保護協調チェックリスト（低圧配電線用）

〔連系区分〕低圧配電線　〔発電機種別〕直流発電設備（燃料電池・太陽電池）・同期機・誘導機

| 保護対象 |  |  | 保護 継電器等 |  | 判 断 基 準 |  |  |  | チェック結果(電力会社) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 特記事項（省略・共用など） | 相 数 |  |  | 補 足 説 明 | 適・否 |
|  |  |  |  |  |  | 単相 ２線 | 単相 ３線 | 三相 ３線 |  |  |
| お客さま 構内事故 |  |  | ＯＣＲ－Ｈ |  | ・過電流要素付漏電遮断器（ＯＣ付ＥＬＣＢ）（注４）を設置する場合は省略できる。 | １ | ２ | ２ |  |  |
|  |  |  | ＯＣＧＲ |  | 同 上 | １ | １ | １ |  |  |
|  |  |  | ＯＶＲ(注１) |  | ・交流発電設備自体の保護装置によって検出・保護できる場合は省略できる。 | １ | ２ | ２ |  |  |
|  |  |  | ＵＶＲ |  | 同 上 | １ | ２ | ３ |  |  |
| 電力系統 事故 |  |  | ＤＳＲ |  | ・同期発電機を用いる場合に限る。 ・構内事故用ＵＶＲ又は、発電機自体の過電流継電器で保護できる場合は省略できる。 ・電力系統と協調がとれる場合は、三相３線式でも２相設置で可とする。 | １ | ２ | ３ |  |  |
|  |  |  | ＵＶＲ |  | ・誘導発電機及び逆変換装置を用いる場合に設置する。 ・構内事故対策用と共用させる。 | １ | ２ | ３ |  |  |
|  |  |  | 単独運転 検出機能 （受動式） |  | ・回転機を用いた交流発電機の場合に限る。 | － | － | － |  |  |
|  |  |  | ＵＦＲ |  | ――――― | １ | １ | １ |  |  |
| お 客 さ ま 単 独 運 転 防 止 | 逆 潮 流 無 し | 逆変換装置(注２) | ＲＰＲ （注５） |  | ――――― | １ | １ | １ |  |  |
|  |  |  | 逆充電検出 | ＵＰＲ | ・ＵＰＲ、ＵＶＲの代わりに単独運転検出機能を有する保護装置を設置することができる。 | １ | ２ | ３ |  |  |
|  |  |  |  | ＵＶＲ | ・ＵＶＲは逆充電検出用として設置するものであり、構内事故対策用との兼用は不可。 | １ | ２ | ２ |  |  |
|  |  | 同期機・誘導機 | ＲＰＲ （注５） |  | ・系統事故用の保護装置により単独運転が検出できる場合には、省略できる。 | １ | １ | １ |  |  |
|  |  |  | ＵＰＲ |  | ・発電設備の出力容量が構内の負荷より常に小さく、系統事故用の保護装置及びＲＰＲで単独運転が検出できる場合には、省略できる。 | １ | ２ | ２ |  |  |
|  | 逆潮流有り | 逆変換装置 | ＯＦＲ |  | ――――― | １ | １ | １ |  |  |
|  |  |  | 単独運転検出 | 受動式 | ――――― | － | － | － |  |  |
|  |  |  |  | 能動式 | ――――― | － | － | － |  |  |

適：○、否：×

（注１）ＯＶＲ：逆変換装置本体が単相２線構造で変圧器の出力側巻線で単相３線に変換するものを使用する場合は、一相（両電圧線間）検出でもよい。

（注２）｢お客さま単独運転防止｣に必要な保護装置について、逆変換装置を用いた場合で、発電設備の出力容量が契約電力に比べて極めて小さい場合(目安として5%以下)には、｢逆潮流無し｣の条件でも、｢逆潮流有り｣の保護装置群を設置してもよい。

（注３）ＵＶＲ：三相３線では、二相短絡時の確実な検出を図るため、三相検出とする。なお、逆充電検出機能を構成するＵＶＲは、二相検出でよい。

（注４）太陽光発電等の過電流要素付漏電遮断器（ＯＣ付ＥＬＣＢ）は、逆接続可能型であること（内線規定より）。

様式１－３

連　系　線　　　　　　kV　　　　　　線

ご契約名義

| お 客 さ ま 記 入 欄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｄｅｖ № | 相 数 |  |  | 保 護 継 電 装 置 ブ ロ ッ ク 図 |
|  | 単相 ２線 | 単相 ３線 | 三相 ３線 |  |
|  |  |  |  | ・タイマーも記入すること。 ・リレーの遮断ＣＢを記入（Ｄｅｖ．№は単線結線図に合わせること） ・単線結線図を添付のこと。 |
|  |  |  |  | （注）制御電源：低圧配電線連系で、停電補償等により装置の信頼性が確保されている場合は、商用電源を使用できる。 |

（注５）ＲＰＲ：構内負荷不平衡による不要解列が懸念される場合は、ＲＰＲを複数相に設置し、それらの全てが動作した場合をＲＰＲ動作とすることも可能である。また、三相回路の電力、又は単相３線回路の電力を検出可能なＲＰＲを設置することも可能である。