## 2024年度
2024年度

## 必要性202404(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-04-01 | 12時30分～13時 | 2024-04-07 | 12時～12時30分 | 2024-04-09 | 12時30分～13時 | 2024-04-10 | 12時30分～13時 | 2024-04-12 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 95.1 | 当日見直しがあれば記載 | 93.7 | 当日見直しがあれば記載 | 95.7 | 当日見直しがあれば記載 | 95.4 | 当日見直しがあれば記載 | 95.3 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 66.2 |  | 59.9 |  | 76.4 |  | 71.8 |  | 70.8
|  | (L) | 原子力 | 298.9 |  | 299.1 |  | 296 |  | 295.9 |  | 299.1
|  | (J) | 一般水力 | 77.7 |  | 78.8 |  | 69.5 |  | 67 |  | 60.6
|  | (K) | 地熱 | 16.2 |  | 16 |  | 16 |  | 15.8 |  | 16.8
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 32.8 |  | 34.2 |  | 35.1 |  | 35.1 |  | 37.5
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 24.9 |  | 23.1 |  | 20.3 |  | 19.8 |  | 19.2
|  | (E-1) | 太陽光 | 901.1 |  | 540.6 |  | 821.2 |  | 902.4 |  | 775.2
|  |  | 風力 | 8.3 |  | 7.7 |  | 20.3 |  | 9.8 |  | 5.4
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 222 |  | 378 |  | 222 |  | 222 |  | 222
|  | エリア供給力 計① |  | 1743.2 |  | 1531.1 |  | 1672.5 |  | 1735 |  | 1601.9
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 825 |  | 755 |  | 855 |  | 840.8 |  | 835
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -154.2 |  | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7 |  | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -225.7 |  | -56.6 |  | -223.7 |  | -159 |  | -159
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1209.9 |  | 1003.3 |  | 1270.4 |  | 1191.5 |  | 1218.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1743.2 |  | 1531.1 |  | 1672.5 |  | 1735 |  | 1601.9
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1209.9 |  | 1003.3 |  | 1270.4 |  | 1191.5 |  | 1218.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 533.3 |  | 527.8 |  | 402.1 |  | 543.5 |  | 383.7
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202404(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-04-13 | 12時30分～13時 | 2024-04-14 | 11時30分～12時 | 2024-04-16 | 12時30分～13時 | 2024-04-17 | 12時～12時30分 | 2024-04-18 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 81.8 | 当日見直しがあれば記載 | 92.9 | 当日見直しがあれば記載 | 95.7 | 当日見直しがあれば記載 | 96.3 | 当日見直しがあれば記載 | 96.1 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 44.7 |  | 43.2 |  | 63.1 |  | 69.7 |  | 57.3
|  | (L) | 原子力 | 299.2 |  | 299.3 |  | 299.4 |  | 299.3 |  | 299.2
|  | (J) | 一般水力 | 48.1 |  | 45.9 |  | 46.6 |  | 39.9 |  | 40
|  | (K) | 地熱 | 16.9 |  | 16.7 |  | 16.7 |  | 16.8 |  | 16.8
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 36.3 |  | 36.3 |  | 36.9 |  | 29.5 |  | 29.5
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 20.3 |  | 19.6 |  | 22.3 |  | 22.2 |  | 21.3
|  | (E-1) | 太陽光 | 584.2 |  | 865.2 |  | 698.9 |  | 842.7 |  | 923.2
|  |  | 風力 | 7.1 |  | 10.1 |  | 5.4 |  | 1.3 |  | 8.4
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 378 |  | 222 |  | 378 |  | 222 |  | 222
|  | エリア供給力 計① |  | 1516.6 |  | 1651.2 |  | 1663 |  | 1639.7 |  | 1713.8
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 779.5 |  | 715 |  | 855 |  | 882.7 |  | 875
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -185.2 |  | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -104.1 |  | -96.6 |  | -141.8 |  | -159 |  | -159
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1107.8 |  | 1035.8 |  | 1221 |  | 1231.9 |  | 1258.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1516.6 |  | 1651.2 |  | 1663 |  | 1639.7 |  | 1713.8
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1107.8 |  | 1035.8 |  | 1221 |  | 1231.9 |  | 1258.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 408.8 |  | 615.4 |  | 442 |  | 407.8 |  | 455.6
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202404(3)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-04-19 | 12時30分～13時 | 2024-04-24 | 12時30分～13時 | 2024-04-25 | 12時30分～13時 | 2024-04-27 | 12時30分～13時 | 2024-04-28 | 11時30分～12時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 96.3 | 当日見直しがあれば記載 | 83.5 | 当日見直しがあれば記載 | 83.5 | 当日見直しがあれば記載 | 81.5 | 当日見直しがあれば記載 | 80.5 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 57.1 |  | 68.5 |  | 69.7 |  | 49.7 |  | 52
|  | (L) | 原子力 | 299.2 |  | 298.8 |  | 298.9 |  | 299.1 |  | 299.2
|  | (J) | 一般水力 | 38.1 |  | 52.3 |  | 39.4 |  | 36.4 |  | 36.1
|  | (K) | 地熱 | 16.2 |  | 16.5 |  | 16.3 |  | 16.8 |  | 16.8
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 29.5 |  | 29.5 |  | 31.7 |  | 29.5 |  | 29.5
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 21.5 |  | 24.4 |  | 23.6 |  | 26.3 |  | 25.5
|  | (E-1) | 太陽光 | 931.1 |  | 688.5 |  | 935.1 |  | 583.2 |  | 764.4
|  |  | 風力 | 1 |  | 13.2 |  | 3.7 |  | 5.7 |  | 3
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 222 |  | 378 |  | 222 |  | 378 |  | 378
|  | エリア供給力 計① |  | 1712 |  | 1653.2 |  | 1723.9 |  | 1506.2 |  | 1685
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 885 |  | 865 |  | 865 |  | 766.8 |  | 715
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -151.2 |  | -185.2 |  | -185.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -159 |  | -201.3 |  | -197.6 |  | -176.8 |  | -127
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1268.2 |  | 1290.5 |  | 1218.8 |  | 1133.8 |  | 1032.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1712 |  | 1653.2 |  | 1723.9 |  | 1506.2 |  | 1685
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1268.2 |  | 1290.5 |  | 1218.8 |  | 1133.8 |  | 1032.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 443.8 |  | 362.7 |  | 505.1 |  | 372.4 |  | 652.8
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 抑制、調整状況202404(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-07 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-12
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 53.7 | 53.7 | 0 |  | 52.3 | 52.3 | 0 |  | 54.3 | 54.3 | 0 |  | 54 | 54 | 0 |  | 53.9 | 53.9 | 0
| 合計 |  | 95.1 | 95.1 | 0 | ― | 93.7 | 93.7 | 0 | ― | 95.7 | 95.7 | 0 | ― | 95.4 | 95.4 | 0 | ― | 95.3 | 95.3 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-07 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-12
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | 0 | 32.5 | （ｃ） | -32.5 | 0 | 32.5 | （ｃ） | -32.5 | 0 | 32.5 | （ｃ） | -32.5 | 0 | 32.5 | （ｃ） | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | 0 | 32.5 | （ｃ） | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ）
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -154.2 | 99 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-07 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-12
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-07 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-12
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 36.9 | 9.7 | （ａ） | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 36.9 | 9.7 | （ａ） | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 36.9 | 9.7 | （ａ）
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 29.5 | 28.9 | -0.6 | （ｆ） | 29.5 | 22.6 | -6.9 | （ｆ） | 29.5 | 39.1 | 9.6 | （ｂ） | 29.5 | 44.3 | 14.8 | （ｂ） | 23.9 | 33.7 | 9.8 | （ｂ）
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 22% | 22% |  |  | 22% | 17% |  |  | 22% | 29% |  |  | 22% | 33% |  |  | 19% | 27%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.4 | -9.6 | （ｄ） | 10 | 0.4 | -9.6 | （ｄ） | 10 | 0.4 | -9.6 | （ｄ） | 10 | 0.3 | -9.7 | （ｄ） | 10 | 0.2 | -9.8 | （ｄ）
| 合計 |  | 66.7 | 66.2 | -0.5 |  | 66.7 | 50.2 | -16.5 |  | 66.7 | 76.4 | 9.7 |  | 66.7 | 71.8 | 5.1 |  | 61.1 | 70.8 | 9.7
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-07 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-12
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 127.4 | 0 | -127.4 | （ｆ） | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 31.6 | 0 | -31.6 | （ｆ）
|  |  | 225.7 |  |  |  | 184 |  |  |  | 223.7 |  |  |  | 159 |  |  |  | 190.6
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-07 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-12
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 32.8 | 2 | （ｅ） | 30.8 | 34.2 | 3.4 | （ｅ） | 30.8 | 35.1 | 4.3 | （ｅ） | 30.8 | 35.1 | 4.3 | （ｅ） | 30.8 | 37.5 | 6.7 | （ｅ）
|  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-04-07 |  |  |  | 2024-04-09 |  |  |  | 2024-04-10 |  |  |  | 2024-04-12
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 24.8 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 23.1 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 20.3 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 19.8 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 19.2 | ― | A(55),B(29),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202404(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-04-13 |  |  |  | 2024-04-14 |  |  |  | 2024-04-16 |  |  |  | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-04-18
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 52.8 | 52.8 | 0 |  | 51.5 | 51.5 | 0 |  | 54.3 | 54.3 | 0 |  | 54.9 | 54.9 | 0 |  | 54.7 | 54.7 | 0
| 合計 |  | 81.8 | 81.8 | 0 | ― | 92.9 | 92.9 | 0 | ― | 95.7 | 95.7 | 0 | ― | 96.3 | 96.3 | 0 | ― | 96.1 | 96.1 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-04-13 |  |  |  | 2024-04-14 |  |  |  | 2024-04-16 |  |  |  | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-04-18
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ）
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-04-13 |  |  |  | 2024-04-14 |  |  |  | 2024-04-16 |  |  |  | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-04-18
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-04-13 |  |  |  | 2024-04-14 |  |  |  | 2024-04-16 |  |  |  | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-04-18
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 23.9 | 17.3 | -6.6 | （ｆ） | 23.9 | 15.6 | -8.3 | （ｆ） | 23.9 | 35.5 | 11.6 | （ｂ） | 23.9 | 42.1 | 18.2 | （ｂ） | 23.9 | 30 | 6.1 | （ｂ）
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 19% | 14% |  |  | 19% | 13% |  |  | 19% | 29% |  |  | 19% | 34% |  |  | 19% | 24%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.2 | -9.8 | （ｄ） | 10 | 0.4 | -9.6 | （ｄ） | 10 | 0.4 | -9.6 | （ｄ） | 10 | 0.4 | -9.6 | （ｄ） | 10 | 0.1 | -9.9 | （ｄ）
| 合計 |  | 61.1 | 44.7 | -16.4 |  | 61.1 | 43.2 | -17.9 |  | 61.1 | 63.1 | 2 |  | 61.1 | 69.7 | 8.6 |  | 61.1 | 57.3 | -3.8
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-04-13 |  |  |  | 2024-04-14 |  |  |  | 2024-04-16 |  |  |  | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-04-18
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 25.9 | 0 | -25.9 | （ｆ） | 33.4 | 0 | -33.4 | （ｆ） | 17.2 | 0 | -17.2 | （ｆ） | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | 159 |  |  |  | 159 |  |  |  | 159
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-04-13 |  |  |  | 2024-04-14 |  |  |  | 2024-04-16 |  |  |  | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-04-18
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 36.3 | 5.5 | （ｅ） | 30.8 | 36.3 | 5.5 | （ｅ） | 30.8 | 36.9 | 6.1 | （ｅ） | 30.8 | 29.5 | -1.3 | （ｆ） | 30.8 | 29.5 | -1.3 | （ｆ）
|  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-04-13 |  |  |  | 2024-04-14 |  |  |  | 2024-04-16 |  |  |  | 2024-04-17 |  |  |  | 2024-04-18
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 20.3 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 19.6 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 22.3 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 22.2 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 21.3 | ― | A(55),B(29),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202404(3)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-04-19 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-04-25 |  |  |  | 2024-04-27 |  |  |  | 2024-04-28
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 20.3 | 20.3 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.9 | 54.9 | 0 |  | 54.5 | 54.5 | 0 |  | 54.5 | 54.5 | 0 |  | 52.5 | 52.5 | 0 |  | 51.5 | 51.5 | 0
| 合計 |  | 96.3 | 96.3 | 0 | ― | 83.5 | 83.5 | 0 | ― | 83.5 | 83.5 | 0 | ― | 81.5 | 81.5 | 0 | ― | 80.5 | 80.5 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-04-19 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-04-25 |  |  |  | 2024-04-27 |  |  |  | 2024-04-28
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ）
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | 0 | 34 | （ｃ）
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | （ｃ） | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -151.2 | 102 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-04-19 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-04-25 |  |  |  | 2024-04-27 |  |  |  | 2024-04-28
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-04-19 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-04-25 |  |  |  | 2024-04-27 |  |  |  | 2024-04-28
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 36.9 | 9.7 | （ａ） | 27.2 | 36.9 | 9.7 | （ａ） | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 23.9 | 29.8 | 5.9 | （ｂ） | 23.9 | 31.6 | 7.7 | （ｂ） | 16 | 32.8 | 16.8 | （ｂ） | 19.9 | 22.3 | 2.4 | （ｂ） | 19.9 | 24.3 | 4.4 | （ｂ）
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 19% | 24% |  |  | 19% | 26% |  |  | 15% | 31% |  |  | 16% | 18% |  |  | 16% | 20%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.1 | -9.9 | （ｄ） | 10 | 0 | -10 | （ｄ） | 10 | 0 | -10 | （ｄ） | 10 | 0.2 | -9.8 | （ｄ） | 10 | 0.5 | -9.5 | （ｄ）
| 合計 |  | 61.1 | 57.1 | -4 |  | 61.1 | 68.5 | 7.4 |  | 53.2 | 69.7 | 16.5 |  | 57.1 | 49.7 | -7.4 |  | 57.1 | 52 | -5.1
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-04-19 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-04-25 |  |  |  | 2024-04-27 |  |  |  | 2024-04-28
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47.8 | 0 | -47.8 | （ｆ）
|  |  | 159 |  |  |  | 201.3 |  |  |  | 197.6 |  |  |  | 176.8 |  |  |  | 174.8
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-04-19 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-04-25 |  |  |  | 2024-04-27 |  |  |  | 2024-04-28
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 29.5 | -1.3 | （ｆ） | 27.4 | 29.5 | 2.1 | （ｅ） | 27.4 | 31.7 | 4.3 | （ｃ） | 27.4 | 29.5 | 2.1 | （ｅ） | 27.4 | 29.5 | 2.1 | （ｅ）
|  |  | 64% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-04-19 |  |  |  | 2024-04-24 |  |  |  | 2024-04-25 |  |  |  | 2024-04-27 |  |  |  | 2024-04-28
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 21.5 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 24.4 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 23.6 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 26.3 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 25.5 | ― | A(55),B(29),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202405(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-05-02 | 12時30分～13時 | 2024-05-03 | 12時～12時30分 | 2024-05-04 | 11時30分～12時 | 2024-05-05 | 12時～12時30分 | 2024-05-07 | 12時～12時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 81.9 | 当日見直しがあれば記載 | 73 | 当日見直しがあれば記載 | 72.6 | 当日見直しがあれば記載 | 72.8 | 当日見直しがあれば記載 | 75.5 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 24.5 |  | 24.4 |  | 24.6 |  | 24.4 |  | 61.6
|  | (L) | 原子力 | 299.1 |  | 299.1 |  | 299.3 |  | 299.1 |  | 298.9
|  | (J) | 一般水力 | 54.9 |  | 61.5 |  | 50.4 |  | 48.9 |  | 53.8
|  | (K) | 地熱 | 16.2 |  | 16.3 |  | 16.2 |  | 16.2 |  | 16.2
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 27.4 |  | 27.4 |  | 27.4 |  | 25.6 |  | 26.9
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 25.5 |  | 25.4 |  | 25.2 |  | 25.6 |  | 25.2
|  | (E-1) | 太陽光 | 748.7 |  | 735.4 |  | 727.9 |  | 549.4 |  | 761.9
|  |  | 風力 | 14.4 |  | 10.3 |  | 14 |  | 22.3 |  | 16.9
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 263 |  | 263 |  | 263 |  | 295 |  | 256.1
|  | エリア供給力 計① |  | 1555.6 |  | 1535.8 |  | 1520.6 |  | 1379.3 |  | 1593
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 785 |  | 735 |  | 715 |  | 725 |  | 857.7
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -106.3 |  | -91.9 |  | -87.3 |  | -45.7 |  | -187.6
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1081.5 |  | 1017.1 |  | 992.5 |  | 960.9 |  | 1235.5
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1555.6 |  | 1535.8 |  | 1520.6 |  | 1379.3 |  | 1593
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1081.5 |  | 1017.1 |  | 992.5 |  | 960.9 |  | 1235.5
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 474.1 |  | 518.7 |  | 528.1 |  | 418.4 |  | 357.5
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202405(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-05-08 | 12時30分～13時 | 2024-05-09 | 12時30分～13時 | 2024-05-10 | 12時30分～13時 | 2024-05-11 | 12時30分～13時 | 2024-05-13 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 111.3 | 当日見直しがあれば記載 | 75.6 | 当日見直しがあれば記載 | 75.2 | 当日見直しがあれば記載 | 65.5 | 当日見直しがあれば記載 | 87 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 75.4 |  | 71.7 |  | 72.6 |  | 56.7 |  | 65.7
|  | (L) | 原子力 | 299 |  | 298.8 |  | 298.9 |  | 299.2 |  | 299
|  | (J) | 一般水力 | 50.9 |  | 43.1 |  | 42.7 |  | 40.6 |  | 45.5
|  | (K) | 地熱 | 16.2 |  | 15.4 |  | 15.1 |  | 15.2 |  | 15.3
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 29.4 |  | 31.4 |  | 35.5 |  | 34.2 |  | 29.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 24.6 |  | 24.2 |  | 23.6 |  | 24 |  | 24.2
|  | (E-1) | 太陽光 | 517.9 |  | 902.1 |  | 904.3 |  | 794.9 |  | 746.5
|  |  | 風力 | 17.3 |  | 6.5 |  | 5.3 |  | 15.3 |  | 10.9
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 295 |  | 83.8 |  | 81.6 |  | 219 |  | 263
|  | エリア供給力 計① |  | 1437 |  | 1552.6 |  | 1554.8 |  | 1564.6 |  | 1586.9
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 885 |  | 865 |  | 847.3 |  | 795 |  | 855
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -117.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -186.6 |  | -146 |  | -146 |  | -123 |  | -146
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | -22.3 |  | 0 |  | -9
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1193.8 |  | 1201.2 |  | 1205.8 |  | 1108.2 |  | 1200.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1437 |  | 1552.6 |  | 1554.8 |  | 1564.6 |  | 1586.9
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1193.8 |  | 1201.2 |  | 1205.8 |  | 1108.2 |  | 1200.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 243.2 |  | 351.4 |  | 349 |  | 456.4 |  | 386.7
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202405(3)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-05-14 | 12時30分～13時 | 2024-05-15 | 12時30分～13時 | 2024-05-16 | 12時30分～13時 | 2024-05-17 | 12時30分～13時 | 2024-05-18 | 12時～12時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 87.8 | 当日見直しがあれば記載 | 97.4 | 当日見直しがあれば記載 | 96.4 | 当日見直しがあれば記載 | 88 | 当日見直しがあれば記載 | 86.7 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 70.7 |  | 59.9 |  | 52.8 |  | 66.1 |  | 49
|  | (L) | 原子力 | 295.2 |  | 299 |  | 298.3 |  | 299.2 |  | 299
|  | (J) | 一般水力 | 45.8 |  | 35.2 |  | 40.7 |  | 44 |  | 42.2
|  | (K) | 地熱 | 15.3 |  | 15 |  | 15.2 |  | 15.2 |  | 13.2
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 31.6 |  | 27.2 |  | 33.4 |  | 36.3 |  | 33.4
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 23.6 |  | 23 |  | 22.9 |  | 23 |  | 23
|  | (E-1) | 太陽光 | 906.1 |  | 845.1 |  | 908.5 |  | 907.7 |  | 900
|  |  | 風力 | 3.6 |  | 3.1 |  | 32 |  | 3 |  | 7.5
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 79.8 |  | 168.8 |  | 77.4 |  | 78.2 |  | 90
|  | エリア供給力 計① |  | 1559.5 |  | 1573.7 |  | 1577.6 |  | 1560.7 |  | 1544
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 875 |  | 905 |  | 855 |  | 905 |  | 841.6
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -146 |  | -146 |  | -146 |  | -146 |  | -122
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | -9 |  | -1 |  | -33.6 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1211.2 |  | 1250.2 |  | 1192.2 |  | 1274.8 |  | 1153.8
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1559.5 |  | 1573.7 |  | 1577.6 |  | 1560.7 |  | 1544
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1211.2 |  | 1250.2 |  | 1192.2 |  | 1274.8 |  | 1153.8
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 348.3 |  | 323.5 |  | 385.4 |  | 285.9 |  | 390.2
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202405(4)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-05-19 | 11時30分～12時 | 2024-05-20 | 12時30分～13時 | 2024-05-21 | 12時～12時30分 | 2024-05-25 | 12時30分～13時 | 2024-05-26 | 10時30分～11時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 85.6 | 当日見直しがあれば記載 | 88.2 | 当日見直しがあれば記載 | 88.6 | 当日見直しがあれば記載 | 75.9 | 当日見直しがあれば記載 | 74.6 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 47.7 |  | 53.8 |  | 65.5 |  | 49 |  | 51.5
|  | (L) | 原子力 | 299.1 |  | 296.2 |  | 299.1 |  | 298.6 |  | 298.6
|  | (J) | 一般水力 | 35.4 |  | 36 |  | 38.8 |  | 26.9 |  | 29.1
|  | (K) | 地熱 | 13.1 |  | 13.1 |  | 13.1 |  | 13.1 |  | 13.1
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 26.7 |  | 30.4 |  | 31.6 |  | 23.1 |  | 22.7
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 23.6 |  | 22.6 |  | 22.9 |  | 23.9 |  | 25.8
|  | (E-1) | 太陽光 | 659.5 |  | 856.1 |  | 872.5 |  | 909.2 |  | 688.2
|  |  | 風力 | 14.6 |  | 1.4 |  | 8.9 |  | 10.6 |  | 14.4
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 263 |  | 90 |  | 90 |  | 76.7 |  | 248.9
|  | エリア供給力 計① |  | 1468.3 |  | 1487.8 |  | 1531 |  | 1507 |  | 1466.9
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 785 |  | 915.2 |  | 934.5 |  | 879.1 |  | 816.2
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -219.2 |  | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -122 |  | -146 |  | -146 |  | -173 |  | -148
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | -30.6 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1097.2 |  | 1251.4 |  | 1301.3 |  | 1276.3 |  | 1188.4
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1468.3 |  | 1487.8 |  | 1531 |  | 1507 |  | 1466.9
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1097.2 |  | 1251.4 |  | 1301.3 |  | 1276.3 |  | 1188.4
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 371.1 |  | 236.4 |  | 229.7 |  | 230.7 |  | 278.5
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202405(5)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-05-29 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 97.1 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 71
|  | (L) | 原子力 | 297.6
|  | (J) | 一般水力 | 49.9
|  | (K) | 地熱 | 13
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 21.4
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 25.4
|  | (E-1) | 太陽光 | 901.4
|  |  | 風力 | 10.1
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 84.5
|  | エリア供給力 計① |  | 1571.4
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 925
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -207.6
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | -2.4
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1359.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1571.4
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1359.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 212.2
| ○需給状況イメージ図 |  |  |  |  | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 抑制、調整状況202405(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-05-04 |  |  |  | 2024-05-05 |  |  |  | 2024-05-07
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 52.9 | 52.9 | 0 |  | 51.9 | 51.9 | 0 |  | 51.5 | 51.5 | 0 |  | 51.7 | 51.7 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
| 合計 |  | 81.9 | 81.9 | 0 | ― | 73 | 73 | 0 | ― | 72.6 | 72.6 | 0 | ― | 72.8 | 72.8 | 0 | ― | 75.5 | 75.5 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-05-04 |  |  |  | 2024-05-05 |  |  |  | 2024-05-07
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-05-04 |  |  |  | 2024-05-05 |  |  |  | 2024-05-07
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-05-04 |  |  |  | 2024-05-05 |  |  |  | 2024-05-07
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 27.2 | 2.9 | -24.3 | (f) | 27.2 | 36.9 | 9.7
|  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 19.9 | 24.3 | 4.4 | (b) | 19.9 | 24.1 | 4.2 | (b) | 19.9 | 24.1 | 4.2 | (b) | 19.9 | 21.1 | 1.2 | (b) | 19.9 | 24.2 | 4.3
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 16% | 20% |  |  | 16% | 20% |  |  | 16% | 20% |  |  | 16% | 17% |  |  | 16% | 20%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5
| 合計 |  | 29.9 | 24.5 | -5.4 |  | 29.9 | 24.4 | -5.5 |  | 29.9 | 24.6 | -5.3 |  | 57.1 | 24.4 | -32.7 |  | 57.1 | 61.6 | 4.5
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-05-04 |  |  |  | 2024-05-05 |  |  |  | 2024-05-07
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 47.3 | 0 | -47.3 | (f) | 58.8 | 0 | -58.8 | (f) | 63.4 | 0 | -63.4 | (f) | 102.9 | 0 | -102.9 | (f) | 0 | 0 | 0
|  |  | 153.6 |  |  |  | 150.7 |  |  |  | 150.7 |  |  |  | 148.6 |  |  |  | 187.6
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-05-04 |  |  |  | 2024-05-05 |  |  |  | 2024-05-07
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 27.4 | 27.4 | 0 |  | 27.4 | 27.4 | 0 |  | 27.4 | 27.4 | 0 |  | 27.4 | 25.6 | -1.8 | (f) | 29 | 26.9 | -2.1 | (c)
|  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 64%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-05-03 |  |  |  | 2024-05-04 |  |  |  | 2024-05-05 |  |  |  | 2024-05-07
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 25.5 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 25.4 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 25.2 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 25.6 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 25.2 | ― | A(59),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202405(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-05-08 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-10 |  |  |  | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-13
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.9 | 90.2 | 35.3 | (f) | 54.5 | 54.5 | 0 |  | 54.1 | 54.1 | 0 |  | 53.1 | 53.1 | 0 |  | 54.3 | 54.3 | 0
| 合計 |  | 76 | 111.3 | 35.3 | ― | 75.6 | 75.6 | 0 | ― | 75.2 | 75.2 | 0 | ― | 65.5 | 65.5 | 0 | ― | 87 | 87 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-05-08 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-10 |  |  |  | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-13
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ４ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -117.2 | 136 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-05-08 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-10 |  |  |  | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-13
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-05-08 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-10 |  |  |  | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-13
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (c) | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 19.9 | 38.1 | 18.2 | (b) | 19.9 | 34.4 | 14.5 | (b) | 19.9 | 35.4 | 15.5 | (b) | 19.9 | 28.9 | 9 | (b) | 19.9 | 38 | 18.1 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 16% | 32% |  |  | 16% | 28% |  |  | 16% | 29% |  |  | 16% | 24% |  |  | 16% | 31%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.4 | -9.6 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d) | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.6 | -9.4 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d)
| 合計 |  | 57.1 | 75.4 | 18.3 |  | 57.1 | 71.7 | 14.6 |  | 57.1 | 72.6 | 15.5 |  | 57.1 | 56.7 | -0.5 |  | 57.1 | 65.7 | 8.6
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-05-08 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-10 |  |  |  | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-13
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22.3 | 22.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 9 | 0
|  |  | 186.6 |  |  |  | 146 |  |  |  | 168.3 |  |  |  | 123 |  |  |  | 155
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-05-08 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-10 |  |  |  | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-13
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 32.5 | 29.4 | -3.1 |  | 32.5 | 31.4 | -1.1 | (c) | 32.5 | 35.5 | 3 | (e) | 32.5 | 34.2 | 1.7 | (b) | 30.1 | 29.8 | -0.3 | (c)
|  |  | 61% |  |  |  | 61% |  |  |  | 61% |  |  |  | 61% |  |  |  | 63%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-05-08 |  |  |  | 2024-05-09 |  |  |  | 2024-05-10 |  |  |  | 2024-05-11 |  |  |  | 2024-05-13
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 24.6 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 24.2 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 23.6 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 24 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 24.2 | ― | A(59),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他
Note on I8: 岡本 武彦: 小丸川４台停止に伴う需給調整力買う帆のため 軸の起動数増
Note on I17: 岡本 武彦: １～４Gケーブル切り離し作業のため停止

## 抑制、調整状況202405(3)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-05-14 |  |  |  | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-17 |  |  |  | 2024-05-18
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 9.4 | 1 | (b) | 8.4 | 9.4 | 1 | (b) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.7 | 55.1 | 0.4 | (c) | 55.3 | 55.3 | 0 |  | 54.3 | 54.3 | 0 |  | 55.3 | 55.3 | 0 |  | 54 | 54 | 0
| 合計 |  | 87.4 | 87.8 | 0.4 | ― | 96.4 | 97.4 | 1 | ― | 95.4 | 96.4 | 1 | ― | 88 | 88 | 0 | ― | 86.7 | 86.7 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-05-14 |  |  |  | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-17 |  |  |  | 2024-05-18
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-05-14 |  |  |  | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-17 |  |  |  | 2024-05-18
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-05-14 |  |  |  | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-17 |  |  |  | 2024-05-18
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 27.2 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 19.9 | 43 | 23.1 | (b) | 19.9 | 32.4 | 12.5 | (b) | 19.9 | 25.4 | 5.5 | (b) | 19.9 | 29 | 9.1 | (b) | 19.9 | 21.5 | 1.6 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 16% | 36% |  |  | 16% | 27% |  |  | 16% | 21% |  |  | 16% | 24% |  |  | 16% | 18%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.5 | -9.5 | (d) | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.3 | -9.7 | (d)
| 合計 |  | 57.1 | 70.7 | 13.6 |  | 57.1 | 59.9 | 2.8 |  | 57.1 | 52.8 | -4.3 |  | 57.1 | 66.1 | 9 |  | 57.1 | 49 | -8.1
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-05-14 |  |  |  | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-17 |  |  |  | 2024-05-18
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 9 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 33.6 | 33.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 146 |  |  |  | 155 |  |  |  | 147 |  |  |  | 179.6 |  |  |  | 122
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-05-14 |  |  |  | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-17 |  |  |  | 2024-05-18
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.1 | 31.6 | 1.5 | (c) | 30.1 | 27.2 | -2.9 | (c) | 30.1 | 33.4 | 3.3 | (c) | 30.1 | 36.3 | 6.2 | (c) | 30.1 | 33.4 | 3.3 | (c)
|  |  | 63% |  |  |  | 63% |  |  |  | 63% |  |  |  | 63% |  |  |  | 63%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-05-14 |  |  |  | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-05-16 |  |  |  | 2024-05-17 |  |  |  | 2024-05-18
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 23.6 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 23 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 22.9 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 23 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 23 | ― | A(59),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他
Note on M7: 岡本 武彦: 北L受け入れのため再提出力増
Note on Q7: 岡本 武彦: 北L受け入れのため再提出力増
Note on I8: 岡本 武彦: コールド起動試験

## 抑制、調整状況202405(4)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-05-19 |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-25 |  |  |  | 2024-05-26
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 52.9 | 52.9 | 0 |  | 55.5 | 55.5 | 0 |  | 55.9 | 55.9 | 0 |  | 54.8 | 54.8 | 0 |  | 53.5 | 53.5 | 0
| 合計 |  | 85.6 | 85.6 | 0 | ― | 88.2 | 88.2 | 0 | ― | 88.6 | 88.6 | 0 | ― | 75.9 | 75.9 | 0 | ― | 74.6 | 74.6 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-05-19 |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-25 |  |  |  | 2024-05-26
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-05-19 |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-25 |  |  |  | 2024-05-26
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-05-19 |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-25 |  |  |  | 2024-05-26
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.7 | 0.5 | (a)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 19.9 | 20.2 | 0.3 | (b) | 19.9 | 26.3 | 6.4 | (b) | 19.9 | 28.4 | 8.5 | (b) | 27.8 | 21.6 | -6.2 | (f) | 27.8 | 23.8 | -4 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 16% | 17% |  |  | 16% | 22% |  |  | 16% | 24% |  |  | 20% | 16% |  |  | 20% | 17%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | -1.4155e-15 | -10 | (d)
| 合計 |  | 57.1 | 47.7 | -9.4 |  | 57.1 | 53.8 | -3.3 |  | 57.1 | 65.5 | 8.4 |  | 65 | 49 | -16 |  | 65 | 51.5 | -13.5
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-05-19 |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-25 |  |  |  | 2024-05-26
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.6 | 30.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.1 | 0 | -24.1 | (f)
|  |  | 122 |  |  |  | 146 |  |  |  | 176.6 |  |  |  | 173 |  |  |  | 172
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-05-19 |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-25 |  |  |  | 2024-05-26
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.1 | 26.7 | -3.4 | (c) | 30.1 | 30.4 | 0.3 | (c) | 30.1 | 31.6 | 1.5 | (c) | 26.5 | 23.1 | -3.4 | (c) | 26.5 | 22.7 | -3.8 | (c)
|  |  | 63% |  |  |  | 63% |  |  |  | 63% |  |  |  | 58% |  |  |  | 58%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-05-19 |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | 2024-05-25 |  |  |  | 2024-05-26
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 23.6 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 22.6 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 22.9 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 23.9 | ― | A(59),B(32),C(4) | 0% | 25.8 | ― | A(59),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202405(5)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-05-29
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 55.7 | 55.7 | 0
| 合計 |  | 97.1 | 97.1 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-05-29
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-05-29
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-05-29
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 33.4 | 6.2 | (a)
|  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 27.8 | 37.5 | 9.7 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 20% | 27%
49.2
25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.1 | -9.9 | (d)
| 合計 |  | 65 | 71 | 6
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-05-29
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 2.4 | 2.4 | 0
210
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-05-29
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 28.2 | 21.4 | -6.8 | (f)
60%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-05-29
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 25.4 | ― | A(59),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  | (f) その他

## 必要性202406(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-06-01 | 12時～12時30分 | 2024-06-02 | 12時～12時30分 | 2024-06-03 | 12時30分～13時 | 2024-06-04 | 12時30分～13時 | 2024-06-05 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 86.6 | 当日見直しがあれば記載 | 80.3 | 当日見直しがあれば記載 | 83.4 | 当日見直しがあれば記載 | 108.6 | 当日見直しがあれば記載 | 77.6 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 48.1 |  | 49.5 |  | 63.6 |  | 65.2 |  | 74.8
|  | (L) | 原子力 | 298 |  | 298 |  | 298 |  | 334.2 |  | 357.3
|  | (J) | 一般水力 | 47.3 |  | 57.3 |  | 47.7 |  | 44.7 |  | 40.3
|  | (K) | 地熱 | 13.1 |  | 13.1 |  | 13.1 |  | 13.1 |  | 12.8
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 28.5 |  | 20.8 |  | 20.8 |  | 21.8 |  | 23.9
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 26.8 |  | 26.9 |  | 26.5 |  | 26.2 |  | 25.5
|  | (E-1) | 太陽光 | 860.6 |  | 857.7 |  | 916.7 |  | 878.6 |  | 836.2
|  |  | 風力 | 7.1 |  | 5.9 |  | 8.3 |  | 12.1 |  | 6.3
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 146.4 |  | 149.3 |  | 58.6 |  | 96.7 |  | 164.1
|  | エリア供給力 計① |  | 1562.5 |  | 1558.8 |  | 1536.7 |  | 1601.2 |  | 1618.8
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 837.2 |  | 749.2 |  | 905 |  | 916.3 |  | 965
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -179.6 |  | -195 |  | -227 |  | -220 |  | -202.3
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1241 |  | 1168.4 |  | 1356.2 |  | 1360.5 |  | 1391.5
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1562.5 |  | 1558.8 |  | 1536.7 |  | 1601.2 |  | 1618.8
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1241 |  | 1168.4 |  | 1356.2 |  | 1360.5 |  | 1391.5
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 321.5 |  | 390.4 |  | 180.5 |  | 240.7 |  | 227.3
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202406(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-06-07 | 12時30分～13時 | 2024-06-11 | 12時30分～13時 | 2024-06-13 | 12時30分～13時 | 2024-06-16 | 11時～11時30分 | 2024-06-19 | 12時～12時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 78 | 当日見直しがあれば記載 | 78.6 | 当日見直しがあれば記載 | 82.8 | 当日見直しがあれば記載 | 97.1 | 当日見直しがあれば記載 | 103.1 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 76.1 |  | 98.8 |  | 94.5 |  | 76.1 |  | 110.3
|  | (L) | 原子力 | 412.8 |  | 409.3 |  | 412.1 |  | 320.7 |  | 320.6
|  | (J) | 一般水力 | 32.5 |  | 43.9 |  | 37.9 |  | 31.8 |  | 53.4
|  | (K) | 地熱 | 13.1 |  | 13.1 |  | 13.1 |  | 15.1 |  | 15.7
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 31.2 |  | 32.7 |  | 31.2 |  | 28.3 |  | 31.2
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 25.2 |  | 25.4 |  | 25.2 |  | 26.1 |  | 26.5
|  | (E-1) | 太陽光 | 715.1 |  | 746.9 |  | 902 |  | 827.9 |  | 750.2
|  |  | 風力 | 7.3 |  | 3.9 |  | 2.3 |  | 5.9 |  | 0.7
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 273 |  | 253.4 |  | 73.3 |  | 156.7 |  | 256.8
|  | エリア供給力 計① |  | 1664.3 |  | 1706 |  | 1674.4 |  | 1585.7 |  | 1668.5
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 985 |  | 1015 |  | 1085 |  | 924.6 |  | 1226
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -167 |  | -167 |  | -219.2 |  | くぁｚ
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -196.3 |  | -216.2 |  | -217.5 |  | -191 |  | -161.1
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1405.5 |  | 1403.2 |  | 1474.5 |  | 1339.8 |  | 1543.3
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1664.3 |  | 1706 |  | 1674.4 |  | 1585.7 |  | 1668.5
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1405.5 |  | 1403.2 |  | 1474.5 |  | 1339.8 |  | 1543.3
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 258.8 |  | 302.8 |  | 199.9 |  | 245.9 |  | 125.2
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202406(3)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-06-21 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 125.2 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 108.2
|  | (L) | 原子力 | 321
|  | (J) | 一般水力 | 48
|  | (K) | 地熱 | 16.2
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 40.3
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 27.5
|  | (E-1) | 太陽光 | 539.8
|  |  | 風力 | 11.5
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 324
|  | エリア供給力 計① |  | 1561.7
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 1080.3
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -196
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | -44
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1544.5
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1561.7
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1544.5
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 17.2
| ○需給状況イメージ図 |  |  |  |  | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 抑制、調整状況202406(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-02 |  |  |  | 2024-06-03 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-05
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 53.9 | 53.9 | 0 |  | 52.2 | 52.2 | 0 |  | 55.3 | 55.3 | 0 |  | 55.5 | 80.5 | 25 | （ｂ） | 56.5 | 56.5 | 0
| 合計 |  | 86.6 | 86.6 | 0 | ― | 84.9 | 80.3 | 0 | ― | 88 | 83.4 | 0 | ― | 88.2 | 108.6 | 0 | ― | 77.6 | 77.6 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-02 |  |  |  | 2024-06-03 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-05
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-02 |  |  |  | 2024-06-03 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-05
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-02 |  |  |  | 2024-06-03 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-05
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 27.8 | 20.6 | -7.2 | (f) | 27.8 | 22.1 | -5.7 | (f) | 27.8 | 26.4 | -1.4 | (f) | 27.8 | 27.9 | 0.1 | (b) | 27.8 | 37.5 | 9.7 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 20% | 15% |  |  | 20% | 16% |  |  | 20% | 19% |  |  | 20% | 20% |  |  | 20% | 27%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d)
| 合計 |  | 65 | 48.1 | -16.9 |  | 65 | 49.5 | -15.5 |  | 65 | 63.6 | -1.4 |  | 65 | 65.2 | 0.2 |  | 65 | 74.8 | 9.8
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-02 |  |  |  | 2024-06-03 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-05
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 15.4 | 0 | -15.4 | (f) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  | 227 |  |  |  | 220 |  |  |  | 202.3
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-02 |  |  |  | 2024-06-03 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-05
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 24.2 | 28.5 | 4.3 | (c) | 20.8 | 20.8 | 0 |  | 24.2 | 20.8 | -3.4 | (f) | 24.2 | 21.8 | -2.4 | (f) | 24.2 | 23.9 | -0.3 | (f)
|  |  | 57% |  |  |  | 49% |  |  |  | 57% |  |  |  | 57% |  |  |  | 57%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-06-01 |  |  |  | 2024-06-02 |  |  |  | 2024-06-03 |  |  |  | 2024-06-04 |  |  |  | 2024-06-05
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 26.8 | ― | A(60),B(31),C(4) | 0% | 26.9 | ― | A(60),B(31),C(4) | 0% | 26.5 | ― | A(60),B(31),C(4) | 0% | 26.2 | ― | A(60),B(31),C(4) | 0% | 25.5 | ― | A(60),B(31),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202406(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-06-07 |  |  |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-16 |  |  |  | 2024-06-19
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 32.7 | 15.2 | -17.5 | (f) | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 56.9 | 56.9 | 0 |  | 57.5 | 57.5 | 0 |  | 58.9 | 58.9 | 0 |  | 55.7 | 55.7 | 0 |  | 61.7 | 61.7 | 0
| 合計 |  | 78 | 78 | 0 | ― | 78.6 | 78.6 | 0 | ― | 100.3 | 82.8 | -17.5 | ― | 97.1 | 97.1 | 0 | ― | 103.1 | 103.1 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-06-07 |  |  |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-16 |  |  |  | 2024-06-19
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c)
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -167 | 86.2 | ― | -253.2 | -167 | 86.2 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -151.2 | 102 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-06-07 |  |  |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-16 |  |  |  | 2024-06-19
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-06-07 |  |  |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-16 |  |  |  | 2024-06-19
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 0% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 27.8 | 39 | 11.2 | (b) | 27.8 | 39.7 | 11.9 | (b) | 27.8 | 35.7 | 7.9 | (b) | 33.4 | 27.4 | -6 | (f) | 33.4 | 39.1 | 5.7 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 20% | 28% |  |  | 20% | 29% |  |  | 20% | 26% |  |  | 23% | 18% |  |  | 23% | 26%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.7 | -9.3 | (d) | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d)
| 合計 |  | 65 | 76.1 | 11.1 |  | 86.9 | 98.8 | 11.9 |  | 86.9 | 94.5 | 7.6 |  | 92.5 | 76.1 | -16.4 |  | 114.4 | 110.3 | -4.1
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-06-07 |  |  |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-16 |  |  |  | 2024-06-19
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 78.9 | 0 | -78.9 | (f)
|  |  | 196.3 |  |  |  | 216.2 |  |  |  | 217.5 |  |  |  | 191 |  |  |  | 240
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-06-07 |  |  |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-16 |  |  |  | 2024-06-19
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 24.2 | 31.2 | 7 | (c) | 28.2 | 32.7 | 4.5 | (c) | 28.2 | 31.2 | 3 | (c) | 26.9 | 28.3 | 1.4 | (c) | 26.9 | 31.2 | 4.3 | (c)
|  |  | 57% |  |  |  | 60% |  |  |  | 60% |  |  |  | 63% |  |  |  | 63%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-06-07 |  |  |  | 2024-06-11 |  |  |  | 2024-06-13 |  |  |  | 2024-06-16 |  |  |  | 2024-06-19
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 25.2 | ― | A(60),B(31),C(4) | 0% | 25.4 | ― | A(60),B(31),C(4) | 0% | 25.2 | ― | A(60),B(31),C(4) | 0% | 26.1 | ― | A(60),B(31),C(4) | 0% | 26.5 | ― | A(60),B(31),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202406(3)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-06-21
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 33.7 | 16.2 | (c)
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 58.8 | 58.8 | 0
| 合計 |  | 109 | 125.2 | 16.2 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-06-21
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-06-21
需給バランス改善用の 蓄電設備の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-06-21
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 27.2 | 0
|  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 33.4 | 36.9 | 3.5 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 23% | 25%
49.2
25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.3 | -9.7 | (d)
| 合計 |  | 114.4 | 108.2 | -6.2
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-06-21
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0
240
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-06-21
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 34.5 | 40.3 | 5.8 | (c)
63%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-06-21
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 27.5 | ― | A(60),B(31),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  | (f) その他

## 必要性202409(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-09-01 | 11時30分~12時 | 2024-09-08 | 10時~10時30分 | 2024-09-24 | 12時~12時30分 | 2024-09-24 | 11時30分~12時 | 2024-09-26 | 12時~12時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【当日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 82 | 当日見直しがあれば記載 | 79.2 | 当日見直しがあれば記載 | 151.4 | 当日見直しがあれば記載 | 124 | 当日見直しがあれば記載 | 222 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 140.1 |  | 146.9 |  | 149.8 |  | 148.2 |  | 147
|  | (L) | 原子力 | 384.6 |  | 409.5 |  | 316 |  | 318.6 |  | 319.5
|  | (J) | 一般水力 | 81.1 |  | 56.2 |  | 74.7 |  | 60.3 |  | 53.3
|  | (K) | 地熱 | 16.1 |  | 16.2 |  | 16 |  | 15.9 |  | 15.6
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 32.6 |  | 31.1 |  | 52.4 |  | 53.3 |  | 38.1
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 24.5 |  | 24.3 |  | 24.6 |  | 24.6 |  | 24.3
|  | (E-1) | 太陽光 | 901.5 |  | 798.6 |  | 812.2 |  | 797.6 |  | 863
|  |  | 風力 | 4.5 |  | 4.1 |  | 12.2 |  | 11.5 |  | 10.2
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 96.3 |  | 87 |  | 108 |  | 96.4 |  | 112
|  | エリア供給力 計① |  | 1763.3 |  | 1653.1 |  | 1717.3 |  | 1650.4 |  | 1805
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 1185 |  | 1043.9 |  | 1310.1 |  | 1195 |  | 1237.5
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -167 |  | -167 |  | -99
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -231 |  | -222 |  | -242 |  | -257.9 |  | -239.9
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -12.1
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1640.2 |  | 1489.6 |  | 1723.6 |  | 1624.4 |  | 1593
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【当日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1763.3 |  | 1653.1 |  | 1717.3 |  | 1650.4 |  | 1805
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1640.2 |  | 1489.6 |  | 1723.6 |  | 1624.4 |  | 1593
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 123.1 |  | 163.5 |  | -6.3 |  | 26 |  | 212
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等
当日計画
Note on K3: 渋谷 絹史: 仮で作成、コマは要調整

## 必要性202409(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-09-29 | 11時~11時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 78.9 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 136.8
|  | (L) | 原子力 | 319.3
|  | (J) | 一般水力 | 48.4
|  | (K) | 地熱 | 16
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 37.1
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 24.3
|  | (E-1) | 太陽光 | 753
|  |  | 風力 | 14.9
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 108
|  | エリア供給力 計① |  | 1536.7
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 1029.8
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -167
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -197
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1398.3
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1536.7
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1398.3
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 138.4
| ○需給状況イメージ図 |  |  |  |  | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 抑制、調整状況202409(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-09-01 |  |  |  | 2024-09-08 |  |  |  | 2024-09-24 |  |  |  | 2024-09-24 |  |  |  | 2024-09-26
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 60.9 | 60.9 | 0 |  | 58.1 | 58.1 | 0 |  | 63.4 | 130.3 | 66.9 | (b) | 63.4 | 126.8 | 63.4 | (b) | 62 | 200.9 | 138.9 | (b)
| 合計 |  | 82 | 82 | 0 | ― | 79.2 | 79.2 | 0 | ― | 84.5 | 151.4 | 66.9 | ― | 84.5 | 147.9 | 63.4 | ― | 83.1 | 222 | 138.9 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c)
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -167 | 86.2 | ― | -253.2 | -167 | 86.2 | ― | -253.2 | -99 | 154.2 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 64.1 | 9.7 | (c) | 54.4 | 64.1 | 9.7 | (c) | 54.4 | 64.1 | 9.7 | (c) | 54.4 | 64.1 | 9.7 | (c) | 54.4 | 64.1 | 9.7 | (c)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 29.5 | 31.9 | 2.4 | (h) | 33.4 | 38.5 | 5.1 | (h) | 33.4 | 41.9 | 8.5 | (h) | 33.4 | 40.3 | 6.9 | (h) | 25.5 | 39.1 | 13.6 | (h)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 22% | 24 |  |  | 23% | 26 |  |  | 23% | 27 |  |  | 23% | 28 |  |  | 19% | 30
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d) | 10 | 0 | -10 | (d) | 10 | 0 | -10 | (d) | 10 | 0 | -10 | (d)
| 合計 |  | 137.7 | 140.1 | 2.4 |  | 141.6 | 146.9 | 5.3 |  | 141.6 | 149.8 | 8.2 |  | 141.6 | 148.2 | 6.6 |  | 133.7 | 147 | 13.3
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | -10 | (f) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 231 |  |  |  | 222 |  |  |  | 252 |  |  |  | 258 |  |  |  | 252
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 28.3 | 30.4 | 2.1 | (c) | 31.4 | 31.1 | -0.3 | (c) | 37.4 | 52.4 | 15 | (f) | 37.4 | 53.3 | 15.9 | (g) | 38.8 | 38.1 | -0.7 | (c)
|  |  | 54% |  |  |  | 63% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 24.5 | ― | A(61),B(31),C(4) | 0% | 24.3 | ― | A(61),B(31),C(4) | 0% | 24.6 | ― | A(61),B(31),C(4) | 0% | 24.6 | ― | A(61),B(31),C(4) | 0% | 24.3 | ― | A(61),B(31),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止 |  |  |  | (g) 当日対応不可
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) 下げ調整力確保済みのため対応不要 |  |  |  | (h) その他
当日計画
Note on Q8: 渋谷 絹史: 受け入れ制約
Note on S8: 渋谷 絹史: 新大分：102.9 LFC2％：23.9
Note on Y17: 渋谷 絹史: 検討時は1,2,4の揚水不可

## 抑制、調整状況20409(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-09-29
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 57.8 | 57.8 | 0
| 合計 |  | 78.9 | 78.9 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -167 | 86.2 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.5 | 0.5 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 64.1 | 9.7 | (c)
|  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 25.5 | 28.9 | 3.4 | (h)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 19% | 22
49.2
25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0 | -10 | (d)
| 合計 |  | 133.7 | 136.8 | 3.1
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0
197
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 38.8 | 37.1 | -1.7 | (c)
65%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 24.3 | ―
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止 | (g) 当日対応不可
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  | (f) 下げ調整力確保済みのため対応不要 | (h) その他

## 必要性202410(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-10-06 | 10時30分~11時 | 2024-10-09 | 12時～12時30分 | 2024-10-10 | 12時～12時30分 | 2024-10-11 | 12時～12時30分 | 2024-10-12 | 10時30分～11時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 75.2 | 当日見直しがあれば記載 | 78.2 | 当日見直しがあれば記載 | 78.2 | 当日見直しがあれば記載 | 69.6 | 当日見直しがあれば記載 | 66.7 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 124.5 |  | 138.3 |  | 138.6 |  | 114.4 |  | 77.9
|  | (L) | 原子力 | 320.1 |  | 320.2 |  | 320.4 |  | 320.8 |  | 320.7
|  | (J) | 一般水力 | 36.1 |  | 44.2 |  | 33 |  | 39.2 |  | 36.6
|  | (K) | 地熱 | 14.4 |  | 14 |  | 13.1 |  | 13.1 |  | 13.1
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 37.3 |  | 37 |  | 40.7 |  | 39.4 |  | 34.9
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 25.2 |  | 23.8 |  | 23.3 |  | 22.1 |  | 22.6
|  | (E-1) | 太陽光 | 536.9 |  | 815.3 |  | 797.6 |  | 821 |  | 806.2
|  |  | 風力 | 3.3 |  | 14.7 |  | 6.8 |  | 4.5 |  | 7.4
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 252 |  | 156.7 |  | 174 |  | 110 |  | 110
|  | エリア供給力 計① |  | 1425 |  | 1642.4 |  | 1625.7 |  | 1554.1 |  | 1496.1
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 846.4 |  | 994.6 |  | 997.5 |  | 1000.6 |  | 851
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -167 |  | -133 |  | -65 |  | -65 |  | -167
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -148.7 |  | -229 |  | -229 |  | -205.6 |  | -182.9
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1166.6 |  | 1361.1 |  | 1296 |  | 1275.7 |  | 1205.4
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【当日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1425 |  | 1642.4 |  | 1625.7 |  | 1554.1 |  | 1496.1
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1166.6 |  | 1361.1 |  | 1296 |  | 1275.7 |  | 1205.4
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 258.4 |  | 281.3 |  | 329.7 |  | 278.4 |  | 290.7
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202410(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-10-13 | 11時～11時30分 | 2024-10-20 | 11時30分～12時 | 2024-10-27 | 11時～11時30分 | 2024-10-30 | 11時30分～12時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 65.3 | 当日見直しがあれば記載 | 61.2 | 当日見直しがあれば記載 | 64.2 | 当日見直しがあれば記載 | 68.1 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 77.7 |  | 87.2 |  | 115.3 |  | 147.8
|  | (L) | 原子力 | 320.7 |  | 320.8 |  | 320.8 |  | 321
|  | (J) | 一般水力 | 40.5 |  | 31.5 |  | 50.5 |  | 45.9
|  | (K) | 地熱 | 13.1 |  | 13 |  | 14.6 |  | 14.5
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 34.9 |  | 33.7 |  | 29.1 |  | 24
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 22.5 |  | 22.8 |  | 25 |  | 23.1
|  | (E-1) | 太陽光 | 819.9 |  | 711.5 |  | 548 |  | 630.6
|  |  | 風力 | 10.9 |  | 28.9 |  | 5.8 |  | 16
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 110 |  | 174 |  | 252 |  | 174
|  | エリア供給力 計① |  | 1515.5 |  | 1484.6 |  | 1425.3 |  | 1465
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 783.8 |  | 765 |  | 770.1 |  | 965
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -167 |  | -133 |  | -167 |  | -167
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -3.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -157.6 |  | -183 |  | -183 |  | -235
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1112.9 |  | 1085.5 |  | 1124.6 |  | 1370.5
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1515.5 |  | 1484.6 |  | 1425.3 |  | 1465
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1112.9 |  | 1085.5 |  | 1124.6 |  | 1370.5
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 402.6 |  | 399.1 |  | 300.7 |  | 94.5
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 抑制、調整状況202410(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-10-06 |  |  |  | 2024-10-09 |  |  |  | 2024-10-10 |  |  |  | 2024-10-11 |  |  |  | 2024-10-12
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.1 | 54.1 | 0 |  | 57.1 | 57.1 | 0 |  | 57.2 | 57.2 | 0 |  | 57.2 | 57.2 | 0 |  | 54.2 | 54.2 | 0
| 合計 |  | 75.2 | 75.2 | 0 | ― | 78.2 | 78.2 | 0 | ― | 78.3 | 78.3 | 0 | ― | 69.6 | 69.6 | 0 | ― | 66.6 | 66.6 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -167 | 86.2 | ― | -253.2 | -133 | 120.2 | ― | -253.2 | -65 | 188.2 | ― | -253.2 | -65 | 188.2 | ― | -253.2 | -167 | 86.2 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 64.1 | 9.7 | (c) | 54.4 | 64.1 | 9.7 | (c) | 54.4 | 64.1 | 9.7 | (c) | 27.2 | 26.1 | -1.1 | (c) | 27.2 | 16.4 | -10.8 | (c)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 29.5 | 16.6 | -12.9 | (f) | 21.6 | 30.4 | 8.8 | (c) | 21.6 | 30.7 | 9.1 | (c) | 25.5 | 44.2 | 18.7 | (c) | 25.5 | 17 | -8.5 | (c)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 22% | 12 |  |  | 18% | 26 |  |  | 18% | 26 |  |  | 19% | 33 |  |  | 19% | 13
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0 | -10 | (d) | 10 | 0 | -10 | (d) | 10 | 0 | -10 | (d) | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.7 | -9.3 | (d)
| 合計 |  | 137.7 | 124.5 | -13.2 |  | 129.8 | 138.3 | 8.5 |  | 129.8 | 138.6 | 8.8 |  | 106.5 | 114.4 | 7.9 |  | 106.5 | 77.9 | -28.6
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 34.4 | 0 | -34.4 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 183 |  |  |  | 229 |  |  |  | 229 |  |  |  | 205.6 |  |  |  | 182.9
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 37.4 | 37.3 | -0.1 | (c) | 37.4 | 37 | -0.4 | (c) | 37.4 | 40.7 | 3.3 | (c ) | 37.4 | 39.4 | 2 | (c ) | 32.9 | 34.9 | 2 | (c)
|  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 62%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 25.2 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 23.8 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 23.3 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 22.1 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 22.6 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他
Note on M17: 渋谷 絹史: 日常点検

## 抑制、調整状況202410(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 2024-10-20 |  |  |  | 2024-10-27 |  |  |  | 2024-10-30
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 0 | 0 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 52.9 | 52.9 | 0 |  | 52.5 | 52.5 | 0 |  | 34.3 | 34.3 | 0 |  | 38.2 | 38.2 | 0
| 合計 |  | 65.3 | 65.3 | 0 | ― | 61.2 | 61.2 | 0 | ― | 64.2 | 64.2 | 0 | ― | 68.1 | 68.1 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -167 | 86.2 | ― | -253.2 | -133 | 120.2 | ― | -253.2 | -167 | 86.2 | ― | -253.2 | -167 | 86.2 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -3.5 | 1.5 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 16.4 | -10.8 | (c) | 27.2 | 26.1 | -1.1 | (c) | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 62.2 | 7.8 | (a)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 25.5 | 17 | -8.5 | (c) | 25.5 | 17 | -8.5 | (c) | 25.5 | 16.6 | -8.9 | (c) | 25.5 | 41.3 | 15.8 | (c)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 19% | 13 |  |  | 19% | 13 |  |  | 19% | 13 |  |  | 19% | 31
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.5 | -9.5 | (d) | 10 | 0.3 | -9.7 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d)
| 合計 |  | 106.5 | 77.7 | -28.8 |  | 106.5 | 87.2 | -19.3 |  | 133.7 | 115.3 | -18.4 |  | 133.7 | 147.8 | 14.1
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 24.3 | 0 | -24.3 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 181.9 |  |  |  | 183 |  |  |  | 183 |  |  |  | 235
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 32.9 | 34.9 | 2 | (c) | 31.7 | 33.7 | 2 | (c) | 28.4 | 29.1 | 0.7 | (c) | 31.9 | 24 | -7.9 | (c)
|  |  | 62% |  |  |  | 63% |  |  |  | 67% |  |  |  | 64%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 22.5 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 22.8 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 23.1 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202411(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-11-03 | 11時~11時30分 | 2024-11-04 | 11時30分～12時 | 2024-11-05 | 12時30分～13時 | 2024-11-06 | 12時30分～13時 | 2024-11-07 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 54.4 | 当日見直しがあれば記載 | 56 | 当日見直しがあれば記載 | 57.4 | 当日見直しがあれば記載 | 57.2 | 当日見直しがあれば記載 | 71.5 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 140.7 |  | 147.9 |  | 163.2 |  | 169.5 |  | 168.2
|  | (L) | 原子力 | 321.2 |  | 321.2 |  | 321.2 |  | 321.1 |  | 321.2
|  | (J) | 一般水力 | 42.2 |  | 52.4 |  | 44.7 |  | 37.5 |  | 37.5
|  | (K) | 地熱 | 14.6 |  | 14.6 |  | 15.3 |  | 16 |  | 16.3
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 23.4 |  | 25.6
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 22.8 |  | 22.9 |  | 25.1 |  | 24.4 |  | 24.7
|  | (E-1) | 太陽光 | 804.1 |  | 729.8 |  | 661.6 |  | 766.8 |  | 742.5
|  |  | 風力 | 17.7 |  | 2.2 |  | 6.4 |  | 18.7 |  | 12.5
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 55 |  | 144 |  | 144 |  | 55 |  | 144
|  | エリア供給力 計① |  | 1496.1 |  | 1514.4 |  | 1462.3 |  | 1489.6 |  | 1564
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 716.3 |  | 795 |  | 865 |  | 855 |  | 875
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -201 |  | -201 |  | -201 |  | -201 |  | -201
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.2 |  | -4.2 |  | -4.2 |  | -4.2 |  | -4.2
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -180.5 |  | -186 |  | -235 |  | -235 |  | -235
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1102 |  | 1186.2 |  | 1305.2 |  | 1295.2 |  | 1315.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【当日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1496.1 |  | 1514.4 |  | 1462.3 |  | 1489.6 |  | 1564
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1102 |  | 1186.2 |  | 1305.2 |  | 1295.2 |  | 1315.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 394.1 |  | 328.2 |  | 157.1 |  | 194.4 |  | 248.8
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202411(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-11-08 | 12時30分～13時 | 2024-11-11 | 12時30分～13時 | 2024-11-12 | 12時30分～13時 | 2024-11-13 | 12時30分～13時 | 2024-11-14 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 57.4 | 当日見直しがあれば記載 | 76.6 | 当日見直しがあれば記載 | 84.8 | 当日見直しがあれば記載 | 84.8 | 当日見直しがあれば記載 | 85.4 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 170.8 |  | 139.8 |  | 132.5 |  | 141.7 |  | 133.2
|  | (L) | 原子力 | 321.4 |  | 321.3 |  | 321.4 |  | 318.6 |  | 321.3
|  | (J) | 一般水力 | 35.4 |  | 32.1 |  | 44.7 |  | 41.7 |  | 34.5
|  | (K) | 地熱 | 16.3 |  | 16.4 |  | 16.4 |  | 16.3 |  | 16.3
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 23.4 |  | 30.1 |  | 30.1 |  | 30.9 |  | 30.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 25 |  | 22.8 |  | 23.2 |  | 23 |  | 22.9
|  | (E-1) | 太陽光 | 648.8 |  | 671.5 |  | 743.5 |  | 709.5 |  | 590.2
|  |  | 風力 | 15.7 |  | 13 |  | 6.7 |  | 9.2 |  | 6.3
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 144 |  | 144
|  | エリア供給力 計① |  | 1458.2 |  | 1467.6 |  | 1547.3 |  | 1519.7 |  | 1384.9
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 865 |  | 885 |  | 885 |  | 885 |  | 915
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -201 |  | -91.1 |  | -91.1 |  | -91.1 |  | -91.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.2 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -235 |  | -235 |  | -232 |  | -235 |  | -235
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1305.2 |  | 1215.6 |  | 1212.6 |  | 1215.6 |  | 1245.6
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1458.2 |  | 1467.6 |  | 1547.3 |  | 1519.7 |  | 1384.9
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1305.2 |  | 1215.6 |  | 1212.6 |  | 1215.6 |  | 1245.6
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 153 |  | 252 |  | 334.7 |  | 304.1 |  | 139.3
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202411(3)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-11-20 | 12時30分～13時 | 2024-11-22 | 12時30分～13時 | 2024-11-23 | 12時30分～13時 | 2024-11-24 | 11時30分～12時 | 2024-11-25 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 84.8 | 当日見直しがあれば記載 | 85 | 当日見直しがあれば記載 | 87.2 | 当日見直しがあれば記載 | 82.9 | 当日見直しがあれば記載 | 137.9 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 143.1 |  | 199.5 |  | 88.8 |  | 90.6 |  | 116.4
|  | (L) | 原子力 | 321.2 |  | 321.2 |  | 321.4 |  | 321.4 |  | 319.1
|  | (J) | 一般水力 | 19.7 |  | 20.6 |  | 16.9 |  | 24.7 |  | 23.7
|  | (K) | 地熱 | 15.6 |  | 15.8 |  | 15.8 |  | 15.8 |  | 15.8
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2 |  | 30.2
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 22.6 |  | 21.6 |  | 23.4 |  | 22.7 |  | 22
|  | (E-1) | 太陽光 | 648.4 |  | 613.1 |  | 541.4 |  | 676.7 |  | 734.1
|  |  | 風力 | 3.9 |  | 14.4 |  | 7.4 |  | 5.8 |  | 9.9
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 121 |  | 121 |  | 207 |  | 121 |  | 21
|  | エリア供給力 計① |  | 1410.5 |  | 1442.4 |  | 1339.5 |  | 1391.8 |  | 1430.1
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 885 |  | 895 |  | 825 |  | 788.2 |  | 905
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -225.1 |  | -236 |  | -188 |  | -190 |  | -207.6
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1341.7 |  | 1362.6 |  | 1244.6 |  | 1209.8 |  | 1344.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1410.5 |  | 1442.4 |  | 1339.5 |  | 1391.8 |  | 1430.1
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1341.7 |  | 1362.6 |  | 1244.6 |  | 1209.8 |  | 1344.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 68.8 |  | 79.8 |  | 94.9 |  | 182 |  | 85.9
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 抑制、調整状況202411(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-11-03 |  |  |  | 2024-11-04 |  |  |  | 2024-11-05 |  |  |  | 2024-11-06 |  |  |  | 2024-11-07
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 26.3 | 13.9 | (b)
|  | 苓北 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 33.2 | 33.2 | 0 |  | 34.8 | 34.8 | 0 |  | 36.2 | 36.2 | 0 |  | 36 | 36 | 0 |  | 36.4 | 36.4 | 0
| 合計 |  | 54.4 | 54.4 | 0 | ― | 56 | 56 | 0 | ― | 57.4 | 57.4 | 0 | ― | 57.2 | 57.2 | 0 | ― | 57.6 | 71.5 | 13.9 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -201 | 52.2 | ― | -253.2 | -201 | 52.2 | ― | -253.2 | -201 | 52.2 | ― | -253.2 | -201 | 52.2 | ― | -253.2 | -201 | 52.2 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.2 | 0.8 | (e) | -5 | -4.2 | 0.8 | (e) | -5 | -4.2 | 0.8 | (e) | -5 | -4.2 | 0.8 | (e) | -5 | -4.2 | 0.8 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 68.9 | 25.1 | (e) | 43.8 | 68.9 | 25.1 | (e) | 43.8 | 68.9 | 25.1 | (e) | 43.8 | 68.9 | 25.1 | (e) | 43.8 | 68.9 | 25.1 | (e)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 25.5 | 17.2 | -8.3 | (c) | 25.5 | 24.4 | -1.1 | (c) | 33.4 | 39.7 | 6.3 | (c) | 33.4 | 46.1 | 12.7 | (c) | 33.4 | 44.7 | 11.3 | (c)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 19% | 13 |  |  | 19% | 18 |  |  | 23% | 27 |  |  | 23% | 31 |  |  | 23% | 30
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d)
| 合計 |  | 133.7 | 140.7 | 7 |  | 133.7 | 147.9 | 14.2 |  | 141.6 | 163.2 | 21.6 |  | 141.6 | 169.6 | 28 |  | 141.6 | 168.2 | 26.6
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 6.6 | 0 | -6.6 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 187 |  |  |  | 186 |  |  |  | 235 |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 23.5 | 23.4 | -0.1 | (c) | 23.5 | 23.4 | -0.1 | (c) | 23.5 | 23.4 | -0.1 | (c ) | 23.5 | 23.4 | -0.1 | (c ) | 23.5 | 25.6 | 2.1 | (c)
|  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 22.8 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 22.9 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25.1 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 24.4 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 24.7 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202411(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-11-08 |  |  |  | 2024-11-11 |  |  |  | 2024-11-12 |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  | 2024-11-14
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 17.5 | 10.9 | -6.6 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 36.2 | 36.2 | 0 |  | 53.3 | 53.3 | 0 |  | 54.9 | 54.9 | 0 |  | 54.9 | 54.9 | 0 |  | 55.5 | 55.5 | 0
| 合計 |  | 57.4 | 57.4 | 0 | ― | 83.2 | 76.6 | -6.6 | ― | 84.8 | 84.8 | 0 | ― | 84.8 | 84.8 | 0 | ― | 85.4 | 85.4 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
| 合計 |  | -253.2 | -201 | 52.2 | ― | -253.2 | -91.1 | 162.1 | ― | -253.2 | -91.1 | 162.1 | ― | -253.2 | -91.1 | 162.1 | ― | -253.2 | -91.1 | 162.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.2 | 0.8 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 68.9 | 25.1 | (e) | 43.8 | 46.9 | 3.1 | (a) | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 62.5 | 8.1 | (a) | 54.4 | 54.5 | 0.1 | (a)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 33.4 | 47.3 | 13.9 | (c) | 27.8 | 38.1 | 10.3 | (c) | 27.8 | 33.8 | 6 | (c) | 27.8 | 34.9 | 7.1 | (c) | 27.8 | 34.5 | 6.7 | (c)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 23% | 32 |  |  | 20% | 28 |  |  | 20% | 25 |  |  | 20% | 26 |  |  | 20% | 25
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d)
| 合計 |  | 141.6 | 170.8 | 29.2 |  | 136 | 139.8 | 3.8 |  | 136 | 132.5 | -3.5 |  | 136 | 141.7 | 5.7 |  | 136 | 133.2 | -2.8
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 235 |  |  |  | 235 |  |  |  | 232 |  |  |  | 235 |  |  |  | 235
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 27.9 | 23.4 | -4.5 | (c) | 27.9 | 30.1 | 2.2 | (c) | 27.9 | 30.1 | 2.2 | (c ) | 27.9 | 30.9 | 3 | (c ) | 27.9 | 30.8 | 2.9 | (c)
|  |  | 62% |  |  |  | 63% |  |  |  | 63% |  |  |  | 62% |  |  |  | 63%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 25 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 22.8 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 23.2 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 23 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 22.9 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202411(3)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-11-20 |  |  |  | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-23 |  |  |  | 2024-11-24 |  |  |  | 2024-11-25
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 32.7 | 61.7 | 29 | (c)
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.9 | 54.9 | 0 |  | 55.1 | 55.1 | 0 |  | 53.7 | 57.3 | 3.6 | (c) | 53 | 53 | 0 |  | 55.3 | 58.7 | 3.4 | (c)
| 合計 |  | 84.8 | 84.8 | 0 | ― | 85 | 85 | 0 | ― | 83.6 | 87.2 | 3.6 | ― | 82.9 | 82.9 | 0 | ― | 105.5 | 137.9 | 32.4 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 66.2 | 11.8 | (a) | 54.4 | 121.7 | 67.3 | (c) | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 28.2 | 1 | (a) | 54.4 | 37.7 | -16.7 | (c)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 25.5 | 32.7 | 7.2 |  | 25.5 | 33.6 | 8.1 |  | 25.5 | 17.3 | -8.2 | (c) | 25.5 | 18.1 | -7.4 | (c) | 25.5 | 34.4 | 8.9 | (c)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 19% | 25 |  |  | 19% | 25 |  |  | 19% | 13 |  |  | 19% | 14 |  |  | 19% | 26
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.4 | -9.6 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d)
| 合計 |  | 133.7 | 143.1 | 9.4 |  | 133.7 | 199.5 | 65.8 |  | 106.5 | 88.8 | -17.7 |  | 106.5 | 90.6 | -15.9 |  | 133.7 | 116.4 | -17.3
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 10.9 | 0 | -10.9 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 236 |  |  |  | 236 |  |  |  | 188 |  |  |  | 190 |  |  |  | 207.6
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 27.9 | 30.2 | 2.3 | (c) | 29.7 | 30.2 | 0.5 | (c) | 27.9 | 30.2 | 2.3 | (c) | 27.9 | 30.2 | 2.3 | (c) | 33.1 | 30.2 | -2.9 | (c)
|  |  | 63% |  |  |  | 63% |  |  |  | 63% |  |  |  | 63% |  |  |  | 64%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 22.6 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 21.6 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 23.4 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 22.7 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 22 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202412(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-12-01 | 11時30分～12時 | 2024-12-02 | 12時～12時30分 | 2024-12-03 | 12時30分～13時 | 2024-12-04 | 12時30分～13時 | 2024-12-07 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 91 | 当日見直しがあれば記載 | 96.8 | 当日見直しがあれば記載 | 101.9 | 当日見直しがあれば記載 | 117.4 | 当日見直しがあれば記載 | 105.5 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 103.1 |  | 114.7 |  | 132.7 |  | 133.1 |  | 135.4
|  | (L) | 原子力 | 347.3 |  | 366.7 |  | 386.2 |  | 407.5 |  | 413.3
|  | (J) | 一般水力 | 24.8 |  | 25.7 |  | 23.5 |  | 23.8 |  | 19.5
|  | (K) | 地熱 | 15.9 |  | 15.9 |  | 15.9 |  | 15.9 |  | 15.9
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 42 |  | 45 |  | 34.1 |  | 39.8 |  | 39.2
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 27.7 |  | 27.2 |  | 26.9 |  | 27.2 |  | 27.5
|  | (E-1) | 太陽光 | 532.6 |  | 694 |  | 662.1 |  | 679.2 |  | 636.1
|  |  | 風力 | 0.5 |  | 6.9 |  | 13.2 |  | 11.9 |  | 14.2
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 252 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200
|  | エリア供給力 計① |  | 1436.9 |  | 1592.9 |  | 1596.5 |  | 1655.8 |  | 1606.6
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 798.2 |  | 903.9 |  | 905 |  | 975 |  | 905
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -159.1 |  | -227.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.2 |  | -4.2 |  | -4.4 |  | -4.2 |  | -4.2
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -95 |  | -229.5 |  | -241.4 |  | -241.7 |  | -204
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | -8.5 |  | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1133 |  | 1359 |  | 1377.9 |  | 1380 |  | 1340.3
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1436.9 |  | 1592.9 |  | 1596.5 |  | 1655.8 |  | 1606.6
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1133 |  | 1359 |  | 1377.9 |  | 1380 |  | 1340.3
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 303.9 |  | 233.9 |  | 218.6 |  | 275.8 |  | 266.3
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202412(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-12-08 | 12時30分～13時 | 2024-12-12 | 12時30分～13時 | 2024-12-14 | 12時30分～13時 | 2024-12-22 | 12時30分～13時 | 2024-12-31 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 104.9 | 当日見直しがあれば記載 | 158.7 | 当日見直しがあれば記載 | 114.9 | 当日見直しがあれば記載 | 106.5 | 当日見直しがあれば記載 | 82.6 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 134 |  | 158.8 |  | 126.6 |  | 128.7 |  | 117.7
|  | (L) | 原子力 | 413.4 |  | 414 |  | 414 |  | 414.4 |  | 414.5
|  | (J) | 一般水力 | 20.6 |  | 20.5 |  | 20.6 |  | 17.8 |  | 17.7
|  | (K) | 地熱 | 15.8 |  | 15.8 |  | 15.9 |  | 16.3 |  | 16.3
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 37.5 |  | 33.5 |  | 40.2 |  | 40.5 |  | 38.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 26.7 |  | 25.2 |  | 26 |  | 28.5 |  | 28.5
|  | (E-1) | 太陽光 | 689.9 |  | 651.4 |  | 690.3 |  | 680.1 |  | 708
|  |  | 風力 | 22.9 |  | 9.2 |  | 25.7 |  | 28.6 |  | 27.2
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 233.8
|  | エリア供給力 計① |  | 1665.7 |  | 1687.1 |  | 1674.2 |  | 1661.4 |  | 1685.1
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 875 |  | 1025 |  | 955 |  | 955 |  | 775
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.9 |  | -4.9 |  | -4.9 |  | -4.9 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -204 |  | -241.7 |  | -204 |  | -204 |  | -194
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1311 |  | 1498.7 |  | 1391 |  | 1391 |  | 1201.1
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1665.7 |  | 1687.1 |  | 1674.2 |  | 1661.4 |  | 1685.1
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1311 |  | 1498.7 |  | 1391 |  | 1391 |  | 1201.1
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 354.7 |  | 188.4 |  | 283.2 |  | 270.4 |  | 484
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 抑制、調整状況202412(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2024-12-02 |  |  |  | 2024-12-03 |  |  |  | 2024-12-04 |  |  |  | 2024-12-07
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 20.3 | -12.4 | (c) | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 53.2 | 53.2 | 0 |  | 55.3 | 55.3 | 0 |  | 55.3 | 60.4 | 5.1 | (c) | 56.7 | 67.2 | 10.5 | (c) | 55.3 | 55.3 | 0
| 合計 |  | 103.4 | 91 | -12.4 | ― | 96.8 | 96.8 | 0 | ― | 96.8 | 101.9 | 5.1 | ― | 106.9 | 117.4 | 10.5 | ― | 105.5 | 105.5 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -159.1 | 94.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.2 | 0.8 | (e) | -5 | -4.2 | 0.8 | (e) | -5 | -4.4 | 0.6 | (e) | -5 | -4.2 | 0.8 | (e) | -5 | -4.2 | 0.8 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (c) | 43.8 | 22.1 | -21.7 | (c) | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 62 | 7.6 | (a) | 54.4 | 57.8 | 3.4 | (a) | 54.4 | 58.2 | 3.8 | (a) | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 21.6 | 27.4 | 5.8 | (b) | 25.5 | 30.5 | 5 | (b) | 25.5 | 30.7 | 5.2 | (b) | 25.5 | 30.7 | 5.2 | (b) | 21.6 | 36.6 | 15 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 18% | 23 |  |  | 19% | 23 |  |  | 19% | 23 |  |  | 19% | 23 |  |  | 18% | 31
|  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6
|  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.1 | -9.9 | (d) | 10 | 0.1 | -9.9 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d) | 10 | 0.6 | -9.4 | (d)
| 合計 |  | 107.9 | 103.1 | -4.8 |  | 133.7 | 114.7 | -19 |  | 133.7 | 132.7 | -1 |  | 133.7 | 133.1 | -0.6 |  | 129.8 | 135.4 | 5.6
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 112 | 8.5 | -103.5 | (a) | 6.1 | 3.6 | -2.5 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 207 |  |  |  | 233.2 |  |  |  | 250.7 |  |  |  | 251 |  |  |  | 204
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 39.3885 | 42 | 2.6115 | (c) | 39.3885 | 45 | 5.6115 | (c) | 34.1635 | 34.1 | -0.0635 | (c ) | 39.3885 | 39.8 | 0.4115 | (c ) | 34.9885 | 39.2 | 4.2115 | (c)
|  |  | 60.06% |  |  |  | 60.06% |  |  |  | 62.82% |  |  |  | 60.06% |  |  |  | 59.52%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 27.7 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 27.2 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 26.9 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 27.2 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 27.5 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202412(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-12-08 |  |  |  | 2024-12-12 |  |  |  | 2024-12-14 |  |  |  | 2024-12-22 |  |  |  | 2025-12-31
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.7 | 54.7 | 0 |  | 57.7 | 108.5 | 50.8 | (b) | 56.3 | 56.3 | 0 |  | 56.3 | 56.3 | 0 |  | 52.7 | 52.7 | 0
| 合計 |  | 104.9 | 104.9 | 0 | ― | 107.9 | 158.7 | 50.8 | ― | 114.9 | 114.9 | 0 | ― | 106.5 | 106.5 | 0 | ― | 82.6 | 82.6 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.9 | 0.1 | (e) | -5 | -4.9 | 0.1 | (e) | -5 | -4.9 | 0.1 | (e) | -5 | -4.9 | 0.1 | (e) | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 68.9 | 25.1 | (c) | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 36.2 | -7.6 | (f)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 46.6% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 21.6 | 35.2 | 13.6 | (b) | 21.6 | 34.9 | 13.3 | (b) | 21.6 | 27.9 | 6.3 | (b) | 25.5 | 30.1 | 4.6 | (b) | 25.5 | 26.7 | 1.2 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 18% | 30 |  |  | 18% | 29 |  |  | 18% | 24 |  |  | 19% | 23 |  |  | 19% | 20
|  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6
|  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.6 | -9.4 | (d) | 10 | 0.6 | -9.4 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d)
| 合計 |  | 129.8 | 134 | 4.2 |  | 129.8 | 158.8 | 29 |  | 129.8 | 126.6 | -3.2 |  | 133.7 | 128.7 | -5 |  | 133.7 | 117.7 | -16
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 204 |  |  |  | 251 |  |  |  | 204 |  |  |  | 204 |  |  |  | 194
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 34.9885 | 37.5 | 2.5115 | (c) | 29.8 | 33.5 | 3.7 | (c) | 34.2 | 40.2 | 6 | (c ) | 36.5 | 40.5 | 4 | (c ) | 36.5135 | 38.8 | 2.2865 | (c )
|  |  | 59.52% |  |  |  | 62.55% |  |  |  | 63% |  |  |  | 61.59% |  |  |  | 61.59%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 26.7 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25.2 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 26 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 28.5 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 28.5 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202501(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2025-01-01 | 12時30分～13時 | 2025-01-02 | 12時30分～13時 | 2025-01-03 | 12時30分～13時 | 2025-01-18 | 12時30分～13時 | 2025-01-19 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 81 | 当日見直しがあれば記載 | 82.2 | 当日見直しがあれば記載 | 82.8 | 当日見直しがあれば記載 | 102.5 | 当日見直しがあれば記載 | 100.3 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 117.5 |  | 117.5 |  | 117.5 |  | 135.4 |  | 137.4
|  | (L) | 原子力 | 414.3 |  | 414.2 |  | 414 |  | 414.3 |  | 414.4
|  | (J) | 一般水力 | 18.5 |  | 18.7 |  | 18.6 |  | 14.7 |  | 12.6
|  | (K) | 地熱 | 16.3 |  | 16.3 |  | 16.3 |  | 16.4 |  | 15.8
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 38.8 |  | 38.8 |  | 38.8 |  | 36.5 |  | 36.5
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 27.8 |  | 28 |  | 28.2 |  | 24.9 |  | 25.1
|  | (E-1) | 太陽光 | 771.3 |  | 667.5 |  | 698.8 |  | 742.1 |  | 595.5
|  |  | 風力 | 4.4 |  | 11.4 |  | 18.6 |  | 0.1 |  | 3
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 232 |  | 232 |  | 232 |  | 232 |  | 339
|  | エリア供給力 計① |  | 1721.9 |  | 1626.6 |  | 1665.6 |  | 1718.9 |  | 1679.6
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 695 |  | 755 |  | 785 |  | 985 |  | 875
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | 0 |  | 0
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -194 |  | -194 |  | -194 |  | -218 |  | -218
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1121.1 |  | 1181.1 |  | 1211.1 |  | 1430.1 |  | 1320.1
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1721.9 |  | 1626.6 |  | 1665.6 |  | 1718.9 |  | 1679.6
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1121.1 |  | 1181.1 |  | 1211.1 |  | 1430.1 |  | 1320.1
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 600.8 |  | 445.5 |  | 454.5 |  | 288.8 |  | 359.5
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202501(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2025-01-22 | 12時30分～13時 | 2025-01-25 | 12時30分～13時 | 2025-01-26 | 12時30分～13時 | 2025-01-30 | 12時30分～13時 | 2025-01-31 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 103.9 | 当日見直しがあれば記載 | 105.9 | 当日見直しがあれば記載 | 100.9 | 当日見直しがあれば記載 | 105.9 | 当日見直しがあれば記載 | 105.1 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 144.5 |  | 136.4 |  | 146.1 |  | 183.7 |  | 180.2
|  | (L) | 原子力 | 414.3 |  | 414.4 |  | 414.5 |  | 414.3 |  | 414.5
|  | (J) | 一般水力 | 15.7 |  | 15.6 |  | 16 |  | 15.4 |  | 15.2
|  | (K) | 地熱 | 16.5 |  | 16.6 |  | 16.6 |  | 16.6 |  | 16.6
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 41.1 |  | 48 |  | 48.3 |  | 48 |  | 48
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 25.3 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 25.7 |  | 25.9
|  | (E-1) | 太陽光 | 689.1 |  | 776.9 |  | 759.8 |  | 604.5 |  | 739.2
|  |  | 風力 | 0.5 |  | 28.7 |  | 17.6 |  | 13.1 |  | 1.1
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 232 |  | 227.9 |  | 232 |  | 339 |  | 232
|  | エリア供給力 計① |  | 1682.9 |  | 1795.2 |  | 1776.6 |  | 1766.2 |  | 1777.8
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 1055 |  | 925 |  | 905 |  | 1155 |  | 1115
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -248.3 |  | -218 |  | -218 |  | -267.5 |  | -263.3
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 110.8 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1419.6 |  | 1370.1 |  | 1350.1 |  | 1645.3 |  | 1605.4
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1682.9 |  | 1795.2 |  | 1776.6 |  | 1766.2 |  | 1777.8
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1419.6 |  | 1370.1 |  | 1350.1 |  | 1645.3 |  | 1605.4
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 263.3 |  | 425.1 |  | 426.5 |  | 120.9 |  | 172.4
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 抑制、調整状況202501(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-01-02 |  |  |  | 2025-01-03 |  |  |  | 2025-01-18 |  |  |  | 2025-01-19
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 51.1 | 51.1 | 0 |  | 52.3 | 52.3 | 0 |  | 52.9 | 52.9 | 0 |  | 56.9 | 56.9 | 0 |  | 54.7 | 54.7 | 0
| 合計 |  | 81 | 81 | 0 | ― | 82.2 | 82.2 | 0 | ― | 82.8 | 82.8 | 0 | ― | 102.5 | 102.5 | 0 | ― | 100.3 | 100.3 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 36.2 | -7.6 | (f) | 43.8 | 36.2 | -7.6 | (f) | 43.8 | 36.2 | -7.6 | (f) | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 25.5 | 26.7 | 1.2 | (b) | 25.5 | 26.7 | 1.2 | (b) | 25.5 | 26.7 | 1.2 | (b) | 25.5 | 37 | 11.5 | (b) | 25.5 | 39 | 13.5 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 19% | 20 |  |  | 19% | 20 |  |  | 19% | 20 |  |  | 19% | 28 |  |  | 19% | 29
|  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6
|  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d)
| 合計 |  | 133.7 | 117.5 | -16.2 |  | 133.7 | 117.5 | -16.2 |  | 133.7 | 117.5 | -16.2 |  | 133.7 | 135.4 | 1.7 |  | 133.7 | 137.4 | 3.7
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  | 194 |  |  |  | 218 |  |  |  | 218
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 36.5 | 38.8 | 2.3 | (c) | 36.5 | 38.8 | 2.3 | (c) | 36.5 | 38.8 | 2.3 | (c ) | 36.5 | 36.5 | 0 |  | 39 | 36.5 | -2.5 | (c)
|  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 61%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 27.8 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 28 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 28.2 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 24.9 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25.1 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202501(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2025-01-22 |  |  |  | 2025-01-25 |  |  |  | 2025-01-26 |  |  |  | 2025-01-30 |  |  |  | 2025-01-31
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.7 | 54.7 | 0 |  | 55.7 | 55.7 | 0 |  | 55.3 | 55.3 | 0 |  | 60.3 | 60.3 | 0 |  | 59.5 | 59.5 | 0
| 合計 |  | 100.3 | 100.3 | 0 | ― | 105.9 | 105.9 | 0 | ― | 100.9 | 100.9 | 0 | ― | 105.9 | 105.9 | 0 | ― | 105.1 | 105.1 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 64.1 | 9.7 | (c) | 54.4 | 101 | 46.6 | (c) | 54.4 | 97.6 | 43.2 | (c)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 25.5 | 46.1 | 20.6 | (b) | 25.5 | 38.2 | 12.7 | (b) | 25.5 | 38.2 | 12.7 | (b) | 25.5 | 38.9 | 13.4 | (b) | 25.5 | 38.8 | 13.3 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 19% | 35 |  |  | 19% | 29 |  |  | 19% | 29 |  |  | 19% | 29 |  |  | 19% | 29
|  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6
|  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 0 | -10 | (d) | 10 | 0 | -10 | (d) | 10 | 0 | -10 | (d) | 10 | 0 | -10 | (d)
| 合計 |  | 133.7 | 144.5 | 10.8 |  | 133.7 | 136.4 | 2.7 |  | 133.7 | 146.1 | 12.4 |  | 133.7 | 183.7 | 50 |  | 133.7 | 180.2 | 46.5
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 110.8 | 0 | -110.8 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 257 |  |  |  | 218 |  |  |  | 218 |  |  |  | 272 |  |  |  | 272
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 44.2 | 48.3 | 4.1 | (c) | 44.2 | 48.3 | 4.1 | (c) | 44.2 | 47.8 | 3.6 | (c ) | 44.2 | 47.8 | 3.6 | (c ) | 44.2 | 47.8 | 3.6 | (c )
|  |  | 59% |  |  |  | 59% |  |  |  | 59% |  |  |  | 59% |  |  |  | 59%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 25.3 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 24.8 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 24.8 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25.7 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25.9 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202502(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2025-02-11 | 12時30分～13時 | 2025-02-13 | 12時30分～13時 | 2025-02-14 | 12時30分～13時 | 2025-02-16 | 13時～13時30分 | 2025-02-17 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 107.3 | 当日見直しがあれば記載 | 109.1 | 当日見直しがあれば記載 | 108.9 | 当日見直しがあれば記載 | 104.6 | 当日見直しがあれば記載 | 108.9 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 134.1 |  | 214.3 |  | 203.6 |  | 136.3 |  | 136.2
|  | (L) | 原子力 | 414.5 |  | 411.3 |  | 414.6 |  | 414.5 |  | 411.3
|  | (J) | 一般水力 | 18.6 |  | 16.1 |  | 17.8 |  | 20.5 |  | 18.6
|  | (K) | 地熱 | 16.7 |  | 15.5 |  | 15.5 |  | 16.7 |  | 16.7
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 43.2 |  | 45.3 |  | 46.2 |  | 44 |  | 46.1
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 23.4 |  | 23.3 |  | 23.5 |  | 24.3 |  | 24.6
|  | (E-1) | 太陽光 | 883 |  | 867.8 |  | 883.5 |  | 517.4 |  | 893.8
|  |  | 風力 | 4 |  | 20.3 |  | 5.1 |  | 14.1 |  | 26.1
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 163.9 |  | 179.1 |  | 163.4 |  | 233 |  | 153.1
|  | エリア供給力 計① |  | 1808.7 |  | 1902.1 |  | 1882.1 |  | 1525.4 |  | 1835.4
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 995 |  | 1085 |  | 1075 |  | 860.9 |  | 1075
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -206 |  | -256 |  | -247.1 |  | -186.14 |  | -256
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -1.7 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1428.1 |  | 1568.1 |  | 1549.2 |  | 1275.9 |  | 1558.1
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1808.7 |  | 1902.1 |  | 1882.1 |  | 1525.4 |  | 1835.4
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1428.1 |  | 1568.1 |  | 1549.2 |  | 1275.9 |  | 1558.1
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 380.6 |  | 334 |  | 332.9 |  | 249.5 |  | 277.3
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202502(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2025-02-18 | 12時30分～13時 | 2025-02-19 | 12時30分～13時 | 2025-02-20 | 12時30分～13時 | 2025-02-22 | 13時～13時30分 | 2025-02-23 | 13時～13時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 111.3 | 当日見直しがあれば記載 | 110.5 | 当日見直しがあれば記載 | 109.9 | 当日見直しがあれば記載 | 109.1 | 当日見直しがあれば記載 | 108 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 136.2 |  | 149.1 |  | 131.9 |  | 136.9 |  | 136.9
|  | (L) | 原子力 | 414.6 |  | 414.4 |  | 414.6 |  | 414.8 |  | 414.8
|  | (J) | 一般水力 | 17.7 |  | 19.1 |  | 18.6 |  | 16.6 |  | 18.3
|  | (K) | 地熱 | 15.5 |  | 15.2 |  | 15.5 |  | 16.6 |  | 16.6
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 44.4 |  | 44 |  | 41.9 |  | 41.6 |  | 41.6
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 25.2 |  | 25.4 |  | 25.1 |  | 25.9 |  | 25.4
|  | (E-1) | 太陽光 | 806.1 |  | 844.6 |  | 862.8 |  | 739.2 |  | 650.6
|  |  | 風力 | 23.8 |  | 25.6 |  | 17.4 |  | 28 |  | 27.3
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 240.8 |  | 202.3 |  | 184.1 |  | 288 |  | 233
|  | エリア供給力 計① |  | 1835.6 |  | 1850.2 |  | 1821.8 |  | 1816.7 |  | 1672.5
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 1195 |  | 1155 |  | 1125 |  | 1085 |  | 1029.2
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -162.1 |  | -227.1 |  | -194.6 |  | -227.1 |  | -227.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -256 |  | -247.2 |  | -247.2 |  | -203 |  | -203
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1613.1 |  | 1629.3 |  | 1566.8 |  | 1515.1 |  | 1459.3
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1835.6 |  | 1850.2 |  | 1821.8 |  | 1816.7 |  | 1672.5
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1613.1 |  | 1629.3 |  | 1566.8 |  | 1515.1 |  | 1459.3
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 222.5 |  | 220.9 |  | 255 |  | 301.6 |  | 213.2
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202502(3)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2025-02-24 | 12時30分～13時 | 2025-02-25 | 12時30分～13時 | 2025-02-26 | 12時30分～13時 | 2025-02-27 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 108.9 | 当日見直しがあれば記載 | 108.9 | 当日見直しがあれば記載 | 107.5 | 当日見直しがあれば記載 | 107.9 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 137 |  | 136 |  | 144.4 |  | 141.7
|  | (L) | 原子力 | 414.6 |  | 412.3 |  | 414.7 |  | 414.7
|  | (J) | 一般水力 | 18.4 |  | 16.8 |  | 18.7 |  | 17.5
|  | (K) | 地熱 | 16.6 |  | 16.6 |  | 16.4 |  | 16.7
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 38.6 |  | 40.9 |  | 40.9 |  | 42.1
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 24.8 |  | 24.8 |  | 25.4 |  | 25.9
|  | (E-1) | 太陽光 | 835.5 |  | 884.3 |  | 777.2 |  | 800.8
|  |  | 風力 | 22.7 |  | 6.2 |  | 16.3 |  | 0.2
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 211.4 |  | 162.6 |  | 269.7 |  | 246.1
|  | エリア供給力 計① |  | 1828.5 |  | 1809.4 |  | 1831.2 |  | 1813.6
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 1075 |  | 1075 |  | 1005 |  | 1025
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -227.1 |  | -201 |  | -201 |  | -201
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -206 |  | -256 |  | -256 |  | -247.2
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1508.1 |  | 1532 |  | 1462 |  | 1473.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1828.5 |  | 1809.4 |  | 1831.2 |  | 1813.6
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1508.1 |  | 1532 |  | 1462 |  | 1473.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 320.4 |  | 277.4 |  | 369.2 |  | 340.4
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 抑制、調整状況202502(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2025-02-11 |  |  |  | 2025-02-13 |  |  |  | 2025-02-14 |  |  |  | 2025-02-16 |  |  |  | 2025-02-17
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 57.1 | 57.1 | 0 |  | 58.9 | 58.9 | 0 |  | 58.7 | 58.7 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 58.7 | 58.7 | 0
| 合計 |  | 107.3 | 107.3 | 0 | ― | 109.1 | 109.1 | 0 | ― | 108.9 | 108.9 | 0 | ― | 104.6 | 104.6 | 0 | ― | 108.9 | 108.9 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 121.7 | 67.3 | (c ) | 54.4 | 121.7 | 67.3 | (c ) | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 21.6 | 35.2 | 13.6 | (b) | 21.6 | 48.6 | 27 | (b) | 21.6 | 36.6 | 15 | (b) | 21.6 | 36.6 | 15 | (b) | 21.6 | 36.6 | 15 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 18% | 30 |  |  | 18% | 41 |  |  | 18% | 0.31 |  |  | 18% | 31 |  |  | 18% | 31
|  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6
|  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24%
|  | 自家発余剰 | 10 | 0.7 | -9.3 | (d) | 10 | 0.2 | -9.8 | (d) | 10 | 1.5 | -8.5 | (d) | 10 | 1.5 | -8.5 | (d) | 10 | 1.4 | -8.6 | (d)
| 合計 |  | 129.8 | 134.1 | 4.3 |  | 129.8 | 214.3 | 84.5 |  | 129.8 | 203.6 | 73.8 |  | 129.8 | 136.3 | 6.5 |  | 129.8 | 136.2 | 6.4
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15.2 | 1.7 | -13.5 | (a) | 0 | 0 | 0
|  |  | 206 |  |  |  | 256 |  |  |  | 256 |  |  |  | 203 |  |  |  | 256
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 38.3 | 43.2 | 4.9 | (c) | 40.6 | 45.3 | 4.7 | (c) | 40.6 | 46.2 | 5.6 | (c ) | 40.6 | 44 | 3.4 | (c ) | 40.6 | 46.1 | 5.5 | (c)
|  |  | 59.52% |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 58.89%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 23.4 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 23.3 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 23.5 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 24.3 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 24.6 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202502(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2025-02-18 |  |  |  | 2025-02-19 |  |  |  | 2025-02-20 |  |  |  | 2025-02-22 |  |  |  | 2025-02-23
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 61.1 | 61.1 | 0 |  | 60.3 | 60.3 | 0 |  | 59.7 | 59.7 | 0 |  | 58.9 | 58.9 | 0 |  | 57.8 | 57.8 | 0
| 合計 |  | 111.3 | 111.3 | 0 | ― | 110.5 | 110.5 | 0 | ― | 109.9 | 109.9 | 0 | ― | 109.1 | 109.1 | 0 | ― | 108 | 108 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -162.1 | 91.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -194.6 | 58.6 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 58.7 | 14.9 | (c) | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 21.6 | 36.6 | 15 | (b) | 21.6 | 34.6 | 13 | (b) | 21.6 | 32.3 | 10.7 | (b) | 21.6 | 37.4 | 15.8 | (b) | 21.6 | 37.4 | 15.8 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 18% | 31 |  |  | 18% | 29 |  |  | 18% | 27 |  |  | 18% | 32 |  |  | 18% | 32
|  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6
|  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24%
|  | 自家発余剰 | 10 | 1.4 | -8.6 | (d) | 10 | 1.4 | -8.6 | (d) | 10 | 1.4 | -8.6 | (d) | 10 | 1.3 | -8.7 | (d) | 10 | 1.3 | -8.7 | (d)
| 合計 |  | 129.8 | 136.2 | 6.4 |  | 129.8 | 149.1 | 19.3 |  | 129.8 | 131.9 | 2.1 |  | 129.8 | 136.9 | 7.1 |  | 129.8 | 136.9 | 7.1
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 256 |  |  |  | 256 |  |  |  | 256 |  |  |  | 203 |  |  |  | 203
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 40.6 | 44.4 | 3.8 | (c) | 40.559 | 44 | 3.441 | (c) | 40.559 | 41.9 | 1.341 | (c ) | 40.559 | 41.6 | 1.041 | (c ) | 40.559 | 41.6 | 1.041 | (c )
|  |  | 58.89% |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 58.89%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 25.2 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25.4 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25.1 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25.9 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25.4 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202502(3)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2025-02-24 |  |  |  | 2025-02-25 |  |  |  | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-02-27
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 58.7 | 58.7 | 0 |  | 58.7 | 58.7 | 0 |  | 57.3 | 57.3 | 0 |  | 57.7 | 57.7 | 0
| 合計 |  | 108.9 | 108.9 | 0 | ― | 108.9 | 108.9 | 0 | ― | 107.5 | 107.5 | 0 | ― | 107.9 | 107.9 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -201 | 52.2 | ― | -253.2 | -201 | 52.2 | ― | -253.2 | -201 | 52.2 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c) | -5 | 0 | 5 | (c)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 21.6 | 37.6 | 16 | (b) | 21.6 | 36.6 | 15 | (b) | 21.6 | 45 | 23.4 | (b) | 21.6 | 42 | 20.4 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 18% | 32% |  |  | 18% | 31 |  |  | 18% | 38 |  |  | 18% | 35
|  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6
|  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24%
|  | 自家発余剰 | 10 | 1.2 | -8.8 | (d) | 10 | 1.2 | -8.8 | (d) | 10 | 1.2 | -8.8 | (d) | 10 | 1.5 | -8.5 | (d)
| 合計 |  | 129.8 | 137 | 7.2 |  | 129.8 | 136 | 6.2 |  | 129.8 | 144.4 | 14.6 |  | 129.8 | 141.7 | 11.9
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 206 |  |  |  | 256 |  |  |  | 256 |  |  |  | 256
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2025-02-24
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 40.6 | 38.6 | -2.3 | (f) | 40.559 | 40.9 | 0.341 | (c) | 40.559 | 40.9 | 0.341 | (c) | 40.559 | 42.1 | 1.541 | (c)
|  |  | 59% |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 58.89%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2025-02-24
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 24.8 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 24.8 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25.4 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 25.9 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202503(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2025-03-01 | 12時30分～13時 | 2025-03-07 | 12時30分～13時 | 2025-03-08 | 12時30分～13時 | 2025-03-09 | 12時30分～13時 | 2025-03-10 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 95.6 | 当日見直しがあれば記載 | 99.4 | 当日見直しがあれば記載 | 96 | 当日見直しがあれば記載 | 94.2 | 当日見直しがあれば記載 | 98.6 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 134.5 |  | 130.4 |  | 125.9 |  | 124.4 |  | 132.9
|  | (L) | 原子力 | 414.7 |  | 414.1 |  | 414.2 |  | 414.6 |  | 414.6
|  | (J) | 一般水力 | 16.3 |  | 23.8 |  | 21.4 |  | 19.5 |  | 20.3
|  | (K) | 地熱 | 16.6 |  | 12.2 |  | 12 |  | 16.1 |  | 16.1
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 39.6 |  | 40.3 |  | 42.8 |  | 42.8 |  | 42.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 27.1 |  | 26.4 |  | 27.3 |  | 26.8 |  | 27.1
|  | (E-1) | 太陽光 | 713 |  | 814.5 |  | 529 |  | 911 |  | 609.1
|  |  | 風力 | 8.1 |  | 10.4 |  | 4.3 |  | 8 |  | 6.3
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 108 |  | 108 |  | 295 |  | 27 |  | 108
|  | エリア供給力 計① |  | 1573.5 |  | 1679.5 |  | 1567.9 |  | 1684.4 |  | 1475.8
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 845 |  | 1035 |  | 865 |  | 775 |  | 995
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -227.1 |  | -159.1 |  | -159.1 |  | -159.1 |  | -159.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.7 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -195 |  | -238 |  | -195 |  | -195 |  | -263.5
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 5.6 |  | 0 |  | 33.3
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1271.8 |  | 1436.6 |  | 1218 |  | 1133.6 |  | 1388.8
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1573.5 |  | 1679.5 |  | 1567.9 |  | 1684.4 |  | 1475.8
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1271.8 |  | 1436.6 |  | 1218 |  | 1133.6 |  | 1388.8
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 301.7 |  | 242.9 |  | 349.9 |  | 550.8 |  | 87
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202503(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2025-03-12 | 12時30分～13時 | 2025-03-14 | 12時30分～13時 | 2025-03-16 | 12時30分～13時 | 2025-03-20 | 12時30分～13時 | 2025-03-21 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 97.2 | 当日見直しがあれば記載 | 96.4 | 当日見直しがあれば記載 | 96.2 | 当日見直しがあれば記載 | 92.2 | 当日見直しがあれば記載 | 92 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 135.2 |  | 132.2 |  | 135.4 |  | 134.3 |  | 119.8
|  | (L) | 原子力 | 414.3 |  | 414.3 |  | 414.5 |  | 414.3 |  | 414.2
|  | (J) | 一般水力 | 13.6 |  | 14.6 |  | 18.3 |  | 20.1 |  | 20
|  | (K) | 地熱 | 15.6 |  | 14 |  | 16.2 |  | 16.2 |  | 16.3
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 38.4 |  | 33.8 |  | 55.1 |  | 51.3 |  | 50.1
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 28.6 |  | 20.4 |  | 29.4 |  | 27.3 |  | 28
|  | (E-1) | 太陽光 | 575.6 |  | 910.1 |  | 445.1 |  | 962.3 |  | 949.5
|  |  | 風力 | 5.2 |  | 18.5 |  | 29.8 |  | 14.8 |  | 23.3
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 295 |  | 27 |  | 224 |  | 48 |  | 48
|  | エリア供給力 計① |  | 1618.7 |  | 1681.3 |  | 1464 |  | 1780.8 |  | 1761.2
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 925 |  | 885 |  | 875 |  | 905 |  | 895
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -159.1 |  | -126.6 |  | -194.6 |  | -162.1 |  | -162.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -238 |  | -247.3 |  | -191 |  | -191 |  | -229
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1326.6 |  | 1236.2 |  | 1265.1 |  | 1262.6 |  | 1290.6
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1618.7 |  | 1681.3 |  | 1464 |  | 1780.8 |  | 1761.2
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1326.6 |  | 1236.2 |  | 1265.1 |  | 1262.6 |  | 1290.6
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 292.1 |  | 445.1 |  | 198.9 |  | 518.2 |  | 470.6
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202503(3)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2025-03-22 | 12時30分~13時 | 2025-03-23 | 12時30分～13時 | 2025-03-24 | 12時30分～13時 | 2025-03-25 | 12時30分～13時 | 2025-03-26 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 89.4 | 当日見直しがあれば記載 | 88.8 | 当日見直しがあれば記載 | 91.8 | 当日見直しがあれば記載 | 101.1 | 当日見直しがあれば記載 | 95.8 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 98.4 |  | 97.3 |  | 96 |  | 99.6 |  | 86.7
|  | (L) | 原子力 | 414.5 |  | 414.4 |  | 411.9 |  | 414.4 |  | 414.4
|  | (J) | 一般水力 | 20.9 |  | 22.4 |  | 22.2 |  | 22.4 |  | 22.2
|  | (K) | 地熱 | 16.3 |  | 16.3 |  | 16.3 |  | 16.3 |  | 15.7
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 44 |  | 42.1 |  | 44.2 |  | 44.2 |  | 44.1
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 28.3 |  | 28.4 |  | 29 |  | 28 |  | 28.4
|  | (E-1) | 太陽光 | 968.7 |  | 972.2 |  | 486.8 |  | 975.3 |  | 915.6
|  |  | 風力 | 19.1 |  | 13.3 |  | 15.8 |  | 17.1 |  | 11.5
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 48 |  | 47 |  | 224 |  | 47 |  | 48
|  | エリア供給力 計① |  | 1747.6 |  | 1742.2 |  | 1438 |  | 1765.4 |  | 1682.4
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 765 |  | 735 |  | 885 |  | 855 |  | 855
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -162.1 |  | -162.1 |  | -162.1 |  | -162.1 |  | -162.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -191 |  | -191 |  | -229 |  | -229 |  | -214.5
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1122.6 |  | 1092.6 |  | 1280.6 |  | 1250.6 |  | 1236.1
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1747.6 |  | 1742.2 |  | 1438 |  | 1765.4 |  | 1682.4
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1122.6 |  | 1092.6 |  | 1280.6 |  | 1250.6 |  | 1236.1
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 625 |  | 649.6 |  | 157.4 |  | 514.8 |  | 446.3
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 必要性202503(4)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2025-03-29 | 12時30分～13時 | 2025-03-30 | 12時30分~13時 | 2025-03-31 | 12時30分~13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 調整力としてあらかじめ確保する発電設備等（火力） | 91 | 当日見直しがあれば記載 | 95 | 当日見直しがあれば記載 | 98 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 調整力としてあらかじめ確保していない 発電設備等（火力） | 87.6 |  | 86.1 |  | 87.9
|  | (L) | 原子力 | 298.1 |  | 298.3 |  | 298.5
|  | (J) | 一般水力 | 28.3 |  | 31.5 |  | 32
|  | (K) | 地熱 | 15.9 |  | 16.1 |  | 16.1
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 42.6 |  | 42 |  | 43.1
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 29.5 |  | 28.8 |  | 28.7
|  | (E-1) | 太陽光 | 687.4 |  | 986.7 |  | 967.8
|  |  | 風力 | 12.5 |  | 15.6 |  | 8.1
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 194 |  | 47 |  | 48
|  | エリア供給力 計① |  | 1486.9 |  | 1647.1 |  | 1628.2
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 845 |  | 815 |  | 965
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -194.6 |  | -194.6 |  | -194.6
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.5 |  | -4.5 |  | -4.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -191 |  | -191 |  | -214.5
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1235.1 |  | 1205.1 |  | 1378.6
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1486.9 |  | 1647.1 |  | 1628.2
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1235.1 |  | 1205.1 |  | 1378.6
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 251.8 |  | 442 |  | 249.6
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：蓄電設備の充電。
※４：調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 バイオマス混焼電源を含む。
※５：調整力としてあらかじめ確保する発電設備等

## 抑制、調整状況202503(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-03-07 |  |  |  | 2025-03-08 |  |  |  | 2025-03-09 |  |  |  | 2025-03-10
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 |  | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.1 | 54.1 | 0 |  | 57.9 | 57.9 | 0 |  | 54.5 | 54.5 | 0 |  | 52.7 | 52.7 | 0 |  | 57.1 | 57.1 | 0
| 合計 |  | 95.6 | 95.6 | 0 | ― | 99.4 | 99.4 | 0 | ― | 96 | 96 | 0 | ― | 94.2 | 94.2 | 0 | ― | 98.6 | 98.6 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -159.1 | 94.1 | ― | -253.2 | -159.1 | 94.1 | ― | -253.2 | -159.1 | 94.1 | ― | -253.2 | -159.1 | 94.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.72 | 0.28 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.9 | 0.5 | (c ) | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 21.6 | 34.6 | 13 | (b) | 21.6 | 30.8 | 9.2 | (b) | 21.6 | 27 | 5.4 | (b) | 21.6 | 25.8 | 4.2 | (b) | 21.6 | 34.2 | 12.6 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 18% | 29 |  |  | 18% | 26 |  |  | 18% | 23 |  |  | 18% | 22 |  |  | 18% | 29
|  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6
|  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24%
|  | 自家発余剰 | 10 | 1.7 | -8.3 | (d) | 10 | 0.9 | -9.1 | (d) | 10 | 0.7 | -9.3 | (d) | 10 | 0.4 | -9.6 | (d) | 10 | 0.5 | -9.5 | (d)
| 合計 |  | 129.8 | 134.5 | 4.7 |  | 129.8 | 130.4 | 0.6 |  | 129.8 | 125.9 | -3.9 |  | 129.8 | 124.4 | -5.4 |  | 129.8 | 132.9 | 3.1
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.5 | 0 | -5.5 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 0 | -7.8 | (a)
|  |  | 195 |  |  |  | 238 |  |  |  | 195 |  |  |  | 195 |  |  |  | 238
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 40.559 | 39.4 | -1.159 | (f) | 38.259 | 40.3 | 2.041 | (c) | 40.6 | 46.2 | 5.6 | (c ) | 38.259 | 42.8 | 4.541 | (c ) | 38.259 | 42.8 | 4.541 | (c)
|  |  | 58.89% |  |  |  | 59.52% |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 59.52% |  |  |  | 59.52%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 27.1 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 26.4 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 27.3 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 26.9 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 27.1 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202503(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2025-03-12 |  |  |  | 2025-03-14 |  |  |  | 2025-03-16 |  |  |  | 2025-03-20 |  |  |  | 2025-03-21
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0
|  | 苓北 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 55.7 | 55.7 | 0 |  | 54.9 | 54.9 | 0 |  | 54.7 | 54.7 | 0 |  | 55.3 | 55.3 | 0 |  | 55.1 | 55.1 | 0
| 合計 |  | 97.2 | 97.2 | 0 | ― | 96.4 | 96.4 | 0 | ― | 96.2 | 96.2 | 0 | ― | 92.2 | 92.2 | 0 | ― | 92 | 92 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -159.1 | 94.1 | ― | -253.2 | -126.6 | 126.6 | ― | -253.2 | -194.6 | 58.6 | ― | -253.2 | -162.1 | 91.1 | ― | -253.2 | -162.1 | 91.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 21.6 | 35 | 13.4 | (b) | 21.6 | 31.9 | 10.3 | (b) | 21.6 | 35.3 | 13.7 | (b) | 21.6 | 34.2 | 12.6 | (b) | 21.6 | 19.7 | -1.9 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 18% | 30 |  |  | 18% | 27 |  |  | 18% | 30 |  |  | 18% | 29 |  |  | 18% | 17
|  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6
|  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24%
|  | 自家発余剰 | 10 | 2 | -8 | (d) | 10 | 2.1 | -7.9 | (d) | 10 | 1.9 | -8.1 | (d) | 10 | 1.9 | -8.1 | (d) | 10 | 1.9 | -8.1 | (d)
| 合計 |  | 129.8 | 135.2 | 5.4 |  | 129.8 | 132.2 | 2.4 |  | 129.8 | 135.4 | 5.6 |  | 129.8 | 134.3 | 4.5 |  | 129.8 | 119.8 | -10
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 当日時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 17.8 | 0 | -17.8 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 238 |  |  |  | 238 |  |  |  | 191 |  |  |  | 191 |  |  |  | 229
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 40.559 | 38.4 | -2.159 | (f) | 38.259 | 42.8 | 4.541 | (c) | 40.559 | 41.4 | 0.841 | (c ) | 45.784 | 51 | 5.216 | (c ) | 45.784 | 49.9 | 4.116 | (c )
|  |  | 58.89% |  |  |  | 58.88% |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 57.18% |  |  |  | 57.18%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 当日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 28.6 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 20.4 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 29.4 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 27.3 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 28 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202503(3)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2025-03-22 |  |  |  | 2025-03-23 |  |  |  | 2025-03-24 |  |  |  | 2025-03-25 |  |  |  | 2025-03-26
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 52.5 | 52.5 | 0 |  | 51.9 | 51.9 | 0 |  | 54.9 | 54.9 | 0 |  | 54.3 | 54.3 | 0 |  | 54.3 | 54.3 | 0
| 合計 |  | 108.9 | 108.9 | 0 | ― | 88.8 | 88.8 | 0 | ― | 91.8 | 91.8 | 0 | ― | 91.2 | 91.2 | 0 | ― | 95.8 | 95.8 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
|  | ２ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -162.1 | 91.1 | ― | -253.2 | -162.1 | 91.1 | ― | -253.2 | -162.1 | 91.1 | ― | -253.2 | -162.1 | 91.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.5 | 5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 10.3 | -11.6 | (f) | 0 | 0 | 0
|  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 46% | 0 |  |  | 0%
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 21.6 | 20.9 | -0.7 | (f) | 21.6 | 19.8 | -1.8 | (f) | 21.6 | 18.5 | -3.1 | (f) | 21.6 | 33 | 11.4 | (b) | 21.6 | 30.3 | 8.7 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 18% | 18% |  |  | 18% | 17 |  |  | 18% | 0.16 |  |  | 18% | 28 |  |  | 18% | 26
|  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6
|  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24%
|  | 自家発余剰 | 10 | 1.9 | -8.8 | (d) | 10 | 1.9 | -8.1 | (d) | 10 | 1.9 | -8.1 | (d) | 10 | 1.9 | -8.1 | (d) | 10 | 2 | -8 | (d)
| 合計 |  | 129.8 | 137 | 7.2 |  | 107.9 | 97.3 | -10.6 |  | 107.9 | 96 | -11.9 |  | 107.9 | 99.6 | -8.3 |  | 86 | 86.7 | 0.7
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 191 |  |  |  | 191 |  |  |  | 229 |  |  |  | 229 |  |  |  | 214.5
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 45.784 | 43.8 | -1.984 | (f) | 40.559 | 41.9 | 1.341 | (c) | 40.559 | 44.1 | 3.541 | (c) | 40.559 | 44.1 | 3.541 | (c) | 40.559 | 44.1 | 3.541 | (c)
|  |  | 56.68% |  |  |  | 58.89% |  |  |  | 58.3% |  |  |  | 58.3% |  |  |  | 58.3%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 28.3 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 28.4 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 29 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 28 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 28.4 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202503(4)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2025-03-29 |  |  |  | 2025-03-30 |  |  |  | 2025-03-31
調整力として あらかじめ確保する発電設備等 （火力） ＬＦＣ調整力 ２％確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 28.1 | 28.1 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.1 | 54.1 | 0 |  | 56.5 | 56.5 | 0 |  | 56.5 | 56.5 | 0
| 合計 |  | 91 | 91 | 0 | ― | 98 | 98 | 0 | ― | 98 | 98 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２）
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -194.6 | 58.6 | ― | -253.2 | -194.6 | 58.6 | ― | -253.2 | -194.6 | 58.6 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３）
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e) | -5 | -4.5 | 0.5 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４）
調整力としてあらかじめ確保していない発電設備等 （火力） | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 21.6 | 31.2 | 9.6 | (b) | 21.6 | 31.4 | 9.8 | (b) | 21.6 | 31.4 | 9.8 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 18% | 26 |  |  | 18% | 27 |  |  | 18% | 27
|  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6 |  |  |  | 43.6
|  |  | 24% |  |  |  | 24% |  |  |  | 24%
|  | 自家発余剰 | 10 | 2 | -8 | (d) | 10 | 2.1 | -7.9 | (d) | 10 | 2.1 | -7.9 | (d)
| 合計 |  | 86 | 87.6 | 1.6 |  | 86 | 87.9 | 1.9 |  | 86 | 87.9 | 1.9
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５）
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 191 |  |  |  | 214.5 |  |  |  | 214.5
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６）
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 40.559 | 42.5 | 1.941 | (c) | 40.559 | 43.1 | 2.541 | (c) | 40.559 | 43.1 | 2.541 | (c )
|  |  | 58.3% |  |  |  | 62.42% |  |  |  | 58.3%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７）
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 29.5 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 28.7 | ― | A(61),B(32),C(4) | 0% | 28.7 | ― | A(61),B(32),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 2023年度
2023年度

## 必要性202304(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-04-01 | 11時30分～12時 | 2023-04-02 | 11時30分～12時 | 2023-04-03 | 12時30分～13時 | 2023-04-04 | 12時30分～13時 | 2023-04-08 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 100.4 | 当日見直しがあれば記載 | 99.6 | 当日見直しがあれば記載 | 102.2 | 当日見直しがあれば記載 | 102.2 | 当日見直しがあれば記載 | 94.3 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 125.3 |  | 128.2 |  | 140.3 |  | 141.4 |  | 147.5
|  | (L) | 原子力 | 322.9 |  | 322.9 |  | 322.9 |  | 322.9 |  | 321.8
|  | (J) | 一般水力 | 19.6 |  | 29 |  | 20.5 |  | 14.9 |  | 17.8
|  | (K) | 地熱 | 16.3 |  | 16.3 |  | 16.3 |  | 16.3 |  | 16.1
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 23.6 |  | 22 |  | 22 |  | 25.4 |  | 22
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 23.4 |  | 22.3 |  | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.7
|  | (E-1) | 太陽光 | 833.5 |  | 867.1 |  | 965.1 |  | 637.1 |  | 978.5
|  |  | 風力 | 9.8 |  | 15.1 |  | 17.6 |  | 15.5 |  | 26.8
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 250 |  | 243.4 |  | 148 |  | 375 |  | 104
|  | エリア供給力 計① |  | 1724.8 |  | 1765.9 |  | 1776.7 |  | 1672.5 |  | 1750.5
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 776.4 |  | 735 |  | 864.3 |  | 865.6 |  | 792.1
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -171.8 |  | -190 |  | -238 |  | -238 |  | -179.5
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1172.4 |  | 1149.2 |  | 1326.5 |  | 1327.8 |  | 1195.8
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1724.8 |  | 1765.9 |  | 1776.7 |  | 1672.5 |  | 1750.5
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1172.4 |  | 1149.2 |  | 1326.5 |  | 1327.8 |  | 1195.8
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 552.4 |  | 616.7 |  | 450.2 |  | 344.7 |  | 554.7
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202304(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-04-09 | 12時～12時30分 | 2023-04-10 | 12時30分～13時 | 2023-04-11 | 12時30分～13時 | 2023-04-12 | 12時30分～13時 | 2023-04-13 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 80.9 | 当日見直しがあれば記載 | 84.5 | 当日見直しがあれば記載 | 83.8 | 当日見直しがあれば記載 | 88.6 | 当日見直しがあれば記載 | 91.9 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 103.1 |  | 127 |  | 120 |  | 116.1 |  | 132.5
|  | (L) | 原子力 | 322.7 |  | 322.7 |  | 319.8 |  | 322.7 |  | 322.7
|  | (J) | 一般水力 | 46.4 |  | 38.9 |  | 37.2 |  | 25.1 |  | 31.3
|  | (K) | 地熱 | 16.1 |  | 16.1 |  | 16.1 |  | 15.9 |  | 16.1
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 22 |  | 24 |  | 24.8 |  | 24.8 |  | 26.2
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 21.6 |  | 19.5 |  | 19.8 |  | 19.6 |  | 17.4
|  | (E-1) | 太陽光 | 988.2 |  | 950.4 |  | 707.3 |  | 726.5 |  | 967.9
|  |  | 風力 | 2.8 |  | 9 |  | 11.7 |  | 13.1 |  | 9.9
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 104 |  | 162.7 |  | 375 |  | 375 |  | 104
|  | エリア供給力 計① |  | 1707.8 |  | 1754.8 |  | 1715.5 |  | 1727.4 |  | 1719.9
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 717.7 |  | 856.8 |  | 855 |  | 845 |  | 861.8
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -151.2 |  | -185.2 |  | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -141.7 |  | -225.6 |  | -226.9 |  | -238 |  | -238
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 11.4 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1073.6 |  | 1306.6 |  | 1238.1 |  | 1261.8 |  | 1324
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1707.8 |  | 1754.8 |  | 1715.5 |  | 1727.4 |  | 1719.9
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1073.6 |  | 1306.6 |  | 1238.1 |  | 1261.8 |  | 1324
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 634.2 |  | 448.2 |  | 477.4 |  | 465.6 |  | 395.9
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202304(3)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-04-16 | 11時～11時30分 | 2023-04-17 | 12時30分～13時 | 2023-04-18 | 12時30分～13時 | 2023-04-20 | 12時30分～13時 | 2023-04-22 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 85.4 | 当日見直しがあれば記載 | 98.3 | 当日見直しがあれば記載 | 98.4 | 当日見直しがあれば記載 | 98.3 | 当日見直しがあれば記載 | 81.7 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 103.6 |  | 115.7 |  | 115.7 |  | 102.6 |  | 96.6
|  | (L) | 原子力 | 322.7 |  | 322.5 |  | 322.5 |  | 322.6 |  | 322.5
|  | (J) | 一般水力 | 53.1 |  | 58.3 |  | 42 |  | 34.6 |  | 26
|  | (K) | 地熱 | 16.3 |  | 16.3 |  | 16 |  | 16.2 |  | 16.1
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 24.8 |  | 28.2 |  | 22.1 |  | 21.7 |  | 21.4
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 18.1 |  | 18.8 |  | 19 |  | 20.3 |  | 21.4
|  | (E-1) | 太陽光 | 764.5 |  | 999.3 |  | 956.5 |  | 655 |  | 1002.6
|  |  | 風力 | 22.1 |  | 2.6 |  | 19.1 |  | 17.5 |  | 18.4
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 250 |  | 88.8 |  | 156.6 |  | 375 |  | 85.5
|  | エリア供給力 計① |  | 1660.6 |  | 1748.8 |  | 1767.9 |  | 1663.8 |  | 1692.2
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 718.5 |  | 865 |  | 868.6 |  | 865 |  | 765
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -193.1 |  | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -154.6 |  | -215.1 |  | -223.1 |  | -159.5 |  | -174.1
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | -0.5 |  | -0.5 |  | -56.1 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1097.3 |  | 1304.8 |  | 1316.4 |  | 1278.7 |  | 1163.3
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1660.6 |  | 1748.8 |  | 1767.9 |  | 1663.8 |  | 1692.2
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1097.3 |  | 1304.8 |  | 1316.4 |  | 1278.7 |  | 1163.3
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 563.3 |  | 444 |  | 451.5 |  | 385.1 |  | 528.9
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202304(4)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-04-23 | 12時～12時30分 | 2023-04-26 | 12時30分～13時 | 2023-04-27 | 12時30分～13時 | 2023-04-28 | 12時30分～13時 | 2023-04-30 | 11時30分～12時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 81 | 当日見直しがあれば記載 | 98.3 | 当日見直しがあれば記載 | 99.4 | 当日見直しがあれば記載 | 89.5 | 当日見直しがあれば記載 | 71.9 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 96.5 |  | 107.1 |  | 107.1 |  | 85.2 |  | 46.3
|  | (L) | 原子力 | 322.5 |  | 386.9 |  | 408.3 |  | 414.6 |  | 414.6
|  | (J) | 一般水力 | 31.3 |  | 33.3 |  | 41.2 |  | 30.6 |  | 34.4
|  | (K) | 地熱 | 16.1 |  | 13.8 |  | 13.6 |  | 13.8 |  | 16.2
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 21.4 |  | 22.1 |  | 19.4 |  | 20.3 |  | 19.4
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 21.8 |  | 22.6 |  | 22.5 |  | 22.8 |  | 23.4
|  | (E-1) | 太陽光 | 1010.7 |  | 963.6 |  | 1009.3 |  | 891.2 |  | 741.6
|  |  | 風力 | 16.2 |  | 25 |  | 3.5 |  | 7.5 |  | 6.1
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 84.3 |  | 149.5 |  | 78.8 |  | 221.9 |  | 250
|  | エリア供給力 計① |  | 1701.8 |  | 1822.2 |  | 1803.1 |  | 1797.4 |  | 1623.9
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 725 |  | 865 |  | 865 |  | 865 |  | 715
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7 |  | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -153.2 |  | -203.6 |  | -207.3 |  | -147.7 |  | -154
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | -0.6 |  | 3 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1102.4 |  | 1260.9 |  | 1261 |  | 1204.4 |  | 1093.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1701.8 |  | 1822.2 |  | 1803.1 |  | 1797.4 |  | 1623.9
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1102.4 |  | 1260.9 |  | 1261 |  | 1204.4 |  | 1093.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 599.4 |  | 561.3 |  | 542.1 |  | 593 |  | 530.7
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 抑制、調整状況202304(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-04-02 |  |  |  | 2023-04-03 |  |  |  | 2023-04-04 |  |  |  | 2023-04-08
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 12 | 1
|  | 新大分（コンバインド） | 52.8 | 67.2 | 14.4 | (e) | 52 | 66.4 | 14.4 | (e) | 54.6 | 69 | 14.4 | (e) | 54.6 | 69 | 14.4 | (e) | 34.7 | 49.1 | 14.4 | (e)
| 合計 |  | 86 | 100.4 | 14.4 | ― | 85.2 | 99.6 | 14.4 | ― | 87.8 | 102.2 | 14.4 | ― | 87.8 | 102.2 | 14.4 | ― | 78.9 | 94.3 | 15.4 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-04-02 |  |  |  | 2023-04-03 |  |  |  | 2023-04-04 |  |  |  | 2023-04-08
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-04-02 |  |  |  | 2023-04-03 |  |  |  | 2023-04-04 |  |  |  | 2023-04-08
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-04-02 |  |  |  | 2023-04-03 |  |  |  | 2023-04-04 |  |  |  | 2023-04-08
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 68.9 | 25.1 | (c)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% |  |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% |  |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 49.2 | 26.12 | -23.08 | (f) | 49.2 | 29.1 | -20.1 | (f) | 49.2 | 41.1 | -8.1 | (f) | 49.2 | 42.2 | -7 | (f) | 49.2 | 22.4 | -26.8 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 26% | 14 |  |  | 26% | 0.15 |  |  | 26% | 22% |  |  | 26% | 22% |  |  | 26% | 12%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 1 | -12 | (d) | 13 | 0.9 | -12.1 | (d) | 13 | 1 | -12 | (d) | 13 | 1 | -12 | (d) | 13 | 1.8 | -11.2 | (d)
| 合計 |  | 160.4 | 125.32 | -35.08 |  | 160.4 | 128.2 | -32.2 |  | 160.4 | 140.3 | -20.1 |  | 160.4 | 141.4 | -19 |  | 160.4 | 147.5 | -12.9
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-04-02 |  |  |  | 2023-04-03 |  |  |  | 2023-04-04 |  |  |  | 2023-04-08
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 18.2 | 0 | -18.2 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.5 | 0 | -8.5 | (a)
|  |  | 190 |  |  |  | 190 |  |  |  | 238 |  |  |  | 238 |  |  |  | 188
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-04-02 |  |  |  | 2023-04-03 |  |  |  | 2023-04-04 |  |  |  | 2023-04-08
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 26.8 | 23.6 | -3.2 | (f) | 26.8 | 22 | -4.8 | (f) | 23.2 | 22 | -1.2 | (f) | 21.8 | 25.4 | 3.6 | (c) | 21.8 | 22 | 0.2 | (c)
|  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-04-01 |  |  |  | 2023-04-02 |  |  |  | 2023-04-03 |  |  |  | 2023-04-04 |  |  |  | 2023-04-08
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 23.4 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.3 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.7 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202304(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-04-09 |  |  |  | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-11 |  |  |  | 2023-04-12 |  |  |  | 2023-04-13
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 16.6 | 0.9 | (a) | 15.7 | 15.9 | 0.2 | (a) | 20.3 | 20.9 | 0.6 | (a) | 20.3 | 23.9 | 3.6 | (a)
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 33.3 | 47.7 | 14.4 | (e) | 36 | 50.4 | 14.4 | (e) | 36 | 50.4 | 14.4 | (e) | 35.8 | 50.2 | 14.4 | (e) | 36.1 | 50.5 | 14.4 | (e)
| 合計 |  | 66.5 | 80.9 | 14.4 | ― | 69.2 | 84.5 | 15.3 | ― | 69.2 | 83.8 | 14.6 | ― | 73.6 | 88.6 | 15 | ― | 73.9 | 91.9 | 18 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-04-09 |  |  |  | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-11 |  |  |  | 2023-04-12 |  |  |  | 2023-04-13
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -151.2 | 102 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-04-09 |  |  |  | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-11 |  |  |  | 2023-04-12 |  |  |  | 2023-04-13
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-04-09 |  |  |  | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-11 |  |  |  | 2023-04-12 |  |  |  | 2023-04-13
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 49.2 | 25.4 | -23.8 | (f) | 49.2 | 49.5 | 0.3 | (b) | 49.2 | 38.1 | -11.1 | (f) | 49.2 | 37.9 | -11.3 | (f) | 49.2 | 54.4 | 5.2 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 26% | 13% |  |  | 26% | 26% |  |  | 26% | 20% |  |  | 26% | 20% |  |  | 26% | 29%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 2.1 | -10.9 | (d) | 13 | 1.9 | -11.1 | (d) | 13 | 5.6 | -7.4 | (d) | 13 | 1.9 | -11.1 | (d) | 13 | 1.8 | -11.2 | (d)
| 合計 |  | 138.5 | 103.1 | -35.4 |  | 138.5 | 127 | -11.5 |  | 138.5 | 120 | -18.5 |  | 138.5 | 116.1 | -22.4 |  | 138.5 | 132.5 | -6
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-04-09 |  |  |  | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-11 |  |  |  | 2023-04-12 |  |  |  | 2023-04-13
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 58.3 | 0 | -58.3 | (a) | 1 | 0 | -1 | (a) | 11.1 | 0 | -11.1 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 190 |  |  |  | 238 |  |  |  | 238 |  |  |  | 238 |  |  |  | 238
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-04-09 |  |  |  | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-11 |  |  |  | 2023-04-12 |  |  |  | 2023-04-13
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 21.8 | 22 | 0.2 | (c) | 24.6 | 24 | -0.6 | (f) | 24.6 | 24.8 | 0.2 | (c) | 24.6 | 24.8 | 0.2 | (c) | 24.6 | 26.2 | 1.6 | (c)
|  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-04-09 |  |  |  | 2023-04-10 |  |  |  | 2023-04-11 |  |  |  | 2023-04-12 |  |  |  | 2023-04-13
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 21.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.5 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 17.4 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202304(3)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-04-16 |  |  |  | 2023-04-17 |  |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 2023-04-20 |  |  |  | 2023-04-22
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 15.7 | 30.3 | 14.6 | (a) | 15.7 | 30.3 | 14.6 | (a) | 15.7 | 30.3 | 14.6 | (a) | 15.7 | 15.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 33.3 | 47.6 | 14.3 | (e) | 36.2 | 50.5 | 14.3 | (e) | 36.3 | 50.6 | 14.3 | (e) | 36.2 | 50.5 | 14.3 | (e) | 34.2 | 48.5 | 14.3 | (e)
| 合計 |  | 66.5 | 85.4 | 18.9 | ― | 69.4 | 98.3 | 28.9 | ― | 69.5 | 98.4 | 28.9 | ― | 69.4 | 98.3 | 28.9 | ― | 67.4 | 81.7 | 14.3 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-04-16 |  |  |  | 2023-04-17 |  |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 2023-04-20 |  |  |  | 2023-04-22
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -193.1 | 60.1 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-04-16 |  |  |  | 2023-04-17 |  |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 2023-04-20 |  |  |  | 2023-04-22
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-04-16 |  |  |  | 2023-04-17 |  |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 2023-04-20 |  |  |  | 2023-04-22
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 49.2 | 25.4 | -23.8 | (f) | 49.2 | 37.5 | -11.7 | (f) | 49.2 | 37.5 | -11.7 | (f) | 49.2 | 24.5 | -24.7 | (f) | 41.3 | 19.4 | -21.9 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 26% | 13% |  |  | 26% | 20% |  |  | 26% | 20% |  |  | 26% | 13% |  |  | 24% | 11%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 1.9 | -11.1 | (d) | 13 | 1.9 | -11.1 | (d) | 13 | 1.9 | -11.1 | (d) | 13 | 1.8 | -11.2 | (d) | 13 | 0.9 | -12.1 | (d)
| 合計 |  | 138.5 | 103.6 | -34.9 |  | 138.5 | 115.7 | -22.8 |  | 138.5 | 115.7 | -22.8 |  | 138.5 | 102.6 | -35.9 |  | 130.6 | 96.6 | -34
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-04-16 |  |  |  | 2023-04-17 |  |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 2023-04-20 |  |  |  | 2023-04-22
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 34.4 | 0 | -34.4 | (a) | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 56.1 | 56.1 | 0 |  | 13.9 | 0 | -13.9 | (a)
|  |  | 189 |  |  |  | 215.1 |  |  |  | 223.6 |  |  |  | 215.6 |  |  |  | 188
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-04-16 |  |  |  | 2023-04-17 |  |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 2023-04-20 |  |  |  | 2023-04-22
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 24.6 | 24.8 | 0.2 | (c) | 24.6 | 28.2 | 3.6 | (c) | 21.2 | 22.1 | 0.9 | (c) | 21.2 | 21.7 | 0.5 | (c) | 21.2 | 21.4 | 0.2 | (c)
|  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 69% |  |  |  | 69% |  |  |  | 69%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-04-16 |  |  |  | 2023-04-17 |  |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 2023-04-20 |  |  |  | 2023-04-22
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 18.1 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 18.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 20.3 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.4 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202304(4)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-04-23 |  |  |  | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-04-27 |  |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-04-30
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 15.7 | 15.8 | 0.1 | (a) | 15.7 | 30.3 | 14.6 | (a) | 15.7 | 31.3 | 15.6 | (a) | 15.7 | 30.3 | 14.6 | (a) | 15.7 | 15.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 33.4 | 47.7 | 14.3 | (e) | 36.2 | 50.5 | 14.3 | (e) | 36.2 | 50.6 | 14.4 | (e) | 36.2 | 50.5 | 14.3 | (e) | 33.2 | 47.5 | 14.3 | (e)
| 合計 |  | 66.6 | 81 | 14.4 | ― | 69.4 | 98.3 | 28.9 | ― | 69.4 | 99.4 | 30 | ― | 60.6 | 89.5 | 28.9 | ― | 57.6 | 71.9 | 14.3 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-04-23 |  |  |  | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-04-27 |  |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-04-30
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-04-23 |  |  |  | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-04-27 |  |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-04-30
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-04-23 |  |  |  | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-04-27 |  |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-04-30
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 27.2 | 26.1 | -1.1 | (f)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 41.3 | 19.4 | -21.9 | (f) | 41.3 | 29.8 | -11.5 | (f) | 41.3 | 29.8 | -11.5 | (f) | 41.3 | 29.7 | -11.6 | (f) | 41.3 | 19.4 | -21.9 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 24% | 11% |  |  | 24% | 17% |  |  | 24% | 17% |  |  | 24% | 17% |  |  | 24% | 11%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.8 | -12.2 | (d) | 13 | 1 | -12 | (d) | 13 | 1 | -12 | (d) | 13 | 1.1 | -11.9 | (d) | 13 | 0.8 | -12.2 | (d)
| 合計 |  | 130.6 | 96.5 | -34.1 |  | 130.6 | 107.1 | -23.5 |  | 130.6 | 107.1 | -23.5 |  | 108.7 | 85.2 | -23.5 |  | 81.5 | 46.3 | -35.2
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-04-23 |  |  |  | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-04-27 |  |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-04-30
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 36.8 | 0 | -36.8 | (a) | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 30 | 0.3 | -29.7 | (a) | 60.4 | 0 | -60.4 | (a) | 3.5 | 0 | -3.5 | (a)
|  |  | 190 |  |  |  | 215.6 |  |  |  | 237.3 |  |  |  | 211.4 |  |  |  | 157.5
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-04-23 |  |  |  | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-04-27 |  |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-04-30
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 21.2 | 21.4 | 0.2 | (c) | 21.2 | 22.1 | 0.9 | (c) | 21.2 | 19.4 | -1.8 | (c) | 19.4 | 20.3 | 0.9 |  | 19.4 | 19.4 | 0
|  |  | 69% |  |  |  | 69% |  |  |  | 69% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-04-23 |  |  |  | 2023-04-26 |  |  |  | 2023-04-27 |  |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-04-30
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 21.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.5 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 23.4 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202305(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-05-01 | 12時30分～13時 | 2023-05-02 | 12時～12時30分 | 2023-05-03 | 11時30分～12時 | 2023-05-04 | 11時30分～12時 | 2023-05-05 | 11時30分～12時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 73.1 | 当日見直しがあれば記載 | 73.8 | 当日見直しがあれば記載 | 71.7 | 当日見直しがあれば記載 | 55.6 | 当日見直しがあれば記載 | 56 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 51.2 |  | 46.1 |  | 46.3 |  | 78.8 |  | 84.1
|  | (L) | 原子力 | 410.9 |  | 411.9 |  | 413.7 |  | 413.8 |  | 413.8
|  | (J) | 一般水力 | 57.5 |  | 30.6 |  | 38.5 |  | 39.6 |  | 43.6
|  | (K) | 地熱 | 16.3 |  | 16.2 |  | 16.3 |  | 16.5 |  | 16.3
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 21.6 |  | 19.4 |  | 21.6 |  | 21.6 |  | 21.6
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 22.2 |  | 23.9 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 22.5
|  | (E-1) | 太陽光 | 971.3 |  | 982.3 |  | 811.8 |  | 316.4 |  | 307
|  |  | 風力 | 16.9 |  | 4.7 |  | 11.8 |  | 10.5 |  | 18
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 88 |  | 82.7 |  | 255 |  | 394 |  | 394
|  | エリア供給力 計① |  | 1729 |  | 1691.6 |  | 1709.3 |  | 1369.4 |  | 1376.9
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 774 |  | 810.1 |  | 706.1 |  | 685.5 |  | 705
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -104.7 |  | -80.6 |  | -79.6 |  | -38.3 |  | -118.3
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | -10.5 |  | -36.1 |  | 10 |  | 0 |  | 20
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1113.4 |  | 1151 |  | 999.9 |  | 948 |  | 1027.5
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1729 |  | 1691.6 |  | 1709.3 |  | 1369.4 |  | 1376.9
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1113.4 |  | 1151 |  | 999.9 |  | 948 |  | 1027.5
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 615.6 |  | 540.6 |  | 709.4 |  | 421.4 |  | 349.4
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202305(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-05-08 | 12時30分～13時 | 2023-05-09 | 12時30分～13時 | 2023-05-10 | 12時30分～13時 | 2023-05-11 | 12時30分～13時 | 2023-05-12 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 85.4 | 当日見直しがあれば記載 | 97.5 | 当日見直しがあれば記載 | 94.4 | 当日見直しがあれば記載 | 84.1 | 当日見直しがあれば記載 | 86.6 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 111.2 |  | 105.7 |  | 111.3 |  | 114.9 |  | 106.4
|  | (L) | 原子力 | 413.8 |  | 410.7 |  | 414 |  | 414.1 |  | 414
|  | (J) | 一般水力 | 50.1 |  | 61.3 |  | 60 |  | 65 |  | 62
|  | (K) | 地熱 | 16.3 |  | 14.7 |  | 16 |  | 15.2 |  | 16.3
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 19.4 |  | 19.4 |  | 19.4 |  | 19.4 |  | 19.4
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 22.2 |  | 21.2 |  | 21.5 |  | 21.2 |  | 21.3
|  | (E-1) | 太陽光 | 847.7 |  | 978.8 |  | 971.1 |  | 827.6 |  | 620.2
|  |  | 風力 | 18.7 |  | 10.7 |  | 4.4 |  | 5.2 |  | 3.8
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 240.9 |  | 81.8 |  | 88 |  | 255 |  | 374
|  | エリア供給力 計① |  | 1825.7 |  | 1801.8 |  | 1800.1 |  | 1821.7 |  | 1724
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 839.7 |  | 865 |  | 875 |  | 885 |  | 855
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -219 |  | -219 |  | -219 |  | -219 |  | -176.4
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -7.7
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1250.4 |  | 1275.7 |  | 1285.7 |  | 1295.7 |  | 1230.8
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1825.7 |  | 1801.8 |  | 1800.1 |  | 1821.7 |  | 1724
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1250.4 |  | 1275.7 |  | 1285.7 |  | 1295.7 |  | 1230.8
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 575.3 |  | 526.1 |  | 514.4 |  | 526 |  | 493.2
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202305(3)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-05-14 | 12時～12時30分 | 2023-05-15 | 12時30分～13時 | 2023-05-16 | 12時30分～13時 | 2023-05-17 | 12時30分～13時 | 2023-05-20 | 12時～12時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 85.7 | 当日見直しがあれば記載 | 92.8 | 当日見直しがあれば記載 | 93.9 | 当日見直しがあれば記載 | 99.3 | 当日見直しがあれば記載 | 87.6 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 99.3 |  | 121.5 |  | 116.9 |  | 119.3 |  | 103.6
|  | (L) | 原子力 | 322.3 |  | 322.2 |  | 322.1 |  | 322.1 |  | 322.1
|  | (J) | 一般水力 | 61.9 |  | 50.3 |  | 36.6 |  | 35.5 |  | 30.8
|  | (K) | 地熱 | 16.3 |  | 15.3 |  | 14 |  | 16.3 |  | 13.9
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 19.3 |  | 17.1 |  | 17.1 |  | 17.1 |  | 19.3
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 20.3 |  | 19.9 |  | 19.8 |  | 19.4 |  | 18.8
|  | (E-1) | 太陽光 | 920.3 |  | 972.8 |  | 978.5 |  | 956.9 |  | 842.9
|  |  | 風力 | 3.3 |  | 6.2 |  | 6.5 |  | 4.9 |  | 7.7
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 172.7 |  | 87.8 |  | 82.1 |  | 88 |  | 250.1
|  | エリア供給力 計① |  | 1721.4 |  | 1705.9 |  | 1687.5 |  | 1678.8 |  | 1696.8
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 736 |  | 875 |  | 936.1 |  | 955 |  | 830.8
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7 |  | -160.6 |  | -186.7
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -182 |  | -219 |  | -219 |  | -219 |  | -161.3
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -7.5
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1109.7 |  | 1285.7 |  | 1346.8 |  | 1339.6 |  | 1191.3
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1721.4 |  | 1705.9 |  | 1687.5 |  | 1678.8 |  | 1696.8
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1109.7 |  | 1285.7 |  | 1346.8 |  | 1339.6 |  | 1191.3
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 611.7 |  | 420.2 |  | 340.7 |  | 339.2 |  | 505.5
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202305(4)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-05-21 | 12時～12時30分 | 2023-05-22 | 12時～12時30分 | 2023-05-23 | 12時30分～13時 | 2023-05-24 | 12時30分～13時 | 2023-05-25 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 86.7 | 当日見直しがあれば記載 | 88.7 | 当日見直しがあれば記載 | 89.5 | 当日見直しがあれば記載 | 113.7 | 当日見直しがあれば記載 | 85.3 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 102.6 |  | 122.4 |  | 120.9 |  | 163.3 |  | 145.6
|  | (L) | 原子力 | 322 |  | 318.3 |  | 322.1 |  | 322.1 |  | 321.9
|  | (J) | 一般水力 | 32.2 |  | 34.7 |  | 28.8 |  | 23.2 |  | 18.9
|  | (K) | 地熱 | 13.9 |  | 13.9 |  | 13.9 |  | 13.6 |  | 9.6
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 19.3 |  | 23.4 |  | 28.1 |  | 26.8 |  | 26.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 18.9 |  | 17.5 |  | 16.6 |  | 16.7 |  | 18.9
|  | (E-1) | 太陽光 | 981.1 |  | 537.6 |  | 972.6 |  | 958.6 |  | 951.9
|  |  | 風力 | 3.5 |  | 2.8 |  | 16.4 |  | 5.7 |  | 5.5
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 83.9 |  | 374 |  | 88 |  | 88 |  | 88
|  | エリア供給力 計① |  | 1664.1 |  | 1533.3 |  | 1696.9 |  | 1731.7 |  | 1672.4
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 787.4 |  | 886.8 |  | 925 |  | 934.2 |  | 945
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -167.8 |  | -165.6 |  | -219 |  | -219 |  | -219
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | -18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1146.9 |  | 1262.8 |  | 1335.7 |  | 1344.9 |  | 1355.7
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1664.1 |  | 1533.3 |  | 1696.9 |  | 1731.7 |  | 1672.4
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1146.9 |  | 1262.8 |  | 1335.7 |  | 1344.9 |  | 1355.7
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 517.2 |  | 270.5 |  | 361.2 |  | 386.8 |  | 316.7
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202305(5)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-05-26 | 12時30分～13時 | 2023-05-27 | 12時30分～13時 | 2023-05-28 | 10時30分～11時 | 2023-05-31 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 85.5 | 当日見直しがあれば記載 | 83.7 | 当日見直しがあれば記載 | 82.3 | 当日見直しがあれば記載 | 77.2 | 当日見直しがあれば記載 |  | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 136.8 |  | 117.5 |  | 117.2 |  | 137.7
|  | (L) | 原子力 | 322.1 |  | 322 |  | 321.9 |  | 321.7
|  | (J) | 一般水力 | 21.8 |  | 17.6 |  | 18.1 |  | 27
|  | (K) | 地熱 | 9.6 |  | 9.6 |  | 9.6 |  | 13.9
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 24.7 |  | 27 |  | 27 |  | 27
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 19.4 |  | 18.9 |  | 19.1 |  | 21.4
|  | (E-1) | 太陽光 | 658.9 |  | 761.9 |  | 513.2 |  | 379.5
|  |  | 風力 | 7.3 |  | 15.3 |  | 7.9 |  | 7.8
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 374 |  | 255 |  | 374 |  | 394
|  | エリア供給力 計① |  | 1660.1 |  | 1628.5 |  | 1490.3 |  | 1407.2 |  | 0
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 956.5 |  | 865.8 |  | 797.5 |  | 975
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7 |  | -118.7
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -219 |  | -181 |  | -181 |  | -108.3
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -64.7
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1367.2 |  | 1238.5 |  | 1170.2 |  | 1271.7 |  | 0
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1660.1 |  | 1628.5 |  | 1490.3 |  | 1407.2 |  | 0
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1367.2 |  | 1238.5 |  | 1170.2 |  | 1271.7 |  | 0
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 292.9 |  | 390 |  | 320.1 |  | 135.5 |  | 0
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 抑制、調整状況202305(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-05-05
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 34.4 | 48.7 | 14.3 | (e) | 35.1 | 49.4 | 14.3 | (e) | 33 | 47.3 | 14.3 | (e) | 32.6 | 46.9 | 14.3 | (e) | 33 | 47.3 | 14.3 | (e)
| 合計 |  | 58.8 | 73.1 | 14.3 | ― | 59.5 | 73.8 | 14.3 | ― | 57.4 | 71.7 | 14.3 | ― | 41.3 | 55.6 | 14.3 | ― | 41.7 | 56 | 14.3 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-05-05
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-05-05
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-05-05
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.9 | 32.5 | 10.6 | (c) | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 26.1 | -1.1 | (f) | 27.2 | 26.1 | -1.1 | (f) | 27.2 | 26.1 | -1.1 | (f) | 27.2 | 26.1 | -1.1 | (f) | 54.4 | 42.1 | -12.3 | (c)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 41.3 | 24.3 | -17 | (f) | 41.3 | 19 | -22.3 | (f) | 41.3 | 19.3 | -22 | (f) | 41.3 | 19.3 | -22 | (f) | 41.3 | 19.3 | -22 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 24% | 14% |  |  | 24% | 11% |  |  | 24% | 11% |  |  | 24% | 11% |  |  | 24% | 11%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.8 | -12.2 | (d) | 13 | 1 | -12 | (d) | 13 | 0.9 | -12.1 | (d) | 13 | 0.9 | -12.1 | (d) | 13 | 0.8 | -12.2 | (d)
| 合計 |  | 81.5 | 51.2 | -30.3 |  | 81.5 | 46.1 | -35.4 |  | 81.5 | 46.3 | -35.2 |  | 103.4 | 78.8 | -24.6 |  | 130.6 | 84.1 | -46.5
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-05-05
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 55.8 | 33.5 | -22.3 | (a) | 83.9 | 36.1 | -47.8 | (a) | 90.9 | 0 | -90.9 | (a) | 137.7 | 0 | -137.7 | (a) | 57.7 | 0 | -57.7 | (a)
|  |  | 160.5 |  |  |  | 164.5 |  |  |  | 170.5 |  |  |  | 176 |  |  |  | 176
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-05-05
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 21.6 | 21.6 | 0 |  | 19.4 | 19.4 | 0 |  | 21.6 | 21.6 | 0 |  | 21.6 | 21.6 | 0 |  | 21.6 | 21.6 | 0
|  |  | 64% |  |  |  | 68% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-05-01 |  |  |  | 2023-05-02 |  |  |  | 2023-05-03 |  |  |  | 2023-05-04 |  |  |  | 2023-05-05
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 22.2 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 23.9 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.5 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202305(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  |  | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-12
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 15.7 | 26.2 | 10.5 | (a) | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 18.8 | 3.1 | (a)
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 17.5 | 15.7 | -1.8 | (c) | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 11 | 11 | 0 |  | 11 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 35.7 | 50 | 14.3 | (e) | 36.2 | 50.5 | 14.3 | (e) | 36.4 | 50.7 | 14.3 | (e) | 36.6 | 50.9 | 14.3 | (e) | 36 | 50.3 | 14.3 | (e)
| 合計 |  | 71.1 | 85.4 | 14.3 | ― | 85 | 97.5 | 12.5 | ― | 69.6 | 94.4 | 24.8 | ― | 69.8 | 84.1 | 14.3 | ― | 69.2 | 86.6 | 17.4 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  |  | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-12
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  |  | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-12
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  |  | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-12
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 57 | 2.6 | (a) | 54.4 | 64.1 | 9.7 | (c) | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 41.3 | 34 | -7.3 | (f) | 41.3 | 28.5 | -12.8 | (f) | 41.3 | 31.5 | -9.8 | (f) | 41.3 | 28.5 | -12.8 | (f) | 41.3 | 29.8 | -11.5 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 24% | 20% |  |  | 24% | 16% |  |  | 24% | 18% |  |  | 24% | 16% |  |  | 24% | 17%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.9 | -12.1 | (d) | 13 | 0.9 | -12.1 | (d) | 13 | 0.9 | -12.1 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d)
| 合計 |  | 130.6 | 111.2 | -19.4 |  | 130.6 | 105.7 | -24.9 |  | 130.6 | 111.3 | -19.3 |  | 130.6 | 114.9 | -15.7 |  | 130.6 | 106.4 | -24.2
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  |  | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-12
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 42.6 | 17.7 | -24.9 | (a)
|  |  | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 219
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  |  | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-12
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 19.4 | 19.4 | 0 |  | 19.4 | 19.4 | 0 |  | 19.4 | 19.4 | 0 |  | 19.4 | 19.4 | 0 |  | 19.4 | 19.4 | 0
|  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-05-08 |  |  |  | 2023-05-09 |  |  |  | 2023-05-10 |  |  |  | 2023-05-11 |  |  |  | 2023-05-12
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 22.2 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.2 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.5 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.2 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.3 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202305(3)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-05-14 |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  | 2023-05-16 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2023-05-20
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 20.3 | 24.6 | 4.3 | (a) | 20.3 | 24.5 | 4.2 | (a) | 20.3 | 29.5 | 9.2 | (a) | 20.3 | 20.3 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 33.6 | 47.9 | 14.3 | (e) | 36.4 | 50.7 | 14.3 | (e) | 37.6 | 51.9 | 14.3 | (e) | 38 | 52.3 | 14.3 | (e) | 35.5 | 49.8 | 14.3 | (e)
| 合計 |  | 71.4 | 85.7 | 14.3 | ― | 74.2 | 92.8 | 18.6 | ― | 75.4 | 93.9 | 18.5 | ― | 75.8 | 99.3 | 23.5 | ― | 73.3 | 87.6 | 14.3 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-05-14 |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  | 2023-05-16 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2023-05-20
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -160.6 | 92.6 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-05-14 |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  | 2023-05-16 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2023-05-20
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-05-14 |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  | 2023-05-16 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2023-05-20
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 59.3 | 4.9 | (c) | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 41.3 | 23.3 | -18 | (f) | 41.3 | 40.6 | -0.7 | (f) | 41.3 | 40.9 | -0.4 | (f) | 41.3 | 43.1 | 1.8 | (b) | 41.3 | 27.6 | -13.7 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 24% | 13% |  |  | 24% | 23% |  |  | 24% | 24% |  |  | 24% | 25% |  |  | 24% | 16%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.6 | -12.4 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d)
| 合計 |  | 130.6 | 99.3 | -31.3 |  | 130.6 | 121.5 | -9.1 |  | 130.6 | 116.9 | -13.7 |  | 130.6 | 119.3 | -11.3 |  | 130.6 | 103.6 | -27
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-05-14 |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  | 2023-05-16 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2023-05-20
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 20.7 | 7.5 | -13.2 | (a)
|  |  | 182 |  |  |  | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 182
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-05-14 |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  | 2023-05-16 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2023-05-20
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 19.4 | 19.3 | -0.1 | (f) | 19.4 | 17.1 | -2.3 | (f) | 19.4 | 17.1 | -2.3 | (f) | 19.4 | 17.1 | -2.3 | (f) | 23.4 | 19.3 | -4.1 | (f)
|  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 66%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-05-14 |  |  |  | 2023-05-15 |  |  |  | 2023-05-16 |  |  |  | 2023-05-17 |  |  |  | 2023-05-20
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 20.3 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.9 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.4 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 18.8 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202305(4)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-05-21 |  |  |  | 2023-05-22 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-05-24 |  |  |  | 2023-05-25
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 34.6 | 48.9 | 14.3 | (e) | 36.6 | 50.9 | 14.3 | (e) | 37.4 | 51.7 | 14.3 | (e) | 37.6 | 80.5 | 42.9 | (e) | 37.8 | 52.1 | 14.3 | (e)
| 合計 |  | 72.4 | 86.7 | 14.3 | ― | 74.4 | 88.7 | 14.3 | ― | 75.2 | 89.5 | 14.3 | ― | 70.8 | 113.7 | 42.9 | ― | 71 | 85.3 | 14.3 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-05-21 |  |  |  | 2023-05-22 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-05-24 |  |  |  | 2023-05-25
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-05-21 |  |  |  | 2023-05-22 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-05-24 |  |  |  | 2023-05-25
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-05-21 |  |  |  | 2023-05-22 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-05-24 |  |  |  | 2023-05-25
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f) | 43.8 | 68.9 | 25.1 | (c) | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 41.3 | 26.6 | -14.7 | (f) | 41.3 | 46.4 | 5.1 | (b) | 41.3 | 44.8 | 3.5 | (b) | 41.3 | 39.4 | -1.9 | (f) | 41.3 | 47 | 5.7 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 24% | 15% |  |  | 24% | 27% |  |  | 24% | 26% |  |  | 24% | 23% |  |  | 24% | 27%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.5 | -12.5 | (d) | 13 | 0.6 | -12.4 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d)
| 合計 |  | 130.6 | 102.6 | -28 |  | 130.6 | 122.4 | -8.2 |  | 130.6 | 120.9 | -9.7 |  | 152.5 | 163.3 | 10.8 |  | 152.5 | 145.6 | -6.9
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-05-21 |  |  |  | 2023-05-22 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-05-24 |  |  |  | 2023-05-25
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 14.2 | 0 | -14.2 | (a) | 53.4 | 18.7 | -34.7 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 182 |  |  |  | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 219 |  |  |  | 219
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-05-21 |  |  |  | 2023-05-22 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-05-24 |  |  |  | 2023-05-25
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 23.4 | 19.3 | -4.1 | (f) | 26.8 | 23.4 | -3.4 | (f) | 26.8 | 28.1 | 1.3 | (c) | 26.8 | 26.8 | 0 |  | 26.8 | 26.8 | 0
|  |  | 66% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-05-21 |  |  |  | 2023-05-22 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-05-24 |  |  |  | 2023-05-25
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 18.9 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 17.5 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 16.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 16.7 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 18.9 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202305(5)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2023-05-27 |  |  |  | 2023-05-28 |  |  |  | 2023-05-31
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  |  |  | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  |  |  | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 38 | 52.3 | 14.3 | (e) | 36.2 | 50.5 | 14.3 | (e) | 34.8 | 49.1 | 14.3 | (e) | 38.4 | 52.7 | 14.3 | (e) |  |  | 0
| 合計 |  | 71.2 | 85.5 | 14.3 | ― | 69.4 | 83.7 | 14.3 | ― | 68 | 82.3 | 14.3 | ― | 62.9 | 77.2 | 14.3 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2023-05-27 |  |  |  | 2023-05-28 |  |  |  | 2023-05-31
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  |  |  | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  |  |  | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  |  |  | 0
|  | ２ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) |  |  | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) |  |  | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  |  |  | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) |  |  | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) |  |  | 0
| 合計 |  | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -118.7 | 134.5 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2023-05-27 |  |  |  | 2023-05-28 |  |  |  | 2023-05-31
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  |  |  | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2023-05-27 |  |  |  | 2023-05-28 |  |  |  | 2023-05-31
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 35.7 | 38.4 | 2.7 | (b) | 35.7 | 18.9 | -16.8 | (f) | 35.7 | 18.6 | -17.1 | (f) | 43.6 | 38.9 | -4.7 | (f) |  |  | 0
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 22% | 24% |  |  | 22% | 12% |  |  | 22% | 11% |  |  | 24% | 22%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.2 | -12.8 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.6 | -12.4 | (d) |  |  | 0
| 合計 |  | 146.9 | 136.8 | -10.1 |  | 146.9 | 117.5 | -29.4 |  | 146.9 | 117.2 | -29.7 |  | 154.8 | 137.7 | -17.1 |  | 0 | 0 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2023-05-27 |  |  |  | 2023-05-28 |  |  |  | 2023-05-31
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.7 | 64.7 | -46 | (a) |  |  | 0
|  |  | 219 |  |  |  | 181 |  |  |  | 181 |  |  |  | 219
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2023-05-27 |  |  |  | 2023-05-28 |  |  |  | 2023-05-31
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 26.8 | 24.7 | -2.1 | (f) | 26.8 | 27 | 0.2 | (c) | 26.8 | 27 | 0.2 | (c) | 26.8 | 27 | 0.2 | (c) |  |  | 0
|  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2023-05-27 |  |  |  | 2023-05-28 |  |  |  | 2023-05-31
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |  |  | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 19.4 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 18.9 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.1 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.4 | ― | A(55),B(27),C(4) |  |  | ―
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202306(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-06-03 | 12時30分～13時 | 2023-06-04 | 11時30分～12時 | 2023-06-07 | 12時30分～13時 | 2023-06-09 | 12時～12時30分 | 2023-06-11 | 11時30分～12時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 75.3 | 当日見直しがあれば記載 | 73.8 | 当日見直しがあれば記載 | 77.7 | 当日見直しがあれば記載 | 77.4 | 当日見直しがあれば記載 | 74 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 122.2 |  | 124.2 |  | 135.8 |  | 147.5 |  | 124
|  | (L) | 原子力 | 321.9 |  | 321.8 |  | 321.8 |  | 321.9 |  | 321.8
|  | (J) | 一般水力 | 98.6 |  | 82.4 |  | 64.1 |  | 86.1 |  | 114.1
|  | (K) | 地熱 | 14.1 |  | 13.7 |  | 13.8 |  | 13.8 |  | 14.2
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 21 |  | 21.5 |  | 23.6 |  | 25.8 |  | 23.6
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 19.7 |  | 19.9 |  | 19.2 |  | 19.6 |  | 20.3
|  | (E-1) | 太陽光 | 985.7 |  | 840.7 |  | 868.7 |  | 702.8 |  | 397.9
|  |  | 風力 | 15.8 |  | 2.1 |  | 2.8 |  | 4.3 |  | 0.9
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 32.3 |  | 204.3 |  | 175.3 |  | 265 |  | 360
|  | エリア供給力 計① |  | 1706.6 |  | 1704.4 |  | 1702.8 |  | 1664.2 |  | 1450.8
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 877.9 |  | 805 |  | 997.6 |  | 987.3 |  | 815
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -84.7 |  | -186.7 |  | -152.7 |  | -84.7 |  | -84.7
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -193.4 |  | -165.2 |  | -254 |  | -254 |  | -201
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | -8.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1169.6 |  | 1161.9 |  | 1409.3 |  | 1331 |  | 1105.7
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1706.6 |  | 1704.4 |  | 1702.8 |  | 1664.2 |  | 1450.8
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1169.6 |  | 1161.9 |  | 1409.3 |  | 1331 |  | 1105.7
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 537 |  | 542.5 |  | 293.5 |  | 333.2 |  | 345.1
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202306(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-06-15 | 12時30分～13時 | 2023-06-16 | 12時30分～13時 | 2023-06-17 | 12時30分～13時 | 2023-06-19 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 173.5 | 当日見直しがあれば記載 | 78.8 | 当日見直しがあれば記載 | 80.9 | 当日見直しがあれば記載 | 78.4 | 当日見直しがあれば記載 |  | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 137.4 |  | 138.3 |  | 126.3 |  | 138.3
|  | (L) | 原子力 | 321.8 |  | 321.8 |  | 321.7 |  | 321.6
|  | (J) | 一般水力 | 75.3 |  | 69.4 |  | 65.4 |  | 48.2
|  | (K) | 地熱 | 13.8 |  | 13.8 |  | 13.8 |  | 16.1
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 25.9 |  | 26.9 |  | 28.2 |  | 23.4
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 20 |  | 18.1 |  | 18.3 |  | 18.1
|  | (E-1) | 太陽光 | 863.9 |  | 933.7 |  | 652.2 |  | 987.3
|  |  | 風力 | 2.6 |  | 2.4 |  | 4.5 |  | 4.6
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 180.1 |  | 84.3 |  | 314 |  | 30.7
|  | エリア供給力 計① |  | 1814.3 |  | 1687.5 |  | 1625.3 |  | 1666.7 |  | 0
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 1067.5 |  | 1055 |  | 930.9 |  | 1035
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7 |  | -186.7
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -254 |  | -254 |  | -172.3 |  | -254
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1513.2 |  | 1500.7 |  | 1294.9 |  | 1480.7 |  | 0
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1814.3 |  | 1687.5 |  | 1625.3 |  | 1666.7 |  | 0
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1513.2 |  | 1500.7 |  | 1294.9 |  | 1480.7 |  | 0
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 301.1 |  | 186.8 |  | 330.4 |  | 186 |  | 0
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 抑制、調整状況202306(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-06-03 |  |  |  | 2023-06-04 |  |  |  | 2023-06-07 |  |  |  | 2023-06-09 |  |  |  | 2023-06-11
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0
|  | 苓北 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 36.5 | 50.8 | 14.3 | (e) | 35 | 49.3 | 14.3 | (e) | 38.9 | 53.2 | 14.3 | (e) | 38.6 | 52.9 | 14.3 | (e) | 35.2 | 49.5 | 14.3 | (e)
| 合計 |  | 61 | 75.3 | 14.3 | ― | 59.5 | 73.8 | 14.3 | ― | 63.4 | 77.7 | 14.3 | ― | 63.1 | 77.4 | 14.3 | ― | 59.7 | 74 | 14.3 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-06-03 |  |  |  | 2023-06-04 |  |  |  | 2023-06-07 |  |  |  | 2023-06-09 |  |  |  | 2023-06-11
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (e) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (e) | -34 | 0 | 0 | (e)
|  | ３ | -34 | 0 | 34 | (e) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (e) | -34 | 0 | 0 | (e)
|  | ４ | -34 | 0 | 34 | (e) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (e) | -34 | 0 | 0 | (e)
| 合計 |  | -253.2 | -84.7 | 168.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -152.7 | 100.5 | ― | -253.2 | -84.7 | 168.5 | ― | -253.2 | -84.7 | 66.5 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-06-03 |  |  |  | 2023-06-04 |  |  |  | 2023-06-07 |  |  |  | 2023-06-09 |  |  |  | 2023-06-11
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-06-03 |  |  |  | 2023-06-04 |  |  |  | 2023-06-07 |  |  |  | 2023-06-09 |  |  |  | 2023-06-11
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 46.4 | 2.6 | (c) | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 43.6 | 23.3 | -20.3 | (f) | 43.6 | 25.3 | -18.3 | (f) | 43.6 | 36.7 | -6.9 | (f) | 49.2 | 46.1 | -3.1 | (f) | 49.2 | 25.4 | -23.8 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 24% | 13% |  |  | 24% | 14% |  |  | 24% | 21% |  |  | 26% | 24% |  |  | 26% | 13%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.7 | -12.3 | (d) | 13 | 0.7 | -12.3 | (d) | 13 | 0.9 | -12.1 | (d) | 13 | 0.6 | -12.4 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d)
| 合計 |  | 154.8 | 122.2 | -32.6 |  | 154.8 | 124.2 | -30.6 |  | 154.8 | 135.8 | -19 |  | 160.4 | 147.5 | -12.9 |  | 160.4 | 124 | -36.4
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-06-03 |  |  |  | 2023-06-04 |  |  |  | 2023-06-07 |  |  |  | 2023-06-09 |  |  |  | 2023-06-11
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 8.6 | 8.6 | 0 |  | 35.8 | 0 | -35.8 | (a) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 202 |  |  |  | 201 |  |  |  | 254 |  |  |  | 254 |  |  |  | 201
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-06-03 |  |  |  | 2023-06-04 |  |  |  | 2023-06-07 |  |  |  | 2023-06-09 |  |  |  | 2023-06-11
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 20.8 | 21 | 0.2 | (c) | 20.8 | 21.5 | 0.7 | (c) | 20.8 | 23.6 | 2.8 | (e) | 20.8 | 25.8 | 5 | (e) | 20.8 | 23.6 | 2.8 | (e)
|  |  | 59% |  |  |  | 59% |  |  |  | 59% |  |  |  | 59% |  |  |  | 59%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-06-03 |  |  |  | 2023-06-04 |  |  |  | 2023-06-07 |  |  |  | 2023-06-09 |  |  |  | 2023-06-11
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 19.7 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.9 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.2 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 20.3 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202306(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-06-16 |  |  |  | 2023-06-17 |  |  |  | 2023-06-19
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 28.1 | 110.2 | 82.1 | (c) | 15.7 | 15.7 | 0 |  | 20.3 | 20.3 | 0 |  | 15.7 | 15.7 | 0 |  |  |  | 0
|  | 苓北 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  |  |  | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 40.2 | 54.5 | 14.3 | (e) | 40 | 54.3 | 14.3 | (e) | 37.5 | 51.8 | 14.3 | (e) | 39.6 | 53.9 | 14.3 | (e) |  |  | 0
| 合計 |  | 77.1 | 173.5 | 96.4 | ― | 64.5 | 78.8 | 14.3 | ― | 66.6 | 80.9 | 14.3 | ― | 64.1 | 78.4 | 14.3 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-06-16 |  |  |  | 2023-06-17 |  |  |  | 2023-06-19
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  |  |  | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  |  |  | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  |  |  | 0
|  | ２ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) |  |  | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) |  |  | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  |  |  | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  |  |  | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  |  |  | 0
| 合計 |  | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-06-16 |  |  |  | 2023-06-17 |  |  |  | 2023-06-19
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  |  |  | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-06-16 |  |  |  | 2023-06-17 |  |  |  | 2023-06-19
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 49.2 | 38.5 | -10.7 | (f) | 49.2 | 39.4 | -9.8 | (f) | 49.2 | 27.7 | -21.5 | (f) | 49.2 | 39.7 | -9.5 | (f) |  |  | 0
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 26% | 20% |  |  | 26% | 21% |  |  | 26% | 15% |  |  | 26% | 21%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.7 | -12.3 | (d) | 13 | 0.7 | -12.3 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) |  |  | 0
| 合計 |  | 160.4 | 137.4 | -23 |  | 160.4 | 138.3 | -22.1 |  | 160.4 | 126.3 | -34.1 |  | 160.4 | 138.3 | -22.1 |  | 0 | 0 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-06-16 |  |  |  | 2023-06-17 |  |  |  | 2023-06-19
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29.8 | 0 | -29.8 | (a) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 254 |  |  |  | 254 |  |  |  | 202 |  |  |  | 254
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-06-16 |  |  |  | 2023-06-17 |  |  |  | 2023-06-19
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 24.8 | 25.9 | 1.1 | (e) | 24.8 | 26.9 | 2.1 | (e) | 24.8 | 28.2 | 3.4 | (e) | 24.8 | 23.4 | -1.4 | (f) |  |  | 0
|  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-06-15 |  |  |  | 2023-06-16 |  |  |  | 2023-06-17 |  |  |  | 2023-06-19
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |  |  | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 20 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 18.1 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 18.3 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 18.1 | ― | A(55),B(27),C(4) |  |  | ―
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202308
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-08-13 | 12時～12時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 104.5 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 146.7
|  | (L) | 原子力 | 409.7
|  | (J) | 一般水力 | 99.3
|  | (K) | 地熱 | 15.4
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 33.2
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 23.8
|  | (E-1) | 太陽光 | 891.5
|  |  | 風力 | 7.2
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 117.5
|  | エリア供給力 計① |  | 1848.8
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 1155
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -245
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1624.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1848.8
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1624.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 224.6
| ○需給状況イメージ図 |  |  |  |  | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 抑制、調整状況202308
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-08-13
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 60.3 | 74.6 | 14.3 | (e)
| 合計 |  | 90.2 | 104.5 | 14.3 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-08-13
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-08-13
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-08-13
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 49.2 | 47.4 | -1.8 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 26% | 25%
49.2
26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 1.1 | -11.9 | (d)
| 合計 |  | 160.4 | 146.7 | -13.7
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-08-13
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0
258
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-08-13
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 33.2 | 2.4 | (c)
65%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-08-13
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 23.8 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  | (f) その他

## 必要性 202309(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-09-03 | 10時30分～11時 | 2023-09-09 | 12時～12時30分 | 2023-09-10 | 11時～11時30分 | 2023-09-23 | 11時30分～12時 | 2023-09-24 | 11時30分～12時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 123.6 | 当日見直しがあれば記載 | 123.9 | 当日見直しがあれば記載 | 122 | 当日見直しがあれば記載 | 121.8 | 当日見直しがあれば記載 | 120.4 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 153.1 |  | 143.7 |  | 144.3 |  | 136.3 |  | 134
|  | (L) | 原子力 | 408.3 |  | 410.1 |  | 409.7 |  | 408.2 |  | 408.8
|  | (J) | 一般水力 | 88.2 |  | 45 |  | 46.3 |  | 27.3 |  | 29.2
|  | (K) | 地熱 | 15.6 |  | 15.6 |  | 15.7 |  | 15.6 |  | 15.6
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 31.6 |  | 31.6 |  | 31.6 |  | 27.8 |  | 27.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 21.8 |  | 19.7 |  | 20.3 |  | 22.9 |  | 22.5
|  | (E-1) | 太陽光 | 851.1 |  | 838.2 |  | 677.8 |  | 574.8 |  | 791.4
|  |  | 風力 | 11.9 |  | 6.1 |  | 3.9 |  | 10.9 |  | 19.6
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 87 |  | 115 |  | 160 |  | 167 |  | 125.9
|  | エリア供給力 計① |  | 1792.2 |  | 1748.9 |  | 1631.6 |  | 1512.6 |  | 1695.2
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 1095 |  | 1112.1 |  | 1015.1 |  | 1007.3 |  | 935
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -185.2 |  | -185.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -4.8 |  | -4.8
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -228 |  | -233 |  | -230 |  | -203.1 |  | -211
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -8 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1547.2 |  | 1569.3 |  | 1469.3 |  | 1408.4 |  | 1336
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1792.2 |  | 1748.9 |  | 1631.6 |  | 1512.6 |  | 1695.2
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1547.2 |  | 1569.3 |  | 1469.3 |  | 1408.4 |  | 1336
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 245 |  | 179.6 |  | 162.3 |  | 104.2 |  | 359.2
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202309(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-09-30 | 10時30分～11時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 126 | 当日見直しがあれば記載 |  | 当日見直しがあれば記載 |  | 当日見直しがあれば記載 |  | 当日見直しがあれば記載 |  | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 111.6
|  | (L) | 原子力 | 409.4
|  | (J) | 一般水力 | 25.9
|  | (K) | 地熱 | 15.8
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 29.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 22.8
|  | (E-1) | 太陽光 | 635
|  |  | 風力 | 3.8
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 173
|  | エリア供給力 計① |  | 1553.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 966.6
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -185.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.8
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -208
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1364.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1553.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1364.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 188.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 抑制、調整状況202309(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-09-03 |  |  |  | 2023-09-09 |  |  |  | 2023-09-10 |  |  |  | 2023-09-23 |  |  |  | 2023-09-24
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 59.1 | 73.4 | 14.3 | (e) | 59.4 | 73.7 | 14.3 | (e) | 57.5 | 71.8 | 14.3 | (e) | 57.3 | 71.6 | 14.3 | (e) | 55.9 | 70.2 | 14.3 | (e)
| 合計 |  | 104.7 | 123.6 | 18.9 | ― | 105 | 123.9 | 18.9 | ― | 103.1 | 122 | 18.9 | ― | 102.9 | 121.8 | 18.9 | ― | 101.5 | 120.4 | 18.9 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-09-03 |  |  |  | 2023-09-09 |  |  |  | 2023-09-10 |  |  |  | 2023-09-23 |  |  |  | 2023-09-24
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 | (c)
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-09-03 |  |  |  | 2023-09-09 |  |  |  | 2023-09-10 |  |  |  | 2023-09-23 |  |  |  | 2023-09-24
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-09-03 |  |  |  | 2023-09-09 |  |  |  | 2023-09-10 |  |  |  | 2023-09-23 |  |  |  | 2023-09-24
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 39 | 53.7 | 14.7 | (b) | 35.1 | 44.7 | 9.6 | (b) | 35.1 | 45.3 | 10.2 | (b) | 32 | 37.7 | 5.7 | (b) | 32 | 35.5 | 3.5 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 25% | 35% |  |  | 25% | 32% |  |  | 25% | 32% |  |  | 26% | 31% |  |  | 26% | 29%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 1.2 | -11.8 | (d) | 13 | 0.8 | -12.2 | (d) | 13 | 0.8 | -12.2 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d)
| 合計 |  | 150.2 | 153.1 | 2.9 |  | 146.3 | 143.7 | -2.6 |  | 146.3 | 144.3 | -2 |  | 143.2 | 136.3 | -6.9 |  | 143.2 | 134 | -9.2
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-09-03 |  |  |  | 2023-09-09 |  |  |  | 2023-09-10 |  |  |  | 2023-09-23 |  |  |  | 2023-09-24
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 228 |  |  |  | 233 |  |  |  | 230 |  |  |  | 211 |  |  |  | 211
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-09-03 |  |  |  | 2023-09-09 |  |  |  | 2023-09-10 |  |  |  | 2023-09-23 |  |  |  | 2023-09-24
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 29.4 | 31.6 | 2.2 | (c) | 29.4 | 31.6 | 2.2 | (c) | 29.4 | 31.6 | 2.2 | (c) | 25.4 | 27.8 | 2.4 | (c) | 25.4 | 27.8 | 2.4 | (c)
|  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 62% |  |  |  | 62%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-09-03 |  |  |  | 2023-09-09 |  |  |  | 2023-09-10 |  |  |  | 2023-09-23 |  |  |  | 2023-09-24
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 21.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.7 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 20.3 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.9 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.5 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202309(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-09-30
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 56.5 | 75.8 | 19.3 | (e)
| 合計 |  | 102.1 | 126 | 23.9 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-09-30
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ４ | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -185.2 | 68 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-09-30
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.84 | 0.16 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-09-30
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 21.2 | -22.6 | (f)
|  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 39 | 35.7 | -3.3 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 25% | 23%
49.2
26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.3 | -12.7 | (d)
| 合計 |  | 150.2 | 111.6 | -38.6
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-09-30
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0
208
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-09-30
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 29.4 | 29.8 | 0.4 | (c)
65%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-09-30
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 22.8 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  | (f) その他

## 必要性202310(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-10-01 | 11時30分～12時 | 2023-10-02 | 12時30分～13時 | 2023-10-06 | 12時～12時30分 | 2023-10-07 | 12時～12時30分 | 2023-10-10 | 12時～12時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 118.8 | 当日見直しがあれば記載 | 108.5 | 当日見直しがあれば記載 | 120.8 | 当日見直しがあれば記載 | 118.9 | 当日見直しがあれば記載 | 106.5 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 94.4 |  | 109.4 |  | 156.2 |  | 70.6 |  | 76.3
|  | (L) | 原子力 | 409.5 |  | 409.5 |  | 410.6 |  | 410.7 |  | 408.6
|  | (J) | 一般水力 | 24.7 |  | 21.2 |  | 17.7 |  | 21 |  | 30.5
|  | (K) | 地熱 | 15.9 |  | 15.9 |  | 15.5 |  | 15.5 |  | 14.9
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 32.5 |  | 32.5 |  | 30 |  | 29.6 |  | 29.6
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 22 |  | 22.7 |  | 22.4 |  | 23.1 |  | 21.8
|  | (E-1) | 太陽光 | 812.2 |  | 859.6 |  | 844.2 |  | 399.7 |  | 840.9
|  |  | 風力 | 12.6 |  | 12.6 |  | 2.6 |  | 5.3 |  | 14.5
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 109 |  | 78.8 |  | 106.8 |  | 323 |  | 109
|  | エリア供給力 計① |  | 1651.6 |  | 1670.7 |  | 1726.8 |  | 1417.4 |  | 1652.6
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 855 |  | 1055 |  | 953.5 |  | 859.2 |  | 953.5
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -185.2 |  | -185.2 |  | -219.2 |  | -253.2 |  | -201
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -193 |  | -236 |  | -236 |  | -182.1 |  | -210.5
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 11.1 |  | -10.9 |  | -0.4
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1238 |  | 1481 |  | 1402.4 |  | 1310.2 |  | 1370.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1651.6 |  | 1670.7 |  | 1726.8 |  | 1417.4 |  | 1652.6
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1238 |  | 1481 |  | 1402.4 |  | 1310.2 |  | 1370.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 413.6 |  | 189.7 |  | 324.4 |  | 107.2 |  | 282.4
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202310(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-10-11 | 12時～12時30分 | 2023-10-12 | 12時30分～13時 | 2023-10-13 | 12時30分～13時 | 2023-10-15 | 11時30分～12時 | 2023-10-16 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 106.4 | 当日見直しがあれば記載 | 97.3 | 当日見直しがあれば記載 | 98 | 当日見直しがあれば記載 | 73.2 | 当日見直しがあれば記載 | 86 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 82.4 |  | 82.2 |  | 82.8 |  | 41.5 |  | 60.9
|  | (L) | 原子力 | 411.1 |  | 411.3 |  | 411.5 |  | 411.6 |  | 407.4
|  | (J) | 一般水力 | 15.6 |  | 24.3 |  | 20 |  | 25.2 |  | 15.5
|  | (K) | 地熱 | 15.6 |  | 16.1 |  | 16 |  | 16 |  | 16
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 31.8 |  | 30.3 |  | 30.3 |  | 29.6 |  | 29.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 21.7 |  | 19.5 |  | 19.6 |  | 19.9 |  | 20
|  | (E-1) | 太陽光 | 847.3 |  | 835.8 |  | 718.1 |  | 815.4 |  | 807.8
|  |  | 風力 | 10.3 |  | 12.4 |  | 6.9 |  | 23.5 |  | 14.8
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 103.7 |  | 102.6 |  | 206.3 |  | 109 |  | 109
|  | エリア供給力 計① |  | 1645.9 |  | 1631.8 |  | 1609.5 |  | 1564.9 |  | 1567.2
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 952.1 |  | 935 |  | 914.8 |  | 745 |  | 915
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -201 |  | -201 |  | -201 |  | -253.2 |  | -185.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -213.5 |  | -210.5 |  | -211.6 |  | -156.9 |  | -164.5
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 10.7 |  | 10.7 |  | 10.7 |  | 0 |  | 5.1
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1360.7 |  | 1340.6 |  | 1321.5 |  | 1159.9 |  | 1264.4
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1645.9 |  | 1631.8 |  | 1609.5 |  | 1564.9 |  | 1567.2
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1360.7 |  | 1340.6 |  | 1321.5 |  | 1159.9 |  | 1264.4
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 285.2 |  | 291.2 |  | 288 |  | 405 |  | 302.8
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202310(3)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-10-17 | 12時30分～13時 | 2023-10-18 | 12時30分～13時 | 2023-10-19 | 12時30分～13時 | 2023-10-21 | 12時～12時30分 | 2023-10-22 | 11時30分～12時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 106.3 | 当日見直しがあれば記載 | 96.7 | 当日見直しがあれば記載 | 99.8 | 当日見直しがあれば記載 | 89.4 | 当日見直しがあれば記載 | 88.4 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 56.3 |  | 70.1 |  | 95.5 |  | 73.7 |  | 72.4
|  | (L) | 原子力 | 411.6 |  | 411.6 |  | 411.6 |  | 411.6 |  | 411.7
|  | (J) | 一般水力 | 18.5 |  | 12.8 |  | 11.5 |  | 17.4 |  | 19.6
|  | (K) | 地熱 | 16 |  | 16.2 |  | 16.5 |  | 14 |  | 14.1
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 30.3 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 20.1 |  | 20.2 |  | 20.2 |  | 22.6 |  | 22.1
|  | (E-1) | 太陽光 | 802.7 |  | 822.4 |  | 809.8 |  | 839.9 |  | 816
|  |  | 風力 | 6.5 |  | 0.7 |  | 4.3 |  | 16.4 |  | 0
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 109 |  | 109 |  | 109 |  | 109 |  | 109
|  | エリア供給力 計① |  | 1577.3 |  | 1585.9 |  | 1604.4 |  | 1620.2 |  | 1579.5
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 915 |  | 904.5 |  | 925 |  | 765.7 |  | 715
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -184.8 |  | -184.8 |  | -214.3 |  | -193 |  | -193
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 11.1 |  | 11.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1312.7 |  | 1302.2 |  | 1363.3 |  | 1182.7 |  | 1132
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1577.3 |  | 1585.9 |  | 1604.4 |  | 1620.2 |  | 1579.5
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1312.7 |  | 1302.2 |  | 1363.3 |  | 1182.7 |  | 1132
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 264.6 |  | 283.7 |  | 241.1 |  | 437.5 |  | 447.5
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202310(4)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-10-23 | 12時30分～13時 | 2023-10-24 | 12時30分～13時 | 2023-10-25 | 12時30分～13時 | 2023-10-26 | 12時30分～13時 | 2023-10-27 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 100.8 | 当日見直しがあれば記載 | 109.3 | 当日見直しがあれば記載 | 106.1 | 当日見直しがあれば記載 | 113.1 | 当日見直しがあれば記載 | 106.1 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 75.5 |  | 78.4 |  | 85.7 |  | 81.6 |  | 78.5
|  | (L) | 原子力 | 410.8 |  | 412.2 |  | 412.3 |  | 412.3 |  | 412.3
|  | (J) | 一般水力 | 18.3 |  | 15.6 |  | 18.2 |  | 18.1 |  | 19.9
|  | (K) | 地熱 | 14.1 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.2 |  | 26.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 21.7 |  | 21.8 |  | 21.2 |  | 21 |  | 22.9
|  | (E-1) | 太陽光 | 819.6 |  | 669.6 |  | 815.1 |  | 808.7 |  | 687.1
|  |  | 風力 | 1.3 |  | 1.3 |  | 4.3 |  | 4.1 |  | 16.8
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 109 |  | 217 |  | 109 |  | 109 |  | 217
|  | エリア供給力 計① |  | 1597.3 |  | 1560.8 |  | 1607.5 |  | 1603.5 |  | 1596.8
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 849.9 |  | 855 |  | 885 |  | 905 |  | 885
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -208.7 |  | -208.7 |  | -208.7 |  | -208.7 |  | -208.7
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 9.5
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1282.6 |  | 1287.7 |  | 1317.7 |  | 1335.2 |  | 1308.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1597.3 |  | 1560.8 |  | 1607.5 |  | 1603.5 |  | 1596.8
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1282.6 |  | 1287.7 |  | 1317.7 |  | 1335.2 |  | 1308.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 314.7 |  | 273.1 |  | 289.8 |  | 268.3 |  | 288.6
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202310(5)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-10-28 | 12時～12時30分 | 2023-10-29 | 11時30分～12時 | 2023-10-30 | 12時30分～13時 | 2023-10-31 | 12時～12時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 93.1 | 当日見直しがあれば記載 | 72.7 | 当日見直しがあれば記載 | 85.6 | 当日見直しがあれば記載 | 106.5 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 73.8 |  | 73.2 |  | 84.6 |  | 79.3
|  | (L) | 原子力 | 412.3 |  | 412.3 |  | 412.4 |  | 412.5
|  | (J) | 一般水力 | 19.5 |  | 19.6 |  | 19.3 |  | 18.7
|  | (K) | 地熱 | 14.1 |  | 14.1 |  | 13.9 |  | 13.4
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 26.8 |  | 26.8 |  | 27.3 |  | 35.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 22.6 |  | 22.5 |  | 22.5 |  | 22.3
|  | (E-1) | 太陽光 | 750.5 |  | 774.3 |  | 797.5 |  | 811.2
|  |  | 風力 | 9.8 |  | 5.5 |  | 1.4 |  | 0
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 186.5 |  | 158.9 |  | 109 |  | 109
|  | エリア供給力 計① |  | 1609 |  | 1579.9 |  | 1573.5 |  | 1608.7
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 772.2 |  | 715 |  | 875 |  | 904.3
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -219.2 |  | -219.2 |  | -219.2 |  | -193.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -193 |  | -180.4 |  | -188.4 |  | -208.7
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 12
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1189.2 |  | 1119.4 |  | 1275.4 |  | 1298.9
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1609 |  | 1579.9 |  | 1573.5 |  | 1608.7
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1189.2 |  | 1119.4 |  | 1275.4 |  | 1298.9
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 419.8 |  | 460.5 |  | 298.1 |  | 309.8
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 抑制、調整状況202310(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 |  |  |  | 2023-10-07 |  |  |  | 2023-10-10
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.3 | 68.6 | 14.3 | (e) | 58.3 | 58.3 | 0 |  | 56.3 | 70.6 | 14.3 | (e) | 54.4 | 68.7 | 14.3 | (e) | 56.3 | 56.3 | 0
| 合計 |  | 104.5 | 118.8 | 14.3 | ― | 108.5 | 108.5 | 0 | ― | 106.5 | 120.8 | 14.3 | ― | 104.6 | 118.9 | 14.3 | ― | 106.5 | 106.5 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 |  |  |  | 2023-10-07 |  |  |  | 2023-10-10
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -219.2 | 68 | ― | -253.2 | -253.2 | 0 | ― | -253.2 | -201 | 52.2 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 |  |  |  | 2023-10-07 |  |  |  | 2023-10-10
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 |  |  |  | 2023-10-07 |  |  |  | 2023-10-10
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 21.2 | -22.6 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 95.8 | 41.4 | (c) | 54.4 | 26.1 | -28.3 | (f) | 54.4 | 26.1 | -28.3 | (f)
|  |  | 29% | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 31.1 | 18.4 | -12.7 | (b) | 31.1 | 32.8 | 1.7 | (b) | 31.1 | 38.2 | 7.1 | (b) | 31.1 | 22.3 | -8.8 | (b) | 31.1 | 28 | -3.1 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 22% | 13% |  |  | 22% | 24% |  |  | 22% | 28% |  |  | 22% | 16% |  |  | 22% | 20%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d)
| 合計 |  | 142.3 | 94.4 | -47.9 |  | 142.3 | 109.4 | -32.9 |  | 142.3 | 156.2 | 13.9 |  | 142.3 | 70.6 | -71.7 |  | 142.3 | 76.3 | -66
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 |  |  |  | 2023-10-07 |  |  |  | 2023-10-10
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10.9 | 10.9 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0
|  |  | 193 |  |  |  | 236 |  |  |  | 236 |  |  |  | 193 |  |  |  | 210.9
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 |  |  |  | 2023-10-07 |  |  |  | 2023-10-10
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 32.5 | 1.7 | (c) | 29.4 | 32.5 | 3.1 | (c) | 29.4 | 30 | 0.6 | (c) | 29.4 | 29.6 | 0.2 | (c) | 29.4 | 29.6 | 0.2 | (c)
|  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-10-02 |  |  |  | 2023-10-06 |  |  |  | 2023-10-07 |  |  |  | 2023-10-10
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 22 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.7 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.4 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 23.1 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.8 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202310(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-10-11 |  |  |  | 2023-10-12 |  |  |  | 2023-10-13 |  |  |  | 2023-10-15 |  |  |  | 2023-10-16
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 33.8 | 1.1 | (a) | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 9.4 | 1 | (b)
|  | 新大分（コンバインド） | 56.2 | 56.2 | 0 |  | 55.9 | 55.9 | 0 |  | 55.5 | 55.5 | 0 |  | 52.1 | 52.1 | 0 |  | 55.5 | 55.5 | 0
| 合計 |  | 106.4 | 106.4 | 0 | ― | 97.3 | 97.3 | 0 | ― | 96.9 | 98 | 1.1 | ― | 73.2 | 73.2 | 0 | ― | 85 | 86 | 1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-10-11 |  |  |  | 2023-10-12 |  |  |  | 2023-10-13 |  |  |  | 2023-10-15 |  |  |  | 2023-10-16
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c)
| 合計 |  | -253.2 | -201 | 52.2 | ― | -253.2 | -201 | 52.2 | ― | -253.2 | -201 | 52.2 | ― | -253.2 | -253.2 | 0 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-10-11 |  |  |  | 2023-10-12 |  |  |  | 2023-10-13 |  |  |  | 2023-10-15 |  |  |  | 2023-10-16
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-10-11 |  |  |  | 2023-10-12 |  |  |  | 2023-10-13 |  |  |  | 2023-10-15 |  |  |  | 2023-10-16
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 22.3 | -21.5 | (a),(f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 26.1 | -28.3 | (f) | 54.4 | 26.1 | -28.3 | (f) | 54.4 | 26.1 | -28.3 | (f) | 54.4 | 0 | -54.4 | (e),(f) | 54.4 | 0 | -54.4 | (e),(f)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 31.1 | 34.1 | 3 | (b) | 31.1 | 34 | 2.9 | (b) | 31.1 | 34.6 | 3.5 | (b) | 31.1 | 19 | -12.1 | (b) | 31.1 | 38.8 | 7.7 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 22% | 25% |  |  | 22% | 25% |  |  | 22% | 25% |  |  | 22% | 14% |  |  | 22% | 28%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.3 | -12.7 | (d) | 13 | 0.2 | -12.8 | (d) | 13 | 0.2 | -12.8 | (d) | 13 | 0.2 | -12.8 | (d) | 13 | 0.2 | -12.8 | (d)
| 合計 |  | 142.3 | 82.4 | -59.9 |  | 142.3 | 82.2 | -60.1 |  | 142.3 | 82.8 | -59.5 |  | 142.3 | 41.5 | -100.8 |  | 142.3 | 60.9 | -81.4
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-10-11 |  |  |  | 2023-10-12 |  |  |  | 2023-10-13 |  |  |  | 2023-10-15 |  |  |  | 2023-10-16
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 213.9 |  |  |  | 210.9 |  |  |  | 212 |  |  |  | 156.9 |  |  |  | 164.5
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-10-11 |  |  |  | 2023-10-12 |  |  |  | 2023-10-13 |  |  |  | 2023-10-15 |  |  |  | 2023-10-16
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 29.4 | 31.8 | 2.4 | (c) | 29.4 | 30.3 | 0.9 | (c) | 29.4 | 30.3 | 0.9 | (c) | 29.4 | 29.6 | 0.2 | (c) | 29.4 | 29.8 | 0.4 | (c)
|  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-10-11 |  |  |  | 2023-10-12 |  |  |  | 2023-10-13 |  |  |  | 2023-10-15 |  |  |  | 2023-10-16
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 21.7 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.5 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 19.9 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 20 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202310(3)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-10-17 |  |  |  | 2023-10-18 |  |  |  | 2023-10-19 |  |  |  | 2023-10-21 |  |  |  | 2023-10-22
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 17.5 | 8.8 | -8.7 | (c) | 17.5 | 8.8 | -8.7 | (c)
| ＬＮＧ | 新小倉 | 8.4 | 9.4 | 1 | (c) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 55.5 | 55.5 | 0 |  | 55.3 | 55.3 | 0 |  | 55.7 | 58.4 | 2.7 | (c) | 52.5 | 47.9 | -4.6 | (c) | 51.5 | 46.9 | -4.6 | (c)
| 合計 |  | 105.3 | 106.3 | 1 | ― | 96.7 | 96.7 | 0 | ― | 97.1 | 99.8 | 2.7 | ― | 102.7 | 89.4 | -13.3 | ― | 101.7 | 88.4 | -13.3 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-10-17 |  |  |  | 2023-10-18 |  |  |  | 2023-10-19 |  |  |  | 2023-10-21 |  |  |  | 2023-10-22
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-10-17 |  |  |  | 2023-10-18 |  |  |  | 2023-10-19 |  |  |  | 2023-10-21 |  |  |  | 2023-10-22
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-10-17 |  |  |  | 2023-10-18 |  |  |  | 2023-10-19 |  |  |  | 2023-10-21 |  |  |  | 2023-10-22
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | ] | (f)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 0 | -54.4 | (e),(f) | 54.4 | 0 | -54.4 | (e),(f) | 54.4 | 29.5 | -24.9 | (c),(e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 31.1 | 34 | 2.9 | (b) | 31.1 | 47.8 | 16.7 | (b) | 31.1 | 43.7 | 12.6 | (b) | 31.1 | 24.1 | -7 | (f) | 31.1 | 22.8 | -8.3 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 22% | 25% |  |  | 22% | 35% |  |  | 22% | 32% |  |  | 22% | 17% |  |  | 22% | 16%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.5 | -12.5 | (d) | 13 | 0.5 | -12.5 | (d)
| 合計 |  | 142.3 | 56.3 | -86 |  | 142.3 | 70.1 | -72.2 |  | 142.3 | 95.5 | -46.8 |  | 142.3 | 73.7 | -68.6 |  | 142.3 | 72.4 | -69.9
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-10-17 |  |  |  | 2023-10-18 |  |  |  | 2023-10-19 |  |  |  | 2023-10-21 |  |  |  | 2023-10-22
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 184.8 |  |  |  | 184.8 |  |  |  | 214.3 |  |  |  | 193 |  |  |  | 193
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-10-17 |  |  |  | 2023-10-18 |  |  |  | 2023-10-19 |  |  |  | 2023-10-21 |  |  |  | 2023-10-22
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 29.4 | 30.3 | 0.9 | (c) | 26 | 26.2 | 0.2 | (c) | 26 | 26.2 | 0.2 | (c) | 26 | 26.2 | 0.2 | (c) | 26 | 26.2 | 0.2 | (c)
|  |  | 65% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-10-17 |  |  |  | 2023-10-18 |  |  |  | 2023-10-19 |  |  |  | 2023-10-21 |  |  |  | 2023-10-22
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 20.1 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 20.2 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 20.2 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.1 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202310(4)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-10-23 |  |  |  | 2023-10-24 |  |  |  | 2023-10-25 |  |  |  | 2023-10-26 |  |  |  | 2023-10-27
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 42.4 | 9.7 | (a) | 32.7 | 42.4 | 9.7 | (a) | 32.7 | 42.4 | 9.7 | (a) | 32.7 | 42.4 | 9.7 | (a) | 32.7 | 42.4 | 9.7 | (a)
|  | 苓北 | 17.5 | 8.8 | -8.7 | (c) | 17.5 | 8.8 | -8.7 | (c) | 17.5 | 8.8 | -8.7 | (c) | 17.5 | 8.8 | -8.7 | (c) | 17.5 | 8.8 | -8.7 | (c)
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.2 | 49.6 | -4.6 | (c) | 54.3 | 58.1 | 3.8 | (c) | 54.9 | 54.9 | 0 |  | 51.3 | 61.9 | 10.6 | (c) | 54.9 | 54.9 | 0
| 合計 |  | 104.4 | 100.8 | -3.6 | ― | 104.5 | 109.3 | 4.8 | ― | 105.1 | 106.1 | 1 | ― | 101.5 | 113.1 | 11.6 | ― | 105.1 | 106.1 | 1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-10-23 |  |  |  | 2023-10-24 |  |  |  | 2023-10-25 |  |  |  | 2023-10-26 |  |  |  | 2023-10-27
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-10-23 |  |  |  | 2023-10-24 |  |  |  | 2023-10-25 |  |  |  | 2023-10-26 |  |  |  | 2023-10-27
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-10-23 |  |  |  | 2023-10-24 |  |  |  | 2023-10-25 |  |  |  | 2023-10-26 |  |  |  | 2023-10-27
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 22.1 | 21.4 | -0.7 | (f) | 31.1 | 28.7 | -2.4 | (f) | 31.1 | 36.3 | 5.2 | (b) | 31.1 | 28.4 | -2.7 | (f) | 31.1 | 29 | -2.1 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 20% | 20% |  |  | 22% | 21% |  |  | 22% | 26% |  |  | 22% | 20% |  |  | 22% | 21%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.6 | -12.4 | (d) | 13 | 0.6 | -12.4 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d)
| 合計 |  | 133.3 | 71.1 | -62.2 |  | 142.3 | 78.4 | -63.9 |  | 142.3 | 85.7 | -56.6 |  | 142.3 | 77.8 | -64.5 |  | 142.3 | 78.5 | -63.8
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-10-23 |  |  |  | 2023-10-24 |  |  |  | 2023-10-25 |  |  |  | 2023-10-26 |  |  |  | 2023-10-27
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 208.7 |  |  |  | 208.7 |  |  |  | 208.7 |  |  |  | 208.7 |  |  |  | 208.7
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-10-23 |  |  |  | 2023-10-24 |  |  |  | 2023-10-25 |  |  |  | 2023-10-26 |  |  |  | 2023-10-27
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 26 | 26.2 | 0.2 | (c) | 26 | 26.2 | 0.2 | (c) | 26 | 26.2 | 0.2 | (c) | 26 | 26.2 | 0.2 | (c) | 26 | 26.8 | 0.8 | (c)
|  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-10-23 |  |  |  | 2023-10-24 |  |  |  | 2023-10-25 |  |  |  | 2023-10-26 |  |  |  | 2023-10-27
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 21.7 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.3 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.9 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202310(5)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-10-28 |  |  |  | 2023-10-29 |  |  |  | 2023-10-30 |  |  |  | 2023-10-31
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 34.8 | 22.4 | (a) | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 22.1 | 9.7 | (a) | 32.7 | 42.4 | 9.7 | (a)
|  | 苓北 | 17.5 | 8.8 | -8.7 | (c) | 17.5 | 8.8 | -8.7 | (c) | 17.5 | 8.8 | -8.7 | (c) | 17.5 | 8.8 | -8.7 | (c)
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 48.6 | 49.5 | 0.9 | (c) | 51.5 | 51.5 | 0 |  | 54.7 | 54.7 | 0 |  | 55.3 | 55.3 | 0
| 合計 |  | 78.5 | 93.1 | 14.6 | ― | 81.4 | 72.7 | -8.7 | ― | 84.6 | 85.6 | 1 | ― | 105.5 | 106.5 | 1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-10-28 |  |  |  | 2023-10-29 |  |  |  | 2023-10-30 |  |  |  | 2023-10-31
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
| 合計 |  | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -219.2 | 34 | ― | -253.2 | -193.1 | 60.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-10-28 |  |  |  | 2023-10-29 |  |  |  | 2023-10-30 |  |  |  | 2023-10-31
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-10-28 |  |  |  | 2023-10-29 |  |  |  | 2023-10-30 |  |  |  | 2023-10-31
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 31.1 | 24.3 | -6.8 | (f) | 31.1 | 23.7 | -7.4 | (f) | 31.1 | 35.1 | 4 | (b) | 31.1 | 29.8 | -1.3 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 22% | 18% |  |  | 22% | 17% |  |  | 22% | 25% |  |  | 22% | 22%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d)
| 合計 |  | 142.3 | 73.8 | -68.5 |  | 142.3 | 73.2 | -69.1 |  | 142.3 | 84.6 | -57.7 |  | 142.3 | 79.3 | -63
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-10-28 |  |  |  | 2023-10-29 |  |  |  | 2023-10-30 |  |  |  | 2023-10-31
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 193 |  |  |  | 180.4 |  |  |  | 188.4 |  |  |  | 208.7
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-10-28 |  |  |  | 2023-10-29 |  |  |  | 2023-10-30 |  |  |  | 2023-10-31
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 26 | 26.8 | 0.8 | (c) | 26 | 26.8 | 0.8 | (c) | 30.8 | 27.3 | -3.5 | (f) | 30.8 | 35.8 | 5 | (c)
|  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 65% |  |  |  | 65%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-10-28 |  |  |  | 2023-10-29 |  |  |  | 2023-10-30 |  |  |  | 2023-10-31
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 22.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.5 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.5 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.3 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202311(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-11-01 | 12時30分～13時 | 2023-11-02 | 12時30分～13時 | 2023-11-03 | 12時～12時30分 | 2023-11-04 | 12時～12時30分 | 2023-11-05 | 11時30分～12時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 106.5 | 当日見直しがあれば記載 | 106.7 | 当日見直しがあれば記載 | 74.8 | 当日見直しがあれば記載 | 74.4 | 当日見直しがあれば記載 | 74.1 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 80.8 |  | 80.8 |  | 77.5 |  | 77.7 |  | 77.7
|  | (L) | 原子力 | 411.7 |  | 412.5 |  | 412.7 |  | 412.7 |  | 412.6
|  | (J) | 一般水力 | 22.4 |  | 12 |  | 17 |  | 18.1 |  | 18
|  | (K) | 地熱 | 14.2 |  | 14.4 |  | 12.9 |  | 14.4 |  | 14.4
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 25.1 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9 |  | 24.9
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 22.5 |  | 22.4 |  | 22.8 |  | 23.6 |  | 23.2
|  | (E-1) | 太陽光 | 811.8 |  | 810 |  | 812 |  | 555.6 |  | 684.8
|  |  | 風力 | 3.6 |  | 1.3 |  | 3.3 |  | 2.8 |  | 9.6
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 21 |  | 21 |  | 33 |  | 159 |  | 159
|  | エリア供給力 計① |  | 1519.6 |  | 1506 |  | 1490.9 |  | 1363.2 |  | 1498.3
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 895 |  | 905 |  | 790.5 |  | 797.8 |  | 786.9
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -159.1 |  | -193.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8 |  | -4.8
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -204.5 |  | -204.5 |  | -174.2 |  | -174.2 |  | -174.2
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1263.4 |  | 1307.4 |  | 1196.6 |  | 1203.9 |  | 1193
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1519.6 |  | 1506 |  | 1490.9 |  | 1363.2 |  | 1498.3
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1263.4 |  | 1307.4 |  | 1196.6 |  | 1203.9 |  | 1193
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 256.2 |  | 198.6 |  | 294.3 |  | 159.3 |  | 305.3
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202311(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-11-07 | 12時～12時30分 | 2023-11-08 | 12時～12時30分 | 2023-11-11 | 12時～12時30分 | 2023-11-19 | 11時30分～12時 | 2023-11-20 | 12時～12時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 96.2 | 当日見直しがあれば記載 | 96.2 | 当日見直しがあれば記載 | 94 | 当日見直しがあれば記載 | 103 | 当日見直しがあれば記載 | 113.6 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 83.8 |  | 78.4 |  | 73.9 |  | 82.4 |  | 80.6
|  | (L) | 原子力 | 412.7 |  | 412.8 |  | 297 |  | 297.6 |  | 293.7
|  | (J) | 一般水力 | 9.3 |  | 15.8 |  | 17.5 |  | 18.5 |  | 18.2
|  | (K) | 地熱 | 14.2 |  | 13.9 |  | 14.2 |  | 14.2 |  | 14.4
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 24.2 |  | 28.3 |  | 22.4 |  | 29.1 |  | 29.1
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 22.5 |  | 22.6 |  | 22.6 |  | 21.8 |  | 21.6
|  | (E-1) | 太陽光 | 771.3 |  | 732.2 |  | 457.7 |  | 545.9 |  | 770.6
|  |  | 風力 | 18.2 |  | 1.3 |  | 8.9 |  | 15.6 |  | 10.9
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 73.7 |  | 144.8 |  | 185 |  | 194 |  | 49.4
|  | エリア供給力 計① |  | 1526.1 |  | 1546.3 |  | 1193.2 |  | 1322.1 |  | 1402.1
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 875.5 |  | 873.5 |  | 765 |  | 778.9 |  | 892.2
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1 |  | -91.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -2.5 |  | -2.5 |  | -2.5 |  | -2.5 |  | -2.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -204.5 |  | -200.6 |  | -194 |  | -197.2 |  | -206.1
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -7.8 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1309.6 |  | 1303.7 |  | 1188.6 |  | 1213.5 |  | 1191.9
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1526.1 |  | 1546.3 |  | 1193.2 |  | 1322.1 |  | 1402.1
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1309.6 |  | 1303.7 |  | 1188.6 |  | 1213.5 |  | 1191.9
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 216.5 |  | 242.6 |  | 4.6 |  | 108.6 |  | 210.2
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202311(3)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-11-21 | 12時～12時30分 | 2023-11-22 | 12時～12時30分 | 2023-11-23 | 11時30分～12時 | 2023-11-25 | 12時～12時30分 | 2023-11-26 | 12時～12時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 113.6 | 当日見直しがあれば記載 | 105.1 | 当日見直しがあれば記載 | 112.5 | 当日見直しがあれば記載 | 114.4 | 当日見直しがあれば記載 | 111.7 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 89.1 |  | 112.2 |  | 76.9 |  | 80.4 |  | 75.5
|  | (L) | 原子力 | 297.7 |  | 297.8 |  | 297.6 |  | 297.7 |  | 297.6
|  | (J) | 一般水力 | 18.7 |  | 16.8 |  | 16 |  | 15.1 |  | 15.4
|  | (K) | 地熱 | 13.7 |  | 14.4 |  | 14.4 |  | 14.4 |  | 14.4
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 28.4 |  | 28.4 |  | 28.4 |  | 30.5 |  | 32.9
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 21.8 |  | 20.1 |  | 20 |  | 21.8 |  | 21.1
|  | (E-1) | 太陽光 | 773 |  | 758.2 |  | 559.6 |  | 712.9 |  | 695.5
|  |  | 風力 | 0 |  | 1.3 |  | 12.3 |  | 7.4 |  | 0
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 47 |  | 61.8 |  | 194 |  | 171.1 |  | 188.5
|  | エリア供給力 計① |  | 1403 |  | 1416.1 |  | 1331.7 |  | 1465.7 |  | 1452.6
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 887.8 |  | 887.4 |  | 835 |  | 931.5 |  | 795
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -91.1 |  | -91.1 |  | -91.1 |  | -227.1 |  | -227.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -2.5 |  | -2.5 |  | -2.5 |  | -2.5 |  | -2.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -206.1 |  | -206.1 |  | -196.7 |  | -197.7 |  | -197.4
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1187.5 |  | 1187.1 |  | 1125.3 |  | 1358.8 |  | 1222
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1403 |  | 1416.1 |  | 1331.7 |  | 1465.7 |  | 1452.6
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1187.5 |  | 1187.1 |  | 1125.3 |  | 1358.8 |  | 1222
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 215.5 |  | 229 |  | 206.4 |  | 106.9 |  | 230.6
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 抑制、調整状況 202311(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2023-11-03 |  |  |  | 2023-11-04 |  |  |  | 2023-11-05
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 42.4 | 9.7 | (a) | 32.7 | 42.4 | 9.7 | (a) | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 55.1 | 55.3 | 0.2 | (c) | 55.3 | 55.5 | 0.2 | (c) | 53 | 53.6 | 0.6 | (c) | 53.2 | 53.2 | 0 |  | 52.9 | 52.9 | 0
| 合計 |  | 96.6 | 106.5 | 9.9 | ― | 96.8 | 106.7 | 9.9 | ― | 74.2 | 74.8 | 0.6 | ― | 74.4 | 74.4 | 0 | ― | 74.1 | 74.1 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2023-11-03 |  |  |  | 2023-11-04 |  |  |  | 2023-11-05
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -159.1 | 94.1 | ― | -253.2 | -193.1 | 60.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2023-11-03 |  |  |  | 2023-11-04 |  |  |  | 2023-11-05
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e) | -5 | -4.84 | 0.16 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2023-11-03 |  |  |  | 2023-11-04 |  |  |  | 2023-11-05
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e) | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e) | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 25.5 | 31.3 | 5.8 | (b) | 25.5 | 31.3 | 5.8 | (b) | 25.5 | 18.1 | -7.4 | (f) | 25.5 | 18.3 | -7.2 | (f) | 25.5 | 18.3 | -7.2 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 20% | 25% |  |  | 20% | 25% |  |  | 20% | 14% |  |  | 20% | 14% |  |  | 20% | 14%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.6 | -12.4 | (d) | 13 | 0.6 | -12.4 | (d) | 13 | 0.6 | -12.4 | (d)
| 合計 |  | 136.7 | 80.8 | -55.9 |  | 136.7 | 80.8 | -55.9 |  | 136.7 | 77.5 | -59.2 |  | 136.7 | 77.7 | -59 |  | 136.7 | 77.7 | -59
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2023-11-03 |  |  |  | 2023-11-04 |  |  |  | 2023-11-05
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 204.5 |  |  |  | 204.5 |  |  |  | 174.2 |  |  |  | 174.2 |  |  |  | 174.2
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2023-11-03 |  |  |  | 2023-11-04 |  |  |  | 2023-11-05
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 28.5 | 25.1 | -3.4 | (c) | 24 | 24.9 | 0.9 | (c) | 24 | 24.9 | 0.9 | (c) | 24 | 24.9 | 0.9 | (c) | 24 | 24.9 | 0.9 | (c)
|  |  | 66% |  |  |  | 73% |  |  |  | 73% |  |  |  | 73% |  |  |  | 73%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-11-01 |  |  |  | 2023-11-02 |  |  |  | 2023-11-03 |  |  |  | 2023-11-04 |  |  |  | 2023-11-05
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 22.5 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.4 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 23.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 23.2 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況 202311(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-11-07 |  |  |  | 2023-11-08 |  |  |  | 2023-11-11 |  |  |  | 2023-11-19 |  |  |  | 2023-11-20
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 8.4 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 54.7 | 54.7 | 0 |  | 54.7 | 54.7 | 0 |  | 52.5 | 52.5 | 0 |  | 52.8 | 52.8 | 0 |  | 55 | 55 | 0
| 合計 |  | 96.2 | 96.2 | 0 | ― | 96.2 | 96.2 | 0 | ― | 94 | 94 | 0 | ― | 103 | 103 | 0 | ― | 113.6 | 113.6 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-11-07 |  |  |  | 2023-11-08 |  |  |  | 2023-11-11 |  |  |  | 2023-11-19 |  |  |  | 2023-11-20
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | 0 | 34 | (c)
| 合計 |  | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -91.1 | 162.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-11-07 |  |  |  | 2023-11-08 |  |  |  | 2023-11-11 |  |  |  | 2023-11-19 |  |  |  | 2023-11-20
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -2.5 | 2.5 | (c) | -5 | -2.5 | 2.5 | (c) | -5 | -2.5 | 2.5 | (c) | -5 | -2.5 | 2.5 | (c) | -5 | -2.5 | 2.5 | (c)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-11-07 |  |  |  | 2023-11-08 |  |  |  | 2023-11-11 |  |  |  | 2023-11-19 |  |  |  | 2023-11-20
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 38.1 | -5.7 | (a),(f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e) | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e) | 54.4 | 36.8 | -17.6 | (a),(e) | 54.4 | 28.7 | -25.7 | (a),(e) | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 25.5 | 24.5 | -1 | (b) | 25.5 | 19.2 | -6.3 | (b) | 19.9 | 14.8 | -5.1 | (f) | 25.5 | 15.1 | -10.4 | (f) | 25.5 | 21.4 | -4.1 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 20% | 19% |  |  | 20% | 15% |  |  | 17% | 13% |  |  | 20% | 12% |  |  | 20% | 17%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.5 | -12.5 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.5 | -12.5 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d)
| 合計 |  | 136.7 | 83.8 | -52.9 |  | 136.7 | 78.4 | -58.3 |  | 131.1 | 73.9 | -57.2 |  | 136.7 | 82.4 | -54.3 |  | 136.7 | 80.6 | -56.1
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-11-07 |  |  |  | 2023-11-08 |  |  |  | 2023-11-11 |  |  |  | 2023-11-19 |  |  |  | 2023-11-20
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 | 7.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 204.5 |  |  |  | 200.6 |  |  |  | 194 |  |  |  | 205 |  |  |  | 206.1
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-11-07 |  |  |  | 2023-11-08 |  |  |  | 2023-11-11 |  |  |  | 2023-11-19 |  |  |  | 2023-11-20
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 24 | 24.2 | 0.2 | (c) | 24 | 28.3 | 4.3 | (c) | 22.2 | 22.4 | 0.2 | (c) | 24.8 | 29.1 | 4.3 | (e) | 24.8 | 29.1 | 4.3 | (e)
|  |  | 73% |  |  |  | 73% |  |  |  | 67% |  |  |  | 70% |  |  |  | 70%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-11-07 |  |  |  | 2023-11-08 |  |  |  | 2023-11-11 |  |  |  | 2023-11-19 |  |  |  | 2023-11-20
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 22.5 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 22.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.6 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202311(3)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-11-21 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  |  | 2023-11-23 |  |  |  | 2023-11-25 |  |  |  | 2023-11-26
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 8.4 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 8.4 | 0 |  | 8.4 | 8.4 | 0 |  | 8.4 | 8.4 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 55 | 55 | 0 |  | 54.9 | 54.9 | 0 |  | 53.9 | 53.9 | 0 |  | 55.8 | 55.8 | 0 |  | 53.1 | 53.1 | 0
| 合計 |  | 113.6 | 113.6 | 0 | ― | 105.1 | 105.1 | 0 | ― | 112.5 | 112.5 | 0 | ― | 114.4 | 114.4 | 0 | ― | 111.7 | 111.7 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-11-21 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  |  | 2023-11-23 |  |  |  | 2023-11-25 |  |  |  | 2023-11-26
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -91.1 | 162.1 | ― | -253.2 | -91.1 | 162.1 | ― | -253.2 | -91.1 | 162.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-11-21 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  |  | 2023-11-23 |  |  |  | 2023-11-25 |  |  |  | 2023-11-26
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -2.5 | 2.5 | (c) | -5 | -2.5 | 2.5 | (c) | -5 | -2.5 | 2.5 | (c) | -5 | -2.5 | 2.5 | (c) | -5 | -2.5 | 2.5 | (c)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-11-21 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  |  | 2023-11-23 |  |  |  | 2023-11-25 |  |  |  | 2023-11-26
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.9 | -21.9 | (f) | 43.8 | 21.5 | -22.3 | (a),(f) | 43.8 | 21.5 | -22.3 | (a),(f) | 43.8 | 21.2 | -22.6 | (f)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e) | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e) | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e) | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e) | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 35.7 | 30.1 | -5.6 | (c) | 35.7 | 53.3 | 17.6 | (c) | 35.7 | 18.2 | -17.5 | (c) | 35.7 | 21.6 | -14.1 | (f) | 35.7 | 17 | -18.7 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 22% | 19% |  |  | 22% | 33% |  |  | 22% | 11% |  |  | 22% | 13% |  |  | 22% | 10%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.2 | -12.8 | (d) | 13 | 0.1 | -12.9 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d)
| 合計 |  | 146.9 | 89.1 | -57.8 |  | 146.9 | 112.2 | -34.7 |  | 146.9 | 76.9 | -70 |  | 146.9 | 80.4 | -66.5 |  | 146.9 | 75.5 | -71.4
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-11-21 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  |  | 2023-11-23 |  |  |  | 2023-11-25 |  |  |  | 2023-11-26
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 206.1 |  |  |  | 206.1 |  |  |  | 196.7 |  |  |  | 197.7 |  |  |  | 197.4
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-11-21 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  |  | 2023-11-23 |  |  |  | 2023-11-25 |  |  |  | 2023-11-26
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 24.8 | 28.4 | 3.6 | (e) | 24.8 | 28.4 | 3.6 | (e) | 26.2 | 28.4 | 2.2 | (e) | 26.2 | 30.5 | 4.3 | (e) | 28.6 | 32.9 | 4.3 | (e)
|  |  | 70% |  |  |  | 70% |  |  |  | 69% |  |  |  | 69% |  |  |  | 67%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-11-21 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  |  | 2023-11-23 |  |  |  | 2023-11-25 |  |  |  | 2023-11-26
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 21.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 20.1 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 20 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.8 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 21.1 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202312(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2023-12-02 | 12時30分～13時 | 2023-12-10 | 12時～12時30分 | 2023-12-13 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 96.6 | 当日見直しがあれば記載 | 93.8 | 当日見直しがあれば記載 | 107.8 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 109.2 |  | 116.7 |  | 152.6
|  | (L) | 原子力 | 295.7 |  | 298 |  | 297.6
|  | (J) | 一般水力 | 14.6 |  | 14.1 |  | 18.3
|  | (K) | 地熱 | 14.5 |  | 16.3 |  | 16.3
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 32.8 |  | 37.3 |  | 38.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 27.3 |  | 26.7 |  | 26.5
|  | (E-1) | 太陽光 | 717.3 |  | 716.8 |  | 750.3
|  |  | 風力 | 5.2 |  | 2.4 |  | 16.1
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 156.1 |  | 175.2 |  | 58.1
|  | エリア供給力 計① |  | 1469.3 |  | 1497.3 |  | 1482.4
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 896.6 |  | 755 |  | 905
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -227.1 |  | -227.1 |  | -227.1
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -2.5 |  | -2.5 |  | -2.5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -209 |  | -211 |  | -252.3
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1335.2 |  | 1195.6 |  | 1386.9
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1469.3 |  | 1497.3 |  | 1482.4
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1335.2 |  | 1195.6 |  | 1386.9
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 134.1 |  | 301.7 |  | 95.5
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 抑制、調整状況202312(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2023-12-02 |  |  |  | 2023-12-10 |  |  |  | 2023-12-13
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0 |  | 8.8 | 8.8 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 11 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 55.1 | 55.1 | 0 |  | 52.3 | 52.3 | 0 |  | 55.3 | 55.3 | 0
| 合計 |  | 96.6 | 96.6 | 0 | ― | 93.8 | 93.8 | 0 | ― | 107.8 | 107.8 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2023-12-02 |  |  |  | 2023-12-10 |  |  |  | 2023-12-13
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c) | -26.1 | 0 | 26.1 | (c)
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ― | -253.2 | -227.1 | 26.1 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2023-12-02 |  |  |  | 2023-12-10 |  |  |  | 2023-12-13
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -2.5 | 2.5 | (c) | -5 | -2.5 | 2.5 | (c) | -5 | -2.5 | 2.5 | (c)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2023-12-02 |  |  |  | 2023-12-10 |  |  |  | 2023-12-13
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 | -0.47 |  | 47% | 0 | -0.47 |  | 47% | 0 | -0.47
|  | Ｂ | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 36.9 | -17.5 | (a),(e)
|  |  | 29% | 0 | -0.29 |  | 29% | 0 | -0.29 |  | 29% | 0 | -0.29
| 電制電源を除く | 火力他 | 43.6 | 37.7 | -5.9 | (b) | 43.6 | 45.5 | 1.9 | (b) | 49.2 | 71.5 | 22.3 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 24% | 21% | -0.03 |  | 24% | 26% | 0.02 |  | 26% | 38% | 0.12
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.5 | -12.5 | (d) | 13 | 0.2 | -12.8 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d)
| 合計 |  | 154.8 | 109.2 | -45.6 |  | 154.8 | 116.7 | -38.1 |  | 160.4 | 152.6 | -7.8
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2023-12-02 |  |  |  | 2023-12-10 |  |  |  | 2023-12-13
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 209 |  | -209 |  | 211 |  | -211 |  | 252.3 |  | -252.3
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2023-12-02 |  |  |  | 2023-12-10 |  |  |  | 2023-12-13
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 32.8 | 2 | (e) | 30.8 | 37.3 | 6.5 | (e) | 30.8 | 38.8 | 8 | (e)
|  |  | 65% |  | -0.65 |  | 65% |  | -0.65 |  | 65% |  | -0.65
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2023-12-02 |  |  |  | 2023-12-10 |  |  |  | 2023-12-13
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 27.3 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 26.7 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 26.5 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202401(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-01-01 | 12時30分～13時 | 2024-01-02 | 12時～12時30分 | 2024-01-13 | 12時～12時30分 | 2024-01-14 | 12時～12時30分
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 80.8 | 当日見直しがあれば記載 | 81.6 | 当日見直しがあれば記載 | 106.4 | 当日見直しがあれば記載 | 104.5 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 101.2 |  | 101.1 |  | 119.6 |  | 117.2
|  | (L) | 原子力 | 298.2 |  | 298.1 |  | 298.1 |  | 298
|  | (J) | 一般水力 | 17.4 |  | 15.5 |  | 16.2 |  | 14.2
|  | (K) | 地熱 | 16.2 |  | 16.2 |  | 16.3 |  | 16.3
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 35.1 |  | 35.1 |  | 35 |  | 35
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 26.3 |  | 26.5 |  | 25.6 |  | 25.3
|  | (E-1) | 太陽光 | 631.3 |  | 696.8 |  | 801.6 |  | 790
|  |  | 風力 | 7.6 |  | 1.4 |  | 17.3 |  | 6.3
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 305 |  | 258.2 |  | 134.4 |  | 146
|  | エリア供給力 計① |  | 1519.1 |  | 1530.5 |  | 1570.5 |  | 1552.8
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 805 |  | 825 |  | 948.1 |  | 855
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -253.2 |  | -253.2 |  | -253.2 |  | -253.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | 0 |  | 0
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -200 |  | -202 |  | -225 |  | -225
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1263.2 |  | 1285.2 |  | 1426.3 |  | 1333.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1519.1 |  | 1530.5 |  | 1570.5 |  | 1552.8
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1263.2 |  | 1285.2 |  | 1426.3 |  | 1333.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 255.9 |  | 245.3 |  | 144.2 |  | 219.6
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
|  |  |  | 1519.1 |  | 1530.5 |  | 1570.5 |  | 1552.8 |  | #REF!
|  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | #REF!
|  |  |  | 1263.2 |  | 1285.2 |  | 1426.3 |  | 1333.2 |  | #REF!
|  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | #REF!
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 抑制、調整状況202401(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-01-02 |  |  |  | 2024-01-13 |  |  |  | 2024-01-14
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 50.9 | 50.9 | 0 |  | 51.7 | 51.7 | 0 |  | 56.2 | 56.2 | 0 |  | 54.3 | 54.3 | 0
| 合計 |  | 80.8 | 80.8 | 0 | ― | 81.6 | 81.6 | 0 | ― | 106.4 | 106.4 | 0 | ― | 104.5 | 104.5 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-01-02 |  |  |  | 2024-01-13 |  |  |  | 2024-01-14
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -253.2 | 0 | ― | -253.2 | -253.2 | 0 | ― | -253.2 | -253.2 | 0 | ― | -253.2 | -253.2 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-01-02 |  |  |  | 2024-01-13 |  |  |  | 2024-01-14
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | 0 | 5 | (f) | -5 | 0 | 5 | (f)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-01-02 |  |  |  | 2024-01-13 |  |  |  | 2024-01-14
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 36.2 | -7.6 | (f) | 43.8 | 36.2 | -7.6 | (f) | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 | -0.47 |  | 47% | 0 | -0.47 |  | 47% | 0 | -0.47 |  | 47% | 0 | -0.47
|  | Ｂ | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 27.2 | -27.2 | (e) | 54.4 | 26.1 | -28.3 | (e),(f) | 54.4 | 26.1 | -28.3 | (e),(f)
|  |  | 29% | 0 | -0.29 |  | 29% | 0 | -0.29 |  | 29% | 0 | -0.29 |  | 29% | 0 | -0.29
| 電制電源を除く | 火力他 | 49.2 | 37.5 | -11.7 | (f) | 49.2 | 37.6 | -11.6 | (f) | 49.2 | 49.6 | 0.4 | (b) | 49.2 | 47.3 | -1.9 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 26% | 20% | -0.06 |  | 26% | 20% | -0.06 |  | 26% | 26% | 0 |  | 26% | 25% | -0.01
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.3 | -12.7 | (d) | 13 | 0.1 | -12.9 | (d) | 13 | 0.1 | -12.9 | (d) | 13 | 0 | -13 | (d)
| 合計 |  | 160.4 | 101.2 | -59.2 |  | 160.4 | 101.1 | -59.3 |  | 160.4 | 119.6 | -40.8 |  | 160.4 | 117.2 | -43.2
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-01-02 |  |  |  | 2024-01-13 |  |  |  | 2024-01-14
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 200 |  | -200 |  | 202 |  | -202 |  | 225 |  | -225 |  | 225 |  | -225
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-01-02 |  |  |  | 2024-01-13 |  |  |  | 2024-01-14
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 35.1 | 4.3 | (e) | 30.8 | 35.1 | 4.3 | (e) | 30.8 | 35 | 4.2 | (e) | 30.8 | 35 | 4.2 | (e)
|  |  | 65% |  | -0.65 |  | 65% |  | -0.65 |  | 65% |  | -0.65 |  | 65% |  | -0.65
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-01-01 |  |  |  | 2024-01-02 |  |  |  | 2024-01-13 |  |  |  | 2024-01-14
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 26.3 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 26.5 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 25.6 | ― | A(55),B(27),C(4) | 0% | 25.3 | ― | A(55),B(27),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202402(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-02-10 | 12時30分～13時 | 2024-02-11 | 13時～13時30分 | 2024-02-12 | 12時30分～13時 | 2024-02-13 | 12時30分～13時 | 2024-02-17 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 85.4 | 当日見直しがあれば記載 | 84.6 | 当日見直しがあれば記載 | 85.2 | 当日見直しがあれば記載 | 86.4 | 当日見直しがあれば記載 | 75.8 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 141.2 |  | 143.8 |  | 142.7 |  | 162.5 |  | 127.6
|  | (L) | 原子力 | 413.1 |  | 413.2 |  | 413.2 |  | 413.5 |  | 413.4
|  | (J) | 一般水力 | 19.9 |  | 17.7 |  | 17.2 |  | 18.1 |  | 17.2
|  | (K) | 地熱 | 16.3 |  | 16.3 |  | 16.3 |  | 16.3 |  | 15.9
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 33.3 |  | 31.7
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 23.1 |  | 22.7 |  | 22.3 |  | 22.5 |  | 23.3
|  | (E-1) | 太陽光 | 756.6 |  | 735.5 |  | 831.1 |  | 770.8 |  | 838.1
|  |  | 風力 | 17.3 |  | 22.2 |  | 2.2 |  | 7.6 |  | 1.4
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 261.7 |  | 268.1 |  | 187.2 |  | 247.5 |  | 180.2
|  | エリア供給力 計① |  | 1767.9 |  | 1757.4 |  | 1750.7 |  | 1778.5 |  | 1724.6
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 915 |  | 874.1 |  | 905 |  | 965 |  | 875
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -253.2 |  | -188.2 |  | -253.2 |  | -253.2 |  | -253.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -218 |  | -216 |  | -218 |  | -266 |  | -218
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1386.2 |  | 1278.3 |  | 1376.2 |  | 1484.2 |  | 1346.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1767.9 |  | 1757.4 |  | 1750.7 |  | 1778.5 |  | 1724.6
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1386.2 |  | 1278.3 |  | 1376.2 |  | 1484.2 |  | 1346.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 381.7 |  | 479.1 |  | 374.5 |  | 294.3 |  | 378.4
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性 202402(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-02-18 | 12時～12時30分 | 2024-02-25 | 13時30分～14時 | 2024-02-28 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 73.8 | 当日見直しがあれば記載 | 75.2 | 当日見直しがあれば記載 | 97.8 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 128.1 |  | 113.4 |  | 134.3
|  | (L) | 原子力 | 413.7 |  | 413.3 |  | 413.5
|  | (J) | 一般水力 | 16.8 |  | 35.5 |  | 27.9
|  | (K) | 地熱 | 16.1 |  | 16.1 |  | 15.9
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 31 |  | 33.3 |  | 33.3
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 23.7 |  | 24.8 |  | 24.3
|  | (E-1) | 太陽光 | 827.2 |  | 417.5 |  | 795.4
|  |  | 風力 | 8.8 |  | 7.7 |  | 5.8
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 205.8 |  | 357 |  | 222.9
|  | エリア供給力 計① |  | 1745 |  | 1493.8 |  | 1771.1
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 775 |  | 843 |  | 960.3
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -253.2 |  | -253.2 |  | -253.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -220 |  | -214 |  | -260.2
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1248.2 |  | 1310.2 |  | 1473.7
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1745 |  | 1493.8 |  | 1771.1
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1248.2 |  | 1310.2 |  | 1473.7
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 496.8 |  | 183.6 |  | 297.4
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 抑制、調整状況202402(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-11 |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-13 |  |  |  | 2024-02-17
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0
|  | 苓北 | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 17.5 | 17.5 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 55.5 | 55.5 | 0 |  | 54.7 | 54.7 | 0 |  | 55.3 | 55.3 | 0 |  | 56.5 | 56.5 | 0 |  | 54.7 | 54.7 | 0
| 合計 |  | 85.4 | 85.4 | 0 | ― | 84.6 | 84.6 | 0 | ― | 85.2 | 85.2 | 0 | ― | 86.4 | 86.4 | 0 | ― | 75.8 | 75.8 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-11 |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-13 |  |  |  | 2024-02-17
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | 0 | 32.5 | （ｅ） | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | 0 | 32.5 | （ｅ） | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -253.2 | 0 | ― | -253.2 | -188.2 | 65 | ― | -253.2 | -253.2 | 0 | ― | -253.2 | -253.2 | 0 | ― | -253.2 | -253.2 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-11 |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-13 |  |  |  | 2024-02-17
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | 0 | 5 | （ｆ） | -5 | 0 | 5 | （ｆ） | -5 | 0 | 5 | （ｆ） | -5 | 0 | 5 | （ｆ） | -5 | 0 | 5 | （ｆ）
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-11 |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-13 |  |  |  | 2024-02-17
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 54.4 | 62 | 7.6 | （ａ） | 54.4 | 54.4 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 49.2 | 42.6 | -6.6 | （ｆ） | 49.2 | 45.2 | -4 | （ｆ） | 49.2 | 44.1 | -5.1 | （ｆ） | 49.2 | 56.3 | 7.1 | （ｂ） | 49.2 | 29 | -20.2 | （ｆ）
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 26% | 23% |  |  | 26% | 24% |  |  | 26% | 23% |  |  | 26% | 30% |  |  | 26% | 15%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.4 | -12.6 | （ｄ） | 13 | 0.4 | -12.6 | （ｄ） | 13 | 0.4 | -12.6 | （ｄ） | 13 | 0.4 | -12.6 | （ｄ） | 13 | 0.4 | -12.6 | （ｄ）
| 合計 |  | 160.4 | 141.2 | -19.2 |  | 160.4 | 143.8 | -16.6 |  | 160.4 | 142.7 | -17.7 |  | 160.4 | 162.5 | 2.1 |  | 160.4 | 127.6 | -32.8
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-11 |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-13 |  |  |  | 2024-02-17
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 218 |  |  |  | 216 |  |  |  | 218 |  |  |  | 266 |  |  |  | 218
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-11 |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-13 |  |  |  | 2024-02-17
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 33.3 | 2.5 | （ｅ） | 30.8 | 33.3 | 2.5 | （ｅ） | 30.8 | 33.3 | 2.5 | （ｅ） | 30.8 | 33.3 | 2.5 | （ｅ） | 28.5 | 31.7 | 3.2 | （ｅ）
|  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 66%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-02-10 |  |  |  | 2024-02-11 |  |  |  | 2024-02-12 |  |  |  | 2024-02-13 |  |  |  | 2024-02-17
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 23.1 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 22.7 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 22.3 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 22.5 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 23.3 | ― | A(55),B(29),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202402(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-02-18 |  |  |  | 2024-02-25 |  |  |  | 2024-02-28
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 12.4 | 0 |  | 12.4 | 32.7 | 20.3 | （ａ）
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 52.7 | 52.7 | 0 |  | 54.1 | 54.1 | 0 |  | 56.4 | 56.4 | 0
| 合計 |  | 73.8 | 73.8 | 0 | ― | 75.2 | 75.2 | 0 | ― | 77.5 | 97.8 | 20.3 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-02-18 |  |  |  | 2024-02-25 |  |  |  | 2024-02-28
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -253.2 | 0 | ― | -253.2 | -253.2 | 0 | ― | -253.2 | -253.2 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-02-18 |  |  |  | 2024-02-25 |  |  |  | 2024-02-28
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | 0 | 5 | （ｆ） | -5 | 0 | 5 | （ｆ） | -5 | 0 | 5 | （ｆ）
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-02-18 |  |  |  | 2024-02-25 |  |  |  | 2024-02-28
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 27.2 | 26.1 | -1.1 | （ｆ） | 27.2 | 35.8 | 8.6 | （ａ）
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 49.2 | 29.5 | -19.7 | （ｆ） | 49.2 | 43.1 | -6.1 | （ｆ） | 49.2 | 54.2 | 5 | （ｂ）
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 26% | 16% |  |  | 26% | 23% |  |  | 26% | 29%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.4 | -12.6 | （ｄ） | 13 | 0.4 | -12.6 | （ｄ） | 13 | 0.5 | -12.5 | （ｄ）
| 合計 |  | 160.4 | 128.1 | -32.3 |  | 133.2 | 113.4 | -19.8 |  | 133.2 | 134.3 | 1.1
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-02-18 |  |  |  | 2024-02-25 |  |  |  | 2024-02-28
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 220 |  |  |  | 214 |  |  |  | 260.2
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-02-18 |  |  |  | 2024-02-25 |  |  |  | 2024-02-28
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 28.5 | 31 | 2.5 | （ｅ） | 30.8 | 33.3 | 2.5 | （ｅ） | 30.8 | 33.3 | 2.5 | （ｅ）
|  |  | 66% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-02-18 |  |  |  | 2024-02-25 |  |  |  | 2024-02-28
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 23.7 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 24.8 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 24.3 | ― | A(55),B(29),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 必要性202403(1)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-03-01 | 12時30分～13時 | 2024-03-02 | 12時30分～13時 | 2024-03-03 | 12時30分～13時 | 2024-03-04 | 12時30分～13時 | 2024-03-07 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 108.5 | 当日見直しがあれば記載 | 99.3 | 当日見直しがあれば記載 | 95.7 | 当日見直しがあれば記載 | 99.1 | 当日見直しがあれば記載 | 106.1 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 118.4 |  | 111.2 |  | 106.9 |  | 122 |  | 162
|  | (L) | 原子力 | 413.5 |  | 413.6 |  | 413.9 |  | 414.2 |  | 414.1
|  | (J) | 一般水力 | 27.4 |  | 25.1 |  | 25.8 |  | 24.2 |  | 31.6
|  | (K) | 地熱 | 15.8 |  | 16.7 |  | 16.7 |  | 16.7 |  | 12.4
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 35.5 |  | 35.5 |  | 35.5 |  | 35.5 |  | 35.5
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 25 |  | 26.1 |  | 25.8 |  | 25.8 |  | 24.6
|  | (E-1) | 太陽光 | 845.4 |  | 702.2 |  | 622.2 |  | 648.6 |  | 807.7
|  |  | 風力 | 23.3 |  | 10.9 |  | 11.4 |  | 0 |  | 1.3
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 226 |  | 343 |  | 343 |  | 343 |  | 226
|  | エリア供給力 計① |  | 1838.8 |  | 1783.6 |  | 1696.9 |  | 1729.1 |  | 1821.3
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 1025 |  | 1035 |  | 855 |  | 1025 |  | 955
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -4.7 |  | -4.7 |  | -4.7 |  | 0 |  | 0
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -244 |  | -206 |  | -206 |  | -254 |  | -254
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | -10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1468.9 |  | 1430.9 |  | 1250.9 |  | 1464.2 |  | 1394.2
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1838.8 |  | 1783.6 |  | 1696.9 |  | 1729.1 |  | 1821.3
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1468.9 |  | 1430.9 |  | 1250.9 |  | 1464.2 |  | 1394.2
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 369.9 |  | 352.7 |  | 446 |  | 264.9 |  | 427.1
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202403(2)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-03-08 | 12時30分～13時 | 2024-03-09 | 12時30分～13時 | 2024-03-10 | 12時30分～13時 | 2024-03-11 | 11時30分～12時 | 2024-03-12 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 106.7 | 当日見直しがあれば記載 | 96.2 | 当日見直しがあれば記載 | 95.5 | 当日見直しがあれば記載 | 110.8 | 当日見直しがあれば記載 | 97.3 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 167.5 |  | 92.4 |  | 86.4 |  | 129.5 |  | 130.1
|  | (L) | 原子力 | 414.1 |  | 414.3 |  | 414.3 |  | 414.2 |  | 411.2
|  | (J) | 一般水力 | 28.5 |  | 24.9 |  | 27.8 |  | 28.8 |  | 25.7
|  | (K) | 地熱 | 12.4 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 35.8 |  | 35.8 |  | 35.8 |  | 29 |  | 29
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 25.4 |  | 25.8 |  | 25.4 |  | 25.8 |  | 25.2
|  | (E-1) | 太陽光 | 863.3 |  | 776.8 |  | 866.2 |  | 600.5 |  | 728.7
|  |  | 風力 | 20.7 |  | 14.6 |  | 1.4 |  | 10.3 |  | 19.7
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 226 |  | 226 |  | 226 |  | 343 |  | 343
|  | エリア供給力 計① |  | 1900.4 |  | 1719.3 |  | 1791.3 |  | 1704.4 |  | 1821.9
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 985 |  | 879.2 |  | 845 |  | 1060.8 |  | 935
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -152.7
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | 0 |  | -4.7 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -254 |  | -206 |  | -206 |  | -247.9 |  | -254
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -14.1 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1424.2 |  | 1275.1 |  | 1241.2 |  | 1513 |  | 1346.7
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1900.4 |  | 1719.3 |  | 1791.3 |  | 1704.4 |  | 1821.9
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1424.2 |  | 1275.1 |  | 1241.2 |  | 1513 |  | 1346.7
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 476.2 |  | 444.2 |  | 550.1 |  | 191.4 |  | 475.2
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202403(3)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-03-13 | 12時30分～13時 | 2024-03-14 | 12時30分～13時 | 2024-03-15 | 12時30分～13時 | 2024-03-16 | 12時30分～13時 | 2024-03-18 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 96.7 | 当日見直しがあれば記載 | 97.5 | 当日見直しがあれば記載 | 96.7 | 当日見直しがあれば記載 | 94.7 | 当日見直しがあれば記載 | 96.5 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 102.4 |  | 103.6 |  | 107.4 |  | 78.5 |  | 92.1
|  | (L) | 原子力 | 414.1 |  | 414.2 |  | 414.1 |  | 413.9 |  | 411.1
|  | (J) | 一般水力 | 24.1 |  | 26.1 |  | 21.4 |  | 22.9 |  | 24.9
|  | (K) | 地熱 | 16.5 |  | 16.5 |  | 16.9 |  | 16.9 |  | 16.4
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 26.8
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 26.7 |  | 26.9 |  | 26.9 |  | 26.7 |  | 26.7
|  | (E-1) | 太陽光 | 882.9 |  | 657.4 |  | 892.3 |  | 894.9 |  | 893.5
|  |  | 風力 | 5.3 |  | 3.8 |  | 4.4 |  | 0.7 |  | 12.6
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 226 |  | 343 |  | 226 |  | 182.5 |  | 183.9
|  | エリア供給力 計① |  | 1823.7 |  | 1718 |  | 1835.1 |  | 1760.7 |  | 1784.5
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 905.6 |  | 945 |  | 905 |  | 805.5 |  | 895
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -152.7 |  | -152.7 |  | -152.7 |  | -185.2 |  | -185.2
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -242.4 |  | -242.4 |  | -242.4 |  | -200 |  | -234.5
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1305.7 |  | 1345.1 |  | 1305.1 |  | 1195.7 |  | 1319.7
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1823.7 |  | 1718 |  | 1835.1 |  | 1760.7 |  | 1784.5
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1305.7 |  | 1345.1 |  | 1305.1 |  | 1195.7 |  | 1319.7
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 518 |  | 372.9 |  | 530 |  | 565 |  | 464.8
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202403(4)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-03-20 | 12時30分～13時 | 2024-03-21 | 12時30分～13時 | 2024-03-22 | 12時30分～13時 | 2024-03-27 | 12時30分～13時 | 2024-03-29 | 12時30分～13時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 96.5 | 当日見直しがあれば記載 | 97.7 | 当日見直しがあれば記載 | 96.5 | 当日見直しがあれば記載 | 109.8 | 当日見直しがあれば記載 | 95.9 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 85.5 |  | 87.1 |  | 95.2 |  | 99.7 |  | 92.6
|  | (L) | 原子力 | 414 |  | 414.1 |  | 414.2 |  | 299.1 |  | 298.9
|  | (J) | 一般水力 | 27.5 |  | 28.5 |  | 25.5 |  | 96.7 |  | 89.7
|  | (K) | 地熱 | 16.4 |  | 16.2 |  | 16.2 |  | 15.7 |  | 16.2
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 33.7 |  | 27.7 |  | 27.7 |  | 34.3 |  | 34.3
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 26.6 |  | 25.8 |  | 26.5 |  | 26.9 |  | 27.5
|  | (E-1) | 太陽光 | 840.5 |  | 891.4 |  | 883.5 |  | 915.7 |  | 924.3
|  |  | 風力 | 37.6 |  | 14.3 |  | 14.5 |  | 5.4 |  | 12.7
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 236.9 |  | 186 |  | 193.9 |  | 161.7 |  | 153.1
|  | エリア供給力 計① |  | 1815.2 |  | 1788.8 |  | 1793.7 |  | 1765 |  | 1745.2
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 895 |  | 956 |  | 895 |  | 885 |  | 865
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -185.2 |  | -185.2 |  | -185.2 |  | -186.7 |  | -186.7
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -200 |  | -238.5 |  | -236.5 |  | -236.5 |  | -245
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1285.2 |  | 1384.7 |  | 1321.7 |  | 1313.2 |  | 1301.7
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1815.2 |  | 1788.8 |  | 1793.7 |  | 1765 |  | 1745.2
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1285.2 |  | 1384.7 |  | 1321.7 |  | 1313.2 |  | 1301.7
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 530 |  | 404.1 |  | 472 |  | 451.8 |  | 443.5
| ○需給状況イメージ図 | [7 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 必要性202403(5)
［万ｋＷ］
| 場所 |  |  | 九州本土 |  | 九州本土
| 出力抑制指令計画時の下げ調整力最小時刻（※） |  |  | 2024-03-30 | 12時30分～13時 | 2024-03-31 | 11時30分～12時
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
需給状況 （万kW） | エリア 供給力 | (F) | 電源Ⅰ・Ⅱ（火力） | 94.5 | 当日見直しがあれば記載 | 93.1 | 当日見直しがあれば記載
|  | (G) | 電源Ⅲ（火力） | 82.9 |  | 49.6
|  | (L) | 原子力 | 298.9 |  | 299
|  | (J) | 一般水力 | 85.2 |  | 88.6
|  | (K) | 地熱 | 16.2 |  | 16.2
|  | (H) | バイオマス専焼電源 | 34.3 |  | 34.3
|  | (I) | 地域資源バイオマス | 27.6 |  | 27.8
|  | (E-1) | 太陽光 | 792.9 |  | 555.9
|  |  | 風力 | 7.7 |  | 2.7
|  | (E-2) | 想定誤差量 | 276 |  | 286
|  | エリア供給力 計① |  | 1716.2 |  | 1453.2
| エリア 需要等 | (A) | エリア需要（本土）② | 795 |  | 725
|  | 揚水 運転等 | (C-1) 揚水式発電機の揚水運転③ | -186.7 |  | -186.7
|  |  | (C-2) 電力貯蔵装置の充電④ | -5 |  | -5
|  | 域外 送電 | (B-1) 約定済みの域外送電電力⑤ | -169.7 |  | -180.2
|  |  | (B-2) 長周期広域周波数調整・三次調整力①② ⑥ | 0 |  | 0
|  | エリア需要等 計⑦＝②ー（③＋④＋⑤＋⑥） |  | 1156.4 |  | 1096.9
|  |  |  | 【前日計画】 | 【当日見直し】 | 【前日計画】 | 【当日見直し】
必要性 （万kW） | エリア供給力 計① |  |  | 1716.2 |  | 1453.2
| エリア需要等 計⑦ |  |  | 1156.4 |  | 1096.9
| (D) | 誤差量を織込んだ抑制必要量⑧＝(①－⑦) |  | 559.8 |  | 356.3
| ○需給状況イメージ図 | [6 empty] | ○必要性のイメージ図
※１：優先給電ルールに基づく出力抑制後のエリア供給力。
※２：中国九州間連系線（関門連系線）の運用容量相当。
※３：電力貯蔵装置の充電を含む。 ※４：バイオマス混焼電源を含む。
誤差量を織込んだ抑制必要量⑧

## 抑制、調整状況202403(1)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-03 |  |  |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-03-07
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 8.4 | 9.4 | 1 | (b) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 8.4 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 57.7 | 57.7 | 0 |  | 57.9 | 57.9 | 0 |  | 54.3 | 54.3 | 0 |  | 57.7 | 57.7 | 0 |  | 56.3 | 56.3 | 0
| 合計 |  | 108.5 | 108.5 | 0 | ― | 99.3 | 99.3 | 0 | ― | 95.7 | 95.7 | 0 | ― | 99.1 | 99.1 | 0 | ― | 106.1 | 106.1 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-03 |  |  |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-03-07
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-03 |  |  |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-03-07
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -4.7 | 0.3 | (e) | -5 | -4.7 | 0.3 | (e) | -5 | -4.7 | 0.3 | (e) | -5 | 0 | 5 | (e) | -5 | 0 | 5 | (e)
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-03 |  |  |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-03-07
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (f)
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 94.5 | 67.3 | (c)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 39 | 46.9 | 7.9 | (b) | 39 | 39.8 | 0.8 | (b) | 49.2 | 35.5 | -13.7 | (f) | 49.2 | 50.3 | 1.1 | (b) | 49.2 | 46 | -3.2 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 25% | 30% |  |  | 25% | 26% |  |  | 26% | 19% |  |  | 26% | 27% |  |  | 26% | 24%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.5 | -12.5 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.7 | -12.3 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d)
| 合計 |  | 123 | 118.4 | -4.6 |  | 123 | 111.2 | -11.8 |  | 133.2 | 106.9 | -26.3 |  | 133.2 | 122 | -11.2 |  | 111.3 | 162 | 50.7
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-03 |  |  |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-03-07
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 254 |  |  |  | 206 |  |  |  | 206 |  |  |  | 254 |  |  |  | 254
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-03 |  |  |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-03-07
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 35.5 | 4.7 | (e) | 30.8 | 35.5 | 4.7 | (e) | 30.8 | 35.5 | 4.7 | (e) | 30.8 | 35.5 | 4.7 | (e) | 30.8 | 35.5 | 4.7 | (e)
|  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-02 |  |  |  | 2024-03-03 |  |  |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-03-07
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 25 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 26.1 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 25.8 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 25.8 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 24.6 | ― | A(55),B(29),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202403(2)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-03-09 |  |  |  | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-12
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 8.4 | 8.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 56.9 | 56.9 | 0 |  | 54.8 | 54.8 | 0 |  | 54.1 | 54.1 | 0 |  | 58.4 | 58.4 | 0 |  | 55.9 | 55.9 | 0
| 合計 |  | 106.7 | 106.7 | 0 | ― | 96.2 | 96.2 | 0 | ― | 95.5 | 95.5 | 0 | ― | 110.8 | 110.8 | 0 | ― | 97.3 | 97.3 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-03-09 |  |  |  | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-12
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -152.7 | 100.5 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-03-09 |  |  |  | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-12
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | 0 | 5 | (e) | -5 | -4.7 | 0.3 | (e) | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-03-09 |  |  |  | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-12
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.2 | -0.7 | (c) | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 94.5 | 67.3 | (c) | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 59.4 | 32.2 | (a) | 27.2 | 48.6 | 21.4 | (a)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 49.2 | 51.5 | 2.3 | (b) | 49.2 | 43.1 | -6.1 | (f) | 49.2 | 37.1 | -12.1 | (f) | 49.2 | 47.9 | -1.3 | (f) | 49.2 | 59 | 9.8 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 26% | 27% |  |  | 26% | 23% |  |  | 26% | 20% |  |  | 26% | 25% |  |  | 26% | 31%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.3 | -12.7 | (d) | 13 | 0.2 | -12.8 | (d) | 13 | 0.2 | -12.8 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d) | 13 | 0.6 | -12.4 | (d)
| 合計 |  | 111.3 | 167.5 | 56.2 |  | 111.3 | 92.4 | -18.9 |  | 111.3 | 86.4 | -24.9 |  | 111.3 | 129.5 | 18.2 |  | 111.3 | 130.1 | 18.8
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-03-09 |  |  |  | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-12
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.1 | 14.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 254 |  |  |  | 206 |  |  |  | 206 |  |  |  | 262 |  |  |  | 254
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-03-09 |  |  |  | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-12
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 35.8 | 5 | (e) | 30.8 | 35.8 | 5 | (e) | 30.8 | 35.8 | 5 | (e) | 30.8 | 29 | -1.8 | (c) | 27.4 | 29 | 1.6 | (c)
|  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64% |  |  |  | 68%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-03-09 |  |  |  | 2024-03-10 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-12
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 25.4 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 25.8 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 25.4 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 25.8 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 25.2 | ― | A(55),B(29),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202403(3)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-16 |  |  |  | 2024-03-18
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 55.3 | 55.3 | 0 |  | 56.1 | 56.1 | 0 |  | 55.3 | 55.3 | 0 |  | 53.3 | 53.3 | 0 |  | 55.1 | 55.1 | 0
| 合計 |  | 96.7 | 96.7 | 0 | ― | 97.5 | 97.5 | 0 | ― | 96.7 | 96.7 | 0 | ― | 97.7 | 94.7 | 0 | ― | 96.5 | 96.5 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-16 |  |  |  | 2024-03-18
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -152.7 | 100.5 | ― | -253.2 | -152.7 | 100.5 | ― | -253.2 | -152.7 | 100.5 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-16 |  |  |  | 2024-03-18
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-16 |  |  |  | 2024-03-18
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 49.2 | 43.2 | -6 | (f) | 49.2 | 44.4 | -4.8 | (f) | 49.2 | 48.3 | -0.9 | (f) | 49.2 | 29.2 | -20 | (f) | 49.2 | 33.2 | -16 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 26% | 23% |  |  | 26% | 23% |  |  | 26% | 26% |  |  | 26% | 15% |  |  | 26% | 18%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d) | 13 | 0.2 | -12.8 | (d) | 13 | 0.1 | -12.9 | (d)
| 合計 |  | 111.3 | 102.4 | -8.9 |  | 111.3 | 103.6 | -7.7 |  | 111.3 | 107.4 | -3.9 |  | 111.3 | 78.5 | -32.8 |  | 111.3 | 92.1 | -19.2
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-16 |  |  |  | 2024-03-18
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 242.4 |  |  |  | 242.4 |  |  |  | 242.4 |  |  |  | 200 |  |  |  | 234.5
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-16 |  |  |  | 2024-03-18
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 27.4 | 29 | 1.6 | (c) | 27.4 | 29 | 1.6 | (c) | 27.4 | 29 | 1.6 | (c) | 27.4 | 29 | 1.6 | (c) | 27.4 | 26.8 | -0.6 | (f)
|  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-03-13 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-16 |  |  |  | 2024-03-18
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 26.7 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 26.9 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 26.9 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 26.7 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 26.7 | ― | A(55),B(29),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202403(4)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-22 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  |  | 2024-03-29
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 | 13.5 | 5.1 | (b) | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 55.1 | 55.1 | 0 |  | 56.3 | 56.3 | 0 |  | 55.1 | 55.1 | 0 |  | 54.9 | 54.9 | 0 |  | 54.5 | 54.5 | 0
| 合計 |  | 96.5 | 96.5 | 0 | ― | 97.7 | 97.7 | 0 | ― | 96.5 | 96.5 | 0 | ― | 104.7 | 109.8 | 5.1 | ― | 95.9 | 95.9 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-22 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  |  | 2024-03-29
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
| 小丸川 | １ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -185.2 | 68 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-22 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  |  | 2024-03-29
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-22 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  |  | 2024-03-29
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 22.5 | 0.6 | (a) | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0 |  |  | 47% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 38.3 | 11.1 | (a) | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 36.9 | 9.7 | (a) | 27.2 | 35.5 | 8.3 | (a)
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 49.2 | 36.2 | -13 | (f) | 49.2 | 26.3 | -22.9 | (f) | 43.6 | 36.4 | -7.2 | (f) | 33.4 | 40.3 | 6.9 | (b) | 33.4 | 34.8 | 1.4 | (b)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 26% | 19% |  |  | 26% | 14% |  |  | 24% | 20% |  |  | 23% | 28% |  |  | 23% | 24%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.2 | -12.8 | (d) | 13 | -1.4155e-15 | -13 | (d) | 13 | -1.4155e-15 | -13 | (d) | 13 | 0.6 | -12.4 | (d) | 13 | 0.4 | -12.6 | (d)
| 合計 |  | 111.3 | 85.5 | -25.8 |  | 111.3 | 87.1 | -24.2 |  | 105.7 | 95.2 | -10.5 |  | 95.5 | 99.7 | 4.2 |  | 95.5 | 92.6 | -2.9
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-22 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  |  | 2024-03-29
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 200 |  |  |  | 238.5 |  |  |  | 236.5 |  |  |  | 236.5 |  |  |  | 245
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-22 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  |  | 2024-03-29
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 33.7 | 2.9 | (e) | 27.4 | 27.7 | 0.3 | (f) | 27.4 | 27.7 | 0.3 | (f) | 30.8 | 34.3 | 3.5 | (e) | 30.8 | 34.3 | 3.5 | (e)
|  |  | 64% |  |  |  | 68% |  |  |  | 68% |  |  |  | 64% |  |  |  | 64%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-03-20 |  |  |  | 2024-03-21 |  |  |  | 2024-03-22 |  |  |  | 2024-03-27 |  |  |  | 2024-03-29
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 26.6 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 25.7 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 26.5 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 26.9 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 27.5 | ― | A(55),B(29),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他

## 抑制、調整状況202403(5)
［万ｋＷ］
優先給電ルールに基づく抑制、調整（１） |  |  | 2024-03-30 |  |  |  | 2024-03-31
電源Ⅰ・Ⅱ 火力 ＬＦＣ調整力２％ 確保の発電所 | 燃料 | 発電所 | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 石炭 | 松浦 | 32.7 | 32.7 | 0 |  | 32.7 | 32.7 | 0
|  | 苓北 | 8.7 | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 8.7 | 0
| ＬＮＧ | 新小倉 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 新大分（コンバインド） | 53.1 | 53.1 | 0 |  | 51.7 | 51.7 | 0
| 合計 |  | 94.5 | 94.5 | 0 | ― | 93.1 | 93.1 | 0 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（２） |  |  | 2024-03-30 |  |  |  | 2024-03-31
揚水発電機の 揚水運転 | 発電所 | 号機 | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 揚水動力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 大平 | １ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
|  | ２ | -26.1 | -26.1 | 0 |  | -26.1 | -26.1 | 0
| 天山 | １ | -32.5 | -32.5 | 0 |  | -32.5 | -32.5 | 0
|  | ２ | -32.5 | 0 | 32.5 | (c) | -32.5 | 0 | 32.5 | (c)
| 小丸川 | １ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ２ | -34 | 0 | 34 | (c) | -34 | 0 | 34 | (c)
|  | ３ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
|  | ４ | -34 | -34 | 0 |  | -34 | -34 | 0
| 合計 |  | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ― | -253.2 | -186.7 | 66.5 | ―
優先給電ルールに基づく抑制、調整（３） |  |  | 2024-03-30 |  |  |  | 2024-03-31
電力貯蔵装置の充電 |  | 豊前蓄電池変電所 | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 充電最大電力① | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  |  | -5 | -5 | 0 |  | -5 | -5 | 0
優先給電ルールに基づく抑制、調整（４） |  |  | 2024-03-30 |  |  |  | 2024-03-31
電源Ⅲ火力 | 種別 | 発電所 | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
| 電制電源 | Ａ | 21.9 | 21.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 47% | 0 |  |  | 0% | 0
|  | Ｂ | 27.2 | 27.2 | 0 |  | 27.2 | 27.2 | 0
|  |  | 29% | 0 |  |  | 29% | 0
| 電制電源を除く | 火力他 | 29.5 | 33.4 | 3.9 | (b) | 29.5 | 22.1 | -7.4 | (f)
|  | 発電設備の補修停止等を考慮した抑制日の最低出力 （ ）内は、全設備運転時 | 23% | 26% |  |  | 23% | 17%
|  |  | 49.2 |  |  |  | 49.2
|  |  | 26% |  |  |  | 26%
|  | 自家発余剰 | 13 | 0.4 | -12.6 | (d) | 13 | 0.3 | -12.7 | (d)
| 合計 |  | 91.6 | 82.9 | -8.7 |  | 69.7 | 49.6 | -20.1
優先給電ルールに基づく抑制、調整（５） |  |  | 2024-03-30 |  |  |  | 2024-03-31
長周期広域周波数調整 （連系線活用） |  | 中国九州間連系線 （関門連系線） | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 前日１２時時点 の空容量① ※1 （運用容量） | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※1 空容量＝（運用容量） －約定済み域外送電電力 －三次調整力①② | 30.3 | 0 | -30.3 | (a) | 21.8 | 0 | -21.8 | (a)
|  |  | 200 |  |  |  | 202
優先給電ルールに基づく抑制、調整（６） |  |  | 2024-03-30 |  |  |  | 2024-03-31
バイオマス専焼電源 |  | 電源合計 | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※) | 合意した最低 出力① ※2 [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 差異理由(※)
|  | ※2 発電設備の補修停止等を 考慮した抑制日の最低出力 | 30.8 | 34.3 | 3.5 | (e) | 30.8 | 34.3 | 3.5 | (e)
|  |  | 64% |  |  |  | 64%
優先給電ルールに基づく抑制、調整（７） |  |  | 2024-03-30 |  |  |  | 2024-03-31
地域資源バイオマス |  | 電源合計 | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数） | 合意した 最低出力① [出力率％] | 前日計画② | 差異（②－①） | 理由Ａ～Ｃ毎 （発電所数）
|  | 出力抑制可 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ―
|  | 出力抑制不可 | 0% | 27.6 | ― | A(55),B(29),C(4) | 0% | 27.8 | ― | A(55),B(29),C(4)
地域資源バイオマス出力抑制不可理由：A（燃料貯蔵が困難）B（燃料調達体制に支障を来たす）C（周辺環境に悪影響を及ぼす）
(※)差異理由 | (a) 連系線運用容量の維持・他供給区域の制約 |  |  |  | (c) 試運転・作業に伴う出力変更・停止 |  |  |  | (e) 設備トラブルに伴う出力変更・停止
| (b) 燃料貯蔵関係の出力変更 |  |  |  | (d) 自家発設備など工場の生産調整に基づく計画 |  |  |  | (f) その他