## 連系線活用100%
九州電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を2022年度供給計画における2031年度時点の導入量程度（太陽光1,504万kW、風力383万kW）とした場合のシミュレーション
結果であり、2022年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2021年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2022年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2021年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は1,504万kW、風力は383万ｋＷ（太陽光・風力ともに2022年度供給計画における2031年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2021年度発電実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、再エネ送電可能量を最大限活用（100%）
再エネ送電可能量は、運用容量から電制電源の広域送電分を考慮し、OFリレー活用や転送遮断システム構築等の再エネ送電可能量拡大のための取組みを踏まえ算定
（送電端、単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2021-04-01 | 0:00 | 715 | 332 | 118 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 156 | -123 | 715
2021-04-01 | 1:00 | 712 | 332 | 198 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 70 | -124 | 712
2021-04-01 | 2:00 | 762 | 332 | 200 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 98 | -126 | 762
2021-04-01 | 3:00 | 825 | 332 | 345 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -130 | 825
2021-04-01 | 4:00 | 850 | 332 | 226 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 137 | -132 | 850
2021-04-01 | 5:00 | 843 | 332 | 352 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -132 | 843
2021-04-01 | 6:00 | 827 | 332 | 124 | 70 | 24 | 126 | 25 | 0 | 73 | 0 | 184 | -131 | 827
2021-04-01 | 7:00 | 813 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 172 | 0 | 87 | 0 | 4 | -130 | 813
2021-04-01 | 8:00 | 815 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 393 | -31 | 105 | 0 | -195 | -131 | 815
2021-04-01 | 9:00 | 846 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 621 | -172 | 103 | -20 | -224 | -133 | 846
2021-04-01 | 10:00 | 844 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 783 | -327 | 96 | -18 | -224 | -135 | 844
2021-04-01 | 11:00 | 857 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 880 | -410 | 95 | -18 | -224 | -136 | 857
2021-04-01 | 12:00 | 845 | 332 | 130 | 56 | 24 | 126 | 889 | -441 | 107 | -20 | -224 | -134 | 845
2021-04-01 | 13:00 | 848 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 782 | -334 | 110 | -21 | -224 | -135 | 848
2021-04-01 | 14:00 | 845 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 637 | -192 | 107 | -20 | -224 | -135 | 845
2021-04-01 | 15:00 | 838 | 332 | 130 | 61 | 24 | 126 | 464 | -56 | 106 | 0 | -214 | -135 | 838
2021-04-01 | 16:00 | 861 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 248 | 0 | 124 | 0 | -101 | -136 | 861
2021-04-01 | 17:00 | 878 | 332 | 179 | 80 | 24 | 126 | 88 | 0 | 146 | 0 | 40 | -137 | 878
2021-04-01 | 18:00 | 915 | 332 | 181 | 103 | 24 | 126 | 5 | 0 | 154 | 0 | 128 | -138 | 915
2021-04-01 | 19:00 | 911 | 332 | 181 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | 128 | -138 | 911
2021-04-01 | 20:00 | 874 | 332 | 179 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 91 | -135 | 874
2021-04-01 | 21:00 | 836 | 332 | 179 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | 54 | -132 | 836
2021-04-01 | 22:00 | 795 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 46 | -129 | 795
2021-04-01 | 23:00 | 762 | 332 | 139 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 61 | -126 | 762
2021-04-02 | 0:00 | 719 | 332 | 227 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | -64 | 0 | -123 | 719
2021-04-02 | 1:00 | 717 | 332 | 227 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | -63 | 0 | -124 | 717
2021-04-02 | 2:00 | 764 | 332 | 258 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | -66 | 0 | -126 | 764
2021-04-02 | 3:00 | 821 | 332 | 304 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | -60 | 0 | -130 | 821
2021-04-02 | 4:00 | 851 | 332 | 313 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | -64 | 20 | -132 | 851
2021-04-02 | 5:00 | 836 | 332 | 310 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | -64 | 22 | -132 | 836
2021-04-02 | 6:00 | 813 | 332 | 197 | 70 | 24 | 126 | 13 | 0 | 137 | -64 | 109 | -131 | 813
2021-04-02 | 7:00 | 814 | 332 | 135 | 65 | 24 | 126 | 103 | 0 | 133 | -63 | 89 | -130 | 814
2021-04-02 | 8:00 | 843 | 332 | 132 | 62 | 24 | 126 | 254 | 0 | 150 | -71 | -35 | -131 | 843
2021-04-02 | 9:00 | 870 | 332 | 130 | 58 | 24 | 126 | 452 | 0 | 155 | -102 | -172 | -133 | 870
2021-04-02 | 10:00 | 879 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 608 | -91 | 150 | -99 | -224 | -135 | 879
2021-04-02 | 11:00 | 893 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 645 | -118 | 165 | -109 | -224 | -136 | 893
2021-04-02 | 12:00 | 856 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 643 | -154 | 163 | -108 | -224 | -134 | 856
2021-04-02 | 13:00 | 899 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 628 | -95 | 164 | -108 | -224 | -135 | 899
2021-04-02 | 14:00 | 898 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 488 | 0 | 171 | -113 | -186 | -135 | 898
2021-04-02 | 15:00 | 893 | 332 | 133 | 61 | 24 | 126 | 349 | 0 | 167 | -79 | -85 | -135 | 893
2021-04-02 | 16:00 | 891 | 332 | 198 | 65 | 24 | 126 | 212 | 0 | 169 | -79 | -20 | -136 | 891
2021-04-02 | 17:00 | 890 | 332 | 293 | 80 | 24 | 126 | 83 | 0 | 168 | -79 | 0 | -137 | 890
2021-04-02 | 18:00 | 913 | 332 | 367 | 103 | 24 | 126 | 9 | 0 | 169 | -79 | 0 | -138 | 913
2021-04-02 | 19:00 | 910 | 332 | 371 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 168 | -79 | 0 | -138 | 910
2021-04-02 | 20:00 | 869 | 332 | 256 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | -82 | 68 | -135 | 869
2021-04-02 | 21:00 | 833 | 332 | 179 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 173 | -81 | 112 | -132 | 833
2021-04-02 | 22:00 | 801 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | -79 | 93 | -129 | 801
2021-04-02 | 23:00 | 769 | 332 | 139 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 160 | -75 | 119 | -126 | 769
2021-04-03 | 0:00 | 728 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | -71 | 92 | -119 | 728
2021-04-03 | 1:00 | 717 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | -71 | 82 | -119 | 717
2021-04-03 | 2:00 | 762 | 332 | 133 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | -68 | 115 | -121 | 762
2021-04-03 | 3:00 | 817 | 332 | 134 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | -69 | 152 | -126 | 817
2021-04-03 | 4:00 | 835 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | -79 | 161 | -127 | 835
2021-04-03 | 5:00 | 808 | 332 | 134 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 165 | -78 | 148 | -126 | 808
2021-04-03 | 6:00 | 752 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 24 | 0 | 167 | -78 | 77 | -123 | 752
2021-04-03 | 7:00 | 733 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 158 | 0 | 162 | -76 | -70 | -121 | 733
2021-04-03 | 8:00 | 753 | 332 | 113 | 62 | 24 | 126 | 346 | -10 | 146 | -69 | -197 | -120 | 753
2021-04-03 | 9:00 | 778 | 332 | 113 | 58 | 24 | 126 | 513 | -94 | 153 | -101 | -224 | -122 | 778
2021-04-03 | 10:00 | 796 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 653 | -211 | 145 | -96 | -224 | -123 | 796
2021-04-03 | 11:00 | 815 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 721 | -258 | 144 | -95 | -224 | -124 | 815
2021-04-03 | 12:00 | 788 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 653 | -212 | 129 | -86 | -224 | -124 | 788
2021-04-03 | 13:00 | 791 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 524 | -76 | 116 | -76 | -224 | -124 | 791
2021-04-03 | 14:00 | 794 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 419 | 0 | 114 | -76 | -197 | -123 | 794
2021-04-03 | 15:00 | 788 | 332 | 112 | 61 | 24 | 126 | 301 | 0 | 116 | -54 | -107 | -123 | 788
2021-04-03 | 16:00 | 807 | 332 | 149 | 65 | 24 | 126 | 181 | 0 | 118 | -56 | -7 | -125 | 807
2021-04-03 | 17:00 | 821 | 332 | 241 | 80 | 24 | 126 | 79 | 0 | 125 | -59 | 0 | -127 | 821
2021-04-03 | 18:00 | 857 | 332 | 327 | 103 | 24 | 126 | 7 | 0 | 129 | -61 | 0 | -130 | 857
2021-04-03 | 19:00 | 852 | 332 | 326 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | -61 | 0 | -132 | 852
2021-04-03 | 20:00 | 817 | 332 | 288 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | -62 | 0 | -130 | 817
2021-04-03 | 21:00 | 776 | 332 | 248 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | -63 | 0 | -126 | 776
2021-04-03 | 22:00 | 743 | 332 | 225 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | -63 | 0 | -123 | 743
2021-04-03 | 23:00 | 717 | 332 | 220 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | -58 | 0 | -121 | 717
2021-04-04 | 0:00 | 677 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | -16 | -119 | 677
2021-04-04 | 1:00 | 672 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | -8 | -119 | 672
2021-04-04 | 2:00 | 716 | 332 | 175 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -121 | 716
2021-04-04 | 3:00 | 777 | 332 | 227 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -126 | 777
2021-04-04 | 4:00 | 796 | 332 | 248 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -127 | 796
2021-04-04 | 5:00 | 760 | 332 | 235 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -126 | 760
2021-04-04 | 6:00 | 700 | 332 | 202 | 70 | 24 | 126 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 | -123 | 700
2021-04-04 | 7:00 | 690 | 332 | 175 | 65 | 24 | 126 | 41 | 0 | 48 | 0 | 0 | -121 | 690
2021-04-04 | 8:00 | 715 | 332 | 181 | 62 | 24 | 126 | 77 | 0 | 33 | 0 | 0 | -120 | 715
2021-04-04 | 9:00 | 754 | 332 | 150 | 58 | 24 | 126 | 111 | 0 | 29 | 0 | 46 | -122 | 754
2021-04-04 | 10:00 | 765 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 128 | 0 | 29 | 0 | 80 | -123 | 765
2021-04-04 | 11:00 | 769 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 154 | 0 | 39 | 0 | 48 | -124 | 769
2021-04-04 | 12:00 | 763 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 193 | 0 | 51 | 0 | -8 | -124 | 763
2021-04-04 | 13:00 | 744 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 214 | 0 | 55 | 0 | -52 | -124 | 744
2021-04-04 | 14:00 | 738 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 261 | 0 | 68 | 0 | -122 | -123 | 738
2021-04-04 | 15:00 | 752 | 332 | 112 | 61 | 24 | 126 | 232 | 0 | 72 | 0 | -84 | -123 | 752
2021-04-04 | 16:00 | 768 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 136 | 0 | 90 | 0 | -14 | -125 | 768
2021-04-04 | 17:00 | 818 | 332 | 240 | 80 | 24 | 126 | 46 | 0 | 97 | 0 | 0 | -127 | 818
2021-04-04 | 18:00 | 853 | 332 | 284 | 103 | 24 | 126 | 3 | 0 | 111 | 0 | 0 | -130 | 853
2021-04-04 | 19:00 | 852 | 332 | 295 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -132 | 852
2021-04-04 | 20:00 | 825 | 332 | 250 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | -130 | 825
2021-04-04 | 21:00 | 784 | 332 | 134 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | 80 | -126 | 784
2021-04-04 | 22:00 | 746 | 332 | 132 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | 56 | -123 | 746
2021-04-04 | 23:00 | 712 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 37 | -121 | 712
2021-04-05 | 0:00 | 677 | 332 | 118 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | -58 | 74 | -123 | 677
2021-04-05 | 1:00 | 675 | 332 | 118 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | -64 | 67 | -124 | 675
2021-04-05 | 2:00 | 723 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | -65 | 100 | -126 | 723
2021-04-05 | 3:00 | 791 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | -69 | 143 | -130 | 791
2021-04-05 | 4:00 | 829 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | -69 | 184 | -132 | 829
2021-04-05 | 5:00 | 830 | 332 | 121 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | -71 | 195 | -132 | 830
2021-04-05 | 6:00 | 824 | 332 | 121 | 70 | 24 | 126 | 22 | 0 | 152 | -71 | 179 | -131 | 824
2021-04-05 | 7:00 | 831 | 332 | 135 | 65 | 24 | 126 | 135 | 0 | 141 | -66 | 69 | -130 | 831
2021-04-05 | 8:00 | 867 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 292 | 0 | 132 | -62 | -39 | -131 | 867
2021-04-05 | 9:00 | 911 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 500 | 0 | 126 | -83 | -171 | -133 | 911
2021-04-05 | 10:00 | 902 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 714 | -166 | 124 | -82 | -224 | -135 | 902
2021-04-05 | 11:00 | 906 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 931 | -377 | 122 | -81 | -224 | -136 | 906
2021-04-05 | 12:00 | 848 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1076 | -582 | 128 | -85 | -224 | -134 | 848
2021-04-05 | 13:00 | 893 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1107 | -568 | 126 | -83 | -224 | -135 | 893
2021-04-05 | 14:00 | 863 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1001 | -493 | 122 | -81 | -224 | -135 | 863
2021-04-05 | 15:00 | 844 | 332 | 129 | 61 | 24 | 126 | 781 | -312 | 116 | -54 | -224 | -135 | 844
2021-04-05 | 16:00 | 860 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 479 | -60 | 111 | -52 | -208 | -136 | 860
2021-04-05 | 17:00 | 889 | 332 | 235 | 80 | 24 | 126 | 191 | 0 | 109 | -51 | -20 | -137 | 889
2021-04-05 | 18:00 | 937 | 332 | 334 | 103 | 24 | 126 | 17 | 0 | 116 | -55 | 78 | -138 | 937
2021-04-05 | 19:00 | 950 | 332 | 434 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | -59 | 0 | -138 | 950
2021-04-05 | 20:00 | 919 | 332 | 400 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | -58 | 0 | -135 | 919
2021-04-05 | 21:00 | 877 | 332 | 278 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | -57 | 84 | -132 | 877
2021-04-05 | 22:00 | 842 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | -54 | 160 | -129 | 842
2021-04-05 | 23:00 | 801 | 332 | 140 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | -45 | 185 | -126 | 801
2021-04-06 | 0:00 | 757 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 128 | -123 | 757
2021-04-06 | 1:00 | 759 | 332 | 120 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 152 | -124 | 759
2021-04-06 | 2:00 | 808 | 332 | 231 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 87 | -126 | 808
2021-04-06 | 3:00 | 866 | 332 | 358 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -130 | 866
2021-04-06 | 4:00 | 898 | 332 | 199 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | -132 | 898
2021-04-06 | 5:00 | 905 | 332 | 225 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | -132 | 905
2021-04-06 | 6:00 | 899 | 332 | 308 | 70 | 24 | 126 | 29 | 0 | 39 | 0 | 102 | -131 | 899
2021-04-06 | 7:00 | 863 | 332 | 135 | 65 | 24 | 126 | 209 | 0 | 27 | 0 | 75 | -130 | 863
2021-04-06 | 8:00 | 854 | 332 | 132 | 62 | 24 | 126 | 491 | -18 | 19 | 0 | -183 | -131 | 854
2021-04-06 | 9:00 | 876 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 782 | -231 | 13 | -3 | -224 | -133 | 876
2021-04-06 | 10:00 | 895 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 996 | -426 | 18 | -3 | -224 | -135 | 895
2021-04-06 | 11:00 | 909 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1065 | -484 | 22 | -4 | -224 | -136 | 909
2021-04-06 | 12:00 | 873 | 332 | 130 | 56 | 24 | 126 | 1092 | -552 | 28 | -5 | -224 | -134 | 873
2021-04-06 | 13:00 | 882 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1069 | -524 | 33 | -6 | -224 | -135 | 882
2021-04-06 | 14:00 | 863 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 975 | -452 | 33 | -6 | -224 | -135 | 863
2021-04-06 | 15:00 | 836 | 332 | 130 | 61 | 24 | 126 | 776 | -289 | 35 | 0 | -224 | -135 | 836
2021-04-06 | 16:00 | 858 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 513 | -64 | 29 | 0 | -210 | -136 | 858
2021-04-06 | 17:00 | 886 | 332 | 179 | 80 | 24 | 126 | 216 | 0 | 23 | 0 | 43 | -137 | 886
2021-04-06 | 18:00 | 921 | 332 | 425 | 103 | 24 | 126 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | -138 | 921
2021-04-06 | 19:00 | 940 | 332 | 356 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 102 | -138 | 940
2021-04-06 | 20:00 | 916 | 332 | 425 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 916
2021-04-06 | 21:00 | 875 | 332 | 386 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -132 | 875
2021-04-06 | 22:00 | 850 | 332 | 179 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 188 | -129 | 850
2021-04-06 | 23:00 | 813 | 332 | 247 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 91 | -126 | 813
2021-04-07 | 0:00 | 765 | 332 | 120 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 174 | -123 | 765
2021-04-07 | 1:00 | 765 | 332 | 121 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 164 | -124 | 765
2021-04-07 | 2:00 | 819 | 332 | 226 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 94 | -126 | 819
2021-04-07 | 3:00 | 878 | 332 | 360 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -130 | 878
2021-04-07 | 4:00 | 909 | 332 | 302 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 102 | -132 | 909
2021-04-07 | 5:00 | 919 | 332 | 232 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 | -132 | 919
2021-04-07 | 6:00 | 906 | 332 | 286 | 70 | 24 | 126 | 49 | 0 | 48 | 0 | 102 | -131 | 906
2021-04-07 | 7:00 | 871 | 332 | 135 | 65 | 24 | 126 | 276 | 0 | 30 | 0 | 13 | -130 | 871
2021-04-07 | 8:00 | 844 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 567 | -62 | 13 | 0 | -218 | -131 | 844
2021-04-07 | 9:00 | 875 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 854 | -299 | 7 | -1 | -224 | -133 | 875
2021-04-07 | 10:00 | 892 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1064 | -488 | 7 | -1 | -224 | -135 | 892
2021-04-07 | 11:00 | 912 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1181 | -585 | 7 | -1 | -224 | -136 | 912
2021-04-07 | 12:00 | 875 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1200 | -652 | 20 | -4 | -224 | -134 | 875
2021-04-07 | 13:00 | 886 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1150 | -598 | 29 | -6 | -224 | -135 | 886
2021-04-07 | 14:00 | 858 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 1010 | -495 | 37 | -7 | -224 | -135 | 858
2021-04-07 | 15:00 | 848 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 784 | -283 | 32 | 0 | -224 | -135 | 848
2021-04-07 | 16:00 | 851 | 332 | 180 | 65 | 24 | 126 | 490 | -58 | 33 | 0 | -205 | -136 | 851
2021-04-07 | 17:00 | 875 | 332 | 180 | 80 | 24 | 126 | 191 | 0 | 29 | 0 | 50 | -137 | 875
2021-04-07 | 18:00 | 916 | 332 | 263 | 103 | 24 | 126 | 18 | 0 | 22 | 0 | 166 | -138 | 916
2021-04-07 | 19:00 | 923 | 332 | 353 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 | -138 | 923
2021-04-07 | 20:00 | 898 | 332 | 427 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 898
2021-04-07 | 21:00 | 857 | 332 | 290 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 | -132 | 857
2021-04-07 | 22:00 | 826 | 332 | 179 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 193 | -129 | 826
2021-04-07 | 23:00 | 792 | 332 | 257 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | -126 | 792
2021-04-08 | 0:00 | 743 | 332 | 320 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -123 | 743
2021-04-08 | 1:00 | 746 | 332 | 326 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -124 | 746
2021-04-08 | 2:00 | 795 | 332 | 361 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 795
2021-04-08 | 3:00 | 850 | 332 | 392 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -130 | 850
2021-04-08 | 4:00 | 879 | 332 | 314 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | -132 | 879
2021-04-08 | 5:00 | 880 | 332 | 316 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | -132 | 880
2021-04-08 | 6:00 | 861 | 332 | 311 | 70 | 24 | 126 | 27 | 0 | 0 | 0 | 102 | -131 | 861
2021-04-08 | 7:00 | 846 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 156 | 0 | 0 | 0 | 139 | -130 | 846
2021-04-08 | 8:00 | 858 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 321 | 0 | 0 | 0 | -7 | -131 | 858
2021-04-08 | 9:00 | 883 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 486 | 0 | 0 | 0 | -141 | -133 | 883
2021-04-08 | 10:00 | 875 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 539 | 0 | 0 | 0 | -198 | -135 | 875
2021-04-08 | 11:00 | 872 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 647 | -86 | 1 | 0 | -224 | -136 | 872
2021-04-08 | 12:00 | 837 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 740 | -215 | 1 | 0 | -224 | -134 | 837
2021-04-08 | 13:00 | 854 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 759 | -219 | 5 | -1 | -224 | -135 | 854
2021-04-08 | 14:00 | 857 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 713 | -175 | 6 | -1 | -224 | -135 | 857
2021-04-08 | 15:00 | 854 | 332 | 130 | 61 | 24 | 126 | 645 | -124 | 19 | 0 | -224 | -135 | 854
2021-04-08 | 16:00 | 869 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 447 | -16 | 18 | 0 | -170 | -136 | 869
2021-04-08 | 17:00 | 882 | 332 | 180 | 80 | 24 | 126 | 191 | 0 | 16 | 0 | 70 | -137 | 882
2021-04-08 | 18:00 | 913 | 332 | 354 | 103 | 24 | 126 | 20 | 0 | 28 | 0 | 64 | -138 | 913
2021-04-08 | 19:00 | 926 | 332 | 337 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 102 | -138 | 926
2021-04-08 | 20:00 | 895 | 332 | 309 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 102 | -135 | 895
2021-04-08 | 21:00 | 858 | 332 | 181 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 198 | -132 | 858
2021-04-08 | 22:00 | 828 | 332 | 179 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 178 | -129 | 828
2021-04-08 | 23:00 | 797 | 332 | 246 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 99 | -126 | 797
2021-04-09 | 0:00 | 761 | 332 | 320 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | -123 | 761
2021-04-09 | 1:00 | 764 | 332 | 323 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -124 | 764
2021-04-09 | 2:00 | 815 | 332 | 328 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 44 | -126 | 815
2021-04-09 | 3:00 | 884 | 332 | 329 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 92 | -130 | 884
2021-04-09 | 4:00 | 919 | 332 | 329 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 127 | -132 | 919
2021-04-09 | 5:00 | 917 | 332 | 330 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 134 | -132 | 917
2021-04-09 | 6:00 | 900 | 332 | 330 | 70 | 24 | 126 | 54 | 0 | 25 | 0 | 70 | -131 | 900
2021-04-09 | 7:00 | 855 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 249 | 0 | 28 | 0 | -18 | -130 | 855
2021-04-09 | 8:00 | 844 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 478 | -13 | 25 | 0 | -189 | -131 | 844
2021-04-09 | 9:00 | 871 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 724 | -192 | 30 | -6 | -224 | -133 | 871
2021-04-09 | 10:00 | 861 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 912 | -380 | 22 | -4 | -224 | -135 | 861
2021-04-09 | 11:00 | 875 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 986 | -436 | 19 | -4 | -224 | -136 | 875
2021-04-09 | 12:00 | 864 | 332 | 130 | 56 | 24 | 126 | 1028 | -496 | 27 | -5 | -224 | -134 | 864
2021-04-09 | 13:00 | 880 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1045 | -505 | 36 | -7 | -224 | -135 | 880
2021-04-09 | 14:00 | 875 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 998 | -479 | 53 | -10 | -224 | -135 | 875
2021-04-09 | 15:00 | 855 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 762 | -283 | 61 | 0 | -224 | -135 | 855
2021-04-09 | 16:00 | 867 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 470 | -62 | 70 | 0 | -201 | -136 | 867
2021-04-09 | 17:00 | 875 | 332 | 215 | 80 | 24 | 126 | 193 | 0 | 75 | 0 | -33 | -137 | 875
2021-04-09 | 18:00 | 912 | 332 | 351 | 103 | 24 | 126 | 20 | 0 | 76 | 0 | 18 | -138 | 912
2021-04-09 | 19:00 | 925 | 332 | 378 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 19 | -138 | 925
2021-04-09 | 20:00 | 897 | 332 | 356 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -135 | 897
2021-04-09 | 21:00 | 861 | 332 | 322 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -132 | 861
2021-04-09 | 22:00 | 839 | 332 | 307 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -129 | 839
2021-04-09 | 23:00 | 804 | 332 | 212 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 86 | -126 | 804
2021-04-10 | 0:00 | 752 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | -38 | 153 | -119 | 752
2021-04-10 | 1:00 | 752 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | -40 | 151 | -119 | 752
2021-04-10 | 2:00 | 796 | 332 | 133 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | -44 | 177 | -121 | 796
2021-04-10 | 3:00 | 858 | 332 | 151 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | -44 | 204 | -126 | 858
2021-04-10 | 4:00 | 892 | 332 | 185 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | -47 | 204 | -127 | 892
2021-04-10 | 5:00 | 877 | 332 | 178 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | -49 | 204 | -126 | 877
2021-04-10 | 6:00 | 829 | 332 | 135 | 70 | 24 | 126 | 58 | 0 | 110 | -52 | 149 | -123 | 829
2021-04-10 | 7:00 | 783 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 283 | 0 | 92 | -43 | -108 | -121 | 783
2021-04-10 | 8:00 | 763 | 332 | 113 | 62 | 24 | 126 | 579 | -173 | 83 | -39 | -224 | -120 | 763
2021-04-10 | 9:00 | 770 | 332 | 114 | 58 | 24 | 126 | 869 | -441 | 101 | -67 | -224 | -122 | 770
2021-04-10 | 10:00 | 796 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 1089 | -635 | 110 | -73 | -224 | -123 | 796
2021-04-10 | 11:00 | 813 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 1197 | -729 | 120 | -79 | -224 | -124 | 813
2021-04-10 | 12:00 | 811 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 1227 | -764 | 131 | -87 | -224 | -124 | 811
2021-04-10 | 13:00 | 791 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 1154 | -714 | 140 | -93 | -224 | -124 | 791
2021-04-10 | 14:00 | 753 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 1014 | -615 | 138 | -91 | -224 | -123 | 753
2021-04-10 | 15:00 | 741 | 332 | 112 | 61 | 24 | 126 | 762 | -397 | 128 | -60 | -224 | -123 | 741
2021-04-10 | 16:00 | 756 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 423 | -50 | 51 | -24 | -198 | -125 | 756
2021-04-10 | 17:00 | 793 | 332 | 135 | 80 | 24 | 126 | 190 | 0 | 63 | -30 | 0 | -127 | 793
2021-04-10 | 18:00 | 841 | 332 | 152 | 103 | 24 | 126 | 26 | 0 | 53 | -25 | 180 | -130 | 841
2021-04-10 | 19:00 | 874 | 332 | 183 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | -27 | 204 | -132 | 874
2021-04-10 | 20:00 | 850 | 332 | 156 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | -28 | 204 | -130 | 850
2021-04-10 | 21:00 | 819 | 332 | 136 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | -27 | 196 | -126 | 819
2021-04-10 | 22:00 | 796 | 332 | 133 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | -23 | 189 | -123 | 796
2021-04-10 | 23:00 | 761 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | -22 | 172 | -121 | 761
2021-04-11 | 0:00 | 723 | 332 | 272 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | -26 | 0 | -119 | 723
2021-04-11 | 1:00 | 724 | 332 | 269 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | -29 | 0 | -119 | 724
2021-04-11 | 2:00 | 774 | 332 | 305 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | -29 | 0 | -121 | 774
2021-04-11 | 3:00 | 838 | 332 | 318 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | -33 | 30 | -126 | 838
2021-04-11 | 4:00 | 869 | 332 | 341 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | -31 | 41 | -127 | 869
2021-04-11 | 5:00 | 851 | 332 | 258 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | -34 | 115 | -126 | 851
2021-04-11 | 6:00 | 790 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 61 | 0 | 72 | -34 | 128 | -123 | 790
2021-04-11 | 7:00 | 735 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 274 | 0 | 60 | -28 | -130 | -121 | 735
2021-04-11 | 8:00 | 694 | 332 | 110 | 62 | 24 | 126 | 546 | -193 | 58 | -27 | -224 | -120 | 694
2021-04-11 | 9:00 | 689 | 332 | 112 | 58 | 24 | 126 | 828 | -461 | 48 | -32 | -224 | -122 | 689
2021-04-11 | 10:00 | 707 | 332 | 112 | 56 | 24 | 126 | 1016 | -627 | 44 | -29 | -224 | -123 | 707
2021-04-11 | 11:00 | 741 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1161 | -739 | 48 | -32 | -224 | -124 | 741
2021-04-11 | 12:00 | 748 | 332 | 112 | 56 | 24 | 126 | 1195 | -767 | 52 | -34 | -224 | -124 | 748
2021-04-11 | 13:00 | 734 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1148 | -735 | 53 | -35 | -224 | -124 | 734
2021-04-11 | 14:00 | 704 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 1015 | -634 | 47 | -31 | -224 | -123 | 704
2021-04-11 | 15:00 | 688 | 332 | 111 | 61 | 24 | 126 | 788 | -432 | 47 | -22 | -224 | -123 | 688
2021-04-11 | 16:00 | 709 | 332 | 122 | 65 | 24 | 126 | 502 | -190 | 46 | -22 | -171 | -125 | 709
2021-04-11 | 17:00 | 767 | 332 | 155 | 80 | 24 | 126 | 207 | 0 | 50 | -23 | -57 | -127 | 767
2021-04-11 | 18:00 | 824 | 332 | 311 | 103 | 24 | 126 | 23 | 0 | 61 | -29 | 3 | -130 | 824
2021-04-11 | 19:00 | 843 | 332 | 340 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | -36 | 7 | -132 | 843
2021-04-11 | 20:00 | 819 | 332 | 316 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | -39 | 0 | -130 | 819
2021-04-11 | 21:00 | 785 | 332 | 279 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | -45 | 0 | -126 | 785
2021-04-11 | 22:00 | 750 | 332 | 251 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | -46 | 0 | -123 | 750
2021-04-11 | 23:00 | 714 | 332 | 225 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | -52 | 0 | -121 | 714
2021-04-12 | 0:00 | 677 | 332 | 142 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -123 | 677
2021-04-12 | 1:00 | 681 | 332 | 142 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -124 | 681
2021-04-12 | 2:00 | 738 | 332 | 140 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 40 | -126 | 738
2021-04-12 | 3:00 | 802 | 332 | 120 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | 97 | -130 | 802
2021-04-12 | 4:00 | 837 | 332 | 120 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 142 | -132 | 837
2021-04-12 | 5:00 | 838 | 332 | 121 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 151 | -132 | 838
2021-04-12 | 6:00 | 830 | 332 | 121 | 70 | 24 | 126 | 40 | 0 | 112 | 0 | 136 | -131 | 830
2021-04-12 | 7:00 | 820 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 146 | 0 | 102 | 0 | 21 | -130 | 820
2021-04-12 | 8:00 | 849 | 332 | 132 | 62 | 24 | 126 | 311 | 0 | 97 | 0 | -104 | -131 | 849
2021-04-12 | 9:00 | 897 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 420 | 0 | 103 | 0 | -165 | -133 | 897
2021-04-12 | 10:00 | 889 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 414 | 0 | 101 | 0 | -161 | -135 | 889
2021-04-12 | 11:00 | 894 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 415 | 0 | 107 | 0 | -162 | -136 | 894
2021-04-12 | 12:00 | 870 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 379 | 0 | 121 | 0 | -166 | -134 | 870
2021-04-12 | 13:00 | 903 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 329 | 0 | 131 | 0 | -91 | -135 | 903
2021-04-12 | 14:00 | 913 | 332 | 168 | 60 | 24 | 126 | 187 | 0 | 148 | 0 | 3 | -135 | 913
2021-04-12 | 15:00 | 921 | 332 | 268 | 61 | 24 | 126 | 96 | 0 | 149 | 0 | 0 | -135 | 921
2021-04-12 | 16:00 | 939 | 332 | 322 | 65 | 24 | 126 | 53 | 0 | 153 | 0 | 0 | -136 | 939
2021-04-12 | 17:00 | 952 | 332 | 326 | 80 | 24 | 126 | 23 | 0 | 178 | 0 | 0 | -137 | 952
2021-04-12 | 18:00 | 964 | 332 | 326 | 103 | 24 | 126 | 3 | 0 | 188 | 0 | 0 | -138 | 964
2021-04-12 | 19:00 | 947 | 332 | 297 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -138 | 947
2021-04-12 | 20:00 | 906 | 332 | 243 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | -135 | 906
2021-04-12 | 21:00 | 858 | 332 | 179 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | 0 | 18 | -132 | 858
2021-04-12 | 22:00 | 822 | 332 | 177 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 209 | 0 | -6 | -129 | 822
2021-04-12 | 23:00 | 785 | 332 | 140 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | 0 | 1 | -126 | 785
2021-04-13 | 0:00 | 747 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 221 | 0 | -12 | -123 | 747
2021-04-13 | 1:00 | 745 | 332 | 120 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 227 | 0 | -20 | -124 | 745
2021-04-13 | 2:00 | 789 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 220 | 0 | -2 | -126 | 789
2021-04-13 | 3:00 | 843 | 332 | 177 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | -130 | 843
2021-04-13 | 4:00 | 872 | 332 | 210 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 213 | 0 | 3 | -132 | 872
2021-04-13 | 5:00 | 849 | 332 | 122 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | 0 | 92 | -132 | 849
2021-04-13 | 6:00 | 829 | 332 | 121 | 70 | 24 | 126 | 9 | 0 | 194 | 0 | 84 | -131 | 829
2021-04-13 | 7:00 | 840 | 332 | 135 | 65 | 24 | 126 | 49 | 0 | 163 | 0 | 76 | -130 | 840
2021-04-13 | 8:00 | 902 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 93 | 0 | 148 | 0 | 117 | -131 | 902
2021-04-13 | 9:00 | 953 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 130 | 0 | 105 | -20 | 198 | -133 | 953
2021-04-13 | 10:00 | 938 | 332 | 134 | 56 | 24 | 126 | 206 | 0 | 87 | -17 | 125 | -135 | 938
2021-04-13 | 11:00 | 926 | 332 | 134 | 56 | 24 | 126 | 308 | 0 | 81 | -16 | 17 | -136 | 926
2021-04-13 | 12:00 | 871 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 447 | 0 | 72 | -14 | -170 | -134 | 871
2021-04-13 | 13:00 | 913 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 606 | -82 | 97 | -19 | -224 | -135 | 913
2021-04-13 | 14:00 | 924 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 663 | -145 | 112 | -21 | -224 | -135 | 924
2021-04-13 | 15:00 | 880 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 573 | -120 | 112 | 0 | -224 | -135 | 880
2021-04-13 | 16:00 | 886 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 395 | -21 | 108 | 0 | -186 | -136 | 886
2021-04-13 | 17:00 | 899 | 332 | 219 | 80 | 24 | 126 | 172 | 0 | 108 | 0 | -25 | -137 | 899
2021-04-13 | 18:00 | 923 | 332 | 363 | 103 | 24 | 126 | 19 | 0 | 94 | 0 | 0 | -138 | 923
2021-04-13 | 19:00 | 934 | 332 | 204 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | -138 | 934
2021-04-13 | 20:00 | 897 | 332 | 182 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 195 | -135 | 897
2021-04-13 | 21:00 | 851 | 332 | 179 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 126 | -132 | 851
2021-04-13 | 22:00 | 819 | 332 | 177 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 80 | -129 | 819
2021-04-13 | 23:00 | 784 | 332 | 139 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 93 | -126 | 784
2021-04-14 | 0:00 | 736 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | 63 | -123 | 736
2021-04-14 | 1:00 | 735 | 332 | 120 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 58 | -124 | 735
2021-04-14 | 2:00 | 781 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | 85 | -126 | 781
2021-04-14 | 3:00 | 847 | 332 | 122 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 131 | -130 | 847
2021-04-14 | 4:00 | 879 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | 0 | 165 | -132 | 879
2021-04-14 | 5:00 | 879 | 332 | 123 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | 170 | -132 | 879
2021-04-14 | 6:00 | 856 | 332 | 122 | 70 | 24 | 126 | 65 | 0 | 161 | 0 | 87 | -131 | 856
2021-04-14 | 7:00 | 838 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 219 | 0 | 142 | 0 | -74 | -130 | 838
2021-04-14 | 8:00 | 849 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 319 | 0 | 135 | 0 | -149 | -131 | 849
2021-04-14 | 9:00 | 881 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 437 | -4 | 113 | -22 | -183 | -133 | 881
2021-04-14 | 10:00 | 875 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 581 | -95 | 95 | -18 | -224 | -135 | 875
2021-04-14 | 11:00 | 883 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 680 | -187 | 99 | -19 | -224 | -136 | 883
2021-04-14 | 12:00 | 851 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 832 | -377 | 105 | -20 | -224 | -134 | 851
2021-04-14 | 13:00 | 878 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 809 | -341 | 123 | -24 | -224 | -135 | 878
2021-04-14 | 14:00 | 860 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 795 | -358 | 136 | -26 | -224 | -135 | 860
2021-04-14 | 15:00 | 852 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 693 | -287 | 131 | 0 | -224 | -135 | 852
2021-04-14 | 16:00 | 875 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 462 | -90 | 137 | 0 | -224 | -136 | 875
2021-04-14 | 17:00 | 893 | 332 | 180 | 80 | 24 | 126 | 208 | 0 | 129 | 0 | -49 | -137 | 893
2021-04-14 | 18:00 | 931 | 332 | 286 | 103 | 24 | 126 | 27 | 0 | 108 | 0 | 63 | -138 | 931
2021-04-14 | 19:00 | 954 | 332 | 371 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 48 | -138 | 954
2021-04-14 | 20:00 | 935 | 332 | 419 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 935
2021-04-14 | 21:00 | 900 | 332 | 189 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 202 | -132 | 900
2021-04-14 | 22:00 | 856 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 184 | -129 | 856
2021-04-14 | 23:00 | 817 | 332 | 152 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 200 | -126 | 817
2021-04-15 | 0:00 | 772 | 332 | 222 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 87 | -123 | 772
2021-04-15 | 1:00 | 770 | 332 | 303 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -124 | 770
2021-04-15 | 2:00 | 824 | 332 | 297 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 52 | -126 | 824
2021-04-15 | 3:00 | 893 | 332 | 377 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 14 | -130 | 893
2021-04-15 | 4:00 | 930 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 32 | -132 | 930
2021-04-15 | 5:00 | 944 | 332 | 249 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -132 | 944
2021-04-15 | 6:00 | 938 | 332 | 180 | 70 | 24 | 126 | 78 | 0 | 57 | 0 | 202 | -131 | 938
2021-04-15 | 7:00 | 865 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 312 | 0 | 52 | 0 | -50 | -130 | 865
2021-04-15 | 8:00 | 849 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 571 | -79 | 38 | 0 | -224 | -131 | 849
2021-04-15 | 9:00 | 872 | 332 | 130 | 58 | 24 | 126 | 811 | -291 | 48 | -9 | -224 | -133 | 872
2021-04-15 | 10:00 | 895 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1056 | -536 | 80 | -15 | -224 | -135 | 895
2021-04-15 | 11:00 | 921 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1185 | -644 | 85 | -16 | -224 | -136 | 921
2021-04-15 | 12:00 | 883 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1205 | -700 | 83 | -16 | -224 | -134 | 883
2021-04-15 | 13:00 | 885 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1112 | -606 | 85 | -16 | -224 | -135 | 885
2021-04-15 | 14:00 | 864 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 904 | -419 | 80 | -15 | -224 | -135 | 864
2021-04-15 | 15:00 | 853 | 332 | 130 | 61 | 24 | 126 | 726 | -256 | 69 | 0 | -224 | -135 | 853
2021-04-15 | 16:00 | 865 | 332 | 180 | 65 | 24 | 126 | 475 | -26 | 7 | 0 | -182 | -136 | 865
2021-04-15 | 17:00 | 889 | 332 | 262 | 80 | 24 | 126 | 186 | 0 | 16 | 0 | 0 | -137 | 889
2021-04-15 | 18:00 | 919 | 332 | 426 | 103 | 24 | 126 | 22 | 0 | 21 | 0 | 3 | -138 | 919
2021-04-15 | 19:00 | 937 | 332 | 450 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | -138 | 937
2021-04-15 | 20:00 | 910 | 332 | 403 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 910
2021-04-15 | 21:00 | 869 | 332 | 354 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -132 | 869
2021-04-15 | 22:00 | 835 | 332 | 288 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 36 | -129 | 835
2021-04-15 | 23:00 | 796 | 332 | 300 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -126 | 796
2021-04-16 | 0:00 | 746 | 332 | 194 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 62 | -123 | 746
2021-04-16 | 1:00 | 744 | 332 | 120 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 131 | -124 | 744
2021-04-16 | 2:00 | 790 | 332 | 220 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 73 | -126 | 790
2021-04-16 | 3:00 | 854 | 332 | 328 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -130 | 854
2021-04-16 | 4:00 | 883 | 332 | 355 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -132 | 883
2021-04-16 | 5:00 | 878 | 332 | 355 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -132 | 878
2021-04-16 | 6:00 | 867 | 332 | 340 | 70 | 24 | 126 | 20 | 0 | 86 | 0 | 0 | -131 | 867
2021-04-16 | 7:00 | 866 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 92 | 0 | 73 | 0 | 150 | -130 | 866
2021-04-16 | 8:00 | 894 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 177 | 0 | 66 | 0 | 107 | -131 | 894
2021-04-16 | 9:00 | 931 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 247 | 0 | 64 | 0 | 80 | -133 | 931
2021-04-16 | 10:00 | 925 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 316 | 0 | 64 | 0 | 9 | -135 | 925
2021-04-16 | 11:00 | 908 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 346 | 0 | 59 | 0 | -32 | -136 | 908
2021-04-16 | 12:00 | 882 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 326 | 0 | 58 | 0 | -38 | -134 | 882
2021-04-16 | 13:00 | 905 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 305 | 0 | 55 | 0 | 10 | -135 | 905
2021-04-16 | 14:00 | 911 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 275 | 0 | 48 | 0 | 49 | -135 | 911
2021-04-16 | 15:00 | 905 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 185 | 0 | 54 | 0 | 126 | -135 | 905
2021-04-16 | 16:00 | 927 | 332 | 181 | 65 | 24 | 126 | 96 | 0 | 58 | 0 | 181 | -136 | 927
2021-04-16 | 17:00 | 936 | 332 | 410 | 80 | 24 | 126 | 38 | 0 | 63 | 0 | 0 | -137 | 936
2021-04-16 | 18:00 | 957 | 332 | 443 | 103 | 24 | 126 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | -138 | 957
2021-04-16 | 19:00 | 947 | 332 | 434 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -138 | 947
2021-04-16 | 20:00 | 913 | 332 | 385 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 913
2021-04-16 | 21:00 | 861 | 332 | 335 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -132 | 861
2021-04-16 | 22:00 | 820 | 332 | 302 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -129 | 820
2021-04-16 | 23:00 | 785 | 332 | 292 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -126 | 785
2021-04-17 | 0:00 | 733 | 332 | 284 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | -22 | 0 | -119 | 733
2021-04-17 | 1:00 | 729 | 332 | 285 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | -19 | 0 | -119 | 729
2021-04-17 | 2:00 | 776 | 332 | 320 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | -17 | 0 | -121 | 776
2021-04-17 | 3:00 | 828 | 332 | 359 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | -14 | 0 | -126 | 828
2021-04-17 | 4:00 | 854 | 332 | 390 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | -11 | 0 | -127 | 854
2021-04-17 | 5:00 | 820 | 332 | 375 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | -5 | 0 | -126 | 820
2021-04-17 | 6:00 | 779 | 332 | 343 | 70 | 24 | 126 | 2 | 0 | 9 | -4 | 0 | -123 | 779
2021-04-17 | 7:00 | 792 | 332 | 137 | 65 | 24 | 126 | 19 | 0 | 16 | -8 | 202 | -121 | 792
2021-04-17 | 8:00 | 842 | 332 | 245 | 62 | 24 | 126 | 56 | 0 | 29 | -14 | 102 | -120 | 842
2021-04-17 | 9:00 | 863 | 332 | 118 | 58 | 24 | 126 | 134 | 0 | 45 | -30 | 178 | -122 | 863
2021-04-17 | 10:00 | 839 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 336 | 0 | 53 | -35 | -45 | -123 | 839
2021-04-17 | 11:00 | 828 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 564 | -55 | 43 | -29 | -224 | -124 | 828
2021-04-17 | 12:00 | 809 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 711 | -212 | 20 | -13 | -224 | -124 | 809
2021-04-17 | 13:00 | 805 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 815 | -324 | 29 | -19 | -224 | -124 | 805
2021-04-17 | 14:00 | 791 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 809 | -346 | 58 | -38 | -224 | -123 | 791
2021-04-17 | 15:00 | 776 | 332 | 113 | 61 | 24 | 126 | 626 | -204 | 85 | -40 | -224 | -123 | 776
2021-04-17 | 16:00 | 763 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 392 | -36 | 103 | -49 | -202 | -125 | 763
2021-04-17 | 17:00 | 793 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 162 | 0 | 165 | -77 | -25 | -127 | 793
2021-04-17 | 18:00 | 835 | 332 | 134 | 103 | 24 | 126 | 23 | 0 | 180 | -85 | 128 | -130 | 835
2021-04-17 | 19:00 | 859 | 332 | 135 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 181 | -85 | 172 | -132 | 859
2021-04-17 | 20:00 | 835 | 332 | 135 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | -89 | 143 | -130 | 835
2021-04-17 | 21:00 | 805 | 332 | 134 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 204 | -96 | 107 | -126 | 805
2021-04-17 | 22:00 | 773 | 332 | 133 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 212 | -100 | 80 | -123 | 773
2021-04-17 | 23:00 | 742 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 216 | -101 | 64 | -121 | 742
2021-04-18 | 0:00 | 705 | 332 | 170 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | -99 | 0 | -119 | 705
2021-04-18 | 1:00 | 701 | 332 | 169 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 205 | -96 | 0 | -119 | 701
2021-04-18 | 2:00 | 750 | 332 | 205 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 205 | -97 | 0 | -121 | 750
2021-04-18 | 3:00 | 814 | 332 | 254 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 200 | -94 | 0 | -126 | 814
2021-04-18 | 4:00 | 847 | 332 | 261 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 176 | -83 | 42 | -127 | 847
2021-04-18 | 5:00 | 826 | 332 | 135 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 165 | -78 | 164 | -126 | 826
2021-04-18 | 6:00 | 772 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 74 | 0 | 158 | -74 | 51 | -123 | 772
2021-04-18 | 7:00 | 725 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 282 | -10 | 139 | -65 | -179 | -121 | 725
2021-04-18 | 8:00 | 702 | 332 | 112 | 62 | 24 | 126 | 515 | -215 | 170 | -80 | -224 | -120 | 702
2021-04-18 | 9:00 | 723 | 332 | 113 | 58 | 24 | 126 | 730 | -377 | 187 | -124 | -224 | -122 | 723
2021-04-18 | 10:00 | 741 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 911 | -544 | 208 | -138 | -224 | -123 | 741
2021-04-18 | 11:00 | 766 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1052 | -664 | 222 | -147 | -224 | -124 | 766
2021-04-18 | 12:00 | 779 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 1098 | -713 | 228 | -151 | -211 | -124 | 779
2021-04-18 | 13:00 | 739 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1064 | -705 | 227 | -150 | -224 | -124 | 739
2021-04-18 | 14:00 | 712 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 975 | -641 | 210 | -138 | -224 | -123 | 712
2021-04-18 | 15:00 | 701 | 332 | 111 | 61 | 24 | 126 | 801 | -505 | 185 | -87 | -224 | -123 | 701
2021-04-18 | 16:00 | 706 | 332 | 123 | 65 | 24 | 126 | 480 | -270 | 101 | -48 | -102 | -125 | 706
2021-04-18 | 17:00 | 774 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 232 | 0 | 111 | -52 | -85 | -127 | 774
2021-04-18 | 18:00 | 837 | 332 | 168 | 103 | 24 | 126 | 30 | 0 | 73 | -34 | 145 | -130 | 837
2021-04-18 | 19:00 | 880 | 332 | 343 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | -27 | 50 | -132 | 880
2021-04-18 | 20:00 | 868 | 332 | 341 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | -18 | 48 | -130 | 868
2021-04-18 | 21:00 | 836 | 332 | 342 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | -15 | 21 | -126 | 836
2021-04-18 | 22:00 | 796 | 332 | 331 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | -14 | 2 | -123 | 796
2021-04-18 | 23:00 | 755 | 332 | 315 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | -8 | 0 | -121 | 755
2021-04-19 | 0:00 | 716 | 332 | 284 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -123 | 716
2021-04-19 | 1:00 | 723 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 171 | -124 | 723
2021-04-19 | 2:00 | 781 | 332 | 131 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 200 | -126 | 781
2021-04-19 | 3:00 | 850 | 332 | 174 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | -130 | 850
2021-04-19 | 4:00 | 890 | 332 | 216 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | -132 | 890
2021-04-19 | 5:00 | 913 | 332 | 245 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 30 | 0 | 204 | -132 | 913
2021-04-19 | 6:00 | 912 | 332 | 175 | 70 | 24 | 126 | 85 | 0 | 28 | 0 | 203 | -131 | 912
2021-04-19 | 7:00 | 862 | 332 | 136 | 65 | 24 | 126 | 343 | 0 | 16 | 0 | -50 | -130 | 862
2021-04-19 | 8:00 | 839 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 652 | -141 | 9 | 0 | -224 | -131 | 839
2021-04-19 | 9:00 | 894 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 930 | -356 | 7 | -1 | -224 | -133 | 894
2021-04-19 | 10:00 | 902 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1127 | -543 | 7 | -1 | -224 | -135 | 902
2021-04-19 | 11:00 | 909 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1226 | -633 | 7 | -1 | -224 | -136 | 909
2021-04-19 | 12:00 | 876 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1264 | -707 | 9 | -2 | -224 | -134 | 876
2021-04-19 | 13:00 | 892 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1197 | -627 | 14 | -3 | -224 | -135 | 892
2021-04-19 | 14:00 | 882 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1068 | -516 | 20 | -4 | -224 | -135 | 882
2021-04-19 | 15:00 | 857 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 843 | -328 | 27 | 0 | -224 | -135 | 857
2021-04-19 | 16:00 | 862 | 332 | 180 | 65 | 24 | 126 | 543 | -86 | 33 | 0 | -219 | -136 | 862
2021-04-19 | 17:00 | 892 | 332 | 181 | 80 | 24 | 126 | 239 | 0 | 28 | 0 | 19 | -137 | 892
2021-04-19 | 18:00 | 911 | 332 | 306 | 103 | 24 | 126 | 33 | 0 | 24 | 0 | 101 | -138 | 911
2021-04-19 | 19:00 | 923 | 332 | 388 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 55 | -138 | 923
2021-04-19 | 20:00 | 896 | 332 | 386 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 18 | -135 | 896
2021-04-19 | 21:00 | 854 | 332 | 373 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -132 | 854
2021-04-19 | 22:00 | 821 | 332 | 346 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -129 | 821
2021-04-19 | 23:00 | 793 | 332 | 330 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -126 | 793
2021-04-20 | 0:00 | 747 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 161 | -123 | 747
2021-04-20 | 1:00 | 753 | 332 | 120 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 168 | -124 | 753
2021-04-20 | 2:00 | 799 | 332 | 297 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 29 | -126 | 799
2021-04-20 | 3:00 | 870 | 332 | 181 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | -130 | 870
2021-04-20 | 4:00 | 906 | 332 | 226 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -132 | 906
2021-04-20 | 5:00 | 914 | 332 | 250 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 26 | 0 | 204 | -132 | 914
2021-04-20 | 6:00 | 906 | 332 | 170 | 70 | 24 | 126 | 93 | 0 | 21 | 0 | 201 | -131 | 906
2021-04-20 | 7:00 | 849 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 354 | 0 | 9 | 0 | -65 | -130 | 849
2021-04-20 | 8:00 | 829 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 654 | -150 | 6 | 0 | -224 | -131 | 829
2021-04-20 | 9:00 | 885 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 935 | -369 | 5 | -1 | -224 | -133 | 885
2021-04-20 | 10:00 | 901 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1141 | -553 | 3 | -1 | -224 | -135 | 901
2021-04-20 | 11:00 | 915 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1232 | -630 | 3 | -1 | -224 | -136 | 915
2021-04-20 | 12:00 | 885 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1257 | -686 | 3 | -1 | -224 | -134 | 885
2021-04-20 | 13:00 | 905 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1189 | -597 | 3 | -1 | -224 | -135 | 905
2021-04-20 | 14:00 | 897 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1063 | -483 | 4 | -1 | -224 | -135 | 897
2021-04-20 | 15:00 | 867 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 838 | -291 | 5 | 0 | -224 | -135 | 867
2021-04-20 | 16:00 | 874 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 543 | -66 | 9 | 0 | -202 | -136 | 874
2021-04-20 | 17:00 | 894 | 332 | 244 | 80 | 24 | 126 | 237 | 0 | 8 | 0 | -20 | -137 | 894
2021-04-20 | 18:00 | 906 | 332 | 386 | 103 | 24 | 126 | 30 | 0 | 9 | 0 | 34 | -138 | 906
2021-04-20 | 19:00 | 919 | 332 | 388 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 73 | -138 | 919
2021-04-20 | 20:00 | 883 | 332 | 386 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -135 | 883
2021-04-20 | 21:00 | 844 | 332 | 379 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | -132 | 844
2021-04-20 | 22:00 | 805 | 332 | 358 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -129 | 805
2021-04-20 | 23:00 | 777 | 332 | 345 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -126 | 777
2021-04-21 | 0:00 | 733 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | -123 | 733
2021-04-21 | 1:00 | 727 | 332 | 244 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -124 | 727
2021-04-21 | 2:00 | 783 | 332 | 144 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -126 | 783
2021-04-21 | 3:00 | 842 | 332 | 180 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -130 | 842
2021-04-21 | 4:00 | 878 | 332 | 221 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -132 | 878
2021-04-21 | 5:00 | 874 | 332 | 225 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 11 | 0 | 204 | -132 | 874
2021-04-21 | 6:00 | 846 | 332 | 149 | 70 | 24 | 126 | 81 | 0 | 16 | 0 | 179 | -131 | 846
2021-04-21 | 7:00 | 818 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 336 | 0 | 19 | 0 | -88 | -130 | 818
2021-04-21 | 8:00 | 808 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 635 | -164 | 18 | 0 | -224 | -131 | 808
2021-04-21 | 9:00 | 873 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 919 | -375 | 19 | -4 | -224 | -133 | 873
2021-04-21 | 10:00 | 901 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1099 | -518 | 12 | -2 | -224 | -135 | 901
2021-04-21 | 11:00 | 924 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1225 | -622 | 12 | -2 | -224 | -136 | 924
2021-04-21 | 12:00 | 893 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1229 | -658 | 13 | -3 | -224 | -134 | 893
2021-04-21 | 13:00 | 914 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1153 | -559 | 11 | -2 | -224 | -135 | 914
2021-04-21 | 14:00 | 908 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1025 | -442 | 14 | -3 | -224 | -135 | 908
2021-04-21 | 15:00 | 893 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 806 | -242 | 14 | 0 | -224 | -135 | 893
2021-04-21 | 16:00 | 887 | 332 | 180 | 65 | 24 | 126 | 506 | -44 | 16 | 0 | -182 | -136 | 887
2021-04-21 | 17:00 | 889 | 332 | 245 | 80 | 24 | 126 | 202 | 0 | 20 | 0 | -3 | -137 | 889
2021-04-21 | 18:00 | 909 | 332 | 363 | 103 | 24 | 126 | 27 | 0 | 20 | 0 | 52 | -138 | 909
2021-04-21 | 19:00 | 915 | 332 | 447 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -138 | 915
2021-04-21 | 20:00 | 876 | 332 | 203 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -135 | 876
2021-04-21 | 21:00 | 828 | 332 | 180 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 186 | -132 | 828
2021-04-21 | 22:00 | 798 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 165 | -129 | 798
2021-04-21 | 23:00 | 768 | 332 | 150 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 177 | -126 | 768
2021-04-22 | 0:00 | 723 | 332 | 288 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -123 | 723
2021-04-22 | 1:00 | 719 | 332 | 287 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -124 | 719
2021-04-22 | 2:00 | 770 | 332 | 229 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 94 | -126 | 770
2021-04-22 | 3:00 | 830 | 332 | 263 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 | -130 | 830
2021-04-22 | 4:00 | 858 | 332 | 276 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 118 | -132 | 858
2021-04-22 | 5:00 | 846 | 332 | 180 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 28 | 0 | 204 | -132 | 846
2021-04-22 | 6:00 | 811 | 332 | 122 | 70 | 24 | 126 | 70 | 0 | 41 | 0 | 157 | -131 | 811
2021-04-22 | 7:00 | 788 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 293 | 0 | 41 | 0 | -95 | -130 | 788
2021-04-22 | 8:00 | 805 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 548 | -88 | 26 | 0 | -224 | -131 | 805
2021-04-22 | 9:00 | 854 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 798 | -279 | 26 | -5 | -224 | -133 | 854
2021-04-22 | 10:00 | 898 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1015 | -454 | 32 | -6 | -224 | -135 | 898
2021-04-22 | 11:00 | 938 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1097 | -500 | 38 | -7 | -224 | -136 | 938
2021-04-22 | 12:00 | 896 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1175 | -630 | 48 | -9 | -224 | -134 | 896
2021-04-22 | 13:00 | 946 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1160 | -569 | 53 | -10 | -224 | -135 | 946
2021-04-22 | 14:00 | 934 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 977 | -400 | 52 | -10 | -224 | -135 | 934
2021-04-22 | 15:00 | 923 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 740 | -180 | 47 | 0 | -224 | -135 | 923
2021-04-22 | 16:00 | 916 | 332 | 180 | 65 | 24 | 126 | 453 | -17 | 41 | 0 | -152 | -136 | 916
2021-04-22 | 17:00 | 911 | 332 | 181 | 80 | 24 | 126 | 201 | 0 | 37 | 0 | 67 | -137 | 911
2021-04-22 | 18:00 | 919 | 332 | 208 | 103 | 24 | 126 | 30 | 0 | 37 | 0 | 197 | -138 | 919
2021-04-22 | 19:00 | 921 | 332 | 224 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | -138 | 921
2021-04-22 | 20:00 | 880 | 332 | 183 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 199 | -135 | 880
2021-04-22 | 21:00 | 832 | 332 | 179 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 153 | -132 | 832
2021-04-22 | 22:00 | 795 | 332 | 177 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 118 | -129 | 795
2021-04-22 | 23:00 | 765 | 332 | 140 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 138 | -126 | 765
2021-04-23 | 0:00 | 725 | 332 | 245 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -123 | 725
2021-04-23 | 1:00 | 717 | 332 | 239 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -124 | 717
2021-04-23 | 2:00 | 762 | 332 | 249 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 12 | -126 | 762
2021-04-23 | 3:00 | 822 | 332 | 303 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -130 | 822
2021-04-23 | 4:00 | 854 | 332 | 319 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 20 | -132 | 854
2021-04-23 | 5:00 | 847 | 332 | 320 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 77 | 0 | 16 | -132 | 847
2021-04-23 | 6:00 | 803 | 332 | 121 | 70 | 24 | 126 | 61 | 0 | 72 | 0 | 128 | -131 | 803
2021-04-23 | 7:00 | 783 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 195 | 0 | 68 | 0 | -31 | -130 | 783
2021-04-23 | 8:00 | 805 | 332 | 129 | 62 | 24 | 126 | 415 | -39 | 73 | 0 | -186 | -131 | 805
2021-04-23 | 9:00 | 856 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 754 | -291 | 98 | -19 | -224 | -133 | 856
2021-04-23 | 10:00 | 872 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 777 | -297 | 100 | -19 | -224 | -135 | 872
2021-04-23 | 11:00 | 895 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 768 | -259 | 94 | -18 | -224 | -136 | 895
2021-04-23 | 12:00 | 853 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 846 | -398 | 116 | -22 | -224 | -134 | 853
2021-04-23 | 13:00 | 879 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 730 | -247 | 106 | -20 | -224 | -135 | 879
2021-04-23 | 14:00 | 877 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 566 | -94 | 113 | -22 | -224 | -135 | 877
2021-04-23 | 15:00 | 871 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 435 | -13 | 123 | 0 | -213 | -135 | 871
2021-04-23 | 16:00 | 885 | 332 | 180 | 65 | 24 | 126 | 300 | 0 | 141 | 0 | -147 | -136 | 885
2021-04-23 | 17:00 | 885 | 332 | 201 | 80 | 24 | 126 | 137 | 0 | 141 | 0 | -19 | -137 | 885
2021-04-23 | 18:00 | 902 | 332 | 307 | 103 | 24 | 126 | 22 | 0 | 126 | 0 | 0 | -138 | 902
2021-04-23 | 19:00 | 905 | 332 | 207 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 149 | -138 | 905
2021-04-23 | 20:00 | 871 | 332 | 178 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 156 | -135 | 871
2021-04-23 | 21:00 | 823 | 332 | 179 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 119 | -132 | 823
2021-04-23 | 22:00 | 796 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 102 | -129 | 796
2021-04-23 | 23:00 | 778 | 332 | 139 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 140 | -126 | 778
2021-04-24 | 0:00 | 722 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 86 | -119 | 722
2021-04-24 | 1:00 | 711 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 80 | -119 | 711
2021-04-24 | 2:00 | 748 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 100 | -121 | 748
2021-04-24 | 3:00 | 812 | 332 | 134 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 138 | -126 | 812
2021-04-24 | 4:00 | 833 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 173 | -127 | 833
2021-04-24 | 5:00 | 812 | 332 | 134 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 71 | 0 | 167 | -126 | 812
2021-04-24 | 6:00 | 746 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 54 | 0 | 80 | 0 | 50 | -123 | 746
2021-04-24 | 7:00 | 736 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 207 | 0 | 80 | 0 | -110 | -121 | 736
2021-04-24 | 8:00 | 741 | 332 | 112 | 62 | 24 | 126 | 386 | -65 | 108 | 0 | -224 | -120 | 741
2021-04-24 | 9:00 | 777 | 332 | 115 | 58 | 24 | 126 | 648 | -280 | 124 | -24 | -224 | -122 | 777
2021-04-24 | 10:00 | 795 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 874 | -499 | 143 | -27 | -224 | -123 | 795
2021-04-24 | 11:00 | 806 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 942 | -563 | 153 | -29 | -224 | -124 | 806
2021-04-24 | 12:00 | 818 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 1003 | -609 | 149 | -29 | -224 | -124 | 818
2021-04-24 | 13:00 | 813 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 986 | -592 | 142 | -27 | -224 | -124 | 813
2021-04-24 | 14:00 | 791 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 868 | -486 | 124 | -24 | -224 | -123 | 791
2021-04-24 | 15:00 | 775 | 332 | 112 | 61 | 24 | 126 | 648 | -296 | 115 | 0 | -224 | -123 | 775
2021-04-24 | 16:00 | 793 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 388 | -10 | 39 | 0 | -180 | -125 | 793
2021-04-24 | 17:00 | 813 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 162 | 0 | 42 | 0 | 41 | -127 | 813
2021-04-24 | 18:00 | 829 | 332 | 135 | 103 | 24 | 126 | 24 | 0 | 48 | 0 | 167 | -130 | 829
2021-04-24 | 19:00 | 840 | 332 | 136 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 198 | -132 | 840
2021-04-24 | 20:00 | 809 | 332 | 134 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 168 | -130 | 809
2021-04-24 | 21:00 | 765 | 332 | 133 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 128 | -126 | 765
2021-04-24 | 22:00 | 739 | 332 | 132 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 116 | -123 | 739
2021-04-24 | 23:00 | 712 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 119 | -121 | 712
2021-04-25 | 0:00 | 673 | 332 | 221 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -9 | 20 | -119 | 673
2021-04-25 | 1:00 | 669 | 332 | 237 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -9 | 0 | -119 | 669
2021-04-25 | 2:00 | 708 | 332 | 235 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -9 | 27 | -121 | 708
2021-04-25 | 3:00 | 768 | 332 | 244 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | -7 | 61 | -126 | 768
2021-04-25 | 4:00 | 798 | 332 | 189 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | -12 | 144 | -127 | 798
2021-04-25 | 5:00 | 773 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 3 | 0 | 18 | -9 | 185 | -126 | 773
2021-04-25 | 6:00 | 707 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 92 | 0 | 15 | -7 | 46 | -123 | 707
2021-04-25 | 7:00 | 681 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 320 | -14 | 10 | -5 | -187 | -121 | 681
2021-04-25 | 8:00 | 643 | 332 | 109 | 62 | 24 | 126 | 578 | -266 | 41 | -19 | -224 | -120 | 643
2021-04-25 | 9:00 | 711 | 332 | 111 | 58 | 24 | 126 | 845 | -457 | 51 | -33 | -224 | -122 | 711
2021-04-25 | 10:00 | 721 | 332 | 112 | 56 | 24 | 126 | 1045 | -651 | 71 | -47 | -224 | -123 | 721
2021-04-25 | 11:00 | 737 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1146 | -747 | 103 | -68 | -224 | -124 | 737
2021-04-25 | 12:00 | 748 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1176 | -774 | 128 | -85 | -224 | -124 | 748
2021-04-25 | 13:00 | 735 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1100 | -714 | 136 | -90 | -224 | -124 | 735
2021-04-25 | 14:00 | 725 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 931 | -559 | 138 | -91 | -224 | -123 | 725
2021-04-25 | 15:00 | 716 | 332 | 111 | 61 | 24 | 126 | 695 | -457 | 127 | -60 | -120 | -123 | 716
2021-04-25 | 16:00 | 723 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 447 | -84 | 56 | -26 | -224 | -125 | 723
2021-04-25 | 17:00 | 774 | 332 | 148 | 80 | 24 | 126 | 208 | 0 | 74 | -35 | -56 | -127 | 774
2021-04-25 | 18:00 | 810 | 332 | 247 | 103 | 24 | 126 | 33 | 0 | 71 | -34 | 38 | -130 | 810
2021-04-25 | 19:00 | 822 | 332 | 246 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | -34 | 81 | -132 | 822
2021-04-25 | 20:00 | 792 | 332 | 185 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | -38 | 105 | -130 | 792
2021-04-25 | 21:00 | 760 | 332 | 143 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | -43 | 113 | -126 | 760
2021-04-25 | 22:00 | 724 | 332 | 132 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | -39 | 101 | -123 | 724
2021-04-25 | 23:00 | 693 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | -37 | 89 | -121 | 693
2021-04-26 | 0:00 | 657 | 332 | 118 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | -37 | 79 | -123 | 657
2021-04-26 | 1:00 | 653 | 332 | 118 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | -36 | 76 | -124 | 653
2021-04-26 | 2:00 | 704 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | -37 | 112 | -126 | 704
2021-04-26 | 3:00 | 773 | 332 | 119 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | -34 | 165 | -130 | 773
2021-04-26 | 4:00 | 819 | 332 | 128 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | -39 | 201 | -132 | 819
2021-04-26 | 5:00 | 826 | 332 | 138 | 83 | 24 | 126 | 4 | 0 | 89 | -42 | 204 | -132 | 826
2021-04-26 | 6:00 | 811 | 332 | 122 | 70 | 24 | 126 | 120 | 0 | 98 | -46 | 96 | -131 | 811
2021-04-26 | 7:00 | 779 | 332 | 117 | 65 | 24 | 126 | 396 | -28 | 82 | -38 | -167 | -130 | 779
2021-04-26 | 8:00 | 783 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 698 | -274 | 75 | -35 | -224 | -131 | 783
2021-04-26 | 9:00 | 862 | 332 | 130 | 58 | 24 | 126 | 974 | -446 | 60 | -39 | -224 | -133 | 862
2021-04-26 | 10:00 | 886 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1158 | -597 | 43 | -28 | -224 | -135 | 886
2021-04-26 | 11:00 | 902 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1251 | -674 | 42 | -28 | -224 | -136 | 902
2021-04-26 | 12:00 | 864 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1258 | -722 | 48 | -32 | -224 | -134 | 864
2021-04-26 | 13:00 | 891 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1212 | -650 | 52 | -35 | -224 | -135 | 891
2021-04-26 | 14:00 | 884 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1076 | -524 | 53 | -35 | -224 | -135 | 884
2021-04-26 | 15:00 | 863 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 850 | -407 | 50 | -24 | -145 | -135 | 863
2021-04-26 | 16:00 | 874 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 568 | -88 | 52 | -24 | -224 | -136 | 874
2021-04-26 | 17:00 | 880 | 332 | 216 | 80 | 24 | 126 | 257 | 0 | 45 | -21 | -42 | -137 | 880
2021-04-26 | 18:00 | 901 | 332 | 372 | 103 | 24 | 126 | 43 | 0 | 42 | -20 | 17 | -138 | 901
2021-04-26 | 19:00 | 903 | 332 | 388 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | -14 | 50 | -138 | 903
2021-04-26 | 20:00 | 873 | 332 | 387 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | -9 | 23 | -135 | 873
2021-04-26 | 21:00 | 837 | 332 | 377 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -9 | 1 | -132 | 837
2021-04-26 | 22:00 | 806 | 332 | 357 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | -7 | 0 | -129 | 806
2021-04-26 | 23:00 | 770 | 332 | 333 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | -9 | 0 | -126 | 770
2021-04-27 | 0:00 | 725 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 149 | -123 | 725
2021-04-27 | 1:00 | 720 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 142 | -124 | 720
2021-04-27 | 2:00 | 768 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 164 | -126 | 768
2021-04-27 | 3:00 | 836 | 332 | 127 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 193 | -130 | 836
2021-04-27 | 4:00 | 870 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 204 | -132 | 870
2021-04-27 | 5:00 | 876 | 332 | 158 | 83 | 24 | 126 | 3 | 0 | 78 | 0 | 204 | -132 | 876
2021-04-27 | 6:00 | 837 | 332 | 121 | 70 | 24 | 126 | 103 | 0 | 73 | 0 | 119 | -131 | 837
2021-04-27 | 7:00 | 801 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 287 | 0 | 58 | 0 | -94 | -130 | 801
2021-04-27 | 8:00 | 822 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 501 | -39 | 35 | 0 | -219 | -131 | 822
2021-04-27 | 9:00 | 867 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 677 | -175 | 62 | -12 | -224 | -133 | 867
2021-04-27 | 10:00 | 880 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 805 | -302 | 81 | -15 | -224 | -135 | 880
2021-04-27 | 11:00 | 883 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 861 | -365 | 96 | -18 | -224 | -136 | 883
2021-04-27 | 12:00 | 869 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 834 | -364 | 109 | -21 | -224 | -134 | 869
2021-04-27 | 13:00 | 883 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 668 | -189 | 116 | -22 | -224 | -135 | 883
2021-04-27 | 14:00 | 871 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 449 | -20 | 108 | -21 | -183 | -135 | 871
2021-04-27 | 15:00 | 881 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 287 | 0 | 88 | 0 | -34 | -135 | 881
2021-04-27 | 16:00 | 892 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 182 | 0 | 52 | 0 | 68 | -136 | 892
2021-04-27 | 17:00 | 892 | 332 | 180 | 80 | 24 | 126 | 86 | 0 | 67 | 0 | 134 | -137 | 892
2021-04-27 | 18:00 | 920 | 332 | 398 | 103 | 24 | 126 | 12 | 0 | 63 | 0 | 0 | -138 | 920
2021-04-27 | 19:00 | 919 | 332 | 408 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -138 | 919
2021-04-27 | 20:00 | 883 | 332 | 381 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 883
2021-04-27 | 21:00 | 836 | 332 | 357 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -132 | 836
2021-04-27 | 22:00 | 809 | 332 | 339 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -129 | 809
2021-04-27 | 23:00 | 773 | 332 | 322 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 773
2021-04-28 | 0:00 | 734 | 332 | 297 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -123 | 734
2021-04-28 | 1:00 | 721 | 332 | 207 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 82 | -124 | 721
2021-04-28 | 2:00 | 761 | 332 | 221 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 83 | -126 | 761
2021-04-28 | 3:00 | 826 | 332 | 356 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 826
2021-04-28 | 4:00 | 852 | 332 | 392 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | -132 | 852
2021-04-28 | 5:00 | 840 | 332 | 389 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -132 | 840
2021-04-28 | 6:00 | 802 | 332 | 352 | 70 | 24 | 126 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | -131 | 802
2021-04-28 | 7:00 | 809 | 332 | 317 | 65 | 24 | 126 | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 | -130 | 809
2021-04-28 | 8:00 | 854 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 160 | 0 | 7 | 0 | 143 | -131 | 854
2021-04-28 | 9:00 | 896 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 321 | 0 | 8 | 0 | 27 | -133 | 896
2021-04-28 | 10:00 | 885 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 446 | 0 | 7 | 0 | -103 | -135 | 885
2021-04-28 | 11:00 | 890 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 555 | 0 | 3 | 0 | -203 | -136 | 890
2021-04-28 | 12:00 | 857 | 332 | 130 | 56 | 24 | 126 | 513 | 0 | 8 | 0 | -198 | -134 | 857
2021-04-28 | 13:00 | 885 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 426 | 0 | 9 | 0 | -85 | -135 | 885
2021-04-28 | 14:00 | 913 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 290 | 0 | 13 | 0 | 71 | -135 | 913
2021-04-28 | 15:00 | 895 | 332 | 232 | 61 | 24 | 126 | 157 | 0 | 14 | 0 | 84 | -135 | 895
2021-04-28 | 16:00 | 905 | 332 | 281 | 65 | 24 | 126 | 100 | 0 | 11 | 0 | 102 | -136 | 905
2021-04-28 | 17:00 | 913 | 332 | 260 | 80 | 24 | 126 | 38 | 0 | 14 | 0 | 176 | -137 | 913
2021-04-28 | 18:00 | 926 | 332 | 450 | 103 | 24 | 126 | 3 | 0 | 20 | 0 | 6 | -138 | 926
2021-04-28 | 19:00 | 917 | 332 | 441 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -138 | 917
2021-04-28 | 20:00 | 875 | 332 | 400 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 875
2021-04-28 | 21:00 | 831 | 332 | 355 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 831
2021-04-28 | 22:00 | 804 | 332 | 261 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 68 | -129 | 804
2021-04-28 | 23:00 | 770 | 332 | 304 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -126 | 770
2021-04-29 | 0:00 | 726 | 332 | 281 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | -19 | 0 | -119 | 726
2021-04-29 | 1:00 | 718 | 332 | 273 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | -19 | 0 | -119 | 718
2021-04-29 | 2:00 | 758 | 332 | 302 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | -18 | 0 | -121 | 758
2021-04-29 | 3:00 | 817 | 332 | 349 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | -13 | 0 | -126 | 817
2021-04-29 | 4:00 | 844 | 332 | 384 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | -7 | 0 | -127 | 844
2021-04-29 | 5:00 | 819 | 332 | 368 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | -10 | 0 | -126 | 819
2021-04-29 | 6:00 | 764 | 332 | 320 | 70 | 24 | 126 | 6 | 0 | 18 | -9 | 0 | -123 | 764
2021-04-29 | 7:00 | 774 | 332 | 318 | 65 | 24 | 126 | 25 | 0 | 10 | -5 | 0 | -121 | 774
2021-04-29 | 8:00 | 824 | 332 | 341 | 62 | 24 | 126 | 41 | 0 | 33 | -15 | 0 | -120 | 824
2021-04-29 | 9:00 | 872 | 332 | 351 | 58 | 24 | 126 | 58 | 0 | 84 | -39 | 0 | -122 | 872
2021-04-29 | 10:00 | 873 | 332 | 290 | 56 | 24 | 126 | 102 | 0 | 124 | -58 | 0 | -123 | 873
2021-04-29 | 11:00 | 871 | 332 | 259 | 56 | 24 | 126 | 136 | 0 | 118 | -56 | 0 | -124 | 871
2021-04-29 | 12:00 | 835 | 332 | 137 | 56 | 24 | 126 | 230 | 0 | 74 | -35 | 15 | -124 | 835
2021-04-29 | 13:00 | 811 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 432 | 0 | 33 | -16 | -167 | -124 | 811
2021-04-29 | 14:00 | 799 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 526 | -50 | 27 | -13 | -224 | -123 | 799
2021-04-29 | 15:00 | 782 | 332 | 113 | 61 | 24 | 126 | 524 | -73 | 41 | -19 | -224 | -123 | 782
2021-04-29 | 16:00 | 786 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 391 | -6 | 49 | -23 | -181 | -125 | 786
2021-04-29 | 17:00 | 826 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 220 | 0 | 39 | -18 | 16 | -127 | 826
2021-04-29 | 18:00 | 850 | 332 | 253 | 103 | 24 | 126 | 48 | 0 | 40 | -19 | 73 | -130 | 850
2021-04-29 | 19:00 | 879 | 332 | 397 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | -22 | 0 | -132 | 879
2021-04-29 | 20:00 | 843 | 332 | 355 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | -26 | 0 | -130 | 843
2021-04-29 | 21:00 | 810 | 332 | 319 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | -31 | 0 | -126 | 810
2021-04-29 | 22:00 | 767 | 332 | 284 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | -32 | 0 | -123 | 767
2021-04-29 | 23:00 | 736 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | -29 | 140 | -121 | 736
2021-04-30 | 0:00 | 693 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | -32 | 103 | -119 | 693
2021-04-30 | 1:00 | 691 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | -31 | 101 | -119 | 691
2021-04-30 | 2:00 | 736 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | -27 | 137 | -121 | 736
2021-04-30 | 3:00 | 803 | 332 | 134 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | -29 | 183 | -126 | 803
2021-04-30 | 4:00 | 830 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | -39 | 201 | -127 | 830
2021-04-30 | 5:00 | 822 | 332 | 135 | 83 | 24 | 126 | 4 | 0 | 107 | -50 | 187 | -126 | 822
2021-04-30 | 6:00 | 768 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 96 | 0 | 107 | -50 | 53 | -123 | 768
2021-04-30 | 7:00 | 750 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 315 | -6 | 108 | -51 | -176 | -121 | 750
2021-04-30 | 8:00 | 760 | 332 | 113 | 62 | 24 | 126 | 507 | -119 | 112 | -53 | -224 | -120 | 760
2021-04-30 | 9:00 | 809 | 332 | 114 | 58 | 24 | 126 | 692 | -237 | 135 | -89 | -224 | -122 | 809
2021-04-30 | 10:00 | 831 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 781 | -313 | 169 | -111 | -224 | -123 | 831
2021-04-30 | 11:00 | 872 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 942 | -434 | 173 | -114 | -224 | -124 | 872
2021-04-30 | 12:00 | 852 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1101 | -612 | 175 | -115 | -224 | -124 | 852
2021-04-30 | 13:00 | 847 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 1082 | -600 | 177 | -117 | -224 | -124 | 847
2021-04-30 | 14:00 | 829 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1005 | -538 | 156 | -103 | -224 | -123 | 829
2021-04-30 | 15:00 | 829 | 332 | 113 | 61 | 24 | 126 | 817 | -363 | 124 | -58 | -224 | -123 | 829
2021-04-30 | 16:00 | 831 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 536 | -178 | 96 | -45 | -134 | -125 | 831
2021-04-30 | 17:00 | 837 | 332 | 135 | 80 | 24 | 126 | 259 | 0 | 82 | -39 | -35 | -127 | 837
2021-04-30 | 18:00 | 843 | 332 | 142 | 103 | 24 | 126 | 42 | 0 | 61 | -29 | 172 | -130 | 843
2021-04-30 | 19:00 | 862 | 332 | 179 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | -20 | 204 | -132 | 862
2021-04-30 | 20:00 | 828 | 332 | 153 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | -11 | 204 | -130 | 828
2021-04-30 | 21:00 | 791 | 332 | 133 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | -11 | 189 | -126 | 791
2021-04-30 | 22:00 | 748 | 332 | 132 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | -9 | 157 | -123 | 748
2021-04-30 | 23:00 | 717 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | -11 | 141 | -121 | 717
2021-05-01 | 0:00 | 673 | 332 | 227 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | -14 | 0 | -116 | 673
2021-05-01 | 1:00 | 661 | 332 | 209 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | -20 | 0 | -117 | 661
2021-05-01 | 2:00 | 703 | 332 | 167 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | -33 | 55 | -119 | 703
2021-05-01 | 3:00 | 764 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | -59 | 100 | -123 | 764
2021-05-01 | 4:00 | 795 | 332 | 135 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 165 | -78 | 113 | -125 | 795
2021-05-01 | 5:00 | 770 | 332 | 133 | 90 | 24 | 126 | 2 | 0 | 159 | -75 | 103 | -124 | 770
2021-05-01 | 6:00 | 700 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 65 | 0 | 175 | -82 | -27 | -121 | 700
2021-05-01 | 7:00 | 676 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 211 | 0 | 137 | -65 | -172 | -119 | 676
2021-05-01 | 8:00 | 697 | 332 | 111 | 67 | 24 | 126 | 363 | -50 | 125 | -59 | -224 | -118 | 697
2021-05-01 | 9:00 | 738 | 332 | 113 | 62 | 24 | 126 | 550 | -169 | 130 | -86 | -224 | -120 | 738
2021-05-01 | 10:00 | 758 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 605 | -206 | 148 | -98 | -224 | -122 | 758
2021-05-01 | 11:00 | 779 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 625 | -323 | 167 | -110 | -112 | -124 | 779
2021-05-01 | 12:00 | 765 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 702 | -409 | 158 | -105 | -112 | -124 | 765
2021-05-01 | 13:00 | 761 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 729 | -333 | 170 | -112 | -224 | -124 | 761
2021-05-01 | 14:00 | 744 | 332 | 113 | 64 | 24 | 126 | 673 | -300 | 175 | -116 | -224 | -123 | 744
2021-05-01 | 15:00 | 721 | 332 | 111 | 65 | 24 | 126 | 620 | -419 | 182 | -85 | -112 | -123 | 721
2021-05-01 | 16:00 | 734 | 332 | 135 | 69 | 24 | 126 | 441 | -149 | 197 | -93 | -224 | -124 | 734
2021-05-01 | 17:00 | 763 | 332 | 133 | 86 | 24 | 126 | 212 | 0 | 201 | -94 | -131 | -126 | 763
2021-05-01 | 18:00 | 788 | 332 | 136 | 111 | 24 | 126 | 33 | 0 | 199 | -94 | 50 | -129 | 788
2021-05-01 | 19:00 | 814 | 332 | 134 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | -84 | 119 | -130 | 814
2021-05-01 | 20:00 | 788 | 332 | 134 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | -86 | 89 | -128 | 788
2021-05-01 | 21:00 | 753 | 332 | 119 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 204 | -96 | 61 | -125 | 753
2021-05-01 | 22:00 | 713 | 332 | 121 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 207 | -97 | 25 | -121 | 713
2021-05-01 | 23:00 | 680 | 332 | 130 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 209 | -98 | 0 | -118 | 680
2021-05-02 | 0:00 | 647 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | -96 | -22 | -116 | 647
2021-05-02 | 1:00 | 633 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 208 | -98 | -37 | -117 | 633
2021-05-02 | 2:00 | 673 | 332 | 132 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 195 | -92 | -6 | -119 | 673
2021-05-02 | 3:00 | 736 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | -86 | 42 | -123 | 736
2021-05-02 | 4:00 | 779 | 332 | 134 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 176 | -83 | 92 | -125 | 779
2021-05-02 | 5:00 | 760 | 332 | 133 | 90 | 24 | 126 | 5 | 0 | 158 | -74 | 90 | -124 | 760
2021-05-02 | 6:00 | 687 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 108 | 0 | 161 | -76 | -75 | -121 | 687
2021-05-02 | 7:00 | 632 | 332 | 129 | 70 | 24 | 126 | 319 | -116 | 171 | -80 | -224 | -119 | 632
2021-05-02 | 8:00 | 617 | 332 | 110 | 67 | 24 | 126 | 518 | -316 | 184 | -86 | -224 | -118 | 617
2021-05-02 | 9:00 | 634 | 332 | 112 | 62 | 24 | 126 | 632 | -491 | 205 | -136 | -112 | -120 | 634
2021-05-02 | 10:00 | 668 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 738 | -561 | 212 | -140 | -112 | -122 | 668
2021-05-02 | 11:00 | 684 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 701 | -616 | 205 | -136 | 0 | -124 | 684
2021-05-02 | 12:00 | 687 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 641 | -555 | 209 | -138 | 0 | -124 | 687
2021-05-02 | 13:00 | 678 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 654 | -572 | 194 | -128 | 0 | -124 | 678
2021-05-02 | 14:00 | 677 | 332 | 111 | 64 | 24 | 126 | 576 | -498 | 192 | -127 | 0 | -123 | 677
2021-05-02 | 15:00 | 667 | 332 | 111 | 65 | 24 | 126 | 520 | -481 | 175 | -82 | 0 | -123 | 667
2021-05-02 | 16:00 | 690 | 332 | 134 | 69 | 24 | 126 | 376 | -309 | 152 | -72 | -18 | -124 | 690
2021-05-02 | 17:00 | 740 | 332 | 132 | 86 | 24 | 126 | 213 | 0 | 126 | -59 | -114 | -126 | 740
2021-05-02 | 18:00 | 778 | 332 | 217 | 111 | 24 | 126 | 39 | 0 | 86 | -40 | 12 | -129 | 778
2021-05-02 | 19:00 | 811 | 332 | 246 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | -29 | 66 | -130 | 811
2021-05-02 | 20:00 | 794 | 332 | 230 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | -21 | 72 | -128 | 794
2021-05-02 | 21:00 | 766 | 332 | 133 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | -18 | 147 | -125 | 766
2021-05-02 | 22:00 | 729 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | -14 | 124 | -121 | 729
2021-05-02 | 23:00 | 704 | 332 | 132 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | -14 | 117 | -118 | 704
2021-05-03 | 0:00 | 663 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | -10 | 89 | -115 | 663
2021-05-03 | 1:00 | 663 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 94 | -115 | 663
2021-05-03 | 2:00 | 712 | 332 | 132 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -8 | 124 | -117 | 712
2021-05-03 | 3:00 | 772 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | -5 | 168 | -122 | 772
2021-05-03 | 4:00 | 813 | 332 | 138 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | -10 | 204 | -124 | 813
2021-05-03 | 5:00 | 800 | 332 | 144 | 90 | 24 | 126 | 6 | 0 | 12 | -6 | 194 | -122 | 800
2021-05-03 | 6:00 | 742 | 332 | 128 | 76 | 24 | 126 | 121 | 0 | 5 | -2 | 51 | -119 | 742
2021-05-03 | 7:00 | 675 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 383 | -63 | 1 | 0 | -212 | -118 | 675
2021-05-03 | 8:00 | 642 | 332 | 110 | 67 | 24 | 126 | 669 | -340 | 1 | -1 | -224 | -122 | 642
2021-05-03 | 9:00 | 681 | 332 | 111 | 62 | 24 | 126 | 922 | -548 | 2 | -1 | -224 | -125 | 681
2021-05-03 | 10:00 | 689 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 1090 | -775 | 4 | -3 | -151 | -129 | 689
2021-05-03 | 11:00 | 699 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 1192 | -795 | 11 | -7 | -224 | -131 | 699
2021-05-03 | 12:00 | 707 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 1212 | -810 | 17 | -12 | -224 | -131 | 707
2021-05-03 | 13:00 | 688 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 1150 | -771 | 23 | -15 | -224 | -128 | 688
2021-05-03 | 14:00 | 672 | 332 | 111 | 64 | 24 | 126 | 1027 | -786 | 27 | -18 | -112 | -123 | 672
2021-05-03 | 15:00 | 674 | 332 | 112 | 65 | 24 | 126 | 818 | -475 | 32 | -15 | -224 | -121 | 674
2021-05-03 | 16:00 | 678 | 332 | 132 | 69 | 24 | 126 | 529 | -195 | 14 | -7 | -224 | -122 | 678
2021-05-03 | 17:00 | 724 | 332 | 132 | 86 | 24 | 126 | 241 | 0 | 19 | -9 | -103 | -124 | 724
2021-05-03 | 18:00 | 761 | 332 | 157 | 111 | 24 | 126 | 39 | 0 | 14 | -7 | 92 | -127 | 761
2021-05-03 | 19:00 | 794 | 332 | 134 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | -7 | 183 | -128 | 794
2021-05-03 | 20:00 | 775 | 332 | 134 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | -7 | 163 | -126 | 775
2021-05-03 | 21:00 | 738 | 332 | 133 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | -6 | 132 | -124 | 738
2021-05-03 | 22:00 | 699 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | -7 | 102 | -121 | 699
2021-05-03 | 23:00 | 671 | 332 | 132 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 93 | -117 | 671
2021-05-04 | 0:00 | 633 | 332 | 130 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | -6 | 65 | -115 | 633
2021-05-04 | 1:00 | 636 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | -7 | 67 | -115 | 636
2021-05-04 | 2:00 | 682 | 332 | 127 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -9 | 100 | -117 | 682
2021-05-04 | 3:00 | 749 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | -10 | 139 | -122 | 749
2021-05-04 | 4:00 | 777 | 332 | 133 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | -11 | 170 | -124 | 777
2021-05-04 | 5:00 | 754 | 332 | 133 | 90 | 24 | 126 | 7 | 0 | 29 | -14 | 149 | -122 | 754
2021-05-04 | 6:00 | 694 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 131 | 0 | 33 | -16 | -25 | -119 | 694
2021-05-04 | 7:00 | 656 | 332 | 130 | 70 | 24 | 126 | 374 | -73 | 28 | -13 | -224 | -118 | 656
2021-05-04 | 8:00 | 622 | 332 | 110 | 67 | 24 | 126 | 611 | -323 | 40 | -19 | -224 | -122 | 622
2021-05-04 | 9:00 | 648 | 332 | 111 | 62 | 24 | 126 | 793 | -472 | 61 | -40 | -224 | -125 | 648
2021-05-04 | 10:00 | 660 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 813 | -484 | 89 | -59 | -224 | -129 | 660
2021-05-04 | 11:00 | 675 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 652 | -311 | 105 | -70 | -224 | -131 | 675
2021-05-04 | 12:00 | 673 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 548 | -220 | 136 | -90 | -224 | -131 | 673
2021-05-04 | 13:00 | 677 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 654 | -327 | 143 | -95 | -224 | -128 | 677
2021-05-04 | 14:00 | 668 | 332 | 112 | 64 | 24 | 126 | 504 | -195 | 142 | -94 | -224 | -123 | 668
2021-05-04 | 15:00 | 679 | 332 | 111 | 65 | 24 | 126 | 334 | -43 | 141 | -66 | -224 | -121 | 679
2021-05-04 | 16:00 | 705 | 332 | 134 | 69 | 24 | 126 | 186 | 0 | 99 | -47 | -96 | -122 | 705
2021-05-04 | 17:00 | 752 | 332 | 133 | 86 | 24 | 126 | 66 | 0 | 130 | -61 | 40 | -124 | 752
2021-05-04 | 18:00 | 798 | 332 | 135 | 111 | 24 | 126 | 8 | 0 | 152 | -72 | 109 | -127 | 798
2021-05-04 | 19:00 | 802 | 332 | 134 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | -76 | 114 | -128 | 802
2021-05-04 | 20:00 | 776 | 332 | 133 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | -78 | 84 | -126 | 776
2021-05-04 | 21:00 | 739 | 332 | 134 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 159 | -75 | 55 | -124 | 739
2021-05-04 | 22:00 | 702 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | -86 | 17 | -121 | 702
2021-05-04 | 23:00 | 674 | 332 | 131 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | -95 | -4 | -117 | 674
2021-05-05 | 0:00 | 640 | 332 | 130 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 209 | -98 | -32 | -115 | 640
2021-05-05 | 1:00 | 636 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | -99 | -38 | -115 | 636
2021-05-05 | 2:00 | 682 | 332 | 131 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 201 | -94 | -2 | -117 | 682
2021-05-05 | 3:00 | 742 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 196 | -92 | 40 | -122 | 742
2021-05-05 | 4:00 | 763 | 332 | 133 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | -87 | 70 | -124 | 763
2021-05-05 | 5:00 | 735 | 332 | 133 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | -77 | 66 | -122 | 735
2021-05-05 | 6:00 | 679 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 7 | 0 | 156 | -73 | 18 | -119 | 679
2021-05-05 | 7:00 | 679 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 19 | 0 | 153 | -72 | 13 | -118 | 679
2021-05-05 | 8:00 | 723 | 332 | 112 | 67 | 24 | 126 | 35 | 0 | 134 | -63 | 78 | -122 | 723
2021-05-05 | 9:00 | 759 | 332 | 113 | 62 | 24 | 126 | 75 | 0 | 130 | -86 | 108 | -125 | 759
2021-05-05 | 10:00 | 752 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 170 | 0 | 123 | -81 | 14 | -129 | 752
2021-05-05 | 11:00 | 743 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 276 | 0 | 116 | -77 | -96 | -131 | 743
2021-05-05 | 12:00 | 744 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 541 | -134 | 111 | -73 | -224 | -131 | 744
2021-05-05 | 13:00 | 713 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 777 | -402 | 106 | -70 | -224 | -128 | 713
2021-05-05 | 14:00 | 718 | 332 | 112 | 64 | 24 | 126 | 870 | -491 | 82 | -54 | -224 | -123 | 718
2021-05-05 | 15:00 | 715 | 332 | 112 | 65 | 24 | 126 | 764 | -607 | 83 | -39 | -24 | -121 | 715
2021-05-05 | 16:00 | 709 | 332 | 133 | 69 | 24 | 126 | 501 | -395 | 78 | -37 | 0 | -122 | 709
2021-05-05 | 17:00 | 727 | 332 | 133 | 86 | 24 | 126 | 238 | -116 | 94 | -44 | -22 | -124 | 727
2021-05-05 | 18:00 | 779 | 332 | 134 | 111 | 24 | 126 | 52 | 0 | 109 | -51 | 69 | -127 | 779
2021-05-05 | 19:00 | 799 | 332 | 135 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | -55 | 134 | -128 | 799
2021-05-05 | 20:00 | 775 | 332 | 134 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | -53 | 112 | -126 | 775
2021-05-05 | 21:00 | 742 | 332 | 134 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | -44 | 93 | -124 | 742
2021-05-05 | 22:00 | 705 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | -32 | 81 | -121 | 705
2021-05-05 | 23:00 | 677 | 332 | 131 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | -24 | 78 | -117 | 677
2021-05-06 | 0:00 | 635 | 332 | 147 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 17 | -121 | 635
2021-05-06 | 1:00 | 634 | 332 | 117 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 50 | -121 | 634
2021-05-06 | 2:00 | 687 | 332 | 168 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 | -123 | 687
2021-05-06 | 3:00 | 756 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 138 | -126 | 756
2021-05-06 | 4:00 | 795 | 332 | 121 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 187 | -129 | 795
2021-05-06 | 5:00 | 794 | 332 | 128 | 90 | 24 | 126 | 8 | 0 | 23 | 0 | 193 | -130 | 794
2021-05-06 | 6:00 | 753 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 137 | 0 | 16 | 0 | 50 | -128 | 753
2021-05-06 | 7:00 | 728 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 395 | -37 | 10 | 0 | -197 | -127 | 728
2021-05-06 | 8:00 | 715 | 332 | 128 | 67 | 24 | 126 | 671 | -290 | 9 | 0 | -224 | -128 | 715
2021-05-06 | 9:00 | 762 | 332 | 129 | 62 | 24 | 126 | 921 | -495 | 22 | -4 | -224 | -131 | 762
2021-05-06 | 10:00 | 799 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1093 | -632 | 29 | -6 | -224 | -134 | 799
2021-05-06 | 11:00 | 832 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1182 | -695 | 37 | -7 | -224 | -134 | 832
2021-05-06 | 12:00 | 810 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1202 | -860 | 53 | -10 | -116 | -132 | 810
2021-05-06 | 13:00 | 827 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1152 | -692 | 64 | -12 | -224 | -134 | 827
2021-05-06 | 14:00 | 819 | 332 | 130 | 64 | 24 | 126 | 1036 | -588 | 65 | -12 | -224 | -134 | 819
2021-05-06 | 15:00 | 811 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 829 | -399 | 61 | 0 | -224 | -134 | 811
2021-05-06 | 16:00 | 832 | 332 | 180 | 69 | 24 | 126 | 523 | -77 | 14 | 0 | -224 | -135 | 832
2021-05-06 | 17:00 | 840 | 332 | 196 | 86 | 24 | 126 | 241 | 0 | 20 | 0 | -50 | -135 | 840
2021-05-06 | 18:00 | 853 | 332 | 287 | 111 | 24 | 126 | 46 | 0 | 31 | 0 | 32 | -136 | 853
2021-05-06 | 19:00 | 858 | 332 | 292 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 68 | -136 | 858
2021-05-06 | 20:00 | 816 | 332 | 292 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 33 | -134 | 816
2021-05-06 | 21:00 | 776 | 332 | 286 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -131 | 776
2021-05-06 | 22:00 | 751 | 332 | 274 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -128 | 751
2021-05-06 | 23:00 | 723 | 332 | 248 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | -124 | 723
2021-05-07 | 0:00 | 676 | 332 | 219 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -121 | 676
2021-05-07 | 1:00 | 672 | 332 | 219 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -121 | 672
2021-05-07 | 2:00 | 710 | 332 | 145 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 106 | -123 | 710
2021-05-07 | 3:00 | 770 | 332 | 295 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -126 | 770
2021-05-07 | 4:00 | 803 | 332 | 327 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | -129 | 803
2021-05-07 | 5:00 | 795 | 332 | 328 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | -130 | 795
2021-05-07 | 6:00 | 760 | 332 | 312 | 76 | 24 | 126 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | -128 | 760
2021-05-07 | 7:00 | 767 | 332 | 279 | 70 | 24 | 126 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | -127 | 767
2021-05-07 | 8:00 | 823 | 332 | 297 | 67 | 24 | 126 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | -128 | 823
2021-05-07 | 9:00 | 869 | 332 | 217 | 62 | 24 | 126 | 145 | 0 | 15 | 0 | 79 | -131 | 869
2021-05-07 | 10:00 | 874 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 187 | 0 | 21 | 0 | 126 | -134 | 874
2021-05-07 | 11:00 | 867 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 231 | 0 | 24 | 0 | 72 | -134 | 867
2021-05-07 | 12:00 | 821 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 310 | 0 | 27 | 0 | -56 | -132 | 821
2021-05-07 | 13:00 | 849 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 403 | 0 | 31 | 0 | -124 | -134 | 849
2021-05-07 | 14:00 | 845 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 494 | -6 | 28 | 0 | -214 | -134 | 845
2021-05-07 | 15:00 | 835 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 537 | -42 | 21 | 0 | -224 | -134 | 835
2021-05-07 | 16:00 | 849 | 332 | 180 | 69 | 24 | 126 | 410 | -7 | 31 | 0 | -181 | -135 | 849
2021-05-07 | 17:00 | 862 | 332 | 213 | 86 | 24 | 126 | 209 | 0 | 35 | 0 | -28 | -135 | 862
2021-05-07 | 18:00 | 877 | 332 | 348 | 111 | 24 | 126 | 41 | 0 | 31 | 0 | 0 | -136 | 877
2021-05-07 | 19:00 | 882 | 332 | 387 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -136 | 882
2021-05-07 | 20:00 | 842 | 332 | 284 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 65 | -134 | 842
2021-05-07 | 21:00 | 794 | 332 | 179 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 126 | -131 | 794
2021-05-07 | 22:00 | 764 | 332 | 177 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 97 | -128 | 764
2021-05-07 | 23:00 | 736 | 332 | 138 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 122 | -124 | 736
2021-05-08 | 0:00 | 691 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 93 | -116 | 691
2021-05-08 | 1:00 | 686 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 91 | -117 | 686
2021-05-08 | 2:00 | 725 | 332 | 132 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 122 | -119 | 725
2021-05-08 | 3:00 | 783 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 165 | -123 | 783
2021-05-08 | 4:00 | 813 | 332 | 134 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 202 | -125 | 813
2021-05-08 | 5:00 | 789 | 332 | 136 | 90 | 24 | 126 | 7 | 0 | 15 | 0 | 183 | -124 | 789
2021-05-08 | 6:00 | 721 | 332 | 133 | 76 | 24 | 126 | 82 | 0 | 13 | 0 | 56 | -121 | 721
2021-05-08 | 7:00 | 697 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 197 | 0 | 6 | 0 | -71 | -119 | 697
2021-05-08 | 8:00 | 731 | 332 | 112 | 67 | 24 | 126 | 325 | 0 | 8 | 0 | -145 | -118 | 731
2021-05-08 | 9:00 | 766 | 332 | 114 | 62 | 24 | 126 | 405 | 0 | 12 | 0 | -189 | -120 | 766
2021-05-08 | 10:00 | 772 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 445 | -9 | 23 | 0 | -220 | -122 | 772
2021-05-08 | 11:00 | 777 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 393 | 0 | 37 | 0 | -185 | -124 | 777
2021-05-08 | 12:00 | 766 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 360 | 0 | 39 | 0 | -164 | -124 | 766
2021-05-08 | 13:00 | 780 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 309 | 0 | 41 | 0 | -102 | -124 | 780
2021-05-08 | 14:00 | 786 | 332 | 113 | 64 | 24 | 126 | 235 | 0 | 55 | 0 | -40 | -123 | 786
2021-05-08 | 15:00 | 797 | 332 | 114 | 65 | 24 | 126 | 198 | 0 | 53 | 0 | 8 | -123 | 797
2021-05-08 | 16:00 | 799 | 332 | 135 | 69 | 24 | 126 | 173 | 0 | 63 | 0 | 1 | -124 | 799
2021-05-08 | 17:00 | 800 | 332 | 134 | 86 | 24 | 126 | 96 | 0 | 42 | 0 | 86 | -126 | 800
2021-05-08 | 18:00 | 832 | 332 | 136 | 111 | 24 | 126 | 22 | 0 | 54 | 0 | 156 | -129 | 832
2021-05-08 | 19:00 | 838 | 332 | 134 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 174 | -130 | 838
2021-05-08 | 20:00 | 811 | 332 | 135 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 133 | -128 | 811
2021-05-08 | 21:00 | 768 | 332 | 133 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 97 | -125 | 768
2021-05-08 | 22:00 | 741 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 80 | -121 | 741
2021-05-08 | 23:00 | 717 | 332 | 131 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 70 | -118 | 717
2021-05-09 | 0:00 | 680 | 332 | 206 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | -38 | 0 | -116 | 680
2021-05-09 | 1:00 | 675 | 332 | 203 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | -38 | 0 | -117 | 675
2021-05-09 | 2:00 | 708 | 332 | 222 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | -38 | 0 | -119 | 708
2021-05-09 | 3:00 | 768 | 332 | 246 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | -35 | 18 | -123 | 768
2021-05-09 | 4:00 | 790 | 332 | 246 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | -30 | 50 | -125 | 790
2021-05-09 | 5:00 | 758 | 332 | 242 | 90 | 24 | 126 | 6 | 0 | 71 | -34 | 25 | -124 | 758
2021-05-09 | 6:00 | 683 | 332 | 149 | 76 | 24 | 126 | 103 | 0 | 52 | -24 | -34 | -121 | 683
2021-05-09 | 7:00 | 659 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 296 | -22 | 45 | -21 | -204 | -119 | 659
2021-05-09 | 8:00 | 656 | 332 | 111 | 67 | 24 | 126 | 532 | -223 | 55 | -26 | -224 | -118 | 656
2021-05-09 | 9:00 | 696 | 332 | 111 | 62 | 24 | 126 | 797 | -433 | 61 | -40 | -224 | -120 | 696
2021-05-09 | 10:00 | 728 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 981 | -588 | 80 | -53 | -224 | -122 | 728
2021-05-09 | 11:00 | 745 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 1108 | -700 | 89 | -59 | -224 | -124 | 745
2021-05-09 | 12:00 | 754 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 1147 | -736 | 107 | -71 | -224 | -124 | 754
2021-05-09 | 13:00 | 746 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1090 | -730 | 111 | -73 | -184 | -124 | 746
2021-05-09 | 14:00 | 714 | 332 | 111 | 64 | 24 | 126 | 963 | -596 | 109 | -72 | -224 | -123 | 714
2021-05-09 | 15:00 | 711 | 332 | 112 | 65 | 24 | 126 | 761 | -518 | 83 | -39 | -112 | -123 | 711
2021-05-09 | 16:00 | 732 | 332 | 123 | 69 | 24 | 126 | 492 | -116 | 37 | -17 | -214 | -124 | 732
2021-05-09 | 17:00 | 778 | 332 | 143 | 86 | 24 | 126 | 233 | 0 | 36 | -17 | -59 | -126 | 778
2021-05-09 | 18:00 | 802 | 332 | 243 | 111 | 24 | 126 | 47 | 0 | 31 | -15 | 32 | -129 | 802
2021-05-09 | 19:00 | 816 | 332 | 246 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | -12 | 89 | -130 | 816
2021-05-09 | 20:00 | 798 | 332 | 225 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | -14 | 90 | -128 | 798
2021-05-09 | 21:00 | 751 | 332 | 133 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | -14 | 136 | -125 | 751
2021-05-09 | 22:00 | 715 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | -13 | 112 | -121 | 715
2021-05-09 | 23:00 | 683 | 332 | 131 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | -10 | 101 | -118 | 683
2021-05-10 | 0:00 | 644 | 332 | 117 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 81 | -121 | 644
2021-05-10 | 1:00 | 636 | 332 | 117 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 73 | -121 | 636
2021-05-10 | 2:00 | 678 | 332 | 118 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | -123 | 678
2021-05-10 | 3:00 | 741 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 147 | -126 | 741
2021-05-10 | 4:00 | 786 | 332 | 125 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | -129 | 786
2021-05-10 | 5:00 | 792 | 332 | 136 | 90 | 24 | 126 | 9 | 0 | 2 | 0 | 203 | -130 | 792
2021-05-10 | 6:00 | 762 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 119 | 0 | 2 | 0 | 91 | -128 | 762
2021-05-10 | 7:00 | 738 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 335 | 0 | 3 | 0 | -157 | -127 | 738
2021-05-10 | 8:00 | 765 | 332 | 128 | 67 | 24 | 126 | 589 | -149 | 0 | 0 | -224 | -128 | 765
2021-05-10 | 9:00 | 830 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 800 | -290 | 0 | 0 | -224 | -131 | 830
2021-05-10 | 10:00 | 873 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 958 | -404 | 3 | -1 | -224 | -134 | 873
2021-05-10 | 11:00 | 885 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 1073 | -510 | 7 | -1 | -224 | -134 | 885
2021-05-10 | 12:00 | 868 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1124 | -581 | 10 | -2 | -224 | -132 | 868
2021-05-10 | 13:00 | 886 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 1040 | -481 | 13 | -3 | -224 | -134 | 886
2021-05-10 | 14:00 | 886 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 940 | -386 | 15 | -3 | -224 | -134 | 886
2021-05-10 | 15:00 | 881 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 751 | -213 | 23 | 0 | -224 | -134 | 881
2021-05-10 | 16:00 | 898 | 332 | 181 | 69 | 24 | 126 | 497 | -20 | 5 | 0 | -181 | -135 | 898
2021-05-10 | 17:00 | 898 | 332 | 230 | 86 | 24 | 126 | 235 | 0 | 9 | 0 | -9 | -135 | 898
2021-05-10 | 18:00 | 901 | 332 | 373 | 111 | 24 | 126 | 49 | 0 | 5 | 0 | 17 | -136 | 901
2021-05-10 | 19:00 | 894 | 332 | 388 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | -136 | 894
2021-05-10 | 20:00 | 849 | 332 | 379 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -134 | 849
2021-05-10 | 21:00 | 800 | 332 | 334 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -131 | 800
2021-05-10 | 22:00 | 779 | 332 | 317 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -128 | 779
2021-05-10 | 23:00 | 747 | 332 | 300 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -124 | 747
2021-05-11 | 0:00 | 706 | 332 | 268 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -121 | 706
2021-05-11 | 1:00 | 690 | 332 | 186 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 67 | -121 | 690
2021-05-11 | 2:00 | 730 | 332 | 283 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -123 | 730
2021-05-11 | 3:00 | 789 | 332 | 239 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | -126 | 789
2021-05-11 | 4:00 | 823 | 332 | 162 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -129 | 823
2021-05-11 | 5:00 | 816 | 332 | 161 | 90 | 24 | 126 | 6 | 0 | 3 | 0 | 204 | -130 | 816
2021-05-11 | 6:00 | 774 | 332 | 205 | 76 | 24 | 126 | 91 | 0 | 7 | 0 | 41 | -128 | 774
2021-05-11 | 7:00 | 758 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 259 | 0 | 6 | 0 | -64 | -127 | 758
2021-05-11 | 8:00 | 792 | 332 | 130 | 67 | 24 | 126 | 466 | -13 | 3 | 0 | -215 | -128 | 792
2021-05-11 | 9:00 | 855 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 564 | -31 | 2 | 0 | -224 | -131 | 855
2021-05-11 | 10:00 | 877 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 564 | -9 | 2 | 0 | -221 | -134 | 877
2021-05-11 | 11:00 | 886 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 508 | 0 | 4 | 0 | -167 | -134 | 886
2021-05-11 | 12:00 | 852 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 382 | 0 | 8 | 0 | -80 | -132 | 852
2021-05-11 | 13:00 | 904 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 277 | 0 | 12 | 0 | 74 | -134 | 904
2021-05-11 | 14:00 | 912 | 332 | 213 | 64 | 24 | 126 | 207 | 0 | 16 | 0 | 64 | -134 | 912
2021-05-11 | 15:00 | 908 | 332 | 325 | 65 | 24 | 126 | 142 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 908
2021-05-11 | 16:00 | 924 | 332 | 396 | 69 | 24 | 126 | 79 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 924
2021-05-11 | 17:00 | 925 | 332 | 398 | 86 | 24 | 126 | 29 | 0 | 55 | 0 | 10 | -135 | 925
2021-05-11 | 18:00 | 924 | 332 | 383 | 111 | 24 | 126 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | -136 | 924
2021-05-11 | 19:00 | 905 | 332 | 377 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -136 | 905
2021-05-11 | 20:00 | 860 | 332 | 324 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -134 | 860
2021-05-11 | 21:00 | 811 | 332 | 265 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -131 | 811
2021-05-11 | 22:00 | 790 | 332 | 250 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -128 | 790
2021-05-11 | 23:00 | 765 | 332 | 250 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -124 | 765
2021-05-12 | 0:00 | 723 | 332 | 202 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -121 | 723
2021-05-12 | 1:00 | 706 | 332 | 189 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -121 | 706
2021-05-12 | 2:00 | 739 | 332 | 158 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | 0 | 48 | -123 | 739
2021-05-12 | 3:00 | 799 | 332 | 244 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -126 | 799
2021-05-12 | 4:00 | 835 | 332 | 274 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -129 | 835
2021-05-12 | 5:00 | 817 | 332 | 197 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 62 | -130 | 817
2021-05-12 | 6:00 | 798 | 332 | 177 | 76 | 24 | 126 | 11 | 0 | 116 | 0 | 64 | -128 | 798
2021-05-12 | 7:00 | 817 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 34 | 0 | 127 | 0 | 97 | -127 | 817
2021-05-12 | 8:00 | 873 | 332 | 192 | 67 | 24 | 126 | 57 | 0 | 137 | 0 | 66 | -128 | 873
2021-05-12 | 9:00 | 928 | 332 | 306 | 62 | 24 | 126 | 84 | 0 | 125 | 0 | 0 | -131 | 928
2021-05-12 | 10:00 | 933 | 332 | 283 | 60 | 24 | 126 | 124 | 0 | 118 | 0 | 0 | -134 | 933
2021-05-12 | 11:00 | 925 | 332 | 202 | 60 | 24 | 126 | 161 | 0 | 92 | 0 | 62 | -134 | 925
2021-05-12 | 12:00 | 877 | 332 | 145 | 60 | 24 | 126 | 185 | 0 | 100 | 0 | 37 | -132 | 877
2021-05-12 | 13:00 | 906 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 191 | 0 | 84 | 0 | 90 | -134 | 906
2021-05-12 | 14:00 | 906 | 332 | 200 | 64 | 24 | 126 | 169 | 0 | 68 | 0 | 57 | -134 | 906
2021-05-12 | 15:00 | 893 | 332 | 221 | 65 | 24 | 126 | 141 | 0 | 53 | 0 | 65 | -134 | 893
2021-05-12 | 16:00 | 916 | 332 | 361 | 69 | 24 | 126 | 101 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 916
2021-05-12 | 17:00 | 913 | 332 | 399 | 86 | 24 | 126 | 42 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 913
2021-05-12 | 18:00 | 917 | 332 | 417 | 111 | 24 | 126 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | -136 | 917
2021-05-12 | 19:00 | 907 | 332 | 410 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -136 | 907
2021-05-12 | 20:00 | 858 | 332 | 361 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 858
2021-05-12 | 21:00 | 810 | 332 | 326 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -131 | 810
2021-05-12 | 22:00 | 787 | 332 | 312 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -128 | 787
2021-05-12 | 23:00 | 757 | 332 | 304 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -124 | 757
2021-05-13 | 0:00 | 719 | 332 | 278 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 719
2021-05-13 | 1:00 | 706 | 332 | 266 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 706
2021-05-13 | 2:00 | 745 | 332 | 296 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -123 | 745
2021-05-13 | 3:00 | 806 | 332 | 336 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -126 | 806
2021-05-13 | 4:00 | 838 | 332 | 270 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | -129 | 838
2021-05-13 | 5:00 | 828 | 332 | 171 | 90 | 24 | 126 | 3 | 0 | 8 | 0 | 204 | -130 | 828
2021-05-13 | 6:00 | 790 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 41 | 0 | 11 | 0 | 188 | -128 | 790
2021-05-13 | 7:00 | 789 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 128 | 0 | 10 | 0 | 93 | -127 | 789
2021-05-13 | 8:00 | 834 | 332 | 130 | 67 | 24 | 126 | 261 | 0 | 8 | 0 | 14 | -128 | 834
2021-05-13 | 9:00 | 886 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 417 | 0 | 3 | -1 | -79 | -131 | 886
2021-05-13 | 10:00 | 913 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 548 | 0 | 4 | -1 | -179 | -134 | 913
2021-05-13 | 11:00 | 934 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 638 | -24 | 3 | -1 | -224 | -134 | 934
2021-05-13 | 12:00 | 887 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 572 | -15 | 3 | -1 | -214 | -132 | 887
2021-05-13 | 13:00 | 919 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 503 | 0 | 3 | -1 | -128 | -134 | 919
2021-05-13 | 14:00 | 924 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 419 | 0 | 4 | -1 | -42 | -134 | 924
2021-05-13 | 15:00 | 927 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 293 | 0 | 6 | 0 | 83 | -134 | 927
2021-05-13 | 16:00 | 926 | 332 | 182 | 69 | 24 | 126 | 186 | 0 | 6 | 0 | 136 | -135 | 926
2021-05-13 | 17:00 | 915 | 332 | 185 | 86 | 24 | 126 | 101 | 0 | 7 | 0 | 189 | -135 | 915
2021-05-13 | 18:00 | 924 | 332 | 232 | 111 | 24 | 126 | 25 | 0 | 6 | 0 | 204 | -136 | 924
2021-05-13 | 19:00 | 920 | 332 | 451 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -136 | 920
2021-05-13 | 20:00 | 869 | 332 | 399 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -134 | 869
2021-05-13 | 21:00 | 822 | 332 | 360 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -131 | 822
2021-05-13 | 22:00 | 797 | 332 | 342 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -128 | 797
2021-05-13 | 23:00 | 776 | 332 | 336 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -124 | 776
2021-05-14 | 0:00 | 731 | 332 | 260 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | -121 | 731
2021-05-14 | 1:00 | 717 | 332 | 282 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -121 | 717
2021-05-14 | 2:00 | 747 | 332 | 301 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -123 | 747
2021-05-14 | 3:00 | 808 | 332 | 341 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 808
2021-05-14 | 4:00 | 842 | 332 | 378 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -129 | 842
2021-05-14 | 5:00 | 831 | 332 | 374 | 90 | 24 | 126 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | -130 | 831
2021-05-14 | 6:00 | 789 | 332 | 264 | 76 | 24 | 126 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | -128 | 789
2021-05-14 | 7:00 | 778 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 236 | 0 | 7 | 0 | -23 | -127 | 778
2021-05-14 | 8:00 | 830 | 332 | 130 | 67 | 24 | 126 | 415 | 0 | 6 | 0 | -142 | -128 | 830
2021-05-14 | 9:00 | 907 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 583 | -19 | 9 | -2 | -210 | -131 | 907
2021-05-14 | 10:00 | 935 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 705 | -95 | 10 | -2 | -224 | -134 | 935
2021-05-14 | 11:00 | 950 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 682 | -62 | 16 | -3 | -224 | -134 | 950
2021-05-14 | 12:00 | 928 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 655 | -62 | 22 | -4 | -224 | -132 | 928
2021-05-14 | 13:00 | 965 | 332 | 135 | 60 | 24 | 126 | 549 | 0 | 25 | -5 | -147 | -134 | 965
2021-05-14 | 14:00 | 977 | 332 | 162 | 64 | 24 | 126 | 398 | 0 | 28 | -5 | -18 | -134 | 977
2021-05-14 | 15:00 | 973 | 332 | 295 | 65 | 24 | 126 | 237 | 0 | 28 | 0 | 0 | -134 | 973
2021-05-14 | 16:00 | 967 | 332 | 377 | 69 | 24 | 126 | 148 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 967
2021-05-14 | 17:00 | 955 | 332 | 425 | 86 | 24 | 126 | 69 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 955
2021-05-14 | 18:00 | 955 | 332 | 451 | 111 | 24 | 126 | 13 | 0 | 32 | 0 | 2 | -136 | 955
2021-05-14 | 19:00 | 939 | 332 | 447 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -136 | 939
2021-05-14 | 20:00 | 889 | 332 | 396 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -134 | 889
2021-05-14 | 21:00 | 843 | 332 | 336 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -131 | 843
2021-05-14 | 22:00 | 820 | 332 | 318 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -128 | 820
2021-05-14 | 23:00 | 796 | 332 | 319 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -124 | 796
2021-05-15 | 0:00 | 747 | 332 | 275 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -116 | 747
2021-05-15 | 1:00 | 726 | 332 | 261 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -117 | 726
2021-05-15 | 2:00 | 753 | 332 | 283 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -119 | 753
2021-05-15 | 3:00 | 803 | 332 | 315 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -123 | 803
2021-05-15 | 4:00 | 833 | 332 | 355 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -125 | 833
2021-05-15 | 5:00 | 813 | 332 | 342 | 90 | 24 | 126 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | -124 | 813
2021-05-15 | 6:00 | 754 | 332 | 266 | 76 | 24 | 126 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | -121 | 754
2021-05-15 | 7:00 | 757 | 332 | 225 | 70 | 24 | 126 | 72 | 0 | 27 | 0 | 0 | -119 | 757
2021-05-15 | 8:00 | 807 | 332 | 251 | 67 | 24 | 126 | 90 | 0 | 35 | 0 | 0 | -118 | 807
2021-05-15 | 9:00 | 875 | 332 | 324 | 62 | 24 | 126 | 85 | 0 | 42 | 0 | 0 | -120 | 875
2021-05-15 | 10:00 | 903 | 332 | 353 | 60 | 24 | 126 | 61 | 0 | 69 | 0 | 0 | -122 | 903
2021-05-15 | 11:00 | 913 | 332 | 362 | 60 | 24 | 126 | 75 | 0 | 58 | 0 | 0 | -124 | 913
2021-05-15 | 12:00 | 880 | 332 | 295 | 60 | 24 | 126 | 123 | 0 | 44 | 0 | 0 | -124 | 880
2021-05-15 | 13:00 | 874 | 332 | 282 | 60 | 24 | 126 | 135 | 0 | 39 | 0 | 0 | -124 | 874
2021-05-15 | 14:00 | 872 | 332 | 276 | 64 | 24 | 126 | 136 | 0 | 37 | 0 | 0 | -123 | 872
2021-05-15 | 15:00 | 855 | 332 | 114 | 65 | 24 | 126 | 154 | 0 | 41 | 0 | 122 | -123 | 855
2021-05-15 | 16:00 | 882 | 332 | 322 | 69 | 24 | 126 | 70 | 0 | 63 | 0 | 0 | -124 | 882
2021-05-15 | 17:00 | 878 | 332 | 317 | 86 | 24 | 126 | 39 | 0 | 80 | 0 | 0 | -126 | 878
2021-05-15 | 18:00 | 899 | 332 | 355 | 111 | 24 | 126 | 9 | 0 | 71 | 0 | 0 | -129 | 899
2021-05-15 | 19:00 | 886 | 332 | 354 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -130 | 886
2021-05-15 | 20:00 | 843 | 332 | 323 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -128 | 843
2021-05-15 | 21:00 | 794 | 332 | 286 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -125 | 794
2021-05-15 | 22:00 | 777 | 332 | 274 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -121 | 777
2021-05-15 | 23:00 | 754 | 332 | 259 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -118 | 754
2021-05-16 | 0:00 | 716 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 93 | -116 | 716
2021-05-16 | 1:00 | 696 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 60 | -117 | 696
2021-05-16 | 2:00 | 730 | 332 | 134 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 73 | -119 | 730
2021-05-16 | 3:00 | 780 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 100 | -123 | 780
2021-05-16 | 4:00 | 809 | 332 | 135 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 122 | -125 | 809
2021-05-16 | 5:00 | 781 | 332 | 128 | 90 | 24 | 126 | 7 | 0 | 95 | 0 | 103 | -124 | 781
2021-05-16 | 6:00 | 716 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 72 | 0 | 101 | 0 | -26 | -121 | 716
2021-05-16 | 7:00 | 695 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 170 | 0 | 103 | 0 | -143 | -119 | 695
2021-05-16 | 8:00 | 734 | 332 | 113 | 67 | 24 | 126 | 296 | -4 | 109 | 0 | -211 | -118 | 734
2021-05-16 | 9:00 | 791 | 332 | 115 | 62 | 24 | 126 | 394 | -15 | 113 | -22 | -218 | -120 | 791
2021-05-16 | 10:00 | 820 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 463 | -66 | 139 | -27 | -224 | -122 | 820
2021-05-16 | 11:00 | 844 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 550 | -131 | 144 | -27 | -224 | -124 | 844
2021-05-16 | 12:00 | 880 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 619 | -185 | 169 | -32 | -224 | -124 | 880
2021-05-16 | 13:00 | 864 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 573 | -161 | 177 | -34 | -224 | -124 | 864
2021-05-16 | 14:00 | 864 | 332 | 116 | 64 | 24 | 126 | 470 | -63 | 176 | -34 | -224 | -123 | 864
2021-05-16 | 15:00 | 876 | 332 | 115 | 65 | 24 | 126 | 322 | 0 | 171 | 0 | -156 | -123 | 876
2021-05-16 | 16:00 | 887 | 332 | 136 | 69 | 24 | 126 | 206 | 0 | 171 | 0 | -53 | -124 | 887
2021-05-16 | 17:00 | 919 | 332 | 185 | 86 | 24 | 126 | 114 | 0 | 170 | 0 | 8 | -126 | 919
2021-05-16 | 18:00 | 945 | 332 | 138 | 111 | 24 | 126 | 21 | 0 | 178 | 0 | 144 | -129 | 945
2021-05-16 | 19:00 | 940 | 332 | 296 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -130 | 940
2021-05-16 | 20:00 | 901 | 332 | 256 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -128 | 901
2021-05-16 | 21:00 | 855 | 332 | 167 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 179 | 0 | 44 | -125 | 855
2021-05-16 | 22:00 | 811 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | 49 | -121 | 811
2021-05-16 | 23:00 | 776 | 332 | 133 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 35 | -118 | 776
2021-05-17 | 0:00 | 726 | 332 | 120 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 12 | -121 | 726
2021-05-17 | 1:00 | 704 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | -11 | -121 | 704
2021-05-17 | 2:00 | 726 | 332 | 131 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | -1 | -123 | 726
2021-05-17 | 3:00 | 788 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 154 | 0 | 53 | -126 | 788
2021-05-17 | 4:00 | 819 | 332 | 122 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 93 | -129 | 819
2021-05-17 | 5:00 | 814 | 332 | 222 | 90 | 24 | 126 | 3 | 0 | 147 | 0 | 0 | -130 | 814
2021-05-17 | 6:00 | 806 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 24 | 0 | 158 | 0 | 73 | -128 | 806
2021-05-17 | 7:00 | 851 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 54 | 0 | 142 | 0 | 96 | -127 | 851
2021-05-17 | 8:00 | 942 | 332 | 304 | 67 | 24 | 126 | 74 | 0 | 143 | 0 | 0 | -128 | 942
2021-05-17 | 9:00 | 1019 | 332 | 296 | 62 | 24 | 126 | 91 | 0 | 117 | 0 | 102 | -131 | 1019
2021-05-17 | 10:00 | 1021 | 332 | 286 | 60 | 24 | 126 | 122 | 0 | 103 | 0 | 102 | -134 | 1021
2021-05-17 | 11:00 | 1016 | 332 | 309 | 60 | 24 | 126 | 207 | 0 | 92 | 0 | 0 | -134 | 1016
2021-05-17 | 12:00 | 966 | 332 | 147 | 60 | 24 | 126 | 284 | 0 | 97 | 0 | 28 | -132 | 966
2021-05-17 | 13:00 | 982 | 332 | 186 | 60 | 24 | 126 | 257 | 0 | 92 | 0 | 39 | -134 | 982
2021-05-17 | 14:00 | 988 | 332 | 319 | 64 | 24 | 126 | 171 | 0 | 86 | 0 | 0 | -134 | 988
2021-05-17 | 15:00 | 974 | 332 | 371 | 65 | 24 | 126 | 117 | 0 | 73 | 0 | 0 | -134 | 974
2021-05-17 | 16:00 | 967 | 332 | 386 | 69 | 24 | 126 | 95 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 967
2021-05-17 | 17:00 | 954 | 332 | 409 | 86 | 24 | 126 | 64 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 954
2021-05-17 | 18:00 | 950 | 332 | 440 | 111 | 24 | 126 | 22 | 0 | 31 | 0 | 0 | -136 | 950
2021-05-17 | 19:00 | 935 | 332 | 450 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | -136 | 935
2021-05-17 | 20:00 | 883 | 332 | 395 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -134 | 883
2021-05-17 | 21:00 | 833 | 332 | 352 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -131 | 833
2021-05-17 | 22:00 | 812 | 332 | 325 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -128 | 812
2021-05-17 | 23:00 | 783 | 332 | 306 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -124 | 783
2021-05-18 | 0:00 | 737 | 332 | 274 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -121 | 737
2021-05-18 | 1:00 | 717 | 332 | 264 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -121 | 717
2021-05-18 | 2:00 | 744 | 332 | 277 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -123 | 744
2021-05-18 | 3:00 | 801 | 332 | 318 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 801
2021-05-18 | 4:00 | 839 | 332 | 362 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -129 | 839
2021-05-18 | 5:00 | 835 | 332 | 368 | 90 | 24 | 126 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 835
2021-05-18 | 6:00 | 809 | 332 | 333 | 76 | 24 | 126 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | -128 | 809
2021-05-18 | 7:00 | 816 | 332 | 314 | 70 | 24 | 126 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | -127 | 816
2021-05-18 | 8:00 | 884 | 332 | 371 | 67 | 24 | 126 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | -128 | 884
2021-05-18 | 9:00 | 962 | 332 | 408 | 62 | 24 | 126 | 66 | 0 | 31 | 0 | 44 | -131 | 962
2021-05-18 | 10:00 | 965 | 332 | 399 | 60 | 24 | 126 | 110 | 0 | 37 | 0 | 11 | -134 | 965
2021-05-18 | 11:00 | 943 | 332 | 229 | 60 | 24 | 126 | 204 | 0 | 30 | 0 | 72 | -134 | 943
2021-05-18 | 12:00 | 882 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 340 | 0 | 16 | 0 | -16 | -132 | 882
2021-05-18 | 13:00 | 903 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 370 | 0 | 21 | 0 | -29 | -134 | 903
2021-05-18 | 14:00 | 933 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 297 | 0 | 20 | 0 | 72 | -134 | 933
2021-05-18 | 15:00 | 922 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 239 | 0 | 35 | 0 | 103 | -134 | 922
2021-05-18 | 16:00 | 928 | 332 | 182 | 69 | 24 | 126 | 206 | 0 | 28 | 0 | 96 | -135 | 928
2021-05-18 | 17:00 | 915 | 332 | 366 | 86 | 24 | 126 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 915
2021-05-18 | 18:00 | 929 | 332 | 443 | 111 | 24 | 126 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | -136 | 929
2021-05-18 | 19:00 | 921 | 332 | 453 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -136 | 921
2021-05-18 | 20:00 | 869 | 332 | 405 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 869
2021-05-18 | 21:00 | 823 | 332 | 363 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 823
2021-05-18 | 22:00 | 806 | 332 | 354 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -128 | 806
2021-05-18 | 23:00 | 779 | 332 | 339 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -124 | 779
2021-05-19 | 0:00 | 731 | 332 | 302 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -121 | 731
2021-05-19 | 1:00 | 715 | 332 | 286 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -121 | 715
2021-05-19 | 2:00 | 747 | 332 | 303 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -123 | 747
2021-05-19 | 3:00 | 807 | 332 | 343 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -126 | 807
2021-05-19 | 4:00 | 843 | 332 | 381 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -129 | 843
2021-05-19 | 5:00 | 835 | 332 | 383 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | -130 | 835
2021-05-19 | 6:00 | 804 | 332 | 334 | 76 | 24 | 126 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | -128 | 804
2021-05-19 | 7:00 | 810 | 332 | 217 | 70 | 24 | 126 | 67 | 0 | 28 | 0 | 73 | -127 | 810
2021-05-19 | 8:00 | 858 | 332 | 131 | 67 | 24 | 126 | 162 | 0 | 20 | 0 | 124 | -128 | 858
2021-05-19 | 9:00 | 903 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 363 | 0 | 19 | -4 | -21 | -131 | 903
2021-05-19 | 10:00 | 917 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 620 | -31 | 7 | -1 | -218 | -134 | 917
2021-05-19 | 11:00 | 938 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 758 | -143 | 7 | -1 | -224 | -134 | 938
2021-05-19 | 12:00 | 911 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 899 | -311 | 5 | -1 | -224 | -132 | 911
2021-05-19 | 13:00 | 938 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 874 | -253 | 1 | 0 | -224 | -134 | 938
2021-05-19 | 14:00 | 945 | 332 | 133 | 64 | 24 | 126 | 778 | -154 | 0 | 0 | -224 | -134 | 945
2021-05-19 | 15:00 | 939 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 592 | -18 | 0 | 0 | -181 | -134 | 939
2021-05-19 | 16:00 | 934 | 332 | 182 | 69 | 24 | 126 | 343 | 0 | 0 | 0 | -7 | -135 | 934
2021-05-19 | 17:00 | 927 | 332 | 181 | 86 | 24 | 126 | 154 | 0 | 1 | 0 | 158 | -135 | 927
2021-05-19 | 18:00 | 930 | 332 | 379 | 111 | 24 | 126 | 29 | 0 | 2 | 0 | 63 | -136 | 930
2021-05-19 | 19:00 | 930 | 332 | 455 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -136 | 930
2021-05-19 | 20:00 | 878 | 332 | 411 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 878
2021-05-19 | 21:00 | 833 | 332 | 361 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -131 | 833
2021-05-19 | 22:00 | 812 | 332 | 344 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -128 | 812
2021-05-19 | 23:00 | 786 | 332 | 324 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -124 | 786
2021-05-20 | 0:00 | 742 | 332 | 273 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -121 | 742
2021-05-20 | 1:00 | 723 | 332 | 253 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -121 | 723
2021-05-20 | 2:00 | 758 | 332 | 260 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -123 | 758
2021-05-20 | 3:00 | 812 | 332 | 288 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -126 | 812
2021-05-20 | 4:00 | 851 | 332 | 319 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -129 | 851
2021-05-20 | 5:00 | 840 | 332 | 303 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -130 | 840
2021-05-20 | 6:00 | 811 | 332 | 259 | 76 | 24 | 126 | 8 | 0 | 114 | 0 | 0 | -128 | 811
2021-05-20 | 7:00 | 837 | 332 | 256 | 70 | 24 | 126 | 25 | 0 | 131 | 0 | 0 | -127 | 837
2021-05-20 | 8:00 | 920 | 332 | 222 | 67 | 24 | 126 | 37 | 0 | 138 | 0 | 102 | -128 | 920
2021-05-20 | 9:00 | 981 | 332 | 159 | 62 | 24 | 126 | 73 | 0 | 132 | 0 | 204 | -131 | 981
2021-05-20 | 10:00 | 987 | 332 | 285 | 60 | 24 | 126 | 119 | 0 | 148 | 0 | 27 | -134 | 987
2021-05-20 | 11:00 | 999 | 332 | 308 | 60 | 24 | 126 | 139 | 0 | 144 | 0 | 0 | -134 | 999
2021-05-20 | 12:00 | 976 | 332 | 281 | 60 | 24 | 126 | 146 | 0 | 139 | 0 | 0 | -132 | 976
2021-05-20 | 13:00 | 1008 | 332 | 297 | 60 | 24 | 126 | 157 | 0 | 146 | 0 | 0 | -134 | 1008
2021-05-20 | 14:00 | 1006 | 332 | 311 | 64 | 24 | 126 | 144 | 0 | 139 | 0 | 0 | -134 | 1006
2021-05-20 | 15:00 | 1002 | 332 | 350 | 65 | 24 | 126 | 90 | 0 | 149 | 0 | 0 | -134 | 1002
2021-05-20 | 16:00 | 1012 | 332 | 390 | 69 | 24 | 126 | 52 | 0 | 154 | 0 | 0 | -135 | 1012
2021-05-20 | 17:00 | 994 | 332 | 371 | 86 | 24 | 126 | 30 | 0 | 160 | 0 | 0 | -135 | 994
2021-05-20 | 18:00 | 988 | 332 | 357 | 111 | 24 | 126 | 8 | 0 | 166 | 0 | 0 | -136 | 988
2021-05-20 | 19:00 | 964 | 332 | 342 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -136 | 964
2021-05-20 | 20:00 | 908 | 332 | 275 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -134 | 908
2021-05-20 | 21:00 | 864 | 332 | 244 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -131 | 864
2021-05-20 | 22:00 | 838 | 332 | 241 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -128 | 838
2021-05-20 | 23:00 | 810 | 332 | 229 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -124 | 810
2021-05-21 | 0:00 | 758 | 332 | 211 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -121 | 758
2021-05-21 | 1:00 | 736 | 332 | 188 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -121 | 736
2021-05-21 | 2:00 | 763 | 332 | 210 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -123 | 763
2021-05-21 | 3:00 | 817 | 332 | 227 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -126 | 817
2021-05-21 | 4:00 | 851 | 332 | 287 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -129 | 851
2021-05-21 | 5:00 | 837 | 332 | 296 | 90 | 24 | 126 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | -130 | 837
2021-05-21 | 6:00 | 809 | 332 | 255 | 76 | 24 | 126 | 33 | 0 | 91 | 0 | 0 | -128 | 809
2021-05-21 | 7:00 | 803 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 105 | 0 | 87 | 0 | 52 | -127 | 803
2021-05-21 | 8:00 | 857 | 332 | 130 | 67 | 24 | 126 | 184 | 0 | 89 | 0 | 33 | -128 | 857
2021-05-21 | 9:00 | 907 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 241 | 0 | 86 | 0 | 34 | -131 | 907
2021-05-21 | 10:00 | 900 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 342 | 0 | 86 | 0 | -69 | -134 | 900
2021-05-21 | 11:00 | 917 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 299 | 0 | 110 | 0 | -33 | -134 | 917
2021-05-21 | 12:00 | 870 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 248 | 0 | 117 | 0 | -37 | -132 | 870
2021-05-21 | 13:00 | 906 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 221 | 0 | 124 | 0 | 21 | -134 | 906
2021-05-21 | 14:00 | 909 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 213 | 0 | 95 | 0 | 57 | -134 | 909
2021-05-21 | 15:00 | 898 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 185 | 0 | 81 | 0 | 87 | -134 | 898
2021-05-21 | 16:00 | 898 | 332 | 181 | 69 | 24 | 126 | 167 | 0 | 65 | 0 | 69 | -135 | 898
2021-05-21 | 17:00 | 891 | 332 | 236 | 86 | 24 | 126 | 126 | 0 | 66 | 0 | 30 | -135 | 891
2021-05-21 | 18:00 | 893 | 332 | 334 | 111 | 24 | 126 | 48 | 0 | 54 | 0 | 0 | -136 | 893
2021-05-21 | 19:00 | 891 | 332 | 376 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -136 | 891
2021-05-21 | 20:00 | 850 | 332 | 328 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -134 | 850
2021-05-21 | 21:00 | 807 | 332 | 240 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 53 | -131 | 807
2021-05-21 | 22:00 | 786 | 332 | 293 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 786
2021-05-21 | 23:00 | 760 | 332 | 293 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -124 | 760
2021-05-22 | 0:00 | 716 | 332 | 247 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -116 | 716
2021-05-22 | 1:00 | 705 | 332 | 232 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -117 | 705
2021-05-22 | 2:00 | 733 | 332 | 248 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -119 | 733
2021-05-22 | 3:00 | 793 | 332 | 286 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -123 | 793
2021-05-22 | 4:00 | 825 | 332 | 314 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -125 | 825
2021-05-22 | 5:00 | 809 | 332 | 309 | 90 | 24 | 126 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | -124 | 809
2021-05-22 | 6:00 | 743 | 332 | 215 | 76 | 24 | 126 | 52 | 0 | 39 | 0 | 0 | -121 | 743
2021-05-22 | 7:00 | 721 | 332 | 135 | 70 | 24 | 126 | 144 | 0 | 26 | 0 | -17 | -119 | 721
2021-05-22 | 8:00 | 737 | 332 | 111 | 67 | 24 | 126 | 279 | 0 | 22 | 0 | -106 | -118 | 737
2021-05-22 | 9:00 | 779 | 332 | 114 | 62 | 24 | 126 | 368 | 0 | 28 | -5 | -150 | -120 | 779
2021-05-22 | 10:00 | 801 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 528 | -57 | 26 | -5 | -224 | -122 | 801
2021-05-22 | 11:00 | 787 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 597 | -130 | 15 | -3 | -224 | -124 | 787
2021-05-22 | 12:00 | 787 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 692 | -222 | 12 | -2 | -224 | -124 | 787
2021-05-22 | 13:00 | 783 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 693 | -228 | 12 | -2 | -224 | -124 | 783
2021-05-22 | 14:00 | 780 | 332 | 113 | 64 | 24 | 126 | 668 | -211 | 14 | -3 | -224 | -123 | 780
2021-05-22 | 15:00 | 767 | 332 | 113 | 65 | 24 | 126 | 602 | -169 | 21 | 0 | -224 | -123 | 767
2021-05-22 | 16:00 | 780 | 332 | 134 | 69 | 24 | 126 | 391 | -9 | 22 | 0 | -185 | -124 | 780
2021-05-22 | 17:00 | 810 | 332 | 135 | 86 | 24 | 126 | 268 | 0 | 20 | 0 | -55 | -126 | 810
2021-05-22 | 18:00 | 840 | 332 | 290 | 111 | 24 | 126 | 73 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 840
2021-05-22 | 19:00 | 835 | 332 | 321 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 | -130 | 835
2021-05-22 | 20:00 | 801 | 332 | 240 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 75 | -128 | 801
2021-05-22 | 21:00 | 764 | 332 | 133 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 150 | -125 | 764
2021-05-22 | 22:00 | 740 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 138 | -121 | 740
2021-05-22 | 23:00 | 722 | 332 | 133 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 136 | -118 | 722
2021-05-23 | 0:00 | 662 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | -6 | 94 | -116 | 662
2021-05-23 | 1:00 | 647 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -8 | 77 | -117 | 647
2021-05-23 | 2:00 | 684 | 332 | 131 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -8 | 99 | -119 | 684
2021-05-23 | 3:00 | 744 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | -10 | 136 | -123 | 744
2021-05-23 | 4:00 | 784 | 332 | 134 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | -10 | 178 | -125 | 784
2021-05-23 | 5:00 | 761 | 332 | 133 | 90 | 24 | 126 | 17 | 0 | 14 | -7 | 156 | -124 | 761
2021-05-23 | 6:00 | 688 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 160 | 0 | 10 | -5 | -46 | -121 | 688
2021-05-23 | 7:00 | 645 | 332 | 130 | 70 | 24 | 126 | 410 | -106 | 3 | -1 | -224 | -119 | 645
2021-05-23 | 8:00 | 648 | 332 | 109 | 67 | 24 | 126 | 695 | -363 | 0 | 0 | -224 | -118 | 648
2021-05-23 | 9:00 | 711 | 332 | 112 | 62 | 24 | 126 | 939 | -541 | 1 | 0 | -224 | -120 | 711
2021-05-23 | 10:00 | 742 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 1106 | -675 | 5 | -3 | -224 | -122 | 742
2021-05-23 | 11:00 | 763 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1186 | -779 | 18 | -12 | -182 | -124 | 763
2021-05-23 | 12:00 | 783 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1200 | -849 | 37 | -25 | -112 | -124 | 783
2021-05-23 | 13:00 | 787 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1155 | -696 | 61 | -41 | -224 | -124 | 787
2021-05-23 | 14:00 | 781 | 332 | 114 | 64 | 24 | 126 | 1035 | -591 | 72 | -48 | -224 | -123 | 781
2021-05-23 | 15:00 | 772 | 332 | 113 | 65 | 24 | 126 | 835 | -410 | 64 | -30 | -224 | -123 | 772
2021-05-23 | 16:00 | 792 | 332 | 135 | 69 | 24 | 126 | 421 | -6 | 3 | -2 | -186 | -124 | 792
2021-05-23 | 17:00 | 839 | 332 | 167 | 86 | 24 | 126 | 278 | 0 | 8 | -4 | -52 | -126 | 839
2021-05-23 | 18:00 | 857 | 332 | 314 | 111 | 24 | 126 | 63 | 0 | 13 | -6 | 9 | -129 | 857
2021-05-23 | 19:00 | 853 | 332 | 341 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -8 | 35 | -130 | 853
2021-05-23 | 20:00 | 813 | 332 | 334 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | -7 | 4 | -128 | 813
2021-05-23 | 21:00 | 771 | 332 | 300 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 0 | -125 | 771
2021-05-23 | 22:00 | 742 | 332 | 279 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 0 | -121 | 742
2021-05-23 | 23:00 | 711 | 332 | 263 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | -8 | 0 | -118 | 711
2021-05-24 | 0:00 | 673 | 332 | 230 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -121 | 673
2021-05-24 | 1:00 | 657 | 332 | 215 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 657
2021-05-24 | 2:00 | 692 | 332 | 226 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -123 | 692
2021-05-24 | 3:00 | 754 | 332 | 258 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -126 | 754
2021-05-24 | 4:00 | 796 | 332 | 275 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -129 | 796
2021-05-24 | 5:00 | 791 | 332 | 246 | 90 | 24 | 126 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | -130 | 791
2021-05-24 | 6:00 | 776 | 332 | 218 | 76 | 24 | 126 | 12 | 0 | 116 | 0 | 0 | -128 | 776
2021-05-24 | 7:00 | 797 | 332 | 241 | 70 | 24 | 126 | 29 | 0 | 102 | 0 | 0 | -127 | 797
2021-05-24 | 8:00 | 872 | 332 | 316 | 67 | 24 | 126 | 59 | 0 | 76 | 0 | 0 | -128 | 872
2021-05-24 | 9:00 | 926 | 332 | 349 | 62 | 24 | 126 | 93 | 0 | 71 | 0 | 0 | -131 | 926
2021-05-24 | 10:00 | 927 | 332 | 340 | 60 | 24 | 126 | 128 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 927
2021-05-24 | 11:00 | 936 | 332 | 334 | 60 | 24 | 126 | 148 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 936
2021-05-24 | 12:00 | 886 | 332 | 261 | 60 | 24 | 126 | 157 | 0 | 53 | 0 | 5 | -132 | 886
2021-05-24 | 13:00 | 916 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 154 | 0 | 73 | 0 | 149 | -134 | 916
2021-05-24 | 14:00 | 910 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 233 | 0 | 58 | 0 | 75 | -134 | 910
2021-05-24 | 15:00 | 906 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 283 | 0 | 69 | 0 | 9 | -134 | 906
2021-05-24 | 16:00 | 916 | 332 | 182 | 69 | 24 | 126 | 251 | 0 | 78 | 0 | -11 | -135 | 916
2021-05-24 | 17:00 | 911 | 332 | 181 | 86 | 24 | 126 | 162 | 0 | 97 | 0 | 38 | -135 | 911
2021-05-24 | 18:00 | 908 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 50 | 0 | 101 | 0 | 118 | -136 | 908
2021-05-24 | 19:00 | 900 | 332 | 320 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -136 | 900
2021-05-24 | 20:00 | 854 | 332 | 278 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -134 | 854
2021-05-24 | 21:00 | 812 | 332 | 250 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -131 | 812
2021-05-24 | 22:00 | 788 | 332 | 243 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -128 | 788
2021-05-24 | 23:00 | 758 | 332 | 191 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 44 | -124 | 758
2021-05-25 | 0:00 | 710 | 332 | 118 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 90 | -121 | 710
2021-05-25 | 1:00 | 697 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 89 | -121 | 697
2021-05-25 | 2:00 | 732 | 332 | 120 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 114 | -123 | 732
2021-05-25 | 3:00 | 792 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 161 | -126 | 792
2021-05-25 | 4:00 | 829 | 332 | 131 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -129 | 829
2021-05-25 | 5:00 | 819 | 332 | 132 | 90 | 24 | 126 | 8 | 0 | 38 | 0 | 199 | -130 | 819
2021-05-25 | 6:00 | 783 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 80 | 0 | 26 | 0 | 127 | -128 | 783
2021-05-25 | 7:00 | 770 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 225 | 0 | 16 | 0 | -29 | -127 | 770
2021-05-25 | 8:00 | 814 | 332 | 129 | 67 | 24 | 126 | 419 | 0 | 16 | 0 | -171 | -128 | 814
2021-05-25 | 9:00 | 883 | 332 | 132 | 62 | 24 | 126 | 555 | -14 | 26 | -5 | -224 | -131 | 883
2021-05-25 | 10:00 | 887 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 593 | -43 | 25 | -5 | -224 | -134 | 887
2021-05-25 | 11:00 | 895 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 700 | -148 | 33 | -6 | -224 | -134 | 895
2021-05-25 | 12:00 | 875 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 767 | -250 | 50 | -10 | -224 | -132 | 875
2021-05-25 | 13:00 | 924 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 932 | -384 | 73 | -14 | -224 | -134 | 924
2021-05-25 | 14:00 | 921 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 855 | -330 | 94 | -18 | -224 | -134 | 921
2021-05-25 | 15:00 | 930 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 713 | -214 | 110 | 0 | -224 | -134 | 930
2021-05-25 | 16:00 | 922 | 332 | 181 | 69 | 24 | 126 | 408 | -17 | 118 | 0 | -184 | -135 | 922
2021-05-25 | 17:00 | 916 | 332 | 180 | 86 | 24 | 126 | 216 | 0 | 107 | 0 | -20 | -135 | 916
2021-05-25 | 18:00 | 912 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 59 | 0 | 103 | 0 | 111 | -136 | 912
2021-05-25 | 19:00 | 898 | 332 | 180 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | 0 | 150 | -136 | 898
2021-05-25 | 20:00 | 859 | 332 | 180 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 116 | -134 | 859
2021-05-25 | 21:00 | 814 | 332 | 178 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 91 | -131 | 814
2021-05-25 | 22:00 | 786 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 85 | -128 | 786
2021-05-25 | 23:00 | 755 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 120 | -124 | 755
2021-05-26 | 0:00 | 713 | 332 | 228 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -121 | 713
2021-05-26 | 1:00 | 699 | 332 | 229 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -121 | 699
2021-05-26 | 2:00 | 729 | 332 | 242 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -123 | 729
2021-05-26 | 3:00 | 787 | 332 | 281 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -126 | 787
2021-05-26 | 4:00 | 829 | 332 | 221 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 121 | -129 | 829
2021-05-26 | 5:00 | 824 | 332 | 328 | 90 | 24 | 126 | 5 | 0 | 18 | 0 | 31 | -130 | 824
2021-05-26 | 6:00 | 784 | 332 | 282 | 76 | 24 | 126 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | -128 | 784
2021-05-26 | 7:00 | 774 | 332 | 169 | 70 | 24 | 126 | 157 | 0 | 15 | 0 | 8 | -127 | 774
2021-05-26 | 8:00 | 813 | 332 | 129 | 67 | 24 | 126 | 248 | 0 | 4 | 0 | 11 | -128 | 813
2021-05-26 | 9:00 | 861 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 306 | 0 | 3 | -1 | 9 | -131 | 861
2021-05-26 | 10:00 | 872 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 357 | 0 | 1 | 0 | -26 | -134 | 872
2021-05-26 | 11:00 | 865 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 419 | 0 | 5 | -1 | -97 | -134 | 865
2021-05-26 | 12:00 | 835 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 531 | -18 | 7 | -1 | -224 | -132 | 835
2021-05-26 | 13:00 | 875 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 459 | 0 | 16 | -3 | -136 | -134 | 875
2021-05-26 | 14:00 | 891 | 332 | 197 | 64 | 24 | 126 | 247 | 0 | 11 | -2 | 26 | -134 | 891
2021-05-26 | 15:00 | 896 | 332 | 332 | 65 | 24 | 126 | 143 | 0 | 7 | 0 | 1 | -134 | 896
2021-05-26 | 16:00 | 897 | 332 | 350 | 69 | 24 | 126 | 123 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 897
2021-05-26 | 17:00 | 900 | 332 | 388 | 86 | 24 | 126 | 49 | 0 | 12 | 0 | 18 | -135 | 900
2021-05-26 | 18:00 | 913 | 332 | 389 | 111 | 24 | 126 | 7 | 0 | 31 | 0 | 29 | -136 | 913
2021-05-26 | 19:00 | 899 | 332 | 385 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | -136 | 899
2021-05-26 | 20:00 | 853 | 332 | 324 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -134 | 853
2021-05-26 | 21:00 | 818 | 332 | 256 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -131 | 818
2021-05-26 | 22:00 | 793 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | 46 | -128 | 793
2021-05-26 | 23:00 | 763 | 332 | 174 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | 0 | 16 | -124 | 763
2021-05-27 | 0:00 | 721 | 332 | 136 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -121 | 721
2021-05-27 | 1:00 | 704 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | -14 | -121 | 704
2021-05-27 | 2:00 | 742 | 332 | 175 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -123 | 742
2021-05-27 | 3:00 | 800 | 332 | 215 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -126 | 800
2021-05-27 | 4:00 | 841 | 332 | 246 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -129 | 841
2021-05-27 | 5:00 | 841 | 332 | 157 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 109 | -130 | 841
2021-05-27 | 6:00 | 809 | 332 | 122 | 76 | 24 | 126 | 5 | 0 | 122 | 0 | 130 | -128 | 809
2021-05-27 | 7:00 | 822 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 32 | 0 | 95 | 0 | 137 | -127 | 822
2021-05-27 | 8:00 | 872 | 332 | 131 | 67 | 24 | 126 | 135 | 0 | 103 | 0 | 82 | -128 | 872
2021-05-27 | 9:00 | 906 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 292 | 0 | 84 | -16 | 0 | -131 | 906
2021-05-27 | 10:00 | 900 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 471 | -9 | 89 | -17 | -175 | -134 | 900
2021-05-27 | 11:00 | 904 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 552 | -63 | 122 | -23 | -224 | -134 | 904
2021-05-27 | 12:00 | 874 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 517 | -60 | 124 | -24 | -224 | -132 | 874
2021-05-27 | 13:00 | 902 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 506 | -14 | 116 | -22 | -224 | -134 | 902
2021-05-27 | 14:00 | 929 | 332 | 133 | 64 | 24 | 126 | 537 | -14 | 105 | -20 | -224 | -134 | 929
2021-05-27 | 15:00 | 906 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 371 | 0 | 103 | 0 | -113 | -134 | 906
2021-05-27 | 16:00 | 904 | 332 | 180 | 69 | 24 | 126 | 267 | 0 | 73 | 0 | -32 | -135 | 904
2021-05-27 | 17:00 | 893 | 332 | 179 | 86 | 24 | 126 | 161 | 0 | 69 | 0 | 51 | -135 | 893
2021-05-27 | 18:00 | 906 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 58 | 0 | 54 | 0 | 155 | -136 | 906
2021-05-27 | 19:00 | 900 | 332 | 185 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 201 | -136 | 900
2021-05-27 | 20:00 | 861 | 332 | 181 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 162 | -134 | 861
2021-05-27 | 21:00 | 821 | 332 | 180 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 137 | -131 | 821
2021-05-27 | 22:00 | 792 | 332 | 179 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 126 | -128 | 792
2021-05-27 | 23:00 | 767 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 158 | -124 | 767
2021-05-28 | 0:00 | 717 | 332 | 257 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -121 | 717
2021-05-28 | 1:00 | 707 | 332 | 250 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -121 | 707
2021-05-28 | 2:00 | 740 | 332 | 266 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -123 | 740
2021-05-28 | 3:00 | 800 | 332 | 309 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | -126 | 800
2021-05-28 | 4:00 | 835 | 332 | 329 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 | -129 | 835
2021-05-28 | 5:00 | 826 | 332 | 329 | 90 | 24 | 126 | 10 | 0 | 19 | 0 | 26 | -130 | 826
2021-05-28 | 6:00 | 785 | 332 | 260 | 76 | 24 | 126 | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | -128 | 785
2021-05-28 | 7:00 | 767 | 332 | 150 | 70 | 24 | 126 | 197 | 0 | 15 | 0 | -20 | -127 | 767
2021-05-28 | 8:00 | 812 | 332 | 129 | 67 | 24 | 126 | 361 | 0 | 20 | 0 | -119 | -128 | 812
2021-05-28 | 9:00 | 873 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 541 | -20 | 22 | -4 | -212 | -131 | 873
2021-05-28 | 10:00 | 892 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 673 | -124 | 32 | -6 | -224 | -134 | 892
2021-05-28 | 11:00 | 892 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 628 | -86 | 41 | -8 | -224 | -134 | 892
2021-05-28 | 12:00 | 863 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 712 | -205 | 49 | -9 | -224 | -132 | 863
2021-05-28 | 13:00 | 895 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 671 | -139 | 58 | -11 | -224 | -134 | 895
2021-05-28 | 14:00 | 903 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 476 | 0 | 67 | -13 | -170 | -134 | 903
2021-05-28 | 15:00 | 903 | 332 | 164 | 65 | 24 | 126 | 250 | 0 | 94 | 0 | -18 | -134 | 903
2021-05-28 | 16:00 | 918 | 332 | 259 | 69 | 24 | 126 | 132 | 0 | 111 | 0 | 0 | -135 | 918
2021-05-28 | 17:00 | 909 | 332 | 263 | 86 | 24 | 126 | 79 | 0 | 134 | 0 | 0 | -135 | 909
2021-05-28 | 18:00 | 915 | 332 | 300 | 111 | 24 | 126 | 22 | 0 | 136 | 0 | 0 | -136 | 915
2021-05-28 | 19:00 | 906 | 332 | 319 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -136 | 906
2021-05-28 | 20:00 | 866 | 332 | 289 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -134 | 866
2021-05-28 | 21:00 | 828 | 332 | 233 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 24 | -131 | 828
2021-05-28 | 22:00 | 797 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 53 | -128 | 797
2021-05-28 | 23:00 | 773 | 332 | 139 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 75 | -124 | 773
2021-05-29 | 0:00 | 735 | 332 | 133 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | -63 | 101 | -116 | 735
2021-05-29 | 1:00 | 715 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | -59 | 87 | -117 | 715
2021-05-29 | 2:00 | 748 | 332 | 133 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | -52 | 112 | -119 | 748
2021-05-29 | 3:00 | 803 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | -50 | 149 | -123 | 803
2021-05-29 | 4:00 | 827 | 332 | 134 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | -43 | 184 | -125 | 827
2021-05-29 | 5:00 | 806 | 332 | 133 | 90 | 24 | 126 | 17 | 0 | 79 | -37 | 166 | -124 | 806
2021-05-29 | 6:00 | 744 | 332 | 113 | 76 | 24 | 126 | 137 | 0 | 59 | -28 | 26 | -121 | 744
2021-05-29 | 7:00 | 735 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 332 | -3 | 45 | -21 | -184 | -119 | 735
2021-05-29 | 8:00 | 737 | 332 | 112 | 67 | 24 | 126 | 579 | -256 | 59 | -28 | -160 | -118 | 737
2021-05-29 | 9:00 | 780 | 332 | 114 | 62 | 24 | 126 | 821 | -380 | 75 | -50 | -224 | -120 | 780
2021-05-29 | 10:00 | 815 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 980 | -509 | 98 | -65 | -224 | -122 | 815
2021-05-29 | 11:00 | 843 | 332 | 116 | 60 | 24 | 126 | 1123 | -625 | 103 | -68 | -224 | -124 | 843
2021-05-29 | 12:00 | 842 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1192 | -692 | 101 | -67 | -224 | -124 | 842
2021-05-29 | 13:00 | 852 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 1147 | -637 | 99 | -66 | -224 | -124 | 852
2021-05-29 | 14:00 | 840 | 332 | 115 | 64 | 24 | 126 | 1037 | -540 | 87 | -58 | -224 | -123 | 840
2021-05-29 | 15:00 | 814 | 332 | 114 | 65 | 24 | 126 | 863 | -400 | 70 | -33 | -224 | -123 | 814
2021-05-29 | 16:00 | 828 | 332 | 135 | 69 | 24 | 126 | 460 | -16 | 3 | -1 | -180 | -124 | 828
2021-05-29 | 17:00 | 849 | 332 | 161 | 86 | 24 | 126 | 290 | 0 | 7 | -3 | -48 | -126 | 849
2021-05-29 | 18:00 | 854 | 332 | 308 | 111 | 24 | 126 | 78 | 0 | 8 | -4 | 0 | -129 | 854
2021-05-29 | 19:00 | 848 | 332 | 342 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | -5 | 34 | -130 | 848
2021-05-29 | 20:00 | 817 | 332 | 251 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | -7 | 91 | -128 | 817
2021-05-29 | 21:00 | 773 | 332 | 134 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 168 | -125 | 773
2021-05-29 | 22:00 | 753 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | -5 | 158 | -121 | 753
2021-05-29 | 23:00 | 722 | 332 | 133 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | -3 | 148 | -118 | 722
2021-05-30 | 0:00 | 680 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | -2 | 117 | -116 | 680
2021-05-30 | 1:00 | 663 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | -3 | 99 | -117 | 663
2021-05-30 | 2:00 | 699 | 332 | 132 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | -4 | 118 | -119 | 699
2021-05-30 | 3:00 | 753 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | -2 | 153 | -123 | 753
2021-05-30 | 4:00 | 790 | 332 | 133 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | -2 | 194 | -125 | 790
2021-05-30 | 5:00 | 771 | 332 | 132 | 90 | 24 | 126 | 18 | 0 | 7 | -3 | 169 | -124 | 771
2021-05-30 | 6:00 | 702 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 153 | 0 | 8 | -4 | -24 | -121 | 702
2021-05-30 | 7:00 | 686 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 381 | -42 | 3 | -2 | -220 | -119 | 686
2021-05-30 | 8:00 | 682 | 332 | 110 | 67 | 24 | 126 | 675 | -312 | 3 | -1 | -224 | -118 | 682
2021-05-30 | 9:00 | 728 | 332 | 113 | 62 | 24 | 126 | 894 | -483 | 12 | -8 | -224 | -120 | 728
2021-05-30 | 10:00 | 754 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 1043 | -603 | 16 | -10 | -224 | -122 | 754
2021-05-30 | 11:00 | 783 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1166 | -700 | 27 | -18 | -224 | -124 | 783
2021-05-30 | 12:00 | 792 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1165 | -784 | 49 | -33 | -137 | -124 | 792
2021-05-30 | 13:00 | 796 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1134 | -665 | 55 | -36 | -224 | -124 | 796
2021-05-30 | 14:00 | 788 | 332 | 114 | 64 | 24 | 126 | 921 | -462 | 49 | -33 | -224 | -123 | 788
2021-05-30 | 15:00 | 788 | 332 | 113 | 65 | 24 | 126 | 748 | -301 | 52 | -24 | -224 | -123 | 788
2021-05-30 | 16:00 | 797 | 332 | 136 | 69 | 24 | 126 | 406 | -7 | 1 | -1 | -165 | -124 | 797
2021-05-30 | 17:00 | 850 | 332 | 173 | 86 | 24 | 126 | 258 | 0 | 6 | -3 | -26 | -126 | 850
2021-05-30 | 18:00 | 862 | 332 | 315 | 111 | 24 | 126 | 78 | 0 | 10 | -5 | 0 | -129 | 862
2021-05-30 | 19:00 | 863 | 332 | 342 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 48 | -130 | 863
2021-05-30 | 20:00 | 824 | 332 | 341 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | -6 | 8 | -128 | 824
2021-05-30 | 21:00 | 777 | 332 | 251 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | -7 | 54 | -125 | 777
2021-05-30 | 22:00 | 751 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | -3 | 158 | -121 | 751
2021-05-30 | 23:00 | 713 | 332 | 132 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | -2 | 141 | -118 | 713
2021-05-31 | 0:00 | 671 | 332 | 117 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | -121 | 671
2021-05-31 | 1:00 | 659 | 332 | 117 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 113 | -121 | 659
2021-05-31 | 2:00 | 697 | 332 | 119 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 133 | -123 | 697
2021-05-31 | 3:00 | 753 | 332 | 119 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 166 | -126 | 753
2021-05-31 | 4:00 | 800 | 332 | 126 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 202 | -129 | 800
2021-05-31 | 5:00 | 806 | 332 | 131 | 90 | 24 | 126 | 19 | 0 | 14 | 0 | 200 | -130 | 806
2021-05-31 | 6:00 | 781 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 166 | 0 | 19 | 0 | 46 | -128 | 781
2021-05-31 | 7:00 | 784 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 419 | -21 | 19 | 0 | -191 | -127 | 784
2021-05-31 | 8:00 | 836 | 332 | 131 | 67 | 24 | 126 | 668 | -178 | 18 | 0 | -224 | -128 | 836
2021-05-31 | 9:00 | 931 | 332 | 134 | 62 | 24 | 126 | 895 | -306 | 24 | -5 | -224 | -131 | 931
2021-05-31 | 10:00 | 968 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 1064 | -445 | 38 | -7 | -224 | -134 | 968
2021-05-31 | 11:00 | 1008 | 332 | 135 | 60 | 24 | 126 | 1157 | -506 | 47 | -9 | -224 | -134 | 1008
2021-05-31 | 12:00 | 993 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 1173 | -553 | 66 | -13 | -224 | -132 | 993
2021-05-31 | 13:00 | 1028 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 1113 | -460 | 70 | -13 | -224 | -134 | 1028
2021-05-31 | 14:00 | 1025 | 332 | 134 | 64 | 24 | 126 | 969 | -324 | 71 | -13 | -224 | -134 | 1025
2021-05-31 | 15:00 | 1005 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 775 | -160 | 67 | 0 | -224 | -134 | 1005
2021-05-31 | 16:00 | 1018 | 332 | 184 | 69 | 24 | 126 | 477 | 0 | 1 | 0 | -60 | -135 | 1018
2021-05-31 | 17:00 | 1005 | 332 | 302 | 86 | 24 | 126 | 261 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1005
2021-05-31 | 18:00 | 989 | 332 | 439 | 111 | 24 | 126 | 71 | 0 | 10 | 0 | 12 | -136 | 989
2021-05-31 | 19:00 | 964 | 332 | 455 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | -136 | 964
2021-05-31 | 20:00 | 914 | 332 | 439 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 914
2021-05-31 | 21:00 | 867 | 332 | 389 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 867
2021-05-31 | 22:00 | 830 | 332 | 325 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | -128 | 830
2021-05-31 | 23:00 | 798 | 332 | 155 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -124 | 798
2021-06-01 | 0:00 | 747 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 177 | -121 | 747
2021-06-01 | 1:00 | 723 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 154 | -119 | 723
2021-06-01 | 2:00 | 752 | 332 | 121 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 157 | -121 | 752
2021-06-01 | 3:00 | 805 | 332 | 121 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 175 | -124 | 805
2021-06-01 | 4:00 | 846 | 332 | 137 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -127 | 846
2021-06-01 | 5:00 | 840 | 332 | 142 | 116 | 24 | 126 | 16 | 0 | 14 | 0 | 198 | -128 | 840
2021-06-01 | 6:00 | 816 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 156 | 0 | 14 | 0 | 73 | -127 | 816
2021-06-01 | 7:00 | 811 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 394 | -8 | 16 | 0 | -169 | -127 | 811
2021-06-01 | 8:00 | 865 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 662 | -155 | 12 | 0 | -224 | -129 | 865
2021-06-01 | 9:00 | 952 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 904 | -304 | 16 | -3 | -224 | -133 | 952
2021-06-01 | 10:00 | 1019 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 1069 | -398 | 18 | -4 | -224 | -136 | 1019
2021-06-01 | 11:00 | 1068 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1169 | -449 | 19 | -4 | -224 | -138 | 1068
2021-06-01 | 12:00 | 1045 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 1180 | -489 | 25 | -5 | -224 | -135 | 1045
2021-06-01 | 13:00 | 1091 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1127 | -390 | 26 | -5 | -224 | -138 | 1091
2021-06-01 | 14:00 | 1092 | 332 | 135 | 82 | 24 | 126 | 1004 | -271 | 28 | -5 | -224 | -139 | 1092
2021-06-01 | 15:00 | 1078 | 332 | 136 | 83 | 24 | 126 | 791 | -85 | 34 | 0 | -224 | -139 | 1078
2021-06-01 | 16:00 | 1082 | 332 | 183 | 89 | 24 | 126 | 549 | 0 | 45 | 0 | -127 | -139 | 1082
2021-06-01 | 17:00 | 1059 | 332 | 184 | 111 | 24 | 126 | 280 | 0 | 44 | 0 | 97 | -139 | 1059
2021-06-01 | 18:00 | 1033 | 332 | 428 | 146 | 24 | 126 | 73 | 0 | 41 | 0 | 1 | -138 | 1033
2021-06-01 | 19:00 | 998 | 332 | 258 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | -137 | 998
2021-06-01 | 20:00 | 943 | 332 | 203 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -134 | 943
2021-06-01 | 21:00 | 893 | 332 | 180 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 182 | -131 | 893
2021-06-01 | 22:00 | 855 | 332 | 178 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 171 | -128 | 855
2021-06-01 | 23:00 | 818 | 332 | 143 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 189 | -124 | 818
2021-06-02 | 0:00 | 771 | 332 | 299 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -121 | 771
2021-06-02 | 1:00 | 745 | 332 | 275 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -119 | 745
2021-06-02 | 2:00 | 767 | 332 | 270 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -121 | 767
2021-06-02 | 3:00 | 816 | 332 | 282 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -124 | 816
2021-06-02 | 4:00 | 855 | 332 | 307 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -127 | 855
2021-06-02 | 5:00 | 850 | 332 | 313 | 116 | 24 | 126 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 | -128 | 850
2021-06-02 | 6:00 | 823 | 332 | 245 | 97 | 24 | 126 | 62 | 0 | 64 | 0 | 0 | -127 | 823
2021-06-02 | 7:00 | 821 | 332 | 172 | 89 | 24 | 126 | 141 | 0 | 64 | 0 | 0 | -127 | 821
2021-06-02 | 8:00 | 886 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 256 | 0 | 77 | 0 | -17 | -129 | 886
2021-06-02 | 9:00 | 935 | 332 | 133 | 79 | 24 | 126 | 434 | 0 | 74 | -14 | -120 | -133 | 935
2021-06-02 | 10:00 | 961 | 332 | 133 | 76 | 24 | 126 | 614 | -33 | 61 | -12 | -224 | -136 | 961
2021-06-02 | 11:00 | 986 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 658 | -42 | 50 | -10 | -224 | -138 | 986
2021-06-02 | 12:00 | 957 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 585 | -24 | 43 | -8 | -196 | -135 | 957
2021-06-02 | 13:00 | 990 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 501 | 0 | 48 | -9 | -104 | -138 | 990
2021-06-02 | 14:00 | 1020 | 332 | 142 | 82 | 24 | 126 | 453 | 0 | 47 | -9 | -38 | -139 | 1020
2021-06-02 | 15:00 | 1009 | 332 | 282 | 83 | 24 | 126 | 254 | 0 | 47 | 0 | 0 | -139 | 1009
2021-06-02 | 16:00 | 1004 | 332 | 389 | 89 | 24 | 126 | 136 | 0 | 47 | 0 | 0 | -139 | 1004
2021-06-02 | 17:00 | 982 | 332 | 394 | 111 | 24 | 126 | 75 | 0 | 59 | 0 | 0 | -139 | 982
2021-06-02 | 18:00 | 973 | 332 | 372 | 146 | 24 | 126 | 34 | 0 | 77 | 0 | 0 | -138 | 973
2021-06-02 | 19:00 | 963 | 332 | 383 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -137 | 963
2021-06-02 | 20:00 | 917 | 332 | 257 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 71 | -134 | 917
2021-06-02 | 21:00 | 874 | 332 | 179 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | 96 | -131 | 874
2021-06-02 | 22:00 | 840 | 332 | 179 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 74 | -128 | 840
2021-06-02 | 23:00 | 811 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 117 | -124 | 811
2021-06-03 | 0:00 | 756 | 332 | 217 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -121 | 756
2021-06-03 | 1:00 | 732 | 332 | 197 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -119 | 732
2021-06-03 | 2:00 | 755 | 332 | 197 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -121 | 755
2021-06-03 | 3:00 | 811 | 332 | 227 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -124 | 811
2021-06-03 | 4:00 | 848 | 332 | 264 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -127 | 848
2021-06-03 | 5:00 | 848 | 332 | 197 | 116 | 24 | 126 | 4 | 0 | 115 | 0 | 62 | -128 | 848
2021-06-03 | 6:00 | 822 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 31 | 0 | 141 | 0 | 76 | -127 | 822
2021-06-03 | 7:00 | 834 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 60 | 0 | 162 | 0 | 34 | -127 | 834
2021-06-03 | 8:00 | 916 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 80 | 0 | 165 | 0 | 101 | -129 | 916
2021-06-03 | 9:00 | 984 | 332 | 134 | 79 | 24 | 126 | 97 | 0 | 167 | 0 | 158 | -133 | 984
2021-06-03 | 10:00 | 1000 | 332 | 204 | 76 | 24 | 126 | 128 | 0 | 176 | 0 | 70 | -136 | 1000
2021-06-03 | 11:00 | 999 | 332 | 229 | 76 | 24 | 126 | 159 | 0 | 191 | 0 | 0 | -138 | 999
2021-06-03 | 12:00 | 957 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 186 | 0 | 183 | 0 | 31 | -135 | 957
2021-06-03 | 13:00 | 1001 | 332 | 238 | 76 | 24 | 126 | 163 | 0 | 180 | 0 | 0 | -138 | 1001
2021-06-03 | 14:00 | 1007 | 332 | 270 | 82 | 24 | 126 | 121 | 0 | 191 | 0 | 0 | -139 | 1007
2021-06-03 | 15:00 | 1003 | 332 | 357 | 83 | 24 | 126 | 64 | 0 | 156 | 0 | 0 | -139 | 1003
2021-06-03 | 16:00 | 1010 | 332 | 437 | 89 | 24 | 126 | 38 | 0 | 103 | 0 | 0 | -139 | 1010
2021-06-03 | 17:00 | 987 | 332 | 427 | 111 | 24 | 126 | 25 | 0 | 81 | 0 | 0 | -139 | 987
2021-06-03 | 18:00 | 994 | 332 | 416 | 146 | 24 | 126 | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | -138 | 994
2021-06-03 | 19:00 | 963 | 332 | 382 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -137 | 963
2021-06-03 | 20:00 | 918 | 332 | 331 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -134 | 918
2021-06-03 | 21:00 | 875 | 332 | 297 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -131 | 875
2021-06-03 | 22:00 | 853 | 332 | 289 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -128 | 853
2021-06-03 | 23:00 | 824 | 332 | 265 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -124 | 824
2021-06-04 | 0:00 | 778 | 332 | 219 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -121 | 778
2021-06-04 | 1:00 | 756 | 332 | 191 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -119 | 756
2021-06-04 | 2:00 | 773 | 332 | 184 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -121 | 773
2021-06-04 | 3:00 | 826 | 332 | 192 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -124 | 826
2021-06-04 | 4:00 | 869 | 332 | 229 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -127 | 869
2021-06-04 | 5:00 | 858 | 332 | 251 | 116 | 24 | 126 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | -128 | 858
2021-06-04 | 6:00 | 841 | 332 | 257 | 97 | 24 | 126 | 12 | 0 | 120 | 0 | 0 | -127 | 841
2021-06-04 | 7:00 | 862 | 332 | 274 | 89 | 24 | 126 | 48 | 0 | 96 | 0 | 0 | -127 | 862
2021-06-04 | 8:00 | 932 | 332 | 348 | 85 | 24 | 126 | 81 | 0 | 65 | 0 | 0 | -129 | 932
2021-06-04 | 9:00 | 987 | 332 | 384 | 79 | 24 | 126 | 130 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133 | 987
2021-06-04 | 10:00 | 986 | 332 | 321 | 76 | 24 | 126 | 187 | 0 | 56 | 0 | 0 | -136 | 986
2021-06-04 | 11:00 | 975 | 332 | 178 | 76 | 24 | 126 | 296 | 0 | 74 | 0 | 7 | -138 | 975
2021-06-04 | 12:00 | 922 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 312 | 0 | 74 | 0 | -21 | -135 | 922
2021-06-04 | 13:00 | 961 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 278 | 0 | 76 | 0 | 48 | -138 | 961
2021-06-04 | 14:00 | 960 | 332 | 239 | 82 | 24 | 126 | 231 | 0 | 65 | 0 | 0 | -139 | 960
2021-06-04 | 15:00 | 956 | 332 | 264 | 83 | 24 | 126 | 212 | 0 | 54 | 0 | 0 | -139 | 956
2021-06-04 | 16:00 | 953 | 332 | 310 | 89 | 24 | 126 | 151 | 0 | 60 | 0 | 0 | -139 | 953
2021-06-04 | 17:00 | 934 | 332 | 328 | 111 | 24 | 126 | 96 | 0 | 56 | 0 | 0 | -139 | 934
2021-06-04 | 18:00 | 932 | 332 | 373 | 146 | 24 | 126 | 30 | 0 | 39 | 0 | 0 | -138 | 932
2021-06-04 | 19:00 | 915 | 332 | 384 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -137 | 915
2021-06-04 | 20:00 | 871 | 332 | 326 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 871
2021-06-04 | 21:00 | 830 | 332 | 299 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 830
2021-06-04 | 22:00 | 805 | 332 | 294 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -128 | 805
2021-06-04 | 23:00 | 778 | 332 | 278 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -124 | 778
2021-06-05 | 0:00 | 730 | 332 | 229 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -116 | 730
2021-06-05 | 1:00 | 708 | 332 | 211 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -115 | 708
2021-06-05 | 2:00 | 731 | 332 | 217 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -117 | 731
2021-06-05 | 3:00 | 785 | 332 | 237 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 | -120 | 785
2021-06-05 | 4:00 | 820 | 332 | 247 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45 | -123 | 820
2021-06-05 | 5:00 | 805 | 332 | 246 | 116 | 24 | 126 | 7 | 0 | 29 | 0 | 47 | -122 | 805
2021-06-05 | 6:00 | 744 | 332 | 186 | 97 | 24 | 126 | 69 | 0 | 30 | 0 | 0 | -120 | 744
2021-06-05 | 7:00 | 712 | 332 | 131 | 89 | 24 | 126 | 165 | 0 | 34 | 0 | -71 | -118 | 712
2021-06-05 | 8:00 | 742 | 332 | 113 | 85 | 24 | 126 | 252 | 0 | 21 | 0 | -93 | -118 | 742
2021-06-05 | 9:00 | 775 | 332 | 113 | 79 | 24 | 126 | 338 | 0 | 10 | 0 | -127 | -120 | 775
2021-06-05 | 10:00 | 784 | 332 | 114 | 76 | 24 | 126 | 430 | 0 | 9 | 0 | -204 | -123 | 784
2021-06-05 | 11:00 | 791 | 332 | 114 | 76 | 24 | 126 | 404 | 0 | 19 | 0 | -178 | -126 | 791
2021-06-05 | 12:00 | 789 | 332 | 115 | 76 | 24 | 126 | 334 | 0 | 27 | 0 | -118 | -127 | 789
2021-06-05 | 13:00 | 789 | 332 | 114 | 76 | 24 | 126 | 289 | 0 | 8 | 0 | -53 | -127 | 789
2021-06-05 | 14:00 | 786 | 332 | 112 | 82 | 24 | 126 | 266 | 0 | 7 | 0 | -36 | -127 | 786
2021-06-05 | 15:00 | 792 | 332 | 114 | 83 | 24 | 126 | 242 | 0 | 5 | 0 | -7 | -127 | 792
2021-06-05 | 16:00 | 803 | 332 | 176 | 89 | 24 | 126 | 144 | 0 | 15 | 0 | 25 | -128 | 803
2021-06-05 | 17:00 | 817 | 332 | 243 | 111 | 24 | 126 | 75 | 0 | 21 | 0 | 15 | -130 | 817
2021-06-05 | 18:00 | 839 | 332 | 247 | 146 | 24 | 126 | 30 | 0 | 38 | 0 | 27 | -131 | 839
2021-06-05 | 19:00 | 840 | 332 | 248 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 49 | -131 | 840
2021-06-05 | 20:00 | 811 | 332 | 246 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | -129 | 811
2021-06-05 | 21:00 | 763 | 332 | 234 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -126 | 763
2021-06-05 | 22:00 | 737 | 332 | 214 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -122 | 737
2021-06-05 | 23:00 | 717 | 332 | 228 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -118 | 717
2021-06-06 | 0:00 | 678 | 332 | 215 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -116 | 678
2021-06-06 | 1:00 | 662 | 332 | 206 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -115 | 662
2021-06-06 | 2:00 | 693 | 332 | 199 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -117 | 693
2021-06-06 | 3:00 | 751 | 332 | 189 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | -120 | 751
2021-06-06 | 4:00 | 785 | 332 | 247 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | -123 | 785
2021-06-06 | 5:00 | 770 | 332 | 132 | 116 | 24 | 126 | 14 | 0 | 1 | 0 | 147 | -122 | 770
2021-06-06 | 6:00 | 683 | 332 | 132 | 97 | 24 | 126 | 101 | 0 | 0 | 0 | -9 | -120 | 683
2021-06-06 | 7:00 | 651 | 332 | 131 | 89 | 24 | 126 | 229 | 0 | 2 | 0 | -164 | -118 | 651
2021-06-06 | 8:00 | 660 | 332 | 112 | 85 | 24 | 126 | 429 | -107 | 1 | 0 | -224 | -118 | 660
2021-06-06 | 9:00 | 700 | 332 | 111 | 79 | 24 | 126 | 630 | -258 | 0 | 0 | -224 | -120 | 700
2021-06-06 | 10:00 | 723 | 332 | 112 | 76 | 24 | 126 | 682 | -283 | 1 | 0 | -224 | -123 | 723
2021-06-06 | 11:00 | 748 | 332 | 113 | 76 | 24 | 126 | 720 | -294 | 1 | 0 | -224 | -126 | 748
2021-06-06 | 12:00 | 767 | 332 | 113 | 76 | 24 | 126 | 740 | -294 | 1 | 0 | -224 | -127 | 767
2021-06-06 | 13:00 | 772 | 332 | 113 | 76 | 24 | 126 | 619 | -168 | 1 | 0 | -224 | -127 | 772
2021-06-06 | 14:00 | 758 | 332 | 113 | 82 | 24 | 126 | 465 | -35 | 0 | 0 | -222 | -127 | 758
2021-06-06 | 15:00 | 757 | 332 | 112 | 83 | 24 | 126 | 329 | 0 | 2 | 0 | -124 | -127 | 757
2021-06-06 | 16:00 | 783 | 332 | 153 | 89 | 24 | 126 | 194 | 0 | 10 | 0 | -17 | -128 | 783
2021-06-06 | 17:00 | 817 | 332 | 232 | 111 | 24 | 126 | 97 | 0 | 12 | 0 | 13 | -130 | 817
2021-06-06 | 18:00 | 848 | 332 | 248 | 146 | 24 | 126 | 24 | 0 | 34 | 0 | 45 | -131 | 848
2021-06-06 | 19:00 | 851 | 332 | 247 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 60 | -131 | 851
2021-06-06 | 20:00 | 824 | 332 | 225 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 57 | -129 | 824
2021-06-06 | 21:00 | 782 | 332 | 133 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 134 | -126 | 782
2021-06-06 | 22:00 | 745 | 332 | 132 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 101 | -122 | 745
2021-06-06 | 23:00 | 715 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 96 | -118 | 715
2021-06-07 | 0:00 | 675 | 332 | 118 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 101 | -121 | 675
2021-06-07 | 1:00 | 660 | 332 | 118 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | -119 | 660
2021-06-07 | 2:00 | 692 | 332 | 119 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | -121 | 692
2021-06-07 | 3:00 | 756 | 332 | 119 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | -124 | 756
2021-06-07 | 4:00 | 794 | 332 | 120 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | -127 | 794
2021-06-07 | 5:00 | 800 | 332 | 125 | 116 | 24 | 126 | 18 | 0 | 0 | 0 | 187 | -128 | 800
2021-06-07 | 6:00 | 769 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 142 | 0 | 0 | 0 | 54 | -127 | 769
2021-06-07 | 7:00 | 763 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 286 | 0 | 0 | 0 | -101 | -127 | 763
2021-06-07 | 8:00 | 831 | 332 | 130 | 85 | 24 | 126 | 463 | 0 | 0 | 0 | -200 | -129 | 831
2021-06-07 | 9:00 | 898 | 332 | 133 | 79 | 24 | 126 | 633 | -72 | 0 | 0 | -224 | -133 | 898
2021-06-07 | 10:00 | 938 | 332 | 133 | 76 | 24 | 126 | 796 | -190 | 1 | 0 | -224 | -136 | 938
2021-06-07 | 11:00 | 983 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 922 | -270 | 0 | 0 | -224 | -138 | 983
2021-06-07 | 12:00 | 982 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 995 | -346 | 0 | 0 | -224 | -135 | 982
2021-06-07 | 13:00 | 1026 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 975 | -280 | 1 | 0 | -224 | -138 | 1026
2021-06-07 | 14:00 | 1053 | 332 | 134 | 82 | 24 | 126 | 923 | -206 | 1 | 0 | -224 | -139 | 1053
2021-06-07 | 15:00 | 1061 | 332 | 135 | 83 | 24 | 126 | 805 | -81 | 0 | 0 | -224 | -139 | 1061
2021-06-07 | 16:00 | 1067 | 332 | 183 | 89 | 24 | 126 | 586 | 0 | 1 | 0 | -135 | -139 | 1067
2021-06-07 | 17:00 | 1054 | 332 | 286 | 111 | 24 | 126 | 313 | 0 | 1 | 0 | 0 | -139 | 1054
2021-06-07 | 18:00 | 1034 | 332 | 439 | 146 | 24 | 126 | 89 | 0 | 1 | 0 | 15 | -138 | 1034
2021-06-07 | 19:00 | 994 | 332 | 456 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | -137 | 994
2021-06-07 | 20:00 | 941 | 332 | 436 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 941
2021-06-07 | 21:00 | 889 | 332 | 392 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 889
2021-06-07 | 22:00 | 850 | 332 | 368 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -128 | 850
2021-06-07 | 23:00 | 812 | 332 | 257 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | -124 | 812
2021-06-08 | 0:00 | 757 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 191 | -121 | 757
2021-06-08 | 1:00 | 736 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 167 | -119 | 736
2021-06-08 | 2:00 | 752 | 332 | 121 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 161 | -121 | 752
2021-06-08 | 3:00 | 808 | 332 | 121 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 188 | -124 | 808
2021-06-08 | 4:00 | 850 | 332 | 155 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -127 | 850
2021-06-08 | 5:00 | 840 | 332 | 149 | 116 | 24 | 126 | 16 | 0 | 3 | 0 | 202 | -128 | 840
2021-06-08 | 6:00 | 814 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 153 | 0 | 3 | 0 | 85 | -127 | 814
2021-06-08 | 7:00 | 820 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 368 | 0 | 1 | 0 | -127 | -127 | 820
2021-06-08 | 8:00 | 887 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 561 | -20 | 0 | 0 | -224 | -129 | 887
2021-06-08 | 9:00 | 983 | 332 | 133 | 79 | 24 | 126 | 686 | -41 | 1 | 0 | -224 | -133 | 983
2021-06-08 | 10:00 | 1043 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 870 | -161 | 1 | 0 | -224 | -136 | 1043
2021-06-08 | 11:00 | 1106 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1099 | -327 | 0 | 0 | -224 | -138 | 1106
2021-06-08 | 12:00 | 1102 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 1159 | -392 | 0 | 0 | -224 | -135 | 1102
2021-06-08 | 13:00 | 1147 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1097 | -283 | 0 | 0 | -224 | -138 | 1147
2021-06-08 | 14:00 | 1153 | 332 | 136 | 82 | 24 | 126 | 985 | -171 | 2 | 0 | -224 | -139 | 1153
2021-06-08 | 15:00 | 1137 | 332 | 138 | 83 | 24 | 126 | 785 | -25 | 2 | 0 | -189 | -139 | 1137
2021-06-08 | 16:00 | 1139 | 332 | 213 | 89 | 24 | 126 | 533 | 0 | 0 | 0 | -39 | -139 | 1139
2021-06-08 | 17:00 | 1108 | 332 | 386 | 111 | 24 | 126 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | -139 | 1108
2021-06-08 | 18:00 | 1079 | 332 | 457 | 146 | 24 | 126 | 73 | 0 | 1 | 0 | 58 | -138 | 1079
2021-06-08 | 19:00 | 1044 | 332 | 457 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | -137 | 1044
2021-06-08 | 20:00 | 990 | 332 | 456 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | -134 | 990
2021-06-08 | 21:00 | 933 | 332 | 438 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 933
2021-06-08 | 22:00 | 889 | 332 | 410 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | 889
2021-06-08 | 23:00 | 848 | 332 | 393 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 848
2021-06-09 | 0:00 | 787 | 332 | 343 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -121 | 787
2021-06-09 | 1:00 | 758 | 332 | 312 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -119 | 758
2021-06-09 | 2:00 | 771 | 332 | 208 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | -121 | 771
2021-06-09 | 3:00 | 819 | 332 | 128 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | -124 | 819
2021-06-09 | 4:00 | 860 | 332 | 164 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -127 | 860
2021-06-09 | 5:00 | 860 | 332 | 176 | 116 | 24 | 126 | 9 | 0 | 1 | 0 | 204 | -128 | 860
2021-06-09 | 6:00 | 833 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 84 | 0 | 3 | 0 | 173 | -127 | 833
2021-06-09 | 7:00 | 839 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 252 | 0 | 1 | 0 | 7 | -127 | 839
2021-06-09 | 8:00 | 928 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 491 | 0 | 1 | 0 | -134 | -129 | 928
2021-06-09 | 9:00 | 1029 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 730 | -40 | 0 | 0 | -224 | -133 | 1029
2021-06-09 | 10:00 | 1108 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 937 | -164 | 0 | 0 | -224 | -136 | 1108
2021-06-09 | 11:00 | 1158 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1068 | -243 | 0 | 0 | -224 | -138 | 1158
2021-06-09 | 12:00 | 1150 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1095 | -282 | 1 | 0 | -224 | -135 | 1150
2021-06-09 | 13:00 | 1198 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1060 | -198 | 2 | 0 | -224 | -138 | 1198
2021-06-09 | 14:00 | 1200 | 332 | 137 | 82 | 24 | 126 | 922 | -62 | 3 | -1 | -224 | -139 | 1200
2021-06-09 | 15:00 | 1186 | 332 | 138 | 83 | 24 | 126 | 752 | 0 | 3 | 0 | -133 | -139 | 1186
2021-06-09 | 16:00 | 1187 | 332 | 230 | 89 | 24 | 126 | 530 | 0 | 5 | 0 | -10 | -139 | 1187
2021-06-09 | 17:00 | 1152 | 332 | 413 | 111 | 24 | 126 | 275 | 0 | 1 | 0 | 9 | -139 | 1152
2021-06-09 | 18:00 | 1123 | 332 | 458 | 146 | 24 | 126 | 73 | 0 | 6 | 0 | 96 | -138 | 1123
2021-06-09 | 19:00 | 1084 | 332 | 457 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 118 | -137 | 1084
2021-06-09 | 20:00 | 1023 | 332 | 456 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 53 | -134 | 1023
2021-06-09 | 21:00 | 960 | 332 | 351 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 102 | -131 | 960
2021-06-09 | 22:00 | 914 | 332 | 213 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -128 | 914
2021-06-09 | 23:00 | 863 | 332 | 175 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -124 | 863
2021-06-10 | 0:00 | 798 | 332 | 321 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -121 | 798
2021-06-10 | 1:00 | 763 | 332 | 202 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 73 | -119 | 763
2021-06-10 | 2:00 | 777 | 332 | 130 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 132 | -121 | 777
2021-06-10 | 3:00 | 824 | 332 | 200 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 69 | -124 | 824
2021-06-10 | 4:00 | 860 | 332 | 122 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 186 | -127 | 860
2021-06-10 | 5:00 | 858 | 332 | 123 | 116 | 24 | 126 | 23 | 0 | 69 | 0 | 173 | -128 | 858
2021-06-10 | 6:00 | 837 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 153 | 0 | 72 | 0 | 39 | -127 | 837
2021-06-10 | 7:00 | 867 | 332 | 136 | 89 | 24 | 126 | 362 | 0 | 83 | 0 | -158 | -127 | 867
2021-06-10 | 8:00 | 966 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 595 | -68 | 92 | 0 | -224 | -129 | 966
2021-06-10 | 9:00 | 1075 | 332 | 136 | 79 | 24 | 126 | 785 | -121 | 88 | -17 | -224 | -133 | 1075
2021-06-10 | 10:00 | 1134 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 919 | -188 | 84 | -16 | -224 | -136 | 1134
2021-06-10 | 11:00 | 1184 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 971 | -195 | 91 | -17 | -224 | -138 | 1184
2021-06-10 | 12:00 | 1157 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 950 | -211 | 100 | -19 | -224 | -135 | 1157
2021-06-10 | 13:00 | 1216 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 950 | -152 | 103 | -20 | -224 | -138 | 1216
2021-06-10 | 14:00 | 1207 | 332 | 138 | 82 | 24 | 126 | 776 | -25 | 101 | -19 | -189 | -139 | 1207
2021-06-10 | 15:00 | 1179 | 332 | 138 | 83 | 24 | 126 | 533 | 0 | 105 | 0 | -23 | -139 | 1179
2021-06-10 | 16:00 | 1162 | 332 | 266 | 89 | 24 | 126 | 322 | 0 | 100 | 0 | 42 | -139 | 1162
2021-06-10 | 17:00 | 1117 | 332 | 381 | 111 | 24 | 126 | 185 | 0 | 97 | 0 | 0 | -139 | 1117
2021-06-10 | 18:00 | 1102 | 332 | 447 | 146 | 24 | 126 | 53 | 0 | 96 | 0 | 16 | -138 | 1102
2021-06-10 | 19:00 | 1074 | 332 | 457 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 26 | -137 | 1074
2021-06-10 | 20:00 | 1012 | 332 | 404 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -134 | 1012
2021-06-10 | 21:00 | 956 | 332 | 267 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 60 | -131 | 956
2021-06-10 | 22:00 | 909 | 332 | 179 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 149 | 0 | 102 | -128 | 909
2021-06-10 | 23:00 | 867 | 332 | 142 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 127 | -124 | 867
2021-06-11 | 0:00 | 802 | 332 | 229 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -121 | 802
2021-06-11 | 1:00 | 771 | 332 | 201 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -119 | 771
2021-06-11 | 2:00 | 785 | 332 | 192 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -121 | 785
2021-06-11 | 3:00 | 829 | 332 | 201 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -124 | 829
2021-06-11 | 4:00 | 866 | 332 | 247 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -127 | 866
2021-06-11 | 5:00 | 867 | 332 | 264 | 116 | 24 | 126 | 4 | 0 | 129 | 0 | 0 | -128 | 867
2021-06-11 | 6:00 | 854 | 332 | 147 | 97 | 24 | 126 | 41 | 0 | 141 | 0 | 73 | -127 | 854
2021-06-11 | 7:00 | 873 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 109 | 0 | 153 | 0 | 32 | -127 | 873
2021-06-11 | 8:00 | 947 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 213 | 0 | 152 | 0 | 11 | -129 | 947
2021-06-11 | 9:00 | 1025 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 362 | 0 | 158 | 0 | -58 | -133 | 1025
2021-06-11 | 10:00 | 1052 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 434 | 0 | 154 | 0 | -94 | -136 | 1052
2021-06-11 | 11:00 | 1065 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 385 | 0 | 141 | 0 | -16 | -138 | 1065
2021-06-11 | 12:00 | 1032 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 330 | 0 | 135 | 0 | 9 | -135 | 1032
2021-06-11 | 13:00 | 1060 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 266 | 0 | 125 | 0 | 113 | -138 | 1060
2021-06-11 | 14:00 | 1066 | 332 | 225 | 82 | 24 | 126 | 213 | 0 | 131 | 0 | 72 | -139 | 1066
2021-06-11 | 15:00 | 1054 | 332 | 361 | 83 | 24 | 126 | 142 | 0 | 125 | 0 | 0 | -139 | 1054
2021-06-11 | 16:00 | 1049 | 332 | 401 | 89 | 24 | 126 | 82 | 0 | 134 | 0 | 0 | -139 | 1049
2021-06-11 | 17:00 | 1029 | 332 | 386 | 111 | 24 | 126 | 44 | 0 | 145 | 0 | 0 | -139 | 1029
2021-06-11 | 18:00 | 1011 | 332 | 364 | 146 | 24 | 126 | 12 | 0 | 145 | 0 | 0 | -138 | 1011
2021-06-11 | 19:00 | 987 | 332 | 347 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -137 | 987
2021-06-11 | 20:00 | 937 | 332 | 181 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | 102 | -134 | 937
2021-06-11 | 21:00 | 889 | 332 | 179 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 170 | 0 | 47 | -131 | 889
2021-06-11 | 22:00 | 864 | 332 | 180 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | 53 | -128 | 864
2021-06-11 | 23:00 | 834 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 149 | 0 | 90 | -124 | 834
2021-06-12 | 0:00 | 782 | 332 | 189 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -116 | 782
2021-06-12 | 1:00 | 759 | 332 | 164 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -115 | 759
2021-06-12 | 2:00 | 772 | 332 | 176 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -117 | 772
2021-06-12 | 3:00 | 818 | 332 | 198 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -120 | 818
2021-06-12 | 4:00 | 854 | 332 | 243 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -123 | 854
2021-06-12 | 5:00 | 840 | 332 | 252 | 116 | 24 | 126 | 7 | 0 | 105 | 0 | 0 | -122 | 840
2021-06-12 | 6:00 | 798 | 332 | 182 | 97 | 24 | 126 | 50 | 0 | 107 | 0 | 0 | -120 | 798
2021-06-12 | 7:00 | 798 | 332 | 143 | 89 | 24 | 126 | 97 | 0 | 105 | 0 | 0 | -118 | 798
2021-06-12 | 8:00 | 854 | 332 | 150 | 85 | 24 | 126 | 155 | 0 | 100 | 0 | 0 | -118 | 854
2021-06-12 | 9:00 | 912 | 332 | 167 | 79 | 24 | 126 | 206 | 0 | 98 | 0 | 0 | -120 | 912
2021-06-12 | 10:00 | 936 | 332 | 140 | 76 | 24 | 126 | 269 | 0 | 92 | 0 | 0 | -123 | 936
2021-06-12 | 11:00 | 950 | 332 | 159 | 76 | 24 | 126 | 282 | 0 | 77 | 0 | 0 | -126 | 950
2021-06-12 | 12:00 | 943 | 332 | 154 | 76 | 24 | 126 | 289 | 0 | 69 | 0 | 0 | -127 | 943
2021-06-12 | 13:00 | 954 | 332 | 143 | 76 | 24 | 126 | 326 | 0 | 54 | 0 | 0 | -127 | 954
2021-06-12 | 14:00 | 958 | 332 | 192 | 82 | 24 | 126 | 272 | 0 | 57 | 0 | 0 | -127 | 958
2021-06-12 | 15:00 | 952 | 332 | 286 | 83 | 24 | 126 | 175 | 0 | 53 | 0 | 0 | -127 | 952
2021-06-12 | 16:00 | 950 | 332 | 353 | 89 | 24 | 126 | 119 | 0 | 35 | 0 | 0 | -128 | 950
2021-06-12 | 17:00 | 960 | 332 | 402 | 111 | 24 | 126 | 57 | 0 | 32 | 0 | 6 | -130 | 960
2021-06-12 | 18:00 | 962 | 332 | 404 | 146 | 24 | 126 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | -131 | 962
2021-06-12 | 19:00 | 951 | 332 | 411 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -131 | 951
2021-06-12 | 20:00 | 917 | 332 | 373 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -129 | 917
2021-06-12 | 21:00 | 866 | 332 | 329 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -126 | 866
2021-06-12 | 22:00 | 835 | 332 | 321 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -122 | 835
2021-06-12 | 23:00 | 801 | 332 | 324 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -118 | 801
2021-06-13 | 0:00 | 751 | 332 | 286 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -116 | 751
2021-06-13 | 1:00 | 725 | 332 | 267 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -115 | 725
2021-06-13 | 2:00 | 746 | 332 | 269 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -117 | 746
2021-06-13 | 3:00 | 789 | 332 | 284 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -120 | 789
2021-06-13 | 4:00 | 824 | 332 | 327 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -123 | 824
2021-06-13 | 5:00 | 805 | 332 | 314 | 116 | 24 | 126 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 805
2021-06-13 | 6:00 | 749 | 332 | 192 | 97 | 24 | 126 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | -120 | 749
2021-06-13 | 7:00 | 730 | 332 | 133 | 89 | 24 | 126 | 189 | 0 | 2 | 0 | -47 | -118 | 730
2021-06-13 | 8:00 | 778 | 332 | 114 | 85 | 24 | 126 | 285 | 0 | 3 | 0 | -73 | -118 | 778
2021-06-13 | 9:00 | 825 | 332 | 115 | 79 | 24 | 126 | 366 | 0 | 3 | -1 | -99 | -120 | 825
2021-06-13 | 10:00 | 856 | 332 | 116 | 76 | 24 | 126 | 511 | -11 | 5 | -1 | -199 | -123 | 856
2021-06-13 | 11:00 | 881 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 596 | -48 | 10 | -2 | -224 | -126 | 881
2021-06-13 | 12:00 | 918 | 332 | 118 | 76 | 24 | 126 | 583 | -16 | 23 | -4 | -217 | -127 | 918
2021-06-13 | 13:00 | 913 | 332 | 115 | 76 | 24 | 126 | 487 | 0 | 23 | -4 | -139 | -127 | 913
2021-06-13 | 14:00 | 903 | 332 | 116 | 82 | 24 | 126 | 430 | 0 | 21 | -4 | -97 | -127 | 903
2021-06-13 | 15:00 | 898 | 332 | 125 | 83 | 24 | 126 | 346 | 0 | 14 | 0 | -25 | -127 | 898
2021-06-13 | 16:00 | 912 | 332 | 221 | 89 | 24 | 126 | 239 | 0 | 9 | 0 | 0 | -128 | 912
2021-06-13 | 17:00 | 943 | 332 | 326 | 111 | 24 | 126 | 140 | 0 | 14 | 0 | 0 | -130 | 943
2021-06-13 | 18:00 | 954 | 332 | 388 | 146 | 24 | 126 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | -131 | 954
2021-06-13 | 19:00 | 952 | 332 | 411 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | -131 | 952
2021-06-13 | 20:00 | 916 | 332 | 400 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | -129 | 916
2021-06-13 | 21:00 | 867 | 332 | 358 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -126 | 867
2021-06-13 | 22:00 | 823 | 332 | 335 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 823
2021-06-13 | 23:00 | 784 | 332 | 317 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -118 | 784
2021-06-14 | 0:00 | 739 | 332 | 293 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -121 | 739
2021-06-14 | 1:00 | 713 | 332 | 191 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | -119 | 713
2021-06-14 | 2:00 | 735 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 146 | -121 | 735
2021-06-14 | 3:00 | 789 | 332 | 212 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | -124 | 789
2021-06-14 | 4:00 | 829 | 332 | 336 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -127 | 829
2021-06-14 | 5:00 | 842 | 332 | 152 | 116 | 24 | 126 | 12 | 0 | 4 | 0 | 204 | -128 | 842
2021-06-14 | 6:00 | 829 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 112 | 0 | 7 | 0 | 137 | -127 | 829
2021-06-14 | 7:00 | 867 | 332 | 136 | 89 | 24 | 126 | 287 | 0 | 12 | 0 | -12 | -127 | 867
2021-06-14 | 8:00 | 961 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 477 | 0 | 8 | 0 | -95 | -129 | 961
2021-06-14 | 9:00 | 1057 | 332 | 136 | 79 | 24 | 126 | 649 | 0 | 4 | -1 | -159 | -133 | 1057
2021-06-14 | 10:00 | 1097 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 752 | -1 | 3 | -1 | -214 | -136 | 1097
2021-06-14 | 11:00 | 1144 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 854 | -48 | 5 | -1 | -224 | -138 | 1144
2021-06-14 | 12:00 | 1126 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 881 | -96 | 7 | -1 | -224 | -135 | 1126
2021-06-14 | 13:00 | 1170 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 878 | -44 | 3 | -1 | -224 | -138 | 1170
2021-06-14 | 14:00 | 1179 | 332 | 137 | 82 | 24 | 126 | 818 | -6 | 6 | -1 | -200 | -139 | 1179
2021-06-14 | 15:00 | 1153 | 332 | 138 | 83 | 24 | 126 | 620 | 0 | 8 | 0 | -39 | -139 | 1153
2021-06-14 | 16:00 | 1142 | 332 | 269 | 89 | 24 | 126 | 436 | 0 | 5 | 0 | 0 | -139 | 1142
2021-06-14 | 17:00 | 1121 | 332 | 406 | 111 | 24 | 126 | 254 | 0 | 7 | 0 | 0 | -139 | 1121
2021-06-14 | 18:00 | 1099 | 332 | 458 | 146 | 24 | 126 | 72 | 0 | 9 | 0 | 70 | -138 | 1099
2021-06-14 | 19:00 | 1068 | 332 | 457 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 | -137 | 1068
2021-06-14 | 20:00 | 1010 | 332 | 456 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -134 | 1010
2021-06-14 | 21:00 | 958 | 332 | 441 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | -131 | 958
2021-06-14 | 22:00 | 910 | 332 | 413 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -128 | 910
2021-06-14 | 23:00 | 866 | 332 | 398 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -124 | 866
2021-06-15 | 0:00 | 808 | 332 | 351 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 808
2021-06-15 | 1:00 | 776 | 332 | 318 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -119 | 776
2021-06-15 | 2:00 | 788 | 332 | 306 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 788
2021-06-15 | 3:00 | 834 | 332 | 318 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -124 | 834
2021-06-15 | 4:00 | 875 | 332 | 363 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -127 | 875
2021-06-15 | 5:00 | 871 | 332 | 357 | 116 | 24 | 126 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | -128 | 871
2021-06-15 | 6:00 | 857 | 332 | 262 | 97 | 24 | 126 | 106 | 0 | 37 | 0 | 0 | -127 | 857
2021-06-15 | 7:00 | 864 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 248 | 0 | 39 | 0 | -2 | -127 | 864
2021-06-15 | 8:00 | 964 | 332 | 134 | 85 | 24 | 126 | 355 | 0 | 39 | 0 | -2 | -129 | 964
2021-06-15 | 9:00 | 1046 | 332 | 136 | 79 | 24 | 126 | 425 | 0 | 36 | 0 | 21 | -133 | 1046
2021-06-15 | 10:00 | 1077 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 429 | 0 | 52 | 0 | 38 | -136 | 1077
2021-06-15 | 11:00 | 1089 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 440 | 0 | 61 | 0 | 32 | -138 | 1089
2021-06-15 | 12:00 | 1052 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 379 | 0 | 58 | 0 | 57 | -135 | 1052
2021-06-15 | 13:00 | 1096 | 332 | 313 | 76 | 24 | 126 | 308 | 0 | 55 | 0 | 0 | -138 | 1096
2021-06-15 | 14:00 | 1098 | 332 | 392 | 82 | 24 | 126 | 205 | 0 | 63 | 0 | 13 | -139 | 1098
2021-06-15 | 15:00 | 1095 | 332 | 409 | 83 | 24 | 126 | 116 | 0 | 62 | 0 | 82 | -139 | 1095
2021-06-15 | 16:00 | 1080 | 332 | 457 | 89 | 24 | 126 | 71 | 0 | 74 | 0 | 46 | -139 | 1080
2021-06-15 | 17:00 | 1061 | 332 | 457 | 111 | 24 | 126 | 33 | 0 | 92 | 0 | 25 | -139 | 1061
2021-06-15 | 18:00 | 1039 | 332 | 416 | 146 | 24 | 126 | 8 | 0 | 125 | 0 | 0 | -138 | 1039
2021-06-15 | 19:00 | 1006 | 332 | 360 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -137 | 1006
2021-06-15 | 20:00 | 956 | 332 | 298 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -134 | 956
2021-06-15 | 21:00 | 909 | 332 | 180 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 170 | 0 | 66 | -131 | 909
2021-06-15 | 22:00 | 881 | 332 | 179 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 41 | -128 | 881
2021-06-15 | 23:00 | 847 | 332 | 142 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | 0 | 73 | -124 | 847
2021-06-16 | 0:00 | 791 | 332 | 166 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -121 | 791
2021-06-16 | 1:00 | 763 | 332 | 140 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -119 | 763
2021-06-16 | 2:00 | 773 | 332 | 131 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | -121 | 773
2021-06-16 | 3:00 | 824 | 332 | 145 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -124 | 824
2021-06-16 | 4:00 | 865 | 332 | 204 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -127 | 865
2021-06-16 | 5:00 | 872 | 332 | 252 | 116 | 24 | 126 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | -128 | 872
2021-06-16 | 6:00 | 855 | 332 | 267 | 97 | 24 | 126 | 16 | 0 | 120 | 0 | 0 | -127 | 855
2021-06-16 | 7:00 | 871 | 332 | 264 | 89 | 24 | 126 | 44 | 0 | 119 | 0 | 0 | -127 | 871
2021-06-16 | 8:00 | 940 | 332 | 261 | 85 | 24 | 126 | 118 | 0 | 123 | 0 | 0 | -129 | 940
2021-06-16 | 9:00 | 1000 | 332 | 255 | 79 | 24 | 126 | 213 | 0 | 104 | 0 | 0 | -133 | 1000
2021-06-16 | 10:00 | 1008 | 332 | 185 | 76 | 24 | 126 | 305 | 0 | 96 | 0 | 0 | -136 | 1008
2021-06-16 | 11:00 | 1009 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 384 | 0 | 95 | 0 | -25 | -138 | 1009
2021-06-16 | 12:00 | 968 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 432 | 0 | 78 | 0 | -99 | -135 | 968
2021-06-16 | 13:00 | 1000 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 430 | 0 | 63 | 0 | -47 | -138 | 1000
2021-06-16 | 14:00 | 1013 | 332 | 200 | 82 | 24 | 126 | 323 | 0 | 65 | 0 | 0 | -139 | 1013
2021-06-16 | 15:00 | 1004 | 332 | 254 | 83 | 24 | 126 | 239 | 0 | 85 | 0 | 0 | -139 | 1004
2021-06-16 | 16:00 | 1011 | 332 | 315 | 89 | 24 | 126 | 168 | 0 | 96 | 0 | 0 | -139 | 1011
2021-06-16 | 17:00 | 994 | 332 | 328 | 111 | 24 | 126 | 109 | 0 | 103 | 0 | 0 | -139 | 994
2021-06-16 | 18:00 | 990 | 332 | 357 | 146 | 24 | 126 | 41 | 0 | 102 | 0 | 0 | -138 | 990
2021-06-16 | 19:00 | 973 | 332 | 375 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -137 | 973
2021-06-16 | 20:00 | 935 | 332 | 326 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -134 | 935
2021-06-16 | 21:00 | 895 | 332 | 296 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -131 | 895
2021-06-16 | 22:00 | 860 | 332 | 231 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 45 | -128 | 860
2021-06-16 | 23:00 | 826 | 332 | 270 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -124 | 826
2021-06-17 | 0:00 | 775 | 332 | 187 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 60 | -121 | 775
2021-06-17 | 1:00 | 750 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 108 | -119 | 750
2021-06-17 | 2:00 | 766 | 332 | 169 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 60 | -121 | 766
2021-06-17 | 3:00 | 823 | 332 | 258 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -124 | 823
2021-06-17 | 4:00 | 859 | 332 | 308 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -127 | 859
2021-06-17 | 5:00 | 866 | 332 | 321 | 116 | 24 | 126 | 18 | 0 | 57 | 0 | 0 | -128 | 866
2021-06-17 | 6:00 | 847 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 139 | 0 | 51 | 0 | 83 | -127 | 847
2021-06-17 | 7:00 | 850 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 272 | 0 | 48 | 0 | -49 | -127 | 850
2021-06-17 | 8:00 | 925 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 447 | 0 | 36 | 0 | -128 | -129 | 925
2021-06-17 | 9:00 | 1007 | 332 | 134 | 79 | 24 | 126 | 614 | -5 | 27 | -5 | -186 | -133 | 1007
2021-06-17 | 10:00 | 1064 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 747 | -37 | 25 | -5 | -224 | -136 | 1064
2021-06-17 | 11:00 | 1084 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 770 | -35 | 21 | -4 | -224 | -138 | 1084
2021-06-17 | 12:00 | 1067 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 706 | -8 | 21 | -4 | -206 | -135 | 1067
2021-06-17 | 13:00 | 1113 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 629 | 0 | 19 | -4 | -88 | -138 | 1113
2021-06-17 | 14:00 | 1108 | 332 | 137 | 82 | 24 | 126 | 541 | 0 | 19 | -4 | -10 | -139 | 1108
2021-06-17 | 15:00 | 1094 | 332 | 220 | 83 | 24 | 126 | 396 | 0 | 18 | 0 | 34 | -139 | 1094
2021-06-17 | 16:00 | 1083 | 332 | 364 | 89 | 24 | 126 | 271 | 0 | 16 | 0 | 0 | -139 | 1083
2021-06-17 | 17:00 | 1052 | 332 | 431 | 111 | 24 | 126 | 152 | 0 | 15 | 0 | 0 | -139 | 1052
2021-06-17 | 18:00 | 1053 | 332 | 456 | 146 | 24 | 126 | 47 | 0 | 17 | 0 | 43 | -138 | 1053
2021-06-17 | 19:00 | 1033 | 332 | 457 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 64 | -137 | 1033
2021-06-17 | 20:00 | 981 | 332 | 454 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | -134 | 981
2021-06-17 | 21:00 | 929 | 332 | 413 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 929
2021-06-17 | 22:00 | 892 | 332 | 385 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -128 | 892
2021-06-17 | 23:00 | 853 | 332 | 372 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -124 | 853
2021-06-18 | 0:00 | 798 | 332 | 328 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -121 | 798
2021-06-18 | 1:00 | 770 | 332 | 294 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -119 | 770
2021-06-18 | 2:00 | 786 | 332 | 294 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -121 | 786
2021-06-18 | 3:00 | 829 | 332 | 307 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -124 | 829
2021-06-18 | 4:00 | 873 | 332 | 355 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -127 | 873
2021-06-18 | 5:00 | 871 | 332 | 364 | 116 | 24 | 126 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | -128 | 871
2021-06-18 | 6:00 | 854 | 332 | 309 | 97 | 24 | 126 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | -127 | 854
2021-06-18 | 7:00 | 876 | 332 | 274 | 89 | 24 | 126 | 120 | 0 | 38 | 0 | 0 | -127 | 876
2021-06-18 | 8:00 | 956 | 332 | 279 | 85 | 24 | 126 | 206 | 0 | 33 | 0 | 0 | -129 | 956
2021-06-18 | 9:00 | 1038 | 332 | 273 | 79 | 24 | 126 | 308 | 0 | 29 | 0 | 0 | -133 | 1038
2021-06-18 | 10:00 | 1066 | 332 | 301 | 76 | 24 | 126 | 314 | 0 | 29 | 0 | 0 | -136 | 1066
2021-06-18 | 11:00 | 1071 | 332 | 295 | 76 | 24 | 126 | 327 | 0 | 29 | 0 | 0 | -138 | 1071
2021-06-18 | 12:00 | 1029 | 332 | 206 | 76 | 24 | 126 | 308 | 0 | 30 | 0 | 62 | -135 | 1029
2021-06-18 | 13:00 | 1056 | 332 | 378 | 76 | 24 | 126 | 225 | 0 | 32 | 0 | 1 | -138 | 1056
2021-06-18 | 14:00 | 1064 | 332 | 408 | 82 | 24 | 126 | 168 | 0 | 38 | 0 | 25 | -139 | 1064
2021-06-18 | 15:00 | 1057 | 332 | 409 | 83 | 24 | 126 | 117 | 0 | 43 | 0 | 62 | -139 | 1057
2021-06-18 | 16:00 | 1056 | 332 | 456 | 89 | 24 | 126 | 80 | 0 | 44 | 0 | 44 | -139 | 1056
2021-06-18 | 17:00 | 1038 | 332 | 457 | 111 | 24 | 126 | 38 | 0 | 42 | 0 | 47 | -139 | 1038
2021-06-18 | 18:00 | 1029 | 332 | 457 | 146 | 24 | 126 | 8 | 0 | 41 | 0 | 33 | -138 | 1029
2021-06-18 | 19:00 | 1002 | 332 | 457 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | -137 | 1002
2021-06-18 | 20:00 | 951 | 332 | 421 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 951
2021-06-18 | 21:00 | 908 | 332 | 386 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 908
2021-06-18 | 22:00 | 876 | 332 | 375 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -128 | 876
2021-06-18 | 23:00 | 845 | 332 | 371 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -124 | 845
2021-06-19 | 0:00 | 783 | 332 | 309 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -116 | 783
2021-06-19 | 1:00 | 760 | 332 | 288 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -115 | 760
2021-06-19 | 2:00 | 773 | 332 | 279 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -117 | 773
2021-06-19 | 3:00 | 823 | 332 | 295 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -120 | 823
2021-06-19 | 4:00 | 850 | 332 | 313 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -123 | 850
2021-06-19 | 5:00 | 836 | 332 | 135 | 116 | 24 | 126 | 2 | 0 | 52 | 0 | 171 | -122 | 836
2021-06-19 | 6:00 | 791 | 332 | 135 | 97 | 24 | 126 | 39 | 0 | 47 | 0 | 111 | -120 | 791
2021-06-19 | 7:00 | 787 | 332 | 173 | 89 | 24 | 126 | 120 | 0 | 41 | 0 | 0 | -118 | 787
2021-06-19 | 8:00 | 839 | 332 | 124 | 85 | 24 | 126 | 232 | 0 | 34 | 0 | 0 | -118 | 839
2021-06-19 | 9:00 | 888 | 332 | 117 | 79 | 24 | 126 | 359 | 0 | 18 | -4 | -43 | -120 | 888
2021-06-19 | 10:00 | 909 | 332 | 116 | 76 | 24 | 126 | 583 | -30 | 16 | -3 | -208 | -123 | 909
2021-06-19 | 11:00 | 970 | 332 | 118 | 76 | 24 | 126 | 845 | -210 | 11 | -2 | -224 | -126 | 970
2021-06-19 | 12:00 | 977 | 332 | 118 | 76 | 24 | 126 | 980 | -334 | 7 | -1 | -224 | -127 | 977
2021-06-19 | 13:00 | 991 | 332 | 118 | 76 | 24 | 126 | 983 | -321 | 5 | -1 | -224 | -127 | 991
2021-06-19 | 14:00 | 997 | 332 | 118 | 82 | 24 | 126 | 936 | -272 | 3 | -1 | -224 | -127 | 997
2021-06-19 | 15:00 | 975 | 332 | 117 | 83 | 24 | 126 | 776 | -138 | 6 | 0 | -224 | -127 | 975
2021-06-19 | 16:00 | 974 | 332 | 138 | 89 | 24 | 126 | 555 | -10 | 8 | 0 | -160 | -128 | 974
2021-06-19 | 17:00 | 991 | 332 | 236 | 111 | 24 | 126 | 280 | 0 | 12 | 0 | 0 | -130 | 991
2021-06-19 | 18:00 | 972 | 332 | 376 | 146 | 24 | 126 | 83 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 972
2021-06-19 | 19:00 | 951 | 332 | 406 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | -131 | 951
2021-06-19 | 20:00 | 908 | 332 | 276 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 110 | -129 | 908
2021-06-19 | 21:00 | 851 | 332 | 138 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 196 | -126 | 851
2021-06-19 | 22:00 | 818 | 332 | 134 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 181 | -122 | 818
2021-06-19 | 23:00 | 782 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 169 | -118 | 782
2021-06-20 | 0:00 | 731 | 332 | 132 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 137 | -116 | 731
2021-06-20 | 1:00 | 701 | 332 | 132 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 108 | -115 | 701
2021-06-20 | 2:00 | 717 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 103 | -117 | 717
2021-06-20 | 3:00 | 765 | 332 | 133 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 121 | -120 | 765
2021-06-20 | 4:00 | 800 | 332 | 134 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 160 | -123 | 800
2021-06-20 | 5:00 | 790 | 332 | 134 | 116 | 24 | 126 | 18 | 0 | 13 | 0 | 149 | -122 | 790
2021-06-20 | 6:00 | 741 | 332 | 134 | 97 | 24 | 126 | 157 | 0 | 12 | 0 | -21 | -120 | 741
2021-06-20 | 7:00 | 719 | 332 | 133 | 89 | 24 | 126 | 399 | -61 | 8 | 0 | -213 | -118 | 719
2021-06-20 | 8:00 | 750 | 332 | 113 | 85 | 24 | 126 | 620 | -215 | 7 | 0 | -224 | -118 | 750
2021-06-20 | 9:00 | 825 | 332 | 113 | 79 | 24 | 126 | 837 | -346 | 5 | -1 | -224 | -120 | 825
2021-06-20 | 10:00 | 872 | 332 | 115 | 76 | 24 | 126 | 983 | -441 | 5 | -1 | -224 | -123 | 872
2021-06-20 | 11:00 | 909 | 332 | 116 | 76 | 24 | 126 | 1052 | -471 | 5 | -1 | -224 | -126 | 909
2021-06-20 | 12:00 | 923 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 994 | -397 | 3 | -1 | -224 | -127 | 923
2021-06-20 | 13:00 | 923 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 937 | -344 | 4 | -1 | -221 | -127 | 923
2021-06-20 | 14:00 | 927 | 332 | 115 | 82 | 24 | 126 | 934 | -339 | 5 | -1 | -224 | -127 | 927
2021-06-20 | 15:00 | 935 | 332 | 117 | 83 | 24 | 126 | 743 | -145 | 6 | 0 | -224 | -127 | 935
2021-06-20 | 16:00 | 932 | 332 | 136 | 89 | 24 | 126 | 467 | 0 | 7 | 0 | -121 | -128 | 932
2021-06-20 | 17:00 | 951 | 332 | 228 | 111 | 24 | 126 | 250 | 0 | 10 | 0 | 0 | -130 | 951
2021-06-20 | 18:00 | 974 | 332 | 385 | 146 | 24 | 126 | 79 | 0 | 8 | 0 | 5 | -131 | 974
2021-06-20 | 19:00 | 952 | 332 | 411 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -131 | 952
2021-06-20 | 20:00 | 915 | 332 | 400 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 915
2021-06-20 | 21:00 | 864 | 332 | 356 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -126 | 864
2021-06-20 | 22:00 | 816 | 332 | 200 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 | -122 | 816
2021-06-20 | 23:00 | 768 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 168 | -118 | 768
2021-06-21 | 0:00 | 715 | 332 | 118 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 144 | -121 | 715
2021-06-21 | 1:00 | 689 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 116 | -119 | 689
2021-06-21 | 2:00 | 711 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 | -121 | 711
2021-06-21 | 3:00 | 755 | 332 | 119 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 134 | -124 | 755
2021-06-21 | 4:00 | 807 | 332 | 120 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 190 | -127 | 807
2021-06-21 | 5:00 | 819 | 332 | 128 | 116 | 24 | 126 | 17 | 0 | 7 | 0 | 197 | -128 | 819
2021-06-21 | 6:00 | 819 | 332 | 120 | 97 | 24 | 126 | 175 | 0 | 6 | 0 | 66 | -127 | 819
2021-06-21 | 7:00 | 836 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 413 | 0 | 4 | 0 | -160 | -127 | 836
2021-06-21 | 8:00 | 924 | 332 | 131 | 85 | 24 | 126 | 647 | -70 | 2 | 0 | -224 | -129 | 924
2021-06-21 | 9:00 | 1021 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 836 | -155 | 1 | 0 | -224 | -133 | 1021
2021-06-21 | 10:00 | 1090 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 972 | -218 | 1 | 0 | -224 | -136 | 1090
2021-06-21 | 11:00 | 1148 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1067 | -253 | 1 | 0 | -224 | -138 | 1148
2021-06-21 | 12:00 | 1142 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1090 | -286 | 2 | 0 | -224 | -135 | 1142
2021-06-21 | 13:00 | 1194 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1059 | -202 | 4 | -1 | -224 | -138 | 1194
2021-06-21 | 14:00 | 1187 | 332 | 138 | 82 | 24 | 126 | 943 | -97 | 3 | -1 | -224 | -139 | 1187
2021-06-21 | 15:00 | 1165 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 749 | 0 | 5 | 0 | -152 | -139 | 1165
2021-06-21 | 16:00 | 1153 | 332 | 232 | 89 | 24 | 126 | 492 | 0 | 7 | 0 | -10 | -139 | 1153
2021-06-21 | 17:00 | 1131 | 332 | 384 | 111 | 24 | 126 | 286 | 0 | 7 | 0 | 0 | -139 | 1131
2021-06-21 | 18:00 | 1099 | 332 | 457 | 146 | 24 | 126 | 97 | 0 | 7 | 0 | 48 | -138 | 1099
2021-06-21 | 19:00 | 1059 | 332 | 458 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101 | -137 | 1059
2021-06-21 | 20:00 | 1002 | 332 | 455 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | -134 | 1002
2021-06-21 | 21:00 | 945 | 332 | 441 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | -131 | 945
2021-06-21 | 22:00 | 898 | 332 | 407 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -128 | 898
2021-06-21 | 23:00 | 858 | 332 | 391 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -124 | 858
2021-06-22 | 0:00 | 790 | 332 | 335 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -121 | 790
2021-06-22 | 1:00 | 759 | 332 | 301 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -119 | 759
2021-06-22 | 2:00 | 773 | 332 | 293 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 773
2021-06-22 | 3:00 | 819 | 332 | 182 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 129 | -124 | 819
2021-06-22 | 4:00 | 859 | 332 | 149 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -127 | 859
2021-06-22 | 5:00 | 867 | 332 | 163 | 116 | 24 | 126 | 12 | 0 | 18 | 0 | 204 | -128 | 867
2021-06-22 | 6:00 | 846 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 108 | 0 | 14 | 0 | 150 | -127 | 846
2021-06-22 | 7:00 | 852 | 332 | 130 | 89 | 24 | 126 | 257 | 0 | 14 | 0 | 7 | -127 | 852
2021-06-22 | 8:00 | 933 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 399 | 0 | 19 | 0 | -55 | -129 | 933
2021-06-22 | 9:00 | 1021 | 332 | 136 | 79 | 24 | 126 | 570 | 0 | 18 | -4 | -127 | -133 | 1021
2021-06-22 | 10:00 | 1046 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 654 | 0 | 25 | -5 | -185 | -136 | 1046
2021-06-22 | 11:00 | 1074 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 661 | 0 | 27 | -5 | -166 | -138 | 1074
2021-06-22 | 12:00 | 1051 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 725 | -26 | 18 | -4 | -222 | -135 | 1051
2021-06-22 | 13:00 | 1098 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 785 | -33 | 16 | -3 | -224 | -138 | 1098
2021-06-22 | 14:00 | 1130 | 332 | 136 | 82 | 24 | 126 | 797 | -15 | 14 | -3 | -224 | -139 | 1130
2021-06-22 | 15:00 | 1141 | 332 | 138 | 83 | 24 | 126 | 657 | 0 | 21 | 0 | -101 | -139 | 1141
2021-06-22 | 16:00 | 1139 | 332 | 231 | 89 | 24 | 126 | 464 | 0 | 17 | 0 | -5 | -139 | 1139
2021-06-22 | 17:00 | 1120 | 332 | 377 | 111 | 24 | 126 | 261 | 0 | 28 | 0 | 0 | -139 | 1120
2021-06-22 | 18:00 | 1092 | 332 | 457 | 146 | 24 | 126 | 87 | 0 | 32 | 0 | 26 | -138 | 1092
2021-06-22 | 19:00 | 1046 | 332 | 457 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 61 | -137 | 1046
2021-06-22 | 20:00 | 996 | 332 | 456 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | -134 | 996
2021-06-22 | 21:00 | 934 | 332 | 426 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -131 | 934
2021-06-22 | 22:00 | 897 | 332 | 411 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -128 | 897
2021-06-22 | 23:00 | 853 | 332 | 394 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -124 | 853
2021-06-23 | 0:00 | 790 | 332 | 285 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | -121 | 790
2021-06-23 | 1:00 | 759 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 188 | -119 | 759
2021-06-23 | 2:00 | 774 | 332 | 121 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 184 | -121 | 774
2021-06-23 | 3:00 | 817 | 332 | 122 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 194 | -124 | 817
2021-06-23 | 4:00 | 862 | 332 | 156 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -127 | 862
2021-06-23 | 5:00 | 865 | 332 | 162 | 116 | 24 | 126 | 17 | 0 | 12 | 0 | 204 | -128 | 865
2021-06-23 | 6:00 | 847 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 159 | 0 | 5 | 0 | 110 | -127 | 847
2021-06-23 | 7:00 | 860 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 392 | 0 | 1 | 0 | -112 | -127 | 860
2021-06-23 | 8:00 | 939 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 645 | -53 | 1 | 0 | -224 | -129 | 939
2021-06-23 | 9:00 | 1047 | 332 | 136 | 79 | 24 | 126 | 860 | -155 | 2 | 0 | -224 | -133 | 1047
2021-06-23 | 10:00 | 1108 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 1016 | -243 | 1 | 0 | -224 | -136 | 1108
2021-06-23 | 11:00 | 1156 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1096 | -276 | 3 | -1 | -224 | -138 | 1156
2021-06-23 | 12:00 | 1145 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1085 | -280 | 5 | -1 | -224 | -135 | 1145
2021-06-23 | 13:00 | 1206 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1015 | -147 | 5 | -1 | -224 | -138 | 1206
2021-06-23 | 14:00 | 1192 | 332 | 138 | 82 | 24 | 126 | 878 | -32 | 9 | -2 | -224 | -139 | 1192
2021-06-23 | 15:00 | 1165 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 719 | 0 | 11 | 0 | -128 | -139 | 1165
2021-06-23 | 16:00 | 1152 | 332 | 235 | 89 | 24 | 126 | 483 | 0 | 13 | 0 | -11 | -139 | 1152
2021-06-23 | 17:00 | 1117 | 332 | 394 | 111 | 24 | 126 | 255 | 0 | 14 | 0 | 0 | -139 | 1117
2021-06-23 | 18:00 | 1094 | 332 | 457 | 146 | 24 | 126 | 83 | 0 | 14 | 0 | 50 | -138 | 1094
2021-06-23 | 19:00 | 1061 | 332 | 458 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 98 | -137 | 1061
2021-06-23 | 20:00 | 1010 | 332 | 372 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 131 | -134 | 1010
2021-06-23 | 21:00 | 949 | 332 | 347 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | -131 | 949
2021-06-23 | 22:00 | 900 | 332 | 213 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -128 | 900
2021-06-23 | 23:00 | 858 | 332 | 198 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -124 | 858
2021-06-24 | 0:00 | 793 | 332 | 349 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -121 | 793
2021-06-24 | 1:00 | 760 | 332 | 314 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -119 | 760
2021-06-24 | 2:00 | 773 | 332 | 300 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -121 | 773
2021-06-24 | 3:00 | 814 | 332 | 279 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | -124 | 814
2021-06-24 | 4:00 | 856 | 332 | 362 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 856
2021-06-24 | 5:00 | 865 | 332 | 167 | 116 | 24 | 126 | 17 | 0 | 7 | 0 | 204 | -128 | 865
2021-06-24 | 6:00 | 845 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 137 | 0 | 5 | 0 | 129 | -127 | 845
2021-06-24 | 7:00 | 855 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 343 | 0 | 3 | 0 | -69 | -127 | 855
2021-06-24 | 8:00 | 943 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 594 | -13 | 1 | 0 | -210 | -129 | 943
2021-06-24 | 9:00 | 1044 | 332 | 136 | 79 | 24 | 126 | 806 | -103 | 1 | 0 | -224 | -133 | 1044
2021-06-24 | 10:00 | 1106 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 977 | -205 | 0 | 0 | -224 | -136 | 1106
2021-06-24 | 11:00 | 1152 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1041 | -224 | 1 | 0 | -224 | -138 | 1152
2021-06-24 | 12:00 | 1116 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1021 | -244 | 4 | -1 | -224 | -135 | 1116
2021-06-24 | 13:00 | 1156 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 981 | -164 | 7 | -1 | -224 | -138 | 1156
2021-06-24 | 14:00 | 1141 | 332 | 136 | 82 | 24 | 126 | 834 | -37 | 7 | -1 | -223 | -139 | 1141
2021-06-24 | 15:00 | 1137 | 332 | 136 | 83 | 24 | 126 | 650 | 0 | 8 | 0 | -83 | -139 | 1137
2021-06-24 | 16:00 | 1130 | 332 | 248 | 89 | 24 | 126 | 427 | 0 | 10 | 0 | 13 | -139 | 1130
2021-06-24 | 17:00 | 1093 | 332 | 295 | 111 | 24 | 126 | 233 | 0 | 9 | 0 | 102 | -139 | 1093
2021-06-24 | 18:00 | 1078 | 332 | 455 | 146 | 24 | 126 | 93 | 0 | 10 | 0 | 30 | -138 | 1078
2021-06-24 | 19:00 | 1047 | 332 | 458 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 86 | -137 | 1047
2021-06-24 | 20:00 | 990 | 332 | 456 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | -134 | 990
2021-06-24 | 21:00 | 940 | 332 | 441 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -131 | 940
2021-06-24 | 22:00 | 892 | 332 | 410 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -128 | 892
2021-06-24 | 23:00 | 852 | 332 | 397 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 852
2021-06-25 | 0:00 | 787 | 332 | 343 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -121 | 787
2021-06-25 | 1:00 | 757 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 189 | -119 | 757
2021-06-25 | 2:00 | 767 | 332 | 121 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 | -121 | 767
2021-06-25 | 3:00 | 815 | 332 | 122 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 190 | -124 | 815
2021-06-25 | 4:00 | 854 | 332 | 156 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -127 | 854
2021-06-25 | 5:00 | 860 | 332 | 171 | 116 | 24 | 126 | 12 | 0 | 3 | 0 | 204 | -128 | 860
2021-06-25 | 6:00 | 842 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 101 | 0 | 2 | 0 | 166 | -127 | 842
2021-06-25 | 7:00 | 856 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 290 | 0 | 1 | 0 | -14 | -127 | 856
2021-06-25 | 8:00 | 929 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 502 | 0 | 0 | 0 | -144 | -129 | 929
2021-06-25 | 9:00 | 1039 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 751 | -51 | 0 | 0 | -224 | -133 | 1039
2021-06-25 | 10:00 | 1090 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 906 | -150 | 0 | 0 | -224 | -136 | 1090
2021-06-25 | 11:00 | 1144 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1017 | -207 | 0 | 0 | -224 | -138 | 1144
2021-06-25 | 12:00 | 1134 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 1063 | -265 | 1 | 0 | -224 | -135 | 1134
2021-06-25 | 13:00 | 1197 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 1065 | -205 | 3 | -1 | -224 | -138 | 1197
2021-06-25 | 14:00 | 1172 | 332 | 137 | 82 | 24 | 126 | 915 | -84 | 4 | -1 | -224 | -139 | 1172
2021-06-25 | 15:00 | 1155 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 710 | 0 | 5 | 0 | -123 | -139 | 1155
2021-06-25 | 16:00 | 1154 | 332 | 185 | 89 | 24 | 126 | 492 | 0 | 5 | 0 | 40 | -139 | 1154
2021-06-25 | 17:00 | 1114 | 332 | 319 | 111 | 24 | 126 | 252 | 0 | 8 | 0 | 81 | -139 | 1114
2021-06-25 | 18:00 | 1086 | 332 | 457 | 146 | 24 | 126 | 77 | 0 | 6 | 0 | 56 | -138 | 1086
2021-06-25 | 19:00 | 1057 | 332 | 457 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | -137 | 1057
2021-06-25 | 20:00 | 1002 | 332 | 369 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 132 | -134 | 1002
2021-06-25 | 21:00 | 946 | 332 | 244 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -131 | 946
2021-06-25 | 22:00 | 895 | 332 | 209 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -128 | 895
2021-06-25 | 23:00 | 859 | 332 | 197 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -124 | 859
2021-06-26 | 0:00 | 794 | 332 | 339 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -116 | 794
2021-06-26 | 1:00 | 763 | 332 | 305 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -115 | 763
2021-06-26 | 2:00 | 768 | 332 | 290 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -117 | 768
2021-06-26 | 3:00 | 807 | 332 | 302 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -120 | 807
2021-06-26 | 4:00 | 843 | 332 | 341 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -123 | 843
2021-06-26 | 5:00 | 839 | 332 | 347 | 116 | 24 | 126 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 839
2021-06-26 | 6:00 | 802 | 332 | 288 | 97 | 24 | 126 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | -120 | 802
2021-06-26 | 7:00 | 797 | 332 | 235 | 89 | 24 | 126 | 77 | 0 | 32 | 0 | 0 | -118 | 797
2021-06-26 | 8:00 | 840 | 332 | 191 | 85 | 24 | 126 | 155 | 0 | 45 | 0 | 0 | -118 | 840
2021-06-26 | 9:00 | 890 | 332 | 131 | 79 | 24 | 126 | 272 | 0 | 67 | -13 | -8 | -120 | 890
2021-06-26 | 10:00 | 915 | 332 | 116 | 76 | 24 | 126 | 398 | 0 | 85 | -16 | -103 | -123 | 915
2021-06-26 | 11:00 | 932 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 456 | 0 | 89 | -17 | -145 | -126 | 932
2021-06-26 | 12:00 | 932 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 531 | -12 | 89 | -17 | -207 | -127 | 932
2021-06-26 | 13:00 | 950 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 629 | -73 | 87 | -17 | -224 | -127 | 950
2021-06-26 | 14:00 | 960 | 332 | 115 | 82 | 24 | 126 | 547 | -12 | 84 | -16 | -195 | -127 | 960
2021-06-26 | 15:00 | 967 | 332 | 118 | 83 | 24 | 126 | 401 | 0 | 92 | 0 | -82 | -127 | 967
2021-06-26 | 16:00 | 968 | 332 | 137 | 89 | 24 | 126 | 298 | 0 | 109 | 0 | -19 | -128 | 968
2021-06-26 | 17:00 | 982 | 332 | 219 | 111 | 24 | 126 | 192 | 0 | 108 | 0 | 0 | -130 | 982
2021-06-26 | 18:00 | 986 | 332 | 336 | 146 | 24 | 126 | 57 | 0 | 96 | 0 | 0 | -131 | 986
2021-06-26 | 19:00 | 975 | 332 | 384 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -131 | 975
2021-06-26 | 20:00 | 938 | 332 | 343 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -129 | 938
2021-06-26 | 21:00 | 887 | 332 | 294 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -126 | 887
2021-06-26 | 22:00 | 843 | 332 | 266 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -122 | 843
2021-06-26 | 23:00 | 806 | 332 | 263 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -118 | 806
2021-06-27 | 0:00 | 753 | 332 | 221 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -116 | 753
2021-06-27 | 1:00 | 722 | 332 | 189 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -115 | 722
2021-06-27 | 2:00 | 736 | 332 | 167 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 27 | -117 | 736
2021-06-27 | 3:00 | 775 | 332 | 173 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 37 | -120 | 775
2021-06-27 | 4:00 | 809 | 332 | 135 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 107 | -123 | 809
2021-06-27 | 5:00 | 804 | 332 | 133 | 116 | 24 | 126 | 6 | 0 | 77 | 0 | 112 | -122 | 804
2021-06-27 | 6:00 | 756 | 332 | 134 | 97 | 24 | 126 | 53 | 0 | 88 | 0 | 22 | -120 | 756
2021-06-27 | 7:00 | 743 | 332 | 133 | 89 | 24 | 126 | 120 | 0 | 84 | 0 | -47 | -118 | 743
2021-06-27 | 8:00 | 788 | 332 | 113 | 85 | 24 | 126 | 195 | 0 | 72 | 0 | -41 | -118 | 788
2021-06-27 | 9:00 | 837 | 332 | 114 | 79 | 24 | 126 | 287 | 0 | 78 | -15 | -68 | -120 | 837
2021-06-27 | 10:00 | 865 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 431 | 0 | 81 | -16 | -183 | -123 | 865
2021-06-27 | 11:00 | 890 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 620 | -122 | 83 | -16 | -224 | -126 | 890
2021-06-27 | 12:00 | 906 | 332 | 118 | 76 | 24 | 126 | 729 | -213 | 81 | -16 | -224 | -127 | 906
2021-06-27 | 13:00 | 908 | 332 | 116 | 76 | 24 | 126 | 700 | -163 | 59 | -11 | -224 | -127 | 908
2021-06-27 | 14:00 | 910 | 332 | 116 | 82 | 24 | 126 | 594 | -54 | 51 | -10 | -224 | -127 | 910
2021-06-27 | 15:00 | 921 | 332 | 116 | 83 | 24 | 126 | 454 | 0 | 45 | 0 | -132 | -127 | 921
2021-06-27 | 16:00 | 919 | 332 | 162 | 89 | 24 | 126 | 301 | 0 | 32 | 0 | -19 | -128 | 919
2021-06-27 | 17:00 | 948 | 332 | 280 | 111 | 24 | 126 | 165 | 0 | 40 | 0 | 0 | -130 | 948
2021-06-27 | 18:00 | 970 | 332 | 368 | 146 | 24 | 126 | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | -131 | 970
2021-06-27 | 19:00 | 963 | 332 | 411 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | -131 | 963
2021-06-27 | 20:00 | 930 | 332 | 379 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -129 | 930
2021-06-27 | 21:00 | 879 | 332 | 337 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -126 | 879
2021-06-27 | 22:00 | 837 | 332 | 305 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -122 | 837
2021-06-27 | 23:00 | 794 | 332 | 286 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -118 | 794
2021-06-28 | 0:00 | 740 | 332 | 250 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -121 | 740
2021-06-28 | 1:00 | 711 | 332 | 217 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -119 | 711
2021-06-28 | 2:00 | 729 | 332 | 216 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -121 | 729
2021-06-28 | 3:00 | 781 | 332 | 238 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -124 | 781
2021-06-28 | 4:00 | 825 | 332 | 291 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -127 | 825
2021-06-28 | 5:00 | 840 | 332 | 281 | 116 | 24 | 126 | 3 | 0 | 49 | 0 | 37 | -128 | 840
2021-06-28 | 6:00 | 836 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 41 | 0 | 63 | 0 | 158 | -127 | 836
2021-06-28 | 7:00 | 865 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 108 | 0 | 75 | 0 | 104 | -127 | 865
2021-06-28 | 8:00 | 962 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 174 | 0 | 69 | 0 | 148 | -129 | 962
2021-06-28 | 9:00 | 1038 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 256 | 0 | 62 | 0 | 157 | -133 | 1038
2021-06-28 | 10:00 | 1069 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 385 | 0 | 63 | 0 | 63 | -136 | 1069
2021-06-28 | 11:00 | 1108 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 569 | 0 | 60 | 0 | -78 | -138 | 1108
2021-06-28 | 12:00 | 1091 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 612 | 0 | 49 | 0 | -130 | -135 | 1091
2021-06-28 | 13:00 | 1126 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 573 | 0 | 47 | 0 | -51 | -138 | 1126
2021-06-28 | 14:00 | 1156 | 332 | 137 | 82 | 24 | 126 | 495 | 0 | 48 | 0 | 51 | -139 | 1156
2021-06-28 | 15:00 | 1149 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 378 | 0 | 50 | 0 | 158 | -139 | 1149
2021-06-28 | 16:00 | 1140 | 332 | 291 | 89 | 24 | 126 | 290 | 0 | 45 | 0 | 82 | -139 | 1140
2021-06-28 | 17:00 | 1106 | 332 | 417 | 111 | 24 | 126 | 192 | 0 | 43 | 0 | 0 | -139 | 1106
2021-06-28 | 18:00 | 1091 | 332 | 457 | 146 | 24 | 126 | 84 | 0 | 31 | 0 | 29 | -138 | 1091
2021-06-28 | 19:00 | 1063 | 332 | 458 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86 | -137 | 1063
2021-06-28 | 20:00 | 1016 | 332 | 455 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 36 | -134 | 1016
2021-06-28 | 21:00 | 952 | 332 | 438 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -131 | 952
2021-06-28 | 22:00 | 915 | 332 | 417 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -128 | 915
2021-06-28 | 23:00 | 868 | 332 | 394 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -124 | 868
2021-06-29 | 0:00 | 807 | 332 | 349 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -121 | 807
2021-06-29 | 1:00 | 771 | 332 | 308 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -119 | 771
2021-06-29 | 2:00 | 782 | 332 | 300 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 782
2021-06-29 | 3:00 | 820 | 332 | 308 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -124 | 820
2021-06-29 | 4:00 | 863 | 332 | 359 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -127 | 863
2021-06-29 | 5:00 | 874 | 332 | 382 | 116 | 24 | 126 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | -128 | 874
2021-06-29 | 6:00 | 865 | 332 | 123 | 97 | 24 | 126 | 119 | 0 | 5 | 0 | 166 | -127 | 865
2021-06-29 | 7:00 | 894 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 334 | 0 | 3 | 0 | -22 | -127 | 894
2021-06-29 | 8:00 | 1005 | 332 | 134 | 85 | 24 | 126 | 598 | 0 | 3 | 0 | -168 | -129 | 1005
2021-06-29 | 9:00 | 1089 | 332 | 138 | 79 | 24 | 126 | 777 | -32 | 3 | -1 | -224 | -133 | 1089
2021-06-29 | 10:00 | 1166 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 948 | -122 | 5 | -1 | -224 | -136 | 1166
2021-06-29 | 11:00 | 1221 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 1055 | -175 | 7 | -1 | -224 | -138 | 1221
2021-06-29 | 12:00 | 1184 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 1048 | -208 | 8 | -2 | -224 | -135 | 1184
2021-06-29 | 13:00 | 1246 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 1039 | -138 | 12 | -2 | -224 | -138 | 1246
2021-06-29 | 14:00 | 1241 | 332 | 139 | 82 | 24 | 126 | 908 | -20 | 14 | -3 | -222 | -139 | 1241
2021-06-29 | 15:00 | 1214 | 332 | 139 | 83 | 24 | 126 | 727 | 0 | 13 | 0 | -91 | -139 | 1214
2021-06-29 | 16:00 | 1223 | 332 | 278 | 89 | 24 | 126 | 501 | 0 | 12 | 0 | 0 | -139 | 1223
2021-06-29 | 17:00 | 1186 | 332 | 430 | 111 | 24 | 126 | 271 | 0 | 13 | 0 | 18 | -139 | 1186
2021-06-29 | 18:00 | 1161 | 332 | 458 | 146 | 24 | 126 | 90 | 0 | 12 | 0 | 111 | -138 | 1161
2021-06-29 | 19:00 | 1114 | 332 | 458 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 153 | -137 | 1114
2021-06-29 | 20:00 | 1057 | 332 | 457 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 | -134 | 1057
2021-06-29 | 21:00 | 995 | 332 | 455 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | -131 | 995
2021-06-29 | 22:00 | 941 | 332 | 449 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -128 | 941
2021-06-29 | 23:00 | 891 | 332 | 416 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -124 | 891
2021-06-30 | 0:00 | 822 | 332 | 374 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -121 | 822
2021-06-30 | 1:00 | 785 | 332 | 333 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -119 | 785
2021-06-30 | 2:00 | 793 | 332 | 314 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -121 | 793
2021-06-30 | 3:00 | 831 | 332 | 122 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 194 | -124 | 831
2021-06-30 | 4:00 | 865 | 332 | 253 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 102 | -127 | 865
2021-06-30 | 5:00 | 875 | 332 | 367 | 116 | 24 | 126 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | -128 | 875
2021-06-30 | 6:00 | 870 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 117 | 0 | 38 | 0 | 141 | -127 | 870
2021-06-30 | 7:00 | 900 | 332 | 137 | 89 | 24 | 126 | 324 | 0 | 40 | 0 | -45 | -127 | 900
2021-06-30 | 8:00 | 1007 | 332 | 135 | 85 | 24 | 126 | 569 | 0 | 39 | 0 | -174 | -129 | 1007
2021-06-30 | 9:00 | 1137 | 332 | 137 | 79 | 24 | 126 | 788 | -26 | 37 | -7 | -220 | -133 | 1137
2021-06-30 | 10:00 | 1214 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 931 | -84 | 38 | -7 | -224 | -136 | 1214
2021-06-30 | 11:00 | 1276 | 332 | 141 | 76 | 24 | 126 | 957 | -38 | 25 | -5 | -224 | -138 | 1276
2021-06-30 | 12:00 | 1245 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 904 | -14 | 21 | -4 | -224 | -135 | 1245
2021-06-30 | 13:00 | 1270 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 851 | 0 | 27 | -5 | -162 | -138 | 1270
2021-06-30 | 14:00 | 1277 | 332 | 173 | 82 | 24 | 126 | 689 | 0 | 25 | -5 | -30 | -139 | 1277
2021-06-30 | 15:00 | 1236 | 332 | 365 | 83 | 24 | 126 | 421 | 0 | 22 | 0 | 2 | -139 | 1236
2021-06-30 | 16:00 | 1221 | 332 | 460 | 89 | 24 | 126 | 278 | 0 | 22 | 0 | 29 | -139 | 1221
2021-06-30 | 17:00 | 1176 | 332 | 460 | 111 | 24 | 126 | 152 | 0 | 25 | 0 | 85 | -139 | 1176
2021-06-30 | 18:00 | 1161 | 332 | 459 | 146 | 24 | 126 | 42 | 0 | 29 | 0 | 141 | -138 | 1161
2021-06-30 | 19:00 | 1135 | 332 | 459 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 148 | -137 | 1135
2021-06-30 | 20:00 | 1077 | 332 | 456 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 84 | -134 | 1077
2021-06-30 | 21:00 | 1018 | 332 | 456 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | -131 | 1018
2021-06-30 | 22:00 | 963 | 332 | 380 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 66 | -128 | 963
2021-06-30 | 23:00 | 911 | 332 | 220 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | -124 | 911
2021-07-01 | 0:00 | 834 | 332 | 394 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -21 | -148 | 834
2021-07-01 | 1:00 | 789 | 332 | 394 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | -66 | -147 | 789
2021-07-01 | 2:00 | 790 | 332 | 394 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -95 | -147 | 790
2021-07-01 | 3:00 | 826 | 332 | 396 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | -96 | -150 | 826
2021-07-01 | 4:00 | 860 | 332 | 395 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | -59 | -152 | 860
2021-07-01 | 5:00 | 873 | 332 | 396 | 138 | 24 | 126 | 9 | 0 | 42 | 0 | -41 | -153 | 873
2021-07-01 | 6:00 | 866 | 332 | 397 | 115 | 24 | 126 | 78 | 0 | 35 | 0 | -87 | -154 | 866
2021-07-01 | 7:00 | 902 | 332 | 410 | 105 | 24 | 126 | 219 | 0 | 29 | 0 | -187 | -156 | 902
2021-07-01 | 8:00 | 1024 | 332 | 202 | 100 | 24 | 126 | 380 | 0 | 21 | 0 | 0 | -161 | 1024
2021-07-01 | 9:00 | 1143 | 332 | 160 | 94 | 24 | 126 | 560 | 0 | 15 | 0 | 0 | -168 | 1143
2021-07-01 | 10:00 | 1192 | 332 | 350 | 90 | 24 | 126 | 651 | 0 | 14 | 0 | -224 | -171 | 1192
2021-07-01 | 11:00 | 1244 | 332 | 259 | 90 | 24 | 126 | 678 | 0 | 18 | 0 | -112 | -171 | 1244
2021-07-01 | 12:00 | 1210 | 332 | 277 | 90 | 24 | 126 | 613 | 0 | 29 | 0 | -112 | -169 | 1210
2021-07-01 | 13:00 | 1253 | 332 | 305 | 90 | 24 | 126 | 587 | 0 | 28 | 0 | -70 | -169 | 1253
2021-07-01 | 14:00 | 1274 | 332 | 260 | 96 | 24 | 126 | 583 | 0 | 23 | 0 | 0 | -170 | 1274
2021-07-01 | 15:00 | 1255 | 332 | 358 | 98 | 24 | 126 | 451 | 0 | 36 | 0 | 0 | -170 | 1255
2021-07-01 | 16:00 | 1260 | 332 | 460 | 105 | 24 | 126 | 291 | 0 | 37 | 0 | 55 | -170 | 1260
2021-07-01 | 17:00 | 1219 | 332 | 460 | 132 | 24 | 126 | 158 | 0 | 31 | 0 | 125 | -169 | 1219
2021-07-01 | 18:00 | 1189 | 332 | 459 | 175 | 24 | 126 | 54 | 0 | 29 | 0 | 157 | -167 | 1189
2021-07-01 | 19:00 | 1158 | 332 | 459 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 171 | -166 | 1158
2021-07-01 | 20:00 | 1097 | 332 | 458 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 116 | -162 | 1097
2021-07-01 | 21:00 | 1031 | 332 | 457 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 68 | -160 | 1031
2021-07-01 | 22:00 | 974 | 332 | 456 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 | -156 | 974
2021-07-01 | 23:00 | 923 | 332 | 417 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 | -152 | 923
2021-07-02 | 0:00 | 853 | 332 | 395 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | -148 | 853
2021-07-02 | 1:00 | 809 | 332 | 394 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | -27 | -147 | 809
2021-07-02 | 2:00 | 814 | 332 | 394 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | -46 | -147 | 814
2021-07-02 | 3:00 | 846 | 332 | 396 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | -49 | -150 | 846
2021-07-02 | 4:00 | 882 | 332 | 395 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | -152 | 882
2021-07-02 | 5:00 | 899 | 332 | 397 | 138 | 24 | 126 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 | -153 | 899
2021-07-02 | 6:00 | 890 | 332 | 396 | 115 | 24 | 126 | 57 | 0 | 2 | 0 | -8 | -154 | 890
2021-07-02 | 7:00 | 923 | 332 | 394 | 105 | 24 | 126 | 157 | 0 | 2 | 0 | -61 | -156 | 923
2021-07-02 | 8:00 | 1048 | 332 | 348 | 100 | 24 | 126 | 277 | 0 | 2 | 0 | 0 | -161 | 1048
2021-07-02 | 9:00 | 1160 | 332 | 336 | 94 | 24 | 126 | 414 | 0 | 2 | 0 | 0 | -168 | 1160
2021-07-02 | 10:00 | 1190 | 332 | 239 | 90 | 24 | 126 | 547 | 0 | 3 | 0 | 0 | -171 | 1190
2021-07-02 | 11:00 | 1236 | 332 | 157 | 90 | 24 | 126 | 677 | 0 | 1 | 0 | 0 | -171 | 1236
2021-07-02 | 12:00 | 1212 | 332 | 157 | 90 | 24 | 126 | 650 | 0 | 2 | 0 | 0 | -169 | 1212
2021-07-02 | 13:00 | 1270 | 332 | 249 | 90 | 24 | 126 | 614 | 0 | 4 | 0 | 0 | -169 | 1270
2021-07-02 | 14:00 | 1246 | 332 | 285 | 96 | 24 | 126 | 543 | 0 | 10 | 0 | 0 | -170 | 1246
2021-07-02 | 15:00 | 1254 | 332 | 346 | 98 | 24 | 126 | 485 | 0 | 13 | 0 | 0 | -170 | 1254
2021-07-02 | 16:00 | 1240 | 332 | 460 | 105 | 24 | 126 | 276 | 0 | 13 | 0 | 74 | -170 | 1240
2021-07-02 | 17:00 | 1205 | 332 | 459 | 132 | 24 | 126 | 128 | 0 | 19 | 0 | 154 | -169 | 1205
2021-07-02 | 18:00 | 1173 | 332 | 459 | 175 | 24 | 126 | 35 | 0 | 29 | 0 | 160 | -167 | 1173
2021-07-02 | 19:00 | 1141 | 332 | 459 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 155 | -166 | 1141
2021-07-02 | 20:00 | 1080 | 332 | 458 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 101 | -162 | 1080
2021-07-02 | 21:00 | 1016 | 332 | 456 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 | -160 | 1016
2021-07-02 | 22:00 | 966 | 332 | 455 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -156 | 966
2021-07-02 | 23:00 | 921 | 332 | 417 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53 | -152 | 921
2021-07-03 | 0:00 | 843 | 332 | 392 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -144 | 843
2021-07-03 | 1:00 | 801 | 332 | 357 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -143 | 801
2021-07-03 | 2:00 | 806 | 332 | 329 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -143 | 806
2021-07-03 | 3:00 | 839 | 332 | 408 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -82 | -146 | 839
2021-07-03 | 4:00 | 870 | 332 | 408 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | -39 | -148 | 870
2021-07-03 | 5:00 | 868 | 332 | 410 | 138 | 24 | 126 | 3 | 0 | 7 | 0 | -24 | -148 | 868
2021-07-03 | 6:00 | 830 | 332 | 409 | 115 | 24 | 126 | 43 | 0 | 12 | 0 | -85 | -146 | 830
2021-07-03 | 7:00 | 844 | 332 | 409 | 105 | 24 | 126 | 101 | 0 | 18 | 0 | -125 | -146 | 844
2021-07-03 | 8:00 | 927 | 332 | 390 | 100 | 24 | 126 | 149 | 0 | 32 | 0 | -77 | -149 | 927
2021-07-03 | 9:00 | 995 | 332 | 390 | 94 | 24 | 126 | 180 | 0 | 32 | 0 | -31 | -152 | 995
2021-07-03 | 10:00 | 1012 | 332 | 326 | 90 | 24 | 126 | 222 | 0 | 47 | 0 | 0 | -155 | 1012
2021-07-03 | 11:00 | 1025 | 332 | 305 | 90 | 24 | 126 | 253 | 0 | 51 | 0 | 0 | -156 | 1025
2021-07-03 | 12:00 | 1013 | 332 | 310 | 90 | 24 | 126 | 238 | 0 | 50 | 0 | 0 | -157 | 1013
2021-07-03 | 13:00 | 1016 | 332 | 306 | 90 | 24 | 126 | 242 | 0 | 53 | 0 | 0 | -157 | 1016
2021-07-03 | 14:00 | 1010 | 332 | 269 | 96 | 24 | 126 | 262 | 0 | 58 | 0 | 0 | -157 | 1010
2021-07-03 | 15:00 | 1020 | 332 | 312 | 98 | 24 | 126 | 224 | 0 | 61 | 0 | 0 | -157 | 1020
2021-07-03 | 16:00 | 1029 | 332 | 387 | 105 | 24 | 126 | 150 | 0 | 62 | 0 | 1 | -158 | 1029
2021-07-03 | 17:00 | 1038 | 332 | 413 | 132 | 24 | 126 | 86 | 0 | 57 | 0 | 27 | -159 | 1038
2021-07-03 | 18:00 | 1046 | 332 | 411 | 175 | 24 | 126 | 28 | 0 | 62 | 0 | 49 | -161 | 1046
2021-07-03 | 19:00 | 1038 | 332 | 412 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 52 | -161 | 1038
2021-07-03 | 20:00 | 995 | 332 | 411 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | -159 | 995
2021-07-03 | 21:00 | 943 | 332 | 411 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | -45 | -155 | 943
2021-07-03 | 22:00 | 909 | 332 | 410 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | -70 | -152 | 909
2021-07-03 | 23:00 | 870 | 332 | 408 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | -85 | -148 | 870
2021-07-04 | 0:00 | 810 | 332 | 268 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -144 | 810
2021-07-04 | 1:00 | 771 | 332 | 232 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -143 | 771
2021-07-04 | 2:00 | 777 | 332 | 208 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -143 | 777
2021-07-04 | 3:00 | 810 | 332 | 200 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -146 | 810
2021-07-04 | 4:00 | 840 | 332 | 223 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -148 | 840
2021-07-04 | 5:00 | 839 | 332 | 227 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 132 | 0 | 0 | -148 | 839
2021-07-04 | 6:00 | 797 | 332 | 150 | 115 | 24 | 126 | 79 | 0 | 133 | 0 | -16 | -146 | 797
2021-07-04 | 7:00 | 803 | 332 | 135 | 105 | 24 | 126 | 199 | 0 | 127 | 0 | -99 | -146 | 803
2021-07-04 | 8:00 | 869 | 332 | 116 | 100 | 24 | 126 | 321 | 0 | 119 | 0 | -120 | -149 | 869
2021-07-04 | 9:00 | 949 | 332 | 116 | 94 | 24 | 126 | 472 | 0 | 116 | -22 | -157 | -152 | 949
2021-07-04 | 10:00 | 1008 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 600 | 0 | 114 | -22 | -219 | -155 | 1008
2021-07-04 | 11:00 | 1042 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 646 | -7 | 114 | -22 | -223 | -156 | 1042
2021-07-04 | 12:00 | 1084 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 724 | -43 | 115 | -22 | -224 | -157 | 1084
2021-07-04 | 13:00 | 1083 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 697 | -18 | 114 | -22 | -222 | -157 | 1083
2021-07-04 | 14:00 | 1058 | 332 | 119 | 96 | 24 | 126 | 621 | 0 | 108 | -21 | -190 | -157 | 1058
2021-07-04 | 15:00 | 1066 | 332 | 118 | 98 | 24 | 126 | 493 | 0 | 107 | 0 | -75 | -157 | 1066
2021-07-04 | 16:00 | 1065 | 332 | 275 | 105 | 24 | 126 | 334 | 0 | 95 | 0 | -68 | -158 | 1065
2021-07-04 | 17:00 | 1099 | 332 | 376 | 132 | 24 | 126 | 180 | 0 | 81 | 0 | 7 | -159 | 1099
2021-07-04 | 18:00 | 1113 | 332 | 413 | 175 | 24 | 126 | 57 | 0 | 75 | 0 | 72 | -161 | 1113
2021-07-04 | 19:00 | 1103 | 332 | 414 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 109 | -161 | 1103
2021-07-04 | 20:00 | 1061 | 332 | 413 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 62 | -159 | 1061
2021-07-04 | 21:00 | 1002 | 332 | 402 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 15 | -155 | 1002
2021-07-04 | 22:00 | 949 | 332 | 410 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | -26 | -152 | 949
2021-07-04 | 23:00 | 891 | 332 | 363 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -148 | 891
2021-07-05 | 0:00 | 823 | 332 | 315 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -148 | 823
2021-07-05 | 1:00 | 784 | 332 | 277 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -147 | 784
2021-07-05 | 2:00 | 787 | 332 | 244 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -147 | 787
2021-07-05 | 3:00 | 825 | 332 | 251 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -150 | 825
2021-07-05 | 4:00 | 866 | 332 | 292 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -152 | 866
2021-07-05 | 5:00 | 891 | 332 | 337 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 79 | 0 | 0 | -153 | 891
2021-07-05 | 6:00 | 897 | 332 | 302 | 115 | 24 | 126 | 77 | 0 | 75 | 0 | 0 | -154 | 897
2021-07-05 | 7:00 | 974 | 332 | 251 | 105 | 24 | 126 | 219 | 0 | 73 | 0 | 0 | -156 | 974
2021-07-05 | 8:00 | 1125 | 332 | 275 | 100 | 24 | 126 | 367 | 0 | 62 | 0 | 0 | -161 | 1125
2021-07-05 | 9:00 | 1236 | 332 | 269 | 94 | 24 | 126 | 503 | 0 | 56 | 0 | 0 | -168 | 1236
2021-07-05 | 10:00 | 1292 | 332 | 153 | 90 | 24 | 126 | 699 | 0 | 50 | 0 | -11 | -171 | 1292
2021-07-05 | 11:00 | 1329 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 832 | 0 | 48 | 0 | -92 | -171 | 1329
2021-07-05 | 12:00 | 1337 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 931 | 0 | 38 | 0 | -176 | -169 | 1337
2021-07-05 | 13:00 | 1363 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 912 | 0 | 37 | 0 | -129 | -169 | 1363
2021-07-05 | 14:00 | 1360 | 332 | 151 | 96 | 24 | 126 | 788 | 0 | 37 | 0 | -24 | -170 | 1360
2021-07-05 | 15:00 | 1340 | 332 | 248 | 98 | 24 | 126 | 645 | 0 | 37 | 0 | 0 | -170 | 1340
2021-07-05 | 16:00 | 1337 | 332 | 422 | 105 | 24 | 126 | 453 | 0 | 31 | 0 | 14 | -170 | 1337
2021-07-05 | 17:00 | 1302 | 332 | 461 | 132 | 24 | 126 | 247 | 0 | 30 | 0 | 119 | -169 | 1302
2021-07-05 | 18:00 | 1276 | 332 | 482 | 175 | 24 | 126 | 72 | 0 | 29 | 0 | 203 | -167 | 1276
2021-07-05 | 19:00 | 1236 | 332 | 499 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | -166 | 1236
2021-07-05 | 20:00 | 1165 | 332 | 459 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 167 | -162 | 1165
2021-07-05 | 21:00 | 1091 | 332 | 458 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 98 | -160 | 1091
2021-07-05 | 22:00 | 1029 | 332 | 456 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 44 | -156 | 1029
2021-07-05 | 23:00 | 971 | 332 | 418 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -152 | 971
2021-07-06 | 0:00 | 891 | 332 | 395 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -7 | -148 | 891
2021-07-06 | 1:00 | 850 | 332 | 395 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | -52 | -147 | 850
2021-07-06 | 2:00 | 850 | 332 | 395 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | -87 | -147 | 850
2021-07-06 | 3:00 | 875 | 332 | 396 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | -99 | -150 | 875
2021-07-06 | 4:00 | 914 | 332 | 396 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | -53 | -152 | 914
2021-07-06 | 5:00 | 929 | 332 | 396 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 75 | 0 | -17 | -153 | 929
2021-07-06 | 6:00 | 929 | 332 | 397 | 115 | 24 | 126 | 66 | 0 | 72 | 0 | -49 | -154 | 929
2021-07-06 | 7:00 | 983 | 332 | 412 | 105 | 24 | 126 | 186 | 0 | 75 | 0 | -121 | -156 | 983
2021-07-06 | 8:00 | 1115 | 332 | 410 | 100 | 24 | 126 | 342 | 0 | 72 | 0 | -130 | -161 | 1115
2021-07-06 | 9:00 | 1236 | 332 | 413 | 94 | 24 | 126 | 505 | 0 | 64 | 0 | -154 | -168 | 1236
2021-07-06 | 10:00 | 1276 | 332 | 412 | 90 | 24 | 126 | 573 | 0 | 57 | 0 | -167 | -171 | 1276
2021-07-06 | 11:00 | 1326 | 332 | 179 | 90 | 24 | 126 | 687 | 0 | 59 | 0 | 0 | -171 | 1326
2021-07-06 | 12:00 | 1297 | 332 | 217 | 90 | 24 | 126 | 697 | 0 | 59 | 0 | -79 | -169 | 1297
2021-07-06 | 13:00 | 1335 | 332 | 286 | 90 | 24 | 126 | 695 | 0 | 63 | 0 | -112 | -169 | 1335
2021-07-06 | 14:00 | 1348 | 332 | 414 | 96 | 24 | 126 | 605 | 0 | 65 | 0 | -144 | -170 | 1348
2021-07-06 | 15:00 | 1335 | 332 | 415 | 98 | 24 | 126 | 495 | 0 | 59 | 0 | -44 | -170 | 1335
2021-07-06 | 16:00 | 1329 | 332 | 491 | 105 | 24 | 126 | 337 | 0 | 59 | 0 | 25 | -170 | 1329
2021-07-06 | 17:00 | 1290 | 332 | 507 | 132 | 24 | 126 | 180 | 0 | 51 | 0 | 107 | -169 | 1290
2021-07-06 | 18:00 | 1264 | 332 | 506 | 175 | 24 | 126 | 68 | 0 | 48 | 0 | 152 | -167 | 1264
2021-07-06 | 19:00 | 1233 | 332 | 508 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 185 | -166 | 1233
2021-07-06 | 20:00 | 1172 | 332 | 509 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 123 | -162 | 1172
2021-07-06 | 21:00 | 1105 | 332 | 510 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 64 | -160 | 1105
2021-07-06 | 22:00 | 1038 | 332 | 507 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 14 | -156 | 1038
2021-07-06 | 23:00 | 985 | 332 | 468 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 19 | -152 | 985
2021-07-07 | 0:00 | 905 | 332 | 409 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | -3 | -148 | 905
2021-07-07 | 1:00 | 865 | 332 | 396 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | -34 | -147 | 865
2021-07-07 | 2:00 | 861 | 332 | 395 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | -70 | -147 | 861
2021-07-07 | 3:00 | 887 | 332 | 397 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | -78 | -150 | 887
2021-07-07 | 4:00 | 925 | 332 | 396 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | -36 | -152 | 925
2021-07-07 | 5:00 | 943 | 332 | 399 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 75 | 0 | -6 | -153 | 943
2021-07-07 | 6:00 | 954 | 332 | 398 | 115 | 24 | 126 | 66 | 0 | 70 | 0 | -23 | -154 | 954
2021-07-07 | 7:00 | 1024 | 332 | 413 | 105 | 24 | 126 | 169 | 0 | 70 | 0 | -59 | -156 | 1024
2021-07-07 | 8:00 | 1156 | 332 | 410 | 100 | 24 | 126 | 300 | 0 | 75 | 0 | -50 | -161 | 1156
2021-07-07 | 9:00 | 1280 | 332 | 413 | 94 | 24 | 126 | 433 | 0 | 79 | 0 | -53 | -168 | 1280
2021-07-07 | 10:00 | 1332 | 332 | 414 | 90 | 24 | 126 | 485 | 0 | 80 | 0 | -48 | -171 | 1332
2021-07-07 | 11:00 | 1348 | 332 | 415 | 90 | 24 | 126 | 489 | 0 | 77 | 0 | -34 | -171 | 1348
2021-07-07 | 12:00 | 1306 | 332 | 413 | 90 | 24 | 126 | 488 | 0 | 87 | 0 | -85 | -169 | 1306
2021-07-07 | 13:00 | 1326 | 332 | 413 | 90 | 24 | 126 | 472 | 0 | 100 | 0 | -62 | -169 | 1326
2021-07-07 | 14:00 | 1334 | 332 | 415 | 96 | 24 | 126 | 448 | 0 | 98 | 0 | -35 | -170 | 1334
2021-07-07 | 15:00 | 1330 | 332 | 436 | 98 | 24 | 126 | 394 | 0 | 96 | 0 | -6 | -170 | 1330
2021-07-07 | 16:00 | 1333 | 332 | 503 | 105 | 24 | 126 | 283 | 0 | 97 | 0 | 33 | -170 | 1333
2021-07-07 | 17:00 | 1295 | 332 | 507 | 132 | 24 | 126 | 161 | 0 | 98 | 0 | 84 | -169 | 1295
2021-07-07 | 18:00 | 1276 | 332 | 506 | 175 | 24 | 126 | 59 | 0 | 87 | 0 | 134 | -167 | 1276
2021-07-07 | 19:00 | 1248 | 332 | 507 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 156 | -166 | 1248
2021-07-07 | 20:00 | 1186 | 332 | 509 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 99 | -162 | 1186
2021-07-07 | 21:00 | 1113 | 332 | 507 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 24 | -160 | 1113
2021-07-07 | 22:00 | 1054 | 332 | 457 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 19 | -156 | 1054
2021-07-07 | 23:00 | 996 | 332 | 417 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 18 | -152 | 996
2021-07-08 | 0:00 | 921 | 332 | 397 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | -21 | -148 | 921
2021-07-08 | 1:00 | 879 | 332 | 396 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | -72 | -147 | 879
2021-07-08 | 2:00 | 871 | 332 | 396 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | -119 | -147 | 871
2021-07-08 | 3:00 | 898 | 332 | 397 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | -126 | -150 | 898
2021-07-08 | 4:00 | 930 | 332 | 396 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | -86 | -152 | 930
2021-07-08 | 5:00 | 957 | 332 | 397 | 138 | 24 | 126 | 6 | 0 | 133 | 0 | -46 | -153 | 957
2021-07-08 | 6:00 | 960 | 332 | 398 | 115 | 24 | 126 | 57 | 0 | 144 | 0 | -82 | -154 | 960
2021-07-08 | 7:00 | 1019 | 332 | 412 | 105 | 24 | 126 | 158 | 0 | 143 | 0 | -125 | -156 | 1019
2021-07-08 | 8:00 | 1146 | 332 | 410 | 100 | 24 | 126 | 247 | 0 | 143 | 0 | -75 | -161 | 1146
2021-07-08 | 9:00 | 1264 | 332 | 414 | 94 | 24 | 126 | 347 | 0 | 139 | 0 | -44 | -168 | 1264
2021-07-08 | 10:00 | 1309 | 332 | 413 | 90 | 24 | 126 | 411 | 0 | 145 | 0 | -61 | -171 | 1309
2021-07-08 | 11:00 | 1316 | 332 | 414 | 90 | 24 | 126 | 324 | 0 | 148 | 0 | 29 | -171 | 1316
2021-07-08 | 12:00 | 1296 | 332 | 413 | 90 | 24 | 126 | 301 | 0 | 135 | 0 | 44 | -169 | 1296
2021-07-08 | 13:00 | 1290 | 332 | 413 | 90 | 24 | 126 | 253 | 0 | 119 | 0 | 102 | -169 | 1290
2021-07-08 | 14:00 | 1278 | 332 | 414 | 96 | 24 | 126 | 226 | 0 | 95 | 0 | 135 | -170 | 1278
2021-07-08 | 15:00 | 1256 | 332 | 413 | 98 | 24 | 126 | 185 | 0 | 76 | 0 | 172 | -170 | 1256
2021-07-08 | 16:00 | 1238 | 332 | 461 | 105 | 24 | 126 | 198 | 0 | 61 | 0 | 101 | -170 | 1238
2021-07-08 | 17:00 | 1215 | 332 | 461 | 132 | 24 | 126 | 159 | 0 | 54 | 0 | 96 | -169 | 1215
2021-07-08 | 18:00 | 1202 | 332 | 459 | 175 | 24 | 126 | 53 | 0 | 56 | 0 | 144 | -167 | 1202
2021-07-08 | 19:00 | 1171 | 332 | 460 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 153 | -166 | 1171
2021-07-08 | 20:00 | 1112 | 332 | 459 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 84 | -162 | 1112
2021-07-08 | 21:00 | 1043 | 332 | 458 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 8 | -160 | 1043
2021-07-08 | 22:00 | 1001 | 332 | 456 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | -41 | -156 | 1001
2021-07-08 | 23:00 | 952 | 332 | 417 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | -28 | -152 | 952
2021-07-09 | 0:00 | 882 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -61 | -148 | 882
2021-07-09 | 1:00 | 842 | 332 | 395 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -102 | -147 | 842
2021-07-09 | 2:00 | 834 | 332 | 395 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | -130 | -147 | 834
2021-07-09 | 3:00 | 864 | 332 | 396 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | 0 | -135 | -150 | 864
2021-07-09 | 4:00 | 901 | 332 | 395 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | -97 | -152 | 901
2021-07-09 | 5:00 | 926 | 332 | 397 | 138 | 24 | 126 | 3 | 0 | 119 | 0 | -60 | -153 | 926
2021-07-09 | 6:00 | 936 | 332 | 367 | 115 | 24 | 126 | 29 | 0 | 134 | 0 | -37 | -154 | 936
2021-07-09 | 7:00 | 987 | 332 | 412 | 105 | 24 | 126 | 92 | 0 | 125 | 0 | -73 | -156 | 987
2021-07-09 | 8:00 | 1110 | 332 | 409 | 100 | 24 | 126 | 165 | 0 | 100 | 0 | 15 | -161 | 1110
2021-07-09 | 9:00 | 1201 | 332 | 410 | 94 | 24 | 126 | 247 | 0 | 82 | 0 | 54 | -168 | 1201
2021-07-09 | 10:00 | 1240 | 332 | 412 | 90 | 24 | 126 | 390 | 0 | 81 | 0 | -44 | -171 | 1240
2021-07-09 | 11:00 | 1239 | 332 | 383 | 90 | 24 | 126 | 403 | 0 | 89 | 0 | -37 | -171 | 1239
2021-07-09 | 12:00 | 1210 | 332 | 373 | 90 | 24 | 126 | 337 | 0 | 97 | 0 | 0 | -169 | 1210
2021-07-09 | 13:00 | 1228 | 332 | 411 | 90 | 24 | 126 | 235 | 0 | 79 | 0 | 100 | -169 | 1228
2021-07-09 | 14:00 | 1220 | 332 | 412 | 96 | 24 | 126 | 267 | 0 | 65 | 0 | 68 | -170 | 1220
2021-07-09 | 15:00 | 1208 | 332 | 411 | 98 | 24 | 126 | 322 | 0 | 59 | 0 | 6 | -170 | 1208
2021-07-09 | 16:00 | 1225 | 332 | 459 | 105 | 24 | 126 | 259 | 0 | 56 | 0 | 34 | -170 | 1225
2021-07-09 | 17:00 | 1189 | 332 | 460 | 132 | 24 | 126 | 130 | 0 | 52 | 0 | 102 | -169 | 1189
2021-07-09 | 18:00 | 1158 | 332 | 457 | 175 | 24 | 126 | 58 | 0 | 37 | 0 | 116 | -167 | 1158
2021-07-09 | 19:00 | 1138 | 332 | 458 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 149 | -166 | 1138
2021-07-09 | 20:00 | 1083 | 332 | 458 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 85 | -162 | 1083
2021-07-09 | 21:00 | 1021 | 332 | 457 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 18 | -160 | 1021
2021-07-09 | 22:00 | 982 | 332 | 455 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | -2 | -156 | 982
2021-07-09 | 23:00 | 935 | 332 | 415 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 17 | -152 | 935
2021-07-10 | 0:00 | 862 | 332 | 373 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -144 | 862
2021-07-10 | 1:00 | 820 | 332 | 409 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | -76 | -143 | 820
2021-07-10 | 2:00 | 824 | 332 | 407 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | -93 | -143 | 824
2021-07-10 | 3:00 | 846 | 332 | 409 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | -106 | -146 | 846
2021-07-10 | 4:00 | 882 | 332 | 409 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | -60 | -148 | 882
2021-07-10 | 5:00 | 886 | 332 | 391 | 138 | 24 | 126 | 1 | 0 | 28 | 0 | -6 | -148 | 886
2021-07-10 | 6:00 | 853 | 332 | 358 | 115 | 24 | 126 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | -146 | 853
2021-07-10 | 7:00 | 868 | 332 | 359 | 105 | 24 | 126 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | -146 | 868
2021-07-10 | 8:00 | 943 | 332 | 390 | 100 | 24 | 126 | 68 | 0 | 31 | 0 | 21 | -149 | 943
2021-07-10 | 9:00 | 992 | 332 | 387 | 94 | 24 | 126 | 110 | 0 | 50 | 0 | 21 | -152 | 992
2021-07-10 | 10:00 | 978 | 332 | 273 | 90 | 24 | 126 | 242 | 0 | 46 | 0 | 0 | -155 | 978
2021-07-10 | 11:00 | 988 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 419 | 0 | 37 | 0 | -5 | -156 | 988
2021-07-10 | 12:00 | 980 | 332 | 128 | 90 | 24 | 126 | 408 | 0 | 29 | 0 | 0 | -157 | 980
2021-07-10 | 13:00 | 984 | 332 | 125 | 90 | 24 | 126 | 427 | 0 | 35 | 0 | -18 | -157 | 984
2021-07-10 | 14:00 | 971 | 332 | 129 | 96 | 24 | 126 | 412 | 0 | 28 | 0 | -19 | -157 | 971
2021-07-10 | 15:00 | 971 | 332 | 227 | 98 | 24 | 126 | 291 | 0 | 30 | 0 | 0 | -157 | 971
2021-07-10 | 16:00 | 969 | 332 | 300 | 105 | 24 | 126 | 211 | 0 | 29 | 0 | 0 | -158 | 969
2021-07-10 | 17:00 | 980 | 332 | 376 | 132 | 24 | 126 | 120 | 0 | 23 | 0 | 6 | -159 | 980
2021-07-10 | 18:00 | 983 | 332 | 411 | 175 | 24 | 126 | 34 | 0 | 17 | 0 | 25 | -161 | 983
2021-07-10 | 19:00 | 973 | 332 | 411 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 44 | -161 | 973
2021-07-10 | 20:00 | 935 | 332 | 410 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | -159 | 935
2021-07-10 | 21:00 | 893 | 332 | 410 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -31 | -155 | 893
2021-07-10 | 22:00 | 865 | 332 | 409 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -38 | -152 | 865
2021-07-10 | 23:00 | 832 | 332 | 408 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | -43 | -148 | 832
2021-07-11 | 0:00 | 773 | 332 | 406 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | -88 | -144 | 773
2021-07-11 | 1:00 | 738 | 332 | 279 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -143 | 738
2021-07-11 | 2:00 | 746 | 332 | 253 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -143 | 746
2021-07-11 | 3:00 | 778 | 332 | 248 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -146 | 778
2021-07-11 | 4:00 | 814 | 332 | 290 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -148 | 814
2021-07-11 | 5:00 | 813 | 332 | 303 | 138 | 24 | 126 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | -148 | 813
2021-07-11 | 6:00 | 774 | 332 | 189 | 115 | 24 | 126 | 111 | 0 | 23 | 0 | 0 | -146 | 774
2021-07-11 | 7:00 | 776 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 313 | 0 | 15 | 0 | -127 | -146 | 776
2021-07-11 | 8:00 | 823 | 332 | 114 | 100 | 24 | 126 | 516 | -31 | 10 | 0 | -219 | -149 | 823
2021-07-11 | 9:00 | 907 | 332 | 115 | 94 | 24 | 126 | 697 | -121 | 20 | -4 | -224 | -152 | 907
2021-07-11 | 10:00 | 957 | 332 | 117 | 90 | 24 | 126 | 742 | -112 | 21 | -4 | -224 | -155 | 957
2021-07-11 | 11:00 | 1027 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 809 | -110 | 22 | -4 | -224 | -156 | 1027
2021-07-11 | 12:00 | 1035 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 756 | -51 | 25 | -5 | -224 | -157 | 1035
2021-07-11 | 13:00 | 1022 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 671 | -5 | 24 | -5 | -197 | -157 | 1022
2021-07-11 | 14:00 | 1024 | 332 | 119 | 96 | 24 | 126 | 555 | 0 | 21 | -4 | -88 | -157 | 1024
2021-07-11 | 15:00 | 997 | 332 | 124 | 98 | 24 | 126 | 436 | 0 | 21 | 0 | -7 | -157 | 997
2021-07-11 | 16:00 | 1036 | 332 | 238 | 105 | 24 | 126 | 351 | 0 | 18 | 0 | 0 | -158 | 1036
2021-07-11 | 17:00 | 1068 | 332 | 391 | 132 | 24 | 126 | 182 | 0 | 15 | 0 | 25 | -159 | 1068
2021-07-11 | 18:00 | 1096 | 332 | 413 | 175 | 24 | 126 | 60 | 0 | 20 | 0 | 107 | -161 | 1096
2021-07-11 | 19:00 | 1079 | 332 | 413 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 141 | -161 | 1079
2021-07-11 | 20:00 | 1034 | 332 | 413 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 95 | -159 | 1034
2021-07-11 | 21:00 | 969 | 332 | 411 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 | -155 | 969
2021-07-11 | 22:00 | 917 | 332 | 400 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | -152 | 917
2021-07-11 | 23:00 | 869 | 332 | 409 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | -7 | -148 | 869
2021-07-12 | 0:00 | 801 | 332 | 394 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | -49 | -148 | 801
2021-07-12 | 1:00 | 765 | 332 | 394 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | -88 | -147 | 765
2021-07-12 | 2:00 | 771 | 332 | 393 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | -106 | -147 | 771
2021-07-12 | 3:00 | 804 | 332 | 395 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | -110 | -150 | 804
2021-07-12 | 4:00 | 846 | 332 | 369 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | -37 | -152 | 846
2021-07-12 | 5:00 | 867 | 332 | 383 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 30 | 0 | -18 | -153 | 867
2021-07-12 | 6:00 | 870 | 332 | 396 | 115 | 24 | 126 | 63 | 0 | 26 | 0 | -58 | -154 | 870
2021-07-12 | 7:00 | 929 | 332 | 410 | 105 | 24 | 126 | 197 | 0 | 28 | 0 | -137 | -156 | 929
2021-07-12 | 8:00 | 1077 | 332 | 410 | 100 | 24 | 126 | 353 | 0 | 25 | 0 | -132 | -161 | 1077
2021-07-12 | 9:00 | 1192 | 332 | 221 | 94 | 24 | 126 | 545 | 0 | 18 | 0 | 0 | -168 | 1192
2021-07-12 | 10:00 | 1253 | 332 | 138 | 90 | 24 | 126 | 710 | 0 | 18 | 0 | -14 | -171 | 1253
2021-07-12 | 11:00 | 1270 | 332 | 200 | 90 | 24 | 126 | 649 | 0 | 20 | 0 | 0 | -171 | 1270
2021-07-12 | 12:00 | 1265 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 706 | 0 | 21 | 0 | -6 | -169 | 1265
2021-07-12 | 13:00 | 1330 | 332 | 256 | 90 | 24 | 126 | 720 | 0 | 18 | 0 | -67 | -169 | 1330
2021-07-12 | 14:00 | 1319 | 332 | 301 | 96 | 24 | 126 | 595 | 0 | 15 | 0 | 0 | -170 | 1319
2021-07-12 | 15:00 | 1307 | 332 | 362 | 98 | 24 | 126 | 523 | 0 | 12 | 0 | 0 | -170 | 1307
2021-07-12 | 16:00 | 1303 | 332 | 500 | 105 | 24 | 126 | 349 | 0 | 10 | 0 | 27 | -170 | 1303
2021-07-12 | 17:00 | 1278 | 332 | 472 | 132 | 24 | 126 | 210 | 0 | 9 | 0 | 142 | -169 | 1278
2021-07-12 | 18:00 | 1254 | 332 | 484 | 175 | 24 | 126 | 69 | 0 | 10 | 0 | 201 | -167 | 1254
2021-07-12 | 19:00 | 1217 | 332 | 499 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -166 | 1217
2021-07-12 | 20:00 | 1155 | 332 | 459 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 171 | -162 | 1155
2021-07-12 | 21:00 | 1081 | 332 | 458 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 112 | -160 | 1081
2021-07-12 | 22:00 | 1023 | 332 | 455 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 75 | -156 | 1023
2021-07-12 | 23:00 | 961 | 332 | 417 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 82 | -152 | 961
2021-07-13 | 0:00 | 883 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 39 | -148 | 883
2021-07-13 | 1:00 | 835 | 332 | 396 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -8 | -147 | 835
2021-07-13 | 2:00 | 832 | 332 | 395 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | -33 | -147 | 832
2021-07-13 | 3:00 | 860 | 332 | 396 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | -44 | -150 | 860
2021-07-13 | 4:00 | 894 | 332 | 396 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | -3 | -152 | 894
2021-07-13 | 5:00 | 913 | 332 | 395 | 138 | 24 | 126 | 14 | 0 | 10 | 0 | 27 | -153 | 913
2021-07-13 | 6:00 | 914 | 332 | 398 | 115 | 24 | 126 | 108 | 0 | 10 | 0 | -45 | -154 | 914
2021-07-13 | 7:00 | 970 | 332 | 411 | 105 | 24 | 126 | 300 | 0 | 9 | 0 | -181 | -156 | 970
2021-07-13 | 8:00 | 1118 | 332 | 383 | 100 | 24 | 126 | 531 | 0 | 7 | 0 | -224 | -161 | 1118
2021-07-13 | 9:00 | 1245 | 332 | 331 | 94 | 24 | 126 | 723 | 0 | 7 | 0 | -224 | -168 | 1245
2021-07-13 | 10:00 | 1298 | 332 | 264 | 90 | 24 | 126 | 850 | 0 | 7 | 0 | -224 | -171 | 1298
2021-07-13 | 11:00 | 1351 | 332 | 271 | 90 | 24 | 126 | 897 | 0 | 6 | 0 | -224 | -171 | 1351
2021-07-13 | 12:00 | 1334 | 332 | 275 | 90 | 24 | 126 | 869 | 0 | 11 | 0 | -224 | -169 | 1334
2021-07-13 | 13:00 | 1383 | 332 | 285 | 90 | 24 | 126 | 763 | 0 | 24 | 0 | -92 | -169 | 1383
2021-07-13 | 14:00 | 1377 | 332 | 416 | 96 | 24 | 126 | 601 | 0 | 13 | 0 | -61 | -170 | 1377
2021-07-13 | 15:00 | 1358 | 332 | 450 | 98 | 24 | 126 | 477 | 0 | 10 | 0 | 11 | -170 | 1358
2021-07-13 | 16:00 | 1353 | 332 | 506 | 105 | 24 | 126 | 385 | 0 | 9 | 0 | 36 | -170 | 1353
2021-07-13 | 17:00 | 1318 | 332 | 506 | 132 | 24 | 126 | 246 | 0 | 10 | 0 | 111 | -169 | 1318
2021-07-13 | 18:00 | 1304 | 332 | 520 | 175 | 24 | 126 | 95 | 0 | 9 | 0 | 190 | -167 | 1304
2021-07-13 | 19:00 | 1248 | 332 | 539 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -166 | 1248
2021-07-13 | 20:00 | 1184 | 332 | 508 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 168 | -162 | 1184
2021-07-13 | 21:00 | 1108 | 332 | 510 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 | -160 | 1108
2021-07-13 | 22:00 | 1039 | 332 | 482 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 | -156 | 1039
2021-07-13 | 23:00 | 979 | 332 | 417 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 109 | -152 | 979
2021-07-14 | 0:00 | 893 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | -148 | 893
2021-07-14 | 1:00 | 844 | 332 | 395 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -147 | 844
2021-07-14 | 2:00 | 842 | 332 | 395 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | -19 | -147 | 842
2021-07-14 | 3:00 | 867 | 332 | 396 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -32 | -150 | 867
2021-07-14 | 4:00 | 900 | 332 | 396 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | -152 | 900
2021-07-14 | 5:00 | 922 | 332 | 396 | 138 | 24 | 126 | 10 | 0 | 5 | 0 | 44 | -153 | 922
2021-07-14 | 6:00 | 933 | 332 | 398 | 115 | 24 | 126 | 113 | 0 | 4 | 0 | -25 | -154 | 933
2021-07-14 | 7:00 | 1003 | 332 | 413 | 105 | 24 | 126 | 341 | 0 | 4 | 0 | -186 | -156 | 1003
2021-07-14 | 8:00 | 1137 | 332 | 350 | 100 | 24 | 126 | 586 | 0 | 4 | 0 | -224 | -161 | 1137
2021-07-14 | 9:00 | 1277 | 332 | 296 | 94 | 24 | 126 | 793 | 0 | 4 | 0 | -224 | -168 | 1277
2021-07-14 | 10:00 | 1346 | 332 | 243 | 90 | 24 | 126 | 922 | 0 | 4 | 0 | -224 | -171 | 1346
2021-07-14 | 11:00 | 1419 | 332 | 196 | 90 | 24 | 126 | 1042 | 0 | 4 | 0 | -224 | -171 | 1419
2021-07-14 | 12:00 | 1413 | 332 | 195 | 90 | 24 | 126 | 1035 | 0 | 4 | 0 | -224 | -169 | 1413
2021-07-14 | 13:00 | 1437 | 332 | 299 | 90 | 24 | 126 | 954 | 0 | 5 | 0 | -224 | -169 | 1437
2021-07-14 | 14:00 | 1442 | 332 | 202 | 96 | 24 | 126 | 828 | 0 | 4 | 0 | 0 | -170 | 1442
2021-07-14 | 15:00 | 1434 | 332 | 433 | 98 | 24 | 126 | 628 | 0 | 6 | 0 | -43 | -170 | 1434
2021-07-14 | 16:00 | 1420 | 332 | 550 | 105 | 24 | 126 | 419 | 0 | 7 | 0 | 27 | -170 | 1420
2021-07-14 | 17:00 | 1370 | 332 | 565 | 132 | 24 | 126 | 217 | 0 | 7 | 0 | 136 | -169 | 1370
2021-07-14 | 18:00 | 1331 | 332 | 565 | 175 | 24 | 126 | 77 | 0 | 14 | 0 | 185 | -167 | 1331
2021-07-14 | 19:00 | 1267 | 332 | 567 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 178 | -166 | 1267
2021-07-14 | 20:00 | 1194 | 332 | 516 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 139 | -162 | 1194
2021-07-14 | 21:00 | 1103 | 332 | 506 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 85 | -160 | 1103
2021-07-14 | 22:00 | 1032 | 332 | 502 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 21 | -156 | 1032
2021-07-14 | 23:00 | 967 | 332 | 471 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24 | -152 | 967
2021-07-15 | 0:00 | 881 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 34 | -148 | 881
2021-07-15 | 1:00 | 831 | 332 | 395 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -14 | -147 | 831
2021-07-15 | 2:00 | 824 | 332 | 394 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | -47 | -147 | 824
2021-07-15 | 3:00 | 853 | 332 | 395 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -51 | -150 | 853
2021-07-15 | 4:00 | 888 | 332 | 396 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -12 | -152 | 888
2021-07-15 | 5:00 | 910 | 332 | 396 | 138 | 24 | 126 | 7 | 0 | 15 | 0 | 25 | -153 | 910
2021-07-15 | 6:00 | 907 | 332 | 396 | 115 | 24 | 126 | 108 | 0 | 9 | 0 | -49 | -154 | 907
2021-07-15 | 7:00 | 962 | 332 | 181 | 105 | 24 | 126 | 341 | 0 | 9 | 0 | 0 | -156 | 962
2021-07-15 | 8:00 | 1100 | 332 | 293 | 100 | 24 | 126 | 602 | 0 | 8 | 0 | -224 | -161 | 1100
2021-07-15 | 9:00 | 1234 | 332 | 204 | 94 | 24 | 126 | 822 | 0 | 10 | 0 | -210 | -168 | 1234
2021-07-15 | 10:00 | 1326 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 973 | 0 | 11 | 0 | -199 | -171 | 1326
2021-07-15 | 11:00 | 1377 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 995 | 0 | 10 | 0 | -171 | -171 | 1377
2021-07-15 | 12:00 | 1368 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 932 | 0 | 16 | 0 | -124 | -169 | 1368
2021-07-15 | 13:00 | 1405 | 332 | 192 | 90 | 24 | 126 | 814 | 0 | 22 | 0 | -26 | -169 | 1405
2021-07-15 | 14:00 | 1377 | 332 | 370 | 96 | 24 | 126 | 563 | 0 | 27 | 0 | 9 | -170 | 1377
2021-07-15 | 15:00 | 1335 | 332 | 424 | 98 | 24 | 126 | 294 | 0 | 34 | 0 | 173 | -170 | 1335
2021-07-15 | 16:00 | 1284 | 332 | 483 | 105 | 24 | 126 | 155 | 0 | 25 | 0 | 204 | -170 | 1284
2021-07-15 | 17:00 | 1221 | 332 | 460 | 132 | 24 | 126 | 112 | 0 | 23 | 0 | 181 | -169 | 1221
2021-07-15 | 18:00 | 1193 | 332 | 459 | 175 | 24 | 126 | 54 | 0 | 33 | 0 | 157 | -167 | 1193
2021-07-15 | 19:00 | 1163 | 332 | 460 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 160 | -166 | 1163
2021-07-15 | 20:00 | 1111 | 332 | 459 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 108 | -162 | 1111
2021-07-15 | 21:00 | 1035 | 332 | 457 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 45 | -160 | 1035
2021-07-15 | 22:00 | 983 | 332 | 455 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | -156 | 983
2021-07-15 | 23:00 | 931 | 332 | 417 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | -152 | 931
2021-07-16 | 0:00 | 855 | 332 | 395 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -1 | -148 | 855
2021-07-16 | 1:00 | 813 | 332 | 394 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | -39 | -147 | 813
2021-07-16 | 2:00 | 809 | 332 | 394 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | -70 | -147 | 809
2021-07-16 | 3:00 | 835 | 332 | 396 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | -82 | -150 | 835
2021-07-16 | 4:00 | 876 | 332 | 396 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | -43 | -152 | 876
2021-07-16 | 5:00 | 897 | 332 | 386 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 42 | 0 | -3 | -153 | 897
2021-07-16 | 6:00 | 894 | 332 | 338 | 115 | 24 | 126 | 63 | 0 | 50 | 0 | 0 | -154 | 894
2021-07-16 | 7:00 | 938 | 332 | 259 | 105 | 24 | 126 | 195 | 0 | 53 | 0 | 0 | -156 | 938
2021-07-16 | 8:00 | 1056 | 332 | 263 | 100 | 24 | 126 | 324 | 0 | 48 | 0 | 0 | -161 | 1056
2021-07-16 | 9:00 | 1149 | 332 | 221 | 94 | 24 | 126 | 477 | 0 | 43 | 0 | 0 | -168 | 1149
2021-07-16 | 10:00 | 1202 | 332 | 158 | 90 | 24 | 126 | 606 | 0 | 37 | 0 | 0 | -171 | 1202
2021-07-16 | 11:00 | 1225 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 654 | 0 | 36 | 0 | -6 | -171 | 1225
2021-07-16 | 12:00 | 1197 | 332 | 137 | 90 | 24 | 126 | 627 | 0 | 34 | 0 | -4 | -169 | 1197
2021-07-16 | 13:00 | 1207 | 332 | 220 | 90 | 24 | 126 | 560 | 0 | 24 | 0 | 0 | -169 | 1207
2021-07-16 | 14:00 | 1222 | 332 | 268 | 96 | 24 | 126 | 526 | 0 | 20 | 0 | 0 | -170 | 1222
2021-07-16 | 15:00 | 1219 | 332 | 378 | 98 | 24 | 126 | 399 | 0 | 32 | 0 | 0 | -170 | 1219
2021-07-16 | 16:00 | 1213 | 332 | 459 | 105 | 24 | 126 | 244 | 0 | 35 | 0 | 58 | -170 | 1213
2021-07-16 | 17:00 | 1180 | 332 | 460 | 132 | 24 | 126 | 134 | 0 | 46 | 0 | 95 | -169 | 1180
2021-07-16 | 18:00 | 1150 | 332 | 458 | 175 | 24 | 126 | 52 | 0 | 54 | 0 | 96 | -167 | 1150
2021-07-16 | 19:00 | 1115 | 332 | 458 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 113 | -166 | 1115
2021-07-16 | 20:00 | 1067 | 332 | 457 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 69 | -162 | 1067
2021-07-16 | 21:00 | 999 | 332 | 457 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9 | -160 | 999
2021-07-16 | 22:00 | 955 | 332 | 455 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | -3 | -156 | 955
2021-07-16 | 23:00 | 908 | 332 | 416 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | -152 | 908
2021-07-17 | 0:00 | 834 | 332 | 371 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -144 | 834
2021-07-17 | 1:00 | 793 | 332 | 332 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -143 | 793
2021-07-17 | 2:00 | 789 | 332 | 301 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -143 | 789
2021-07-17 | 3:00 | 817 | 332 | 282 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -146 | 817
2021-07-17 | 4:00 | 849 | 332 | 312 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | -6 | -148 | 849
2021-07-17 | 5:00 | 861 | 332 | 373 | 138 | 24 | 126 | 1 | 0 | 45 | 0 | -30 | -148 | 861
2021-07-17 | 6:00 | 830 | 332 | 317 | 115 | 24 | 126 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | -146 | 830
2021-07-17 | 7:00 | 855 | 332 | 333 | 105 | 24 | 126 | 21 | 0 | 60 | 0 | 0 | -146 | 855
2021-07-17 | 8:00 | 925 | 332 | 385 | 100 | 24 | 126 | 39 | 0 | 64 | 0 | 4 | -149 | 925
2021-07-17 | 9:00 | 983 | 332 | 391 | 94 | 24 | 126 | 70 | 0 | 78 | 0 | 20 | -152 | 983
2021-07-17 | 10:00 | 996 | 332 | 383 | 90 | 24 | 126 | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 | -155 | 996
2021-07-17 | 11:00 | 992 | 332 | 329 | 90 | 24 | 126 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | -156 | 992
2021-07-17 | 12:00 | 957 | 332 | 212 | 90 | 24 | 126 | 219 | 0 | 111 | 0 | 0 | -157 | 957
2021-07-17 | 13:00 | 949 | 332 | 116 | 90 | 24 | 126 | 345 | 0 | 126 | 0 | -53 | -157 | 949
2021-07-17 | 14:00 | 959 | 332 | 117 | 96 | 24 | 126 | 452 | 0 | 110 | 0 | -141 | -157 | 959
2021-07-17 | 15:00 | 974 | 332 | 118 | 98 | 24 | 126 | 404 | 0 | 96 | 0 | -67 | -157 | 974
2021-07-17 | 16:00 | 990 | 332 | 138 | 105 | 24 | 126 | 329 | 0 | 81 | 0 | 13 | -158 | 990
2021-07-17 | 17:00 | 1002 | 332 | 170 | 132 | 24 | 126 | 234 | 0 | 103 | 0 | 40 | -159 | 1002
2021-07-17 | 18:00 | 1013 | 332 | 336 | 175 | 24 | 126 | 88 | 0 | 93 | 0 | 0 | -161 | 1013
2021-07-17 | 19:00 | 1009 | 332 | 411 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 9 | -161 | 1009
2021-07-17 | 20:00 | 969 | 332 | 375 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -159 | 969
2021-07-17 | 21:00 | 912 | 332 | 324 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -155 | 912
2021-07-17 | 22:00 | 882 | 332 | 328 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -152 | 882
2021-07-17 | 23:00 | 843 | 332 | 342 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -148 | 843
2021-07-18 | 0:00 | 781 | 332 | 294 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -144 | 781
2021-07-18 | 1:00 | 743 | 332 | 248 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -143 | 743
2021-07-18 | 2:00 | 747 | 332 | 218 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -143 | 747
2021-07-18 | 3:00 | 779 | 332 | 218 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -146 | 779
2021-07-18 | 4:00 | 811 | 332 | 255 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -148 | 811
2021-07-18 | 5:00 | 816 | 332 | 283 | 138 | 24 | 126 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | -148 | 816
2021-07-18 | 6:00 | 777 | 332 | 239 | 115 | 24 | 126 | 32 | 0 | 55 | 0 | 0 | -146 | 777
2021-07-18 | 7:00 | 776 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 142 | 0 | 56 | 0 | 4 | -146 | 776
2021-07-18 | 8:00 | 817 | 332 | 114 | 100 | 24 | 126 | 350 | 0 | 54 | 0 | -134 | -149 | 817
2021-07-18 | 9:00 | 896 | 332 | 116 | 94 | 24 | 126 | 528 | -5 | 50 | -10 | -207 | -152 | 896
2021-07-18 | 10:00 | 949 | 332 | 116 | 90 | 24 | 126 | 669 | -62 | 41 | -8 | -224 | -155 | 949
2021-07-18 | 11:00 | 1007 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 808 | -139 | 35 | -7 | -224 | -156 | 1007
2021-07-18 | 12:00 | 1048 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 843 | -128 | 29 | -6 | -224 | -157 | 1048
2021-07-18 | 13:00 | 1036 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 704 | -22 | 24 | -5 | -199 | -157 | 1036
2021-07-18 | 14:00 | 1030 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 496 | 0 | 26 | -5 | -40 | -157 | 1030
2021-07-18 | 15:00 | 1027 | 332 | 235 | 98 | 24 | 126 | 344 | 0 | 25 | 0 | 0 | -157 | 1027
2021-07-18 | 16:00 | 1033 | 332 | 357 | 105 | 24 | 126 | 225 | 0 | 22 | 0 | 0 | -158 | 1033
2021-07-18 | 17:00 | 1054 | 332 | 412 | 132 | 24 | 126 | 129 | 0 | 17 | 0 | 41 | -159 | 1054
2021-07-18 | 18:00 | 1069 | 332 | 412 | 175 | 24 | 126 | 42 | 0 | 24 | 0 | 95 | -161 | 1069
2021-07-18 | 19:00 | 1055 | 332 | 412 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 104 | -161 | 1055
2021-07-18 | 20:00 | 1017 | 332 | 412 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 51 | -159 | 1017
2021-07-18 | 21:00 | 958 | 332 | 398 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 3 | -155 | 958
2021-07-18 | 22:00 | 907 | 332 | 369 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -152 | 907
2021-07-18 | 23:00 | 853 | 332 | 347 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -148 | 853
2021-07-19 | 0:00 | 793 | 332 | 293 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -148 | 793
2021-07-19 | 1:00 | 753 | 332 | 249 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -147 | 753
2021-07-19 | 2:00 | 765 | 332 | 222 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -147 | 765
2021-07-19 | 3:00 | 798 | 332 | 212 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -150 | 798
2021-07-19 | 4:00 | 840 | 332 | 253 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -152 | 840
2021-07-19 | 5:00 | 865 | 332 | 305 | 138 | 24 | 126 | 4 | 0 | 89 | 0 | 0 | -153 | 865
2021-07-19 | 6:00 | 867 | 332 | 289 | 115 | 24 | 126 | 59 | 0 | 76 | 0 | 0 | -154 | 867
2021-07-19 | 7:00 | 924 | 332 | 240 | 105 | 24 | 126 | 186 | 0 | 67 | 0 | 0 | -156 | 924
2021-07-19 | 8:00 | 1070 | 332 | 236 | 100 | 24 | 126 | 351 | 0 | 62 | 0 | 0 | -161 | 1070
2021-07-19 | 9:00 | 1188 | 332 | 244 | 94 | 24 | 126 | 481 | 0 | 55 | 0 | 0 | -168 | 1188
2021-07-19 | 10:00 | 1260 | 332 | 170 | 90 | 24 | 126 | 613 | 0 | 61 | 0 | 15 | -171 | 1260
2021-07-19 | 11:00 | 1296 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 644 | 0 | 75 | 0 | 36 | -171 | 1296
2021-07-19 | 12:00 | 1256 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 660 | 0 | 84 | 0 | -30 | -169 | 1256
2021-07-19 | 13:00 | 1322 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 717 | 0 | 90 | 0 | -29 | -169 | 1322
2021-07-19 | 14:00 | 1336 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 676 | 0 | 100 | 0 | 11 | -170 | 1336
2021-07-19 | 15:00 | 1308 | 332 | 253 | 98 | 24 | 126 | 550 | 0 | 95 | 0 | 0 | -170 | 1308
2021-07-19 | 16:00 | 1306 | 332 | 390 | 105 | 24 | 126 | 411 | 0 | 88 | 0 | 0 | -170 | 1306
2021-07-19 | 17:00 | 1264 | 332 | 462 | 132 | 24 | 126 | 212 | 0 | 82 | 0 | 63 | -169 | 1264
2021-07-19 | 18:00 | 1241 | 332 | 459 | 175 | 24 | 126 | 71 | 0 | 81 | 0 | 140 | -167 | 1241
2021-07-19 | 19:00 | 1200 | 332 | 460 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 154 | -166 | 1200
2021-07-19 | 20:00 | 1141 | 332 | 459 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 85 | -162 | 1141
2021-07-19 | 21:00 | 1066 | 332 | 454 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 13 | -160 | 1066
2021-07-19 | 22:00 | 1007 | 332 | 427 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -156 | 1007
2021-07-19 | 23:00 | 942 | 332 | 393 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -152 | 942
2021-07-20 | 0:00 | 868 | 332 | 340 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -148 | 868
2021-07-20 | 1:00 | 820 | 332 | 298 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -147 | 820
2021-07-20 | 2:00 | 817 | 332 | 267 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -147 | 817
2021-07-20 | 3:00 | 849 | 332 | 257 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -150 | 849
2021-07-20 | 4:00 | 882 | 332 | 296 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -152 | 882
2021-07-20 | 5:00 | 901 | 332 | 331 | 138 | 24 | 126 | 9 | 0 | 94 | 0 | 0 | -153 | 901
2021-07-20 | 6:00 | 905 | 332 | 255 | 115 | 24 | 126 | 112 | 0 | 95 | 0 | 0 | -154 | 905
2021-07-20 | 7:00 | 964 | 332 | 139 | 105 | 24 | 126 | 325 | 0 | 94 | 0 | -25 | -156 | 964
2021-07-20 | 8:00 | 1100 | 332 | 136 | 100 | 24 | 126 | 558 | 0 | 89 | 0 | -104 | -161 | 1100
2021-07-20 | 9:00 | 1228 | 332 | 138 | 94 | 24 | 126 | 774 | 0 | 85 | -16 | -161 | -168 | 1228
2021-07-20 | 10:00 | 1293 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 927 | -25 | 92 | -18 | -224 | -171 | 1293
2021-07-20 | 11:00 | 1345 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 1014 | -63 | 95 | -18 | -224 | -171 | 1345
2021-07-20 | 12:00 | 1353 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 1081 | -127 | 97 | -18 | -224 | -169 | 1353
2021-07-20 | 13:00 | 1402 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 1056 | -52 | 95 | -18 | -224 | -169 | 1402
2021-07-20 | 14:00 | 1407 | 332 | 143 | 96 | 24 | 126 | 926 | 0 | 88 | -17 | -141 | -170 | 1407
2021-07-20 | 15:00 | 1399 | 332 | 172 | 98 | 24 | 126 | 755 | 0 | 85 | 0 | -23 | -170 | 1399
2021-07-20 | 16:00 | 1393 | 332 | 367 | 105 | 24 | 126 | 521 | 0 | 88 | 0 | 0 | -170 | 1393
2021-07-20 | 17:00 | 1356 | 332 | 462 | 132 | 24 | 126 | 280 | 0 | 87 | 0 | 82 | -169 | 1356
2021-07-20 | 18:00 | 1316 | 332 | 470 | 175 | 24 | 126 | 80 | 0 | 88 | 0 | 188 | -167 | 1316
2021-07-20 | 19:00 | 1259 | 332 | 471 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 201 | -166 | 1259
2021-07-20 | 20:00 | 1182 | 332 | 460 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 131 | -162 | 1182
2021-07-20 | 21:00 | 1100 | 332 | 458 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 60 | -160 | 1100
2021-07-20 | 22:00 | 1030 | 332 | 452 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 16 | -156 | 1030
2021-07-20 | 23:00 | 962 | 332 | 412 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 16 | -152 | 962
2021-07-21 | 0:00 | 878 | 332 | 356 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -148 | 878
2021-07-21 | 1:00 | 831 | 332 | 290 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -147 | 831
2021-07-21 | 2:00 | 824 | 332 | 266 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -147 | 824
2021-07-21 | 3:00 | 851 | 332 | 253 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -150 | 851
2021-07-21 | 4:00 | 881 | 332 | 279 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -152 | 881
2021-07-21 | 5:00 | 901 | 332 | 304 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 122 | 0 | 0 | -153 | 901
2021-07-21 | 6:00 | 895 | 332 | 230 | 115 | 24 | 126 | 99 | 0 | 123 | 0 | 0 | -154 | 895
2021-07-21 | 7:00 | 936 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 258 | 0 | 113 | 0 | -3 | -156 | 936
2021-07-21 | 8:00 | 1065 | 332 | 135 | 100 | 24 | 126 | 438 | 0 | 112 | 0 | -41 | -161 | 1065
2021-07-21 | 9:00 | 1186 | 332 | 138 | 94 | 24 | 126 | 653 | 0 | 108 | -21 | -100 | -168 | 1186
2021-07-21 | 10:00 | 1264 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 856 | -14 | 117 | -22 | -213 | -171 | 1264
2021-07-21 | 11:00 | 1324 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 946 | -36 | 119 | -23 | -224 | -171 | 1324
2021-07-21 | 12:00 | 1306 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 918 | -27 | 120 | -23 | -224 | -169 | 1306
2021-07-21 | 13:00 | 1336 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 849 | 0 | 123 | -24 | -156 | -169 | 1336
2021-07-21 | 14:00 | 1353 | 332 | 143 | 96 | 24 | 126 | 713 | 0 | 115 | -22 | -4 | -170 | 1353
2021-07-21 | 15:00 | 1329 | 332 | 290 | 98 | 24 | 126 | 531 | 0 | 98 | 0 | 0 | -170 | 1329
2021-07-21 | 16:00 | 1319 | 332 | 443 | 105 | 24 | 126 | 330 | 0 | 110 | 0 | 19 | -170 | 1319
2021-07-21 | 17:00 | 1272 | 332 | 461 | 132 | 24 | 126 | 182 | 0 | 122 | 0 | 62 | -169 | 1272
2021-07-21 | 18:00 | 1245 | 332 | 461 | 175 | 24 | 126 | 67 | 0 | 133 | 0 | 94 | -167 | 1245
2021-07-21 | 19:00 | 1214 | 332 | 460 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 122 | -166 | 1214
2021-07-21 | 20:00 | 1153 | 332 | 459 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 132 | 0 | 63 | -162 | 1153
2021-07-21 | 21:00 | 1088 | 332 | 454 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | 16 | -160 | 1088
2021-07-21 | 22:00 | 1026 | 332 | 425 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -156 | 1026
2021-07-21 | 23:00 | 968 | 332 | 391 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -152 | 968
2021-07-22 | 0:00 | 889 | 332 | 314 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -144 | 889
2021-07-22 | 1:00 | 842 | 332 | 276 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -143 | 842
2021-07-22 | 2:00 | 837 | 332 | 245 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -143 | 837
2021-07-22 | 3:00 | 859 | 332 | 236 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -146 | 859
2021-07-22 | 4:00 | 890 | 332 | 269 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -148 | 890
2021-07-22 | 5:00 | 897 | 332 | 291 | 138 | 24 | 126 | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 | -148 | 897
2021-07-22 | 6:00 | 879 | 332 | 231 | 115 | 24 | 126 | 66 | 0 | 131 | 0 | 0 | -146 | 879
2021-07-22 | 7:00 | 900 | 332 | 157 | 105 | 24 | 126 | 181 | 0 | 126 | 0 | -5 | -146 | 900
2021-07-22 | 8:00 | 979 | 332 | 118 | 100 | 24 | 126 | 324 | 0 | 124 | 0 | -20 | -149 | 979
2021-07-22 | 9:00 | 1069 | 332 | 119 | 94 | 24 | 126 | 493 | 0 | 112 | 0 | -79 | -152 | 1069
2021-07-22 | 10:00 | 1123 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 646 | 0 | 113 | 0 | -173 | -155 | 1123
2021-07-22 | 11:00 | 1162 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 717 | 0 | 111 | 0 | -203 | -156 | 1162
2021-07-22 | 12:00 | 1181 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 720 | 0 | 100 | 0 | -175 | -157 | 1181
2021-07-22 | 13:00 | 1201 | 332 | 122 | 90 | 24 | 126 | 711 | 0 | 100 | 0 | -147 | -157 | 1201
2021-07-22 | 14:00 | 1210 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 634 | 0 | 103 | 0 | -70 | -157 | 1210
2021-07-22 | 15:00 | 1214 | 332 | 170 | 98 | 24 | 126 | 514 | 0 | 106 | 0 | 1 | -157 | 1214
2021-07-22 | 16:00 | 1212 | 332 | 338 | 105 | 24 | 126 | 342 | 0 | 103 | 0 | 0 | -158 | 1212
2021-07-22 | 17:00 | 1202 | 332 | 415 | 132 | 24 | 126 | 174 | 0 | 110 | 0 | 48 | -159 | 1202
2021-07-22 | 18:00 | 1200 | 332 | 414 | 175 | 24 | 126 | 60 | 0 | 115 | 0 | 115 | -161 | 1200
2021-07-22 | 19:00 | 1185 | 332 | 414 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 104 | 0 | 166 | -161 | 1185
2021-07-22 | 20:00 | 1125 | 332 | 414 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 92 | -159 | 1125
2021-07-22 | 21:00 | 1061 | 332 | 413 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 35 | -155 | 1061
2021-07-22 | 22:00 | 1001 | 332 | 402 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 113 | 0 | 7 | -152 | 1001
2021-07-22 | 23:00 | 941 | 332 | 388 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -148 | 941
2021-07-23 | 0:00 | 863 | 332 | 319 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -144 | 863
2021-07-23 | 1:00 | 818 | 332 | 266 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -143 | 818
2021-07-23 | 2:00 | 818 | 332 | 234 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -143 | 818
2021-07-23 | 3:00 | 844 | 332 | 224 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -146 | 844
2021-07-23 | 4:00 | 877 | 332 | 267 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -148 | 877
2021-07-23 | 5:00 | 882 | 332 | 294 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 111 | 0 | 0 | -148 | 882
2021-07-23 | 6:00 | 867 | 332 | 224 | 115 | 24 | 126 | 84 | 0 | 108 | 0 | 0 | -146 | 867
2021-07-23 | 7:00 | 893 | 332 | 136 | 105 | 24 | 126 | 234 | 0 | 98 | 0 | -16 | -146 | 893
2021-07-23 | 8:00 | 973 | 332 | 117 | 100 | 24 | 126 | 399 | 0 | 103 | 0 | -79 | -149 | 973
2021-07-23 | 9:00 | 1071 | 332 | 119 | 94 | 24 | 126 | 548 | 0 | 98 | 0 | -118 | -152 | 1071
2021-07-23 | 10:00 | 1130 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 685 | 0 | 100 | 0 | -192 | -155 | 1130
2021-07-23 | 11:00 | 1179 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 757 | 0 | 100 | 0 | -215 | -156 | 1179
2021-07-23 | 12:00 | 1200 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 743 | 0 | 100 | 0 | -179 | -157 | 1200
2021-07-23 | 13:00 | 1189 | 332 | 122 | 90 | 24 | 126 | 643 | 0 | 97 | 0 | -88 | -157 | 1189
2021-07-23 | 14:00 | 1195 | 332 | 157 | 96 | 24 | 126 | 522 | 0 | 96 | 0 | -1 | -157 | 1195
2021-07-23 | 15:00 | 1188 | 332 | 262 | 98 | 24 | 126 | 403 | 0 | 100 | 0 | 0 | -157 | 1188
2021-07-23 | 16:00 | 1192 | 332 | 350 | 105 | 24 | 126 | 259 | 0 | 108 | 0 | 46 | -158 | 1192
2021-07-23 | 17:00 | 1194 | 332 | 415 | 132 | 24 | 126 | 141 | 0 | 108 | 0 | 75 | -159 | 1194
2021-07-23 | 18:00 | 1189 | 332 | 415 | 175 | 24 | 126 | 43 | 0 | 106 | 0 | 129 | -161 | 1189
2021-07-23 | 19:00 | 1173 | 332 | 415 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 142 | -161 | 1173
2021-07-23 | 20:00 | 1114 | 332 | 414 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 118 | 0 | 80 | -159 | 1114
2021-07-23 | 21:00 | 1053 | 332 | 412 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 23 | -155 | 1053
2021-07-23 | 22:00 | 997 | 332 | 395 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -152 | 997
2021-07-23 | 23:00 | 939 | 332 | 365 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -148 | 939
2021-07-24 | 0:00 | 862 | 332 | 226 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 74 | -144 | 862
2021-07-24 | 1:00 | 812 | 332 | 134 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 119 | -143 | 812
2021-07-24 | 2:00 | 808 | 332 | 134 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | 96 | -143 | 808
2021-07-24 | 3:00 | 829 | 332 | 136 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 84 | -146 | 829
2021-07-24 | 4:00 | 855 | 332 | 134 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | 107 | -148 | 855
2021-07-24 | 5:00 | 863 | 332 | 136 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 114 | 0 | 133 | -148 | 863
2021-07-24 | 6:00 | 839 | 332 | 135 | 115 | 24 | 126 | 93 | 0 | 111 | 0 | 49 | -146 | 839
2021-07-24 | 7:00 | 860 | 332 | 136 | 105 | 24 | 126 | 264 | 0 | 108 | 0 | -89 | -146 | 860
2021-07-24 | 8:00 | 945 | 332 | 118 | 100 | 24 | 126 | 489 | -5 | 109 | 0 | -199 | -149 | 945
2021-07-24 | 9:00 | 1052 | 332 | 118 | 94 | 24 | 126 | 701 | -62 | 118 | -23 | -224 | -152 | 1052
2021-07-24 | 10:00 | 1109 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 835 | -134 | 118 | -23 | -224 | -155 | 1109
2021-07-24 | 11:00 | 1162 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 923 | -177 | 128 | -25 | -224 | -156 | 1162
2021-07-24 | 12:00 | 1196 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 928 | -151 | 133 | -25 | -224 | -157 | 1196
2021-07-24 | 13:00 | 1213 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 897 | -104 | 133 | -25 | -224 | -157 | 1213
2021-07-24 | 14:00 | 1199 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 795 | -27 | 136 | -26 | -222 | -157 | 1199
2021-07-24 | 15:00 | 1204 | 332 | 122 | 98 | 24 | 126 | 625 | 0 | 134 | 0 | -100 | -157 | 1204
2021-07-24 | 16:00 | 1211 | 332 | 231 | 105 | 24 | 126 | 417 | 0 | 134 | 0 | 0 | -158 | 1211
2021-07-24 | 17:00 | 1206 | 332 | 395 | 132 | 24 | 126 | 211 | 0 | 126 | 0 | 19 | -159 | 1206
2021-07-24 | 18:00 | 1183 | 332 | 414 | 175 | 24 | 126 | 70 | 0 | 125 | 0 | 78 | -161 | 1183
2021-07-24 | 19:00 | 1161 | 332 | 414 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | 112 | -161 | 1161
2021-07-24 | 20:00 | 1096 | 332 | 414 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | 38 | -159 | 1096
2021-07-24 | 21:00 | 1021 | 332 | 175 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | 0 | 204 | -155 | 1021
2021-07-24 | 22:00 | 967 | 332 | 140 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 155 | 0 | 193 | -152 | 967
2021-07-24 | 23:00 | 915 | 332 | 136 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | 188 | -148 | 915
2021-07-25 | 0:00 | 824 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | 129 | -144 | 824
2021-07-25 | 1:00 | 776 | 332 | 134 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 83 | -143 | 776
2021-07-25 | 2:00 | 771 | 332 | 123 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | 57 | -143 | 771
2021-07-25 | 3:00 | 795 | 332 | 124 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | 40 | -146 | 795
2021-07-25 | 4:00 | 820 | 332 | 123 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 69 | -148 | 820
2021-07-25 | 5:00 | 825 | 332 | 135 | 138 | 24 | 126 | 6 | 0 | 140 | 0 | 72 | -148 | 825
2021-07-25 | 6:00 | 782 | 332 | 133 | 115 | 24 | 126 | 81 | 0 | 155 | 0 | -38 | -146 | 782
2021-07-25 | 7:00 | 781 | 332 | 135 | 105 | 24 | 126 | 208 | 0 | 149 | 0 | -152 | -146 | 781
2021-07-25 | 8:00 | 829 | 332 | 114 | 100 | 24 | 126 | 356 | -3 | 130 | 0 | -201 | -149 | 829
2021-07-25 | 9:00 | 919 | 332 | 116 | 94 | 24 | 126 | 554 | -57 | 131 | -25 | -224 | -152 | 919
2021-07-25 | 10:00 | 975 | 332 | 117 | 90 | 24 | 126 | 697 | -143 | 137 | -26 | -224 | -155 | 975
2021-07-25 | 11:00 | 1026 | 332 | 117 | 90 | 24 | 126 | 754 | -152 | 142 | -27 | -224 | -156 | 1026
2021-07-25 | 12:00 | 1038 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 750 | -126 | 130 | -25 | -224 | -157 | 1038
2021-07-25 | 13:00 | 1070 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 833 | -173 | 125 | -24 | -224 | -157 | 1070
2021-07-25 | 14:00 | 1089 | 332 | 119 | 96 | 24 | 126 | 788 | -114 | 122 | -23 | -224 | -157 | 1089
2021-07-25 | 15:00 | 1111 | 332 | 120 | 98 | 24 | 126 | 622 | 0 | 109 | 0 | -163 | -157 | 1111
2021-07-25 | 16:00 | 1118 | 332 | 197 | 105 | 24 | 126 | 387 | 0 | 105 | 0 | 0 | -158 | 1118
2021-07-25 | 17:00 | 1149 | 332 | 377 | 132 | 24 | 126 | 190 | 0 | 113 | 0 | 14 | -159 | 1149
2021-07-25 | 18:00 | 1142 | 332 | 413 | 175 | 24 | 126 | 55 | 0 | 107 | 0 | 71 | -161 | 1142
2021-07-25 | 19:00 | 1122 | 332 | 413 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 103 | -161 | 1122
2021-07-25 | 20:00 | 1073 | 332 | 413 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 55 | -159 | 1073
2021-07-25 | 21:00 | 999 | 332 | 397 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | -155 | 999
2021-07-25 | 22:00 | 944 | 332 | 365 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -152 | 944
2021-07-25 | 23:00 | 876 | 332 | 325 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -148 | 876
2021-07-26 | 0:00 | 806 | 332 | 273 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -148 | 806
2021-07-26 | 1:00 | 764 | 332 | 231 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -147 | 764
2021-07-26 | 2:00 | 763 | 332 | 195 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -147 | 763
2021-07-26 | 3:00 | 792 | 332 | 200 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -150 | 792
2021-07-26 | 4:00 | 828 | 332 | 245 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -152 | 828
2021-07-26 | 5:00 | 857 | 332 | 122 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 89 | 0 | 171 | -153 | 857
2021-07-26 | 6:00 | 875 | 332 | 123 | 115 | 24 | 126 | 110 | 0 | 86 | 0 | 113 | -154 | 875
2021-07-26 | 7:00 | 947 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 305 | 0 | 79 | 0 | -5 | -156 | 947
2021-07-26 | 8:00 | 1105 | 332 | 136 | 100 | 24 | 126 | 534 | 0 | 64 | 0 | -50 | -161 | 1105
2021-07-26 | 9:00 | 1248 | 332 | 139 | 94 | 24 | 126 | 727 | 0 | 60 | 0 | -86 | -168 | 1248
2021-07-26 | 10:00 | 1323 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 880 | 0 | 59 | 0 | -158 | -171 | 1323
2021-07-26 | 11:00 | 1387 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 986 | 0 | 57 | 0 | -199 | -171 | 1387
2021-07-26 | 12:00 | 1356 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 940 | 0 | 48 | 0 | -176 | -169 | 1356
2021-07-26 | 13:00 | 1405 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 911 | 0 | 44 | 0 | -95 | -169 | 1405
2021-07-26 | 14:00 | 1410 | 332 | 149 | 96 | 24 | 126 | 834 | 0 | 42 | 0 | -23 | -170 | 1410
2021-07-26 | 15:00 | 1412 | 332 | 280 | 98 | 24 | 126 | 679 | 0 | 43 | 0 | 0 | -170 | 1412
2021-07-26 | 16:00 | 1390 | 332 | 445 | 105 | 24 | 126 | 453 | 0 | 37 | 0 | 38 | -170 | 1390
2021-07-26 | 17:00 | 1363 | 332 | 475 | 132 | 24 | 126 | 241 | 0 | 38 | 0 | 164 | -169 | 1363
2021-07-26 | 18:00 | 1340 | 332 | 539 | 175 | 24 | 126 | 65 | 0 | 42 | 0 | 204 | -167 | 1340
2021-07-26 | 19:00 | 1282 | 332 | 543 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | -166 | 1282
2021-07-26 | 20:00 | 1208 | 332 | 477 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 204 | -162 | 1208
2021-07-26 | 21:00 | 1118 | 332 | 459 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 147 | -160 | 1118
2021-07-26 | 22:00 | 1050 | 332 | 457 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 97 | -156 | 1050
2021-07-26 | 23:00 | 982 | 332 | 417 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 104 | -152 | 982
2021-07-27 | 0:00 | 891 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | -148 | 891
2021-07-27 | 1:00 | 834 | 332 | 396 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | -147 | 834
2021-07-27 | 2:00 | 823 | 332 | 394 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -38 | -147 | 823
2021-07-27 | 3:00 | 841 | 332 | 396 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -58 | -150 | 841
2021-07-27 | 4:00 | 870 | 332 | 396 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | -26 | -152 | 870
2021-07-27 | 5:00 | 890 | 332 | 395 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 10 | 0 | 13 | -153 | 890
2021-07-27 | 6:00 | 904 | 332 | 352 | 115 | 24 | 126 | 107 | 0 | 9 | 0 | -7 | -154 | 904
2021-07-27 | 7:00 | 967 | 332 | 292 | 105 | 24 | 126 | 352 | 0 | 4 | 0 | -112 | -156 | 967
2021-07-27 | 8:00 | 1113 | 332 | 299 | 100 | 24 | 126 | 615 | 0 | 2 | 0 | -224 | -161 | 1113
2021-07-27 | 9:00 | 1268 | 332 | 227 | 94 | 24 | 126 | 856 | 0 | 2 | -1 | -224 | -168 | 1268
2021-07-27 | 10:00 | 1351 | 332 | 152 | 90 | 24 | 126 | 1026 | -5 | 2 | -1 | -224 | -171 | 1351
2021-07-27 | 11:00 | 1420 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 1123 | -24 | 2 | 0 | -224 | -171 | 1420
2021-07-27 | 12:00 | 1415 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 1122 | -31 | 3 | -1 | -224 | -169 | 1415
2021-07-27 | 13:00 | 1462 | 332 | 192 | 90 | 24 | 126 | 1066 | 0 | 6 | -1 | -204 | -169 | 1462
2021-07-27 | 14:00 | 1451 | 332 | 176 | 96 | 24 | 126 | 923 | 0 | 9 | -2 | -63 | -170 | 1451
2021-07-27 | 15:00 | 1457 | 332 | 417 | 98 | 24 | 126 | 775 | 0 | 10 | 0 | -155 | -170 | 1457
2021-07-27 | 16:00 | 1465 | 332 | 483 | 105 | 24 | 126 | 550 | 0 | 16 | 0 | -1 | -170 | 1465
2021-07-27 | 17:00 | 1425 | 332 | 506 | 132 | 24 | 126 | 284 | 0 | 24 | 0 | 166 | -169 | 1425
2021-07-27 | 18:00 | 1376 | 332 | 581 | 175 | 24 | 126 | 74 | 0 | 27 | 0 | 204 | -167 | 1376
2021-07-27 | 19:00 | 1304 | 332 | 583 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -166 | 1304
2021-07-27 | 20:00 | 1225 | 332 | 507 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -162 | 1225
2021-07-27 | 21:00 | 1136 | 332 | 459 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 176 | -160 | 1136
2021-07-27 | 22:00 | 1064 | 332 | 456 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 124 | -156 | 1064
2021-07-27 | 23:00 | 990 | 332 | 418 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 121 | -152 | 990
2021-07-28 | 0:00 | 895 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 | -148 | 895
2021-07-28 | 1:00 | 840 | 332 | 385 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | -147 | 840
2021-07-28 | 2:00 | 831 | 332 | 395 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | -27 | -147 | 831
2021-07-28 | 3:00 | 849 | 332 | 396 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | -45 | -150 | 849
2021-07-28 | 4:00 | 878 | 332 | 395 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | -152 | 878
2021-07-28 | 5:00 | 899 | 332 | 396 | 138 | 24 | 126 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | -153 | 899
2021-07-28 | 6:00 | 910 | 332 | 397 | 115 | 24 | 126 | 103 | 0 | 0 | 0 | -33 | -154 | 910
2021-07-28 | 7:00 | 974 | 332 | 405 | 105 | 24 | 126 | 331 | 0 | 0 | 0 | -193 | -156 | 974
2021-07-28 | 8:00 | 1124 | 332 | 344 | 100 | 24 | 126 | 583 | 0 | 0 | 0 | -224 | -161 | 1124
2021-07-28 | 9:00 | 1275 | 332 | 280 | 94 | 24 | 126 | 810 | 0 | 1 | 0 | -224 | -168 | 1275
2021-07-28 | 10:00 | 1356 | 332 | 189 | 90 | 24 | 126 | 989 | 0 | 1 | 0 | -224 | -171 | 1356
2021-07-28 | 11:00 | 1418 | 332 | 162 | 90 | 24 | 126 | 1077 | 0 | 2 | 0 | -224 | -171 | 1418
2021-07-28 | 12:00 | 1419 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 1101 | -6 | 3 | -1 | -224 | -169 | 1419
2021-07-28 | 13:00 | 1470 | 332 | 224 | 90 | 24 | 126 | 1063 | 0 | 5 | -1 | -224 | -169 | 1470
2021-07-28 | 14:00 | 1474 | 332 | 332 | 96 | 24 | 126 | 952 | 0 | 7 | -1 | -224 | -170 | 1474
2021-07-28 | 15:00 | 1459 | 332 | 314 | 98 | 24 | 126 | 775 | 0 | 10 | 0 | -50 | -170 | 1459
2021-07-28 | 16:00 | 1461 | 332 | 502 | 105 | 24 | 126 | 548 | 0 | 13 | 0 | -19 | -170 | 1461
2021-07-28 | 17:00 | 1420 | 332 | 582 | 132 | 24 | 126 | 287 | 0 | 15 | 0 | 91 | -169 | 1420
2021-07-28 | 18:00 | 1380 | 332 | 592 | 175 | 24 | 126 | 79 | 0 | 15 | 0 | 204 | -167 | 1380
2021-07-28 | 19:00 | 1315 | 332 | 601 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -166 | 1315
2021-07-28 | 20:00 | 1242 | 332 | 567 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 169 | -162 | 1242
2021-07-28 | 21:00 | 1146 | 332 | 570 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | -160 | 1146
2021-07-28 | 22:00 | 1072 | 332 | 570 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | -156 | 1072
2021-07-28 | 23:00 | 994 | 332 | 529 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -152 | 994
2021-07-29 | 0:00 | 902 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -148 | 902
2021-07-29 | 1:00 | 844 | 332 | 395 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -147 | 844
2021-07-29 | 2:00 | 838 | 332 | 395 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -147 | 838
2021-07-29 | 3:00 | 855 | 332 | 396 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -150 | 855
2021-07-29 | 4:00 | 883 | 332 | 395 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -152 | 883
2021-07-29 | 5:00 | 906 | 332 | 396 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | -153 | 906
2021-07-29 | 6:00 | 921 | 332 | 397 | 115 | 24 | 126 | 96 | 0 | 1 | 0 | -16 | -154 | 921
2021-07-29 | 7:00 | 988 | 332 | 304 | 105 | 24 | 126 | 321 | 0 | 0 | 0 | -68 | -156 | 988
2021-07-29 | 8:00 | 1145 | 332 | 256 | 100 | 24 | 126 | 580 | 0 | 0 | 0 | -112 | -161 | 1145
2021-07-29 | 9:00 | 1285 | 332 | 300 | 94 | 24 | 126 | 801 | 0 | 0 | 0 | -224 | -168 | 1285
2021-07-29 | 10:00 | 1374 | 332 | 212 | 90 | 24 | 126 | 985 | 0 | 0 | 0 | -224 | -171 | 1374
2021-07-29 | 11:00 | 1438 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 1078 | 0 | 1 | 0 | -184 | -171 | 1438
2021-07-29 | 12:00 | 1450 | 332 | 144 | 90 | 24 | 126 | 1119 | 0 | 1 | 0 | -217 | -169 | 1450
2021-07-29 | 13:00 | 1481 | 332 | 144 | 90 | 24 | 126 | 1070 | 0 | 1 | 0 | -137 | -169 | 1481
2021-07-29 | 14:00 | 1486 | 332 | 148 | 96 | 24 | 126 | 963 | 0 | 1 | 0 | -34 | -170 | 1486
2021-07-29 | 15:00 | 1479 | 332 | 369 | 98 | 24 | 126 | 790 | 0 | 2 | 0 | -92 | -170 | 1479
2021-07-29 | 16:00 | 1476 | 332 | 475 | 105 | 24 | 126 | 552 | 0 | 0 | 0 | 32 | -170 | 1476
2021-07-29 | 17:00 | 1435 | 332 | 529 | 132 | 24 | 126 | 284 | 0 | 1 | 0 | 176 | -169 | 1435
2021-07-29 | 18:00 | 1387 | 332 | 616 | 175 | 24 | 126 | 74 | 0 | 3 | 0 | 204 | -167 | 1387
2021-07-29 | 19:00 | 1318 | 332 | 616 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -166 | 1318
2021-07-29 | 20:00 | 1236 | 332 | 533 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -162 | 1236
2021-07-29 | 21:00 | 1145 | 332 | 506 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | -160 | 1145
2021-07-29 | 22:00 | 1067 | 332 | 456 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | -156 | 1067
2021-07-29 | 23:00 | 993 | 332 | 418 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | -152 | 993
2021-07-30 | 0:00 | 900 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | -148 | 900
2021-07-30 | 1:00 | 845 | 332 | 395 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -147 | 845
2021-07-30 | 2:00 | 834 | 332 | 395 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | -23 | -147 | 834
2021-07-30 | 3:00 | 850 | 332 | 395 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | -43 | -150 | 850
2021-07-30 | 4:00 | 880 | 332 | 396 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | -13 | -152 | 880
2021-07-30 | 5:00 | 903 | 332 | 397 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 10 | 0 | 24 | -153 | 903
2021-07-30 | 6:00 | 915 | 332 | 397 | 115 | 24 | 126 | 104 | 0 | 10 | 0 | -39 | -154 | 915
2021-07-30 | 7:00 | 983 | 332 | 407 | 105 | 24 | 126 | 328 | 0 | 6 | 0 | -189 | -156 | 983
2021-07-30 | 8:00 | 1134 | 332 | 241 | 100 | 24 | 126 | 582 | 0 | 2 | 0 | -112 | -161 | 1134
2021-07-30 | 9:00 | 1278 | 332 | 274 | 94 | 24 | 126 | 820 | 0 | 0 | 0 | -224 | -168 | 1278
2021-07-30 | 10:00 | 1365 | 332 | 186 | 90 | 24 | 126 | 1001 | 0 | 1 | 0 | -224 | -171 | 1365
2021-07-30 | 11:00 | 1429 | 332 | 150 | 90 | 24 | 126 | 1101 | 0 | 1 | 0 | -224 | -171 | 1429
2021-07-30 | 12:00 | 1433 | 332 | 145 | 90 | 24 | 126 | 1114 | -6 | 1 | 0 | -224 | -169 | 1433
2021-07-30 | 13:00 | 1448 | 332 | 241 | 90 | 24 | 126 | 1026 | 0 | 2 | 0 | -224 | -169 | 1448
2021-07-30 | 14:00 | 1452 | 332 | 346 | 96 | 24 | 126 | 920 | 0 | 3 | -1 | -224 | -170 | 1452
2021-07-30 | 15:00 | 1439 | 332 | 416 | 98 | 24 | 126 | 726 | 0 | 7 | 0 | -120 | -170 | 1439
2021-07-30 | 16:00 | 1425 | 332 | 465 | 105 | 24 | 126 | 463 | 0 | 8 | 0 | 72 | -170 | 1425
2021-07-30 | 17:00 | 1369 | 332 | 502 | 132 | 24 | 126 | 211 | 0 | 9 | 0 | 202 | -169 | 1369
2021-07-30 | 18:00 | 1332 | 332 | 578 | 175 | 24 | 126 | 51 | 0 | 9 | 0 | 204 | -167 | 1332
2021-07-30 | 19:00 | 1282 | 332 | 570 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -166 | 1282
2021-07-30 | 20:00 | 1209 | 332 | 495 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -162 | 1209
2021-07-30 | 21:00 | 1127 | 332 | 459 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 163 | -160 | 1127
2021-07-30 | 22:00 | 1054 | 332 | 457 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 110 | -156 | 1054
2021-07-30 | 23:00 | 989 | 332 | 418 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 115 | -152 | 989
2021-07-31 | 0:00 | 904 | 332 | 409 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 49 | -144 | 904
2021-07-31 | 1:00 | 840 | 332 | 409 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -20 | -143 | 840
2021-07-31 | 2:00 | 827 | 332 | 408 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -65 | -143 | 827
2021-07-31 | 3:00 | 846 | 332 | 408 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -82 | -146 | 846
2021-07-31 | 4:00 | 868 | 332 | 409 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | -53 | -148 | 868
2021-07-31 | 5:00 | 878 | 332 | 410 | 138 | 24 | 126 | 4 | 0 | 15 | 0 | -23 | -148 | 878
2021-07-31 | 6:00 | 862 | 332 | 409 | 115 | 24 | 126 | 83 | 0 | 10 | 0 | -91 | -146 | 862
2021-07-31 | 7:00 | 891 | 332 | 279 | 105 | 24 | 126 | 278 | 0 | 5 | 0 | -112 | -146 | 891
2021-07-31 | 8:00 | 996 | 332 | 278 | 100 | 24 | 126 | 509 | 0 | 0 | 0 | -224 | -149 | 996
2021-07-31 | 9:00 | 1117 | 332 | 201 | 94 | 24 | 126 | 715 | 0 | 1 | 0 | -224 | -152 | 1117
2021-07-31 | 10:00 | 1201 | 332 | 179 | 90 | 24 | 126 | 828 | 0 | 1 | 0 | -224 | -155 | 1201
2021-07-31 | 11:00 | 1269 | 332 | 152 | 90 | 24 | 126 | 924 | 0 | 1 | 0 | -224 | -156 | 1269
2021-07-31 | 12:00 | 1303 | 332 | 164 | 90 | 24 | 126 | 946 | 0 | 2 | 0 | -224 | -157 | 1303
2021-07-31 | 13:00 | 1326 | 332 | 254 | 90 | 24 | 126 | 877 | 0 | 4 | 0 | -224 | -157 | 1326
2021-07-31 | 14:00 | 1313 | 332 | 211 | 96 | 24 | 126 | 781 | 0 | 12 | 0 | -112 | -157 | 1313
2021-07-31 | 15:00 | 1287 | 332 | 396 | 98 | 24 | 126 | 570 | 0 | 15 | 0 | -117 | -157 | 1287
2021-07-31 | 16:00 | 1289 | 332 | 449 | 105 | 24 | 126 | 355 | 0 | 17 | 0 | 39 | -158 | 1289
2021-07-31 | 17:00 | 1265 | 332 | 463 | 132 | 24 | 126 | 166 | 0 | 16 | 0 | 165 | -159 | 1265
2021-07-31 | 18:00 | 1246 | 332 | 483 | 175 | 24 | 126 | 46 | 0 | 18 | 0 | 203 | -161 | 1246
2021-07-31 | 19:00 | 1214 | 332 | 496 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | -161 | 1214
2021-07-31 | 20:00 | 1160 | 332 | 464 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 176 | -159 | 1160
2021-07-31 | 21:00 | 1087 | 332 | 465 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 110 | -155 | 1087
2021-07-31 | 22:00 | 1024 | 332 | 435 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 95 | -152 | 1024
2021-07-31 | 23:00 | 967 | 332 | 410 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 97 | -148 | 967
2021-08-01 | 0:00 | 880 | 332 | 410 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | -130 | 880
2021-08-01 | 1:00 | 825 | 332 | 408 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -31 | -128 | 825
2021-08-01 | 2:00 | 820 | 332 | 407 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | -61 | -128 | 820
2021-08-01 | 3:00 | 832 | 332 | 409 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | -73 | -130 | 832
2021-08-01 | 4:00 | 851 | 332 | 407 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | -45 | -132 | 851
2021-08-01 | 5:00 | 858 | 332 | 409 | 114 | 24 | 126 | 2 | 0 | 5 | 0 | -21 | -133 | 858
2021-08-01 | 6:00 | 820 | 332 | 408 | 96 | 24 | 126 | 28 | 0 | 1 | 0 | -64 | -131 | 820
2021-08-01 | 7:00 | 846 | 332 | 409 | 88 | 24 | 126 | 75 | 0 | 0 | 0 | -76 | -132 | 846
2021-08-01 | 8:00 | 902 | 332 | 389 | 84 | 24 | 126 | 113 | 0 | 0 | 0 | -31 | -135 | 902
2021-08-01 | 9:00 | 961 | 332 | 390 | 78 | 24 | 126 | 217 | 0 | 1 | 0 | -67 | -140 | 961
2021-08-01 | 10:00 | 994 | 332 | 186 | 75 | 24 | 126 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143 | 994
2021-08-01 | 11:00 | 1013 | 332 | 280 | 75 | 24 | 126 | 546 | 0 | 0 | 0 | -224 | -146 | 1013
2021-08-01 | 12:00 | 1047 | 332 | 151 | 75 | 24 | 126 | 711 | 0 | 0 | 0 | -224 | -148 | 1047
2021-08-01 | 13:00 | 1102 | 332 | 119 | 75 | 24 | 126 | 809 | -15 | 4 | 0 | -224 | -148 | 1102
2021-08-01 | 14:00 | 1105 | 332 | 186 | 80 | 24 | 126 | 722 | 0 | 6 | 0 | -224 | -147 | 1105
2021-08-01 | 15:00 | 1136 | 332 | 330 | 82 | 24 | 126 | 608 | 0 | 6 | 0 | -224 | -148 | 1136
2021-08-01 | 16:00 | 1174 | 332 | 425 | 87 | 24 | 126 | 388 | 0 | 4 | 0 | -64 | -148 | 1174
2021-08-01 | 17:00 | 1175 | 332 | 462 | 110 | 24 | 126 | 164 | 0 | 2 | 0 | 105 | -150 | 1175
2021-08-01 | 18:00 | 1178 | 332 | 468 | 144 | 24 | 126 | 45 | 0 | 2 | 0 | 189 | -152 | 1178
2021-08-01 | 19:00 | 1156 | 332 | 474 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 | -151 | 1156
2021-08-01 | 20:00 | 1106 | 332 | 424 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 | -147 | 1106
2021-08-01 | 21:00 | 1039 | 332 | 411 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145 | -143 | 1039
2021-08-01 | 22:00 | 970 | 332 | 411 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 87 | -139 | 970
2021-08-01 | 23:00 | 904 | 332 | 409 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -134 | 904
2021-08-02 | 0:00 | 832 | 332 | 395 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | -133 | 832
2021-08-02 | 1:00 | 788 | 332 | 394 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | -42 | -131 | 788
2021-08-02 | 2:00 | 787 | 332 | 393 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -68 | -131 | 787
2021-08-02 | 3:00 | 818 | 332 | 395 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | -71 | -133 | 818
2021-08-02 | 4:00 | 847 | 332 | 394 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | -36 | -135 | 847
2021-08-02 | 5:00 | 885 | 332 | 397 | 114 | 24 | 126 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 | -137 | 885
2021-08-02 | 6:00 | 895 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 48 | 0 | 12 | 0 | -2 | -137 | 895
2021-08-02 | 7:00 | 985 | 332 | 412 | 88 | 24 | 126 | 218 | 0 | 10 | 0 | -84 | -141 | 985
2021-08-02 | 8:00 | 1129 | 332 | 409 | 84 | 24 | 126 | 444 | 0 | 10 | 0 | -152 | -148 | 1129
2021-08-02 | 9:00 | 1281 | 332 | 376 | 78 | 24 | 126 | 709 | 0 | 13 | 0 | -224 | -153 | 1281
2021-08-02 | 10:00 | 1329 | 332 | 322 | 75 | 24 | 126 | 814 | 0 | 17 | 0 | -224 | -157 | 1329
2021-08-02 | 11:00 | 1385 | 332 | 330 | 75 | 24 | 126 | 863 | 0 | 19 | 0 | -224 | -160 | 1385
2021-08-02 | 12:00 | 1399 | 332 | 331 | 75 | 24 | 126 | 871 | 0 | 24 | 0 | -224 | -160 | 1399
2021-08-02 | 13:00 | 1435 | 332 | 230 | 75 | 24 | 126 | 786 | 0 | 23 | 0 | 0 | -161 | 1435
2021-08-02 | 14:00 | 1428 | 332 | 416 | 80 | 24 | 126 | 685 | 0 | 27 | 0 | -101 | -161 | 1428
2021-08-02 | 15:00 | 1425 | 332 | 444 | 82 | 24 | 126 | 498 | 0 | 32 | 0 | 48 | -161 | 1425
2021-08-02 | 16:00 | 1407 | 332 | 501 | 87 | 24 | 126 | 328 | 0 | 31 | 0 | 139 | -161 | 1407
2021-08-02 | 17:00 | 1366 | 332 | 524 | 110 | 24 | 126 | 170 | 0 | 37 | 0 | 203 | -160 | 1366
2021-08-02 | 18:00 | 1337 | 332 | 581 | 144 | 24 | 126 | 48 | 0 | 37 | 0 | 204 | -159 | 1337
2021-08-02 | 19:00 | 1287 | 332 | 571 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -156 | 1287
2021-08-02 | 20:00 | 1203 | 332 | 504 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 181 | -151 | 1203
2021-08-02 | 21:00 | 1123 | 332 | 504 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 107 | -148 | 1123
2021-08-02 | 22:00 | 1062 | 332 | 506 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 60 | -143 | 1062
2021-08-02 | 23:00 | 997 | 332 | 469 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 57 | -138 | 997
2021-08-03 | 0:00 | 914 | 332 | 445 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 | -133 | 914
2021-08-03 | 1:00 | 866 | 332 | 403 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -131 | 866
2021-08-03 | 2:00 | 853 | 332 | 395 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | -33 | -131 | 853
2021-08-03 | 3:00 | 874 | 332 | 396 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | -36 | -133 | 874
2021-08-03 | 4:00 | 897 | 332 | 400 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | -9 | -135 | 897
2021-08-03 | 5:00 | 926 | 332 | 440 | 114 | 24 | 126 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | -137 | 926
2021-08-03 | 6:00 | 935 | 332 | 409 | 96 | 24 | 126 | 74 | 0 | 21 | 0 | -10 | -137 | 935
2021-08-03 | 7:00 | 1013 | 332 | 412 | 88 | 24 | 126 | 260 | 0 | 16 | 0 | -104 | -141 | 1013
2021-08-03 | 8:00 | 1152 | 332 | 410 | 84 | 24 | 126 | 419 | 0 | 13 | 0 | -108 | -148 | 1152
2021-08-03 | 9:00 | 1266 | 332 | 413 | 78 | 24 | 126 | 583 | 0 | 15 | 0 | -152 | -153 | 1266
2021-08-03 | 10:00 | 1320 | 332 | 367 | 75 | 24 | 126 | 761 | 0 | 16 | 0 | -224 | -157 | 1320
2021-08-03 | 11:00 | 1366 | 332 | 295 | 75 | 24 | 126 | 879 | 0 | 19 | 0 | -224 | -160 | 1366
2021-08-03 | 12:00 | 1395 | 332 | 195 | 75 | 24 | 126 | 1004 | 0 | 23 | 0 | -224 | -160 | 1395
2021-08-03 | 13:00 | 1435 | 332 | 265 | 75 | 24 | 126 | 969 | 0 | 29 | 0 | -224 | -161 | 1435
2021-08-03 | 14:00 | 1461 | 332 | 369 | 80 | 24 | 126 | 880 | 0 | 35 | 0 | -224 | -161 | 1461
2021-08-03 | 15:00 | 1459 | 332 | 416 | 82 | 24 | 126 | 698 | 0 | 39 | 0 | -97 | -161 | 1459
2021-08-03 | 16:00 | 1463 | 332 | 487 | 87 | 24 | 126 | 478 | 0 | 44 | 0 | 46 | -161 | 1463
2021-08-03 | 17:00 | 1422 | 332 | 527 | 110 | 24 | 126 | 229 | 0 | 51 | 0 | 183 | -160 | 1422
2021-08-03 | 18:00 | 1389 | 332 | 609 | 144 | 24 | 126 | 51 | 0 | 58 | 0 | 204 | -159 | 1389
2021-08-03 | 19:00 | 1331 | 332 | 598 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | -156 | 1331
2021-08-03 | 20:00 | 1252 | 332 | 516 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 200 | -151 | 1252
2021-08-03 | 21:00 | 1161 | 332 | 504 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 122 | -148 | 1161
2021-08-03 | 22:00 | 1091 | 332 | 506 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 57 | -143 | 1091
2021-08-03 | 23:00 | 1025 | 332 | 419 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 108 | -138 | 1025
2021-08-04 | 0:00 | 931 | 332 | 397 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 49 | -133 | 931
2021-08-04 | 1:00 | 873 | 332 | 388 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | -4 | -131 | 873
2021-08-04 | 2:00 | 859 | 332 | 347 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -131 | 859
2021-08-04 | 3:00 | 876 | 332 | 365 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | -35 | -133 | 876
2021-08-04 | 4:00 | 898 | 332 | 396 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | -42 | -135 | 898
2021-08-04 | 5:00 | 927 | 332 | 391 | 114 | 24 | 126 | 3 | 0 | 64 | 0 | 10 | -137 | 927
2021-08-04 | 6:00 | 942 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 78 | 0 | 62 | 0 | -35 | -137 | 942
2021-08-04 | 7:00 | 1028 | 332 | 412 | 88 | 24 | 126 | 286 | 0 | 51 | 0 | -150 | -141 | 1028
2021-08-04 | 8:00 | 1182 | 332 | 406 | 84 | 24 | 126 | 513 | 0 | 57 | 0 | -212 | -148 | 1182
2021-08-04 | 9:00 | 1320 | 332 | 358 | 78 | 24 | 126 | 725 | 0 | 54 | 0 | -224 | -153 | 1320
2021-08-04 | 10:00 | 1399 | 332 | 312 | 75 | 24 | 126 | 863 | 0 | 48 | 0 | -224 | -157 | 1399
2021-08-04 | 11:00 | 1453 | 332 | 304 | 75 | 24 | 126 | 936 | 0 | 40 | 0 | -224 | -160 | 1453
2021-08-04 | 12:00 | 1466 | 332 | 296 | 75 | 24 | 126 | 957 | 0 | 40 | 0 | -224 | -160 | 1466
2021-08-04 | 13:00 | 1501 | 332 | 367 | 75 | 24 | 126 | 923 | 0 | 39 | 0 | -224 | -161 | 1501
2021-08-04 | 14:00 | 1507 | 332 | 416 | 80 | 24 | 126 | 841 | 0 | 43 | 0 | -194 | -161 | 1507
2021-08-04 | 15:00 | 1499 | 332 | 418 | 82 | 24 | 126 | 692 | 0 | 44 | 0 | -58 | -161 | 1499
2021-08-04 | 16:00 | 1486 | 332 | 567 | 87 | 24 | 126 | 462 | 0 | 39 | 0 | 10 | -161 | 1486
2021-08-04 | 17:00 | 1460 | 332 | 617 | 110 | 24 | 126 | 249 | 0 | 37 | 0 | 125 | -160 | 1460
2021-08-04 | 18:00 | 1426 | 332 | 649 | 144 | 24 | 126 | 66 | 0 | 40 | 0 | 204 | -159 | 1426
2021-08-04 | 19:00 | 1364 | 332 | 643 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | -156 | 1364
2021-08-04 | 20:00 | 1280 | 332 | 621 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 142 | -151 | 1280
2021-08-04 | 21:00 | 1200 | 332 | 623 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 66 | -148 | 1200
2021-08-04 | 22:00 | 1122 | 332 | 616 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 | -143 | 1122
2021-08-04 | 23:00 | 1047 | 332 | 547 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33 | -138 | 1047
2021-08-05 | 0:00 | 949 | 332 | 397 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 87 | -133 | 949
2021-08-05 | 1:00 | 887 | 332 | 395 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 | -131 | 887
2021-08-05 | 2:00 | 869 | 332 | 395 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | -10 | -131 | 869
2021-08-05 | 3:00 | 886 | 332 | 397 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | -21 | -133 | 886
2021-08-05 | 4:00 | 909 | 332 | 391 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | -135 | 909
2021-08-05 | 5:00 | 935 | 332 | 397 | 114 | 24 | 126 | 3 | 0 | 23 | 0 | 53 | -137 | 935
2021-08-05 | 6:00 | 957 | 332 | 397 | 96 | 24 | 126 | 84 | 0 | 20 | 0 | 15 | -137 | 957
2021-08-05 | 7:00 | 1048 | 332 | 412 | 88 | 24 | 126 | 325 | 0 | 20 | 0 | -138 | -141 | 1048
2021-08-05 | 8:00 | 1202 | 332 | 406 | 84 | 24 | 126 | 569 | 0 | 20 | 0 | -211 | -148 | 1202
2021-08-05 | 9:00 | 1355 | 332 | 347 | 78 | 24 | 126 | 803 | 0 | 22 | 0 | -224 | -153 | 1355
2021-08-05 | 10:00 | 1440 | 332 | 265 | 75 | 24 | 126 | 973 | 0 | 26 | 0 | -224 | -157 | 1440
2021-08-05 | 11:00 | 1501 | 332 | 165 | 75 | 24 | 126 | 1075 | 0 | 37 | 0 | -173 | -160 | 1501
2021-08-05 | 12:00 | 1497 | 332 | 144 | 75 | 24 | 126 | 1105 | 0 | 45 | 0 | -194 | -160 | 1497
2021-08-05 | 13:00 | 1528 | 332 | 146 | 75 | 24 | 126 | 1050 | 0 | 50 | 0 | -114 | -161 | 1528
2021-08-05 | 14:00 | 1540 | 332 | 149 | 80 | 24 | 126 | 972 | 0 | 48 | 0 | -30 | -161 | 1540
2021-08-05 | 15:00 | 1536 | 332 | 417 | 82 | 24 | 126 | 792 | 0 | 37 | 0 | -113 | -161 | 1536
2021-08-05 | 16:00 | 1542 | 332 | 519 | 87 | 24 | 126 | 559 | 0 | 32 | 0 | 24 | -161 | 1542
2021-08-05 | 17:00 | 1515 | 332 | 591 | 110 | 24 | 126 | 290 | 0 | 32 | 0 | 170 | -160 | 1515
2021-08-05 | 18:00 | 1478 | 332 | 708 | 144 | 24 | 126 | 67 | 0 | 32 | 0 | 204 | -159 | 1478
2021-08-05 | 19:00 | 1400 | 332 | 680 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | -156 | 1400
2021-08-05 | 20:00 | 1301 | 332 | 582 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 196 | -151 | 1301
2021-08-05 | 21:00 | 1203 | 332 | 565 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 114 | -148 | 1203
2021-08-05 | 22:00 | 1116 | 332 | 522 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 92 | -143 | 1116
2021-08-05 | 23:00 | 1032 | 332 | 468 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 86 | -138 | 1032
2021-08-06 | 0:00 | 936 | 332 | 450 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 | -133 | 936
2021-08-06 | 1:00 | 874 | 332 | 412 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -131 | 874
2021-08-06 | 2:00 | 855 | 332 | 395 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | -24 | -131 | 855
2021-08-06 | 3:00 | 869 | 332 | 395 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | -52 | -133 | 869
2021-08-06 | 4:00 | 889 | 332 | 395 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | -36 | -135 | 889
2021-08-06 | 5:00 | 916 | 332 | 397 | 114 | 24 | 126 | 2 | 0 | 61 | 0 | -3 | -137 | 916
2021-08-06 | 6:00 | 931 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 83 | 0 | 56 | 0 | -45 | -137 | 931
2021-08-06 | 7:00 | 1015 | 332 | 412 | 88 | 24 | 126 | 312 | 0 | 44 | 0 | -182 | -141 | 1015
2021-08-06 | 8:00 | 1173 | 332 | 407 | 84 | 24 | 126 | 518 | 0 | 49 | 0 | -219 | -148 | 1173
2021-08-06 | 9:00 | 1314 | 332 | 383 | 78 | 24 | 126 | 691 | 0 | 57 | 0 | -224 | -153 | 1314
2021-08-06 | 10:00 | 1408 | 332 | 348 | 75 | 24 | 126 | 822 | 0 | 62 | 0 | -224 | -157 | 1408
2021-08-06 | 11:00 | 1457 | 332 | 154 | 75 | 24 | 126 | 847 | 0 | 59 | 0 | 0 | -160 | 1457
2021-08-06 | 12:00 | 1449 | 332 | 358 | 75 | 24 | 126 | 854 | 0 | 64 | 0 | -224 | -160 | 1449
2021-08-06 | 13:00 | 1493 | 332 | 418 | 75 | 24 | 126 | 807 | 0 | 63 | 0 | -191 | -161 | 1493
2021-08-06 | 14:00 | 1520 | 332 | 418 | 80 | 24 | 126 | 802 | 0 | 55 | 0 | -156 | -161 | 1520
2021-08-06 | 15:00 | 1509 | 332 | 434 | 82 | 24 | 126 | 624 | 0 | 62 | 0 | -14 | -161 | 1509
2021-08-06 | 16:00 | 1515 | 332 | 500 | 87 | 24 | 126 | 443 | 0 | 53 | 0 | 111 | -161 | 1515
2021-08-06 | 17:00 | 1483 | 332 | 575 | 110 | 24 | 126 | 226 | 0 | 46 | 0 | 204 | -160 | 1483
2021-08-06 | 18:00 | 1441 | 332 | 686 | 144 | 24 | 126 | 54 | 0 | 30 | 0 | 204 | -159 | 1441
2021-08-06 | 19:00 | 1380 | 332 | 678 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | -156 | 1380
2021-08-06 | 20:00 | 1288 | 332 | 585 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -151 | 1288
2021-08-06 | 21:00 | 1201 | 332 | 514 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 193 | -148 | 1201
2021-08-06 | 22:00 | 1128 | 332 | 505 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 127 | -143 | 1128
2021-08-06 | 23:00 | 1053 | 332 | 468 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 92 | -138 | 1053
2021-08-07 | 0:00 | 959 | 332 | 458 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 18 | -130 | 959
2021-08-07 | 1:00 | 893 | 332 | 410 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | -5 | -128 | 893
2021-08-07 | 2:00 | 877 | 332 | 409 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | -41 | -128 | 877
2021-08-07 | 3:00 | 888 | 332 | 409 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | -47 | -130 | 888
2021-08-07 | 4:00 | 906 | 332 | 410 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | -13 | -132 | 906
2021-08-07 | 5:00 | 916 | 332 | 425 | 114 | 24 | 126 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 916
2021-08-07 | 6:00 | 910 | 332 | 409 | 96 | 24 | 126 | 59 | 0 | 30 | 0 | -35 | -131 | 910
2021-08-07 | 7:00 | 969 | 332 | 411 | 88 | 24 | 126 | 250 | 0 | 24 | 0 | -154 | -132 | 969
2021-08-07 | 8:00 | 1085 | 332 | 392 | 84 | 24 | 126 | 455 | 0 | 14 | 0 | -207 | -135 | 1085
2021-08-07 | 9:00 | 1201 | 332 | 395 | 78 | 24 | 126 | 570 | 0 | 14 | 0 | -198 | -140 | 1201
2021-08-07 | 10:00 | 1261 | 332 | 349 | 75 | 24 | 126 | 712 | 0 | 10 | 0 | -224 | -143 | 1261
2021-08-07 | 11:00 | 1312 | 332 | 282 | 75 | 24 | 126 | 837 | 0 | 6 | 0 | -224 | -146 | 1312
2021-08-07 | 12:00 | 1360 | 332 | 247 | 75 | 24 | 126 | 924 | 0 | 4 | 0 | -224 | -148 | 1360
2021-08-07 | 13:00 | 1391 | 332 | 233 | 75 | 24 | 126 | 853 | 0 | 8 | 0 | -112 | -148 | 1391
2021-08-07 | 14:00 | 1358 | 332 | 399 | 80 | 24 | 126 | 702 | 0 | 11 | 0 | -169 | -147 | 1358
2021-08-07 | 15:00 | 1314 | 332 | 417 | 82 | 24 | 126 | 452 | 0 | 12 | 0 | 17 | -148 | 1314
2021-08-07 | 16:00 | 1300 | 332 | 458 | 87 | 24 | 126 | 247 | 0 | 9 | 0 | 165 | -148 | 1300
2021-08-07 | 17:00 | 1277 | 332 | 495 | 110 | 24 | 126 | 127 | 0 | 9 | 0 | 204 | -150 | 1277
2021-08-07 | 18:00 | 1257 | 332 | 543 | 144 | 24 | 126 | 29 | 0 | 7 | 0 | 204 | -152 | 1257
2021-08-07 | 19:00 | 1220 | 332 | 531 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -151 | 1220
2021-08-07 | 20:00 | 1147 | 332 | 464 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 186 | -147 | 1147
2021-08-07 | 21:00 | 1067 | 332 | 460 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 109 | -143 | 1067
2021-08-07 | 22:00 | 1017 | 332 | 462 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 68 | -139 | 1017
2021-08-07 | 23:00 | 971 | 332 | 463 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 42 | -134 | 971
2021-08-08 | 0:00 | 888 | 332 | 428 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -130 | 888
2021-08-08 | 1:00 | 839 | 332 | 408 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | -28 | -128 | 839
2021-08-08 | 2:00 | 828 | 332 | 407 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -55 | -128 | 828
2021-08-08 | 3:00 | 846 | 332 | 409 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -68 | -130 | 846
2021-08-08 | 4:00 | 859 | 332 | 408 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -47 | -132 | 859
2021-08-08 | 5:00 | 879 | 332 | 410 | 114 | 24 | 126 | 3 | 0 | 13 | 0 | -10 | -133 | 879
2021-08-08 | 6:00 | 854 | 332 | 408 | 96 | 24 | 126 | 59 | 0 | 17 | 0 | -77 | -131 | 854
2021-08-08 | 7:00 | 878 | 332 | 391 | 88 | 24 | 126 | 225 | 0 | 29 | 0 | -205 | -132 | 878
2021-08-08 | 8:00 | 943 | 332 | 304 | 84 | 24 | 126 | 385 | 0 | 34 | 0 | -211 | -135 | 943
2021-08-08 | 9:00 | 1041 | 332 | 132 | 78 | 24 | 126 | 452 | 0 | 54 | 0 | -17 | -140 | 1041
2021-08-08 | 10:00 | 1096 | 332 | 156 | 75 | 24 | 126 | 456 | 0 | 70 | 0 | 0 | -143 | 1096
2021-08-08 | 11:00 | 1132 | 332 | 207 | 75 | 24 | 126 | 419 | 0 | 95 | 0 | 0 | -146 | 1132
2021-08-08 | 12:00 | 1136 | 332 | 348 | 75 | 24 | 126 | 260 | 0 | 119 | 0 | 0 | -148 | 1136
2021-08-08 | 13:00 | 1124 | 332 | 394 | 75 | 24 | 126 | 116 | 0 | 119 | 0 | 86 | -148 | 1124
2021-08-08 | 14:00 | 1088 | 332 | 394 | 80 | 24 | 126 | 56 | 0 | 131 | 0 | 92 | -147 | 1088
2021-08-08 | 15:00 | 1057 | 332 | 392 | 82 | 24 | 126 | 43 | 0 | 138 | 0 | 68 | -148 | 1057
2021-08-08 | 16:00 | 1056 | 332 | 413 | 87 | 24 | 126 | 28 | 0 | 140 | 0 | 54 | -148 | 1056
2021-08-08 | 17:00 | 1076 | 332 | 413 | 110 | 24 | 126 | 18 | 0 | 123 | 0 | 80 | -150 | 1076
2021-08-08 | 18:00 | 1078 | 332 | 413 | 144 | 24 | 126 | 4 | 0 | 119 | 0 | 68 | -152 | 1078
2021-08-08 | 19:00 | 1050 | 332 | 412 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | 40 | -151 | 1050
2021-08-08 | 20:00 | 989 | 332 | 377 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -147 | 989
2021-08-08 | 21:00 | 937 | 332 | 350 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -143 | 937
2021-08-08 | 22:00 | 891 | 332 | 335 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -139 | 891
2021-08-08 | 23:00 | 839 | 332 | 397 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | -121 | -134 | 839
2021-08-09 | 0:00 | 784 | 332 | 408 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | -197 | -130 | 784
2021-08-09 | 1:00 | 744 | 332 | 405 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | -215 | -128 | 744
2021-08-09 | 2:00 | 751 | 332 | 282 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | -112 | -128 | 751
2021-08-09 | 3:00 | 780 | 332 | 170 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -130 | 780
2021-08-09 | 4:00 | 813 | 332 | 194 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -132 | 813
2021-08-09 | 5:00 | 834 | 332 | 235 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -133 | 834
2021-08-09 | 6:00 | 813 | 332 | 196 | 96 | 24 | 126 | 22 | 0 | 148 | 0 | 0 | -131 | 813
2021-08-09 | 7:00 | 848 | 332 | 151 | 88 | 24 | 126 | 107 | 0 | 152 | 0 | 0 | -132 | 848
2021-08-09 | 8:00 | 920 | 332 | 226 | 84 | 24 | 126 | 235 | 0 | 140 | 0 | -112 | -135 | 920
2021-08-09 | 9:00 | 988 | 332 | 277 | 78 | 24 | 126 | 395 | 0 | 136 | -26 | -214 | -140 | 988
2021-08-09 | 10:00 | 1050 | 332 | 190 | 75 | 24 | 126 | 570 | 0 | 123 | -23 | -224 | -143 | 1050
2021-08-09 | 11:00 | 1078 | 332 | 141 | 75 | 24 | 126 | 664 | 0 | 106 | -20 | -224 | -146 | 1078
2021-08-09 | 12:00 | 1084 | 332 | 120 | 75 | 24 | 126 | 723 | -21 | 95 | -18 | -224 | -148 | 1084
2021-08-09 | 13:00 | 1097 | 332 | 121 | 75 | 24 | 126 | 752 | -33 | 89 | -17 | -224 | -148 | 1097
2021-08-09 | 14:00 | 1109 | 332 | 170 | 80 | 24 | 126 | 681 | 0 | 83 | -16 | -224 | -147 | 1109
2021-08-09 | 15:00 | 1102 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 557 | 0 | 69 | 0 | -60 | -148 | 1102
2021-08-09 | 16:00 | 1106 | 332 | 250 | 87 | 24 | 126 | 376 | 0 | 59 | 0 | 0 | -148 | 1106
2021-08-09 | 17:00 | 1133 | 332 | 405 | 110 | 24 | 126 | 195 | 0 | 45 | 0 | 46 | -150 | 1133
2021-08-09 | 18:00 | 1129 | 332 | 414 | 144 | 24 | 126 | 45 | 0 | 44 | 0 | 152 | -152 | 1129
2021-08-09 | 19:00 | 1101 | 332 | 413 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 172 | -151 | 1101
2021-08-09 | 20:00 | 1036 | 332 | 412 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 112 | -147 | 1036
2021-08-09 | 21:00 | 970 | 332 | 410 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 58 | -143 | 970
2021-08-09 | 22:00 | 912 | 332 | 409 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | -139 | 912
2021-08-09 | 23:00 | 859 | 332 | 408 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -5 | -134 | 859
2021-08-10 | 0:00 | 786 | 332 | 394 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | -45 | -133 | 786
2021-08-10 | 1:00 | 750 | 332 | 392 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | -83 | -131 | 750
2021-08-10 | 2:00 | 753 | 332 | 393 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -110 | -131 | 753
2021-08-10 | 3:00 | 787 | 332 | 361 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -78 | -133 | 787
2021-08-10 | 4:00 | 816 | 332 | 305 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 816
2021-08-10 | 5:00 | 834 | 332 | 341 | 114 | 24 | 126 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | -137 | 834
2021-08-10 | 6:00 | 826 | 332 | 282 | 96 | 24 | 126 | 79 | 0 | 24 | 0 | 0 | -137 | 826
2021-08-10 | 7:00 | 883 | 332 | 188 | 88 | 24 | 126 | 257 | 0 | 9 | 0 | 0 | -141 | 883
2021-08-10 | 8:00 | 1009 | 332 | 143 | 84 | 24 | 126 | 447 | 0 | 1 | 0 | 0 | -148 | 1009
2021-08-10 | 9:00 | 1106 | 332 | 137 | 78 | 24 | 126 | 595 | 0 | 3 | 0 | -36 | -153 | 1106
2021-08-10 | 10:00 | 1164 | 332 | 137 | 75 | 24 | 126 | 730 | 0 | 4 | 0 | -107 | -157 | 1164
2021-08-10 | 11:00 | 1210 | 332 | 139 | 75 | 24 | 126 | 844 | 0 | 4 | 0 | -174 | -160 | 1210
2021-08-10 | 12:00 | 1213 | 332 | 137 | 75 | 24 | 126 | 822 | 0 | 4 | 0 | -147 | -160 | 1213
2021-08-10 | 13:00 | 1247 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 744 | 0 | 4 | 0 | -37 | -161 | 1247
2021-08-10 | 14:00 | 1239 | 332 | 298 | 80 | 24 | 126 | 534 | 0 | 6 | 0 | 0 | -161 | 1239
2021-08-10 | 15:00 | 1217 | 332 | 403 | 82 | 24 | 126 | 386 | 0 | 6 | 0 | 19 | -161 | 1217
2021-08-10 | 16:00 | 1205 | 332 | 460 | 87 | 24 | 126 | 270 | 0 | 6 | 0 | 61 | -161 | 1205
2021-08-10 | 17:00 | 1179 | 332 | 460 | 110 | 24 | 126 | 159 | 0 | 4 | 0 | 124 | -160 | 1179
2021-08-10 | 18:00 | 1158 | 332 | 459 | 144 | 24 | 126 | 44 | 0 | 4 | 0 | 184 | -159 | 1158
2021-08-10 | 19:00 | 1126 | 332 | 459 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 | -156 | 1126
2021-08-10 | 20:00 | 1055 | 332 | 457 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | -151 | 1055
2021-08-10 | 21:00 | 978 | 332 | 454 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | -148 | 978
2021-08-10 | 22:00 | 927 | 332 | 454 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -143 | 927
2021-08-10 | 23:00 | 877 | 332 | 416 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -138 | 877
2021-08-11 | 0:00 | 800 | 332 | 394 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 | -133 | 800
2021-08-11 | 1:00 | 761 | 332 | 393 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | -66 | -131 | 761
2021-08-11 | 2:00 | 759 | 332 | 392 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | -93 | -131 | 759
2021-08-11 | 3:00 | 788 | 332 | 395 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | -97 | -133 | 788
2021-08-11 | 4:00 | 827 | 332 | 395 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | -53 | -135 | 827
2021-08-11 | 5:00 | 847 | 332 | 396 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -137 | 847
2021-08-11 | 6:00 | 830 | 332 | 394 | 96 | 24 | 126 | 19 | 0 | 7 | 0 | -31 | -137 | 830
2021-08-11 | 7:00 | 881 | 332 | 409 | 88 | 24 | 126 | 51 | 0 | 12 | 0 | -20 | -141 | 881
2021-08-11 | 8:00 | 977 | 332 | 447 | 84 | 24 | 126 | 80 | 0 | 20 | 0 | 12 | -148 | 977
2021-08-11 | 9:00 | 1050 | 332 | 461 | 78 | 24 | 126 | 82 | 0 | 35 | 0 | 65 | -153 | 1050
2021-08-11 | 10:00 | 1066 | 332 | 460 | 75 | 24 | 126 | 68 | 0 | 40 | 0 | 98 | -157 | 1066
2021-08-11 | 11:00 | 1054 | 332 | 461 | 75 | 24 | 126 | 77 | 0 | 42 | 0 | 77 | -160 | 1054
2021-08-11 | 12:00 | 1013 | 332 | 460 | 75 | 24 | 126 | 85 | 0 | 42 | 0 | 29 | -160 | 1013
2021-08-11 | 13:00 | 1024 | 332 | 461 | 75 | 24 | 126 | 62 | 0 | 53 | 0 | 52 | -161 | 1024
2021-08-11 | 14:00 | 1018 | 332 | 460 | 80 | 24 | 126 | 39 | 0 | 64 | 0 | 54 | -161 | 1018
2021-08-11 | 15:00 | 1011 | 332 | 413 | 82 | 24 | 126 | 26 | 0 | 75 | 0 | 94 | -161 | 1011
2021-08-11 | 16:00 | 1005 | 332 | 456 | 87 | 24 | 126 | 20 | 0 | 76 | 0 | 45 | -161 | 1005
2021-08-11 | 17:00 | 987 | 332 | 455 | 110 | 24 | 126 | 16 | 0 | 60 | 0 | 24 | -160 | 987
2021-08-11 | 18:00 | 970 | 332 | 456 | 144 | 24 | 126 | 8 | 0 | 46 | 0 | -7 | -159 | 970
2021-08-11 | 19:00 | 949 | 332 | 455 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | -17 | -156 | 949
2021-08-11 | 20:00 | 903 | 332 | 454 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | -71 | -151 | 903
2021-08-11 | 21:00 | 853 | 332 | 452 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | -115 | -148 | 853
2021-08-11 | 22:00 | 825 | 332 | 452 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | -137 | -143 | 825
2021-08-11 | 23:00 | 798 | 332 | 351 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | -42 | -138 | 798
2021-08-12 | 0:00 | 741 | 332 | 242 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -133 | 741
2021-08-12 | 1:00 | 719 | 332 | 210 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -131 | 719
2021-08-12 | 2:00 | 730 | 332 | 191 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -131 | 730
2021-08-12 | 3:00 | 768 | 332 | 189 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -133 | 768
2021-08-12 | 4:00 | 809 | 332 | 218 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -135 | 809
2021-08-12 | 5:00 | 823 | 332 | 243 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -137 | 823
2021-08-12 | 6:00 | 812 | 332 | 235 | 96 | 24 | 126 | 9 | 0 | 127 | 0 | 0 | -137 | 812
2021-08-12 | 7:00 | 852 | 332 | 252 | 88 | 24 | 126 | 42 | 0 | 129 | 0 | 0 | -141 | 852
2021-08-12 | 8:00 | 945 | 332 | 357 | 84 | 24 | 126 | 40 | 0 | 130 | 0 | 0 | -148 | 945
2021-08-12 | 9:00 | 1018 | 332 | 408 | 78 | 24 | 126 | 44 | 0 | 127 | 0 | 32 | -153 | 1018
2021-08-12 | 10:00 | 1042 | 332 | 409 | 75 | 24 | 126 | 88 | 0 | 111 | 0 | 34 | -157 | 1042
2021-08-12 | 11:00 | 1034 | 332 | 394 | 75 | 24 | 126 | 139 | 0 | 101 | 0 | 3 | -160 | 1034
2021-08-12 | 12:00 | 1014 | 332 | 347 | 75 | 24 | 126 | 175 | 0 | 95 | 0 | 0 | -160 | 1014
2021-08-12 | 13:00 | 1018 | 332 | 396 | 75 | 24 | 126 | 142 | 0 | 84 | 0 | 0 | -161 | 1018
2021-08-12 | 14:00 | 1009 | 332 | 406 | 80 | 24 | 126 | 115 | 0 | 76 | 0 | 11 | -161 | 1009
2021-08-12 | 15:00 | 996 | 332 | 406 | 82 | 24 | 126 | 95 | 0 | 74 | 0 | 18 | -161 | 996
2021-08-12 | 16:00 | 992 | 332 | 425 | 87 | 24 | 126 | 77 | 0 | 82 | 0 | 0 | -161 | 992
2021-08-12 | 17:00 | 982 | 332 | 408 | 110 | 24 | 126 | 51 | 0 | 91 | 0 | 0 | -160 | 982
2021-08-12 | 18:00 | 987 | 332 | 414 | 144 | 24 | 126 | 9 | 0 | 97 | 0 | 0 | -159 | 987
2021-08-12 | 19:00 | 974 | 332 | 403 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -156 | 974
2021-08-12 | 20:00 | 922 | 332 | 343 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -151 | 922
2021-08-12 | 21:00 | 875 | 332 | 279 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -148 | 875
2021-08-12 | 22:00 | 838 | 332 | 240 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -143 | 838
2021-08-12 | 23:00 | 809 | 332 | 237 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -138 | 809
2021-08-13 | 0:00 | 756 | 332 | 254 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | -63 | 0 | -131 | 756
2021-08-13 | 1:00 | 723 | 332 | 219 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 132 | -62 | 0 | -129 | 723
2021-08-13 | 2:00 | 737 | 332 | 210 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | -61 | 0 | -129 | 737
2021-08-13 | 3:00 | 765 | 332 | 214 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | -58 | 0 | -131 | 765
2021-08-13 | 4:00 | 805 | 332 | 251 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | -64 | 0 | -133 | 805
2021-08-13 | 5:00 | 813 | 332 | 274 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | -68 | 0 | -133 | 813
2021-08-13 | 6:00 | 788 | 332 | 257 | 96 | 24 | 126 | 11 | 0 | 142 | -67 | 0 | -133 | 788
2021-08-13 | 7:00 | 803 | 332 | 248 | 88 | 24 | 126 | 49 | 0 | 134 | -63 | 0 | -135 | 803
2021-08-13 | 8:00 | 861 | 332 | 275 | 84 | 24 | 126 | 98 | 0 | 120 | -57 | 0 | -141 | 861
2021-08-13 | 9:00 | 911 | 332 | 291 | 78 | 24 | 126 | 143 | 0 | 117 | -55 | 0 | -145 | 911
2021-08-13 | 10:00 | 955 | 332 | 366 | 75 | 24 | 126 | 108 | 0 | 125 | -59 | 6 | -148 | 955
2021-08-13 | 11:00 | 957 | 332 | 391 | 75 | 24 | 126 | 74 | 0 | 132 | -62 | 16 | -151 | 957
2021-08-13 | 12:00 | 952 | 332 | 385 | 75 | 24 | 126 | 86 | 0 | 127 | -60 | 8 | -151 | 952
2021-08-13 | 13:00 | 931 | 332 | 360 | 75 | 24 | 126 | 98 | 0 | 126 | -59 | 0 | -151 | 931
2021-08-13 | 14:00 | 923 | 332 | 336 | 80 | 24 | 126 | 104 | 0 | 137 | -65 | 0 | -151 | 923
2021-08-13 | 15:00 | 916 | 332 | 351 | 82 | 24 | 126 | 79 | 0 | 137 | -64 | 0 | -151 | 916
2021-08-13 | 16:00 | 932 | 332 | 398 | 87 | 24 | 126 | 45 | 0 | 126 | -59 | 6 | -153 | 932
2021-08-13 | 17:00 | 957 | 332 | 410 | 110 | 24 | 126 | 21 | 0 | 112 | -53 | 28 | -153 | 957
2021-08-13 | 18:00 | 955 | 332 | 410 | 144 | 24 | 126 | 5 | 0 | 108 | -51 | 11 | -154 | 955
2021-08-13 | 19:00 | 939 | 332 | 401 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | -50 | 4 | -153 | 939
2021-08-13 | 20:00 | 897 | 332 | 363 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | -48 | 0 | -150 | 897
2021-08-13 | 21:00 | 846 | 332 | 318 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | -47 | 0 | -146 | 846
2021-08-13 | 22:00 | 819 | 332 | 297 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | -53 | 0 | -142 | 819
2021-08-13 | 23:00 | 792 | 332 | 296 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | -50 | 0 | -137 | 792
2021-08-14 | 0:00 | 745 | 332 | 258 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | -50 | 0 | -131 | 745
2021-08-14 | 1:00 | 711 | 332 | 213 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | -56 | 0 | -129 | 711
2021-08-14 | 2:00 | 722 | 332 | 196 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | -61 | 0 | -129 | 722
2021-08-14 | 3:00 | 757 | 332 | 201 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | -61 | 0 | -131 | 757
2021-08-14 | 4:00 | 790 | 332 | 241 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | -59 | 0 | -133 | 790
2021-08-14 | 5:00 | 798 | 332 | 268 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | -59 | 0 | -133 | 798
2021-08-14 | 6:00 | 764 | 332 | 247 | 96 | 24 | 126 | 2 | 0 | 132 | -62 | 0 | -133 | 764
2021-08-14 | 7:00 | 774 | 332 | 253 | 88 | 24 | 126 | 14 | 0 | 137 | -65 | 0 | -135 | 774
2021-08-14 | 8:00 | 817 | 332 | 270 | 84 | 24 | 126 | 46 | 0 | 143 | -67 | 0 | -141 | 817
2021-08-14 | 9:00 | 878 | 332 | 303 | 78 | 24 | 126 | 84 | 0 | 144 | -68 | 0 | -145 | 878
2021-08-14 | 10:00 | 899 | 332 | 314 | 75 | 24 | 126 | 98 | 0 | 147 | -69 | 0 | -148 | 899
2021-08-14 | 11:00 | 907 | 332 | 300 | 75 | 24 | 126 | 114 | 0 | 165 | -78 | 0 | -151 | 907
2021-08-14 | 12:00 | 913 | 332 | 279 | 75 | 24 | 126 | 135 | 0 | 176 | -83 | 0 | -151 | 913
2021-08-14 | 13:00 | 891 | 332 | 265 | 75 | 24 | 126 | 133 | 0 | 165 | -78 | 0 | -151 | 891
2021-08-14 | 14:00 | 892 | 332 | 255 | 80 | 24 | 126 | 140 | 0 | 162 | -76 | 0 | -151 | 892
2021-08-14 | 15:00 | 889 | 332 | 285 | 82 | 24 | 126 | 105 | 0 | 162 | -76 | 0 | -151 | 889
2021-08-14 | 16:00 | 891 | 332 | 318 | 87 | 24 | 126 | 75 | 0 | 154 | -72 | 0 | -153 | 891
2021-08-14 | 17:00 | 913 | 332 | 359 | 110 | 24 | 126 | 43 | 0 | 137 | -65 | 0 | -153 | 913
2021-08-14 | 18:00 | 923 | 332 | 375 | 144 | 24 | 126 | 7 | 0 | 131 | -62 | 0 | -154 | 923
2021-08-14 | 19:00 | 909 | 332 | 360 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | -65 | 0 | -153 | 909
2021-08-14 | 20:00 | 864 | 332 | 314 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | -62 | 0 | -150 | 864
2021-08-14 | 21:00 | 821 | 332 | 282 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | -57 | 0 | -146 | 821
2021-08-14 | 22:00 | 797 | 332 | 271 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | -56 | 0 | -142 | 797
2021-08-14 | 23:00 | 768 | 332 | 272 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | -50 | 0 | -137 | 768
2021-08-15 | 0:00 | 722 | 332 | 186 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -131 | 722
2021-08-15 | 1:00 | 691 | 332 | 162 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -129 | 691
2021-08-15 | 2:00 | 702 | 332 | 155 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -129 | 702
2021-08-15 | 3:00 | 740 | 332 | 170 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -131 | 740
2021-08-15 | 4:00 | 775 | 332 | 201 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -133 | 775
2021-08-15 | 5:00 | 768 | 332 | 215 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -133 | 768
2021-08-15 | 6:00 | 726 | 332 | 177 | 96 | 24 | 126 | 29 | 0 | 75 | 0 | 0 | -133 | 726
2021-08-15 | 7:00 | 728 | 332 | 134 | 88 | 24 | 126 | 117 | 0 | 48 | 0 | -6 | -135 | 728
2021-08-15 | 8:00 | 763 | 332 | 112 | 84 | 24 | 126 | 214 | 0 | 53 | 0 | -41 | -141 | 763
2021-08-15 | 9:00 | 818 | 332 | 114 | 78 | 24 | 126 | 391 | 0 | 48 | 0 | -150 | -145 | 818
2021-08-15 | 10:00 | 850 | 332 | 115 | 75 | 24 | 126 | 471 | 0 | 51 | 0 | -196 | -148 | 850
2021-08-15 | 11:00 | 886 | 332 | 117 | 75 | 24 | 126 | 470 | 0 | 48 | 0 | -155 | -151 | 886
2021-08-15 | 12:00 | 887 | 332 | 115 | 75 | 24 | 126 | 381 | 0 | 48 | 0 | -63 | -151 | 887
2021-08-15 | 13:00 | 877 | 332 | 116 | 75 | 24 | 126 | 347 | 0 | 47 | 0 | -39 | -151 | 877
2021-08-15 | 14:00 | 859 | 332 | 125 | 80 | 24 | 126 | 299 | 0 | 35 | 0 | -11 | -151 | 859
2021-08-15 | 15:00 | 863 | 332 | 173 | 82 | 24 | 126 | 251 | 0 | 26 | 0 | 0 | -151 | 863
2021-08-15 | 16:00 | 877 | 332 | 268 | 87 | 24 | 126 | 164 | 0 | 29 | 0 | 0 | -153 | 877
2021-08-15 | 17:00 | 914 | 332 | 376 | 110 | 24 | 126 | 75 | 0 | 24 | 0 | 0 | -153 | 914
2021-08-15 | 18:00 | 949 | 332 | 410 | 144 | 24 | 126 | 12 | 0 | 17 | 0 | 38 | -154 | 949
2021-08-15 | 19:00 | 945 | 332 | 409 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 | -153 | 945
2021-08-15 | 20:00 | 903 | 332 | 409 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | -150 | 903
2021-08-15 | 21:00 | 852 | 332 | 367 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -146 | 852
2021-08-15 | 22:00 | 815 | 332 | 346 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -142 | 815
2021-08-15 | 23:00 | 778 | 332 | 335 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -137 | 778
2021-08-16 | 0:00 | 721 | 332 | 286 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 721
2021-08-16 | 1:00 | 691 | 332 | 252 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -131 | 691
2021-08-16 | 2:00 | 700 | 332 | 230 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -131 | 700
2021-08-16 | 3:00 | 739 | 332 | 386 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | -161 | -133 | 739
2021-08-16 | 4:00 | 781 | 332 | 335 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | -69 | -135 | 781
2021-08-16 | 5:00 | 797 | 332 | 302 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -137 | 797
2021-08-16 | 6:00 | 791 | 332 | 305 | 96 | 24 | 126 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | -137 | 791
2021-08-16 | 7:00 | 838 | 332 | 327 | 88 | 24 | 126 | 39 | 0 | 43 | 0 | 0 | -141 | 838
2021-08-16 | 8:00 | 920 | 332 | 369 | 84 | 24 | 126 | 90 | 0 | 43 | 0 | 0 | -148 | 920
2021-08-16 | 9:00 | 985 | 332 | 399 | 78 | 24 | 126 | 138 | 0 | 39 | 0 | 2 | -153 | 985
2021-08-16 | 10:00 | 1012 | 332 | 408 | 75 | 24 | 126 | 149 | 0 | 38 | 0 | 17 | -157 | 1012
2021-08-16 | 11:00 | 1030 | 332 | 409 | 75 | 24 | 126 | 162 | 0 | 34 | 0 | 28 | -160 | 1030
2021-08-16 | 12:00 | 998 | 332 | 405 | 75 | 24 | 126 | 158 | 0 | 30 | 0 | 8 | -160 | 998
2021-08-16 | 13:00 | 1002 | 332 | 408 | 75 | 24 | 126 | 149 | 0 | 18 | 0 | 31 | -161 | 1002
2021-08-16 | 14:00 | 1010 | 332 | 407 | 80 | 24 | 126 | 119 | 0 | 16 | 0 | 67 | -161 | 1010
2021-08-16 | 15:00 | 1000 | 332 | 406 | 82 | 24 | 126 | 90 | 0 | 18 | 0 | 83 | -161 | 1000
2021-08-16 | 16:00 | 1008 | 332 | 456 | 87 | 24 | 126 | 66 | 0 | 17 | 0 | 61 | -161 | 1008
2021-08-16 | 17:00 | 1007 | 332 | 456 | 110 | 24 | 126 | 30 | 0 | 21 | 0 | 68 | -160 | 1007
2021-08-16 | 18:00 | 1007 | 332 | 457 | 144 | 24 | 126 | 5 | 0 | 31 | 0 | 47 | -159 | 1007
2021-08-16 | 19:00 | 993 | 332 | 455 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 | -156 | 993
2021-08-16 | 20:00 | 941 | 332 | 455 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | -39 | -151 | 941
2021-08-16 | 21:00 | 894 | 332 | 453 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | -82 | -148 | 894
2021-08-16 | 22:00 | 869 | 332 | 452 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | -109 | -143 | 869
2021-08-16 | 23:00 | 828 | 332 | 414 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | -97 | -138 | 828
2021-08-17 | 0:00 | 780 | 332 | 275 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 780
2021-08-17 | 1:00 | 750 | 332 | 245 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -131 | 750
2021-08-17 | 2:00 | 758 | 332 | 392 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | -159 | -131 | 758
2021-08-17 | 3:00 | 798 | 332 | 394 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | -157 | -133 | 798
2021-08-17 | 4:00 | 839 | 332 | 394 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | -122 | -135 | 839
2021-08-17 | 5:00 | 848 | 332 | 343 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -50 | -137 | 848
2021-08-17 | 6:00 | 847 | 332 | 309 | 96 | 24 | 126 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | -137 | 847
2021-08-17 | 7:00 | 895 | 332 | 365 | 88 | 24 | 126 | 12 | 0 | 89 | 0 | 0 | -141 | 895
2021-08-17 | 8:00 | 1019 | 332 | 408 | 84 | 24 | 126 | 23 | 0 | 90 | 0 | 80 | -148 | 1019
2021-08-17 | 9:00 | 1082 | 332 | 410 | 78 | 24 | 126 | 47 | 0 | 87 | 0 | 131 | -153 | 1082
2021-08-17 | 10:00 | 1093 | 332 | 410 | 75 | 24 | 126 | 73 | 0 | 100 | 0 | 110 | -157 | 1093
2021-08-17 | 11:00 | 1102 | 332 | 410 | 75 | 24 | 126 | 74 | 0 | 109 | 0 | 112 | -160 | 1102
2021-08-17 | 12:00 | 1054 | 332 | 408 | 75 | 24 | 126 | 107 | 0 | 108 | 0 | 34 | -160 | 1054
2021-08-17 | 13:00 | 1060 | 332 | 410 | 75 | 24 | 126 | 141 | 0 | 106 | 0 | 7 | -161 | 1060
2021-08-17 | 14:00 | 1061 | 332 | 396 | 80 | 24 | 126 | 161 | 0 | 103 | 0 | 0 | -161 | 1061
2021-08-17 | 15:00 | 1058 | 332 | 392 | 82 | 24 | 126 | 157 | 0 | 106 | 0 | 0 | -161 | 1058
2021-08-17 | 16:00 | 1061 | 332 | 424 | 87 | 24 | 126 | 112 | 0 | 117 | 0 | 0 | -161 | 1061
2021-08-17 | 17:00 | 1045 | 332 | 431 | 110 | 24 | 126 | 62 | 0 | 120 | 0 | 0 | -160 | 1045
2021-08-17 | 18:00 | 1042 | 332 | 437 | 144 | 24 | 126 | 15 | 0 | 123 | 0 | 0 | -159 | 1042
2021-08-17 | 19:00 | 1020 | 332 | 457 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 104 | 0 | -15 | -156 | 1020
2021-08-17 | 20:00 | 969 | 332 | 455 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | -54 | -151 | 969
2021-08-17 | 21:00 | 916 | 332 | 453 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | -94 | -148 | 916
2021-08-17 | 22:00 | 883 | 332 | 453 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | -106 | -143 | 883
2021-08-17 | 23:00 | 844 | 332 | 414 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | -76 | -138 | 844
2021-08-18 | 0:00 | 794 | 332 | 394 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | -82 | -133 | 794
2021-08-18 | 1:00 | 759 | 332 | 393 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | -117 | -131 | 759
2021-08-18 | 2:00 | 765 | 332 | 392 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | -133 | -131 | 765
2021-08-18 | 3:00 | 808 | 332 | 395 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | -118 | -133 | 808
2021-08-18 | 4:00 | 848 | 332 | 395 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | -76 | -135 | 848
2021-08-18 | 5:00 | 860 | 332 | 378 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | -16 | -137 | 860
2021-08-18 | 6:00 | 851 | 332 | 363 | 96 | 24 | 126 | 13 | 0 | 34 | 0 | 0 | -137 | 851
2021-08-18 | 7:00 | 886 | 332 | 396 | 88 | 24 | 126 | 42 | 0 | 16 | 0 | 3 | -141 | 886
2021-08-18 | 8:00 | 993 | 332 | 406 | 84 | 24 | 126 | 64 | 0 | 15 | 0 | 90 | -148 | 993
2021-08-18 | 9:00 | 1071 | 332 | 410 | 78 | 24 | 126 | 91 | 0 | 17 | 0 | 146 | -153 | 1071
2021-08-18 | 10:00 | 1084 | 332 | 410 | 75 | 24 | 126 | 118 | 0 | 15 | 0 | 141 | -157 | 1084
2021-08-18 | 11:00 | 1094 | 332 | 410 | 75 | 24 | 126 | 147 | 0 | 25 | 0 | 115 | -160 | 1094
2021-08-18 | 12:00 | 1046 | 332 | 401 | 75 | 24 | 126 | 199 | 0 | 29 | 0 | 20 | -160 | 1046
2021-08-18 | 13:00 | 1058 | 332 | 402 | 75 | 24 | 126 | 226 | 0 | 34 | 0 | 0 | -161 | 1058
2021-08-18 | 14:00 | 1067 | 332 | 384 | 80 | 24 | 126 | 248 | 0 | 34 | 0 | 0 | -161 | 1067
2021-08-18 | 15:00 | 1065 | 332 | 395 | 82 | 24 | 126 | 212 | 0 | 43 | 0 | 12 | -161 | 1065
2021-08-18 | 16:00 | 1069 | 332 | 457 | 87 | 24 | 126 | 112 | 0 | 54 | 0 | 38 | -161 | 1069
2021-08-18 | 17:00 | 1038 | 332 | 457 | 110 | 24 | 126 | 62 | 0 | 68 | 0 | 19 | -160 | 1038
2021-08-18 | 18:00 | 1036 | 332 | 456 | 144 | 24 | 126 | 15 | 0 | 75 | 0 | 23 | -159 | 1036
2021-08-18 | 19:00 | 1019 | 332 | 456 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 13 | -156 | 1019
2021-08-18 | 20:00 | 962 | 332 | 455 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | -49 | -151 | 962
2021-08-18 | 21:00 | 912 | 332 | 370 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -148 | 912
2021-08-18 | 22:00 | 878 | 332 | 368 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -143 | 878
2021-08-18 | 23:00 | 843 | 332 | 378 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -138 | 843
2021-08-19 | 0:00 | 789 | 332 | 361 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | -18 | -133 | 789
2021-08-19 | 1:00 | 747 | 332 | 296 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 747
2021-08-19 | 2:00 | 762 | 332 | 393 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | -102 | -131 | 762
2021-08-19 | 3:00 | 800 | 332 | 395 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | -96 | -133 | 800
2021-08-19 | 4:00 | 838 | 332 | 395 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -52 | -135 | 838
2021-08-19 | 5:00 | 849 | 332 | 385 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -137 | 849
2021-08-19 | 6:00 | 831 | 332 | 351 | 96 | 24 | 126 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | -137 | 831
2021-08-19 | 7:00 | 864 | 332 | 256 | 88 | 24 | 126 | 175 | 0 | 4 | 0 | 0 | -141 | 864
2021-08-19 | 8:00 | 953 | 332 | 176 | 84 | 24 | 126 | 357 | 0 | 2 | 0 | 0 | -148 | 953
2021-08-19 | 9:00 | 1063 | 332 | 136 | 78 | 24 | 126 | 557 | 0 | 1 | 0 | -38 | -153 | 1063
2021-08-19 | 10:00 | 1119 | 332 | 136 | 75 | 24 | 126 | 685 | 0 | 1 | 0 | -103 | -157 | 1119
2021-08-19 | 11:00 | 1149 | 332 | 137 | 75 | 24 | 126 | 778 | 0 | 1 | 0 | -164 | -160 | 1149
2021-08-19 | 12:00 | 1147 | 332 | 137 | 75 | 24 | 126 | 827 | 0 | 1 | 0 | -215 | -160 | 1147
2021-08-19 | 13:00 | 1187 | 332 | 139 | 75 | 24 | 126 | 832 | 0 | 2 | 0 | -182 | -161 | 1187
2021-08-19 | 14:00 | 1183 | 332 | 138 | 80 | 24 | 126 | 734 | 0 | 5 | 0 | -95 | -161 | 1183
2021-08-19 | 15:00 | 1172 | 332 | 211 | 82 | 24 | 126 | 553 | 0 | 5 | 0 | 0 | -161 | 1172
2021-08-19 | 16:00 | 1196 | 332 | 410 | 87 | 24 | 126 | 364 | 0 | 7 | 0 | 7 | -161 | 1196
2021-08-19 | 17:00 | 1173 | 332 | 460 | 110 | 24 | 126 | 156 | 0 | 7 | 0 | 118 | -160 | 1173
2021-08-19 | 18:00 | 1147 | 332 | 458 | 144 | 24 | 126 | 31 | 0 | 9 | 0 | 182 | -159 | 1147
2021-08-19 | 19:00 | 1119 | 332 | 459 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 175 | -156 | 1119
2021-08-19 | 20:00 | 1042 | 332 | 456 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 96 | -151 | 1042
2021-08-19 | 21:00 | 979 | 332 | 454 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37 | -148 | 979
2021-08-19 | 22:00 | 937 | 332 | 454 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -143 | 937
2021-08-19 | 23:00 | 889 | 332 | 416 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | -138 | 889
2021-08-20 | 0:00 | 825 | 332 | 394 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4 | -133 | 825
2021-08-20 | 1:00 | 787 | 332 | 394 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | -45 | -131 | 787
2021-08-20 | 2:00 | 788 | 332 | 394 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -68 | -131 | 788
2021-08-20 | 3:00 | 829 | 332 | 395 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | -59 | -133 | 829
2021-08-20 | 4:00 | 866 | 332 | 396 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -28 | -135 | 866
2021-08-20 | 5:00 | 873 | 332 | 390 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -137 | 873
2021-08-20 | 6:00 | 855 | 332 | 341 | 96 | 24 | 126 | 35 | 0 | 38 | 0 | 0 | -137 | 855
2021-08-20 | 7:00 | 897 | 332 | 346 | 88 | 24 | 126 | 80 | 0 | 42 | 0 | 0 | -141 | 897
2021-08-20 | 8:00 | 1016 | 332 | 406 | 84 | 24 | 126 | 78 | 0 | 26 | 0 | 88 | -148 | 1016
2021-08-20 | 9:00 | 1103 | 332 | 410 | 78 | 24 | 126 | 95 | 0 | 30 | 0 | 161 | -153 | 1103
2021-08-20 | 10:00 | 1110 | 332 | 410 | 75 | 24 | 126 | 202 | 0 | 26 | 0 | 72 | -157 | 1110
2021-08-20 | 11:00 | 1124 | 332 | 356 | 75 | 24 | 126 | 351 | 0 | 20 | 0 | 0 | -160 | 1124
2021-08-20 | 12:00 | 1092 | 332 | 241 | 75 | 24 | 126 | 437 | 0 | 17 | 0 | 0 | -160 | 1092
2021-08-20 | 13:00 | 1112 | 332 | 240 | 75 | 24 | 126 | 465 | 0 | 11 | 0 | 0 | -161 | 1112
2021-08-20 | 14:00 | 1127 | 332 | 223 | 80 | 24 | 126 | 493 | 0 | 10 | 0 | 0 | -161 | 1127
2021-08-20 | 15:00 | 1142 | 332 | 271 | 82 | 24 | 126 | 460 | 0 | 8 | 0 | 0 | -161 | 1142
2021-08-20 | 16:00 | 1161 | 332 | 417 | 87 | 24 | 126 | 320 | 0 | 13 | 0 | 3 | -161 | 1161
2021-08-20 | 17:00 | 1133 | 332 | 458 | 110 | 24 | 126 | 157 | 0 | 18 | 0 | 68 | -160 | 1133
2021-08-20 | 18:00 | 1102 | 332 | 458 | 144 | 24 | 126 | 29 | 0 | 16 | 0 | 132 | -159 | 1102
2021-08-20 | 19:00 | 1078 | 332 | 457 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 129 | -156 | 1078
2021-08-20 | 20:00 | 1004 | 332 | 455 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 37 | -151 | 1004
2021-08-20 | 21:00 | 949 | 332 | 454 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | -14 | -148 | 949
2021-08-20 | 22:00 | 907 | 332 | 454 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | -56 | -143 | 907
2021-08-20 | 23:00 | 873 | 332 | 392 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | -12 | -138 | 873
2021-08-21 | 0:00 | 815 | 332 | 327 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -130 | 815
2021-08-21 | 1:00 | 770 | 332 | 275 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -128 | 770
2021-08-21 | 2:00 | 776 | 332 | 245 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -128 | 776
2021-08-21 | 3:00 | 813 | 332 | 250 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -130 | 813
2021-08-21 | 4:00 | 848 | 332 | 291 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -132 | 848
2021-08-21 | 5:00 | 837 | 332 | 296 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -133 | 837
2021-08-21 | 6:00 | 802 | 332 | 248 | 96 | 24 | 126 | 31 | 0 | 76 | 0 | 0 | -131 | 802
2021-08-21 | 7:00 | 803 | 332 | 158 | 88 | 24 | 126 | 138 | 0 | 69 | 0 | 0 | -132 | 803
2021-08-21 | 8:00 | 869 | 332 | 115 | 84 | 24 | 126 | 276 | 0 | 75 | 0 | -28 | -135 | 869
2021-08-21 | 9:00 | 930 | 332 | 117 | 78 | 24 | 126 | 387 | 0 | 71 | 0 | -65 | -140 | 930
2021-08-21 | 10:00 | 984 | 332 | 117 | 75 | 24 | 126 | 517 | 0 | 72 | 0 | -136 | -143 | 984
2021-08-21 | 11:00 | 1025 | 332 | 118 | 75 | 24 | 126 | 584 | 0 | 80 | 0 | -168 | -146 | 1025
2021-08-21 | 12:00 | 1049 | 332 | 120 | 75 | 24 | 126 | 640 | 0 | 97 | 0 | -217 | -148 | 1049
2021-08-21 | 13:00 | 1074 | 332 | 120 | 75 | 24 | 126 | 605 | 0 | 107 | 0 | -167 | -148 | 1074
2021-08-21 | 14:00 | 1089 | 332 | 119 | 80 | 24 | 126 | 549 | 0 | 115 | 0 | -109 | -147 | 1089
2021-08-21 | 15:00 | 1097 | 332 | 143 | 82 | 24 | 126 | 448 | 0 | 120 | 0 | -30 | -148 | 1097
2021-08-21 | 16:00 | 1085 | 332 | 270 | 87 | 24 | 126 | 275 | 0 | 119 | 0 | 0 | -148 | 1085
2021-08-21 | 17:00 | 1081 | 332 | 375 | 110 | 24 | 126 | 124 | 0 | 114 | 0 | 26 | -150 | 1081
2021-08-21 | 18:00 | 1083 | 332 | 413 | 144 | 24 | 126 | 19 | 0 | 94 | 0 | 83 | -152 | 1083
2021-08-21 | 19:00 | 1062 | 332 | 413 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 86 | -151 | 1062
2021-08-21 | 20:00 | 990 | 332 | 411 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 22 | -147 | 990
2021-08-21 | 21:00 | 929 | 332 | 378 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -143 | 929
2021-08-21 | 22:00 | 897 | 332 | 360 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -139 | 897
2021-08-21 | 23:00 | 855 | 332 | 331 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -134 | 855
2021-08-22 | 0:00 | 802 | 332 | 373 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | -84 | -130 | 802
2021-08-22 | 1:00 | 766 | 332 | 407 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | -157 | -128 | 766
2021-08-22 | 2:00 | 773 | 332 | 406 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | -169 | -128 | 773
2021-08-22 | 3:00 | 806 | 332 | 408 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | -170 | -130 | 806
2021-08-22 | 4:00 | 835 | 332 | 408 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | -133 | -132 | 835
2021-08-22 | 5:00 | 826 | 332 | 287 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 826
2021-08-22 | 6:00 | 786 | 332 | 231 | 96 | 24 | 126 | 32 | 0 | 76 | 0 | 0 | -131 | 786
2021-08-22 | 7:00 | 793 | 332 | 141 | 88 | 24 | 126 | 145 | 0 | 69 | 0 | 0 | -132 | 793
2021-08-22 | 8:00 | 846 | 332 | 116 | 84 | 24 | 126 | 253 | 0 | 58 | 0 | -12 | -135 | 846
2021-08-22 | 9:00 | 915 | 332 | 117 | 78 | 24 | 126 | 392 | 0 | 59 | 0 | -73 | -140 | 915
2021-08-22 | 10:00 | 960 | 332 | 117 | 75 | 24 | 126 | 435 | 0 | 61 | 0 | -67 | -143 | 960
2021-08-22 | 11:00 | 986 | 332 | 118 | 75 | 24 | 126 | 494 | 0 | 59 | 0 | -96 | -146 | 986
2021-08-22 | 12:00 | 998 | 332 | 118 | 75 | 24 | 126 | 522 | 0 | 56 | 0 | -107 | -148 | 998
2021-08-22 | 13:00 | 998 | 332 | 118 | 75 | 24 | 126 | 505 | 0 | 54 | 0 | -88 | -148 | 998
2021-08-22 | 14:00 | 995 | 332 | 128 | 80 | 24 | 126 | 420 | 0 | 43 | 0 | -11 | -147 | 995
2021-08-22 | 15:00 | 1007 | 332 | 224 | 82 | 24 | 126 | 333 | 0 | 34 | 0 | 0 | -148 | 1007
2021-08-22 | 16:00 | 1021 | 332 | 359 | 87 | 24 | 126 | 220 | 0 | 21 | 0 | 0 | -148 | 1021
2021-08-22 | 17:00 | 1058 | 332 | 412 | 110 | 24 | 126 | 126 | 0 | 16 | 0 | 62 | -150 | 1058
2021-08-22 | 18:00 | 1078 | 332 | 413 | 144 | 24 | 126 | 27 | 0 | 11 | 0 | 153 | -152 | 1078
2021-08-22 | 19:00 | 1062 | 332 | 412 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 162 | -151 | 1062
2021-08-22 | 20:00 | 996 | 332 | 411 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 90 | -147 | 996
2021-08-22 | 21:00 | 939 | 332 | 410 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | -143 | 939
2021-08-22 | 22:00 | 896 | 332 | 409 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | -139 | 896
2021-08-22 | 23:00 | 842 | 332 | 409 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -28 | -134 | 842
2021-08-23 | 0:00 | 790 | 332 | 394 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | -52 | -133 | 790
2021-08-23 | 1:00 | 754 | 332 | 393 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | -92 | -131 | 754
2021-08-23 | 2:00 | 762 | 332 | 393 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | -113 | -131 | 762
2021-08-23 | 3:00 | 804 | 332 | 394 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | -97 | -133 | 804
2021-08-23 | 4:00 | 839 | 332 | 395 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -51 | -135 | 839
2021-08-23 | 5:00 | 863 | 332 | 397 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | -7 | -137 | 863
2021-08-23 | 6:00 | 862 | 332 | 395 | 96 | 24 | 126 | 55 | 0 | 7 | 0 | -36 | -137 | 862
2021-08-23 | 7:00 | 917 | 332 | 352 | 88 | 24 | 126 | 214 | 0 | 6 | 0 | -84 | -141 | 917
2021-08-23 | 8:00 | 1044 | 332 | 232 | 84 | 24 | 126 | 388 | 0 | 6 | 0 | 0 | -148 | 1044
2021-08-23 | 9:00 | 1165 | 332 | 249 | 78 | 24 | 126 | 501 | 0 | 8 | 0 | 0 | -153 | 1165
2021-08-23 | 10:00 | 1210 | 332 | 230 | 75 | 24 | 126 | 567 | 0 | 13 | 0 | 0 | -157 | 1210
2021-08-23 | 11:00 | 1261 | 332 | 172 | 75 | 24 | 126 | 674 | 0 | 18 | 0 | 0 | -160 | 1261
2021-08-23 | 12:00 | 1249 | 332 | 173 | 75 | 24 | 126 | 656 | 0 | 23 | 0 | 0 | -160 | 1249
2021-08-23 | 13:00 | 1298 | 332 | 187 | 75 | 24 | 126 | 681 | 0 | 34 | 0 | 0 | -161 | 1298
2021-08-23 | 14:00 | 1319 | 332 | 266 | 80 | 24 | 126 | 610 | 0 | 42 | 0 | 0 | -161 | 1319
2021-08-23 | 15:00 | 1317 | 332 | 378 | 82 | 24 | 126 | 475 | 0 | 49 | 0 | 12 | -161 | 1317
2021-08-23 | 16:00 | 1317 | 332 | 463 | 87 | 24 | 126 | 320 | 0 | 54 | 0 | 72 | -161 | 1317
2021-08-23 | 17:00 | 1295 | 332 | 467 | 110 | 24 | 126 | 155 | 0 | 65 | 0 | 176 | -160 | 1295
2021-08-23 | 18:00 | 1261 | 332 | 497 | 144 | 24 | 126 | 20 | 0 | 73 | 0 | 204 | -159 | 1261
2021-08-23 | 19:00 | 1224 | 332 | 474 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 195 | -156 | 1224
2021-08-23 | 20:00 | 1135 | 332 | 459 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 109 | -151 | 1135
2021-08-23 | 21:00 | 1062 | 332 | 455 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | 27 | -148 | 1062
2021-08-23 | 22:00 | 1013 | 332 | 456 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | -15 | -143 | 1013
2021-08-23 | 23:00 | 954 | 332 | 417 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 118 | 0 | -20 | -138 | 954
2021-08-24 | 0:00 | 882 | 332 | 395 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | -54 | -133 | 882
2021-08-24 | 1:00 | 839 | 332 | 395 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | -104 | -131 | 839
2021-08-24 | 2:00 | 840 | 332 | 394 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | -112 | -131 | 840
2021-08-24 | 3:00 | 868 | 332 | 396 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | 0 | -119 | -133 | 868
2021-08-24 | 4:00 | 904 | 332 | 396 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | -84 | -135 | 904
2021-08-24 | 5:00 | 923 | 332 | 397 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -50 | -137 | 923
2021-08-24 | 6:00 | 928 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 29 | 0 | 120 | 0 | -58 | -137 | 928
2021-08-24 | 7:00 | 977 | 332 | 410 | 88 | 24 | 126 | 141 | 0 | 119 | 0 | -122 | -141 | 977
2021-08-24 | 8:00 | 1118 | 332 | 409 | 84 | 24 | 126 | 278 | 0 | 119 | 0 | -106 | -148 | 1118
2021-08-24 | 9:00 | 1226 | 332 | 339 | 78 | 24 | 126 | 399 | 0 | 121 | 0 | -40 | -153 | 1226
2021-08-24 | 10:00 | 1244 | 332 | 201 | 75 | 24 | 126 | 521 | 0 | 122 | 0 | 0 | -157 | 1244
2021-08-24 | 11:00 | 1293 | 332 | 141 | 75 | 24 | 126 | 653 | 0 | 122 | 0 | -20 | -160 | 1293
2021-08-24 | 12:00 | 1273 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 621 | 0 | 125 | 0 | -10 | -160 | 1273
2021-08-24 | 13:00 | 1305 | 332 | 401 | 75 | 24 | 126 | 606 | 0 | 126 | 0 | -224 | -161 | 1305
2021-08-24 | 14:00 | 1318 | 332 | 414 | 80 | 24 | 126 | 557 | 0 | 118 | 0 | -172 | -161 | 1318
2021-08-24 | 15:00 | 1297 | 332 | 413 | 82 | 24 | 126 | 394 | 0 | 112 | 0 | -25 | -161 | 1297
2021-08-24 | 16:00 | 1303 | 332 | 462 | 87 | 24 | 126 | 235 | 0 | 107 | 0 | 91 | -161 | 1303
2021-08-24 | 17:00 | 1262 | 332 | 461 | 110 | 24 | 126 | 103 | 0 | 107 | 0 | 159 | -160 | 1262
2021-08-24 | 18:00 | 1239 | 332 | 462 | 144 | 24 | 126 | 14 | 0 | 103 | 0 | 193 | -159 | 1239
2021-08-24 | 19:00 | 1203 | 332 | 459 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 104 | 0 | 166 | -156 | 1203
2021-08-24 | 20:00 | 1119 | 332 | 458 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | 81 | -151 | 1119
2021-08-24 | 21:00 | 1051 | 332 | 456 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 33 | -148 | 1051
2021-08-24 | 22:00 | 1007 | 332 | 456 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | -10 | -143 | 1007
2021-08-24 | 23:00 | 953 | 332 | 412 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 8 | -138 | 953
2021-08-25 | 0:00 | 886 | 332 | 396 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | -33 | -133 | 886
2021-08-25 | 1:00 | 841 | 332 | 394 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -81 | -131 | 841
2021-08-25 | 2:00 | 841 | 332 | 394 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | -100 | -131 | 841
2021-08-25 | 3:00 | 873 | 332 | 396 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | -99 | -133 | 873
2021-08-25 | 4:00 | 909 | 332 | 396 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | -50 | -135 | 909
2021-08-25 | 5:00 | 919 | 332 | 397 | 114 | 24 | 126 | 1 | 0 | 89 | 0 | -27 | -137 | 919
2021-08-25 | 6:00 | 930 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 45 | 0 | 81 | 0 | -33 | -137 | 930
2021-08-25 | 7:00 | 973 | 332 | 411 | 88 | 24 | 126 | 172 | 0 | 83 | 0 | -122 | -141 | 973
2021-08-25 | 8:00 | 1125 | 332 | 408 | 84 | 24 | 126 | 343 | 0 | 79 | 0 | -123 | -148 | 1125
2021-08-25 | 9:00 | 1245 | 332 | 246 | 78 | 24 | 126 | 517 | 0 | 75 | 0 | 0 | -153 | 1245
2021-08-25 | 10:00 | 1323 | 332 | 154 | 75 | 24 | 126 | 697 | 0 | 72 | 0 | 0 | -157 | 1323
2021-08-25 | 11:00 | 1369 | 332 | 333 | 75 | 24 | 126 | 790 | 0 | 73 | 0 | -224 | -160 | 1369
2021-08-25 | 12:00 | 1366 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 844 | 0 | 70 | 0 | -87 | -160 | 1366
2021-08-25 | 13:00 | 1379 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 790 | 0 | 64 | 0 | -13 | -161 | 1379
2021-08-25 | 14:00 | 1368 | 332 | 204 | 80 | 24 | 126 | 697 | 0 | 66 | 0 | 0 | -161 | 1368
2021-08-25 | 15:00 | 1368 | 332 | 414 | 82 | 24 | 126 | 577 | 0 | 65 | 0 | -91 | -161 | 1368
2021-08-25 | 16:00 | 1377 | 332 | 488 | 87 | 24 | 126 | 381 | 0 | 62 | 0 | 38 | -161 | 1377
2021-08-25 | 17:00 | 1328 | 332 | 509 | 110 | 24 | 126 | 158 | 0 | 57 | 0 | 172 | -160 | 1328
2021-08-25 | 18:00 | 1292 | 332 | 537 | 144 | 24 | 126 | 23 | 0 | 61 | 0 | 204 | -159 | 1292
2021-08-25 | 19:00 | 1251 | 332 | 518 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 195 | -156 | 1251
2021-08-25 | 20:00 | 1160 | 332 | 507 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 111 | -151 | 1160
2021-08-25 | 21:00 | 1093 | 332 | 508 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 47 | -148 | 1093
2021-08-25 | 22:00 | 1040 | 332 | 502 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 8 | -143 | 1040
2021-08-25 | 23:00 | 979 | 332 | 447 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 20 | -138 | 979
2021-08-26 | 0:00 | 906 | 332 | 414 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | -3 | -133 | 906
2021-08-26 | 1:00 | 855 | 332 | 395 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | -40 | -131 | 855
2021-08-26 | 2:00 | 853 | 332 | 396 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | -63 | -131 | 853
2021-08-26 | 3:00 | 880 | 332 | 396 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | -62 | -133 | 880
2021-08-26 | 4:00 | 912 | 332 | 396 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | -21 | -135 | 912
2021-08-26 | 5:00 | 928 | 332 | 426 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -137 | 928
2021-08-26 | 6:00 | 924 | 332 | 406 | 96 | 24 | 126 | 45 | 0 | 42 | 0 | -10 | -137 | 924
2021-08-26 | 7:00 | 976 | 332 | 411 | 88 | 24 | 126 | 157 | 0 | 26 | 0 | -47 | -141 | 976
2021-08-26 | 8:00 | 1099 | 332 | 411 | 84 | 24 | 126 | 255 | 0 | 20 | 0 | -5 | -148 | 1099
2021-08-26 | 9:00 | 1192 | 332 | 412 | 78 | 24 | 126 | 371 | 0 | 13 | 0 | -11 | -153 | 1192
2021-08-26 | 10:00 | 1233 | 332 | 412 | 75 | 24 | 126 | 506 | 0 | 14 | 0 | -99 | -157 | 1233
2021-08-26 | 11:00 | 1256 | 332 | 413 | 75 | 24 | 126 | 592 | 0 | 11 | 0 | -157 | -160 | 1256
2021-08-26 | 12:00 | 1250 | 332 | 412 | 75 | 24 | 126 | 611 | 0 | 12 | 0 | -182 | -160 | 1250
2021-08-26 | 13:00 | 1295 | 332 | 414 | 75 | 24 | 126 | 581 | 0 | 11 | 0 | -107 | -161 | 1295
2021-08-26 | 14:00 | 1321 | 332 | 430 | 80 | 24 | 126 | 502 | 0 | 9 | 0 | -21 | -161 | 1321
2021-08-26 | 15:00 | 1307 | 332 | 454 | 82 | 24 | 126 | 420 | 0 | 7 | 0 | 23 | -161 | 1307
2021-08-26 | 16:00 | 1311 | 332 | 506 | 87 | 24 | 126 | 267 | 0 | 6 | 0 | 124 | -161 | 1311
2021-08-26 | 17:00 | 1272 | 332 | 519 | 110 | 24 | 126 | 119 | 0 | 6 | 0 | 196 | -160 | 1272
2021-08-26 | 18:00 | 1255 | 332 | 556 | 144 | 24 | 126 | 18 | 0 | 10 | 0 | 204 | -159 | 1255
2021-08-26 | 19:00 | 1218 | 332 | 530 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 202 | -156 | 1218
2021-08-26 | 20:00 | 1136 | 332 | 508 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 137 | -151 | 1136
2021-08-26 | 21:00 | 1067 | 332 | 508 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 68 | -148 | 1067
2021-08-26 | 22:00 | 1016 | 332 | 509 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | -143 | 1016
2021-08-26 | 23:00 | 958 | 332 | 472 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 | -138 | 958
2021-08-27 | 0:00 | 888 | 332 | 422 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | -133 | 888
2021-08-27 | 1:00 | 844 | 332 | 395 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -131 | 844
2021-08-27 | 2:00 | 844 | 332 | 394 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | -22 | -131 | 844
2021-08-27 | 3:00 | 874 | 332 | 396 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -24 | -133 | 874
2021-08-27 | 4:00 | 905 | 332 | 396 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | -135 | 905
2021-08-27 | 5:00 | 924 | 332 | 402 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42 | -137 | 924
2021-08-27 | 6:00 | 923 | 332 | 396 | 96 | 24 | 126 | 46 | 0 | 18 | 0 | 22 | -137 | 923
2021-08-27 | 7:00 | 989 | 332 | 410 | 88 | 24 | 126 | 245 | 0 | 12 | 0 | -107 | -141 | 989
2021-08-27 | 8:00 | 1123 | 332 | 409 | 84 | 24 | 126 | 478 | 0 | 12 | 0 | -194 | -148 | 1123
2021-08-27 | 9:00 | 1249 | 332 | 366 | 78 | 24 | 126 | 691 | 0 | 9 | 0 | -224 | -153 | 1249
2021-08-27 | 10:00 | 1310 | 332 | 284 | 75 | 24 | 126 | 842 | 0 | 8 | 0 | -224 | -157 | 1310
2021-08-27 | 11:00 | 1384 | 332 | 240 | 75 | 24 | 126 | 961 | 0 | 10 | 0 | -224 | -160 | 1384
2021-08-27 | 12:00 | 1384 | 332 | 210 | 75 | 24 | 126 | 989 | 0 | 12 | 0 | -224 | -160 | 1384
2021-08-27 | 13:00 | 1400 | 332 | 321 | 75 | 24 | 126 | 895 | 0 | 12 | 0 | -224 | -161 | 1400
2021-08-27 | 14:00 | 1402 | 332 | 307 | 80 | 24 | 126 | 792 | 0 | 14 | 0 | -112 | -161 | 1402
2021-08-27 | 15:00 | 1393 | 332 | 319 | 82 | 24 | 126 | 654 | 0 | 17 | 0 | 0 | -161 | 1393
2021-08-27 | 16:00 | 1398 | 332 | 463 | 87 | 24 | 126 | 444 | 0 | 16 | 0 | 67 | -161 | 1398
2021-08-27 | 17:00 | 1370 | 332 | 520 | 110 | 24 | 126 | 201 | 0 | 13 | 0 | 204 | -160 | 1370
2021-08-27 | 18:00 | 1315 | 332 | 603 | 144 | 24 | 126 | 23 | 0 | 18 | 0 | 204 | -159 | 1315
2021-08-27 | 19:00 | 1258 | 332 | 563 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -156 | 1258
2021-08-27 | 20:00 | 1159 | 332 | 470 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 194 | -151 | 1159
2021-08-27 | 21:00 | 1079 | 332 | 457 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 | -148 | 1079
2021-08-27 | 22:00 | 1019 | 332 | 456 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 83 | -143 | 1019
2021-08-27 | 23:00 | 959 | 332 | 418 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 84 | -138 | 959
2021-08-28 | 0:00 | 883 | 332 | 409 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | -130 | 883
2021-08-28 | 1:00 | 823 | 332 | 373 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -128 | 823
2021-08-28 | 2:00 | 817 | 332 | 339 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 817
2021-08-28 | 3:00 | 843 | 332 | 341 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -130 | 843
2021-08-28 | 4:00 | 865 | 332 | 365 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -132 | 865
2021-08-28 | 5:00 | 867 | 332 | 384 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -133 | 867
2021-08-28 | 6:00 | 833 | 332 | 308 | 96 | 24 | 126 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 | -131 | 833
2021-08-28 | 7:00 | 871 | 332 | 216 | 88 | 24 | 126 | 291 | 0 | 18 | 0 | -92 | -132 | 871
2021-08-28 | 8:00 | 946 | 332 | 160 | 84 | 24 | 126 | 551 | 0 | 17 | 0 | -213 | -135 | 946
2021-08-28 | 9:00 | 1038 | 332 | 119 | 78 | 24 | 126 | 759 | -52 | 20 | -4 | -224 | -140 | 1038
2021-08-28 | 10:00 | 1113 | 332 | 120 | 75 | 24 | 126 | 919 | -130 | 17 | -3 | -224 | -143 | 1113
2021-08-28 | 11:00 | 1156 | 332 | 121 | 75 | 24 | 126 | 1000 | -162 | 13 | -3 | -224 | -146 | 1156
2021-08-28 | 12:00 | 1183 | 332 | 122 | 75 | 24 | 126 | 1039 | -171 | 10 | -2 | -224 | -148 | 1183
2021-08-28 | 13:00 | 1215 | 332 | 122 | 75 | 24 | 126 | 1003 | -103 | 10 | -2 | -224 | -148 | 1215
2021-08-28 | 14:00 | 1199 | 332 | 145 | 80 | 24 | 126 | 864 | -12 | 13 | -2 | -224 | -147 | 1199
2021-08-28 | 15:00 | 1184 | 332 | 193 | 82 | 24 | 126 | 672 | 0 | 15 | 0 | -112 | -148 | 1184
2021-08-28 | 16:00 | 1197 | 332 | 323 | 87 | 24 | 126 | 436 | 0 | 17 | 0 | 0 | -148 | 1197
2021-08-28 | 17:00 | 1205 | 332 | 415 | 110 | 24 | 126 | 188 | 0 | 17 | 0 | 143 | -150 | 1205
2021-08-28 | 18:00 | 1185 | 332 | 472 | 144 | 24 | 126 | 20 | 0 | 15 | 0 | 204 | -152 | 1185
2021-08-28 | 19:00 | 1149 | 332 | 449 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -151 | 1149
2021-08-28 | 20:00 | 1068 | 332 | 414 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 159 | -147 | 1068
2021-08-28 | 21:00 | 993 | 332 | 411 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 | -143 | 993
2021-08-28 | 22:00 | 946 | 332 | 410 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | -139 | 946
2021-08-28 | 23:00 | 895 | 332 | 404 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 | -134 | 895
2021-08-29 | 0:00 | 819 | 332 | 387 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 | -130 | 819
2021-08-29 | 1:00 | 776 | 332 | 332 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -128 | 776
2021-08-29 | 2:00 | 778 | 332 | 310 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -128 | 778
2021-08-29 | 3:00 | 807 | 332 | 311 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -130 | 807
2021-08-29 | 4:00 | 831 | 332 | 337 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -132 | 831
2021-08-29 | 5:00 | 834 | 332 | 360 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -133 | 834
2021-08-29 | 6:00 | 790 | 332 | 282 | 96 | 24 | 126 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 790
2021-08-29 | 7:00 | 802 | 332 | 138 | 88 | 24 | 126 | 270 | 0 | 5 | 0 | -49 | -132 | 802
2021-08-29 | 8:00 | 860 | 332 | 114 | 84 | 24 | 126 | 530 | -14 | 2 | 0 | -203 | -135 | 860
2021-08-29 | 9:00 | 962 | 332 | 117 | 78 | 24 | 126 | 744 | -96 | 1 | 0 | -224 | -140 | 962
2021-08-29 | 10:00 | 1035 | 332 | 118 | 75 | 24 | 126 | 891 | -166 | 2 | 0 | -224 | -143 | 1035
2021-08-29 | 11:00 | 1094 | 332 | 120 | 75 | 24 | 126 | 986 | -201 | 3 | -1 | -224 | -146 | 1094
2021-08-29 | 12:00 | 1127 | 332 | 121 | 75 | 24 | 126 | 990 | -171 | 3 | -1 | -224 | -148 | 1127
2021-08-29 | 13:00 | 1130 | 332 | 121 | 75 | 24 | 126 | 970 | -150 | 5 | -1 | -224 | -148 | 1130
2021-08-29 | 14:00 | 1123 | 332 | 120 | 80 | 24 | 126 | 864 | -57 | 6 | -1 | -224 | -147 | 1123
2021-08-29 | 15:00 | 1132 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 706 | 0 | 6 | 0 | -116 | -148 | 1132
2021-08-29 | 16:00 | 1145 | 332 | 267 | 87 | 24 | 126 | 452 | 0 | 5 | 0 | 0 | -148 | 1145
2021-08-29 | 17:00 | 1189 | 332 | 415 | 110 | 24 | 126 | 194 | 0 | 6 | 0 | 132 | -150 | 1189
2021-08-29 | 18:00 | 1182 | 332 | 476 | 144 | 24 | 126 | 21 | 0 | 7 | 0 | 204 | -152 | 1182
2021-08-29 | 19:00 | 1154 | 332 | 462 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -151 | 1154
2021-08-29 | 20:00 | 1070 | 332 | 413 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 167 | -147 | 1070
2021-08-29 | 21:00 | 998 | 332 | 410 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 | -143 | 998
2021-08-29 | 22:00 | 938 | 332 | 410 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | -139 | 938
2021-08-29 | 23:00 | 873 | 332 | 408 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | -134 | 873
2021-08-30 | 0:00 | 805 | 332 | 394 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | -27 | -133 | 805
2021-08-30 | 1:00 | 761 | 332 | 394 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | -75 | -131 | 761
2021-08-30 | 2:00 | 766 | 332 | 393 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | -94 | -131 | 766
2021-08-30 | 3:00 | 798 | 332 | 394 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -93 | -133 | 798
2021-08-30 | 4:00 | 843 | 332 | 396 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | -43 | -135 | 843
2021-08-30 | 5:00 | 863 | 332 | 395 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -137 | 863
2021-08-30 | 6:00 | 869 | 332 | 395 | 96 | 24 | 126 | 52 | 0 | 4 | 0 | -23 | -137 | 869
2021-08-30 | 7:00 | 943 | 332 | 234 | 88 | 24 | 126 | 279 | 0 | 1 | 0 | 0 | -141 | 943
2021-08-30 | 8:00 | 1090 | 332 | 255 | 84 | 24 | 126 | 529 | 0 | 0 | 0 | -112 | -148 | 1090
2021-08-30 | 9:00 | 1230 | 332 | 308 | 78 | 24 | 126 | 738 | 0 | 1 | 0 | -224 | -153 | 1230
2021-08-30 | 10:00 | 1304 | 332 | 274 | 75 | 24 | 126 | 853 | 0 | 1 | 0 | -224 | -157 | 1304
2021-08-30 | 11:00 | 1345 | 332 | 200 | 75 | 24 | 126 | 887 | 0 | 1 | 0 | -140 | -160 | 1345
2021-08-30 | 12:00 | 1367 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 955 | 0 | 2 | 0 | -129 | -160 | 1367
2021-08-30 | 13:00 | 1392 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 907 | 0 | 4 | 0 | -57 | -161 | 1392
2021-08-30 | 14:00 | 1417 | 332 | 180 | 80 | 24 | 126 | 838 | 0 | 2 | 0 | -4 | -161 | 1417
2021-08-30 | 15:00 | 1411 | 332 | 415 | 82 | 24 | 126 | 649 | 0 | 4 | 0 | -60 | -161 | 1411
2021-08-30 | 16:00 | 1416 | 332 | 501 | 87 | 24 | 126 | 417 | 0 | 3 | 0 | 87 | -161 | 1416
2021-08-30 | 17:00 | 1376 | 332 | 572 | 110 | 24 | 126 | 167 | 0 | 1 | 0 | 204 | -160 | 1376
2021-08-30 | 18:00 | 1332 | 332 | 645 | 144 | 24 | 126 | 15 | 0 | 1 | 0 | 204 | -159 | 1332
2021-08-30 | 19:00 | 1282 | 332 | 602 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -156 | 1282
2021-08-30 | 20:00 | 1181 | 332 | 512 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 189 | -151 | 1181
2021-08-30 | 21:00 | 1101 | 332 | 505 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | -148 | 1101
2021-08-30 | 22:00 | 1042 | 332 | 507 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | -143 | 1042
2021-08-30 | 23:00 | 972 | 332 | 469 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | -138 | 972
2021-08-31 | 0:00 | 891 | 332 | 447 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -133 | 891
2021-08-31 | 1:00 | 842 | 332 | 403 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -131 | 842
2021-08-31 | 2:00 | 837 | 332 | 394 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | -18 | -131 | 837
2021-08-31 | 3:00 | 861 | 332 | 396 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | -24 | -133 | 861
2021-08-31 | 4:00 | 888 | 332 | 408 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -135 | 888
2021-08-31 | 5:00 | 907 | 332 | 447 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -137 | 907
2021-08-31 | 6:00 | 913 | 332 | 412 | 96 | 24 | 126 | 46 | 0 | 1 | 0 | 13 | -137 | 913
2021-08-31 | 7:00 | 973 | 332 | 410 | 88 | 24 | 126 | 252 | 0 | 1 | 0 | -119 | -141 | 973
2021-08-31 | 8:00 | 1120 | 332 | 401 | 84 | 24 | 126 | 509 | 0 | 0 | 0 | -208 | -148 | 1120
2021-08-31 | 9:00 | 1263 | 332 | 337 | 78 | 24 | 126 | 743 | 0 | 0 | 0 | -224 | -153 | 1263
2021-08-31 | 10:00 | 1340 | 332 | 286 | 75 | 24 | 126 | 878 | 0 | 0 | 0 | -224 | -157 | 1340
2021-08-31 | 11:00 | 1397 | 332 | 262 | 75 | 24 | 126 | 961 | 0 | 1 | 0 | -224 | -160 | 1397
2021-08-31 | 12:00 | 1396 | 332 | 263 | 75 | 24 | 126 | 958 | 0 | 2 | 0 | -224 | -160 | 1396
2021-08-31 | 13:00 | 1443 | 332 | 328 | 75 | 24 | 126 | 939 | 0 | 4 | 0 | -224 | -161 | 1443
2021-08-31 | 14:00 | 1444 | 332 | 413 | 80 | 24 | 126 | 811 | 0 | 6 | 0 | -187 | -161 | 1444
2021-08-31 | 15:00 | 1429 | 332 | 438 | 82 | 24 | 126 | 622 | 0 | 4 | 0 | -38 | -161 | 1429
2021-08-31 | 16:00 | 1415 | 332 | 563 | 87 | 24 | 126 | 367 | 0 | 4 | 0 | 73 | -161 | 1415
2021-08-31 | 17:00 | 1383 | 332 | 594 | 110 | 24 | 126 | 151 | 0 | 6 | 0 | 200 | -160 | 1383
2021-08-31 | 18:00 | 1348 | 332 | 656 | 144 | 24 | 126 | 15 | 0 | 6 | 0 | 204 | -159 | 1348
2021-08-31 | 19:00 | 1294 | 332 | 614 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -156 | 1294
2021-08-31 | 20:00 | 1192 | 332 | 566 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | -151 | 1192
2021-08-31 | 21:00 | 1113 | 332 | 521 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | -148 | 1113
2021-08-31 | 22:00 | 1054 | 332 | 507 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | -143 | 1054
2021-08-31 | 23:00 | 982 | 332 | 470 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | -138 | 982
2021-09-01 | 0:00 | 900 | 332 | 455 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -134 | 900
2021-09-01 | 1:00 | 848 | 332 | 419 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -133 | 848
2021-09-01 | 2:00 | 837 | 332 | 395 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -133 | 837
2021-09-01 | 3:00 | 859 | 332 | 396 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -19 | -135 | 859
2021-09-01 | 4:00 | 892 | 332 | 419 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -138 | 892
2021-09-01 | 5:00 | 913 | 332 | 455 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -139 | 913
2021-09-01 | 6:00 | 920 | 332 | 434 | 91 | 24 | 126 | 47 | 0 | 2 | 0 | 4 | -140 | 920
2021-09-01 | 7:00 | 969 | 332 | 410 | 84 | 24 | 126 | 223 | 0 | 4 | 0 | -93 | -141 | 969
2021-09-01 | 8:00 | 1123 | 332 | 409 | 80 | 24 | 126 | 456 | 0 | 6 | 0 | -164 | -146 | 1123
2021-09-01 | 9:00 | 1227 | 332 | 375 | 75 | 24 | 126 | 657 | 0 | 12 | 0 | -224 | -150 | 1227
2021-09-01 | 10:00 | 1302 | 332 | 285 | 72 | 24 | 126 | 828 | 0 | 12 | 0 | -224 | -153 | 1302
2021-09-01 | 11:00 | 1364 | 332 | 223 | 72 | 24 | 126 | 948 | 0 | 17 | 0 | -224 | -154 | 1364
2021-09-01 | 12:00 | 1355 | 332 | 213 | 72 | 24 | 126 | 947 | 0 | 18 | 0 | -224 | -153 | 1355
2021-09-01 | 13:00 | 1373 | 332 | 329 | 72 | 24 | 126 | 845 | 0 | 24 | 0 | -224 | -155 | 1373
2021-09-01 | 14:00 | 1381 | 332 | 405 | 77 | 24 | 126 | 746 | 0 | 28 | 0 | -201 | -156 | 1381
2021-09-01 | 15:00 | 1362 | 332 | 431 | 78 | 24 | 126 | 546 | 0 | 28 | 0 | -46 | -157 | 1362
2021-09-01 | 16:00 | 1348 | 332 | 559 | 83 | 24 | 126 | 326 | 0 | 24 | 0 | 31 | -157 | 1348
2021-09-01 | 17:00 | 1294 | 332 | 542 | 104 | 24 | 126 | 148 | 0 | 29 | 0 | 146 | -157 | 1294
2021-09-01 | 18:00 | 1268 | 332 | 563 | 136 | 24 | 126 | 15 | 0 | 24 | 0 | 204 | -156 | 1268
2021-09-01 | 19:00 | 1224 | 332 | 531 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 203 | -153 | 1224
2021-09-01 | 20:00 | 1131 | 332 | 511 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 122 | -149 | 1131
2021-09-01 | 21:00 | 1063 | 332 | 512 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 57 | -146 | 1063
2021-09-01 | 22:00 | 1011 | 332 | 508 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | -141 | 1011
2021-09-01 | 23:00 | 953 | 332 | 467 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | -137 | 953
2021-09-02 | 0:00 | 878 | 332 | 418 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -134 | 878
2021-09-02 | 1:00 | 832 | 332 | 395 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | -31 | -133 | 832
2021-09-02 | 2:00 | 831 | 332 | 395 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | -53 | -133 | 831
2021-09-02 | 3:00 | 859 | 332 | 396 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | -49 | -135 | 859
2021-09-02 | 4:00 | 891 | 332 | 396 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | -13 | -138 | 891
2021-09-02 | 5:00 | 909 | 332 | 426 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -139 | 909
2021-09-02 | 6:00 | 912 | 332 | 428 | 91 | 24 | 126 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | -140 | 912
2021-09-02 | 7:00 | 962 | 332 | 411 | 84 | 24 | 126 | 114 | 0 | 29 | 0 | -17 | -141 | 962
2021-09-02 | 8:00 | 1107 | 332 | 409 | 80 | 24 | 126 | 300 | 0 | 26 | 0 | -44 | -146 | 1107
2021-09-02 | 9:00 | 1223 | 332 | 412 | 75 | 24 | 126 | 470 | 0 | 20 | 0 | -86 | -150 | 1223
2021-09-02 | 10:00 | 1262 | 332 | 412 | 72 | 24 | 126 | 484 | 0 | 23 | 0 | -58 | -153 | 1262
2021-09-02 | 11:00 | 1303 | 332 | 413 | 72 | 24 | 126 | 532 | 0 | 26 | 0 | -68 | -154 | 1303
2021-09-02 | 12:00 | 1290 | 332 | 413 | 72 | 24 | 126 | 592 | 0 | 40 | 0 | -156 | -153 | 1290
2021-09-02 | 13:00 | 1317 | 332 | 414 | 72 | 24 | 126 | 562 | 0 | 46 | 0 | -104 | -155 | 1317
2021-09-02 | 14:00 | 1307 | 332 | 420 | 77 | 24 | 126 | 453 | 0 | 48 | 0 | -17 | -156 | 1307
2021-09-02 | 15:00 | 1282 | 332 | 458 | 78 | 24 | 126 | 337 | 0 | 46 | 0 | 38 | -157 | 1282
2021-09-02 | 16:00 | 1256 | 332 | 509 | 83 | 24 | 126 | 180 | 0 | 41 | 0 | 118 | -157 | 1256
2021-09-02 | 17:00 | 1216 | 332 | 511 | 104 | 24 | 126 | 82 | 0 | 35 | 0 | 159 | -157 | 1216
2021-09-02 | 18:00 | 1198 | 332 | 509 | 136 | 24 | 126 | 12 | 0 | 25 | 0 | 190 | -156 | 1198
2021-09-02 | 19:00 | 1150 | 332 | 510 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 153 | -153 | 1150
2021-09-02 | 20:00 | 1071 | 332 | 511 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 69 | -149 | 1071
2021-09-02 | 21:00 | 1009 | 332 | 512 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | -146 | 1009
2021-09-02 | 22:00 | 957 | 332 | 487 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -141 | 957
2021-09-02 | 23:00 | 909 | 332 | 458 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | -137 | 909
2021-09-03 | 0:00 | 840 | 332 | 407 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -4 | -134 | 840
2021-09-03 | 1:00 | 801 | 332 | 395 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -35 | -133 | 801
2021-09-03 | 2:00 | 805 | 332 | 395 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -57 | -133 | 805
2021-09-03 | 3:00 | 836 | 332 | 395 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -65 | -135 | 836
2021-09-03 | 4:00 | 868 | 332 | 395 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | -33 | -138 | 868
2021-09-03 | 5:00 | 893 | 332 | 401 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -139 | 893
2021-09-03 | 6:00 | 903 | 332 | 400 | 91 | 24 | 126 | 24 | 0 | 48 | 0 | -2 | -140 | 903
2021-09-03 | 7:00 | 949 | 332 | 410 | 84 | 24 | 126 | 98 | 0 | 51 | 0 | -35 | -141 | 949
2021-09-03 | 8:00 | 1080 | 332 | 446 | 80 | 24 | 126 | 171 | 0 | 40 | 0 | 7 | -146 | 1080
2021-09-03 | 9:00 | 1156 | 332 | 460 | 75 | 24 | 126 | 233 | 0 | 28 | 0 | 28 | -150 | 1156
2021-09-03 | 10:00 | 1178 | 332 | 461 | 72 | 24 | 126 | 281 | 0 | 21 | 0 | 14 | -153 | 1178
2021-09-03 | 11:00 | 1171 | 332 | 425 | 72 | 24 | 126 | 339 | 0 | 18 | 0 | -11 | -154 | 1171
2021-09-03 | 12:00 | 1169 | 332 | 411 | 72 | 24 | 126 | 442 | 0 | 19 | 0 | -104 | -153 | 1169
2021-09-03 | 13:00 | 1183 | 332 | 412 | 72 | 24 | 126 | 441 | 0 | 15 | 0 | -84 | -155 | 1183
2021-09-03 | 14:00 | 1209 | 332 | 412 | 77 | 24 | 126 | 438 | 0 | 15 | 0 | -59 | -156 | 1209
2021-09-03 | 15:00 | 1204 | 332 | 433 | 78 | 24 | 126 | 364 | 0 | 12 | 0 | -8 | -157 | 1204
2021-09-03 | 16:00 | 1220 | 332 | 509 | 83 | 24 | 126 | 228 | 0 | 15 | 0 | 60 | -157 | 1220
2021-09-03 | 17:00 | 1174 | 332 | 510 | 104 | 24 | 126 | 97 | 0 | 14 | 0 | 124 | -157 | 1174
2021-09-03 | 18:00 | 1160 | 332 | 481 | 136 | 24 | 126 | 10 | 0 | 15 | 0 | 192 | -156 | 1160
2021-09-03 | 19:00 | 1123 | 332 | 458 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 180 | -153 | 1123
2021-09-03 | 20:00 | 1040 | 332 | 457 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 93 | -149 | 1040
2021-09-03 | 21:00 | 978 | 332 | 456 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | -146 | 978
2021-09-03 | 22:00 | 936 | 332 | 454 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -6 | -141 | 936
2021-09-03 | 23:00 | 891 | 332 | 411 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | -137 | 891
2021-09-04 | 0:00 | 824 | 332 | 365 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -127 | 824
2021-09-04 | 1:00 | 773 | 332 | 319 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -126 | 773
2021-09-04 | 2:00 | 784 | 332 | 304 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -126 | 784
2021-09-04 | 3:00 | 810 | 332 | 308 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -129 | 810
2021-09-04 | 4:00 | 837 | 332 | 335 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -132 | 837
2021-09-04 | 5:00 | 843 | 332 | 360 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -132 | 843
2021-09-04 | 6:00 | 816 | 332 | 310 | 91 | 24 | 126 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | -131 | 816
2021-09-04 | 7:00 | 830 | 332 | 173 | 84 | 24 | 126 | 206 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 830
2021-09-04 | 8:00 | 919 | 332 | 117 | 80 | 24 | 126 | 455 | 0 | 13 | 0 | -94 | -134 | 919
2021-09-04 | 9:00 | 1006 | 332 | 118 | 75 | 24 | 126 | 671 | 0 | 13 | -3 | -214 | -136 | 1006
2021-09-04 | 10:00 | 1074 | 332 | 119 | 72 | 24 | 126 | 814 | -63 | 15 | -3 | -224 | -138 | 1074
2021-09-04 | 11:00 | 1087 | 332 | 119 | 72 | 24 | 126 | 846 | -85 | 20 | -4 | -224 | -139 | 1087
2021-09-04 | 12:00 | 1095 | 332 | 119 | 72 | 24 | 126 | 843 | -75 | 23 | -4 | -224 | -141 | 1095
2021-09-04 | 13:00 | 1102 | 332 | 119 | 72 | 24 | 126 | 779 | -10 | 31 | -6 | -224 | -141 | 1102
2021-09-04 | 14:00 | 1102 | 332 | 120 | 77 | 24 | 126 | 706 | 0 | 35 | -7 | -170 | -141 | 1102
2021-09-04 | 15:00 | 1100 | 332 | 121 | 78 | 24 | 126 | 580 | 0 | 34 | 0 | -54 | -141 | 1100
2021-09-04 | 16:00 | 1096 | 332 | 285 | 83 | 24 | 126 | 357 | 0 | 31 | 0 | 0 | -142 | 1096
2021-09-04 | 17:00 | 1083 | 332 | 413 | 104 | 24 | 126 | 141 | 0 | 29 | 0 | 58 | -144 | 1083
2021-09-04 | 18:00 | 1072 | 332 | 412 | 136 | 24 | 126 | 10 | 0 | 30 | 0 | 148 | -146 | 1072
2021-09-04 | 19:00 | 1041 | 332 | 413 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 125 | -146 | 1041
2021-09-04 | 20:00 | 968 | 332 | 411 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 53 | -143 | 968
2021-09-04 | 21:00 | 914 | 332 | 409 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | -139 | 914
2021-09-04 | 22:00 | 874 | 332 | 399 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -136 | 874
2021-09-04 | 23:00 | 836 | 332 | 382 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -131 | 836
2021-09-05 | 0:00 | 770 | 332 | 327 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -127 | 770
2021-09-05 | 1:00 | 734 | 332 | 291 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -126 | 734
2021-09-05 | 2:00 | 746 | 332 | 283 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -126 | 746
2021-09-05 | 3:00 | 774 | 332 | 285 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -129 | 774
2021-09-05 | 4:00 | 803 | 332 | 318 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -132 | 803
2021-09-05 | 5:00 | 806 | 332 | 342 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 806
2021-09-05 | 6:00 | 764 | 332 | 282 | 91 | 24 | 126 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | -131 | 764
2021-09-05 | 7:00 | 761 | 332 | 166 | 84 | 24 | 126 | 159 | 0 | 7 | 0 | -6 | -131 | 761
2021-09-05 | 8:00 | 794 | 332 | 114 | 80 | 24 | 126 | 332 | 0 | 6 | 0 | -86 | -134 | 794
2021-09-05 | 9:00 | 857 | 332 | 115 | 75 | 24 | 126 | 493 | 0 | 7 | 0 | -179 | -136 | 857
2021-09-05 | 10:00 | 914 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 657 | -60 | 9 | 0 | -224 | -138 | 914
2021-09-05 | 11:00 | 935 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 664 | -47 | 11 | 0 | -224 | -139 | 935
2021-09-05 | 12:00 | 966 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 606 | 0 | 12 | 0 | -182 | -141 | 966
2021-09-05 | 13:00 | 960 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 533 | 0 | 12 | 0 | -116 | -141 | 960
2021-09-05 | 14:00 | 946 | 332 | 154 | 77 | 24 | 126 | 361 | 0 | 13 | 0 | 0 | -141 | 946
2021-09-05 | 15:00 | 940 | 332 | 235 | 78 | 24 | 126 | 274 | 0 | 12 | 0 | 0 | -141 | 940
2021-09-05 | 16:00 | 953 | 332 | 323 | 83 | 24 | 126 | 192 | 0 | 15 | 0 | 0 | -142 | 953
2021-09-05 | 17:00 | 986 | 332 | 411 | 104 | 24 | 126 | 70 | 0 | 14 | 0 | 49 | -144 | 986
2021-09-05 | 18:00 | 1013 | 332 | 410 | 136 | 24 | 126 | 5 | 0 | 17 | 0 | 109 | -146 | 1013
2021-09-05 | 19:00 | 991 | 332 | 411 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 86 | -146 | 991
2021-09-05 | 20:00 | 937 | 332 | 410 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 31 | -143 | 937
2021-09-05 | 21:00 | 888 | 332 | 389 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | -139 | 888
2021-09-05 | 22:00 | 846 | 332 | 367 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -136 | 846
2021-09-05 | 23:00 | 800 | 332 | 349 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -131 | 800
2021-09-06 | 0:00 | 741 | 332 | 310 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 741
2021-09-06 | 1:00 | 715 | 332 | 281 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 715
2021-09-06 | 2:00 | 727 | 332 | 271 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 727
2021-09-06 | 3:00 | 769 | 332 | 283 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 769
2021-09-06 | 4:00 | 807 | 332 | 324 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -138 | 807
2021-09-06 | 5:00 | 826 | 332 | 363 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -139 | 826
2021-09-06 | 6:00 | 832 | 332 | 357 | 91 | 24 | 126 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | -140 | 832
2021-09-06 | 7:00 | 877 | 332 | 289 | 84 | 24 | 126 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | -141 | 877
2021-09-06 | 8:00 | 994 | 332 | 205 | 80 | 24 | 126 | 362 | 0 | 11 | 0 | 0 | -146 | 994
2021-09-06 | 9:00 | 1085 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 563 | 0 | 14 | 0 | -34 | -150 | 1085
2021-09-06 | 10:00 | 1140 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 741 | 0 | 12 | 0 | -151 | -153 | 1140
2021-09-06 | 11:00 | 1210 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 833 | 0 | 12 | 0 | -173 | -154 | 1210
2021-09-06 | 12:00 | 1190 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 835 | 0 | 12 | 0 | -195 | -153 | 1190
2021-09-06 | 13:00 | 1224 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 762 | 0 | 15 | 0 | -91 | -155 | 1224
2021-09-06 | 14:00 | 1229 | 332 | 175 | 77 | 24 | 126 | 631 | 0 | 20 | 0 | 0 | -156 | 1229
2021-09-06 | 15:00 | 1216 | 332 | 399 | 78 | 24 | 126 | 453 | 0 | 19 | 0 | -58 | -157 | 1216
2021-09-06 | 16:00 | 1202 | 332 | 460 | 83 | 24 | 126 | 240 | 0 | 19 | 0 | 75 | -157 | 1202
2021-09-06 | 17:00 | 1161 | 332 | 459 | 104 | 24 | 126 | 88 | 0 | 15 | 0 | 170 | -157 | 1161
2021-09-06 | 18:00 | 1143 | 332 | 461 | 136 | 24 | 126 | 6 | 0 | 12 | 0 | 202 | -156 | 1143
2021-09-06 | 19:00 | 1103 | 332 | 457 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 167 | -153 | 1103
2021-09-06 | 20:00 | 1025 | 332 | 457 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 | -149 | 1025
2021-09-06 | 21:00 | 964 | 332 | 455 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | -146 | 964
2021-09-06 | 22:00 | 920 | 332 | 454 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -141 | 920
2021-09-06 | 23:00 | 878 | 332 | 416 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -137 | 878
2021-09-07 | 0:00 | 812 | 332 | 396 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -134 | 812
2021-09-07 | 1:00 | 775 | 332 | 395 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | -47 | -133 | 775
2021-09-07 | 2:00 | 784 | 332 | 395 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -133 | 784
2021-09-07 | 3:00 | 813 | 332 | 394 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | -57 | -135 | 813
2021-09-07 | 4:00 | 848 | 332 | 395 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | -138 | 848
2021-09-07 | 5:00 | 872 | 332 | 396 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -139 | 872
2021-09-07 | 6:00 | 873 | 332 | 396 | 91 | 24 | 126 | 34 | 0 | 4 | 0 | 6 | -140 | 873
2021-09-07 | 7:00 | 903 | 332 | 409 | 84 | 24 | 126 | 158 | 0 | 7 | 0 | -96 | -141 | 903
2021-09-07 | 8:00 | 1019 | 332 | 325 | 80 | 24 | 126 | 333 | 0 | 9 | 0 | -64 | -146 | 1019
2021-09-07 | 9:00 | 1111 | 332 | 176 | 75 | 24 | 126 | 519 | 0 | 9 | 0 | 0 | -150 | 1111
2021-09-07 | 10:00 | 1186 | 332 | 284 | 72 | 24 | 126 | 712 | 0 | 13 | 0 | -224 | -153 | 1186
2021-09-07 | 11:00 | 1239 | 332 | 225 | 72 | 24 | 126 | 830 | 0 | 8 | 0 | -224 | -154 | 1239
2021-09-07 | 12:00 | 1245 | 332 | 187 | 72 | 24 | 126 | 796 | 0 | 7 | 0 | -146 | -153 | 1245
2021-09-07 | 13:00 | 1289 | 332 | 279 | 72 | 24 | 126 | 714 | 0 | 9 | 0 | -112 | -155 | 1289
2021-09-07 | 14:00 | 1308 | 332 | 413 | 77 | 24 | 126 | 605 | 0 | 6 | 0 | -119 | -156 | 1308
2021-09-07 | 15:00 | 1287 | 332 | 443 | 78 | 24 | 126 | 395 | 0 | 10 | 0 | 36 | -157 | 1287
2021-09-07 | 16:00 | 1271 | 332 | 509 | 83 | 24 | 126 | 201 | 0 | 18 | 0 | 135 | -157 | 1271
2021-09-07 | 17:00 | 1228 | 332 | 509 | 104 | 24 | 126 | 84 | 0 | 20 | 0 | 186 | -157 | 1228
2021-09-07 | 18:00 | 1210 | 332 | 512 | 136 | 24 | 126 | 7 | 0 | 26 | 0 | 203 | -156 | 1210
2021-09-07 | 19:00 | 1166 | 332 | 510 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 159 | -153 | 1166
2021-09-07 | 20:00 | 1084 | 332 | 511 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 70 | -149 | 1084
2021-09-07 | 21:00 | 1023 | 332 | 509 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14 | -146 | 1023
2021-09-07 | 22:00 | 975 | 332 | 488 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -141 | 975
2021-09-07 | 23:00 | 928 | 332 | 450 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | -137 | 928
2021-09-08 | 0:00 | 859 | 332 | 396 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | -134 | 859
2021-09-08 | 1:00 | 821 | 332 | 395 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | -26 | -133 | 821
2021-09-08 | 2:00 | 812 | 332 | 395 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | -54 | -133 | 812
2021-09-08 | 3:00 | 843 | 332 | 395 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -45 | -135 | 843
2021-09-08 | 4:00 | 877 | 332 | 396 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -4 | -138 | 877
2021-09-08 | 5:00 | 897 | 332 | 396 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 | -139 | 897
2021-09-08 | 6:00 | 904 | 332 | 396 | 91 | 24 | 126 | 11 | 0 | 14 | 0 | 50 | -140 | 904
2021-09-08 | 7:00 | 946 | 332 | 409 | 84 | 24 | 126 | 51 | 0 | 8 | 0 | 53 | -141 | 946
2021-09-08 | 8:00 | 1062 | 332 | 409 | 80 | 24 | 126 | 169 | 0 | 7 | 0 | 61 | -146 | 1062
2021-09-08 | 9:00 | 1137 | 332 | 409 | 75 | 24 | 126 | 371 | 0 | 4 | 0 | -54 | -150 | 1137
2021-09-08 | 10:00 | 1194 | 332 | 397 | 72 | 24 | 126 | 606 | 0 | 4 | 0 | -214 | -153 | 1194
2021-09-08 | 11:00 | 1232 | 332 | 357 | 72 | 24 | 126 | 692 | 0 | 7 | 0 | -224 | -154 | 1232
2021-09-08 | 12:00 | 1211 | 332 | 324 | 72 | 24 | 126 | 700 | 0 | 10 | 0 | -224 | -153 | 1211
2021-09-08 | 13:00 | 1234 | 332 | 379 | 72 | 24 | 126 | 668 | 0 | 12 | 0 | -224 | -155 | 1234
2021-09-08 | 14:00 | 1244 | 332 | 399 | 77 | 24 | 126 | 640 | 0 | 8 | 0 | -206 | -156 | 1244
2021-09-08 | 15:00 | 1233 | 332 | 413 | 78 | 24 | 126 | 506 | 0 | 7 | 0 | -96 | -157 | 1233
2021-09-08 | 16:00 | 1232 | 332 | 461 | 83 | 24 | 126 | 330 | 0 | 7 | 0 | 26 | -157 | 1232
2021-09-08 | 17:00 | 1182 | 332 | 459 | 104 | 24 | 126 | 119 | 0 | 7 | 0 | 168 | -157 | 1182
2021-09-08 | 18:00 | 1149 | 332 | 465 | 136 | 24 | 126 | 9 | 0 | 9 | 0 | 204 | -156 | 1149
2021-09-08 | 19:00 | 1106 | 332 | 457 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 172 | -153 | 1106
2021-09-08 | 20:00 | 1024 | 332 | 457 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 | -149 | 1024
2021-09-08 | 21:00 | 963 | 332 | 455 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | -146 | 963
2021-09-08 | 22:00 | 913 | 332 | 441 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | -141 | 913
2021-09-08 | 23:00 | 870 | 332 | 410 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -137 | 870
2021-09-09 | 0:00 | 814 | 332 | 372 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 814
2021-09-09 | 1:00 | 771 | 332 | 325 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -133 | 771
2021-09-09 | 2:00 | 771 | 332 | 298 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 771
2021-09-09 | 3:00 | 808 | 332 | 303 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 808
2021-09-09 | 4:00 | 843 | 332 | 344 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -138 | 843
2021-09-09 | 5:00 | 863 | 332 | 380 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -139 | 863
2021-09-09 | 6:00 | 858 | 332 | 224 | 91 | 24 | 126 | 47 | 0 | 35 | 0 | 119 | -140 | 858
2021-09-09 | 7:00 | 880 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 263 | 0 | 28 | 0 | 30 | -141 | 880
2021-09-09 | 8:00 | 992 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 523 | 0 | 20 | 0 | -100 | -146 | 992
2021-09-09 | 9:00 | 1114 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 759 | -2 | 17 | -3 | -199 | -150 | 1114
2021-09-09 | 10:00 | 1167 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 920 | -75 | 10 | -2 | -224 | -153 | 1167
2021-09-09 | 11:00 | 1233 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 1048 | -132 | 4 | -1 | -224 | -154 | 1233
2021-09-09 | 12:00 | 1223 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 1079 | -174 | 4 | -1 | -224 | -153 | 1223
2021-09-09 | 13:00 | 1264 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 1022 | -78 | 7 | -1 | -224 | -155 | 1264
2021-09-09 | 14:00 | 1253 | 332 | 138 | 77 | 24 | 126 | 870 | 0 | 9 | -2 | -165 | -156 | 1253
2021-09-09 | 15:00 | 1244 | 332 | 184 | 78 | 24 | 126 | 665 | 0 | 10 | 0 | -18 | -157 | 1244
2021-09-09 | 16:00 | 1254 | 332 | 407 | 83 | 24 | 126 | 412 | 0 | 9 | 0 | 18 | -157 | 1254
2021-09-09 | 17:00 | 1213 | 332 | 470 | 104 | 24 | 126 | 141 | 0 | 8 | 0 | 165 | -157 | 1213
2021-09-09 | 18:00 | 1173 | 332 | 492 | 136 | 24 | 126 | 7 | 0 | 8 | 0 | 204 | -156 | 1173
2021-09-09 | 19:00 | 1121 | 332 | 462 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 186 | -153 | 1121
2021-09-09 | 20:00 | 1034 | 332 | 457 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | -149 | 1034
2021-09-09 | 21:00 | 966 | 332 | 456 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | -146 | 966
2021-09-09 | 22:00 | 919 | 332 | 451 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -141 | 919
2021-09-09 | 23:00 | 867 | 332 | 415 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -137 | 867
2021-09-10 | 0:00 | 810 | 332 | 384 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 810
2021-09-10 | 1:00 | 769 | 332 | 339 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 769
2021-09-10 | 2:00 | 768 | 332 | 317 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 768
2021-09-10 | 3:00 | 805 | 332 | 323 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 805
2021-09-10 | 4:00 | 839 | 332 | 356 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -138 | 839
2021-09-10 | 5:00 | 858 | 332 | 394 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -139 | 858
2021-09-10 | 6:00 | 858 | 332 | 363 | 91 | 24 | 126 | 54 | 0 | 6 | 0 | 2 | -140 | 858
2021-09-10 | 7:00 | 889 | 332 | 199 | 84 | 24 | 126 | 263 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 889
2021-09-10 | 8:00 | 1005 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 531 | 0 | 0 | 0 | -76 | -146 | 1005
2021-09-10 | 9:00 | 1108 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 720 | 0 | 0 | 0 | -154 | -150 | 1108
2021-09-10 | 10:00 | 1175 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 865 | -4 | 0 | 0 | -224 | -153 | 1175
2021-09-10 | 11:00 | 1236 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 936 | -14 | 0 | 0 | -224 | -154 | 1236
2021-09-10 | 12:00 | 1216 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 809 | 0 | 1 | 0 | -133 | -153 | 1216
2021-09-10 | 13:00 | 1227 | 332 | 244 | 72 | 24 | 126 | 582 | 0 | 2 | 0 | 0 | -155 | 1227
2021-09-10 | 14:00 | 1199 | 332 | 411 | 77 | 24 | 126 | 310 | 0 | 5 | 0 | 70 | -156 | 1199
2021-09-10 | 15:00 | 1181 | 332 | 412 | 78 | 24 | 126 | 177 | 0 | 10 | 0 | 179 | -157 | 1181
2021-09-10 | 16:00 | 1157 | 332 | 458 | 83 | 24 | 126 | 110 | 0 | 8 | 0 | 173 | -157 | 1157
2021-09-10 | 17:00 | 1116 | 332 | 458 | 104 | 24 | 126 | 68 | 0 | 12 | 0 | 149 | -157 | 1116
2021-09-10 | 18:00 | 1105 | 332 | 458 | 136 | 24 | 126 | 9 | 0 | 12 | 0 | 164 | -156 | 1105
2021-09-10 | 19:00 | 1063 | 332 | 458 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 123 | -153 | 1063
2021-09-10 | 20:00 | 993 | 332 | 456 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 | -149 | 993
2021-09-10 | 21:00 | 937 | 332 | 446 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | -146 | 937
2021-09-10 | 22:00 | 899 | 332 | 426 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -141 | 899
2021-09-10 | 23:00 | 863 | 332 | 414 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -137 | 863
2021-09-11 | 0:00 | 803 | 332 | 368 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 803
2021-09-11 | 1:00 | 769 | 332 | 333 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -126 | 769
2021-09-11 | 2:00 | 771 | 332 | 315 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 771
2021-09-11 | 3:00 | 806 | 332 | 323 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -129 | 806
2021-09-11 | 4:00 | 835 | 332 | 357 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -132 | 835
2021-09-11 | 5:00 | 845 | 332 | 385 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -132 | 845
2021-09-11 | 6:00 | 808 | 332 | 409 | 91 | 24 | 126 | 37 | 0 | 0 | 0 | -80 | -131 | 808
2021-09-11 | 7:00 | 808 | 332 | 216 | 84 | 24 | 126 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 | 808
2021-09-11 | 8:00 | 866 | 332 | 149 | 80 | 24 | 126 | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 866
2021-09-11 | 9:00 | 935 | 332 | 156 | 75 | 24 | 126 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | 935
2021-09-11 | 10:00 | 976 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | -138 | 976
2021-09-11 | 11:00 | 996 | 332 | 129 | 72 | 24 | 126 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139 | 996
2021-09-11 | 12:00 | 991 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 437 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 991
2021-09-11 | 13:00 | 1010 | 332 | 267 | 72 | 24 | 126 | 328 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 1010
2021-09-11 | 14:00 | 1000 | 332 | 360 | 77 | 24 | 126 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | -141 | 1000
2021-09-11 | 15:00 | 995 | 332 | 391 | 78 | 24 | 126 | 158 | 0 | 4 | 0 | 23 | -141 | 995
2021-09-11 | 16:00 | 992 | 332 | 411 | 83 | 24 | 126 | 104 | 0 | 9 | 0 | 45 | -142 | 992
2021-09-11 | 17:00 | 998 | 332 | 410 | 104 | 24 | 126 | 55 | 0 | 20 | 0 | 71 | -144 | 998
2021-09-11 | 18:00 | 1004 | 332 | 411 | 136 | 24 | 126 | 3 | 0 | 30 | 0 | 88 | -146 | 1004
2021-09-11 | 19:00 | 986 | 332 | 411 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 68 | -146 | 986
2021-09-11 | 20:00 | 921 | 332 | 389 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -143 | 921
2021-09-11 | 21:00 | 874 | 332 | 334 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -139 | 874
2021-09-11 | 22:00 | 848 | 332 | 324 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -136 | 848
2021-09-11 | 23:00 | 814 | 332 | 322 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -131 | 814
2021-09-12 | 0:00 | 759 | 332 | 298 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -127 | 759
2021-09-12 | 1:00 | 729 | 332 | 360 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | -93 | -126 | 729
2021-09-12 | 2:00 | 734 | 332 | 406 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | -160 | -126 | 734
2021-09-12 | 3:00 | 767 | 332 | 407 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | -143 | -129 | 767
2021-09-12 | 4:00 | 804 | 332 | 407 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | -91 | -132 | 804
2021-09-12 | 5:00 | 806 | 332 | 407 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | -65 | -132 | 806
2021-09-12 | 6:00 | 773 | 332 | 313 | 91 | 24 | 126 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 773
2021-09-12 | 7:00 | 764 | 332 | 230 | 84 | 24 | 126 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0 | -131 | 764
2021-09-12 | 8:00 | 804 | 332 | 191 | 80 | 24 | 126 | 179 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 804
2021-09-12 | 9:00 | 868 | 332 | 204 | 75 | 24 | 126 | 236 | 0 | 7 | 0 | 0 | -136 | 868
2021-09-12 | 10:00 | 899 | 332 | 141 | 72 | 24 | 126 | 319 | 0 | 23 | 0 | 0 | -138 | 899
2021-09-12 | 11:00 | 913 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 394 | 0 | 20 | 0 | -32 | -139 | 913
2021-09-12 | 12:00 | 926 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 391 | 0 | 13 | 0 | -7 | -141 | 926
2021-09-12 | 13:00 | 933 | 332 | 171 | 72 | 24 | 126 | 342 | 0 | 7 | 0 | 0 | -141 | 933
2021-09-12 | 14:00 | 933 | 332 | 250 | 77 | 24 | 126 | 256 | 0 | 9 | 0 | 0 | -141 | 933
2021-09-12 | 15:00 | 938 | 332 | 338 | 78 | 24 | 126 | 174 | 0 | 7 | 0 | 0 | -141 | 938
2021-09-12 | 16:00 | 955 | 332 | 407 | 83 | 24 | 126 | 97 | 0 | 6 | 0 | 22 | -142 | 955
2021-09-12 | 17:00 | 987 | 332 | 411 | 104 | 24 | 126 | 27 | 0 | 13 | 0 | 94 | -144 | 987
2021-09-12 | 18:00 | 1016 | 332 | 412 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 15 | 0 | 116 | -146 | 1016
2021-09-12 | 19:00 | 992 | 332 | 412 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 95 | -146 | 992
2021-09-12 | 20:00 | 934 | 332 | 411 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 | -143 | 934
2021-09-12 | 21:00 | 883 | 332 | 409 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | -139 | 883
2021-09-12 | 22:00 | 841 | 332 | 409 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | -34 | -136 | 841
2021-09-12 | 23:00 | 807 | 332 | 408 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | -46 | -131 | 807
2021-09-13 | 0:00 | 753 | 332 | 393 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | -73 | -134 | 753
2021-09-13 | 1:00 | 721 | 332 | 392 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -117 | -133 | 721
2021-09-13 | 2:00 | 737 | 332 | 394 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | -125 | -133 | 737
2021-09-13 | 3:00 | 778 | 332 | 394 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | -116 | -135 | 778
2021-09-13 | 4:00 | 818 | 332 | 395 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | -85 | -138 | 818
2021-09-13 | 5:00 | 842 | 332 | 395 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | -53 | -139 | 842
2021-09-13 | 6:00 | 852 | 332 | 357 | 91 | 24 | 126 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | -140 | 852
2021-09-13 | 7:00 | 910 | 332 | 363 | 84 | 24 | 126 | 51 | 0 | 71 | 0 | 0 | -141 | 910
2021-09-13 | 8:00 | 1017 | 332 | 393 | 80 | 24 | 126 | 127 | 0 | 81 | 0 | 0 | -146 | 1017
2021-09-13 | 9:00 | 1099 | 332 | 409 | 75 | 24 | 126 | 189 | 0 | 77 | 0 | 17 | -150 | 1099
2021-09-13 | 10:00 | 1116 | 332 | 397 | 72 | 24 | 126 | 246 | 0 | 72 | 0 | 0 | -153 | 1116
2021-09-13 | 11:00 | 1132 | 332 | 394 | 72 | 24 | 126 | 274 | 0 | 64 | 0 | 0 | -154 | 1132
2021-09-13 | 12:00 | 1100 | 332 | 404 | 72 | 24 | 126 | 230 | 0 | 64 | 0 | 1 | -153 | 1100
2021-09-13 | 13:00 | 1126 | 332 | 410 | 72 | 24 | 126 | 199 | 0 | 70 | 0 | 48 | -155 | 1126
2021-09-13 | 14:00 | 1129 | 332 | 409 | 77 | 24 | 126 | 182 | 0 | 83 | 0 | 52 | -156 | 1129
2021-09-13 | 15:00 | 1121 | 332 | 410 | 78 | 24 | 126 | 113 | 0 | 98 | 0 | 97 | -157 | 1121
2021-09-13 | 16:00 | 1126 | 332 | 459 | 83 | 24 | 126 | 57 | 0 | 94 | 0 | 108 | -157 | 1126
2021-09-13 | 17:00 | 1099 | 332 | 459 | 104 | 24 | 126 | 16 | 0 | 98 | 0 | 97 | -157 | 1099
2021-09-13 | 18:00 | 1064 | 332 | 457 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 36 | -156 | 1064
2021-09-13 | 19:00 | 1036 | 332 | 457 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | -12 | -153 | 1036
2021-09-13 | 20:00 | 982 | 332 | 456 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | -71 | -149 | 982
2021-09-13 | 21:00 | 933 | 332 | 454 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | -108 | -146 | 933
2021-09-13 | 22:00 | 901 | 332 | 454 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | -107 | -141 | 901
2021-09-13 | 23:00 | 865 | 332 | 416 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | -81 | -137 | 865
2021-09-14 | 0:00 | 805 | 332 | 395 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | -108 | -134 | 805
2021-09-14 | 1:00 | 768 | 332 | 393 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | -140 | -133 | 768
2021-09-14 | 2:00 | 774 | 332 | 395 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | -171 | -133 | 774
2021-09-14 | 3:00 | 813 | 332 | 395 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | -171 | -135 | 813
2021-09-14 | 4:00 | 852 | 332 | 395 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 118 | 0 | -131 | -138 | 852
2021-09-14 | 5:00 | 872 | 332 | 346 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | -44 | -139 | 872
2021-09-14 | 6:00 | 871 | 332 | 311 | 91 | 24 | 126 | 3 | 0 | 124 | 0 | 0 | -140 | 871
2021-09-14 | 7:00 | 913 | 332 | 333 | 84 | 24 | 126 | 18 | 0 | 137 | 0 | 0 | -141 | 913
2021-09-14 | 8:00 | 1020 | 332 | 407 | 80 | 24 | 126 | 31 | 0 | 133 | 0 | 33 | -146 | 1020
2021-09-14 | 9:00 | 1090 | 332 | 409 | 75 | 24 | 126 | 40 | 0 | 128 | 0 | 106 | -150 | 1090
2021-09-14 | 10:00 | 1095 | 332 | 409 | 72 | 24 | 126 | 61 | 0 | 126 | 0 | 98 | -153 | 1095
2021-09-14 | 11:00 | 1089 | 332 | 409 | 72 | 24 | 126 | 104 | 0 | 125 | 0 | 51 | -154 | 1089
2021-09-14 | 12:00 | 1041 | 332 | 406 | 72 | 24 | 126 | 114 | 0 | 119 | 0 | 1 | -153 | 1041
2021-09-14 | 13:00 | 1066 | 332 | 409 | 72 | 24 | 126 | 136 | 0 | 103 | 0 | 19 | -155 | 1066
2021-09-14 | 14:00 | 1064 | 332 | 408 | 77 | 24 | 126 | 119 | 0 | 96 | 0 | 38 | -156 | 1064
2021-09-14 | 15:00 | 1054 | 332 | 409 | 78 | 24 | 126 | 90 | 0 | 90 | 0 | 62 | -157 | 1054
2021-09-14 | 16:00 | 1054 | 332 | 457 | 83 | 24 | 126 | 50 | 0 | 101 | 0 | 38 | -157 | 1054
2021-09-14 | 17:00 | 1033 | 332 | 456 | 104 | 24 | 126 | 18 | 0 | 101 | 0 | 29 | -157 | 1033
2021-09-14 | 18:00 | 1033 | 332 | 456 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 100 | 0 | 14 | -156 | 1033
2021-09-14 | 19:00 | 987 | 332 | 455 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | -36 | -153 | 987
2021-09-14 | 20:00 | 938 | 332 | 455 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | -84 | -149 | 938
2021-09-14 | 21:00 | 893 | 332 | 454 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | -116 | -146 | 893
2021-09-14 | 22:00 | 866 | 332 | 453 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | -131 | -141 | 866
2021-09-14 | 23:00 | 838 | 332 | 415 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | -88 | -137 | 838
2021-09-15 | 0:00 | 783 | 332 | 291 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 783
2021-09-15 | 1:00 | 749 | 332 | 258 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -133 | 749
2021-09-15 | 2:00 | 765 | 332 | 261 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -133 | 765
2021-09-15 | 3:00 | 807 | 332 | 281 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 807
2021-09-15 | 4:00 | 850 | 332 | 341 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -138 | 850
2021-09-15 | 5:00 | 865 | 332 | 369 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -139 | 865
2021-09-15 | 6:00 | 854 | 332 | 348 | 91 | 24 | 126 | 23 | 0 | 50 | 0 | 0 | -140 | 854
2021-09-15 | 7:00 | 879 | 332 | 272 | 84 | 24 | 126 | 137 | 0 | 45 | 0 | 0 | -141 | 879
2021-09-15 | 8:00 | 970 | 332 | 215 | 80 | 24 | 126 | 304 | 0 | 35 | 0 | 0 | -146 | 970
2021-09-15 | 9:00 | 1061 | 332 | 147 | 75 | 24 | 126 | 484 | 0 | 31 | 0 | -8 | -150 | 1061
2021-09-15 | 10:00 | 1108 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 605 | 0 | 29 | 0 | -64 | -153 | 1108
2021-09-15 | 11:00 | 1172 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 700 | 0 | 27 | 0 | -92 | -154 | 1172
2021-09-15 | 12:00 | 1127 | 332 | 135 | 72 | 24 | 126 | 679 | 0 | 31 | 0 | -119 | -153 | 1127
2021-09-15 | 13:00 | 1159 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 642 | 0 | 31 | 0 | -50 | -155 | 1159
2021-09-15 | 14:00 | 1178 | 332 | 182 | 77 | 24 | 126 | 557 | 0 | 36 | 0 | 0 | -156 | 1178
2021-09-15 | 15:00 | 1155 | 332 | 347 | 78 | 24 | 126 | 362 | 0 | 43 | 0 | 0 | -157 | 1155
2021-09-15 | 16:00 | 1150 | 332 | 459 | 83 | 24 | 126 | 180 | 0 | 56 | 0 | 47 | -157 | 1150
2021-09-15 | 17:00 | 1106 | 332 | 458 | 104 | 24 | 126 | 45 | 0 | 71 | 0 | 103 | -157 | 1106
2021-09-15 | 18:00 | 1095 | 332 | 458 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 75 | 0 | 99 | -156 | 1095
2021-09-15 | 19:00 | 1053 | 332 | 457 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 43 | -153 | 1053
2021-09-15 | 20:00 | 988 | 332 | 421 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -149 | 988
2021-09-15 | 21:00 | 935 | 332 | 368 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -146 | 935
2021-09-15 | 22:00 | 896 | 332 | 348 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -141 | 896
2021-09-15 | 23:00 | 859 | 332 | 345 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -137 | 859
2021-09-16 | 0:00 | 800 | 332 | 302 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -128 | 800
2021-09-16 | 1:00 | 768 | 332 | 261 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -128 | 768
2021-09-16 | 2:00 | 774 | 332 | 255 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -128 | 774
2021-09-16 | 3:00 | 810 | 332 | 267 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -131 | 810
2021-09-16 | 4:00 | 851 | 332 | 315 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -135 | 851
2021-09-16 | 5:00 | 866 | 332 | 349 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -136 | 866
2021-09-16 | 6:00 | 855 | 332 | 336 | 91 | 24 | 126 | 23 | 0 | 59 | 0 | 0 | -136 | 855
2021-09-16 | 7:00 | 890 | 332 | 203 | 84 | 24 | 126 | 169 | 0 | 54 | 0 | 34 | -136 | 890
2021-09-16 | 8:00 | 994 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 369 | 0 | 50 | 0 | 19 | -139 | 994
2021-09-16 | 9:00 | 1104 | 332 | 136 | 75 | 24 | 126 | 551 | 0 | 47 | 0 | -45 | -142 | 1104
2021-09-16 | 10:00 | 1161 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 704 | 0 | 44 | 0 | -133 | -146 | 1161
2021-09-16 | 11:00 | 1217 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 779 | 0 | 37 | 0 | -142 | -149 | 1217
2021-09-16 | 12:00 | 1209 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 777 | 0 | 40 | 0 | -152 | -148 | 1209
2021-09-16 | 13:00 | 1248 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 718 | 0 | 50 | 0 | -62 | -150 | 1248
2021-09-16 | 14:00 | 1263 | 332 | 215 | 77 | 24 | 126 | 564 | 0 | 51 | 0 | 25 | -151 | 1263
2021-09-16 | 15:00 | 1251 | 332 | 389 | 78 | 24 | 126 | 389 | 0 | 57 | 0 | 7 | -151 | 1251
2021-09-16 | 16:00 | 1234 | 332 | 460 | 83 | 24 | 126 | 216 | 0 | 56 | 0 | 87 | -150 | 1234
2021-09-16 | 17:00 | 1189 | 332 | 459 | 104 | 24 | 126 | 55 | 0 | 65 | 0 | 174 | -150 | 1189
2021-09-16 | 18:00 | 1175 | 332 | 460 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 70 | 0 | 176 | -150 | 1175
2021-09-16 | 19:00 | 1123 | 332 | 458 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 114 | -147 | 1123
2021-09-16 | 20:00 | 1045 | 332 | 457 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 19 | -143 | 1045
2021-09-16 | 21:00 | 982 | 332 | 421 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -140 | 982
2021-09-16 | 22:00 | 941 | 332 | 405 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -138 | 941
2021-09-16 | 23:00 | 902 | 332 | 379 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -133 | 902
2021-09-17 | 0:00 | 834 | 332 | 313 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -128 | 834
2021-09-17 | 1:00 | 794 | 332 | 278 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -128 | 794
2021-09-17 | 2:00 | 798 | 332 | 260 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -128 | 798
2021-09-17 | 3:00 | 835 | 332 | 270 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -131 | 835
2021-09-17 | 4:00 | 867 | 332 | 305 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -135 | 867
2021-09-17 | 5:00 | 877 | 332 | 323 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -136 | 877
2021-09-17 | 6:00 | 878 | 332 | 320 | 91 | 24 | 126 | 13 | 0 | 108 | 0 | 0 | -136 | 878
2021-09-17 | 7:00 | 924 | 332 | 302 | 84 | 24 | 126 | 81 | 0 | 111 | 0 | 0 | -136 | 924
2021-09-17 | 8:00 | 1041 | 332 | 321 | 80 | 24 | 126 | 178 | 0 | 119 | 0 | 0 | -139 | 1041
2021-09-17 | 9:00 | 1135 | 332 | 305 | 75 | 24 | 126 | 294 | 0 | 121 | 0 | 0 | -142 | 1135
2021-09-17 | 10:00 | 1163 | 332 | 282 | 72 | 24 | 126 | 342 | 0 | 131 | 0 | 0 | -146 | 1163
2021-09-17 | 11:00 | 1189 | 332 | 297 | 72 | 24 | 126 | 346 | 0 | 141 | 0 | 0 | -149 | 1189
2021-09-17 | 12:00 | 1137 | 332 | 323 | 72 | 24 | 126 | 274 | 0 | 134 | 0 | 0 | -148 | 1137
2021-09-17 | 13:00 | 1156 | 332 | 340 | 72 | 24 | 126 | 277 | 0 | 135 | 0 | 0 | -150 | 1156
2021-09-17 | 14:00 | 1154 | 332 | 411 | 77 | 24 | 126 | 174 | 0 | 139 | 0 | 22 | -151 | 1154
2021-09-17 | 15:00 | 1125 | 332 | 410 | 78 | 24 | 126 | 105 | 0 | 137 | 0 | 64 | -151 | 1125
2021-09-17 | 16:00 | 1110 | 332 | 458 | 83 | 24 | 126 | 59 | 0 | 131 | 0 | 47 | -150 | 1110
2021-09-17 | 17:00 | 1076 | 332 | 458 | 104 | 24 | 126 | 21 | 0 | 131 | 0 | 30 | -150 | 1076
2021-09-17 | 18:00 | 1069 | 332 | 457 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 121 | 0 | 22 | -150 | 1069
2021-09-17 | 19:00 | 1025 | 332 | 424 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -147 | 1025
2021-09-17 | 20:00 | 962 | 332 | 355 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -143 | 962
2021-09-17 | 21:00 | 908 | 332 | 309 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -140 | 908
2021-09-17 | 22:00 | 873 | 332 | 296 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -138 | 873
2021-09-17 | 23:00 | 833 | 332 | 303 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -133 | 833
2021-09-18 | 0:00 | 777 | 332 | 260 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -127 | 777
2021-09-18 | 1:00 | 743 | 332 | 234 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -127 | 743
2021-09-18 | 2:00 | 749 | 332 | 217 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -127 | 749
2021-09-18 | 3:00 | 788 | 332 | 232 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -130 | 788
2021-09-18 | 4:00 | 821 | 332 | 277 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -132 | 821
2021-09-18 | 5:00 | 824 | 332 | 301 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -132 | 824
2021-09-18 | 6:00 | 803 | 332 | 298 | 91 | 24 | 126 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | -130 | 803
2021-09-18 | 7:00 | 802 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 138 | 0 | 42 | 0 | 52 | -130 | 802
2021-09-18 | 8:00 | 867 | 332 | 115 | 80 | 24 | 126 | 331 | 0 | 30 | 0 | -39 | -132 | 867
2021-09-18 | 9:00 | 942 | 332 | 116 | 75 | 24 | 126 | 557 | 0 | 27 | -5 | -175 | -135 | 942
2021-09-18 | 10:00 | 982 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 753 | -106 | 31 | -6 | -224 | -137 | 982
2021-09-18 | 11:00 | 1032 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 878 | -181 | 31 | -6 | -224 | -138 | 1032
2021-09-18 | 12:00 | 1019 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 868 | -188 | 37 | -7 | -224 | -138 | 1019
2021-09-18 | 13:00 | 1021 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 852 | -174 | 42 | -8 | -224 | -138 | 1021
2021-09-18 | 14:00 | 996 | 332 | 117 | 77 | 24 | 126 | 753 | -111 | 49 | -9 | -224 | -138 | 996
2021-09-18 | 15:00 | 1002 | 332 | 117 | 78 | 24 | 126 | 620 | -19 | 53 | 0 | -191 | -138 | 1002
2021-09-18 | 16:00 | 1001 | 332 | 139 | 83 | 24 | 126 | 372 | 0 | 57 | 0 | 6 | -138 | 1001
2021-09-18 | 17:00 | 1000 | 332 | 378 | 104 | 24 | 126 | 111 | 0 | 50 | 0 | 16 | -141 | 1000
2021-09-18 | 18:00 | 992 | 332 | 411 | 136 | 24 | 126 | 2 | 0 | 47 | 0 | 57 | -143 | 992
2021-09-18 | 19:00 | 963 | 332 | 232 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | -143 | 963
2021-09-18 | 20:00 | 895 | 332 | 155 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 204 | -139 | 895
2021-09-18 | 21:00 | 844 | 332 | 135 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 187 | -135 | 844
2021-09-18 | 22:00 | 806 | 332 | 135 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 173 | -132 | 806
2021-09-18 | 23:00 | 777 | 332 | 133 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 168 | -128 | 777
2021-09-19 | 0:00 | 720 | 332 | 255 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -127 | 720
2021-09-19 | 1:00 | 690 | 332 | 227 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -127 | 690
2021-09-19 | 2:00 | 698 | 332 | 167 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 47 | -127 | 698
2021-09-19 | 3:00 | 739 | 332 | 145 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 81 | -130 | 739
2021-09-19 | 4:00 | 778 | 332 | 272 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -132 | 778
2021-09-19 | 5:00 | 786 | 332 | 300 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -132 | 786
2021-09-19 | 6:00 | 739 | 332 | 232 | 91 | 24 | 126 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | -130 | 739
2021-09-19 | 7:00 | 728 | 332 | 132 | 84 | 24 | 126 | 234 | 0 | 25 | 0 | -99 | -130 | 728
2021-09-19 | 8:00 | 744 | 332 | 112 | 80 | 24 | 126 | 496 | -104 | 34 | 0 | -224 | -132 | 744
2021-09-19 | 9:00 | 797 | 332 | 114 | 75 | 24 | 126 | 732 | -273 | 32 | -6 | -224 | -135 | 797
2021-09-19 | 10:00 | 849 | 332 | 115 | 72 | 24 | 126 | 892 | -384 | 41 | -8 | -224 | -137 | 849
2021-09-19 | 11:00 | 890 | 332 | 115 | 72 | 24 | 126 | 982 | -438 | 48 | -9 | -224 | -138 | 890
2021-09-19 | 12:00 | 910 | 332 | 115 | 72 | 24 | 126 | 977 | -417 | 53 | -10 | -224 | -138 | 910
2021-09-19 | 13:00 | 927 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 946 | -374 | 57 | -11 | -224 | -138 | 927
2021-09-19 | 14:00 | 916 | 332 | 115 | 77 | 24 | 126 | 825 | -267 | 57 | -11 | -224 | -138 | 916
2021-09-19 | 15:00 | 913 | 332 | 117 | 78 | 24 | 126 | 620 | -83 | 61 | 0 | -224 | -138 | 913
2021-09-19 | 16:00 | 938 | 332 | 169 | 83 | 24 | 126 | 351 | 0 | 23 | 0 | -32 | -138 | 938
2021-09-19 | 17:00 | 960 | 332 | 371 | 104 | 24 | 126 | 98 | 0 | 29 | 0 | 17 | -141 | 960
2021-09-19 | 18:00 | 980 | 332 | 411 | 136 | 24 | 126 | 2 | 0 | 26 | 0 | 66 | -143 | 980
2021-09-19 | 19:00 | 951 | 332 | 411 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37 | -143 | 951
2021-09-19 | 20:00 | 894 | 332 | 391 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -139 | 894
2021-09-19 | 21:00 | 844 | 332 | 344 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 844
2021-09-19 | 22:00 | 803 | 332 | 317 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -132 | 803
2021-09-19 | 23:00 | 766 | 332 | 303 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -128 | 766
2021-09-20 | 0:00 | 712 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 136 | -127 | 712
2021-09-20 | 1:00 | 683 | 332 | 132 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 111 | -127 | 683
2021-09-20 | 2:00 | 695 | 332 | 132 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 103 | -127 | 695
2021-09-20 | 3:00 | 740 | 332 | 133 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 | -130 | 740
2021-09-20 | 4:00 | 785 | 332 | 133 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 163 | -132 | 785
2021-09-20 | 5:00 | 798 | 332 | 135 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 186 | -132 | 798
2021-09-20 | 6:00 | 766 | 332 | 134 | 91 | 24 | 126 | 33 | 0 | 21 | 0 | 135 | -130 | 766
2021-09-20 | 7:00 | 760 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 224 | 0 | 15 | 0 | -49 | -130 | 760
2021-09-20 | 8:00 | 818 | 332 | 114 | 80 | 24 | 126 | 492 | -24 | 10 | 0 | -204 | -132 | 818
2021-09-20 | 9:00 | 897 | 332 | 115 | 75 | 24 | 126 | 732 | -157 | 11 | -2 | -224 | -135 | 897
2021-09-20 | 10:00 | 972 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 903 | -251 | 12 | -2 | -224 | -137 | 972
2021-09-20 | 11:00 | 1032 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 944 | -229 | 9 | -2 | -224 | -138 | 1032
2021-09-20 | 12:00 | 1046 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 919 | -187 | 5 | -1 | -224 | -138 | 1046
2021-09-20 | 13:00 | 1064 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 879 | -131 | 7 | -1 | -224 | -138 | 1064
2021-09-20 | 14:00 | 1057 | 332 | 119 | 77 | 24 | 126 | 734 | -23 | 9 | -2 | -201 | -138 | 1057
2021-09-20 | 15:00 | 1052 | 332 | 135 | 78 | 24 | 126 | 532 | 0 | 10 | 0 | -47 | -138 | 1052
2021-09-20 | 16:00 | 1074 | 332 | 334 | 83 | 24 | 126 | 297 | 0 | 16 | 0 | 0 | -138 | 1074
2021-09-20 | 17:00 | 1081 | 332 | 413 | 104 | 24 | 126 | 83 | 0 | 26 | 0 | 114 | -141 | 1081
2021-09-20 | 18:00 | 1092 | 332 | 412 | 136 | 24 | 126 | 2 | 0 | 35 | 0 | 168 | -143 | 1092
2021-09-20 | 19:00 | 1053 | 332 | 412 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 123 | -143 | 1053
2021-09-20 | 20:00 | 987 | 332 | 412 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 54 | -139 | 987
2021-09-20 | 21:00 | 930 | 332 | 390 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 7 | -135 | 930
2021-09-20 | 22:00 | 883 | 332 | 369 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -132 | 883
2021-09-20 | 23:00 | 836 | 332 | 351 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -128 | 836
2021-09-21 | 0:00 | 779 | 332 | 311 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -128 | 779
2021-09-21 | 1:00 | 739 | 332 | 277 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -128 | 739
2021-09-21 | 2:00 | 753 | 332 | 272 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -128 | 753
2021-09-21 | 3:00 | 788 | 332 | 279 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -131 | 788
2021-09-21 | 4:00 | 830 | 332 | 323 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 830
2021-09-21 | 5:00 | 849 | 332 | 364 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -136 | 849
2021-09-21 | 6:00 | 849 | 332 | 369 | 91 | 24 | 126 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | -136 | 849
2021-09-21 | 7:00 | 890 | 332 | 300 | 84 | 24 | 126 | 139 | 0 | 21 | 0 | 0 | -136 | 890
2021-09-21 | 8:00 | 989 | 332 | 247 | 80 | 24 | 126 | 301 | 0 | 18 | 0 | 0 | -139 | 989
2021-09-21 | 9:00 | 1079 | 332 | 172 | 75 | 24 | 126 | 485 | 0 | 17 | -3 | -7 | -142 | 1079
2021-09-21 | 10:00 | 1145 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 724 | 0 | 20 | -4 | -140 | -146 | 1145
2021-09-21 | 11:00 | 1209 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 844 | 0 | 24 | -5 | -198 | -149 | 1209
2021-09-21 | 12:00 | 1211 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 885 | -9 | 18 | -4 | -224 | -148 | 1211
2021-09-21 | 13:00 | 1251 | 332 | 140 | 72 | 24 | 126 | 864 | 0 | 18 | -4 | -171 | -150 | 1251
2021-09-21 | 14:00 | 1273 | 332 | 139 | 77 | 24 | 126 | 775 | 0 | 27 | -5 | -71 | -151 | 1273
2021-09-21 | 15:00 | 1272 | 332 | 276 | 78 | 24 | 126 | 554 | 0 | 33 | 0 | 0 | -151 | 1272
2021-09-21 | 16:00 | 1275 | 332 | 461 | 83 | 24 | 126 | 285 | 0 | 31 | 0 | 83 | -150 | 1275
2021-09-21 | 17:00 | 1228 | 332 | 503 | 104 | 24 | 126 | 57 | 0 | 28 | 0 | 204 | -150 | 1228
2021-09-21 | 18:00 | 1211 | 332 | 509 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -150 | 1211
2021-09-21 | 19:00 | 1154 | 332 | 461 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 187 | -147 | 1154
2021-09-21 | 20:00 | 1069 | 332 | 457 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 105 | -143 | 1069
2021-09-21 | 21:00 | 1003 | 332 | 456 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 | -140 | 1003
2021-09-21 | 22:00 | 949 | 332 | 456 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | -138 | 949
2021-09-21 | 23:00 | 905 | 332 | 416 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | -133 | 905
2021-09-22 | 0:00 | 835 | 332 | 382 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -128 | 835
2021-09-22 | 1:00 | 794 | 332 | 343 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 794
2021-09-22 | 2:00 | 795 | 332 | 325 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -128 | 795
2021-09-22 | 3:00 | 827 | 332 | 333 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -131 | 827
2021-09-22 | 4:00 | 866 | 332 | 376 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 866
2021-09-22 | 5:00 | 878 | 332 | 396 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | -136 | 878
2021-09-22 | 6:00 | 883 | 332 | 396 | 91 | 24 | 126 | 15 | 0 | 12 | 0 | 23 | -136 | 883
2021-09-22 | 7:00 | 916 | 332 | 351 | 84 | 24 | 126 | 126 | 0 | 9 | 0 | 0 | -136 | 916
2021-09-22 | 8:00 | 1026 | 332 | 284 | 80 | 24 | 126 | 310 | 0 | 9 | 0 | 0 | -139 | 1026
2021-09-22 | 9:00 | 1110 | 332 | 185 | 75 | 24 | 126 | 504 | 0 | 8 | -2 | 0 | -142 | 1110
2021-09-22 | 10:00 | 1177 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 769 | 0 | 12 | -2 | -147 | -146 | 1177
2021-09-22 | 11:00 | 1213 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 931 | -48 | 15 | -3 | -224 | -149 | 1213
2021-09-22 | 12:00 | 1217 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 1026 | -146 | 22 | -4 | -224 | -148 | 1217
2021-09-22 | 13:00 | 1239 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 977 | -75 | 22 | -4 | -224 | -150 | 1239
2021-09-22 | 14:00 | 1240 | 332 | 138 | 77 | 24 | 126 | 858 | 0 | 20 | -4 | -180 | -151 | 1240
2021-09-22 | 15:00 | 1228 | 332 | 185 | 78 | 24 | 126 | 649 | 0 | 15 | 0 | -30 | -151 | 1228
2021-09-22 | 16:00 | 1241 | 332 | 419 | 83 | 24 | 126 | 365 | 0 | 16 | 0 | 26 | -150 | 1241
2021-09-22 | 17:00 | 1188 | 332 | 464 | 104 | 24 | 126 | 98 | 0 | 18 | 0 | 172 | -150 | 1188
2021-09-22 | 18:00 | 1152 | 332 | 459 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 20 | 0 | 204 | -150 | 1152
2021-09-22 | 19:00 | 1093 | 332 | 457 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 141 | -147 | 1093
2021-09-22 | 20:00 | 1006 | 332 | 457 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47 | -143 | 1006
2021-09-22 | 21:00 | 940 | 332 | 443 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | -140 | 940
2021-09-22 | 22:00 | 898 | 332 | 421 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -138 | 898
2021-09-22 | 23:00 | 854 | 332 | 401 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | -133 | 854
2021-09-23 | 0:00 | 792 | 332 | 349 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -127 | 792
2021-09-23 | 1:00 | 751 | 332 | 309 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -127 | 751
2021-09-23 | 2:00 | 762 | 332 | 294 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -127 | 762
2021-09-23 | 3:00 | 793 | 332 | 292 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -130 | 793
2021-09-23 | 4:00 | 832 | 332 | 236 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 92 | -132 | 832
2021-09-23 | 5:00 | 838 | 332 | 296 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 52 | -132 | 838
2021-09-23 | 6:00 | 812 | 332 | 227 | 91 | 24 | 126 | 31 | 0 | 28 | 0 | 83 | -130 | 812
2021-09-23 | 7:00 | 809 | 332 | 124 | 84 | 24 | 126 | 211 | 0 | 26 | 0 | 12 | -130 | 809
2021-09-23 | 8:00 | 875 | 332 | 115 | 80 | 24 | 126 | 454 | 0 | 20 | 0 | -144 | -132 | 875
2021-09-23 | 9:00 | 958 | 332 | 117 | 75 | 24 | 126 | 672 | -43 | 18 | -4 | -224 | -135 | 958
2021-09-23 | 10:00 | 1019 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 812 | -121 | 21 | -4 | -224 | -137 | 1019
2021-09-23 | 11:00 | 1077 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 914 | -163 | 20 | -4 | -224 | -138 | 1077
2021-09-23 | 12:00 | 1090 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 927 | -166 | 23 | -4 | -224 | -138 | 1090
2021-09-23 | 13:00 | 1117 | 332 | 121 | 72 | 24 | 126 | 897 | -109 | 20 | -4 | -224 | -138 | 1117
2021-09-23 | 14:00 | 1094 | 332 | 120 | 77 | 24 | 126 | 750 | -16 | 13 | -3 | -191 | -138 | 1094
2021-09-23 | 15:00 | 1091 | 332 | 129 | 78 | 24 | 126 | 577 | 0 | 6 | 0 | -43 | -138 | 1091
2021-09-23 | 16:00 | 1115 | 332 | 276 | 83 | 24 | 126 | 334 | 0 | 6 | 0 | 72 | -138 | 1115
2021-09-23 | 17:00 | 1095 | 332 | 414 | 104 | 24 | 126 | 87 | 0 | 8 | 0 | 141 | -141 | 1095
2021-09-23 | 18:00 | 1086 | 332 | 413 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 12 | 0 | 185 | -143 | 1086
2021-09-23 | 19:00 | 1047 | 332 | 412 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 144 | -143 | 1047
2021-09-23 | 20:00 | 976 | 332 | 412 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 | -139 | 976
2021-09-23 | 21:00 | 914 | 332 | 410 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | -135 | 914
2021-09-23 | 22:00 | 865 | 332 | 386 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -132 | 865
2021-09-23 | 23:00 | 821 | 332 | 368 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -128 | 821
2021-09-24 | 0:00 | 760 | 332 | 318 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -128 | 760
2021-09-24 | 1:00 | 726 | 332 | 284 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -128 | 726
2021-09-24 | 2:00 | 734 | 332 | 201 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 71 | -128 | 734
2021-09-24 | 3:00 | 775 | 332 | 210 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 | -131 | 775
2021-09-24 | 4:00 | 822 | 332 | 334 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 822
2021-09-24 | 5:00 | 841 | 332 | 270 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 | -136 | 841
2021-09-24 | 6:00 | 820 | 332 | 140 | 91 | 24 | 126 | 31 | 0 | 17 | 0 | 195 | -136 | 820
2021-09-24 | 7:00 | 825 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 233 | 0 | 13 | 0 | 15 | -136 | 825
2021-09-24 | 8:00 | 888 | 332 | 132 | 80 | 24 | 126 | 513 | -2 | 12 | 0 | -190 | -139 | 888
2021-09-24 | 9:00 | 980 | 332 | 133 | 75 | 24 | 126 | 756 | -110 | 12 | -2 | -224 | -142 | 980
2021-09-24 | 10:00 | 1041 | 332 | 134 | 72 | 24 | 126 | 904 | -191 | 12 | -2 | -224 | -146 | 1041
2021-09-24 | 11:00 | 1089 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 961 | -196 | 9 | -2 | -224 | -149 | 1089
2021-09-24 | 12:00 | 1063 | 332 | 135 | 72 | 24 | 126 | 900 | -162 | 10 | -2 | -224 | -148 | 1063
2021-09-24 | 13:00 | 1093 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 773 | -24 | 15 | -3 | -208 | -150 | 1093
2021-09-24 | 14:00 | 1093 | 332 | 136 | 77 | 24 | 126 | 591 | 0 | 18 | -3 | -57 | -151 | 1093
2021-09-24 | 15:00 | 1086 | 332 | 216 | 78 | 24 | 126 | 407 | 0 | 23 | 0 | 31 | -151 | 1086
2021-09-24 | 16:00 | 1076 | 332 | 396 | 83 | 24 | 126 | 230 | 0 | 35 | 0 | 0 | -150 | 1076
2021-09-24 | 17:00 | 1049 | 332 | 292 | 104 | 24 | 126 | 77 | 0 | 40 | 0 | 204 | -150 | 1049
2021-09-24 | 18:00 | 1041 | 332 | 321 | 136 | 24 | 126 | 2 | 0 | 46 | 0 | 204 | -150 | 1041
2021-09-24 | 19:00 | 994 | 332 | 263 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | -147 | 994
2021-09-24 | 20:00 | 927 | 332 | 191 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 202 | -143 | 927
2021-09-24 | 21:00 | 870 | 332 | 179 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 156 | -140 | 870
2021-09-24 | 22:00 | 830 | 332 | 179 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 131 | -138 | 830
2021-09-24 | 23:00 | 798 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 168 | -133 | 798
2021-09-25 | 0:00 | 744 | 332 | 264 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -127 | 744
2021-09-25 | 1:00 | 706 | 332 | 224 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -127 | 706
2021-09-25 | 2:00 | 718 | 332 | 214 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -127 | 718
2021-09-25 | 3:00 | 758 | 332 | 228 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -130 | 758
2021-09-25 | 4:00 | 797 | 332 | 275 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -132 | 797
2021-09-25 | 5:00 | 805 | 332 | 292 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -132 | 805
2021-09-25 | 6:00 | 773 | 332 | 240 | 91 | 24 | 126 | 26 | 0 | 64 | 0 | 0 | -130 | 773
2021-09-25 | 7:00 | 751 | 332 | 132 | 84 | 24 | 126 | 203 | 0 | 61 | 0 | -81 | -130 | 751
2021-09-25 | 8:00 | 800 | 332 | 115 | 80 | 24 | 126 | 474 | -49 | 52 | 0 | -222 | -132 | 800
2021-09-25 | 9:00 | 864 | 332 | 114 | 75 | 24 | 126 | 708 | -195 | 48 | -9 | -224 | -135 | 864
2021-09-25 | 10:00 | 907 | 332 | 115 | 72 | 24 | 126 | 820 | -254 | 41 | -8 | -224 | -137 | 907
2021-09-25 | 11:00 | 969 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 912 | -280 | 35 | -7 | -224 | -138 | 969
2021-09-25 | 12:00 | 974 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 854 | -210 | 26 | -5 | -224 | -138 | 974
2021-09-25 | 13:00 | 990 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 788 | -127 | 25 | -5 | -224 | -138 | 990
2021-09-25 | 14:00 | 982 | 332 | 118 | 77 | 24 | 126 | 672 | -34 | 24 | -5 | -214 | -138 | 982
2021-09-25 | 15:00 | 974 | 332 | 118 | 78 | 24 | 126 | 485 | 0 | 31 | 0 | -82 | -138 | 974
2021-09-25 | 16:00 | 980 | 332 | 247 | 83 | 24 | 126 | 269 | 0 | 37 | 0 | 0 | -138 | 980
2021-09-25 | 17:00 | 981 | 332 | 395 | 104 | 24 | 126 | 76 | 0 | 38 | 0 | 27 | -141 | 981
2021-09-25 | 18:00 | 996 | 332 | 411 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 45 | 0 | 64 | -143 | 996
2021-09-25 | 19:00 | 954 | 332 | 406 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 15 | -143 | 954
2021-09-25 | 20:00 | 897 | 332 | 362 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -139 | 897
2021-09-25 | 21:00 | 841 | 332 | 267 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 39 | -135 | 841
2021-09-25 | 22:00 | 804 | 332 | 134 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 151 | -132 | 804
2021-09-25 | 23:00 | 771 | 332 | 132 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 145 | -128 | 771
2021-09-26 | 0:00 | 719 | 332 | 133 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 110 | -127 | 719
2021-09-26 | 1:00 | 686 | 332 | 132 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 80 | -127 | 686
2021-09-26 | 2:00 | 698 | 332 | 132 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 70 | -127 | 698
2021-09-26 | 3:00 | 737 | 332 | 133 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 79 | -130 | 737
2021-09-26 | 4:00 | 772 | 332 | 132 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 116 | -132 | 772
2021-09-26 | 5:00 | 775 | 332 | 133 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 134 | -132 | 775
2021-09-26 | 6:00 | 729 | 332 | 133 | 91 | 24 | 126 | 27 | 0 | 55 | 0 | 71 | -130 | 729
2021-09-26 | 7:00 | 708 | 332 | 133 | 84 | 24 | 126 | 176 | 0 | 54 | 0 | -91 | -130 | 708
2021-09-26 | 8:00 | 726 | 332 | 111 | 80 | 24 | 126 | 416 | -48 | 41 | 0 | -224 | -132 | 726
2021-09-26 | 9:00 | 779 | 332 | 112 | 75 | 24 | 126 | 643 | -202 | 34 | -6 | -224 | -135 | 779
2021-09-26 | 10:00 | 827 | 332 | 113 | 72 | 24 | 126 | 805 | -308 | 30 | -6 | -224 | -137 | 827
2021-09-26 | 11:00 | 884 | 332 | 115 | 72 | 24 | 126 | 950 | -401 | 35 | -7 | -224 | -138 | 884
2021-09-26 | 12:00 | 910 | 332 | 115 | 72 | 24 | 126 | 946 | -363 | 25 | -5 | -224 | -138 | 910
2021-09-26 | 13:00 | 914 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 905 | -325 | 32 | -6 | -224 | -138 | 914
2021-09-26 | 14:00 | 916 | 332 | 115 | 77 | 24 | 126 | 769 | -195 | 37 | -7 | -224 | -138 | 916
2021-09-26 | 15:00 | 919 | 332 | 115 | 78 | 24 | 126 | 558 | -29 | 38 | 0 | -185 | -138 | 919
2021-09-26 | 16:00 | 929 | 332 | 198 | 83 | 24 | 126 | 278 | 0 | 47 | 0 | -21 | -138 | 929
2021-09-26 | 17:00 | 963 | 332 | 386 | 104 | 24 | 126 | 62 | 0 | 51 | 0 | 19 | -141 | 963
2021-09-26 | 18:00 | 985 | 332 | 411 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 44 | -143 | 985
2021-09-26 | 19:00 | 951 | 332 | 402 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 9 | -143 | 951
2021-09-26 | 20:00 | 892 | 332 | 349 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -139 | 892
2021-09-26 | 21:00 | 840 | 332 | 299 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 840
2021-09-26 | 22:00 | 791 | 332 | 268 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -132 | 791
2021-09-26 | 23:00 | 760 | 332 | 265 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -128 | 760
2021-09-27 | 0:00 | 705 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 111 | -128 | 705
2021-09-27 | 1:00 | 680 | 332 | 119 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 85 | -128 | 680
2021-09-27 | 2:00 | 694 | 332 | 119 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 87 | -128 | 694
2021-09-27 | 3:00 | 742 | 332 | 120 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 112 | -131 | 742
2021-09-27 | 4:00 | 787 | 332 | 212 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 73 | -135 | 787
2021-09-27 | 5:00 | 812 | 332 | 329 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -136 | 812
2021-09-27 | 6:00 | 809 | 332 | 324 | 91 | 24 | 126 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | -136 | 809
2021-09-27 | 7:00 | 831 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 178 | 0 | 25 | 0 | 63 | -136 | 831
2021-09-27 | 8:00 | 915 | 332 | 132 | 80 | 24 | 126 | 401 | 0 | 23 | 0 | -64 | -139 | 915
2021-09-27 | 9:00 | 1008 | 332 | 134 | 75 | 24 | 126 | 602 | 0 | 20 | -4 | -159 | -142 | 1008
2021-09-27 | 10:00 | 1071 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 748 | -16 | 21 | -4 | -222 | -146 | 1071
2021-09-27 | 11:00 | 1107 | 332 | 135 | 72 | 24 | 126 | 797 | -20 | 17 | -3 | -224 | -149 | 1107
2021-09-27 | 12:00 | 1105 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 760 | -6 | 26 | -5 | -212 | -148 | 1105
2021-09-27 | 13:00 | 1138 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 646 | 0 | 29 | -6 | -72 | -150 | 1138
2021-09-27 | 14:00 | 1142 | 332 | 136 | 77 | 24 | 126 | 487 | 0 | 32 | -6 | 85 | -151 | 1142
2021-09-27 | 15:00 | 1136 | 332 | 340 | 78 | 24 | 126 | 346 | 0 | 41 | 0 | 0 | -151 | 1136
2021-09-27 | 16:00 | 1143 | 332 | 456 | 83 | 24 | 126 | 191 | 0 | 44 | 0 | 37 | -150 | 1143
2021-09-27 | 17:00 | 1112 | 332 | 459 | 104 | 24 | 126 | 40 | 0 | 55 | 0 | 122 | -150 | 1112
2021-09-27 | 18:00 | 1101 | 332 | 459 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 112 | -150 | 1101
2021-09-27 | 19:00 | 1046 | 332 | 457 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 31 | -147 | 1046
2021-09-27 | 20:00 | 978 | 332 | 413 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -143 | 978
2021-09-27 | 21:00 | 924 | 332 | 367 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -140 | 924
2021-09-27 | 22:00 | 887 | 332 | 354 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -138 | 887
2021-09-27 | 23:00 | 841 | 332 | 325 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -133 | 841
2021-09-28 | 0:00 | 786 | 332 | 285 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -128 | 786
2021-09-28 | 1:00 | 748 | 332 | 249 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -128 | 748
2021-09-28 | 2:00 | 758 | 332 | 246 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -128 | 758
2021-09-28 | 3:00 | 800 | 332 | 254 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -131 | 800
2021-09-28 | 4:00 | 844 | 332 | 303 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 844
2021-09-28 | 5:00 | 861 | 332 | 338 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -136 | 861
2021-09-28 | 6:00 | 857 | 332 | 337 | 91 | 24 | 126 | 12 | 0 | 71 | 0 | 0 | -136 | 857
2021-09-28 | 7:00 | 882 | 332 | 269 | 84 | 24 | 126 | 107 | 0 | 76 | 0 | 0 | -136 | 882
2021-09-28 | 8:00 | 985 | 332 | 261 | 80 | 24 | 126 | 240 | 0 | 61 | 0 | 0 | -139 | 985
2021-09-28 | 9:00 | 1063 | 332 | 171 | 75 | 24 | 126 | 397 | 0 | 69 | 0 | 11 | -142 | 1063
2021-09-28 | 10:00 | 1101 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 527 | 0 | 71 | 0 | -41 | -146 | 1101
2021-09-28 | 11:00 | 1150 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 632 | 0 | 68 | 0 | -92 | -149 | 1150
2021-09-28 | 12:00 | 1146 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 655 | 0 | 67 | 0 | -119 | -148 | 1146
2021-09-28 | 13:00 | 1173 | 332 | 176 | 72 | 24 | 126 | 542 | 0 | 59 | 0 | -8 | -150 | 1173
2021-09-28 | 14:00 | 1167 | 332 | 321 | 77 | 24 | 126 | 381 | 0 | 57 | 0 | 0 | -151 | 1167
2021-09-28 | 15:00 | 1172 | 332 | 402 | 78 | 24 | 126 | 288 | 0 | 57 | 0 | 16 | -151 | 1172
2021-09-28 | 16:00 | 1165 | 332 | 459 | 83 | 24 | 126 | 150 | 0 | 62 | 0 | 79 | -150 | 1165
2021-09-28 | 17:00 | 1138 | 332 | 459 | 104 | 24 | 126 | 39 | 0 | 58 | 0 | 146 | -150 | 1138
2021-09-28 | 18:00 | 1135 | 332 | 457 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 61 | 0 | 148 | -150 | 1135
2021-09-28 | 19:00 | 1082 | 332 | 458 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 82 | -147 | 1082
2021-09-28 | 20:00 | 1008 | 332 | 447 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 9 | -143 | 1008
2021-09-28 | 21:00 | 951 | 332 | 405 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -140 | 951
2021-09-28 | 22:00 | 907 | 332 | 375 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -138 | 907
2021-09-28 | 23:00 | 863 | 332 | 356 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -133 | 863
2021-09-29 | 0:00 | 801 | 332 | 298 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -128 | 801
2021-09-29 | 1:00 | 762 | 332 | 261 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -128 | 762
2021-09-29 | 2:00 | 771 | 332 | 247 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -128 | 771
2021-09-29 | 3:00 | 807 | 332 | 256 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -131 | 807
2021-09-29 | 4:00 | 853 | 332 | 309 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -135 | 853
2021-09-29 | 5:00 | 867 | 332 | 346 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -136 | 867
2021-09-29 | 6:00 | 857 | 332 | 334 | 91 | 24 | 126 | 21 | 0 | 65 | 0 | 0 | -136 | 857
2021-09-29 | 7:00 | 880 | 332 | 194 | 84 | 24 | 126 | 172 | 0 | 66 | 0 | 18 | -136 | 880
2021-09-29 | 8:00 | 989 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 382 | 0 | 60 | 0 | -10 | -139 | 989
2021-09-29 | 9:00 | 1082 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 627 | 0 | 57 | -11 | -141 | -142 | 1082
2021-09-29 | 10:00 | 1158 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 838 | -51 | 62 | -12 | -224 | -146 | 1158
2021-09-29 | 11:00 | 1215 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 928 | -85 | 65 | -13 | -224 | -149 | 1215
2021-09-29 | 12:00 | 1224 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 927 | -72 | 60 | -11 | -224 | -148 | 1224
2021-09-29 | 13:00 | 1261 | 332 | 140 | 72 | 24 | 126 | 811 | 0 | 53 | -10 | -137 | -150 | 1261
2021-09-29 | 14:00 | 1268 | 332 | 198 | 77 | 24 | 126 | 621 | 0 | 45 | -9 | 5 | -151 | 1268
2021-09-29 | 15:00 | 1233 | 332 | 369 | 78 | 24 | 126 | 408 | 0 | 45 | 0 | 2 | -151 | 1233
2021-09-29 | 16:00 | 1225 | 332 | 460 | 83 | 24 | 126 | 209 | 0 | 52 | 0 | 89 | -150 | 1225
2021-09-29 | 17:00 | 1192 | 332 | 467 | 104 | 24 | 126 | 50 | 0 | 52 | 0 | 187 | -150 | 1192
2021-09-29 | 18:00 | 1178 | 332 | 460 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 189 | -150 | 1178
2021-09-29 | 19:00 | 1118 | 332 | 458 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 128 | -147 | 1118
2021-09-29 | 20:00 | 1042 | 332 | 458 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 42 | -143 | 1042
2021-09-29 | 21:00 | 977 | 332 | 439 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | -140 | 977
2021-09-29 | 22:00 | 921 | 332 | 407 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -138 | 921
2021-09-29 | 23:00 | 875 | 332 | 385 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -133 | 875
2021-09-30 | 0:00 | 812 | 332 | 333 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -128 | 812
2021-09-30 | 1:00 | 771 | 332 | 289 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -128 | 771
2021-09-30 | 2:00 | 772 | 332 | 272 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -128 | 772
2021-09-30 | 3:00 | 809 | 332 | 285 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -131 | 809
2021-09-30 | 4:00 | 844 | 332 | 333 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 844
2021-09-30 | 5:00 | 862 | 332 | 370 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -136 | 862
2021-09-30 | 6:00 | 852 | 332 | 350 | 91 | 24 | 126 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | -136 | 852
2021-09-30 | 7:00 | 869 | 332 | 187 | 84 | 24 | 126 | 216 | 0 | 39 | 0 | -3 | -136 | 869
2021-09-30 | 8:00 | 961 | 332 | 132 | 80 | 24 | 126 | 488 | 0 | 37 | 0 | -119 | -139 | 961
2021-09-30 | 9:00 | 1065 | 332 | 134 | 75 | 24 | 126 | 695 | 0 | 26 | 0 | -205 | -142 | 1065
2021-09-30 | 10:00 | 1139 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 852 | -55 | 20 | 0 | -224 | -146 | 1139
2021-09-30 | 11:00 | 1190 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 890 | -34 | 15 | 0 | -224 | -149 | 1190
2021-09-30 | 12:00 | 1185 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 770 | 0 | 20 | 0 | -150 | -148 | 1185
2021-09-30 | 13:00 | 1195 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 630 | 0 | 19 | 0 | 4 | -150 | 1195
2021-09-30 | 14:00 | 1199 | 332 | 138 | 77 | 24 | 126 | 524 | 0 | 18 | 0 | 111 | -151 | 1199
2021-09-30 | 15:00 | 1178 | 332 | 375 | 78 | 24 | 126 | 363 | 0 | 19 | 0 | 12 | -151 | 1178
2021-09-30 | 16:00 | 1173 | 332 | 459 | 83 | 24 | 126 | 180 | 0 | 23 | 0 | 96 | -150 | 1173
2021-09-30 | 17:00 | 1140 | 332 | 458 | 104 | 24 | 126 | 34 | 0 | 31 | 0 | 181 | -150 | 1140
2021-09-30 | 18:00 | 1141 | 332 | 459 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 178 | -150 | 1141
2021-09-30 | 19:00 | 1081 | 332 | 458 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 113 | -147 | 1081
2021-09-30 | 20:00 | 1010 | 332 | 457 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 43 | -143 | 1010
2021-09-30 | 21:00 | 949 | 332 | 443 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | -140 | 949
2021-09-30 | 22:00 | 899 | 332 | 417 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -138 | 899
2021-09-30 | 23:00 | 855 | 332 | 395 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 855
2021-10-01 | 0:00 | 798 | 332 | 351 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -121 | 798
2021-10-01 | 1:00 | 757 | 332 | 302 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -120 | 757
2021-10-01 | 2:00 | 763 | 332 | 293 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -122 | 763
2021-10-01 | 3:00 | 799 | 332 | 303 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -125 | 799
2021-10-01 | 4:00 | 840 | 332 | 340 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -128 | 840
2021-10-01 | 5:00 | 855 | 332 | 367 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -130 | 855
2021-10-01 | 6:00 | 852 | 332 | 349 | 74 | 24 | 126 | 20 | 0 | 57 | 0 | 0 | -130 | 852
2021-10-01 | 7:00 | 881 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 183 | 0 | 51 | 0 | 91 | -129 | 881
2021-10-01 | 8:00 | 962 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 378 | 0 | 39 | 0 | -5 | -130 | 962
2021-10-01 | 9:00 | 1055 | 332 | 136 | 61 | 24 | 126 | 572 | 0 | 42 | -8 | -98 | -132 | 1055
2021-10-01 | 10:00 | 1115 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 758 | -20 | 65 | -12 | -220 | -133 | 1115
2021-10-01 | 11:00 | 1165 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 910 | -123 | 70 | -13 | -224 | -133 | 1165
2021-10-01 | 12:00 | 1166 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 984 | -199 | 72 | -14 | -224 | -131 | 1166
2021-10-01 | 13:00 | 1191 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 966 | -155 | 73 | -14 | -224 | -133 | 1191
2021-10-01 | 14:00 | 1180 | 332 | 136 | 63 | 24 | 126 | 847 | -40 | 62 | -12 | -224 | -134 | 1180
2021-10-01 | 15:00 | 1172 | 332 | 138 | 64 | 24 | 126 | 627 | 0 | 54 | 0 | -58 | -135 | 1172
2021-10-01 | 16:00 | 1174 | 332 | 317 | 68 | 24 | 126 | 337 | 0 | 50 | 0 | 57 | -137 | 1174
2021-10-01 | 17:00 | 1118 | 332 | 459 | 84 | 24 | 126 | 68 | 0 | 46 | 0 | 117 | -138 | 1118
2021-10-01 | 18:00 | 1092 | 332 | 459 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 133 | -139 | 1092
2021-10-01 | 19:00 | 1031 | 332 | 456 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 77 | -136 | 1031
2021-10-01 | 20:00 | 964 | 332 | 454 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | -133 | 964
2021-10-01 | 21:00 | 905 | 332 | 421 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -131 | 905
2021-10-01 | 22:00 | 860 | 332 | 189 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 202 | -127 | 860
2021-10-01 | 23:00 | 822 | 332 | 168 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -123 | 822
2021-10-02 | 0:00 | 760 | 332 | 317 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -116 | 760
2021-10-02 | 1:00 | 725 | 332 | 280 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -116 | 725
2021-10-02 | 2:00 | 731 | 332 | 271 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -118 | 731
2021-10-02 | 3:00 | 765 | 332 | 284 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -121 | 765
2021-10-02 | 4:00 | 803 | 332 | 225 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 | -124 | 803
2021-10-02 | 5:00 | 810 | 332 | 171 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 180 | -124 | 810
2021-10-02 | 6:00 | 766 | 332 | 300 | 74 | 24 | 126 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 766
2021-10-02 | 7:00 | 776 | 332 | 152 | 68 | 24 | 126 | 234 | 0 | 6 | 0 | -46 | -120 | 776
2021-10-02 | 8:00 | 794 | 332 | 113 | 65 | 24 | 126 | 522 | -52 | 6 | 0 | -223 | -119 | 794
2021-10-02 | 9:00 | 871 | 332 | 116 | 61 | 24 | 126 | 784 | -230 | 3 | -1 | -224 | -120 | 871
2021-10-02 | 10:00 | 938 | 332 | 117 | 59 | 24 | 126 | 987 | -363 | 2 | 0 | -224 | -122 | 938
2021-10-02 | 11:00 | 987 | 332 | 118 | 59 | 24 | 126 | 1095 | -431 | 14 | -3 | -224 | -123 | 987
2021-10-02 | 12:00 | 1008 | 332 | 117 | 59 | 24 | 126 | 1108 | -441 | 37 | -7 | -224 | -123 | 1008
2021-10-02 | 13:00 | 1028 | 332 | 118 | 59 | 24 | 126 | 1030 | -354 | 50 | -10 | -224 | -123 | 1028
2021-10-02 | 14:00 | 1025 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 863 | -186 | 39 | -8 | -224 | -122 | 1025
2021-10-02 | 15:00 | 1021 | 332 | 119 | 64 | 24 | 126 | 619 | -5 | 19 | 0 | -154 | -123 | 1021
2021-10-02 | 16:00 | 1031 | 332 | 242 | 68 | 24 | 126 | 315 | 0 | 2 | 0 | 47 | -125 | 1031
2021-10-02 | 17:00 | 1010 | 332 | 402 | 84 | 24 | 126 | 62 | 0 | 2 | 0 | 107 | -129 | 1010
2021-10-02 | 18:00 | 1009 | 332 | 412 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 | -132 | 1009
2021-10-02 | 19:00 | 963 | 332 | 340 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 | -131 | 963
2021-10-02 | 20:00 | 901 | 332 | 226 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -128 | 901
2021-10-02 | 21:00 | 838 | 332 | 162 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -125 | 838
2021-10-02 | 22:00 | 800 | 332 | 135 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 192 | -122 | 800
2021-10-02 | 23:00 | 758 | 332 | 133 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 166 | -118 | 758
2021-10-03 | 0:00 | 703 | 332 | 254 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -116 | 703
2021-10-03 | 1:00 | 675 | 332 | 228 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -116 | 675
2021-10-03 | 2:00 | 687 | 332 | 177 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 54 | -118 | 687
2021-10-03 | 3:00 | 732 | 332 | 258 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -121 | 732
2021-10-03 | 4:00 | 769 | 332 | 302 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 769
2021-10-03 | 5:00 | 777 | 332 | 323 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 777
2021-10-03 | 6:00 | 725 | 332 | 255 | 74 | 24 | 126 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 725
2021-10-03 | 7:00 | 722 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 238 | 0 | 18 | 0 | -97 | -120 | 722
2021-10-03 | 8:00 | 720 | 332 | 112 | 65 | 24 | 126 | 530 | -154 | 28 | 0 | -224 | -119 | 720
2021-10-03 | 9:00 | 771 | 332 | 113 | 61 | 24 | 126 | 797 | -365 | 34 | -7 | -224 | -120 | 771
2021-10-03 | 10:00 | 841 | 332 | 114 | 59 | 24 | 126 | 1008 | -517 | 50 | -9 | -224 | -122 | 841
2021-10-03 | 11:00 | 901 | 332 | 117 | 59 | 24 | 126 | 1110 | -569 | 61 | -12 | -224 | -123 | 901
2021-10-03 | 12:00 | 945 | 332 | 115 | 59 | 24 | 126 | 1113 | -534 | 70 | -13 | -224 | -123 | 945
2021-10-03 | 13:00 | 964 | 332 | 117 | 59 | 24 | 126 | 1038 | -444 | 73 | -14 | -224 | -123 | 964
2021-10-03 | 14:00 | 962 | 332 | 115 | 63 | 24 | 126 | 864 | -276 | 74 | -14 | -224 | -122 | 962
2021-10-03 | 15:00 | 965 | 332 | 118 | 64 | 24 | 126 | 614 | -56 | 66 | 0 | -200 | -123 | 965
2021-10-03 | 16:00 | 976 | 332 | 219 | 68 | 24 | 126 | 311 | 0 | 21 | 0 | 0 | -125 | 976
2021-10-03 | 17:00 | 984 | 332 | 412 | 84 | 24 | 126 | 58 | 0 | 32 | 0 | 45 | -129 | 984
2021-10-03 | 18:00 | 995 | 332 | 412 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 88 | -132 | 995
2021-10-03 | 19:00 | 948 | 332 | 410 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | -131 | 948
2021-10-03 | 20:00 | 897 | 332 | 387 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -128 | 897
2021-10-03 | 21:00 | 843 | 332 | 273 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 50 | -125 | 843
2021-10-03 | 22:00 | 792 | 332 | 134 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 148 | -122 | 792
2021-10-03 | 23:00 | 749 | 332 | 132 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 116 | -118 | 749
2021-10-04 | 0:00 | 704 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 86 | -121 | 704
2021-10-04 | 1:00 | 673 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 52 | -120 | 673
2021-10-04 | 2:00 | 687 | 332 | 119 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 41 | -122 | 687
2021-10-04 | 3:00 | 734 | 332 | 119 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 62 | -125 | 734
2021-10-04 | 4:00 | 782 | 332 | 120 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 112 | -128 | 782
2021-10-04 | 5:00 | 807 | 332 | 121 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | 145 | -130 | 807
2021-10-04 | 6:00 | 793 | 332 | 120 | 74 | 24 | 126 | 21 | 0 | 95 | 0 | 131 | -130 | 793
2021-10-04 | 7:00 | 817 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 241 | 0 | 87 | 0 | -67 | -129 | 817
2021-10-04 | 8:00 | 885 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 532 | -47 | 75 | 0 | -224 | -130 | 885
2021-10-04 | 9:00 | 987 | 332 | 134 | 61 | 24 | 126 | 792 | -177 | 63 | -12 | -224 | -132 | 987
2021-10-04 | 10:00 | 1063 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 974 | -275 | 55 | -11 | -224 | -133 | 1063
2021-10-04 | 11:00 | 1124 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 1069 | -298 | 40 | -8 | -224 | -133 | 1124
2021-10-04 | 12:00 | 1125 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 1067 | -289 | 31 | -6 | -224 | -131 | 1125
2021-10-04 | 13:00 | 1159 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 975 | -157 | 26 | -5 | -224 | -133 | 1159
2021-10-04 | 14:00 | 1181 | 332 | 137 | 63 | 24 | 126 | 832 | -23 | 23 | -4 | -195 | -134 | 1181
2021-10-04 | 15:00 | 1174 | 332 | 185 | 64 | 24 | 126 | 584 | 0 | 25 | 0 | -31 | -135 | 1174
2021-10-04 | 16:00 | 1180 | 332 | 414 | 68 | 24 | 126 | 301 | 0 | 28 | 0 | 24 | -137 | 1180
2021-10-04 | 17:00 | 1126 | 332 | 459 | 84 | 24 | 126 | 49 | 0 | 32 | 0 | 158 | -138 | 1126
2021-10-04 | 18:00 | 1105 | 332 | 458 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 159 | -139 | 1105
2021-10-04 | 19:00 | 1047 | 332 | 456 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 87 | -136 | 1047
2021-10-04 | 20:00 | 978 | 332 | 453 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 | -133 | 978
2021-10-04 | 21:00 | 909 | 332 | 408 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -131 | 909
2021-10-04 | 22:00 | 861 | 332 | 366 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -127 | 861
2021-10-04 | 23:00 | 818 | 332 | 333 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -123 | 818
2021-10-05 | 0:00 | 763 | 332 | 289 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -121 | 763
2021-10-05 | 1:00 | 728 | 332 | 260 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -120 | 728
2021-10-05 | 2:00 | 737 | 332 | 173 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 79 | -122 | 737
2021-10-05 | 3:00 | 778 | 332 | 121 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 155 | -125 | 778
2021-10-05 | 4:00 | 823 | 332 | 231 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 99 | -128 | 823
2021-10-05 | 5:00 | 844 | 332 | 261 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 102 | -130 | 844
2021-10-05 | 6:00 | 838 | 332 | 143 | 74 | 24 | 126 | 20 | 0 | 45 | 0 | 204 | -130 | 838
2021-10-05 | 7:00 | 853 | 332 | 134 | 68 | 24 | 126 | 231 | 0 | 41 | 0 | 26 | -129 | 853
2021-10-05 | 8:00 | 922 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 500 | 0 | 29 | 0 | -157 | -130 | 922
2021-10-05 | 9:00 | 1020 | 332 | 135 | 61 | 24 | 126 | 746 | -69 | 26 | -5 | -224 | -132 | 1020
2021-10-05 | 10:00 | 1099 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 936 | -174 | 21 | -4 | -224 | -133 | 1099
2021-10-05 | 11:00 | 1164 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 1040 | -212 | 18 | -4 | -224 | -133 | 1164
2021-10-05 | 12:00 | 1161 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 1065 | -237 | 13 | -2 | -224 | -131 | 1161
2021-10-05 | 13:00 | 1198 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 997 | -126 | 7 | -1 | -224 | -133 | 1198
2021-10-05 | 14:00 | 1204 | 332 | 137 | 63 | 24 | 126 | 842 | -9 | 7 | -1 | -183 | -134 | 1204
2021-10-05 | 15:00 | 1198 | 332 | 198 | 64 | 24 | 126 | 594 | 0 | 6 | 0 | -11 | -135 | 1198
2021-10-05 | 16:00 | 1193 | 332 | 430 | 68 | 24 | 126 | 301 | 0 | 7 | 0 | 42 | -137 | 1193
2021-10-05 | 17:00 | 1141 | 332 | 467 | 84 | 24 | 126 | 51 | 0 | 9 | 0 | 186 | -138 | 1141
2021-10-05 | 18:00 | 1118 | 332 | 459 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 193 | -139 | 1118
2021-10-05 | 19:00 | 1054 | 332 | 456 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 123 | -136 | 1054
2021-10-05 | 20:00 | 976 | 332 | 455 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 43 | -133 | 976
2021-10-05 | 21:00 | 914 | 332 | 440 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 914
2021-10-05 | 22:00 | 865 | 332 | 398 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -127 | 865
2021-10-05 | 23:00 | 821 | 332 | 371 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -123 | 821
2021-10-06 | 0:00 | 760 | 332 | 323 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -121 | 760
2021-10-06 | 1:00 | 727 | 332 | 292 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -120 | 727
2021-10-06 | 2:00 | 740 | 332 | 201 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 | -122 | 740
2021-10-06 | 3:00 | 777 | 332 | 224 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 88 | -125 | 777
2021-10-06 | 4:00 | 820 | 332 | 360 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -128 | 820
2021-10-06 | 5:00 | 840 | 332 | 394 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -130 | 840
2021-10-06 | 6:00 | 830 | 332 | 262 | 74 | 24 | 126 | 20 | 0 | 9 | 0 | 113 | -130 | 830
2021-10-06 | 7:00 | 840 | 332 | 134 | 68 | 24 | 126 | 230 | 0 | 6 | 0 | 49 | -129 | 840
2021-10-06 | 8:00 | 905 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 519 | 0 | 2 | 0 | -164 | -130 | 905
2021-10-06 | 9:00 | 997 | 332 | 134 | 61 | 24 | 126 | 774 | -100 | 2 | 0 | -224 | -132 | 997
2021-10-06 | 10:00 | 1078 | 332 | 135 | 59 | 24 | 126 | 976 | -220 | 4 | -1 | -224 | -133 | 1078
2021-10-06 | 11:00 | 1133 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 1086 | -281 | 9 | -2 | -224 | -133 | 1133
2021-10-06 | 12:00 | 1126 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 1098 | -302 | 10 | -2 | -224 | -131 | 1126
2021-10-06 | 13:00 | 1172 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 1019 | -176 | 9 | -2 | -224 | -133 | 1172
2021-10-06 | 14:00 | 1172 | 332 | 137 | 63 | 24 | 126 | 847 | -32 | 12 | -2 | -201 | -134 | 1172
2021-10-06 | 15:00 | 1166 | 332 | 178 | 64 | 24 | 126 | 598 | 0 | 15 | 0 | -36 | -135 | 1166
2021-10-06 | 16:00 | 1181 | 332 | 416 | 68 | 24 | 126 | 300 | 0 | 17 | 0 | 35 | -137 | 1181
2021-10-06 | 17:00 | 1124 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 49 | 0 | 20 | 0 | 170 | -138 | 1124
2021-10-06 | 18:00 | 1106 | 332 | 459 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 172 | -139 | 1106
2021-10-06 | 19:00 | 1046 | 332 | 456 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 106 | -136 | 1046
2021-10-06 | 20:00 | 974 | 332 | 456 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 37 | -133 | 974
2021-10-06 | 21:00 | 905 | 332 | 431 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 905
2021-10-06 | 22:00 | 863 | 332 | 332 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 71 | -127 | 863
2021-10-06 | 23:00 | 809 | 332 | 164 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -123 | 809
2021-10-07 | 0:00 | 754 | 332 | 321 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -121 | 754
2021-10-07 | 1:00 | 723 | 332 | 205 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | -120 | 723
2021-10-07 | 2:00 | 740 | 332 | 294 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 740
2021-10-07 | 3:00 | 780 | 332 | 312 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 780
2021-10-07 | 4:00 | 824 | 332 | 360 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -128 | 824
2021-10-07 | 5:00 | 846 | 332 | 395 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -130 | 846
2021-10-07 | 6:00 | 831 | 332 | 300 | 74 | 24 | 126 | 17 | 0 | 13 | 0 | 75 | -130 | 831
2021-10-07 | 7:00 | 833 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 215 | 0 | 13 | 0 | 49 | -129 | 833
2021-10-07 | 8:00 | 887 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 493 | 0 | 10 | 0 | -165 | -130 | 887
2021-10-07 | 9:00 | 990 | 332 | 134 | 61 | 24 | 126 | 751 | -92 | 12 | -2 | -224 | -132 | 990
2021-10-07 | 10:00 | 1077 | 332 | 135 | 59 | 24 | 126 | 942 | -194 | 12 | -2 | -224 | -133 | 1077
2021-10-07 | 11:00 | 1137 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 1020 | -211 | 9 | -2 | -224 | -133 | 1137
2021-10-07 | 12:00 | 1115 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 990 | -204 | 8 | -2 | -224 | -131 | 1115
2021-10-07 | 13:00 | 1159 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 940 | -109 | 8 | -2 | -224 | -133 | 1159
2021-10-07 | 14:00 | 1167 | 332 | 138 | 63 | 24 | 126 | 792 | -1 | 8 | -2 | -179 | -134 | 1167
2021-10-07 | 15:00 | 1162 | 332 | 200 | 64 | 24 | 126 | 556 | 0 | 10 | 0 | -15 | -135 | 1162
2021-10-07 | 16:00 | 1163 | 332 | 435 | 68 | 24 | 126 | 265 | 0 | 8 | 0 | 42 | -137 | 1163
2021-10-07 | 17:00 | 1108 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 41 | 0 | 16 | 0 | 166 | -138 | 1108
2021-10-07 | 18:00 | 1099 | 332 | 459 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 169 | -139 | 1099
2021-10-07 | 19:00 | 1039 | 332 | 456 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 101 | -136 | 1039
2021-10-07 | 20:00 | 967 | 332 | 455 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -133 | 967
2021-10-07 | 21:00 | 906 | 332 | 433 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -131 | 906
2021-10-07 | 22:00 | 868 | 332 | 405 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -127 | 868
2021-10-07 | 23:00 | 820 | 332 | 373 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -123 | 820
2021-10-08 | 0:00 | 762 | 332 | 318 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -121 | 762
2021-10-08 | 1:00 | 730 | 332 | 278 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -120 | 730
2021-10-08 | 2:00 | 745 | 332 | 269 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -122 | 745
2021-10-08 | 3:00 | 786 | 332 | 293 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -125 | 786
2021-10-08 | 4:00 | 827 | 332 | 345 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -128 | 827
2021-10-08 | 5:00 | 843 | 332 | 372 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 843
2021-10-08 | 6:00 | 838 | 332 | 365 | 74 | 24 | 126 | 12 | 0 | 35 | 0 | 0 | -130 | 838
2021-10-08 | 7:00 | 854 | 332 | 142 | 68 | 24 | 126 | 147 | 0 | 38 | 0 | 106 | -129 | 854
2021-10-08 | 8:00 | 934 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 359 | 0 | 32 | 0 | -6 | -130 | 934
2021-10-08 | 9:00 | 1021 | 332 | 135 | 61 | 24 | 126 | 557 | 0 | 33 | -6 | -109 | -132 | 1021
2021-10-08 | 10:00 | 1095 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 713 | 0 | 35 | -7 | -190 | -133 | 1095
2021-10-08 | 11:00 | 1147 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 808 | -7 | 31 | -6 | -224 | -133 | 1147
2021-10-08 | 12:00 | 1144 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 820 | -17 | 24 | -5 | -224 | -131 | 1144
2021-10-08 | 13:00 | 1172 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 740 | 0 | 26 | -5 | -134 | -133 | 1172
2021-10-08 | 14:00 | 1180 | 332 | 160 | 63 | 24 | 126 | 611 | 0 | 23 | -4 | -21 | -134 | 1180
2021-10-08 | 15:00 | 1178 | 332 | 313 | 64 | 24 | 126 | 433 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1178
2021-10-08 | 16:00 | 1162 | 332 | 460 | 68 | 24 | 126 | 207 | 0 | 23 | 0 | 59 | -137 | 1162
2021-10-08 | 17:00 | 1123 | 332 | 458 | 84 | 24 | 126 | 31 | 0 | 27 | 0 | 179 | -138 | 1123
2021-10-08 | 18:00 | 1111 | 332 | 459 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 168 | -139 | 1111
2021-10-08 | 19:00 | 1051 | 332 | 456 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 88 | -136 | 1051
2021-10-08 | 20:00 | 982 | 332 | 446 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 30 | -133 | 982
2021-10-08 | 21:00 | 925 | 332 | 423 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -131 | 925
2021-10-08 | 22:00 | 885 | 332 | 391 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -127 | 885
2021-10-08 | 23:00 | 843 | 332 | 362 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -123 | 843
2021-10-09 | 0:00 | 780 | 332 | 300 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -116 | 780
2021-10-09 | 1:00 | 742 | 332 | 258 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -116 | 742
2021-10-09 | 2:00 | 750 | 332 | 245 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -118 | 750
2021-10-09 | 3:00 | 787 | 332 | 175 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 85 | -121 | 787
2021-10-09 | 4:00 | 822 | 332 | 135 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 156 | -124 | 822
2021-10-09 | 5:00 | 830 | 332 | 134 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 178 | -124 | 830
2021-10-09 | 6:00 | 792 | 332 | 134 | 74 | 24 | 126 | 13 | 0 | 73 | 0 | 138 | -122 | 792
2021-10-09 | 7:00 | 792 | 332 | 134 | 68 | 24 | 126 | 173 | 0 | 79 | 0 | -24 | -120 | 792
2021-10-09 | 8:00 | 840 | 332 | 115 | 65 | 24 | 126 | 419 | -4 | 75 | 0 | -193 | -119 | 840
2021-10-09 | 9:00 | 920 | 332 | 116 | 61 | 24 | 126 | 638 | -87 | 67 | -13 | -224 | -120 | 920
2021-10-09 | 10:00 | 991 | 332 | 118 | 59 | 24 | 126 | 790 | -162 | 62 | -12 | -224 | -122 | 991
2021-10-09 | 11:00 | 1052 | 332 | 119 | 59 | 24 | 126 | 921 | -233 | 63 | -12 | -224 | -123 | 1052
2021-10-09 | 12:00 | 1076 | 332 | 118 | 59 | 24 | 126 | 952 | -236 | 59 | -11 | -224 | -123 | 1076
2021-10-09 | 13:00 | 1093 | 332 | 120 | 59 | 24 | 126 | 878 | -144 | 56 | -11 | -224 | -123 | 1093
2021-10-09 | 14:00 | 1079 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 716 | -21 | 53 | -10 | -201 | -122 | 1079
2021-10-09 | 15:00 | 1068 | 332 | 139 | 64 | 24 | 126 | 497 | 0 | 54 | 0 | -45 | -123 | 1068
2021-10-09 | 16:00 | 1067 | 332 | 346 | 68 | 24 | 126 | 244 | 0 | 52 | 0 | 0 | -125 | 1067
2021-10-09 | 17:00 | 1046 | 332 | 413 | 84 | 24 | 126 | 35 | 0 | 62 | 0 | 99 | -129 | 1046
2021-10-09 | 18:00 | 1052 | 332 | 384 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 135 | -132 | 1052
2021-10-09 | 19:00 | 1006 | 332 | 247 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 204 | -131 | 1006
2021-10-09 | 20:00 | 949 | 332 | 192 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 204 | -128 | 949
2021-10-09 | 21:00 | 883 | 332 | 139 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 190 | -125 | 883
2021-10-09 | 22:00 | 848 | 332 | 135 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 159 | -122 | 848
2021-10-09 | 23:00 | 809 | 332 | 134 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 140 | -118 | 809
2021-10-10 | 0:00 | 748 | 332 | 224 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -116 | 748
2021-10-10 | 1:00 | 716 | 332 | 190 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -116 | 716
2021-10-10 | 2:00 | 724 | 332 | 181 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -118 | 724
2021-10-10 | 3:00 | 761 | 332 | 206 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -121 | 761
2021-10-10 | 4:00 | 795 | 332 | 248 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -124 | 795
2021-10-10 | 5:00 | 796 | 332 | 264 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -124 | 796
2021-10-10 | 6:00 | 755 | 332 | 220 | 74 | 24 | 126 | 14 | 0 | 87 | 0 | 0 | -122 | 755
2021-10-10 | 7:00 | 763 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 189 | 0 | 86 | 0 | -75 | -120 | 763
2021-10-10 | 8:00 | 783 | 332 | 112 | 65 | 24 | 126 | 439 | -55 | 83 | 0 | -224 | -119 | 783
2021-10-10 | 9:00 | 867 | 332 | 114 | 61 | 24 | 126 | 671 | -187 | 86 | -16 | -224 | -120 | 867
2021-10-10 | 10:00 | 932 | 332 | 117 | 59 | 24 | 126 | 811 | -265 | 92 | -18 | -224 | -122 | 932
2021-10-10 | 11:00 | 986 | 332 | 118 | 59 | 24 | 126 | 890 | -279 | 78 | -15 | -224 | -123 | 986
2021-10-10 | 12:00 | 1035 | 332 | 118 | 59 | 24 | 126 | 889 | -221 | 68 | -13 | -224 | -123 | 1035
2021-10-10 | 13:00 | 1025 | 332 | 119 | 59 | 24 | 126 | 783 | -118 | 58 | -11 | -224 | -123 | 1025
2021-10-10 | 14:00 | 1016 | 332 | 117 | 63 | 24 | 126 | 646 | -16 | 58 | -11 | -201 | -122 | 1016
2021-10-10 | 15:00 | 1007 | 332 | 130 | 64 | 24 | 126 | 441 | 0 | 56 | 0 | -43 | -123 | 1007
2021-10-10 | 16:00 | 1017 | 332 | 308 | 68 | 24 | 126 | 223 | 0 | 61 | 0 | 0 | -125 | 1017
2021-10-10 | 17:00 | 1028 | 332 | 412 | 84 | 24 | 126 | 31 | 0 | 64 | 0 | 84 | -129 | 1028
2021-10-10 | 18:00 | 1055 | 332 | 414 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 113 | -132 | 1055
2021-10-10 | 19:00 | 1013 | 332 | 410 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | -131 | 1013
2021-10-10 | 20:00 | 953 | 332 | 411 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 13 | -128 | 953
2021-10-10 | 21:00 | 889 | 332 | 394 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | -31 | -125 | 889
2021-10-10 | 22:00 | 845 | 332 | 409 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | -84 | -122 | 845
2021-10-10 | 23:00 | 797 | 332 | 407 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | -106 | -118 | 797
2021-10-11 | 0:00 | 736 | 332 | 329 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | -53 | -121 | 736
2021-10-11 | 1:00 | 704 | 332 | 257 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -120 | 704
2021-10-11 | 2:00 | 718 | 332 | 253 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -122 | 718
2021-10-11 | 3:00 | 761 | 332 | 276 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -125 | 761
2021-10-11 | 4:00 | 804 | 332 | 329 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -128 | 804
2021-10-11 | 5:00 | 830 | 332 | 371 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 830
2021-10-11 | 6:00 | 837 | 332 | 388 | 74 | 24 | 126 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | -130 | 837
2021-10-11 | 7:00 | 883 | 332 | 318 | 68 | 24 | 126 | 131 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 883
2021-10-11 | 8:00 | 976 | 332 | 256 | 65 | 24 | 126 | 296 | 0 | 7 | 0 | 0 | -130 | 976
2021-10-11 | 9:00 | 1089 | 332 | 206 | 61 | 24 | 126 | 465 | 0 | 7 | 0 | 0 | -132 | 1089
2021-10-11 | 10:00 | 1136 | 332 | 150 | 59 | 24 | 126 | 573 | 0 | 6 | 0 | -1 | -133 | 1136
2021-10-11 | 11:00 | 1184 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 665 | 0 | 6 | 0 | -33 | -133 | 1184
2021-10-11 | 12:00 | 1172 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 680 | 0 | 6 | 0 | -61 | -131 | 1172
2021-10-11 | 13:00 | 1225 | 332 | 145 | 59 | 24 | 126 | 669 | 0 | 7 | 0 | -4 | -133 | 1225
2021-10-11 | 14:00 | 1242 | 332 | 267 | 63 | 24 | 126 | 595 | 0 | 9 | 0 | -40 | -134 | 1242
2021-10-11 | 15:00 | 1235 | 332 | 397 | 64 | 24 | 126 | 378 | 0 | 14 | 0 | 35 | -135 | 1235
2021-10-11 | 16:00 | 1234 | 332 | 461 | 68 | 24 | 126 | 173 | 0 | 26 | 0 | 161 | -137 | 1234
2021-10-11 | 17:00 | 1190 | 332 | 498 | 84 | 24 | 126 | 20 | 0 | 40 | 0 | 204 | -138 | 1190
2021-10-11 | 18:00 | 1176 | 332 | 485 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 204 | -139 | 1176
2021-10-11 | 19:00 | 1108 | 332 | 458 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 157 | -136 | 1108
2021-10-11 | 20:00 | 1034 | 332 | 457 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 88 | -133 | 1034
2021-10-11 | 21:00 | 974 | 332 | 456 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 | -131 | 974
2021-10-11 | 22:00 | 929 | 332 | 454 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | -127 | 929
2021-10-11 | 23:00 | 880 | 332 | 415 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | -123 | 880
2021-10-12 | 0:00 | 816 | 332 | 394 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -22 | -121 | 816
2021-10-12 | 1:00 | 776 | 332 | 393 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | -67 | -120 | 776
2021-10-12 | 2:00 | 782 | 332 | 395 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | -75 | -122 | 782
2021-10-12 | 3:00 | 815 | 332 | 395 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -59 | -125 | 815
2021-10-12 | 4:00 | 857 | 332 | 396 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | -15 | -128 | 857
2021-10-12 | 5:00 | 869 | 332 | 396 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | -130 | 869
2021-10-12 | 6:00 | 877 | 332 | 396 | 74 | 24 | 126 | 11 | 0 | 35 | 0 | 9 | -130 | 877
2021-10-12 | 7:00 | 911 | 332 | 410 | 68 | 24 | 126 | 133 | 0 | 32 | 0 | -85 | -129 | 911
2021-10-12 | 8:00 | 1032 | 332 | 408 | 65 | 24 | 126 | 314 | 0 | 40 | 0 | -147 | -130 | 1032
2021-10-12 | 9:00 | 1132 | 332 | 411 | 61 | 24 | 126 | 456 | 0 | 37 | 0 | -183 | -132 | 1132
2021-10-12 | 10:00 | 1191 | 332 | 263 | 59 | 24 | 126 | 590 | 0 | 42 | 0 | -112 | -133 | 1191
2021-10-12 | 11:00 | 1235 | 332 | 334 | 59 | 24 | 126 | 669 | 0 | 48 | 0 | -224 | -133 | 1235
2021-10-12 | 12:00 | 1210 | 332 | 321 | 59 | 24 | 126 | 657 | 0 | 46 | 0 | -224 | -131 | 1210
2021-10-12 | 13:00 | 1239 | 332 | 337 | 59 | 24 | 126 | 578 | 0 | 48 | 0 | -132 | -133 | 1239
2021-10-12 | 14:00 | 1240 | 332 | 325 | 63 | 24 | 126 | 443 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1240
2021-10-12 | 15:00 | 1217 | 332 | 412 | 64 | 24 | 126 | 287 | 0 | 65 | 0 | 42 | -135 | 1217
2021-10-12 | 16:00 | 1202 | 332 | 460 | 68 | 24 | 126 | 118 | 0 | 74 | 0 | 137 | -137 | 1202
2021-10-12 | 17:00 | 1169 | 332 | 459 | 84 | 24 | 126 | 13 | 0 | 75 | 0 | 194 | -138 | 1169
2021-10-12 | 18:00 | 1156 | 332 | 460 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 171 | -139 | 1156
2021-10-12 | 19:00 | 1094 | 332 | 457 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 100 | -136 | 1094
2021-10-12 | 20:00 | 1025 | 332 | 456 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 33 | -133 | 1025
2021-10-12 | 21:00 | 969 | 332 | 455 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -15 | -131 | 969
2021-10-12 | 22:00 | 928 | 332 | 455 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | -40 | -127 | 928
2021-10-12 | 23:00 | 881 | 332 | 415 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | -26 | -123 | 881
2021-10-13 | 0:00 | 818 | 332 | 394 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | -56 | -121 | 818
2021-10-13 | 1:00 | 777 | 332 | 393 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | -90 | -120 | 777
2021-10-13 | 2:00 | 782 | 332 | 395 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | -97 | -122 | 782
2021-10-13 | 3:00 | 818 | 332 | 395 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | -83 | -125 | 818
2021-10-13 | 4:00 | 864 | 332 | 396 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | -37 | -128 | 864
2021-10-13 | 5:00 | 882 | 332 | 397 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | -2 | -130 | 882
2021-10-13 | 6:00 | 884 | 332 | 395 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | -130 | 884
2021-10-13 | 7:00 | 919 | 332 | 409 | 68 | 24 | 126 | 71 | 0 | 53 | 0 | -35 | -129 | 919
2021-10-13 | 8:00 | 1017 | 332 | 408 | 65 | 24 | 126 | 198 | 0 | 41 | 0 | -47 | -130 | 1017
2021-10-13 | 9:00 | 1100 | 332 | 336 | 61 | 24 | 126 | 365 | 0 | 35 | 0 | -47 | -132 | 1100
2021-10-13 | 10:00 | 1136 | 332 | 220 | 59 | 24 | 126 | 474 | 0 | 34 | 0 | 0 | -133 | 1136
2021-10-13 | 11:00 | 1163 | 332 | 170 | 59 | 24 | 126 | 560 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 1163
2021-10-13 | 12:00 | 1147 | 332 | 351 | 59 | 24 | 126 | 585 | 0 | 25 | 0 | -224 | -131 | 1147
2021-10-13 | 13:00 | 1180 | 332 | 279 | 59 | 24 | 126 | 577 | 0 | 24 | 0 | -108 | -133 | 1180
2021-10-13 | 14:00 | 1193 | 332 | 350 | 63 | 24 | 126 | 461 | 0 | 29 | 0 | -58 | -134 | 1193
2021-10-13 | 15:00 | 1182 | 332 | 405 | 64 | 24 | 126 | 289 | 0 | 31 | 0 | 46 | -135 | 1182
2021-10-13 | 16:00 | 1182 | 332 | 459 | 68 | 24 | 126 | 126 | 0 | 32 | 0 | 152 | -137 | 1182
2021-10-13 | 17:00 | 1138 | 332 | 466 | 84 | 24 | 126 | 17 | 0 | 30 | 0 | 197 | -138 | 1138
2021-10-13 | 18:00 | 1130 | 332 | 459 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 191 | -139 | 1130
2021-10-13 | 19:00 | 1066 | 332 | 457 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 123 | -136 | 1066
2021-10-13 | 20:00 | 999 | 332 | 455 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 52 | -133 | 999
2021-10-13 | 21:00 | 947 | 332 | 448 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | -131 | 947
2021-10-13 | 22:00 | 905 | 332 | 430 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -127 | 905
2021-10-13 | 23:00 | 862 | 332 | 407 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -123 | 862
2021-10-14 | 0:00 | 798 | 332 | 354 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -121 | 798
2021-10-14 | 1:00 | 764 | 332 | 315 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -120 | 764
2021-10-14 | 2:00 | 771 | 332 | 309 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -122 | 771
2021-10-14 | 3:00 | 808 | 332 | 328 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -125 | 808
2021-10-14 | 4:00 | 848 | 332 | 369 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -128 | 848
2021-10-14 | 5:00 | 868 | 332 | 396 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | -130 | 868
2021-10-14 | 6:00 | 862 | 332 | 390 | 74 | 24 | 126 | 11 | 0 | 27 | 0 | 8 | -130 | 862
2021-10-14 | 7:00 | 880 | 332 | 208 | 68 | 24 | 126 | 170 | 0 | 29 | 0 | 52 | -129 | 880
2021-10-14 | 8:00 | 941 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 419 | 0 | 32 | 0 | -60 | -130 | 941
2021-10-14 | 9:00 | 1051 | 332 | 136 | 61 | 24 | 126 | 664 | 0 | 26 | -5 | -181 | -132 | 1051
2021-10-14 | 10:00 | 1084 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 818 | -71 | 20 | -4 | -224 | -133 | 1084
2021-10-14 | 11:00 | 1144 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 950 | -138 | 13 | -3 | -224 | -133 | 1144
2021-10-14 | 12:00 | 1132 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 976 | -176 | 12 | -2 | -224 | -131 | 1132
2021-10-14 | 13:00 | 1152 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 876 | -58 | 15 | -3 | -224 | -133 | 1152
2021-10-14 | 14:00 | 1148 | 332 | 136 | 63 | 24 | 126 | 718 | 0 | 17 | -3 | -131 | -134 | 1148
2021-10-14 | 15:00 | 1144 | 332 | 137 | 64 | 24 | 126 | 494 | 0 | 18 | 0 | 84 | -135 | 1144
2021-10-14 | 16:00 | 1150 | 332 | 446 | 68 | 24 | 126 | 226 | 0 | 17 | 0 | 48 | -137 | 1150
2021-10-14 | 17:00 | 1098 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 26 | 0 | 15 | 0 | 172 | -138 | 1098
2021-10-14 | 18:00 | 1080 | 332 | 457 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 155 | -139 | 1080
2021-10-14 | 19:00 | 1018 | 332 | 456 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 | -136 | 1018
2021-10-14 | 20:00 | 951 | 332 | 455 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 | -133 | 951
2021-10-14 | 21:00 | 891 | 332 | 424 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -131 | 891
2021-10-14 | 22:00 | 859 | 332 | 401 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -127 | 859
2021-10-14 | 23:00 | 815 | 332 | 370 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -123 | 815
2021-10-15 | 0:00 | 758 | 332 | 318 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 758
2021-10-15 | 1:00 | 720 | 332 | 200 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 81 | -120 | 720
2021-10-15 | 2:00 | 733 | 332 | 120 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 160 | -122 | 733
2021-10-15 | 3:00 | 776 | 332 | 183 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 125 | -125 | 776
2021-10-15 | 4:00 | 819 | 332 | 357 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -128 | 819
2021-10-15 | 5:00 | 845 | 332 | 396 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | -130 | 845
2021-10-15 | 6:00 | 826 | 332 | 379 | 74 | 24 | 126 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | -130 | 826
2021-10-15 | 7:00 | 828 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 194 | 0 | 7 | 0 | 71 | -129 | 828
2021-10-15 | 8:00 | 869 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 459 | 0 | 4 | 0 | -142 | -130 | 869
2021-10-15 | 9:00 | 950 | 332 | 134 | 61 | 24 | 126 | 697 | -69 | 2 | -1 | -224 | -132 | 950
2021-10-15 | 10:00 | 1011 | 332 | 134 | 59 | 24 | 126 | 872 | -180 | 1 | 0 | -224 | -133 | 1011
2021-10-15 | 11:00 | 1062 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 988 | -249 | 4 | -1 | -224 | -133 | 1062
2021-10-15 | 12:00 | 1054 | 332 | 135 | 59 | 24 | 126 | 1008 | -278 | 4 | -1 | -224 | -131 | 1054
2021-10-15 | 13:00 | 1103 | 332 | 135 | 59 | 24 | 126 | 940 | -164 | 10 | -2 | -224 | -133 | 1103
2021-10-15 | 14:00 | 1118 | 332 | 135 | 63 | 24 | 126 | 774 | -20 | 12 | -2 | -192 | -134 | 1118
2021-10-15 | 15:00 | 1106 | 332 | 136 | 64 | 24 | 126 | 520 | 0 | 13 | 0 | 26 | -135 | 1106
2021-10-15 | 16:00 | 1111 | 332 | 423 | 68 | 24 | 126 | 227 | 0 | 13 | 0 | 35 | -137 | 1111
2021-10-15 | 17:00 | 1073 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 23 | 0 | 10 | 0 | 155 | -138 | 1073
2021-10-15 | 18:00 | 1057 | 332 | 457 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 137 | -139 | 1057
2021-10-15 | 19:00 | 996 | 332 | 455 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 72 | -136 | 996
2021-10-15 | 20:00 | 931 | 332 | 351 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 109 | -133 | 931
2021-10-15 | 21:00 | 882 | 332 | 213 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -131 | 882
2021-10-15 | 22:00 | 845 | 332 | 188 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -127 | 845
2021-10-15 | 23:00 | 805 | 332 | 166 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -123 | 805
2021-10-16 | 0:00 | 742 | 332 | 311 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -116 | 742
2021-10-16 | 1:00 | 711 | 332 | 281 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -116 | 711
2021-10-16 | 2:00 | 724 | 332 | 279 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -118 | 724
2021-10-16 | 3:00 | 766 | 332 | 302 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -121 | 766
2021-10-16 | 4:00 | 804 | 332 | 346 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124 | 804
2021-10-16 | 5:00 | 813 | 332 | 368 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124 | 813
2021-10-16 | 6:00 | 770 | 332 | 325 | 74 | 24 | 126 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 770
2021-10-16 | 7:00 | 764 | 332 | 179 | 68 | 24 | 126 | 164 | 0 | 0 | 0 | -9 | -120 | 764
2021-10-16 | 8:00 | 782 | 332 | 113 | 65 | 24 | 126 | 388 | 0 | 1 | 0 | -148 | -119 | 782
2021-10-16 | 9:00 | 847 | 332 | 116 | 61 | 24 | 126 | 597 | -66 | 2 | -1 | -224 | -120 | 847
2021-10-16 | 10:00 | 909 | 332 | 116 | 59 | 24 | 126 | 703 | -125 | 25 | -5 | -224 | -122 | 909
2021-10-16 | 11:00 | 940 | 332 | 116 | 59 | 24 | 126 | 751 | -153 | 39 | -7 | -224 | -123 | 940
2021-10-16 | 12:00 | 943 | 332 | 115 | 59 | 24 | 126 | 711 | -118 | 50 | -9 | -224 | -123 | 943
2021-10-16 | 13:00 | 930 | 332 | 116 | 59 | 24 | 126 | 545 | -9 | 54 | -10 | -184 | -123 | 930
2021-10-16 | 14:00 | 928 | 332 | 116 | 63 | 24 | 126 | 373 | 0 | 67 | -13 | -38 | -122 | 928
2021-10-16 | 15:00 | 925 | 332 | 115 | 64 | 24 | 126 | 219 | 0 | 75 | 0 | 93 | -123 | 925
2021-10-16 | 16:00 | 930 | 332 | 142 | 68 | 24 | 126 | 85 | 0 | 93 | 0 | 185 | -125 | 930
2021-10-16 | 17:00 | 935 | 332 | 184 | 84 | 24 | 126 | 7 | 0 | 103 | 0 | 204 | -129 | 935
2021-10-16 | 18:00 | 934 | 332 | 157 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 204 | -132 | 934
2021-10-16 | 19:00 | 894 | 332 | 135 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 166 | -131 | 894
2021-10-16 | 20:00 | 845 | 332 | 135 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 117 | -128 | 845
2021-10-16 | 21:00 | 796 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | 86 | -125 | 796
2021-10-16 | 22:00 | 767 | 332 | 133 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 69 | -122 | 767
2021-10-16 | 23:00 | 734 | 332 | 132 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | 38 | -118 | 734
2021-10-17 | 0:00 | 689 | 332 | 195 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | -57 | 0 | -116 | 689
2021-10-17 | 1:00 | 662 | 332 | 166 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | -59 | 0 | -116 | 662
2021-10-17 | 2:00 | 680 | 332 | 165 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | -64 | 0 | -118 | 680
2021-10-17 | 3:00 | 729 | 332 | 188 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | -70 | 0 | -121 | 729
2021-10-17 | 4:00 | 771 | 332 | 225 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | -79 | 0 | -124 | 771
2021-10-17 | 5:00 | 776 | 332 | 240 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | -81 | 0 | -124 | 776
2021-10-17 | 6:00 | 722 | 332 | 198 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 159 | -75 | 0 | -122 | 722
2021-10-17 | 7:00 | 699 | 332 | 132 | 68 | 24 | 126 | 100 | 0 | 155 | -73 | -45 | -120 | 699
2021-10-17 | 8:00 | 696 | 332 | 112 | 65 | 24 | 126 | 314 | -38 | 159 | -75 | -204 | -119 | 696
2021-10-17 | 9:00 | 706 | 332 | 112 | 61 | 24 | 126 | 549 | -208 | 160 | -106 | -224 | -120 | 706
2021-10-17 | 10:00 | 726 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 777 | -412 | 157 | -104 | -224 | -122 | 726
2021-10-17 | 11:00 | 755 | 332 | 114 | 59 | 24 | 126 | 867 | -469 | 146 | -97 | -224 | -123 | 755
2021-10-17 | 12:00 | 757 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 899 | -501 | 155 | -102 | -224 | -123 | 757
2021-10-17 | 13:00 | 734 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 843 | -462 | 139 | -92 | -224 | -123 | 734
2021-10-17 | 14:00 | 729 | 332 | 111 | 63 | 24 | 126 | 682 | -307 | 130 | -86 | -224 | -122 | 729
2021-10-17 | 15:00 | 730 | 332 | 112 | 64 | 24 | 126 | 456 | -106 | 130 | -61 | -224 | -123 | 730
2021-10-17 | 16:00 | 758 | 332 | 136 | 68 | 24 | 126 | 201 | 0 | 127 | -60 | -71 | -125 | 758
2021-10-17 | 17:00 | 816 | 332 | 296 | 84 | 24 | 126 | 18 | 0 | 122 | -57 | 0 | -129 | 816
2021-10-17 | 18:00 | 848 | 332 | 325 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | -57 | 0 | -132 | 848
2021-10-17 | 19:00 | 824 | 332 | 304 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | -51 | 0 | -131 | 824
2021-10-17 | 20:00 | 789 | 332 | 272 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | -45 | 0 | -128 | 789
2021-10-17 | 21:00 | 754 | 332 | 245 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | -42 | 0 | -125 | 754
2021-10-17 | 22:00 | 727 | 332 | 234 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | -36 | 0 | -122 | 727
2021-10-17 | 23:00 | 694 | 332 | 177 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | -31 | 46 | -118 | 694
2021-10-18 | 0:00 | 653 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 49 | -121 | 653
2021-10-18 | 1:00 | 634 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 35 | -120 | 634
2021-10-18 | 2:00 | 669 | 332 | 119 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 49 | -122 | 669
2021-10-18 | 3:00 | 732 | 332 | 120 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 96 | -125 | 732
2021-10-18 | 4:00 | 788 | 332 | 121 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 161 | -128 | 788
2021-10-18 | 5:00 | 812 | 332 | 124 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 203 | -130 | 812
2021-10-18 | 6:00 | 802 | 332 | 123 | 74 | 24 | 126 | 8 | 0 | 45 | 0 | 200 | -130 | 802
2021-10-18 | 7:00 | 794 | 332 | 124 | 68 | 24 | 126 | 167 | 0 | 45 | 0 | 37 | -129 | 794
2021-10-18 | 8:00 | 797 | 332 | 129 | 65 | 24 | 126 | 437 | -21 | 31 | 0 | -196 | -130 | 797
2021-10-18 | 9:00 | 834 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 662 | -165 | 23 | -4 | -224 | -132 | 834
2021-10-18 | 10:00 | 858 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 851 | -319 | 13 | -3 | -224 | -133 | 858
2021-10-18 | 11:00 | 877 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 931 | -376 | 7 | -1 | -224 | -133 | 877
2021-10-18 | 12:00 | 851 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 873 | -342 | 4 | -1 | -224 | -131 | 851
2021-10-18 | 13:00 | 881 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 715 | -153 | 4 | -1 | -224 | -133 | 881
2021-10-18 | 14:00 | 884 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 605 | -52 | 4 | -1 | -214 | -134 | 884
2021-10-18 | 15:00 | 905 | 332 | 205 | 64 | 24 | 126 | 297 | 0 | 6 | 0 | -14 | -135 | 905
2021-10-18 | 16:00 | 931 | 332 | 418 | 68 | 24 | 126 | 96 | 0 | 2 | 0 | 2 | -137 | 931
2021-10-18 | 17:00 | 937 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 8 | 0 | 5 | 0 | 41 | -138 | 937
2021-10-18 | 18:00 | 951 | 332 | 455 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | -139 | 951
2021-10-18 | 19:00 | 909 | 332 | 441 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -136 | 909
2021-10-18 | 20:00 | 863 | 332 | 396 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 863
2021-10-18 | 21:00 | 821 | 332 | 361 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 821
2021-10-18 | 22:00 | 790 | 332 | 335 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -127 | 790
2021-10-18 | 23:00 | 760 | 332 | 309 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -123 | 760
2021-10-19 | 0:00 | 712 | 332 | 201 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 74 | -121 | 712
2021-10-19 | 1:00 | 689 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 139 | -120 | 689
2021-10-19 | 2:00 | 716 | 332 | 120 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | -122 | 716
2021-10-19 | 3:00 | 778 | 332 | 226 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | -125 | 778
2021-10-19 | 4:00 | 828 | 332 | 371 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -128 | 828
2021-10-19 | 5:00 | 842 | 332 | 296 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | -130 | 842
2021-10-19 | 6:00 | 833 | 332 | 298 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 1 | 0 | 102 | -130 | 833
2021-10-19 | 7:00 | 821 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 118 | 0 | 1 | 0 | 148 | -129 | 821
2021-10-19 | 8:00 | 824 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 348 | 0 | 2 | 0 | -74 | -130 | 824
2021-10-19 | 9:00 | 873 | 332 | 133 | 61 | 24 | 126 | 556 | -6 | 2 | -1 | -222 | -132 | 873
2021-10-19 | 10:00 | 891 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 589 | -18 | 5 | -1 | -224 | -133 | 891
2021-10-19 | 11:00 | 905 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 666 | -91 | 18 | -3 | -224 | -133 | 905
2021-10-19 | 12:00 | 865 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 616 | -89 | 26 | -5 | -224 | -131 | 865
2021-10-19 | 13:00 | 899 | 332 | 133 | 59 | 24 | 126 | 552 | -9 | 37 | -7 | -215 | -133 | 899
2021-10-19 | 14:00 | 903 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 431 | 0 | 39 | -7 | -102 | -134 | 903
2021-10-19 | 15:00 | 902 | 332 | 157 | 64 | 24 | 126 | 304 | 0 | 57 | 0 | -27 | -135 | 902
2021-10-19 | 16:00 | 923 | 332 | 318 | 68 | 24 | 126 | 127 | 0 | 65 | 0 | 0 | -137 | 923
2021-10-19 | 17:00 | 929 | 332 | 389 | 84 | 24 | 126 | 11 | 0 | 101 | 0 | 0 | -138 | 929
2021-10-19 | 18:00 | 947 | 332 | 396 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -139 | 947
2021-10-19 | 19:00 | 905 | 332 | 344 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -136 | 905
2021-10-19 | 20:00 | 861 | 332 | 301 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -133 | 861
2021-10-19 | 21:00 | 821 | 332 | 265 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -131 | 821
2021-10-19 | 22:00 | 794 | 332 | 240 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -127 | 794
2021-10-19 | 23:00 | 760 | 332 | 225 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -123 | 760
2021-10-20 | 0:00 | 712 | 332 | 193 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -121 | 712
2021-10-20 | 1:00 | 689 | 332 | 166 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -120 | 689
2021-10-20 | 2:00 | 722 | 332 | 176 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | -122 | 722
2021-10-20 | 3:00 | 780 | 332 | 121 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 113 | -125 | 780
2021-10-20 | 4:00 | 831 | 332 | 122 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 179 | -128 | 831
2021-10-20 | 5:00 | 846 | 332 | 234 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 102 | -130 | 846
2021-10-20 | 6:00 | 834 | 332 | 133 | 74 | 24 | 126 | 8 | 0 | 63 | 0 | 204 | -130 | 834
2021-10-20 | 7:00 | 825 | 332 | 134 | 68 | 24 | 126 | 134 | 0 | 53 | 0 | 83 | -129 | 825
2021-10-20 | 8:00 | 833 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 301 | 0 | 34 | 0 | -49 | -130 | 833
2021-10-20 | 9:00 | 858 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 485 | -3 | 18 | -3 | -181 | -132 | 858
2021-10-20 | 10:00 | 873 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 637 | -90 | 12 | -2 | -224 | -133 | 873
2021-10-20 | 11:00 | 879 | 332 | 133 | 59 | 24 | 126 | 710 | -158 | 13 | -3 | -224 | -133 | 879
2021-10-20 | 12:00 | 840 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 590 | -76 | 12 | -2 | -224 | -131 | 840
2021-10-20 | 13:00 | 868 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 444 | 0 | 9 | -2 | -122 | -133 | 868
2021-10-20 | 14:00 | 902 | 332 | 187 | 63 | 24 | 126 | 298 | 0 | 7 | -1 | 0 | -134 | 902
2021-10-20 | 15:00 | 896 | 332 | 313 | 64 | 24 | 126 | 164 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 896
2021-10-20 | 16:00 | 915 | 332 | 413 | 68 | 24 | 126 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | -137 | 915
2021-10-20 | 17:00 | 935 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 5 | 0 | 13 | 0 | 34 | -138 | 935
2021-10-20 | 18:00 | 951 | 332 | 289 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 201 | -139 | 951
2021-10-20 | 19:00 | 921 | 332 | 354 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | -136 | 921
2021-10-20 | 20:00 | 880 | 332 | 408 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -133 | 880
2021-10-20 | 21:00 | 840 | 332 | 283 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 93 | -131 | 840
2021-10-20 | 22:00 | 809 | 332 | 179 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 174 | -127 | 809
2021-10-20 | 23:00 | 773 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 191 | -123 | 773
2021-10-21 | 0:00 | 721 | 332 | 290 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -121 | 721
2021-10-21 | 1:00 | 702 | 332 | 268 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -120 | 702
2021-10-21 | 2:00 | 735 | 332 | 283 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 735
2021-10-21 | 3:00 | 796 | 332 | 323 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 796
2021-10-21 | 4:00 | 842 | 332 | 372 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -128 | 842
2021-10-21 | 5:00 | 854 | 332 | 393 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | -130 | 854
2021-10-21 | 6:00 | 844 | 332 | 395 | 74 | 24 | 126 | 2 | 0 | 18 | 0 | 3 | -130 | 844
2021-10-21 | 7:00 | 853 | 332 | 382 | 68 | 24 | 126 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 853
2021-10-21 | 8:00 | 895 | 332 | 355 | 65 | 24 | 126 | 103 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 895
2021-10-21 | 9:00 | 932 | 332 | 321 | 61 | 24 | 126 | 185 | 0 | 15 | 0 | 0 | -132 | 932
2021-10-21 | 10:00 | 929 | 332 | 206 | 59 | 24 | 126 | 241 | 0 | 15 | 0 | 59 | -133 | 929
2021-10-21 | 11:00 | 916 | 332 | 133 | 59 | 24 | 126 | 330 | 0 | 19 | 0 | 26 | -133 | 916
2021-10-21 | 12:00 | 885 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 328 | 0 | 15 | 0 | 2 | -131 | 885
2021-10-21 | 13:00 | 923 | 332 | 208 | 59 | 24 | 126 | 244 | 0 | 17 | 0 | 46 | -133 | 923
2021-10-21 | 14:00 | 936 | 332 | 336 | 63 | 24 | 126 | 172 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 936
2021-10-21 | 15:00 | 928 | 332 | 393 | 64 | 24 | 126 | 94 | 0 | 17 | 0 | 13 | -135 | 928
2021-10-21 | 16:00 | 955 | 332 | 456 | 68 | 24 | 126 | 28 | 0 | 18 | 0 | 40 | -137 | 955
2021-10-21 | 17:00 | 971 | 332 | 456 | 84 | 24 | 126 | 2 | 0 | 17 | 0 | 68 | -138 | 971
2021-10-21 | 18:00 | 978 | 332 | 456 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 | -139 | 978
2021-10-21 | 19:00 | 943 | 332 | 454 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | -136 | 943
2021-10-21 | 20:00 | 899 | 332 | 425 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -133 | 899
2021-10-21 | 21:00 | 855 | 332 | 387 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -131 | 855
2021-10-21 | 22:00 | 818 | 332 | 358 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -127 | 818
2021-10-21 | 23:00 | 776 | 332 | 334 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -123 | 776
2021-10-22 | 0:00 | 722 | 332 | 278 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -121 | 722
2021-10-22 | 1:00 | 699 | 332 | 249 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -120 | 699
2021-10-22 | 2:00 | 738 | 332 | 267 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -122 | 738
2021-10-22 | 3:00 | 806 | 332 | 308 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -125 | 806
2021-10-22 | 4:00 | 852 | 332 | 360 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -128 | 852
2021-10-22 | 5:00 | 861 | 332 | 288 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 95 | -130 | 861
2021-10-22 | 6:00 | 851 | 332 | 273 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 44 | 0 | 102 | -130 | 851
2021-10-22 | 7:00 | 844 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 123 | 0 | 35 | 0 | 130 | -129 | 844
2021-10-22 | 8:00 | 846 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 303 | 0 | 30 | 0 | -35 | -130 | 846
2021-10-22 | 9:00 | 875 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 481 | 0 | 25 | -5 | -169 | -132 | 875
2021-10-22 | 10:00 | 892 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 617 | -66 | 31 | -6 | -224 | -133 | 892
2021-10-22 | 11:00 | 903 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 702 | -152 | 46 | -9 | -224 | -133 | 903
2021-10-22 | 12:00 | 844 | 332 | 129 | 59 | 24 | 126 | 644 | -159 | 54 | -10 | -224 | -131 | 844
2021-10-22 | 13:00 | 872 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 674 | -177 | 75 | -14 | -224 | -133 | 872
2021-10-22 | 14:00 | 857 | 332 | 130 | 63 | 24 | 126 | 601 | -136 | 93 | -18 | -224 | -134 | 857
2021-10-22 | 15:00 | 860 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 396 | -6 | 97 | 0 | -169 | -135 | 860
2021-10-22 | 16:00 | 896 | 332 | 179 | 68 | 24 | 126 | 162 | 0 | 105 | 0 | 37 | -137 | 896
2021-10-22 | 17:00 | 915 | 332 | 181 | 84 | 24 | 126 | 14 | 0 | 117 | 0 | 175 | -138 | 915
2021-10-22 | 18:00 | 938 | 332 | 182 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 179 | -139 | 938
2021-10-22 | 19:00 | 908 | 332 | 179 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 154 | -136 | 908
2021-10-22 | 20:00 | 866 | 332 | 179 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 104 | -133 | 866
2021-10-22 | 21:00 | 831 | 332 | 179 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 71 | -131 | 831
2021-10-22 | 22:00 | 802 | 332 | 179 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 58 | -127 | 802
2021-10-22 | 23:00 | 771 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | 62 | -123 | 771
2021-10-23 | 0:00 | 722 | 332 | 169 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -116 | 722
2021-10-23 | 1:00 | 699 | 332 | 153 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -116 | 699
2021-10-23 | 2:00 | 732 | 332 | 183 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -118 | 732
2021-10-23 | 3:00 | 789 | 332 | 236 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -121 | 789
2021-10-23 | 4:00 | 830 | 332 | 286 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -124 | 830
2021-10-23 | 5:00 | 827 | 332 | 317 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -124 | 827
2021-10-23 | 6:00 | 790 | 332 | 288 | 74 | 24 | 126 | 7 | 0 | 61 | 0 | 0 | -122 | 790
2021-10-23 | 7:00 | 767 | 332 | 158 | 68 | 24 | 126 | 166 | 0 | 52 | 0 | -39 | -120 | 767
2021-10-23 | 8:00 | 736 | 332 | 112 | 65 | 24 | 126 | 437 | -104 | 87 | 0 | -224 | -119 | 736
2021-10-23 | 9:00 | 751 | 332 | 114 | 61 | 24 | 126 | 638 | -274 | 92 | -18 | -224 | -120 | 751
2021-10-23 | 10:00 | 755 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 729 | -368 | 107 | -20 | -224 | -122 | 755
2021-10-23 | 11:00 | 765 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 852 | -489 | 117 | -22 | -224 | -123 | 765
2021-10-23 | 12:00 | 753 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 893 | -546 | 123 | -24 | -224 | -123 | 753
2021-10-23 | 13:00 | 757 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 862 | -518 | 131 | -25 | -224 | -123 | 757
2021-10-23 | 14:00 | 746 | 332 | 112 | 63 | 24 | 126 | 723 | -392 | 128 | -24 | -224 | -122 | 746
2021-10-23 | 15:00 | 753 | 332 | 112 | 64 | 24 | 126 | 493 | -170 | 119 | 0 | -224 | -123 | 753
2021-10-23 | 16:00 | 776 | 332 | 151 | 68 | 24 | 126 | 199 | 0 | 59 | 0 | -58 | -125 | 776
2021-10-23 | 17:00 | 825 | 332 | 300 | 84 | 24 | 126 | 14 | 0 | 62 | 0 | 12 | -129 | 825
2021-10-23 | 18:00 | 859 | 332 | 339 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -132 | 859
2021-10-23 | 19:00 | 845 | 332 | 247 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 70 | -131 | 845
2021-10-23 | 20:00 | 809 | 332 | 134 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 138 | -128 | 809
2021-10-23 | 21:00 | 780 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 106 | -125 | 780
2021-10-23 | 22:00 | 756 | 332 | 133 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 97 | -122 | 756
2021-10-23 | 23:00 | 728 | 332 | 132 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 95 | -118 | 728
2021-10-24 | 0:00 | 682 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 63 | -116 | 682
2021-10-24 | 1:00 | 668 | 332 | 130 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 48 | -116 | 668
2021-10-24 | 2:00 | 707 | 332 | 134 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 | -118 | 707
2021-10-24 | 3:00 | 769 | 332 | 134 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 105 | -121 | 769
2021-10-24 | 4:00 | 811 | 332 | 134 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 154 | -124 | 811
2021-10-24 | 5:00 | 803 | 332 | 135 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 153 | -124 | 803
2021-10-24 | 6:00 | 751 | 332 | 133 | 74 | 24 | 126 | 8 | 0 | 76 | 0 | 100 | -122 | 751
2021-10-24 | 7:00 | 725 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 146 | 0 | 68 | 0 | -52 | -120 | 725
2021-10-24 | 8:00 | 694 | 332 | 112 | 65 | 24 | 126 | 370 | -33 | 36 | 0 | -219 | -119 | 694
2021-10-24 | 9:00 | 708 | 332 | 112 | 61 | 24 | 126 | 512 | -149 | 42 | -8 | -224 | -120 | 708
2021-10-24 | 10:00 | 716 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 548 | -201 | 77 | -15 | -224 | -122 | 716
2021-10-24 | 11:00 | 728 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 586 | -234 | 86 | -16 | -224 | -123 | 728
2021-10-24 | 12:00 | 722 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 630 | -288 | 92 | -18 | -224 | -123 | 722
2021-10-24 | 13:00 | 702 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 526 | -205 | 93 | -18 | -224 | -123 | 702
2021-10-24 | 14:00 | 706 | 332 | 111 | 63 | 24 | 126 | 441 | -114 | 85 | -16 | -224 | -122 | 706
2021-10-24 | 15:00 | 726 | 332 | 112 | 64 | 24 | 126 | 277 | 0 | 68 | 0 | -154 | -123 | 726
2021-10-24 | 16:00 | 759 | 332 | 211 | 68 | 24 | 126 | 106 | 0 | 17 | 0 | 0 | -125 | 759
2021-10-24 | 17:00 | 828 | 332 | 333 | 84 | 24 | 126 | 7 | 0 | 31 | 0 | 20 | -129 | 828
2021-10-24 | 18:00 | 869 | 332 | 344 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | -132 | 869
2021-10-24 | 19:00 | 848 | 332 | 342 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | -131 | 848
2021-10-24 | 20:00 | 819 | 332 | 325 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -128 | 819
2021-10-24 | 21:00 | 783 | 332 | 284 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -125 | 783
2021-10-24 | 22:00 | 747 | 332 | 256 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -122 | 747
2021-10-24 | 23:00 | 717 | 332 | 245 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -118 | 717
2021-10-25 | 0:00 | 671 | 332 | 205 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -121 | 671
2021-10-25 | 1:00 | 664 | 332 | 162 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 | -120 | 664
2021-10-25 | 2:00 | 704 | 332 | 170 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 67 | -122 | 704
2021-10-25 | 3:00 | 773 | 332 | 209 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 73 | -125 | 773
2021-10-25 | 4:00 | 817 | 332 | 334 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -128 | 817
2021-10-25 | 5:00 | 832 | 332 | 361 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 832
2021-10-25 | 6:00 | 826 | 332 | 258 | 74 | 24 | 126 | 1 | 0 | 39 | 0 | 102 | -130 | 826
2021-10-25 | 7:00 | 845 | 332 | 267 | 68 | 24 | 126 | 29 | 0 | 26 | 0 | 102 | -129 | 845
2021-10-25 | 8:00 | 897 | 332 | 358 | 65 | 24 | 126 | 99 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 897
2021-10-25 | 9:00 | 940 | 332 | 314 | 61 | 24 | 126 | 143 | 0 | 21 | 0 | 51 | -132 | 940
2021-10-25 | 10:00 | 950 | 332 | 321 | 59 | 24 | 126 | 195 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 950
2021-10-25 | 11:00 | 929 | 332 | 133 | 59 | 24 | 126 | 336 | 0 | 24 | 0 | 28 | -133 | 929
2021-10-25 | 12:00 | 886 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 508 | 0 | 24 | 0 | -188 | -131 | 886
2021-10-25 | 13:00 | 887 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 612 | -66 | 25 | 0 | -224 | -133 | 887
2021-10-25 | 14:00 | 873 | 332 | 130 | 63 | 24 | 126 | 599 | -77 | 34 | 0 | -224 | -134 | 873
2021-10-25 | 15:00 | 877 | 332 | 133 | 64 | 24 | 126 | 434 | 0 | 32 | 0 | -133 | -135 | 877
2021-10-25 | 16:00 | 913 | 332 | 274 | 68 | 24 | 126 | 172 | 0 | 32 | 0 | 22 | -137 | 913
2021-10-25 | 17:00 | 940 | 332 | 443 | 84 | 24 | 126 | 10 | 0 | 51 | 0 | 8 | -138 | 940
2021-10-25 | 18:00 | 964 | 332 | 257 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | -139 | 964
2021-10-25 | 19:00 | 928 | 332 | 422 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -136 | 928
2021-10-25 | 20:00 | 895 | 332 | 390 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -133 | 895
2021-10-25 | 21:00 | 846 | 332 | 334 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -131 | 846
2021-10-25 | 22:00 | 813 | 332 | 178 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 134 | -127 | 813
2021-10-25 | 23:00 | 778 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 144 | -123 | 778
2021-10-26 | 0:00 | 730 | 332 | 120 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 125 | -121 | 730
2021-10-26 | 1:00 | 715 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 103 | -120 | 715
2021-10-26 | 2:00 | 751 | 332 | 120 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 125 | -122 | 751
2021-10-26 | 3:00 | 817 | 332 | 121 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 181 | -125 | 817
2021-10-26 | 4:00 | 861 | 332 | 244 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 102 | -128 | 861
2021-10-26 | 5:00 | 878 | 332 | 389 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -130 | 878
2021-10-26 | 6:00 | 877 | 332 | 300 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 43 | 0 | 102 | -130 | 877
2021-10-26 | 7:00 | 867 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 159 | 0 | 36 | 0 | 116 | -129 | 867
2021-10-26 | 8:00 | 844 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 425 | 0 | 19 | 0 | -147 | -130 | 844
2021-10-26 | 9:00 | 858 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 689 | -160 | 12 | -2 | -224 | -132 | 858
2021-10-26 | 10:00 | 865 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 868 | -329 | 13 | -3 | -224 | -133 | 865
2021-10-26 | 11:00 | 895 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 963 | -400 | 21 | -4 | -224 | -133 | 895
2021-10-26 | 12:00 | 855 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 942 | -417 | 17 | -3 | -224 | -131 | 855
2021-10-26 | 13:00 | 881 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 871 | -322 | 20 | -4 | -224 | -133 | 881
2021-10-26 | 14:00 | 878 | 332 | 130 | 63 | 24 | 126 | 716 | -167 | 15 | -3 | -224 | -134 | 878
2021-10-26 | 15:00 | 879 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 475 | -5 | 15 | 0 | -149 | -135 | 879
2021-10-26 | 16:00 | 917 | 332 | 308 | 68 | 24 | 126 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -137 | 917
2021-10-26 | 17:00 | 935 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 9 | 0 | 9 | 0 | 34 | -138 | 935
2021-10-26 | 18:00 | 953 | 332 | 455 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | -139 | 953
2021-10-26 | 19:00 | 925 | 332 | 453 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -136 | 925
2021-10-26 | 20:00 | 889 | 332 | 424 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 889
2021-10-26 | 21:00 | 843 | 332 | 385 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 843
2021-10-26 | 22:00 | 805 | 332 | 355 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -127 | 805
2021-10-26 | 23:00 | 778 | 332 | 343 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -123 | 778
2021-10-27 | 0:00 | 730 | 332 | 304 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -121 | 730
2021-10-27 | 1:00 | 715 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | -120 | 715
2021-10-27 | 2:00 | 751 | 332 | 223 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | -122 | 751
2021-10-27 | 3:00 | 813 | 332 | 353 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 813
2021-10-27 | 4:00 | 858 | 332 | 393 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -128 | 858
2021-10-27 | 5:00 | 867 | 332 | 308 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 | -130 | 867
2021-10-27 | 6:00 | 866 | 332 | 218 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 12 | 0 | 204 | -130 | 866
2021-10-27 | 7:00 | 858 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 135 | 0 | 17 | 0 | 150 | -129 | 858
2021-10-27 | 8:00 | 847 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 368 | 0 | 18 | 0 | -86 | -130 | 847
2021-10-27 | 9:00 | 858 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 623 | -96 | 15 | -3 | -224 | -132 | 858
2021-10-27 | 10:00 | 859 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 859 | -323 | 10 | -2 | -224 | -133 | 859
2021-10-27 | 11:00 | 877 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 973 | -422 | 13 | -2 | -224 | -133 | 877
2021-10-27 | 12:00 | 850 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 985 | -458 | 9 | -2 | -224 | -131 | 850
2021-10-27 | 13:00 | 870 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 879 | -330 | 8 | -2 | -224 | -133 | 870
2021-10-27 | 14:00 | 867 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 710 | -168 | 9 | -2 | -224 | -134 | 867
2021-10-27 | 15:00 | 872 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 451 | 0 | 7 | 0 | -128 | -135 | 872
2021-10-27 | 16:00 | 912 | 332 | 316 | 68 | 24 | 126 | 172 | 0 | 11 | 0 | 0 | -137 | 912
2021-10-27 | 17:00 | 928 | 332 | 454 | 84 | 24 | 126 | 9 | 0 | 18 | 0 | 19 | -138 | 928
2021-10-27 | 18:00 | 947 | 332 | 421 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 55 | -139 | 947
2021-10-27 | 19:00 | 913 | 332 | 429 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -136 | 913
2021-10-27 | 20:00 | 880 | 332 | 189 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -133 | 880
2021-10-27 | 21:00 | 839 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 178 | -131 | 839
2021-10-27 | 22:00 | 807 | 332 | 179 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 156 | -127 | 807
2021-10-27 | 23:00 | 776 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 180 | -123 | 776
2021-10-28 | 0:00 | 723 | 332 | 277 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -121 | 723
2021-10-28 | 1:00 | 711 | 332 | 269 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -120 | 711
2021-10-28 | 2:00 | 751 | 332 | 291 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -122 | 751
2021-10-28 | 3:00 | 817 | 332 | 330 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -125 | 817
2021-10-28 | 4:00 | 860 | 332 | 381 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -128 | 860
2021-10-28 | 5:00 | 872 | 332 | 342 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 61 | -130 | 872
2021-10-28 | 6:00 | 872 | 332 | 295 | 74 | 24 | 126 | 5 | 0 | 37 | 0 | 109 | -130 | 872
2021-10-28 | 7:00 | 861 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 143 | 0 | 31 | 0 | 131 | -129 | 861
2021-10-28 | 8:00 | 835 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 384 | 0 | 21 | 0 | -118 | -130 | 835
2021-10-28 | 9:00 | 836 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 633 | -131 | 20 | -4 | -224 | -132 | 836
2021-10-28 | 10:00 | 846 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 813 | -298 | 19 | -4 | -224 | -133 | 846
2021-10-28 | 11:00 | 859 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 919 | -391 | 20 | -4 | -224 | -133 | 859
2021-10-28 | 12:00 | 828 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 945 | -459 | 32 | -6 | -224 | -131 | 828
2021-10-28 | 13:00 | 847 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 852 | -343 | 29 | -6 | -224 | -133 | 847
2021-10-28 | 14:00 | 853 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 688 | -179 | 32 | -6 | -224 | -134 | 853
2021-10-28 | 15:00 | 865 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 438 | -5 | 40 | 0 | -150 | -135 | 865
2021-10-28 | 16:00 | 900 | 332 | 275 | 68 | 24 | 126 | 162 | 0 | 50 | 0 | 0 | -137 | 900
2021-10-28 | 17:00 | 932 | 332 | 399 | 84 | 24 | 126 | 9 | 0 | 50 | 0 | 46 | -138 | 932
2021-10-28 | 18:00 | 955 | 332 | 438 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -139 | 955
2021-10-28 | 19:00 | 919 | 332 | 382 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -136 | 919
2021-10-28 | 20:00 | 884 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 167 | -133 | 884
2021-10-28 | 21:00 | 844 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 143 | -131 | 844
2021-10-28 | 22:00 | 809 | 332 | 178 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 115 | -127 | 809
2021-10-28 | 23:00 | 775 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 135 | -123 | 775
2021-10-29 | 0:00 | 730 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 112 | -121 | 730
2021-10-29 | 1:00 | 709 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 78 | -120 | 709
2021-10-29 | 2:00 | 753 | 332 | 121 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 104 | -122 | 753
2021-10-29 | 3:00 | 810 | 332 | 121 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 129 | -125 | 810
2021-10-29 | 4:00 | 856 | 332 | 123 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 174 | -128 | 856
2021-10-29 | 5:00 | 863 | 332 | 123 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 203 | -130 | 863
2021-10-29 | 6:00 | 855 | 332 | 335 | 74 | 24 | 126 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | -130 | 855
2021-10-29 | 7:00 | 839 | 332 | 134 | 68 | 24 | 126 | 143 | 0 | 86 | 0 | 55 | -129 | 839
2021-10-29 | 8:00 | 804 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 400 | -26 | 73 | 0 | -190 | -130 | 804
2021-10-29 | 9:00 | 822 | 332 | 130 | 61 | 24 | 126 | 652 | -203 | 69 | -13 | -224 | -132 | 822
2021-10-29 | 10:00 | 823 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 831 | -368 | 56 | -11 | -224 | -133 | 823
2021-10-29 | 11:00 | 839 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 945 | -460 | 48 | -9 | -224 | -133 | 839
2021-10-29 | 12:00 | 810 | 332 | 129 | 59 | 24 | 126 | 948 | -495 | 52 | -10 | -224 | -131 | 810
2021-10-29 | 13:00 | 826 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 842 | -366 | 45 | -9 | -224 | -133 | 826
2021-10-29 | 14:00 | 838 | 332 | 130 | 63 | 24 | 126 | 652 | -171 | 49 | -9 | -224 | -134 | 838
2021-10-29 | 15:00 | 859 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 395 | 0 | 51 | 0 | -129 | -135 | 859
2021-10-29 | 16:00 | 891 | 332 | 181 | 68 | 24 | 126 | 154 | 0 | 54 | 0 | 89 | -137 | 891
2021-10-29 | 17:00 | 914 | 332 | 219 | 84 | 24 | 126 | 10 | 0 | 53 | 0 | 204 | -138 | 914
2021-10-29 | 18:00 | 936 | 332 | 432 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -139 | 936
2021-10-29 | 19:00 | 904 | 332 | 263 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 138 | -136 | 904
2021-10-29 | 20:00 | 870 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 193 | -133 | 870
2021-10-29 | 21:00 | 831 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 161 | -131 | 831
2021-10-29 | 22:00 | 802 | 332 | 178 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 146 | -127 | 802
2021-10-29 | 23:00 | 769 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 166 | -123 | 769
2021-10-30 | 0:00 | 711 | 332 | 246 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -116 | 711
2021-10-30 | 1:00 | 698 | 332 | 232 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -116 | 698
2021-10-30 | 2:00 | 738 | 332 | 261 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -118 | 738
2021-10-30 | 3:00 | 803 | 332 | 308 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -121 | 803
2021-10-30 | 4:00 | 841 | 332 | 342 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | -124 | 841
2021-10-30 | 5:00 | 838 | 332 | 342 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | -124 | 838
2021-10-30 | 6:00 | 795 | 332 | 324 | 74 | 24 | 126 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | -122 | 795
2021-10-30 | 7:00 | 772 | 332 | 181 | 68 | 24 | 126 | 129 | 0 | 41 | 0 | -9 | -120 | 772
2021-10-30 | 8:00 | 747 | 332 | 113 | 65 | 24 | 126 | 333 | -2 | 36 | 0 | -161 | -119 | 747
2021-10-30 | 9:00 | 752 | 332 | 113 | 61 | 24 | 126 | 546 | -127 | 26 | -5 | -224 | -120 | 752
2021-10-30 | 10:00 | 753 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 666 | -235 | 18 | -4 | -224 | -122 | 753
2021-10-30 | 11:00 | 766 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 660 | -213 | 15 | -3 | -224 | -123 | 766
2021-10-30 | 12:00 | 766 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 513 | -64 | 12 | -2 | -224 | -123 | 766
2021-10-30 | 13:00 | 790 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 334 | 0 | 12 | -2 | -85 | -123 | 790
2021-10-30 | 14:00 | 796 | 332 | 142 | 63 | 24 | 126 | 225 | 0 | 10 | -2 | -2 | -122 | 796
2021-10-30 | 15:00 | 803 | 332 | 259 | 64 | 24 | 126 | 106 | 0 | 15 | 0 | 0 | -123 | 803
2021-10-30 | 16:00 | 828 | 332 | 336 | 68 | 24 | 126 | 30 | 0 | 21 | 0 | 16 | -125 | 828
2021-10-30 | 17:00 | 864 | 332 | 343 | 84 | 24 | 126 | 1 | 0 | 28 | 0 | 55 | -129 | 864
2021-10-30 | 18:00 | 874 | 332 | 344 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | -132 | 874
2021-10-30 | 19:00 | 851 | 332 | 342 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14 | -131 | 851
2021-10-30 | 20:00 | 816 | 332 | 319 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -128 | 816
2021-10-30 | 21:00 | 772 | 332 | 276 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -125 | 772
2021-10-30 | 22:00 | 753 | 332 | 261 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -122 | 753
2021-10-30 | 23:00 | 724 | 332 | 244 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -118 | 724
2021-10-31 | 0:00 | 681 | 332 | 199 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -116 | 681
2021-10-31 | 1:00 | 667 | 332 | 185 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -116 | 667
2021-10-31 | 2:00 | 705 | 332 | 212 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -118 | 705
2021-10-31 | 3:00 | 767 | 332 | 180 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 79 | -121 | 767
2021-10-31 | 4:00 | 798 | 332 | 225 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 81 | -124 | 798
2021-10-31 | 5:00 | 785 | 332 | 227 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 75 | -124 | 785
2021-10-31 | 6:00 | 729 | 332 | 133 | 74 | 24 | 126 | 3 | 0 | 40 | 0 | 119 | -122 | 729
2021-10-31 | 7:00 | 709 | 332 | 122 | 68 | 24 | 126 | 100 | 0 | 43 | 0 | 14 | -120 | 709
2021-10-31 | 8:00 | 687 | 332 | 111 | 65 | 24 | 126 | 306 | -17 | 39 | 0 | -180 | -119 | 687
2021-10-31 | 9:00 | 677 | 332 | 113 | 61 | 24 | 126 | 548 | -214 | 39 | -8 | -224 | -120 | 677
2021-10-31 | 10:00 | 683 | 332 | 111 | 59 | 24 | 126 | 759 | -422 | 49 | -9 | -224 | -122 | 683
2021-10-31 | 11:00 | 697 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 809 | -459 | 50 | -10 | -224 | -123 | 697
2021-10-31 | 12:00 | 703 | 332 | 111 | 59 | 24 | 126 | 758 | -391 | 38 | -7 | -224 | -123 | 703
2021-10-31 | 13:00 | 704 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 708 | -342 | 40 | -8 | -224 | -123 | 704
2021-10-31 | 14:00 | 681 | 332 | 111 | 63 | 24 | 126 | 561 | -218 | 35 | -7 | -224 | -122 | 681
2021-10-31 | 15:00 | 716 | 332 | 112 | 64 | 24 | 126 | 377 | -39 | 37 | 0 | -194 | -123 | 716
2021-10-31 | 16:00 | 758 | 332 | 177 | 68 | 24 | 126 | 141 | 0 | 37 | 0 | -22 | -125 | 758
2021-10-31 | 17:00 | 817 | 332 | 325 | 84 | 24 | 126 | 7 | 0 | 36 | 0 | 12 | -129 | 817
2021-10-31 | 18:00 | 852 | 332 | 343 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 12 | -132 | 852
2021-10-31 | 19:00 | 829 | 332 | 328 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 829
2021-10-31 | 20:00 | 793 | 332 | 301 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -128 | 793
2021-10-31 | 21:00 | 765 | 332 | 277 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -125 | 765
2021-10-31 | 22:00 | 731 | 332 | 254 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -122 | 731
2021-10-31 | 23:00 | 698 | 332 | 243 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -118 | 698
2021-11-01 | 0:00 | 663 | 332 | 158 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 78 | -119 | 663
2021-11-01 | 1:00 | 651 | 332 | 118 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 | -118 | 651
2021-11-01 | 2:00 | 695 | 332 | 118 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 136 | -120 | 695
2021-11-01 | 3:00 | 761 | 332 | 121 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 186 | -125 | 761
2021-11-01 | 4:00 | 806 | 332 | 149 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -128 | 806
2021-11-01 | 5:00 | 817 | 332 | 272 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 102 | -128 | 817
2021-11-01 | 6:00 | 815 | 332 | 165 | 57 | 24 | 126 | 4 | 0 | 31 | 0 | 204 | -128 | 815
2021-11-01 | 7:00 | 821 | 332 | 134 | 53 | 24 | 126 | 130 | 0 | 23 | 0 | 128 | -129 | 821
2021-11-01 | 8:00 | 808 | 332 | 131 | 51 | 24 | 126 | 350 | 0 | 12 | 0 | -89 | -129 | 808
2021-11-01 | 9:00 | 848 | 332 | 132 | 48 | 24 | 126 | 584 | -44 | 2 | -1 | -224 | -131 | 848
2021-11-01 | 10:00 | 853 | 332 | 130 | 46 | 24 | 126 | 731 | -184 | 4 | -1 | -224 | -131 | 853
2021-11-01 | 11:00 | 882 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 831 | -261 | 9 | -2 | -224 | -131 | 882
2021-11-01 | 12:00 | 845 | 332 | 130 | 46 | 24 | 126 | 753 | -229 | 20 | -4 | -224 | -129 | 845
2021-11-01 | 13:00 | 890 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 657 | -87 | 18 | -4 | -224 | -131 | 890
2021-11-01 | 14:00 | 905 | 332 | 133 | 49 | 24 | 126 | 509 | 0 | 26 | -5 | -157 | -132 | 905
2021-11-01 | 15:00 | 902 | 332 | 182 | 50 | 24 | 126 | 309 | 0 | 29 | 0 | -18 | -132 | 902
2021-11-01 | 16:00 | 918 | 332 | 365 | 53 | 24 | 126 | 123 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 918
2021-11-01 | 17:00 | 947 | 332 | 454 | 64 | 24 | 126 | 6 | 0 | 35 | 0 | 42 | -136 | 947
2021-11-01 | 18:00 | 956 | 332 | 455 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33 | -137 | 956
2021-11-01 | 19:00 | 913 | 332 | 439 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 913
2021-11-01 | 20:00 | 877 | 332 | 407 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -131 | 877
2021-11-01 | 21:00 | 834 | 332 | 362 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 834
2021-11-01 | 22:00 | 801 | 332 | 333 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -125 | 801
2021-11-01 | 23:00 | 766 | 332 | 319 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -121 | 766
2021-11-02 | 0:00 | 717 | 332 | 278 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -119 | 717
2021-11-02 | 1:00 | 704 | 332 | 119 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 144 | -118 | 704
2021-11-02 | 2:00 | 744 | 332 | 208 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 75 | -120 | 744
2021-11-02 | 3:00 | 812 | 332 | 238 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 102 | -125 | 812
2021-11-02 | 4:00 | 858 | 332 | 392 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | -128 | 858
2021-11-02 | 5:00 | 866 | 332 | 302 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 111 | -128 | 866
2021-11-02 | 6:00 | 865 | 332 | 219 | 57 | 24 | 126 | 4 | 0 | 27 | 0 | 204 | -128 | 865
2021-11-02 | 7:00 | 857 | 332 | 142 | 53 | 24 | 126 | 125 | 0 | 31 | 0 | 153 | -129 | 857
2021-11-02 | 8:00 | 854 | 332 | 130 | 51 | 24 | 126 | 331 | 0 | 44 | 0 | -55 | -129 | 854
2021-11-02 | 9:00 | 880 | 332 | 131 | 48 | 24 | 126 | 562 | -31 | 34 | -6 | -209 | -131 | 880
2021-11-02 | 10:00 | 885 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 738 | -180 | 28 | -5 | -224 | -131 | 885
2021-11-02 | 11:00 | 891 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 833 | -272 | 30 | -6 | -224 | -131 | 891
2021-11-02 | 12:00 | 867 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 817 | -285 | 35 | -7 | -224 | -129 | 867
2021-11-02 | 13:00 | 883 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 676 | -131 | 41 | -8 | -224 | -131 | 883
2021-11-02 | 14:00 | 906 | 332 | 133 | 49 | 24 | 126 | 534 | -8 | 45 | -9 | -188 | -132 | 906
2021-11-02 | 15:00 | 913 | 332 | 167 | 50 | 24 | 126 | 322 | 0 | 50 | 0 | -26 | -132 | 913
2021-11-02 | 16:00 | 929 | 332 | 370 | 53 | 24 | 126 | 110 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 929
2021-11-02 | 17:00 | 955 | 332 | 455 | 64 | 24 | 126 | 5 | 0 | 45 | 0 | 40 | -136 | 955
2021-11-02 | 18:00 | 962 | 332 | 454 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 38 | -137 | 962
2021-11-02 | 19:00 | 925 | 332 | 448 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | -134 | 925
2021-11-02 | 20:00 | 886 | 332 | 417 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -131 | 886
2021-11-02 | 21:00 | 846 | 332 | 391 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -129 | 846
2021-11-02 | 22:00 | 809 | 332 | 361 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -125 | 809
2021-11-02 | 23:00 | 779 | 332 | 344 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -121 | 779
2021-11-03 | 0:00 | 728 | 332 | 296 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -114 | 728
2021-11-03 | 1:00 | 713 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 | -114 | 713
2021-11-03 | 2:00 | 751 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 180 | -117 | 751
2021-11-03 | 3:00 | 815 | 332 | 369 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 815
2021-11-03 | 4:00 | 855 | 332 | 310 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102 | -124 | 855
2021-11-03 | 5:00 | 849 | 332 | 312 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | -123 | 849
2021-11-03 | 6:00 | 814 | 332 | 171 | 57 | 24 | 126 | 3 | 0 | 18 | 0 | 204 | -121 | 814
2021-11-03 | 7:00 | 804 | 332 | 134 | 53 | 24 | 126 | 114 | 0 | 18 | 0 | 123 | -120 | 804
2021-11-03 | 8:00 | 792 | 332 | 113 | 51 | 24 | 126 | 338 | 0 | 13 | 0 | -86 | -119 | 792
2021-11-03 | 9:00 | 805 | 332 | 113 | 48 | 24 | 126 | 591 | -92 | 9 | -2 | -224 | -120 | 805
2021-11-03 | 10:00 | 799 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 748 | -252 | 7 | -1 | -224 | -120 | 799
2021-11-03 | 11:00 | 806 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 762 | -265 | 17 | -3 | -224 | -122 | 806
2021-11-03 | 12:00 | 800 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 730 | -244 | 24 | -5 | -224 | -123 | 800
2021-11-03 | 13:00 | 807 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 700 | -216 | 31 | -6 | -224 | -120 | 807
2021-11-03 | 14:00 | 807 | 332 | 113 | 49 | 24 | 126 | 587 | -109 | 33 | -6 | -224 | -118 | 807
2021-11-03 | 15:00 | 822 | 332 | 114 | 50 | 24 | 126 | 385 | 0 | 23 | 0 | -113 | -119 | 822
2021-11-03 | 16:00 | 846 | 332 | 280 | 53 | 24 | 126 | 135 | 0 | 17 | 0 | 0 | -121 | 846
2021-11-03 | 17:00 | 897 | 332 | 410 | 64 | 24 | 126 | 5 | 0 | 19 | 0 | 43 | -126 | 897
2021-11-03 | 18:00 | 926 | 332 | 409 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | -129 | 926
2021-11-03 | 19:00 | 907 | 332 | 409 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | -129 | 907
2021-11-03 | 20:00 | 877 | 332 | 311 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 111 | -126 | 877
2021-11-03 | 21:00 | 839 | 332 | 287 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 102 | -123 | 839
2021-11-03 | 22:00 | 793 | 332 | 143 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 202 | -120 | 793
2021-11-03 | 23:00 | 759 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 184 | -117 | 759
2021-11-04 | 0:00 | 715 | 332 | 202 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 75 | -119 | 715
2021-11-04 | 1:00 | 702 | 332 | 118 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 144 | -118 | 702
2021-11-04 | 2:00 | 747 | 332 | 297 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -120 | 747
2021-11-04 | 3:00 | 810 | 332 | 345 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -125 | 810
2021-11-04 | 4:00 | 856 | 332 | 360 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | -128 | 856
2021-11-04 | 5:00 | 872 | 332 | 299 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 111 | -128 | 872
2021-11-04 | 6:00 | 867 | 332 | 395 | 57 | 24 | 126 | 3 | 0 | 50 | 0 | 8 | -128 | 867
2021-11-04 | 7:00 | 871 | 332 | 247 | 53 | 24 | 126 | 109 | 0 | 51 | 0 | 58 | -129 | 871
2021-11-04 | 8:00 | 842 | 332 | 130 | 51 | 24 | 126 | 346 | 0 | 41 | 0 | -79 | -129 | 842
2021-11-04 | 9:00 | 864 | 332 | 131 | 48 | 24 | 126 | 617 | -82 | 29 | -6 | -224 | -131 | 864
2021-11-04 | 10:00 | 865 | 332 | 130 | 46 | 24 | 126 | 780 | -237 | 23 | -4 | -224 | -131 | 865
2021-11-04 | 11:00 | 881 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 870 | -313 | 24 | -5 | -224 | -131 | 881
2021-11-04 | 12:00 | 871 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 901 | -355 | 24 | -5 | -224 | -129 | 871
2021-11-04 | 13:00 | 882 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 816 | -258 | 24 | -5 | -224 | -131 | 882
2021-11-04 | 14:00 | 877 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 644 | -90 | 20 | -4 | -224 | -132 | 877
2021-11-04 | 15:00 | 888 | 332 | 136 | 50 | 24 | 126 | 406 | 0 | 17 | 0 | -71 | -132 | 888
2021-11-04 | 16:00 | 915 | 332 | 356 | 53 | 24 | 126 | 141 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 915
2021-11-04 | 17:00 | 944 | 332 | 454 | 64 | 24 | 126 | 5 | 0 | 18 | 0 | 57 | -136 | 944
2021-11-04 | 18:00 | 964 | 332 | 455 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | -137 | 964
2021-11-04 | 19:00 | 930 | 332 | 454 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | -134 | 930
2021-11-04 | 20:00 | 895 | 332 | 446 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -131 | 895
2021-11-04 | 21:00 | 851 | 332 | 392 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 851
2021-11-04 | 22:00 | 814 | 332 | 363 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -125 | 814
2021-11-04 | 23:00 | 778 | 332 | 337 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -121 | 778
2021-11-05 | 0:00 | 727 | 332 | 290 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -119 | 727
2021-11-05 | 1:00 | 720 | 332 | 199 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 | -118 | 720
2021-11-05 | 2:00 | 761 | 332 | 312 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -120 | 761
2021-11-05 | 3:00 | 825 | 332 | 267 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 102 | -125 | 825
2021-11-05 | 4:00 | 870 | 332 | 300 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 119 | -128 | 870
2021-11-05 | 5:00 | 882 | 332 | 396 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 | -128 | 882
2021-11-05 | 6:00 | 887 | 332 | 320 | 57 | 24 | 126 | 3 | 0 | 26 | 0 | 127 | -128 | 887
2021-11-05 | 7:00 | 876 | 332 | 213 | 53 | 24 | 126 | 127 | 0 | 28 | 0 | 102 | -129 | 876
2021-11-05 | 8:00 | 847 | 332 | 130 | 51 | 24 | 126 | 382 | 0 | 31 | 0 | -100 | -129 | 847
2021-11-05 | 9:00 | 862 | 332 | 131 | 48 | 24 | 126 | 664 | -133 | 31 | -6 | -224 | -131 | 862
2021-11-05 | 10:00 | 859 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 846 | -313 | 27 | -5 | -224 | -131 | 859
2021-11-05 | 11:00 | 872 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 920 | -375 | 27 | -5 | -224 | -131 | 872
2021-11-05 | 12:00 | 845 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 866 | -341 | 17 | -3 | -224 | -129 | 845
2021-11-05 | 13:00 | 876 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 660 | -98 | 12 | -2 | -224 | -131 | 876
2021-11-05 | 14:00 | 895 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 437 | 0 | 11 | -2 | -82 | -132 | 895
2021-11-05 | 15:00 | 904 | 332 | 268 | 50 | 24 | 126 | 222 | 0 | 14 | 0 | 0 | -132 | 904
2021-11-05 | 16:00 | 929 | 332 | 430 | 53 | 24 | 126 | 75 | 0 | 15 | 0 | 8 | -134 | 929
2021-11-05 | 17:00 | 957 | 332 | 455 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 23 | 0 | 67 | -136 | 957
2021-11-05 | 18:00 | 960 | 332 | 454 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | -137 | 960
2021-11-05 | 19:00 | 925 | 332 | 453 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | -134 | 925
2021-11-05 | 20:00 | 892 | 332 | 419 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 892
2021-11-05 | 21:00 | 846 | 332 | 353 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -129 | 846
2021-11-05 | 22:00 | 815 | 332 | 331 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -125 | 815
2021-11-05 | 23:00 | 779 | 332 | 309 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -121 | 779
2021-11-06 | 0:00 | 731 | 332 | 259 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -114 | 731
2021-11-06 | 1:00 | 710 | 332 | 239 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -114 | 710
2021-11-06 | 2:00 | 747 | 332 | 261 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -117 | 747
2021-11-06 | 3:00 | 811 | 332 | 307 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -122 | 811
2021-11-06 | 4:00 | 845 | 332 | 333 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -124 | 845
2021-11-06 | 5:00 | 834 | 332 | 318 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -123 | 834
2021-11-06 | 6:00 | 795 | 332 | 287 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -121 | 795
2021-11-06 | 7:00 | 800 | 332 | 284 | 53 | 24 | 126 | 22 | 0 | 79 | 0 | 0 | -120 | 800
2021-11-06 | 8:00 | 837 | 332 | 262 | 51 | 24 | 126 | 71 | 0 | 90 | 0 | 0 | -119 | 837
2021-11-06 | 9:00 | 873 | 332 | 186 | 48 | 24 | 126 | 117 | 0 | 97 | 0 | 63 | -120 | 873
2021-11-06 | 10:00 | 873 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 142 | 0 | 97 | 0 | 111 | -120 | 873
2021-11-06 | 11:00 | 875 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 156 | 0 | 100 | 0 | 98 | -122 | 875
2021-11-06 | 12:00 | 855 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 161 | 0 | 106 | 0 | 68 | -123 | 855
2021-11-06 | 13:00 | 868 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 150 | 0 | 117 | 0 | 78 | -120 | 868
2021-11-06 | 14:00 | 859 | 332 | 114 | 49 | 24 | 126 | 103 | 0 | 108 | 0 | 121 | -118 | 859
2021-11-06 | 15:00 | 861 | 332 | 205 | 50 | 24 | 126 | 62 | 0 | 106 | 0 | 75 | -119 | 861
2021-11-06 | 16:00 | 876 | 332 | 224 | 53 | 24 | 126 | 23 | 0 | 113 | 0 | 102 | -121 | 876
2021-11-06 | 17:00 | 908 | 332 | 262 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 123 | 0 | 102 | -126 | 908
2021-11-06 | 18:00 | 917 | 332 | 330 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -129 | 917
2021-11-06 | 19:00 | 888 | 332 | 225 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | 0 | 86 | -129 | 888
2021-11-06 | 20:00 | 852 | 332 | 144 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | 126 | -126 | 852
2021-11-06 | 21:00 | 812 | 332 | 134 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 101 | -123 | 812
2021-11-06 | 22:00 | 779 | 332 | 188 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 49 | -120 | 779
2021-11-06 | 23:00 | 747 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 94 | -117 | 747
2021-11-07 | 0:00 | 700 | 332 | 186 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -114 | 700
2021-11-07 | 1:00 | 687 | 332 | 178 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -114 | 687
2021-11-07 | 2:00 | 728 | 332 | 205 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -117 | 728
2021-11-07 | 3:00 | 791 | 332 | 254 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -122 | 791
2021-11-07 | 4:00 | 822 | 332 | 298 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -124 | 822
2021-11-07 | 5:00 | 806 | 332 | 297 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -123 | 806
2021-11-07 | 6:00 | 757 | 332 | 254 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | -121 | 757
2021-11-07 | 7:00 | 740 | 332 | 164 | 53 | 24 | 126 | 94 | 0 | 78 | 0 | -11 | -120 | 740
2021-11-07 | 8:00 | 706 | 332 | 111 | 51 | 24 | 126 | 324 | -45 | 91 | 0 | -189 | -119 | 706
2021-11-07 | 9:00 | 707 | 332 | 111 | 48 | 24 | 126 | 614 | -282 | 96 | -18 | -224 | -120 | 707
2021-11-07 | 10:00 | 696 | 332 | 111 | 46 | 24 | 126 | 828 | -507 | 99 | -19 | -224 | -120 | 696
2021-11-07 | 11:00 | 710 | 332 | 112 | 46 | 24 | 126 | 928 | -598 | 107 | -21 | -224 | -122 | 710
2021-11-07 | 12:00 | 718 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 948 | -608 | 104 | -20 | -224 | -123 | 718
2021-11-07 | 13:00 | 700 | 332 | 112 | 46 | 24 | 126 | 848 | -524 | 99 | -19 | -224 | -120 | 700
2021-11-07 | 14:00 | 691 | 332 | 111 | 49 | 24 | 126 | 682 | -365 | 91 | -17 | -224 | -118 | 691
2021-11-07 | 15:00 | 711 | 332 | 112 | 50 | 24 | 126 | 425 | -89 | 72 | 0 | -222 | -119 | 711
2021-11-07 | 16:00 | 759 | 332 | 188 | 53 | 24 | 126 | 135 | 0 | 35 | 0 | -13 | -121 | 759
2021-11-07 | 17:00 | 824 | 332 | 335 | 64 | 24 | 126 | 3 | 0 | 50 | 0 | 16 | -126 | 824
2021-11-07 | 18:00 | 855 | 332 | 343 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 29 | -129 | 855
2021-11-07 | 19:00 | 845 | 332 | 343 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 10 | -129 | 845
2021-11-07 | 20:00 | 812 | 332 | 315 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -126 | 812
2021-11-07 | 21:00 | 784 | 332 | 288 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -123 | 784
2021-11-07 | 22:00 | 748 | 332 | 250 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -120 | 748
2021-11-07 | 23:00 | 721 | 332 | 226 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -117 | 721
2021-11-08 | 0:00 | 685 | 332 | 164 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 39 | -119 | 685
2021-11-08 | 1:00 | 674 | 332 | 194 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -118 | 674
2021-11-08 | 2:00 | 716 | 332 | 168 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 37 | -120 | 716
2021-11-08 | 3:00 | 783 | 332 | 184 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 77 | -125 | 783
2021-11-08 | 4:00 | 831 | 332 | 317 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -128 | 831
2021-11-08 | 5:00 | 839 | 332 | 315 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -128 | 839
2021-11-08 | 6:00 | 833 | 332 | 315 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | -128 | 833
2021-11-08 | 7:00 | 851 | 332 | 295 | 53 | 24 | 126 | 65 | 0 | 85 | 0 | 0 | -129 | 851
2021-11-08 | 8:00 | 891 | 332 | 250 | 51 | 24 | 126 | 142 | 0 | 95 | 0 | 0 | -129 | 891
2021-11-08 | 9:00 | 944 | 332 | 246 | 48 | 24 | 126 | 215 | 0 | 84 | 0 | 0 | -131 | 944
2021-11-08 | 10:00 | 943 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 283 | 0 | 83 | 0 | 47 | -131 | 943
2021-11-08 | 11:00 | 957 | 332 | 185 | 46 | 24 | 126 | 260 | 0 | 79 | 0 | 36 | -131 | 957
2021-11-08 | 12:00 | 926 | 332 | 270 | 46 | 24 | 126 | 189 | 0 | 68 | 0 | 0 | -129 | 926
2021-11-08 | 13:00 | 960 | 332 | 333 | 46 | 24 | 126 | 171 | 0 | 59 | 0 | 0 | -131 | 960
2021-11-08 | 14:00 | 969 | 332 | 343 | 49 | 24 | 126 | 141 | 0 | 86 | 0 | 0 | -132 | 969
2021-11-08 | 15:00 | 965 | 332 | 364 | 50 | 24 | 126 | 96 | 0 | 105 | 0 | 0 | -132 | 965
2021-11-08 | 16:00 | 983 | 332 | 430 | 53 | 24 | 126 | 23 | 0 | 129 | 0 | 0 | -134 | 983
2021-11-08 | 17:00 | 1009 | 332 | 453 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 142 | 0 | 3 | -136 | 1009
2021-11-08 | 18:00 | 998 | 332 | 436 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -137 | 998
2021-11-08 | 19:00 | 954 | 332 | 377 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -134 | 954
2021-11-08 | 20:00 | 914 | 332 | 338 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -131 | 914
2021-11-08 | 21:00 | 869 | 332 | 287 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -129 | 869
2021-11-08 | 22:00 | 837 | 332 | 235 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -125 | 837
2021-11-08 | 23:00 | 803 | 332 | 214 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -121 | 803
2021-11-09 | 0:00 | 750 | 332 | 155 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -119 | 750
2021-11-09 | 1:00 | 736 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | 0 | 24 | -118 | 736
2021-11-09 | 2:00 | 769 | 332 | 160 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | 23 | -120 | 769
2021-11-09 | 3:00 | 838 | 332 | 241 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -125 | 838
2021-11-09 | 4:00 | 880 | 332 | 300 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -128 | 880
2021-11-09 | 5:00 | 893 | 332 | 335 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | -128 | 893
2021-11-09 | 6:00 | 892 | 332 | 353 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -128 | 892
2021-11-09 | 7:00 | 909 | 332 | 351 | 53 | 24 | 126 | 34 | 0 | 118 | 0 | 0 | -129 | 909
2021-11-09 | 8:00 | 938 | 332 | 286 | 51 | 24 | 126 | 139 | 0 | 109 | 0 | 0 | -129 | 938
2021-11-09 | 9:00 | 972 | 332 | 182 | 48 | 24 | 126 | 263 | 0 | 107 | 0 | 21 | -131 | 972
2021-11-09 | 10:00 | 962 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 394 | 0 | 112 | 0 | -75 | -131 | 962
2021-11-09 | 11:00 | 961 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 420 | 0 | 119 | 0 | -108 | -131 | 961
2021-11-09 | 12:00 | 937 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 360 | 0 | 122 | 0 | -77 | -129 | 937
2021-11-09 | 13:00 | 960 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 309 | 0 | 122 | 0 | -2 | -131 | 960
2021-11-09 | 14:00 | 974 | 332 | 133 | 49 | 24 | 126 | 280 | 0 | 128 | 0 | 34 | -132 | 974
2021-11-09 | 15:00 | 966 | 332 | 201 | 50 | 24 | 126 | 185 | 0 | 138 | 0 | 42 | -132 | 966
2021-11-09 | 16:00 | 996 | 332 | 395 | 53 | 24 | 126 | 66 | 0 | 134 | 0 | 0 | -134 | 996
2021-11-09 | 17:00 | 1033 | 332 | 456 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 142 | 0 | 23 | -136 | 1033
2021-11-09 | 18:00 | 1050 | 332 | 456 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 34 | -137 | 1050
2021-11-09 | 19:00 | 1020 | 332 | 451 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 12 | -134 | 1020
2021-11-09 | 20:00 | 978 | 332 | 420 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -131 | 978
2021-11-09 | 21:00 | 934 | 332 | 368 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -129 | 934
2021-11-09 | 22:00 | 888 | 332 | 343 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -125 | 888
2021-11-09 | 23:00 | 844 | 332 | 305 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -121 | 844
2021-11-10 | 0:00 | 794 | 332 | 227 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -119 | 794
2021-11-10 | 1:00 | 772 | 332 | 195 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -118 | 772
2021-11-10 | 2:00 | 816 | 332 | 222 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -120 | 816
2021-11-10 | 3:00 | 879 | 332 | 272 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -125 | 879
2021-11-10 | 4:00 | 917 | 332 | 299 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | -128 | 917
2021-11-10 | 5:00 | 921 | 332 | 351 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -128 | 921
2021-11-10 | 6:00 | 927 | 332 | 384 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 130 | 0 | 1 | -128 | 927
2021-11-10 | 7:00 | 949 | 332 | 368 | 53 | 24 | 126 | 59 | 0 | 116 | 0 | 0 | -129 | 949
2021-11-10 | 8:00 | 966 | 332 | 271 | 51 | 24 | 126 | 187 | 0 | 104 | 0 | 0 | -129 | 966
2021-11-10 | 9:00 | 1014 | 332 | 188 | 48 | 24 | 126 | 301 | 0 | 89 | 0 | 37 | -131 | 1014
2021-11-10 | 10:00 | 1006 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 369 | 0 | 89 | 0 | 17 | -131 | 1006
2021-11-10 | 11:00 | 1023 | 332 | 136 | 46 | 24 | 126 | 389 | 0 | 125 | 0 | -24 | -131 | 1023
2021-11-10 | 12:00 | 998 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 332 | 0 | 133 | 0 | 1 | -129 | 998
2021-11-10 | 13:00 | 1014 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 363 | 0 | 152 | 0 | -33 | -131 | 1014
2021-11-10 | 14:00 | 1006 | 332 | 134 | 49 | 24 | 126 | 275 | 0 | 162 | 0 | 36 | -132 | 1006
2021-11-10 | 15:00 | 1006 | 332 | 223 | 50 | 24 | 126 | 169 | 0 | 171 | 0 | 43 | -132 | 1006
2021-11-10 | 16:00 | 1030 | 332 | 387 | 53 | 24 | 126 | 58 | 0 | 184 | 0 | 0 | -134 | 1030
2021-11-10 | 17:00 | 1062 | 332 | 457 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 148 | 0 | 45 | -136 | 1062
2021-11-10 | 18:00 | 1078 | 332 | 457 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 158 | 0 | 36 | -137 | 1078
2021-11-10 | 19:00 | 1051 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 26 | -134 | 1051
2021-11-10 | 20:00 | 1010 | 332 | 434 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -131 | 1010
2021-11-10 | 21:00 | 949 | 332 | 397 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -129 | 949
2021-11-10 | 22:00 | 900 | 332 | 335 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -125 | 900
2021-11-10 | 23:00 | 848 | 332 | 292 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -121 | 848
2021-11-11 | 0:00 | 789 | 332 | 235 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -119 | 789
2021-11-11 | 1:00 | 771 | 332 | 224 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -118 | 771
2021-11-11 | 2:00 | 818 | 332 | 255 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -120 | 818
2021-11-11 | 3:00 | 876 | 332 | 312 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -125 | 876
2021-11-11 | 4:00 | 912 | 332 | 360 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -128 | 912
2021-11-11 | 5:00 | 920 | 332 | 375 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -128 | 920
2021-11-11 | 6:00 | 934 | 332 | 391 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 124 | 0 | 7 | -128 | 934
2021-11-11 | 7:00 | 952 | 332 | 375 | 53 | 24 | 126 | 66 | 0 | 105 | 0 | 0 | -129 | 952
2021-11-11 | 8:00 | 971 | 332 | 242 | 51 | 24 | 126 | 227 | 0 | 98 | 0 | 0 | -129 | 971
2021-11-11 | 9:00 | 1006 | 332 | 170 | 48 | 24 | 126 | 344 | 0 | 93 | 0 | 0 | -131 | 1006
2021-11-11 | 10:00 | 986 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 418 | 0 | 88 | 0 | -51 | -131 | 986
2021-11-11 | 11:00 | 1002 | 332 | 137 | 46 | 24 | 126 | 391 | 0 | 87 | 0 | -10 | -131 | 1002
2021-11-11 | 12:00 | 967 | 332 | 163 | 46 | 24 | 126 | 329 | 0 | 76 | 0 | 0 | -129 | 967
2021-11-11 | 13:00 | 997 | 332 | 150 | 46 | 24 | 126 | 331 | 0 | 78 | 0 | 41 | -131 | 997
2021-11-11 | 14:00 | 997 | 332 | 255 | 49 | 24 | 126 | 276 | 0 | 67 | 0 | 0 | -132 | 997
2021-11-11 | 15:00 | 1001 | 332 | 368 | 50 | 24 | 126 | 150 | 0 | 82 | 0 | 1 | -132 | 1001
2021-11-11 | 16:00 | 1026 | 332 | 456 | 53 | 24 | 126 | 41 | 0 | 82 | 0 | 46 | -134 | 1026
2021-11-11 | 17:00 | 1071 | 332 | 456 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 78 | 0 | 126 | -136 | 1071
2021-11-11 | 18:00 | 1082 | 332 | 458 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 130 | -137 | 1082
2021-11-11 | 19:00 | 1050 | 332 | 456 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 90 | -134 | 1050
2021-11-11 | 20:00 | 1008 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 48 | -131 | 1008
2021-11-11 | 21:00 | 961 | 332 | 451 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 11 | -129 | 961
2021-11-11 | 22:00 | 910 | 332 | 400 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -125 | 910
2021-11-11 | 23:00 | 859 | 332 | 353 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -121 | 859
2021-11-12 | 0:00 | 803 | 332 | 290 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -119 | 803
2021-11-12 | 1:00 | 786 | 332 | 236 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -118 | 786
2021-11-12 | 2:00 | 830 | 332 | 267 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -120 | 830
2021-11-12 | 3:00 | 888 | 332 | 325 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -125 | 888
2021-11-12 | 4:00 | 921 | 332 | 364 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -128 | 921
2021-11-12 | 5:00 | 932 | 332 | 387 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -128 | 932
2021-11-12 | 6:00 | 948 | 332 | 397 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 117 | 0 | 22 | -128 | 948
2021-11-12 | 7:00 | 968 | 332 | 392 | 53 | 24 | 126 | 52 | 0 | 112 | 0 | 6 | -129 | 968
2021-11-12 | 8:00 | 980 | 332 | 282 | 51 | 24 | 126 | 193 | 0 | 101 | 0 | 0 | -129 | 980
2021-11-12 | 9:00 | 996 | 332 | 134 | 48 | 24 | 126 | 407 | 0 | 99 | 0 | -43 | -131 | 996
2021-11-12 | 10:00 | 986 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 498 | 0 | 106 | 0 | -149 | -131 | 986
2021-11-12 | 11:00 | 994 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 507 | 0 | 97 | 0 | -141 | -131 | 994
2021-11-12 | 12:00 | 963 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 500 | 0 | 98 | 0 | -168 | -129 | 963
2021-11-12 | 13:00 | 983 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 486 | 0 | 101 | 0 | -135 | -131 | 983
2021-11-12 | 14:00 | 993 | 332 | 134 | 49 | 24 | 126 | 436 | 0 | 106 | 0 | -82 | -132 | 993
2021-11-12 | 15:00 | 988 | 332 | 201 | 50 | 24 | 126 | 276 | 0 | 98 | 0 | 13 | -132 | 988
2021-11-12 | 16:00 | 1015 | 332 | 410 | 53 | 24 | 126 | 89 | 0 | 98 | 0 | 17 | -134 | 1015
2021-11-12 | 17:00 | 1067 | 332 | 457 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 77 | 0 | 121 | -136 | 1067
2021-11-12 | 18:00 | 1092 | 332 | 458 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 145 | -137 | 1092
2021-11-12 | 19:00 | 1069 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 131 | -134 | 1069
2021-11-12 | 20:00 | 1034 | 332 | 456 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 98 | -131 | 1034
2021-11-12 | 21:00 | 987 | 332 | 456 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 55 | -129 | 987
2021-11-12 | 22:00 | 931 | 332 | 445 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -125 | 931
2021-11-12 | 23:00 | 880 | 332 | 402 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | -121 | 880
2021-11-13 | 0:00 | 821 | 332 | 353 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -114 | 821
2021-11-13 | 1:00 | 806 | 332 | 333 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -114 | 806
2021-11-13 | 2:00 | 845 | 332 | 357 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -117 | 845
2021-11-13 | 3:00 | 897 | 332 | 400 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 4 | -122 | 897
2021-11-13 | 4:00 | 925 | 332 | 410 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 23 | -124 | 925
2021-11-13 | 5:00 | 911 | 332 | 410 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 17 | -123 | 911
2021-11-13 | 6:00 | 892 | 332 | 410 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22 | -121 | 892
2021-11-13 | 7:00 | 901 | 332 | 390 | 53 | 24 | 126 | 48 | 0 | 38 | 0 | 10 | -120 | 901
2021-11-13 | 8:00 | 885 | 332 | 190 | 51 | 24 | 126 | 237 | 0 | 32 | 0 | 12 | -119 | 885
2021-11-13 | 9:00 | 873 | 332 | 115 | 48 | 24 | 126 | 531 | -23 | 15 | -3 | -172 | -120 | 873
2021-11-13 | 10:00 | 849 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 683 | -140 | 9 | -2 | -224 | -120 | 849
2021-11-13 | 11:00 | 844 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 695 | -150 | 3 | -1 | -224 | -122 | 844
2021-11-13 | 12:00 | 833 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 665 | -128 | 1 | 0 | -224 | -123 | 833
2021-11-13 | 13:00 | 824 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 554 | -34 | 0 | 0 | -218 | -120 | 824
2021-11-13 | 14:00 | 823 | 332 | 113 | 49 | 24 | 126 | 361 | 0 | 1 | 0 | -65 | -118 | 823
2021-11-13 | 15:00 | 839 | 332 | 114 | 50 | 24 | 126 | 199 | 0 | 0 | 0 | 113 | -119 | 839
2021-11-13 | 16:00 | 884 | 332 | 366 | 53 | 24 | 126 | 67 | 0 | 1 | 0 | 36 | -121 | 884
2021-11-13 | 17:00 | 946 | 332 | 410 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 1 | 0 | 113 | -126 | 946
2021-11-13 | 18:00 | 976 | 332 | 412 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 126 | -129 | 976
2021-11-13 | 19:00 | 952 | 332 | 411 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 101 | -129 | 952
2021-11-13 | 20:00 | 920 | 332 | 409 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | -126 | 920
2021-11-13 | 21:00 | 888 | 332 | 409 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | -123 | 888
2021-11-13 | 22:00 | 843 | 332 | 394 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -120 | 843
2021-11-13 | 23:00 | 795 | 332 | 356 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -117 | 795
2021-11-14 | 0:00 | 745 | 332 | 317 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -114 | 745
2021-11-14 | 1:00 | 736 | 332 | 309 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -114 | 736
2021-11-14 | 2:00 | 782 | 332 | 346 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -117 | 782
2021-11-14 | 3:00 | 844 | 332 | 396 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | -122 | 844
2021-11-14 | 4:00 | 872 | 332 | 408 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | -124 | 872
2021-11-14 | 5:00 | 850 | 332 | 405 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -123 | 850
2021-11-14 | 6:00 | 804 | 332 | 377 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -121 | 804
2021-11-14 | 7:00 | 808 | 332 | 346 | 53 | 24 | 126 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | -120 | 808
2021-11-14 | 8:00 | 810 | 332 | 185 | 51 | 24 | 126 | 174 | 0 | 6 | 0 | 31 | -119 | 810
2021-11-14 | 9:00 | 808 | 332 | 114 | 48 | 24 | 126 | 347 | 0 | 4 | -1 | -66 | -120 | 808
2021-11-14 | 10:00 | 792 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 531 | -45 | 3 | -1 | -219 | -120 | 792
2021-11-14 | 11:00 | 777 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 680 | -201 | 3 | -1 | -224 | -122 | 777
2021-11-14 | 12:00 | 783 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 718 | -232 | 3 | -1 | -224 | -123 | 783
2021-11-14 | 13:00 | 749 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 651 | -201 | 2 | -1 | -224 | -120 | 749
2021-11-14 | 14:00 | 739 | 332 | 112 | 49 | 24 | 126 | 544 | -108 | 3 | -1 | -224 | -118 | 739
2021-11-14 | 15:00 | 746 | 332 | 113 | 50 | 24 | 126 | 333 | 0 | 4 | 0 | -117 | -119 | 746
2021-11-14 | 16:00 | 796 | 332 | 275 | 53 | 24 | 126 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | -121 | 796
2021-11-14 | 17:00 | 880 | 332 | 408 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 7 | 0 | 43 | -126 | 880
2021-11-14 | 18:00 | 928 | 332 | 410 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 | -129 | 928
2021-11-14 | 19:00 | 916 | 332 | 409 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | -129 | 916
2021-11-14 | 20:00 | 891 | 332 | 409 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | -126 | 891
2021-11-14 | 21:00 | 859 | 332 | 403 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -123 | 859
2021-11-14 | 22:00 | 812 | 332 | 370 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -120 | 812
2021-11-14 | 23:00 | 774 | 332 | 343 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -117 | 774
2021-11-15 | 0:00 | 729 | 332 | 305 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -119 | 729
2021-11-15 | 1:00 | 722 | 332 | 291 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -118 | 722
2021-11-15 | 2:00 | 777 | 332 | 337 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -120 | 777
2021-11-15 | 3:00 | 840 | 332 | 383 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | -125 | 840
2021-11-15 | 4:00 | 882 | 332 | 396 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 | -128 | 882
2021-11-15 | 5:00 | 900 | 332 | 396 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | -128 | 900
2021-11-15 | 6:00 | 928 | 332 | 397 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 37 | 0 | 82 | -128 | 928
2021-11-15 | 7:00 | 957 | 332 | 395 | 53 | 24 | 126 | 82 | 0 | 42 | 0 | 32 | -129 | 957
2021-11-15 | 8:00 | 933 | 332 | 179 | 51 | 24 | 126 | 301 | 0 | 32 | 0 | 17 | -129 | 933
2021-11-15 | 9:00 | 926 | 332 | 133 | 48 | 24 | 126 | 567 | -13 | 18 | -4 | -174 | -131 | 926
2021-11-15 | 10:00 | 905 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 749 | -155 | 8 | -2 | -224 | -131 | 905
2021-11-15 | 11:00 | 907 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 841 | -243 | 5 | -1 | -224 | -131 | 907
2021-11-15 | 12:00 | 848 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 825 | -288 | 6 | -1 | -224 | -129 | 848
2021-11-15 | 13:00 | 891 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 740 | -159 | 6 | -1 | -224 | -131 | 891
2021-11-15 | 14:00 | 892 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 583 | -24 | 5 | -1 | -202 | -132 | 892
2021-11-15 | 15:00 | 905 | 332 | 179 | 50 | 24 | 126 | 353 | 0 | 8 | 0 | -35 | -132 | 905
2021-11-15 | 16:00 | 951 | 332 | 415 | 53 | 24 | 126 | 105 | 0 | 9 | 0 | 21 | -134 | 951
2021-11-15 | 17:00 | 995 | 332 | 456 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 10 | 0 | 117 | -136 | 995
2021-11-15 | 18:00 | 1023 | 332 | 455 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 | -137 | 1023
2021-11-15 | 19:00 | 1001 | 332 | 456 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | -134 | 1001
2021-11-15 | 20:00 | 969 | 332 | 454 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | -131 | 969
2021-11-15 | 21:00 | 921 | 332 | 454 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | -129 | 921
2021-11-15 | 22:00 | 881 | 332 | 452 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 881
2021-11-15 | 23:00 | 839 | 332 | 415 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -121 | 839
2021-11-16 | 0:00 | 784 | 332 | 394 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -122 | 784
2021-11-16 | 1:00 | 777 | 332 | 394 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -122 | 777
2021-11-16 | 2:00 | 826 | 332 | 395 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -124 | 826
2021-11-16 | 3:00 | 888 | 332 | 396 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | -129 | 888
2021-11-16 | 4:00 | 926 | 332 | 396 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | -132 | 926
2021-11-16 | 5:00 | 941 | 332 | 397 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 115 | -132 | 941
2021-11-16 | 6:00 | 964 | 332 | 397 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 27 | 0 | 133 | -133 | 964
2021-11-16 | 7:00 | 984 | 332 | 411 | 53 | 24 | 126 | 82 | 0 | 24 | 0 | 67 | -135 | 984
2021-11-16 | 8:00 | 953 | 332 | 245 | 51 | 24 | 126 | 289 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 953
2021-11-16 | 9:00 | 944 | 332 | 270 | 48 | 24 | 126 | 495 | 0 | 10 | -2 | -224 | -135 | 944
2021-11-16 | 10:00 | 932 | 332 | 147 | 46 | 24 | 126 | 621 | -10 | 6 | -1 | -224 | -135 | 932
2021-11-16 | 11:00 | 934 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 685 | -58 | 6 | -1 | -224 | -134 | 934
2021-11-16 | 12:00 | 893 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 677 | -93 | 5 | -1 | -224 | -131 | 893
2021-11-16 | 13:00 | 900 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 634 | -41 | 4 | -1 | -224 | -133 | 900
2021-11-16 | 14:00 | 917 | 332 | 257 | 49 | 24 | 126 | 426 | 0 | 6 | -1 | -169 | -133 | 917
2021-11-16 | 15:00 | 944 | 332 | 354 | 50 | 24 | 126 | 173 | 0 | 13 | 0 | 6 | -134 | 944
2021-11-16 | 16:00 | 982 | 332 | 454 | 53 | 24 | 126 | 34 | 0 | 23 | 0 | 72 | -136 | 982
2021-11-16 | 17:00 | 1023 | 332 | 456 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 122 | -140 | 1023
2021-11-16 | 18:00 | 1035 | 332 | 455 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 123 | -141 | 1035
2021-11-16 | 19:00 | 1004 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 98 | -139 | 1004
2021-11-16 | 20:00 | 968 | 332 | 454 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 68 | -136 | 968
2021-11-16 | 21:00 | 923 | 332 | 454 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | -133 | 923
2021-11-16 | 22:00 | 885 | 332 | 445 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | -129 | 885
2021-11-16 | 23:00 | 840 | 332 | 405 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | -125 | 840
2021-11-17 | 0:00 | 786 | 332 | 367 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 786
2021-11-17 | 1:00 | 780 | 332 | 364 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 780
2021-11-17 | 2:00 | 829 | 332 | 388 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | -124 | 829
2021-11-17 | 3:00 | 891 | 332 | 397 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 51 | -129 | 891
2021-11-17 | 4:00 | 930 | 332 | 397 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95 | -132 | 930
2021-11-17 | 5:00 | 943 | 332 | 397 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 115 | -132 | 943
2021-11-17 | 6:00 | 968 | 332 | 398 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 149 | -133 | 968
2021-11-17 | 7:00 | 985 | 332 | 412 | 53 | 24 | 126 | 79 | 0 | 15 | 0 | 79 | -135 | 985
2021-11-17 | 8:00 | 948 | 332 | 239 | 51 | 24 | 126 | 299 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 948
2021-11-17 | 9:00 | 928 | 332 | 132 | 48 | 24 | 126 | 569 | -7 | 7 | -1 | -167 | -135 | 928
2021-11-17 | 10:00 | 897 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 761 | -166 | 3 | -1 | -224 | -135 | 897
2021-11-17 | 11:00 | 901 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 877 | -280 | 2 | -1 | -224 | -134 | 901
2021-11-17 | 12:00 | 861 | 332 | 130 | 46 | 24 | 126 | 890 | -333 | 1 | 0 | -224 | -131 | 861
2021-11-17 | 13:00 | 878 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 788 | -213 | 0 | 0 | -224 | -133 | 878
2021-11-17 | 14:00 | 879 | 332 | 130 | 49 | 24 | 126 | 600 | -43 | 1 | 0 | -207 | -133 | 879
2021-11-17 | 15:00 | 903 | 332 | 200 | 50 | 24 | 126 | 326 | 0 | 1 | 0 | -22 | -134 | 903
2021-11-17 | 16:00 | 950 | 332 | 438 | 53 | 24 | 126 | 78 | 0 | 2 | 0 | 33 | -136 | 950
2021-11-17 | 17:00 | 998 | 332 | 456 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 3 | 0 | 132 | -140 | 998
2021-11-17 | 18:00 | 1022 | 332 | 456 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | -141 | 1022
2021-11-17 | 19:00 | 1000 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 116 | -139 | 1000
2021-11-17 | 20:00 | 968 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | -136 | 968
2021-11-17 | 21:00 | 926 | 332 | 454 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -133 | 926
2021-11-17 | 22:00 | 889 | 332 | 451 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -129 | 889
2021-11-17 | 23:00 | 839 | 332 | 411 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -125 | 839
2021-11-18 | 0:00 | 786 | 332 | 394 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | -122 | 786
2021-11-18 | 1:00 | 778 | 332 | 394 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | -27 | -122 | 778
2021-11-18 | 2:00 | 824 | 332 | 394 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -124 | 824
2021-11-18 | 3:00 | 887 | 332 | 396 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | -129 | 887
2021-11-18 | 4:00 | 919 | 332 | 397 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | -132 | 919
2021-11-18 | 5:00 | 929 | 332 | 397 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | -132 | 929
2021-11-18 | 6:00 | 940 | 332 | 396 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 132 | -133 | 940
2021-11-18 | 7:00 | 962 | 332 | 411 | 53 | 24 | 126 | 45 | 0 | 8 | 0 | 98 | -135 | 962
2021-11-18 | 8:00 | 961 | 332 | 406 | 51 | 24 | 126 | 204 | 0 | 7 | 0 | -54 | -135 | 961
2021-11-18 | 9:00 | 958 | 332 | 378 | 48 | 24 | 126 | 395 | 0 | 3 | 0 | -213 | -135 | 958
2021-11-18 | 10:00 | 928 | 332 | 256 | 46 | 24 | 126 | 503 | 0 | 0 | 0 | -224 | -135 | 928
2021-11-18 | 11:00 | 927 | 332 | 183 | 46 | 24 | 126 | 573 | 0 | 1 | 0 | -224 | -134 | 927
2021-11-18 | 12:00 | 889 | 332 | 166 | 46 | 24 | 126 | 549 | 0 | 1 | 0 | -224 | -131 | 889
2021-11-18 | 13:00 | 919 | 332 | 219 | 46 | 24 | 126 | 527 | 0 | 2 | 0 | -224 | -133 | 919
2021-11-18 | 14:00 | 912 | 332 | 174 | 49 | 24 | 126 | 436 | 0 | 1 | 0 | -97 | -133 | 912
2021-11-18 | 15:00 | 930 | 332 | 299 | 50 | 24 | 126 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 930
2021-11-18 | 16:00 | 968 | 332 | 455 | 53 | 24 | 126 | 60 | 0 | 2 | 0 | 52 | -136 | 968
2021-11-18 | 17:00 | 1011 | 332 | 455 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 4 | 0 | 145 | -140 | 1011
2021-11-18 | 18:00 | 1029 | 332 | 455 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 144 | -141 | 1029
2021-11-18 | 19:00 | 1005 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 114 | -139 | 1005
2021-11-18 | 20:00 | 969 | 332 | 454 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 76 | -136 | 969
2021-11-18 | 21:00 | 929 | 332 | 454 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | -133 | 929
2021-11-18 | 22:00 | 893 | 332 | 454 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | -129 | 893
2021-11-18 | 23:00 | 846 | 332 | 416 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | -125 | 846
2021-11-19 | 0:00 | 792 | 332 | 394 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | -21 | -122 | 792
2021-11-19 | 1:00 | 781 | 332 | 394 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | -30 | -122 | 781
2021-11-19 | 2:00 | 832 | 332 | 394 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | -124 | 832
2021-11-19 | 3:00 | 889 | 332 | 396 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 51 | -129 | 889
2021-11-19 | 4:00 | 928 | 332 | 397 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 92 | -132 | 928
2021-11-19 | 5:00 | 947 | 332 | 397 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 113 | -132 | 947
2021-11-19 | 6:00 | 970 | 332 | 398 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 140 | -133 | 970
2021-11-19 | 7:00 | 996 | 332 | 411 | 53 | 24 | 126 | 54 | 0 | 27 | 0 | 104 | -135 | 996
2021-11-19 | 8:00 | 963 | 332 | 299 | 51 | 24 | 126 | 241 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 963
2021-11-19 | 9:00 | 946 | 332 | 132 | 48 | 24 | 126 | 520 | 0 | 17 | -3 | -115 | -135 | 946
2021-11-19 | 10:00 | 901 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 759 | -166 | 9 | -2 | -224 | -135 | 901
2021-11-19 | 11:00 | 905 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 873 | -276 | 9 | -2 | -224 | -134 | 905
2021-11-19 | 12:00 | 864 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 897 | -344 | 9 | -2 | -224 | -131 | 864
2021-11-19 | 13:00 | 869 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 775 | -213 | 5 | -1 | -224 | -133 | 869
2021-11-19 | 14:00 | 880 | 332 | 130 | 49 | 24 | 126 | 603 | -42 | 6 | -1 | -214 | -133 | 880
2021-11-19 | 15:00 | 901 | 332 | 132 | 50 | 24 | 126 | 366 | 0 | 10 | 0 | -5 | -134 | 901
2021-11-19 | 16:00 | 936 | 332 | 229 | 53 | 24 | 126 | 101 | 0 | 13 | 0 | 194 | -136 | 936
2021-11-19 | 17:00 | 973 | 332 | 340 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 22 | 0 | 204 | -140 | 973
2021-11-19 | 18:00 | 993 | 332 | 394 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 150 | -141 | 993
2021-11-19 | 19:00 | 975 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 65 | -139 | 975
2021-11-19 | 20:00 | 945 | 332 | 454 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | -136 | 945
2021-11-19 | 21:00 | 914 | 332 | 449 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | -133 | 914
2021-11-19 | 22:00 | 881 | 332 | 422 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -129 | 881
2021-11-19 | 23:00 | 845 | 332 | 400 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -125 | 845
2021-11-20 | 0:00 | 784 | 332 | 335 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -118 | 784
2021-11-20 | 1:00 | 779 | 332 | 321 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -118 | 779
2021-11-20 | 2:00 | 817 | 332 | 349 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -121 | 817
2021-11-20 | 3:00 | 883 | 332 | 399 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | -126 | 883
2021-11-20 | 4:00 | 912 | 332 | 410 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32 | -128 | 912
2021-11-20 | 5:00 | 910 | 332 | 409 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 31 | -127 | 910
2021-11-20 | 6:00 | 897 | 332 | 409 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 29 | -125 | 897
2021-11-20 | 7:00 | 900 | 332 | 374 | 53 | 24 | 126 | 74 | 0 | 37 | 0 | 5 | -125 | 900
2021-11-20 | 8:00 | 855 | 332 | 114 | 51 | 24 | 126 | 302 | 0 | 26 | 0 | 5 | -125 | 855
2021-11-20 | 9:00 | 828 | 332 | 113 | 48 | 24 | 126 | 580 | -66 | 15 | -3 | -217 | -124 | 828
2021-11-20 | 10:00 | 794 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 778 | -287 | 12 | -2 | -224 | -124 | 794
2021-11-20 | 11:00 | 793 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 893 | -397 | 5 | -1 | -224 | -124 | 793
2021-11-20 | 12:00 | 772 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 897 | -422 | 5 | -1 | -224 | -124 | 772
2021-11-20 | 13:00 | 768 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 803 | -332 | 5 | -1 | -224 | -124 | 768
2021-11-20 | 14:00 | 754 | 332 | 112 | 49 | 24 | 126 | 625 | -172 | 6 | -1 | -224 | -123 | 754
2021-11-20 | 15:00 | 781 | 332 | 112 | 50 | 24 | 126 | 370 | 0 | 10 | 0 | -119 | -124 | 781
2021-11-20 | 16:00 | 828 | 332 | 307 | 53 | 24 | 126 | 99 | 0 | 13 | 0 | 0 | -126 | 828
2021-11-20 | 17:00 | 890 | 332 | 409 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 18 | 0 | 48 | -132 | 890
2021-11-20 | 18:00 | 912 | 332 | 410 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | -136 | 912
2021-11-20 | 19:00 | 901 | 332 | 410 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 44 | -135 | 901
2021-11-20 | 20:00 | 875 | 332 | 408 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | -131 | 875
2021-11-20 | 21:00 | 837 | 332 | 381 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -125 | 837
2021-11-20 | 22:00 | 811 | 332 | 342 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -121 | 811
2021-11-20 | 23:00 | 780 | 332 | 296 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -118 | 780
2021-11-21 | 0:00 | 738 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 134 | -118 | 738
2021-11-21 | 1:00 | 728 | 332 | 214 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 67 | -118 | 728
2021-11-21 | 2:00 | 775 | 332 | 333 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -121 | 775
2021-11-21 | 3:00 | 834 | 332 | 369 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -126 | 834
2021-11-21 | 4:00 | 865 | 332 | 398 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -128 | 865
2021-11-21 | 5:00 | 849 | 332 | 380 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -127 | 849
2021-11-21 | 6:00 | 802 | 332 | 331 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -125 | 802
2021-11-21 | 7:00 | 802 | 332 | 218 | 53 | 24 | 126 | 36 | 0 | 71 | 0 | 67 | -125 | 802
2021-11-21 | 8:00 | 801 | 332 | 113 | 51 | 24 | 126 | 172 | 0 | 56 | 0 | 52 | -125 | 801
2021-11-21 | 9:00 | 760 | 332 | 113 | 48 | 24 | 126 | 409 | -8 | 24 | -5 | -179 | -124 | 760
2021-11-21 | 10:00 | 749 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 498 | -66 | 30 | -6 | -224 | -124 | 749
2021-11-21 | 11:00 | 741 | 332 | 112 | 46 | 24 | 126 | 547 | -123 | 31 | -6 | -224 | -124 | 741
2021-11-21 | 12:00 | 758 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 514 | -80 | 38 | -7 | -224 | -124 | 758
2021-11-21 | 13:00 | 758 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 380 | -1 | 52 | -10 | -180 | -124 | 758
2021-11-21 | 14:00 | 766 | 332 | 113 | 49 | 24 | 126 | 222 | 0 | 57 | -11 | -23 | -123 | 766
2021-11-21 | 15:00 | 799 | 332 | 209 | 50 | 24 | 126 | 77 | 0 | 46 | 0 | 59 | -124 | 799
2021-11-21 | 16:00 | 844 | 332 | 360 | 53 | 24 | 126 | 16 | 0 | 59 | 0 | 0 | -126 | 844
2021-11-21 | 17:00 | 913 | 332 | 409 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 23 | -132 | 913
2021-11-21 | 18:00 | 930 | 332 | 410 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 22 | -136 | 930
2021-11-21 | 19:00 | 910 | 332 | 399 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 910
2021-11-21 | 20:00 | 880 | 332 | 356 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -131 | 880
2021-11-21 | 21:00 | 837 | 332 | 308 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -125 | 837
2021-11-21 | 22:00 | 791 | 332 | 258 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -121 | 791
2021-11-21 | 23:00 | 760 | 332 | 233 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -118 | 760
2021-11-22 | 0:00 | 715 | 332 | 208 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -122 | 715
2021-11-22 | 1:00 | 712 | 332 | 223 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -122 | 712
2021-11-22 | 2:00 | 762 | 332 | 254 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -124 | 762
2021-11-22 | 3:00 | 828 | 332 | 306 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -129 | 828
2021-11-22 | 4:00 | 860 | 332 | 355 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -132 | 860
2021-11-22 | 5:00 | 857 | 332 | 343 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -132 | 857
2021-11-22 | 6:00 | 862 | 332 | 334 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -133 | 862
2021-11-22 | 7:00 | 906 | 332 | 363 | 53 | 24 | 126 | 9 | 0 | 134 | 0 | 0 | -135 | 906
2021-11-22 | 8:00 | 970 | 332 | 393 | 51 | 24 | 126 | 40 | 0 | 139 | 0 | 0 | -135 | 970
2021-11-22 | 9:00 | 1022 | 332 | 374 | 48 | 24 | 126 | 73 | 0 | 180 | 0 | 0 | -135 | 1022
2021-11-22 | 10:00 | 1018 | 332 | 343 | 46 | 24 | 126 | 95 | 0 | 187 | 0 | 0 | -135 | 1018
2021-11-22 | 11:00 | 1010 | 332 | 284 | 46 | 24 | 126 | 127 | 0 | 205 | 0 | 0 | -134 | 1010
2021-11-22 | 12:00 | 973 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 162 | 0 | 221 | 0 | 60 | -131 | 973
2021-11-22 | 13:00 | 1007 | 332 | 197 | 46 | 24 | 126 | 147 | 0 | 218 | 0 | 50 | -133 | 1007
2021-11-22 | 14:00 | 1018 | 332 | 275 | 49 | 24 | 126 | 126 | 0 | 219 | 0 | 0 | -133 | 1018
2021-11-22 | 15:00 | 1019 | 332 | 323 | 50 | 24 | 126 | 82 | 0 | 216 | 0 | 0 | -134 | 1019
2021-11-22 | 16:00 | 1039 | 332 | 395 | 53 | 24 | 126 | 39 | 0 | 206 | 0 | 0 | -136 | 1039
2021-11-22 | 17:00 | 1074 | 332 | 437 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 198 | 0 | 32 | -140 | 1074
2021-11-22 | 18:00 | 1084 | 332 | 432 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 209 | 0 | 20 | -141 | 1084
2021-11-22 | 19:00 | 1047 | 332 | 415 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | -139 | 1047
2021-11-22 | 20:00 | 1010 | 332 | 403 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -136 | 1010
2021-11-22 | 21:00 | 959 | 332 | 362 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -133 | 959
2021-11-22 | 22:00 | 912 | 332 | 337 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -129 | 912
2021-11-22 | 23:00 | 863 | 332 | 303 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -125 | 863
2021-11-23 | 0:00 | 810 | 332 | 246 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -118 | 810
2021-11-23 | 1:00 | 795 | 332 | 232 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -118 | 795
2021-11-23 | 2:00 | 841 | 332 | 285 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -121 | 841
2021-11-23 | 3:00 | 897 | 332 | 336 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -126 | 897
2021-11-23 | 4:00 | 930 | 332 | 375 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -128 | 930
2021-11-23 | 5:00 | 931 | 332 | 393 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -127 | 931
2021-11-23 | 6:00 | 922 | 332 | 397 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -125 | 922
2021-11-23 | 7:00 | 938 | 332 | 373 | 53 | 24 | 126 | 54 | 0 | 101 | 0 | 0 | -125 | 938
2021-11-23 | 8:00 | 952 | 332 | 194 | 51 | 24 | 126 | 220 | 0 | 91 | 0 | 39 | -125 | 952
2021-11-23 | 9:00 | 957 | 332 | 116 | 48 | 24 | 126 | 374 | 0 | 95 | -18 | -16 | -124 | 957
2021-11-23 | 10:00 | 949 | 332 | 116 | 46 | 24 | 126 | 477 | 0 | 101 | -19 | -130 | -124 | 949
2021-11-23 | 11:00 | 944 | 332 | 117 | 46 | 24 | 126 | 485 | 0 | 103 | -20 | -145 | -124 | 944
2021-11-23 | 12:00 | 934 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 519 | 0 | 111 | -21 | -194 | -124 | 934
2021-11-23 | 13:00 | 915 | 332 | 117 | 46 | 24 | 126 | 442 | 0 | 133 | -25 | -156 | -124 | 915
2021-11-23 | 14:00 | 926 | 332 | 115 | 49 | 24 | 126 | 338 | 0 | 141 | -27 | -49 | -123 | 926
2021-11-23 | 15:00 | 959 | 332 | 192 | 50 | 24 | 126 | 205 | 0 | 154 | 0 | 0 | -124 | 959
2021-11-23 | 16:00 | 999 | 332 | 369 | 53 | 24 | 126 | 58 | 0 | 156 | 0 | 7 | -126 | 999
2021-11-23 | 17:00 | 1077 | 332 | 412 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 158 | 0 | 92 | -132 | 1077
2021-11-23 | 18:00 | 1109 | 332 | 413 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 124 | -136 | 1109
2021-11-23 | 19:00 | 1086 | 332 | 413 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 138 | 0 | 104 | -135 | 1086
2021-11-23 | 20:00 | 1049 | 332 | 411 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 74 | -131 | 1049
2021-11-23 | 21:00 | 1001 | 332 | 412 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 20 | -125 | 1001
2021-11-23 | 22:00 | 938 | 332 | 410 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | -37 | -121 | 938
2021-11-23 | 23:00 | 873 | 332 | 409 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | -91 | -118 | 873
2021-11-24 | 0:00 | 814 | 332 | 394 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | -133 | -122 | 814
2021-11-24 | 1:00 | 808 | 332 | 395 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | -149 | -122 | 808
2021-11-24 | 2:00 | 854 | 332 | 395 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | 0 | -100 | -124 | 854
2021-11-24 | 3:00 | 907 | 332 | 341 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -129 | 907
2021-11-24 | 4:00 | 944 | 332 | 374 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -132 | 944
2021-11-24 | 5:00 | 962 | 332 | 398 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 20 | -132 | 962
2021-11-24 | 6:00 | 1004 | 332 | 398 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 92 | -133 | 1004
2021-11-24 | 7:00 | 1039 | 332 | 412 | 53 | 24 | 126 | 40 | 0 | 86 | 0 | 101 | -135 | 1039
2021-11-24 | 8:00 | 1067 | 332 | 408 | 51 | 24 | 126 | 164 | 0 | 65 | 0 | 32 | -135 | 1067
2021-11-24 | 9:00 | 1073 | 332 | 305 | 48 | 24 | 126 | 301 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 1073
2021-11-24 | 10:00 | 1045 | 332 | 150 | 46 | 24 | 126 | 460 | 0 | 68 | 0 | -26 | -135 | 1045
2021-11-24 | 11:00 | 1035 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 550 | 0 | 78 | 0 | -121 | -134 | 1035
2021-11-24 | 12:00 | 985 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 547 | 0 | 77 | 0 | -170 | -131 | 985
2021-11-24 | 13:00 | 1022 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 482 | 0 | 75 | 0 | -65 | -133 | 1022
2021-11-24 | 14:00 | 1007 | 332 | 245 | 49 | 24 | 126 | 384 | 0 | 67 | 0 | -87 | -133 | 1007
2021-11-24 | 15:00 | 1009 | 332 | 327 | 50 | 24 | 126 | 221 | 0 | 63 | 0 | 0 | -134 | 1009
2021-11-24 | 16:00 | 1059 | 332 | 507 | 53 | 24 | 126 | 63 | 0 | 47 | 0 | 43 | -136 | 1059
2021-11-24 | 17:00 | 1109 | 332 | 514 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 48 | 0 | 140 | -140 | 1109
2021-11-24 | 18:00 | 1127 | 332 | 505 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 159 | -141 | 1127
2021-11-24 | 19:00 | 1097 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 176 | -139 | 1097
2021-11-24 | 20:00 | 1061 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 137 | -136 | 1061
2021-11-24 | 21:00 | 999 | 332 | 456 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 | -133 | 999
2021-11-24 | 22:00 | 946 | 332 | 454 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | -129 | 946
2021-11-24 | 23:00 | 891 | 332 | 416 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | -125 | 891
2021-11-25 | 0:00 | 830 | 332 | 385 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | -122 | 830
2021-11-25 | 1:00 | 821 | 332 | 375 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -122 | 821
2021-11-25 | 2:00 | 868 | 332 | 394 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 14 | -124 | 868
2021-11-25 | 3:00 | 923 | 332 | 397 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 57 | -129 | 923
2021-11-25 | 4:00 | 954 | 332 | 398 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 85 | -132 | 954
2021-11-25 | 5:00 | 966 | 332 | 397 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 104 | -132 | 966
2021-11-25 | 6:00 | 992 | 332 | 398 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 146 | -133 | 992
2021-11-25 | 7:00 | 1026 | 332 | 411 | 53 | 24 | 126 | 41 | 0 | 41 | 0 | 133 | -135 | 1026
2021-11-25 | 8:00 | 1031 | 332 | 380 | 51 | 24 | 126 | 196 | 0 | 46 | 0 | 11 | -135 | 1031
2021-11-25 | 9:00 | 1020 | 332 | 341 | 48 | 24 | 126 | 388 | 0 | 41 | -8 | -137 | -135 | 1020
2021-11-25 | 10:00 | 986 | 332 | 215 | 46 | 24 | 126 | 507 | 0 | 50 | -9 | -170 | -135 | 986
2021-11-25 | 11:00 | 964 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 582 | -1 | 70 | -13 | -201 | -134 | 964
2021-11-25 | 12:00 | 918 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 621 | -81 | 89 | -17 | -224 | -131 | 918
2021-11-25 | 13:00 | 947 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 553 | -10 | 105 | -20 | -209 | -133 | 947
2021-11-25 | 14:00 | 933 | 332 | 133 | 49 | 24 | 126 | 431 | 0 | 110 | -21 | -118 | -133 | 933
2021-11-25 | 15:00 | 947 | 332 | 198 | 50 | 24 | 126 | 253 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 947
2021-11-25 | 16:00 | 988 | 332 | 415 | 53 | 24 | 126 | 73 | 0 | 93 | 0 | 8 | -136 | 988
2021-11-25 | 17:00 | 1045 | 332 | 457 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 84 | 0 | 97 | -140 | 1045
2021-11-25 | 18:00 | 1066 | 332 | 456 | 82 | 24 | 126 | 1 | 0 | 78 | 0 | 108 | -141 | 1066
2021-11-25 | 19:00 | 1044 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 92 | -139 | 1044
2021-11-25 | 20:00 | 1009 | 332 | 456 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 67 | -136 | 1009
2021-11-25 | 21:00 | 965 | 332 | 455 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 27 | -133 | 965
2021-11-25 | 22:00 | 918 | 332 | 443 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | -129 | 918
2021-11-25 | 23:00 | 867 | 332 | 404 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | -125 | 867
2021-11-26 | 0:00 | 814 | 332 | 365 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -122 | 814
2021-11-26 | 1:00 | 810 | 332 | 361 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -122 | 810
2021-11-26 | 2:00 | 854 | 332 | 388 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | -124 | 854
2021-11-26 | 3:00 | 914 | 332 | 397 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 33 | -129 | 914
2021-11-26 | 4:00 | 950 | 332 | 408 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | -132 | 950
2021-11-26 | 5:00 | 967 | 332 | 397 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 95 | -132 | 967
2021-11-26 | 6:00 | 998 | 332 | 398 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 132 | -133 | 998
2021-11-26 | 7:00 | 1025 | 332 | 411 | 53 | 24 | 126 | 48 | 0 | 61 | 0 | 105 | -135 | 1025
2021-11-26 | 8:00 | 990 | 332 | 270 | 51 | 24 | 126 | 266 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 990
2021-11-26 | 9:00 | 959 | 332 | 133 | 48 | 24 | 126 | 536 | 0 | 30 | -6 | -129 | -135 | 959
2021-11-26 | 10:00 | 925 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 727 | -123 | 25 | -5 | -224 | -135 | 925
2021-11-26 | 11:00 | 925 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 855 | -258 | 32 | -6 | -224 | -134 | 925
2021-11-26 | 12:00 | 874 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 859 | -323 | 42 | -8 | -224 | -131 | 874
2021-11-26 | 13:00 | 890 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 781 | -235 | 51 | -10 | -224 | -133 | 890
2021-11-26 | 14:00 | 888 | 332 | 131 | 49 | 24 | 126 | 613 | -78 | 59 | -11 | -224 | -133 | 888
2021-11-26 | 15:00 | 909 | 332 | 132 | 50 | 24 | 126 | 367 | 0 | 61 | 0 | -49 | -134 | 909
2021-11-26 | 16:00 | 977 | 332 | 236 | 53 | 24 | 126 | 98 | 0 | 54 | 0 | 190 | -136 | 977
2021-11-26 | 17:00 | 1034 | 332 | 456 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 52 | 0 | 119 | -140 | 1034
2021-11-26 | 18:00 | 1064 | 332 | 457 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 133 | -141 | 1064
2021-11-26 | 19:00 | 1047 | 332 | 456 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 105 | -139 | 1047
2021-11-26 | 20:00 | 1026 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 79 | -136 | 1026
2021-11-26 | 21:00 | 978 | 332 | 456 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 29 | -133 | 978
2021-11-26 | 22:00 | 940 | 332 | 446 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 4 | -129 | 940
2021-11-26 | 23:00 | 899 | 332 | 415 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -125 | 899
2021-11-27 | 0:00 | 841 | 332 | 382 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -118 | 841
2021-11-27 | 1:00 | 838 | 332 | 368 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -118 | 838
2021-11-27 | 2:00 | 877 | 332 | 383 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -121 | 877
2021-11-27 | 3:00 | 937 | 332 | 410 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10 | -126 | 937
2021-11-27 | 4:00 | 963 | 332 | 410 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 42 | -128 | 963
2021-11-27 | 5:00 | 963 | 332 | 410 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 57 | -127 | 963
2021-11-27 | 6:00 | 944 | 332 | 410 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 45 | -125 | 944
2021-11-27 | 7:00 | 971 | 332 | 405 | 53 | 24 | 126 | 54 | 0 | 76 | 0 | 26 | -125 | 971
2021-11-27 | 8:00 | 952 | 332 | 202 | 51 | 24 | 126 | 271 | 0 | 62 | 0 | 9 | -125 | 952
2021-11-27 | 9:00 | 908 | 332 | 116 | 48 | 24 | 126 | 549 | -32 | 57 | -11 | -177 | -124 | 908
2021-11-27 | 10:00 | 849 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 742 | -229 | 51 | -10 | -224 | -124 | 849
2021-11-27 | 11:00 | 845 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 841 | -330 | 49 | -9 | -224 | -124 | 845
2021-11-27 | 12:00 | 814 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 845 | -359 | 42 | -8 | -224 | -124 | 814
2021-11-27 | 13:00 | 811 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 748 | -264 | 40 | -8 | -224 | -124 | 811
2021-11-27 | 14:00 | 802 | 332 | 113 | 49 | 24 | 126 | 565 | -91 | 39 | -8 | -224 | -123 | 802
2021-11-27 | 15:00 | 830 | 332 | 113 | 50 | 24 | 126 | 337 | 0 | 42 | 0 | -70 | -124 | 830
2021-11-27 | 16:00 | 894 | 332 | 274 | 53 | 24 | 126 | 90 | 0 | 51 | 0 | 70 | -126 | 894
2021-11-27 | 17:00 | 975 | 332 | 410 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 63 | 0 | 87 | -132 | 975
2021-11-27 | 18:00 | 1016 | 332 | 411 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 105 | -136 | 1016
2021-11-27 | 19:00 | 1002 | 332 | 412 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 89 | -135 | 1002
2021-11-27 | 20:00 | 976 | 332 | 410 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 71 | -131 | 976
2021-11-27 | 21:00 | 942 | 332 | 410 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 39 | -125 | 942
2021-11-27 | 22:00 | 904 | 332 | 402 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 8 | -121 | 904
2021-11-27 | 23:00 | 868 | 332 | 387 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -118 | 868
2021-11-28 | 0:00 | 811 | 332 | 332 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -118 | 811
2021-11-28 | 1:00 | 810 | 332 | 336 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -118 | 810
2021-11-28 | 2:00 | 857 | 332 | 363 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -121 | 857
2021-11-28 | 3:00 | 912 | 332 | 387 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 11 | -126 | 912
2021-11-28 | 4:00 | 932 | 332 | 399 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 14 | -128 | 932
2021-11-28 | 5:00 | 925 | 332 | 397 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 19 | -127 | 925
2021-11-28 | 6:00 | 900 | 332 | 390 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -125 | 900
2021-11-28 | 7:00 | 914 | 332 | 354 | 53 | 24 | 126 | 56 | 0 | 94 | 0 | 0 | -125 | 914
2021-11-28 | 8:00 | 874 | 332 | 116 | 51 | 24 | 126 | 280 | 0 | 84 | 0 | -14 | -125 | 874
2021-11-28 | 9:00 | 822 | 332 | 115 | 48 | 24 | 126 | 550 | -77 | 65 | -13 | -224 | -124 | 822
2021-11-28 | 10:00 | 777 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 749 | -306 | 50 | -10 | -224 | -124 | 777
2021-11-28 | 11:00 | 762 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 868 | -437 | 47 | -9 | -224 | -124 | 762
2021-11-28 | 12:00 | 746 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 884 | -461 | 37 | -7 | -224 | -124 | 746
2021-11-28 | 13:00 | 730 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 811 | -390 | 20 | -4 | -224 | -124 | 730
2021-11-28 | 14:00 | 715 | 332 | 112 | 49 | 24 | 126 | 626 | -218 | 14 | -3 | -224 | -123 | 715
2021-11-28 | 15:00 | 755 | 332 | 112 | 50 | 24 | 126 | 379 | -12 | 9 | 0 | -141 | -124 | 755
2021-11-28 | 16:00 | 833 | 332 | 317 | 53 | 24 | 126 | 100 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 833
2021-11-28 | 17:00 | 944 | 332 | 418 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 9 | 0 | 102 | -132 | 944
2021-11-28 | 18:00 | 1003 | 332 | 411 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 144 | -136 | 1003
2021-11-28 | 19:00 | 999 | 332 | 411 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 127 | -135 | 999
2021-11-28 | 20:00 | 979 | 332 | 411 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 109 | -131 | 979
2021-11-28 | 21:00 | 945 | 332 | 411 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 78 | -125 | 945
2021-11-28 | 22:00 | 892 | 332 | 409 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | -121 | 892
2021-11-28 | 23:00 | 851 | 332 | 409 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | -118 | 851
2021-11-29 | 0:00 | 802 | 332 | 393 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -15 | -122 | 802
2021-11-29 | 1:00 | 806 | 332 | 394 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | -14 | -122 | 806
2021-11-29 | 2:00 | 857 | 332 | 395 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 | -124 | 857
2021-11-29 | 3:00 | 919 | 332 | 396 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 65 | -129 | 919
2021-11-29 | 4:00 | 955 | 332 | 398 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 105 | -132 | 955
2021-11-29 | 5:00 | 984 | 332 | 398 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 149 | -132 | 984
2021-11-29 | 6:00 | 1049 | 332 | 416 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 201 | -133 | 1049
2021-11-29 | 7:00 | 1093 | 332 | 428 | 53 | 24 | 126 | 54 | 0 | 28 | 0 | 183 | -135 | 1093
2021-11-29 | 8:00 | 1062 | 332 | 407 | 51 | 24 | 126 | 265 | 0 | 28 | 0 | -36 | -135 | 1062
2021-11-29 | 9:00 | 1021 | 332 | 290 | 48 | 24 | 126 | 543 | 0 | 21 | -4 | -224 | -135 | 1021
2021-11-29 | 10:00 | 961 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 736 | -87 | 12 | -2 | -224 | -135 | 961
2021-11-29 | 11:00 | 940 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 853 | -225 | 12 | -2 | -224 | -134 | 940
2021-11-29 | 12:00 | 892 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 864 | -285 | 11 | -2 | -224 | -131 | 892
2021-11-29 | 13:00 | 912 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 779 | -177 | 9 | -2 | -224 | -133 | 912
2021-11-29 | 14:00 | 908 | 332 | 161 | 49 | 24 | 126 | 594 | -27 | 7 | -1 | -224 | -133 | 908
2021-11-29 | 15:00 | 941 | 332 | 368 | 50 | 24 | 126 | 341 | 0 | 9 | 0 | -175 | -134 | 941
2021-11-29 | 16:00 | 992 | 332 | 454 | 53 | 24 | 126 | 86 | 0 | 8 | 0 | 45 | -136 | 992
2021-11-29 | 17:00 | 1060 | 332 | 457 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 187 | -140 | 1060
2021-11-29 | 18:00 | 1090 | 332 | 457 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 198 | -141 | 1090
2021-11-29 | 19:00 | 1069 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 176 | -139 | 1069
2021-11-29 | 20:00 | 1032 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 137 | -136 | 1032
2021-11-29 | 21:00 | 984 | 332 | 455 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 87 | -133 | 984
2021-11-29 | 22:00 | 934 | 332 | 455 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | -129 | 934
2021-11-29 | 23:00 | 885 | 332 | 416 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 17 | -125 | 885
2021-11-30 | 0:00 | 827 | 332 | 394 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | -19 | -122 | 827
2021-11-30 | 1:00 | 827 | 332 | 395 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | -26 | -122 | 827
2021-11-30 | 2:00 | 876 | 332 | 395 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 16 | -124 | 876
2021-11-30 | 3:00 | 929 | 332 | 397 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 49 | -129 | 929
2021-11-30 | 4:00 | 961 | 332 | 397 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 75 | -132 | 961
2021-11-30 | 5:00 | 973 | 332 | 397 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 78 | -132 | 973
2021-11-30 | 6:00 | 1014 | 332 | 399 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 94 | -133 | 1014
2021-11-30 | 7:00 | 1049 | 332 | 412 | 53 | 24 | 126 | 42 | 0 | 156 | 0 | 39 | -135 | 1049
2021-11-30 | 8:00 | 1061 | 332 | 408 | 51 | 24 | 126 | 178 | 0 | 180 | 0 | -103 | -135 | 1061
2021-11-30 | 9:00 | 1044 | 332 | 312 | 48 | 24 | 126 | 369 | 0 | 192 | 0 | -224 | -135 | 1044
2021-11-30 | 10:00 | 1010 | 332 | 174 | 46 | 24 | 126 | 458 | 0 | 209 | 0 | -224 | -135 | 1010
2021-11-30 | 11:00 | 1033 | 332 | 311 | 46 | 24 | 126 | 361 | 0 | 191 | 0 | -224 | -134 | 1033
2021-11-30 | 12:00 | 1011 | 332 | 408 | 46 | 24 | 126 | 180 | 0 | 175 | 0 | -149 | -131 | 1011
2021-11-30 | 13:00 | 1050 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 102 | 0 | 159 | 0 | -15 | -133 | 1050
2021-11-30 | 14:00 | 1067 | 332 | 408 | 49 | 24 | 126 | 45 | 0 | 144 | 0 | 72 | -133 | 1067
2021-11-30 | 15:00 | 1076 | 332 | 409 | 50 | 24 | 126 | 14 | 0 | 119 | 0 | 136 | -134 | 1076
2021-11-30 | 16:00 | 1099 | 332 | 457 | 53 | 24 | 126 | 1 | 0 | 116 | 0 | 126 | -136 | 1099
2021-11-30 | 17:00 | 1115 | 332 | 459 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 111 | -140 | 1115
2021-11-30 | 18:00 | 1114 | 332 | 457 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | 91 | -141 | 1114
2021-11-30 | 19:00 | 1078 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | 0 | 11 | -139 | 1078
2021-11-30 | 20:00 | 1026 | 332 | 455 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | 0 | -45 | -136 | 1026
2021-11-30 | 21:00 | 973 | 332 | 455 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 208 | 0 | -118 | -133 | 973
2021-11-30 | 22:00 | 930 | 332 | 454 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 235 | 0 | -183 | -129 | 930
2021-11-30 | 23:00 | 880 | 332 | 416 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 238 | 0 | -187 | -125 | 880
2021-12-01 | 0:00 | 824 | 332 | 291 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 227 | 0 | -101 | -122 | 824
2021-12-01 | 1:00 | 821 | 332 | 290 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 217 | 0 | -93 | -122 | 821
2021-12-01 | 2:00 | 871 | 332 | 395 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | 0 | -157 | -125 | 871
2021-12-01 | 3:00 | 926 | 332 | 396 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | 0 | -114 | -129 | 926
2021-12-01 | 4:00 | 965 | 332 | 398 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | 0 | -66 | -131 | 965
2021-12-01 | 5:00 | 983 | 332 | 398 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 214 | 0 | -43 | -131 | 983
2021-12-01 | 6:00 | 1022 | 332 | 399 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 206 | 0 | 14 | -133 | 1022
2021-12-01 | 7:00 | 1067 | 332 | 413 | 50 | 24 | 126 | 28 | 0 | 203 | 0 | 26 | -135 | 1067
2021-12-01 | 8:00 | 1100 | 332 | 357 | 48 | 24 | 126 | 148 | 0 | 201 | 0 | 0 | -136 | 1100
2021-12-01 | 9:00 | 1109 | 332 | 232 | 46 | 24 | 126 | 282 | 0 | 204 | 0 | 0 | -137 | 1109
2021-12-01 | 10:00 | 1092 | 332 | 291 | 44 | 24 | 126 | 426 | 0 | 209 | 0 | -224 | -136 | 1092
2021-12-01 | 11:00 | 1095 | 332 | 214 | 44 | 24 | 126 | 510 | 0 | 204 | 0 | -224 | -135 | 1095
2021-12-01 | 12:00 | 1050 | 332 | 153 | 44 | 24 | 126 | 510 | 0 | 217 | 0 | -224 | -132 | 1050
2021-12-01 | 13:00 | 1068 | 332 | 192 | 44 | 24 | 126 | 425 | 0 | 218 | 0 | -159 | -134 | 1068
2021-12-01 | 14:00 | 1071 | 332 | 144 | 47 | 24 | 126 | 334 | 0 | 220 | 0 | -22 | -134 | 1071
2021-12-01 | 15:00 | 1098 | 332 | 289 | 48 | 24 | 126 | 191 | 0 | 223 | 0 | 0 | -135 | 1098
2021-12-01 | 16:00 | 1148 | 332 | 445 | 50 | 24 | 126 | 48 | 0 | 224 | 0 | 36 | -137 | 1148
2021-12-01 | 17:00 | 1206 | 332 | 460 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 208 | 0 | 136 | -141 | 1206
2021-12-01 | 18:00 | 1230 | 332 | 462 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 192 | 0 | 160 | -143 | 1230
2021-12-01 | 19:00 | 1199 | 332 | 459 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 149 | -140 | 1199
2021-12-01 | 20:00 | 1143 | 332 | 458 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 113 | -137 | 1143
2021-12-01 | 21:00 | 1095 | 332 | 458 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 138 | 0 | 76 | -134 | 1095
2021-12-01 | 22:00 | 1030 | 332 | 453 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | 21 | -130 | 1030
2021-12-01 | 23:00 | 969 | 332 | 414 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | 14 | -126 | 969
2021-12-02 | 0:00 | 907 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | -18 | -122 | 907
2021-12-02 | 1:00 | 903 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | -10 | -122 | 903
2021-12-02 | 2:00 | 956 | 332 | 445 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -125 | 956
2021-12-02 | 3:00 | 1008 | 332 | 487 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -129 | 1008
2021-12-02 | 4:00 | 1037 | 332 | 525 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -131 | 1037
2021-12-02 | 5:00 | 1075 | 332 | 583 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 6 | -131 | 1075
2021-12-02 | 6:00 | 1136 | 332 | 587 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 79 | -133 | 1136
2021-12-02 | 7:00 | 1194 | 332 | 599 | 50 | 24 | 126 | 49 | 0 | 58 | 0 | 91 | -135 | 1194
2021-12-02 | 8:00 | 1171 | 332 | 488 | 48 | 24 | 126 | 243 | 0 | 46 | 0 | 0 | -136 | 1171
2021-12-02 | 9:00 | 1143 | 332 | 406 | 46 | 24 | 126 | 482 | 0 | 24 | 0 | -160 | -137 | 1143
2021-12-02 | 10:00 | 1112 | 332 | 262 | 44 | 24 | 126 | 674 | 0 | 10 | 0 | -224 | -136 | 1112
2021-12-02 | 11:00 | 1093 | 332 | 205 | 44 | 24 | 126 | 706 | 0 | 15 | 0 | -224 | -135 | 1093
2021-12-02 | 12:00 | 1055 | 332 | 195 | 44 | 24 | 126 | 671 | 0 | 19 | 0 | -224 | -132 | 1055
2021-12-02 | 13:00 | 1084 | 332 | 311 | 44 | 24 | 126 | 582 | 0 | 23 | 0 | -224 | -134 | 1084
2021-12-02 | 14:00 | 1071 | 332 | 393 | 47 | 24 | 126 | 462 | 0 | 24 | 0 | -203 | -134 | 1071
2021-12-02 | 15:00 | 1091 | 332 | 450 | 48 | 24 | 126 | 265 | 0 | 15 | 0 | -34 | -135 | 1091
2021-12-02 | 16:00 | 1159 | 332 | 637 | 50 | 24 | 126 | 63 | 0 | 12 | 0 | 52 | -137 | 1159
2021-12-02 | 17:00 | 1228 | 332 | 642 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 15 | 0 | 168 | -141 | 1228
2021-12-02 | 18:00 | 1257 | 332 | 643 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 184 | -143 | 1257
2021-12-02 | 19:00 | 1230 | 332 | 642 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 156 | -140 | 1230
2021-12-02 | 20:00 | 1187 | 332 | 634 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 | -137 | 1187
2021-12-02 | 21:00 | 1123 | 332 | 588 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 99 | -134 | 1123
2021-12-02 | 22:00 | 1059 | 332 | 588 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -130 | 1059
2021-12-02 | 23:00 | 988 | 332 | 549 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | -126 | 988
2021-12-03 | 0:00 | 918 | 332 | 505 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -122 | 918
2021-12-03 | 1:00 | 910 | 332 | 494 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 910
2021-12-03 | 2:00 | 954 | 332 | 526 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | -125 | 954
2021-12-03 | 3:00 | 1001 | 332 | 532 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | -129 | 1001
2021-12-03 | 4:00 | 1026 | 332 | 531 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -131 | 1026
2021-12-03 | 5:00 | 1046 | 332 | 531 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | -131 | 1046
2021-12-03 | 6:00 | 1105 | 332 | 530 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 141 | -133 | 1105
2021-12-03 | 7:00 | 1170 | 332 | 541 | 50 | 24 | 126 | 34 | 0 | 24 | 0 | 174 | -135 | 1170
2021-12-03 | 8:00 | 1190 | 332 | 537 | 48 | 24 | 126 | 159 | 0 | 23 | 0 | 77 | -136 | 1190
2021-12-03 | 9:00 | 1178 | 332 | 457 | 46 | 24 | 126 | 318 | 0 | 24 | 0 | -12 | -137 | 1178
2021-12-03 | 10:00 | 1131 | 332 | 381 | 44 | 24 | 126 | 521 | 0 | 29 | 0 | -190 | -136 | 1131
2021-12-03 | 11:00 | 1076 | 332 | 237 | 44 | 24 | 126 | 638 | 0 | 34 | 0 | -224 | -135 | 1076
2021-12-03 | 12:00 | 1045 | 332 | 244 | 44 | 24 | 126 | 594 | 0 | 37 | 0 | -224 | -132 | 1045
2021-12-03 | 13:00 | 1078 | 332 | 364 | 44 | 24 | 126 | 499 | 0 | 43 | 0 | -220 | -134 | 1078
2021-12-03 | 14:00 | 1089 | 332 | 409 | 47 | 24 | 126 | 325 | 0 | 43 | 0 | -83 | -134 | 1089
2021-12-03 | 15:00 | 1110 | 332 | 503 | 48 | 24 | 126 | 145 | 0 | 50 | 0 | 17 | -135 | 1110
2021-12-03 | 16:00 | 1151 | 332 | 572 | 50 | 24 | 126 | 28 | 0 | 67 | 0 | 89 | -137 | 1151
2021-12-03 | 17:00 | 1191 | 332 | 517 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 180 | -141 | 1191
2021-12-03 | 18:00 | 1198 | 332 | 518 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 169 | -143 | 1198
2021-12-03 | 19:00 | 1164 | 332 | 517 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 122 | -140 | 1164
2021-12-03 | 20:00 | 1119 | 332 | 519 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 61 | -137 | 1119
2021-12-03 | 21:00 | 1066 | 332 | 518 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 10 | -134 | 1066
2021-12-03 | 22:00 | 1010 | 332 | 476 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -2 | -130 | 1010
2021-12-03 | 23:00 | 954 | 332 | 417 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 154 | 0 | -27 | -126 | 954
2021-12-04 | 0:00 | 886 | 332 | 408 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | -90 | -117 | 886
2021-12-04 | 1:00 | 876 | 332 | 409 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | -109 | -117 | 876
2021-12-04 | 2:00 | 919 | 332 | 409 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | -92 | -120 | 919
2021-12-04 | 3:00 | 967 | 332 | 411 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 185 | 0 | -60 | -124 | 967
2021-12-04 | 4:00 | 993 | 332 | 412 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 185 | 0 | -31 | -127 | 993
2021-12-04 | 5:00 | 991 | 332 | 411 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | -13 | -127 | 991
2021-12-04 | 6:00 | 999 | 332 | 420 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | -1 | -125 | 999
2021-12-04 | 7:00 | 1041 | 332 | 444 | 50 | 24 | 126 | 31 | 0 | 160 | 0 | 0 | -126 | 1041
2021-12-04 | 8:00 | 1053 | 332 | 321 | 48 | 24 | 126 | 182 | 0 | 162 | 0 | -16 | -126 | 1053
2021-12-04 | 9:00 | 1028 | 332 | 271 | 46 | 24 | 126 | 429 | 0 | 183 | -35 | -224 | -124 | 1028
2021-12-04 | 10:00 | 982 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 617 | -68 | 168 | -32 | -224 | -122 | 982
2021-12-04 | 11:00 | 965 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 731 | -197 | 163 | -31 | -224 | -120 | 965
2021-12-04 | 12:00 | 924 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 808 | -329 | 181 | -35 | -224 | -120 | 924
2021-12-04 | 13:00 | 904 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 765 | -295 | 166 | -32 | -224 | -119 | 904
2021-12-04 | 14:00 | 879 | 332 | 115 | 47 | 24 | 126 | 601 | -143 | 150 | -29 | -224 | -120 | 879
2021-12-04 | 15:00 | 920 | 332 | 250 | 48 | 24 | 126 | 356 | 0 | 130 | 0 | -224 | -122 | 920
2021-12-04 | 16:00 | 995 | 332 | 443 | 50 | 24 | 126 | 89 | 0 | 101 | 0 | -45 | -125 | 995
2021-12-04 | 17:00 | 1086 | 332 | 475 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 101 | 0 | 97 | -131 | 1086
2021-12-04 | 18:00 | 1120 | 332 | 475 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 134 | -134 | 1120
2021-12-04 | 19:00 | 1108 | 332 | 473 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 130 | -133 | 1108
2021-12-04 | 20:00 | 1079 | 332 | 474 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 110 | -130 | 1079
2021-12-04 | 21:00 | 1039 | 332 | 475 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 92 | -127 | 1039
2021-12-04 | 22:00 | 992 | 332 | 476 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 55 | -123 | 992
2021-12-04 | 23:00 | 941 | 332 | 452 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 33 | -120 | 941
2021-12-05 | 0:00 | 887 | 332 | 433 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -117 | 887
2021-12-05 | 1:00 | 883 | 332 | 439 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -117 | 883
2021-12-05 | 2:00 | 925 | 332 | 454 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 | -120 | 925
2021-12-05 | 3:00 | 967 | 332 | 453 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 49 | -124 | 967
2021-12-05 | 4:00 | 985 | 332 | 454 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 70 | -127 | 985
2021-12-05 | 5:00 | 975 | 332 | 414 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 110 | -127 | 975
2021-12-05 | 6:00 | 960 | 332 | 410 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 104 | -125 | 960
2021-12-05 | 7:00 | 986 | 332 | 412 | 50 | 24 | 126 | 40 | 0 | 28 | 0 | 100 | -126 | 986
2021-12-05 | 8:00 | 965 | 332 | 392 | 48 | 24 | 126 | 229 | 0 | 21 | 0 | -81 | -126 | 965
2021-12-05 | 9:00 | 913 | 332 | 247 | 46 | 24 | 126 | 475 | 0 | 13 | -2 | -224 | -124 | 913
2021-12-05 | 10:00 | 851 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 678 | -131 | 12 | -2 | -224 | -122 | 851
2021-12-05 | 11:00 | 831 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 793 | -267 | 10 | -2 | -224 | -120 | 831
2021-12-05 | 12:00 | 822 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 784 | -264 | 6 | -1 | -224 | -120 | 822
2021-12-05 | 13:00 | 790 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 701 | -211 | 4 | -1 | -224 | -119 | 790
2021-12-05 | 14:00 | 784 | 332 | 117 | 47 | 24 | 126 | 531 | -51 | 2 | 0 | -224 | -120 | 784
2021-12-05 | 15:00 | 815 | 332 | 303 | 48 | 24 | 126 | 327 | 0 | 1 | 0 | -224 | -122 | 815
2021-12-05 | 16:00 | 885 | 332 | 433 | 50 | 24 | 126 | 91 | 0 | 2 | 0 | -48 | -125 | 885
2021-12-05 | 17:00 | 1004 | 332 | 500 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 4 | 0 | 87 | -131 | 1004
2021-12-05 | 18:00 | 1064 | 332 | 500 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 133 | -134 | 1064
2021-12-05 | 19:00 | 1065 | 332 | 498 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 133 | -133 | 1065
2021-12-05 | 20:00 | 1041 | 332 | 499 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102 | -130 | 1041
2021-12-05 | 21:00 | 1003 | 332 | 501 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 52 | -127 | 1003
2021-12-05 | 22:00 | 939 | 332 | 488 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -123 | 939
2021-12-05 | 23:00 | 892 | 332 | 444 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -120 | 892
2021-12-06 | 0:00 | 842 | 332 | 404 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -122 | 842
2021-12-06 | 1:00 | 849 | 332 | 419 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -122 | 849
2021-12-06 | 2:00 | 899 | 332 | 463 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -125 | 899
2021-12-06 | 3:00 | 951 | 332 | 510 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 951
2021-12-06 | 4:00 | 982 | 332 | 533 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | -131 | 982
2021-12-06 | 5:00 | 1013 | 332 | 531 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 | -131 | 1013
2021-12-06 | 6:00 | 1080 | 332 | 531 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | -133 | 1080
2021-12-06 | 7:00 | 1149 | 332 | 543 | 50 | 24 | 126 | 33 | 0 | 7 | 0 | 169 | -135 | 1149
2021-12-06 | 8:00 | 1162 | 332 | 537 | 48 | 24 | 126 | 179 | 0 | 6 | 0 | 46 | -136 | 1162
2021-12-06 | 9:00 | 1115 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 418 | 0 | 4 | -1 | -106 | -137 | 1115
2021-12-06 | 10:00 | 1050 | 332 | 233 | 44 | 24 | 126 | 648 | 0 | 4 | -1 | -224 | -136 | 1050
2021-12-06 | 11:00 | 1009 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 803 | -96 | 1 | 0 | -224 | -135 | 1009
2021-12-06 | 12:00 | 957 | 332 | 132 | 44 | 24 | 126 | 794 | -140 | 1 | 0 | -224 | -132 | 957
2021-12-06 | 13:00 | 968 | 332 | 133 | 44 | 24 | 126 | 713 | -46 | 0 | 0 | -224 | -134 | 968
2021-12-06 | 14:00 | 966 | 332 | 259 | 47 | 24 | 126 | 534 | 0 | 3 | -1 | -224 | -134 | 966
2021-12-06 | 15:00 | 987 | 332 | 407 | 48 | 24 | 126 | 321 | 0 | 6 | 0 | -142 | -135 | 987
2021-12-06 | 16:00 | 1038 | 332 | 535 | 50 | 24 | 126 | 90 | 0 | 4 | 0 | 14 | -137 | 1038
2021-12-06 | 17:00 | 1112 | 332 | 587 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 10 | 0 | 112 | -141 | 1112
2021-12-06 | 18:00 | 1152 | 332 | 524 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 196 | -143 | 1152
2021-12-06 | 19:00 | 1131 | 332 | 518 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 167 | -140 | 1131
2021-12-06 | 20:00 | 1093 | 332 | 519 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 126 | -137 | 1093
2021-12-06 | 21:00 | 1039 | 332 | 519 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 | -134 | 1039
2021-12-06 | 22:00 | 995 | 332 | 520 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32 | -130 | 995
2021-12-06 | 23:00 | 933 | 332 | 483 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | -126 | 933
2021-12-07 | 0:00 | 873 | 332 | 453 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 873
2021-12-07 | 1:00 | 876 | 332 | 448 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -122 | 876
2021-12-07 | 2:00 | 924 | 332 | 462 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 | -125 | 924
2021-12-07 | 3:00 | 984 | 332 | 473 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 58 | -129 | 984
2021-12-07 | 4:00 | 1012 | 332 | 462 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 96 | -131 | 1012
2021-12-07 | 5:00 | 1038 | 332 | 461 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 121 | -131 | 1038
2021-12-07 | 6:00 | 1094 | 332 | 463 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 186 | -133 | 1094
2021-12-07 | 7:00 | 1150 | 332 | 483 | 50 | 24 | 126 | 42 | 0 | 40 | 0 | 188 | -135 | 1150
2021-12-07 | 8:00 | 1142 | 332 | 460 | 48 | 24 | 126 | 220 | 0 | 30 | 0 | 38 | -136 | 1142
2021-12-07 | 9:00 | 1111 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 418 | 0 | 26 | 0 | -133 | -137 | 1111
2021-12-07 | 10:00 | 1083 | 332 | 321 | 44 | 24 | 126 | 555 | 0 | 41 | 0 | -224 | -136 | 1083
2021-12-07 | 11:00 | 1078 | 332 | 218 | 44 | 24 | 126 | 642 | 0 | 51 | 0 | -224 | -135 | 1078
2021-12-07 | 12:00 | 1034 | 332 | 162 | 44 | 24 | 126 | 646 | 0 | 56 | 0 | -224 | -132 | 1034
2021-12-07 | 13:00 | 1042 | 332 | 265 | 44 | 24 | 126 | 541 | 0 | 68 | 0 | -224 | -134 | 1042
2021-12-07 | 14:00 | 1028 | 332 | 262 | 47 | 24 | 126 | 404 | 0 | 79 | 0 | -112 | -134 | 1028
2021-12-07 | 15:00 | 1044 | 332 | 284 | 48 | 24 | 126 | 268 | 0 | 97 | 0 | 0 | -135 | 1044
2021-12-07 | 16:00 | 1088 | 332 | 454 | 50 | 24 | 126 | 81 | 0 | 105 | 0 | 53 | -137 | 1088
2021-12-07 | 17:00 | 1151 | 332 | 458 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 111 | 0 | 179 | -141 | 1151
2021-12-07 | 18:00 | 1176 | 332 | 461 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 174 | -143 | 1176
2021-12-07 | 19:00 | 1139 | 332 | 458 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | 114 | -140 | 1139
2021-12-07 | 20:00 | 1097 | 332 | 457 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | 63 | -137 | 1097
2021-12-07 | 21:00 | 1038 | 332 | 457 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | -11 | -134 | 1038
2021-12-07 | 22:00 | 973 | 332 | 455 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | -52 | -130 | 973
2021-12-07 | 23:00 | 912 | 332 | 416 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | -66 | -126 | 912
2021-12-08 | 0:00 | 852 | 332 | 395 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | -91 | -122 | 852
2021-12-08 | 1:00 | 850 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | -92 | -122 | 850
2021-12-08 | 2:00 | 896 | 332 | 396 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | -63 | -125 | 896
2021-12-08 | 3:00 | 947 | 332 | 397 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | -21 | -129 | 947
2021-12-08 | 4:00 | 976 | 332 | 425 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -131 | 976
2021-12-08 | 5:00 | 995 | 332 | 462 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 4 | -131 | 995
2021-12-08 | 6:00 | 1039 | 332 | 461 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 55 | -133 | 1039
2021-12-08 | 7:00 | 1087 | 332 | 435 | 50 | 24 | 126 | 31 | 0 | 121 | 0 | 103 | -135 | 1087
2021-12-08 | 8:00 | 1091 | 332 | 409 | 48 | 24 | 126 | 189 | 0 | 112 | 0 | -13 | -136 | 1091
2021-12-08 | 9:00 | 1070 | 332 | 394 | 46 | 24 | 126 | 383 | 0 | 116 | -22 | -192 | -137 | 1070
2021-12-08 | 10:00 | 1047 | 332 | 260 | 44 | 24 | 126 | 527 | 0 | 116 | -22 | -224 | -136 | 1047
2021-12-08 | 11:00 | 1043 | 332 | 173 | 44 | 24 | 126 | 616 | 0 | 107 | -20 | -224 | -135 | 1043
2021-12-08 | 12:00 | 993 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 655 | -51 | 105 | -20 | -224 | -132 | 993
2021-12-08 | 13:00 | 1005 | 332 | 144 | 44 | 24 | 126 | 622 | -13 | 104 | -20 | -224 | -134 | 1005
2021-12-08 | 14:00 | 1007 | 332 | 250 | 47 | 24 | 126 | 498 | 0 | 109 | -21 | -224 | -134 | 1007
2021-12-08 | 15:00 | 1003 | 332 | 380 | 48 | 24 | 126 | 295 | 0 | 107 | 0 | -174 | -135 | 1003
2021-12-08 | 16:00 | 1060 | 332 | 457 | 50 | 24 | 126 | 82 | 0 | 106 | 0 | 20 | -137 | 1060
2021-12-08 | 17:00 | 1121 | 332 | 458 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 110 | 0 | 150 | -141 | 1121
2021-12-08 | 18:00 | 1145 | 332 | 459 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 121 | 0 | 149 | -143 | 1145
2021-12-08 | 19:00 | 1120 | 332 | 457 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 130 | -140 | 1120
2021-12-08 | 20:00 | 1088 | 332 | 457 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 102 | -137 | 1088
2021-12-08 | 21:00 | 1035 | 332 | 457 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 61 | -134 | 1035
2021-12-08 | 22:00 | 980 | 332 | 455 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 11 | -130 | 980
2021-12-08 | 23:00 | 926 | 332 | 405 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 6 | -126 | 926
2021-12-09 | 0:00 | 866 | 332 | 395 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | -36 | -122 | 866
2021-12-09 | 1:00 | 863 | 332 | 395 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | -23 | -122 | 863
2021-12-09 | 2:00 | 917 | 332 | 430 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -125 | 917
2021-12-09 | 3:00 | 976 | 332 | 482 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | -129 | 976
2021-12-09 | 4:00 | 1007 | 332 | 521 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | -131 | 1007
2021-12-09 | 5:00 | 1031 | 332 | 530 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 26 | -131 | 1031
2021-12-09 | 6:00 | 1086 | 332 | 530 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 100 | -133 | 1086
2021-12-09 | 7:00 | 1147 | 332 | 543 | 50 | 24 | 126 | 36 | 0 | 48 | 0 | 123 | -135 | 1147
2021-12-09 | 8:00 | 1120 | 332 | 419 | 48 | 24 | 126 | 233 | 0 | 48 | 0 | 26 | -136 | 1120
2021-12-09 | 9:00 | 1059 | 332 | 352 | 46 | 24 | 126 | 498 | 0 | 32 | -6 | -208 | -137 | 1059
2021-12-09 | 10:00 | 1005 | 332 | 145 | 44 | 24 | 126 | 717 | -36 | 16 | -3 | -224 | -136 | 1005
2021-12-09 | 11:00 | 988 | 332 | 133 | 44 | 24 | 126 | 850 | -170 | 10 | -2 | -224 | -135 | 988
2021-12-09 | 12:00 | 935 | 332 | 133 | 44 | 24 | 126 | 873 | -243 | 3 | -1 | -224 | -132 | 935
2021-12-09 | 13:00 | 940 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 792 | -155 | 1 | 0 | -224 | -134 | 940
2021-12-09 | 14:00 | 937 | 332 | 167 | 47 | 24 | 126 | 616 | -18 | 1 | 0 | -224 | -134 | 937
2021-12-09 | 15:00 | 959 | 332 | 374 | 48 | 24 | 126 | 354 | 0 | 0 | 0 | -164 | -135 | 959
2021-12-09 | 16:00 | 1023 | 332 | 536 | 50 | 24 | 126 | 77 | 0 | 1 | 0 | 14 | -137 | 1023
2021-12-09 | 17:00 | 1099 | 332 | 588 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 104 | -141 | 1099
2021-12-09 | 18:00 | 1130 | 332 | 536 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 170 | -143 | 1130
2021-12-09 | 19:00 | 1100 | 332 | 518 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 | -140 | 1100
2021-12-09 | 20:00 | 1067 | 332 | 520 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 105 | -137 | 1067
2021-12-09 | 21:00 | 1015 | 332 | 520 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 43 | -134 | 1015
2021-12-09 | 22:00 | 962 | 332 | 508 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | -130 | 962
2021-12-09 | 23:00 | 906 | 332 | 468 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | -126 | 906
2021-12-10 | 0:00 | 850 | 332 | 411 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -122 | 850
2021-12-10 | 1:00 | 846 | 332 | 419 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -122 | 846
2021-12-10 | 2:00 | 895 | 332 | 441 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | -125 | 895
2021-12-10 | 3:00 | 945 | 332 | 441 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | -129 | 945
2021-12-10 | 4:00 | 972 | 332 | 440 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 97 | -131 | 972
2021-12-10 | 5:00 | 984 | 332 | 440 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 117 | -131 | 984
2021-12-10 | 6:00 | 1021 | 332 | 440 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 172 | -133 | 1021
2021-12-10 | 7:00 | 1073 | 332 | 455 | 50 | 24 | 126 | 12 | 0 | 5 | 0 | 204 | -135 | 1073
2021-12-10 | 8:00 | 1107 | 332 | 448 | 48 | 24 | 126 | 102 | 0 | 6 | 0 | 157 | -136 | 1107
2021-12-10 | 9:00 | 1092 | 332 | 429 | 46 | 24 | 126 | 243 | 0 | 1 | 0 | 28 | -137 | 1092
2021-12-10 | 10:00 | 1053 | 332 | 409 | 44 | 24 | 126 | 406 | 0 | 1 | 0 | -153 | -136 | 1053
2021-12-10 | 11:00 | 1020 | 332 | 287 | 44 | 24 | 126 | 565 | 0 | 1 | 0 | -224 | -135 | 1020
2021-12-10 | 12:00 | 966 | 332 | 142 | 44 | 24 | 126 | 665 | -11 | 0 | 0 | -224 | -132 | 966
2021-12-10 | 13:00 | 960 | 332 | 162 | 44 | 24 | 126 | 630 | 0 | 0 | 0 | -224 | -134 | 960
2021-12-10 | 14:00 | 957 | 332 | 264 | 47 | 24 | 126 | 522 | 0 | 0 | 0 | -224 | -134 | 957
2021-12-10 | 15:00 | 964 | 332 | 407 | 48 | 24 | 126 | 300 | 0 | 0 | 0 | -138 | -135 | 964
2021-12-10 | 16:00 | 1004 | 332 | 485 | 50 | 24 | 126 | 81 | 0 | 0 | 0 | 43 | -137 | 1004
2021-12-10 | 17:00 | 1057 | 332 | 497 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | -141 | 1057
2021-12-10 | 18:00 | 1085 | 332 | 497 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | -143 | 1085
2021-12-10 | 19:00 | 1063 | 332 | 496 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | -140 | 1063
2021-12-10 | 20:00 | 1034 | 332 | 496 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -137 | 1034
2021-12-10 | 21:00 | 992 | 332 | 498 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | -134 | 992
2021-12-10 | 22:00 | 948 | 332 | 498 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -130 | 948
2021-12-10 | 23:00 | 904 | 332 | 460 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | -126 | 904
2021-12-11 | 0:00 | 846 | 332 | 433 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -117 | 846
2021-12-11 | 1:00 | 836 | 332 | 422 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -117 | 836
2021-12-11 | 2:00 | 887 | 332 | 464 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -120 | 887
2021-12-11 | 3:00 | 933 | 332 | 500 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -124 | 933
2021-12-11 | 4:00 | 960 | 332 | 525 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -127 | 960
2021-12-11 | 5:00 | 951 | 332 | 525 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -127 | 951
2021-12-11 | 6:00 | 944 | 332 | 525 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -125 | 944
2021-12-11 | 7:00 | 973 | 332 | 513 | 50 | 24 | 126 | 33 | 0 | 1 | 0 | 20 | -126 | 973
2021-12-11 | 8:00 | 961 | 332 | 357 | 48 | 24 | 126 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 961
2021-12-11 | 9:00 | 912 | 332 | 144 | 46 | 24 | 126 | 426 | 0 | 0 | 0 | -62 | -124 | 912
2021-12-11 | 10:00 | 875 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 609 | -32 | 0 | 0 | -224 | -122 | 875
2021-12-11 | 11:00 | 852 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 691 | -135 | 0 | 0 | -224 | -120 | 852
2021-12-11 | 12:00 | 824 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 697 | -170 | 0 | 0 | -224 | -120 | 824
2021-12-11 | 13:00 | 834 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 615 | -79 | 1 | 0 | -224 | -119 | 834
2021-12-11 | 14:00 | 829 | 332 | 183 | 47 | 24 | 126 | 460 | 0 | 1 | 0 | -224 | -120 | 829
2021-12-11 | 15:00 | 843 | 332 | 277 | 48 | 24 | 126 | 268 | 0 | 2 | 0 | -112 | -122 | 843
2021-12-11 | 16:00 | 881 | 332 | 374 | 50 | 24 | 126 | 77 | 0 | 1 | 0 | 22 | -125 | 881
2021-12-11 | 17:00 | 954 | 332 | 410 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 2 | 0 | 129 | -131 | 954
2021-12-11 | 18:00 | 980 | 332 | 412 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140 | -134 | 980
2021-12-11 | 19:00 | 963 | 332 | 409 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | -133 | 963
2021-12-11 | 20:00 | 934 | 332 | 411 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | -130 | 934
2021-12-11 | 21:00 | 899 | 332 | 410 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | -127 | 899
2021-12-11 | 22:00 | 864 | 332 | 408 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -123 | 864
2021-12-11 | 23:00 | 831 | 332 | 408 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -120 | 831
2021-12-12 | 0:00 | 784 | 332 | 407 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | -44 | -117 | 784
2021-12-12 | 1:00 | 781 | 332 | 407 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -58 | -117 | 781
2021-12-12 | 2:00 | 823 | 332 | 407 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | -29 | -120 | 823
2021-12-12 | 3:00 | 877 | 332 | 409 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -124 | 877
2021-12-12 | 4:00 | 895 | 332 | 409 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25 | -127 | 895
2021-12-12 | 5:00 | 876 | 332 | 410 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | -127 | 876
2021-12-12 | 6:00 | 839 | 332 | 390 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -125 | 839
2021-12-12 | 7:00 | 850 | 332 | 374 | 50 | 24 | 126 | 26 | 0 | 44 | 0 | 0 | -126 | 850
2021-12-12 | 8:00 | 847 | 332 | 236 | 48 | 24 | 126 | 170 | 0 | 37 | 0 | 0 | -126 | 847
2021-12-12 | 9:00 | 819 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 365 | 0 | 39 | -8 | -95 | -124 | 819
2021-12-12 | 10:00 | 797 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 547 | -86 | 51 | -10 | -224 | -122 | 797
2021-12-12 | 11:00 | 782 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 619 | -182 | 61 | -12 | -224 | -120 | 782
2021-12-12 | 12:00 | 799 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 520 | -72 | 68 | -13 | -224 | -120 | 799
2021-12-12 | 13:00 | 801 | 332 | 113 | 44 | 24 | 126 | 359 | 0 | 90 | -17 | -151 | -119 | 801
2021-12-12 | 14:00 | 800 | 332 | 114 | 47 | 24 | 126 | 232 | 0 | 117 | -22 | -50 | -120 | 800
2021-12-12 | 15:00 | 814 | 332 | 137 | 48 | 24 | 126 | 152 | 0 | 119 | 0 | -2 | -122 | 814
2021-12-12 | 16:00 | 862 | 332 | 273 | 50 | 24 | 126 | 50 | 0 | 132 | 0 | 0 | -125 | 862
2021-12-12 | 17:00 | 955 | 332 | 395 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | 6 | -131 | 955
2021-12-12 | 18:00 | 995 | 332 | 412 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | -134 | 995
2021-12-12 | 19:00 | 981 | 332 | 410 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 3 | -133 | 981
2021-12-12 | 20:00 | 953 | 332 | 380 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -130 | 953
2021-12-12 | 21:00 | 920 | 332 | 342 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -127 | 920
2021-12-12 | 22:00 | 866 | 332 | 289 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -123 | 866
2021-12-12 | 23:00 | 819 | 332 | 255 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -120 | 819
2021-12-13 | 0:00 | 768 | 332 | 218 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -122 | 768
2021-12-13 | 1:00 | 773 | 332 | 210 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -122 | 773
2021-12-13 | 2:00 | 828 | 332 | 247 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -125 | 828
2021-12-13 | 3:00 | 892 | 332 | 303 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -129 | 892
2021-12-13 | 4:00 | 926 | 332 | 347 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -131 | 926
2021-12-13 | 5:00 | 955 | 332 | 394 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 8 | -131 | 955
2021-12-13 | 6:00 | 1008 | 332 | 399 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 83 | -133 | 1008
2021-12-13 | 7:00 | 1064 | 332 | 402 | 50 | 24 | 126 | 24 | 0 | 105 | 0 | 136 | -135 | 1064
2021-12-13 | 8:00 | 1091 | 332 | 390 | 48 | 24 | 126 | 180 | 0 | 103 | 0 | 24 | -136 | 1091
2021-12-13 | 9:00 | 1075 | 332 | 204 | 46 | 24 | 126 | 408 | 0 | 89 | -17 | 0 | -137 | 1075
2021-12-13 | 10:00 | 1042 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 640 | -8 | 70 | -13 | -172 | -136 | 1042
2021-12-13 | 11:00 | 1016 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 813 | -146 | 59 | -11 | -224 | -135 | 1016
2021-12-13 | 12:00 | 958 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 855 | -241 | 50 | -10 | -224 | -132 | 958
2021-12-13 | 13:00 | 960 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 774 | -147 | 39 | -8 | -224 | -134 | 960
2021-12-13 | 14:00 | 959 | 332 | 133 | 47 | 24 | 126 | 610 | -19 | 32 | -6 | -186 | -134 | 959
2021-12-13 | 15:00 | 986 | 332 | 270 | 48 | 24 | 126 | 358 | 0 | 26 | 0 | -63 | -135 | 986
2021-12-13 | 16:00 | 1065 | 332 | 552 | 50 | 24 | 126 | 98 | 0 | 20 | 0 | 0 | -137 | 1065
2021-12-13 | 17:00 | 1138 | 332 | 621 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 20 | 0 | 94 | -141 | 1138
2021-12-13 | 18:00 | 1185 | 332 | 622 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 125 | -143 | 1185
2021-12-13 | 19:00 | 1167 | 332 | 620 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 107 | -140 | 1167
2021-12-13 | 20:00 | 1134 | 332 | 621 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 74 | -137 | 1134
2021-12-13 | 21:00 | 1078 | 332 | 623 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | -134 | 1078
2021-12-13 | 22:00 | 1028 | 332 | 597 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -130 | 1028
2021-12-13 | 23:00 | 968 | 332 | 545 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -126 | 968
2021-12-14 | 0:00 | 911 | 332 | 491 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 911
2021-12-14 | 1:00 | 913 | 332 | 492 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 913
2021-12-14 | 2:00 | 959 | 332 | 530 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 959
2021-12-14 | 3:00 | 1008 | 332 | 561 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -129 | 1008
2021-12-14 | 4:00 | 1027 | 332 | 548 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 25 | -131 | 1027
2021-12-14 | 5:00 | 1059 | 332 | 530 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 78 | -131 | 1059
2021-12-14 | 6:00 | 1125 | 332 | 530 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 154 | -133 | 1125
2021-12-14 | 7:00 | 1189 | 332 | 542 | 50 | 24 | 126 | 24 | 0 | 38 | 0 | 188 | -135 | 1189
2021-12-14 | 8:00 | 1185 | 332 | 524 | 48 | 24 | 126 | 192 | 0 | 32 | 0 | 43 | -136 | 1185
2021-12-14 | 9:00 | 1138 | 332 | 410 | 46 | 24 | 126 | 410 | 0 | 27 | 0 | -100 | -137 | 1138
2021-12-14 | 10:00 | 1096 | 332 | 307 | 44 | 24 | 126 | 593 | 0 | 30 | 0 | -224 | -136 | 1096
2021-12-14 | 11:00 | 1071 | 332 | 181 | 44 | 24 | 126 | 693 | 0 | 30 | 0 | -224 | -135 | 1071
2021-12-14 | 12:00 | 1044 | 332 | 156 | 44 | 24 | 126 | 684 | 0 | 34 | 0 | -224 | -132 | 1044
2021-12-14 | 13:00 | 1052 | 332 | 294 | 44 | 24 | 126 | 552 | 0 | 38 | 0 | -224 | -134 | 1052
2021-12-14 | 14:00 | 1059 | 332 | 404 | 47 | 24 | 126 | 427 | 0 | 36 | 0 | -203 | -134 | 1059
2021-12-14 | 15:00 | 1069 | 332 | 411 | 48 | 24 | 126 | 275 | 0 | 47 | 0 | -59 | -135 | 1069
2021-12-14 | 16:00 | 1135 | 332 | 568 | 50 | 24 | 126 | 81 | 0 | 58 | 0 | 33 | -137 | 1135
2021-12-14 | 17:00 | 1194 | 332 | 586 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 72 | 0 | 133 | -141 | 1194
2021-12-14 | 18:00 | 1226 | 332 | 586 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 166 | -143 | 1226
2021-12-14 | 19:00 | 1196 | 332 | 585 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 135 | -140 | 1196
2021-12-14 | 20:00 | 1153 | 332 | 586 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 89 | -137 | 1153
2021-12-14 | 21:00 | 1097 | 332 | 587 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | -134 | 1097
2021-12-14 | 22:00 | 1029 | 332 | 577 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | -130 | 1029
2021-12-14 | 23:00 | 973 | 332 | 538 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | -126 | 973
2021-12-15 | 0:00 | 905 | 332 | 472 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -122 | 905
2021-12-15 | 1:00 | 900 | 332 | 465 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -122 | 900
2021-12-15 | 2:00 | 947 | 332 | 491 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -125 | 947
2021-12-15 | 3:00 | 999 | 332 | 527 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 9 | -129 | 999
2021-12-15 | 4:00 | 1031 | 332 | 532 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 53 | -131 | 1031
2021-12-15 | 5:00 | 1058 | 332 | 530 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 94 | -131 | 1058
2021-12-15 | 6:00 | 1122 | 332 | 529 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 172 | -133 | 1122
2021-12-15 | 7:00 | 1183 | 332 | 548 | 50 | 24 | 126 | 25 | 0 | 16 | 0 | 197 | -135 | 1183
2021-12-15 | 8:00 | 1169 | 332 | 519 | 48 | 24 | 126 | 199 | 0 | 14 | 0 | 43 | -136 | 1169
2021-12-15 | 9:00 | 1103 | 332 | 410 | 46 | 24 | 126 | 442 | 0 | 8 | -2 | -146 | -137 | 1103
2021-12-15 | 10:00 | 1041 | 332 | 241 | 44 | 24 | 126 | 630 | 0 | 5 | -1 | -224 | -136 | 1041
2021-12-15 | 11:00 | 1013 | 332 | 145 | 44 | 24 | 126 | 706 | -8 | 4 | -1 | -224 | -135 | 1013
2021-12-15 | 12:00 | 972 | 332 | 133 | 44 | 24 | 126 | 675 | -12 | 8 | -2 | -224 | -132 | 972
2021-12-15 | 13:00 | 977 | 332 | 228 | 44 | 24 | 126 | 575 | 0 | 7 | -1 | -224 | -134 | 977
2021-12-15 | 14:00 | 959 | 332 | 295 | 47 | 24 | 126 | 487 | 0 | 7 | -1 | -224 | -134 | 959
2021-12-15 | 15:00 | 1010 | 332 | 408 | 48 | 24 | 126 | 278 | 0 | 9 | 0 | -80 | -135 | 1010
2021-12-15 | 16:00 | 1063 | 332 | 558 | 50 | 24 | 126 | 75 | 0 | 16 | 0 | 19 | -137 | 1063
2021-12-15 | 17:00 | 1124 | 332 | 586 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 18 | 0 | 117 | -141 | 1124
2021-12-15 | 18:00 | 1162 | 332 | 587 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 135 | -143 | 1162
2021-12-15 | 19:00 | 1140 | 332 | 586 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 109 | -140 | 1140
2021-12-15 | 20:00 | 1105 | 332 | 587 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 71 | -137 | 1105
2021-12-15 | 21:00 | 1053 | 332 | 588 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | -134 | 1053
2021-12-15 | 22:00 | 998 | 332 | 557 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -130 | 998
2021-12-15 | 23:00 | 939 | 332 | 499 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -126 | 939
2021-12-16 | 0:00 | 876 | 332 | 433 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -122 | 876
2021-12-16 | 1:00 | 865 | 332 | 415 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -122 | 865
2021-12-16 | 2:00 | 911 | 332 | 451 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -125 | 911
2021-12-16 | 3:00 | 968 | 332 | 480 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -129 | 968
2021-12-16 | 4:00 | 995 | 332 | 510 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -131 | 995
2021-12-16 | 5:00 | 1011 | 332 | 523 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -131 | 1011
2021-12-16 | 6:00 | 1050 | 332 | 561 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -133 | 1050
2021-12-16 | 7:00 | 1103 | 332 | 591 | 50 | 24 | 126 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | -135 | 1103
2021-12-16 | 8:00 | 1152 | 332 | 567 | 48 | 24 | 126 | 80 | 0 | 111 | 0 | 0 | -136 | 1152
2021-12-16 | 9:00 | 1193 | 332 | 579 | 46 | 24 | 126 | 101 | 0 | 122 | 0 | 0 | -137 | 1193
2021-12-16 | 10:00 | 1186 | 332 | 590 | 44 | 24 | 126 | 104 | 0 | 95 | 0 | 7 | -136 | 1186
2021-12-16 | 11:00 | 1175 | 332 | 576 | 44 | 24 | 126 | 127 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 1175
2021-12-16 | 12:00 | 1132 | 332 | 523 | 44 | 24 | 126 | 127 | 0 | 88 | 0 | 0 | -132 | 1132
2021-12-16 | 13:00 | 1163 | 332 | 569 | 44 | 24 | 126 | 120 | 0 | 82 | 0 | 0 | -134 | 1163
2021-12-16 | 14:00 | 1159 | 332 | 595 | 47 | 24 | 126 | 78 | 0 | 74 | 0 | 17 | -134 | 1159
2021-12-16 | 15:00 | 1157 | 332 | 594 | 48 | 24 | 126 | 29 | 0 | 70 | 0 | 69 | -135 | 1157
2021-12-16 | 16:00 | 1186 | 332 | 643 | 50 | 24 | 126 | 5 | 0 | 70 | 0 | 73 | -137 | 1186
2021-12-16 | 17:00 | 1207 | 332 | 643 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 79 | -141 | 1207
2021-12-16 | 18:00 | 1200 | 332 | 643 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 38 | -143 | 1200
2021-12-16 | 19:00 | 1158 | 332 | 614 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 21 | -140 | 1158
2021-12-16 | 20:00 | 1098 | 332 | 566 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -137 | 1098
2021-12-16 | 21:00 | 1039 | 332 | 494 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -134 | 1039
2021-12-16 | 22:00 | 982 | 332 | 455 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | -22 | -130 | 982
2021-12-16 | 23:00 | 920 | 332 | 424 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | -16 | -126 | 920
2021-12-17 | 0:00 | 857 | 332 | 395 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -71 | -122 | 857
2021-12-17 | 1:00 | 852 | 332 | 394 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 158 | 0 | -107 | -122 | 852
2021-12-17 | 2:00 | 895 | 332 | 396 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 173 | 0 | -89 | -125 | 895
2021-12-17 | 3:00 | 945 | 332 | 398 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | -53 | -129 | 945
2021-12-17 | 4:00 | 967 | 332 | 399 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | -19 | -131 | 967
2021-12-17 | 5:00 | 976 | 332 | 400 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | -4 | -131 | 976
2021-12-17 | 6:00 | 1004 | 332 | 405 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 198 | 0 | -2 | -133 | 1004
2021-12-17 | 7:00 | 1061 | 332 | 455 | 50 | 24 | 126 | 11 | 0 | 198 | 0 | 0 | -135 | 1061
2021-12-17 | 8:00 | 1110 | 332 | 419 | 48 | 24 | 126 | 100 | 0 | 201 | 0 | -4 | -136 | 1110
2021-12-17 | 9:00 | 1140 | 332 | 411 | 46 | 24 | 126 | 148 | 0 | 194 | 0 | -4 | -137 | 1140
2021-12-17 | 10:00 | 1148 | 332 | 410 | 44 | 24 | 126 | 195 | 0 | 211 | 0 | -58 | -136 | 1148
2021-12-17 | 11:00 | 1141 | 332 | 381 | 44 | 24 | 126 | 341 | 0 | 221 | 0 | -193 | -135 | 1141
2021-12-17 | 12:00 | 1115 | 332 | 294 | 44 | 24 | 126 | 433 | 0 | 218 | 0 | -224 | -132 | 1115
2021-12-17 | 13:00 | 1169 | 332 | 411 | 44 | 24 | 126 | 309 | 0 | 203 | 0 | -146 | -134 | 1169
2021-12-17 | 14:00 | 1170 | 332 | 411 | 47 | 24 | 126 | 247 | 0 | 192 | 0 | -75 | -134 | 1170
2021-12-17 | 15:00 | 1193 | 332 | 455 | 48 | 24 | 126 | 164 | 0 | 181 | 0 | -2 | -135 | 1193
2021-12-17 | 16:00 | 1238 | 332 | 611 | 50 | 24 | 126 | 50 | 0 | 174 | 0 | 8 | -137 | 1238
2021-12-17 | 17:00 | 1303 | 332 | 640 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 177 | 0 | 83 | -141 | 1303
2021-12-17 | 18:00 | 1324 | 332 | 613 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 189 | 0 | 106 | -143 | 1324
2021-12-17 | 19:00 | 1297 | 332 | 584 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 195 | 0 | 96 | -140 | 1297
2021-12-17 | 20:00 | 1255 | 332 | 585 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 64 | -137 | 1255
2021-12-17 | 21:00 | 1205 | 332 | 585 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 176 | 0 | 21 | -134 | 1205
2021-12-17 | 22:00 | 1133 | 332 | 527 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -130 | 1133
2021-12-17 | 23:00 | 1073 | 332 | 473 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -126 | 1073
2021-12-18 | 0:00 | 1009 | 332 | 421 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | -1 | -117 | 1009
2021-12-18 | 1:00 | 993 | 332 | 419 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 170 | 0 | -8 | -117 | 993
2021-12-18 | 2:00 | 1028 | 332 | 445 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -120 | 1028
2021-12-18 | 3:00 | 1060 | 332 | 479 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -124 | 1060
2021-12-18 | 4:00 | 1068 | 332 | 502 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -127 | 1068
2021-12-18 | 5:00 | 1066 | 332 | 518 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -127 | 1066
2021-12-18 | 6:00 | 1084 | 332 | 543 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 27 | -125 | 1084
2021-12-18 | 7:00 | 1157 | 332 | 543 | 50 | 24 | 126 | 17 | 0 | 96 | 0 | 95 | -126 | 1157
2021-12-18 | 8:00 | 1178 | 332 | 505 | 48 | 24 | 126 | 160 | 0 | 75 | 0 | 34 | -126 | 1178
2021-12-18 | 9:00 | 1143 | 332 | 393 | 46 | 24 | 126 | 389 | 0 | 70 | 0 | -113 | -124 | 1143
2021-12-18 | 10:00 | 1110 | 332 | 300 | 44 | 24 | 126 | 572 | 0 | 58 | 0 | -224 | -122 | 1110
2021-12-18 | 11:00 | 1090 | 332 | 214 | 44 | 24 | 126 | 642 | 0 | 52 | 0 | -224 | -120 | 1090
2021-12-18 | 12:00 | 1059 | 332 | 169 | 44 | 24 | 126 | 643 | 0 | 65 | 0 | -224 | -120 | 1059
2021-12-18 | 13:00 | 1057 | 332 | 249 | 44 | 24 | 126 | 542 | 0 | 83 | 0 | -224 | -119 | 1057
2021-12-18 | 14:00 | 1055 | 332 | 360 | 47 | 24 | 126 | 411 | 0 | 97 | 0 | -222 | -120 | 1055
2021-12-18 | 15:00 | 1075 | 332 | 393 | 48 | 24 | 126 | 239 | 0 | 98 | 0 | -63 | -122 | 1075
2021-12-18 | 16:00 | 1152 | 332 | 545 | 50 | 24 | 126 | 64 | 0 | 105 | 0 | 31 | -125 | 1152
2021-12-18 | 17:00 | 1233 | 332 | 541 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 108 | 0 | 171 | -131 | 1233
2021-12-18 | 18:00 | 1261 | 332 | 546 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 201 | -134 | 1261
2021-12-18 | 19:00 | 1241 | 332 | 545 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 196 | -133 | 1241
2021-12-18 | 20:00 | 1206 | 332 | 541 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 159 | -130 | 1206
2021-12-18 | 21:00 | 1154 | 332 | 542 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 106 | -127 | 1154
2021-12-18 | 22:00 | 1092 | 332 | 543 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 47 | -123 | 1092
2021-12-18 | 23:00 | 1044 | 332 | 537 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 12 | -120 | 1044
2021-12-19 | 0:00 | 981 | 332 | 497 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -117 | 981
2021-12-19 | 1:00 | 969 | 332 | 489 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -117 | 969
2021-12-19 | 2:00 | 996 | 332 | 513 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -120 | 996
2021-12-19 | 3:00 | 1026 | 332 | 538 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -124 | 1026
2021-12-19 | 4:00 | 1030 | 332 | 530 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -127 | 1030
2021-12-19 | 5:00 | 1006 | 332 | 522 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -127 | 1006
2021-12-19 | 6:00 | 998 | 332 | 512 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -125 | 998
2021-12-19 | 7:00 | 1037 | 332 | 539 | 50 | 24 | 126 | 11 | 0 | 79 | 0 | 2 | -126 | 1037
2021-12-19 | 8:00 | 1074 | 332 | 482 | 48 | 24 | 126 | 100 | 0 | 88 | 0 | 0 | -126 | 1074
2021-12-19 | 9:00 | 1081 | 332 | 405 | 46 | 24 | 126 | 230 | 0 | 97 | -18 | -37 | -124 | 1081
2021-12-19 | 10:00 | 1033 | 332 | 368 | 44 | 24 | 126 | 377 | 0 | 102 | -20 | -198 | -122 | 1033
2021-12-19 | 11:00 | 999 | 332 | 217 | 44 | 24 | 126 | 503 | 0 | 120 | -23 | -224 | -120 | 999
2021-12-19 | 12:00 | 979 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 551 | 0 | 133 | -25 | -224 | -120 | 979
2021-12-19 | 13:00 | 948 | 332 | 157 | 44 | 24 | 126 | 496 | 0 | 139 | -27 | -224 | -119 | 948
2021-12-19 | 14:00 | 929 | 332 | 247 | 47 | 24 | 126 | 380 | 0 | 145 | -28 | -224 | -120 | 929
2021-12-19 | 15:00 | 950 | 332 | 364 | 48 | 24 | 126 | 234 | 0 | 144 | 0 | -200 | -122 | 950
2021-12-19 | 16:00 | 1022 | 332 | 432 | 50 | 24 | 126 | 71 | 0 | 148 | 0 | -36 | -125 | 1022
2021-12-19 | 17:00 | 1132 | 332 | 572 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 144 | 0 | 3 | -131 | 1132
2021-12-19 | 18:00 | 1168 | 332 | 600 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 18 | -134 | 1168
2021-12-19 | 19:00 | 1155 | 332 | 598 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 38 | -133 | 1155
2021-12-19 | 20:00 | 1124 | 332 | 600 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 28 | -130 | 1124
2021-12-19 | 21:00 | 1076 | 332 | 544 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 52 | -127 | 1076
2021-12-19 | 22:00 | 1014 | 332 | 534 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | -123 | 1014
2021-12-19 | 23:00 | 954 | 332 | 503 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -120 | 954
2021-12-20 | 0:00 | 903 | 332 | 465 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -122 | 903
2021-12-20 | 1:00 | 902 | 332 | 467 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -122 | 902
2021-12-20 | 2:00 | 952 | 332 | 486 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -125 | 952
2021-12-20 | 3:00 | 997 | 332 | 509 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -129 | 997
2021-12-20 | 4:00 | 1026 | 332 | 532 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 13 | -131 | 1026
2021-12-20 | 5:00 | 1060 | 332 | 531 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 58 | -131 | 1060
2021-12-20 | 6:00 | 1130 | 332 | 530 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 146 | -133 | 1130
2021-12-20 | 7:00 | 1208 | 332 | 559 | 50 | 24 | 126 | 15 | 0 | 33 | 0 | 204 | -135 | 1208
2021-12-20 | 8:00 | 1248 | 332 | 537 | 48 | 24 | 126 | 131 | 0 | 26 | 0 | 160 | -136 | 1248
2021-12-20 | 9:00 | 1227 | 332 | 494 | 46 | 24 | 126 | 302 | 0 | 17 | -3 | 26 | -137 | 1227
2021-12-20 | 10:00 | 1163 | 332 | 410 | 44 | 24 | 126 | 493 | 0 | 17 | -3 | -144 | -136 | 1163
2021-12-20 | 11:00 | 1115 | 332 | 257 | 44 | 24 | 126 | 679 | 0 | 15 | -3 | -224 | -135 | 1115
2021-12-20 | 12:00 | 1037 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 744 | -23 | 14 | -3 | -224 | -132 | 1037
2021-12-20 | 13:00 | 1024 | 332 | 139 | 44 | 24 | 126 | 716 | -9 | 12 | -2 | -224 | -134 | 1024
2021-12-20 | 14:00 | 1034 | 332 | 285 | 47 | 24 | 126 | 567 | 0 | 14 | -3 | -224 | -134 | 1034
2021-12-20 | 15:00 | 1079 | 332 | 420 | 48 | 24 | 126 | 322 | 0 | 20 | 0 | -78 | -135 | 1079
2021-12-20 | 16:00 | 1138 | 332 | 607 | 50 | 24 | 126 | 90 | 0 | 31 | 0 | 15 | -137 | 1138
2021-12-20 | 17:00 | 1205 | 332 | 642 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 46 | 0 | 113 | -141 | 1205
2021-12-20 | 18:00 | 1245 | 332 | 643 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 138 | -143 | 1245
2021-12-20 | 19:00 | 1218 | 332 | 642 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 115 | -140 | 1218
2021-12-20 | 20:00 | 1173 | 332 | 643 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 60 | -137 | 1173
2021-12-20 | 21:00 | 1120 | 332 | 627 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 19 | -134 | 1120
2021-12-20 | 22:00 | 1054 | 332 | 576 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 11 | -130 | 1054
2021-12-20 | 23:00 | 979 | 332 | 520 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -126 | 979
2021-12-21 | 0:00 | 909 | 332 | 454 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -122 | 909
2021-12-21 | 1:00 | 908 | 332 | 459 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -122 | 908
2021-12-21 | 2:00 | 950 | 332 | 505 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -125 | 950
2021-12-21 | 3:00 | 993 | 332 | 531 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | -129 | 993
2021-12-21 | 4:00 | 1018 | 332 | 532 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 38 | -131 | 1018
2021-12-21 | 5:00 | 1033 | 332 | 531 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 68 | -131 | 1033
2021-12-21 | 6:00 | 1085 | 332 | 531 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 133 | -133 | 1085
2021-12-21 | 7:00 | 1145 | 332 | 543 | 50 | 24 | 126 | 10 | 0 | 18 | 0 | 177 | -135 | 1145
2021-12-21 | 8:00 | 1182 | 332 | 538 | 48 | 24 | 126 | 111 | 0 | 13 | 0 | 126 | -136 | 1182
2021-12-21 | 9:00 | 1147 | 332 | 469 | 46 | 24 | 126 | 283 | 0 | 9 | 0 | -5 | -137 | 1147
2021-12-21 | 10:00 | 1097 | 332 | 411 | 44 | 24 | 126 | 459 | 0 | 7 | 0 | -170 | -136 | 1097
2021-12-21 | 11:00 | 1090 | 332 | 410 | 44 | 24 | 126 | 461 | 0 | 13 | 0 | -185 | -135 | 1090
2021-12-21 | 12:00 | 1055 | 332 | 408 | 44 | 24 | 126 | 397 | 0 | 20 | 0 | -164 | -132 | 1055
2021-12-21 | 13:00 | 1054 | 332 | 408 | 44 | 24 | 126 | 369 | 0 | 20 | 0 | -135 | -134 | 1054
2021-12-21 | 14:00 | 1048 | 332 | 407 | 47 | 24 | 126 | 309 | 0 | 26 | 0 | -89 | -134 | 1048
2021-12-21 | 15:00 | 1056 | 332 | 455 | 48 | 24 | 126 | 185 | 0 | 24 | 0 | -3 | -135 | 1056
2021-12-21 | 16:00 | 1085 | 332 | 582 | 50 | 24 | 126 | 51 | 0 | 25 | 0 | 32 | -137 | 1085
2021-12-21 | 17:00 | 1141 | 332 | 586 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 26 | 0 | 126 | -141 | 1141
2021-12-21 | 18:00 | 1165 | 332 | 586 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 140 | -143 | 1165
2021-12-21 | 19:00 | 1138 | 332 | 586 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 110 | -140 | 1138
2021-12-21 | 20:00 | 1101 | 332 | 587 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 68 | -137 | 1101
2021-12-21 | 21:00 | 1055 | 332 | 589 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | -134 | 1055
2021-12-21 | 22:00 | 999 | 332 | 567 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 999
2021-12-21 | 23:00 | 943 | 332 | 518 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 943
2021-12-22 | 0:00 | 881 | 332 | 464 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 881
2021-12-22 | 1:00 | 884 | 332 | 465 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -122 | 884
2021-12-22 | 2:00 | 935 | 332 | 507 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -125 | 935
2021-12-22 | 3:00 | 985 | 332 | 531 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | -129 | 985
2021-12-22 | 4:00 | 1009 | 332 | 533 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 | -131 | 1009
2021-12-22 | 5:00 | 1031 | 332 | 531 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 | -131 | 1031
2021-12-22 | 6:00 | 1080 | 332 | 531 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 122 | -133 | 1080
2021-12-22 | 7:00 | 1143 | 332 | 543 | 50 | 24 | 126 | 16 | 0 | 21 | 0 | 166 | -135 | 1143
2021-12-22 | 8:00 | 1150 | 332 | 530 | 48 | 24 | 126 | 165 | 0 | 17 | 0 | 44 | -136 | 1150
2021-12-22 | 9:00 | 1086 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 395 | 0 | 10 | -2 | -117 | -137 | 1086
2021-12-22 | 10:00 | 1018 | 332 | 216 | 44 | 24 | 126 | 630 | 0 | 7 | -1 | -224 | -136 | 1018
2021-12-22 | 11:00 | 992 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 784 | -96 | 4 | -1 | -224 | -135 | 992
2021-12-22 | 12:00 | 938 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 817 | -185 | 3 | -1 | -224 | -132 | 938
2021-12-22 | 13:00 | 953 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 764 | -119 | 8 | -2 | -224 | -134 | 953
2021-12-22 | 14:00 | 949 | 332 | 172 | 47 | 24 | 126 | 604 | -9 | 13 | -2 | -224 | -134 | 949
2021-12-22 | 15:00 | 975 | 332 | 374 | 48 | 24 | 126 | 371 | 0 | 15 | 0 | -180 | -135 | 975
2021-12-22 | 16:00 | 1035 | 332 | 515 | 50 | 24 | 126 | 114 | 0 | 17 | 0 | -6 | -137 | 1035
2021-12-22 | 17:00 | 1083 | 332 | 588 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 24 | 0 | 67 | -141 | 1083
2021-12-22 | 18:00 | 1135 | 332 | 587 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 102 | -143 | 1135
2021-12-22 | 19:00 | 1121 | 332 | 586 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 85 | -140 | 1121
2021-12-22 | 20:00 | 1088 | 332 | 587 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 51 | -137 | 1088
2021-12-22 | 21:00 | 1050 | 332 | 589 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | -134 | 1050
2021-12-22 | 22:00 | 994 | 332 | 552 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 994
2021-12-22 | 23:00 | 943 | 332 | 508 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 943
2021-12-23 | 0:00 | 892 | 332 | 465 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -122 | 892
2021-12-23 | 1:00 | 899 | 332 | 470 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -122 | 899
2021-12-23 | 2:00 | 949 | 332 | 513 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -125 | 949
2021-12-23 | 3:00 | 998 | 332 | 551 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -129 | 998
2021-12-23 | 4:00 | 1030 | 332 | 585 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | -131 | 1030
2021-12-23 | 5:00 | 1055 | 332 | 588 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 | -131 | 1055
2021-12-23 | 6:00 | 1106 | 332 | 587 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 98 | -133 | 1106
2021-12-23 | 7:00 | 1169 | 332 | 592 | 50 | 24 | 126 | 18 | 0 | 20 | 0 | 142 | -135 | 1169
2021-12-23 | 8:00 | 1175 | 332 | 531 | 48 | 24 | 126 | 184 | 0 | 13 | 0 | 53 | -136 | 1175
2021-12-23 | 9:00 | 1103 | 332 | 410 | 46 | 24 | 126 | 432 | 0 | 9 | -2 | -137 | -137 | 1103
2021-12-23 | 10:00 | 1027 | 332 | 195 | 44 | 24 | 126 | 662 | 0 | 5 | -1 | -224 | -136 | 1027
2021-12-23 | 11:00 | 994 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 809 | -117 | 1 | 0 | -224 | -135 | 994
2021-12-23 | 12:00 | 946 | 332 | 132 | 44 | 24 | 126 | 846 | -203 | 1 | 0 | -224 | -132 | 946
2021-12-23 | 13:00 | 953 | 332 | 133 | 44 | 24 | 126 | 786 | -135 | 1 | 0 | -224 | -134 | 953
2021-12-23 | 14:00 | 948 | 332 | 172 | 47 | 24 | 126 | 619 | -16 | 2 | 0 | -224 | -134 | 948
2021-12-23 | 15:00 | 976 | 332 | 372 | 48 | 24 | 126 | 374 | 0 | 1 | 0 | -166 | -135 | 976
2021-12-23 | 16:00 | 1032 | 332 | 522 | 50 | 24 | 126 | 114 | 0 | 2 | 0 | -1 | -137 | 1032
2021-12-23 | 17:00 | 1099 | 332 | 587 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 6 | 0 | 102 | -141 | 1099
2021-12-23 | 18:00 | 1144 | 332 | 587 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 130 | -143 | 1144
2021-12-23 | 19:00 | 1132 | 332 | 586 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 112 | -140 | 1132
2021-12-23 | 20:00 | 1101 | 332 | 587 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | -137 | 1101
2021-12-23 | 21:00 | 1061 | 332 | 589 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | -134 | 1061
2021-12-23 | 22:00 | 1010 | 332 | 573 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | -130 | 1010
2021-12-23 | 23:00 | 962 | 332 | 539 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | -126 | 962
2021-12-24 | 0:00 | 906 | 332 | 488 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -122 | 906
2021-12-24 | 1:00 | 909 | 332 | 491 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -122 | 909
2021-12-24 | 2:00 | 951 | 332 | 520 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | -125 | 951
2021-12-24 | 3:00 | 996 | 332 | 533 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | -129 | 996
2021-12-24 | 4:00 | 1023 | 332 | 531 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 | -131 | 1023
2021-12-24 | 5:00 | 1048 | 332 | 531 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 81 | -131 | 1048
2021-12-24 | 6:00 | 1102 | 332 | 530 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 140 | -133 | 1102
2021-12-24 | 7:00 | 1167 | 332 | 542 | 50 | 24 | 126 | 11 | 0 | 37 | 0 | 180 | -135 | 1167
2021-12-24 | 8:00 | 1179 | 332 | 537 | 48 | 24 | 126 | 128 | 0 | 34 | 0 | 86 | -136 | 1179
2021-12-24 | 9:00 | 1129 | 332 | 433 | 46 | 24 | 126 | 300 | 0 | 28 | 0 | -23 | -137 | 1129
2021-12-24 | 10:00 | 1084 | 332 | 410 | 44 | 24 | 126 | 413 | 0 | 29 | 0 | -158 | -136 | 1084
2021-12-24 | 11:00 | 1078 | 332 | 409 | 44 | 24 | 126 | 399 | 0 | 27 | 0 | -148 | -135 | 1078
2021-12-24 | 12:00 | 1044 | 332 | 409 | 44 | 24 | 126 | 285 | 0 | 23 | 0 | -67 | -132 | 1044
2021-12-24 | 13:00 | 1092 | 332 | 508 | 44 | 24 | 126 | 177 | 0 | 9 | 0 | 6 | -134 | 1092
2021-12-24 | 14:00 | 1097 | 332 | 538 | 47 | 24 | 126 | 92 | 0 | 16 | 0 | 56 | -134 | 1097
2021-12-24 | 15:00 | 1102 | 332 | 549 | 48 | 24 | 126 | 47 | 0 | 20 | 0 | 91 | -135 | 1102
2021-12-24 | 16:00 | 1134 | 332 | 587 | 50 | 24 | 126 | 16 | 0 | 24 | 0 | 112 | -137 | 1134
2021-12-24 | 17:00 | 1157 | 332 | 587 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 131 | -141 | 1157
2021-12-24 | 18:00 | 1155 | 332 | 587 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 98 | -143 | 1155
2021-12-24 | 19:00 | 1125 | 332 | 586 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 53 | -140 | 1125
2021-12-24 | 20:00 | 1079 | 332 | 570 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | -137 | 1079
2021-12-24 | 21:00 | 1029 | 332 | 492 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -134 | 1029
2021-12-24 | 22:00 | 988 | 332 | 457 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -14 | -130 | 988
2021-12-24 | 23:00 | 934 | 332 | 385 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | -4 | -126 | 934
2021-12-25 | 0:00 | 875 | 332 | 350 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | -51 | -117 | 875
2021-12-25 | 1:00 | 870 | 332 | 350 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | -58 | -117 | 870
2021-12-25 | 2:00 | 912 | 332 | 409 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 199 | 0 | -116 | -120 | 912
2021-12-25 | 3:00 | 955 | 332 | 361 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 204 | 0 | -41 | -124 | 955
2021-12-25 | 4:00 | 968 | 332 | 378 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | 0 | -40 | -127 | 968
2021-12-25 | 5:00 | 962 | 332 | 368 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 219 | 0 | -43 | -127 | 962
2021-12-25 | 6:00 | 959 | 332 | 410 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 199 | 0 | -61 | -125 | 959
2021-12-25 | 7:00 | 1008 | 332 | 413 | 50 | 24 | 126 | 9 | 0 | 196 | 0 | -16 | -126 | 1008
2021-12-25 | 8:00 | 1048 | 332 | 383 | 48 | 24 | 126 | 129 | 0 | 193 | 0 | -61 | -126 | 1048
2021-12-25 | 9:00 | 1015 | 332 | 339 | 46 | 24 | 126 | 318 | 0 | 193 | -37 | -202 | -124 | 1015
2021-12-25 | 10:00 | 979 | 332 | 125 | 44 | 24 | 126 | 553 | -47 | 207 | -39 | -224 | -122 | 979
2021-12-25 | 11:00 | 940 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 698 | -238 | 224 | -43 | -224 | -120 | 940
2021-12-25 | 12:00 | 909 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 768 | -338 | 222 | -42 | -224 | -120 | 909
2021-12-25 | 13:00 | 905 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 714 | -290 | 225 | -43 | -224 | -119 | 905
2021-12-25 | 14:00 | 904 | 332 | 116 | 47 | 24 | 126 | 588 | -166 | 224 | -43 | -224 | -120 | 904
2021-12-25 | 15:00 | 938 | 332 | 190 | 48 | 24 | 126 | 361 | -13 | 216 | 0 | -224 | -122 | 938
2021-12-25 | 16:00 | 1021 | 332 | 400 | 50 | 24 | 126 | 110 | 0 | 205 | 0 | -101 | -125 | 1021
2021-12-25 | 17:00 | 1124 | 332 | 414 | 61 | 24 | 126 | 3 | 0 | 203 | 0 | 92 | -131 | 1124
2021-12-25 | 18:00 | 1173 | 332 | 415 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 207 | 0 | 126 | -134 | 1173
2021-12-25 | 19:00 | 1160 | 332 | 414 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | 0 | 114 | -133 | 1160
2021-12-25 | 20:00 | 1138 | 332 | 415 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | 0 | 90 | -130 | 1138
2021-12-25 | 21:00 | 1100 | 332 | 414 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 192 | 0 | 64 | -127 | 1100
2021-12-25 | 22:00 | 1059 | 332 | 413 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | 0 | 34 | -123 | 1059
2021-12-25 | 23:00 | 1022 | 332 | 412 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | 0 | 16 | -120 | 1022
2021-12-26 | 0:00 | 966 | 332 | 410 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | 0 | -42 | -117 | 966
2021-12-26 | 1:00 | 961 | 332 | 410 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | -43 | -117 | 961
2021-12-26 | 2:00 | 998 | 332 | 411 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 200 | 0 | -33 | -120 | 998
2021-12-26 | 3:00 | 1028 | 332 | 413 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | 0 | -27 | -124 | 1028
2021-12-26 | 4:00 | 1032 | 332 | 413 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 197 | 0 | -5 | -127 | 1032
2021-12-26 | 5:00 | 1016 | 332 | 412 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 191 | 0 | -5 | -127 | 1016
2021-12-26 | 6:00 | 1013 | 332 | 412 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 192 | 0 | -2 | -125 | 1013
2021-12-26 | 7:00 | 1072 | 332 | 409 | 50 | 24 | 126 | 9 | 0 | 181 | 0 | 67 | -126 | 1072
2021-12-26 | 8:00 | 1131 | 332 | 395 | 48 | 24 | 126 | 127 | 0 | 181 | 0 | 24 | -126 | 1131
2021-12-26 | 9:00 | 1127 | 332 | 393 | 46 | 24 | 126 | 317 | 0 | 186 | 0 | -173 | -124 | 1127
2021-12-26 | 10:00 | 1109 | 332 | 202 | 44 | 24 | 126 | 432 | 0 | 192 | 0 | -121 | -122 | 1109
2021-12-26 | 11:00 | 1104 | 332 | 120 | 44 | 24 | 126 | 493 | 0 | 202 | 0 | -117 | -120 | 1104
2021-12-26 | 12:00 | 1099 | 332 | 120 | 44 | 24 | 126 | 493 | 0 | 209 | 0 | -129 | -120 | 1099
2021-12-26 | 13:00 | 1077 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 465 | 0 | 201 | 0 | -115 | -119 | 1077
2021-12-26 | 14:00 | 1075 | 332 | 119 | 47 | 24 | 126 | 414 | 0 | 197 | 0 | -64 | -120 | 1075
2021-12-26 | 15:00 | 1096 | 332 | 290 | 48 | 24 | 126 | 254 | 0 | 189 | 0 | -45 | -122 | 1096
2021-12-26 | 16:00 | 1180 | 332 | 502 | 50 | 24 | 126 | 80 | 0 | 191 | 0 | 0 | -125 | 1180
2021-12-26 | 17:00 | 1305 | 332 | 597 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 171 | 0 | 123 | -131 | 1305
2021-12-26 | 18:00 | 1356 | 332 | 597 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 155 | 0 | 179 | -134 | 1356
2021-12-26 | 19:00 | 1345 | 332 | 647 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 157 | 0 | 112 | -133 | 1345
2021-12-26 | 20:00 | 1312 | 332 | 654 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 88 | -130 | 1312
2021-12-26 | 21:00 | 1255 | 332 | 656 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 33 | -127 | 1255
2021-12-26 | 22:00 | 1172 | 332 | 620 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -123 | 1172
2021-12-26 | 23:00 | 1105 | 332 | 566 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -120 | 1105
2021-12-27 | 0:00 | 1042 | 332 | 510 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -122 | 1042
2021-12-27 | 1:00 | 1030 | 332 | 506 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -122 | 1030
2021-12-27 | 2:00 | 1065 | 332 | 533 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -125 | 1065
2021-12-27 | 3:00 | 1090 | 332 | 547 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -129 | 1090
2021-12-27 | 4:00 | 1101 | 332 | 550 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -131 | 1101
2021-12-27 | 5:00 | 1123 | 332 | 580 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 3 | -131 | 1123
2021-12-27 | 6:00 | 1204 | 332 | 644 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 37 | -133 | 1204
2021-12-27 | 7:00 | 1314 | 332 | 655 | 50 | 24 | 126 | 12 | 0 | 105 | 0 | 145 | -135 | 1314
2021-12-27 | 8:00 | 1389 | 332 | 649 | 48 | 24 | 126 | 143 | 0 | 98 | 0 | 105 | -136 | 1389
2021-12-27 | 9:00 | 1356 | 332 | 518 | 46 | 24 | 126 | 346 | 0 | 101 | 0 | 0 | -137 | 1356
2021-12-27 | 10:00 | 1288 | 332 | 414 | 44 | 24 | 126 | 521 | 0 | 118 | 0 | -155 | -136 | 1288
2021-12-27 | 11:00 | 1280 | 332 | 355 | 44 | 24 | 126 | 633 | 0 | 125 | 0 | -224 | -135 | 1280
2021-12-27 | 12:00 | 1228 | 332 | 303 | 44 | 24 | 126 | 630 | 0 | 125 | 0 | -224 | -132 | 1228
2021-12-27 | 13:00 | 1222 | 332 | 393 | 44 | 24 | 126 | 535 | 0 | 124 | 0 | -222 | -134 | 1222
2021-12-27 | 14:00 | 1217 | 332 | 411 | 47 | 24 | 126 | 447 | 0 | 122 | 0 | -158 | -134 | 1217
2021-12-27 | 15:00 | 1225 | 332 | 451 | 48 | 24 | 126 | 276 | 0 | 125 | 0 | -22 | -135 | 1225
2021-12-27 | 16:00 | 1286 | 332 | 656 | 50 | 24 | 126 | 94 | 0 | 128 | 0 | 13 | -137 | 1286
2021-12-27 | 17:00 | 1355 | 332 | 698 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 124 | 0 | 129 | -141 | 1355
2021-12-27 | 18:00 | 1393 | 332 | 697 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 158 | -143 | 1393
2021-12-27 | 19:00 | 1372 | 332 | 697 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 145 | -140 | 1372
2021-12-27 | 20:00 | 1330 | 332 | 698 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 107 | -137 | 1330
2021-12-27 | 21:00 | 1262 | 332 | 700 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 52 | -134 | 1262
2021-12-27 | 22:00 | 1193 | 332 | 671 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20 | -130 | 1193
2021-12-27 | 23:00 | 1121 | 332 | 629 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 3 | -126 | 1121
2021-12-28 | 0:00 | 1057 | 332 | 580 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -122 | 1057
2021-12-28 | 1:00 | 1045 | 332 | 574 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -122 | 1045
2021-12-28 | 2:00 | 1072 | 332 | 584 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -125 | 1072
2021-12-28 | 3:00 | 1094 | 332 | 576 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -129 | 1094
2021-12-28 | 4:00 | 1095 | 332 | 584 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | -131 | 1095
2021-12-28 | 5:00 | 1115 | 332 | 616 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 22 | -131 | 1115
2021-12-28 | 6:00 | 1180 | 332 | 645 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 76 | -133 | 1180
2021-12-28 | 7:00 | 1266 | 332 | 656 | 50 | 24 | 126 | 15 | 0 | 44 | 0 | 154 | -135 | 1266
2021-12-28 | 8:00 | 1321 | 332 | 650 | 48 | 24 | 126 | 144 | 0 | 35 | 0 | 98 | -136 | 1321
2021-12-28 | 9:00 | 1275 | 332 | 530 | 46 | 24 | 126 | 330 | 0 | 20 | 0 | 4 | -137 | 1275
2021-12-28 | 10:00 | 1204 | 332 | 411 | 44 | 24 | 126 | 537 | 0 | 7 | 0 | -141 | -136 | 1204
2021-12-28 | 11:00 | 1146 | 332 | 290 | 44 | 24 | 126 | 682 | 0 | 7 | 0 | -224 | -135 | 1146
2021-12-28 | 12:00 | 1099 | 332 | 241 | 44 | 24 | 126 | 678 | 0 | 10 | 0 | -224 | -132 | 1099
2021-12-28 | 13:00 | 1086 | 332 | 315 | 44 | 24 | 126 | 594 | 0 | 9 | 0 | -224 | -134 | 1086
2021-12-28 | 14:00 | 1082 | 332 | 405 | 47 | 24 | 126 | 477 | 0 | 6 | 0 | -201 | -134 | 1082
2021-12-28 | 15:00 | 1075 | 332 | 424 | 48 | 24 | 126 | 300 | 0 | 4 | 0 | -48 | -135 | 1075
2021-12-28 | 16:00 | 1134 | 332 | 641 | 50 | 24 | 126 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | -137 | 1134
2021-12-28 | 17:00 | 1205 | 332 | 701 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 6 | 0 | 94 | -141 | 1205
2021-12-28 | 18:00 | 1245 | 332 | 701 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 119 | -143 | 1245
2021-12-28 | 19:00 | 1228 | 332 | 700 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 98 | -140 | 1228
2021-12-28 | 20:00 | 1194 | 332 | 701 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | -137 | 1194
2021-12-28 | 21:00 | 1150 | 332 | 700 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | -134 | 1150
2021-12-28 | 22:00 | 1103 | 332 | 667 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -130 | 1103
2021-12-28 | 23:00 | 1042 | 332 | 618 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -126 | 1042
2021-12-29 | 0:00 | 980 | 332 | 556 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -121 | 980
2021-12-29 | 1:00 | 966 | 332 | 541 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -121 | 966
2021-12-29 | 2:00 | 992 | 332 | 564 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -124 | 992
2021-12-29 | 3:00 | 1013 | 332 | 569 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -127 | 1013
2021-12-29 | 4:00 | 1011 | 332 | 572 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -127 | 1011
2021-12-29 | 5:00 | 1001 | 332 | 569 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -125 | 1001
2021-12-29 | 6:00 | 1009 | 332 | 584 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -123 | 1009
2021-12-29 | 7:00 | 1066 | 332 | 629 | 50 | 24 | 126 | 2 | 0 | 17 | 0 | 11 | -125 | 1066
2021-12-29 | 8:00 | 1135 | 332 | 639 | 48 | 24 | 126 | 31 | 0 | 19 | 0 | 44 | -128 | 1135
2021-12-29 | 9:00 | 1160 | 332 | 630 | 46 | 24 | 126 | 98 | 0 | 17 | 0 | 15 | -128 | 1160
2021-12-29 | 10:00 | 1132 | 332 | 570 | 44 | 24 | 126 | 143 | 0 | 12 | 0 | 5 | -124 | 1132
2021-12-29 | 11:00 | 1111 | 332 | 517 | 44 | 24 | 126 | 183 | 0 | 6 | 0 | 0 | -121 | 1111
2021-12-29 | 12:00 | 1083 | 332 | 496 | 44 | 24 | 126 | 176 | 0 | 4 | 0 | 0 | -119 | 1083
2021-12-29 | 13:00 | 1052 | 332 | 440 | 44 | 24 | 126 | 194 | 0 | 9 | 0 | 0 | -117 | 1052
2021-12-29 | 14:00 | 1039 | 332 | 407 | 47 | 24 | 126 | 196 | 0 | 22 | 0 | 0 | -115 | 1039
2021-12-29 | 15:00 | 1033 | 332 | 476 | 48 | 24 | 126 | 110 | 0 | 34 | 0 | 0 | -117 | 1033
2021-12-29 | 16:00 | 1059 | 332 | 542 | 50 | 24 | 126 | 37 | 0 | 69 | 0 | 0 | -121 | 1059
2021-12-29 | 17:00 | 1124 | 332 | 620 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 83 | 0 | 5 | -128 | 1124
2021-12-29 | 18:00 | 1142 | 332 | 612 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | -133 | 1142
2021-12-29 | 19:00 | 1113 | 332 | 550 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -134 | 1113
2021-12-29 | 20:00 | 1075 | 332 | 484 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | -133 | 1075
2021-12-29 | 21:00 | 1022 | 332 | 436 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -130 | 1022
2021-12-29 | 22:00 | 970 | 332 | 410 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | -37 | -127 | 970
2021-12-29 | 23:00 | 921 | 332 | 409 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | -76 | -123 | 921
2021-12-30 | 0:00 | 866 | 332 | 271 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -121 | 866
2021-12-30 | 1:00 | 861 | 332 | 264 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | -121 | 861
2021-12-30 | 2:00 | 902 | 332 | 295 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -124 | 902
2021-12-30 | 3:00 | 930 | 332 | 306 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -127 | 930
2021-12-30 | 4:00 | 944 | 332 | 323 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | -127 | 944
2021-12-30 | 5:00 | 933 | 332 | 315 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | -125 | 933
2021-12-30 | 6:00 | 919 | 332 | 316 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -123 | 919
2021-12-30 | 7:00 | 959 | 332 | 351 | 50 | 24 | 126 | 9 | 0 | 172 | 0 | 20 | -125 | 959
2021-12-30 | 8:00 | 987 | 332 | 293 | 48 | 24 | 126 | 109 | 0 | 183 | 0 | 0 | -128 | 987
2021-12-30 | 9:00 | 976 | 332 | 117 | 46 | 24 | 126 | 260 | 0 | 185 | -35 | 49 | -128 | 976
2021-12-30 | 10:00 | 925 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 400 | 0 | 182 | -35 | -141 | -124 | 925
2021-12-30 | 11:00 | 910 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 551 | -93 | 192 | -37 | -224 | -121 | 910
2021-12-30 | 12:00 | 911 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 567 | -119 | 202 | -39 | -224 | -119 | 911
2021-12-30 | 13:00 | 898 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 564 | -143 | 216 | -41 | -224 | -117 | 898
2021-12-30 | 14:00 | 875 | 332 | 114 | 47 | 24 | 126 | 469 | -70 | 212 | -40 | -224 | -115 | 875
2021-12-30 | 15:00 | 901 | 332 | 116 | 48 | 24 | 126 | 320 | -3 | 221 | 0 | -166 | -117 | 901
2021-12-30 | 16:00 | 975 | 332 | 223 | 50 | 24 | 126 | 109 | 0 | 210 | 0 | 22 | -121 | 975
2021-12-30 | 17:00 | 1078 | 332 | 412 | 61 | 24 | 126 | 4 | 0 | 198 | 0 | 49 | -128 | 1078
2021-12-30 | 18:00 | 1128 | 332 | 414 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | 0 | 100 | -133 | 1128
2021-12-30 | 19:00 | 1117 | 332 | 414 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 98 | -134 | 1117
2021-12-30 | 20:00 | 1089 | 332 | 413 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 104 | -133 | 1089
2021-12-30 | 21:00 | 1050 | 332 | 412 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 61 | -130 | 1050
2021-12-30 | 22:00 | 995 | 332 | 388 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -127 | 995
2021-12-30 | 23:00 | 939 | 332 | 330 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -123 | 939
2021-12-31 | 0:00 | 884 | 332 | 364 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | -99 | 0 | -121 | 884
2021-12-31 | 1:00 | 879 | 332 | 354 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 221 | -104 | 0 | -121 | 879
2021-12-31 | 2:00 | 916 | 332 | 381 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 224 | -105 | 0 | -124 | 916
2021-12-31 | 3:00 | 938 | 332 | 392 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 223 | -105 | 0 | -127 | 938
2021-12-31 | 4:00 | 948 | 332 | 406 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 217 | -102 | 0 | -127 | 948
2021-12-31 | 5:00 | 929 | 332 | 399 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 207 | -97 | 0 | -125 | 929
2021-12-31 | 6:00 | 918 | 332 | 401 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 197 | -93 | 0 | -123 | 918
2021-12-31 | 7:00 | 956 | 332 | 237 | 50 | 24 | 126 | 10 | 0 | 186 | -88 | 204 | -125 | 956
2021-12-31 | 8:00 | 978 | 332 | 150 | 48 | 24 | 126 | 145 | 0 | 174 | -82 | 189 | -128 | 978
2021-12-31 | 9:00 | 933 | 332 | 117 | 46 | 24 | 126 | 363 | 0 | 168 | -111 | -4 | -128 | 933
2021-12-31 | 10:00 | 867 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 572 | -65 | 191 | -126 | -222 | -124 | 867
2021-12-31 | 11:00 | 843 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 767 | -288 | 204 | -135 | -224 | -121 | 843
2021-12-31 | 12:00 | 825 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 817 | -354 | 192 | -127 | -224 | -119 | 825
2021-12-31 | 13:00 | 807 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 798 | -351 | 180 | -119 | -224 | -117 | 807
2021-12-31 | 14:00 | 792 | 332 | 113 | 47 | 24 | 126 | 634 | -201 | 165 | -109 | -224 | -115 | 792
2021-12-31 | 15:00 | 829 | 332 | 114 | 48 | 24 | 126 | 411 | -25 | 151 | -71 | -164 | -117 | 829
2021-12-31 | 16:00 | 932 | 332 | 300 | 50 | 24 | 126 | 144 | 0 | 145 | -68 | 0 | -121 | 932
2021-12-31 | 17:00 | 1060 | 332 | 412 | 61 | 24 | 126 | 5 | 0 | 137 | -64 | 155 | -128 | 1060
2021-12-31 | 18:00 | 1109 | 332 | 414 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | -61 | 201 | -133 | 1109
2021-12-31 | 19:00 | 1092 | 332 | 413 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | -59 | 185 | -134 | 1092
2021-12-31 | 20:00 | 1074 | 332 | 414 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | -49 | 178 | -133 | 1074
2021-12-31 | 21:00 | 1054 | 332 | 413 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | -43 | 167 | -130 | 1054
2021-12-31 | 22:00 | 1030 | 332 | 411 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | -40 | 151 | -127 | 1030
2021-12-31 | 23:00 | 1037 | 332 | 411 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | -37 | 171 | -123 | 1037
2022-01-01 | 0:00 | 1008 | 332 | 482 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | -121 | 1008
2022-01-01 | 1:00 | 991 | 332 | 482 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 31 | -121 | 991
2022-01-01 | 2:00 | 1003 | 332 | 482 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 37 | -124 | 1003
2022-01-01 | 3:00 | 1012 | 332 | 482 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 35 | -127 | 1012
2022-01-01 | 4:00 | 998 | 332 | 481 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 26 | -127 | 998
2022-01-01 | 5:00 | 968 | 332 | 477 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 6 | -125 | 968
2022-01-01 | 6:00 | 940 | 332 | 466 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -123 | 940
2022-01-01 | 7:00 | 976 | 332 | 481 | 48 | 24 | 126 | 16 | 0 | 43 | 0 | 31 | -125 | 976
2022-01-01 | 8:00 | 998 | 332 | 416 | 46 | 24 | 126 | 208 | 0 | 19 | 0 | -45 | -128 | 998
2022-01-01 | 9:00 | 907 | 332 | 260 | 44 | 24 | 126 | 458 | 0 | 18 | -3 | -224 | -128 | 907
2022-01-01 | 10:00 | 822 | 332 | 113 | 43 | 24 | 126 | 696 | -178 | 17 | -3 | -224 | -124 | 822
2022-01-01 | 11:00 | 780 | 332 | 112 | 43 | 24 | 126 | 871 | -401 | 22 | -4 | -224 | -121 | 780
2022-01-01 | 12:00 | 748 | 332 | 113 | 43 | 24 | 126 | 896 | -466 | 29 | -6 | -224 | -119 | 748
2022-01-01 | 13:00 | 712 | 332 | 112 | 43 | 24 | 126 | 836 | -440 | 25 | -5 | -224 | -117 | 712
2022-01-01 | 14:00 | 694 | 332 | 111 | 45 | 24 | 126 | 673 | -291 | 16 | -3 | -224 | -115 | 694
2022-01-01 | 15:00 | 721 | 332 | 145 | 46 | 24 | 126 | 424 | -45 | 10 | 0 | -224 | -117 | 721
2022-01-01 | 16:00 | 799 | 332 | 390 | 48 | 24 | 126 | 148 | 0 | 2 | 0 | -150 | -121 | 799
2022-01-01 | 17:00 | 921 | 332 | 473 | 58 | 24 | 126 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | -128 | 921
2022-01-01 | 18:00 | 993 | 332 | 480 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | -133 | 993
2022-01-01 | 19:00 | 1012 | 332 | 481 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | -134 | 1012
2022-01-01 | 20:00 | 1016 | 332 | 482 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 | -133 | 1016
2022-01-01 | 21:00 | 1009 | 332 | 481 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | -130 | 1009
2022-01-01 | 22:00 | 974 | 332 | 482 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | -127 | 974
2022-01-01 | 23:00 | 945 | 332 | 482 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | -123 | 945
2022-01-02 | 0:00 | 901 | 332 | 481 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -121 | 901
2022-01-02 | 1:00 | 898 | 332 | 482 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -121 | 898
2022-01-02 | 2:00 | 925 | 332 | 482 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -124 | 925
2022-01-02 | 3:00 | 943 | 332 | 482 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | -127 | 943
2022-01-02 | 4:00 | 936 | 332 | 482 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -127 | 936
2022-01-02 | 5:00 | 909 | 332 | 410 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 | -125 | 909
2022-01-02 | 6:00 | 890 | 332 | 408 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 | -123 | 890
2022-01-02 | 7:00 | 933 | 332 | 410 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 14 | 0 | 97 | -125 | 933
2022-01-02 | 8:00 | 972 | 332 | 392 | 46 | 24 | 126 | 124 | 0 | 13 | 0 | 43 | -128 | 972
2022-01-02 | 9:00 | 941 | 332 | 389 | 44 | 24 | 126 | 302 | 0 | 13 | -2 | -159 | -128 | 941
2022-01-02 | 10:00 | 881 | 332 | 232 | 43 | 24 | 126 | 460 | 0 | 15 | -3 | -224 | -124 | 881
2022-01-02 | 11:00 | 863 | 332 | 174 | 43 | 24 | 126 | 488 | 0 | 26 | -5 | -224 | -121 | 863
2022-01-02 | 12:00 | 840 | 332 | 126 | 43 | 24 | 126 | 516 | -16 | 40 | -8 | -224 | -119 | 840
2022-01-02 | 13:00 | 783 | 332 | 114 | 43 | 24 | 126 | 560 | -121 | 57 | -11 | -224 | -117 | 783
2022-01-02 | 14:00 | 753 | 332 | 112 | 45 | 24 | 126 | 537 | -132 | 59 | -11 | -224 | -115 | 753
2022-01-02 | 15:00 | 764 | 332 | 164 | 46 | 24 | 126 | 354 | -9 | 68 | 0 | -224 | -117 | 764
2022-01-02 | 16:00 | 835 | 332 | 393 | 48 | 24 | 126 | 132 | 0 | 62 | 0 | -161 | -121 | 835
2022-01-02 | 17:00 | 941 | 332 | 446 | 58 | 24 | 126 | 5 | 0 | 58 | 0 | 20 | -128 | 941
2022-01-02 | 18:00 | 1007 | 332 | 481 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 39 | -133 | 1007
2022-01-02 | 19:00 | 1007 | 332 | 412 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 122 | -134 | 1007
2022-01-02 | 20:00 | 1003 | 332 | 412 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 114 | -133 | 1003
2022-01-02 | 21:00 | 991 | 332 | 411 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 99 | -130 | 991
2022-01-02 | 22:00 | 958 | 332 | 410 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 73 | -127 | 958
2022-01-02 | 23:00 | 935 | 332 | 410 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 62 | -123 | 935
2022-01-03 | 0:00 | 891 | 332 | 408 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 31 | -121 | 891
2022-01-03 | 1:00 | 894 | 332 | 409 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 41 | -121 | 894
2022-01-03 | 2:00 | 929 | 332 | 410 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 71 | -124 | 929
2022-01-03 | 3:00 | 953 | 332 | 410 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 84 | -127 | 953
2022-01-03 | 4:00 | 954 | 332 | 410 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 82 | -127 | 954
2022-01-03 | 5:00 | 932 | 332 | 410 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 66 | -125 | 932
2022-01-03 | 6:00 | 918 | 332 | 409 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 57 | -123 | 918
2022-01-03 | 7:00 | 958 | 332 | 411 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 37 | 0 | 92 | -125 | 958
2022-01-03 | 8:00 | 988 | 332 | 367 | 46 | 24 | 126 | 179 | 0 | 3 | 0 | 39 | -128 | 988
2022-01-03 | 9:00 | 920 | 332 | 197 | 44 | 24 | 126 | 435 | 0 | 3 | -1 | -112 | -128 | 920
2022-01-03 | 10:00 | 844 | 332 | 114 | 43 | 24 | 126 | 679 | -132 | 8 | -2 | -224 | -124 | 844
2022-01-03 | 11:00 | 806 | 332 | 113 | 43 | 24 | 126 | 833 | -341 | 26 | -5 | -224 | -121 | 806
2022-01-03 | 12:00 | 785 | 332 | 113 | 43 | 24 | 126 | 891 | -440 | 48 | -9 | -224 | -119 | 785
2022-01-03 | 13:00 | 751 | 332 | 112 | 43 | 24 | 126 | 826 | -430 | 73 | -14 | -224 | -117 | 751
2022-01-03 | 14:00 | 737 | 332 | 111 | 45 | 24 | 126 | 656 | -275 | 70 | -13 | -224 | -115 | 737
2022-01-03 | 15:00 | 769 | 332 | 152 | 46 | 24 | 126 | 416 | -49 | 63 | 0 | -224 | -117 | 769
2022-01-03 | 16:00 | 837 | 332 | 409 | 48 | 24 | 126 | 141 | 0 | 21 | 0 | -143 | -121 | 837
2022-01-03 | 17:00 | 960 | 332 | 455 | 58 | 24 | 126 | 6 | 0 | 40 | 0 | 47 | -128 | 960
2022-01-03 | 18:00 | 1032 | 332 | 412 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 139 | -133 | 1032
2022-01-03 | 19:00 | 1038 | 332 | 412 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 147 | -134 | 1038
2022-01-03 | 20:00 | 1026 | 332 | 413 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 122 | -133 | 1026
2022-01-03 | 21:00 | 999 | 332 | 411 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | -130 | 999
2022-01-03 | 22:00 | 952 | 332 | 410 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 38 | -127 | 952
2022-01-03 | 23:00 | 907 | 332 | 410 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | -4 | -123 | 907
2022-01-04 | 0:00 | 871 | 332 | 409 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | -31 | -124 | 871
2022-01-04 | 1:00 | 871 | 332 | 410 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | -28 | -125 | 871
2022-01-04 | 2:00 | 916 | 332 | 410 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 13 | -127 | 916
2022-01-04 | 3:00 | 948 | 332 | 410 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 32 | -130 | 948
2022-01-04 | 4:00 | 953 | 332 | 410 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 36 | -131 | 953
2022-01-04 | 5:00 | 956 | 332 | 412 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 36 | -129 | 956
2022-01-04 | 6:00 | 992 | 332 | 411 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | 72 | -127 | 992
2022-01-04 | 7:00 | 1073 | 332 | 414 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 95 | 0 | 150 | -129 | 1073
2022-01-04 | 8:00 | 1120 | 332 | 394 | 46 | 24 | 126 | 175 | 0 | 83 | 0 | 73 | -133 | 1120
2022-01-04 | 9:00 | 1074 | 332 | 237 | 44 | 24 | 126 | 392 | 0 | 64 | -12 | 0 | -133 | 1074
2022-01-04 | 10:00 | 1005 | 332 | 194 | 43 | 24 | 126 | 588 | 0 | 65 | -13 | -224 | -130 | 1005
2022-01-04 | 11:00 | 976 | 332 | 117 | 43 | 24 | 126 | 735 | -99 | 62 | -12 | -224 | -128 | 976
2022-01-04 | 12:00 | 947 | 332 | 117 | 43 | 24 | 126 | 770 | -172 | 72 | -14 | -224 | -127 | 947
2022-01-04 | 13:00 | 923 | 332 | 116 | 43 | 24 | 126 | 747 | -179 | 78 | -15 | -224 | -125 | 923
2022-01-04 | 14:00 | 898 | 332 | 115 | 45 | 24 | 126 | 611 | -75 | 83 | -16 | -224 | -123 | 898
2022-01-04 | 15:00 | 920 | 332 | 263 | 46 | 24 | 126 | 388 | 0 | 89 | 0 | -224 | -124 | 920
2022-01-04 | 16:00 | 989 | 332 | 425 | 48 | 24 | 126 | 140 | 0 | 87 | 0 | -66 | -127 | 989
2022-01-04 | 17:00 | 1088 | 332 | 567 | 58 | 24 | 126 | 6 | 0 | 83 | 0 | 27 | -135 | 1088
2022-01-04 | 18:00 | 1145 | 332 | 579 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 82 | -140 | 1145
2022-01-04 | 19:00 | 1144 | 332 | 601 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 69 | -141 | 1144
2022-01-04 | 20:00 | 1122 | 332 | 639 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 23 | -138 | 1122
2022-01-04 | 21:00 | 1078 | 332 | 581 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 52 | -135 | 1078
2022-01-04 | 22:00 | 1018 | 332 | 572 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -131 | 1018
2022-01-04 | 23:00 | 967 | 332 | 539 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -127 | 967
2022-01-05 | 0:00 | 917 | 332 | 491 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 917
2022-01-05 | 1:00 | 922 | 332 | 495 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -127 | 922
2022-01-05 | 2:00 | 960 | 332 | 529 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -130 | 960
2022-01-05 | 3:00 | 994 | 332 | 552 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -133 | 994
2022-01-05 | 4:00 | 1001 | 332 | 562 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1001
2022-01-05 | 5:00 | 1014 | 332 | 583 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -134 | 1014
2022-01-05 | 6:00 | 1077 | 332 | 642 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | -136 | 1077
2022-01-05 | 7:00 | 1165 | 332 | 660 | 48 | 24 | 126 | 9 | 0 | 13 | 0 | 93 | -140 | 1165
2022-01-05 | 8:00 | 1250 | 332 | 655 | 46 | 24 | 126 | 92 | 0 | 13 | 0 | 107 | -145 | 1250
2022-01-05 | 9:00 | 1271 | 332 | 652 | 44 | 24 | 126 | 193 | 0 | 10 | 0 | 36 | -146 | 1271
2022-01-05 | 10:00 | 1224 | 332 | 547 | 43 | 24 | 126 | 288 | 0 | 8 | 0 | 0 | -144 | 1224
2022-01-05 | 11:00 | 1205 | 332 | 452 | 43 | 24 | 126 | 360 | 0 | 9 | 0 | 0 | -141 | 1205
2022-01-05 | 12:00 | 1161 | 332 | 412 | 43 | 24 | 126 | 354 | 0 | 11 | 0 | -3 | -138 | 1161
2022-01-05 | 13:00 | 1166 | 332 | 440 | 43 | 24 | 126 | 329 | 0 | 10 | 0 | 0 | -138 | 1166
2022-01-05 | 14:00 | 1159 | 332 | 533 | 45 | 24 | 126 | 224 | 0 | 12 | 0 | 0 | -137 | 1159
2022-01-05 | 15:00 | 1159 | 332 | 630 | 46 | 24 | 126 | 118 | 0 | 13 | 0 | 8 | -138 | 1159
2022-01-05 | 16:00 | 1200 | 332 | 704 | 48 | 24 | 126 | 30 | 0 | 24 | 0 | 52 | -140 | 1200
2022-01-05 | 17:00 | 1242 | 332 | 702 | 58 | 24 | 126 | 1 | 0 | 54 | 0 | 89 | -144 | 1242
2022-01-05 | 18:00 | 1259 | 332 | 702 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 86 | -148 | 1259
2022-01-05 | 19:00 | 1226 | 332 | 703 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 41 | -146 | 1226
2022-01-05 | 20:00 | 1177 | 332 | 684 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -142 | 1177
2022-01-05 | 21:00 | 1121 | 332 | 631 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -138 | 1121
2022-01-05 | 22:00 | 1047 | 332 | 566 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -134 | 1047
2022-01-05 | 23:00 | 977 | 332 | 506 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -129 | 977
2022-01-06 | 0:00 | 913 | 332 | 442 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -126 | 913
2022-01-06 | 1:00 | 911 | 332 | 433 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -127 | 911
2022-01-06 | 2:00 | 954 | 332 | 454 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -130 | 954
2022-01-06 | 3:00 | 991 | 332 | 475 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -133 | 991
2022-01-06 | 4:00 | 1011 | 332 | 498 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -134 | 1011
2022-01-06 | 5:00 | 1024 | 332 | 532 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -134 | 1024
2022-01-06 | 6:00 | 1073 | 332 | 576 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 17 | -136 | 1073
2022-01-06 | 7:00 | 1156 | 332 | 602 | 48 | 24 | 126 | 4 | 0 | 67 | 0 | 93 | -140 | 1156
2022-01-06 | 8:00 | 1241 | 332 | 597 | 46 | 24 | 126 | 62 | 0 | 59 | 0 | 140 | -145 | 1241
2022-01-06 | 9:00 | 1247 | 332 | 573 | 44 | 24 | 126 | 223 | 0 | 40 | 0 | 31 | -146 | 1247
2022-01-06 | 10:00 | 1178 | 332 | 415 | 43 | 24 | 126 | 416 | 0 | 23 | 0 | -57 | -144 | 1178
2022-01-06 | 11:00 | 1153 | 332 | 397 | 43 | 24 | 126 | 562 | 0 | 30 | 0 | -220 | -141 | 1153
2022-01-06 | 12:00 | 1105 | 332 | 278 | 43 | 24 | 126 | 628 | 0 | 36 | 0 | -224 | -138 | 1105
2022-01-06 | 13:00 | 1094 | 332 | 242 | 43 | 24 | 126 | 640 | 0 | 49 | 0 | -224 | -138 | 1094
2022-01-06 | 14:00 | 1068 | 332 | 315 | 45 | 24 | 126 | 534 | 0 | 53 | 0 | -224 | -137 | 1068
2022-01-06 | 15:00 | 1071 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 361 | 0 | 65 | 0 | -154 | -138 | 1071
2022-01-06 | 16:00 | 1128 | 332 | 528 | 48 | 24 | 126 | 145 | 0 | 65 | 0 | 0 | -140 | 1128
2022-01-06 | 17:00 | 1188 | 332 | 645 | 58 | 24 | 126 | 8 | 0 | 68 | 0 | 71 | -144 | 1188
2022-01-06 | 18:00 | 1232 | 332 | 644 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 105 | -148 | 1232
2022-01-06 | 19:00 | 1222 | 332 | 644 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 87 | -146 | 1222
2022-01-06 | 20:00 | 1185 | 332 | 646 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 42 | -142 | 1185
2022-01-06 | 21:00 | 1142 | 332 | 633 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 8 | -138 | 1142
2022-01-06 | 22:00 | 1083 | 332 | 584 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -134 | 1083
2022-01-06 | 23:00 | 1028 | 332 | 535 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -129 | 1028
2022-01-07 | 0:00 | 973 | 332 | 480 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -126 | 973
2022-01-07 | 1:00 | 976 | 332 | 490 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -127 | 976
2022-01-07 | 2:00 | 1017 | 332 | 534 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -130 | 1017
2022-01-07 | 3:00 | 1056 | 332 | 561 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 1056
2022-01-07 | 4:00 | 1072 | 332 | 587 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 2 | -134 | 1072
2022-01-07 | 5:00 | 1100 | 332 | 590 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 34 | -134 | 1100
2022-01-07 | 6:00 | 1172 | 332 | 589 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 119 | -136 | 1172
2022-01-07 | 7:00 | 1259 | 332 | 604 | 48 | 24 | 126 | 15 | 0 | 53 | 0 | 197 | -140 | 1259
2022-01-07 | 8:00 | 1297 | 332 | 596 | 46 | 24 | 126 | 196 | 0 | 40 | 0 | 82 | -145 | 1297
2022-01-07 | 9:00 | 1226 | 332 | 441 | 44 | 24 | 126 | 432 | 0 | 24 | -5 | -46 | -146 | 1226
2022-01-07 | 10:00 | 1145 | 332 | 361 | 43 | 24 | 126 | 615 | 0 | 15 | -3 | -224 | -144 | 1145
2022-01-07 | 11:00 | 1111 | 332 | 185 | 43 | 24 | 126 | 759 | 0 | 9 | -2 | -224 | -141 | 1111
2022-01-07 | 12:00 | 1052 | 332 | 134 | 43 | 24 | 126 | 804 | -55 | 7 | -1 | -224 | -138 | 1052
2022-01-07 | 13:00 | 1062 | 332 | 152 | 43 | 24 | 126 | 753 | -9 | 4 | -1 | -224 | -138 | 1062
2022-01-07 | 14:00 | 1044 | 332 | 261 | 45 | 24 | 126 | 616 | 0 | 1 | 0 | -224 | -137 | 1044
2022-01-07 | 15:00 | 1058 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 402 | 0 | 1 | 0 | -144 | -138 | 1058
2022-01-07 | 16:00 | 1128 | 332 | 577 | 48 | 24 | 126 | 153 | 0 | 3 | 0 | 5 | -140 | 1128
2022-01-07 | 17:00 | 1193 | 332 | 645 | 58 | 24 | 126 | 7 | 0 | 7 | 0 | 138 | -144 | 1193
2022-01-07 | 18:00 | 1248 | 332 | 644 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 189 | -148 | 1248
2022-01-07 | 19:00 | 1234 | 332 | 644 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 173 | -146 | 1234
2022-01-07 | 20:00 | 1207 | 332 | 645 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | -142 | 1207
2022-01-07 | 21:00 | 1159 | 332 | 645 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | -138 | 1159
2022-01-07 | 22:00 | 1107 | 332 | 648 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | -134 | 1107
2022-01-07 | 23:00 | 1055 | 332 | 611 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | -129 | 1055
2022-01-08 | 0:00 | 1003 | 332 | 591 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 1003
2022-01-08 | 1:00 | 1002 | 332 | 588 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -125 | 1002
2022-01-08 | 2:00 | 1038 | 332 | 605 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | -127 | 1038
2022-01-08 | 3:00 | 1066 | 332 | 603 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | -130 | 1066
2022-01-08 | 4:00 | 1069 | 332 | 603 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -131 | 1069
2022-01-08 | 5:00 | 1058 | 332 | 605 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | -129 | 1058
2022-01-08 | 6:00 | 1074 | 332 | 603 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 | -127 | 1074
2022-01-08 | 7:00 | 1151 | 332 | 596 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 9 | 0 | 138 | -129 | 1151
2022-01-08 | 8:00 | 1203 | 332 | 523 | 46 | 24 | 126 | 118 | 0 | 10 | 0 | 157 | -133 | 1203
2022-01-08 | 9:00 | 1159 | 332 | 464 | 44 | 24 | 126 | 295 | 0 | 4 | 0 | 3 | -133 | 1159
2022-01-08 | 10:00 | 1089 | 332 | 393 | 43 | 24 | 126 | 466 | 0 | 2 | 0 | -167 | -130 | 1089
2022-01-08 | 11:00 | 1042 | 332 | 271 | 43 | 24 | 126 | 597 | 0 | 1 | 0 | -224 | -128 | 1042
2022-01-08 | 12:00 | 998 | 332 | 158 | 43 | 24 | 126 | 664 | 0 | 2 | 0 | -224 | -127 | 998
2022-01-08 | 13:00 | 980 | 332 | 154 | 43 | 24 | 126 | 647 | 0 | 3 | 0 | -224 | -125 | 980
2022-01-08 | 14:00 | 948 | 332 | 217 | 45 | 24 | 126 | 549 | 0 | 2 | 0 | -224 | -123 | 948
2022-01-08 | 15:00 | 955 | 332 | 365 | 46 | 24 | 126 | 364 | 0 | 3 | 0 | -181 | -124 | 955
2022-01-08 | 16:00 | 1018 | 332 | 478 | 48 | 24 | 126 | 135 | 0 | 7 | 0 | -5 | -127 | 1018
2022-01-08 | 17:00 | 1088 | 332 | 546 | 58 | 24 | 126 | 7 | 0 | 5 | 0 | 125 | -135 | 1088
2022-01-08 | 18:00 | 1140 | 332 | 544 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 174 | -140 | 1140
2022-01-08 | 19:00 | 1128 | 332 | 545 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 158 | -141 | 1128
2022-01-08 | 20:00 | 1099 | 332 | 546 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 120 | -138 | 1099
2022-01-08 | 21:00 | 1058 | 332 | 546 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | -135 | 1058
2022-01-08 | 22:00 | 1009 | 332 | 543 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | -131 | 1009
2022-01-08 | 23:00 | 967 | 332 | 524 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -127 | 967
2022-01-09 | 0:00 | 917 | 332 | 483 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -124 | 917
2022-01-09 | 1:00 | 921 | 332 | 499 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -125 | 921
2022-01-09 | 2:00 | 962 | 332 | 533 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -127 | 962
2022-01-09 | 3:00 | 997 | 332 | 547 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | -130 | 997
2022-01-09 | 4:00 | 1005 | 332 | 547 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 | -131 | 1005
2022-01-09 | 5:00 | 987 | 332 | 542 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | -129 | 987
2022-01-09 | 6:00 | 972 | 332 | 543 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | -127 | 972
2022-01-09 | 7:00 | 999 | 332 | 548 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 20 | 0 | 17 | -129 | 999
2022-01-09 | 8:00 | 1021 | 332 | 443 | 46 | 24 | 126 | 164 | 0 | 20 | 0 | -1 | -133 | 1021
2022-01-09 | 9:00 | 989 | 332 | 387 | 44 | 24 | 126 | 365 | 0 | 13 | -3 | -166 | -133 | 989
2022-01-09 | 10:00 | 913 | 332 | 167 | 43 | 24 | 126 | 593 | -29 | 13 | -2 | -224 | -130 | 913
2022-01-09 | 11:00 | 879 | 332 | 115 | 43 | 24 | 126 | 755 | -170 | 7 | -1 | -224 | -128 | 879
2022-01-09 | 12:00 | 865 | 332 | 114 | 43 | 24 | 126 | 675 | -104 | 7 | -1 | -224 | -127 | 865
2022-01-09 | 13:00 | 872 | 332 | 215 | 43 | 24 | 126 | 476 | 0 | 6 | -1 | -224 | -125 | 872
2022-01-09 | 14:00 | 881 | 332 | 357 | 45 | 24 | 126 | 326 | 0 | 7 | -1 | -212 | -123 | 881
2022-01-09 | 15:00 | 900 | 332 | 389 | 46 | 24 | 126 | 182 | 0 | 7 | 0 | -82 | -124 | 900
2022-01-09 | 16:00 | 957 | 332 | 469 | 48 | 24 | 126 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | -127 | 957
2022-01-09 | 17:00 | 1051 | 332 | 547 | 58 | 24 | 126 | 5 | 0 | 22 | 0 | 72 | -135 | 1051
2022-01-09 | 18:00 | 1098 | 332 | 545 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 120 | -140 | 1098
2022-01-09 | 19:00 | 1087 | 332 | 546 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 108 | -141 | 1087
2022-01-09 | 20:00 | 1055 | 332 | 546 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 74 | -138 | 1055
2022-01-09 | 21:00 | 1027 | 332 | 546 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 44 | -135 | 1027
2022-01-09 | 22:00 | 974 | 332 | 531 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | -131 | 974
2022-01-09 | 23:00 | 928 | 332 | 496 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | -127 | 928
2022-01-10 | 0:00 | 892 | 332 | 462 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -124 | 892
2022-01-10 | 1:00 | 900 | 332 | 474 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -125 | 900
2022-01-10 | 2:00 | 951 | 332 | 515 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -127 | 951
2022-01-10 | 3:00 | 991 | 332 | 540 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -130 | 991
2022-01-10 | 4:00 | 1009 | 332 | 542 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 | -131 | 1009
2022-01-10 | 5:00 | 1011 | 332 | 538 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | -129 | 1011
2022-01-10 | 6:00 | 1019 | 332 | 546 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | -127 | 1019
2022-01-10 | 7:00 | 1080 | 332 | 546 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 23 | 0 | 97 | -129 | 1080
2022-01-10 | 8:00 | 1115 | 332 | 476 | 46 | 24 | 126 | 177 | 0 | 16 | 0 | 51 | -133 | 1115
2022-01-10 | 9:00 | 1064 | 332 | 390 | 44 | 24 | 126 | 422 | 0 | 7 | -1 | -147 | -133 | 1064
2022-01-10 | 10:00 | 988 | 332 | 162 | 43 | 24 | 126 | 667 | -14 | 2 | 0 | -224 | -130 | 988
2022-01-10 | 11:00 | 950 | 332 | 117 | 43 | 24 | 126 | 812 | -153 | 2 | -1 | -224 | -128 | 950
2022-01-10 | 12:00 | 916 | 332 | 114 | 43 | 24 | 126 | 875 | -249 | 2 | 0 | -224 | -127 | 916
2022-01-10 | 13:00 | 899 | 332 | 116 | 43 | 24 | 126 | 829 | -225 | 4 | -1 | -224 | -125 | 899
2022-01-10 | 14:00 | 881 | 332 | 115 | 45 | 24 | 126 | 673 | -89 | 3 | -1 | -224 | -123 | 881
2022-01-10 | 15:00 | 899 | 332 | 278 | 46 | 24 | 126 | 439 | 0 | 2 | 0 | -224 | -124 | 899
2022-01-10 | 16:00 | 963 | 332 | 444 | 48 | 24 | 126 | 167 | 0 | 2 | 0 | -53 | -127 | 963
2022-01-10 | 17:00 | 1071 | 332 | 592 | 58 | 24 | 126 | 10 | 0 | 1 | 0 | 63 | -135 | 1071
2022-01-10 | 18:00 | 1143 | 332 | 590 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | -140 | 1143
2022-01-10 | 19:00 | 1143 | 332 | 591 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | -141 | 1143
2022-01-10 | 20:00 | 1116 | 332 | 593 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | -138 | 1116
2022-01-10 | 21:00 | 1074 | 332 | 643 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -135 | 1074
2022-01-10 | 22:00 | 1007 | 332 | 590 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 1007
2022-01-10 | 23:00 | 951 | 332 | 540 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -127 | 951
2022-01-11 | 0:00 | 901 | 332 | 487 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -126 | 901
2022-01-11 | 1:00 | 902 | 332 | 481 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -127 | 902
2022-01-11 | 2:00 | 942 | 332 | 496 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -130 | 942
2022-01-11 | 3:00 | 983 | 332 | 499 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -133 | 983
2022-01-11 | 4:00 | 1002 | 332 | 488 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -134 | 1002
2022-01-11 | 5:00 | 1022 | 332 | 496 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -134 | 1022
2022-01-11 | 6:00 | 1083 | 332 | 538 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -136 | 1083
2022-01-11 | 7:00 | 1167 | 332 | 611 | 48 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -140 | 1167
2022-01-11 | 8:00 | 1251 | 332 | 655 | 46 | 24 | 126 | 37 | 0 | 165 | 0 | 11 | -145 | 1251
2022-01-11 | 9:00 | 1266 | 332 | 550 | 44 | 24 | 126 | 160 | 0 | 170 | 0 | 6 | -146 | 1266
2022-01-11 | 10:00 | 1230 | 332 | 411 | 43 | 24 | 126 | 304 | 0 | 167 | 0 | -33 | -144 | 1230
2022-01-11 | 11:00 | 1245 | 332 | 411 | 43 | 24 | 126 | 368 | 0 | 192 | 0 | -110 | -141 | 1245
2022-01-11 | 12:00 | 1235 | 332 | 411 | 43 | 24 | 126 | 300 | 0 | 230 | 0 | -93 | -138 | 1235
2022-01-11 | 13:00 | 1271 | 332 | 412 | 43 | 24 | 126 | 298 | 0 | 241 | 0 | -67 | -138 | 1271
2022-01-11 | 14:00 | 1254 | 332 | 413 | 45 | 24 | 126 | 327 | 0 | 227 | 0 | -103 | -137 | 1254
2022-01-11 | 15:00 | 1243 | 332 | 414 | 46 | 24 | 126 | 249 | 0 | 230 | 0 | -40 | -138 | 1243
2022-01-11 | 16:00 | 1296 | 332 | 578 | 48 | 24 | 126 | 110 | 0 | 218 | 0 | 0 | -140 | 1296
2022-01-11 | 17:00 | 1347 | 332 | 700 | 58 | 24 | 126 | 7 | 0 | 216 | 0 | 28 | -144 | 1347
2022-01-11 | 18:00 | 1392 | 332 | 642 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 217 | 0 | 125 | -148 | 1392
2022-01-11 | 19:00 | 1357 | 332 | 641 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | 0 | 93 | -146 | 1357
2022-01-11 | 20:00 | 1306 | 332 | 643 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 204 | 0 | 44 | -142 | 1306
2022-01-11 | 21:00 | 1245 | 332 | 634 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 189 | 0 | 6 | -138 | 1245
2022-01-11 | 22:00 | 1170 | 332 | 576 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -134 | 1170
2022-01-11 | 23:00 | 1099 | 332 | 531 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -129 | 1099
2022-01-12 | 0:00 | 1037 | 332 | 486 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -126 | 1037
2022-01-12 | 1:00 | 1033 | 332 | 496 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -127 | 1033
2022-01-12 | 2:00 | 1065 | 332 | 523 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -130 | 1065
2022-01-12 | 3:00 | 1091 | 332 | 539 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -133 | 1091
2022-01-12 | 4:00 | 1102 | 332 | 562 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -134 | 1102
2022-01-12 | 5:00 | 1127 | 332 | 589 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 8 | -134 | 1127
2022-01-12 | 6:00 | 1217 | 332 | 588 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 103 | -136 | 1217
2022-01-12 | 7:00 | 1302 | 332 | 600 | 48 | 24 | 126 | 10 | 0 | 126 | 0 | 176 | -140 | 1302
2022-01-12 | 8:00 | 1356 | 332 | 595 | 46 | 24 | 126 | 143 | 0 | 125 | 0 | 110 | -145 | 1356
2022-01-12 | 9:00 | 1307 | 332 | 487 | 44 | 24 | 126 | 359 | 0 | 106 | -20 | -5 | -146 | 1307
2022-01-12 | 10:00 | 1254 | 332 | 404 | 43 | 24 | 126 | 577 | 0 | 101 | -19 | -190 | -144 | 1254
2022-01-12 | 11:00 | 1242 | 332 | 259 | 43 | 24 | 126 | 742 | 0 | 100 | -19 | -224 | -141 | 1242
2022-01-12 | 12:00 | 1158 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 802 | -29 | 106 | -20 | -224 | -138 | 1158
2022-01-12 | 13:00 | 1156 | 332 | 137 | 43 | 24 | 126 | 793 | -29 | 114 | -22 | -224 | -138 | 1156
2022-01-12 | 14:00 | 1122 | 332 | 234 | 45 | 24 | 126 | 624 | 0 | 121 | -23 | -224 | -137 | 1122
2022-01-12 | 15:00 | 1154 | 332 | 385 | 46 | 24 | 126 | 421 | 0 | 125 | 0 | -167 | -138 | 1154
2022-01-12 | 16:00 | 1250 | 332 | 569 | 48 | 24 | 126 | 163 | 0 | 128 | 0 | 0 | -140 | 1250
2022-01-12 | 17:00 | 1322 | 332 | 702 | 58 | 24 | 126 | 9 | 0 | 123 | 0 | 92 | -144 | 1322
2022-01-12 | 18:00 | 1389 | 332 | 687 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 168 | -148 | 1389
2022-01-12 | 19:00 | 1365 | 332 | 642 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 191 | -146 | 1365
2022-01-12 | 20:00 | 1325 | 332 | 642 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 165 | -142 | 1325
2022-01-12 | 21:00 | 1266 | 332 | 644 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 119 | -138 | 1266
2022-01-12 | 22:00 | 1183 | 332 | 646 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 38 | -134 | 1183
2022-01-12 | 23:00 | 1115 | 332 | 606 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 23 | -129 | 1115
2022-01-13 | 0:00 | 1046 | 332 | 542 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -126 | 1046
2022-01-13 | 1:00 | 1035 | 332 | 501 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -127 | 1035
2022-01-13 | 2:00 | 1057 | 332 | 494 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -130 | 1057
2022-01-13 | 3:00 | 1077 | 332 | 480 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | -133 | 1077
2022-01-13 | 4:00 | 1087 | 332 | 499 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -134 | 1087
2022-01-13 | 5:00 | 1106 | 332 | 521 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | -134 | 1106
2022-01-13 | 6:00 | 1187 | 332 | 637 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -136 | 1187
2022-01-13 | 7:00 | 1276 | 332 | 708 | 48 | 24 | 126 | 9 | 0 | 122 | 0 | 47 | -140 | 1276
2022-01-13 | 8:00 | 1335 | 332 | 703 | 46 | 24 | 126 | 134 | 0 | 94 | 0 | 21 | -145 | 1335
2022-01-13 | 9:00 | 1333 | 332 | 626 | 44 | 24 | 126 | 254 | 0 | 73 | 0 | 0 | -146 | 1333
2022-01-13 | 10:00 | 1316 | 332 | 522 | 43 | 24 | 126 | 332 | 0 | 81 | 0 | 0 | -144 | 1316
2022-01-13 | 11:00 | 1326 | 332 | 531 | 43 | 24 | 126 | 300 | 0 | 111 | 0 | 0 | -141 | 1326
2022-01-13 | 12:00 | 1297 | 332 | 511 | 43 | 24 | 126 | 277 | 0 | 122 | 0 | 0 | -138 | 1297
2022-01-13 | 13:00 | 1321 | 332 | 475 | 43 | 24 | 126 | 286 | 0 | 180 | 0 | -7 | -138 | 1321
2022-01-13 | 14:00 | 1311 | 332 | 465 | 45 | 24 | 126 | 297 | 0 | 211 | 0 | -52 | -137 | 1311
2022-01-13 | 15:00 | 1308 | 332 | 465 | 46 | 24 | 126 | 244 | 0 | 237 | 0 | -28 | -138 | 1308
2022-01-13 | 16:00 | 1346 | 332 | 607 | 48 | 24 | 126 | 111 | 0 | 238 | 0 | 0 | -140 | 1346
2022-01-13 | 17:00 | 1409 | 332 | 742 | 58 | 24 | 126 | 9 | 0 | 241 | 0 | 21 | -144 | 1409
2022-01-13 | 18:00 | 1450 | 332 | 748 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 224 | 0 | 70 | -148 | 1450
2022-01-13 | 19:00 | 1422 | 332 | 749 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 221 | 0 | 40 | -146 | 1422
2022-01-13 | 20:00 | 1366 | 332 | 750 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | 0 | 13 | -142 | 1366
2022-01-13 | 21:00 | 1299 | 332 | 700 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -138 | 1299
2022-01-13 | 22:00 | 1212 | 332 | 626 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -134 | 1212
2022-01-13 | 23:00 | 1139 | 332 | 562 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | -129 | 1139
2022-01-14 | 0:00 | 1074 | 332 | 503 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -126 | 1074
2022-01-14 | 1:00 | 1066 | 332 | 492 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -127 | 1066
2022-01-14 | 2:00 | 1097 | 332 | 523 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -130 | 1097
2022-01-14 | 3:00 | 1118 | 332 | 528 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -133 | 1118
2022-01-14 | 4:00 | 1128 | 332 | 550 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -134 | 1128
2022-01-14 | 5:00 | 1155 | 332 | 605 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -134 | 1155
2022-01-14 | 6:00 | 1251 | 332 | 691 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 26 | -136 | 1251
2022-01-14 | 7:00 | 1341 | 332 | 706 | 48 | 24 | 126 | 12 | 0 | 126 | 0 | 107 | -140 | 1341
2022-01-14 | 8:00 | 1387 | 332 | 686 | 46 | 24 | 126 | 173 | 0 | 115 | 0 | 30 | -145 | 1387
2022-01-14 | 9:00 | 1330 | 332 | 495 | 44 | 24 | 126 | 426 | 0 | 108 | -21 | -58 | -146 | 1330
2022-01-14 | 10:00 | 1259 | 332 | 369 | 43 | 24 | 126 | 659 | 0 | 92 | -18 | -224 | -144 | 1259
2022-01-14 | 11:00 | 1228 | 332 | 202 | 43 | 24 | 126 | 830 | -25 | 76 | -15 | -224 | -141 | 1228
2022-01-14 | 12:00 | 1165 | 332 | 187 | 43 | 24 | 126 | 913 | -149 | 63 | -12 | -224 | -138 | 1165
2022-01-14 | 13:00 | 1153 | 332 | 187 | 43 | 24 | 126 | 900 | -133 | 45 | -9 | -224 | -138 | 1153
2022-01-14 | 14:00 | 1125 | 332 | 199 | 45 | 24 | 126 | 762 | -30 | 35 | -7 | -224 | -137 | 1125
2022-01-14 | 15:00 | 1136 | 332 | 395 | 46 | 24 | 126 | 519 | 0 | 32 | 0 | -200 | -138 | 1136
2022-01-14 | 16:00 | 1228 | 332 | 619 | 48 | 24 | 126 | 199 | 0 | 20 | 0 | 0 | -140 | 1228
2022-01-14 | 17:00 | 1302 | 332 | 751 | 58 | 24 | 126 | 15 | 0 | 17 | 0 | 123 | -144 | 1302
2022-01-14 | 18:00 | 1384 | 332 | 755 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 200 | -148 | 1384
2022-01-14 | 19:00 | 1369 | 332 | 749 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 188 | -146 | 1369
2022-01-14 | 20:00 | 1336 | 332 | 750 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 154 | -142 | 1336
2022-01-14 | 21:00 | 1284 | 332 | 752 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 | -138 | 1284
2022-01-14 | 22:00 | 1214 | 332 | 754 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | -134 | 1214
2022-01-14 | 23:00 | 1158 | 332 | 718 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | -129 | 1158
2022-01-15 | 0:00 | 1089 | 332 | 685 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 1089
2022-01-15 | 1:00 | 1080 | 332 | 674 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -125 | 1080
2022-01-15 | 2:00 | 1098 | 332 | 683 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -127 | 1098
2022-01-15 | 3:00 | 1122 | 332 | 696 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -130 | 1122
2022-01-15 | 4:00 | 1115 | 332 | 692 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -131 | 1115
2022-01-15 | 5:00 | 1108 | 332 | 693 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -129 | 1108
2022-01-15 | 6:00 | 1137 | 332 | 711 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -127 | 1137
2022-01-15 | 7:00 | 1212 | 332 | 710 | 48 | 24 | 126 | 8 | 0 | 7 | 0 | 86 | -129 | 1212
2022-01-15 | 8:00 | 1288 | 332 | 678 | 46 | 24 | 126 | 110 | 0 | 7 | 0 | 98 | -133 | 1288
2022-01-15 | 9:00 | 1305 | 332 | 638 | 44 | 24 | 126 | 226 | 0 | 2 | 0 | 46 | -133 | 1305
2022-01-15 | 10:00 | 1249 | 332 | 511 | 43 | 24 | 126 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 1249
2022-01-15 | 11:00 | 1192 | 332 | 445 | 43 | 24 | 126 | 430 | 0 | 1 | 0 | -81 | -128 | 1192
2022-01-15 | 12:00 | 1136 | 332 | 445 | 43 | 24 | 126 | 460 | 0 | 2 | 0 | -169 | -127 | 1136
2022-01-15 | 13:00 | 1110 | 332 | 443 | 43 | 24 | 126 | 443 | 0 | 10 | 0 | -186 | -125 | 1110
2022-01-15 | 14:00 | 1093 | 332 | 442 | 45 | 24 | 126 | 371 | 0 | 15 | 0 | -139 | -123 | 1093
2022-01-15 | 15:00 | 1093 | 332 | 451 | 46 | 24 | 126 | 254 | 0 | 14 | 0 | -30 | -124 | 1093
2022-01-15 | 16:00 | 1137 | 332 | 605 | 48 | 24 | 126 | 101 | 0 | 23 | 0 | 5 | -127 | 1137
2022-01-15 | 17:00 | 1205 | 332 | 651 | 58 | 24 | 126 | 7 | 0 | 28 | 0 | 114 | -135 | 1205
2022-01-15 | 18:00 | 1244 | 332 | 649 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 154 | -140 | 1244
2022-01-15 | 19:00 | 1230 | 332 | 650 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 140 | -141 | 1230
2022-01-15 | 20:00 | 1199 | 332 | 651 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | -138 | 1199
2022-01-15 | 21:00 | 1147 | 332 | 652 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 | -135 | 1147
2022-01-15 | 22:00 | 1093 | 332 | 648 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -131 | 1093
2022-01-15 | 23:00 | 1049 | 332 | 624 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -127 | 1049
2022-01-16 | 0:00 | 1007 | 332 | 583 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -124 | 1007
2022-01-16 | 1:00 | 1005 | 332 | 585 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -125 | 1005
2022-01-16 | 2:00 | 1036 | 332 | 605 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -127 | 1036
2022-01-16 | 3:00 | 1056 | 332 | 606 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -130 | 1056
2022-01-16 | 4:00 | 1048 | 332 | 608 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -131 | 1048
2022-01-16 | 5:00 | 1019 | 332 | 581 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 1019
2022-01-16 | 6:00 | 999 | 332 | 555 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -127 | 999
2022-01-16 | 7:00 | 1042 | 332 | 604 | 48 | 24 | 126 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 1042
2022-01-16 | 8:00 | 1086 | 332 | 533 | 46 | 24 | 126 | 133 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 1086
2022-01-16 | 9:00 | 1081 | 332 | 442 | 44 | 24 | 126 | 267 | 0 | 20 | 0 | -41 | -133 | 1081
2022-01-16 | 10:00 | 1082 | 332 | 443 | 43 | 24 | 126 | 317 | 0 | 21 | 0 | -94 | -130 | 1082
2022-01-16 | 11:00 | 1060 | 332 | 442 | 43 | 24 | 126 | 297 | 0 | 27 | 0 | -103 | -128 | 1060
2022-01-16 | 12:00 | 1058 | 332 | 442 | 43 | 24 | 126 | 270 | 0 | 42 | 0 | -94 | -127 | 1058
2022-01-16 | 13:00 | 1032 | 332 | 441 | 43 | 24 | 126 | 235 | 0 | 75 | 0 | -119 | -125 | 1032
2022-01-16 | 14:00 | 997 | 332 | 440 | 45 | 24 | 126 | 250 | 0 | 105 | 0 | -202 | -123 | 997
2022-01-16 | 15:00 | 992 | 332 | 441 | 46 | 24 | 126 | 221 | 0 | 112 | 0 | -186 | -124 | 992
2022-01-16 | 16:00 | 1033 | 332 | 462 | 48 | 24 | 126 | 116 | 0 | 106 | 0 | -54 | -127 | 1033
2022-01-16 | 17:00 | 1128 | 332 | 596 | 58 | 24 | 126 | 10 | 0 | 117 | 0 | 0 | -135 | 1128
2022-01-16 | 18:00 | 1193 | 332 | 599 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 56 | -140 | 1193
2022-01-16 | 19:00 | 1185 | 332 | 594 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 44 | -141 | 1185
2022-01-16 | 20:00 | 1151 | 332 | 589 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | 6 | -138 | 1151
2022-01-16 | 21:00 | 1099 | 332 | 530 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -135 | 1099
2022-01-16 | 22:00 | 1024 | 332 | 474 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | -8 | -131 | 1024
2022-01-16 | 23:00 | 968 | 332 | 460 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | -31 | -127 | 968
2022-01-17 | 0:00 | 924 | 332 | 446 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | -34 | -126 | 924
2022-01-17 | 1:00 | 927 | 332 | 447 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | 0 | -27 | -127 | 927
2022-01-17 | 2:00 | 969 | 332 | 455 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | -5 | -130 | 969
2022-01-17 | 3:00 | 1010 | 332 | 467 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -133 | 1010
2022-01-17 | 4:00 | 1033 | 332 | 483 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -134 | 1033
2022-01-17 | 5:00 | 1063 | 332 | 525 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 1063
2022-01-17 | 6:00 | 1148 | 332 | 582 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | 37 | -136 | 1148
2022-01-17 | 7:00 | 1236 | 332 | 594 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 123 | 0 | 122 | -140 | 1236
2022-01-17 | 8:00 | 1308 | 332 | 589 | 46 | 24 | 126 | 109 | 0 | 114 | 0 | 113 | -145 | 1308
2022-01-17 | 9:00 | 1290 | 332 | 534 | 44 | 24 | 126 | 292 | 0 | 90 | -17 | 11 | -146 | 1290
2022-01-17 | 10:00 | 1226 | 332 | 454 | 43 | 24 | 126 | 500 | 0 | 71 | -14 | -166 | -144 | 1226
2022-01-17 | 11:00 | 1188 | 332 | 313 | 43 | 24 | 126 | 663 | 0 | 64 | -12 | -224 | -141 | 1188
2022-01-17 | 12:00 | 1128 | 332 | 185 | 43 | 24 | 126 | 745 | -17 | 64 | -12 | -224 | -138 | 1128
2022-01-17 | 13:00 | 1138 | 332 | 237 | 43 | 24 | 126 | 680 | 0 | 72 | -14 | -224 | -138 | 1138
2022-01-17 | 14:00 | 1130 | 332 | 391 | 45 | 24 | 126 | 499 | 0 | 92 | -18 | -224 | -137 | 1130
2022-01-17 | 15:00 | 1158 | 332 | 460 | 46 | 24 | 126 | 351 | 0 | 118 | 0 | -161 | -138 | 1158
2022-01-17 | 16:00 | 1230 | 332 | 577 | 48 | 24 | 126 | 132 | 0 | 126 | 0 | 5 | -140 | 1230
2022-01-17 | 17:00 | 1293 | 332 | 637 | 58 | 24 | 126 | 10 | 0 | 147 | 0 | 103 | -144 | 1293
2022-01-17 | 18:00 | 1340 | 332 | 636 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 158 | 0 | 138 | -148 | 1340
2022-01-17 | 19:00 | 1307 | 332 | 635 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 91 | -146 | 1307
2022-01-17 | 20:00 | 1259 | 332 | 637 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 30 | -142 | 1259
2022-01-17 | 21:00 | 1192 | 332 | 593 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -138 | 1192
2022-01-17 | 22:00 | 1108 | 332 | 525 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 180 | 0 | -9 | -134 | 1108
2022-01-17 | 23:00 | 1031 | 332 | 469 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 185 | 0 | -27 | -129 | 1031
2022-01-18 | 0:00 | 967 | 332 | 448 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 180 | 0 | -62 | -126 | 967
2022-01-18 | 1:00 | 966 | 332 | 448 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | -59 | -127 | 966
2022-01-18 | 2:00 | 1004 | 332 | 450 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 160 | 0 | -13 | -130 | 1004
2022-01-18 | 3:00 | 1042 | 332 | 472 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -133 | 1042
2022-01-18 | 4:00 | 1062 | 332 | 510 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -134 | 1062
2022-01-18 | 5:00 | 1087 | 332 | 546 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -134 | 1087
2022-01-18 | 6:00 | 1169 | 332 | 581 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | 55 | -136 | 1169
2022-01-18 | 7:00 | 1245 | 332 | 593 | 48 | 24 | 126 | 8 | 0 | 127 | 0 | 127 | -140 | 1245
2022-01-18 | 8:00 | 1322 | 332 | 588 | 46 | 24 | 126 | 111 | 0 | 119 | 0 | 121 | -145 | 1322
2022-01-18 | 9:00 | 1312 | 332 | 515 | 44 | 24 | 126 | 313 | 0 | 106 | -20 | 18 | -146 | 1312
2022-01-18 | 10:00 | 1237 | 332 | 430 | 43 | 24 | 126 | 542 | 0 | 89 | -17 | -188 | -144 | 1237
2022-01-18 | 11:00 | 1189 | 332 | 215 | 43 | 24 | 126 | 791 | -38 | 75 | -14 | -224 | -141 | 1189
2022-01-18 | 12:00 | 1122 | 332 | 185 | 43 | 24 | 126 | 925 | -200 | 60 | -11 | -224 | -138 | 1122
2022-01-18 | 13:00 | 1121 | 332 | 186 | 43 | 24 | 126 | 878 | -149 | 53 | -10 | -224 | -138 | 1121
2022-01-18 | 14:00 | 1102 | 332 | 199 | 45 | 24 | 126 | 723 | -29 | 53 | -10 | -224 | -137 | 1102
2022-01-18 | 15:00 | 1114 | 332 | 383 | 46 | 24 | 126 | 510 | 0 | 50 | 0 | -219 | -138 | 1114
2022-01-18 | 16:00 | 1199 | 332 | 571 | 48 | 24 | 126 | 230 | 0 | 46 | 0 | -38 | -140 | 1199
2022-01-18 | 17:00 | 1273 | 332 | 752 | 58 | 24 | 126 | 20 | 0 | 41 | 0 | 64 | -144 | 1273
2022-01-18 | 18:00 | 1359 | 332 | 750 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 156 | -148 | 1359
2022-01-18 | 19:00 | 1348 | 332 | 750 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 141 | -146 | 1348
2022-01-18 | 20:00 | 1317 | 332 | 752 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 110 | -142 | 1317
2022-01-18 | 21:00 | 1260 | 332 | 753 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 49 | -138 | 1260
2022-01-18 | 22:00 | 1181 | 332 | 738 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | -134 | 1181
2022-01-18 | 23:00 | 1126 | 332 | 698 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -129 | 1126
2022-01-19 | 0:00 | 1067 | 332 | 645 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -126 | 1067
2022-01-19 | 1:00 | 1067 | 332 | 651 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -127 | 1067
2022-01-19 | 2:00 | 1105 | 332 | 684 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -130 | 1105
2022-01-19 | 3:00 | 1137 | 332 | 697 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -133 | 1137
2022-01-19 | 4:00 | 1144 | 332 | 696 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | -134 | 1144
2022-01-19 | 5:00 | 1181 | 332 | 696 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 59 | -134 | 1181
2022-01-19 | 6:00 | 1273 | 332 | 694 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 165 | -136 | 1273
2022-01-19 | 7:00 | 1365 | 332 | 736 | 48 | 24 | 126 | 18 | 0 | 17 | 0 | 204 | -140 | 1365
2022-01-19 | 8:00 | 1409 | 332 | 702 | 46 | 24 | 126 | 220 | 0 | 15 | 0 | 89 | -145 | 1409
2022-01-19 | 9:00 | 1322 | 332 | 497 | 44 | 24 | 126 | 497 | 0 | 12 | -2 | -62 | -146 | 1322
2022-01-19 | 10:00 | 1241 | 332 | 326 | 43 | 24 | 126 | 746 | 0 | 15 | -3 | -224 | -144 | 1241
2022-01-19 | 11:00 | 1205 | 332 | 187 | 43 | 24 | 126 | 902 | -57 | 16 | -3 | -224 | -141 | 1205
2022-01-19 | 12:00 | 1142 | 332 | 185 | 43 | 24 | 126 | 921 | -141 | 17 | -3 | -224 | -138 | 1142
2022-01-19 | 13:00 | 1136 | 332 | 186 | 43 | 24 | 126 | 888 | -115 | 18 | -4 | -224 | -138 | 1136
2022-01-19 | 14:00 | 1113 | 332 | 190 | 45 | 24 | 126 | 771 | -35 | 26 | -5 | -224 | -137 | 1113
2022-01-19 | 15:00 | 1123 | 332 | 380 | 46 | 24 | 126 | 535 | 0 | 35 | 0 | -217 | -138 | 1123
2022-01-19 | 16:00 | 1191 | 332 | 570 | 48 | 24 | 126 | 220 | 0 | 45 | 0 | -34 | -140 | 1191
2022-01-19 | 17:00 | 1268 | 332 | 714 | 58 | 24 | 126 | 19 | 0 | 41 | 0 | 98 | -144 | 1268
2022-01-19 | 18:00 | 1348 | 332 | 692 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 198 | -148 | 1348
2022-01-19 | 19:00 | 1341 | 332 | 692 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 180 | -146 | 1341
2022-01-19 | 20:00 | 1308 | 332 | 693 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 138 | -142 | 1308
2022-01-19 | 21:00 | 1246 | 332 | 693 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 72 | -138 | 1246
2022-01-19 | 22:00 | 1171 | 332 | 680 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 15 | -134 | 1171
2022-01-19 | 23:00 | 1102 | 332 | 600 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -129 | 1102
2022-01-20 | 0:00 | 1040 | 332 | 513 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -126 | 1040
2022-01-20 | 1:00 | 1027 | 332 | 483 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -127 | 1027
2022-01-20 | 2:00 | 1049 | 332 | 490 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -130 | 1049
2022-01-20 | 3:00 | 1070 | 332 | 508 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -133 | 1070
2022-01-20 | 4:00 | 1080 | 332 | 519 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -134 | 1080
2022-01-20 | 5:00 | 1100 | 332 | 544 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -134 | 1100
2022-01-20 | 6:00 | 1179 | 332 | 639 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 19 | -136 | 1179
2022-01-20 | 7:00 | 1264 | 332 | 658 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 136 | 0 | 73 | -140 | 1264
2022-01-20 | 8:00 | 1329 | 332 | 653 | 46 | 24 | 126 | 110 | 0 | 127 | 0 | 56 | -145 | 1329
2022-01-20 | 9:00 | 1307 | 332 | 494 | 44 | 24 | 126 | 324 | 0 | 109 | 0 | 0 | -146 | 1307
2022-01-20 | 10:00 | 1246 | 332 | 412 | 43 | 24 | 126 | 499 | 0 | 105 | 0 | -151 | -144 | 1246
2022-01-20 | 11:00 | 1237 | 332 | 336 | 43 | 24 | 126 | 646 | 0 | 95 | 0 | -224 | -141 | 1237
2022-01-20 | 12:00 | 1191 | 332 | 254 | 43 | 24 | 126 | 693 | 0 | 81 | 0 | -224 | -138 | 1191
2022-01-20 | 13:00 | 1196 | 332 | 333 | 43 | 24 | 126 | 627 | 0 | 73 | 0 | -224 | -138 | 1196
2022-01-20 | 14:00 | 1205 | 332 | 405 | 45 | 24 | 126 | 527 | 0 | 81 | 0 | -198 | -137 | 1205
2022-01-20 | 15:00 | 1211 | 332 | 423 | 46 | 24 | 126 | 364 | 0 | 85 | 0 | -51 | -138 | 1211
2022-01-20 | 16:00 | 1266 | 332 | 630 | 48 | 24 | 126 | 166 | 0 | 80 | 0 | 0 | -140 | 1266
2022-01-20 | 17:00 | 1318 | 332 | 701 | 58 | 24 | 126 | 18 | 0 | 82 | 0 | 121 | -144 | 1318
2022-01-20 | 18:00 | 1374 | 332 | 700 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 181 | -148 | 1374
2022-01-20 | 19:00 | 1349 | 332 | 700 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 139 | -146 | 1349
2022-01-20 | 20:00 | 1305 | 332 | 702 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 100 | -142 | 1305
2022-01-20 | 21:00 | 1239 | 332 | 702 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 35 | -138 | 1239
2022-01-20 | 22:00 | 1162 | 332 | 665 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -134 | 1162
2022-01-20 | 23:00 | 1096 | 332 | 616 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -129 | 1096
2022-01-21 | 0:00 | 1032 | 332 | 561 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -126 | 1032
2022-01-21 | 1:00 | 1030 | 332 | 565 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -127 | 1030
2022-01-21 | 2:00 | 1071 | 332 | 594 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -130 | 1071
2022-01-21 | 3:00 | 1103 | 332 | 605 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -133 | 1103
2022-01-21 | 4:00 | 1117 | 332 | 622 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 1117
2022-01-21 | 5:00 | 1144 | 332 | 647 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 22 | -134 | 1144
2022-01-21 | 6:00 | 1220 | 332 | 645 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 121 | -136 | 1220
2022-01-21 | 7:00 | 1306 | 332 | 658 | 48 | 24 | 126 | 15 | 0 | 50 | 0 | 193 | -140 | 1306
2022-01-21 | 8:00 | 1353 | 332 | 653 | 46 | 24 | 126 | 178 | 0 | 37 | 0 | 102 | -145 | 1353
2022-01-21 | 9:00 | 1313 | 332 | 496 | 44 | 24 | 126 | 409 | 0 | 34 | -6 | 0 | -146 | 1313
2022-01-21 | 10:00 | 1254 | 332 | 394 | 43 | 24 | 126 | 630 | 0 | 38 | -7 | -182 | -144 | 1254
2022-01-21 | 11:00 | 1230 | 332 | 256 | 43 | 24 | 126 | 784 | 0 | 37 | -7 | -224 | -141 | 1230
2022-01-21 | 12:00 | 1168 | 332 | 140 | 43 | 24 | 126 | 852 | -11 | 30 | -6 | -224 | -138 | 1168
2022-01-21 | 13:00 | 1162 | 332 | 153 | 43 | 24 | 126 | 821 | 0 | 31 | -6 | -224 | -138 | 1162
2022-01-21 | 14:00 | 1134 | 332 | 242 | 45 | 24 | 126 | 699 | 0 | 33 | -6 | -224 | -137 | 1134
2022-01-21 | 15:00 | 1150 | 332 | 406 | 46 | 24 | 126 | 442 | 0 | 31 | 0 | -119 | -138 | 1150
2022-01-21 | 16:00 | 1228 | 332 | 647 | 48 | 24 | 126 | 145 | 0 | 28 | 0 | 18 | -140 | 1228
2022-01-21 | 17:00 | 1282 | 332 | 702 | 58 | 24 | 126 | 14 | 0 | 24 | 0 | 146 | -144 | 1282
2022-01-21 | 18:00 | 1333 | 332 | 701 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 202 | -148 | 1333
2022-01-21 | 19:00 | 1301 | 332 | 700 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 158 | -146 | 1301
2022-01-21 | 20:00 | 1256 | 332 | 703 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 106 | -142 | 1256
2022-01-21 | 21:00 | 1203 | 332 | 703 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 55 | -138 | 1203
2022-01-21 | 22:00 | 1129 | 332 | 663 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | -134 | 1129
2022-01-21 | 23:00 | 1083 | 332 | 610 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | -129 | 1083
2022-01-22 | 0:00 | 1033 | 332 | 588 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -124 | 1033
2022-01-22 | 1:00 | 1037 | 332 | 596 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | -125 | 1037
2022-01-22 | 2:00 | 1069 | 332 | 603 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | -127 | 1069
2022-01-22 | 3:00 | 1083 | 332 | 603 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | -130 | 1083
2022-01-22 | 4:00 | 1079 | 332 | 603 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 | -131 | 1079
2022-01-22 | 5:00 | 1063 | 332 | 604 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | -129 | 1063
2022-01-22 | 6:00 | 1057 | 332 | 597 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -127 | 1057
2022-01-22 | 7:00 | 1137 | 332 | 602 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 51 | 0 | 70 | -129 | 1137
2022-01-22 | 8:00 | 1196 | 332 | 579 | 46 | 24 | 126 | 150 | 0 | 43 | 0 | 29 | -133 | 1196
2022-01-22 | 9:00 | 1183 | 332 | 428 | 44 | 24 | 126 | 342 | 0 | 37 | 0 | -17 | -133 | 1183
2022-01-22 | 10:00 | 1135 | 332 | 395 | 43 | 24 | 126 | 452 | 0 | 32 | 0 | -139 | -130 | 1135
2022-01-22 | 11:00 | 1114 | 332 | 394 | 43 | 24 | 126 | 511 | 0 | 21 | 0 | -209 | -128 | 1114
2022-01-22 | 12:00 | 1079 | 332 | 393 | 43 | 24 | 126 | 462 | 0 | 21 | 0 | -195 | -127 | 1079
2022-01-22 | 13:00 | 1051 | 332 | 392 | 43 | 24 | 126 | 393 | 0 | 27 | 0 | -161 | -125 | 1051
2022-01-22 | 14:00 | 1027 | 332 | 392 | 45 | 24 | 126 | 318 | 0 | 31 | 0 | -118 | -123 | 1027
2022-01-22 | 15:00 | 1033 | 332 | 412 | 46 | 24 | 126 | 200 | 0 | 34 | 0 | -17 | -124 | 1033
2022-01-22 | 16:00 | 1077 | 332 | 548 | 48 | 24 | 126 | 87 | 0 | 39 | 0 | 0 | -127 | 1077
2022-01-22 | 17:00 | 1146 | 332 | 601 | 58 | 24 | 126 | 11 | 0 | 50 | 0 | 79 | -135 | 1146
2022-01-22 | 18:00 | 1193 | 332 | 600 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 115 | -140 | 1193
2022-01-22 | 19:00 | 1172 | 332 | 601 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 82 | -141 | 1172
2022-01-22 | 20:00 | 1125 | 332 | 603 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 30 | -138 | 1125
2022-01-22 | 21:00 | 1054 | 332 | 558 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -135 | 1054
2022-01-22 | 22:00 | 1005 | 332 | 508 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -131 | 1005
2022-01-22 | 23:00 | 952 | 332 | 467 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -127 | 952
2022-01-23 | 0:00 | 907 | 332 | 429 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -124 | 907
2022-01-23 | 1:00 | 900 | 332 | 416 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -125 | 900
2022-01-23 | 2:00 | 941 | 332 | 449 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -127 | 941
2022-01-23 | 3:00 | 973 | 332 | 462 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -130 | 973
2022-01-23 | 4:00 | 975 | 332 | 467 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -131 | 975
2022-01-23 | 5:00 | 946 | 332 | 433 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -129 | 946
2022-01-23 | 6:00 | 912 | 332 | 409 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | -14 | -127 | 912
2022-01-23 | 7:00 | 948 | 332 | 435 | 48 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -129 | 948
2022-01-23 | 8:00 | 1018 | 332 | 497 | 46 | 24 | 126 | 12 | 0 | 114 | 0 | 0 | -133 | 1018
2022-01-23 | 9:00 | 1090 | 332 | 546 | 44 | 24 | 126 | 37 | 0 | 114 | 0 | 0 | -133 | 1090
2022-01-23 | 10:00 | 1093 | 332 | 543 | 43 | 24 | 126 | 61 | 0 | 94 | 0 | 0 | -130 | 1093
2022-01-23 | 11:00 | 1087 | 332 | 505 | 43 | 24 | 126 | 95 | 0 | 90 | 0 | 0 | -128 | 1087
2022-01-23 | 12:00 | 1081 | 332 | 487 | 43 | 24 | 126 | 104 | 0 | 92 | 0 | 0 | -127 | 1081
2022-01-23 | 13:00 | 1056 | 332 | 481 | 43 | 24 | 126 | 99 | 0 | 76 | 0 | 0 | -125 | 1056
2022-01-23 | 14:00 | 1041 | 332 | 483 | 45 | 24 | 126 | 82 | 0 | 72 | 0 | 0 | -123 | 1041
2022-01-23 | 15:00 | 1042 | 332 | 496 | 46 | 24 | 126 | 55 | 0 | 87 | 0 | 0 | -124 | 1042
2022-01-23 | 16:00 | 1070 | 332 | 565 | 48 | 24 | 126 | 19 | 0 | 83 | 0 | 0 | -127 | 1070
2022-01-23 | 17:00 | 1131 | 332 | 602 | 58 | 24 | 126 | 2 | 0 | 73 | 0 | 49 | -135 | 1131
2022-01-23 | 18:00 | 1159 | 332 | 602 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 68 | -140 | 1159
2022-01-23 | 19:00 | 1131 | 332 | 602 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 32 | -141 | 1131
2022-01-23 | 20:00 | 1094 | 332 | 591 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -138 | 1094
2022-01-23 | 21:00 | 1033 | 332 | 530 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 1033
2022-01-23 | 22:00 | 961 | 332 | 460 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -131 | 961
2022-01-23 | 23:00 | 909 | 332 | 415 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | -14 | -127 | 909
2022-01-24 | 0:00 | 863 | 332 | 395 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -50 | -126 | 863
2022-01-24 | 1:00 | 871 | 332 | 396 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | -50 | -127 | 871
2022-01-24 | 2:00 | 914 | 332 | 397 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | -21 | -130 | 914
2022-01-24 | 3:00 | 949 | 332 | 406 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | -1 | -133 | 949
2022-01-24 | 4:00 | 966 | 332 | 423 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -134 | 966
2022-01-24 | 5:00 | 978 | 332 | 437 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -134 | 978
2022-01-24 | 6:00 | 1020 | 332 | 483 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -136 | 1020
2022-01-24 | 7:00 | 1103 | 332 | 564 | 48 | 24 | 126 | 8 | 0 | 141 | 0 | 0 | -140 | 1103
2022-01-24 | 8:00 | 1193 | 332 | 589 | 46 | 24 | 126 | 97 | 0 | 123 | 0 | 1 | -145 | 1193
2022-01-24 | 9:00 | 1207 | 332 | 476 | 44 | 24 | 126 | 243 | 0 | 108 | 0 | 0 | -146 | 1207
2022-01-24 | 10:00 | 1179 | 332 | 411 | 43 | 24 | 126 | 376 | 0 | 103 | 0 | -92 | -144 | 1179
2022-01-24 | 11:00 | 1153 | 332 | 409 | 43 | 24 | 126 | 438 | 0 | 90 | 0 | -168 | -141 | 1153
2022-01-24 | 12:00 | 1115 | 332 | 409 | 43 | 24 | 126 | 424 | 0 | 86 | 0 | -191 | -138 | 1115
2022-01-24 | 13:00 | 1152 | 332 | 410 | 43 | 24 | 126 | 384 | 0 | 85 | 0 | -114 | -138 | 1152
2022-01-24 | 14:00 | 1157 | 332 | 410 | 45 | 24 | 126 | 315 | 0 | 83 | 0 | -41 | -137 | 1157
2022-01-24 | 15:00 | 1151 | 332 | 447 | 46 | 24 | 126 | 227 | 0 | 87 | 0 | 0 | -138 | 1151
2022-01-24 | 16:00 | 1186 | 332 | 605 | 48 | 24 | 126 | 108 | 0 | 82 | 0 | 1 | -140 | 1186
2022-01-24 | 17:00 | 1221 | 332 | 644 | 58 | 24 | 126 | 13 | 0 | 86 | 0 | 82 | -144 | 1221
2022-01-24 | 18:00 | 1252 | 332 | 644 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 112 | -148 | 1252
2022-01-24 | 19:00 | 1224 | 332 | 644 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | -146 | 1224
2022-01-24 | 20:00 | 1166 | 332 | 646 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 22 | -142 | 1166
2022-01-24 | 21:00 | 1104 | 332 | 616 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -138 | 1104
2022-01-24 | 22:00 | 1037 | 332 | 568 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -134 | 1037
2022-01-24 | 23:00 | 977 | 332 | 517 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -129 | 977
2022-01-25 | 0:00 | 926 | 332 | 483 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -126 | 926
2022-01-25 | 1:00 | 936 | 332 | 495 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -127 | 936
2022-01-25 | 2:00 | 986 | 332 | 544 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -130 | 986
2022-01-25 | 3:00 | 1021 | 332 | 571 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -133 | 1021
2022-01-25 | 4:00 | 1036 | 332 | 589 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | -134 | 1036
2022-01-25 | 5:00 | 1058 | 332 | 591 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 | -134 | 1058
2022-01-25 | 6:00 | 1124 | 332 | 600 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105 | -136 | 1124
2022-01-25 | 7:00 | 1201 | 332 | 601 | 48 | 24 | 126 | 8 | 0 | 31 | 0 | 171 | -140 | 1201
2022-01-25 | 8:00 | 1254 | 332 | 597 | 46 | 24 | 126 | 112 | 0 | 21 | 0 | 141 | -145 | 1254
2022-01-25 | 9:00 | 1242 | 332 | 547 | 44 | 24 | 126 | 282 | 0 | 18 | 0 | 15 | -146 | 1242
2022-01-25 | 10:00 | 1169 | 332 | 410 | 43 | 24 | 126 | 453 | 0 | 14 | 0 | -89 | -144 | 1169
2022-01-25 | 11:00 | 1145 | 332 | 382 | 43 | 24 | 126 | 577 | 0 | 20 | 0 | -218 | -141 | 1145
2022-01-25 | 12:00 | 1080 | 332 | 201 | 43 | 24 | 126 | 697 | 0 | 19 | 0 | -224 | -138 | 1080
2022-01-25 | 13:00 | 1068 | 332 | 162 | 43 | 24 | 126 | 730 | 0 | 13 | 0 | -224 | -138 | 1068
2022-01-25 | 14:00 | 1044 | 332 | 182 | 45 | 24 | 126 | 680 | 0 | 16 | 0 | -224 | -137 | 1044
2022-01-25 | 15:00 | 1034 | 332 | 347 | 46 | 24 | 126 | 497 | 0 | 23 | 0 | -223 | -138 | 1034
2022-01-25 | 16:00 | 1085 | 332 | 482 | 48 | 24 | 126 | 240 | 0 | 33 | 0 | -60 | -140 | 1085
2022-01-25 | 17:00 | 1140 | 332 | 639 | 58 | 24 | 126 | 27 | 0 | 33 | 0 | 45 | -144 | 1140
2022-01-25 | 18:00 | 1216 | 332 | 646 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 122 | -148 | 1216
2022-01-25 | 19:00 | 1200 | 332 | 645 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 105 | -146 | 1200
2022-01-25 | 20:00 | 1155 | 332 | 646 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 63 | -142 | 1155
2022-01-25 | 21:00 | 1095 | 332 | 637 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 11 | -138 | 1095
2022-01-25 | 22:00 | 1033 | 332 | 583 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1033
2022-01-25 | 23:00 | 971 | 332 | 525 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -129 | 971
2022-01-26 | 0:00 | 916 | 332 | 470 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -126 | 916
2022-01-26 | 1:00 | 919 | 332 | 479 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -127 | 919
2022-01-26 | 2:00 | 962 | 332 | 501 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -130 | 962
2022-01-26 | 3:00 | 1003 | 332 | 506 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -133 | 1003
2022-01-26 | 4:00 | 1020 | 332 | 519 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -134 | 1020
2022-01-26 | 5:00 | 1039 | 332 | 548 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -134 | 1039
2022-01-26 | 6:00 | 1096 | 332 | 590 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 31 | -136 | 1096
2022-01-26 | 7:00 | 1155 | 332 | 558 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 77 | 0 | 117 | -140 | 1155
2022-01-26 | 8:00 | 1200 | 332 | 540 | 46 | 24 | 126 | 158 | 0 | 62 | 0 | 57 | -145 | 1200
2022-01-26 | 9:00 | 1156 | 332 | 424 | 44 | 24 | 126 | 378 | 0 | 47 | -9 | -64 | -146 | 1156
2022-01-26 | 10:00 | 1101 | 332 | 303 | 43 | 24 | 126 | 610 | 0 | 38 | -7 | -224 | -144 | 1101
2022-01-26 | 11:00 | 1084 | 332 | 154 | 43 | 24 | 126 | 764 | -30 | 45 | -9 | -224 | -141 | 1084
2022-01-26 | 12:00 | 1037 | 332 | 134 | 43 | 24 | 126 | 871 | -176 | 56 | -11 | -224 | -138 | 1037
2022-01-26 | 13:00 | 1032 | 332 | 134 | 43 | 24 | 126 | 867 | -177 | 56 | -11 | -224 | -138 | 1032
2022-01-26 | 14:00 | 1015 | 332 | 134 | 45 | 24 | 126 | 753 | -86 | 59 | -11 | -224 | -137 | 1015
2022-01-26 | 15:00 | 1013 | 332 | 270 | 46 | 24 | 126 | 528 | 0 | 49 | 0 | -224 | -138 | 1013
2022-01-26 | 16:00 | 1079 | 332 | 483 | 48 | 24 | 126 | 237 | 0 | 39 | 0 | -70 | -140 | 1079
2022-01-26 | 17:00 | 1133 | 332 | 589 | 58 | 24 | 126 | 26 | 0 | 34 | 0 | 88 | -144 | 1133
2022-01-26 | 18:00 | 1200 | 332 | 587 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 177 | -148 | 1200
2022-01-26 | 19:00 | 1181 | 332 | 588 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 148 | -146 | 1181
2022-01-26 | 20:00 | 1146 | 332 | 589 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 115 | -142 | 1146
2022-01-26 | 21:00 | 1098 | 332 | 589 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 78 | -138 | 1098
2022-01-26 | 22:00 | 1037 | 332 | 591 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | -134 | 1037
2022-01-26 | 23:00 | 974 | 332 | 550 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | -129 | 974
2022-01-27 | 0:00 | 918 | 332 | 512 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -126 | 918
2022-01-27 | 1:00 | 920 | 332 | 517 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -127 | 920
2022-01-27 | 2:00 | 964 | 332 | 553 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -130 | 964
2022-01-27 | 3:00 | 1001 | 332 | 576 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 1001
2022-01-27 | 4:00 | 1023 | 332 | 599 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 1023
2022-01-27 | 5:00 | 1043 | 332 | 625 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 1043
2022-01-27 | 6:00 | 1097 | 332 | 648 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | -136 | 1097
2022-01-27 | 7:00 | 1167 | 332 | 660 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 11 | 0 | 99 | -140 | 1167
2022-01-27 | 8:00 | 1238 | 332 | 654 | 46 | 24 | 126 | 94 | 0 | 6 | 0 | 101 | -145 | 1238
2022-01-27 | 9:00 | 1242 | 332 | 599 | 44 | 24 | 126 | 231 | 0 | 1 | 0 | 31 | -146 | 1242
2022-01-27 | 10:00 | 1193 | 332 | 451 | 43 | 24 | 126 | 373 | 0 | 0 | 0 | -12 | -144 | 1193
2022-01-27 | 11:00 | 1172 | 332 | 409 | 43 | 24 | 126 | 479 | 0 | 1 | 0 | -101 | -141 | 1172
2022-01-27 | 12:00 | 1106 | 332 | 409 | 43 | 24 | 126 | 511 | 0 | 2 | 0 | -203 | -138 | 1106
2022-01-27 | 13:00 | 1115 | 332 | 409 | 43 | 24 | 126 | 472 | 0 | 5 | 0 | -158 | -138 | 1115
2022-01-27 | 14:00 | 1110 | 332 | 409 | 45 | 24 | 126 | 350 | 0 | 8 | 0 | -47 | -137 | 1110
2022-01-27 | 15:00 | 1115 | 332 | 501 | 46 | 24 | 126 | 211 | 0 | 13 | 0 | 0 | -138 | 1115
2022-01-27 | 16:00 | 1157 | 332 | 631 | 48 | 24 | 126 | 95 | 0 | 24 | 0 | 17 | -140 | 1157
2022-01-27 | 17:00 | 1188 | 332 | 645 | 58 | 24 | 126 | 13 | 0 | 35 | 0 | 99 | -144 | 1188
2022-01-27 | 18:00 | 1233 | 332 | 645 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 146 | -148 | 1233
2022-01-27 | 19:00 | 1208 | 332 | 645 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 119 | -146 | 1208
2022-01-27 | 20:00 | 1170 | 332 | 645 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 76 | -142 | 1170
2022-01-27 | 21:00 | 1109 | 332 | 644 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 15 | -138 | 1109
2022-01-27 | 22:00 | 1046 | 332 | 602 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 1046
2022-01-27 | 23:00 | 989 | 332 | 556 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -129 | 989
2022-01-28 | 0:00 | 937 | 332 | 502 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -126 | 937
2022-01-28 | 1:00 | 940 | 332 | 503 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -127 | 940
2022-01-28 | 2:00 | 983 | 332 | 523 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -130 | 983
2022-01-28 | 3:00 | 1023 | 332 | 536 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -133 | 1023
2022-01-28 | 4:00 | 1044 | 332 | 561 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -134 | 1044
2022-01-28 | 5:00 | 1066 | 332 | 591 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 14 | -134 | 1066
2022-01-28 | 6:00 | 1131 | 332 | 590 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 92 | -136 | 1131
2022-01-28 | 7:00 | 1198 | 332 | 601 | 48 | 24 | 126 | 14 | 0 | 53 | 0 | 140 | -140 | 1198
2022-01-28 | 8:00 | 1240 | 332 | 597 | 46 | 24 | 126 | 173 | 0 | 44 | 0 | 43 | -145 | 1240
2022-01-28 | 9:00 | 1208 | 332 | 441 | 44 | 24 | 126 | 418 | 0 | 35 | -7 | -59 | -146 | 1208
2022-01-28 | 10:00 | 1139 | 332 | 317 | 43 | 24 | 126 | 643 | 0 | 27 | -5 | -224 | -144 | 1139
2022-01-28 | 11:00 | 1106 | 332 | 139 | 43 | 24 | 126 | 819 | -28 | 20 | -4 | -224 | -141 | 1106
2022-01-28 | 12:00 | 1061 | 332 | 135 | 43 | 24 | 126 | 858 | -106 | 14 | -3 | -224 | -138 | 1061
2022-01-28 | 13:00 | 1037 | 332 | 135 | 43 | 24 | 126 | 838 | -109 | 13 | -3 | -224 | -138 | 1037
2022-01-28 | 14:00 | 1017 | 332 | 155 | 45 | 24 | 126 | 711 | -26 | 14 | -3 | -224 | -137 | 1017
2022-01-28 | 15:00 | 1034 | 332 | 352 | 46 | 24 | 126 | 474 | 0 | 14 | 0 | -196 | -138 | 1034
2022-01-28 | 16:00 | 1094 | 332 | 505 | 48 | 24 | 126 | 206 | 0 | 19 | 0 | -26 | -140 | 1094
2022-01-28 | 17:00 | 1143 | 332 | 647 | 58 | 24 | 126 | 30 | 0 | 17 | 0 | 53 | -144 | 1143
2022-01-28 | 18:00 | 1210 | 332 | 611 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 168 | -148 | 1210
2022-01-28 | 19:00 | 1190 | 332 | 588 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 161 | -146 | 1190
2022-01-28 | 20:00 | 1151 | 332 | 590 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 122 | -142 | 1151
2022-01-28 | 21:00 | 1099 | 332 | 590 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 72 | -138 | 1099
2022-01-28 | 22:00 | 1037 | 332 | 589 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | -134 | 1037
2022-01-28 | 23:00 | 984 | 332 | 548 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | -129 | 984
2022-01-29 | 0:00 | 928 | 332 | 496 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -124 | 928
2022-01-29 | 1:00 | 927 | 332 | 488 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -125 | 927
2022-01-29 | 2:00 | 963 | 332 | 518 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -127 | 963
2022-01-29 | 3:00 | 1000 | 332 | 532 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -130 | 1000
2022-01-29 | 4:00 | 1003 | 332 | 544 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -131 | 1003
2022-01-29 | 5:00 | 988 | 332 | 526 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -129 | 988
2022-01-29 | 6:00 | 985 | 332 | 534 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -127 | 985
2022-01-29 | 7:00 | 1039 | 332 | 547 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 35 | 0 | 49 | -129 | 1039
2022-01-29 | 8:00 | 1114 | 332 | 525 | 46 | 24 | 126 | 78 | 0 | 42 | 0 | 74 | -133 | 1114
2022-01-29 | 9:00 | 1141 | 332 | 517 | 44 | 24 | 126 | 180 | 0 | 32 | 0 | 19 | -133 | 1141
2022-01-29 | 10:00 | 1110 | 332 | 413 | 43 | 24 | 126 | 280 | 0 | 31 | 0 | -9 | -130 | 1110
2022-01-29 | 11:00 | 1088 | 332 | 392 | 43 | 24 | 126 | 334 | 0 | 28 | 0 | -63 | -128 | 1088
2022-01-29 | 12:00 | 1041 | 332 | 378 | 43 | 24 | 126 | 424 | 0 | 31 | 0 | -190 | -127 | 1041
2022-01-29 | 13:00 | 1003 | 332 | 185 | 43 | 24 | 126 | 612 | 0 | 30 | 0 | -224 | -125 | 1003
2022-01-29 | 14:00 | 967 | 332 | 172 | 45 | 24 | 126 | 587 | 0 | 28 | 0 | -224 | -123 | 967
2022-01-29 | 15:00 | 969 | 332 | 357 | 46 | 24 | 126 | 389 | 0 | 21 | 0 | -202 | -124 | 969
2022-01-29 | 16:00 | 1001 | 332 | 437 | 48 | 24 | 126 | 183 | 0 | 21 | 0 | -43 | -127 | 1001
2022-01-29 | 17:00 | 1080 | 332 | 546 | 58 | 24 | 126 | 27 | 0 | 21 | 0 | 81 | -135 | 1080
2022-01-29 | 18:00 | 1147 | 332 | 544 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 166 | -140 | 1147
2022-01-29 | 19:00 | 1137 | 332 | 544 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 154 | -141 | 1137
2022-01-29 | 20:00 | 1105 | 332 | 546 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 119 | -138 | 1105
2022-01-29 | 21:00 | 1052 | 332 | 545 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 73 | -135 | 1052
2022-01-29 | 22:00 | 1005 | 332 | 547 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | -131 | 1005
2022-01-29 | 23:00 | 955 | 332 | 530 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | -127 | 955
2022-01-30 | 0:00 | 905 | 332 | 487 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -124 | 905
2022-01-30 | 1:00 | 904 | 332 | 480 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -125 | 904
2022-01-30 | 2:00 | 940 | 332 | 499 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -127 | 940
2022-01-30 | 3:00 | 971 | 332 | 509 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -130 | 971
2022-01-30 | 4:00 | 976 | 332 | 513 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -131 | 976
2022-01-30 | 5:00 | 951 | 332 | 498 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -129 | 951
2022-01-30 | 6:00 | 928 | 332 | 488 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -127 | 928
2022-01-30 | 7:00 | 964 | 332 | 524 | 48 | 24 | 126 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | -129 | 964
2022-01-30 | 8:00 | 1018 | 332 | 492 | 46 | 24 | 126 | 104 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 1018
2022-01-30 | 9:00 | 1023 | 332 | 402 | 44 | 24 | 126 | 235 | 0 | 17 | 0 | -24 | -133 | 1023
2022-01-30 | 10:00 | 1008 | 332 | 392 | 43 | 24 | 126 | 318 | 0 | 15 | 0 | -112 | -130 | 1008
2022-01-30 | 11:00 | 976 | 332 | 351 | 43 | 24 | 126 | 433 | 0 | 19 | 0 | -224 | -128 | 976
2022-01-30 | 12:00 | 965 | 332 | 310 | 43 | 24 | 126 | 464 | 0 | 17 | 0 | -224 | -127 | 965
2022-01-30 | 13:00 | 936 | 332 | 224 | 43 | 24 | 126 | 508 | 0 | 28 | 0 | -224 | -125 | 936
2022-01-30 | 14:00 | 905 | 332 | 231 | 45 | 24 | 126 | 468 | 0 | 26 | 0 | -224 | -123 | 905
2022-01-30 | 15:00 | 896 | 332 | 345 | 46 | 24 | 126 | 344 | 0 | 27 | 0 | -224 | -124 | 896
2022-01-30 | 16:00 | 960 | 332 | 414 | 48 | 24 | 126 | 170 | 0 | 39 | 0 | -66 | -127 | 960
2022-01-30 | 17:00 | 1067 | 332 | 543 | 58 | 24 | 126 | 26 | 0 | 47 | 0 | 46 | -135 | 1067
2022-01-30 | 18:00 | 1149 | 332 | 544 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 128 | -140 | 1149
2022-01-30 | 19:00 | 1139 | 332 | 545 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 105 | -141 | 1139
2022-01-30 | 20:00 | 1110 | 332 | 545 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 70 | -138 | 1110
2022-01-30 | 21:00 | 1052 | 332 | 542 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 18 | -135 | 1052
2022-01-30 | 22:00 | 982 | 332 | 488 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -131 | 982
2022-01-30 | 23:00 | 925 | 332 | 442 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -127 | 925
2022-01-31 | 0:00 | 881 | 332 | 405 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -126 | 881
2022-01-31 | 1:00 | 891 | 332 | 414 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -127 | 891
2022-01-31 | 2:00 | 944 | 332 | 468 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -130 | 944
2022-01-31 | 3:00 | 990 | 332 | 512 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -133 | 990
2022-01-31 | 4:00 | 1017 | 332 | 523 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -134 | 1017
2022-01-31 | 5:00 | 1054 | 332 | 523 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 43 | -134 | 1054
2022-01-31 | 6:00 | 1137 | 332 | 532 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 121 | -136 | 1137
2022-01-31 | 7:00 | 1218 | 332 | 543 | 48 | 24 | 126 | 24 | 0 | 86 | 0 | 175 | -140 | 1218
2022-01-31 | 8:00 | 1248 | 332 | 517 | 46 | 24 | 126 | 230 | 0 | 78 | 0 | 40 | -145 | 1248
2022-01-31 | 9:00 | 1209 | 332 | 407 | 44 | 24 | 126 | 508 | 0 | 75 | -14 | -147 | -146 | 1209
2022-01-31 | 10:00 | 1151 | 332 | 183 | 43 | 24 | 126 | 769 | -11 | 65 | -12 | -224 | -144 | 1151
2022-01-31 | 11:00 | 1132 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 913 | -118 | 51 | -10 | -224 | -141 | 1132
2022-01-31 | 12:00 | 1071 | 332 | 134 | 43 | 24 | 126 | 1000 | -256 | 37 | -7 | -224 | -138 | 1071
2022-01-31 | 13:00 | 1075 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 997 | -245 | 30 | -6 | -224 | -138 | 1075
2022-01-31 | 14:00 | 1050 | 332 | 135 | 45 | 24 | 126 | 859 | -127 | 21 | -4 | -224 | -137 | 1050
2022-01-31 | 15:00 | 1043 | 332 | 242 | 46 | 24 | 126 | 617 | 0 | 18 | 0 | -224 | -138 | 1043
2022-01-31 | 16:00 | 1104 | 332 | 478 | 48 | 24 | 126 | 299 | 0 | 17 | 0 | -80 | -140 | 1104
2022-01-31 | 17:00 | 1174 | 332 | 711 | 58 | 24 | 126 | 43 | 0 | 24 | 0 | 0 | -144 | 1174
2022-01-31 | 18:00 | 1252 | 332 | 761 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 49 | -148 | 1252
2022-01-31 | 19:00 | 1248 | 332 | 760 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | -146 | 1248
2022-01-31 | 20:00 | 1215 | 332 | 762 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | -142 | 1215
2022-01-31 | 21:00 | 1161 | 332 | 731 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -138 | 1161
2022-01-31 | 22:00 | 1104 | 332 | 670 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 1104
2022-01-31 | 23:00 | 1046 | 332 | 610 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -129 | 1046
2022-02-01 | 0:00 | 999 | 332 | 551 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -125 | 999
2022-02-01 | 1:00 | 997 | 332 | 545 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -126 | 997
2022-02-01 | 2:00 | 1039 | 332 | 568 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -129 | 1039
2022-02-01 | 3:00 | 1065 | 332 | 574 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -133 | 1065
2022-02-01 | 4:00 | 1073 | 332 | 590 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -134 | 1073
2022-02-01 | 5:00 | 1091 | 332 | 613 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -134 | 1091
2022-02-01 | 6:00 | 1168 | 332 | 689 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 16 | -136 | 1168
2022-02-01 | 7:00 | 1254 | 332 | 716 | 49 | 24 | 126 | 15 | 0 | 58 | 0 | 73 | -139 | 1254
2022-02-01 | 8:00 | 1315 | 332 | 711 | 47 | 24 | 126 | 124 | 0 | 69 | 0 | 24 | -142 | 1315
2022-02-01 | 9:00 | 1313 | 332 | 591 | 45 | 24 | 126 | 280 | 0 | 57 | 0 | 0 | -142 | 1313
2022-02-01 | 10:00 | 1283 | 332 | 466 | 44 | 24 | 126 | 361 | 0 | 70 | 0 | 0 | -140 | 1283
2022-02-01 | 11:00 | 1253 | 332 | 421 | 44 | 24 | 126 | 362 | 0 | 90 | 0 | -8 | -138 | 1253
2022-02-01 | 12:00 | 1200 | 332 | 423 | 44 | 24 | 126 | 338 | 0 | 94 | 0 | -46 | -135 | 1200
2022-02-01 | 13:00 | 1230 | 332 | 470 | 44 | 24 | 126 | 329 | 0 | 124 | 0 | -84 | -135 | 1230
2022-02-01 | 14:00 | 1232 | 332 | 470 | 46 | 24 | 126 | 277 | 0 | 142 | 0 | -50 | -135 | 1232
2022-02-01 | 15:00 | 1234 | 332 | 481 | 47 | 24 | 126 | 212 | 0 | 160 | 0 | -15 | -133 | 1234
2022-02-01 | 16:00 | 1268 | 332 | 568 | 49 | 24 | 126 | 127 | 0 | 177 | 0 | 0 | -135 | 1268
2022-02-01 | 17:00 | 1290 | 332 | 686 | 60 | 24 | 126 | 20 | 0 | 179 | 0 | 0 | -137 | 1290
2022-02-01 | 18:00 | 1332 | 332 | 741 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -142 | 1332
2022-02-01 | 19:00 | 1303 | 332 | 704 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | -142 | 1303
2022-02-01 | 20:00 | 1249 | 332 | 658 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | -139 | 1249
2022-02-01 | 21:00 | 1181 | 332 | 610 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -135 | 1181
2022-02-01 | 22:00 | 1114 | 332 | 573 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -131 | 1114
2022-02-01 | 23:00 | 1055 | 332 | 538 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -127 | 1055
2022-02-02 | 0:00 | 1004 | 332 | 505 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -125 | 1004
2022-02-02 | 1:00 | 1009 | 332 | 527 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -126 | 1009
2022-02-02 | 2:00 | 1058 | 332 | 576 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -129 | 1058
2022-02-02 | 3:00 | 1096 | 332 | 611 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -133 | 1096
2022-02-02 | 4:00 | 1111 | 332 | 650 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1111
2022-02-02 | 5:00 | 1141 | 332 | 694 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | -134 | 1141
2022-02-02 | 6:00 | 1219 | 332 | 704 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 91 | -136 | 1219
2022-02-02 | 7:00 | 1302 | 332 | 715 | 49 | 24 | 126 | 15 | 0 | 17 | 0 | 163 | -139 | 1302
2022-02-02 | 8:00 | 1361 | 332 | 711 | 47 | 24 | 126 | 130 | 0 | 15 | 0 | 118 | -142 | 1361
2022-02-02 | 9:00 | 1368 | 332 | 701 | 45 | 24 | 126 | 256 | 0 | 13 | 0 | 13 | -142 | 1368
2022-02-02 | 10:00 | 1317 | 332 | 552 | 44 | 24 | 126 | 355 | 0 | 24 | 0 | 0 | -140 | 1317
2022-02-02 | 11:00 | 1291 | 332 | 475 | 44 | 24 | 126 | 403 | 0 | 26 | 0 | -1 | -138 | 1291
2022-02-02 | 12:00 | 1242 | 332 | 469 | 44 | 24 | 126 | 373 | 0 | 25 | 0 | -16 | -135 | 1242
2022-02-02 | 13:00 | 1234 | 332 | 469 | 44 | 24 | 126 | 419 | 0 | 24 | 0 | -69 | -135 | 1234
2022-02-02 | 14:00 | 1210 | 332 | 470 | 46 | 24 | 126 | 390 | 0 | 28 | 0 | -71 | -135 | 1210
2022-02-02 | 15:00 | 1210 | 332 | 535 | 47 | 24 | 126 | 251 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 1210
2022-02-02 | 16:00 | 1254 | 332 | 704 | 49 | 24 | 126 | 121 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1254
2022-02-02 | 17:00 | 1293 | 332 | 759 | 60 | 24 | 126 | 18 | 0 | 35 | 0 | 76 | -137 | 1293
2022-02-02 | 18:00 | 1347 | 332 | 758 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 142 | -142 | 1347
2022-02-02 | 19:00 | 1319 | 332 | 758 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 120 | -142 | 1319
2022-02-02 | 20:00 | 1269 | 332 | 760 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 71 | -139 | 1269
2022-02-02 | 21:00 | 1199 | 332 | 746 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | -135 | 1199
2022-02-02 | 22:00 | 1113 | 332 | 675 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -131 | 1113
2022-02-02 | 23:00 | 1051 | 332 | 618 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 1051
2022-02-03 | 0:00 | 990 | 332 | 556 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -125 | 990
2022-02-03 | 1:00 | 984 | 332 | 539 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -126 | 984
2022-02-03 | 2:00 | 1025 | 332 | 569 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -129 | 1025
2022-02-03 | 3:00 | 1058 | 332 | 594 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -133 | 1058
2022-02-03 | 4:00 | 1070 | 332 | 592 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 1070
2022-02-03 | 5:00 | 1092 | 332 | 612 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -134 | 1092
2022-02-03 | 6:00 | 1158 | 332 | 647 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 39 | -136 | 1158
2022-02-03 | 7:00 | 1238 | 332 | 658 | 49 | 24 | 126 | 5 | 0 | 80 | 0 | 103 | -139 | 1238
2022-02-03 | 8:00 | 1322 | 332 | 653 | 47 | 24 | 126 | 60 | 0 | 74 | 0 | 148 | -142 | 1322
2022-02-03 | 9:00 | 1347 | 332 | 652 | 45 | 24 | 126 | 164 | 0 | 57 | 0 | 89 | -142 | 1347
2022-02-03 | 10:00 | 1301 | 332 | 581 | 44 | 24 | 126 | 286 | 0 | 48 | 0 | 0 | -140 | 1301
2022-02-03 | 11:00 | 1263 | 332 | 421 | 44 | 24 | 126 | 437 | 0 | 42 | 0 | -25 | -138 | 1263
2022-02-03 | 12:00 | 1205 | 332 | 411 | 44 | 24 | 126 | 512 | 0 | 39 | 0 | -148 | -135 | 1205
2022-02-03 | 13:00 | 1181 | 332 | 410 | 44 | 24 | 126 | 547 | 0 | 33 | 0 | -200 | -135 | 1181
2022-02-03 | 14:00 | 1175 | 332 | 412 | 46 | 24 | 126 | 473 | 0 | 31 | 0 | -134 | -135 | 1175
2022-02-03 | 15:00 | 1196 | 332 | 507 | 47 | 24 | 126 | 269 | 0 | 24 | 0 | 0 | -133 | 1196
2022-02-03 | 16:00 | 1253 | 332 | 706 | 49 | 24 | 126 | 104 | 0 | 18 | 0 | 29 | -135 | 1253
2022-02-03 | 17:00 | 1287 | 332 | 701 | 60 | 24 | 126 | 12 | 0 | 24 | 0 | 145 | -137 | 1287
2022-02-03 | 18:00 | 1328 | 332 | 701 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 188 | -142 | 1328
2022-02-03 | 19:00 | 1298 | 332 | 702 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 157 | -142 | 1298
2022-02-03 | 20:00 | 1252 | 332 | 761 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 53 | -139 | 1252
2022-02-03 | 21:00 | 1182 | 332 | 740 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -135 | 1182
2022-02-03 | 22:00 | 1111 | 332 | 674 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -131 | 1111
2022-02-03 | 23:00 | 1048 | 332 | 616 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -127 | 1048
2022-02-04 | 0:00 | 992 | 332 | 568 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -125 | 992
2022-02-04 | 1:00 | 1000 | 332 | 569 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -126 | 1000
2022-02-04 | 2:00 | 1032 | 332 | 588 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -129 | 1032
2022-02-04 | 3:00 | 1066 | 332 | 601 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -133 | 1066
2022-02-04 | 4:00 | 1081 | 332 | 616 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -134 | 1081
2022-02-04 | 5:00 | 1098 | 332 | 627 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 1098
2022-02-04 | 6:00 | 1180 | 332 | 692 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 10 | -136 | 1180
2022-02-04 | 7:00 | 1262 | 332 | 716 | 49 | 24 | 126 | 13 | 0 | 91 | 0 | 50 | -139 | 1262
2022-02-04 | 8:00 | 1290 | 332 | 634 | 47 | 24 | 126 | 172 | 0 | 97 | 0 | 0 | -142 | 1290
2022-02-04 | 9:00 | 1247 | 332 | 412 | 45 | 24 | 126 | 473 | 0 | 95 | -18 | -100 | -142 | 1247
2022-02-04 | 10:00 | 1199 | 332 | 233 | 44 | 24 | 126 | 725 | 0 | 98 | -19 | -224 | -140 | 1199
2022-02-04 | 11:00 | 1190 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 867 | -46 | 84 | -16 | -224 | -138 | 1190
2022-02-04 | 12:00 | 1146 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 937 | -162 | 84 | -16 | -224 | -135 | 1146
2022-02-04 | 13:00 | 1142 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 922 | -165 | 101 | -19 | -224 | -135 | 1142
2022-02-04 | 14:00 | 1102 | 332 | 136 | 46 | 24 | 126 | 793 | -85 | 110 | -21 | -224 | -135 | 1102
2022-02-04 | 15:00 | 1108 | 332 | 222 | 47 | 24 | 126 | 589 | 0 | 125 | 0 | -224 | -133 | 1108
2022-02-04 | 16:00 | 1174 | 332 | 460 | 49 | 24 | 126 | 284 | 0 | 159 | 0 | -125 | -135 | 1174
2022-02-04 | 17:00 | 1244 | 332 | 518 | 60 | 24 | 126 | 47 | 0 | 175 | 0 | 99 | -137 | 1244
2022-02-04 | 18:00 | 1317 | 332 | 533 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 163 | 0 | 204 | -142 | 1317
2022-02-04 | 19:00 | 1298 | 332 | 516 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | 0 | 192 | -142 | 1298
2022-02-04 | 20:00 | 1254 | 332 | 518 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 159 | 0 | 157 | -139 | 1254
2022-02-04 | 21:00 | 1193 | 332 | 519 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | 92 | -135 | 1193
2022-02-04 | 22:00 | 1124 | 332 | 515 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | 0 | 20 | -131 | 1124
2022-02-04 | 23:00 | 1054 | 332 | 464 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -127 | 1054
2022-02-05 | 0:00 | 989 | 332 | 413 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | -7 | -122 | 989
2022-02-05 | 1:00 | 986 | 332 | 412 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 191 | 0 | -22 | -123 | 986
2022-02-05 | 2:00 | 1028 | 332 | 423 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | -126 | 1028
2022-02-05 | 3:00 | 1060 | 332 | 442 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | -129 | 1060
2022-02-05 | 4:00 | 1068 | 332 | 449 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | -130 | 1068
2022-02-05 | 5:00 | 1059 | 332 | 457 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -129 | 1059
2022-02-05 | 6:00 | 1075 | 332 | 475 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 10 | -127 | 1075
2022-02-05 | 7:00 | 1150 | 332 | 475 | 49 | 24 | 126 | 18 | 0 | 166 | 0 | 88 | -128 | 1150
2022-02-05 | 8:00 | 1204 | 332 | 443 | 47 | 24 | 126 | 172 | 0 | 157 | 0 | 33 | -130 | 1204
2022-02-05 | 9:00 | 1189 | 332 | 395 | 45 | 24 | 126 | 386 | 0 | 151 | -29 | -111 | -130 | 1189
2022-02-05 | 10:00 | 1159 | 332 | 289 | 44 | 24 | 126 | 582 | 0 | 143 | -27 | -224 | -130 | 1159
2022-02-05 | 11:00 | 1140 | 332 | 146 | 44 | 24 | 126 | 691 | 0 | 160 | -31 | -224 | -128 | 1140
2022-02-05 | 12:00 | 1107 | 332 | 120 | 44 | 24 | 126 | 699 | -30 | 177 | -34 | -224 | -127 | 1107
2022-02-05 | 13:00 | 1117 | 332 | 120 | 44 | 24 | 126 | 681 | -25 | 203 | -39 | -224 | -125 | 1117
2022-02-05 | 14:00 | 1099 | 332 | 174 | 46 | 24 | 126 | 574 | 0 | 210 | -40 | -224 | -123 | 1099
2022-02-05 | 15:00 | 1118 | 332 | 335 | 47 | 24 | 126 | 388 | 0 | 213 | 0 | -224 | -123 | 1118
2022-02-05 | 16:00 | 1177 | 332 | 426 | 49 | 24 | 126 | 192 | 0 | 214 | 0 | -61 | -125 | 1177
2022-02-05 | 17:00 | 1254 | 332 | 473 | 60 | 24 | 126 | 33 | 0 | 203 | 0 | 134 | -131 | 1254
2022-02-05 | 18:00 | 1312 | 332 | 495 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 192 | 0 | 204 | -137 | 1312
2022-02-05 | 19:00 | 1293 | 332 | 474 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 207 | 0 | 190 | -138 | 1293
2022-02-05 | 20:00 | 1242 | 332 | 475 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | 0 | 133 | -135 | 1242
2022-02-05 | 21:00 | 1183 | 332 | 475 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 208 | 0 | 76 | -132 | 1183
2022-02-05 | 22:00 | 1111 | 332 | 476 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | 0 | 26 | -127 | 1111
2022-02-05 | 23:00 | 1058 | 332 | 470 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 8 | -124 | 1058
2022-02-06 | 0:00 | 1007 | 332 | 440 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -122 | 1007
2022-02-06 | 1:00 | 999 | 332 | 433 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | -123 | 999
2022-02-06 | 2:00 | 1027 | 332 | 414 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 170 | 0 | 30 | -126 | 1027
2022-02-06 | 3:00 | 1043 | 332 | 411 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 30 | -129 | 1043
2022-02-06 | 4:00 | 1037 | 332 | 412 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | 38 | -130 | 1037
2022-02-06 | 5:00 | 1012 | 332 | 402 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 179 | 0 | 16 | -129 | 1012
2022-02-06 | 6:00 | 1001 | 332 | 401 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 180 | 0 | 12 | -127 | 1001
2022-02-06 | 7:00 | 1063 | 332 | 414 | 49 | 24 | 126 | 20 | 0 | 170 | 0 | 56 | -128 | 1063
2022-02-06 | 8:00 | 1091 | 332 | 394 | 47 | 24 | 126 | 188 | 0 | 140 | 0 | -30 | -130 | 1091
2022-02-06 | 9:00 | 1074 | 332 | 363 | 45 | 24 | 126 | 409 | 0 | 139 | -27 | -207 | -130 | 1074
2022-02-06 | 10:00 | 1048 | 332 | 158 | 44 | 24 | 126 | 608 | -20 | 161 | -31 | -224 | -130 | 1048
2022-02-06 | 11:00 | 1037 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 783 | -181 | 176 | -34 | -224 | -128 | 1037
2022-02-06 | 12:00 | 1021 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 863 | -270 | 166 | -32 | -224 | -127 | 1021
2022-02-06 | 13:00 | 993 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 862 | -292 | 159 | -30 | -224 | -125 | 993
2022-02-06 | 14:00 | 952 | 332 | 116 | 46 | 24 | 126 | 742 | -213 | 156 | -30 | -224 | -123 | 952
2022-02-06 | 15:00 | 974 | 332 | 140 | 47 | 24 | 126 | 554 | -51 | 149 | 0 | -224 | -123 | 974
2022-02-06 | 16:00 | 1045 | 332 | 379 | 49 | 24 | 126 | 270 | 0 | 148 | 0 | -158 | -125 | 1045
2022-02-06 | 17:00 | 1183 | 332 | 592 | 60 | 24 | 126 | 46 | 0 | 127 | 0 | 7 | -131 | 1183
2022-02-06 | 18:00 | 1280 | 332 | 657 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | 100 | -137 | 1280
2022-02-06 | 19:00 | 1269 | 332 | 658 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 90 | -138 | 1269
2022-02-06 | 20:00 | 1230 | 332 | 658 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 50 | -135 | 1230
2022-02-06 | 21:00 | 1173 | 332 | 650 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 13 | -132 | 1173
2022-02-06 | 22:00 | 1080 | 332 | 586 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -127 | 1080
2022-02-06 | 23:00 | 1029 | 332 | 550 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -124 | 1029
2022-02-07 | 0:00 | 976 | 332 | 500 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -125 | 976
2022-02-07 | 1:00 | 975 | 332 | 504 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -126 | 975
2022-02-07 | 2:00 | 1014 | 332 | 543 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -129 | 1014
2022-02-07 | 3:00 | 1042 | 332 | 566 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -133 | 1042
2022-02-07 | 4:00 | 1055 | 332 | 589 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 1055
2022-02-07 | 5:00 | 1082 | 332 | 629 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1082
2022-02-07 | 6:00 | 1182 | 332 | 685 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 62 | -136 | 1182
2022-02-07 | 7:00 | 1278 | 332 | 716 | 49 | 24 | 126 | 26 | 0 | 28 | 0 | 116 | -139 | 1278
2022-02-07 | 8:00 | 1333 | 332 | 706 | 47 | 24 | 126 | 191 | 0 | 11 | 0 | 38 | -142 | 1333
2022-02-07 | 9:00 | 1302 | 332 | 495 | 45 | 24 | 126 | 419 | 0 | 3 | 0 | 0 | -142 | 1302
2022-02-07 | 10:00 | 1279 | 332 | 414 | 44 | 24 | 126 | 490 | 0 | 1 | 0 | -12 | -140 | 1279
2022-02-07 | 11:00 | 1290 | 332 | 451 | 44 | 24 | 126 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138 | 1290
2022-02-07 | 12:00 | 1218 | 332 | 412 | 44 | 24 | 126 | 529 | 0 | 0 | 0 | -114 | -135 | 1218
2022-02-07 | 13:00 | 1234 | 332 | 411 | 44 | 24 | 126 | 486 | 0 | 1 | 0 | -55 | -135 | 1234
2022-02-07 | 14:00 | 1230 | 332 | 495 | 46 | 24 | 126 | 341 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1230
2022-02-07 | 15:00 | 1218 | 332 | 518 | 47 | 24 | 126 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 1218
2022-02-07 | 16:00 | 1272 | 332 | 726 | 49 | 24 | 126 | 120 | 0 | 0 | 0 | 30 | -135 | 1272
2022-02-07 | 17:00 | 1314 | 332 | 759 | 60 | 24 | 126 | 13 | 0 | 2 | 0 | 135 | -137 | 1314
2022-02-07 | 18:00 | 1344 | 332 | 758 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 165 | -142 | 1344
2022-02-07 | 19:00 | 1322 | 332 | 758 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 141 | -142 | 1322
2022-02-07 | 20:00 | 1267 | 332 | 760 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 | -139 | 1267
2022-02-07 | 21:00 | 1188 | 332 | 749 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -135 | 1188
2022-02-07 | 22:00 | 1116 | 332 | 694 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -131 | 1116
2022-02-07 | 23:00 | 1048 | 332 | 631 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -127 | 1048
2022-02-08 | 0:00 | 989 | 332 | 576 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -125 | 989
2022-02-08 | 1:00 | 986 | 332 | 569 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 986
2022-02-08 | 2:00 | 1025 | 332 | 589 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 1025
2022-02-08 | 3:00 | 1056 | 332 | 604 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -133 | 1056
2022-02-08 | 4:00 | 1068 | 332 | 611 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1068
2022-02-08 | 5:00 | 1091 | 332 | 642 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1091
2022-02-08 | 6:00 | 1166 | 332 | 709 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | -136 | 1166
2022-02-08 | 7:00 | 1251 | 332 | 716 | 49 | 24 | 126 | 4 | 0 | 52 | 0 | 87 | -139 | 1251
2022-02-08 | 8:00 | 1340 | 332 | 711 | 47 | 24 | 126 | 72 | 0 | 59 | 0 | 111 | -142 | 1340
2022-02-08 | 9:00 | 1341 | 332 | 667 | 45 | 24 | 126 | 228 | 0 | 59 | 0 | 2 | -142 | 1341
2022-02-08 | 10:00 | 1307 | 332 | 547 | 44 | 24 | 126 | 334 | 0 | 40 | 0 | 0 | -140 | 1307
2022-02-08 | 11:00 | 1275 | 332 | 503 | 44 | 24 | 126 | 366 | 0 | 18 | 0 | 0 | -138 | 1275
2022-02-08 | 12:00 | 1238 | 332 | 527 | 44 | 24 | 126 | 302 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 1238
2022-02-08 | 13:00 | 1256 | 332 | 571 | 44 | 24 | 126 | 266 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1256
2022-02-08 | 14:00 | 1244 | 332 | 564 | 46 | 24 | 126 | 239 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1244
2022-02-08 | 15:00 | 1237 | 332 | 559 | 47 | 24 | 126 | 217 | 0 | 65 | 0 | 0 | -133 | 1237
2022-02-08 | 16:00 | 1253 | 332 | 674 | 49 | 24 | 126 | 116 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 1253
2022-02-08 | 17:00 | 1287 | 332 | 754 | 60 | 24 | 126 | 30 | 0 | 67 | 0 | 31 | -137 | 1287
2022-02-08 | 18:00 | 1333 | 332 | 758 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 83 | -142 | 1333
2022-02-08 | 19:00 | 1305 | 332 | 759 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 60 | -142 | 1305
2022-02-08 | 20:00 | 1252 | 332 | 751 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 8 | -139 | 1252
2022-02-08 | 21:00 | 1188 | 332 | 693 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -135 | 1188
2022-02-08 | 22:00 | 1117 | 332 | 635 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -131 | 1117
2022-02-08 | 23:00 | 1053 | 332 | 575 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -127 | 1053
2022-02-09 | 0:00 | 1001 | 332 | 534 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -125 | 1001
2022-02-09 | 1:00 | 1003 | 332 | 542 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -126 | 1003
2022-02-09 | 2:00 | 1040 | 332 | 574 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -129 | 1040
2022-02-09 | 3:00 | 1071 | 332 | 599 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -133 | 1071
2022-02-09 | 4:00 | 1086 | 332 | 628 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 1086
2022-02-09 | 5:00 | 1118 | 332 | 667 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -134 | 1118
2022-02-09 | 6:00 | 1193 | 332 | 704 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 | -136 | 1193
2022-02-09 | 7:00 | 1271 | 332 | 716 | 49 | 24 | 126 | 25 | 0 | 37 | 0 | 101 | -139 | 1271
2022-02-09 | 8:00 | 1292 | 332 | 658 | 47 | 24 | 126 | 206 | 0 | 37 | 0 | 4 | -142 | 1292
2022-02-09 | 9:00 | 1240 | 332 | 434 | 45 | 24 | 126 | 450 | 0 | 26 | 0 | -55 | -142 | 1240
2022-02-09 | 10:00 | 1184 | 332 | 366 | 44 | 24 | 126 | 638 | 0 | 18 | 0 | -224 | -140 | 1184
2022-02-09 | 11:00 | 1142 | 332 | 231 | 44 | 24 | 126 | 727 | 0 | 20 | 0 | -224 | -138 | 1142
2022-02-09 | 12:00 | 1100 | 332 | 186 | 44 | 24 | 126 | 727 | 0 | 20 | 0 | -224 | -135 | 1100
2022-02-09 | 13:00 | 1106 | 332 | 255 | 44 | 24 | 126 | 659 | 0 | 25 | 0 | -224 | -135 | 1106
2022-02-09 | 14:00 | 1080 | 332 | 288 | 46 | 24 | 126 | 595 | 0 | 28 | 0 | -224 | -135 | 1080
2022-02-09 | 15:00 | 1086 | 332 | 397 | 47 | 24 | 126 | 446 | 0 | 27 | 0 | -180 | -133 | 1086
2022-02-09 | 16:00 | 1120 | 332 | 501 | 49 | 24 | 126 | 223 | 0 | 26 | 0 | -26 | -135 | 1120
2022-02-09 | 17:00 | 1183 | 332 | 686 | 60 | 24 | 126 | 40 | 0 | 22 | 0 | 30 | -137 | 1183
2022-02-09 | 18:00 | 1240 | 332 | 702 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 105 | -142 | 1240
2022-02-09 | 19:00 | 1225 | 332 | 703 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 91 | -142 | 1225
2022-02-09 | 20:00 | 1174 | 332 | 704 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 | -139 | 1174
2022-02-09 | 21:00 | 1116 | 332 | 686 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -135 | 1116
2022-02-09 | 22:00 | 1045 | 332 | 624 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 1045
2022-02-09 | 23:00 | 982 | 332 | 570 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -127 | 982
2022-02-10 | 0:00 | 919 | 332 | 508 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -125 | 919
2022-02-10 | 1:00 | 924 | 332 | 514 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 924
2022-02-10 | 2:00 | 967 | 332 | 550 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -129 | 967
2022-02-10 | 3:00 | 1006 | 332 | 576 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 1006
2022-02-10 | 4:00 | 1025 | 332 | 590 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | -134 | 1025
2022-02-10 | 5:00 | 1049 | 332 | 590 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | -134 | 1049
2022-02-10 | 6:00 | 1097 | 332 | 589 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 82 | -136 | 1097
2022-02-10 | 7:00 | 1167 | 332 | 601 | 49 | 24 | 126 | 6 | 0 | 35 | 0 | 133 | -139 | 1167
2022-02-10 | 8:00 | 1237 | 332 | 596 | 47 | 24 | 126 | 70 | 0 | 32 | 0 | 152 | -142 | 1237
2022-02-10 | 9:00 | 1275 | 332 | 596 | 45 | 24 | 126 | 196 | 0 | 32 | 0 | 66 | -142 | 1275
2022-02-10 | 10:00 | 1231 | 332 | 501 | 44 | 24 | 126 | 323 | 0 | 21 | 0 | 0 | -140 | 1231
2022-02-10 | 11:00 | 1193 | 332 | 410 | 44 | 24 | 126 | 446 | 0 | 18 | 0 | -69 | -138 | 1193
2022-02-10 | 12:00 | 1133 | 332 | 370 | 44 | 24 | 126 | 579 | 0 | 17 | 0 | -224 | -135 | 1133
2022-02-10 | 13:00 | 1140 | 332 | 355 | 44 | 24 | 126 | 598 | 0 | 20 | 0 | -224 | -135 | 1140
2022-02-10 | 14:00 | 1132 | 332 | 408 | 46 | 24 | 126 | 511 | 0 | 31 | 0 | -211 | -135 | 1132
2022-02-10 | 15:00 | 1121 | 332 | 409 | 47 | 24 | 126 | 361 | 0 | 36 | 0 | -81 | -133 | 1121
2022-02-10 | 16:00 | 1158 | 332 | 518 | 49 | 24 | 126 | 205 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1158
2022-02-10 | 17:00 | 1174 | 332 | 644 | 60 | 24 | 126 | 47 | 0 | 43 | 0 | 35 | -137 | 1174
2022-02-10 | 18:00 | 1228 | 332 | 631 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 133 | -142 | 1228
2022-02-10 | 19:00 | 1208 | 332 | 587 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 152 | -142 | 1208
2022-02-10 | 20:00 | 1157 | 332 | 589 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 106 | -139 | 1157
2022-02-10 | 21:00 | 1109 | 332 | 594 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 55 | -135 | 1109
2022-02-10 | 22:00 | 1048 | 332 | 578 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 8 | -131 | 1048
2022-02-10 | 23:00 | 997 | 332 | 541 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | -127 | 997
2022-02-11 | 0:00 | 947 | 332 | 499 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -122 | 947
2022-02-11 | 1:00 | 954 | 332 | 506 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -123 | 954
2022-02-11 | 2:00 | 998 | 332 | 538 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7 | -126 | 998
2022-02-11 | 3:00 | 1037 | 332 | 546 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | -129 | 1037
2022-02-11 | 4:00 | 1046 | 332 | 545 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 | -130 | 1046
2022-02-11 | 5:00 | 1041 | 332 | 546 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 51 | -129 | 1041
2022-02-11 | 6:00 | 1046 | 332 | 547 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 57 | -127 | 1046
2022-02-11 | 7:00 | 1094 | 332 | 546 | 49 | 24 | 126 | 35 | 0 | 35 | 0 | 75 | -128 | 1094
2022-02-11 | 8:00 | 1097 | 332 | 453 | 47 | 24 | 126 | 234 | 0 | 21 | 0 | -10 | -130 | 1097
2022-02-11 | 9:00 | 1073 | 332 | 356 | 45 | 24 | 126 | 501 | 0 | 15 | -3 | -193 | -130 | 1073
2022-02-11 | 10:00 | 1024 | 332 | 154 | 44 | 24 | 126 | 694 | -15 | 23 | -4 | -224 | -130 | 1024
2022-02-11 | 11:00 | 1024 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 802 | -91 | 26 | -5 | -224 | -128 | 1024
2022-02-11 | 12:00 | 1010 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 811 | -119 | 32 | -6 | -224 | -127 | 1010
2022-02-11 | 13:00 | 971 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 780 | -133 | 37 | -7 | -224 | -125 | 971
2022-02-11 | 14:00 | 935 | 332 | 116 | 46 | 24 | 126 | 730 | -124 | 40 | -8 | -224 | -123 | 935
2022-02-11 | 15:00 | 920 | 332 | 150 | 47 | 24 | 126 | 582 | -39 | 45 | 0 | -224 | -123 | 920
2022-02-11 | 16:00 | 967 | 332 | 377 | 49 | 24 | 126 | 309 | 0 | 37 | 0 | -162 | -125 | 967
2022-02-11 | 17:00 | 1051 | 332 | 510 | 60 | 24 | 126 | 62 | 0 | 31 | 0 | 37 | -131 | 1051
2022-02-11 | 18:00 | 1141 | 332 | 544 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 134 | -137 | 1141
2022-02-11 | 19:00 | 1145 | 332 | 545 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 135 | -138 | 1145
2022-02-11 | 20:00 | 1116 | 332 | 545 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 108 | -135 | 1116
2022-02-11 | 21:00 | 1075 | 332 | 545 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 75 | -132 | 1075
2022-02-11 | 22:00 | 1015 | 332 | 528 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | -127 | 1015
2022-02-11 | 23:00 | 968 | 332 | 476 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 48 | -124 | 968
2022-02-12 | 0:00 | 916 | 332 | 473 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | -122 | 916
2022-02-12 | 1:00 | 921 | 332 | 475 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -123 | 921
2022-02-12 | 2:00 | 960 | 332 | 477 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 27 | -126 | 960
2022-02-12 | 3:00 | 988 | 332 | 477 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 41 | -129 | 988
2022-02-12 | 4:00 | 991 | 332 | 476 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 52 | -130 | 991
2022-02-12 | 5:00 | 977 | 332 | 477 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 48 | -129 | 977
2022-02-12 | 6:00 | 981 | 332 | 477 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 58 | -127 | 981
2022-02-12 | 7:00 | 1035 | 332 | 476 | 49 | 24 | 126 | 14 | 0 | 42 | 0 | 100 | -128 | 1035
2022-02-12 | 8:00 | 1093 | 332 | 456 | 47 | 24 | 126 | 103 | 0 | 45 | 0 | 90 | -130 | 1093
2022-02-12 | 9:00 | 1099 | 332 | 423 | 45 | 24 | 126 | 239 | 0 | 43 | 0 | -3 | -130 | 1099
2022-02-12 | 10:00 | 1029 | 332 | 333 | 44 | 24 | 126 | 467 | 0 | 43 | 0 | -210 | -130 | 1029
2022-02-12 | 11:00 | 980 | 332 | 193 | 44 | 24 | 126 | 584 | 0 | 29 | 0 | -224 | -128 | 980
2022-02-12 | 12:00 | 970 | 332 | 249 | 44 | 24 | 126 | 528 | 0 | 18 | 0 | -224 | -127 | 970
2022-02-12 | 13:00 | 964 | 332 | 319 | 44 | 24 | 126 | 447 | 0 | 21 | 0 | -224 | -125 | 964
2022-02-12 | 14:00 | 939 | 332 | 378 | 46 | 24 | 126 | 358 | 0 | 22 | 0 | -224 | -123 | 939
2022-02-12 | 15:00 | 930 | 332 | 389 | 47 | 24 | 126 | 294 | 0 | 23 | 0 | -182 | -123 | 930
2022-02-12 | 16:00 | 959 | 332 | 411 | 49 | 24 | 126 | 167 | 0 | 29 | 0 | -54 | -125 | 959
2022-02-12 | 17:00 | 1028 | 332 | 476 | 60 | 24 | 126 | 34 | 0 | 39 | 0 | 68 | -131 | 1028
2022-02-12 | 18:00 | 1091 | 332 | 476 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 139 | -137 | 1091
2022-02-12 | 19:00 | 1083 | 332 | 475 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 113 | -138 | 1083
2022-02-12 | 20:00 | 1043 | 332 | 477 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 61 | -135 | 1043
2022-02-12 | 21:00 | 993 | 332 | 476 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 14 | -132 | 993
2022-02-12 | 22:00 | 945 | 332 | 448 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -127 | 945
2022-02-12 | 23:00 | 901 | 332 | 418 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | -9 | -124 | 901
2022-02-13 | 0:00 | 851 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | -44 | -122 | 851
2022-02-13 | 1:00 | 850 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | -42 | -123 | 850
2022-02-13 | 2:00 | 894 | 332 | 412 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | -10 | -126 | 894
2022-02-13 | 3:00 | 930 | 332 | 419 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -129 | 930
2022-02-13 | 4:00 | 940 | 332 | 427 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -130 | 940
2022-02-13 | 5:00 | 908 | 332 | 414 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | -10 | -129 | 908
2022-02-13 | 6:00 | 867 | 332 | 408 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | -38 | -127 | 867
2022-02-13 | 7:00 | 905 | 332 | 419 | 49 | 24 | 126 | 2 | 0 | 88 | 0 | -7 | -128 | 905
2022-02-13 | 8:00 | 961 | 332 | 456 | 47 | 24 | 126 | 27 | 0 | 79 | 0 | 0 | -130 | 961
2022-02-13 | 9:00 | 1015 | 332 | 498 | 45 | 24 | 126 | 74 | 0 | 46 | 0 | 0 | -130 | 1015
2022-02-13 | 10:00 | 998 | 332 | 399 | 44 | 24 | 126 | 176 | 0 | 54 | 0 | -27 | -130 | 998
2022-02-13 | 11:00 | 977 | 332 | 391 | 44 | 24 | 126 | 232 | 0 | 55 | 0 | -99 | -128 | 977
2022-02-13 | 12:00 | 964 | 332 | 391 | 44 | 24 | 126 | 290 | 0 | 70 | 0 | -186 | -127 | 964
2022-02-13 | 13:00 | 948 | 332 | 391 | 44 | 24 | 126 | 310 | 0 | 56 | 0 | -210 | -125 | 948
2022-02-13 | 14:00 | 932 | 332 | 390 | 46 | 24 | 126 | 292 | 0 | 47 | 0 | -202 | -123 | 932
2022-02-13 | 15:00 | 933 | 332 | 390 | 47 | 24 | 126 | 202 | 0 | 40 | 0 | -105 | -123 | 933
2022-02-13 | 16:00 | 972 | 332 | 441 | 49 | 24 | 126 | 94 | 0 | 41 | 0 | -10 | -125 | 972
2022-02-13 | 17:00 | 1046 | 332 | 543 | 60 | 24 | 126 | 18 | 0 | 43 | 0 | 31 | -131 | 1046
2022-02-13 | 18:00 | 1102 | 332 | 546 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 92 | -137 | 1102
2022-02-13 | 19:00 | 1085 | 332 | 546 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 80 | -138 | 1085
2022-02-13 | 20:00 | 1043 | 332 | 547 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 43 | -135 | 1043
2022-02-13 | 21:00 | 988 | 332 | 527 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -132 | 988
2022-02-13 | 22:00 | 930 | 332 | 474 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -127 | 930
2022-02-13 | 23:00 | 878 | 332 | 436 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -124 | 878
2022-02-14 | 0:00 | 830 | 332 | 401 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -125 | 830
2022-02-14 | 1:00 | 836 | 332 | 412 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 836
2022-02-14 | 2:00 | 886 | 332 | 447 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -129 | 886
2022-02-14 | 3:00 | 934 | 332 | 453 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 19 | -133 | 934
2022-02-14 | 4:00 | 958 | 332 | 462 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 32 | -134 | 958
2022-02-14 | 5:00 | 980 | 332 | 463 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 57 | -134 | 980
2022-02-14 | 6:00 | 1039 | 332 | 463 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 126 | -136 | 1039
2022-02-14 | 7:00 | 1110 | 332 | 475 | 49 | 24 | 126 | 13 | 0 | 59 | 0 | 171 | -139 | 1110
2022-02-14 | 8:00 | 1184 | 332 | 471 | 47 | 24 | 126 | 99 | 0 | 67 | 0 | 160 | -142 | 1184
2022-02-14 | 9:00 | 1209 | 332 | 470 | 45 | 24 | 126 | 241 | 0 | 59 | -11 | 65 | -142 | 1209
2022-02-14 | 10:00 | 1152 | 332 | 411 | 44 | 24 | 126 | 443 | 0 | 48 | -9 | -127 | -140 | 1152
2022-02-14 | 11:00 | 1091 | 332 | 201 | 44 | 24 | 126 | 703 | -4 | 34 | -7 | -224 | -138 | 1091
2022-02-14 | 12:00 | 1035 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 923 | -206 | 21 | -4 | -224 | -135 | 1035
2022-02-14 | 13:00 | 1041 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 996 | -267 | 13 | -2 | -224 | -135 | 1041
2022-02-14 | 14:00 | 994 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 893 | -211 | 11 | -2 | -224 | -135 | 994
2022-02-14 | 15:00 | 964 | 332 | 167 | 47 | 24 | 126 | 656 | -43 | 12 | 0 | -224 | -133 | 964
2022-02-14 | 16:00 | 1007 | 332 | 417 | 49 | 24 | 126 | 351 | 0 | 12 | 0 | -169 | -135 | 1007
2022-02-14 | 17:00 | 1072 | 332 | 548 | 60 | 24 | 126 | 77 | 0 | 17 | 0 | 25 | -137 | 1072
2022-02-14 | 18:00 | 1147 | 332 | 589 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 122 | -142 | 1147
2022-02-14 | 19:00 | 1147 | 332 | 588 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 120 | -142 | 1147
2022-02-14 | 20:00 | 1110 | 332 | 589 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 81 | -139 | 1110
2022-02-14 | 21:00 | 1068 | 332 | 589 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 33 | -135 | 1068
2022-02-14 | 22:00 | 1012 | 332 | 538 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | -131 | 1012
2022-02-14 | 23:00 | 962 | 332 | 484 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | -127 | 962
2022-02-15 | 0:00 | 910 | 332 | 463 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | -125 | 910
2022-02-15 | 1:00 | 914 | 332 | 465 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 | -126 | 914
2022-02-15 | 2:00 | 962 | 332 | 463 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 52 | -129 | 962
2022-02-15 | 3:00 | 1000 | 332 | 462 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 72 | -133 | 1000
2022-02-15 | 4:00 | 1018 | 332 | 462 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 75 | -134 | 1018
2022-02-15 | 5:00 | 1035 | 332 | 463 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 78 | -134 | 1035
2022-02-15 | 6:00 | 1094 | 332 | 462 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 133 | -136 | 1094
2022-02-15 | 7:00 | 1163 | 332 | 475 | 49 | 24 | 126 | 22 | 0 | 126 | 0 | 148 | -139 | 1163
2022-02-15 | 8:00 | 1200 | 332 | 471 | 47 | 24 | 126 | 148 | 0 | 141 | 0 | 53 | -142 | 1200
2022-02-15 | 9:00 | 1191 | 332 | 412 | 45 | 24 | 126 | 376 | 0 | 154 | -29 | -107 | -142 | 1191
2022-02-15 | 10:00 | 1162 | 332 | 322 | 44 | 24 | 126 | 556 | 0 | 151 | -29 | -224 | -140 | 1162
2022-02-15 | 11:00 | 1137 | 332 | 199 | 44 | 24 | 126 | 660 | 0 | 141 | -27 | -224 | -138 | 1137
2022-02-15 | 12:00 | 1074 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 729 | -74 | 144 | -28 | -224 | -135 | 1074
2022-02-15 | 13:00 | 1068 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 736 | -103 | 165 | -32 | -224 | -135 | 1068
2022-02-15 | 14:00 | 1058 | 332 | 136 | 46 | 24 | 126 | 687 | -64 | 161 | -31 | -224 | -135 | 1058
2022-02-15 | 15:00 | 1059 | 332 | 156 | 47 | 24 | 126 | 588 | -24 | 167 | 0 | -224 | -133 | 1059
2022-02-15 | 16:00 | 1104 | 332 | 391 | 49 | 24 | 126 | 336 | 0 | 176 | 0 | -195 | -135 | 1104
2022-02-15 | 17:00 | 1170 | 332 | 514 | 60 | 24 | 126 | 71 | 0 | 186 | 0 | -6 | -137 | 1170
2022-02-15 | 18:00 | 1246 | 332 | 520 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | 0 | 124 | -142 | 1246
2022-02-15 | 19:00 | 1238 | 332 | 518 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 191 | 0 | 111 | -142 | 1238
2022-02-15 | 20:00 | 1199 | 332 | 518 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 195 | 0 | 66 | -139 | 1199
2022-02-15 | 21:00 | 1141 | 332 | 519 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | 0 | 15 | -135 | 1141
2022-02-15 | 22:00 | 1075 | 332 | 473 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | 0 | -3 | -131 | 1075
2022-02-15 | 23:00 | 1017 | 332 | 431 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 181 | 0 | -3 | -127 | 1017
2022-02-16 | 0:00 | 963 | 332 | 397 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | 0 | -15 | -125 | 963
2022-02-16 | 1:00 | 968 | 332 | 405 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | -5 | -126 | 968
2022-02-16 | 2:00 | 1019 | 332 | 452 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 6 | -129 | 1019
2022-02-16 | 3:00 | 1058 | 332 | 462 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | 19 | -133 | 1058
2022-02-16 | 4:00 | 1066 | 332 | 462 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | 22 | -134 | 1066
2022-02-16 | 5:00 | 1085 | 332 | 461 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | 48 | -134 | 1085
2022-02-16 | 6:00 | 1163 | 332 | 461 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | 137 | -136 | 1163
2022-02-16 | 7:00 | 1246 | 332 | 474 | 49 | 24 | 126 | 27 | 0 | 167 | 0 | 186 | -139 | 1246
2022-02-16 | 8:00 | 1316 | 332 | 470 | 47 | 24 | 126 | 175 | 0 | 162 | 0 | 122 | -142 | 1316
2022-02-16 | 9:00 | 1322 | 332 | 442 | 45 | 24 | 126 | 331 | 0 | 157 | 0 | 7 | -142 | 1322
2022-02-16 | 10:00 | 1298 | 332 | 414 | 44 | 24 | 126 | 513 | 0 | 153 | 0 | -168 | -140 | 1298
2022-02-16 | 11:00 | 1265 | 332 | 313 | 44 | 24 | 126 | 635 | 0 | 153 | 0 | -224 | -138 | 1265
2022-02-16 | 12:00 | 1221 | 332 | 169 | 44 | 24 | 126 | 733 | 0 | 152 | 0 | -224 | -135 | 1221
2022-02-16 | 13:00 | 1224 | 332 | 187 | 44 | 24 | 126 | 702 | 0 | 168 | 0 | -224 | -135 | 1224
2022-02-16 | 14:00 | 1234 | 332 | 297 | 46 | 24 | 126 | 577 | 0 | 191 | 0 | -224 | -135 | 1234
2022-02-16 | 15:00 | 1229 | 332 | 411 | 47 | 24 | 126 | 388 | 0 | 199 | 0 | -165 | -133 | 1229
2022-02-16 | 16:00 | 1287 | 332 | 503 | 49 | 24 | 126 | 199 | 0 | 201 | 0 | -12 | -135 | 1287
2022-02-16 | 17:00 | 1332 | 332 | 585 | 60 | 24 | 126 | 43 | 0 | 197 | 0 | 102 | -137 | 1332
2022-02-16 | 18:00 | 1384 | 332 | 576 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | 0 | 190 | -142 | 1384
2022-02-16 | 19:00 | 1368 | 332 | 541 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 205 | 0 | 204 | -142 | 1368
2022-02-16 | 20:00 | 1317 | 332 | 518 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | 0 | 169 | -139 | 1317
2022-02-16 | 21:00 | 1252 | 332 | 518 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | 0 | 103 | -135 | 1252
2022-02-16 | 22:00 | 1167 | 332 | 519 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 212 | 0 | 19 | -131 | 1167
2022-02-16 | 23:00 | 1110 | 332 | 473 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 221 | 0 | 8 | -127 | 1110
2022-02-17 | 0:00 | 1049 | 332 | 449 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | 0 | -21 | -125 | 1049
2022-02-17 | 1:00 | 1048 | 332 | 449 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 219 | 0 | -22 | -126 | 1048
2022-02-17 | 2:00 | 1089 | 332 | 470 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | -129 | 1089
2022-02-17 | 3:00 | 1112 | 332 | 504 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | -133 | 1112
2022-02-17 | 4:00 | 1128 | 332 | 540 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -134 | 1128
2022-02-17 | 5:00 | 1154 | 332 | 591 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -134 | 1154
2022-02-17 | 6:00 | 1235 | 332 | 597 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 95 | -136 | 1235
2022-02-17 | 7:00 | 1337 | 332 | 591 | 49 | 24 | 126 | 41 | 0 | 164 | 0 | 149 | -139 | 1337
2022-02-17 | 8:00 | 1377 | 332 | 547 | 47 | 24 | 126 | 263 | 0 | 157 | 0 | 23 | -142 | 1377
2022-02-17 | 9:00 | 1376 | 332 | 465 | 45 | 24 | 126 | 540 | 0 | 166 | -32 | -148 | -142 | 1376
2022-02-17 | 10:00 | 1335 | 332 | 269 | 44 | 24 | 126 | 775 | 0 | 160 | -31 | -224 | -140 | 1335
2022-02-17 | 11:00 | 1314 | 332 | 190 | 44 | 24 | 126 | 917 | -77 | 148 | -28 | -224 | -138 | 1314
2022-02-17 | 12:00 | 1259 | 332 | 188 | 44 | 24 | 126 | 983 | -185 | 131 | -25 | -224 | -135 | 1259
2022-02-17 | 13:00 | 1248 | 332 | 189 | 44 | 24 | 126 | 978 | -173 | 108 | -21 | -224 | -135 | 1248
2022-02-17 | 14:00 | 1214 | 332 | 188 | 46 | 24 | 126 | 858 | -74 | 90 | -17 | -224 | -135 | 1214
2022-02-17 | 15:00 | 1221 | 332 | 377 | 47 | 24 | 126 | 583 | 0 | 86 | 0 | -221 | -133 | 1221
2022-02-17 | 16:00 | 1304 | 332 | 576 | 49 | 24 | 126 | 290 | 0 | 72 | 0 | -30 | -135 | 1304
2022-02-17 | 17:00 | 1377 | 332 | 750 | 60 | 24 | 126 | 62 | 0 | 65 | 0 | 95 | -137 | 1377
2022-02-17 | 18:00 | 1455 | 332 | 776 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | -142 | 1455
2022-02-17 | 19:00 | 1441 | 332 | 762 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | -142 | 1441
2022-02-17 | 20:00 | 1396 | 332 | 749 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 168 | -139 | 1396
2022-02-17 | 21:00 | 1328 | 332 | 750 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 105 | -135 | 1328
2022-02-17 | 22:00 | 1246 | 332 | 752 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 32 | -131 | 1246
2022-02-17 | 23:00 | 1175 | 332 | 710 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 14 | -127 | 1175
2022-02-18 | 0:00 | 1105 | 332 | 641 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 8 | -125 | 1105
2022-02-18 | 1:00 | 1092 | 332 | 617 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -126 | 1092
2022-02-18 | 2:00 | 1118 | 332 | 626 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -129 | 1118
2022-02-18 | 3:00 | 1138 | 332 | 610 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 28 | -133 | 1138
2022-02-18 | 4:00 | 1143 | 332 | 588 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 50 | -134 | 1143
2022-02-18 | 5:00 | 1166 | 332 | 588 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 79 | -134 | 1166
2022-02-18 | 6:00 | 1246 | 332 | 591 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 167 | -136 | 1246
2022-02-18 | 7:00 | 1336 | 332 | 626 | 49 | 24 | 126 | 28 | 0 | 86 | 0 | 204 | -139 | 1336
2022-02-18 | 8:00 | 1375 | 332 | 593 | 47 | 24 | 126 | 196 | 0 | 92 | 0 | 107 | -142 | 1375
2022-02-18 | 9:00 | 1352 | 332 | 496 | 45 | 24 | 126 | 404 | 0 | 83 | -16 | 0 | -142 | 1352
2022-02-18 | 10:00 | 1291 | 332 | 413 | 44 | 24 | 126 | 611 | 0 | 79 | -15 | -183 | -140 | 1291
2022-02-18 | 11:00 | 1242 | 332 | 236 | 44 | 24 | 126 | 784 | 0 | 72 | -14 | -224 | -138 | 1242
2022-02-18 | 12:00 | 1160 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 961 | -165 | 75 | -14 | -224 | -135 | 1160
2022-02-18 | 13:00 | 1161 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 1048 | -241 | 64 | -12 | -224 | -135 | 1161
2022-02-18 | 14:00 | 1118 | 332 | 136 | 46 | 24 | 126 | 891 | -121 | 53 | -10 | -224 | -135 | 1118
2022-02-18 | 15:00 | 1100 | 332 | 260 | 47 | 24 | 126 | 614 | 0 | 54 | 0 | -224 | -133 | 1100
2022-02-18 | 16:00 | 1160 | 332 | 474 | 49 | 24 | 126 | 304 | 0 | 60 | 0 | -74 | -135 | 1160
2022-02-18 | 17:00 | 1227 | 332 | 634 | 60 | 24 | 126 | 69 | 0 | 72 | 0 | 47 | -137 | 1227
2022-02-18 | 18:00 | 1303 | 332 | 643 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 155 | -142 | 1303
2022-02-18 | 19:00 | 1291 | 332 | 643 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 127 | -142 | 1291
2022-02-18 | 20:00 | 1247 | 332 | 644 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 75 | -139 | 1247
2022-02-18 | 21:00 | 1190 | 332 | 640 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 17 | -135 | 1190
2022-02-18 | 22:00 | 1127 | 332 | 594 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -131 | 1127
2022-02-18 | 23:00 | 1068 | 332 | 530 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -127 | 1068
2022-02-19 | 0:00 | 994 | 332 | 451 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -122 | 994
2022-02-19 | 1:00 | 984 | 332 | 438 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -123 | 984
2022-02-19 | 2:00 | 1014 | 332 | 460 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | -126 | 1014
2022-02-19 | 3:00 | 1039 | 332 | 484 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -129 | 1039
2022-02-19 | 4:00 | 1042 | 332 | 503 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -130 | 1042
2022-02-19 | 5:00 | 1026 | 332 | 502 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -129 | 1026
2022-02-19 | 6:00 | 1034 | 332 | 517 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -127 | 1034
2022-02-19 | 7:00 | 1100 | 332 | 582 | 49 | 24 | 126 | 7 | 0 | 103 | 0 | 5 | -128 | 1100
2022-02-19 | 8:00 | 1193 | 332 | 581 | 47 | 24 | 126 | 56 | 0 | 97 | 0 | 60 | -130 | 1193
2022-02-19 | 9:00 | 1237 | 332 | 580 | 45 | 24 | 126 | 127 | 0 | 88 | 0 | 45 | -130 | 1237
2022-02-19 | 10:00 | 1219 | 332 | 551 | 44 | 24 | 126 | 199 | 0 | 73 | 0 | 0 | -130 | 1219
2022-02-19 | 11:00 | 1206 | 332 | 541 | 44 | 24 | 126 | 224 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 1206
2022-02-19 | 12:00 | 1163 | 332 | 457 | 44 | 24 | 126 | 273 | 0 | 34 | 0 | 0 | -127 | 1163
2022-02-19 | 13:00 | 1158 | 332 | 473 | 44 | 24 | 126 | 230 | 0 | 54 | 0 | 0 | -125 | 1158
2022-02-19 | 14:00 | 1143 | 332 | 521 | 46 | 24 | 126 | 149 | 0 | 68 | 0 | 0 | -123 | 1143
2022-02-19 | 15:00 | 1135 | 332 | 517 | 47 | 24 | 126 | 129 | 0 | 83 | 0 | 0 | -123 | 1135
2022-02-19 | 16:00 | 1156 | 332 | 577 | 49 | 24 | 126 | 72 | 0 | 96 | 0 | 5 | -125 | 1156
2022-02-19 | 17:00 | 1187 | 332 | 600 | 60 | 24 | 126 | 20 | 0 | 94 | 0 | 62 | -131 | 1187
2022-02-19 | 18:00 | 1220 | 332 | 600 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 102 | -137 | 1220
2022-02-19 | 19:00 | 1194 | 332 | 572 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 91 | -138 | 1194
2022-02-19 | 20:00 | 1147 | 332 | 544 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 82 | -135 | 1147
2022-02-19 | 21:00 | 1091 | 332 | 545 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 23 | -132 | 1091
2022-02-19 | 22:00 | 1036 | 332 | 498 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -127 | 1036
2022-02-19 | 23:00 | 983 | 332 | 425 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | -9 | -124 | 983
2022-02-20 | 0:00 | 932 | 332 | 388 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | -36 | -122 | 932
2022-02-20 | 1:00 | 927 | 332 | 331 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | -123 | 927
2022-02-20 | 2:00 | 958 | 332 | 410 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | 0 | -83 | -126 | 958
2022-02-20 | 3:00 | 985 | 332 | 330 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | -129 | 985
2022-02-20 | 4:00 | 989 | 332 | 369 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 233 | 0 | -36 | -130 | 989
2022-02-20 | 5:00 | 977 | 332 | 378 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 232 | 0 | -48 | -129 | 977
2022-02-20 | 6:00 | 961 | 332 | 365 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 235 | 0 | -47 | -127 | 961
2022-02-20 | 7:00 | 1006 | 332 | 378 | 49 | 24 | 126 | 23 | 0 | 233 | 0 | -31 | -128 | 1006
2022-02-20 | 8:00 | 1050 | 332 | 393 | 47 | 24 | 126 | 135 | 0 | 232 | 0 | -109 | -130 | 1050
2022-02-20 | 9:00 | 1093 | 332 | 392 | 45 | 24 | 126 | 299 | 0 | 235 | -45 | -185 | -130 | 1093
2022-02-20 | 10:00 | 1088 | 332 | 246 | 44 | 24 | 126 | 490 | 0 | 222 | -42 | -224 | -130 | 1088
2022-02-20 | 11:00 | 1061 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 643 | -55 | 222 | -42 | -224 | -128 | 1061
2022-02-20 | 12:00 | 1068 | 332 | 120 | 44 | 24 | 126 | 762 | -171 | 225 | -43 | -224 | -127 | 1068
2022-02-20 | 13:00 | 1047 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 815 | -235 | 213 | -41 | -224 | -125 | 1047
2022-02-20 | 14:00 | 1001 | 332 | 117 | 46 | 24 | 126 | 707 | -179 | 216 | -41 | -224 | -123 | 1001
2022-02-20 | 15:00 | 1005 | 332 | 134 | 47 | 24 | 126 | 532 | -45 | 202 | 0 | -224 | -123 | 1005
2022-02-20 | 16:00 | 1085 | 332 | 374 | 49 | 24 | 126 | 277 | 0 | 194 | 0 | -166 | -125 | 1085
2022-02-20 | 17:00 | 1205 | 332 | 537 | 60 | 24 | 126 | 65 | 0 | 178 | 0 | 14 | -131 | 1205
2022-02-20 | 18:00 | 1293 | 332 | 599 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | 110 | -137 | 1293
2022-02-20 | 19:00 | 1298 | 332 | 598 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 128 | -138 | 1298
2022-02-20 | 20:00 | 1266 | 332 | 600 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 138 | 0 | 104 | -135 | 1266
2022-02-20 | 21:00 | 1213 | 332 | 600 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 69 | -132 | 1213
2022-02-20 | 22:00 | 1137 | 332 | 590 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 113 | 0 | 13 | -127 | 1137
2022-02-20 | 23:00 | 1082 | 332 | 554 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -124 | 1082
2022-02-21 | 0:00 | 1028 | 332 | 503 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -125 | 1028
2022-02-21 | 1:00 | 1033 | 332 | 501 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -126 | 1033
2022-02-21 | 2:00 | 1066 | 332 | 527 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | -129 | 1066
2022-02-21 | 3:00 | 1092 | 332 | 544 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1 | -133 | 1092
2022-02-21 | 4:00 | 1105 | 332 | 546 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 24 | -134 | 1105
2022-02-21 | 5:00 | 1137 | 332 | 531 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 81 | -134 | 1137
2022-02-21 | 6:00 | 1233 | 332 | 539 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 180 | -136 | 1233
2022-02-21 | 7:00 | 1324 | 332 | 568 | 49 | 24 | 126 | 53 | 0 | 107 | 0 | 204 | -139 | 1324
2022-02-21 | 8:00 | 1362 | 332 | 532 | 47 | 24 | 126 | 267 | 0 | 96 | 0 | 80 | -142 | 1362
2022-02-21 | 9:00 | 1360 | 332 | 443 | 45 | 24 | 126 | 478 | 0 | 98 | -19 | -25 | -142 | 1360
2022-02-21 | 10:00 | 1313 | 332 | 367 | 44 | 24 | 126 | 693 | 0 | 97 | -18 | -212 | -140 | 1313
2022-02-21 | 11:00 | 1301 | 332 | 174 | 44 | 24 | 126 | 900 | -13 | 94 | -18 | -224 | -138 | 1301
2022-02-21 | 12:00 | 1258 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 1009 | -120 | 79 | -15 | -224 | -135 | 1258
2022-02-21 | 13:00 | 1234 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 1016 | -144 | 70 | -13 | -224 | -135 | 1234
2022-02-21 | 14:00 | 1193 | 332 | 139 | 46 | 24 | 126 | 903 | -68 | 62 | -12 | -224 | -135 | 1193
2022-02-21 | 15:00 | 1164 | 332 | 224 | 47 | 24 | 126 | 707 | 0 | 61 | 0 | -224 | -133 | 1164
2022-02-21 | 16:00 | 1216 | 332 | 461 | 49 | 24 | 126 | 414 | 0 | 69 | 0 | -124 | -135 | 1216
2022-02-21 | 17:00 | 1289 | 332 | 630 | 60 | 24 | 126 | 103 | 0 | 78 | 0 | 73 | -137 | 1289
2022-02-21 | 18:00 | 1391 | 332 | 684 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 86 | 0 | 204 | -142 | 1391
2022-02-21 | 19:00 | 1389 | 332 | 672 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 204 | -142 | 1389
2022-02-21 | 20:00 | 1349 | 332 | 643 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 194 | -139 | 1349
2022-02-21 | 21:00 | 1291 | 332 | 643 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 130 | -135 | 1291
2022-02-21 | 22:00 | 1198 | 332 | 645 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 46 | -131 | 1198
2022-02-21 | 23:00 | 1128 | 332 | 608 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 21 | -127 | 1128
2022-02-22 | 0:00 | 1058 | 332 | 557 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -125 | 1058
2022-02-22 | 1:00 | 1051 | 332 | 540 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1 | -126 | 1051
2022-02-22 | 2:00 | 1073 | 332 | 563 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -129 | 1073
2022-02-22 | 3:00 | 1097 | 332 | 568 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -133 | 1097
2022-02-22 | 4:00 | 1102 | 332 | 551 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -134 | 1102
2022-02-22 | 5:00 | 1124 | 332 | 570 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -134 | 1124
2022-02-22 | 6:00 | 1212 | 332 | 529 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 136 | -136 | 1212
2022-02-22 | 7:00 | 1292 | 332 | 542 | 49 | 24 | 126 | 60 | 0 | 147 | 0 | 151 | -139 | 1292
2022-02-22 | 8:00 | 1287 | 332 | 473 | 47 | 24 | 126 | 315 | 0 | 134 | 0 | -22 | -142 | 1287
2022-02-22 | 9:00 | 1258 | 332 | 365 | 45 | 24 | 126 | 593 | 0 | 142 | -27 | -200 | -142 | 1258
2022-02-22 | 10:00 | 1243 | 332 | 172 | 44 | 24 | 126 | 793 | -10 | 156 | -30 | -224 | -140 | 1243
2022-02-22 | 11:00 | 1243 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 971 | -153 | 152 | -29 | -224 | -138 | 1243
2022-02-22 | 12:00 | 1186 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 1041 | -283 | 153 | -29 | -224 | -135 | 1186
2022-02-22 | 13:00 | 1183 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 1036 | -286 | 159 | -30 | -224 | -135 | 1183
2022-02-22 | 14:00 | 1146 | 332 | 137 | 46 | 24 | 126 | 877 | -161 | 153 | -29 | -224 | -135 | 1146
2022-02-22 | 15:00 | 1145 | 332 | 183 | 47 | 24 | 126 | 670 | -30 | 150 | 0 | -224 | -133 | 1145
2022-02-22 | 16:00 | 1206 | 332 | 435 | 49 | 24 | 126 | 383 | 0 | 131 | 0 | -139 | -135 | 1206
2022-02-22 | 17:00 | 1275 | 332 | 644 | 60 | 24 | 126 | 91 | 0 | 112 | 0 | 23 | -137 | 1275
2022-02-22 | 18:00 | 1361 | 332 | 699 | 76 | 24 | 126 | 2 | 0 | 71 | 0 | 173 | -142 | 1361
2022-02-22 | 19:00 | 1352 | 332 | 699 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 174 | -142 | 1352
2022-02-22 | 20:00 | 1307 | 332 | 701 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 125 | -139 | 1307
2022-02-22 | 21:00 | 1253 | 332 | 701 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 78 | -135 | 1253
2022-02-22 | 22:00 | 1182 | 332 | 698 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 16 | -131 | 1182
2022-02-22 | 23:00 | 1120 | 332 | 650 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | -127 | 1120
2022-02-23 | 0:00 | 1064 | 332 | 594 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -122 | 1064
2022-02-23 | 1:00 | 1056 | 332 | 587 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -123 | 1056
2022-02-23 | 2:00 | 1083 | 332 | 598 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -126 | 1083
2022-02-23 | 3:00 | 1097 | 332 | 602 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -129 | 1097
2022-02-23 | 4:00 | 1093 | 332 | 598 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -130 | 1093
2022-02-23 | 5:00 | 1074 | 332 | 591 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -129 | 1074
2022-02-23 | 6:00 | 1088 | 332 | 613 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -127 | 1088
2022-02-23 | 7:00 | 1160 | 332 | 660 | 49 | 24 | 126 | 18 | 0 | 62 | 0 | 17 | -128 | 1160
2022-02-23 | 8:00 | 1227 | 332 | 648 | 47 | 24 | 126 | 104 | 0 | 59 | 0 | 17 | -130 | 1227
2022-02-23 | 9:00 | 1242 | 332 | 559 | 45 | 24 | 126 | 235 | 0 | 51 | 0 | 0 | -130 | 1242
2022-02-23 | 10:00 | 1202 | 332 | 404 | 44 | 24 | 126 | 383 | 0 | 35 | 0 | -16 | -130 | 1202
2022-02-23 | 11:00 | 1160 | 332 | 394 | 44 | 24 | 126 | 451 | 0 | 30 | 0 | -113 | -128 | 1160
2022-02-23 | 12:00 | 1139 | 332 | 393 | 44 | 24 | 126 | 495 | 0 | 32 | 0 | -180 | -127 | 1139
2022-02-23 | 13:00 | 1141 | 332 | 394 | 44 | 24 | 126 | 453 | 0 | 39 | 0 | -146 | -125 | 1141
2022-02-23 | 14:00 | 1119 | 332 | 393 | 46 | 24 | 126 | 365 | 0 | 39 | 0 | -83 | -123 | 1119
2022-02-23 | 15:00 | 1133 | 332 | 423 | 47 | 24 | 126 | 276 | 0 | 31 | 0 | -3 | -123 | 1133
2022-02-23 | 16:00 | 1176 | 332 | 569 | 49 | 24 | 126 | 174 | 0 | 27 | 0 | 0 | -125 | 1176
2022-02-23 | 17:00 | 1241 | 332 | 709 | 60 | 24 | 126 | 54 | 0 | 24 | 0 | 43 | -131 | 1241
2022-02-23 | 18:00 | 1319 | 332 | 714 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 27 | 0 | 156 | -137 | 1319
2022-02-23 | 19:00 | 1321 | 332 | 715 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 153 | -138 | 1321
2022-02-23 | 20:00 | 1289 | 332 | 715 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 118 | -135 | 1289
2022-02-23 | 21:00 | 1231 | 332 | 716 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 63 | -132 | 1231
2022-02-23 | 22:00 | 1159 | 332 | 699 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | -127 | 1159
2022-02-23 | 23:00 | 1101 | 332 | 648 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -124 | 1101
2022-02-24 | 0:00 | 1052 | 332 | 606 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -125 | 1052
2022-02-24 | 1:00 | 1055 | 332 | 600 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -126 | 1055
2022-02-24 | 2:00 | 1093 | 332 | 627 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -129 | 1093
2022-02-24 | 3:00 | 1123 | 332 | 619 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 16 | -133 | 1123
2022-02-24 | 4:00 | 1130 | 332 | 588 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 38 | -134 | 1130
2022-02-24 | 5:00 | 1159 | 332 | 588 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 63 | -134 | 1159
2022-02-24 | 6:00 | 1242 | 332 | 587 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 147 | -136 | 1242
2022-02-24 | 7:00 | 1321 | 332 | 598 | 49 | 24 | 126 | 67 | 0 | 109 | 0 | 155 | -139 | 1321
2022-02-24 | 8:00 | 1322 | 332 | 495 | 47 | 24 | 126 | 349 | 0 | 95 | 0 | -4 | -142 | 1322
2022-02-24 | 9:00 | 1277 | 332 | 354 | 45 | 24 | 126 | 668 | 0 | 81 | -15 | -196 | -142 | 1277
2022-02-24 | 10:00 | 1236 | 332 | 144 | 44 | 24 | 126 | 937 | -61 | 67 | -13 | -224 | -140 | 1236
2022-02-24 | 11:00 | 1231 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 1115 | -232 | 57 | -11 | -224 | -138 | 1231
2022-02-24 | 12:00 | 1183 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 1169 | -334 | 54 | -10 | -224 | -135 | 1183
2022-02-24 | 13:00 | 1176 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 1146 | -327 | 67 | -13 | -224 | -135 | 1176
2022-02-24 | 14:00 | 1133 | 332 | 137 | 46 | 24 | 126 | 1018 | -252 | 75 | -14 | -224 | -135 | 1133
2022-02-24 | 15:00 | 1115 | 332 | 153 | 47 | 24 | 126 | 780 | -60 | 70 | 0 | -224 | -133 | 1115
2022-02-24 | 16:00 | 1162 | 332 | 404 | 49 | 24 | 126 | 466 | 0 | 68 | 0 | -172 | -135 | 1162
2022-02-24 | 17:00 | 1232 | 332 | 593 | 60 | 24 | 126 | 124 | 0 | 74 | 0 | 36 | -137 | 1232
2022-02-24 | 18:00 | 1328 | 332 | 655 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 67 | 0 | 189 | -142 | 1328
2022-02-24 | 19:00 | 1338 | 332 | 648 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 202 | -142 | 1338
2022-02-24 | 20:00 | 1302 | 332 | 643 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 170 | -139 | 1302
2022-02-24 | 21:00 | 1253 | 332 | 643 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 125 | -135 | 1253
2022-02-24 | 22:00 | 1182 | 332 | 645 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 | -131 | 1182
2022-02-24 | 23:00 | 1125 | 332 | 609 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | -127 | 1125
2022-02-25 | 0:00 | 1072 | 332 | 590 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 22 | -125 | 1072
2022-02-25 | 1:00 | 1065 | 332 | 590 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 14 | -126 | 1065
2022-02-25 | 2:00 | 1098 | 332 | 589 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 27 | -129 | 1098
2022-02-25 | 3:00 | 1125 | 332 | 589 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 38 | -133 | 1125
2022-02-25 | 4:00 | 1127 | 332 | 588 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 51 | -134 | 1127
2022-02-25 | 5:00 | 1155 | 332 | 593 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 79 | -134 | 1155
2022-02-25 | 6:00 | 1243 | 332 | 596 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 175 | -136 | 1243
2022-02-25 | 7:00 | 1314 | 332 | 610 | 49 | 24 | 126 | 79 | 0 | 67 | 0 | 166 | -139 | 1314
2022-02-25 | 8:00 | 1296 | 332 | 494 | 47 | 24 | 126 | 363 | 0 | 57 | 0 | -5 | -142 | 1296
2022-02-25 | 9:00 | 1247 | 332 | 348 | 45 | 24 | 126 | 678 | 0 | 49 | -9 | -204 | -142 | 1247
2022-02-25 | 10:00 | 1204 | 332 | 139 | 44 | 24 | 126 | 954 | -84 | 41 | -8 | -224 | -140 | 1204
2022-02-25 | 11:00 | 1183 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 1114 | -258 | 33 | -6 | -224 | -138 | 1183
2022-02-25 | 12:00 | 1133 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 1170 | -367 | 34 | -6 | -224 | -135 | 1133
2022-02-25 | 13:00 | 1124 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 1142 | -351 | 38 | -7 | -224 | -135 | 1124
2022-02-25 | 14:00 | 1080 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 1012 | -272 | 44 | -8 | -224 | -135 | 1080
2022-02-25 | 15:00 | 1051 | 332 | 141 | 47 | 24 | 126 | 770 | -72 | 40 | 0 | -224 | -133 | 1051
2022-02-25 | 16:00 | 1096 | 332 | 395 | 49 | 24 | 126 | 450 | 0 | 36 | 0 | -181 | -135 | 1096
2022-02-25 | 17:00 | 1161 | 332 | 576 | 60 | 24 | 126 | 125 | 0 | 42 | 0 | 13 | -137 | 1161
2022-02-25 | 18:00 | 1234 | 332 | 644 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 43 | 0 | 130 | -142 | 1234
2022-02-25 | 19:00 | 1250 | 332 | 643 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 150 | -142 | 1250
2022-02-25 | 20:00 | 1221 | 332 | 644 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 125 | -139 | 1221
2022-02-25 | 21:00 | 1180 | 332 | 645 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 88 | -135 | 1180
2022-02-25 | 22:00 | 1129 | 332 | 646 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 | -131 | 1129
2022-02-25 | 23:00 | 1083 | 332 | 609 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 | -127 | 1083
2022-02-26 | 0:00 | 1039 | 332 | 604 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | -122 | 1039
2022-02-26 | 1:00 | 1036 | 332 | 604 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | -123 | 1036
2022-02-26 | 2:00 | 1067 | 332 | 567 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 61 | -126 | 1067
2022-02-26 | 3:00 | 1089 | 332 | 546 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 95 | -129 | 1089
2022-02-26 | 4:00 | 1089 | 332 | 544 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 97 | -130 | 1089
2022-02-26 | 5:00 | 1079 | 332 | 546 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 92 | -129 | 1079
2022-02-26 | 6:00 | 1100 | 332 | 545 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 118 | -127 | 1100
2022-02-26 | 7:00 | 1154 | 332 | 545 | 49 | 24 | 126 | 80 | 0 | 26 | 0 | 100 | -128 | 1154
2022-02-26 | 8:00 | 1156 | 332 | 437 | 47 | 24 | 126 | 326 | 0 | 19 | 0 | -25 | -130 | 1156
2022-02-26 | 9:00 | 1130 | 332 | 158 | 45 | 24 | 126 | 598 | 0 | 15 | -3 | -35 | -130 | 1130
2022-02-26 | 10:00 | 1060 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 883 | -120 | 7 | -1 | -224 | -130 | 1060
2022-02-26 | 11:00 | 1029 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 1089 | -357 | 6 | -1 | -224 | -128 | 1029
2022-02-26 | 12:00 | 985 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 1139 | -453 | 9 | -2 | -224 | -127 | 985
2022-02-26 | 13:00 | 946 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 1093 | -453 | 16 | -3 | -224 | -125 | 946
2022-02-26 | 14:00 | 898 | 332 | 116 | 46 | 24 | 126 | 934 | -349 | 20 | -4 | -224 | -123 | 898
2022-02-26 | 15:00 | 874 | 332 | 114 | 47 | 24 | 126 | 661 | -102 | 19 | 0 | -224 | -123 | 874
2022-02-26 | 16:00 | 933 | 332 | 197 | 49 | 24 | 126 | 346 | 0 | 25 | 0 | -41 | -125 | 933
2022-02-26 | 17:00 | 1006 | 332 | 411 | 60 | 24 | 126 | 81 | 0 | 35 | 0 | 68 | -131 | 1006
2022-02-26 | 18:00 | 1081 | 332 | 419 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 40 | 0 | 200 | -137 | 1081
2022-02-26 | 19:00 | 1093 | 332 | 426 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | -138 | 1093
2022-02-26 | 20:00 | 1065 | 332 | 414 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 179 | -135 | 1065
2022-02-26 | 21:00 | 1030 | 332 | 412 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 140 | -132 | 1030
2022-02-26 | 22:00 | 970 | 332 | 411 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 66 | -127 | 970
2022-02-26 | 23:00 | 921 | 332 | 404 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 30 | -124 | 921
2022-02-27 | 0:00 | 875 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | -22 | -122 | 875
2022-02-27 | 1:00 | 874 | 332 | 410 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -37 | -123 | 874
2022-02-27 | 2:00 | 914 | 332 | 409 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | -36 | -126 | 914
2022-02-27 | 3:00 | 942 | 332 | 342 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -129 | 942
2022-02-27 | 4:00 | 944 | 332 | 346 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -130 | 944
2022-02-27 | 5:00 | 916 | 332 | 329 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -129 | 916
2022-02-27 | 6:00 | 892 | 332 | 345 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -127 | 892
2022-02-27 | 7:00 | 908 | 332 | 317 | 49 | 24 | 126 | 74 | 0 | 114 | 0 | 0 | -128 | 908
2022-02-27 | 8:00 | 889 | 332 | 213 | 47 | 24 | 126 | 346 | 0 | 112 | 0 | -181 | -130 | 889
2022-02-27 | 9:00 | 857 | 332 | 114 | 45 | 24 | 126 | 666 | -177 | 100 | -19 | -224 | -130 | 857
2022-02-27 | 10:00 | 843 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 954 | -465 | 82 | -16 | -224 | -130 | 843
2022-02-27 | 11:00 | 843 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 1137 | -628 | 56 | -11 | -224 | -128 | 843
2022-02-27 | 12:00 | 844 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 1193 | -678 | 49 | -9 | -224 | -127 | 844
2022-02-27 | 13:00 | 819 | 332 | 113 | 44 | 24 | 126 | 1158 | -665 | 44 | -8 | -224 | -125 | 819
2022-02-27 | 14:00 | 785 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 1015 | -556 | 40 | -8 | -224 | -123 | 785
2022-02-27 | 15:00 | 768 | 332 | 112 | 47 | 24 | 126 | 774 | -339 | 39 | 0 | -224 | -123 | 768
2022-02-27 | 16:00 | 808 | 332 | 135 | 49 | 24 | 126 | 457 | -56 | 34 | 0 | -168 | -125 | 808
2022-02-27 | 17:00 | 918 | 332 | 339 | 60 | 24 | 126 | 134 | 0 | 34 | 0 | 0 | -131 | 918
2022-02-27 | 18:00 | 1013 | 332 | 481 | 76 | 24 | 126 | 2 | 0 | 41 | 0 | 68 | -137 | 1013
2022-02-27 | 19:00 | 1039 | 332 | 481 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 89 | -138 | 1039
2022-02-27 | 20:00 | 1035 | 332 | 481 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 101 | -135 | 1035
2022-02-27 | 21:00 | 1003 | 332 | 481 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 76 | -132 | 1003
2022-02-27 | 22:00 | 946 | 332 | 481 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | -127 | 946
2022-02-27 | 23:00 | 913 | 332 | 481 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | -124 | 913
2022-02-28 | 0:00 | 887 | 332 | 465 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | -125 | 887
2022-02-28 | 1:00 | 907 | 332 | 465 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -126 | 907
2022-02-28 | 2:00 | 960 | 332 | 462 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 82 | -129 | 960
2022-02-28 | 3:00 | 1001 | 332 | 463 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | -133 | 1001
2022-02-28 | 4:00 | 1022 | 332 | 462 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 132 | -134 | 1022
2022-02-28 | 5:00 | 1052 | 332 | 463 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 170 | -134 | 1052
2022-02-28 | 6:00 | 1143 | 332 | 533 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -136 | 1143
2022-02-28 | 7:00 | 1196 | 332 | 516 | 49 | 24 | 126 | 97 | 0 | 4 | 0 | 187 | -139 | 1196
2022-02-28 | 8:00 | 1178 | 332 | 441 | 47 | 24 | 126 | 404 | 0 | 1 | 0 | -55 | -142 | 1178
2022-02-28 | 9:00 | 1129 | 332 | 250 | 45 | 24 | 126 | 716 | 0 | 2 | 0 | -224 | -142 | 1129
2022-02-28 | 10:00 | 1093 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 967 | -174 | 3 | -1 | -224 | -140 | 1093
2022-02-28 | 11:00 | 1074 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 1086 | -312 | 2 | -1 | -224 | -138 | 1074
2022-02-28 | 12:00 | 1028 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 1000 | -276 | 3 | -1 | -224 | -135 | 1028
2022-02-28 | 13:00 | 1036 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 820 | -88 | 3 | -1 | -224 | -135 | 1036
2022-02-28 | 14:00 | 998 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 743 | -51 | 4 | -1 | -224 | -135 | 998
2022-02-28 | 15:00 | 991 | 332 | 220 | 47 | 24 | 126 | 595 | 0 | 4 | 0 | -224 | -133 | 991
2022-02-28 | 16:00 | 1027 | 332 | 444 | 49 | 24 | 126 | 337 | 0 | 7 | 0 | -157 | -135 | 1027
2022-02-28 | 17:00 | 1067 | 332 | 518 | 60 | 24 | 126 | 80 | 0 | 6 | 0 | 58 | -137 | 1067
2022-02-28 | 18:00 | 1126 | 332 | 519 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 4 | 0 | 186 | -142 | 1126
2022-02-28 | 19:00 | 1113 | 332 | 520 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | -142 | 1113
2022-02-28 | 20:00 | 1075 | 332 | 520 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | -139 | 1075
2022-02-28 | 21:00 | 1020 | 332 | 521 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | -135 | 1020
2022-02-28 | 22:00 | 969 | 332 | 521 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | -131 | 969
2022-02-28 | 23:00 | 912 | 332 | 472 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | -127 | 912
2022-03-01 | 0:00 | 864 | 332 | 420 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -127 | 864
2022-03-01 | 1:00 | 867 | 332 | 415 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -128 | 867
2022-03-01 | 2:00 | 916 | 332 | 438 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -131 | 916
2022-03-01 | 3:00 | 958 | 332 | 455 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -134 | 958
2022-03-01 | 4:00 | 972 | 332 | 461 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | -136 | 972
2022-03-01 | 5:00 | 978 | 332 | 460 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 6 | -136 | 978
2022-03-01 | 6:00 | 1015 | 332 | 461 | 68 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 30 | -137 | 1015
2022-03-01 | 7:00 | 1067 | 332 | 473 | 63 | 24 | 126 | 15 | 0 | 131 | 0 | 42 | -139 | 1067
2022-03-01 | 8:00 | 1143 | 332 | 470 | 60 | 24 | 126 | 37 | 0 | 139 | 0 | 95 | -140 | 1143
2022-03-01 | 9:00 | 1184 | 332 | 468 | 56 | 24 | 126 | 71 | 0 | 148 | 0 | 99 | -140 | 1184
2022-03-01 | 10:00 | 1173 | 332 | 468 | 54 | 24 | 126 | 97 | 0 | 130 | 0 | 82 | -140 | 1173
2022-03-01 | 11:00 | 1168 | 332 | 469 | 54 | 24 | 126 | 119 | 0 | 142 | 0 | 41 | -139 | 1168
2022-03-01 | 12:00 | 1121 | 332 | 460 | 54 | 24 | 126 | 147 | 0 | 114 | 0 | 0 | -136 | 1121
2022-03-01 | 13:00 | 1137 | 332 | 469 | 54 | 24 | 126 | 153 | 0 | 90 | 0 | 25 | -136 | 1137
2022-03-01 | 14:00 | 1124 | 332 | 466 | 58 | 24 | 126 | 152 | 0 | 90 | 0 | 12 | -136 | 1124
2022-03-01 | 15:00 | 1102 | 332 | 469 | 59 | 24 | 126 | 132 | 0 | 79 | 0 | 16 | -135 | 1102
2022-03-01 | 16:00 | 1104 | 332 | 510 | 62 | 24 | 126 | 109 | 0 | 78 | 0 | 0 | -137 | 1104
2022-03-01 | 17:00 | 1100 | 332 | 471 | 77 | 24 | 126 | 45 | 0 | 94 | 0 | 70 | -139 | 1100
2022-03-01 | 18:00 | 1125 | 332 | 458 | 99 | 24 | 126 | 1 | 0 | 130 | 0 | 97 | -142 | 1125
2022-03-01 | 19:00 | 1108 | 332 | 458 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | 85 | -143 | 1108
2022-03-01 | 20:00 | 1061 | 332 | 487 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | 17 | -140 | 1061
2022-03-01 | 21:00 | 1006 | 332 | 455 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -16 | -137 | 1006
2022-03-01 | 22:00 | 947 | 332 | 455 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | -51 | -134 | 947
2022-03-01 | 23:00 | 892 | 332 | 416 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | -52 | -130 | 892
2022-03-02 | 0:00 | 847 | 332 | 395 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | -70 | -127 | 847
2022-03-02 | 1:00 | 851 | 332 | 395 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | -56 | -128 | 851
2022-03-02 | 2:00 | 897 | 332 | 400 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | -12 | -131 | 897
2022-03-02 | 3:00 | 945 | 332 | 405 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 945
2022-03-02 | 4:00 | 968 | 332 | 431 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -136 | 968
2022-03-02 | 5:00 | 980 | 332 | 438 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 27 | -136 | 980
2022-03-02 | 6:00 | 1018 | 332 | 439 | 68 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 93 | -137 | 1018
2022-03-02 | 7:00 | 1045 | 332 | 452 | 63 | 24 | 126 | 63 | 0 | 69 | 0 | 55 | -139 | 1045
2022-03-02 | 8:00 | 1049 | 332 | 298 | 60 | 24 | 126 | 282 | 0 | 67 | 0 | 0 | -140 | 1049
2022-03-02 | 9:00 | 1034 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 532 | 0 | 70 | -13 | -86 | -140 | 1034
2022-03-02 | 10:00 | 993 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 742 | -129 | 91 | -17 | -224 | -140 | 993
2022-03-02 | 11:00 | 982 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 896 | -312 | 114 | -22 | -224 | -139 | 982
2022-03-02 | 12:00 | 957 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 954 | -421 | 142 | -27 | -224 | -136 | 957
2022-03-02 | 13:00 | 965 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 980 | -451 | 158 | -30 | -224 | -136 | 965
2022-03-02 | 14:00 | 962 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 877 | -360 | 163 | -31 | -224 | -136 | 962
2022-03-02 | 15:00 | 951 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 695 | -217 | 159 | 0 | -224 | -135 | 951
2022-03-02 | 16:00 | 993 | 332 | 182 | 62 | 24 | 126 | 420 | -24 | 152 | 0 | -144 | -137 | 993
2022-03-02 | 17:00 | 1053 | 332 | 353 | 77 | 24 | 126 | 125 | 0 | 155 | 0 | 0 | -139 | 1053
2022-03-02 | 18:00 | 1131 | 332 | 458 | 99 | 24 | 126 | 2 | 0 | 153 | 0 | 79 | -142 | 1131
2022-03-02 | 19:00 | 1140 | 332 | 459 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | 109 | -143 | 1140
2022-03-02 | 20:00 | 1110 | 332 | 458 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 86 | -140 | 1110
2022-03-02 | 21:00 | 1056 | 332 | 457 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 25 | -137 | 1056
2022-03-02 | 22:00 | 999 | 332 | 444 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 | -134 | 999
2022-03-02 | 23:00 | 950 | 332 | 311 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | 96 | -130 | 950
2022-03-03 | 0:00 | 896 | 332 | 396 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | -35 | -127 | 896
2022-03-03 | 1:00 | 905 | 332 | 397 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | -16 | -128 | 905
2022-03-03 | 2:00 | 954 | 332 | 418 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -131 | 954
2022-03-03 | 3:00 | 998 | 332 | 434 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -134 | 998
2022-03-03 | 4:00 | 1020 | 332 | 455 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 24 | -136 | 1020
2022-03-03 | 5:00 | 1040 | 332 | 460 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 66 | -136 | 1040
2022-03-03 | 6:00 | 1106 | 332 | 436 | 68 | 24 | 126 | 1 | 0 | 72 | 0 | 184 | -137 | 1106
2022-03-03 | 7:00 | 1128 | 332 | 418 | 63 | 24 | 126 | 96 | 0 | 55 | 0 | 153 | -139 | 1128
2022-03-03 | 8:00 | 1089 | 332 | 257 | 60 | 24 | 126 | 376 | 0 | 54 | 0 | 0 | -140 | 1089
2022-03-03 | 9:00 | 1054 | 332 | 192 | 56 | 24 | 126 | 659 | -13 | 52 | -10 | -224 | -140 | 1054
2022-03-03 | 10:00 | 1016 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 888 | -211 | 41 | -8 | -224 | -140 | 1016
2022-03-03 | 11:00 | 1005 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 1021 | -356 | 40 | -8 | -224 | -139 | 1005
2022-03-03 | 12:00 | 965 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1044 | -434 | 57 | -11 | -224 | -136 | 965
2022-03-03 | 13:00 | 961 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 964 | -360 | 61 | -12 | -224 | -136 | 961
2022-03-03 | 14:00 | 944 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 840 | -251 | 53 | -10 | -224 | -136 | 944
2022-03-03 | 15:00 | 926 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 640 | -83 | 55 | 0 | -224 | -135 | 926
2022-03-03 | 16:00 | 970 | 332 | 215 | 62 | 24 | 126 | 404 | 0 | 56 | 0 | -112 | -137 | 970
2022-03-03 | 17:00 | 1024 | 332 | 480 | 77 | 24 | 126 | 127 | 0 | 53 | 0 | -56 | -139 | 1024
2022-03-03 | 18:00 | 1099 | 332 | 517 | 99 | 24 | 126 | 3 | 0 | 55 | 0 | 85 | -142 | 1099
2022-03-03 | 19:00 | 1112 | 332 | 518 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 98 | -143 | 1112
2022-03-03 | 20:00 | 1085 | 332 | 518 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 80 | -140 | 1085
2022-03-03 | 21:00 | 1049 | 332 | 517 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 51 | -137 | 1049
2022-03-03 | 22:00 | 1004 | 332 | 518 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | -134 | 1004
2022-03-03 | 23:00 | 957 | 332 | 481 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 19 | -130 | 957
2022-03-04 | 0:00 | 913 | 332 | 459 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | -127 | 913
2022-03-04 | 1:00 | 924 | 332 | 462 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | -128 | 924
2022-03-04 | 2:00 | 977 | 332 | 461 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 55 | -131 | 977
2022-03-04 | 3:00 | 1021 | 332 | 461 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 87 | -134 | 1021
2022-03-04 | 4:00 | 1040 | 332 | 460 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 115 | -136 | 1040
2022-03-04 | 5:00 | 1062 | 332 | 460 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 157 | -136 | 1062
2022-03-04 | 6:00 | 1121 | 332 | 484 | 68 | 24 | 126 | 1 | 0 | 19 | 0 | 204 | -137 | 1121
2022-03-04 | 7:00 | 1148 | 332 | 473 | 63 | 24 | 126 | 100 | 0 | 20 | 0 | 149 | -139 | 1148
2022-03-04 | 8:00 | 1133 | 332 | 434 | 60 | 24 | 126 | 303 | 0 | 10 | 0 | -16 | -140 | 1133
2022-03-04 | 9:00 | 1114 | 332 | 406 | 56 | 24 | 126 | 489 | 0 | 4 | 0 | -183 | -140 | 1114
2022-03-04 | 10:00 | 1085 | 332 | 338 | 54 | 24 | 126 | 566 | 0 | 9 | 0 | -224 | -140 | 1085
2022-03-04 | 11:00 | 1089 | 332 | 382 | 54 | 24 | 126 | 525 | 0 | 9 | 0 | -224 | -139 | 1089
2022-03-04 | 12:00 | 1063 | 332 | 409 | 54 | 24 | 126 | 402 | 0 | 13 | 0 | -161 | -136 | 1063
2022-03-04 | 13:00 | 1105 | 332 | 452 | 54 | 24 | 126 | 225 | 0 | 12 | 0 | 16 | -136 | 1105
2022-03-04 | 14:00 | 1103 | 332 | 469 | 58 | 24 | 126 | 139 | 0 | 17 | 0 | 74 | -136 | 1103
2022-03-04 | 15:00 | 1091 | 332 | 468 | 59 | 24 | 126 | 150 | 0 | 20 | 0 | 47 | -135 | 1091
2022-03-04 | 16:00 | 1088 | 332 | 505 | 62 | 24 | 126 | 153 | 0 | 23 | 0 | 0 | -137 | 1088
2022-03-04 | 17:00 | 1102 | 332 | 518 | 77 | 24 | 126 | 64 | 0 | 18 | 0 | 82 | -139 | 1102
2022-03-04 | 18:00 | 1157 | 332 | 516 | 99 | 24 | 126 | 2 | 0 | 25 | 0 | 175 | -142 | 1157
2022-03-04 | 19:00 | 1155 | 332 | 517 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 160 | -143 | 1155
2022-03-04 | 20:00 | 1116 | 332 | 518 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 109 | -140 | 1116
2022-03-04 | 21:00 | 1064 | 332 | 517 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | -137 | 1064
2022-03-04 | 22:00 | 1010 | 332 | 513 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 7 | -134 | 1010
2022-03-04 | 23:00 | 958 | 332 | 477 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 10 | -130 | 958
2022-03-05 | 0:00 | 906 | 332 | 465 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | -21 | 0 | -123 | 906
2022-03-05 | 1:00 | 908 | 332 | 470 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | -19 | 1 | -124 | 908
2022-03-05 | 2:00 | 955 | 332 | 505 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | -20 | 0 | -127 | 955
2022-03-05 | 3:00 | 987 | 332 | 508 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | -17 | 14 | -131 | 987
2022-03-05 | 4:00 | 998 | 332 | 489 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | -22 | 42 | -132 | 998
2022-03-05 | 5:00 | 980 | 332 | 479 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | -25 | 40 | -130 | 980
2022-03-05 | 6:00 | 970 | 332 | 480 | 68 | 24 | 126 | 1 | 0 | 65 | -31 | 34 | -129 | 970
2022-03-05 | 7:00 | 988 | 332 | 451 | 63 | 24 | 126 | 78 | 0 | 60 | -28 | 11 | -129 | 988
2022-03-05 | 8:00 | 957 | 332 | 219 | 60 | 24 | 126 | 301 | 0 | 45 | -21 | 0 | -129 | 957
2022-03-05 | 9:00 | 914 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 545 | -14 | 61 | -40 | -161 | -130 | 914
2022-03-05 | 10:00 | 861 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 775 | -242 | 90 | -59 | -224 | -130 | 861
2022-03-05 | 11:00 | 842 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 936 | -428 | 109 | -72 | -224 | -130 | 842
2022-03-05 | 12:00 | 818 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 980 | -501 | 123 | -81 | -224 | -129 | 818
2022-03-05 | 13:00 | 803 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 949 | -491 | 133 | -88 | -224 | -127 | 803
2022-03-05 | 14:00 | 776 | 332 | 113 | 58 | 24 | 126 | 842 | -416 | 137 | -91 | -224 | -125 | 776
2022-03-05 | 15:00 | 769 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 646 | -261 | 151 | -71 | -224 | -125 | 769
2022-03-05 | 16:00 | 815 | 332 | 134 | 62 | 24 | 126 | 387 | -24 | 131 | -61 | -169 | -127 | 815
2022-03-05 | 17:00 | 898 | 332 | 261 | 77 | 24 | 126 | 125 | 0 | 159 | -75 | 0 | -131 | 898
2022-03-05 | 18:00 | 979 | 332 | 410 | 99 | 24 | 126 | 4 | 0 | 164 | -77 | 34 | -137 | 979
2022-03-05 | 19:00 | 1000 | 332 | 411 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 173 | -81 | 51 | -138 | 1000
2022-03-05 | 20:00 | 981 | 332 | 410 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 185 | -87 | 25 | -135 | 981
2022-03-05 | 21:00 | 949 | 332 | 316 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | -86 | 91 | -132 | 949
2022-03-05 | 22:00 | 915 | 332 | 380 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 181 | -85 | 0 | -128 | 915
2022-03-05 | 23:00 | 876 | 332 | 361 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | -81 | 0 | -125 | 876
2022-03-06 | 0:00 | 832 | 332 | 321 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | -83 | 0 | -123 | 832
2022-03-06 | 1:00 | 841 | 332 | 236 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | -78 | 101 | -124 | 841
2022-03-06 | 2:00 | 888 | 332 | 269 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | -78 | 102 | -127 | 888
2022-03-06 | 3:00 | 933 | 332 | 397 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | -80 | 0 | -131 | 933
2022-03-06 | 4:00 | 950 | 332 | 316 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 155 | -73 | 110 | -132 | 950
2022-03-06 | 5:00 | 933 | 332 | 314 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | -76 | 102 | -130 | 933
2022-03-06 | 6:00 | 913 | 332 | 207 | 68 | 24 | 126 | 1 | 0 | 151 | -71 | 204 | -129 | 913
2022-03-06 | 7:00 | 903 | 332 | 144 | 63 | 24 | 126 | 110 | 0 | 153 | -72 | 152 | -129 | 903
2022-03-06 | 8:00 | 869 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 433 | -17 | 141 | -66 | -149 | -129 | 869
2022-03-06 | 9:00 | 838 | 332 | 116 | 56 | 24 | 126 | 740 | -246 | 131 | -87 | -224 | -130 | 838
2022-03-06 | 10:00 | 824 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 983 | -498 | 125 | -82 | -224 | -130 | 824
2022-03-06 | 11:00 | 831 | 332 | 113 | 54 | 24 | 126 | 1145 | -648 | 113 | -74 | -224 | -130 | 831
2022-03-06 | 12:00 | 833 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 1191 | -693 | 109 | -72 | -224 | -129 | 833
2022-03-06 | 13:00 | 803 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 1146 | -676 | 100 | -66 | -224 | -127 | 803
2022-03-06 | 14:00 | 768 | 332 | 112 | 58 | 24 | 126 | 1004 | -567 | 81 | -53 | -224 | -125 | 768
2022-03-06 | 15:00 | 756 | 332 | 111 | 59 | 24 | 126 | 770 | -359 | 79 | -37 | -224 | -125 | 756
2022-03-06 | 16:00 | 813 | 332 | 135 | 62 | 24 | 126 | 474 | -67 | 79 | -37 | -188 | -127 | 813
2022-03-06 | 17:00 | 935 | 332 | 319 | 77 | 24 | 126 | 153 | 0 | 66 | -31 | 0 | -131 | 935
2022-03-06 | 18:00 | 1033 | 332 | 533 | 99 | 24 | 126 | 3 | 0 | 72 | -34 | 15 | -137 | 1033
2022-03-06 | 19:00 | 1066 | 332 | 543 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | -34 | 39 | -138 | 1066
2022-03-06 | 20:00 | 1057 | 332 | 490 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | -28 | 88 | -135 | 1057
2022-03-06 | 21:00 | 1023 | 332 | 474 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | -28 | 72 | -132 | 1023
2022-03-06 | 22:00 | 971 | 332 | 475 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | -19 | 36 | -128 | 971
2022-03-06 | 23:00 | 920 | 332 | 471 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | -14 | 9 | -125 | 920
2022-03-07 | 0:00 | 888 | 332 | 445 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -127 | 888
2022-03-07 | 1:00 | 900 | 332 | 449 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -128 | 900
2022-03-07 | 2:00 | 944 | 332 | 461 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17 | -131 | 944
2022-03-07 | 3:00 | 980 | 332 | 461 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 35 | -134 | 980
2022-03-07 | 4:00 | 993 | 332 | 461 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 54 | -136 | 993
2022-03-07 | 5:00 | 1012 | 332 | 461 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 76 | -136 | 1012
2022-03-07 | 6:00 | 1081 | 332 | 461 | 68 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 157 | -137 | 1081
2022-03-07 | 7:00 | 1150 | 332 | 472 | 63 | 24 | 126 | 46 | 0 | 45 | 0 | 181 | -139 | 1150
2022-03-07 | 8:00 | 1192 | 332 | 468 | 60 | 24 | 126 | 161 | 0 | 32 | 0 | 129 | -140 | 1192
2022-03-07 | 9:00 | 1186 | 332 | 440 | 56 | 24 | 126 | 350 | 0 | 24 | 0 | -26 | -140 | 1186
2022-03-07 | 10:00 | 1124 | 332 | 367 | 54 | 24 | 126 | 553 | 0 | 23 | 0 | -215 | -140 | 1124
2022-03-07 | 11:00 | 1101 | 332 | 258 | 54 | 24 | 126 | 649 | 0 | 21 | 0 | -224 | -139 | 1101
2022-03-07 | 12:00 | 1048 | 332 | 236 | 54 | 24 | 126 | 621 | 0 | 15 | 0 | -224 | -136 | 1048
2022-03-07 | 13:00 | 1048 | 332 | 220 | 54 | 24 | 126 | 642 | 0 | 10 | 0 | -224 | -136 | 1048
2022-03-07 | 14:00 | 1032 | 332 | 308 | 58 | 24 | 126 | 534 | 0 | 10 | 0 | -224 | -136 | 1032
2022-03-07 | 15:00 | 1045 | 332 | 407 | 59 | 24 | 126 | 378 | 0 | 11 | 0 | -157 | -135 | 1045
2022-03-07 | 16:00 | 1082 | 332 | 475 | 62 | 24 | 126 | 224 | 0 | 12 | 0 | -36 | -137 | 1082
2022-03-07 | 17:00 | 1118 | 332 | 577 | 77 | 24 | 126 | 77 | 0 | 10 | 0 | 34 | -139 | 1118
2022-03-07 | 18:00 | 1184 | 332 | 583 | 99 | 24 | 126 | 3 | 0 | 10 | 0 | 149 | -142 | 1184
2022-03-07 | 19:00 | 1184 | 332 | 585 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 148 | -143 | 1184
2022-03-07 | 20:00 | 1150 | 332 | 585 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 109 | -140 | 1150
2022-03-07 | 21:00 | 1097 | 332 | 586 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | -137 | 1097
2022-03-07 | 22:00 | 1038 | 332 | 585 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -134 | 1038
2022-03-07 | 23:00 | 989 | 332 | 547 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | -130 | 989
2022-03-08 | 0:00 | 944 | 332 | 519 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -127 | 944
2022-03-08 | 1:00 | 961 | 332 | 526 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | -128 | 961
2022-03-08 | 2:00 | 1010 | 332 | 529 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | -131 | 1010
2022-03-08 | 3:00 | 1050 | 332 | 460 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 133 | -134 | 1050
2022-03-08 | 4:00 | 1068 | 332 | 460 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 147 | -136 | 1068
2022-03-08 | 5:00 | 1090 | 332 | 459 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 180 | -136 | 1090
2022-03-08 | 6:00 | 1164 | 332 | 516 | 68 | 24 | 126 | 2 | 0 | 29 | 0 | 204 | -137 | 1164
2022-03-08 | 7:00 | 1191 | 332 | 492 | 63 | 24 | 126 | 110 | 0 | 25 | 0 | 158 | -139 | 1191
2022-03-08 | 8:00 | 1146 | 332 | 415 | 60 | 24 | 126 | 393 | 0 | 12 | 0 | -76 | -140 | 1146
2022-03-08 | 9:00 | 1104 | 332 | 243 | 56 | 24 | 126 | 686 | 0 | 2 | -1 | -224 | -140 | 1104
2022-03-08 | 10:00 | 1043 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 925 | -189 | 0 | 0 | -224 | -140 | 1043
2022-03-08 | 11:00 | 1031 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 1082 | -362 | 4 | -1 | -224 | -139 | 1031
2022-03-08 | 12:00 | 991 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1135 | -459 | 7 | -1 | -224 | -136 | 991
2022-03-08 | 13:00 | 989 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1096 | -423 | 9 | -2 | -224 | -136 | 989
2022-03-08 | 14:00 | 955 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 955 | -325 | 15 | -3 | -224 | -136 | 955
2022-03-08 | 15:00 | 929 | 332 | 133 | 59 | 24 | 126 | 733 | -139 | 20 | 0 | -224 | -135 | 929
2022-03-08 | 16:00 | 973 | 332 | 216 | 62 | 24 | 126 | 439 | 0 | 23 | 0 | -112 | -137 | 973
2022-03-08 | 17:00 | 1021 | 332 | 483 | 77 | 24 | 126 | 139 | 0 | 27 | 0 | -48 | -139 | 1021
2022-03-08 | 18:00 | 1092 | 332 | 517 | 99 | 24 | 126 | 4 | 0 | 27 | 0 | 105 | -142 | 1092
2022-03-08 | 19:00 | 1111 | 332 | 517 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 130 | -143 | 1111
2022-03-08 | 20:00 | 1091 | 332 | 518 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 107 | -140 | 1091
2022-03-08 | 21:00 | 1042 | 332 | 519 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 63 | -137 | 1042
2022-03-08 | 22:00 | 991 | 332 | 519 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | -134 | 991
2022-03-08 | 23:00 | 941 | 332 | 482 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | -130 | 941
2022-03-09 | 0:00 | 897 | 332 | 462 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | -127 | 897
2022-03-09 | 1:00 | 912 | 332 | 462 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -128 | 912
2022-03-09 | 2:00 | 966 | 332 | 460 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | -131 | 966
2022-03-09 | 3:00 | 1010 | 332 | 460 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 | -134 | 1010
2022-03-09 | 4:00 | 1033 | 332 | 461 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 124 | -136 | 1033
2022-03-09 | 5:00 | 1051 | 332 | 460 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 152 | -136 | 1051
2022-03-09 | 6:00 | 1113 | 332 | 480 | 68 | 24 | 126 | 2 | 0 | 14 | 0 | 204 | -137 | 1113
2022-03-09 | 7:00 | 1133 | 332 | 473 | 63 | 24 | 126 | 112 | 0 | 12 | 0 | 130 | -139 | 1133
2022-03-09 | 8:00 | 1091 | 332 | 410 | 60 | 24 | 126 | 387 | 0 | 7 | 0 | -115 | -140 | 1091
2022-03-09 | 9:00 | 1049 | 332 | 202 | 56 | 24 | 126 | 679 | -12 | 7 | -1 | -224 | -140 | 1049
2022-03-09 | 10:00 | 1004 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 910 | -225 | 16 | -3 | -224 | -140 | 1004
2022-03-09 | 11:00 | 984 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 1019 | -359 | 21 | -4 | -224 | -139 | 984
2022-03-09 | 12:00 | 946 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1079 | -464 | 28 | -5 | -224 | -136 | 946
2022-03-09 | 13:00 | 947 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1045 | -435 | 34 | -6 | -224 | -136 | 947
2022-03-09 | 14:00 | 927 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 926 | -339 | 33 | -6 | -224 | -136 | 927
2022-03-09 | 15:00 | 906 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 706 | -144 | 31 | 0 | -224 | -135 | 906
2022-03-09 | 16:00 | 938 | 332 | 286 | 62 | 24 | 126 | 418 | 0 | 25 | 0 | -198 | -137 | 938
2022-03-09 | 17:00 | 979 | 332 | 389 | 77 | 24 | 126 | 137 | 0 | 28 | 0 | 5 | -139 | 979
2022-03-09 | 18:00 | 1048 | 332 | 456 | 99 | 24 | 126 | 5 | 0 | 29 | 0 | 119 | -142 | 1048
2022-03-09 | 19:00 | 1062 | 332 | 456 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 141 | -143 | 1062
2022-03-09 | 20:00 | 1037 | 332 | 457 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 117 | -140 | 1037
2022-03-09 | 21:00 | 1002 | 332 | 455 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 91 | -137 | 1002
2022-03-09 | 22:00 | 958 | 332 | 454 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 | -134 | 958
2022-03-09 | 23:00 | 909 | 332 | 416 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 | -130 | 909
2022-03-10 | 0:00 | 863 | 332 | 444 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -127 | 863
2022-03-10 | 1:00 | 881 | 332 | 463 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -128 | 881
2022-03-10 | 2:00 | 933 | 332 | 491 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -131 | 933
2022-03-10 | 3:00 | 986 | 332 | 491 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | -134 | 986
2022-03-10 | 4:00 | 1015 | 332 | 487 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 | -136 | 1015
2022-03-10 | 5:00 | 1039 | 332 | 423 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 188 | -136 | 1039
2022-03-10 | 6:00 | 1088 | 332 | 465 | 68 | 24 | 126 | 3 | 0 | 3 | 0 | 204 | -137 | 1088
2022-03-10 | 7:00 | 1105 | 332 | 436 | 63 | 24 | 126 | 122 | 0 | 3 | 0 | 138 | -139 | 1105
2022-03-10 | 8:00 | 1056 | 332 | 278 | 60 | 24 | 126 | 413 | 0 | 4 | 0 | -41 | -140 | 1056
2022-03-10 | 9:00 | 1025 | 332 | 173 | 56 | 24 | 126 | 707 | -30 | 1 | 0 | -224 | -140 | 1025
2022-03-10 | 10:00 | 986 | 332 | 126 | 54 | 24 | 126 | 892 | -205 | 1 | 0 | -224 | -140 | 986
2022-03-10 | 11:00 | 978 | 332 | 127 | 54 | 24 | 126 | 1024 | -349 | 4 | -1 | -224 | -139 | 978
2022-03-10 | 12:00 | 939 | 332 | 126 | 54 | 24 | 126 | 1084 | -453 | 7 | -1 | -224 | -136 | 939
2022-03-10 | 13:00 | 946 | 332 | 126 | 54 | 24 | 126 | 1031 | -395 | 10 | -2 | -224 | -136 | 946
2022-03-10 | 14:00 | 927 | 332 | 126 | 58 | 24 | 126 | 878 | -264 | 9 | -2 | -224 | -136 | 927
2022-03-10 | 15:00 | 903 | 332 | 125 | 59 | 24 | 126 | 692 | -107 | 11 | 0 | -224 | -135 | 903
2022-03-10 | 16:00 | 931 | 332 | 309 | 62 | 24 | 126 | 432 | 0 | 7 | 0 | -224 | -137 | 931
2022-03-10 | 17:00 | 960 | 332 | 387 | 77 | 24 | 126 | 138 | 0 | 4 | 0 | 11 | -139 | 960
2022-03-10 | 18:00 | 1029 | 332 | 448 | 99 | 24 | 126 | 4 | 0 | 4 | 0 | 134 | -142 | 1029
2022-03-10 | 19:00 | 1033 | 332 | 448 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140 | -143 | 1033
2022-03-10 | 20:00 | 1013 | 332 | 449 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | -140 | 1013
2022-03-10 | 21:00 | 976 | 332 | 448 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | -137 | 976
2022-03-10 | 22:00 | 930 | 332 | 447 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | -134 | 930
2022-03-10 | 23:00 | 881 | 332 | 408 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | -130 | 881
2022-03-11 | 0:00 | 839 | 332 | 416 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -127 | 839
2022-03-11 | 1:00 | 847 | 332 | 423 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -128 | 847
2022-03-11 | 2:00 | 893 | 332 | 419 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | -131 | 893
2022-03-11 | 3:00 | 943 | 332 | 397 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 91 | -134 | 943
2022-03-11 | 4:00 | 966 | 332 | 397 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 117 | -136 | 966
2022-03-11 | 5:00 | 978 | 332 | 397 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 138 | -136 | 978
2022-03-11 | 6:00 | 1010 | 332 | 397 | 68 | 24 | 126 | 2 | 0 | 17 | 0 | 181 | -137 | 1010
2022-03-11 | 7:00 | 1025 | 332 | 411 | 63 | 24 | 126 | 86 | 0 | 18 | 0 | 104 | -139 | 1025
2022-03-11 | 8:00 | 1012 | 332 | 310 | 60 | 24 | 126 | 282 | 0 | 18 | 0 | 0 | -140 | 1012
2022-03-11 | 9:00 | 1003 | 332 | 134 | 56 | 24 | 126 | 521 | 0 | 17 | -3 | -64 | -140 | 1003
2022-03-11 | 10:00 | 958 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 720 | -80 | 16 | -3 | -224 | -140 | 958
2022-03-11 | 11:00 | 951 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 835 | -201 | 14 | -3 | -224 | -139 | 951
2022-03-11 | 12:00 | 921 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 832 | -231 | 15 | -3 | -224 | -136 | 921
2022-03-11 | 13:00 | 928 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 770 | -162 | 13 | -3 | -224 | -136 | 928
2022-03-11 | 14:00 | 920 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 657 | -58 | 10 | -2 | -224 | -136 | 920
2022-03-11 | 15:00 | 889 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 472 | 0 | 10 | 0 | -130 | -135 | 889
2022-03-11 | 16:00 | 920 | 332 | 233 | 62 | 24 | 126 | 280 | 0 | 11 | 0 | -11 | -137 | 920
2022-03-11 | 17:00 | 939 | 332 | 406 | 77 | 24 | 126 | 103 | 0 | 10 | 0 | 0 | -139 | 939
2022-03-11 | 18:00 | 977 | 332 | 455 | 99 | 24 | 126 | 4 | 0 | 13 | 0 | 66 | -142 | 977
2022-03-11 | 19:00 | 975 | 332 | 455 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67 | -143 | 975
2022-03-11 | 20:00 | 945 | 332 | 455 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | -140 | 945
2022-03-11 | 21:00 | 910 | 332 | 449 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | -137 | 910
2022-03-11 | 22:00 | 871 | 332 | 423 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -134 | 871
2022-03-11 | 23:00 | 835 | 332 | 402 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -130 | 835
2022-03-12 | 0:00 | 788 | 332 | 359 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -123 | 788
2022-03-12 | 1:00 | 792 | 332 | 364 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -124 | 792
2022-03-12 | 2:00 | 839 | 332 | 398 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | -127 | 839
2022-03-12 | 3:00 | 883 | 332 | 408 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -131 | 883
2022-03-12 | 4:00 | 893 | 332 | 320 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 118 | -132 | 893
2022-03-12 | 5:00 | 868 | 332 | 220 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -130 | 868
2022-03-12 | 6:00 | 831 | 332 | 395 | 68 | 24 | 126 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 831
2022-03-12 | 7:00 | 814 | 332 | 134 | 63 | 24 | 126 | 110 | 0 | 6 | 0 | 148 | -129 | 814
2022-03-12 | 8:00 | 792 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 348 | 0 | 3 | 0 | -86 | -129 | 792
2022-03-12 | 9:00 | 782 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 593 | -110 | 1 | 0 | -224 | -130 | 782
2022-03-12 | 10:00 | 774 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 780 | -308 | 8 | -2 | -224 | -130 | 774
2022-03-12 | 11:00 | 805 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 897 | -392 | 4 | -1 | -224 | -130 | 805
2022-03-12 | 12:00 | 797 | 332 | 113 | 54 | 24 | 126 | 856 | -362 | 8 | -1 | -224 | -129 | 797
2022-03-12 | 13:00 | 780 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 860 | -388 | 11 | -2 | -224 | -127 | 780
2022-03-12 | 14:00 | 758 | 332 | 113 | 58 | 24 | 126 | 836 | -398 | 20 | -4 | -224 | -125 | 758
2022-03-12 | 15:00 | 738 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 614 | -196 | 16 | 0 | -224 | -125 | 738
2022-03-12 | 16:00 | 765 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 350 | 0 | 17 | 0 | -152 | -127 | 765
2022-03-12 | 17:00 | 807 | 332 | 134 | 77 | 24 | 126 | 119 | 0 | 17 | 0 | 109 | -131 | 807
2022-03-12 | 18:00 | 861 | 332 | 220 | 99 | 24 | 126 | 5 | 0 | 15 | 0 | 177 | -137 | 861
2022-03-12 | 19:00 | 859 | 332 | 186 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -138 | 859
2022-03-12 | 20:00 | 831 | 332 | 158 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -135 | 831
2022-03-12 | 21:00 | 797 | 332 | 135 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 196 | -132 | 797
2022-03-12 | 22:00 | 769 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 167 | -128 | 769
2022-03-12 | 23:00 | 749 | 332 | 132 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 143 | -125 | 749
2022-03-13 | 0:00 | 715 | 332 | 237 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -123 | 715
2022-03-13 | 1:00 | 718 | 332 | 231 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -124 | 718
2022-03-13 | 2:00 | 771 | 332 | 273 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -127 | 771
2022-03-13 | 3:00 | 815 | 332 | 298 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -131 | 815
2022-03-13 | 4:00 | 829 | 332 | 323 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -132 | 829
2022-03-13 | 5:00 | 794 | 332 | 294 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -130 | 794
2022-03-13 | 6:00 | 739 | 332 | 253 | 68 | 24 | 126 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | -129 | 739
2022-03-13 | 7:00 | 715 | 332 | 159 | 63 | 24 | 126 | 93 | 0 | 56 | 0 | -9 | -129 | 715
2022-03-13 | 8:00 | 705 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 258 | 0 | 56 | 0 | -133 | -129 | 705
2022-03-13 | 9:00 | 724 | 332 | 112 | 56 | 24 | 126 | 389 | -6 | 49 | -9 | -219 | -130 | 724
2022-03-13 | 10:00 | 724 | 332 | 111 | 54 | 24 | 126 | 477 | -95 | 60 | -11 | -224 | -130 | 724
2022-03-13 | 11:00 | 732 | 332 | 112 | 54 | 24 | 126 | 480 | -103 | 75 | -14 | -224 | -130 | 732
2022-03-13 | 12:00 | 738 | 332 | 113 | 54 | 24 | 126 | 467 | -85 | 74 | -14 | -224 | -129 | 738
2022-03-13 | 13:00 | 725 | 332 | 112 | 54 | 24 | 126 | 519 | -159 | 84 | -16 | -224 | -127 | 725
2022-03-13 | 14:00 | 713 | 332 | 111 | 58 | 24 | 126 | 503 | -163 | 88 | -17 | -224 | -125 | 713
2022-03-13 | 15:00 | 711 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 349 | -36 | 81 | 0 | -211 | -125 | 711
2022-03-13 | 16:00 | 748 | 332 | 134 | 62 | 24 | 126 | 197 | 0 | 84 | 0 | -84 | -127 | 748
2022-03-13 | 17:00 | 823 | 332 | 254 | 77 | 24 | 126 | 56 | 0 | 85 | 0 | 0 | -131 | 823
2022-03-13 | 18:00 | 863 | 332 | 327 | 99 | 24 | 126 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | -137 | 863
2022-03-13 | 19:00 | 851 | 332 | 311 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -138 | 851
2022-03-13 | 20:00 | 818 | 332 | 278 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 818
2022-03-13 | 21:00 | 779 | 332 | 227 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -132 | 779
2022-03-13 | 22:00 | 750 | 332 | 222 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -128 | 750
2022-03-13 | 23:00 | 720 | 332 | 223 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -125 | 720
2022-03-14 | 0:00 | 693 | 332 | 166 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 45 | -127 | 693
2022-03-14 | 1:00 | 701 | 332 | 168 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 63 | -128 | 701
2022-03-14 | 2:00 | 760 | 332 | 119 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 178 | -131 | 760
2022-03-14 | 3:00 | 808 | 332 | 130 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | -134 | 808
2022-03-14 | 4:00 | 829 | 332 | 144 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | -136 | 829
2022-03-14 | 5:00 | 814 | 332 | 250 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 102 | -136 | 814
2022-03-14 | 6:00 | 808 | 332 | 367 | 68 | 24 | 126 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | -137 | 808
2022-03-14 | 7:00 | 824 | 332 | 139 | 63 | 24 | 126 | 74 | 0 | 17 | 0 | 188 | -139 | 824
2022-03-14 | 8:00 | 864 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 227 | 0 | 8 | 0 | 97 | -140 | 864
2022-03-14 | 9:00 | 894 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 444 | 0 | 7 | -1 | -86 | -140 | 894
2022-03-14 | 10:00 | 904 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 664 | -64 | 1 | 0 | -224 | -140 | 904
2022-03-14 | 11:00 | 906 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 726 | -125 | 0 | 0 | -224 | -139 | 906
2022-03-14 | 12:00 | 867 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 787 | -235 | 9 | -2 | -224 | -136 | 867
2022-03-14 | 13:00 | 908 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 826 | -242 | 20 | -4 | -224 | -136 | 908
2022-03-14 | 14:00 | 885 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 714 | -169 | 34 | -7 | -224 | -136 | 885
2022-03-14 | 15:00 | 880 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 523 | -28 | 48 | 0 | -200 | -135 | 880
2022-03-14 | 16:00 | 904 | 332 | 180 | 62 | 24 | 126 | 292 | 0 | 63 | 0 | -38 | -137 | 904
2022-03-14 | 17:00 | 916 | 332 | 181 | 77 | 24 | 126 | 98 | 0 | 61 | 0 | 156 | -139 | 916
2022-03-14 | 18:00 | 936 | 332 | 430 | 99 | 24 | 126 | 5 | 0 | 62 | 0 | 0 | -142 | 936
2022-03-14 | 19:00 | 911 | 332 | 406 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -143 | 911
2022-03-14 | 20:00 | 872 | 332 | 368 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -140 | 872
2022-03-14 | 21:00 | 831 | 332 | 329 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -137 | 831
2022-03-14 | 22:00 | 796 | 332 | 177 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 122 | -134 | 796
2022-03-14 | 23:00 | 769 | 332 | 140 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 154 | -130 | 769
2022-03-15 | 0:00 | 725 | 332 | 118 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 142 | -127 | 725
2022-03-15 | 1:00 | 731 | 332 | 120 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 144 | -128 | 731
2022-03-15 | 2:00 | 775 | 332 | 119 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 182 | -131 | 775
2022-03-15 | 3:00 | 824 | 332 | 230 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 101 | -134 | 824
2022-03-15 | 4:00 | 838 | 332 | 238 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 102 | -136 | 838
2022-03-15 | 5:00 | 832 | 332 | 366 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -136 | 832
2022-03-15 | 6:00 | 812 | 332 | 365 | 68 | 24 | 126 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | -137 | 812
2022-03-15 | 7:00 | 813 | 332 | 133 | 63 | 24 | 126 | 113 | 0 | 20 | 0 | 141 | -139 | 813
2022-03-15 | 8:00 | 828 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 370 | 0 | 9 | 0 | -83 | -140 | 828
2022-03-15 | 9:00 | 853 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 627 | -86 | 9 | -2 | -224 | -140 | 853
2022-03-15 | 10:00 | 858 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 843 | -295 | 9 | -2 | -224 | -140 | 858
2022-03-15 | 11:00 | 884 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1055 | -487 | 14 | -3 | -224 | -139 | 884
2022-03-15 | 12:00 | 864 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 1179 | -645 | 28 | -5 | -224 | -136 | 864
2022-03-15 | 13:00 | 895 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1137 | -575 | 31 | -6 | -224 | -136 | 895
2022-03-15 | 14:00 | 876 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 1009 | -465 | 26 | -5 | -224 | -136 | 876
2022-03-15 | 15:00 | 852 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 758 | -240 | 22 | 0 | -224 | -135 | 852
2022-03-15 | 16:00 | 872 | 332 | 179 | 62 | 24 | 126 | 500 | -45 | 13 | 0 | -182 | -137 | 872
2022-03-15 | 17:00 | 893 | 332 | 285 | 77 | 24 | 126 | 179 | 0 | 9 | 0 | 0 | -139 | 893
2022-03-15 | 18:00 | 916 | 332 | 448 | 99 | 24 | 126 | 7 | 0 | 8 | 0 | 14 | -142 | 916
2022-03-15 | 19:00 | 910 | 332 | 454 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -143 | 910
2022-03-15 | 20:00 | 880 | 332 | 434 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -140 | 880
2022-03-15 | 21:00 | 848 | 332 | 405 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -137 | 848
2022-03-15 | 22:00 | 818 | 332 | 384 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 818
2022-03-15 | 23:00 | 784 | 332 | 262 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | -130 | 784
2022-03-16 | 0:00 | 746 | 332 | 227 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | -123 | 746
2022-03-16 | 1:00 | 751 | 332 | 229 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | -124 | 751
2022-03-16 | 2:00 | 800 | 332 | 360 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -127 | 800
2022-03-16 | 3:00 | 859 | 332 | 297 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 107 | -131 | 859
2022-03-16 | 4:00 | 888 | 332 | 219 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -132 | 888
2022-03-16 | 5:00 | 888 | 332 | 230 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | -132 | 888
2022-03-16 | 6:00 | 890 | 332 | 229 | 68 | 24 | 126 | 6 | 0 | 32 | 0 | 204 | -131 | 890
2022-03-16 | 7:00 | 872 | 332 | 135 | 63 | 24 | 126 | 160 | 0 | 31 | 0 | 133 | -132 | 872
2022-03-16 | 8:00 | 858 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 464 | 0 | 2 | 0 | -147 | -134 | 858
2022-03-16 | 9:00 | 862 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 744 | -197 | 5 | -1 | -224 | -135 | 862
2022-03-16 | 10:00 | 865 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 958 | -410 | 11 | -2 | -224 | -135 | 865
2022-03-16 | 11:00 | 894 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1111 | -540 | 17 | -3 | -224 | -135 | 894
2022-03-16 | 12:00 | 872 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1176 | -635 | 25 | -5 | -224 | -133 | 872
2022-03-16 | 13:00 | 890 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 1118 | -555 | 22 | -4 | -224 | -134 | 890
2022-03-16 | 14:00 | 882 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 989 | -439 | 22 | -4 | -224 | -134 | 882
2022-03-16 | 15:00 | 864 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 766 | -237 | 21 | 0 | -224 | -133 | 864
2022-03-16 | 16:00 | 878 | 332 | 180 | 62 | 24 | 126 | 470 | -24 | 1 | 0 | -159 | -134 | 878
2022-03-16 | 17:00 | 895 | 332 | 199 | 77 | 24 | 126 | 165 | 0 | 1 | 0 | 106 | -135 | 895
2022-03-16 | 18:00 | 921 | 332 | 362 | 99 | 24 | 126 | 7 | 0 | 6 | 0 | 102 | -137 | 921
2022-03-16 | 19:00 | 920 | 332 | 265 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -137 | 920
2022-03-16 | 20:00 | 881 | 332 | 429 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 881
2022-03-16 | 21:00 | 841 | 332 | 292 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | -132 | 841
2022-03-16 | 22:00 | 807 | 332 | 178 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 185 | -128 | 807
2022-03-16 | 23:00 | 777 | 332 | 250 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | -125 | 777
2022-03-17 | 0:00 | 733 | 332 | 313 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -123 | 733
2022-03-17 | 1:00 | 740 | 332 | 321 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -124 | 740
2022-03-17 | 2:00 | 794 | 332 | 364 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -127 | 794
2022-03-17 | 3:00 | 847 | 332 | 390 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -131 | 847
2022-03-17 | 4:00 | 878 | 332 | 316 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | -132 | 878
2022-03-17 | 5:00 | 874 | 332 | 307 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 124 | -132 | 874
2022-03-17 | 6:00 | 863 | 332 | 217 | 68 | 24 | 126 | 6 | 0 | 17 | 0 | 204 | -131 | 863
2022-03-17 | 7:00 | 850 | 332 | 241 | 63 | 24 | 126 | 131 | 0 | 17 | 0 | 48 | -132 | 850
2022-03-17 | 8:00 | 850 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 359 | 0 | 21 | 0 | -69 | -134 | 850
2022-03-17 | 9:00 | 869 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 568 | -36 | 21 | -4 | -215 | -135 | 869
2022-03-17 | 10:00 | 857 | 332 | 130 | 54 | 24 | 126 | 707 | -176 | 23 | -4 | -224 | -135 | 857
2022-03-17 | 11:00 | 867 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 785 | -245 | 21 | -4 | -224 | -135 | 867
2022-03-17 | 12:00 | 850 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 630 | -107 | 21 | -4 | -224 | -133 | 850
2022-03-17 | 13:00 | 875 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 453 | 0 | 26 | -5 | -133 | -134 | 875
2022-03-17 | 14:00 | 881 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 405 | 0 | 26 | -5 | -82 | -134 | 881
2022-03-17 | 15:00 | 877 | 332 | 153 | 59 | 24 | 126 | 291 | 0 | 34 | 0 | -9 | -133 | 877
2022-03-17 | 16:00 | 895 | 332 | 180 | 62 | 24 | 126 | 187 | 0 | 51 | 0 | 67 | -134 | 895
2022-03-17 | 17:00 | 913 | 332 | 366 | 77 | 24 | 126 | 59 | 0 | 64 | 0 | 0 | -135 | 913
2022-03-17 | 18:00 | 946 | 332 | 233 | 99 | 24 | 126 | 2 | 0 | 77 | 0 | 190 | -137 | 946
2022-03-17 | 19:00 | 931 | 332 | 378 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -137 | 931
2022-03-17 | 20:00 | 894 | 332 | 252 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | 52 | -134 | 894
2022-03-17 | 21:00 | 854 | 332 | 179 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | 84 | -132 | 854
2022-03-17 | 22:00 | 823 | 332 | 179 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | 60 | -128 | 823
2022-03-17 | 23:00 | 793 | 332 | 141 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 80 | -125 | 793
2022-03-18 | 0:00 | 748 | 332 | 184 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | -123 | 748
2022-03-18 | 1:00 | 748 | 332 | 184 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -124 | 748
2022-03-18 | 2:00 | 798 | 332 | 211 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | -127 | 798
2022-03-18 | 3:00 | 853 | 332 | 229 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | -131 | 853
2022-03-18 | 4:00 | 880 | 332 | 243 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | -132 | 880
2022-03-18 | 5:00 | 869 | 332 | 249 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | -132 | 869
2022-03-18 | 6:00 | 864 | 332 | 288 | 68 | 24 | 126 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -131 | 864
2022-03-18 | 7:00 | 906 | 332 | 310 | 63 | 24 | 126 | 5 | 0 | 178 | 0 | 0 | -132 | 906
2022-03-18 | 8:00 | 979 | 332 | 349 | 60 | 24 | 126 | 25 | 0 | 197 | 0 | 0 | -134 | 979
2022-03-18 | 9:00 | 1032 | 332 | 350 | 56 | 24 | 126 | 66 | 0 | 213 | 0 | 0 | -135 | 1032
2022-03-18 | 10:00 | 1030 | 332 | 315 | 54 | 24 | 126 | 127 | 0 | 187 | 0 | 0 | -135 | 1030
2022-03-18 | 11:00 | 1027 | 332 | 213 | 54 | 24 | 126 | 209 | 0 | 147 | 0 | 57 | -135 | 1027
2022-03-18 | 12:00 | 978 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 250 | 0 | 136 | 0 | 56 | -133 | 978
2022-03-18 | 13:00 | 996 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 241 | 0 | 171 | 0 | 48 | -134 | 996
2022-03-18 | 14:00 | 985 | 332 | 134 | 58 | 24 | 126 | 244 | 0 | 182 | 0 | 19 | -134 | 985
2022-03-18 | 15:00 | 980 | 332 | 133 | 59 | 24 | 126 | 210 | 0 | 201 | 0 | 28 | -133 | 980
2022-03-18 | 16:00 | 984 | 332 | 182 | 62 | 24 | 126 | 165 | 0 | 204 | 0 | 23 | -134 | 984
2022-03-18 | 17:00 | 997 | 332 | 266 | 77 | 24 | 126 | 74 | 0 | 185 | 0 | 48 | -135 | 997
2022-03-18 | 18:00 | 1017 | 332 | 365 | 99 | 24 | 126 | 3 | 0 | 205 | 0 | 0 | -137 | 1017
2022-03-18 | 19:00 | 1000 | 332 | 353 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | -137 | 1000
2022-03-18 | 20:00 | 961 | 332 | 315 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | -134 | 961
2022-03-18 | 21:00 | 922 | 332 | 294 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | -132 | 922
2022-03-18 | 22:00 | 873 | 332 | 267 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -128 | 873
2022-03-18 | 23:00 | 829 | 332 | 272 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -125 | 829
2022-03-19 | 0:00 | 775 | 332 | 250 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -120 | 775
2022-03-19 | 1:00 | 771 | 332 | 264 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -122 | 771
2022-03-19 | 2:00 | 815 | 332 | 276 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -125 | 815
2022-03-19 | 3:00 | 862 | 332 | 310 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -129 | 862
2022-03-19 | 4:00 | 888 | 332 | 327 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -130 | 888
2022-03-19 | 5:00 | 873 | 332 | 336 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -128 | 873
2022-03-19 | 6:00 | 842 | 332 | 320 | 68 | 24 | 126 | 5 | 0 | 93 | 0 | 0 | -126 | 842
2022-03-19 | 7:00 | 837 | 332 | 134 | 63 | 24 | 126 | 105 | 0 | 53 | 0 | 125 | -125 | 837
2022-03-19 | 8:00 | 852 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 295 | 0 | 25 | 0 | 2 | -126 | 852
2022-03-19 | 9:00 | 880 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 401 | 0 | 37 | 0 | -85 | -126 | 880
2022-03-19 | 10:00 | 884 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 422 | 0 | 57 | 0 | -121 | -125 | 884
2022-03-19 | 11:00 | 898 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 321 | 0 | 119 | 0 | -68 | -125 | 898
2022-03-19 | 12:00 | 894 | 332 | 116 | 54 | 24 | 126 | 292 | 0 | 155 | 0 | -80 | -125 | 894
2022-03-19 | 13:00 | 917 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 314 | 0 | 202 | 0 | -126 | -124 | 917
2022-03-19 | 14:00 | 907 | 332 | 116 | 58 | 24 | 126 | 268 | 0 | 216 | 0 | -111 | -122 | 907
2022-03-19 | 15:00 | 893 | 332 | 114 | 59 | 24 | 126 | 309 | 0 | 230 | 0 | -180 | -121 | 893
2022-03-19 | 16:00 | 885 | 332 | 136 | 62 | 24 | 126 | 246 | 0 | 214 | 0 | -132 | -123 | 885
2022-03-19 | 17:00 | 920 | 332 | 136 | 77 | 24 | 126 | 85 | 0 | 196 | 0 | 71 | -127 | 920
2022-03-19 | 18:00 | 980 | 332 | 259 | 99 | 24 | 126 | 5 | 0 | 172 | 0 | 95 | -132 | 980
2022-03-19 | 19:00 | 982 | 332 | 380 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -133 | 982
2022-03-19 | 20:00 | 955 | 332 | 385 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -130 | 955
2022-03-19 | 21:00 | 917 | 332 | 354 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -128 | 917
2022-03-19 | 22:00 | 874 | 332 | 332 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -125 | 874
2022-03-19 | 23:00 | 832 | 332 | 333 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -122 | 832
2022-03-20 | 0:00 | 779 | 332 | 222 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 78 | -120 | 779
2022-03-20 | 1:00 | 777 | 332 | 219 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 83 | -122 | 777
2022-03-20 | 2:00 | 816 | 332 | 226 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 81 | -125 | 816
2022-03-20 | 3:00 | 862 | 332 | 347 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -129 | 862
2022-03-20 | 4:00 | 889 | 332 | 300 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 105 | -130 | 889
2022-03-20 | 5:00 | 875 | 332 | 397 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | -128 | 875
2022-03-20 | 6:00 | 847 | 332 | 289 | 68 | 24 | 126 | 6 | 0 | 26 | 0 | 102 | -126 | 847
2022-03-20 | 7:00 | 814 | 332 | 216 | 63 | 24 | 126 | 129 | 0 | 23 | 0 | 26 | -125 | 814
2022-03-20 | 8:00 | 777 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 407 | -6 | 10 | 0 | -164 | -126 | 777
2022-03-20 | 9:00 | 781 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 634 | -157 | 4 | -1 | -224 | -126 | 781
2022-03-20 | 10:00 | 784 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 728 | -250 | 6 | -1 | -224 | -125 | 784
2022-03-20 | 11:00 | 801 | 332 | 113 | 54 | 24 | 126 | 794 | -303 | 12 | -2 | -224 | -125 | 801
2022-03-20 | 12:00 | 807 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 867 | -372 | 14 | -3 | -224 | -125 | 807
2022-03-20 | 13:00 | 785 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 867 | -396 | 15 | -3 | -224 | -124 | 785
2022-03-20 | 14:00 | 744 | 332 | 112 | 58 | 24 | 126 | 737 | -305 | 7 | -1 | -224 | -122 | 744
2022-03-20 | 15:00 | 727 | 332 | 111 | 59 | 24 | 126 | 451 | -41 | 7 | 0 | -221 | -121 | 727
2022-03-20 | 16:00 | 763 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 329 | 0 | 1 | 0 | -121 | -123 | 763
2022-03-20 | 17:00 | 852 | 332 | 160 | 77 | 24 | 126 | 91 | 0 | 3 | 0 | 166 | -127 | 852
2022-03-20 | 18:00 | 923 | 332 | 291 | 99 | 24 | 126 | 3 | 0 | 4 | 0 | 176 | -132 | 923
2022-03-20 | 19:00 | 928 | 332 | 409 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 57 | -133 | 928
2022-03-20 | 20:00 | 905 | 332 | 410 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | -130 | 905
2022-03-20 | 21:00 | 868 | 332 | 398 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | -128 | 868
2022-03-20 | 22:00 | 828 | 332 | 369 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -125 | 828
2022-03-20 | 23:00 | 789 | 332 | 341 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -122 | 789
2022-03-21 | 0:00 | 739 | 332 | 294 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -120 | 739
2022-03-21 | 1:00 | 743 | 332 | 305 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -122 | 743
2022-03-21 | 2:00 | 790 | 332 | 343 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -125 | 790
2022-03-21 | 3:00 | 846 | 332 | 380 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -129 | 846
2022-03-21 | 4:00 | 870 | 332 | 407 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | -130 | 870
2022-03-21 | 5:00 | 857 | 332 | 407 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | -128 | 857
2022-03-21 | 6:00 | 836 | 332 | 394 | 68 | 24 | 126 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 836
2022-03-21 | 7:00 | 840 | 332 | 340 | 63 | 24 | 126 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | -125 | 840
2022-03-21 | 8:00 | 865 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 214 | 0 | 12 | 0 | 108 | -126 | 865
2022-03-21 | 9:00 | 867 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 387 | 0 | 10 | 0 | -57 | -126 | 867
2022-03-21 | 10:00 | 852 | 332 | 116 | 54 | 24 | 126 | 623 | -87 | 13 | 0 | -224 | -125 | 852
2022-03-21 | 11:00 | 864 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 524 | -1 | 13 | 0 | -198 | -125 | 864
2022-03-21 | 12:00 | 849 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 481 | 0 | 19 | 0 | -177 | -125 | 849
2022-03-21 | 13:00 | 847 | 332 | 116 | 54 | 24 | 126 | 449 | 0 | 21 | 0 | -151 | -124 | 847
2022-03-21 | 14:00 | 847 | 332 | 114 | 58 | 24 | 126 | 357 | 0 | 17 | 0 | -59 | -122 | 847
2022-03-21 | 15:00 | 870 | 332 | 254 | 59 | 24 | 126 | 181 | 0 | 15 | 0 | 0 | -121 | 870
2022-03-21 | 16:00 | 912 | 332 | 386 | 62 | 24 | 126 | 77 | 0 | 20 | 0 | 8 | -123 | 912
2022-03-21 | 17:00 | 970 | 332 | 410 | 77 | 24 | 126 | 18 | 0 | 30 | 0 | 80 | -127 | 970
2022-03-21 | 18:00 | 1015 | 332 | 413 | 99 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 103 | -132 | 1015
2022-03-21 | 19:00 | 1003 | 332 | 411 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 77 | -133 | 1003
2022-03-21 | 20:00 | 977 | 332 | 411 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 21 | -130 | 977
2022-03-21 | 21:00 | 930 | 332 | 363 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -128 | 930
2022-03-21 | 22:00 | 876 | 332 | 302 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -125 | 876
2022-03-21 | 23:00 | 827 | 332 | 252 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -122 | 827
2022-03-22 | 0:00 | 787 | 332 | 281 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | -80 | 0 | -123 | 787
2022-03-22 | 1:00 | 785 | 332 | 273 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 180 | -84 | 0 | -124 | 785
2022-03-22 | 2:00 | 837 | 332 | 323 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 162 | -76 | 0 | -127 | 837
2022-03-22 | 3:00 | 893 | 332 | 366 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 154 | -72 | 0 | -131 | 893
2022-03-22 | 4:00 | 918 | 332 | 384 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | -72 | 11 | -132 | 918
2022-03-22 | 5:00 | 922 | 332 | 391 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | -71 | 20 | -132 | 922
2022-03-22 | 6:00 | 947 | 332 | 395 | 68 | 24 | 126 | 1 | 0 | 152 | -71 | 51 | -131 | 947
2022-03-22 | 7:00 | 997 | 332 | 410 | 63 | 24 | 126 | 26 | 0 | 150 | -70 | 68 | -132 | 997
2022-03-22 | 8:00 | 1060 | 332 | 409 | 60 | 24 | 126 | 89 | 0 | 155 | -73 | 72 | -134 | 1060
2022-03-22 | 9:00 | 1085 | 332 | 366 | 56 | 24 | 126 | 248 | 0 | 131 | -87 | 24 | -135 | 1085
2022-03-22 | 10:00 | 1042 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 471 | 0 | 118 | -78 | -4 | -135 | 1042
2022-03-22 | 11:00 | 1015 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 670 | -31 | 94 | -62 | -192 | -135 | 1015
2022-03-22 | 12:00 | 961 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 847 | -230 | 95 | -63 | -224 | -133 | 961
2022-03-22 | 13:00 | 961 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 788 | -166 | 83 | -55 | -224 | -134 | 961
2022-03-22 | 14:00 | 948 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 721 | -117 | 88 | -58 | -224 | -134 | 948
2022-03-22 | 15:00 | 931 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 529 | -14 | 89 | -42 | -171 | -133 | 931
2022-03-22 | 16:00 | 977 | 332 | 251 | 62 | 24 | 126 | 273 | 0 | 81 | -38 | 0 | -134 | 977
2022-03-22 | 17:00 | 1003 | 332 | 435 | 77 | 24 | 126 | 92 | 0 | 97 | -45 | 0 | -135 | 1003
2022-03-22 | 18:00 | 1060 | 332 | 496 | 99 | 24 | 126 | 6 | 0 | 100 | -47 | 61 | -137 | 1060
2022-03-22 | 19:00 | 1053 | 332 | 495 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | -43 | 62 | -137 | 1053
2022-03-22 | 20:00 | 1019 | 332 | 496 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | -41 | 28 | -134 | 1019
2022-03-22 | 21:00 | 968 | 332 | 478 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | -39 | 0 | -132 | 968
2022-03-22 | 22:00 | 916 | 332 | 455 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | -36 | -18 | -128 | 916
2022-03-22 | 23:00 | 870 | 332 | 421 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | -34 | -13 | -125 | 870
2022-03-23 | 0:00 | 812 | 332 | 394 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | -71 | -123 | 812
2022-03-23 | 1:00 | 814 | 332 | 395 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | -66 | -124 | 814
2022-03-23 | 2:00 | 865 | 332 | 396 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | -18 | -127 | 865
2022-03-23 | 3:00 | 918 | 332 | 419 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -131 | 918
2022-03-23 | 4:00 | 941 | 332 | 437 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -132 | 941
2022-03-23 | 5:00 | 948 | 332 | 451 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -132 | 948
2022-03-23 | 6:00 | 969 | 332 | 461 | 68 | 24 | 126 | 4 | 0 | 59 | 0 | 26 | -131 | 969
2022-03-23 | 7:00 | 996 | 332 | 465 | 63 | 24 | 126 | 58 | 0 | 55 | 0 | 5 | -132 | 996
2022-03-23 | 8:00 | 1051 | 332 | 458 | 60 | 24 | 126 | 120 | 0 | 54 | 0 | 11 | -134 | 1051
2022-03-23 | 9:00 | 1100 | 332 | 470 | 56 | 24 | 126 | 138 | 0 | 36 | 0 | 53 | -135 | 1100
2022-03-23 | 10:00 | 1098 | 332 | 469 | 54 | 24 | 126 | 151 | 0 | 34 | 0 | 43 | -135 | 1098
2022-03-23 | 11:00 | 1098 | 332 | 470 | 54 | 24 | 126 | 150 | 0 | 28 | 0 | 49 | -135 | 1098
2022-03-23 | 12:00 | 1070 | 332 | 471 | 54 | 24 | 126 | 151 | 0 | 24 | 0 | 21 | -133 | 1070
2022-03-23 | 13:00 | 1105 | 332 | 469 | 54 | 24 | 126 | 133 | 0 | 24 | 0 | 77 | -134 | 1105
2022-03-23 | 14:00 | 1104 | 332 | 469 | 58 | 24 | 126 | 131 | 0 | 46 | 0 | 52 | -134 | 1104
2022-03-23 | 15:00 | 1093 | 332 | 469 | 59 | 24 | 126 | 140 | 0 | 66 | 0 | 10 | -133 | 1093
2022-03-23 | 16:00 | 1085 | 332 | 458 | 62 | 24 | 126 | 164 | 0 | 65 | 0 | -12 | -134 | 1085
2022-03-23 | 17:00 | 1077 | 332 | 498 | 77 | 24 | 126 | 104 | 0 | 38 | 0 | 13 | -135 | 1077
2022-03-23 | 18:00 | 1119 | 332 | 518 | 99 | 24 | 126 | 10 | 0 | 28 | 0 | 119 | -137 | 1119
2022-03-23 | 19:00 | 1126 | 332 | 518 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 130 | -137 | 1126
2022-03-23 | 20:00 | 1096 | 332 | 518 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 92 | -134 | 1096
2022-03-23 | 21:00 | 1053 | 332 | 517 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 48 | -132 | 1053
2022-03-23 | 22:00 | 995 | 332 | 502 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -128 | 995
2022-03-23 | 23:00 | 947 | 332 | 430 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 31 | -125 | 947
2022-03-24 | 0:00 | 892 | 332 | 425 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -123 | 892
2022-03-24 | 1:00 | 895 | 332 | 411 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 | -124 | 895
2022-03-24 | 2:00 | 947 | 332 | 423 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | -127 | 947
2022-03-24 | 3:00 | 992 | 332 | 418 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 75 | -131 | 992
2022-03-24 | 4:00 | 1018 | 332 | 398 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 123 | -132 | 1018
2022-03-24 | 5:00 | 1035 | 332 | 409 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 150 | -132 | 1035
2022-03-24 | 6:00 | 1065 | 332 | 401 | 68 | 24 | 126 | 13 | 0 | 34 | 0 | 198 | -131 | 1065
2022-03-24 | 7:00 | 1044 | 332 | 394 | 63 | 24 | 126 | 165 | 0 | 26 | 0 | 46 | -132 | 1044
2022-03-24 | 8:00 | 1025 | 332 | 183 | 60 | 24 | 126 | 443 | 0 | 9 | 0 | -18 | -134 | 1025
2022-03-24 | 9:00 | 1015 | 332 | 134 | 56 | 24 | 126 | 746 | -62 | 4 | -1 | -209 | -135 | 1015
2022-03-24 | 10:00 | 1005 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 1002 | -315 | 9 | -2 | -224 | -135 | 1005
2022-03-24 | 11:00 | 1024 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 1139 | -431 | 5 | -1 | -224 | -135 | 1024
2022-03-24 | 12:00 | 981 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1184 | -516 | 1 | 0 | -224 | -133 | 981
2022-03-24 | 13:00 | 979 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 1157 | -492 | 2 | -1 | -224 | -134 | 979
2022-03-24 | 14:00 | 932 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 1021 | -406 | 4 | -1 | -224 | -134 | 932
2022-03-24 | 15:00 | 894 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 786 | -209 | 2 | 0 | -224 | -133 | 894
2022-03-24 | 16:00 | 915 | 332 | 180 | 62 | 24 | 126 | 490 | -16 | 1 | 0 | -150 | -134 | 915
2022-03-24 | 17:00 | 943 | 332 | 337 | 77 | 24 | 126 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 943
2022-03-24 | 18:00 | 996 | 332 | 455 | 99 | 24 | 126 | 13 | 0 | 1 | 0 | 83 | -137 | 996
2022-03-24 | 19:00 | 1023 | 332 | 456 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | -137 | 1023
2022-03-24 | 20:00 | 996 | 332 | 456 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | -134 | 996
2022-03-24 | 21:00 | 956 | 332 | 455 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | -132 | 956
2022-03-24 | 22:00 | 921 | 332 | 287 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 189 | -128 | 921
2022-03-24 | 23:00 | 877 | 332 | 241 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -125 | 877
2022-03-25 | 0:00 | 824 | 332 | 391 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | -7 | 8 | -123 | 824
2022-03-25 | 1:00 | 827 | 332 | 391 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | -15 | 3 | -124 | 827
2022-03-25 | 2:00 | 877 | 332 | 394 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | -17 | 35 | -127 | 877
2022-03-25 | 3:00 | 933 | 332 | 397 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | -22 | 67 | -131 | 933
2022-03-25 | 4:00 | 959 | 332 | 396 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | -24 | 94 | -132 | 959
2022-03-25 | 5:00 | 970 | 332 | 398 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | -24 | 116 | -132 | 970
2022-03-25 | 6:00 | 983 | 332 | 398 | 68 | 24 | 126 | 16 | 0 | 74 | -35 | 111 | -131 | 983
2022-03-25 | 7:00 | 963 | 332 | 308 | 63 | 24 | 126 | 194 | 0 | 90 | -42 | 0 | -132 | 963
2022-03-25 | 8:00 | 945 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 491 | 0 | 86 | -40 | -132 | -134 | 945
2022-03-25 | 9:00 | 941 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 762 | -170 | 109 | -72 | -224 | -135 | 941
2022-03-25 | 10:00 | 927 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 924 | -349 | 126 | -83 | -224 | -135 | 927
2022-03-25 | 11:00 | 931 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1010 | -433 | 131 | -87 | -224 | -135 | 931
2022-03-25 | 12:00 | 905 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1001 | -458 | 150 | -99 | -224 | -133 | 905
2022-03-25 | 13:00 | 903 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 799 | -260 | 159 | -105 | -224 | -134 | 903
2022-03-25 | 14:00 | 904 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 496 | -12 | 158 | -104 | -171 | -134 | 904
2022-03-25 | 15:00 | 900 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 301 | 0 | 168 | -79 | -36 | -133 | 900
2022-03-25 | 16:00 | 924 | 332 | 233 | 62 | 24 | 126 | 188 | 0 | 175 | -82 | 0 | -134 | 924
2022-03-25 | 17:00 | 937 | 332 | 338 | 77 | 24 | 126 | 75 | 0 | 189 | -89 | 0 | -135 | 937
2022-03-25 | 18:00 | 969 | 332 | 418 | 99 | 24 | 126 | 8 | 0 | 186 | -87 | 0 | -137 | 969
2022-03-25 | 19:00 | 965 | 332 | 407 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | -99 | 0 | -137 | 965
2022-03-25 | 20:00 | 930 | 332 | 369 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | -99 | 0 | -134 | 930
2022-03-25 | 21:00 | 885 | 332 | 326 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 213 | -100 | 0 | -132 | 885
2022-03-25 | 22:00 | 845 | 332 | 295 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | -99 | 0 | -128 | 845
2022-03-25 | 23:00 | 811 | 332 | 272 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | -103 | 0 | -125 | 811
2022-03-26 | 0:00 | 766 | 332 | 238 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 205 | -97 | 0 | -120 | 766
2022-03-26 | 1:00 | 762 | 332 | 236 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | -95 | 0 | -122 | 762
2022-03-26 | 2:00 | 805 | 332 | 267 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | -95 | 0 | -125 | 805
2022-03-26 | 3:00 | 850 | 332 | 296 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | -96 | 0 | -129 | 850
2022-03-26 | 4:00 | 863 | 332 | 310 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 206 | -97 | 0 | -130 | 863
2022-03-26 | 5:00 | 823 | 332 | 282 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | -95 | 0 | -128 | 823
2022-03-26 | 6:00 | 783 | 332 | 252 | 68 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | -95 | 0 | -126 | 783
2022-03-26 | 7:00 | 803 | 332 | 268 | 63 | 24 | 126 | 10 | 0 | 196 | -92 | 1 | -125 | 803
2022-03-26 | 8:00 | 852 | 332 | 290 | 60 | 24 | 126 | 43 | 0 | 194 | -91 | 0 | -126 | 852
2022-03-26 | 9:00 | 889 | 332 | 292 | 56 | 24 | 126 | 82 | 0 | 194 | -91 | 0 | -126 | 889
2022-03-26 | 10:00 | 899 | 332 | 301 | 54 | 24 | 126 | 97 | 0 | 170 | -80 | 0 | -125 | 899
2022-03-26 | 11:00 | 893 | 332 | 205 | 54 | 24 | 126 | 120 | 0 | 142 | -67 | 82 | -125 | 893
2022-03-26 | 12:00 | 865 | 332 | 116 | 54 | 24 | 126 | 141 | 0 | 116 | -55 | 136 | -125 | 865
2022-03-26 | 13:00 | 861 | 332 | 116 | 54 | 24 | 126 | 168 | 0 | 108 | -51 | 108 | -124 | 861
2022-03-26 | 14:00 | 847 | 332 | 114 | 58 | 24 | 126 | 215 | 0 | 135 | -63 | 28 | -122 | 847
2022-03-26 | 15:00 | 834 | 332 | 114 | 59 | 24 | 126 | 267 | 0 | 126 | -59 | -34 | -121 | 834
2022-03-26 | 16:00 | 838 | 332 | 135 | 62 | 24 | 126 | 217 | 0 | 148 | -70 | -13 | -123 | 838
2022-03-26 | 17:00 | 856 | 332 | 134 | 77 | 24 | 126 | 70 | 0 | 155 | -73 | 138 | -127 | 856
2022-03-26 | 18:00 | 887 | 332 | 257 | 99 | 24 | 126 | 4 | 0 | 142 | -67 | 102 | -132 | 887
2022-03-26 | 19:00 | 884 | 332 | 367 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | -59 | 0 | -133 | 884
2022-03-26 | 20:00 | 860 | 332 | 278 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | -63 | 58 | -130 | 860
2022-03-26 | 21:00 | 822 | 332 | 174 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | -61 | 129 | -128 | 822
2022-03-26 | 22:00 | 796 | 332 | 174 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | -54 | 119 | -125 | 796
2022-03-26 | 23:00 | 763 | 332 | 173 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | -48 | 109 | -122 | 763
2022-03-27 | 0:00 | 723 | 332 | 248 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | -48 | 0 | -120 | 723
2022-03-27 | 1:00 | 722 | 332 | 252 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | -46 | 0 | -122 | 722
2022-03-27 | 2:00 | 769 | 332 | 289 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | -44 | 0 | -125 | 769
2022-03-27 | 3:00 | 819 | 332 | 318 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | -49 | 0 | -129 | 819
2022-03-27 | 4:00 | 830 | 332 | 341 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | -36 | 4 | -130 | 830
2022-03-27 | 5:00 | 800 | 332 | 326 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | -36 | 0 | -128 | 800
2022-03-27 | 6:00 | 738 | 332 | 271 | 68 | 24 | 126 | 12 | 0 | 59 | -28 | 0 | -126 | 738
2022-03-27 | 7:00 | 724 | 332 | 151 | 63 | 24 | 126 | 154 | 0 | 40 | -19 | -22 | -125 | 724
2022-03-27 | 8:00 | 707 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 363 | -8 | 6 | -3 | -179 | -126 | 707
2022-03-27 | 9:00 | 704 | 332 | 111 | 56 | 24 | 126 | 600 | -204 | 25 | -16 | -224 | -126 | 704
2022-03-27 | 10:00 | 699 | 332 | 112 | 54 | 24 | 126 | 861 | -468 | 21 | -14 | -224 | -125 | 699
2022-03-27 | 11:00 | 736 | 332 | 112 | 54 | 24 | 126 | 1110 | -685 | 35 | -23 | -224 | -125 | 736
2022-03-27 | 12:00 | 749 | 332 | 113 | 54 | 24 | 126 | 1221 | -783 | 32 | -21 | -224 | -125 | 749
2022-03-27 | 13:00 | 728 | 332 | 112 | 54 | 24 | 126 | 1173 | -759 | 40 | -26 | -224 | -124 | 728
2022-03-27 | 14:00 | 696 | 332 | 111 | 58 | 24 | 126 | 991 | -618 | 52 | -34 | -224 | -122 | 696
2022-03-27 | 15:00 | 678 | 332 | 111 | 59 | 24 | 126 | 779 | -448 | 75 | -35 | -224 | -121 | 678
2022-03-27 | 16:00 | 711 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 495 | -129 | 29 | -14 | -224 | -123 | 711
2022-03-27 | 17:00 | 779 | 332 | 184 | 77 | 24 | 126 | 183 | 0 | 35 | -16 | -39 | -127 | 779
2022-03-27 | 18:00 | 826 | 332 | 332 | 99 | 24 | 126 | 10 | 0 | 39 | -18 | 14 | -132 | 826
2022-03-27 | 19:00 | 839 | 332 | 341 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | -22 | 21 | -133 | 839
2022-03-27 | 20:00 | 821 | 332 | 338 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | -27 | 0 | -130 | 821
2022-03-27 | 21:00 | 787 | 332 | 306 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | -28 | 0 | -128 | 787
2022-03-27 | 22:00 | 752 | 332 | 277 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | -29 | 0 | -125 | 752
2022-03-27 | 23:00 | 722 | 332 | 265 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | -26 | 0 | -122 | 722
2022-03-28 | 0:00 | 689 | 332 | 217 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -123 | 689
2022-03-28 | 1:00 | 694 | 332 | 218 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -124 | 694
2022-03-28 | 2:00 | 748 | 332 | 255 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -127 | 748
2022-03-28 | 3:00 | 808 | 332 | 149 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 137 | -131 | 808
2022-03-28 | 4:00 | 838 | 332 | 120 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 194 | -132 | 838
2022-03-28 | 5:00 | 838 | 332 | 123 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 195 | -132 | 838
2022-03-28 | 6:00 | 836 | 332 | 125 | 68 | 24 | 126 | 7 | 0 | 81 | 0 | 204 | -131 | 836
2022-03-28 | 7:00 | 860 | 332 | 134 | 63 | 24 | 126 | 69 | 0 | 67 | 0 | 177 | -132 | 860
2022-03-28 | 8:00 | 909 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 169 | 0 | 65 | 0 | 136 | -134 | 909
2022-03-28 | 9:00 | 917 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 351 | 0 | 54 | -10 | -14 | -135 | 917
2022-03-28 | 10:00 | 904 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 537 | 0 | 45 | -9 | -202 | -135 | 904
2022-03-28 | 11:00 | 898 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 567 | -12 | 39 | -7 | -222 | -135 | 898
2022-03-28 | 12:00 | 852 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 630 | -120 | 40 | -8 | -224 | -133 | 852
2022-03-28 | 13:00 | 881 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 619 | -83 | 45 | -9 | -224 | -134 | 881
2022-03-28 | 14:00 | 878 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 527 | -24 | 48 | -9 | -201 | -134 | 878
2022-03-28 | 15:00 | 884 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 332 | 0 | 47 | 0 | -33 | -133 | 884
2022-03-28 | 16:00 | 909 | 332 | 181 | 62 | 24 | 126 | 232 | 0 | 37 | 0 | 49 | -134 | 909
2022-03-28 | 17:00 | 931 | 332 | 298 | 77 | 24 | 126 | 94 | 0 | 33 | 0 | 82 | -135 | 931
2022-03-28 | 18:00 | 972 | 332 | 455 | 99 | 24 | 126 | 9 | 0 | 37 | 0 | 27 | -137 | 972
2022-03-28 | 19:00 | 977 | 332 | 455 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 29 | -137 | 977
2022-03-28 | 20:00 | 946 | 332 | 450 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | -134 | 946
2022-03-28 | 21:00 | 907 | 332 | 427 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -132 | 907
2022-03-28 | 22:00 | 866 | 332 | 404 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -128 | 866
2022-03-28 | 23:00 | 819 | 332 | 376 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 819
2022-03-29 | 0:00 | 769 | 332 | 334 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -123 | 769
2022-03-29 | 1:00 | 766 | 332 | 340 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -124 | 766
2022-03-29 | 2:00 | 816 | 332 | 378 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -127 | 816
2022-03-29 | 3:00 | 870 | 332 | 395 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -131 | 870
2022-03-29 | 4:00 | 901 | 332 | 396 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56 | -132 | 901
2022-03-29 | 5:00 | 903 | 332 | 396 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 | -132 | 903
2022-03-29 | 6:00 | 902 | 332 | 396 | 68 | 24 | 126 | 7 | 0 | 10 | 0 | 70 | -131 | 902
2022-03-29 | 7:00 | 910 | 332 | 398 | 63 | 24 | 126 | 78 | 0 | 12 | 0 | 9 | -132 | 910
2022-03-29 | 8:00 | 938 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 227 | 0 | 17 | 0 | 153 | -134 | 938
2022-03-29 | 9:00 | 951 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 359 | 0 | 19 | -4 | 41 | -135 | 951
2022-03-29 | 10:00 | 937 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 465 | 0 | 22 | -4 | -79 | -135 | 937
2022-03-29 | 11:00 | 930 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 539 | 0 | 28 | -5 | -166 | -135 | 930
2022-03-29 | 12:00 | 885 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 537 | -2 | 31 | -6 | -209 | -133 | 885
2022-03-29 | 13:00 | 911 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 603 | -25 | 28 | -5 | -224 | -134 | 911
2022-03-29 | 14:00 | 897 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 639 | -82 | 33 | -6 | -224 | -134 | 897
2022-03-29 | 15:00 | 878 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 522 | -23 | 36 | 0 | -196 | -133 | 878
2022-03-29 | 16:00 | 899 | 332 | 182 | 62 | 24 | 126 | 316 | 0 | 43 | 0 | -52 | -134 | 899
2022-03-29 | 17:00 | 915 | 332 | 181 | 77 | 24 | 126 | 126 | 0 | 42 | 0 | 142 | -135 | 915
2022-03-29 | 18:00 | 948 | 332 | 441 | 99 | 24 | 126 | 11 | 0 | 42 | 0 | 10 | -137 | 948
2022-03-29 | 19:00 | 954 | 332 | 452 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | -137 | 954
2022-03-29 | 20:00 | 918 | 332 | 412 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -134 | 918
2022-03-29 | 21:00 | 887 | 332 | 379 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -132 | 887
2022-03-29 | 22:00 | 853 | 332 | 361 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -128 | 853
2022-03-29 | 23:00 | 813 | 332 | 249 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 95 | -125 | 813
2022-03-30 | 0:00 | 762 | 332 | 119 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 177 | -123 | 762
2022-03-30 | 1:00 | 759 | 332 | 119 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 173 | -124 | 759
2022-03-30 | 2:00 | 805 | 332 | 234 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 97 | -127 | 805
2022-03-30 | 3:00 | 858 | 332 | 366 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -131 | 858
2022-03-30 | 4:00 | 884 | 332 | 300 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | -132 | 884
2022-03-30 | 5:00 | 870 | 332 | 299 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 102 | -132 | 870
2022-03-30 | 6:00 | 845 | 332 | 361 | 68 | 24 | 126 | 17 | 0 | 48 | 0 | 0 | -131 | 845
2022-03-30 | 7:00 | 836 | 332 | 135 | 63 | 24 | 126 | 140 | 0 | 56 | 0 | 92 | -132 | 836
2022-03-30 | 8:00 | 878 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 273 | 0 | 51 | 0 | 14 | -134 | 878
2022-03-30 | 9:00 | 906 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 387 | 0 | 44 | -8 | -52 | -135 | 906
2022-03-30 | 10:00 | 888 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 556 | -25 | 34 | -7 | -203 | -135 | 888
2022-03-30 | 11:00 | 899 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 691 | -135 | 42 | -8 | -224 | -135 | 899
2022-03-30 | 12:00 | 854 | 332 | 130 | 54 | 24 | 126 | 729 | -223 | 48 | -9 | -224 | -133 | 854
2022-03-30 | 13:00 | 885 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 687 | -149 | 46 | -9 | -224 | -134 | 885
2022-03-30 | 14:00 | 880 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 485 | 0 | 47 | -9 | -181 | -134 | 880
2022-03-30 | 15:00 | 876 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 374 | 0 | 54 | 0 | -91 | -133 | 876
2022-03-30 | 16:00 | 891 | 332 | 180 | 62 | 24 | 126 | 223 | 0 | 52 | 0 | 26 | -134 | 891
2022-03-30 | 17:00 | 895 | 332 | 272 | 77 | 24 | 126 | 94 | 0 | 45 | 0 | 60 | -135 | 895
2022-03-30 | 18:00 | 922 | 332 | 413 | 99 | 24 | 126 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | -137 | 922
2022-03-30 | 19:00 | 921 | 332 | 422 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -137 | 921
2022-03-30 | 20:00 | 885 | 332 | 387 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 885
2022-03-30 | 21:00 | 845 | 332 | 363 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -132 | 845
2022-03-30 | 22:00 | 805 | 332 | 331 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -128 | 805
2022-03-30 | 23:00 | 779 | 332 | 318 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -125 | 779
2022-03-31 | 0:00 | 742 | 332 | 294 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -123 | 742
2022-03-31 | 1:00 | 739 | 332 | 293 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -124 | 739
2022-03-31 | 2:00 | 772 | 332 | 322 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -127 | 772
2022-03-31 | 3:00 | 824 | 332 | 356 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 824
2022-03-31 | 4:00 | 848 | 332 | 388 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | -132 | 848
2022-03-31 | 5:00 | 833 | 332 | 386 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -132 | 833
2022-03-31 | 6:00 | 801 | 332 | 357 | 68 | 24 | 126 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | -131 | 801
2022-03-31 | 7:00 | 813 | 332 | 211 | 63 | 24 | 126 | 94 | 0 | 39 | 0 | 56 | -132 | 813
2022-03-31 | 8:00 | 867 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 209 | 0 | 43 | 0 | 76 | -134 | 867
2022-03-31 | 9:00 | 920 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 292 | 0 | 47 | 0 | 45 | -135 | 920
2022-03-31 | 10:00 | 927 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 367 | 0 | 51 | 0 | -25 | -135 | 927
2022-03-31 | 11:00 | 924 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 421 | 0 | 64 | 0 | -94 | -135 | 924
2022-03-31 | 12:00 | 890 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 454 | 0 | 65 | 0 | -164 | -133 | 890
2022-03-31 | 13:00 | 921 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 412 | 0 | 74 | 0 | -100 | -134 | 921
2022-03-31 | 14:00 | 919 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 246 | 0 | 72 | 0 | 64 | -134 | 919
2022-03-31 | 15:00 | 921 | 332 | 319 | 59 | 24 | 126 | 119 | 0 | 75 | 0 | 0 | -133 | 921
2022-03-31 | 16:00 | 935 | 332 | 371 | 62 | 24 | 126 | 56 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 935
2022-03-31 | 17:00 | 942 | 332 | 366 | 77 | 24 | 126 | 17 | 0 | 135 | 0 | 0 | -135 | 942
2022-03-31 | 18:00 | 968 | 332 | 360 | 99 | 24 | 126 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | -137 | 968
2022-03-31 | 19:00 | 952 | 332 | 352 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -137 | 952
2022-03-31 | 20:00 | 919 | 332 | 256 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | 71 | -134 | 919
2022-03-31 | 21:00 | 877 | 332 | 251 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | 66 | -132 | 877
2022-03-31 | 22:00 | 840 | 332 | 178 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 111 | -128 | 840
2022-03-31 | 23:00 | 802 | 332 | 140 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 113 | 0 | 125 | -125 | 802
合計（百万kWh） |  | 84332.27 | 29083.2 | 28189.95 | 7013.37 | 2102.4 | 11037.6 | 18315.57 | -2770.11 | 5033.54 | -466.17 | -1413.32 | -11793.76 | 84332.27

## 連系線活用0%
九州電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を2022年度供給計画における2031年度時点の導入量程度（太陽光1,504万kW、風力383万kW）とした場合のシミュレーション
結果であり、2022年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2021年度データ（ケース①）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2022年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2021年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は1,504万kW、風力は383万ｋＷ（太陽光・風力ともに2022年度供給計画における2031年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2021年度発電実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、再エネ送電可能量の活用なし（0%）
再エネ送電可能量は、運用容量から電制電源の広域送電分を考慮し、OFリレー活用や転送遮断システム構築等の再エネ送電可能量拡大のための取組みを踏まえ算定
（送電端、単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2021-04-01 | 0:00 | 715 | 332 | 101 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0 | 715
2021-04-01 | 1:00 | 712 | 332 | 102 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | 0 | 712
2021-04-01 | 2:00 | 762 | 332 | 102 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 70 | 0 | 762
2021-04-01 | 3:00 | 825 | 332 | 103 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 112 | 0 | 825
2021-04-01 | 4:00 | 850 | 332 | 103 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 128 | 0 | 850
2021-04-01 | 5:00 | 843 | 332 | 104 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 116 | 0 | 843
2021-04-01 | 6:00 | 827 | 332 | 105 | 70 | 24 | 126 | 25 | 0 | 73 | 0 | 72 | 0 | 827
2021-04-01 | 7:00 | 813 | 332 | 116 | 65 | 24 | 126 | 172 | 0 | 87 | 0 | -109 | 0 | 813
2021-04-01 | 8:00 | 815 | 332 | 113 | 62 | 24 | 126 | 393 | -340 | 105 | 0 | 0 | 0 | 815
2021-04-01 | 9:00 | 846 | 332 | 114 | 58 | 24 | 126 | 621 | -518 | 103 | -14 | 0 | 0 | 846
2021-04-01 | 10:00 | 844 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 783 | -549 | 96 | -26 | -112 | 0 | 844
2021-04-01 | 11:00 | 857 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 880 | -551 | 95 | -26 | -194 | 0 | 857
2021-04-01 | 12:00 | 845 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 889 | -774 | 107 | -29 | 0 | 0 | 845
2021-04-01 | 13:00 | 848 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 782 | -667 | 110 | -30 | 0 | 0 | 848
2021-04-01 | 14:00 | 845 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 637 | -526 | 107 | -29 | 0 | 0 | 845
2021-04-01 | 15:00 | 838 | 332 | 113 | 61 | 24 | 126 | 464 | -359 | 106 | -29 | 0 | 0 | 838
2021-04-01 | 16:00 | 861 | 332 | 161 | 65 | 24 | 126 | 248 | -130 | 124 | 0 | -89 | 0 | 861
2021-04-01 | 17:00 | 878 | 332 | 161 | 80 | 24 | 126 | 88 | 0 | 146 | 0 | -79 | 0 | 878
2021-04-01 | 18:00 | 915 | 332 | 163 | 103 | 24 | 126 | 5 | 0 | 154 | 0 | 8 | 0 | 915
2021-04-01 | 19:00 | 911 | 332 | 163 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | 8 | 0 | 911
2021-04-01 | 20:00 | 874 | 332 | 162 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | -27 | 0 | 874
2021-04-01 | 21:00 | 836 | 332 | 162 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | -61 | 0 | 836
2021-04-01 | 22:00 | 795 | 332 | 161 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | -66 | 0 | 795
2021-04-01 | 23:00 | 762 | 332 | 122 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | -48 | 0 | 762
2021-04-02 | 0:00 | 719 | 332 | 101 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | -64 | 3 | 0 | 719
2021-04-02 | 1:00 | 717 | 332 | 101 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | -63 | 2 | 0 | 717
2021-04-02 | 2:00 | 764 | 332 | 103 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | -66 | 29 | 0 | 764
2021-04-02 | 3:00 | 821 | 332 | 104 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | -60 | 70 | 0 | 821
2021-04-02 | 4:00 | 851 | 332 | 104 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | -64 | 97 | 0 | 851
2021-04-02 | 5:00 | 836 | 332 | 104 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | -64 | 96 | 0 | 836
2021-04-02 | 6:00 | 813 | 332 | 104 | 70 | 24 | 126 | 13 | 0 | 137 | -64 | 71 | 0 | 813
2021-04-02 | 7:00 | 814 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 103 | 0 | 133 | -63 | -24 | 0 | 814
2021-04-02 | 8:00 | 843 | 332 | 115 | 62 | 24 | 126 | 254 | 0 | 150 | -71 | -149 | 0 | 843
2021-04-02 | 9:00 | 870 | 332 | 114 | 58 | 24 | 126 | 452 | -297 | 155 | -94 | 0 | 0 | 870
2021-04-02 | 10:00 | 879 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 608 | -421 | 150 | -111 | 0 | 0 | 879
2021-04-02 | 11:00 | 893 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 645 | -448 | 165 | -122 | 0 | 0 | 893
2021-04-02 | 12:00 | 856 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 643 | -482 | 163 | -121 | 0 | 0 | 856
2021-04-02 | 13:00 | 899 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 628 | -424 | 164 | -121 | 0 | 0 | 899
2021-04-02 | 14:00 | 898 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 488 | -290 | 171 | -127 | 0 | 0 | 898
2021-04-02 | 15:00 | 893 | 332 | 115 | 61 | 24 | 126 | 349 | 0 | 167 | -124 | -157 | 0 | 893
2021-04-02 | 16:00 | 891 | 332 | 162 | 65 | 24 | 126 | 212 | 0 | 169 | -79 | -120 | 0 | 891
2021-04-02 | 17:00 | 890 | 332 | 163 | 80 | 24 | 126 | 83 | 0 | 168 | -79 | -7 | 0 | 890
2021-04-02 | 18:00 | 913 | 332 | 163 | 103 | 24 | 126 | 9 | 0 | 169 | -79 | 66 | 0 | 913
2021-04-02 | 19:00 | 910 | 332 | 163 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 168 | -79 | 70 | 0 | 910
2021-04-02 | 20:00 | 869 | 332 | 162 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | -82 | 27 | 0 | 869
2021-04-02 | 21:00 | 833 | 332 | 162 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 173 | -81 | -3 | 0 | 833
2021-04-02 | 22:00 | 801 | 332 | 161 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | -79 | -19 | 0 | 801
2021-04-02 | 23:00 | 769 | 332 | 122 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 160 | -75 | 10 | 0 | 769
2021-04-03 | 0:00 | 728 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | -71 | -10 | 0 | 728
2021-04-03 | 1:00 | 717 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | -71 | -20 | 0 | 717
2021-04-03 | 2:00 | 762 | 332 | 116 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | -68 | 11 | 0 | 762
2021-04-03 | 3:00 | 817 | 332 | 116 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | -69 | 44 | 0 | 817
2021-04-03 | 4:00 | 835 | 332 | 116 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | -79 | 51 | 0 | 835
2021-04-03 | 5:00 | 808 | 332 | 117 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 165 | -78 | 39 | 0 | 808
2021-04-03 | 6:00 | 752 | 332 | 115 | 70 | 24 | 126 | 24 | 0 | 167 | -78 | -28 | 0 | 752
2021-04-03 | 7:00 | 733 | 332 | 115 | 65 | 24 | 126 | 158 | 0 | 162 | -76 | -173 | 0 | 733
2021-04-03 | 8:00 | 753 | 332 | 96 | 62 | 24 | 126 | 346 | -310 | 146 | -69 | 0 | 0 | 753
2021-04-03 | 9:00 | 778 | 332 | 96 | 58 | 24 | 126 | 513 | -432 | 153 | -92 | 0 | 0 | 778
2021-04-03 | 10:00 | 796 | 332 | 96 | 56 | 24 | 126 | 653 | -529 | 145 | -107 | 0 | 0 | 796
2021-04-03 | 11:00 | 815 | 332 | 96 | 56 | 24 | 126 | 721 | -578 | 144 | -106 | 0 | 0 | 815
2021-04-03 | 12:00 | 788 | 332 | 97 | 56 | 24 | 126 | 653 | -533 | 129 | -96 | 0 | 0 | 788
2021-04-03 | 13:00 | 791 | 332 | 97 | 56 | 24 | 126 | 524 | -398 | 116 | -86 | 0 | 0 | 791
2021-04-03 | 14:00 | 794 | 332 | 97 | 60 | 24 | 126 | 419 | -293 | 114 | -85 | 0 | 0 | 794
2021-04-03 | 15:00 | 788 | 332 | 95 | 61 | 24 | 126 | 301 | 0 | 116 | -86 | -181 | 0 | 788
2021-04-03 | 16:00 | 807 | 332 | 117 | 65 | 24 | 126 | 181 | 0 | 118 | -56 | -100 | 0 | 807
2021-04-03 | 17:00 | 821 | 332 | 117 | 80 | 24 | 126 | 79 | 0 | 125 | -59 | -3 | 0 | 821
2021-04-03 | 18:00 | 857 | 332 | 118 | 103 | 24 | 126 | 7 | 0 | 129 | -61 | 79 | 0 | 857
2021-04-03 | 19:00 | 852 | 332 | 117 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | -61 | 77 | 0 | 852
2021-04-03 | 20:00 | 817 | 332 | 116 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | -62 | 42 | 0 | 817
2021-04-03 | 21:00 | 776 | 332 | 116 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | -63 | 6 | 0 | 776
2021-04-03 | 22:00 | 743 | 332 | 116 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | -63 | -14 | 0 | 743
2021-04-03 | 23:00 | 717 | 332 | 114 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | -58 | -15 | 0 | 717
2021-04-04 | 0:00 | 677 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | -118 | 0 | 677
2021-04-04 | 1:00 | 672 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | -108 | 0 | 672
2021-04-04 | 2:00 | 716 | 332 | 115 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 104 | 0 | -61 | 0 | 716
2021-04-04 | 3:00 | 777 | 332 | 116 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -15 | 0 | 777
2021-04-04 | 4:00 | 796 | 332 | 117 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 4 | 0 | 796
2021-04-04 | 5:00 | 760 | 332 | 115 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | -6 | 0 | 760
2021-04-04 | 6:00 | 700 | 332 | 115 | 70 | 24 | 126 | 6 | 0 | 63 | 0 | -36 | 0 | 700
2021-04-04 | 7:00 | 690 | 332 | 115 | 65 | 24 | 126 | 41 | 0 | 48 | 0 | -61 | 0 | 690
2021-04-04 | 8:00 | 715 | 332 | 95 | 62 | 24 | 126 | 77 | 0 | 33 | 0 | -34 | 0 | 715
2021-04-04 | 9:00 | 754 | 332 | 95 | 58 | 24 | 126 | 111 | 0 | 29 | 0 | -21 | 0 | 754
2021-04-04 | 10:00 | 765 | 332 | 96 | 56 | 24 | 126 | 128 | 0 | 29 | 0 | -26 | 0 | 765
2021-04-04 | 11:00 | 769 | 332 | 96 | 56 | 24 | 126 | 154 | 0 | 39 | 0 | -58 | 0 | 769
2021-04-04 | 12:00 | 763 | 332 | 96 | 56 | 24 | 126 | 193 | 0 | 51 | 0 | -115 | 0 | 763
2021-04-04 | 13:00 | 744 | 332 | 95 | 56 | 24 | 126 | 214 | 0 | 55 | 0 | -158 | 0 | 744
2021-04-04 | 14:00 | 738 | 332 | 94 | 60 | 24 | 126 | 261 | -9 | 68 | 0 | -218 | 0 | 738
2021-04-04 | 15:00 | 752 | 332 | 95 | 61 | 24 | 126 | 232 | 0 | 72 | 0 | -190 | 0 | 752
2021-04-04 | 16:00 | 768 | 332 | 116 | 65 | 24 | 126 | 136 | 0 | 90 | 0 | -121 | 0 | 768
2021-04-04 | 17:00 | 818 | 332 | 117 | 80 | 24 | 126 | 46 | 0 | 97 | 0 | -4 | 0 | 818
2021-04-04 | 18:00 | 853 | 332 | 119 | 103 | 24 | 126 | 3 | 0 | 111 | 0 | 35 | 0 | 853
2021-04-04 | 19:00 | 852 | 332 | 118 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 45 | 0 | 852
2021-04-04 | 20:00 | 825 | 332 | 112 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 9 | 0 | 825
2021-04-04 | 21:00 | 784 | 332 | 117 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | -29 | 0 | 784
2021-04-04 | 22:00 | 746 | 332 | 115 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | -50 | 0 | 746
2021-04-04 | 23:00 | 712 | 332 | 115 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | -67 | 0 | 712
2021-04-05 | 0:00 | 677 | 332 | 101 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | -58 | -32 | 0 | 677
2021-04-05 | 1:00 | 675 | 332 | 101 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | -64 | -40 | 0 | 675
2021-04-05 | 2:00 | 723 | 332 | 102 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | -65 | -9 | 0 | 723
2021-04-05 | 3:00 | 791 | 332 | 93 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | -69 | 41 | 0 | 791
2021-04-05 | 4:00 | 829 | 332 | 94 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | -69 | 80 | 0 | 829
2021-04-05 | 5:00 | 830 | 332 | 94 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | -71 | 90 | 0 | 830
2021-04-05 | 6:00 | 824 | 332 | 93 | 70 | 24 | 126 | 22 | 0 | 152 | -71 | 76 | 0 | 824
2021-04-05 | 7:00 | 831 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 135 | 0 | 141 | -66 | -44 | 0 | 831
2021-04-05 | 8:00 | 867 | 332 | 114 | 62 | 24 | 126 | 292 | 0 | 132 | -62 | -153 | 0 | 867
2021-04-05 | 9:00 | 911 | 332 | 115 | 58 | 24 | 126 | 500 | -182 | 126 | -76 | -112 | 0 | 911
2021-04-05 | 10:00 | 902 | 332 | 116 | 56 | 24 | 126 | 714 | -386 | 124 | -92 | -112 | 0 | 902
2021-04-05 | 11:00 | 906 | 332 | 116 | 56 | 24 | 126 | 931 | -710 | 122 | -91 | 0 | 0 | 906
2021-04-05 | 12:00 | 848 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 1076 | -913 | 128 | -95 | 0 | 0 | 848
2021-04-05 | 13:00 | 893 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 1107 | -900 | 126 | -93 | 0 | 0 | 893
2021-04-05 | 14:00 | 863 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1001 | -825 | 122 | -91 | 0 | 0 | 863
2021-04-05 | 15:00 | 844 | 332 | 112 | 61 | 24 | 126 | 781 | -622 | 116 | -86 | 0 | 0 | 844
2021-04-05 | 16:00 | 860 | 332 | 161 | 65 | 24 | 126 | 479 | -386 | 111 | -52 | 0 | 0 | 860
2021-04-05 | 17:00 | 889 | 332 | 162 | 80 | 24 | 126 | 191 | 0 | 109 | -51 | -84 | 0 | 889
2021-04-05 | 18:00 | 937 | 332 | 165 | 103 | 24 | 126 | 17 | 0 | 116 | -55 | 109 | 0 | 937
2021-04-05 | 19:00 | 950 | 332 | 164 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | -59 | 132 | 0 | 950
2021-04-05 | 20:00 | 919 | 332 | 163 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | -58 | 102 | 0 | 919
2021-04-05 | 21:00 | 877 | 332 | 163 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | -57 | 67 | 0 | 877
2021-04-05 | 22:00 | 842 | 332 | 161 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | -54 | 48 | 0 | 842
2021-04-05 | 23:00 | 801 | 332 | 121 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | -45 | 78 | 0 | 801
2021-04-06 | 0:00 | 757 | 332 | 103 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 32 | 0 | 757
2021-04-06 | 1:00 | 759 | 332 | 102 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 759
2021-04-06 | 2:00 | 808 | 332 | 103 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 89 | 0 | 808
2021-04-06 | 3:00 | 866 | 332 | 105 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 123 | 0 | 866
2021-04-06 | 4:00 | 898 | 332 | 105 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 166 | 0 | 898
2021-04-06 | 5:00 | 905 | 332 | 106 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 191 | 0 | 905
2021-04-06 | 6:00 | 899 | 332 | 105 | 70 | 24 | 126 | 29 | 0 | 39 | 0 | 174 | 0 | 899
2021-04-06 | 7:00 | 863 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 209 | 0 | 27 | 0 | -38 | 0 | 863
2021-04-06 | 8:00 | 854 | 332 | 114 | 62 | 24 | 126 | 491 | -90 | 19 | 0 | -224 | 0 | 854
2021-04-06 | 9:00 | 876 | 332 | 115 | 58 | 24 | 126 | 782 | -348 | 13 | -2 | -224 | 0 | 876
2021-04-06 | 10:00 | 895 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 996 | -542 | 18 | -5 | -224 | 0 | 895
2021-04-06 | 11:00 | 909 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 1065 | -601 | 22 | -6 | -224 | 0 | 909
2021-04-06 | 12:00 | 873 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1092 | -690 | 28 | -7 | -201 | 0 | 873
2021-04-06 | 13:00 | 882 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 1069 | -639 | 33 | -9 | -224 | 0 | 882
2021-04-06 | 14:00 | 863 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 975 | -680 | 33 | -9 | -112 | 0 | 863
2021-04-06 | 15:00 | 836 | 332 | 114 | 61 | 24 | 126 | 776 | -398 | 35 | -10 | -224 | 0 | 836
2021-04-06 | 16:00 | 858 | 332 | 161 | 65 | 24 | 126 | 513 | -168 | 29 | 0 | -224 | 0 | 858
2021-04-06 | 17:00 | 886 | 332 | 165 | 80 | 24 | 126 | 216 | 0 | 23 | 0 | -80 | 0 | 886
2021-04-06 | 18:00 | 921 | 332 | 217 | 103 | 24 | 126 | 21 | 0 | 28 | 0 | 70 | 0 | 921
2021-04-06 | 19:00 | 940 | 332 | 164 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 156 | 0 | 940
2021-04-06 | 20:00 | 916 | 332 | 162 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 128 | 0 | 916
2021-04-06 | 21:00 | 875 | 332 | 162 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 92 | 0 | 875
2021-04-06 | 22:00 | 850 | 332 | 162 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 76 | 0 | 850
2021-04-06 | 23:00 | 813 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 89 | 0 | 813
2021-04-07 | 0:00 | 765 | 332 | 103 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 68 | 0 | 765
2021-04-07 | 1:00 | 765 | 332 | 103 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 58 | 0 | 765
2021-04-07 | 2:00 | 819 | 332 | 104 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 90 | 0 | 819
2021-04-07 | 3:00 | 878 | 332 | 109 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 121 | 0 | 878
2021-04-07 | 4:00 | 909 | 332 | 105 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 167 | 0 | 909
2021-04-07 | 5:00 | 919 | 332 | 105 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 199 | 0 | 919
2021-04-07 | 6:00 | 906 | 332 | 105 | 70 | 24 | 126 | 49 | 0 | 48 | 0 | 152 | 0 | 906
2021-04-07 | 7:00 | 871 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 276 | 0 | 30 | 0 | -100 | 0 | 871
2021-04-07 | 8:00 | 844 | 332 | 113 | 62 | 24 | 126 | 567 | -169 | 13 | 0 | -224 | 0 | 844
2021-04-07 | 9:00 | 875 | 332 | 114 | 58 | 24 | 126 | 854 | -415 | 7 | -1 | -224 | 0 | 875
2021-04-07 | 10:00 | 892 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 1064 | -605 | 7 | -2 | -224 | 0 | 892
2021-04-07 | 11:00 | 912 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 1181 | -703 | 7 | -2 | -224 | 0 | 912
2021-04-07 | 12:00 | 875 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 1200 | -768 | 20 | -5 | -224 | 0 | 875
2021-04-07 | 13:00 | 886 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 1150 | -714 | 29 | -8 | -224 | 0 | 886
2021-04-07 | 14:00 | 858 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 1010 | -610 | 37 | -10 | -224 | 0 | 858
2021-04-07 | 15:00 | 848 | 332 | 114 | 61 | 24 | 126 | 784 | -392 | 32 | -9 | -224 | 0 | 848
2021-04-07 | 16:00 | 851 | 332 | 161 | 65 | 24 | 126 | 490 | -320 | 33 | 0 | -60 | 0 | 851
2021-04-07 | 17:00 | 875 | 332 | 162 | 80 | 24 | 126 | 191 | 0 | 29 | 0 | -69 | 0 | 875
2021-04-07 | 18:00 | 916 | 332 | 164 | 103 | 24 | 126 | 18 | 0 | 22 | 0 | 127 | 0 | 916
2021-04-07 | 19:00 | 923 | 332 | 164 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 153 | 0 | 923
2021-04-07 | 20:00 | 898 | 332 | 162 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 | 0 | 898
2021-04-07 | 21:00 | 857 | 332 | 163 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 97 | 0 | 857
2021-04-07 | 22:00 | 826 | 332 | 162 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 81 | 0 | 826
2021-04-07 | 23:00 | 792 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 0 | 792
2021-04-08 | 0:00 | 743 | 332 | 197 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 743
2021-04-08 | 1:00 | 746 | 332 | 202 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 746
2021-04-08 | 2:00 | 795 | 332 | 221 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 795
2021-04-08 | 3:00 | 850 | 332 | 234 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 850
2021-04-08 | 4:00 | 879 | 332 | 174 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 879
2021-04-08 | 5:00 | 880 | 332 | 116 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 880
2021-04-08 | 6:00 | 861 | 332 | 114 | 70 | 24 | 126 | 27 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 861
2021-04-08 | 7:00 | 846 | 332 | 125 | 65 | 24 | 126 | 156 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 846
2021-04-08 | 8:00 | 858 | 332 | 123 | 62 | 24 | 126 | 321 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | 858
2021-04-08 | 9:00 | 883 | 332 | 123 | 58 | 24 | 126 | 486 | -42 | 0 | 0 | -224 | 0 | 883
2021-04-08 | 10:00 | 875 | 332 | 122 | 56 | 24 | 126 | 539 | -100 | 0 | 0 | -224 | 0 | 875
2021-04-08 | 11:00 | 872 | 332 | 123 | 56 | 24 | 126 | 647 | -213 | 1 | 0 | -224 | 0 | 872
2021-04-08 | 12:00 | 837 | 332 | 122 | 56 | 24 | 126 | 740 | -340 | 1 | 0 | -224 | 0 | 837
2021-04-08 | 13:00 | 854 | 332 | 122 | 56 | 24 | 126 | 759 | -345 | 5 | -1 | -224 | 0 | 854
2021-04-08 | 14:00 | 857 | 332 | 123 | 60 | 24 | 126 | 713 | -301 | 6 | -2 | -224 | 0 | 857
2021-04-08 | 15:00 | 854 | 332 | 122 | 61 | 24 | 126 | 645 | -246 | 19 | -5 | -224 | 0 | 854
2021-04-08 | 16:00 | 869 | 332 | 170 | 65 | 24 | 126 | 447 | -89 | 18 | 0 | -224 | 0 | 869
2021-04-08 | 17:00 | 882 | 332 | 175 | 80 | 24 | 126 | 191 | 0 | 16 | 0 | -62 | 0 | 882
2021-04-08 | 18:00 | 913 | 332 | 272 | 103 | 24 | 126 | 20 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 913
2021-04-08 | 19:00 | 926 | 332 | 223 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 78 | 0 | 926
2021-04-08 | 20:00 | 895 | 332 | 171 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 105 | 0 | 895
2021-04-08 | 21:00 | 858 | 332 | 171 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 76 | 0 | 858
2021-04-08 | 22:00 | 828 | 332 | 171 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 57 | 0 | 828
2021-04-08 | 23:00 | 797 | 332 | 131 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 88 | 0 | 797
2021-04-09 | 0:00 | 761 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 87 | 0 | 761
2021-04-09 | 1:00 | 764 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 93 | 0 | 764
2021-04-09 | 2:00 | 815 | 332 | 112 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 134 | 0 | 815
2021-04-09 | 3:00 | 884 | 332 | 114 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 177 | 0 | 884
2021-04-09 | 4:00 | 919 | 332 | 120 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 919
2021-04-09 | 5:00 | 917 | 332 | 128 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 0 | 917
2021-04-09 | 6:00 | 900 | 332 | 114 | 70 | 24 | 126 | 54 | 0 | 25 | 0 | 155 | 0 | 900
2021-04-09 | 7:00 | 855 | 332 | 125 | 65 | 24 | 126 | 249 | 0 | 28 | 0 | -94 | 0 | 855
2021-04-09 | 8:00 | 844 | 332 | 122 | 62 | 24 | 126 | 478 | -213 | 25 | 0 | -112 | 0 | 844
2021-04-09 | 9:00 | 871 | 332 | 123 | 58 | 24 | 126 | 724 | -318 | 30 | -4 | -224 | 0 | 871
2021-04-09 | 10:00 | 861 | 332 | 123 | 56 | 24 | 126 | 912 | -504 | 22 | -6 | -224 | 0 | 861
2021-04-09 | 11:00 | 875 | 332 | 123 | 56 | 24 | 126 | 986 | -562 | 19 | -5 | -224 | 0 | 875
2021-04-09 | 12:00 | 864 | 332 | 122 | 56 | 24 | 126 | 1028 | -620 | 27 | -7 | -224 | 0 | 864
2021-04-09 | 13:00 | 880 | 332 | 124 | 56 | 24 | 126 | 1045 | -629 | 36 | -10 | -224 | 0 | 880
2021-04-09 | 14:00 | 875 | 332 | 121 | 60 | 24 | 126 | 998 | -601 | 53 | -14 | -224 | 0 | 875
2021-04-09 | 15:00 | 855 | 332 | 123 | 61 | 24 | 126 | 762 | -393 | 61 | -17 | -224 | 0 | 855
2021-04-09 | 16:00 | 867 | 332 | 170 | 65 | 24 | 126 | 470 | -390 | 70 | 0 | 0 | 0 | 867
2021-04-09 | 17:00 | 875 | 332 | 170 | 80 | 24 | 126 | 193 | 0 | 75 | 0 | -125 | 0 | 875
2021-04-09 | 18:00 | 912 | 332 | 172 | 103 | 24 | 126 | 20 | 0 | 76 | 0 | 59 | 0 | 912
2021-04-09 | 19:00 | 925 | 332 | 172 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 87 | 0 | 925
2021-04-09 | 20:00 | 897 | 332 | 171 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 50 | 0 | 897
2021-04-09 | 21:00 | 861 | 332 | 171 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 19 | 0 | 861
2021-04-09 | 22:00 | 839 | 332 | 170 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 839
2021-04-09 | 23:00 | 804 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 804
2021-04-10 | 0:00 | 752 | 332 | 124 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | -38 | 43 | 0 | 752
2021-04-10 | 1:00 | 752 | 332 | 124 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | -40 | 41 | 0 | 752
2021-04-10 | 2:00 | 796 | 332 | 125 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | -44 | 64 | 0 | 796
2021-04-10 | 3:00 | 858 | 332 | 126 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | -44 | 103 | 0 | 858
2021-04-10 | 4:00 | 892 | 332 | 128 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | -47 | 134 | 0 | 892
2021-04-10 | 5:00 | 877 | 332 | 127 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | -49 | 129 | 0 | 877
2021-04-10 | 6:00 | 829 | 332 | 126 | 70 | 24 | 126 | 58 | 0 | 110 | -52 | 35 | 0 | 829
2021-04-10 | 7:00 | 783 | 332 | 124 | 65 | 24 | 126 | 283 | -29 | 92 | -43 | -191 | 0 | 783
2021-04-10 | 8:00 | 763 | 332 | 104 | 62 | 24 | 126 | 579 | -284 | 83 | -39 | -224 | 0 | 763
2021-04-10 | 9:00 | 770 | 332 | 105 | 58 | 24 | 126 | 869 | -559 | 101 | -62 | -224 | 0 | 770
2021-04-10 | 10:00 | 796 | 332 | 104 | 56 | 24 | 126 | 1089 | -740 | 110 | -81 | -224 | 0 | 796
2021-04-10 | 11:00 | 813 | 332 | 106 | 56 | 24 | 126 | 1197 | -1059 | 120 | -89 | 0 | 0 | 813
2021-04-10 | 12:00 | 811 | 332 | 106 | 56 | 24 | 126 | 1227 | -1094 | 131 | -97 | 0 | 0 | 811
2021-04-10 | 13:00 | 791 | 332 | 105 | 56 | 24 | 126 | 1154 | -818 | 140 | -104 | -224 | 0 | 791
2021-04-10 | 14:00 | 753 | 332 | 104 | 60 | 24 | 126 | 1014 | -943 | 138 | -102 | 0 | 0 | 753
2021-04-10 | 15:00 | 741 | 332 | 104 | 61 | 24 | 126 | 762 | -666 | 128 | -95 | -35 | 0 | 741
2021-04-10 | 16:00 | 756 | 332 | 124 | 65 | 24 | 126 | 423 | -365 | 51 | -24 | 0 | 0 | 756
2021-04-10 | 17:00 | 793 | 332 | 126 | 80 | 24 | 126 | 190 | 0 | 63 | -30 | -118 | 0 | 793
2021-04-10 | 18:00 | 841 | 332 | 127 | 103 | 24 | 126 | 26 | 0 | 53 | -25 | 75 | 0 | 841
2021-04-10 | 19:00 | 874 | 332 | 126 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | -27 | 129 | 0 | 874
2021-04-10 | 20:00 | 850 | 332 | 125 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | -28 | 105 | 0 | 850
2021-04-10 | 21:00 | 819 | 332 | 125 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | -27 | 81 | 0 | 819
2021-04-10 | 22:00 | 796 | 332 | 125 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | -23 | 74 | 0 | 796
2021-04-10 | 23:00 | 761 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | -22 | 60 | 0 | 761
2021-04-11 | 0:00 | 723 | 332 | 125 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | -26 | 28 | 0 | 723
2021-04-11 | 1:00 | 724 | 332 | 125 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | -29 | 25 | 0 | 724
2021-04-11 | 2:00 | 774 | 332 | 125 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | -29 | 59 | 0 | 774
2021-04-11 | 3:00 | 838 | 332 | 127 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | -33 | 95 | 0 | 838
2021-04-11 | 4:00 | 869 | 332 | 125 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | -31 | 130 | 0 | 869
2021-04-11 | 5:00 | 851 | 332 | 126 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | -34 | 121 | 0 | 851
2021-04-11 | 6:00 | 790 | 332 | 125 | 70 | 24 | 126 | 61 | 0 | 72 | -34 | 14 | 0 | 790
2021-04-11 | 7:00 | 735 | 332 | 124 | 65 | 24 | 126 | 274 | -152 | 60 | -28 | -90 | 0 | 735
2021-04-11 | 8:00 | 694 | 332 | 102 | 62 | 24 | 126 | 546 | -529 | 58 | -27 | 0 | 0 | 694
2021-04-11 | 9:00 | 689 | 332 | 102 | 58 | 24 | 126 | 828 | -801 | 48 | -28 | 0 | 0 | 689
2021-04-11 | 10:00 | 707 | 332 | 104 | 56 | 24 | 126 | 1016 | -962 | 44 | -33 | 0 | 0 | 707
2021-04-11 | 11:00 | 741 | 332 | 105 | 56 | 24 | 126 | 1161 | -1075 | 48 | -36 | 0 | 0 | 741
2021-04-11 | 12:00 | 748 | 332 | 104 | 56 | 24 | 126 | 1195 | -1103 | 52 | -38 | 0 | 0 | 748
2021-04-11 | 13:00 | 734 | 332 | 104 | 56 | 24 | 126 | 1148 | -1070 | 53 | -39 | 0 | 0 | 734
2021-04-11 | 14:00 | 704 | 332 | 104 | 60 | 24 | 126 | 1015 | -969 | 47 | -35 | 0 | 0 | 704
2021-04-11 | 15:00 | 688 | 332 | 103 | 61 | 24 | 126 | 788 | -758 | 47 | -35 | 0 | 0 | 688
2021-04-11 | 16:00 | 709 | 332 | 124 | 65 | 24 | 126 | 502 | -488 | 46 | -22 | 0 | 0 | 709
2021-04-11 | 17:00 | 767 | 332 | 123 | 80 | 24 | 126 | 207 | -115 | 50 | -23 | -37 | 0 | 767
2021-04-11 | 18:00 | 824 | 332 | 126 | 103 | 24 | 126 | 23 | 0 | 61 | -29 | 58 | 0 | 824
2021-04-11 | 19:00 | 843 | 332 | 127 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | -36 | 88 | 0 | 843
2021-04-11 | 20:00 | 819 | 332 | 125 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | -39 | 61 | 0 | 819
2021-04-11 | 21:00 | 785 | 332 | 125 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | -45 | 28 | 0 | 785
2021-04-11 | 22:00 | 750 | 332 | 124 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | -46 | 4 | 0 | 750
2021-04-11 | 23:00 | 714 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | -52 | -19 | 0 | 714
2021-04-12 | 0:00 | 677 | 332 | 110 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | -91 | 0 | 677
2021-04-12 | 1:00 | 681 | 332 | 110 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 121 | 0 | -92 | 0 | 681
2021-04-12 | 2:00 | 738 | 332 | 110 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -56 | 0 | 738
2021-04-12 | 3:00 | 802 | 332 | 112 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | -25 | 0 | 802
2021-04-12 | 4:00 | 837 | 332 | 112 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 18 | 0 | 837
2021-04-12 | 5:00 | 838 | 332 | 112 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 28 | 0 | 838
2021-04-12 | 6:00 | 830 | 332 | 112 | 70 | 24 | 126 | 40 | 0 | 112 | 0 | 14 | 0 | 830
2021-04-12 | 7:00 | 820 | 332 | 125 | 65 | 24 | 126 | 146 | 0 | 102 | 0 | -100 | 0 | 820
2021-04-12 | 8:00 | 849 | 332 | 123 | 62 | 24 | 126 | 311 | -128 | 97 | 0 | -98 | 0 | 849
2021-04-12 | 9:00 | 897 | 332 | 123 | 58 | 24 | 126 | 420 | -275 | 103 | -14 | 0 | 0 | 897
2021-04-12 | 10:00 | 889 | 332 | 123 | 56 | 24 | 126 | 414 | -260 | 101 | -27 | 0 | 0 | 889
2021-04-12 | 11:00 | 894 | 332 | 124 | 56 | 24 | 126 | 415 | -261 | 107 | -29 | 0 | 0 | 894
2021-04-12 | 12:00 | 870 | 332 | 124 | 56 | 24 | 126 | 379 | -259 | 121 | -33 | 0 | 0 | 870
2021-04-12 | 13:00 | 903 | 332 | 123 | 56 | 24 | 126 | 329 | 0 | 131 | -35 | -183 | 0 | 903
2021-04-12 | 14:00 | 913 | 332 | 124 | 60 | 24 | 126 | 187 | 0 | 148 | -40 | -48 | 0 | 913
2021-04-12 | 15:00 | 921 | 332 | 123 | 61 | 24 | 126 | 96 | 0 | 149 | -40 | 50 | 0 | 921
2021-04-12 | 16:00 | 939 | 332 | 172 | 65 | 24 | 126 | 53 | 0 | 153 | 0 | 14 | 0 | 939
2021-04-12 | 17:00 | 952 | 332 | 172 | 80 | 24 | 126 | 23 | 0 | 178 | 0 | 17 | 0 | 952
2021-04-12 | 18:00 | 964 | 332 | 173 | 103 | 24 | 126 | 3 | 0 | 188 | 0 | 15 | 0 | 964
2021-04-12 | 19:00 | 947 | 332 | 172 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 200 | 0 | -13 | 0 | 947
2021-04-12 | 20:00 | 906 | 332 | 171 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | 0 | -63 | 0 | 906
2021-04-12 | 21:00 | 858 | 332 | 171 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | 0 | -106 | 0 | 858
2021-04-12 | 22:00 | 822 | 332 | 169 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 209 | 0 | -127 | 0 | 822
2021-04-12 | 23:00 | 785 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | 0 | -117 | 0 | 785
2021-04-13 | 0:00 | 747 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 221 | 0 | -127 | 0 | 747
2021-04-13 | 1:00 | 745 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 227 | 0 | -135 | 0 | 745
2021-04-13 | 2:00 | 789 | 332 | 112 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 220 | 0 | -101 | 0 | 789
2021-04-13 | 3:00 | 843 | 332 | 113 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 216 | 0 | -66 | 0 | 843
2021-04-13 | 4:00 | 872 | 332 | 113 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 213 | 0 | -32 | 0 | 872
2021-04-13 | 5:00 | 849 | 332 | 113 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | 0 | -31 | 0 | 849
2021-04-13 | 6:00 | 829 | 332 | 112 | 70 | 24 | 126 | 9 | 0 | 194 | 0 | -38 | 0 | 829
2021-04-13 | 7:00 | 840 | 332 | 127 | 65 | 24 | 126 | 49 | 0 | 163 | 0 | -46 | 0 | 840
2021-04-13 | 8:00 | 902 | 332 | 123 | 62 | 24 | 126 | 93 | 0 | 148 | 0 | -6 | 0 | 902
2021-04-13 | 9:00 | 953 | 332 | 124 | 58 | 24 | 126 | 130 | 0 | 105 | -13 | 67 | 0 | 953
2021-04-13 | 10:00 | 938 | 332 | 125 | 56 | 24 | 126 | 206 | 0 | 87 | -24 | 6 | 0 | 938
2021-04-13 | 11:00 | 926 | 332 | 124 | 56 | 24 | 126 | 308 | 0 | 81 | -22 | -103 | 0 | 926
2021-04-13 | 12:00 | 871 | 332 | 123 | 56 | 24 | 126 | 447 | -290 | 72 | -19 | 0 | 0 | 871
2021-04-13 | 13:00 | 913 | 332 | 123 | 56 | 24 | 126 | 606 | -425 | 97 | -26 | 0 | 0 | 913
2021-04-13 | 14:00 | 924 | 332 | 123 | 60 | 24 | 126 | 663 | -486 | 112 | -30 | 0 | 0 | 924
2021-04-13 | 15:00 | 880 | 332 | 123 | 61 | 24 | 126 | 573 | -441 | 112 | -30 | 0 | 0 | 880
2021-04-13 | 16:00 | 886 | 332 | 170 | 65 | 24 | 126 | 395 | -334 | 108 | 0 | 0 | 0 | 886
2021-04-13 | 17:00 | 899 | 332 | 171 | 80 | 24 | 126 | 172 | 0 | 108 | 0 | -114 | 0 | 899
2021-04-13 | 18:00 | 923 | 332 | 172 | 103 | 24 | 126 | 19 | 0 | 94 | 0 | 53 | 0 | 923
2021-04-13 | 19:00 | 934 | 332 | 172 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 98 | 0 | 934
2021-04-13 | 20:00 | 897 | 332 | 171 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 71 | 0 | 897
2021-04-13 | 21:00 | 851 | 332 | 171 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 851
2021-04-13 | 22:00 | 819 | 332 | 169 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | -41 | 0 | 819
2021-04-13 | 23:00 | 784 | 332 | 131 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -25 | 0 | 784
2021-04-14 | 0:00 | 736 | 332 | 110 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | -51 | 0 | 736
2021-04-14 | 1:00 | 735 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | -57 | 0 | 735
2021-04-14 | 2:00 | 781 | 332 | 111 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | -33 | 0 | 781
2021-04-14 | 3:00 | 847 | 332 | 113 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 10 | 0 | 847
2021-04-14 | 4:00 | 879 | 332 | 114 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | 0 | 41 | 0 | 879
2021-04-14 | 5:00 | 879 | 332 | 114 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | 47 | 0 | 879
2021-04-14 | 6:00 | 856 | 332 | 113 | 70 | 24 | 126 | 65 | 0 | 161 | 0 | -35 | 0 | 856
2021-04-14 | 7:00 | 838 | 332 | 126 | 65 | 24 | 126 | 219 | -113 | 142 | 0 | -83 | 0 | 838
2021-04-14 | 8:00 | 849 | 332 | 123 | 62 | 24 | 126 | 319 | -272 | 135 | 0 | 0 | 0 | 849
2021-04-14 | 9:00 | 881 | 332 | 124 | 58 | 24 | 126 | 437 | -318 | 113 | -15 | 0 | 0 | 881
2021-04-14 | 10:00 | 875 | 332 | 124 | 56 | 24 | 126 | 581 | -437 | 95 | -26 | 0 | 0 | 875
2021-04-14 | 11:00 | 883 | 332 | 123 | 56 | 24 | 126 | 680 | -530 | 99 | -27 | 0 | 0 | 883
2021-04-14 | 12:00 | 851 | 332 | 123 | 56 | 24 | 126 | 832 | -718 | 105 | -29 | 0 | 0 | 851
2021-04-14 | 13:00 | 878 | 332 | 123 | 56 | 24 | 126 | 809 | -682 | 123 | -33 | 0 | 0 | 878
2021-04-14 | 14:00 | 860 | 332 | 122 | 60 | 24 | 126 | 795 | -698 | 136 | -37 | 0 | 0 | 860
2021-04-14 | 15:00 | 852 | 332 | 123 | 61 | 24 | 126 | 693 | -602 | 131 | -36 | 0 | 0 | 852
2021-04-14 | 16:00 | 875 | 332 | 171 | 65 | 24 | 126 | 462 | -442 | 137 | 0 | 0 | 0 | 875
2021-04-14 | 17:00 | 893 | 332 | 171 | 80 | 24 | 126 | 208 | -128 | 129 | 0 | -49 | 0 | 893
2021-04-14 | 18:00 | 931 | 332 | 172 | 103 | 24 | 126 | 27 | 0 | 108 | 0 | 39 | 0 | 931
2021-04-14 | 19:00 | 954 | 332 | 173 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 108 | 0 | 954
2021-04-14 | 20:00 | 935 | 332 | 172 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 112 | 0 | 935
2021-04-14 | 21:00 | 900 | 332 | 172 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 87 | 0 | 900
2021-04-14 | 22:00 | 856 | 332 | 170 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 63 | 0 | 856
2021-04-14 | 23:00 | 817 | 332 | 131 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 95 | 0 | 817
2021-04-15 | 0:00 | 772 | 332 | 145 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 41 | 0 | 772
2021-04-15 | 1:00 | 770 | 332 | 179 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 770
2021-04-15 | 2:00 | 824 | 332 | 153 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 70 | 0 | 824
2021-04-15 | 3:00 | 893 | 332 | 175 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 86 | 0 | 893
2021-04-15 | 4:00 | 930 | 332 | 123 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 173 | 0 | 930
2021-04-15 | 5:00 | 944 | 332 | 124 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 197 | 0 | 944
2021-04-15 | 6:00 | 938 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 78 | 0 | 57 | 0 | 128 | 0 | 938
2021-04-15 | 7:00 | 865 | 332 | 135 | 65 | 24 | 126 | 312 | -7 | 52 | 0 | -174 | 0 | 865
2021-04-15 | 8:00 | 849 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 571 | -211 | 38 | 0 | -224 | 0 | 849
2021-04-15 | 9:00 | 872 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 811 | -426 | 48 | -8 | -224 | 0 | 872
2021-04-15 | 10:00 | 895 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1056 | -665 | 80 | -22 | -224 | 0 | 895
2021-04-15 | 11:00 | 921 | 332 | 134 | 56 | 24 | 126 | 1185 | -774 | 85 | -23 | -224 | 0 | 921
2021-04-15 | 12:00 | 883 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1205 | -828 | 83 | -22 | -224 | 0 | 883
2021-04-15 | 13:00 | 885 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1112 | -735 | 85 | -23 | -224 | 0 | 885
2021-04-15 | 14:00 | 864 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 904 | -548 | 80 | -22 | -224 | 0 | 864
2021-04-15 | 15:00 | 853 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 726 | -373 | 69 | -19 | -224 | 0 | 853
2021-04-15 | 16:00 | 865 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 475 | -210 | 7 | 0 | -133 | 0 | 865
2021-04-15 | 17:00 | 889 | 332 | 180 | 80 | 24 | 126 | 186 | 0 | 16 | 0 | -55 | 0 | 889
2021-04-15 | 18:00 | 919 | 332 | 181 | 103 | 24 | 126 | 22 | 0 | 21 | 0 | 110 | 0 | 919
2021-04-15 | 19:00 | 937 | 332 | 181 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 133 | 0 | 937
2021-04-15 | 20:00 | 910 | 332 | 181 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 87 | 0 | 910
2021-04-15 | 21:00 | 869 | 332 | 180 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 42 | 0 | 869
2021-04-15 | 22:00 | 835 | 332 | 179 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 16 | 0 | 835
2021-04-15 | 23:00 | 796 | 332 | 140 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 34 | 0 | 796
2021-04-16 | 0:00 | 746 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 746
2021-04-16 | 1:00 | 744 | 332 | 127 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 744
2021-04-16 | 2:00 | 790 | 332 | 167 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 790
2021-04-16 | 3:00 | 854 | 332 | 198 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 854
2021-04-16 | 4:00 | 883 | 332 | 171 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 52 | 0 | 883
2021-04-16 | 5:00 | 878 | 332 | 122 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 101 | 0 | 878
2021-04-16 | 6:00 | 867 | 332 | 122 | 70 | 24 | 126 | 20 | 0 | 86 | 0 | 87 | 0 | 867
2021-04-16 | 7:00 | 866 | 332 | 135 | 65 | 24 | 126 | 92 | 0 | 73 | 0 | 19 | 0 | 866
2021-04-16 | 8:00 | 894 | 332 | 132 | 62 | 24 | 126 | 177 | 0 | 66 | 0 | -25 | 0 | 894
2021-04-16 | 9:00 | 931 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 247 | 0 | 64 | 0 | -53 | 0 | 931
2021-04-16 | 10:00 | 925 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 316 | 0 | 64 | 0 | -126 | 0 | 925
2021-04-16 | 11:00 | 908 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 346 | 0 | 59 | 0 | -168 | 0 | 908
2021-04-16 | 12:00 | 882 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 326 | 0 | 58 | 0 | -172 | 0 | 882
2021-04-16 | 13:00 | 905 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 305 | 0 | 55 | 0 | -126 | 0 | 905
2021-04-16 | 14:00 | 911 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 275 | 0 | 48 | 0 | -86 | 0 | 911
2021-04-16 | 15:00 | 905 | 332 | 133 | 61 | 24 | 126 | 185 | 0 | 54 | 0 | -10 | 0 | 905
2021-04-16 | 16:00 | 927 | 332 | 181 | 65 | 24 | 126 | 96 | 0 | 58 | 0 | 45 | 0 | 927
2021-04-16 | 17:00 | 936 | 332 | 181 | 80 | 24 | 126 | 38 | 0 | 63 | 0 | 92 | 0 | 936
2021-04-16 | 18:00 | 957 | 332 | 182 | 103 | 24 | 126 | 4 | 0 | 63 | 0 | 123 | 0 | 957
2021-04-16 | 19:00 | 947 | 332 | 181 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 115 | 0 | 947
2021-04-16 | 20:00 | 913 | 332 | 180 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 70 | 0 | 913
2021-04-16 | 21:00 | 861 | 332 | 180 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 23 | 0 | 861
2021-04-16 | 22:00 | 820 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | -5 | 0 | 820
2021-04-16 | 23:00 | 785 | 332 | 140 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 26 | 0 | 785
2021-04-17 | 0:00 | 733 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | -22 | 33 | 0 | 733
2021-04-17 | 1:00 | 729 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | -19 | 33 | 0 | 729
2021-04-17 | 2:00 | 776 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | -17 | 65 | 0 | 776
2021-04-17 | 3:00 | 828 | 332 | 135 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | -14 | 98 | 0 | 828
2021-04-17 | 4:00 | 854 | 332 | 135 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | -11 | 128 | 0 | 854
2021-04-17 | 5:00 | 820 | 332 | 134 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | -5 | 115 | 0 | 820
2021-04-17 | 6:00 | 779 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 2 | 0 | 9 | -4 | 87 | 0 | 779
2021-04-17 | 7:00 | 792 | 332 | 135 | 65 | 24 | 126 | 19 | 0 | 16 | -8 | 83 | 0 | 792
2021-04-17 | 8:00 | 842 | 332 | 115 | 62 | 24 | 126 | 56 | 0 | 29 | -14 | 112 | 0 | 842
2021-04-17 | 9:00 | 863 | 332 | 115 | 58 | 24 | 126 | 134 | 0 | 45 | -27 | 56 | 0 | 863
2021-04-17 | 10:00 | 839 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 336 | -7 | 53 | -39 | -157 | 0 | 839
2021-04-17 | 11:00 | 828 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 564 | -175 | 43 | -32 | -224 | 0 | 828
2021-04-17 | 12:00 | 809 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 711 | -334 | 20 | -15 | -224 | 0 | 809
2021-04-17 | 13:00 | 805 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 815 | -558 | 29 | -21 | -112 | 0 | 805
2021-04-17 | 14:00 | 791 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 809 | -576 | 58 | -43 | -112 | 0 | 791
2021-04-17 | 15:00 | 776 | 332 | 113 | 61 | 24 | 126 | 626 | -304 | 85 | -63 | -224 | 0 | 776
2021-04-17 | 16:00 | 763 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 392 | -139 | 103 | -49 | -224 | 0 | 763
2021-04-17 | 17:00 | 793 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 162 | 0 | 165 | -77 | -152 | 0 | 793
2021-04-17 | 18:00 | 835 | 332 | 135 | 103 | 24 | 126 | 23 | 0 | 180 | -85 | -3 | 0 | 835
2021-04-17 | 19:00 | 859 | 332 | 135 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 181 | -85 | 40 | 0 | 859
2021-04-17 | 20:00 | 835 | 332 | 125 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | -89 | 23 | 0 | 835
2021-04-17 | 21:00 | 805 | 332 | 135 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 204 | -96 | -20 | 0 | 805
2021-04-17 | 22:00 | 773 | 332 | 133 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 212 | -100 | -43 | 0 | 773
2021-04-17 | 23:00 | 742 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 216 | -101 | -57 | 0 | 742
2021-04-18 | 0:00 | 705 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | -99 | -80 | 0 | 705
2021-04-18 | 1:00 | 701 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 205 | -96 | -82 | 0 | 701
2021-04-18 | 2:00 | 750 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 205 | -97 | -50 | 0 | 750
2021-04-18 | 3:00 | 814 | 332 | 134 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 200 | -94 | -6 | 0 | 814
2021-04-18 | 4:00 | 847 | 332 | 135 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 176 | -83 | 41 | 0 | 847
2021-04-18 | 5:00 | 826 | 332 | 135 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 165 | -78 | 38 | 0 | 826
2021-04-18 | 6:00 | 772 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 74 | 0 | 158 | -74 | -72 | 0 | 772
2021-04-18 | 7:00 | 725 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 282 | -85 | 139 | -65 | -224 | 0 | 725
2021-04-18 | 8:00 | 702 | 332 | 113 | 62 | 24 | 126 | 515 | -448 | 170 | -80 | -112 | 0 | 702
2021-04-18 | 9:00 | 723 | 332 | 112 | 58 | 24 | 126 | 730 | -730 | 187 | -116 | 0 | 0 | 723
2021-04-18 | 10:00 | 741 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 911 | -875 | 208 | -154 | 0 | 0 | 741
2021-04-18 | 11:00 | 766 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1052 | -995 | 222 | -164 | 0 | 0 | 766
2021-04-18 | 12:00 | 779 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1098 | -1029 | 228 | -169 | 0 | 0 | 779
2021-04-18 | 13:00 | 739 | 332 | 113 | 56 | 24 | 126 | 1064 | -1035 | 227 | -168 | 0 | 0 | 739
2021-04-18 | 14:00 | 712 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 975 | -971 | 210 | -155 | 0 | 0 | 712
2021-04-18 | 15:00 | 701 | 332 | 112 | 61 | 24 | 126 | 801 | -691 | 185 | -137 | -112 | 0 | 701
2021-04-18 | 16:00 | 706 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 480 | -480 | 101 | -74 | 0 | 0 | 706
2021-04-18 | 17:00 | 774 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 232 | -153 | 111 | -52 | -60 | 0 | 774
2021-04-18 | 18:00 | 837 | 332 | 134 | 103 | 24 | 126 | 30 | 0 | 73 | -34 | 49 | 0 | 837
2021-04-18 | 19:00 | 880 | 332 | 136 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | -27 | 125 | 0 | 880
2021-04-18 | 20:00 | 868 | 332 | 135 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | -18 | 124 | 0 | 868
2021-04-18 | 21:00 | 836 | 332 | 135 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | -15 | 102 | 0 | 836
2021-04-18 | 22:00 | 796 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | -14 | 76 | 0 | 796
2021-04-18 | 23:00 | 755 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | -8 | 61 | 0 | 755
2021-04-19 | 0:00 | 716 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 716
2021-04-19 | 1:00 | 723 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 | 0 | 723
2021-04-19 | 2:00 | 781 | 332 | 110 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 95 | 0 | 781
2021-04-19 | 3:00 | 850 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 127 | 0 | 850
2021-04-19 | 4:00 | 890 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 166 | 0 | 890
2021-04-19 | 5:00 | 913 | 332 | 123 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 30 | 0 | 194 | 0 | 913
2021-04-19 | 6:00 | 912 | 332 | 124 | 70 | 24 | 126 | 85 | 0 | 28 | 0 | 123 | 0 | 912
2021-04-19 | 7:00 | 862 | 332 | 136 | 65 | 24 | 126 | 343 | -16 | 16 | 0 | -164 | 0 | 862
2021-04-19 | 8:00 | 839 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 652 | -273 | 9 | 0 | -224 | 0 | 839
2021-04-19 | 9:00 | 894 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 930 | -490 | 7 | -1 | -224 | 0 | 894
2021-04-19 | 10:00 | 902 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1127 | -677 | 7 | -2 | -224 | 0 | 902
2021-04-19 | 11:00 | 909 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1226 | -768 | 7 | -2 | -224 | 0 | 909
2021-04-19 | 12:00 | 876 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1264 | -840 | 9 | -2 | -224 | 0 | 876
2021-04-19 | 13:00 | 892 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1197 | -873 | 14 | -4 | -112 | 0 | 892
2021-04-19 | 14:00 | 882 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 1068 | -650 | 20 | -6 | -224 | 0 | 882
2021-04-19 | 15:00 | 857 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 843 | -568 | 27 | -7 | -112 | 0 | 857
2021-04-19 | 16:00 | 862 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 543 | -334 | 33 | 0 | -106 | 0 | 862
2021-04-19 | 17:00 | 892 | 332 | 181 | 80 | 24 | 126 | 239 | 0 | 28 | 0 | -118 | 0 | 892
2021-04-19 | 18:00 | 911 | 332 | 181 | 103 | 24 | 126 | 33 | 0 | 24 | 0 | 88 | 0 | 911
2021-04-19 | 19:00 | 923 | 332 | 181 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 124 | 0 | 923
2021-04-19 | 20:00 | 896 | 332 | 179 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 90 | 0 | 896
2021-04-19 | 21:00 | 854 | 332 | 179 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 | 0 | 854
2021-04-19 | 22:00 | 821 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 39 | 0 | 821
2021-04-19 | 23:00 | 793 | 332 | 140 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 64 | 0 | 793
2021-04-20 | 0:00 | 747 | 332 | 120 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 37 | 0 | 747
2021-04-20 | 1:00 | 753 | 332 | 120 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 44 | 0 | 753
2021-04-20 | 2:00 | 799 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 80 | 0 | 799
2021-04-20 | 3:00 | 870 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 134 | 0 | 870
2021-04-20 | 4:00 | 906 | 332 | 123 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 175 | 0 | 906
2021-04-20 | 5:00 | 914 | 332 | 123 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 26 | 0 | 199 | 0 | 914
2021-04-20 | 6:00 | 906 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 93 | 0 | 21 | 0 | 117 | 0 | 906
2021-04-20 | 7:00 | 849 | 332 | 135 | 65 | 24 | 126 | 354 | -25 | 9 | 0 | -171 | 0 | 849
2021-04-20 | 8:00 | 829 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 654 | -282 | 6 | 0 | -224 | 0 | 829
2021-04-20 | 9:00 | 885 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 935 | -503 | 5 | -1 | -224 | 0 | 885
2021-04-20 | 10:00 | 901 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1141 | -688 | 3 | -1 | -224 | 0 | 901
2021-04-20 | 11:00 | 915 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1232 | -765 | 3 | -1 | -224 | 0 | 915
2021-04-20 | 12:00 | 885 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1257 | -820 | 3 | -1 | -224 | 0 | 885
2021-04-20 | 13:00 | 905 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1189 | -845 | 3 | -1 | -112 | 0 | 905
2021-04-20 | 14:00 | 897 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1063 | -730 | 4 | -1 | -112 | 0 | 897
2021-04-20 | 15:00 | 867 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 838 | -537 | 5 | -1 | -112 | 0 | 867
2021-04-20 | 16:00 | 874 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 543 | -292 | 9 | 0 | -112 | 0 | 874
2021-04-20 | 17:00 | 894 | 332 | 181 | 80 | 24 | 126 | 237 | 0 | 8 | 0 | -94 | 0 | 894
2021-04-20 | 18:00 | 906 | 332 | 180 | 103 | 24 | 126 | 30 | 0 | 9 | 0 | 102 | 0 | 906
2021-04-20 | 19:00 | 919 | 332 | 181 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 142 | 0 | 919
2021-04-20 | 20:00 | 883 | 332 | 180 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | 0 | 883
2021-04-20 | 21:00 | 844 | 332 | 180 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 | 0 | 844
2021-04-20 | 22:00 | 805 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 805
2021-04-20 | 23:00 | 777 | 332 | 140 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 777
2021-04-21 | 0:00 | 733 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 733
2021-04-21 | 1:00 | 727 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 727
2021-04-21 | 2:00 | 783 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 | 783
2021-04-21 | 3:00 | 842 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 133 | 0 | 842
2021-04-21 | 4:00 | 878 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 171 | 0 | 878
2021-04-21 | 5:00 | 874 | 332 | 122 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 11 | 0 | 175 | 0 | 874
2021-04-21 | 6:00 | 846 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 81 | 0 | 16 | 0 | 74 | 0 | 846
2021-04-21 | 7:00 | 818 | 332 | 135 | 65 | 24 | 126 | 336 | -35 | 19 | 0 | -184 | 0 | 818
2021-04-21 | 8:00 | 808 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 635 | -295 | 18 | 0 | -224 | 0 | 808
2021-04-21 | 9:00 | 873 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 919 | -510 | 19 | -2 | -224 | 0 | 873
2021-04-21 | 10:00 | 901 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1099 | -652 | 12 | -3 | -224 | 0 | 901
2021-04-21 | 11:00 | 924 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1225 | -757 | 12 | -3 | -224 | 0 | 924
2021-04-21 | 12:00 | 893 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1229 | -792 | 13 | -4 | -224 | 0 | 893
2021-04-21 | 13:00 | 914 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1153 | -791 | 11 | -3 | -127 | 0 | 914
2021-04-21 | 14:00 | 908 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 1025 | -801 | 14 | -4 | 0 | 0 | 908
2021-04-21 | 15:00 | 893 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 806 | -598 | 14 | -4 | 0 | 0 | 893
2021-04-21 | 16:00 | 887 | 332 | 180 | 65 | 24 | 126 | 506 | -362 | 16 | 0 | 0 | 0 | 887
2021-04-21 | 17:00 | 889 | 332 | 180 | 80 | 24 | 126 | 202 | 0 | 20 | 0 | -75 | 0 | 889
2021-04-21 | 18:00 | 909 | 332 | 181 | 103 | 24 | 126 | 27 | 0 | 20 | 0 | 96 | 0 | 909
2021-04-21 | 19:00 | 915 | 332 | 181 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 128 | 0 | 915
2021-04-21 | 20:00 | 876 | 332 | 179 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 93 | 0 | 876
2021-04-21 | 21:00 | 828 | 332 | 180 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54 | 0 | 828
2021-04-21 | 22:00 | 798 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 | 0 | 798
2021-04-21 | 23:00 | 768 | 332 | 140 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 61 | 0 | 768
2021-04-22 | 0:00 | 723 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 723
2021-04-22 | 1:00 | 719 | 332 | 120 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 | 0 | 719
2021-04-22 | 2:00 | 770 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 77 | 0 | 770
2021-04-22 | 3:00 | 830 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 114 | 0 | 830
2021-04-22 | 4:00 | 858 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 140 | 0 | 858
2021-04-22 | 5:00 | 846 | 332 | 121 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 28 | 0 | 131 | 0 | 846
2021-04-22 | 6:00 | 811 | 332 | 121 | 70 | 24 | 126 | 70 | 0 | 41 | 0 | 27 | 0 | 811
2021-04-22 | 7:00 | 788 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 293 | -143 | 41 | 0 | -83 | 0 | 788
2021-04-22 | 8:00 | 805 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 548 | -443 | 26 | 0 | 0 | 0 | 805
2021-04-22 | 9:00 | 854 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 798 | -413 | 26 | -4 | -224 | 0 | 854
2021-04-22 | 10:00 | 898 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1015 | -586 | 32 | -9 | -224 | 0 | 898
2021-04-22 | 11:00 | 938 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1097 | -745 | 38 | -10 | -112 | 0 | 938
2021-04-22 | 12:00 | 896 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1175 | -761 | 48 | -13 | -224 | 0 | 896
2021-04-22 | 13:00 | 946 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1160 | -812 | 53 | -14 | -112 | 0 | 946
2021-04-22 | 14:00 | 934 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 977 | -643 | 52 | -14 | -112 | 0 | 934
2021-04-22 | 15:00 | 923 | 332 | 133 | 61 | 24 | 126 | 740 | -303 | 47 | -13 | -224 | 0 | 923
2021-04-22 | 16:00 | 916 | 332 | 181 | 65 | 24 | 126 | 453 | -85 | 41 | 0 | -221 | 0 | 916
2021-04-22 | 17:00 | 911 | 332 | 181 | 80 | 24 | 126 | 201 | 0 | 37 | 0 | -70 | 0 | 911
2021-04-22 | 18:00 | 919 | 332 | 181 | 103 | 24 | 126 | 30 | 0 | 37 | 0 | 86 | 0 | 919
2021-04-22 | 19:00 | 921 | 332 | 181 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 109 | 0 | 921
2021-04-22 | 20:00 | 880 | 332 | 180 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67 | 0 | 880
2021-04-22 | 21:00 | 832 | 332 | 180 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 832
2021-04-22 | 22:00 | 795 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | -12 | 0 | 795
2021-04-22 | 23:00 | 765 | 332 | 140 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12 | 0 | 765
2021-04-23 | 0:00 | 725 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 725
2021-04-23 | 1:00 | 717 | 332 | 120 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | -5 | 0 | 717
2021-04-23 | 2:00 | 762 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 16 | 0 | 762
2021-04-23 | 3:00 | 822 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 52 | 0 | 822
2021-04-23 | 4:00 | 854 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 85 | 0 | 854
2021-04-23 | 5:00 | 847 | 332 | 122 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 77 | 0 | 82 | 0 | 847
2021-04-23 | 6:00 | 803 | 332 | 121 | 70 | 24 | 126 | 61 | 0 | 72 | 0 | -3 | 0 | 803
2021-04-23 | 7:00 | 783 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 195 | 0 | 68 | 0 | -161 | 0 | 783
2021-04-23 | 8:00 | 805 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 415 | -245 | 73 | 0 | -112 | 0 | 805
2021-04-23 | 9:00 | 856 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 754 | -429 | 98 | -14 | -224 | 0 | 856
2021-04-23 | 10:00 | 872 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 777 | -536 | 100 | -27 | -112 | 0 | 872
2021-04-23 | 11:00 | 895 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 768 | -499 | 94 | -25 | -112 | 0 | 895
2021-04-23 | 12:00 | 853 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 846 | -748 | 116 | -31 | 0 | 0 | 853
2021-04-23 | 13:00 | 879 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 730 | -486 | 106 | -29 | -112 | 0 | 879
2021-04-23 | 14:00 | 877 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 566 | -332 | 113 | -31 | -112 | 0 | 877
2021-04-23 | 15:00 | 871 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 435 | -328 | 123 | -33 | 0 | 0 | 871
2021-04-23 | 16:00 | 885 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 300 | -282 | 141 | 0 | 0 | 0 | 885
2021-04-23 | 17:00 | 885 | 332 | 180 | 80 | 24 | 126 | 137 | 0 | 141 | 0 | -135 | 0 | 885
2021-04-23 | 18:00 | 902 | 332 | 180 | 103 | 24 | 126 | 22 | 0 | 126 | 0 | -11 | 0 | 902
2021-04-23 | 19:00 | 905 | 332 | 180 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 38 | 0 | 905
2021-04-23 | 20:00 | 871 | 332 | 179 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 20 | 0 | 871
2021-04-23 | 21:00 | 823 | 332 | 179 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | -13 | 0 | 823
2021-04-23 | 22:00 | 796 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | -27 | 0 | 796
2021-04-23 | 23:00 | 778 | 332 | 140 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 778
2021-04-24 | 0:00 | 722 | 332 | 124 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | -25 | 0 | 722
2021-04-24 | 1:00 | 711 | 332 | 124 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | -31 | 0 | 711
2021-04-24 | 2:00 | 748 | 332 | 124 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | -13 | 0 | 748
2021-04-24 | 3:00 | 812 | 332 | 125 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 21 | 0 | 812
2021-04-24 | 4:00 | 833 | 332 | 125 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 55 | 0 | 833
2021-04-24 | 5:00 | 812 | 332 | 126 | 83 | 24 | 126 | 1 | 0 | 71 | 0 | 49 | 0 | 812
2021-04-24 | 6:00 | 746 | 332 | 124 | 70 | 24 | 126 | 54 | 0 | 80 | 0 | -64 | 0 | 746
2021-04-24 | 7:00 | 736 | 332 | 125 | 65 | 24 | 126 | 207 | -125 | 80 | 0 | -98 | 0 | 736
2021-04-24 | 8:00 | 741 | 332 | 104 | 62 | 24 | 126 | 386 | -386 | 108 | -15 | 0 | 0 | 741
2021-04-24 | 9:00 | 777 | 332 | 106 | 58 | 24 | 126 | 648 | -623 | 124 | -18 | 0 | 0 | 777
2021-04-24 | 10:00 | 795 | 332 | 105 | 56 | 24 | 126 | 874 | -826 | 143 | -39 | 0 | 0 | 795
2021-04-24 | 11:00 | 806 | 332 | 105 | 56 | 24 | 126 | 942 | -891 | 153 | -41 | 0 | 0 | 806
2021-04-24 | 12:00 | 818 | 332 | 105 | 56 | 24 | 126 | 1003 | -937 | 149 | -40 | 0 | 0 | 818
2021-04-24 | 13:00 | 813 | 332 | 105 | 56 | 24 | 126 | 986 | -893 | 142 | -38 | -27 | 0 | 813
2021-04-24 | 14:00 | 791 | 332 | 106 | 60 | 24 | 126 | 868 | -815 | 124 | -34 | 0 | 0 | 791
2021-04-24 | 15:00 | 775 | 332 | 103 | 61 | 24 | 126 | 648 | -603 | 115 | -31 | 0 | 0 | 775
2021-04-24 | 16:00 | 793 | 332 | 125 | 65 | 24 | 126 | 388 | -306 | 39 | 0 | 0 | 0 | 793
2021-04-24 | 17:00 | 813 | 332 | 125 | 80 | 24 | 126 | 162 | 0 | 42 | 0 | -78 | 0 | 813
2021-04-24 | 18:00 | 829 | 332 | 126 | 103 | 24 | 126 | 24 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 829
2021-04-24 | 19:00 | 840 | 332 | 126 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 76 | 0 | 840
2021-04-24 | 20:00 | 809 | 332 | 125 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 47 | 0 | 809
2021-04-24 | 21:00 | 765 | 332 | 124 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 765
2021-04-24 | 22:00 | 739 | 332 | 124 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 739
2021-04-24 | 23:00 | 712 | 332 | 124 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 712
2021-04-25 | 0:00 | 673 | 332 | 123 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -9 | -1 | 0 | 673
2021-04-25 | 1:00 | 669 | 332 | 124 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -9 | -6 | 0 | 669
2021-04-25 | 2:00 | 708 | 332 | 124 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -9 | 17 | 0 | 708
2021-04-25 | 3:00 | 768 | 332 | 123 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | -7 | 56 | 0 | 768
2021-04-25 | 4:00 | 798 | 332 | 124 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | -12 | 82 | 0 | 798
2021-04-25 | 5:00 | 773 | 332 | 125 | 83 | 24 | 126 | 3 | 0 | 18 | -9 | 71 | 0 | 773
2021-04-25 | 6:00 | 707 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 92 | 0 | 15 | -7 | -68 | 0 | 707
2021-04-25 | 7:00 | 681 | 332 | 123 | 65 | 24 | 126 | 320 | -202 | 10 | -5 | -112 | 0 | 681
2021-04-25 | 8:00 | 643 | 332 | 99 | 62 | 24 | 126 | 578 | -578 | 41 | -41 | 0 | 0 | 643
2021-04-25 | 9:00 | 711 | 332 | 103 | 58 | 24 | 126 | 845 | -685 | 51 | -31 | -112 | 0 | 711
2021-04-25 | 10:00 | 721 | 332 | 104 | 56 | 24 | 126 | 1045 | -984 | 71 | -53 | 0 | 0 | 721
2021-04-25 | 11:00 | 737 | 332 | 105 | 56 | 24 | 126 | 1146 | -1079 | 103 | -76 | 0 | 0 | 737
2021-04-25 | 12:00 | 748 | 332 | 105 | 56 | 24 | 126 | 1176 | -1104 | 128 | -95 | 0 | 0 | 748
2021-04-25 | 13:00 | 735 | 332 | 105 | 56 | 24 | 126 | 1100 | -1043 | 136 | -101 | 0 | 0 | 735
2021-04-25 | 14:00 | 725 | 332 | 103 | 60 | 24 | 126 | 931 | -775 | 138 | -102 | -112 | 0 | 725
2021-04-25 | 15:00 | 716 | 332 | 103 | 61 | 24 | 126 | 695 | -658 | 127 | -94 | 0 | 0 | 716
2021-04-25 | 16:00 | 723 | 332 | 123 | 65 | 24 | 126 | 447 | -312 | 56 | -26 | -112 | 0 | 723
2021-04-25 | 17:00 | 774 | 332 | 124 | 80 | 24 | 126 | 208 | -115 | 74 | -35 | -44 | 0 | 774
2021-04-25 | 18:00 | 810 | 332 | 126 | 103 | 24 | 126 | 33 | 0 | 71 | -34 | 29 | 0 | 810
2021-04-25 | 19:00 | 822 | 332 | 126 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | -34 | 69 | 0 | 822
2021-04-25 | 20:00 | 792 | 332 | 124 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | -38 | 36 | 0 | 792
2021-04-25 | 21:00 | 760 | 332 | 115 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | -43 | 15 | 0 | 760
2021-04-25 | 22:00 | 724 | 332 | 124 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | -39 | -14 | 0 | 724
2021-04-25 | 23:00 | 693 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | -37 | -23 | 0 | 693
2021-04-26 | 0:00 | 657 | 332 | 118 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | -37 | -44 | 0 | 657
2021-04-26 | 1:00 | 653 | 332 | 118 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | -36 | -48 | 0 | 653
2021-04-26 | 2:00 | 704 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | -37 | -14 | 0 | 704
2021-04-26 | 3:00 | 773 | 332 | 119 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | -34 | 35 | 0 | 773
2021-04-26 | 4:00 | 819 | 332 | 121 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | -39 | 76 | 0 | 819
2021-04-26 | 5:00 | 826 | 332 | 122 | 83 | 24 | 126 | 4 | 0 | 89 | -42 | 88 | 0 | 826
2021-04-26 | 6:00 | 811 | 332 | 122 | 70 | 24 | 126 | 120 | 0 | 98 | -46 | -35 | 0 | 811
2021-04-26 | 7:00 | 779 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 396 | -340 | 82 | -38 | 0 | 0 | 779
2021-04-26 | 8:00 | 783 | 332 | 130 | 62 | 24 | 126 | 698 | -517 | 75 | -35 | -112 | 0 | 783
2021-04-26 | 9:00 | 862 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 974 | -807 | 60 | -36 | 0 | 0 | 862
2021-04-26 | 10:00 | 886 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 1158 | -952 | 43 | -32 | 0 | 0 | 886
2021-04-26 | 11:00 | 902 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1251 | -1030 | 42 | -31 | 0 | 0 | 902
2021-04-26 | 12:00 | 864 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 1258 | -1076 | 48 | -36 | 0 | 0 | 864
2021-04-26 | 13:00 | 891 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 1212 | -893 | 52 | -39 | -112 | 0 | 891
2021-04-26 | 14:00 | 884 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 1076 | -879 | 53 | -39 | 0 | 0 | 884
2021-04-26 | 15:00 | 863 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 850 | -674 | 50 | -37 | 0 | 0 | 863
2021-04-26 | 16:00 | 874 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 568 | -448 | 52 | -24 | 0 | 0 | 874
2021-04-26 | 17:00 | 880 | 332 | 179 | 80 | 24 | 126 | 257 | 0 | 45 | -21 | -142 | 0 | 880
2021-04-26 | 18:00 | 901 | 332 | 181 | 103 | 24 | 126 | 43 | 0 | 42 | -20 | 70 | 0 | 901
2021-04-26 | 19:00 | 903 | 332 | 180 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | -14 | 120 | 0 | 903
2021-04-26 | 20:00 | 873 | 332 | 180 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | -9 | 95 | 0 | 873
2021-04-26 | 21:00 | 837 | 332 | 180 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -9 | 66 | 0 | 837
2021-04-26 | 22:00 | 806 | 332 | 179 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | -7 | 49 | 0 | 806
2021-04-26 | 23:00 | 770 | 332 | 139 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | -9 | 68 | 0 | 770
2021-04-27 | 0:00 | 725 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 725
2021-04-27 | 1:00 | 720 | 332 | 109 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 28 | 0 | 720
2021-04-27 | 2:00 | 768 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 38 | 0 | 768
2021-04-27 | 3:00 | 836 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 69 | 0 | 836
2021-04-27 | 4:00 | 870 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 91 | 0 | 870
2021-04-27 | 5:00 | 876 | 332 | 123 | 83 | 24 | 126 | 3 | 0 | 78 | 0 | 107 | 0 | 876
2021-04-27 | 6:00 | 837 | 332 | 121 | 70 | 24 | 126 | 103 | 0 | 73 | 0 | -12 | 0 | 837
2021-04-27 | 7:00 | 801 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 287 | -21 | 58 | 0 | -203 | 0 | 801
2021-04-27 | 8:00 | 822 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 501 | -165 | 35 | 0 | -224 | 0 | 822
2021-04-27 | 9:00 | 867 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 677 | -311 | 62 | -9 | -224 | 0 | 867
2021-04-27 | 10:00 | 880 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 805 | -542 | 81 | -22 | -112 | 0 | 880
2021-04-27 | 11:00 | 883 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 861 | -717 | 96 | -26 | 0 | 0 | 883
2021-04-27 | 12:00 | 869 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 834 | -714 | 109 | -30 | 0 | 0 | 869
2021-04-27 | 13:00 | 883 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 668 | -428 | 116 | -31 | -112 | 0 | 883
2021-04-27 | 14:00 | 871 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 449 | -217 | 108 | -29 | -112 | 0 | 871
2021-04-27 | 15:00 | 881 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 287 | 0 | 88 | -24 | -145 | 0 | 881
2021-04-27 | 16:00 | 892 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 182 | 0 | 52 | 0 | -68 | 0 | 892
2021-04-27 | 17:00 | 892 | 332 | 190 | 80 | 24 | 126 | 86 | 0 | 67 | 0 | -13 | 0 | 892
2021-04-27 | 18:00 | 920 | 332 | 260 | 103 | 24 | 126 | 12 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 920
2021-04-27 | 19:00 | 919 | 332 | 270 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 919
2021-04-27 | 20:00 | 883 | 332 | 246 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 883
2021-04-27 | 21:00 | 836 | 332 | 221 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 836
2021-04-27 | 22:00 | 809 | 332 | 179 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 809
2021-04-27 | 23:00 | 773 | 332 | 140 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 56 | 0 | 773
2021-04-28 | 0:00 | 734 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 55 | 0 | 734
2021-04-28 | 1:00 | 721 | 332 | 119 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 721
2021-04-28 | 2:00 | 761 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 58 | 0 | 761
2021-04-28 | 3:00 | 826 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 105 | 0 | 826
2021-04-28 | 4:00 | 852 | 332 | 121 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 141 | 0 | 852
2021-04-28 | 5:00 | 840 | 332 | 122 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 140 | 0 | 840
2021-04-28 | 6:00 | 802 | 332 | 120 | 70 | 24 | 126 | 18 | 0 | 11 | 0 | 101 | 0 | 802
2021-04-28 | 7:00 | 809 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 66 | 0 | 9 | 0 | 53 | 0 | 809
2021-04-28 | 8:00 | 854 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 160 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 854
2021-04-28 | 9:00 | 896 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 321 | 0 | 8 | -1 | -105 | 0 | 896
2021-04-28 | 10:00 | 885 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 446 | -22 | 7 | -2 | -214 | 0 | 885
2021-04-28 | 11:00 | 890 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 555 | -114 | 3 | -1 | -224 | 0 | 890
2021-04-28 | 12:00 | 857 | 332 | 130 | 56 | 24 | 126 | 513 | -106 | 8 | -2 | -224 | 0 | 857
2021-04-28 | 13:00 | 885 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 426 | -18 | 9 | -3 | -199 | 0 | 885
2021-04-28 | 14:00 | 913 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 290 | 0 | 13 | -4 | -61 | 0 | 913
2021-04-28 | 15:00 | 895 | 332 | 133 | 61 | 24 | 126 | 157 | 0 | 14 | -4 | 52 | 0 | 895
2021-04-28 | 16:00 | 905 | 332 | 179 | 65 | 24 | 126 | 100 | 0 | 11 | 0 | 68 | 0 | 905
2021-04-28 | 17:00 | 913 | 332 | 180 | 80 | 24 | 126 | 38 | 0 | 14 | 0 | 119 | 0 | 913
2021-04-28 | 18:00 | 926 | 332 | 181 | 103 | 24 | 126 | 3 | 0 | 20 | 0 | 137 | 0 | 926
2021-04-28 | 19:00 | 917 | 332 | 181 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 122 | 0 | 917
2021-04-28 | 20:00 | 875 | 332 | 179 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 86 | 0 | 875
2021-04-28 | 21:00 | 831 | 332 | 178 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 | 0 | 831
2021-04-28 | 22:00 | 804 | 332 | 178 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | 0 | 804
2021-04-28 | 23:00 | 770 | 332 | 139 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0 | 770
2021-04-29 | 0:00 | 726 | 332 | 162 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | -19 | 0 | 0 | 726
2021-04-29 | 1:00 | 718 | 332 | 154 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | -19 | 0 | 0 | 718
2021-04-29 | 2:00 | 758 | 332 | 181 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | -18 | 0 | 0 | 758
2021-04-29 | 3:00 | 817 | 332 | 213 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | -13 | 10 | 0 | 817
2021-04-29 | 4:00 | 844 | 332 | 219 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | -7 | 38 | 0 | 844
2021-04-29 | 5:00 | 819 | 332 | 220 | 83 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | -10 | 22 | 0 | 819
2021-04-29 | 6:00 | 764 | 332 | 197 | 70 | 24 | 126 | 6 | 0 | 18 | -9 | 0 | 0 | 764
2021-04-29 | 7:00 | 774 | 332 | 197 | 65 | 24 | 126 | 25 | 0 | 10 | -5 | 0 | 0 | 774
2021-04-29 | 8:00 | 824 | 332 | 219 | 62 | 24 | 126 | 41 | 0 | 33 | -15 | 2 | 0 | 824
2021-04-29 | 9:00 | 872 | 332 | 156 | 58 | 24 | 126 | 58 | 0 | 84 | -39 | 73 | 0 | 872
2021-04-29 | 10:00 | 873 | 332 | 91 | 56 | 24 | 126 | 102 | 0 | 124 | -58 | 76 | 0 | 873
2021-04-29 | 11:00 | 871 | 332 | 92 | 56 | 24 | 126 | 136 | 0 | 118 | -56 | 43 | 0 | 871
2021-04-29 | 12:00 | 835 | 332 | 91 | 56 | 24 | 126 | 230 | 0 | 74 | -35 | -63 | 0 | 835
2021-04-29 | 13:00 | 811 | 332 | 90 | 56 | 24 | 126 | 432 | -42 | 33 | -16 | -224 | 0 | 811
2021-04-29 | 14:00 | 799 | 332 | 89 | 60 | 24 | 126 | 526 | -148 | 27 | -13 | -224 | 0 | 799
2021-04-29 | 15:00 | 782 | 332 | 89 | 61 | 24 | 126 | 524 | -172 | 41 | -19 | -224 | 0 | 782
2021-04-29 | 16:00 | 786 | 332 | 89 | 65 | 24 | 126 | 391 | -46 | 49 | -23 | -221 | 0 | 786
2021-04-29 | 17:00 | 826 | 332 | 89 | 80 | 24 | 126 | 220 | 0 | 39 | -18 | -66 | 0 | 826
2021-04-29 | 18:00 | 850 | 332 | 90 | 103 | 24 | 126 | 48 | 0 | 40 | -19 | 106 | 0 | 850
2021-04-29 | 19:00 | 879 | 332 | 91 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | -22 | 174 | 0 | 879
2021-04-29 | 20:00 | 843 | 332 | 90 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | -26 | 135 | 0 | 843
2021-04-29 | 21:00 | 810 | 332 | 90 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | -31 | 103 | 0 | 810
2021-04-29 | 22:00 | 767 | 332 | 89 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | -32 | 72 | 0 | 767
2021-04-29 | 23:00 | 736 | 332 | 88 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | -29 | 64 | 0 | 736
2021-04-30 | 0:00 | 693 | 332 | 87 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | -32 | 28 | 0 | 693
2021-04-30 | 1:00 | 691 | 332 | 87 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | -31 | 26 | 0 | 691
2021-04-30 | 2:00 | 736 | 332 | 88 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | -27 | 60 | 0 | 736
2021-04-30 | 3:00 | 803 | 332 | 89 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | -29 | 102 | 0 | 803
2021-04-30 | 4:00 | 830 | 332 | 88 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | -39 | 119 | 0 | 830
2021-04-30 | 5:00 | 822 | 332 | 90 | 83 | 24 | 126 | 4 | 0 | 107 | -50 | 106 | 0 | 822
2021-04-30 | 6:00 | 768 | 332 | 89 | 70 | 24 | 126 | 96 | 0 | 107 | -50 | -26 | 0 | 768
2021-04-30 | 7:00 | 750 | 332 | 88 | 65 | 24 | 126 | 315 | -43 | 108 | -51 | -214 | 0 | 750
2021-04-30 | 8:00 | 760 | 332 | 89 | 62 | 24 | 126 | 507 | -327 | 112 | -53 | -112 | 0 | 760
2021-04-30 | 9:00 | 809 | 332 | 89 | 58 | 24 | 126 | 692 | -564 | 135 | -83 | 0 | 0 | 809
2021-04-30 | 10:00 | 831 | 332 | 90 | 56 | 24 | 126 | 781 | -398 | 169 | -125 | -224 | 0 | 831
2021-04-30 | 11:00 | 872 | 332 | 91 | 56 | 24 | 126 | 942 | -632 | 173 | -128 | -112 | 0 | 872
2021-04-30 | 12:00 | 852 | 332 | 89 | 56 | 24 | 126 | 1101 | -698 | 175 | -129 | -224 | 0 | 852
2021-04-30 | 13:00 | 847 | 332 | 91 | 56 | 24 | 126 | 1082 | -686 | 177 | -131 | -224 | 0 | 847
2021-04-30 | 14:00 | 829 | 332 | 90 | 60 | 24 | 126 | 1005 | -736 | 156 | -116 | -112 | 0 | 829
2021-04-30 | 15:00 | 829 | 332 | 90 | 61 | 24 | 126 | 817 | -541 | 124 | -92 | -112 | 0 | 829
2021-04-30 | 16:00 | 831 | 332 | 89 | 65 | 24 | 126 | 536 | -168 | 96 | -45 | -224 | 0 | 831
2021-04-30 | 17:00 | 837 | 332 | 91 | 80 | 24 | 126 | 259 | 0 | 82 | -39 | -118 | 0 | 837
2021-04-30 | 18:00 | 843 | 332 | 90 | 103 | 24 | 126 | 42 | 0 | 61 | -29 | 94 | 0 | 843
2021-04-30 | 19:00 | 862 | 332 | 91 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | -20 | 160 | 0 | 862
2021-04-30 | 20:00 | 828 | 332 | 89 | 106 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | -11 | 138 | 0 | 828
2021-04-30 | 21:00 | 791 | 332 | 89 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | -11 | 107 | 0 | 791
2021-04-30 | 22:00 | 748 | 332 | 87 | 89 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | -9 | 79 | 0 | 748
2021-04-30 | 23:00 | 717 | 332 | 87 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | -11 | 65 | 0 | 717
2021-05-01 | 0:00 | 673 | 332 | 86 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | -14 | 25 | 0 | 673
2021-05-01 | 1:00 | 661 | 332 | 86 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | -20 | 6 | 0 | 661
2021-05-01 | 2:00 | 703 | 332 | 88 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | -33 | 15 | 0 | 703
2021-05-01 | 3:00 | 764 | 332 | 88 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | -59 | 22 | 0 | 764
2021-05-01 | 4:00 | 795 | 332 | 90 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 165 | -78 | 33 | 0 | 795
2021-05-01 | 5:00 | 770 | 332 | 89 | 90 | 24 | 126 | 2 | 0 | 159 | -75 | 23 | 0 | 770
2021-05-01 | 6:00 | 700 | 332 | 86 | 76 | 24 | 126 | 65 | 0 | 175 | -82 | -102 | 0 | 700
2021-05-01 | 7:00 | 676 | 332 | 87 | 70 | 24 | 126 | 211 | -138 | 137 | -65 | -108 | 0 | 676
2021-05-01 | 8:00 | 697 | 332 | 87 | 67 | 24 | 126 | 363 | -363 | 125 | -64 | 0 | 0 | 697
2021-05-01 | 9:00 | 738 | 332 | 88 | 62 | 24 | 126 | 550 | -495 | 130 | -79 | 0 | 0 | 738
2021-05-01 | 10:00 | 758 | 332 | 88 | 60 | 24 | 126 | 605 | -516 | 148 | -109 | 0 | 0 | 758
2021-05-01 | 11:00 | 779 | 332 | 88 | 60 | 24 | 126 | 625 | -408 | 167 | -123 | -112 | 0 | 779
2021-05-01 | 12:00 | 765 | 332 | 88 | 60 | 24 | 126 | 702 | -496 | 158 | -117 | -112 | 0 | 765
2021-05-01 | 13:00 | 761 | 332 | 89 | 60 | 24 | 126 | 729 | -531 | 170 | -126 | -112 | 0 | 761
2021-05-01 | 14:00 | 744 | 332 | 89 | 64 | 24 | 126 | 673 | -609 | 175 | -130 | 0 | 0 | 744
2021-05-01 | 15:00 | 721 | 332 | 87 | 65 | 24 | 126 | 620 | -580 | 182 | -135 | 0 | 0 | 721
2021-05-01 | 16:00 | 734 | 332 | 89 | 69 | 24 | 126 | 441 | -441 | 197 | -103 | 0 | 0 | 734
2021-05-01 | 17:00 | 763 | 332 | 88 | 86 | 24 | 126 | 212 | -139 | 201 | -94 | -73 | 0 | 763
2021-05-01 | 18:00 | 788 | 332 | 90 | 111 | 24 | 126 | 33 | 0 | 199 | -94 | -33 | 0 | 788
2021-05-01 | 19:00 | 814 | 332 | 89 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | -84 | 34 | 0 | 814
2021-05-01 | 20:00 | 788 | 332 | 89 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | -86 | 6 | 0 | 788
2021-05-01 | 21:00 | 753 | 332 | 89 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 204 | -96 | -34 | 0 | 753
2021-05-01 | 22:00 | 713 | 332 | 87 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 207 | -97 | -62 | 0 | 713
2021-05-01 | 23:00 | 680 | 332 | 86 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 209 | -98 | -74 | 0 | 680
2021-05-02 | 0:00 | 647 | 332 | 87 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | -96 | -93 | 0 | 647
2021-05-02 | 1:00 | 633 | 332 | 85 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 208 | -98 | -109 | 0 | 633
2021-05-02 | 2:00 | 673 | 332 | 87 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 195 | -92 | -80 | 0 | 673
2021-05-02 | 3:00 | 736 | 332 | 89 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | -86 | -36 | 0 | 736
2021-05-02 | 4:00 | 779 | 332 | 89 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 176 | -83 | 12 | 0 | 779
2021-05-02 | 5:00 | 760 | 332 | 88 | 90 | 24 | 126 | 5 | 0 | 158 | -74 | 11 | 0 | 760
2021-05-02 | 6:00 | 687 | 332 | 87 | 76 | 24 | 126 | 108 | 0 | 161 | -76 | -151 | 0 | 687
2021-05-02 | 7:00 | 632 | 332 | 80 | 70 | 24 | 126 | 319 | -319 | 171 | -171 | 0 | 0 | 632
2021-05-02 | 8:00 | 617 | 332 | 68 | 67 | 24 | 126 | 518 | -518 | 184 | -184 | 0 | 0 | 617
2021-05-02 | 9:00 | 634 | 332 | 87 | 62 | 24 | 126 | 632 | -632 | 205 | -202 | 0 | 0 | 634
2021-05-02 | 10:00 | 668 | 332 | 87 | 60 | 24 | 126 | 738 | -642 | 212 | -157 | -112 | 0 | 668
2021-05-02 | 11:00 | 684 | 332 | 87 | 60 | 24 | 126 | 701 | -699 | 205 | -152 | 0 | 0 | 684
2021-05-02 | 12:00 | 687 | 332 | 88 | 60 | 24 | 126 | 641 | -638 | 209 | -155 | 0 | 0 | 687
2021-05-02 | 13:00 | 678 | 332 | 86 | 60 | 24 | 126 | 654 | -615 | 194 | -143 | -40 | 0 | 678
2021-05-02 | 14:00 | 677 | 332 | 86 | 64 | 24 | 126 | 576 | -576 | 192 | -147 | 0 | 0 | 677
2021-05-02 | 15:00 | 667 | 332 | 87 | 65 | 24 | 126 | 520 | -520 | 175 | -142 | 0 | 0 | 667
2021-05-02 | 16:00 | 690 | 332 | 88 | 69 | 24 | 126 | 376 | -376 | 152 | -101 | 0 | 0 | 690
2021-05-02 | 17:00 | 740 | 332 | 88 | 86 | 24 | 126 | 213 | -133 | 126 | -59 | -63 | 0 | 740
2021-05-02 | 18:00 | 778 | 332 | 88 | 111 | 24 | 126 | 39 | 0 | 86 | -40 | 12 | 0 | 778
2021-05-02 | 19:00 | 811 | 332 | 89 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | -29 | 93 | 0 | 811
2021-05-02 | 20:00 | 794 | 332 | 90 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | -21 | 84 | 0 | 794
2021-05-02 | 21:00 | 766 | 332 | 88 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | -18 | 67 | 0 | 766
2021-05-02 | 22:00 | 729 | 332 | 88 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | -14 | 47 | 0 | 729
2021-05-02 | 23:00 | 704 | 332 | 87 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | -14 | 44 | 0 | 704
2021-05-03 | 0:00 | 663 | 332 | 87 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | -10 | 19 | 0 | 663
2021-05-03 | 1:00 | 663 | 332 | 86 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 24 | 0 | 663
2021-05-03 | 2:00 | 712 | 332 | 87 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -8 | 52 | 0 | 712
2021-05-03 | 3:00 | 772 | 332 | 88 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | -5 | 91 | 0 | 772
2021-05-03 | 4:00 | 813 | 332 | 90 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | -10 | 128 | 0 | 813
2021-05-03 | 5:00 | 800 | 332 | 89 | 90 | 24 | 126 | 6 | 0 | 12 | -6 | 127 | 0 | 800
2021-05-03 | 6:00 | 742 | 332 | 88 | 76 | 24 | 126 | 121 | 0 | 5 | -2 | -28 | 0 | 742
2021-05-03 | 7:00 | 675 | 332 | 87 | 70 | 24 | 126 | 383 | -348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 675
2021-05-03 | 8:00 | 642 | 332 | 86 | 67 | 24 | 126 | 669 | -662 | 1 | -1 | 0 | 0 | 642
2021-05-03 | 9:00 | 681 | 332 | 87 | 62 | 24 | 126 | 922 | -873 | 2 | -1 | 0 | 0 | 681
2021-05-03 | 10:00 | 689 | 332 | 87 | 60 | 24 | 126 | 1090 | -1031 | 4 | -3 | 0 | 0 | 689
2021-05-03 | 11:00 | 699 | 332 | 87 | 60 | 24 | 126 | 1192 | -1125 | 11 | -8 | 0 | 0 | 699
2021-05-03 | 12:00 | 707 | 332 | 88 | 60 | 24 | 126 | 1212 | -1139 | 17 | -13 | 0 | 0 | 707
2021-05-03 | 13:00 | 688 | 332 | 87 | 60 | 24 | 126 | 1150 | -1097 | 23 | -17 | 0 | 0 | 688
2021-05-03 | 14:00 | 672 | 332 | 86 | 64 | 24 | 126 | 1027 | -994 | 27 | -20 | 0 | 0 | 672
2021-05-03 | 15:00 | 674 | 332 | 88 | 65 | 24 | 126 | 818 | -787 | 32 | -24 | 0 | 0 | 674
2021-05-03 | 16:00 | 678 | 332 | 87 | 69 | 24 | 126 | 529 | -496 | 14 | -7 | 0 | 0 | 678
2021-05-03 | 17:00 | 724 | 332 | 87 | 86 | 24 | 126 | 241 | -135 | 19 | -9 | -47 | 0 | 724
2021-05-03 | 18:00 | 761 | 332 | 90 | 111 | 24 | 126 | 39 | 0 | 14 | -7 | 32 | 0 | 761
2021-05-03 | 19:00 | 794 | 332 | 89 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | -7 | 100 | 0 | 794
2021-05-03 | 20:00 | 775 | 332 | 89 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | -7 | 82 | 0 | 775
2021-05-03 | 21:00 | 738 | 332 | 88 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | -6 | 53 | 0 | 738
2021-05-03 | 22:00 | 699 | 332 | 87 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | -7 | 26 | 0 | 699
2021-05-03 | 23:00 | 671 | 332 | 87 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 21 | 0 | 671
2021-05-04 | 0:00 | 633 | 332 | 86 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | -6 | -6 | 0 | 633
2021-05-04 | 1:00 | 636 | 332 | 85 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | -7 | -3 | 0 | 636
2021-05-04 | 2:00 | 682 | 332 | 87 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -9 | 23 | 0 | 682
2021-05-04 | 3:00 | 749 | 332 | 88 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | -10 | 62 | 0 | 749
2021-05-04 | 4:00 | 777 | 332 | 88 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | -11 | 91 | 0 | 777
2021-05-04 | 5:00 | 754 | 332 | 89 | 90 | 24 | 126 | 7 | 0 | 29 | -14 | 71 | 0 | 754
2021-05-04 | 6:00 | 694 | 332 | 87 | 76 | 24 | 126 | 131 | 0 | 33 | -16 | -99 | 0 | 694
2021-05-04 | 7:00 | 656 | 332 | 86 | 70 | 24 | 126 | 374 | -371 | 28 | -13 | 0 | 0 | 656
2021-05-04 | 8:00 | 622 | 332 | 73 | 67 | 24 | 126 | 611 | -611 | 40 | -40 | 0 | 0 | 622
2021-05-04 | 9:00 | 648 | 332 | 87 | 62 | 24 | 126 | 793 | -793 | 61 | -44 | 0 | 0 | 648
2021-05-04 | 10:00 | 660 | 332 | 87 | 60 | 24 | 126 | 813 | -805 | 89 | -66 | 0 | 0 | 660
2021-05-04 | 11:00 | 675 | 332 | 88 | 60 | 24 | 126 | 652 | -634 | 105 | -78 | 0 | 0 | 675
2021-05-04 | 12:00 | 673 | 332 | 87 | 60 | 24 | 126 | 548 | -539 | 136 | -101 | 0 | 0 | 673
2021-05-04 | 13:00 | 677 | 332 | 87 | 60 | 24 | 126 | 654 | -643 | 143 | -106 | 0 | 0 | 677
2021-05-04 | 14:00 | 668 | 332 | 87 | 64 | 24 | 126 | 504 | -504 | 142 | -107 | 0 | 0 | 668
2021-05-04 | 15:00 | 679 | 332 | 86 | 65 | 24 | 126 | 334 | -325 | 141 | -104 | 0 | 0 | 679
2021-05-04 | 16:00 | 705 | 332 | 89 | 69 | 24 | 126 | 186 | 0 | 99 | -47 | -173 | 0 | 705
2021-05-04 | 17:00 | 752 | 332 | 88 | 86 | 24 | 126 | 66 | 0 | 130 | -61 | -39 | 0 | 752
2021-05-04 | 18:00 | 798 | 332 | 90 | 111 | 24 | 126 | 8 | 0 | 152 | -72 | 27 | 0 | 798
2021-05-04 | 19:00 | 802 | 332 | 90 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | -76 | 30 | 0 | 802
2021-05-04 | 20:00 | 776 | 332 | 89 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | -78 | 2 | 0 | 776
2021-05-04 | 21:00 | 739 | 332 | 89 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 159 | -75 | -24 | 0 | 739
2021-05-04 | 22:00 | 702 | 332 | 88 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | -86 | -60 | 0 | 702
2021-05-04 | 23:00 | 674 | 332 | 86 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | -95 | -76 | 0 | 674
2021-05-05 | 0:00 | 640 | 332 | 85 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 209 | -98 | -102 | 0 | 640
2021-05-05 | 1:00 | 636 | 332 | 85 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | -99 | -108 | 0 | 636
2021-05-05 | 2:00 | 682 | 332 | 86 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 201 | -94 | -74 | 0 | 682
2021-05-05 | 3:00 | 742 | 332 | 88 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 196 | -92 | -37 | 0 | 742
2021-05-05 | 4:00 | 763 | 332 | 88 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | -87 | -9 | 0 | 763
2021-05-05 | 5:00 | 735 | 332 | 88 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | -77 | -11 | 0 | 735
2021-05-05 | 6:00 | 679 | 332 | 86 | 76 | 24 | 126 | 7 | 0 | 156 | -73 | -55 | 0 | 679
2021-05-05 | 7:00 | 679 | 332 | 87 | 70 | 24 | 126 | 19 | 0 | 153 | -72 | -60 | 0 | 679
2021-05-05 | 8:00 | 723 | 332 | 88 | 67 | 24 | 126 | 35 | 0 | 134 | -63 | -20 | 0 | 723
2021-05-05 | 9:00 | 759 | 332 | 88 | 62 | 24 | 126 | 75 | 0 | 130 | -78 | 0 | 0 | 759
2021-05-05 | 10:00 | 752 | 332 | 88 | 60 | 24 | 126 | 170 | 0 | 123 | -91 | -80 | 0 | 752
2021-05-05 | 11:00 | 743 | 332 | 88 | 60 | 24 | 126 | 276 | -122 | 116 | -86 | -71 | 0 | 743
2021-05-05 | 12:00 | 744 | 332 | 88 | 60 | 24 | 126 | 541 | -456 | 111 | -82 | 0 | 0 | 744
2021-05-05 | 13:00 | 713 | 332 | 87 | 60 | 24 | 126 | 777 | -721 | 106 | -78 | 0 | 0 | 713
2021-05-05 | 14:00 | 718 | 332 | 88 | 64 | 24 | 126 | 870 | -807 | 82 | -61 | 0 | 0 | 718
2021-05-05 | 15:00 | 715 | 332 | 88 | 65 | 24 | 126 | 764 | -705 | 83 | -62 | 0 | 0 | 715
2021-05-05 | 16:00 | 709 | 332 | 88 | 69 | 24 | 126 | 501 | -472 | 78 | -37 | 0 | 0 | 709
2021-05-05 | 17:00 | 727 | 332 | 88 | 86 | 24 | 126 | 238 | -155 | 94 | -44 | -62 | 0 | 727
2021-05-05 | 18:00 | 779 | 332 | 89 | 111 | 24 | 126 | 52 | 0 | 109 | -51 | -13 | 0 | 779
2021-05-05 | 19:00 | 799 | 332 | 90 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | -55 | 51 | 0 | 799
2021-05-05 | 20:00 | 775 | 332 | 89 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | -53 | 31 | 0 | 775
2021-05-05 | 21:00 | 742 | 332 | 88 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | -44 | 15 | 0 | 742
2021-05-05 | 22:00 | 705 | 332 | 88 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | -32 | 4 | 0 | 705
2021-05-05 | 23:00 | 677 | 332 | 86 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | -24 | 6 | 0 | 677
2021-05-06 | 0:00 | 635 | 332 | 110 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | -22 | -45 | 0 | 635
2021-05-06 | 1:00 | 634 | 332 | 108 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | -19 | -43 | 0 | 634
2021-05-06 | 2:00 | 687 | 332 | 110 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | -18 | -7 | 0 | 687
2021-05-06 | 3:00 | 756 | 332 | 111 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | -17 | 38 | 0 | 756
2021-05-06 | 4:00 | 795 | 332 | 112 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | -15 | 82 | 0 | 795
2021-05-06 | 5:00 | 794 | 332 | 111 | 90 | 24 | 126 | 8 | 0 | 23 | -11 | 91 | 0 | 794
2021-05-06 | 6:00 | 753 | 332 | 111 | 76 | 24 | 126 | 137 | 0 | 16 | -8 | -61 | 0 | 753
2021-05-06 | 7:00 | 728 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 395 | -123 | 10 | -5 | -224 | 0 | 728
2021-05-06 | 8:00 | 715 | 332 | 119 | 67 | 24 | 126 | 671 | -405 | 9 | -4 | -224 | 0 | 715
2021-05-06 | 9:00 | 762 | 332 | 121 | 62 | 24 | 126 | 921 | -833 | 22 | -13 | 0 | 0 | 762
2021-05-06 | 10:00 | 799 | 332 | 121 | 60 | 24 | 126 | 1093 | -853 | 29 | -21 | -112 | 0 | 799
2021-05-06 | 11:00 | 832 | 332 | 122 | 60 | 24 | 126 | 1182 | -1024 | 37 | -27 | 0 | 0 | 832
2021-05-06 | 12:00 | 810 | 332 | 123 | 60 | 24 | 126 | 1202 | -1070 | 53 | -40 | 0 | 0 | 810
2021-05-06 | 13:00 | 827 | 332 | 123 | 60 | 24 | 126 | 1152 | -1006 | 64 | -48 | 0 | 0 | 827
2021-05-06 | 14:00 | 819 | 332 | 122 | 64 | 24 | 126 | 1036 | -790 | 65 | -48 | -112 | 0 | 819
2021-05-06 | 15:00 | 811 | 332 | 122 | 65 | 24 | 126 | 829 | -703 | 61 | -45 | 0 | 0 | 811
2021-05-06 | 16:00 | 832 | 332 | 171 | 69 | 24 | 126 | 523 | -420 | 14 | -7 | 0 | 0 | 832
2021-05-06 | 17:00 | 840 | 332 | 170 | 86 | 24 | 126 | 241 | 0 | 20 | -10 | -149 | 0 | 840
2021-05-06 | 18:00 | 853 | 332 | 171 | 111 | 24 | 126 | 46 | 0 | 31 | -14 | 26 | 0 | 853
2021-05-06 | 19:00 | 858 | 332 | 171 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | -18 | 71 | 0 | 858
2021-05-06 | 20:00 | 816 | 332 | 170 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | -14 | 35 | 0 | 816
2021-05-06 | 21:00 | 776 | 332 | 170 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | -10 | 6 | 0 | 776
2021-05-06 | 22:00 | 751 | 332 | 169 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | -13 | -10 | 0 | 751
2021-05-06 | 23:00 | 723 | 332 | 130 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | -15 | 20 | 0 | 723
2021-05-07 | 0:00 | 676 | 332 | 110 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | -12 | 0 | 676
2021-05-07 | 1:00 | 672 | 332 | 109 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | -11 | 0 | 672
2021-05-07 | 2:00 | 710 | 332 | 110 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 710
2021-05-07 | 3:00 | 770 | 332 | 111 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 58 | 0 | 770
2021-05-07 | 4:00 | 803 | 332 | 111 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 96 | 0 | 803
2021-05-07 | 5:00 | 795 | 332 | 112 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 103 | 0 | 795
2021-05-07 | 6:00 | 760 | 332 | 111 | 76 | 24 | 126 | 9 | 0 | 9 | 0 | 73 | 0 | 760
2021-05-07 | 7:00 | 767 | 332 | 124 | 70 | 24 | 126 | 51 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 767
2021-05-07 | 8:00 | 823 | 332 | 121 | 67 | 24 | 126 | 93 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 823
2021-05-07 | 9:00 | 869 | 332 | 123 | 62 | 24 | 126 | 145 | 0 | 15 | 0 | 42 | 0 | 869
2021-05-07 | 10:00 | 874 | 332 | 123 | 60 | 24 | 126 | 187 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 874
2021-05-07 | 11:00 | 867 | 332 | 123 | 60 | 24 | 126 | 231 | 0 | 24 | 0 | -53 | 0 | 867
2021-05-07 | 12:00 | 821 | 332 | 122 | 60 | 24 | 126 | 310 | 0 | 27 | 0 | -180 | 0 | 821
2021-05-07 | 13:00 | 849 | 332 | 121 | 60 | 24 | 126 | 403 | -138 | 31 | 0 | -110 | 0 | 849
2021-05-07 | 14:00 | 845 | 332 | 122 | 64 | 24 | 126 | 494 | -233 | 28 | 0 | -112 | 0 | 845
2021-05-07 | 15:00 | 835 | 332 | 121 | 65 | 24 | 126 | 537 | -391 | 21 | 0 | 0 | 0 | 835
2021-05-07 | 16:00 | 849 | 332 | 171 | 69 | 24 | 126 | 410 | -314 | 31 | 0 | 0 | 0 | 849
2021-05-07 | 17:00 | 862 | 332 | 170 | 86 | 24 | 126 | 209 | 0 | 35 | 0 | -120 | 0 | 862
2021-05-07 | 18:00 | 877 | 332 | 171 | 111 | 24 | 126 | 41 | 0 | 31 | 0 | 41 | 0 | 877
2021-05-07 | 19:00 | 882 | 332 | 171 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 85 | 0 | 882
2021-05-07 | 20:00 | 842 | 332 | 171 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 44 | 0 | 842
2021-05-07 | 21:00 | 794 | 332 | 170 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 794
2021-05-07 | 22:00 | 764 | 332 | 169 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | -23 | 0 | 764
2021-05-07 | 23:00 | 736 | 332 | 129 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 736
2021-05-08 | 0:00 | 691 | 332 | 122 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | -14 | 0 | 691
2021-05-08 | 1:00 | 686 | 332 | 122 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | -16 | 0 | 686
2021-05-08 | 2:00 | 725 | 332 | 124 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 725
2021-05-08 | 3:00 | 783 | 332 | 125 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 51 | 0 | 783
2021-05-08 | 4:00 | 813 | 332 | 125 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 86 | 0 | 813
2021-05-08 | 5:00 | 789 | 332 | 125 | 90 | 24 | 126 | 7 | 0 | 15 | 0 | 70 | 0 | 789
2021-05-08 | 6:00 | 721 | 332 | 124 | 76 | 24 | 126 | 82 | 0 | 13 | 0 | -56 | 0 | 721
2021-05-08 | 7:00 | 697 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 197 | 0 | 6 | 0 | -181 | 0 | 697
2021-05-08 | 8:00 | 731 | 332 | 103 | 67 | 24 | 126 | 325 | -142 | 8 | 0 | -112 | 0 | 731
2021-05-08 | 9:00 | 766 | 332 | 105 | 62 | 24 | 126 | 405 | -186 | 12 | -2 | -112 | 0 | 766
2021-05-08 | 10:00 | 772 | 332 | 104 | 60 | 24 | 126 | 445 | -226 | 23 | -6 | -110 | 0 | 772
2021-05-08 | 11:00 | 777 | 332 | 104 | 60 | 24 | 126 | 393 | -289 | 37 | -10 | 0 | 0 | 777
2021-05-08 | 12:00 | 766 | 332 | 103 | 60 | 24 | 126 | 360 | -156 | 39 | -10 | -112 | 0 | 766
2021-05-08 | 13:00 | 780 | 332 | 105 | 60 | 24 | 126 | 309 | -115 | 41 | -11 | -91 | 0 | 780
2021-05-08 | 14:00 | 786 | 332 | 104 | 64 | 24 | 126 | 235 | 0 | 55 | -15 | -139 | 0 | 786
2021-05-08 | 15:00 | 797 | 332 | 105 | 65 | 24 | 126 | 198 | 0 | 53 | -14 | -92 | 0 | 797
2021-05-08 | 16:00 | 799 | 332 | 125 | 69 | 24 | 126 | 173 | 0 | 63 | 0 | -113 | 0 | 799
2021-05-08 | 17:00 | 800 | 332 | 125 | 86 | 24 | 126 | 96 | 0 | 42 | 0 | -31 | 0 | 800
2021-05-08 | 18:00 | 832 | 332 | 117 | 111 | 24 | 126 | 22 | 0 | 54 | 0 | 46 | 0 | 832
2021-05-08 | 19:00 | 838 | 332 | 116 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 62 | 0 | 838
2021-05-08 | 20:00 | 811 | 332 | 116 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 24 | 0 | 811
2021-05-08 | 21:00 | 768 | 332 | 124 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -19 | 0 | 768
2021-05-08 | 22:00 | 741 | 332 | 123 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | -32 | 0 | 741
2021-05-08 | 23:00 | 717 | 332 | 123 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | -40 | 0 | 717
2021-05-09 | 0:00 | 680 | 332 | 122 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | -38 | -32 | 0 | 680
2021-05-09 | 1:00 | 675 | 332 | 123 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | -38 | -37 | 0 | 675
2021-05-09 | 2:00 | 708 | 332 | 124 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | -38 | -21 | 0 | 708
2021-05-09 | 3:00 | 768 | 332 | 125 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | -35 | 16 | 0 | 768
2021-05-09 | 4:00 | 790 | 332 | 125 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | -30 | 46 | 0 | 790
2021-05-09 | 5:00 | 758 | 332 | 124 | 90 | 24 | 126 | 6 | 0 | 71 | -34 | 19 | 0 | 758
2021-05-09 | 6:00 | 683 | 332 | 122 | 76 | 24 | 126 | 103 | 0 | 52 | -24 | -128 | 0 | 683
2021-05-09 | 7:00 | 659 | 332 | 107 | 70 | 24 | 126 | 296 | -296 | 45 | -45 | 0 | 0 | 659
2021-05-09 | 8:00 | 656 | 332 | 102 | 67 | 24 | 126 | 532 | -532 | 55 | -50 | 0 | 0 | 656
2021-05-09 | 9:00 | 696 | 332 | 102 | 62 | 24 | 126 | 797 | -771 | 61 | -37 | 0 | 0 | 696
2021-05-09 | 10:00 | 728 | 332 | 103 | 60 | 24 | 126 | 981 | -919 | 80 | -59 | 0 | 0 | 728
2021-05-09 | 11:00 | 745 | 332 | 104 | 60 | 24 | 126 | 1108 | -1032 | 89 | -66 | 0 | 0 | 745
2021-05-09 | 12:00 | 754 | 332 | 104 | 60 | 24 | 126 | 1147 | -955 | 107 | -79 | -112 | 0 | 754
2021-05-09 | 13:00 | 746 | 332 | 104 | 60 | 24 | 126 | 1090 | -1019 | 111 | -82 | 0 | 0 | 746
2021-05-09 | 14:00 | 714 | 332 | 103 | 64 | 24 | 126 | 963 | -926 | 109 | -81 | 0 | 0 | 714
2021-05-09 | 15:00 | 711 | 332 | 104 | 65 | 24 | 126 | 761 | -722 | 83 | -62 | 0 | 0 | 711
2021-05-09 | 16:00 | 732 | 332 | 123 | 69 | 24 | 126 | 492 | -454 | 37 | -17 | 0 | 0 | 732
2021-05-09 | 17:00 | 778 | 332 | 124 | 86 | 24 | 126 | 233 | -117 | 36 | -17 | -49 | 0 | 778
2021-05-09 | 18:00 | 802 | 332 | 127 | 111 | 24 | 126 | 47 | 0 | 31 | -15 | 19 | 0 | 802
2021-05-09 | 19:00 | 816 | 332 | 125 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | -12 | 80 | 0 | 816
2021-05-09 | 20:00 | 798 | 332 | 126 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | -14 | 61 | 0 | 798
2021-05-09 | 21:00 | 751 | 332 | 124 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | -14 | 20 | 0 | 751
2021-05-09 | 22:00 | 715 | 332 | 123 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | -13 | 0 | 0 | 715
2021-05-09 | 23:00 | 683 | 332 | 122 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | -10 | -8 | 0 | 683
2021-05-10 | 0:00 | 644 | 332 | 108 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | -31 | 0 | 644
2021-05-10 | 1:00 | 636 | 332 | 109 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -40 | 0 | 636
2021-05-10 | 2:00 | 678 | 332 | 109 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -14 | 0 | 678
2021-05-10 | 3:00 | 741 | 332 | 106 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 741
2021-05-10 | 4:00 | 786 | 332 | 107 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 89 | 0 | 786
2021-05-10 | 5:00 | 792 | 332 | 106 | 90 | 24 | 126 | 9 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 792
2021-05-10 | 6:00 | 762 | 332 | 111 | 76 | 24 | 126 | 119 | 0 | 2 | 0 | -28 | 0 | 762
2021-05-10 | 7:00 | 738 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 335 | -164 | 3 | 0 | -111 | 0 | 738
2021-05-10 | 8:00 | 765 | 332 | 120 | 67 | 24 | 126 | 589 | -493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765
2021-05-10 | 9:00 | 830 | 332 | 122 | 62 | 24 | 126 | 800 | -524 | 0 | 0 | -112 | 0 | 830
2021-05-10 | 10:00 | 873 | 332 | 124 | 60 | 24 | 126 | 958 | -696 | 3 | -1 | -57 | 0 | 873
2021-05-10 | 11:00 | 885 | 332 | 123 | 60 | 24 | 126 | 1073 | -746 | 7 | -2 | -112 | 0 | 885
2021-05-10 | 12:00 | 868 | 332 | 123 | 60 | 24 | 126 | 1124 | -928 | 10 | -3 | 0 | 0 | 868
2021-05-10 | 13:00 | 886 | 332 | 124 | 60 | 24 | 126 | 1040 | -829 | 13 | -4 | 0 | 0 | 886
2021-05-10 | 14:00 | 886 | 332 | 123 | 64 | 24 | 126 | 940 | -734 | 15 | -4 | 0 | 0 | 886
2021-05-10 | 15:00 | 881 | 332 | 122 | 65 | 24 | 126 | 751 | -556 | 23 | -6 | 0 | 0 | 881
2021-05-10 | 16:00 | 898 | 332 | 171 | 69 | 24 | 126 | 497 | -326 | 5 | 0 | 0 | 0 | 898
2021-05-10 | 17:00 | 898 | 332 | 171 | 86 | 24 | 126 | 235 | 0 | 9 | 0 | -85 | 0 | 898
2021-05-10 | 18:00 | 901 | 332 | 171 | 111 | 24 | 126 | 49 | 0 | 5 | 0 | 83 | 0 | 901
2021-05-10 | 19:00 | 894 | 332 | 171 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 | 0 | 894
2021-05-10 | 20:00 | 849 | 332 | 171 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 | 0 | 849
2021-05-10 | 21:00 | 800 | 332 | 169 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 800
2021-05-10 | 22:00 | 779 | 332 | 169 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 779
2021-05-10 | 23:00 | 747 | 332 | 130 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 747
2021-05-11 | 0:00 | 706 | 332 | 119 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 706
2021-05-11 | 1:00 | 690 | 332 | 117 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 690
2021-05-11 | 2:00 | 730 | 332 | 119 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 730
2021-05-11 | 3:00 | 789 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 789
2021-05-11 | 4:00 | 823 | 332 | 121 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 823
2021-05-11 | 5:00 | 816 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 6 | 0 | 3 | 0 | 115 | 0 | 816
2021-05-11 | 6:00 | 774 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 91 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 | 774
2021-05-11 | 7:00 | 758 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 259 | -11 | 6 | 0 | -180 | 0 | 758
2021-05-11 | 8:00 | 792 | 332 | 129 | 67 | 24 | 126 | 466 | -131 | 3 | 0 | -224 | 0 | 792
2021-05-11 | 9:00 | 855 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 564 | -162 | 2 | 0 | -224 | 0 | 855
2021-05-11 | 10:00 | 877 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 564 | -165 | 2 | -1 | -198 | 0 | 877
2021-05-11 | 11:00 | 886 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 508 | -299 | 4 | -1 | 0 | 0 | 886
2021-05-11 | 12:00 | 852 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 382 | -117 | 8 | -2 | -93 | 0 | 852
2021-05-11 | 13:00 | 904 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 277 | 0 | 12 | -3 | -56 | 0 | 904
2021-05-11 | 14:00 | 912 | 332 | 133 | 64 | 24 | 126 | 207 | 0 | 16 | -4 | 14 | 0 | 912
2021-05-11 | 15:00 | 908 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 142 | 0 | 28 | -7 | 66 | 0 | 908
2021-05-11 | 16:00 | 924 | 332 | 181 | 69 | 24 | 126 | 79 | 0 | 33 | 0 | 80 | 0 | 924
2021-05-11 | 17:00 | 925 | 332 | 181 | 86 | 24 | 126 | 29 | 0 | 55 | 0 | 92 | 0 | 925
2021-05-11 | 18:00 | 924 | 332 | 181 | 111 | 24 | 126 | 5 | 0 | 79 | 0 | 66 | 0 | 924
2021-05-11 | 19:00 | 905 | 332 | 181 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 60 | 0 | 905
2021-05-11 | 20:00 | 860 | 332 | 180 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 10 | 0 | 860
2021-05-11 | 21:00 | 811 | 332 | 179 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | -45 | 0 | 811
2021-05-11 | 22:00 | 790 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | -56 | 0 | 790
2021-05-11 | 23:00 | 765 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | -14 | 0 | 765
2021-05-12 | 0:00 | 723 | 332 | 119 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -38 | 0 | 723
2021-05-12 | 1:00 | 706 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | -50 | 0 | 706
2021-05-12 | 2:00 | 739 | 332 | 120 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | 0 | -37 | 0 | 739
2021-05-12 | 3:00 | 799 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | -2 | 0 | 799
2021-05-12 | 4:00 | 835 | 332 | 122 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 835
2021-05-12 | 5:00 | 817 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | -2 | 10 | 0 | 817
2021-05-12 | 6:00 | 798 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 11 | -7 | 116 | 0 | 0 | 0 | 798
2021-05-12 | 7:00 | 817 | 332 | 135 | 70 | 24 | 126 | 34 | -13 | 127 | 0 | -18 | 0 | 817
2021-05-12 | 8:00 | 873 | 332 | 130 | 67 | 24 | 126 | 57 | -2 | 137 | 0 | 2 | 0 | 873
2021-05-12 | 9:00 | 928 | 332 | 132 | 62 | 24 | 126 | 84 | 0 | 125 | 0 | 43 | 0 | 928
2021-05-12 | 10:00 | 933 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 124 | 0 | 118 | 0 | 15 | 0 | 933
2021-05-12 | 11:00 | 925 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 161 | -4 | 92 | 0 | 2 | 0 | 925
2021-05-12 | 12:00 | 877 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 185 | 0 | 100 | 0 | -81 | 0 | 877
2021-05-12 | 13:00 | 906 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 191 | 0 | 84 | 0 | -44 | 0 | 906
2021-05-12 | 14:00 | 906 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 169 | -10 | 68 | 0 | 1 | 0 | 906
2021-05-12 | 15:00 | 893 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 141 | -3 | 53 | 0 | 22 | 0 | 893
2021-05-12 | 16:00 | 916 | 332 | 182 | 69 | 24 | 126 | 101 | 0 | 38 | 0 | 44 | 0 | 916
2021-05-12 | 17:00 | 913 | 332 | 180 | 86 | 24 | 126 | 42 | 0 | 39 | 0 | 84 | 0 | 913
2021-05-12 | 18:00 | 917 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 6 | 0 | 37 | 0 | 99 | 0 | 917
2021-05-12 | 19:00 | 907 | 332 | 180 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 94 | 0 | 907
2021-05-12 | 20:00 | 858 | 332 | 180 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 47 | 0 | 858
2021-05-12 | 21:00 | 810 | 332 | 179 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 810
2021-05-12 | 22:00 | 787 | 332 | 177 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 787
2021-05-12 | 23:00 | 757 | 332 | 139 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 757
2021-05-13 | 0:00 | 719 | 332 | 157 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 719
2021-05-13 | 1:00 | 706 | 332 | 145 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 706
2021-05-13 | 2:00 | 745 | 332 | 173 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 745
2021-05-13 | 3:00 | 806 | 332 | 210 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 806
2021-05-13 | 4:00 | 838 | 332 | 179 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 | 0 | 838
2021-05-13 | 5:00 | 828 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 3 | 0 | 8 | 0 | 124 | 0 | 828
2021-05-13 | 6:00 | 790 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 41 | 0 | 11 | 0 | 61 | 0 | 790
2021-05-13 | 7:00 | 789 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 128 | 0 | 10 | 0 | -34 | 0 | 789
2021-05-13 | 8:00 | 834 | 332 | 130 | 67 | 24 | 126 | 261 | 0 | 8 | 0 | -114 | 0 | 834
2021-05-13 | 9:00 | 886 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 417 | -2 | 3 | 0 | -209 | 0 | 886
2021-05-13 | 10:00 | 913 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 548 | -88 | 4 | -1 | -224 | 0 | 913
2021-05-13 | 11:00 | 934 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 638 | -158 | 3 | -1 | -224 | 0 | 934
2021-05-13 | 12:00 | 887 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 572 | -137 | 3 | -1 | -224 | 0 | 887
2021-05-13 | 13:00 | 919 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 503 | -38 | 3 | -1 | -224 | 0 | 919
2021-05-13 | 14:00 | 924 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 419 | 0 | 4 | -1 | -176 | 0 | 924
2021-05-13 | 15:00 | 927 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 293 | 0 | 6 | -2 | -49 | 0 | 927
2021-05-13 | 16:00 | 926 | 332 | 181 | 69 | 24 | 126 | 186 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 926
2021-05-13 | 17:00 | 915 | 332 | 181 | 86 | 24 | 126 | 101 | 0 | 7 | 0 | 58 | 0 | 915
2021-05-13 | 18:00 | 924 | 332 | 181 | 111 | 24 | 126 | 25 | 0 | 6 | 0 | 119 | 0 | 924
2021-05-13 | 19:00 | 920 | 332 | 180 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 136 | 0 | 920
2021-05-13 | 20:00 | 869 | 332 | 180 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | 0 | 869
2021-05-13 | 21:00 | 822 | 332 | 179 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 822
2021-05-13 | 22:00 | 797 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 797
2021-05-13 | 23:00 | 776 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72 | 0 | 776
2021-05-14 | 0:00 | 731 | 332 | 120 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 0 | 731
2021-05-14 | 1:00 | 717 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 | 0 | 717
2021-05-14 | 2:00 | 747 | 332 | 120 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | 0 | 747
2021-05-14 | 3:00 | 808 | 332 | 121 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 | 0 | 808
2021-05-14 | 4:00 | 842 | 332 | 121 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 | 0 | 842
2021-05-14 | 5:00 | 831 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 7 | 0 | 7 | 0 | 125 | 0 | 831
2021-05-14 | 6:00 | 789 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 86 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 789
2021-05-14 | 7:00 | 778 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 236 | 0 | 7 | 0 | -150 | 0 | 778
2021-05-14 | 8:00 | 830 | 332 | 129 | 67 | 24 | 126 | 415 | -45 | 6 | 0 | -224 | 0 | 830
2021-05-14 | 9:00 | 907 | 332 | 132 | 62 | 24 | 126 | 583 | -136 | 9 | -1 | -224 | 0 | 907
2021-05-14 | 10:00 | 935 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 705 | -228 | 10 | -3 | -224 | 0 | 935
2021-05-14 | 11:00 | 950 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 682 | -195 | 16 | -4 | -224 | 0 | 950
2021-05-14 | 12:00 | 928 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 655 | -193 | 22 | -6 | -224 | 0 | 928
2021-05-14 | 13:00 | 965 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 549 | -54 | 25 | -7 | -224 | 0 | 965
2021-05-14 | 14:00 | 977 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 398 | 0 | 28 | -7 | -120 | 0 | 977
2021-05-14 | 15:00 | 973 | 332 | 169 | 65 | 24 | 126 | 237 | 0 | 28 | -8 | 0 | 0 | 973
2021-05-14 | 16:00 | 967 | 332 | 242 | 69 | 24 | 126 | 148 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 967
2021-05-14 | 17:00 | 955 | 332 | 290 | 86 | 24 | 126 | 69 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 955
2021-05-14 | 18:00 | 955 | 332 | 317 | 111 | 24 | 126 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 955
2021-05-14 | 19:00 | 939 | 332 | 236 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 75 | 0 | 939
2021-05-14 | 20:00 | 889 | 332 | 180 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 82 | 0 | 889
2021-05-14 | 21:00 | 843 | 332 | 179 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 | 0 | 843
2021-05-14 | 22:00 | 820 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 820
2021-05-14 | 23:00 | 796 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 55 | 0 | 796
2021-05-15 | 0:00 | 747 | 332 | 133 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 26 | 0 | 747
2021-05-15 | 1:00 | 726 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 726
2021-05-15 | 2:00 | 753 | 332 | 133 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 753
2021-05-15 | 3:00 | 803 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58 | 0 | 803
2021-05-15 | 4:00 | 833 | 332 | 135 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 95 | 0 | 833
2021-05-15 | 5:00 | 813 | 332 | 134 | 90 | 24 | 126 | 3 | 0 | 20 | 0 | 84 | 0 | 813
2021-05-15 | 6:00 | 754 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 31 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 754
2021-05-15 | 7:00 | 757 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 72 | 0 | 27 | 0 | -26 | 0 | 757
2021-05-15 | 8:00 | 807 | 332 | 113 | 67 | 24 | 126 | 90 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 807
2021-05-15 | 9:00 | 875 | 332 | 115 | 62 | 24 | 126 | 85 | 0 | 42 | 0 | 89 | 0 | 875
2021-05-15 | 10:00 | 903 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 61 | 0 | 69 | 0 | 116 | 0 | 903
2021-05-15 | 11:00 | 913 | 332 | 116 | 60 | 24 | 126 | 75 | 0 | 58 | 0 | 122 | 0 | 913
2021-05-15 | 12:00 | 880 | 332 | 116 | 60 | 24 | 126 | 123 | 0 | 44 | 0 | 55 | 0 | 880
2021-05-15 | 13:00 | 874 | 332 | 116 | 60 | 24 | 126 | 135 | 0 | 39 | 0 | 42 | 0 | 874
2021-05-15 | 14:00 | 872 | 332 | 115 | 64 | 24 | 126 | 136 | 0 | 37 | 0 | 38 | 0 | 872
2021-05-15 | 15:00 | 855 | 332 | 114 | 65 | 24 | 126 | 154 | 0 | 41 | 0 | -1 | 0 | 855
2021-05-15 | 16:00 | 882 | 332 | 136 | 69 | 24 | 126 | 70 | 0 | 63 | 0 | 62 | 0 | 882
2021-05-15 | 17:00 | 878 | 332 | 135 | 86 | 24 | 126 | 39 | 0 | 80 | 0 | 56 | 0 | 878
2021-05-15 | 18:00 | 899 | 332 | 138 | 111 | 24 | 126 | 9 | 0 | 71 | 0 | 88 | 0 | 899
2021-05-15 | 19:00 | 886 | 332 | 136 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 88 | 0 | 886
2021-05-15 | 20:00 | 843 | 332 | 136 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 59 | 0 | 843
2021-05-15 | 21:00 | 794 | 332 | 133 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 28 | 0 | 794
2021-05-15 | 22:00 | 777 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | 0 | 777
2021-05-15 | 23:00 | 754 | 332 | 133 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 754
2021-05-16 | 0:00 | 716 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | -23 | 0 | 716
2021-05-16 | 1:00 | 696 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -56 | 0 | 696
2021-05-16 | 2:00 | 730 | 332 | 134 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | -46 | 0 | 730
2021-05-16 | 3:00 | 780 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | -23 | 0 | 780
2021-05-16 | 4:00 | 809 | 332 | 135 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | -3 | 0 | 809
2021-05-16 | 5:00 | 781 | 332 | 133 | 90 | 24 | 126 | 7 | 0 | 95 | 0 | -26 | 0 | 781
2021-05-16 | 6:00 | 716 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 72 | 0 | 101 | 0 | -147 | 0 | 716
2021-05-16 | 7:00 | 695 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 170 | -150 | 103 | 0 | -112 | 0 | 695
2021-05-16 | 8:00 | 734 | 332 | 113 | 67 | 24 | 126 | 296 | -109 | 109 | 0 | -224 | 0 | 734
2021-05-16 | 9:00 | 791 | 332 | 114 | 62 | 24 | 126 | 394 | -134 | 113 | -16 | -224 | 0 | 791
2021-05-16 | 10:00 | 820 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 463 | -289 | 139 | -38 | -112 | 0 | 820
2021-05-16 | 11:00 | 844 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 550 | -353 | 144 | -39 | -114 | 0 | 844
2021-05-16 | 12:00 | 880 | 332 | 116 | 60 | 24 | 126 | 619 | -520 | 169 | -46 | 0 | 0 | 880
2021-05-16 | 13:00 | 864 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 573 | -495 | 177 | -48 | 0 | 0 | 864
2021-05-16 | 14:00 | 864 | 332 | 116 | 64 | 24 | 126 | 470 | -396 | 176 | -48 | 0 | 0 | 864
2021-05-16 | 15:00 | 876 | 332 | 115 | 65 | 24 | 126 | 322 | -137 | 171 | -46 | -96 | 0 | 876
2021-05-16 | 16:00 | 887 | 332 | 136 | 69 | 24 | 126 | 206 | 0 | 171 | 0 | -177 | 0 | 887
2021-05-16 | 17:00 | 919 | 332 | 135 | 86 | 24 | 126 | 114 | 0 | 170 | 0 | -68 | 0 | 919
2021-05-16 | 18:00 | 945 | 332 | 128 | 111 | 24 | 126 | 21 | 0 | 178 | 0 | 25 | 0 | 945
2021-05-16 | 19:00 | 940 | 332 | 126 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 40 | 0 | 940
2021-05-16 | 20:00 | 901 | 332 | 137 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | -9 | 0 | 901
2021-05-16 | 21:00 | 855 | 332 | 136 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 179 | 0 | -50 | 0 | 855
2021-05-16 | 22:00 | 811 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | -72 | 0 | 811
2021-05-16 | 23:00 | 776 | 332 | 133 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | -83 | 0 | 776
2021-05-17 | 0:00 | 726 | 332 | 120 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | -109 | 0 | 726
2021-05-17 | 1:00 | 704 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | -132 | 0 | 704
2021-05-17 | 2:00 | 726 | 332 | 119 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | -112 | 0 | 726
2021-05-17 | 3:00 | 788 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 154 | 0 | -73 | 0 | 788
2021-05-17 | 4:00 | 819 | 332 | 122 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | -36 | 0 | 819
2021-05-17 | 5:00 | 814 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 3 | 0 | 147 | 0 | -28 | 0 | 814
2021-05-17 | 6:00 | 806 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 24 | 0 | 158 | 0 | -54 | 0 | 806
2021-05-17 | 7:00 | 851 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 54 | -13 | 142 | 0 | -18 | 0 | 851
2021-05-17 | 8:00 | 942 | 332 | 133 | 67 | 24 | 126 | 74 | 0 | 143 | 0 | 43 | 0 | 942
2021-05-17 | 9:00 | 1019 | 332 | 135 | 62 | 24 | 126 | 91 | 0 | 117 | 0 | 132 | 0 | 1019
2021-05-17 | 10:00 | 1021 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 122 | 0 | 103 | 0 | 120 | 0 | 1021
2021-05-17 | 11:00 | 1016 | 332 | 135 | 60 | 24 | 126 | 207 | 0 | 92 | 0 | 40 | 0 | 1016
2021-05-17 | 12:00 | 966 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 284 | 0 | 97 | 0 | -91 | 0 | 966
2021-05-17 | 13:00 | 982 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 257 | 0 | 92 | 0 | -43 | 0 | 982
2021-05-17 | 14:00 | 988 | 332 | 133 | 64 | 24 | 126 | 171 | 0 | 86 | 0 | 52 | 0 | 988
2021-05-17 | 15:00 | 974 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 117 | 0 | 73 | 0 | 104 | 0 | 974
2021-05-17 | 16:00 | 967 | 332 | 182 | 69 | 24 | 126 | 95 | 0 | 70 | 0 | 69 | 0 | 967
2021-05-17 | 17:00 | 954 | 332 | 182 | 86 | 24 | 126 | 64 | 0 | 48 | 0 | 92 | 0 | 954
2021-05-17 | 18:00 | 950 | 332 | 181 | 111 | 24 | 126 | 22 | 0 | 31 | 0 | 123 | 0 | 950
2021-05-17 | 19:00 | 935 | 332 | 181 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 135 | 0 | 935
2021-05-17 | 20:00 | 883 | 332 | 180 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 81 | 0 | 883
2021-05-17 | 21:00 | 833 | 332 | 180 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41 | 0 | 833
2021-05-17 | 22:00 | 812 | 332 | 179 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 812
2021-05-17 | 23:00 | 783 | 332 | 141 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 41 | 0 | 783
2021-05-18 | 0:00 | 737 | 332 | 153 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 737
2021-05-18 | 1:00 | 717 | 332 | 143 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 717
2021-05-18 | 2:00 | 744 | 332 | 154 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 744
2021-05-18 | 3:00 | 801 | 332 | 192 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 801
2021-05-18 | 4:00 | 839 | 332 | 233 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 839
2021-05-18 | 5:00 | 835 | 332 | 238 | 90 | 24 | 126 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 835
2021-05-18 | 6:00 | 809 | 332 | 205 | 76 | 24 | 126 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 809
2021-05-18 | 7:00 | 816 | 332 | 187 | 70 | 24 | 126 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 816
2021-05-18 | 8:00 | 884 | 332 | 243 | 67 | 24 | 126 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 884
2021-05-18 | 9:00 | 962 | 332 | 321 | 62 | 24 | 126 | 66 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 962
2021-05-18 | 10:00 | 965 | 332 | 276 | 60 | 24 | 126 | 110 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 965
2021-05-18 | 11:00 | 943 | 332 | 167 | 60 | 24 | 126 | 204 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 943
2021-05-18 | 12:00 | 882 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 340 | 0 | 16 | 0 | -148 | 0 | 882
2021-05-18 | 13:00 | 903 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 370 | 0 | 21 | 0 | -162 | 0 | 903
2021-05-18 | 14:00 | 933 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 297 | 0 | 20 | 0 | -62 | 0 | 933
2021-05-18 | 15:00 | 922 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 239 | 0 | 35 | 0 | -31 | 0 | 922
2021-05-18 | 16:00 | 928 | 332 | 182 | 69 | 24 | 126 | 206 | 0 | 28 | 0 | -39 | 0 | 928
2021-05-18 | 17:00 | 915 | 332 | 231 | 86 | 24 | 126 | 107 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 915
2021-05-18 | 18:00 | 929 | 332 | 310 | 111 | 24 | 126 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 929
2021-05-18 | 19:00 | 921 | 332 | 322 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 921
2021-05-18 | 20:00 | 869 | 332 | 271 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 869
2021-05-18 | 21:00 | 823 | 332 | 232 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 823
2021-05-18 | 22:00 | 806 | 332 | 226 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 806
2021-05-18 | 23:00 | 779 | 332 | 198 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 779
2021-05-19 | 0:00 | 731 | 332 | 119 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 731
2021-05-19 | 1:00 | 715 | 332 | 119 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 715
2021-05-19 | 2:00 | 747 | 332 | 120 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 747
2021-05-19 | 3:00 | 807 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | 807
2021-05-19 | 4:00 | 843 | 332 | 122 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130 | 0 | 843
2021-05-19 | 5:00 | 835 | 332 | 122 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 133 | 0 | 835
2021-05-19 | 6:00 | 804 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 15 | 0 | 25 | 0 | 86 | 0 | 804
2021-05-19 | 7:00 | 810 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 67 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 810
2021-05-19 | 8:00 | 858 | 332 | 131 | 67 | 24 | 126 | 162 | 0 | 20 | 0 | -4 | 0 | 858
2021-05-19 | 9:00 | 903 | 332 | 132 | 62 | 24 | 126 | 363 | 0 | 19 | -2 | -153 | 0 | 903
2021-05-19 | 10:00 | 917 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 620 | -159 | 7 | -2 | -224 | 0 | 917
2021-05-19 | 11:00 | 938 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 758 | -276 | 7 | -2 | -224 | 0 | 938
2021-05-19 | 12:00 | 911 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 899 | -442 | 5 | -1 | -224 | 0 | 911
2021-05-19 | 13:00 | 938 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 874 | -387 | 1 | 0 | -224 | 0 | 938
2021-05-19 | 14:00 | 945 | 332 | 133 | 64 | 24 | 126 | 778 | -288 | 0 | 0 | -224 | 0 | 945
2021-05-19 | 15:00 | 939 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 592 | -109 | 0 | 0 | -224 | 0 | 939
2021-05-19 | 16:00 | 934 | 332 | 181 | 69 | 24 | 126 | 343 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | 934
2021-05-19 | 17:00 | 927 | 332 | 181 | 86 | 24 | 126 | 154 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 927
2021-05-19 | 18:00 | 930 | 332 | 181 | 111 | 24 | 126 | 29 | 0 | 2 | 0 | 125 | 0 | 930
2021-05-19 | 19:00 | 930 | 332 | 181 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 0 | 930
2021-05-19 | 20:00 | 878 | 332 | 180 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97 | 0 | 878
2021-05-19 | 21:00 | 833 | 332 | 180 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 | 833
2021-05-19 | 22:00 | 812 | 332 | 177 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 39 | 0 | 812
2021-05-19 | 23:00 | 786 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 60 | 0 | 786
2021-05-20 | 0:00 | 742 | 332 | 152 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 742
2021-05-20 | 1:00 | 723 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 723
2021-05-20 | 2:00 | 758 | 332 | 137 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 758
2021-05-20 | 3:00 | 812 | 332 | 162 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 812
2021-05-20 | 4:00 | 851 | 332 | 180 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 851
2021-05-20 | 5:00 | 840 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 52 | 0 | 840
2021-05-20 | 6:00 | 811 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 8 | 0 | 114 | 0 | 10 | 0 | 811
2021-05-20 | 7:00 | 837 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 25 | 0 | 131 | 0 | -5 | 0 | 837
2021-05-20 | 8:00 | 920 | 332 | 132 | 67 | 24 | 126 | 37 | 0 | 138 | 0 | 64 | 0 | 920
2021-05-20 | 9:00 | 981 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 73 | 0 | 132 | 0 | 99 | 0 | 981
2021-05-20 | 10:00 | 987 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 119 | 0 | 148 | 0 | 44 | 0 | 987
2021-05-20 | 11:00 | 999 | 332 | 135 | 60 | 24 | 126 | 139 | 0 | 144 | 0 | 39 | 0 | 999
2021-05-20 | 12:00 | 976 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 146 | 0 | 139 | 0 | 16 | 0 | 976
2021-05-20 | 13:00 | 1008 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 157 | 0 | 146 | 0 | 29 | 0 | 1008
2021-05-20 | 14:00 | 1006 | 332 | 134 | 64 | 24 | 126 | 144 | 0 | 139 | 0 | 43 | 0 | 1006
2021-05-20 | 15:00 | 1002 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 90 | 0 | 149 | 0 | 82 | 0 | 1002
2021-05-20 | 16:00 | 1012 | 332 | 182 | 69 | 24 | 126 | 52 | 0 | 154 | 0 | 73 | 0 | 1012
2021-05-20 | 17:00 | 994 | 332 | 181 | 86 | 24 | 126 | 30 | 0 | 160 | 0 | 55 | 0 | 994
2021-05-20 | 18:00 | 988 | 332 | 183 | 111 | 24 | 126 | 8 | 0 | 166 | 0 | 38 | 0 | 988
2021-05-20 | 19:00 | 964 | 332 | 181 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | 25 | 0 | 964
2021-05-20 | 20:00 | 908 | 332 | 181 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | -40 | 0 | 908
2021-05-20 | 21:00 | 864 | 332 | 181 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | -68 | 0 | 864
2021-05-20 | 22:00 | 838 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 147 | 0 | -65 | 0 | 838
2021-05-20 | 23:00 | 810 | 332 | 141 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | -36 | 0 | 810
2021-05-21 | 0:00 | 758 | 332 | 119 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | -29 | 0 | 758
2021-05-21 | 1:00 | 736 | 332 | 119 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | -52 | 0 | 736
2021-05-21 | 2:00 | 763 | 332 | 121 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 113 | 0 | -34 | 0 | 763
2021-05-21 | 3:00 | 817 | 332 | 122 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | -21 | 0 | 817
2021-05-21 | 4:00 | 851 | 332 | 122 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 36 | 0 | 851
2021-05-21 | 5:00 | 837 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 3 | 0 | 96 | 0 | 45 | 0 | 837
2021-05-21 | 6:00 | 809 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 33 | 0 | 91 | 0 | 6 | 0 | 809
2021-05-21 | 7:00 | 803 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 105 | 0 | 87 | 0 | -75 | 0 | 803
2021-05-21 | 8:00 | 857 | 332 | 130 | 67 | 24 | 126 | 184 | 0 | 89 | 0 | -95 | 0 | 857
2021-05-21 | 9:00 | 907 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 241 | 0 | 86 | 0 | -97 | 0 | 907
2021-05-21 | 10:00 | 900 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 342 | 0 | 86 | 0 | -203 | 0 | 900
2021-05-21 | 11:00 | 917 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 299 | 0 | 110 | 0 | -167 | 0 | 917
2021-05-21 | 12:00 | 870 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 248 | 0 | 117 | 0 | -169 | 0 | 870
2021-05-21 | 13:00 | 906 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 221 | 0 | 124 | 0 | -112 | 0 | 906
2021-05-21 | 14:00 | 909 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 213 | 0 | 95 | 0 | -77 | 0 | 909
2021-05-21 | 15:00 | 898 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 185 | 0 | 81 | 0 | -47 | 0 | 898
2021-05-21 | 16:00 | 898 | 332 | 180 | 69 | 24 | 126 | 167 | 0 | 65 | 0 | -65 | 0 | 898
2021-05-21 | 17:00 | 891 | 332 | 181 | 86 | 24 | 126 | 126 | 0 | 66 | 0 | -50 | 0 | 891
2021-05-21 | 18:00 | 893 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 48 | 0 | 54 | 0 | 18 | 0 | 893
2021-05-21 | 19:00 | 891 | 332 | 180 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 60 | 0 | 891
2021-05-21 | 20:00 | 850 | 332 | 179 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 850
2021-05-21 | 21:00 | 807 | 332 | 179 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | -17 | 0 | 807
2021-05-21 | 22:00 | 786 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | -13 | 0 | 786
2021-05-21 | 23:00 | 760 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 760
2021-05-22 | 0:00 | 716 | 332 | 124 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 716
2021-05-22 | 1:00 | 705 | 332 | 122 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | -7 | 0 | 705
2021-05-22 | 2:00 | 733 | 332 | 125 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 733
2021-05-22 | 3:00 | 793 | 332 | 125 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 38 | 0 | 793
2021-05-22 | 4:00 | 825 | 332 | 126 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 63 | 0 | 825
2021-05-22 | 5:00 | 809 | 332 | 125 | 90 | 24 | 126 | 6 | 0 | 46 | 0 | 60 | 0 | 809
2021-05-22 | 6:00 | 743 | 332 | 124 | 76 | 24 | 126 | 52 | 0 | 39 | 0 | -30 | 0 | 743
2021-05-22 | 7:00 | 721 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 144 | 0 | 26 | 0 | -124 | 0 | 721
2021-05-22 | 8:00 | 737 | 332 | 103 | 67 | 24 | 126 | 279 | -6 | 22 | 0 | -210 | 0 | 737
2021-05-22 | 9:00 | 779 | 332 | 104 | 62 | 24 | 126 | 368 | -149 | 28 | -4 | -112 | 0 | 779
2021-05-22 | 10:00 | 801 | 332 | 105 | 60 | 24 | 126 | 528 | -281 | 26 | -7 | -112 | 0 | 801
2021-05-22 | 11:00 | 787 | 332 | 104 | 60 | 24 | 126 | 597 | -243 | 15 | -4 | -224 | 0 | 787
2021-05-22 | 12:00 | 787 | 332 | 105 | 60 | 24 | 126 | 692 | -449 | 12 | -3 | -112 | 0 | 787
2021-05-22 | 13:00 | 783 | 332 | 105 | 60 | 24 | 126 | 693 | -454 | 12 | -3 | -112 | 0 | 783
2021-05-22 | 14:00 | 780 | 332 | 104 | 64 | 24 | 126 | 668 | -501 | 14 | -4 | -47 | 0 | 780
2021-05-22 | 15:00 | 767 | 332 | 105 | 65 | 24 | 126 | 602 | -502 | 21 | -6 | 0 | 0 | 767
2021-05-22 | 16:00 | 780 | 332 | 125 | 69 | 24 | 126 | 391 | -309 | 22 | 0 | 0 | 0 | 780
2021-05-22 | 17:00 | 810 | 332 | 125 | 86 | 24 | 126 | 268 | -113 | 20 | 0 | -58 | 0 | 810
2021-05-22 | 18:00 | 840 | 332 | 126 | 111 | 24 | 126 | 73 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 840
2021-05-22 | 19:00 | 835 | 332 | 125 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 98 | 0 | 835
2021-05-22 | 20:00 | 801 | 332 | 125 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | 0 | 801
2021-05-22 | 21:00 | 764 | 332 | 124 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 764
2021-05-22 | 22:00 | 740 | 332 | 123 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 740
2021-05-22 | 23:00 | 722 | 332 | 124 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 722
2021-05-23 | 0:00 | 662 | 332 | 122 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | -6 | -13 | 0 | 662
2021-05-23 | 1:00 | 647 | 332 | 121 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -8 | -31 | 0 | 647
2021-05-23 | 2:00 | 684 | 332 | 123 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -8 | -12 | 0 | 684
2021-05-23 | 3:00 | 744 | 332 | 124 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | -10 | 22 | 0 | 744
2021-05-23 | 4:00 | 784 | 332 | 125 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | -10 | 62 | 0 | 784
2021-05-23 | 5:00 | 761 | 332 | 124 | 90 | 24 | 126 | 17 | 0 | 14 | -7 | 41 | 0 | 761
2021-05-23 | 6:00 | 688 | 332 | 123 | 76 | 24 | 126 | 160 | -116 | 10 | -5 | -42 | 0 | 688
2021-05-23 | 7:00 | 645 | 332 | 93 | 70 | 24 | 126 | 410 | -410 | 3 | -3 | 0 | 0 | 645
2021-05-23 | 8:00 | 648 | 332 | 99 | 67 | 24 | 126 | 695 | -695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648
2021-05-23 | 9:00 | 711 | 332 | 104 | 62 | 24 | 126 | 939 | -876 | 1 | -1 | 0 | 0 | 711
2021-05-23 | 10:00 | 742 | 332 | 105 | 60 | 24 | 126 | 1106 | -1012 | 5 | -4 | 0 | 0 | 742
2021-05-23 | 11:00 | 763 | 332 | 104 | 60 | 24 | 126 | 1186 | -1074 | 18 | -13 | 0 | 0 | 763
2021-05-23 | 12:00 | 783 | 332 | 105 | 60 | 24 | 126 | 1200 | -1073 | 37 | -28 | 0 | 0 | 783
2021-05-23 | 13:00 | 787 | 332 | 104 | 60 | 24 | 126 | 1155 | -1030 | 61 | -45 | 0 | 0 | 787
2021-05-23 | 14:00 | 781 | 332 | 105 | 64 | 24 | 126 | 1035 | -924 | 72 | -53 | 0 | 0 | 781
2021-05-23 | 15:00 | 772 | 332 | 104 | 65 | 24 | 126 | 835 | -731 | 64 | -47 | 0 | 0 | 772
2021-05-23 | 16:00 | 792 | 332 | 126 | 69 | 24 | 126 | 421 | -307 | 3 | -2 | 0 | 0 | 792
2021-05-23 | 17:00 | 839 | 332 | 126 | 86 | 24 | 126 | 278 | 0 | 8 | -4 | -137 | 0 | 839
2021-05-23 | 18:00 | 857 | 332 | 126 | 111 | 24 | 126 | 63 | 0 | 13 | -6 | 68 | 0 | 857
2021-05-23 | 19:00 | 853 | 332 | 125 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | -8 | 121 | 0 | 853
2021-05-23 | 20:00 | 813 | 332 | 125 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | -7 | 85 | 0 | 813
2021-05-23 | 21:00 | 771 | 332 | 126 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 49 | 0 | 771
2021-05-23 | 22:00 | 742 | 332 | 125 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 33 | 0 | 742
2021-05-23 | 23:00 | 711 | 332 | 123 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | -8 | 22 | 0 | 711
2021-05-24 | 0:00 | 673 | 332 | 119 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -10 | 0 | 673
2021-05-24 | 1:00 | 657 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | -24 | 0 | 657
2021-05-24 | 2:00 | 692 | 332 | 118 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | -15 | 0 | 692
2021-05-24 | 3:00 | 754 | 332 | 119 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 754
2021-05-24 | 4:00 | 796 | 332 | 121 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 25 | 0 | 796
2021-05-24 | 5:00 | 791 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 1 | -1 | 102 | -10 | 7 | 0 | 791
2021-05-24 | 6:00 | 776 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 12 | -12 | 116 | -18 | 0 | 0 | 776
2021-05-24 | 7:00 | 797 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 29 | -20 | 102 | 0 | 0 | 0 | 797
2021-05-24 | 8:00 | 872 | 332 | 130 | 67 | 24 | 126 | 59 | 0 | 76 | 0 | 58 | 0 | 872
2021-05-24 | 9:00 | 926 | 332 | 132 | 62 | 24 | 126 | 93 | 0 | 71 | -9 | 95 | 0 | 926
2021-05-24 | 10:00 | 927 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 128 | 0 | 51 | -14 | 87 | 0 | 927
2021-05-24 | 11:00 | 936 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 148 | 0 | 46 | -13 | 79 | 0 | 936
2021-05-24 | 12:00 | 886 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 157 | -1 | 53 | -14 | 17 | 0 | 886
2021-05-24 | 13:00 | 916 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 154 | 0 | 73 | -20 | 35 | 0 | 916
2021-05-24 | 14:00 | 910 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 233 | -43 | 58 | -16 | 0 | 0 | 910
2021-05-24 | 15:00 | 906 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 283 | -106 | 69 | -19 | 0 | 0 | 906
2021-05-24 | 16:00 | 916 | 332 | 182 | 69 | 24 | 126 | 251 | -146 | 78 | 0 | 0 | 0 | 916
2021-05-24 | 17:00 | 911 | 332 | 181 | 86 | 24 | 126 | 162 | -97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 911
2021-05-24 | 18:00 | 908 | 332 | 181 | 111 | 24 | 126 | 50 | -18 | 101 | 0 | 1 | 0 | 908
2021-05-24 | 19:00 | 900 | 332 | 180 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 900
2021-05-24 | 20:00 | 854 | 332 | 180 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | -36 | 0 | 854
2021-05-24 | 21:00 | 812 | 332 | 179 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | -60 | 0 | 812
2021-05-24 | 22:00 | 788 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | -63 | 0 | 788
2021-05-24 | 23:00 | 758 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | -29 | 0 | 758
2021-05-25 | 0:00 | 710 | 332 | 118 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | -31 | 0 | 710
2021-05-25 | 1:00 | 697 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | -32 | 0 | 697
2021-05-25 | 2:00 | 732 | 332 | 120 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | -9 | 0 | 732
2021-05-25 | 3:00 | 792 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 792
2021-05-25 | 4:00 | 829 | 332 | 122 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 84 | 0 | 829
2021-05-25 | 5:00 | 819 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 8 | 0 | 38 | 0 | 80 | 0 | 819
2021-05-25 | 6:00 | 783 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 80 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 783
2021-05-25 | 7:00 | 770 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 225 | 0 | 16 | 0 | -156 | 0 | 770
2021-05-25 | 8:00 | 814 | 332 | 129 | 67 | 24 | 126 | 419 | -299 | 16 | 0 | 0 | 0 | 814
2021-05-25 | 9:00 | 883 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 555 | -370 | 26 | -3 | 0 | 0 | 883
2021-05-25 | 10:00 | 887 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 593 | -399 | 25 | -7 | 0 | 0 | 887
2021-05-25 | 11:00 | 895 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 700 | -503 | 33 | -9 | 0 | 0 | 895
2021-05-25 | 12:00 | 875 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 767 | -603 | 50 | -13 | 0 | 0 | 875
2021-05-25 | 13:00 | 924 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 932 | -736 | 73 | -20 | 0 | 0 | 924
2021-05-25 | 14:00 | 921 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 855 | -681 | 94 | -25 | 0 | 0 | 921
2021-05-25 | 15:00 | 930 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 713 | -543 | 110 | -30 | 0 | 0 | 930
2021-05-25 | 16:00 | 922 | 332 | 180 | 69 | 24 | 126 | 408 | -335 | 118 | 0 | 0 | 0 | 922
2021-05-25 | 17:00 | 916 | 332 | 180 | 86 | 24 | 126 | 216 | 0 | 107 | 0 | -155 | 0 | 916
2021-05-25 | 18:00 | 912 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 59 | 0 | 103 | 0 | -25 | 0 | 912
2021-05-25 | 19:00 | 898 | 332 | 179 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | 0 | 15 | 0 | 898
2021-05-25 | 20:00 | 859 | 332 | 180 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | -18 | 0 | 859
2021-05-25 | 21:00 | 814 | 332 | 178 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | -40 | 0 | 814
2021-05-25 | 22:00 | 786 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -43 | 0 | 786
2021-05-25 | 23:00 | 755 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | -4 | 0 | 755
2021-05-26 | 0:00 | 713 | 332 | 119 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | -12 | 0 | 713
2021-05-26 | 1:00 | 699 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | -10 | 0 | 699
2021-05-26 | 2:00 | 729 | 332 | 120 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | -1 | 0 | 729
2021-05-26 | 3:00 | 787 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 35 | 0 | 787
2021-05-26 | 4:00 | 829 | 332 | 121 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 92 | 0 | 829
2021-05-26 | 5:00 | 824 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 5 | 0 | 18 | 0 | 109 | 0 | 824
2021-05-26 | 6:00 | 784 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 59 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 784
2021-05-26 | 7:00 | 774 | 332 | 134 | 70 | 24 | 126 | 157 | 0 | 15 | 0 | -84 | 0 | 774
2021-05-26 | 8:00 | 813 | 332 | 129 | 67 | 24 | 126 | 248 | 0 | 4 | 0 | -117 | 0 | 813
2021-05-26 | 9:00 | 861 | 332 | 131 | 62 | 24 | 126 | 306 | 0 | 3 | 0 | -123 | 0 | 861
2021-05-26 | 10:00 | 872 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 357 | 0 | 1 | 0 | -159 | 0 | 872
2021-05-26 | 11:00 | 865 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 419 | -136 | 5 | -1 | -95 | 0 | 865
2021-05-26 | 12:00 | 835 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 531 | -374 | 7 | -2 | 0 | 0 | 835
2021-05-26 | 13:00 | 875 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 459 | -158 | 16 | -4 | -111 | 0 | 875
2021-05-26 | 14:00 | 891 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 247 | 0 | 11 | -3 | -42 | 0 | 891
2021-05-26 | 15:00 | 896 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 143 | 0 | 7 | -2 | 68 | 0 | 896
2021-05-26 | 16:00 | 897 | 332 | 180 | 69 | 24 | 126 | 123 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 897
2021-05-26 | 17:00 | 900 | 332 | 180 | 86 | 24 | 126 | 49 | 0 | 12 | 0 | 91 | 0 | 900
2021-05-26 | 18:00 | 913 | 332 | 181 | 111 | 24 | 126 | 7 | 0 | 31 | 0 | 101 | 0 | 913
2021-05-26 | 19:00 | 899 | 332 | 179 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 79 | 0 | 899
2021-05-26 | 20:00 | 853 | 332 | 179 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 853
2021-05-26 | 21:00 | 818 | 332 | 179 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | -54 | 0 | 818
2021-05-26 | 22:00 | 793 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | -82 | 0 | 793
2021-05-26 | 23:00 | 763 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | 0 | -74 | 0 | 763
2021-05-27 | 0:00 | 721 | 332 | 119 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 160 | 0 | -104 | 0 | 721
2021-05-27 | 1:00 | 704 | 332 | 118 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | -135 | 0 | 704
2021-05-27 | 2:00 | 742 | 332 | 120 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | -68 | 0 | 742
2021-05-27 | 3:00 | 800 | 332 | 121 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | -32 | 0 | 800
2021-05-27 | 4:00 | 841 | 332 | 122 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | -5 | 0 | 841
2021-05-27 | 5:00 | 841 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 15 | 0 | 841
2021-05-27 | 6:00 | 809 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 5 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 809
2021-05-27 | 7:00 | 822 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 32 | 0 | 95 | 0 | 10 | 0 | 822
2021-05-27 | 8:00 | 872 | 332 | 131 | 67 | 24 | 126 | 135 | 0 | 103 | 0 | -46 | 0 | 872
2021-05-27 | 9:00 | 906 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 292 | 0 | 84 | -10 | -137 | 0 | 906
2021-05-27 | 10:00 | 900 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 471 | -310 | 89 | -24 | 0 | 0 | 900
2021-05-27 | 11:00 | 904 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 552 | -298 | 122 | -33 | -112 | 0 | 904
2021-05-27 | 12:00 | 874 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 517 | -407 | 124 | -33 | 0 | 0 | 874
2021-05-27 | 13:00 | 902 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 506 | -251 | 116 | -31 | -112 | 0 | 902
2021-05-27 | 14:00 | 929 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 537 | -363 | 105 | -28 | 0 | 0 | 929
2021-05-27 | 15:00 | 906 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 371 | -135 | 103 | -28 | -84 | 0 | 906
2021-05-27 | 16:00 | 904 | 332 | 180 | 69 | 24 | 126 | 267 | 0 | 73 | 0 | -167 | 0 | 904
2021-05-27 | 17:00 | 893 | 332 | 179 | 86 | 24 | 126 | 161 | 0 | 69 | 0 | -84 | 0 | 893
2021-05-27 | 18:00 | 906 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 58 | 0 | 54 | 0 | 19 | 0 | 906
2021-05-27 | 19:00 | 900 | 332 | 179 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 71 | 0 | 900
2021-05-27 | 20:00 | 861 | 332 | 180 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 29 | 0 | 861
2021-05-27 | 21:00 | 821 | 332 | 180 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 821
2021-05-27 | 22:00 | 792 | 332 | 179 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | -2 | 0 | 792
2021-05-27 | 23:00 | 767 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | 0 | 767
2021-05-28 | 0:00 | 717 | 332 | 120 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | 0 | 717
2021-05-28 | 1:00 | 707 | 332 | 108 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 707
2021-05-28 | 2:00 | 740 | 332 | 110 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 740
2021-05-28 | 3:00 | 800 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 65 | 0 | 800
2021-05-28 | 4:00 | 835 | 332 | 122 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 110 | 0 | 835
2021-05-28 | 5:00 | 826 | 332 | 111 | 90 | 24 | 126 | 10 | 0 | 19 | 0 | 114 | 0 | 826
2021-05-28 | 6:00 | 785 | 332 | 109 | 76 | 24 | 126 | 80 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 785
2021-05-28 | 7:00 | 767 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 197 | 0 | 15 | 0 | -130 | 0 | 767
2021-05-28 | 8:00 | 812 | 332 | 129 | 67 | 24 | 126 | 361 | -139 | 20 | 0 | -108 | 0 | 812
2021-05-28 | 9:00 | 873 | 332 | 132 | 62 | 24 | 126 | 541 | -363 | 22 | -3 | 0 | 0 | 873
2021-05-28 | 10:00 | 892 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 673 | -479 | 32 | -9 | 0 | 0 | 892
2021-05-28 | 11:00 | 892 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 628 | -328 | 41 | -11 | -112 | 0 | 892
2021-05-28 | 12:00 | 863 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 712 | -557 | 49 | -13 | 0 | 0 | 863
2021-05-28 | 13:00 | 895 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 671 | -493 | 58 | -16 | 0 | 0 | 895
2021-05-28 | 14:00 | 903 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 476 | -241 | 67 | -18 | -58 | 0 | 903
2021-05-28 | 15:00 | 903 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 250 | 0 | 94 | -25 | -95 | 0 | 903
2021-05-28 | 16:00 | 918 | 332 | 180 | 69 | 24 | 126 | 132 | 0 | 111 | 0 | -56 | 0 | 918
2021-05-28 | 17:00 | 909 | 332 | 180 | 86 | 24 | 126 | 79 | 0 | 134 | 0 | -52 | 0 | 909
2021-05-28 | 18:00 | 915 | 332 | 181 | 111 | 24 | 126 | 22 | 0 | 136 | 0 | -17 | 0 | 915
2021-05-28 | 19:00 | 906 | 332 | 180 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 906
2021-05-28 | 20:00 | 866 | 332 | 180 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | -25 | 0 | 866
2021-05-28 | 21:00 | 828 | 332 | 180 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | -54 | 0 | 828
2021-05-28 | 22:00 | 797 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | -75 | 0 | 797
2021-05-28 | 23:00 | 773 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -50 | 0 | 773
2021-05-29 | 0:00 | 735 | 332 | 124 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | -63 | -6 | 0 | 735
2021-05-29 | 1:00 | 715 | 332 | 122 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | -59 | -21 | 0 | 715
2021-05-29 | 2:00 | 748 | 332 | 124 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | -52 | 2 | 0 | 748
2021-05-29 | 3:00 | 803 | 332 | 126 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | -50 | 34 | 0 | 803
2021-05-29 | 4:00 | 827 | 332 | 125 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | -43 | 68 | 0 | 827
2021-05-29 | 5:00 | 806 | 332 | 124 | 90 | 24 | 126 | 17 | 0 | 79 | -37 | 51 | 0 | 806
2021-05-29 | 6:00 | 744 | 332 | 124 | 76 | 24 | 126 | 137 | 0 | 59 | -28 | -106 | 0 | 744
2021-05-29 | 7:00 | 735 | 332 | 123 | 70 | 24 | 126 | 332 | -296 | 45 | -21 | 0 | 0 | 735
2021-05-29 | 8:00 | 737 | 332 | 103 | 67 | 24 | 126 | 579 | -525 | 59 | -28 | 0 | 0 | 737
2021-05-29 | 9:00 | 780 | 332 | 106 | 62 | 24 | 126 | 821 | -719 | 75 | -47 | 0 | 0 | 780
2021-05-29 | 10:00 | 815 | 332 | 106 | 60 | 24 | 126 | 980 | -838 | 98 | -73 | 0 | 0 | 815
2021-05-29 | 11:00 | 843 | 332 | 107 | 60 | 24 | 126 | 1123 | -955 | 103 | -77 | 0 | 0 | 843
2021-05-29 | 12:00 | 842 | 332 | 106 | 60 | 24 | 126 | 1192 | -1024 | 101 | -75 | 0 | 0 | 842
2021-05-29 | 13:00 | 852 | 332 | 105 | 60 | 24 | 126 | 1147 | -968 | 99 | -73 | 0 | 0 | 852
2021-05-29 | 14:00 | 840 | 332 | 105 | 64 | 24 | 126 | 1037 | -871 | 87 | -64 | 0 | 0 | 840
2021-05-29 | 15:00 | 814 | 332 | 105 | 65 | 24 | 126 | 863 | -719 | 70 | -52 | 0 | 0 | 814
2021-05-29 | 16:00 | 828 | 332 | 126 | 69 | 24 | 126 | 460 | -311 | 3 | -1 | 0 | 0 | 828
2021-05-29 | 17:00 | 849 | 332 | 126 | 86 | 24 | 126 | 290 | 0 | 7 | -3 | -139 | 0 | 849
2021-05-29 | 18:00 | 854 | 332 | 127 | 111 | 24 | 126 | 78 | 0 | 8 | -4 | 52 | 0 | 854
2021-05-29 | 19:00 | 848 | 332 | 126 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | -5 | 120 | 0 | 848
2021-05-29 | 20:00 | 817 | 332 | 126 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | -7 | 88 | 0 | 817
2021-05-29 | 21:00 | 773 | 332 | 125 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 52 | 0 | 773
2021-05-29 | 22:00 | 753 | 332 | 124 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | -5 | 45 | 0 | 753
2021-05-29 | 23:00 | 722 | 332 | 124 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | -3 | 39 | 0 | 722
2021-05-30 | 0:00 | 680 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | -2 | 1 | 0 | 680
2021-05-30 | 1:00 | 663 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | -3 | -18 | 0 | 663
2021-05-30 | 2:00 | 699 | 332 | 132 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | -4 | -1 | 0 | 699
2021-05-30 | 3:00 | 753 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | -2 | 30 | 0 | 753
2021-05-30 | 4:00 | 790 | 332 | 133 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | -2 | 69 | 0 | 790
2021-05-30 | 5:00 | 771 | 332 | 132 | 90 | 24 | 126 | 18 | 0 | 7 | -3 | 45 | 0 | 771
2021-05-30 | 6:00 | 702 | 332 | 131 | 76 | 24 | 126 | 153 | 0 | 8 | -4 | -144 | 0 | 702
2021-05-30 | 7:00 | 686 | 332 | 132 | 70 | 24 | 126 | 381 | -380 | 3 | -2 | 0 | 0 | 686
2021-05-30 | 8:00 | 682 | 332 | 110 | 67 | 24 | 126 | 675 | -542 | 3 | -1 | -112 | 0 | 682
2021-05-30 | 9:00 | 728 | 332 | 113 | 62 | 24 | 126 | 894 | -715 | 12 | -8 | -112 | 0 | 728
2021-05-30 | 10:00 | 754 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 1043 | -948 | 16 | -11 | 0 | 0 | 754
2021-05-30 | 11:00 | 783 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1166 | -934 | 27 | -20 | -112 | 0 | 783
2021-05-30 | 12:00 | 792 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1165 | -969 | 49 | -37 | -72 | 0 | 792
2021-05-30 | 13:00 | 796 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 1134 | -1008 | 55 | -41 | 0 | 0 | 796
2021-05-30 | 14:00 | 788 | 332 | 114 | 64 | 24 | 126 | 921 | -693 | 49 | -37 | -112 | 0 | 788
2021-05-30 | 15:00 | 788 | 332 | 113 | 65 | 24 | 126 | 748 | -634 | 52 | -38 | 0 | 0 | 788
2021-05-30 | 16:00 | 797 | 332 | 135 | 69 | 24 | 126 | 406 | -295 | 1 | -1 | 0 | 0 | 797
2021-05-30 | 17:00 | 850 | 332 | 135 | 86 | 24 | 126 | 258 | 0 | 6 | -3 | -114 | 0 | 850
2021-05-30 | 18:00 | 862 | 332 | 136 | 111 | 24 | 126 | 78 | 0 | 10 | -5 | 50 | 0 | 862
2021-05-30 | 19:00 | 863 | 332 | 135 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | -6 | 125 | 0 | 863
2021-05-30 | 20:00 | 824 | 332 | 134 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | -6 | 87 | 0 | 824
2021-05-30 | 21:00 | 777 | 332 | 134 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | -7 | 46 | 0 | 777
2021-05-30 | 22:00 | 751 | 332 | 132 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | -3 | 37 | 0 | 751
2021-05-30 | 23:00 | 713 | 332 | 132 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | -2 | 23 | 0 | 713
2021-05-31 | 0:00 | 671 | 332 | 117 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 671
2021-05-31 | 1:00 | 659 | 332 | 117 | 65 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | 659
2021-05-31 | 2:00 | 697 | 332 | 118 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 697
2021-05-31 | 3:00 | 753 | 332 | 119 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 753
2021-05-31 | 4:00 | 800 | 332 | 121 | 103 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 | 0 | 800
2021-05-31 | 5:00 | 806 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 19 | 0 | 14 | 0 | 81 | 0 | 806
2021-05-31 | 6:00 | 781 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 166 | 0 | 19 | 0 | -81 | 0 | 781
2021-05-31 | 7:00 | 784 | 332 | 133 | 70 | 24 | 126 | 419 | -115 | 19 | 0 | -224 | 0 | 784
2021-05-31 | 8:00 | 836 | 332 | 131 | 67 | 24 | 126 | 668 | -418 | 18 | 0 | -112 | 0 | 836
2021-05-31 | 9:00 | 931 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 895 | -438 | 24 | -3 | -224 | 0 | 931
2021-05-31 | 10:00 | 968 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 1064 | -799 | 38 | -10 | 0 | 0 | 968
2021-05-31 | 11:00 | 1008 | 332 | 135 | 60 | 24 | 126 | 1157 | -748 | 47 | -13 | -112 | 0 | 1008
2021-05-31 | 12:00 | 993 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 1173 | -904 | 66 | -18 | 0 | 0 | 993
2021-05-31 | 13:00 | 1028 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 1113 | -812 | 70 | -19 | 0 | 0 | 1028
2021-05-31 | 14:00 | 1025 | 332 | 135 | 64 | 24 | 126 | 969 | -677 | 71 | -19 | 0 | 0 | 1025
2021-05-31 | 15:00 | 1005 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 775 | -500 | 67 | -18 | 0 | 0 | 1005
2021-05-31 | 16:00 | 1018 | 332 | 183 | 69 | 24 | 126 | 477 | -127 | 1 | 0 | -67 | 0 | 1018
2021-05-31 | 17:00 | 1005 | 332 | 181 | 86 | 24 | 126 | 261 | 0 | 9 | 0 | -14 | 0 | 1005
2021-05-31 | 18:00 | 989 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 71 | 0 | 10 | 0 | 133 | 0 | 989
2021-05-31 | 19:00 | 964 | 332 | 181 | 115 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 174 | 0 | 964
2021-05-31 | 20:00 | 914 | 332 | 181 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 124 | 0 | 914
2021-05-31 | 21:00 | 867 | 332 | 180 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 78 | 0 | 867
2021-05-31 | 22:00 | 830 | 332 | 178 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 | 0 | 830
2021-05-31 | 23:00 | 798 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 0 | 798
2021-06-01 | 0:00 | 747 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56 | 0 | 747
2021-06-01 | 1:00 | 723 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 723
2021-06-01 | 2:00 | 752 | 332 | 121 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 752
2021-06-01 | 3:00 | 805 | 332 | 121 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 51 | 0 | 805
2021-06-01 | 4:00 | 846 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 93 | 0 | 846
2021-06-01 | 5:00 | 840 | 332 | 122 | 116 | 24 | 126 | 16 | 0 | 14 | 0 | 90 | 0 | 840
2021-06-01 | 6:00 | 816 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 156 | 0 | 14 | 0 | -54 | 0 | 816
2021-06-01 | 7:00 | 811 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 394 | -80 | 16 | 0 | -224 | 0 | 811
2021-06-01 | 8:00 | 865 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 662 | -284 | 12 | 0 | -224 | 0 | 865
2021-06-01 | 9:00 | 952 | 332 | 134 | 79 | 24 | 126 | 904 | -437 | 16 | -2 | -224 | 0 | 952
2021-06-01 | 10:00 | 1019 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 1069 | -644 | 18 | -5 | -112 | 0 | 1019
2021-06-01 | 11:00 | 1068 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 1169 | -697 | 19 | -5 | -112 | 0 | 1068
2021-06-01 | 12:00 | 1045 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 1180 | -622 | 25 | -7 | -224 | 0 | 1045
2021-06-01 | 13:00 | 1091 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1127 | -702 | 26 | -7 | -48 | 0 | 1091
2021-06-01 | 14:00 | 1092 | 332 | 136 | 82 | 24 | 126 | 1004 | -632 | 28 | -8 | 0 | 0 | 1092
2021-06-01 | 15:00 | 1078 | 332 | 136 | 83 | 24 | 126 | 791 | -439 | 34 | -9 | 0 | 0 | 1078
2021-06-01 | 16:00 | 1082 | 332 | 184 | 89 | 24 | 126 | 549 | -163 | 45 | 0 | -104 | 0 | 1082
2021-06-01 | 17:00 | 1059 | 332 | 184 | 111 | 24 | 126 | 280 | 0 | 44 | 0 | -42 | 0 | 1059
2021-06-01 | 18:00 | 1033 | 332 | 183 | 146 | 24 | 126 | 73 | 0 | 41 | 0 | 108 | 0 | 1033
2021-06-01 | 19:00 | 998 | 332 | 182 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 143 | 0 | 998
2021-06-01 | 20:00 | 943 | 332 | 181 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 92 | 0 | 943
2021-06-01 | 21:00 | 893 | 332 | 180 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 51 | 0 | 893
2021-06-01 | 22:00 | 855 | 332 | 178 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43 | 0 | 855
2021-06-01 | 23:00 | 818 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 67 | 0 | 818
2021-06-02 | 0:00 | 771 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 59 | 0 | 771
2021-06-02 | 1:00 | 745 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 | 0 | 745
2021-06-02 | 2:00 | 767 | 332 | 121 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 767
2021-06-02 | 3:00 | 816 | 332 | 120 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 816
2021-06-02 | 4:00 | 855 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 59 | 0 | 855
2021-06-02 | 5:00 | 850 | 332 | 121 | 116 | 24 | 126 | 6 | 0 | 61 | 0 | 64 | 0 | 850
2021-06-02 | 6:00 | 823 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 62 | 0 | 64 | 0 | -3 | 0 | 823
2021-06-02 | 7:00 | 821 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 141 | 0 | 64 | 0 | -89 | 0 | 821
2021-06-02 | 8:00 | 886 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 256 | 0 | 77 | 0 | -146 | 0 | 886
2021-06-02 | 9:00 | 935 | 332 | 132 | 79 | 24 | 126 | 434 | -149 | 74 | -10 | -107 | 0 | 935
2021-06-02 | 10:00 | 961 | 332 | 133 | 76 | 24 | 126 | 614 | -389 | 61 | -16 | 0 | 0 | 961
2021-06-02 | 11:00 | 986 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 658 | -400 | 50 | -14 | 0 | 0 | 986
2021-06-02 | 12:00 | 957 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 585 | -351 | 43 | -12 | 0 | 0 | 957
2021-06-02 | 13:00 | 990 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 501 | -238 | 48 | -13 | 0 | 0 | 990
2021-06-02 | 14:00 | 1020 | 332 | 134 | 82 | 24 | 126 | 453 | 0 | 47 | -13 | -165 | 0 | 1020
2021-06-02 | 15:00 | 1009 | 332 | 135 | 83 | 24 | 126 | 254 | 0 | 47 | -13 | 21 | 0 | 1009
2021-06-02 | 16:00 | 1004 | 332 | 181 | 89 | 24 | 126 | 136 | 0 | 47 | 0 | 69 | 0 | 1004
2021-06-02 | 17:00 | 982 | 332 | 183 | 111 | 24 | 126 | 75 | 0 | 59 | 0 | 72 | 0 | 982
2021-06-02 | 18:00 | 973 | 332 | 181 | 146 | 24 | 126 | 34 | 0 | 77 | 0 | 53 | 0 | 973
2021-06-02 | 19:00 | 963 | 332 | 182 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 64 | 0 | 963
2021-06-02 | 20:00 | 917 | 332 | 181 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 13 | 0 | 917
2021-06-02 | 21:00 | 874 | 332 | 180 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | -36 | 0 | 874
2021-06-02 | 22:00 | 840 | 332 | 179 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | -54 | 0 | 840
2021-06-02 | 23:00 | 811 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | -7 | 0 | 811
2021-06-03 | 0:00 | 756 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -23 | 0 | 756
2021-06-03 | 1:00 | 732 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | -41 | 0 | 732
2021-06-03 | 2:00 | 755 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | -44 | 0 | 755
2021-06-03 | 3:00 | 811 | 332 | 120 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | -17 | 0 | 811
2021-06-03 | 4:00 | 848 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 16 | 0 | 848
2021-06-03 | 5:00 | 848 | 332 | 121 | 116 | 24 | 126 | 4 | -2 | 115 | 0 | 12 | 0 | 848
2021-06-03 | 6:00 | 822 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 31 | -17 | 141 | 0 | -34 | 0 | 822
2021-06-03 | 7:00 | 834 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 60 | 0 | 162 | 0 | -93 | 0 | 834
2021-06-03 | 8:00 | 916 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 80 | -3 | 165 | 0 | -26 | 0 | 916
2021-06-03 | 9:00 | 984 | 332 | 134 | 79 | 24 | 126 | 97 | 0 | 167 | 0 | 25 | 0 | 984
2021-06-03 | 10:00 | 1000 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 128 | -4 | 176 | 0 | 7 | 0 | 1000
2021-06-03 | 11:00 | 999 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 159 | -17 | 191 | 0 | -27 | 0 | 999
2021-06-03 | 12:00 | 957 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 186 | 0 | 183 | 0 | -104 | 0 | 957
2021-06-03 | 13:00 | 1001 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 163 | -9 | 180 | 0 | -26 | 0 | 1001
2021-06-03 | 14:00 | 1007 | 332 | 135 | 82 | 24 | 126 | 121 | -7 | 191 | 0 | 3 | 0 | 1007
2021-06-03 | 15:00 | 1003 | 332 | 134 | 83 | 24 | 126 | 64 | 0 | 156 | 0 | 84 | 0 | 1003
2021-06-03 | 16:00 | 1010 | 332 | 182 | 89 | 24 | 126 | 38 | 0 | 103 | 0 | 116 | 0 | 1010
2021-06-03 | 17:00 | 987 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 25 | 0 | 81 | 0 | 106 | 0 | 987
2021-06-03 | 18:00 | 994 | 332 | 182 | 146 | 24 | 126 | 4 | 0 | 84 | 0 | 96 | 0 | 994
2021-06-03 | 19:00 | 963 | 332 | 182 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 63 | 0 | 963
2021-06-03 | 20:00 | 918 | 332 | 180 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 17 | 0 | 918
2021-06-03 | 21:00 | 875 | 332 | 180 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | -14 | 0 | 875
2021-06-03 | 22:00 | 853 | 332 | 180 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | -19 | 0 | 853
2021-06-03 | 23:00 | 824 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 824
2021-06-04 | 0:00 | 778 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | -21 | 0 | 778
2021-06-04 | 1:00 | 756 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | -47 | 0 | 756
2021-06-04 | 2:00 | 773 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | -57 | 0 | 773
2021-06-04 | 3:00 | 826 | 332 | 121 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 138 | 0 | -53 | 0 | 826
2021-06-04 | 4:00 | 869 | 332 | 122 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | -20 | 0 | 869
2021-06-04 | 5:00 | 858 | 332 | 122 | 116 | 24 | 126 | 1 | -1 | 136 | 0 | 2 | 0 | 858
2021-06-04 | 6:00 | 841 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 12 | 0 | 120 | 0 | 8 | 0 | 841
2021-06-04 | 7:00 | 862 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 48 | -1 | 96 | 0 | 13 | 0 | 862
2021-06-04 | 8:00 | 932 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 81 | 0 | 65 | 0 | 86 | 0 | 932
2021-06-04 | 9:00 | 987 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 130 | 0 | 45 | 0 | 116 | 0 | 987
2021-06-04 | 10:00 | 986 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 187 | 0 | 56 | 0 | 50 | 0 | 986
2021-06-04 | 11:00 | 975 | 332 | 133 | 76 | 24 | 126 | 296 | 0 | 74 | 0 | -86 | 0 | 975
2021-06-04 | 12:00 | 922 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 312 | 0 | 74 | 0 | -156 | 0 | 922
2021-06-04 | 13:00 | 961 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 278 | 0 | 76 | 0 | -85 | 0 | 961
2021-06-04 | 14:00 | 960 | 332 | 132 | 82 | 24 | 126 | 231 | -32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 960
2021-06-04 | 15:00 | 956 | 332 | 134 | 83 | 24 | 126 | 212 | -14 | 54 | 0 | 5 | 0 | 956
2021-06-04 | 16:00 | 953 | 332 | 181 | 89 | 24 | 126 | 151 | -10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 953
2021-06-04 | 17:00 | 934 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 96 | -6 | 56 | 0 | 13 | 0 | 934
2021-06-04 | 18:00 | 932 | 332 | 182 | 146 | 24 | 126 | 30 | 0 | 39 | 0 | 53 | 0 | 932
2021-06-04 | 19:00 | 915 | 332 | 181 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 66 | 0 | 915
2021-06-04 | 20:00 | 871 | 332 | 179 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 871
2021-06-04 | 21:00 | 830 | 332 | 178 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | -10 | 0 | 830
2021-06-04 | 22:00 | 805 | 332 | 178 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | -12 | 0 | 805
2021-06-04 | 23:00 | 778 | 332 | 140 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 14 | 0 | 778
2021-06-05 | 0:00 | 730 | 332 | 115 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | -2 | 0 | 730
2021-06-05 | 1:00 | 708 | 332 | 115 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | -19 | 0 | 708
2021-06-05 | 2:00 | 731 | 332 | 116 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | -16 | 0 | 731
2021-06-05 | 3:00 | 785 | 332 | 116 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 785
2021-06-05 | 4:00 | 820 | 332 | 117 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 52 | 0 | 820
2021-06-05 | 5:00 | 805 | 332 | 116 | 116 | 24 | 126 | 7 | 0 | 29 | 0 | 55 | 0 | 805
2021-06-05 | 6:00 | 744 | 332 | 117 | 97 | 24 | 126 | 69 | 0 | 30 | 0 | -51 | 0 | 744
2021-06-05 | 7:00 | 712 | 332 | 114 | 89 | 24 | 126 | 165 | 0 | 34 | 0 | -172 | 0 | 712
2021-06-05 | 8:00 | 742 | 332 | 95 | 85 | 24 | 126 | 252 | 0 | 21 | 0 | -193 | 0 | 742
2021-06-05 | 9:00 | 775 | 332 | 95 | 79 | 24 | 126 | 338 | -120 | 10 | -1 | -108 | 0 | 775
2021-06-05 | 10:00 | 784 | 332 | 96 | 76 | 24 | 126 | 430 | -307 | 9 | -2 | 0 | 0 | 784
2021-06-05 | 11:00 | 791 | 332 | 96 | 76 | 24 | 126 | 404 | -281 | 19 | -5 | 0 | 0 | 791
2021-06-05 | 12:00 | 789 | 332 | 96 | 76 | 24 | 126 | 334 | 0 | 27 | -7 | -219 | 0 | 789
2021-06-05 | 13:00 | 789 | 332 | 96 | 76 | 24 | 126 | 289 | 0 | 8 | -2 | -160 | 0 | 789
2021-06-05 | 14:00 | 786 | 332 | 95 | 82 | 24 | 126 | 266 | 0 | 7 | -2 | -144 | 0 | 786
2021-06-05 | 15:00 | 792 | 332 | 96 | 83 | 24 | 126 | 242 | 0 | 5 | -1 | -115 | 0 | 792
2021-06-05 | 16:00 | 803 | 332 | 116 | 89 | 24 | 126 | 144 | 0 | 15 | 0 | -43 | 0 | 803
2021-06-05 | 17:00 | 817 | 332 | 117 | 111 | 24 | 126 | 75 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 817
2021-06-05 | 18:00 | 839 | 332 | 117 | 146 | 24 | 126 | 30 | 0 | 38 | 0 | 26 | 0 | 839
2021-06-05 | 19:00 | 840 | 332 | 118 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 48 | 0 | 840
2021-06-05 | 20:00 | 811 | 332 | 116 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 811
2021-06-05 | 21:00 | 763 | 332 | 116 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -8 | 0 | 763
2021-06-05 | 22:00 | 737 | 332 | 114 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | -22 | 0 | 737
2021-06-05 | 23:00 | 717 | 332 | 115 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | -5 | 0 | 717
2021-06-06 | 0:00 | 678 | 332 | 123 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -24 | 0 | 678
2021-06-06 | 1:00 | 662 | 332 | 122 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -31 | 0 | 662
2021-06-06 | 2:00 | 693 | 332 | 124 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | -21 | 0 | 693
2021-06-06 | 3:00 | 751 | 332 | 124 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 751
2021-06-06 | 4:00 | 785 | 332 | 125 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 785
2021-06-06 | 5:00 | 770 | 332 | 124 | 116 | 24 | 126 | 14 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 770
2021-06-06 | 6:00 | 683 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 101 | 0 | 0 | 0 | -119 | 0 | 683
2021-06-06 | 7:00 | 651 | 332 | 122 | 89 | 24 | 126 | 229 | -161 | 2 | 0 | -112 | 0 | 651
2021-06-06 | 8:00 | 660 | 332 | 93 | 85 | 24 | 126 | 429 | -429 | 1 | -1 | 0 | 0 | 660
2021-06-06 | 9:00 | 700 | 332 | 103 | 79 | 24 | 126 | 630 | -594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
2021-06-06 | 10:00 | 723 | 332 | 103 | 76 | 24 | 126 | 682 | -509 | 1 | 0 | -112 | 0 | 723
2021-06-06 | 11:00 | 748 | 332 | 104 | 76 | 24 | 126 | 720 | -635 | 1 | 0 | 0 | 0 | 748
2021-06-06 | 12:00 | 767 | 332 | 104 | 76 | 24 | 126 | 740 | -524 | 1 | 0 | -112 | 0 | 767
2021-06-06 | 13:00 | 772 | 332 | 104 | 76 | 24 | 126 | 619 | -510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 772
2021-06-06 | 14:00 | 758 | 332 | 104 | 82 | 24 | 126 | 465 | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758
2021-06-06 | 15:00 | 757 | 332 | 104 | 83 | 24 | 126 | 329 | -138 | 2 | -1 | -104 | 0 | 757
2021-06-06 | 16:00 | 783 | 332 | 124 | 89 | 24 | 126 | 194 | 0 | 10 | 0 | -116 | 0 | 783
2021-06-06 | 17:00 | 817 | 332 | 126 | 111 | 24 | 126 | 97 | 0 | 12 | 0 | -11 | 0 | 817
2021-06-06 | 18:00 | 848 | 332 | 127 | 146 | 24 | 126 | 24 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 848
2021-06-06 | 19:00 | 851 | 332 | 126 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 | 851
2021-06-06 | 20:00 | 824 | 332 | 126 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 27 | 0 | 824
2021-06-06 | 21:00 | 782 | 332 | 125 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 782
2021-06-06 | 22:00 | 745 | 332 | 124 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | -13 | 0 | 745
2021-06-06 | 23:00 | 715 | 332 | 123 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | -13 | 0 | 715
2021-06-07 | 0:00 | 675 | 332 | 118 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -20 | 0 | 675
2021-06-07 | 1:00 | 660 | 332 | 118 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -29 | 0 | 660
2021-06-07 | 2:00 | 692 | 332 | 119 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 | 0 | 692
2021-06-07 | 3:00 | 756 | 332 | 114 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 756
2021-06-07 | 4:00 | 794 | 332 | 115 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 794
2021-06-07 | 5:00 | 800 | 332 | 115 | 116 | 24 | 126 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 800
2021-06-07 | 6:00 | 769 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 142 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | 769
2021-06-07 | 7:00 | 763 | 332 | 133 | 89 | 24 | 126 | 286 | -128 | 0 | 0 | -99 | 0 | 763
2021-06-07 | 8:00 | 831 | 332 | 130 | 85 | 24 | 126 | 463 | -329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831
2021-06-07 | 9:00 | 898 | 332 | 133 | 79 | 24 | 126 | 633 | -429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898
2021-06-07 | 10:00 | 938 | 332 | 133 | 76 | 24 | 126 | 796 | -550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 938
2021-06-07 | 11:00 | 983 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 922 | -631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983
2021-06-07 | 12:00 | 982 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 995 | -688 | 0 | 0 | -17 | 0 | 982
2021-06-07 | 13:00 | 1026 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 975 | -642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1026
2021-06-07 | 14:00 | 1053 | 332 | 135 | 82 | 24 | 126 | 923 | -570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1053
2021-06-07 | 15:00 | 1061 | 332 | 135 | 83 | 24 | 126 | 805 | -444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061
2021-06-07 | 16:00 | 1067 | 332 | 183 | 89 | 24 | 126 | 586 | -175 | 1 | 0 | -99 | 0 | 1067
2021-06-07 | 17:00 | 1054 | 332 | 184 | 111 | 24 | 126 | 313 | 0 | 1 | 0 | -37 | 0 | 1054
2021-06-07 | 18:00 | 1034 | 332 | 183 | 146 | 24 | 126 | 89 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 1034
2021-06-07 | 19:00 | 994 | 332 | 182 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 174 | 0 | 994
2021-06-07 | 20:00 | 941 | 332 | 181 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 121 | 0 | 941
2021-06-07 | 21:00 | 889 | 332 | 169 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 889
2021-06-07 | 22:00 | 850 | 332 | 168 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 850
2021-06-07 | 23:00 | 812 | 332 | 142 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 0 | 812
2021-06-08 | 0:00 | 757 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 757
2021-06-08 | 1:00 | 736 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 736
2021-06-08 | 2:00 | 752 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 752
2021-06-08 | 3:00 | 808 | 332 | 121 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 808
2021-06-08 | 4:00 | 850 | 332 | 122 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 850
2021-06-08 | 5:00 | 840 | 332 | 122 | 116 | 24 | 126 | 16 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 840
2021-06-08 | 6:00 | 814 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 153 | 0 | 3 | 0 | -42 | 0 | 814
2021-06-08 | 7:00 | 820 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 368 | -41 | 1 | 0 | -213 | 0 | 820
2021-06-08 | 8:00 | 887 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 561 | -149 | 0 | 0 | -224 | 0 | 887
2021-06-08 | 9:00 | 983 | 332 | 133 | 79 | 24 | 126 | 686 | -174 | 1 | 0 | -224 | 0 | 983
2021-06-08 | 10:00 | 1043 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 870 | -409 | 1 | 0 | -112 | 0 | 1043
2021-06-08 | 11:00 | 1106 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1099 | -464 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1106
2021-06-08 | 12:00 | 1102 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 1159 | -527 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1102
2021-06-08 | 13:00 | 1147 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1097 | -645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147
2021-06-08 | 14:00 | 1153 | 332 | 137 | 82 | 24 | 126 | 985 | -310 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1153
2021-06-08 | 15:00 | 1137 | 332 | 138 | 83 | 24 | 126 | 785 | -352 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1137
2021-06-08 | 16:00 | 1139 | 332 | 185 | 89 | 24 | 126 | 533 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 1139
2021-06-08 | 17:00 | 1108 | 332 | 247 | 111 | 24 | 126 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1108
2021-06-08 | 18:00 | 1079 | 332 | 317 | 146 | 24 | 126 | 73 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1079
2021-06-08 | 19:00 | 1044 | 332 | 207 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1044
2021-06-08 | 20:00 | 990 | 332 | 182 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 0 | 990
2021-06-08 | 21:00 | 933 | 332 | 181 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 933
2021-06-08 | 22:00 | 889 | 332 | 180 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 889
2021-06-08 | 23:00 | 848 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 848
2021-06-09 | 0:00 | 787 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 | 787
2021-06-09 | 1:00 | 758 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 758
2021-06-09 | 2:00 | 771 | 332 | 121 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 771
2021-06-09 | 3:00 | 819 | 332 | 121 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 819
2021-06-09 | 4:00 | 860 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 860
2021-06-09 | 5:00 | 860 | 332 | 122 | 116 | 24 | 126 | 9 | 0 | 1 | 0 | 130 | 0 | 860
2021-06-09 | 6:00 | 833 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 84 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 833
2021-06-09 | 7:00 | 839 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 252 | 0 | 1 | 0 | -120 | 0 | 839
2021-06-09 | 8:00 | 928 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 491 | -39 | 1 | 0 | -224 | 0 | 928
2021-06-09 | 9:00 | 1029 | 332 | 134 | 79 | 24 | 126 | 730 | -172 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1029
2021-06-09 | 10:00 | 1108 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 937 | -300 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1108
2021-06-09 | 11:00 | 1158 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1068 | -381 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1158
2021-06-09 | 12:00 | 1150 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1095 | -417 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1150
2021-06-09 | 13:00 | 1198 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1060 | -335 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1198
2021-06-09 | 14:00 | 1200 | 332 | 137 | 82 | 24 | 126 | 922 | -201 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1200
2021-06-09 | 15:00 | 1186 | 332 | 138 | 83 | 24 | 126 | 752 | -49 | 3 | -1 | -222 | 0 | 1186
2021-06-09 | 16:00 | 1187 | 332 | 185 | 89 | 24 | 126 | 530 | 0 | 5 | 0 | -104 | 0 | 1187
2021-06-09 | 17:00 | 1152 | 332 | 283 | 111 | 24 | 126 | 275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1152
2021-06-09 | 18:00 | 1123 | 332 | 416 | 146 | 24 | 126 | 73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1123
2021-06-09 | 19:00 | 1084 | 332 | 234 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 0 | 1084
2021-06-09 | 20:00 | 1023 | 332 | 183 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 192 | 0 | 1023
2021-06-09 | 21:00 | 960 | 332 | 181 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 141 | 0 | 960
2021-06-09 | 22:00 | 914 | 332 | 180 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 109 | 0 | 914
2021-06-09 | 23:00 | 863 | 332 | 143 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 112 | 0 | 863
2021-06-10 | 0:00 | 798 | 332 | 111 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 89 | 0 | 798
2021-06-10 | 1:00 | 763 | 332 | 111 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 45 | 0 | 763
2021-06-10 | 2:00 | 777 | 332 | 112 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 29 | 0 | 777
2021-06-10 | 3:00 | 824 | 332 | 112 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 33 | 0 | 824
2021-06-10 | 4:00 | 860 | 332 | 113 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 68 | 0 | 860
2021-06-10 | 5:00 | 858 | 332 | 112 | 116 | 24 | 126 | 23 | 0 | 69 | 0 | 56 | 0 | 858
2021-06-10 | 6:00 | 837 | 332 | 113 | 97 | 24 | 126 | 153 | 0 | 72 | 0 | -80 | 0 | 837
2021-06-10 | 7:00 | 867 | 332 | 127 | 89 | 24 | 126 | 362 | -53 | 83 | 0 | -223 | 0 | 867
2021-06-10 | 8:00 | 966 | 332 | 124 | 85 | 24 | 126 | 595 | -300 | 92 | 0 | -112 | 0 | 966
2021-06-10 | 9:00 | 1075 | 332 | 127 | 79 | 24 | 126 | 785 | -362 | 88 | -12 | -112 | 0 | 1075
2021-06-10 | 10:00 | 1134 | 332 | 129 | 76 | 24 | 126 | 919 | -533 | 84 | -23 | 0 | 0 | 1134
2021-06-10 | 11:00 | 1184 | 332 | 130 | 76 | 24 | 126 | 971 | -429 | 91 | -25 | -112 | 0 | 1184
2021-06-10 | 12:00 | 1157 | 332 | 129 | 76 | 24 | 126 | 950 | -441 | 100 | -27 | -112 | 0 | 1157
2021-06-10 | 13:00 | 1216 | 332 | 130 | 76 | 24 | 126 | 950 | -385 | 103 | -28 | -112 | 0 | 1216
2021-06-10 | 14:00 | 1207 | 332 | 129 | 82 | 24 | 126 | 776 | -336 | 101 | -27 | 0 | 0 | 1207
2021-06-10 | 15:00 | 1179 | 332 | 130 | 83 | 24 | 126 | 533 | 0 | 105 | -29 | -125 | 0 | 1179
2021-06-10 | 16:00 | 1162 | 332 | 175 | 89 | 24 | 126 | 322 | 0 | 100 | 0 | -6 | 0 | 1162
2021-06-10 | 17:00 | 1117 | 332 | 176 | 111 | 24 | 126 | 185 | 0 | 97 | 0 | 66 | 0 | 1117
2021-06-10 | 18:00 | 1102 | 332 | 174 | 146 | 24 | 126 | 53 | 0 | 96 | 0 | 151 | 0 | 1102
2021-06-10 | 19:00 | 1074 | 332 | 175 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 171 | 0 | 1074
2021-06-10 | 20:00 | 1012 | 332 | 173 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | 97 | 0 | 1012
2021-06-10 | 21:00 | 956 | 332 | 172 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 24 | 0 | 956
2021-06-10 | 22:00 | 909 | 332 | 171 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 149 | 0 | -18 | 0 | 909
2021-06-10 | 23:00 | 867 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 12 | 0 | 867
2021-06-11 | 0:00 | 802 | 332 | 111 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | -3 | 0 | 802
2021-06-11 | 1:00 | 771 | 332 | 112 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | -30 | 0 | 771
2021-06-11 | 2:00 | 785 | 332 | 112 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | -41 | 0 | 785
2021-06-11 | 3:00 | 829 | 332 | 112 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 132 | 0 | -35 | 0 | 829
2021-06-11 | 4:00 | 866 | 332 | 113 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 866
2021-06-11 | 5:00 | 867 | 332 | 113 | 116 | 24 | 126 | 4 | 0 | 129 | 0 | 23 | 0 | 867
2021-06-11 | 6:00 | 854 | 332 | 114 | 97 | 24 | 126 | 41 | 0 | 141 | 0 | -21 | 0 | 854
2021-06-11 | 7:00 | 873 | 332 | 126 | 89 | 24 | 126 | 109 | 0 | 153 | 0 | -86 | 0 | 873
2021-06-11 | 8:00 | 947 | 332 | 125 | 85 | 24 | 126 | 213 | 0 | 152 | 0 | -110 | 0 | 947
2021-06-11 | 9:00 | 1025 | 332 | 126 | 79 | 24 | 126 | 362 | 0 | 158 | 0 | -182 | 0 | 1025
2021-06-11 | 10:00 | 1052 | 332 | 127 | 76 | 24 | 126 | 434 | -13 | 154 | 0 | -208 | 0 | 1052
2021-06-11 | 11:00 | 1065 | 332 | 126 | 76 | 24 | 126 | 385 | 0 | 141 | 0 | -145 | 0 | 1065
2021-06-11 | 12:00 | 1032 | 332 | 126 | 76 | 24 | 126 | 330 | 0 | 135 | 0 | -117 | 0 | 1032
2021-06-11 | 13:00 | 1060 | 332 | 127 | 76 | 24 | 126 | 266 | 0 | 125 | 0 | -16 | 0 | 1060
2021-06-11 | 14:00 | 1066 | 332 | 126 | 82 | 24 | 126 | 213 | 0 | 131 | 0 | 32 | 0 | 1066
2021-06-11 | 15:00 | 1054 | 332 | 127 | 83 | 24 | 126 | 142 | 0 | 125 | 0 | 95 | 0 | 1054
2021-06-11 | 16:00 | 1049 | 332 | 174 | 89 | 24 | 126 | 82 | 0 | 134 | 0 | 88 | 0 | 1049
2021-06-11 | 17:00 | 1029 | 332 | 174 | 111 | 24 | 126 | 44 | 0 | 145 | 0 | 73 | 0 | 1029
2021-06-11 | 18:00 | 1011 | 332 | 173 | 146 | 24 | 126 | 12 | 0 | 145 | 0 | 53 | 0 | 1011
2021-06-11 | 19:00 | 987 | 332 | 173 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | 37 | 0 | 987
2021-06-11 | 20:00 | 937 | 332 | 173 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | -24 | 0 | 937
2021-06-11 | 21:00 | 889 | 332 | 171 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 170 | 0 | -76 | 0 | 889
2021-06-11 | 22:00 | 864 | 332 | 171 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | -66 | 0 | 864
2021-06-11 | 23:00 | 834 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 149 | 0 | -26 | 0 | 834
2021-06-12 | 0:00 | 782 | 332 | 124 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | -51 | 0 | 782
2021-06-12 | 1:00 | 759 | 332 | 125 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | 0 | -76 | 0 | 759
2021-06-12 | 2:00 | 772 | 332 | 125 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -66 | 0 | 772
2021-06-12 | 3:00 | 818 | 332 | 124 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | -46 | 0 | 818
2021-06-12 | 4:00 | 854 | 332 | 126 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -6 | 0 | 854
2021-06-12 | 5:00 | 840 | 332 | 115 | 116 | 24 | 126 | 7 | -5 | 105 | 0 | 20 | 0 | 840
2021-06-12 | 6:00 | 798 | 332 | 126 | 97 | 24 | 126 | 50 | -27 | 107 | 0 | -37 | 0 | 798
2021-06-12 | 7:00 | 798 | 332 | 125 | 89 | 24 | 126 | 97 | 0 | 105 | 0 | -100 | 0 | 798
2021-06-12 | 8:00 | 854 | 332 | 107 | 85 | 24 | 126 | 155 | 0 | 100 | 0 | -75 | 0 | 854
2021-06-12 | 9:00 | 912 | 332 | 107 | 79 | 24 | 126 | 206 | -29 | 98 | 0 | -31 | 0 | 912
2021-06-12 | 10:00 | 936 | 332 | 108 | 76 | 24 | 126 | 269 | 0 | 92 | 0 | -91 | 0 | 936
2021-06-12 | 11:00 | 950 | 332 | 108 | 76 | 24 | 126 | 282 | -30 | 77 | 0 | -45 | 0 | 950
2021-06-12 | 12:00 | 943 | 332 | 108 | 76 | 24 | 126 | 289 | 0 | 69 | 0 | -81 | 0 | 943
2021-06-12 | 13:00 | 954 | 332 | 109 | 76 | 24 | 126 | 326 | 0 | 54 | 0 | -93 | 0 | 954
2021-06-12 | 14:00 | 958 | 332 | 108 | 82 | 24 | 126 | 272 | -7 | 57 | 0 | -36 | 0 | 958
2021-06-12 | 15:00 | 952 | 332 | 108 | 83 | 24 | 126 | 175 | 0 | 53 | 0 | 51 | 0 | 952
2021-06-12 | 16:00 | 950 | 332 | 128 | 89 | 24 | 126 | 119 | 0 | 35 | 0 | 97 | 0 | 950
2021-06-12 | 17:00 | 960 | 332 | 129 | 111 | 24 | 126 | 57 | 0 | 32 | 0 | 149 | 0 | 960
2021-06-12 | 18:00 | 962 | 332 | 128 | 146 | 24 | 126 | 26 | 0 | 35 | 0 | 145 | 0 | 962
2021-06-12 | 19:00 | 951 | 332 | 128 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 157 | 0 | 951
2021-06-12 | 20:00 | 917 | 332 | 128 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 116 | 0 | 917
2021-06-12 | 21:00 | 866 | 332 | 126 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 77 | 0 | 866
2021-06-12 | 22:00 | 835 | 332 | 126 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 73 | 0 | 835
2021-06-12 | 23:00 | 801 | 332 | 126 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 80 | 0 | 801
2021-06-13 | 0:00 | 751 | 332 | 124 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 | 0 | 751
2021-06-13 | 1:00 | 725 | 332 | 124 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 725
2021-06-13 | 2:00 | 746 | 332 | 125 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 746
2021-06-13 | 3:00 | 789 | 332 | 124 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 789
2021-06-13 | 4:00 | 824 | 332 | 125 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 824
2021-06-13 | 5:00 | 805 | 332 | 125 | 116 | 24 | 126 | 13 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 805
2021-06-13 | 6:00 | 749 | 332 | 124 | 97 | 24 | 126 | 97 | 0 | 1 | 0 | -52 | 0 | 749
2021-06-13 | 7:00 | 730 | 332 | 124 | 89 | 24 | 126 | 189 | 0 | 2 | 0 | -156 | 0 | 730
2021-06-13 | 8:00 | 778 | 332 | 105 | 85 | 24 | 126 | 285 | 0 | 3 | 0 | -182 | 0 | 778
2021-06-13 | 9:00 | 825 | 332 | 105 | 79 | 24 | 126 | 366 | 0 | 3 | 0 | -210 | 0 | 825
2021-06-13 | 10:00 | 856 | 332 | 106 | 76 | 24 | 126 | 511 | -99 | 5 | -1 | -224 | 0 | 856
2021-06-13 | 11:00 | 881 | 332 | 107 | 76 | 24 | 126 | 596 | -163 | 10 | -3 | -224 | 0 | 881
2021-06-13 | 12:00 | 918 | 332 | 108 | 76 | 24 | 126 | 583 | -182 | 23 | -6 | -166 | 0 | 918
2021-06-13 | 13:00 | 913 | 332 | 106 | 76 | 24 | 126 | 487 | -31 | 23 | -6 | -224 | 0 | 913
2021-06-13 | 14:00 | 903 | 332 | 107 | 82 | 24 | 126 | 430 | -9 | 21 | -6 | -204 | 0 | 903
2021-06-13 | 15:00 | 898 | 332 | 107 | 83 | 24 | 126 | 346 | 0 | 14 | -4 | -130 | 0 | 898
2021-06-13 | 16:00 | 912 | 332 | 127 | 89 | 24 | 126 | 239 | 0 | 9 | 0 | -34 | 0 | 912
2021-06-13 | 17:00 | 943 | 332 | 129 | 111 | 24 | 126 | 140 | 0 | 14 | 0 | 67 | 0 | 943
2021-06-13 | 18:00 | 954 | 332 | 128 | 146 | 24 | 126 | 56 | 0 | 13 | 0 | 129 | 0 | 954
2021-06-13 | 19:00 | 952 | 332 | 129 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 183 | 0 | 952
2021-06-13 | 20:00 | 916 | 332 | 128 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 144 | 0 | 916
2021-06-13 | 21:00 | 867 | 332 | 126 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | 0 | 867
2021-06-13 | 22:00 | 823 | 332 | 125 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 0 | 823
2021-06-13 | 23:00 | 784 | 332 | 125 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 74 | 0 | 784
2021-06-14 | 0:00 | 739 | 332 | 110 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 739
2021-06-14 | 1:00 | 713 | 332 | 110 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 713
2021-06-14 | 2:00 | 735 | 332 | 110 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 735
2021-06-14 | 3:00 | 789 | 332 | 111 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 789
2021-06-14 | 4:00 | 829 | 332 | 113 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 | 829
2021-06-14 | 5:00 | 842 | 332 | 113 | 116 | 24 | 126 | 12 | 0 | 4 | 0 | 115 | 0 | 842
2021-06-14 | 6:00 | 829 | 332 | 112 | 97 | 24 | 126 | 112 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 829
2021-06-14 | 7:00 | 867 | 332 | 127 | 89 | 24 | 126 | 287 | 0 | 12 | 0 | -130 | 0 | 867
2021-06-14 | 8:00 | 961 | 332 | 125 | 85 | 24 | 126 | 477 | -5 | 8 | 0 | -211 | 0 | 961
2021-06-14 | 9:00 | 1057 | 332 | 127 | 79 | 24 | 126 | 649 | -59 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1057
2021-06-14 | 10:00 | 1097 | 332 | 127 | 76 | 24 | 126 | 752 | -118 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1097
2021-06-14 | 11:00 | 1144 | 332 | 128 | 76 | 24 | 126 | 854 | -176 | 5 | -1 | -224 | 0 | 1144
2021-06-14 | 12:00 | 1126 | 332 | 127 | 76 | 24 | 126 | 881 | -221 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1126
2021-06-14 | 13:00 | 1170 | 332 | 129 | 76 | 24 | 126 | 878 | -285 | 3 | -1 | -112 | 0 | 1170
2021-06-14 | 14:00 | 1179 | 332 | 129 | 82 | 24 | 126 | 818 | -112 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1179
2021-06-14 | 15:00 | 1153 | 332 | 129 | 83 | 24 | 126 | 620 | -1 | 8 | -2 | -166 | 0 | 1153
2021-06-14 | 16:00 | 1142 | 332 | 176 | 89 | 24 | 126 | 436 | 0 | 5 | 0 | -46 | 0 | 1142
2021-06-14 | 17:00 | 1121 | 332 | 176 | 111 | 24 | 126 | 254 | 0 | 7 | 0 | 91 | 0 | 1121
2021-06-14 | 18:00 | 1099 | 332 | 195 | 146 | 24 | 126 | 72 | 0 | 9 | 0 | 195 | 0 | 1099
2021-06-14 | 19:00 | 1068 | 332 | 222 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1068
2021-06-14 | 20:00 | 1010 | 332 | 175 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 189 | 0 | 1010
2021-06-14 | 21:00 | 958 | 332 | 172 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 141 | 0 | 958
2021-06-14 | 22:00 | 910 | 332 | 171 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 114 | 0 | 910
2021-06-14 | 23:00 | 866 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 140 | 0 | 866
2021-06-15 | 0:00 | 808 | 332 | 230 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 808
2021-06-15 | 1:00 | 776 | 332 | 199 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 776
2021-06-15 | 2:00 | 788 | 332 | 185 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 788
2021-06-15 | 3:00 | 834 | 332 | 194 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 834
2021-06-15 | 4:00 | 875 | 332 | 236 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 875
2021-06-15 | 5:00 | 871 | 332 | 229 | 116 | 24 | 126 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 871
2021-06-15 | 6:00 | 857 | 332 | 140 | 97 | 24 | 126 | 106 | 0 | 37 | 0 | -5 | 0 | 857
2021-06-15 | 7:00 | 864 | 332 | 126 | 89 | 24 | 126 | 248 | 0 | 39 | 0 | -120 | 0 | 864
2021-06-15 | 8:00 | 964 | 332 | 125 | 85 | 24 | 126 | 355 | 0 | 39 | 0 | -122 | 0 | 964
2021-06-15 | 9:00 | 1046 | 332 | 126 | 79 | 24 | 126 | 425 | 0 | 36 | 0 | -102 | 0 | 1046
2021-06-15 | 10:00 | 1077 | 332 | 127 | 76 | 24 | 126 | 429 | 0 | 52 | 0 | -89 | 0 | 1077
2021-06-15 | 11:00 | 1089 | 332 | 127 | 76 | 24 | 126 | 440 | 0 | 61 | 0 | -97 | 0 | 1089
2021-06-15 | 12:00 | 1052 | 332 | 127 | 76 | 24 | 126 | 379 | 0 | 58 | 0 | -70 | 0 | 1052
2021-06-15 | 13:00 | 1096 | 332 | 170 | 76 | 24 | 126 | 308 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 1096
2021-06-15 | 14:00 | 1098 | 332 | 181 | 82 | 24 | 126 | 205 | 0 | 63 | 0 | 85 | 0 | 1098
2021-06-15 | 15:00 | 1095 | 332 | 148 | 83 | 24 | 126 | 116 | 0 | 62 | 0 | 204 | 0 | 1095
2021-06-15 | 16:00 | 1080 | 332 | 175 | 89 | 24 | 126 | 71 | 0 | 74 | 0 | 189 | 0 | 1080
2021-06-15 | 17:00 | 1061 | 332 | 175 | 111 | 24 | 126 | 33 | 0 | 92 | 0 | 168 | 0 | 1061
2021-06-15 | 18:00 | 1039 | 332 | 175 | 146 | 24 | 126 | 8 | 0 | 125 | 0 | 103 | 0 | 1039
2021-06-15 | 19:00 | 1006 | 332 | 173 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 50 | 0 | 1006
2021-06-15 | 20:00 | 956 | 332 | 173 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 160 | 0 | -9 | 0 | 956
2021-06-15 | 21:00 | 909 | 332 | 171 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 170 | 0 | -56 | 0 | 909
2021-06-15 | 22:00 | 881 | 332 | 170 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | -78 | 0 | 881
2021-06-15 | 23:00 | 847 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | 0 | -42 | 0 | 847
2021-06-16 | 0:00 | 791 | 332 | 112 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | -67 | 0 | 791
2021-06-16 | 1:00 | 763 | 332 | 112 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | 0 | -91 | 0 | 763
2021-06-16 | 2:00 | 773 | 332 | 111 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 176 | 0 | -101 | 0 | 773
2021-06-16 | 3:00 | 824 | 332 | 111 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | 0 | -90 | 0 | 824
2021-06-16 | 4:00 | 865 | 332 | 113 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | -36 | 0 | 865
2021-06-16 | 5:00 | 872 | 332 | 124 | 116 | 24 | 126 | 1 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 872
2021-06-16 | 6:00 | 855 | 332 | 140 | 97 | 24 | 126 | 16 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 855
2021-06-16 | 7:00 | 871 | 332 | 137 | 89 | 24 | 126 | 44 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 871
2021-06-16 | 8:00 | 940 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 118 | 0 | 123 | 0 | -1 | 0 | 940
2021-06-16 | 9:00 | 1000 | 332 | 136 | 79 | 24 | 126 | 213 | 0 | 104 | -14 | 0 | 0 | 1000
2021-06-16 | 10:00 | 1008 | 332 | 125 | 76 | 24 | 126 | 305 | 0 | 96 | -26 | -50 | 0 | 1008
2021-06-16 | 11:00 | 1009 | 332 | 126 | 76 | 24 | 126 | 384 | 0 | 95 | -26 | -128 | 0 | 1009
2021-06-16 | 12:00 | 968 | 332 | 125 | 76 | 24 | 126 | 432 | -1 | 78 | -21 | -203 | 0 | 968
2021-06-16 | 13:00 | 1000 | 332 | 125 | 76 | 24 | 126 | 430 | 0 | 63 | -17 | -159 | 0 | 1000
2021-06-16 | 14:00 | 1013 | 332 | 126 | 82 | 24 | 126 | 323 | 0 | 65 | -18 | -47 | 0 | 1013
2021-06-16 | 15:00 | 1004 | 332 | 146 | 83 | 24 | 126 | 239 | 0 | 85 | -23 | -8 | 0 | 1004
2021-06-16 | 16:00 | 1011 | 332 | 181 | 89 | 24 | 126 | 168 | 0 | 96 | 0 | -5 | 0 | 1011
2021-06-16 | 17:00 | 994 | 332 | 189 | 111 | 24 | 126 | 109 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 994
2021-06-16 | 18:00 | 990 | 332 | 174 | 146 | 24 | 126 | 41 | 0 | 102 | 0 | 45 | 0 | 990
2021-06-16 | 19:00 | 973 | 332 | 174 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 64 | 0 | 973
2021-06-16 | 20:00 | 935 | 332 | 172 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 20 | 0 | 935
2021-06-16 | 21:00 | 895 | 332 | 171 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | -6 | 0 | 895
2021-06-16 | 22:00 | 860 | 332 | 170 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | -22 | 0 | 860
2021-06-16 | 23:00 | 826 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | 13 | 0 | 826
2021-06-17 | 0:00 | 775 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 6 | 0 | 775
2021-06-17 | 1:00 | 750 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | -11 | 0 | 750
2021-06-17 | 2:00 | 766 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | -12 | 0 | 766
2021-06-17 | 3:00 | 823 | 332 | 120 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 14 | 0 | 823
2021-06-17 | 4:00 | 859 | 332 | 122 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 59 | 0 | 859
2021-06-17 | 5:00 | 866 | 332 | 122 | 116 | 24 | 126 | 18 | 0 | 57 | 0 | 71 | 0 | 866
2021-06-17 | 6:00 | 847 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 139 | 0 | 51 | 0 | -44 | 0 | 847
2021-06-17 | 7:00 | 850 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 272 | 0 | 48 | 0 | -176 | 0 | 850
2021-06-17 | 8:00 | 925 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 447 | -71 | 36 | 0 | -186 | 0 | 925
2021-06-17 | 9:00 | 1007 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 614 | -102 | 27 | -4 | -224 | 0 | 1007
2021-06-17 | 10:00 | 1064 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 747 | -284 | 25 | -7 | -112 | 0 | 1064
2021-06-17 | 11:00 | 1084 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 770 | -171 | 21 | -6 | -224 | 0 | 1084
2021-06-17 | 12:00 | 1067 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 706 | -348 | 21 | -6 | 0 | 0 | 1067
2021-06-17 | 13:00 | 1113 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 629 | -5 | 19 | -5 | -220 | 0 | 1113
2021-06-17 | 14:00 | 1108 | 332 | 136 | 82 | 24 | 126 | 541 | 0 | 19 | -5 | -147 | 0 | 1108
2021-06-17 | 15:00 | 1094 | 332 | 153 | 83 | 24 | 126 | 396 | 0 | 18 | -5 | -33 | 0 | 1094
2021-06-17 | 16:00 | 1083 | 332 | 225 | 89 | 24 | 126 | 271 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1083
2021-06-17 | 17:00 | 1052 | 332 | 292 | 111 | 24 | 126 | 152 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1052
2021-06-17 | 18:00 | 1053 | 332 | 361 | 146 | 24 | 126 | 47 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1053
2021-06-17 | 19:00 | 1033 | 332 | 384 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1033
2021-06-17 | 20:00 | 981 | 332 | 328 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 981
2021-06-17 | 21:00 | 929 | 332 | 282 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 929
2021-06-17 | 22:00 | 892 | 332 | 257 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 892
2021-06-17 | 23:00 | 853 | 332 | 248 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 853
2021-06-18 | 0:00 | 798 | 332 | 207 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 798
2021-06-18 | 1:00 | 770 | 332 | 175 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 770
2021-06-18 | 2:00 | 786 | 332 | 173 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 786
2021-06-18 | 3:00 | 829 | 332 | 183 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 829
2021-06-18 | 4:00 | 873 | 332 | 228 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 873
2021-06-18 | 5:00 | 871 | 332 | 236 | 116 | 24 | 126 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 871
2021-06-18 | 6:00 | 854 | 332 | 182 | 97 | 24 | 126 | 59 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 854
2021-06-18 | 7:00 | 876 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 120 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 876
2021-06-18 | 8:00 | 956 | 332 | 146 | 85 | 24 | 126 | 206 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 956
2021-06-18 | 9:00 | 1038 | 332 | 142 | 79 | 24 | 126 | 308 | 0 | 29 | 0 | -2 | 0 | 1038
2021-06-18 | 10:00 | 1066 | 332 | 165 | 76 | 24 | 126 | 314 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1066
2021-06-18 | 11:00 | 1071 | 332 | 157 | 76 | 24 | 126 | 327 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1071
2021-06-18 | 12:00 | 1029 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 308 | 0 | 30 | 0 | -2 | 0 | 1029
2021-06-18 | 13:00 | 1056 | 332 | 241 | 76 | 24 | 126 | 225 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1056
2021-06-18 | 14:00 | 1064 | 332 | 271 | 82 | 24 | 126 | 168 | 0 | 38 | 0 | 23 | 0 | 1064
2021-06-18 | 15:00 | 1057 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 117 | 0 | 43 | 0 | 195 | 0 | 1057
2021-06-18 | 16:00 | 1056 | 332 | 182 | 89 | 24 | 126 | 80 | 0 | 44 | 0 | 179 | 0 | 1056
2021-06-18 | 17:00 | 1038 | 332 | 183 | 111 | 24 | 126 | 38 | 0 | 42 | 0 | 182 | 0 | 1038
2021-06-18 | 18:00 | 1029 | 332 | 183 | 146 | 24 | 126 | 8 | 0 | 41 | 0 | 169 | 0 | 1029
2021-06-18 | 19:00 | 1002 | 332 | 261 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 75 | 0 | 1002
2021-06-18 | 20:00 | 951 | 332 | 181 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 106 | 0 | 951
2021-06-18 | 21:00 | 908 | 332 | 180 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 75 | 0 | 908
2021-06-18 | 22:00 | 876 | 332 | 179 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 68 | 0 | 876
2021-06-18 | 23:00 | 845 | 332 | 142 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 105 | 0 | 845
2021-06-19 | 0:00 | 783 | 332 | 133 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 | 0 | 783
2021-06-19 | 1:00 | 760 | 332 | 133 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 | 0 | 760
2021-06-19 | 2:00 | 773 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 773
2021-06-19 | 3:00 | 823 | 332 | 134 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 | 0 | 823
2021-06-19 | 4:00 | 850 | 332 | 134 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 56 | 0 | 850
2021-06-19 | 5:00 | 836 | 332 | 135 | 116 | 24 | 126 | 2 | 0 | 52 | 0 | 49 | 0 | 836
2021-06-19 | 6:00 | 791 | 332 | 134 | 97 | 24 | 126 | 39 | 0 | 47 | 0 | -8 | 0 | 791
2021-06-19 | 7:00 | 787 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 120 | 0 | 41 | 0 | -79 | 0 | 787
2021-06-19 | 8:00 | 839 | 332 | 115 | 85 | 24 | 126 | 232 | 0 | 34 | 0 | -109 | 0 | 839
2021-06-19 | 9:00 | 888 | 332 | 117 | 79 | 24 | 126 | 359 | 0 | 18 | -2 | -165 | 0 | 888
2021-06-19 | 10:00 | 909 | 332 | 116 | 76 | 24 | 126 | 583 | -248 | 16 | -4 | -112 | 0 | 909
2021-06-19 | 11:00 | 970 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 845 | -334 | 11 | -3 | -224 | 0 | 970
2021-06-19 | 12:00 | 977 | 332 | 118 | 76 | 24 | 126 | 980 | -460 | 7 | -2 | -224 | 0 | 977
2021-06-19 | 13:00 | 991 | 332 | 118 | 76 | 24 | 126 | 983 | -448 | 5 | -1 | -224 | 0 | 991
2021-06-19 | 14:00 | 997 | 332 | 118 | 82 | 24 | 126 | 936 | -511 | 3 | -1 | -112 | 0 | 997
2021-06-19 | 15:00 | 975 | 332 | 118 | 83 | 24 | 126 | 776 | -376 | 6 | -2 | -112 | 0 | 975
2021-06-19 | 16:00 | 974 | 332 | 138 | 89 | 24 | 126 | 555 | -74 | 8 | 0 | -224 | 0 | 974
2021-06-19 | 17:00 | 991 | 332 | 138 | 111 | 24 | 126 | 280 | 0 | 12 | 0 | -32 | 0 | 991
2021-06-19 | 18:00 | 972 | 332 | 138 | 146 | 24 | 126 | 83 | 0 | 16 | 0 | 107 | 0 | 972
2021-06-19 | 19:00 | 951 | 332 | 137 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 162 | 0 | 951
2021-06-19 | 20:00 | 908 | 332 | 135 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 122 | 0 | 908
2021-06-19 | 21:00 | 851 | 332 | 135 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 73 | 0 | 851
2021-06-19 | 22:00 | 818 | 332 | 134 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 59 | 0 | 818
2021-06-19 | 23:00 | 782 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 51 | 0 | 782
2021-06-20 | 0:00 | 731 | 332 | 131 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 731
2021-06-20 | 1:00 | 701 | 332 | 132 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | -7 | 0 | 701
2021-06-20 | 2:00 | 717 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | -14 | 0 | 717
2021-06-20 | 3:00 | 765 | 332 | 123 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 765
2021-06-20 | 4:00 | 800 | 332 | 134 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 800
2021-06-20 | 5:00 | 790 | 332 | 134 | 116 | 24 | 126 | 18 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 790
2021-06-20 | 6:00 | 741 | 332 | 134 | 97 | 24 | 126 | 157 | 0 | 12 | 0 | -141 | 0 | 741
2021-06-20 | 7:00 | 719 | 332 | 133 | 89 | 24 | 126 | 399 | -280 | 8 | 0 | -112 | 0 | 719
2021-06-20 | 8:00 | 750 | 332 | 113 | 85 | 24 | 126 | 620 | -445 | 7 | 0 | -112 | 0 | 750
2021-06-20 | 9:00 | 825 | 332 | 114 | 79 | 24 | 126 | 837 | -579 | 5 | -1 | -112 | 0 | 825
2021-06-20 | 10:00 | 872 | 332 | 114 | 76 | 24 | 126 | 983 | -563 | 5 | -1 | -224 | 0 | 872
2021-06-20 | 11:00 | 909 | 332 | 115 | 76 | 24 | 126 | 1052 | -708 | 5 | -1 | -112 | 0 | 909
2021-06-20 | 12:00 | 923 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 994 | -636 | 3 | -1 | -112 | 0 | 923
2021-06-20 | 13:00 | 923 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 937 | -580 | 4 | -1 | -112 | 0 | 923
2021-06-20 | 14:00 | 927 | 332 | 115 | 82 | 24 | 126 | 934 | -578 | 5 | -1 | -112 | 0 | 927
2021-06-20 | 15:00 | 935 | 332 | 117 | 83 | 24 | 126 | 743 | -290 | 6 | -2 | -204 | 0 | 935
2021-06-20 | 16:00 | 932 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 467 | -150 | 7 | 0 | -98 | 0 | 932
2021-06-20 | 17:00 | 951 | 332 | 137 | 111 | 24 | 126 | 250 | 0 | 10 | 0 | -39 | 0 | 951
2021-06-20 | 18:00 | 974 | 332 | 138 | 146 | 24 | 126 | 79 | 0 | 8 | 0 | 121 | 0 | 974
2021-06-20 | 19:00 | 952 | 332 | 137 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173 | 0 | 952
2021-06-20 | 20:00 | 915 | 332 | 137 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 134 | 0 | 915
2021-06-20 | 21:00 | 864 | 332 | 135 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 | 0 | 864
2021-06-20 | 22:00 | 816 | 332 | 134 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66 | 0 | 816
2021-06-20 | 23:00 | 768 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 768
2021-06-21 | 0:00 | 715 | 332 | 118 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 715
2021-06-21 | 1:00 | 689 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | -3 | 0 | 689
2021-06-21 | 2:00 | 711 | 332 | 119 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 711
2021-06-21 | 3:00 | 755 | 332 | 109 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 755
2021-06-21 | 4:00 | 807 | 332 | 120 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 807
2021-06-21 | 5:00 | 819 | 332 | 121 | 116 | 24 | 126 | 17 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 819
2021-06-21 | 6:00 | 819 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 175 | 0 | 6 | 0 | -62 | 0 | 819
2021-06-21 | 7:00 | 836 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 413 | -175 | 4 | 0 | -112 | 0 | 836
2021-06-21 | 8:00 | 924 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 647 | -424 | 2 | 0 | 0 | 0 | 924
2021-06-21 | 9:00 | 1021 | 332 | 134 | 79 | 24 | 126 | 836 | -287 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1021
2021-06-21 | 10:00 | 1090 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 972 | -353 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1090
2021-06-21 | 11:00 | 1148 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 1067 | -390 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1148
2021-06-21 | 12:00 | 1142 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1090 | -421 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1142
2021-06-21 | 13:00 | 1194 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1059 | -564 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1194
2021-06-21 | 14:00 | 1187 | 332 | 138 | 82 | 24 | 126 | 943 | -439 | 3 | -1 | -21 | 0 | 1187
2021-06-21 | 15:00 | 1165 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 749 | -290 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1165
2021-06-21 | 16:00 | 1153 | 332 | 185 | 89 | 24 | 126 | 492 | 0 | 7 | 0 | -102 | 0 | 1153
2021-06-21 | 17:00 | 1131 | 332 | 184 | 111 | 24 | 126 | 286 | 0 | 7 | 0 | 61 | 0 | 1131
2021-06-21 | 18:00 | 1099 | 332 | 193 | 146 | 24 | 126 | 97 | 0 | 7 | 0 | 174 | 0 | 1099
2021-06-21 | 19:00 | 1059 | 332 | 218 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 1059
2021-06-21 | 20:00 | 1002 | 332 | 181 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 182 | 0 | 1002
2021-06-21 | 21:00 | 945 | 332 | 181 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 132 | 0 | 945
2021-06-21 | 22:00 | 898 | 332 | 180 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 99 | 0 | 898
2021-06-21 | 23:00 | 858 | 332 | 142 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 125 | 0 | 858
2021-06-22 | 0:00 | 790 | 332 | 214 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 790
2021-06-22 | 1:00 | 759 | 332 | 182 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 759
2021-06-22 | 2:00 | 773 | 332 | 130 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | 773
2021-06-22 | 3:00 | 819 | 332 | 121 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 66 | 0 | 819
2021-06-22 | 4:00 | 859 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 105 | 0 | 859
2021-06-22 | 5:00 | 867 | 332 | 123 | 116 | 24 | 126 | 12 | 0 | 18 | 0 | 116 | 0 | 867
2021-06-22 | 6:00 | 846 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 108 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 846
2021-06-22 | 7:00 | 852 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 257 | 0 | 14 | 0 | -125 | 0 | 852
2021-06-22 | 8:00 | 933 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 399 | 0 | 19 | 0 | -184 | 0 | 933
2021-06-22 | 9:00 | 1021 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 570 | -37 | 18 | -3 | -223 | 0 | 1021
2021-06-22 | 10:00 | 1046 | 332 | 135 | 76 | 24 | 126 | 654 | -95 | 25 | -7 | -224 | 0 | 1046
2021-06-22 | 11:00 | 1074 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 661 | -77 | 27 | -7 | -224 | 0 | 1074
2021-06-22 | 12:00 | 1051 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 725 | -157 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1051
2021-06-22 | 13:00 | 1098 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 785 | -169 | 16 | -4 | -224 | 0 | 1098
2021-06-22 | 14:00 | 1130 | 332 | 136 | 82 | 24 | 126 | 797 | -153 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1130
2021-06-22 | 15:00 | 1141 | 332 | 138 | 83 | 24 | 126 | 657 | -33 | 21 | -6 | -201 | 0 | 1141
2021-06-22 | 16:00 | 1139 | 332 | 184 | 89 | 24 | 126 | 464 | 0 | 17 | 0 | -97 | 0 | 1139
2021-06-22 | 17:00 | 1120 | 332 | 186 | 111 | 24 | 126 | 261 | 0 | 28 | 0 | 52 | 0 | 1120
2021-06-22 | 18:00 | 1092 | 332 | 184 | 146 | 24 | 126 | 87 | 0 | 32 | 0 | 161 | 0 | 1092
2021-06-22 | 19:00 | 1046 | 332 | 183 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 198 | 0 | 1046
2021-06-22 | 20:00 | 996 | 332 | 182 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 156 | 0 | 996
2021-06-22 | 21:00 | 934 | 332 | 181 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 114 | 0 | 934
2021-06-22 | 22:00 | 897 | 332 | 179 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | 0 | 897
2021-06-22 | 23:00 | 853 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 129 | 0 | 853
2021-06-23 | 0:00 | 790 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 99 | 0 | 790
2021-06-23 | 1:00 | 759 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69 | 0 | 759
2021-06-23 | 2:00 | 774 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 774
2021-06-23 | 3:00 | 817 | 332 | 120 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 72 | 0 | 817
2021-06-23 | 4:00 | 862 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 112 | 0 | 862
2021-06-23 | 5:00 | 865 | 332 | 123 | 116 | 24 | 126 | 17 | 0 | 12 | 0 | 115 | 0 | 865
2021-06-23 | 6:00 | 847 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 159 | 0 | 5 | 0 | -17 | 0 | 847
2021-06-23 | 7:00 | 860 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 392 | -37 | 1 | 0 | -202 | 0 | 860
2021-06-23 | 8:00 | 939 | 332 | 132 | 85 | 24 | 126 | 645 | -182 | 1 | 0 | -224 | 0 | 939
2021-06-23 | 9:00 | 1047 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 860 | -287 | 2 | 0 | -224 | 0 | 1047
2021-06-23 | 10:00 | 1108 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 1016 | -379 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1108
2021-06-23 | 11:00 | 1156 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1096 | -413 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1156
2021-06-23 | 12:00 | 1145 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1085 | -415 | 5 | -1 | -224 | 0 | 1145
2021-06-23 | 13:00 | 1206 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1015 | -285 | 5 | -1 | -224 | 0 | 1206
2021-06-23 | 14:00 | 1192 | 332 | 137 | 82 | 24 | 126 | 878 | -170 | 9 | -2 | -224 | 0 | 1192
2021-06-23 | 15:00 | 1165 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 719 | -44 | 11 | -3 | -220 | 0 | 1165
2021-06-23 | 16:00 | 1152 | 332 | 185 | 89 | 24 | 126 | 483 | 0 | 13 | 0 | -100 | 0 | 1152
2021-06-23 | 17:00 | 1117 | 332 | 255 | 111 | 24 | 126 | 255 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1117
2021-06-23 | 18:00 | 1094 | 332 | 369 | 146 | 24 | 126 | 83 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1094
2021-06-23 | 19:00 | 1061 | 332 | 215 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1061
2021-06-23 | 20:00 | 1010 | 332 | 182 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 187 | 0 | 1010
2021-06-23 | 21:00 | 949 | 332 | 180 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 138 | 0 | 949
2021-06-23 | 22:00 | 900 | 332 | 179 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 | 0 | 900
2021-06-23 | 23:00 | 858 | 332 | 142 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | 0 | 858
2021-06-24 | 0:00 | 793 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 793
2021-06-24 | 1:00 | 760 | 332 | 121 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 760
2021-06-24 | 2:00 | 773 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | 0 | 773
2021-06-24 | 3:00 | 814 | 332 | 119 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 | 0 | 814
2021-06-24 | 4:00 | 856 | 332 | 122 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 113 | 0 | 856
2021-06-24 | 5:00 | 865 | 332 | 123 | 116 | 24 | 126 | 17 | 0 | 7 | 0 | 120 | 0 | 865
2021-06-24 | 6:00 | 845 | 332 | 112 | 97 | 24 | 126 | 137 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 845
2021-06-24 | 7:00 | 855 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 343 | -13 | 3 | 0 | -183 | 0 | 855
2021-06-24 | 8:00 | 943 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 594 | -128 | 1 | 0 | -224 | 0 | 943
2021-06-24 | 9:00 | 1044 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 806 | -235 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1044
2021-06-24 | 10:00 | 1106 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 977 | -341 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1106
2021-06-24 | 11:00 | 1152 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1041 | -386 | 1 | 0 | -199 | 0 | 1152
2021-06-24 | 12:00 | 1116 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1021 | -379 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1116
2021-06-24 | 13:00 | 1156 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 981 | -302 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1156
2021-06-24 | 14:00 | 1141 | 332 | 136 | 82 | 24 | 126 | 834 | -174 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1141
2021-06-24 | 15:00 | 1137 | 332 | 136 | 83 | 24 | 126 | 650 | -31 | 8 | -2 | -189 | 0 | 1137
2021-06-24 | 16:00 | 1130 | 332 | 184 | 89 | 24 | 126 | 427 | 0 | 10 | 0 | -62 | 0 | 1130
2021-06-24 | 17:00 | 1093 | 332 | 258 | 111 | 24 | 126 | 233 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1093
2021-06-24 | 18:00 | 1078 | 332 | 184 | 146 | 24 | 126 | 93 | 0 | 10 | 0 | 163 | 0 | 1078
2021-06-24 | 19:00 | 1047 | 332 | 203 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1047
2021-06-24 | 20:00 | 990 | 332 | 182 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 169 | 0 | 990
2021-06-24 | 21:00 | 940 | 332 | 180 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 131 | 0 | 940
2021-06-24 | 22:00 | 892 | 332 | 180 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 | 892
2021-06-24 | 23:00 | 852 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 | 852
2021-06-25 | 0:00 | 787 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 787
2021-06-25 | 1:00 | 757 | 332 | 130 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 757
2021-06-25 | 2:00 | 767 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 767
2021-06-25 | 3:00 | 815 | 332 | 120 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 | 0 | 815
2021-06-25 | 4:00 | 854 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 112 | 0 | 854
2021-06-25 | 5:00 | 860 | 332 | 122 | 116 | 24 | 126 | 12 | 0 | 3 | 0 | 125 | 0 | 860
2021-06-25 | 6:00 | 842 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 101 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 842
2021-06-25 | 7:00 | 856 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 290 | 0 | 1 | 0 | -141 | 0 | 856
2021-06-25 | 8:00 | 929 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 502 | -49 | 0 | 0 | -224 | 0 | 929
2021-06-25 | 9:00 | 1039 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 751 | -184 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1039
2021-06-25 | 10:00 | 1090 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 906 | -286 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1090
2021-06-25 | 11:00 | 1144 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 1017 | -344 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1144
2021-06-25 | 12:00 | 1134 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 1063 | -400 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1134
2021-06-25 | 13:00 | 1197 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 1065 | -343 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1197
2021-06-25 | 14:00 | 1172 | 332 | 137 | 82 | 24 | 126 | 915 | -223 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1172
2021-06-25 | 15:00 | 1155 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 710 | -50 | 5 | -1 | -211 | 0 | 1155
2021-06-25 | 16:00 | 1154 | 332 | 185 | 89 | 24 | 126 | 492 | 0 | 5 | 0 | -99 | 0 | 1154
2021-06-25 | 17:00 | 1114 | 332 | 185 | 111 | 24 | 126 | 252 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 1114
2021-06-25 | 18:00 | 1086 | 332 | 189 | 146 | 24 | 126 | 77 | 0 | 6 | 0 | 186 | 0 | 1086
2021-06-25 | 19:00 | 1057 | 332 | 218 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1057
2021-06-25 | 20:00 | 1002 | 332 | 182 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 185 | 0 | 1002
2021-06-25 | 21:00 | 946 | 332 | 180 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 137 | 0 | 946
2021-06-25 | 22:00 | 895 | 332 | 180 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | 0 | 895
2021-06-25 | 23:00 | 859 | 332 | 142 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 | 0 | 859
2021-06-26 | 0:00 | 794 | 332 | 223 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 794
2021-06-26 | 1:00 | 763 | 332 | 142 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 | 763
2021-06-26 | 2:00 | 768 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 | 768
2021-06-26 | 3:00 | 807 | 332 | 133 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | 807
2021-06-26 | 4:00 | 843 | 332 | 135 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | 0 | 843
2021-06-26 | 5:00 | 839 | 332 | 134 | 116 | 24 | 126 | 2 | 0 | 14 | 0 | 91 | 0 | 839
2021-06-26 | 6:00 | 802 | 332 | 134 | 97 | 24 | 126 | 25 | 0 | 30 | 0 | 34 | 0 | 802
2021-06-26 | 7:00 | 797 | 332 | 134 | 89 | 24 | 126 | 77 | 0 | 32 | 0 | -17 | 0 | 797
2021-06-26 | 8:00 | 840 | 332 | 114 | 85 | 24 | 126 | 155 | 0 | 45 | 0 | -41 | 0 | 840
2021-06-26 | 9:00 | 890 | 332 | 116 | 79 | 24 | 126 | 272 | 0 | 67 | -9 | -117 | 0 | 890
2021-06-26 | 10:00 | 915 | 332 | 116 | 76 | 24 | 126 | 398 | -11 | 85 | -23 | -208 | 0 | 915
2021-06-26 | 11:00 | 932 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 456 | -264 | 89 | -24 | 0 | 0 | 932
2021-06-26 | 12:00 | 932 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 531 | -115 | 89 | -24 | -224 | 0 | 932
2021-06-26 | 13:00 | 950 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 629 | -306 | 87 | -23 | -112 | 0 | 950
2021-06-26 | 14:00 | 960 | 332 | 116 | 82 | 24 | 126 | 547 | -104 | 84 | -23 | -224 | 0 | 960
2021-06-26 | 15:00 | 967 | 332 | 118 | 83 | 24 | 126 | 401 | 0 | 92 | -25 | -184 | 0 | 967
2021-06-26 | 16:00 | 968 | 332 | 137 | 89 | 24 | 126 | 298 | 0 | 109 | 0 | -147 | 0 | 968
2021-06-26 | 17:00 | 982 | 332 | 138 | 111 | 24 | 126 | 192 | 0 | 108 | 0 | -49 | 0 | 982
2021-06-26 | 18:00 | 986 | 332 | 138 | 146 | 24 | 126 | 57 | 0 | 96 | 0 | 67 | 0 | 986
2021-06-26 | 19:00 | 975 | 332 | 138 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 115 | 0 | 975
2021-06-26 | 20:00 | 938 | 332 | 137 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 77 | 0 | 938
2021-06-26 | 21:00 | 887 | 332 | 135 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 33 | 0 | 887
2021-06-26 | 22:00 | 843 | 332 | 124 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 20 | 0 | 843
2021-06-26 | 23:00 | 806 | 332 | 123 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 22 | 0 | 806
2021-06-27 | 0:00 | 753 | 332 | 132 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | -27 | 0 | 753
2021-06-27 | 1:00 | 722 | 332 | 133 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | -59 | 0 | 722
2021-06-27 | 2:00 | 736 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | -56 | 0 | 736
2021-06-27 | 3:00 | 775 | 332 | 133 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | -43 | 0 | 775
2021-06-27 | 4:00 | 809 | 332 | 134 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -15 | 0 | 809
2021-06-27 | 5:00 | 804 | 332 | 133 | 116 | 24 | 126 | 6 | 0 | 77 | 0 | -10 | 0 | 804
2021-06-27 | 6:00 | 756 | 332 | 133 | 97 | 24 | 126 | 53 | 0 | 88 | 0 | -97 | 0 | 756
2021-06-27 | 7:00 | 743 | 332 | 133 | 89 | 24 | 126 | 120 | 0 | 84 | 0 | -165 | 0 | 743
2021-06-27 | 8:00 | 788 | 332 | 113 | 85 | 24 | 126 | 195 | 0 | 72 | 0 | -159 | 0 | 788
2021-06-27 | 9:00 | 837 | 332 | 114 | 79 | 24 | 126 | 287 | 0 | 78 | -11 | -192 | 0 | 837
2021-06-27 | 10:00 | 865 | 332 | 116 | 76 | 24 | 126 | 431 | -75 | 81 | -22 | -224 | 0 | 865
2021-06-27 | 11:00 | 890 | 332 | 116 | 76 | 24 | 126 | 620 | -446 | 83 | -22 | -19 | 0 | 890
2021-06-27 | 12:00 | 906 | 332 | 117 | 76 | 24 | 126 | 729 | -557 | 81 | -22 | 0 | 0 | 906
2021-06-27 | 13:00 | 908 | 332 | 116 | 76 | 24 | 126 | 700 | -509 | 59 | -16 | 0 | 0 | 908
2021-06-27 | 14:00 | 910 | 332 | 116 | 82 | 24 | 126 | 594 | -401 | 51 | -14 | 0 | 0 | 910
2021-06-27 | 15:00 | 921 | 332 | 117 | 83 | 24 | 126 | 454 | -145 | 45 | -12 | -103 | 0 | 921
2021-06-27 | 16:00 | 919 | 332 | 136 | 89 | 24 | 126 | 301 | 0 | 32 | 0 | -121 | 0 | 919
2021-06-27 | 17:00 | 948 | 332 | 162 | 111 | 24 | 126 | 165 | 0 | 40 | 0 | -12 | 0 | 948
2021-06-27 | 18:00 | 970 | 332 | 231 | 146 | 24 | 126 | 60 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 970
2021-06-27 | 19:00 | 963 | 332 | 219 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 62 | 0 | 963
2021-06-27 | 20:00 | 930 | 332 | 136 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 114 | 0 | 930
2021-06-27 | 21:00 | 879 | 332 | 135 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 76 | 0 | 879
2021-06-27 | 22:00 | 837 | 332 | 134 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 49 | 0 | 837
2021-06-27 | 23:00 | 794 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 34 | 0 | 794
2021-06-28 | 0:00 | 740 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 9 | 0 | 740
2021-06-28 | 1:00 | 711 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | -21 | 0 | 711
2021-06-28 | 2:00 | 729 | 332 | 119 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | -24 | 0 | 729
2021-06-28 | 3:00 | 781 | 332 | 120 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | -6 | 0 | 781
2021-06-28 | 4:00 | 825 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 43 | 0 | 825
2021-06-28 | 5:00 | 840 | 332 | 121 | 116 | 24 | 126 | 3 | 0 | 49 | 0 | 69 | 0 | 840
2021-06-28 | 6:00 | 836 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 41 | 0 | 63 | 0 | 31 | 0 | 836
2021-06-28 | 7:00 | 865 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 108 | 0 | 75 | 0 | -24 | 0 | 865
2021-06-28 | 8:00 | 962 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 174 | 0 | 69 | 0 | 19 | 0 | 962
2021-06-28 | 9:00 | 1038 | 332 | 134 | 79 | 24 | 126 | 256 | 0 | 62 | -8 | 33 | 0 | 1038
2021-06-28 | 10:00 | 1069 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 385 | 0 | 63 | -17 | -56 | 0 | 1069
2021-06-28 | 11:00 | 1108 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 569 | 0 | 60 | -16 | -199 | 0 | 1108
2021-06-28 | 12:00 | 1091 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 612 | -27 | 49 | -13 | -224 | 0 | 1091
2021-06-28 | 13:00 | 1126 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 573 | 0 | 47 | -13 | -176 | 0 | 1126
2021-06-28 | 14:00 | 1156 | 332 | 137 | 82 | 24 | 126 | 495 | 0 | 48 | -13 | -75 | 0 | 1156
2021-06-28 | 15:00 | 1149 | 332 | 170 | 83 | 24 | 126 | 378 | 0 | 50 | -14 | 0 | 0 | 1149
2021-06-28 | 16:00 | 1140 | 332 | 222 | 89 | 24 | 126 | 290 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 1140
2021-06-28 | 17:00 | 1106 | 332 | 278 | 111 | 24 | 126 | 192 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1106
2021-06-28 | 18:00 | 1091 | 332 | 346 | 146 | 24 | 126 | 84 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1091
2021-06-28 | 19:00 | 1063 | 332 | 203 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 1063
2021-06-28 | 20:00 | 1016 | 332 | 182 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 175 | 0 | 1016
2021-06-28 | 21:00 | 952 | 332 | 181 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 126 | 0 | 952
2021-06-28 | 22:00 | 915 | 332 | 180 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 109 | 0 | 915
2021-06-28 | 23:00 | 868 | 332 | 142 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 128 | 0 | 868
2021-06-29 | 0:00 | 807 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 108 | 0 | 807
2021-06-29 | 1:00 | 771 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 69 | 0 | 771
2021-06-29 | 2:00 | 782 | 332 | 120 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 59 | 0 | 782
2021-06-29 | 3:00 | 820 | 332 | 120 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 64 | 0 | 820
2021-06-29 | 4:00 | 863 | 332 | 122 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 110 | 0 | 863
2021-06-29 | 5:00 | 874 | 332 | 121 | 116 | 24 | 126 | 11 | 0 | 8 | 0 | 136 | 0 | 874
2021-06-29 | 6:00 | 865 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 119 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 865
2021-06-29 | 7:00 | 894 | 332 | 135 | 89 | 24 | 126 | 334 | 0 | 3 | 0 | -149 | 0 | 894
2021-06-29 | 8:00 | 1005 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 598 | -72 | 3 | 0 | -224 | 0 | 1005
2021-06-29 | 9:00 | 1089 | 332 | 136 | 79 | 24 | 126 | 777 | -164 | 3 | 0 | -224 | 0 | 1089
2021-06-29 | 10:00 | 1166 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 948 | -257 | 5 | -1 | -224 | 0 | 1166
2021-06-29 | 11:00 | 1221 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 1055 | -312 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1221
2021-06-29 | 12:00 | 1184 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 1048 | -342 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1184
2021-06-29 | 13:00 | 1246 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 1039 | -275 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1246
2021-06-29 | 14:00 | 1241 | 332 | 138 | 82 | 24 | 126 | 908 | -155 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1241
2021-06-29 | 15:00 | 1214 | 332 | 139 | 83 | 24 | 126 | 727 | -30 | 13 | -4 | -196 | 0 | 1214
2021-06-29 | 16:00 | 1223 | 332 | 195 | 89 | 24 | 126 | 501 | 0 | 12 | 0 | -56 | 0 | 1223
2021-06-29 | 17:00 | 1186 | 332 | 309 | 111 | 24 | 126 | 271 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1186
2021-06-29 | 18:00 | 1161 | 332 | 428 | 146 | 24 | 126 | 90 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1161
2021-06-29 | 19:00 | 1114 | 332 | 458 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1114
2021-06-29 | 20:00 | 1057 | 332 | 421 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1057
2021-06-29 | 21:00 | 995 | 332 | 182 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 | 0 | 995
2021-06-29 | 22:00 | 941 | 332 | 181 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 941
2021-06-29 | 23:00 | 891 | 332 | 143 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 167 | 0 | 891
2021-06-30 | 0:00 | 822 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 133 | 0 | 822
2021-06-30 | 1:00 | 785 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 94 | 0 | 785
2021-06-30 | 2:00 | 793 | 332 | 121 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 72 | 0 | 793
2021-06-30 | 3:00 | 831 | 332 | 121 | 138 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 71 | 0 | 831
2021-06-30 | 4:00 | 865 | 332 | 122 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 106 | 0 | 865
2021-06-30 | 5:00 | 875 | 332 | 122 | 116 | 24 | 126 | 10 | 0 | 28 | 0 | 117 | 0 | 875
2021-06-30 | 6:00 | 870 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 117 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 870
2021-06-30 | 7:00 | 900 | 332 | 137 | 89 | 24 | 126 | 324 | 0 | 40 | 0 | -172 | 0 | 900
2021-06-30 | 8:00 | 1007 | 332 | 134 | 85 | 24 | 126 | 569 | -78 | 39 | 0 | -224 | 0 | 1007
2021-06-30 | 9:00 | 1137 | 332 | 137 | 79 | 24 | 126 | 788 | -157 | 37 | -5 | -224 | 0 | 1137
2021-06-30 | 10:00 | 1214 | 332 | 138 | 76 | 24 | 126 | 931 | -217 | 38 | -10 | -224 | 0 | 1214
2021-06-30 | 11:00 | 1276 | 332 | 140 | 76 | 24 | 126 | 957 | -173 | 25 | -7 | -224 | 0 | 1276
2021-06-30 | 12:00 | 1245 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 904 | -147 | 21 | -6 | -224 | 0 | 1245
2021-06-30 | 13:00 | 1270 | 332 | 139 | 76 | 24 | 126 | 851 | -74 | 27 | -7 | -224 | 0 | 1270
2021-06-30 | 14:00 | 1277 | 332 | 139 | 82 | 24 | 126 | 689 | 0 | 25 | -7 | -133 | 0 | 1277
2021-06-30 | 15:00 | 1236 | 332 | 233 | 83 | 24 | 126 | 421 | 0 | 22 | -6 | 1 | 0 | 1236
2021-06-30 | 16:00 | 1221 | 332 | 350 | 89 | 24 | 126 | 278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1221
2021-06-30 | 17:00 | 1176 | 332 | 406 | 111 | 24 | 126 | 152 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1176
2021-06-30 | 18:00 | 1161 | 332 | 258 | 146 | 24 | 126 | 42 | 0 | 29 | 0 | 204 | 0 | 1161
2021-06-30 | 19:00 | 1135 | 332 | 266 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | 0 | 1135
2021-06-30 | 20:00 | 1077 | 332 | 406 | 150 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1077
2021-06-30 | 21:00 | 1018 | 332 | 275 | 142 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 82 | 0 | 1018
2021-06-30 | 22:00 | 963 | 332 | 181 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 137 | 0 | 963
2021-06-30 | 23:00 | 911 | 332 | 143 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 157 | 0 | 911
2021-07-01 | 0:00 | 834 | 332 | 225 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 834
2021-07-01 | 1:00 | 789 | 332 | 181 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 789
2021-07-01 | 2:00 | 790 | 332 | 152 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 790
2021-07-01 | 3:00 | 826 | 332 | 150 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 826
2021-07-01 | 4:00 | 860 | 332 | 184 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 860
2021-07-01 | 5:00 | 873 | 332 | 202 | 138 | 24 | 126 | 9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 873
2021-07-01 | 6:00 | 866 | 332 | 156 | 115 | 24 | 126 | 78 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 866
2021-07-01 | 7:00 | 902 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 219 | 0 | 29 | 0 | -70 | 0 | 902
2021-07-01 | 8:00 | 1024 | 332 | 135 | 100 | 24 | 126 | 380 | 0 | 21 | 0 | -94 | 0 | 1024
2021-07-01 | 9:00 | 1143 | 332 | 137 | 94 | 24 | 126 | 560 | 0 | 15 | 0 | -145 | 0 | 1143
2021-07-01 | 10:00 | 1192 | 332 | 138 | 90 | 24 | 126 | 651 | 0 | 14 | 0 | -183 | 0 | 1192
2021-07-01 | 11:00 | 1244 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 678 | 0 | 18 | 0 | -163 | 0 | 1244
2021-07-01 | 12:00 | 1210 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 613 | 0 | 29 | 0 | -143 | 0 | 1210
2021-07-01 | 13:00 | 1253 | 332 | 138 | 90 | 24 | 126 | 587 | 0 | 28 | 0 | -72 | 0 | 1253
2021-07-01 | 14:00 | 1274 | 332 | 140 | 96 | 24 | 126 | 583 | 0 | 23 | 0 | -50 | 0 | 1274
2021-07-01 | 15:00 | 1255 | 332 | 189 | 98 | 24 | 126 | 451 | 0 | 36 | 0 | -1 | 0 | 1255
2021-07-01 | 16:00 | 1260 | 332 | 345 | 105 | 24 | 126 | 291 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1260
2021-07-01 | 17:00 | 1219 | 332 | 416 | 132 | 24 | 126 | 158 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1219
2021-07-01 | 18:00 | 1189 | 332 | 443 | 175 | 24 | 126 | 54 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 1189
2021-07-01 | 19:00 | 1158 | 332 | 458 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 1158
2021-07-01 | 20:00 | 1097 | 332 | 412 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1097
2021-07-01 | 21:00 | 1031 | 332 | 365 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1031
2021-07-01 | 22:00 | 974 | 332 | 328 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 974
2021-07-01 | 23:00 | 923 | 332 | 317 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 923
2021-07-02 | 0:00 | 853 | 332 | 263 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 853
2021-07-02 | 1:00 | 809 | 332 | 220 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 809
2021-07-02 | 2:00 | 814 | 332 | 201 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 814
2021-07-02 | 3:00 | 846 | 332 | 124 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 846
2021-07-02 | 4:00 | 882 | 332 | 121 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | 0 | 882
2021-07-02 | 5:00 | 899 | 332 | 271 | 138 | 24 | 126 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 899
2021-07-02 | 6:00 | 890 | 332 | 193 | 115 | 24 | 126 | 57 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 890
2021-07-02 | 7:00 | 923 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 157 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 923
2021-07-02 | 8:00 | 1048 | 332 | 136 | 100 | 24 | 126 | 277 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 1048
2021-07-02 | 9:00 | 1160 | 332 | 138 | 94 | 24 | 126 | 414 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1160
2021-07-02 | 10:00 | 1190 | 332 | 137 | 90 | 24 | 126 | 547 | 0 | 3 | 0 | -69 | 0 | 1190
2021-07-02 | 11:00 | 1236 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 677 | 0 | 1 | 0 | -153 | 0 | 1236
2021-07-02 | 12:00 | 1212 | 332 | 138 | 90 | 24 | 126 | 650 | 0 | 2 | 0 | -150 | 0 | 1212
2021-07-02 | 13:00 | 1270 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 614 | 0 | 4 | 0 | -60 | 0 | 1270
2021-07-02 | 14:00 | 1246 | 332 | 139 | 96 | 24 | 126 | 543 | 0 | 10 | 0 | -24 | 0 | 1246
2021-07-02 | 15:00 | 1254 | 332 | 139 | 98 | 24 | 126 | 485 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 1254
2021-07-02 | 16:00 | 1240 | 332 | 364 | 105 | 24 | 126 | 276 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1240
2021-07-02 | 17:00 | 1205 | 332 | 342 | 132 | 24 | 126 | 128 | 0 | 19 | 0 | 102 | 0 | 1205
2021-07-02 | 18:00 | 1173 | 332 | 248 | 175 | 24 | 126 | 35 | 0 | 29 | 0 | 204 | 0 | 1173
2021-07-02 | 19:00 | 1141 | 332 | 244 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 0 | 1141
2021-07-02 | 20:00 | 1080 | 332 | 193 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 0 | 1080
2021-07-02 | 21:00 | 1016 | 332 | 183 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 | 0 | 1016
2021-07-02 | 22:00 | 966 | 332 | 181 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148 | 0 | 966
2021-07-02 | 23:00 | 921 | 332 | 143 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 175 | 0 | 921
2021-07-03 | 0:00 | 843 | 332 | 253 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 843
2021-07-03 | 1:00 | 801 | 332 | 214 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 801
2021-07-03 | 2:00 | 806 | 332 | 186 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 806
2021-07-03 | 3:00 | 839 | 332 | 180 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 839
2021-07-03 | 4:00 | 870 | 332 | 221 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 870
2021-07-03 | 5:00 | 868 | 332 | 238 | 138 | 24 | 126 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 868
2021-07-03 | 6:00 | 830 | 332 | 178 | 115 | 24 | 126 | 43 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 830
2021-07-03 | 7:00 | 844 | 332 | 138 | 105 | 24 | 126 | 101 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 844
2021-07-03 | 8:00 | 927 | 332 | 164 | 100 | 24 | 126 | 149 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 927
2021-07-03 | 9:00 | 995 | 332 | 207 | 94 | 24 | 126 | 180 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 995
2021-07-03 | 10:00 | 1012 | 332 | 171 | 90 | 24 | 126 | 222 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1012
2021-07-03 | 11:00 | 1025 | 332 | 149 | 90 | 24 | 126 | 253 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1025
2021-07-03 | 12:00 | 1013 | 332 | 153 | 90 | 24 | 126 | 238 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1013
2021-07-03 | 13:00 | 1016 | 332 | 149 | 90 | 24 | 126 | 242 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1016
2021-07-03 | 14:00 | 1010 | 332 | 117 | 96 | 24 | 126 | 262 | 0 | 58 | 0 | -5 | 0 | 1010
2021-07-03 | 15:00 | 1020 | 332 | 155 | 98 | 24 | 126 | 224 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1020
2021-07-03 | 16:00 | 1029 | 332 | 230 | 105 | 24 | 126 | 150 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1029
2021-07-03 | 17:00 | 1038 | 332 | 281 | 132 | 24 | 126 | 86 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1038
2021-07-03 | 18:00 | 1046 | 332 | 299 | 175 | 24 | 126 | 28 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1046
2021-07-03 | 19:00 | 1038 | 332 | 303 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1038
2021-07-03 | 20:00 | 995 | 332 | 253 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 995
2021-07-03 | 21:00 | 943 | 332 | 211 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 943
2021-07-03 | 22:00 | 909 | 332 | 188 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 909
2021-07-03 | 23:00 | 870 | 332 | 170 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 | 870
2021-07-04 | 0:00 | 810 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | -10 | 0 | 810
2021-07-04 | 1:00 | 771 | 332 | 134 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | -45 | 0 | 771
2021-07-04 | 2:00 | 777 | 332 | 133 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | -68 | 0 | 777
2021-07-04 | 3:00 | 810 | 332 | 135 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | -81 | 0 | 810
2021-07-04 | 4:00 | 840 | 332 | 135 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | -60 | 0 | 840
2021-07-04 | 5:00 | 839 | 332 | 135 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 132 | 0 | -56 | 0 | 839
2021-07-04 | 6:00 | 797 | 332 | 135 | 115 | 24 | 126 | 79 | 0 | 133 | 0 | -147 | 0 | 797
2021-07-04 | 7:00 | 803 | 332 | 135 | 105 | 24 | 126 | 199 | -133 | 127 | 0 | -112 | 0 | 803
2021-07-04 | 8:00 | 869 | 332 | 116 | 100 | 24 | 126 | 321 | -45 | 119 | 0 | -224 | 0 | 869
2021-07-04 | 9:00 | 949 | 332 | 116 | 94 | 24 | 126 | 472 | -203 | 116 | -16 | -112 | 0 | 949
2021-07-04 | 10:00 | 1008 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 600 | -253 | 114 | -31 | -112 | 0 | 1008
2021-07-04 | 11:00 | 1042 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 646 | -153 | 114 | -31 | -224 | 0 | 1042
2021-07-04 | 12:00 | 1084 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 724 | -191 | 115 | -31 | -224 | 0 | 1084
2021-07-04 | 13:00 | 1083 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 697 | -164 | 114 | -31 | -224 | 0 | 1083
2021-07-04 | 14:00 | 1058 | 332 | 118 | 96 | 24 | 126 | 621 | -114 | 108 | -29 | -224 | 0 | 1058
2021-07-04 | 15:00 | 1066 | 332 | 119 | 98 | 24 | 126 | 493 | -59 | 107 | -29 | -145 | 0 | 1066
2021-07-04 | 16:00 | 1065 | 332 | 139 | 105 | 24 | 126 | 334 | 0 | 95 | 0 | -90 | 0 | 1065
2021-07-04 | 17:00 | 1099 | 332 | 224 | 132 | 24 | 126 | 180 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1099
2021-07-04 | 18:00 | 1113 | 332 | 324 | 175 | 24 | 126 | 57 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1113
2021-07-04 | 19:00 | 1103 | 332 | 184 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 178 | 0 | 1103
2021-07-04 | 20:00 | 1061 | 332 | 139 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 177 | 0 | 1061
2021-07-04 | 21:00 | 1002 | 332 | 138 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 124 | 0 | 1002
2021-07-04 | 22:00 | 949 | 332 | 136 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 96 | 0 | 949
2021-07-04 | 23:00 | 891 | 332 | 136 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 79 | 0 | 891
2021-07-05 | 0:00 | 823 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 45 | 0 | 823
2021-07-05 | 1:00 | 784 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 9 | 0 | 784
2021-07-05 | 2:00 | 787 | 332 | 120 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | -23 | 0 | 787
2021-07-05 | 3:00 | 825 | 332 | 122 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | -21 | 0 | 825
2021-07-05 | 4:00 | 866 | 332 | 121 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 19 | 0 | 866
2021-07-05 | 5:00 | 891 | 332 | 123 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 79 | 0 | 61 | 0 | 891
2021-07-05 | 6:00 | 897 | 332 | 122 | 115 | 24 | 126 | 77 | 0 | 75 | 0 | 26 | 0 | 897
2021-07-05 | 7:00 | 974 | 332 | 138 | 105 | 24 | 126 | 219 | 0 | 73 | 0 | -43 | 0 | 974
2021-07-05 | 8:00 | 1125 | 332 | 138 | 100 | 24 | 126 | 367 | 0 | 62 | 0 | -24 | 0 | 1125
2021-07-05 | 9:00 | 1236 | 332 | 138 | 94 | 24 | 126 | 503 | 0 | 56 | -7 | -30 | 0 | 1236
2021-07-05 | 10:00 | 1292 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 699 | 0 | 50 | -13 | -155 | 0 | 1292
2021-07-05 | 11:00 | 1329 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 832 | -26 | 48 | -13 | -224 | 0 | 1329
2021-07-05 | 12:00 | 1337 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 931 | -110 | 38 | -10 | -224 | 0 | 1337
2021-07-05 | 13:00 | 1363 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 912 | -64 | 37 | -10 | -224 | 0 | 1363
2021-07-05 | 14:00 | 1360 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 788 | 0 | 37 | -10 | -174 | 0 | 1360
2021-07-05 | 15:00 | 1340 | 332 | 141 | 98 | 24 | 126 | 645 | 0 | 37 | -10 | -53 | 0 | 1340
2021-07-05 | 16:00 | 1337 | 332 | 266 | 105 | 24 | 126 | 453 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1337
2021-07-05 | 17:00 | 1302 | 332 | 349 | 132 | 24 | 126 | 247 | 0 | 30 | 0 | 62 | 0 | 1302
2021-07-05 | 18:00 | 1276 | 332 | 462 | 175 | 24 | 126 | 72 | 0 | 29 | 0 | 56 | 0 | 1276
2021-07-05 | 19:00 | 1236 | 332 | 461 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 76 | 0 | 1236
2021-07-05 | 20:00 | 1165 | 332 | 454 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 1165
2021-07-05 | 21:00 | 1091 | 332 | 396 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1091
2021-07-05 | 22:00 | 1029 | 332 | 344 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1029
2021-07-05 | 23:00 | 971 | 332 | 312 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 971
2021-07-06 | 0:00 | 891 | 332 | 189 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 51 | 0 | 891
2021-07-06 | 1:00 | 850 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 74 | 0 | 850
2021-07-06 | 2:00 | 850 | 332 | 121 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 40 | 0 | 850
2021-07-06 | 3:00 | 875 | 332 | 123 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 24 | 0 | 875
2021-07-06 | 4:00 | 914 | 332 | 123 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 68 | 0 | 914
2021-07-06 | 5:00 | 929 | 332 | 123 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 75 | 0 | 103 | 0 | 929
2021-07-06 | 6:00 | 929 | 332 | 123 | 115 | 24 | 126 | 66 | 0 | 72 | 0 | 71 | 0 | 929
2021-07-06 | 7:00 | 983 | 332 | 138 | 105 | 24 | 126 | 186 | 0 | 75 | 0 | -3 | 0 | 983
2021-07-06 | 8:00 | 1115 | 332 | 137 | 100 | 24 | 126 | 342 | 0 | 72 | 0 | -18 | 0 | 1115
2021-07-06 | 9:00 | 1236 | 332 | 139 | 94 | 24 | 126 | 505 | 0 | 64 | 0 | -48 | 0 | 1236
2021-07-06 | 10:00 | 1276 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 573 | 0 | 57 | 0 | -65 | 0 | 1276
2021-07-06 | 11:00 | 1326 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 687 | 0 | 59 | 0 | -133 | 0 | 1326
2021-07-06 | 12:00 | 1297 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 697 | 0 | 59 | 0 | -170 | 0 | 1297
2021-07-06 | 13:00 | 1335 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 695 | 0 | 63 | 0 | -136 | 0 | 1335
2021-07-06 | 14:00 | 1348 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 605 | 0 | 65 | 0 | -41 | 0 | 1348
2021-07-06 | 15:00 | 1335 | 332 | 141 | 98 | 24 | 126 | 495 | 0 | 59 | 0 | 60 | 0 | 1335
2021-07-06 | 16:00 | 1329 | 332 | 346 | 105 | 24 | 126 | 337 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1329
2021-07-06 | 17:00 | 1290 | 332 | 439 | 132 | 24 | 126 | 180 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 1290
2021-07-06 | 18:00 | 1264 | 332 | 461 | 175 | 24 | 126 | 68 | 0 | 48 | 0 | 30 | 0 | 1264
2021-07-06 | 19:00 | 1233 | 332 | 460 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 67 | 0 | 1233
2021-07-06 | 20:00 | 1172 | 332 | 458 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 | 0 | 1172
2021-07-06 | 21:00 | 1105 | 332 | 414 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1105
2021-07-06 | 22:00 | 1038 | 332 | 365 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1038
2021-07-06 | 23:00 | 985 | 332 | 335 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 985
2021-07-07 | 0:00 | 905 | 332 | 258 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 905
2021-07-07 | 1:00 | 865 | 332 | 173 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 42 | 0 | 865
2021-07-07 | 2:00 | 861 | 332 | 122 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 56 | 0 | 861
2021-07-07 | 3:00 | 887 | 332 | 123 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 46 | 0 | 887
2021-07-07 | 4:00 | 925 | 332 | 171 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 37 | 0 | 925
2021-07-07 | 5:00 | 943 | 332 | 240 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 943
2021-07-07 | 6:00 | 954 | 332 | 221 | 115 | 24 | 126 | 66 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 954
2021-07-07 | 7:00 | 1024 | 332 | 198 | 105 | 24 | 126 | 169 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1024
2021-07-07 | 8:00 | 1156 | 332 | 199 | 100 | 24 | 126 | 300 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1156
2021-07-07 | 9:00 | 1280 | 332 | 167 | 94 | 24 | 126 | 433 | 0 | 79 | 0 | 25 | 0 | 1280
2021-07-07 | 10:00 | 1332 | 332 | 163 | 90 | 24 | 126 | 485 | 0 | 80 | 0 | 32 | 0 | 1332
2021-07-07 | 11:00 | 1348 | 332 | 178 | 90 | 24 | 126 | 489 | 0 | 77 | 0 | 32 | 0 | 1348
2021-07-07 | 12:00 | 1306 | 332 | 156 | 90 | 24 | 126 | 488 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 1306
2021-07-07 | 13:00 | 1326 | 332 | 182 | 90 | 24 | 126 | 472 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1326
2021-07-07 | 14:00 | 1334 | 332 | 184 | 96 | 24 | 126 | 448 | 0 | 98 | 0 | 26 | 0 | 1334
2021-07-07 | 15:00 | 1330 | 332 | 215 | 98 | 24 | 126 | 394 | 0 | 96 | 0 | 45 | 0 | 1330
2021-07-07 | 16:00 | 1333 | 332 | 366 | 105 | 24 | 126 | 283 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1333
2021-07-07 | 17:00 | 1295 | 332 | 422 | 132 | 24 | 126 | 161 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1295
2021-07-07 | 18:00 | 1276 | 332 | 454 | 175 | 24 | 126 | 59 | 0 | 87 | 0 | 19 | 0 | 1276
2021-07-07 | 19:00 | 1248 | 332 | 460 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 37 | 0 | 1248
2021-07-07 | 20:00 | 1186 | 332 | 446 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1186
2021-07-07 | 21:00 | 1113 | 332 | 371 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1113
2021-07-07 | 22:00 | 1054 | 332 | 320 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1054
2021-07-07 | 23:00 | 996 | 332 | 283 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 996
2021-07-08 | 0:00 | 921 | 332 | 228 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 921
2021-07-08 | 1:00 | 879 | 332 | 177 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 879
2021-07-08 | 2:00 | 871 | 332 | 130 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 871
2021-07-08 | 3:00 | 898 | 332 | 126 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | -5 | 0 | 898
2021-07-08 | 4:00 | 930 | 332 | 134 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 24 | 0 | 930
2021-07-08 | 5:00 | 957 | 332 | 163 | 138 | 24 | 126 | 6 | 0 | 133 | 0 | 35 | 0 | 957
2021-07-08 | 6:00 | 960 | 332 | 124 | 115 | 24 | 126 | 57 | 0 | 144 | 0 | 38 | 0 | 960
2021-07-08 | 7:00 | 1019 | 332 | 138 | 105 | 24 | 126 | 158 | 0 | 143 | 0 | -7 | 0 | 1019
2021-07-08 | 8:00 | 1146 | 332 | 137 | 100 | 24 | 126 | 247 | 0 | 143 | 0 | 37 | 0 | 1146
2021-07-08 | 9:00 | 1264 | 332 | 140 | 94 | 24 | 126 | 347 | 0 | 139 | 0 | 62 | 0 | 1264
2021-07-08 | 10:00 | 1309 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 411 | 0 | 145 | 0 | 41 | 0 | 1309
2021-07-08 | 11:00 | 1316 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 324 | 0 | 148 | 0 | 132 | 0 | 1316
2021-07-08 | 12:00 | 1296 | 332 | 211 | 90 | 24 | 126 | 301 | 0 | 135 | 0 | 77 | 0 | 1296
2021-07-08 | 13:00 | 1290 | 332 | 346 | 90 | 24 | 126 | 253 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1290
2021-07-08 | 14:00 | 1278 | 332 | 379 | 96 | 24 | 126 | 226 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1278
2021-07-08 | 15:00 | 1256 | 332 | 408 | 98 | 24 | 126 | 185 | 0 | 76 | 0 | 7 | 0 | 1256
2021-07-08 | 16:00 | 1238 | 332 | 392 | 105 | 24 | 126 | 198 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1238
2021-07-08 | 17:00 | 1215 | 332 | 388 | 132 | 24 | 126 | 159 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1215
2021-07-08 | 18:00 | 1202 | 332 | 436 | 175 | 24 | 126 | 53 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1202
2021-07-08 | 19:00 | 1171 | 332 | 447 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1171
2021-07-08 | 20:00 | 1112 | 332 | 381 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1112
2021-07-08 | 21:00 | 1043 | 332 | 306 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1043
2021-07-08 | 22:00 | 1001 | 332 | 259 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1001
2021-07-08 | 23:00 | 952 | 332 | 237 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 952
2021-07-09 | 0:00 | 882 | 332 | 187 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 882
2021-07-09 | 1:00 | 842 | 332 | 146 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 842
2021-07-09 | 2:00 | 834 | 332 | 124 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | -6 | 0 | 834
2021-07-09 | 3:00 | 864 | 332 | 123 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | 0 | -12 | 0 | 864
2021-07-09 | 4:00 | 901 | 332 | 146 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 901
2021-07-09 | 5:00 | 926 | 332 | 154 | 138 | 24 | 126 | 3 | 0 | 119 | 0 | 30 | 0 | 926
2021-07-09 | 6:00 | 936 | 332 | 124 | 115 | 24 | 126 | 29 | 0 | 134 | 0 | 52 | 0 | 936
2021-07-09 | 7:00 | 987 | 332 | 139 | 105 | 24 | 126 | 92 | 0 | 125 | 0 | 44 | 0 | 987
2021-07-09 | 8:00 | 1110 | 332 | 263 | 100 | 24 | 126 | 165 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1110
2021-07-09 | 9:00 | 1201 | 332 | 296 | 94 | 24 | 126 | 247 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1201
2021-07-09 | 10:00 | 1240 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 390 | 0 | 81 | 0 | 58 | 0 | 1240
2021-07-09 | 11:00 | 1239 | 332 | 137 | 90 | 24 | 126 | 403 | 0 | 89 | 0 | 38 | 0 | 1239
2021-07-09 | 12:00 | 1210 | 332 | 183 | 90 | 24 | 126 | 337 | 0 | 97 | 0 | 21 | 0 | 1210
2021-07-09 | 13:00 | 1228 | 332 | 342 | 90 | 24 | 126 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1228
2021-07-09 | 14:00 | 1220 | 332 | 310 | 96 | 24 | 126 | 267 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1220
2021-07-09 | 15:00 | 1208 | 332 | 247 | 98 | 24 | 126 | 322 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1208
2021-07-09 | 16:00 | 1225 | 332 | 323 | 105 | 24 | 126 | 259 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1225
2021-07-09 | 17:00 | 1189 | 332 | 393 | 132 | 24 | 126 | 130 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1189
2021-07-09 | 18:00 | 1158 | 332 | 406 | 175 | 24 | 126 | 58 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1158
2021-07-09 | 19:00 | 1138 | 332 | 441 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1138
2021-07-09 | 20:00 | 1083 | 332 | 381 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1083
2021-07-09 | 21:00 | 1021 | 332 | 315 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1021
2021-07-09 | 22:00 | 982 | 332 | 297 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 982
2021-07-09 | 23:00 | 935 | 332 | 280 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 935
2021-07-10 | 0:00 | 862 | 332 | 229 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 862
2021-07-10 | 1:00 | 820 | 332 | 190 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 820
2021-07-10 | 2:00 | 824 | 332 | 171 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 824
2021-07-10 | 3:00 | 846 | 332 | 157 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 846
2021-07-10 | 4:00 | 882 | 332 | 201 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 882
2021-07-10 | 5:00 | 886 | 332 | 237 | 138 | 24 | 126 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 886
2021-07-10 | 6:00 | 853 | 332 | 212 | 115 | 24 | 126 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 853
2021-07-10 | 7:00 | 868 | 332 | 213 | 105 | 24 | 126 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 868
2021-07-10 | 8:00 | 943 | 332 | 262 | 100 | 24 | 126 | 68 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 943
2021-07-10 | 9:00 | 992 | 332 | 256 | 94 | 24 | 126 | 110 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 992
2021-07-10 | 10:00 | 978 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 242 | 0 | 46 | 0 | -25 | 0 | 978
2021-07-10 | 11:00 | 988 | 332 | 117 | 90 | 24 | 126 | 419 | 0 | 37 | 0 | -157 | 0 | 988
2021-07-10 | 12:00 | 980 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 408 | 0 | 29 | 0 | -147 | 0 | 980
2021-07-10 | 13:00 | 984 | 332 | 117 | 90 | 24 | 126 | 427 | 0 | 35 | 0 | -167 | 0 | 984
2021-07-10 | 14:00 | 971 | 332 | 118 | 96 | 24 | 126 | 412 | 0 | 28 | 0 | -165 | 0 | 971
2021-07-10 | 15:00 | 971 | 332 | 117 | 98 | 24 | 126 | 291 | 0 | 30 | 0 | -47 | 0 | 971
2021-07-10 | 16:00 | 969 | 332 | 148 | 105 | 24 | 126 | 211 | 0 | 29 | 0 | -6 | 0 | 969
2021-07-10 | 17:00 | 980 | 332 | 223 | 132 | 24 | 126 | 120 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 980
2021-07-10 | 18:00 | 983 | 332 | 275 | 175 | 24 | 126 | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 983
2021-07-10 | 19:00 | 973 | 332 | 265 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 973
2021-07-10 | 20:00 | 935 | 332 | 136 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 119 | 0 | 935
2021-07-10 | 21:00 | 893 | 332 | 136 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 88 | 0 | 893
2021-07-10 | 22:00 | 865 | 332 | 135 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 84 | 0 | 865
2021-07-10 | 23:00 | 832 | 332 | 134 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 83 | 0 | 832
2021-07-11 | 0:00 | 773 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 | 0 | 773
2021-07-11 | 1:00 | 738 | 332 | 133 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 738
2021-07-11 | 2:00 | 746 | 332 | 133 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | -23 | 0 | 746
2021-07-11 | 3:00 | 778 | 332 | 134 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | -32 | 0 | 778
2021-07-11 | 4:00 | 814 | 332 | 129 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 814
2021-07-11 | 5:00 | 813 | 332 | 134 | 138 | 24 | 126 | 10 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 813
2021-07-11 | 6:00 | 774 | 332 | 134 | 115 | 24 | 126 | 111 | 0 | 23 | 0 | -91 | 0 | 774
2021-07-11 | 7:00 | 776 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 313 | -48 | 15 | 0 | -224 | 0 | 776
2021-07-11 | 8:00 | 823 | 332 | 114 | 100 | 24 | 126 | 516 | -175 | 10 | 0 | -224 | 0 | 823
2021-07-11 | 9:00 | 907 | 332 | 116 | 94 | 24 | 126 | 697 | -275 | 20 | -3 | -224 | 0 | 907
2021-07-11 | 10:00 | 957 | 332 | 117 | 90 | 24 | 126 | 742 | -265 | 21 | -6 | -224 | 0 | 957
2021-07-11 | 11:00 | 1027 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 809 | -264 | 22 | -6 | -224 | 0 | 1027
2021-07-11 | 12:00 | 1035 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 756 | -206 | 25 | -7 | -224 | 0 | 1035
2021-07-11 | 13:00 | 1022 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 671 | -133 | 24 | -7 | -224 | 0 | 1022
2021-07-11 | 14:00 | 1024 | 332 | 119 | 96 | 24 | 126 | 555 | -23 | 21 | -6 | -220 | 0 | 1024
2021-07-11 | 15:00 | 997 | 332 | 118 | 98 | 24 | 126 | 436 | 0 | 21 | -6 | -152 | 0 | 997
2021-07-11 | 16:00 | 1036 | 332 | 138 | 105 | 24 | 126 | 351 | 0 | 18 | 0 | -58 | 0 | 1036
2021-07-11 | 17:00 | 1068 | 332 | 257 | 132 | 24 | 126 | 182 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1068
2021-07-11 | 18:00 | 1096 | 332 | 359 | 175 | 24 | 126 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1096
2021-07-11 | 19:00 | 1079 | 332 | 393 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1079
2021-07-11 | 20:00 | 1034 | 332 | 349 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1034
2021-07-11 | 21:00 | 969 | 332 | 293 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 969
2021-07-11 | 22:00 | 917 | 332 | 205 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 58 | 0 | 917
2021-07-11 | 23:00 | 869 | 332 | 135 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 119 | 0 | 869
2021-07-12 | 0:00 | 801 | 332 | 121 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 76 | 0 | 801
2021-07-12 | 1:00 | 765 | 332 | 120 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 765
2021-07-12 | 2:00 | 771 | 332 | 120 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 771
2021-07-12 | 3:00 | 804 | 332 | 121 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 804
2021-07-12 | 4:00 | 846 | 332 | 121 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 59 | 0 | 846
2021-07-12 | 5:00 | 867 | 332 | 122 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 30 | 0 | 90 | 0 | 867
2021-07-12 | 6:00 | 870 | 332 | 122 | 115 | 24 | 126 | 63 | 0 | 26 | 0 | 62 | 0 | 870
2021-07-12 | 7:00 | 929 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 197 | 0 | 28 | 0 | -20 | 0 | 929
2021-07-12 | 8:00 | 1077 | 332 | 137 | 100 | 24 | 126 | 353 | 0 | 25 | 0 | -20 | 0 | 1077
2021-07-12 | 9:00 | 1192 | 332 | 138 | 94 | 24 | 126 | 545 | 0 | 18 | 0 | -85 | 0 | 1192
2021-07-12 | 10:00 | 1253 | 332 | 138 | 90 | 24 | 126 | 710 | 0 | 18 | 0 | -185 | 0 | 1253
2021-07-12 | 11:00 | 1270 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 649 | 0 | 20 | 0 | -111 | 0 | 1270
2021-07-12 | 12:00 | 1265 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 706 | 0 | 21 | 0 | -173 | 0 | 1265
2021-07-12 | 13:00 | 1330 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 720 | 0 | 18 | 0 | -120 | 0 | 1330
2021-07-12 | 14:00 | 1319 | 332 | 140 | 96 | 24 | 126 | 595 | 0 | 15 | 0 | -9 | 0 | 1319
2021-07-12 | 15:00 | 1307 | 332 | 188 | 98 | 24 | 126 | 523 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1307
2021-07-12 | 16:00 | 1303 | 332 | 357 | 105 | 24 | 126 | 349 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1303
2021-07-12 | 17:00 | 1278 | 332 | 440 | 132 | 24 | 126 | 210 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1278
2021-07-12 | 18:00 | 1254 | 332 | 461 | 175 | 24 | 126 | 69 | 0 | 10 | 0 | 57 | 0 | 1254
2021-07-12 | 19:00 | 1217 | 332 | 461 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 76 | 0 | 1217
2021-07-12 | 20:00 | 1155 | 332 | 457 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 1155
2021-07-12 | 21:00 | 1081 | 332 | 410 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1081
2021-07-12 | 22:00 | 1023 | 332 | 374 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1023
2021-07-12 | 23:00 | 961 | 332 | 347 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 961
2021-07-13 | 0:00 | 883 | 332 | 287 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 883
2021-07-13 | 1:00 | 835 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 119 | 0 | 835
2021-07-13 | 2:00 | 832 | 332 | 122 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 93 | 0 | 832
2021-07-13 | 3:00 | 860 | 332 | 122 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 | 0 | 860
2021-07-13 | 4:00 | 894 | 332 | 122 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 0 | 894
2021-07-13 | 5:00 | 913 | 332 | 122 | 138 | 24 | 126 | 14 | 0 | 10 | 0 | 147 | 0 | 913
2021-07-13 | 6:00 | 914 | 332 | 124 | 115 | 24 | 126 | 108 | 0 | 10 | 0 | 75 | 0 | 914
2021-07-13 | 7:00 | 970 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 300 | 0 | 9 | 0 | -63 | 0 | 970
2021-07-13 | 8:00 | 1118 | 332 | 136 | 100 | 24 | 126 | 531 | 0 | 7 | 0 | -138 | 0 | 1118
2021-07-13 | 9:00 | 1245 | 332 | 139 | 94 | 24 | 126 | 723 | 0 | 7 | -1 | -199 | 0 | 1245
2021-07-13 | 10:00 | 1298 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 850 | -44 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1298
2021-07-13 | 11:00 | 1351 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 897 | -39 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1351
2021-07-13 | 12:00 | 1334 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 869 | -32 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1334
2021-07-13 | 13:00 | 1383 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 763 | 0 | 24 | -7 | -112 | 0 | 1383
2021-07-13 | 14:00 | 1377 | 332 | 193 | 96 | 24 | 126 | 601 | 0 | 13 | -4 | -4 | 0 | 1377
2021-07-13 | 15:00 | 1358 | 332 | 294 | 98 | 24 | 126 | 477 | 0 | 10 | -3 | 0 | 0 | 1358
2021-07-13 | 16:00 | 1353 | 332 | 372 | 105 | 24 | 126 | 385 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1353
2021-07-13 | 17:00 | 1318 | 332 | 442 | 132 | 24 | 126 | 246 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1318
2021-07-13 | 18:00 | 1304 | 332 | 461 | 175 | 24 | 126 | 95 | 0 | 9 | 0 | 82 | 0 | 1304
2021-07-13 | 19:00 | 1248 | 332 | 460 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 117 | 0 | 1248
2021-07-13 | 20:00 | 1184 | 332 | 459 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 55 | 0 | 1184
2021-07-13 | 21:00 | 1108 | 332 | 444 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1108
2021-07-13 | 22:00 | 1039 | 332 | 398 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1039
2021-07-13 | 23:00 | 979 | 332 | 374 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 979
2021-07-14 | 0:00 | 893 | 332 | 309 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 893
2021-07-14 | 1:00 | 844 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138 | 0 | 844
2021-07-14 | 2:00 | 842 | 332 | 122 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 | 0 | 842
2021-07-14 | 3:00 | 867 | 332 | 122 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 92 | 0 | 867
2021-07-14 | 4:00 | 900 | 332 | 123 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 127 | 0 | 900
2021-07-14 | 5:00 | 922 | 332 | 123 | 138 | 24 | 126 | 10 | 0 | 5 | 0 | 164 | 0 | 922
2021-07-14 | 6:00 | 933 | 332 | 124 | 115 | 24 | 126 | 113 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 933
2021-07-14 | 7:00 | 1003 | 332 | 140 | 105 | 24 | 126 | 341 | 0 | 4 | 0 | -69 | 0 | 1003
2021-07-14 | 8:00 | 1137 | 332 | 137 | 100 | 24 | 126 | 586 | 0 | 4 | 0 | -172 | 0 | 1137
2021-07-14 | 9:00 | 1277 | 332 | 140 | 94 | 24 | 126 | 793 | -14 | 4 | -1 | -221 | 0 | 1277
2021-07-14 | 10:00 | 1346 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 922 | -67 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1346
2021-07-14 | 11:00 | 1419 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 1042 | -115 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1419
2021-07-14 | 12:00 | 1413 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 1035 | -115 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1413
2021-07-14 | 13:00 | 1437 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 954 | -21 | 5 | -1 | -215 | 0 | 1437
2021-07-14 | 14:00 | 1442 | 332 | 143 | 96 | 24 | 126 | 828 | 0 | 4 | -1 | -110 | 0 | 1442
2021-07-14 | 15:00 | 1434 | 332 | 222 | 98 | 24 | 126 | 628 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1434
2021-07-14 | 16:00 | 1420 | 332 | 407 | 105 | 24 | 126 | 419 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1420
2021-07-14 | 17:00 | 1370 | 332 | 464 | 132 | 24 | 126 | 217 | 0 | 7 | 0 | 68 | 0 | 1370
2021-07-14 | 18:00 | 1331 | 332 | 462 | 175 | 24 | 126 | 77 | 0 | 14 | 0 | 121 | 0 | 1331
2021-07-14 | 19:00 | 1267 | 332 | 461 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 118 | 0 | 1267
2021-07-14 | 20:00 | 1194 | 332 | 398 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 95 | 0 | 1194
2021-07-14 | 21:00 | 1103 | 332 | 431 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1103
2021-07-14 | 22:00 | 1032 | 332 | 185 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 182 | 0 | 1032
2021-07-14 | 23:00 | 967 | 332 | 148 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 195 | 0 | 967
2021-07-15 | 0:00 | 881 | 332 | 282 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 881
2021-07-15 | 1:00 | 831 | 332 | 234 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 831
2021-07-15 | 2:00 | 824 | 332 | 161 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 824
2021-07-15 | 3:00 | 853 | 332 | 122 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 72 | 0 | 853
2021-07-15 | 4:00 | 888 | 332 | 232 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 888
2021-07-15 | 5:00 | 910 | 332 | 198 | 138 | 24 | 126 | 7 | 0 | 15 | 0 | 70 | 0 | 910
2021-07-15 | 6:00 | 907 | 332 | 123 | 115 | 24 | 126 | 108 | 0 | 9 | 0 | 70 | 0 | 907
2021-07-15 | 7:00 | 962 | 332 | 138 | 105 | 24 | 126 | 341 | 0 | 9 | 0 | -113 | 0 | 962
2021-07-15 | 8:00 | 1100 | 332 | 137 | 100 | 24 | 126 | 602 | -15 | 8 | 0 | -214 | 0 | 1100
2021-07-15 | 9:00 | 1234 | 332 | 138 | 94 | 24 | 126 | 822 | -87 | 10 | -1 | -224 | 0 | 1234
2021-07-15 | 10:00 | 1326 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 973 | -143 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1326
2021-07-15 | 11:00 | 1377 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 995 | -115 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1377
2021-07-15 | 12:00 | 1368 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 932 | -65 | 16 | -4 | -224 | 0 | 1368
2021-07-15 | 13:00 | 1405 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 814 | 0 | 22 | -6 | -140 | 0 | 1405
2021-07-15 | 14:00 | 1377 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 563 | 0 | 27 | -7 | 75 | 0 | 1377
2021-07-15 | 15:00 | 1335 | 332 | 403 | 98 | 24 | 126 | 294 | 0 | 34 | -9 | 33 | 0 | 1335
2021-07-15 | 16:00 | 1284 | 332 | 461 | 105 | 24 | 126 | 155 | 0 | 25 | 0 | 56 | 0 | 1284
2021-07-15 | 17:00 | 1221 | 332 | 362 | 132 | 24 | 126 | 112 | 0 | 23 | 0 | 110 | 0 | 1221
2021-07-15 | 18:00 | 1193 | 332 | 245 | 175 | 24 | 126 | 54 | 0 | 33 | 0 | 204 | 0 | 1193
2021-07-15 | 19:00 | 1163 | 332 | 250 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | 0 | 1163
2021-07-15 | 20:00 | 1111 | 332 | 202 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 203 | 0 | 1111
2021-07-15 | 21:00 | 1035 | 332 | 184 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 158 | 0 | 1035
2021-07-15 | 22:00 | 983 | 332 | 182 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 131 | 0 | 983
2021-07-15 | 23:00 | 931 | 332 | 143 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 157 | 0 | 931
2021-07-16 | 0:00 | 855 | 332 | 246 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 855
2021-07-16 | 1:00 | 813 | 332 | 208 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 813
2021-07-16 | 2:00 | 809 | 332 | 177 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 809
2021-07-16 | 3:00 | 835 | 332 | 164 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 835
2021-07-16 | 4:00 | 876 | 332 | 201 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 876
2021-07-16 | 5:00 | 897 | 332 | 230 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 897
2021-07-16 | 6:00 | 894 | 332 | 184 | 115 | 24 | 126 | 63 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 894
2021-07-16 | 7:00 | 938 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 195 | 0 | 53 | 0 | -34 | 0 | 938
2021-07-16 | 8:00 | 1056 | 332 | 136 | 100 | 24 | 126 | 324 | 0 | 48 | 0 | -34 | 0 | 1056
2021-07-16 | 9:00 | 1149 | 332 | 136 | 94 | 24 | 126 | 477 | 0 | 43 | 0 | -83 | 0 | 1149
2021-07-16 | 10:00 | 1202 | 332 | 138 | 90 | 24 | 126 | 606 | 0 | 37 | 0 | -151 | 0 | 1202
2021-07-16 | 11:00 | 1225 | 332 | 138 | 90 | 24 | 126 | 654 | 0 | 36 | 0 | -175 | 0 | 1225
2021-07-16 | 12:00 | 1197 | 332 | 137 | 90 | 24 | 126 | 627 | 0 | 34 | 0 | -173 | 0 | 1197
2021-07-16 | 13:00 | 1207 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 560 | 0 | 24 | 0 | -88 | 0 | 1207
2021-07-16 | 14:00 | 1222 | 332 | 139 | 96 | 24 | 126 | 526 | 0 | 20 | 0 | -41 | 0 | 1222
2021-07-16 | 15:00 | 1219 | 332 | 208 | 98 | 24 | 126 | 399 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1219
2021-07-16 | 16:00 | 1213 | 332 | 347 | 105 | 24 | 126 | 244 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1213
2021-07-16 | 17:00 | 1180 | 332 | 386 | 132 | 24 | 126 | 134 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1180
2021-07-16 | 18:00 | 1150 | 332 | 387 | 175 | 24 | 126 | 52 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1150
2021-07-16 | 19:00 | 1115 | 332 | 405 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1115
2021-07-16 | 20:00 | 1067 | 332 | 235 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 129 | 0 | 1067
2021-07-16 | 21:00 | 999 | 332 | 183 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 123 | 0 | 999
2021-07-16 | 22:00 | 955 | 332 | 181 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 115 | 0 | 955
2021-07-16 | 23:00 | 908 | 332 | 148 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 139 | 0 | 908
2021-07-17 | 0:00 | 834 | 332 | 227 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 834
2021-07-17 | 1:00 | 793 | 332 | 189 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 793
2021-07-17 | 2:00 | 789 | 332 | 158 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 789
2021-07-17 | 3:00 | 817 | 332 | 140 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | -4 | 0 | 817
2021-07-17 | 4:00 | 849 | 332 | 158 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 849
2021-07-17 | 5:00 | 861 | 332 | 195 | 138 | 24 | 126 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 861
2021-07-17 | 6:00 | 830 | 332 | 171 | 115 | 24 | 126 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 830
2021-07-17 | 7:00 | 855 | 332 | 187 | 105 | 24 | 126 | 21 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 855
2021-07-17 | 8:00 | 925 | 332 | 228 | 100 | 24 | 126 | 39 | 0 | 64 | 0 | 12 | 0 | 925
2021-07-17 | 9:00 | 983 | 332 | 230 | 94 | 24 | 126 | 70 | 0 | 78 | 0 | 29 | 0 | 983
2021-07-17 | 10:00 | 996 | 332 | 228 | 90 | 24 | 126 | 100 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 996
2021-07-17 | 11:00 | 992 | 332 | 173 | 90 | 24 | 126 | 138 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 992
2021-07-17 | 12:00 | 957 | 332 | 117 | 90 | 24 | 126 | 219 | 0 | 111 | 0 | -62 | 0 | 957
2021-07-17 | 13:00 | 949 | 332 | 116 | 90 | 24 | 126 | 345 | -9 | 126 | 0 | -201 | 0 | 949
2021-07-17 | 14:00 | 959 | 332 | 117 | 96 | 24 | 126 | 452 | -74 | 110 | 0 | -224 | 0 | 959
2021-07-17 | 15:00 | 974 | 332 | 118 | 98 | 24 | 126 | 404 | -14 | 96 | 0 | -210 | 0 | 974
2021-07-17 | 16:00 | 990 | 332 | 138 | 105 | 24 | 126 | 329 | 0 | 81 | 0 | -145 | 0 | 990
2021-07-17 | 17:00 | 1002 | 332 | 138 | 132 | 24 | 126 | 234 | 0 | 103 | 0 | -87 | 0 | 1002
2021-07-17 | 18:00 | 1013 | 332 | 138 | 175 | 24 | 126 | 88 | 0 | 93 | 0 | 37 | 0 | 1013
2021-07-17 | 19:00 | 1009 | 332 | 138 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 121 | 0 | 1009
2021-07-17 | 20:00 | 969 | 332 | 138 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 78 | 0 | 969
2021-07-17 | 21:00 | 912 | 332 | 137 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 32 | 0 | 912
2021-07-17 | 22:00 | 882 | 332 | 135 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 41 | 0 | 882
2021-07-17 | 23:00 | 843 | 332 | 134 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 60 | 0 | 843
2021-07-18 | 0:00 | 781 | 332 | 123 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 27 | 0 | 781
2021-07-18 | 1:00 | 743 | 332 | 133 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | -28 | 0 | 743
2021-07-18 | 2:00 | 747 | 332 | 133 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | -58 | 0 | 747
2021-07-18 | 3:00 | 779 | 332 | 134 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | -62 | 0 | 779
2021-07-18 | 4:00 | 811 | 332 | 133 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | -26 | 0 | 811
2021-07-18 | 5:00 | 816 | 332 | 134 | 138 | 24 | 126 | 2 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 816
2021-07-18 | 6:00 | 777 | 332 | 134 | 115 | 24 | 126 | 32 | 0 | 55 | 0 | -41 | 0 | 777
2021-07-18 | 7:00 | 776 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 142 | 0 | 56 | 0 | -142 | 0 | 776
2021-07-18 | 8:00 | 817 | 332 | 114 | 100 | 24 | 126 | 350 | -59 | 54 | 0 | -224 | 0 | 817
2021-07-18 | 9:00 | 896 | 332 | 116 | 94 | 24 | 126 | 528 | -143 | 50 | -7 | -224 | 0 | 896
2021-07-18 | 10:00 | 949 | 332 | 116 | 90 | 24 | 126 | 669 | -214 | 41 | -11 | -224 | 0 | 949
2021-07-18 | 11:00 | 1007 | 332 | 117 | 90 | 24 | 126 | 808 | -400 | 35 | -9 | -116 | 0 | 1007
2021-07-18 | 12:00 | 1048 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 843 | -283 | 29 | -8 | -224 | 0 | 1048
2021-07-18 | 13:00 | 1036 | 332 | 119 | 90 | 24 | 126 | 704 | -152 | 24 | -7 | -224 | 0 | 1036
2021-07-18 | 14:00 | 1030 | 332 | 118 | 96 | 24 | 126 | 496 | -6 | 26 | -7 | -175 | 0 | 1030
2021-07-18 | 15:00 | 1027 | 332 | 119 | 98 | 24 | 126 | 344 | 0 | 25 | -7 | -34 | 0 | 1027
2021-07-18 | 16:00 | 1033 | 332 | 199 | 105 | 24 | 126 | 225 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1033
2021-07-18 | 17:00 | 1054 | 332 | 294 | 132 | 24 | 126 | 129 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1054
2021-07-18 | 18:00 | 1069 | 332 | 189 | 175 | 24 | 126 | 42 | 0 | 24 | 0 | 157 | 0 | 1069
2021-07-18 | 19:00 | 1055 | 332 | 151 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 0 | 1055
2021-07-18 | 20:00 | 1017 | 332 | 139 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 165 | 0 | 1017
2021-07-18 | 21:00 | 958 | 332 | 137 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 109 | 0 | 958
2021-07-18 | 22:00 | 907 | 332 | 136 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 81 | 0 | 907
2021-07-18 | 23:00 | 853 | 332 | 135 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 64 | 0 | 853
2021-07-19 | 0:00 | 793 | 332 | 120 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25 | 0 | 793
2021-07-19 | 1:00 | 753 | 332 | 120 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | -18 | 0 | 753
2021-07-19 | 2:00 | 765 | 332 | 120 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | -45 | 0 | 765
2021-07-19 | 3:00 | 798 | 332 | 121 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | -59 | 0 | 798
2021-07-19 | 4:00 | 840 | 332 | 121 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -20 | 0 | 840
2021-07-19 | 5:00 | 865 | 332 | 122 | 138 | 24 | 126 | 4 | 0 | 89 | 0 | 30 | 0 | 865
2021-07-19 | 6:00 | 867 | 332 | 122 | 115 | 24 | 126 | 59 | 0 | 76 | 0 | 13 | 0 | 867
2021-07-19 | 7:00 | 924 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 186 | 0 | 67 | 0 | -53 | 0 | 924
2021-07-19 | 8:00 | 1070 | 332 | 135 | 100 | 24 | 126 | 351 | 0 | 62 | 0 | -60 | 0 | 1070
2021-07-19 | 9:00 | 1188 | 332 | 137 | 94 | 24 | 126 | 481 | 0 | 55 | 0 | -61 | 0 | 1188
2021-07-19 | 10:00 | 1260 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 613 | 0 | 61 | 0 | -125 | 0 | 1260
2021-07-19 | 11:00 | 1296 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 644 | 0 | 75 | 0 | -135 | 0 | 1296
2021-07-19 | 12:00 | 1256 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 660 | 0 | 84 | 0 | -199 | 0 | 1256
2021-07-19 | 13:00 | 1322 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 717 | 0 | 90 | 0 | -198 | 0 | 1322
2021-07-19 | 14:00 | 1336 | 332 | 141 | 96 | 24 | 126 | 676 | 0 | 100 | 0 | -159 | 0 | 1336
2021-07-19 | 15:00 | 1308 | 332 | 139 | 98 | 24 | 126 | 550 | 0 | 95 | 0 | -56 | 0 | 1308
2021-07-19 | 16:00 | 1306 | 332 | 188 | 105 | 24 | 126 | 411 | 0 | 88 | 0 | 32 | 0 | 1306
2021-07-19 | 17:00 | 1264 | 332 | 188 | 132 | 24 | 126 | 212 | 0 | 82 | 0 | 168 | 0 | 1264
2021-07-19 | 18:00 | 1241 | 332 | 228 | 175 | 24 | 126 | 71 | 0 | 81 | 0 | 204 | 0 | 1241
2021-07-19 | 19:00 | 1200 | 332 | 244 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 204 | 0 | 1200
2021-07-19 | 20:00 | 1141 | 332 | 191 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 191 | 0 | 1141
2021-07-19 | 21:00 | 1066 | 332 | 184 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 123 | 0 | 1066
2021-07-19 | 22:00 | 1007 | 332 | 182 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 89 | 0 | 1007
2021-07-19 | 23:00 | 942 | 332 | 143 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 98 | 0 | 942
2021-07-20 | 0:00 | 868 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 70 | 0 | 868
2021-07-20 | 1:00 | 820 | 332 | 120 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 31 | 0 | 820
2021-07-20 | 2:00 | 817 | 332 | 121 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | -1 | 0 | 817
2021-07-20 | 3:00 | 849 | 332 | 122 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -15 | 0 | 849
2021-07-20 | 4:00 | 882 | 332 | 122 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 22 | 0 | 882
2021-07-20 | 5:00 | 901 | 332 | 123 | 138 | 24 | 126 | 9 | 0 | 94 | 0 | 55 | 0 | 901
2021-07-20 | 6:00 | 905 | 332 | 123 | 115 | 24 | 126 | 112 | 0 | 95 | 0 | -22 | 0 | 905
2021-07-20 | 7:00 | 964 | 332 | 139 | 105 | 24 | 126 | 325 | 0 | 94 | 0 | -181 | 0 | 964
2021-07-20 | 8:00 | 1100 | 332 | 136 | 100 | 24 | 126 | 558 | -41 | 89 | 0 | -224 | 0 | 1100
2021-07-20 | 9:00 | 1228 | 332 | 138 | 94 | 24 | 126 | 774 | -109 | 85 | -12 | -224 | 0 | 1228
2021-07-20 | 10:00 | 1293 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 927 | -189 | 92 | -25 | -224 | 0 | 1293
2021-07-20 | 11:00 | 1345 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 1014 | -226 | 95 | -26 | -224 | 0 | 1345
2021-07-20 | 12:00 | 1353 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 1081 | -288 | 97 | -26 | -224 | 0 | 1353
2021-07-20 | 13:00 | 1402 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 1056 | -214 | 95 | -26 | -224 | 0 | 1402
2021-07-20 | 14:00 | 1407 | 332 | 143 | 96 | 24 | 126 | 926 | -80 | 88 | -24 | -224 | 0 | 1407
2021-07-20 | 15:00 | 1399 | 332 | 142 | 98 | 24 | 126 | 755 | 0 | 85 | -23 | -140 | 0 | 1399
2021-07-20 | 16:00 | 1393 | 332 | 224 | 105 | 24 | 126 | 521 | 0 | 88 | 0 | -27 | 0 | 1393
2021-07-20 | 17:00 | 1356 | 332 | 375 | 132 | 24 | 126 | 280 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1356
2021-07-20 | 18:00 | 1316 | 332 | 287 | 175 | 24 | 126 | 80 | 0 | 88 | 0 | 204 | 0 | 1316
2021-07-20 | 19:00 | 1259 | 332 | 302 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 204 | 0 | 1259
2021-07-20 | 20:00 | 1182 | 332 | 225 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 204 | 0 | 1182
2021-07-20 | 21:00 | 1100 | 332 | 185 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 173 | 0 | 1100
2021-07-20 | 22:00 | 1030 | 332 | 183 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 129 | 0 | 1030
2021-07-20 | 23:00 | 962 | 332 | 143 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 133 | 0 | 962
2021-07-21 | 0:00 | 878 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 86 | 0 | 878
2021-07-21 | 1:00 | 831 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 21 | 0 | 831
2021-07-21 | 2:00 | 824 | 332 | 121 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | -2 | 0 | 824
2021-07-21 | 3:00 | 851 | 332 | 122 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | -19 | 0 | 851
2021-07-21 | 4:00 | 881 | 332 | 122 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 881
2021-07-21 | 5:00 | 901 | 332 | 123 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 122 | 0 | 28 | 0 | 901
2021-07-21 | 6:00 | 895 | 332 | 124 | 115 | 24 | 126 | 99 | 0 | 123 | 0 | -48 | 0 | 895
2021-07-21 | 7:00 | 936 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 258 | 0 | 113 | 0 | -159 | 0 | 936
2021-07-21 | 8:00 | 1065 | 332 | 136 | 100 | 24 | 126 | 438 | 0 | 112 | 0 | -203 | 0 | 1065
2021-07-21 | 9:00 | 1186 | 332 | 137 | 94 | 24 | 126 | 653 | -49 | 108 | -15 | -224 | 0 | 1186
2021-07-21 | 10:00 | 1264 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 856 | -164 | 117 | -32 | -224 | 0 | 1264
2021-07-21 | 11:00 | 1324 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 946 | -197 | 119 | -32 | -224 | 0 | 1324
2021-07-21 | 12:00 | 1306 | 332 | 139 | 90 | 24 | 126 | 918 | -187 | 120 | -32 | -224 | 0 | 1306
2021-07-21 | 13:00 | 1336 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 849 | -91 | 123 | -33 | -224 | 0 | 1336
2021-07-21 | 14:00 | 1353 | 332 | 142 | 96 | 24 | 126 | 713 | 0 | 115 | -31 | -164 | 0 | 1353
2021-07-21 | 15:00 | 1329 | 332 | 165 | 98 | 24 | 126 | 531 | 0 | 98 | -26 | -19 | 0 | 1329
2021-07-21 | 16:00 | 1319 | 332 | 280 | 105 | 24 | 126 | 330 | 0 | 110 | 0 | 12 | 0 | 1319
2021-07-21 | 17:00 | 1272 | 332 | 354 | 132 | 24 | 126 | 182 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1272
2021-07-21 | 18:00 | 1245 | 332 | 197 | 175 | 24 | 126 | 67 | 0 | 133 | 0 | 191 | 0 | 1245
2021-07-21 | 19:00 | 1214 | 332 | 314 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 102 | 0 | 1214
2021-07-21 | 20:00 | 1153 | 332 | 186 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 132 | 0 | 174 | 0 | 1153
2021-07-21 | 21:00 | 1088 | 332 | 185 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | 125 | 0 | 1088
2021-07-21 | 22:00 | 1026 | 332 | 182 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 87 | 0 | 1026
2021-07-21 | 23:00 | 968 | 332 | 144 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 95 | 0 | 968
2021-07-22 | 0:00 | 889 | 332 | 136 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | 34 | 0 | 889
2021-07-22 | 1:00 | 842 | 332 | 134 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | -1 | 0 | 842
2021-07-22 | 2:00 | 837 | 332 | 134 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | -32 | 0 | 837
2021-07-22 | 3:00 | 859 | 332 | 135 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | -45 | 0 | 859
2021-07-22 | 4:00 | 890 | 332 | 136 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -15 | 0 | 890
2021-07-22 | 5:00 | 897 | 332 | 136 | 138 | 24 | 126 | 4 | 0 | 130 | 0 | 7 | 0 | 897
2021-07-22 | 6:00 | 879 | 332 | 137 | 115 | 24 | 126 | 66 | 0 | 131 | 0 | -52 | 0 | 879
2021-07-22 | 7:00 | 900 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 181 | 0 | 126 | 0 | -131 | 0 | 900
2021-07-22 | 8:00 | 979 | 332 | 117 | 100 | 24 | 126 | 324 | 0 | 124 | 0 | -168 | 0 | 979
2021-07-22 | 9:00 | 1069 | 332 | 119 | 94 | 24 | 126 | 493 | -3 | 112 | -15 | -213 | 0 | 1069
2021-07-22 | 10:00 | 1123 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 646 | -120 | 113 | -31 | -177 | 0 | 1123
2021-07-22 | 11:00 | 1162 | 332 | 122 | 90 | 24 | 126 | 717 | -218 | 111 | -30 | -112 | 0 | 1162
2021-07-22 | 12:00 | 1181 | 332 | 122 | 90 | 24 | 126 | 720 | -306 | 100 | -27 | 0 | 0 | 1181
2021-07-22 | 13:00 | 1201 | 332 | 122 | 90 | 24 | 126 | 711 | -277 | 100 | -27 | 0 | 0 | 1201
2021-07-22 | 14:00 | 1210 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 634 | 0 | 103 | -28 | -199 | 0 | 1210
2021-07-22 | 15:00 | 1214 | 332 | 122 | 98 | 24 | 126 | 514 | 0 | 106 | -29 | -79 | 0 | 1214
2021-07-22 | 16:00 | 1212 | 332 | 142 | 105 | 24 | 126 | 342 | 0 | 103 | 0 | 38 | 0 | 1212
2021-07-22 | 17:00 | 1202 | 332 | 142 | 132 | 24 | 126 | 174 | 0 | 110 | 0 | 162 | 0 | 1202
2021-07-22 | 18:00 | 1200 | 332 | 167 | 175 | 24 | 126 | 60 | 0 | 115 | 0 | 201 | 0 | 1200
2021-07-22 | 19:00 | 1185 | 332 | 215 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 104 | 0 | 204 | 0 | 1185
2021-07-22 | 20:00 | 1125 | 332 | 148 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 199 | 0 | 1125
2021-07-22 | 21:00 | 1061 | 332 | 139 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 154 | 0 | 1061
2021-07-22 | 22:00 | 1001 | 332 | 138 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 113 | 0 | 119 | 0 | 1001
2021-07-22 | 23:00 | 941 | 332 | 136 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 104 | 0 | 941
2021-07-23 | 0:00 | 863 | 332 | 135 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | 40 | 0 | 863
2021-07-23 | 1:00 | 818 | 332 | 135 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | -12 | 0 | 818
2021-07-23 | 2:00 | 818 | 332 | 135 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | -44 | 0 | 818
2021-07-23 | 3:00 | 844 | 332 | 135 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | -57 | 0 | 844
2021-07-23 | 4:00 | 877 | 332 | 136 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | -17 | 0 | 877
2021-07-23 | 5:00 | 882 | 332 | 135 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 111 | 0 | 11 | 0 | 882
2021-07-23 | 6:00 | 867 | 332 | 135 | 115 | 24 | 126 | 84 | 0 | 108 | 0 | -57 | 0 | 867
2021-07-23 | 7:00 | 893 | 332 | 136 | 105 | 24 | 126 | 234 | 0 | 98 | 0 | -162 | 0 | 893
2021-07-23 | 8:00 | 973 | 332 | 117 | 100 | 24 | 126 | 399 | -6 | 103 | 0 | -222 | 0 | 973
2021-07-23 | 9:00 | 1071 | 332 | 119 | 94 | 24 | 126 | 548 | -33 | 98 | -13 | -224 | 0 | 1071
2021-07-23 | 10:00 | 1130 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 685 | -96 | 100 | -27 | -224 | 0 | 1130
2021-07-23 | 11:00 | 1179 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 757 | -120 | 100 | -27 | -224 | 0 | 1179
2021-07-23 | 12:00 | 1200 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 743 | -85 | 100 | -27 | -224 | 0 | 1200
2021-07-23 | 13:00 | 1189 | 332 | 122 | 90 | 24 | 126 | 643 | -13 | 97 | -26 | -206 | 0 | 1189
2021-07-23 | 14:00 | 1195 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 522 | 0 | 96 | -26 | -97 | 0 | 1195
2021-07-23 | 15:00 | 1188 | 332 | 122 | 98 | 24 | 126 | 403 | 0 | 100 | -27 | 10 | 0 | 1188
2021-07-23 | 16:00 | 1192 | 332 | 142 | 105 | 24 | 126 | 259 | 0 | 108 | 0 | 96 | 0 | 1192
2021-07-23 | 17:00 | 1194 | 332 | 148 | 132 | 24 | 126 | 141 | 0 | 108 | 0 | 183 | 0 | 1194
2021-07-23 | 18:00 | 1189 | 332 | 179 | 175 | 24 | 126 | 43 | 0 | 106 | 0 | 204 | 0 | 1189
2021-07-23 | 19:00 | 1173 | 332 | 192 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 204 | 0 | 1173
2021-07-23 | 20:00 | 1114 | 332 | 142 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 118 | 0 | 193 | 0 | 1114
2021-07-23 | 21:00 | 1053 | 332 | 139 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 141 | 0 | 1053
2021-07-23 | 22:00 | 997 | 332 | 138 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 105 | 0 | 997
2021-07-23 | 23:00 | 939 | 332 | 136 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 81 | 0 | 939
2021-07-24 | 0:00 | 862 | 332 | 136 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 20 | 0 | 862
2021-07-24 | 1:00 | 812 | 332 | 134 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | -24 | 0 | 812
2021-07-24 | 2:00 | 808 | 332 | 135 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | -48 | 0 | 808
2021-07-24 | 3:00 | 829 | 332 | 136 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | -62 | 0 | 829
2021-07-24 | 4:00 | 855 | 332 | 134 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | -41 | 0 | 855
2021-07-24 | 5:00 | 863 | 332 | 135 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 114 | 0 | -14 | 0 | 863
2021-07-24 | 6:00 | 839 | 332 | 135 | 115 | 24 | 126 | 93 | 0 | 111 | 0 | -97 | 0 | 839
2021-07-24 | 7:00 | 860 | 332 | 136 | 105 | 24 | 126 | 264 | -22 | 108 | 0 | -213 | 0 | 860
2021-07-24 | 8:00 | 945 | 332 | 117 | 100 | 24 | 126 | 489 | -128 | 109 | 0 | -224 | 0 | 945
2021-07-24 | 9:00 | 1052 | 332 | 118 | 94 | 24 | 126 | 701 | -221 | 118 | -16 | -224 | 0 | 1052
2021-07-24 | 10:00 | 1109 | 332 | 120 | 90 | 24 | 126 | 835 | -392 | 118 | -32 | -112 | 0 | 1109
2021-07-24 | 11:00 | 1162 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 923 | -435 | 128 | -35 | -112 | 0 | 1162
2021-07-24 | 12:00 | 1196 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 928 | -522 | 133 | -36 | 0 | 0 | 1196
2021-07-24 | 13:00 | 1213 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 897 | -250 | 133 | -36 | -224 | 0 | 1213
2021-07-24 | 14:00 | 1199 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 795 | -283 | 136 | -37 | -112 | 0 | 1199
2021-07-24 | 15:00 | 1204 | 332 | 122 | 98 | 24 | 126 | 625 | -27 | 134 | -36 | -194 | 0 | 1204
2021-07-24 | 16:00 | 1211 | 332 | 142 | 105 | 24 | 126 | 417 | 0 | 134 | 0 | -69 | 0 | 1211
2021-07-24 | 17:00 | 1206 | 332 | 142 | 132 | 24 | 126 | 211 | 0 | 126 | 0 | 113 | 0 | 1206
2021-07-24 | 18:00 | 1183 | 332 | 146 | 175 | 24 | 126 | 70 | 0 | 125 | 0 | 185 | 0 | 1183
2021-07-24 | 19:00 | 1161 | 332 | 161 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | 204 | 0 | 1161
2021-07-24 | 20:00 | 1096 | 332 | 140 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | 153 | 0 | 1096
2021-07-24 | 21:00 | 1021 | 332 | 139 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 146 | 0 | 85 | 0 | 1021
2021-07-24 | 22:00 | 967 | 332 | 137 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 155 | 0 | 44 | 0 | 967
2021-07-24 | 23:00 | 915 | 332 | 126 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | 50 | 0 | 915
2021-07-25 | 0:00 | 824 | 332 | 135 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | -16 | 0 | 824
2021-07-25 | 1:00 | 776 | 332 | 134 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | -60 | 0 | 776
2021-07-25 | 2:00 | 771 | 332 | 134 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | -97 | 0 | 771
2021-07-25 | 3:00 | 795 | 332 | 134 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | -116 | 0 | 795
2021-07-25 | 4:00 | 820 | 332 | 134 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | -90 | 0 | 820
2021-07-25 | 5:00 | 825 | 332 | 135 | 138 | 24 | 126 | 6 | 0 | 140 | 0 | -76 | 0 | 825
2021-07-25 | 6:00 | 782 | 332 | 133 | 115 | 24 | 126 | 81 | -81 | 155 | -31 | -72 | 0 | 782
2021-07-25 | 7:00 | 781 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 208 | -185 | 149 | 0 | -112 | 0 | 781
2021-07-25 | 8:00 | 829 | 332 | 114 | 100 | 24 | 126 | 356 | -241 | 130 | 0 | -112 | 0 | 829
2021-07-25 | 9:00 | 919 | 332 | 117 | 94 | 24 | 126 | 554 | -329 | 131 | -18 | -112 | 0 | 919
2021-07-25 | 10:00 | 975 | 332 | 117 | 90 | 24 | 126 | 697 | -287 | 137 | -37 | -224 | 0 | 975
2021-07-25 | 11:00 | 1026 | 332 | 117 | 90 | 24 | 126 | 754 | -390 | 142 | -38 | -131 | 0 | 1026
2021-07-25 | 12:00 | 1038 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 750 | -497 | 130 | -35 | 0 | 0 | 1038
2021-07-25 | 13:00 | 1070 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 833 | -544 | 125 | -34 | 0 | 0 | 1070
2021-07-25 | 14:00 | 1089 | 332 | 119 | 96 | 24 | 126 | 788 | -485 | 122 | -33 | 0 | 0 | 1089
2021-07-25 | 15:00 | 1111 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 622 | -291 | 109 | -30 | 0 | 0 | 1111
2021-07-25 | 16:00 | 1118 | 332 | 140 | 105 | 24 | 126 | 387 | 0 | 105 | 0 | -101 | 0 | 1118
2021-07-25 | 17:00 | 1149 | 332 | 142 | 132 | 24 | 126 | 190 | 0 | 113 | 0 | 90 | 0 | 1149
2021-07-25 | 18:00 | 1142 | 332 | 140 | 175 | 24 | 126 | 55 | 0 | 107 | 0 | 183 | 0 | 1142
2021-07-25 | 19:00 | 1122 | 332 | 151 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 204 | 0 | 1122
2021-07-25 | 20:00 | 1073 | 332 | 140 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 169 | 0 | 1073
2021-07-25 | 21:00 | 999 | 332 | 139 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 109 | 0 | 999
2021-07-25 | 22:00 | 944 | 332 | 136 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 77 | 0 | 944
2021-07-25 | 23:00 | 876 | 332 | 135 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 42 | 0 | 876
2021-07-26 | 0:00 | 806 | 332 | 121 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 806
2021-07-26 | 1:00 | 764 | 332 | 120 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | -36 | 0 | 764
2021-07-26 | 2:00 | 763 | 332 | 119 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | -71 | 0 | 763
2021-07-26 | 3:00 | 792 | 332 | 120 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -70 | 0 | 792
2021-07-26 | 4:00 | 828 | 332 | 121 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | -28 | 0 | 828
2021-07-26 | 5:00 | 857 | 332 | 122 | 138 | 24 | 126 | 8 | 0 | 89 | 0 | 18 | 0 | 857
2021-07-26 | 6:00 | 875 | 332 | 123 | 115 | 24 | 126 | 110 | 0 | 86 | 0 | -41 | 0 | 875
2021-07-26 | 7:00 | 947 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 305 | 0 | 79 | 0 | -161 | 0 | 947
2021-07-26 | 8:00 | 1105 | 332 | 136 | 100 | 24 | 126 | 534 | 0 | 64 | 0 | -211 | 0 | 1105
2021-07-26 | 9:00 | 1248 | 332 | 138 | 94 | 24 | 126 | 727 | -203 | 60 | -8 | -42 | 0 | 1248
2021-07-26 | 10:00 | 1323 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 880 | -89 | 59 | -16 | -224 | 0 | 1323
2021-07-26 | 11:00 | 1387 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 986 | -130 | 57 | -15 | -224 | 0 | 1387
2021-07-26 | 12:00 | 1356 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 940 | -332 | 48 | -13 | 0 | 0 | 1356
2021-07-26 | 13:00 | 1405 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 911 | -252 | 44 | -12 | 0 | 0 | 1405
2021-07-26 | 14:00 | 1410 | 332 | 143 | 96 | 24 | 126 | 834 | 0 | 42 | -11 | -176 | 0 | 1410
2021-07-26 | 15:00 | 1412 | 332 | 159 | 98 | 24 | 126 | 679 | 0 | 43 | -12 | -37 | 0 | 1412
2021-07-26 | 16:00 | 1390 | 332 | 313 | 105 | 24 | 126 | 453 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1390
2021-07-26 | 17:00 | 1363 | 332 | 440 | 132 | 24 | 126 | 241 | 0 | 38 | 0 | 30 | 0 | 1363
2021-07-26 | 18:00 | 1340 | 332 | 461 | 175 | 24 | 126 | 65 | 0 | 42 | 0 | 115 | 0 | 1340
2021-07-26 | 19:00 | 1282 | 332 | 461 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 120 | 0 | 1282
2021-07-26 | 20:00 | 1208 | 332 | 460 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 59 | 0 | 1208
2021-07-26 | 21:00 | 1118 | 332 | 441 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1118
2021-07-26 | 22:00 | 1050 | 332 | 398 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1050
2021-07-26 | 23:00 | 982 | 332 | 273 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 96 | 0 | 982
2021-07-27 | 0:00 | 891 | 332 | 123 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 175 | 0 | 891
2021-07-27 | 1:00 | 834 | 332 | 122 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 | 0 | 834
2021-07-27 | 2:00 | 823 | 332 | 120 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 | 0 | 823
2021-07-27 | 3:00 | 841 | 332 | 122 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 841
2021-07-27 | 4:00 | 870 | 332 | 123 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 95 | 0 | 870
2021-07-27 | 5:00 | 890 | 332 | 122 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 10 | 0 | 133 | 0 | 890
2021-07-27 | 6:00 | 904 | 332 | 123 | 115 | 24 | 126 | 107 | 0 | 9 | 0 | 68 | 0 | 904
2021-07-27 | 7:00 | 967 | 332 | 138 | 105 | 24 | 126 | 352 | 0 | 4 | 0 | -114 | 0 | 967
2021-07-27 | 8:00 | 1113 | 332 | 136 | 100 | 24 | 126 | 615 | -8 | 2 | 0 | -214 | 0 | 1113
2021-07-27 | 9:00 | 1268 | 332 | 139 | 94 | 24 | 126 | 856 | -81 | 2 | 0 | -224 | 0 | 1268
2021-07-27 | 10:00 | 1351 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 1026 | -165 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1351
2021-07-27 | 11:00 | 1420 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 1123 | -195 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1420
2021-07-27 | 12:00 | 1415 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 1122 | -200 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1415
2021-07-27 | 13:00 | 1462 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 1066 | -99 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1462
2021-07-27 | 14:00 | 1451 | 332 | 145 | 96 | 24 | 126 | 923 | -11 | 9 | -3 | -190 | 0 | 1451
2021-07-27 | 15:00 | 1457 | 332 | 144 | 98 | 24 | 126 | 775 | 0 | 10 | -3 | -49 | 0 | 1457
2021-07-27 | 16:00 | 1465 | 332 | 312 | 105 | 24 | 126 | 550 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1465
2021-07-27 | 17:00 | 1425 | 332 | 457 | 132 | 24 | 126 | 284 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 1425
2021-07-27 | 18:00 | 1376 | 332 | 463 | 175 | 24 | 126 | 74 | 0 | 27 | 0 | 155 | 0 | 1376
2021-07-27 | 19:00 | 1304 | 332 | 462 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 159 | 0 | 1304
2021-07-27 | 20:00 | 1225 | 332 | 461 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 88 | 0 | 1225
2021-07-27 | 21:00 | 1136 | 332 | 457 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 1136
2021-07-27 | 22:00 | 1064 | 332 | 424 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1064
2021-07-27 | 23:00 | 990 | 332 | 387 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 990
2021-07-28 | 0:00 | 895 | 332 | 311 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 895
2021-07-28 | 1:00 | 840 | 332 | 121 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 0 | 840
2021-07-28 | 2:00 | 831 | 332 | 121 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 831
2021-07-28 | 3:00 | 849 | 332 | 123 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 849
2021-07-28 | 4:00 | 878 | 332 | 122 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 878
2021-07-28 | 5:00 | 899 | 332 | 123 | 138 | 24 | 126 | 4 | 0 | 1 | 0 | 151 | 0 | 899
2021-07-28 | 6:00 | 910 | 332 | 123 | 115 | 24 | 126 | 103 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 910
2021-07-28 | 7:00 | 974 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 331 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 974
2021-07-28 | 8:00 | 1124 | 332 | 137 | 100 | 24 | 126 | 583 | 0 | 0 | 0 | -178 | 0 | 1124
2021-07-28 | 9:00 | 1275 | 332 | 140 | 94 | 24 | 126 | 810 | -28 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1275
2021-07-28 | 10:00 | 1356 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 989 | -123 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1356
2021-07-28 | 11:00 | 1418 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 1077 | -151 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1418
2021-07-28 | 12:00 | 1419 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 1101 | -175 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1419
2021-07-28 | 13:00 | 1470 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 1063 | -88 | 5 | -1 | -224 | 0 | 1470
2021-07-28 | 14:00 | 1474 | 332 | 144 | 96 | 24 | 126 | 952 | -8 | 7 | -2 | -197 | 0 | 1474
2021-07-28 | 15:00 | 1459 | 332 | 143 | 98 | 24 | 126 | 775 | 0 | 10 | -3 | -46 | 0 | 1459
2021-07-28 | 16:00 | 1461 | 332 | 313 | 105 | 24 | 126 | 548 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1461
2021-07-28 | 17:00 | 1420 | 332 | 458 | 132 | 24 | 126 | 287 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 1420
2021-07-28 | 18:00 | 1380 | 332 | 463 | 175 | 24 | 126 | 79 | 0 | 15 | 0 | 166 | 0 | 1380
2021-07-28 | 19:00 | 1315 | 332 | 462 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 177 | 0 | 1315
2021-07-28 | 20:00 | 1242 | 332 | 460 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114 | 0 | 1242
2021-07-28 | 21:00 | 1146 | 332 | 459 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 1146
2021-07-28 | 22:00 | 1072 | 332 | 439 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1072
2021-07-28 | 23:00 | 994 | 332 | 193 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 994
2021-07-29 | 0:00 | 902 | 332 | 324 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902
2021-07-29 | 1:00 | 844 | 332 | 265 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844
2021-07-29 | 2:00 | 838 | 332 | 231 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838
2021-07-29 | 3:00 | 855 | 332 | 209 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855
2021-07-29 | 4:00 | 883 | 332 | 234 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 883
2021-07-29 | 5:00 | 906 | 332 | 123 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 906
2021-07-29 | 6:00 | 921 | 332 | 123 | 115 | 24 | 126 | 96 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 921
2021-07-29 | 7:00 | 988 | 332 | 138 | 105 | 24 | 126 | 321 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | 988
2021-07-29 | 8:00 | 1145 | 332 | 137 | 100 | 24 | 126 | 580 | 0 | 0 | 0 | -154 | 0 | 1145
2021-07-29 | 9:00 | 1285 | 332 | 140 | 94 | 24 | 126 | 801 | -15 | 0 | 0 | -217 | 0 | 1285
2021-07-29 | 10:00 | 1374 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 985 | -100 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1374
2021-07-29 | 11:00 | 1438 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 1078 | -131 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1438
2021-07-29 | 12:00 | 1450 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 1119 | -161 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1450
2021-07-29 | 13:00 | 1481 | 332 | 144 | 90 | 24 | 126 | 1070 | -82 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1481
2021-07-29 | 14:00 | 1486 | 332 | 144 | 96 | 24 | 126 | 963 | -6 | 1 | 0 | -194 | 0 | 1486
2021-07-29 | 15:00 | 1479 | 332 | 144 | 98 | 24 | 126 | 790 | 0 | 2 | -1 | -36 | 0 | 1479
2021-07-29 | 16:00 | 1476 | 332 | 337 | 105 | 24 | 126 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476
2021-07-29 | 17:00 | 1435 | 332 | 465 | 132 | 24 | 126 | 284 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1435
2021-07-29 | 18:00 | 1387 | 332 | 471 | 175 | 24 | 126 | 74 | 0 | 3 | 0 | 182 | 0 | 1387
2021-07-29 | 19:00 | 1318 | 332 | 463 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 191 | 0 | 1318
2021-07-29 | 20:00 | 1236 | 332 | 461 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1236
2021-07-29 | 21:00 | 1145 | 332 | 459 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 1145
2021-07-29 | 22:00 | 1067 | 332 | 435 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1067
2021-07-29 | 23:00 | 993 | 332 | 385 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 993
2021-07-30 | 0:00 | 900 | 332 | 321 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900
2021-07-30 | 1:00 | 845 | 332 | 264 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 845
2021-07-30 | 2:00 | 834 | 332 | 155 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 834
2021-07-30 | 3:00 | 850 | 332 | 121 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 850
2021-07-30 | 4:00 | 880 | 332 | 123 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 108 | 0 | 880
2021-07-30 | 5:00 | 903 | 332 | 124 | 138 | 24 | 126 | 5 | 0 | 10 | 0 | 144 | 0 | 903
2021-07-30 | 6:00 | 915 | 332 | 123 | 115 | 24 | 126 | 104 | 0 | 10 | 0 | 81 | 0 | 915
2021-07-30 | 7:00 | 983 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 328 | 0 | 6 | 0 | -75 | 0 | 983
2021-07-30 | 8:00 | 1134 | 332 | 138 | 100 | 24 | 126 | 582 | 0 | 2 | 0 | -170 | 0 | 1134
2021-07-30 | 9:00 | 1278 | 332 | 139 | 94 | 24 | 126 | 820 | -33 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1278
2021-07-30 | 10:00 | 1365 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 1001 | -125 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1365
2021-07-30 | 11:00 | 1429 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 1101 | -163 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1429
2021-07-30 | 12:00 | 1433 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 1114 | -172 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1433
2021-07-30 | 13:00 | 1448 | 332 | 143 | 90 | 24 | 126 | 1026 | -70 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1448
2021-07-30 | 14:00 | 1452 | 332 | 144 | 96 | 24 | 126 | 920 | -1 | 3 | -1 | -191 | 0 | 1452
2021-07-30 | 15:00 | 1439 | 332 | 166 | 98 | 24 | 126 | 726 | 0 | 7 | -2 | -38 | 0 | 1439
2021-07-30 | 16:00 | 1425 | 332 | 367 | 105 | 24 | 126 | 463 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1425
2021-07-30 | 17:00 | 1369 | 332 | 463 | 132 | 24 | 126 | 211 | 0 | 9 | 0 | 72 | 0 | 1369
2021-07-30 | 18:00 | 1332 | 332 | 461 | 175 | 24 | 126 | 51 | 0 | 9 | 0 | 154 | 0 | 1332
2021-07-30 | 19:00 | 1282 | 332 | 461 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 147 | 0 | 1282
2021-07-30 | 20:00 | 1209 | 332 | 460 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 77 | 0 | 1209
2021-07-30 | 21:00 | 1127 | 332 | 448 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1127
2021-07-30 | 22:00 | 1054 | 332 | 411 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1054
2021-07-30 | 23:00 | 989 | 332 | 197 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 184 | 0 | 989
2021-07-31 | 0:00 | 904 | 332 | 136 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 178 | 0 | 904
2021-07-31 | 1:00 | 840 | 332 | 135 | 97 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 111 | 0 | 840
2021-07-31 | 2:00 | 827 | 332 | 135 | 125 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 65 | 0 | 827
2021-07-31 | 3:00 | 846 | 332 | 135 | 164 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 45 | 0 | 846
2021-07-31 | 4:00 | 868 | 332 | 136 | 161 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 72 | 0 | 868
2021-07-31 | 5:00 | 878 | 332 | 136 | 138 | 24 | 126 | 4 | 0 | 15 | 0 | 103 | 0 | 878
2021-07-31 | 6:00 | 862 | 332 | 135 | 115 | 24 | 126 | 83 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 862
2021-07-31 | 7:00 | 891 | 332 | 137 | 105 | 24 | 126 | 278 | 0 | 5 | 0 | -116 | 0 | 891
2021-07-31 | 8:00 | 996 | 332 | 118 | 100 | 24 | 126 | 509 | -6 | 0 | 0 | -207 | 0 | 996
2021-07-31 | 9:00 | 1117 | 332 | 119 | 94 | 24 | 126 | 715 | -70 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1117
2021-07-31 | 10:00 | 1201 | 332 | 121 | 90 | 24 | 126 | 828 | -97 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1201
2021-07-31 | 11:00 | 1269 | 332 | 122 | 90 | 24 | 126 | 924 | -126 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1269
2021-07-31 | 12:00 | 1303 | 332 | 125 | 90 | 24 | 126 | 946 | -117 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1303
2021-07-31 | 13:00 | 1326 | 332 | 124 | 90 | 24 | 126 | 877 | -26 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1326
2021-07-31 | 14:00 | 1313 | 332 | 124 | 96 | 24 | 126 | 781 | 0 | 12 | -3 | -179 | 0 | 1313
2021-07-31 | 15:00 | 1287 | 332 | 123 | 98 | 24 | 126 | 570 | 0 | 15 | -4 | 3 | 0 | 1287
2021-07-31 | 16:00 | 1289 | 332 | 262 | 105 | 24 | 126 | 355 | 0 | 17 | 0 | 68 | 0 | 1289
2021-07-31 | 17:00 | 1265 | 332 | 417 | 132 | 24 | 126 | 166 | 0 | 16 | 0 | 52 | 0 | 1265
2021-07-31 | 18:00 | 1246 | 332 | 416 | 175 | 24 | 126 | 46 | 0 | 18 | 0 | 109 | 0 | 1246
2021-07-31 | 19:00 | 1214 | 332 | 416 | 180 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 123 | 0 | 1214
2021-07-31 | 20:00 | 1160 | 332 | 414 | 179 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 67 | 0 | 1160
2021-07-31 | 21:00 | 1087 | 332 | 407 | 169 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 1087
2021-07-31 | 22:00 | 1024 | 332 | 378 | 149 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1024
2021-07-31 | 23:00 | 967 | 332 | 156 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 203 | 0 | 967
2021-08-01 | 0:00 | 880 | 332 | 306 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 880
2021-08-01 | 1:00 | 825 | 332 | 249 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 825
2021-08-01 | 2:00 | 820 | 332 | 218 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 820
2021-08-01 | 3:00 | 832 | 332 | 206 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 832
2021-08-01 | 4:00 | 851 | 332 | 230 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 851
2021-08-01 | 5:00 | 858 | 332 | 255 | 114 | 24 | 126 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 858
2021-08-01 | 6:00 | 820 | 332 | 213 | 96 | 24 | 126 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 820
2021-08-01 | 7:00 | 846 | 332 | 201 | 88 | 24 | 126 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846
2021-08-01 | 8:00 | 902 | 332 | 223 | 84 | 24 | 126 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902
2021-08-01 | 9:00 | 961 | 332 | 183 | 78 | 24 | 126 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 961
2021-08-01 | 10:00 | 994 | 332 | 118 | 75 | 24 | 126 | 394 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | 994
2021-08-01 | 11:00 | 1013 | 332 | 119 | 75 | 24 | 126 | 546 | -13 | 0 | 0 | -196 | 0 | 1013
2021-08-01 | 12:00 | 1047 | 332 | 119 | 75 | 24 | 126 | 711 | -116 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1047
2021-08-01 | 13:00 | 1102 | 332 | 119 | 75 | 24 | 126 | 809 | -162 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1102
2021-08-01 | 14:00 | 1105 | 332 | 120 | 80 | 24 | 126 | 722 | -79 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1105
2021-08-01 | 15:00 | 1136 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 608 | 0 | 6 | -2 | -160 | 0 | 1136
2021-08-01 | 16:00 | 1174 | 332 | 214 | 87 | 24 | 126 | 388 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1174
2021-08-01 | 17:00 | 1175 | 332 | 393 | 110 | 24 | 126 | 164 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1175
2021-08-01 | 18:00 | 1178 | 332 | 414 | 144 | 24 | 126 | 45 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 1178
2021-08-01 | 19:00 | 1156 | 332 | 415 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 108 | 0 | 1156
2021-08-01 | 20:00 | 1106 | 332 | 414 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 1106
2021-08-01 | 21:00 | 1039 | 332 | 402 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1039
2021-08-01 | 22:00 | 970 | 332 | 359 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 970
2021-08-01 | 23:00 | 904 | 332 | 321 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 904
2021-08-02 | 0:00 | 832 | 332 | 261 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 832
2021-08-02 | 1:00 | 788 | 332 | 120 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 788
2021-08-02 | 2:00 | 787 | 332 | 120 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 74 | 0 | 787
2021-08-02 | 3:00 | 818 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 | 818
2021-08-02 | 4:00 | 847 | 332 | 121 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102 | 0 | 847
2021-08-02 | 5:00 | 885 | 332 | 279 | 114 | 24 | 126 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 885
2021-08-02 | 6:00 | 895 | 332 | 197 | 96 | 24 | 126 | 48 | 0 | 12 | 0 | 60 | 0 | 895
2021-08-02 | 7:00 | 985 | 332 | 138 | 88 | 24 | 126 | 218 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 985
2021-08-02 | 8:00 | 1129 | 332 | 136 | 84 | 24 | 126 | 444 | 0 | 10 | 0 | -27 | 0 | 1129
2021-08-02 | 9:00 | 1281 | 332 | 141 | 78 | 24 | 126 | 709 | 0 | 13 | 0 | -142 | 0 | 1281
2021-08-02 | 10:00 | 1329 | 332 | 141 | 75 | 24 | 126 | 814 | 0 | 17 | 0 | -200 | 0 | 1329
2021-08-02 | 11:00 | 1385 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 863 | 0 | 19 | 0 | -196 | 0 | 1385
2021-08-02 | 12:00 | 1399 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 871 | 0 | 24 | 0 | -196 | 0 | 1399
2021-08-02 | 13:00 | 1435 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 786 | 0 | 23 | 0 | -74 | 0 | 1435
2021-08-02 | 14:00 | 1428 | 332 | 142 | 80 | 24 | 126 | 685 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1428
2021-08-02 | 15:00 | 1425 | 332 | 331 | 82 | 24 | 126 | 498 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1425
2021-08-02 | 16:00 | 1407 | 332 | 453 | 87 | 24 | 126 | 328 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 1407
2021-08-02 | 17:00 | 1366 | 332 | 463 | 110 | 24 | 126 | 170 | 0 | 37 | 0 | 104 | 0 | 1366
2021-08-02 | 18:00 | 1337 | 332 | 462 | 144 | 24 | 126 | 48 | 0 | 37 | 0 | 164 | 0 | 1337
2021-08-02 | 19:00 | 1287 | 332 | 461 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 158 | 0 | 1287
2021-08-02 | 20:00 | 1203 | 332 | 460 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 74 | 0 | 1203
2021-08-02 | 21:00 | 1123 | 332 | 449 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 1123
2021-08-02 | 22:00 | 1062 | 332 | 423 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1062
2021-08-02 | 23:00 | 997 | 332 | 388 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 997
2021-08-03 | 0:00 | 914 | 332 | 321 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 914
2021-08-03 | 1:00 | 866 | 332 | 272 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 866
2021-08-03 | 2:00 | 853 | 332 | 231 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 853
2021-08-03 | 3:00 | 874 | 332 | 227 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 874
2021-08-03 | 4:00 | 897 | 332 | 256 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 897
2021-08-03 | 5:00 | 926 | 332 | 303 | 114 | 24 | 126 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 926
2021-08-03 | 6:00 | 935 | 332 | 262 | 96 | 24 | 126 | 74 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 935
2021-08-03 | 7:00 | 1013 | 332 | 138 | 88 | 24 | 126 | 260 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 1013
2021-08-03 | 8:00 | 1152 | 332 | 137 | 84 | 24 | 126 | 419 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 1152
2021-08-03 | 9:00 | 1266 | 332 | 140 | 78 | 24 | 126 | 583 | 0 | 15 | -2 | -30 | 0 | 1266
2021-08-03 | 10:00 | 1320 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 761 | 0 | 16 | -4 | -150 | 0 | 1320
2021-08-03 | 11:00 | 1366 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 879 | -12 | 19 | -5 | -215 | 0 | 1366
2021-08-03 | 12:00 | 1395 | 332 | 141 | 75 | 24 | 126 | 1004 | -100 | 23 | -6 | -224 | 0 | 1395
2021-08-03 | 13:00 | 1435 | 332 | 144 | 75 | 24 | 126 | 969 | -32 | 29 | -8 | -224 | 0 | 1435
2021-08-03 | 14:00 | 1461 | 332 | 143 | 80 | 24 | 126 | 880 | 0 | 35 | -9 | -150 | 0 | 1461
2021-08-03 | 15:00 | 1459 | 332 | 182 | 82 | 24 | 126 | 698 | 0 | 39 | -10 | -14 | 0 | 1459
2021-08-03 | 16:00 | 1463 | 332 | 372 | 87 | 24 | 126 | 478 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1463
2021-08-03 | 17:00 | 1422 | 332 | 464 | 110 | 24 | 126 | 229 | 0 | 51 | 0 | 86 | 0 | 1422
2021-08-03 | 18:00 | 1389 | 332 | 470 | 144 | 24 | 126 | 51 | 0 | 58 | 0 | 184 | 0 | 1389
2021-08-03 | 19:00 | 1331 | 332 | 463 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 183 | 0 | 1331
2021-08-03 | 20:00 | 1252 | 332 | 462 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 103 | 0 | 1252
2021-08-03 | 21:00 | 1161 | 332 | 447 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 31 | 0 | 1161
2021-08-03 | 22:00 | 1091 | 332 | 420 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1091
2021-08-03 | 23:00 | 1025 | 332 | 389 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1025
2021-08-04 | 0:00 | 931 | 332 | 313 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 931
2021-08-04 | 1:00 | 873 | 332 | 253 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 873
2021-08-04 | 2:00 | 859 | 332 | 216 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 859
2021-08-04 | 3:00 | 876 | 332 | 161 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 36 | 0 | 876
2021-08-04 | 4:00 | 898 | 332 | 219 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 898
2021-08-04 | 5:00 | 927 | 332 | 264 | 114 | 24 | 126 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 927
2021-08-04 | 6:00 | 942 | 332 | 224 | 96 | 24 | 126 | 78 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 942
2021-08-04 | 7:00 | 1028 | 332 | 138 | 88 | 24 | 126 | 286 | 0 | 51 | 0 | -17 | 0 | 1028
2021-08-04 | 8:00 | 1182 | 332 | 137 | 84 | 24 | 126 | 513 | 0 | 57 | 0 | -91 | 0 | 1182
2021-08-04 | 9:00 | 1320 | 332 | 141 | 78 | 24 | 126 | 725 | 0 | 54 | -7 | -153 | 0 | 1320
2021-08-04 | 10:00 | 1399 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 863 | 0 | 48 | -13 | -199 | 0 | 1399
2021-08-04 | 11:00 | 1453 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 936 | 0 | 40 | -11 | -212 | 0 | 1453
2021-08-04 | 12:00 | 1466 | 332 | 144 | 75 | 24 | 126 | 957 | 0 | 40 | -11 | -221 | 0 | 1466
2021-08-04 | 13:00 | 1501 | 332 | 144 | 75 | 24 | 126 | 923 | 0 | 39 | -10 | -152 | 0 | 1501
2021-08-04 | 14:00 | 1507 | 332 | 146 | 80 | 24 | 126 | 841 | 0 | 43 | -12 | -73 | 0 | 1507
2021-08-04 | 15:00 | 1499 | 332 | 211 | 82 | 24 | 126 | 692 | 0 | 44 | -12 | 0 | 0 | 1499
2021-08-04 | 16:00 | 1486 | 332 | 416 | 87 | 24 | 126 | 462 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1486
2021-08-04 | 17:00 | 1460 | 332 | 477 | 110 | 24 | 126 | 249 | 0 | 37 | 0 | 105 | 0 | 1460
2021-08-04 | 18:00 | 1426 | 332 | 490 | 144 | 24 | 126 | 66 | 0 | 40 | 0 | 204 | 0 | 1426
2021-08-04 | 19:00 | 1364 | 332 | 487 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 0 | 1364
2021-08-04 | 20:00 | 1280 | 332 | 461 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 151 | 0 | 1280
2021-08-04 | 21:00 | 1200 | 332 | 460 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 81 | 0 | 1200
2021-08-04 | 22:00 | 1122 | 332 | 457 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 1122
2021-08-04 | 23:00 | 1047 | 332 | 419 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 1047
2021-08-05 | 0:00 | 949 | 332 | 351 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 949
2021-08-05 | 1:00 | 887 | 332 | 290 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 887
2021-08-05 | 2:00 | 869 | 332 | 254 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 869
2021-08-05 | 3:00 | 886 | 332 | 187 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 56 | 0 | 886
2021-08-05 | 4:00 | 909 | 332 | 271 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 909
2021-08-05 | 5:00 | 935 | 332 | 313 | 114 | 24 | 126 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 935
2021-08-05 | 6:00 | 957 | 332 | 124 | 96 | 24 | 126 | 84 | 0 | 20 | 0 | 151 | 0 | 957
2021-08-05 | 7:00 | 1048 | 332 | 139 | 88 | 24 | 126 | 325 | 0 | 20 | 0 | -6 | 0 | 1048
2021-08-05 | 8:00 | 1202 | 332 | 137 | 84 | 24 | 126 | 569 | 0 | 20 | 0 | -90 | 0 | 1202
2021-08-05 | 9:00 | 1355 | 332 | 141 | 78 | 24 | 126 | 803 | 0 | 22 | -3 | -168 | 0 | 1355
2021-08-05 | 10:00 | 1440 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 973 | -28 | 26 | -7 | -224 | 0 | 1440
2021-08-05 | 11:00 | 1501 | 332 | 144 | 75 | 24 | 126 | 1075 | -78 | 37 | -10 | -224 | 0 | 1501
2021-08-05 | 12:00 | 1497 | 332 | 144 | 75 | 24 | 126 | 1105 | -118 | 45 | -12 | -224 | 0 | 1497
2021-08-05 | 13:00 | 1528 | 332 | 145 | 75 | 24 | 126 | 1050 | -37 | 50 | -13 | -224 | 0 | 1528
2021-08-05 | 14:00 | 1540 | 332 | 145 | 80 | 24 | 126 | 972 | 0 | 48 | -13 | -174 | 0 | 1540
2021-08-05 | 15:00 | 1536 | 332 | 144 | 82 | 24 | 126 | 792 | 0 | 37 | -10 | 9 | 0 | 1536
2021-08-05 | 16:00 | 1542 | 332 | 382 | 87 | 24 | 126 | 559 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1542
2021-08-05 | 17:00 | 1515 | 332 | 465 | 110 | 24 | 126 | 290 | 0 | 32 | 0 | 136 | 0 | 1515
2021-08-05 | 18:00 | 1478 | 332 | 549 | 144 | 24 | 126 | 67 | 0 | 32 | 0 | 204 | 0 | 1478
2021-08-05 | 19:00 | 1400 | 332 | 524 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 0 | 1400
2021-08-05 | 20:00 | 1301 | 332 | 461 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 166 | 0 | 1301
2021-08-05 | 21:00 | 1203 | 332 | 459 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 72 | 0 | 1203
2021-08-05 | 22:00 | 1116 | 332 | 455 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 1116
2021-08-05 | 23:00 | 1032 | 332 | 406 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 1032
2021-08-06 | 0:00 | 936 | 332 | 340 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 936
2021-08-06 | 1:00 | 874 | 332 | 281 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 874
2021-08-06 | 2:00 | 855 | 332 | 240 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 855
2021-08-06 | 3:00 | 869 | 332 | 210 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 869
2021-08-06 | 4:00 | 889 | 332 | 224 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 889
2021-08-06 | 5:00 | 916 | 332 | 257 | 114 | 24 | 126 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 916
2021-08-06 | 6:00 | 931 | 332 | 181 | 96 | 24 | 126 | 83 | 0 | 56 | 0 | 33 | 0 | 931
2021-08-06 | 7:00 | 1015 | 332 | 138 | 88 | 24 | 126 | 312 | 0 | 44 | 0 | -49 | 0 | 1015
2021-08-06 | 8:00 | 1173 | 332 | 137 | 84 | 24 | 126 | 518 | 0 | 49 | 0 | -97 | 0 | 1173
2021-08-06 | 9:00 | 1314 | 332 | 141 | 78 | 24 | 126 | 691 | 0 | 57 | 0 | -135 | 0 | 1314
2021-08-06 | 10:00 | 1408 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 822 | 0 | 62 | 0 | -176 | 0 | 1408
2021-08-06 | 11:00 | 1457 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 847 | 0 | 59 | 0 | -149 | 0 | 1457
2021-08-06 | 12:00 | 1449 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 854 | 0 | 64 | 0 | -169 | 0 | 1449
2021-08-06 | 13:00 | 1493 | 332 | 144 | 75 | 24 | 126 | 807 | 0 | 63 | 0 | -78 | 0 | 1493
2021-08-06 | 14:00 | 1520 | 332 | 145 | 80 | 24 | 126 | 802 | 0 | 55 | 0 | -44 | 0 | 1520
2021-08-06 | 15:00 | 1509 | 332 | 233 | 82 | 24 | 126 | 624 | 0 | 62 | 0 | 26 | 0 | 1509
2021-08-06 | 16:00 | 1515 | 332 | 428 | 87 | 24 | 126 | 443 | 0 | 53 | 0 | 22 | 0 | 1515
2021-08-06 | 17:00 | 1483 | 332 | 466 | 110 | 24 | 126 | 226 | 0 | 46 | 0 | 153 | 0 | 1483
2021-08-06 | 18:00 | 1441 | 332 | 527 | 144 | 24 | 126 | 54 | 0 | 30 | 0 | 204 | 0 | 1441
2021-08-06 | 19:00 | 1380 | 332 | 522 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 1380
2021-08-06 | 20:00 | 1288 | 332 | 462 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 176 | 0 | 1288
2021-08-06 | 21:00 | 1201 | 332 | 460 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 99 | 0 | 1201
2021-08-06 | 22:00 | 1128 | 332 | 458 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | 1128
2021-08-06 | 23:00 | 1053 | 332 | 408 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 14 | 0 | 1053
2021-08-07 | 0:00 | 959 | 332 | 346 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 959
2021-08-07 | 1:00 | 893 | 332 | 277 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 893
2021-08-07 | 2:00 | 877 | 332 | 240 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 877
2021-08-07 | 3:00 | 888 | 332 | 232 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 888
2021-08-07 | 4:00 | 906 | 332 | 265 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 906
2021-08-07 | 5:00 | 916 | 332 | 292 | 114 | 24 | 126 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 916
2021-08-07 | 6:00 | 910 | 332 | 243 | 96 | 24 | 126 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 910
2021-08-07 | 7:00 | 969 | 332 | 137 | 88 | 24 | 126 | 250 | 0 | 24 | 0 | -12 | 0 | 969
2021-08-07 | 8:00 | 1085 | 332 | 119 | 84 | 24 | 126 | 455 | 0 | 14 | 0 | -69 | 0 | 1085
2021-08-07 | 9:00 | 1201 | 332 | 122 | 78 | 24 | 126 | 570 | 0 | 14 | -2 | -63 | 0 | 1201
2021-08-07 | 10:00 | 1261 | 332 | 124 | 75 | 24 | 126 | 712 | 0 | 10 | -3 | -139 | 0 | 1261
2021-08-07 | 11:00 | 1312 | 332 | 124 | 75 | 24 | 126 | 837 | 0 | 6 | -2 | -210 | 0 | 1312
2021-08-07 | 12:00 | 1360 | 332 | 125 | 75 | 24 | 126 | 924 | -25 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1360
2021-08-07 | 13:00 | 1391 | 332 | 125 | 75 | 24 | 126 | 853 | 0 | 8 | -2 | -150 | 0 | 1391
2021-08-07 | 14:00 | 1358 | 332 | 126 | 80 | 24 | 126 | 702 | 0 | 11 | -3 | -40 | 0 | 1358
2021-08-07 | 15:00 | 1314 | 332 | 289 | 82 | 24 | 126 | 452 | 0 | 12 | -3 | 0 | 0 | 1314
2021-08-07 | 16:00 | 1300 | 332 | 417 | 87 | 24 | 126 | 247 | 0 | 9 | 0 | 58 | 0 | 1300
2021-08-07 | 17:00 | 1277 | 332 | 417 | 110 | 24 | 126 | 127 | 0 | 9 | 0 | 132 | 0 | 1277
2021-08-07 | 18:00 | 1257 | 332 | 416 | 144 | 24 | 126 | 29 | 0 | 7 | 0 | 179 | 0 | 1257
2021-08-07 | 19:00 | 1220 | 332 | 416 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 168 | 0 | 1220
2021-08-07 | 20:00 | 1147 | 332 | 414 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 89 | 0 | 1147
2021-08-07 | 21:00 | 1067 | 332 | 410 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 1067
2021-08-07 | 22:00 | 1017 | 332 | 391 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1017
2021-08-07 | 23:00 | 971 | 332 | 371 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 971
2021-08-08 | 0:00 | 888 | 332 | 298 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 888
2021-08-08 | 1:00 | 839 | 332 | 252 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 839
2021-08-08 | 2:00 | 828 | 332 | 224 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 828
2021-08-08 | 3:00 | 846 | 332 | 211 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 846
2021-08-08 | 4:00 | 859 | 332 | 229 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 859
2021-08-08 | 5:00 | 879 | 332 | 267 | 114 | 24 | 126 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 879
2021-08-08 | 6:00 | 854 | 332 | 200 | 96 | 24 | 126 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 854
2021-08-08 | 7:00 | 878 | 332 | 136 | 88 | 24 | 126 | 225 | 0 | 29 | 0 | -82 | 0 | 878
2021-08-08 | 8:00 | 943 | 332 | 116 | 84 | 24 | 126 | 385 | 0 | 34 | 0 | -158 | 0 | 943
2021-08-08 | 9:00 | 1041 | 332 | 119 | 78 | 24 | 126 | 452 | 0 | 54 | 0 | -144 | 0 | 1041
2021-08-08 | 10:00 | 1096 | 332 | 120 | 75 | 24 | 126 | 456 | 0 | 70 | 0 | -107 | 0 | 1096
2021-08-08 | 11:00 | 1132 | 332 | 121 | 75 | 24 | 126 | 419 | 0 | 95 | 0 | -60 | 0 | 1132
2021-08-08 | 12:00 | 1136 | 332 | 200 | 75 | 24 | 126 | 260 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1136
2021-08-08 | 13:00 | 1124 | 332 | 332 | 75 | 24 | 126 | 116 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1124
2021-08-08 | 14:00 | 1088 | 332 | 339 | 80 | 24 | 126 | 56 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1088
2021-08-08 | 15:00 | 1057 | 332 | 312 | 82 | 24 | 126 | 43 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1057
2021-08-08 | 16:00 | 1056 | 332 | 319 | 87 | 24 | 126 | 28 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1056
2021-08-08 | 17:00 | 1076 | 332 | 182 | 110 | 24 | 126 | 18 | 0 | 123 | 0 | 161 | 0 | 1076
2021-08-08 | 18:00 | 1078 | 332 | 140 | 144 | 24 | 126 | 4 | 0 | 119 | 0 | 189 | 0 | 1078
2021-08-08 | 19:00 | 1050 | 332 | 301 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1050
2021-08-08 | 20:00 | 989 | 332 | 188 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 42 | 0 | 989
2021-08-08 | 21:00 | 937 | 332 | 137 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 70 | 0 | 937
2021-08-08 | 22:00 | 891 | 332 | 136 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 60 | 0 | 891
2021-08-08 | 23:00 | 839 | 332 | 124 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 18 | 0 | 839
2021-08-09 | 0:00 | 784 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | -53 | 0 | 784
2021-08-09 | 1:00 | 744 | 332 | 132 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | -70 | 0 | 744
2021-08-09 | 2:00 | 751 | 332 | 133 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | -91 | 0 | 751
2021-08-09 | 3:00 | 780 | 332 | 134 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | -94 | 0 | 780
2021-08-09 | 4:00 | 813 | 332 | 134 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | -72 | 0 | 813
2021-08-09 | 5:00 | 834 | 332 | 136 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | -34 | 0 | 834
2021-08-09 | 6:00 | 813 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 22 | 0 | 148 | 0 | -69 | 0 | 813
2021-08-09 | 7:00 | 848 | 332 | 135 | 88 | 24 | 126 | 107 | 0 | 152 | 0 | -116 | 0 | 848
2021-08-09 | 8:00 | 920 | 332 | 116 | 84 | 24 | 126 | 235 | 0 | 140 | 0 | -137 | 0 | 920
2021-08-09 | 9:00 | 988 | 332 | 118 | 78 | 24 | 126 | 395 | 0 | 136 | -18 | -203 | 0 | 988
2021-08-09 | 10:00 | 1050 | 332 | 119 | 75 | 24 | 126 | 570 | -62 | 123 | -33 | -224 | 0 | 1050
2021-08-09 | 11:00 | 1078 | 332 | 119 | 75 | 24 | 126 | 664 | -141 | 106 | -29 | -198 | 0 | 1078
2021-08-09 | 12:00 | 1084 | 332 | 120 | 75 | 24 | 126 | 723 | -161 | 95 | -26 | -224 | 0 | 1084
2021-08-09 | 13:00 | 1097 | 332 | 121 | 75 | 24 | 126 | 752 | -174 | 89 | -24 | -224 | 0 | 1097
2021-08-09 | 14:00 | 1109 | 332 | 121 | 80 | 24 | 126 | 681 | -203 | 83 | -23 | -112 | 0 | 1109
2021-08-09 | 15:00 | 1102 | 332 | 121 | 82 | 24 | 126 | 557 | -4 | 69 | -19 | -186 | 0 | 1102
2021-08-09 | 16:00 | 1106 | 332 | 141 | 87 | 24 | 126 | 376 | 0 | 59 | 0 | -39 | 0 | 1106
2021-08-09 | 17:00 | 1133 | 332 | 145 | 110 | 24 | 126 | 195 | 0 | 45 | 0 | 156 | 0 | 1133
2021-08-09 | 18:00 | 1129 | 332 | 288 | 144 | 24 | 126 | 45 | 0 | 44 | 0 | 126 | 0 | 1129
2021-08-09 | 19:00 | 1101 | 332 | 230 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | 0 | 1101
2021-08-09 | 20:00 | 1036 | 332 | 275 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 102 | 0 | 1036
2021-08-09 | 21:00 | 970 | 332 | 137 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 188 | 0 | 970
2021-08-09 | 22:00 | 912 | 332 | 135 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 152 | 0 | 912
2021-08-09 | 23:00 | 859 | 332 | 134 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 135 | 0 | 859
2021-08-10 | 0:00 | 786 | 332 | 120 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 96 | 0 | 786
2021-08-10 | 1:00 | 750 | 332 | 119 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 | 0 | 750
2021-08-10 | 2:00 | 753 | 332 | 120 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 | 0 | 753
2021-08-10 | 3:00 | 787 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 787
2021-08-10 | 4:00 | 816 | 332 | 120 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | 0 | 816
2021-08-10 | 5:00 | 834 | 332 | 121 | 114 | 24 | 126 | 3 | 0 | 31 | 0 | 83 | 0 | 834
2021-08-10 | 6:00 | 826 | 332 | 120 | 96 | 24 | 126 | 79 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 826
2021-08-10 | 7:00 | 883 | 332 | 135 | 88 | 24 | 126 | 257 | 0 | 9 | 0 | -88 | 0 | 883
2021-08-10 | 8:00 | 1009 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 447 | 0 | 1 | 0 | -139 | 0 | 1009
2021-08-10 | 9:00 | 1106 | 332 | 136 | 78 | 24 | 126 | 595 | 0 | 3 | 0 | -188 | 0 | 1106
2021-08-10 | 10:00 | 1164 | 332 | 137 | 75 | 24 | 126 | 730 | -39 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1164
2021-08-10 | 11:00 | 1210 | 332 | 138 | 75 | 24 | 126 | 844 | -108 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1210
2021-08-10 | 12:00 | 1213 | 332 | 137 | 75 | 24 | 126 | 822 | -82 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1213
2021-08-10 | 13:00 | 1247 | 332 | 139 | 75 | 24 | 126 | 744 | -1 | 4 | -1 | -195 | 0 | 1247
2021-08-10 | 14:00 | 1239 | 332 | 139 | 80 | 24 | 126 | 534 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1239
2021-08-10 | 15:00 | 1217 | 332 | 138 | 82 | 24 | 126 | 386 | 0 | 6 | -2 | 125 | 0 | 1217
2021-08-10 | 16:00 | 1205 | 332 | 360 | 87 | 24 | 126 | 270 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1205
2021-08-10 | 17:00 | 1179 | 332 | 424 | 110 | 24 | 126 | 159 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1179
2021-08-10 | 18:00 | 1158 | 332 | 458 | 144 | 24 | 126 | 44 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 1158
2021-08-10 | 19:00 | 1126 | 332 | 457 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1126
2021-08-10 | 20:00 | 1055 | 332 | 424 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1055
2021-08-10 | 21:00 | 978 | 332 | 355 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 978
2021-08-10 | 22:00 | 927 | 332 | 321 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 927
2021-08-10 | 23:00 | 877 | 332 | 297 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 877
2021-08-11 | 0:00 | 800 | 332 | 237 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800
2021-08-11 | 1:00 | 761 | 332 | 196 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 761
2021-08-11 | 2:00 | 759 | 332 | 168 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 759
2021-08-11 | 3:00 | 788 | 332 | 165 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 788
2021-08-11 | 4:00 | 827 | 332 | 207 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 827
2021-08-11 | 5:00 | 847 | 332 | 249 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 847
2021-08-11 | 6:00 | 830 | 332 | 226 | 96 | 24 | 126 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 830
2021-08-11 | 7:00 | 881 | 332 | 248 | 88 | 24 | 126 | 51 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 881
2021-08-11 | 8:00 | 977 | 332 | 311 | 84 | 24 | 126 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 977
2021-08-11 | 9:00 | 1050 | 332 | 373 | 78 | 24 | 126 | 82 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1050
2021-08-11 | 10:00 | 1066 | 332 | 401 | 75 | 24 | 126 | 68 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1066
2021-08-11 | 11:00 | 1054 | 332 | 378 | 75 | 24 | 126 | 77 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1054
2021-08-11 | 12:00 | 1013 | 332 | 329 | 75 | 24 | 126 | 85 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1013
2021-08-11 | 13:00 | 1024 | 332 | 352 | 75 | 24 | 126 | 62 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1024
2021-08-11 | 14:00 | 1018 | 332 | 353 | 80 | 24 | 126 | 39 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1018
2021-08-11 | 15:00 | 1011 | 332 | 346 | 82 | 24 | 126 | 26 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1011
2021-08-11 | 16:00 | 1005 | 332 | 340 | 87 | 24 | 126 | 20 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1005
2021-08-11 | 17:00 | 987 | 332 | 319 | 110 | 24 | 126 | 16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 987
2021-08-11 | 18:00 | 970 | 332 | 290 | 144 | 24 | 126 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 970
2021-08-11 | 19:00 | 949 | 332 | 282 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 949
2021-08-11 | 20:00 | 903 | 332 | 232 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 903
2021-08-11 | 21:00 | 853 | 332 | 190 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | -1 | 0 | 853
2021-08-11 | 22:00 | 825 | 332 | 179 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | -7 | 0 | 825
2021-08-11 | 23:00 | 798 | 332 | 140 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 31 | 0 | 798
2021-08-12 | 0:00 | 741 | 332 | 121 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | -12 | 0 | 741
2021-08-12 | 1:00 | 719 | 332 | 119 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | -40 | 0 | 719
2021-08-12 | 2:00 | 730 | 332 | 119 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | -59 | 0 | 730
2021-08-12 | 3:00 | 768 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | -65 | 0 | 768
2021-08-12 | 4:00 | 809 | 332 | 121 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | -38 | 0 | 809
2021-08-12 | 5:00 | 823 | 332 | 122 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 121 | 0 | -16 | 0 | 823
2021-08-12 | 6:00 | 812 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 9 | 0 | 127 | 0 | -24 | 0 | 812
2021-08-12 | 7:00 | 852 | 332 | 136 | 88 | 24 | 126 | 42 | 0 | 129 | 0 | -25 | 0 | 852
2021-08-12 | 8:00 | 945 | 332 | 209 | 84 | 24 | 126 | 40 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 945
2021-08-12 | 9:00 | 1018 | 332 | 287 | 78 | 24 | 126 | 44 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1018
2021-08-12 | 10:00 | 1042 | 332 | 231 | 75 | 24 | 126 | 88 | 0 | 111 | 0 | 55 | 0 | 1042
2021-08-12 | 11:00 | 1034 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 139 | 0 | 101 | 0 | 102 | 0 | 1034
2021-08-12 | 12:00 | 1014 | 332 | 134 | 75 | 24 | 126 | 175 | 0 | 95 | 0 | 53 | 0 | 1014
2021-08-12 | 13:00 | 1018 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 142 | 0 | 84 | 0 | 100 | 0 | 1018
2021-08-12 | 14:00 | 1009 | 332 | 135 | 80 | 24 | 126 | 115 | 0 | 76 | 0 | 121 | 0 | 1009
2021-08-12 | 15:00 | 996 | 332 | 133 | 82 | 24 | 126 | 95 | 0 | 74 | 0 | 130 | 0 | 996
2021-08-12 | 16:00 | 992 | 332 | 182 | 87 | 24 | 126 | 77 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 992
2021-08-12 | 17:00 | 982 | 332 | 181 | 110 | 24 | 126 | 51 | 0 | 91 | 0 | 67 | 0 | 982
2021-08-12 | 18:00 | 987 | 332 | 181 | 144 | 24 | 126 | 9 | 0 | 97 | 0 | 74 | 0 | 987
2021-08-12 | 19:00 | 974 | 332 | 181 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 66 | 0 | 974
2021-08-12 | 20:00 | 922 | 332 | 182 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 10 | 0 | 922
2021-08-12 | 21:00 | 875 | 332 | 179 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | -48 | 0 | 875
2021-08-12 | 22:00 | 838 | 332 | 178 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | -81 | 0 | 838
2021-08-12 | 23:00 | 809 | 332 | 140 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | -41 | 0 | 809
2021-08-13 | 0:00 | 756 | 332 | 135 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | -63 | -12 | 0 | 756
2021-08-13 | 1:00 | 723 | 332 | 132 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 132 | -62 | -42 | 0 | 723
2021-08-13 | 2:00 | 737 | 332 | 132 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | -61 | -51 | 0 | 737
2021-08-13 | 3:00 | 765 | 332 | 134 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | -58 | -51 | 0 | 765
2021-08-13 | 4:00 | 805 | 332 | 133 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | -64 | -15 | 0 | 805
2021-08-13 | 5:00 | 813 | 332 | 142 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | -68 | -1 | 0 | 813
2021-08-13 | 6:00 | 788 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 11 | 0 | 142 | -67 | -10 | 0 | 788
2021-08-13 | 7:00 | 803 | 332 | 135 | 88 | 24 | 126 | 49 | 0 | 134 | -63 | -22 | 0 | 803
2021-08-13 | 8:00 | 861 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 98 | 0 | 120 | -57 | 0 | 0 | 861
2021-08-13 | 9:00 | 911 | 332 | 146 | 78 | 24 | 126 | 143 | 0 | 117 | -55 | 0 | 0 | 911
2021-08-13 | 10:00 | 955 | 332 | 224 | 75 | 24 | 126 | 108 | 0 | 125 | -59 | 0 | 0 | 955
2021-08-13 | 11:00 | 957 | 332 | 256 | 75 | 24 | 126 | 74 | 0 | 132 | -62 | 0 | 0 | 957
2021-08-13 | 12:00 | 952 | 332 | 242 | 75 | 24 | 126 | 86 | 0 | 127 | -60 | 0 | 0 | 952
2021-08-13 | 13:00 | 931 | 332 | 209 | 75 | 24 | 126 | 98 | 0 | 126 | -59 | 0 | 0 | 931
2021-08-13 | 14:00 | 923 | 332 | 185 | 80 | 24 | 126 | 104 | 0 | 137 | -65 | 0 | 0 | 923
2021-08-13 | 15:00 | 916 | 332 | 200 | 82 | 24 | 126 | 79 | 0 | 137 | -64 | 0 | 0 | 916
2021-08-13 | 16:00 | 932 | 332 | 251 | 87 | 24 | 126 | 45 | 0 | 126 | -59 | 0 | 0 | 932
2021-08-13 | 17:00 | 957 | 332 | 285 | 110 | 24 | 126 | 21 | 0 | 112 | -53 | 0 | 0 | 957
2021-08-13 | 18:00 | 955 | 332 | 267 | 144 | 24 | 126 | 5 | 0 | 108 | -51 | 0 | 0 | 955
2021-08-13 | 19:00 | 939 | 332 | 155 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | -50 | 97 | 0 | 939
2021-08-13 | 20:00 | 897 | 332 | 136 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | -48 | 77 | 0 | 897
2021-08-13 | 21:00 | 846 | 332 | 135 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | -47 | 37 | 0 | 846
2021-08-13 | 22:00 | 819 | 332 | 135 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | -53 | 20 | 0 | 819
2021-08-13 | 23:00 | 792 | 332 | 133 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | -50 | 26 | 0 | 792
2021-08-14 | 0:00 | 745 | 332 | 139 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | -50 | -12 | 0 | 745
2021-08-14 | 1:00 | 711 | 332 | 132 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | -56 | -48 | 0 | 711
2021-08-14 | 2:00 | 722 | 332 | 132 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | -61 | -65 | 0 | 722
2021-08-14 | 3:00 | 757 | 332 | 133 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | -61 | -63 | 0 | 757
2021-08-14 | 4:00 | 790 | 332 | 133 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | -59 | -25 | 0 | 790
2021-08-14 | 5:00 | 798 | 332 | 138 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | -59 | -3 | 0 | 798
2021-08-14 | 6:00 | 764 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 2 | 0 | 132 | -62 | -20 | 0 | 764
2021-08-14 | 7:00 | 774 | 332 | 134 | 88 | 24 | 126 | 14 | 0 | 137 | -65 | -16 | 0 | 774
2021-08-14 | 8:00 | 817 | 332 | 129 | 84 | 24 | 126 | 46 | 0 | 143 | -67 | 0 | 0 | 817
2021-08-14 | 9:00 | 878 | 332 | 158 | 78 | 24 | 126 | 84 | 0 | 144 | -68 | 0 | 0 | 878
2021-08-14 | 10:00 | 899 | 332 | 166 | 75 | 24 | 126 | 98 | 0 | 147 | -69 | 0 | 0 | 899
2021-08-14 | 11:00 | 907 | 332 | 149 | 75 | 24 | 126 | 114 | 0 | 165 | -78 | 0 | 0 | 907
2021-08-14 | 12:00 | 913 | 332 | 128 | 75 | 24 | 126 | 135 | 0 | 176 | -83 | 0 | 0 | 913
2021-08-14 | 13:00 | 891 | 332 | 116 | 75 | 24 | 126 | 133 | 0 | 165 | -78 | -2 | 0 | 891
2021-08-14 | 14:00 | 892 | 332 | 116 | 80 | 24 | 126 | 140 | 0 | 162 | -76 | -12 | 0 | 892
2021-08-14 | 15:00 | 889 | 332 | 134 | 82 | 24 | 126 | 105 | 0 | 162 | -76 | 0 | 0 | 889
2021-08-14 | 16:00 | 891 | 332 | 165 | 87 | 24 | 126 | 75 | 0 | 154 | -72 | 0 | 0 | 891
2021-08-14 | 17:00 | 913 | 332 | 206 | 110 | 24 | 126 | 43 | 0 | 137 | -65 | 0 | 0 | 913
2021-08-14 | 18:00 | 923 | 332 | 147 | 144 | 24 | 126 | 7 | 0 | 131 | -62 | 74 | 0 | 923
2021-08-14 | 19:00 | 909 | 332 | 137 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | -65 | 70 | 0 | 909
2021-08-14 | 20:00 | 864 | 332 | 135 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | -62 | 29 | 0 | 864
2021-08-14 | 21:00 | 821 | 332 | 135 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | -57 | 1 | 0 | 821
2021-08-14 | 22:00 | 797 | 332 | 133 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | -56 | -4 | 0 | 797
2021-08-14 | 23:00 | 768 | 332 | 116 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | -50 | 19 | 0 | 768
2021-08-15 | 0:00 | 722 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | -78 | 0 | 722
2021-08-15 | 1:00 | 691 | 332 | 133 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | -100 | 0 | 691
2021-08-15 | 2:00 | 702 | 332 | 132 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | -106 | 0 | 702
2021-08-15 | 3:00 | 740 | 332 | 133 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | -94 | 0 | 740
2021-08-15 | 4:00 | 775 | 332 | 133 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | -65 | 0 | 775
2021-08-15 | 5:00 | 768 | 332 | 134 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | -52 | 0 | 768
2021-08-15 | 6:00 | 726 | 332 | 131 | 96 | 24 | 126 | 29 | 0 | 75 | 0 | -87 | 0 | 726
2021-08-15 | 7:00 | 728 | 332 | 132 | 88 | 24 | 126 | 117 | 0 | 48 | 0 | -139 | 0 | 728
2021-08-15 | 8:00 | 763 | 332 | 112 | 84 | 24 | 126 | 214 | 0 | 53 | 0 | -182 | 0 | 763
2021-08-15 | 9:00 | 818 | 332 | 114 | 78 | 24 | 126 | 391 | -65 | 48 | -6 | -224 | 0 | 818
2021-08-15 | 10:00 | 850 | 332 | 115 | 75 | 24 | 126 | 471 | -157 | 51 | -14 | -173 | 0 | 850
2021-08-15 | 11:00 | 886 | 332 | 116 | 75 | 24 | 126 | 470 | -68 | 48 | -13 | -224 | 0 | 886
2021-08-15 | 12:00 | 887 | 332 | 116 | 75 | 24 | 126 | 381 | 0 | 48 | -13 | -202 | 0 | 887
2021-08-15 | 13:00 | 877 | 332 | 116 | 75 | 24 | 126 | 347 | 0 | 47 | -13 | -177 | 0 | 877
2021-08-15 | 14:00 | 859 | 332 | 114 | 80 | 24 | 126 | 299 | 0 | 35 | -9 | -142 | 0 | 859
2021-08-15 | 15:00 | 863 | 332 | 115 | 82 | 24 | 126 | 251 | 0 | 26 | -7 | -86 | 0 | 863
2021-08-15 | 16:00 | 877 | 332 | 140 | 87 | 24 | 126 | 164 | 0 | 29 | 0 | -25 | 0 | 877
2021-08-15 | 17:00 | 914 | 332 | 220 | 110 | 24 | 126 | 75 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 914
2021-08-15 | 18:00 | 949 | 332 | 249 | 144 | 24 | 126 | 12 | 0 | 17 | 0 | 45 | 0 | 949
2021-08-15 | 19:00 | 945 | 332 | 248 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 52 | 0 | 945
2021-08-15 | 20:00 | 903 | 332 | 248 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 903
2021-08-15 | 21:00 | 852 | 332 | 221 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 852
2021-08-15 | 22:00 | 815 | 332 | 204 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 815
2021-08-15 | 23:00 | 778 | 332 | 198 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 778
2021-08-16 | 0:00 | 721 | 332 | 153 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 721
2021-08-16 | 1:00 | 691 | 332 | 123 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | 0 | 691
2021-08-16 | 2:00 | 700 | 332 | 118 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -19 | 0 | 700
2021-08-16 | 3:00 | 739 | 332 | 120 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | -28 | 0 | 739
2021-08-16 | 4:00 | 781 | 332 | 131 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 781
2021-08-16 | 5:00 | 797 | 332 | 165 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 797
2021-08-16 | 6:00 | 791 | 332 | 138 | 96 | 24 | 126 | 6 | 0 | 39 | 0 | 30 | 0 | 791
2021-08-16 | 7:00 | 838 | 332 | 136 | 88 | 24 | 126 | 39 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 | 838
2021-08-16 | 8:00 | 920 | 332 | 221 | 84 | 24 | 126 | 90 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 920
2021-08-16 | 9:00 | 985 | 332 | 248 | 78 | 24 | 126 | 138 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 985
2021-08-16 | 10:00 | 1012 | 332 | 268 | 75 | 24 | 126 | 149 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1012
2021-08-16 | 11:00 | 1030 | 332 | 277 | 75 | 24 | 126 | 162 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1030
2021-08-16 | 12:00 | 998 | 332 | 253 | 75 | 24 | 126 | 158 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 998
2021-08-16 | 13:00 | 1002 | 332 | 278 | 75 | 24 | 126 | 149 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1002
2021-08-16 | 14:00 | 1010 | 332 | 313 | 80 | 24 | 126 | 119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1010
2021-08-16 | 15:00 | 1000 | 332 | 328 | 82 | 24 | 126 | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1000
2021-08-16 | 16:00 | 1008 | 332 | 356 | 87 | 24 | 126 | 66 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1008
2021-08-16 | 17:00 | 1007 | 332 | 364 | 110 | 24 | 126 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1007
2021-08-16 | 18:00 | 1007 | 332 | 345 | 144 | 24 | 126 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1007
2021-08-16 | 19:00 | 993 | 332 | 328 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 993
2021-08-16 | 20:00 | 941 | 332 | 265 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 941
2021-08-16 | 21:00 | 894 | 332 | 223 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 894
2021-08-16 | 22:00 | 869 | 332 | 200 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 869
2021-08-16 | 23:00 | 828 | 332 | 179 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 828
2021-08-17 | 0:00 | 780 | 332 | 142 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 780
2021-08-17 | 1:00 | 750 | 332 | 120 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -6 | 0 | 750
2021-08-17 | 2:00 | 758 | 332 | 119 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | -17 | 0 | 758
2021-08-17 | 3:00 | 798 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | -17 | 0 | 798
2021-08-17 | 4:00 | 839 | 332 | 120 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 17 | 0 | 839
2021-08-17 | 5:00 | 848 | 332 | 122 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 34 | 0 | 848
2021-08-17 | 6:00 | 847 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 2 | 0 | 95 | 0 | 50 | 0 | 847
2021-08-17 | 7:00 | 895 | 332 | 224 | 88 | 24 | 126 | 12 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 895
2021-08-17 | 8:00 | 1019 | 332 | 340 | 84 | 24 | 126 | 23 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1019
2021-08-17 | 9:00 | 1082 | 332 | 388 | 78 | 24 | 126 | 47 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1082
2021-08-17 | 10:00 | 1093 | 332 | 363 | 75 | 24 | 126 | 73 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1093
2021-08-17 | 11:00 | 1102 | 332 | 362 | 75 | 24 | 126 | 74 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1102
2021-08-17 | 12:00 | 1054 | 332 | 282 | 75 | 24 | 126 | 107 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1054
2021-08-17 | 13:00 | 1060 | 332 | 256 | 75 | 24 | 126 | 141 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1060
2021-08-17 | 14:00 | 1061 | 332 | 235 | 80 | 24 | 126 | 161 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1061
2021-08-17 | 15:00 | 1058 | 332 | 231 | 82 | 24 | 126 | 157 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1058
2021-08-17 | 16:00 | 1061 | 332 | 184 | 87 | 24 | 126 | 112 | 0 | 117 | 0 | 79 | 0 | 1061
2021-08-17 | 17:00 | 1045 | 332 | 234 | 110 | 24 | 126 | 62 | 0 | 120 | 0 | 37 | 0 | 1045
2021-08-17 | 18:00 | 1042 | 332 | 235 | 144 | 24 | 126 | 15 | 0 | 123 | 0 | 43 | 0 | 1042
2021-08-17 | 19:00 | 1020 | 332 | 286 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1020
2021-08-17 | 20:00 | 969 | 332 | 250 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 969
2021-08-17 | 21:00 | 916 | 332 | 211 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 916
2021-08-17 | 22:00 | 883 | 332 | 179 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 25 | 0 | 883
2021-08-17 | 23:00 | 844 | 332 | 200 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 844
2021-08-18 | 0:00 | 794 | 332 | 179 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 794
2021-08-18 | 1:00 | 759 | 332 | 132 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 759
2021-08-18 | 2:00 | 765 | 332 | 119 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 9 | 0 | 765
2021-08-18 | 3:00 | 808 | 332 | 137 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 808
2021-08-18 | 4:00 | 848 | 332 | 184 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 848
2021-08-18 | 5:00 | 860 | 332 | 225 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 860
2021-08-18 | 6:00 | 851 | 332 | 226 | 96 | 24 | 126 | 13 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 851
2021-08-18 | 7:00 | 886 | 332 | 258 | 88 | 24 | 126 | 42 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 886
2021-08-18 | 8:00 | 993 | 332 | 348 | 84 | 24 | 126 | 64 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 993
2021-08-18 | 9:00 | 1071 | 332 | 403 | 78 | 24 | 126 | 91 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1071
2021-08-18 | 10:00 | 1084 | 332 | 394 | 75 | 24 | 126 | 118 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1084
2021-08-18 | 11:00 | 1094 | 332 | 365 | 75 | 24 | 126 | 147 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1094
2021-08-18 | 12:00 | 1046 | 332 | 261 | 75 | 24 | 126 | 199 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1046
2021-08-18 | 13:00 | 1058 | 332 | 241 | 75 | 24 | 126 | 226 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1058
2021-08-18 | 14:00 | 1067 | 332 | 136 | 80 | 24 | 126 | 248 | 0 | 34 | 0 | 87 | 0 | 1067
2021-08-18 | 15:00 | 1065 | 332 | 203 | 82 | 24 | 126 | 212 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 1065
2021-08-18 | 16:00 | 1069 | 332 | 334 | 87 | 24 | 126 | 112 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1069
2021-08-18 | 17:00 | 1038 | 332 | 316 | 110 | 24 | 126 | 62 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1038
2021-08-18 | 18:00 | 1036 | 332 | 244 | 144 | 24 | 126 | 15 | 0 | 75 | 0 | 76 | 0 | 1036
2021-08-18 | 19:00 | 1019 | 332 | 313 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1019
2021-08-18 | 20:00 | 962 | 332 | 255 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 962
2021-08-18 | 21:00 | 912 | 332 | 222 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 912
2021-08-18 | 22:00 | 878 | 332 | 180 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 | 878
2021-08-18 | 23:00 | 843 | 332 | 141 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 99 | 0 | 843
2021-08-19 | 0:00 | 789 | 332 | 210 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 789
2021-08-19 | 1:00 | 747 | 332 | 165 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 747
2021-08-19 | 2:00 | 762 | 332 | 160 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 762
2021-08-19 | 3:00 | 800 | 332 | 166 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 800
2021-08-19 | 4:00 | 838 | 332 | 185 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 838
2021-08-19 | 5:00 | 849 | 332 | 122 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 121 | 0 | 849
2021-08-19 | 6:00 | 831 | 332 | 121 | 96 | 24 | 126 | 33 | 0 | 6 | 0 | 93 | 0 | 831
2021-08-19 | 7:00 | 864 | 332 | 134 | 88 | 24 | 126 | 175 | 0 | 4 | 0 | -19 | 0 | 864
2021-08-19 | 8:00 | 953 | 332 | 132 | 84 | 24 | 126 | 357 | 0 | 2 | 0 | -104 | 0 | 953
2021-08-19 | 9:00 | 1063 | 332 | 136 | 78 | 24 | 126 | 557 | 0 | 1 | 0 | -191 | 0 | 1063
2021-08-19 | 10:00 | 1119 | 332 | 136 | 75 | 24 | 126 | 685 | -36 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1119
2021-08-19 | 11:00 | 1149 | 332 | 137 | 75 | 24 | 126 | 778 | -100 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1149
2021-08-19 | 12:00 | 1147 | 332 | 137 | 75 | 24 | 126 | 827 | -151 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1147
2021-08-19 | 13:00 | 1187 | 332 | 139 | 75 | 24 | 126 | 832 | -118 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1187
2021-08-19 | 14:00 | 1183 | 332 | 138 | 80 | 24 | 126 | 734 | -31 | 5 | -1 | -224 | 0 | 1183
2021-08-19 | 15:00 | 1172 | 332 | 137 | 82 | 24 | 126 | 553 | 0 | 5 | -1 | -86 | 0 | 1172
2021-08-19 | 16:00 | 1196 | 332 | 256 | 87 | 24 | 126 | 364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1196
2021-08-19 | 17:00 | 1173 | 332 | 418 | 110 | 24 | 126 | 156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1173
2021-08-19 | 18:00 | 1147 | 332 | 458 | 144 | 24 | 126 | 31 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 1147
2021-08-19 | 19:00 | 1119 | 332 | 458 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 1119
2021-08-19 | 20:00 | 1042 | 332 | 401 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1042
2021-08-19 | 21:00 | 979 | 332 | 343 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 979
2021-08-19 | 22:00 | 937 | 332 | 316 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 937
2021-08-19 | 23:00 | 889 | 332 | 302 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 889
2021-08-20 | 0:00 | 825 | 332 | 257 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 825
2021-08-20 | 1:00 | 787 | 332 | 218 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 787
2021-08-20 | 2:00 | 788 | 332 | 195 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 788
2021-08-20 | 3:00 | 829 | 332 | 203 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 829
2021-08-20 | 4:00 | 866 | 332 | 233 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 866
2021-08-20 | 5:00 | 873 | 332 | 253 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 873
2021-08-20 | 6:00 | 855 | 332 | 204 | 96 | 24 | 126 | 35 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 855
2021-08-20 | 7:00 | 897 | 332 | 205 | 88 | 24 | 126 | 80 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 897
2021-08-20 | 8:00 | 1016 | 332 | 346 | 84 | 24 | 126 | 78 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1016
2021-08-20 | 9:00 | 1103 | 332 | 410 | 78 | 24 | 126 | 95 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 1103
2021-08-20 | 10:00 | 1110 | 332 | 154 | 75 | 24 | 126 | 202 | 0 | 26 | 0 | 171 | 0 | 1110
2021-08-20 | 11:00 | 1124 | 332 | 136 | 75 | 24 | 126 | 351 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 1124
2021-08-20 | 12:00 | 1092 | 332 | 136 | 75 | 24 | 126 | 437 | 0 | 17 | 0 | -55 | 0 | 1092
2021-08-20 | 13:00 | 1112 | 332 | 137 | 75 | 24 | 126 | 465 | 0 | 11 | 0 | -58 | 0 | 1112
2021-08-20 | 14:00 | 1127 | 332 | 137 | 80 | 24 | 126 | 493 | 0 | 10 | 0 | -75 | 0 | 1127
2021-08-20 | 15:00 | 1142 | 332 | 138 | 82 | 24 | 126 | 460 | 0 | 8 | 0 | -28 | 0 | 1142
2021-08-20 | 16:00 | 1161 | 332 | 186 | 87 | 24 | 126 | 320 | 0 | 13 | 0 | 73 | 0 | 1161
2021-08-20 | 17:00 | 1133 | 332 | 187 | 110 | 24 | 126 | 157 | 0 | 18 | 0 | 179 | 0 | 1133
2021-08-20 | 18:00 | 1102 | 332 | 227 | 144 | 24 | 126 | 29 | 0 | 16 | 0 | 204 | 0 | 1102
2021-08-20 | 19:00 | 1078 | 332 | 226 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 0 | 1078
2021-08-20 | 20:00 | 1004 | 332 | 182 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 159 | 0 | 1004
2021-08-20 | 21:00 | 949 | 332 | 181 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 111 | 0 | 949
2021-08-20 | 22:00 | 907 | 332 | 180 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 75 | 0 | 907
2021-08-20 | 23:00 | 873 | 332 | 141 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 101 | 0 | 873
2021-08-21 | 0:00 | 815 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 63 | 0 | 815
2021-08-21 | 1:00 | 770 | 332 | 133 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 14 | 0 | 770
2021-08-21 | 2:00 | 776 | 332 | 133 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -16 | 0 | 776
2021-08-21 | 3:00 | 813 | 332 | 134 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | -14 | 0 | 813
2021-08-21 | 4:00 | 848 | 332 | 134 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 25 | 0 | 848
2021-08-21 | 5:00 | 837 | 332 | 135 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 28 | 0 | 837
2021-08-21 | 6:00 | 802 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 31 | 0 | 76 | 0 | -17 | 0 | 802
2021-08-21 | 7:00 | 803 | 332 | 135 | 88 | 24 | 126 | 138 | 0 | 69 | 0 | -109 | 0 | 803
2021-08-21 | 8:00 | 869 | 332 | 115 | 84 | 24 | 126 | 276 | 0 | 75 | 0 | -163 | 0 | 869
2021-08-21 | 9:00 | 930 | 332 | 116 | 78 | 24 | 126 | 387 | 0 | 71 | -9 | -195 | 0 | 930
2021-08-21 | 10:00 | 984 | 332 | 117 | 75 | 24 | 126 | 517 | -36 | 72 | -19 | -224 | 0 | 984
2021-08-21 | 11:00 | 1025 | 332 | 118 | 75 | 24 | 126 | 584 | -68 | 80 | -22 | -224 | 0 | 1025
2021-08-21 | 12:00 | 1049 | 332 | 119 | 75 | 24 | 126 | 640 | -114 | 97 | -26 | -224 | 0 | 1049
2021-08-21 | 13:00 | 1074 | 332 | 120 | 75 | 24 | 126 | 605 | -62 | 107 | -29 | -224 | 0 | 1074
2021-08-21 | 14:00 | 1089 | 332 | 119 | 80 | 24 | 126 | 549 | -11 | 115 | -31 | -214 | 0 | 1089
2021-08-21 | 15:00 | 1097 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 448 | 0 | 120 | -32 | -122 | 0 | 1097
2021-08-21 | 16:00 | 1085 | 332 | 140 | 87 | 24 | 126 | 275 | 0 | 119 | 0 | -18 | 0 | 1085
2021-08-21 | 17:00 | 1081 | 332 | 138 | 110 | 24 | 126 | 124 | 0 | 114 | 0 | 113 | 0 | 1081
2021-08-21 | 18:00 | 1083 | 332 | 151 | 144 | 24 | 126 | 19 | 0 | 94 | 0 | 193 | 0 | 1083
2021-08-21 | 19:00 | 1062 | 332 | 148 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 200 | 0 | 1062
2021-08-21 | 20:00 | 990 | 332 | 138 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 148 | 0 | 990
2021-08-21 | 21:00 | 929 | 332 | 135 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 100 | 0 | 929
2021-08-21 | 22:00 | 897 | 332 | 135 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 86 | 0 | 897
2021-08-21 | 23:00 | 855 | 332 | 134 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 63 | 0 | 855
2021-08-22 | 0:00 | 802 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 25 | 0 | 802
2021-08-22 | 1:00 | 766 | 332 | 134 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | -12 | 0 | 766
2021-08-22 | 2:00 | 773 | 332 | 133 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | -24 | 0 | 773
2021-08-22 | 3:00 | 806 | 332 | 134 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | -26 | 0 | 806
2021-08-22 | 4:00 | 835 | 332 | 134 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 9 | 0 | 835
2021-08-22 | 5:00 | 826 | 332 | 135 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 19 | 0 | 826
2021-08-22 | 6:00 | 786 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 32 | 0 | 76 | 0 | -33 | 0 | 786
2021-08-22 | 7:00 | 793 | 332 | 134 | 88 | 24 | 126 | 145 | 0 | 69 | 0 | -125 | 0 | 793
2021-08-22 | 8:00 | 846 | 332 | 114 | 84 | 24 | 126 | 253 | 0 | 58 | 0 | -145 | 0 | 846
2021-08-22 | 9:00 | 915 | 332 | 117 | 78 | 24 | 126 | 392 | 0 | 59 | -8 | -205 | 0 | 915
2021-08-22 | 10:00 | 960 | 332 | 116 | 75 | 24 | 126 | 435 | 0 | 61 | -16 | -193 | 0 | 960
2021-08-22 | 11:00 | 986 | 332 | 118 | 75 | 24 | 126 | 494 | -2 | 59 | -16 | -224 | 0 | 986
2021-08-22 | 12:00 | 998 | 332 | 118 | 75 | 24 | 126 | 522 | -16 | 56 | -15 | -224 | 0 | 998
2021-08-22 | 13:00 | 998 | 332 | 119 | 75 | 24 | 126 | 505 | 0 | 54 | -15 | -222 | 0 | 998
2021-08-22 | 14:00 | 995 | 332 | 119 | 80 | 24 | 126 | 420 | 0 | 43 | -12 | -137 | 0 | 995
2021-08-22 | 15:00 | 1007 | 332 | 119 | 82 | 24 | 126 | 333 | 0 | 34 | -9 | -34 | 0 | 1007
2021-08-22 | 16:00 | 1021 | 332 | 211 | 87 | 24 | 126 | 220 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1021
2021-08-22 | 17:00 | 1058 | 332 | 324 | 110 | 24 | 126 | 126 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1058
2021-08-22 | 18:00 | 1078 | 332 | 400 | 144 | 24 | 126 | 27 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 1078
2021-08-22 | 19:00 | 1062 | 332 | 411 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1062
2021-08-22 | 20:00 | 996 | 332 | 354 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 996
2021-08-22 | 21:00 | 939 | 332 | 300 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 939
2021-08-22 | 22:00 | 896 | 332 | 273 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 896
2021-08-22 | 23:00 | 842 | 332 | 247 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 842
2021-08-23 | 0:00 | 790 | 332 | 209 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 790
2021-08-23 | 1:00 | 754 | 332 | 170 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 754
2021-08-23 | 2:00 | 762 | 332 | 139 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 762
2021-08-23 | 3:00 | 804 | 332 | 121 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 43 | 0 | 804
2021-08-23 | 4:00 | 839 | 332 | 121 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 88 | 0 | 839
2021-08-23 | 5:00 | 863 | 332 | 123 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 863
2021-08-23 | 6:00 | 862 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 55 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 862
2021-08-23 | 7:00 | 917 | 332 | 135 | 88 | 24 | 126 | 214 | 0 | 6 | 0 | -8 | 0 | 917
2021-08-23 | 8:00 | 1044 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 388 | 0 | 6 | 0 | -50 | 0 | 1044
2021-08-23 | 9:00 | 1165 | 332 | 137 | 78 | 24 | 126 | 501 | 0 | 8 | 0 | -41 | 0 | 1165
2021-08-23 | 10:00 | 1210 | 332 | 138 | 75 | 24 | 126 | 567 | 0 | 13 | 0 | -65 | 0 | 1210
2021-08-23 | 11:00 | 1261 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 674 | 0 | 18 | 0 | -128 | 0 | 1261
2021-08-23 | 12:00 | 1249 | 332 | 139 | 75 | 24 | 126 | 656 | 0 | 23 | 0 | -126 | 0 | 1249
2021-08-23 | 13:00 | 1298 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 681 | 0 | 34 | 0 | -114 | 0 | 1298
2021-08-23 | 14:00 | 1319 | 332 | 141 | 80 | 24 | 126 | 610 | 0 | 42 | 0 | -36 | 0 | 1319
2021-08-23 | 15:00 | 1317 | 332 | 229 | 82 | 24 | 126 | 475 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1317
2021-08-23 | 16:00 | 1317 | 332 | 374 | 87 | 24 | 126 | 320 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1317
2021-08-23 | 17:00 | 1295 | 332 | 455 | 110 | 24 | 126 | 155 | 0 | 65 | 0 | 28 | 0 | 1295
2021-08-23 | 18:00 | 1261 | 332 | 461 | 144 | 24 | 126 | 20 | 0 | 73 | 0 | 81 | 0 | 1261
2021-08-23 | 19:00 | 1224 | 332 | 460 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 53 | 0 | 1224
2021-08-23 | 20:00 | 1135 | 332 | 417 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1135
2021-08-23 | 21:00 | 1062 | 332 | 334 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1062
2021-08-23 | 22:00 | 1013 | 332 | 298 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1013
2021-08-23 | 23:00 | 954 | 332 | 259 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 954
2021-08-24 | 0:00 | 882 | 332 | 208 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 882
2021-08-24 | 1:00 | 839 | 332 | 160 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 839
2021-08-24 | 2:00 | 840 | 332 | 151 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 840
2021-08-24 | 3:00 | 868 | 332 | 122 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | 0 | 22 | 0 | 868
2021-08-24 | 4:00 | 904 | 332 | 122 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 55 | 0 | 904
2021-08-24 | 5:00 | 923 | 332 | 123 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 87 | 0 | 923
2021-08-24 | 6:00 | 928 | 332 | 123 | 96 | 24 | 126 | 29 | 0 | 120 | 0 | 78 | 0 | 928
2021-08-24 | 7:00 | 977 | 332 | 137 | 88 | 24 | 126 | 141 | 0 | 119 | 0 | 10 | 0 | 977
2021-08-24 | 8:00 | 1118 | 332 | 136 | 84 | 24 | 126 | 278 | 0 | 119 | 0 | 19 | 0 | 1118
2021-08-24 | 9:00 | 1226 | 332 | 139 | 78 | 24 | 126 | 399 | 0 | 121 | 0 | 7 | 0 | 1226
2021-08-24 | 10:00 | 1244 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 521 | 0 | 122 | 0 | -96 | 0 | 1244
2021-08-24 | 11:00 | 1293 | 332 | 141 | 75 | 24 | 126 | 653 | 0 | 122 | 0 | -180 | 0 | 1293
2021-08-24 | 12:00 | 1273 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 621 | 0 | 125 | 0 | -170 | 0 | 1273
2021-08-24 | 13:00 | 1305 | 332 | 141 | 75 | 24 | 126 | 606 | 0 | 126 | 0 | -125 | 0 | 1305
2021-08-24 | 14:00 | 1318 | 332 | 141 | 80 | 24 | 126 | 557 | 0 | 118 | 0 | -60 | 0 | 1318
2021-08-24 | 15:00 | 1297 | 332 | 227 | 82 | 24 | 126 | 394 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1297
2021-08-24 | 16:00 | 1303 | 332 | 392 | 87 | 24 | 126 | 235 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1303
2021-08-24 | 17:00 | 1262 | 332 | 448 | 110 | 24 | 126 | 103 | 0 | 107 | 0 | 12 | 0 | 1262
2021-08-24 | 18:00 | 1239 | 332 | 460 | 144 | 24 | 126 | 14 | 0 | 103 | 0 | 36 | 0 | 1239
2021-08-24 | 19:00 | 1203 | 332 | 455 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 104 | 0 | 14 | 0 | 1203
2021-08-24 | 20:00 | 1119 | 332 | 388 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1119
2021-08-24 | 21:00 | 1051 | 332 | 341 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1051
2021-08-24 | 22:00 | 1007 | 332 | 303 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1007
2021-08-24 | 23:00 | 953 | 332 | 282 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 953
2021-08-25 | 0:00 | 886 | 332 | 230 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 886
2021-08-25 | 1:00 | 841 | 332 | 121 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 61 | 0 | 841
2021-08-25 | 2:00 | 841 | 332 | 121 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 42 | 0 | 841
2021-08-25 | 3:00 | 873 | 332 | 122 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 42 | 0 | 873
2021-08-25 | 4:00 | 909 | 332 | 123 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 88 | 0 | 909
2021-08-25 | 5:00 | 919 | 332 | 123 | 114 | 24 | 126 | 1 | 0 | 89 | 0 | 110 | 0 | 919
2021-08-25 | 6:00 | 930 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 45 | 0 | 81 | 0 | 104 | 0 | 930
2021-08-25 | 7:00 | 973 | 332 | 137 | 88 | 24 | 126 | 172 | 0 | 83 | 0 | 11 | 0 | 973
2021-08-25 | 8:00 | 1125 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 343 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 1125
2021-08-25 | 9:00 | 1245 | 332 | 139 | 78 | 24 | 126 | 517 | 0 | 75 | -10 | -36 | 0 | 1245
2021-08-25 | 10:00 | 1323 | 332 | 141 | 75 | 24 | 126 | 697 | 0 | 72 | -20 | -124 | 0 | 1323
2021-08-25 | 11:00 | 1369 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 790 | 0 | 73 | -20 | -173 | 0 | 1369
2021-08-25 | 12:00 | 1366 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 844 | -5 | 70 | -19 | -224 | 0 | 1366
2021-08-25 | 13:00 | 1379 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 790 | 0 | 64 | -17 | -157 | 0 | 1379
2021-08-25 | 14:00 | 1368 | 332 | 143 | 80 | 24 | 126 | 697 | 0 | 66 | -18 | -82 | 0 | 1368
2021-08-25 | 15:00 | 1368 | 332 | 184 | 82 | 24 | 126 | 577 | 0 | 65 | -18 | -4 | 0 | 1368
2021-08-25 | 16:00 | 1377 | 332 | 365 | 87 | 24 | 126 | 381 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1377
2021-08-25 | 17:00 | 1328 | 332 | 461 | 110 | 24 | 126 | 158 | 0 | 57 | 0 | 60 | 0 | 1328
2021-08-25 | 18:00 | 1292 | 332 | 460 | 144 | 24 | 126 | 23 | 0 | 61 | 0 | 122 | 0 | 1292
2021-08-25 | 19:00 | 1251 | 332 | 461 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 96 | 0 | 1251
2021-08-25 | 20:00 | 1160 | 332 | 365 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 102 | 0 | 1160
2021-08-25 | 21:00 | 1093 | 332 | 407 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1093
2021-08-25 | 22:00 | 1040 | 332 | 182 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 185 | 0 | 1040
2021-08-25 | 23:00 | 979 | 332 | 144 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 185 | 0 | 979
2021-08-26 | 0:00 | 906 | 332 | 278 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 906
2021-08-26 | 1:00 | 855 | 332 | 224 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 855
2021-08-26 | 2:00 | 853 | 332 | 202 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 853
2021-08-26 | 3:00 | 880 | 332 | 201 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 880
2021-08-26 | 4:00 | 912 | 332 | 240 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 912
2021-08-26 | 5:00 | 928 | 332 | 289 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 928
2021-08-26 | 6:00 | 924 | 332 | 259 | 96 | 24 | 126 | 45 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 924
2021-08-26 | 7:00 | 976 | 332 | 223 | 88 | 24 | 126 | 157 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 976
2021-08-26 | 8:00 | 1099 | 332 | 258 | 84 | 24 | 126 | 255 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1099
2021-08-26 | 9:00 | 1192 | 332 | 248 | 78 | 24 | 126 | 371 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1192
2021-08-26 | 10:00 | 1233 | 332 | 157 | 75 | 24 | 126 | 506 | 0 | 14 | 0 | -1 | 0 | 1233
2021-08-26 | 11:00 | 1256 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 592 | 0 | 11 | 0 | -44 | 0 | 1256
2021-08-26 | 12:00 | 1250 | 332 | 139 | 75 | 24 | 126 | 611 | 0 | 12 | 0 | -69 | 0 | 1250
2021-08-26 | 13:00 | 1295 | 332 | 155 | 75 | 24 | 126 | 581 | 0 | 11 | 0 | -9 | 0 | 1295
2021-08-26 | 14:00 | 1321 | 332 | 248 | 80 | 24 | 126 | 502 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1321
2021-08-26 | 15:00 | 1307 | 332 | 316 | 82 | 24 | 126 | 420 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1307
2021-08-26 | 16:00 | 1311 | 332 | 446 | 87 | 24 | 126 | 267 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 1311
2021-08-26 | 17:00 | 1272 | 332 | 460 | 110 | 24 | 126 | 119 | 0 | 6 | 0 | 95 | 0 | 1272
2021-08-26 | 18:00 | 1255 | 332 | 460 | 144 | 24 | 126 | 18 | 0 | 10 | 0 | 141 | 0 | 1255
2021-08-26 | 19:00 | 1218 | 332 | 461 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 115 | 0 | 1218
2021-08-26 | 20:00 | 1136 | 332 | 459 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 1136
2021-08-26 | 21:00 | 1067 | 332 | 428 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1067
2021-08-26 | 22:00 | 1016 | 332 | 393 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1016
2021-08-26 | 23:00 | 958 | 332 | 365 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 958
2021-08-27 | 0:00 | 888 | 332 | 314 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 888
2021-08-27 | 1:00 | 844 | 332 | 264 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 844
2021-08-27 | 2:00 | 844 | 332 | 241 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 844
2021-08-27 | 3:00 | 874 | 332 | 239 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 874
2021-08-27 | 4:00 | 905 | 332 | 270 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 905
2021-08-27 | 5:00 | 924 | 332 | 307 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 924
2021-08-27 | 6:00 | 923 | 332 | 281 | 96 | 24 | 126 | 46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 923
2021-08-27 | 7:00 | 989 | 332 | 165 | 88 | 24 | 126 | 245 | 0 | 12 | 0 | -3 | 0 | 989
2021-08-27 | 8:00 | 1123 | 332 | 136 | 84 | 24 | 126 | 478 | 0 | 12 | 0 | -69 | 0 | 1123
2021-08-27 | 9:00 | 1249 | 332 | 139 | 78 | 24 | 126 | 691 | 0 | 9 | -1 | -149 | 0 | 1249
2021-08-27 | 10:00 | 1310 | 332 | 141 | 75 | 24 | 126 | 842 | -16 | 8 | -2 | -220 | 0 | 1310
2021-08-27 | 11:00 | 1384 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 961 | -59 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1384
2021-08-27 | 12:00 | 1384 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 989 | -89 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1384
2021-08-27 | 13:00 | 1400 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 895 | -5 | 12 | -3 | -198 | 0 | 1400
2021-08-27 | 14:00 | 1402 | 332 | 142 | 80 | 24 | 126 | 792 | 0 | 14 | -4 | -104 | 0 | 1402
2021-08-27 | 15:00 | 1393 | 332 | 177 | 82 | 24 | 126 | 654 | 0 | 17 | -5 | -14 | 0 | 1393
2021-08-27 | 16:00 | 1398 | 332 | 369 | 87 | 24 | 126 | 444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1398
2021-08-27 | 17:00 | 1370 | 332 | 464 | 110 | 24 | 126 | 201 | 0 | 13 | 0 | 100 | 0 | 1370
2021-08-27 | 18:00 | 1315 | 332 | 462 | 144 | 24 | 126 | 23 | 0 | 18 | 0 | 186 | 0 | 1315
2021-08-27 | 19:00 | 1258 | 332 | 460 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 151 | 0 | 1258
2021-08-27 | 20:00 | 1159 | 332 | 459 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 54 | 0 | 1159
2021-08-27 | 21:00 | 1079 | 332 | 438 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1079
2021-08-27 | 22:00 | 1019 | 332 | 396 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1019
2021-08-27 | 23:00 | 959 | 332 | 364 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 959
2021-08-28 | 0:00 | 883 | 332 | 303 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 883
2021-08-28 | 1:00 | 823 | 332 | 134 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 111 | 0 | 823
2021-08-28 | 2:00 | 817 | 332 | 134 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 77 | 0 | 817
2021-08-28 | 3:00 | 843 | 332 | 136 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 843
2021-08-28 | 4:00 | 865 | 332 | 135 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 98 | 0 | 865
2021-08-28 | 5:00 | 867 | 332 | 135 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 116 | 0 | 867
2021-08-28 | 6:00 | 833 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 58 | 0 | 20 | 0 | 43 | 0 | 833
2021-08-28 | 7:00 | 871 | 332 | 135 | 88 | 24 | 126 | 291 | 0 | 18 | 0 | -143 | 0 | 871
2021-08-28 | 8:00 | 946 | 332 | 116 | 84 | 24 | 126 | 551 | -80 | 17 | 0 | -224 | 0 | 946
2021-08-28 | 9:00 | 1038 | 332 | 119 | 78 | 24 | 126 | 759 | -193 | 20 | -3 | -224 | 0 | 1038
2021-08-28 | 10:00 | 1113 | 332 | 121 | 75 | 24 | 126 | 919 | -272 | 17 | -5 | -224 | 0 | 1113
2021-08-28 | 11:00 | 1156 | 332 | 121 | 75 | 24 | 126 | 1000 | -307 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1156
2021-08-28 | 12:00 | 1183 | 332 | 122 | 75 | 24 | 126 | 1039 | -318 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1183
2021-08-28 | 13:00 | 1215 | 332 | 122 | 75 | 24 | 126 | 1003 | -250 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1215
2021-08-28 | 14:00 | 1199 | 332 | 122 | 80 | 24 | 126 | 864 | -134 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1199
2021-08-28 | 15:00 | 1184 | 332 | 121 | 82 | 24 | 126 | 672 | -3 | 15 | -4 | -181 | 0 | 1184
2021-08-28 | 16:00 | 1197 | 332 | 142 | 87 | 24 | 126 | 436 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 1197
2021-08-28 | 17:00 | 1205 | 332 | 204 | 110 | 24 | 126 | 188 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 1205
2021-08-28 | 18:00 | 1185 | 332 | 320 | 144 | 24 | 126 | 20 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1185
2021-08-28 | 19:00 | 1149 | 332 | 298 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 1149
2021-08-28 | 20:00 | 1068 | 332 | 222 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 0 | 1068
2021-08-28 | 21:00 | 993 | 332 | 157 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 993
2021-08-28 | 22:00 | 946 | 332 | 137 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194 | 0 | 946
2021-08-28 | 23:00 | 895 | 332 | 135 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 174 | 0 | 895
2021-08-29 | 0:00 | 819 | 332 | 250 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 819
2021-08-29 | 1:00 | 776 | 332 | 204 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 776
2021-08-29 | 2:00 | 778 | 332 | 182 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 778
2021-08-29 | 3:00 | 807 | 332 | 181 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 807
2021-08-29 | 4:00 | 831 | 332 | 205 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 831
2021-08-29 | 5:00 | 834 | 332 | 227 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 834
2021-08-29 | 6:00 | 790 | 332 | 160 | 96 | 24 | 126 | 51 | 0 | 10 | 0 | -9 | 0 | 790
2021-08-29 | 7:00 | 802 | 332 | 134 | 88 | 24 | 126 | 270 | -3 | 5 | 0 | -174 | 0 | 802
2021-08-29 | 8:00 | 860 | 332 | 114 | 84 | 24 | 126 | 530 | -128 | 2 | 0 | -224 | 0 | 860
2021-08-29 | 9:00 | 962 | 332 | 117 | 78 | 24 | 126 | 744 | -236 | 1 | 0 | -224 | 0 | 962
2021-08-29 | 10:00 | 1035 | 332 | 119 | 75 | 24 | 126 | 891 | -309 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1035
2021-08-29 | 11:00 | 1094 | 332 | 120 | 75 | 24 | 126 | 986 | -347 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1094
2021-08-29 | 12:00 | 1127 | 332 | 121 | 75 | 24 | 126 | 990 | -319 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1127
2021-08-29 | 13:00 | 1130 | 332 | 120 | 75 | 24 | 126 | 970 | -297 | 5 | -1 | -224 | 0 | 1130
2021-08-29 | 14:00 | 1123 | 332 | 121 | 80 | 24 | 126 | 864 | -204 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1123
2021-08-29 | 15:00 | 1132 | 332 | 120 | 82 | 24 | 126 | 706 | -47 | 6 | -2 | -215 | 0 | 1132
2021-08-29 | 16:00 | 1145 | 332 | 171 | 87 | 24 | 126 | 452 | 0 | 5 | 0 | -52 | 0 | 1145
2021-08-29 | 17:00 | 1189 | 332 | 370 | 110 | 24 | 126 | 194 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 1189
2021-08-29 | 18:00 | 1182 | 332 | 416 | 144 | 24 | 126 | 21 | 0 | 7 | 0 | 112 | 0 | 1182
2021-08-29 | 19:00 | 1154 | 332 | 414 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 101 | 0 | 1154
2021-08-29 | 20:00 | 1070 | 332 | 413 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 1070
2021-08-29 | 21:00 | 998 | 332 | 371 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 998
2021-08-29 | 22:00 | 938 | 332 | 329 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 938
2021-08-29 | 23:00 | 873 | 332 | 290 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 873
2021-08-30 | 0:00 | 805 | 332 | 120 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 114 | 0 | 805
2021-08-30 | 1:00 | 761 | 332 | 121 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 67 | 0 | 761
2021-08-30 | 2:00 | 766 | 332 | 115 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53 | 0 | 766
2021-08-30 | 3:00 | 798 | 332 | 115 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 | 0 | 798
2021-08-30 | 4:00 | 843 | 332 | 122 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 96 | 0 | 843
2021-08-30 | 5:00 | 863 | 332 | 122 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 138 | 0 | 863
2021-08-30 | 6:00 | 869 | 332 | 122 | 96 | 24 | 126 | 52 | 0 | 4 | 0 | 113 | 0 | 869
2021-08-30 | 7:00 | 943 | 332 | 136 | 88 | 24 | 126 | 279 | 0 | 1 | 0 | -43 | 0 | 943
2021-08-30 | 8:00 | 1090 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 529 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 1090
2021-08-30 | 9:00 | 1230 | 332 | 139 | 78 | 24 | 126 | 738 | -2 | 1 | 0 | -206 | 0 | 1230
2021-08-30 | 10:00 | 1304 | 332 | 140 | 75 | 24 | 126 | 853 | -23 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1304
2021-08-30 | 11:00 | 1345 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 887 | -18 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1345
2021-08-30 | 12:00 | 1367 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 955 | -65 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1367
2021-08-30 | 13:00 | 1392 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 907 | -7 | 4 | -1 | -210 | 0 | 1392
2021-08-30 | 14:00 | 1417 | 332 | 144 | 80 | 24 | 126 | 838 | 0 | 2 | -1 | -128 | 0 | 1417
2021-08-30 | 15:00 | 1411 | 332 | 197 | 82 | 24 | 126 | 649 | 0 | 4 | -1 | -2 | 0 | 1411
2021-08-30 | 16:00 | 1416 | 332 | 415 | 87 | 24 | 126 | 417 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1416
2021-08-30 | 17:00 | 1376 | 332 | 463 | 110 | 24 | 126 | 167 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 1376
2021-08-30 | 18:00 | 1332 | 332 | 486 | 144 | 24 | 126 | 15 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1332
2021-08-30 | 19:00 | 1282 | 332 | 464 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 186 | 0 | 1282
2021-08-30 | 20:00 | 1181 | 332 | 460 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 1181
2021-08-30 | 21:00 | 1101 | 332 | 458 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1101
2021-08-30 | 22:00 | 1042 | 332 | 435 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1042
2021-08-30 | 23:00 | 972 | 332 | 394 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 972
2021-08-31 | 0:00 | 891 | 332 | 325 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 891
2021-08-31 | 1:00 | 842 | 332 | 272 | 81 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 842
2021-08-31 | 2:00 | 837 | 332 | 245 | 104 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 837
2021-08-31 | 3:00 | 861 | 332 | 239 | 135 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 861
2021-08-31 | 4:00 | 888 | 332 | 271 | 133 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 888
2021-08-31 | 5:00 | 907 | 332 | 310 | 114 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 907
2021-08-31 | 6:00 | 913 | 332 | 152 | 96 | 24 | 126 | 46 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 913
2021-08-31 | 7:00 | 973 | 332 | 121 | 88 | 24 | 126 | 252 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 973
2021-08-31 | 8:00 | 1120 | 332 | 137 | 84 | 24 | 126 | 509 | 0 | 0 | 0 | -92 | 0 | 1120
2021-08-31 | 9:00 | 1263 | 332 | 139 | 78 | 24 | 126 | 743 | 0 | 0 | 0 | -179 | 0 | 1263
2021-08-31 | 10:00 | 1340 | 332 | 141 | 75 | 24 | 126 | 878 | -12 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1340
2021-08-31 | 11:00 | 1397 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 961 | -40 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1397
2021-08-31 | 12:00 | 1396 | 332 | 143 | 75 | 24 | 126 | 958 | -39 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1396
2021-08-31 | 13:00 | 1443 | 332 | 142 | 75 | 24 | 126 | 939 | 0 | 4 | -1 | -198 | 0 | 1443
2021-08-31 | 14:00 | 1444 | 332 | 143 | 80 | 24 | 126 | 811 | 0 | 6 | -2 | -76 | 0 | 1444
2021-08-31 | 15:00 | 1429 | 332 | 240 | 82 | 24 | 126 | 622 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1429
2021-08-31 | 16:00 | 1415 | 332 | 439 | 87 | 24 | 126 | 367 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 1415
2021-08-31 | 17:00 | 1383 | 332 | 465 | 110 | 24 | 126 | 151 | 0 | 6 | 0 | 169 | 0 | 1383
2021-08-31 | 18:00 | 1348 | 332 | 497 | 144 | 24 | 126 | 15 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 1348
2021-08-31 | 19:00 | 1294 | 332 | 472 | 148 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190 | 0 | 1294
2021-08-31 | 20:00 | 1192 | 332 | 460 | 147 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 1192
2021-08-31 | 21:00 | 1113 | 332 | 458 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1113
2021-08-31 | 22:00 | 1054 | 332 | 444 | 123 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1054
2021-08-31 | 23:00 | 982 | 332 | 398 | 95 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 982
2021-09-01 | 0:00 | 900 | 332 | 340 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 900
2021-09-01 | 1:00 | 848 | 332 | 286 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 848
2021-09-01 | 2:00 | 837 | 332 | 255 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 837
2021-09-01 | 3:00 | 859 | 332 | 242 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 859
2021-09-01 | 4:00 | 892 | 332 | 239 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 892
2021-09-01 | 5:00 | 913 | 332 | 222 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97 | 0 | 913
2021-09-01 | 6:00 | 920 | 332 | 224 | 91 | 24 | 126 | 47 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 920
2021-09-01 | 7:00 | 969 | 332 | 136 | 84 | 24 | 126 | 223 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 969
2021-09-01 | 8:00 | 1123 | 332 | 135 | 80 | 24 | 126 | 456 | 0 | 6 | 0 | -36 | 0 | 1123
2021-09-01 | 9:00 | 1227 | 332 | 138 | 75 | 24 | 126 | 657 | 0 | 12 | -2 | -135 | 0 | 1227
2021-09-01 | 10:00 | 1302 | 332 | 140 | 72 | 24 | 126 | 828 | -15 | 12 | -3 | -214 | 0 | 1302
2021-09-01 | 11:00 | 1364 | 332 | 141 | 72 | 24 | 126 | 948 | -67 | 17 | -5 | -224 | 0 | 1364
2021-09-01 | 12:00 | 1355 | 332 | 141 | 72 | 24 | 126 | 947 | -76 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1355
2021-09-01 | 13:00 | 1373 | 332 | 141 | 72 | 24 | 126 | 845 | 0 | 24 | -6 | -185 | 0 | 1373
2021-09-01 | 14:00 | 1381 | 332 | 140 | 77 | 24 | 126 | 746 | 0 | 28 | -7 | -85 | 0 | 1381
2021-09-01 | 15:00 | 1362 | 332 | 236 | 78 | 24 | 126 | 546 | 0 | 28 | -8 | 0 | 0 | 1362
2021-09-01 | 16:00 | 1348 | 332 | 427 | 83 | 24 | 126 | 326 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1348
2021-09-01 | 17:00 | 1294 | 332 | 461 | 104 | 24 | 126 | 148 | 0 | 29 | 0 | 70 | 0 | 1294
2021-09-01 | 18:00 | 1268 | 332 | 461 | 136 | 24 | 126 | 15 | 0 | 24 | 0 | 150 | 0 | 1268
2021-09-01 | 19:00 | 1224 | 332 | 461 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 120 | 0 | 1224
2021-09-01 | 20:00 | 1131 | 332 | 459 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 1131
2021-09-01 | 21:00 | 1063 | 332 | 423 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1063
2021-09-01 | 22:00 | 1011 | 332 | 289 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 91 | 0 | 1011
2021-09-01 | 23:00 | 953 | 332 | 256 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 90 | 0 | 953
2021-09-02 | 0:00 | 878 | 332 | 284 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 878
2021-09-02 | 1:00 | 832 | 332 | 231 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 832
2021-09-02 | 2:00 | 831 | 332 | 209 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 831
2021-09-02 | 3:00 | 859 | 332 | 212 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 859
2021-09-02 | 4:00 | 891 | 332 | 245 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 891
2021-09-02 | 5:00 | 909 | 332 | 287 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 909
2021-09-02 | 6:00 | 912 | 332 | 288 | 91 | 24 | 126 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 912
2021-09-02 | 7:00 | 962 | 332 | 253 | 84 | 24 | 126 | 114 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 962
2021-09-02 | 8:00 | 1107 | 332 | 219 | 80 | 24 | 126 | 300 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1107
2021-09-02 | 9:00 | 1223 | 332 | 138 | 75 | 24 | 126 | 470 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 1223
2021-09-02 | 10:00 | 1262 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 484 | 0 | 23 | 0 | 62 | 0 | 1262
2021-09-02 | 11:00 | 1303 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 532 | 0 | 26 | 0 | 52 | 0 | 1303
2021-09-02 | 12:00 | 1290 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 592 | 0 | 40 | 0 | -35 | 0 | 1290
2021-09-02 | 13:00 | 1317 | 332 | 140 | 72 | 24 | 126 | 562 | 0 | 46 | 0 | 15 | 0 | 1317
2021-09-02 | 14:00 | 1307 | 332 | 247 | 77 | 24 | 126 | 453 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1307
2021-09-02 | 15:00 | 1282 | 332 | 339 | 78 | 24 | 126 | 337 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1282
2021-09-02 | 16:00 | 1256 | 332 | 449 | 83 | 24 | 126 | 180 | 0 | 41 | 0 | 21 | 0 | 1256
2021-09-02 | 17:00 | 1216 | 332 | 461 | 104 | 24 | 126 | 82 | 0 | 35 | 0 | 52 | 0 | 1216
2021-09-02 | 18:00 | 1198 | 332 | 459 | 136 | 24 | 126 | 12 | 0 | 25 | 0 | 84 | 0 | 1198
2021-09-02 | 19:00 | 1150 | 332 | 459 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 51 | 0 | 1150
2021-09-02 | 20:00 | 1071 | 332 | 431 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1071
2021-09-02 | 21:00 | 1009 | 332 | 381 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1009
2021-09-02 | 22:00 | 957 | 332 | 346 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 957
2021-09-02 | 23:00 | 909 | 332 | 327 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 909
2021-09-03 | 0:00 | 840 | 332 | 269 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 840
2021-09-03 | 1:00 | 801 | 332 | 227 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 801
2021-09-03 | 2:00 | 805 | 332 | 205 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 805
2021-09-03 | 3:00 | 836 | 332 | 195 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 836
2021-09-03 | 4:00 | 868 | 332 | 224 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 868
2021-09-03 | 5:00 | 893 | 332 | 262 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 893
2021-09-03 | 6:00 | 903 | 332 | 258 | 91 | 24 | 126 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 903
2021-09-03 | 7:00 | 949 | 332 | 234 | 84 | 24 | 126 | 98 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 949
2021-09-03 | 8:00 | 1080 | 332 | 307 | 80 | 24 | 126 | 171 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1080
2021-09-03 | 9:00 | 1156 | 332 | 338 | 75 | 24 | 126 | 233 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1156
2021-09-03 | 10:00 | 1178 | 332 | 322 | 72 | 24 | 126 | 281 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1178
2021-09-03 | 11:00 | 1171 | 332 | 260 | 72 | 24 | 126 | 339 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1171
2021-09-03 | 12:00 | 1169 | 332 | 142 | 72 | 24 | 126 | 442 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 1169
2021-09-03 | 13:00 | 1183 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 441 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 1183
2021-09-03 | 14:00 | 1209 | 332 | 138 | 77 | 24 | 126 | 438 | 0 | 15 | 0 | 59 | 0 | 1209
2021-09-03 | 15:00 | 1204 | 332 | 268 | 78 | 24 | 126 | 364 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1204
2021-09-03 | 16:00 | 1220 | 332 | 412 | 83 | 24 | 126 | 228 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1220
2021-09-03 | 17:00 | 1174 | 332 | 457 | 104 | 24 | 126 | 97 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 1174
2021-09-03 | 18:00 | 1160 | 332 | 459 | 136 | 24 | 126 | 10 | 0 | 15 | 0 | 58 | 0 | 1160
2021-09-03 | 19:00 | 1123 | 332 | 458 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 1123
2021-09-03 | 20:00 | 1040 | 332 | 401 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1040
2021-09-03 | 21:00 | 978 | 332 | 342 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 978
2021-09-03 | 22:00 | 936 | 332 | 307 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 936
2021-09-03 | 23:00 | 891 | 332 | 284 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 891
2021-09-04 | 0:00 | 824 | 332 | 238 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 824
2021-09-04 | 1:00 | 773 | 332 | 193 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 773
2021-09-04 | 2:00 | 784 | 332 | 150 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 784
2021-09-04 | 3:00 | 810 | 332 | 135 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 44 | 0 | 810
2021-09-04 | 4:00 | 837 | 332 | 174 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | 0 | 837
2021-09-04 | 5:00 | 843 | 332 | 228 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 843
2021-09-04 | 6:00 | 816 | 332 | 171 | 91 | 24 | 126 | 40 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 816
2021-09-04 | 7:00 | 830 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 206 | 0 | 16 | 0 | -92 | 0 | 830
2021-09-04 | 8:00 | 919 | 332 | 116 | 80 | 24 | 126 | 455 | -20 | 13 | 0 | -207 | 0 | 919
2021-09-04 | 9:00 | 1006 | 332 | 118 | 75 | 24 | 126 | 671 | -127 | 13 | -2 | -224 | 0 | 1006
2021-09-04 | 10:00 | 1074 | 332 | 119 | 72 | 24 | 126 | 814 | -200 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1074
2021-09-04 | 11:00 | 1087 | 332 | 119 | 72 | 24 | 126 | 846 | -223 | 20 | -5 | -224 | 0 | 1087
2021-09-04 | 12:00 | 1095 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 843 | -213 | 23 | -6 | -224 | 0 | 1095
2021-09-04 | 13:00 | 1102 | 332 | 119 | 72 | 24 | 126 | 779 | -149 | 31 | -8 | -224 | 0 | 1102
2021-09-04 | 14:00 | 1102 | 332 | 119 | 77 | 24 | 126 | 706 | -84 | 35 | -9 | -224 | 0 | 1102
2021-09-04 | 15:00 | 1100 | 332 | 118 | 78 | 24 | 126 | 580 | -7 | 34 | -9 | -176 | 0 | 1100
2021-09-04 | 16:00 | 1096 | 332 | 139 | 83 | 24 | 126 | 357 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1096
2021-09-04 | 17:00 | 1083 | 332 | 157 | 104 | 24 | 126 | 141 | 0 | 29 | 0 | 170 | 0 | 1083
2021-09-04 | 18:00 | 1072 | 332 | 210 | 136 | 24 | 126 | 10 | 0 | 30 | 0 | 204 | 0 | 1072
2021-09-04 | 19:00 | 1041 | 332 | 188 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 0 | 1041
2021-09-04 | 20:00 | 968 | 332 | 137 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 184 | 0 | 968
2021-09-04 | 21:00 | 914 | 332 | 137 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 143 | 0 | 914
2021-09-04 | 22:00 | 874 | 332 | 136 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 127 | 0 | 874
2021-09-04 | 23:00 | 836 | 332 | 135 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 116 | 0 | 836
2021-09-05 | 0:00 | 770 | 332 | 200 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 770
2021-09-05 | 1:00 | 734 | 332 | 165 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 734
2021-09-05 | 2:00 | 746 | 332 | 157 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 746
2021-09-05 | 3:00 | 774 | 332 | 156 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 774
2021-09-05 | 4:00 | 803 | 332 | 186 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 803
2021-09-05 | 5:00 | 806 | 332 | 210 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 806
2021-09-05 | 6:00 | 764 | 332 | 157 | 91 | 24 | 126 | 35 | 0 | 5 | 0 | -6 | 0 | 764
2021-09-05 | 7:00 | 761 | 332 | 133 | 84 | 24 | 126 | 159 | 0 | 7 | 0 | -104 | 0 | 761
2021-09-05 | 8:00 | 794 | 332 | 114 | 80 | 24 | 126 | 332 | -9 | 6 | 0 | -211 | 0 | 794
2021-09-05 | 9:00 | 857 | 332 | 114 | 75 | 24 | 126 | 493 | -89 | 7 | -1 | -224 | 0 | 857
2021-09-05 | 10:00 | 914 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 657 | -196 | 9 | -3 | -224 | 0 | 914
2021-09-05 | 11:00 | 935 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 664 | -183 | 11 | -3 | -224 | 0 | 935
2021-09-05 | 12:00 | 966 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 606 | -95 | 12 | -3 | -224 | 0 | 966
2021-09-05 | 13:00 | 960 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 533 | -29 | 12 | -3 | -224 | 0 | 960
2021-09-05 | 14:00 | 946 | 332 | 117 | 77 | 24 | 126 | 361 | 0 | 13 | -4 | -100 | 0 | 946
2021-09-05 | 15:00 | 940 | 332 | 116 | 78 | 24 | 126 | 274 | 0 | 12 | -3 | -19 | 0 | 940
2021-09-05 | 16:00 | 953 | 332 | 181 | 83 | 24 | 126 | 192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 953
2021-09-05 | 17:00 | 986 | 332 | 313 | 104 | 24 | 126 | 70 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 986
2021-09-05 | 18:00 | 1013 | 332 | 344 | 136 | 24 | 126 | 5 | 0 | 17 | 0 | 29 | 0 | 1013
2021-09-05 | 19:00 | 991 | 332 | 342 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 991
2021-09-05 | 20:00 | 937 | 332 | 298 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 937
2021-09-05 | 21:00 | 888 | 332 | 257 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 888
2021-09-05 | 22:00 | 846 | 332 | 231 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 846
2021-09-05 | 23:00 | 800 | 332 | 145 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 73 | 0 | 800
2021-09-06 | 0:00 | 741 | 332 | 119 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | 741
2021-09-06 | 1:00 | 715 | 332 | 119 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 715
2021-09-06 | 2:00 | 727 | 332 | 119 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 727
2021-09-06 | 3:00 | 769 | 332 | 120 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 769
2021-09-06 | 4:00 | 807 | 332 | 120 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66 | 0 | 807
2021-09-06 | 5:00 | 826 | 332 | 122 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 102 | 0 | 826
2021-09-06 | 6:00 | 832 | 332 | 112 | 91 | 24 | 126 | 31 | 0 | 11 | 0 | 105 | 0 | 832
2021-09-06 | 7:00 | 877 | 332 | 126 | 84 | 24 | 126 | 154 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 877
2021-09-06 | 8:00 | 994 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 362 | 0 | 11 | 0 | -75 | 0 | 994
2021-09-06 | 9:00 | 1085 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 563 | 0 | 14 | -2 | -182 | 0 | 1085
2021-09-06 | 10:00 | 1140 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 741 | -77 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1140
2021-09-06 | 11:00 | 1210 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 833 | -100 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1210
2021-09-06 | 12:00 | 1190 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 835 | -120 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1190
2021-09-06 | 13:00 | 1224 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 762 | -31 | 15 | -4 | -210 | 0 | 1224
2021-09-06 | 14:00 | 1229 | 332 | 137 | 77 | 24 | 126 | 631 | 0 | 20 | -5 | -113 | 0 | 1229
2021-09-06 | 15:00 | 1216 | 332 | 194 | 78 | 24 | 126 | 453 | 0 | 19 | -5 | -5 | 0 | 1216
2021-09-06 | 16:00 | 1202 | 332 | 378 | 83 | 24 | 126 | 240 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1202
2021-09-06 | 17:00 | 1161 | 332 | 454 | 104 | 24 | 126 | 88 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 1161
2021-09-06 | 18:00 | 1143 | 332 | 348 | 136 | 24 | 126 | 6 | 0 | 12 | 0 | 159 | 0 | 1143
2021-09-06 | 19:00 | 1103 | 332 | 369 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | 0 | 1103
2021-09-06 | 20:00 | 1025 | 332 | 395 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1025
2021-09-06 | 21:00 | 964 | 332 | 343 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 964
2021-09-06 | 22:00 | 920 | 332 | 319 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 920
2021-09-06 | 23:00 | 878 | 332 | 233 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 878
2021-09-07 | 0:00 | 812 | 332 | 122 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 0 | 812
2021-09-07 | 1:00 | 775 | 332 | 121 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 775
2021-09-07 | 2:00 | 784 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 784
2021-09-07 | 3:00 | 813 | 332 | 121 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 813
2021-09-07 | 4:00 | 848 | 332 | 121 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 848
2021-09-07 | 5:00 | 872 | 332 | 123 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 156 | 0 | 872
2021-09-07 | 6:00 | 873 | 332 | 122 | 91 | 24 | 126 | 34 | 0 | 4 | 0 | 140 | 0 | 873
2021-09-07 | 7:00 | 903 | 332 | 136 | 84 | 24 | 126 | 158 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 903
2021-09-07 | 8:00 | 1019 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 333 | 0 | 9 | 0 | -19 | 0 | 1019
2021-09-07 | 9:00 | 1111 | 332 | 136 | 75 | 24 | 126 | 519 | 0 | 9 | -1 | -109 | 0 | 1111
2021-09-07 | 10:00 | 1186 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 712 | -13 | 13 | -4 | -213 | 0 | 1186
2021-09-07 | 11:00 | 1239 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 830 | -65 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1239
2021-09-07 | 12:00 | 1245 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 796 | -28 | 7 | -2 | -220 | 0 | 1245
2021-09-07 | 13:00 | 1289 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 714 | 0 | 9 | -2 | -125 | 0 | 1289
2021-09-07 | 14:00 | 1308 | 332 | 140 | 77 | 24 | 126 | 605 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1308
2021-09-07 | 15:00 | 1287 | 332 | 258 | 78 | 24 | 126 | 395 | 0 | 10 | -3 | 67 | 0 | 1287
2021-09-07 | 16:00 | 1271 | 332 | 458 | 83 | 24 | 126 | 201 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 1271
2021-09-07 | 17:00 | 1228 | 332 | 460 | 104 | 24 | 126 | 84 | 0 | 20 | 0 | 78 | 0 | 1228
2021-09-07 | 18:00 | 1210 | 332 | 459 | 136 | 24 | 126 | 7 | 0 | 26 | 0 | 100 | 0 | 1210
2021-09-07 | 19:00 | 1166 | 332 | 459 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 57 | 0 | 1166
2021-09-07 | 20:00 | 1084 | 332 | 432 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1084
2021-09-07 | 21:00 | 1023 | 332 | 377 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1023
2021-09-07 | 22:00 | 975 | 332 | 347 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 975
2021-09-07 | 23:00 | 928 | 332 | 329 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 928
2021-09-08 | 0:00 | 859 | 332 | 276 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 859
2021-09-08 | 1:00 | 821 | 332 | 236 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 821
2021-09-08 | 2:00 | 812 | 332 | 208 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 812
2021-09-08 | 3:00 | 843 | 332 | 215 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 843
2021-09-08 | 4:00 | 877 | 332 | 254 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 877
2021-09-08 | 5:00 | 897 | 332 | 289 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 897
2021-09-08 | 6:00 | 904 | 332 | 306 | 91 | 24 | 126 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 904
2021-09-08 | 7:00 | 946 | 332 | 321 | 84 | 24 | 126 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 946
2021-09-08 | 8:00 | 1062 | 332 | 324 | 80 | 24 | 126 | 169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1062
2021-09-08 | 9:00 | 1137 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 371 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 1137
2021-09-08 | 10:00 | 1194 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 606 | 0 | 4 | 0 | -107 | 0 | 1194
2021-09-08 | 11:00 | 1232 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 692 | 0 | 7 | 0 | -159 | 0 | 1232
2021-09-08 | 12:00 | 1211 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 700 | 0 | 10 | 0 | -191 | 0 | 1211
2021-09-08 | 13:00 | 1234 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 668 | 0 | 12 | 0 | -138 | 0 | 1234
2021-09-08 | 14:00 | 1244 | 332 | 138 | 77 | 24 | 126 | 640 | 0 | 8 | 0 | -101 | 0 | 1244
2021-09-08 | 15:00 | 1233 | 332 | 139 | 78 | 24 | 126 | 506 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 1233
2021-09-08 | 16:00 | 1232 | 332 | 282 | 83 | 24 | 126 | 330 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 1232
2021-09-08 | 17:00 | 1182 | 332 | 448 | 104 | 24 | 126 | 119 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 1182
2021-09-08 | 18:00 | 1149 | 332 | 457 | 136 | 24 | 126 | 9 | 0 | 9 | 0 | 56 | 0 | 1149
2021-09-08 | 19:00 | 1106 | 332 | 457 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 1106
2021-09-08 | 20:00 | 1024 | 332 | 393 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1024
2021-09-08 | 21:00 | 963 | 332 | 336 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 963
2021-09-08 | 22:00 | 913 | 332 | 181 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 120 | 0 | 913
2021-09-08 | 23:00 | 870 | 332 | 284 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 870
2021-09-09 | 0:00 | 814 | 332 | 190 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 | 0 | 814
2021-09-09 | 1:00 | 771 | 332 | 121 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 | 0 | 771
2021-09-09 | 2:00 | 771 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 44 | 0 | 771
2021-09-09 | 3:00 | 808 | 332 | 121 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 47 | 0 | 808
2021-09-09 | 4:00 | 843 | 332 | 121 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 85 | 0 | 843
2021-09-09 | 5:00 | 863 | 332 | 123 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 118 | 0 | 863
2021-09-09 | 6:00 | 858 | 332 | 122 | 91 | 24 | 126 | 47 | 0 | 35 | 0 | 81 | 0 | 858
2021-09-09 | 7:00 | 880 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 263 | 0 | 28 | 0 | -112 | 0 | 880
2021-09-09 | 8:00 | 992 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 523 | -22 | 20 | 0 | -224 | 0 | 992
2021-09-09 | 9:00 | 1114 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 759 | -128 | 17 | -2 | -224 | 0 | 1114
2021-09-09 | 10:00 | 1167 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 920 | -227 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1167
2021-09-09 | 11:00 | 1233 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 1048 | -285 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1233
2021-09-09 | 12:00 | 1223 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 1079 | -327 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1223
2021-09-09 | 13:00 | 1264 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 1022 | -232 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1264
2021-09-09 | 14:00 | 1253 | 332 | 137 | 77 | 24 | 126 | 870 | -96 | 9 | -2 | -224 | 0 | 1253
2021-09-09 | 15:00 | 1244 | 332 | 140 | 78 | 24 | 126 | 665 | 0 | 10 | -3 | -128 | 0 | 1244
2021-09-09 | 16:00 | 1254 | 332 | 263 | 83 | 24 | 126 | 412 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1254
2021-09-09 | 17:00 | 1213 | 332 | 445 | 104 | 24 | 126 | 141 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 1213
2021-09-09 | 18:00 | 1173 | 332 | 458 | 136 | 24 | 126 | 7 | 0 | 8 | 0 | 82 | 0 | 1173
2021-09-09 | 19:00 | 1121 | 332 | 458 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 1121
2021-09-09 | 20:00 | 1034 | 332 | 411 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1034
2021-09-09 | 21:00 | 966 | 332 | 351 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 966
2021-09-09 | 22:00 | 919 | 332 | 258 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 919
2021-09-09 | 23:00 | 867 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 0 | 867
2021-09-10 | 0:00 | 810 | 332 | 122 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 | 810
2021-09-10 | 1:00 | 769 | 332 | 120 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 769
2021-09-10 | 2:00 | 768 | 332 | 120 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 768
2021-09-10 | 3:00 | 805 | 332 | 121 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 | 0 | 805
2021-09-10 | 4:00 | 839 | 332 | 121 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 97 | 0 | 839
2021-09-10 | 5:00 | 858 | 332 | 122 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 133 | 0 | 858
2021-09-10 | 6:00 | 858 | 332 | 122 | 91 | 24 | 126 | 54 | 0 | 6 | 0 | 103 | 0 | 858
2021-09-10 | 7:00 | 889 | 332 | 136 | 84 | 24 | 126 | 263 | 0 | 2 | 0 | -78 | 0 | 889
2021-09-10 | 8:00 | 1005 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 531 | -10 | 0 | 0 | -212 | 0 | 1005
2021-09-10 | 9:00 | 1108 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 720 | -80 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1108
2021-09-10 | 10:00 | 1175 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 865 | -156 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1175
2021-09-10 | 11:00 | 1236 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 936 | -168 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1236
2021-09-10 | 12:00 | 1216 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 809 | -62 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1216
2021-09-10 | 13:00 | 1227 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 582 | 0 | 2 | -1 | -49 | 0 | 1227
2021-09-10 | 14:00 | 1199 | 332 | 326 | 77 | 24 | 126 | 310 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1199
2021-09-10 | 15:00 | 1181 | 332 | 412 | 78 | 24 | 126 | 177 | 0 | 10 | -3 | 25 | 0 | 1181
2021-09-10 | 16:00 | 1157 | 332 | 458 | 83 | 24 | 126 | 110 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1157
2021-09-10 | 17:00 | 1116 | 332 | 246 | 104 | 24 | 126 | 68 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1116
2021-09-10 | 18:00 | 1105 | 332 | 262 | 136 | 24 | 126 | 9 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1105
2021-09-10 | 19:00 | 1063 | 332 | 224 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 0 | 1063
2021-09-10 | 20:00 | 993 | 332 | 182 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 172 | 0 | 993
2021-09-10 | 21:00 | 937 | 332 | 181 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 123 | 0 | 937
2021-09-10 | 22:00 | 899 | 332 | 181 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 104 | 0 | 899
2021-09-10 | 23:00 | 863 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 143 | 0 | 863
2021-09-11 | 0:00 | 803 | 332 | 241 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 803
2021-09-11 | 1:00 | 769 | 332 | 207 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 769
2021-09-11 | 2:00 | 771 | 332 | 189 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 771
2021-09-11 | 3:00 | 806 | 332 | 194 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 806
2021-09-11 | 4:00 | 835 | 332 | 225 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 835
2021-09-11 | 5:00 | 845 | 332 | 253 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 845
2021-09-11 | 6:00 | 808 | 332 | 198 | 91 | 24 | 126 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808
2021-09-11 | 7:00 | 808 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 157 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | 808
2021-09-11 | 8:00 | 866 | 332 | 114 | 80 | 24 | 126 | 288 | 0 | 1 | 0 | -99 | 0 | 866
2021-09-11 | 9:00 | 935 | 332 | 116 | 75 | 24 | 126 | 358 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 935
2021-09-11 | 10:00 | 976 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 420 | 0 | 1 | 0 | -115 | 0 | 976
2021-09-11 | 11:00 | 996 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 452 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | 996
2021-09-11 | 12:00 | 991 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 437 | 0 | 2 | 0 | -120 | 0 | 991
2021-09-11 | 13:00 | 1010 | 332 | 141 | 72 | 24 | 126 | 328 | 0 | 2 | 0 | -15 | 0 | 1010
2021-09-11 | 14:00 | 1000 | 332 | 219 | 77 | 24 | 126 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1000
2021-09-11 | 15:00 | 995 | 332 | 273 | 78 | 24 | 126 | 158 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 995
2021-09-11 | 16:00 | 992 | 332 | 314 | 83 | 24 | 126 | 104 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 992
2021-09-11 | 17:00 | 998 | 332 | 337 | 104 | 24 | 126 | 55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 998
2021-09-11 | 18:00 | 1004 | 332 | 353 | 136 | 24 | 126 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1004
2021-09-11 | 19:00 | 986 | 332 | 333 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 986
2021-09-11 | 20:00 | 921 | 332 | 246 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 921
2021-09-11 | 21:00 | 874 | 332 | 195 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 874
2021-09-11 | 22:00 | 848 | 332 | 188 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 848
2021-09-11 | 23:00 | 814 | 332 | 191 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 814
2021-09-12 | 0:00 | 759 | 332 | 171 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 759
2021-09-12 | 1:00 | 729 | 332 | 141 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 729
2021-09-12 | 2:00 | 734 | 332 | 132 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | -12 | 0 | 734
2021-09-12 | 3:00 | 767 | 332 | 139 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | -4 | 0 | 767
2021-09-12 | 4:00 | 804 | 332 | 184 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 804
2021-09-12 | 5:00 | 806 | 332 | 210 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 806
2021-09-12 | 6:00 | 773 | 332 | 182 | 91 | 24 | 126 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 773
2021-09-12 | 7:00 | 764 | 332 | 133 | 84 | 24 | 126 | 96 | 0 | 3 | 0 | -34 | 0 | 764
2021-09-12 | 8:00 | 804 | 332 | 112 | 80 | 24 | 126 | 179 | 0 | 6 | 0 | -55 | 0 | 804
2021-09-12 | 9:00 | 868 | 332 | 114 | 75 | 24 | 126 | 236 | 0 | 7 | 0 | -46 | 0 | 868
2021-09-12 | 10:00 | 899 | 332 | 115 | 72 | 24 | 126 | 319 | 0 | 23 | 0 | -112 | 0 | 899
2021-09-12 | 11:00 | 913 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 394 | 0 | 20 | 0 | -171 | 0 | 913
2021-09-12 | 12:00 | 926 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 391 | 0 | 13 | 0 | -148 | 0 | 926
2021-09-12 | 13:00 | 933 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 342 | 0 | 7 | 0 | -86 | 0 | 933
2021-09-12 | 14:00 | 933 | 332 | 125 | 77 | 24 | 126 | 256 | 0 | 9 | 0 | -16 | 0 | 933
2021-09-12 | 15:00 | 938 | 332 | 197 | 78 | 24 | 126 | 174 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 938
2021-09-12 | 16:00 | 955 | 332 | 287 | 83 | 24 | 126 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 955
2021-09-12 | 17:00 | 987 | 332 | 341 | 104 | 24 | 126 | 27 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 987
2021-09-12 | 18:00 | 1016 | 332 | 346 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 1016
2021-09-12 | 19:00 | 992 | 332 | 345 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 992
2021-09-12 | 20:00 | 934 | 332 | 304 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 934
2021-09-12 | 21:00 | 883 | 332 | 265 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 883
2021-09-12 | 22:00 | 841 | 332 | 239 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 841
2021-09-12 | 23:00 | 807 | 332 | 231 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 807
2021-09-13 | 0:00 | 753 | 332 | 168 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 753
2021-09-13 | 1:00 | 721 | 332 | 118 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 721
2021-09-13 | 2:00 | 737 | 332 | 134 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 737
2021-09-13 | 3:00 | 778 | 332 | 137 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 778
2021-09-13 | 4:00 | 818 | 332 | 141 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 818
2021-09-13 | 5:00 | 842 | 332 | 203 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 842
2021-09-13 | 6:00 | 852 | 332 | 217 | 91 | 24 | 126 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 852
2021-09-13 | 7:00 | 910 | 332 | 222 | 84 | 24 | 126 | 51 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 910
2021-09-13 | 8:00 | 1017 | 332 | 247 | 80 | 24 | 126 | 127 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1017
2021-09-13 | 9:00 | 1099 | 332 | 276 | 75 | 24 | 126 | 189 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1099
2021-09-13 | 10:00 | 1116 | 332 | 244 | 72 | 24 | 126 | 246 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1116
2021-09-13 | 11:00 | 1132 | 332 | 240 | 72 | 24 | 126 | 274 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1132
2021-09-13 | 12:00 | 1100 | 332 | 252 | 72 | 24 | 126 | 230 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1100
2021-09-13 | 13:00 | 1126 | 332 | 303 | 72 | 24 | 126 | 199 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1126
2021-09-13 | 14:00 | 1129 | 332 | 305 | 77 | 24 | 126 | 182 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1129
2021-09-13 | 15:00 | 1121 | 332 | 350 | 78 | 24 | 126 | 113 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1121
2021-09-13 | 16:00 | 1126 | 332 | 410 | 83 | 24 | 126 | 57 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1126
2021-09-13 | 17:00 | 1099 | 332 | 399 | 104 | 24 | 126 | 16 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1099
2021-09-13 | 18:00 | 1064 | 332 | 337 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1064
2021-09-13 | 19:00 | 1036 | 332 | 292 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1036
2021-09-13 | 20:00 | 982 | 332 | 236 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 982
2021-09-13 | 21:00 | 933 | 332 | 200 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 933
2021-09-13 | 22:00 | 901 | 332 | 206 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 901
2021-09-13 | 23:00 | 865 | 332 | 198 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 865
2021-09-14 | 0:00 | 805 | 332 | 153 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 805
2021-09-14 | 1:00 | 768 | 332 | 120 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 768
2021-09-14 | 2:00 | 774 | 332 | 121 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | -30 | 0 | 774
2021-09-14 | 3:00 | 813 | 332 | 121 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | -32 | 0 | 813
2021-09-14 | 4:00 | 852 | 332 | 129 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 118 | 0 | -3 | 0 | 852
2021-09-14 | 5:00 | 872 | 332 | 163 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 872
2021-09-14 | 6:00 | 871 | 332 | 144 | 91 | 24 | 126 | 3 | 0 | 124 | 0 | 27 | 0 | 871
2021-09-14 | 7:00 | 913 | 332 | 192 | 84 | 24 | 126 | 18 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 913
2021-09-14 | 8:00 | 1020 | 332 | 294 | 80 | 24 | 126 | 31 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1020
2021-09-14 | 9:00 | 1090 | 332 | 365 | 75 | 24 | 126 | 40 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1090
2021-09-14 | 10:00 | 1095 | 332 | 354 | 72 | 24 | 126 | 61 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1095
2021-09-14 | 11:00 | 1089 | 332 | 306 | 72 | 24 | 126 | 104 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1089
2021-09-14 | 12:00 | 1041 | 332 | 254 | 72 | 24 | 126 | 114 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1041
2021-09-14 | 13:00 | 1066 | 332 | 273 | 72 | 24 | 126 | 136 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1066
2021-09-14 | 14:00 | 1064 | 332 | 290 | 77 | 24 | 126 | 119 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1064
2021-09-14 | 15:00 | 1054 | 332 | 314 | 78 | 24 | 126 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1054
2021-09-14 | 16:00 | 1054 | 332 | 338 | 83 | 24 | 126 | 50 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1054
2021-09-14 | 17:00 | 1033 | 332 | 328 | 104 | 24 | 126 | 18 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1033
2021-09-14 | 18:00 | 1033 | 332 | 314 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1033
2021-09-14 | 19:00 | 987 | 332 | 266 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 987
2021-09-14 | 20:00 | 938 | 332 | 222 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 938
2021-09-14 | 21:00 | 893 | 332 | 192 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 893
2021-09-14 | 22:00 | 866 | 332 | 183 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | -2 | 0 | 866
2021-09-14 | 23:00 | 838 | 332 | 170 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 20 | 0 | 838
2021-09-15 | 0:00 | 783 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 36 | 0 | 783
2021-09-15 | 1:00 | 749 | 332 | 120 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 749
2021-09-15 | 2:00 | 765 | 332 | 120 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 765
2021-09-15 | 3:00 | 807 | 332 | 120 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 26 | 0 | 807
2021-09-15 | 4:00 | 850 | 332 | 122 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 81 | 0 | 850
2021-09-15 | 5:00 | 865 | 332 | 230 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 865
2021-09-15 | 6:00 | 854 | 332 | 172 | 91 | 24 | 126 | 23 | 0 | 50 | 0 | 36 | 0 | 854
2021-09-15 | 7:00 | 879 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 137 | 0 | 45 | 0 | -4 | 0 | 879
2021-09-15 | 8:00 | 970 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 304 | 0 | 35 | 0 | -65 | 0 | 970
2021-09-15 | 9:00 | 1061 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 484 | 0 | 31 | -4 | -142 | 0 | 1061
2021-09-15 | 10:00 | 1108 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 605 | 0 | 29 | -8 | -209 | 0 | 1108
2021-09-15 | 11:00 | 1172 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 700 | -15 | 27 | -7 | -224 | 0 | 1172
2021-09-15 | 12:00 | 1127 | 332 | 135 | 72 | 24 | 126 | 679 | -40 | 31 | -8 | -224 | 0 | 1127
2021-09-15 | 13:00 | 1159 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 642 | 0 | 31 | -8 | -197 | 0 | 1159
2021-09-15 | 14:00 | 1178 | 332 | 138 | 77 | 24 | 126 | 557 | 0 | 36 | -10 | -102 | 0 | 1178
2021-09-15 | 15:00 | 1155 | 332 | 198 | 78 | 24 | 126 | 362 | 0 | 43 | -12 | 4 | 0 | 1155
2021-09-15 | 16:00 | 1150 | 332 | 288 | 83 | 24 | 126 | 180 | 0 | 56 | 0 | 61 | 0 | 1150
2021-09-15 | 17:00 | 1106 | 332 | 404 | 104 | 24 | 126 | 45 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1106
2021-09-15 | 18:00 | 1095 | 332 | 197 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 75 | 0 | 204 | 0 | 1095
2021-09-15 | 19:00 | 1053 | 332 | 184 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 163 | 0 | 1053
2021-09-15 | 20:00 | 988 | 332 | 182 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 90 | 0 | 988
2021-09-15 | 21:00 | 935 | 332 | 181 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 41 | 0 | 935
2021-09-15 | 22:00 | 896 | 332 | 180 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 27 | 0 | 896
2021-09-15 | 23:00 | 859 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 67 | 0 | 859
2021-09-16 | 0:00 | 800 | 332 | 174 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 800
2021-09-16 | 1:00 | 768 | 332 | 133 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 768
2021-09-16 | 2:00 | 774 | 332 | 130 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | -3 | 0 | 774
2021-09-16 | 3:00 | 810 | 332 | 136 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 810
2021-09-16 | 4:00 | 851 | 332 | 180 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 851
2021-09-16 | 5:00 | 866 | 332 | 138 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 75 | 0 | 866
2021-09-16 | 6:00 | 855 | 332 | 122 | 91 | 24 | 126 | 23 | 0 | 59 | 0 | 78 | 0 | 855
2021-09-16 | 7:00 | 890 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 169 | 0 | 54 | 0 | -34 | 0 | 890
2021-09-16 | 8:00 | 994 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 369 | 0 | 50 | 0 | -120 | 0 | 994
2021-09-16 | 9:00 | 1104 | 332 | 136 | 75 | 24 | 126 | 551 | 0 | 47 | -6 | -181 | 0 | 1104
2021-09-16 | 10:00 | 1161 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 704 | -42 | 44 | -12 | -224 | 0 | 1161
2021-09-16 | 11:00 | 1217 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 779 | -57 | 37 | -10 | -224 | 0 | 1217
2021-09-16 | 12:00 | 1209 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 777 | -65 | 40 | -11 | -224 | 0 | 1209
2021-09-16 | 13:00 | 1248 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 718 | -4 | 50 | -13 | -195 | 0 | 1248
2021-09-16 | 14:00 | 1263 | 332 | 139 | 77 | 24 | 126 | 564 | 0 | 51 | -14 | -36 | 0 | 1263
2021-09-16 | 15:00 | 1251 | 332 | 140 | 78 | 24 | 126 | 389 | 0 | 57 | -16 | 121 | 0 | 1251
2021-09-16 | 16:00 | 1234 | 332 | 210 | 83 | 24 | 126 | 216 | 0 | 56 | 0 | 187 | 0 | 1234
2021-09-16 | 17:00 | 1189 | 332 | 279 | 104 | 24 | 126 | 55 | 0 | 65 | 0 | 204 | 0 | 1189
2021-09-16 | 18:00 | 1175 | 332 | 282 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 70 | 0 | 204 | 0 | 1175
2021-09-16 | 19:00 | 1123 | 332 | 221 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | 0 | 1123
2021-09-16 | 20:00 | 1045 | 332 | 183 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 150 | 0 | 1045
2021-09-16 | 21:00 | 982 | 332 | 182 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 99 | 0 | 982
2021-09-16 | 22:00 | 941 | 332 | 181 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 86 | 0 | 941
2021-09-16 | 23:00 | 902 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 104 | 0 | 902
2021-09-17 | 0:00 | 834 | 332 | 185 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 834
2021-09-17 | 1:00 | 794 | 332 | 150 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 794
2021-09-17 | 2:00 | 798 | 332 | 132 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 798
2021-09-17 | 3:00 | 835 | 332 | 139 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 835
2021-09-17 | 4:00 | 867 | 332 | 170 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 867
2021-09-17 | 5:00 | 877 | 332 | 187 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 877
2021-09-17 | 6:00 | 878 | 332 | 184 | 91 | 24 | 126 | 13 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 878
2021-09-17 | 7:00 | 924 | 332 | 166 | 84 | 24 | 126 | 81 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 924
2021-09-17 | 8:00 | 1041 | 332 | 182 | 80 | 24 | 126 | 178 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1041
2021-09-17 | 9:00 | 1135 | 332 | 163 | 75 | 24 | 126 | 294 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1135
2021-09-17 | 10:00 | 1163 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 342 | 0 | 131 | 0 | -1 | 0 | 1163
2021-09-17 | 11:00 | 1189 | 332 | 146 | 72 | 24 | 126 | 346 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 1189
2021-09-17 | 12:00 | 1137 | 332 | 175 | 72 | 24 | 126 | 274 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1137
2021-09-17 | 13:00 | 1156 | 332 | 190 | 72 | 24 | 126 | 277 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1156
2021-09-17 | 14:00 | 1154 | 332 | 282 | 77 | 24 | 126 | 174 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1154
2021-09-17 | 15:00 | 1125 | 332 | 323 | 78 | 24 | 126 | 105 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1125
2021-09-17 | 16:00 | 1110 | 332 | 355 | 83 | 24 | 126 | 59 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1110
2021-09-17 | 17:00 | 1076 | 332 | 338 | 104 | 24 | 126 | 21 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1076
2021-09-17 | 18:00 | 1069 | 332 | 329 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1069
2021-09-17 | 19:00 | 1025 | 332 | 277 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1025
2021-09-17 | 20:00 | 962 | 332 | 212 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 962
2021-09-17 | 21:00 | 908 | 332 | 181 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | -12 | 0 | 908
2021-09-17 | 22:00 | 873 | 332 | 181 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -23 | 0 | 873
2021-09-17 | 23:00 | 833 | 332 | 151 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 19 | 0 | 833
2021-09-18 | 0:00 | 777 | 332 | 140 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | -7 | 0 | 777
2021-09-18 | 1:00 | 743 | 332 | 133 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | -26 | 0 | 743
2021-09-18 | 2:00 | 749 | 332 | 134 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | -44 | 0 | 749
2021-09-18 | 3:00 | 788 | 332 | 134 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | -32 | 0 | 788
2021-09-18 | 4:00 | 821 | 332 | 134 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 11 | 0 | 821
2021-09-18 | 5:00 | 824 | 332 | 135 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 34 | 0 | 824
2021-09-18 | 6:00 | 803 | 332 | 134 | 91 | 24 | 126 | 16 | 0 | 46 | 0 | 34 | 0 | 803
2021-09-18 | 7:00 | 802 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 138 | 0 | 42 | 0 | -78 | 0 | 802
2021-09-18 | 8:00 | 867 | 332 | 115 | 80 | 24 | 126 | 331 | 0 | 30 | 0 | -171 | 0 | 867
2021-09-18 | 9:00 | 942 | 332 | 117 | 75 | 24 | 126 | 557 | -88 | 27 | -4 | -224 | 0 | 942
2021-09-18 | 10:00 | 982 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 753 | -352 | 31 | -8 | -112 | 0 | 982
2021-09-18 | 11:00 | 1032 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 878 | -429 | 31 | -8 | -112 | 0 | 1032
2021-09-18 | 12:00 | 1019 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 868 | -323 | 37 | -10 | -224 | 0 | 1019
2021-09-18 | 13:00 | 1021 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 852 | -308 | 42 | -11 | -224 | 0 | 1021
2021-09-18 | 14:00 | 996 | 332 | 117 | 77 | 24 | 126 | 753 | -245 | 49 | -13 | -224 | 0 | 996
2021-09-18 | 15:00 | 1002 | 332 | 116 | 78 | 24 | 126 | 620 | -109 | 53 | -14 | -224 | 0 | 1002
2021-09-18 | 16:00 | 1001 | 332 | 139 | 83 | 24 | 126 | 372 | 0 | 57 | 0 | -132 | 0 | 1001
2021-09-18 | 17:00 | 1000 | 332 | 137 | 104 | 24 | 126 | 111 | 0 | 50 | 0 | 116 | 0 | 1000
2021-09-18 | 18:00 | 992 | 332 | 138 | 136 | 24 | 126 | 2 | 0 | 47 | 0 | 187 | 0 | 992
2021-09-18 | 19:00 | 963 | 332 | 138 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 155 | 0 | 963
2021-09-18 | 20:00 | 895 | 332 | 136 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 84 | 0 | 895
2021-09-18 | 21:00 | 844 | 332 | 134 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 53 | 0 | 844
2021-09-18 | 22:00 | 806 | 332 | 135 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 806
2021-09-18 | 23:00 | 777 | 332 | 133 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 777
2021-09-19 | 0:00 | 720 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | -6 | 0 | 720
2021-09-19 | 1:00 | 690 | 332 | 132 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -32 | 0 | 690
2021-09-19 | 2:00 | 698 | 332 | 132 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -45 | 0 | 698
2021-09-19 | 3:00 | 739 | 332 | 133 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | -37 | 0 | 739
2021-09-19 | 4:00 | 778 | 332 | 113 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 778
2021-09-19 | 5:00 | 786 | 332 | 134 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 0 | 786
2021-09-19 | 6:00 | 739 | 332 | 133 | 91 | 24 | 126 | 36 | 0 | 28 | 0 | -31 | 0 | 739
2021-09-19 | 7:00 | 728 | 332 | 131 | 84 | 24 | 126 | 234 | -30 | 25 | 0 | -198 | 0 | 728
2021-09-19 | 8:00 | 744 | 332 | 112 | 80 | 24 | 126 | 496 | -348 | 34 | 0 | -112 | 0 | 744
2021-09-19 | 9:00 | 797 | 332 | 114 | 75 | 24 | 126 | 732 | -522 | 32 | -4 | -112 | 0 | 797
2021-09-19 | 10:00 | 849 | 332 | 115 | 72 | 24 | 126 | 892 | -518 | 41 | -11 | -224 | 0 | 849
2021-09-19 | 11:00 | 890 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 982 | -575 | 48 | -13 | -222 | 0 | 890
2021-09-19 | 12:00 | 910 | 332 | 115 | 72 | 24 | 126 | 977 | -663 | 53 | -14 | -112 | 0 | 910
2021-09-19 | 13:00 | 927 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 946 | -507 | 57 | -15 | -224 | 0 | 927
2021-09-19 | 14:00 | 916 | 332 | 115 | 77 | 24 | 126 | 825 | -625 | 57 | -15 | 0 | 0 | 916
2021-09-19 | 15:00 | 913 | 332 | 117 | 78 | 24 | 126 | 620 | -428 | 61 | -17 | 0 | 0 | 913
2021-09-19 | 16:00 | 938 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 351 | 0 | 23 | 0 | -138 | 0 | 938
2021-09-19 | 17:00 | 960 | 332 | 137 | 104 | 24 | 126 | 98 | 0 | 29 | 0 | 110 | 0 | 960
2021-09-19 | 18:00 | 980 | 332 | 138 | 136 | 24 | 126 | 2 | 0 | 26 | 0 | 196 | 0 | 980
2021-09-19 | 19:00 | 951 | 332 | 138 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 167 | 0 | 951
2021-09-19 | 20:00 | 894 | 332 | 136 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 116 | 0 | 894
2021-09-19 | 21:00 | 844 | 332 | 135 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 74 | 0 | 844
2021-09-19 | 22:00 | 803 | 332 | 134 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 51 | 0 | 803
2021-09-19 | 23:00 | 766 | 332 | 133 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 42 | 0 | 766
2021-09-20 | 0:00 | 712 | 332 | 132 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 712
2021-09-20 | 1:00 | 683 | 332 | 132 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | -16 | 0 | 683
2021-09-20 | 2:00 | 695 | 332 | 132 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | -24 | 0 | 695
2021-09-20 | 3:00 | 740 | 332 | 133 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | -11 | 0 | 740
2021-09-20 | 4:00 | 785 | 332 | 133 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 785
2021-09-20 | 5:00 | 798 | 332 | 135 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 54 | 0 | 798
2021-09-20 | 6:00 | 766 | 332 | 129 | 91 | 24 | 126 | 33 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 766
2021-09-20 | 7:00 | 760 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 224 | -6 | 15 | 0 | -173 | 0 | 760
2021-09-20 | 8:00 | 818 | 332 | 113 | 80 | 24 | 126 | 492 | -135 | 10 | 0 | -224 | 0 | 818
2021-09-20 | 9:00 | 897 | 332 | 115 | 75 | 24 | 126 | 732 | -292 | 11 | -2 | -224 | 0 | 897
2021-09-20 | 10:00 | 972 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 903 | -387 | 12 | -3 | -224 | 0 | 972
2021-09-20 | 11:00 | 1032 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 944 | -478 | 9 | -2 | -112 | 0 | 1032
2021-09-20 | 12:00 | 1046 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 919 | -462 | 5 | -1 | -87 | 0 | 1046
2021-09-20 | 13:00 | 1064 | 332 | 119 | 72 | 24 | 126 | 879 | -381 | 7 | -2 | -112 | 0 | 1064
2021-09-20 | 14:00 | 1057 | 332 | 118 | 77 | 24 | 126 | 734 | -360 | 9 | -3 | 0 | 0 | 1057
2021-09-20 | 15:00 | 1052 | 332 | 120 | 78 | 24 | 126 | 532 | -115 | 10 | -3 | -52 | 0 | 1052
2021-09-20 | 16:00 | 1074 | 332 | 200 | 83 | 24 | 126 | 297 | 0 | 16 | 0 | -4 | 0 | 1074
2021-09-20 | 17:00 | 1081 | 332 | 381 | 104 | 24 | 126 | 83 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1081
2021-09-20 | 18:00 | 1092 | 332 | 413 | 136 | 24 | 126 | 2 | 0 | 35 | 0 | 24 | 0 | 1092
2021-09-20 | 19:00 | 1053 | 332 | 392 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1053
2021-09-20 | 20:00 | 987 | 332 | 261 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 66 | 0 | 987
2021-09-20 | 21:00 | 930 | 332 | 136 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 126 | 0 | 930
2021-09-20 | 22:00 | 883 | 332 | 136 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 101 | 0 | 883
2021-09-20 | 23:00 | 836 | 332 | 134 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 89 | 0 | 836
2021-09-21 | 0:00 | 779 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 62 | 0 | 779
2021-09-21 | 1:00 | 739 | 332 | 120 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 739
2021-09-21 | 2:00 | 753 | 332 | 120 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 753
2021-09-21 | 3:00 | 788 | 332 | 120 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 788
2021-09-21 | 4:00 | 830 | 332 | 121 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 67 | 0 | 830
2021-09-21 | 5:00 | 849 | 332 | 122 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 106 | 0 | 849
2021-09-21 | 6:00 | 849 | 332 | 122 | 91 | 24 | 126 | 19 | 0 | 24 | 0 | 111 | 0 | 849
2021-09-21 | 7:00 | 890 | 332 | 136 | 84 | 24 | 126 | 139 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 890
2021-09-21 | 8:00 | 989 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 301 | 0 | 18 | 0 | -25 | 0 | 989
2021-09-21 | 9:00 | 1079 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 485 | 0 | 17 | -2 | -113 | 0 | 1079
2021-09-21 | 10:00 | 1145 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 724 | -60 | 20 | -5 | -224 | 0 | 1145
2021-09-21 | 11:00 | 1209 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 844 | -121 | 24 | -6 | -224 | 0 | 1209
2021-09-21 | 12:00 | 1211 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 885 | -155 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1211
2021-09-21 | 13:00 | 1251 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 864 | -95 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1251
2021-09-21 | 14:00 | 1273 | 332 | 139 | 77 | 24 | 126 | 775 | -17 | 27 | -7 | -203 | 0 | 1273
2021-09-21 | 15:00 | 1272 | 332 | 170 | 78 | 24 | 126 | 554 | 0 | 33 | -9 | -36 | 0 | 1272
2021-09-21 | 16:00 | 1275 | 332 | 394 | 83 | 24 | 126 | 285 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1275
2021-09-21 | 17:00 | 1228 | 332 | 460 | 104 | 24 | 126 | 57 | 0 | 28 | 0 | 97 | 0 | 1228
2021-09-21 | 18:00 | 1211 | 332 | 460 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 103 | 0 | 1211
2021-09-21 | 19:00 | 1154 | 332 | 458 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 | 0 | 1154
2021-09-21 | 20:00 | 1069 | 332 | 419 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1069
2021-09-21 | 21:00 | 1003 | 332 | 356 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1003
2021-09-21 | 22:00 | 949 | 332 | 327 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 949
2021-09-21 | 23:00 | 905 | 332 | 305 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 905
2021-09-22 | 0:00 | 835 | 332 | 254 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 835
2021-09-22 | 1:00 | 794 | 332 | 215 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 794
2021-09-22 | 2:00 | 795 | 332 | 128 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 69 | 0 | 795
2021-09-22 | 3:00 | 827 | 332 | 122 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 80 | 0 | 827
2021-09-22 | 4:00 | 866 | 332 | 121 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 120 | 0 | 866
2021-09-22 | 5:00 | 878 | 332 | 122 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 150 | 0 | 878
2021-09-22 | 6:00 | 883 | 332 | 122 | 91 | 24 | 126 | 15 | 0 | 12 | 0 | 161 | 0 | 883
2021-09-22 | 7:00 | 916 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 126 | 0 | 9 | 0 | 80 | 0 | 916
2021-09-22 | 8:00 | 1026 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 310 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1026
2021-09-22 | 9:00 | 1110 | 332 | 136 | 75 | 24 | 126 | 504 | 0 | 8 | -1 | -94 | 0 | 1110
2021-09-22 | 10:00 | 1177 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 769 | -68 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1177
2021-09-22 | 11:00 | 1213 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 931 | -196 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1213
2021-09-22 | 12:00 | 1217 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 1026 | -292 | 22 | -6 | -224 | 0 | 1217
2021-09-22 | 13:00 | 1239 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 977 | -223 | 22 | -6 | -224 | 0 | 1239
2021-09-22 | 14:00 | 1240 | 332 | 137 | 77 | 24 | 126 | 858 | -105 | 20 | -5 | -224 | 0 | 1240
2021-09-22 | 15:00 | 1228 | 332 | 139 | 78 | 24 | 126 | 649 | 0 | 15 | -4 | -131 | 0 | 1228
2021-09-22 | 16:00 | 1241 | 332 | 295 | 83 | 24 | 126 | 365 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1241
2021-09-22 | 17:00 | 1188 | 332 | 454 | 104 | 24 | 126 | 98 | 0 | 18 | 0 | 32 | 0 | 1188
2021-09-22 | 18:00 | 1152 | 332 | 385 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 20 | 0 | 128 | 0 | 1152
2021-09-22 | 19:00 | 1093 | 332 | 349 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 102 | 0 | 1093
2021-09-22 | 20:00 | 1006 | 332 | 183 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 178 | 0 | 1006
2021-09-22 | 21:00 | 940 | 332 | 180 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 126 | 0 | 940
2021-09-22 | 22:00 | 898 | 332 | 180 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 103 | 0 | 898
2021-09-22 | 23:00 | 854 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 127 | 0 | 854
2021-09-23 | 0:00 | 792 | 332 | 133 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 89 | 0 | 792
2021-09-23 | 1:00 | 751 | 332 | 133 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 751
2021-09-23 | 2:00 | 762 | 332 | 134 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 762
2021-09-23 | 3:00 | 793 | 332 | 134 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 793
2021-09-23 | 4:00 | 832 | 332 | 134 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 62 | 0 | 832
2021-09-23 | 5:00 | 838 | 332 | 135 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 81 | 0 | 838
2021-09-23 | 6:00 | 812 | 332 | 134 | 91 | 24 | 126 | 31 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 812
2021-09-23 | 7:00 | 809 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 211 | 0 | 26 | 0 | -128 | 0 | 809
2021-09-23 | 8:00 | 875 | 332 | 115 | 80 | 24 | 126 | 454 | -52 | 20 | 0 | -224 | 0 | 875
2021-09-23 | 9:00 | 958 | 332 | 117 | 75 | 24 | 126 | 672 | -179 | 18 | -3 | -224 | 0 | 958
2021-09-23 | 10:00 | 1019 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 812 | -256 | 21 | -6 | -224 | 0 | 1019
2021-09-23 | 11:00 | 1077 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 914 | -300 | 20 | -5 | -224 | 0 | 1077
2021-09-23 | 12:00 | 1090 | 332 | 118 | 72 | 24 | 126 | 927 | -302 | 23 | -6 | -224 | 0 | 1090
2021-09-23 | 13:00 | 1117 | 332 | 120 | 72 | 24 | 126 | 897 | -263 | 20 | -5 | -206 | 0 | 1117
2021-09-23 | 14:00 | 1094 | 332 | 119 | 77 | 24 | 126 | 750 | -231 | 13 | -4 | -112 | 0 | 1094
2021-09-23 | 15:00 | 1091 | 332 | 120 | 78 | 24 | 126 | 577 | 0 | 6 | -2 | -170 | 0 | 1091
2021-09-23 | 16:00 | 1115 | 332 | 211 | 83 | 24 | 126 | 334 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1115
2021-09-23 | 17:00 | 1095 | 332 | 359 | 104 | 24 | 126 | 87 | 0 | 8 | 0 | 55 | 0 | 1095
2021-09-23 | 18:00 | 1086 | 332 | 251 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1086
2021-09-23 | 19:00 | 1047 | 332 | 209 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1047
2021-09-23 | 20:00 | 976 | 332 | 145 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 198 | 0 | 976
2021-09-23 | 21:00 | 914 | 332 | 137 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 152 | 0 | 914
2021-09-23 | 22:00 | 865 | 332 | 136 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 118 | 0 | 865
2021-09-23 | 23:00 | 821 | 332 | 135 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 105 | 0 | 821
2021-09-24 | 0:00 | 760 | 332 | 130 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | 0 | 760
2021-09-24 | 1:00 | 726 | 332 | 119 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 726
2021-09-24 | 2:00 | 734 | 332 | 120 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 734
2021-09-24 | 3:00 | 775 | 332 | 121 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 775
2021-09-24 | 4:00 | 822 | 332 | 121 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 78 | 0 | 822
2021-09-24 | 5:00 | 841 | 332 | 123 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 113 | 0 | 841
2021-09-24 | 6:00 | 820 | 332 | 120 | 91 | 24 | 126 | 31 | 0 | 17 | 0 | 79 | 0 | 820
2021-09-24 | 7:00 | 825 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 233 | 0 | 13 | 0 | -121 | 0 | 825
2021-09-24 | 8:00 | 888 | 332 | 131 | 80 | 24 | 126 | 513 | -218 | 12 | 0 | -112 | 0 | 888
2021-09-24 | 9:00 | 980 | 332 | 134 | 75 | 24 | 126 | 756 | -253 | 12 | -2 | -224 | 0 | 980
2021-09-24 | 10:00 | 1041 | 332 | 134 | 72 | 24 | 126 | 904 | -336 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1041
2021-09-24 | 11:00 | 1089 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 961 | -457 | 9 | -3 | -112 | 0 | 1089
2021-09-24 | 12:00 | 1063 | 332 | 135 | 72 | 24 | 126 | 900 | -309 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1063
2021-09-24 | 13:00 | 1093 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 773 | -269 | 15 | -4 | -112 | 0 | 1093
2021-09-24 | 14:00 | 1093 | 332 | 137 | 77 | 24 | 126 | 591 | -11 | 18 | -5 | -196 | 0 | 1093
2021-09-24 | 15:00 | 1086 | 332 | 135 | 78 | 24 | 126 | 407 | 0 | 23 | -6 | -33 | 0 | 1086
2021-09-24 | 16:00 | 1076 | 332 | 184 | 83 | 24 | 126 | 230 | 0 | 35 | 0 | 62 | 0 | 1076
2021-09-24 | 17:00 | 1049 | 332 | 182 | 104 | 24 | 126 | 77 | 0 | 40 | 0 | 164 | 0 | 1049
2021-09-24 | 18:00 | 1041 | 332 | 183 | 136 | 24 | 126 | 2 | 0 | 46 | 0 | 192 | 0 | 1041
2021-09-24 | 19:00 | 994 | 332 | 182 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 138 | 0 | 994
2021-09-24 | 20:00 | 927 | 332 | 181 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 69 | 0 | 927
2021-09-24 | 21:00 | 870 | 332 | 179 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 16 | 0 | 870
2021-09-24 | 22:00 | 830 | 332 | 179 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | -7 | 0 | 830
2021-09-24 | 23:00 | 798 | 332 | 140 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 35 | 0 | 798
2021-09-25 | 0:00 | 744 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 744
2021-09-25 | 1:00 | 706 | 332 | 133 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | -36 | 0 | 706
2021-09-25 | 2:00 | 718 | 332 | 133 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | -46 | 0 | 718
2021-09-25 | 3:00 | 758 | 332 | 133 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | -35 | 0 | 758
2021-09-25 | 4:00 | 797 | 332 | 134 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 797
2021-09-25 | 5:00 | 805 | 332 | 134 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 26 | 0 | 805
2021-09-25 | 6:00 | 773 | 332 | 133 | 91 | 24 | 126 | 26 | 0 | 64 | 0 | -23 | 0 | 773
2021-09-25 | 7:00 | 751 | 332 | 132 | 84 | 24 | 126 | 203 | -21 | 61 | 0 | -190 | 0 | 751
2021-09-25 | 8:00 | 800 | 332 | 114 | 80 | 24 | 126 | 474 | -178 | 52 | 0 | -224 | 0 | 800
2021-09-25 | 9:00 | 864 | 332 | 114 | 75 | 24 | 126 | 708 | -557 | 48 | -6 | 0 | 0 | 864
2021-09-25 | 10:00 | 907 | 332 | 115 | 72 | 24 | 126 | 820 | -388 | 41 | -11 | -224 | 0 | 907
2021-09-25 | 11:00 | 969 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 912 | -527 | 35 | -10 | -112 | 0 | 969
2021-09-25 | 12:00 | 974 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 854 | -346 | 26 | -7 | -224 | 0 | 974
2021-09-25 | 13:00 | 990 | 332 | 117 | 72 | 24 | 126 | 788 | -263 | 25 | -7 | -224 | 0 | 990
2021-09-25 | 14:00 | 982 | 332 | 118 | 77 | 24 | 126 | 672 | -272 | 24 | -7 | -112 | 0 | 982
2021-09-25 | 15:00 | 974 | 332 | 117 | 78 | 24 | 126 | 485 | -130 | 31 | -8 | -81 | 0 | 974
2021-09-25 | 16:00 | 980 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 269 | 0 | 37 | 0 | -28 | 0 | 980
2021-09-25 | 17:00 | 981 | 332 | 137 | 104 | 24 | 126 | 76 | 0 | 38 | 0 | 144 | 0 | 981
2021-09-25 | 18:00 | 996 | 332 | 137 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 45 | 0 | 195 | 0 | 996
2021-09-25 | 19:00 | 954 | 332 | 136 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 142 | 0 | 954
2021-09-25 | 20:00 | 897 | 332 | 136 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 87 | 0 | 897
2021-09-25 | 21:00 | 841 | 332 | 134 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 37 | 0 | 841
2021-09-25 | 22:00 | 804 | 332 | 119 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 34 | 0 | 804
2021-09-25 | 23:00 | 771 | 332 | 118 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 31 | 0 | 771
2021-09-26 | 0:00 | 719 | 332 | 133 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | -17 | 0 | 719
2021-09-26 | 1:00 | 686 | 332 | 132 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | -47 | 0 | 686
2021-09-26 | 2:00 | 698 | 332 | 133 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | -58 | 0 | 698
2021-09-26 | 3:00 | 737 | 332 | 133 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | -51 | 0 | 737
2021-09-26 | 4:00 | 772 | 332 | 133 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | -17 | 0 | 772
2021-09-26 | 5:00 | 775 | 332 | 133 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 775
2021-09-26 | 6:00 | 729 | 332 | 132 | 91 | 24 | 126 | 27 | 0 | 55 | 0 | -58 | 0 | 729
2021-09-26 | 7:00 | 708 | 332 | 132 | 84 | 24 | 126 | 176 | -134 | 54 | 0 | -86 | 0 | 708
2021-09-26 | 8:00 | 726 | 332 | 111 | 80 | 24 | 126 | 416 | -180 | 41 | 0 | -224 | 0 | 726
2021-09-26 | 9:00 | 779 | 332 | 112 | 75 | 24 | 126 | 643 | -416 | 34 | -4 | -147 | 0 | 779
2021-09-26 | 10:00 | 827 | 332 | 113 | 72 | 24 | 126 | 805 | -555 | 30 | -8 | -112 | 0 | 827
2021-09-26 | 11:00 | 884 | 332 | 114 | 72 | 24 | 126 | 950 | -648 | 35 | -9 | -112 | 0 | 884
2021-09-26 | 12:00 | 910 | 332 | 115 | 72 | 24 | 126 | 946 | -611 | 25 | -7 | -112 | 0 | 910
2021-09-26 | 13:00 | 914 | 332 | 116 | 72 | 24 | 126 | 905 | -572 | 32 | -9 | -112 | 0 | 914
2021-09-26 | 14:00 | 916 | 332 | 115 | 77 | 24 | 126 | 769 | -554 | 37 | -10 | 0 | 0 | 916
2021-09-26 | 15:00 | 919 | 332 | 115 | 78 | 24 | 126 | 558 | -342 | 38 | -10 | 0 | 0 | 919
2021-09-26 | 16:00 | 929 | 332 | 137 | 83 | 24 | 126 | 278 | 0 | 47 | 0 | -98 | 0 | 929
2021-09-26 | 17:00 | 963 | 332 | 136 | 104 | 24 | 126 | 62 | 0 | 51 | 0 | 128 | 0 | 963
2021-09-26 | 18:00 | 985 | 332 | 138 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 174 | 0 | 985
2021-09-26 | 19:00 | 951 | 332 | 137 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 131 | 0 | 951
2021-09-26 | 20:00 | 892 | 332 | 136 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 74 | 0 | 892
2021-09-26 | 21:00 | 840 | 332 | 135 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 29 | 0 | 840
2021-09-26 | 22:00 | 791 | 332 | 134 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 791
2021-09-26 | 23:00 | 760 | 332 | 133 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 760
2021-09-27 | 0:00 | 705 | 332 | 120 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | -18 | 0 | 705
2021-09-27 | 1:00 | 680 | 332 | 118 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | -42 | 0 | 680
2021-09-27 | 2:00 | 694 | 332 | 119 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | -41 | 0 | 694
2021-09-27 | 3:00 | 742 | 332 | 120 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -19 | 0 | 742
2021-09-27 | 4:00 | 787 | 332 | 120 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 787
2021-09-27 | 5:00 | 812 | 332 | 121 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 72 | 0 | 812
2021-09-27 | 6:00 | 809 | 332 | 122 | 91 | 24 | 126 | 19 | 0 | 29 | 0 | 66 | 0 | 809
2021-09-27 | 7:00 | 831 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 178 | 0 | 25 | 0 | -73 | 0 | 831
2021-09-27 | 8:00 | 915 | 332 | 131 | 80 | 24 | 126 | 401 | 0 | 23 | 0 | -202 | 0 | 915
2021-09-27 | 9:00 | 1008 | 332 | 134 | 75 | 24 | 126 | 602 | -78 | 20 | -3 | -224 | 0 | 1008
2021-09-27 | 10:00 | 1071 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 748 | -215 | 21 | -6 | -167 | 0 | 1071
2021-09-27 | 11:00 | 1107 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 797 | -392 | 17 | -5 | 0 | 0 | 1107
2021-09-27 | 12:00 | 1105 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 760 | -252 | 26 | -7 | -112 | 0 | 1105
2021-09-27 | 13:00 | 1138 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 646 | -135 | 29 | -8 | -85 | 0 | 1138
2021-09-27 | 14:00 | 1142 | 332 | 136 | 77 | 24 | 126 | 487 | 0 | 32 | -9 | -63 | 0 | 1142
2021-09-27 | 15:00 | 1136 | 332 | 187 | 78 | 24 | 126 | 346 | 0 | 41 | -11 | 13 | 0 | 1136
2021-09-27 | 16:00 | 1143 | 332 | 343 | 83 | 24 | 126 | 191 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1143
2021-09-27 | 17:00 | 1112 | 332 | 431 | 104 | 24 | 126 | 40 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1112
2021-09-27 | 18:00 | 1101 | 332 | 319 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 102 | 0 | 1101
2021-09-27 | 19:00 | 1046 | 332 | 341 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1046
2021-09-27 | 20:00 | 978 | 332 | 182 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 88 | 0 | 978
2021-09-27 | 21:00 | 924 | 332 | 181 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 46 | 0 | 924
2021-09-27 | 22:00 | 887 | 332 | 181 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 35 | 0 | 887
2021-09-27 | 23:00 | 841 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 51 | 0 | 841
2021-09-28 | 0:00 | 786 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 36 | 0 | 786
2021-09-28 | 1:00 | 748 | 332 | 119 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 748
2021-09-28 | 2:00 | 758 | 332 | 120 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | -2 | 0 | 758
2021-09-28 | 3:00 | 800 | 332 | 121 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 800
2021-09-28 | 4:00 | 844 | 332 | 122 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 46 | 0 | 844
2021-09-28 | 5:00 | 861 | 332 | 123 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 79 | 0 | 861
2021-09-28 | 6:00 | 857 | 332 | 121 | 91 | 24 | 126 | 12 | 0 | 71 | 0 | 80 | 0 | 857
2021-09-28 | 7:00 | 882 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 107 | 0 | 76 | 0 | -2 | 0 | 882
2021-09-28 | 8:00 | 985 | 332 | 133 | 80 | 24 | 126 | 240 | 0 | 61 | 0 | -11 | 0 | 985
2021-09-28 | 9:00 | 1063 | 332 | 136 | 75 | 24 | 126 | 397 | 0 | 69 | -9 | -87 | 0 | 1063
2021-09-28 | 10:00 | 1101 | 332 | 135 | 72 | 24 | 126 | 527 | 0 | 71 | -19 | -167 | 0 | 1101
2021-09-28 | 11:00 | 1150 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 632 | -4 | 68 | -18 | -218 | 0 | 1150
2021-09-28 | 12:00 | 1146 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 655 | -24 | 67 | -18 | -224 | 0 | 1146
2021-09-28 | 13:00 | 1173 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 542 | 0 | 59 | -16 | -103 | 0 | 1173
2021-09-28 | 14:00 | 1167 | 332 | 175 | 77 | 24 | 126 | 381 | 0 | 57 | -15 | 10 | 0 | 1167
2021-09-28 | 15:00 | 1172 | 332 | 283 | 78 | 24 | 126 | 288 | 0 | 57 | -16 | 0 | 0 | 1172
2021-09-28 | 16:00 | 1165 | 332 | 388 | 83 | 24 | 126 | 150 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1165
2021-09-28 | 17:00 | 1138 | 332 | 353 | 104 | 24 | 126 | 39 | 0 | 58 | 0 | 102 | 0 | 1138
2021-09-28 | 18:00 | 1135 | 332 | 251 | 136 | 24 | 126 | 1 | 0 | 61 | 0 | 204 | 0 | 1135
2021-09-28 | 19:00 | 1082 | 332 | 393 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1082
2021-09-28 | 20:00 | 1008 | 332 | 183 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 130 | 0 | 1008
2021-09-28 | 21:00 | 951 | 332 | 181 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 84 | 0 | 951
2021-09-28 | 22:00 | 907 | 332 | 180 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 57 | 0 | 907
2021-09-28 | 23:00 | 863 | 332 | 141 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 82 | 0 | 863
2021-09-29 | 0:00 | 801 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 49 | 0 | 801
2021-09-29 | 1:00 | 762 | 332 | 120 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 13 | 0 | 762
2021-09-29 | 2:00 | 771 | 332 | 120 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | -1 | 0 | 771
2021-09-29 | 3:00 | 807 | 332 | 121 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 807
2021-09-29 | 4:00 | 853 | 332 | 121 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 53 | 0 | 853
2021-09-29 | 5:00 | 867 | 332 | 123 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 87 | 0 | 867
2021-09-29 | 6:00 | 857 | 332 | 122 | 91 | 24 | 126 | 21 | 0 | 65 | 0 | 76 | 0 | 857
2021-09-29 | 7:00 | 880 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 172 | 0 | 66 | 0 | -59 | 0 | 880
2021-09-29 | 8:00 | 989 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 382 | 0 | 60 | 0 | -149 | 0 | 989
2021-09-29 | 9:00 | 1082 | 332 | 135 | 75 | 24 | 126 | 627 | -63 | 57 | -7 | -224 | 0 | 1082
2021-09-29 | 10:00 | 1158 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 838 | -192 | 62 | -17 | -224 | 0 | 1158
2021-09-29 | 11:00 | 1215 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 928 | -229 | 65 | -18 | -224 | 0 | 1215
2021-09-29 | 12:00 | 1224 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 927 | -215 | 60 | -16 | -224 | 0 | 1224
2021-09-29 | 13:00 | 1261 | 332 | 139 | 72 | 24 | 126 | 811 | -58 | 53 | -14 | -224 | 0 | 1261
2021-09-29 | 14:00 | 1268 | 332 | 139 | 77 | 24 | 126 | 621 | 0 | 45 | -12 | -84 | 0 | 1268
2021-09-29 | 15:00 | 1233 | 332 | 232 | 78 | 24 | 126 | 408 | 0 | 45 | -12 | 0 | 0 | 1233
2021-09-29 | 16:00 | 1225 | 332 | 399 | 83 | 24 | 126 | 209 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1225
2021-09-29 | 17:00 | 1192 | 332 | 336 | 104 | 24 | 126 | 50 | 0 | 52 | 0 | 168 | 0 | 1192
2021-09-29 | 18:00 | 1178 | 332 | 295 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 204 | 0 | 1178
2021-09-29 | 19:00 | 1118 | 332 | 439 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1118
2021-09-29 | 20:00 | 1042 | 332 | 277 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 80 | 0 | 1042
2021-09-29 | 21:00 | 977 | 332 | 181 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 120 | 0 | 977
2021-09-29 | 22:00 | 921 | 332 | 181 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 88 | 0 | 921
2021-09-29 | 23:00 | 875 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 110 | 0 | 875
2021-09-30 | 0:00 | 812 | 332 | 205 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 812
2021-09-30 | 1:00 | 771 | 332 | 161 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 771
2021-09-30 | 2:00 | 772 | 332 | 134 | 98 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10 | 0 | 772
2021-09-30 | 3:00 | 809 | 332 | 154 | 128 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 809
2021-09-30 | 4:00 | 844 | 332 | 198 | 126 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 844
2021-09-30 | 5:00 | 862 | 332 | 181 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 53 | 0 | 862
2021-09-30 | 6:00 | 852 | 332 | 122 | 91 | 24 | 126 | 25 | 0 | 40 | 0 | 92 | 0 | 852
2021-09-30 | 7:00 | 869 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 216 | 0 | 39 | 0 | -87 | 0 | 869
2021-09-30 | 8:00 | 961 | 332 | 132 | 80 | 24 | 126 | 488 | -34 | 37 | 0 | -224 | 0 | 961
2021-09-30 | 9:00 | 1065 | 332 | 134 | 75 | 24 | 126 | 695 | -120 | 26 | -3 | -224 | 0 | 1065
2021-09-30 | 10:00 | 1139 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 852 | -195 | 20 | -5 | -224 | 0 | 1139
2021-09-30 | 11:00 | 1190 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 890 | -178 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1190
2021-09-30 | 12:00 | 1185 | 332 | 138 | 72 | 24 | 126 | 770 | -68 | 20 | -5 | -224 | 0 | 1185
2021-09-30 | 13:00 | 1195 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 630 | 0 | 19 | -5 | -140 | 0 | 1195
2021-09-30 | 14:00 | 1199 | 332 | 138 | 77 | 24 | 126 | 524 | 0 | 18 | -5 | -35 | 0 | 1199
2021-09-30 | 15:00 | 1178 | 332 | 241 | 78 | 24 | 126 | 363 | 0 | 19 | -5 | 0 | 0 | 1178
2021-09-30 | 16:00 | 1173 | 332 | 405 | 83 | 24 | 126 | 180 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1173
2021-09-30 | 17:00 | 1140 | 332 | 458 | 104 | 24 | 126 | 34 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 1140
2021-09-30 | 18:00 | 1141 | 332 | 360 | 136 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 127 | 0 | 1141
2021-09-30 | 19:00 | 1081 | 332 | 220 | 140 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | 0 | 1081
2021-09-30 | 20:00 | 1010 | 332 | 184 | 139 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 173 | 0 | 1010
2021-09-30 | 21:00 | 949 | 332 | 181 | 132 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 125 | 0 | 949
2021-09-30 | 22:00 | 899 | 332 | 181 | 116 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 98 | 0 | 899
2021-09-30 | 23:00 | 855 | 332 | 142 | 90 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 120 | 0 | 855
2021-10-01 | 0:00 | 798 | 332 | 120 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 110 | 0 | 798
2021-10-01 | 1:00 | 757 | 332 | 120 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 62 | 0 | 757
2021-10-01 | 2:00 | 763 | 332 | 120 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 51 | 0 | 763
2021-10-01 | 3:00 | 799 | 332 | 121 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 57 | 0 | 799
2021-10-01 | 4:00 | 840 | 332 | 122 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 90 | 0 | 840
2021-10-01 | 5:00 | 855 | 332 | 122 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 115 | 0 | 855
2021-10-01 | 6:00 | 852 | 332 | 121 | 74 | 24 | 126 | 20 | 0 | 57 | 0 | 98 | 0 | 852
2021-10-01 | 7:00 | 881 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 183 | 0 | 51 | 0 | -38 | 0 | 881
2021-10-01 | 8:00 | 962 | 332 | 133 | 65 | 24 | 126 | 378 | 0 | 39 | 0 | -135 | 0 | 962
2021-10-01 | 9:00 | 1055 | 332 | 136 | 61 | 24 | 126 | 572 | -13 | 42 | -6 | -219 | 0 | 1055
2021-10-01 | 10:00 | 1115 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 758 | -143 | 65 | -18 | -224 | 0 | 1115
2021-10-01 | 11:00 | 1165 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 910 | -250 | 70 | -19 | -224 | 0 | 1165
2021-10-01 | 12:00 | 1166 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 984 | -325 | 72 | -20 | -224 | 0 | 1166
2021-10-01 | 13:00 | 1191 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 966 | -283 | 73 | -20 | -224 | 0 | 1191
2021-10-01 | 14:00 | 1180 | 332 | 136 | 63 | 24 | 126 | 847 | -169 | 62 | -17 | -224 | 0 | 1180
2021-10-01 | 15:00 | 1172 | 332 | 138 | 64 | 24 | 126 | 627 | -10 | 54 | -15 | -168 | 0 | 1172
2021-10-01 | 16:00 | 1174 | 332 | 186 | 68 | 24 | 126 | 337 | 0 | 50 | 0 | 51 | 0 | 1174
2021-10-01 | 17:00 | 1118 | 332 | 234 | 84 | 24 | 126 | 68 | 0 | 46 | 0 | 204 | 0 | 1118
2021-10-01 | 18:00 | 1092 | 332 | 249 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | 0 | 1092
2021-10-01 | 19:00 | 1031 | 332 | 194 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 203 | 0 | 1031
2021-10-01 | 20:00 | 964 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 154 | 0 | 964
2021-10-01 | 21:00 | 905 | 332 | 181 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 109 | 0 | 905
2021-10-01 | 22:00 | 860 | 332 | 180 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 84 | 0 | 860
2021-10-01 | 23:00 | 822 | 332 | 142 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 107 | 0 | 822
2021-10-02 | 0:00 | 760 | 332 | 201 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 760
2021-10-02 | 1:00 | 725 | 332 | 164 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 725
2021-10-02 | 2:00 | 731 | 332 | 148 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 731
2021-10-02 | 3:00 | 765 | 332 | 163 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 765
2021-10-02 | 4:00 | 803 | 332 | 203 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 803
2021-10-02 | 5:00 | 810 | 332 | 227 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 810
2021-10-02 | 6:00 | 766 | 332 | 160 | 74 | 24 | 126 | 23 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 766
2021-10-02 | 7:00 | 776 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 234 | 0 | 6 | 0 | -147 | 0 | 776
2021-10-02 | 8:00 | 794 | 332 | 113 | 65 | 24 | 126 | 522 | -170 | 6 | 0 | -224 | 0 | 794
2021-10-02 | 9:00 | 871 | 332 | 116 | 61 | 24 | 126 | 784 | -408 | 3 | 0 | -167 | 0 | 871
2021-10-02 | 10:00 | 938 | 332 | 117 | 59 | 24 | 126 | 987 | -484 | 2 | -1 | -224 | 0 | 938
2021-10-02 | 11:00 | 987 | 332 | 117 | 59 | 24 | 126 | 1095 | -552 | 14 | -4 | -224 | 0 | 987
2021-10-02 | 12:00 | 1008 | 332 | 117 | 59 | 24 | 126 | 1108 | -561 | 37 | -10 | -224 | 0 | 1008
2021-10-02 | 13:00 | 1028 | 332 | 118 | 59 | 24 | 126 | 1030 | -473 | 50 | -14 | -224 | 0 | 1028
2021-10-02 | 14:00 | 1025 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 863 | -305 | 39 | -11 | -224 | 0 | 1025
2021-10-02 | 15:00 | 1021 | 332 | 118 | 64 | 24 | 126 | 619 | -63 | 19 | -5 | -213 | 0 | 1021
2021-10-02 | 16:00 | 1031 | 332 | 139 | 68 | 24 | 126 | 315 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1031
2021-10-02 | 17:00 | 1010 | 332 | 176 | 84 | 24 | 126 | 62 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1010
2021-10-02 | 18:00 | 1009 | 332 | 211 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1009
2021-10-02 | 19:00 | 963 | 332 | 162 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 963
2021-10-02 | 20:00 | 901 | 332 | 136 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166 | 0 | 901
2021-10-02 | 21:00 | 838 | 332 | 136 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 105 | 0 | 838
2021-10-02 | 22:00 | 800 | 332 | 134 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 | 0 | 800
2021-10-02 | 23:00 | 758 | 332 | 133 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 | 0 | 758
2021-10-03 | 0:00 | 703 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 703
2021-10-03 | 1:00 | 675 | 332 | 132 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -20 | 0 | 675
2021-10-03 | 2:00 | 687 | 332 | 132 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -19 | 0 | 687
2021-10-03 | 3:00 | 732 | 332 | 133 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 732
2021-10-03 | 4:00 | 769 | 332 | 134 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 | 769
2021-10-03 | 5:00 | 777 | 332 | 134 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 | 0 | 777
2021-10-03 | 6:00 | 725 | 332 | 133 | 74 | 24 | 126 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 725
2021-10-03 | 7:00 | 722 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 238 | -32 | 18 | 0 | -185 | 0 | 722
2021-10-03 | 8:00 | 720 | 332 | 112 | 65 | 24 | 126 | 530 | -273 | 28 | 0 | -224 | 0 | 720
2021-10-03 | 9:00 | 771 | 332 | 112 | 61 | 24 | 126 | 797 | -486 | 34 | -5 | -224 | 0 | 771
2021-10-03 | 10:00 | 841 | 332 | 114 | 59 | 24 | 126 | 1008 | -747 | 50 | -13 | -112 | 0 | 841
2021-10-03 | 11:00 | 901 | 332 | 115 | 59 | 24 | 126 | 1110 | -686 | 61 | -16 | -224 | 0 | 901
2021-10-03 | 12:00 | 945 | 332 | 116 | 59 | 24 | 126 | 1113 | -652 | 70 | -19 | -224 | 0 | 945
2021-10-03 | 13:00 | 964 | 332 | 117 | 59 | 24 | 126 | 1038 | -561 | 73 | -20 | -224 | 0 | 964
2021-10-03 | 14:00 | 962 | 332 | 116 | 63 | 24 | 126 | 864 | -393 | 74 | -20 | -224 | 0 | 962
2021-10-03 | 15:00 | 965 | 332 | 117 | 64 | 24 | 126 | 614 | -136 | 66 | -18 | -224 | 0 | 965
2021-10-03 | 16:00 | 976 | 332 | 136 | 68 | 24 | 126 | 311 | 0 | 21 | 0 | -42 | 0 | 976
2021-10-03 | 17:00 | 984 | 332 | 150 | 84 | 24 | 126 | 58 | 0 | 32 | 0 | 178 | 0 | 984
2021-10-03 | 18:00 | 995 | 332 | 164 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | 0 | 995
2021-10-03 | 19:00 | 948 | 332 | 127 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 192 | 0 | 948
2021-10-03 | 20:00 | 897 | 332 | 126 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 133 | 0 | 897
2021-10-03 | 21:00 | 843 | 332 | 125 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 73 | 0 | 843
2021-10-03 | 22:00 | 792 | 332 | 124 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 36 | 0 | 792
2021-10-03 | 23:00 | 749 | 332 | 133 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | -3 | 0 | 749
2021-10-04 | 0:00 | 704 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | -35 | 0 | 704
2021-10-04 | 1:00 | 673 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | -68 | 0 | 673
2021-10-04 | 2:00 | 687 | 332 | 119 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | -81 | 0 | 687
2021-10-04 | 3:00 | 734 | 332 | 119 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | -63 | 0 | 734
2021-10-04 | 4:00 | 782 | 332 | 121 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -17 | 0 | 782
2021-10-04 | 5:00 | 807 | 332 | 121 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | 0 | 807
2021-10-04 | 6:00 | 793 | 332 | 120 | 74 | 24 | 126 | 21 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 793
2021-10-04 | 7:00 | 817 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 241 | -18 | 87 | 0 | -178 | 0 | 817
2021-10-04 | 8:00 | 885 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 532 | -177 | 75 | 0 | -224 | 0 | 885
2021-10-04 | 9:00 | 987 | 332 | 133 | 61 | 24 | 126 | 792 | -424 | 63 | -8 | -112 | 0 | 987
2021-10-04 | 10:00 | 1063 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 974 | -404 | 55 | -15 | -224 | 0 | 1063
2021-10-04 | 11:00 | 1124 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 1069 | -539 | 40 | -11 | -112 | 0 | 1124
2021-10-04 | 12:00 | 1125 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 1067 | -642 | 31 | -8 | 0 | 0 | 1125
2021-10-04 | 13:00 | 1159 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 975 | -513 | 26 | -7 | 0 | 0 | 1159
2021-10-04 | 14:00 | 1181 | 332 | 137 | 63 | 24 | 126 | 832 | -350 | 23 | -6 | 0 | 0 | 1181
2021-10-04 | 15:00 | 1174 | 332 | 138 | 64 | 24 | 126 | 584 | 0 | 25 | -7 | -112 | 0 | 1174
2021-10-04 | 16:00 | 1180 | 332 | 301 | 68 | 24 | 126 | 301 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1180
2021-10-04 | 17:00 | 1126 | 332 | 452 | 84 | 24 | 126 | 49 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 1126
2021-10-04 | 18:00 | 1105 | 332 | 288 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 190 | 0 | 1105
2021-10-04 | 19:00 | 1047 | 332 | 203 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | 0 | 1047
2021-10-04 | 20:00 | 978 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 153 | 0 | 978
2021-10-04 | 21:00 | 909 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 97 | 0 | 909
2021-10-04 | 22:00 | 861 | 332 | 180 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 59 | 0 | 861
2021-10-04 | 23:00 | 818 | 332 | 141 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 69 | 0 | 818
2021-10-05 | 0:00 | 763 | 332 | 120 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 48 | 0 | 763
2021-10-05 | 1:00 | 728 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 21 | 0 | 728
2021-10-05 | 2:00 | 737 | 332 | 120 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 737
2021-10-05 | 3:00 | 778 | 332 | 121 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | 0 | 778
2021-10-05 | 4:00 | 823 | 332 | 122 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 80 | 0 | 823
2021-10-05 | 5:00 | 844 | 332 | 122 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 111 | 0 | 844
2021-10-05 | 6:00 | 838 | 332 | 121 | 74 | 24 | 126 | 20 | 0 | 45 | 0 | 96 | 0 | 838
2021-10-05 | 7:00 | 853 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 231 | 0 | 41 | 0 | -104 | 0 | 853
2021-10-05 | 8:00 | 922 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 500 | -62 | 29 | 0 | -224 | 0 | 922
2021-10-05 | 9:00 | 1020 | 332 | 135 | 61 | 24 | 126 | 746 | -202 | 26 | -4 | -224 | 0 | 1020
2021-10-05 | 10:00 | 1099 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 936 | -305 | 21 | -6 | -224 | 0 | 1099
2021-10-05 | 11:00 | 1164 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 1040 | -343 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1164
2021-10-05 | 12:00 | 1161 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 1065 | -367 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1161
2021-10-05 | 13:00 | 1198 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 997 | -259 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1198
2021-10-05 | 14:00 | 1204 | 332 | 137 | 63 | 24 | 126 | 842 | -101 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1204
2021-10-05 | 15:00 | 1198 | 332 | 138 | 64 | 24 | 126 | 594 | 0 | 6 | -2 | -84 | 0 | 1198
2021-10-05 | 16:00 | 1193 | 332 | 192 | 68 | 24 | 126 | 301 | 0 | 7 | 0 | 143 | 0 | 1193
2021-10-05 | 17:00 | 1141 | 332 | 311 | 84 | 24 | 126 | 51 | 0 | 9 | 0 | 204 | 0 | 1141
2021-10-05 | 18:00 | 1118 | 332 | 309 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1118
2021-10-05 | 19:00 | 1054 | 332 | 239 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 1054
2021-10-05 | 20:00 | 976 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 183 | 0 | 976
2021-10-05 | 21:00 | 914 | 332 | 181 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 128 | 0 | 914
2021-10-05 | 22:00 | 865 | 332 | 179 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 92 | 0 | 865
2021-10-05 | 23:00 | 821 | 332 | 141 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 107 | 0 | 821
2021-10-06 | 0:00 | 760 | 332 | 202 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 760
2021-10-06 | 1:00 | 727 | 332 | 172 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 727
2021-10-06 | 2:00 | 740 | 332 | 172 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 740
2021-10-06 | 3:00 | 777 | 332 | 187 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 777
2021-10-06 | 4:00 | 820 | 332 | 232 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 820
2021-10-06 | 5:00 | 840 | 332 | 264 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 840
2021-10-06 | 6:00 | 830 | 332 | 245 | 74 | 24 | 126 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 830
2021-10-06 | 7:00 | 840 | 332 | 134 | 68 | 24 | 126 | 230 | 0 | 6 | 0 | -80 | 0 | 840
2021-10-06 | 8:00 | 905 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 519 | -70 | 2 | 0 | -224 | 0 | 905
2021-10-06 | 9:00 | 997 | 332 | 134 | 61 | 24 | 126 | 774 | -232 | 2 | 0 | -224 | 0 | 997
2021-10-06 | 10:00 | 1078 | 332 | 135 | 59 | 24 | 126 | 976 | -353 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1078
2021-10-06 | 11:00 | 1133 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 1086 | -413 | 9 | -3 | -224 | 0 | 1133
2021-10-06 | 12:00 | 1126 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 1098 | -432 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1126
2021-10-06 | 13:00 | 1172 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 1019 | -308 | 9 | -3 | -224 | 0 | 1172
2021-10-06 | 14:00 | 1172 | 332 | 136 | 63 | 24 | 126 | 847 | -141 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1172
2021-10-06 | 15:00 | 1166 | 332 | 137 | 64 | 24 | 126 | 598 | 0 | 15 | -4 | -126 | 0 | 1166
2021-10-06 | 16:00 | 1181 | 332 | 314 | 68 | 24 | 126 | 300 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1181
2021-10-06 | 17:00 | 1124 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 49 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 1124
2021-10-06 | 18:00 | 1106 | 332 | 386 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 106 | 0 | 1106
2021-10-06 | 19:00 | 1046 | 332 | 324 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 102 | 0 | 1046
2021-10-06 | 20:00 | 974 | 332 | 183 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 177 | 0 | 974
2021-10-06 | 21:00 | 905 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 120 | 0 | 905
2021-10-06 | 22:00 | 863 | 332 | 180 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 96 | 0 | 863
2021-10-06 | 23:00 | 809 | 332 | 141 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 104 | 0 | 809
2021-10-07 | 0:00 | 754 | 332 | 200 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 754
2021-10-07 | 1:00 | 723 | 332 | 170 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 723
2021-10-07 | 2:00 | 740 | 332 | 172 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 740
2021-10-07 | 3:00 | 780 | 332 | 180 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 780
2021-10-07 | 4:00 | 824 | 332 | 122 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 110 | 0 | 824
2021-10-07 | 5:00 | 846 | 332 | 122 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 143 | 0 | 846
2021-10-07 | 6:00 | 831 | 332 | 121 | 74 | 24 | 126 | 17 | 0 | 13 | 0 | 124 | 0 | 831
2021-10-07 | 7:00 | 833 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 215 | 0 | 13 | 0 | -80 | 0 | 833
2021-10-07 | 8:00 | 887 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 493 | -70 | 10 | 0 | -224 | 0 | 887
2021-10-07 | 9:00 | 990 | 332 | 134 | 61 | 24 | 126 | 751 | -224 | 12 | -2 | -224 | 0 | 990
2021-10-07 | 10:00 | 1077 | 332 | 135 | 59 | 24 | 126 | 942 | -326 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1077
2021-10-07 | 11:00 | 1137 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 1020 | -343 | 9 | -3 | -224 | 0 | 1137
2021-10-07 | 12:00 | 1115 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 990 | -334 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1115
2021-10-07 | 13:00 | 1159 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 940 | -241 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1159
2021-10-07 | 14:00 | 1167 | 332 | 137 | 63 | 24 | 126 | 792 | -89 | 8 | -2 | -224 | 0 | 1167
2021-10-07 | 15:00 | 1162 | 332 | 137 | 64 | 24 | 126 | 556 | 0 | 10 | -3 | -84 | 0 | 1162
2021-10-07 | 16:00 | 1163 | 332 | 340 | 68 | 24 | 126 | 265 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1163
2021-10-07 | 17:00 | 1108 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 41 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 1108
2021-10-07 | 18:00 | 1099 | 332 | 458 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 1099
2021-10-07 | 19:00 | 1039 | 332 | 421 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1039
2021-10-07 | 20:00 | 967 | 332 | 293 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 59 | 0 | 967
2021-10-07 | 21:00 | 906 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 122 | 0 | 906
2021-10-07 | 22:00 | 868 | 332 | 180 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 98 | 0 | 868
2021-10-07 | 23:00 | 820 | 332 | 141 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 109 | 0 | 820
2021-10-08 | 0:00 | 762 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 78 | 0 | 762
2021-10-08 | 1:00 | 730 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 730
2021-10-08 | 2:00 | 745 | 332 | 120 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 27 | 0 | 745
2021-10-08 | 3:00 | 786 | 332 | 121 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 | 0 | 786
2021-10-08 | 4:00 | 827 | 332 | 122 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 95 | 0 | 827
2021-10-08 | 5:00 | 843 | 332 | 122 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 120 | 0 | 843
2021-10-08 | 6:00 | 838 | 332 | 121 | 74 | 24 | 126 | 12 | 0 | 35 | 0 | 114 | 0 | 838
2021-10-08 | 7:00 | 854 | 332 | 136 | 68 | 24 | 126 | 147 | 0 | 38 | 0 | -17 | 0 | 854
2021-10-08 | 8:00 | 934 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 359 | 0 | 32 | 0 | -136 | 0 | 934
2021-10-08 | 9:00 | 1021 | 332 | 135 | 61 | 24 | 126 | 557 | -18 | 33 | -5 | -224 | 0 | 1021
2021-10-08 | 10:00 | 1095 | 332 | 135 | 59 | 24 | 126 | 713 | -96 | 35 | -9 | -224 | 0 | 1095
2021-10-08 | 11:00 | 1147 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 808 | -137 | 31 | -8 | -224 | 0 | 1147
2021-10-08 | 12:00 | 1144 | 332 | 135 | 59 | 24 | 126 | 820 | -146 | 24 | -6 | -224 | 0 | 1144
2021-10-08 | 13:00 | 1172 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 740 | -41 | 26 | -7 | -224 | 0 | 1172
2021-10-08 | 14:00 | 1180 | 332 | 138 | 63 | 24 | 126 | 611 | 0 | 23 | -6 | -131 | 0 | 1180
2021-10-08 | 15:00 | 1178 | 332 | 137 | 64 | 24 | 126 | 433 | 0 | 21 | -6 | 47 | 0 | 1178
2021-10-08 | 16:00 | 1162 | 332 | 205 | 68 | 24 | 126 | 207 | 0 | 23 | 0 | 177 | 0 | 1162
2021-10-08 | 17:00 | 1123 | 332 | 295 | 84 | 24 | 126 | 31 | 0 | 27 | 0 | 204 | 0 | 1123
2021-10-08 | 18:00 | 1111 | 332 | 284 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 204 | 0 | 1111
2021-10-08 | 19:00 | 1051 | 332 | 204 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 204 | 0 | 1051
2021-10-08 | 20:00 | 982 | 332 | 182 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 161 | 0 | 982
2021-10-08 | 21:00 | 925 | 332 | 182 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 110 | 0 | 925
2021-10-08 | 22:00 | 885 | 332 | 180 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 84 | 0 | 885
2021-10-08 | 23:00 | 843 | 332 | 141 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 98 | 0 | 843
2021-10-09 | 0:00 | 780 | 332 | 133 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 780
2021-10-09 | 1:00 | 742 | 332 | 133 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 742
2021-10-09 | 2:00 | 750 | 332 | 133 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | -6 | 0 | 750
2021-10-09 | 3:00 | 787 | 332 | 134 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 787
2021-10-09 | 4:00 | 822 | 332 | 135 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 32 | 0 | 822
2021-10-09 | 5:00 | 830 | 332 | 134 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 54 | 0 | 830
2021-10-09 | 6:00 | 792 | 332 | 133 | 74 | 24 | 126 | 13 | 0 | 73 | 0 | 17 | 0 | 792
2021-10-09 | 7:00 | 792 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 173 | 0 | 79 | 0 | -143 | 0 | 792
2021-10-09 | 8:00 | 840 | 332 | 114 | 65 | 24 | 126 | 419 | -203 | 75 | 0 | -112 | 0 | 840
2021-10-09 | 9:00 | 920 | 332 | 116 | 61 | 24 | 126 | 638 | -211 | 67 | -9 | -224 | 0 | 920
2021-10-09 | 10:00 | 991 | 332 | 118 | 59 | 24 | 126 | 790 | -279 | 62 | -17 | -224 | 0 | 991
2021-10-09 | 11:00 | 1052 | 332 | 119 | 59 | 24 | 126 | 921 | -351 | 63 | -17 | -224 | 0 | 1052
2021-10-09 | 12:00 | 1076 | 332 | 119 | 59 | 24 | 126 | 952 | -467 | 59 | -16 | -112 | 0 | 1076
2021-10-09 | 13:00 | 1093 | 332 | 119 | 59 | 24 | 126 | 878 | -262 | 56 | -15 | -224 | 0 | 1093
2021-10-09 | 14:00 | 1079 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 716 | -116 | 53 | -14 | -224 | 0 | 1079
2021-10-09 | 15:00 | 1068 | 332 | 119 | 64 | 24 | 126 | 497 | 0 | 54 | -15 | -133 | 0 | 1068
2021-10-09 | 16:00 | 1067 | 332 | 139 | 68 | 24 | 126 | 244 | 0 | 52 | 0 | 82 | 0 | 1067
2021-10-09 | 17:00 | 1046 | 332 | 179 | 84 | 24 | 126 | 35 | 0 | 62 | 0 | 204 | 0 | 1046
2021-10-09 | 18:00 | 1052 | 332 | 183 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 204 | 0 | 1052
2021-10-09 | 19:00 | 1006 | 332 | 137 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 183 | 0 | 1006
2021-10-09 | 20:00 | 949 | 332 | 137 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 131 | 0 | 949
2021-10-09 | 21:00 | 883 | 332 | 136 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 68 | 0 | 883
2021-10-09 | 22:00 | 848 | 332 | 135 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 37 | 0 | 848
2021-10-09 | 23:00 | 809 | 332 | 134 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 22 | 0 | 809
2021-10-10 | 0:00 | 748 | 332 | 133 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | -25 | 0 | 748
2021-10-10 | 1:00 | 716 | 332 | 132 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | -58 | 0 | 716
2021-10-10 | 2:00 | 724 | 332 | 132 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | -69 | 0 | 724
2021-10-10 | 3:00 | 761 | 332 | 134 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | -49 | 0 | 761
2021-10-10 | 4:00 | 795 | 332 | 134 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | -10 | 0 | 795
2021-10-10 | 5:00 | 796 | 332 | 124 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 16 | 0 | 796
2021-10-10 | 6:00 | 755 | 332 | 133 | 74 | 24 | 126 | 14 | 0 | 87 | 0 | -35 | 0 | 755
2021-10-10 | 7:00 | 763 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 189 | -15 | 86 | 0 | -180 | 0 | 763
2021-10-10 | 8:00 | 783 | 332 | 113 | 65 | 24 | 126 | 439 | -175 | 83 | 0 | -224 | 0 | 783
2021-10-10 | 9:00 | 867 | 332 | 114 | 61 | 24 | 126 | 671 | -311 | 86 | -12 | -224 | 0 | 867
2021-10-10 | 10:00 | 932 | 332 | 116 | 59 | 24 | 126 | 811 | -379 | 92 | -25 | -224 | 0 | 932
2021-10-10 | 11:00 | 986 | 332 | 117 | 59 | 24 | 126 | 890 | -395 | 78 | -21 | -224 | 0 | 986
2021-10-10 | 12:00 | 1035 | 332 | 117 | 59 | 24 | 126 | 889 | -338 | 68 | -18 | -224 | 0 | 1035
2021-10-10 | 13:00 | 1025 | 332 | 118 | 59 | 24 | 126 | 783 | -235 | 58 | -16 | -224 | 0 | 1025
2021-10-10 | 14:00 | 1016 | 332 | 117 | 63 | 24 | 126 | 646 | -332 | 58 | -16 | -2 | 0 | 1016
2021-10-10 | 15:00 | 1007 | 332 | 117 | 64 | 24 | 126 | 441 | 0 | 56 | -15 | -138 | 0 | 1007
2021-10-10 | 16:00 | 1017 | 332 | 189 | 68 | 24 | 126 | 223 | 0 | 61 | 0 | -6 | 0 | 1017
2021-10-10 | 17:00 | 1028 | 332 | 367 | 84 | 24 | 126 | 31 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1028
2021-10-10 | 18:00 | 1055 | 332 | 395 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1055
2021-10-10 | 19:00 | 1013 | 332 | 349 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1013
2021-10-10 | 20:00 | 953 | 332 | 296 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 953
2021-10-10 | 21:00 | 889 | 332 | 207 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 31 | 0 | 889
2021-10-10 | 22:00 | 845 | 332 | 135 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 68 | 0 | 845
2021-10-10 | 23:00 | 797 | 332 | 134 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 49 | 0 | 797
2021-10-11 | 0:00 | 736 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 736
2021-10-11 | 1:00 | 704 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 704
2021-10-11 | 2:00 | 718 | 332 | 120 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 718
2021-10-11 | 3:00 | 761 | 332 | 120 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 761
2021-10-11 | 4:00 | 804 | 332 | 121 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 80 | 0 | 804
2021-10-11 | 5:00 | 830 | 332 | 121 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 830
2021-10-11 | 6:00 | 837 | 332 | 121 | 74 | 24 | 126 | 7 | 0 | 15 | 0 | 138 | 0 | 837
2021-10-11 | 7:00 | 883 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 131 | 0 | 13 | 0 | 54 | 0 | 883
2021-10-11 | 8:00 | 976 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 296 | 0 | 7 | 0 | -8 | 0 | 976
2021-10-11 | 9:00 | 1089 | 332 | 136 | 61 | 24 | 126 | 465 | 0 | 7 | 0 | -62 | 0 | 1089
2021-10-11 | 10:00 | 1136 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 573 | 0 | 6 | 0 | -121 | 0 | 1136
2021-10-11 | 11:00 | 1184 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 665 | 0 | 6 | 0 | -166 | 0 | 1184
2021-10-11 | 12:00 | 1172 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 680 | 0 | 6 | 0 | -192 | 0 | 1172
2021-10-11 | 13:00 | 1225 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 669 | 0 | 7 | 0 | -130 | 0 | 1225
2021-10-11 | 14:00 | 1242 | 332 | 138 | 63 | 24 | 126 | 595 | 0 | 9 | 0 | -45 | 0 | 1242
2021-10-11 | 15:00 | 1235 | 332 | 297 | 64 | 24 | 126 | 378 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1235
2021-10-11 | 16:00 | 1234 | 332 | 454 | 68 | 24 | 126 | 173 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 1234
2021-10-11 | 17:00 | 1190 | 332 | 460 | 84 | 24 | 126 | 20 | 0 | 40 | 0 | 104 | 0 | 1190
2021-10-11 | 18:00 | 1176 | 332 | 460 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 90 | 0 | 1176
2021-10-11 | 19:00 | 1108 | 332 | 458 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 21 | 0 | 1108
2021-10-11 | 20:00 | 1034 | 332 | 412 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1034
2021-10-11 | 21:00 | 974 | 332 | 357 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 974
2021-10-11 | 22:00 | 929 | 332 | 334 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 929
2021-10-11 | 23:00 | 880 | 332 | 306 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 880
2021-10-12 | 0:00 | 816 | 332 | 251 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 816
2021-10-12 | 1:00 | 776 | 332 | 164 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 42 | 0 | 776
2021-10-12 | 2:00 | 782 | 332 | 164 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 34 | 0 | 782
2021-10-12 | 3:00 | 815 | 332 | 122 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 89 | 0 | 815
2021-10-12 | 4:00 | 857 | 332 | 253 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 857
2021-10-12 | 5:00 | 869 | 332 | 268 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 869
2021-10-12 | 6:00 | 877 | 332 | 275 | 74 | 24 | 126 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 877
2021-10-12 | 7:00 | 911 | 332 | 136 | 68 | 24 | 126 | 133 | 0 | 32 | 0 | 60 | 0 | 911
2021-10-12 | 8:00 | 1032 | 332 | 135 | 65 | 24 | 126 | 314 | 0 | 40 | 0 | -4 | 0 | 1032
2021-10-12 | 9:00 | 1132 | 332 | 137 | 61 | 24 | 126 | 456 | 0 | 37 | 0 | -41 | 0 | 1132
2021-10-12 | 10:00 | 1191 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 590 | 0 | 42 | 0 | -120 | 0 | 1191
2021-10-12 | 11:00 | 1235 | 332 | 139 | 59 | 24 | 126 | 669 | 0 | 48 | 0 | -162 | 0 | 1235
2021-10-12 | 12:00 | 1210 | 332 | 138 | 59 | 24 | 126 | 657 | 0 | 46 | 0 | -172 | 0 | 1210
2021-10-12 | 13:00 | 1239 | 332 | 139 | 59 | 24 | 126 | 578 | 0 | 48 | 0 | -67 | 0 | 1239
2021-10-12 | 14:00 | 1240 | 332 | 139 | 63 | 24 | 126 | 443 | 0 | 61 | 0 | 52 | 0 | 1240
2021-10-12 | 15:00 | 1217 | 332 | 319 | 64 | 24 | 126 | 287 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1217
2021-10-12 | 16:00 | 1202 | 332 | 447 | 68 | 24 | 126 | 118 | 0 | 74 | 0 | 13 | 0 | 1202
2021-10-12 | 17:00 | 1169 | 332 | 458 | 84 | 24 | 126 | 13 | 0 | 75 | 0 | 57 | 0 | 1169
2021-10-12 | 18:00 | 1156 | 332 | 460 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 32 | 0 | 1156
2021-10-12 | 19:00 | 1094 | 332 | 421 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1094
2021-10-12 | 20:00 | 1025 | 332 | 356 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1025
2021-10-12 | 21:00 | 969 | 332 | 253 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 56 | 0 | 969
2021-10-12 | 22:00 | 928 | 332 | 181 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 107 | 0 | 928
2021-10-12 | 23:00 | 881 | 332 | 209 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 57 | 0 | 881
2021-10-13 | 0:00 | 818 | 332 | 217 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 818
2021-10-13 | 1:00 | 777 | 332 | 183 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 777
2021-10-13 | 2:00 | 782 | 332 | 176 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 782
2021-10-13 | 3:00 | 818 | 332 | 187 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 818
2021-10-13 | 4:00 | 864 | 332 | 231 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 864
2021-10-13 | 5:00 | 882 | 332 | 265 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 882
2021-10-13 | 6:00 | 884 | 332 | 265 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 884
2021-10-13 | 7:00 | 919 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 71 | 0 | 53 | 0 | 110 | 0 | 919
2021-10-13 | 8:00 | 1017 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 198 | 0 | 41 | 0 | 97 | 0 | 1017
2021-10-13 | 9:00 | 1100 | 332 | 136 | 61 | 24 | 126 | 365 | 0 | 35 | 0 | 21 | 0 | 1100
2021-10-13 | 10:00 | 1136 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 474 | 0 | 34 | 0 | -50 | 0 | 1136
2021-10-13 | 11:00 | 1163 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 560 | 0 | 25 | 0 | -100 | 0 | 1163
2021-10-13 | 12:00 | 1147 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 585 | 0 | 25 | 0 | -141 | 0 | 1147
2021-10-13 | 13:00 | 1180 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 577 | 0 | 24 | 0 | -99 | 0 | 1180
2021-10-13 | 14:00 | 1193 | 332 | 136 | 63 | 24 | 126 | 461 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 | 1193
2021-10-13 | 15:00 | 1182 | 332 | 316 | 64 | 24 | 126 | 289 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1182
2021-10-13 | 16:00 | 1182 | 332 | 452 | 68 | 24 | 126 | 126 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 1182
2021-10-13 | 17:00 | 1138 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 17 | 0 | 30 | 0 | 68 | 0 | 1138
2021-10-13 | 18:00 | 1130 | 332 | 458 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 53 | 0 | 1130
2021-10-13 | 19:00 | 1066 | 332 | 441 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1066
2021-10-13 | 20:00 | 999 | 332 | 374 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 999
2021-10-13 | 21:00 | 947 | 332 | 324 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 947
2021-10-13 | 22:00 | 905 | 332 | 246 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 57 | 0 | 905
2021-10-13 | 23:00 | 862 | 332 | 289 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 862
2021-10-14 | 0:00 | 798 | 332 | 233 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 798
2021-10-14 | 1:00 | 764 | 332 | 195 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 764
2021-10-14 | 2:00 | 771 | 332 | 187 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 771
2021-10-14 | 3:00 | 808 | 332 | 129 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 74 | 0 | 808
2021-10-14 | 4:00 | 848 | 332 | 122 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 119 | 0 | 848
2021-10-14 | 5:00 | 868 | 332 | 123 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 152 | 0 | 868
2021-10-14 | 6:00 | 862 | 332 | 122 | 74 | 24 | 126 | 11 | 0 | 27 | 0 | 146 | 0 | 862
2021-10-14 | 7:00 | 880 | 332 | 136 | 68 | 24 | 126 | 170 | 0 | 29 | 0 | -5 | 0 | 880
2021-10-14 | 8:00 | 941 | 332 | 134 | 65 | 24 | 126 | 419 | -1 | 32 | 0 | -190 | 0 | 941
2021-10-14 | 9:00 | 1051 | 332 | 135 | 61 | 24 | 126 | 664 | -90 | 26 | -3 | -224 | 0 | 1051
2021-10-14 | 10:00 | 1084 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 818 | -202 | 20 | -5 | -224 | 0 | 1084
2021-10-14 | 11:00 | 1144 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 950 | -269 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1144
2021-10-14 | 12:00 | 1132 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 976 | -306 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1132
2021-10-14 | 13:00 | 1152 | 332 | 137 | 59 | 24 | 126 | 876 | -189 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1152
2021-10-14 | 14:00 | 1148 | 332 | 137 | 63 | 24 | 126 | 718 | -43 | 17 | -5 | -221 | 0 | 1148
2021-10-14 | 15:00 | 1144 | 332 | 137 | 64 | 24 | 126 | 494 | 0 | 18 | -5 | -46 | 0 | 1144
2021-10-14 | 16:00 | 1150 | 332 | 199 | 68 | 24 | 126 | 226 | 0 | 17 | 0 | 158 | 0 | 1150
2021-10-14 | 17:00 | 1098 | 332 | 287 | 84 | 24 | 126 | 26 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1098
2021-10-14 | 18:00 | 1080 | 332 | 269 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 1080
2021-10-14 | 19:00 | 1018 | 332 | 206 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 0 | 1018
2021-10-14 | 20:00 | 951 | 332 | 181 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 163 | 0 | 951
2021-10-14 | 21:00 | 891 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 113 | 0 | 891
2021-10-14 | 22:00 | 859 | 332 | 180 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 94 | 0 | 859
2021-10-14 | 23:00 | 815 | 332 | 141 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 106 | 0 | 815
2021-10-15 | 0:00 | 758 | 332 | 197 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 758
2021-10-15 | 1:00 | 720 | 332 | 161 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 720
2021-10-15 | 2:00 | 733 | 332 | 158 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 733
2021-10-15 | 3:00 | 776 | 332 | 183 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 776
2021-10-15 | 4:00 | 819 | 332 | 229 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 819
2021-10-15 | 5:00 | 845 | 332 | 269 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 845
2021-10-15 | 6:00 | 826 | 332 | 249 | 74 | 24 | 126 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 826
2021-10-15 | 7:00 | 828 | 332 | 136 | 68 | 24 | 126 | 194 | 0 | 7 | 0 | -59 | 0 | 828
2021-10-15 | 8:00 | 869 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 459 | -48 | 4 | 0 | -224 | 0 | 869
2021-10-15 | 9:00 | 950 | 332 | 133 | 61 | 24 | 126 | 697 | -201 | 2 | 0 | -224 | 0 | 950
2021-10-15 | 10:00 | 1011 | 332 | 133 | 59 | 24 | 126 | 872 | -312 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1011
2021-10-15 | 11:00 | 1062 | 332 | 135 | 59 | 24 | 126 | 988 | -381 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1062
2021-10-15 | 12:00 | 1054 | 332 | 135 | 59 | 24 | 126 | 1008 | -409 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1054
2021-10-15 | 13:00 | 1103 | 332 | 136 | 59 | 24 | 126 | 940 | -297 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1103
2021-10-15 | 14:00 | 1118 | 332 | 135 | 63 | 24 | 126 | 774 | -121 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1118
2021-10-15 | 15:00 | 1106 | 332 | 136 | 64 | 24 | 126 | 520 | 0 | 13 | -4 | -105 | 0 | 1106
2021-10-15 | 16:00 | 1111 | 332 | 194 | 68 | 24 | 126 | 227 | 0 | 13 | 0 | 127 | 0 | 1111
2021-10-15 | 17:00 | 1073 | 332 | 270 | 84 | 24 | 126 | 23 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1073
2021-10-15 | 18:00 | 1057 | 332 | 251 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1057
2021-10-15 | 19:00 | 996 | 332 | 192 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 199 | 0 | 996
2021-10-15 | 20:00 | 931 | 332 | 181 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 146 | 0 | 931
2021-10-15 | 21:00 | 882 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106 | 0 | 882
2021-10-15 | 22:00 | 845 | 332 | 180 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | 0 | 845
2021-10-15 | 23:00 | 805 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 805
2021-10-16 | 0:00 | 742 | 332 | 195 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 742
2021-10-16 | 1:00 | 711 | 332 | 165 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 711
2021-10-16 | 2:00 | 724 | 332 | 161 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 724
2021-10-16 | 3:00 | 766 | 332 | 181 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 766
2021-10-16 | 4:00 | 804 | 332 | 222 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804
2021-10-16 | 5:00 | 813 | 332 | 244 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813
2021-10-16 | 6:00 | 770 | 332 | 203 | 74 | 24 | 126 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770
2021-10-16 | 7:00 | 764 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 164 | 0 | 0 | 0 | -83 | 0 | 764
2021-10-16 | 8:00 | 782 | 332 | 113 | 65 | 24 | 126 | 388 | -155 | 1 | 0 | -112 | 0 | 782
2021-10-16 | 9:00 | 847 | 332 | 115 | 61 | 24 | 126 | 597 | -410 | 2 | 0 | 0 | 0 | 847
2021-10-16 | 10:00 | 909 | 332 | 115 | 59 | 24 | 126 | 703 | -468 | 25 | -7 | 0 | 0 | 909
2021-10-16 | 11:00 | 940 | 332 | 116 | 59 | 24 | 126 | 751 | -385 | 39 | -10 | -112 | 0 | 940
2021-10-16 | 12:00 | 943 | 332 | 116 | 59 | 24 | 126 | 711 | -462 | 50 | -13 | 0 | 0 | 943
2021-10-16 | 13:00 | 930 | 332 | 116 | 59 | 24 | 126 | 545 | -87 | 54 | -15 | -224 | 0 | 930
2021-10-16 | 14:00 | 928 | 332 | 116 | 63 | 24 | 126 | 373 | 0 | 67 | -18 | -155 | 0 | 928
2021-10-16 | 15:00 | 925 | 332 | 115 | 64 | 24 | 126 | 219 | 0 | 75 | -20 | -10 | 0 | 925
2021-10-16 | 16:00 | 930 | 332 | 136 | 68 | 24 | 126 | 85 | 0 | 93 | 0 | 66 | 0 | 930
2021-10-16 | 17:00 | 935 | 332 | 136 | 84 | 24 | 126 | 7 | 0 | 103 | 0 | 123 | 0 | 935
2021-10-16 | 18:00 | 934 | 332 | 138 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 91 | 0 | 934
2021-10-16 | 19:00 | 894 | 332 | 135 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 35 | 0 | 894
2021-10-16 | 20:00 | 845 | 332 | 135 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | -11 | 0 | 845
2021-10-16 | 21:00 | 796 | 332 | 135 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | -40 | 0 | 796
2021-10-16 | 22:00 | 767 | 332 | 133 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | -53 | 0 | 767
2021-10-16 | 23:00 | 734 | 332 | 133 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | -81 | 0 | 734
2021-10-17 | 0:00 | 689 | 332 | 123 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | -101 | 0 | 689
2021-10-17 | 1:00 | 662 | 332 | 123 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -132 | 0 | 662
2021-10-17 | 2:00 | 680 | 332 | 123 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | -140 | 0 | 680
2021-10-17 | 3:00 | 729 | 332 | 125 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | -128 | 0 | 729
2021-10-17 | 4:00 | 771 | 332 | 126 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | 0 | -104 | 0 | 771
2021-10-17 | 5:00 | 776 | 332 | 124 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | 0 | -89 | 0 | 776
2021-10-17 | 6:00 | 722 | 332 | 124 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 159 | 0 | -123 | 0 | 722
2021-10-17 | 7:00 | 699 | 332 | 123 | 68 | 24 | 126 | 100 | -100 | 155 | -35 | -94 | 0 | 699
2021-10-17 | 8:00 | 696 | 332 | 103 | 65 | 24 | 126 | 314 | -314 | 159 | -1 | -112 | 0 | 696
2021-10-17 | 9:00 | 706 | 332 | 103 | 61 | 24 | 126 | 549 | -549 | 160 | -100 | 0 | 0 | 706
2021-10-17 | 10:00 | 726 | 332 | 104 | 59 | 24 | 126 | 777 | -706 | 157 | -43 | -104 | 0 | 726
2021-10-17 | 11:00 | 755 | 332 | 106 | 59 | 24 | 126 | 867 | -865 | 146 | -40 | 0 | 0 | 755
2021-10-17 | 12:00 | 757 | 332 | 104 | 59 | 24 | 126 | 899 | -899 | 155 | -43 | 0 | 0 | 757
2021-10-17 | 13:00 | 734 | 332 | 103 | 59 | 24 | 126 | 843 | -843 | 139 | -49 | 0 | 0 | 734
2021-10-17 | 14:00 | 729 | 332 | 102 | 63 | 24 | 126 | 682 | -583 | 130 | -35 | -112 | 0 | 729
2021-10-17 | 15:00 | 730 | 332 | 104 | 64 | 24 | 126 | 456 | -456 | 130 | -50 | 0 | 0 | 730
2021-10-17 | 16:00 | 758 | 332 | 124 | 68 | 24 | 126 | 201 | -158 | 127 | 0 | -86 | 0 | 758
2021-10-17 | 17:00 | 816 | 332 | 125 | 84 | 24 | 126 | 18 | 0 | 122 | 0 | -15 | 0 | 816
2021-10-17 | 18:00 | 848 | 332 | 106 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 30 | 0 | 848
2021-10-17 | 19:00 | 824 | 332 | 124 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | -2 | 0 | 824
2021-10-17 | 20:00 | 789 | 332 | 125 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | -26 | 0 | 789
2021-10-17 | 21:00 | 754 | 332 | 125 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | -47 | 0 | 754
2021-10-17 | 22:00 | 727 | 332 | 124 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | -48 | 0 | 727
2021-10-17 | 23:00 | 694 | 332 | 123 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | -49 | 0 | 694
2021-10-18 | 0:00 | 653 | 332 | 117 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | -71 | 0 | 653
2021-10-18 | 1:00 | 634 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | -85 | 0 | 634
2021-10-18 | 2:00 | 669 | 332 | 119 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | -73 | 0 | 669
2021-10-18 | 3:00 | 732 | 332 | 121 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | -30 | 0 | 732
2021-10-18 | 4:00 | 788 | 332 | 121 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 33 | 0 | 788
2021-10-18 | 5:00 | 812 | 332 | 121 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 76 | 0 | 812
2021-10-18 | 6:00 | 802 | 332 | 121 | 74 | 24 | 126 | 8 | 0 | 45 | 0 | 72 | 0 | 802
2021-10-18 | 7:00 | 794 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 167 | 0 | 45 | 0 | -103 | 0 | 794
2021-10-18 | 8:00 | 797 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 437 | -348 | 31 | 0 | 0 | 0 | 797
2021-10-18 | 9:00 | 834 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 662 | -521 | 23 | -3 | -1 | 0 | 834
2021-10-18 | 10:00 | 858 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 851 | -674 | 13 | -4 | 0 | 0 | 858
2021-10-18 | 11:00 | 877 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 931 | -732 | 7 | -2 | 0 | 0 | 877
2021-10-18 | 12:00 | 851 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 873 | -697 | 4 | -1 | 0 | 0 | 851
2021-10-18 | 13:00 | 881 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 715 | -510 | 4 | -1 | 0 | 0 | 881
2021-10-18 | 14:00 | 884 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 605 | -400 | 4 | -1 | 0 | 0 | 884
2021-10-18 | 15:00 | 905 | 332 | 132 | 64 | 24 | 126 | 297 | 0 | 6 | -2 | -74 | 0 | 905
2021-10-18 | 16:00 | 931 | 332 | 181 | 68 | 24 | 126 | 96 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 931
2021-10-18 | 17:00 | 937 | 332 | 181 | 84 | 24 | 126 | 8 | 0 | 5 | 0 | 177 | 0 | 937
2021-10-18 | 18:00 | 951 | 332 | 181 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 174 | 0 | 951
2021-10-18 | 19:00 | 909 | 332 | 179 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130 | 0 | 909
2021-10-18 | 20:00 | 863 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 83 | 0 | 863
2021-10-18 | 21:00 | 821 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 821
2021-10-18 | 22:00 | 790 | 332 | 178 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 790
2021-10-18 | 23:00 | 760 | 332 | 139 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 47 | 0 | 760
2021-10-19 | 0:00 | 712 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 712
2021-10-19 | 1:00 | 689 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 689
2021-10-19 | 2:00 | 716 | 332 | 119 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 716
2021-10-19 | 3:00 | 778 | 332 | 121 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 778
2021-10-19 | 4:00 | 828 | 332 | 122 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 0 | 828
2021-10-19 | 5:00 | 842 | 332 | 122 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 0 | 842
2021-10-19 | 6:00 | 833 | 332 | 120 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 833
2021-10-19 | 7:00 | 821 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 118 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 821
2021-10-19 | 8:00 | 824 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 348 | -15 | 2 | 0 | -189 | 0 | 824
2021-10-19 | 9:00 | 873 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 556 | -136 | 2 | 0 | -224 | 0 | 873
2021-10-19 | 10:00 | 891 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 589 | -150 | 5 | -1 | -224 | 0 | 891
2021-10-19 | 11:00 | 905 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 666 | -222 | 18 | -5 | -224 | 0 | 905
2021-10-19 | 12:00 | 865 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 616 | -218 | 26 | -7 | -224 | 0 | 865
2021-10-19 | 13:00 | 899 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 552 | -129 | 37 | -10 | -224 | 0 | 899
2021-10-19 | 14:00 | 903 | 332 | 132 | 63 | 24 | 126 | 431 | -22 | 39 | -10 | -212 | 0 | 903
2021-10-19 | 15:00 | 902 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 304 | 0 | 57 | -15 | -121 | 0 | 902
2021-10-19 | 16:00 | 923 | 332 | 181 | 68 | 24 | 126 | 127 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 923
2021-10-19 | 17:00 | 929 | 332 | 181 | 84 | 24 | 126 | 11 | 0 | 101 | 0 | 70 | 0 | 929
2021-10-19 | 18:00 | 947 | 332 | 182 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 75 | 0 | 947
2021-10-19 | 19:00 | 905 | 332 | 165 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 43 | 0 | 905
2021-10-19 | 20:00 | 861 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | -12 | 0 | 861
2021-10-19 | 21:00 | 821 | 332 | 179 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | -45 | 0 | 821
2021-10-19 | 22:00 | 794 | 332 | 178 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | -65 | 0 | 794
2021-10-19 | 23:00 | 760 | 332 | 139 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | -37 | 0 | 760
2021-10-20 | 0:00 | 712 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | -46 | 0 | 712
2021-10-20 | 1:00 | 689 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | -72 | 0 | 689
2021-10-20 | 2:00 | 722 | 332 | 119 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | -58 | 0 | 722
2021-10-20 | 3:00 | 780 | 332 | 121 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | -12 | 0 | 780
2021-10-20 | 4:00 | 831 | 332 | 123 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 50 | 0 | 831
2021-10-20 | 5:00 | 846 | 332 | 122 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 84 | 0 | 846
2021-10-20 | 6:00 | 834 | 332 | 120 | 74 | 24 | 126 | 8 | 0 | 63 | 0 | 87 | 0 | 834
2021-10-20 | 7:00 | 825 | 332 | 134 | 68 | 24 | 126 | 134 | 0 | 53 | 0 | -46 | 0 | 825
2021-10-20 | 8:00 | 833 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 301 | 0 | 34 | 0 | -179 | 0 | 833
2021-10-20 | 9:00 | 858 | 332 | 130 | 61 | 24 | 126 | 485 | -204 | 18 | -2 | -112 | 0 | 858
2021-10-20 | 10:00 | 873 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 637 | -446 | 12 | -3 | 0 | 0 | 873
2021-10-20 | 11:00 | 879 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 710 | -401 | 13 | -4 | -112 | 0 | 879
2021-10-20 | 12:00 | 840 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 590 | -318 | 12 | -3 | -112 | 0 | 840
2021-10-20 | 13:00 | 868 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 444 | -147 | 9 | -3 | -107 | 0 | 868
2021-10-20 | 14:00 | 902 | 332 | 132 | 63 | 24 | 126 | 298 | 0 | 7 | -2 | -78 | 0 | 902
2021-10-20 | 15:00 | 896 | 332 | 180 | 64 | 24 | 126 | 164 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 896
2021-10-20 | 16:00 | 915 | 332 | 234 | 68 | 24 | 126 | 80 | 0 | 9 | 0 | 42 | 0 | 915
2021-10-20 | 17:00 | 935 | 332 | 181 | 84 | 24 | 126 | 5 | 0 | 13 | 0 | 170 | 0 | 935
2021-10-20 | 18:00 | 951 | 332 | 182 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 169 | 0 | 951
2021-10-20 | 19:00 | 921 | 332 | 180 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | 0 | 921
2021-10-20 | 20:00 | 880 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95 | 0 | 880
2021-10-20 | 21:00 | 840 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 | 0 | 840
2021-10-20 | 22:00 | 809 | 332 | 179 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 0 | 809
2021-10-20 | 23:00 | 773 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 | 0 | 773
2021-10-21 | 0:00 | 721 | 332 | 169 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 721
2021-10-21 | 1:00 | 702 | 332 | 148 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 702
2021-10-21 | 2:00 | 735 | 332 | 161 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 735
2021-10-21 | 3:00 | 796 | 332 | 198 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 796
2021-10-21 | 4:00 | 842 | 332 | 234 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 842
2021-10-21 | 5:00 | 854 | 332 | 234 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 854
2021-10-21 | 6:00 | 844 | 332 | 233 | 74 | 24 | 126 | 2 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 844
2021-10-21 | 7:00 | 853 | 332 | 244 | 68 | 24 | 126 | 35 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 853
2021-10-21 | 8:00 | 895 | 332 | 225 | 65 | 24 | 126 | 103 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 895
2021-10-21 | 9:00 | 932 | 332 | 189 | 61 | 24 | 126 | 185 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 932
2021-10-21 | 10:00 | 929 | 332 | 139 | 59 | 24 | 126 | 241 | 0 | 15 | 0 | -7 | 0 | 929
2021-10-21 | 11:00 | 916 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 330 | 0 | 19 | 0 | -106 | 0 | 916
2021-10-21 | 12:00 | 885 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 328 | 0 | 15 | 0 | -130 | 0 | 885
2021-10-21 | 13:00 | 923 | 332 | 141 | 59 | 24 | 126 | 244 | 0 | 17 | 0 | -20 | 0 | 923
2021-10-21 | 14:00 | 936 | 332 | 192 | 63 | 24 | 126 | 172 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 936
2021-10-21 | 15:00 | 928 | 332 | 244 | 64 | 24 | 126 | 94 | 0 | 17 | 0 | 27 | 0 | 928
2021-10-21 | 16:00 | 955 | 332 | 294 | 68 | 24 | 126 | 28 | 0 | 18 | 0 | 65 | 0 | 955
2021-10-21 | 17:00 | 971 | 332 | 294 | 84 | 24 | 126 | 2 | 0 | 17 | 0 | 92 | 0 | 971
2021-10-21 | 18:00 | 978 | 332 | 294 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83 | 0 | 978
2021-10-21 | 19:00 | 943 | 332 | 293 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 47 | 0 | 943
2021-10-21 | 20:00 | 899 | 332 | 289 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 899
2021-10-21 | 21:00 | 855 | 332 | 256 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 855
2021-10-21 | 22:00 | 818 | 332 | 231 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 818
2021-10-21 | 23:00 | 776 | 332 | 211 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 776
2021-10-22 | 0:00 | 722 | 332 | 157 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 722
2021-10-22 | 1:00 | 699 | 332 | 123 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 699
2021-10-22 | 2:00 | 738 | 332 | 120 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 738
2021-10-22 | 3:00 | 806 | 332 | 158 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 25 | 0 | 806
2021-10-22 | 4:00 | 852 | 332 | 122 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 110 | 0 | 852
2021-10-22 | 5:00 | 861 | 332 | 122 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 131 | 0 | 861
2021-10-22 | 6:00 | 851 | 332 | 121 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 44 | 0 | 124 | 0 | 851
2021-10-22 | 7:00 | 844 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 123 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 844
2021-10-22 | 8:00 | 846 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 303 | 0 | 30 | 0 | -165 | 0 | 846
2021-10-22 | 9:00 | 875 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 481 | -190 | 25 | -3 | -112 | 0 | 875
2021-10-22 | 10:00 | 892 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 617 | -309 | 31 | -8 | -112 | 0 | 892
2021-10-22 | 11:00 | 903 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 702 | -281 | 46 | -12 | -224 | 0 | 903
2021-10-22 | 12:00 | 844 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 644 | -510 | 54 | -15 | 0 | 0 | 844
2021-10-22 | 13:00 | 872 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 674 | -528 | 75 | -20 | 0 | 0 | 872
2021-10-22 | 14:00 | 857 | 332 | 130 | 63 | 24 | 126 | 601 | -263 | 93 | -25 | -224 | 0 | 857
2021-10-22 | 15:00 | 860 | 332 | 130 | 64 | 24 | 126 | 396 | -60 | 97 | -26 | -223 | 0 | 860
2021-10-22 | 16:00 | 896 | 332 | 179 | 68 | 24 | 126 | 162 | 0 | 105 | 0 | -100 | 0 | 896
2021-10-22 | 17:00 | 915 | 332 | 181 | 84 | 24 | 126 | 14 | 0 | 117 | 0 | 37 | 0 | 915
2021-10-22 | 18:00 | 938 | 332 | 181 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 41 | 0 | 938
2021-10-22 | 19:00 | 908 | 332 | 179 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 18 | 0 | 908
2021-10-22 | 20:00 | 866 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | -30 | 0 | 866
2021-10-22 | 21:00 | 831 | 332 | 179 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | -60 | 0 | 831
2021-10-22 | 22:00 | 802 | 332 | 179 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -69 | 0 | 802
2021-10-22 | 23:00 | 771 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | -61 | 0 | 771
2021-10-23 | 0:00 | 722 | 332 | 124 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | -71 | 0 | 722
2021-10-23 | 1:00 | 699 | 332 | 123 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -86 | 0 | 699
2021-10-23 | 2:00 | 732 | 332 | 124 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | -59 | 0 | 732
2021-10-23 | 3:00 | 789 | 332 | 126 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | -11 | 0 | 789
2021-10-23 | 4:00 | 830 | 332 | 126 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 36 | 0 | 830
2021-10-23 | 5:00 | 827 | 332 | 126 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 67 | 0 | 827
2021-10-23 | 6:00 | 790 | 332 | 124 | 74 | 24 | 126 | 7 | 0 | 61 | 0 | 42 | 0 | 790
2021-10-23 | 7:00 | 767 | 332 | 124 | 68 | 24 | 126 | 166 | 0 | 52 | 0 | -125 | 0 | 767
2021-10-23 | 8:00 | 736 | 332 | 103 | 65 | 24 | 126 | 437 | -326 | 87 | 0 | -112 | 0 | 736
2021-10-23 | 9:00 | 751 | 332 | 105 | 61 | 24 | 126 | 638 | -390 | 92 | -13 | -224 | 0 | 751
2021-10-23 | 10:00 | 755 | 332 | 104 | 59 | 24 | 126 | 729 | -473 | 107 | -29 | -224 | 0 | 755
2021-10-23 | 11:00 | 765 | 332 | 105 | 59 | 24 | 126 | 852 | -709 | 117 | -32 | -109 | 0 | 765
2021-10-23 | 12:00 | 753 | 332 | 104 | 59 | 24 | 126 | 893 | -875 | 123 | -33 | 0 | 0 | 753
2021-10-23 | 13:00 | 757 | 332 | 104 | 59 | 24 | 126 | 862 | -846 | 131 | -35 | 0 | 0 | 757
2021-10-23 | 14:00 | 746 | 332 | 104 | 63 | 24 | 126 | 723 | -719 | 128 | -35 | 0 | 0 | 746
2021-10-23 | 15:00 | 753 | 332 | 103 | 64 | 24 | 126 | 493 | -476 | 119 | -32 | 0 | 0 | 753
2021-10-23 | 16:00 | 776 | 332 | 124 | 68 | 24 | 126 | 199 | -115 | 59 | 0 | -41 | 0 | 776
2021-10-23 | 17:00 | 825 | 332 | 126 | 84 | 24 | 126 | 14 | 0 | 62 | 0 | 57 | 0 | 825
2021-10-23 | 18:00 | 859 | 332 | 127 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 80 | 0 | 859
2021-10-23 | 19:00 | 845 | 332 | 126 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 60 | 0 | 845
2021-10-23 | 20:00 | 809 | 332 | 115 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 29 | 0 | 809
2021-10-23 | 21:00 | 780 | 332 | 126 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | -11 | 0 | 780
2021-10-23 | 22:00 | 756 | 332 | 125 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -17 | 0 | 756
2021-10-23 | 23:00 | 728 | 332 | 123 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | -14 | 0 | 728
2021-10-24 | 0:00 | 682 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | -53 | 0 | 682
2021-10-24 | 1:00 | 668 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | -69 | 0 | 668
2021-10-24 | 2:00 | 707 | 332 | 133 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | -57 | 0 | 707
2021-10-24 | 3:00 | 769 | 332 | 134 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | -16 | 0 | 769
2021-10-24 | 4:00 | 811 | 332 | 134 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 30 | 0 | 811
2021-10-24 | 5:00 | 803 | 332 | 135 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 29 | 0 | 803
2021-10-24 | 6:00 | 751 | 332 | 132 | 74 | 24 | 126 | 8 | 0 | 76 | 0 | -21 | 0 | 751
2021-10-24 | 7:00 | 725 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 146 | -113 | 68 | 0 | -59 | 0 | 725
2021-10-24 | 8:00 | 694 | 332 | 112 | 65 | 24 | 126 | 370 | -370 | 36 | -1 | 0 | 0 | 694
2021-10-24 | 9:00 | 708 | 332 | 112 | 61 | 24 | 126 | 512 | -495 | 42 | -6 | 0 | 0 | 708
2021-10-24 | 10:00 | 716 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 548 | -541 | 77 | -21 | 0 | 0 | 716
2021-10-24 | 11:00 | 728 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 586 | -574 | 86 | -23 | 0 | 0 | 728
2021-10-24 | 12:00 | 722 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 630 | -628 | 92 | -25 | 0 | 0 | 722
2021-10-24 | 13:00 | 702 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 526 | -526 | 93 | -44 | 0 | 0 | 702
2021-10-24 | 14:00 | 706 | 332 | 112 | 63 | 24 | 126 | 441 | -441 | 85 | -36 | 0 | 0 | 706
2021-10-24 | 15:00 | 726 | 332 | 111 | 64 | 24 | 126 | 277 | -158 | 68 | -18 | -100 | 0 | 726
2021-10-24 | 16:00 | 759 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 106 | 0 | 17 | 0 | -47 | 0 | 759
2021-10-24 | 17:00 | 828 | 332 | 184 | 84 | 24 | 126 | 7 | 0 | 31 | 0 | 40 | 0 | 828
2021-10-24 | 18:00 | 869 | 332 | 137 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 107 | 0 | 869
2021-10-24 | 19:00 | 848 | 332 | 135 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 84 | 0 | 848
2021-10-24 | 20:00 | 819 | 332 | 135 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 62 | 0 | 819
2021-10-24 | 21:00 | 783 | 332 | 134 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 25 | 0 | 783
2021-10-24 | 22:00 | 747 | 332 | 133 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 747
2021-10-24 | 23:00 | 717 | 332 | 132 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | -5 | 0 | 717
2021-10-25 | 0:00 | 671 | 332 | 117 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | -33 | 0 | 671
2021-10-25 | 1:00 | 664 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | -40 | 0 | 664
2021-10-25 | 2:00 | 704 | 332 | 119 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | -4 | 0 | 704
2021-10-25 | 3:00 | 773 | 332 | 120 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 37 | 0 | 773
2021-10-25 | 4:00 | 817 | 332 | 121 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 85 | 0 | 817
2021-10-25 | 5:00 | 832 | 332 | 121 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 110 | 0 | 832
2021-10-25 | 6:00 | 826 | 332 | 121 | 74 | 24 | 126 | 1 | 0 | 39 | 0 | 109 | 0 | 826
2021-10-25 | 7:00 | 845 | 332 | 134 | 68 | 24 | 126 | 29 | 0 | 26 | 0 | 106 | 0 | 845
2021-10-25 | 8:00 | 897 | 332 | 132 | 65 | 24 | 126 | 99 | 0 | 23 | 0 | 96 | 0 | 897
2021-10-25 | 9:00 | 940 | 332 | 134 | 61 | 24 | 126 | 143 | 0 | 21 | -3 | 102 | 0 | 940
2021-10-25 | 10:00 | 950 | 332 | 133 | 59 | 24 | 126 | 195 | 0 | 26 | -7 | 62 | 0 | 950
2021-10-25 | 11:00 | 929 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 336 | 0 | 24 | -6 | -98 | 0 | 929
2021-10-25 | 12:00 | 886 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 508 | -88 | 24 | -6 | -224 | 0 | 886
2021-10-25 | 13:00 | 887 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 612 | -192 | 25 | -7 | -224 | 0 | 887
2021-10-25 | 14:00 | 873 | 332 | 130 | 63 | 24 | 126 | 599 | -202 | 34 | -9 | -224 | 0 | 873
2021-10-25 | 15:00 | 877 | 332 | 133 | 64 | 24 | 126 | 434 | -53 | 32 | -9 | -206 | 0 | 877
2021-10-25 | 16:00 | 913 | 332 | 180 | 68 | 24 | 126 | 172 | 0 | 32 | 0 | -21 | 0 | 913
2021-10-25 | 17:00 | 940 | 332 | 181 | 84 | 24 | 126 | 10 | 0 | 51 | 0 | 132 | 0 | 940
2021-10-25 | 18:00 | 964 | 332 | 182 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 140 | 0 | 964
2021-10-25 | 19:00 | 928 | 332 | 180 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 106 | 0 | 928
2021-10-25 | 20:00 | 895 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 77 | 0 | 895
2021-10-25 | 21:00 | 846 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 23 | 0 | 846
2021-10-25 | 22:00 | 813 | 332 | 178 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 813
2021-10-25 | 23:00 | 778 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 21 | 0 | 778
2021-10-26 | 0:00 | 730 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 730
2021-10-26 | 1:00 | 715 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | -17 | 0 | 715
2021-10-26 | 2:00 | 751 | 332 | 100 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 23 | 0 | 751
2021-10-26 | 3:00 | 817 | 332 | 122 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 55 | 0 | 817
2021-10-26 | 4:00 | 861 | 332 | 122 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 96 | 0 | 861
2021-10-26 | 5:00 | 878 | 332 | 122 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 137 | 0 | 878
2021-10-26 | 6:00 | 877 | 332 | 122 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 43 | 0 | 150 | 0 | 877
2021-10-26 | 7:00 | 867 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 159 | 0 | 36 | 0 | -13 | 0 | 867
2021-10-26 | 8:00 | 844 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 425 | -57 | 19 | 0 | -221 | 0 | 844
2021-10-26 | 9:00 | 858 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 689 | -292 | 12 | -2 | -224 | 0 | 858
2021-10-26 | 10:00 | 865 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 868 | -461 | 13 | -4 | -224 | 0 | 865
2021-10-26 | 11:00 | 895 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 963 | -531 | 21 | -6 | -224 | 0 | 895
2021-10-26 | 12:00 | 855 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 942 | -547 | 17 | -4 | -224 | 0 | 855
2021-10-26 | 13:00 | 881 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 871 | -454 | 20 | -5 | -224 | 0 | 881
2021-10-26 | 14:00 | 878 | 332 | 130 | 63 | 24 | 126 | 716 | -300 | 15 | -4 | -224 | 0 | 878
2021-10-26 | 15:00 | 879 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 475 | -70 | 15 | -4 | -214 | 0 | 879
2021-10-26 | 16:00 | 917 | 332 | 215 | 68 | 24 | 126 | 181 | 0 | 15 | 0 | -44 | 0 | 917
2021-10-26 | 17:00 | 935 | 332 | 293 | 84 | 24 | 126 | 9 | 0 | 9 | 0 | 58 | 0 | 935
2021-10-26 | 18:00 | 953 | 332 | 294 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | 0 | 953
2021-10-26 | 19:00 | 925 | 332 | 236 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 89 | 0 | 925
2021-10-26 | 20:00 | 889 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 111 | 0 | 889
2021-10-26 | 21:00 | 843 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 843
2021-10-26 | 22:00 | 805 | 332 | 179 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 805
2021-10-26 | 23:00 | 778 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 778
2021-10-27 | 0:00 | 730 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 730
2021-10-27 | 1:00 | 715 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 715
2021-10-27 | 2:00 | 751 | 332 | 120 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 751
2021-10-27 | 3:00 | 813 | 332 | 122 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 813
2021-10-27 | 4:00 | 858 | 332 | 122 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148 | 0 | 858
2021-10-27 | 5:00 | 867 | 332 | 123 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 169 | 0 | 867
2021-10-27 | 6:00 | 866 | 332 | 121 | 74 | 24 | 126 | 6 | 0 | 12 | 0 | 171 | 0 | 866
2021-10-27 | 7:00 | 858 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 135 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 858
2021-10-27 | 8:00 | 847 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 368 | -30 | 18 | 0 | -187 | 0 | 847
2021-10-27 | 9:00 | 858 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 623 | -228 | 15 | -2 | -224 | 0 | 858
2021-10-27 | 10:00 | 859 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 859 | -455 | 10 | -3 | -224 | 0 | 859
2021-10-27 | 11:00 | 877 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 973 | -553 | 13 | -4 | -224 | 0 | 877
2021-10-27 | 12:00 | 850 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 985 | -589 | 9 | -2 | -224 | 0 | 850
2021-10-27 | 13:00 | 870 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 879 | -463 | 8 | -2 | -224 | 0 | 870
2021-10-27 | 14:00 | 867 | 332 | 130 | 63 | 24 | 126 | 710 | -301 | 9 | -2 | -224 | 0 | 867
2021-10-27 | 15:00 | 872 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 451 | -58 | 7 | -2 | -203 | 0 | 872
2021-10-27 | 16:00 | 912 | 332 | 180 | 68 | 24 | 126 | 172 | 0 | 11 | 0 | -1 | 0 | 912
2021-10-27 | 17:00 | 928 | 332 | 180 | 84 | 24 | 126 | 9 | 0 | 18 | 0 | 155 | 0 | 928
2021-10-27 | 18:00 | 947 | 332 | 181 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 156 | 0 | 947
2021-10-27 | 19:00 | 913 | 332 | 180 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 113 | 0 | 913
2021-10-27 | 20:00 | 880 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 | 0 | 880
2021-10-27 | 21:00 | 839 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 47 | 0 | 839
2021-10-27 | 22:00 | 807 | 332 | 179 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | 807
2021-10-27 | 23:00 | 776 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 0 | 776
2021-10-28 | 0:00 | 723 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 | 0 | 723
2021-10-28 | 1:00 | 711 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 711
2021-10-28 | 2:00 | 751 | 332 | 120 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 49 | 0 | 751
2021-10-28 | 3:00 | 817 | 332 | 122 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 83 | 0 | 817
2021-10-28 | 4:00 | 860 | 332 | 123 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 130 | 0 | 860
2021-10-28 | 5:00 | 872 | 332 | 122 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 151 | 0 | 872
2021-10-28 | 6:00 | 872 | 332 | 122 | 74 | 24 | 126 | 5 | 0 | 37 | 0 | 152 | 0 | 872
2021-10-28 | 7:00 | 861 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 143 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 861
2021-10-28 | 8:00 | 835 | 332 | 131 | 65 | 24 | 126 | 384 | -46 | 21 | 0 | -202 | 0 | 835
2021-10-28 | 9:00 | 836 | 332 | 130 | 61 | 24 | 126 | 633 | -263 | 20 | -3 | -224 | 0 | 836
2021-10-28 | 10:00 | 846 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 813 | -429 | 19 | -5 | -224 | 0 | 846
2021-10-28 | 11:00 | 859 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 919 | -522 | 20 | -5 | -224 | 0 | 859
2021-10-28 | 12:00 | 828 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 945 | -587 | 32 | -9 | -224 | 0 | 828
2021-10-28 | 13:00 | 847 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 852 | -474 | 29 | -8 | -224 | 0 | 847
2021-10-28 | 14:00 | 853 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 688 | -310 | 32 | -9 | -224 | 0 | 853
2021-10-28 | 15:00 | 865 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 438 | -179 | 40 | -11 | -100 | 0 | 865
2021-10-28 | 16:00 | 900 | 332 | 179 | 68 | 24 | 126 | 162 | 0 | 50 | 0 | -41 | 0 | 900
2021-10-28 | 17:00 | 932 | 332 | 181 | 84 | 24 | 126 | 9 | 0 | 50 | 0 | 126 | 0 | 932
2021-10-28 | 18:00 | 955 | 332 | 182 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 117 | 0 | 955
2021-10-28 | 19:00 | 919 | 332 | 180 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 66 | 0 | 919
2021-10-28 | 20:00 | 884 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 34 | 0 | 884
2021-10-28 | 21:00 | 844 | 332 | 180 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 12 | 0 | 844
2021-10-28 | 22:00 | 809 | 332 | 178 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | -12 | 0 | 809
2021-10-28 | 23:00 | 775 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 775
2021-10-29 | 0:00 | 730 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | -9 | 0 | 730
2021-10-29 | 1:00 | 709 | 332 | 119 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | -42 | 0 | 709
2021-10-29 | 2:00 | 753 | 332 | 120 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | -17 | 0 | 753
2021-10-29 | 3:00 | 810 | 332 | 101 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 24 | 0 | 810
2021-10-29 | 4:00 | 856 | 332 | 113 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 56 | 0 | 856
2021-10-29 | 5:00 | 863 | 332 | 122 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 74 | 0 | 863
2021-10-29 | 6:00 | 855 | 332 | 121 | 74 | 24 | 126 | 4 | 0 | 90 | 0 | 84 | 0 | 855
2021-10-29 | 7:00 | 839 | 332 | 134 | 68 | 24 | 126 | 143 | 0 | 86 | 0 | -74 | 0 | 839
2021-10-29 | 8:00 | 804 | 332 | 130 | 65 | 24 | 126 | 400 | -234 | 73 | 0 | -112 | 0 | 804
2021-10-29 | 9:00 | 822 | 332 | 131 | 61 | 24 | 126 | 652 | -358 | 69 | -9 | -206 | 0 | 822
2021-10-29 | 10:00 | 823 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 831 | -496 | 56 | -15 | -224 | 0 | 823
2021-10-29 | 11:00 | 839 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 945 | -588 | 48 | -13 | -224 | 0 | 839
2021-10-29 | 12:00 | 810 | 332 | 129 | 59 | 24 | 126 | 948 | -846 | 52 | -14 | 0 | 0 | 810
2021-10-29 | 13:00 | 826 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 842 | -496 | 45 | -12 | -224 | 0 | 826
2021-10-29 | 14:00 | 838 | 332 | 130 | 63 | 24 | 126 | 652 | -525 | 49 | -13 | 0 | 0 | 838
2021-10-29 | 15:00 | 859 | 332 | 131 | 64 | 24 | 126 | 395 | -164 | 51 | -14 | -86 | 0 | 859
2021-10-29 | 16:00 | 891 | 332 | 181 | 68 | 24 | 126 | 154 | 0 | 54 | 0 | -48 | 0 | 891
2021-10-29 | 17:00 | 914 | 332 | 180 | 84 | 24 | 126 | 10 | 0 | 53 | 0 | 105 | 0 | 914
2021-10-29 | 18:00 | 936 | 332 | 182 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 111 | 0 | 936
2021-10-29 | 19:00 | 904 | 332 | 181 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 84 | 0 | 904
2021-10-29 | 20:00 | 870 | 332 | 180 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 60 | 0 | 870
2021-10-29 | 21:00 | 831 | 332 | 179 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | 831
2021-10-29 | 22:00 | 802 | 332 | 178 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 802
2021-10-29 | 23:00 | 769 | 332 | 140 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 | 0 | 769
2021-10-30 | 0:00 | 711 | 332 | 132 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | -2 | 0 | 711
2021-10-30 | 1:00 | 698 | 332 | 132 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | -16 | 0 | 698
2021-10-30 | 2:00 | 738 | 332 | 133 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 738
2021-10-30 | 3:00 | 803 | 332 | 135 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 52 | 0 | 803
2021-10-30 | 4:00 | 841 | 332 | 135 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 98 | 0 | 841
2021-10-30 | 5:00 | 838 | 332 | 135 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 108 | 0 | 838
2021-10-30 | 6:00 | 795 | 332 | 134 | 74 | 24 | 126 | 4 | 0 | 33 | 0 | 68 | 0 | 795
2021-10-30 | 7:00 | 772 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 129 | 0 | 41 | 0 | -81 | 0 | 772
2021-10-30 | 8:00 | 747 | 332 | 113 | 65 | 24 | 126 | 333 | -61 | 36 | 0 | -221 | 0 | 747
2021-10-30 | 9:00 | 752 | 332 | 112 | 61 | 24 | 126 | 546 | -248 | 26 | -3 | -224 | 0 | 752
2021-10-30 | 10:00 | 753 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 666 | -572 | 18 | -5 | -8 | 0 | 753
2021-10-30 | 11:00 | 766 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 660 | -335 | 15 | -4 | -224 | 0 | 766
2021-10-30 | 12:00 | 766 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 513 | -298 | 12 | -3 | -112 | 0 | 766
2021-10-30 | 13:00 | 790 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 334 | -127 | 12 | -3 | -80 | 0 | 790
2021-10-30 | 14:00 | 796 | 332 | 114 | 63 | 24 | 126 | 225 | 0 | 10 | -3 | -95 | 0 | 796
2021-10-30 | 15:00 | 803 | 332 | 114 | 64 | 24 | 126 | 106 | 0 | 15 | -4 | 26 | 0 | 803
2021-10-30 | 16:00 | 828 | 332 | 133 | 68 | 24 | 126 | 30 | 0 | 21 | 0 | 94 | 0 | 828
2021-10-30 | 17:00 | 864 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 1 | 0 | 28 | 0 | 134 | 0 | 864
2021-10-30 | 18:00 | 874 | 332 | 136 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 124 | 0 | 874
2021-10-30 | 19:00 | 851 | 332 | 135 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 | 0 | 851
2021-10-30 | 20:00 | 816 | 332 | 134 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 57 | 0 | 816
2021-10-30 | 21:00 | 772 | 332 | 133 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | 0 | 772
2021-10-30 | 22:00 | 753 | 332 | 133 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 753
2021-10-30 | 23:00 | 724 | 332 | 132 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | -6 | 0 | 724
2021-10-31 | 0:00 | 681 | 332 | 122 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | -39 | 0 | 681
2021-10-31 | 1:00 | 667 | 332 | 123 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | -54 | 0 | 667
2021-10-31 | 2:00 | 705 | 332 | 124 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | -30 | 0 | 705
2021-10-31 | 3:00 | 767 | 332 | 124 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 14 | 0 | 767
2021-10-31 | 4:00 | 798 | 332 | 126 | 100 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 56 | 0 | 798
2021-10-31 | 5:00 | 785 | 332 | 125 | 87 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 53 | 0 | 785
2021-10-31 | 6:00 | 729 | 332 | 109 | 74 | 24 | 126 | 3 | 0 | 40 | 0 | 21 | 0 | 729
2021-10-31 | 7:00 | 709 | 332 | 123 | 68 | 24 | 126 | 100 | 0 | 43 | 0 | -107 | 0 | 709
2021-10-31 | 8:00 | 687 | 332 | 102 | 65 | 24 | 126 | 306 | -83 | 39 | 0 | -224 | 0 | 687
2021-10-31 | 9:00 | 677 | 332 | 103 | 61 | 24 | 126 | 548 | -327 | 39 | -5 | -224 | 0 | 677
2021-10-31 | 10:00 | 683 | 332 | 103 | 59 | 24 | 126 | 759 | -756 | 49 | -13 | 0 | 0 | 683
2021-10-31 | 11:00 | 697 | 332 | 104 | 59 | 24 | 126 | 809 | -793 | 50 | -14 | 0 | 0 | 697
2021-10-31 | 12:00 | 703 | 332 | 103 | 59 | 24 | 126 | 758 | -727 | 38 | -10 | 0 | 0 | 703
2021-10-31 | 13:00 | 704 | 332 | 103 | 59 | 24 | 126 | 708 | -677 | 40 | -11 | 0 | 0 | 704
2021-10-31 | 14:00 | 681 | 332 | 102 | 63 | 24 | 126 | 561 | -440 | 35 | -10 | -112 | 0 | 681
2021-10-31 | 15:00 | 716 | 332 | 103 | 64 | 24 | 126 | 377 | -113 | 37 | -10 | -224 | 0 | 716
2021-10-31 | 16:00 | 758 | 332 | 125 | 68 | 24 | 126 | 141 | 0 | 37 | 0 | -95 | 0 | 758
2021-10-31 | 17:00 | 817 | 332 | 125 | 84 | 24 | 126 | 7 | 0 | 36 | 0 | 83 | 0 | 817
2021-10-31 | 18:00 | 852 | 332 | 126 | 108 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 97 | 0 | 852
2021-10-31 | 19:00 | 829 | 332 | 125 | 112 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 72 | 0 | 829
2021-10-31 | 20:00 | 793 | 332 | 125 | 111 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 48 | 0 | 793
2021-10-31 | 21:00 | 765 | 332 | 124 | 105 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 765
2021-10-31 | 22:00 | 731 | 332 | 125 | 93 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 731
2021-10-31 | 23:00 | 698 | 332 | 122 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 698
2021-11-01 | 0:00 | 663 | 332 | 119 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -2 | 0 | 663
2021-11-01 | 1:00 | 651 | 332 | 118 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -16 | 0 | 651
2021-11-01 | 2:00 | 695 | 332 | 119 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 695
2021-11-01 | 3:00 | 761 | 332 | 120 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 761
2021-11-01 | 4:00 | 806 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 104 | 0 | 806
2021-11-01 | 5:00 | 817 | 332 | 116 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 130 | 0 | 817
2021-11-01 | 6:00 | 815 | 332 | 116 | 57 | 24 | 126 | 4 | 0 | 31 | 0 | 125 | 0 | 815
2021-11-01 | 7:00 | 821 | 332 | 134 | 53 | 24 | 126 | 130 | 0 | 23 | 0 | -1 | 0 | 821
2021-11-01 | 8:00 | 808 | 332 | 131 | 51 | 24 | 126 | 350 | -25 | 12 | 0 | -193 | 0 | 808
2021-11-01 | 9:00 | 848 | 332 | 131 | 48 | 24 | 126 | 584 | -175 | 2 | 0 | -224 | 0 | 848
2021-11-01 | 10:00 | 853 | 332 | 130 | 46 | 24 | 126 | 731 | -315 | 4 | -1 | -224 | 0 | 853
2021-11-01 | 11:00 | 882 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 831 | -455 | 9 | -3 | -160 | 0 | 882
2021-11-01 | 12:00 | 845 | 332 | 130 | 46 | 24 | 126 | 753 | -581 | 20 | -5 | 0 | 0 | 845
2021-11-01 | 13:00 | 890 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 657 | -328 | 18 | -5 | -112 | 0 | 890
2021-11-01 | 14:00 | 905 | 332 | 133 | 49 | 24 | 126 | 509 | -175 | 26 | -7 | -112 | 0 | 905
2021-11-01 | 15:00 | 902 | 332 | 133 | 50 | 24 | 126 | 309 | 0 | 29 | -8 | -93 | 0 | 902
2021-11-01 | 16:00 | 918 | 332 | 234 | 53 | 24 | 126 | 123 | 0 | 29 | 0 | -3 | 0 | 918
2021-11-01 | 17:00 | 947 | 332 | 293 | 64 | 24 | 126 | 6 | 0 | 35 | 0 | 67 | 0 | 947
2021-11-01 | 18:00 | 956 | 332 | 293 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 58 | 0 | 956
2021-11-01 | 19:00 | 913 | 332 | 275 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 913
2021-11-01 | 20:00 | 877 | 332 | 180 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 96 | 0 | 877
2021-11-01 | 21:00 | 834 | 332 | 179 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 54 | 0 | 834
2021-11-01 | 22:00 | 801 | 332 | 178 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 801
2021-11-01 | 23:00 | 766 | 332 | 140 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 58 | 0 | 766
2021-11-02 | 0:00 | 717 | 332 | 118 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 41 | 0 | 717
2021-11-02 | 1:00 | 704 | 332 | 119 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 704
2021-11-02 | 2:00 | 744 | 332 | 120 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 43 | 0 | 744
2021-11-02 | 3:00 | 812 | 332 | 121 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 94 | 0 | 812
2021-11-02 | 4:00 | 858 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 147 | 0 | 858
2021-11-02 | 5:00 | 866 | 332 | 122 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 163 | 0 | 866
2021-11-02 | 6:00 | 865 | 332 | 122 | 57 | 24 | 126 | 4 | 0 | 27 | 0 | 173 | 0 | 865
2021-11-02 | 7:00 | 857 | 332 | 135 | 53 | 24 | 126 | 125 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 857
2021-11-02 | 8:00 | 854 | 332 | 131 | 51 | 24 | 126 | 331 | -4 | 44 | 0 | -181 | 0 | 854
2021-11-02 | 9:00 | 880 | 332 | 131 | 48 | 24 | 126 | 562 | -149 | 34 | -4 | -224 | 0 | 880
2021-11-02 | 10:00 | 885 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 738 | -309 | 28 | -8 | -224 | 0 | 885
2021-11-02 | 11:00 | 891 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 833 | -400 | 30 | -8 | -224 | 0 | 891
2021-11-02 | 12:00 | 867 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 817 | -412 | 35 | -10 | -224 | 0 | 867
2021-11-02 | 13:00 | 883 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 676 | -258 | 41 | -11 | -224 | 0 | 883
2021-11-02 | 14:00 | 906 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 534 | -100 | 45 | -12 | -224 | 0 | 906
2021-11-02 | 15:00 | 913 | 332 | 132 | 50 | 24 | 126 | 322 | 0 | 50 | -14 | -109 | 0 | 913
2021-11-02 | 16:00 | 929 | 332 | 237 | 53 | 24 | 126 | 110 | 0 | 48 | 0 | -1 | 0 | 929
2021-11-02 | 17:00 | 955 | 332 | 293 | 64 | 24 | 126 | 5 | 0 | 45 | 0 | 66 | 0 | 955
2021-11-02 | 18:00 | 962 | 332 | 293 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 62 | 0 | 962
2021-11-02 | 19:00 | 925 | 332 | 292 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 28 | 0 | 925
2021-11-02 | 20:00 | 886 | 332 | 179 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 107 | 0 | 886
2021-11-02 | 21:00 | 846 | 332 | 179 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 83 | 0 | 846
2021-11-02 | 22:00 | 809 | 332 | 178 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 58 | 0 | 809
2021-11-02 | 23:00 | 779 | 332 | 140 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 83 | 0 | 779
2021-11-03 | 0:00 | 728 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 728
2021-11-03 | 1:00 | 713 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 713
2021-11-03 | 2:00 | 751 | 332 | 133 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 751
2021-11-03 | 3:00 | 815 | 332 | 134 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 113 | 0 | 815
2021-11-03 | 4:00 | 855 | 332 | 134 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 154 | 0 | 855
2021-11-03 | 5:00 | 849 | 332 | 136 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 155 | 0 | 849
2021-11-03 | 6:00 | 814 | 332 | 133 | 57 | 24 | 126 | 3 | 0 | 18 | 0 | 121 | 0 | 814
2021-11-03 | 7:00 | 804 | 332 | 129 | 53 | 24 | 126 | 114 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 804
2021-11-03 | 8:00 | 792 | 332 | 113 | 51 | 24 | 126 | 338 | -20 | 13 | 0 | -185 | 0 | 792
2021-11-03 | 9:00 | 805 | 332 | 112 | 48 | 24 | 126 | 591 | -212 | 9 | -1 | -224 | 0 | 805
2021-11-03 | 10:00 | 799 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 748 | -372 | 7 | -2 | -224 | 0 | 799
2021-11-03 | 11:00 | 806 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 762 | -386 | 17 | -5 | -224 | 0 | 806
2021-11-03 | 12:00 | 800 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 730 | -365 | 24 | -7 | -224 | 0 | 800
2021-11-03 | 13:00 | 807 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 700 | -333 | 31 | -8 | -224 | 0 | 807
2021-11-03 | 14:00 | 807 | 332 | 113 | 49 | 24 | 126 | 587 | -224 | 33 | -9 | -224 | 0 | 807
2021-11-03 | 15:00 | 822 | 332 | 114 | 50 | 24 | 126 | 385 | -38 | 23 | -6 | -188 | 0 | 822
2021-11-03 | 16:00 | 846 | 332 | 178 | 53 | 24 | 126 | 135 | 0 | 17 | 0 | -19 | 0 | 846
2021-11-03 | 17:00 | 897 | 332 | 248 | 64 | 24 | 126 | 5 | 0 | 19 | 0 | 79 | 0 | 897
2021-11-03 | 18:00 | 926 | 332 | 248 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 94 | 0 | 926
2021-11-03 | 19:00 | 907 | 332 | 156 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 165 | 0 | 907
2021-11-03 | 20:00 | 877 | 332 | 136 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 160 | 0 | 877
2021-11-03 | 21:00 | 839 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 131 | 0 | 839
2021-11-03 | 22:00 | 793 | 332 | 133 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 92 | 0 | 793
2021-11-03 | 23:00 | 759 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 67 | 0 | 759
2021-11-04 | 0:00 | 715 | 332 | 142 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 715
2021-11-04 | 1:00 | 702 | 332 | 144 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 702
2021-11-04 | 2:00 | 747 | 332 | 177 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 747
2021-11-04 | 3:00 | 810 | 332 | 210 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 810
2021-11-04 | 4:00 | 856 | 332 | 234 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 | 0 | 856
2021-11-04 | 5:00 | 872 | 332 | 151 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 131 | 0 | 872
2021-11-04 | 6:00 | 867 | 332 | 122 | 57 | 24 | 126 | 3 | 0 | 50 | 0 | 153 | 0 | 867
2021-11-04 | 7:00 | 871 | 332 | 135 | 53 | 24 | 126 | 109 | 0 | 51 | 0 | 41 | 0 | 871
2021-11-04 | 8:00 | 842 | 332 | 130 | 51 | 24 | 126 | 346 | -23 | 41 | 0 | -185 | 0 | 842
2021-11-04 | 9:00 | 864 | 332 | 131 | 48 | 24 | 126 | 617 | -215 | 29 | -4 | -224 | 0 | 864
2021-11-04 | 10:00 | 865 | 332 | 130 | 46 | 24 | 126 | 780 | -366 | 23 | -6 | -224 | 0 | 865
2021-11-04 | 11:00 | 881 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 870 | -442 | 24 | -6 | -224 | 0 | 881
2021-11-04 | 12:00 | 871 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 901 | -483 | 24 | -6 | -224 | 0 | 871
2021-11-04 | 13:00 | 882 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 816 | -387 | 24 | -6 | -224 | 0 | 882
2021-11-04 | 14:00 | 877 | 332 | 131 | 49 | 24 | 126 | 644 | -220 | 20 | -5 | -224 | 0 | 877
2021-11-04 | 15:00 | 888 | 332 | 133 | 50 | 24 | 126 | 406 | -22 | 17 | -5 | -173 | 0 | 888
2021-11-04 | 16:00 | 915 | 332 | 233 | 53 | 24 | 126 | 141 | 0 | 17 | 0 | -11 | 0 | 915
2021-11-04 | 17:00 | 944 | 332 | 293 | 64 | 24 | 126 | 5 | 0 | 18 | 0 | 82 | 0 | 944
2021-11-04 | 18:00 | 964 | 332 | 294 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 86 | 0 | 964
2021-11-04 | 19:00 | 930 | 332 | 293 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 58 | 0 | 930
2021-11-04 | 20:00 | 895 | 332 | 292 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 895
2021-11-04 | 21:00 | 851 | 332 | 263 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 851
2021-11-04 | 22:00 | 814 | 332 | 238 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 814
2021-11-04 | 23:00 | 778 | 332 | 216 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 778
2021-11-05 | 0:00 | 727 | 332 | 119 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 52 | 0 | 727
2021-11-05 | 1:00 | 720 | 332 | 119 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 720
2021-11-05 | 2:00 | 761 | 332 | 120 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 72 | 0 | 761
2021-11-05 | 3:00 | 825 | 332 | 122 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 122 | 0 | 825
2021-11-05 | 4:00 | 870 | 332 | 121 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 170 | 0 | 870
2021-11-05 | 5:00 | 882 | 332 | 123 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 187 | 0 | 882
2021-11-05 | 6:00 | 887 | 332 | 122 | 57 | 24 | 126 | 3 | 0 | 26 | 0 | 197 | 0 | 887
2021-11-05 | 7:00 | 876 | 332 | 135 | 53 | 24 | 126 | 127 | 0 | 28 | 0 | 51 | 0 | 876
2021-11-05 | 8:00 | 847 | 332 | 130 | 51 | 24 | 126 | 382 | -37 | 31 | 0 | -192 | 0 | 847
2021-11-05 | 9:00 | 862 | 332 | 131 | 48 | 24 | 126 | 664 | -266 | 31 | -4 | -224 | 0 | 862
2021-11-05 | 10:00 | 859 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 846 | -443 | 27 | -7 | -224 | 0 | 859
2021-11-05 | 11:00 | 872 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 920 | -503 | 27 | -7 | -224 | 0 | 872
2021-11-05 | 12:00 | 845 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 866 | -469 | 17 | -5 | -224 | 0 | 845
2021-11-05 | 13:00 | 876 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 660 | -228 | 12 | -3 | -224 | 0 | 876
2021-11-05 | 14:00 | 895 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 437 | -32 | 11 | -3 | -181 | 0 | 895
2021-11-05 | 15:00 | 904 | 332 | 132 | 50 | 24 | 126 | 222 | 0 | 14 | -4 | 8 | 0 | 904
2021-11-05 | 16:00 | 929 | 332 | 180 | 53 | 24 | 126 | 75 | 0 | 15 | 0 | 124 | 0 | 929
2021-11-05 | 17:00 | 957 | 332 | 189 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 23 | 0 | 197 | 0 | 957
2021-11-05 | 18:00 | 960 | 332 | 181 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 191 | 0 | 960
2021-11-05 | 19:00 | 925 | 332 | 180 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 156 | 0 | 925
2021-11-05 | 20:00 | 892 | 332 | 180 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 108 | 0 | 892
2021-11-05 | 21:00 | 846 | 332 | 179 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 45 | 0 | 846
2021-11-05 | 22:00 | 815 | 332 | 179 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 27 | 0 | 815
2021-11-05 | 23:00 | 779 | 332 | 140 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 48 | 0 | 779
2021-11-06 | 0:00 | 731 | 332 | 146 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | -1 | 0 | 731
2021-11-06 | 1:00 | 710 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | -7 | 0 | 710
2021-11-06 | 2:00 | 747 | 332 | 145 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | -1 | 0 | 747
2021-11-06 | 3:00 | 811 | 332 | 185 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 811
2021-11-06 | 4:00 | 845 | 332 | 209 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 845
2021-11-06 | 5:00 | 834 | 332 | 159 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 36 | 0 | 834
2021-11-06 | 6:00 | 795 | 332 | 134 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 32 | 0 | 795
2021-11-06 | 7:00 | 800 | 332 | 134 | 53 | 24 | 126 | 22 | 0 | 79 | 0 | 30 | 0 | 800
2021-11-06 | 8:00 | 837 | 332 | 114 | 51 | 24 | 126 | 71 | 0 | 90 | 0 | 29 | 0 | 837
2021-11-06 | 9:00 | 873 | 332 | 115 | 48 | 24 | 126 | 117 | 0 | 97 | 0 | 14 | 0 | 873
2021-11-06 | 10:00 | 873 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 142 | 0 | 97 | 0 | -9 | 0 | 873
2021-11-06 | 11:00 | 875 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 156 | 0 | 100 | 0 | -24 | 0 | 875
2021-11-06 | 12:00 | 855 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 161 | 0 | 106 | 0 | -55 | 0 | 855
2021-11-06 | 13:00 | 868 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 150 | 0 | 117 | 0 | -42 | 0 | 868
2021-11-06 | 14:00 | 859 | 332 | 114 | 49 | 24 | 126 | 103 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 859
2021-11-06 | 15:00 | 861 | 332 | 115 | 50 | 24 | 126 | 62 | 0 | 106 | 0 | 46 | 0 | 861
2021-11-06 | 16:00 | 876 | 332 | 135 | 53 | 24 | 126 | 23 | 0 | 113 | 0 | 70 | 0 | 876
2021-11-06 | 17:00 | 908 | 332 | 135 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 123 | 0 | 103 | 0 | 908
2021-11-06 | 18:00 | 917 | 332 | 135 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | 66 | 0 | 917
2021-11-06 | 19:00 | 888 | 332 | 136 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | 0 | 46 | 0 | 888
2021-11-06 | 20:00 | 852 | 332 | 135 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | 9 | 0 | 852
2021-11-06 | 21:00 | 812 | 332 | 135 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | -23 | 0 | 812
2021-11-06 | 22:00 | 779 | 332 | 134 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | -17 | 0 | 779
2021-11-06 | 23:00 | 747 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | -24 | 0 | 747
2021-11-07 | 0:00 | 700 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | -60 | 0 | 700
2021-11-07 | 1:00 | 687 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | -68 | 0 | 687
2021-11-07 | 2:00 | 728 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | -44 | 0 | 728
2021-11-07 | 3:00 | 791 | 332 | 135 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | -3 | 0 | 791
2021-11-07 | 4:00 | 822 | 332 | 129 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 45 | 0 | 822
2021-11-07 | 5:00 | 806 | 332 | 134 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 40 | 0 | 806
2021-11-07 | 6:00 | 757 | 332 | 134 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 84 | 0 | -1 | 0 | 757
2021-11-07 | 7:00 | 740 | 332 | 133 | 53 | 24 | 126 | 94 | 0 | 78 | 0 | -100 | 0 | 740
2021-11-07 | 8:00 | 706 | 332 | 111 | 51 | 24 | 126 | 324 | -129 | 91 | 0 | -224 | 0 | 706
2021-11-07 | 9:00 | 707 | 332 | 111 | 48 | 24 | 126 | 614 | -407 | 96 | -13 | -224 | 0 | 707
2021-11-07 | 10:00 | 696 | 332 | 111 | 46 | 24 | 126 | 828 | -619 | 99 | -27 | -224 | 0 | 696
2021-11-07 | 11:00 | 710 | 332 | 111 | 46 | 24 | 126 | 928 | -711 | 107 | -29 | -224 | 0 | 710
2021-11-07 | 12:00 | 718 | 332 | 112 | 46 | 24 | 126 | 948 | -722 | 104 | -28 | -224 | 0 | 718
2021-11-07 | 13:00 | 700 | 332 | 112 | 46 | 24 | 126 | 848 | -636 | 99 | -27 | -224 | 0 | 700
2021-11-07 | 14:00 | 691 | 332 | 112 | 49 | 24 | 126 | 682 | -476 | 91 | -25 | -224 | 0 | 691
2021-11-07 | 15:00 | 711 | 332 | 111 | 50 | 24 | 126 | 425 | -186 | 72 | -19 | -224 | 0 | 711
2021-11-07 | 16:00 | 759 | 332 | 132 | 53 | 24 | 126 | 135 | 0 | 35 | 0 | -78 | 0 | 759
2021-11-07 | 17:00 | 824 | 332 | 225 | 64 | 24 | 126 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 824
2021-11-07 | 18:00 | 855 | 332 | 243 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 855
2021-11-07 | 19:00 | 845 | 332 | 224 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 845
2021-11-07 | 20:00 | 812 | 332 | 134 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 55 | 0 | 812
2021-11-07 | 21:00 | 784 | 332 | 124 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 41 | 0 | 784
2021-11-07 | 22:00 | 748 | 332 | 132 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | -2 | 0 | 748
2021-11-07 | 23:00 | 721 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | -24 | 0 | 721
2021-11-08 | 0:00 | 685 | 332 | 119 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | -35 | 0 | 685
2021-11-08 | 1:00 | 674 | 332 | 119 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | -43 | 0 | 674
2021-11-08 | 2:00 | 716 | 332 | 119 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | -34 | 0 | 716
2021-11-08 | 3:00 | 783 | 332 | 131 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 783
2021-11-08 | 4:00 | 831 | 332 | 189 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 831
2021-11-08 | 5:00 | 839 | 332 | 187 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 839
2021-11-08 | 6:00 | 833 | 332 | 121 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 106 | 0 | 66 | 0 | 833
2021-11-08 | 7:00 | 851 | 332 | 134 | 53 | 24 | 126 | 65 | 0 | 85 | 0 | 32 | 0 | 851
2021-11-08 | 8:00 | 891 | 332 | 131 | 51 | 24 | 126 | 142 | 0 | 95 | 0 | -10 | 0 | 891
2021-11-08 | 9:00 | 944 | 332 | 134 | 48 | 24 | 126 | 215 | 0 | 84 | 0 | -19 | 0 | 944
2021-11-08 | 10:00 | 943 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 283 | 0 | 83 | 0 | -84 | 0 | 943
2021-11-08 | 11:00 | 957 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 260 | 0 | 79 | 0 | -44 | 0 | 957
2021-11-08 | 12:00 | 926 | 332 | 139 | 46 | 24 | 126 | 189 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 926
2021-11-08 | 13:00 | 960 | 332 | 202 | 46 | 24 | 126 | 171 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 960
2021-11-08 | 14:00 | 969 | 332 | 211 | 49 | 24 | 126 | 141 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 969
2021-11-08 | 15:00 | 965 | 332 | 150 | 50 | 24 | 126 | 96 | 0 | 105 | 0 | 82 | 0 | 965
2021-11-08 | 16:00 | 983 | 332 | 181 | 53 | 24 | 126 | 23 | 0 | 129 | 0 | 115 | 0 | 983
2021-11-08 | 17:00 | 1009 | 332 | 182 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 142 | 0 | 138 | 0 | 1009
2021-11-08 | 18:00 | 998 | 332 | 182 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | 117 | 0 | 998
2021-11-08 | 19:00 | 954 | 332 | 181 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | 62 | 0 | 954
2021-11-08 | 20:00 | 914 | 332 | 181 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | 26 | 0 | 914
2021-11-08 | 21:00 | 869 | 332 | 181 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | -23 | 0 | 869
2021-11-08 | 22:00 | 837 | 332 | 179 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | -69 | 0 | 837
2021-11-08 | 23:00 | 803 | 332 | 141 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | 0 | -48 | 0 | 803
2021-11-09 | 0:00 | 750 | 332 | 119 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | 0 | -83 | 0 | 750
2021-11-09 | 1:00 | 736 | 332 | 120 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | 0 | -82 | 0 | 736
2021-11-09 | 2:00 | 769 | 332 | 120 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | -57 | 0 | 769
2021-11-09 | 3:00 | 838 | 332 | 122 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | -6 | 0 | 838
2021-11-09 | 4:00 | 880 | 332 | 123 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 49 | 0 | 880
2021-11-09 | 5:00 | 893 | 332 | 123 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 138 | 0 | 84 | 0 | 893
2021-11-09 | 6:00 | 892 | 332 | 122 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 103 | 0 | 892
2021-11-09 | 7:00 | 909 | 332 | 136 | 53 | 24 | 126 | 34 | 0 | 118 | 0 | 86 | 0 | 909
2021-11-09 | 8:00 | 938 | 332 | 133 | 51 | 24 | 126 | 139 | 0 | 109 | 0 | 24 | 0 | 938
2021-11-09 | 9:00 | 972 | 332 | 133 | 48 | 24 | 126 | 263 | 0 | 107 | 0 | -61 | 0 | 972
2021-11-09 | 10:00 | 962 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 394 | -13 | 112 | 0 | -194 | 0 | 962
2021-11-09 | 11:00 | 961 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 420 | -16 | 119 | 0 | -223 | 0 | 961
2021-11-09 | 12:00 | 937 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 360 | 0 | 122 | 0 | -206 | 0 | 937
2021-11-09 | 13:00 | 960 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 309 | 0 | 122 | 0 | -133 | 0 | 960
2021-11-09 | 14:00 | 974 | 332 | 133 | 49 | 24 | 126 | 280 | 0 | 128 | 0 | -98 | 0 | 974
2021-11-09 | 15:00 | 966 | 332 | 133 | 50 | 24 | 126 | 185 | 0 | 138 | 0 | -22 | 0 | 966
2021-11-09 | 16:00 | 996 | 332 | 261 | 53 | 24 | 126 | 66 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 996
2021-11-09 | 17:00 | 1033 | 332 | 343 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1033
2021-11-09 | 18:00 | 1050 | 332 | 353 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1050
2021-11-09 | 19:00 | 1020 | 332 | 329 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1020
2021-11-09 | 20:00 | 978 | 332 | 289 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 978
2021-11-09 | 21:00 | 934 | 332 | 192 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | 47 | 0 | 934
2021-11-09 | 22:00 | 888 | 332 | 180 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 38 | 0 | 888
2021-11-09 | 23:00 | 844 | 332 | 142 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 42 | 0 | 844
2021-11-10 | 0:00 | 794 | 332 | 120 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 155 | 0 | -12 | 0 | 794
2021-11-10 | 1:00 | 772 | 332 | 121 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | -44 | 0 | 772
2021-11-10 | 2:00 | 816 | 332 | 121 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | -19 | 0 | 816
2021-11-10 | 3:00 | 879 | 332 | 123 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 173 | 0 | 24 | 0 | 879
2021-11-10 | 4:00 | 917 | 332 | 123 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | 0 | 48 | 0 | 917
2021-11-10 | 5:00 | 921 | 332 | 124 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 99 | 0 | 921
2021-11-10 | 6:00 | 927 | 332 | 123 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 130 | 0 | 134 | 0 | 927
2021-11-10 | 7:00 | 949 | 332 | 137 | 53 | 24 | 126 | 59 | 0 | 116 | 0 | 102 | 0 | 949
2021-11-10 | 8:00 | 966 | 332 | 132 | 51 | 24 | 126 | 187 | 0 | 104 | 0 | 10 | 0 | 966
2021-11-10 | 9:00 | 1014 | 332 | 133 | 48 | 24 | 126 | 301 | 0 | 89 | 0 | -39 | 0 | 1014
2021-11-10 | 10:00 | 1006 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 369 | 0 | 89 | 0 | -115 | 0 | 1006
2021-11-10 | 11:00 | 1023 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 389 | 0 | 125 | 0 | -154 | 0 | 1023
2021-11-10 | 12:00 | 998 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 332 | 0 | 133 | 0 | -129 | 0 | 998
2021-11-10 | 13:00 | 1014 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 363 | 0 | 152 | 0 | -164 | 0 | 1014
2021-11-10 | 14:00 | 1006 | 332 | 134 | 49 | 24 | 126 | 275 | 0 | 162 | 0 | -96 | 0 | 1006
2021-11-10 | 15:00 | 1006 | 332 | 157 | 50 | 24 | 126 | 169 | 0 | 171 | 0 | -23 | 0 | 1006
2021-11-10 | 16:00 | 1030 | 332 | 253 | 53 | 24 | 126 | 58 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1030
2021-11-10 | 17:00 | 1062 | 332 | 183 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 148 | 0 | 183 | 0 | 1062
2021-11-10 | 18:00 | 1078 | 332 | 184 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 158 | 0 | 172 | 0 | 1078
2021-11-10 | 19:00 | 1051 | 332 | 184 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 165 | 0 | 1051
2021-11-10 | 20:00 | 1010 | 332 | 182 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | 121 | 0 | 1010
2021-11-10 | 21:00 | 949 | 332 | 181 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 87 | 0 | 949
2021-11-10 | 22:00 | 900 | 332 | 181 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | 29 | 0 | 900
2021-11-10 | 23:00 | 848 | 332 | 141 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 30 | 0 | 848
2021-11-11 | 0:00 | 789 | 332 | 126 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | -10 | 0 | 789
2021-11-11 | 1:00 | 771 | 332 | 120 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | -14 | 0 | 771
2021-11-11 | 2:00 | 818 | 332 | 135 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 818
2021-11-11 | 3:00 | 876 | 332 | 187 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 876
2021-11-11 | 4:00 | 912 | 332 | 232 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 912
2021-11-11 | 5:00 | 920 | 332 | 247 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 920
2021-11-11 | 6:00 | 934 | 332 | 270 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 934
2021-11-11 | 7:00 | 952 | 332 | 246 | 53 | 24 | 126 | 66 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 952
2021-11-11 | 8:00 | 971 | 332 | 136 | 51 | 24 | 126 | 227 | 0 | 98 | 0 | -23 | 0 | 971
2021-11-11 | 9:00 | 1006 | 332 | 133 | 48 | 24 | 126 | 344 | 0 | 93 | 0 | -94 | 0 | 1006
2021-11-11 | 10:00 | 986 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 418 | 0 | 88 | 0 | -182 | 0 | 986
2021-11-11 | 11:00 | 1002 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 391 | 0 | 87 | 0 | -138 | 0 | 1002
2021-11-11 | 12:00 | 967 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 329 | 0 | 76 | 0 | -99 | 0 | 967
2021-11-11 | 13:00 | 997 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 331 | 0 | 78 | 0 | -73 | 0 | 997
2021-11-11 | 14:00 | 997 | 332 | 142 | 49 | 24 | 126 | 276 | 0 | 67 | 0 | -19 | 0 | 997
2021-11-11 | 15:00 | 1001 | 332 | 237 | 50 | 24 | 126 | 150 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1001
2021-11-11 | 16:00 | 1026 | 332 | 368 | 53 | 24 | 126 | 41 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1026
2021-11-11 | 17:00 | 1071 | 332 | 443 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 1071
2021-11-11 | 18:00 | 1082 | 332 | 451 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1082
2021-11-11 | 19:00 | 1050 | 332 | 412 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1050
2021-11-11 | 20:00 | 1008 | 332 | 372 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1008
2021-11-11 | 21:00 | 961 | 332 | 333 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 961
2021-11-11 | 22:00 | 910 | 332 | 275 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 910
2021-11-11 | 23:00 | 859 | 332 | 183 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 49 | 0 | 859
2021-11-12 | 0:00 | 803 | 332 | 121 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 50 | 0 | 803
2021-11-12 | 1:00 | 786 | 332 | 121 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | -3 | 0 | 786
2021-11-12 | 2:00 | 830 | 332 | 121 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | 0 | 26 | 0 | 830
2021-11-12 | 3:00 | 888 | 332 | 123 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 77 | 0 | 888
2021-11-12 | 4:00 | 921 | 332 | 123 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 127 | 0 | 113 | 0 | 921
2021-11-12 | 5:00 | 932 | 332 | 124 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 135 | 0 | 932
2021-11-12 | 6:00 | 948 | 332 | 123 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 117 | 0 | 168 | 0 | 948
2021-11-12 | 7:00 | 968 | 332 | 137 | 53 | 24 | 126 | 52 | 0 | 112 | 0 | 132 | 0 | 968
2021-11-12 | 8:00 | 980 | 332 | 134 | 51 | 24 | 126 | 193 | 0 | 101 | 0 | 19 | 0 | 980
2021-11-12 | 9:00 | 996 | 332 | 134 | 48 | 24 | 126 | 407 | 0 | 99 | -13 | -161 | 0 | 996
2021-11-12 | 10:00 | 986 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 498 | -27 | 106 | -29 | -224 | 0 | 986
2021-11-12 | 11:00 | 994 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 507 | -21 | 97 | -26 | -224 | 0 | 994
2021-11-12 | 12:00 | 963 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 500 | -47 | 98 | -27 | -224 | 0 | 963
2021-11-12 | 13:00 | 983 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 486 | -15 | 101 | -27 | -224 | 0 | 983
2021-11-12 | 14:00 | 993 | 332 | 134 | 49 | 24 | 126 | 436 | 0 | 106 | -29 | -185 | 0 | 993
2021-11-12 | 15:00 | 988 | 332 | 134 | 50 | 24 | 126 | 276 | 0 | 98 | -27 | -25 | 0 | 988
2021-11-12 | 16:00 | 1015 | 332 | 182 | 53 | 24 | 126 | 89 | 0 | 98 | 0 | 111 | 0 | 1015
2021-11-12 | 17:00 | 1067 | 332 | 238 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 77 | 0 | 204 | 0 | 1067
2021-11-12 | 18:00 | 1092 | 332 | 262 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 204 | 0 | 1092
2021-11-12 | 19:00 | 1069 | 332 | 352 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 102 | 0 | 1069
2021-11-12 | 20:00 | 1034 | 332 | 321 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 102 | 0 | 1034
2021-11-12 | 21:00 | 987 | 332 | 188 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 194 | 0 | 987
2021-11-12 | 22:00 | 931 | 332 | 180 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 145 | 0 | 931
2021-11-12 | 23:00 | 880 | 332 | 142 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 143 | 0 | 880
2021-11-13 | 0:00 | 821 | 332 | 239 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 821
2021-11-13 | 1:00 | 806 | 332 | 219 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 806
2021-11-13 | 2:00 | 845 | 332 | 240 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 845
2021-11-13 | 3:00 | 897 | 332 | 282 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 897
2021-11-13 | 4:00 | 925 | 332 | 309 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 925
2021-11-13 | 5:00 | 911 | 332 | 304 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 911
2021-11-13 | 6:00 | 892 | 332 | 311 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 892
2021-11-13 | 7:00 | 901 | 332 | 280 | 53 | 24 | 126 | 48 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 901
2021-11-13 | 8:00 | 885 | 332 | 130 | 51 | 24 | 126 | 237 | 0 | 32 | 0 | -47 | 0 | 885
2021-11-13 | 9:00 | 873 | 332 | 115 | 48 | 24 | 126 | 531 | -92 | 15 | -2 | -224 | 0 | 873
2021-11-13 | 10:00 | 849 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 683 | -259 | 9 | -3 | -224 | 0 | 849
2021-11-13 | 11:00 | 844 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 695 | -272 | 3 | -1 | -224 | 0 | 844
2021-11-13 | 12:00 | 833 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 665 | -251 | 1 | 0 | -224 | 0 | 833
2021-11-13 | 13:00 | 824 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 554 | -148 | 0 | 0 | -224 | 0 | 824
2021-11-13 | 14:00 | 823 | 332 | 113 | 49 | 24 | 126 | 361 | -10 | 1 | 0 | -173 | 0 | 823
2021-11-13 | 15:00 | 839 | 332 | 131 | 50 | 24 | 126 | 199 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 839
2021-11-13 | 16:00 | 884 | 332 | 281 | 53 | 24 | 126 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 884
2021-11-13 | 17:00 | 946 | 332 | 344 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 946
2021-11-13 | 18:00 | 976 | 332 | 345 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 976
2021-11-13 | 19:00 | 952 | 332 | 345 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 952
2021-11-13 | 20:00 | 920 | 332 | 341 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 920
2021-11-13 | 21:00 | 888 | 332 | 231 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84 | 0 | 888
2021-11-13 | 22:00 | 843 | 332 | 135 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 139 | 0 | 843
2021-11-13 | 23:00 | 795 | 332 | 134 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 105 | 0 | 795
2021-11-14 | 0:00 | 745 | 332 | 203 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 745
2021-11-14 | 1:00 | 736 | 332 | 195 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 736
2021-11-14 | 2:00 | 782 | 332 | 229 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 782
2021-11-14 | 3:00 | 844 | 332 | 248 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 844
2021-11-14 | 4:00 | 872 | 332 | 247 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 872
2021-11-14 | 5:00 | 850 | 332 | 247 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 850
2021-11-14 | 6:00 | 804 | 332 | 246 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 804
2021-11-14 | 7:00 | 808 | 332 | 226 | 53 | 24 | 126 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 808
2021-11-14 | 8:00 | 810 | 332 | 126 | 51 | 24 | 126 | 174 | 0 | 6 | 0 | -29 | 0 | 810
2021-11-14 | 9:00 | 808 | 332 | 114 | 48 | 24 | 126 | 347 | -5 | 4 | -1 | -181 | 0 | 808
2021-11-14 | 10:00 | 792 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 531 | -159 | 3 | -1 | -224 | 0 | 792
2021-11-14 | 11:00 | 777 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 680 | -323 | 3 | -1 | -224 | 0 | 777
2021-11-14 | 12:00 | 783 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 718 | -354 | 3 | -1 | -224 | 0 | 783
2021-11-14 | 13:00 | 749 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 651 | -320 | 2 | -1 | -224 | 0 | 749
2021-11-14 | 14:00 | 739 | 332 | 112 | 49 | 24 | 126 | 544 | -226 | 3 | -1 | -224 | 0 | 739
2021-11-14 | 15:00 | 746 | 332 | 113 | 50 | 24 | 126 | 333 | -39 | 4 | -1 | -196 | 0 | 746
2021-11-14 | 16:00 | 796 | 332 | 177 | 53 | 24 | 126 | 101 | 0 | 6 | 0 | -23 | 0 | 796
2021-11-14 | 17:00 | 880 | 332 | 247 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 7 | 0 | 78 | 0 | 880
2021-11-14 | 18:00 | 928 | 332 | 249 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 | 0 | 928
2021-11-14 | 19:00 | 916 | 332 | 248 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92 | 0 | 916
2021-11-14 | 20:00 | 891 | 332 | 248 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 | 0 | 891
2021-11-14 | 21:00 | 859 | 332 | 248 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 859
2021-11-14 | 22:00 | 812 | 332 | 243 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 812
2021-11-14 | 23:00 | 774 | 332 | 226 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 774
2021-11-15 | 0:00 | 729 | 332 | 119 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 67 | 0 | 729
2021-11-15 | 1:00 | 722 | 332 | 143 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 722
2021-11-15 | 2:00 | 777 | 332 | 120 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 97 | 0 | 777
2021-11-15 | 3:00 | 840 | 332 | 197 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 | 0 | 840
2021-11-15 | 4:00 | 882 | 332 | 213 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 86 | 0 | 882
2021-11-15 | 5:00 | 900 | 332 | 122 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 196 | 0 | 900
2021-11-15 | 6:00 | 928 | 332 | 147 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 37 | 0 | 204 | 0 | 928
2021-11-15 | 7:00 | 957 | 332 | 139 | 53 | 24 | 126 | 82 | 0 | 42 | 0 | 159 | 0 | 957
2021-11-15 | 8:00 | 933 | 332 | 132 | 51 | 24 | 126 | 301 | 0 | 32 | 0 | -65 | 0 | 933
2021-11-15 | 9:00 | 926 | 332 | 132 | 48 | 24 | 126 | 567 | -95 | 18 | -2 | -224 | 0 | 926
2021-11-15 | 10:00 | 905 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 749 | -286 | 8 | -2 | -224 | 0 | 905
2021-11-15 | 11:00 | 907 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 841 | -373 | 5 | -1 | -224 | 0 | 907
2021-11-15 | 12:00 | 848 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 825 | -416 | 6 | -2 | -224 | 0 | 848
2021-11-15 | 13:00 | 891 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 740 | -289 | 6 | -2 | -224 | 0 | 891
2021-11-15 | 14:00 | 892 | 332 | 131 | 49 | 24 | 126 | 583 | -133 | 5 | -1 | -224 | 0 | 892
2021-11-15 | 15:00 | 905 | 332 | 132 | 50 | 24 | 126 | 353 | 0 | 8 | -2 | -118 | 0 | 905
2021-11-15 | 16:00 | 951 | 332 | 302 | 53 | 24 | 126 | 105 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 951
2021-11-15 | 17:00 | 995 | 332 | 389 | 64 | 24 | 126 | 2 | 0 | 10 | 0 | 48 | 0 | 995
2021-11-15 | 18:00 | 1023 | 332 | 389 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 61 | 0 | 1023
2021-11-15 | 19:00 | 1001 | 332 | 390 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 1001
2021-11-15 | 20:00 | 969 | 332 | 389 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 969
2021-11-15 | 21:00 | 921 | 332 | 359 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 921
2021-11-15 | 22:00 | 881 | 332 | 327 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 881
2021-11-15 | 23:00 | 839 | 332 | 301 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839
2021-11-16 | 0:00 | 784 | 332 | 253 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784
2021-11-16 | 1:00 | 777 | 332 | 179 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 777
2021-11-16 | 2:00 | 826 | 332 | 121 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 826
2021-11-16 | 3:00 | 888 | 332 | 321 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 888
2021-11-16 | 4:00 | 926 | 332 | 330 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 926
2021-11-16 | 5:00 | 941 | 332 | 332 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | 0 | 941
2021-11-16 | 6:00 | 964 | 332 | 267 | 57 | 24 | 126 | 1 | 0 | 27 | 0 | 130 | 0 | 964
2021-11-16 | 7:00 | 984 | 332 | 162 | 53 | 24 | 126 | 82 | 0 | 24 | 0 | 181 | 0 | 984
2021-11-16 | 8:00 | 953 | 332 | 132 | 51 | 24 | 126 | 289 | 0 | 21 | 0 | -22 | 0 | 953
2021-11-16 | 9:00 | 944 | 332 | 132 | 48 | 24 | 126 | 495 | -15 | 10 | -1 | -207 | 0 | 944
2021-11-16 | 10:00 | 932 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 621 | -130 | 6 | -2 | -224 | 0 | 932
2021-11-16 | 11:00 | 934 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 685 | -192 | 6 | -2 | -224 | 0 | 934
2021-11-16 | 12:00 | 893 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 677 | -224 | 5 | -1 | -224 | 0 | 893
2021-11-16 | 13:00 | 900 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 634 | -173 | 4 | -1 | -224 | 0 | 900
2021-11-16 | 14:00 | 917 | 332 | 133 | 49 | 24 | 126 | 426 | -16 | 6 | -2 | -161 | 0 | 917
2021-11-16 | 15:00 | 944 | 332 | 230 | 50 | 24 | 126 | 173 | 0 | 13 | -4 | 0 | 0 | 944
2021-11-16 | 16:00 | 982 | 332 | 378 | 53 | 24 | 126 | 34 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 982
2021-11-16 | 17:00 | 1023 | 332 | 390 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | 0 | 1023
2021-11-16 | 18:00 | 1035 | 332 | 390 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 | 0 | 1035
2021-11-16 | 19:00 | 1004 | 332 | 389 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 1004
2021-11-16 | 20:00 | 968 | 332 | 385 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 968
2021-11-16 | 21:00 | 923 | 332 | 350 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 923
2021-11-16 | 22:00 | 885 | 332 | 320 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 885
2021-11-16 | 23:00 | 840 | 332 | 287 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 840
2021-11-17 | 0:00 | 786 | 332 | 245 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 786
2021-11-17 | 1:00 | 780 | 332 | 242 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 780
2021-11-17 | 2:00 | 829 | 332 | 274 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 829
2021-11-17 | 3:00 | 891 | 332 | 297 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 891
2021-11-17 | 4:00 | 930 | 332 | 330 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 930
2021-11-17 | 5:00 | 943 | 332 | 252 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 128 | 0 | 943
2021-11-17 | 6:00 | 968 | 332 | 210 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 968
2021-11-17 | 7:00 | 985 | 332 | 167 | 53 | 24 | 126 | 79 | 0 | 15 | 0 | 189 | 0 | 985
2021-11-17 | 8:00 | 948 | 332 | 132 | 51 | 24 | 126 | 299 | 0 | 12 | 0 | -28 | 0 | 948
2021-11-17 | 9:00 | 928 | 332 | 133 | 48 | 24 | 126 | 569 | -86 | 7 | -1 | -224 | 0 | 928
2021-11-17 | 10:00 | 897 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 761 | -301 | 3 | -1 | -224 | 0 | 897
2021-11-17 | 11:00 | 901 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 877 | -414 | 2 | -1 | -224 | 0 | 901
2021-11-17 | 12:00 | 861 | 332 | 130 | 46 | 24 | 126 | 890 | -464 | 1 | 0 | -224 | 0 | 861
2021-11-17 | 13:00 | 878 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 788 | -346 | 0 | 0 | -224 | 0 | 878
2021-11-17 | 14:00 | 879 | 332 | 131 | 49 | 24 | 126 | 600 | -160 | 1 | 0 | -224 | 0 | 879
2021-11-17 | 15:00 | 903 | 332 | 131 | 50 | 24 | 126 | 326 | 0 | 1 | 0 | -87 | 0 | 903
2021-11-17 | 16:00 | 950 | 332 | 335 | 53 | 24 | 126 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 950
2021-11-17 | 17:00 | 998 | 332 | 390 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0 | 998
2021-11-17 | 18:00 | 1022 | 332 | 390 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 1022
2021-11-17 | 19:00 | 1000 | 332 | 389 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 1000
2021-11-17 | 20:00 | 968 | 332 | 262 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 | 0 | 968
2021-11-17 | 21:00 | 926 | 332 | 181 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 | 0 | 926
2021-11-17 | 22:00 | 889 | 332 | 180 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | 0 | 889
2021-11-17 | 23:00 | 839 | 332 | 141 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 | 0 | 839
2021-11-18 | 0:00 | 786 | 332 | 253 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 786
2021-11-18 | 1:00 | 778 | 332 | 245 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 778
2021-11-18 | 2:00 | 824 | 332 | 280 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 824
2021-11-18 | 3:00 | 887 | 332 | 322 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 887
2021-11-18 | 4:00 | 919 | 332 | 331 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 919
2021-11-18 | 5:00 | 929 | 332 | 332 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 929
2021-11-18 | 6:00 | 940 | 332 | 330 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 0 | 940
2021-11-18 | 7:00 | 962 | 332 | 345 | 53 | 24 | 126 | 45 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 962
2021-11-18 | 8:00 | 961 | 332 | 217 | 51 | 24 | 126 | 204 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 961
2021-11-18 | 9:00 | 958 | 332 | 132 | 48 | 24 | 126 | 395 | 0 | 3 | 0 | -102 | 0 | 958
2021-11-18 | 10:00 | 928 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 503 | -16 | 0 | 0 | -220 | 0 | 928
2021-11-18 | 11:00 | 927 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 573 | -83 | 1 | 0 | -224 | 0 | 927
2021-11-18 | 12:00 | 889 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 549 | -97 | 1 | 0 | -224 | 0 | 889
2021-11-18 | 13:00 | 919 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 527 | -46 | 2 | -1 | -224 | 0 | 919
2021-11-18 | 14:00 | 912 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 436 | 0 | 1 | 0 | -188 | 0 | 912
2021-11-18 | 15:00 | 930 | 332 | 181 | 50 | 24 | 126 | 232 | 0 | 1 | 0 | -16 | 0 | 930
2021-11-18 | 16:00 | 968 | 332 | 361 | 53 | 24 | 126 | 60 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 968
2021-11-18 | 17:00 | 1011 | 332 | 390 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 1011
2021-11-18 | 18:00 | 1029 | 332 | 389 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69 | 0 | 1029
2021-11-18 | 19:00 | 1005 | 332 | 389 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 1005
2021-11-18 | 20:00 | 969 | 332 | 387 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 969
2021-11-18 | 21:00 | 929 | 332 | 358 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 929
2021-11-18 | 22:00 | 893 | 332 | 328 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 893
2021-11-18 | 23:00 | 846 | 332 | 298 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 846
2021-11-19 | 0:00 | 792 | 332 | 251 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 792
2021-11-19 | 1:00 | 781 | 332 | 242 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 781
2021-11-19 | 2:00 | 832 | 332 | 228 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | 0 | 832
2021-11-19 | 3:00 | 889 | 332 | 125 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 193 | 0 | 889
2021-11-19 | 4:00 | 928 | 332 | 255 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 102 | 0 | 928
2021-11-19 | 5:00 | 947 | 332 | 378 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 947
2021-11-19 | 6:00 | 970 | 332 | 303 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 102 | 0 | 970
2021-11-19 | 7:00 | 996 | 332 | 176 | 53 | 24 | 126 | 54 | 0 | 27 | 0 | 204 | 0 | 996
2021-11-19 | 8:00 | 963 | 332 | 134 | 51 | 24 | 126 | 241 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 963
2021-11-19 | 9:00 | 946 | 332 | 132 | 48 | 24 | 126 | 520 | -52 | 17 | -2 | -199 | 0 | 946
2021-11-19 | 10:00 | 901 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 759 | -300 | 9 | -2 | -224 | 0 | 901
2021-11-19 | 11:00 | 905 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 873 | -410 | 9 | -2 | -224 | 0 | 905
2021-11-19 | 12:00 | 864 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 897 | -475 | 9 | -2 | -224 | 0 | 864
2021-11-19 | 13:00 | 869 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 775 | -345 | 5 | -1 | -224 | 0 | 869
2021-11-19 | 14:00 | 880 | 332 | 131 | 49 | 24 | 126 | 603 | -165 | 6 | -2 | -224 | 0 | 880
2021-11-19 | 15:00 | 901 | 332 | 132 | 50 | 24 | 126 | 366 | 0 | 10 | -3 | -136 | 0 | 901
2021-11-19 | 16:00 | 936 | 332 | 181 | 53 | 24 | 126 | 101 | 0 | 13 | 0 | 106 | 0 | 936
2021-11-19 | 17:00 | 973 | 332 | 302 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 22 | 0 | 102 | 0 | 973
2021-11-19 | 18:00 | 993 | 332 | 199 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 0 | 993
2021-11-19 | 19:00 | 975 | 332 | 182 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 199 | 0 | 975
2021-11-19 | 20:00 | 945 | 332 | 180 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 174 | 0 | 945
2021-11-19 | 21:00 | 914 | 332 | 181 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 144 | 0 | 914
2021-11-19 | 22:00 | 881 | 332 | 179 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 114 | 0 | 881
2021-11-19 | 23:00 | 845 | 332 | 142 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 133 | 0 | 845
2021-11-20 | 0:00 | 784 | 332 | 217 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 784
2021-11-20 | 1:00 | 779 | 332 | 203 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 779
2021-11-20 | 2:00 | 817 | 332 | 228 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 817
2021-11-20 | 3:00 | 883 | 332 | 248 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 883
2021-11-20 | 4:00 | 912 | 332 | 249 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 912
2021-11-20 | 5:00 | 910 | 332 | 248 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 65 | 0 | 910
2021-11-20 | 6:00 | 897 | 332 | 248 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 | 0 | 897
2021-11-20 | 7:00 | 900 | 332 | 231 | 53 | 24 | 126 | 74 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 900
2021-11-20 | 8:00 | 855 | 332 | 114 | 51 | 24 | 126 | 302 | 0 | 26 | 0 | -120 | 0 | 855
2021-11-20 | 9:00 | 828 | 332 | 113 | 48 | 24 | 126 | 580 | -184 | 15 | -2 | -224 | 0 | 828
2021-11-20 | 10:00 | 794 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 778 | -411 | 12 | -3 | -224 | 0 | 794
2021-11-20 | 11:00 | 793 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 893 | -521 | 5 | -1 | -224 | 0 | 793
2021-11-20 | 12:00 | 772 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 897 | -546 | 5 | -1 | -224 | 0 | 772
2021-11-20 | 13:00 | 768 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 803 | -456 | 5 | -1 | -224 | 0 | 768
2021-11-20 | 14:00 | 754 | 332 | 112 | 49 | 24 | 126 | 625 | -294 | 6 | -2 | -224 | 0 | 754
2021-11-20 | 15:00 | 781 | 332 | 113 | 50 | 24 | 126 | 370 | -53 | 10 | -3 | -188 | 0 | 781
2021-11-20 | 16:00 | 828 | 332 | 189 | 53 | 24 | 126 | 99 | 0 | 13 | 0 | -8 | 0 | 828
2021-11-20 | 17:00 | 890 | 332 | 248 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 18 | 0 | 77 | 0 | 890
2021-11-20 | 18:00 | 912 | 332 | 248 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 86 | 0 | 912
2021-11-20 | 19:00 | 901 | 332 | 248 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 71 | 0 | 901
2021-11-20 | 20:00 | 875 | 332 | 247 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | 0 | 875
2021-11-20 | 21:00 | 837 | 332 | 246 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 837
2021-11-20 | 22:00 | 811 | 332 | 221 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 811
2021-11-20 | 23:00 | 780 | 332 | 178 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 780
2021-11-21 | 0:00 | 738 | 332 | 148 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 738
2021-11-21 | 1:00 | 728 | 332 | 163 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 728
2021-11-21 | 2:00 | 775 | 332 | 212 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 775
2021-11-21 | 3:00 | 834 | 332 | 243 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 834
2021-11-21 | 4:00 | 865 | 332 | 158 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 112 | 0 | 865
2021-11-21 | 5:00 | 849 | 332 | 135 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 118 | 0 | 849
2021-11-21 | 6:00 | 802 | 332 | 134 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 72 | 0 | 802
2021-11-21 | 7:00 | 802 | 332 | 124 | 53 | 24 | 126 | 36 | 0 | 71 | 0 | 36 | 0 | 802
2021-11-21 | 8:00 | 801 | 332 | 113 | 51 | 24 | 126 | 172 | 0 | 56 | 0 | -73 | 0 | 801
2021-11-21 | 9:00 | 760 | 332 | 113 | 48 | 24 | 126 | 409 | -89 | 24 | -3 | -224 | 0 | 760
2021-11-21 | 10:00 | 749 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 498 | -188 | 30 | -8 | -224 | 0 | 749
2021-11-21 | 11:00 | 741 | 332 | 112 | 46 | 24 | 126 | 547 | -245 | 31 | -8 | -224 | 0 | 741
2021-11-21 | 12:00 | 758 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 514 | -201 | 38 | -10 | -224 | 0 | 758
2021-11-21 | 13:00 | 758 | 332 | 112 | 46 | 24 | 126 | 380 | -76 | 52 | -14 | -224 | 0 | 758
2021-11-21 | 14:00 | 766 | 332 | 113 | 49 | 24 | 126 | 222 | 0 | 57 | -15 | -142 | 0 | 766
2021-11-21 | 15:00 | 799 | 332 | 152 | 50 | 24 | 126 | 77 | 0 | 46 | -12 | 4 | 0 | 799
2021-11-21 | 16:00 | 844 | 332 | 234 | 53 | 24 | 126 | 16 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 844
2021-11-21 | 17:00 | 913 | 332 | 300 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 913
2021-11-21 | 18:00 | 930 | 332 | 296 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 930
2021-11-21 | 19:00 | 910 | 332 | 264 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 910
2021-11-21 | 20:00 | 880 | 332 | 225 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 880
2021-11-21 | 21:00 | 837 | 332 | 183 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 837
2021-11-21 | 22:00 | 791 | 332 | 141 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | -4 | 0 | 791
2021-11-21 | 23:00 | 760 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | 0 | -18 | 0 | 760
2021-11-22 | 0:00 | 715 | 332 | 119 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | -33 | 0 | 715
2021-11-22 | 1:00 | 712 | 332 | 119 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | -18 | 0 | 712
2021-11-22 | 2:00 | 762 | 332 | 132 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | -2 | 0 | 762
2021-11-22 | 3:00 | 828 | 332 | 177 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 828
2021-11-22 | 4:00 | 860 | 332 | 223 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 860
2021-11-22 | 5:00 | 857 | 332 | 211 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 857
2021-11-22 | 6:00 | 862 | 332 | 201 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 862
2021-11-22 | 7:00 | 906 | 332 | 228 | 53 | 24 | 126 | 9 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 906
2021-11-22 | 8:00 | 970 | 332 | 258 | 51 | 24 | 126 | 40 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 970
2021-11-22 | 9:00 | 1022 | 332 | 239 | 48 | 24 | 126 | 73 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1022
2021-11-22 | 10:00 | 1018 | 332 | 161 | 46 | 24 | 126 | 95 | 0 | 187 | 0 | 47 | 0 | 1018
2021-11-22 | 11:00 | 1010 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 127 | 0 | 205 | 0 | 15 | 0 | 1010
2021-11-22 | 12:00 | 973 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 162 | 0 | 221 | 0 | -71 | 0 | 973
2021-11-22 | 13:00 | 1007 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 147 | 0 | 218 | 0 | -20 | 0 | 1007
2021-11-22 | 14:00 | 1018 | 332 | 134 | 49 | 24 | 126 | 126 | 0 | 219 | 0 | 8 | 0 | 1018
2021-11-22 | 15:00 | 1019 | 332 | 189 | 50 | 24 | 126 | 82 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1019
2021-11-22 | 16:00 | 1039 | 332 | 259 | 53 | 24 | 126 | 39 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1039
2021-11-22 | 17:00 | 1074 | 332 | 329 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1074
2021-11-22 | 18:00 | 1084 | 332 | 311 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1084
2021-11-22 | 19:00 | 1047 | 332 | 184 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 205 | 0 | 92 | 0 | 1047
2021-11-22 | 20:00 | 1010 | 332 | 182 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 85 | 0 | 1010
2021-11-22 | 21:00 | 959 | 332 | 182 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 47 | 0 | 959
2021-11-22 | 22:00 | 912 | 332 | 180 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 28 | 0 | 912
2021-11-22 | 23:00 | 863 | 332 | 142 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 147 | 0 | 36 | 0 | 863
2021-11-23 | 0:00 | 810 | 332 | 134 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | -6 | 0 | 810
2021-11-23 | 1:00 | 795 | 332 | 134 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | -20 | 0 | 795
2021-11-23 | 2:00 | 841 | 332 | 135 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | 29 | 0 | 841
2021-11-23 | 3:00 | 897 | 332 | 136 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 74 | 0 | 897
2021-11-23 | 4:00 | 930 | 332 | 136 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 111 | 0 | 930
2021-11-23 | 5:00 | 931 | 332 | 136 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 130 | 0 | 931
2021-11-23 | 6:00 | 922 | 332 | 136 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 136 | 0 | 922
2021-11-23 | 7:00 | 938 | 332 | 136 | 53 | 24 | 126 | 54 | 0 | 101 | 0 | 112 | 0 | 938
2021-11-23 | 8:00 | 952 | 332 | 117 | 51 | 24 | 126 | 220 | 0 | 91 | 0 | -9 | 0 | 952
2021-11-23 | 9:00 | 957 | 332 | 117 | 48 | 24 | 126 | 374 | 0 | 95 | -13 | -146 | 0 | 957
2021-11-23 | 10:00 | 949 | 332 | 116 | 46 | 24 | 126 | 477 | -22 | 101 | -27 | -224 | 0 | 949
2021-11-23 | 11:00 | 944 | 332 | 117 | 46 | 24 | 126 | 485 | -37 | 103 | -28 | -224 | 0 | 944
2021-11-23 | 12:00 | 934 | 332 | 116 | 46 | 24 | 126 | 519 | -86 | 111 | -30 | -224 | 0 | 934
2021-11-23 | 13:00 | 915 | 332 | 117 | 46 | 24 | 126 | 442 | -45 | 133 | -36 | -224 | 0 | 915
2021-11-23 | 14:00 | 926 | 332 | 115 | 49 | 24 | 126 | 338 | 0 | 141 | -38 | -161 | 0 | 926
2021-11-23 | 15:00 | 959 | 332 | 139 | 50 | 24 | 126 | 205 | 0 | 154 | -42 | -29 | 0 | 959
2021-11-23 | 16:00 | 999 | 332 | 170 | 53 | 24 | 126 | 58 | 0 | 156 | 0 | 80 | 0 | 999
2021-11-23 | 17:00 | 1077 | 332 | 372 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1077
2021-11-23 | 18:00 | 1109 | 332 | 401 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1109
2021-11-23 | 19:00 | 1086 | 332 | 382 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1086
2021-11-23 | 20:00 | 1049 | 332 | 354 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1049
2021-11-23 | 21:00 | 1001 | 332 | 307 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1001
2021-11-23 | 22:00 | 938 | 332 | 252 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 938
2021-11-23 | 23:00 | 873 | 332 | 178 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | 22 | 0 | 873
2021-11-24 | 0:00 | 814 | 332 | 121 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 18 | 0 | 814
2021-11-24 | 1:00 | 808 | 332 | 122 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 808
2021-11-24 | 2:00 | 854 | 332 | 171 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 854
2021-11-24 | 3:00 | 907 | 332 | 212 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 907
2021-11-24 | 4:00 | 944 | 332 | 178 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 64 | 0 | 944
2021-11-24 | 5:00 | 962 | 332 | 125 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 161 | 0 | 962
2021-11-24 | 6:00 | 1004 | 332 | 357 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1004
2021-11-24 | 7:00 | 1039 | 332 | 378 | 53 | 24 | 126 | 40 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1039
2021-11-24 | 8:00 | 1067 | 332 | 134 | 51 | 24 | 126 | 164 | 0 | 65 | 0 | 171 | 0 | 1067
2021-11-24 | 9:00 | 1073 | 332 | 135 | 48 | 24 | 126 | 301 | 0 | 72 | -10 | 45 | 0 | 1073
2021-11-24 | 10:00 | 1045 | 332 | 137 | 46 | 24 | 126 | 460 | 0 | 68 | -19 | -129 | 0 | 1045
2021-11-24 | 11:00 | 1035 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 550 | -10 | 78 | -21 | -224 | 0 | 1035
2021-11-24 | 12:00 | 985 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 547 | -56 | 77 | -21 | -224 | 0 | 985
2021-11-24 | 13:00 | 1022 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 482 | 0 | 75 | -20 | -177 | 0 | 1022
2021-11-24 | 14:00 | 1007 | 332 | 134 | 49 | 24 | 126 | 384 | 0 | 67 | -18 | -91 | 0 | 1007
2021-11-24 | 15:00 | 1009 | 332 | 210 | 50 | 24 | 126 | 221 | 0 | 63 | -17 | 0 | 0 | 1009
2021-11-24 | 16:00 | 1059 | 332 | 410 | 53 | 24 | 126 | 63 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 1059
2021-11-24 | 17:00 | 1109 | 332 | 457 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 48 | 0 | 57 | 0 | 1109
2021-11-24 | 18:00 | 1127 | 332 | 458 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 65 | 0 | 1127
2021-11-24 | 19:00 | 1097 | 332 | 401 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 93 | 0 | 1097
2021-11-24 | 20:00 | 1061 | 332 | 356 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 102 | 0 | 1061
2021-11-24 | 21:00 | 999 | 332 | 301 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 102 | 0 | 999
2021-11-24 | 22:00 | 946 | 332 | 181 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 178 | 0 | 946
2021-11-24 | 23:00 | 891 | 332 | 143 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 | 0 | 891
2021-11-25 | 0:00 | 830 | 332 | 264 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 830
2021-11-25 | 1:00 | 821 | 332 | 253 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 821
2021-11-25 | 2:00 | 868 | 332 | 284 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 868
2021-11-25 | 3:00 | 923 | 332 | 325 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 923
2021-11-25 | 4:00 | 954 | 332 | 351 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 954
2021-11-25 | 5:00 | 966 | 332 | 369 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 966
2021-11-25 | 6:00 | 992 | 332 | 397 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 | 992
2021-11-25 | 7:00 | 1026 | 332 | 399 | 53 | 24 | 126 | 41 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 1026
2021-11-25 | 8:00 | 1031 | 332 | 214 | 51 | 24 | 126 | 196 | 0 | 46 | 0 | 42 | 0 | 1031
2021-11-25 | 9:00 | 1020 | 332 | 134 | 48 | 24 | 126 | 388 | 0 | 41 | -5 | -68 | 0 | 1020
2021-11-25 | 10:00 | 986 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 507 | -11 | 50 | -13 | -209 | 0 | 986
2021-11-25 | 11:00 | 964 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 582 | -107 | 70 | -19 | -224 | 0 | 964
2021-11-25 | 12:00 | 918 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 621 | -205 | 89 | -24 | -224 | 0 | 918
2021-11-25 | 13:00 | 947 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 553 | -119 | 105 | -28 | -224 | 0 | 947
2021-11-25 | 14:00 | 933 | 332 | 134 | 49 | 24 | 126 | 431 | -31 | 110 | -30 | -212 | 0 | 933
2021-11-25 | 15:00 | 947 | 332 | 133 | 50 | 24 | 126 | 253 | 0 | 98 | -26 | -43 | 0 | 947
2021-11-25 | 16:00 | 988 | 332 | 213 | 53 | 24 | 126 | 73 | 0 | 93 | 0 | 74 | 0 | 988
2021-11-25 | 17:00 | 1045 | 332 | 414 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1045
2021-11-25 | 18:00 | 1066 | 332 | 423 | 82 | 24 | 126 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1066
2021-11-25 | 19:00 | 1044 | 332 | 410 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1044
2021-11-25 | 20:00 | 1009 | 332 | 387 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1009
2021-11-25 | 21:00 | 965 | 332 | 349 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 965
2021-11-25 | 22:00 | 918 | 332 | 318 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 918
2021-11-25 | 23:00 | 867 | 332 | 284 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 867
2021-11-26 | 0:00 | 814 | 332 | 121 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 122 | 0 | 814
2021-11-26 | 1:00 | 810 | 332 | 121 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 118 | 0 | 810
2021-11-26 | 2:00 | 854 | 332 | 122 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 145 | 0 | 854
2021-11-26 | 3:00 | 914 | 332 | 216 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 85 | 0 | 914
2021-11-26 | 4:00 | 950 | 332 | 232 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 102 | 0 | 950
2021-11-26 | 5:00 | 967 | 332 | 360 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 967
2021-11-26 | 6:00 | 998 | 332 | 295 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 102 | 0 | 998
2021-11-26 | 7:00 | 1025 | 332 | 177 | 53 | 24 | 126 | 48 | 0 | 61 | 0 | 204 | 0 | 1025
2021-11-26 | 8:00 | 990 | 332 | 113 | 51 | 24 | 126 | 266 | 0 | 56 | 0 | 22 | 0 | 990
2021-11-26 | 9:00 | 959 | 332 | 133 | 48 | 24 | 126 | 536 | -51 | 30 | -4 | -215 | 0 | 959
2021-11-26 | 10:00 | 925 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 727 | -257 | 25 | -7 | -224 | 0 | 925
2021-11-26 | 11:00 | 925 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 855 | -390 | 32 | -9 | -224 | 0 | 925
2021-11-26 | 12:00 | 874 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 859 | -451 | 42 | -11 | -224 | 0 | 874
2021-11-26 | 13:00 | 890 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 781 | -364 | 51 | -14 | -224 | 0 | 890
2021-11-26 | 14:00 | 888 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 613 | -207 | 59 | -16 | -224 | 0 | 888
2021-11-26 | 15:00 | 909 | 332 | 133 | 50 | 24 | 126 | 367 | -16 | 61 | -17 | -151 | 0 | 909
2021-11-26 | 16:00 | 977 | 332 | 290 | 53 | 24 | 126 | 98 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 977
2021-11-26 | 17:00 | 1034 | 332 | 435 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1034
2021-11-26 | 18:00 | 1064 | 332 | 449 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1064
2021-11-26 | 19:00 | 1047 | 332 | 422 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1047
2021-11-26 | 20:00 | 1026 | 332 | 398 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1026
2021-11-26 | 21:00 | 978 | 332 | 352 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 978
2021-11-26 | 22:00 | 940 | 332 | 321 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 940
2021-11-26 | 23:00 | 899 | 332 | 155 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 148 | 0 | 899
2021-11-27 | 0:00 | 841 | 332 | 135 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 129 | 0 | 841
2021-11-27 | 1:00 | 838 | 332 | 135 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 115 | 0 | 838
2021-11-27 | 2:00 | 877 | 332 | 135 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 127 | 0 | 877
2021-11-27 | 3:00 | 937 | 332 | 136 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 158 | 0 | 937
2021-11-27 | 4:00 | 963 | 332 | 137 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 187 | 0 | 963
2021-11-27 | 5:00 | 963 | 332 | 139 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 201 | 0 | 963
2021-11-27 | 6:00 | 944 | 332 | 137 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 193 | 0 | 944
2021-11-27 | 7:00 | 971 | 332 | 137 | 53 | 24 | 126 | 54 | 0 | 76 | 0 | 169 | 0 | 971
2021-11-27 | 8:00 | 952 | 332 | 117 | 51 | 24 | 126 | 271 | 0 | 62 | 0 | -31 | 0 | 952
2021-11-27 | 9:00 | 908 | 332 | 116 | 48 | 24 | 126 | 549 | -112 | 57 | -8 | -224 | 0 | 908
2021-11-27 | 10:00 | 849 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 742 | -349 | 51 | -14 | -224 | 0 | 849
2021-11-27 | 11:00 | 845 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 841 | -451 | 49 | -13 | -224 | 0 | 845
2021-11-27 | 12:00 | 814 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 845 | -480 | 42 | -11 | -224 | 0 | 814
2021-11-27 | 13:00 | 811 | 332 | 114 | 46 | 24 | 126 | 748 | -384 | 40 | -11 | -224 | 0 | 811
2021-11-27 | 14:00 | 802 | 332 | 114 | 49 | 24 | 126 | 565 | -212 | 39 | -11 | -224 | 0 | 802
2021-11-27 | 15:00 | 830 | 332 | 112 | 50 | 24 | 126 | 337 | -19 | 42 | -11 | -163 | 0 | 830
2021-11-27 | 16:00 | 894 | 332 | 135 | 53 | 24 | 126 | 90 | 0 | 51 | 0 | 83 | 0 | 894
2021-11-27 | 17:00 | 975 | 332 | 263 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 63 | 0 | 102 | 0 | 975
2021-11-27 | 18:00 | 1016 | 332 | 380 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1016
2021-11-27 | 19:00 | 1002 | 332 | 366 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1002
2021-11-27 | 20:00 | 976 | 332 | 146 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 204 | 0 | 976
2021-11-27 | 21:00 | 942 | 332 | 137 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 187 | 0 | 942
2021-11-27 | 22:00 | 904 | 332 | 135 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 154 | 0 | 904
2021-11-27 | 23:00 | 868 | 332 | 136 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 133 | 0 | 868
2021-11-28 | 0:00 | 811 | 332 | 214 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 811
2021-11-28 | 1:00 | 810 | 332 | 218 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 810
2021-11-28 | 2:00 | 857 | 332 | 242 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 857
2021-11-28 | 3:00 | 912 | 332 | 272 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 912
2021-11-28 | 4:00 | 932 | 332 | 285 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 932
2021-11-28 | 5:00 | 925 | 332 | 289 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 925
2021-11-28 | 6:00 | 900 | 332 | 265 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 900
2021-11-28 | 7:00 | 914 | 332 | 229 | 53 | 24 | 126 | 56 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 914
2021-11-28 | 8:00 | 874 | 332 | 115 | 51 | 24 | 126 | 280 | 0 | 84 | 0 | -138 | 0 | 874
2021-11-28 | 9:00 | 822 | 332 | 114 | 48 | 24 | 126 | 550 | -205 | 65 | -8 | -224 | 0 | 822
2021-11-28 | 10:00 | 777 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 749 | -427 | 50 | -14 | -224 | 0 | 777
2021-11-28 | 11:00 | 762 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 868 | -557 | 47 | -13 | -224 | 0 | 762
2021-11-28 | 12:00 | 746 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 884 | -582 | 37 | -10 | -224 | 0 | 746
2021-11-28 | 13:00 | 730 | 332 | 112 | 46 | 24 | 126 | 811 | -512 | 20 | -5 | -224 | 0 | 730
2021-11-28 | 14:00 | 715 | 332 | 112 | 49 | 24 | 126 | 626 | -340 | 14 | -4 | -224 | 0 | 715
2021-11-28 | 15:00 | 755 | 332 | 112 | 50 | 24 | 126 | 379 | -73 | 9 | -2 | -202 | 0 | 755
2021-11-28 | 16:00 | 833 | 332 | 202 | 53 | 24 | 126 | 100 | 0 | 7 | 0 | -11 | 0 | 833
2021-11-28 | 17:00 | 944 | 332 | 344 | 64 | 24 | 126 | 1 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 | 944
2021-11-28 | 18:00 | 1003 | 332 | 345 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74 | 0 | 1003
2021-11-28 | 19:00 | 999 | 332 | 345 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 58 | 0 | 999
2021-11-28 | 20:00 | 979 | 332 | 345 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44 | 0 | 979
2021-11-28 | 21:00 | 945 | 332 | 335 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 945
2021-11-28 | 22:00 | 892 | 332 | 327 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 892
2021-11-28 | 23:00 | 851 | 332 | 301 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 851
2021-11-29 | 0:00 | 802 | 332 | 256 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 802
2021-11-29 | 1:00 | 806 | 332 | 183 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 75 | 0 | 806
2021-11-29 | 2:00 | 857 | 332 | 122 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 173 | 0 | 857
2021-11-29 | 3:00 | 919 | 332 | 332 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 919
2021-11-29 | 4:00 | 955 | 332 | 371 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 955
2021-11-29 | 5:00 | 984 | 332 | 398 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 984
2021-11-29 | 6:00 | 1049 | 332 | 398 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 86 | 0 | 1049
2021-11-29 | 7:00 | 1093 | 332 | 324 | 53 | 24 | 126 | 54 | 0 | 28 | 0 | 152 | 0 | 1093
2021-11-29 | 8:00 | 1062 | 332 | 134 | 51 | 24 | 126 | 265 | 0 | 28 | 0 | 102 | 0 | 1062
2021-11-29 | 9:00 | 1021 | 332 | 135 | 48 | 24 | 126 | 543 | -24 | 21 | -3 | -181 | 0 | 1021
2021-11-29 | 10:00 | 961 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 736 | -221 | 12 | -3 | -224 | 0 | 961
2021-11-29 | 11:00 | 940 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 853 | -359 | 12 | -3 | -224 | 0 | 940
2021-11-29 | 12:00 | 892 | 332 | 132 | 46 | 24 | 126 | 864 | -416 | 11 | -3 | -224 | 0 | 892
2021-11-29 | 13:00 | 912 | 332 | 131 | 46 | 24 | 126 | 779 | -309 | 9 | -2 | -224 | 0 | 912
2021-11-29 | 14:00 | 908 | 332 | 132 | 49 | 24 | 126 | 594 | -130 | 7 | -2 | -224 | 0 | 908
2021-11-29 | 15:00 | 941 | 332 | 140 | 50 | 24 | 126 | 341 | 0 | 9 | -2 | -79 | 0 | 941
2021-11-29 | 16:00 | 992 | 332 | 363 | 53 | 24 | 126 | 86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 992
2021-11-29 | 17:00 | 1060 | 332 | 457 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 1060
2021-11-29 | 18:00 | 1090 | 332 | 457 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 | 0 | 1090
2021-11-29 | 19:00 | 1069 | 332 | 457 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | 0 | 1069
2021-11-29 | 20:00 | 1032 | 332 | 449 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1032
2021-11-29 | 21:00 | 984 | 332 | 409 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 984
2021-11-29 | 22:00 | 934 | 332 | 357 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 934
2021-11-29 | 23:00 | 885 | 332 | 308 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 885
2021-11-30 | 0:00 | 827 | 332 | 253 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 827
2021-11-30 | 1:00 | 827 | 332 | 247 | 49 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 827
2021-11-30 | 2:00 | 876 | 332 | 142 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 145 | 0 | 876
2021-11-30 | 3:00 | 929 | 332 | 317 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 929
2021-11-30 | 4:00 | 961 | 332 | 340 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 961
2021-11-30 | 5:00 | 973 | 332 | 343 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 973
2021-11-30 | 6:00 | 1014 | 332 | 360 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1014
2021-11-30 | 7:00 | 1049 | 332 | 247 | 53 | 24 | 126 | 42 | 0 | 156 | 0 | 69 | 0 | 1049
2021-11-30 | 8:00 | 1061 | 332 | 135 | 51 | 24 | 126 | 178 | 0 | 180 | 0 | 35 | 0 | 1061
2021-11-30 | 9:00 | 1044 | 332 | 134 | 48 | 24 | 126 | 369 | -10 | 192 | 0 | -171 | 0 | 1044
2021-11-30 | 10:00 | 1010 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 458 | -96 | 209 | 0 | -224 | 0 | 1010
2021-11-30 | 11:00 | 1033 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 361 | -14 | 191 | 0 | -168 | 0 | 1033
2021-11-30 | 12:00 | 1011 | 332 | 149 | 46 | 24 | 126 | 180 | 0 | 175 | 0 | -21 | 0 | 1011
2021-11-30 | 13:00 | 1050 | 332 | 261 | 46 | 24 | 126 | 102 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1050
2021-11-30 | 14:00 | 1067 | 332 | 347 | 49 | 24 | 126 | 45 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1067
2021-11-30 | 15:00 | 1076 | 332 | 403 | 50 | 24 | 126 | 14 | 0 | 119 | 0 | 8 | 0 | 1076
2021-11-30 | 16:00 | 1099 | 332 | 347 | 53 | 24 | 126 | 1 | 0 | 116 | 0 | 100 | 0 | 1099
2021-11-30 | 17:00 | 1115 | 332 | 430 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1115
2021-11-30 | 18:00 | 1114 | 332 | 407 | 82 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1114
2021-11-30 | 19:00 | 1078 | 332 | 329 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1078
2021-11-30 | 20:00 | 1026 | 332 | 274 | 84 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1026
2021-11-30 | 21:00 | 973 | 332 | 182 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 208 | 0 | 22 | 0 | 973
2021-11-30 | 22:00 | 930 | 332 | 181 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 235 | 0 | -39 | 0 | 930
2021-11-30 | 23:00 | 880 | 332 | 142 | 56 | 24 | 126 | 0 | 0 | 238 | 0 | -38 | 0 | 880
2021-12-01 | 0:00 | 824 | 332 | 121 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 227 | 0 | -53 | 0 | 824
2021-12-01 | 1:00 | 821 | 332 | 121 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 217 | 0 | -46 | 0 | 821
2021-12-01 | 2:00 | 871 | 332 | 122 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | 0 | -9 | 0 | 871
2021-12-01 | 3:00 | 926 | 332 | 123 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | 0 | 30 | 0 | 926
2021-12-01 | 4:00 | 965 | 332 | 124 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | 0 | 77 | 0 | 965
2021-12-01 | 5:00 | 983 | 332 | 125 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 214 | 0 | 99 | 0 | 983
2021-12-01 | 6:00 | 1022 | 332 | 125 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 206 | 0 | 155 | 0 | 1022
2021-12-01 | 7:00 | 1067 | 332 | 140 | 50 | 24 | 126 | 28 | 0 | 203 | 0 | 164 | 0 | 1067
2021-12-01 | 8:00 | 1100 | 332 | 136 | 48 | 24 | 126 | 148 | 0 | 201 | 0 | 85 | 0 | 1100
2021-12-01 | 9:00 | 1109 | 332 | 136 | 46 | 24 | 126 | 282 | 0 | 204 | -28 | -13 | 0 | 1109
2021-12-01 | 10:00 | 1092 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 426 | 0 | 209 | -57 | -149 | 0 | 1092
2021-12-01 | 11:00 | 1095 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 510 | -8 | 204 | -55 | -218 | 0 | 1095
2021-12-01 | 12:00 | 1050 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 510 | -55 | 217 | -59 | -224 | 0 | 1050
2021-12-01 | 13:00 | 1068 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 425 | 0 | 218 | -59 | -178 | 0 | 1068
2021-12-01 | 14:00 | 1071 | 332 | 134 | 47 | 24 | 126 | 334 | 0 | 220 | -59 | -87 | 0 | 1071
2021-12-01 | 15:00 | 1098 | 332 | 201 | 48 | 24 | 126 | 191 | 0 | 223 | -60 | 13 | 0 | 1098
2021-12-01 | 16:00 | 1148 | 332 | 344 | 50 | 24 | 126 | 48 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1148
2021-12-01 | 17:00 | 1206 | 332 | 449 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 208 | 0 | 6 | 0 | 1206
2021-12-01 | 18:00 | 1230 | 332 | 462 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 192 | 0 | 17 | 0 | 1230
2021-12-01 | 19:00 | 1199 | 332 | 360 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 108 | 0 | 1199
2021-12-01 | 20:00 | 1143 | 332 | 332 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 102 | 0 | 1143
2021-12-01 | 21:00 | 1095 | 332 | 196 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 138 | 0 | 204 | 0 | 1095
2021-12-01 | 22:00 | 1030 | 332 | 183 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | 161 | 0 | 1030
2021-12-01 | 23:00 | 969 | 332 | 144 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | 158 | 0 | 969
2021-12-02 | 0:00 | 907 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | -140 | 0 | 907
2021-12-02 | 1:00 | 903 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | -132 | 0 | 903
2021-12-02 | 2:00 | 956 | 332 | 397 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -77 | 0 | 956
2021-12-02 | 3:00 | 1008 | 332 | 399 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | -41 | 0 | 1008
2021-12-02 | 4:00 | 1037 | 332 | 399 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | -5 | 0 | 1037
2021-12-02 | 5:00 | 1075 | 332 | 400 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 58 | 0 | 1075
2021-12-02 | 6:00 | 1136 | 332 | 401 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 132 | 0 | 1136
2021-12-02 | 7:00 | 1194 | 332 | 416 | 50 | 24 | 126 | 49 | 0 | 58 | 0 | 139 | 0 | 1194
2021-12-02 | 8:00 | 1171 | 332 | 360 | 48 | 24 | 126 | 243 | 0 | 46 | 0 | -8 | 0 | 1171
2021-12-02 | 9:00 | 1143 | 332 | 224 | 46 | 24 | 126 | 482 | 0 | 24 | -3 | -112 | 0 | 1143
2021-12-02 | 10:00 | 1112 | 332 | 149 | 44 | 24 | 126 | 674 | -20 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1112
2021-12-02 | 11:00 | 1093 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 706 | -62 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1093
2021-12-02 | 12:00 | 1055 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 671 | -67 | 19 | -5 | -224 | 0 | 1055
2021-12-02 | 13:00 | 1084 | 332 | 183 | 44 | 24 | 126 | 582 | 0 | 23 | -6 | -224 | 0 | 1084
2021-12-02 | 14:00 | 1071 | 332 | 286 | 47 | 24 | 126 | 462 | 0 | 24 | -6 | -224 | 0 | 1071
2021-12-02 | 15:00 | 1091 | 332 | 285 | 48 | 24 | 126 | 265 | 0 | 15 | -4 | 0 | 0 | 1091
2021-12-02 | 16:00 | 1159 | 332 | 459 | 50 | 24 | 126 | 63 | 0 | 12 | 0 | 93 | 0 | 1159
2021-12-02 | 17:00 | 1228 | 332 | 471 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 15 | 0 | 198 | 0 | 1228
2021-12-02 | 18:00 | 1257 | 332 | 480 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 0 | 1257
2021-12-02 | 19:00 | 1230 | 332 | 460 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 198 | 0 | 1230
2021-12-02 | 20:00 | 1187 | 332 | 465 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 | 0 | 1187
2021-12-02 | 21:00 | 1123 | 332 | 459 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 94 | 0 | 1123
2021-12-02 | 22:00 | 1059 | 332 | 457 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 | 0 | 1059
2021-12-02 | 23:00 | 988 | 332 | 417 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 988
2021-12-03 | 0:00 | 918 | 332 | 397 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | -14 | 0 | 918
2021-12-03 | 1:00 | 910 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | -24 | 0 | 910
2021-12-03 | 2:00 | 954 | 332 | 405 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | 954
2021-12-03 | 3:00 | 1001 | 332 | 434 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1001
2021-12-03 | 4:00 | 1026 | 332 | 431 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 1026
2021-12-03 | 5:00 | 1046 | 332 | 400 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 0 | 1046
2021-12-03 | 6:00 | 1105 | 332 | 401 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 137 | 0 | 1105
2021-12-03 | 7:00 | 1170 | 332 | 415 | 50 | 24 | 126 | 34 | 0 | 24 | 0 | 165 | 0 | 1170
2021-12-03 | 8:00 | 1190 | 332 | 411 | 48 | 24 | 126 | 159 | 0 | 23 | 0 | 67 | 0 | 1190
2021-12-03 | 9:00 | 1178 | 332 | 311 | 46 | 24 | 126 | 318 | 0 | 24 | -3 | 0 | 0 | 1178
2021-12-03 | 10:00 | 1131 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 521 | 0 | 29 | -8 | -74 | 0 | 1131
2021-12-03 | 11:00 | 1076 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 638 | -25 | 34 | -9 | -224 | 0 | 1076
2021-12-03 | 12:00 | 1045 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 594 | -15 | 37 | -10 | -223 | 0 | 1045
2021-12-03 | 13:00 | 1078 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 499 | 0 | 43 | -12 | -115 | 0 | 1078
2021-12-03 | 14:00 | 1089 | 332 | 204 | 47 | 24 | 126 | 325 | 0 | 43 | -12 | 0 | 0 | 1089
2021-12-03 | 15:00 | 1110 | 332 | 379 | 48 | 24 | 126 | 145 | 0 | 50 | -14 | 20 | 0 | 1110
2021-12-03 | 16:00 | 1151 | 332 | 459 | 50 | 24 | 126 | 28 | 0 | 67 | 0 | 65 | 0 | 1151
2021-12-03 | 17:00 | 1191 | 332 | 459 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 97 | 0 | 1191
2021-12-03 | 18:00 | 1198 | 332 | 460 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 84 | 0 | 1198
2021-12-03 | 19:00 | 1164 | 332 | 458 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 41 | 0 | 1164
2021-12-03 | 20:00 | 1119 | 332 | 443 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1119
2021-12-03 | 21:00 | 1066 | 332 | 394 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1066
2021-12-03 | 22:00 | 1010 | 332 | 344 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1010
2021-12-03 | 23:00 | 954 | 332 | 264 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 954
2021-12-04 | 0:00 | 886 | 332 | 201 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 886
2021-12-04 | 1:00 | 876 | 332 | 183 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 876
2021-12-04 | 2:00 | 919 | 332 | 197 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 919
2021-12-04 | 3:00 | 967 | 332 | 227 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 967
2021-12-04 | 4:00 | 993 | 332 | 254 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 993
2021-12-04 | 5:00 | 991 | 332 | 271 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 991
2021-12-04 | 6:00 | 999 | 332 | 294 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 999
2021-12-04 | 7:00 | 1041 | 332 | 274 | 50 | 24 | 126 | 31 | 0 | 160 | 0 | 44 | 0 | 1041
2021-12-04 | 8:00 | 1053 | 332 | 121 | 48 | 24 | 126 | 182 | 0 | 162 | 0 | 58 | 0 | 1053
2021-12-04 | 9:00 | 1028 | 332 | 119 | 46 | 24 | 126 | 429 | -14 | 183 | -24 | -193 | 0 | 1028
2021-12-04 | 10:00 | 982 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 617 | -177 | 168 | -45 | -224 | 0 | 982
2021-12-04 | 11:00 | 965 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 731 | -305 | 163 | -44 | -224 | 0 | 965
2021-12-04 | 12:00 | 924 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 808 | -434 | 181 | -49 | -224 | 0 | 924
2021-12-04 | 13:00 | 904 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 765 | -401 | 166 | -45 | -224 | 0 | 904
2021-12-04 | 14:00 | 879 | 332 | 115 | 47 | 24 | 126 | 601 | -251 | 150 | -41 | -224 | 0 | 879
2021-12-04 | 15:00 | 920 | 332 | 116 | 48 | 24 | 126 | 356 | -28 | 130 | -35 | -149 | 0 | 920
2021-12-04 | 16:00 | 995 | 332 | 244 | 50 | 24 | 126 | 89 | 0 | 101 | 0 | 29 | 0 | 995
2021-12-04 | 17:00 | 1086 | 332 | 413 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 101 | 0 | 28 | 0 | 1086
2021-12-04 | 18:00 | 1120 | 332 | 414 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 61 | 0 | 1120
2021-12-04 | 19:00 | 1108 | 332 | 413 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 57 | 0 | 1108
2021-12-04 | 20:00 | 1079 | 332 | 413 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 41 | 0 | 1079
2021-12-04 | 21:00 | 1039 | 332 | 413 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 27 | 0 | 1039
2021-12-04 | 22:00 | 992 | 332 | 403 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 992
2021-12-04 | 23:00 | 941 | 332 | 365 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 941
2021-12-05 | 0:00 | 887 | 332 | 316 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 887
2021-12-05 | 1:00 | 883 | 332 | 226 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 96 | 0 | 883
2021-12-05 | 2:00 | 925 | 332 | 149 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 204 | 0 | 925
2021-12-05 | 3:00 | 967 | 332 | 378 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 967
2021-12-05 | 4:00 | 985 | 332 | 397 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 985
2021-12-05 | 5:00 | 975 | 332 | 397 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 975
2021-12-05 | 6:00 | 960 | 332 | 389 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 960
2021-12-05 | 7:00 | 986 | 332 | 386 | 50 | 24 | 126 | 40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 986
2021-12-05 | 8:00 | 965 | 332 | 183 | 48 | 24 | 126 | 229 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 965
2021-12-05 | 9:00 | 913 | 332 | 116 | 46 | 24 | 126 | 475 | -37 | 13 | -2 | -180 | 0 | 913
2021-12-05 | 10:00 | 851 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 678 | -252 | 12 | -3 | -224 | 0 | 851
2021-12-05 | 11:00 | 831 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 793 | -386 | 10 | -3 | -224 | 0 | 831
2021-12-05 | 12:00 | 822 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 784 | -383 | 6 | -2 | -224 | 0 | 822
2021-12-05 | 13:00 | 790 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 701 | -330 | 4 | -1 | -224 | 0 | 790
2021-12-05 | 14:00 | 784 | 332 | 114 | 47 | 24 | 126 | 531 | -167 | 2 | -1 | -224 | 0 | 784
2021-12-05 | 15:00 | 815 | 332 | 114 | 48 | 24 | 126 | 327 | -2 | 1 | 0 | -155 | 0 | 815
2021-12-05 | 16:00 | 885 | 332 | 260 | 50 | 24 | 126 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 885
2021-12-05 | 17:00 | 1004 | 332 | 411 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 1004
2021-12-05 | 18:00 | 1064 | 332 | 413 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 | 0 | 1064
2021-12-05 | 19:00 | 1065 | 332 | 412 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 86 | 0 | 1065
2021-12-05 | 20:00 | 1041 | 332 | 412 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 | 0 | 1041
2021-12-05 | 21:00 | 1003 | 332 | 411 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 1003
2021-12-05 | 22:00 | 939 | 332 | 365 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 939
2021-12-05 | 23:00 | 892 | 332 | 324 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 892
2021-12-06 | 0:00 | 842 | 332 | 282 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 842
2021-12-06 | 1:00 | 849 | 332 | 297 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 849
2021-12-06 | 2:00 | 899 | 332 | 338 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 899
2021-12-06 | 3:00 | 951 | 332 | 381 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 951
2021-12-06 | 4:00 | 982 | 332 | 398 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 982
2021-12-06 | 5:00 | 1013 | 332 | 398 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | 0 | 1013
2021-12-06 | 6:00 | 1080 | 332 | 400 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140 | 0 | 1080
2021-12-06 | 7:00 | 1149 | 332 | 415 | 50 | 24 | 126 | 33 | 0 | 7 | 0 | 162 | 0 | 1149
2021-12-06 | 8:00 | 1162 | 332 | 406 | 48 | 24 | 126 | 179 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 1162
2021-12-06 | 9:00 | 1115 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 418 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1115
2021-12-06 | 10:00 | 1050 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 648 | -51 | 4 | -1 | -212 | 0 | 1050
2021-12-06 | 11:00 | 1009 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 803 | -232 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1009
2021-12-06 | 12:00 | 957 | 332 | 133 | 44 | 24 | 126 | 794 | -273 | 1 | 0 | -224 | 0 | 957
2021-12-06 | 13:00 | 968 | 332 | 133 | 44 | 24 | 126 | 713 | -180 | 0 | 0 | -224 | 0 | 968
2021-12-06 | 14:00 | 966 | 332 | 133 | 47 | 24 | 126 | 534 | -32 | 3 | -1 | -200 | 0 | 966
2021-12-06 | 15:00 | 987 | 332 | 134 | 48 | 24 | 126 | 321 | 0 | 6 | -2 | -2 | 0 | 987
2021-12-06 | 16:00 | 1038 | 332 | 321 | 50 | 24 | 126 | 90 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 1038
2021-12-06 | 17:00 | 1112 | 332 | 458 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 1112
2021-12-06 | 18:00 | 1152 | 332 | 459 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 118 | 0 | 1152
2021-12-06 | 19:00 | 1131 | 332 | 458 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87 | 0 | 1131
2021-12-06 | 20:00 | 1093 | 332 | 458 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 1093
2021-12-06 | 21:00 | 1039 | 332 | 450 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 1039
2021-12-06 | 22:00 | 995 | 332 | 422 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 995
2021-12-06 | 23:00 | 933 | 332 | 278 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 102 | 0 | 933
2021-12-07 | 0:00 | 873 | 332 | 331 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 873
2021-12-07 | 1:00 | 876 | 332 | 326 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 876
2021-12-07 | 2:00 | 924 | 332 | 356 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 924
2021-12-07 | 3:00 | 984 | 332 | 396 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 984
2021-12-07 | 4:00 | 1012 | 332 | 398 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 1012
2021-12-07 | 5:00 | 1038 | 332 | 398 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 53 | 0 | 1038
2021-12-07 | 6:00 | 1094 | 332 | 400 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 116 | 0 | 1094
2021-12-07 | 7:00 | 1150 | 332 | 414 | 50 | 24 | 126 | 42 | 0 | 40 | 0 | 122 | 0 | 1150
2021-12-07 | 8:00 | 1142 | 332 | 362 | 48 | 24 | 126 | 220 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1142
2021-12-07 | 9:00 | 1111 | 332 | 163 | 46 | 24 | 126 | 418 | 0 | 26 | -4 | -20 | 0 | 1111
2021-12-07 | 10:00 | 1083 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 555 | 0 | 41 | -11 | -163 | 0 | 1083
2021-12-07 | 11:00 | 1078 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 642 | -39 | 51 | -14 | -224 | 0 | 1078
2021-12-07 | 12:00 | 1034 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 646 | -90 | 56 | -15 | -224 | 0 | 1034
2021-12-07 | 13:00 | 1042 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 541 | -8 | 68 | -19 | -202 | 0 | 1042
2021-12-07 | 14:00 | 1028 | 332 | 135 | 47 | 24 | 126 | 404 | 0 | 79 | -22 | -97 | 0 | 1028
2021-12-07 | 15:00 | 1044 | 332 | 180 | 48 | 24 | 126 | 268 | 0 | 97 | -26 | -5 | 0 | 1044
2021-12-07 | 16:00 | 1088 | 332 | 370 | 50 | 24 | 126 | 81 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1088
2021-12-07 | 17:00 | 1151 | 332 | 458 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 111 | 0 | 38 | 0 | 1151
2021-12-07 | 18:00 | 1176 | 332 | 460 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 32 | 0 | 1176
2021-12-07 | 19:00 | 1139 | 332 | 432 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1139
2021-12-07 | 20:00 | 1097 | 332 | 383 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1097
2021-12-07 | 21:00 | 1038 | 332 | 312 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1038
2021-12-07 | 22:00 | 973 | 332 | 273 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 973
2021-12-07 | 23:00 | 912 | 332 | 224 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 912
2021-12-08 | 0:00 | 852 | 332 | 182 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 852
2021-12-08 | 1:00 | 850 | 332 | 182 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 850
2021-12-08 | 2:00 | 896 | 332 | 208 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 896
2021-12-08 | 3:00 | 947 | 332 | 168 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | 79 | 0 | 947
2021-12-08 | 4:00 | 976 | 332 | 211 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 83 | 0 | 976
2021-12-08 | 5:00 | 995 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 204 | 0 | 995
2021-12-08 | 6:00 | 1039 | 332 | 383 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1039
2021-12-08 | 7:00 | 1087 | 332 | 400 | 50 | 24 | 126 | 31 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 1087
2021-12-08 | 8:00 | 1091 | 332 | 135 | 48 | 24 | 126 | 189 | 0 | 112 | 0 | 125 | 0 | 1091
2021-12-08 | 9:00 | 1070 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 383 | 0 | 116 | -16 | -76 | 0 | 1070
2021-12-08 | 10:00 | 1047 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 527 | -13 | 116 | -31 | -213 | 0 | 1047
2021-12-08 | 11:00 | 1043 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 616 | -88 | 107 | -29 | -224 | 0 | 1043
2021-12-08 | 12:00 | 993 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 655 | -175 | 105 | -28 | -224 | 0 | 993
2021-12-08 | 13:00 | 1005 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 622 | -129 | 104 | -28 | -224 | 0 | 1005
2021-12-08 | 14:00 | 1007 | 332 | 135 | 47 | 24 | 126 | 498 | -25 | 109 | -30 | -209 | 0 | 1007
2021-12-08 | 15:00 | 1003 | 332 | 134 | 48 | 24 | 126 | 295 | 0 | 107 | -29 | -34 | 0 | 1003
2021-12-08 | 16:00 | 1060 | 332 | 188 | 50 | 24 | 126 | 82 | 0 | 106 | 0 | 152 | 0 | 1060
2021-12-08 | 17:00 | 1121 | 332 | 456 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 110 | 0 | 11 | 0 | 1121
2021-12-08 | 18:00 | 1145 | 332 | 459 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 121 | 0 | 6 | 0 | 1145
2021-12-08 | 19:00 | 1120 | 332 | 447 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1120
2021-12-08 | 20:00 | 1088 | 332 | 320 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 102 | 0 | 1088
2021-12-08 | 21:00 | 1035 | 332 | 191 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 193 | 0 | 1035
2021-12-08 | 22:00 | 980 | 332 | 182 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 154 | 0 | 980
2021-12-08 | 23:00 | 926 | 332 | 143 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 142 | 0 | 926
2021-12-09 | 0:00 | 866 | 332 | 237 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 866
2021-12-09 | 1:00 | 863 | 332 | 250 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 863
2021-12-09 | 2:00 | 917 | 332 | 305 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 917
2021-12-09 | 3:00 | 976 | 332 | 356 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 976
2021-12-09 | 4:00 | 1007 | 332 | 359 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 34 | 0 | 1007
2021-12-09 | 5:00 | 1031 | 332 | 314 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 111 | 0 | 1031
2021-12-09 | 6:00 | 1086 | 332 | 354 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 143 | 0 | 1086
2021-12-09 | 7:00 | 1147 | 332 | 382 | 50 | 24 | 126 | 36 | 0 | 48 | 0 | 149 | 0 | 1147
2021-12-09 | 8:00 | 1120 | 332 | 255 | 48 | 24 | 126 | 233 | 0 | 48 | 0 | 54 | 0 | 1120
2021-12-09 | 9:00 | 1059 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 498 | 0 | 32 | -4 | -129 | 0 | 1059
2021-12-09 | 10:00 | 1005 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 717 | -160 | 16 | -4 | -224 | 0 | 1005
2021-12-09 | 11:00 | 988 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 850 | -305 | 10 | -3 | -224 | 0 | 988
2021-12-09 | 12:00 | 935 | 332 | 133 | 44 | 24 | 126 | 873 | -375 | 3 | -1 | -224 | 0 | 935
2021-12-09 | 13:00 | 940 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 792 | -289 | 1 | 0 | -224 | 0 | 940
2021-12-09 | 14:00 | 937 | 332 | 132 | 47 | 24 | 126 | 616 | -117 | 1 | 0 | -224 | 0 | 937
2021-12-09 | 15:00 | 959 | 332 | 150 | 48 | 24 | 126 | 354 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | 959
2021-12-09 | 16:00 | 1023 | 332 | 402 | 50 | 24 | 126 | 77 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1023
2021-12-09 | 17:00 | 1099 | 332 | 458 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 0 | 1099
2021-12-09 | 18:00 | 1130 | 332 | 458 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 105 | 0 | 1130
2021-12-09 | 19:00 | 1100 | 332 | 457 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 71 | 0 | 1100
2021-12-09 | 20:00 | 1067 | 332 | 458 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 1067
2021-12-09 | 21:00 | 1015 | 332 | 429 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1015
2021-12-09 | 22:00 | 962 | 332 | 386 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 962
2021-12-09 | 23:00 | 906 | 332 | 343 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 906
2021-12-10 | 0:00 | 850 | 332 | 289 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 850
2021-12-10 | 1:00 | 846 | 332 | 297 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 846
2021-12-10 | 2:00 | 895 | 332 | 340 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 895
2021-12-10 | 3:00 | 945 | 332 | 382 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 945
2021-12-10 | 4:00 | 972 | 332 | 397 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 972
2021-12-10 | 5:00 | 984 | 332 | 398 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 984
2021-12-10 | 6:00 | 1021 | 332 | 399 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 0 | 1021
2021-12-10 | 7:00 | 1073 | 332 | 413 | 50 | 24 | 126 | 12 | 0 | 5 | 0 | 111 | 0 | 1073
2021-12-10 | 8:00 | 1107 | 332 | 410 | 48 | 24 | 126 | 102 | 0 | 6 | 0 | 59 | 0 | 1107
2021-12-10 | 9:00 | 1092 | 332 | 250 | 46 | 24 | 126 | 243 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 1092
2021-12-10 | 10:00 | 1053 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 406 | 0 | 1 | 0 | -16 | 0 | 1053
2021-12-10 | 11:00 | 1020 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 565 | -11 | 1 | 0 | -195 | 0 | 1020
2021-12-10 | 12:00 | 966 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 665 | -135 | 0 | 0 | -224 | 0 | 966
2021-12-10 | 13:00 | 960 | 332 | 133 | 44 | 24 | 126 | 630 | -105 | 0 | 0 | -224 | 0 | 960
2021-12-10 | 14:00 | 957 | 332 | 133 | 47 | 24 | 126 | 522 | -27 | 0 | 0 | -200 | 0 | 957
2021-12-10 | 15:00 | 964 | 332 | 168 | 48 | 24 | 126 | 300 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 964
2021-12-10 | 16:00 | 1004 | 332 | 391 | 50 | 24 | 126 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004
2021-12-10 | 17:00 | 1057 | 332 | 458 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1057
2021-12-10 | 18:00 | 1085 | 332 | 458 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1085
2021-12-10 | 19:00 | 1063 | 332 | 457 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1063
2021-12-10 | 20:00 | 1034 | 332 | 456 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1034
2021-12-10 | 21:00 | 992 | 332 | 435 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992
2021-12-10 | 22:00 | 948 | 332 | 399 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948
2021-12-10 | 23:00 | 904 | 332 | 367 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 904
2021-12-11 | 0:00 | 846 | 332 | 316 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 846
2021-12-11 | 1:00 | 836 | 332 | 305 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 836
2021-12-11 | 2:00 | 887 | 332 | 317 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 887
2021-12-11 | 3:00 | 933 | 332 | 325 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 933
2021-12-11 | 4:00 | 960 | 332 | 345 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 960
2021-12-11 | 5:00 | 951 | 332 | 344 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 951
2021-12-11 | 6:00 | 944 | 332 | 345 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 944
2021-12-11 | 7:00 | 973 | 332 | 345 | 50 | 24 | 126 | 33 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 973
2021-12-11 | 8:00 | 961 | 332 | 231 | 48 | 24 | 126 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 961
2021-12-11 | 9:00 | 912 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 426 | -3 | 0 | 0 | -154 | 0 | 912
2021-12-11 | 10:00 | 875 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 609 | -151 | 0 | 0 | -224 | 0 | 875
2021-12-11 | 11:00 | 852 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 691 | -256 | 0 | 0 | -224 | 0 | 852
2021-12-11 | 12:00 | 824 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 697 | -290 | 0 | 0 | -224 | 0 | 824
2021-12-11 | 13:00 | 834 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 615 | -198 | 1 | 0 | -224 | 0 | 834
2021-12-11 | 14:00 | 829 | 332 | 114 | 47 | 24 | 126 | 460 | -51 | 1 | 0 | -224 | 0 | 829
2021-12-11 | 15:00 | 843 | 332 | 115 | 48 | 24 | 126 | 268 | 0 | 2 | -1 | -71 | 0 | 843
2021-12-11 | 16:00 | 881 | 332 | 271 | 50 | 24 | 126 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 881
2021-12-11 | 17:00 | 954 | 332 | 344 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 954
2021-12-11 | 18:00 | 980 | 332 | 345 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 980
2021-12-11 | 19:00 | 963 | 332 | 343 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | 0 | 963
2021-12-11 | 20:00 | 934 | 332 | 345 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 934
2021-12-11 | 21:00 | 899 | 332 | 338 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 899
2021-12-11 | 22:00 | 864 | 332 | 311 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 864
2021-12-11 | 23:00 | 831 | 332 | 292 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 831
2021-12-12 | 0:00 | 784 | 332 | 246 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 784
2021-12-12 | 1:00 | 781 | 332 | 232 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 781
2021-12-12 | 2:00 | 823 | 332 | 215 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 | 823
2021-12-12 | 3:00 | 877 | 332 | 222 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 74 | 0 | 877
2021-12-12 | 4:00 | 895 | 332 | 135 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 172 | 0 | 895
2021-12-12 | 5:00 | 876 | 332 | 136 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 158 | 0 | 876
2021-12-12 | 6:00 | 839 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 130 | 0 | 839
2021-12-12 | 7:00 | 850 | 332 | 135 | 50 | 24 | 126 | 26 | 0 | 44 | 0 | 113 | 0 | 850
2021-12-12 | 8:00 | 847 | 332 | 116 | 48 | 24 | 126 | 170 | 0 | 37 | 0 | -6 | 0 | 847
2021-12-12 | 9:00 | 819 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 365 | -22 | 39 | -5 | -199 | 0 | 819
2021-12-12 | 10:00 | 797 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 547 | -204 | 51 | -14 | -224 | 0 | 797
2021-12-12 | 11:00 | 782 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 619 | -298 | 61 | -17 | -224 | 0 | 782
2021-12-12 | 12:00 | 799 | 332 | 113 | 44 | 24 | 126 | 520 | -186 | 68 | -18 | -224 | 0 | 799
2021-12-12 | 13:00 | 801 | 332 | 113 | 44 | 24 | 126 | 359 | -39 | 90 | -24 | -224 | 0 | 801
2021-12-12 | 14:00 | 800 | 332 | 115 | 47 | 24 | 126 | 232 | 0 | 117 | -32 | -161 | 0 | 800
2021-12-12 | 15:00 | 814 | 332 | 114 | 48 | 24 | 126 | 152 | 0 | 119 | -32 | -69 | 0 | 814
2021-12-12 | 16:00 | 862 | 332 | 161 | 50 | 24 | 126 | 50 | 0 | 132 | 0 | -13 | 0 | 862
2021-12-12 | 17:00 | 955 | 332 | 270 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 955
2021-12-12 | 18:00 | 995 | 332 | 293 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 995
2021-12-12 | 19:00 | 981 | 332 | 280 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 981
2021-12-12 | 20:00 | 953 | 332 | 250 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 953
2021-12-12 | 21:00 | 920 | 332 | 181 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 34 | 0 | 920
2021-12-12 | 22:00 | 866 | 332 | 136 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 30 | 0 | 866
2021-12-12 | 23:00 | 819 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 819
2021-12-13 | 0:00 | 768 | 332 | 120 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | -24 | 0 | 768
2021-12-13 | 1:00 | 773 | 332 | 120 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | -32 | 0 | 773
2021-12-13 | 2:00 | 828 | 332 | 122 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 828
2021-12-13 | 3:00 | 892 | 332 | 123 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | 51 | 0 | 892
2021-12-13 | 4:00 | 926 | 332 | 123 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | 93 | 0 | 926
2021-12-13 | 5:00 | 955 | 332 | 125 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 146 | 0 | 955
2021-12-13 | 6:00 | 1008 | 332 | 145 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 204 | 0 | 1008
2021-12-13 | 7:00 | 1064 | 332 | 199 | 50 | 24 | 126 | 24 | 0 | 105 | 0 | 204 | 0 | 1064
2021-12-13 | 8:00 | 1091 | 332 | 136 | 48 | 24 | 126 | 180 | 0 | 103 | 0 | 142 | 0 | 1091
2021-12-13 | 9:00 | 1075 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 408 | 0 | 89 | -12 | -73 | 0 | 1075
2021-12-13 | 10:00 | 1042 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 640 | -86 | 70 | -19 | -224 | 0 | 1042
2021-12-13 | 11:00 | 1016 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 813 | -277 | 59 | -16 | -224 | 0 | 1016
2021-12-13 | 12:00 | 958 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 855 | -369 | 50 | -14 | -224 | 0 | 958
2021-12-13 | 13:00 | 960 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 774 | -278 | 39 | -11 | -224 | 0 | 960
2021-12-13 | 14:00 | 959 | 332 | 133 | 47 | 24 | 126 | 610 | -112 | 32 | -9 | -224 | 0 | 959
2021-12-13 | 15:00 | 986 | 332 | 154 | 48 | 24 | 126 | 358 | 0 | 26 | -7 | -75 | 0 | 986
2021-12-13 | 16:00 | 1065 | 332 | 402 | 50 | 24 | 126 | 98 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 1065
2021-12-13 | 17:00 | 1138 | 332 | 458 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 20 | 0 | 116 | 0 | 1138
2021-12-13 | 18:00 | 1185 | 332 | 460 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 144 | 0 | 1185
2021-12-13 | 19:00 | 1167 | 332 | 459 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 128 | 0 | 1167
2021-12-13 | 20:00 | 1134 | 332 | 459 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 99 | 0 | 1134
2021-12-13 | 21:00 | 1078 | 332 | 458 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 51 | 0 | 1078
2021-12-13 | 22:00 | 1028 | 332 | 456 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1028
2021-12-13 | 23:00 | 968 | 332 | 417 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 968
2021-12-14 | 0:00 | 911 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -27 | 0 | 911
2021-12-14 | 1:00 | 913 | 332 | 397 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | -27 | 0 | 913
2021-12-14 | 2:00 | 959 | 332 | 397 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 959
2021-12-14 | 3:00 | 1008 | 332 | 399 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 | 1008
2021-12-14 | 4:00 | 1027 | 332 | 399 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 | 0 | 1027
2021-12-14 | 5:00 | 1059 | 332 | 399 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 78 | 0 | 1059
2021-12-14 | 6:00 | 1125 | 332 | 401 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 150 | 0 | 1125
2021-12-14 | 7:00 | 1189 | 332 | 415 | 50 | 24 | 126 | 24 | 0 | 38 | 0 | 180 | 0 | 1189
2021-12-14 | 8:00 | 1185 | 332 | 393 | 48 | 24 | 126 | 192 | 0 | 32 | 0 | 38 | 0 | 1185
2021-12-14 | 9:00 | 1138 | 332 | 289 | 46 | 24 | 126 | 410 | 0 | 27 | -4 | -112 | 0 | 1138
2021-12-14 | 10:00 | 1096 | 332 | 184 | 44 | 24 | 126 | 593 | -5 | 30 | -8 | -224 | 0 | 1096
2021-12-14 | 11:00 | 1071 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 693 | -82 | 30 | -8 | -224 | 0 | 1071
2021-12-14 | 12:00 | 1044 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 684 | -101 | 34 | -9 | -224 | 0 | 1044
2021-12-14 | 13:00 | 1052 | 332 | 174 | 44 | 24 | 126 | 552 | -4 | 38 | -10 | -224 | 0 | 1052
2021-12-14 | 14:00 | 1059 | 332 | 301 | 47 | 24 | 126 | 427 | 0 | 36 | -10 | -224 | 0 | 1059
2021-12-14 | 15:00 | 1069 | 332 | 401 | 48 | 24 | 126 | 275 | 0 | 47 | -13 | -171 | 0 | 1069
2021-12-14 | 16:00 | 1135 | 332 | 458 | 50 | 24 | 126 | 81 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 1135
2021-12-14 | 17:00 | 1194 | 332 | 460 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 72 | 0 | 118 | 0 | 1194
2021-12-14 | 18:00 | 1226 | 332 | 461 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 148 | 0 | 1226
2021-12-14 | 19:00 | 1196 | 332 | 459 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 121 | 0 | 1196
2021-12-14 | 20:00 | 1153 | 332 | 459 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 79 | 0 | 1153
2021-12-14 | 21:00 | 1097 | 332 | 458 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 43 | 0 | 1097
2021-12-14 | 22:00 | 1029 | 332 | 457 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | 1029
2021-12-14 | 23:00 | 973 | 332 | 417 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 973
2021-12-15 | 0:00 | 905 | 332 | 395 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | -45 | 0 | 905
2021-12-15 | 1:00 | 900 | 332 | 365 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | -22 | 0 | 900
2021-12-15 | 2:00 | 947 | 332 | 366 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 947
2021-12-15 | 3:00 | 999 | 332 | 397 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 999
2021-12-15 | 4:00 | 1031 | 332 | 399 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 55 | 0 | 1031
2021-12-15 | 5:00 | 1058 | 332 | 399 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 94 | 0 | 1058
2021-12-15 | 6:00 | 1122 | 332 | 400 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 168 | 0 | 1122
2021-12-15 | 7:00 | 1183 | 332 | 418 | 50 | 24 | 126 | 25 | 0 | 16 | 0 | 192 | 0 | 1183
2021-12-15 | 8:00 | 1169 | 332 | 388 | 48 | 24 | 126 | 199 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 1169
2021-12-15 | 9:00 | 1103 | 332 | 167 | 46 | 24 | 126 | 442 | 0 | 8 | -1 | -41 | 0 | 1103
2021-12-15 | 10:00 | 1041 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 630 | -35 | 5 | -1 | -219 | 0 | 1041
2021-12-15 | 11:00 | 1013 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 706 | -132 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1013
2021-12-15 | 12:00 | 972 | 332 | 133 | 44 | 24 | 126 | 675 | -144 | 8 | -2 | -224 | 0 | 972
2021-12-15 | 13:00 | 977 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 575 | -39 | 7 | -2 | -224 | 0 | 977
2021-12-15 | 14:00 | 959 | 332 | 133 | 47 | 24 | 126 | 487 | -7 | 7 | -2 | -188 | 0 | 959
2021-12-15 | 15:00 | 1010 | 332 | 205 | 48 | 24 | 126 | 278 | 0 | 9 | -3 | -9 | 0 | 1010
2021-12-15 | 16:00 | 1063 | 332 | 425 | 50 | 24 | 126 | 75 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1063
2021-12-15 | 17:00 | 1124 | 332 | 458 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 18 | 0 | 104 | 0 | 1124
2021-12-15 | 18:00 | 1162 | 332 | 460 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 119 | 0 | 1162
2021-12-15 | 19:00 | 1140 | 332 | 458 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 97 | 0 | 1140
2021-12-15 | 20:00 | 1105 | 332 | 458 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 63 | 0 | 1105
2021-12-15 | 21:00 | 1053 | 332 | 456 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1053
2021-12-15 | 22:00 | 998 | 332 | 427 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 998
2021-12-15 | 23:00 | 939 | 332 | 373 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 939
2021-12-16 | 0:00 | 876 | 332 | 395 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | -84 | 0 | 876
2021-12-16 | 1:00 | 865 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | -103 | 0 | 865
2021-12-16 | 2:00 | 911 | 332 | 396 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | -70 | 0 | 911
2021-12-16 | 3:00 | 968 | 332 | 398 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | -47 | 0 | 968
2021-12-16 | 4:00 | 995 | 332 | 398 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | -19 | 0 | 995
2021-12-16 | 5:00 | 1011 | 332 | 398 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | -6 | 0 | 1011
2021-12-16 | 6:00 | 1050 | 332 | 399 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 29 | 0 | 1050
2021-12-16 | 7:00 | 1103 | 332 | 414 | 50 | 24 | 126 | 15 | 0 | 100 | 0 | 42 | 0 | 1103
2021-12-16 | 8:00 | 1152 | 332 | 411 | 48 | 24 | 126 | 80 | 0 | 111 | 0 | 20 | 0 | 1152
2021-12-16 | 9:00 | 1193 | 332 | 411 | 46 | 24 | 126 | 101 | 0 | 122 | 0 | 31 | 0 | 1193
2021-12-16 | 10:00 | 1186 | 332 | 411 | 44 | 24 | 126 | 104 | 0 | 95 | 0 | 50 | 0 | 1186
2021-12-16 | 11:00 | 1175 | 332 | 412 | 44 | 24 | 126 | 127 | 0 | 81 | 0 | 29 | 0 | 1175
2021-12-16 | 12:00 | 1132 | 332 | 410 | 44 | 24 | 126 | 127 | 0 | 88 | 0 | -19 | 0 | 1132
2021-12-16 | 13:00 | 1163 | 332 | 412 | 44 | 24 | 126 | 120 | 0 | 82 | 0 | 23 | 0 | 1163
2021-12-16 | 14:00 | 1159 | 332 | 410 | 47 | 24 | 126 | 78 | 0 | 74 | 0 | 68 | 0 | 1159
2021-12-16 | 15:00 | 1157 | 332 | 409 | 48 | 24 | 126 | 29 | 0 | 70 | 0 | 119 | 0 | 1157
2021-12-16 | 16:00 | 1186 | 332 | 459 | 50 | 24 | 126 | 5 | 0 | 70 | 0 | 120 | 0 | 1186
2021-12-16 | 17:00 | 1207 | 332 | 460 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 121 | 0 | 1207
2021-12-16 | 18:00 | 1200 | 332 | 460 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 78 | 0 | 1200
2021-12-16 | 19:00 | 1158 | 332 | 459 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 36 | 0 | 1158
2021-12-16 | 20:00 | 1098 | 332 | 457 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | -28 | 0 | 1098
2021-12-16 | 21:00 | 1039 | 332 | 458 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | -98 | 0 | 1039
2021-12-16 | 22:00 | 982 | 332 | 455 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | -152 | 0 | 982
2021-12-16 | 23:00 | 920 | 332 | 416 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | -134 | 0 | 920
2021-12-17 | 0:00 | 857 | 332 | 395 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -193 | 0 | 857
2021-12-17 | 1:00 | 852 | 332 | 389 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 158 | 0 | -224 | 0 | 852
2021-12-17 | 2:00 | 895 | 332 | 283 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 173 | 0 | -101 | 0 | 895
2021-12-17 | 3:00 | 945 | 332 | 398 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | -182 | 0 | 945
2021-12-17 | 4:00 | 967 | 332 | 388 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | -139 | 0 | 967
2021-12-17 | 5:00 | 976 | 332 | 265 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 976
2021-12-17 | 6:00 | 1004 | 332 | 270 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1004
2021-12-17 | 7:00 | 1061 | 332 | 320 | 50 | 24 | 126 | 11 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1061
2021-12-17 | 8:00 | 1110 | 332 | 279 | 48 | 24 | 126 | 100 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1110
2021-12-17 | 9:00 | 1140 | 332 | 297 | 46 | 24 | 126 | 148 | 0 | 194 | -27 | 0 | 0 | 1140
2021-12-17 | 10:00 | 1148 | 332 | 273 | 44 | 24 | 126 | 195 | 0 | 211 | -57 | 0 | 0 | 1148
2021-12-17 | 11:00 | 1141 | 332 | 154 | 44 | 24 | 126 | 341 | 0 | 221 | -60 | -41 | 0 | 1141
2021-12-17 | 12:00 | 1115 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 433 | 0 | 218 | -59 | -140 | 0 | 1115
2021-12-17 | 13:00 | 1169 | 332 | 186 | 44 | 24 | 126 | 309 | 0 | 203 | -55 | 0 | 0 | 1169
2021-12-17 | 14:00 | 1170 | 332 | 254 | 47 | 24 | 126 | 247 | 0 | 192 | -52 | 0 | 0 | 1170
2021-12-17 | 15:00 | 1193 | 332 | 366 | 48 | 24 | 126 | 164 | 0 | 181 | -49 | 1 | 0 | 1193
2021-12-17 | 16:00 | 1238 | 332 | 452 | 50 | 24 | 126 | 50 | 0 | 174 | 0 | 30 | 0 | 1238
2021-12-17 | 17:00 | 1303 | 332 | 461 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 177 | 0 | 121 | 0 | 1303
2021-12-17 | 18:00 | 1324 | 332 | 463 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 189 | 0 | 113 | 0 | 1324
2021-12-17 | 19:00 | 1297 | 332 | 462 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 195 | 0 | 78 | 0 | 1297
2021-12-17 | 20:00 | 1255 | 332 | 461 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 51 | 0 | 1255
2021-12-17 | 21:00 | 1205 | 332 | 460 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 176 | 0 | 12 | 0 | 1205
2021-12-17 | 22:00 | 1133 | 332 | 458 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 187 | 0 | -61 | 0 | 1133
2021-12-17 | 23:00 | 1073 | 332 | 347 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1073
2021-12-18 | 0:00 | 1009 | 332 | 303 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1009
2021-12-18 | 1:00 | 993 | 332 | 294 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 993
2021-12-18 | 2:00 | 1028 | 332 | 325 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1028
2021-12-18 | 3:00 | 1060 | 332 | 355 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1060
2021-12-18 | 4:00 | 1068 | 332 | 375 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1068
2021-12-18 | 5:00 | 1066 | 332 | 391 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1066
2021-12-18 | 6:00 | 1084 | 332 | 413 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 32 | 0 | 1084
2021-12-18 | 7:00 | 1157 | 332 | 415 | 50 | 24 | 126 | 17 | 0 | 96 | 0 | 97 | 0 | 1157
2021-12-18 | 8:00 | 1178 | 332 | 379 | 48 | 24 | 126 | 160 | 0 | 75 | 0 | 34 | 0 | 1178
2021-12-18 | 9:00 | 1143 | 332 | 175 | 46 | 24 | 126 | 389 | 0 | 70 | -9 | -10 | 0 | 1143
2021-12-18 | 10:00 | 1110 | 332 | 121 | 44 | 24 | 126 | 572 | 0 | 58 | -16 | -151 | 0 | 1110
2021-12-18 | 11:00 | 1090 | 332 | 120 | 44 | 24 | 126 | 642 | -18 | 52 | -14 | -218 | 0 | 1090
2021-12-18 | 12:00 | 1059 | 332 | 120 | 44 | 24 | 126 | 643 | -53 | 65 | -18 | -224 | 0 | 1059
2021-12-18 | 13:00 | 1057 | 332 | 120 | 44 | 24 | 126 | 542 | -2 | 83 | -23 | -189 | 0 | 1057
2021-12-18 | 14:00 | 1055 | 332 | 118 | 47 | 24 | 126 | 411 | 0 | 97 | -26 | -74 | 0 | 1055
2021-12-18 | 15:00 | 1075 | 332 | 234 | 48 | 24 | 126 | 239 | 0 | 98 | -26 | 0 | 0 | 1075
2021-12-18 | 16:00 | 1152 | 332 | 407 | 50 | 24 | 126 | 64 | 0 | 105 | 0 | 44 | 0 | 1152
2021-12-18 | 17:00 | 1233 | 332 | 416 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 108 | 0 | 165 | 0 | 1233
2021-12-18 | 18:00 | 1261 | 332 | 417 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 196 | 0 | 1261
2021-12-18 | 19:00 | 1241 | 332 | 416 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 192 | 0 | 1241
2021-12-18 | 20:00 | 1206 | 332 | 415 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 155 | 0 | 1206
2021-12-18 | 21:00 | 1154 | 332 | 414 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 107 | 0 | 1154
2021-12-18 | 22:00 | 1092 | 332 | 414 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 53 | 0 | 1092
2021-12-18 | 23:00 | 1044 | 332 | 412 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 17 | 0 | 1044
2021-12-19 | 0:00 | 981 | 332 | 402 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | -22 | 0 | 981
2021-12-19 | 1:00 | 969 | 332 | 411 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | -39 | 0 | 969
2021-12-19 | 2:00 | 996 | 332 | 411 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | -18 | 0 | 996
2021-12-19 | 3:00 | 1026 | 332 | 412 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1026
2021-12-19 | 4:00 | 1030 | 332 | 413 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -10 | 0 | 1030
2021-12-19 | 5:00 | 1006 | 332 | 412 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | -17 | 0 | 1006
2021-12-19 | 6:00 | 998 | 332 | 411 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | -24 | 0 | 998
2021-12-19 | 7:00 | 1037 | 332 | 398 | 50 | 24 | 126 | 11 | 0 | 79 | 0 | 17 | 0 | 1037
2021-12-19 | 8:00 | 1074 | 332 | 393 | 48 | 24 | 126 | 100 | 0 | 88 | 0 | -37 | 0 | 1074
2021-12-19 | 9:00 | 1081 | 332 | 391 | 46 | 24 | 126 | 230 | 0 | 97 | -13 | -152 | 0 | 1081
2021-12-19 | 10:00 | 1033 | 332 | 280 | 44 | 24 | 126 | 377 | 0 | 102 | -28 | -224 | 0 | 1033
2021-12-19 | 11:00 | 999 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 503 | -19 | 120 | -33 | -217 | 0 | 999
2021-12-19 | 12:00 | 979 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 551 | -89 | 133 | -36 | -224 | 0 | 979
2021-12-19 | 13:00 | 948 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 496 | -68 | 139 | -38 | -224 | 0 | 948
2021-12-19 | 14:00 | 929 | 332 | 142 | 47 | 24 | 126 | 380 | -4 | 145 | -39 | -224 | 0 | 929
2021-12-19 | 15:00 | 950 | 332 | 305 | 48 | 24 | 126 | 234 | 0 | 144 | -39 | -224 | 0 | 950
2021-12-19 | 16:00 | 1022 | 332 | 411 | 50 | 24 | 126 | 71 | 0 | 148 | 0 | -140 | 0 | 1022
2021-12-19 | 17:00 | 1132 | 332 | 414 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 144 | 0 | 30 | 0 | 1132
2021-12-19 | 18:00 | 1168 | 332 | 415 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 69 | 0 | 1168
2021-12-19 | 19:00 | 1155 | 332 | 414 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 89 | 0 | 1155
2021-12-19 | 20:00 | 1124 | 332 | 414 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 84 | 0 | 1124
2021-12-19 | 21:00 | 1076 | 332 | 413 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 56 | 0 | 1076
2021-12-19 | 22:00 | 1014 | 332 | 411 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 1014
2021-12-19 | 23:00 | 954 | 332 | 411 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | -28 | 0 | 954
2021-12-20 | 0:00 | 903 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -53 | 0 | 903
2021-12-20 | 1:00 | 902 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | -51 | 0 | 902
2021-12-20 | 2:00 | 952 | 332 | 397 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | -36 | 0 | 952
2021-12-20 | 3:00 | 997 | 332 | 399 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | -19 | 0 | 997
2021-12-20 | 4:00 | 1026 | 332 | 399 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 | 0 | 1026
2021-12-20 | 5:00 | 1060 | 332 | 400 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 58 | 0 | 1060
2021-12-20 | 6:00 | 1130 | 332 | 401 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 142 | 0 | 1130
2021-12-20 | 7:00 | 1208 | 332 | 424 | 50 | 24 | 126 | 15 | 0 | 33 | 0 | 204 | 0 | 1208
2021-12-20 | 8:00 | 1248 | 332 | 413 | 48 | 24 | 126 | 131 | 0 | 26 | 0 | 148 | 0 | 1248
2021-12-20 | 9:00 | 1227 | 332 | 365 | 46 | 24 | 126 | 302 | 0 | 17 | -2 | 17 | 0 | 1227
2021-12-20 | 10:00 | 1163 | 332 | 244 | 44 | 24 | 126 | 493 | 0 | 17 | -5 | -112 | 0 | 1163
2021-12-20 | 11:00 | 1115 | 332 | 153 | 44 | 24 | 126 | 679 | -30 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1115
2021-12-20 | 12:00 | 1037 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 744 | -154 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1037
2021-12-20 | 13:00 | 1024 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 716 | -137 | 12 | -3 | -224 | 0 | 1024
2021-12-20 | 14:00 | 1034 | 332 | 178 | 47 | 24 | 126 | 567 | -26 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1034
2021-12-20 | 15:00 | 1079 | 332 | 324 | 48 | 24 | 126 | 322 | 0 | 20 | -5 | -112 | 0 | 1079
2021-12-20 | 16:00 | 1138 | 332 | 447 | 50 | 24 | 126 | 90 | 0 | 31 | 0 | 38 | 0 | 1138
2021-12-20 | 17:00 | 1205 | 332 | 459 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 46 | 0 | 155 | 0 | 1205
2021-12-20 | 18:00 | 1245 | 332 | 461 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 177 | 0 | 1245
2021-12-20 | 19:00 | 1218 | 332 | 460 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 157 | 0 | 1218
2021-12-20 | 20:00 | 1173 | 332 | 459 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 107 | 0 | 1173
2021-12-20 | 21:00 | 1120 | 332 | 458 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 54 | 0 | 1120
2021-12-20 | 22:00 | 1054 | 332 | 457 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1054
2021-12-20 | 23:00 | 979 | 332 | 418 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | -24 | 0 | 979
2021-12-21 | 0:00 | 909 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | -64 | 0 | 909
2021-12-21 | 1:00 | 908 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | -59 | 0 | 908
2021-12-21 | 2:00 | 950 | 332 | 397 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | -17 | 0 | 950
2021-12-21 | 3:00 | 993 | 332 | 398 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 993
2021-12-21 | 4:00 | 1018 | 332 | 399 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 1018
2021-12-21 | 5:00 | 1033 | 332 | 399 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 69 | 0 | 1033
2021-12-21 | 6:00 | 1085 | 332 | 400 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 131 | 0 | 1085
2021-12-21 | 7:00 | 1145 | 332 | 415 | 50 | 24 | 126 | 10 | 0 | 18 | 0 | 170 | 0 | 1145
2021-12-21 | 8:00 | 1182 | 332 | 412 | 48 | 24 | 126 | 111 | 0 | 13 | 0 | 116 | 0 | 1182
2021-12-21 | 9:00 | 1147 | 332 | 410 | 46 | 24 | 126 | 283 | 0 | 9 | 0 | -83 | 0 | 1147
2021-12-21 | 10:00 | 1097 | 332 | 329 | 44 | 24 | 126 | 459 | 0 | 7 | 0 | -224 | 0 | 1097
2021-12-21 | 11:00 | 1090 | 332 | 314 | 44 | 24 | 126 | 461 | 0 | 13 | 0 | -224 | 0 | 1090
2021-12-21 | 12:00 | 1055 | 332 | 237 | 44 | 24 | 126 | 397 | 0 | 20 | 0 | -125 | 0 | 1055
2021-12-21 | 13:00 | 1054 | 332 | 141 | 44 | 24 | 126 | 369 | 0 | 20 | 0 | -2 | 0 | 1054
2021-12-21 | 14:00 | 1048 | 332 | 184 | 47 | 24 | 126 | 309 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1048
2021-12-21 | 15:00 | 1056 | 332 | 317 | 48 | 24 | 126 | 185 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1056
2021-12-21 | 16:00 | 1085 | 332 | 449 | 50 | 24 | 126 | 51 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 1085
2021-12-21 | 17:00 | 1141 | 332 | 459 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 26 | 0 | 112 | 0 | 1141
2021-12-21 | 18:00 | 1165 | 332 | 459 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 124 | 0 | 1165
2021-12-21 | 19:00 | 1138 | 332 | 458 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 98 | 0 | 1138
2021-12-21 | 20:00 | 1101 | 332 | 458 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 | 0 | 1101
2021-12-21 | 21:00 | 1055 | 332 | 458 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 1055
2021-12-21 | 22:00 | 999 | 332 | 456 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -19 | 0 | 999
2021-12-21 | 23:00 | 943 | 332 | 417 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -25 | 0 | 943
2021-12-22 | 0:00 | 881 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | -54 | 0 | 881
2021-12-22 | 1:00 | 884 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | -53 | 0 | 884
2021-12-22 | 2:00 | 935 | 332 | 397 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -15 | 0 | 935
2021-12-22 | 3:00 | 985 | 332 | 397 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 985
2021-12-22 | 4:00 | 1009 | 332 | 399 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 1009
2021-12-22 | 5:00 | 1031 | 332 | 399 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 61 | 0 | 1031
2021-12-22 | 6:00 | 1080 | 332 | 400 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 120 | 0 | 1080
2021-12-22 | 7:00 | 1143 | 332 | 415 | 50 | 24 | 126 | 16 | 0 | 21 | 0 | 159 | 0 | 1143
2021-12-22 | 8:00 | 1150 | 332 | 410 | 48 | 24 | 126 | 165 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 1150
2021-12-22 | 9:00 | 1086 | 332 | 346 | 46 | 24 | 126 | 395 | 0 | 10 | -1 | -192 | 0 | 1086
2021-12-22 | 10:00 | 1018 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 630 | -59 | 7 | -2 | -219 | 0 | 1018
2021-12-22 | 11:00 | 992 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 784 | -231 | 4 | -1 | -224 | 0 | 992
2021-12-22 | 12:00 | 938 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 817 | -317 | 3 | -1 | -224 | 0 | 938
2021-12-22 | 13:00 | 953 | 332 | 133 | 44 | 24 | 126 | 764 | -252 | 8 | -2 | -224 | 0 | 953
2021-12-22 | 14:00 | 949 | 332 | 132 | 47 | 24 | 126 | 604 | -101 | 13 | -4 | -224 | 0 | 949
2021-12-22 | 15:00 | 975 | 332 | 136 | 48 | 24 | 126 | 371 | 0 | 15 | -4 | -73 | 0 | 975
2021-12-22 | 16:00 | 1035 | 332 | 372 | 50 | 24 | 126 | 114 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1035
2021-12-22 | 17:00 | 1083 | 332 | 458 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 24 | 0 | 56 | 0 | 1083
2021-12-22 | 18:00 | 1135 | 332 | 459 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 87 | 0 | 1135
2021-12-22 | 19:00 | 1121 | 332 | 457 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 74 | 0 | 1121
2021-12-22 | 20:00 | 1088 | 332 | 458 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 43 | 0 | 1088
2021-12-22 | 21:00 | 1050 | 332 | 457 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 1050
2021-12-22 | 22:00 | 994 | 332 | 422 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 994
2021-12-22 | 23:00 | 943 | 332 | 382 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 943
2021-12-23 | 0:00 | 892 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -53 | 0 | 892
2021-12-23 | 1:00 | 899 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | -48 | 0 | 899
2021-12-23 | 2:00 | 949 | 332 | 397 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | -9 | 0 | 949
2021-12-23 | 3:00 | 998 | 332 | 399 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 998
2021-12-23 | 4:00 | 1030 | 332 | 398 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 59 | 0 | 1030
2021-12-23 | 5:00 | 1055 | 332 | 399 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 89 | 0 | 1055
2021-12-23 | 6:00 | 1106 | 332 | 400 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 152 | 0 | 1106
2021-12-23 | 7:00 | 1169 | 332 | 414 | 50 | 24 | 126 | 18 | 0 | 20 | 0 | 185 | 0 | 1169
2021-12-23 | 8:00 | 1175 | 332 | 411 | 48 | 24 | 126 | 184 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 1175
2021-12-23 | 9:00 | 1103 | 332 | 247 | 46 | 24 | 126 | 432 | 0 | 9 | -1 | -112 | 0 | 1103
2021-12-23 | 10:00 | 1027 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 662 | -75 | 5 | -1 | -224 | 0 | 1027
2021-12-23 | 11:00 | 994 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 809 | -252 | 1 | 0 | -224 | 0 | 994
2021-12-23 | 12:00 | 946 | 332 | 132 | 44 | 24 | 126 | 846 | -335 | 1 | 0 | -224 | 0 | 946
2021-12-23 | 13:00 | 953 | 332 | 132 | 44 | 24 | 126 | 786 | -268 | 1 | 0 | -224 | 0 | 953
2021-12-23 | 14:00 | 948 | 332 | 133 | 47 | 24 | 126 | 619 | -110 | 2 | -1 | -224 | 0 | 948
2021-12-23 | 15:00 | 976 | 332 | 295 | 48 | 24 | 126 | 374 | 0 | 1 | 0 | -224 | 0 | 976
2021-12-23 | 16:00 | 1032 | 332 | 456 | 50 | 24 | 126 | 114 | 0 | 2 | 0 | -72 | 0 | 1032
2021-12-23 | 17:00 | 1099 | 332 | 458 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 1099
2021-12-23 | 18:00 | 1144 | 332 | 459 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115 | 0 | 1144
2021-12-23 | 19:00 | 1132 | 332 | 458 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 | 0 | 1132
2021-12-23 | 20:00 | 1101 | 332 | 458 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 | 0 | 1101
2021-12-23 | 21:00 | 1061 | 332 | 458 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 1061
2021-12-23 | 22:00 | 1010 | 332 | 456 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | -12 | 0 | 1010
2021-12-23 | 23:00 | 962 | 332 | 417 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 | 962
2021-12-24 | 0:00 | 906 | 332 | 396 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | -30 | 0 | 906
2021-12-24 | 1:00 | 909 | 332 | 397 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | -28 | 0 | 909
2021-12-24 | 2:00 | 951 | 332 | 397 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 951
2021-12-24 | 3:00 | 996 | 332 | 399 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 996
2021-12-24 | 4:00 | 1023 | 332 | 398 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | 0 | 1023
2021-12-24 | 5:00 | 1048 | 332 | 400 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 81 | 0 | 1048
2021-12-24 | 6:00 | 1102 | 332 | 401 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 136 | 0 | 1102
2021-12-24 | 7:00 | 1167 | 332 | 415 | 50 | 24 | 126 | 11 | 0 | 37 | 0 | 172 | 0 | 1167
2021-12-24 | 8:00 | 1179 | 332 | 410 | 48 | 24 | 126 | 128 | 0 | 34 | 0 | 77 | 0 | 1179
2021-12-24 | 9:00 | 1129 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 300 | 0 | 28 | 0 | -136 | 0 | 1129
2021-12-24 | 10:00 | 1084 | 332 | 211 | 44 | 24 | 126 | 413 | 0 | 29 | 0 | -95 | 0 | 1084
2021-12-24 | 11:00 | 1078 | 332 | 146 | 44 | 24 | 126 | 399 | 0 | 27 | 0 | -20 | 0 | 1078
2021-12-24 | 12:00 | 1044 | 332 | 210 | 44 | 24 | 126 | 285 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1044
2021-12-24 | 13:00 | 1092 | 332 | 377 | 44 | 24 | 126 | 177 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1092
2021-12-24 | 14:00 | 1097 | 332 | 409 | 47 | 24 | 126 | 92 | 0 | 16 | 0 | 51 | 0 | 1097
2021-12-24 | 15:00 | 1102 | 332 | 409 | 48 | 24 | 126 | 47 | 0 | 20 | 0 | 96 | 0 | 1102
2021-12-24 | 16:00 | 1134 | 332 | 458 | 50 | 24 | 126 | 16 | 0 | 24 | 0 | 104 | 0 | 1134
2021-12-24 | 17:00 | 1157 | 332 | 459 | 61 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 118 | 0 | 1157
2021-12-24 | 18:00 | 1155 | 332 | 459 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 83 | 0 | 1155
2021-12-24 | 19:00 | 1125 | 332 | 458 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 41 | 0 | 1125
2021-12-24 | 20:00 | 1079 | 332 | 434 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1079
2021-12-24 | 21:00 | 1029 | 332 | 358 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1029
2021-12-24 | 22:00 | 988 | 332 | 313 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 988
2021-12-24 | 23:00 | 934 | 332 | 255 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 934
2021-12-25 | 0:00 | 875 | 332 | 182 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 875
2021-12-25 | 1:00 | 870 | 332 | 175 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 870
2021-12-25 | 2:00 | 912 | 332 | 173 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 912
2021-12-25 | 3:00 | 955 | 332 | 196 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 955
2021-12-25 | 4:00 | 968 | 332 | 211 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 968
2021-12-25 | 5:00 | 962 | 332 | 198 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 962
2021-12-25 | 6:00 | 959 | 332 | 224 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 959
2021-12-25 | 7:00 | 1008 | 332 | 271 | 50 | 24 | 126 | 9 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1008
2021-12-25 | 8:00 | 1048 | 332 | 196 | 48 | 24 | 126 | 129 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1048
2021-12-25 | 9:00 | 1015 | 332 | 118 | 46 | 24 | 126 | 318 | 0 | 193 | -26 | -116 | 0 | 1015
2021-12-25 | 10:00 | 979 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 553 | -145 | 207 | -56 | -224 | 0 | 979
2021-12-25 | 11:00 | 940 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 698 | -340 | 224 | -60 | -224 | 0 | 940
2021-12-25 | 12:00 | 909 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 768 | -440 | 222 | -60 | -224 | 0 | 909
2021-12-25 | 13:00 | 905 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 714 | -391 | 225 | -61 | -224 | 0 | 905
2021-12-25 | 14:00 | 904 | 332 | 115 | 47 | 24 | 126 | 588 | -268 | 224 | -60 | -224 | 0 | 904
2021-12-25 | 15:00 | 938 | 332 | 117 | 48 | 24 | 126 | 361 | -44 | 216 | -59 | -183 | 0 | 938
2021-12-25 | 16:00 | 1021 | 332 | 141 | 50 | 24 | 126 | 110 | 0 | 205 | 0 | 33 | 0 | 1021
2021-12-25 | 17:00 | 1124 | 332 | 375 | 61 | 24 | 126 | 3 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1124
2021-12-25 | 18:00 | 1173 | 332 | 407 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1173
2021-12-25 | 19:00 | 1160 | 332 | 395 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1160
2021-12-25 | 20:00 | 1138 | 332 | 375 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1138
2021-12-25 | 21:00 | 1100 | 332 | 351 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1100
2021-12-25 | 22:00 | 1059 | 332 | 324 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1059
2021-12-25 | 23:00 | 1022 | 332 | 308 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1022
2021-12-26 | 0:00 | 966 | 332 | 251 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 966
2021-12-26 | 1:00 | 961 | 332 | 250 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 961
2021-12-26 | 2:00 | 998 | 332 | 258 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 998
2021-12-26 | 3:00 | 1028 | 332 | 262 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1028
2021-12-26 | 4:00 | 1032 | 332 | 281 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1032
2021-12-26 | 5:00 | 1016 | 332 | 280 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1016
2021-12-26 | 6:00 | 1013 | 332 | 285 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1013
2021-12-26 | 7:00 | 1072 | 332 | 350 | 50 | 24 | 126 | 9 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1072
2021-12-26 | 8:00 | 1131 | 332 | 293 | 48 | 24 | 126 | 127 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1131
2021-12-26 | 9:00 | 1127 | 332 | 100 | 46 | 24 | 126 | 317 | 0 | 186 | -25 | 21 | 0 | 1127
2021-12-26 | 10:00 | 1109 | 332 | 121 | 44 | 24 | 126 | 432 | 0 | 192 | -52 | -110 | 0 | 1109
2021-12-26 | 11:00 | 1104 | 332 | 121 | 44 | 24 | 126 | 493 | 0 | 202 | -55 | -183 | 0 | 1104
2021-12-26 | 12:00 | 1099 | 332 | 120 | 44 | 24 | 126 | 493 | 0 | 209 | -57 | -192 | 0 | 1099
2021-12-26 | 13:00 | 1077 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 465 | 0 | 201 | -54 | -180 | 0 | 1077
2021-12-26 | 14:00 | 1075 | 332 | 119 | 47 | 24 | 126 | 414 | 0 | 197 | -53 | -131 | 0 | 1075
2021-12-26 | 15:00 | 1096 | 332 | 174 | 48 | 24 | 126 | 254 | 0 | 189 | -51 | 0 | 0 | 1096
2021-12-26 | 16:00 | 1180 | 332 | 377 | 50 | 24 | 126 | 80 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1180
2021-12-26 | 17:00 | 1305 | 332 | 539 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 171 | 0 | 50 | 0 | 1305
2021-12-26 | 18:00 | 1356 | 332 | 539 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 155 | 0 | 103 | 0 | 1356
2021-12-26 | 19:00 | 1345 | 332 | 519 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 157 | 0 | 107 | 0 | 1345
2021-12-26 | 20:00 | 1312 | 332 | 472 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 140 | 0 | 1312
2021-12-26 | 21:00 | 1255 | 332 | 473 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 89 | 0 | 1255
2021-12-26 | 22:00 | 1172 | 332 | 474 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 23 | 0 | 1172
2021-12-26 | 23:00 | 1105 | 332 | 446 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1105
2021-12-27 | 0:00 | 1042 | 332 | 398 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | -10 | 0 | 1042
2021-12-27 | 1:00 | 1030 | 332 | 399 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -15 | 0 | 1030
2021-12-27 | 2:00 | 1065 | 332 | 408 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1065
2021-12-27 | 3:00 | 1090 | 332 | 418 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1090
2021-12-27 | 4:00 | 1101 | 332 | 419 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1101
2021-12-27 | 5:00 | 1123 | 332 | 452 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1123
2021-12-27 | 6:00 | 1204 | 332 | 460 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 88 | 0 | 1204
2021-12-27 | 7:00 | 1314 | 332 | 476 | 50 | 24 | 126 | 12 | 0 | 105 | 0 | 189 | 0 | 1314
2021-12-27 | 8:00 | 1389 | 332 | 467 | 48 | 24 | 126 | 143 | 0 | 98 | 0 | 151 | 0 | 1389
2021-12-27 | 9:00 | 1356 | 332 | 433 | 46 | 24 | 126 | 346 | 0 | 101 | 0 | -52 | 0 | 1356
2021-12-27 | 10:00 | 1288 | 332 | 347 | 44 | 24 | 126 | 521 | 0 | 118 | 0 | -224 | 0 | 1288
2021-12-27 | 11:00 | 1280 | 332 | 220 | 44 | 24 | 126 | 633 | 0 | 125 | 0 | -224 | 0 | 1280
2021-12-27 | 12:00 | 1228 | 332 | 171 | 44 | 24 | 126 | 630 | 0 | 125 | 0 | -224 | 0 | 1228
2021-12-27 | 13:00 | 1222 | 332 | 261 | 44 | 24 | 126 | 535 | 0 | 124 | 0 | -224 | 0 | 1222
2021-12-27 | 14:00 | 1217 | 332 | 343 | 47 | 24 | 126 | 447 | 0 | 122 | 0 | -224 | 0 | 1217
2021-12-27 | 15:00 | 1225 | 332 | 412 | 48 | 24 | 126 | 276 | 0 | 125 | 0 | -118 | 0 | 1225
2021-12-27 | 16:00 | 1286 | 332 | 497 | 50 | 24 | 126 | 94 | 0 | 128 | 0 | 35 | 0 | 1286
2021-12-27 | 17:00 | 1355 | 332 | 516 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 124 | 0 | 170 | 0 | 1355
2021-12-27 | 18:00 | 1393 | 332 | 525 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 187 | 0 | 1393
2021-12-27 | 19:00 | 1372 | 332 | 515 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 187 | 0 | 1372
2021-12-27 | 20:00 | 1330 | 332 | 516 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 101 | 0 | 152 | 0 | 1330
2021-12-27 | 21:00 | 1262 | 332 | 517 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 101 | 0 | 1262
2021-12-27 | 22:00 | 1193 | 332 | 517 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 44 | 0 | 1193
2021-12-27 | 23:00 | 1121 | 332 | 480 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 26 | 0 | 1121
2021-12-28 | 0:00 | 1057 | 332 | 457 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1057
2021-12-28 | 1:00 | 1045 | 332 | 452 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1045
2021-12-28 | 2:00 | 1072 | 332 | 458 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1072
2021-12-28 | 3:00 | 1094 | 332 | 447 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1094
2021-12-28 | 4:00 | 1095 | 332 | 455 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1095
2021-12-28 | 5:00 | 1115 | 332 | 461 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | 0 | 1115
2021-12-28 | 6:00 | 1180 | 332 | 461 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 127 | 0 | 1180
2021-12-28 | 7:00 | 1266 | 332 | 478 | 50 | 24 | 126 | 15 | 0 | 44 | 0 | 197 | 0 | 1266
2021-12-28 | 8:00 | 1321 | 332 | 468 | 48 | 24 | 126 | 144 | 0 | 35 | 0 | 144 | 0 | 1321
2021-12-28 | 9:00 | 1275 | 332 | 438 | 46 | 24 | 126 | 330 | 0 | 20 | -2 | -39 | 0 | 1275
2021-12-28 | 10:00 | 1204 | 332 | 356 | 44 | 24 | 126 | 537 | 0 | 7 | -2 | -220 | 0 | 1204
2021-12-28 | 11:00 | 1146 | 332 | 161 | 44 | 24 | 126 | 682 | -4 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1146
2021-12-28 | 12:00 | 1099 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 678 | -25 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1099
2021-12-28 | 13:00 | 1086 | 332 | 183 | 44 | 24 | 126 | 594 | 0 | 9 | -2 | -224 | 0 | 1086
2021-12-28 | 14:00 | 1082 | 332 | 296 | 47 | 24 | 126 | 477 | 0 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1082
2021-12-28 | 15:00 | 1075 | 332 | 406 | 48 | 24 | 126 | 300 | 0 | 4 | -1 | -164 | 0 | 1075
2021-12-28 | 16:00 | 1134 | 332 | 488 | 50 | 24 | 126 | 95 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1134
2021-12-28 | 17:00 | 1205 | 332 | 518 | 61 | 24 | 126 | 2 | 0 | 6 | 0 | 136 | 0 | 1205
2021-12-28 | 18:00 | 1245 | 332 | 517 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 160 | 0 | 1245
2021-12-28 | 19:00 | 1228 | 332 | 516 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 142 | 0 | 1228
2021-12-28 | 20:00 | 1194 | 332 | 518 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106 | 0 | 1194
2021-12-28 | 21:00 | 1150 | 332 | 519 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 61 | 0 | 1150
2021-12-28 | 22:00 | 1103 | 332 | 519 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 1103
2021-12-28 | 23:00 | 1042 | 332 | 477 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 1042
2021-12-29 | 0:00 | 980 | 332 | 435 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 980
2021-12-29 | 1:00 | 966 | 332 | 420 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 966
2021-12-29 | 2:00 | 992 | 332 | 440 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 992
2021-12-29 | 3:00 | 1013 | 332 | 442 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1013
2021-12-29 | 4:00 | 1011 | 332 | 445 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1011
2021-12-29 | 5:00 | 1001 | 332 | 444 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1001
2021-12-29 | 6:00 | 1009 | 332 | 461 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1009
2021-12-29 | 7:00 | 1066 | 332 | 515 | 50 | 24 | 126 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1066
2021-12-29 | 8:00 | 1135 | 332 | 523 | 48 | 24 | 126 | 31 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 1135
2021-12-29 | 9:00 | 1160 | 332 | 501 | 46 | 24 | 126 | 98 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 1160
2021-12-29 | 10:00 | 1132 | 332 | 445 | 44 | 24 | 126 | 143 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1132
2021-12-29 | 11:00 | 1111 | 332 | 396 | 44 | 24 | 126 | 183 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1111
2021-12-29 | 12:00 | 1083 | 332 | 393 | 44 | 24 | 126 | 176 | 0 | 4 | 0 | -16 | 0 | 1083
2021-12-29 | 13:00 | 1052 | 332 | 392 | 44 | 24 | 126 | 194 | 0 | 9 | 0 | -69 | 0 | 1052
2021-12-29 | 14:00 | 1039 | 332 | 391 | 47 | 24 | 126 | 196 | 0 | 22 | 0 | -99 | 0 | 1039
2021-12-29 | 15:00 | 1033 | 332 | 391 | 48 | 24 | 126 | 110 | 0 | 34 | 0 | -32 | 0 | 1033
2021-12-29 | 16:00 | 1059 | 332 | 430 | 50 | 24 | 126 | 37 | 0 | 69 | 0 | -9 | 0 | 1059
2021-12-29 | 17:00 | 1124 | 332 | 474 | 61 | 24 | 126 | 1 | 0 | 83 | 0 | 23 | 0 | 1124
2021-12-29 | 18:00 | 1142 | 332 | 474 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 1142
2021-12-29 | 19:00 | 1113 | 332 | 424 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | -8 | 0 | 1113
2021-12-29 | 20:00 | 1075 | 332 | 412 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | -61 | 0 | 1075
2021-12-29 | 21:00 | 1022 | 332 | 413 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 159 | 0 | -107 | 0 | 1022
2021-12-29 | 22:00 | 970 | 332 | 411 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | -165 | 0 | 970
2021-12-29 | 23:00 | 921 | 332 | 409 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | -199 | 0 | 921
2021-12-30 | 0:00 | 866 | 332 | 150 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 866
2021-12-30 | 1:00 | 861 | 332 | 144 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 189 | 0 | -1 | 0 | 861
2021-12-30 | 2:00 | 902 | 332 | 171 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 902
2021-12-30 | 3:00 | 930 | 332 | 179 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 930
2021-12-30 | 4:00 | 944 | 332 | 196 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 944
2021-12-30 | 5:00 | 933 | 332 | 190 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 933
2021-12-30 | 6:00 | 919 | 332 | 155 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 190 | 0 | 38 | 0 | 919
2021-12-30 | 7:00 | 959 | 332 | 137 | 50 | 24 | 126 | 9 | 0 | 172 | 0 | 109 | 0 | 959
2021-12-30 | 8:00 | 987 | 332 | 118 | 48 | 24 | 126 | 109 | 0 | 183 | 0 | 47 | 0 | 987
2021-12-30 | 9:00 | 976 | 332 | 117 | 46 | 24 | 126 | 260 | 0 | 185 | -25 | -89 | 0 | 976
2021-12-30 | 10:00 | 925 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 400 | -41 | 182 | -49 | -210 | 0 | 925
2021-12-30 | 11:00 | 910 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 551 | -199 | 192 | -52 | -224 | 0 | 910
2021-12-30 | 12:00 | 911 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 567 | -221 | 202 | -55 | -224 | 0 | 911
2021-12-30 | 13:00 | 898 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 564 | -242 | 216 | -59 | -224 | 0 | 898
2021-12-30 | 14:00 | 875 | 332 | 114 | 47 | 24 | 126 | 469 | -168 | 212 | -57 | -224 | 0 | 875
2021-12-30 | 15:00 | 901 | 332 | 115 | 48 | 24 | 126 | 320 | -31 | 221 | -60 | -194 | 0 | 901
2021-12-30 | 16:00 | 975 | 332 | 172 | 50 | 24 | 126 | 109 | 0 | 210 | 0 | -48 | 0 | 975
2021-12-30 | 17:00 | 1078 | 332 | 154 | 61 | 24 | 126 | 4 | 0 | 198 | 0 | 179 | 0 | 1078
2021-12-30 | 18:00 | 1128 | 332 | 177 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | 0 | 204 | 0 | 1128
2021-12-30 | 19:00 | 1117 | 332 | 174 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 204 | 0 | 1117
2021-12-30 | 20:00 | 1089 | 332 | 180 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 204 | 0 | 1089
2021-12-30 | 21:00 | 1050 | 332 | 149 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 194 | 0 | 1050
2021-12-30 | 22:00 | 995 | 332 | 137 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 185 | 0 | 124 | 0 | 995
2021-12-30 | 23:00 | 939 | 332 | 136 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 196 | 0 | 71 | 0 | 939
2021-12-31 | 0:00 | 884 | 332 | 135 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | 0 | 9 | 0 | 884
2021-12-31 | 1:00 | 879 | 332 | 136 | 47 | 24 | 126 | 0 | 0 | 221 | 0 | -7 | 0 | 879
2021-12-31 | 2:00 | 916 | 332 | 137 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 224 | 0 | 15 | 0 | 916
2021-12-31 | 3:00 | 938 | 332 | 137 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 223 | 0 | 23 | 0 | 938
2021-12-31 | 4:00 | 948 | 332 | 137 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 217 | 0 | 40 | 0 | 948
2021-12-31 | 5:00 | 929 | 332 | 136 | 63 | 24 | 126 | 0 | 0 | 207 | 0 | 41 | 0 | 929
2021-12-31 | 6:00 | 918 | 332 | 136 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 197 | 0 | 49 | 0 | 918
2021-12-31 | 7:00 | 956 | 332 | 138 | 50 | 24 | 126 | 10 | 0 | 186 | 0 | 90 | 0 | 956
2021-12-31 | 8:00 | 978 | 332 | 118 | 48 | 24 | 126 | 145 | 0 | 174 | 0 | 11 | 0 | 978
2021-12-31 | 9:00 | 933 | 332 | 117 | 46 | 24 | 126 | 363 | -28 | 168 | -23 | -192 | 0 | 933
2021-12-31 | 10:00 | 867 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 572 | -262 | 191 | -52 | -224 | 0 | 867
2021-12-31 | 11:00 | 843 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 767 | -489 | 204 | -55 | -224 | 0 | 843
2021-12-31 | 12:00 | 825 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 817 | -548 | 192 | -52 | -224 | 0 | 825
2021-12-31 | 13:00 | 807 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 798 | -538 | 180 | -49 | -224 | 0 | 807
2021-12-31 | 14:00 | 792 | 332 | 113 | 47 | 24 | 126 | 634 | -380 | 165 | -45 | -224 | 0 | 792
2021-12-31 | 15:00 | 829 | 332 | 114 | 48 | 24 | 126 | 411 | -112 | 151 | -41 | -224 | 0 | 829
2021-12-31 | 16:00 | 932 | 332 | 172 | 50 | 24 | 126 | 144 | 0 | 145 | 0 | -61 | 0 | 932
2021-12-31 | 17:00 | 1060 | 332 | 275 | 61 | 24 | 126 | 5 | 0 | 137 | 0 | 100 | 0 | 1060
2021-12-31 | 18:00 | 1109 | 332 | 414 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 1109
2021-12-31 | 19:00 | 1092 | 332 | 405 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1092
2021-12-31 | 20:00 | 1074 | 332 | 410 | 79 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1074
2021-12-31 | 21:00 | 1054 | 332 | 406 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1054
2021-12-31 | 22:00 | 1030 | 332 | 395 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1030
2021-12-31 | 23:00 | 1037 | 332 | 411 | 54 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 11 | 0 | 1037
2022-01-01 | 0:00 | 1008 | 332 | 401 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1008
2022-01-01 | 1:00 | 991 | 332 | 392 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 991
2022-01-01 | 2:00 | 1003 | 332 | 293 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | 102 | 0 | 1003
2022-01-01 | 3:00 | 1012 | 332 | 390 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1012
2022-01-01 | 4:00 | 998 | 332 | 176 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | 0 | 998
2022-01-01 | 5:00 | 968 | 332 | 154 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | 968
2022-01-01 | 6:00 | 940 | 332 | 139 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | 0 | 940
2022-01-01 | 7:00 | 976 | 332 | 285 | 48 | 24 | 126 | 16 | 0 | 43 | 0 | 102 | 0 | 976
2022-01-01 | 8:00 | 998 | 332 | 118 | 46 | 24 | 126 | 208 | 0 | 19 | 0 | 125 | 0 | 998
2022-01-01 | 9:00 | 907 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 458 | -39 | 18 | -2 | -168 | 0 | 907
2022-01-01 | 10:00 | 822 | 332 | 114 | 43 | 24 | 126 | 696 | -301 | 17 | -5 | -224 | 0 | 822
2022-01-01 | 11:00 | 780 | 332 | 112 | 43 | 24 | 126 | 871 | -520 | 22 | -6 | -224 | 0 | 780
2022-01-01 | 12:00 | 748 | 332 | 113 | 43 | 24 | 126 | 896 | -583 | 29 | -8 | -224 | 0 | 748
2022-01-01 | 13:00 | 712 | 332 | 111 | 43 | 24 | 126 | 836 | -554 | 25 | -7 | -224 | 0 | 712
2022-01-01 | 14:00 | 694 | 332 | 111 | 45 | 24 | 126 | 673 | -405 | 16 | -4 | -224 | 0 | 694
2022-01-01 | 15:00 | 721 | 332 | 111 | 46 | 24 | 126 | 424 | -125 | 10 | -3 | -224 | 0 | 721
2022-01-01 | 16:00 | 799 | 332 | 134 | 48 | 24 | 126 | 148 | 0 | 2 | 0 | -15 | 0 | 799
2022-01-01 | 17:00 | 921 | 332 | 274 | 58 | 24 | 126 | 5 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 921
2022-01-01 | 18:00 | 993 | 332 | 410 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 993
2022-01-01 | 19:00 | 1012 | 332 | 411 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 1012
2022-01-01 | 20:00 | 1016 | 332 | 412 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 1016
2022-01-01 | 21:00 | 1009 | 332 | 327 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | 0 | 1009
2022-01-01 | 22:00 | 974 | 332 | 221 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 974
2022-01-01 | 23:00 | 945 | 332 | 308 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 945
2022-01-02 | 0:00 | 901 | 332 | 372 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 901
2022-01-02 | 1:00 | 898 | 332 | 368 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 898
2022-01-02 | 2:00 | 925 | 332 | 386 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 925
2022-01-02 | 3:00 | 943 | 332 | 389 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 943
2022-01-02 | 4:00 | 936 | 332 | 382 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 936
2022-01-02 | 5:00 | 909 | 332 | 230 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 130 | 0 | 909
2022-01-02 | 6:00 | 890 | 332 | 141 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 890
2022-01-02 | 7:00 | 933 | 332 | 382 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 933
2022-01-02 | 8:00 | 972 | 332 | 234 | 46 | 24 | 126 | 124 | 0 | 13 | 0 | 73 | 0 | 972
2022-01-02 | 9:00 | 941 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 302 | 0 | 13 | -2 | -15 | 0 | 941
2022-01-02 | 10:00 | 881 | 332 | 115 | 43 | 24 | 126 | 460 | -21 | 15 | -4 | -209 | 0 | 881
2022-01-02 | 11:00 | 863 | 332 | 114 | 43 | 24 | 126 | 488 | -59 | 26 | -7 | -224 | 0 | 863
2022-01-02 | 12:00 | 840 | 332 | 114 | 43 | 24 | 126 | 516 | -120 | 40 | -11 | -224 | 0 | 840
2022-01-02 | 13:00 | 783 | 332 | 114 | 43 | 24 | 126 | 560 | -233 | 57 | -16 | -224 | 0 | 783
2022-01-02 | 14:00 | 753 | 332 | 112 | 45 | 24 | 126 | 537 | -242 | 59 | -16 | -224 | 0 | 753
2022-01-02 | 15:00 | 764 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 354 | -58 | 68 | -19 | -222 | 0 | 764
2022-01-02 | 16:00 | 835 | 332 | 135 | 48 | 24 | 126 | 132 | 0 | 62 | 0 | -24 | 0 | 835
2022-01-02 | 17:00 | 941 | 332 | 256 | 58 | 24 | 126 | 5 | 0 | 58 | 0 | 82 | 0 | 941
2022-01-02 | 18:00 | 1007 | 332 | 387 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1007
2022-01-02 | 19:00 | 1007 | 332 | 400 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1007
2022-01-02 | 20:00 | 1003 | 332 | 393 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1003
2022-01-02 | 21:00 | 991 | 332 | 380 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 991
2022-01-02 | 22:00 | 958 | 332 | 356 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 958
2022-01-02 | 23:00 | 935 | 332 | 349 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 935
2022-01-03 | 0:00 | 891 | 332 | 233 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 85 | 0 | 891
2022-01-03 | 1:00 | 894 | 332 | 329 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 894
2022-01-03 | 2:00 | 929 | 332 | 357 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 929
2022-01-03 | 3:00 | 953 | 332 | 367 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 953
2022-01-03 | 4:00 | 954 | 332 | 365 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 954
2022-01-03 | 5:00 | 932 | 332 | 351 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 932
2022-01-03 | 6:00 | 918 | 332 | 139 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 204 | 0 | 918
2022-01-03 | 7:00 | 958 | 332 | 378 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 958
2022-01-03 | 8:00 | 988 | 332 | 119 | 46 | 24 | 126 | 179 | 0 | 3 | 0 | 159 | 0 | 988
2022-01-03 | 9:00 | 920 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 435 | -12 | 3 | 0 | -147 | 0 | 920
2022-01-03 | 10:00 | 844 | 332 | 113 | 43 | 24 | 126 | 679 | -255 | 8 | -2 | -224 | 0 | 844
2022-01-03 | 11:00 | 806 | 332 | 114 | 43 | 24 | 126 | 833 | -461 | 26 | -7 | -224 | 0 | 806
2022-01-03 | 12:00 | 785 | 332 | 113 | 43 | 24 | 126 | 891 | -555 | 48 | -13 | -224 | 0 | 785
2022-01-03 | 13:00 | 751 | 332 | 112 | 43 | 24 | 126 | 826 | -541 | 73 | -20 | -224 | 0 | 751
2022-01-03 | 14:00 | 737 | 332 | 112 | 45 | 24 | 126 | 656 | -385 | 70 | -19 | -224 | 0 | 737
2022-01-03 | 15:00 | 769 | 332 | 112 | 46 | 24 | 126 | 416 | -109 | 63 | -17 | -224 | 0 | 769
2022-01-03 | 16:00 | 837 | 332 | 179 | 48 | 24 | 126 | 141 | 0 | 21 | 0 | -34 | 0 | 837
2022-01-03 | 17:00 | 960 | 332 | 374 | 58 | 24 | 126 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 960
2022-01-03 | 18:00 | 1032 | 332 | 411 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 1032
2022-01-03 | 19:00 | 1038 | 332 | 412 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 1038
2022-01-03 | 20:00 | 1026 | 332 | 402 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1026
2022-01-03 | 21:00 | 999 | 332 | 363 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 999
2022-01-03 | 22:00 | 952 | 332 | 321 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 952
2022-01-03 | 23:00 | 907 | 332 | 283 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 907
2022-01-04 | 0:00 | 871 | 332 | 254 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 871
2022-01-04 | 1:00 | 871 | 332 | 191 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 66 | 0 | 871
2022-01-04 | 2:00 | 916 | 332 | 216 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 80 | 0 | 916
2022-01-04 | 3:00 | 948 | 332 | 312 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 948
2022-01-04 | 4:00 | 953 | 332 | 315 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 953
2022-01-04 | 5:00 | 956 | 332 | 191 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 128 | 0 | 956
2022-01-04 | 6:00 | 992 | 332 | 152 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | 204 | 0 | 992
2022-01-04 | 7:00 | 1073 | 332 | 231 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 95 | 0 | 204 | 0 | 1073
2022-01-04 | 8:00 | 1120 | 332 | 150 | 46 | 24 | 126 | 175 | 0 | 83 | 0 | 184 | 0 | 1120
2022-01-04 | 9:00 | 1074 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 392 | 0 | 64 | -8 | -18 | 0 | 1074
2022-01-04 | 10:00 | 1005 | 332 | 117 | 43 | 24 | 126 | 588 | -51 | 65 | -18 | -221 | 0 | 1005
2022-01-04 | 11:00 | 976 | 332 | 117 | 43 | 24 | 126 | 735 | -222 | 62 | -17 | -224 | 0 | 976
2022-01-04 | 12:00 | 947 | 332 | 117 | 43 | 24 | 126 | 770 | -293 | 72 | -20 | -224 | 0 | 947
2022-01-04 | 13:00 | 923 | 332 | 116 | 43 | 24 | 126 | 747 | -298 | 78 | -21 | -224 | 0 | 923
2022-01-04 | 14:00 | 898 | 332 | 116 | 45 | 24 | 126 | 611 | -192 | 83 | -23 | -224 | 0 | 898
2022-01-04 | 15:00 | 920 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 388 | -12 | 89 | -24 | -164 | 0 | 920
2022-01-04 | 16:00 | 989 | 332 | 232 | 48 | 24 | 126 | 140 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 989
2022-01-04 | 17:00 | 1088 | 332 | 447 | 58 | 24 | 126 | 6 | 0 | 83 | 0 | 12 | 0 | 1088
2022-01-04 | 18:00 | 1145 | 332 | 474 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 47 | 0 | 1145
2022-01-04 | 19:00 | 1144 | 332 | 475 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 | 0 | 1144
2022-01-04 | 20:00 | 1122 | 332 | 475 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 49 | 0 | 1122
2022-01-04 | 21:00 | 1078 | 332 | 476 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 1078
2022-01-04 | 22:00 | 1018 | 332 | 452 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1018
2022-01-04 | 23:00 | 967 | 332 | 419 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | -7 | 0 | 967
2022-01-05 | 0:00 | 917 | 332 | 397 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | -32 | 0 | 917
2022-01-05 | 1:00 | 922 | 332 | 396 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | -28 | 0 | 922
2022-01-05 | 2:00 | 960 | 332 | 405 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | -6 | 0 | 960
2022-01-05 | 3:00 | 994 | 332 | 419 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 994
2022-01-05 | 4:00 | 1001 | 332 | 428 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1001
2022-01-05 | 5:00 | 1014 | 332 | 449 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1014
2022-01-05 | 6:00 | 1077 | 332 | 462 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 66 | 0 | 1077
2022-01-05 | 7:00 | 1165 | 332 | 475 | 48 | 24 | 126 | 9 | 0 | 13 | 0 | 138 | 0 | 1165
2022-01-05 | 8:00 | 1250 | 332 | 470 | 46 | 24 | 126 | 92 | 0 | 13 | 0 | 147 | 0 | 1250
2022-01-05 | 9:00 | 1271 | 332 | 470 | 44 | 24 | 126 | 193 | 0 | 10 | 0 | 72 | 0 | 1271
2022-01-05 | 10:00 | 1224 | 332 | 426 | 43 | 24 | 126 | 288 | 0 | 8 | 0 | -23 | 0 | 1224
2022-01-05 | 11:00 | 1205 | 332 | 412 | 43 | 24 | 126 | 360 | 0 | 9 | 0 | -101 | 0 | 1205
2022-01-05 | 12:00 | 1161 | 332 | 410 | 43 | 24 | 126 | 354 | 0 | 11 | 0 | -139 | 0 | 1161
2022-01-05 | 13:00 | 1166 | 332 | 410 | 43 | 24 | 126 | 329 | 0 | 10 | 0 | -108 | 0 | 1166
2022-01-05 | 14:00 | 1159 | 332 | 412 | 45 | 24 | 126 | 224 | 0 | 12 | 0 | -16 | 0 | 1159
2022-01-05 | 15:00 | 1159 | 332 | 468 | 46 | 24 | 126 | 118 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 1159
2022-01-05 | 16:00 | 1200 | 332 | 519 | 48 | 24 | 126 | 30 | 0 | 24 | 0 | 97 | 0 | 1200
2022-01-05 | 17:00 | 1242 | 332 | 518 | 58 | 24 | 126 | 1 | 0 | 54 | 0 | 129 | 0 | 1242
2022-01-05 | 18:00 | 1259 | 332 | 518 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 63 | 0 | 122 | 0 | 1259
2022-01-05 | 19:00 | 1226 | 332 | 519 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 79 | 0 | 1226
2022-01-05 | 20:00 | 1177 | 332 | 489 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 53 | 0 | 1177
2022-01-05 | 21:00 | 1121 | 332 | 457 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 36 | 0 | 1121
2022-01-05 | 22:00 | 1047 | 332 | 457 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | -25 | 0 | 1047
2022-01-05 | 23:00 | 977 | 332 | 418 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | -41 | 0 | 977
2022-01-06 | 0:00 | 913 | 332 | 397 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | -81 | 0 | 913
2022-01-06 | 1:00 | 911 | 332 | 397 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | -91 | 0 | 911
2022-01-06 | 2:00 | 954 | 332 | 398 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 93 | 0 | -74 | 0 | 954
2022-01-06 | 3:00 | 991 | 332 | 398 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | -56 | 0 | 991
2022-01-06 | 4:00 | 1011 | 332 | 398 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -34 | 0 | 1011
2022-01-06 | 5:00 | 1024 | 332 | 402 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | -4 | 0 | 1024
2022-01-06 | 6:00 | 1073 | 332 | 445 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 1073
2022-01-06 | 7:00 | 1156 | 332 | 435 | 48 | 24 | 126 | 4 | 0 | 67 | 0 | 120 | 0 | 1156
2022-01-06 | 8:00 | 1241 | 332 | 413 | 46 | 24 | 126 | 62 | 0 | 59 | 0 | 179 | 0 | 1241
2022-01-06 | 9:00 | 1247 | 332 | 413 | 44 | 24 | 126 | 223 | 0 | 40 | -5 | 50 | 0 | 1247
2022-01-06 | 10:00 | 1178 | 332 | 396 | 43 | 24 | 126 | 416 | 0 | 23 | -6 | -176 | 0 | 1178
2022-01-06 | 11:00 | 1153 | 332 | 268 | 43 | 24 | 126 | 562 | 0 | 30 | -8 | -224 | 0 | 1153
2022-01-06 | 12:00 | 1105 | 332 | 161 | 43 | 24 | 126 | 628 | -11 | 36 | -10 | -224 | 0 | 1105
2022-01-06 | 13:00 | 1094 | 332 | 135 | 43 | 24 | 126 | 640 | -18 | 49 | -13 | -224 | 0 | 1094
2022-01-06 | 14:00 | 1068 | 332 | 192 | 45 | 24 | 126 | 534 | 0 | 53 | -14 | -224 | 0 | 1068
2022-01-06 | 15:00 | 1071 | 332 | 353 | 46 | 24 | 126 | 361 | 0 | 65 | -18 | -218 | 0 | 1071
2022-01-06 | 16:00 | 1128 | 332 | 459 | 48 | 24 | 126 | 145 | 0 | 65 | 0 | -71 | 0 | 1128
2022-01-06 | 17:00 | 1188 | 332 | 518 | 58 | 24 | 126 | 8 | 0 | 68 | 0 | 54 | 0 | 1188
2022-01-06 | 18:00 | 1232 | 332 | 517 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 84 | 0 | 1232
2022-01-06 | 19:00 | 1222 | 332 | 518 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 67 | 0 | 1222
2022-01-06 | 20:00 | 1185 | 332 | 460 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 86 | 0 | 1185
2022-01-06 | 21:00 | 1142 | 332 | 458 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 45 | 0 | 1142
2022-01-06 | 22:00 | 1083 | 332 | 457 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | -7 | 0 | 1083
2022-01-06 | 23:00 | 1028 | 332 | 418 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | -12 | 0 | 1028
2022-01-07 | 0:00 | 973 | 332 | 398 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | -44 | 0 | 973
2022-01-07 | 1:00 | 976 | 332 | 398 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | -35 | 0 | 976
2022-01-07 | 2:00 | 1017 | 332 | 399 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 1017
2022-01-07 | 3:00 | 1056 | 332 | 399 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 29 | 0 | 1056
2022-01-07 | 4:00 | 1072 | 332 | 399 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 56 | 0 | 1072
2022-01-07 | 5:00 | 1100 | 332 | 400 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 90 | 0 | 1100
2022-01-07 | 6:00 | 1172 | 332 | 402 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 170 | 0 | 1172
2022-01-07 | 7:00 | 1259 | 332 | 457 | 48 | 24 | 126 | 15 | 0 | 53 | 0 | 204 | 0 | 1259
2022-01-07 | 8:00 | 1297 | 332 | 414 | 46 | 24 | 126 | 196 | 0 | 40 | 0 | 119 | 0 | 1297
2022-01-07 | 9:00 | 1226 | 332 | 247 | 44 | 24 | 126 | 432 | 0 | 24 | -3 | 0 | 0 | 1226
2022-01-07 | 10:00 | 1145 | 332 | 218 | 43 | 24 | 126 | 615 | 0 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1145
2022-01-07 | 11:00 | 1111 | 332 | 137 | 43 | 24 | 126 | 759 | -92 | 9 | -3 | -224 | 0 | 1111
2022-01-07 | 12:00 | 1052 | 332 | 135 | 43 | 24 | 126 | 804 | -193 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1052
2022-01-07 | 13:00 | 1062 | 332 | 134 | 43 | 24 | 126 | 753 | -129 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1062
2022-01-07 | 14:00 | 1044 | 332 | 149 | 45 | 24 | 126 | 616 | -25 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1044
2022-01-07 | 15:00 | 1058 | 332 | 344 | 46 | 24 | 126 | 402 | 0 | 1 | 0 | -217 | 0 | 1058
2022-01-07 | 16:00 | 1128 | 332 | 488 | 48 | 24 | 126 | 153 | 0 | 3 | 0 | -46 | 0 | 1128
2022-01-07 | 17:00 | 1193 | 332 | 519 | 58 | 24 | 126 | 7 | 0 | 7 | 0 | 120 | 0 | 1193
2022-01-07 | 18:00 | 1248 | 332 | 518 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 167 | 0 | 1248
2022-01-07 | 19:00 | 1234 | 332 | 518 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 153 | 0 | 1234
2022-01-07 | 20:00 | 1207 | 332 | 518 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 125 | 0 | 1207
2022-01-07 | 21:00 | 1159 | 332 | 519 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 0 | 1159
2022-01-07 | 22:00 | 1107 | 332 | 520 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 1107
2022-01-07 | 23:00 | 1055 | 332 | 484 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 1055
2022-01-08 | 0:00 | 1003 | 332 | 453 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1003
2022-01-08 | 1:00 | 1002 | 332 | 453 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1002
2022-01-08 | 2:00 | 1038 | 332 | 454 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 1038
2022-01-08 | 3:00 | 1066 | 332 | 453 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54 | 0 | 1066
2022-01-08 | 4:00 | 1069 | 332 | 423 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 88 | 0 | 1069
2022-01-08 | 5:00 | 1058 | 332 | 413 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 | 0 | 1058
2022-01-08 | 6:00 | 1074 | 332 | 413 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 119 | 0 | 1074
2022-01-08 | 7:00 | 1151 | 332 | 414 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 9 | 0 | 191 | 0 | 1151
2022-01-08 | 8:00 | 1203 | 332 | 395 | 46 | 24 | 126 | 118 | 0 | 10 | 0 | 152 | 0 | 1203
2022-01-08 | 9:00 | 1159 | 332 | 394 | 44 | 24 | 126 | 295 | 0 | 4 | 0 | -60 | 0 | 1159
2022-01-08 | 10:00 | 1089 | 332 | 131 | 43 | 24 | 126 | 466 | 0 | 2 | -1 | -34 | 0 | 1089
2022-01-08 | 11:00 | 1042 | 332 | 118 | 43 | 24 | 126 | 597 | -4 | 1 | 0 | -195 | 0 | 1042
2022-01-08 | 12:00 | 998 | 332 | 118 | 43 | 24 | 126 | 664 | -86 | 2 | -1 | -224 | 0 | 998
2022-01-08 | 13:00 | 980 | 332 | 117 | 43 | 24 | 126 | 647 | -87 | 3 | -1 | -224 | 0 | 980
2022-01-08 | 14:00 | 948 | 332 | 117 | 45 | 24 | 126 | 549 | -27 | 2 | -1 | -219 | 0 | 948
2022-01-08 | 15:00 | 955 | 332 | 122 | 46 | 24 | 126 | 364 | 0 | 3 | -1 | -61 | 0 | 955
2022-01-08 | 16:00 | 1018 | 332 | 343 | 48 | 24 | 126 | 135 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1018
2022-01-08 | 17:00 | 1088 | 332 | 413 | 58 | 24 | 126 | 7 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 1088
2022-01-08 | 18:00 | 1140 | 332 | 413 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 165 | 0 | 1140
2022-01-08 | 19:00 | 1128 | 332 | 414 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 148 | 0 | 1128
2022-01-08 | 20:00 | 1099 | 332 | 414 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 114 | 0 | 1099
2022-01-08 | 21:00 | 1058 | 332 | 412 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 0 | 1058
2022-01-08 | 22:00 | 1009 | 332 | 410 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18 | 0 | 1009
2022-01-08 | 23:00 | 967 | 332 | 397 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 967
2022-01-09 | 0:00 | 917 | 332 | 410 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -51 | 0 | 917
2022-01-09 | 1:00 | 921 | 332 | 410 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | -36 | 0 | 921
2022-01-09 | 2:00 | 962 | 332 | 412 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | -6 | 0 | 962
2022-01-09 | 3:00 | 997 | 332 | 411 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 997
2022-01-09 | 4:00 | 1005 | 332 | 411 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 1005
2022-01-09 | 5:00 | 987 | 332 | 412 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 987
2022-01-09 | 6:00 | 972 | 332 | 411 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 972
2022-01-09 | 7:00 | 999 | 332 | 412 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 999
2022-01-09 | 8:00 | 1021 | 332 | 393 | 46 | 24 | 126 | 164 | 0 | 20 | 0 | -84 | 0 | 1021
2022-01-09 | 9:00 | 989 | 332 | 311 | 44 | 24 | 126 | 365 | 0 | 13 | -2 | -224 | 0 | 989
2022-01-09 | 10:00 | 913 | 332 | 116 | 43 | 24 | 126 | 593 | -106 | 13 | -4 | -224 | 0 | 913
2022-01-09 | 11:00 | 879 | 332 | 115 | 43 | 24 | 126 | 755 | -297 | 7 | -2 | -224 | 0 | 879
2022-01-09 | 12:00 | 865 | 332 | 114 | 43 | 24 | 126 | 675 | -230 | 7 | -2 | -224 | 0 | 865
2022-01-09 | 13:00 | 872 | 332 | 121 | 43 | 24 | 126 | 476 | -30 | 6 | -2 | -224 | 0 | 872
2022-01-09 | 14:00 | 881 | 332 | 247 | 45 | 24 | 126 | 326 | 0 | 7 | -2 | -224 | 0 | 881
2022-01-09 | 15:00 | 900 | 332 | 185 | 46 | 24 | 126 | 182 | 0 | 7 | -2 | 0 | 0 | 900
2022-01-09 | 16:00 | 957 | 332 | 342 | 48 | 24 | 126 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 957
2022-01-09 | 17:00 | 1051 | 332 | 413 | 58 | 24 | 126 | 5 | 0 | 22 | 0 | 71 | 0 | 1051
2022-01-09 | 18:00 | 1098 | 332 | 413 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 112 | 0 | 1098
2022-01-09 | 19:00 | 1087 | 332 | 413 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 | 0 | 1087
2022-01-09 | 20:00 | 1055 | 332 | 412 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 | 0 | 1055
2022-01-09 | 21:00 | 1027 | 332 | 411 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 44 | 0 | 1027
2022-01-09 | 22:00 | 974 | 332 | 411 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | -4 | 0 | 974
2022-01-09 | 23:00 | 928 | 332 | 411 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | -40 | 0 | 928
2022-01-10 | 0:00 | 892 | 332 | 409 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | -71 | 0 | 892
2022-01-10 | 1:00 | 900 | 332 | 409 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | -60 | 0 | 900
2022-01-10 | 2:00 | 951 | 332 | 411 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | -23 | 0 | 951
2022-01-10 | 3:00 | 991 | 332 | 411 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | -1 | 0 | 991
2022-01-10 | 4:00 | 1009 | 332 | 411 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 1009
2022-01-10 | 5:00 | 1011 | 332 | 412 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 | 0 | 1011
2022-01-10 | 6:00 | 1019 | 332 | 411 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 48 | 0 | 1019
2022-01-10 | 7:00 | 1080 | 332 | 413 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 23 | 0 | 101 | 0 | 1080
2022-01-10 | 8:00 | 1115 | 332 | 363 | 46 | 24 | 126 | 177 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 1115
2022-01-10 | 9:00 | 1064 | 332 | 188 | 44 | 24 | 126 | 422 | 0 | 7 | 0 | -79 | 0 | 1064
2022-01-10 | 10:00 | 988 | 332 | 116 | 43 | 24 | 126 | 667 | -97 | 2 | -1 | -224 | 0 | 988
2022-01-10 | 11:00 | 950 | 332 | 117 | 43 | 24 | 126 | 812 | -281 | 2 | -1 | -224 | 0 | 950
2022-01-10 | 12:00 | 916 | 332 | 115 | 43 | 24 | 126 | 875 | -376 | 2 | -1 | -224 | 0 | 916
2022-01-10 | 13:00 | 899 | 332 | 115 | 43 | 24 | 126 | 829 | -349 | 4 | -1 | -224 | 0 | 899
2022-01-10 | 14:00 | 881 | 332 | 115 | 45 | 24 | 126 | 673 | -212 | 3 | -1 | -224 | 0 | 881
2022-01-10 | 15:00 | 899 | 332 | 116 | 46 | 24 | 126 | 439 | -22 | 2 | -1 | -163 | 0 | 899
2022-01-10 | 16:00 | 963 | 332 | 264 | 48 | 24 | 126 | 167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 963
2022-01-10 | 17:00 | 1071 | 332 | 412 | 58 | 24 | 126 | 10 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 1071
2022-01-10 | 18:00 | 1143 | 332 | 414 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 1143
2022-01-10 | 19:00 | 1143 | 332 | 414 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 0 | 1143
2022-01-10 | 20:00 | 1116 | 332 | 415 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 1116
2022-01-10 | 21:00 | 1074 | 332 | 412 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 | 1074
2022-01-10 | 22:00 | 1007 | 332 | 412 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 1007
2022-01-10 | 23:00 | 951 | 332 | 410 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 951
2022-01-11 | 0:00 | 901 | 332 | 397 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | -36 | 0 | 901
2022-01-11 | 1:00 | 902 | 332 | 397 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | -43 | 0 | 902
2022-01-11 | 2:00 | 942 | 332 | 397 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | -31 | 0 | 942
2022-01-11 | 3:00 | 983 | 332 | 398 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | -32 | 0 | 983
2022-01-11 | 4:00 | 1002 | 332 | 397 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | -43 | 0 | 1002
2022-01-11 | 5:00 | 1022 | 332 | 399 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 118 | 0 | -37 | 0 | 1022
2022-01-11 | 6:00 | 1083 | 332 | 383 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 147 | 0 | 19 | 0 | 1083
2022-01-11 | 7:00 | 1167 | 332 | 415 | 48 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | 56 | 0 | 1167
2022-01-11 | 8:00 | 1251 | 332 | 413 | 46 | 24 | 126 | 37 | 0 | 165 | 0 | 108 | 0 | 1251
2022-01-11 | 9:00 | 1266 | 332 | 413 | 44 | 24 | 126 | 160 | 0 | 170 | 0 | -3 | 0 | 1266
2022-01-11 | 10:00 | 1230 | 332 | 411 | 43 | 24 | 126 | 304 | 0 | 167 | 0 | -177 | 0 | 1230
2022-01-11 | 11:00 | 1245 | 332 | 272 | 43 | 24 | 126 | 368 | 0 | 192 | 0 | -112 | 0 | 1245
2022-01-11 | 12:00 | 1235 | 332 | 404 | 43 | 24 | 126 | 300 | 0 | 230 | 0 | -224 | 0 | 1235
2022-01-11 | 13:00 | 1271 | 332 | 412 | 43 | 24 | 126 | 298 | 0 | 241 | 0 | -205 | 0 | 1271
2022-01-11 | 14:00 | 1254 | 332 | 397 | 45 | 24 | 126 | 327 | 0 | 227 | 0 | -224 | 0 | 1254
2022-01-11 | 15:00 | 1243 | 332 | 412 | 46 | 24 | 126 | 249 | 0 | 230 | 0 | -176 | 0 | 1243
2022-01-11 | 16:00 | 1296 | 332 | 479 | 48 | 24 | 126 | 110 | 0 | 218 | 0 | -41 | 0 | 1296
2022-01-11 | 17:00 | 1347 | 332 | 517 | 58 | 24 | 126 | 7 | 0 | 216 | 0 | 67 | 0 | 1347
2022-01-11 | 18:00 | 1392 | 332 | 517 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 217 | 0 | 102 | 0 | 1392
2022-01-11 | 19:00 | 1357 | 332 | 470 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | 0 | 118 | 0 | 1357
2022-01-11 | 20:00 | 1306 | 332 | 462 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 204 | 0 | 83 | 0 | 1306
2022-01-11 | 21:00 | 1245 | 332 | 458 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 189 | 0 | 44 | 0 | 1245
2022-01-11 | 22:00 | 1170 | 332 | 460 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | -18 | 0 | 1170
2022-01-11 | 23:00 | 1099 | 332 | 420 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | -18 | 0 | 1099
2022-01-12 | 0:00 | 1037 | 332 | 399 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | -39 | 0 | 1037
2022-01-12 | 1:00 | 1033 | 332 | 399 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | -30 | 0 | 1033
2022-01-12 | 2:00 | 1065 | 332 | 400 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | -7 | 0 | 1065
2022-01-12 | 3:00 | 1091 | 332 | 399 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 7 | 0 | 1091
2022-01-12 | 4:00 | 1102 | 332 | 399 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 29 | 0 | 1102
2022-01-12 | 5:00 | 1127 | 332 | 401 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 62 | 0 | 1127
2022-01-12 | 6:00 | 1217 | 332 | 403 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 152 | 0 | 1217
2022-01-12 | 7:00 | 1302 | 332 | 432 | 48 | 24 | 126 | 10 | 0 | 126 | 0 | 204 | 0 | 1302
2022-01-12 | 8:00 | 1356 | 332 | 416 | 46 | 24 | 126 | 143 | 0 | 125 | 0 | 144 | 0 | 1356
2022-01-12 | 9:00 | 1307 | 332 | 414 | 44 | 24 | 126 | 359 | 0 | 106 | -14 | -84 | 0 | 1307
2022-01-12 | 10:00 | 1254 | 332 | 302 | 43 | 24 | 126 | 577 | 0 | 101 | -27 | -224 | 0 | 1254
2022-01-12 | 11:00 | 1242 | 332 | 151 | 43 | 24 | 126 | 742 | -25 | 100 | -27 | -224 | 0 | 1242
2022-01-12 | 12:00 | 1158 | 332 | 137 | 43 | 24 | 126 | 802 | -159 | 106 | -29 | -224 | 0 | 1158
2022-01-12 | 13:00 | 1156 | 332 | 137 | 43 | 24 | 126 | 793 | -158 | 114 | -31 | -224 | 0 | 1156
2022-01-12 | 14:00 | 1122 | 332 | 147 | 45 | 24 | 126 | 624 | -40 | 121 | -33 | -224 | 0 | 1122
2022-01-12 | 15:00 | 1154 | 332 | 226 | 46 | 24 | 126 | 421 | 0 | 125 | -34 | -112 | 0 | 1154
2022-01-12 | 16:00 | 1250 | 332 | 488 | 48 | 24 | 126 | 163 | 0 | 128 | 0 | -59 | 0 | 1250
2022-01-12 | 17:00 | 1322 | 332 | 521 | 58 | 24 | 126 | 9 | 0 | 123 | 0 | 129 | 0 | 1322
2022-01-12 | 18:00 | 1389 | 332 | 517 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 190 | 0 | 1389
2022-01-12 | 19:00 | 1365 | 332 | 517 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 170 | 0 | 1365
2022-01-12 | 20:00 | 1325 | 332 | 517 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 148 | 0 | 1325
2022-01-12 | 21:00 | 1266 | 332 | 518 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 107 | 0 | 1266
2022-01-12 | 22:00 | 1183 | 332 | 519 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | 0 | 31 | 0 | 1183
2022-01-12 | 23:00 | 1115 | 332 | 479 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 21 | 0 | 1115
2022-01-13 | 0:00 | 1046 | 332 | 417 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | -1 | 0 | 1046
2022-01-13 | 1:00 | 1035 | 332 | 399 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | 0 | -25 | 0 | 1035
2022-01-13 | 2:00 | 1057 | 332 | 400 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | -36 | 0 | 1057
2022-01-13 | 3:00 | 1077 | 332 | 400 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | 0 | -53 | 0 | 1077
2022-01-13 | 4:00 | 1087 | 332 | 399 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | -34 | 0 | 1087
2022-01-13 | 5:00 | 1106 | 332 | 401 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | -14 | 0 | 1106
2022-01-13 | 6:00 | 1187 | 332 | 497 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | 4 | 0 | 1187
2022-01-13 | 7:00 | 1276 | 332 | 543 | 48 | 24 | 126 | 9 | 0 | 122 | 0 | 72 | 0 | 1276
2022-01-13 | 8:00 | 1335 | 332 | 538 | 46 | 24 | 126 | 134 | 0 | 94 | 0 | 41 | 0 | 1335
2022-01-13 | 9:00 | 1333 | 332 | 480 | 44 | 24 | 126 | 254 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1333
2022-01-13 | 10:00 | 1316 | 332 | 413 | 43 | 24 | 126 | 332 | 0 | 81 | 0 | -35 | 0 | 1316
2022-01-13 | 11:00 | 1326 | 332 | 413 | 43 | 24 | 126 | 300 | 0 | 111 | 0 | -23 | 0 | 1326
2022-01-13 | 12:00 | 1297 | 332 | 414 | 43 | 24 | 126 | 277 | 0 | 122 | 0 | -41 | 0 | 1297
2022-01-13 | 13:00 | 1321 | 332 | 413 | 43 | 24 | 126 | 286 | 0 | 180 | 0 | -83 | 0 | 1321
2022-01-13 | 14:00 | 1311 | 332 | 415 | 45 | 24 | 126 | 297 | 0 | 211 | 0 | -139 | 0 | 1311
2022-01-13 | 15:00 | 1308 | 332 | 413 | 46 | 24 | 126 | 244 | 0 | 237 | 0 | -114 | 0 | 1308
2022-01-13 | 16:00 | 1346 | 332 | 492 | 48 | 24 | 126 | 111 | 0 | 238 | 0 | -25 | 0 | 1346
2022-01-13 | 17:00 | 1409 | 332 | 585 | 58 | 24 | 126 | 9 | 0 | 241 | 0 | 34 | 0 | 1409
2022-01-13 | 18:00 | 1450 | 332 | 582 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 224 | 0 | 88 | 0 | 1450
2022-01-13 | 19:00 | 1422 | 332 | 584 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 221 | 0 | 59 | 0 | 1422
2022-01-13 | 20:00 | 1366 | 332 | 585 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | 0 | 36 | 0 | 1366
2022-01-13 | 21:00 | 1299 | 332 | 562 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1299
2022-01-13 | 22:00 | 1212 | 332 | 492 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1212
2022-01-13 | 23:00 | 1139 | 332 | 435 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 173 | 0 | -2 | 0 | 1139
2022-01-14 | 0:00 | 1074 | 332 | 399 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 170 | 0 | -22 | 0 | 1074
2022-01-14 | 1:00 | 1066 | 332 | 399 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | -34 | 0 | 1066
2022-01-14 | 2:00 | 1097 | 332 | 403 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | 0 | -10 | 0 | 1097
2022-01-14 | 3:00 | 1118 | 332 | 400 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | -5 | 0 | 1118
2022-01-14 | 4:00 | 1128 | 332 | 416 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1128
2022-01-14 | 5:00 | 1155 | 332 | 471 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1155
2022-01-14 | 6:00 | 1251 | 332 | 498 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 136 | 0 | 83 | 0 | 1251
2022-01-14 | 7:00 | 1341 | 332 | 476 | 48 | 24 | 126 | 12 | 0 | 126 | 0 | 197 | 0 | 1341
2022-01-14 | 8:00 | 1387 | 332 | 469 | 46 | 24 | 126 | 173 | 0 | 115 | 0 | 102 | 0 | 1387
2022-01-14 | 9:00 | 1330 | 332 | 414 | 44 | 24 | 126 | 426 | 0 | 108 | -14 | -130 | 0 | 1330
2022-01-14 | 10:00 | 1259 | 332 | 232 | 43 | 24 | 126 | 659 | 0 | 92 | -25 | -224 | 0 | 1259
2022-01-14 | 11:00 | 1228 | 332 | 139 | 43 | 24 | 126 | 830 | -97 | 76 | -21 | -224 | 0 | 1228
2022-01-14 | 12:00 | 1165 | 332 | 137 | 43 | 24 | 126 | 913 | -232 | 63 | -17 | -224 | 0 | 1165
2022-01-14 | 13:00 | 1153 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 900 | -217 | 45 | -12 | -224 | 0 | 1153
2022-01-14 | 14:00 | 1125 | 332 | 137 | 45 | 24 | 126 | 762 | -102 | 35 | -10 | -224 | 0 | 1125
2022-01-14 | 15:00 | 1136 | 332 | 290 | 46 | 24 | 126 | 519 | 0 | 32 | -9 | -224 | 0 | 1136
2022-01-14 | 16:00 | 1228 | 332 | 520 | 48 | 24 | 126 | 199 | 0 | 20 | 0 | -41 | 0 | 1228
2022-01-14 | 17:00 | 1302 | 332 | 586 | 58 | 24 | 126 | 15 | 0 | 17 | 0 | 144 | 0 | 1302
2022-01-14 | 18:00 | 1384 | 332 | 603 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 0 | 1384
2022-01-14 | 19:00 | 1369 | 332 | 587 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 0 | 1369
2022-01-14 | 20:00 | 1336 | 332 | 585 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 177 | 0 | 1336
2022-01-14 | 21:00 | 1284 | 332 | 587 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 127 | 0 | 1284
2022-01-14 | 22:00 | 1214 | 332 | 588 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 | 1214
2022-01-14 | 23:00 | 1158 | 332 | 552 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 1158
2022-01-15 | 0:00 | 1089 | 332 | 546 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1089
2022-01-15 | 1:00 | 1080 | 332 | 546 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1080
2022-01-15 | 2:00 | 1098 | 332 | 546 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1098
2022-01-15 | 3:00 | 1122 | 332 | 545 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1122
2022-01-15 | 4:00 | 1115 | 332 | 545 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1115
2022-01-15 | 5:00 | 1108 | 332 | 546 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1108
2022-01-15 | 6:00 | 1137 | 332 | 545 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 1137
2022-01-15 | 7:00 | 1212 | 332 | 544 | 48 | 24 | 126 | 8 | 0 | 7 | 0 | 123 | 0 | 1212
2022-01-15 | 8:00 | 1288 | 332 | 527 | 46 | 24 | 126 | 110 | 0 | 7 | 0 | 116 | 0 | 1288
2022-01-15 | 9:00 | 1305 | 332 | 519 | 44 | 24 | 126 | 226 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 1305
2022-01-15 | 10:00 | 1249 | 332 | 412 | 43 | 24 | 126 | 343 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | 1249
2022-01-15 | 11:00 | 1192 | 332 | 395 | 43 | 24 | 126 | 430 | 0 | 1 | 0 | -159 | 0 | 1192
2022-01-15 | 12:00 | 1136 | 332 | 372 | 43 | 24 | 126 | 460 | 0 | 2 | 0 | -223 | 0 | 1136
2022-01-15 | 13:00 | 1110 | 332 | 356 | 43 | 24 | 126 | 443 | 0 | 10 | 0 | -224 | 0 | 1110
2022-01-15 | 14:00 | 1093 | 332 | 388 | 45 | 24 | 126 | 371 | 0 | 15 | 0 | -208 | 0 | 1093
2022-01-15 | 15:00 | 1093 | 332 | 393 | 46 | 24 | 126 | 254 | 0 | 14 | 0 | -96 | 0 | 1093
2022-01-15 | 16:00 | 1137 | 332 | 483 | 48 | 24 | 126 | 101 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1137
2022-01-15 | 17:00 | 1205 | 332 | 544 | 58 | 24 | 126 | 7 | 0 | 28 | 0 | 86 | 0 | 1205
2022-01-15 | 18:00 | 1244 | 332 | 542 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 121 | 0 | 1244
2022-01-15 | 19:00 | 1230 | 332 | 508 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 141 | 0 | 1230
2022-01-15 | 20:00 | 1199 | 332 | 475 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 157 | 0 | 1199
2022-01-15 | 21:00 | 1147 | 332 | 475 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 109 | 0 | 1147
2022-01-15 | 22:00 | 1093 | 332 | 476 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 54 | 0 | 1093
2022-01-15 | 23:00 | 1049 | 332 | 477 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 1049
2022-01-16 | 0:00 | 1007 | 332 | 459 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1007
2022-01-16 | 1:00 | 1005 | 332 | 460 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1005
2022-01-16 | 2:00 | 1036 | 332 | 478 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1036
2022-01-16 | 3:00 | 1056 | 332 | 476 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1056
2022-01-16 | 4:00 | 1048 | 332 | 477 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1048
2022-01-16 | 5:00 | 1019 | 332 | 452 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1019
2022-01-16 | 6:00 | 999 | 332 | 428 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 999
2022-01-16 | 7:00 | 1042 | 332 | 475 | 48 | 24 | 126 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1042
2022-01-16 | 8:00 | 1086 | 332 | 410 | 46 | 24 | 126 | 133 | 0 | 25 | 0 | -10 | 0 | 1086
2022-01-16 | 9:00 | 1081 | 332 | 393 | 44 | 24 | 126 | 267 | 0 | 20 | 0 | -125 | 0 | 1081
2022-01-16 | 10:00 | 1082 | 332 | 393 | 43 | 24 | 126 | 317 | 0 | 21 | 0 | -174 | 0 | 1082
2022-01-16 | 11:00 | 1060 | 332 | 392 | 43 | 24 | 126 | 297 | 0 | 27 | 0 | -181 | 0 | 1060
2022-01-16 | 12:00 | 1058 | 332 | 392 | 43 | 24 | 126 | 270 | 0 | 42 | 0 | -171 | 0 | 1058
2022-01-16 | 13:00 | 1032 | 332 | 391 | 43 | 24 | 126 | 235 | 0 | 75 | 0 | -194 | 0 | 1032
2022-01-16 | 14:00 | 997 | 332 | 339 | 45 | 24 | 126 | 250 | 0 | 105 | 0 | -224 | 0 | 997
2022-01-16 | 15:00 | 992 | 332 | 355 | 46 | 24 | 126 | 221 | 0 | 112 | 0 | -224 | 0 | 992
2022-01-16 | 16:00 | 1033 | 332 | 372 | 48 | 24 | 126 | 116 | 0 | 106 | 0 | -91 | 0 | 1033
2022-01-16 | 17:00 | 1128 | 332 | 414 | 58 | 24 | 126 | 10 | 0 | 117 | 0 | 47 | 0 | 1128
2022-01-16 | 18:00 | 1193 | 332 | 416 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 99 | 0 | 1193
2022-01-16 | 19:00 | 1185 | 332 | 415 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | 82 | 0 | 1185
2022-01-16 | 20:00 | 1151 | 332 | 416 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | 41 | 0 | 1151
2022-01-16 | 21:00 | 1099 | 332 | 413 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | -18 | 0 | 1099
2022-01-16 | 22:00 | 1024 | 332 | 412 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | -77 | 0 | 1024
2022-01-16 | 23:00 | 968 | 332 | 410 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | -108 | 0 | 968
2022-01-17 | 0:00 | 924 | 332 | 396 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | -110 | 0 | 924
2022-01-17 | 1:00 | 927 | 332 | 397 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 107 | 0 | -104 | 0 | 927
2022-01-17 | 2:00 | 969 | 332 | 398 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | -78 | 0 | 969
2022-01-17 | 3:00 | 1010 | 332 | 398 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | -64 | 0 | 1010
2022-01-17 | 4:00 | 1033 | 332 | 398 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | -49 | 0 | 1033
2022-01-17 | 5:00 | 1063 | 332 | 400 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | -9 | 0 | 1063
2022-01-17 | 6:00 | 1148 | 332 | 402 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | 81 | 0 | 1148
2022-01-17 | 7:00 | 1236 | 332 | 416 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 123 | 0 | 160 | 0 | 1236
2022-01-17 | 8:00 | 1308 | 332 | 414 | 46 | 24 | 126 | 109 | 0 | 114 | 0 | 143 | 0 | 1308
2022-01-17 | 9:00 | 1290 | 332 | 378 | 44 | 24 | 126 | 292 | 0 | 90 | -11 | 15 | 0 | 1290
2022-01-17 | 10:00 | 1226 | 332 | 261 | 43 | 24 | 126 | 500 | 0 | 71 | -19 | -112 | 0 | 1226
2022-01-17 | 11:00 | 1188 | 332 | 177 | 43 | 24 | 126 | 663 | 0 | 64 | -17 | -224 | 0 | 1188
2022-01-17 | 12:00 | 1128 | 332 | 135 | 43 | 24 | 126 | 745 | -100 | 64 | -17 | -224 | 0 | 1128
2022-01-17 | 13:00 | 1138 | 332 | 135 | 43 | 24 | 126 | 680 | -31 | 72 | -19 | -224 | 0 | 1138
2022-01-17 | 14:00 | 1130 | 332 | 261 | 45 | 24 | 126 | 499 | 0 | 92 | -25 | -224 | 0 | 1130
2022-01-17 | 15:00 | 1158 | 332 | 257 | 46 | 24 | 126 | 351 | 0 | 118 | -32 | -64 | 0 | 1158
2022-01-17 | 16:00 | 1230 | 332 | 420 | 48 | 24 | 126 | 132 | 0 | 126 | 0 | 22 | 0 | 1230
2022-01-17 | 17:00 | 1293 | 332 | 462 | 58 | 24 | 126 | 10 | 0 | 147 | 0 | 134 | 0 | 1293
2022-01-17 | 18:00 | 1340 | 332 | 463 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 158 | 0 | 163 | 0 | 1340
2022-01-17 | 19:00 | 1307 | 332 | 461 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 119 | 0 | 1307
2022-01-17 | 20:00 | 1259 | 332 | 461 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 64 | 0 | 1259
2022-01-17 | 21:00 | 1192 | 332 | 460 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 183 | 0 | -5 | 0 | 1192
2022-01-17 | 22:00 | 1108 | 332 | 458 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 180 | 0 | -76 | 0 | 1108
2022-01-17 | 23:00 | 1031 | 332 | 418 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 185 | 0 | -105 | 0 | 1031
2022-01-18 | 0:00 | 967 | 332 | 398 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 180 | 0 | -138 | 0 | 967
2022-01-18 | 1:00 | 966 | 332 | 262 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 966
2022-01-18 | 2:00 | 1004 | 332 | 307 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1004
2022-01-18 | 3:00 | 1042 | 332 | 339 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1042
2022-01-18 | 4:00 | 1062 | 332 | 376 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1062
2022-01-18 | 5:00 | 1087 | 332 | 391 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 21 | 0 | 1087
2022-01-18 | 6:00 | 1169 | 332 | 401 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 135 | 0 | 99 | 0 | 1169
2022-01-18 | 7:00 | 1245 | 332 | 417 | 48 | 24 | 126 | 8 | 0 | 127 | 0 | 163 | 0 | 1245
2022-01-18 | 8:00 | 1322 | 332 | 414 | 46 | 24 | 126 | 111 | 0 | 119 | 0 | 150 | 0 | 1322
2022-01-18 | 9:00 | 1312 | 332 | 368 | 44 | 24 | 126 | 313 | 0 | 106 | -14 | 13 | 0 | 1312
2022-01-18 | 10:00 | 1237 | 332 | 155 | 43 | 24 | 126 | 542 | 0 | 89 | -24 | -50 | 0 | 1237
2022-01-18 | 11:00 | 1189 | 332 | 137 | 43 | 24 | 126 | 791 | -95 | 75 | -20 | -224 | 0 | 1189
2022-01-18 | 12:00 | 1122 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 925 | -284 | 60 | -16 | -224 | 0 | 1122
2022-01-18 | 13:00 | 1121 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 878 | -233 | 53 | -14 | -224 | 0 | 1121
2022-01-18 | 14:00 | 1102 | 332 | 135 | 45 | 24 | 126 | 723 | -98 | 53 | -14 | -224 | 0 | 1102
2022-01-18 | 15:00 | 1114 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 510 | 0 | 50 | -13 | -96 | 0 | 1114
2022-01-18 | 16:00 | 1199 | 332 | 475 | 48 | 24 | 126 | 230 | 0 | 46 | 0 | -82 | 0 | 1199
2022-01-18 | 17:00 | 1273 | 332 | 631 | 58 | 24 | 126 | 20 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 1273
2022-01-18 | 18:00 | 1359 | 332 | 585 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 173 | 0 | 1359
2022-01-18 | 19:00 | 1348 | 332 | 585 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 160 | 0 | 1348
2022-01-18 | 20:00 | 1317 | 332 | 587 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 133 | 0 | 1317
2022-01-18 | 21:00 | 1260 | 332 | 587 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 77 | 0 | 1260
2022-01-18 | 22:00 | 1181 | 332 | 588 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 1181
2022-01-18 | 23:00 | 1126 | 332 | 551 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 1126
2022-01-19 | 0:00 | 1067 | 332 | 519 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1067
2022-01-19 | 1:00 | 1067 | 332 | 522 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1067
2022-01-19 | 2:00 | 1105 | 332 | 533 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 1105
2022-01-19 | 3:00 | 1137 | 332 | 532 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | 0 | 1137
2022-01-19 | 4:00 | 1144 | 332 | 531 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 1144
2022-01-19 | 5:00 | 1181 | 332 | 531 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90 | 0 | 1181
2022-01-19 | 6:00 | 1273 | 332 | 537 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 186 | 0 | 1273
2022-01-19 | 7:00 | 1365 | 332 | 596 | 48 | 24 | 126 | 18 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 1365
2022-01-19 | 8:00 | 1409 | 332 | 537 | 46 | 24 | 126 | 220 | 0 | 15 | 0 | 109 | 0 | 1409
2022-01-19 | 9:00 | 1322 | 332 | 415 | 44 | 24 | 126 | 497 | 0 | 12 | -2 | -126 | 0 | 1322
2022-01-19 | 10:00 | 1241 | 332 | 192 | 43 | 24 | 126 | 746 | -9 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1241
2022-01-19 | 11:00 | 1205 | 332 | 137 | 43 | 24 | 126 | 902 | -147 | 16 | -4 | -224 | 0 | 1205
2022-01-19 | 12:00 | 1142 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 921 | -228 | 17 | -5 | -224 | 0 | 1142
2022-01-19 | 13:00 | 1136 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 888 | -202 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1136
2022-01-19 | 14:00 | 1113 | 332 | 137 | 45 | 24 | 126 | 771 | -117 | 26 | -7 | -224 | 0 | 1113
2022-01-19 | 15:00 | 1123 | 332 | 259 | 46 | 24 | 126 | 535 | 0 | 35 | -10 | -224 | 0 | 1123
2022-01-19 | 16:00 | 1191 | 332 | 475 | 48 | 24 | 126 | 220 | 0 | 45 | 0 | -79 | 0 | 1191
2022-01-19 | 17:00 | 1268 | 332 | 587 | 58 | 24 | 126 | 19 | 0 | 41 | 0 | 81 | 0 | 1268
2022-01-19 | 18:00 | 1348 | 332 | 585 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 157 | 0 | 1348
2022-01-19 | 19:00 | 1341 | 332 | 586 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 140 | 0 | 1341
2022-01-19 | 20:00 | 1308 | 332 | 586 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 103 | 0 | 1308
2022-01-19 | 21:00 | 1246 | 332 | 586 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 41 | 0 | 1246
2022-01-19 | 22:00 | 1171 | 332 | 560 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1171
2022-01-19 | 23:00 | 1102 | 332 | 471 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1102
2022-01-20 | 0:00 | 1040 | 332 | 403 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -16 | 0 | 1040
2022-01-20 | 1:00 | 1027 | 332 | 398 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | -42 | 0 | 1027
2022-01-20 | 2:00 | 1049 | 332 | 400 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | 0 | -40 | 0 | 1049
2022-01-20 | 3:00 | 1070 | 332 | 399 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | -24 | 0 | 1070
2022-01-20 | 4:00 | 1080 | 332 | 399 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | -14 | 0 | 1080
2022-01-20 | 5:00 | 1100 | 332 | 411 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | -1 | 0 | 1100
2022-01-20 | 6:00 | 1179 | 332 | 461 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 61 | 0 | 1179
2022-01-20 | 7:00 | 1264 | 332 | 508 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 136 | 0 | 83 | 0 | 1264
2022-01-20 | 8:00 | 1329 | 332 | 470 | 46 | 24 | 126 | 110 | 0 | 127 | 0 | 94 | 0 | 1329
2022-01-20 | 9:00 | 1307 | 332 | 413 | 44 | 24 | 126 | 324 | 0 | 109 | -13 | -52 | 0 | 1307
2022-01-20 | 10:00 | 1246 | 332 | 365 | 43 | 24 | 126 | 499 | 0 | 105 | -28 | -220 | 0 | 1246
2022-01-20 | 11:00 | 1237 | 332 | 221 | 43 | 24 | 126 | 646 | 0 | 95 | -26 | -224 | 0 | 1237
2022-01-20 | 12:00 | 1191 | 332 | 145 | 43 | 24 | 126 | 693 | -7 | 81 | -22 | -224 | 0 | 1191
2022-01-20 | 13:00 | 1196 | 332 | 215 | 43 | 24 | 126 | 627 | 0 | 73 | -20 | -224 | 0 | 1196
2022-01-20 | 14:00 | 1205 | 332 | 316 | 45 | 24 | 126 | 527 | 0 | 81 | -22 | -224 | 0 | 1205
2022-01-20 | 15:00 | 1211 | 332 | 411 | 46 | 24 | 126 | 364 | 0 | 85 | -23 | -154 | 0 | 1211
2022-01-20 | 16:00 | 1266 | 332 | 489 | 48 | 24 | 126 | 166 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1266
2022-01-20 | 17:00 | 1318 | 332 | 517 | 58 | 24 | 126 | 18 | 0 | 82 | 0 | 161 | 0 | 1318
2022-01-20 | 18:00 | 1374 | 332 | 529 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 204 | 0 | 1374
2022-01-20 | 19:00 | 1349 | 332 | 517 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 176 | 0 | 1349
2022-01-20 | 20:00 | 1305 | 332 | 518 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 142 | 0 | 1305
2022-01-20 | 21:00 | 1239 | 332 | 518 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 81 | 0 | 1239
2022-01-20 | 22:00 | 1162 | 332 | 514 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 17 | 0 | 1162
2022-01-20 | 23:00 | 1096 | 332 | 477 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 10 | 0 | 1096
2022-01-21 | 0:00 | 1032 | 332 | 435 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1032
2022-01-21 | 1:00 | 1030 | 332 | 438 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1030
2022-01-21 | 2:00 | 1071 | 332 | 459 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 1071
2022-01-21 | 3:00 | 1103 | 332 | 462 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 10 | 0 | 1103
2022-01-21 | 4:00 | 1117 | 332 | 462 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 26 | 0 | 1117
2022-01-21 | 5:00 | 1144 | 332 | 462 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 73 | 0 | 1144
2022-01-21 | 6:00 | 1220 | 332 | 460 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 170 | 0 | 1220
2022-01-21 | 7:00 | 1306 | 332 | 507 | 48 | 24 | 126 | 15 | 0 | 50 | 0 | 204 | 0 | 1306
2022-01-21 | 8:00 | 1353 | 332 | 469 | 46 | 24 | 126 | 178 | 0 | 37 | 0 | 141 | 0 | 1353
2022-01-21 | 9:00 | 1313 | 332 | 416 | 44 | 24 | 126 | 409 | 0 | 34 | -5 | -67 | 0 | 1313
2022-01-21 | 10:00 | 1254 | 332 | 295 | 43 | 24 | 126 | 630 | 0 | 38 | -10 | -224 | 0 | 1254
2022-01-21 | 11:00 | 1230 | 332 | 145 | 43 | 24 | 126 | 784 | -27 | 37 | -10 | -224 | 0 | 1230
2022-01-21 | 12:00 | 1168 | 332 | 137 | 43 | 24 | 126 | 852 | -144 | 30 | -8 | -224 | 0 | 1168
2022-01-21 | 13:00 | 1162 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 821 | -119 | 31 | -8 | -224 | 0 | 1162
2022-01-21 | 14:00 | 1134 | 332 | 145 | 45 | 24 | 126 | 699 | -37 | 33 | -9 | -224 | 0 | 1134
2022-01-21 | 15:00 | 1150 | 332 | 341 | 46 | 24 | 126 | 442 | 0 | 31 | -8 | -184 | 0 | 1150
2022-01-21 | 16:00 | 1228 | 332 | 489 | 48 | 24 | 126 | 145 | 0 | 28 | 0 | 36 | 0 | 1228
2022-01-21 | 17:00 | 1282 | 332 | 526 | 58 | 24 | 126 | 14 | 0 | 24 | 0 | 178 | 0 | 1282
2022-01-21 | 18:00 | 1333 | 332 | 551 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 204 | 0 | 1333
2022-01-21 | 19:00 | 1301 | 332 | 517 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 195 | 0 | 1301
2022-01-21 | 20:00 | 1256 | 332 | 519 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 148 | 0 | 1256
2022-01-21 | 21:00 | 1203 | 332 | 519 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 101 | 0 | 1203
2022-01-21 | 22:00 | 1129 | 332 | 520 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 1129
2022-01-21 | 23:00 | 1083 | 332 | 482 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 29 | 0 | 1083
2022-01-22 | 0:00 | 1033 | 332 | 464 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1033
2022-01-22 | 1:00 | 1037 | 332 | 475 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1037
2022-01-22 | 2:00 | 1069 | 332 | 500 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1069
2022-01-22 | 3:00 | 1083 | 332 | 499 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1083
2022-01-22 | 4:00 | 1079 | 332 | 490 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1079
2022-01-22 | 5:00 | 1063 | 332 | 479 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1063
2022-01-22 | 6:00 | 1057 | 332 | 470 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1057
2022-01-22 | 7:00 | 1137 | 332 | 537 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 1137
2022-01-22 | 8:00 | 1196 | 332 | 464 | 46 | 24 | 126 | 150 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 1196
2022-01-22 | 9:00 | 1183 | 332 | 395 | 44 | 24 | 126 | 342 | 0 | 37 | 0 | -117 | 0 | 1183
2022-01-22 | 10:00 | 1135 | 332 | 350 | 43 | 24 | 126 | 452 | 0 | 32 | 0 | -224 | 0 | 1135
2022-01-22 | 11:00 | 1114 | 332 | 281 | 43 | 24 | 126 | 511 | 0 | 21 | 0 | -224 | 0 | 1114
2022-01-22 | 12:00 | 1079 | 332 | 295 | 43 | 24 | 126 | 462 | 0 | 21 | 0 | -224 | 0 | 1079
2022-01-22 | 13:00 | 1051 | 332 | 330 | 43 | 24 | 126 | 393 | 0 | 27 | 0 | -224 | 0 | 1051
2022-01-22 | 14:00 | 1027 | 332 | 151 | 45 | 24 | 126 | 318 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1027
2022-01-22 | 15:00 | 1033 | 332 | 271 | 46 | 24 | 126 | 200 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1033
2022-01-22 | 16:00 | 1077 | 332 | 401 | 48 | 24 | 126 | 87 | 0 | 39 | 0 | 20 | 0 | 1077
2022-01-22 | 17:00 | 1146 | 332 | 413 | 58 | 24 | 126 | 11 | 0 | 50 | 0 | 132 | 0 | 1146
2022-01-22 | 18:00 | 1193 | 332 | 414 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 161 | 0 | 1193
2022-01-22 | 19:00 | 1172 | 332 | 414 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 128 | 0 | 1172
2022-01-22 | 20:00 | 1125 | 332 | 415 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 80 | 0 | 1125
2022-01-22 | 21:00 | 1054 | 332 | 412 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 11 | 0 | 1054
2022-01-22 | 22:00 | 1005 | 332 | 411 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | -34 | 0 | 1005
2022-01-22 | 23:00 | 952 | 332 | 411 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | -71 | 0 | 952
2022-01-23 | 0:00 | 907 | 332 | 410 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | -105 | 0 | 907
2022-01-23 | 1:00 | 900 | 332 | 410 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | -119 | 0 | 900
2022-01-23 | 2:00 | 941 | 332 | 410 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | -88 | 0 | 941
2022-01-23 | 3:00 | 973 | 332 | 411 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | -79 | 0 | 973
2022-01-23 | 4:00 | 975 | 332 | 410 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | -74 | 0 | 975
2022-01-23 | 5:00 | 946 | 332 | 411 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | -107 | 0 | 946
2022-01-23 | 6:00 | 912 | 332 | 410 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | -142 | 0 | 912
2022-01-23 | 7:00 | 948 | 332 | 411 | 48 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | -105 | 0 | 948
2022-01-23 | 8:00 | 1018 | 332 | 392 | 46 | 24 | 126 | 12 | 0 | 114 | 0 | -28 | 0 | 1018
2022-01-23 | 9:00 | 1090 | 332 | 393 | 44 | 24 | 126 | 37 | 0 | 114 | 0 | 20 | 0 | 1090
2022-01-23 | 10:00 | 1093 | 332 | 391 | 43 | 24 | 126 | 61 | 0 | 94 | 0 | 22 | 0 | 1093
2022-01-23 | 11:00 | 1087 | 332 | 392 | 43 | 24 | 126 | 95 | 0 | 90 | 0 | -15 | 0 | 1087
2022-01-23 | 12:00 | 1081 | 332 | 392 | 43 | 24 | 126 | 104 | 0 | 92 | 0 | -32 | 0 | 1081
2022-01-23 | 13:00 | 1056 | 332 | 392 | 43 | 24 | 126 | 99 | 0 | 76 | 0 | -36 | 0 | 1056
2022-01-23 | 14:00 | 1041 | 332 | 391 | 45 | 24 | 126 | 82 | 0 | 72 | 0 | -31 | 0 | 1041
2022-01-23 | 15:00 | 1042 | 332 | 392 | 46 | 24 | 126 | 55 | 0 | 87 | 0 | -20 | 0 | 1042
2022-01-23 | 16:00 | 1070 | 332 | 413 | 48 | 24 | 126 | 19 | 0 | 83 | 0 | 25 | 0 | 1070
2022-01-23 | 17:00 | 1131 | 332 | 413 | 58 | 24 | 126 | 2 | 0 | 73 | 0 | 103 | 0 | 1131
2022-01-23 | 18:00 | 1159 | 332 | 415 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 115 | 0 | 1159
2022-01-23 | 19:00 | 1131 | 332 | 413 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 1131
2022-01-23 | 20:00 | 1094 | 332 | 414 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 39 | 0 | 1094
2022-01-23 | 21:00 | 1033 | 332 | 412 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | -17 | 0 | 1033
2022-01-23 | 22:00 | 961 | 332 | 411 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | -82 | 0 | 961
2022-01-23 | 23:00 | 909 | 332 | 410 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | -136 | 0 | 909
2022-01-24 | 0:00 | 863 | 332 | 395 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -176 | 0 | 863
2022-01-24 | 1:00 | 871 | 332 | 396 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | -177 | 0 | 871
2022-01-24 | 2:00 | 914 | 332 | 397 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | -151 | 0 | 914
2022-01-24 | 3:00 | 949 | 332 | 397 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | 0 | -125 | 0 | 949
2022-01-24 | 4:00 | 966 | 332 | 397 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | -108 | 0 | 966
2022-01-24 | 5:00 | 978 | 332 | 398 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | -95 | 0 | 978
2022-01-24 | 6:00 | 1020 | 332 | 399 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | -52 | 0 | 1020
2022-01-24 | 7:00 | 1103 | 332 | 413 | 48 | 24 | 126 | 8 | 0 | 141 | 0 | 11 | 0 | 1103
2022-01-24 | 8:00 | 1193 | 332 | 411 | 46 | 24 | 126 | 97 | 0 | 123 | 0 | 34 | 0 | 1193
2022-01-24 | 9:00 | 1207 | 332 | 330 | 44 | 24 | 126 | 243 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1207
2022-01-24 | 10:00 | 1179 | 332 | 175 | 43 | 24 | 126 | 376 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1179
2022-01-24 | 11:00 | 1153 | 332 | 324 | 43 | 24 | 126 | 438 | 0 | 90 | 0 | -224 | 0 | 1153
2022-01-24 | 12:00 | 1115 | 332 | 217 | 43 | 24 | 126 | 424 | 0 | 86 | 0 | -137 | 0 | 1115
2022-01-24 | 13:00 | 1152 | 332 | 158 | 43 | 24 | 126 | 384 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1152
2022-01-24 | 14:00 | 1157 | 332 | 232 | 45 | 24 | 126 | 315 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1157
2022-01-24 | 15:00 | 1151 | 332 | 309 | 46 | 24 | 126 | 227 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1151
2022-01-24 | 16:00 | 1186 | 332 | 443 | 48 | 24 | 126 | 108 | 0 | 82 | 0 | 23 | 0 | 1186
2022-01-24 | 17:00 | 1221 | 332 | 459 | 58 | 24 | 126 | 13 | 0 | 86 | 0 | 123 | 0 | 1221
2022-01-24 | 18:00 | 1252 | 332 | 460 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 148 | 0 | 1252
2022-01-24 | 19:00 | 1224 | 332 | 460 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 122 | 0 | 1224
2022-01-24 | 20:00 | 1166 | 332 | 460 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 66 | 0 | 1166
2022-01-24 | 21:00 | 1104 | 332 | 458 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 20 | 0 | 1104
2022-01-24 | 22:00 | 1037 | 332 | 456 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | -22 | 0 | 1037
2022-01-24 | 23:00 | 977 | 332 | 418 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | -30 | 0 | 977
2022-01-25 | 0:00 | 926 | 332 | 357 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 926
2022-01-25 | 1:00 | 936 | 332 | 368 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 936
2022-01-25 | 2:00 | 986 | 332 | 398 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | 0 | 986
2022-01-25 | 3:00 | 1021 | 332 | 398 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 | 0 | 1021
2022-01-25 | 4:00 | 1036 | 332 | 398 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 61 | 0 | 1036
2022-01-25 | 5:00 | 1058 | 332 | 399 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 103 | 0 | 1058
2022-01-25 | 6:00 | 1124 | 332 | 401 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 168 | 0 | 1124
2022-01-25 | 7:00 | 1201 | 332 | 428 | 48 | 24 | 126 | 8 | 0 | 31 | 0 | 204 | 0 | 1201
2022-01-25 | 8:00 | 1254 | 332 | 414 | 46 | 24 | 126 | 112 | 0 | 21 | 0 | 179 | 0 | 1254
2022-01-25 | 9:00 | 1242 | 332 | 386 | 44 | 24 | 126 | 282 | 0 | 18 | -3 | 33 | 0 | 1242
2022-01-25 | 10:00 | 1169 | 332 | 184 | 43 | 24 | 126 | 453 | 0 | 14 | -4 | -3 | 0 | 1169
2022-01-25 | 11:00 | 1145 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 577 | 0 | 20 | -5 | -108 | 0 | 1145
2022-01-25 | 12:00 | 1080 | 332 | 135 | 43 | 24 | 126 | 697 | -67 | 19 | -5 | -224 | 0 | 1080
2022-01-25 | 13:00 | 1068 | 332 | 135 | 43 | 24 | 126 | 730 | -107 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1068
2022-01-25 | 14:00 | 1044 | 332 | 134 | 45 | 24 | 126 | 680 | -85 | 16 | -4 | -224 | 0 | 1044
2022-01-25 | 15:00 | 1034 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 497 | 0 | 23 | -6 | -142 | 0 | 1034
2022-01-25 | 16:00 | 1085 | 332 | 282 | 48 | 24 | 126 | 240 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1085
2022-01-25 | 17:00 | 1140 | 332 | 459 | 58 | 24 | 126 | 27 | 0 | 33 | 0 | 81 | 0 | 1140
2022-01-25 | 18:00 | 1216 | 332 | 460 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 160 | 0 | 1216
2022-01-25 | 19:00 | 1200 | 332 | 459 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 145 | 0 | 1200
2022-01-25 | 20:00 | 1155 | 332 | 459 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 108 | 0 | 1155
2022-01-25 | 21:00 | 1095 | 332 | 457 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 53 | 0 | 1095
2022-01-25 | 22:00 | 1033 | 332 | 442 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1033
2022-01-25 | 23:00 | 971 | 332 | 396 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 971
2022-01-26 | 0:00 | 916 | 332 | 396 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | -52 | 0 | 916
2022-01-26 | 1:00 | 919 | 332 | 397 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | -45 | 0 | 919
2022-01-26 | 2:00 | 962 | 332 | 398 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | -27 | 0 | 962
2022-01-26 | 3:00 | 1003 | 332 | 398 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | -25 | 0 | 1003
2022-01-26 | 4:00 | 1020 | 332 | 398 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | -13 | 0 | 1020
2022-01-26 | 5:00 | 1039 | 332 | 399 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | 0 | 15 | 0 | 1039
2022-01-26 | 6:00 | 1096 | 332 | 400 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 85 | 0 | 1096
2022-01-26 | 7:00 | 1155 | 332 | 415 | 48 | 24 | 126 | 13 | 0 | 77 | 0 | 120 | 0 | 1155
2022-01-26 | 8:00 | 1200 | 332 | 412 | 46 | 24 | 126 | 158 | 0 | 62 | 0 | 40 | 0 | 1200
2022-01-26 | 9:00 | 1156 | 332 | 388 | 44 | 24 | 126 | 378 | 0 | 47 | -6 | -177 | 0 | 1156
2022-01-26 | 10:00 | 1101 | 332 | 173 | 43 | 24 | 126 | 610 | -11 | 38 | -10 | -224 | 0 | 1101
2022-01-26 | 11:00 | 1084 | 332 | 134 | 43 | 24 | 126 | 764 | -148 | 45 | -12 | -224 | 0 | 1084
2022-01-26 | 12:00 | 1037 | 332 | 134 | 43 | 24 | 126 | 871 | -310 | 56 | -15 | -224 | 0 | 1037
2022-01-26 | 13:00 | 1032 | 332 | 134 | 43 | 24 | 126 | 867 | -311 | 56 | -15 | -224 | 0 | 1032
2022-01-26 | 14:00 | 1015 | 332 | 134 | 45 | 24 | 126 | 753 | -218 | 59 | -16 | -224 | 0 | 1015
2022-01-26 | 15:00 | 1013 | 332 | 182 | 46 | 24 | 126 | 528 | -37 | 49 | -13 | -224 | 0 | 1013
2022-01-26 | 16:00 | 1079 | 332 | 430 | 48 | 24 | 126 | 237 | 0 | 39 | 0 | -157 | 0 | 1079
2022-01-26 | 17:00 | 1133 | 332 | 459 | 58 | 24 | 126 | 26 | 0 | 34 | 0 | 74 | 0 | 1133
2022-01-26 | 18:00 | 1200 | 332 | 459 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 157 | 0 | 1200
2022-01-26 | 19:00 | 1181 | 332 | 459 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 131 | 0 | 1181
2022-01-26 | 20:00 | 1146 | 332 | 459 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 103 | 0 | 1146
2022-01-26 | 21:00 | 1098 | 332 | 457 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72 | 0 | 1098
2022-01-26 | 22:00 | 1037 | 332 | 456 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 1037
2022-01-26 | 23:00 | 974 | 332 | 418 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 974
2022-01-27 | 0:00 | 918 | 332 | 396 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 | 918
2022-01-27 | 1:00 | 920 | 332 | 398 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | 920
2022-01-27 | 2:00 | 964 | 332 | 423 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 964
2022-01-27 | 3:00 | 1001 | 332 | 443 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1001
2022-01-27 | 4:00 | 1023 | 332 | 462 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1023
2022-01-27 | 5:00 | 1043 | 332 | 464 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 1043
2022-01-27 | 6:00 | 1097 | 332 | 462 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 89 | 0 | 1097
2022-01-27 | 7:00 | 1167 | 332 | 475 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 11 | 0 | 144 | 0 | 1167
2022-01-27 | 8:00 | 1238 | 332 | 469 | 46 | 24 | 126 | 94 | 0 | 6 | 0 | 141 | 0 | 1238
2022-01-27 | 9:00 | 1242 | 332 | 459 | 44 | 24 | 126 | 231 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1242
2022-01-27 | 10:00 | 1193 | 332 | 411 | 43 | 24 | 126 | 373 | 0 | 0 | 0 | -116 | 0 | 1193
2022-01-27 | 11:00 | 1172 | 332 | 391 | 43 | 24 | 126 | 479 | 0 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1172
2022-01-27 | 12:00 | 1106 | 332 | 292 | 43 | 24 | 126 | 511 | 0 | 2 | 0 | -224 | 0 | 1106
2022-01-27 | 13:00 | 1115 | 332 | 337 | 43 | 24 | 126 | 472 | 0 | 5 | 0 | -224 | 0 | 1115
2022-01-27 | 14:00 | 1110 | 332 | 409 | 45 | 24 | 126 | 350 | 0 | 8 | 0 | -184 | 0 | 1110
2022-01-27 | 15:00 | 1115 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 211 | 0 | 13 | 0 | -46 | 0 | 1115
2022-01-27 | 16:00 | 1157 | 332 | 498 | 48 | 24 | 126 | 95 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 1157
2022-01-27 | 17:00 | 1188 | 332 | 519 | 58 | 24 | 126 | 13 | 0 | 35 | 0 | 81 | 0 | 1188
2022-01-27 | 18:00 | 1233 | 332 | 519 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 124 | 0 | 1233
2022-01-27 | 19:00 | 1208 | 332 | 519 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 99 | 0 | 1208
2022-01-27 | 20:00 | 1170 | 332 | 515 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 64 | 0 | 1170
2022-01-27 | 21:00 | 1109 | 332 | 457 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 64 | 0 | 1109
2022-01-27 | 22:00 | 1046 | 332 | 457 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11 | 0 | 1046
2022-01-27 | 23:00 | 989 | 332 | 418 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 989
2022-01-28 | 0:00 | 937 | 332 | 396 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | -20 | 0 | 937
2022-01-28 | 1:00 | 940 | 332 | 397 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | -21 | 0 | 940
2022-01-28 | 2:00 | 983 | 332 | 398 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | -5 | 0 | 983
2022-01-28 | 3:00 | 1023 | 332 | 398 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 1023
2022-01-28 | 4:00 | 1044 | 332 | 398 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 66 | 0 | 29 | 0 | 1044
2022-01-28 | 5:00 | 1066 | 332 | 400 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 71 | 0 | 1066
2022-01-28 | 6:00 | 1131 | 332 | 401 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 145 | 0 | 1131
2022-01-28 | 7:00 | 1198 | 332 | 415 | 48 | 24 | 126 | 14 | 0 | 53 | 0 | 186 | 0 | 1198
2022-01-28 | 8:00 | 1240 | 332 | 413 | 46 | 24 | 126 | 173 | 0 | 44 | 0 | 82 | 0 | 1240
2022-01-28 | 9:00 | 1208 | 332 | 282 | 44 | 24 | 126 | 418 | 0 | 35 | -4 | -49 | 0 | 1208
2022-01-28 | 10:00 | 1139 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 643 | -14 | 27 | -7 | -171 | 0 | 1139
2022-01-28 | 11:00 | 1106 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 819 | -165 | 20 | -5 | -224 | 0 | 1106
2022-01-28 | 12:00 | 1061 | 332 | 135 | 43 | 24 | 126 | 858 | -243 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1061
2022-01-28 | 13:00 | 1037 | 332 | 135 | 43 | 24 | 126 | 838 | -246 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1037
2022-01-28 | 14:00 | 1017 | 332 | 135 | 45 | 24 | 126 | 711 | -142 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1017
2022-01-28 | 15:00 | 1034 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 474 | 0 | 14 | -4 | -112 | 0 | 1034
2022-01-28 | 16:00 | 1094 | 332 | 339 | 48 | 24 | 126 | 206 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1094
2022-01-28 | 17:00 | 1143 | 332 | 459 | 58 | 24 | 126 | 30 | 0 | 17 | 0 | 97 | 0 | 1143
2022-01-28 | 18:00 | 1210 | 332 | 459 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 172 | 0 | 1210
2022-01-28 | 19:00 | 1190 | 332 | 460 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 143 | 0 | 1190
2022-01-28 | 20:00 | 1151 | 332 | 460 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 110 | 0 | 1151
2022-01-28 | 21:00 | 1099 | 332 | 458 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 66 | 0 | 1099
2022-01-28 | 22:00 | 1037 | 332 | 456 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 1037
2022-01-28 | 23:00 | 984 | 332 | 416 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 984
2022-01-29 | 0:00 | 928 | 332 | 411 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | -39 | 0 | 928
2022-01-29 | 1:00 | 927 | 332 | 410 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | -47 | 0 | 927
2022-01-29 | 2:00 | 963 | 332 | 412 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | -21 | 0 | 963
2022-01-29 | 3:00 | 1000 | 332 | 411 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | -9 | 0 | 1000
2022-01-29 | 4:00 | 1003 | 332 | 411 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1003
2022-01-29 | 5:00 | 988 | 332 | 412 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | -15 | 0 | 988
2022-01-29 | 6:00 | 985 | 332 | 411 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | -4 | 0 | 985
2022-01-29 | 7:00 | 1039 | 332 | 412 | 48 | 24 | 126 | 7 | 0 | 35 | 0 | 55 | 0 | 1039
2022-01-29 | 8:00 | 1114 | 332 | 393 | 46 | 24 | 126 | 78 | 0 | 42 | 0 | 73 | 0 | 1114
2022-01-29 | 9:00 | 1141 | 332 | 393 | 44 | 24 | 126 | 180 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 1141
2022-01-29 | 10:00 | 1110 | 332 | 393 | 43 | 24 | 126 | 280 | 0 | 31 | 0 | -119 | 0 | 1110
2022-01-29 | 11:00 | 1088 | 332 | 392 | 43 | 24 | 126 | 334 | 0 | 28 | 0 | -191 | 0 | 1088
2022-01-29 | 12:00 | 1041 | 332 | 285 | 43 | 24 | 126 | 424 | 0 | 31 | 0 | -224 | 0 | 1041
2022-01-29 | 13:00 | 1003 | 332 | 118 | 43 | 24 | 126 | 612 | -58 | 30 | 0 | -224 | 0 | 1003
2022-01-29 | 14:00 | 967 | 332 | 117 | 45 | 24 | 126 | 587 | -68 | 28 | 0 | -224 | 0 | 967
2022-01-29 | 15:00 | 969 | 332 | 162 | 46 | 24 | 126 | 389 | 0 | 21 | 0 | -131 | 0 | 969
2022-01-29 | 16:00 | 1001 | 332 | 412 | 48 | 24 | 126 | 183 | 0 | 21 | 0 | -145 | 0 | 1001
2022-01-29 | 17:00 | 1080 | 332 | 413 | 58 | 24 | 126 | 27 | 0 | 21 | 0 | 79 | 0 | 1080
2022-01-29 | 18:00 | 1147 | 332 | 414 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 156 | 0 | 1147
2022-01-29 | 19:00 | 1137 | 332 | 413 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 144 | 0 | 1137
2022-01-29 | 20:00 | 1105 | 332 | 414 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 113 | 0 | 1105
2022-01-29 | 21:00 | 1052 | 332 | 411 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72 | 0 | 1052
2022-01-29 | 22:00 | 1005 | 332 | 411 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 1005
2022-01-29 | 23:00 | 955 | 332 | 411 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | -7 | 0 | 955
2022-01-30 | 0:00 | 905 | 332 | 410 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | -47 | 0 | 905
2022-01-30 | 1:00 | 904 | 332 | 410 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | -55 | 0 | 904
2022-01-30 | 2:00 | 940 | 332 | 410 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | -38 | 0 | 940
2022-01-30 | 3:00 | 971 | 332 | 411 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | -32 | 0 | 971
2022-01-30 | 4:00 | 976 | 332 | 410 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | -28 | 0 | 976
2022-01-30 | 5:00 | 951 | 332 | 369 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 951
2022-01-30 | 6:00 | 928 | 332 | 361 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 928
2022-01-30 | 7:00 | 964 | 332 | 395 | 48 | 24 | 126 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 964
2022-01-30 | 8:00 | 1018 | 332 | 359 | 46 | 24 | 126 | 104 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1018
2022-01-30 | 9:00 | 1023 | 332 | 245 | 44 | 24 | 126 | 235 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1023
2022-01-30 | 10:00 | 1008 | 332 | 150 | 43 | 24 | 126 | 318 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1008
2022-01-30 | 11:00 | 976 | 332 | 116 | 43 | 24 | 126 | 433 | 0 | 19 | 0 | -117 | 0 | 976
2022-01-30 | 12:00 | 965 | 332 | 116 | 43 | 24 | 126 | 464 | 0 | 17 | 0 | -157 | 0 | 965
2022-01-30 | 13:00 | 936 | 332 | 116 | 43 | 24 | 126 | 508 | -17 | 28 | 0 | -224 | 0 | 936
2022-01-30 | 14:00 | 905 | 332 | 116 | 45 | 24 | 126 | 468 | -14 | 26 | 0 | -218 | 0 | 905
2022-01-30 | 15:00 | 896 | 332 | 116 | 46 | 24 | 126 | 344 | 0 | 27 | 0 | -119 | 0 | 896
2022-01-30 | 16:00 | 960 | 332 | 282 | 48 | 24 | 126 | 170 | 0 | 39 | 0 | -61 | 0 | 960
2022-01-30 | 17:00 | 1067 | 332 | 410 | 58 | 24 | 126 | 26 | 0 | 47 | 0 | 44 | 0 | 1067
2022-01-30 | 18:00 | 1149 | 332 | 414 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 118 | 0 | 1149
2022-01-30 | 19:00 | 1139 | 332 | 414 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 95 | 0 | 1139
2022-01-30 | 20:00 | 1110 | 332 | 414 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 63 | 0 | 1110
2022-01-30 | 21:00 | 1052 | 332 | 409 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 16 | 0 | 1052
2022-01-30 | 22:00 | 982 | 332 | 357 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 982
2022-01-30 | 23:00 | 925 | 332 | 315 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 925
2022-01-31 | 0:00 | 881 | 332 | 279 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 881
2022-01-31 | 1:00 | 891 | 332 | 287 | 45 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 891
2022-01-31 | 2:00 | 944 | 332 | 338 | 55 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 944
2022-01-31 | 3:00 | 990 | 332 | 379 | 70 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 990
2022-01-31 | 4:00 | 1017 | 332 | 389 | 69 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1017
2022-01-31 | 5:00 | 1054 | 332 | 399 | 60 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 33 | 0 | 1054
2022-01-31 | 6:00 | 1137 | 332 | 401 | 52 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 116 | 0 | 1137
2022-01-31 | 7:00 | 1218 | 332 | 415 | 48 | 24 | 126 | 24 | 0 | 86 | 0 | 163 | 0 | 1218
2022-01-31 | 8:00 | 1248 | 332 | 365 | 46 | 24 | 126 | 230 | 0 | 78 | 0 | 47 | 0 | 1248
2022-01-31 | 9:00 | 1209 | 332 | 160 | 44 | 24 | 126 | 508 | 0 | 75 | -10 | -50 | 0 | 1209
2022-01-31 | 10:00 | 1151 | 332 | 137 | 43 | 24 | 126 | 769 | -103 | 65 | -18 | -224 | 0 | 1151
2022-01-31 | 11:00 | 1132 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 913 | -255 | 51 | -14 | -224 | 0 | 1132
2022-01-31 | 12:00 | 1071 | 332 | 134 | 43 | 24 | 126 | 1000 | -391 | 37 | -10 | -224 | 0 | 1071
2022-01-31 | 13:00 | 1075 | 332 | 136 | 43 | 24 | 126 | 997 | -381 | 30 | -8 | -224 | 0 | 1075
2022-01-31 | 14:00 | 1050 | 332 | 135 | 45 | 24 | 126 | 859 | -262 | 21 | -6 | -224 | 0 | 1050
2022-01-31 | 15:00 | 1043 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 617 | -52 | 18 | -5 | -197 | 0 | 1043
2022-01-31 | 16:00 | 1104 | 332 | 321 | 48 | 24 | 126 | 299 | 0 | 17 | 0 | -63 | 0 | 1104
2022-01-31 | 17:00 | 1174 | 332 | 541 | 58 | 24 | 126 | 43 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 1174
2022-01-31 | 18:00 | 1252 | 332 | 564 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 98 | 0 | 1252
2022-01-31 | 19:00 | 1248 | 332 | 563 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 101 | 0 | 1248
2022-01-31 | 20:00 | 1215 | 332 | 565 | 75 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 76 | 0 | 1215
2022-01-31 | 21:00 | 1161 | 332 | 566 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 1161
2022-01-31 | 22:00 | 1104 | 332 | 536 | 64 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1104
2022-01-31 | 23:00 | 1046 | 332 | 480 | 51 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1046
2022-02-01 | 0:00 | 999 | 332 | 426 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 999
2022-02-01 | 1:00 | 997 | 332 | 419 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 997
2022-02-01 | 2:00 | 1039 | 332 | 439 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1039
2022-02-01 | 3:00 | 1065 | 332 | 441 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1065
2022-02-01 | 4:00 | 1073 | 332 | 456 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1073
2022-02-01 | 5:00 | 1091 | 332 | 479 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1091
2022-02-01 | 6:00 | 1168 | 332 | 531 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 38 | 0 | 1168
2022-02-01 | 7:00 | 1254 | 332 | 542 | 49 | 24 | 126 | 15 | 0 | 58 | 0 | 108 | 0 | 1254
2022-02-01 | 8:00 | 1315 | 332 | 538 | 47 | 24 | 126 | 124 | 0 | 69 | 0 | 55 | 0 | 1315
2022-02-01 | 9:00 | 1313 | 332 | 439 | 45 | 24 | 126 | 280 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 1313
2022-02-01 | 10:00 | 1283 | 332 | 413 | 44 | 24 | 126 | 361 | 0 | 70 | 0 | -87 | 0 | 1283
2022-02-01 | 11:00 | 1253 | 332 | 411 | 44 | 24 | 126 | 362 | 0 | 90 | 0 | -136 | 0 | 1253
2022-02-01 | 12:00 | 1200 | 332 | 412 | 44 | 24 | 126 | 338 | 0 | 94 | 0 | -170 | 0 | 1200
2022-02-01 | 13:00 | 1230 | 332 | 412 | 44 | 24 | 126 | 329 | 0 | 124 | 0 | -161 | 0 | 1230
2022-02-01 | 14:00 | 1232 | 332 | 411 | 46 | 24 | 126 | 277 | 0 | 142 | 0 | -126 | 0 | 1232
2022-02-01 | 15:00 | 1234 | 332 | 412 | 47 | 24 | 126 | 212 | 0 | 160 | 0 | -79 | 0 | 1234
2022-02-01 | 16:00 | 1268 | 332 | 463 | 49 | 24 | 126 | 127 | 0 | 177 | 0 | -30 | 0 | 1268
2022-02-01 | 17:00 | 1290 | 332 | 548 | 60 | 24 | 126 | 20 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 | 1290
2022-02-01 | 18:00 | 1332 | 332 | 585 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | 14 | 0 | 1332
2022-02-01 | 19:00 | 1303 | 332 | 549 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 181 | 0 | 13 | 0 | 1303
2022-02-01 | 20:00 | 1249 | 332 | 513 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | 0 | 6 | 0 | 1249
2022-02-01 | 21:00 | 1181 | 332 | 475 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1181
2022-02-01 | 22:00 | 1114 | 332 | 461 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | -19 | 0 | 1114
2022-02-01 | 23:00 | 1055 | 332 | 419 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | -8 | 0 | 1055
2022-02-02 | 0:00 | 1004 | 332 | 399 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | -19 | 0 | 1004
2022-02-02 | 1:00 | 1009 | 332 | 407 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | -6 | 0 | 1009
2022-02-02 | 2:00 | 1058 | 332 | 447 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1058
2022-02-02 | 3:00 | 1096 | 332 | 478 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1096
2022-02-02 | 4:00 | 1111 | 332 | 516 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1111
2022-02-02 | 5:00 | 1141 | 332 | 531 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 0 | 1141
2022-02-02 | 6:00 | 1219 | 332 | 530 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 129 | 0 | 1219
2022-02-02 | 7:00 | 1302 | 332 | 542 | 49 | 24 | 126 | 15 | 0 | 17 | 0 | 197 | 0 | 1302
2022-02-02 | 8:00 | 1361 | 332 | 537 | 47 | 24 | 126 | 130 | 0 | 15 | 0 | 150 | 0 | 1361
2022-02-02 | 9:00 | 1368 | 332 | 536 | 45 | 24 | 126 | 256 | 0 | 13 | 0 | 36 | 0 | 1368
2022-02-02 | 10:00 | 1317 | 332 | 440 | 44 | 24 | 126 | 355 | 0 | 24 | 0 | -28 | 0 | 1317
2022-02-02 | 11:00 | 1291 | 332 | 412 | 44 | 24 | 126 | 403 | 0 | 26 | 0 | -76 | 0 | 1291
2022-02-02 | 12:00 | 1242 | 332 | 411 | 44 | 24 | 126 | 373 | 0 | 25 | 0 | -93 | 0 | 1242
2022-02-02 | 13:00 | 1234 | 332 | 411 | 44 | 24 | 126 | 419 | 0 | 24 | 0 | -146 | 0 | 1234
2022-02-02 | 14:00 | 1210 | 332 | 411 | 46 | 24 | 126 | 390 | 0 | 28 | 0 | -147 | 0 | 1210
2022-02-02 | 15:00 | 1210 | 332 | 431 | 47 | 24 | 126 | 251 | 0 | 28 | 0 | -29 | 0 | 1210
2022-02-02 | 16:00 | 1254 | 332 | 555 | 49 | 24 | 126 | 121 | 0 | 33 | 0 | 14 | 0 | 1254
2022-02-02 | 17:00 | 1293 | 332 | 585 | 60 | 24 | 126 | 18 | 0 | 35 | 0 | 113 | 0 | 1293
2022-02-02 | 18:00 | 1347 | 332 | 584 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 174 | 0 | 1347
2022-02-02 | 19:00 | 1319 | 332 | 585 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 151 | 0 | 1319
2022-02-02 | 20:00 | 1269 | 332 | 587 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 105 | 0 | 1269
2022-02-02 | 21:00 | 1199 | 332 | 587 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 1199
2022-02-02 | 22:00 | 1113 | 332 | 544 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1113
2022-02-02 | 23:00 | 1051 | 332 | 478 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 1051
2022-02-03 | 0:00 | 990 | 332 | 431 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 990
2022-02-03 | 1:00 | 984 | 332 | 413 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 984
2022-02-03 | 2:00 | 1025 | 332 | 440 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1025
2022-02-03 | 3:00 | 1058 | 332 | 461 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1058
2022-02-03 | 4:00 | 1070 | 332 | 457 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1070
2022-02-03 | 5:00 | 1092 | 332 | 478 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1092
2022-02-03 | 6:00 | 1158 | 332 | 531 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 19 | 0 | 1158
2022-02-03 | 7:00 | 1238 | 332 | 543 | 49 | 24 | 126 | 5 | 0 | 80 | 0 | 79 | 0 | 1238
2022-02-03 | 8:00 | 1322 | 332 | 537 | 47 | 24 | 126 | 60 | 0 | 74 | 0 | 122 | 0 | 1322
2022-02-03 | 9:00 | 1347 | 332 | 536 | 45 | 24 | 126 | 164 | 0 | 57 | 0 | 63 | 0 | 1347
2022-02-03 | 10:00 | 1301 | 332 | 451 | 44 | 24 | 126 | 286 | 0 | 48 | 0 | -10 | 0 | 1301
2022-02-03 | 11:00 | 1263 | 332 | 412 | 44 | 24 | 126 | 437 | 0 | 42 | 0 | -154 | 0 | 1263
2022-02-03 | 12:00 | 1205 | 332 | 352 | 44 | 24 | 126 | 512 | 0 | 39 | 0 | -224 | 0 | 1205
2022-02-03 | 13:00 | 1181 | 332 | 299 | 44 | 24 | 126 | 547 | 0 | 33 | 0 | -224 | 0 | 1181
2022-02-03 | 14:00 | 1175 | 332 | 362 | 46 | 24 | 126 | 473 | 0 | 31 | 0 | -219 | 0 | 1175
2022-02-03 | 15:00 | 1196 | 332 | 426 | 47 | 24 | 126 | 269 | 0 | 24 | 0 | -52 | 0 | 1196
2022-02-03 | 16:00 | 1253 | 332 | 571 | 49 | 24 | 126 | 104 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 1253
2022-02-03 | 17:00 | 1287 | 332 | 585 | 60 | 24 | 126 | 12 | 0 | 24 | 0 | 124 | 0 | 1287
2022-02-03 | 18:00 | 1328 | 332 | 585 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 162 | 0 | 1328
2022-02-03 | 19:00 | 1298 | 332 | 585 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 132 | 0 | 1298
2022-02-03 | 20:00 | 1252 | 332 | 587 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 88 | 0 | 1252
2022-02-03 | 21:00 | 1182 | 332 | 546 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 59 | 0 | 1182
2022-02-03 | 22:00 | 1111 | 332 | 520 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 1111
2022-02-03 | 23:00 | 1048 | 332 | 477 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 1048
2022-02-04 | 0:00 | 992 | 332 | 443 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 992
2022-02-04 | 1:00 | 1000 | 332 | 443 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1000
2022-02-04 | 2:00 | 1032 | 332 | 458 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1032
2022-02-04 | 3:00 | 1066 | 332 | 462 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 1066
2022-02-04 | 4:00 | 1081 | 332 | 462 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | 0 | 1081
2022-02-04 | 5:00 | 1098 | 332 | 461 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 32 | 0 | 1098
2022-02-04 | 6:00 | 1180 | 332 | 462 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 104 | 0 | 1180
2022-02-04 | 7:00 | 1262 | 332 | 484 | 49 | 24 | 126 | 13 | 0 | 91 | 0 | 143 | 0 | 1262
2022-02-04 | 8:00 | 1290 | 332 | 444 | 47 | 24 | 126 | 172 | 0 | 97 | 0 | 48 | 0 | 1290
2022-02-04 | 9:00 | 1247 | 332 | 191 | 45 | 24 | 126 | 473 | 0 | 95 | -12 | -27 | 0 | 1247
2022-02-04 | 10:00 | 1199 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 725 | -41 | 98 | -26 | -220 | 0 | 1199
2022-02-04 | 11:00 | 1190 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 867 | -177 | 84 | -23 | -224 | 0 | 1190
2022-02-04 | 12:00 | 1146 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 937 | -291 | 84 | -23 | -224 | 0 | 1146
2022-02-04 | 13:00 | 1142 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 922 | -292 | 101 | -27 | -224 | 0 | 1142
2022-02-04 | 14:00 | 1102 | 332 | 136 | 46 | 24 | 126 | 793 | -211 | 110 | -30 | -224 | 0 | 1102
2022-02-04 | 15:00 | 1108 | 332 | 136 | 47 | 24 | 126 | 589 | -43 | 125 | -34 | -194 | 0 | 1108
2022-02-04 | 16:00 | 1174 | 332 | 186 | 49 | 24 | 126 | 284 | 0 | 159 | 0 | 14 | 0 | 1174
2022-02-04 | 17:00 | 1244 | 332 | 276 | 60 | 24 | 126 | 47 | 0 | 175 | 0 | 204 | 0 | 1244
2022-02-04 | 18:00 | 1317 | 332 | 391 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 163 | 0 | 204 | 0 | 1317
2022-02-04 | 19:00 | 1298 | 332 | 362 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | 0 | 204 | 0 | 1298
2022-02-04 | 20:00 | 1254 | 332 | 401 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 159 | 0 | 135 | 0 | 1254
2022-02-04 | 21:00 | 1193 | 332 | 456 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | 20 | 0 | 1193
2022-02-04 | 22:00 | 1124 | 332 | 404 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1124
2022-02-04 | 23:00 | 1054 | 332 | 337 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1054
2022-02-05 | 0:00 | 989 | 332 | 284 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 989
2022-02-05 | 1:00 | 986 | 332 | 267 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 986
2022-02-05 | 2:00 | 1028 | 332 | 297 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1028
2022-02-05 | 3:00 | 1060 | 332 | 313 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1060
2022-02-05 | 4:00 | 1068 | 332 | 319 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1068
2022-02-05 | 5:00 | 1059 | 332 | 328 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1059
2022-02-05 | 6:00 | 1075 | 332 | 358 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1075
2022-02-05 | 7:00 | 1150 | 332 | 414 | 49 | 24 | 126 | 18 | 0 | 166 | 0 | 21 | 0 | 1150
2022-02-05 | 8:00 | 1204 | 332 | 346 | 47 | 24 | 126 | 172 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1204
2022-02-05 | 9:00 | 1189 | 332 | 122 | 45 | 24 | 126 | 386 | 0 | 151 | -20 | 23 | 0 | 1189
2022-02-05 | 10:00 | 1159 | 332 | 121 | 44 | 24 | 126 | 582 | 0 | 143 | -39 | -174 | 0 | 1159
2022-02-05 | 11:00 | 1140 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 691 | -89 | 160 | -43 | -224 | 0 | 1140
2022-02-05 | 12:00 | 1107 | 332 | 120 | 44 | 24 | 126 | 699 | -143 | 177 | -48 | -224 | 0 | 1107
2022-02-05 | 13:00 | 1117 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 681 | -133 | 203 | -55 | -224 | 0 | 1117
2022-02-05 | 14:00 | 1099 | 332 | 119 | 46 | 24 | 126 | 574 | -51 | 210 | -57 | -224 | 0 | 1099
2022-02-05 | 15:00 | 1118 | 332 | 120 | 47 | 24 | 126 | 388 | 0 | 213 | -58 | -74 | 0 | 1118
2022-02-05 | 16:00 | 1177 | 332 | 240 | 49 | 24 | 126 | 192 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1177
2022-02-05 | 17:00 | 1254 | 332 | 416 | 60 | 24 | 126 | 33 | 0 | 203 | 0 | 60 | 0 | 1254
2022-02-05 | 18:00 | 1312 | 332 | 418 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 192 | 0 | 144 | 0 | 1312
2022-02-05 | 19:00 | 1293 | 332 | 416 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 207 | 0 | 110 | 0 | 1293
2022-02-05 | 20:00 | 1242 | 332 | 417 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | 0 | 56 | 0 | 1242
2022-02-05 | 21:00 | 1183 | 332 | 407 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 208 | 0 | 12 | 0 | 1183
2022-02-05 | 22:00 | 1111 | 332 | 375 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1111
2022-02-05 | 23:00 | 1058 | 332 | 354 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1058
2022-02-06 | 0:00 | 1007 | 332 | 318 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1007
2022-02-06 | 1:00 | 999 | 332 | 310 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 999
2022-02-06 | 2:00 | 1027 | 332 | 318 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1027
2022-02-06 | 3:00 | 1043 | 332 | 312 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1043
2022-02-06 | 4:00 | 1037 | 332 | 320 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1037
2022-02-06 | 5:00 | 1012 | 332 | 289 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1012
2022-02-06 | 6:00 | 1001 | 332 | 286 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1001
2022-02-06 | 7:00 | 1063 | 332 | 342 | 49 | 24 | 126 | 20 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1063
2022-02-06 | 8:00 | 1091 | 332 | 183 | 47 | 24 | 126 | 188 | 0 | 140 | 0 | 51 | 0 | 1091
2022-02-06 | 9:00 | 1074 | 332 | 118 | 45 | 24 | 126 | 409 | 0 | 139 | -18 | -101 | 0 | 1074
2022-02-06 | 10:00 | 1048 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 608 | -97 | 161 | -43 | -224 | 0 | 1048
2022-02-06 | 11:00 | 1037 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 783 | -294 | 176 | -48 | -224 | 0 | 1037
2022-02-06 | 12:00 | 1021 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 863 | -383 | 166 | -45 | -224 | 0 | 1021
2022-02-06 | 13:00 | 993 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 862 | -404 | 159 | -43 | -224 | 0 | 993
2022-02-06 | 14:00 | 952 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 742 | -323 | 156 | -42 | -224 | 0 | 952
2022-02-06 | 15:00 | 974 | 332 | 116 | 47 | 24 | 126 | 554 | -110 | 149 | -40 | -224 | 0 | 974
2022-02-06 | 16:00 | 1045 | 332 | 168 | 49 | 24 | 126 | 270 | 0 | 148 | 0 | -72 | 0 | 1045
2022-02-06 | 17:00 | 1183 | 332 | 468 | 60 | 24 | 126 | 46 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1183
2022-02-06 | 18:00 | 1280 | 332 | 541 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | 0 | 79 | 0 | 1280
2022-02-06 | 19:00 | 1269 | 332 | 542 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 68 | 0 | 1269
2022-02-06 | 20:00 | 1230 | 332 | 542 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 31 | 0 | 1230
2022-02-06 | 21:00 | 1173 | 332 | 527 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 1173
2022-02-06 | 22:00 | 1080 | 332 | 457 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1080
2022-02-06 | 23:00 | 1029 | 332 | 426 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1029
2022-02-07 | 0:00 | 976 | 332 | 397 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -22 | 0 | 976
2022-02-07 | 1:00 | 975 | 332 | 398 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | -20 | 0 | 975
2022-02-07 | 2:00 | 1014 | 332 | 414 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1014
2022-02-07 | 3:00 | 1042 | 332 | 433 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1042
2022-02-07 | 4:00 | 1055 | 332 | 455 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1055
2022-02-07 | 5:00 | 1082 | 332 | 495 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1082
2022-02-07 | 6:00 | 1182 | 332 | 531 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 80 | 0 | 1182
2022-02-07 | 7:00 | 1278 | 332 | 532 | 49 | 24 | 126 | 26 | 0 | 28 | 0 | 161 | 0 | 1278
2022-02-07 | 8:00 | 1333 | 332 | 469 | 47 | 24 | 126 | 191 | 0 | 11 | 0 | 133 | 0 | 1333
2022-02-07 | 9:00 | 1302 | 332 | 413 | 45 | 24 | 126 | 419 | 0 | 3 | 0 | -60 | 0 | 1302
2022-02-07 | 10:00 | 1279 | 332 | 412 | 44 | 24 | 126 | 490 | 0 | 1 | 0 | -150 | 0 | 1279
2022-02-07 | 11:00 | 1290 | 332 | 413 | 44 | 24 | 126 | 451 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 1290
2022-02-07 | 12:00 | 1218 | 332 | 371 | 44 | 24 | 126 | 529 | 0 | 0 | 0 | -208 | 0 | 1218
2022-02-07 | 13:00 | 1234 | 332 | 403 | 44 | 24 | 126 | 486 | 0 | 1 | 0 | -182 | 0 | 1234
2022-02-07 | 14:00 | 1230 | 332 | 412 | 46 | 24 | 126 | 341 | 0 | 1 | 0 | -52 | 0 | 1230
2022-02-07 | 15:00 | 1218 | 332 | 412 | 47 | 24 | 126 | 304 | 0 | 0 | 0 | -27 | 0 | 1218
2022-02-07 | 16:00 | 1272 | 332 | 600 | 49 | 24 | 126 | 120 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1272
2022-02-07 | 17:00 | 1314 | 332 | 642 | 60 | 24 | 126 | 13 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 1314
2022-02-07 | 18:00 | 1344 | 332 | 595 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 186 | 0 | 1344
2022-02-07 | 19:00 | 1322 | 332 | 585 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 172 | 0 | 1322
2022-02-07 | 20:00 | 1267 | 332 | 586 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 | 0 | 1267
2022-02-07 | 21:00 | 1188 | 332 | 587 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 1188
2022-02-07 | 22:00 | 1116 | 332 | 563 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1116
2022-02-07 | 23:00 | 1048 | 332 | 504 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1048
2022-02-08 | 0:00 | 989 | 332 | 451 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 989
2022-02-08 | 1:00 | 986 | 332 | 443 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 986
2022-02-08 | 2:00 | 1025 | 332 | 460 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1025
2022-02-08 | 3:00 | 1056 | 332 | 471 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1056
2022-02-08 | 4:00 | 1068 | 332 | 477 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1068
2022-02-08 | 5:00 | 1091 | 332 | 508 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1091
2022-02-08 | 6:00 | 1166 | 332 | 530 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 51 | 0 | 1166
2022-02-08 | 7:00 | 1251 | 332 | 542 | 49 | 24 | 126 | 4 | 0 | 52 | 0 | 122 | 0 | 1251
2022-02-08 | 8:00 | 1340 | 332 | 537 | 47 | 24 | 126 | 72 | 0 | 59 | 0 | 143 | 0 | 1340
2022-02-08 | 9:00 | 1341 | 332 | 509 | 45 | 24 | 126 | 228 | 0 | 59 | 0 | 18 | 0 | 1341
2022-02-08 | 10:00 | 1307 | 332 | 419 | 44 | 24 | 126 | 334 | 0 | 40 | 0 | -12 | 0 | 1307
2022-02-08 | 11:00 | 1275 | 332 | 413 | 44 | 24 | 126 | 366 | 0 | 18 | 0 | -48 | 0 | 1275
2022-02-08 | 12:00 | 1238 | 332 | 412 | 44 | 24 | 126 | 302 | 0 | 18 | 0 | -20 | 0 | 1238
2022-02-08 | 13:00 | 1256 | 332 | 436 | 44 | 24 | 126 | 266 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1256
2022-02-08 | 14:00 | 1244 | 332 | 429 | 46 | 24 | 126 | 239 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1244
2022-02-08 | 15:00 | 1237 | 332 | 436 | 47 | 24 | 126 | 217 | 0 | 65 | 0 | -10 | 0 | 1237
2022-02-08 | 16:00 | 1253 | 332 | 539 | 49 | 24 | 126 | 116 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1253
2022-02-08 | 17:00 | 1287 | 332 | 585 | 60 | 24 | 126 | 30 | 0 | 67 | 0 | 63 | 0 | 1287
2022-02-08 | 18:00 | 1333 | 332 | 589 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 110 | 0 | 1333
2022-02-08 | 19:00 | 1305 | 332 | 586 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 91 | 0 | 1305
2022-02-08 | 20:00 | 1252 | 332 | 587 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 33 | 0 | 1252
2022-02-08 | 21:00 | 1188 | 332 | 558 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1188
2022-02-08 | 22:00 | 1117 | 332 | 504 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1117
2022-02-08 | 23:00 | 1053 | 332 | 448 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1053
2022-02-09 | 0:00 | 1001 | 332 | 409 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1001
2022-02-09 | 1:00 | 1003 | 332 | 416 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1003
2022-02-09 | 2:00 | 1040 | 332 | 445 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1040
2022-02-09 | 3:00 | 1071 | 332 | 466 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1071
2022-02-09 | 4:00 | 1086 | 332 | 494 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1086
2022-02-09 | 5:00 | 1118 | 332 | 526 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 1118
2022-02-09 | 6:00 | 1193 | 332 | 530 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 84 | 0 | 1193
2022-02-09 | 7:00 | 1271 | 332 | 542 | 49 | 24 | 126 | 25 | 0 | 37 | 0 | 136 | 0 | 1271
2022-02-09 | 8:00 | 1292 | 332 | 499 | 47 | 24 | 126 | 206 | 0 | 37 | 0 | 21 | 0 | 1292
2022-02-09 | 9:00 | 1240 | 332 | 401 | 45 | 24 | 126 | 450 | 0 | 26 | -3 | -161 | 0 | 1240
2022-02-09 | 10:00 | 1184 | 332 | 231 | 44 | 24 | 126 | 638 | 0 | 18 | -5 | -224 | 0 | 1184
2022-02-09 | 11:00 | 1142 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 727 | -37 | 20 | -5 | -224 | 0 | 1142
2022-02-09 | 12:00 | 1100 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 727 | -79 | 20 | -5 | -224 | 0 | 1100
2022-02-09 | 13:00 | 1106 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 659 | -9 | 25 | -7 | -224 | 0 | 1106
2022-02-09 | 14:00 | 1080 | 332 | 161 | 46 | 24 | 126 | 595 | 0 | 28 | -8 | -224 | 0 | 1080
2022-02-09 | 15:00 | 1086 | 332 | 315 | 47 | 24 | 126 | 446 | 0 | 27 | -7 | -224 | 0 | 1086
2022-02-09 | 16:00 | 1120 | 332 | 458 | 49 | 24 | 126 | 223 | 0 | 26 | 0 | -118 | 0 | 1120
2022-02-09 | 17:00 | 1183 | 332 | 550 | 60 | 24 | 126 | 40 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 1183
2022-02-09 | 18:00 | 1240 | 332 | 517 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 148 | 0 | 1240
2022-02-09 | 19:00 | 1225 | 332 | 518 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 134 | 0 | 1225
2022-02-09 | 20:00 | 1174 | 332 | 519 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 | 0 | 1174
2022-02-09 | 21:00 | 1116 | 332 | 519 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 1116
2022-02-09 | 22:00 | 1045 | 332 | 493 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1045
2022-02-09 | 23:00 | 982 | 332 | 443 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 982
2022-02-10 | 0:00 | 919 | 332 | 396 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | -13 | 0 | 919
2022-02-10 | 1:00 | 924 | 332 | 397 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | -9 | 0 | 924
2022-02-10 | 2:00 | 967 | 332 | 421 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 967
2022-02-10 | 3:00 | 1006 | 332 | 443 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1006
2022-02-10 | 4:00 | 1025 | 332 | 461 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1025
2022-02-10 | 5:00 | 1049 | 332 | 414 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 74 | 0 | 1049
2022-02-10 | 6:00 | 1097 | 332 | 400 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 135 | 0 | 1097
2022-02-10 | 7:00 | 1167 | 332 | 415 | 49 | 24 | 126 | 6 | 0 | 35 | 0 | 180 | 0 | 1167
2022-02-10 | 8:00 | 1237 | 332 | 412 | 47 | 24 | 126 | 70 | 0 | 32 | 0 | 194 | 0 | 1237
2022-02-10 | 9:00 | 1275 | 332 | 413 | 45 | 24 | 126 | 196 | 0 | 32 | 0 | 107 | 0 | 1275
2022-02-10 | 10:00 | 1231 | 332 | 412 | 44 | 24 | 126 | 323 | 0 | 21 | 0 | -51 | 0 | 1231
2022-02-10 | 11:00 | 1193 | 332 | 396 | 44 | 24 | 126 | 446 | 0 | 18 | 0 | -193 | 0 | 1193
2022-02-10 | 12:00 | 1133 | 332 | 235 | 44 | 24 | 126 | 579 | 0 | 17 | 0 | -224 | 0 | 1133
2022-02-10 | 13:00 | 1140 | 332 | 220 | 44 | 24 | 126 | 598 | 0 | 20 | 0 | -224 | 0 | 1140
2022-02-10 | 14:00 | 1132 | 332 | 286 | 46 | 24 | 126 | 511 | 0 | 31 | 0 | -224 | 0 | 1132
2022-02-10 | 15:00 | 1121 | 332 | 387 | 47 | 24 | 126 | 361 | 0 | 36 | 0 | -192 | 0 | 1121
2022-02-10 | 16:00 | 1158 | 332 | 383 | 49 | 24 | 126 | 205 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1158
2022-02-10 | 17:00 | 1174 | 332 | 459 | 60 | 24 | 126 | 47 | 0 | 43 | 0 | 83 | 0 | 1174
2022-02-10 | 18:00 | 1228 | 332 | 460 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 162 | 0 | 1228
2022-02-10 | 19:00 | 1208 | 332 | 460 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 137 | 0 | 1208
2022-02-10 | 20:00 | 1157 | 332 | 460 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 96 | 0 | 1157
2022-02-10 | 21:00 | 1109 | 332 | 458 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 56 | 0 | 1109
2022-02-10 | 22:00 | 1048 | 332 | 457 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | -2 | 0 | 1048
2022-02-10 | 23:00 | 997 | 332 | 417 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 997
2022-02-11 | 0:00 | 947 | 332 | 410 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | -33 | 0 | 947
2022-02-11 | 1:00 | 954 | 332 | 411 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | -28 | 0 | 954
2022-02-11 | 2:00 | 998 | 332 | 422 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | -3 | 0 | 998
2022-02-11 | 3:00 | 1037 | 332 | 429 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 1037
2022-02-11 | 4:00 | 1046 | 332 | 411 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 42 | 0 | 1046
2022-02-11 | 5:00 | 1041 | 332 | 412 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 56 | 0 | 1041
2022-02-11 | 6:00 | 1046 | 332 | 413 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 64 | 0 | 1046
2022-02-11 | 7:00 | 1094 | 332 | 414 | 49 | 24 | 126 | 35 | 0 | 35 | 0 | 79 | 0 | 1094
2022-02-11 | 8:00 | 1097 | 332 | 313 | 47 | 24 | 126 | 234 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1097
2022-02-11 | 9:00 | 1073 | 332 | 119 | 45 | 24 | 126 | 501 | 0 | 15 | -2 | -87 | 0 | 1073
2022-02-11 | 10:00 | 1024 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 694 | -107 | 23 | -6 | -224 | 0 | 1024
2022-02-11 | 11:00 | 1024 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 802 | -216 | 26 | -7 | -224 | 0 | 1024
2022-02-11 | 12:00 | 1010 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 811 | -243 | 32 | -9 | -224 | 0 | 1010
2022-02-11 | 13:00 | 971 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 780 | -254 | 37 | -10 | -224 | 0 | 971
2022-02-11 | 14:00 | 935 | 332 | 116 | 46 | 24 | 126 | 730 | -244 | 40 | -11 | -224 | 0 | 935
2022-02-11 | 15:00 | 920 | 332 | 116 | 47 | 24 | 126 | 582 | -116 | 45 | -12 | -224 | 0 | 920
2022-02-11 | 16:00 | 967 | 332 | 161 | 49 | 24 | 126 | 309 | 0 | 37 | 0 | -71 | 0 | 967
2022-02-11 | 17:00 | 1051 | 332 | 216 | 60 | 24 | 126 | 62 | 0 | 31 | 0 | 200 | 0 | 1051
2022-02-11 | 18:00 | 1141 | 332 | 337 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 0 | 1141
2022-02-11 | 19:00 | 1145 | 332 | 338 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 0 | 1145
2022-02-11 | 20:00 | 1116 | 332 | 414 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 104 | 0 | 1116
2022-02-11 | 21:00 | 1075 | 332 | 412 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 76 | 0 | 1075
2022-02-11 | 22:00 | 1015 | 332 | 412 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | 0 | 1015
2022-02-11 | 23:00 | 968 | 332 | 396 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 968
2022-02-12 | 0:00 | 916 | 332 | 353 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 916
2022-02-12 | 1:00 | 921 | 332 | 352 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 921
2022-02-12 | 2:00 | 960 | 332 | 378 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 960
2022-02-12 | 3:00 | 988 | 332 | 389 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 988
2022-02-12 | 4:00 | 991 | 332 | 398 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 991
2022-02-12 | 5:00 | 977 | 332 | 396 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 977
2022-02-12 | 6:00 | 981 | 332 | 407 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 981
2022-02-12 | 7:00 | 1035 | 332 | 412 | 49 | 24 | 126 | 14 | 0 | 42 | 0 | 36 | 0 | 1035
2022-02-12 | 8:00 | 1093 | 332 | 393 | 47 | 24 | 126 | 103 | 0 | 45 | 0 | 23 | 0 | 1093
2022-02-12 | 9:00 | 1099 | 332 | 296 | 45 | 24 | 126 | 239 | 0 | 43 | -6 | 0 | 0 | 1099
2022-02-12 | 10:00 | 1029 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 467 | 0 | 43 | -12 | -114 | 0 | 1029
2022-02-12 | 11:00 | 980 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 584 | -43 | 29 | -8 | -224 | 0 | 980
2022-02-12 | 12:00 | 970 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 528 | 0 | 18 | -5 | -214 | 0 | 970
2022-02-12 | 13:00 | 964 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 447 | 0 | 21 | -6 | -142 | 0 | 964
2022-02-12 | 14:00 | 939 | 332 | 116 | 46 | 24 | 126 | 358 | 0 | 22 | -6 | -79 | 0 | 939
2022-02-12 | 15:00 | 930 | 332 | 117 | 47 | 24 | 126 | 294 | 0 | 23 | -6 | -27 | 0 | 930
2022-02-12 | 16:00 | 959 | 332 | 211 | 49 | 24 | 126 | 167 | 0 | 29 | 0 | 21 | 0 | 959
2022-02-12 | 17:00 | 1028 | 332 | 392 | 60 | 24 | 126 | 34 | 0 | 39 | 0 | 21 | 0 | 1028
2022-02-12 | 18:00 | 1091 | 332 | 413 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 65 | 0 | 1091
2022-02-12 | 19:00 | 1083 | 332 | 413 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 37 | 0 | 1083
2022-02-12 | 20:00 | 1043 | 332 | 401 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 1043
2022-02-12 | 21:00 | 993 | 332 | 358 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 993
2022-02-12 | 22:00 | 945 | 332 | 321 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 945
2022-02-12 | 23:00 | 901 | 332 | 285 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 901
2022-02-13 | 0:00 | 851 | 332 | 243 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-02-13 | 1:00 | 850 | 332 | 244 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 850
2022-02-13 | 2:00 | 894 | 332 | 276 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 894
2022-02-13 | 3:00 | 930 | 332 | 290 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 930
2022-02-13 | 4:00 | 940 | 332 | 297 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 940
2022-02-13 | 5:00 | 908 | 332 | 275 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 908
2022-02-13 | 6:00 | 867 | 332 | 243 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-02-13 | 7:00 | 905 | 332 | 284 | 49 | 24 | 126 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 905
2022-02-13 | 8:00 | 961 | 332 | 326 | 47 | 24 | 126 | 27 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 961
2022-02-13 | 9:00 | 1015 | 332 | 368 | 45 | 24 | 126 | 74 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1015
2022-02-13 | 10:00 | 998 | 332 | 197 | 44 | 24 | 126 | 176 | 0 | 54 | 0 | 45 | 0 | 998
2022-02-13 | 11:00 | 977 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 232 | 0 | 55 | 0 | 47 | 0 | 977
2022-02-13 | 12:00 | 964 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 290 | 0 | 70 | 0 | -39 | 0 | 964
2022-02-13 | 13:00 | 948 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 310 | 0 | 56 | 0 | -61 | 0 | 948
2022-02-13 | 14:00 | 932 | 332 | 117 | 46 | 24 | 126 | 292 | 0 | 47 | 0 | -52 | 0 | 932
2022-02-13 | 15:00 | 933 | 332 | 116 | 47 | 24 | 126 | 202 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 933
2022-02-13 | 16:00 | 972 | 332 | 306 | 49 | 24 | 126 | 94 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 972
2022-02-13 | 17:00 | 1046 | 332 | 412 | 60 | 24 | 126 | 18 | 0 | 43 | 0 | 31 | 0 | 1046
2022-02-13 | 18:00 | 1102 | 332 | 414 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 87 | 0 | 1102
2022-02-13 | 19:00 | 1085 | 332 | 413 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 75 | 0 | 1085
2022-02-13 | 20:00 | 1043 | 332 | 413 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 42 | 0 | 1043
2022-02-13 | 21:00 | 988 | 332 | 394 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 988
2022-02-13 | 22:00 | 930 | 332 | 347 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 930
2022-02-13 | 23:00 | 878 | 332 | 312 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 878
2022-02-14 | 0:00 | 830 | 332 | 276 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 830
2022-02-14 | 1:00 | 836 | 332 | 286 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 836
2022-02-14 | 2:00 | 886 | 332 | 318 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 886
2022-02-14 | 3:00 | 934 | 332 | 339 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 934
2022-02-14 | 4:00 | 958 | 332 | 360 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 958
2022-02-14 | 5:00 | 980 | 332 | 386 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 980
2022-02-14 | 6:00 | 1039 | 332 | 399 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 54 | 0 | 1039
2022-02-14 | 7:00 | 1110 | 332 | 413 | 49 | 24 | 126 | 13 | 0 | 59 | 0 | 94 | 0 | 1110
2022-02-14 | 8:00 | 1184 | 332 | 411 | 47 | 24 | 126 | 99 | 0 | 67 | 0 | 78 | 0 | 1184
2022-02-14 | 9:00 | 1209 | 332 | 380 | 45 | 24 | 126 | 241 | 0 | 59 | -7 | 9 | 0 | 1209
2022-02-14 | 10:00 | 1152 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 443 | 0 | 48 | -13 | 11 | 0 | 1152
2022-02-14 | 11:00 | 1091 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 703 | -74 | 34 | -9 | -224 | 0 | 1091
2022-02-14 | 12:00 | 1035 | 332 | 134 | 44 | 24 | 126 | 923 | -339 | 21 | -6 | -224 | 0 | 1035
2022-02-14 | 13:00 | 1041 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 996 | -401 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1041
2022-02-14 | 14:00 | 994 | 332 | 134 | 46 | 24 | 126 | 893 | -345 | 11 | -3 | -224 | 0 | 994
2022-02-14 | 15:00 | 964 | 332 | 132 | 47 | 24 | 126 | 656 | -138 | 12 | -3 | -224 | 0 | 964
2022-02-14 | 16:00 | 1007 | 332 | 183 | 49 | 24 | 126 | 351 | 0 | 12 | 0 | -70 | 0 | 1007
2022-02-14 | 17:00 | 1072 | 332 | 413 | 60 | 24 | 126 | 77 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 1072
2022-02-14 | 18:00 | 1147 | 332 | 459 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 110 | 0 | 1147
2022-02-14 | 19:00 | 1147 | 332 | 458 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 108 | 0 | 1147
2022-02-14 | 20:00 | 1110 | 332 | 458 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 73 | 0 | 1110
2022-02-14 | 21:00 | 1068 | 332 | 457 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 1068
2022-02-14 | 22:00 | 1012 | 332 | 444 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1012
2022-02-14 | 23:00 | 962 | 332 | 409 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 962
2022-02-15 | 0:00 | 910 | 332 | 358 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 910
2022-02-15 | 1:00 | 914 | 332 | 354 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 914
2022-02-15 | 2:00 | 962 | 332 | 386 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 962
2022-02-15 | 3:00 | 1000 | 332 | 299 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 102 | 0 | 1000
2022-02-15 | 4:00 | 1018 | 332 | 206 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 197 | 0 | 1018
2022-02-15 | 5:00 | 1035 | 332 | 399 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8 | 0 | 1035
2022-02-15 | 6:00 | 1094 | 332 | 400 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 59 | 0 | 1094
2022-02-15 | 7:00 | 1163 | 332 | 415 | 49 | 24 | 126 | 22 | 0 | 126 | 0 | 69 | 0 | 1163
2022-02-15 | 8:00 | 1200 | 332 | 374 | 47 | 24 | 126 | 148 | 0 | 141 | 0 | 8 | 0 | 1200
2022-02-15 | 9:00 | 1191 | 332 | 138 | 45 | 24 | 126 | 376 | 0 | 154 | -21 | 17 | 0 | 1191
2022-02-15 | 10:00 | 1162 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 556 | 0 | 151 | -41 | -166 | 0 | 1162
2022-02-15 | 11:00 | 1137 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 660 | -63 | 141 | -38 | -224 | 0 | 1137
2022-02-15 | 12:00 | 1074 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 729 | -198 | 144 | -39 | -224 | 0 | 1074
2022-02-15 | 13:00 | 1068 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 736 | -225 | 165 | -45 | -224 | 0 | 1068
2022-02-15 | 14:00 | 1058 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 687 | -186 | 161 | -43 | -224 | 0 | 1058
2022-02-15 | 15:00 | 1059 | 332 | 134 | 47 | 24 | 126 | 588 | -90 | 167 | -45 | -224 | 0 | 1059
2022-02-15 | 16:00 | 1104 | 332 | 184 | 49 | 24 | 126 | 336 | 0 | 176 | 0 | -123 | 0 | 1104
2022-02-15 | 17:00 | 1170 | 332 | 343 | 60 | 24 | 126 | 71 | 0 | 186 | 0 | 28 | 0 | 1170
2022-02-15 | 18:00 | 1246 | 332 | 460 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | 0 | 42 | 0 | 1246
2022-02-15 | 19:00 | 1238 | 332 | 460 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 191 | 0 | 27 | 0 | 1238
2022-02-15 | 20:00 | 1199 | 332 | 445 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1199
2022-02-15 | 21:00 | 1141 | 332 | 399 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1141
2022-02-15 | 22:00 | 1075 | 332 | 339 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1075
2022-02-15 | 23:00 | 1017 | 332 | 301 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1017
2022-02-16 | 0:00 | 963 | 332 | 257 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 963
2022-02-16 | 1:00 | 968 | 332 | 274 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 968
2022-02-16 | 2:00 | 1019 | 332 | 329 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1019
2022-02-16 | 3:00 | 1058 | 332 | 348 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1058
2022-02-16 | 4:00 | 1066 | 332 | 350 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1066
2022-02-16 | 5:00 | 1085 | 332 | 375 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1085
2022-02-16 | 6:00 | 1163 | 332 | 401 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | 0 | 61 | 0 | 1163
2022-02-16 | 7:00 | 1246 | 332 | 417 | 49 | 24 | 126 | 27 | 0 | 167 | 0 | 104 | 0 | 1246
2022-02-16 | 8:00 | 1316 | 332 | 414 | 47 | 24 | 126 | 175 | 0 | 162 | 0 | 36 | 0 | 1316
2022-02-16 | 9:00 | 1322 | 332 | 328 | 45 | 24 | 126 | 331 | 0 | 157 | -21 | 0 | 0 | 1322
2022-02-16 | 10:00 | 1298 | 332 | 140 | 44 | 24 | 126 | 513 | 0 | 153 | -41 | 7 | 0 | 1298
2022-02-16 | 11:00 | 1265 | 332 | 139 | 44 | 24 | 126 | 635 | 0 | 153 | -41 | -147 | 0 | 1265
2022-02-16 | 12:00 | 1221 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 733 | -62 | 152 | -41 | -224 | 0 | 1221
2022-02-16 | 13:00 | 1224 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 702 | -40 | 168 | -45 | -224 | 0 | 1224
2022-02-16 | 14:00 | 1234 | 332 | 139 | 46 | 24 | 126 | 577 | 0 | 191 | -52 | -149 | 0 | 1234
2022-02-16 | 15:00 | 1229 | 332 | 183 | 47 | 24 | 126 | 388 | 0 | 199 | -54 | -16 | 0 | 1229
2022-02-16 | 16:00 | 1287 | 332 | 356 | 49 | 24 | 126 | 199 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1287
2022-02-16 | 17:00 | 1332 | 332 | 462 | 60 | 24 | 126 | 43 | 0 | 197 | 0 | 88 | 0 | 1332
2022-02-16 | 18:00 | 1384 | 332 | 463 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | 0 | 161 | 0 | 1384
2022-02-16 | 19:00 | 1368 | 332 | 463 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 205 | 0 | 140 | 0 | 1368
2022-02-16 | 20:00 | 1317 | 332 | 463 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | 0 | 85 | 0 | 1317
2022-02-16 | 21:00 | 1252 | 332 | 461 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | 0 | 25 | 0 | 1252
2022-02-16 | 22:00 | 1167 | 332 | 407 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1167
2022-02-16 | 23:00 | 1110 | 332 | 354 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1110
2022-02-17 | 0:00 | 1049 | 332 | 399 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | 0 | -96 | 0 | 1049
2022-02-17 | 1:00 | 1048 | 332 | 399 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 219 | 0 | -98 | 0 | 1048
2022-02-17 | 2:00 | 1089 | 332 | 400 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 209 | 0 | -59 | 0 | 1089
2022-02-17 | 3:00 | 1112 | 332 | 400 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 187 | 0 | -29 | 0 | 1112
2022-02-17 | 4:00 | 1128 | 332 | 370 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | 0 | 36 | 0 | 1128
2022-02-17 | 5:00 | 1154 | 332 | 391 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | 66 | 0 | 1154
2022-02-17 | 6:00 | 1235 | 332 | 403 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 153 | 0 | 1235
2022-02-17 | 7:00 | 1337 | 332 | 418 | 49 | 24 | 126 | 41 | 0 | 164 | 0 | 183 | 0 | 1337
2022-02-17 | 8:00 | 1377 | 332 | 390 | 47 | 24 | 126 | 263 | 0 | 157 | 0 | 38 | 0 | 1377
2022-02-17 | 9:00 | 1376 | 332 | 277 | 45 | 24 | 126 | 540 | 0 | 166 | -22 | -112 | 0 | 1376
2022-02-17 | 10:00 | 1335 | 332 | 167 | 44 | 24 | 126 | 775 | -26 | 160 | -43 | -224 | 0 | 1335
2022-02-17 | 11:00 | 1314 | 332 | 140 | 44 | 24 | 126 | 917 | -153 | 148 | -40 | -224 | 0 | 1314
2022-02-17 | 12:00 | 1259 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 983 | -260 | 131 | -35 | -224 | 0 | 1259
2022-02-17 | 13:00 | 1248 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 978 | -249 | 108 | -29 | -224 | 0 | 1248
2022-02-17 | 14:00 | 1214 | 332 | 138 | 46 | 24 | 126 | 858 | -152 | 90 | -24 | -224 | 0 | 1214
2022-02-17 | 15:00 | 1221 | 332 | 270 | 47 | 24 | 126 | 583 | 0 | 86 | -23 | -224 | 0 | 1221
2022-02-17 | 16:00 | 1304 | 332 | 483 | 49 | 24 | 126 | 290 | 0 | 72 | 0 | -72 | 0 | 1304
2022-02-17 | 17:00 | 1377 | 332 | 585 | 60 | 24 | 126 | 62 | 0 | 65 | 0 | 123 | 0 | 1377
2022-02-17 | 18:00 | 1455 | 332 | 634 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | 0 | 1455
2022-02-17 | 19:00 | 1441 | 332 | 620 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 204 | 0 | 1441
2022-02-17 | 20:00 | 1396 | 332 | 585 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 193 | 0 | 1396
2022-02-17 | 21:00 | 1328 | 332 | 584 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 136 | 0 | 1328
2022-02-17 | 22:00 | 1246 | 332 | 587 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 66 | 0 | 1246
2022-02-17 | 23:00 | 1175 | 332 | 549 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 48 | 0 | 1175
2022-02-18 | 0:00 | 1105 | 332 | 520 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 1105
2022-02-18 | 1:00 | 1092 | 332 | 491 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1092
2022-02-18 | 2:00 | 1118 | 332 | 497 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1118
2022-02-18 | 3:00 | 1138 | 332 | 505 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1138
2022-02-18 | 4:00 | 1143 | 332 | 504 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1143
2022-02-18 | 5:00 | 1166 | 332 | 496 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 37 | 0 | 1166
2022-02-18 | 6:00 | 1246 | 332 | 470 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 152 | 0 | 1246
2022-02-18 | 7:00 | 1336 | 332 | 487 | 49 | 24 | 126 | 28 | 0 | 86 | 0 | 204 | 0 | 1336
2022-02-18 | 8:00 | 1375 | 332 | 468 | 47 | 24 | 126 | 196 | 0 | 92 | 0 | 90 | 0 | 1375
2022-02-18 | 9:00 | 1352 | 332 | 414 | 45 | 24 | 126 | 404 | 0 | 83 | -10 | -66 | 0 | 1352
2022-02-18 | 10:00 | 1291 | 332 | 320 | 44 | 24 | 126 | 611 | 0 | 79 | -21 | -224 | 0 | 1291
2022-02-18 | 11:00 | 1242 | 332 | 153 | 44 | 24 | 126 | 784 | -50 | 72 | -19 | -224 | 0 | 1242
2022-02-18 | 12:00 | 1160 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 961 | -294 | 75 | -20 | -224 | 0 | 1160
2022-02-18 | 13:00 | 1161 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 1048 | -371 | 64 | -17 | -224 | 0 | 1161
2022-02-18 | 14:00 | 1118 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 891 | -251 | 53 | -14 | -224 | 0 | 1118
2022-02-18 | 15:00 | 1100 | 332 | 183 | 47 | 24 | 126 | 614 | -41 | 54 | -15 | -224 | 0 | 1100
2022-02-18 | 16:00 | 1160 | 332 | 430 | 49 | 24 | 126 | 304 | 0 | 60 | 0 | -165 | 0 | 1160
2022-02-18 | 17:00 | 1227 | 332 | 491 | 60 | 24 | 126 | 69 | 0 | 72 | 0 | 53 | 0 | 1227
2022-02-18 | 18:00 | 1303 | 332 | 461 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 195 | 0 | 1303
2022-02-18 | 19:00 | 1291 | 332 | 461 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 167 | 0 | 1291
2022-02-18 | 20:00 | 1247 | 332 | 461 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 119 | 0 | 1247
2022-02-18 | 21:00 | 1190 | 332 | 460 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 62 | 0 | 1190
2022-02-18 | 22:00 | 1127 | 332 | 458 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 1127
2022-02-18 | 23:00 | 1068 | 332 | 419 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | -16 | 0 | 1068
2022-02-19 | 0:00 | 994 | 332 | 411 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 137 | 0 | -82 | 0 | 994
2022-02-19 | 1:00 | 984 | 332 | 412 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | -97 | 0 | 984
2022-02-19 | 2:00 | 1014 | 332 | 412 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | -78 | 0 | 1014
2022-02-19 | 3:00 | 1039 | 332 | 411 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | -56 | 0 | 1039
2022-02-19 | 4:00 | 1042 | 332 | 412 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | -39 | 0 | 1042
2022-02-19 | 5:00 | 1026 | 332 | 412 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | -39 | 0 | 1026
2022-02-19 | 6:00 | 1034 | 332 | 412 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | -22 | 0 | 1034
2022-02-19 | 7:00 | 1100 | 332 | 414 | 49 | 24 | 126 | 7 | 0 | 103 | 0 | 45 | 0 | 1100
2022-02-19 | 8:00 | 1193 | 332 | 395 | 47 | 24 | 126 | 56 | 0 | 97 | 0 | 116 | 0 | 1193
2022-02-19 | 9:00 | 1237 | 332 | 396 | 45 | 24 | 126 | 127 | 0 | 88 | 0 | 99 | 0 | 1237
2022-02-19 | 10:00 | 1219 | 332 | 394 | 44 | 24 | 126 | 199 | 0 | 73 | 0 | 27 | 0 | 1219
2022-02-19 | 11:00 | 1206 | 332 | 394 | 44 | 24 | 126 | 224 | 0 | 43 | 0 | 19 | 0 | 1206
2022-02-19 | 12:00 | 1163 | 332 | 394 | 44 | 24 | 126 | 273 | 0 | 34 | 0 | -64 | 0 | 1163
2022-02-19 | 13:00 | 1158 | 332 | 393 | 44 | 24 | 126 | 230 | 0 | 54 | 0 | -45 | 0 | 1158
2022-02-19 | 14:00 | 1143 | 332 | 393 | 46 | 24 | 126 | 149 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 1143
2022-02-19 | 15:00 | 1135 | 332 | 388 | 47 | 24 | 126 | 129 | 0 | 83 | 0 | 6 | 0 | 1135
2022-02-19 | 16:00 | 1156 | 332 | 415 | 49 | 24 | 126 | 72 | 0 | 96 | 0 | 42 | 0 | 1156
2022-02-19 | 17:00 | 1187 | 332 | 414 | 60 | 24 | 126 | 20 | 0 | 94 | 0 | 117 | 0 | 1187
2022-02-19 | 18:00 | 1220 | 332 | 415 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 150 | 0 | 1220
2022-02-19 | 19:00 | 1194 | 332 | 415 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 110 | 0 | 1194
2022-02-19 | 20:00 | 1147 | 332 | 415 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 76 | 0 | 1147
2022-02-19 | 21:00 | 1091 | 332 | 413 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 23 | 0 | 1091
2022-02-19 | 22:00 | 1036 | 332 | 412 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | -41 | 0 | 1036
2022-02-19 | 23:00 | 983 | 332 | 410 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 156 | 0 | -118 | 0 | 983
2022-02-20 | 0:00 | 932 | 332 | 410 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 174 | 0 | -180 | 0 | 932
2022-02-20 | 1:00 | 927 | 332 | 411 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 191 | 0 | -203 | 0 | 927
2022-02-20 | 2:00 | 958 | 332 | 346 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | 0 | -145 | 0 | 958
2022-02-20 | 3:00 | 985 | 332 | 201 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 985
2022-02-20 | 4:00 | 989 | 332 | 203 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 989
2022-02-20 | 5:00 | 977 | 332 | 201 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 977
2022-02-20 | 6:00 | 961 | 332 | 191 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 961
2022-02-20 | 7:00 | 1006 | 332 | 219 | 49 | 24 | 126 | 23 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1006
2022-02-20 | 8:00 | 1050 | 332 | 154 | 47 | 24 | 126 | 135 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1050
2022-02-20 | 9:00 | 1093 | 332 | 118 | 45 | 24 | 126 | 299 | 0 | 235 | -31 | -55 | 0 | 1093
2022-02-20 | 10:00 | 1088 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 490 | -20 | 222 | -60 | -189 | 0 | 1088
2022-02-20 | 11:00 | 1061 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 643 | -165 | 222 | -60 | -224 | 0 | 1061
2022-02-20 | 12:00 | 1068 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 762 | -279 | 225 | -61 | -224 | 0 | 1068
2022-02-20 | 13:00 | 1047 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 815 | -343 | 213 | -58 | -224 | 0 | 1047
2022-02-20 | 14:00 | 1001 | 332 | 118 | 46 | 24 | 126 | 707 | -285 | 216 | -59 | -224 | 0 | 1001
2022-02-20 | 15:00 | 1005 | 332 | 118 | 47 | 24 | 126 | 532 | -97 | 202 | -55 | -224 | 0 | 1005
2022-02-20 | 16:00 | 1085 | 332 | 159 | 49 | 24 | 126 | 277 | 0 | 194 | 0 | -76 | 0 | 1085
2022-02-20 | 17:00 | 1205 | 332 | 444 | 60 | 24 | 126 | 65 | 0 | 178 | 0 | -24 | 0 | 1205
2022-02-20 | 18:00 | 1293 | 332 | 473 | 76 | 24 | 126 | 0 | 0 | 163 | 0 | 99 | 0 | 1293
2022-02-20 | 19:00 | 1298 | 332 | 472 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 150 | 0 | 116 | 0 | 1298
2022-02-20 | 20:00 | 1266 | 332 | 474 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 138 | 0 | 95 | 0 | 1266
2022-02-20 | 21:00 | 1213 | 332 | 472 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 65 | 0 | 1213
2022-02-20 | 22:00 | 1137 | 332 | 414 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 113 | 0 | 62 | 0 | 1137
2022-02-20 | 23:00 | 1082 | 332 | 413 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 17 | 0 | 1082
2022-02-21 | 0:00 | 1028 | 332 | 398 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | -20 | 0 | 1028
2022-02-21 | 1:00 | 1033 | 332 | 400 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | 0 | -25 | 0 | 1033
2022-02-21 | 2:00 | 1066 | 332 | 399 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 129 | 0 | -1 | 0 | 1066
2022-02-21 | 3:00 | 1092 | 332 | 385 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 27 | 0 | 1092
2022-02-21 | 4:00 | 1105 | 332 | 400 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 116 | 0 | 36 | 0 | 1105
2022-02-21 | 5:00 | 1137 | 332 | 401 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 77 | 0 | 1137
2022-02-21 | 6:00 | 1233 | 332 | 407 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | 0 | 176 | 0 | 1233
2022-02-21 | 7:00 | 1324 | 332 | 433 | 49 | 24 | 126 | 53 | 0 | 107 | 0 | 200 | 0 | 1324
2022-02-21 | 8:00 | 1362 | 332 | 412 | 47 | 24 | 126 | 267 | 0 | 96 | 0 | 58 | 0 | 1362
2022-02-21 | 9:00 | 1360 | 332 | 270 | 45 | 24 | 126 | 478 | 0 | 98 | -13 | 0 | 0 | 1360
2022-02-21 | 10:00 | 1313 | 332 | 247 | 44 | 24 | 126 | 693 | 0 | 97 | -26 | -224 | 0 | 1313
2022-02-21 | 11:00 | 1301 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 900 | -108 | 94 | -25 | -224 | 0 | 1301
2022-02-21 | 12:00 | 1258 | 332 | 139 | 44 | 24 | 126 | 1009 | -249 | 79 | -22 | -224 | 0 | 1258
2022-02-21 | 13:00 | 1234 | 332 | 139 | 44 | 24 | 126 | 1016 | -274 | 70 | -19 | -224 | 0 | 1234
2022-02-21 | 14:00 | 1193 | 332 | 138 | 46 | 24 | 126 | 903 | -197 | 62 | -17 | -224 | 0 | 1193
2022-02-21 | 15:00 | 1164 | 332 | 164 | 47 | 24 | 126 | 707 | -56 | 61 | -17 | -224 | 0 | 1164
2022-02-21 | 16:00 | 1216 | 332 | 314 | 49 | 24 | 126 | 414 | 0 | 69 | 0 | -112 | 0 | 1216
2022-02-21 | 17:00 | 1289 | 332 | 499 | 60 | 24 | 126 | 103 | 0 | 78 | 0 | 67 | 0 | 1289
2022-02-21 | 18:00 | 1391 | 332 | 542 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 86 | 0 | 204 | 0 | 1391
2022-02-21 | 19:00 | 1389 | 332 | 530 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 95 | 0 | 204 | 0 | 1389
2022-02-21 | 20:00 | 1349 | 332 | 518 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 180 | 0 | 1349
2022-02-21 | 21:00 | 1291 | 332 | 518 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 97 | 0 | 120 | 0 | 1291
2022-02-21 | 22:00 | 1198 | 332 | 519 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 41 | 0 | 1198
2022-02-21 | 23:00 | 1128 | 332 | 481 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 91 | 0 | 21 | 0 | 1128
2022-02-22 | 0:00 | 1058 | 332 | 400 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 32 | 0 | 1058
2022-02-22 | 1:00 | 1051 | 332 | 400 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 15 | 0 | 1051
2022-02-22 | 2:00 | 1073 | 332 | 400 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34 | 0 | 1073
2022-02-22 | 3:00 | 1097 | 332 | 399 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 108 | 0 | 36 | 0 | 1097
2022-02-22 | 4:00 | 1102 | 332 | 400 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 132 | 0 | 17 | 0 | 1102
2022-02-22 | 5:00 | 1124 | 332 | 400 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 144 | 0 | 36 | 0 | 1124
2022-02-22 | 6:00 | 1212 | 332 | 402 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | 127 | 0 | 1212
2022-02-22 | 7:00 | 1292 | 332 | 418 | 49 | 24 | 126 | 60 | 0 | 147 | 0 | 136 | 0 | 1292
2022-02-22 | 8:00 | 1287 | 332 | 402 | 47 | 24 | 126 | 315 | 0 | 134 | 0 | -93 | 0 | 1287
2022-02-22 | 9:00 | 1258 | 332 | 239 | 45 | 24 | 126 | 593 | 0 | 142 | -19 | -224 | 0 | 1258
2022-02-22 | 10:00 | 1243 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 793 | -104 | 156 | -42 | -224 | 0 | 1243
2022-02-22 | 11:00 | 1243 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 971 | -279 | 152 | -41 | -224 | 0 | 1243
2022-02-22 | 12:00 | 1186 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 1041 | -406 | 153 | -41 | -224 | 0 | 1186
2022-02-22 | 13:00 | 1183 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 1036 | -408 | 159 | -43 | -224 | 0 | 1183
2022-02-22 | 14:00 | 1146 | 332 | 137 | 46 | 24 | 126 | 877 | -284 | 153 | -41 | -224 | 0 | 1146
2022-02-22 | 15:00 | 1145 | 332 | 137 | 47 | 24 | 126 | 670 | -76 | 150 | -41 | -224 | 0 | 1145
2022-02-22 | 16:00 | 1206 | 332 | 368 | 49 | 24 | 126 | 383 | 0 | 131 | 0 | -207 | 0 | 1206
2022-02-22 | 17:00 | 1275 | 332 | 523 | 60 | 24 | 126 | 91 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 1275
2022-02-22 | 18:00 | 1361 | 332 | 583 | 76 | 24 | 126 | 2 | 0 | 71 | 0 | 147 | 0 | 1361
2022-02-22 | 19:00 | 1352 | 332 | 584 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 147 | 0 | 1352
2022-02-22 | 20:00 | 1307 | 332 | 585 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 102 | 0 | 1307
2022-02-22 | 21:00 | 1253 | 332 | 585 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 59 | 0 | 1253
2022-02-22 | 22:00 | 1182 | 332 | 518 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 65 | 0 | 1182
2022-02-22 | 23:00 | 1120 | 332 | 481 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | 44 | 0 | 1120
2022-02-23 | 0:00 | 1064 | 332 | 467 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 1064
2022-02-23 | 1:00 | 1056 | 332 | 464 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1056
2022-02-23 | 2:00 | 1083 | 332 | 471 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1083
2022-02-23 | 3:00 | 1097 | 332 | 473 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1097
2022-02-23 | 4:00 | 1093 | 332 | 467 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 1093
2022-02-23 | 5:00 | 1074 | 332 | 462 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1074
2022-02-23 | 6:00 | 1088 | 332 | 475 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 1088
2022-02-23 | 7:00 | 1160 | 332 | 474 | 49 | 24 | 126 | 18 | 0 | 62 | 0 | 75 | 0 | 1160
2022-02-23 | 8:00 | 1227 | 332 | 454 | 47 | 24 | 126 | 104 | 0 | 59 | 0 | 81 | 0 | 1227
2022-02-23 | 9:00 | 1242 | 332 | 424 | 45 | 24 | 126 | 235 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 1242
2022-02-23 | 10:00 | 1202 | 332 | 395 | 44 | 24 | 126 | 383 | 0 | 35 | 0 | -137 | 0 | 1202
2022-02-23 | 11:00 | 1160 | 332 | 370 | 44 | 24 | 126 | 451 | 0 | 30 | 0 | -217 | 0 | 1160
2022-02-23 | 12:00 | 1139 | 332 | 310 | 44 | 24 | 126 | 495 | 0 | 32 | 0 | -224 | 0 | 1139
2022-02-23 | 13:00 | 1141 | 332 | 347 | 44 | 24 | 126 | 453 | 0 | 39 | 0 | -224 | 0 | 1141
2022-02-23 | 14:00 | 1119 | 332 | 392 | 46 | 24 | 126 | 365 | 0 | 39 | 0 | -205 | 0 | 1119
2022-02-23 | 15:00 | 1133 | 332 | 394 | 47 | 24 | 126 | 276 | 0 | 31 | 0 | -97 | 0 | 1133
2022-02-23 | 16:00 | 1176 | 332 | 445 | 49 | 24 | 126 | 174 | 0 | 27 | 0 | -1 | 0 | 1176
2022-02-23 | 17:00 | 1241 | 332 | 543 | 60 | 24 | 126 | 54 | 0 | 24 | 0 | 78 | 0 | 1241
2022-02-23 | 18:00 | 1319 | 332 | 542 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 27 | 0 | 191 | 0 | 1319
2022-02-23 | 19:00 | 1321 | 332 | 541 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 189 | 0 | 1321
2022-02-23 | 20:00 | 1289 | 332 | 541 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 157 | 0 | 1289
2022-02-23 | 21:00 | 1231 | 332 | 542 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 28 | 0 | 105 | 0 | 1231
2022-02-23 | 22:00 | 1159 | 332 | 544 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 1159
2022-02-23 | 23:00 | 1101 | 332 | 487 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 37 | 0 | 1101
2022-02-24 | 0:00 | 1052 | 332 | 463 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 18 | 0 | 1052
2022-02-24 | 1:00 | 1055 | 332 | 463 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 11 | 0 | 1055
2022-02-24 | 2:00 | 1093 | 332 | 462 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 36 | 0 | 1093
2022-02-24 | 3:00 | 1123 | 332 | 461 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 41 | 0 | 1123
2022-02-24 | 4:00 | 1130 | 332 | 461 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 31 | 0 | 1130
2022-02-24 | 5:00 | 1159 | 332 | 462 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 55 | 0 | 1159
2022-02-24 | 6:00 | 1242 | 332 | 461 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 137 | 0 | 1242
2022-02-24 | 7:00 | 1321 | 332 | 473 | 49 | 24 | 126 | 67 | 0 | 109 | 0 | 141 | 0 | 1321
2022-02-24 | 8:00 | 1322 | 332 | 424 | 47 | 24 | 126 | 349 | 0 | 95 | 0 | -75 | 0 | 1322
2022-02-24 | 9:00 | 1277 | 332 | 235 | 45 | 24 | 126 | 668 | 0 | 81 | -10 | -224 | 0 | 1277
2022-02-24 | 10:00 | 1236 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 937 | -190 | 67 | -18 | -224 | 0 | 1236
2022-02-24 | 11:00 | 1231 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 1115 | -366 | 57 | -15 | -224 | 0 | 1231
2022-02-24 | 12:00 | 1183 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 1169 | -464 | 54 | -15 | -224 | 0 | 1183
2022-02-24 | 13:00 | 1176 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 1146 | -457 | 67 | -18 | -224 | 0 | 1176
2022-02-24 | 14:00 | 1133 | 332 | 136 | 46 | 24 | 126 | 1018 | -380 | 75 | -20 | -224 | 0 | 1133
2022-02-24 | 15:00 | 1115 | 332 | 137 | 47 | 24 | 126 | 780 | -158 | 70 | -19 | -224 | 0 | 1115
2022-02-24 | 16:00 | 1162 | 332 | 209 | 49 | 24 | 126 | 466 | 0 | 68 | 0 | -112 | 0 | 1162
2022-02-24 | 17:00 | 1232 | 332 | 489 | 60 | 24 | 126 | 124 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 1232
2022-02-24 | 18:00 | 1328 | 332 | 520 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 67 | 0 | 182 | 0 | 1328
2022-02-24 | 19:00 | 1338 | 332 | 517 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 191 | 0 | 1338
2022-02-24 | 20:00 | 1302 | 332 | 517 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 157 | 0 | 1302
2022-02-24 | 21:00 | 1253 | 332 | 518 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 115 | 0 | 1253
2022-02-24 | 22:00 | 1182 | 332 | 519 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 | 0 | 1182
2022-02-24 | 23:00 | 1125 | 332 | 482 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 1125
2022-02-25 | 0:00 | 1072 | 332 | 462 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 25 | 0 | 1072
2022-02-25 | 1:00 | 1065 | 332 | 463 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | 0 | 1065
2022-02-25 | 2:00 | 1098 | 332 | 462 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 25 | 0 | 1098
2022-02-25 | 3:00 | 1125 | 332 | 462 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 32 | 0 | 1125
2022-02-25 | 4:00 | 1127 | 332 | 461 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 44 | 0 | 1127
2022-02-25 | 5:00 | 1155 | 332 | 453 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 85 | 0 | 1155
2022-02-25 | 6:00 | 1243 | 332 | 435 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 200 | 0 | 1243
2022-02-25 | 7:00 | 1314 | 332 | 451 | 49 | 24 | 126 | 79 | 0 | 67 | 0 | 186 | 0 | 1314
2022-02-25 | 8:00 | 1296 | 332 | 414 | 47 | 24 | 126 | 363 | 0 | 57 | 0 | -67 | 0 | 1296
2022-02-25 | 9:00 | 1247 | 332 | 223 | 45 | 24 | 126 | 678 | 0 | 49 | -6 | -224 | 0 | 1247
2022-02-25 | 10:00 | 1204 | 332 | 138 | 44 | 24 | 126 | 954 | -220 | 41 | -11 | -224 | 0 | 1204
2022-02-25 | 11:00 | 1183 | 332 | 137 | 44 | 24 | 126 | 1114 | -394 | 33 | -9 | -224 | 0 | 1183
2022-02-25 | 12:00 | 1133 | 332 | 136 | 44 | 24 | 126 | 1170 | -500 | 34 | -9 | -224 | 0 | 1133
2022-02-25 | 13:00 | 1124 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 1142 | -483 | 38 | -10 | -224 | 0 | 1124
2022-02-25 | 14:00 | 1080 | 332 | 135 | 46 | 24 | 126 | 1012 | -403 | 44 | -12 | -224 | 0 | 1080
2022-02-25 | 15:00 | 1051 | 332 | 134 | 47 | 24 | 126 | 770 | -187 | 40 | -11 | -224 | 0 | 1051
2022-02-25 | 16:00 | 1096 | 332 | 303 | 49 | 24 | 126 | 450 | 0 | 36 | 0 | -224 | 0 | 1096
2022-02-25 | 17:00 | 1161 | 332 | 415 | 60 | 24 | 126 | 125 | 0 | 42 | 0 | 37 | 0 | 1161
2022-02-25 | 18:00 | 1234 | 332 | 460 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 43 | 0 | 172 | 0 | 1234
2022-02-25 | 19:00 | 1250 | 332 | 460 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 191 | 0 | 1250
2022-02-25 | 20:00 | 1221 | 332 | 460 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 170 | 0 | 1221
2022-02-25 | 21:00 | 1180 | 332 | 460 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 138 | 0 | 1180
2022-02-25 | 22:00 | 1129 | 332 | 458 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 99 | 0 | 1129
2022-02-25 | 23:00 | 1083 | 332 | 419 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 113 | 0 | 1083
2022-02-26 | 0:00 | 1039 | 332 | 476 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 1039
2022-02-26 | 1:00 | 1036 | 332 | 475 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 1036
2022-02-26 | 2:00 | 1067 | 332 | 475 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 1067
2022-02-26 | 3:00 | 1089 | 332 | 476 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 36 | 0 | 1089
2022-02-26 | 4:00 | 1089 | 332 | 475 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | 1089
2022-02-26 | 5:00 | 1079 | 332 | 476 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | 0 | 1079
2022-02-26 | 6:00 | 1100 | 332 | 445 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 91 | 0 | 1100
2022-02-26 | 7:00 | 1154 | 332 | 415 | 49 | 24 | 126 | 80 | 0 | 26 | 0 | 102 | 0 | 1154
2022-02-26 | 8:00 | 1156 | 332 | 282 | 47 | 24 | 126 | 326 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1156
2022-02-26 | 9:00 | 1130 | 332 | 119 | 45 | 24 | 126 | 598 | 0 | 15 | -2 | -127 | 0 | 1130
2022-02-26 | 10:00 | 1060 | 332 | 119 | 44 | 24 | 126 | 883 | -249 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1060
2022-02-26 | 11:00 | 1029 | 332 | 118 | 44 | 24 | 126 | 1089 | -484 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1029
2022-02-26 | 12:00 | 985 | 332 | 117 | 44 | 24 | 126 | 1139 | -579 | 9 | -3 | -224 | 0 | 985
2022-02-26 | 13:00 | 946 | 332 | 116 | 44 | 24 | 126 | 1093 | -577 | 16 | -4 | -224 | 0 | 946
2022-02-26 | 14:00 | 898 | 332 | 115 | 46 | 24 | 126 | 934 | -470 | 20 | -5 | -224 | 0 | 898
2022-02-26 | 15:00 | 874 | 332 | 114 | 47 | 24 | 126 | 661 | -220 | 19 | -5 | -224 | 0 | 874
2022-02-26 | 16:00 | 933 | 332 | 136 | 49 | 24 | 126 | 346 | 0 | 25 | 0 | -105 | 0 | 933
2022-02-26 | 17:00 | 1006 | 332 | 348 | 60 | 24 | 126 | 81 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1006
2022-02-26 | 18:00 | 1081 | 332 | 413 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 40 | 0 | 69 | 0 | 1081
2022-02-26 | 19:00 | 1093 | 332 | 413 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 41 | 0 | 79 | 0 | 1093
2022-02-26 | 20:00 | 1065 | 332 | 414 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 44 | 0 | 1065
2022-02-26 | 21:00 | 1030 | 332 | 405 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 15 | 0 | 1030
2022-02-26 | 22:00 | 970 | 332 | 350 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 970
2022-02-26 | 23:00 | 921 | 332 | 154 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | 0 | 156 | 0 | 921
2022-02-27 | 0:00 | 875 | 332 | 136 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 129 | 0 | 875
2022-02-27 | 1:00 | 874 | 332 | 136 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 96 | 0 | 114 | 0 | 874
2022-02-27 | 2:00 | 914 | 332 | 136 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 128 | 0 | 111 | 0 | 914
2022-02-27 | 3:00 | 942 | 332 | 136 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | 77 | 0 | 942
2022-02-27 | 4:00 | 944 | 332 | 136 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 175 | 0 | 80 | 0 | 944
2022-02-27 | 5:00 | 916 | 332 | 137 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | 0 | 63 | 0 | 916
2022-02-27 | 6:00 | 892 | 332 | 136 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 139 | 0 | 82 | 0 | 892
2022-02-27 | 7:00 | 908 | 332 | 136 | 49 | 24 | 126 | 74 | 0 | 114 | 0 | 53 | 0 | 908
2022-02-27 | 8:00 | 889 | 332 | 115 | 47 | 24 | 126 | 346 | -32 | 112 | 0 | -181 | 0 | 889
2022-02-27 | 9:00 | 857 | 332 | 114 | 45 | 24 | 126 | 666 | -313 | 100 | -13 | -224 | 0 | 857
2022-02-27 | 10:00 | 843 | 332 | 115 | 44 | 24 | 126 | 954 | -588 | 82 | -22 | -224 | 0 | 843
2022-02-27 | 11:00 | 843 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 1137 | -751 | 56 | -15 | -224 | 0 | 843
2022-02-27 | 12:00 | 844 | 332 | 114 | 44 | 24 | 126 | 1193 | -801 | 49 | -13 | -224 | 0 | 844
2022-02-27 | 13:00 | 819 | 332 | 113 | 44 | 24 | 126 | 1158 | -786 | 44 | -12 | -224 | 0 | 819
2022-02-27 | 14:00 | 785 | 332 | 113 | 46 | 24 | 126 | 1015 | -676 | 40 | -11 | -224 | 0 | 785
2022-02-27 | 15:00 | 768 | 332 | 111 | 47 | 24 | 126 | 774 | -451 | 39 | -10 | -224 | 0 | 768
2022-02-27 | 16:00 | 808 | 332 | 135 | 49 | 24 | 126 | 457 | -125 | 34 | 0 | -224 | 0 | 808
2022-02-27 | 17:00 | 918 | 332 | 136 | 60 | 24 | 126 | 134 | 0 | 34 | 0 | 72 | 0 | 918
2022-02-27 | 18:00 | 1013 | 332 | 286 | 76 | 24 | 126 | 2 | 0 | 41 | 0 | 126 | 0 | 1013
2022-02-27 | 19:00 | 1039 | 332 | 412 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | 0 | 1039
2022-02-27 | 20:00 | 1035 | 332 | 412 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 29 | 0 | 35 | 0 | 1035
2022-02-27 | 21:00 | 1003 | 332 | 411 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 1003
2022-02-27 | 22:00 | 946 | 332 | 383 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 946
2022-02-27 | 23:00 | 913 | 332 | 369 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 913
2022-02-28 | 0:00 | 887 | 332 | 352 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 887
2022-02-28 | 1:00 | 907 | 332 | 274 | 46 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 | 907
2022-02-28 | 2:00 | 960 | 332 | 211 | 57 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 960
2022-02-28 | 3:00 | 1001 | 332 | 398 | 72 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 1001
2022-02-28 | 4:00 | 1022 | 332 | 398 | 71 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 | 0 | 1022
2022-02-28 | 5:00 | 1052 | 332 | 352 | 62 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 147 | 0 | 1052
2022-02-28 | 6:00 | 1143 | 332 | 397 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 1143
2022-02-28 | 7:00 | 1196 | 332 | 360 | 49 | 24 | 126 | 97 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1196
2022-02-28 | 8:00 | 1178 | 332 | 138 | 47 | 24 | 126 | 404 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 1178
2022-02-28 | 9:00 | 1129 | 332 | 136 | 45 | 24 | 126 | 716 | -56 | 2 | 0 | -196 | 0 | 1129
2022-02-28 | 10:00 | 1093 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 967 | -313 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1093
2022-02-28 | 11:00 | 1074 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 1086 | -450 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1074
2022-02-28 | 12:00 | 1028 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 1000 | -411 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1028
2022-02-28 | 13:00 | 1036 | 332 | 135 | 44 | 24 | 126 | 820 | -223 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1036
2022-02-28 | 14:00 | 998 | 332 | 133 | 46 | 24 | 126 | 743 | -185 | 4 | -1 | -224 | 0 | 998
2022-02-28 | 15:00 | 991 | 332 | 132 | 47 | 24 | 126 | 595 | -56 | 4 | -1 | -212 | 0 | 991
2022-02-28 | 16:00 | 1027 | 332 | 183 | 49 | 24 | 126 | 337 | 0 | 7 | 0 | -31 | 0 | 1027
2022-02-28 | 17:00 | 1067 | 332 | 319 | 60 | 24 | 126 | 80 | 0 | 6 | 0 | 120 | 0 | 1067
2022-02-28 | 18:00 | 1126 | 332 | 458 | 76 | 24 | 126 | 1 | 0 | 4 | 0 | 105 | 0 | 1126
2022-02-28 | 19:00 | 1113 | 332 | 458 | 78 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 1113
2022-02-28 | 20:00 | 1075 | 332 | 457 | 77 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 1075
2022-02-28 | 21:00 | 1020 | 332 | 449 | 74 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1020
2022-02-28 | 22:00 | 969 | 332 | 412 | 66 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 969
2022-02-28 | 23:00 | 912 | 332 | 354 | 53 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 912
2022-03-01 | 0:00 | 864 | 332 | 293 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 864
2022-03-01 | 1:00 | 867 | 332 | 287 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 867
2022-03-01 | 2:00 | 916 | 332 | 307 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 916
2022-03-01 | 3:00 | 958 | 332 | 321 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 958
2022-03-01 | 4:00 | 972 | 332 | 326 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 972
2022-03-01 | 5:00 | 978 | 332 | 330 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 978
2022-03-01 | 6:00 | 1015 | 332 | 354 | 68 | 24 | 126 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1015
2022-03-01 | 7:00 | 1067 | 332 | 376 | 63 | 24 | 126 | 15 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1067
2022-03-01 | 8:00 | 1143 | 332 | 409 | 60 | 24 | 126 | 37 | 0 | 139 | 0 | 16 | 0 | 1143
2022-03-01 | 9:00 | 1184 | 332 | 411 | 56 | 24 | 126 | 71 | 0 | 148 | 0 | 16 | 0 | 1184
2022-03-01 | 10:00 | 1173 | 332 | 408 | 54 | 24 | 126 | 97 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 1173
2022-03-01 | 11:00 | 1168 | 332 | 371 | 54 | 24 | 126 | 119 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1168
2022-03-01 | 12:00 | 1121 | 332 | 324 | 54 | 24 | 126 | 147 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1121
2022-03-01 | 13:00 | 1137 | 332 | 358 | 54 | 24 | 126 | 153 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1137
2022-03-01 | 14:00 | 1124 | 332 | 342 | 58 | 24 | 126 | 152 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1124
2022-03-01 | 15:00 | 1102 | 332 | 350 | 59 | 24 | 126 | 132 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1102
2022-03-01 | 16:00 | 1104 | 332 | 373 | 62 | 24 | 126 | 109 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1104
2022-03-01 | 17:00 | 1100 | 332 | 402 | 77 | 24 | 126 | 45 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1100
2022-03-01 | 18:00 | 1125 | 332 | 413 | 99 | 24 | 126 | 1 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1125
2022-03-01 | 19:00 | 1108 | 332 | 400 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1108
2022-03-01 | 20:00 | 1061 | 332 | 364 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1061
2022-03-01 | 21:00 | 1006 | 332 | 250 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 52 | 0 | 1006
2022-03-01 | 22:00 | 947 | 332 | 182 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 110 | 0 | 88 | 0 | 947
2022-03-01 | 23:00 | 892 | 332 | 143 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 91 | 0 | 892
2022-03-02 | 0:00 | 847 | 332 | 198 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 847
2022-03-02 | 1:00 | 851 | 332 | 211 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 851
2022-03-02 | 2:00 | 897 | 332 | 257 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 897
2022-03-02 | 3:00 | 945 | 332 | 271 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 945
2022-03-02 | 4:00 | 968 | 332 | 207 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 99 | 0 | 88 | 0 | 968
2022-03-02 | 5:00 | 980 | 332 | 261 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 68 | 0 | 980
2022-03-02 | 6:00 | 1018 | 332 | 359 | 68 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | 36 | 0 | 1018
2022-03-02 | 7:00 | 1045 | 332 | 368 | 63 | 24 | 126 | 63 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1045
2022-03-02 | 8:00 | 1049 | 332 | 182 | 60 | 24 | 126 | 282 | 0 | 67 | 0 | -24 | 0 | 1049
2022-03-02 | 9:00 | 1034 | 332 | 134 | 56 | 24 | 126 | 532 | -25 | 70 | -9 | -206 | 0 | 1034
2022-03-02 | 10:00 | 993 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 742 | -262 | 91 | -25 | -224 | 0 | 993
2022-03-02 | 11:00 | 982 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 896 | -442 | 114 | -31 | -224 | 0 | 982
2022-03-02 | 12:00 | 957 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 954 | -546 | 142 | -39 | -224 | 0 | 957
2022-03-02 | 13:00 | 965 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 980 | -575 | 158 | -43 | -224 | 0 | 965
2022-03-02 | 14:00 | 962 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 877 | -483 | 163 | -44 | -224 | 0 | 962
2022-03-02 | 15:00 | 951 | 332 | 133 | 59 | 24 | 126 | 695 | -310 | 159 | -43 | -224 | 0 | 951
2022-03-02 | 16:00 | 993 | 332 | 182 | 62 | 24 | 126 | 420 | -92 | 152 | 0 | -213 | 0 | 993
2022-03-02 | 17:00 | 1053 | 332 | 235 | 77 | 24 | 126 | 125 | 0 | 155 | 0 | -21 | 0 | 1053
2022-03-02 | 18:00 | 1131 | 332 | 395 | 99 | 24 | 126 | 2 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1131
2022-03-02 | 19:00 | 1140 | 332 | 258 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 131 | 0 | 167 | 0 | 1140
2022-03-02 | 20:00 | 1110 | 332 | 200 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 123 | 0 | 204 | 0 | 1110
2022-03-02 | 21:00 | 1056 | 332 | 184 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 161 | 0 | 1056
2022-03-02 | 22:00 | 999 | 332 | 183 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 120 | 0 | 129 | 0 | 999
2022-03-02 | 23:00 | 950 | 332 | 144 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 124 | 0 | 133 | 0 | 950
2022-03-03 | 0:00 | 896 | 332 | 234 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 896
2022-03-03 | 1:00 | 905 | 332 | 186 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 67 | 0 | 905
2022-03-03 | 2:00 | 954 | 332 | 212 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | 75 | 0 | 954
2022-03-03 | 3:00 | 998 | 332 | 300 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 998
2022-03-03 | 4:00 | 1020 | 332 | 343 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1020
2022-03-03 | 5:00 | 1040 | 332 | 304 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 88 | 0 | 86 | 0 | 1040
2022-03-03 | 6:00 | 1106 | 332 | 352 | 68 | 24 | 126 | 1 | 0 | 72 | 0 | 131 | 0 | 1106
2022-03-03 | 7:00 | 1128 | 332 | 228 | 63 | 24 | 126 | 96 | 0 | 55 | 0 | 204 | 0 | 1128
2022-03-03 | 8:00 | 1089 | 332 | 135 | 60 | 24 | 126 | 376 | 0 | 54 | 0 | -18 | 0 | 1089
2022-03-03 | 9:00 | 1054 | 332 | 136 | 56 | 24 | 126 | 659 | -100 | 52 | -7 | -224 | 0 | 1054
2022-03-03 | 10:00 | 1016 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 888 | -348 | 41 | -11 | -224 | 0 | 1016
2022-03-03 | 11:00 | 1005 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 1021 | -492 | 40 | -11 | -224 | 0 | 1005
2022-03-03 | 12:00 | 965 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 1044 | -566 | 57 | -16 | -224 | 0 | 965
2022-03-03 | 13:00 | 961 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 964 | -492 | 61 | -16 | -224 | 0 | 961
2022-03-03 | 14:00 | 944 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 840 | -383 | 53 | -14 | -224 | 0 | 944
2022-03-03 | 15:00 | 926 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 640 | -203 | 55 | -15 | -224 | 0 | 926
2022-03-03 | 16:00 | 970 | 332 | 183 | 62 | 24 | 126 | 404 | -39 | 56 | 0 | -178 | 0 | 970
2022-03-03 | 17:00 | 1024 | 332 | 273 | 77 | 24 | 126 | 127 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 1024
2022-03-03 | 18:00 | 1099 | 332 | 451 | 99 | 24 | 126 | 3 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 1099
2022-03-03 | 19:00 | 1112 | 332 | 458 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 15 | 0 | 1112
2022-03-03 | 20:00 | 1085 | 332 | 457 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1085
2022-03-03 | 21:00 | 1049 | 332 | 431 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1049
2022-03-03 | 22:00 | 1004 | 332 | 398 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1004
2022-03-03 | 23:00 | 957 | 332 | 370 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 957
2022-03-04 | 0:00 | 913 | 332 | 338 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 913
2022-03-04 | 1:00 | 924 | 332 | 350 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 924
2022-03-04 | 2:00 | 977 | 332 | 384 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 977
2022-03-04 | 3:00 | 1021 | 332 | 399 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 1021
2022-03-04 | 4:00 | 1040 | 332 | 399 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 27 | 0 | 40 | 0 | 1040
2022-03-04 | 5:00 | 1062 | 332 | 399 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 82 | 0 | 1062
2022-03-04 | 6:00 | 1121 | 332 | 400 | 68 | 24 | 126 | 1 | 0 | 19 | 0 | 151 | 0 | 1121
2022-03-04 | 7:00 | 1148 | 332 | 414 | 63 | 24 | 126 | 100 | 0 | 20 | 0 | 69 | 0 | 1148
2022-03-04 | 8:00 | 1133 | 332 | 136 | 60 | 24 | 126 | 303 | 0 | 10 | 0 | 142 | 0 | 1133
2022-03-04 | 9:00 | 1114 | 332 | 137 | 56 | 24 | 126 | 489 | 0 | 4 | 0 | -54 | 0 | 1114
2022-03-04 | 10:00 | 1085 | 332 | 136 | 54 | 24 | 126 | 566 | 0 | 9 | 0 | -162 | 0 | 1085
2022-03-04 | 11:00 | 1089 | 332 | 136 | 54 | 24 | 126 | 525 | 0 | 9 | 0 | -117 | 0 | 1089
2022-03-04 | 12:00 | 1063 | 332 | 147 | 54 | 24 | 126 | 402 | 0 | 13 | 0 | -35 | 0 | 1063
2022-03-04 | 13:00 | 1105 | 332 | 251 | 54 | 24 | 126 | 225 | 0 | 12 | 0 | 81 | 0 | 1105
2022-03-04 | 14:00 | 1103 | 332 | 405 | 58 | 24 | 126 | 139 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1103
2022-03-04 | 15:00 | 1091 | 332 | 380 | 59 | 24 | 126 | 150 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1091
2022-03-04 | 16:00 | 1088 | 332 | 271 | 62 | 24 | 126 | 153 | 0 | 23 | 0 | 97 | 0 | 1088
2022-03-04 | 17:00 | 1102 | 332 | 441 | 77 | 24 | 126 | 64 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 1102
2022-03-04 | 18:00 | 1157 | 332 | 459 | 99 | 24 | 126 | 2 | 0 | 25 | 0 | 90 | 0 | 1157
2022-03-04 | 19:00 | 1155 | 332 | 459 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 75 | 0 | 1155
2022-03-04 | 20:00 | 1116 | 332 | 283 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 204 | 0 | 1116
2022-03-04 | 21:00 | 1064 | 332 | 433 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1064
2022-03-04 | 22:00 | 1010 | 332 | 386 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1010
2022-03-04 | 23:00 | 958 | 332 | 154 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 203 | 0 | 958
2022-03-05 | 0:00 | 906 | 332 | 338 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | -21 | 4 | 0 | 906
2022-03-05 | 1:00 | 908 | 332 | 340 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | -19 | 7 | 0 | 908
2022-03-05 | 2:00 | 955 | 332 | 344 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | -20 | 34 | 0 | 955
2022-03-05 | 3:00 | 987 | 332 | 344 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | -17 | 47 | 0 | 987
2022-03-05 | 4:00 | 998 | 332 | 345 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | -22 | 54 | 0 | 998
2022-03-05 | 5:00 | 980 | 332 | 344 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | -25 | 45 | 0 | 980
2022-03-05 | 6:00 | 970 | 332 | 345 | 68 | 24 | 126 | 1 | 0 | 65 | -31 | 40 | 0 | 970
2022-03-05 | 7:00 | 988 | 332 | 320 | 63 | 24 | 126 | 78 | 0 | 60 | -28 | 13 | 0 | 988
2022-03-05 | 8:00 | 957 | 332 | 143 | 60 | 24 | 126 | 301 | 0 | 45 | -21 | -53 | 0 | 957
2022-03-05 | 9:00 | 914 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 545 | -84 | 61 | -37 | -224 | 0 | 914
2022-03-05 | 10:00 | 861 | 332 | 116 | 54 | 24 | 126 | 775 | -365 | 90 | -67 | -224 | 0 | 861
2022-03-05 | 11:00 | 842 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 936 | -549 | 109 | -81 | -224 | 0 | 842
2022-03-05 | 12:00 | 818 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 980 | -621 | 123 | -91 | -224 | 0 | 818
2022-03-05 | 13:00 | 803 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 949 | -607 | 133 | -98 | -224 | 0 | 803
2022-03-05 | 14:00 | 776 | 332 | 113 | 58 | 24 | 126 | 842 | -530 | 137 | -102 | -224 | 0 | 776
2022-03-05 | 15:00 | 769 | 332 | 113 | 59 | 24 | 126 | 646 | -346 | 151 | -112 | -224 | 0 | 769
2022-03-05 | 16:00 | 815 | 332 | 134 | 62 | 24 | 126 | 387 | -96 | 131 | -61 | -224 | 0 | 815
2022-03-05 | 17:00 | 898 | 332 | 170 | 77 | 24 | 126 | 125 | 0 | 159 | -75 | -40 | 0 | 898
2022-03-05 | 18:00 | 979 | 332 | 307 | 99 | 24 | 126 | 4 | 0 | 164 | -77 | 0 | 0 | 979
2022-03-05 | 19:00 | 1000 | 332 | 324 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 173 | -81 | 0 | 0 | 1000
2022-03-05 | 20:00 | 981 | 332 | 300 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 185 | -87 | 0 | 0 | 981
2022-03-05 | 21:00 | 949 | 332 | 165 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | -86 | 110 | 0 | 949
2022-03-05 | 22:00 | 915 | 332 | 136 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 181 | -85 | 116 | 0 | 915
2022-03-05 | 23:00 | 876 | 332 | 136 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 172 | -81 | 100 | 0 | 876
2022-03-06 | 0:00 | 832 | 332 | 134 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 177 | -83 | 64 | 0 | 832
2022-03-06 | 1:00 | 841 | 332 | 134 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 166 | -78 | 79 | 0 | 841
2022-03-06 | 2:00 | 888 | 332 | 135 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | -78 | 109 | 0 | 888
2022-03-06 | 3:00 | 933 | 332 | 136 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 171 | -80 | 130 | 0 | 933
2022-03-06 | 4:00 | 950 | 332 | 137 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 155 | -73 | 157 | 0 | 950
2022-03-06 | 5:00 | 933 | 332 | 137 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 161 | -76 | 149 | 0 | 933
2022-03-06 | 6:00 | 913 | 332 | 137 | 68 | 24 | 126 | 1 | 0 | 151 | -71 | 145 | 0 | 913
2022-03-06 | 7:00 | 903 | 332 | 136 | 63 | 24 | 126 | 110 | 0 | 153 | -72 | 31 | 0 | 903
2022-03-06 | 8:00 | 869 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 433 | -81 | 141 | -66 | -214 | 0 | 869
2022-03-06 | 9:00 | 838 | 332 | 116 | 56 | 24 | 126 | 740 | -384 | 131 | -79 | -224 | 0 | 838
2022-03-06 | 10:00 | 824 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 983 | -618 | 125 | -92 | -224 | 0 | 824
2022-03-06 | 11:00 | 831 | 332 | 113 | 54 | 24 | 126 | 1145 | -769 | 113 | -83 | -224 | 0 | 831
2022-03-06 | 12:00 | 833 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 1191 | -813 | 109 | -81 | -224 | 0 | 833
2022-03-06 | 13:00 | 803 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 1146 | -795 | 100 | -74 | -224 | 0 | 803
2022-03-06 | 14:00 | 768 | 332 | 113 | 58 | 24 | 126 | 1004 | -686 | 81 | -60 | -224 | 0 | 768
2022-03-06 | 15:00 | 756 | 332 | 111 | 59 | 24 | 126 | 770 | -463 | 79 | -58 | -224 | 0 | 756
2022-03-06 | 16:00 | 813 | 332 | 134 | 62 | 24 | 126 | 474 | -157 | 79 | -37 | -224 | 0 | 813
2022-03-06 | 17:00 | 935 | 332 | 137 | 77 | 24 | 126 | 153 | 0 | 66 | -31 | 51 | 0 | 935
2022-03-06 | 18:00 | 1033 | 332 | 243 | 99 | 24 | 126 | 3 | 0 | 72 | -34 | 168 | 0 | 1033
2022-03-06 | 19:00 | 1066 | 332 | 413 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | -34 | 31 | 0 | 1066
2022-03-06 | 20:00 | 1057 | 332 | 414 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | -28 | 29 | 0 | 1057
2022-03-06 | 21:00 | 1023 | 332 | 409 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | -28 | 5 | 0 | 1023
2022-03-06 | 22:00 | 971 | 332 | 383 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | -19 | 0 | 0 | 971
2022-03-06 | 23:00 | 920 | 332 | 355 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | -14 | 0 | 0 | 920
2022-03-07 | 0:00 | 888 | 332 | 318 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 888
2022-03-07 | 1:00 | 900 | 332 | 321 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 900
2022-03-07 | 2:00 | 944 | 332 | 347 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 944
2022-03-07 | 3:00 | 980 | 332 | 362 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 980
2022-03-07 | 4:00 | 993 | 332 | 379 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 993
2022-03-07 | 5:00 | 1012 | 332 | 378 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 23 | 0 | 1012
2022-03-07 | 6:00 | 1081 | 332 | 400 | 68 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 81 | 0 | 1081
2022-03-07 | 7:00 | 1150 | 332 | 413 | 63 | 24 | 126 | 46 | 0 | 45 | 0 | 101 | 0 | 1150
2022-03-07 | 8:00 | 1192 | 332 | 411 | 60 | 24 | 126 | 161 | 0 | 32 | 0 | 46 | 0 | 1192
2022-03-07 | 9:00 | 1186 | 332 | 139 | 56 | 24 | 126 | 350 | 0 | 24 | -3 | 138 | 0 | 1186
2022-03-07 | 10:00 | 1124 | 332 | 137 | 54 | 24 | 126 | 553 | 0 | 23 | -6 | -119 | 0 | 1124
2022-03-07 | 11:00 | 1101 | 332 | 137 | 54 | 24 | 126 | 649 | -12 | 21 | -6 | -224 | 0 | 1101
2022-03-07 | 12:00 | 1048 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 621 | -31 | 15 | -4 | -224 | 0 | 1048
2022-03-07 | 13:00 | 1048 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 642 | -48 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1048
2022-03-07 | 14:00 | 1032 | 332 | 134 | 58 | 24 | 126 | 534 | -3 | 10 | -3 | -180 | 0 | 1032
2022-03-07 | 15:00 | 1045 | 332 | 143 | 59 | 24 | 126 | 378 | 0 | 11 | -3 | -25 | 0 | 1045
2022-03-07 | 16:00 | 1082 | 332 | 209 | 62 | 24 | 126 | 224 | 0 | 12 | 0 | 93 | 0 | 1082
2022-03-07 | 17:00 | 1118 | 332 | 444 | 77 | 24 | 126 | 77 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 1118
2022-03-07 | 18:00 | 1184 | 332 | 458 | 99 | 24 | 126 | 3 | 0 | 10 | 0 | 132 | 0 | 1184
2022-03-07 | 19:00 | 1184 | 332 | 459 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 131 | 0 | 1184
2022-03-07 | 20:00 | 1150 | 332 | 459 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 95 | 0 | 1150
2022-03-07 | 21:00 | 1097 | 332 | 458 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 51 | 0 | 1097
2022-03-07 | 22:00 | 1038 | 332 | 454 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1038
2022-03-07 | 23:00 | 989 | 332 | 417 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 989
2022-03-08 | 0:00 | 944 | 332 | 391 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 944
2022-03-08 | 1:00 | 961 | 332 | 396 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 961
2022-03-08 | 2:00 | 1010 | 332 | 398 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | 0 | 1010
2022-03-08 | 3:00 | 1050 | 332 | 399 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | 0 | 1050
2022-03-08 | 4:00 | 1068 | 332 | 399 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 72 | 0 | 1068
2022-03-08 | 5:00 | 1090 | 332 | 400 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 103 | 0 | 1090
2022-03-08 | 6:00 | 1164 | 332 | 402 | 68 | 24 | 126 | 2 | 0 | 29 | 0 | 181 | 0 | 1164
2022-03-08 | 7:00 | 1191 | 332 | 414 | 63 | 24 | 126 | 110 | 0 | 25 | 0 | 97 | 0 | 1191
2022-03-08 | 8:00 | 1146 | 332 | 136 | 60 | 24 | 126 | 393 | 0 | 12 | 0 | 63 | 0 | 1146
2022-03-08 | 9:00 | 1104 | 332 | 137 | 56 | 24 | 126 | 686 | -58 | 2 | 0 | -201 | 0 | 1104
2022-03-08 | 10:00 | 1043 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 925 | -329 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1043
2022-03-08 | 11:00 | 1031 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 1082 | -501 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1031
2022-03-08 | 12:00 | 991 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 1135 | -595 | 7 | -2 | -224 | 0 | 991
2022-03-08 | 13:00 | 989 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1096 | -559 | 9 | -2 | -224 | 0 | 989
2022-03-08 | 14:00 | 955 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 955 | -460 | 15 | -4 | -224 | 0 | 955
2022-03-08 | 15:00 | 929 | 332 | 133 | 59 | 24 | 126 | 733 | -269 | 20 | -5 | -224 | 0 | 929
2022-03-08 | 16:00 | 973 | 332 | 181 | 62 | 24 | 126 | 439 | -42 | 23 | 0 | -172 | 0 | 973
2022-03-08 | 17:00 | 1021 | 332 | 182 | 77 | 24 | 126 | 139 | 0 | 27 | 0 | 114 | 0 | 1021
2022-03-08 | 18:00 | 1092 | 332 | 454 | 99 | 24 | 126 | 4 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 1092
2022-03-08 | 19:00 | 1111 | 332 | 377 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 127 | 0 | 1111
2022-03-08 | 20:00 | 1091 | 332 | 281 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 0 | 1091
2022-03-08 | 21:00 | 1042 | 332 | 241 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | 0 | 1042
2022-03-08 | 22:00 | 991 | 332 | 206 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 0 | 991
2022-03-08 | 23:00 | 941 | 332 | 177 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 941
2022-03-09 | 0:00 | 897 | 332 | 348 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 897
2022-03-09 | 1:00 | 912 | 332 | 368 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 912
2022-03-09 | 2:00 | 966 | 332 | 395 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 966
2022-03-09 | 3:00 | 1010 | 332 | 398 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 1010
2022-03-09 | 4:00 | 1033 | 332 | 399 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 1033
2022-03-09 | 5:00 | 1051 | 332 | 399 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 77 | 0 | 1051
2022-03-09 | 6:00 | 1113 | 332 | 400 | 68 | 24 | 126 | 2 | 0 | 14 | 0 | 147 | 0 | 1113
2022-03-09 | 7:00 | 1133 | 332 | 408 | 63 | 24 | 126 | 112 | 0 | 12 | 0 | 56 | 0 | 1133
2022-03-09 | 8:00 | 1091 | 332 | 189 | 60 | 24 | 126 | 387 | 0 | 7 | 0 | -34 | 0 | 1091
2022-03-09 | 9:00 | 1049 | 332 | 135 | 56 | 24 | 126 | 679 | -85 | 7 | -1 | -224 | 0 | 1049
2022-03-09 | 10:00 | 1004 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 910 | -365 | 16 | -4 | -224 | 0 | 1004
2022-03-09 | 11:00 | 984 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 1019 | -497 | 21 | -6 | -224 | 0 | 984
2022-03-09 | 12:00 | 946 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1079 | -599 | 28 | -7 | -224 | 0 | 946
2022-03-09 | 13:00 | 947 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1045 | -568 | 34 | -9 | -224 | 0 | 947
2022-03-09 | 14:00 | 927 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 926 | -472 | 33 | -9 | -224 | 0 | 927
2022-03-09 | 15:00 | 906 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 706 | -271 | 31 | -8 | -224 | 0 | 906
2022-03-09 | 16:00 | 938 | 332 | 182 | 62 | 24 | 126 | 418 | -50 | 25 | 0 | -181 | 0 | 938
2022-03-09 | 17:00 | 979 | 332 | 255 | 77 | 24 | 126 | 137 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 979
2022-03-09 | 18:00 | 1048 | 332 | 431 | 99 | 24 | 126 | 5 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1048
2022-03-09 | 19:00 | 1062 | 332 | 454 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1062
2022-03-09 | 20:00 | 1037 | 332 | 434 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1037
2022-03-09 | 21:00 | 1002 | 332 | 273 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 136 | 0 | 1002
2022-03-09 | 22:00 | 958 | 332 | 183 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 199 | 0 | 958
2022-03-09 | 23:00 | 909 | 332 | 154 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 202 | 0 | 909
2022-03-10 | 0:00 | 863 | 332 | 317 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 863
2022-03-10 | 1:00 | 881 | 332 | 335 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 881
2022-03-10 | 2:00 | 933 | 332 | 374 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 933
2022-03-10 | 3:00 | 986 | 332 | 385 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 986
2022-03-10 | 4:00 | 1015 | 332 | 398 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 1015
2022-03-10 | 5:00 | 1039 | 332 | 399 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 1039
2022-03-10 | 6:00 | 1088 | 332 | 399 | 68 | 24 | 126 | 3 | 0 | 3 | 0 | 133 | 0 | 1088
2022-03-10 | 7:00 | 1105 | 332 | 273 | 63 | 24 | 126 | 122 | 0 | 3 | 0 | 162 | 0 | 1105
2022-03-10 | 8:00 | 1056 | 332 | 136 | 60 | 24 | 126 | 413 | 0 | 4 | 0 | -39 | 0 | 1056
2022-03-10 | 9:00 | 1025 | 332 | 134 | 56 | 24 | 126 | 707 | -131 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1025
2022-03-10 | 10:00 | 986 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 892 | -352 | 1 | 0 | -224 | 0 | 986
2022-03-10 | 11:00 | 978 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 1024 | -495 | 4 | -1 | -224 | 0 | 978
2022-03-10 | 12:00 | 939 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1084 | -595 | 7 | -2 | -224 | 0 | 939
2022-03-10 | 13:00 | 946 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 1031 | -538 | 10 | -3 | -224 | 0 | 946
2022-03-10 | 14:00 | 927 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 878 | -405 | 9 | -2 | -224 | 0 | 927
2022-03-10 | 15:00 | 903 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 692 | -246 | 11 | -3 | -224 | 0 | 903
2022-03-10 | 16:00 | 931 | 332 | 181 | 62 | 24 | 126 | 432 | -48 | 7 | 0 | -185 | 0 | 931
2022-03-10 | 17:00 | 960 | 332 | 259 | 77 | 24 | 126 | 138 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 960
2022-03-10 | 18:00 | 1029 | 332 | 439 | 99 | 24 | 126 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1029
2022-03-10 | 19:00 | 1033 | 332 | 445 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1033
2022-03-10 | 20:00 | 1013 | 332 | 428 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1013
2022-03-10 | 21:00 | 976 | 332 | 395 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 976
2022-03-10 | 22:00 | 930 | 332 | 358 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 930
2022-03-10 | 23:00 | 881 | 332 | 273 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 881
2022-03-11 | 0:00 | 839 | 332 | 121 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 168 | 0 | 839
2022-03-11 | 1:00 | 847 | 332 | 121 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 174 | 0 | 847
2022-03-11 | 2:00 | 893 | 332 | 127 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 197 | 0 | 893
2022-03-11 | 3:00 | 943 | 332 | 150 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 204 | 0 | 943
2022-03-11 | 4:00 | 966 | 332 | 378 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 966
2022-03-11 | 5:00 | 978 | 332 | 297 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 102 | 0 | 978
2022-03-11 | 6:00 | 1010 | 332 | 237 | 68 | 24 | 126 | 2 | 0 | 17 | 0 | 204 | 0 | 1010
2022-03-11 | 7:00 | 1025 | 332 | 175 | 63 | 24 | 126 | 86 | 0 | 18 | 0 | 201 | 0 | 1025
2022-03-11 | 8:00 | 1012 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 282 | 0 | 18 | 0 | 37 | 0 | 1012
2022-03-11 | 9:00 | 1003 | 332 | 134 | 56 | 24 | 126 | 521 | -21 | 17 | -2 | -184 | 0 | 1003
2022-03-11 | 10:00 | 958 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 720 | -219 | 16 | -4 | -224 | 0 | 958
2022-03-11 | 11:00 | 951 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 835 | -340 | 14 | -4 | -224 | 0 | 951
2022-03-11 | 12:00 | 921 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 832 | -367 | 15 | -4 | -224 | 0 | 921
2022-03-11 | 13:00 | 928 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 770 | -297 | 13 | -4 | -224 | 0 | 928
2022-03-11 | 14:00 | 920 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 657 | -193 | 10 | -3 | -224 | 0 | 920
2022-03-11 | 15:00 | 889 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 472 | -43 | 10 | -3 | -219 | 0 | 889
2022-03-11 | 16:00 | 920 | 332 | 181 | 62 | 24 | 126 | 280 | 0 | 11 | 0 | -96 | 0 | 920
2022-03-11 | 17:00 | 939 | 332 | 181 | 77 | 24 | 126 | 103 | 0 | 10 | 0 | 86 | 0 | 939
2022-03-11 | 18:00 | 977 | 332 | 185 | 99 | 24 | 126 | 4 | 0 | 13 | 0 | 194 | 0 | 977
2022-03-11 | 19:00 | 975 | 332 | 181 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 198 | 0 | 975
2022-03-11 | 20:00 | 945 | 332 | 182 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 170 | 0 | 945
2022-03-11 | 21:00 | 910 | 332 | 181 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 138 | 0 | 910
2022-03-11 | 22:00 | 871 | 332 | 181 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 108 | 0 | 871
2022-03-11 | 23:00 | 835 | 332 | 142 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 14 | 0 | 130 | 0 | 835
2022-03-12 | 0:00 | 788 | 332 | 236 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 788
2022-03-12 | 1:00 | 792 | 332 | 238 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 792
2022-03-12 | 2:00 | 839 | 332 | 247 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 839
2022-03-12 | 3:00 | 883 | 332 | 247 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 883
2022-03-12 | 4:00 | 893 | 332 | 247 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 59 | 0 | 893
2022-03-12 | 5:00 | 868 | 332 | 248 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 868
2022-03-12 | 6:00 | 831 | 332 | 247 | 68 | 24 | 126 | 3 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 831
2022-03-12 | 7:00 | 814 | 332 | 167 | 63 | 24 | 126 | 110 | 0 | 6 | 0 | -14 | 0 | 814
2022-03-12 | 8:00 | 792 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 348 | -54 | 3 | 0 | -162 | 0 | 792
2022-03-12 | 9:00 | 782 | 332 | 114 | 56 | 24 | 126 | 593 | -240 | 1 | 0 | -224 | 0 | 782
2022-03-12 | 10:00 | 774 | 332 | 113 | 54 | 24 | 126 | 780 | -549 | 8 | -2 | -112 | 0 | 774
2022-03-12 | 11:00 | 805 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 897 | -521 | 4 | -1 | -224 | 0 | 805
2022-03-12 | 12:00 | 797 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 856 | -491 | 8 | -2 | -224 | 0 | 797
2022-03-12 | 13:00 | 780 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 860 | -626 | 11 | -3 | -112 | 0 | 780
2022-03-12 | 14:00 | 758 | 332 | 114 | 58 | 24 | 126 | 836 | -634 | 20 | -6 | -112 | 0 | 758
2022-03-12 | 15:00 | 738 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 614 | -317 | 16 | -4 | -224 | 0 | 738
2022-03-12 | 16:00 | 765 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 350 | -62 | 17 | 0 | -217 | 0 | 765
2022-03-12 | 17:00 | 807 | 332 | 134 | 77 | 24 | 126 | 119 | 0 | 17 | 0 | -22 | 0 | 807
2022-03-12 | 18:00 | 861 | 332 | 135 | 99 | 24 | 126 | 5 | 0 | 15 | 0 | 125 | 0 | 861
2022-03-12 | 19:00 | 859 | 332 | 135 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 117 | 0 | 859
2022-03-12 | 20:00 | 831 | 332 | 135 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 92 | 0 | 831
2022-03-12 | 21:00 | 797 | 332 | 133 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66 | 0 | 797
2022-03-12 | 22:00 | 769 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 38 | 0 | 769
2022-03-12 | 23:00 | 749 | 332 | 132 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 749
2022-03-13 | 0:00 | 715 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | -18 | 0 | 715
2022-03-13 | 1:00 | 718 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 71 | 0 | -25 | 0 | 718
2022-03-13 | 2:00 | 771 | 332 | 133 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 70 | 0 | 13 | 0 | 771
2022-03-13 | 3:00 | 815 | 332 | 133 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 34 | 0 | 815
2022-03-13 | 4:00 | 829 | 332 | 133 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 58 | 0 | 829
2022-03-13 | 5:00 | 794 | 332 | 135 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 29 | 0 | 794
2022-03-13 | 6:00 | 739 | 332 | 132 | 68 | 24 | 126 | 3 | 0 | 62 | 0 | -8 | 0 | 739
2022-03-13 | 7:00 | 715 | 332 | 131 | 63 | 24 | 126 | 93 | 0 | 56 | 0 | -110 | 0 | 715
2022-03-13 | 8:00 | 705 | 332 | 112 | 60 | 24 | 126 | 258 | -39 | 56 | 0 | -224 | 0 | 705
2022-03-13 | 9:00 | 724 | 332 | 112 | 56 | 24 | 126 | 389 | -134 | 49 | -6 | -224 | 0 | 724
2022-03-13 | 10:00 | 724 | 332 | 112 | 54 | 24 | 126 | 477 | -333 | 60 | -16 | -112 | 0 | 724
2022-03-13 | 11:00 | 732 | 332 | 112 | 54 | 24 | 126 | 480 | -227 | 75 | -20 | -224 | 0 | 732
2022-03-13 | 12:00 | 738 | 332 | 113 | 54 | 24 | 126 | 467 | -208 | 74 | -20 | -224 | 0 | 738
2022-03-13 | 13:00 | 725 | 332 | 112 | 54 | 24 | 126 | 519 | -503 | 84 | -23 | 0 | 0 | 725
2022-03-13 | 14:00 | 713 | 332 | 112 | 58 | 24 | 126 | 503 | -394 | 88 | -24 | -112 | 0 | 713
2022-03-13 | 15:00 | 711 | 332 | 112 | 59 | 24 | 126 | 349 | -349 | 81 | -23 | 0 | 0 | 711
2022-03-13 | 16:00 | 748 | 332 | 133 | 62 | 24 | 126 | 197 | -130 | 84 | 0 | -80 | 0 | 748
2022-03-13 | 17:00 | 823 | 332 | 135 | 77 | 24 | 126 | 56 | 0 | 85 | 0 | -12 | 0 | 823
2022-03-13 | 18:00 | 863 | 332 | 134 | 99 | 24 | 126 | 2 | 0 | 90 | 0 | 56 | 0 | 863
2022-03-13 | 19:00 | 851 | 332 | 135 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | 0 | 38 | 0 | 851
2022-03-13 | 20:00 | 818 | 332 | 125 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 18 | 0 | 818
2022-03-13 | 21:00 | 779 | 332 | 135 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | -40 | 0 | 779
2022-03-13 | 22:00 | 750 | 332 | 133 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | -39 | 0 | 750
2022-03-13 | 23:00 | 720 | 332 | 132 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 73 | 0 | -34 | 0 | 720
2022-03-14 | 0:00 | 693 | 332 | 118 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | -34 | 0 | 693
2022-03-14 | 1:00 | 701 | 332 | 119 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 58 | 0 | -16 | 0 | 701
2022-03-14 | 2:00 | 760 | 332 | 119 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 47 | 0 | 760
2022-03-14 | 3:00 | 808 | 332 | 120 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80 | 0 | 808
2022-03-14 | 4:00 | 829 | 332 | 121 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 91 | 0 | 829
2022-03-14 | 5:00 | 814 | 332 | 121 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 95 | 0 | 814
2022-03-14 | 6:00 | 808 | 332 | 122 | 68 | 24 | 126 | 2 | 0 | 26 | 0 | 108 | 0 | 808
2022-03-14 | 7:00 | 824 | 332 | 133 | 63 | 24 | 126 | 74 | 0 | 17 | 0 | 55 | 0 | 824
2022-03-14 | 8:00 | 864 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 227 | 0 | 8 | 0 | -43 | 0 | 864
2022-03-14 | 9:00 | 894 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 444 | -140 | 7 | -1 | -86 | 0 | 894
2022-03-14 | 10:00 | 904 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 664 | -429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 904
2022-03-14 | 11:00 | 906 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 726 | -309 | 0 | 0 | -180 | 0 | 906
2022-03-14 | 12:00 | 867 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 787 | -483 | 9 | -3 | -112 | 0 | 867
2022-03-14 | 13:00 | 908 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 826 | -377 | 20 | -5 | -224 | 0 | 908
2022-03-14 | 14:00 | 885 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 714 | -526 | 34 | -9 | 0 | 0 | 885
2022-03-14 | 15:00 | 880 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 523 | -351 | 48 | -13 | 0 | 0 | 880
2022-03-14 | 16:00 | 904 | 332 | 180 | 62 | 24 | 126 | 292 | -120 | 63 | 0 | -55 | 0 | 904
2022-03-14 | 17:00 | 916 | 332 | 181 | 77 | 24 | 126 | 98 | 0 | 61 | 0 | 17 | 0 | 916
2022-03-14 | 18:00 | 936 | 332 | 180 | 99 | 24 | 126 | 5 | 0 | 62 | 0 | 108 | 0 | 936
2022-03-14 | 19:00 | 911 | 332 | 180 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 83 | 0 | 911
2022-03-14 | 20:00 | 872 | 332 | 180 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 48 | 0 | 872
2022-03-14 | 21:00 | 831 | 332 | 179 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 61 | 0 | 13 | 0 | 831
2022-03-14 | 22:00 | 796 | 332 | 178 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | -13 | 0 | 796
2022-03-14 | 23:00 | 769 | 332 | 141 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | 0 | 23 | 0 | 769
2022-03-15 | 0:00 | 725 | 332 | 118 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | -24 | 39 | 0 | 725
2022-03-15 | 1:00 | 731 | 332 | 120 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | -26 | 42 | 0 | 731
2022-03-15 | 2:00 | 775 | 332 | 120 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | -23 | 73 | 0 | 775
2022-03-15 | 3:00 | 824 | 332 | 121 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | -24 | 100 | 0 | 824
2022-03-15 | 4:00 | 838 | 332 | 121 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | -28 | 111 | 0 | 838
2022-03-15 | 5:00 | 832 | 332 | 121 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | -19 | 128 | 0 | 832
2022-03-15 | 6:00 | 812 | 332 | 121 | 68 | 24 | 126 | 3 | 0 | 31 | -15 | 122 | 0 | 812
2022-03-15 | 7:00 | 813 | 332 | 118 | 63 | 24 | 126 | 113 | 0 | 20 | -9 | 26 | 0 | 813
2022-03-15 | 8:00 | 828 | 332 | 130 | 60 | 24 | 126 | 370 | -29 | 9 | -4 | -190 | 0 | 828
2022-03-15 | 9:00 | 853 | 332 | 130 | 56 | 24 | 126 | 627 | -222 | 9 | -5 | -224 | 0 | 853
2022-03-15 | 10:00 | 858 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 843 | -431 | 9 | -6 | -224 | 0 | 858
2022-03-15 | 11:00 | 884 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1055 | -622 | 14 | -10 | -221 | 0 | 884
2022-03-15 | 12:00 | 864 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1179 | -766 | 28 | -21 | -224 | 0 | 864
2022-03-15 | 13:00 | 895 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1137 | -807 | 31 | -23 | -112 | 0 | 895
2022-03-15 | 14:00 | 876 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 1009 | -699 | 26 | -19 | -112 | 0 | 876
2022-03-15 | 15:00 | 852 | 332 | 130 | 59 | 24 | 126 | 758 | -583 | 22 | -16 | 0 | 0 | 852
2022-03-15 | 16:00 | 872 | 332 | 179 | 62 | 24 | 126 | 500 | -358 | 13 | -6 | 0 | 0 | 872
2022-03-15 | 17:00 | 893 | 332 | 204 | 77 | 24 | 126 | 179 | 0 | 9 | -4 | -54 | 0 | 893
2022-03-15 | 18:00 | 916 | 332 | 294 | 99 | 24 | 126 | 7 | 0 | 8 | -4 | 30 | 0 | 916
2022-03-15 | 19:00 | 910 | 332 | 254 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | -1 | 70 | 0 | 910
2022-03-15 | 20:00 | 880 | 332 | 180 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | -1 | 115 | 0 | 880
2022-03-15 | 21:00 | 848 | 332 | 179 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | -1 | 90 | 0 | 848
2022-03-15 | 22:00 | 818 | 332 | 178 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 818
2022-03-15 | 23:00 | 784 | 332 | 140 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 784
2022-03-16 | 0:00 | 746 | 332 | 119 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 746
2022-03-16 | 1:00 | 751 | 332 | 120 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 0 | 751
2022-03-16 | 2:00 | 800 | 332 | 120 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 12 | 0 | 113 | 0 | 800
2022-03-16 | 3:00 | 859 | 332 | 122 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 151 | 0 | 859
2022-03-16 | 4:00 | 888 | 332 | 122 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 169 | 0 | 888
2022-03-16 | 5:00 | 888 | 332 | 122 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 180 | 0 | 888
2022-03-16 | 6:00 | 890 | 332 | 123 | 68 | 24 | 126 | 6 | 0 | 32 | 0 | 179 | 0 | 890
2022-03-16 | 7:00 | 872 | 332 | 134 | 63 | 24 | 126 | 160 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 872
2022-03-16 | 8:00 | 858 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 464 | -66 | 2 | 0 | -215 | 0 | 858
2022-03-16 | 9:00 | 862 | 332 | 131 | 56 | 24 | 126 | 744 | -331 | 5 | -1 | -224 | 0 | 862
2022-03-16 | 10:00 | 865 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 958 | -545 | 11 | -3 | -224 | 0 | 865
2022-03-16 | 11:00 | 894 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1111 | -673 | 17 | -5 | -224 | 0 | 894
2022-03-16 | 12:00 | 872 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1176 | -766 | 25 | -7 | -224 | 0 | 872
2022-03-16 | 13:00 | 890 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1118 | -688 | 22 | -6 | -224 | 0 | 890
2022-03-16 | 14:00 | 882 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 989 | -571 | 22 | -6 | -224 | 0 | 882
2022-03-16 | 15:00 | 864 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 766 | -365 | 21 | -6 | -224 | 0 | 864
2022-03-16 | 16:00 | 878 | 332 | 180 | 62 | 24 | 126 | 470 | -207 | 1 | 0 | -110 | 0 | 878
2022-03-16 | 17:00 | 895 | 332 | 180 | 77 | 24 | 126 | 165 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | 895
2022-03-16 | 18:00 | 921 | 332 | 180 | 99 | 24 | 126 | 7 | 0 | 6 | 0 | 147 | 0 | 921
2022-03-16 | 19:00 | 920 | 332 | 180 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | 0 | 920
2022-03-16 | 20:00 | 881 | 332 | 180 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | 0 | 881
2022-03-16 | 21:00 | 841 | 332 | 179 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 841
2022-03-16 | 22:00 | 807 | 332 | 178 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 807
2022-03-16 | 23:00 | 777 | 332 | 140 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 777
2022-03-17 | 0:00 | 733 | 332 | 190 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 733
2022-03-17 | 1:00 | 740 | 332 | 188 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 740
2022-03-17 | 2:00 | 794 | 332 | 171 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 794
2022-03-17 | 3:00 | 847 | 332 | 177 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 847
2022-03-17 | 4:00 | 878 | 332 | 178 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 | 0 | 878
2022-03-17 | 5:00 | 874 | 332 | 123 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 176 | 0 | 874
2022-03-17 | 6:00 | 863 | 332 | 121 | 68 | 24 | 126 | 6 | 0 | 17 | 0 | 169 | 0 | 863
2022-03-17 | 7:00 | 850 | 332 | 134 | 63 | 24 | 126 | 131 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 850
2022-03-17 | 8:00 | 850 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 359 | -16 | 21 | 0 | -187 | 0 | 850
2022-03-17 | 9:00 | 869 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 568 | -163 | 21 | -3 | -224 | 0 | 869
2022-03-17 | 10:00 | 857 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 707 | -310 | 23 | -6 | -224 | 0 | 857
2022-03-17 | 11:00 | 867 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 785 | -378 | 21 | -6 | -224 | 0 | 867
2022-03-17 | 12:00 | 850 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 630 | -351 | 21 | -6 | -112 | 0 | 850
2022-03-17 | 13:00 | 875 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 453 | -41 | 26 | -7 | -224 | 0 | 875
2022-03-17 | 14:00 | 881 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 405 | -5 | 26 | -7 | -209 | 0 | 881
2022-03-17 | 15:00 | 877 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 291 | 0 | 34 | -9 | -112 | 0 | 877
2022-03-17 | 16:00 | 895 | 332 | 180 | 62 | 24 | 126 | 187 | 0 | 51 | 0 | -67 | 0 | 895
2022-03-17 | 17:00 | 913 | 332 | 180 | 77 | 24 | 126 | 59 | 0 | 64 | 0 | 51 | 0 | 913
2022-03-17 | 18:00 | 946 | 332 | 181 | 99 | 24 | 126 | 2 | 0 | 77 | 0 | 105 | 0 | 946
2022-03-17 | 19:00 | 931 | 332 | 181 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 106 | 0 | 60 | 0 | 931
2022-03-17 | 20:00 | 894 | 332 | 180 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 141 | 0 | -10 | 0 | 894
2022-03-17 | 21:00 | 854 | 332 | 179 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | -48 | 0 | 854
2022-03-17 | 22:00 | 823 | 332 | 179 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 145 | 0 | -68 | 0 | 823
2022-03-17 | 23:00 | 793 | 332 | 141 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | -45 | 0 | 793
2022-03-18 | 0:00 | 748 | 332 | 119 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 147 | 0 | -58 | 0 | 748
2022-03-18 | 1:00 | 748 | 332 | 119 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | -59 | 0 | 748
2022-03-18 | 2:00 | 798 | 332 | 121 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 159 | 0 | -37 | 0 | 798
2022-03-18 | 3:00 | 853 | 332 | 121 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 179 | 0 | -23 | 0 | 853
2022-03-18 | 4:00 | 880 | 332 | 122 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 195 | 0 | -11 | 0 | 880
2022-03-18 | 5:00 | 869 | 332 | 122 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 190 | 0 | -5 | 0 | 869
2022-03-18 | 6:00 | 864 | 332 | 122 | 68 | 24 | 126 | 0 | 0 | 157 | 0 | 35 | 0 | 864
2022-03-18 | 7:00 | 906 | 332 | 136 | 63 | 24 | 126 | 5 | 0 | 178 | 0 | 42 | 0 | 906
2022-03-18 | 8:00 | 979 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 25 | 0 | 197 | 0 | 81 | 0 | 979
2022-03-18 | 9:00 | 1032 | 332 | 134 | 56 | 24 | 126 | 66 | 0 | 213 | -29 | 110 | 0 | 1032
2022-03-18 | 10:00 | 1030 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 127 | 0 | 187 | -51 | 96 | 0 | 1030
2022-03-18 | 11:00 | 1027 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 209 | 0 | 147 | -40 | 40 | 0 | 1027
2022-03-18 | 12:00 | 978 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 250 | -41 | 136 | -37 | 0 | 0 | 978
2022-03-18 | 13:00 | 996 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 241 | -40 | 171 | -46 | 0 | 0 | 996
2022-03-18 | 14:00 | 985 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 244 | -29 | 182 | -49 | -36 | 0 | 985
2022-03-18 | 15:00 | 980 | 332 | 133 | 59 | 24 | 126 | 210 | -51 | 201 | -54 | 0 | 0 | 980
2022-03-18 | 16:00 | 984 | 332 | 182 | 62 | 24 | 126 | 165 | 0 | 204 | 0 | -111 | 0 | 984
2022-03-18 | 17:00 | 997 | 332 | 182 | 77 | 24 | 126 | 74 | -19 | 185 | 0 | 16 | 0 | 997
2022-03-18 | 18:00 | 1017 | 332 | 183 | 99 | 24 | 126 | 3 | 0 | 205 | 0 | 45 | 0 | 1017
2022-03-18 | 19:00 | 1000 | 332 | 181 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 200 | 0 | 35 | 0 | 1000
2022-03-18 | 20:00 | 961 | 332 | 183 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 197 | 0 | -2 | 0 | 961
2022-03-18 | 21:00 | 922 | 332 | 181 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 182 | 0 | -19 | 0 | 922
2022-03-18 | 22:00 | 873 | 332 | 180 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 167 | 0 | -41 | 0 | 873
2022-03-18 | 23:00 | 829 | 332 | 122 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 133 | 0 | 25 | 0 | 829
2022-03-19 | 0:00 | 775 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | -3 | 0 | 775
2022-03-19 | 1:00 | 771 | 332 | 113 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 89 | 0 | 29 | 0 | 771
2022-03-19 | 2:00 | 815 | 332 | 134 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 109 | 0 | 17 | 0 | 815
2022-03-19 | 3:00 | 862 | 332 | 134 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 47 | 0 | 862
2022-03-19 | 4:00 | 888 | 332 | 136 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 61 | 0 | 888
2022-03-19 | 5:00 | 873 | 332 | 135 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | 0 | 73 | 0 | 873
2022-03-19 | 6:00 | 842 | 332 | 134 | 68 | 24 | 126 | 5 | 0 | 93 | 0 | 60 | 0 | 842
2022-03-19 | 7:00 | 837 | 332 | 134 | 63 | 24 | 126 | 105 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 837
2022-03-19 | 8:00 | 852 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 295 | 0 | 25 | 0 | -124 | 0 | 852
2022-03-19 | 9:00 | 880 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 401 | 0 | 37 | 0 | -211 | 0 | 880
2022-03-19 | 10:00 | 884 | 332 | 116 | 54 | 24 | 126 | 422 | -32 | 57 | 0 | -215 | 0 | 884
2022-03-19 | 11:00 | 898 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 321 | 0 | 119 | 0 | -193 | 0 | 898
2022-03-19 | 12:00 | 894 | 332 | 116 | 54 | 24 | 126 | 292 | 0 | 155 | 0 | -205 | 0 | 894
2022-03-19 | 13:00 | 917 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 314 | -250 | 202 | 0 | 0 | 0 | 917
2022-03-19 | 14:00 | 907 | 332 | 116 | 58 | 24 | 126 | 268 | -124 | 216 | 0 | -109 | 0 | 907
2022-03-19 | 15:00 | 893 | 332 | 115 | 59 | 24 | 126 | 309 | -78 | 230 | 0 | -224 | 0 | 893
2022-03-19 | 16:00 | 885 | 332 | 136 | 62 | 24 | 126 | 246 | -151 | 214 | 0 | -104 | 0 | 885
2022-03-19 | 17:00 | 920 | 332 | 136 | 77 | 24 | 126 | 85 | 0 | 196 | 0 | -56 | 0 | 920
2022-03-19 | 18:00 | 980 | 332 | 137 | 99 | 24 | 126 | 5 | 0 | 172 | 0 | 85 | 0 | 980
2022-03-19 | 19:00 | 982 | 332 | 137 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 151 | 0 | 110 | 0 | 982
2022-03-19 | 20:00 | 955 | 332 | 138 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 955
2022-03-19 | 21:00 | 917 | 332 | 136 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 113 | 0 | 90 | 0 | 917
2022-03-19 | 22:00 | 874 | 332 | 135 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 100 | 0 | 72 | 0 | 874
2022-03-19 | 23:00 | 832 | 332 | 134 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 77 | 0 | 832
2022-03-20 | 0:00 | 779 | 332 | 134 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 779
2022-03-20 | 1:00 | 777 | 332 | 134 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 46 | 0 | 777
2022-03-20 | 2:00 | 816 | 332 | 134 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 79 | 0 | 48 | 0 | 816
2022-03-20 | 3:00 | 862 | 332 | 135 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 68 | 0 | 83 | 0 | 862
2022-03-20 | 4:00 | 889 | 332 | 135 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 140 | 0 | 889
2022-03-20 | 5:00 | 875 | 332 | 135 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 40 | 0 | 138 | 0 | 875
2022-03-20 | 6:00 | 847 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 6 | 0 | 26 | 0 | 130 | 0 | 847
2022-03-20 | 7:00 | 814 | 332 | 133 | 63 | 24 | 126 | 129 | 0 | 23 | 0 | -16 | 0 | 814
2022-03-20 | 8:00 | 777 | 332 | 113 | 60 | 24 | 126 | 407 | -71 | 10 | 0 | -224 | 0 | 777
2022-03-20 | 9:00 | 781 | 332 | 112 | 56 | 24 | 126 | 634 | -283 | 4 | 0 | -224 | 0 | 781
2022-03-20 | 10:00 | 784 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 728 | -375 | 6 | -2 | -224 | 0 | 784
2022-03-20 | 11:00 | 801 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 794 | -428 | 12 | -3 | -224 | 0 | 801
2022-03-20 | 12:00 | 807 | 332 | 113 | 54 | 24 | 126 | 867 | -495 | 14 | -4 | -224 | 0 | 807
2022-03-20 | 13:00 | 785 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 867 | -555 | 15 | -4 | -188 | 0 | 785
2022-03-20 | 14:00 | 744 | 332 | 112 | 58 | 24 | 126 | 737 | -650 | 7 | -2 | 0 | 0 | 744
2022-03-20 | 15:00 | 727 | 332 | 111 | 59 | 24 | 126 | 451 | -157 | 7 | -2 | -224 | 0 | 727
2022-03-20 | 16:00 | 763 | 332 | 134 | 62 | 24 | 126 | 329 | -47 | 1 | 0 | -198 | 0 | 763
2022-03-20 | 17:00 | 852 | 332 | 192 | 77 | 24 | 126 | 91 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 852
2022-03-20 | 18:00 | 923 | 332 | 249 | 99 | 24 | 126 | 3 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 923
2022-03-20 | 19:00 | 928 | 332 | 248 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 | 0 | 928
2022-03-20 | 20:00 | 905 | 332 | 249 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 | 0 | 905
2022-03-20 | 21:00 | 868 | 332 | 248 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 | 0 | 868
2022-03-20 | 22:00 | 828 | 332 | 231 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 828
2022-03-20 | 23:00 | 789 | 332 | 219 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 789
2022-03-21 | 0:00 | 739 | 332 | 174 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 739
2022-03-21 | 1:00 | 743 | 332 | 183 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 743
2022-03-21 | 2:00 | 790 | 332 | 218 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 790
2022-03-21 | 3:00 | 846 | 332 | 169 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 82 | 0 | 846
2022-03-21 | 4:00 | 870 | 332 | 135 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 13 | 0 | 148 | 0 | 870
2022-03-21 | 5:00 | 857 | 332 | 135 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 9 | 0 | 151 | 0 | 857
2022-03-21 | 6:00 | 836 | 332 | 135 | 68 | 24 | 126 | 3 | 0 | 15 | 0 | 133 | 0 | 836
2022-03-21 | 7:00 | 840 | 332 | 135 | 63 | 24 | 126 | 65 | 0 | 15 | 0 | 80 | 0 | 840
2022-03-21 | 8:00 | 865 | 332 | 115 | 60 | 24 | 126 | 214 | 0 | 12 | 0 | -18 | 0 | 865
2022-03-21 | 9:00 | 867 | 332 | 116 | 56 | 24 | 126 | 387 | -16 | 10 | -2 | -166 | 0 | 867
2022-03-21 | 10:00 | 852 | 332 | 116 | 54 | 24 | 126 | 623 | -208 | 13 | -4 | -224 | 0 | 852
2022-03-21 | 11:00 | 864 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 524 | -96 | 13 | -4 | -224 | 0 | 864
2022-03-21 | 12:00 | 849 | 332 | 114 | 54 | 24 | 126 | 481 | -72 | 19 | -5 | -224 | 0 | 849
2022-03-21 | 13:00 | 847 | 332 | 116 | 54 | 24 | 126 | 449 | -45 | 21 | -6 | -224 | 0 | 847
2022-03-21 | 14:00 | 847 | 332 | 115 | 58 | 24 | 126 | 357 | 0 | 17 | -5 | -177 | 0 | 847
2022-03-21 | 15:00 | 870 | 332 | 149 | 59 | 24 | 126 | 181 | 0 | 15 | -4 | -12 | 0 | 870
2022-03-21 | 16:00 | 912 | 332 | 271 | 62 | 24 | 126 | 77 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 912
2022-03-21 | 17:00 | 970 | 332 | 344 | 77 | 24 | 126 | 18 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 970
2022-03-21 | 18:00 | 1015 | 332 | 346 | 99 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 38 | 0 | 1015
2022-03-21 | 19:00 | 1003 | 332 | 345 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 1003
2022-03-21 | 20:00 | 977 | 332 | 302 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 977
2022-03-21 | 21:00 | 930 | 332 | 235 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 930
2022-03-21 | 22:00 | 876 | 332 | 177 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 876
2022-03-21 | 23:00 | 827 | 332 | 141 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 148 | 0 | -11 | 0 | 827
2022-03-22 | 0:00 | 787 | 332 | 158 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 169 | -80 | 0 | 0 | 787
2022-03-22 | 1:00 | 785 | 332 | 149 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 180 | -84 | 0 | 0 | 785
2022-03-22 | 2:00 | 837 | 332 | 196 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 162 | -76 | 0 | 0 | 837
2022-03-22 | 3:00 | 893 | 332 | 235 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 154 | -72 | 0 | 0 | 893
2022-03-22 | 4:00 | 918 | 332 | 126 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | -72 | 137 | 0 | 918
2022-03-22 | 5:00 | 922 | 332 | 122 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 152 | -71 | 157 | 0 | 922
2022-03-22 | 6:00 | 947 | 332 | 125 | 68 | 24 | 126 | 1 | 0 | 152 | -71 | 190 | 0 | 947
2022-03-22 | 7:00 | 997 | 332 | 142 | 63 | 24 | 126 | 26 | 0 | 150 | -70 | 204 | 0 | 997
2022-03-22 | 8:00 | 1060 | 332 | 143 | 60 | 24 | 126 | 89 | 0 | 155 | -73 | 204 | 0 | 1060
2022-03-22 | 9:00 | 1085 | 332 | 137 | 56 | 24 | 126 | 248 | 0 | 131 | -79 | 110 | 0 | 1085
2022-03-22 | 10:00 | 1042 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 471 | 0 | 118 | -87 | -130 | 0 | 1042
2022-03-22 | 11:00 | 1015 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 670 | -126 | 94 | -70 | -224 | 0 | 1015
2022-03-22 | 12:00 | 961 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 847 | -356 | 95 | -71 | -224 | 0 | 961
2022-03-22 | 13:00 | 961 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 788 | -294 | 83 | -61 | -224 | 0 | 961
2022-03-22 | 14:00 | 948 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 721 | -243 | 88 | -65 | -224 | 0 | 948
2022-03-22 | 15:00 | 931 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 529 | -70 | 89 | -66 | -224 | 0 | 931
2022-03-22 | 16:00 | 977 | 332 | 182 | 62 | 24 | 126 | 273 | 0 | 81 | -38 | -65 | 0 | 977
2022-03-22 | 17:00 | 1003 | 332 | 262 | 77 | 24 | 126 | 92 | 0 | 97 | -45 | 38 | 0 | 1003
2022-03-22 | 18:00 | 1060 | 332 | 318 | 99 | 24 | 126 | 6 | 0 | 100 | -47 | 102 | 0 | 1060
2022-03-22 | 19:00 | 1053 | 332 | 420 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 92 | -43 | 0 | 0 | 1053
2022-03-22 | 20:00 | 1019 | 332 | 390 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 87 | -41 | 0 | 0 | 1019
2022-03-22 | 21:00 | 968 | 332 | 346 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 83 | -39 | 0 | 0 | 968
2022-03-22 | 22:00 | 916 | 332 | 309 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | -36 | 0 | 0 | 916
2022-03-22 | 23:00 | 870 | 332 | 221 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | -34 | 62 | 0 | 870
2022-03-23 | 0:00 | 812 | 332 | 120 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 72 | 0 | 80 | 0 | 812
2022-03-23 | 1:00 | 814 | 332 | 159 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 69 | 0 | 46 | 0 | 814
2022-03-23 | 2:00 | 865 | 332 | 195 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | 0 | 56 | 0 | 865
2022-03-23 | 3:00 | 918 | 332 | 288 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 918
2022-03-23 | 4:00 | 941 | 332 | 305 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 941
2022-03-23 | 5:00 | 948 | 332 | 319 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 948
2022-03-23 | 6:00 | 969 | 332 | 356 | 68 | 24 | 126 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 969
2022-03-23 | 7:00 | 996 | 332 | 338 | 63 | 24 | 126 | 58 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 996
2022-03-23 | 8:00 | 1051 | 332 | 335 | 60 | 24 | 126 | 120 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1051
2022-03-23 | 9:00 | 1100 | 332 | 388 | 56 | 24 | 126 | 138 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1100
2022-03-23 | 10:00 | 1098 | 332 | 377 | 54 | 24 | 126 | 151 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1098
2022-03-23 | 11:00 | 1098 | 332 | 384 | 54 | 24 | 126 | 150 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1098
2022-03-23 | 12:00 | 1070 | 332 | 359 | 54 | 24 | 126 | 151 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1070
2022-03-23 | 13:00 | 1105 | 332 | 406 | 54 | 24 | 126 | 133 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1105
2022-03-23 | 14:00 | 1104 | 332 | 387 | 58 | 24 | 126 | 131 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1104
2022-03-23 | 15:00 | 1093 | 332 | 346 | 59 | 24 | 126 | 140 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1093
2022-03-23 | 16:00 | 1085 | 332 | 185 | 62 | 24 | 126 | 164 | 0 | 65 | 0 | 127 | 0 | 1085
2022-03-23 | 17:00 | 1077 | 332 | 376 | 77 | 24 | 126 | 104 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1077
2022-03-23 | 18:00 | 1119 | 332 | 459 | 99 | 24 | 126 | 10 | 0 | 28 | 0 | 41 | 0 | 1119
2022-03-23 | 19:00 | 1126 | 332 | 459 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 52 | 0 | 1126
2022-03-23 | 20:00 | 1096 | 332 | 458 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 1096
2022-03-23 | 21:00 | 1053 | 332 | 433 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1053
2022-03-23 | 22:00 | 995 | 332 | 374 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 995
2022-03-23 | 23:00 | 947 | 332 | 336 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 947
2022-03-24 | 0:00 | 892 | 332 | 302 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 892
2022-03-24 | 1:00 | 895 | 332 | 312 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 895
2022-03-24 | 2:00 | 947 | 332 | 344 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 947
2022-03-24 | 3:00 | 992 | 332 | 362 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 992
2022-03-24 | 4:00 | 1018 | 332 | 185 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | 204 | 0 | 1018
2022-03-24 | 5:00 | 1035 | 332 | 338 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 89 | 0 | 1035
2022-03-24 | 6:00 | 1065 | 332 | 264 | 68 | 24 | 126 | 13 | 0 | 34 | 0 | 204 | 0 | 1065
2022-03-24 | 7:00 | 1044 | 332 | 153 | 63 | 24 | 126 | 165 | 0 | 26 | 0 | 155 | 0 | 1044
2022-03-24 | 8:00 | 1025 | 332 | 134 | 60 | 24 | 126 | 443 | 0 | 9 | 0 | -103 | 0 | 1025
2022-03-24 | 9:00 | 1015 | 332 | 134 | 56 | 24 | 126 | 746 | -182 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1015
2022-03-24 | 10:00 | 1005 | 332 | 134 | 54 | 24 | 126 | 1002 | -449 | 9 | -3 | -224 | 0 | 1005
2022-03-24 | 11:00 | 1024 | 332 | 135 | 54 | 24 | 126 | 1139 | -566 | 5 | -1 | -224 | 0 | 1024
2022-03-24 | 12:00 | 981 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1184 | -649 | 1 | 0 | -224 | 0 | 981
2022-03-24 | 13:00 | 979 | 332 | 136 | 54 | 24 | 126 | 1157 | -627 | 2 | -1 | -224 | 0 | 979
2022-03-24 | 14:00 | 932 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 1021 | -540 | 4 | -1 | -224 | 0 | 932
2022-03-24 | 15:00 | 894 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 786 | -342 | 2 | -1 | -224 | 0 | 894
2022-03-24 | 16:00 | 915 | 332 | 180 | 62 | 24 | 126 | 490 | -83 | 1 | 0 | -217 | 0 | 915
2022-03-24 | 17:00 | 943 | 332 | 181 | 77 | 24 | 126 | 181 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 943
2022-03-24 | 18:00 | 996 | 332 | 306 | 99 | 24 | 126 | 13 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 996
2022-03-24 | 19:00 | 1023 | 332 | 439 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023
2022-03-24 | 20:00 | 996 | 332 | 412 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 996
2022-03-24 | 21:00 | 956 | 332 | 283 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 956
2022-03-24 | 22:00 | 921 | 332 | 181 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 6 | 0 | 167 | 0 | 921
2022-03-24 | 23:00 | 877 | 332 | 142 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 8 | 0 | 178 | 0 | 877
2022-03-25 | 0:00 | 824 | 332 | 203 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | -7 | 73 | 0 | 824
2022-03-25 | 1:00 | 827 | 332 | 121 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 32 | -15 | 149 | 0 | 827
2022-03-25 | 2:00 | 877 | 332 | 121 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | -17 | 181 | 0 | 877
2022-03-25 | 3:00 | 933 | 332 | 333 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | -22 | 0 | 0 | 933
2022-03-25 | 4:00 | 959 | 332 | 358 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | -24 | 0 | 0 | 959
2022-03-25 | 5:00 | 970 | 332 | 280 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 50 | -24 | 102 | 0 | 970
2022-03-25 | 6:00 | 983 | 332 | 265 | 68 | 24 | 126 | 16 | 0 | 74 | -35 | 113 | 0 | 983
2022-03-25 | 7:00 | 963 | 332 | 136 | 63 | 24 | 126 | 194 | 0 | 90 | -42 | 40 | 0 | 963
2022-03-25 | 8:00 | 945 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 491 | -59 | 86 | -40 | -207 | 0 | 945
2022-03-25 | 9:00 | 941 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 762 | -310 | 109 | -67 | -224 | 0 | 941
2022-03-25 | 10:00 | 927 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 924 | -474 | 126 | -93 | -224 | 0 | 927
2022-03-25 | 11:00 | 931 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 1010 | -558 | 131 | -97 | -224 | 0 | 931
2022-03-25 | 12:00 | 905 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 1001 | -579 | 150 | -111 | -224 | 0 | 905
2022-03-25 | 13:00 | 903 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 799 | -382 | 159 | -118 | -224 | 0 | 903
2022-03-25 | 14:00 | 904 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 496 | -80 | 158 | -117 | -224 | 0 | 904
2022-03-25 | 15:00 | 900 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 301 | 0 | 168 | -124 | -117 | 0 | 900
2022-03-25 | 16:00 | 924 | 332 | 181 | 62 | 24 | 126 | 188 | 0 | 175 | -82 | -82 | 0 | 924
2022-03-25 | 17:00 | 937 | 332 | 181 | 77 | 24 | 126 | 75 | 0 | 189 | -89 | 22 | 0 | 937
2022-03-25 | 18:00 | 969 | 332 | 181 | 99 | 24 | 126 | 8 | 0 | 186 | -87 | 100 | 0 | 969
2022-03-25 | 19:00 | 965 | 332 | 182 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | -99 | 88 | 0 | 965
2022-03-25 | 20:00 | 930 | 332 | 181 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 211 | -99 | 54 | 0 | 930
2022-03-25 | 21:00 | 885 | 332 | 180 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 213 | -100 | 14 | 0 | 885
2022-03-25 | 22:00 | 845 | 332 | 180 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 210 | -99 | -13 | 0 | 845
2022-03-25 | 23:00 | 811 | 332 | 142 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 218 | -103 | 5 | 0 | 811
2022-03-26 | 0:00 | 766 | 332 | 134 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 205 | -97 | -16 | 0 | 766
2022-03-26 | 1:00 | 762 | 332 | 133 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | -95 | -19 | 0 | 762
2022-03-26 | 2:00 | 805 | 332 | 134 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | -95 | 8 | 0 | 805
2022-03-26 | 3:00 | 850 | 332 | 135 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 203 | -96 | 32 | 0 | 850
2022-03-26 | 4:00 | 863 | 332 | 135 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 206 | -97 | 45 | 0 | 863
2022-03-26 | 5:00 | 823 | 332 | 134 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | -95 | 20 | 0 | 823
2022-03-26 | 6:00 | 783 | 332 | 134 | 68 | 24 | 126 | 0 | 0 | 202 | -95 | -8 | 0 | 783
2022-03-26 | 7:00 | 803 | 332 | 133 | 63 | 24 | 126 | 10 | 0 | 196 | -92 | 11 | 0 | 803
2022-03-26 | 8:00 | 852 | 332 | 114 | 60 | 24 | 126 | 43 | 0 | 194 | -91 | 50 | 0 | 852
2022-03-26 | 9:00 | 889 | 332 | 115 | 56 | 24 | 126 | 82 | 0 | 194 | -117 | 77 | 0 | 889
2022-03-26 | 10:00 | 899 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 97 | 0 | 170 | -126 | 107 | 0 | 899
2022-03-26 | 11:00 | 893 | 332 | 116 | 54 | 24 | 126 | 120 | 0 | 142 | -105 | 84 | 0 | 893
2022-03-26 | 12:00 | 865 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 141 | 0 | 116 | -86 | 43 | 0 | 865
2022-03-26 | 13:00 | 861 | 332 | 115 | 54 | 24 | 126 | 168 | 0 | 108 | -80 | 14 | 0 | 861
2022-03-26 | 14:00 | 847 | 332 | 115 | 58 | 24 | 126 | 215 | 0 | 135 | -100 | -58 | 0 | 847
2022-03-26 | 15:00 | 834 | 332 | 115 | 59 | 24 | 126 | 267 | 0 | 126 | -94 | -121 | 0 | 834
2022-03-26 | 16:00 | 838 | 332 | 135 | 62 | 24 | 126 | 217 | 0 | 148 | -70 | -136 | 0 | 838
2022-03-26 | 17:00 | 856 | 332 | 135 | 77 | 24 | 126 | 70 | 0 | 155 | -73 | 10 | 0 | 856
2022-03-26 | 18:00 | 887 | 332 | 136 | 99 | 24 | 126 | 4 | 0 | 142 | -67 | 91 | 0 | 887
2022-03-26 | 19:00 | 884 | 332 | 136 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 125 | -59 | 98 | 0 | 884
2022-03-26 | 20:00 | 860 | 332 | 136 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 134 | -63 | 70 | 0 | 860
2022-03-26 | 21:00 | 822 | 332 | 134 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 130 | -61 | 41 | 0 | 822
2022-03-26 | 22:00 | 796 | 332 | 124 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 115 | -54 | 44 | 0 | 796
2022-03-26 | 23:00 | 763 | 332 | 114 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 102 | -48 | 46 | 0 | 763
2022-03-27 | 0:00 | 723 | 332 | 103 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | -48 | 25 | 0 | 723
2022-03-27 | 1:00 | 722 | 332 | 103 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 98 | -46 | 27 | 0 | 722
2022-03-27 | 2:00 | 769 | 332 | 124 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 94 | -44 | 40 | 0 | 769
2022-03-27 | 3:00 | 819 | 332 | 126 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 103 | -49 | 63 | 0 | 819
2022-03-27 | 4:00 | 830 | 332 | 125 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | -36 | 90 | 0 | 830
2022-03-27 | 5:00 | 800 | 332 | 125 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 76 | -36 | 73 | 0 | 800
2022-03-27 | 6:00 | 738 | 332 | 123 | 68 | 24 | 126 | 12 | 0 | 59 | -28 | 22 | 0 | 738
2022-03-27 | 7:00 | 724 | 332 | 124 | 63 | 24 | 126 | 154 | 0 | 40 | -19 | -120 | 0 | 724
2022-03-27 | 8:00 | 707 | 332 | 103 | 60 | 24 | 126 | 363 | -80 | 6 | -3 | -224 | 0 | 707
2022-03-27 | 9:00 | 704 | 332 | 103 | 56 | 24 | 126 | 600 | -436 | 25 | -14 | -112 | 0 | 704
2022-03-27 | 10:00 | 699 | 332 | 103 | 54 | 24 | 126 | 861 | -582 | 21 | -16 | -224 | 0 | 699
2022-03-27 | 11:00 | 736 | 332 | 103 | 54 | 24 | 126 | 1110 | -798 | 35 | -26 | -224 | 0 | 736
2022-03-27 | 12:00 | 749 | 332 | 105 | 54 | 24 | 126 | 1221 | -897 | 32 | -24 | -224 | 0 | 749
2022-03-27 | 13:00 | 728 | 332 | 102 | 54 | 24 | 126 | 1173 | -870 | 40 | -29 | -224 | 0 | 728
2022-03-27 | 14:00 | 696 | 332 | 103 | 58 | 24 | 126 | 991 | -727 | 52 | -39 | -224 | 0 | 696
2022-03-27 | 15:00 | 678 | 332 | 102 | 59 | 24 | 126 | 779 | -540 | 75 | -55 | -224 | 0 | 678
2022-03-27 | 16:00 | 711 | 332 | 124 | 62 | 24 | 126 | 495 | -243 | 29 | -14 | -224 | 0 | 711
2022-03-27 | 17:00 | 779 | 332 | 124 | 77 | 24 | 126 | 183 | 0 | 35 | -16 | -106 | 0 | 779
2022-03-27 | 18:00 | 826 | 332 | 125 | 99 | 24 | 126 | 10 | 0 | 39 | -18 | 89 | 0 | 826
2022-03-27 | 19:00 | 839 | 332 | 125 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | -22 | 104 | 0 | 839
2022-03-27 | 20:00 | 821 | 332 | 126 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | -27 | 82 | 0 | 821
2022-03-27 | 21:00 | 787 | 332 | 125 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 59 | -28 | 53 | 0 | 787
2022-03-27 | 22:00 | 752 | 332 | 125 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | -29 | 27 | 0 | 752
2022-03-27 | 23:00 | 722 | 332 | 123 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 56 | -26 | 20 | 0 | 722
2022-03-28 | 0:00 | 689 | 332 | 118 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 55 | 0 | -24 | 0 | 689
2022-03-28 | 1:00 | 694 | 332 | 118 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 60 | 0 | -24 | 0 | 694
2022-03-28 | 2:00 | 748 | 332 | 119 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 748
2022-03-28 | 3:00 | 808 | 332 | 120 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 77 | 0 | 35 | 0 | 808
2022-03-28 | 4:00 | 838 | 332 | 121 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 82 | 0 | 61 | 0 | 838
2022-03-28 | 5:00 | 838 | 332 | 121 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 90 | 0 | 65 | 0 | 838
2022-03-28 | 6:00 | 836 | 332 | 121 | 68 | 24 | 126 | 7 | 0 | 81 | 0 | 77 | 0 | 836
2022-03-28 | 7:00 | 860 | 332 | 124 | 63 | 24 | 126 | 69 | 0 | 67 | 0 | 55 | 0 | 860
2022-03-28 | 8:00 | 909 | 332 | 111 | 60 | 24 | 126 | 169 | 0 | 65 | 0 | 22 | 0 | 909
2022-03-28 | 9:00 | 917 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 351 | 0 | 54 | -6 | -153 | 0 | 917
2022-03-28 | 10:00 | 904 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 537 | -324 | 45 | -12 | -10 | 0 | 904
2022-03-28 | 11:00 | 898 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 567 | -141 | 39 | -10 | -224 | 0 | 898
2022-03-28 | 12:00 | 852 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 630 | -362 | 40 | -11 | -112 | 0 | 852
2022-03-28 | 13:00 | 881 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 619 | -326 | 45 | -12 | -112 | 0 | 881
2022-03-28 | 14:00 | 878 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 527 | -244 | 48 | -13 | -112 | 0 | 878
2022-03-28 | 15:00 | 884 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 332 | 0 | 47 | -13 | -154 | 0 | 884
2022-03-28 | 16:00 | 909 | 332 | 181 | 62 | 24 | 126 | 232 | 0 | 37 | 0 | -85 | 0 | 909
2022-03-28 | 17:00 | 931 | 332 | 245 | 77 | 24 | 126 | 94 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 931
2022-03-28 | 18:00 | 972 | 332 | 294 | 99 | 24 | 126 | 9 | 0 | 37 | 0 | 51 | 0 | 972
2022-03-28 | 19:00 | 977 | 332 | 294 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 53 | 0 | 977
2022-03-28 | 20:00 | 946 | 332 | 293 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 946
2022-03-28 | 21:00 | 907 | 332 | 291 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 907
2022-03-28 | 22:00 | 866 | 332 | 276 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 866
2022-03-28 | 23:00 | 819 | 332 | 246 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 819
2022-03-29 | 0:00 | 769 | 332 | 211 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 769
2022-03-29 | 1:00 | 766 | 332 | 216 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 766
2022-03-29 | 2:00 | 816 | 332 | 206 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 | 816
2022-03-29 | 3:00 | 870 | 332 | 122 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 10 | 0 | 162 | 0 | 870
2022-03-29 | 4:00 | 901 | 332 | 123 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 197 | 0 | 901
2022-03-29 | 5:00 | 903 | 332 | 130 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 903
2022-03-29 | 6:00 | 902 | 332 | 131 | 68 | 24 | 126 | 7 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 902
2022-03-29 | 7:00 | 910 | 332 | 135 | 63 | 24 | 126 | 78 | 0 | 12 | 0 | 140 | 0 | 910
2022-03-29 | 8:00 | 938 | 332 | 133 | 60 | 24 | 126 | 227 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 938
2022-03-29 | 9:00 | 951 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 359 | 0 | 19 | -3 | -95 | 0 | 951
2022-03-29 | 10:00 | 937 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 465 | -14 | 22 | -6 | -199 | 0 | 937
2022-03-29 | 11:00 | 930 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 539 | -74 | 28 | -8 | -224 | 0 | 930
2022-03-29 | 12:00 | 885 | 332 | 131 | 54 | 24 | 126 | 537 | -118 | 31 | -8 | -224 | 0 | 885
2022-03-29 | 13:00 | 911 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 603 | -157 | 28 | -8 | -224 | 0 | 911
2022-03-29 | 14:00 | 897 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 639 | -213 | 33 | -9 | -224 | 0 | 897
2022-03-29 | 15:00 | 878 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 522 | -119 | 36 | -10 | -224 | 0 | 878
2022-03-29 | 16:00 | 899 | 332 | 182 | 62 | 24 | 126 | 316 | -7 | 43 | 0 | -179 | 0 | 899
2022-03-29 | 17:00 | 915 | 332 | 180 | 77 | 24 | 126 | 126 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 915
2022-03-29 | 18:00 | 948 | 332 | 181 | 99 | 24 | 126 | 11 | 0 | 42 | 0 | 133 | 0 | 948
2022-03-29 | 19:00 | 954 | 332 | 181 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 48 | 0 | 141 | 0 | 954
2022-03-29 | 20:00 | 918 | 332 | 180 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 57 | 0 | 98 | 0 | 918
2022-03-29 | 21:00 | 887 | 332 | 180 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 62 | 0 | 67 | 0 | 887
2022-03-29 | 22:00 | 853 | 332 | 179 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54 | 0 | 853
2022-03-29 | 23:00 | 813 | 332 | 140 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 45 | 0 | 79 | 0 | 813
2022-03-30 | 0:00 | 762 | 332 | 119 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 54 | 0 | 762
2022-03-30 | 1:00 | 759 | 332 | 119 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 51 | 0 | 49 | 0 | 759
2022-03-30 | 2:00 | 805 | 332 | 120 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 46 | 0 | 84 | 0 | 805
2022-03-30 | 3:00 | 858 | 332 | 121 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 47 | 0 | 114 | 0 | 858
2022-03-30 | 4:00 | 884 | 332 | 122 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 149 | 0 | 884
2022-03-30 | 5:00 | 870 | 332 | 121 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 39 | 0 | 148 | 0 | 870
2022-03-30 | 6:00 | 845 | 332 | 122 | 68 | 24 | 126 | 17 | 0 | 48 | 0 | 108 | 0 | 845
2022-03-30 | 7:00 | 836 | 332 | 135 | 63 | 24 | 126 | 140 | 0 | 56 | 0 | -40 | 0 | 836
2022-03-30 | 8:00 | 878 | 332 | 132 | 60 | 24 | 126 | 273 | 0 | 51 | 0 | -120 | 0 | 878
2022-03-30 | 9:00 | 906 | 332 | 133 | 56 | 24 | 126 | 387 | 0 | 44 | -5 | -191 | 0 | 906
2022-03-30 | 10:00 | 888 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 556 | -137 | 34 | -9 | -224 | 0 | 888
2022-03-30 | 11:00 | 899 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 691 | -267 | 42 | -11 | -224 | 0 | 899
2022-03-30 | 12:00 | 854 | 332 | 130 | 54 | 24 | 126 | 729 | -352 | 48 | -13 | -224 | 0 | 854
2022-03-30 | 13:00 | 885 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 687 | -280 | 46 | -12 | -224 | 0 | 885
2022-03-30 | 14:00 | 880 | 332 | 132 | 58 | 24 | 126 | 485 | -87 | 47 | -13 | -224 | 0 | 880
2022-03-30 | 15:00 | 876 | 332 | 132 | 59 | 24 | 126 | 374 | -9 | 54 | -15 | -201 | 0 | 876
2022-03-30 | 16:00 | 891 | 332 | 180 | 62 | 24 | 126 | 223 | 0 | 52 | 0 | -108 | 0 | 891
2022-03-30 | 17:00 | 895 | 332 | 180 | 77 | 24 | 126 | 94 | 0 | 45 | 0 | 17 | 0 | 895
2022-03-30 | 18:00 | 922 | 332 | 181 | 99 | 24 | 126 | 10 | 0 | 55 | 0 | 95 | 0 | 922
2022-03-30 | 19:00 | 921 | 332 | 181 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 52 | 0 | 104 | 0 | 921
2022-03-30 | 20:00 | 885 | 332 | 180 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 49 | 0 | 73 | 0 | 885
2022-03-30 | 21:00 | 845 | 332 | 180 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 36 | 0 | 51 | 0 | 845
2022-03-30 | 22:00 | 805 | 332 | 179 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 35 | 0 | 24 | 0 | 805
2022-03-30 | 23:00 | 779 | 332 | 140 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 37 | 0 | 53 | 0 | 779
2022-03-31 | 0:00 | 742 | 332 | 118 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 31 | 0 | 53 | 0 | 742
2022-03-31 | 1:00 | 739 | 332 | 120 | 58 | 24 | 126 | 0 | 0 | 30 | 0 | 49 | 0 | 739
2022-03-31 | 2:00 | 772 | 332 | 120 | 73 | 24 | 126 | 0 | 0 | 22 | 0 | 75 | 0 | 772
2022-03-31 | 3:00 | 824 | 332 | 121 | 94 | 24 | 126 | 0 | 0 | 23 | 0 | 104 | 0 | 824
2022-03-31 | 4:00 | 848 | 332 | 122 | 92 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 137 | 0 | 848
2022-03-31 | 5:00 | 833 | 332 | 121 | 80 | 24 | 126 | 0 | 0 | 15 | 0 | 135 | 0 | 833
2022-03-31 | 6:00 | 801 | 332 | 120 | 68 | 24 | 126 | 10 | 0 | 15 | 0 | 106 | 0 | 801
2022-03-31 | 7:00 | 813 | 332 | 133 | 63 | 24 | 126 | 94 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 813
2022-03-31 | 8:00 | 867 | 332 | 131 | 60 | 24 | 126 | 209 | 0 | 43 | 0 | -58 | 0 | 867
2022-03-31 | 9:00 | 920 | 332 | 132 | 56 | 24 | 126 | 292 | 0 | 47 | -6 | -83 | 0 | 920
2022-03-31 | 10:00 | 927 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 367 | 0 | 51 | -14 | -146 | 0 | 927
2022-03-31 | 11:00 | 924 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 421 | -6 | 64 | -17 | -206 | 0 | 924
2022-03-31 | 12:00 | 890 | 332 | 132 | 54 | 24 | 126 | 454 | -55 | 65 | -18 | -224 | 0 | 890
2022-03-31 | 13:00 | 921 | 332 | 133 | 54 | 24 | 126 | 412 | -18 | 74 | -20 | -196 | 0 | 921
2022-03-31 | 14:00 | 919 | 332 | 131 | 58 | 24 | 126 | 246 | 0 | 72 | -19 | -51 | 0 | 919
2022-03-31 | 15:00 | 921 | 332 | 131 | 59 | 24 | 126 | 119 | 0 | 75 | -20 | 75 | 0 | 921
2022-03-31 | 16:00 | 935 | 332 | 180 | 62 | 24 | 126 | 56 | 0 | 98 | 0 | 57 | 0 | 935
2022-03-31 | 17:00 | 942 | 332 | 181 | 77 | 24 | 126 | 17 | 0 | 135 | 0 | 50 | 0 | 942
2022-03-31 | 18:00 | 968 | 332 | 181 | 99 | 24 | 126 | 1 | 0 | 163 | 0 | 42 | 0 | 968
2022-03-31 | 19:00 | 952 | 332 | 181 | 102 | 24 | 126 | 0 | 0 | 153 | 0 | 34 | 0 | 952
2022-03-31 | 20:00 | 919 | 332 | 180 | 101 | 24 | 126 | 0 | 0 | 143 | 0 | 13 | 0 | 919
2022-03-31 | 21:00 | 877 | 332 | 180 | 96 | 24 | 126 | 0 | 0 | 114 | 0 | 5 | 0 | 877
2022-03-31 | 22:00 | 840 | 332 | 179 | 85 | 24 | 126 | 0 | 0 | 112 | 0 | -18 | 0 | 840
2022-03-31 | 23:00 | 802 | 332 | 140 | 67 | 24 | 126 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 802
合計（百万kWh） |  | 84332.27 | 29083.2 | 19100.18 | 7013.37 | 2102.4 | 11037.6 | 18315.57 | -5411.16 | 5033.54 | -571.09 | -1371.34 | 0 | 84332.27