## 連系線活用100%
九州電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を2021年度供給計画における2030年度時点の導入量程度（太陽光1,510万kW、風力320万kW）とした場合のシミュレーション
結果であり、2021年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2020年度データ（ケース②）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2021年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2020年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は1,510万kW、風力は180万ｋＷ（太陽光・風力ともに2021年度供給計画における2030年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2020年度発電実績を元に評価
・揚水，蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、自主的な取り組みとしてコミットできる分を最大限活用（100%）
（送電端、単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2020-04-01 | 0:00 | 757 | 332 | 311 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -122 | 757
2020-04-01 | 1:00 | 758 | 332 | 313 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 758
2020-04-01 | 2:00 | 807 | 332 | 354 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -125 | 807
2020-04-01 | 3:00 | 864 | 332 | 289 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | -129 | 864
2020-04-01 | 4:00 | 882 | 332 | 296 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 114 | -132 | 882
2020-04-01 | 5:00 | 861 | 332 | 294 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 102 | -132 | 861
2020-04-01 | 6:00 | 846 | 332 | 381 | 72 | 30 | 130 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | -130 | 846
2020-04-01 | 7:00 | 878 | 332 | 386 | 67 | 30 | 130 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | -129 | 878
2020-04-01 | 8:00 | 937 | 332 | 397 | 64 | 30 | 130 | 44 | 0 | 68 | 0 | 0 | -128 | 937
2020-04-01 | 9:00 | 1004 | 332 | 397 | 60 | 30 | 130 | 97 | 0 | 85 | 0 | 3 | -130 | 1004
2020-04-01 | 10:00 | 1009 | 332 | 318 | 58 | 30 | 130 | 166 | 0 | 107 | 0 | 0 | -132 | 1009
2020-04-01 | 11:00 | 1027 | 332 | 302 | 58 | 30 | 130 | 177 | 0 | 130 | 0 | 0 | -132 | 1027
2020-04-01 | 12:00 | 999 | 332 | 213 | 58 | 30 | 130 | 166 | 0 | 155 | 0 | 46 | -131 | 999
2020-04-01 | 13:00 | 1012 | 332 | 135 | 58 | 30 | 130 | 212 | 0 | 175 | 0 | 72 | -132 | 1012
2020-04-01 | 14:00 | 1009 | 332 | 135 | 61 | 30 | 130 | 325 | 0 | 167 | 0 | -39 | -132 | 1009
2020-04-01 | 15:00 | 957 | 332 | 134 | 62 | 30 | 130 | 327 | 0 | 158 | 0 | -84 | -132 | 957
2020-04-01 | 16:00 | 967 | 332 | 184 | 66 | 30 | 130 | 278 | 0 | 144 | 0 | -64 | -133 | 967
2020-04-01 | 17:00 | 982 | 332 | 185 | 82 | 30 | 130 | 138 | 0 | 131 | 0 | 89 | -135 | 982
2020-04-01 | 18:00 | 1024 | 332 | 431 | 106 | 30 | 130 | 14 | 0 | 112 | 0 | 5 | -136 | 1024
2020-04-01 | 19:00 | 1034 | 332 | 456 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2 | -137 | 1034
2020-04-01 | 20:00 | 1007 | 332 | 454 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -134 | 1007
2020-04-01 | 21:00 | 971 | 332 | 426 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -131 | 971
2020-04-01 | 22:00 | 915 | 332 | 388 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -128 | 915
2020-04-01 | 23:00 | 854 | 332 | 353 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -124 | 854
2020-04-02 | 0:00 | 817 | 332 | 310 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -122 | 817
2020-04-02 | 1:00 | 817 | 332 | 303 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -122 | 817
2020-04-02 | 2:00 | 864 | 332 | 341 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -125 | 864
2020-04-02 | 3:00 | 919 | 332 | 354 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -129 | 919
2020-04-02 | 4:00 | 938 | 332 | 370 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -132 | 938
2020-04-02 | 5:00 | 931 | 332 | 192 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 204 | -132 | 931
2020-04-02 | 6:00 | 926 | 332 | 380 | 72 | 30 | 130 | 25 | 0 | 81 | 0 | 6 | -130 | 926
2020-04-02 | 7:00 | 908 | 332 | 137 | 67 | 30 | 130 | 207 | 0 | 81 | 0 | 53 | -129 | 908
2020-04-02 | 8:00 | 904 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 497 | -29 | 70 | 0 | -194 | -128 | 904
2020-04-02 | 9:00 | 917 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 778 | -248 | 67 | -12 | -223 | -130 | 917
2020-04-02 | 10:00 | 934 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1024 | -464 | 57 | -10 | -224 | -132 | 934
2020-04-02 | 11:00 | 943 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1129 | -552 | 46 | -8 | -223 | -132 | 943
2020-04-02 | 12:00 | 910 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1175 | -629 | 43 | -8 | -222 | -131 | 910
2020-04-02 | 13:00 | 906 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1105 | -558 | 39 | -7 | -223 | -132 | 906
2020-04-02 | 14:00 | 890 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 998 | -464 | 31 | -6 | -222 | -132 | 890
2020-04-02 | 15:00 | 873 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 770 | -257 | 28 | 0 | -222 | -132 | 873
2020-04-02 | 16:00 | 891 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 487 | -39 | 24 | 0 | -186 | -133 | 891
2020-04-02 | 17:00 | 907 | 332 | 264 | 82 | 30 | 130 | 186 | 0 | 18 | 0 | 0 | -135 | 907
2020-04-02 | 18:00 | 976 | 332 | 457 | 106 | 30 | 130 | 14 | 0 | 15 | 0 | 28 | -136 | 976
2020-04-02 | 19:00 | 988 | 332 | 457 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53 | -137 | 988
2020-04-02 | 20:00 | 963 | 332 | 456 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | -134 | 963
2020-04-02 | 21:00 | 926 | 332 | 445 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -131 | 926
2020-04-02 | 22:00 | 886 | 332 | 418 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -128 | 886
2020-04-02 | 23:00 | 833 | 332 | 384 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -124 | 833
2020-04-03 | 0:00 | 786 | 332 | 348 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 786
2020-04-03 | 1:00 | 792 | 332 | 255 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | -122 | 792
2020-04-03 | 2:00 | 845 | 332 | 286 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 | -125 | 845
2020-04-03 | 3:00 | 902 | 332 | 398 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | -129 | 902
2020-04-03 | 4:00 | 919 | 332 | 398 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | -132 | 919
2020-04-03 | 5:00 | 915 | 332 | 397 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | -132 | 915
2020-04-03 | 6:00 | 916 | 332 | 398 | 72 | 30 | 130 | 18 | 0 | 2 | 0 | 64 | -130 | 916
2020-04-03 | 7:00 | 919 | 332 | 268 | 67 | 30 | 130 | 116 | 0 | 3 | 0 | 102 | -129 | 919
2020-04-03 | 8:00 | 948 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 241 | 0 | 2 | 0 | 144 | -128 | 948
2020-04-03 | 9:00 | 959 | 332 | 135 | 60 | 30 | 130 | 437 | 0 | 1 | 0 | -36 | -130 | 959
2020-04-03 | 10:00 | 946 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 561 | 0 | 0 | 0 | -166 | -132 | 946
2020-04-03 | 11:00 | 932 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 746 | -142 | 1 | 0 | -224 | -132 | 932
2020-04-03 | 12:00 | 883 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 777 | -222 | 1 | 0 | -224 | -131 | 883
2020-04-03 | 13:00 | 905 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 864 | -289 | 3 | -1 | -222 | -132 | 905
2020-04-03 | 14:00 | 890 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 739 | -182 | 4 | -1 | -223 | -132 | 890
2020-04-03 | 15:00 | 885 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 559 | -31 | 6 | 0 | -203 | -132 | 885
2020-04-03 | 16:00 | 891 | 332 | 182 | 66 | 30 | 130 | 306 | 0 | 9 | 0 | -31 | -133 | 891
2020-04-03 | 17:00 | 913 | 332 | 193 | 82 | 30 | 130 | 118 | 0 | 4 | 0 | 159 | -135 | 913
2020-04-03 | 18:00 | 961 | 332 | 282 | 106 | 30 | 130 | 10 | 0 | 3 | 0 | 204 | -136 | 961
2020-04-03 | 19:00 | 968 | 332 | 298 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -137 | 968
2020-04-03 | 20:00 | 936 | 332 | 262 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -134 | 936
2020-04-03 | 21:00 | 894 | 332 | 325 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 102 | -131 | 894
2020-04-03 | 22:00 | 861 | 332 | 251 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 153 | -128 | 861
2020-04-03 | 23:00 | 816 | 332 | 171 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -124 | 816
2020-04-04 | 0:00 | 766 | 332 | 329 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | -118 | 766
2020-04-04 | 1:00 | 770 | 332 | 331 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | -118 | 770
2020-04-04 | 2:00 | 822 | 332 | 343 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | -5 | 25 | -120 | 822
2020-04-04 | 3:00 | 875 | 332 | 344 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | -6 | 59 | -124 | 875
2020-04-04 | 4:00 | 890 | 332 | 345 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | -6 | 76 | -126 | 890
2020-04-04 | 5:00 | 865 | 332 | 344 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | -12 | 58 | -124 | 865
2020-04-04 | 6:00 | 825 | 332 | 330 | 72 | 30 | 130 | 32 | 0 | 20 | -11 | 10 | -120 | 825
2020-04-04 | 7:00 | 809 | 332 | 167 | 67 | 30 | 130 | 223 | 0 | 16 | -9 | -29 | -118 | 809
2020-04-04 | 8:00 | 785 | 332 | 114 | 64 | 30 | 130 | 509 | -68 | 19 | -11 | -217 | -117 | 785
2020-04-04 | 9:00 | 806 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 828 | -351 | 22 | -16 | -224 | -119 | 806
2020-04-04 | 10:00 | 821 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1082 | -589 | 31 | -23 | -223 | -121 | 821
2020-04-04 | 11:00 | 831 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 1203 | -704 | 48 | -36 | -223 | -122 | 831
2020-04-04 | 12:00 | 821 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1224 | -737 | 60 | -44 | -224 | -122 | 821
2020-04-04 | 13:00 | 810 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1144 | -672 | 71 | -52 | -223 | -122 | 810
2020-04-04 | 14:00 | 783 | 332 | 114 | 61 | 30 | 130 | 998 | -558 | 77 | -57 | -223 | -121 | 783
2020-04-04 | 15:00 | 764 | 332 | 113 | 62 | 30 | 130 | 797 | -391 | 79 | -44 | -223 | -121 | 764
2020-04-04 | 16:00 | 786 | 332 | 134 | 66 | 30 | 130 | 496 | -79 | 50 | -28 | -223 | -122 | 786
2020-04-04 | 17:00 | 815 | 332 | 180 | 82 | 30 | 130 | 187 | 0 | 70 | -39 | -32 | -125 | 815
2020-04-04 | 18:00 | 862 | 332 | 328 | 106 | 30 | 130 | 17 | 0 | 80 | -45 | 12 | -128 | 862
2020-04-04 | 19:00 | 888 | 332 | 345 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | -48 | 36 | -131 | 888
2020-04-04 | 20:00 | 858 | 332 | 342 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | -52 | 4 | -129 | 858
2020-04-04 | 21:00 | 830 | 332 | 324 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | -47 | 0 | -125 | 830
2020-04-04 | 22:00 | 798 | 332 | 210 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | -47 | 91 | -122 | 798
2020-04-04 | 23:00 | 763 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | -48 | 146 | -119 | 763
2020-04-05 | 0:00 | 726 | 332 | 134 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | -48 | 120 | -118 | 726
2020-04-05 | 1:00 | 735 | 332 | 134 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | -60 | 119 | -118 | 735
2020-04-05 | 2:00 | 788 | 332 | 134 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | -56 | 160 | -120 | 788
2020-04-05 | 3:00 | 839 | 332 | 136 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | -57 | 191 | -124 | 839
2020-04-05 | 4:00 | 856 | 332 | 149 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | -50 | 204 | -126 | 856
2020-04-05 | 5:00 | 828 | 332 | 142 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | -47 | 195 | -124 | 828
2020-04-05 | 6:00 | 775 | 332 | 136 | 72 | 30 | 130 | 33 | 0 | 83 | -47 | 126 | -120 | 775
2020-04-05 | 7:00 | 749 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 222 | 0 | 73 | -41 | -80 | -118 | 749
2020-04-05 | 8:00 | 710 | 332 | 112 | 64 | 30 | 130 | 503 | -150 | 67 | -38 | -223 | -117 | 710
2020-04-05 | 9:00 | 749 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 791 | -378 | 56 | -41 | -225 | -119 | 749
2020-04-05 | 10:00 | 761 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 1021 | -593 | 50 | -37 | -222 | -121 | 761
2020-04-05 | 11:00 | 786 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1188 | -733 | 45 | -34 | -222 | -122 | 786
2020-04-05 | 12:00 | 772 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 1224 | -781 | 42 | -31 | -223 | -122 | 772
2020-04-05 | 13:00 | 752 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 1197 | -775 | 46 | -34 | -223 | -122 | 752
2020-04-05 | 14:00 | 729 | 332 | 113 | 61 | 30 | 130 | 1096 | -700 | 46 | -34 | -224 | -121 | 729
2020-04-05 | 15:00 | 715 | 332 | 112 | 62 | 30 | 130 | 861 | -486 | 41 | -23 | -223 | -121 | 715
2020-04-05 | 16:00 | 747 | 332 | 133 | 66 | 30 | 130 | 535 | -151 | 37 | -21 | -222 | -122 | 747
2020-04-05 | 17:00 | 808 | 332 | 135 | 82 | 30 | 130 | 212 | 0 | 35 | -20 | -3 | -125 | 808
2020-04-05 | 18:00 | 882 | 332 | 273 | 106 | 30 | 130 | 20 | 0 | 36 | -20 | 103 | -128 | 882
2020-04-05 | 19:00 | 920 | 332 | 411 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | -19 | 24 | -131 | 920
2020-04-05 | 20:00 | 909 | 332 | 412 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 13 | -129 | 909
2020-04-05 | 21:00 | 875 | 332 | 394 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | -14 | 0 | -125 | 875
2020-04-05 | 22:00 | 833 | 332 | 363 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | -11 | 0 | -122 | 833
2020-04-05 | 23:00 | 796 | 332 | 243 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | -10 | 102 | -119 | 796
2020-04-06 | 0:00 | 760 | 332 | 225 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | 98 | -122 | 760
2020-04-06 | 1:00 | 779 | 332 | 239 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | 102 | -122 | 779
2020-04-06 | 2:00 | 847 | 332 | 285 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | -7 | 112 | -125 | 847
2020-04-06 | 3:00 | 907 | 332 | 398 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -7 | 40 | -129 | 907
2020-04-06 | 4:00 | 942 | 332 | 273 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | -9 | 204 | -132 | 942
2020-04-06 | 5:00 | 949 | 332 | 290 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | -13 | 204 | -132 | 949
2020-04-06 | 6:00 | 972 | 332 | 272 | 72 | 30 | 130 | 50 | 0 | 26 | -14 | 204 | -130 | 972
2020-04-06 | 7:00 | 938 | 332 | 137 | 67 | 30 | 130 | 298 | 0 | 18 | -10 | 65 | -129 | 938
2020-04-06 | 8:00 | 906 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 613 | -61 | 12 | -7 | -211 | -128 | 906
2020-04-06 | 9:00 | 935 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 928 | -327 | 11 | -8 | -224 | -130 | 935
2020-04-06 | 10:00 | 943 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1143 | -533 | 22 | -17 | -223 | -132 | 943
2020-04-06 | 11:00 | 956 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1250 | -629 | 27 | -20 | -223 | -132 | 956
2020-04-06 | 12:00 | 919 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1268 | -684 | 24 | -18 | -223 | -131 | 919
2020-04-06 | 13:00 | 935 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1226 | -625 | 21 | -15 | -223 | -132 | 935
2020-04-06 | 14:00 | 896 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 1049 | -488 | 18 | -13 | -223 | -132 | 896
2020-04-06 | 15:00 | 867 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 768 | -239 | 17 | -10 | -223 | -132 | 867
2020-04-06 | 16:00 | 880 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 450 | -13 | 2 | -1 | -163 | -133 | 880
2020-04-06 | 17:00 | 906 | 332 | 265 | 82 | 30 | 130 | 192 | 0 | 3 | -2 | 9 | -135 | 906
2020-04-06 | 18:00 | 953 | 332 | 449 | 106 | 30 | 130 | 20 | 0 | 2 | -1 | 21 | -136 | 953
2020-04-06 | 19:00 | 975 | 332 | 458 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | -1 | 53 | -137 | 975
2020-04-06 | 20:00 | 947 | 332 | 457 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | -1 | 23 | -134 | 947
2020-04-06 | 21:00 | 910 | 332 | 445 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 910
2020-04-06 | 22:00 | 873 | 332 | 418 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | 873
2020-04-06 | 23:00 | 831 | 332 | 392 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124 | 831
2020-04-07 | 0:00 | 781 | 332 | 350 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 781
2020-04-07 | 1:00 | 791 | 332 | 251 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | -122 | 791
2020-04-07 | 2:00 | 844 | 332 | 286 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 112 | -125 | 844
2020-04-07 | 3:00 | 896 | 332 | 228 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 204 | -129 | 896
2020-04-07 | 4:00 | 923 | 332 | 260 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 204 | -132 | 923
2020-04-07 | 5:00 | 919 | 332 | 268 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 204 | -132 | 919
2020-04-07 | 6:00 | 921 | 332 | 245 | 72 | 30 | 130 | 36 | 0 | 4 | -2 | 204 | -130 | 921
2020-04-07 | 7:00 | 909 | 332 | 142 | 67 | 30 | 130 | 186 | 0 | 3 | -2 | 150 | -129 | 909
2020-04-07 | 8:00 | 902 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 451 | 0 | 3 | -2 | -111 | -128 | 902
2020-04-07 | 9:00 | 914 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 775 | -193 | 4 | -3 | -224 | -130 | 914
2020-04-07 | 10:00 | 920 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1037 | -445 | 3 | -2 | -224 | -132 | 920
2020-04-07 | 11:00 | 937 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1186 | -579 | 5 | -4 | -222 | -132 | 937
2020-04-07 | 12:00 | 891 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1213 | -651 | 9 | -7 | -224 | -131 | 891
2020-04-07 | 13:00 | 912 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1177 | -596 | 12 | -9 | -223 | -132 | 912
2020-04-07 | 14:00 | 885 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 1059 | -507 | 15 | -11 | -224 | -132 | 885
2020-04-07 | 15:00 | 866 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 833 | -307 | 21 | -12 | -223 | -132 | 866
2020-04-07 | 16:00 | 876 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 525 | -62 | 23 | -13 | -202 | -133 | 876
2020-04-07 | 17:00 | 889 | 332 | 181 | 82 | 30 | 130 | 211 | 0 | 24 | -13 | 47 | -135 | 889
2020-04-07 | 18:00 | 928 | 332 | 230 | 106 | 30 | 130 | 21 | 0 | 26 | -15 | 204 | -136 | 928
2020-04-07 | 19:00 | 942 | 332 | 263 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | -13 | 204 | -137 | 942
2020-04-07 | 20:00 | 915 | 332 | 426 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 10 | -134 | 915
2020-04-07 | 21:00 | 877 | 332 | 296 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | -18 | 102 | -131 | 877
2020-04-07 | 22:00 | 846 | 332 | 286 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | -21 | 89 | -128 | 846
2020-04-07 | 23:00 | 809 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | -17 | 102 | -124 | 809
2020-04-08 | 0:00 | 761 | 332 | 222 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | -16 | 95 | -122 | 761
2020-04-08 | 1:00 | 777 | 332 | 232 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | -18 | 98 | -122 | 777
2020-04-08 | 2:00 | 837 | 332 | 374 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | -23 | 0 | -125 | 837
2020-04-08 | 3:00 | 897 | 332 | 397 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | -26 | 16 | -129 | 897
2020-04-08 | 4:00 | 924 | 332 | 398 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | -28 | 45 | -132 | 924
2020-04-08 | 5:00 | 918 | 332 | 248 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | -26 | 204 | -132 | 918
2020-04-08 | 6:00 | 907 | 332 | 306 | 72 | 30 | 130 | 47 | 0 | 41 | -23 | 102 | -130 | 907
2020-04-08 | 7:00 | 878 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 257 | 0 | 29 | -16 | 42 | -129 | 878
2020-04-08 | 8:00 | 869 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 535 | -34 | 4 | -3 | -193 | -128 | 869
2020-04-08 | 9:00 | 893 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 803 | -244 | 12 | -9 | -223 | -130 | 893
2020-04-08 | 10:00 | 906 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1004 | -432 | 25 | -19 | -222 | -132 | 906
2020-04-08 | 11:00 | 918 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1123 | -542 | 36 | -27 | -223 | -132 | 918
2020-04-08 | 12:00 | 880 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1147 | -607 | 53 | -39 | -225 | -131 | 880
2020-04-08 | 13:00 | 897 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1093 | -539 | 62 | -46 | -223 | -132 | 897
2020-04-08 | 14:00 | 878 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 942 | -411 | 65 | -48 | -223 | -132 | 878
2020-04-08 | 15:00 | 865 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 721 | -214 | 62 | -35 | -223 | -132 | 865
2020-04-08 | 16:00 | 874 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 441 | -13 | 29 | -16 | -172 | -133 | 874
2020-04-08 | 17:00 | 877 | 332 | 182 | 82 | 30 | 130 | 179 | 0 | 34 | -19 | 62 | -135 | 877
2020-04-08 | 18:00 | 917 | 332 | 219 | 106 | 30 | 130 | 18 | 0 | 32 | -18 | 204 | -136 | 917
2020-04-08 | 19:00 | 939 | 332 | 255 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | -21 | 204 | -137 | 939
2020-04-08 | 20:00 | 902 | 332 | 316 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | -23 | 102 | -134 | 902
2020-04-08 | 21:00 | 865 | 332 | 287 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | -28 | 93 | -131 | 865
2020-04-08 | 22:00 | 840 | 332 | 180 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | -25 | 186 | -128 | 840
2020-04-08 | 23:00 | 802 | 332 | 249 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | -23 | 96 | -124 | 802
2020-04-09 | 0:00 | 760 | 332 | 295 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -122 | 760
2020-04-09 | 1:00 | 774 | 332 | 308 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -122 | 774
2020-04-09 | 2:00 | 834 | 332 | 329 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 | -125 | 834
2020-04-09 | 3:00 | 888 | 332 | 332 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 67 | -129 | 888
2020-04-09 | 4:00 | 919 | 332 | 332 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 101 | -132 | 919
2020-04-09 | 5:00 | 914 | 332 | 332 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 107 | -132 | 914
2020-04-09 | 6:00 | 896 | 332 | 332 | 72 | 30 | 130 | 47 | 0 | 29 | 0 | 54 | -130 | 896
2020-04-09 | 7:00 | 872 | 332 | 189 | 67 | 30 | 130 | 232 | 0 | 21 | 0 | 0 | -129 | 872
2020-04-09 | 8:00 | 873 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 496 | -17 | 10 | 0 | -176 | -128 | 873
2020-04-09 | 9:00 | 894 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 786 | -229 | 8 | -1 | -224 | -130 | 894
2020-04-09 | 10:00 | 892 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 981 | -420 | 6 | -1 | -224 | -132 | 892
2020-04-09 | 11:00 | 911 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1092 | -514 | 7 | -1 | -224 | -132 | 911
2020-04-09 | 12:00 | 868 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1062 | -530 | 11 | -2 | -224 | -131 | 868
2020-04-09 | 13:00 | 882 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 955 | -410 | 12 | -2 | -223 | -132 | 882
2020-04-09 | 14:00 | 871 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 845 | -317 | 15 | -3 | -222 | -132 | 871
2020-04-09 | 15:00 | 862 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 655 | -144 | 21 | 0 | -224 | -132 | 862
2020-04-09 | 16:00 | 867 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 410 | -5 | 27 | 0 | -170 | -133 | 867
2020-04-09 | 17:00 | 880 | 332 | 233 | 82 | 30 | 130 | 180 | 0 | 34 | 0 | -6 | -135 | 880
2020-04-09 | 18:00 | 915 | 332 | 375 | 106 | 30 | 130 | 23 | 0 | 35 | 0 | 20 | -136 | 915
2020-04-09 | 19:00 | 931 | 332 | 391 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 33 | -137 | 931
2020-04-09 | 20:00 | 902 | 332 | 385 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | -134 | 902
2020-04-09 | 21:00 | 866 | 332 | 361 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -131 | 866
2020-04-09 | 22:00 | 829 | 332 | 341 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -128 | 829
2020-04-09 | 23:00 | 786 | 332 | 309 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -124 | 786
2020-04-10 | 0:00 | 745 | 332 | 122 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 156 | -122 | 745
2020-04-10 | 1:00 | 755 | 332 | 207 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 77 | -122 | 755
2020-04-10 | 2:00 | 817 | 332 | 235 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 95 | -125 | 817
2020-04-10 | 3:00 | 880 | 332 | 276 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 101 | -129 | 880
2020-04-10 | 4:00 | 908 | 332 | 207 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | -132 | 908
2020-04-10 | 5:00 | 909 | 332 | 225 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | -132 | 909
2020-04-10 | 6:00 | 899 | 332 | 191 | 72 | 30 | 130 | 41 | 0 | 29 | 0 | 204 | -130 | 899
2020-04-10 | 7:00 | 878 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 198 | 0 | 21 | 0 | 93 | -129 | 878
2020-04-10 | 8:00 | 880 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 467 | -6 | 13 | 0 | -154 | -128 | 880
2020-04-10 | 9:00 | 898 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 768 | -208 | 8 | -1 | -223 | -130 | 898
2020-04-10 | 10:00 | 901 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 970 | -403 | 9 | -2 | -223 | -132 | 901
2020-04-10 | 11:00 | 931 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1097 | -502 | 10 | -2 | -223 | -132 | 931
2020-04-10 | 12:00 | 896 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1055 | -503 | 19 | -3 | -223 | -131 | 896
2020-04-10 | 13:00 | 909 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1011 | -451 | 26 | -5 | -222 | -132 | 909
2020-04-10 | 14:00 | 889 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 894 | -355 | 24 | -4 | -223 | -132 | 889
2020-04-10 | 15:00 | 887 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 641 | -112 | 27 | 0 | -223 | -132 | 887
2020-04-10 | 16:00 | 885 | 332 | 183 | 66 | 30 | 130 | 359 | 0 | 34 | 0 | -116 | -133 | 885
2020-04-10 | 17:00 | 900 | 332 | 290 | 82 | 30 | 130 | 140 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 900
2020-04-10 | 18:00 | 943 | 332 | 435 | 106 | 30 | 130 | 13 | 0 | 26 | 0 | 7 | -136 | 943
2020-04-10 | 19:00 | 946 | 332 | 453 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | -137 | 946
2020-04-10 | 20:00 | 910 | 332 | 421 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 910
2020-04-10 | 21:00 | 873 | 332 | 389 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -131 | 873
2020-04-10 | 22:00 | 844 | 332 | 285 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 91 | -128 | 844
2020-04-10 | 23:00 | 808 | 332 | 259 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 | -124 | 808
2020-04-11 | 0:00 | 766 | 332 | 135 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 189 | -118 | 766
2020-04-11 | 1:00 | 769 | 332 | 134 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 191 | -118 | 769
2020-04-11 | 2:00 | 826 | 332 | 263 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 102 | -120 | 826
2020-04-11 | 3:00 | 884 | 332 | 305 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102 | -124 | 884
2020-04-11 | 4:00 | 911 | 332 | 237 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -126 | 911
2020-04-11 | 5:00 | 885 | 332 | 322 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | -124 | 885
2020-04-11 | 6:00 | 845 | 332 | 247 | 72 | 30 | 130 | 42 | 0 | 7 | 0 | 105 | -120 | 845
2020-04-11 | 7:00 | 811 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 211 | 0 | 5 | 0 | 19 | -118 | 811
2020-04-11 | 8:00 | 815 | 332 | 114 | 64 | 30 | 130 | 411 | 0 | 4 | 0 | -153 | -117 | 815
2020-04-11 | 9:00 | 826 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 612 | -111 | 1 | 0 | -224 | -119 | 826
2020-04-11 | 10:00 | 819 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 812 | -315 | 2 | 0 | -223 | -121 | 819
2020-04-11 | 11:00 | 823 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1027 | -524 | 2 | 0 | -224 | -122 | 823
2020-04-11 | 12:00 | 795 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 990 | -516 | 3 | 0 | -224 | -122 | 795
2020-04-11 | 13:00 | 798 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 901 | -427 | 5 | -1 | -222 | -122 | 798
2020-04-11 | 14:00 | 781 | 332 | 114 | 61 | 30 | 130 | 726 | -270 | 4 | -1 | -224 | -121 | 781
2020-04-11 | 15:00 | 765 | 332 | 113 | 62 | 30 | 130 | 524 | -88 | 5 | 0 | -222 | -121 | 765
2020-04-11 | 16:00 | 776 | 332 | 136 | 66 | 30 | 130 | 277 | 0 | 3 | 0 | -76 | -122 | 776
2020-04-11 | 17:00 | 837 | 332 | 288 | 82 | 30 | 130 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 837
2020-04-11 | 18:00 | 899 | 332 | 403 | 106 | 30 | 130 | 8 | 0 | 7 | 0 | 11 | -128 | 899
2020-04-11 | 19:00 | 899 | 332 | 411 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | -131 | 899
2020-04-11 | 20:00 | 872 | 332 | 385 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 872
2020-04-11 | 21:00 | 831 | 332 | 342 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 831
2020-04-11 | 22:00 | 793 | 332 | 304 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -122 | 793
2020-04-11 | 23:00 | 756 | 332 | 281 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -119 | 756
2020-04-12 | 0:00 | 712 | 332 | 241 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -118 | 712
2020-04-12 | 1:00 | 725 | 332 | 249 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -118 | 725
2020-04-12 | 2:00 | 773 | 332 | 281 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -120 | 773
2020-04-12 | 3:00 | 832 | 332 | 329 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -124 | 832
2020-04-12 | 4:00 | 851 | 332 | 350 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -126 | 851
2020-04-12 | 5:00 | 820 | 332 | 322 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -124 | 820
2020-04-12 | 6:00 | 760 | 332 | 273 | 72 | 30 | 130 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | -120 | 760
2020-04-12 | 7:00 | 760 | 332 | 262 | 67 | 30 | 130 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | -118 | 760
2020-04-12 | 8:00 | 803 | 332 | 275 | 64 | 30 | 130 | 48 | 0 | 41 | 0 | 0 | -117 | 803
2020-04-12 | 9:00 | 849 | 332 | 294 | 60 | 30 | 130 | 93 | 0 | 29 | 0 | 0 | -119 | 849
2020-04-12 | 10:00 | 860 | 332 | 125 | 58 | 30 | 130 | 123 | 0 | 27 | 0 | 156 | -121 | 860
2020-04-12 | 11:00 | 864 | 332 | 116 | 58 | 30 | 130 | 155 | 0 | 26 | 0 | 139 | -122 | 864
2020-04-12 | 12:00 | 856 | 332 | 116 | 58 | 30 | 130 | 200 | 0 | 39 | 0 | 73 | -122 | 856
2020-04-12 | 13:00 | 821 | 332 | 116 | 58 | 30 | 130 | 272 | 0 | 48 | 0 | -43 | -122 | 821
2020-04-12 | 14:00 | 817 | 332 | 115 | 61 | 30 | 130 | 266 | 0 | 58 | 0 | -54 | -121 | 817
2020-04-12 | 15:00 | 826 | 332 | 116 | 62 | 30 | 130 | 174 | 0 | 66 | 0 | 37 | -121 | 826
2020-04-12 | 16:00 | 851 | 332 | 137 | 66 | 30 | 130 | 99 | 0 | 63 | 0 | 116 | -122 | 851
2020-04-12 | 17:00 | 909 | 332 | 263 | 82 | 30 | 130 | 45 | 0 | 64 | 0 | 88 | -125 | 909
2020-04-12 | 18:00 | 964 | 332 | 410 | 106 | 30 | 130 | 6 | 0 | 72 | 0 | 6 | -128 | 964
2020-04-12 | 19:00 | 951 | 332 | 396 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -131 | 951
2020-04-12 | 20:00 | 919 | 332 | 365 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -129 | 919
2020-04-12 | 21:00 | 866 | 332 | 313 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -125 | 866
2020-04-12 | 22:00 | 816 | 332 | 272 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -122 | 816
2020-04-12 | 23:00 | 776 | 332 | 248 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -119 | 776
2020-04-13 | 0:00 | 728 | 332 | 205 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -122 | 728
2020-04-13 | 1:00 | 738 | 332 | 151 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 40 | -122 | 738
2020-04-13 | 2:00 | 800 | 332 | 123 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | 99 | -125 | 800
2020-04-13 | 3:00 | 863 | 332 | 188 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 156 | 0 | 56 | -129 | 863
2020-04-13 | 4:00 | 892 | 332 | 125 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 160 | 0 | 149 | -132 | 892
2020-04-13 | 5:00 | 896 | 332 | 124 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 164 | 0 | 162 | -132 | 896
2020-04-13 | 6:00 | 908 | 332 | 125 | 72 | 30 | 130 | 36 | 0 | 166 | 0 | 147 | -130 | 908
2020-04-13 | 7:00 | 923 | 332 | 138 | 67 | 30 | 130 | 158 | 0 | 160 | 0 | 37 | -129 | 923
2020-04-13 | 8:00 | 976 | 332 | 135 | 64 | 30 | 130 | 307 | 0 | 159 | 0 | -53 | -128 | 976
2020-04-13 | 9:00 | 1017 | 332 | 135 | 60 | 30 | 130 | 469 | 0 | 158 | -28 | -139 | -130 | 1017
2020-04-13 | 10:00 | 1033 | 332 | 135 | 58 | 30 | 130 | 593 | -14 | 151 | -27 | -223 | -132 | 1033
2020-04-13 | 11:00 | 1038 | 332 | 135 | 58 | 30 | 130 | 596 | -18 | 159 | -29 | -223 | -132 | 1038
2020-04-13 | 12:00 | 1015 | 332 | 135 | 58 | 30 | 130 | 575 | -27 | 168 | -30 | -225 | -131 | 1015
2020-04-13 | 13:00 | 1018 | 332 | 135 | 58 | 30 | 130 | 530 | 0 | 170 | -30 | -205 | -132 | 1018
2020-04-13 | 14:00 | 1041 | 332 | 137 | 61 | 30 | 130 | 478 | 0 | 168 | -30 | -133 | -132 | 1041
2020-04-13 | 15:00 | 1017 | 332 | 136 | 62 | 30 | 130 | 372 | 0 | 164 | 0 | -77 | -132 | 1017
2020-04-13 | 16:00 | 1036 | 332 | 197 | 66 | 30 | 130 | 277 | 0 | 157 | 0 | -20 | -133 | 1036
2020-04-13 | 17:00 | 1043 | 332 | 303 | 82 | 30 | 130 | 142 | 0 | 159 | 0 | 0 | -135 | 1043
2020-04-13 | 18:00 | 1086 | 332 | 441 | 106 | 30 | 130 | 20 | 0 | 150 | 0 | 13 | -136 | 1086
2020-04-13 | 19:00 | 1082 | 332 | 453 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5 | -137 | 1082
2020-04-13 | 20:00 | 1038 | 332 | 415 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | -134 | 1038
2020-04-13 | 21:00 | 983 | 332 | 368 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -131 | 983
2020-04-13 | 22:00 | 921 | 332 | 322 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -128 | 921
2020-04-13 | 23:00 | 858 | 332 | 144 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | 134 | -124 | 858
2020-04-14 | 0:00 | 811 | 332 | 124 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 137 | -77 | 196 | -122 | 811
2020-04-14 | 1:00 | 818 | 332 | 232 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | -72 | 98 | -122 | 818
2020-04-14 | 2:00 | 878 | 332 | 380 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | -66 | 3 | -125 | 878
2020-04-14 | 3:00 | 934 | 332 | 399 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | -62 | 24 | -129 | 934
2020-04-14 | 4:00 | 965 | 332 | 334 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | -55 | 130 | -132 | 965
2020-04-14 | 5:00 | 971 | 332 | 288 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | -42 | 204 | -132 | 971
2020-04-14 | 6:00 | 969 | 332 | 233 | 72 | 30 | 130 | 74 | 0 | 55 | -31 | 204 | -130 | 969
2020-04-14 | 7:00 | 935 | 332 | 138 | 67 | 30 | 130 | 329 | 0 | 39 | -22 | 21 | -129 | 935
2020-04-14 | 8:00 | 908 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 642 | -92 | 47 | -27 | -222 | -128 | 908
2020-04-14 | 9:00 | 933 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 945 | -354 | 44 | -32 | -225 | -130 | 933
2020-04-14 | 10:00 | 943 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1152 | -547 | 41 | -30 | -224 | -132 | 943
2020-04-14 | 11:00 | 950 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1258 | -645 | 38 | -28 | -224 | -132 | 950
2020-04-14 | 12:00 | 902 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1268 | -703 | 34 | -25 | -223 | -131 | 902
2020-04-14 | 13:00 | 913 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1231 | -653 | 29 | -22 | -223 | -132 | 913
2020-04-14 | 14:00 | 892 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 1089 | -535 | 28 | -21 | -222 | -132 | 892
2020-04-14 | 15:00 | 866 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 851 | -327 | 27 | -15 | -224 | -132 | 866
2020-04-14 | 16:00 | 872 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 534 | -61 | 8 | -4 | -210 | -133 | 872
2020-04-14 | 17:00 | 884 | 332 | 240 | 82 | 30 | 130 | 234 | 0 | 5 | -3 | -31 | -135 | 884
2020-04-14 | 18:00 | 920 | 332 | 422 | 106 | 30 | 130 | 25 | 0 | 4 | -2 | 9 | -136 | 920
2020-04-14 | 19:00 | 942 | 332 | 456 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | -2 | 20 | -137 | 942
2020-04-14 | 20:00 | 917 | 332 | 345 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | -2 | 103 | -134 | 917
2020-04-14 | 21:00 | 880 | 332 | 211 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 204 | -131 | 880
2020-04-14 | 22:00 | 852 | 332 | 193 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 203 | -128 | 852
2020-04-14 | 23:00 | 807 | 332 | 164 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | -1 | 204 | -124 | 807
2020-04-15 | 0:00 | 768 | 332 | 329 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -122 | 768
2020-04-15 | 1:00 | 777 | 332 | 328 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -122 | 777
2020-04-15 | 2:00 | 829 | 332 | 329 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | -125 | 829
2020-04-15 | 3:00 | 886 | 332 | 332 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | -129 | 886
2020-04-15 | 4:00 | 914 | 332 | 332 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | -132 | 914
2020-04-15 | 5:00 | 906 | 332 | 331 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | -132 | 906
2020-04-15 | 6:00 | 899 | 332 | 332 | 72 | 30 | 130 | 37 | 0 | 2 | 0 | 94 | -130 | 899
2020-04-15 | 7:00 | 887 | 332 | 286 | 67 | 30 | 130 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | -129 | 887
2020-04-15 | 8:00 | 894 | 332 | 155 | 64 | 30 | 130 | 332 | 0 | 0 | 0 | -21 | -128 | 894
2020-04-15 | 9:00 | 919 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 604 | -47 | 0 | 0 | -193 | -130 | 919
2020-04-15 | 10:00 | 894 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 794 | -227 | 1 | 0 | -224 | -132 | 894
2020-04-15 | 11:00 | 895 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 925 | -359 | 2 | 0 | -223 | -132 | 895
2020-04-15 | 12:00 | 875 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1003 | -460 | 7 | -1 | -225 | -131 | 875
2020-04-15 | 13:00 | 883 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 924 | -374 | 7 | -1 | -223 | -132 | 883
2020-04-15 | 14:00 | 869 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 795 | -261 | 7 | -1 | -224 | -132 | 869
2020-04-15 | 15:00 | 843 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 589 | -81 | 4 | 0 | -222 | -132 | 843
2020-04-15 | 16:00 | 853 | 332 | 181 | 66 | 30 | 130 | 328 | 0 | 5 | 0 | -86 | -133 | 853
2020-04-15 | 17:00 | 870 | 332 | 296 | 82 | 30 | 130 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 870
2020-04-15 | 18:00 | 915 | 332 | 390 | 106 | 30 | 130 | 16 | 0 | 4 | 0 | 43 | -136 | 915
2020-04-15 | 19:00 | 924 | 332 | 390 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | -137 | 924
2020-04-15 | 20:00 | 888 | 332 | 388 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | -134 | 888
2020-04-15 | 21:00 | 851 | 332 | 382 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131 | 851
2020-04-15 | 22:00 | 819 | 332 | 362 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -128 | 819
2020-04-15 | 23:00 | 779 | 332 | 337 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -124 | 779
2020-04-16 | 0:00 | 744 | 332 | 312 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 744
2020-04-16 | 1:00 | 751 | 332 | 251 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | -122 | 751
2020-04-16 | 2:00 | 812 | 332 | 161 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -125 | 812
2020-04-16 | 3:00 | 866 | 332 | 191 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -129 | 866
2020-04-16 | 4:00 | 887 | 332 | 210 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 204 | -132 | 887
2020-04-16 | 5:00 | 876 | 332 | 207 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | -132 | 876
2020-04-16 | 6:00 | 851 | 332 | 146 | 72 | 30 | 130 | 65 | 0 | 25 | 0 | 181 | -130 | 851
2020-04-16 | 7:00 | 847 | 332 | 137 | 67 | 30 | 130 | 284 | 0 | 16 | 0 | -20 | -129 | 847
2020-04-16 | 8:00 | 847 | 332 | 131 | 64 | 30 | 130 | 572 | -73 | 11 | 0 | -222 | -128 | 847
2020-04-16 | 9:00 | 892 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 859 | -311 | 15 | -3 | -222 | -130 | 892
2020-04-16 | 10:00 | 896 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1077 | -520 | 15 | -3 | -223 | -132 | 896
2020-04-16 | 11:00 | 908 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1178 | -609 | 14 | -2 | -223 | -132 | 908
2020-04-16 | 12:00 | 874 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1139 | -602 | 12 | -2 | -224 | -131 | 874
2020-04-16 | 13:00 | 906 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1070 | -505 | 17 | -3 | -223 | -132 | 906
2020-04-16 | 14:00 | 884 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 954 | -416 | 19 | -3 | -223 | -132 | 884
2020-04-16 | 15:00 | 844 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 726 | -232 | 20 | 0 | -223 | -132 | 844
2020-04-16 | 16:00 | 863 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 484 | -42 | 17 | 0 | -201 | -133 | 863
2020-04-16 | 17:00 | 881 | 332 | 229 | 82 | 30 | 130 | 221 | 0 | 14 | 0 | -22 | -135 | 881
2020-04-16 | 18:00 | 896 | 332 | 374 | 106 | 30 | 130 | 27 | 0 | 12 | 0 | 21 | -136 | 896
2020-04-16 | 19:00 | 909 | 332 | 390 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 | -137 | 909
2020-04-16 | 20:00 | 872 | 332 | 388 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -134 | 872
2020-04-16 | 21:00 | 840 | 332 | 374 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 840
2020-04-16 | 22:00 | 809 | 332 | 353 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -128 | 809
2020-04-16 | 23:00 | 768 | 332 | 328 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 768
2020-04-17 | 0:00 | 737 | 332 | 180 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | -122 | 737
2020-04-17 | 1:00 | 743 | 332 | 121 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 187 | -122 | 743
2020-04-17 | 2:00 | 801 | 332 | 247 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | -125 | 801
2020-04-17 | 3:00 | 858 | 332 | 383 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 858
2020-04-17 | 4:00 | 879 | 332 | 198 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | -132 | 879
2020-04-17 | 5:00 | 862 | 332 | 286 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 102 | -132 | 862
2020-04-17 | 6:00 | 837 | 332 | 242 | 72 | 30 | 130 | 38 | 0 | 33 | 0 | 90 | -130 | 837
2020-04-17 | 7:00 | 829 | 332 | 137 | 67 | 30 | 130 | 160 | 0 | 42 | 0 | 60 | -129 | 829
2020-04-17 | 8:00 | 870 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 271 | 0 | 45 | 0 | -6 | -128 | 870
2020-04-17 | 9:00 | 904 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 345 | 0 | 48 | -9 | -36 | -130 | 904
2020-04-17 | 10:00 | 893 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 416 | 0 | 52 | -9 | -117 | -132 | 893
2020-04-17 | 11:00 | 885 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 546 | -45 | 69 | -12 | -223 | -132 | 885
2020-04-17 | 12:00 | 866 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 557 | -81 | 77 | -14 | -224 | -131 | 866
2020-04-17 | 13:00 | 891 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 428 | 0 | 76 | -14 | -151 | -132 | 891
2020-04-17 | 14:00 | 885 | 332 | 134 | 61 | 30 | 130 | 311 | 0 | 85 | -15 | -51 | -132 | 885
2020-04-17 | 15:00 | 886 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 160 | 0 | 79 | 0 | 92 | -132 | 886
2020-04-17 | 16:00 | 913 | 332 | 183 | 66 | 30 | 130 | 60 | 0 | 84 | 0 | 161 | -133 | 913
2020-04-17 | 17:00 | 927 | 332 | 183 | 82 | 30 | 130 | 23 | 0 | 94 | 0 | 188 | -135 | 927
2020-04-17 | 18:00 | 939 | 332 | 184 | 106 | 30 | 130 | 2 | 0 | 112 | 0 | 179 | -136 | 939
2020-04-17 | 19:00 | 918 | 332 | 183 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | 143 | -137 | 918
2020-04-17 | 20:00 | 880 | 332 | 181 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 102 | -134 | 880
2020-04-17 | 21:00 | 836 | 332 | 181 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | 60 | -131 | 836
2020-04-17 | 22:00 | 810 | 332 | 180 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | 59 | -128 | 810
2020-04-17 | 23:00 | 773 | 332 | 142 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | 81 | -124 | 773
2020-04-18 | 0:00 | 732 | 332 | 255 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | -54 | 0 | -118 | 732
2020-04-18 | 1:00 | 731 | 332 | 257 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | -50 | 0 | -118 | 731
2020-04-18 | 2:00 | 781 | 332 | 297 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | -43 | 0 | -120 | 781
2020-04-18 | 3:00 | 837 | 332 | 327 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | -54 | 0 | -124 | 837
2020-04-18 | 4:00 | 852 | 332 | 343 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | -55 | 2 | -126 | 852
2020-04-18 | 5:00 | 814 | 332 | 318 | 86 | 30 | 130 | 1 | 0 | 91 | -51 | 1 | -124 | 814
2020-04-18 | 6:00 | 754 | 332 | 189 | 72 | 30 | 130 | 73 | 0 | 109 | -61 | 0 | -120 | 754
2020-04-18 | 7:00 | 751 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 294 | 0 | 97 | -55 | -159 | -118 | 751
2020-04-18 | 8:00 | 741 | 332 | 113 | 64 | 30 | 130 | 547 | -168 | 78 | -44 | -224 | -117 | 741
2020-04-18 | 9:00 | 774 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 819 | -390 | 87 | -65 | -223 | -119 | 774
2020-04-18 | 10:00 | 801 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1039 | -583 | 97 | -72 | -223 | -121 | 801
2020-04-18 | 11:00 | 819 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1159 | -687 | 103 | -76 | -222 | -122 | 819
2020-04-18 | 12:00 | 802 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1198 | -741 | 104 | -77 | -224 | -122 | 802
2020-04-18 | 13:00 | 787 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1170 | -727 | 97 | -72 | -223 | -122 | 787
2020-04-18 | 14:00 | 764 | 332 | 113 | 61 | 30 | 130 | 1070 | -651 | 89 | -66 | -223 | -121 | 764
2020-04-18 | 15:00 | 753 | 332 | 113 | 62 | 30 | 130 | 855 | -543 | 77 | -43 | -139 | -121 | 753
2020-04-18 | 16:00 | 769 | 332 | 134 | 66 | 30 | 130 | 538 | -134 | 40 | -23 | -222 | -122 | 769
2020-04-18 | 17:00 | 788 | 332 | 153 | 82 | 30 | 130 | 237 | 0 | 38 | -21 | -68 | -125 | 788
2020-04-18 | 18:00 | 832 | 332 | 309 | 106 | 30 | 130 | 29 | 0 | 34 | -19 | 9 | -128 | 832
2020-04-18 | 19:00 | 846 | 332 | 344 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | -19 | 17 | -131 | 846
2020-04-18 | 20:00 | 820 | 332 | 337 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | -14 | 0 | -129 | 820
2020-04-18 | 21:00 | 788 | 332 | 309 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | -11 | 0 | -125 | 788
2020-04-18 | 22:00 | 757 | 332 | 149 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | -12 | 138 | -122 | 757
2020-04-18 | 23:00 | 730 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | -17 | 138 | -119 | 730
2020-04-19 | 0:00 | 696 | 332 | 133 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 102 | -118 | 696
2020-04-19 | 1:00 | 703 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 112 | -118 | 703
2020-04-19 | 2:00 | 764 | 332 | 134 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 164 | -120 | 764
2020-04-19 | 3:00 | 820 | 332 | 136 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 193 | -124 | 820
2020-04-19 | 4:00 | 834 | 332 | 140 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -126 | 834
2020-04-19 | 5:00 | 804 | 332 | 136 | 86 | 30 | 130 | 2 | 0 | 31 | 0 | 181 | -124 | 804
2020-04-19 | 6:00 | 723 | 332 | 134 | 72 | 30 | 130 | 88 | 0 | 35 | 0 | 22 | -120 | 723
2020-04-19 | 7:00 | 684 | 332 | 132 | 67 | 30 | 130 | 298 | -31 | 30 | 0 | -186 | -118 | 684
2020-04-19 | 8:00 | 675 | 332 | 112 | 64 | 30 | 130 | 474 | -151 | 25 | 0 | -224 | -117 | 675
2020-04-19 | 9:00 | 700 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 555 | -194 | 21 | -4 | -223 | -119 | 700
2020-04-19 | 10:00 | 713 | 332 | 112 | 58 | 30 | 130 | 512 | -136 | 22 | -4 | -222 | -121 | 713
2020-04-19 | 11:00 | 729 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 481 | -89 | 24 | -4 | -224 | -122 | 729
2020-04-19 | 12:00 | 746 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 376 | -3 | 34 | -6 | -196 | -122 | 746
2020-04-19 | 13:00 | 747 | 332 | 116 | 58 | 30 | 130 | 264 | 0 | 36 | -7 | -90 | -122 | 747
2020-04-19 | 14:00 | 739 | 332 | 115 | 61 | 30 | 130 | 186 | 0 | 53 | -10 | -37 | -121 | 739
2020-04-19 | 15:00 | 748 | 332 | 115 | 62 | 30 | 130 | 96 | 0 | 77 | 0 | 27 | -121 | 748
2020-04-19 | 16:00 | 785 | 332 | 136 | 66 | 30 | 130 | 43 | 0 | 103 | 0 | 67 | -122 | 785
2020-04-19 | 17:00 | 845 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 13 | 0 | 125 | 0 | 122 | -125 | 845
2020-04-19 | 18:00 | 891 | 332 | 137 | 106 | 30 | 130 | 2 | 0 | 137 | 0 | 145 | -128 | 891
2020-04-19 | 19:00 | 875 | 332 | 138 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 153 | 0 | 114 | -131 | 875
2020-04-19 | 20:00 | 842 | 332 | 136 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 158 | 0 | 76 | -129 | 842
2020-04-19 | 21:00 | 801 | 332 | 136 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 165 | 0 | 30 | -125 | 801
2020-04-19 | 22:00 | 759 | 332 | 134 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2 | -122 | 759
2020-04-19 | 23:00 | 721 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 2 | -119 | 721
2020-04-20 | 0:00 | 682 | 332 | 120 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | -8 | -122 | 682
2020-04-20 | 1:00 | 689 | 332 | 120 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | -5 | -122 | 689
2020-04-20 | 2:00 | 743 | 332 | 121 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 152 | 0 | 25 | -125 | 743
2020-04-20 | 3:00 | 804 | 332 | 123 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 152 | 0 | 66 | -129 | 804
2020-04-20 | 4:00 | 823 | 332 | 124 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 115 | -132 | 823
2020-04-20 | 5:00 | 809 | 332 | 123 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | 131 | -132 | 809
2020-04-20 | 6:00 | 787 | 332 | 122 | 72 | 30 | 130 | 34 | 0 | 113 | 0 | 84 | -130 | 787
2020-04-20 | 7:00 | 810 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 130 | 0 | 115 | 0 | -1 | -129 | 810
2020-04-20 | 8:00 | 845 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 266 | 0 | 106 | 0 | -87 | -128 | 845
2020-04-20 | 9:00 | 896 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 447 | 0 | 91 | -16 | -180 | -130 | 896
2020-04-20 | 10:00 | 906 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 603 | -90 | 81 | -15 | -223 | -132 | 906
2020-04-20 | 11:00 | 894 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 731 | -226 | 75 | -13 | -223 | -132 | 894
2020-04-20 | 12:00 | 876 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 899 | -407 | 69 | -12 | -224 | -131 | 876
2020-04-20 | 13:00 | 890 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 984 | -483 | 76 | -14 | -223 | -132 | 890
2020-04-20 | 14:00 | 878 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 956 | -474 | 81 | -15 | -223 | -132 | 878
2020-04-20 | 15:00 | 850 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 817 | -379 | 81 | 0 | -222 | -132 | 850
2020-04-20 | 16:00 | 852 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 545 | -155 | 79 | 0 | -222 | -133 | 852
2020-04-20 | 17:00 | 859 | 332 | 182 | 82 | 30 | 130 | 237 | 0 | 72 | 0 | -71 | -135 | 859
2020-04-20 | 18:00 | 885 | 332 | 182 | 106 | 30 | 130 | 29 | 0 | 67 | 0 | 145 | -136 | 885
2020-04-20 | 19:00 | 890 | 332 | 182 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 177 | -137 | 890
2020-04-20 | 20:00 | 856 | 332 | 181 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 142 | -134 | 856
2020-04-20 | 21:00 | 821 | 332 | 180 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 119 | -131 | 821
2020-04-20 | 22:00 | 791 | 332 | 179 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 106 | -128 | 791
2020-04-20 | 23:00 | 762 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 130 | -124 | 762
2020-04-21 | 0:00 | 718 | 332 | 234 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -122 | 718
2020-04-21 | 1:00 | 720 | 332 | 231 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -122 | 720
2020-04-21 | 2:00 | 777 | 332 | 276 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -125 | 777
2020-04-21 | 3:00 | 834 | 332 | 316 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | -129 | 834
2020-04-21 | 4:00 | 860 | 332 | 228 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 102 | -132 | 860
2020-04-21 | 5:00 | 843 | 332 | 123 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 194 | -132 | 843
2020-04-21 | 6:00 | 815 | 332 | 124 | 72 | 30 | 130 | 33 | 0 | 72 | 0 | 152 | -130 | 815
2020-04-21 | 7:00 | 813 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 106 | 0 | 78 | 0 | 64 | -129 | 813
2020-04-21 | 8:00 | 853 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 199 | 0 | 68 | 0 | 25 | -128 | 853
2020-04-21 | 9:00 | 896 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 327 | 0 | 53 | -10 | -30 | -130 | 896
2020-04-21 | 10:00 | 878 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 524 | -28 | 50 | -9 | -209 | -132 | 878
2020-04-21 | 11:00 | 888 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 837 | -320 | 53 | -9 | -223 | -132 | 888
2020-04-21 | 12:00 | 876 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1059 | -556 | 56 | -10 | -224 | -131 | 876
2020-04-21 | 13:00 | 879 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1060 | -564 | 69 | -12 | -224 | -132 | 879
2020-04-21 | 14:00 | 843 | 332 | 131 | 61 | 30 | 130 | 860 | -411 | 78 | -14 | -222 | -132 | 843
2020-04-21 | 15:00 | 838 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 623 | -215 | 100 | 0 | -223 | -132 | 838
2020-04-21 | 16:00 | 842 | 332 | 179 | 66 | 30 | 130 | 386 | -48 | 113 | 0 | -213 | -133 | 842
2020-04-21 | 17:00 | 857 | 332 | 182 | 82 | 30 | 130 | 174 | 0 | 122 | 0 | -60 | -135 | 857
2020-04-21 | 18:00 | 910 | 332 | 182 | 106 | 30 | 130 | 25 | 0 | 123 | 0 | 118 | -136 | 910
2020-04-21 | 19:00 | 911 | 332 | 183 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 145 | -137 | 911
2020-04-21 | 20:00 | 877 | 332 | 181 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | 96 | -134 | 877
2020-04-21 | 21:00 | 840 | 332 | 180 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | 55 | -131 | 840
2020-04-21 | 22:00 | 813 | 332 | 181 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 37 | -128 | 813
2020-04-21 | 23:00 | 776 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 41 | -124 | 776
2020-04-22 | 0:00 | 736 | 332 | 121 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | -96 | 110 | -122 | 736
2020-04-22 | 1:00 | 739 | 332 | 173 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | -93 | 61 | -122 | 739
2020-04-22 | 2:00 | 793 | 332 | 122 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | -96 | 152 | -125 | 793
2020-04-22 | 3:00 | 853 | 332 | 124 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 163 | -92 | 195 | -129 | 853
2020-04-22 | 4:00 | 884 | 332 | 341 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | -85 | 19 | -132 | 884
2020-04-22 | 5:00 | 881 | 332 | 274 | 86 | 30 | 130 | 1 | 0 | 134 | -76 | 102 | -132 | 881
2020-04-22 | 6:00 | 865 | 332 | 231 | 72 | 30 | 130 | 82 | 0 | 139 | -78 | 57 | -130 | 865
2020-04-22 | 7:00 | 848 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 324 | 0 | 146 | -82 | -106 | -129 | 848
2020-04-22 | 8:00 | 858 | 332 | 131 | 64 | 30 | 130 | 637 | -183 | 155 | -87 | -223 | -128 | 858
2020-04-22 | 9:00 | 905 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 965 | -433 | 162 | -120 | -223 | -130 | 905
2020-04-22 | 10:00 | 926 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1187 | -628 | 153 | -113 | -224 | -132 | 926
2020-04-22 | 11:00 | 939 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1264 | -692 | 153 | -113 | -224 | -132 | 939
2020-04-22 | 12:00 | 900 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1281 | -751 | 165 | -123 | -223 | -131 | 900
2020-04-22 | 13:00 | 915 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1239 | -696 | 175 | -130 | -224 | -132 | 915
2020-04-22 | 14:00 | 896 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 1110 | -589 | 173 | -128 | -223 | -132 | 896
2020-04-22 | 15:00 | 865 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 874 | -416 | 174 | -98 | -223 | -132 | 865
2020-04-22 | 16:00 | 879 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 558 | -161 | 176 | -99 | -200 | -133 | 879
2020-04-22 | 17:00 | 894 | 332 | 200 | 82 | 30 | 130 | 239 | 0 | 173 | -97 | -60 | -135 | 894
2020-04-22 | 18:00 | 938 | 332 | 368 | 106 | 30 | 130 | 34 | 0 | 168 | -94 | 0 | -136 | 938
2020-04-22 | 19:00 | 948 | 332 | 408 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 173 | -97 | 0 | -137 | 948
2020-04-22 | 20:00 | 922 | 332 | 374 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | -96 | 7 | -134 | 922
2020-04-22 | 21:00 | 879 | 332 | 181 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 169 | -95 | 160 | -131 | 879
2020-04-22 | 22:00 | 851 | 332 | 180 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 157 | -88 | 147 | -128 | 851
2020-04-22 | 23:00 | 808 | 332 | 142 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 145 | -81 | 163 | -124 | 808
2020-04-23 | 0:00 | 758 | 332 | 122 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 65 | -122 | 758
2020-04-23 | 1:00 | 767 | 332 | 121 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 80 | -122 | 767
2020-04-23 | 2:00 | 822 | 332 | 122 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 137 | 0 | 118 | -125 | 822
2020-04-23 | 3:00 | 885 | 332 | 124 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 172 | -129 | 885
2020-04-23 | 4:00 | 913 | 332 | 137 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | 204 | -132 | 913
2020-04-23 | 5:00 | 906 | 332 | 147 | 86 | 30 | 130 | 1 | 0 | 108 | 0 | 204 | -132 | 906
2020-04-23 | 6:00 | 881 | 332 | 124 | 72 | 30 | 130 | 69 | 0 | 107 | 0 | 147 | -130 | 881
2020-04-23 | 7:00 | 866 | 332 | 137 | 67 | 30 | 130 | 239 | 0 | 100 | 0 | -40 | -129 | 866
2020-04-23 | 8:00 | 901 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 416 | 0 | 101 | 0 | -176 | -128 | 901
2020-04-23 | 9:00 | 957 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 523 | 0 | 119 | -21 | -219 | -130 | 957
2020-04-23 | 10:00 | 960 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 541 | -8 | 114 | -20 | -219 | -132 | 960
2020-04-23 | 11:00 | 965 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 585 | -44 | 116 | -21 | -223 | -132 | 965
2020-04-23 | 12:00 | 928 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 657 | -160 | 125 | -22 | -224 | -131 | 928
2020-04-23 | 13:00 | 936 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 719 | -215 | 127 | -23 | -223 | -132 | 936
2020-04-23 | 14:00 | 925 | 332 | 133 | 61 | 30 | 130 | 739 | -247 | 125 | -22 | -224 | -132 | 925
2020-04-23 | 15:00 | 883 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 621 | -192 | 123 | 0 | -223 | -132 | 883
2020-04-23 | 16:00 | 904 | 332 | 181 | 66 | 30 | 130 | 452 | -55 | 119 | 0 | -218 | -133 | 904
2020-04-23 | 17:00 | 926 | 332 | 183 | 82 | 30 | 130 | 226 | 0 | 110 | 0 | -32 | -135 | 926
2020-04-23 | 18:00 | 966 | 332 | 221 | 106 | 30 | 130 | 34 | 0 | 93 | 0 | 156 | -136 | 966
2020-04-23 | 19:00 | 985 | 332 | 430 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -137 | 985
2020-04-23 | 20:00 | 956 | 332 | 397 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -134 | 956
2020-04-23 | 21:00 | 919 | 332 | 374 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -131 | 919
2020-04-23 | 22:00 | 876 | 332 | 346 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -128 | 876
2020-04-23 | 23:00 | 829 | 332 | 306 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -124 | 829
2020-04-24 | 0:00 | 783 | 332 | 318 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | -45 | 0 | -122 | 783
2020-04-24 | 1:00 | 788 | 332 | 121 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | -49 | 197 | -122 | 788
2020-04-24 | 2:00 | 844 | 332 | 156 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | -50 | 204 | -125 | 844
2020-04-24 | 3:00 | 899 | 332 | 193 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | -49 | 204 | -129 | 899
2020-04-24 | 4:00 | 933 | 332 | 240 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | -40 | 204 | -132 | 933
2020-04-24 | 5:00 | 925 | 332 | 242 | 86 | 30 | 130 | 2 | 0 | 71 | -40 | 204 | -132 | 925
2020-04-24 | 6:00 | 902 | 332 | 159 | 72 | 30 | 130 | 93 | 0 | 69 | -39 | 186 | -130 | 902
2020-04-24 | 7:00 | 875 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 336 | 0 | 70 | -39 | -58 | -129 | 875
2020-04-24 | 8:00 | 883 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 616 | -105 | 79 | -44 | -223 | -128 | 883
2020-04-24 | 9:00 | 931 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 885 | -307 | 85 | -63 | -224 | -130 | 931
2020-04-24 | 10:00 | 955 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1102 | -497 | 84 | -62 | -223 | -132 | 955
2020-04-24 | 11:00 | 957 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1232 | -628 | 94 | -69 | -223 | -132 | 957
2020-04-24 | 12:00 | 926 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1279 | -706 | 97 | -72 | -224 | -131 | 926
2020-04-24 | 13:00 | 919 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1238 | -673 | 99 | -73 | -223 | -132 | 919
2020-04-24 | 14:00 | 901 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 1132 | -586 | 94 | -70 | -222 | -132 | 901
2020-04-24 | 15:00 | 858 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 906 | -417 | 87 | -49 | -222 | -132 | 858
2020-04-24 | 16:00 | 869 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 598 | -146 | 77 | -43 | -222 | -133 | 869
2020-04-24 | 17:00 | 886 | 332 | 183 | 82 | 30 | 130 | 269 | 0 | 68 | -38 | -35 | -135 | 886
2020-04-24 | 18:00 | 912 | 332 | 202 | 106 | 30 | 130 | 40 | 0 | 56 | -32 | 184 | -136 | 912
2020-04-24 | 19:00 | 936 | 332 | 451 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | -28 | 0 | -137 | 936
2020-04-24 | 20:00 | 915 | 332 | 432 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | -20 | 0 | -134 | 915
2020-04-24 | 21:00 | 885 | 332 | 410 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | -15 | 0 | -131 | 885
2020-04-24 | 22:00 | 864 | 332 | 397 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 0 | -128 | 864
2020-04-24 | 23:00 | 826 | 332 | 370 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | -21 | 0 | -124 | 826
2020-04-25 | 0:00 | 789 | 332 | 240 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | -17 | 102 | -118 | 789
2020-04-25 | 1:00 | 793 | 332 | 143 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 202 | -118 | 793
2020-04-25 | 2:00 | 838 | 332 | 179 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 199 | -120 | 838
2020-04-25 | 3:00 | 907 | 332 | 223 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | -14 | 204 | -124 | 907
2020-04-25 | 4:00 | 930 | 332 | 252 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 204 | -126 | 930
2020-04-25 | 5:00 | 901 | 332 | 228 | 86 | 30 | 130 | 3 | 0 | 26 | -14 | 204 | -124 | 901
2020-04-25 | 6:00 | 854 | 332 | 141 | 72 | 30 | 130 | 112 | 0 | 30 | -17 | 144 | -120 | 854
2020-04-25 | 7:00 | 817 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 380 | 0 | 21 | -12 | -148 | -118 | 817
2020-04-25 | 8:00 | 782 | 332 | 114 | 64 | 30 | 130 | 701 | -259 | 24 | -13 | -224 | -117 | 782
2020-04-25 | 9:00 | 815 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 984 | -500 | 31 | -23 | -224 | -119 | 815
2020-04-25 | 10:00 | 826 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 1165 | -669 | 38 | -28 | -224 | -121 | 826
2020-04-25 | 11:00 | 834 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 1239 | -738 | 55 | -41 | -224 | -122 | 834
2020-04-25 | 12:00 | 811 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1237 | -762 | 69 | -51 | -224 | -122 | 811
2020-04-25 | 13:00 | 797 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1161 | -701 | 74 | -55 | -224 | -122 | 797
2020-04-25 | 14:00 | 767 | 332 | 113 | 61 | 30 | 130 | 1022 | -597 | 77 | -57 | -223 | -121 | 767
2020-04-25 | 15:00 | 751 | 332 | 113 | 62 | 30 | 130 | 805 | -485 | 76 | -43 | -148 | -121 | 751
2020-04-25 | 16:00 | 767 | 332 | 134 | 66 | 30 | 130 | 509 | -116 | 63 | -35 | -224 | -122 | 767
2020-04-25 | 17:00 | 783 | 332 | 135 | 82 | 30 | 130 | 234 | 0 | 76 | -43 | -68 | -125 | 783
2020-04-25 | 18:00 | 817 | 332 | 137 | 106 | 30 | 130 | 39 | 0 | 63 | -36 | 144 | -128 | 817
2020-04-25 | 19:00 | 835 | 332 | 138 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | -37 | 199 | -131 | 835
2020-04-25 | 20:00 | 817 | 332 | 135 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | -36 | 182 | -129 | 817
2020-04-25 | 21:00 | 778 | 332 | 135 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | -37 | 144 | -125 | 778
2020-04-25 | 22:00 | 751 | 332 | 135 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | -40 | 124 | -122 | 751
2020-04-25 | 23:00 | 725 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | -40 | 115 | -119 | 725
2020-04-26 | 0:00 | 694 | 332 | 192 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -118 | 694
2020-04-26 | 1:00 | 700 | 332 | 198 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -118 | 700
2020-04-26 | 2:00 | 757 | 332 | 214 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 23 | -120 | 757
2020-04-26 | 3:00 | 814 | 332 | 136 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 150 | -124 | 814
2020-04-26 | 4:00 | 825 | 332 | 136 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 164 | -126 | 825
2020-04-26 | 5:00 | 792 | 332 | 136 | 86 | 30 | 130 | 1 | 0 | 61 | 0 | 140 | -124 | 792
2020-04-26 | 6:00 | 716 | 332 | 134 | 72 | 30 | 130 | 69 | 0 | 53 | 0 | 16 | -120 | 716
2020-04-26 | 7:00 | 684 | 332 | 132 | 67 | 30 | 130 | 242 | 0 | 41 | 0 | -172 | -118 | 684
2020-04-26 | 8:00 | 674 | 332 | 111 | 64 | 30 | 130 | 409 | -95 | 34 | 0 | -224 | -117 | 674
2020-04-26 | 9:00 | 681 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 522 | -196 | 40 | -7 | -223 | -119 | 681
2020-04-26 | 10:00 | 704 | 332 | 112 | 58 | 30 | 130 | 611 | -262 | 44 | -8 | -222 | -121 | 704
2020-04-26 | 11:00 | 707 | 332 | 112 | 58 | 30 | 130 | 603 | -249 | 44 | -8 | -223 | -122 | 707
2020-04-26 | 12:00 | 708 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 560 | -211 | 51 | -9 | -224 | -122 | 708
2020-04-26 | 13:00 | 692 | 332 | 112 | 58 | 30 | 130 | 497 | -167 | 56 | -10 | -224 | -122 | 692
2020-04-26 | 14:00 | 680 | 332 | 112 | 61 | 30 | 130 | 431 | -110 | 48 | -9 | -224 | -121 | 680
2020-04-26 | 15:00 | 685 | 332 | 112 | 62 | 30 | 130 | 326 | -26 | 40 | 0 | -200 | -121 | 685
2020-04-26 | 16:00 | 706 | 332 | 134 | 66 | 30 | 130 | 214 | 0 | 29 | 0 | -107 | -122 | 706
2020-04-26 | 17:00 | 758 | 332 | 158 | 82 | 30 | 130 | 147 | 0 | 21 | 0 | -17 | -125 | 758
2020-04-26 | 18:00 | 805 | 332 | 248 | 106 | 30 | 130 | 32 | 0 | 8 | 0 | 47 | -128 | 805
2020-04-26 | 19:00 | 826 | 332 | 249 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | -131 | 826
2020-04-26 | 20:00 | 801 | 332 | 248 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72 | -129 | 801
2020-04-26 | 21:00 | 767 | 332 | 247 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | -125 | 767
2020-04-26 | 22:00 | 735 | 332 | 246 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -122 | 735
2020-04-26 | 23:00 | 707 | 332 | 246 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | -119 | 707
2020-04-27 | 0:00 | 679 | 332 | 119 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -7 | 123 | -122 | 679
2020-04-27 | 1:00 | 697 | 332 | 120 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | -6 | 141 | -122 | 697
2020-04-27 | 2:00 | 755 | 332 | 121 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | -7 | 184 | -125 | 755
2020-04-27 | 3:00 | 822 | 332 | 183 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | -6 | 172 | -129 | 822
2020-04-27 | 4:00 | 843 | 332 | 177 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | -5 | 204 | -132 | 843
2020-04-27 | 5:00 | 837 | 332 | 283 | 86 | 30 | 130 | 2 | 0 | 8 | -4 | 102 | -132 | 837
2020-04-27 | 6:00 | 807 | 332 | 130 | 72 | 30 | 130 | 65 | 0 | 5 | -3 | 176 | -130 | 807
2020-04-27 | 7:00 | 799 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 236 | 0 | 4 | -2 | -5 | -129 | 799
2020-04-27 | 8:00 | 817 | 332 | 131 | 64 | 30 | 130 | 515 | -54 | 8 | -4 | -207 | -128 | 817
2020-04-27 | 9:00 | 860 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 837 | -310 | 10 | -8 | -222 | -130 | 860
2020-04-27 | 10:00 | 874 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1068 | -523 | 12 | -9 | -224 | -132 | 874
2020-04-27 | 11:00 | 887 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1165 | -610 | 21 | -16 | -223 | -132 | 887
2020-04-27 | 12:00 | 855 | 332 | 131 | 58 | 30 | 130 | 1179 | -660 | 36 | -27 | -223 | -131 | 855
2020-04-27 | 13:00 | 871 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1151 | -619 | 50 | -37 | -224 | -132 | 871
2020-04-27 | 14:00 | 850 | 332 | 131 | 61 | 30 | 130 | 1027 | -518 | 44 | -32 | -223 | -132 | 850
2020-04-27 | 15:00 | 831 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 827 | -344 | 39 | -22 | -222 | -132 | 831
2020-04-27 | 16:00 | 857 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 539 | -79 | 32 | -18 | -222 | -133 | 857
2020-04-27 | 17:00 | 850 | 332 | 206 | 82 | 30 | 130 | 240 | 0 | 31 | -17 | -49 | -135 | 850
2020-04-27 | 18:00 | 861 | 332 | 350 | 106 | 30 | 130 | 37 | 0 | 27 | -15 | 0 | -136 | 861
2020-04-27 | 19:00 | 866 | 332 | 394 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | -11 | 0 | -137 | 866
2020-04-27 | 20:00 | 844 | 332 | 305 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | -13 | 63 | -134 | 844
2020-04-27 | 21:00 | 807 | 332 | 179 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | -12 | 154 | -131 | 807
2020-04-27 | 22:00 | 783 | 332 | 179 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | -13 | 138 | -128 | 783
2020-04-27 | 23:00 | 745 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 153 | -124 | 745
2020-04-28 | 0:00 | 714 | 332 | 120 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 124 | -122 | 714
2020-04-28 | 1:00 | 722 | 332 | 121 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 124 | -122 | 722
2020-04-28 | 2:00 | 774 | 332 | 121 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 162 | -125 | 774
2020-04-28 | 3:00 | 844 | 332 | 138 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 203 | -129 | 844
2020-04-28 | 4:00 | 866 | 332 | 272 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 | -132 | 866
2020-04-28 | 5:00 | 862 | 332 | 288 | 86 | 30 | 130 | 3 | 0 | 23 | 0 | 102 | -132 | 862
2020-04-28 | 6:00 | 827 | 332 | 123 | 72 | 30 | 130 | 109 | 0 | 15 | 0 | 146 | -130 | 827
2020-04-28 | 7:00 | 807 | 332 | 137 | 67 | 30 | 130 | 362 | 0 | 10 | 0 | -132 | -129 | 807
2020-04-28 | 8:00 | 812 | 332 | 131 | 64 | 30 | 130 | 667 | -201 | 11 | 0 | -224 | -128 | 812
2020-04-28 | 9:00 | 872 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 958 | -429 | 15 | -3 | -223 | -130 | 872
2020-04-28 | 10:00 | 886 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1116 | -577 | 24 | -4 | -223 | -132 | 886
2020-04-28 | 11:00 | 905 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1139 | -589 | 33 | -6 | -222 | -132 | 905
2020-04-28 | 12:00 | 865 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1121 | -607 | 30 | -5 | -225 | -131 | 865
2020-04-28 | 13:00 | 870 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1136 | -616 | 28 | -5 | -223 | -132 | 870
2020-04-28 | 14:00 | 855 | 332 | 131 | 61 | 30 | 130 | 1074 | -572 | 28 | -5 | -222 | -132 | 855
2020-04-28 | 15:00 | 824 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 855 | -390 | 29 | 0 | -223 | -132 | 824
2020-04-28 | 16:00 | 837 | 332 | 179 | 66 | 30 | 130 | 567 | -207 | 29 | 0 | -156 | -133 | 837
2020-04-28 | 17:00 | 829 | 332 | 181 | 82 | 30 | 130 | 260 | 0 | 26 | 0 | -77 | -135 | 829
2020-04-28 | 18:00 | 847 | 332 | 324 | 106 | 30 | 130 | 43 | 0 | 18 | 0 | 0 | -136 | 847
2020-04-28 | 19:00 | 860 | 332 | 233 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 147 | -137 | 860
2020-04-28 | 20:00 | 836 | 332 | 180 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 176 | -134 | 836
2020-04-28 | 21:00 | 802 | 332 | 180 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 145 | -131 | 802
2020-04-28 | 22:00 | 781 | 332 | 179 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | -128 | 781
2020-04-28 | 23:00 | 753 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 167 | -124 | 753
2020-04-29 | 0:00 | 722 | 332 | 212 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | -4 | 71 | -118 | 722
2020-04-29 | 1:00 | 730 | 332 | 218 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | -5 | 72 | -118 | 730
2020-04-29 | 2:00 | 782 | 332 | 326 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | -4 | 3 | -120 | 782
2020-04-29 | 3:00 | 845 | 332 | 328 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | -4 | 46 | -124 | 845
2020-04-29 | 4:00 | 875 | 332 | 206 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 204 | -126 | 875
2020-04-29 | 5:00 | 855 | 332 | 192 | 86 | 30 | 130 | 4 | 0 | 3 | -2 | 204 | -124 | 855
2020-04-29 | 6:00 | 794 | 332 | 136 | 72 | 30 | 130 | 119 | 0 | 2 | -1 | 94 | -120 | 794
2020-04-29 | 7:00 | 765 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 389 | -19 | 1 | 0 | -181 | -118 | 765
2020-04-29 | 8:00 | 747 | 332 | 113 | 64 | 30 | 130 | 706 | -287 | 1 | 0 | -225 | -117 | 747
2020-04-29 | 9:00 | 780 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 997 | -540 | 1 | 0 | -225 | -119 | 780
2020-04-29 | 10:00 | 796 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1196 | -721 | 1 | 0 | -223 | -121 | 796
2020-04-29 | 11:00 | 812 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1285 | -793 | 3 | -2 | -223 | -122 | 812
2020-04-29 | 12:00 | 802 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1297 | -925 | 6 | -4 | -114 | -122 | 802
2020-04-29 | 13:00 | 794 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1254 | -783 | 13 | -10 | -222 | -122 | 794
2020-04-29 | 14:00 | 770 | 332 | 113 | 61 | 30 | 130 | 1119 | -676 | 19 | -14 | -223 | -121 | 770
2020-04-29 | 15:00 | 756 | 332 | 113 | 62 | 30 | 130 | 888 | -464 | 20 | -11 | -223 | -121 | 756
2020-04-29 | 16:00 | 779 | 332 | 134 | 66 | 30 | 130 | 575 | -147 | 7 | -4 | -222 | -122 | 779
2020-04-29 | 17:00 | 789 | 332 | 146 | 82 | 30 | 130 | 265 | 0 | 8 | -5 | -74 | -125 | 789
2020-04-29 | 18:00 | 817 | 332 | 302 | 106 | 30 | 130 | 43 | 0 | 5 | -3 | 0 | -128 | 817
2020-04-29 | 19:00 | 831 | 332 | 345 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 15 | -131 | 831
2020-04-29 | 20:00 | 806 | 332 | 333 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -129 | 806
2020-04-29 | 21:00 | 775 | 332 | 221 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -125 | 775
2020-04-29 | 22:00 | 735 | 332 | 134 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | -122 | 735
2020-04-29 | 23:00 | 711 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 132 | -119 | 711
2020-04-30 | 0:00 | 681 | 332 | 133 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 112 | -118 | 681
2020-04-30 | 1:00 | 691 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 121 | -118 | 691
2020-04-30 | 2:00 | 752 | 332 | 134 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 167 | -120 | 752
2020-04-30 | 3:00 | 818 | 332 | 147 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 202 | -124 | 818
2020-04-30 | 4:00 | 841 | 332 | 171 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | -2 | 204 | -126 | 841
2020-04-30 | 5:00 | 820 | 332 | 154 | 86 | 30 | 130 | 5 | 0 | 6 | -3 | 204 | -124 | 820
2020-04-30 | 6:00 | 793 | 332 | 136 | 72 | 30 | 130 | 124 | 0 | 5 | -3 | 87 | -120 | 793
2020-04-30 | 7:00 | 778 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 404 | -20 | 1 | -1 | -181 | -118 | 778
2020-04-30 | 8:00 | 774 | 332 | 113 | 64 | 30 | 130 | 700 | -256 | 1 | 0 | -223 | -117 | 774
2020-04-30 | 9:00 | 829 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 991 | -487 | 3 | -2 | -224 | -119 | 829
2020-04-30 | 10:00 | 847 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 1186 | -661 | 3 | -2 | -223 | -121 | 847
2020-04-30 | 11:00 | 864 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 1270 | -727 | 5 | -4 | -223 | -122 | 864
2020-04-30 | 12:00 | 837 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 1284 | -768 | 8 | -6 | -224 | -122 | 837
2020-04-30 | 13:00 | 855 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 1246 | -714 | 8 | -6 | -222 | -122 | 855
2020-04-30 | 14:00 | 841 | 332 | 115 | 61 | 30 | 130 | 1118 | -604 | 11 | -8 | -223 | -121 | 841
2020-04-30 | 15:00 | 813 | 332 | 114 | 62 | 30 | 130 | 891 | -411 | 20 | -11 | -223 | -121 | 813
2020-04-30 | 16:00 | 826 | 332 | 135 | 66 | 30 | 130 | 587 | -222 | 20 | -11 | -119 | -122 | 826
2020-04-30 | 17:00 | 811 | 332 | 135 | 82 | 30 | 130 | 268 | 0 | 19 | -10 | -50 | -125 | 811
2020-04-30 | 18:00 | 820 | 332 | 135 | 106 | 30 | 130 | 45 | 0 | 16 | -9 | 163 | -128 | 820
2020-04-30 | 19:00 | 822 | 332 | 140 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | -9 | 204 | -131 | 822
2020-04-30 | 20:00 | 788 | 332 | 135 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | -10 | 173 | -129 | 788
2020-04-30 | 21:00 | 748 | 332 | 135 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 133 | -125 | 748
2020-04-30 | 22:00 | 715 | 332 | 134 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | -11 | 111 | -122 | 715
2020-04-30 | 23:00 | 684 | 332 | 133 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | -14 | 95 | -119 | 684
2020-05-01 | 0:00 | 650 | 332 | 202 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | -14 | 0 | -118 | 650
2020-05-01 | 1:00 | 658 | 332 | 210 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | -14 | 0 | -119 | 658
2020-05-01 | 2:00 | 712 | 332 | 229 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | -14 | 20 | -121 | 712
2020-05-01 | 3:00 | 770 | 332 | 136 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | -12 | 154 | -125 | 770
2020-05-01 | 4:00 | 799 | 332 | 134 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | -12 | 187 | -127 | 799
2020-05-01 | 5:00 | 774 | 332 | 134 | 89 | 30 | 130 | 5 | 0 | 20 | -11 | 171 | -126 | 774
2020-05-01 | 6:00 | 735 | 332 | 135 | 75 | 30 | 130 | 115 | 0 | 16 | -9 | 33 | -122 | 735
2020-05-01 | 7:00 | 716 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 352 | -27 | 6 | -4 | -185 | -120 | 716
2020-05-01 | 8:00 | 738 | 332 | 113 | 66 | 30 | 130 | 626 | -323 | 11 | -6 | -122 | -119 | 738
2020-05-01 | 9:00 | 784 | 332 | 114 | 62 | 30 | 130 | 893 | -436 | 14 | -10 | -224 | -121 | 784
2020-05-01 | 10:00 | 814 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 1074 | -584 | 17 | -12 | -223 | -124 | 814
2020-05-01 | 11:00 | 833 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 1162 | -651 | 20 | -14 | -226 | -125 | 833
2020-05-01 | 12:00 | 824 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 1182 | -682 | 22 | -16 | -223 | -125 | 824
2020-05-01 | 13:00 | 836 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 1142 | -631 | 23 | -17 | -223 | -125 | 836
2020-05-01 | 14:00 | 814 | 332 | 114 | 64 | 30 | 130 | 998 | -514 | 23 | -17 | -222 | -124 | 814
2020-05-01 | 15:00 | 804 | 332 | 114 | 65 | 30 | 130 | 789 | -317 | 19 | -11 | -222 | -125 | 804
2020-05-01 | 16:00 | 810 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 517 | -59 | 13 | -8 | -221 | -127 | 810
2020-05-01 | 17:00 | 802 | 332 | 136 | 86 | 30 | 130 | 237 | 0 | 13 | -8 | -25 | -129 | 802
2020-05-01 | 18:00 | 811 | 332 | 135 | 111 | 30 | 130 | 38 | 0 | 11 | -6 | 161 | -131 | 811
2020-05-01 | 19:00 | 817 | 332 | 139 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | -3 | 201 | -132 | 817
2020-05-01 | 20:00 | 772 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | -3 | 160 | -131 | 772
2020-05-01 | 21:00 | 732 | 332 | 133 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | -4 | 123 | -128 | 732
2020-05-01 | 22:00 | 697 | 332 | 133 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | -6 | 95 | -124 | 697
2020-05-01 | 23:00 | 667 | 332 | 132 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -7 | 83 | -120 | 667
2020-05-02 | 0:00 | 640 | 332 | 167 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | 29 | -118 | 640
2020-05-02 | 1:00 | 638 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -8 | 63 | -119 | 638
2020-05-02 | 2:00 | 688 | 332 | 134 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | 96 | -121 | 688
2020-05-02 | 3:00 | 748 | 332 | 134 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | -9 | 134 | -125 | 748
2020-05-02 | 4:00 | 771 | 332 | 135 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | -10 | 160 | -127 | 771
2020-05-02 | 5:00 | 734 | 332 | 133 | 89 | 30 | 130 | 7 | 0 | 17 | -9 | 131 | -126 | 734
2020-05-02 | 6:00 | 669 | 332 | 133 | 75 | 30 | 130 | 106 | 0 | 11 | -6 | -20 | -122 | 669
2020-05-02 | 7:00 | 648 | 332 | 131 | 69 | 30 | 130 | 332 | -54 | 6 | -3 | -205 | -120 | 648
2020-05-02 | 8:00 | 658 | 332 | 111 | 66 | 30 | 130 | 565 | -235 | 2 | -1 | -223 | -119 | 658
2020-05-02 | 9:00 | 692 | 332 | 112 | 62 | 30 | 130 | 824 | -454 | 3 | -2 | -224 | -121 | 692
2020-05-02 | 10:00 | 731 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 1038 | -627 | 4 | -3 | -222 | -124 | 731
2020-05-02 | 11:00 | 760 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 1113 | -698 | 8 | -6 | -197 | -125 | 760
2020-05-02 | 12:00 | 766 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 1130 | -795 | 11 | -8 | -112 | -125 | 766
2020-05-02 | 13:00 | 762 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 1036 | -597 | 20 | -15 | -222 | -125 | 762
2020-05-02 | 14:00 | 738 | 332 | 113 | 64 | 30 | 130 | 861 | -451 | 24 | -18 | -223 | -124 | 738
2020-05-02 | 15:00 | 716 | 332 | 112 | 65 | 30 | 130 | 624 | -243 | 31 | -17 | -223 | -125 | 716
2020-05-02 | 16:00 | 715 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 392 | -48 | 32 | -18 | -210 | -127 | 715
2020-05-02 | 17:00 | 738 | 332 | 133 | 86 | 30 | 130 | 169 | 0 | 38 | -21 | -30 | -129 | 738
2020-05-02 | 18:00 | 762 | 332 | 134 | 111 | 30 | 130 | 26 | 0 | 45 | -25 | 110 | -131 | 762
2020-05-02 | 19:00 | 765 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | -25 | 137 | -132 | 765
2020-05-02 | 20:00 | 740 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | -23 | 113 | -131 | 740
2020-05-02 | 21:00 | 701 | 332 | 134 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | -29 | 73 | -128 | 701
2020-05-02 | 22:00 | 673 | 332 | 132 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | -33 | 51 | -124 | 673
2020-05-02 | 23:00 | 654 | 332 | 133 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | -34 | 49 | -120 | 654
2020-05-03 | 0:00 | 632 | 332 | 123 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11 | -118 | 632
2020-05-03 | 1:00 | 629 | 332 | 124 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | -118 | 629
2020-05-03 | 2:00 | 677 | 332 | 125 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 40 | -120 | 677
2020-05-03 | 3:00 | 735 | 332 | 125 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 78 | -124 | 735
2020-05-03 | 4:00 | 758 | 332 | 126 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 92 | -126 | 758
2020-05-03 | 5:00 | 716 | 332 | 125 | 89 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 56 | -125 | 716
2020-05-03 | 6:00 | 645 | 332 | 124 | 75 | 30 | 130 | 9 | -13 | 74 | 0 | 6 | -122 | 645
2020-05-03 | 7:00 | 635 | 332 | 123 | 69 | 30 | 130 | 35 | -46 | 82 | 0 | 0 | -120 | 635
2020-05-03 | 8:00 | 657 | 332 | 103 | 66 | 30 | 130 | 80 | -49 | 86 | 0 | 0 | -121 | 657
2020-05-03 | 9:00 | 684 | 332 | 104 | 62 | 30 | 130 | 96 | -25 | 77 | 0 | 0 | -122 | 684
2020-05-03 | 10:00 | 694 | 332 | 105 | 60 | 30 | 130 | 140 | -48 | 69 | 0 | 0 | -124 | 694
2020-05-03 | 11:00 | 693 | 332 | 105 | 60 | 30 | 130 | 161 | -70 | 69 | 0 | 0 | -124 | 693
2020-05-03 | 12:00 | 704 | 332 | 105 | 60 | 30 | 130 | 199 | 0 | 74 | 0 | -102 | -124 | 704
2020-05-03 | 13:00 | 696 | 332 | 105 | 60 | 30 | 130 | 276 | 0 | 54 | 0 | -167 | -124 | 696
2020-05-03 | 14:00 | 669 | 332 | 103 | 64 | 30 | 130 | 254 | 0 | 38 | 0 | -159 | -123 | 669
2020-05-03 | 15:00 | 666 | 332 | 104 | 65 | 30 | 130 | 174 | -28 | 26 | 0 | -44 | -123 | 666
2020-05-03 | 16:00 | 688 | 332 | 125 | 69 | 30 | 130 | 149 | -51 | 28 | 0 | 0 | -124 | 688
2020-05-03 | 17:00 | 729 | 332 | 124 | 86 | 30 | 130 | 103 | -9 | 32 | 0 | 27 | -126 | 729
2020-05-03 | 18:00 | 747 | 332 | 126 | 111 | 30 | 130 | 23 | 0 | 38 | 0 | 86 | -129 | 747
2020-05-03 | 19:00 | 754 | 332 | 126 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 110 | -131 | 754
2020-05-03 | 20:00 | 724 | 332 | 125 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 71 | -130 | 724
2020-05-03 | 21:00 | 691 | 332 | 125 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 38 | -126 | 691
2020-05-03 | 22:00 | 664 | 332 | 124 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 28 | -123 | 664
2020-05-03 | 23:00 | 645 | 332 | 124 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 32 | -120 | 645
2020-05-04 | 0:00 | 615 | 332 | 131 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -8 | -118 | 615
2020-05-04 | 1:00 | 619 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -6 | -118 | 619
2020-05-04 | 2:00 | 671 | 332 | 133 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 | -120 | 671
2020-05-04 | 3:00 | 734 | 332 | 134 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 87 | -124 | 734
2020-05-04 | 4:00 | 749 | 332 | 135 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 122 | -126 | 749
2020-05-04 | 5:00 | 714 | 332 | 134 | 89 | 30 | 130 | 2 | 0 | 21 | 0 | 101 | -125 | 714
2020-05-04 | 6:00 | 644 | 332 | 132 | 75 | 30 | 130 | 41 | 0 | 16 | 0 | 10 | -122 | 644
2020-05-04 | 7:00 | 635 | 332 | 132 | 69 | 30 | 130 | 135 | 0 | 8 | 0 | -81 | -120 | 635
2020-05-04 | 8:00 | 654 | 332 | 113 | 66 | 30 | 130 | 238 | 0 | 10 | 0 | -144 | -121 | 654
2020-05-04 | 9:00 | 683 | 332 | 112 | 62 | 30 | 130 | 392 | -41 | 9 | -2 | -219 | -122 | 683
2020-05-04 | 10:00 | 692 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 605 | -240 | 13 | -2 | -224 | -124 | 692
2020-05-04 | 11:00 | 697 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 785 | -411 | 10 | -2 | -225 | -124 | 697
2020-05-04 | 12:00 | 710 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 913 | -639 | 8 | -1 | -111 | -124 | 710
2020-05-04 | 13:00 | 731 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 1031 | -625 | 8 | -1 | -223 | -124 | 731
2020-05-04 | 14:00 | 700 | 332 | 112 | 64 | 30 | 130 | 919 | -547 | 7 | -1 | -223 | -123 | 700
2020-05-04 | 15:00 | 694 | 332 | 112 | 65 | 30 | 130 | 751 | -498 | 6 | 0 | -111 | -123 | 694
2020-05-04 | 16:00 | 717 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 499 | -134 | 5 | 0 | -223 | -124 | 717
2020-05-04 | 17:00 | 734 | 332 | 134 | 86 | 30 | 130 | 213 | 0 | 7 | 0 | -72 | -126 | 734
2020-05-04 | 18:00 | 762 | 332 | 134 | 111 | 30 | 130 | 38 | 0 | 6 | 0 | 110 | -129 | 762
2020-05-04 | 19:00 | 770 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 153 | -131 | 770
2020-05-04 | 20:00 | 737 | 332 | 134 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 | -130 | 737
2020-05-04 | 21:00 | 705 | 332 | 134 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88 | -126 | 705
2020-05-04 | 22:00 | 669 | 332 | 132 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 | -123 | 669
2020-05-04 | 23:00 | 648 | 332 | 133 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | -120 | 648
2020-05-05 | 0:00 | 618 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 47 | -118 | 618
2020-05-05 | 1:00 | 619 | 332 | 131 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 49 | -118 | 619
2020-05-05 | 2:00 | 665 | 332 | 133 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | -2 | 77 | -120 | 665
2020-05-05 | 3:00 | 723 | 332 | 134 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | -2 | 114 | -124 | 723
2020-05-05 | 4:00 | 748 | 332 | 134 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 144 | -126 | 748
2020-05-05 | 5:00 | 705 | 332 | 133 | 89 | 30 | 130 | 4 | 0 | 4 | -2 | 110 | -125 | 705
2020-05-05 | 6:00 | 643 | 332 | 133 | 75 | 30 | 130 | 72 | 0 | 5 | -3 | -9 | -122 | 643
2020-05-05 | 7:00 | 624 | 332 | 132 | 69 | 30 | 130 | 202 | 0 | 5 | -3 | -153 | -120 | 624
2020-05-05 | 8:00 | 637 | 332 | 111 | 66 | 30 | 130 | 413 | -102 | 2 | -1 | -223 | -121 | 637
2020-05-05 | 9:00 | 659 | 332 | 111 | 62 | 30 | 130 | 696 | -358 | 2 | -1 | -223 | -122 | 659
2020-05-05 | 10:00 | 674 | 332 | 111 | 60 | 30 | 130 | 914 | -558 | 4 | -3 | -222 | -124 | 674
2020-05-05 | 11:00 | 698 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 1037 | -656 | 8 | -6 | -225 | -124 | 698
2020-05-05 | 12:00 | 720 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 1077 | -677 | 12 | -9 | -223 | -124 | 720
2020-05-05 | 13:00 | 708 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 967 | -581 | 17 | -12 | -223 | -124 | 708
2020-05-05 | 14:00 | 696 | 332 | 113 | 64 | 30 | 130 | 772 | -625 | 12 | -9 | 0 | -123 | 696
2020-05-05 | 15:00 | 687 | 332 | 112 | 65 | 30 | 130 | 548 | -412 | 10 | -5 | 0 | -123 | 687
2020-05-05 | 16:00 | 717 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 329 | -121 | 15 | -8 | -69 | -124 | 717
2020-05-05 | 17:00 | 741 | 332 | 134 | 86 | 30 | 130 | 121 | 0 | 23 | -13 | 24 | -126 | 741
2020-05-05 | 18:00 | 777 | 332 | 135 | 111 | 30 | 130 | 15 | 0 | 22 | -12 | 143 | -129 | 777
2020-05-05 | 19:00 | 769 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -7 | 153 | -131 | 769
2020-05-05 | 20:00 | 735 | 332 | 133 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | -3 | 123 | -130 | 735
2020-05-05 | 21:00 | 704 | 332 | 133 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | -126 | 704
2020-05-05 | 22:00 | 678 | 332 | 132 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 80 | -123 | 678
2020-05-05 | 23:00 | 653 | 332 | 132 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | -120 | 653
2020-05-06 | 0:00 | 624 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | -1 | 54 | -118 | 624
2020-05-06 | 1:00 | 628 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | -119 | 628
2020-05-06 | 2:00 | 668 | 332 | 133 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | -121 | 668
2020-05-06 | 3:00 | 728 | 332 | 134 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | -125 | 728
2020-05-06 | 4:00 | 755 | 332 | 135 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | -4 | 150 | -127 | 755
2020-05-06 | 5:00 | 724 | 332 | 134 | 89 | 30 | 130 | 3 | 0 | 15 | -8 | 125 | -126 | 724
2020-05-06 | 6:00 | 654 | 332 | 134 | 75 | 30 | 130 | 57 | 0 | 20 | -12 | 10 | -122 | 654
2020-05-06 | 7:00 | 637 | 332 | 132 | 69 | 30 | 130 | 173 | 0 | 11 | -6 | -114 | -120 | 637
2020-05-06 | 8:00 | 650 | 332 | 111 | 66 | 30 | 130 | 348 | -41 | 9 | -5 | -211 | -119 | 650
2020-05-06 | 9:00 | 671 | 332 | 111 | 62 | 30 | 130 | 599 | -253 | 14 | -10 | -223 | -121 | 671
2020-05-06 | 10:00 | 692 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 795 | -425 | 19 | -14 | -223 | -124 | 692
2020-05-06 | 11:00 | 723 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 970 | -684 | 34 | -25 | -111 | -125 | 723
2020-05-06 | 12:00 | 747 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 1032 | -614 | 46 | -34 | -223 | -125 | 747
2020-05-06 | 13:00 | 734 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 1019 | -728 | 55 | -41 | -111 | -125 | 734
2020-05-06 | 14:00 | 723 | 332 | 112 | 64 | 30 | 130 | 919 | -646 | 64 | -47 | -111 | -124 | 723
2020-05-06 | 15:00 | 720 | 332 | 112 | 65 | 30 | 130 | 716 | -460 | 69 | -39 | -110 | -125 | 720
2020-05-06 | 16:00 | 742 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 446 | -185 | 57 | -32 | -111 | -127 | 742
2020-05-06 | 17:00 | 765 | 332 | 135 | 86 | 30 | 130 | 208 | 0 | 78 | -44 | -61 | -129 | 765
2020-05-06 | 18:00 | 784 | 332 | 135 | 111 | 30 | 130 | 42 | 0 | 86 | -48 | 97 | -131 | 784
2020-05-06 | 19:00 | 782 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | -47 | 137 | -132 | 782
2020-05-06 | 20:00 | 748 | 332 | 134 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | -43 | 105 | -131 | 748
2020-05-06 | 21:00 | 715 | 332 | 133 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | -47 | 73 | -128 | 715
2020-05-06 | 22:00 | 685 | 332 | 133 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | -45 | 54 | -124 | 685
2020-05-06 | 23:00 | 660 | 332 | 133 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | -47 | 44 | -120 | 660
2020-05-07 | 0:00 | 627 | 332 | 118 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | -55 | 34 | -124 | 627
2020-05-07 | 1:00 | 629 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | -51 | 38 | -123 | 629
2020-05-07 | 2:00 | 677 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | -53 | 67 | -125 | 677
2020-05-07 | 3:00 | 731 | 332 | 120 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | -45 | 108 | -129 | 731
2020-05-07 | 4:00 | 762 | 332 | 121 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | -47 | 141 | -132 | 762
2020-05-07 | 5:00 | 746 | 332 | 120 | 89 | 30 | 130 | 10 | 0 | 100 | -56 | 123 | -132 | 746
2020-05-07 | 6:00 | 712 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 146 | 0 | 108 | -61 | -39 | -130 | 712
2020-05-07 | 7:00 | 713 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 426 | -100 | 106 | -60 | -223 | -130 | 713
2020-05-07 | 8:00 | 726 | 332 | 129 | 66 | 30 | 130 | 737 | -392 | 108 | -61 | -223 | -130 | 726
2020-05-07 | 9:00 | 795 | 332 | 130 | 62 | 30 | 130 | 1018 | -690 | 101 | -75 | -111 | -132 | 795
2020-05-07 | 10:00 | 829 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 1206 | -727 | 98 | -73 | -223 | -135 | 829
2020-05-07 | 11:00 | 852 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 1272 | -766 | 87 | -64 | -224 | -136 | 852
2020-05-07 | 12:00 | 826 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 1286 | -853 | 89 | -66 | -179 | -134 | 826
2020-05-07 | 13:00 | 851 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 1248 | -856 | 84 | -62 | -110 | -136 | 851
2020-05-07 | 14:00 | 845 | 332 | 131 | 64 | 30 | 130 | 1127 | -633 | 88 | -65 | -223 | -136 | 845
2020-05-07 | 15:00 | 819 | 332 | 131 | 65 | 30 | 130 | 896 | -439 | 78 | -44 | -224 | -136 | 819
2020-05-07 | 16:00 | 825 | 332 | 180 | 69 | 30 | 130 | 576 | -391 | 84 | -47 | 0 | -138 | 825
2020-05-07 | 17:00 | 820 | 332 | 179 | 86 | 30 | 130 | 288 | 0 | 81 | -45 | -123 | -138 | 820
2020-05-07 | 18:00 | 825 | 332 | 181 | 111 | 30 | 130 | 62 | 0 | 79 | -45 | 84 | -139 | 825
2020-05-07 | 19:00 | 815 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | -37 | 139 | -139 | 815
2020-05-07 | 20:00 | 774 | 332 | 178 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | -30 | 102 | -136 | 774
2020-05-07 | 21:00 | 737 | 332 | 178 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | -29 | 70 | -133 | 737
2020-05-07 | 22:00 | 702 | 332 | 178 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | -26 | 46 | -130 | 702
2020-05-07 | 23:00 | 671 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | -26 | 70 | -126 | 671
2020-05-08 | 0:00 | 637 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | -25 | 66 | -124 | 637
2020-05-08 | 1:00 | 631 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | -25 | 59 | -123 | 631
2020-05-08 | 2:00 | 680 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | -35 | 85 | -125 | 680
2020-05-08 | 3:00 | 747 | 332 | 121 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | -43 | 125 | -129 | 747
2020-05-08 | 4:00 | 777 | 332 | 121 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | -48 | 155 | -132 | 777
2020-05-08 | 5:00 | 768 | 332 | 121 | 89 | 30 | 130 | 9 | 0 | 105 | -59 | 143 | -132 | 768
2020-05-08 | 6:00 | 728 | 332 | 120 | 75 | 30 | 130 | 147 | 0 | 98 | -55 | -19 | -130 | 728
2020-05-08 | 7:00 | 720 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 410 | -182 | 92 | -52 | -112 | -130 | 720
2020-05-08 | 8:00 | 742 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 675 | -516 | 56 | -31 | 0 | -130 | 742
2020-05-08 | 9:00 | 804 | 332 | 130 | 62 | 30 | 130 | 904 | -445 | 61 | -45 | -223 | -132 | 804
2020-05-08 | 10:00 | 835 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 1091 | -600 | 71 | -53 | -222 | -135 | 835
2020-05-08 | 11:00 | 852 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 1108 | -713 | 80 | -60 | -110 | -136 | 852
2020-05-08 | 12:00 | 830 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 1093 | -722 | 83 | -61 | -112 | -134 | 830
2020-05-08 | 13:00 | 861 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1060 | -545 | 82 | -61 | -223 | -136 | 861
2020-05-08 | 14:00 | 848 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 917 | -642 | 80 | -60 | 0 | -136 | 848
2020-05-08 | 15:00 | 840 | 332 | 131 | 65 | 30 | 130 | 729 | -249 | 72 | -41 | -223 | -136 | 840
2020-05-08 | 16:00 | 847 | 332 | 180 | 69 | 30 | 130 | 507 | -184 | 74 | -42 | -111 | -138 | 847
2020-05-08 | 17:00 | 834 | 332 | 179 | 86 | 30 | 130 | 246 | 0 | 94 | -53 | -72 | -138 | 834
2020-05-08 | 18:00 | 824 | 332 | 181 | 111 | 30 | 130 | 46 | 0 | 96 | -54 | 91 | -139 | 824
2020-05-08 | 19:00 | 820 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | -59 | 126 | -139 | 820
2020-05-08 | 20:00 | 781 | 332 | 179 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | -59 | 86 | -136 | 781
2020-05-08 | 21:00 | 741 | 332 | 179 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | -62 | 47 | -133 | 741
2020-05-08 | 22:00 | 713 | 332 | 178 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | -67 | 25 | -130 | 713
2020-05-08 | 23:00 | 686 | 332 | 140 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | -70 | 51 | -126 | 686
2020-05-09 | 0:00 | 650 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | -37 | -118 | 650
2020-05-09 | 1:00 | 649 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -32 | -119 | 649
2020-05-09 | 2:00 | 686 | 332 | 133 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | -12 | -121 | 686
2020-05-09 | 3:00 | 746 | 332 | 134 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 30 | -125 | 746
2020-05-09 | 4:00 | 775 | 332 | 134 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | 55 | -127 | 775
2020-05-09 | 5:00 | 751 | 332 | 134 | 89 | 30 | 130 | 4 | 0 | 124 | 0 | 34 | -126 | 751
2020-05-09 | 6:00 | 686 | 332 | 134 | 75 | 30 | 130 | 70 | 0 | 120 | 0 | -83 | -122 | 686
2020-05-09 | 7:00 | 669 | 332 | 132 | 69 | 30 | 130 | 221 | -31 | 118 | 0 | -212 | -120 | 669
2020-05-09 | 8:00 | 701 | 332 | 112 | 66 | 30 | 130 | 382 | -232 | 119 | 0 | -119 | -119 | 701
2020-05-09 | 9:00 | 748 | 332 | 114 | 62 | 30 | 130 | 441 | -346 | 129 | -23 | 0 | -121 | 748
2020-05-09 | 10:00 | 768 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 442 | -335 | 144 | -26 | 0 | -124 | 768
2020-05-09 | 11:00 | 787 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 419 | -297 | 150 | -27 | 0 | -125 | 787
2020-05-09 | 12:00 | 764 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 346 | -252 | 157 | -28 | 0 | -125 | 764
2020-05-09 | 13:00 | 782 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 287 | 0 | 152 | -27 | -171 | -125 | 782
2020-05-09 | 14:00 | 791 | 332 | 114 | 64 | 30 | 130 | 208 | 0 | 153 | -27 | -89 | -124 | 791
2020-05-09 | 15:00 | 780 | 332 | 115 | 65 | 30 | 130 | 135 | 0 | 147 | 0 | -49 | -125 | 780
2020-05-09 | 16:00 | 798 | 332 | 136 | 69 | 30 | 130 | 83 | 0 | 149 | 0 | -4 | -127 | 798
2020-05-09 | 17:00 | 804 | 332 | 136 | 86 | 30 | 130 | 49 | 0 | 150 | 0 | 20 | -129 | 804
2020-05-09 | 18:00 | 815 | 332 | 137 | 111 | 30 | 130 | 11 | 0 | 136 | 0 | 59 | -131 | 815
2020-05-09 | 19:00 | 801 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | 59 | -132 | 801
2020-05-09 | 20:00 | 766 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | 0 | 29 | -131 | 766
2020-05-09 | 21:00 | 732 | 332 | 134 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -128 | 732
2020-05-09 | 22:00 | 704 | 332 | 133 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -4 | -124 | 704
2020-05-09 | 23:00 | 684 | 332 | 134 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1 | -120 | 684
2020-05-10 | 0:00 | 659 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -4 | -118 | 659
2020-05-10 | 1:00 | 649 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | -5 | -119 | 649
2020-05-10 | 2:00 | 689 | 332 | 134 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 28 | -121 | 689
2020-05-10 | 3:00 | 749 | 332 | 135 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 74 | -125 | 749
2020-05-10 | 4:00 | 768 | 332 | 135 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 99 | -127 | 768
2020-05-10 | 5:00 | 739 | 332 | 134 | 89 | 30 | 130 | 2 | 0 | 59 | 0 | 89 | -126 | 739
2020-05-10 | 6:00 | 663 | 332 | 133 | 75 | 30 | 130 | 26 | 0 | 52 | 0 | 7 | -122 | 663
2020-05-10 | 7:00 | 654 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 74 | 0 | 42 | 0 | -36 | -120 | 654
2020-05-10 | 8:00 | 679 | 332 | 113 | 66 | 30 | 130 | 140 | 0 | 38 | 0 | -51 | -119 | 679
2020-05-10 | 9:00 | 700 | 332 | 112 | 62 | 30 | 130 | 215 | 0 | 36 | -6 | -90 | -121 | 700
2020-05-10 | 10:00 | 703 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 330 | 0 | 35 | -6 | -196 | -124 | 703
2020-05-10 | 11:00 | 719 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 451 | -186 | 32 | -6 | -111 | -125 | 719
2020-05-10 | 12:00 | 726 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 457 | -182 | 27 | -5 | -111 | -125 | 726
2020-05-10 | 13:00 | 721 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 386 | -133 | 36 | -6 | -101 | -125 | 721
2020-05-10 | 14:00 | 713 | 332 | 113 | 64 | 30 | 130 | 262 | 0 | 56 | -10 | -140 | -124 | 713
2020-05-10 | 15:00 | 707 | 332 | 114 | 65 | 30 | 130 | 176 | 0 | 51 | 0 | -66 | -125 | 707
2020-05-10 | 16:00 | 720 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 123 | 0 | 40 | 0 | -11 | -127 | 720
2020-05-10 | 17:00 | 759 | 332 | 134 | 86 | 30 | 130 | 57 | 0 | 34 | 0 | 85 | -129 | 759
2020-05-10 | 18:00 | 789 | 332 | 136 | 111 | 30 | 130 | 11 | 0 | 28 | 0 | 142 | -131 | 789
2020-05-10 | 19:00 | 773 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 135 | -132 | 773
2020-05-10 | 20:00 | 746 | 332 | 134 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 108 | -131 | 746
2020-05-10 | 21:00 | 712 | 332 | 134 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 65 | -128 | 712
2020-05-10 | 22:00 | 680 | 332 | 133 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 38 | -124 | 680
2020-05-10 | 23:00 | 649 | 332 | 133 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 14 | -120 | 649
2020-05-11 | 0:00 | 623 | 332 | 118 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | -36 | 45 | -124 | 623
2020-05-11 | 1:00 | 626 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | -35 | 47 | -123 | 626
2020-05-11 | 2:00 | 676 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | -34 | 82 | -125 | 676
2020-05-11 | 3:00 | 737 | 332 | 121 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | -34 | 122 | -129 | 737
2020-05-11 | 4:00 | 773 | 332 | 121 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | -32 | 164 | -132 | 773
2020-05-11 | 5:00 | 751 | 332 | 121 | 89 | 30 | 130 | 10 | 0 | 57 | -32 | 146 | -132 | 751
2020-05-11 | 6:00 | 716 | 332 | 120 | 75 | 30 | 130 | 129 | 0 | 52 | -29 | 7 | -130 | 716
2020-05-11 | 7:00 | 725 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 376 | -31 | 33 | -18 | -199 | -130 | 725
2020-05-11 | 8:00 | 765 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 696 | -271 | 12 | -7 | -223 | -130 | 765
2020-05-11 | 9:00 | 845 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 985 | -472 | 6 | -5 | -222 | -132 | 845
2020-05-11 | 10:00 | 887 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1182 | -623 | 9 | -6 | -224 | -135 | 887
2020-05-11 | 11:00 | 900 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1265 | -805 | 9 | -7 | -110 | -136 | 900
2020-05-11 | 12:00 | 879 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1269 | -719 | 8 | -6 | -223 | -134 | 879
2020-05-11 | 13:00 | 910 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1230 | -648 | 7 | -5 | -222 | -136 | 910
2020-05-11 | 14:00 | 908 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 1104 | -561 | 6 | -5 | -188 | -136 | 908
2020-05-11 | 15:00 | 888 | 332 | 132 | 65 | 30 | 130 | 879 | -435 | 6 | -3 | -112 | -136 | 888
2020-05-11 | 16:00 | 892 | 332 | 183 | 69 | 30 | 130 | 595 | -312 | 8 | -5 | 0 | -138 | 892
2020-05-11 | 17:00 | 878 | 332 | 199 | 86 | 30 | 130 | 291 | 0 | 6 | -4 | -54 | -138 | 878
2020-05-11 | 18:00 | 870 | 332 | 312 | 111 | 30 | 130 | 59 | 0 | 4 | -2 | 33 | -139 | 870
2020-05-11 | 19:00 | 846 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | -4 | 195 | -139 | 846
2020-05-11 | 20:00 | 805 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | -4 | 152 | -136 | 805
2020-05-11 | 21:00 | 768 | 332 | 178 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | -5 | 118 | -133 | 768
2020-05-11 | 22:00 | 733 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | -5 | 93 | -130 | 733
2020-05-11 | 23:00 | 703 | 332 | 142 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | -4 | 119 | -126 | 703
2020-05-12 | 0:00 | 666 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 102 | -124 | 666
2020-05-12 | 1:00 | 653 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 78 | -123 | 653
2020-05-12 | 2:00 | 692 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 92 | -125 | 692
2020-05-12 | 3:00 | 760 | 332 | 121 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 135 | -129 | 760
2020-05-12 | 4:00 | 791 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 162 | -132 | 791
2020-05-12 | 5:00 | 778 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 9 | 0 | 41 | 0 | 157 | -132 | 778
2020-05-12 | 6:00 | 740 | 332 | 120 | 75 | 30 | 130 | 106 | 0 | 42 | 0 | 35 | -130 | 740
2020-05-12 | 7:00 | 731 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 284 | 0 | 32 | 0 | -150 | -130 | 731
2020-05-12 | 8:00 | 786 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 407 | 0 | 34 | 0 | -213 | -130 | 786
2020-05-12 | 9:00 | 856 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 511 | -20 | 41 | -7 | -222 | -132 | 856
2020-05-12 | 10:00 | 851 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 588 | -95 | 40 | -7 | -223 | -135 | 851
2020-05-12 | 11:00 | 859 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 721 | -223 | 46 | -8 | -224 | -136 | 859
2020-05-12 | 12:00 | 827 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 778 | -316 | 48 | -9 | -223 | -134 | 827
2020-05-12 | 13:00 | 850 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 788 | -299 | 44 | -8 | -222 | -136 | 850
2020-05-12 | 14:00 | 862 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 836 | -364 | 46 | -8 | -200 | -136 | 862
2020-05-12 | 15:00 | 870 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 781 | -516 | 51 | 0 | 0 | -136 | 870
2020-05-12 | 16:00 | 871 | 332 | 181 | 69 | 30 | 130 | 563 | -348 | 52 | 0 | 0 | -138 | 871
2020-05-12 | 17:00 | 869 | 332 | 180 | 86 | 30 | 130 | 284 | 0 | 58 | 0 | -93 | -138 | 869
2020-05-12 | 18:00 | 862 | 332 | 181 | 111 | 30 | 130 | 59 | 0 | 69 | 0 | 89 | -139 | 862
2020-05-12 | 19:00 | 855 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 143 | -139 | 855
2020-05-12 | 20:00 | 818 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 110 | -136 | 818
2020-05-12 | 21:00 | 778 | 332 | 179 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 69 | -133 | 778
2020-05-12 | 22:00 | 750 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 45 | -130 | 750
2020-05-12 | 23:00 | 718 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 59 | -126 | 718
2020-05-13 | 0:00 | 680 | 332 | 121 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | -58 | 83 | -124 | 680
2020-05-13 | 1:00 | 666 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | -55 | 71 | -123 | 666
2020-05-13 | 2:00 | 699 | 332 | 173 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | -50 | 39 | -125 | 699
2020-05-13 | 3:00 | 768 | 332 | 127 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | -58 | 128 | -129 | 768
2020-05-13 | 4:00 | 807 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | -54 | 180 | -132 | 807
2020-05-13 | 5:00 | 788 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 11 | 0 | 97 | -55 | 163 | -132 | 788
2020-05-13 | 6:00 | 754 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 149 | 0 | 96 | -54 | 5 | -130 | 754
2020-05-13 | 7:00 | 751 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 423 | -53 | 76 | -43 | -216 | -130 | 751
2020-05-13 | 8:00 | 774 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 718 | -309 | 69 | -39 | -223 | -130 | 774
2020-05-13 | 9:00 | 844 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 1000 | -504 | 70 | -52 | -223 | -132 | 844
2020-05-13 | 10:00 | 869 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1178 | -653 | 73 | -54 | -224 | -135 | 869
2020-05-13 | 11:00 | 890 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1252 | -703 | 72 | -53 | -226 | -136 | 890
2020-05-13 | 12:00 | 868 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1276 | -752 | 69 | -51 | -224 | -134 | 868
2020-05-13 | 13:00 | 888 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1237 | -692 | 67 | -50 | -222 | -136 | 888
2020-05-13 | 14:00 | 880 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 1122 | -648 | 57 | -42 | -161 | -136 | 880
2020-05-13 | 15:00 | 862 | 332 | 132 | 65 | 30 | 130 | 908 | -399 | 53 | -30 | -223 | -136 | 862
2020-05-13 | 16:00 | 877 | 332 | 180 | 69 | 30 | 130 | 618 | -245 | 26 | -15 | -110 | -138 | 877
2020-05-13 | 17:00 | 867 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 308 | 0 | 26 | -15 | -73 | -138 | 867
2020-05-13 | 18:00 | 852 | 332 | 313 | 111 | 30 | 130 | 65 | 0 | 23 | -13 | 0 | -139 | 852
2020-05-13 | 19:00 | 846 | 332 | 363 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 6 | -139 | 846
2020-05-13 | 20:00 | 808 | 332 | 179 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | -12 | 150 | -136 | 808
2020-05-13 | 21:00 | 775 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | -11 | 120 | -133 | 775
2020-05-13 | 22:00 | 742 | 332 | 178 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | 100 | -130 | 742
2020-05-13 | 23:00 | 708 | 332 | 142 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -8 | 121 | -126 | 708
2020-05-14 | 0:00 | 673 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | -10 | 113 | -124 | 673
2020-05-14 | 1:00 | 663 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | -9 | 104 | -123 | 663
2020-05-14 | 2:00 | 702 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -7 | 128 | -125 | 702
2020-05-14 | 3:00 | 771 | 332 | 121 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | -11 | 173 | -129 | 771
2020-05-14 | 4:00 | 811 | 332 | 134 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 204 | -132 | 811
2020-05-14 | 5:00 | 805 | 332 | 136 | 89 | 30 | 130 | 13 | 0 | 25 | -14 | 196 | -132 | 805
2020-05-14 | 6:00 | 776 | 332 | 123 | 75 | 30 | 130 | 165 | 0 | 19 | -11 | 43 | -130 | 776
2020-05-14 | 7:00 | 769 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 454 | -52 | 18 | -10 | -206 | -130 | 769
2020-05-14 | 8:00 | 784 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 738 | -295 | 16 | -9 | -224 | -130 | 784
2020-05-14 | 9:00 | 860 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 995 | -469 | 16 | -12 | -224 | -132 | 860
2020-05-14 | 10:00 | 892 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1129 | -568 | 18 | -14 | -222 | -135 | 892
2020-05-14 | 11:00 | 918 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1211 | -623 | 21 | -16 | -224 | -136 | 918
2020-05-14 | 12:00 | 906 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1256 | -685 | 26 | -20 | -221 | -134 | 906
2020-05-14 | 13:00 | 930 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1220 | -624 | 33 | -24 | -224 | -136 | 930
2020-05-14 | 14:00 | 920 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 1085 | -508 | 34 | -26 | -218 | -136 | 920
2020-05-14 | 15:00 | 902 | 332 | 132 | 65 | 30 | 130 | 867 | -423 | 38 | -21 | -112 | -136 | 902
2020-05-14 | 16:00 | 913 | 332 | 181 | 69 | 30 | 130 | 584 | -72 | 44 | -25 | -222 | -138 | 913
2020-05-14 | 17:00 | 896 | 332 | 205 | 86 | 30 | 130 | 275 | 0 | 52 | -29 | -47 | -138 | 896
2020-05-14 | 18:00 | 887 | 332 | 339 | 111 | 30 | 130 | 56 | 0 | 64 | -36 | 0 | -139 | 887
2020-05-14 | 19:00 | 869 | 332 | 370 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | -41 | 0 | -139 | 869
2020-05-14 | 20:00 | 828 | 332 | 328 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | -38 | 0 | -136 | 828
2020-05-14 | 21:00 | 790 | 332 | 293 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | -39 | 0 | -133 | 790
2020-05-14 | 22:00 | 762 | 332 | 272 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | -40 | 0 | -130 | 762
2020-05-14 | 23:00 | 734 | 332 | 158 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | -42 | 103 | -126 | 734
2020-05-15 | 0:00 | 697 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 74 | -124 | 697
2020-05-15 | 1:00 | 683 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 57 | -123 | 683
2020-05-15 | 2:00 | 724 | 332 | 121 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 81 | -125 | 724
2020-05-15 | 3:00 | 788 | 332 | 122 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 130 | -129 | 788
2020-05-15 | 4:00 | 822 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 165 | -132 | 822
2020-05-15 | 5:00 | 800 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 5 | 0 | 77 | 0 | 147 | -132 | 800
2020-05-15 | 6:00 | 761 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 70 | 0 | 93 | 0 | 39 | -130 | 761
2020-05-15 | 7:00 | 754 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 147 | 0 | 96 | 0 | -55 | -130 | 754
2020-05-15 | 8:00 | 807 | 332 | 131 | 66 | 30 | 130 | 271 | 0 | 97 | 0 | -120 | -130 | 807
2020-05-15 | 9:00 | 856 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 378 | 0 | 100 | 0 | -176 | -132 | 856
2020-05-15 | 10:00 | 874 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 408 | 0 | 108 | 0 | -192 | -135 | 874
2020-05-15 | 11:00 | 887 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 346 | 0 | 117 | 0 | -126 | -136 | 887
2020-05-15 | 12:00 | 848 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 296 | 0 | 119 | 0 | -118 | -134 | 848
2020-05-15 | 13:00 | 892 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 182 | 0 | 130 | 0 | 30 | -136 | 892
2020-05-15 | 14:00 | 899 | 332 | 134 | 64 | 30 | 130 | 124 | 0 | 137 | 0 | 84 | -136 | 899
2020-05-15 | 15:00 | 899 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 63 | 0 | 129 | 0 | 153 | -136 | 899
2020-05-15 | 16:00 | 924 | 332 | 182 | 69 | 30 | 130 | 26 | 0 | 130 | 0 | 163 | -138 | 924
2020-05-15 | 17:00 | 909 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 14 | 0 | 110 | 0 | 164 | -138 | 909
2020-05-15 | 18:00 | 903 | 332 | 182 | 111 | 30 | 130 | 2 | 0 | 96 | 0 | 159 | -139 | 903
2020-05-15 | 19:00 | 867 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 134 | -139 | 867
2020-05-15 | 20:00 | 830 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 109 | -136 | 830
2020-05-15 | 21:00 | 785 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 72 | -133 | 785
2020-05-15 | 22:00 | 761 | 332 | 178 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 61 | -130 | 761
2020-05-15 | 23:00 | 736 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 80 | -126 | 736
2020-05-16 | 0:00 | 691 | 332 | 186 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -118 | 691
2020-05-16 | 1:00 | 677 | 332 | 175 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -119 | 677
2020-05-16 | 2:00 | 715 | 332 | 189 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -121 | 715
2020-05-16 | 3:00 | 778 | 332 | 214 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -125 | 778
2020-05-16 | 4:00 | 805 | 332 | 243 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -127 | 805
2020-05-16 | 5:00 | 777 | 332 | 223 | 89 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -126 | 777
2020-05-16 | 6:00 | 720 | 332 | 163 | 75 | 30 | 130 | 8 | 0 | 104 | 0 | 0 | -122 | 720
2020-05-16 | 7:00 | 723 | 332 | 156 | 69 | 30 | 130 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0 | -120 | 723
2020-05-16 | 8:00 | 776 | 332 | 164 | 66 | 30 | 130 | 71 | 0 | 102 | 0 | 0 | -119 | 776
2020-05-16 | 9:00 | 820 | 332 | 177 | 62 | 30 | 130 | 114 | 0 | 96 | 0 | 0 | -121 | 820
2020-05-16 | 10:00 | 834 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 197 | 0 | 83 | 0 | -5 | -124 | 834
2020-05-16 | 11:00 | 837 | 332 | 116 | 60 | 30 | 130 | 281 | 0 | 66 | 0 | -53 | -125 | 837
2020-05-16 | 12:00 | 819 | 332 | 116 | 60 | 30 | 130 | 363 | 0 | 49 | 0 | -136 | -125 | 819
2020-05-16 | 13:00 | 818 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 394 | 0 | 37 | 0 | -155 | -125 | 818
2020-05-16 | 14:00 | 820 | 332 | 115 | 64 | 30 | 130 | 370 | 0 | 37 | 0 | -134 | -124 | 820
2020-05-16 | 15:00 | 830 | 332 | 159 | 65 | 30 | 130 | 235 | 0 | 26 | 0 | -22 | -125 | 830
2020-05-16 | 16:00 | 825 | 332 | 280 | 69 | 30 | 130 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | -127 | 825
2020-05-16 | 17:00 | 837 | 332 | 328 | 86 | 30 | 130 | 48 | 0 | 9 | 0 | 3 | -129 | 837
2020-05-16 | 18:00 | 855 | 332 | 344 | 111 | 30 | 130 | 8 | 0 | 11 | 0 | 20 | -131 | 855
2020-05-16 | 19:00 | 842 | 332 | 341 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | -132 | 842
2020-05-16 | 20:00 | 799 | 332 | 291 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -131 | 799
2020-05-16 | 21:00 | 760 | 332 | 263 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -128 | 760
2020-05-16 | 22:00 | 731 | 332 | 198 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 15 | -124 | 731
2020-05-16 | 23:00 | 707 | 332 | 134 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 70 | -120 | 707
2020-05-17 | 0:00 | 662 | 332 | 190 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -118 | 662
2020-05-17 | 1:00 | 653 | 332 | 182 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -119 | 653
2020-05-17 | 2:00 | 688 | 332 | 206 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -121 | 688
2020-05-17 | 3:00 | 748 | 332 | 241 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | -125 | 748
2020-05-17 | 4:00 | 779 | 332 | 247 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 43 | -127 | 779
2020-05-17 | 5:00 | 735 | 332 | 238 | 89 | 30 | 130 | 5 | 0 | 20 | 0 | 17 | -126 | 735
2020-05-17 | 6:00 | 665 | 332 | 152 | 75 | 30 | 130 | 62 | 0 | 21 | 0 | -15 | -122 | 665
2020-05-17 | 7:00 | 650 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 192 | 0 | 12 | 0 | -128 | -120 | 650
2020-05-17 | 8:00 | 667 | 332 | 111 | 66 | 30 | 130 | 412 | -81 | 9 | 0 | -223 | -119 | 667
2020-05-17 | 9:00 | 714 | 332 | 112 | 62 | 30 | 130 | 660 | -276 | 10 | -2 | -223 | -121 | 714
2020-05-17 | 10:00 | 758 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 863 | -440 | 20 | -4 | -222 | -124 | 758
2020-05-17 | 11:00 | 756 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 908 | -487 | 24 | -4 | -225 | -125 | 756
2020-05-17 | 12:00 | 791 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 964 | -512 | 27 | -5 | -224 | -125 | 791
2020-05-17 | 13:00 | 765 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 781 | -356 | 27 | -5 | -222 | -125 | 765
2020-05-17 | 14:00 | 749 | 332 | 113 | 64 | 30 | 130 | 567 | -163 | 29 | -5 | -224 | -124 | 749
2020-05-17 | 15:00 | 740 | 332 | 113 | 65 | 30 | 130 | 364 | -9 | 28 | 0 | -188 | -125 | 740
2020-05-17 | 16:00 | 756 | 332 | 137 | 69 | 30 | 130 | 219 | 0 | 1 | 0 | -35 | -127 | 756
2020-05-17 | 17:00 | 786 | 332 | 225 | 86 | 30 | 130 | 90 | 0 | 1 | 0 | 21 | -129 | 786
2020-05-17 | 18:00 | 826 | 332 | 249 | 111 | 30 | 130 | 17 | 0 | 11 | 0 | 77 | -131 | 826
2020-05-17 | 19:00 | 831 | 332 | 248 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 93 | -132 | 831
2020-05-17 | 20:00 | 795 | 332 | 247 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 58 | -131 | 795
2020-05-17 | 21:00 | 758 | 332 | 247 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | -128 | 758
2020-05-17 | 22:00 | 726 | 332 | 239 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | -124 | 726
2020-05-17 | 23:00 | 700 | 332 | 232 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -120 | 700
2020-05-18 | 0:00 | 670 | 332 | 216 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -124 | 670
2020-05-18 | 1:00 | 652 | 332 | 161 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | -123 | 652
2020-05-18 | 2:00 | 691 | 332 | 179 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | -125 | 691
2020-05-18 | 3:00 | 760 | 332 | 212 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 65 | -129 | 760
2020-05-18 | 4:00 | 795 | 332 | 319 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -132 | 795
2020-05-18 | 5:00 | 783 | 332 | 317 | 89 | 30 | 130 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | -132 | 783
2020-05-18 | 6:00 | 758 | 332 | 278 | 75 | 30 | 130 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | -130 | 758
2020-05-18 | 7:00 | 784 | 332 | 199 | 69 | 30 | 130 | 58 | 0 | 35 | 0 | 61 | -130 | 784
2020-05-18 | 8:00 | 872 | 332 | 324 | 66 | 30 | 130 | 66 | 0 | 54 | 0 | 0 | -130 | 872
2020-05-18 | 9:00 | 942 | 332 | 379 | 62 | 30 | 130 | 75 | 0 | 66 | 0 | 0 | -132 | 942
2020-05-18 | 10:00 | 949 | 332 | 369 | 60 | 30 | 130 | 96 | 0 | 67 | 0 | 0 | -135 | 949
2020-05-18 | 11:00 | 954 | 332 | 330 | 60 | 30 | 130 | 157 | 2 | 50 | 0 | -1 | -136 | 954
2020-05-18 | 12:00 | 906 | 332 | 202 | 60 | 30 | 130 | 185 | 0 | 38 | 0 | 63 | -134 | 906
2020-05-18 | 13:00 | 936 | 332 | 335 | 60 | 30 | 130 | 146 | 0 | 39 | 0 | 0 | -136 | 936
2020-05-18 | 14:00 | 945 | 332 | 370 | 64 | 30 | 130 | 101 | 0 | 54 | 0 | 0 | -136 | 945
2020-05-18 | 15:00 | 935 | 332 | 347 | 65 | 30 | 130 | 85 | 0 | 82 | 0 | 0 | -136 | 935
2020-05-18 | 16:00 | 945 | 332 | 372 | 69 | 30 | 130 | 60 | 0 | 90 | 0 | 0 | -138 | 945
2020-05-18 | 17:00 | 933 | 332 | 369 | 86 | 30 | 130 | 37 | 0 | 87 | 0 | 0 | -138 | 933
2020-05-18 | 18:00 | 920 | 332 | 183 | 111 | 30 | 130 | 21 | 0 | 74 | 0 | 178 | -139 | 920
2020-05-18 | 19:00 | 901 | 332 | 398 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -139 | 901
2020-05-18 | 20:00 | 850 | 332 | 365 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -136 | 850
2020-05-18 | 21:00 | 810 | 332 | 326 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 810
2020-05-18 | 22:00 | 785 | 332 | 307 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 785
2020-05-18 | 23:00 | 756 | 332 | 291 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 756
2020-05-19 | 0:00 | 710 | 332 | 262 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | -20 | 0 | -124 | 710
2020-05-19 | 1:00 | 692 | 332 | 176 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | -38 | 53 | -123 | 692
2020-05-19 | 2:00 | 726 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | -56 | 114 | -125 | 726
2020-05-19 | 3:00 | 792 | 332 | 123 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | -70 | 147 | -129 | 792
2020-05-19 | 4:00 | 823 | 332 | 123 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | -65 | 187 | -132 | 823
2020-05-19 | 5:00 | 814 | 332 | 124 | 89 | 30 | 130 | 12 | 0 | 103 | -58 | 184 | -132 | 814
2020-05-19 | 6:00 | 776 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 134 | 0 | 106 | -59 | 37 | -130 | 776
2020-05-19 | 7:00 | 771 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 403 | -39 | 98 | -55 | -201 | -130 | 771
2020-05-19 | 8:00 | 800 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 712 | -289 | 95 | -53 | -223 | -130 | 800
2020-05-19 | 9:00 | 865 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 951 | -446 | 113 | -84 | -223 | -132 | 865
2020-05-19 | 10:00 | 892 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1116 | -579 | 112 | -83 | -223 | -135 | 892
2020-05-19 | 11:00 | 901 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1155 | -607 | 112 | -83 | -224 | -136 | 901
2020-05-19 | 12:00 | 866 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1154 | -648 | 128 | -95 | -223 | -134 | 866
2020-05-19 | 13:00 | 886 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1103 | -579 | 139 | -103 | -222 | -136 | 886
2020-05-19 | 14:00 | 877 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 881 | -369 | 140 | -104 | -223 | -136 | 877
2020-05-19 | 15:00 | 853 | 332 | 131 | 65 | 30 | 130 | 555 | -223 | 154 | -86 | -99 | -136 | 853
2020-05-19 | 16:00 | 886 | 332 | 181 | 69 | 30 | 130 | 324 | 0 | 156 | -88 | -110 | -138 | 886
2020-05-19 | 17:00 | 872 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 159 | 0 | 158 | -89 | 23 | -138 | 872
2020-05-19 | 18:00 | 870 | 332 | 181 | 111 | 30 | 130 | 43 | 0 | 156 | -88 | 114 | -139 | 870
2020-05-19 | 19:00 | 862 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | -87 | 146 | -139 | 862
2020-05-19 | 20:00 | 824 | 332 | 179 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 147 | -82 | 110 | -136 | 824
2020-05-19 | 21:00 | 791 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 138 | -78 | 84 | -133 | 791
2020-05-19 | 22:00 | 772 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | -72 | 79 | -130 | 772
2020-05-19 | 23:00 | 735 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | -70 | 100 | -126 | 735
2020-05-20 | 0:00 | 694 | 332 | 213 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | -63 | 0 | -124 | 694
2020-05-20 | 1:00 | 680 | 332 | 160 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | -57 | 42 | -123 | 680
2020-05-20 | 2:00 | 723 | 332 | 203 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | -49 | 34 | -125 | 723
2020-05-20 | 3:00 | 786 | 332 | 121 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | -45 | 161 | -129 | 786
2020-05-20 | 4:00 | 820 | 332 | 127 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | -37 | 202 | -132 | 820
2020-05-20 | 5:00 | 811 | 332 | 131 | 89 | 30 | 130 | 14 | 0 | 58 | -33 | 192 | -132 | 811
2020-05-20 | 6:00 | 780 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 144 | 0 | 32 | -18 | 63 | -130 | 780
2020-05-20 | 7:00 | 768 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 387 | -14 | 26 | -15 | -181 | -130 | 768
2020-05-20 | 8:00 | 800 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 619 | -164 | 23 | -13 | -223 | -130 | 800
2020-05-20 | 9:00 | 872 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 818 | -284 | 27 | -20 | -223 | -132 | 872
2020-05-20 | 10:00 | 894 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 935 | -373 | 19 | -14 | -222 | -135 | 894
2020-05-20 | 11:00 | 912 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1027 | -475 | 18 | -13 | -194 | -136 | 912
2020-05-20 | 12:00 | 884 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1087 | -535 | 20 | -15 | -223 | -134 | 884
2020-05-20 | 13:00 | 904 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1062 | -491 | 26 | -19 | -222 | -136 | 904
2020-05-20 | 14:00 | 881 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 993 | -449 | 33 | -25 | -223 | -136 | 881
2020-05-20 | 15:00 | 865 | 332 | 132 | 65 | 30 | 130 | 783 | -261 | 31 | -17 | -224 | -136 | 865
2020-05-20 | 16:00 | 870 | 332 | 180 | 69 | 30 | 130 | 453 | -20 | 37 | -21 | -182 | -138 | 870
2020-05-20 | 17:00 | 856 | 332 | 203 | 86 | 30 | 130 | 227 | 0 | 45 | -25 | -34 | -138 | 856
2020-05-20 | 18:00 | 866 | 332 | 326 | 111 | 30 | 130 | 59 | 0 | 39 | -22 | 0 | -139 | 866
2020-05-20 | 19:00 | 857 | 332 | 377 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | -17 | 0 | -139 | 857
2020-05-20 | 20:00 | 830 | 332 | 330 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | -14 | 19 | -136 | 830
2020-05-20 | 21:00 | 792 | 332 | 179 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | -15 | 134 | -133 | 792
2020-05-20 | 22:00 | 771 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | -14 | 123 | -130 | 771
2020-05-20 | 23:00 | 738 | 332 | 142 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | -12 | 147 | -126 | 738
2020-05-21 | 0:00 | 688 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 117 | -124 | 688
2020-05-21 | 1:00 | 678 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 112 | -123 | 678
2020-05-21 | 2:00 | 718 | 332 | 121 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 131 | -125 | 718
2020-05-21 | 3:00 | 794 | 332 | 122 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 185 | -129 | 794
2020-05-21 | 4:00 | 831 | 332 | 145 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 204 | -132 | 831
2020-05-21 | 5:00 | 814 | 332 | 136 | 89 | 30 | 130 | 12 | 0 | 23 | 0 | 194 | -132 | 814
2020-05-21 | 6:00 | 765 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 110 | 0 | 20 | 0 | 76 | -130 | 765
2020-05-21 | 7:00 | 757 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 268 | 0 | 18 | 0 | -95 | -130 | 757
2020-05-21 | 8:00 | 791 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 489 | -52 | 19 | 0 | -223 | -130 | 791
2020-05-21 | 9:00 | 844 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 705 | -213 | 27 | -5 | -223 | -132 | 844
2020-05-21 | 10:00 | 890 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 876 | -340 | 34 | -6 | -223 | -135 | 890
2020-05-21 | 11:00 | 897 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 947 | -402 | 34 | -6 | -224 | -136 | 897
2020-05-21 | 12:00 | 847 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 888 | -393 | 32 | -6 | -223 | -134 | 847
2020-05-21 | 13:00 | 861 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 789 | -279 | 32 | -6 | -223 | -136 | 861
2020-05-21 | 14:00 | 865 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 681 | -169 | 30 | -5 | -224 | -136 | 865
2020-05-21 | 15:00 | 856 | 332 | 131 | 65 | 30 | 130 | 574 | -74 | 27 | 0 | -223 | -136 | 856
2020-05-21 | 16:00 | 871 | 332 | 180 | 69 | 30 | 130 | 449 | -8 | 15 | 0 | -188 | -138 | 871
2020-05-21 | 17:00 | 868 | 332 | 189 | 86 | 30 | 130 | 263 | 0 | 17 | 0 | -41 | -138 | 868
2020-05-21 | 18:00 | 875 | 332 | 319 | 111 | 30 | 130 | 73 | 0 | 19 | 0 | 0 | -139 | 875
2020-05-21 | 19:00 | 869 | 332 | 340 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | -139 | 869
2020-05-21 | 20:00 | 835 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 168 | -136 | 835
2020-05-21 | 21:00 | 796 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 136 | -133 | 796
2020-05-21 | 22:00 | 761 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 106 | -130 | 761
2020-05-21 | 23:00 | 730 | 332 | 142 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 125 | -126 | 730
2020-05-22 | 0:00 | 687 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 117 | -124 | 687
2020-05-22 | 1:00 | 674 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 98 | -123 | 674
2020-05-22 | 2:00 | 715 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 123 | -125 | 715
2020-05-22 | 3:00 | 785 | 332 | 122 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 161 | -129 | 785
2020-05-22 | 4:00 | 820 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 185 | -132 | 820
2020-05-22 | 5:00 | 805 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 16 | 0 | 45 | 0 | 172 | -132 | 805
2020-05-22 | 6:00 | 759 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 135 | 0 | 38 | 0 | 27 | -130 | 759
2020-05-22 | 7:00 | 742 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 313 | 0 | 41 | 0 | -176 | -130 | 742
2020-05-22 | 8:00 | 782 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 502 | -91 | 35 | 0 | -222 | -130 | 782
2020-05-22 | 9:00 | 840 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 701 | -217 | 31 | -6 | -222 | -132 | 840
2020-05-22 | 10:00 | 871 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 867 | -343 | 26 | -5 | -223 | -135 | 871
2020-05-22 | 11:00 | 887 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 903 | -360 | 25 | -4 | -225 | -136 | 887
2020-05-22 | 12:00 | 868 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 914 | -393 | 26 | -5 | -224 | -134 | 868
2020-05-22 | 13:00 | 893 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 812 | -270 | 30 | -5 | -222 | -136 | 893
2020-05-22 | 14:00 | 884 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 724 | -195 | 32 | -6 | -223 | -136 | 884
2020-05-22 | 15:00 | 874 | 332 | 132 | 65 | 30 | 130 | 653 | -139 | 30 | 0 | -223 | -136 | 874
2020-05-22 | 16:00 | 889 | 332 | 182 | 69 | 30 | 130 | 482 | -81 | 31 | 0 | -148 | -138 | 889
2020-05-22 | 17:00 | 881 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 240 | 0 | 33 | 0 | -13 | -138 | 881
2020-05-22 | 18:00 | 878 | 332 | 181 | 111 | 30 | 130 | 65 | 0 | 35 | 0 | 133 | -139 | 878
2020-05-22 | 19:00 | 866 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 178 | -139 | 866
2020-05-22 | 20:00 | 830 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 139 | -136 | 830
2020-05-22 | 21:00 | 795 | 332 | 179 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 115 | -133 | 795
2020-05-22 | 22:00 | 763 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 87 | -130 | 763
2020-05-22 | 23:00 | 735 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 122 | -126 | 735
2020-05-23 | 0:00 | 694 | 332 | 136 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 93 | -118 | 694
2020-05-23 | 1:00 | 680 | 332 | 134 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 77 | -119 | 680
2020-05-23 | 2:00 | 714 | 332 | 134 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 91 | -121 | 714
2020-05-23 | 3:00 | 778 | 332 | 136 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 133 | -125 | 778
2020-05-23 | 4:00 | 802 | 332 | 135 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 158 | -127 | 802
2020-05-23 | 5:00 | 768 | 332 | 135 | 89 | 30 | 130 | 15 | 0 | 40 | 0 | 123 | -126 | 768
2020-05-23 | 6:00 | 708 | 332 | 134 | 75 | 30 | 130 | 137 | 0 | 38 | 0 | -46 | -122 | 708
2020-05-23 | 7:00 | 693 | 332 | 132 | 69 | 30 | 130 | 336 | -38 | 33 | 0 | -211 | -120 | 693
2020-05-23 | 8:00 | 719 | 332 | 112 | 66 | 30 | 130 | 559 | -193 | 25 | 0 | -223 | -119 | 719
2020-05-23 | 9:00 | 762 | 332 | 113 | 62 | 30 | 130 | 746 | -330 | 27 | -5 | -222 | -121 | 762
2020-05-23 | 10:00 | 803 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 903 | -437 | 20 | -4 | -221 | -124 | 803
2020-05-23 | 11:00 | 830 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 940 | -440 | 17 | -3 | -226 | -125 | 830
2020-05-23 | 12:00 | 829 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 1006 | -598 | 16 | -3 | -134 | -125 | 829
2020-05-23 | 13:00 | 833 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 944 | -445 | 18 | -3 | -223 | -125 | 833
2020-05-23 | 14:00 | 822 | 332 | 114 | 64 | 30 | 130 | 832 | -351 | 22 | -4 | -223 | -124 | 822
2020-05-23 | 15:00 | 803 | 332 | 114 | 65 | 30 | 130 | 644 | -180 | 16 | 0 | -223 | -125 | 803
2020-05-23 | 16:00 | 804 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 404 | -15 | 19 | 0 | -172 | -127 | 804
2020-05-23 | 17:00 | 827 | 332 | 136 | 86 | 30 | 130 | 183 | 0 | 26 | 0 | 33 | -129 | 827
2020-05-23 | 18:00 | 841 | 332 | 137 | 111 | 30 | 130 | 44 | 0 | 32 | 0 | 156 | -131 | 841
2020-05-23 | 19:00 | 846 | 332 | 137 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 195 | -132 | 846
2020-05-23 | 20:00 | 815 | 332 | 136 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 163 | -131 | 815
2020-05-23 | 21:00 | 777 | 332 | 135 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 128 | -128 | 777
2020-05-23 | 22:00 | 741 | 332 | 134 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 100 | -124 | 741
2020-05-23 | 23:00 | 715 | 332 | 134 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 98 | -120 | 715
2020-05-24 | 0:00 | 675 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 66 | -118 | 675
2020-05-24 | 1:00 | 660 | 332 | 134 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 44 | -119 | 660
2020-05-24 | 2:00 | 697 | 332 | 134 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 69 | -121 | 697
2020-05-24 | 3:00 | 750 | 332 | 135 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 97 | -125 | 750
2020-05-24 | 4:00 | 779 | 332 | 134 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 121 | -127 | 779
2020-05-24 | 5:00 | 747 | 332 | 134 | 89 | 30 | 130 | 16 | 0 | 67 | 0 | 75 | -126 | 747
2020-05-24 | 6:00 | 694 | 332 | 134 | 75 | 30 | 130 | 151 | 0 | 76 | 0 | -112 | -122 | 694
2020-05-24 | 7:00 | 687 | 332 | 132 | 69 | 30 | 130 | 387 | -220 | 57 | 0 | -110 | -120 | 687
2020-05-24 | 8:00 | 672 | 332 | 111 | 66 | 30 | 130 | 618 | -310 | 37 | 0 | -223 | -119 | 672
2020-05-24 | 9:00 | 735 | 332 | 113 | 62 | 30 | 130 | 847 | -574 | 33 | -6 | -111 | -121 | 735
2020-05-24 | 10:00 | 766 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 980 | -562 | 35 | -6 | -222 | -124 | 766
2020-05-24 | 11:00 | 820 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 1089 | -605 | 22 | -4 | -223 | -125 | 820
2020-05-24 | 12:00 | 832 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 1047 | -548 | 17 | -3 | -223 | -125 | 832
2020-05-24 | 13:00 | 819 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 996 | -622 | 18 | -3 | -111 | -125 | 819
2020-05-24 | 14:00 | 793 | 332 | 114 | 64 | 30 | 130 | 843 | -387 | 17 | -3 | -223 | -124 | 793
2020-05-24 | 15:00 | 794 | 332 | 114 | 65 | 30 | 130 | 672 | -219 | 18 | 0 | -223 | -125 | 794
2020-05-24 | 16:00 | 815 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 459 | -33 | 17 | 0 | -197 | -127 | 815
2020-05-24 | 17:00 | 840 | 332 | 177 | 86 | 30 | 130 | 215 | 0 | 15 | 0 | -16 | -129 | 840
2020-05-24 | 18:00 | 866 | 332 | 324 | 111 | 30 | 130 | 54 | 0 | 11 | 0 | 5 | -131 | 866
2020-05-24 | 19:00 | 860 | 332 | 345 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | -132 | 860
2020-05-24 | 20:00 | 825 | 332 | 336 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | -131 | 825
2020-05-24 | 21:00 | 784 | 332 | 304 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -128 | 784
2020-05-24 | 22:00 | 748 | 332 | 227 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 | -124 | 748
2020-05-24 | 23:00 | 708 | 332 | 134 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 | -120 | 708
2020-05-25 | 0:00 | 661 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | -124 | 661
2020-05-25 | 1:00 | 649 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | -123 | 649
2020-05-25 | 2:00 | 689 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | -125 | 689
2020-05-25 | 3:00 | 746 | 332 | 121 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | -129 | 746
2020-05-25 | 4:00 | 787 | 332 | 123 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | -132 | 787
2020-05-25 | 5:00 | 774 | 332 | 129 | 89 | 30 | 130 | 21 | 0 | 0 | 0 | 175 | -132 | 774
2020-05-25 | 6:00 | 749 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 137 | 0 | 0 | 0 | 53 | -130 | 749
2020-05-25 | 7:00 | 750 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 277 | 0 | 0 | 0 | -93 | -130 | 750
2020-05-25 | 8:00 | 811 | 332 | 131 | 66 | 30 | 130 | 462 | -6 | 0 | 0 | -204 | -130 | 811
2020-05-25 | 9:00 | 897 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 685 | -120 | 0 | 0 | -222 | -132 | 897
2020-05-25 | 10:00 | 946 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 797 | -178 | 1 | 0 | -224 | -135 | 946
2020-05-25 | 11:00 | 984 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 806 | -150 | 1 | 0 | -223 | -136 | 984
2020-05-25 | 12:00 | 935 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 683 | -77 | 1 | 0 | -223 | -134 | 935
2020-05-25 | 13:00 | 963 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 656 | -22 | 3 | 0 | -224 | -136 | 963
2020-05-25 | 14:00 | 979 | 332 | 135 | 64 | 30 | 130 | 583 | 0 | 6 | -1 | -164 | -136 | 979
2020-05-25 | 15:00 | 971 | 332 | 136 | 65 | 30 | 130 | 465 | 0 | 5 | 0 | -56 | -136 | 971
2020-05-25 | 16:00 | 960 | 332 | 226 | 69 | 30 | 130 | 301 | 0 | 4 | 0 | 6 | -138 | 960
2020-05-25 | 17:00 | 941 | 332 | 218 | 86 | 30 | 130 | 163 | 0 | 5 | 0 | 115 | -138 | 941
2020-05-25 | 18:00 | 943 | 332 | 437 | 111 | 30 | 130 | 36 | 0 | 5 | 0 | 1 | -139 | 943
2020-05-25 | 19:00 | 927 | 332 | 451 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -139 | 927
2020-05-25 | 20:00 | 878 | 332 | 405 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -136 | 878
2020-05-25 | 21:00 | 831 | 332 | 361 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -133 | 831
2020-05-25 | 22:00 | 803 | 332 | 340 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -130 | 803
2020-05-25 | 23:00 | 768 | 332 | 322 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 768
2020-05-26 | 0:00 | 714 | 332 | 276 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -124 | 714
2020-05-26 | 1:00 | 700 | 332 | 189 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | -123 | 700
2020-05-26 | 2:00 | 728 | 332 | 204 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 | -125 | 728
2020-05-26 | 3:00 | 787 | 332 | 309 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -129 | 787
2020-05-26 | 4:00 | 827 | 332 | 352 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -132 | 827
2020-05-26 | 5:00 | 813 | 332 | 347 | 89 | 30 | 130 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | -132 | 813
2020-05-26 | 6:00 | 779 | 332 | 197 | 75 | 30 | 130 | 95 | 0 | 8 | 0 | 42 | -130 | 779
2020-05-26 | 7:00 | 785 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 195 | 0 | 2 | 0 | 22 | -130 | 785
2020-05-26 | 8:00 | 850 | 332 | 160 | 66 | 30 | 130 | 226 | 0 | 1 | 0 | 35 | -130 | 850
2020-05-26 | 9:00 | 923 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 275 | 0 | 1 | 0 | 92 | -132 | 923
2020-05-26 | 10:00 | 947 | 332 | 206 | 60 | 30 | 130 | 272 | 0 | 0 | 0 | 52 | -135 | 947
2020-05-26 | 11:00 | 953 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 267 | 0 | 3 | 0 | 133 | -136 | 953
2020-05-26 | 12:00 | 922 | 332 | 208 | 60 | 30 | 130 | 221 | 0 | 8 | 0 | 67 | -134 | 922
2020-05-26 | 13:00 | 939 | 332 | 327 | 60 | 30 | 130 | 191 | 0 | 5 | 0 | 0 | -136 | 939
2020-05-26 | 14:00 | 933 | 332 | 329 | 64 | 30 | 130 | 181 | 0 | 3 | 0 | 0 | -136 | 933
2020-05-26 | 15:00 | 917 | 332 | 319 | 65 | 30 | 130 | 172 | 0 | 5 | 0 | 0 | -136 | 917
2020-05-26 | 16:00 | 921 | 332 | 375 | 69 | 30 | 130 | 119 | 0 | 4 | 0 | 0 | -138 | 921
2020-05-26 | 17:00 | 909 | 332 | 398 | 86 | 30 | 130 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | -138 | 909
2020-05-26 | 18:00 | 905 | 332 | 403 | 111 | 30 | 130 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | -139 | 905
2020-05-26 | 19:00 | 895 | 332 | 425 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -139 | 895
2020-05-26 | 20:00 | 850 | 332 | 378 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -136 | 850
2020-05-26 | 21:00 | 811 | 332 | 342 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | 811
2020-05-26 | 22:00 | 787 | 332 | 259 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | -130 | 787
2020-05-26 | 23:00 | 754 | 332 | 309 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -126 | 754
2020-05-27 | 0:00 | 712 | 332 | 272 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -124 | 712
2020-05-27 | 1:00 | 691 | 332 | 171 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 74 | -123 | 691
2020-05-27 | 2:00 | 728 | 332 | 203 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65 | -125 | 728
2020-05-27 | 3:00 | 785 | 332 | 304 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 785
2020-05-27 | 4:00 | 826 | 332 | 246 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 | -132 | 826
2020-05-27 | 5:00 | 817 | 332 | 142 | 89 | 30 | 130 | 9 | 0 | 17 | 0 | 200 | -132 | 817
2020-05-27 | 6:00 | 775 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 86 | 0 | 14 | 0 | 116 | -130 | 775
2020-05-27 | 7:00 | 757 | 332 | 136 | 69 | 30 | 130 | 235 | 0 | 11 | 0 | -56 | -130 | 757
2020-05-27 | 8:00 | 810 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 457 | -15 | 9 | 0 | -199 | -130 | 810
2020-05-27 | 9:00 | 880 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 639 | -95 | 7 | -1 | -224 | -132 | 880
2020-05-27 | 10:00 | 918 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 848 | -260 | 4 | -1 | -223 | -135 | 918
2020-05-27 | 11:00 | 953 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1000 | -374 | 2 | 0 | -224 | -136 | 953
2020-05-27 | 12:00 | 920 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1010 | -419 | 2 | 0 | -224 | -134 | 920
2020-05-27 | 13:00 | 962 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1068 | -435 | 2 | 0 | -223 | -136 | 962
2020-05-27 | 14:00 | 943 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 938 | -327 | 3 | -1 | -223 | -136 | 943
2020-05-27 | 15:00 | 937 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 739 | -137 | 4 | 0 | -223 | -136 | 937
2020-05-27 | 16:00 | 931 | 332 | 184 | 69 | 30 | 130 | 451 | 0 | 6 | 0 | -133 | -138 | 931
2020-05-27 | 17:00 | 906 | 332 | 258 | 86 | 30 | 130 | 202 | 0 | 6 | 0 | 0 | -138 | 906
2020-05-27 | 18:00 | 908 | 332 | 380 | 111 | 30 | 130 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | -139 | 908
2020-05-27 | 19:00 | 902 | 332 | 425 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -139 | 902
2020-05-27 | 20:00 | 864 | 332 | 381 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -136 | 864
2020-05-27 | 21:00 | 818 | 332 | 188 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 | -133 | 818
2020-05-27 | 22:00 | 790 | 332 | 180 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 146 | -130 | 790
2020-05-27 | 23:00 | 752 | 332 | 142 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 164 | -126 | 752
2020-05-28 | 0:00 | 707 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 144 | -124 | 707
2020-05-28 | 1:00 | 690 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 122 | -123 | 690
2020-05-28 | 2:00 | 725 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 141 | -125 | 725
2020-05-28 | 3:00 | 782 | 332 | 122 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 176 | -129 | 782
2020-05-28 | 4:00 | 821 | 332 | 133 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 203 | -132 | 821
2020-05-28 | 5:00 | 809 | 332 | 130 | 89 | 30 | 130 | 18 | 0 | 28 | 0 | 184 | -132 | 809
2020-05-28 | 6:00 | 768 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 155 | 0 | 26 | 0 | 29 | -130 | 768
2020-05-28 | 7:00 | 751 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 383 | -20 | 19 | 0 | -195 | -130 | 751
2020-05-28 | 8:00 | 805 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 666 | -222 | 26 | 0 | -223 | -130 | 805
2020-05-28 | 9:00 | 901 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 977 | -425 | 21 | -4 | -222 | -132 | 901
2020-05-28 | 10:00 | 953 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1153 | -540 | 16 | -3 | -223 | -135 | 953
2020-05-28 | 11:00 | 990 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1234 | -585 | 18 | -3 | -224 | -136 | 990
2020-05-28 | 12:00 | 955 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1233 | -628 | 26 | -5 | -222 | -134 | 955
2020-05-28 | 13:00 | 983 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1200 | -565 | 25 | -4 | -223 | -136 | 983
2020-05-28 | 14:00 | 968 | 332 | 134 | 64 | 30 | 130 | 1056 | -438 | 24 | -4 | -224 | -136 | 968
2020-05-28 | 15:00 | 935 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 820 | -242 | 25 | 0 | -222 | -136 | 935
2020-05-28 | 16:00 | 944 | 332 | 183 | 69 | 30 | 130 | 566 | -123 | 27 | 0 | -132 | -138 | 944
2020-05-28 | 17:00 | 922 | 332 | 213 | 86 | 30 | 130 | 273 | 0 | 27 | 0 | -31 | -138 | 922
2020-05-28 | 18:00 | 902 | 332 | 347 | 111 | 30 | 130 | 66 | 0 | 25 | 0 | 0 | -139 | 902
2020-05-28 | 19:00 | 892 | 332 | 406 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -139 | 892
2020-05-28 | 20:00 | 849 | 332 | 247 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 | -136 | 849
2020-05-28 | 21:00 | 807 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 145 | -133 | 807
2020-05-28 | 22:00 | 775 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 124 | -130 | 775
2020-05-28 | 23:00 | 737 | 332 | 142 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 143 | -126 | 737
2020-05-29 | 0:00 | 687 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 120 | -124 | 687
2020-05-29 | 1:00 | 673 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 107 | -123 | 673
2020-05-29 | 2:00 | 708 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 127 | -125 | 708
2020-05-29 | 3:00 | 767 | 332 | 121 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 163 | -129 | 767
2020-05-29 | 4:00 | 800 | 332 | 124 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 200 | -132 | 800
2020-05-29 | 5:00 | 796 | 332 | 133 | 89 | 30 | 130 | 19 | 0 | 12 | 0 | 183 | -132 | 796
2020-05-29 | 6:00 | 772 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 173 | 0 | 9 | 0 | 32 | -130 | 772
2020-05-29 | 7:00 | 769 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 448 | -46 | 2 | 0 | -200 | -130 | 769
2020-05-29 | 8:00 | 811 | 332 | 131 | 66 | 30 | 130 | 717 | -242 | 1 | 0 | -224 | -130 | 811
2020-05-29 | 9:00 | 897 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 970 | -404 | 0 | 0 | -223 | -132 | 897
2020-05-29 | 10:00 | 953 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1142 | -517 | 1 | 0 | -223 | -135 | 953
2020-05-29 | 11:00 | 988 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1222 | -563 | 2 | 0 | -223 | -136 | 988
2020-05-29 | 12:00 | 960 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1212 | -583 | 3 | 0 | -224 | -134 | 960
2020-05-29 | 13:00 | 982 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1145 | -495 | 5 | -1 | -222 | -136 | 982
2020-05-29 | 14:00 | 961 | 332 | 134 | 64 | 30 | 130 | 914 | -289 | 8 | -1 | -225 | -136 | 961
2020-05-29 | 15:00 | 930 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 675 | -82 | 7 | 0 | -224 | -136 | 930
2020-05-29 | 16:00 | 931 | 332 | 182 | 69 | 30 | 130 | 464 | 0 | 4 | 0 | -142 | -138 | 931
2020-05-29 | 17:00 | 913 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 253 | 0 | 4 | 0 | 35 | -138 | 913
2020-05-29 | 18:00 | 903 | 332 | 191 | 111 | 30 | 130 | 61 | 0 | 6 | 0 | 181 | -139 | 903
2020-05-29 | 19:00 | 892 | 332 | 210 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -139 | 892
2020-05-29 | 20:00 | 845 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 184 | -136 | 845
2020-05-29 | 21:00 | 807 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 148 | -133 | 807
2020-05-29 | 22:00 | 780 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 132 | -130 | 780
2020-05-29 | 23:00 | 751 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 161 | -126 | 751
2020-05-30 | 0:00 | 697 | 332 | 250 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -118 | 697
2020-05-30 | 1:00 | 676 | 332 | 226 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -119 | 676
2020-05-30 | 2:00 | 704 | 332 | 235 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -121 | 704
2020-05-30 | 3:00 | 758 | 332 | 269 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -125 | 758
2020-05-30 | 4:00 | 795 | 332 | 310 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -127 | 795
2020-05-30 | 5:00 | 772 | 332 | 281 | 89 | 30 | 130 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | -126 | 772
2020-05-30 | 6:00 | 706 | 332 | 146 | 75 | 30 | 130 | 115 | 0 | 26 | 0 | -26 | -122 | 706
2020-05-30 | 7:00 | 693 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 215 | 0 | 16 | 0 | -113 | -120 | 693
2020-05-30 | 8:00 | 719 | 332 | 112 | 66 | 30 | 130 | 325 | 0 | 13 | 0 | -170 | -119 | 719
2020-05-30 | 9:00 | 762 | 332 | 113 | 62 | 30 | 130 | 446 | -20 | 16 | -3 | -223 | -121 | 762
2020-05-30 | 10:00 | 774 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 532 | -87 | 13 | -2 | -223 | -124 | 774
2020-05-30 | 11:00 | 786 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 606 | -143 | 9 | -2 | -225 | -125 | 786
2020-05-30 | 12:00 | 785 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 521 | -60 | 8 | -1 | -224 | -125 | 785
2020-05-30 | 13:00 | 801 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 460 | -5 | 9 | -2 | -202 | -125 | 801
2020-05-30 | 14:00 | 792 | 332 | 114 | 64 | 30 | 130 | 329 | 0 | 8 | -1 | -90 | -124 | 792
2020-05-30 | 15:00 | 795 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 227 | 0 | 10 | 0 | -7 | -125 | 795
2020-05-30 | 16:00 | 808 | 332 | 201 | 69 | 30 | 130 | 157 | 0 | 16 | 0 | 0 | -127 | 808
2020-05-30 | 17:00 | 822 | 332 | 188 | 86 | 30 | 130 | 86 | 0 | 26 | 0 | 73 | -129 | 822
2020-05-30 | 18:00 | 843 | 332 | 138 | 111 | 30 | 130 | 20 | 0 | 39 | 0 | 174 | -131 | 843
2020-05-30 | 19:00 | 839 | 332 | 137 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 183 | -132 | 839
2020-05-30 | 20:00 | 806 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 159 | -131 | 806
2020-05-30 | 21:00 | 770 | 332 | 135 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 131 | -128 | 770
2020-05-30 | 22:00 | 742 | 332 | 133 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 117 | -124 | 742
2020-05-30 | 23:00 | 715 | 332 | 134 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 97 | -120 | 715
2020-05-31 | 0:00 | 671 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 51 | -118 | 671
2020-05-31 | 1:00 | 657 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 29 | -119 | 657
2020-05-31 | 2:00 | 686 | 332 | 133 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 35 | -121 | 686
2020-05-31 | 3:00 | 745 | 332 | 135 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 67 | -125 | 745
2020-05-31 | 4:00 | 775 | 332 | 134 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 91 | -127 | 775
2020-05-31 | 5:00 | 749 | 332 | 134 | 89 | 30 | 130 | 3 | 0 | 78 | 0 | 79 | -126 | 749
2020-05-31 | 6:00 | 679 | 332 | 133 | 75 | 30 | 130 | 39 | 0 | 79 | 0 | -17 | -122 | 679
2020-05-31 | 7:00 | 654 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 122 | 0 | 77 | 0 | -120 | -120 | 654
2020-05-31 | 8:00 | 670 | 332 | 111 | 66 | 30 | 130 | 250 | -5 | 73 | 0 | -198 | -119 | 670
2020-05-31 | 9:00 | 721 | 332 | 112 | 62 | 30 | 130 | 447 | -113 | 78 | -14 | -222 | -121 | 721
2020-05-31 | 10:00 | 741 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 601 | -236 | 71 | -13 | -223 | -124 | 741
2020-05-31 | 11:00 | 771 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 730 | -327 | 64 | -11 | -225 | -125 | 771
2020-05-31 | 12:00 | 792 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 807 | -380 | 58 | -10 | -224 | -125 | 792
2020-05-31 | 13:00 | 780 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 757 | -339 | 54 | -10 | -223 | -125 | 780
2020-05-31 | 14:00 | 758 | 332 | 113 | 64 | 30 | 130 | 611 | -213 | 45 | -8 | -222 | -124 | 758
2020-05-31 | 15:00 | 762 | 332 | 113 | 65 | 30 | 130 | 417 | -35 | 37 | 0 | -202 | -125 | 762
2020-05-31 | 16:00 | 783 | 332 | 138 | 69 | 30 | 130 | 235 | 0 | 29 | 0 | -53 | -127 | 783
2020-05-31 | 17:00 | 821 | 332 | 255 | 86 | 30 | 130 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 821
2020-05-31 | 18:00 | 850 | 332 | 326 | 111 | 30 | 130 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 850
2020-05-31 | 19:00 | 842 | 332 | 329 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -132 | 842
2020-05-31 | 20:00 | 812 | 332 | 300 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -131 | 812
2020-05-31 | 21:00 | 771 | 332 | 268 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -128 | 771
2020-05-31 | 22:00 | 736 | 332 | 243 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -124 | 736
2020-05-31 | 23:00 | 704 | 332 | 232 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -120 | 704
2020-06-01 | 0:00 | 661 | 332 | 208 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -132 | 661
2020-06-01 | 1:00 | 646 | 332 | 194 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -131 | 646
2020-06-01 | 2:00 | 689 | 332 | 216 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 689
2020-06-01 | 3:00 | 751 | 332 | 252 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 751
2020-06-01 | 4:00 | 795 | 332 | 304 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -139 | 795
2020-06-01 | 5:00 | 791 | 332 | 308 | 107 | 30 | 130 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | -140 | 791
2020-06-01 | 6:00 | 755 | 332 | 231 | 89 | 30 | 130 | 65 | 0 | 17 | 0 | 0 | -139 | 755
2020-06-01 | 7:00 | 774 | 332 | 137 | 82 | 30 | 130 | 161 | 0 | 13 | 0 | 28 | -139 | 774
2020-06-01 | 8:00 | 844 | 332 | 163 | 78 | 30 | 130 | 234 | 0 | 8 | 0 | 9 | -140 | 844
2020-06-01 | 9:00 | 922 | 332 | 226 | 73 | 30 | 130 | 273 | 0 | 2 | 0 | 0 | -144 | 922
2020-06-01 | 10:00 | 947 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 296 | 0 | 3 | 0 | 98 | -147 | 947
2020-06-01 | 11:00 | 958 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 384 | 0 | 3 | 0 | 21 | -147 | 958
2020-06-01 | 12:00 | 937 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 503 | 0 | 6 | 0 | -123 | -147 | 937
2020-06-01 | 13:00 | 972 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 493 | 0 | 8 | 0 | -78 | -149 | 972
2020-06-01 | 14:00 | 984 | 332 | 136 | 75 | 30 | 130 | 451 | 0 | 5 | 0 | -25 | -150 | 984
2020-06-01 | 15:00 | 972 | 332 | 160 | 77 | 30 | 130 | 378 | 0 | 6 | 0 | 9 | -150 | 972
2020-06-01 | 16:00 | 981 | 332 | 246 | 82 | 30 | 130 | 303 | 0 | 8 | 0 | 0 | -150 | 981
2020-06-01 | 17:00 | 957 | 332 | 333 | 102 | 30 | 130 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | -150 | 957
2020-06-01 | 18:00 | 949 | 332 | 200 | 134 | 30 | 130 | 70 | 0 | 6 | 0 | 197 | -150 | 949
2020-06-01 | 19:00 | 932 | 332 | 440 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -149 | 932
2020-06-01 | 20:00 | 892 | 332 | 392 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -146 | 892
2020-06-01 | 21:00 | 839 | 332 | 341 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -143 | 839
2020-06-01 | 22:00 | 810 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 144 | -140 | 810
2020-06-01 | 23:00 | 763 | 332 | 142 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 151 | -135 | 763
2020-06-02 | 0:00 | 712 | 332 | 120 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 134 | -132 | 712
2020-06-02 | 1:00 | 690 | 332 | 119 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 117 | -131 | 690
2020-06-02 | 2:00 | 720 | 332 | 120 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 132 | -133 | 720
2020-06-02 | 3:00 | 777 | 332 | 121 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 156 | -135 | 777
2020-06-02 | 4:00 | 821 | 332 | 129 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 201 | -139 | 821
2020-06-02 | 5:00 | 806 | 332 | 135 | 107 | 30 | 130 | 19 | 0 | 12 | 0 | 181 | -140 | 806
2020-06-02 | 6:00 | 781 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 167 | 0 | 9 | 0 | 41 | -139 | 781
2020-06-02 | 7:00 | 784 | 332 | 134 | 82 | 30 | 130 | 408 | -21 | 6 | 0 | -178 | -139 | 784
2020-06-02 | 8:00 | 841 | 332 | 131 | 78 | 30 | 130 | 662 | -166 | 7 | 0 | -223 | -140 | 841
2020-06-02 | 9:00 | 920 | 332 | 133 | 73 | 30 | 130 | 890 | -305 | 5 | -1 | -223 | -144 | 920
2020-06-02 | 10:00 | 968 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 1045 | -407 | 3 | -1 | -222 | -147 | 968
2020-06-02 | 11:00 | 998 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 1088 | -419 | 3 | 0 | -224 | -147 | 998
2020-06-02 | 12:00 | 965 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 1097 | -459 | 2 | 0 | -225 | -147 | 965
2020-06-02 | 13:00 | 1005 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 1040 | -366 | 6 | -1 | -222 | -149 | 1005
2020-06-02 | 14:00 | 1006 | 332 | 134 | 75 | 30 | 130 | 940 | -268 | 7 | -1 | -223 | -150 | 1006
2020-06-02 | 15:00 | 997 | 332 | 134 | 77 | 30 | 130 | 806 | -146 | 8 | 0 | -224 | -150 | 997
2020-06-02 | 16:00 | 994 | 332 | 182 | 82 | 30 | 130 | 552 | -10 | 11 | 0 | -165 | -150 | 994
2020-06-02 | 17:00 | 983 | 332 | 242 | 102 | 30 | 130 | 288 | 0 | 9 | 0 | 0 | -150 | 983
2020-06-02 | 18:00 | 960 | 332 | 386 | 134 | 30 | 130 | 87 | 0 | 11 | 0 | 0 | -150 | 960
2020-06-02 | 19:00 | 945 | 332 | 370 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 | -149 | 945
2020-06-02 | 20:00 | 901 | 332 | 197 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -146 | 901
2020-06-02 | 21:00 | 847 | 332 | 181 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 167 | -143 | 847
2020-06-02 | 22:00 | 815 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 149 | -140 | 815
2020-06-02 | 23:00 | 773 | 332 | 141 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 164 | -135 | 773
2020-06-03 | 0:00 | 716 | 332 | 262 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -132 | 716
2020-06-03 | 1:00 | 697 | 332 | 244 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 697
2020-06-03 | 2:00 | 728 | 332 | 261 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -133 | 728
2020-06-03 | 3:00 | 775 | 332 | 284 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 775
2020-06-03 | 4:00 | 820 | 332 | 338 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -139 | 820
2020-06-03 | 5:00 | 808 | 332 | 328 | 107 | 30 | 130 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | -140 | 808
2020-06-03 | 6:00 | 780 | 332 | 186 | 89 | 30 | 130 | 110 | 0 | 4 | 0 | 38 | -139 | 780
2020-06-03 | 7:00 | 778 | 332 | 135 | 82 | 30 | 130 | 217 | 0 | 3 | 0 | -12 | -139 | 778
2020-06-03 | 8:00 | 852 | 332 | 132 | 78 | 30 | 130 | 308 | 0 | 3 | 0 | -21 | -140 | 852
2020-06-03 | 9:00 | 929 | 332 | 144 | 73 | 30 | 130 | 365 | 0 | 3 | 0 | -4 | -144 | 929
2020-06-03 | 10:00 | 954 | 332 | 157 | 71 | 30 | 130 | 334 | 0 | 5 | 0 | 42 | -147 | 954
2020-06-03 | 11:00 | 963 | 332 | 200 | 71 | 30 | 130 | 260 | 0 | 5 | 0 | 82 | -147 | 963
2020-06-03 | 12:00 | 925 | 332 | 268 | 71 | 30 | 130 | 229 | 0 | 12 | 0 | 0 | -147 | 925
2020-06-03 | 13:00 | 960 | 332 | 316 | 71 | 30 | 130 | 214 | 0 | 16 | 0 | 0 | -149 | 960
2020-06-03 | 14:00 | 968 | 332 | 323 | 75 | 30 | 130 | 217 | 0 | 11 | 0 | 0 | -150 | 968
2020-06-03 | 15:00 | 968 | 332 | 371 | 77 | 30 | 130 | 167 | 0 | 11 | 0 | 0 | -150 | 968
2020-06-03 | 16:00 | 967 | 332 | 395 | 82 | 30 | 130 | 140 | 0 | 8 | 0 | 0 | -150 | 967
2020-06-03 | 17:00 | 942 | 332 | 400 | 102 | 30 | 130 | 89 | 0 | 9 | 0 | 0 | -150 | 942
2020-06-03 | 18:00 | 941 | 332 | 428 | 134 | 30 | 130 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | -150 | 941
2020-06-03 | 19:00 | 928 | 332 | 439 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -149 | 928
2020-06-03 | 20:00 | 884 | 332 | 394 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -146 | 884
2020-06-03 | 21:00 | 839 | 332 | 355 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -143 | 839
2020-06-03 | 22:00 | 813 | 332 | 338 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -140 | 813
2020-06-03 | 23:00 | 781 | 332 | 325 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 781
2020-06-04 | 0:00 | 729 | 332 | 288 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 729
2020-06-04 | 1:00 | 709 | 332 | 269 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -131 | 709
2020-06-04 | 2:00 | 739 | 332 | 280 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -133 | 739
2020-06-04 | 3:00 | 794 | 332 | 309 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 794
2020-06-04 | 4:00 | 839 | 332 | 358 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -139 | 839
2020-06-04 | 5:00 | 826 | 332 | 356 | 107 | 30 | 130 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | -140 | 826
2020-06-04 | 6:00 | 789 | 332 | 208 | 89 | 30 | 130 | 80 | 0 | 1 | 0 | 58 | -139 | 789
2020-06-04 | 7:00 | 801 | 332 | 135 | 82 | 30 | 130 | 203 | 0 | 0 | 0 | 28 | -139 | 801
2020-06-04 | 8:00 | 868 | 332 | 132 | 78 | 30 | 130 | 356 | 0 | 1 | 0 | -51 | -140 | 868
2020-06-04 | 9:00 | 953 | 332 | 135 | 73 | 30 | 130 | 523 | 0 | 2 | 0 | -128 | -144 | 953
2020-06-04 | 10:00 | 995 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 589 | 0 | 1 | 0 | -146 | -147 | 995
2020-06-04 | 11:00 | 1022 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 651 | 0 | 2 | 0 | -182 | -147 | 1022
2020-06-04 | 12:00 | 1004 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 646 | 0 | 4 | 0 | -196 | -147 | 1004
2020-06-04 | 13:00 | 1039 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 596 | 0 | 6 | 0 | -112 | -149 | 1039
2020-06-04 | 14:00 | 1052 | 332 | 136 | 75 | 30 | 130 | 609 | 0 | 6 | 0 | -116 | -150 | 1052
2020-06-04 | 15:00 | 1047 | 332 | 135 | 77 | 30 | 130 | 518 | 0 | 4 | 0 | -29 | -150 | 1047
2020-06-04 | 16:00 | 1045 | 332 | 184 | 82 | 30 | 130 | 345 | 0 | 2 | 0 | 90 | -150 | 1045
2020-06-04 | 17:00 | 1020 | 332 | 297 | 102 | 30 | 130 | 195 | 0 | 2 | 0 | 82 | -150 | 1020
2020-06-04 | 18:00 | 998 | 332 | 446 | 134 | 30 | 130 | 59 | 0 | 2 | 0 | 15 | -150 | 998
2020-06-04 | 19:00 | 977 | 332 | 456 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -149 | 977
2020-06-04 | 20:00 | 932 | 332 | 445 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -146 | 932
2020-06-04 | 21:00 | 877 | 332 | 395 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -143 | 877
2020-06-04 | 22:00 | 844 | 332 | 376 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -140 | 844
2020-06-04 | 23:00 | 798 | 332 | 255 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | -135 | 798
2020-06-05 | 0:00 | 735 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 173 | -132 | 735
2020-06-05 | 1:00 | 710 | 332 | 120 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 147 | -131 | 710
2020-06-05 | 2:00 | 737 | 332 | 121 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 152 | -133 | 737
2020-06-05 | 3:00 | 790 | 332 | 121 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 178 | -135 | 790
2020-06-05 | 4:00 | 831 | 332 | 352 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -139 | 831
2020-06-05 | 5:00 | 814 | 332 | 245 | 107 | 30 | 130 | 19 | 0 | 2 | 0 | 89 | -140 | 814
2020-06-05 | 6:00 | 788 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 162 | 0 | 1 | 0 | 61 | -139 | 788
2020-06-05 | 7:00 | 797 | 332 | 134 | 82 | 30 | 130 | 379 | 0 | 1 | 0 | -152 | -139 | 797
2020-06-05 | 8:00 | 870 | 332 | 132 | 78 | 30 | 130 | 633 | -101 | 0 | 0 | -224 | -140 | 870
2020-06-05 | 9:00 | 973 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 856 | -216 | 0 | 0 | -222 | -144 | 973
2020-06-05 | 10:00 | 1031 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 972 | -268 | 0 | 0 | -224 | -147 | 1031
2020-06-05 | 11:00 | 1078 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 1042 | -292 | 1 | 0 | -225 | -147 | 1078
2020-06-05 | 12:00 | 1065 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 1003 | -266 | 1 | 0 | -225 | -147 | 1065
2020-06-05 | 13:00 | 1084 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 837 | -82 | 2 | 0 | -223 | -149 | 1084
2020-06-05 | 14:00 | 1083 | 332 | 136 | 75 | 30 | 130 | 640 | 0 | 2 | 0 | -112 | -150 | 1083
2020-06-05 | 15:00 | 1066 | 332 | 137 | 77 | 30 | 130 | 449 | 0 | 3 | 0 | 58 | -150 | 1066
2020-06-05 | 16:00 | 1056 | 332 | 219 | 82 | 30 | 130 | 235 | 0 | 2 | 0 | 176 | -150 | 1056
2020-06-05 | 17:00 | 1019 | 332 | 455 | 102 | 30 | 130 | 109 | 0 | 1 | 0 | 10 | -150 | 1019
2020-06-05 | 18:00 | 996 | 332 | 457 | 134 | 30 | 130 | 36 | 0 | 1 | 0 | 26 | -150 | 996
2020-06-05 | 19:00 | 976 | 332 | 457 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -149 | 976
2020-06-05 | 20:00 | 926 | 332 | 440 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -146 | 926
2020-06-05 | 21:00 | 878 | 332 | 296 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 98 | -143 | 878
2020-06-05 | 22:00 | 835 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 180 | -140 | 835
2020-06-05 | 23:00 | 792 | 332 | 249 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | -135 | 792
2020-06-06 | 0:00 | 736 | 332 | 292 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -128 | 736
2020-06-06 | 1:00 | 711 | 332 | 267 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -127 | 711
2020-06-06 | 2:00 | 732 | 332 | 270 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -129 | 732
2020-06-06 | 3:00 | 782 | 332 | 294 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 782
2020-06-06 | 4:00 | 811 | 332 | 328 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 811
2020-06-06 | 5:00 | 792 | 332 | 318 | 107 | 30 | 130 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -134 | 792
2020-06-06 | 6:00 | 741 | 332 | 245 | 89 | 30 | 130 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | -132 | 741
2020-06-06 | 7:00 | 742 | 332 | 172 | 82 | 30 | 130 | 95 | 0 | 31 | 0 | 0 | -130 | 742
2020-06-06 | 8:00 | 789 | 332 | 125 | 78 | 30 | 130 | 180 | 0 | 44 | 0 | 0 | -130 | 789
2020-06-06 | 9:00 | 835 | 332 | 117 | 73 | 30 | 130 | 252 | 0 | 57 | 0 | -23 | -133 | 835
2020-06-06 | 10:00 | 859 | 332 | 127 | 71 | 30 | 130 | 257 | 0 | 54 | 0 | -6 | -136 | 859
2020-06-06 | 11:00 | 864 | 332 | 120 | 71 | 30 | 130 | 267 | 0 | 60 | 0 | -9 | -137 | 864
2020-06-06 | 12:00 | 850 | 332 | 116 | 71 | 30 | 130 | 341 | 0 | 76 | 0 | -108 | -138 | 850
2020-06-06 | 13:00 | 849 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 398 | 0 | 78 | 0 | -167 | -138 | 849
2020-06-06 | 14:00 | 853 | 332 | 116 | 75 | 30 | 130 | 362 | 0 | 66 | 0 | -120 | -138 | 853
2020-06-06 | 15:00 | 847 | 332 | 136 | 77 | 30 | 130 | 244 | 0 | 53 | 0 | -17 | -138 | 847
2020-06-06 | 16:00 | 856 | 332 | 214 | 82 | 30 | 130 | 153 | 0 | 55 | 0 | 0 | -140 | 856
2020-06-06 | 17:00 | 867 | 332 | 267 | 102 | 30 | 130 | 97 | 0 | 51 | 0 | 0 | -142 | 867
2020-06-06 | 18:00 | 880 | 332 | 329 | 134 | 30 | 130 | 29 | 0 | 31 | 0 | 9 | -144 | 880
2020-06-06 | 19:00 | 878 | 332 | 344 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | -144 | 878
2020-06-06 | 20:00 | 839 | 332 | 338 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | -142 | 839
2020-06-06 | 21:00 | 797 | 332 | 306 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -139 | 797
2020-06-06 | 22:00 | 766 | 332 | 288 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 766
2020-06-06 | 23:00 | 735 | 332 | 274 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -130 | 735
2020-06-07 | 0:00 | 685 | 332 | 133 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | -8 | 106 | -128 | 685
2020-06-07 | 1:00 | 668 | 332 | 133 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | -14 | 83 | -127 | 668
2020-06-07 | 2:00 | 692 | 332 | 134 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | -17 | 85 | -129 | 692
2020-06-07 | 3:00 | 743 | 332 | 134 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 110 | -131 | 743
2020-06-07 | 4:00 | 777 | 332 | 135 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | -17 | 148 | -134 | 777
2020-06-07 | 5:00 | 761 | 332 | 134 | 107 | 30 | 130 | 13 | 0 | 30 | -17 | 136 | -134 | 761
2020-06-07 | 6:00 | 692 | 332 | 134 | 89 | 30 | 130 | 114 | 0 | 23 | -13 | -15 | -132 | 692
2020-06-07 | 7:00 | 665 | 332 | 132 | 82 | 30 | 130 | 288 | -21 | 20 | -11 | -187 | -130 | 665
2020-06-07 | 8:00 | 684 | 332 | 112 | 78 | 30 | 130 | 576 | -228 | 17 | -10 | -223 | -130 | 684
2020-06-07 | 9:00 | 750 | 332 | 113 | 73 | 30 | 130 | 881 | -456 | 9 | -7 | -222 | -133 | 750
2020-06-07 | 10:00 | 798 | 332 | 114 | 71 | 30 | 130 | 1087 | -608 | 6 | -4 | -224 | -136 | 798
2020-06-07 | 11:00 | 845 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 1183 | -657 | 5 | -4 | -223 | -137 | 845
2020-06-07 | 12:00 | 872 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 1200 | -648 | 8 | -6 | -222 | -138 | 872
2020-06-07 | 13:00 | 863 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 1150 | -606 | 11 | -8 | -224 | -138 | 863
2020-06-07 | 14:00 | 860 | 332 | 115 | 75 | 30 | 130 | 1028 | -492 | 13 | -10 | -223 | -138 | 860
2020-06-07 | 15:00 | 858 | 332 | 115 | 77 | 30 | 130 | 829 | -300 | 14 | -8 | -223 | -138 | 858
2020-06-07 | 16:00 | 865 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 576 | -174 | 10 | -5 | -112 | -140 | 865
2020-06-07 | 17:00 | 903 | 332 | 180 | 102 | 30 | 130 | 305 | 0 | 10 | -5 | -39 | -142 | 903
2020-06-07 | 18:00 | 906 | 332 | 328 | 134 | 30 | 130 | 88 | 0 | 17 | -9 | 0 | -144 | 906
2020-06-07 | 19:00 | 898 | 332 | 404 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | -9 | 0 | -144 | 898
2020-06-07 | 20:00 | 855 | 332 | 329 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | 33 | -142 | 855
2020-06-07 | 21:00 | 806 | 332 | 135 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -7 | 182 | -139 | 806
2020-06-07 | 22:00 | 770 | 332 | 136 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | -9 | 156 | -135 | 770
2020-06-07 | 23:00 | 725 | 332 | 134 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | -7 | 136 | -130 | 725
2020-06-08 | 0:00 | 677 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 | -132 | 677
2020-06-08 | 1:00 | 651 | 332 | 118 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | -131 | 651
2020-06-08 | 2:00 | 682 | 332 | 119 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | -133 | 682
2020-06-08 | 3:00 | 740 | 332 | 120 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 | -135 | 740
2020-06-08 | 4:00 | 785 | 332 | 123 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 | -139 | 785
2020-06-08 | 5:00 | 784 | 332 | 122 | 107 | 30 | 130 | 20 | 0 | 9 | 0 | 174 | -140 | 784
2020-06-08 | 6:00 | 768 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 172 | 0 | 18 | 0 | 14 | -139 | 768
2020-06-08 | 7:00 | 787 | 332 | 134 | 82 | 30 | 130 | 410 | -23 | 21 | 0 | -190 | -139 | 787
2020-06-08 | 8:00 | 874 | 332 | 132 | 78 | 30 | 130 | 659 | -142 | 18 | 0 | -223 | -140 | 874
2020-06-08 | 9:00 | 981 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 890 | -254 | 15 | -3 | -222 | -144 | 981
2020-06-08 | 10:00 | 1049 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 1046 | -341 | 20 | -4 | -223 | -147 | 1049
2020-06-08 | 11:00 | 1108 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 1135 | -375 | 24 | -4 | -224 | -147 | 1108
2020-06-08 | 12:00 | 1078 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 1085 | -359 | 29 | -5 | -224 | -147 | 1078
2020-06-08 | 13:00 | 1108 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 946 | -194 | 34 | -6 | -222 | -149 | 1108
2020-06-08 | 14:00 | 1121 | 332 | 137 | 75 | 30 | 130 | 817 | -67 | 47 | -9 | -221 | -150 | 1121
2020-06-08 | 15:00 | 1105 | 332 | 136 | 77 | 30 | 130 | 654 | 0 | 54 | 0 | -158 | -150 | 1105
2020-06-08 | 16:00 | 1117 | 332 | 217 | 82 | 30 | 130 | 462 | 0 | 48 | 0 | -34 | -150 | 1117
2020-06-08 | 17:00 | 1078 | 332 | 332 | 102 | 30 | 130 | 247 | 0 | 55 | 0 | 0 | -150 | 1078
2020-06-08 | 18:00 | 1045 | 332 | 421 | 134 | 30 | 130 | 87 | 0 | 61 | 0 | 0 | -150 | 1045
2020-06-08 | 19:00 | 1017 | 332 | 453 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 7 | -149 | 1017
2020-06-08 | 20:00 | 965 | 332 | 400 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -146 | 965
2020-06-08 | 21:00 | 905 | 332 | 190 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 165 | -143 | 905
2020-06-08 | 22:00 | 854 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 142 | -140 | 854
2020-06-08 | 23:00 | 812 | 332 | 143 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 156 | -135 | 812
2020-06-09 | 0:00 | 742 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 112 | -132 | 742
2020-06-09 | 1:00 | 715 | 332 | 119 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 81 | -131 | 715
2020-06-09 | 2:00 | 731 | 332 | 120 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 79 | -133 | 731
2020-06-09 | 3:00 | 778 | 332 | 121 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 108 | -135 | 778
2020-06-09 | 4:00 | 819 | 332 | 122 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 166 | -139 | 819
2020-06-09 | 5:00 | 820 | 332 | 123 | 107 | 30 | 130 | 13 | 0 | 65 | 0 | 160 | -140 | 820
2020-06-09 | 6:00 | 811 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 123 | 0 | 84 | 0 | 39 | -139 | 811
2020-06-09 | 7:00 | 840 | 332 | 137 | 82 | 30 | 130 | 323 | 0 | 86 | 0 | -141 | -139 | 840
2020-06-09 | 8:00 | 932 | 332 | 133 | 78 | 30 | 130 | 537 | -33 | 88 | 0 | -223 | -140 | 932
2020-06-09 | 9:00 | 1050 | 332 | 135 | 73 | 30 | 130 | 705 | -59 | 86 | -15 | -223 | -144 | 1050
2020-06-09 | 10:00 | 1115 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 836 | -125 | 91 | -16 | -224 | -147 | 1115
2020-06-09 | 11:00 | 1170 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 943 | -178 | 92 | -16 | -225 | -147 | 1170
2020-06-09 | 12:00 | 1165 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 938 | -176 | 89 | -16 | -224 | -147 | 1165
2020-06-09 | 13:00 | 1208 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 902 | -93 | 84 | -15 | -222 | -149 | 1208
2020-06-09 | 14:00 | 1204 | 332 | 138 | 75 | 30 | 130 | 782 | -15 | 76 | -14 | -180 | -150 | 1204
2020-06-09 | 15:00 | 1168 | 332 | 139 | 77 | 30 | 130 | 592 | 0 | 80 | 0 | -62 | -150 | 1168
2020-06-09 | 16:00 | 1147 | 332 | 226 | 82 | 30 | 130 | 424 | 0 | 82 | 0 | -9 | -150 | 1147
2020-06-09 | 17:00 | 1122 | 332 | 366 | 102 | 30 | 130 | 236 | 0 | 76 | 0 | 0 | -150 | 1122
2020-06-09 | 18:00 | 1082 | 332 | 451 | 134 | 30 | 130 | 75 | 0 | 62 | 0 | 18 | -150 | 1082
2020-06-09 | 19:00 | 1046 | 332 | 379 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 132 | -149 | 1046
2020-06-09 | 20:00 | 989 | 332 | 356 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 102 | -146 | 989
2020-06-09 | 21:00 | 923 | 332 | 304 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 102 | -143 | 923
2020-06-09 | 22:00 | 876 | 332 | 183 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 191 | -140 | 876
2020-06-09 | 23:00 | 821 | 332 | 150 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 198 | -135 | 821
2020-06-10 | 0:00 | 750 | 332 | 298 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -132 | 750
2020-06-10 | 1:00 | 715 | 332 | 265 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -131 | 715
2020-06-10 | 2:00 | 727 | 332 | 196 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 | -133 | 727
2020-06-10 | 3:00 | 777 | 332 | 283 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 777
2020-06-10 | 4:00 | 824 | 332 | 135 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -139 | 824
2020-06-10 | 5:00 | 822 | 332 | 142 | 107 | 30 | 130 | 13 | 0 | 4 | 0 | 204 | -140 | 822
2020-06-10 | 6:00 | 819 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 134 | 0 | 1 | 0 | 119 | -139 | 819
2020-06-10 | 7:00 | 848 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 348 | 0 | 1 | 0 | -72 | -139 | 848
2020-06-10 | 8:00 | 951 | 332 | 133 | 78 | 30 | 130 | 632 | -25 | 1 | 0 | -220 | -140 | 951
2020-06-10 | 9:00 | 1066 | 332 | 136 | 73 | 30 | 130 | 830 | -98 | 0 | 0 | -223 | -144 | 1066
2020-06-10 | 10:00 | 1140 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 985 | -176 | 0 | 0 | -222 | -147 | 1140
2020-06-10 | 11:00 | 1181 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 1079 | -229 | 1 | 0 | -224 | -147 | 1181
2020-06-10 | 12:00 | 1173 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 1102 | -263 | 4 | -1 | -223 | -147 | 1173
2020-06-10 | 13:00 | 1216 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 1074 | -199 | 13 | -2 | -223 | -149 | 1216
2020-06-10 | 14:00 | 1228 | 332 | 139 | 75 | 30 | 130 | 961 | -85 | 23 | -4 | -223 | -150 | 1228
2020-06-10 | 15:00 | 1197 | 332 | 139 | 77 | 30 | 130 | 726 | 0 | 25 | 0 | -112 | -150 | 1197
2020-06-10 | 16:00 | 1167 | 332 | 244 | 82 | 30 | 130 | 447 | 0 | 36 | 0 | 16 | -150 | 1167
2020-06-10 | 17:00 | 1130 | 332 | 415 | 102 | 30 | 130 | 221 | 0 | 48 | 0 | 2 | -150 | 1130
2020-06-10 | 18:00 | 1093 | 332 | 459 | 134 | 30 | 130 | 57 | 0 | 60 | 0 | 41 | -150 | 1093
2020-06-10 | 19:00 | 1056 | 332 | 458 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 68 | -149 | 1056
2020-06-10 | 20:00 | 1002 | 332 | 457 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | -146 | 1002
2020-06-10 | 21:00 | 950 | 332 | 421 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -143 | 950
2020-06-10 | 22:00 | 910 | 332 | 391 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -140 | 910
2020-06-10 | 23:00 | 862 | 332 | 358 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 862
2020-06-11 | 0:00 | 793 | 332 | 286 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -132 | 793
2020-06-11 | 1:00 | 759 | 332 | 244 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -131 | 759
2020-06-11 | 2:00 | 774 | 332 | 236 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -133 | 774
2020-06-11 | 3:00 | 821 | 332 | 243 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -135 | 821
2020-06-11 | 4:00 | 856 | 332 | 285 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -139 | 856
2020-06-11 | 5:00 | 856 | 332 | 299 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -140 | 856
2020-06-11 | 6:00 | 852 | 332 | 289 | 89 | 30 | 130 | 6 | 0 | 115 | 0 | 0 | -139 | 852
2020-06-11 | 7:00 | 900 | 332 | 324 | 82 | 30 | 130 | 14 | 0 | 127 | 0 | 0 | -139 | 900
2020-06-11 | 8:00 | 997 | 332 | 409 | 78 | 30 | 130 | 18 | 0 | 114 | 0 | 26 | -140 | 997
2020-06-11 | 9:00 | 1092 | 332 | 412 | 73 | 30 | 130 | 36 | 0 | 116 | 0 | 107 | -144 | 1092
2020-06-11 | 10:00 | 1113 | 332 | 412 | 71 | 30 | 130 | 54 | 0 | 116 | 0 | 115 | -147 | 1113
2020-06-11 | 11:00 | 1121 | 332 | 411 | 71 | 30 | 130 | 68 | 0 | 124 | 0 | 102 | -147 | 1121
2020-06-11 | 12:00 | 1060 | 332 | 409 | 71 | 30 | 130 | 101 | 0 | 112 | 0 | 22 | -147 | 1060
2020-06-11 | 13:00 | 1075 | 332 | 408 | 71 | 30 | 130 | 147 | 0 | 102 | 0 | 4 | -149 | 1075
2020-06-11 | 14:00 | 1076 | 332 | 392 | 75 | 30 | 130 | 168 | 0 | 99 | 0 | 0 | -150 | 1076
2020-06-11 | 15:00 | 1074 | 332 | 401 | 77 | 30 | 130 | 164 | 0 | 83 | 0 | 7 | -150 | 1074
2020-06-11 | 16:00 | 1065 | 332 | 449 | 82 | 30 | 130 | 105 | 0 | 85 | 0 | 2 | -150 | 1065
2020-06-11 | 17:00 | 1038 | 332 | 446 | 102 | 30 | 130 | 55 | 0 | 93 | 0 | 0 | -150 | 1038
2020-06-11 | 18:00 | 1024 | 332 | 441 | 134 | 30 | 130 | 23 | 0 | 84 | 0 | 0 | -150 | 1024
2020-06-11 | 19:00 | 1002 | 332 | 451 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | -149 | 1002
2020-06-11 | 20:00 | 953 | 332 | 395 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -146 | 953
2020-06-11 | 21:00 | 896 | 332 | 349 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -143 | 896
2020-06-11 | 22:00 | 863 | 332 | 332 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -140 | 863
2020-06-11 | 23:00 | 820 | 332 | 307 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 820
2020-06-12 | 0:00 | 754 | 332 | 237 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -132 | 754
2020-06-12 | 1:00 | 726 | 332 | 205 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -131 | 726
2020-06-12 | 2:00 | 745 | 332 | 221 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -133 | 745
2020-06-12 | 3:00 | 805 | 332 | 268 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 805
2020-06-12 | 4:00 | 845 | 332 | 326 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -139 | 845
2020-06-12 | 5:00 | 841 | 332 | 335 | 107 | 30 | 130 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | -140 | 841
2020-06-12 | 6:00 | 826 | 332 | 291 | 89 | 30 | 130 | 57 | 0 | 36 | 0 | 0 | -139 | 826
2020-06-12 | 7:00 | 856 | 332 | 263 | 82 | 30 | 130 | 131 | 0 | 27 | 0 | 0 | -139 | 856
2020-06-12 | 8:00 | 942 | 332 | 191 | 78 | 30 | 130 | 251 | 0 | 22 | 0 | 48 | -140 | 942
2020-06-12 | 9:00 | 1053 | 332 | 138 | 73 | 30 | 130 | 416 | 0 | 12 | 0 | 66 | -144 | 1053
2020-06-12 | 10:00 | 1101 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 532 | 0 | 12 | 0 | 4 | -147 | 1101
2020-06-12 | 11:00 | 1110 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 543 | 0 | 15 | 0 | -1 | -147 | 1110
2020-06-12 | 12:00 | 1095 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 580 | 0 | 20 | 0 | -58 | -147 | 1095
2020-06-12 | 13:00 | 1145 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 561 | 0 | 17 | 0 | 14 | -149 | 1145
2020-06-12 | 14:00 | 1147 | 332 | 217 | 75 | 30 | 130 | 433 | 0 | 33 | 0 | 47 | -150 | 1147
2020-06-12 | 15:00 | 1130 | 332 | 382 | 77 | 30 | 130 | 271 | 0 | 52 | 0 | 6 | -150 | 1130
2020-06-12 | 16:00 | 1126 | 332 | 459 | 82 | 30 | 130 | 159 | 0 | 38 | 0 | 46 | -150 | 1126
2020-06-12 | 17:00 | 1077 | 332 | 458 | 102 | 30 | 130 | 59 | 0 | 32 | 0 | 84 | -150 | 1077
2020-06-12 | 18:00 | 1061 | 332 | 459 | 134 | 30 | 130 | 12 | 0 | 52 | 0 | 62 | -150 | 1061
2020-06-12 | 19:00 | 1031 | 332 | 458 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 12 | -149 | 1031
2020-06-12 | 20:00 | 976 | 332 | 402 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -146 | 976
2020-06-12 | 21:00 | 928 | 332 | 362 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -143 | 928
2020-06-12 | 22:00 | 879 | 332 | 328 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -140 | 879
2020-06-12 | 23:00 | 837 | 332 | 296 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -135 | 837
2020-06-13 | 0:00 | 781 | 332 | 232 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -128 | 781
2020-06-13 | 1:00 | 749 | 332 | 186 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -127 | 749
2020-06-13 | 2:00 | 762 | 332 | 177 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -129 | 762
2020-06-13 | 3:00 | 803 | 332 | 192 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -131 | 803
2020-06-13 | 4:00 | 844 | 332 | 250 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -134 | 844
2020-06-13 | 5:00 | 828 | 332 | 193 | 107 | 30 | 130 | 11 | 0 | 121 | 0 | 38 | -134 | 828
2020-06-13 | 6:00 | 798 | 332 | 136 | 89 | 30 | 130 | 65 | 0 | 115 | 0 | 33 | -132 | 798
2020-06-13 | 7:00 | 817 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 138 | 0 | 117 | 0 | -18 | -130 | 817
2020-06-13 | 8:00 | 893 | 332 | 117 | 78 | 30 | 130 | 253 | 0 | 120 | 0 | -37 | -130 | 893
2020-06-13 | 9:00 | 979 | 332 | 118 | 73 | 30 | 130 | 337 | 0 | 121 | 0 | -29 | -133 | 979
2020-06-13 | 10:00 | 1007 | 332 | 120 | 71 | 30 | 130 | 380 | 0 | 117 | 0 | -37 | -136 | 1007
2020-06-13 | 11:00 | 1038 | 332 | 120 | 71 | 30 | 130 | 417 | 0 | 122 | 0 | -47 | -137 | 1038
2020-06-13 | 12:00 | 1029 | 332 | 120 | 71 | 30 | 130 | 418 | 0 | 123 | 0 | -57 | -138 | 1029
2020-06-13 | 13:00 | 1015 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 380 | 0 | 119 | 0 | -28 | -138 | 1015
2020-06-13 | 14:00 | 1000 | 332 | 119 | 75 | 30 | 130 | 301 | 0 | 123 | 0 | 28 | -138 | 1000
2020-06-13 | 15:00 | 997 | 332 | 176 | 77 | 30 | 130 | 227 | 0 | 124 | 0 | 39 | -138 | 997
2020-06-13 | 16:00 | 994 | 332 | 300 | 82 | 30 | 130 | 145 | 0 | 115 | 0 | 0 | -140 | 994
2020-06-13 | 17:00 | 1005 | 332 | 359 | 102 | 30 | 130 | 88 | 0 | 106 | 0 | 0 | -142 | 1005
2020-06-13 | 18:00 | 1010 | 332 | 389 | 134 | 30 | 130 | 31 | 0 | 108 | 0 | 0 | -144 | 1010
2020-06-13 | 19:00 | 998 | 332 | 410 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -144 | 998
2020-06-13 | 20:00 | 959 | 332 | 367 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -142 | 959
2020-06-13 | 21:00 | 907 | 332 | 322 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -139 | 907
2020-06-13 | 22:00 | 874 | 332 | 304 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -135 | 874
2020-06-13 | 23:00 | 834 | 332 | 285 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -130 | 834
2020-06-14 | 0:00 | 771 | 332 | 225 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -128 | 771
2020-06-14 | 1:00 | 736 | 332 | 190 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -127 | 736
2020-06-14 | 2:00 | 745 | 332 | 170 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -129 | 745
2020-06-14 | 3:00 | 798 | 332 | 194 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -131 | 798
2020-06-14 | 4:00 | 829 | 332 | 238 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -134 | 829
2020-06-14 | 5:00 | 809 | 332 | 235 | 107 | 30 | 130 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0 | -134 | 809
2020-06-14 | 6:00 | 772 | 332 | 152 | 89 | 30 | 130 | 83 | 0 | 103 | 0 | -15 | -132 | 772
2020-06-14 | 7:00 | 790 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 194 | 0 | 111 | 0 | -95 | -130 | 790
2020-06-14 | 8:00 | 839 | 332 | 116 | 78 | 30 | 130 | 326 | 0 | 117 | 0 | -160 | -130 | 839
2020-06-14 | 9:00 | 914 | 332 | 116 | 73 | 30 | 130 | 443 | 0 | 119 | 0 | -196 | -133 | 914
2020-06-14 | 10:00 | 962 | 332 | 118 | 71 | 30 | 130 | 465 | 0 | 126 | 0 | -174 | -136 | 962
2020-06-14 | 11:00 | 963 | 332 | 118 | 71 | 30 | 130 | 424 | 0 | 135 | 0 | -140 | -137 | 963
2020-06-14 | 12:00 | 968 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 316 | 0 | 143 | 0 | -35 | -138 | 968
2020-06-14 | 13:00 | 953 | 332 | 160 | 71 | 30 | 130 | 218 | 0 | 150 | 0 | 0 | -138 | 953
2020-06-14 | 14:00 | 939 | 332 | 210 | 75 | 30 | 130 | 160 | 0 | 140 | 0 | 0 | -138 | 939
2020-06-14 | 15:00 | 934 | 332 | 210 | 77 | 30 | 130 | 156 | 0 | 137 | 0 | 0 | -138 | 934
2020-06-14 | 16:00 | 941 | 332 | 244 | 82 | 30 | 130 | 127 | 0 | 136 | 0 | 0 | -140 | 941
2020-06-14 | 17:00 | 977 | 332 | 321 | 102 | 30 | 130 | 79 | 0 | 125 | 0 | 0 | -142 | 977
2020-06-14 | 18:00 | 1000 | 332 | 382 | 134 | 30 | 130 | 23 | 0 | 113 | 0 | 0 | -144 | 1000
2020-06-14 | 19:00 | 990 | 332 | 406 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -144 | 990
2020-06-14 | 20:00 | 949 | 332 | 370 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -142 | 949
2020-06-14 | 21:00 | 900 | 332 | 322 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -139 | 900
2020-06-14 | 22:00 | 852 | 332 | 287 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -135 | 852
2020-06-14 | 23:00 | 804 | 332 | 202 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 56 | -130 | 804
2020-06-15 | 0:00 | 744 | 332 | 211 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -132 | 744
2020-06-15 | 1:00 | 707 | 332 | 179 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -131 | 707
2020-06-15 | 2:00 | 722 | 332 | 175 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -133 | 722
2020-06-15 | 3:00 | 772 | 332 | 208 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -135 | 772
2020-06-15 | 4:00 | 818 | 332 | 267 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -139 | 818
2020-06-15 | 5:00 | 817 | 332 | 271 | 107 | 30 | 130 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | -140 | 817
2020-06-15 | 6:00 | 813 | 332 | 189 | 89 | 30 | 130 | 74 | 0 | 50 | 0 | 58 | -139 | 813
2020-06-15 | 7:00 | 850 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 173 | 0 | 33 | 0 | 73 | -139 | 850
2020-06-15 | 8:00 | 965 | 332 | 134 | 78 | 30 | 130 | 277 | 0 | 23 | 0 | 101 | -140 | 965
2020-06-15 | 9:00 | 1052 | 332 | 137 | 73 | 30 | 130 | 380 | 0 | 14 | 0 | 100 | -144 | 1052
2020-06-15 | 10:00 | 1089 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 455 | 0 | 17 | 0 | 64 | -147 | 1089
2020-06-15 | 11:00 | 1100 | 332 | 209 | 71 | 30 | 130 | 407 | 0 | 22 | 0 | 46 | -147 | 1100
2020-06-15 | 12:00 | 1049 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 417 | 0 | 20 | 0 | 60 | -147 | 1049
2020-06-15 | 13:00 | 1070 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 485 | 0 | 17 | 0 | 17 | -149 | 1070
2020-06-15 | 14:00 | 1091 | 332 | 138 | 75 | 30 | 130 | 440 | 0 | 18 | 0 | 78 | -150 | 1091
2020-06-15 | 15:00 | 1082 | 332 | 137 | 77 | 30 | 130 | 396 | 0 | 20 | 0 | 110 | -150 | 1082
2020-06-15 | 16:00 | 1079 | 332 | 260 | 82 | 30 | 130 | 342 | 0 | 18 | 0 | 35 | -150 | 1079
2020-06-15 | 17:00 | 1048 | 332 | 423 | 102 | 30 | 130 | 158 | 0 | 16 | 0 | 7 | -150 | 1048
2020-06-15 | 18:00 | 1024 | 332 | 457 | 134 | 30 | 130 | 38 | 0 | 22 | 0 | 31 | -150 | 1024
2020-06-15 | 19:00 | 996 | 332 | 457 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 | -149 | 996
2020-06-15 | 20:00 | 947 | 332 | 431 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -146 | 947
2020-06-15 | 21:00 | 895 | 332 | 368 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -143 | 895
2020-06-15 | 22:00 | 856 | 332 | 337 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -140 | 856
2020-06-15 | 23:00 | 808 | 332 | 311 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 808
2020-06-16 | 0:00 | 746 | 332 | 267 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -132 | 746
2020-06-16 | 1:00 | 719 | 332 | 249 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -131 | 719
2020-06-16 | 2:00 | 731 | 332 | 186 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 57 | -133 | 731
2020-06-16 | 3:00 | 786 | 332 | 264 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 786
2020-06-16 | 4:00 | 823 | 332 | 308 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -139 | 823
2020-06-16 | 5:00 | 825 | 332 | 324 | 107 | 30 | 130 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | -140 | 825
2020-06-16 | 6:00 | 805 | 332 | 199 | 89 | 30 | 130 | 78 | 0 | 29 | 0 | 57 | -139 | 805
2020-06-16 | 7:00 | 821 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 207 | 0 | 20 | 0 | 23 | -139 | 821
2020-06-16 | 8:00 | 909 | 332 | 133 | 78 | 30 | 130 | 366 | 0 | 13 | 0 | -33 | -140 | 909
2020-06-16 | 9:00 | 1006 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 680 | -34 | 6 | -1 | -200 | -144 | 1006
2020-06-16 | 10:00 | 1074 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 891 | -148 | 2 | 0 | -223 | -147 | 1074
2020-06-16 | 11:00 | 1121 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 1105 | -314 | 2 | 0 | -225 | -147 | 1121
2020-06-16 | 12:00 | 1110 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 1168 | -388 | 1 | 0 | -224 | -147 | 1110
2020-06-16 | 13:00 | 1150 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 1105 | -283 | 0 | 0 | -223 | -149 | 1150
2020-06-16 | 14:00 | 1173 | 332 | 138 | 75 | 30 | 130 | 1027 | -187 | 1 | 0 | -223 | -150 | 1173
2020-06-16 | 15:00 | 1169 | 332 | 138 | 77 | 30 | 130 | 869 | -43 | 1 | 0 | -215 | -150 | 1169
2020-06-16 | 16:00 | 1149 | 332 | 186 | 82 | 30 | 130 | 618 | 0 | 1 | 0 | -80 | -150 | 1149
2020-06-16 | 17:00 | 1124 | 332 | 192 | 102 | 30 | 130 | 347 | 0 | 2 | 0 | 139 | -150 | 1124
2020-06-16 | 18:00 | 1087 | 332 | 364 | 134 | 30 | 130 | 100 | 0 | 1 | 0 | 146 | -150 | 1087
2020-06-16 | 19:00 | 1036 | 332 | 458 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | -149 | 1036
2020-06-16 | 20:00 | 987 | 332 | 456 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | -146 | 987
2020-06-16 | 21:00 | 925 | 332 | 441 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -143 | 925
2020-06-16 | 22:00 | 882 | 332 | 414 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -140 | 882
2020-06-16 | 23:00 | 829 | 332 | 380 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 829
2020-06-17 | 0:00 | 768 | 332 | 328 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -132 | 768
2020-06-17 | 1:00 | 734 | 332 | 294 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -131 | 734
2020-06-17 | 2:00 | 751 | 332 | 291 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 751
2020-06-17 | 3:00 | 794 | 332 | 309 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 794
2020-06-17 | 4:00 | 840 | 332 | 361 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -139 | 840
2020-06-17 | 5:00 | 839 | 332 | 367 | 107 | 30 | 130 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -140 | 839
2020-06-17 | 6:00 | 813 | 332 | 274 | 89 | 30 | 130 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 | -139 | 813
2020-06-17 | 7:00 | 827 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 222 | 0 | 2 | 0 | 32 | -139 | 827
2020-06-17 | 8:00 | 904 | 332 | 134 | 78 | 30 | 130 | 402 | 0 | 3 | 0 | -65 | -140 | 904
2020-06-17 | 9:00 | 999 | 332 | 137 | 73 | 30 | 130 | 610 | 0 | 4 | -1 | -172 | -144 | 999
2020-06-17 | 10:00 | 1044 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 715 | -9 | 3 | 0 | -216 | -147 | 1044
2020-06-17 | 11:00 | 1090 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 815 | -54 | 2 | 0 | -225 | -147 | 1090
2020-06-17 | 12:00 | 1061 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 774 | -42 | 1 | 0 | -224 | -147 | 1061
2020-06-17 | 13:00 | 1095 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 653 | 0 | 1 | 0 | -109 | -149 | 1095
2020-06-17 | 14:00 | 1100 | 332 | 231 | 75 | 30 | 130 | 405 | 0 | 1 | 0 | 46 | -150 | 1100
2020-06-17 | 15:00 | 1079 | 332 | 405 | 77 | 30 | 130 | 234 | 0 | 1 | 0 | 20 | -150 | 1079
2020-06-17 | 16:00 | 1065 | 332 | 459 | 82 | 30 | 130 | 159 | 0 | 1 | 0 | 22 | -150 | 1065
2020-06-17 | 17:00 | 1033 | 332 | 457 | 102 | 30 | 130 | 101 | 0 | 3 | 0 | 28 | -150 | 1033
2020-06-17 | 18:00 | 1023 | 332 | 457 | 134 | 30 | 130 | 29 | 0 | 6 | 0 | 55 | -150 | 1023
2020-06-17 | 19:00 | 1010 | 332 | 457 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | -149 | 1010
2020-06-17 | 20:00 | 962 | 332 | 454 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | -146 | 962
2020-06-17 | 21:00 | 919 | 332 | 433 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -143 | 919
2020-06-17 | 22:00 | 881 | 332 | 410 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -140 | 881
2020-06-17 | 23:00 | 838 | 332 | 390 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 838
2020-06-18 | 0:00 | 768 | 332 | 325 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 768
2020-06-18 | 1:00 | 736 | 332 | 281 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 736
2020-06-18 | 2:00 | 749 | 332 | 263 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 749
2020-06-18 | 3:00 | 797 | 332 | 282 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 797
2020-06-18 | 4:00 | 842 | 332 | 330 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -139 | 842
2020-06-18 | 5:00 | 843 | 332 | 338 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | -140 | 843
2020-06-18 | 6:00 | 823 | 332 | 315 | 89 | 30 | 130 | 12 | 0 | 54 | 0 | 0 | -139 | 823
2020-06-18 | 7:00 | 851 | 332 | 314 | 82 | 30 | 130 | 44 | 0 | 58 | 0 | 0 | -139 | 851
2020-06-18 | 8:00 | 935 | 332 | 357 | 78 | 30 | 130 | 76 | 0 | 72 | 0 | 0 | -140 | 935
2020-06-18 | 9:00 | 1013 | 332 | 310 | 73 | 30 | 130 | 105 | 0 | 75 | 0 | 102 | -144 | 1013
2020-06-18 | 10:00 | 1040 | 332 | 229 | 71 | 30 | 130 | 107 | 0 | 84 | 0 | 204 | -147 | 1040
2020-06-18 | 11:00 | 1062 | 332 | 254 | 71 | 30 | 130 | 101 | 0 | 87 | 0 | 204 | -147 | 1062
2020-06-18 | 12:00 | 1027 | 332 | 308 | 71 | 30 | 130 | 98 | 0 | 103 | 0 | 102 | -147 | 1027
2020-06-18 | 13:00 | 1058 | 332 | 233 | 71 | 30 | 130 | 110 | 0 | 108 | 0 | 193 | -149 | 1058
2020-06-18 | 14:00 | 1061 | 332 | 406 | 75 | 30 | 130 | 131 | 0 | 105 | 0 | 2 | -150 | 1061
2020-06-18 | 15:00 | 1061 | 332 | 410 | 77 | 30 | 130 | 99 | 0 | 102 | 0 | 31 | -150 | 1061
2020-06-18 | 16:00 | 1073 | 332 | 458 | 82 | 30 | 130 | 79 | 0 | 103 | 0 | 9 | -150 | 1073
2020-06-18 | 17:00 | 1050 | 332 | 456 | 102 | 30 | 130 | 45 | 0 | 98 | 0 | 7 | -150 | 1050
2020-06-18 | 18:00 | 1034 | 332 | 454 | 134 | 30 | 130 | 15 | 0 | 88 | 0 | 1 | -150 | 1034
2020-06-18 | 19:00 | 1006 | 332 | 429 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -149 | 1006
2020-06-18 | 20:00 | 962 | 332 | 364 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -146 | 962
2020-06-18 | 21:00 | 930 | 332 | 335 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -143 | 930
2020-06-18 | 22:00 | 892 | 332 | 316 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -140 | 892
2020-06-18 | 23:00 | 844 | 332 | 292 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -135 | 844
2020-06-19 | 0:00 | 782 | 332 | 241 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -132 | 782
2020-06-19 | 1:00 | 758 | 332 | 222 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -131 | 758
2020-06-19 | 2:00 | 771 | 332 | 216 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -133 | 771
2020-06-19 | 3:00 | 821 | 332 | 237 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -135 | 821
2020-06-19 | 4:00 | 852 | 332 | 278 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -139 | 852
2020-06-19 | 5:00 | 854 | 332 | 308 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | -140 | 854
2020-06-19 | 6:00 | 832 | 332 | 293 | 89 | 30 | 130 | 12 | 0 | 85 | 0 | 0 | -139 | 832
2020-06-19 | 7:00 | 871 | 332 | 308 | 82 | 30 | 130 | 33 | 0 | 95 | 0 | 0 | -139 | 871
2020-06-19 | 8:00 | 935 | 332 | 315 | 78 | 30 | 130 | 97 | 0 | 93 | 0 | 0 | -140 | 935
2020-06-19 | 9:00 | 982 | 332 | 305 | 73 | 30 | 130 | 176 | 0 | 80 | 0 | 0 | -144 | 982
2020-06-19 | 10:00 | 1006 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 99 | -147 | 1006
2020-06-19 | 11:00 | 1007 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 308 | 0 | 92 | 0 | 57 | -147 | 1007
2020-06-19 | 12:00 | 981 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 398 | 0 | 87 | 0 | -55 | -147 | 981
2020-06-19 | 13:00 | 985 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 374 | 0 | 92 | 0 | -30 | -149 | 985
2020-06-19 | 14:00 | 994 | 332 | 136 | 75 | 30 | 130 | 375 | 0 | 89 | 0 | -23 | -150 | 994
2020-06-19 | 15:00 | 981 | 332 | 134 | 77 | 30 | 130 | 322 | 0 | 81 | 0 | 25 | -150 | 981
2020-06-19 | 16:00 | 974 | 332 | 183 | 82 | 30 | 130 | 250 | 0 | 73 | 0 | 44 | -150 | 974
2020-06-19 | 17:00 | 961 | 332 | 251 | 102 | 30 | 130 | 177 | 0 | 55 | 0 | 34 | -150 | 961
2020-06-19 | 18:00 | 951 | 332 | 367 | 134 | 30 | 130 | 68 | 0 | 40 | 0 | 0 | -150 | 951
2020-06-19 | 19:00 | 927 | 332 | 416 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -149 | 927
2020-06-19 | 20:00 | 890 | 332 | 383 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -146 | 890
2020-06-19 | 21:00 | 842 | 332 | 343 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -143 | 842
2020-06-19 | 22:00 | 802 | 332 | 251 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 59 | -140 | 802
2020-06-19 | 23:00 | 771 | 332 | 304 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 771
2020-06-20 | 0:00 | 714 | 332 | 256 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -128 | 714
2020-06-20 | 1:00 | 690 | 332 | 233 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -127 | 690
2020-06-20 | 2:00 | 711 | 332 | 232 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -129 | 711
2020-06-20 | 3:00 | 763 | 332 | 258 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 763
2020-06-20 | 4:00 | 800 | 332 | 301 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -134 | 800
2020-06-20 | 5:00 | 785 | 332 | 290 | 107 | 30 | 130 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | -134 | 785
2020-06-20 | 6:00 | 724 | 332 | 172 | 89 | 30 | 130 | 87 | 0 | 16 | 0 | 0 | -132 | 724
2020-06-20 | 7:00 | 717 | 332 | 135 | 82 | 30 | 130 | 188 | 0 | 11 | 0 | -61 | -130 | 717
2020-06-20 | 8:00 | 757 | 332 | 115 | 78 | 30 | 130 | 283 | 0 | 19 | 0 | -100 | -130 | 757
2020-06-20 | 9:00 | 801 | 332 | 115 | 73 | 30 | 130 | 376 | 0 | 27 | -5 | -144 | -133 | 801
2020-06-20 | 10:00 | 823 | 332 | 114 | 71 | 30 | 130 | 595 | -114 | 29 | -5 | -223 | -136 | 823
2020-06-20 | 11:00 | 857 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 704 | -182 | 20 | -4 | -222 | -137 | 857
2020-06-20 | 12:00 | 871 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 797 | -255 | 16 | -3 | -224 | -138 | 871
2020-06-20 | 13:00 | 891 | 332 | 116 | 71 | 30 | 130 | 824 | -263 | 16 | -3 | -224 | -138 | 891
2020-06-20 | 14:00 | 893 | 332 | 116 | 75 | 30 | 130 | 736 | -179 | 17 | -3 | -223 | -138 | 893
2020-06-20 | 15:00 | 883 | 332 | 116 | 77 | 30 | 130 | 671 | -130 | 18 | 0 | -223 | -138 | 883
2020-06-20 | 16:00 | 888 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 517 | -27 | 12 | 0 | -184 | -140 | 888
2020-06-20 | 17:00 | 889 | 332 | 177 | 102 | 30 | 130 | 268 | 0 | 8 | 0 | -16 | -142 | 889
2020-06-20 | 18:00 | 901 | 332 | 308 | 134 | 30 | 130 | 101 | 0 | 10 | 0 | 0 | -144 | 901
2020-06-20 | 19:00 | 887 | 332 | 344 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | -144 | 887
2020-06-20 | 20:00 | 860 | 332 | 344 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | -142 | 860
2020-06-20 | 21:00 | 810 | 332 | 303 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -139 | 810
2020-06-20 | 22:00 | 774 | 332 | 136 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 156 | -135 | 774
2020-06-20 | 23:00 | 741 | 332 | 134 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 141 | -130 | 741
2020-06-21 | 0:00 | 686 | 332 | 133 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 98 | -128 | 686
2020-06-21 | 1:00 | 657 | 332 | 131 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 70 | -127 | 657
2020-06-21 | 2:00 | 676 | 332 | 133 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 61 | -129 | 676
2020-06-21 | 3:00 | 733 | 332 | 134 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80 | -131 | 733
2020-06-21 | 4:00 | 775 | 332 | 134 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 124 | -134 | 775
2020-06-21 | 5:00 | 756 | 332 | 134 | 107 | 30 | 130 | 8 | 0 | 40 | 0 | 109 | -134 | 756
2020-06-21 | 6:00 | 700 | 332 | 134 | 89 | 30 | 130 | 58 | 0 | 62 | 0 | -3 | -132 | 700
2020-06-21 | 7:00 | 679 | 332 | 134 | 82 | 30 | 130 | 125 | 0 | 72 | 0 | -96 | -130 | 679
2020-06-21 | 8:00 | 700 | 332 | 113 | 78 | 30 | 130 | 206 | 0 | 71 | 0 | -130 | -130 | 700
2020-06-21 | 9:00 | 734 | 332 | 114 | 73 | 30 | 130 | 302 | 0 | 67 | -12 | -169 | -133 | 734
2020-06-21 | 10:00 | 759 | 332 | 113 | 71 | 30 | 130 | 413 | -23 | 64 | -11 | -224 | -136 | 759
2020-06-21 | 11:00 | 777 | 332 | 114 | 71 | 30 | 130 | 417 | -10 | 65 | -12 | -223 | -137 | 777
2020-06-21 | 12:00 | 794 | 332 | 114 | 71 | 30 | 130 | 423 | -4 | 64 | -11 | -217 | -138 | 794
2020-06-21 | 13:00 | 788 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 370 | 0 | 57 | -10 | -169 | -138 | 788
2020-06-21 | 14:00 | 786 | 332 | 115 | 75 | 30 | 130 | 340 | 0 | 51 | -9 | -140 | -138 | 786
2020-06-21 | 15:00 | 809 | 332 | 114 | 77 | 30 | 130 | 403 | 0 | 52 | 0 | -191 | -138 | 809
2020-06-21 | 16:00 | 822 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 302 | 0 | 54 | 0 | -104 | -140 | 822
2020-06-21 | 17:00 | 863 | 332 | 233 | 102 | 30 | 130 | 132 | 0 | 46 | 0 | 0 | -142 | 863
2020-06-21 | 18:00 | 880 | 332 | 266 | 134 | 30 | 130 | 85 | 0 | 47 | 0 | 0 | -144 | 880
2020-06-21 | 19:00 | 867 | 332 | 213 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 129 | -144 | 867
2020-06-21 | 20:00 | 840 | 332 | 137 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 178 | -142 | 840
2020-06-21 | 21:00 | 799 | 332 | 135 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 146 | -139 | 799
2020-06-21 | 22:00 | 764 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 129 | -135 | 764
2020-06-21 | 23:00 | 723 | 332 | 134 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 105 | -130 | 723
2020-06-22 | 0:00 | 675 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 87 | -132 | 675
2020-06-22 | 1:00 | 654 | 332 | 119 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | -131 | 654
2020-06-22 | 2:00 | 685 | 332 | 120 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 86 | -133 | 685
2020-06-22 | 3:00 | 740 | 332 | 120 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 116 | -135 | 740
2020-06-22 | 4:00 | 787 | 332 | 123 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 170 | -139 | 787
2020-06-22 | 5:00 | 792 | 332 | 122 | 107 | 30 | 130 | 19 | 0 | 18 | 0 | 174 | -140 | 792
2020-06-22 | 6:00 | 786 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 178 | 0 | 16 | 0 | 28 | -139 | 786
2020-06-22 | 7:00 | 803 | 332 | 134 | 82 | 30 | 130 | 437 | -30 | 18 | 0 | -191 | -139 | 803
2020-06-22 | 8:00 | 888 | 332 | 132 | 78 | 30 | 130 | 720 | -185 | 14 | 0 | -223 | -140 | 888
2020-06-22 | 9:00 | 992 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 941 | -294 | 16 | -3 | -223 | -144 | 992
2020-06-22 | 10:00 | 1061 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 1120 | -399 | 14 | -3 | -223 | -147 | 1061
2020-06-22 | 11:00 | 1118 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 1209 | -430 | 11 | -2 | -223 | -147 | 1118
2020-06-22 | 12:00 | 1098 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 1209 | -449 | 12 | -2 | -224 | -147 | 1098
2020-06-22 | 13:00 | 1149 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 1161 | -354 | 17 | -3 | -223 | -149 | 1149
2020-06-22 | 14:00 | 1154 | 332 | 137 | 75 | 30 | 130 | 1043 | -241 | 25 | -4 | -223 | -150 | 1154
2020-06-22 | 15:00 | 1151 | 332 | 137 | 77 | 30 | 130 | 879 | -89 | 29 | 0 | -224 | -150 | 1151
2020-06-22 | 16:00 | 1142 | 332 | 186 | 82 | 30 | 130 | 621 | 0 | 22 | 0 | -111 | -150 | 1142
2020-06-22 | 17:00 | 1125 | 332 | 314 | 102 | 30 | 130 | 351 | 0 | 16 | 0 | 0 | -150 | 1125
2020-06-22 | 18:00 | 1089 | 332 | 457 | 134 | 30 | 130 | 107 | 0 | 16 | 0 | 33 | -150 | 1089
2020-06-22 | 19:00 | 1029 | 332 | 457 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 74 | -149 | 1029
2020-06-22 | 20:00 | 983 | 332 | 458 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | -146 | 983
2020-06-22 | 21:00 | 921 | 332 | 428 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -143 | 921
2020-06-22 | 22:00 | 872 | 332 | 396 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -140 | 872
2020-06-22 | 23:00 | 853 | 332 | 374 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -135 | 853
2020-06-23 | 0:00 | 752 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 192 | -132 | 752
2020-06-23 | 1:00 | 725 | 332 | 121 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 164 | -131 | 725
2020-06-23 | 2:00 | 735 | 332 | 121 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | -133 | 735
2020-06-23 | 3:00 | 787 | 332 | 122 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 177 | -135 | 787
2020-06-23 | 4:00 | 823 | 332 | 132 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -139 | 823
2020-06-23 | 5:00 | 827 | 332 | 137 | 107 | 30 | 130 | 19 | 0 | 18 | 0 | 194 | -140 | 827
2020-06-23 | 6:00 | 824 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 180 | 0 | 13 | 0 | 66 | -139 | 824
2020-06-23 | 7:00 | 855 | 332 | 135 | 82 | 30 | 130 | 443 | 0 | 5 | 0 | -163 | -139 | 855
2020-06-23 | 8:00 | 948 | 332 | 133 | 78 | 30 | 130 | 711 | -108 | 5 | 0 | -223 | -140 | 948
2020-06-23 | 9:00 | 1070 | 332 | 136 | 73 | 30 | 130 | 948 | -215 | 3 | 0 | -223 | -144 | 1070
2020-06-23 | 10:00 | 1153 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 1120 | -299 | 1 | 0 | -222 | -147 | 1153
2020-06-23 | 11:00 | 1216 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 1218 | -335 | 3 | 0 | -225 | -147 | 1216
2020-06-23 | 12:00 | 1211 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 1229 | -355 | 8 | -1 | -225 | -147 | 1211
2020-06-23 | 13:00 | 1259 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 1191 | -269 | 8 | -1 | -223 | -149 | 1259
2020-06-23 | 14:00 | 1255 | 332 | 139 | 75 | 30 | 130 | 1065 | -148 | 6 | -1 | -223 | -150 | 1255
2020-06-23 | 15:00 | 1242 | 332 | 139 | 77 | 30 | 130 | 873 | -16 | 5 | 0 | -178 | -150 | 1242
2020-06-23 | 16:00 | 1227 | 332 | 227 | 82 | 30 | 130 | 607 | 0 | 3 | 0 | -34 | -150 | 1227
2020-06-23 | 17:00 | 1187 | 332 | 417 | 102 | 30 | 130 | 310 | 0 | 5 | 0 | 11 | -150 | 1187
2020-06-23 | 18:00 | 1143 | 332 | 460 | 134 | 30 | 130 | 109 | 0 | 3 | 0 | 95 | -150 | 1143
2020-06-23 | 19:00 | 1092 | 332 | 459 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 147 | -149 | 1092
2020-06-23 | 20:00 | 1032 | 332 | 457 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | -146 | 1032
2020-06-23 | 21:00 | 968 | 332 | 457 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | -143 | 968
2020-06-23 | 22:00 | 910 | 332 | 235 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -140 | 910
2020-06-23 | 23:00 | 853 | 332 | 198 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -135 | 853
2020-06-24 | 0:00 | 776 | 332 | 333 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 776
2020-06-24 | 1:00 | 741 | 332 | 204 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | -131 | 741
2020-06-24 | 2:00 | 747 | 332 | 203 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 73 | -133 | 747
2020-06-24 | 3:00 | 791 | 332 | 122 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 167 | -135 | 791
2020-06-24 | 4:00 | 831 | 332 | 223 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 110 | -139 | 831
2020-06-24 | 5:00 | 832 | 332 | 135 | 107 | 30 | 130 | 20 | 0 | 30 | 0 | 188 | -140 | 832
2020-06-24 | 6:00 | 836 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 175 | 0 | 30 | 0 | 67 | -139 | 836
2020-06-24 | 7:00 | 869 | 332 | 137 | 82 | 30 | 130 | 411 | 0 | 26 | 0 | -140 | -139 | 869
2020-06-24 | 8:00 | 975 | 332 | 134 | 78 | 30 | 130 | 652 | -39 | 22 | 0 | -224 | -140 | 975
2020-06-24 | 9:00 | 1090 | 332 | 136 | 73 | 30 | 130 | 866 | -126 | 18 | -3 | -222 | -144 | 1090
2020-06-24 | 10:00 | 1168 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 1026 | -204 | 19 | -3 | -224 | -147 | 1168
2020-06-24 | 11:00 | 1215 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 1138 | -276 | 26 | -5 | -223 | -147 | 1215
2020-06-24 | 12:00 | 1208 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 1179 | -328 | 31 | -6 | -222 | -147 | 1208
2020-06-24 | 13:00 | 1262 | 332 | 140 | 71 | 30 | 130 | 1149 | -246 | 34 | -6 | -223 | -149 | 1262
2020-06-24 | 14:00 | 1268 | 332 | 140 | 75 | 30 | 130 | 1023 | -116 | 33 | -6 | -223 | -150 | 1268
2020-06-24 | 15:00 | 1251 | 332 | 139 | 77 | 30 | 130 | 788 | 0 | 39 | 0 | -134 | -150 | 1251
2020-06-24 | 16:00 | 1217 | 332 | 264 | 82 | 30 | 130 | 463 | 0 | 46 | 0 | 20 | -150 | 1217
2020-06-24 | 17:00 | 1160 | 332 | 431 | 102 | 30 | 130 | 219 | 0 | 50 | 0 | 16 | -150 | 1160
2020-06-24 | 18:00 | 1124 | 332 | 459 | 134 | 30 | 130 | 61 | 0 | 54 | 0 | 74 | -150 | 1124
2020-06-24 | 19:00 | 1094 | 332 | 459 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 91 | -149 | 1094
2020-06-24 | 20:00 | 1040 | 332 | 458 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 33 | -146 | 1040
2020-06-24 | 21:00 | 987 | 332 | 427 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -143 | 987
2020-06-24 | 22:00 | 932 | 332 | 384 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -140 | 932
2020-06-24 | 23:00 | 877 | 332 | 340 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 877
2020-06-25 | 0:00 | 804 | 332 | 278 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -132 | 804
2020-06-25 | 1:00 | 766 | 332 | 182 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 62 | -131 | 766
2020-06-25 | 2:00 | 775 | 332 | 243 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -133 | 775
2020-06-25 | 3:00 | 817 | 332 | 259 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 817
2020-06-25 | 4:00 | 857 | 332 | 310 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -139 | 857
2020-06-25 | 5:00 | 864 | 332 | 333 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | -140 | 864
2020-06-25 | 6:00 | 853 | 332 | 331 | 89 | 30 | 130 | 11 | 0 | 69 | 0 | 0 | -139 | 853
2020-06-25 | 7:00 | 909 | 332 | 379 | 82 | 30 | 130 | 32 | 0 | 63 | 0 | 0 | -139 | 909
2020-06-25 | 8:00 | 1020 | 332 | 409 | 78 | 30 | 130 | 67 | 0 | 61 | 0 | 53 | -140 | 1020
2020-06-25 | 9:00 | 1109 | 332 | 412 | 73 | 30 | 130 | 127 | 0 | 74 | 0 | 75 | -144 | 1109
2020-06-25 | 10:00 | 1136 | 332 | 411 | 71 | 30 | 130 | 199 | 0 | 74 | 0 | 36 | -147 | 1136
2020-06-25 | 11:00 | 1157 | 332 | 358 | 71 | 30 | 130 | 307 | 0 | 76 | 0 | 0 | -147 | 1157
2020-06-25 | 12:00 | 1139 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 444 | 0 | 87 | 0 | 54 | -147 | 1139
2020-06-25 | 13:00 | 1190 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 546 | 0 | 89 | 0 | 2 | -149 | 1190
2020-06-25 | 14:00 | 1229 | 332 | 141 | 75 | 30 | 130 | 591 | 0 | 101 | 0 | -21 | -150 | 1229
2020-06-25 | 15:00 | 1244 | 332 | 140 | 77 | 30 | 130 | 523 | 0 | 107 | 0 | 55 | -150 | 1244
2020-06-25 | 16:00 | 1247 | 332 | 366 | 82 | 30 | 130 | 346 | 0 | 111 | 0 | 0 | -150 | 1247
2020-06-25 | 17:00 | 1214 | 332 | 445 | 102 | 30 | 130 | 201 | 0 | 112 | 0 | 12 | -150 | 1214
2020-06-25 | 18:00 | 1189 | 332 | 462 | 134 | 30 | 130 | 65 | 0 | 115 | 0 | 71 | -150 | 1189
2020-06-25 | 19:00 | 1162 | 332 | 460 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 116 | -149 | 1162
2020-06-25 | 20:00 | 1098 | 332 | 458 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 65 | -146 | 1098
2020-06-25 | 21:00 | 1039 | 332 | 458 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 20 | -143 | 1039
2020-06-25 | 22:00 | 978 | 332 | 447 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | -140 | 978
2020-06-25 | 23:00 | 918 | 332 | 406 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | -135 | 918
2020-06-26 | 0:00 | 839 | 332 | 351 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -132 | 839
2020-06-26 | 1:00 | 796 | 332 | 309 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -131 | 796
2020-06-26 | 2:00 | 801 | 332 | 298 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -133 | 801
2020-06-26 | 3:00 | 842 | 332 | 299 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 842
2020-06-26 | 4:00 | 884 | 332 | 349 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -139 | 884
2020-06-26 | 5:00 | 882 | 332 | 355 | 107 | 30 | 130 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | -140 | 882
2020-06-26 | 6:00 | 871 | 332 | 303 | 89 | 30 | 130 | 60 | 0 | 66 | 0 | 0 | -139 | 871
2020-06-26 | 7:00 | 923 | 332 | 303 | 82 | 30 | 130 | 127 | 0 | 58 | 0 | 0 | -139 | 923
2020-06-26 | 8:00 | 1042 | 332 | 329 | 78 | 30 | 130 | 247 | 0 | 36 | 0 | 0 | -140 | 1042
2020-06-26 | 9:00 | 1124 | 332 | 324 | 73 | 30 | 130 | 361 | 0 | 22 | -4 | 0 | -144 | 1124
2020-06-26 | 10:00 | 1143 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 470 | 0 | 22 | -4 | 101 | -147 | 1143
2020-06-26 | 11:00 | 1178 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 675 | 0 | 9 | -2 | -59 | -147 | 1178
2020-06-26 | 12:00 | 1158 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 826 | -14 | 13 | -2 | -218 | -147 | 1158
2020-06-26 | 13:00 | 1222 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 915 | -33 | 13 | -2 | -224 | -149 | 1222
2020-06-26 | 14:00 | 1240 | 332 | 139 | 75 | 30 | 130 | 871 | -1 | 16 | -3 | -199 | -150 | 1240
2020-06-26 | 15:00 | 1218 | 332 | 139 | 77 | 30 | 130 | 693 | 0 | 30 | 0 | -63 | -150 | 1218
2020-06-26 | 16:00 | 1223 | 332 | 258 | 82 | 30 | 130 | 489 | 0 | 31 | 0 | 21 | -150 | 1223
2020-06-26 | 17:00 | 1185 | 332 | 418 | 102 | 30 | 130 | 278 | 0 | 44 | 0 | 1 | -150 | 1185
2020-06-26 | 18:00 | 1141 | 332 | 460 | 134 | 30 | 130 | 93 | 0 | 59 | 0 | 53 | -150 | 1141
2020-06-26 | 19:00 | 1095 | 332 | 459 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 104 | -149 | 1095
2020-06-26 | 20:00 | 1045 | 332 | 458 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 53 | -146 | 1045
2020-06-26 | 21:00 | 985 | 332 | 449 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | -143 | 985
2020-06-26 | 22:00 | 936 | 332 | 413 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -140 | 936
2020-06-26 | 23:00 | 887 | 332 | 382 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 887
2020-06-27 | 0:00 | 808 | 332 | 325 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -128 | 808
2020-06-27 | 1:00 | 771 | 332 | 295 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -127 | 771
2020-06-27 | 2:00 | 779 | 332 | 292 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 779
2020-06-27 | 3:00 | 817 | 332 | 304 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 817
2020-06-27 | 4:00 | 845 | 332 | 332 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -134 | 845
2020-06-27 | 5:00 | 837 | 332 | 320 | 107 | 30 | 130 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 837
2020-06-27 | 6:00 | 806 | 332 | 265 | 89 | 30 | 130 | 38 | 0 | 54 | 0 | 0 | -132 | 806
2020-06-27 | 7:00 | 827 | 332 | 249 | 82 | 30 | 130 | 87 | 0 | 47 | 0 | 0 | -130 | 827
2020-06-27 | 8:00 | 898 | 332 | 269 | 78 | 30 | 130 | 128 | 0 | 61 | 0 | 0 | -130 | 898
2020-06-27 | 9:00 | 960 | 332 | 324 | 73 | 30 | 130 | 131 | 0 | 73 | 0 | 0 | -133 | 960
2020-06-27 | 10:00 | 987 | 332 | 339 | 71 | 30 | 130 | 158 | 0 | 63 | 0 | 0 | -136 | 987
2020-06-27 | 11:00 | 990 | 332 | 250 | 71 | 30 | 130 | 254 | 0 | 60 | 0 | 0 | -137 | 990
2020-06-27 | 12:00 | 989 | 332 | 131 | 71 | 30 | 130 | 365 | 0 | 68 | 0 | 0 | -138 | 989
2020-06-27 | 13:00 | 1020 | 332 | 127 | 71 | 30 | 130 | 404 | 0 | 65 | 0 | -1 | -138 | 1020
2020-06-27 | 14:00 | 1028 | 332 | 174 | 75 | 30 | 130 | 357 | 0 | 68 | 0 | 0 | -138 | 1028
2020-06-27 | 15:00 | 1021 | 332 | 271 | 77 | 30 | 130 | 244 | 0 | 75 | 0 | 0 | -138 | 1021
2020-06-27 | 16:00 | 1011 | 332 | 393 | 82 | 30 | 130 | 107 | 0 | 69 | 0 | 8 | -140 | 1011
2020-06-27 | 17:00 | 1013 | 332 | 413 | 102 | 30 | 130 | 33 | 0 | 82 | 0 | 33 | -142 | 1013
2020-06-27 | 18:00 | 1014 | 332 | 413 | 134 | 30 | 130 | 5 | 0 | 84 | 0 | 30 | -144 | 1014
2020-06-27 | 19:00 | 992 | 332 | 413 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 9 | -144 | 992
2020-06-27 | 20:00 | 948 | 332 | 380 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -142 | 948
2020-06-27 | 21:00 | 902 | 332 | 316 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -139 | 902
2020-06-27 | 22:00 | 864 | 332 | 295 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -135 | 864
2020-06-27 | 23:00 | 825 | 332 | 270 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -130 | 825
2020-06-28 | 0:00 | 764 | 332 | 136 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 79 | -128 | 764
2020-06-28 | 1:00 | 730 | 332 | 134 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 68 | -127 | 730
2020-06-28 | 2:00 | 745 | 332 | 134 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 74 | -129 | 745
2020-06-28 | 3:00 | 784 | 332 | 135 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 98 | -131 | 784
2020-06-28 | 4:00 | 807 | 332 | 217 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 67 | -134 | 807
2020-06-28 | 5:00 | 791 | 332 | 218 | 107 | 30 | 130 | 6 | 0 | 36 | 0 | 66 | -134 | 791
2020-06-28 | 6:00 | 747 | 332 | 135 | 89 | 30 | 130 | 83 | 0 | 26 | 0 | 54 | -132 | 747
2020-06-28 | 7:00 | 747 | 332 | 134 | 82 | 30 | 130 | 274 | 0 | 18 | 0 | -123 | -130 | 747
2020-06-28 | 8:00 | 804 | 332 | 114 | 78 | 30 | 130 | 588 | -126 | 11 | 0 | -223 | -130 | 804
2020-06-28 | 9:00 | 886 | 332 | 116 | 73 | 30 | 130 | 831 | -279 | 11 | -2 | -223 | -133 | 886
2020-06-28 | 10:00 | 955 | 332 | 117 | 71 | 30 | 130 | 978 | -358 | 16 | -3 | -222 | -136 | 955
2020-06-28 | 11:00 | 995 | 332 | 118 | 71 | 30 | 130 | 1038 | -374 | 13 | -2 | -224 | -137 | 995
2020-06-28 | 12:00 | 1043 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 1069 | -356 | 11 | -2 | -223 | -138 | 1043
2020-06-28 | 13:00 | 1034 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 972 | -268 | 12 | -2 | -224 | -138 | 1034
2020-06-28 | 14:00 | 990 | 332 | 118 | 75 | 30 | 130 | 745 | -96 | 20 | -4 | -222 | -138 | 990
2020-06-28 | 15:00 | 974 | 332 | 117 | 77 | 30 | 130 | 559 | 0 | 33 | 0 | -166 | -138 | 974
2020-06-28 | 16:00 | 970 | 332 | 138 | 82 | 30 | 130 | 374 | 0 | 33 | 0 | -9 | -140 | 970
2020-06-28 | 17:00 | 992 | 332 | 144 | 102 | 30 | 130 | 192 | 0 | 43 | 0 | 161 | -142 | 992
2020-06-28 | 18:00 | 1002 | 332 | 271 | 134 | 30 | 130 | 65 | 0 | 47 | 0 | 137 | -144 | 1002
2020-06-28 | 19:00 | 994 | 332 | 413 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 69 | -144 | 994
2020-06-28 | 20:00 | 958 | 332 | 411 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 | -142 | 958
2020-06-28 | 21:00 | 905 | 332 | 397 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | -139 | 905
2020-06-28 | 22:00 | 848 | 332 | 360 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -135 | 848
2020-06-28 | 23:00 | 793 | 332 | 331 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -130 | 793
2020-06-29 | 0:00 | 732 | 332 | 287 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -132 | 732
2020-06-29 | 1:00 | 699 | 332 | 257 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -131 | 699
2020-06-29 | 2:00 | 713 | 332 | 253 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 713
2020-06-29 | 3:00 | 760 | 332 | 273 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 760
2020-06-29 | 4:00 | 800 | 332 | 321 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -139 | 800
2020-06-29 | 5:00 | 810 | 332 | 331 | 107 | 30 | 130 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | -140 | 810
2020-06-29 | 6:00 | 800 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 149 | 0 | 2 | 0 | 85 | -139 | 800
2020-06-29 | 7:00 | 843 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 337 | 0 | 7 | 0 | -72 | -139 | 843
2020-06-29 | 8:00 | 961 | 332 | 135 | 78 | 30 | 130 | 514 | 0 | 13 | 0 | -131 | -140 | 961
2020-06-29 | 9:00 | 1080 | 332 | 137 | 73 | 30 | 130 | 675 | 0 | 21 | 0 | -174 | -144 | 1080
2020-06-29 | 10:00 | 1130 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 592 | 0 | 25 | 0 | -41 | -147 | 1130
2020-06-29 | 11:00 | 1164 | 332 | 213 | 71 | 30 | 130 | 462 | 0 | 36 | 0 | 37 | -147 | 1164
2020-06-29 | 12:00 | 1097 | 332 | 288 | 71 | 30 | 130 | 357 | 0 | 36 | 0 | 0 | -147 | 1097
2020-06-29 | 13:00 | 1086 | 332 | 340 | 71 | 30 | 130 | 303 | 0 | 29 | 0 | 0 | -149 | 1086
2020-06-29 | 14:00 | 1082 | 332 | 348 | 75 | 30 | 130 | 292 | 0 | 25 | 0 | 0 | -150 | 1082
2020-06-29 | 15:00 | 1069 | 332 | 399 | 77 | 30 | 130 | 206 | 0 | 32 | 0 | 13 | -150 | 1069
2020-06-29 | 16:00 | 1064 | 332 | 458 | 82 | 30 | 130 | 128 | 0 | 33 | 0 | 21 | -150 | 1064
2020-06-29 | 17:00 | 1038 | 332 | 458 | 102 | 30 | 130 | 74 | 0 | 41 | 0 | 21 | -150 | 1038
2020-06-29 | 18:00 | 1029 | 332 | 457 | 134 | 30 | 130 | 18 | 0 | 68 | 0 | 10 | -150 | 1029
2020-06-29 | 19:00 | 1006 | 332 | 450 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 4 | -149 | 1006
2020-06-29 | 20:00 | 959 | 332 | 388 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -146 | 959
2020-06-29 | 21:00 | 915 | 332 | 325 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -143 | 915
2020-06-29 | 22:00 | 872 | 332 | 291 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -140 | 872
2020-06-29 | 23:00 | 829 | 332 | 262 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -135 | 829
2020-06-30 | 0:00 | 771 | 332 | 214 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -132 | 771
2020-06-30 | 1:00 | 747 | 332 | 148 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 138 | 0 | 24 | -131 | 747
2020-06-30 | 2:00 | 764 | 332 | 121 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | 45 | -133 | 764
2020-06-30 | 3:00 | 815 | 332 | 122 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 143 | 0 | 67 | -135 | 815
2020-06-30 | 4:00 | 853 | 332 | 123 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 120 | -139 | 853
2020-06-30 | 5:00 | 859 | 332 | 260 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | -140 | 859
2020-06-30 | 6:00 | 860 | 332 | 272 | 89 | 30 | 130 | 28 | 0 | 118 | 0 | 0 | -139 | 860
2020-06-30 | 7:00 | 907 | 332 | 260 | 82 | 30 | 130 | 88 | 0 | 124 | 0 | 0 | -139 | 907
2020-06-30 | 8:00 | 1014 | 332 | 307 | 78 | 30 | 130 | 141 | 0 | 136 | 0 | 0 | -140 | 1014
2020-06-30 | 9:00 | 1107 | 332 | 304 | 73 | 30 | 130 | 240 | 0 | 142 | 0 | 0 | -144 | 1107
2020-06-30 | 10:00 | 1146 | 332 | 322 | 71 | 30 | 130 | 275 | 0 | 133 | 0 | 0 | -147 | 1146
2020-06-30 | 11:00 | 1151 | 332 | 328 | 71 | 30 | 130 | 272 | 0 | 135 | 0 | 0 | -147 | 1151
2020-06-30 | 12:00 | 1105 | 332 | 254 | 71 | 30 | 130 | 294 | 0 | 141 | 0 | 0 | -147 | 1105
2020-06-30 | 13:00 | 1130 | 332 | 312 | 71 | 30 | 130 | 271 | 0 | 133 | 0 | 0 | -149 | 1130
2020-06-30 | 14:00 | 1137 | 332 | 350 | 75 | 30 | 130 | 243 | 0 | 127 | 0 | 0 | -150 | 1137
2020-06-30 | 15:00 | 1111 | 332 | 351 | 77 | 30 | 130 | 224 | 0 | 117 | 0 | 0 | -150 | 1111
2020-06-30 | 16:00 | 1095 | 332 | 402 | 82 | 30 | 130 | 188 | 0 | 81 | 0 | 0 | -150 | 1095
2020-06-30 | 17:00 | 1052 | 332 | 396 | 102 | 30 | 130 | 113 | 0 | 99 | 0 | 0 | -150 | 1052
2020-06-30 | 18:00 | 1029 | 332 | 419 | 134 | 30 | 130 | 54 | 0 | 80 | 0 | 0 | -150 | 1029
2020-06-30 | 19:00 | 1003 | 332 | 451 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -149 | 1003
2020-06-30 | 20:00 | 960 | 332 | 412 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -146 | 960
2020-06-30 | 21:00 | 910 | 332 | 372 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -143 | 910
2020-06-30 | 22:00 | 867 | 332 | 345 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -140 | 867
2020-06-30 | 23:00 | 824 | 332 | 317 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -135 | 824
2020-07-01 | 0:00 | 754 | 332 | 262 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -147 | 754
2020-07-01 | 1:00 | 721 | 332 | 234 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -145 | 721
2020-07-01 | 2:00 | 731 | 332 | 223 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -146 | 731
2020-07-01 | 3:00 | 779 | 332 | 251 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -148 | 779
2020-07-01 | 4:00 | 821 | 332 | 298 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -151 | 821
2020-07-01 | 5:00 | 832 | 332 | 219 | 122 | 30 | 130 | 8 | 0 | 36 | 0 | 107 | -152 | 832
2020-07-01 | 6:00 | 810 | 332 | 122 | 102 | 30 | 130 | 88 | 0 | 30 | 0 | 128 | -152 | 810
2020-07-01 | 7:00 | 825 | 332 | 136 | 93 | 30 | 130 | 258 | 0 | 18 | 0 | -18 | -154 | 825
2020-07-01 | 8:00 | 901 | 332 | 133 | 89 | 30 | 130 | 393 | 0 | 20 | 0 | -66 | -160 | 901
2020-07-01 | 9:00 | 971 | 332 | 135 | 83 | 30 | 130 | 504 | 0 | 26 | -5 | -97 | -167 | 971
2020-07-01 | 10:00 | 1000 | 332 | 134 | 80 | 30 | 130 | 680 | -19 | 23 | -4 | -214 | -172 | 1000
2020-07-01 | 11:00 | 1058 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 796 | -75 | 32 | -6 | -223 | -173 | 1058
2020-07-01 | 12:00 | 1014 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 797 | -129 | 41 | -7 | -224 | -171 | 1014
2020-07-01 | 13:00 | 1043 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 773 | -81 | 46 | -8 | -223 | -171 | 1043
2020-07-01 | 14:00 | 1055 | 332 | 135 | 85 | 30 | 130 | 709 | -10 | 44 | -8 | -221 | -171 | 1055
2020-07-01 | 15:00 | 1038 | 332 | 136 | 87 | 30 | 130 | 610 | 0 | 39 | 0 | -156 | -170 | 1038
2020-07-01 | 16:00 | 1028 | 332 | 184 | 93 | 30 | 130 | 428 | 0 | 36 | 0 | -35 | -170 | 1028
2020-07-01 | 17:00 | 1009 | 332 | 262 | 116 | 30 | 130 | 251 | 0 | 29 | 0 | 29 | -170 | 1009
2020-07-01 | 18:00 | 991 | 332 | 398 | 153 | 30 | 130 | 87 | 0 | 30 | 0 | 0 | -169 | 991
2020-07-01 | 19:00 | 967 | 332 | 454 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | -166 | 967
2020-07-01 | 20:00 | 932 | 332 | 426 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -163 | 932
2020-07-01 | 21:00 | 884 | 332 | 390 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -160 | 884
2020-07-01 | 22:00 | 837 | 332 | 276 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 82 | -155 | 837
2020-07-01 | 23:00 | 792 | 332 | 150 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 196 | -152 | 792
2020-07-02 | 0:00 | 738 | 332 | 121 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 | -147 | 738
2020-07-02 | 1:00 | 714 | 332 | 120 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 159 | -145 | 714
2020-07-02 | 2:00 | 726 | 332 | 120 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 | -146 | 726
2020-07-02 | 3:00 | 779 | 332 | 121 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | -148 | 779
2020-07-02 | 4:00 | 820 | 332 | 133 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 202 | -151 | 820
2020-07-02 | 5:00 | 829 | 332 | 144 | 122 | 30 | 130 | 16 | 0 | 3 | 0 | 204 | -152 | 829
2020-07-02 | 6:00 | 802 | 332 | 122 | 102 | 30 | 130 | 145 | 0 | 4 | 0 | 89 | -152 | 802
2020-07-02 | 7:00 | 819 | 332 | 136 | 93 | 30 | 130 | 380 | 0 | 6 | 0 | -134 | -154 | 819
2020-07-02 | 8:00 | 897 | 332 | 132 | 89 | 30 | 130 | 630 | -64 | 2 | 0 | -224 | -160 | 897
2020-07-02 | 9:00 | 1011 | 332 | 135 | 83 | 30 | 130 | 874 | -184 | 2 | 0 | -224 | -167 | 1011
2020-07-02 | 10:00 | 1075 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 981 | -221 | 3 | -1 | -223 | -172 | 1075
2020-07-02 | 11:00 | 1101 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 1000 | -215 | 5 | -1 | -223 | -173 | 1101
2020-07-02 | 12:00 | 1078 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 953 | -195 | 8 | -1 | -224 | -171 | 1078
2020-07-02 | 13:00 | 1096 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 861 | -87 | 11 | -2 | -224 | -171 | 1096
2020-07-02 | 14:00 | 1114 | 332 | 137 | 85 | 30 | 130 | 824 | -34 | 5 | -1 | -223 | -171 | 1114
2020-07-02 | 15:00 | 1119 | 332 | 138 | 87 | 30 | 130 | 692 | 0 | 6 | 0 | -126 | -170 | 1119
2020-07-02 | 16:00 | 1121 | 332 | 266 | 93 | 30 | 130 | 445 | 0 | 3 | 0 | -8 | -170 | 1121
2020-07-02 | 17:00 | 1084 | 332 | 352 | 116 | 30 | 130 | 164 | 0 | 4 | 0 | 126 | -170 | 1084
2020-07-02 | 18:00 | 1063 | 332 | 459 | 153 | 30 | 130 | 49 | 0 | 5 | 0 | 74 | -169 | 1063
2020-07-02 | 19:00 | 1041 | 332 | 457 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 | -166 | 1041
2020-07-02 | 20:00 | 998 | 332 | 457 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | -163 | 998
2020-07-02 | 21:00 | 941 | 332 | 443 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -160 | 941
2020-07-02 | 22:00 | 898 | 332 | 407 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -155 | 898
2020-07-02 | 23:00 | 848 | 332 | 381 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -152 | 848
2020-07-03 | 0:00 | 778 | 332 | 312 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -147 | 778
2020-07-03 | 1:00 | 743 | 332 | 264 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -145 | 743
2020-07-03 | 2:00 | 757 | 332 | 252 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -146 | 757
2020-07-03 | 3:00 | 798 | 332 | 261 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -148 | 798
2020-07-03 | 4:00 | 840 | 332 | 313 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -151 | 840
2020-07-03 | 5:00 | 839 | 332 | 339 | 122 | 30 | 130 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -152 | 839
2020-07-03 | 6:00 | 826 | 332 | 326 | 102 | 30 | 130 | 19 | 0 | 39 | 0 | 0 | -152 | 826
2020-07-03 | 7:00 | 856 | 332 | 331 | 93 | 30 | 130 | 54 | 0 | 40 | 0 | 0 | -154 | 856
2020-07-03 | 8:00 | 931 | 332 | 350 | 89 | 30 | 130 | 123 | 0 | 37 | 0 | 0 | -160 | 931
2020-07-03 | 9:00 | 994 | 332 | 352 | 83 | 30 | 130 | 193 | 0 | 41 | 0 | 0 | -167 | 994
2020-07-03 | 10:00 | 1020 | 332 | 346 | 80 | 30 | 130 | 235 | 0 | 39 | 0 | 0 | -172 | 1020
2020-07-03 | 11:00 | 1042 | 332 | 377 | 80 | 30 | 130 | 224 | 0 | 42 | 0 | 0 | -173 | 1042
2020-07-03 | 12:00 | 1005 | 332 | 386 | 80 | 30 | 130 | 161 | 0 | 57 | 0 | 0 | -171 | 1005
2020-07-03 | 13:00 | 1027 | 332 | 406 | 80 | 30 | 130 | 149 | 0 | 69 | 0 | 2 | -171 | 1027
2020-07-03 | 14:00 | 1031 | 332 | 409 | 85 | 30 | 130 | 125 | 0 | 87 | 0 | 4 | -171 | 1031
2020-07-03 | 15:00 | 1020 | 332 | 409 | 87 | 30 | 130 | 90 | 0 | 96 | 0 | 16 | -170 | 1020
2020-07-03 | 16:00 | 1020 | 332 | 421 | 93 | 30 | 130 | 71 | 0 | 113 | 0 | 0 | -170 | 1020
2020-07-03 | 17:00 | 996 | 332 | 415 | 116 | 30 | 130 | 46 | 0 | 97 | 0 | 0 | -170 | 996
2020-07-03 | 18:00 | 985 | 332 | 392 | 153 | 30 | 130 | 16 | 0 | 101 | 0 | 0 | -169 | 985
2020-07-03 | 19:00 | 967 | 332 | 378 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -166 | 967
2020-07-03 | 20:00 | 931 | 332 | 347 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -163 | 931
2020-07-03 | 21:00 | 891 | 332 | 334 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -160 | 891
2020-07-03 | 22:00 | 859 | 332 | 244 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 47 | -155 | 859
2020-07-03 | 23:00 | 821 | 332 | 275 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -152 | 821
2020-07-04 | 0:00 | 768 | 332 | 227 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -144 | 768
2020-07-04 | 1:00 | 745 | 332 | 210 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -142 | 745
2020-07-04 | 2:00 | 765 | 332 | 212 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -142 | 765
2020-07-04 | 3:00 | 814 | 332 | 230 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -144 | 814
2020-07-04 | 4:00 | 846 | 332 | 270 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -147 | 846
2020-07-04 | 5:00 | 840 | 332 | 212 | 122 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 67 | -147 | 840
2020-07-04 | 6:00 | 797 | 332 | 136 | 102 | 30 | 130 | 12 | 0 | 93 | 0 | 107 | -145 | 797
2020-07-04 | 7:00 | 808 | 332 | 221 | 93 | 30 | 130 | 55 | 0 | 93 | 0 | 0 | -146 | 808
2020-07-04 | 8:00 | 872 | 332 | 265 | 89 | 30 | 130 | 95 | 0 | 81 | 0 | 0 | -150 | 872
2020-07-04 | 9:00 | 924 | 332 | 275 | 83 | 30 | 130 | 181 | 0 | 57 | -10 | 0 | -154 | 924
2020-07-04 | 10:00 | 943 | 332 | 118 | 80 | 30 | 130 | 433 | 0 | 38 | -7 | -52 | -159 | 943
2020-07-04 | 11:00 | 957 | 332 | 117 | 80 | 30 | 130 | 638 | -20 | 20 | -4 | -206 | -160 | 957
2020-07-04 | 12:00 | 984 | 332 | 118 | 80 | 30 | 130 | 738 | -74 | 17 | -3 | -223 | -161 | 984
2020-07-04 | 13:00 | 984 | 332 | 118 | 80 | 30 | 130 | 689 | -28 | 18 | -3 | -221 | -161 | 984
2020-07-04 | 14:00 | 969 | 332 | 120 | 85 | 30 | 130 | 549 | 0 | 26 | -5 | -137 | -161 | 969
2020-07-04 | 15:00 | 957 | 332 | 118 | 87 | 30 | 130 | 410 | 0 | 25 | 0 | -15 | -160 | 957
2020-07-04 | 16:00 | 949 | 332 | 137 | 93 | 30 | 130 | 291 | 0 | 28 | 0 | 70 | -162 | 949
2020-07-04 | 17:00 | 963 | 332 | 325 | 116 | 30 | 130 | 153 | 0 | 39 | 0 | 0 | -162 | 963
2020-07-04 | 18:00 | 956 | 332 | 393 | 153 | 30 | 130 | 45 | 0 | 35 | 0 | 0 | -162 | 956
2020-07-04 | 19:00 | 950 | 332 | 411 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 7 | -160 | 950
2020-07-04 | 20:00 | 917 | 332 | 399 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -157 | 917
2020-07-04 | 21:00 | 870 | 332 | 361 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -155 | 870
2020-07-04 | 22:00 | 839 | 332 | 345 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -152 | 839
2020-07-04 | 23:00 | 805 | 332 | 343 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -148 | 805
2020-07-05 | 0:00 | 747 | 332 | 301 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -144 | 747
2020-07-05 | 1:00 | 720 | 332 | 268 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -142 | 720
2020-07-05 | 2:00 | 734 | 332 | 264 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -142 | 734
2020-07-05 | 3:00 | 771 | 332 | 267 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -144 | 771
2020-07-05 | 4:00 | 804 | 332 | 308 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -147 | 804
2020-07-05 | 5:00 | 791 | 332 | 313 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | -147 | 791
2020-07-05 | 6:00 | 735 | 332 | 188 | 102 | 30 | 130 | 70 | 0 | 10 | 0 | 18 | -145 | 735
2020-07-05 | 7:00 | 732 | 332 | 134 | 93 | 30 | 130 | 183 | 0 | 19 | 0 | -43 | -146 | 732
2020-07-05 | 8:00 | 767 | 332 | 114 | 89 | 30 | 130 | 255 | 0 | 32 | 0 | -65 | -150 | 767
2020-07-05 | 9:00 | 824 | 332 | 116 | 83 | 30 | 130 | 306 | 0 | 25 | 0 | -44 | -154 | 824
2020-07-05 | 10:00 | 847 | 332 | 116 | 80 | 30 | 130 | 374 | 0 | 31 | 0 | -87 | -159 | 847
2020-07-05 | 11:00 | 890 | 332 | 117 | 80 | 30 | 130 | 447 | 0 | 42 | 0 | -128 | -160 | 890
2020-07-05 | 12:00 | 902 | 332 | 117 | 80 | 30 | 130 | 369 | 0 | 59 | 0 | -54 | -161 | 902
2020-07-05 | 13:00 | 882 | 332 | 116 | 80 | 30 | 130 | 315 | 0 | 73 | 0 | -33 | -161 | 882
2020-07-05 | 14:00 | 882 | 332 | 117 | 85 | 30 | 130 | 305 | 0 | 69 | 0 | -25 | -161 | 882
2020-07-05 | 15:00 | 888 | 332 | 225 | 87 | 30 | 130 | 172 | 0 | 72 | 0 | 0 | -160 | 888
2020-07-05 | 16:00 | 905 | 332 | 325 | 93 | 30 | 130 | 86 | 0 | 71 | 0 | 0 | -162 | 905
2020-07-05 | 17:00 | 945 | 332 | 388 | 116 | 30 | 130 | 35 | 0 | 76 | 0 | 0 | -162 | 945
2020-07-05 | 18:00 | 961 | 332 | 393 | 153 | 30 | 130 | 9 | 0 | 76 | 0 | 0 | -162 | 961
2020-07-05 | 19:00 | 954 | 332 | 388 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -160 | 954
2020-07-05 | 20:00 | 924 | 332 | 353 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -157 | 924
2020-07-05 | 21:00 | 870 | 332 | 313 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -155 | 870
2020-07-05 | 22:00 | 828 | 332 | 289 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -152 | 828
2020-07-05 | 23:00 | 786 | 332 | 260 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -148 | 786
2020-07-06 | 0:00 | 735 | 332 | 222 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -147 | 735
2020-07-06 | 1:00 | 704 | 332 | 201 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -145 | 704
2020-07-06 | 2:00 | 729 | 332 | 201 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -146 | 729
2020-07-06 | 3:00 | 779 | 332 | 216 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -148 | 779
2020-07-06 | 4:00 | 819 | 332 | 254 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -151 | 819
2020-07-06 | 5:00 | 831 | 332 | 281 | 122 | 30 | 130 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | -152 | 831
2020-07-06 | 6:00 | 837 | 332 | 299 | 102 | 30 | 130 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | -152 | 837
2020-07-06 | 7:00 | 906 | 332 | 349 | 93 | 30 | 130 | 23 | 0 | 103 | 0 | 0 | -154 | 906
2020-07-06 | 8:00 | 1025 | 332 | 408 | 89 | 30 | 130 | 34 | 0 | 109 | 0 | 53 | -160 | 1025
2020-07-06 | 9:00 | 1112 | 332 | 411 | 83 | 30 | 130 | 74 | 0 | 109 | 0 | 110 | -167 | 1112
2020-07-06 | 10:00 | 1141 | 332 | 411 | 80 | 30 | 130 | 133 | 0 | 106 | 0 | 91 | -172 | 1141
2020-07-06 | 11:00 | 1145 | 332 | 412 | 80 | 30 | 130 | 171 | 0 | 122 | 0 | 41 | -173 | 1145
2020-07-06 | 12:00 | 1097 | 332 | 366 | 80 | 30 | 130 | 198 | 0 | 132 | 0 | 0 | -171 | 1097
2020-07-06 | 13:00 | 1134 | 332 | 410 | 80 | 30 | 130 | 168 | 0 | 131 | 0 | 24 | -171 | 1134
2020-07-06 | 14:00 | 1141 | 332 | 412 | 85 | 30 | 130 | 109 | 0 | 123 | 0 | 91 | -171 | 1141
2020-07-06 | 15:00 | 1120 | 332 | 411 | 87 | 30 | 130 | 78 | 0 | 128 | 0 | 94 | -170 | 1120
2020-07-06 | 16:00 | 1099 | 332 | 458 | 93 | 30 | 130 | 64 | 0 | 114 | 0 | 48 | -170 | 1099
2020-07-06 | 17:00 | 1072 | 332 | 459 | 116 | 30 | 130 | 46 | 0 | 102 | 0 | 27 | -170 | 1072
2020-07-06 | 18:00 | 1046 | 332 | 457 | 153 | 30 | 130 | 15 | 0 | 93 | 0 | 5 | -169 | 1046
2020-07-06 | 19:00 | 1018 | 332 | 442 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -166 | 1018
2020-07-06 | 20:00 | 968 | 332 | 391 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -163 | 968
2020-07-06 | 21:00 | 921 | 332 | 345 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -160 | 921
2020-07-06 | 22:00 | 874 | 332 | 309 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -155 | 874
2020-07-06 | 23:00 | 835 | 332 | 288 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -152 | 835
2020-07-07 | 0:00 | 782 | 332 | 382 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | -142 | -147 | 782
2020-07-07 | 1:00 | 752 | 332 | 203 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -145 | 752
2020-07-07 | 2:00 | 777 | 332 | 199 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -146 | 777
2020-07-07 | 3:00 | 821 | 332 | 215 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -148 | 821
2020-07-07 | 4:00 | 858 | 332 | 262 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -151 | 858
2020-07-07 | 5:00 | 860 | 332 | 289 | 122 | 30 | 130 | 2 | 0 | 107 | 0 | 0 | -152 | 860
2020-07-07 | 6:00 | 858 | 332 | 298 | 102 | 30 | 130 | 17 | 0 | 101 | 0 | 0 | -152 | 858
2020-07-07 | 7:00 | 919 | 332 | 342 | 93 | 30 | 130 | 45 | 0 | 101 | 0 | 0 | -154 | 919
2020-07-07 | 8:00 | 1015 | 332 | 399 | 89 | 30 | 130 | 79 | 0 | 103 | 0 | 13 | -160 | 1015
2020-07-07 | 9:00 | 1093 | 332 | 410 | 83 | 30 | 130 | 125 | 0 | 105 | 0 | 45 | -167 | 1093
2020-07-07 | 10:00 | 1111 | 332 | 411 | 80 | 30 | 130 | 159 | 0 | 104 | 0 | 37 | -172 | 1111
2020-07-07 | 11:00 | 1105 | 332 | 411 | 80 | 30 | 130 | 123 | 0 | 106 | 0 | 66 | -173 | 1105
2020-07-07 | 12:00 | 1055 | 332 | 406 | 80 | 30 | 130 | 137 | 0 | 106 | 0 | 5 | -171 | 1055
2020-07-07 | 13:00 | 1061 | 332 | 410 | 80 | 30 | 130 | 156 | 0 | 90 | 0 | 4 | -171 | 1061
2020-07-07 | 14:00 | 1068 | 332 | 408 | 85 | 30 | 130 | 158 | 0 | 89 | 0 | 7 | -171 | 1068
2020-07-07 | 15:00 | 1059 | 332 | 411 | 87 | 30 | 130 | 113 | 0 | 100 | 0 | 26 | -170 | 1059
2020-07-07 | 16:00 | 1072 | 332 | 458 | 93 | 30 | 130 | 53 | 0 | 102 | 0 | 44 | -170 | 1072
2020-07-07 | 17:00 | 1051 | 332 | 459 | 116 | 30 | 130 | 20 | 0 | 96 | 0 | 38 | -170 | 1051
2020-07-07 | 18:00 | 1033 | 332 | 446 | 153 | 30 | 130 | 5 | 0 | 106 | 0 | 0 | -169 | 1033
2020-07-07 | 19:00 | 1001 | 332 | 415 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -166 | 1001
2020-07-07 | 20:00 | 950 | 332 | 368 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -163 | 950
2020-07-07 | 21:00 | 912 | 332 | 326 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -160 | 912
2020-07-07 | 22:00 | 879 | 332 | 301 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -155 | 879
2020-07-07 | 23:00 | 837 | 332 | 292 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -152 | 837
2020-07-08 | 0:00 | 780 | 332 | 246 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -147 | 780
2020-07-08 | 1:00 | 756 | 332 | 218 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -145 | 756
2020-07-08 | 2:00 | 769 | 332 | 218 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -146 | 769
2020-07-08 | 3:00 | 813 | 332 | 253 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -148 | 813
2020-07-08 | 4:00 | 847 | 332 | 322 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -151 | 847
2020-07-08 | 5:00 | 848 | 332 | 354 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | -152 | 848
2020-07-08 | 6:00 | 824 | 332 | 323 | 102 | 30 | 130 | 46 | 0 | 13 | 0 | 0 | -152 | 824
2020-07-08 | 7:00 | 860 | 332 | 257 | 93 | 30 | 130 | 163 | 0 | 9 | 0 | 0 | -154 | 860
2020-07-08 | 8:00 | 949 | 332 | 190 | 89 | 30 | 130 | 336 | 0 | 2 | 0 | 0 | -160 | 949
2020-07-08 | 9:00 | 1056 | 332 | 138 | 83 | 30 | 130 | 524 | 0 | 4 | 0 | -18 | -167 | 1056
2020-07-08 | 10:00 | 1098 | 332 | 137 | 80 | 30 | 130 | 634 | 0 | 8 | 0 | -81 | -172 | 1098
2020-07-08 | 11:00 | 1151 | 332 | 138 | 80 | 30 | 130 | 743 | 0 | 4 | 0 | -133 | -173 | 1151
2020-07-08 | 12:00 | 1139 | 332 | 137 | 80 | 30 | 130 | 797 | 0 | 13 | 0 | -209 | -171 | 1139
2020-07-08 | 13:00 | 1153 | 332 | 138 | 80 | 30 | 130 | 721 | 0 | 17 | 0 | -124 | -171 | 1153
2020-07-08 | 14:00 | 1147 | 332 | 139 | 85 | 30 | 130 | 589 | 0 | 22 | 0 | -9 | -171 | 1147
2020-07-08 | 15:00 | 1144 | 332 | 236 | 87 | 30 | 130 | 480 | 0 | 19 | 0 | 0 | -170 | 1144
2020-07-08 | 16:00 | 1143 | 332 | 386 | 93 | 30 | 130 | 321 | 0 | 21 | 0 | 0 | -170 | 1143
2020-07-08 | 17:00 | 1108 | 332 | 445 | 116 | 30 | 130 | 180 | 0 | 27 | 0 | 18 | -170 | 1108
2020-07-08 | 18:00 | 1086 | 332 | 460 | 153 | 30 | 130 | 45 | 0 | 31 | 0 | 74 | -169 | 1086
2020-07-08 | 19:00 | 1067 | 332 | 458 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 95 | -166 | 1067
2020-07-08 | 20:00 | 1021 | 332 | 458 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -163 | 1021
2020-07-08 | 21:00 | 972 | 332 | 453 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | -160 | 972
2020-07-08 | 22:00 | 927 | 332 | 424 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -155 | 927
2020-07-08 | 23:00 | 874 | 332 | 404 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | -152 | 874
2020-07-09 | 0:00 | 816 | 332 | 353 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -147 | 816
2020-07-09 | 1:00 | 777 | 332 | 304 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -145 | 777
2020-07-09 | 2:00 | 792 | 332 | 304 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -146 | 792
2020-07-09 | 3:00 | 830 | 332 | 318 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -148 | 830
2020-07-09 | 4:00 | 866 | 332 | 366 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -151 | 866
2020-07-09 | 5:00 | 862 | 332 | 370 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | -152 | 862
2020-07-09 | 6:00 | 845 | 332 | 320 | 102 | 30 | 130 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | -152 | 845
2020-07-09 | 7:00 | 883 | 332 | 284 | 93 | 30 | 130 | 141 | 0 | 27 | 0 | 0 | -154 | 883
2020-07-09 | 8:00 | 995 | 332 | 329 | 89 | 30 | 130 | 213 | 0 | 32 | 0 | 0 | -160 | 995
2020-07-09 | 9:00 | 1093 | 332 | 320 | 83 | 30 | 130 | 329 | 0 | 36 | 0 | 0 | -167 | 1093
2020-07-09 | 10:00 | 1139 | 332 | 338 | 80 | 30 | 130 | 337 | 0 | 64 | 0 | 0 | -172 | 1139
2020-07-09 | 11:00 | 1165 | 332 | 412 | 80 | 30 | 130 | 264 | 0 | 70 | 0 | 20 | -173 | 1165
2020-07-09 | 12:00 | 1113 | 332 | 410 | 80 | 30 | 130 | 188 | 0 | 85 | 0 | 29 | -171 | 1113
2020-07-09 | 13:00 | 1125 | 332 | 411 | 80 | 30 | 130 | 163 | 0 | 73 | 0 | 77 | -171 | 1125
2020-07-09 | 14:00 | 1118 | 332 | 412 | 85 | 30 | 130 | 149 | 0 | 77 | 0 | 74 | -171 | 1118
2020-07-09 | 15:00 | 1105 | 332 | 410 | 87 | 30 | 130 | 100 | 0 | 88 | 0 | 98 | -170 | 1105
2020-07-09 | 16:00 | 1106 | 332 | 459 | 93 | 30 | 130 | 66 | 0 | 79 | 0 | 87 | -170 | 1106
2020-07-09 | 17:00 | 1075 | 332 | 459 | 116 | 30 | 130 | 30 | 0 | 68 | 0 | 80 | -170 | 1075
2020-07-09 | 18:00 | 1060 | 332 | 458 | 153 | 30 | 130 | 7 | 0 | 68 | 0 | 51 | -169 | 1060
2020-07-09 | 19:00 | 1030 | 332 | 457 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 24 | -166 | 1030
2020-07-09 | 20:00 | 978 | 332 | 453 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -163 | 978
2020-07-09 | 21:00 | 935 | 332 | 411 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -160 | 935
2020-07-09 | 22:00 | 897 | 332 | 385 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -4 | -155 | 897
2020-07-09 | 23:00 | 854 | 332 | 417 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | -54 | -152 | 854
2020-07-10 | 0:00 | 800 | 332 | 396 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -85 | -147 | 800
2020-07-10 | 1:00 | 768 | 332 | 394 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -117 | -145 | 768
2020-07-10 | 2:00 | 782 | 332 | 395 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -137 | -146 | 782
2020-07-10 | 3:00 | 827 | 332 | 337 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -75 | -148 | 827
2020-07-10 | 4:00 | 866 | 332 | 313 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -151 | 866
2020-07-10 | 5:00 | 866 | 332 | 332 | 122 | 30 | 130 | 3 | 0 | 69 | 0 | 0 | -152 | 866
2020-07-10 | 6:00 | 848 | 332 | 287 | 102 | 30 | 130 | 46 | 0 | 73 | 0 | 0 | -152 | 848
2020-07-10 | 7:00 | 880 | 332 | 226 | 93 | 30 | 130 | 139 | 0 | 84 | 0 | 0 | -154 | 880
2020-07-10 | 8:00 | 993 | 332 | 244 | 89 | 30 | 130 | 233 | 0 | 95 | 0 | 0 | -160 | 993
2020-07-10 | 9:00 | 1088 | 332 | 280 | 83 | 30 | 130 | 295 | 0 | 105 | 0 | 0 | -167 | 1088
2020-07-10 | 10:00 | 1124 | 332 | 381 | 80 | 30 | 130 | 244 | 0 | 99 | 0 | 0 | -172 | 1124
2020-07-10 | 11:00 | 1137 | 332 | 406 | 80 | 30 | 130 | 215 | 0 | 100 | 0 | 17 | -173 | 1137
2020-07-10 | 12:00 | 1099 | 332 | 410 | 80 | 30 | 130 | 137 | 0 | 105 | 0 | 46 | -171 | 1099
2020-07-10 | 13:00 | 1126 | 332 | 411 | 80 | 30 | 130 | 108 | 0 | 109 | 0 | 97 | -171 | 1126
2020-07-10 | 14:00 | 1116 | 332 | 412 | 85 | 30 | 130 | 116 | 0 | 107 | 0 | 75 | -171 | 1116
2020-07-10 | 15:00 | 1091 | 332 | 410 | 87 | 30 | 130 | 79 | 0 | 114 | 0 | 79 | -170 | 1091
2020-07-10 | 16:00 | 1087 | 332 | 458 | 93 | 30 | 130 | 54 | 0 | 126 | 0 | 34 | -170 | 1087
2020-07-10 | 17:00 | 1067 | 332 | 460 | 116 | 30 | 130 | 31 | 0 | 116 | 0 | 22 | -170 | 1067
2020-07-10 | 18:00 | 1046 | 332 | 451 | 153 | 30 | 130 | 12 | 0 | 107 | 0 | 0 | -169 | 1046
2020-07-10 | 19:00 | 1017 | 332 | 432 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -166 | 1017
2020-07-10 | 20:00 | 983 | 332 | 399 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -163 | 983
2020-07-10 | 21:00 | 937 | 332 | 356 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -160 | 937
2020-07-10 | 22:00 | 903 | 332 | 336 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -155 | 903
2020-07-10 | 23:00 | 861 | 332 | 321 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -152 | 861
2020-07-11 | 0:00 | 805 | 332 | 274 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -144 | 805
2020-07-11 | 1:00 | 776 | 332 | 244 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -142 | 776
2020-07-11 | 2:00 | 785 | 332 | 221 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -142 | 785
2020-07-11 | 3:00 | 828 | 332 | 242 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -144 | 828
2020-07-11 | 4:00 | 855 | 332 | 278 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -147 | 855
2020-07-11 | 5:00 | 832 | 332 | 286 | 122 | 30 | 130 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | -147 | 832
2020-07-11 | 6:00 | 801 | 332 | 251 | 102 | 30 | 130 | 26 | 0 | 76 | 0 | -1 | -145 | 801
2020-07-11 | 7:00 | 831 | 332 | 227 | 93 | 30 | 130 | 93 | 0 | 72 | 0 | 0 | -146 | 831
2020-07-11 | 8:00 | 899 | 332 | 199 | 89 | 30 | 130 | 201 | 0 | 68 | 0 | 0 | -150 | 899
2020-07-11 | 9:00 | 976 | 332 | 139 | 83 | 30 | 130 | 349 | 0 | 67 | 0 | 0 | -154 | 976
2020-07-11 | 10:00 | 1009 | 332 | 119 | 80 | 30 | 130 | 469 | 0 | 66 | 0 | -58 | -159 | 1009
2020-07-11 | 11:00 | 1027 | 332 | 119 | 80 | 30 | 130 | 484 | 0 | 70 | 0 | -58 | -160 | 1027
2020-07-11 | 12:00 | 1037 | 332 | 120 | 80 | 30 | 130 | 490 | 0 | 74 | 0 | -58 | -161 | 1037
2020-07-11 | 13:00 | 1031 | 332 | 191 | 80 | 30 | 130 | 366 | 0 | 63 | 0 | 0 | -161 | 1031
2020-07-11 | 14:00 | 1008 | 332 | 266 | 85 | 30 | 130 | 256 | 0 | 70 | 0 | 0 | -161 | 1008
2020-07-11 | 15:00 | 998 | 332 | 282 | 87 | 30 | 130 | 225 | 0 | 72 | 0 | 0 | -160 | 998
2020-07-11 | 16:00 | 998 | 332 | 372 | 93 | 30 | 130 | 136 | 0 | 67 | 0 | 0 | -162 | 998
2020-07-11 | 17:00 | 1007 | 332 | 414 | 116 | 30 | 130 | 57 | 0 | 62 | 0 | 28 | -162 | 1007
2020-07-11 | 18:00 | 1010 | 332 | 413 | 153 | 30 | 130 | 20 | 0 | 64 | 0 | 30 | -162 | 1010
2020-07-11 | 19:00 | 1000 | 332 | 413 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 35 | -160 | 1000
2020-07-11 | 20:00 | 956 | 332 | 405 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | -157 | 956
2020-07-11 | 21:00 | 907 | 332 | 374 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -155 | 907
2020-07-11 | 22:00 | 867 | 332 | 353 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -152 | 867
2020-07-11 | 23:00 | 829 | 332 | 342 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -148 | 829
2020-07-12 | 0:00 | 777 | 332 | 302 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -144 | 777
2020-07-12 | 1:00 | 740 | 332 | 267 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -142 | 740
2020-07-12 | 2:00 | 750 | 332 | 256 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -142 | 750
2020-07-12 | 3:00 | 790 | 332 | 257 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -144 | 790
2020-07-12 | 4:00 | 821 | 332 | 300 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -147 | 821
2020-07-12 | 5:00 | 798 | 332 | 292 | 122 | 30 | 130 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | -147 | 798
2020-07-12 | 6:00 | 752 | 332 | 233 | 102 | 30 | 130 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | -145 | 752
2020-07-12 | 7:00 | 762 | 332 | 206 | 93 | 30 | 130 | 96 | 0 | 21 | 0 | 0 | -146 | 762
2020-07-12 | 8:00 | 796 | 332 | 185 | 89 | 30 | 130 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | -150 | 796
2020-07-12 | 9:00 | 859 | 332 | 177 | 83 | 30 | 130 | 250 | 0 | 11 | 0 | 0 | -154 | 859
2020-07-12 | 10:00 | 895 | 332 | 126 | 80 | 30 | 130 | 358 | 0 | 7 | 0 | -9 | -159 | 895
2020-07-12 | 11:00 | 910 | 332 | 116 | 80 | 30 | 130 | 440 | 0 | 8 | 0 | -66 | -160 | 910
2020-07-12 | 12:00 | 906 | 332 | 118 | 80 | 30 | 130 | 438 | 0 | 8 | 0 | -69 | -161 | 906
2020-07-12 | 13:00 | 899 | 332 | 117 | 80 | 30 | 130 | 420 | 0 | 9 | 0 | -58 | -161 | 899
2020-07-12 | 14:00 | 894 | 332 | 117 | 85 | 30 | 130 | 376 | 0 | 8 | 0 | -23 | -161 | 894
2020-07-12 | 15:00 | 882 | 332 | 140 | 87 | 30 | 130 | 320 | 0 | 3 | 0 | 0 | -160 | 882
2020-07-12 | 16:00 | 891 | 332 | 246 | 93 | 30 | 130 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | -162 | 891
2020-07-12 | 17:00 | 920 | 332 | 356 | 116 | 30 | 130 | 113 | 0 | 5 | 0 | 0 | -162 | 920
2020-07-12 | 18:00 | 948 | 332 | 409 | 153 | 30 | 130 | 34 | 0 | 6 | 0 | 16 | -162 | 948
2020-07-12 | 19:00 | 939 | 332 | 411 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -160 | 939
2020-07-12 | 20:00 | 908 | 332 | 404 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | -157 | 908
2020-07-12 | 21:00 | 861 | 332 | 359 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -155 | 861
2020-07-12 | 22:00 | 818 | 332 | 324 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -152 | 818
2020-07-12 | 23:00 | 773 | 332 | 295 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -148 | 773
2020-07-13 | 0:00 | 723 | 332 | 250 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -147 | 723
2020-07-13 | 1:00 | 698 | 332 | 216 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -145 | 698
2020-07-13 | 2:00 | 723 | 332 | 220 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -146 | 723
2020-07-13 | 3:00 | 775 | 332 | 234 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -148 | 775
2020-07-13 | 4:00 | 816 | 332 | 276 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -151 | 816
2020-07-13 | 5:00 | 825 | 332 | 299 | 122 | 30 | 130 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | -152 | 825
2020-07-13 | 6:00 | 823 | 332 | 290 | 102 | 30 | 130 | 32 | 0 | 59 | 0 | 0 | -152 | 823
2020-07-13 | 7:00 | 879 | 332 | 292 | 93 | 30 | 130 | 95 | 0 | 61 | 0 | 0 | -154 | 879
2020-07-13 | 8:00 | 995 | 332 | 329 | 89 | 30 | 130 | 180 | 0 | 65 | 0 | 0 | -160 | 995
2020-07-13 | 9:00 | 1093 | 332 | 388 | 83 | 30 | 130 | 224 | 0 | 73 | 0 | 0 | -167 | 1093
2020-07-13 | 10:00 | 1123 | 332 | 402 | 80 | 30 | 130 | 242 | 0 | 79 | 0 | 0 | -172 | 1123
2020-07-13 | 11:00 | 1146 | 332 | 408 | 80 | 30 | 130 | 262 | 0 | 76 | 0 | 1 | -173 | 1146
2020-07-13 | 12:00 | 1104 | 332 | 346 | 80 | 30 | 130 | 275 | 0 | 82 | 0 | 0 | -171 | 1104
2020-07-13 | 13:00 | 1142 | 332 | 360 | 80 | 30 | 130 | 297 | 0 | 84 | 0 | 0 | -171 | 1142
2020-07-13 | 14:00 | 1164 | 332 | 378 | 85 | 30 | 130 | 292 | 0 | 88 | 0 | 0 | -171 | 1164
2020-07-13 | 15:00 | 1162 | 332 | 402 | 87 | 30 | 130 | 252 | 0 | 95 | 0 | 4 | -170 | 1162
2020-07-13 | 16:00 | 1168 | 332 | 452 | 93 | 30 | 130 | 190 | 0 | 96 | 0 | 15 | -170 | 1168
2020-07-13 | 17:00 | 1143 | 332 | 462 | 116 | 30 | 130 | 107 | 0 | 96 | 0 | 40 | -170 | 1143
2020-07-13 | 18:00 | 1129 | 332 | 460 | 153 | 30 | 130 | 37 | 0 | 92 | 0 | 64 | -169 | 1129
2020-07-13 | 19:00 | 1106 | 332 | 458 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 74 | -166 | 1106
2020-07-13 | 20:00 | 1054 | 332 | 458 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 17 | -163 | 1054
2020-07-13 | 21:00 | 1005 | 332 | 458 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -32 | -160 | 1005
2020-07-13 | 22:00 | 953 | 332 | 457 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -77 | -155 | 953
2020-07-13 | 23:00 | 893 | 332 | 417 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -62 | -152 | 893
2020-07-14 | 0:00 | 832 | 332 | 396 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | -97 | -147 | 832
2020-07-14 | 1:00 | 797 | 332 | 395 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | -140 | -145 | 797
2020-07-14 | 2:00 | 809 | 332 | 396 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -154 | -146 | 809
2020-07-14 | 3:00 | 840 | 332 | 396 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -145 | -148 | 840
2020-07-14 | 4:00 | 879 | 332 | 398 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -102 | -151 | 879
2020-07-14 | 5:00 | 879 | 332 | 347 | 122 | 30 | 130 | 1 | 0 | 109 | 0 | -40 | -152 | 879
2020-07-14 | 6:00 | 870 | 332 | 302 | 102 | 30 | 130 | 15 | 0 | 111 | 0 | 0 | -152 | 870
2020-07-14 | 7:00 | 922 | 332 | 341 | 93 | 30 | 130 | 42 | 0 | 108 | 0 | 0 | -154 | 922
2020-07-14 | 8:00 | 1020 | 332 | 408 | 89 | 30 | 130 | 81 | 0 | 85 | 0 | 25 | -160 | 1020
2020-07-14 | 9:00 | 1082 | 332 | 411 | 83 | 30 | 130 | 152 | 0 | 70 | 0 | 41 | -167 | 1082
2020-07-14 | 10:00 | 1097 | 332 | 394 | 80 | 30 | 130 | 230 | 0 | 73 | 0 | 0 | -172 | 1097
2020-07-14 | 11:00 | 1092 | 332 | 341 | 80 | 30 | 130 | 289 | 0 | 63 | 0 | 0 | -173 | 1092
2020-07-14 | 12:00 | 1041 | 332 | 273 | 80 | 30 | 130 | 297 | 0 | 70 | 0 | 0 | -171 | 1041
2020-07-14 | 13:00 | 1055 | 332 | 257 | 80 | 30 | 130 | 329 | 0 | 68 | 0 | 0 | -171 | 1055
2020-07-14 | 14:00 | 1059 | 332 | 255 | 85 | 30 | 130 | 339 | 0 | 59 | 0 | 0 | -171 | 1059
2020-07-14 | 15:00 | 1047 | 332 | 289 | 87 | 30 | 130 | 288 | 0 | 61 | 0 | 0 | -170 | 1047
2020-07-14 | 16:00 | 1050 | 332 | 356 | 93 | 30 | 130 | 218 | 0 | 61 | 0 | 0 | -170 | 1050
2020-07-14 | 17:00 | 1022 | 332 | 378 | 116 | 30 | 130 | 144 | 0 | 62 | 0 | 0 | -170 | 1022
2020-07-14 | 18:00 | 1007 | 332 | 426 | 153 | 30 | 130 | 49 | 0 | 56 | 0 | 0 | -169 | 1007
2020-07-14 | 19:00 | 995 | 332 | 456 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 8 | -166 | 995
2020-07-14 | 20:00 | 951 | 332 | 456 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | -34 | -163 | 951
2020-07-14 | 21:00 | 906 | 332 | 384 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -160 | 906
2020-07-14 | 22:00 | 859 | 332 | 350 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -155 | 859
2020-07-14 | 23:00 | 815 | 332 | 329 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -152 | 815
2020-07-15 | 0:00 | 764 | 332 | 290 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -147 | 764
2020-07-15 | 1:00 | 737 | 332 | 249 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -145 | 737
2020-07-15 | 2:00 | 755 | 332 | 209 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 36 | -146 | 755
2020-07-15 | 3:00 | 800 | 332 | 257 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -148 | 800
2020-07-15 | 4:00 | 839 | 332 | 301 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -151 | 839
2020-07-15 | 5:00 | 840 | 332 | 324 | 122 | 30 | 130 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | -152 | 840
2020-07-15 | 6:00 | 815 | 332 | 289 | 102 | 30 | 130 | 34 | 0 | 50 | 0 | 0 | -152 | 815
2020-07-15 | 7:00 | 836 | 332 | 248 | 93 | 30 | 130 | 111 | 0 | 46 | 0 | 0 | -154 | 836
2020-07-15 | 8:00 | 924 | 332 | 252 | 89 | 30 | 130 | 220 | 0 | 31 | 0 | 0 | -160 | 924
2020-07-15 | 9:00 | 987 | 332 | 262 | 83 | 30 | 130 | 295 | 0 | 22 | 0 | 0 | -167 | 987
2020-07-15 | 10:00 | 1006 | 332 | 237 | 80 | 30 | 130 | 344 | 0 | 25 | 0 | 0 | -172 | 1006
2020-07-15 | 11:00 | 1011 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 358 | 0 | 29 | 0 | 44 | -173 | 1011
2020-07-15 | 12:00 | 974 | 332 | 177 | 80 | 30 | 130 | 312 | 0 | 37 | 0 | 47 | -171 | 974
2020-07-15 | 13:00 | 998 | 332 | 214 | 80 | 30 | 130 | 296 | 0 | 25 | 0 | 62 | -171 | 998
2020-07-15 | 14:00 | 1009 | 332 | 332 | 85 | 30 | 130 | 258 | 0 | 13 | 0 | 0 | -171 | 1009
2020-07-15 | 15:00 | 1001 | 332 | 340 | 87 | 30 | 130 | 240 | 0 | 12 | 0 | 0 | -170 | 1001
2020-07-15 | 16:00 | 1011 | 332 | 435 | 93 | 30 | 130 | 146 | 0 | 10 | 0 | 5 | -170 | 1011
2020-07-15 | 17:00 | 990 | 332 | 457 | 116 | 30 | 130 | 75 | 0 | 10 | 0 | 10 | -170 | 990
2020-07-15 | 18:00 | 974 | 332 | 455 | 153 | 30 | 130 | 27 | 0 | 10 | 0 | 6 | -169 | 974
2020-07-15 | 19:00 | 964 | 332 | 455 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | -166 | 964
2020-07-15 | 20:00 | 923 | 332 | 435 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -163 | 923
2020-07-15 | 21:00 | 883 | 332 | 401 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -160 | 883
2020-07-15 | 22:00 | 840 | 332 | 371 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -155 | 840
2020-07-15 | 23:00 | 801 | 332 | 358 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -152 | 801
2020-07-16 | 0:00 | 753 | 332 | 321 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -147 | 753
2020-07-16 | 1:00 | 723 | 332 | 288 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -145 | 723
2020-07-16 | 2:00 | 746 | 332 | 288 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -146 | 746
2020-07-16 | 3:00 | 794 | 332 | 302 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -148 | 794
2020-07-16 | 4:00 | 836 | 332 | 347 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -151 | 836
2020-07-16 | 5:00 | 837 | 332 | 365 | 122 | 30 | 130 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -152 | 837
2020-07-16 | 6:00 | 818 | 332 | 309 | 102 | 30 | 130 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | -152 | 818
2020-07-16 | 7:00 | 832 | 332 | 135 | 93 | 30 | 130 | 163 | 0 | 9 | 0 | 94 | -154 | 832
2020-07-16 | 8:00 | 915 | 332 | 133 | 89 | 30 | 130 | 254 | 0 | 9 | 0 | 98 | -160 | 915
2020-07-16 | 9:00 | 988 | 332 | 135 | 83 | 30 | 130 | 351 | 0 | 8 | 0 | 86 | -167 | 988
2020-07-16 | 10:00 | 1023 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 449 | 0 | 9 | 0 | 30 | -172 | 1023
2020-07-16 | 11:00 | 1033 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 513 | 0 | 7 | 0 | -22 | -173 | 1033
2020-07-16 | 12:00 | 1017 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 621 | 0 | 6 | 0 | -147 | -171 | 1017
2020-07-16 | 13:00 | 1050 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 595 | 0 | 10 | 0 | -92 | -171 | 1050
2020-07-16 | 14:00 | 1034 | 332 | 137 | 85 | 30 | 130 | 486 | 0 | 11 | 0 | -6 | -171 | 1034
2020-07-16 | 15:00 | 1046 | 332 | 155 | 87 | 30 | 130 | 424 | 0 | 9 | 0 | 49 | -170 | 1046
2020-07-16 | 16:00 | 1050 | 332 | 276 | 93 | 30 | 130 | 291 | 0 | 5 | 0 | 63 | -170 | 1050
2020-07-16 | 17:00 | 1031 | 332 | 418 | 116 | 30 | 130 | 167 | 0 | 8 | 0 | 0 | -170 | 1031
2020-07-16 | 18:00 | 1013 | 332 | 451 | 153 | 30 | 130 | 61 | 0 | 11 | 0 | 14 | -169 | 1013
2020-07-16 | 19:00 | 986 | 332 | 456 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 | -166 | 986
2020-07-16 | 20:00 | 948 | 332 | 450 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | -163 | 948
2020-07-16 | 21:00 | 899 | 332 | 415 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -160 | 899
2020-07-16 | 22:00 | 857 | 332 | 388 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -155 | 857
2020-07-16 | 23:00 | 815 | 332 | 372 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -152 | 815
2020-07-17 | 0:00 | 750 | 332 | 318 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -147 | 750
2020-07-17 | 1:00 | 726 | 332 | 290 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -145 | 726
2020-07-17 | 2:00 | 747 | 332 | 286 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -146 | 747
2020-07-17 | 3:00 | 796 | 332 | 304 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -148 | 796
2020-07-17 | 4:00 | 836 | 332 | 348 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -151 | 836
2020-07-17 | 5:00 | 836 | 332 | 360 | 122 | 30 | 130 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | -152 | 836
2020-07-17 | 6:00 | 814 | 332 | 121 | 102 | 30 | 130 | 87 | 0 | 8 | 0 | 156 | -152 | 814
2020-07-17 | 7:00 | 846 | 332 | 136 | 93 | 30 | 130 | 279 | 0 | 4 | 0 | -4 | -154 | 846
2020-07-17 | 8:00 | 937 | 332 | 133 | 89 | 30 | 130 | 496 | 0 | 3 | 0 | -116 | -160 | 937
2020-07-17 | 9:00 | 1029 | 332 | 135 | 83 | 30 | 130 | 668 | 0 | 5 | -1 | -186 | -167 | 1029
2020-07-17 | 10:00 | 1058 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 762 | -19 | 4 | -1 | -223 | -172 | 1058
2020-07-17 | 11:00 | 1113 | 332 | 137 | 80 | 30 | 130 | 857 | -61 | 5 | -1 | -223 | -173 | 1113
2020-07-17 | 12:00 | 1101 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 905 | -125 | 8 | -1 | -223 | -171 | 1101
2020-07-17 | 13:00 | 1149 | 332 | 137 | 80 | 30 | 130 | 936 | -108 | 8 | -1 | -224 | -171 | 1149
2020-07-17 | 14:00 | 1133 | 332 | 137 | 85 | 30 | 130 | 841 | -36 | 10 | -2 | -223 | -171 | 1133
2020-07-17 | 15:00 | 1138 | 332 | 137 | 87 | 30 | 130 | 711 | 0 | 11 | 0 | -130 | -170 | 1138
2020-07-17 | 16:00 | 1143 | 332 | 185 | 93 | 30 | 130 | 513 | 0 | 14 | 0 | 16 | -170 | 1143
2020-07-17 | 17:00 | 1105 | 332 | 314 | 116 | 30 | 130 | 266 | 0 | 11 | 0 | 76 | -170 | 1105
2020-07-17 | 18:00 | 1076 | 332 | 459 | 153 | 30 | 130 | 81 | 0 | 11 | 0 | 49 | -169 | 1076
2020-07-17 | 19:00 | 1044 | 332 | 457 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 | -166 | 1044
2020-07-17 | 20:00 | 994 | 332 | 457 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | -163 | 994
2020-07-17 | 21:00 | 938 | 332 | 452 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -160 | 938
2020-07-17 | 22:00 | 884 | 332 | 416 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -155 | 884
2020-07-17 | 23:00 | 842 | 332 | 401 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -152 | 842
2020-07-18 | 0:00 | 779 | 332 | 148 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | -144 | 779
2020-07-18 | 1:00 | 738 | 332 | 300 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -142 | 738
2020-07-18 | 2:00 | 753 | 332 | 290 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -142 | 753
2020-07-18 | 3:00 | 792 | 332 | 298 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -144 | 792
2020-07-18 | 4:00 | 824 | 332 | 336 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -147 | 824
2020-07-18 | 5:00 | 809 | 332 | 246 | 122 | 30 | 130 | 8 | 0 | 1 | 0 | 87 | -147 | 809
2020-07-18 | 6:00 | 764 | 332 | 165 | 102 | 30 | 130 | 90 | 0 | 1 | 0 | 59 | -145 | 764
2020-07-18 | 7:00 | 779 | 332 | 134 | 93 | 30 | 130 | 290 | 0 | 1 | 0 | -85 | -146 | 779
2020-07-18 | 8:00 | 841 | 332 | 115 | 89 | 30 | 130 | 497 | 0 | 0 | 0 | -202 | -150 | 841
2020-07-18 | 9:00 | 923 | 332 | 116 | 83 | 30 | 130 | 695 | -87 | 1 | 0 | -223 | -154 | 923
2020-07-18 | 10:00 | 973 | 332 | 117 | 80 | 30 | 130 | 826 | -161 | 0 | 0 | -222 | -159 | 973
2020-07-18 | 11:00 | 1004 | 332 | 118 | 80 | 30 | 130 | 834 | -137 | 0 | 0 | -223 | -160 | 1004
2020-07-18 | 12:00 | 1009 | 332 | 118 | 80 | 30 | 130 | 825 | -123 | 1 | 0 | -223 | -161 | 1009
2020-07-18 | 13:00 | 1007 | 332 | 118 | 80 | 30 | 130 | 676 | -6 | 2 | 0 | -194 | -161 | 1007
2020-07-18 | 14:00 | 997 | 332 | 119 | 85 | 30 | 130 | 553 | 0 | 1 | 0 | -92 | -161 | 997
2020-07-18 | 15:00 | 987 | 332 | 118 | 87 | 30 | 130 | 494 | 0 | 1 | 0 | -45 | -160 | 987
2020-07-18 | 16:00 | 989 | 332 | 208 | 93 | 30 | 130 | 344 | 0 | 2 | 0 | 12 | -162 | 989
2020-07-18 | 17:00 | 996 | 332 | 381 | 116 | 30 | 130 | 154 | 0 | 3 | 0 | 12 | -162 | 996
2020-07-18 | 18:00 | 997 | 332 | 413 | 153 | 30 | 130 | 46 | 0 | 1 | 0 | 54 | -162 | 997
2020-07-18 | 19:00 | 989 | 332 | 412 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | -160 | 989
2020-07-18 | 20:00 | 945 | 332 | 411 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | -157 | 945
2020-07-18 | 21:00 | 897 | 332 | 402 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | -155 | 897
2020-07-18 | 22:00 | 864 | 332 | 382 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -152 | 864
2020-07-18 | 23:00 | 823 | 332 | 369 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -148 | 823
2020-07-19 | 0:00 | 762 | 332 | 323 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -144 | 762
2020-07-19 | 1:00 | 729 | 332 | 184 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 97 | -142 | 729
2020-07-19 | 2:00 | 741 | 332 | 135 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 131 | -142 | 741
2020-07-19 | 3:00 | 786 | 332 | 135 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 140 | -144 | 786
2020-07-19 | 4:00 | 813 | 332 | 136 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 165 | -147 | 813
2020-07-19 | 5:00 | 796 | 332 | 135 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 21 | 0 | 168 | -147 | 796
2020-07-19 | 6:00 | 747 | 332 | 135 | 102 | 30 | 130 | 71 | 0 | 20 | 0 | 72 | -145 | 747
2020-07-19 | 7:00 | 755 | 332 | 134 | 93 | 30 | 130 | 244 | 0 | 13 | 0 | -75 | -146 | 755
2020-07-19 | 8:00 | 814 | 332 | 114 | 89 | 30 | 130 | 434 | 0 | 12 | 0 | -177 | -150 | 814
2020-07-19 | 9:00 | 907 | 332 | 116 | 83 | 30 | 130 | 616 | -38 | 18 | -3 | -223 | -154 | 907
2020-07-19 | 10:00 | 978 | 332 | 118 | 80 | 30 | 130 | 732 | -76 | 18 | -3 | -224 | -159 | 978
2020-07-19 | 11:00 | 1028 | 332 | 119 | 80 | 30 | 130 | 746 | -44 | 23 | -4 | -224 | -160 | 1028
2020-07-19 | 12:00 | 1045 | 332 | 119 | 80 | 30 | 130 | 705 | 0 | 30 | -5 | -215 | -161 | 1045
2020-07-19 | 13:00 | 1036 | 332 | 119 | 80 | 30 | 130 | 654 | 0 | 33 | -6 | -175 | -161 | 1036
2020-07-19 | 14:00 | 1050 | 332 | 121 | 85 | 30 | 130 | 588 | 0 | 41 | -7 | -109 | -161 | 1050
2020-07-19 | 15:00 | 1035 | 332 | 146 | 87 | 30 | 130 | 437 | 0 | 44 | 0 | -11 | -160 | 1035
2020-07-19 | 16:00 | 1055 | 332 | 286 | 93 | 30 | 130 | 310 | 0 | 36 | 0 | 0 | -162 | 1055
2020-07-19 | 17:00 | 1079 | 332 | 405 | 116 | 30 | 130 | 170 | 0 | 28 | 0 | 30 | -162 | 1079
2020-07-19 | 18:00 | 1077 | 332 | 414 | 153 | 30 | 130 | 67 | 0 | 30 | 0 | 83 | -162 | 1077
2020-07-19 | 19:00 | 1072 | 332 | 414 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 133 | -160 | 1072
2020-07-19 | 20:00 | 1029 | 332 | 414 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 | -157 | 1029
2020-07-19 | 21:00 | 970 | 332 | 413 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 25 | -155 | 970
2020-07-19 | 22:00 | 912 | 332 | 411 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -23 | -152 | 912
2020-07-19 | 23:00 | 860 | 332 | 410 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -50 | -148 | 860
2020-07-20 | 0:00 | 792 | 332 | 396 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | -91 | -147 | 792
2020-07-20 | 1:00 | 761 | 332 | 265 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -145 | 761
2020-07-20 | 2:00 | 766 | 332 | 247 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -146 | 766
2020-07-20 | 3:00 | 810 | 332 | 261 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -148 | 810
2020-07-20 | 4:00 | 854 | 332 | 307 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -151 | 854
2020-07-20 | 5:00 | 865 | 332 | 332 | 122 | 30 | 130 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | -152 | 865
2020-07-20 | 6:00 | 884 | 332 | 290 | 102 | 30 | 130 | 90 | 0 | 62 | 0 | 0 | -152 | 884
2020-07-20 | 7:00 | 970 | 332 | 238 | 93 | 30 | 130 | 252 | 0 | 49 | 0 | 0 | -154 | 970
2020-07-20 | 8:00 | 1114 | 332 | 227 | 89 | 30 | 130 | 423 | 0 | 43 | 0 | 0 | -160 | 1114
2020-07-20 | 9:00 | 1252 | 332 | 190 | 83 | 30 | 130 | 615 | 0 | 39 | 0 | 0 | -167 | 1252
2020-07-20 | 10:00 | 1322 | 332 | 141 | 80 | 30 | 130 | 776 | 0 | 38 | 0 | -33 | -172 | 1322
2020-07-20 | 11:00 | 1375 | 332 | 143 | 80 | 30 | 130 | 852 | 0 | 41 | 0 | -60 | -173 | 1375
2020-07-20 | 12:00 | 1360 | 332 | 143 | 80 | 30 | 130 | 916 | 0 | 43 | 0 | -143 | -171 | 1360
2020-07-20 | 13:00 | 1395 | 332 | 143 | 80 | 30 | 130 | 871 | 0 | 46 | 0 | -66 | -171 | 1395
2020-07-20 | 14:00 | 1393 | 332 | 165 | 85 | 30 | 130 | 776 | 0 | 51 | 0 | -5 | -171 | 1393
2020-07-20 | 15:00 | 1387 | 332 | 353 | 87 | 30 | 130 | 626 | 0 | 49 | 0 | -50 | -170 | 1387
2020-07-20 | 16:00 | 1378 | 332 | 457 | 93 | 30 | 130 | 451 | 0 | 48 | 0 | 7 | -170 | 1378
2020-07-20 | 17:00 | 1337 | 332 | 508 | 116 | 30 | 130 | 246 | 0 | 51 | 0 | 94 | -170 | 1337
2020-07-20 | 18:00 | 1314 | 332 | 519 | 153 | 30 | 130 | 79 | 0 | 49 | 0 | 191 | -169 | 1314
2020-07-20 | 19:00 | 1262 | 332 | 523 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 204 | -166 | 1262
2020-07-20 | 20:00 | 1195 | 332 | 509 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 158 | -163 | 1195
2020-07-20 | 21:00 | 1116 | 332 | 490 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 111 | -160 | 1116
2020-07-20 | 22:00 | 1055 | 332 | 459 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 95 | -155 | 1055
2020-07-20 | 23:00 | 985 | 332 | 420 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 85 | -152 | 985
2020-07-21 | 0:00 | 902 | 332 | 398 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 28 | -147 | 902
2020-07-21 | 1:00 | 855 | 332 | 396 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | -25 | -145 | 855
2020-07-21 | 2:00 | 850 | 332 | 396 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -60 | -146 | 850
2020-07-21 | 3:00 | 882 | 332 | 397 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -58 | -148 | 882
2020-07-21 | 4:00 | 915 | 332 | 398 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -14 | -151 | 915
2020-07-21 | 5:00 | 922 | 332 | 399 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | -152 | 922
2020-07-21 | 6:00 | 936 | 332 | 398 | 102 | 30 | 130 | 79 | 0 | 48 | 0 | -31 | -152 | 936
2020-07-21 | 7:00 | 1009 | 332 | 413 | 93 | 30 | 130 | 236 | 0 | 39 | 0 | -110 | -154 | 1009
2020-07-21 | 8:00 | 1155 | 332 | 412 | 89 | 30 | 130 | 412 | 0 | 29 | 0 | -119 | -160 | 1155
2020-07-21 | 9:00 | 1265 | 332 | 414 | 83 | 30 | 130 | 575 | 0 | 19 | 0 | -151 | -167 | 1265
2020-07-21 | 10:00 | 1339 | 332 | 415 | 80 | 30 | 130 | 726 | 0 | 13 | 0 | -215 | -172 | 1339
2020-07-21 | 11:00 | 1389 | 332 | 416 | 80 | 30 | 130 | 760 | 0 | 13 | 0 | -199 | -173 | 1389
2020-07-21 | 12:00 | 1357 | 332 | 413 | 80 | 30 | 130 | 749 | 0 | 17 | 0 | -223 | -171 | 1357
2020-07-21 | 13:00 | 1393 | 332 | 417 | 80 | 30 | 130 | 721 | 0 | 23 | 0 | -169 | -171 | 1393
2020-07-21 | 14:00 | 1393 | 332 | 350 | 85 | 30 | 130 | 649 | 0 | 30 | 0 | -42 | -171 | 1393
2020-07-21 | 15:00 | 1360 | 332 | 422 | 87 | 30 | 130 | 519 | 0 | 28 | 0 | -18 | -170 | 1360
2020-07-21 | 16:00 | 1351 | 332 | 530 | 93 | 30 | 130 | 362 | 0 | 31 | 0 | 13 | -170 | 1351
2020-07-21 | 17:00 | 1304 | 332 | 568 | 116 | 30 | 130 | 184 | 0 | 34 | 0 | 80 | -170 | 1304
2020-07-21 | 18:00 | 1272 | 332 | 523 | 153 | 30 | 130 | 53 | 0 | 29 | 0 | 191 | -169 | 1272
2020-07-21 | 19:00 | 1236 | 332 | 525 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -166 | 1236
2020-07-21 | 20:00 | 1168 | 332 | 510 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 147 | -163 | 1168
2020-07-21 | 21:00 | 1097 | 332 | 510 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 84 | -160 | 1097
2020-07-21 | 22:00 | 1027 | 332 | 512 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 27 | -155 | 1027
2020-07-21 | 23:00 | 962 | 332 | 475 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 | -152 | 962
2020-07-22 | 0:00 | 879 | 332 | 396 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -147 | 879
2020-07-22 | 1:00 | 838 | 332 | 396 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | -16 | -145 | 838
2020-07-22 | 2:00 | 835 | 332 | 397 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | -43 | -146 | 835
2020-07-22 | 3:00 | 863 | 332 | 397 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -50 | -148 | 863
2020-07-22 | 4:00 | 897 | 332 | 399 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -5 | -151 | 897
2020-07-22 | 5:00 | 907 | 332 | 397 | 122 | 30 | 130 | 6 | 0 | 25 | 0 | 17 | -152 | 907
2020-07-22 | 6:00 | 909 | 332 | 397 | 102 | 30 | 130 | 74 | 0 | 21 | 0 | -25 | -152 | 909
2020-07-22 | 7:00 | 971 | 332 | 412 | 93 | 30 | 130 | 229 | 0 | 15 | 0 | -116 | -154 | 971
2020-07-22 | 8:00 | 1116 | 332 | 411 | 89 | 30 | 130 | 433 | 0 | 8 | 0 | -157 | -160 | 1116
2020-07-22 | 9:00 | 1240 | 332 | 412 | 83 | 30 | 130 | 613 | 0 | 6 | 0 | -199 | -167 | 1240
2020-07-22 | 10:00 | 1308 | 332 | 402 | 80 | 30 | 130 | 723 | 0 | 7 | 0 | -224 | -172 | 1308
2020-07-22 | 11:00 | 1313 | 332 | 198 | 80 | 30 | 130 | 710 | 0 | 6 | 0 | 0 | -173 | 1313
2020-07-22 | 12:00 | 1302 | 332 | 302 | 80 | 30 | 130 | 797 | 0 | 9 | 0 | -207 | -171 | 1302
2020-07-22 | 13:00 | 1368 | 332 | 142 | 80 | 30 | 130 | 850 | 0 | 11 | 0 | -36 | -171 | 1368
2020-07-22 | 14:00 | 1366 | 332 | 287 | 85 | 30 | 130 | 743 | 0 | 14 | 0 | -84 | -171 | 1366
2020-07-22 | 15:00 | 1342 | 332 | 416 | 87 | 30 | 130 | 545 | 0 | 16 | 0 | -44 | -170 | 1342
2020-07-22 | 16:00 | 1335 | 332 | 463 | 93 | 30 | 130 | 382 | 0 | 18 | 0 | 57 | -170 | 1335
2020-07-22 | 17:00 | 1289 | 332 | 464 | 116 | 30 | 130 | 191 | 0 | 27 | 0 | 169 | -170 | 1289
2020-07-22 | 18:00 | 1245 | 332 | 480 | 153 | 30 | 130 | 63 | 0 | 26 | 0 | 200 | -169 | 1245
2020-07-22 | 19:00 | 1214 | 332 | 508 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -166 | 1214
2020-07-22 | 20:00 | 1150 | 332 | 461 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 183 | -163 | 1150
2020-07-22 | 21:00 | 1080 | 332 | 460 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 122 | -160 | 1080
2020-07-22 | 22:00 | 1016 | 332 | 458 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 77 | -155 | 1016
2020-07-22 | 23:00 | 963 | 332 | 420 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 87 | -152 | 963
2020-07-23 | 0:00 | 877 | 332 | 411 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | -144 | 877
2020-07-23 | 1:00 | 832 | 332 | 409 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -24 | -142 | 832
2020-07-23 | 2:00 | 831 | 332 | 409 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -46 | -142 | 831
2020-07-23 | 3:00 | 862 | 332 | 410 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -47 | -144 | 862
2020-07-23 | 4:00 | 886 | 332 | 411 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | -20 | -147 | 886
2020-07-23 | 5:00 | 887 | 332 | 411 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 6 | 0 | -2 | -147 | 887
2020-07-23 | 6:00 | 860 | 332 | 409 | 102 | 30 | 130 | 81 | 0 | 6 | 0 | -85 | -145 | 860
2020-07-23 | 7:00 | 892 | 332 | 411 | 93 | 30 | 130 | 206 | 0 | 6 | 0 | -170 | -146 | 892
2020-07-23 | 8:00 | 972 | 332 | 240 | 89 | 30 | 130 | 314 | 0 | 6 | 0 | -19 | -150 | 972
2020-07-23 | 9:00 | 1063 | 332 | 187 | 83 | 30 | 130 | 447 | 0 | 8 | 0 | 0 | -154 | 1063
2020-07-23 | 10:00 | 1100 | 332 | 129 | 80 | 30 | 130 | 552 | 0 | 6 | 0 | 0 | -159 | 1100
2020-07-23 | 11:00 | 1129 | 332 | 159 | 80 | 30 | 130 | 552 | 0 | 6 | 0 | 0 | -160 | 1129
2020-07-23 | 12:00 | 1130 | 332 | 212 | 80 | 30 | 130 | 495 | 0 | 12 | 0 | 0 | -161 | 1130
2020-07-23 | 13:00 | 1126 | 332 | 276 | 80 | 30 | 130 | 419 | 0 | 20 | 0 | 0 | -161 | 1126
2020-07-23 | 14:00 | 1119 | 332 | 326 | 85 | 30 | 130 | 349 | 0 | 28 | 0 | 0 | -161 | 1119
2020-07-23 | 15:00 | 1093 | 332 | 394 | 87 | 30 | 130 | 216 | 0 | 30 | 0 | 34 | -160 | 1093
2020-07-23 | 16:00 | 1094 | 332 | 414 | 93 | 30 | 130 | 118 | 0 | 29 | 0 | 110 | -162 | 1094
2020-07-23 | 17:00 | 1093 | 332 | 415 | 116 | 30 | 130 | 54 | 0 | 33 | 0 | 145 | -162 | 1093
2020-07-23 | 18:00 | 1097 | 332 | 415 | 153 | 30 | 130 | 18 | 0 | 47 | 0 | 134 | -162 | 1097
2020-07-23 | 19:00 | 1086 | 332 | 414 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 120 | -160 | 1086
2020-07-23 | 20:00 | 1046 | 332 | 414 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | -157 | 1046
2020-07-23 | 21:00 | 993 | 332 | 413 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 16 | -155 | 993
2020-07-23 | 22:00 | 944 | 332 | 412 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | -24 | -152 | 944
2020-07-23 | 23:00 | 900 | 332 | 384 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | -13 | -148 | 900
2020-07-24 | 0:00 | 830 | 332 | 305 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -144 | 830
2020-07-24 | 1:00 | 793 | 332 | 257 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -142 | 793
2020-07-24 | 2:00 | 801 | 332 | 311 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -66 | -142 | 801
2020-07-24 | 3:00 | 831 | 332 | 409 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | -163 | -144 | 831
2020-07-24 | 4:00 | 866 | 332 | 292 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -147 | 866
2020-07-24 | 5:00 | 860 | 332 | 305 | 122 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -147 | 860
2020-07-24 | 6:00 | 837 | 332 | 301 | 102 | 30 | 130 | 4 | 0 | 83 | 0 | 0 | -145 | 837
2020-07-24 | 7:00 | 871 | 332 | 343 | 93 | 30 | 130 | 8 | 0 | 81 | 0 | 0 | -146 | 871
2020-07-24 | 8:00 | 943 | 332 | 391 | 89 | 30 | 130 | 23 | 0 | 69 | 0 | 29 | -150 | 943
2020-07-24 | 9:00 | 1004 | 332 | 392 | 83 | 30 | 130 | 66 | 0 | 63 | 0 | 62 | -154 | 1004
2020-07-24 | 10:00 | 1026 | 332 | 393 | 80 | 30 | 130 | 110 | 0 | 76 | 0 | 34 | -159 | 1026
2020-07-24 | 11:00 | 1036 | 332 | 394 | 80 | 30 | 130 | 146 | 0 | 63 | 0 | 21 | -160 | 1036
2020-07-24 | 12:00 | 1028 | 332 | 277 | 80 | 30 | 130 | 263 | 0 | 77 | 0 | 0 | -161 | 1028
2020-07-24 | 13:00 | 1026 | 332 | 236 | 80 | 30 | 130 | 302 | 0 | 77 | 0 | 0 | -161 | 1026
2020-07-24 | 14:00 | 1004 | 332 | 202 | 85 | 30 | 130 | 286 | 0 | 100 | 0 | 0 | -161 | 1004
2020-07-24 | 15:00 | 1002 | 332 | 231 | 87 | 30 | 130 | 246 | 0 | 106 | 0 | 0 | -160 | 1002
2020-07-24 | 16:00 | 1023 | 332 | 301 | 93 | 30 | 130 | 201 | 0 | 98 | 0 | 0 | -162 | 1023
2020-07-24 | 17:00 | 1026 | 332 | 389 | 116 | 30 | 130 | 109 | 0 | 82 | 0 | 0 | -162 | 1026
2020-07-24 | 18:00 | 1031 | 332 | 407 | 153 | 30 | 130 | 42 | 0 | 90 | 0 | 9 | -162 | 1031
2020-07-24 | 19:00 | 1015 | 332 | 413 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 25 | -160 | 1015
2020-07-24 | 20:00 | 976 | 332 | 393 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -157 | 976
2020-07-24 | 21:00 | 923 | 332 | 353 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -155 | 923
2020-07-24 | 22:00 | 872 | 332 | 334 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -152 | 872
2020-07-24 | 23:00 | 827 | 332 | 328 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -148 | 827
2020-07-25 | 0:00 | 762 | 332 | 274 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -144 | 762
2020-07-25 | 1:00 | 727 | 332 | 235 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -142 | 727
2020-07-25 | 2:00 | 735 | 332 | 219 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -142 | 735
2020-07-25 | 3:00 | 773 | 332 | 224 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -144 | 773
2020-07-25 | 4:00 | 809 | 332 | 257 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -147 | 809
2020-07-25 | 5:00 | 805 | 332 | 280 | 122 | 30 | 130 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | -147 | 805
2020-07-25 | 6:00 | 772 | 332 | 230 | 102 | 30 | 130 | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | -145 | 772
2020-07-25 | 7:00 | 780 | 332 | 169 | 93 | 30 | 130 | 118 | 0 | 54 | 0 | 0 | -146 | 780
2020-07-25 | 8:00 | 835 | 332 | 131 | 89 | 30 | 130 | 231 | 0 | 45 | 0 | -3 | -150 | 835
2020-07-25 | 9:00 | 893 | 332 | 117 | 83 | 30 | 130 | 363 | 0 | 47 | -8 | -47 | -154 | 893
2020-07-25 | 10:00 | 919 | 332 | 118 | 80 | 30 | 130 | 510 | 0 | 53 | -10 | -165 | -159 | 919
2020-07-25 | 11:00 | 951 | 332 | 117 | 80 | 30 | 130 | 625 | -28 | 58 | -10 | -223 | -160 | 951
2020-07-25 | 12:00 | 960 | 332 | 117 | 80 | 30 | 130 | 677 | -74 | 64 | -11 | -224 | -161 | 960
2020-07-25 | 13:00 | 944 | 332 | 117 | 80 | 30 | 130 | 618 | -22 | 54 | -10 | -224 | -161 | 944
2020-07-25 | 14:00 | 943 | 332 | 117 | 85 | 30 | 130 | 602 | -18 | 51 | -9 | -216 | -161 | 943
2020-07-25 | 15:00 | 942 | 332 | 118 | 87 | 30 | 130 | 500 | 0 | 50 | 0 | -145 | -160 | 942
2020-07-25 | 16:00 | 954 | 332 | 173 | 93 | 30 | 130 | 333 | 0 | 47 | 0 | -22 | -162 | 954
2020-07-25 | 17:00 | 954 | 332 | 308 | 116 | 30 | 130 | 170 | 0 | 30 | 0 | 0 | -162 | 954
2020-07-25 | 18:00 | 959 | 332 | 387 | 153 | 30 | 130 | 63 | 0 | 25 | 0 | 1 | -162 | 959
2020-07-25 | 19:00 | 953 | 332 | 411 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | -160 | 953
2020-07-25 | 20:00 | 913 | 332 | 394 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -157 | 913
2020-07-25 | 21:00 | 861 | 332 | 340 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -155 | 861
2020-07-25 | 22:00 | 823 | 332 | 318 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -152 | 823
2020-07-25 | 23:00 | 787 | 332 | 315 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -148 | 787
2020-07-26 | 0:00 | 724 | 332 | 268 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -144 | 724
2020-07-26 | 1:00 | 694 | 332 | 238 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -142 | 694
2020-07-26 | 2:00 | 712 | 332 | 231 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -142 | 712
2020-07-26 | 3:00 | 751 | 332 | 240 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -144 | 751
2020-07-26 | 4:00 | 785 | 332 | 276 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -147 | 785
2020-07-26 | 5:00 | 772 | 332 | 274 | 122 | 30 | 130 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | -147 | 772
2020-07-26 | 6:00 | 726 | 332 | 210 | 102 | 30 | 130 | 27 | 0 | 40 | 0 | 0 | -145 | 726
2020-07-26 | 7:00 | 739 | 332 | 201 | 93 | 30 | 130 | 53 | 0 | 46 | 0 | 0 | -146 | 739
2020-07-26 | 8:00 | 780 | 332 | 230 | 89 | 30 | 130 | 80 | 0 | 39 | 0 | 0 | -150 | 780
2020-07-26 | 9:00 | 822 | 332 | 211 | 83 | 30 | 130 | 166 | 0 | 29 | -5 | 0 | -154 | 822
2020-07-26 | 10:00 | 844 | 332 | 121 | 80 | 30 | 130 | 298 | 0 | 35 | -6 | -17 | -159 | 844
2020-07-26 | 11:00 | 868 | 332 | 116 | 80 | 30 | 130 | 432 | 0 | 35 | -6 | -121 | -160 | 868
2020-07-26 | 12:00 | 895 | 332 | 116 | 80 | 30 | 130 | 563 | -6 | 41 | -7 | -223 | -161 | 895
2020-07-26 | 13:00 | 903 | 332 | 116 | 80 | 30 | 130 | 512 | 0 | 45 | -8 | -173 | -161 | 903
2020-07-26 | 14:00 | 900 | 332 | 118 | 85 | 30 | 130 | 443 | 0 | 54 | -10 | -121 | -161 | 900
2020-07-26 | 15:00 | 906 | 332 | 118 | 87 | 30 | 130 | 344 | 0 | 54 | 0 | -29 | -160 | 906
2020-07-26 | 16:00 | 933 | 332 | 157 | 93 | 30 | 130 | 313 | 0 | 63 | 0 | -23 | -162 | 933
2020-07-26 | 17:00 | 992 | 332 | 340 | 116 | 30 | 130 | 147 | 0 | 59 | 0 | 0 | -162 | 992
2020-07-26 | 18:00 | 1014 | 332 | 413 | 153 | 30 | 130 | 37 | 0 | 53 | 0 | 28 | -162 | 1014
2020-07-26 | 19:00 | 998 | 332 | 412 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 37 | -160 | 998
2020-07-26 | 20:00 | 959 | 332 | 402 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | -157 | 959
2020-07-26 | 21:00 | 906 | 332 | 353 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -155 | 906
2020-07-26 | 22:00 | 865 | 332 | 340 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -152 | 865
2020-07-26 | 23:00 | 819 | 332 | 319 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -148 | 819
2020-07-27 | 0:00 | 757 | 332 | 386 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -114 | -147 | 757
2020-07-27 | 1:00 | 731 | 332 | 322 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | -68 | -145 | 731
2020-07-27 | 2:00 | 745 | 332 | 246 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -146 | 745
2020-07-27 | 3:00 | 790 | 332 | 257 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -148 | 790
2020-07-27 | 4:00 | 832 | 332 | 301 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -151 | 832
2020-07-27 | 5:00 | 844 | 332 | 340 | 122 | 30 | 130 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | -152 | 844
2020-07-27 | 6:00 | 849 | 332 | 320 | 102 | 30 | 130 | 38 | 0 | 49 | 0 | 0 | -152 | 849
2020-07-27 | 7:00 | 925 | 332 | 340 | 93 | 30 | 130 | 98 | 0 | 56 | 0 | 0 | -154 | 925
2020-07-27 | 8:00 | 1048 | 332 | 410 | 89 | 30 | 130 | 119 | 0 | 64 | 0 | 34 | -160 | 1048
2020-07-27 | 9:00 | 1138 | 332 | 412 | 83 | 30 | 130 | 163 | 0 | 59 | 0 | 96 | -167 | 1138
2020-07-27 | 10:00 | 1172 | 332 | 411 | 80 | 30 | 130 | 167 | 0 | 56 | 0 | 138 | -172 | 1172
2020-07-27 | 11:00 | 1176 | 332 | 413 | 80 | 30 | 130 | 184 | 0 | 56 | 0 | 124 | -173 | 1176
2020-07-27 | 12:00 | 1141 | 332 | 412 | 80 | 30 | 130 | 226 | 0 | 56 | 0 | 46 | -171 | 1141
2020-07-27 | 13:00 | 1161 | 332 | 412 | 80 | 30 | 130 | 221 | 0 | 50 | 0 | 77 | -171 | 1161
2020-07-27 | 14:00 | 1173 | 332 | 413 | 85 | 30 | 130 | 229 | 0 | 48 | 0 | 77 | -171 | 1173
2020-07-27 | 15:00 | 1166 | 332 | 412 | 87 | 30 | 130 | 208 | 0 | 54 | 0 | 83 | -170 | 1166
2020-07-27 | 16:00 | 1170 | 332 | 461 | 93 | 30 | 130 | 167 | 0 | 59 | 0 | 68 | -170 | 1170
2020-07-27 | 17:00 | 1147 | 332 | 461 | 116 | 30 | 130 | 91 | 0 | 54 | 0 | 103 | -170 | 1147
2020-07-27 | 18:00 | 1130 | 332 | 459 | 153 | 30 | 130 | 27 | 0 | 50 | 0 | 118 | -169 | 1130
2020-07-27 | 19:00 | 1113 | 332 | 458 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 116 | -166 | 1113
2020-07-27 | 20:00 | 1053 | 332 | 458 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 44 | -163 | 1053
2020-07-27 | 21:00 | 996 | 332 | 457 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -10 | -160 | 996
2020-07-27 | 22:00 | 945 | 332 | 457 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -45 | -155 | 945
2020-07-27 | 23:00 | 887 | 332 | 418 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -37 | -152 | 887
2020-07-28 | 0:00 | 828 | 332 | 396 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | -65 | -147 | 828
2020-07-28 | 1:00 | 794 | 332 | 395 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -97 | -145 | 794
2020-07-28 | 2:00 | 799 | 332 | 396 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -109 | -146 | 799
2020-07-28 | 3:00 | 830 | 332 | 395 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -102 | -148 | 830
2020-07-28 | 4:00 | 867 | 332 | 398 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -61 | -151 | 867
2020-07-28 | 5:00 | 875 | 332 | 397 | 122 | 30 | 130 | 2 | 0 | 39 | 0 | -25 | -152 | 875
2020-07-28 | 6:00 | 869 | 332 | 396 | 102 | 30 | 130 | 57 | 0 | 36 | 0 | -62 | -152 | 869
2020-07-28 | 7:00 | 927 | 332 | 411 | 93 | 30 | 130 | 207 | 0 | 35 | 0 | -157 | -154 | 927
2020-07-28 | 8:00 | 1061 | 332 | 410 | 89 | 30 | 130 | 368 | 0 | 30 | 0 | -168 | -160 | 1061
2020-07-28 | 9:00 | 1200 | 332 | 412 | 83 | 30 | 130 | 547 | 0 | 30 | 0 | -197 | -167 | 1200
2020-07-28 | 10:00 | 1248 | 332 | 413 | 80 | 30 | 130 | 620 | 0 | 30 | 0 | -215 | -172 | 1248
2020-07-28 | 11:00 | 1279 | 332 | 413 | 80 | 30 | 130 | 643 | 0 | 29 | 0 | -205 | -173 | 1279
2020-07-28 | 12:00 | 1253 | 332 | 413 | 80 | 30 | 130 | 612 | 0 | 27 | 0 | -200 | -171 | 1253
2020-07-28 | 13:00 | 1288 | 332 | 349 | 80 | 30 | 130 | 547 | 0 | 22 | 0 | -31 | -171 | 1288
2020-07-28 | 14:00 | 1264 | 332 | 443 | 85 | 30 | 130 | 399 | 0 | 15 | 0 | 1 | -171 | 1264
2020-07-28 | 15:00 | 1231 | 332 | 460 | 87 | 30 | 130 | 320 | 0 | 14 | 0 | 28 | -170 | 1231
2020-07-28 | 16:00 | 1230 | 332 | 508 | 93 | 30 | 130 | 265 | 0 | 12 | 0 | 30 | -170 | 1230
2020-07-28 | 17:00 | 1201 | 332 | 510 | 116 | 30 | 130 | 189 | 0 | 4 | 0 | 60 | -170 | 1201
2020-07-28 | 18:00 | 1178 | 332 | 479 | 153 | 30 | 130 | 69 | 0 | 4 | 0 | 150 | -169 | 1178
2020-07-28 | 19:00 | 1158 | 332 | 468 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 | -166 | 1158
2020-07-28 | 20:00 | 1098 | 332 | 459 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 147 | -163 | 1098
2020-07-28 | 21:00 | 1030 | 332 | 458 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84 | -160 | 1030
2020-07-28 | 22:00 | 968 | 332 | 456 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 34 | -155 | 968
2020-07-28 | 23:00 | 909 | 332 | 418 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | -152 | 909
2020-07-29 | 0:00 | 831 | 332 | 395 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | -3 | -147 | 831
2020-07-29 | 1:00 | 791 | 332 | 395 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -45 | -145 | 791
2020-07-29 | 2:00 | 798 | 332 | 396 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -60 | -146 | 798
2020-07-29 | 3:00 | 831 | 332 | 396 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -56 | -148 | 831
2020-07-29 | 4:00 | 870 | 332 | 398 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 | -151 | 870
2020-07-29 | 5:00 | 875 | 332 | 397 | 122 | 30 | 130 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | -152 | 875
2020-07-29 | 6:00 | 867 | 332 | 352 | 102 | 30 | 130 | 83 | 0 | 3 | 0 | -13 | -152 | 867
2020-07-29 | 7:00 | 937 | 332 | 211 | 93 | 30 | 130 | 292 | 0 | 3 | 0 | 0 | -154 | 937
2020-07-29 | 8:00 | 1090 | 332 | 210 | 89 | 30 | 130 | 521 | 0 | 3 | 0 | -65 | -160 | 1090
2020-07-29 | 9:00 | 1223 | 332 | 139 | 83 | 30 | 130 | 737 | 0 | 3 | 0 | -64 | -167 | 1223
2020-07-29 | 10:00 | 1297 | 332 | 140 | 80 | 30 | 130 | 897 | 0 | 3 | 0 | -143 | -172 | 1297
2020-07-29 | 11:00 | 1336 | 332 | 142 | 80 | 30 | 130 | 958 | 0 | 3 | 0 | -166 | -173 | 1336
2020-07-29 | 12:00 | 1356 | 332 | 141 | 80 | 30 | 130 | 1000 | 0 | 2 | 0 | -188 | -171 | 1356
2020-07-29 | 13:00 | 1351 | 332 | 142 | 80 | 30 | 130 | 891 | 0 | 4 | 0 | -87 | -171 | 1351
2020-07-29 | 14:00 | 1354 | 332 | 268 | 85 | 30 | 130 | 787 | 0 | 4 | 0 | -111 | -171 | 1354
2020-07-29 | 15:00 | 1360 | 332 | 417 | 87 | 30 | 130 | 656 | 0 | 3 | 0 | -125 | -170 | 1360
2020-07-29 | 16:00 | 1349 | 332 | 464 | 93 | 30 | 130 | 440 | 0 | 3 | 0 | 27 | -170 | 1349
2020-07-29 | 17:00 | 1310 | 332 | 465 | 116 | 30 | 130 | 242 | 0 | 4 | 0 | 161 | -170 | 1310
2020-07-29 | 18:00 | 1280 | 332 | 525 | 153 | 30 | 130 | 72 | 0 | 3 | 0 | 204 | -169 | 1280
2020-07-29 | 19:00 | 1241 | 332 | 552 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -166 | 1241
2020-07-29 | 20:00 | 1171 | 332 | 480 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -163 | 1171
2020-07-29 | 21:00 | 1087 | 332 | 459 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 | -160 | 1087
2020-07-29 | 22:00 | 1007 | 332 | 458 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | -155 | 1007
2020-07-29 | 23:00 | 939 | 332 | 419 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | -152 | 939
2020-07-30 | 0:00 | 860 | 332 | 397 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | -147 | 860
2020-07-30 | 1:00 | 813 | 332 | 396 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -19 | -145 | 813
2020-07-30 | 2:00 | 812 | 332 | 396 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -45 | -146 | 812
2020-07-30 | 3:00 | 844 | 332 | 397 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -43 | -148 | 844
2020-07-30 | 4:00 | 878 | 332 | 398 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -151 | 878
2020-07-30 | 5:00 | 886 | 332 | 397 | 122 | 30 | 130 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | -152 | 886
2020-07-30 | 6:00 | 890 | 332 | 397 | 102 | 30 | 130 | 91 | 0 | 2 | 0 | -42 | -152 | 890
2020-07-30 | 7:00 | 969 | 332 | 406 | 93 | 30 | 130 | 320 | 0 | 1 | 0 | -189 | -154 | 969
2020-07-30 | 8:00 | 1123 | 332 | 242 | 89 | 30 | 130 | 571 | 0 | 0 | 0 | -111 | -160 | 1123
2020-07-30 | 9:00 | 1279 | 332 | 277 | 83 | 30 | 130 | 817 | 0 | 0 | 0 | -223 | -167 | 1279
2020-07-30 | 10:00 | 1355 | 332 | 209 | 80 | 30 | 130 | 969 | 0 | 0 | 0 | -223 | -172 | 1355
2020-07-30 | 11:00 | 1426 | 332 | 187 | 80 | 30 | 130 | 1063 | 0 | 0 | 0 | -223 | -173 | 1426
2020-07-30 | 12:00 | 1430 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 1069 | 0 | 1 | 0 | -224 | -171 | 1430
2020-07-30 | 13:00 | 1469 | 332 | 192 | 80 | 30 | 130 | 1026 | 0 | 2 | 0 | -152 | -171 | 1469
2020-07-30 | 14:00 | 1480 | 332 | 281 | 85 | 30 | 130 | 910 | 0 | 2 | 0 | -119 | -171 | 1480
2020-07-30 | 15:00 | 1450 | 332 | 418 | 87 | 30 | 130 | 713 | 0 | 4 | 0 | -94 | -170 | 1450
2020-07-30 | 16:00 | 1425 | 332 | 486 | 93 | 30 | 130 | 460 | 0 | 5 | 0 | 59 | -170 | 1425
2020-07-30 | 17:00 | 1375 | 332 | 494 | 116 | 30 | 130 | 246 | 0 | 5 | 0 | 192 | -170 | 1375
2020-07-30 | 18:00 | 1334 | 332 | 578 | 153 | 30 | 130 | 73 | 0 | 3 | 0 | 204 | -169 | 1334
2020-07-30 | 19:00 | 1284 | 332 | 595 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -166 | 1284
2020-07-30 | 20:00 | 1211 | 332 | 520 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -163 | 1211
2020-07-30 | 21:00 | 1128 | 332 | 460 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 185 | -160 | 1128
2020-07-30 | 22:00 | 1045 | 332 | 458 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 | -155 | 1045
2020-07-30 | 23:00 | 968 | 332 | 420 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 | -152 | 968
2020-07-31 | 0:00 | 881 | 332 | 397 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 | -147 | 881
2020-07-31 | 1:00 | 836 | 332 | 396 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -6 | -145 | 836
2020-07-31 | 2:00 | 833 | 332 | 396 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -30 | -146 | 833
2020-07-31 | 3:00 | 861 | 332 | 396 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | -32 | -148 | 861
2020-07-31 | 4:00 | 891 | 332 | 398 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | -3 | -151 | 891
2020-07-31 | 5:00 | 900 | 332 | 398 | 122 | 30 | 130 | 4 | 0 | 16 | 0 | 20 | -152 | 900
2020-07-31 | 6:00 | 910 | 332 | 397 | 102 | 30 | 130 | 97 | 0 | 13 | 0 | -39 | -152 | 910
2020-07-31 | 7:00 | 990 | 332 | 412 | 93 | 30 | 130 | 319 | 0 | 4 | 0 | -176 | -154 | 990
2020-07-31 | 8:00 | 1142 | 332 | 406 | 89 | 30 | 130 | 528 | 0 | 1 | 0 | -214 | -160 | 1142
2020-07-31 | 9:00 | 1271 | 332 | 322 | 83 | 30 | 130 | 763 | 0 | 0 | 0 | -222 | -167 | 1271
2020-07-31 | 10:00 | 1357 | 332 | 244 | 80 | 30 | 130 | 937 | 0 | 1 | 0 | -225 | -172 | 1357
2020-07-31 | 11:00 | 1423 | 332 | 243 | 80 | 30 | 130 | 1004 | 0 | 0 | 0 | -223 | -173 | 1423
2020-07-31 | 12:00 | 1426 | 332 | 221 | 80 | 30 | 130 | 1028 | 0 | 0 | 0 | -224 | -171 | 1426
2020-07-31 | 13:00 | 1455 | 332 | 293 | 80 | 30 | 130 | 983 | 0 | 2 | 0 | -224 | -171 | 1455
2020-07-31 | 14:00 | 1453 | 332 | 213 | 85 | 30 | 130 | 832 | 0 | 2 | 0 | 0 | -171 | 1453
2020-07-31 | 15:00 | 1439 | 332 | 347 | 87 | 30 | 130 | 680 | 0 | 3 | 0 | 0 | -170 | 1439
2020-07-31 | 16:00 | 1435 | 332 | 466 | 93 | 30 | 130 | 499 | 0 | 4 | 0 | 51 | -170 | 1435
2020-07-31 | 17:00 | 1398 | 332 | 496 | 116 | 30 | 130 | 268 | 0 | 5 | 0 | 191 | -170 | 1398
2020-07-31 | 18:00 | 1350 | 332 | 592 | 153 | 30 | 130 | 72 | 0 | 6 | 0 | 204 | -169 | 1350
2020-07-31 | 19:00 | 1292 | 332 | 596 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -166 | 1292
2020-07-31 | 20:00 | 1210 | 332 | 504 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | -163 | 1210
2020-07-31 | 21:00 | 1128 | 332 | 460 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 169 | -160 | 1128
2020-07-31 | 22:00 | 1045 | 332 | 459 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 105 | -155 | 1045
2020-07-31 | 23:00 | 969 | 332 | 419 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 95 | -152 | 969
2020-08-01 | 0:00 | 880 | 332 | 409 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | -133 | 880
2020-08-01 | 1:00 | 822 | 332 | 367 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -130 | 822
2020-08-01 | 2:00 | 810 | 332 | 370 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -36 | -130 | 810
2020-08-01 | 3:00 | 837 | 332 | 410 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | -73 | -132 | 837
2020-08-01 | 4:00 | 866 | 332 | 410 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | -34 | -134 | 866
2020-08-01 | 5:00 | 863 | 332 | 393 | 107 | 30 | 130 | 4 | 0 | 6 | 0 | -4 | -135 | 863
2020-08-01 | 6:00 | 833 | 332 | 299 | 90 | 30 | 130 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 833
2020-08-01 | 7:00 | 872 | 332 | 264 | 82 | 30 | 130 | 279 | 0 | 1 | 0 | -111 | -135 | 872
2020-08-01 | 8:00 | 973 | 332 | 250 | 78 | 30 | 130 | 514 | 0 | 1 | 0 | -223 | -139 | 973
2020-08-01 | 9:00 | 1088 | 332 | 163 | 73 | 30 | 130 | 734 | -8 | 0 | 0 | -222 | -144 | 1088
2020-08-01 | 10:00 | 1166 | 332 | 121 | 71 | 30 | 130 | 900 | -48 | 0 | 0 | -223 | -147 | 1166
2020-08-01 | 11:00 | 1225 | 332 | 122 | 71 | 30 | 130 | 925 | -17 | 0 | 0 | -219 | -149 | 1225
2020-08-01 | 12:00 | 1230 | 332 | 123 | 71 | 30 | 130 | 923 | -4 | 1 | 0 | -223 | -153 | 1230
2020-08-01 | 13:00 | 1260 | 332 | 124 | 71 | 30 | 130 | 951 | -1 | 1 | 0 | -224 | -154 | 1260
2020-08-01 | 14:00 | 1250 | 332 | 195 | 75 | 30 | 130 | 864 | 0 | 1 | 0 | -223 | -154 | 1250
2020-08-01 | 15:00 | 1250 | 332 | 242 | 77 | 30 | 130 | 703 | 0 | 3 | 0 | -112 | -155 | 1250
2020-08-01 | 16:00 | 1248 | 332 | 367 | 82 | 30 | 130 | 450 | 0 | 3 | 0 | 9 | -155 | 1248
2020-08-01 | 17:00 | 1237 | 332 | 419 | 102 | 30 | 130 | 242 | 0 | 5 | 0 | 133 | -156 | 1237
2020-08-01 | 18:00 | 1218 | 332 | 472 | 134 | 30 | 130 | 69 | 0 | 4 | 0 | 204 | -157 | 1218
2020-08-01 | 19:00 | 1193 | 332 | 513 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -156 | 1193
2020-08-01 | 20:00 | 1128 | 332 | 444 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -151 | 1128
2020-08-01 | 21:00 | 1048 | 332 | 414 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 153 | -147 | 1048
2020-08-01 | 22:00 | 980 | 332 | 413 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 98 | -143 | 980
2020-08-01 | 23:00 | 915 | 332 | 412 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 | -137 | 915
2020-08-02 | 0:00 | 841 | 332 | 395 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -133 | 841
2020-08-02 | 1:00 | 786 | 332 | 371 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -29 | -130 | 786
2020-08-02 | 2:00 | 781 | 332 | 317 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -130 | 781
2020-08-02 | 3:00 | 807 | 332 | 315 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 807
2020-08-02 | 4:00 | 834 | 332 | 346 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 834
2020-08-02 | 5:00 | 831 | 332 | 358 | 107 | 30 | 130 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 831
2020-08-02 | 6:00 | 791 | 332 | 263 | 90 | 30 | 130 | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 | -134 | 791
2020-08-02 | 7:00 | 814 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 290 | 0 | 2 | 0 | -53 | -135 | 814
2020-08-02 | 8:00 | 882 | 332 | 116 | 78 | 30 | 130 | 548 | -15 | 1 | 0 | -199 | -139 | 882
2020-08-02 | 9:00 | 996 | 332 | 118 | 73 | 30 | 130 | 789 | -110 | 1 | 0 | -223 | -144 | 996
2020-08-02 | 10:00 | 1062 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 952 | -202 | 1 | 0 | -224 | -147 | 1062
2020-08-02 | 11:00 | 1121 | 332 | 120 | 71 | 30 | 130 | 1056 | -248 | 2 | 0 | -223 | -149 | 1121
2020-08-02 | 12:00 | 1180 | 332 | 122 | 71 | 30 | 130 | 1099 | -231 | 4 | -1 | -223 | -153 | 1180
2020-08-02 | 13:00 | 1171 | 332 | 121 | 71 | 30 | 130 | 1034 | -175 | 6 | -1 | -223 | -154 | 1171
2020-08-02 | 14:00 | 1178 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 940 | -78 | 6 | -1 | -224 | -154 | 1178
2020-08-02 | 15:00 | 1164 | 332 | 123 | 77 | 30 | 130 | 736 | 0 | 6 | 0 | -115 | -155 | 1164
2020-08-02 | 16:00 | 1197 | 332 | 294 | 82 | 30 | 130 | 530 | 0 | 6 | 0 | -52 | -155 | 1197
2020-08-02 | 17:00 | 1226 | 332 | 418 | 102 | 30 | 130 | 263 | 0 | 6 | 0 | 101 | -156 | 1226
2020-08-02 | 18:00 | 1221 | 332 | 478 | 134 | 30 | 130 | 65 | 0 | 5 | 0 | 204 | -157 | 1221
2020-08-02 | 19:00 | 1191 | 332 | 509 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -156 | 1191
2020-08-02 | 20:00 | 1124 | 332 | 438 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -151 | 1124
2020-08-02 | 21:00 | 1044 | 332 | 413 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | -147 | 1044
2020-08-02 | 22:00 | 965 | 332 | 413 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 | -143 | 965
2020-08-02 | 23:00 | 892 | 332 | 411 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | -137 | 892
2020-08-03 | 0:00 | 820 | 332 | 397 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -15 | -134 | 820
2020-08-03 | 1:00 | 773 | 332 | 395 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -63 | -132 | 773
2020-08-03 | 2:00 | 775 | 332 | 395 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -81 | -132 | 775
2020-08-03 | 3:00 | 805 | 332 | 396 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -79 | -133 | 805
2020-08-03 | 4:00 | 841 | 332 | 397 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -40 | -135 | 841
2020-08-03 | 5:00 | 862 | 332 | 397 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 5 | 0 | -4 | -137 | 862
2020-08-03 | 6:00 | 870 | 332 | 352 | 90 | 30 | 130 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | -139 | 870
2020-08-03 | 7:00 | 949 | 332 | 248 | 82 | 30 | 130 | 265 | 0 | 3 | 0 | 0 | -141 | 949
2020-08-03 | 8:00 | 1095 | 332 | 170 | 78 | 30 | 130 | 499 | 0 | 4 | 0 | 0 | -148 | 1095
2020-08-03 | 9:00 | 1238 | 332 | 347 | 73 | 30 | 130 | 697 | 0 | 5 | 0 | -223 | -153 | 1238
2020-08-03 | 10:00 | 1302 | 332 | 265 | 71 | 30 | 130 | 852 | 0 | 4 | 0 | -223 | -159 | 1302
2020-08-03 | 11:00 | 1356 | 332 | 213 | 71 | 30 | 130 | 962 | 0 | 4 | 0 | -224 | -162 | 1356
2020-08-03 | 12:00 | 1369 | 332 | 156 | 71 | 30 | 130 | 1029 | 0 | 7 | 0 | -223 | -163 | 1369
2020-08-03 | 13:00 | 1423 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 977 | 0 | 11 | 0 | -201 | -163 | 1423
2020-08-03 | 14:00 | 1429 | 332 | 182 | 75 | 30 | 130 | 840 | 0 | 10 | 0 | -7 | -163 | 1429
2020-08-03 | 15:00 | 1420 | 332 | 417 | 77 | 30 | 130 | 651 | 0 | 10 | 0 | -64 | -163 | 1420
2020-08-03 | 16:00 | 1401 | 332 | 466 | 82 | 30 | 130 | 445 | 0 | 6 | 0 | 72 | -162 | 1401
2020-08-03 | 17:00 | 1354 | 332 | 489 | 102 | 30 | 130 | 243 | 0 | 7 | 0 | 183 | -162 | 1354
2020-08-03 | 18:00 | 1325 | 332 | 579 | 134 | 30 | 130 | 68 | 0 | 8 | 0 | 204 | -160 | 1325
2020-08-03 | 19:00 | 1276 | 332 | 591 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -158 | 1276
2020-08-03 | 20:00 | 1194 | 332 | 507 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -153 | 1194
2020-08-03 | 21:00 | 1104 | 332 | 459 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 164 | -149 | 1104
2020-08-03 | 22:00 | 1030 | 332 | 458 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 99 | -143 | 1030
2020-08-03 | 23:00 | 959 | 332 | 419 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 82 | -138 | 959
2020-08-04 | 0:00 | 881 | 332 | 397 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | -134 | 881
2020-08-04 | 1:00 | 833 | 332 | 396 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -16 | -132 | 833
2020-08-04 | 2:00 | 828 | 332 | 395 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -39 | -132 | 828
2020-08-04 | 3:00 | 859 | 332 | 397 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -38 | -133 | 859
2020-08-04 | 4:00 | 891 | 332 | 398 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -3 | -135 | 891
2020-08-04 | 5:00 | 904 | 332 | 398 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 15 | 0 | 27 | -137 | 904
2020-08-04 | 6:00 | 904 | 332 | 398 | 90 | 30 | 130 | 76 | 0 | 14 | 0 | -27 | -139 | 904
2020-08-04 | 7:00 | 984 | 332 | 412 | 82 | 30 | 130 | 291 | 0 | 10 | 0 | -162 | -141 | 984
2020-08-04 | 8:00 | 1131 | 332 | 378 | 78 | 30 | 130 | 546 | 0 | 8 | 0 | -223 | -148 | 1131
2020-08-04 | 9:00 | 1271 | 332 | 289 | 73 | 30 | 130 | 785 | 0 | 8 | 0 | -223 | -153 | 1271
2020-08-04 | 10:00 | 1345 | 332 | 200 | 71 | 30 | 130 | 957 | 0 | 6 | 0 | -222 | -159 | 1345
2020-08-04 | 11:00 | 1412 | 332 | 183 | 71 | 30 | 130 | 1049 | 0 | 3 | 0 | -224 | -162 | 1412
2020-08-04 | 12:00 | 1409 | 332 | 165 | 71 | 30 | 130 | 1063 | 0 | 5 | 0 | -224 | -163 | 1409
2020-08-04 | 13:00 | 1467 | 332 | 247 | 71 | 30 | 130 | 1037 | 0 | 8 | 0 | -225 | -163 | 1467
2020-08-04 | 14:00 | 1489 | 332 | 278 | 75 | 30 | 130 | 933 | 0 | 13 | 0 | -139 | -163 | 1489
2020-08-04 | 15:00 | 1484 | 332 | 419 | 77 | 30 | 130 | 749 | 0 | 14 | 0 | -104 | -163 | 1484
2020-08-04 | 16:00 | 1477 | 332 | 552 | 82 | 30 | 130 | 496 | 0 | 17 | 0 | 0 | -162 | 1477
2020-08-04 | 17:00 | 1434 | 332 | 621 | 102 | 30 | 130 | 254 | 0 | 14 | 0 | 113 | -162 | 1434
2020-08-04 | 18:00 | 1394 | 332 | 646 | 134 | 30 | 130 | 64 | 0 | 16 | 0 | 202 | -160 | 1394
2020-08-04 | 19:00 | 1338 | 332 | 642 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 203 | -158 | 1338
2020-08-04 | 20:00 | 1260 | 332 | 624 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 136 | -153 | 1260
2020-08-04 | 21:00 | 1170 | 332 | 611 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 63 | -149 | 1170
2020-08-04 | 22:00 | 1090 | 332 | 570 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | -143 | 1090
2020-08-04 | 23:00 | 1009 | 332 | 528 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | -138 | 1009
2020-08-05 | 0:00 | 920 | 332 | 398 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 72 | -134 | 920
2020-08-05 | 1:00 | 860 | 332 | 397 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -132 | 860
2020-08-05 | 2:00 | 856 | 332 | 396 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -13 | -132 | 856
2020-08-05 | 3:00 | 877 | 332 | 398 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -19 | -133 | 877
2020-08-05 | 4:00 | 905 | 332 | 398 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | -135 | 905
2020-08-05 | 5:00 | 919 | 332 | 398 | 107 | 30 | 130 | 3 | 0 | 14 | 0 | 42 | -137 | 919
2020-08-05 | 6:00 | 924 | 332 | 398 | 90 | 30 | 130 | 91 | 0 | 12 | 0 | -20 | -139 | 924
2020-08-05 | 7:00 | 1017 | 332 | 413 | 82 | 30 | 130 | 308 | 0 | 9 | 0 | -146 | -141 | 1017
2020-08-05 | 8:00 | 1172 | 332 | 409 | 78 | 30 | 130 | 544 | 0 | 8 | 0 | -211 | -148 | 1172
2020-08-05 | 9:00 | 1318 | 332 | 349 | 73 | 30 | 130 | 771 | 0 | 10 | 0 | -224 | -153 | 1318
2020-08-05 | 10:00 | 1388 | 332 | 275 | 71 | 30 | 130 | 922 | 0 | 11 | 0 | -224 | -159 | 1388
2020-08-05 | 11:00 | 1439 | 332 | 146 | 71 | 30 | 130 | 1011 | 0 | 11 | 0 | -130 | -162 | 1439
2020-08-05 | 12:00 | 1428 | 332 | 143 | 71 | 30 | 130 | 1026 | 0 | 11 | 0 | -152 | -163 | 1428
2020-08-05 | 13:00 | 1472 | 332 | 144 | 71 | 30 | 130 | 1004 | 0 | 12 | 0 | -88 | -163 | 1472
2020-08-05 | 14:00 | 1484 | 332 | 170 | 75 | 30 | 130 | 904 | 0 | 16 | 0 | -10 | -163 | 1484
2020-08-05 | 15:00 | 1489 | 332 | 418 | 77 | 30 | 130 | 748 | 0 | 21 | 0 | -104 | -163 | 1489
2020-08-05 | 16:00 | 1470 | 332 | 519 | 82 | 30 | 130 | 481 | 0 | 21 | 0 | 37 | -162 | 1470
2020-08-05 | 17:00 | 1415 | 332 | 540 | 102 | 30 | 130 | 225 | 0 | 20 | 0 | 198 | -162 | 1415
2020-08-05 | 18:00 | 1373 | 332 | 623 | 134 | 30 | 130 | 60 | 0 | 20 | 0 | 204 | -160 | 1373
2020-08-05 | 19:00 | 1328 | 332 | 631 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | -158 | 1328
2020-08-05 | 20:00 | 1248 | 332 | 544 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | -153 | 1248
2020-08-05 | 21:00 | 1157 | 332 | 506 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 145 | -149 | 1157
2020-08-05 | 22:00 | 1080 | 332 | 508 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 72 | -143 | 1080
2020-08-05 | 23:00 | 1000 | 332 | 471 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 49 | -138 | 1000
2020-08-06 | 0:00 | 911 | 332 | 433 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | -134 | 911
2020-08-06 | 1:00 | 855 | 332 | 396 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | -18 | -132 | 855
2020-08-06 | 2:00 | 851 | 332 | 396 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | -40 | -132 | 851
2020-08-06 | 3:00 | 875 | 332 | 397 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | -38 | -133 | 875
2020-08-06 | 4:00 | 904 | 332 | 399 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | -6 | -135 | 904
2020-08-06 | 5:00 | 920 | 332 | 422 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | -137 | 920
2020-08-06 | 6:00 | 930 | 332 | 401 | 90 | 30 | 130 | 80 | 0 | 29 | 0 | -23 | -139 | 930
2020-08-06 | 7:00 | 1018 | 332 | 412 | 82 | 30 | 130 | 310 | 0 | 28 | 0 | -165 | -141 | 1018
2020-08-06 | 8:00 | 1173 | 332 | 400 | 78 | 30 | 130 | 547 | 0 | 27 | 0 | -223 | -148 | 1173
2020-08-06 | 9:00 | 1306 | 332 | 343 | 73 | 30 | 130 | 748 | 0 | 26 | 0 | -223 | -153 | 1306
2020-08-06 | 10:00 | 1389 | 332 | 278 | 71 | 30 | 130 | 902 | 0 | 27 | 0 | -222 | -159 | 1389
2020-08-06 | 11:00 | 1441 | 332 | 273 | 71 | 30 | 130 | 958 | 0 | 32 | 0 | -223 | -162 | 1441
2020-08-06 | 12:00 | 1436 | 332 | 298 | 71 | 30 | 130 | 926 | 0 | 36 | 0 | -224 | -163 | 1436
2020-08-06 | 13:00 | 1475 | 332 | 281 | 71 | 30 | 130 | 872 | 0 | 34 | 0 | -112 | -163 | 1475
2020-08-06 | 14:00 | 1472 | 332 | 418 | 75 | 30 | 130 | 730 | 0 | 35 | 0 | -115 | -163 | 1472
2020-08-06 | 15:00 | 1473 | 332 | 463 | 77 | 30 | 130 | 577 | 0 | 36 | 0 | -9 | -163 | 1473
2020-08-06 | 16:00 | 1459 | 332 | 563 | 82 | 30 | 130 | 387 | 0 | 37 | 0 | 60 | -162 | 1459
2020-08-06 | 17:00 | 1404 | 332 | 577 | 102 | 30 | 130 | 188 | 0 | 32 | 0 | 175 | -162 | 1404
2020-08-06 | 18:00 | 1361 | 332 | 624 | 134 | 30 | 130 | 38 | 0 | 29 | 0 | 204 | -160 | 1361
2020-08-06 | 19:00 | 1325 | 332 | 619 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 204 | -158 | 1325
2020-08-06 | 20:00 | 1258 | 332 | 567 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 183 | -153 | 1258
2020-08-06 | 21:00 | 1172 | 332 | 569 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 99 | -149 | 1172
2020-08-06 | 22:00 | 1114 | 332 | 570 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | -143 | 1114
2020-08-06 | 23:00 | 1033 | 332 | 497 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 61 | -138 | 1033
2020-08-07 | 0:00 | 950 | 332 | 452 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | -134 | 950
2020-08-07 | 1:00 | 895 | 332 | 432 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -132 | 895
2020-08-07 | 2:00 | 885 | 332 | 400 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -132 | 885
2020-08-07 | 3:00 | 903 | 332 | 398 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -8 | -133 | 903
2020-08-07 | 4:00 | 931 | 332 | 427 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 931
2020-08-07 | 5:00 | 944 | 332 | 452 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 | -137 | 944
2020-08-07 | 6:00 | 955 | 332 | 448 | 90 | 30 | 130 | 41 | 0 | 16 | 0 | 7 | -139 | 955
2020-08-07 | 7:00 | 1020 | 332 | 428 | 82 | 30 | 130 | 148 | 0 | 11 | 0 | 0 | -141 | 1020
2020-08-07 | 8:00 | 1158 | 332 | 430 | 78 | 30 | 130 | 295 | 0 | 11 | 0 | 0 | -148 | 1158
2020-08-07 | 9:00 | 1262 | 332 | 414 | 73 | 30 | 130 | 451 | 0 | 11 | 0 | -26 | -153 | 1262
2020-08-07 | 10:00 | 1310 | 332 | 416 | 71 | 30 | 130 | 583 | 0 | 12 | 0 | -105 | -159 | 1310
2020-08-07 | 11:00 | 1332 | 332 | 416 | 71 | 30 | 130 | 654 | 0 | 12 | 0 | -151 | -162 | 1332
2020-08-07 | 12:00 | 1344 | 332 | 414 | 71 | 30 | 130 | 727 | 0 | 21 | 0 | -218 | -163 | 1344
2020-08-07 | 13:00 | 1379 | 332 | 415 | 71 | 30 | 130 | 746 | 0 | 29 | 0 | -211 | -163 | 1379
2020-08-07 | 14:00 | 1395 | 332 | 417 | 75 | 30 | 130 | 704 | 0 | 34 | 0 | -164 | -163 | 1395
2020-08-07 | 15:00 | 1384 | 332 | 422 | 77 | 30 | 130 | 561 | 0 | 36 | 0 | -41 | -163 | 1384
2020-08-07 | 16:00 | 1380 | 332 | 502 | 82 | 30 | 130 | 372 | 0 | 41 | 0 | 53 | -162 | 1380
2020-08-07 | 17:00 | 1347 | 332 | 516 | 102 | 30 | 130 | 173 | 0 | 42 | 0 | 184 | -162 | 1347
2020-08-07 | 18:00 | 1313 | 332 | 564 | 134 | 30 | 130 | 40 | 0 | 39 | 0 | 204 | -160 | 1313
2020-08-07 | 19:00 | 1282 | 332 | 567 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | -158 | 1282
2020-08-07 | 20:00 | 1209 | 332 | 506 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 185 | -153 | 1209
2020-08-07 | 21:00 | 1136 | 332 | 506 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 108 | -149 | 1136
2020-08-07 | 22:00 | 1070 | 332 | 508 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 47 | -143 | 1070
2020-08-07 | 23:00 | 1002 | 332 | 471 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 33 | -138 | 1002
2020-08-08 | 0:00 | 922 | 332 | 430 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -1 | -133 | 922
2020-08-08 | 1:00 | 871 | 332 | 409 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -39 | -130 | 871
2020-08-08 | 2:00 | 862 | 332 | 410 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -65 | -130 | 862
2020-08-08 | 3:00 | 884 | 332 | 411 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -79 | -132 | 884
2020-08-08 | 4:00 | 904 | 332 | 411 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -54 | -134 | 904
2020-08-08 | 5:00 | 910 | 332 | 412 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 61 | 0 | -28 | -135 | 910
2020-08-08 | 6:00 | 886 | 332 | 410 | 90 | 30 | 130 | 54 | 0 | 60 | 0 | -86 | -134 | 886
2020-08-08 | 7:00 | 933 | 332 | 413 | 82 | 30 | 130 | 193 | 0 | 51 | 0 | -163 | -135 | 933
2020-08-08 | 8:00 | 1032 | 332 | 392 | 78 | 30 | 130 | 353 | 0 | 46 | 0 | -190 | -139 | 1032
2020-08-08 | 9:00 | 1126 | 332 | 207 | 73 | 30 | 130 | 536 | 0 | 43 | 0 | -81 | -144 | 1126
2020-08-08 | 10:00 | 1192 | 332 | 123 | 71 | 30 | 130 | 677 | 0 | 47 | 0 | -71 | -147 | 1192
2020-08-08 | 11:00 | 1234 | 332 | 125 | 71 | 30 | 130 | 802 | 0 | 49 | 0 | -156 | -149 | 1234
2020-08-08 | 12:00 | 1260 | 332 | 124 | 71 | 30 | 130 | 832 | 0 | 53 | 0 | -159 | -153 | 1260
2020-08-08 | 13:00 | 1268 | 332 | 123 | 71 | 30 | 130 | 832 | 0 | 53 | 0 | -149 | -154 | 1268
2020-08-08 | 14:00 | 1281 | 332 | 124 | 75 | 30 | 130 | 780 | 0 | 48 | 0 | -84 | -154 | 1281
2020-08-08 | 15:00 | 1279 | 332 | 167 | 77 | 30 | 130 | 661 | 0 | 43 | 0 | -6 | -155 | 1279
2020-08-08 | 16:00 | 1261 | 332 | 361 | 82 | 30 | 130 | 436 | 0 | 41 | 0 | 4 | -155 | 1261
2020-08-08 | 17:00 | 1259 | 332 | 418 | 102 | 30 | 130 | 233 | 0 | 40 | 0 | 130 | -156 | 1259
2020-08-08 | 18:00 | 1237 | 332 | 468 | 134 | 30 | 130 | 50 | 0 | 46 | 0 | 204 | -157 | 1237
2020-08-08 | 19:00 | 1215 | 332 | 485 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | -156 | 1215
2020-08-08 | 20:00 | 1152 | 332 | 421 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 188 | -151 | 1152
2020-08-08 | 21:00 | 1080 | 332 | 414 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 117 | -147 | 1080
2020-08-08 | 22:00 | 1017 | 332 | 413 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 72 | -143 | 1017
2020-08-08 | 23:00 | 957 | 332 | 412 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 40 | -137 | 957
2020-08-09 | 0:00 | 877 | 332 | 390 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -133 | 877
2020-08-09 | 1:00 | 827 | 332 | 341 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -130 | 827
2020-08-09 | 2:00 | 819 | 332 | 395 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -81 | -130 | 819
2020-08-09 | 3:00 | 840 | 332 | 411 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | -107 | -132 | 840
2020-08-09 | 4:00 | 857 | 332 | 410 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -83 | -134 | 857
2020-08-09 | 5:00 | 863 | 332 | 373 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 50 | 0 | -26 | -135 | 863
2020-08-09 | 6:00 | 834 | 332 | 258 | 90 | 30 | 130 | 80 | 0 | 48 | 0 | 0 | -134 | 834
2020-08-09 | 7:00 | 879 | 332 | 308 | 82 | 30 | 130 | 309 | 0 | 46 | 0 | -223 | -135 | 879
2020-08-09 | 8:00 | 950 | 332 | 146 | 78 | 30 | 130 | 545 | 0 | 51 | 0 | -223 | -139 | 950
2020-08-09 | 9:00 | 1052 | 332 | 119 | 73 | 30 | 130 | 722 | -32 | 54 | -10 | -222 | -144 | 1052
2020-08-09 | 10:00 | 1103 | 332 | 120 | 71 | 30 | 130 | 795 | -56 | 63 | -11 | -224 | -147 | 1103
2020-08-09 | 11:00 | 1150 | 332 | 121 | 71 | 30 | 130 | 821 | -38 | 68 | -12 | -224 | -149 | 1150
2020-08-09 | 12:00 | 1194 | 332 | 130 | 71 | 30 | 130 | 819 | -7 | 80 | -14 | -224 | -153 | 1194
2020-08-09 | 13:00 | 1181 | 332 | 187 | 71 | 30 | 130 | 731 | 0 | 94 | -17 | -223 | -154 | 1181
2020-08-09 | 14:00 | 1181 | 332 | 225 | 75 | 30 | 130 | 688 | 0 | 95 | -17 | -223 | -154 | 1181
2020-08-09 | 15:00 | 1178 | 332 | 172 | 77 | 30 | 130 | 496 | 0 | 96 | 0 | 0 | -155 | 1178
2020-08-09 | 16:00 | 1179 | 332 | 332 | 82 | 30 | 130 | 329 | 0 | 99 | 0 | 0 | -155 | 1179
2020-08-09 | 17:00 | 1192 | 332 | 417 | 102 | 30 | 130 | 141 | 0 | 93 | 0 | 103 | -156 | 1192
2020-08-09 | 18:00 | 1181 | 332 | 423 | 134 | 30 | 130 | 32 | 0 | 71 | 0 | 186 | -157 | 1181
2020-08-09 | 19:00 | 1162 | 332 | 417 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 193 | -156 | 1162
2020-08-09 | 20:00 | 1115 | 332 | 416 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 135 | -151 | 1115
2020-08-09 | 21:00 | 1043 | 332 | 414 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 67 | -147 | 1043
2020-08-09 | 22:00 | 988 | 332 | 413 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 16 | -143 | 988
2020-08-09 | 23:00 | 929 | 332 | 412 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | -29 | -137 | 929
2020-08-10 | 0:00 | 859 | 332 | 410 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -91 | -133 | 859
2020-08-10 | 1:00 | 814 | 332 | 409 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | -140 | -130 | 814
2020-08-10 | 2:00 | 807 | 332 | 409 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | -174 | -130 | 807
2020-08-10 | 3:00 | 836 | 332 | 234 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -132 | 836
2020-08-10 | 4:00 | 864 | 332 | 253 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -134 | 864
2020-08-10 | 5:00 | 878 | 332 | 282 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | -135 | 878
2020-08-10 | 6:00 | 863 | 332 | 217 | 90 | 30 | 130 | 63 | 0 | 135 | 0 | 0 | -134 | 863
2020-08-10 | 7:00 | 930 | 332 | 141 | 82 | 30 | 130 | 248 | 0 | 136 | 0 | -34 | -135 | 930
2020-08-10 | 8:00 | 1024 | 332 | 119 | 78 | 30 | 130 | 402 | 0 | 132 | 0 | -60 | -139 | 1024
2020-08-10 | 9:00 | 1131 | 332 | 122 | 73 | 30 | 130 | 488 | 0 | 136 | 0 | -36 | -144 | 1131
2020-08-10 | 10:00 | 1183 | 332 | 273 | 71 | 30 | 130 | 458 | 0 | 135 | 0 | -99 | -147 | 1183
2020-08-10 | 11:00 | 1206 | 332 | 289 | 71 | 30 | 130 | 450 | 0 | 132 | 0 | -79 | -149 | 1206
2020-08-10 | 12:00 | 1191 | 332 | 159 | 71 | 30 | 130 | 497 | 0 | 125 | 0 | 0 | -153 | 1191
2020-08-10 | 13:00 | 1184 | 332 | 395 | 71 | 30 | 130 | 410 | 0 | 123 | 0 | -153 | -154 | 1184
2020-08-10 | 14:00 | 1162 | 332 | 395 | 75 | 30 | 130 | 351 | 0 | 120 | 0 | -117 | -154 | 1162
2020-08-10 | 15:00 | 1160 | 332 | 396 | 77 | 30 | 130 | 309 | 0 | 108 | 0 | -67 | -155 | 1160
2020-08-10 | 16:00 | 1170 | 332 | 426 | 82 | 30 | 130 | 234 | 0 | 111 | 0 | -20 | -155 | 1170
2020-08-10 | 17:00 | 1186 | 332 | 464 | 102 | 30 | 130 | 138 | 0 | 101 | 0 | 45 | -156 | 1186
2020-08-10 | 18:00 | 1193 | 332 | 448 | 134 | 30 | 130 | 36 | 0 | 90 | 0 | 150 | -157 | 1193
2020-08-10 | 19:00 | 1180 | 332 | 420 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 200 | -156 | 1180
2020-08-10 | 20:00 | 1124 | 332 | 416 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 147 | -151 | 1124
2020-08-10 | 21:00 | 1058 | 332 | 414 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 94 | -147 | 1058
2020-08-10 | 22:00 | 993 | 332 | 413 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 42 | -143 | 993
2020-08-10 | 23:00 | 934 | 332 | 412 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 9 | -137 | 934
2020-08-11 | 0:00 | 862 | 332 | 397 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | -38 | -134 | 862
2020-08-11 | 1:00 | 814 | 332 | 396 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -86 | -132 | 814
2020-08-11 | 2:00 | 812 | 332 | 395 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -109 | -132 | 812
2020-08-11 | 3:00 | 842 | 332 | 397 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -113 | -133 | 842
2020-08-11 | 4:00 | 870 | 332 | 398 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -76 | -135 | 870
2020-08-11 | 5:00 | 888 | 332 | 398 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 56 | 0 | -30 | -137 | 888
2020-08-11 | 6:00 | 891 | 332 | 397 | 90 | 30 | 130 | 40 | 0 | 47 | 0 | -36 | -139 | 891
2020-08-11 | 7:00 | 954 | 332 | 412 | 82 | 30 | 130 | 117 | 0 | 41 | 0 | -49 | -141 | 954
2020-08-11 | 8:00 | 1080 | 332 | 411 | 78 | 30 | 130 | 220 | 0 | 39 | 0 | -12 | -148 | 1080
2020-08-11 | 9:00 | 1156 | 332 | 413 | 73 | 30 | 130 | 288 | 0 | 29 | 0 | 14 | -153 | 1156
2020-08-11 | 10:00 | 1186 | 332 | 414 | 71 | 30 | 130 | 396 | 0 | 19 | 0 | -47 | -159 | 1186
2020-08-11 | 11:00 | 1201 | 332 | 330 | 71 | 30 | 130 | 515 | 0 | 26 | 0 | -71 | -162 | 1201
2020-08-11 | 12:00 | 1189 | 332 | 209 | 71 | 30 | 130 | 539 | 0 | 41 | 0 | 0 | -163 | 1189
2020-08-11 | 13:00 | 1220 | 332 | 244 | 71 | 30 | 130 | 642 | 0 | 47 | 0 | -113 | -163 | 1220
2020-08-11 | 14:00 | 1249 | 332 | 277 | 75 | 30 | 130 | 614 | 0 | 53 | 0 | -99 | -163 | 1249
2020-08-11 | 15:00 | 1231 | 332 | 414 | 77 | 30 | 130 | 468 | 0 | 61 | 0 | -118 | -163 | 1231
2020-08-11 | 16:00 | 1235 | 332 | 461 | 82 | 30 | 130 | 320 | 0 | 64 | 0 | -22 | -162 | 1235
2020-08-11 | 17:00 | 1232 | 332 | 462 | 102 | 30 | 130 | 203 | 0 | 63 | 0 | 72 | -162 | 1232
2020-08-11 | 18:00 | 1217 | 332 | 470 | 134 | 30 | 130 | 44 | 0 | 53 | 0 | 184 | -160 | 1217
2020-08-11 | 19:00 | 1190 | 332 | 467 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 202 | -158 | 1190
2020-08-11 | 20:00 | 1123 | 332 | 460 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 141 | -153 | 1123
2020-08-11 | 21:00 | 1056 | 332 | 458 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 87 | -149 | 1056
2020-08-11 | 22:00 | 993 | 332 | 458 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 | -143 | 993
2020-08-11 | 23:00 | 931 | 332 | 418 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 39 | -138 | 931
2020-08-12 | 0:00 | 857 | 332 | 397 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | -134 | 857
2020-08-12 | 1:00 | 805 | 332 | 395 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -49 | -132 | 805
2020-08-12 | 2:00 | 807 | 332 | 396 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -67 | -132 | 807
2020-08-12 | 3:00 | 833 | 332 | 397 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -67 | -133 | 833
2020-08-12 | 4:00 | 864 | 332 | 398 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -30 | -135 | 864
2020-08-12 | 5:00 | 877 | 332 | 396 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 19 | 0 | -2 | -137 | 877
2020-08-12 | 6:00 | 873 | 332 | 397 | 90 | 30 | 130 | 72 | 0 | 19 | 0 | -58 | -139 | 873
2020-08-12 | 7:00 | 946 | 332 | 411 | 82 | 30 | 130 | 259 | 0 | 19 | 0 | -176 | -141 | 946
2020-08-12 | 8:00 | 1107 | 332 | 217 | 78 | 30 | 130 | 469 | 0 | 19 | 0 | -20 | -148 | 1107
2020-08-12 | 9:00 | 1239 | 332 | 141 | 73 | 30 | 130 | 682 | 0 | 22 | 0 | -18 | -153 | 1239
2020-08-12 | 10:00 | 1312 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 857 | 0 | 20 | 0 | -110 | -159 | 1312
2020-08-12 | 11:00 | 1351 | 332 | 142 | 71 | 30 | 130 | 875 | 0 | 17 | 0 | -84 | -162 | 1351
2020-08-12 | 12:00 | 1366 | 332 | 142 | 71 | 30 | 130 | 839 | 0 | 18 | 0 | -33 | -163 | 1366
2020-08-12 | 13:00 | 1370 | 332 | 171 | 71 | 30 | 130 | 776 | 0 | 23 | 0 | 0 | -163 | 1370
2020-08-12 | 14:00 | 1354 | 332 | 197 | 75 | 30 | 130 | 730 | 0 | 23 | 0 | 0 | -163 | 1354
2020-08-12 | 15:00 | 1365 | 332 | 243 | 77 | 30 | 130 | 692 | 0 | 24 | 0 | 0 | -163 | 1365
2020-08-12 | 16:00 | 1363 | 332 | 427 | 82 | 30 | 130 | 477 | 0 | 21 | 0 | 26 | -162 | 1363
2020-08-12 | 17:00 | 1333 | 332 | 476 | 102 | 30 | 130 | 247 | 0 | 17 | 0 | 161 | -162 | 1333
2020-08-12 | 18:00 | 1302 | 332 | 559 | 134 | 30 | 130 | 57 | 0 | 16 | 0 | 204 | -160 | 1302
2020-08-12 | 19:00 | 1263 | 332 | 569 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -158 | 1263
2020-08-12 | 20:00 | 1189 | 332 | 495 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -153 | 1189
2020-08-12 | 21:00 | 1110 | 332 | 460 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 161 | -149 | 1110
2020-08-12 | 22:00 | 1038 | 332 | 458 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 105 | -143 | 1038
2020-08-12 | 23:00 | 966 | 332 | 419 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 89 | -138 | 966
2020-08-13 | 0:00 | 879 | 332 | 410 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | -136 | 879
2020-08-13 | 1:00 | 824 | 332 | 409 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -35 | -134 | 824
2020-08-13 | 2:00 | 816 | 332 | 409 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | -61 | -133 | 816
2020-08-13 | 3:00 | 837 | 332 | 409 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -69 | -134 | 837
2020-08-13 | 4:00 | 861 | 332 | 411 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -48 | -135 | 861
2020-08-13 | 5:00 | 872 | 332 | 396 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 19 | 0 | -6 | -137 | 872
2020-08-13 | 6:00 | 863 | 332 | 328 | 90 | 30 | 130 | 72 | 0 | 18 | 0 | 0 | -137 | 863
2020-08-13 | 7:00 | 925 | 332 | 281 | 82 | 30 | 130 | 306 | 0 | 14 | 0 | -111 | -139 | 925
2020-08-13 | 8:00 | 1042 | 332 | 274 | 78 | 30 | 130 | 556 | 0 | 8 | 0 | -223 | -143 | 1042
2020-08-13 | 9:00 | 1164 | 332 | 173 | 73 | 30 | 130 | 790 | 0 | 8 | -1 | -223 | -148 | 1164
2020-08-13 | 10:00 | 1223 | 332 | 122 | 71 | 30 | 130 | 934 | -25 | 6 | -1 | -223 | -153 | 1223
2020-08-13 | 11:00 | 1283 | 332 | 124 | 71 | 30 | 130 | 1042 | -70 | 6 | -1 | -225 | -156 | 1283
2020-08-13 | 12:00 | 1334 | 332 | 125 | 71 | 30 | 130 | 1066 | -41 | 4 | -1 | -223 | -159 | 1334
2020-08-13 | 13:00 | 1321 | 332 | 150 | 71 | 30 | 130 | 987 | 0 | 5 | -1 | -223 | -160 | 1321
2020-08-13 | 14:00 | 1311 | 332 | 237 | 75 | 30 | 130 | 885 | 0 | 5 | -1 | -223 | -159 | 1311
2020-08-13 | 15:00 | 1302 | 332 | 279 | 77 | 30 | 130 | 718 | 0 | 8 | 0 | -112 | -160 | 1302
2020-08-13 | 16:00 | 1318 | 332 | 373 | 82 | 30 | 130 | 507 | 0 | 10 | 0 | 15 | -161 | 1318
2020-08-13 | 17:00 | 1326 | 332 | 452 | 102 | 30 | 130 | 257 | 0 | 8 | 0 | 177 | -162 | 1326
2020-08-13 | 18:00 | 1303 | 332 | 580 | 134 | 30 | 130 | 52 | 0 | 3 | 0 | 204 | -162 | 1303
2020-08-13 | 19:00 | 1265 | 332 | 588 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -161 | 1265
2020-08-13 | 20:00 | 1196 | 332 | 515 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -158 | 1196
2020-08-13 | 21:00 | 1107 | 332 | 430 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 198 | -153 | 1107
2020-08-13 | 22:00 | 1033 | 332 | 414 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 149 | -148 | 1033
2020-08-13 | 23:00 | 957 | 332 | 412 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 94 | -141 | 957
2020-08-14 | 0:00 | 871 | 332 | 411 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | -136 | 871
2020-08-14 | 1:00 | 819 | 332 | 410 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -43 | -134 | 819
2020-08-14 | 2:00 | 809 | 332 | 409 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -77 | -133 | 809
2020-08-14 | 3:00 | 829 | 332 | 410 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -89 | -134 | 829
2020-08-14 | 4:00 | 853 | 332 | 410 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -58 | -135 | 853
2020-08-14 | 5:00 | 864 | 332 | 392 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 21 | 0 | -12 | -137 | 864
2020-08-14 | 6:00 | 856 | 332 | 319 | 90 | 30 | 130 | 74 | 0 | 18 | 0 | 0 | -137 | 856
2020-08-14 | 7:00 | 917 | 332 | 263 | 82 | 30 | 130 | 316 | 0 | 13 | 0 | -110 | -139 | 917
2020-08-14 | 8:00 | 1024 | 332 | 188 | 78 | 30 | 130 | 567 | 0 | 15 | 0 | -173 | -143 | 1024
2020-08-14 | 9:00 | 1135 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 811 | -15 | 12 | -2 | -209 | -148 | 1135
2020-08-14 | 10:00 | 1208 | 332 | 122 | 71 | 30 | 130 | 993 | -102 | 10 | -2 | -223 | -153 | 1208
2020-08-14 | 11:00 | 1247 | 332 | 123 | 71 | 30 | 130 | 1072 | -141 | 11 | -2 | -223 | -156 | 1247
2020-08-14 | 12:00 | 1290 | 332 | 124 | 71 | 30 | 130 | 1098 | -124 | 13 | -2 | -223 | -159 | 1290
2020-08-14 | 13:00 | 1302 | 332 | 124 | 71 | 30 | 130 | 1076 | -91 | 16 | -3 | -223 | -160 | 1302
2020-08-14 | 14:00 | 1304 | 332 | 124 | 75 | 30 | 130 | 974 | -15 | 19 | -3 | -203 | -159 | 1304
2020-08-14 | 15:00 | 1304 | 332 | 141 | 77 | 30 | 130 | 789 | 0 | 16 | 0 | -51 | -160 | 1304
2020-08-14 | 16:00 | 1327 | 332 | 351 | 82 | 30 | 130 | 547 | 0 | 14 | 0 | 2 | -161 | 1327
2020-08-14 | 17:00 | 1328 | 332 | 448 | 102 | 30 | 130 | 266 | 0 | 16 | 0 | 166 | -162 | 1328
2020-08-14 | 18:00 | 1302 | 332 | 567 | 134 | 30 | 130 | 49 | 0 | 18 | 0 | 204 | -162 | 1302
2020-08-14 | 19:00 | 1252 | 332 | 556 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -161 | 1252
2020-08-14 | 20:00 | 1181 | 332 | 479 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | -158 | 1181
2020-08-14 | 21:00 | 1104 | 332 | 421 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 187 | -153 | 1104
2020-08-14 | 22:00 | 1030 | 332 | 414 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 134 | -148 | 1030
2020-08-14 | 23:00 | 962 | 332 | 413 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 92 | -141 | 962
2020-08-15 | 0:00 | 874 | 332 | 411 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | -136 | 874
2020-08-15 | 1:00 | 814 | 332 | 409 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -46 | -134 | 814
2020-08-15 | 2:00 | 806 | 332 | 409 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -76 | -133 | 806
2020-08-15 | 3:00 | 827 | 332 | 323 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 827
2020-08-15 | 4:00 | 846 | 332 | 344 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -135 | 846
2020-08-15 | 5:00 | 851 | 332 | 362 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -137 | 851
2020-08-15 | 6:00 | 837 | 332 | 291 | 90 | 30 | 130 | 77 | 0 | 24 | 0 | 0 | -137 | 837
2020-08-15 | 7:00 | 886 | 332 | 147 | 82 | 30 | 130 | 327 | 0 | 17 | 0 | -40 | -139 | 886
2020-08-15 | 8:00 | 970 | 332 | 117 | 78 | 30 | 130 | 585 | 0 | 14 | 0 | -173 | -143 | 970
2020-08-15 | 9:00 | 1071 | 332 | 119 | 73 | 30 | 130 | 813 | -65 | 10 | -2 | -221 | -148 | 1071
2020-08-15 | 10:00 | 1149 | 332 | 121 | 71 | 30 | 130 | 999 | -168 | 12 | -2 | -223 | -153 | 1149
2020-08-15 | 11:00 | 1206 | 332 | 122 | 71 | 30 | 130 | 1104 | -214 | 12 | -2 | -223 | -156 | 1206
2020-08-15 | 12:00 | 1247 | 332 | 123 | 71 | 30 | 130 | 1128 | -192 | 10 | -2 | -224 | -159 | 1247
2020-08-15 | 13:00 | 1257 | 332 | 123 | 71 | 30 | 130 | 1082 | -136 | 9 | -2 | -222 | -160 | 1257
2020-08-15 | 14:00 | 1251 | 332 | 123 | 75 | 30 | 130 | 981 | -46 | 9 | -2 | -222 | -159 | 1251
2020-08-15 | 15:00 | 1256 | 332 | 124 | 77 | 30 | 130 | 801 | 0 | 6 | 0 | -84 | -160 | 1256
2020-08-15 | 16:00 | 1272 | 332 | 309 | 82 | 30 | 130 | 545 | 0 | 5 | 0 | 0 | -161 | 1272
2020-08-15 | 17:00 | 1294 | 332 | 443 | 102 | 30 | 130 | 265 | 0 | 3 | 0 | 151 | -162 | 1294
2020-08-15 | 18:00 | 1275 | 332 | 559 | 134 | 30 | 130 | 46 | 0 | 2 | 0 | 204 | -162 | 1275
2020-08-15 | 19:00 | 1228 | 332 | 552 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -161 | 1228
2020-08-15 | 20:00 | 1165 | 332 | 489 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -158 | 1165
2020-08-15 | 21:00 | 1092 | 332 | 426 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 195 | -153 | 1092
2020-08-15 | 22:00 | 1020 | 332 | 414 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | -148 | 1020
2020-08-15 | 23:00 | 950 | 332 | 413 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | -141 | 950
2020-08-16 | 0:00 | 858 | 332 | 411 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -133 | 858
2020-08-16 | 1:00 | 802 | 332 | 409 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -48 | -130 | 802
2020-08-16 | 2:00 | 792 | 332 | 373 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -42 | -130 | 792
2020-08-16 | 3:00 | 810 | 332 | 323 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 810
2020-08-16 | 4:00 | 826 | 332 | 343 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -134 | 826
2020-08-16 | 5:00 | 832 | 332 | 365 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 832
2020-08-16 | 6:00 | 812 | 332 | 285 | 90 | 30 | 130 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | -134 | 812
2020-08-16 | 7:00 | 857 | 332 | 143 | 82 | 30 | 130 | 315 | 0 | 3 | 0 | -43 | -135 | 857
2020-08-16 | 8:00 | 944 | 332 | 117 | 78 | 30 | 130 | 583 | -1 | 3 | 0 | -189 | -139 | 944
2020-08-16 | 9:00 | 1064 | 332 | 119 | 73 | 30 | 130 | 825 | -81 | 3 | -1 | -222 | -144 | 1064
2020-08-16 | 10:00 | 1131 | 332 | 121 | 71 | 30 | 130 | 975 | -160 | 4 | -1 | -224 | -147 | 1131
2020-08-16 | 11:00 | 1200 | 332 | 122 | 71 | 30 | 130 | 1075 | -191 | 4 | -1 | -223 | -149 | 1200
2020-08-16 | 12:00 | 1247 | 332 | 123 | 71 | 30 | 130 | 1099 | -164 | 4 | -1 | -224 | -153 | 1247
2020-08-16 | 13:00 | 1249 | 332 | 123 | 71 | 30 | 130 | 1050 | -113 | 5 | -1 | -224 | -154 | 1249
2020-08-16 | 14:00 | 1254 | 332 | 123 | 75 | 30 | 130 | 946 | -22 | 5 | -1 | -210 | -154 | 1254
2020-08-16 | 15:00 | 1273 | 332 | 134 | 77 | 30 | 130 | 773 | 0 | 3 | 0 | -51 | -155 | 1273
2020-08-16 | 16:00 | 1299 | 332 | 418 | 82 | 30 | 130 | 530 | 0 | 2 | 0 | -70 | -155 | 1299
2020-08-16 | 17:00 | 1336 | 332 | 470 | 102 | 30 | 130 | 249 | 0 | 2 | 0 | 177 | -156 | 1336
2020-08-16 | 18:00 | 1325 | 332 | 606 | 134 | 30 | 130 | 44 | 0 | 2 | 0 | 204 | -157 | 1325
2020-08-16 | 19:00 | 1286 | 332 | 605 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -156 | 1286
2020-08-16 | 20:00 | 1223 | 332 | 538 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -151 | 1223
2020-08-16 | 21:00 | 1138 | 332 | 457 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -147 | 1138
2020-08-16 | 22:00 | 1058 | 332 | 414 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179 | -143 | 1058
2020-08-16 | 23:00 | 974 | 332 | 412 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 | -137 | 974
2020-08-17 | 0:00 | 889 | 332 | 497 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -43 | -134 | 889
2020-08-17 | 1:00 | 830 | 332 | 495 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -103 | -132 | 830
2020-08-17 | 2:00 | 824 | 332 | 496 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -130 | -132 | 824
2020-08-17 | 3:00 | 847 | 332 | 496 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -136 | -133 | 847
2020-08-17 | 4:00 | 868 | 332 | 497 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -112 | -135 | 868
2020-08-17 | 5:00 | 897 | 332 | 498 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 5 | 0 | -69 | -137 | 897
2020-08-17 | 6:00 | 926 | 332 | 444 | 90 | 30 | 130 | 67 | 0 | 6 | 0 | -34 | -139 | 926
2020-08-17 | 7:00 | 1037 | 332 | 306 | 82 | 30 | 130 | 295 | 0 | 3 | 0 | 0 | -141 | 1037
2020-08-17 | 8:00 | 1214 | 332 | 348 | 78 | 30 | 130 | 553 | 0 | 1 | 0 | -110 | -148 | 1214
2020-08-17 | 9:00 | 1385 | 332 | 387 | 73 | 30 | 130 | 808 | 0 | 2 | 0 | -224 | -153 | 1385
2020-08-17 | 10:00 | 1464 | 332 | 297 | 71 | 30 | 130 | 985 | 0 | 1 | 0 | -223 | -159 | 1464
2020-08-17 | 11:00 | 1527 | 332 | 274 | 71 | 30 | 130 | 1075 | 0 | 1 | 0 | -224 | -162 | 1527
2020-08-17 | 12:00 | 1538 | 332 | 254 | 71 | 30 | 130 | 1106 | 0 | 1 | 0 | -223 | -163 | 1538
2020-08-17 | 13:00 | 1579 | 332 | 334 | 71 | 30 | 130 | 1068 | 0 | 1 | 0 | -224 | -163 | 1579
2020-08-17 | 14:00 | 1593 | 332 | 341 | 75 | 30 | 130 | 957 | 0 | 2 | 0 | -111 | -163 | 1593
2020-08-17 | 15:00 | 1587 | 332 | 412 | 77 | 30 | 130 | 767 | 0 | 2 | 0 | 0 | -163 | 1587
2020-08-17 | 16:00 | 1590 | 332 | 569 | 82 | 30 | 130 | 525 | 0 | 1 | 0 | 83 | -162 | 1590
2020-08-17 | 17:00 | 1544 | 332 | 659 | 102 | 30 | 130 | 248 | 0 | 1 | 0 | 204 | -162 | 1544
2020-08-17 | 18:00 | 1489 | 332 | 775 | 134 | 30 | 130 | 42 | 0 | 2 | 0 | 204 | -160 | 1489
2020-08-17 | 19:00 | 1422 | 332 | 745 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -158 | 1422
2020-08-17 | 20:00 | 1328 | 332 | 647 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -153 | 1328
2020-08-17 | 21:00 | 1233 | 332 | 569 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | -149 | 1233
2020-08-17 | 22:00 | 1155 | 332 | 561 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | -143 | 1155
2020-08-17 | 23:00 | 1066 | 332 | 521 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | -138 | 1066
2020-08-18 | 0:00 | 970 | 332 | 499 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | -134 | 970
2020-08-18 | 1:00 | 907 | 332 | 478 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | -132 | 907
2020-08-18 | 2:00 | 892 | 332 | 430 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -132 | 892
2020-08-18 | 3:00 | 902 | 332 | 455 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -44 | -133 | 902
2020-08-18 | 4:00 | 921 | 332 | 462 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | -30 | -135 | 921
2020-08-18 | 5:00 | 947 | 332 | 498 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 11 | 0 | -25 | -137 | 947
2020-08-18 | 6:00 | 964 | 332 | 498 | 90 | 30 | 130 | 67 | 0 | 11 | 0 | -55 | -139 | 964
2020-08-18 | 7:00 | 1061 | 332 | 507 | 82 | 30 | 130 | 305 | 0 | 9 | 0 | -193 | -141 | 1061
2020-08-18 | 8:00 | 1232 | 332 | 453 | 78 | 30 | 130 | 576 | 0 | 3 | 0 | -222 | -148 | 1232
2020-08-18 | 9:00 | 1391 | 332 | 368 | 73 | 30 | 130 | 831 | 0 | 3 | 0 | -223 | -153 | 1391
2020-08-18 | 10:00 | 1474 | 332 | 286 | 71 | 30 | 130 | 1006 | 0 | 2 | 0 | -224 | -159 | 1474
2020-08-18 | 11:00 | 1533 | 332 | 245 | 71 | 30 | 130 | 1092 | 0 | 1 | 0 | -206 | -162 | 1533
2020-08-18 | 12:00 | 1550 | 332 | 245 | 71 | 30 | 130 | 1120 | 0 | 1 | 0 | -216 | -163 | 1550
2020-08-18 | 13:00 | 1596 | 332 | 341 | 71 | 30 | 130 | 1078 | 0 | 1 | 0 | -224 | -163 | 1596
2020-08-18 | 14:00 | 1612 | 332 | 459 | 75 | 30 | 130 | 972 | 0 | 1 | 0 | -224 | -163 | 1612
2020-08-18 | 15:00 | 1601 | 332 | 521 | 77 | 30 | 130 | 779 | 0 | 1 | 0 | -106 | -163 | 1601
2020-08-18 | 16:00 | 1600 | 332 | 654 | 82 | 30 | 130 | 524 | 0 | 1 | 0 | 9 | -162 | 1600
2020-08-18 | 17:00 | 1557 | 332 | 724 | 102 | 30 | 130 | 247 | 0 | 2 | 0 | 152 | -162 | 1557
2020-08-18 | 18:00 | 1497 | 332 | 786 | 134 | 30 | 130 | 40 | 0 | 1 | 0 | 204 | -160 | 1497
2020-08-18 | 19:00 | 1420 | 332 | 743 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 202 | -158 | 1420
2020-08-18 | 20:00 | 1324 | 332 | 723 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | -153 | 1324
2020-08-18 | 21:00 | 1221 | 332 | 673 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | -149 | 1221
2020-08-18 | 22:00 | 1140 | 332 | 657 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -143 | 1140
2020-08-18 | 23:00 | 1048 | 332 | 601 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -138 | 1048
2020-08-19 | 0:00 | 957 | 332 | 497 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -134 | 957
2020-08-19 | 1:00 | 891 | 332 | 451 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -132 | 891
2020-08-19 | 2:00 | 877 | 332 | 455 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -41 | -132 | 877
2020-08-19 | 3:00 | 884 | 332 | 498 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -105 | -133 | 884
2020-08-19 | 4:00 | 907 | 332 | 464 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -42 | -135 | 907
2020-08-19 | 5:00 | 936 | 332 | 470 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -137 | 936
2020-08-19 | 6:00 | 940 | 332 | 428 | 90 | 30 | 130 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | -139 | 940
2020-08-19 | 7:00 | 1018 | 332 | 291 | 82 | 30 | 130 | 292 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 1018
2020-08-19 | 8:00 | 1184 | 332 | 239 | 78 | 30 | 130 | 559 | 0 | 1 | 0 | -37 | -148 | 1184
2020-08-19 | 9:00 | 1339 | 332 | 242 | 73 | 30 | 130 | 811 | 0 | 0 | 0 | -126 | -153 | 1339
2020-08-19 | 10:00 | 1433 | 332 | 243 | 71 | 30 | 130 | 994 | 0 | 0 | 0 | -208 | -159 | 1433
2020-08-19 | 11:00 | 1503 | 332 | 244 | 71 | 30 | 130 | 1087 | -6 | 0 | 0 | -223 | -162 | 1503
2020-08-19 | 12:00 | 1516 | 332 | 245 | 71 | 30 | 130 | 1108 | -13 | 1 | 0 | -225 | -163 | 1516
2020-08-19 | 13:00 | 1572 | 332 | 246 | 71 | 30 | 130 | 1046 | 0 | 0 | 0 | -120 | -163 | 1572
2020-08-19 | 14:00 | 1589 | 332 | 265 | 75 | 30 | 130 | 939 | 0 | 0 | 0 | -19 | -163 | 1589
2020-08-19 | 15:00 | 1577 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 738 | 0 | 0 | 0 | -23 | -163 | 1577
2020-08-19 | 16:00 | 1583 | 332 | 599 | 82 | 30 | 130 | 482 | 0 | 1 | 0 | 89 | -162 | 1583
2020-08-19 | 17:00 | 1531 | 332 | 678 | 102 | 30 | 130 | 216 | 0 | 1 | 0 | 204 | -162 | 1531
2020-08-19 | 18:00 | 1469 | 332 | 763 | 134 | 30 | 130 | 35 | 0 | 1 | 0 | 204 | -160 | 1469
2020-08-19 | 19:00 | 1411 | 332 | 735 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -158 | 1411
2020-08-19 | 20:00 | 1321 | 332 | 640 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -153 | 1321
2020-08-19 | 21:00 | 1231 | 332 | 605 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | -149 | 1231
2020-08-19 | 22:00 | 1151 | 332 | 606 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | -143 | 1151
2020-08-19 | 23:00 | 1064 | 332 | 520 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | -138 | 1064
2020-08-20 | 0:00 | 972 | 332 | 499 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -134 | 972
2020-08-20 | 1:00 | 911 | 332 | 497 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -132 | 911
2020-08-20 | 2:00 | 898 | 332 | 497 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | -132 | 898
2020-08-20 | 3:00 | 908 | 332 | 498 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -133 | 908
2020-08-20 | 4:00 | 930 | 332 | 499 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -50 | -135 | 930
2020-08-20 | 5:00 | 957 | 332 | 499 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -137 | 957
2020-08-20 | 6:00 | 962 | 332 | 499 | 90 | 30 | 130 | 58 | 0 | 0 | 0 | -38 | -139 | 962
2020-08-20 | 7:00 | 1046 | 332 | 513 | 82 | 30 | 130 | 268 | 0 | 0 | 0 | -168 | -141 | 1046
2020-08-20 | 8:00 | 1223 | 332 | 498 | 78 | 30 | 130 | 526 | 0 | 0 | 0 | -223 | -148 | 1223
2020-08-20 | 9:00 | 1387 | 332 | 423 | 73 | 30 | 130 | 775 | 0 | 0 | 0 | -223 | -153 | 1387
2020-08-20 | 10:00 | 1475 | 332 | 349 | 71 | 30 | 130 | 945 | 0 | 0 | 0 | -223 | -159 | 1475
2020-08-20 | 11:00 | 1547 | 332 | 333 | 71 | 30 | 130 | 1036 | 0 | 0 | 0 | -223 | -162 | 1547
2020-08-20 | 12:00 | 1564 | 332 | 326 | 71 | 30 | 130 | 1061 | 0 | 1 | 0 | -224 | -163 | 1564
2020-08-20 | 13:00 | 1612 | 332 | 420 | 71 | 30 | 130 | 1014 | 0 | 2 | 0 | -224 | -163 | 1612
2020-08-20 | 14:00 | 1616 | 332 | 399 | 75 | 30 | 130 | 894 | 0 | 1 | 0 | -82 | -163 | 1616
2020-08-20 | 15:00 | 1606 | 332 | 536 | 77 | 30 | 130 | 702 | 0 | 2 | 0 | -40 | -163 | 1606
2020-08-20 | 16:00 | 1596 | 332 | 661 | 82 | 30 | 130 | 452 | 0 | 3 | 0 | 68 | -162 | 1596
2020-08-20 | 17:00 | 1546 | 332 | 706 | 102 | 30 | 130 | 203 | 0 | 1 | 0 | 204 | -162 | 1546
2020-08-20 | 18:00 | 1499 | 332 | 792 | 134 | 30 | 130 | 36 | 0 | 1 | 0 | 204 | -160 | 1499
2020-08-20 | 19:00 | 1443 | 332 | 766 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -158 | 1443
2020-08-20 | 20:00 | 1354 | 332 | 679 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | -153 | 1354
2020-08-20 | 21:00 | 1256 | 332 | 667 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | -149 | 1256
2020-08-20 | 22:00 | 1169 | 332 | 666 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | -143 | 1169
2020-08-20 | 23:00 | 1087 | 332 | 569 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -138 | 1087
2020-08-21 | 0:00 | 993 | 332 | 543 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -134 | 993
2020-08-21 | 1:00 | 933 | 332 | 503 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -132 | 933
2020-08-21 | 2:00 | 916 | 332 | 497 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -132 | 916
2020-08-21 | 3:00 | 928 | 332 | 499 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56 | -133 | 928
2020-08-21 | 4:00 | 947 | 332 | 499 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -135 | 947
2020-08-21 | 5:00 | 976 | 332 | 513 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -137 | 976
2020-08-21 | 6:00 | 997 | 332 | 511 | 90 | 30 | 130 | 53 | 0 | 0 | 0 | -10 | -139 | 997
2020-08-21 | 7:00 | 1085 | 332 | 514 | 82 | 30 | 130 | 244 | 0 | 1 | 0 | -107 | -141 | 1085
2020-08-21 | 8:00 | 1254 | 332 | 514 | 78 | 30 | 130 | 485 | 0 | 1 | 0 | -168 | -148 | 1254
2020-08-21 | 9:00 | 1407 | 332 | 488 | 73 | 30 | 130 | 730 | 0 | 0 | 0 | -223 | -153 | 1407
2020-08-21 | 10:00 | 1504 | 332 | 415 | 71 | 30 | 130 | 908 | 0 | 0 | 0 | -223 | -159 | 1504
2020-08-21 | 11:00 | 1572 | 332 | 388 | 71 | 30 | 130 | 1006 | 0 | 1 | 0 | -224 | -162 | 1572
2020-08-21 | 12:00 | 1580 | 332 | 376 | 71 | 30 | 130 | 1027 | 0 | 1 | 0 | -224 | -163 | 1580
2020-08-21 | 13:00 | 1618 | 332 | 481 | 71 | 30 | 130 | 955 | 0 | 5 | 0 | -223 | -163 | 1618
2020-08-21 | 14:00 | 1615 | 332 | 521 | 75 | 30 | 130 | 795 | 0 | 9 | 0 | -114 | -163 | 1615
2020-08-21 | 15:00 | 1585 | 332 | 550 | 77 | 30 | 130 | 566 | 0 | 9 | 0 | 54 | -163 | 1585
2020-08-21 | 16:00 | 1544 | 332 | 630 | 82 | 30 | 130 | 306 | 0 | 9 | 0 | 187 | -162 | 1544
2020-08-21 | 17:00 | 1468 | 332 | 704 | 102 | 30 | 130 | 120 | 0 | 8 | 0 | 204 | -162 | 1468
2020-08-21 | 18:00 | 1401 | 332 | 697 | 134 | 30 | 130 | 28 | 0 | 6 | 0 | 204 | -160 | 1401
2020-08-21 | 19:00 | 1352 | 332 | 670 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -158 | 1352
2020-08-21 | 20:00 | 1275 | 332 | 607 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 183 | -153 | 1275
2020-08-21 | 21:00 | 1188 | 332 | 606 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 | -149 | 1188
2020-08-21 | 22:00 | 1119 | 332 | 607 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | -143 | 1119
2020-08-21 | 23:00 | 1051 | 332 | 570 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | -138 | 1051
2020-08-22 | 0:00 | 964 | 332 | 467 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60 | -133 | 964
2020-08-22 | 1:00 | 905 | 332 | 463 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -130 | 905
2020-08-22 | 2:00 | 892 | 332 | 429 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -130 | 892
2020-08-22 | 3:00 | 899 | 332 | 412 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -132 | 899
2020-08-22 | 4:00 | 919 | 332 | 431 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -134 | 919
2020-08-22 | 5:00 | 932 | 332 | 461 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -135 | 932
2020-08-22 | 6:00 | 921 | 332 | 429 | 90 | 30 | 130 | 47 | 0 | 6 | 0 | -9 | -134 | 921
2020-08-22 | 7:00 | 955 | 332 | 412 | 82 | 30 | 130 | 221 | 0 | 2 | 0 | -119 | -135 | 955
2020-08-22 | 8:00 | 1064 | 332 | 388 | 78 | 30 | 130 | 445 | 0 | 3 | 0 | -203 | -139 | 1064
2020-08-22 | 9:00 | 1202 | 332 | 310 | 73 | 30 | 130 | 690 | 0 | 3 | 0 | -222 | -144 | 1202
2020-08-22 | 10:00 | 1280 | 332 | 242 | 71 | 30 | 130 | 843 | 0 | 2 | 0 | -223 | -147 | 1280
2020-08-22 | 11:00 | 1363 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 933 | 0 | 3 | 0 | -223 | -149 | 1363
2020-08-22 | 12:00 | 1371 | 332 | 333 | 71 | 30 | 130 | 849 | 0 | 2 | 0 | -223 | -153 | 1371
2020-08-22 | 13:00 | 1335 | 332 | 400 | 71 | 30 | 130 | 575 | 0 | 4 | 0 | -53 | -154 | 1335
2020-08-22 | 14:00 | 1316 | 332 | 425 | 75 | 30 | 130 | 456 | 0 | 7 | 0 | 15 | -154 | 1316
2020-08-22 | 15:00 | 1263 | 332 | 444 | 77 | 30 | 130 | 322 | 0 | 10 | 0 | 73 | -155 | 1263
2020-08-22 | 16:00 | 1220 | 332 | 463 | 82 | 30 | 130 | 237 | 0 | 13 | 0 | 88 | -155 | 1220
2020-08-22 | 17:00 | 1199 | 332 | 465 | 102 | 30 | 130 | 130 | 0 | 6 | 0 | 160 | -156 | 1199
2020-08-22 | 18:00 | 1193 | 332 | 489 | 134 | 30 | 130 | 29 | 0 | 2 | 0 | 204 | -157 | 1193
2020-08-22 | 19:00 | 1165 | 332 | 487 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | -156 | 1165
2020-08-22 | 20:00 | 1100 | 332 | 465 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | -151 | 1100
2020-08-22 | 21:00 | 1029 | 332 | 466 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -147 | 1029
2020-08-22 | 22:00 | 977 | 332 | 467 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -143 | 977
2020-08-22 | 23:00 | 925 | 332 | 464 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -137 | 925
2020-08-23 | 0:00 | 849 | 332 | 420 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -133 | 849
2020-08-23 | 1:00 | 806 | 332 | 408 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -42 | -130 | 806
2020-08-23 | 2:00 | 799 | 332 | 408 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -71 | -130 | 799
2020-08-23 | 3:00 | 817 | 332 | 409 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -80 | -132 | 817
2020-08-23 | 4:00 | 841 | 332 | 410 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -53 | -134 | 841
2020-08-23 | 5:00 | 851 | 332 | 410 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -26 | -135 | 851
2020-08-23 | 6:00 | 814 | 332 | 408 | 90 | 30 | 130 | 49 | 0 | 2 | 0 | -93 | -134 | 814
2020-08-23 | 7:00 | 822 | 332 | 384 | 82 | 30 | 130 | 210 | 0 | 3 | 0 | -214 | -135 | 822
2020-08-23 | 8:00 | 884 | 332 | 274 | 78 | 30 | 130 | 399 | 0 | 3 | 0 | -223 | -139 | 884
2020-08-23 | 9:00 | 976 | 332 | 178 | 73 | 30 | 130 | 598 | 0 | 1 | 0 | -222 | -144 | 976
2020-08-23 | 10:00 | 1046 | 332 | 146 | 71 | 30 | 130 | 707 | 0 | 1 | 0 | -224 | -147 | 1046
2020-08-23 | 11:00 | 1097 | 332 | 194 | 71 | 30 | 130 | 709 | 0 | 2 | 0 | -222 | -149 | 1097
2020-08-23 | 12:00 | 1116 | 332 | 220 | 71 | 30 | 130 | 709 | 0 | 1 | 0 | -224 | -153 | 1116
2020-08-23 | 13:00 | 1136 | 332 | 123 | 71 | 30 | 130 | 773 | 0 | 1 | 0 | -170 | -154 | 1136
2020-08-23 | 14:00 | 1139 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 715 | 0 | 1 | 0 | -112 | -154 | 1139
2020-08-23 | 15:00 | 1156 | 332 | 161 | 77 | 30 | 130 | 593 | 0 | 1 | 0 | -13 | -155 | 1156
2020-08-23 | 16:00 | 1186 | 332 | 365 | 82 | 30 | 130 | 389 | 0 | 1 | 0 | 12 | -155 | 1186
2020-08-23 | 17:00 | 1205 | 332 | 424 | 102 | 30 | 130 | 186 | 0 | 1 | 0 | 156 | -156 | 1205
2020-08-23 | 18:00 | 1204 | 332 | 494 | 134 | 30 | 130 | 33 | 0 | 4 | 0 | 204 | -157 | 1204
2020-08-23 | 19:00 | 1177 | 332 | 494 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -156 | 1177
2020-08-23 | 20:00 | 1111 | 332 | 428 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 203 | -151 | 1111
2020-08-23 | 21:00 | 1047 | 332 | 414 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 151 | -147 | 1047
2020-08-23 | 22:00 | 975 | 332 | 414 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 87 | -143 | 975
2020-08-23 | 23:00 | 909 | 332 | 412 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | -137 | 909
2020-08-24 | 0:00 | 830 | 332 | 495 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -101 | -134 | 830
2020-08-24 | 1:00 | 789 | 332 | 496 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -145 | -132 | 789
2020-08-24 | 2:00 | 790 | 332 | 494 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -162 | -132 | 790
2020-08-24 | 3:00 | 819 | 332 | 496 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162 | -133 | 819
2020-08-24 | 4:00 | 856 | 332 | 498 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | -135 | 856
2020-08-24 | 5:00 | 889 | 332 | 463 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -37 | -137 | 889
2020-08-24 | 6:00 | 908 | 332 | 407 | 90 | 30 | 130 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | -139 | 908
2020-08-24 | 7:00 | 997 | 332 | 299 | 82 | 30 | 130 | 263 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 997
2020-08-24 | 8:00 | 1161 | 332 | 242 | 78 | 30 | 130 | 503 | 0 | 0 | 0 | -6 | -148 | 1161
2020-08-24 | 9:00 | 1308 | 332 | 241 | 73 | 30 | 130 | 729 | 0 | 3 | 0 | -77 | -153 | 1308
2020-08-24 | 10:00 | 1390 | 332 | 243 | 71 | 30 | 130 | 906 | 0 | 10 | -2 | -171 | -159 | 1390
2020-08-24 | 11:00 | 1462 | 332 | 244 | 71 | 30 | 130 | 1019 | 0 | 11 | -2 | -211 | -162 | 1462
2020-08-24 | 12:00 | 1470 | 332 | 244 | 71 | 30 | 130 | 1037 | 0 | 10 | -2 | -219 | -163 | 1470
2020-08-24 | 13:00 | 1524 | 332 | 245 | 71 | 30 | 130 | 982 | 0 | 17 | -3 | -117 | -163 | 1524
2020-08-24 | 14:00 | 1532 | 332 | 382 | 75 | 30 | 130 | 846 | 0 | 20 | -4 | -116 | -163 | 1532
2020-08-24 | 15:00 | 1536 | 332 | 519 | 77 | 30 | 130 | 660 | 0 | 25 | 0 | -74 | -163 | 1536
2020-08-24 | 16:00 | 1531 | 332 | 567 | 82 | 30 | 130 | 411 | 0 | 31 | 0 | 110 | -162 | 1531
2020-08-24 | 17:00 | 1472 | 332 | 634 | 102 | 30 | 130 | 175 | 0 | 27 | 0 | 204 | -162 | 1472
2020-08-24 | 18:00 | 1420 | 332 | 691 | 134 | 30 | 130 | 30 | 0 | 29 | 0 | 204 | -160 | 1420
2020-08-24 | 19:00 | 1362 | 332 | 651 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 204 | -158 | 1362
2020-08-24 | 20:00 | 1279 | 332 | 575 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 190 | -153 | 1279
2020-08-24 | 21:00 | 1187 | 332 | 561 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 112 | -149 | 1187
2020-08-24 | 22:00 | 1119 | 332 | 560 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 50 | -143 | 1119
2020-08-24 | 23:00 | 1039 | 332 | 521 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 19 | -138 | 1039
2020-08-25 | 0:00 | 954 | 332 | 499 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | -48 | -134 | 954
2020-08-25 | 1:00 | 898 | 332 | 497 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -99 | -132 | 898
2020-08-25 | 2:00 | 886 | 332 | 496 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -135 | -132 | 886
2020-08-25 | 3:00 | 901 | 332 | 497 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | -164 | -133 | 901
2020-08-25 | 4:00 | 927 | 332 | 500 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | -140 | -135 | 927
2020-08-25 | 5:00 | 954 | 332 | 499 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | -92 | -137 | 954
2020-08-25 | 6:00 | 977 | 332 | 437 | 90 | 30 | 130 | 52 | 0 | 89 | 0 | -44 | -139 | 977
2020-08-25 | 7:00 | 1064 | 332 | 288 | 82 | 30 | 130 | 243 | 0 | 100 | 0 | 0 | -141 | 1064
2020-08-25 | 8:00 | 1235 | 332 | 456 | 78 | 30 | 130 | 476 | 0 | 104 | 0 | -223 | -148 | 1235
2020-08-25 | 9:00 | 1401 | 332 | 400 | 73 | 30 | 130 | 719 | 0 | 93 | 0 | -223 | -153 | 1401
2020-08-25 | 10:00 | 1469 | 332 | 244 | 71 | 30 | 130 | 844 | 0 | 98 | 0 | -121 | -159 | 1469
2020-08-25 | 11:00 | 1529 | 332 | 245 | 71 | 30 | 130 | 909 | 0 | 93 | 0 | -119 | -162 | 1529
2020-08-25 | 12:00 | 1550 | 332 | 247 | 71 | 30 | 130 | 905 | 0 | 93 | 0 | -95 | -163 | 1550
2020-08-25 | 13:00 | 1572 | 332 | 407 | 71 | 30 | 130 | 756 | 0 | 90 | 0 | -81 | -163 | 1572
2020-08-25 | 14:00 | 1560 | 332 | 523 | 75 | 30 | 130 | 581 | 0 | 82 | 0 | -30 | -163 | 1560
2020-08-25 | 15:00 | 1549 | 332 | 582 | 77 | 30 | 130 | 467 | 0 | 86 | 0 | 8 | -163 | 1549
2020-08-25 | 16:00 | 1536 | 332 | 661 | 82 | 30 | 130 | 251 | 0 | 90 | 0 | 122 | -162 | 1536
2020-08-25 | 17:00 | 1476 | 332 | 669 | 102 | 30 | 130 | 103 | 0 | 81 | 0 | 191 | -162 | 1476
2020-08-25 | 18:00 | 1424 | 332 | 664 | 134 | 30 | 130 | 22 | 0 | 89 | 0 | 183 | -160 | 1424
2020-08-25 | 19:00 | 1364 | 332 | 631 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 159 | -158 | 1364
2020-08-25 | 20:00 | 1278 | 332 | 606 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 102 | -153 | 1278
2020-08-25 | 21:00 | 1198 | 332 | 606 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 24 | -149 | 1198
2020-08-25 | 22:00 | 1126 | 332 | 572 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -5 | -143 | 1126
2020-08-25 | 23:00 | 1054 | 332 | 531 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -15 | -138 | 1054
2020-08-26 | 0:00 | 966 | 332 | 436 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -134 | 966
2020-08-26 | 1:00 | 909 | 332 | 398 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | -18 | -132 | 909
2020-08-26 | 2:00 | 897 | 332 | 397 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | -51 | -132 | 897
2020-08-26 | 3:00 | 912 | 332 | 398 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -63 | -133 | 912
2020-08-26 | 4:00 | 936 | 332 | 399 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -35 | -135 | 936
2020-08-26 | 5:00 | 960 | 332 | 408 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | -137 | 960
2020-08-26 | 6:00 | 973 | 332 | 408 | 90 | 30 | 130 | 43 | 0 | 84 | 0 | -5 | -139 | 973
2020-08-26 | 7:00 | 1061 | 332 | 414 | 82 | 30 | 130 | 170 | 0 | 84 | 0 | -40 | -141 | 1061
2020-08-26 | 8:00 | 1213 | 332 | 414 | 78 | 30 | 130 | 321 | 0 | 77 | 0 | -21 | -148 | 1213
2020-08-26 | 9:00 | 1339 | 332 | 416 | 73 | 30 | 130 | 471 | 0 | 90 | 0 | -50 | -153 | 1339
2020-08-26 | 10:00 | 1410 | 332 | 416 | 71 | 30 | 130 | 531 | 0 | 101 | 0 | -42 | -159 | 1410
2020-08-26 | 11:00 | 1427 | 332 | 430 | 71 | 30 | 130 | 496 | 0 | 106 | 0 | -6 | -162 | 1427
2020-08-26 | 12:00 | 1375 | 332 | 438 | 71 | 30 | 130 | 429 | 0 | 108 | 0 | 0 | -163 | 1375
2020-08-26 | 13:00 | 1379 | 332 | 416 | 71 | 30 | 130 | 466 | 0 | 103 | 0 | -6 | -163 | 1379
2020-08-26 | 14:00 | 1365 | 332 | 467 | 75 | 30 | 130 | 388 | 0 | 106 | 0 | 0 | -163 | 1365
2020-08-26 | 15:00 | 1347 | 332 | 510 | 77 | 30 | 130 | 310 | 0 | 101 | 0 | 20 | -163 | 1347
2020-08-26 | 16:00 | 1341 | 332 | 565 | 82 | 30 | 130 | 206 | 0 | 104 | 0 | 54 | -162 | 1341
2020-08-26 | 17:00 | 1301 | 332 | 566 | 102 | 30 | 130 | 103 | 0 | 108 | 0 | 92 | -162 | 1301
2020-08-26 | 18:00 | 1289 | 332 | 566 | 134 | 30 | 130 | 12 | 0 | 115 | 0 | 130 | -160 | 1289
2020-08-26 | 19:00 | 1247 | 332 | 567 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | 99 | -158 | 1247
2020-08-26 | 20:00 | 1180 | 332 | 570 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 26 | -153 | 1180
2020-08-26 | 21:00 | 1105 | 332 | 512 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -149 | 1105
2020-08-26 | 22:00 | 1048 | 332 | 468 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -143 | 1048
2020-08-26 | 23:00 | 980 | 332 | 433 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -1 | -138 | 980
2020-08-27 | 0:00 | 904 | 332 | 398 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | -37 | -134 | 904
2020-08-27 | 1:00 | 856 | 332 | 396 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | -88 | -132 | 856
2020-08-27 | 2:00 | 853 | 332 | 396 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -101 | -132 | 853
2020-08-27 | 3:00 | 875 | 332 | 398 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | -89 | -133 | 875
2020-08-27 | 4:00 | 906 | 332 | 398 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | -46 | -135 | 906
2020-08-27 | 5:00 | 933 | 332 | 398 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 85 | 0 | -13 | -137 | 933
2020-08-27 | 6:00 | 950 | 332 | 400 | 90 | 30 | 130 | 40 | 0 | 78 | 0 | -11 | -139 | 950
2020-08-27 | 7:00 | 1036 | 332 | 413 | 82 | 30 | 130 | 126 | 0 | 80 | 0 | -16 | -141 | 1036
2020-08-27 | 8:00 | 1176 | 332 | 474 | 78 | 30 | 130 | 227 | 0 | 53 | 0 | 0 | -148 | 1176
2020-08-27 | 9:00 | 1287 | 332 | 440 | 73 | 30 | 130 | 378 | 0 | 57 | 0 | 0 | -153 | 1287
2020-08-27 | 10:00 | 1314 | 332 | 415 | 71 | 30 | 130 | 479 | 0 | 65 | 0 | -49 | -159 | 1314
2020-08-27 | 11:00 | 1364 | 332 | 415 | 71 | 30 | 130 | 553 | 0 | 63 | 0 | -68 | -162 | 1364
2020-08-27 | 12:00 | 1326 | 332 | 415 | 71 | 30 | 130 | 587 | 0 | 58 | 0 | -134 | -163 | 1326
2020-08-27 | 13:00 | 1352 | 332 | 416 | 71 | 30 | 130 | 543 | 0 | 72 | 0 | -79 | -163 | 1352
2020-08-27 | 14:00 | 1366 | 332 | 431 | 75 | 30 | 130 | 478 | 0 | 60 | 0 | -7 | -163 | 1366
2020-08-27 | 15:00 | 1350 | 332 | 469 | 77 | 30 | 130 | 416 | 0 | 59 | 0 | 0 | -163 | 1350
2020-08-27 | 16:00 | 1352 | 332 | 565 | 82 | 30 | 130 | 255 | 0 | 50 | 0 | 70 | -162 | 1352
2020-08-27 | 17:00 | 1303 | 332 | 567 | 102 | 30 | 130 | 103 | 0 | 39 | 0 | 162 | -162 | 1303
2020-08-27 | 18:00 | 1278 | 332 | 567 | 134 | 30 | 130 | 12 | 0 | 42 | 0 | 191 | -160 | 1278
2020-08-27 | 19:00 | 1238 | 332 | 568 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 154 | -158 | 1238
2020-08-27 | 20:00 | 1162 | 332 | 569 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 69 | -153 | 1162
2020-08-27 | 21:00 | 1090 | 332 | 559 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 9 | -149 | 1090
2020-08-27 | 22:00 | 1021 | 332 | 507 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -143 | 1021
2020-08-27 | 23:00 | 959 | 332 | 460 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -138 | 959
2020-08-28 | 0:00 | 887 | 332 | 400 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | -7 | -134 | 887
2020-08-28 | 1:00 | 835 | 332 | 395 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -50 | -132 | 835
2020-08-28 | 2:00 | 832 | 332 | 396 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -68 | -132 | 832
2020-08-28 | 3:00 | 854 | 332 | 397 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -82 | -133 | 854
2020-08-28 | 4:00 | 884 | 332 | 398 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -48 | -135 | 884
2020-08-28 | 5:00 | 910 | 332 | 399 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -5 | -137 | 910
2020-08-28 | 6:00 | 919 | 332 | 402 | 90 | 30 | 130 | 31 | 0 | 48 | 0 | -5 | -139 | 919
2020-08-28 | 7:00 | 995 | 332 | 414 | 82 | 30 | 130 | 107 | 0 | 48 | 0 | -7 | -141 | 995
2020-08-28 | 8:00 | 1126 | 332 | 431 | 78 | 30 | 130 | 232 | 0 | 41 | 0 | 0 | -148 | 1126
2020-08-28 | 9:00 | 1232 | 332 | 414 | 73 | 30 | 130 | 393 | 0 | 26 | 0 | -13 | -153 | 1232
2020-08-28 | 10:00 | 1273 | 332 | 415 | 71 | 30 | 130 | 482 | 0 | 19 | 0 | -47 | -159 | 1273
2020-08-28 | 11:00 | 1311 | 332 | 415 | 71 | 30 | 130 | 610 | 0 | 11 | 0 | -126 | -162 | 1311
2020-08-28 | 12:00 | 1297 | 332 | 393 | 71 | 30 | 130 | 716 | 0 | 11 | 0 | -223 | -163 | 1297
2020-08-28 | 13:00 | 1359 | 332 | 380 | 71 | 30 | 130 | 789 | 0 | 14 | 0 | -224 | -163 | 1359
2020-08-28 | 14:00 | 1410 | 332 | 418 | 75 | 30 | 130 | 729 | 0 | 14 | 0 | -155 | -163 | 1410
2020-08-28 | 15:00 | 1422 | 332 | 425 | 77 | 30 | 130 | 613 | 0 | 17 | 0 | -39 | -163 | 1422
2020-08-28 | 16:00 | 1406 | 332 | 553 | 82 | 30 | 130 | 371 | 0 | 18 | 0 | 52 | -162 | 1406
2020-08-28 | 17:00 | 1374 | 332 | 590 | 102 | 30 | 130 | 147 | 0 | 15 | 0 | 190 | -162 | 1374
2020-08-28 | 18:00 | 1339 | 332 | 629 | 134 | 30 | 130 | 20 | 0 | 20 | 0 | 204 | -160 | 1339
2020-08-28 | 19:00 | 1292 | 332 | 590 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -158 | 1292
2020-08-28 | 20:00 | 1213 | 332 | 524 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 192 | -153 | 1213
2020-08-28 | 21:00 | 1125 | 332 | 507 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 128 | -149 | 1125
2020-08-28 | 22:00 | 1055 | 332 | 509 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65 | -143 | 1055
2020-08-28 | 23:00 | 991 | 332 | 471 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 58 | -138 | 991
2020-08-29 | 0:00 | 909 | 332 | 449 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | -133 | 909
2020-08-29 | 1:00 | 856 | 332 | 399 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -5 | -130 | 856
2020-08-29 | 2:00 | 845 | 332 | 384 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -19 | -130 | 845
2020-08-29 | 3:00 | 860 | 332 | 380 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -24 | -132 | 860
2020-08-29 | 4:00 | 879 | 332 | 377 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 879
2020-08-29 | 5:00 | 889 | 332 | 404 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -2 | -135 | 889
2020-08-29 | 6:00 | 880 | 332 | 409 | 90 | 30 | 130 | 55 | 0 | 23 | 0 | -55 | -134 | 880
2020-08-29 | 7:00 | 922 | 332 | 377 | 82 | 30 | 130 | 290 | 0 | 24 | 0 | -208 | -135 | 922
2020-08-29 | 8:00 | 1026 | 332 | 243 | 78 | 30 | 130 | 556 | 0 | 20 | 0 | -224 | -139 | 1026
2020-08-29 | 9:00 | 1158 | 332 | 154 | 73 | 30 | 130 | 790 | 0 | 19 | -3 | -223 | -144 | 1158
2020-08-29 | 10:00 | 1245 | 332 | 123 | 71 | 30 | 130 | 948 | -33 | 17 | -3 | -223 | -147 | 1245
2020-08-29 | 11:00 | 1306 | 332 | 124 | 71 | 30 | 130 | 1036 | -57 | 15 | -3 | -223 | -149 | 1306
2020-08-29 | 12:00 | 1342 | 332 | 125 | 71 | 30 | 130 | 1061 | -41 | 13 | -2 | -224 | -153 | 1342
2020-08-29 | 13:00 | 1362 | 332 | 161 | 71 | 30 | 130 | 1006 | 0 | 11 | -2 | -223 | -154 | 1362
2020-08-29 | 14:00 | 1360 | 332 | 273 | 75 | 30 | 130 | 888 | 0 | 12 | -2 | -224 | -154 | 1360
2020-08-29 | 15:00 | 1355 | 332 | 396 | 77 | 30 | 130 | 703 | 0 | 10 | 0 | -168 | -155 | 1355
2020-08-29 | 16:00 | 1353 | 332 | 440 | 82 | 30 | 130 | 453 | 0 | 7 | 0 | 34 | -155 | 1353
2020-08-29 | 17:00 | 1331 | 332 | 505 | 102 | 30 | 130 | 189 | 0 | 5 | 0 | 194 | -156 | 1331
2020-08-29 | 18:00 | 1298 | 332 | 595 | 134 | 30 | 130 | 22 | 0 | 8 | 0 | 204 | -157 | 1298
2020-08-29 | 19:00 | 1263 | 332 | 576 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | -156 | 1263
2020-08-29 | 20:00 | 1189 | 332 | 496 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -151 | 1189
2020-08-29 | 21:00 | 1110 | 332 | 465 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 164 | -147 | 1110
2020-08-29 | 22:00 | 1047 | 332 | 466 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | -143 | 1047
2020-08-29 | 23:00 | 983 | 332 | 467 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | -137 | 983
2020-08-30 | 0:00 | 896 | 332 | 450 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -133 | 896
2020-08-30 | 1:00 | 837 | 332 | 410 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -17 | -130 | 837
2020-08-30 | 2:00 | 829 | 332 | 410 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -46 | -130 | 829
2020-08-30 | 3:00 | 843 | 332 | 411 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -60 | -132 | 843
2020-08-30 | 4:00 | 863 | 332 | 410 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -38 | -134 | 863
2020-08-30 | 5:00 | 869 | 332 | 410 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -12 | -135 | 869
2020-08-30 | 6:00 | 842 | 332 | 332 | 90 | 30 | 130 | 52 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 842
2020-08-30 | 7:00 | 877 | 332 | 274 | 82 | 30 | 130 | 270 | 0 | 5 | 0 | -111 | -135 | 877
2020-08-30 | 8:00 | 953 | 332 | 209 | 78 | 30 | 130 | 534 | 0 | 2 | 0 | -223 | -139 | 953
2020-08-30 | 9:00 | 1071 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 774 | -23 | 1 | 0 | -223 | -144 | 1071
2020-08-30 | 10:00 | 1154 | 332 | 121 | 71 | 30 | 130 | 932 | -93 | 2 | 0 | -224 | -147 | 1154
2020-08-30 | 11:00 | 1222 | 332 | 122 | 71 | 30 | 130 | 1005 | -98 | 2 | 0 | -223 | -149 | 1222
2020-08-30 | 12:00 | 1281 | 332 | 124 | 71 | 30 | 130 | 1009 | -41 | 3 | -1 | -223 | -153 | 1281
2020-08-30 | 13:00 | 1274 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 907 | 0 | 3 | 0 | -225 | -154 | 1274
2020-08-30 | 14:00 | 1251 | 332 | 264 | 75 | 30 | 130 | 792 | 0 | 6 | -1 | -223 | -154 | 1251
2020-08-30 | 15:00 | 1267 | 332 | 187 | 77 | 30 | 130 | 657 | 0 | 9 | 0 | 0 | -155 | 1267
2020-08-30 | 16:00 | 1280 | 332 | 471 | 82 | 30 | 130 | 376 | 0 | 13 | 0 | 1 | -155 | 1280
2020-08-30 | 17:00 | 1292 | 332 | 535 | 102 | 30 | 130 | 139 | 0 | 10 | 0 | 170 | -156 | 1292
2020-08-30 | 18:00 | 1290 | 332 | 585 | 134 | 30 | 130 | 23 | 0 | 9 | 0 | 204 | -157 | 1290
2020-08-30 | 19:00 | 1253 | 332 | 567 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | -156 | 1253
2020-08-30 | 20:00 | 1182 | 332 | 503 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 195 | -151 | 1182
2020-08-30 | 21:00 | 1113 | 332 | 464 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 160 | -147 | 1113
2020-08-30 | 22:00 | 1035 | 332 | 467 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 92 | -143 | 1035
2020-08-30 | 23:00 | 962 | 332 | 467 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | -137 | 962
2020-08-31 | 0:00 | 876 | 332 | 432 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 876
2020-08-31 | 1:00 | 826 | 332 | 396 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -19 | -132 | 826
2020-08-31 | 2:00 | 824 | 332 | 395 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -44 | -132 | 824
2020-08-31 | 3:00 | 845 | 332 | 397 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -57 | -133 | 845
2020-08-31 | 4:00 | 878 | 332 | 398 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -20 | -135 | 878
2020-08-31 | 5:00 | 914 | 332 | 428 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -137 | 914
2020-08-31 | 6:00 | 944 | 332 | 418 | 90 | 30 | 130 | 51 | 0 | 33 | 0 | -1 | -139 | 944
2020-08-31 | 7:00 | 1046 | 332 | 413 | 82 | 30 | 130 | 274 | 0 | 31 | 0 | -105 | -141 | 1046
2020-08-31 | 8:00 | 1210 | 332 | 413 | 78 | 30 | 130 | 521 | 0 | 25 | 0 | -171 | -148 | 1210
2020-08-31 | 9:00 | 1362 | 332 | 389 | 73 | 30 | 130 | 757 | 0 | 27 | 0 | -223 | -153 | 1362
2020-08-31 | 10:00 | 1444 | 332 | 318 | 71 | 30 | 130 | 915 | 0 | 31 | 0 | -224 | -159 | 1444
2020-08-31 | 11:00 | 1510 | 332 | 297 | 71 | 30 | 130 | 1003 | 0 | 33 | 0 | -224 | -162 | 1510
2020-08-31 | 12:00 | 1510 | 332 | 306 | 71 | 30 | 130 | 995 | 0 | 33 | 0 | -224 | -163 | 1510
2020-08-31 | 13:00 | 1550 | 332 | 407 | 71 | 30 | 130 | 917 | 0 | 27 | 0 | -201 | -163 | 1550
2020-08-31 | 14:00 | 1548 | 332 | 421 | 75 | 30 | 130 | 766 | 0 | 31 | 0 | -74 | -163 | 1548
2020-08-31 | 15:00 | 1519 | 332 | 511 | 77 | 30 | 130 | 566 | 0 | 35 | 0 | 1 | -163 | 1519
2020-08-31 | 16:00 | 1510 | 332 | 676 | 82 | 30 | 130 | 335 | 0 | 30 | 0 | 57 | -162 | 1510
2020-08-31 | 17:00 | 1464 | 332 | 690 | 102 | 30 | 130 | 127 | 0 | 30 | 0 | 185 | -162 | 1464
2020-08-31 | 18:00 | 1415 | 332 | 691 | 134 | 30 | 130 | 14 | 0 | 40 | 0 | 204 | -160 | 1415
2020-08-31 | 19:00 | 1364 | 332 | 679 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 165 | -158 | 1364
2020-08-31 | 20:00 | 1276 | 332 | 682 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 69 | -153 | 1276
2020-08-31 | 21:00 | 1196 | 332 | 662 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | -149 | 1196
2020-08-31 | 22:00 | 1120 | 332 | 600 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -143 | 1120
2020-08-31 | 23:00 | 1041 | 332 | 536 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -138 | 1041
2020-09-01 | 0:00 | 953 | 332 | 462 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -131 | 953
2020-09-01 | 1:00 | 897 | 332 | 402 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -130 | 897
2020-09-01 | 2:00 | 883 | 332 | 396 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -30 | -130 | 883
2020-09-01 | 3:00 | 899 | 332 | 397 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -38 | -132 | 899
2020-09-01 | 4:00 | 920 | 332 | 399 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -13 | -135 | 920
2020-09-01 | 5:00 | 949 | 332 | 426 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -136 | 949
2020-09-01 | 6:00 | 980 | 332 | 415 | 84 | 30 | 130 | 56 | 0 | 72 | 0 | -1 | -138 | 980
2020-09-01 | 7:00 | 1071 | 332 | 415 | 77 | 30 | 130 | 231 | 0 | 75 | 0 | -80 | -139 | 1071
2020-09-01 | 8:00 | 1239 | 332 | 414 | 74 | 30 | 130 | 458 | 0 | 79 | 0 | -134 | -144 | 1239
2020-09-01 | 9:00 | 1390 | 332 | 417 | 69 | 30 | 130 | 612 | 0 | 89 | 0 | -141 | -148 | 1390
2020-09-01 | 10:00 | 1450 | 332 | 417 | 67 | 30 | 130 | 693 | 0 | 76 | 0 | -144 | -151 | 1450
2020-09-01 | 11:00 | 1495 | 332 | 419 | 67 | 30 | 130 | 722 | 0 | 82 | 0 | -135 | -152 | 1495
2020-09-01 | 12:00 | 1476 | 332 | 418 | 67 | 30 | 130 | 674 | 0 | 81 | 0 | -105 | -151 | 1476
2020-09-01 | 13:00 | 1517 | 332 | 426 | 67 | 30 | 130 | 630 | 0 | 81 | 0 | -27 | -152 | 1517
2020-09-01 | 14:00 | 1512 | 332 | 515 | 71 | 30 | 130 | 494 | 0 | 93 | 0 | 0 | -153 | 1512
2020-09-01 | 15:00 | 1479 | 332 | 593 | 72 | 30 | 130 | 362 | 0 | 90 | 0 | 23 | -153 | 1479
2020-09-01 | 16:00 | 1481 | 332 | 623 | 77 | 30 | 130 | 225 | 0 | 101 | 0 | 116 | -153 | 1481
2020-09-01 | 17:00 | 1427 | 332 | 624 | 96 | 30 | 130 | 82 | 0 | 105 | 0 | 181 | -153 | 1427
2020-09-01 | 18:00 | 1388 | 332 | 625 | 125 | 30 | 130 | 8 | 0 | 109 | 0 | 182 | -153 | 1388
2020-09-01 | 19:00 | 1336 | 332 | 627 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 120 | -150 | 1336
2020-09-01 | 20:00 | 1258 | 332 | 628 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 44 | -146 | 1258
2020-09-01 | 21:00 | 1182 | 332 | 598 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | -143 | 1182
2020-09-01 | 22:00 | 1110 | 332 | 537 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -139 | 1110
2020-09-01 | 23:00 | 1045 | 332 | 486 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -134 | 1045
2020-09-02 | 0:00 | 963 | 332 | 417 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | -2 | -131 | 963
2020-09-02 | 1:00 | 907 | 332 | 398 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | -27 | -130 | 907
2020-09-02 | 2:00 | 899 | 332 | 397 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | -51 | -130 | 899
2020-09-02 | 3:00 | 912 | 332 | 398 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | -68 | -132 | 912
2020-09-02 | 4:00 | 940 | 332 | 399 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | -43 | -135 | 940
2020-09-02 | 5:00 | 966 | 332 | 399 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | -4 | -136 | 966
2020-09-02 | 6:00 | 991 | 332 | 404 | 84 | 30 | 130 | 32 | 0 | 121 | 0 | -4 | -138 | 991
2020-09-02 | 7:00 | 1061 | 332 | 415 | 77 | 30 | 130 | 162 | 0 | 117 | 0 | -63 | -139 | 1061
2020-09-02 | 8:00 | 1226 | 332 | 413 | 74 | 30 | 130 | 288 | 0 | 120 | 0 | -17 | -144 | 1226
2020-09-02 | 9:00 | 1332 | 332 | 427 | 69 | 30 | 130 | 379 | 0 | 118 | 0 | -5 | -148 | 1332
2020-09-02 | 10:00 | 1383 | 332 | 416 | 67 | 30 | 130 | 500 | 0 | 125 | 0 | -66 | -151 | 1383
2020-09-02 | 11:00 | 1413 | 332 | 417 | 67 | 30 | 130 | 510 | 0 | 126 | 0 | -47 | -152 | 1413
2020-09-02 | 12:00 | 1403 | 332 | 416 | 67 | 30 | 130 | 498 | 0 | 129 | 0 | -48 | -151 | 1403
2020-09-02 | 13:00 | 1408 | 332 | 479 | 67 | 30 | 130 | 400 | 0 | 122 | 0 | 0 | -152 | 1408
2020-09-02 | 14:00 | 1408 | 332 | 521 | 71 | 30 | 130 | 307 | 0 | 121 | 0 | 49 | -153 | 1408
2020-09-02 | 15:00 | 1371 | 332 | 521 | 72 | 30 | 130 | 241 | 0 | 110 | 0 | 88 | -153 | 1371
2020-09-02 | 16:00 | 1354 | 332 | 569 | 77 | 30 | 130 | 106 | 0 | 95 | 0 | 168 | -153 | 1354
2020-09-02 | 17:00 | 1303 | 332 | 571 | 96 | 30 | 130 | 31 | 0 | 87 | 0 | 179 | -153 | 1303
2020-09-02 | 18:00 | 1278 | 332 | 570 | 125 | 30 | 130 | 4 | 0 | 69 | 0 | 171 | -153 | 1278
2020-09-02 | 19:00 | 1225 | 332 | 512 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 188 | -150 | 1225
2020-09-02 | 20:00 | 1149 | 332 | 510 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 102 | -146 | 1149
2020-09-02 | 21:00 | 1086 | 332 | 512 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 39 | -143 | 1086
2020-09-02 | 22:00 | 1034 | 332 | 502 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 10 | -139 | 1034
2020-09-02 | 23:00 | 974 | 332 | 464 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | -134 | 974
2020-09-03 | 0:00 | 887 | 332 | 407 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -11 | -131 | 887
2020-09-03 | 1:00 | 846 | 332 | 397 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -47 | -130 | 846
2020-09-03 | 2:00 | 844 | 332 | 396 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -81 | -130 | 844
2020-09-03 | 3:00 | 864 | 332 | 396 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -83 | -132 | 864
2020-09-03 | 4:00 | 889 | 332 | 397 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | -51 | -135 | 889
2020-09-03 | 5:00 | 920 | 332 | 399 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -7 | -136 | 920
2020-09-03 | 6:00 | 934 | 332 | 406 | 84 | 30 | 130 | 31 | 0 | 68 | 0 | -9 | -138 | 934
2020-09-03 | 7:00 | 992 | 332 | 414 | 77 | 30 | 130 | 139 | 0 | 61 | 0 | -52 | -139 | 992
2020-09-03 | 8:00 | 1140 | 332 | 412 | 74 | 30 | 130 | 325 | 0 | 51 | 0 | -70 | -144 | 1140
2020-09-03 | 9:00 | 1253 | 332 | 414 | 69 | 30 | 130 | 509 | 0 | 50 | 0 | -133 | -148 | 1253
2020-09-03 | 10:00 | 1301 | 332 | 392 | 67 | 30 | 130 | 674 | 0 | 47 | 0 | -220 | -151 | 1301
2020-09-03 | 11:00 | 1369 | 332 | 288 | 67 | 30 | 130 | 856 | 0 | 42 | 0 | -224 | -152 | 1369
2020-09-03 | 12:00 | 1344 | 332 | 271 | 67 | 30 | 130 | 855 | 0 | 33 | 0 | -223 | -151 | 1344
2020-09-03 | 13:00 | 1385 | 332 | 303 | 67 | 30 | 130 | 872 | 0 | 26 | 0 | -223 | -152 | 1385
2020-09-03 | 14:00 | 1383 | 332 | 391 | 71 | 30 | 130 | 775 | 0 | 18 | 0 | -211 | -153 | 1383
2020-09-03 | 15:00 | 1370 | 332 | 416 | 72 | 30 | 130 | 590 | 0 | 12 | 0 | -59 | -153 | 1370
2020-09-03 | 16:00 | 1351 | 332 | 504 | 77 | 30 | 130 | 368 | 0 | 15 | 0 | 48 | -153 | 1351
2020-09-03 | 17:00 | 1309 | 332 | 528 | 96 | 30 | 130 | 151 | 0 | 10 | 0 | 185 | -153 | 1309
2020-09-03 | 18:00 | 1272 | 332 | 586 | 125 | 30 | 130 | 16 | 0 | 2 | 0 | 204 | -153 | 1272
2020-09-03 | 19:00 | 1225 | 332 | 550 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -150 | 1225
2020-09-03 | 20:00 | 1153 | 332 | 511 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 | -146 | 1153
2020-09-03 | 21:00 | 1077 | 332 | 512 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | -143 | 1077
2020-09-03 | 22:00 | 1017 | 332 | 512 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | -139 | 1017
2020-09-03 | 23:00 | 956 | 332 | 476 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | -134 | 956
2020-09-04 | 0:00 | 879 | 332 | 441 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -131 | 879
2020-09-04 | 1:00 | 832 | 332 | 399 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -130 | 832
2020-09-04 | 2:00 | 835 | 332 | 396 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | -130 | 835
2020-09-04 | 3:00 | 851 | 332 | 396 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 | -132 | 851
2020-09-04 | 4:00 | 882 | 332 | 409 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 882
2020-09-04 | 5:00 | 905 | 332 | 447 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -136 | 905
2020-09-04 | 6:00 | 916 | 332 | 451 | 84 | 30 | 130 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | -138 | 916
2020-09-04 | 7:00 | 965 | 332 | 419 | 77 | 30 | 130 | 121 | 0 | 1 | 0 | -6 | -139 | 965
2020-09-04 | 8:00 | 1078 | 332 | 409 | 74 | 30 | 130 | 297 | 0 | 1 | 0 | -51 | -144 | 1078
2020-09-04 | 9:00 | 1178 | 332 | 413 | 69 | 30 | 130 | 496 | 0 | 0 | 0 | -144 | -148 | 1178
2020-09-04 | 10:00 | 1215 | 332 | 350 | 67 | 30 | 130 | 681 | 0 | 0 | 0 | -224 | -151 | 1215
2020-09-04 | 11:00 | 1266 | 332 | 209 | 67 | 30 | 130 | 873 | 0 | 0 | 0 | -223 | -152 | 1266
2020-09-04 | 12:00 | 1270 | 332 | 140 | 67 | 30 | 130 | 957 | -13 | 2 | 0 | -224 | -151 | 1270
2020-09-04 | 13:00 | 1325 | 332 | 245 | 67 | 30 | 130 | 892 | 0 | 6 | -1 | -224 | -152 | 1325
2020-09-04 | 14:00 | 1323 | 332 | 283 | 71 | 30 | 130 | 626 | 0 | 5 | -1 | 0 | -153 | 1323
2020-09-04 | 15:00 | 1295 | 332 | 460 | 72 | 30 | 130 | 379 | 0 | 8 | 0 | 37 | -153 | 1295
2020-09-04 | 16:00 | 1272 | 332 | 509 | 77 | 30 | 130 | 245 | 0 | 11 | 0 | 91 | -153 | 1272
2020-09-04 | 17:00 | 1229 | 332 | 509 | 96 | 30 | 130 | 118 | 0 | 13 | 0 | 154 | -153 | 1229
2020-09-04 | 18:00 | 1208 | 332 | 516 | 125 | 30 | 130 | 10 | 0 | 18 | 0 | 200 | -153 | 1208
2020-09-04 | 19:00 | 1172 | 332 | 479 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 202 | -150 | 1172
2020-09-04 | 20:00 | 1106 | 332 | 459 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 146 | -146 | 1106
2020-09-04 | 21:00 | 1036 | 332 | 459 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 73 | -143 | 1036
2020-09-04 | 22:00 | 978 | 332 | 458 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | -139 | 978
2020-09-04 | 23:00 | 920 | 332 | 418 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 25 | -134 | 920
2020-09-05 | 0:00 | 844 | 332 | 368 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -128 | 844
2020-09-05 | 1:00 | 792 | 332 | 319 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -126 | 792
2020-09-05 | 2:00 | 792 | 332 | 297 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -127 | 792
2020-09-05 | 3:00 | 813 | 332 | 290 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -129 | 813
2020-09-05 | 4:00 | 840 | 332 | 315 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -131 | 840
2020-09-05 | 5:00 | 850 | 332 | 328 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -132 | 850
2020-09-05 | 6:00 | 837 | 332 | 297 | 84 | 30 | 130 | 23 | 0 | 72 | 0 | 0 | -131 | 837
2020-09-05 | 7:00 | 856 | 332 | 214 | 77 | 30 | 130 | 126 | 0 | 78 | 0 | 0 | -131 | 856
2020-09-05 | 8:00 | 934 | 332 | 117 | 74 | 30 | 130 | 352 | 0 | 80 | 0 | -48 | -133 | 934
2020-09-05 | 9:00 | 1012 | 332 | 120 | 69 | 30 | 130 | 555 | 0 | 69 | 0 | -157 | -136 | 1012
2020-09-05 | 10:00 | 1084 | 332 | 120 | 67 | 30 | 130 | 646 | 0 | 70 | 0 | -172 | -139 | 1084
2020-09-05 | 11:00 | 1118 | 332 | 122 | 67 | 30 | 130 | 662 | 0 | 69 | 0 | -153 | -141 | 1118
2020-09-05 | 12:00 | 1134 | 332 | 121 | 67 | 30 | 130 | 688 | 0 | 57 | 0 | -150 | -141 | 1134
2020-09-05 | 13:00 | 1140 | 332 | 121 | 67 | 30 | 130 | 578 | 0 | 56 | 0 | -33 | -141 | 1140
2020-09-05 | 14:00 | 1130 | 332 | 173 | 71 | 30 | 130 | 482 | 0 | 54 | 0 | 0 | -142 | 1130
2020-09-05 | 15:00 | 1106 | 332 | 276 | 72 | 30 | 130 | 348 | 0 | 60 | 0 | 0 | -142 | 1106
2020-09-05 | 16:00 | 1089 | 332 | 392 | 77 | 30 | 130 | 198 | 0 | 68 | 0 | 5 | -143 | 1089
2020-09-05 | 17:00 | 1078 | 332 | 414 | 96 | 30 | 130 | 69 | 0 | 72 | 0 | 80 | -145 | 1078
2020-09-05 | 18:00 | 1080 | 332 | 415 | 125 | 30 | 130 | 5 | 0 | 73 | 0 | 117 | -147 | 1080
2020-09-05 | 19:00 | 1051 | 332 | 414 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 84 | -146 | 1051
2020-09-05 | 20:00 | 996 | 332 | 413 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 24 | -142 | 996
2020-09-05 | 21:00 | 938 | 332 | 390 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -138 | 938
2020-09-05 | 22:00 | 891 | 332 | 361 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 891
2020-09-05 | 23:00 | 846 | 332 | 329 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -131 | 846
2020-09-06 | 0:00 | 783 | 332 | 274 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -128 | 783
2020-09-06 | 1:00 | 746 | 332 | 224 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -126 | 746
2020-09-06 | 2:00 | 755 | 332 | 203 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -127 | 755
2020-09-06 | 3:00 | 782 | 332 | 205 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -129 | 782
2020-09-06 | 4:00 | 813 | 332 | 255 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -131 | 813
2020-09-06 | 5:00 | 812 | 332 | 265 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -132 | 812
2020-09-06 | 6:00 | 776 | 332 | 228 | 84 | 30 | 130 | 21 | 0 | 82 | 0 | 0 | -131 | 776
2020-09-06 | 7:00 | 792 | 332 | 172 | 77 | 30 | 130 | 88 | 0 | 94 | 0 | 0 | -131 | 792
2020-09-06 | 8:00 | 860 | 332 | 210 | 74 | 30 | 130 | 136 | 0 | 81 | 0 | 0 | -133 | 860
2020-09-06 | 9:00 | 918 | 332 | 126 | 69 | 30 | 130 | 122 | 0 | 91 | 0 | 154 | -136 | 918
2020-09-06 | 10:00 | 934 | 332 | 319 | 67 | 30 | 130 | 104 | 0 | 91 | 0 | 0 | -139 | 934
2020-09-06 | 11:00 | 929 | 332 | 293 | 67 | 30 | 130 | 140 | 0 | 78 | 0 | 0 | -141 | 929
2020-09-06 | 12:00 | 930 | 332 | 284 | 67 | 30 | 130 | 151 | 0 | 77 | 0 | 0 | -141 | 930
2020-09-06 | 13:00 | 903 | 332 | 232 | 67 | 30 | 130 | 174 | 0 | 79 | 0 | 0 | -141 | 903
2020-09-06 | 14:00 | 877 | 332 | 226 | 71 | 30 | 130 | 156 | 0 | 74 | 0 | 0 | -142 | 877
2020-09-06 | 15:00 | 867 | 332 | 296 | 72 | 30 | 130 | 93 | 0 | 56 | 0 | 0 | -142 | 867
2020-09-06 | 16:00 | 874 | 332 | 357 | 77 | 30 | 130 | 44 | 0 | 47 | 0 | 0 | -143 | 874
2020-09-06 | 17:00 | 888 | 332 | 392 | 96 | 30 | 130 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | -145 | 888
2020-09-06 | 18:00 | 887 | 332 | 385 | 125 | 30 | 130 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | -147 | 887
2020-09-06 | 19:00 | 847 | 332 | 348 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -146 | 847
2020-09-06 | 20:00 | 805 | 332 | 320 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -142 | 805
2020-09-06 | 21:00 | 765 | 332 | 287 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -138 | 765
2020-09-06 | 22:00 | 729 | 332 | 265 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 729
2020-09-06 | 23:00 | 701 | 332 | 257 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 | 701
2020-09-07 | 0:00 | 664 | 332 | 232 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 | 664
2020-09-07 | 1:00 | 643 | 332 | 210 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 643
2020-09-07 | 2:00 | 657 | 332 | 204 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 657
2020-09-07 | 3:00 | 684 | 332 | 206 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | 684
2020-09-07 | 4:00 | 703 | 332 | 228 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 703
2020-09-07 | 5:00 | 687 | 332 | 230 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -136 | 687
2020-09-07 | 6:00 | 648 | 332 | 197 | 84 | 30 | 130 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | -138 | 648
2020-09-07 | 7:00 | 673 | 332 | 158 | 77 | 30 | 130 | 69 | 0 | 4 | 0 | 12 | -139 | 673
2020-09-07 | 8:00 | 719 | 332 | 130 | 74 | 30 | 130 | 168 | 0 | 9 | 0 | -10 | -144 | 719
2020-09-07 | 9:00 | 779 | 332 | 131 | 69 | 30 | 130 | 296 | 0 | 9 | -2 | -68 | -148 | 779
2020-09-07 | 10:00 | 826 | 332 | 131 | 67 | 30 | 130 | 429 | 0 | 11 | -2 | -151 | -151 | 826
2020-09-07 | 11:00 | 864 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 499 | 0 | 14 | -3 | -186 | -152 | 864
2020-09-07 | 12:00 | 939 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 613 | -12 | 26 | -5 | -224 | -151 | 939
2020-09-07 | 13:00 | 929 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 599 | -15 | 26 | -5 | -216 | -152 | 929
2020-09-07 | 14:00 | 906 | 332 | 133 | 71 | 30 | 130 | 500 | 0 | 25 | -5 | -157 | -153 | 906
2020-09-07 | 15:00 | 913 | 332 | 134 | 72 | 30 | 130 | 443 | 0 | 29 | 0 | -104 | -153 | 913
2020-09-07 | 16:00 | 916 | 332 | 182 | 77 | 30 | 130 | 306 | 0 | 25 | 0 | -13 | -153 | 916
2020-09-07 | 17:00 | 910 | 332 | 314 | 96 | 30 | 130 | 115 | 0 | 27 | 0 | 19 | -153 | 910
2020-09-07 | 18:00 | 905 | 332 | 412 | 125 | 30 | 130 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | -153 | 905
2020-09-07 | 19:00 | 899 | 332 | 414 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -150 | 899
2020-09-07 | 20:00 | 865 | 332 | 378 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -146 | 865
2020-09-07 | 21:00 | 827 | 332 | 346 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -143 | 827
2020-09-07 | 22:00 | 793 | 332 | 322 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -139 | 793
2020-09-07 | 23:00 | 762 | 332 | 310 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -134 | 762
2020-09-08 | 0:00 | 711 | 332 | 271 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -131 | 711
2020-09-08 | 1:00 | 687 | 332 | 246 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -130 | 687
2020-09-08 | 2:00 | 698 | 332 | 237 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -130 | 698
2020-09-08 | 3:00 | 740 | 332 | 254 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 740
2020-09-08 | 4:00 | 783 | 332 | 306 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 783
2020-09-08 | 5:00 | 800 | 332 | 339 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -136 | 800
2020-09-08 | 6:00 | 803 | 332 | 314 | 84 | 30 | 130 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | -138 | 803
2020-09-08 | 7:00 | 869 | 332 | 185 | 77 | 30 | 130 | 239 | 0 | 4 | 0 | 11 | -139 | 869
2020-09-08 | 8:00 | 1013 | 332 | 135 | 74 | 30 | 130 | 504 | 0 | 3 | 0 | -51 | -144 | 1013
2020-09-08 | 9:00 | 1143 | 332 | 138 | 69 | 30 | 130 | 719 | 0 | 3 | 0 | -130 | -148 | 1143
2020-09-08 | 10:00 | 1208 | 332 | 138 | 67 | 30 | 130 | 851 | 0 | 1 | 0 | -190 | -151 | 1208
2020-09-08 | 11:00 | 1263 | 332 | 140 | 67 | 30 | 130 | 935 | 0 | 1 | 0 | -220 | -152 | 1263
2020-09-08 | 12:00 | 1252 | 332 | 139 | 67 | 30 | 130 | 961 | -35 | 3 | 0 | -224 | -151 | 1252
2020-09-08 | 13:00 | 1283 | 332 | 140 | 67 | 30 | 130 | 923 | 0 | 2 | 0 | -189 | -152 | 1283
2020-09-08 | 14:00 | 1301 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 823 | 0 | 3 | -1 | -75 | -153 | 1301
2020-09-08 | 15:00 | 1267 | 332 | 239 | 72 | 30 | 130 | 613 | 0 | 4 | 0 | 0 | -153 | 1267
2020-09-08 | 16:00 | 1254 | 332 | 457 | 77 | 30 | 130 | 359 | 0 | 3 | 0 | 19 | -153 | 1254
2020-09-08 | 17:00 | 1209 | 332 | 511 | 96 | 30 | 130 | 120 | 0 | 2 | 0 | 141 | -153 | 1209
2020-09-08 | 18:00 | 1181 | 332 | 511 | 125 | 30 | 130 | 6 | 0 | 3 | 0 | 197 | -153 | 1181
2020-09-08 | 19:00 | 1133 | 332 | 485 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 176 | -150 | 1133
2020-09-08 | 20:00 | 1061 | 332 | 458 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 127 | -146 | 1061
2020-09-08 | 21:00 | 994 | 332 | 458 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -143 | 994
2020-09-08 | 22:00 | 936 | 332 | 456 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -139 | 936
2020-09-08 | 23:00 | 892 | 332 | 417 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | -134 | 892
2020-09-09 | 0:00 | 821 | 332 | 396 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 | -131 | 821
2020-09-09 | 1:00 | 778 | 332 | 396 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -53 | -130 | 778
2020-09-09 | 2:00 | 785 | 332 | 394 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -64 | -130 | 785
2020-09-09 | 3:00 | 812 | 332 | 395 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -62 | -132 | 812
2020-09-09 | 4:00 | 846 | 332 | 396 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -23 | -135 | 846
2020-09-09 | 5:00 | 860 | 332 | 397 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -136 | 860
2020-09-09 | 6:00 | 864 | 332 | 396 | 84 | 30 | 130 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | -138 | 864
2020-09-09 | 7:00 | 903 | 332 | 411 | 77 | 30 | 130 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | -139 | 903
2020-09-09 | 8:00 | 1001 | 332 | 408 | 74 | 30 | 130 | 137 | 0 | 4 | 0 | 30 | -144 | 1001
2020-09-09 | 9:00 | 1079 | 332 | 411 | 69 | 30 | 130 | 308 | 0 | 1 | 0 | -54 | -148 | 1079
2020-09-09 | 10:00 | 1119 | 332 | 273 | 67 | 30 | 130 | 581 | 0 | 1 | 0 | -144 | -151 | 1119
2020-09-09 | 11:00 | 1169 | 332 | 138 | 67 | 30 | 130 | 844 | -9 | 1 | 0 | -212 | -152 | 1169
2020-09-09 | 12:00 | 1157 | 332 | 137 | 67 | 30 | 130 | 865 | -30 | 0 | 0 | -223 | -151 | 1157
2020-09-09 | 13:00 | 1211 | 332 | 139 | 67 | 30 | 130 | 814 | 0 | 1 | 0 | -150 | -152 | 1211
2020-09-09 | 14:00 | 1196 | 332 | 265 | 71 | 30 | 130 | 610 | 0 | 1 | 0 | -90 | -153 | 1196
2020-09-09 | 15:00 | 1185 | 332 | 304 | 72 | 30 | 130 | 469 | 0 | 1 | 0 | 0 | -153 | 1185
2020-09-09 | 16:00 | 1181 | 332 | 425 | 77 | 30 | 130 | 325 | 0 | 1 | 0 | 14 | -153 | 1181
2020-09-09 | 17:00 | 1148 | 332 | 460 | 96 | 30 | 130 | 120 | 0 | 2 | 0 | 131 | -153 | 1148
2020-09-09 | 18:00 | 1124 | 332 | 459 | 125 | 30 | 130 | 7 | 0 | 4 | 0 | 190 | -153 | 1124
2020-09-09 | 19:00 | 1091 | 332 | 460 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | -150 | 1091
2020-09-09 | 20:00 | 1025 | 332 | 457 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | -146 | 1025
2020-09-09 | 21:00 | 963 | 332 | 456 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | -143 | 963
2020-09-09 | 22:00 | 910 | 332 | 456 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | -139 | 910
2020-09-09 | 23:00 | 865 | 332 | 416 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -134 | 865
2020-09-10 | 0:00 | 797 | 332 | 396 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -33 | -131 | 797
2020-09-10 | 1:00 | 760 | 332 | 357 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 | -130 | 760
2020-09-10 | 2:00 | 767 | 332 | 313 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -130 | 767
2020-09-10 | 3:00 | 803 | 332 | 324 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 803
2020-09-10 | 4:00 | 837 | 332 | 365 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 837
2020-09-10 | 5:00 | 857 | 332 | 397 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -136 | 857
2020-09-10 | 6:00 | 845 | 332 | 356 | 84 | 30 | 130 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | -138 | 845
2020-09-10 | 7:00 | 868 | 332 | 198 | 77 | 30 | 130 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | -139 | 868
2020-09-10 | 8:00 | 983 | 332 | 134 | 74 | 30 | 130 | 499 | 0 | 0 | 0 | -72 | -144 | 983
2020-09-10 | 9:00 | 1111 | 332 | 137 | 69 | 30 | 130 | 752 | 0 | 0 | 0 | -191 | -148 | 1111
2020-09-10 | 10:00 | 1185 | 332 | 138 | 67 | 30 | 130 | 861 | -1 | 1 | 0 | -222 | -151 | 1185
2020-09-10 | 11:00 | 1231 | 332 | 139 | 67 | 30 | 130 | 854 | 0 | 0 | 0 | -169 | -152 | 1231
2020-09-10 | 12:00 | 1192 | 332 | 139 | 67 | 30 | 130 | 786 | 0 | 0 | 0 | -141 | -151 | 1192
2020-09-10 | 13:00 | 1239 | 332 | 140 | 67 | 30 | 130 | 772 | 0 | 0 | 0 | -80 | -152 | 1239
2020-09-10 | 14:00 | 1262 | 332 | 286 | 71 | 30 | 130 | 632 | 0 | 1 | 0 | -67 | -153 | 1262
2020-09-10 | 15:00 | 1239 | 332 | 413 | 72 | 30 | 130 | 447 | 0 | 0 | 0 | -32 | -153 | 1239
2020-09-10 | 16:00 | 1236 | 332 | 462 | 77 | 30 | 130 | 259 | 0 | 1 | 0 | 98 | -153 | 1236
2020-09-10 | 17:00 | 1203 | 332 | 480 | 96 | 30 | 130 | 87 | 0 | 2 | 0 | 199 | -153 | 1203
2020-09-10 | 18:00 | 1184 | 332 | 507 | 125 | 30 | 130 | 6 | 0 | 3 | 0 | 204 | -153 | 1184
2020-09-10 | 19:00 | 1138 | 332 | 467 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 193 | -150 | 1138
2020-09-10 | 20:00 | 1066 | 332 | 459 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 112 | -146 | 1066
2020-09-10 | 21:00 | 997 | 332 | 457 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 41 | -143 | 997
2020-09-10 | 22:00 | 942 | 332 | 457 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | -8 | -139 | 942
2020-09-10 | 23:00 | 894 | 332 | 417 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | -134 | 894
2020-09-11 | 0:00 | 827 | 332 | 396 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | -28 | -131 | 827
2020-09-11 | 1:00 | 786 | 332 | 395 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -61 | -130 | 786
2020-09-11 | 2:00 | 797 | 332 | 395 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -58 | -130 | 797
2020-09-11 | 3:00 | 816 | 332 | 395 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -61 | -132 | 816
2020-09-11 | 4:00 | 848 | 332 | 397 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -24 | -135 | 848
2020-09-11 | 5:00 | 865 | 332 | 397 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -136 | 865
2020-09-11 | 6:00 | 871 | 332 | 397 | 84 | 30 | 130 | 26 | 0 | 2 | 0 | 8 | -138 | 871
2020-09-11 | 7:00 | 909 | 332 | 411 | 77 | 30 | 130 | 160 | 0 | 2 | 0 | -94 | -139 | 909
2020-09-11 | 8:00 | 1029 | 332 | 409 | 74 | 30 | 130 | 329 | 0 | 1 | 0 | -132 | -144 | 1029
2020-09-11 | 9:00 | 1132 | 332 | 411 | 69 | 30 | 130 | 449 | 0 | 1 | 0 | -142 | -148 | 1132
2020-09-11 | 10:00 | 1158 | 332 | 293 | 67 | 30 | 130 | 556 | 0 | 1 | 0 | -100 | -151 | 1158
2020-09-11 | 11:00 | 1199 | 332 | 214 | 67 | 30 | 130 | 659 | 0 | 4 | 0 | -85 | -152 | 1199
2020-09-11 | 12:00 | 1200 | 332 | 142 | 67 | 30 | 130 | 662 | 0 | 2 | 0 | -14 | -151 | 1200
2020-09-11 | 13:00 | 1228 | 332 | 253 | 67 | 30 | 130 | 565 | 0 | 3 | 0 | 0 | -152 | 1228
2020-09-11 | 14:00 | 1243 | 332 | 395 | 71 | 30 | 130 | 424 | 0 | 6 | 0 | 8 | -153 | 1243
2020-09-11 | 15:00 | 1215 | 332 | 412 | 72 | 30 | 130 | 227 | 0 | 4 | 0 | 161 | -153 | 1215
2020-09-11 | 16:00 | 1199 | 332 | 461 | 77 | 30 | 130 | 144 | 0 | 3 | 0 | 175 | -153 | 1199
2020-09-11 | 17:00 | 1169 | 332 | 488 | 96 | 30 | 130 | 40 | 0 | 2 | 0 | 204 | -153 | 1169
2020-09-11 | 18:00 | 1165 | 332 | 494 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 2 | 0 | 204 | -153 | 1165
2020-09-11 | 19:00 | 1118 | 332 | 460 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 183 | -150 | 1118
2020-09-11 | 20:00 | 1051 | 332 | 458 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 111 | -146 | 1051
2020-09-11 | 21:00 | 991 | 332 | 457 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 51 | -143 | 991
2020-09-11 | 22:00 | 947 | 332 | 456 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | -139 | 947
2020-09-11 | 23:00 | 905 | 332 | 418 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | -134 | 905
2020-09-12 | 0:00 | 834 | 332 | 376 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | -7 | -128 | 834
2020-09-12 | 1:00 | 791 | 332 | 364 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | -53 | -126 | 791
2020-09-12 | 2:00 | 785 | 332 | 408 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -133 | -127 | 785
2020-09-12 | 3:00 | 817 | 332 | 410 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | -125 | -129 | 817
2020-09-12 | 4:00 | 843 | 332 | 411 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -99 | -131 | 843
2020-09-12 | 5:00 | 849 | 332 | 410 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -80 | -132 | 849
2020-09-12 | 6:00 | 835 | 332 | 325 | 84 | 30 | 130 | 9 | 0 | 56 | 0 | 0 | -131 | 835
2020-09-12 | 7:00 | 856 | 332 | 323 | 77 | 30 | 130 | 39 | 0 | 56 | 0 | 0 | -131 | 856
2020-09-12 | 8:00 | 927 | 332 | 347 | 74 | 30 | 130 | 90 | 0 | 57 | 0 | 0 | -133 | 927
2020-09-12 | 9:00 | 993 | 332 | 341 | 69 | 30 | 130 | 187 | 0 | 40 | 0 | 0 | -136 | 993
2020-09-12 | 10:00 | 1013 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 307 | 0 | 34 | 0 | 0 | -139 | 1013
2020-09-12 | 11:00 | 1039 | 332 | 185 | 67 | 30 | 130 | 400 | 0 | 36 | 0 | 0 | -141 | 1039
2020-09-12 | 12:00 | 1040 | 332 | 155 | 67 | 30 | 130 | 435 | 0 | 32 | 0 | 0 | -141 | 1040
2020-09-12 | 13:00 | 1041 | 332 | 178 | 67 | 30 | 130 | 421 | 0 | 25 | 0 | -1 | -141 | 1041
2020-09-12 | 14:00 | 1043 | 332 | 209 | 71 | 30 | 130 | 395 | 0 | 18 | 0 | 0 | -142 | 1043
2020-09-12 | 15:00 | 1041 | 332 | 253 | 72 | 30 | 130 | 345 | 0 | 21 | 0 | 0 | -142 | 1041
2020-09-12 | 16:00 | 1031 | 332 | 365 | 77 | 30 | 130 | 217 | 0 | 23 | 0 | 0 | -143 | 1031
2020-09-12 | 17:00 | 1032 | 332 | 413 | 96 | 30 | 130 | 83 | 0 | 15 | 0 | 78 | -145 | 1032
2020-09-12 | 18:00 | 1034 | 332 | 414 | 125 | 30 | 130 | 5 | 0 | 14 | 0 | 131 | -147 | 1034
2020-09-12 | 19:00 | 1003 | 332 | 414 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 96 | -146 | 1003
2020-09-12 | 20:00 | 946 | 332 | 411 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | -142 | 946
2020-09-12 | 21:00 | 886 | 332 | 387 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -138 | 886
2020-09-12 | 22:00 | 845 | 332 | 356 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 845
2020-09-12 | 23:00 | 812 | 332 | 347 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -131 | 812
2020-09-13 | 0:00 | 753 | 332 | 298 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 753
2020-09-13 | 1:00 | 718 | 332 | 265 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -126 | 718
2020-09-13 | 2:00 | 727 | 332 | 256 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -127 | 727
2020-09-13 | 3:00 | 761 | 332 | 266 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -129 | 761
2020-09-13 | 4:00 | 785 | 332 | 297 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -131 | 785
2020-09-13 | 5:00 | 787 | 332 | 316 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -132 | 787
2020-09-13 | 6:00 | 750 | 332 | 262 | 84 | 30 | 130 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | -131 | 750
2020-09-13 | 7:00 | 731 | 332 | 145 | 77 | 30 | 130 | 164 | 0 | 9 | 0 | -25 | -131 | 731
2020-09-13 | 8:00 | 763 | 332 | 114 | 74 | 30 | 130 | 327 | 0 | 8 | 0 | -119 | -133 | 763
2020-09-13 | 9:00 | 821 | 332 | 116 | 69 | 30 | 130 | 460 | 0 | 3 | -1 | -182 | -136 | 821
2020-09-13 | 10:00 | 852 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 599 | -59 | 2 | 0 | -225 | -139 | 852
2020-09-13 | 11:00 | 912 | 332 | 116 | 67 | 30 | 130 | 774 | -177 | 4 | -1 | -222 | -141 | 912
2020-09-13 | 12:00 | 920 | 332 | 116 | 67 | 30 | 130 | 801 | -196 | 5 | -1 | -223 | -141 | 920
2020-09-13 | 13:00 | 925 | 332 | 116 | 67 | 30 | 130 | 816 | -207 | 6 | -1 | -223 | -141 | 925
2020-09-13 | 14:00 | 900 | 332 | 116 | 71 | 30 | 130 | 757 | -176 | 6 | -1 | -223 | -142 | 900
2020-09-13 | 15:00 | 896 | 332 | 116 | 72 | 30 | 130 | 605 | -39 | 6 | 0 | -214 | -142 | 896
2020-09-13 | 16:00 | 917 | 332 | 165 | 77 | 30 | 130 | 369 | 0 | 9 | 0 | -52 | -143 | 917
2020-09-13 | 17:00 | 951 | 332 | 367 | 96 | 30 | 130 | 122 | 0 | 10 | 0 | 9 | -145 | 951
2020-09-13 | 18:00 | 962 | 332 | 412 | 125 | 30 | 130 | 5 | 0 | 8 | 0 | 67 | -147 | 962
2020-09-13 | 19:00 | 939 | 332 | 412 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | -146 | 939
2020-09-13 | 20:00 | 893 | 332 | 402 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | -142 | 893
2020-09-13 | 21:00 | 834 | 332 | 350 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -138 | 834
2020-09-13 | 22:00 | 791 | 332 | 321 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 791
2020-09-13 | 23:00 | 746 | 332 | 294 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -131 | 746
2020-09-14 | 0:00 | 692 | 332 | 251 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -131 | 692
2020-09-14 | 1:00 | 667 | 332 | 224 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -130 | 667
2020-09-14 | 2:00 | 683 | 332 | 220 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -130 | 683
2020-09-14 | 3:00 | 728 | 332 | 239 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -132 | 728
2020-09-14 | 4:00 | 776 | 332 | 202 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 92 | -135 | 776
2020-09-14 | 5:00 | 804 | 332 | 239 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | -136 | 804
2020-09-14 | 6:00 | 794 | 332 | 128 | 84 | 30 | 130 | 33 | 0 | 9 | 0 | 186 | -138 | 794
2020-09-14 | 7:00 | 811 | 332 | 135 | 77 | 30 | 130 | 173 | 0 | 9 | 0 | 64 | -139 | 811
2020-09-14 | 8:00 | 887 | 332 | 134 | 74 | 30 | 130 | 298 | 0 | 3 | 0 | 30 | -144 | 887
2020-09-14 | 9:00 | 973 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 491 | 0 | 2 | 0 | -68 | -148 | 973
2020-09-14 | 10:00 | 1014 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 709 | -26 | 1 | 0 | -213 | -151 | 1014
2020-09-14 | 11:00 | 1069 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 915 | -166 | 1 | 0 | -224 | -152 | 1069
2020-09-14 | 12:00 | 1062 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 1041 | -299 | 1 | 0 | -225 | -151 | 1062
2020-09-14 | 13:00 | 1125 | 332 | 137 | 67 | 30 | 130 | 1044 | -241 | 1 | 0 | -223 | -152 | 1125
2020-09-14 | 14:00 | 1113 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 881 | -93 | 1 | 0 | -223 | -153 | 1113
2020-09-14 | 15:00 | 1121 | 332 | 137 | 72 | 30 | 130 | 670 | 0 | 1 | 0 | -98 | -153 | 1121
2020-09-14 | 16:00 | 1140 | 332 | 332 | 77 | 30 | 130 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153 | 1140
2020-09-14 | 17:00 | 1106 | 332 | 459 | 96 | 30 | 130 | 124 | 0 | 1 | 0 | 87 | -153 | 1106
2020-09-14 | 18:00 | 1077 | 332 | 459 | 125 | 30 | 130 | 3 | 0 | 2 | 0 | 149 | -153 | 1077
2020-09-14 | 19:00 | 1029 | 332 | 458 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 99 | -150 | 1029
2020-09-14 | 20:00 | 971 | 332 | 457 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | -146 | 971
2020-09-14 | 21:00 | 904 | 332 | 432 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -143 | 904
2020-09-14 | 22:00 | 858 | 332 | 397 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -139 | 858
2020-09-14 | 23:00 | 819 | 332 | 377 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -134 | 819
2020-09-15 | 0:00 | 753 | 332 | 320 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | 753
2020-09-15 | 1:00 | 721 | 332 | 288 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 721
2020-09-15 | 2:00 | 734 | 332 | 280 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -130 | 734
2020-09-15 | 3:00 | 772 | 332 | 258 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -132 | 772
2020-09-15 | 4:00 | 814 | 332 | 240 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | -135 | 814
2020-09-15 | 5:00 | 828 | 332 | 371 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -136 | 828
2020-09-15 | 6:00 | 812 | 332 | 246 | 84 | 30 | 130 | 28 | 0 | 2 | 0 | 98 | -138 | 812
2020-09-15 | 7:00 | 839 | 332 | 136 | 77 | 30 | 130 | 202 | 0 | 1 | 0 | 70 | -139 | 839
2020-09-15 | 8:00 | 926 | 332 | 133 | 74 | 30 | 130 | 424 | 0 | 2 | 0 | -55 | -144 | 926
2020-09-15 | 9:00 | 1015 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 649 | 0 | 1 | 0 | -183 | -148 | 1015
2020-09-15 | 10:00 | 1085 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 820 | -56 | 1 | 0 | -224 | -151 | 1085
2020-09-15 | 11:00 | 1131 | 332 | 137 | 67 | 30 | 130 | 865 | -54 | 1 | 0 | -225 | -152 | 1131
2020-09-15 | 12:00 | 1109 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 834 | -47 | 1 | 0 | -223 | -151 | 1109
2020-09-15 | 13:00 | 1162 | 332 | 138 | 67 | 30 | 130 | 740 | 0 | 2 | 0 | -125 | -152 | 1162
2020-09-15 | 14:00 | 1182 | 332 | 161 | 71 | 30 | 130 | 630 | 0 | 2 | 0 | -21 | -153 | 1182
2020-09-15 | 15:00 | 1163 | 332 | 354 | 72 | 30 | 130 | 387 | 0 | 2 | 0 | 9 | -153 | 1163
2020-09-15 | 16:00 | 1155 | 332 | 459 | 77 | 30 | 130 | 173 | 0 | 3 | 0 | 104 | -153 | 1155
2020-09-15 | 17:00 | 1113 | 332 | 458 | 96 | 30 | 130 | 41 | 0 | 2 | 0 | 177 | -153 | 1113
2020-09-15 | 18:00 | 1116 | 332 | 460 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 190 | -153 | 1116
2020-09-15 | 19:00 | 1067 | 332 | 459 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | -150 | 1067
2020-09-15 | 20:00 | 1011 | 332 | 457 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | -146 | 1011
2020-09-15 | 21:00 | 944 | 332 | 456 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -143 | 944
2020-09-15 | 22:00 | 898 | 332 | 435 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -139 | 898
2020-09-15 | 23:00 | 862 | 332 | 355 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -134 | 862
2020-09-16 | 0:00 | 795 | 332 | 395 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -37 | -129 | 795
2020-09-16 | 1:00 | 753 | 332 | 395 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -81 | -127 | 753
2020-09-16 | 2:00 | 762 | 332 | 395 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -91 | -128 | 762
2020-09-16 | 3:00 | 798 | 332 | 395 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -78 | -131 | 798
2020-09-16 | 4:00 | 840 | 332 | 396 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -34 | -134 | 840
2020-09-16 | 5:00 | 851 | 332 | 396 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -7 | -135 | 851
2020-09-16 | 6:00 | 851 | 332 | 399 | 84 | 30 | 130 | 8 | 0 | 4 | 0 | -1 | -135 | 851
2020-09-16 | 7:00 | 895 | 332 | 411 | 77 | 30 | 130 | 53 | 0 | 5 | 0 | -8 | -135 | 895
2020-09-16 | 8:00 | 994 | 332 | 444 | 74 | 30 | 130 | 115 | 0 | 6 | 0 | 0 | -137 | 994
2020-09-16 | 9:00 | 1074 | 332 | 464 | 69 | 30 | 130 | 147 | 0 | 4 | 0 | 39 | -141 | 1074
2020-09-16 | 10:00 | 1087 | 332 | 464 | 67 | 30 | 130 | 198 | 0 | 2 | 0 | 9 | -145 | 1087
2020-09-16 | 11:00 | 1105 | 332 | 464 | 67 | 30 | 130 | 222 | 0 | 2 | 0 | 5 | -147 | 1105
2020-09-16 | 12:00 | 1057 | 332 | 448 | 67 | 30 | 130 | 192 | 0 | 3 | 0 | 0 | -145 | 1057
2020-09-16 | 13:00 | 1095 | 332 | 463 | 67 | 30 | 130 | 149 | 0 | 2 | 0 | 68 | -146 | 1095
2020-09-16 | 14:00 | 1089 | 332 | 464 | 71 | 30 | 130 | 107 | 0 | 1 | 0 | 101 | -147 | 1089
2020-09-16 | 15:00 | 1081 | 332 | 464 | 72 | 30 | 130 | 92 | 0 | 4 | 0 | 104 | -147 | 1081
2020-09-16 | 16:00 | 1088 | 332 | 512 | 77 | 30 | 130 | 61 | 0 | 9 | 0 | 85 | -148 | 1088
2020-09-16 | 17:00 | 1064 | 332 | 512 | 96 | 30 | 130 | 28 | 0 | 10 | 0 | 75 | -149 | 1064
2020-09-16 | 18:00 | 1065 | 332 | 512 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 16 | 0 | 68 | -149 | 1065
2020-09-16 | 19:00 | 1028 | 332 | 511 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 | -146 | 1028
2020-09-16 | 20:00 | 982 | 332 | 457 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12 | -142 | 982
2020-09-16 | 21:00 | 927 | 332 | 455 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | -34 | -138 | 927
2020-09-16 | 22:00 | 893 | 332 | 455 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -54 | -135 | 893
2020-09-16 | 23:00 | 856 | 332 | 416 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -36 | -131 | 856
2020-09-17 | 0:00 | 795 | 332 | 396 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | -68 | -129 | 795
2020-09-17 | 1:00 | 766 | 332 | 394 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -99 | -127 | 766
2020-09-17 | 2:00 | 775 | 332 | 395 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -107 | -128 | 775
2020-09-17 | 3:00 | 813 | 332 | 396 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -90 | -131 | 813
2020-09-17 | 4:00 | 850 | 332 | 397 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | -46 | -134 | 850
2020-09-17 | 5:00 | 865 | 332 | 396 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -16 | -135 | 865
2020-09-17 | 6:00 | 864 | 332 | 397 | 84 | 30 | 130 | 11 | 0 | 29 | 0 | -14 | -135 | 864
2020-09-17 | 7:00 | 909 | 332 | 411 | 77 | 30 | 130 | 74 | 0 | 29 | 0 | -39 | -135 | 909
2020-09-17 | 8:00 | 1021 | 332 | 409 | 74 | 30 | 130 | 141 | 0 | 24 | 0 | 18 | -137 | 1021
2020-09-17 | 9:00 | 1106 | 332 | 411 | 69 | 30 | 130 | 229 | 0 | 18 | 0 | 28 | -141 | 1106
2020-09-17 | 10:00 | 1137 | 332 | 412 | 67 | 30 | 130 | 303 | 0 | 13 | 0 | -5 | -145 | 1137
2020-09-17 | 11:00 | 1142 | 332 | 411 | 67 | 30 | 130 | 310 | 0 | 10 | 0 | -1 | -147 | 1142
2020-09-17 | 12:00 | 1116 | 332 | 411 | 67 | 30 | 130 | 321 | 0 | 12 | 0 | -42 | -145 | 1116
2020-09-17 | 13:00 | 1140 | 332 | 411 | 67 | 30 | 130 | 294 | 0 | 12 | 0 | 10 | -146 | 1140
2020-09-17 | 14:00 | 1141 | 332 | 412 | 71 | 30 | 130 | 234 | 0 | 17 | 0 | 62 | -147 | 1141
2020-09-17 | 15:00 | 1131 | 332 | 412 | 72 | 30 | 130 | 183 | 0 | 22 | 0 | 97 | -147 | 1131
2020-09-17 | 16:00 | 1142 | 332 | 460 | 77 | 30 | 130 | 89 | 0 | 26 | 0 | 146 | -148 | 1142
2020-09-17 | 17:00 | 1125 | 332 | 459 | 96 | 30 | 130 | 28 | 0 | 37 | 0 | 162 | -149 | 1125
2020-09-17 | 18:00 | 1129 | 332 | 460 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 48 | 0 | 152 | -149 | 1129
2020-09-17 | 19:00 | 1080 | 332 | 458 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 90 | -146 | 1080
2020-09-17 | 20:00 | 1029 | 332 | 458 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 21 | -142 | 1029
2020-09-17 | 21:00 | 973 | 332 | 426 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -138 | 973
2020-09-17 | 22:00 | 927 | 332 | 397 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 927
2020-09-17 | 23:00 | 878 | 332 | 363 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -131 | 878
2020-09-18 | 0:00 | 816 | 332 | 309 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -129 | 816
2020-09-18 | 1:00 | 782 | 332 | 272 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -127 | 782
2020-09-18 | 2:00 | 785 | 332 | 253 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -128 | 785
2020-09-18 | 3:00 | 820 | 332 | 369 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | -119 | -131 | 820
2020-09-18 | 4:00 | 856 | 332 | 397 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -115 | -134 | 856
2020-09-18 | 5:00 | 869 | 332 | 397 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | -78 | -135 | 869
2020-09-18 | 6:00 | 871 | 332 | 340 | 84 | 30 | 130 | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 | -135 | 871
2020-09-18 | 7:00 | 914 | 332 | 367 | 77 | 30 | 130 | 41 | 0 | 72 | 0 | 0 | -135 | 914
2020-09-18 | 8:00 | 1010 | 332 | 371 | 74 | 30 | 130 | 144 | 0 | 66 | 0 | 0 | -137 | 1010
2020-09-18 | 9:00 | 1071 | 332 | 345 | 69 | 30 | 130 | 256 | 0 | 50 | 0 | 0 | -141 | 1071
2020-09-18 | 10:00 | 1087 | 332 | 290 | 67 | 30 | 130 | 348 | 0 | 35 | 0 | 0 | -145 | 1087
2020-09-18 | 11:00 | 1100 | 332 | 242 | 67 | 30 | 130 | 423 | 0 | 23 | 0 | 0 | -147 | 1100
2020-09-18 | 12:00 | 1063 | 332 | 198 | 67 | 30 | 130 | 430 | 0 | 21 | 0 | 0 | -145 | 1063
2020-09-18 | 13:00 | 1097 | 332 | 258 | 67 | 30 | 130 | 409 | 0 | 17 | 0 | 0 | -146 | 1097
2020-09-18 | 14:00 | 1084 | 332 | 311 | 71 | 30 | 130 | 343 | 0 | 14 | 0 | 0 | -147 | 1084
2020-09-18 | 15:00 | 1069 | 332 | 379 | 72 | 30 | 130 | 257 | 0 | 8 | 0 | 8 | -147 | 1069
2020-09-18 | 16:00 | 1068 | 332 | 459 | 77 | 30 | 130 | 151 | 0 | 10 | 0 | 27 | -148 | 1068
2020-09-18 | 17:00 | 1040 | 332 | 458 | 96 | 30 | 130 | 45 | 0 | 27 | 0 | 71 | -149 | 1040
2020-09-18 | 18:00 | 1038 | 332 | 458 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 38 | 0 | 73 | -149 | 1038
2020-09-18 | 19:00 | 996 | 332 | 457 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 | -146 | 996
2020-09-18 | 20:00 | 943 | 332 | 443 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -142 | 943
2020-09-18 | 21:00 | 882 | 332 | 395 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -138 | 882
2020-09-18 | 22:00 | 844 | 332 | 374 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 844
2020-09-18 | 23:00 | 811 | 332 | 349 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -131 | 811
2020-09-19 | 0:00 | 753 | 332 | 295 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -126 | 753
2020-09-19 | 1:00 | 722 | 332 | 263 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -124 | 722
2020-09-19 | 2:00 | 735 | 332 | 257 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -125 | 735
2020-09-19 | 3:00 | 771 | 332 | 263 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -128 | 771
2020-09-19 | 4:00 | 808 | 332 | 301 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -131 | 808
2020-09-19 | 5:00 | 813 | 332 | 326 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -132 | 813
2020-09-19 | 6:00 | 776 | 332 | 281 | 84 | 30 | 130 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 776
2020-09-19 | 7:00 | 762 | 332 | 156 | 77 | 30 | 130 | 187 | 0 | 11 | 0 | -32 | -129 | 762
2020-09-19 | 8:00 | 797 | 332 | 114 | 74 | 30 | 130 | 421 | 0 | 11 | 0 | -185 | -130 | 797
2020-09-19 | 9:00 | 856 | 332 | 115 | 69 | 30 | 130 | 583 | -55 | 10 | -2 | -223 | -133 | 856
2020-09-19 | 10:00 | 891 | 332 | 116 | 67 | 30 | 130 | 711 | -140 | 4 | -1 | -223 | -135 | 891
2020-09-19 | 11:00 | 914 | 332 | 116 | 67 | 30 | 130 | 773 | -175 | 2 | 0 | -224 | -137 | 914
2020-09-19 | 12:00 | 898 | 332 | 116 | 67 | 30 | 130 | 595 | -35 | 1 | 0 | -200 | -138 | 898
2020-09-19 | 13:00 | 891 | 332 | 116 | 67 | 30 | 130 | 461 | 0 | 1 | 0 | -110 | -136 | 891
2020-09-19 | 14:00 | 888 | 332 | 122 | 71 | 30 | 130 | 367 | 0 | 1 | 0 | -27 | -138 | 888
2020-09-19 | 15:00 | 887 | 332 | 241 | 72 | 30 | 130 | 218 | 0 | 2 | 0 | 0 | -138 | 887
2020-09-19 | 16:00 | 895 | 332 | 327 | 77 | 30 | 130 | 130 | 0 | 3 | 0 | 4 | -138 | 895
2020-09-19 | 17:00 | 898 | 332 | 344 | 96 | 30 | 130 | 37 | 0 | 5 | 0 | 64 | -140 | 898
2020-09-19 | 18:00 | 920 | 332 | 346 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 | -143 | 920
2020-09-19 | 19:00 | 893 | 332 | 345 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | -142 | 893
2020-09-19 | 20:00 | 855 | 332 | 344 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -139 | 855
2020-09-19 | 21:00 | 807 | 332 | 327 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 807
2020-09-19 | 22:00 | 767 | 332 | 296 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -132 | 767
2020-09-19 | 23:00 | 735 | 332 | 283 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -128 | 735
2020-09-20 | 0:00 | 685 | 332 | 242 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 685
2020-09-20 | 1:00 | 662 | 332 | 215 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -124 | 662
2020-09-20 | 2:00 | 680 | 332 | 215 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -125 | 680
2020-09-20 | 3:00 | 727 | 332 | 170 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 | -128 | 727
2020-09-20 | 4:00 | 762 | 332 | 135 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 143 | -131 | 762
2020-09-20 | 5:00 | 761 | 332 | 134 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 159 | -132 | 761
2020-09-20 | 6:00 | 704 | 332 | 133 | 84 | 30 | 130 | 20 | 0 | 14 | 0 | 91 | -130 | 704
2020-09-20 | 7:00 | 672 | 332 | 133 | 77 | 30 | 130 | 167 | 0 | 17 | 0 | -85 | -129 | 672
2020-09-20 | 8:00 | 683 | 332 | 112 | 74 | 30 | 130 | 389 | -52 | 20 | 0 | -222 | -130 | 683
2020-09-20 | 9:00 | 720 | 332 | 112 | 69 | 30 | 130 | 568 | -178 | 15 | -3 | -222 | -133 | 720
2020-09-20 | 10:00 | 743 | 332 | 113 | 67 | 30 | 130 | 625 | -204 | 11 | -2 | -224 | -135 | 743
2020-09-20 | 11:00 | 752 | 332 | 113 | 67 | 30 | 130 | 658 | -228 | 13 | -2 | -224 | -137 | 752
2020-09-20 | 12:00 | 755 | 332 | 113 | 67 | 30 | 130 | 685 | -250 | 11 | -2 | -223 | -138 | 755
2020-09-20 | 13:00 | 759 | 332 | 113 | 67 | 30 | 130 | 634 | -196 | 11 | -2 | -224 | -136 | 759
2020-09-20 | 14:00 | 746 | 332 | 113 | 71 | 30 | 130 | 602 | -179 | 10 | -2 | -223 | -138 | 746
2020-09-20 | 15:00 | 752 | 332 | 113 | 72 | 30 | 130 | 479 | -64 | 13 | 0 | -215 | -138 | 752
2020-09-20 | 16:00 | 782 | 332 | 134 | 77 | 30 | 130 | 246 | 0 | 12 | 0 | -41 | -138 | 782
2020-09-20 | 17:00 | 818 | 332 | 136 | 96 | 30 | 130 | 85 | 0 | 11 | 0 | 138 | -140 | 818
2020-09-20 | 18:00 | 852 | 332 | 160 | 125 | 30 | 130 | 2 | 0 | 12 | 0 | 204 | -143 | 852
2020-09-20 | 19:00 | 833 | 332 | 140 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 198 | -142 | 833
2020-09-20 | 20:00 | 804 | 332 | 135 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 166 | -139 | 804
2020-09-20 | 21:00 | 756 | 332 | 135 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 114 | -135 | 756
2020-09-20 | 22:00 | 719 | 332 | 134 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 89 | -132 | 719
2020-09-20 | 23:00 | 683 | 332 | 133 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 76 | -128 | 683
2020-09-21 | 0:00 | 646 | 332 | 133 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 41 | -126 | 646
2020-09-21 | 1:00 | 621 | 332 | 132 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | -124 | 621
2020-09-21 | 2:00 | 648 | 332 | 132 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13 | -125 | 648
2020-09-21 | 3:00 | 705 | 332 | 133 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 38 | -128 | 705
2020-09-21 | 4:00 | 752 | 332 | 135 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 96 | -131 | 752
2020-09-21 | 5:00 | 756 | 332 | 135 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 118 | -132 | 756
2020-09-21 | 6:00 | 717 | 332 | 134 | 84 | 30 | 130 | 41 | 0 | 55 | 0 | 41 | -130 | 717
2020-09-21 | 7:00 | 690 | 332 | 132 | 77 | 30 | 130 | 270 | -29 | 53 | 0 | -176 | -129 | 690
2020-09-21 | 8:00 | 701 | 332 | 112 | 74 | 30 | 130 | 574 | -236 | 39 | 0 | -224 | -130 | 701
2020-09-21 | 9:00 | 746 | 332 | 113 | 69 | 30 | 130 | 839 | -438 | 34 | -6 | -224 | -133 | 746
2020-09-21 | 10:00 | 785 | 332 | 114 | 67 | 30 | 130 | 1003 | -556 | 29 | -5 | -224 | -135 | 785
2020-09-21 | 11:00 | 826 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 1088 | -594 | 25 | -4 | -226 | -137 | 826
2020-09-21 | 12:00 | 828 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 1011 | -520 | 29 | -5 | -223 | -138 | 828
2020-09-21 | 13:00 | 819 | 332 | 114 | 67 | 30 | 130 | 832 | -350 | 29 | -5 | -224 | -136 | 819
2020-09-21 | 14:00 | 811 | 332 | 114 | 71 | 30 | 130 | 715 | -247 | 32 | -6 | -222 | -138 | 811
2020-09-21 | 15:00 | 810 | 332 | 114 | 72 | 30 | 130 | 555 | -96 | 34 | 0 | -223 | -138 | 810
2020-09-21 | 16:00 | 841 | 332 | 135 | 77 | 30 | 130 | 325 | 0 | 31 | 0 | -81 | -138 | 841
2020-09-21 | 17:00 | 863 | 332 | 262 | 96 | 30 | 130 | 113 | 0 | 40 | 0 | 0 | -140 | 863
2020-09-21 | 18:00 | 890 | 332 | 345 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 56 | 0 | 14 | -143 | 890
2020-09-21 | 19:00 | 875 | 332 | 169 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 175 | -142 | 875
2020-09-21 | 20:00 | 838 | 332 | 136 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 168 | -139 | 838
2020-09-21 | 21:00 | 788 | 332 | 135 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 128 | -135 | 788
2020-09-21 | 22:00 | 753 | 332 | 135 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 109 | -132 | 753
2020-09-21 | 23:00 | 720 | 332 | 134 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 99 | -128 | 720
2020-09-22 | 0:00 | 681 | 332 | 133 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 69 | -126 | 681
2020-09-22 | 1:00 | 660 | 332 | 133 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 37 | -124 | 660
2020-09-22 | 2:00 | 684 | 332 | 133 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 34 | -125 | 684
2020-09-22 | 3:00 | 735 | 332 | 133 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 56 | -128 | 735
2020-09-22 | 4:00 | 775 | 332 | 135 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 94 | -131 | 775
2020-09-22 | 5:00 | 776 | 332 | 135 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 113 | -132 | 776
2020-09-22 | 6:00 | 739 | 332 | 135 | 84 | 30 | 130 | 31 | 0 | 63 | 0 | 64 | -130 | 739
2020-09-22 | 7:00 | 729 | 332 | 133 | 77 | 30 | 130 | 194 | 0 | 58 | 0 | -96 | -129 | 729
2020-09-22 | 8:00 | 752 | 332 | 113 | 74 | 30 | 130 | 426 | -52 | 53 | 0 | -224 | -130 | 752
2020-09-22 | 9:00 | 791 | 332 | 114 | 69 | 30 | 130 | 640 | -217 | 61 | -11 | -224 | -133 | 791
2020-09-22 | 10:00 | 818 | 332 | 114 | 67 | 30 | 130 | 759 | -305 | 60 | -11 | -223 | -135 | 818
2020-09-22 | 11:00 | 853 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 770 | -274 | 54 | -10 | -224 | -137 | 853
2020-09-22 | 12:00 | 847 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 691 | -201 | 54 | -10 | -223 | -138 | 847
2020-09-22 | 13:00 | 868 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 548 | -38 | 53 | -10 | -223 | -136 | 868
2020-09-22 | 14:00 | 865 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 462 | 0 | 54 | -10 | -181 | -138 | 865
2020-09-22 | 15:00 | 870 | 332 | 117 | 72 | 30 | 130 | 360 | 0 | 50 | 0 | -83 | -138 | 870
2020-09-22 | 16:00 | 886 | 332 | 195 | 77 | 30 | 130 | 198 | 0 | 54 | 0 | 8 | -138 | 886
2020-09-22 | 17:00 | 915 | 332 | 300 | 96 | 30 | 130 | 73 | 0 | 62 | 0 | 32 | -140 | 915
2020-09-22 | 18:00 | 944 | 332 | 301 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 66 | 0 | 102 | -143 | 944
2020-09-22 | 19:00 | 922 | 332 | 382 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -142 | 922
2020-09-22 | 20:00 | 885 | 332 | 144 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 199 | -139 | 885
2020-09-22 | 21:00 | 836 | 332 | 136 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 165 | -135 | 836
2020-09-22 | 22:00 | 795 | 332 | 136 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 143 | -132 | 795
2020-09-22 | 23:00 | 755 | 332 | 134 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 126 | -128 | 755
2020-09-23 | 0:00 | 711 | 332 | 184 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 51 | -129 | 711
2020-09-23 | 1:00 | 689 | 332 | 213 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -127 | 689
2020-09-23 | 2:00 | 709 | 332 | 162 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 51 | -128 | 709
2020-09-23 | 3:00 | 756 | 332 | 191 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 51 | -131 | 756
2020-09-23 | 4:00 | 802 | 332 | 208 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 91 | -134 | 802
2020-09-23 | 5:00 | 805 | 332 | 152 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 165 | -135 | 805
2020-09-23 | 6:00 | 787 | 332 | 292 | 84 | 30 | 130 | 25 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 787
2020-09-23 | 7:00 | 793 | 332 | 136 | 77 | 30 | 130 | 158 | 0 | 29 | 0 | 36 | -135 | 793
2020-09-23 | 8:00 | 867 | 332 | 133 | 74 | 30 | 130 | 333 | 0 | 28 | 0 | -56 | -137 | 867
2020-09-23 | 9:00 | 927 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 493 | 0 | 24 | -4 | -139 | -141 | 927
2020-09-23 | 10:00 | 959 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 617 | -5 | 16 | -3 | -213 | -145 | 959
2020-09-23 | 11:00 | 988 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 708 | -51 | 10 | -2 | -223 | -147 | 988
2020-09-23 | 12:00 | 977 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 717 | -70 | 7 | -1 | -224 | -145 | 977
2020-09-23 | 13:00 | 1015 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 620 | 0 | 8 | -1 | -160 | -146 | 1015
2020-09-23 | 14:00 | 1035 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 495 | 0 | 12 | -2 | -22 | -147 | 1035
2020-09-23 | 15:00 | 1040 | 332 | 242 | 72 | 30 | 130 | 319 | 0 | 11 | 0 | 51 | -147 | 1040
2020-09-23 | 16:00 | 1043 | 332 | 446 | 77 | 30 | 130 | 143 | 0 | 14 | 0 | 19 | -148 | 1043
2020-09-23 | 17:00 | 1023 | 332 | 457 | 96 | 30 | 130 | 31 | 0 | 11 | 0 | 85 | -149 | 1023
2020-09-23 | 18:00 | 1029 | 332 | 459 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 84 | -149 | 1029
2020-09-23 | 19:00 | 991 | 332 | 457 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 | -146 | 991
2020-09-23 | 20:00 | 942 | 332 | 448 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -142 | 942
2020-09-23 | 21:00 | 884 | 332 | 392 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -138 | 884
2020-09-23 | 22:00 | 843 | 332 | 360 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 843
2020-09-23 | 23:00 | 810 | 332 | 350 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 810
2020-09-24 | 0:00 | 758 | 332 | 305 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -129 | 758
2020-09-24 | 1:00 | 724 | 332 | 273 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -127 | 724
2020-09-24 | 2:00 | 738 | 332 | 268 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -128 | 738
2020-09-24 | 3:00 | 784 | 332 | 291 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -131 | 784
2020-09-24 | 4:00 | 820 | 332 | 327 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -134 | 820
2020-09-24 | 5:00 | 833 | 332 | 350 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -135 | 833
2020-09-24 | 6:00 | 827 | 332 | 349 | 84 | 30 | 130 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 827
2020-09-24 | 7:00 | 855 | 332 | 359 | 77 | 30 | 130 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 855
2020-09-24 | 8:00 | 941 | 332 | 407 | 74 | 30 | 130 | 53 | 0 | 36 | 0 | 16 | -137 | 941
2020-09-24 | 9:00 | 1007 | 332 | 410 | 69 | 30 | 130 | 111 | 0 | 39 | 0 | 27 | -141 | 1007
2020-09-24 | 10:00 | 1025 | 332 | 402 | 67 | 30 | 130 | 168 | 0 | 41 | 0 | 0 | -145 | 1025
2020-09-24 | 11:00 | 1034 | 332 | 409 | 67 | 30 | 130 | 158 | 0 | 48 | 0 | 7 | -147 | 1034
2020-09-24 | 12:00 | 981 | 332 | 347 | 67 | 30 | 130 | 162 | 0 | 58 | 0 | 0 | -145 | 981
2020-09-24 | 13:00 | 1015 | 332 | 393 | 67 | 30 | 130 | 128 | 0 | 67 | 0 | 14 | -146 | 1015
2020-09-24 | 14:00 | 1022 | 332 | 409 | 71 | 30 | 130 | 72 | 0 | 77 | 0 | 48 | -147 | 1022
2020-09-24 | 15:00 | 1014 | 332 | 410 | 72 | 30 | 130 | 39 | 0 | 78 | 0 | 70 | -147 | 1014
2020-09-24 | 16:00 | 1014 | 332 | 459 | 77 | 30 | 130 | 16 | 0 | 94 | 0 | 24 | -148 | 1014
2020-09-24 | 17:00 | 1006 | 332 | 458 | 96 | 30 | 130 | 3 | 0 | 88 | 0 | 18 | -149 | 1006
2020-09-24 | 18:00 | 1009 | 332 | 454 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -149 | 1009
2020-09-24 | 19:00 | 957 | 332 | 410 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -146 | 957
2020-09-24 | 20:00 | 913 | 332 | 356 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -142 | 913
2020-09-24 | 21:00 | 859 | 332 | 305 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -138 | 859
2020-09-24 | 22:00 | 824 | 332 | 294 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -135 | 824
2020-09-24 | 23:00 | 799 | 332 | 296 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -131 | 799
2020-09-25 | 0:00 | 741 | 332 | 187 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 52 | -129 | 741
2020-09-25 | 1:00 | 717 | 332 | 120 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 85 | -127 | 717
2020-09-25 | 2:00 | 737 | 332 | 120 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 85 | -128 | 737
2020-09-25 | 3:00 | 787 | 332 | 121 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 99 | -131 | 787
2020-09-25 | 4:00 | 826 | 332 | 215 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 74 | -134 | 826
2020-09-25 | 5:00 | 832 | 332 | 322 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 832
2020-09-25 | 6:00 | 814 | 332 | 322 | 84 | 30 | 130 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 814
2020-09-25 | 7:00 | 819 | 332 | 136 | 77 | 30 | 130 | 155 | 0 | 40 | 0 | 54 | -135 | 819
2020-09-25 | 8:00 | 877 | 332 | 132 | 74 | 30 | 130 | 419 | 0 | 33 | 0 | -136 | -137 | 877
2020-09-25 | 9:00 | 964 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 632 | -25 | 32 | -6 | -223 | -141 | 964
2020-09-25 | 10:00 | 1009 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 754 | -94 | 29 | -5 | -223 | -145 | 1009
2020-09-25 | 11:00 | 1049 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 855 | -159 | 35 | -6 | -223 | -147 | 1049
2020-09-25 | 12:00 | 1023 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 870 | -207 | 42 | -8 | -223 | -145 | 1023
2020-09-25 | 13:00 | 1056 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 806 | -109 | 42 | -8 | -223 | -146 | 1056
2020-09-25 | 14:00 | 1064 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 667 | -4 | 42 | -7 | -186 | -147 | 1064
2020-09-25 | 15:00 | 1040 | 332 | 136 | 72 | 30 | 130 | 475 | 0 | 46 | 0 | -34 | -147 | 1040
2020-09-25 | 16:00 | 1044 | 332 | 262 | 77 | 30 | 130 | 263 | 0 | 45 | 0 | 53 | -148 | 1044
2020-09-25 | 17:00 | 1020 | 332 | 438 | 96 | 30 | 130 | 81 | 0 | 46 | 0 | 16 | -149 | 1020
2020-09-25 | 18:00 | 1017 | 332 | 374 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 52 | 0 | 122 | -149 | 1017
2020-09-25 | 19:00 | 975 | 332 | 238 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 204 | -146 | 975
2020-09-25 | 20:00 | 920 | 332 | 187 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 198 | -142 | 920
2020-09-25 | 21:00 | 866 | 332 | 181 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 144 | -138 | 866
2020-09-25 | 22:00 | 832 | 332 | 180 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 119 | -135 | 832
2020-09-25 | 23:00 | 802 | 332 | 141 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 148 | -131 | 802
2020-09-26 | 0:00 | 743 | 332 | 234 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -126 | 743
2020-09-26 | 1:00 | 711 | 332 | 207 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -124 | 711
2020-09-26 | 2:00 | 727 | 332 | 200 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -125 | 727
2020-09-26 | 3:00 | 773 | 332 | 232 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -128 | 773
2020-09-26 | 4:00 | 808 | 332 | 283 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -131 | 808
2020-09-26 | 5:00 | 807 | 332 | 313 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -132 | 807
2020-09-26 | 6:00 | 770 | 332 | 289 | 84 | 30 | 130 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | -130 | 770
2020-09-26 | 7:00 | 761 | 332 | 213 | 77 | 30 | 130 | 81 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 761
2020-09-26 | 8:00 | 802 | 332 | 121 | 74 | 30 | 130 | 237 | 0 | 28 | 0 | -20 | -130 | 802
2020-09-26 | 9:00 | 836 | 332 | 116 | 69 | 30 | 130 | 382 | 0 | 21 | -4 | -107 | -133 | 836
2020-09-26 | 10:00 | 854 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 595 | -78 | 26 | -5 | -223 | -135 | 854
2020-09-26 | 11:00 | 880 | 332 | 116 | 67 | 30 | 130 | 698 | -158 | 32 | -6 | -224 | -137 | 880
2020-09-26 | 12:00 | 858 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 739 | -219 | 31 | -6 | -223 | -138 | 858
2020-09-26 | 13:00 | 874 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 751 | -219 | 34 | -6 | -224 | -136 | 874
2020-09-26 | 14:00 | 885 | 332 | 116 | 71 | 30 | 130 | 619 | -81 | 35 | -6 | -223 | -138 | 885
2020-09-26 | 15:00 | 886 | 332 | 116 | 72 | 30 | 130 | 463 | 0 | 36 | 0 | -155 | -138 | 886
2020-09-26 | 16:00 | 894 | 332 | 216 | 77 | 30 | 130 | 210 | 0 | 37 | 0 | 0 | -138 | 894
2020-09-26 | 17:00 | 898 | 332 | 332 | 96 | 30 | 130 | 56 | 0 | 40 | 0 | 22 | -140 | 898
2020-09-26 | 18:00 | 921 | 332 | 345 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 63 | -143 | 921
2020-09-26 | 19:00 | 890 | 332 | 345 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 29 | -142 | 890
2020-09-26 | 20:00 | 847 | 332 | 326 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -139 | 847
2020-09-26 | 21:00 | 800 | 332 | 212 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 66 | -135 | 800
2020-09-26 | 22:00 | 763 | 332 | 134 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 115 | -132 | 763
2020-09-26 | 23:00 | 735 | 332 | 134 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 108 | -128 | 735
2020-09-27 | 0:00 | 683 | 332 | 133 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 73 | -126 | 683
2020-09-27 | 1:00 | 659 | 332 | 133 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | -124 | 659
2020-09-27 | 2:00 | 681 | 332 | 133 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | -125 | 681
2020-09-27 | 3:00 | 724 | 332 | 134 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 66 | -128 | 724
2020-09-27 | 4:00 | 767 | 332 | 136 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 113 | -131 | 767
2020-09-27 | 5:00 | 757 | 332 | 135 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 114 | -132 | 757
2020-09-27 | 6:00 | 705 | 332 | 133 | 84 | 30 | 130 | 28 | 0 | 57 | 0 | 41 | -130 | 705
2020-09-27 | 7:00 | 674 | 332 | 132 | 77 | 30 | 130 | 216 | -7 | 57 | 0 | -164 | -129 | 674
2020-09-27 | 8:00 | 678 | 332 | 112 | 74 | 30 | 130 | 453 | -153 | 54 | 0 | -224 | -130 | 678
2020-09-27 | 9:00 | 714 | 332 | 112 | 69 | 30 | 130 | 651 | -294 | 49 | -9 | -223 | -133 | 714
2020-09-27 | 10:00 | 754 | 332 | 113 | 67 | 30 | 130 | 829 | -431 | 51 | -9 | -223 | -135 | 754
2020-09-27 | 11:00 | 779 | 332 | 114 | 67 | 30 | 130 | 911 | -484 | 48 | -9 | -223 | -137 | 779
2020-09-27 | 12:00 | 790 | 332 | 114 | 67 | 30 | 130 | 926 | -490 | 52 | -9 | -224 | -138 | 790
2020-09-27 | 13:00 | 783 | 332 | 114 | 67 | 30 | 130 | 875 | -447 | 51 | -9 | -224 | -136 | 783
2020-09-27 | 14:00 | 765 | 332 | 113 | 71 | 30 | 130 | 737 | -332 | 54 | -10 | -222 | -138 | 765
2020-09-27 | 15:00 | 775 | 332 | 114 | 72 | 30 | 130 | 548 | -146 | 57 | 0 | -224 | -138 | 775
2020-09-27 | 16:00 | 804 | 332 | 134 | 77 | 30 | 130 | 304 | 0 | 56 | 0 | -121 | -138 | 804
2020-09-27 | 17:00 | 844 | 332 | 268 | 96 | 30 | 130 | 72 | 0 | 56 | 0 | 0 | -140 | 844
2020-09-27 | 18:00 | 876 | 332 | 223 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 117 | -143 | 876
2020-09-27 | 19:00 | 852 | 332 | 136 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 171 | -142 | 852
2020-09-27 | 20:00 | 817 | 332 | 136 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 131 | -139 | 817
2020-09-27 | 21:00 | 767 | 332 | 135 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 86 | -135 | 767
2020-09-27 | 22:00 | 729 | 332 | 134 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 56 | -132 | 729
2020-09-27 | 23:00 | 693 | 332 | 133 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 49 | -128 | 693
2020-09-28 | 0:00 | 647 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 40 | -129 | 647
2020-09-28 | 1:00 | 628 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 26 | -127 | 628
2020-09-28 | 2:00 | 656 | 332 | 118 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 37 | -128 | 656
2020-09-28 | 3:00 | 713 | 332 | 120 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 74 | -131 | 713
2020-09-28 | 4:00 | 767 | 332 | 122 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 130 | -134 | 767
2020-09-28 | 5:00 | 780 | 332 | 121 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 156 | -135 | 780
2020-09-28 | 6:00 | 764 | 332 | 121 | 84 | 30 | 130 | 32 | 0 | 53 | 0 | 117 | -135 | 764
2020-09-28 | 7:00 | 756 | 332 | 135 | 77 | 30 | 130 | 236 | 0 | 49 | 0 | -98 | -135 | 756
2020-09-28 | 8:00 | 795 | 332 | 130 | 74 | 30 | 130 | 524 | -107 | 42 | 0 | -223 | -137 | 795
2020-09-28 | 9:00 | 857 | 332 | 131 | 69 | 30 | 130 | 767 | -265 | 32 | -6 | -222 | -141 | 857
2020-09-28 | 10:00 | 892 | 332 | 132 | 67 | 30 | 130 | 924 | -372 | 22 | -4 | -224 | -145 | 892
2020-09-28 | 11:00 | 930 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 1022 | -429 | 18 | -3 | -223 | -147 | 930
2020-09-28 | 12:00 | 912 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 1029 | -451 | 14 | -2 | -225 | -145 | 912
2020-09-28 | 13:00 | 941 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 926 | -318 | 12 | -2 | -223 | -146 | 941
2020-09-28 | 14:00 | 954 | 332 | 133 | 71 | 30 | 130 | 718 | -104 | 17 | -3 | -223 | -147 | 954
2020-09-28 | 15:00 | 956 | 332 | 135 | 72 | 30 | 130 | 472 | 0 | 17 | 0 | -85 | -147 | 956
2020-09-28 | 16:00 | 964 | 332 | 298 | 77 | 30 | 130 | 229 | 0 | 16 | 0 | 0 | -148 | 964
2020-09-28 | 17:00 | 959 | 332 | 426 | 96 | 30 | 130 | 62 | 0 | 24 | 0 | 8 | -149 | 959
2020-09-28 | 18:00 | 969 | 332 | 458 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | -149 | 969
2020-09-28 | 19:00 | 930 | 332 | 431 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -146 | 930
2020-09-28 | 20:00 | 879 | 332 | 378 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -142 | 879
2020-09-28 | 21:00 | 828 | 332 | 332 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -138 | 828
2020-09-28 | 22:00 | 798 | 332 | 309 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -135 | 798
2020-09-28 | 23:00 | 763 | 332 | 228 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 65 | -131 | 763
2020-09-29 | 0:00 | 709 | 332 | 120 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 129 | -129 | 709
2020-09-29 | 1:00 | 686 | 332 | 120 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 110 | -127 | 686
2020-09-29 | 2:00 | 713 | 332 | 121 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 122 | -128 | 713
2020-09-29 | 3:00 | 759 | 332 | 121 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 148 | -131 | 759
2020-09-29 | 4:00 | 809 | 332 | 128 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 199 | -134 | 809
2020-09-29 | 5:00 | 814 | 332 | 141 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -135 | 814
2020-09-29 | 6:00 | 790 | 332 | 130 | 84 | 30 | 130 | 26 | 0 | 12 | 0 | 181 | -135 | 790
2020-09-29 | 7:00 | 769 | 332 | 134 | 77 | 30 | 130 | 225 | 0 | 16 | 0 | -40 | -135 | 769
2020-09-29 | 8:00 | 812 | 332 | 131 | 74 | 30 | 130 | 516 | -50 | 10 | 0 | -224 | -137 | 812
2020-09-29 | 9:00 | 883 | 332 | 132 | 69 | 30 | 130 | 773 | -224 | 5 | -1 | -222 | -141 | 883
2020-09-29 | 10:00 | 937 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 952 | -342 | 5 | -1 | -224 | -145 | 937
2020-09-29 | 11:00 | 972 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 1024 | -378 | 5 | -1 | -224 | -147 | 972
2020-09-29 | 12:00 | 955 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 1049 | -421 | 4 | -1 | -223 | -145 | 955
2020-09-29 | 13:00 | 974 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 969 | -322 | 4 | -1 | -223 | -146 | 974
2020-09-29 | 14:00 | 976 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 809 | -167 | 8 | -1 | -223 | -147 | 976
2020-09-29 | 15:00 | 990 | 332 | 134 | 72 | 30 | 130 | 575 | 0 | 7 | 0 | -143 | -147 | 990
2020-09-29 | 16:00 | 1001 | 332 | 276 | 77 | 30 | 130 | 292 | 0 | 12 | 0 | 0 | -148 | 1001
2020-09-29 | 17:00 | 994 | 332 | 447 | 96 | 30 | 130 | 60 | 0 | 20 | 0 | 28 | -149 | 994
2020-09-29 | 18:00 | 997 | 332 | 384 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 125 | -149 | 997
2020-09-29 | 19:00 | 951 | 332 | 358 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 102 | -146 | 951
2020-09-29 | 20:00 | 901 | 332 | 407 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -142 | 901
2020-09-29 | 21:00 | 849 | 332 | 181 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 183 | -138 | 849
2020-09-29 | 22:00 | 806 | 332 | 179 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 | -135 | 806
2020-09-29 | 23:00 | 773 | 332 | 141 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 181 | -131 | 773
2020-09-30 | 0:00 | 718 | 332 | 279 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -129 | 718
2020-09-30 | 1:00 | 695 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -127 | 695
2020-09-30 | 2:00 | 720 | 332 | 263 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -128 | 720
2020-09-30 | 3:00 | 771 | 332 | 287 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -131 | 771
2020-09-30 | 4:00 | 812 | 332 | 329 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -134 | 812
2020-09-30 | 5:00 | 817 | 332 | 348 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 817
2020-09-30 | 6:00 | 796 | 332 | 335 | 84 | 30 | 130 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 796
2020-09-30 | 7:00 | 809 | 332 | 304 | 77 | 30 | 130 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | -135 | 809
2020-09-30 | 8:00 | 862 | 332 | 197 | 74 | 30 | 130 | 185 | 0 | 10 | 0 | 41 | -137 | 862
2020-09-30 | 9:00 | 922 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 320 | 0 | 7 | 0 | 40 | -141 | 922
2020-09-30 | 10:00 | 945 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 411 | 0 | 10 | 0 | -24 | -145 | 945
2020-09-30 | 11:00 | 959 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 465 | 0 | 10 | 0 | -63 | -147 | 959
2020-09-30 | 12:00 | 921 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 534 | 0 | 12 | 0 | -172 | -145 | 921
2020-09-30 | 13:00 | 957 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 554 | 0 | 15 | 0 | -159 | -146 | 957
2020-09-30 | 14:00 | 977 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 532 | 0 | 18 | 0 | -125 | -147 | 977
2020-09-30 | 15:00 | 967 | 332 | 134 | 72 | 30 | 130 | 390 | 0 | 22 | 0 | 4 | -147 | 967
2020-09-30 | 16:00 | 978 | 332 | 280 | 77 | 30 | 130 | 203 | 0 | 24 | 0 | 50 | -148 | 978
2020-09-30 | 17:00 | 970 | 332 | 440 | 96 | 30 | 130 | 50 | 0 | 28 | 0 | 13 | -149 | 970
2020-09-30 | 18:00 | 977 | 332 | 457 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24 | -149 | 977
2020-09-30 | 19:00 | 945 | 332 | 445 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -146 | 945
2020-09-30 | 20:00 | 897 | 332 | 396 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -142 | 897
2020-09-30 | 21:00 | 848 | 332 | 352 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -138 | 848
2020-09-30 | 22:00 | 810 | 332 | 322 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -135 | 810
2020-09-30 | 23:00 | 779 | 332 | 235 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 78 | -131 | 779
2020-10-01 | 0:00 | 721 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 149 | -122 | 721
2020-10-01 | 1:00 | 701 | 332 | 121 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 127 | -121 | 701
2020-10-01 | 2:00 | 717 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 131 | -123 | 717
2020-10-01 | 3:00 | 768 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 162 | -126 | 768
2020-10-01 | 4:00 | 814 | 332 | 335 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -129 | 814
2020-10-01 | 5:00 | 822 | 332 | 362 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 822
2020-10-01 | 6:00 | 802 | 332 | 331 | 68 | 30 | 130 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 802
2020-10-01 | 7:00 | 806 | 332 | 167 | 63 | 30 | 130 | 234 | 0 | 18 | 0 | -37 | -131 | 806
2020-10-01 | 8:00 | 829 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 505 | -36 | 18 | 0 | -211 | -130 | 829
2020-10-01 | 9:00 | 903 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 760 | -196 | 17 | -3 | -223 | -132 | 903
2020-10-01 | 10:00 | 971 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 965 | -328 | 13 | -2 | -224 | -134 | 971
2020-10-01 | 11:00 | 1018 | 332 | 135 | 55 | 30 | 130 | 1065 | -382 | 13 | -2 | -224 | -134 | 1018
2020-10-01 | 12:00 | 1001 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 1074 | -411 | 16 | -3 | -223 | -133 | 1001
2020-10-01 | 13:00 | 1026 | 332 | 135 | 55 | 30 | 130 | 997 | -306 | 14 | -3 | -223 | -135 | 1026
2020-10-01 | 14:00 | 1016 | 332 | 135 | 58 | 30 | 130 | 827 | -149 | 16 | -3 | -224 | -136 | 1016
2020-10-01 | 15:00 | 1011 | 332 | 135 | 59 | 30 | 130 | 597 | -2 | 18 | 0 | -152 | -136 | 1011
2020-10-01 | 16:00 | 1026 | 332 | 287 | 62 | 30 | 130 | 308 | 0 | 15 | 0 | 0 | -138 | 1026
2020-10-01 | 17:00 | 1004 | 332 | 458 | 77 | 30 | 130 | 63 | 0 | 14 | 0 | 40 | -140 | 1004
2020-10-01 | 18:00 | 1005 | 332 | 457 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 82 | -141 | 1005
2020-10-01 | 19:00 | 957 | 332 | 456 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33 | -139 | 957
2020-10-01 | 20:00 | 906 | 332 | 432 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 906
2020-10-01 | 21:00 | 854 | 332 | 384 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -132 | 854
2020-10-01 | 22:00 | 817 | 332 | 358 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -128 | 817
2020-10-01 | 23:00 | 790 | 332 | 348 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -125 | 790
2020-10-02 | 0:00 | 734 | 332 | 214 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 81 | -122 | 734
2020-10-02 | 1:00 | 709 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 148 | -121 | 709
2020-10-02 | 2:00 | 728 | 332 | 122 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 152 | -123 | 728
2020-10-02 | 3:00 | 779 | 332 | 220 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87 | -126 | 779
2020-10-02 | 4:00 | 824 | 332 | 261 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 | -129 | 824
2020-10-02 | 5:00 | 833 | 332 | 184 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | -131 | 833
2020-10-02 | 6:00 | 810 | 332 | 152 | 68 | 30 | 130 | 22 | 0 | 3 | 0 | 204 | -131 | 810
2020-10-02 | 7:00 | 812 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 231 | 0 | 4 | 0 | 17 | -131 | 812
2020-10-02 | 8:00 | 834 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 514 | -34 | 3 | 0 | -202 | -130 | 834
2020-10-02 | 9:00 | 918 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 784 | -194 | 3 | -1 | -223 | -132 | 918
2020-10-02 | 10:00 | 980 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 961 | -305 | 1 | 0 | -224 | -134 | 980
2020-10-02 | 11:00 | 1042 | 332 | 135 | 55 | 30 | 130 | 1062 | -345 | 1 | 0 | -224 | -134 | 1042
2020-10-02 | 12:00 | 1011 | 332 | 135 | 55 | 30 | 130 | 1027 | -342 | 1 | 0 | -224 | -133 | 1011
2020-10-02 | 13:00 | 1061 | 332 | 136 | 55 | 30 | 130 | 1016 | -281 | 2 | 0 | -224 | -135 | 1061
2020-10-02 | 14:00 | 1065 | 332 | 136 | 58 | 30 | 130 | 858 | -121 | 3 | -1 | -224 | -136 | 1065
2020-10-02 | 15:00 | 1045 | 332 | 136 | 59 | 30 | 130 | 587 | 0 | 4 | 0 | -97 | -136 | 1045
2020-10-02 | 16:00 | 1048 | 332 | 297 | 62 | 30 | 130 | 296 | 0 | 2 | 0 | 37 | -138 | 1048
2020-10-02 | 17:00 | 1023 | 332 | 458 | 77 | 30 | 130 | 56 | 0 | 2 | 0 | 78 | -140 | 1023
2020-10-02 | 18:00 | 1011 | 332 | 458 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | -141 | 1011
2020-10-02 | 19:00 | 970 | 332 | 308 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -139 | 970
2020-10-02 | 20:00 | 915 | 332 | 250 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -135 | 915
2020-10-02 | 21:00 | 862 | 332 | 201 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | -132 | 862
2020-10-02 | 22:00 | 817 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 185 | -128 | 817
2020-10-02 | 23:00 | 788 | 332 | 149 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 201 | -125 | 788
2020-10-03 | 0:00 | 734 | 332 | 298 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -117 | 734
2020-10-03 | 1:00 | 707 | 332 | 272 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -117 | 707
2020-10-03 | 2:00 | 727 | 332 | 279 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -119 | 727
2020-10-03 | 3:00 | 771 | 332 | 304 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -121 | 771
2020-10-03 | 4:00 | 811 | 332 | 350 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -125 | 811
2020-10-03 | 5:00 | 805 | 332 | 357 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 805
2020-10-03 | 6:00 | 764 | 332 | 302 | 68 | 30 | 130 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | -123 | 764
2020-10-03 | 7:00 | 753 | 332 | 156 | 63 | 30 | 130 | 191 | 0 | 2 | 0 | -30 | -121 | 753
2020-10-03 | 8:00 | 772 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 402 | 0 | 1 | 0 | -176 | -120 | 772
2020-10-03 | 9:00 | 829 | 332 | 115 | 56 | 30 | 130 | 641 | -130 | 1 | 0 | -224 | -122 | 829
2020-10-03 | 10:00 | 877 | 332 | 116 | 55 | 30 | 130 | 818 | -257 | 1 | 0 | -224 | -124 | 877
2020-10-03 | 11:00 | 925 | 332 | 117 | 55 | 30 | 130 | 897 | -289 | 2 | 0 | -225 | -124 | 925
2020-10-03 | 12:00 | 929 | 332 | 117 | 55 | 30 | 130 | 917 | -308 | 5 | -1 | -224 | -124 | 929
2020-10-03 | 13:00 | 939 | 332 | 117 | 55 | 30 | 130 | 870 | -249 | 3 | 0 | -225 | -124 | 939
2020-10-03 | 14:00 | 918 | 332 | 116 | 58 | 30 | 130 | 705 | -108 | 3 | 0 | -225 | -123 | 918
2020-10-03 | 15:00 | 917 | 332 | 118 | 59 | 30 | 130 | 502 | 0 | 5 | 0 | -135 | -124 | 917
2020-10-03 | 16:00 | 923 | 332 | 230 | 62 | 30 | 130 | 259 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 923
2020-10-03 | 17:00 | 927 | 332 | 406 | 77 | 30 | 130 | 39 | 0 | 5 | 0 | 37 | -129 | 927
2020-10-03 | 18:00 | 951 | 332 | 411 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | -133 | 951
2020-10-03 | 19:00 | 910 | 332 | 411 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | -133 | 910
2020-10-03 | 20:00 | 868 | 332 | 398 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -130 | 868
2020-10-03 | 21:00 | 821 | 332 | 357 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -127 | 821
2020-10-03 | 22:00 | 784 | 332 | 330 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 784
2020-10-03 | 23:00 | 747 | 332 | 306 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -119 | 747
2020-10-04 | 0:00 | 701 | 332 | 265 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -117 | 701
2020-10-04 | 1:00 | 679 | 332 | 244 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -117 | 679
2020-10-04 | 2:00 | 694 | 332 | 204 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | -119 | 694
2020-10-04 | 3:00 | 739 | 332 | 209 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -121 | 739
2020-10-04 | 4:00 | 777 | 332 | 135 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 181 | -125 | 777
2020-10-04 | 5:00 | 773 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | -126 | 773
2020-10-04 | 6:00 | 724 | 332 | 133 | 68 | 30 | 130 | 12 | 0 | 1 | 0 | 141 | -123 | 724
2020-10-04 | 7:00 | 708 | 332 | 133 | 63 | 30 | 130 | 131 | 0 | 1 | 0 | 9 | -121 | 708
2020-10-04 | 8:00 | 714 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 292 | 0 | 1 | 0 | -123 | -120 | 714
2020-10-04 | 9:00 | 756 | 332 | 113 | 56 | 30 | 130 | 519 | -81 | 1 | 0 | -222 | -122 | 756
2020-10-04 | 10:00 | 805 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 716 | -225 | 0 | 0 | -223 | -124 | 805
2020-10-04 | 11:00 | 843 | 332 | 115 | 55 | 30 | 130 | 827 | -298 | 0 | 0 | -224 | -124 | 843
2020-10-04 | 12:00 | 864 | 332 | 115 | 55 | 30 | 130 | 866 | -317 | 1 | 0 | -224 | -124 | 864
2020-10-04 | 13:00 | 856 | 332 | 115 | 55 | 30 | 130 | 719 | -179 | 1 | 0 | -223 | -124 | 856
2020-10-04 | 14:00 | 849 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 438 | 0 | 1 | 0 | -132 | -123 | 849
2020-10-04 | 15:00 | 848 | 332 | 215 | 59 | 30 | 130 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 848
2020-10-04 | 16:00 | 865 | 332 | 346 | 62 | 30 | 130 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 865
2020-10-04 | 17:00 | 894 | 332 | 411 | 77 | 30 | 130 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | -129 | 894
2020-10-04 | 18:00 | 932 | 332 | 411 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | -133 | 932
2020-10-04 | 19:00 | 905 | 332 | 411 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | -133 | 905
2020-10-04 | 20:00 | 862 | 332 | 396 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -130 | 862
2020-10-04 | 21:00 | 816 | 332 | 353 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -127 | 816
2020-10-04 | 22:00 | 771 | 332 | 317 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 771
2020-10-04 | 23:00 | 738 | 332 | 297 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -119 | 738
2020-10-05 | 0:00 | 692 | 332 | 261 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 692
2020-10-05 | 1:00 | 668 | 332 | 231 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -121 | 668
2020-10-05 | 2:00 | 689 | 332 | 189 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 | -123 | 689
2020-10-05 | 3:00 | 743 | 332 | 120 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 138 | -126 | 743
2020-10-05 | 4:00 | 789 | 332 | 122 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 179 | -129 | 789
2020-10-05 | 5:00 | 806 | 332 | 132 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 204 | -131 | 806
2020-10-05 | 6:00 | 799 | 332 | 125 | 68 | 30 | 130 | 6 | 0 | 38 | 0 | 201 | -131 | 799
2020-10-05 | 7:00 | 824 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 85 | 0 | 36 | 0 | 143 | -131 | 824
2020-10-05 | 8:00 | 873 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 273 | 0 | 44 | 0 | 1 | -130 | 873
2020-10-05 | 9:00 | 921 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 523 | -8 | 52 | -9 | -186 | -132 | 921
2020-10-05 | 10:00 | 948 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 786 | -197 | 43 | -8 | -222 | -134 | 948
2020-10-05 | 11:00 | 977 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 961 | -343 | 43 | -8 | -223 | -134 | 977
2020-10-05 | 12:00 | 950 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1041 | -447 | 40 | -7 | -224 | -133 | 950
2020-10-05 | 13:00 | 973 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 1013 | -390 | 35 | -6 | -225 | -135 | 973
2020-10-05 | 14:00 | 975 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 856 | -232 | 33 | -6 | -224 | -136 | 975
2020-10-05 | 15:00 | 961 | 332 | 134 | 59 | 30 | 130 | 607 | -41 | 38 | 0 | -192 | -136 | 961
2020-10-05 | 16:00 | 971 | 332 | 236 | 62 | 30 | 130 | 307 | 0 | 38 | 0 | -26 | -138 | 971
2020-10-05 | 17:00 | 958 | 332 | 426 | 77 | 30 | 130 | 54 | 0 | 41 | 0 | 8 | -140 | 958
2020-10-05 | 18:00 | 964 | 332 | 456 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 11 | -141 | 964
2020-10-05 | 19:00 | 915 | 332 | 408 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -139 | 915
2020-10-05 | 20:00 | 870 | 332 | 353 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 870
2020-10-05 | 21:00 | 819 | 332 | 309 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -132 | 819
2020-10-05 | 22:00 | 792 | 332 | 272 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 25 | -128 | 792
2020-10-05 | 23:00 | 762 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 141 | -125 | 762
2020-10-06 | 0:00 | 710 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 116 | -122 | 710
2020-10-06 | 1:00 | 693 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 86 | -121 | 693
2020-10-06 | 2:00 | 716 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 98 | -123 | 716
2020-10-06 | 3:00 | 776 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 148 | -126 | 776
2020-10-06 | 4:00 | 827 | 332 | 126 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 198 | -129 | 827
2020-10-06 | 5:00 | 838 | 332 | 146 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 204 | -131 | 838
2020-10-06 | 6:00 | 815 | 332 | 131 | 68 | 30 | 130 | 18 | 0 | 41 | 0 | 196 | -131 | 815
2020-10-06 | 7:00 | 804 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 221 | 0 | 43 | 0 | -20 | -131 | 804
2020-10-06 | 8:00 | 809 | 332 | 130 | 60 | 30 | 130 | 528 | -88 | 40 | 0 | -223 | -130 | 809
2020-10-06 | 9:00 | 869 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 796 | -279 | 33 | -6 | -223 | -132 | 869
2020-10-06 | 10:00 | 913 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 997 | -426 | 24 | -4 | -224 | -134 | 913
2020-10-06 | 11:00 | 956 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1105 | -496 | 29 | -5 | -223 | -134 | 956
2020-10-06 | 12:00 | 940 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1121 | -529 | 29 | -5 | -223 | -133 | 940
2020-10-06 | 13:00 | 953 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1027 | -420 | 28 | -5 | -222 | -135 | 953
2020-10-06 | 14:00 | 941 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 849 | -259 | 34 | -6 | -224 | -136 | 941
2020-10-06 | 15:00 | 940 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 605 | -52 | 36 | 0 | -197 | -136 | 940
2020-10-06 | 16:00 | 958 | 332 | 230 | 62 | 30 | 130 | 302 | 0 | 41 | 0 | -31 | -138 | 958
2020-10-06 | 17:00 | 955 | 332 | 427 | 77 | 30 | 130 | 49 | 0 | 38 | 0 | 12 | -140 | 955
2020-10-06 | 18:00 | 966 | 332 | 361 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 112 | -141 | 966
2020-10-06 | 19:00 | 922 | 332 | 314 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 102 | -139 | 922
2020-10-06 | 20:00 | 873 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 178 | -135 | 873
2020-10-06 | 21:00 | 825 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 127 | -132 | 825
2020-10-06 | 22:00 | 794 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 107 | -128 | 794
2020-10-06 | 23:00 | 764 | 332 | 142 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 131 | -125 | 764
2020-10-07 | 0:00 | 718 | 332 | 233 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -122 | 718
2020-10-07 | 1:00 | 696 | 332 | 164 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 44 | -121 | 696
2020-10-07 | 2:00 | 723 | 332 | 209 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -123 | 723
2020-10-07 | 3:00 | 782 | 332 | 172 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 66 | -126 | 782
2020-10-07 | 4:00 | 830 | 332 | 290 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -129 | 830
2020-10-07 | 5:00 | 836 | 332 | 123 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 187 | -131 | 836
2020-10-07 | 6:00 | 812 | 332 | 122 | 68 | 30 | 130 | 20 | 0 | 77 | 0 | 164 | -131 | 812
2020-10-07 | 7:00 | 796 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 214 | 0 | 75 | 0 | -52 | -131 | 796
2020-10-07 | 8:00 | 814 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 477 | -61 | 69 | 0 | -224 | -130 | 814
2020-10-07 | 9:00 | 851 | 332 | 131 | 56 | 30 | 130 | 753 | -276 | 60 | -11 | -222 | -132 | 851
2020-10-07 | 10:00 | 903 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 972 | -438 | 57 | -10 | -223 | -134 | 903
2020-10-07 | 11:00 | 938 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1052 | -481 | 55 | -10 | -224 | -134 | 938
2020-10-07 | 12:00 | 916 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1040 | -490 | 53 | -10 | -224 | -133 | 916
2020-10-07 | 13:00 | 939 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 918 | -360 | 72 | -13 | -223 | -135 | 939
2020-10-07 | 14:00 | 954 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 738 | -173 | 79 | -14 | -223 | -136 | 954
2020-10-07 | 15:00 | 942 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 474 | -2 | 82 | 0 | -160 | -136 | 942
2020-10-07 | 16:00 | 965 | 332 | 236 | 62 | 30 | 130 | 231 | 0 | 98 | 0 | -16 | -138 | 965
2020-10-07 | 17:00 | 960 | 332 | 384 | 77 | 30 | 130 | 36 | 0 | 111 | 0 | 0 | -140 | 960
2020-10-07 | 18:00 | 971 | 332 | 411 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -141 | 971
2020-10-07 | 19:00 | 936 | 332 | 363 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -139 | 936
2020-10-07 | 20:00 | 885 | 332 | 308 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | -135 | 885
2020-10-07 | 21:00 | 842 | 332 | 271 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -132 | 842
2020-10-07 | 22:00 | 802 | 332 | 243 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -128 | 802
2020-10-07 | 23:00 | 768 | 332 | 218 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -125 | 768
2020-10-08 | 0:00 | 725 | 332 | 172 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -122 | 725
2020-10-08 | 1:00 | 701 | 332 | 152 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -121 | 701
2020-10-08 | 2:00 | 722 | 332 | 153 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -123 | 722
2020-10-08 | 3:00 | 775 | 332 | 182 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -126 | 775
2020-10-08 | 4:00 | 822 | 332 | 204 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 44 | -129 | 822
2020-10-08 | 5:00 | 825 | 332 | 122 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 142 | -131 | 825
2020-10-08 | 6:00 | 815 | 332 | 123 | 68 | 30 | 130 | 3 | 0 | 125 | 0 | 135 | -131 | 815
2020-10-08 | 7:00 | 832 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 48 | 0 | 127 | 0 | 97 | -131 | 832
2020-10-08 | 8:00 | 883 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 132 | 0 | 117 | 0 | 79 | -130 | 883
2020-10-08 | 9:00 | 934 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 254 | 0 | 121 | -22 | 31 | -132 | 934
2020-10-08 | 10:00 | 935 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 391 | 0 | 127 | -23 | -107 | -134 | 935
2020-10-08 | 11:00 | 959 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 522 | -4 | 133 | -24 | -214 | -134 | 959
2020-10-08 | 12:00 | 905 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 480 | -3 | 114 | -20 | -212 | -133 | 905
2020-10-08 | 13:00 | 951 | 332 | 135 | 55 | 30 | 130 | 439 | 0 | 115 | -21 | -129 | -135 | 951
2020-10-08 | 14:00 | 950 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 409 | 0 | 124 | -22 | -109 | -136 | 950
2020-10-08 | 15:00 | 937 | 332 | 143 | 59 | 30 | 130 | 290 | 0 | 114 | 0 | -25 | -136 | 937
2020-10-08 | 16:00 | 948 | 332 | 264 | 62 | 30 | 130 | 166 | 0 | 102 | 0 | 0 | -138 | 948
2020-10-08 | 17:00 | 951 | 332 | 380 | 77 | 30 | 130 | 41 | 0 | 101 | 0 | 0 | -140 | 951
2020-10-08 | 18:00 | 970 | 332 | 417 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -141 | 970
2020-10-08 | 19:00 | 929 | 332 | 380 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -139 | 929
2020-10-08 | 20:00 | 882 | 332 | 339 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -135 | 882
2020-10-08 | 21:00 | 834 | 332 | 290 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -132 | 834
2020-10-08 | 22:00 | 796 | 332 | 260 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -128 | 796
2020-10-08 | 23:00 | 767 | 332 | 201 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 44 | -125 | 767
2020-10-09 | 0:00 | 719 | 332 | 121 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 83 | -122 | 719
2020-10-09 | 1:00 | 695 | 332 | 121 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 59 | -121 | 695
2020-10-09 | 2:00 | 729 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 87 | -123 | 729
2020-10-09 | 3:00 | 779 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 100 | -126 | 779
2020-10-09 | 4:00 | 825 | 332 | 122 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 146 | -129 | 825
2020-10-09 | 5:00 | 824 | 332 | 123 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 165 | -131 | 824
2020-10-09 | 6:00 | 811 | 332 | 121 | 68 | 30 | 130 | 9 | 0 | 94 | 0 | 158 | -131 | 811
2020-10-09 | 7:00 | 819 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 106 | 0 | 97 | 0 | 56 | -131 | 819
2020-10-09 | 8:00 | 854 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 295 | 0 | 90 | 0 | -84 | -130 | 854
2020-10-09 | 9:00 | 916 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 526 | -15 | 79 | -14 | -209 | -132 | 916
2020-10-09 | 10:00 | 956 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 677 | -106 | 76 | -14 | -223 | -134 | 956
2020-10-09 | 11:00 | 972 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 740 | -151 | 75 | -13 | -226 | -134 | 972
2020-10-09 | 12:00 | 953 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 747 | -186 | 82 | -15 | -222 | -133 | 953
2020-10-09 | 13:00 | 1001 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 625 | -35 | 86 | -15 | -206 | -135 | 1001
2020-10-09 | 14:00 | 988 | 332 | 148 | 58 | 30 | 130 | 381 | 0 | 87 | -16 | -26 | -136 | 988
2020-10-09 | 15:00 | 981 | 332 | 239 | 59 | 30 | 130 | 234 | 0 | 93 | 0 | 0 | -136 | 981
2020-10-09 | 16:00 | 990 | 332 | 384 | 62 | 30 | 130 | 99 | 0 | 91 | 0 | 0 | -138 | 990
2020-10-09 | 17:00 | 975 | 332 | 444 | 77 | 30 | 130 | 14 | 0 | 85 | 0 | 3 | -140 | 975
2020-10-09 | 18:00 | 983 | 332 | 446 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -141 | 983
2020-10-09 | 19:00 | 940 | 332 | 401 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -139 | 940
2020-10-09 | 20:00 | 893 | 332 | 343 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 893
2020-10-09 | 21:00 | 846 | 332 | 302 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -132 | 846
2020-10-09 | 22:00 | 816 | 332 | 295 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -128 | 816
2020-10-09 | 23:00 | 786 | 332 | 221 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 73 | -125 | 786
2020-10-10 | 0:00 | 739 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 116 | -117 | 739
2020-10-10 | 1:00 | 710 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 96 | -117 | 710
2020-10-10 | 2:00 | 729 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 107 | -119 | 729
2020-10-10 | 3:00 | 779 | 332 | 134 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 135 | -121 | 779
2020-10-10 | 4:00 | 819 | 332 | 136 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 177 | -125 | 819
2020-10-10 | 5:00 | 808 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 170 | -126 | 808
2020-10-10 | 6:00 | 772 | 332 | 134 | 68 | 30 | 130 | 8 | 0 | 61 | 0 | 132 | -123 | 772
2020-10-10 | 7:00 | 764 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 109 | 0 | 63 | 0 | 23 | -121 | 764
2020-10-10 | 8:00 | 784 | 332 | 115 | 60 | 30 | 130 | 302 | 0 | 57 | 0 | -122 | -120 | 784
2020-10-10 | 9:00 | 831 | 332 | 115 | 56 | 30 | 130 | 540 | -80 | 64 | -11 | -223 | -122 | 831
2020-10-10 | 10:00 | 852 | 332 | 115 | 55 | 30 | 130 | 684 | -194 | 57 | -10 | -223 | -124 | 852
2020-10-10 | 11:00 | 884 | 332 | 116 | 55 | 30 | 130 | 788 | -259 | 50 | -9 | -225 | -124 | 884
2020-10-10 | 12:00 | 885 | 332 | 116 | 55 | 30 | 130 | 781 | -250 | 48 | -9 | -224 | -124 | 885
2020-10-10 | 13:00 | 892 | 332 | 116 | 55 | 30 | 130 | 709 | -173 | 49 | -9 | -223 | -124 | 892
2020-10-10 | 14:00 | 885 | 332 | 116 | 58 | 30 | 130 | 559 | -43 | 54 | -10 | -218 | -123 | 885
2020-10-10 | 15:00 | 888 | 332 | 117 | 59 | 30 | 130 | 377 | 0 | 55 | 0 | -88 | -124 | 888
2020-10-10 | 16:00 | 895 | 332 | 228 | 62 | 30 | 130 | 178 | 0 | 61 | 0 | 0 | -126 | 895
2020-10-10 | 17:00 | 909 | 332 | 379 | 77 | 30 | 130 | 24 | 0 | 65 | 0 | 1 | -129 | 909
2020-10-10 | 18:00 | 927 | 332 | 402 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -133 | 927
2020-10-10 | 19:00 | 893 | 332 | 363 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -133 | 893
2020-10-10 | 20:00 | 852 | 332 | 325 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -130 | 852
2020-10-10 | 21:00 | 805 | 332 | 289 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -127 | 805
2020-10-10 | 22:00 | 765 | 332 | 135 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 125 | -124 | 765
2020-10-10 | 23:00 | 734 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 118 | -119 | 734
2020-10-11 | 0:00 | 691 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 95 | -117 | 691
2020-10-11 | 1:00 | 671 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 80 | -117 | 671
2020-10-11 | 2:00 | 696 | 332 | 133 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 89 | -119 | 696
2020-10-11 | 3:00 | 744 | 332 | 133 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 121 | -121 | 744
2020-10-11 | 4:00 | 784 | 332 | 135 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 162 | -125 | 784
2020-10-11 | 5:00 | 777 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 169 | -126 | 777
2020-10-11 | 6:00 | 722 | 332 | 133 | 68 | 30 | 130 | 12 | 0 | 25 | 0 | 115 | -123 | 722
2020-10-11 | 7:00 | 702 | 332 | 134 | 63 | 30 | 130 | 146 | 0 | 25 | 0 | -37 | -121 | 702
2020-10-11 | 8:00 | 695 | 332 | 112 | 60 | 30 | 130 | 335 | -14 | 24 | 0 | -194 | -120 | 695
2020-10-11 | 9:00 | 751 | 332 | 113 | 56 | 30 | 130 | 561 | -143 | 21 | -4 | -223 | -122 | 751
2020-10-11 | 10:00 | 785 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 717 | -260 | 18 | -3 | -224 | -124 | 785
2020-10-11 | 11:00 | 811 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 799 | -315 | 17 | -3 | -224 | -124 | 811
2020-10-11 | 12:00 | 815 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 757 | -268 | 16 | -3 | -224 | -124 | 815
2020-10-11 | 13:00 | 804 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 601 | -126 | 20 | -4 | -224 | -124 | 804
2020-10-11 | 14:00 | 797 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 453 | -23 | 22 | -4 | -192 | -123 | 797
2020-10-11 | 15:00 | 802 | 332 | 116 | 59 | 30 | 130 | 302 | 0 | 21 | 0 | -64 | -124 | 802
2020-10-11 | 16:00 | 816 | 332 | 210 | 62 | 30 | 130 | 155 | 0 | 23 | 0 | 0 | -126 | 816
2020-10-11 | 17:00 | 856 | 332 | 370 | 77 | 30 | 130 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 856
2020-10-11 | 18:00 | 898 | 332 | 411 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | -133 | 898
2020-10-11 | 19:00 | 866 | 332 | 388 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 866
2020-10-11 | 20:00 | 828 | 332 | 347 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -130 | 828
2020-10-11 | 21:00 | 793 | 332 | 321 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -127 | 793
2020-10-11 | 22:00 | 754 | 332 | 292 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 754
2020-10-11 | 23:00 | 720 | 332 | 207 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 | -119 | 720
2020-10-12 | 0:00 | 678 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 | -122 | 678
2020-10-12 | 1:00 | 660 | 332 | 118 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 105 | -121 | 660
2020-10-12 | 2:00 | 688 | 332 | 241 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -123 | 688
2020-10-12 | 3:00 | 744 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 | -126 | 744
2020-10-12 | 4:00 | 792 | 332 | 232 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 99 | -129 | 792
2020-10-12 | 5:00 | 801 | 332 | 247 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 102 | -131 | 801
2020-10-12 | 6:00 | 796 | 332 | 144 | 68 | 30 | 130 | 7 | 0 | 12 | 0 | 204 | -131 | 796
2020-10-12 | 7:00 | 814 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 116 | 0 | 11 | 0 | 128 | -131 | 814
2020-10-12 | 8:00 | 847 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 321 | 0 | 10 | 0 | -38 | -130 | 847
2020-10-12 | 9:00 | 915 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 545 | 0 | 10 | -2 | -187 | -132 | 915
2020-10-12 | 10:00 | 922 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 632 | -40 | 9 | -2 | -223 | -134 | 922
2020-10-12 | 11:00 | 983 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 753 | -99 | 8 | -1 | -225 | -134 | 983
2020-10-12 | 12:00 | 977 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 837 | -192 | 10 | -2 | -224 | -133 | 977
2020-10-12 | 13:00 | 994 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 811 | -148 | 10 | -2 | -223 | -135 | 994
2020-10-12 | 14:00 | 989 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 706 | -50 | 10 | -2 | -223 | -136 | 989
2020-10-12 | 15:00 | 978 | 332 | 135 | 59 | 30 | 130 | 485 | 0 | 15 | 0 | -72 | -136 | 978
2020-10-12 | 16:00 | 985 | 332 | 332 | 62 | 30 | 130 | 217 | 0 | 20 | 0 | 0 | -138 | 985
2020-10-12 | 17:00 | 979 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 28 | 0 | 17 | 0 | 49 | -140 | 979
2020-10-12 | 18:00 | 984 | 332 | 457 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 | -141 | 984
2020-10-12 | 19:00 | 937 | 332 | 454 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | -139 | 937
2020-10-12 | 20:00 | 888 | 332 | 415 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -135 | 888
2020-10-12 | 21:00 | 840 | 332 | 370 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -132 | 840
2020-10-12 | 22:00 | 807 | 332 | 345 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -128 | 807
2020-10-12 | 23:00 | 773 | 332 | 331 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -125 | 773
2020-10-13 | 0:00 | 725 | 332 | 288 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 725
2020-10-13 | 1:00 | 705 | 332 | 195 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 74 | -121 | 705
2020-10-13 | 2:00 | 725 | 332 | 207 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 | -123 | 725
2020-10-13 | 3:00 | 781 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 188 | -126 | 781
2020-10-13 | 4:00 | 825 | 332 | 148 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -129 | 825
2020-10-13 | 5:00 | 833 | 332 | 165 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | -131 | 833
2020-10-13 | 6:00 | 814 | 332 | 137 | 68 | 30 | 130 | 14 | 0 | 31 | 0 | 203 | -131 | 814
2020-10-13 | 7:00 | 804 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 189 | 0 | 32 | 0 | 24 | -131 | 804
2020-10-13 | 8:00 | 823 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 459 | -19 | 25 | 0 | -195 | -130 | 823
2020-10-13 | 9:00 | 882 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 724 | -181 | 17 | -3 | -223 | -132 | 882
2020-10-13 | 10:00 | 923 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 908 | -318 | 13 | -2 | -224 | -134 | 923
2020-10-13 | 11:00 | 957 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1020 | -395 | 10 | -2 | -222 | -134 | 957
2020-10-13 | 12:00 | 933 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1039 | -442 | 15 | -3 | -223 | -133 | 933
2020-10-13 | 13:00 | 960 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 954 | -327 | 14 | -2 | -225 | -135 | 960
2020-10-13 | 14:00 | 968 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 783 | -151 | 15 | -3 | -224 | -136 | 968
2020-10-13 | 15:00 | 965 | 332 | 134 | 59 | 30 | 130 | 530 | 0 | 13 | 0 | -127 | -136 | 965
2020-10-13 | 16:00 | 983 | 332 | 315 | 62 | 30 | 130 | 241 | 0 | 11 | 0 | 0 | -138 | 983
2020-10-13 | 17:00 | 984 | 332 | 457 | 77 | 30 | 130 | 28 | 0 | 14 | 0 | 56 | -140 | 984
2020-10-13 | 18:00 | 988 | 332 | 456 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 57 | -141 | 988
2020-10-13 | 19:00 | 940 | 332 | 454 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | -139 | 940
2020-10-13 | 20:00 | 889 | 332 | 308 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 102 | -135 | 889
2020-10-13 | 21:00 | 841 | 332 | 182 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 182 | -132 | 841
2020-10-13 | 22:00 | 804 | 332 | 181 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 153 | -128 | 804
2020-10-13 | 23:00 | 771 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 173 | -125 | 771
2020-10-14 | 0:00 | 729 | 332 | 206 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 69 | -122 | 729
2020-10-14 | 1:00 | 706 | 332 | 249 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -121 | 706
2020-10-14 | 2:00 | 729 | 332 | 199 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 62 | -123 | 729
2020-10-14 | 3:00 | 787 | 332 | 301 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -126 | 787
2020-10-14 | 4:00 | 829 | 332 | 345 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -129 | 829
2020-10-14 | 5:00 | 837 | 332 | 333 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23 | -131 | 837
2020-10-14 | 6:00 | 812 | 332 | 129 | 68 | 30 | 130 | 12 | 0 | 46 | 0 | 196 | -131 | 812
2020-10-14 | 7:00 | 801 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 174 | 0 | 55 | 0 | 13 | -131 | 801
2020-10-14 | 8:00 | 817 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 437 | -24 | 49 | 0 | -198 | -130 | 817
2020-10-14 | 9:00 | 873 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 706 | -188 | 37 | -7 | -223 | -132 | 873
2020-10-14 | 10:00 | 906 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 874 | -317 | 33 | -6 | -223 | -134 | 906
2020-10-14 | 11:00 | 930 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 943 | -364 | 35 | -6 | -224 | -134 | 930
2020-10-14 | 12:00 | 909 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 969 | -409 | 33 | -6 | -224 | -133 | 909
2020-10-14 | 13:00 | 942 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 890 | -300 | 36 | -7 | -222 | -135 | 942
2020-10-14 | 14:00 | 944 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 733 | -140 | 34 | -6 | -224 | -136 | 944
2020-10-14 | 15:00 | 932 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 491 | 0 | 33 | 0 | -140 | -136 | 932
2020-10-14 | 16:00 | 963 | 332 | 283 | 62 | 30 | 130 | 231 | 0 | 33 | 0 | 0 | -138 | 963
2020-10-14 | 17:00 | 956 | 332 | 446 | 77 | 30 | 130 | 26 | 0 | 33 | 0 | 22 | -140 | 956
2020-10-14 | 18:00 | 965 | 332 | 456 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | -141 | 965
2020-10-14 | 19:00 | 923 | 332 | 431 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -139 | 923
2020-10-14 | 20:00 | 878 | 332 | 377 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 878
2020-10-14 | 21:00 | 829 | 332 | 325 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -132 | 829
2020-10-14 | 22:00 | 787 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 112 | -128 | 787
2020-10-14 | 23:00 | 753 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 137 | -125 | 753
2020-10-15 | 0:00 | 715 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 127 | -122 | 715
2020-10-15 | 1:00 | 689 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 99 | -121 | 689
2020-10-15 | 2:00 | 718 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 119 | -123 | 718
2020-10-15 | 3:00 | 776 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 159 | -126 | 776
2020-10-15 | 4:00 | 817 | 332 | 123 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 199 | -129 | 817
2020-10-15 | 5:00 | 828 | 332 | 140 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | -131 | 828
2020-10-15 | 6:00 | 809 | 332 | 130 | 68 | 30 | 130 | 11 | 0 | 39 | 0 | 200 | -131 | 809
2020-10-15 | 7:00 | 796 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 177 | 0 | 29 | 0 | 30 | -131 | 796
2020-10-15 | 8:00 | 805 | 332 | 130 | 60 | 30 | 130 | 453 | -29 | 29 | 0 | -200 | -130 | 805
2020-10-15 | 9:00 | 856 | 332 | 131 | 56 | 30 | 130 | 713 | -202 | 25 | -4 | -223 | -132 | 856
2020-10-15 | 10:00 | 886 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 898 | -351 | 21 | -4 | -223 | -134 | 886
2020-10-15 | 11:00 | 918 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1000 | -419 | 18 | -3 | -224 | -134 | 918
2020-10-15 | 12:00 | 884 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 997 | -455 | 24 | -4 | -224 | -133 | 884
2020-10-15 | 13:00 | 915 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 928 | -351 | 21 | -4 | -224 | -135 | 915
2020-10-15 | 14:00 | 925 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 763 | -182 | 26 | -5 | -224 | -136 | 925
2020-10-15 | 15:00 | 920 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 507 | -9 | 27 | 0 | -153 | -136 | 920
2020-10-15 | 16:00 | 953 | 332 | 295 | 62 | 30 | 130 | 213 | 0 | 29 | 0 | 0 | -138 | 953
2020-10-15 | 17:00 | 952 | 332 | 452 | 77 | 30 | 130 | 19 | 0 | 27 | 0 | 25 | -140 | 952
2020-10-15 | 18:00 | 959 | 332 | 456 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 | -141 | 959
2020-10-15 | 19:00 | 918 | 332 | 434 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -139 | 918
2020-10-15 | 20:00 | 875 | 332 | 388 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 875
2020-10-15 | 21:00 | 827 | 332 | 337 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -132 | 827
2020-10-15 | 22:00 | 793 | 332 | 315 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -128 | 793
2020-10-15 | 23:00 | 758 | 332 | 296 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -125 | 758
2020-10-16 | 0:00 | 714 | 332 | 263 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -122 | 714
2020-10-16 | 1:00 | 695 | 332 | 195 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 51 | -121 | 695
2020-10-16 | 2:00 | 722 | 332 | 198 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | -123 | 722
2020-10-16 | 3:00 | 780 | 332 | 297 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -126 | 780
2020-10-16 | 4:00 | 822 | 332 | 138 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -129 | 822
2020-10-16 | 5:00 | 828 | 332 | 361 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 828
2020-10-16 | 6:00 | 807 | 332 | 241 | 68 | 30 | 130 | 9 | 0 | 26 | 0 | 102 | -131 | 807
2020-10-16 | 7:00 | 808 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 134 | 0 | 26 | 0 | 89 | -131 | 808
2020-10-16 | 8:00 | 832 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 362 | 0 | 23 | 0 | -106 | -130 | 832
2020-10-16 | 9:00 | 885 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 537 | -7 | 12 | 0 | -205 | -132 | 885
2020-10-16 | 10:00 | 911 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 630 | -48 | 6 | 0 | -223 | -134 | 911
2020-10-16 | 11:00 | 927 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 576 | -4 | 5 | 0 | -196 | -134 | 927
2020-10-16 | 12:00 | 890 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 470 | 0 | 6 | 0 | -133 | -133 | 890
2020-10-16 | 13:00 | 917 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 451 | 0 | 8 | 0 | -88 | -135 | 917
2020-10-16 | 14:00 | 935 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 346 | 0 | 10 | 0 | 31 | -136 | 935
2020-10-16 | 15:00 | 937 | 332 | 268 | 59 | 30 | 130 | 153 | 0 | 16 | 0 | 85 | -136 | 937
2020-10-16 | 16:00 | 945 | 332 | 267 | 62 | 30 | 130 | 38 | 0 | 20 | 0 | 204 | -138 | 945
2020-10-16 | 17:00 | 951 | 332 | 288 | 77 | 30 | 130 | 3 | 0 | 27 | 0 | 204 | -140 | 951
2020-10-16 | 18:00 | 955 | 332 | 364 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 102 | -141 | 955
2020-10-16 | 19:00 | 908 | 332 | 302 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 102 | -139 | 908
2020-10-16 | 20:00 | 867 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 173 | -135 | 867
2020-10-16 | 21:00 | 819 | 332 | 180 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 130 | -132 | 819
2020-10-16 | 22:00 | 789 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 107 | -128 | 789
2020-10-16 | 23:00 | 761 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 128 | -125 | 761
2020-10-17 | 0:00 | 719 | 332 | 237 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -117 | 719
2020-10-17 | 1:00 | 696 | 332 | 213 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -117 | 696
2020-10-17 | 2:00 | 725 | 332 | 234 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -119 | 725
2020-10-17 | 3:00 | 780 | 332 | 260 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -121 | 780
2020-10-17 | 4:00 | 819 | 332 | 311 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -125 | 819
2020-10-17 | 5:00 | 810 | 332 | 318 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -126 | 810
2020-10-17 | 6:00 | 769 | 332 | 286 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -123 | 769
2020-10-17 | 7:00 | 772 | 332 | 271 | 63 | 30 | 130 | 17 | 0 | 50 | 0 | 0 | -121 | 772
2020-10-17 | 8:00 | 810 | 332 | 277 | 60 | 30 | 130 | 70 | 0 | 31 | 0 | 0 | -120 | 810
2020-10-17 | 9:00 | 848 | 332 | 244 | 56 | 30 | 130 | 157 | 0 | 26 | -5 | 0 | -122 | 848
2020-10-17 | 10:00 | 840 | 332 | 154 | 55 | 30 | 130 | 242 | 0 | 26 | -5 | 0 | -124 | 840
2020-10-17 | 11:00 | 827 | 332 | 115 | 55 | 30 | 130 | 423 | 0 | 33 | -6 | -161 | -124 | 827
2020-10-17 | 12:00 | 805 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 516 | -58 | 40 | -7 | -223 | -124 | 805
2020-10-17 | 13:00 | 802 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 517 | -55 | 33 | -6 | -224 | -124 | 802
2020-10-17 | 14:00 | 794 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 455 | -9 | 26 | -5 | -214 | -123 | 794
2020-10-17 | 15:00 | 797 | 332 | 116 | 59 | 30 | 130 | 332 | 0 | 25 | 0 | -103 | -124 | 797
2020-10-17 | 16:00 | 818 | 332 | 209 | 62 | 30 | 130 | 152 | 0 | 29 | 0 | 0 | -126 | 818
2020-10-17 | 17:00 | 847 | 332 | 330 | 77 | 30 | 130 | 19 | 0 | 35 | 0 | 23 | -129 | 847
2020-10-17 | 18:00 | 876 | 332 | 344 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 31 | -133 | 876
2020-10-17 | 19:00 | 851 | 332 | 337 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | -133 | 851
2020-10-17 | 20:00 | 817 | 332 | 303 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -130 | 817
2020-10-17 | 21:00 | 779 | 332 | 275 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -127 | 779
2020-10-17 | 22:00 | 745 | 332 | 247 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -124 | 745
2020-10-17 | 23:00 | 716 | 332 | 226 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -119 | 716
2020-10-18 | 0:00 | 669 | 332 | 186 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -117 | 669
2020-10-18 | 1:00 | 659 | 332 | 177 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -117 | 659
2020-10-18 | 2:00 | 691 | 332 | 196 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -119 | 691
2020-10-18 | 3:00 | 757 | 332 | 254 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -121 | 757
2020-10-18 | 4:00 | 786 | 332 | 210 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 77 | -125 | 786
2020-10-18 | 5:00 | 777 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 154 | -126 | 777
2020-10-18 | 6:00 | 717 | 332 | 134 | 68 | 30 | 130 | 5 | 0 | 44 | 0 | 97 | -123 | 717
2020-10-18 | 7:00 | 696 | 332 | 134 | 63 | 30 | 130 | 103 | 0 | 40 | 0 | -15 | -121 | 696
2020-10-18 | 8:00 | 672 | 332 | 111 | 60 | 30 | 130 | 300 | -17 | 28 | 0 | -182 | -120 | 672
2020-10-18 | 9:00 | 693 | 332 | 112 | 56 | 30 | 130 | 496 | -138 | 24 | -4 | -223 | -122 | 693
2020-10-18 | 10:00 | 688 | 332 | 112 | 55 | 30 | 130 | 702 | -344 | 23 | -4 | -224 | -124 | 688
2020-10-18 | 11:00 | 706 | 332 | 112 | 55 | 30 | 130 | 892 | -511 | 16 | -3 | -223 | -124 | 706
2020-10-18 | 12:00 | 721 | 332 | 112 | 55 | 30 | 130 | 936 | -541 | 17 | -3 | -223 | -124 | 721
2020-10-18 | 13:00 | 726 | 332 | 113 | 55 | 30 | 130 | 878 | -480 | 20 | -4 | -224 | -124 | 726
2020-10-18 | 14:00 | 719 | 332 | 112 | 58 | 30 | 130 | 707 | -320 | 19 | -3 | -223 | -123 | 719
2020-10-18 | 15:00 | 716 | 332 | 112 | 59 | 30 | 130 | 462 | -82 | 20 | 0 | -223 | -124 | 716
2020-10-18 | 16:00 | 759 | 332 | 161 | 62 | 30 | 130 | 193 | 0 | 20 | 0 | -43 | -126 | 759
2020-10-18 | 17:00 | 814 | 332 | 319 | 77 | 30 | 130 | 18 | 0 | 24 | 0 | 13 | -129 | 814
2020-10-18 | 18:00 | 862 | 332 | 344 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 33 | -133 | 862
2020-10-18 | 19:00 | 836 | 332 | 342 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | -133 | 836
2020-10-18 | 20:00 | 808 | 332 | 319 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -130 | 808
2020-10-18 | 21:00 | 766 | 332 | 284 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -127 | 766
2020-10-18 | 22:00 | 734 | 332 | 256 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -124 | 734
2020-10-18 | 23:00 | 699 | 332 | 234 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -119 | 699
2020-10-19 | 0:00 | 661 | 332 | 208 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -122 | 661
2020-10-19 | 1:00 | 650 | 332 | 192 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -121 | 650
2020-10-19 | 2:00 | 693 | 332 | 154 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 64 | -123 | 693
2020-10-19 | 3:00 | 756 | 332 | 200 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 | -126 | 756
2020-10-19 | 4:00 | 801 | 332 | 307 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -129 | 801
2020-10-19 | 5:00 | 810 | 332 | 123 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 196 | -131 | 810
2020-10-19 | 6:00 | 797 | 332 | 122 | 68 | 30 | 130 | 2 | 0 | 40 | 0 | 204 | -131 | 797
2020-10-19 | 7:00 | 812 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 55 | 0 | 43 | 0 | 154 | -131 | 812
2020-10-19 | 8:00 | 841 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 188 | 0 | 42 | 0 | 57 | -130 | 841
2020-10-19 | 9:00 | 880 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 342 | 0 | 38 | -7 | -42 | -132 | 880
2020-10-19 | 10:00 | 882 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 489 | 0 | 36 | -7 | -181 | -134 | 882
2020-10-19 | 11:00 | 890 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 626 | -83 | 32 | -6 | -224 | -134 | 890
2020-10-19 | 12:00 | 852 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 692 | -183 | 27 | -5 | -224 | -133 | 852
2020-10-19 | 13:00 | 887 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 689 | -147 | 29 | -5 | -223 | -135 | 887
2020-10-19 | 14:00 | 891 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 559 | -34 | 34 | -6 | -208 | -136 | 891
2020-10-19 | 15:00 | 904 | 332 | 158 | 59 | 30 | 130 | 336 | 0 | 35 | 0 | -40 | -136 | 904
2020-10-19 | 16:00 | 930 | 332 | 349 | 62 | 30 | 130 | 137 | 0 | 28 | 0 | 0 | -138 | 930
2020-10-19 | 17:00 | 939 | 332 | 448 | 77 | 30 | 130 | 15 | 0 | 33 | 0 | 14 | -140 | 939
2020-10-19 | 18:00 | 950 | 332 | 456 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | -141 | 950
2020-10-19 | 19:00 | 915 | 332 | 421 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -139 | 915
2020-10-19 | 20:00 | 870 | 332 | 372 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 870
2020-10-19 | 21:00 | 824 | 332 | 328 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -132 | 824
2020-10-19 | 22:00 | 790 | 332 | 297 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -128 | 790
2020-10-19 | 23:00 | 759 | 332 | 218 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 61 | -125 | 759
2020-10-20 | 0:00 | 710 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 112 | -122 | 710
2020-10-20 | 1:00 | 698 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 97 | -121 | 698
2020-10-20 | 2:00 | 735 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 116 | -123 | 735
2020-10-20 | 3:00 | 801 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 165 | -126 | 801
2020-10-20 | 4:00 | 841 | 332 | 129 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 200 | -129 | 841
2020-10-20 | 5:00 | 844 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 204 | -131 | 844
2020-10-20 | 6:00 | 826 | 332 | 122 | 68 | 30 | 130 | 7 | 0 | 78 | 0 | 190 | -131 | 826
2020-10-20 | 7:00 | 814 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 177 | 0 | 76 | 0 | 2 | -131 | 814
2020-10-20 | 8:00 | 804 | 332 | 130 | 60 | 30 | 130 | 453 | -51 | 64 | 0 | -214 | -130 | 804
2020-10-20 | 9:00 | 843 | 332 | 131 | 56 | 30 | 130 | 733 | -265 | 62 | -11 | -223 | -132 | 843
2020-10-20 | 10:00 | 870 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 931 | -425 | 51 | -9 | -223 | -134 | 870
2020-10-20 | 11:00 | 897 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 1045 | -503 | 40 | -7 | -223 | -134 | 897
2020-10-20 | 12:00 | 872 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 1056 | -534 | 33 | -6 | -223 | -133 | 872
2020-10-20 | 13:00 | 890 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 970 | -427 | 32 | -6 | -223 | -135 | 890
2020-10-20 | 14:00 | 892 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 791 | -248 | 32 | -6 | -223 | -136 | 892
2020-10-20 | 15:00 | 894 | 332 | 132 | 59 | 30 | 130 | 530 | -38 | 34 | 0 | -179 | -136 | 894
2020-10-20 | 16:00 | 930 | 332 | 260 | 62 | 30 | 130 | 226 | 0 | 35 | 0 | -7 | -138 | 930
2020-10-20 | 17:00 | 948 | 332 | 346 | 77 | 30 | 130 | 18 | 0 | 53 | 0 | 102 | -140 | 948
2020-10-20 | 18:00 | 957 | 332 | 443 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -141 | 957
2020-10-20 | 19:00 | 922 | 332 | 191 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 200 | -139 | 922
2020-10-20 | 20:00 | 876 | 332 | 180 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 154 | -135 | 876
2020-10-20 | 21:00 | 830 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 106 | -132 | 830
2020-10-20 | 22:00 | 801 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 90 | -128 | 801
2020-10-20 | 23:00 | 769 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 117 | -125 | 769
2020-10-21 | 0:00 | 724 | 332 | 229 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -122 | 724
2020-10-21 | 1:00 | 710 | 332 | 218 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -121 | 710
2020-10-21 | 2:00 | 742 | 332 | 237 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -123 | 742
2020-10-21 | 3:00 | 803 | 332 | 273 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -126 | 803
2020-10-21 | 4:00 | 849 | 332 | 314 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -129 | 849
2020-10-21 | 5:00 | 853 | 332 | 274 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 55 | -131 | 853
2020-10-21 | 6:00 | 830 | 332 | 123 | 68 | 30 | 130 | 9 | 0 | 79 | 0 | 190 | -131 | 830
2020-10-21 | 7:00 | 814 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 157 | 0 | 90 | 0 | 7 | -131 | 814
2020-10-21 | 8:00 | 813 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 408 | -25 | 71 | 0 | -194 | -130 | 813
2020-10-21 | 9:00 | 848 | 332 | 131 | 56 | 30 | 130 | 666 | -191 | 59 | -11 | -222 | -132 | 848
2020-10-21 | 10:00 | 871 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 800 | -298 | 58 | -10 | -224 | -134 | 871
2020-10-21 | 11:00 | 906 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 855 | -309 | 48 | -9 | -224 | -134 | 906
2020-10-21 | 12:00 | 878 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 845 | -328 | 47 | -8 | -224 | -133 | 878
2020-10-21 | 13:00 | 917 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 746 | -189 | 47 | -8 | -224 | -135 | 917
2020-10-21 | 14:00 | 933 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 535 | -10 | 46 | -8 | -177 | -136 | 933
2020-10-21 | 15:00 | 931 | 332 | 171 | 59 | 30 | 130 | 329 | 0 | 48 | 0 | -32 | -136 | 931
2020-10-21 | 16:00 | 953 | 332 | 347 | 62 | 30 | 130 | 127 | 0 | 63 | 0 | 0 | -138 | 953
2020-10-21 | 17:00 | 957 | 332 | 430 | 77 | 30 | 130 | 10 | 0 | 88 | 0 | 0 | -140 | 957
2020-10-21 | 18:00 | 969 | 332 | 418 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -141 | 969
2020-10-21 | 19:00 | 930 | 332 | 372 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -139 | 930
2020-10-21 | 20:00 | 884 | 332 | 315 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -135 | 884
2020-10-21 | 21:00 | 840 | 332 | 273 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -132 | 840
2020-10-21 | 22:00 | 808 | 332 | 262 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -128 | 808
2020-10-21 | 23:00 | 779 | 332 | 245 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -125 | 779
2020-10-22 | 0:00 | 732 | 332 | 208 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -122 | 732
2020-10-22 | 1:00 | 719 | 332 | 200 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -121 | 719
2020-10-22 | 2:00 | 745 | 332 | 216 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -123 | 745
2020-10-22 | 3:00 | 804 | 332 | 198 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 57 | -126 | 804
2020-10-22 | 4:00 | 840 | 332 | 205 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 86 | -129 | 840
2020-10-22 | 5:00 | 837 | 332 | 305 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -131 | 837
2020-10-22 | 6:00 | 825 | 332 | 327 | 68 | 30 | 130 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | -131 | 825
2020-10-22 | 7:00 | 850 | 332 | 352 | 63 | 30 | 130 | 21 | 0 | 53 | 0 | 0 | -131 | 850
2020-10-22 | 8:00 | 923 | 332 | 399 | 60 | 30 | 130 | 60 | 0 | 41 | 0 | 1 | -130 | 923
2020-10-22 | 9:00 | 974 | 332 | 408 | 56 | 30 | 130 | 97 | 0 | 31 | 0 | 22 | -132 | 974
2020-10-22 | 10:00 | 982 | 332 | 394 | 55 | 30 | 130 | 154 | 0 | 21 | 0 | 0 | -134 | 982
2020-10-22 | 11:00 | 993 | 332 | 371 | 55 | 30 | 130 | 192 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 993
2020-10-22 | 12:00 | 942 | 332 | 236 | 55 | 30 | 130 | 175 | 0 | 15 | 0 | 102 | -133 | 942
2020-10-22 | 13:00 | 982 | 332 | 390 | 55 | 30 | 130 | 151 | 0 | 21 | 0 | 8 | -135 | 982
2020-10-22 | 14:00 | 996 | 332 | 408 | 58 | 30 | 130 | 99 | 0 | 18 | 0 | 57 | -136 | 996
2020-10-22 | 15:00 | 978 | 332 | 409 | 59 | 30 | 130 | 47 | 0 | 18 | 0 | 89 | -136 | 978
2020-10-22 | 16:00 | 988 | 332 | 458 | 62 | 30 | 130 | 16 | 0 | 33 | 0 | 65 | -138 | 988
2020-10-22 | 17:00 | 995 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 1 | 0 | 61 | 0 | 48 | -140 | 995
2020-10-22 | 18:00 | 984 | 332 | 356 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 110 | -141 | 984
2020-10-22 | 19:00 | 924 | 332 | 396 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -139 | 924
2020-10-22 | 20:00 | 879 | 332 | 362 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 879
2020-10-22 | 21:00 | 837 | 332 | 330 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -132 | 837
2020-10-22 | 22:00 | 804 | 332 | 302 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -128 | 804
2020-10-22 | 23:00 | 775 | 332 | 296 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -125 | 775
2020-10-23 | 0:00 | 723 | 332 | 183 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 49 | -122 | 723
2020-10-23 | 1:00 | 707 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 86 | -121 | 707
2020-10-23 | 2:00 | 742 | 332 | 122 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 86 | -123 | 742
2020-10-23 | 3:00 | 799 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 119 | -126 | 799
2020-10-23 | 4:00 | 837 | 332 | 122 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | 132 | -129 | 837
2020-10-23 | 5:00 | 831 | 332 | 123 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 144 | -131 | 831
2020-10-23 | 6:00 | 814 | 332 | 122 | 68 | 30 | 130 | 4 | 0 | 120 | 0 | 139 | -131 | 814
2020-10-23 | 7:00 | 819 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 78 | 0 | 111 | 0 | 71 | -131 | 819
2020-10-23 | 8:00 | 829 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 267 | 0 | 104 | 0 | -96 | -130 | 829
2020-10-23 | 9:00 | 854 | 332 | 131 | 56 | 30 | 130 | 540 | -101 | 110 | -20 | -222 | -132 | 854
2020-10-23 | 10:00 | 869 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 743 | -279 | 102 | -18 | -224 | -134 | 869
2020-10-23 | 11:00 | 884 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 886 | -399 | 93 | -17 | -224 | -134 | 884
2020-10-23 | 12:00 | 838 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 939 | -505 | 101 | -18 | -224 | -133 | 838
2020-10-23 | 13:00 | 851 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 898 | -448 | 99 | -18 | -223 | -135 | 851
2020-10-23 | 14:00 | 846 | 332 | 131 | 58 | 30 | 130 | 750 | -302 | 92 | -17 | -222 | -136 | 846
2020-10-23 | 15:00 | 847 | 332 | 131 | 59 | 30 | 130 | 500 | -71 | 87 | 0 | -215 | -136 | 847
2020-10-23 | 16:00 | 889 | 332 | 182 | 62 | 30 | 130 | 210 | 0 | 83 | 0 | -2 | -138 | 889
2020-10-23 | 17:00 | 922 | 332 | 197 | 77 | 30 | 130 | 15 | 0 | 83 | 0 | 198 | -140 | 922
2020-10-23 | 18:00 | 940 | 332 | 208 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | -141 | 940
2020-10-23 | 19:00 | 910 | 332 | 185 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 200 | -139 | 910
2020-10-23 | 20:00 | 871 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 164 | -135 | 871
2020-10-23 | 21:00 | 828 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 121 | -132 | 828
2020-10-23 | 22:00 | 796 | 332 | 179 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 93 | -128 | 796
2020-10-23 | 23:00 | 766 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 112 | -125 | 766
2020-10-24 | 0:00 | 721 | 332 | 209 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -117 | 721
2020-10-24 | 1:00 | 706 | 332 | 197 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -117 | 706
2020-10-24 | 2:00 | 743 | 332 | 203 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -119 | 743
2020-10-24 | 3:00 | 806 | 332 | 238 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -121 | 806
2020-10-24 | 4:00 | 841 | 332 | 280 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -125 | 841
2020-10-24 | 5:00 | 830 | 332 | 289 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -126 | 830
2020-10-24 | 6:00 | 794 | 332 | 264 | 68 | 30 | 130 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | -123 | 794
2020-10-24 | 7:00 | 774 | 332 | 163 | 63 | 30 | 130 | 108 | 0 | 88 | 0 | -19 | -121 | 774
2020-10-24 | 8:00 | 755 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 341 | -19 | 70 | 0 | -182 | -120 | 755
2020-10-24 | 9:00 | 755 | 332 | 113 | 56 | 30 | 130 | 620 | -228 | 57 | -10 | -223 | -122 | 755
2020-10-24 | 10:00 | 764 | 332 | 113 | 55 | 30 | 130 | 837 | -444 | 71 | -13 | -223 | -124 | 764
2020-10-24 | 11:00 | 782 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 967 | -563 | 79 | -14 | -224 | -124 | 782
2020-10-24 | 12:00 | 764 | 332 | 113 | 55 | 30 | 130 | 1003 | -622 | 85 | -15 | -223 | -124 | 764
2020-10-24 | 13:00 | 750 | 332 | 113 | 55 | 30 | 130 | 945 | -575 | 83 | -15 | -224 | -124 | 750
2020-10-24 | 14:00 | 736 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 773 | -416 | 77 | -14 | -224 | -123 | 736
2020-10-24 | 15:00 | 737 | 332 | 113 | 59 | 30 | 130 | 513 | -169 | 76 | 0 | -223 | -124 | 737
2020-10-24 | 16:00 | 786 | 332 | 145 | 62 | 30 | 130 | 208 | 0 | 79 | 0 | -74 | -126 | 786
2020-10-24 | 17:00 | 843 | 332 | 314 | 77 | 30 | 130 | 13 | 0 | 71 | 0 | 5 | -129 | 843
2020-10-24 | 18:00 | 881 | 332 | 344 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 11 | -133 | 881
2020-10-24 | 19:00 | 856 | 332 | 331 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -133 | 856
2020-10-24 | 20:00 | 830 | 332 | 300 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -130 | 830
2020-10-24 | 21:00 | 795 | 332 | 255 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 17 | -127 | 795
2020-10-24 | 22:00 | 756 | 332 | 136 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 111 | -124 | 756
2020-10-24 | 23:00 | 730 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 102 | -119 | 730
2020-10-25 | 0:00 | 686 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 60 | -117 | 686
2020-10-25 | 1:00 | 679 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 54 | -117 | 679
2020-10-25 | 2:00 | 722 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 91 | -119 | 722
2020-10-25 | 3:00 | 780 | 332 | 134 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 141 | -121 | 780
2020-10-25 | 4:00 | 816 | 332 | 135 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 187 | -125 | 816
2020-10-25 | 5:00 | 804 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 184 | -126 | 804
2020-10-25 | 6:00 | 753 | 332 | 135 | 68 | 30 | 130 | 6 | 0 | 39 | 0 | 136 | -123 | 753
2020-10-25 | 7:00 | 720 | 332 | 134 | 63 | 30 | 130 | 175 | 0 | 33 | 0 | -56 | -121 | 720
2020-10-25 | 8:00 | 662 | 332 | 111 | 60 | 30 | 130 | 454 | -140 | 27 | 0 | -222 | -120 | 662
2020-10-25 | 9:00 | 664 | 332 | 111 | 56 | 30 | 130 | 732 | -396 | 16 | -3 | -222 | -122 | 664
2020-10-25 | 10:00 | 696 | 332 | 112 | 55 | 30 | 130 | 957 | -581 | 10 | -2 | -223 | -124 | 696
2020-10-25 | 11:00 | 719 | 332 | 112 | 55 | 30 | 130 | 1038 | -639 | 11 | -2 | -224 | -124 | 719
2020-10-25 | 12:00 | 729 | 332 | 113 | 55 | 30 | 130 | 1038 | -629 | 10 | -2 | -224 | -124 | 729
2020-10-25 | 13:00 | 703 | 332 | 112 | 55 | 30 | 130 | 934 | -556 | 17 | -3 | -224 | -124 | 703
2020-10-25 | 14:00 | 687 | 332 | 112 | 58 | 30 | 130 | 767 | -410 | 18 | -3 | -224 | -123 | 687
2020-10-25 | 15:00 | 694 | 332 | 112 | 59 | 30 | 130 | 496 | -132 | 14 | 0 | -223 | -124 | 694
2020-10-25 | 16:00 | 753 | 332 | 160 | 62 | 30 | 130 | 210 | 0 | 12 | 0 | -57 | -126 | 753
2020-10-25 | 17:00 | 815 | 332 | 331 | 77 | 30 | 130 | 10 | 0 | 9 | 0 | 25 | -129 | 815
2020-10-25 | 18:00 | 860 | 332 | 343 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51 | -133 | 860
2020-10-25 | 19:00 | 837 | 332 | 343 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | -133 | 837
2020-10-25 | 20:00 | 813 | 332 | 326 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 813
2020-10-25 | 21:00 | 775 | 332 | 304 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -127 | 775
2020-10-25 | 22:00 | 735 | 332 | 277 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -124 | 735
2020-10-25 | 23:00 | 703 | 332 | 259 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -119 | 703
2020-10-26 | 0:00 | 662 | 332 | 119 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 | -122 | 662
2020-10-26 | 1:00 | 657 | 332 | 119 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 99 | -121 | 657
2020-10-26 | 2:00 | 704 | 332 | 120 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 135 | -123 | 704
2020-10-26 | 3:00 | 775 | 332 | 124 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 187 | -126 | 775
2020-10-26 | 4:00 | 822 | 332 | 157 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | -129 | 822
2020-10-26 | 5:00 | 830 | 332 | 178 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -131 | 830
2020-10-26 | 6:00 | 827 | 332 | 351 | 68 | 30 | 130 | 6 | 0 | 8 | 0 | 33 | -131 | 827
2020-10-26 | 7:00 | 820 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 166 | 0 | 5 | 0 | 89 | -131 | 820
2020-10-26 | 8:00 | 794 | 332 | 130 | 60 | 30 | 130 | 441 | -21 | 2 | 0 | -180 | -130 | 794
2020-10-26 | 9:00 | 824 | 332 | 131 | 56 | 30 | 130 | 711 | -211 | 1 | 0 | -224 | -132 | 824
2020-10-26 | 10:00 | 834 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 898 | -386 | 1 | 0 | -223 | -134 | 834
2020-10-26 | 11:00 | 859 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 998 | -459 | 1 | 0 | -225 | -134 | 859
2020-10-26 | 12:00 | 837 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 991 | -474 | 0 | 0 | -225 | -133 | 837
2020-10-26 | 13:00 | 859 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 872 | -333 | 0 | 0 | -223 | -135 | 859
2020-10-26 | 14:00 | 858 | 332 | 131 | 58 | 30 | 130 | 687 | -151 | 0 | 0 | -223 | -136 | 858
2020-10-26 | 15:00 | 869 | 332 | 132 | 59 | 30 | 130 | 455 | 0 | 1 | 0 | -134 | -136 | 869
2020-10-26 | 16:00 | 912 | 332 | 332 | 62 | 30 | 130 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | -138 | 912
2020-10-26 | 17:00 | 933 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 7 | 0 | 1 | 0 | 40 | -140 | 933
2020-10-26 | 18:00 | 950 | 332 | 456 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | -141 | 950
2020-10-26 | 19:00 | 914 | 332 | 451 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -139 | 914
2020-10-26 | 20:00 | 873 | 332 | 413 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 873
2020-10-26 | 21:00 | 827 | 332 | 370 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 827
2020-10-26 | 22:00 | 799 | 332 | 348 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -128 | 799
2020-10-26 | 23:00 | 769 | 332 | 334 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 769
2020-10-27 | 0:00 | 721 | 332 | 210 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | -122 | 721
2020-10-27 | 1:00 | 711 | 332 | 121 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | -121 | 711
2020-10-27 | 2:00 | 753 | 332 | 224 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | -123 | 753
2020-10-27 | 3:00 | 820 | 332 | 257 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | -126 | 820
2020-10-27 | 4:00 | 859 | 332 | 395 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -129 | 859
2020-10-27 | 5:00 | 863 | 332 | 216 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | -131 | 863
2020-10-27 | 6:00 | 849 | 332 | 209 | 68 | 30 | 130 | 5 | 0 | 2 | 0 | 204 | -131 | 849
2020-10-27 | 7:00 | 837 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 150 | 0 | 1 | 0 | 126 | -131 | 837
2020-10-27 | 8:00 | 816 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 408 | 0 | 1 | 0 | -146 | -130 | 816
2020-10-27 | 9:00 | 847 | 332 | 131 | 56 | 30 | 130 | 654 | -132 | 1 | 0 | -223 | -132 | 847
2020-10-27 | 10:00 | 858 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 838 | -301 | 0 | 0 | -223 | -134 | 858
2020-10-27 | 11:00 | 878 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 934 | -377 | 0 | 0 | -224 | -134 | 878
2020-10-27 | 12:00 | 848 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 948 | -421 | 0 | 0 | -224 | -133 | 848
2020-10-27 | 13:00 | 875 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 869 | -315 | 0 | 0 | -223 | -135 | 875
2020-10-27 | 14:00 | 872 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 670 | -120 | 1 | 0 | -225 | -136 | 872
2020-10-27 | 15:00 | 879 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 429 | 0 | 1 | 0 | -99 | -136 | 879
2020-10-27 | 16:00 | 925 | 332 | 342 | 62 | 30 | 130 | 166 | 0 | 1 | 0 | 0 | -138 | 925
2020-10-27 | 17:00 | 944 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 10 | 0 | 2 | 0 | 47 | -140 | 944
2020-10-27 | 18:00 | 958 | 332 | 456 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | -141 | 958
2020-10-27 | 19:00 | 922 | 332 | 455 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -139 | 922
2020-10-27 | 20:00 | 878 | 332 | 315 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | -135 | 878
2020-10-27 | 21:00 | 835 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 197 | -132 | 835
2020-10-27 | 22:00 | 803 | 332 | 179 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 174 | -128 | 803
2020-10-27 | 23:00 | 769 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 | -125 | 769
2020-10-28 | 0:00 | 721 | 332 | 292 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 721
2020-10-28 | 1:00 | 709 | 332 | 278 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -121 | 709
2020-10-28 | 2:00 | 751 | 332 | 308 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -123 | 751
2020-10-28 | 3:00 | 817 | 332 | 356 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 817
2020-10-28 | 4:00 | 853 | 332 | 392 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -129 | 853
2020-10-28 | 5:00 | 852 | 332 | 397 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -131 | 852
2020-10-28 | 6:00 | 839 | 332 | 396 | 68 | 30 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | -131 | 839
2020-10-28 | 7:00 | 843 | 332 | 372 | 63 | 30 | 130 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 843
2020-10-28 | 8:00 | 880 | 332 | 222 | 60 | 30 | 130 | 170 | 0 | 1 | 0 | 65 | -130 | 880
2020-10-28 | 9:00 | 885 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 405 | 0 | 0 | 0 | -70 | -132 | 885
2020-10-28 | 10:00 | 878 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 632 | -76 | 0 | 0 | -223 | -134 | 878
2020-10-28 | 11:00 | 884 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 789 | -226 | 0 | 0 | -224 | -134 | 884
2020-10-28 | 12:00 | 869 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 709 | -162 | 0 | 0 | -224 | -133 | 869
2020-10-28 | 13:00 | 897 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 573 | -17 | 0 | 0 | -203 | -135 | 897
2020-10-28 | 14:00 | 899 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 454 | 0 | 0 | 0 | -102 | -136 | 899
2020-10-28 | 15:00 | 909 | 332 | 134 | 59 | 30 | 130 | 292 | 0 | 0 | 0 | 68 | -136 | 909
2020-10-28 | 16:00 | 938 | 332 | 319 | 62 | 30 | 130 | 110 | 0 | 1 | 0 | 92 | -138 | 938
2020-10-28 | 17:00 | 957 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 6 | 0 | 1 | 0 | 65 | -140 | 957
2020-10-28 | 18:00 | 960 | 332 | 456 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -141 | 960
2020-10-28 | 19:00 | 926 | 332 | 455 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -139 | 926
2020-10-28 | 20:00 | 880 | 332 | 420 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 880
2020-10-28 | 21:00 | 833 | 332 | 376 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -132 | 833
2020-10-28 | 22:00 | 809 | 332 | 359 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -128 | 809
2020-10-28 | 23:00 | 777 | 332 | 341 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -125 | 777
2020-10-29 | 0:00 | 729 | 332 | 298 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 729
2020-10-29 | 1:00 | 713 | 332 | 280 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -121 | 713
2020-10-29 | 2:00 | 752 | 332 | 206 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 101 | -123 | 752
2020-10-29 | 3:00 | 817 | 332 | 353 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 817
2020-10-29 | 4:00 | 856 | 332 | 392 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | -129 | 856
2020-10-29 | 5:00 | 855 | 332 | 397 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | -131 | 855
2020-10-29 | 6:00 | 835 | 332 | 270 | 68 | 30 | 130 | 3 | 0 | 13 | 0 | 120 | -131 | 835
2020-10-29 | 7:00 | 837 | 332 | 145 | 63 | 30 | 130 | 74 | 0 | 12 | 0 | 182 | -131 | 837
2020-10-29 | 8:00 | 847 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 261 | 0 | 5 | 0 | 26 | -130 | 847
2020-10-29 | 9:00 | 870 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 506 | -10 | 2 | 0 | -176 | -132 | 870
2020-10-29 | 10:00 | 864 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 735 | -194 | 2 | 0 | -224 | -134 | 864
2020-10-29 | 11:00 | 893 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 877 | -307 | 2 | 0 | -224 | -134 | 893
2020-10-29 | 12:00 | 867 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 878 | -335 | 3 | 0 | -225 | -133 | 867
2020-10-29 | 13:00 | 883 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 744 | -185 | 5 | -1 | -224 | -135 | 883
2020-10-29 | 14:00 | 897 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 571 | -25 | 8 | -1 | -202 | -136 | 897
2020-10-29 | 15:00 | 902 | 332 | 172 | 59 | 30 | 130 | 347 | 0 | 6 | 0 | -38 | -136 | 902
2020-10-29 | 16:00 | 937 | 332 | 319 | 62 | 30 | 130 | 116 | 0 | 6 | 0 | 80 | -138 | 937
2020-10-29 | 17:00 | 949 | 332 | 305 | 77 | 30 | 130 | 5 | 0 | 6 | 0 | 204 | -140 | 949
2020-10-29 | 18:00 | 958 | 332 | 297 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -141 | 958
2020-10-29 | 19:00 | 921 | 332 | 357 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 102 | -139 | 921
2020-10-29 | 20:00 | 877 | 332 | 409 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 877
2020-10-29 | 21:00 | 833 | 332 | 366 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -132 | 833
2020-10-29 | 22:00 | 797 | 332 | 335 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -128 | 797
2020-10-29 | 23:00 | 762 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 175 | -125 | 762
2020-10-30 | 0:00 | 717 | 332 | 116 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 160 | -122 | 717
2020-10-30 | 1:00 | 699 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 141 | -121 | 699
2020-10-30 | 2:00 | 740 | 332 | 116 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 160 | -123 | 740
2020-10-30 | 3:00 | 804 | 332 | 227 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 96 | -126 | 804
2020-10-30 | 4:00 | 845 | 332 | 364 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 845
2020-10-30 | 5:00 | 843 | 332 | 379 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 843
2020-10-30 | 6:00 | 831 | 332 | 379 | 68 | 30 | 130 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | -131 | 831
2020-10-30 | 7:00 | 825 | 332 | 130 | 63 | 30 | 130 | 99 | 0 | 25 | 0 | 147 | -131 | 825
2020-10-30 | 8:00 | 831 | 332 | 126 | 60 | 30 | 130 | 309 | 0 | 27 | 0 | -53 | -130 | 831
2020-10-30 | 9:00 | 837 | 332 | 125 | 56 | 30 | 130 | 565 | -62 | 20 | -4 | -223 | -132 | 837
2020-10-30 | 10:00 | 850 | 332 | 125 | 55 | 30 | 130 | 778 | -260 | 21 | -4 | -223 | -134 | 850
2020-10-30 | 11:00 | 876 | 332 | 125 | 55 | 30 | 130 | 880 | -344 | 31 | -5 | -224 | -134 | 876
2020-10-30 | 12:00 | 818 | 332 | 125 | 55 | 30 | 130 | 856 | -391 | 46 | -8 | -224 | -133 | 818
2020-10-30 | 13:00 | 847 | 332 | 125 | 55 | 30 | 130 | 764 | -280 | 59 | -11 | -222 | -135 | 847
2020-10-30 | 14:00 | 863 | 332 | 125 | 58 | 30 | 130 | 563 | -71 | 68 | -12 | -224 | -136 | 863
2020-10-30 | 15:00 | 877 | 332 | 126 | 59 | 30 | 130 | 337 | 0 | 73 | 0 | -74 | -136 | 877
2020-10-30 | 16:00 | 911 | 332 | 176 | 62 | 30 | 130 | 118 | 0 | 81 | 0 | 120 | -138 | 911
2020-10-30 | 17:00 | 934 | 332 | 208 | 77 | 30 | 130 | 5 | 0 | 88 | 0 | 204 | -140 | 934
2020-10-30 | 18:00 | 945 | 332 | 362 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 40 | -141 | 945
2020-10-30 | 19:00 | 909 | 332 | 175 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 180 | -139 | 909
2020-10-30 | 20:00 | 872 | 332 | 174 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 140 | -135 | 872
2020-10-30 | 21:00 | 829 | 332 | 175 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 110 | -132 | 829
2020-10-30 | 22:00 | 800 | 332 | 174 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 91 | -128 | 800
2020-10-30 | 23:00 | 764 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 115 | -125 | 764
2020-10-31 | 0:00 | 719 | 332 | 213 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -117 | 719
2020-10-31 | 1:00 | 701 | 332 | 187 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -117 | 701
2020-10-31 | 2:00 | 740 | 332 | 209 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -119 | 740
2020-10-31 | 3:00 | 805 | 332 | 252 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -121 | 805
2020-10-31 | 4:00 | 839 | 332 | 288 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -125 | 839
2020-10-31 | 5:00 | 834 | 332 | 303 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -126 | 834
2020-10-31 | 6:00 | 797 | 332 | 271 | 68 | 30 | 130 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | -123 | 797
2020-10-31 | 7:00 | 773 | 332 | 160 | 63 | 30 | 130 | 132 | 0 | 83 | 0 | -36 | -121 | 773
2020-10-31 | 8:00 | 747 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 388 | -49 | 66 | 0 | -203 | -120 | 747
2020-10-31 | 9:00 | 744 | 332 | 113 | 56 | 30 | 130 | 669 | -282 | 49 | -9 | -222 | -122 | 744
2020-10-31 | 10:00 | 746 | 332 | 113 | 55 | 30 | 130 | 872 | -465 | 32 | -6 | -223 | -124 | 746
2020-10-31 | 11:00 | 772 | 332 | 113 | 55 | 30 | 130 | 981 | -534 | 16 | -3 | -224 | -124 | 772
2020-10-31 | 12:00 | 756 | 332 | 113 | 55 | 30 | 130 | 989 | -555 | 12 | -2 | -224 | -124 | 756
2020-10-31 | 13:00 | 754 | 332 | 113 | 55 | 30 | 130 | 883 | -449 | 8 | -1 | -223 | -124 | 754
2020-10-31 | 14:00 | 749 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 693 | -265 | 6 | -1 | -224 | -123 | 749
2020-10-31 | 15:00 | 756 | 332 | 113 | 59 | 30 | 130 | 439 | -44 | 8 | 0 | -187 | -124 | 756
2020-10-31 | 16:00 | 795 | 332 | 202 | 62 | 30 | 130 | 159 | 0 | 12 | 0 | -6 | -126 | 795
2020-10-31 | 17:00 | 850 | 332 | 344 | 77 | 30 | 130 | 8 | 0 | 20 | 0 | 38 | -129 | 850
2020-10-31 | 18:00 | 875 | 332 | 345 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 51 | -133 | 875
2020-10-31 | 19:00 | 850 | 332 | 343 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 17 | -133 | 850
2020-10-31 | 20:00 | 823 | 332 | 320 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -130 | 823
2020-10-31 | 21:00 | 785 | 332 | 295 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -127 | 785
2020-10-31 | 22:00 | 751 | 332 | 266 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -124 | 751
2020-10-31 | 23:00 | 724 | 332 | 247 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -119 | 724
2020-11-01 | 0:00 | 686 | 332 | 220 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -116 | 686
2020-11-01 | 1:00 | 674 | 332 | 210 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -116 | 674
2020-11-01 | 2:00 | 715 | 332 | 247 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -118 | 715
2020-11-01 | 3:00 | 779 | 332 | 182 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 116 | -123 | 779
2020-11-01 | 4:00 | 813 | 332 | 136 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 201 | -126 | 813
2020-11-01 | 5:00 | 797 | 332 | 136 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 187 | -125 | 797
2020-11-01 | 6:00 | 740 | 332 | 134 | 52 | 30 | 130 | 5 | 0 | 48 | 0 | 132 | -123 | 740
2020-11-01 | 7:00 | 724 | 332 | 134 | 49 | 30 | 130 | 116 | 0 | 43 | 0 | 12 | -122 | 724
2020-11-01 | 8:00 | 705 | 332 | 112 | 47 | 30 | 130 | 319 | -7 | 38 | 0 | -176 | -120 | 705
2020-11-01 | 9:00 | 715 | 332 | 112 | 44 | 30 | 130 | 520 | -132 | 26 | -5 | -221 | -121 | 715
2020-11-01 | 10:00 | 727 | 332 | 113 | 43 | 30 | 130 | 652 | -245 | 21 | -4 | -222 | -123 | 727
2020-11-01 | 11:00 | 739 | 332 | 113 | 43 | 30 | 130 | 685 | -266 | 21 | -4 | -222 | -123 | 739
2020-11-01 | 12:00 | 748 | 332 | 113 | 43 | 30 | 130 | 595 | -169 | 26 | -5 | -223 | -124 | 748
2020-11-01 | 13:00 | 748 | 332 | 113 | 43 | 30 | 130 | 551 | -136 | 35 | -6 | -223 | -121 | 748
2020-11-01 | 14:00 | 743 | 332 | 113 | 45 | 30 | 130 | 379 | -11 | 27 | -5 | -177 | -120 | 743
2020-11-01 | 15:00 | 758 | 332 | 140 | 46 | 30 | 130 | 206 | 0 | 17 | 0 | -22 | -121 | 758
2020-11-01 | 16:00 | 769 | 332 | 274 | 49 | 30 | 130 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | -123 | 769
2020-11-01 | 17:00 | 838 | 332 | 344 | 59 | 30 | 130 | 3 | 0 | 6 | 0 | 61 | -127 | 838
2020-11-01 | 18:00 | 864 | 332 | 344 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | -131 | 864
2020-11-01 | 19:00 | 839 | 332 | 344 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45 | -131 | 839
2020-11-01 | 20:00 | 804 | 332 | 340 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | -129 | 804
2020-11-01 | 21:00 | 771 | 332 | 310 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -125 | 771
2020-11-01 | 22:00 | 730 | 332 | 280 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -122 | 730
2020-11-01 | 23:00 | 696 | 332 | 254 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -118 | 696
2020-11-02 | 0:00 | 665 | 332 | 231 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -120 | 665
2020-11-02 | 1:00 | 652 | 332 | 218 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -120 | 652
2020-11-02 | 2:00 | 702 | 332 | 120 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 138 | -122 | 702
2020-11-02 | 3:00 | 770 | 332 | 240 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 78 | -126 | 770
2020-11-02 | 4:00 | 812 | 332 | 362 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 812
2020-11-02 | 5:00 | 804 | 332 | 371 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -130 | 804
2020-11-02 | 6:00 | 794 | 332 | 364 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 794
2020-11-02 | 7:00 | 835 | 332 | 391 | 49 | 30 | 130 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | -130 | 835
2020-11-02 | 8:00 | 886 | 332 | 406 | 47 | 30 | 130 | 52 | 0 | 8 | 0 | 10 | -129 | 886
2020-11-02 | 9:00 | 904 | 332 | 376 | 44 | 30 | 130 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | -130 | 904
2020-11-02 | 10:00 | 951 | 332 | 404 | 43 | 30 | 130 | 135 | 0 | 9 | 0 | 0 | -132 | 951
2020-11-02 | 11:00 | 961 | 332 | 401 | 43 | 30 | 130 | 149 | 0 | 8 | 0 | 0 | -132 | 961
2020-11-02 | 12:00 | 927 | 332 | 389 | 43 | 30 | 130 | 129 | 0 | 5 | 0 | 0 | -131 | 927
2020-11-02 | 13:00 | 954 | 332 | 408 | 43 | 30 | 130 | 102 | 0 | 26 | 0 | 15 | -132 | 954
2020-11-02 | 14:00 | 959 | 332 | 408 | 45 | 30 | 130 | 73 | 0 | 46 | 0 | 28 | -133 | 959
2020-11-02 | 15:00 | 952 | 332 | 408 | 46 | 30 | 130 | 53 | 0 | 55 | 0 | 31 | -133 | 952
2020-11-02 | 16:00 | 964 | 332 | 456 | 49 | 30 | 130 | 17 | 0 | 56 | 0 | 29 | -135 | 964
2020-11-02 | 17:00 | 980 | 332 | 458 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 69 | -138 | 980
2020-11-02 | 18:00 | 974 | 332 | 456 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 53 | -139 | 974
2020-11-02 | 19:00 | 931 | 332 | 455 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | -137 | 931
2020-11-02 | 20:00 | 889 | 332 | 427 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 889
2020-11-02 | 21:00 | 842 | 332 | 386 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -130 | 842
2020-11-02 | 22:00 | 816 | 332 | 362 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -127 | 816
2020-11-02 | 23:00 | 781 | 332 | 324 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -122 | 781
2020-11-03 | 0:00 | 736 | 332 | 270 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -116 | 736
2020-11-03 | 1:00 | 724 | 332 | 245 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -116 | 724
2020-11-03 | 2:00 | 762 | 332 | 186 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 69 | -118 | 762
2020-11-03 | 3:00 | 819 | 332 | 220 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 74 | -123 | 819
2020-11-03 | 4:00 | 833 | 332 | 218 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 87 | -126 | 833
2020-11-03 | 5:00 | 828 | 332 | 136 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 160 | -125 | 828
2020-11-03 | 6:00 | 804 | 332 | 137 | 52 | 30 | 130 | 3 | 0 | 101 | 0 | 142 | -123 | 804
2020-11-03 | 7:00 | 799 | 332 | 134 | 49 | 30 | 130 | 124 | 0 | 91 | 0 | 31 | -122 | 799
2020-11-03 | 8:00 | 777 | 332 | 114 | 47 | 30 | 130 | 389 | -37 | 81 | 0 | -189 | -120 | 777
2020-11-03 | 9:00 | 810 | 332 | 114 | 44 | 30 | 130 | 685 | -253 | 86 | -16 | -221 | -121 | 810
2020-11-03 | 10:00 | 799 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 884 | -465 | 94 | -17 | -223 | -123 | 799
2020-11-03 | 11:00 | 820 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 972 | -537 | 100 | -18 | -223 | -123 | 820
2020-11-03 | 12:00 | 812 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 948 | -532 | 113 | -20 | -222 | -124 | 812
2020-11-03 | 13:00 | 800 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 803 | -405 | 117 | -21 | -222 | -121 | 800
2020-11-03 | 14:00 | 804 | 332 | 114 | 45 | 30 | 130 | 630 | -235 | 122 | -22 | -222 | -120 | 804
2020-11-03 | 15:00 | 809 | 332 | 114 | 46 | 30 | 130 | 402 | -50 | 136 | 0 | -210 | -121 | 809
2020-11-03 | 16:00 | 840 | 332 | 186 | 49 | 30 | 130 | 135 | 0 | 133 | 0 | -32 | -123 | 840
2020-11-03 | 17:00 | 921 | 332 | 374 | 59 | 30 | 130 | 5 | 0 | 118 | 0 | 0 | -127 | 921
2020-11-03 | 18:00 | 956 | 332 | 405 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -131 | 956
2020-11-03 | 19:00 | 937 | 332 | 341 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 41 | -131 | 937
2020-11-03 | 20:00 | 908 | 332 | 159 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 204 | -129 | 908
2020-11-03 | 21:00 | 889 | 332 | 143 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 204 | -125 | 889
2020-11-03 | 22:00 | 853 | 332 | 137 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 187 | -122 | 853
2020-11-03 | 23:00 | 796 | 332 | 134 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 138 | -118 | 796
2020-11-04 | 0:00 | 744 | 332 | 215 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 14 | -120 | 744
2020-11-04 | 1:00 | 735 | 332 | 219 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -120 | 735
2020-11-04 | 2:00 | 784 | 332 | 185 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 84 | -122 | 784
2020-11-04 | 3:00 | 855 | 332 | 333 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -126 | 855
2020-11-04 | 4:00 | 894 | 332 | 271 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 102 | -129 | 894
2020-11-04 | 5:00 | 906 | 332 | 398 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -130 | 906
2020-11-04 | 6:00 | 916 | 332 | 208 | 52 | 30 | 130 | 3 | 0 | 87 | 0 | 204 | -130 | 916
2020-11-04 | 7:00 | 917 | 332 | 148 | 49 | 30 | 130 | 138 | 0 | 74 | 0 | 146 | -130 | 917
2020-11-04 | 8:00 | 875 | 332 | 132 | 47 | 30 | 130 | 416 | -5 | 67 | 0 | -145 | -129 | 875
2020-11-04 | 9:00 | 889 | 332 | 132 | 44 | 30 | 130 | 720 | -182 | 43 | -8 | -222 | -130 | 889
2020-11-04 | 10:00 | 894 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 926 | -364 | 23 | -4 | -222 | -132 | 894
2020-11-04 | 11:00 | 911 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 1042 | -458 | 17 | -3 | -223 | -132 | 911
2020-11-04 | 12:00 | 875 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 1048 | -496 | 13 | -2 | -224 | -131 | 875
2020-11-04 | 13:00 | 888 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 949 | -383 | 11 | -2 | -222 | -132 | 888
2020-11-04 | 14:00 | 879 | 332 | 132 | 45 | 30 | 130 | 756 | -198 | 9 | -2 | -222 | -133 | 879
2020-11-04 | 15:00 | 893 | 332 | 132 | 46 | 30 | 130 | 479 | 0 | 6 | 0 | -129 | -133 | 893
2020-11-04 | 16:00 | 928 | 332 | 354 | 49 | 30 | 130 | 160 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 928
2020-11-04 | 17:00 | 981 | 332 | 457 | 59 | 30 | 130 | 5 | 0 | 13 | 0 | 93 | -138 | 981
2020-11-04 | 18:00 | 1018 | 332 | 458 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 118 | -139 | 1018
2020-11-04 | 19:00 | 998 | 332 | 457 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96 | -137 | 998
2020-11-04 | 20:00 | 966 | 332 | 457 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 56 | -133 | 966
2020-11-04 | 21:00 | 919 | 332 | 364 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 102 | -130 | 919
2020-11-04 | 22:00 | 869 | 332 | 425 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -127 | 869
2020-11-04 | 23:00 | 823 | 332 | 390 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -122 | 823
2020-11-05 | 0:00 | 774 | 332 | 345 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -120 | 774
2020-11-05 | 1:00 | 769 | 332 | 337 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -120 | 769
2020-11-05 | 2:00 | 814 | 332 | 380 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -122 | 814
2020-11-05 | 3:00 | 880 | 332 | 309 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 127 | -126 | 880
2020-11-05 | 4:00 | 918 | 332 | 397 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 81 | -129 | 918
2020-11-05 | 5:00 | 932 | 332 | 398 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 103 | -130 | 932
2020-11-05 | 6:00 | 957 | 332 | 400 | 52 | 30 | 130 | 3 | 0 | 10 | 0 | 130 | -130 | 957
2020-11-05 | 7:00 | 962 | 332 | 275 | 49 | 30 | 130 | 137 | 0 | 9 | 0 | 130 | -130 | 962
2020-11-05 | 8:00 | 913 | 332 | 134 | 47 | 30 | 130 | 411 | 0 | 6 | 0 | -48 | -129 | 913
2020-11-05 | 9:00 | 921 | 332 | 133 | 44 | 30 | 130 | 704 | -103 | 4 | -1 | -222 | -130 | 921
2020-11-05 | 10:00 | 908 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 906 | -313 | 2 | 0 | -222 | -132 | 908
2020-11-05 | 11:00 | 924 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 1017 | -408 | 3 | -1 | -223 | -132 | 924
2020-11-05 | 12:00 | 878 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 1003 | -440 | 4 | -1 | -224 | -131 | 878
2020-11-05 | 13:00 | 888 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 849 | -279 | 6 | -1 | -222 | -132 | 888
2020-11-05 | 14:00 | 891 | 332 | 132 | 45 | 30 | 130 | 629 | -63 | 8 | -1 | -218 | -133 | 891
2020-11-05 | 15:00 | 902 | 332 | 171 | 46 | 30 | 130 | 365 | 0 | 7 | 0 | -46 | -133 | 902
2020-11-05 | 16:00 | 943 | 332 | 406 | 49 | 30 | 130 | 117 | 0 | 7 | 0 | 7 | -135 | 943
2020-11-05 | 17:00 | 976 | 332 | 458 | 59 | 30 | 130 | 4 | 0 | 14 | 0 | 87 | -138 | 976
2020-11-05 | 18:00 | 1005 | 332 | 456 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 98 | -139 | 1005
2020-11-05 | 19:00 | 977 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 63 | -137 | 977
2020-11-05 | 20:00 | 940 | 332 | 457 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | -133 | 940
2020-11-05 | 21:00 | 892 | 332 | 420 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -130 | 892
2020-11-05 | 22:00 | 848 | 332 | 381 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -127 | 848
2020-11-05 | 23:00 | 811 | 332 | 351 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -122 | 811
2020-11-06 | 0:00 | 758 | 332 | 302 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -120 | 758
2020-11-06 | 1:00 | 747 | 332 | 290 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -120 | 747
2020-11-06 | 2:00 | 793 | 332 | 328 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -122 | 793
2020-11-06 | 3:00 | 856 | 332 | 379 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -126 | 856
2020-11-06 | 4:00 | 892 | 332 | 397 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 23 | -129 | 892
2020-11-06 | 5:00 | 892 | 332 | 398 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 28 | -130 | 892
2020-11-06 | 6:00 | 887 | 332 | 399 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 50 | 0 | 23 | -130 | 887
2020-11-06 | 7:00 | 899 | 332 | 368 | 49 | 30 | 130 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | -130 | 899
2020-11-06 | 8:00 | 918 | 332 | 211 | 47 | 30 | 130 | 200 | 0 | 49 | 0 | 48 | -129 | 918
2020-11-06 | 9:00 | 938 | 332 | 134 | 44 | 30 | 130 | 371 | 0 | 36 | -6 | -3 | -130 | 938
2020-11-06 | 10:00 | 925 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 536 | 0 | 31 | -5 | -173 | -132 | 925
2020-11-06 | 11:00 | 939 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 597 | 0 | 23 | -4 | -213 | -132 | 939
2020-11-06 | 12:00 | 897 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 568 | -1 | 18 | -3 | -221 | -131 | 897
2020-11-06 | 13:00 | 926 | 332 | 134 | 43 | 30 | 130 | 499 | 0 | 22 | -4 | -128 | -132 | 926
2020-11-06 | 14:00 | 928 | 332 | 135 | 45 | 30 | 130 | 346 | 0 | 24 | -4 | 23 | -133 | 928
2020-11-06 | 15:00 | 941 | 332 | 263 | 46 | 30 | 130 | 166 | 0 | 32 | 0 | 75 | -133 | 941
2020-11-06 | 16:00 | 951 | 332 | 448 | 49 | 30 | 130 | 40 | 0 | 43 | 0 | 14 | -135 | 951
2020-11-06 | 17:00 | 978 | 332 | 457 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 50 | 0 | 57 | -138 | 978
2020-11-06 | 18:00 | 979 | 332 | 456 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 40 | -139 | 979
2020-11-06 | 19:00 | 943 | 332 | 452 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 8 | -137 | 943
2020-11-06 | 20:00 | 903 | 332 | 414 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -133 | 903
2020-11-06 | 21:00 | 853 | 332 | 352 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -130 | 853
2020-11-06 | 22:00 | 824 | 332 | 325 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -127 | 824
2020-11-06 | 23:00 | 793 | 332 | 300 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -122 | 793
2020-11-07 | 0:00 | 751 | 332 | 256 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -116 | 751
2020-11-07 | 1:00 | 740 | 332 | 268 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -116 | 740
2020-11-07 | 2:00 | 779 | 332 | 315 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -118 | 779
2020-11-07 | 3:00 | 832 | 332 | 362 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -123 | 832
2020-11-07 | 4:00 | 854 | 332 | 396 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 854
2020-11-07 | 5:00 | 820 | 332 | 376 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -125 | 820
2020-11-07 | 6:00 | 782 | 332 | 355 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -123 | 782
2020-11-07 | 7:00 | 794 | 332 | 342 | 49 | 30 | 130 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 794
2020-11-07 | 8:00 | 842 | 332 | 326 | 47 | 30 | 130 | 93 | 0 | 4 | 0 | 0 | -120 | 842
2020-11-07 | 9:00 | 890 | 332 | 294 | 44 | 30 | 130 | 178 | 0 | 3 | 0 | 0 | -121 | 890
2020-11-07 | 10:00 | 879 | 332 | 116 | 43 | 30 | 130 | 257 | 0 | 4 | 0 | 90 | -123 | 879
2020-11-07 | 11:00 | 890 | 332 | 116 | 43 | 30 | 130 | 315 | 0 | 4 | 0 | 43 | -123 | 890
2020-11-07 | 12:00 | 870 | 332 | 117 | 43 | 30 | 130 | 300 | 0 | 2 | 0 | 40 | -124 | 870
2020-11-07 | 13:00 | 891 | 332 | 200 | 43 | 30 | 130 | 224 | 0 | 3 | 0 | 50 | -121 | 891
2020-11-07 | 14:00 | 885 | 332 | 330 | 45 | 30 | 130 | 131 | 0 | 7 | 0 | 0 | -120 | 885
2020-11-07 | 15:00 | 878 | 332 | 359 | 46 | 30 | 130 | 77 | 0 | 25 | 0 | 0 | -121 | 878
2020-11-07 | 16:00 | 887 | 332 | 401 | 49 | 30 | 130 | 26 | 0 | 39 | 0 | 3 | -123 | 887
2020-11-07 | 17:00 | 915 | 332 | 411 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | -127 | 915
2020-11-07 | 18:00 | 919 | 332 | 411 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 18 | -131 | 919
2020-11-07 | 19:00 | 882 | 332 | 398 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -131 | 882
2020-11-07 | 20:00 | 846 | 332 | 351 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -129 | 846
2020-11-07 | 21:00 | 803 | 332 | 302 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -125 | 803
2020-11-07 | 22:00 | 765 | 332 | 264 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -122 | 765
2020-11-07 | 23:00 | 737 | 332 | 242 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -118 | 737
2020-11-08 | 0:00 | 698 | 332 | 206 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -116 | 698
2020-11-08 | 1:00 | 692 | 332 | 193 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -116 | 692
2020-11-08 | 2:00 | 735 | 332 | 175 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 55 | -118 | 735
2020-11-08 | 3:00 | 794 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 139 | -123 | 794
2020-11-08 | 4:00 | 818 | 332 | 303 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -126 | 818
2020-11-08 | 5:00 | 786 | 332 | 136 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 146 | -125 | 786
2020-11-08 | 6:00 | 733 | 332 | 134 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 63 | 0 | 114 | -123 | 733
2020-11-08 | 7:00 | 730 | 332 | 167 | 49 | 30 | 130 | 49 | 0 | 43 | 0 | 52 | -122 | 730
2020-11-08 | 8:00 | 723 | 332 | 113 | 47 | 30 | 130 | 170 | 0 | 47 | 0 | -26 | -120 | 723
2020-11-08 | 9:00 | 729 | 332 | 113 | 44 | 30 | 130 | 358 | -13 | 43 | -8 | -179 | -121 | 729
2020-11-08 | 10:00 | 725 | 332 | 112 | 43 | 30 | 130 | 547 | -167 | 53 | -9 | -223 | -123 | 725
2020-11-08 | 11:00 | 725 | 332 | 113 | 43 | 30 | 130 | 691 | -314 | 57 | -10 | -224 | -123 | 725
2020-11-08 | 12:00 | 733 | 332 | 113 | 43 | 30 | 130 | 675 | -294 | 62 | -11 | -223 | -124 | 733
2020-11-08 | 13:00 | 713 | 332 | 112 | 43 | 30 | 130 | 635 | -280 | 67 | -12 | -223 | -121 | 713
2020-11-08 | 14:00 | 699 | 332 | 112 | 45 | 30 | 130 | 531 | -210 | 89 | -16 | -224 | -120 | 699
2020-11-08 | 15:00 | 727 | 332 | 113 | 46 | 30 | 130 | 358 | -50 | 93 | 0 | -204 | -121 | 727
2020-11-08 | 16:00 | 761 | 332 | 135 | 49 | 30 | 130 | 126 | 0 | 90 | 0 | -8 | -123 | 761
2020-11-08 | 17:00 | 840 | 332 | 329 | 59 | 30 | 130 | 3 | 0 | 84 | 0 | 0 | -127 | 840
2020-11-08 | 18:00 | 881 | 332 | 347 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -131 | 881
2020-11-08 | 19:00 | 857 | 332 | 315 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -131 | 857
2020-11-08 | 20:00 | 831 | 332 | 286 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -129 | 831
2020-11-08 | 21:00 | 797 | 332 | 135 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 121 | -125 | 797
2020-11-08 | 22:00 | 753 | 332 | 134 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 79 | -122 | 753
2020-11-08 | 23:00 | 721 | 332 | 134 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 64 | -118 | 721
2020-11-09 | 0:00 | 679 | 332 | 120 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 41 | -120 | 679
2020-11-09 | 1:00 | 680 | 332 | 119 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 47 | -120 | 680
2020-11-09 | 2:00 | 734 | 332 | 121 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 82 | -122 | 734
2020-11-09 | 3:00 | 801 | 332 | 122 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 142 | -126 | 801
2020-11-09 | 4:00 | 846 | 332 | 227 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 94 | -129 | 846
2020-11-09 | 5:00 | 855 | 332 | 143 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 204 | -130 | 855
2020-11-09 | 6:00 | 872 | 332 | 165 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 88 | 0 | 204 | -130 | 872
2020-11-09 | 7:00 | 882 | 332 | 137 | 49 | 30 | 130 | 116 | 0 | 78 | 0 | 140 | -130 | 882
2020-11-09 | 8:00 | 858 | 332 | 132 | 47 | 30 | 130 | 377 | 0 | 56 | 0 | -117 | -129 | 858
2020-11-09 | 9:00 | 882 | 332 | 132 | 44 | 30 | 130 | 666 | -128 | 34 | -6 | -222 | -130 | 882
2020-11-09 | 10:00 | 879 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 861 | -320 | 32 | -6 | -223 | -132 | 879
2020-11-09 | 11:00 | 895 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 979 | -422 | 32 | -6 | -223 | -132 | 895
2020-11-09 | 12:00 | 860 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 985 | -464 | 32 | -6 | -223 | -131 | 860
2020-11-09 | 13:00 | 876 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 902 | -359 | 26 | -5 | -223 | -132 | 876
2020-11-09 | 14:00 | 870 | 332 | 132 | 45 | 30 | 130 | 709 | -177 | 31 | -5 | -224 | -133 | 870
2020-11-09 | 15:00 | 889 | 332 | 132 | 46 | 30 | 130 | 444 | 0 | 29 | 0 | -121 | -133 | 889
2020-11-09 | 16:00 | 927 | 332 | 351 | 49 | 30 | 130 | 140 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 927
2020-11-09 | 17:00 | 987 | 332 | 457 | 59 | 30 | 130 | 3 | 0 | 30 | 0 | 84 | -138 | 987
2020-11-09 | 18:00 | 1015 | 332 | 457 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 102 | -139 | 1015
2020-11-09 | 19:00 | 985 | 332 | 457 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -137 | 985
2020-11-09 | 20:00 | 958 | 332 | 457 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | -133 | 958
2020-11-09 | 21:00 | 914 | 332 | 439 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -130 | 914
2020-11-09 | 22:00 | 867 | 332 | 391 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -127 | 867
2020-11-09 | 23:00 | 830 | 332 | 356 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -122 | 830
2020-11-10 | 0:00 | 777 | 332 | 305 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -120 | 777
2020-11-10 | 1:00 | 769 | 332 | 294 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -120 | 769
2020-11-10 | 2:00 | 818 | 332 | 338 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -122 | 818
2020-11-10 | 3:00 | 882 | 332 | 385 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | -126 | 882
2020-11-10 | 4:00 | 925 | 332 | 398 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 38 | -129 | 925
2020-11-10 | 5:00 | 935 | 332 | 398 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 54 | -130 | 935
2020-11-10 | 6:00 | 962 | 332 | 399 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 59 | 0 | 89 | -130 | 962
2020-11-10 | 7:00 | 971 | 332 | 395 | 49 | 30 | 130 | 94 | 0 | 48 | 0 | 23 | -130 | 971
2020-11-10 | 8:00 | 953 | 332 | 133 | 47 | 30 | 130 | 296 | 0 | 31 | 0 | 83 | -129 | 953
2020-11-10 | 9:00 | 969 | 332 | 136 | 44 | 30 | 130 | 529 | 0 | 20 | -4 | -118 | -130 | 969
2020-11-10 | 10:00 | 955 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 712 | -86 | 19 | -3 | -223 | -132 | 955
2020-11-10 | 11:00 | 953 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 820 | -194 | 17 | -3 | -223 | -132 | 953
2020-11-10 | 12:00 | 916 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 843 | -255 | 18 | -3 | -224 | -131 | 916
2020-11-10 | 13:00 | 925 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 748 | -152 | 20 | -4 | -223 | -132 | 925
2020-11-10 | 14:00 | 918 | 332 | 133 | 45 | 30 | 130 | 590 | -27 | 21 | -4 | -199 | -133 | 918
2020-11-10 | 15:00 | 922 | 332 | 165 | 46 | 30 | 130 | 371 | 0 | 21 | 0 | -40 | -133 | 922
2020-11-10 | 16:00 | 956 | 332 | 400 | 49 | 30 | 130 | 115 | 0 | 22 | 0 | 13 | -135 | 956
2020-11-10 | 17:00 | 1016 | 332 | 458 | 59 | 30 | 130 | 2 | 0 | 23 | 0 | 120 | -138 | 1016
2020-11-10 | 18:00 | 1045 | 332 | 458 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 137 | -139 | 1045
2020-11-10 | 19:00 | 1024 | 332 | 457 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 113 | -137 | 1024
2020-11-10 | 20:00 | 987 | 332 | 457 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 72 | -133 | 987
2020-11-10 | 21:00 | 938 | 332 | 456 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | -130 | 938
2020-11-10 | 22:00 | 894 | 332 | 353 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 92 | -127 | 894
2020-11-10 | 23:00 | 848 | 332 | 205 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 204 | -122 | 848
2020-11-11 | 0:00 | 796 | 332 | 361 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -120 | 796
2020-11-11 | 1:00 | 788 | 332 | 353 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -120 | 788
2020-11-11 | 2:00 | 834 | 332 | 387 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | -122 | 834
2020-11-11 | 3:00 | 900 | 332 | 398 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 43 | -126 | 900
2020-11-11 | 4:00 | 941 | 332 | 398 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 85 | -129 | 941
2020-11-11 | 5:00 | 950 | 332 | 399 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 98 | -130 | 950
2020-11-11 | 6:00 | 975 | 332 | 400 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 34 | 0 | 126 | -130 | 975
2020-11-11 | 7:00 | 989 | 332 | 396 | 49 | 30 | 130 | 98 | 0 | 36 | 0 | 48 | -130 | 989
2020-11-11 | 8:00 | 948 | 332 | 194 | 47 | 30 | 130 | 321 | 0 | 33 | 0 | -10 | -129 | 948
2020-11-11 | 9:00 | 939 | 332 | 133 | 44 | 30 | 130 | 576 | -14 | 26 | -5 | -183 | -130 | 939
2020-11-11 | 10:00 | 924 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 760 | -162 | 17 | -3 | -224 | -132 | 924
2020-11-11 | 11:00 | 913 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 828 | -238 | 13 | -2 | -224 | -132 | 913
2020-11-11 | 12:00 | 880 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 859 | -300 | 11 | -2 | -224 | -131 | 880
2020-11-11 | 13:00 | 896 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 790 | -215 | 11 | -2 | -223 | -132 | 896
2020-11-11 | 14:00 | 900 | 332 | 132 | 45 | 30 | 130 | 626 | -53 | 13 | -2 | -220 | -133 | 900
2020-11-11 | 15:00 | 912 | 332 | 163 | 46 | 30 | 130 | 378 | 0 | 14 | 0 | -48 | -133 | 912
2020-11-11 | 16:00 | 952 | 332 | 404 | 49 | 30 | 130 | 113 | 0 | 17 | 0 | 12 | -135 | 952
2020-11-11 | 17:00 | 1006 | 332 | 458 | 59 | 30 | 130 | 2 | 0 | 20 | 0 | 113 | -138 | 1006
2020-11-11 | 18:00 | 1031 | 332 | 458 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 117 | -139 | 1031
2020-11-11 | 19:00 | 1005 | 332 | 458 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 80 | -137 | 1005
2020-11-11 | 20:00 | 973 | 332 | 458 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 | -133 | 973
2020-11-11 | 21:00 | 926 | 332 | 446 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | -130 | 926
2020-11-11 | 22:00 | 889 | 332 | 412 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -127 | 889
2020-11-11 | 23:00 | 841 | 332 | 372 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -122 | 841
2020-11-12 | 0:00 | 787 | 332 | 332 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -120 | 787
2020-11-12 | 1:00 | 780 | 332 | 331 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -120 | 780
2020-11-12 | 2:00 | 828 | 332 | 373 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -122 | 828
2020-11-12 | 3:00 | 896 | 332 | 398 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33 | -126 | 896
2020-11-12 | 4:00 | 933 | 332 | 398 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 77 | -129 | 933
2020-11-12 | 5:00 | 947 | 332 | 399 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 104 | -130 | 947
2020-11-12 | 6:00 | 965 | 332 | 399 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 17 | 0 | 134 | -130 | 965
2020-11-12 | 7:00 | 986 | 332 | 407 | 49 | 30 | 130 | 104 | 0 | 11 | 0 | 53 | -130 | 986
2020-11-12 | 8:00 | 935 | 332 | 133 | 47 | 30 | 130 | 343 | 0 | 6 | 0 | 43 | -129 | 935
2020-11-12 | 9:00 | 932 | 332 | 133 | 44 | 30 | 130 | 623 | -37 | 5 | -1 | -197 | -130 | 932
2020-11-12 | 10:00 | 918 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 817 | -213 | 2 | 0 | -224 | -132 | 918
2020-11-12 | 11:00 | 931 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 941 | -325 | 2 | 0 | -223 | -132 | 931
2020-11-12 | 12:00 | 879 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 942 | -377 | 2 | 0 | -224 | -131 | 879
2020-11-12 | 13:00 | 895 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 853 | -272 | 2 | 0 | -223 | -132 | 895
2020-11-12 | 14:00 | 892 | 332 | 132 | 45 | 30 | 130 | 666 | -90 | 3 | 0 | -223 | -133 | 892
2020-11-12 | 15:00 | 913 | 332 | 160 | 46 | 30 | 130 | 407 | 0 | 4 | 0 | -63 | -133 | 913
2020-11-12 | 16:00 | 950 | 332 | 403 | 49 | 30 | 130 | 121 | 0 | 3 | 0 | 17 | -135 | 950
2020-11-12 | 17:00 | 994 | 332 | 458 | 59 | 30 | 130 | 2 | 0 | 7 | 0 | 114 | -138 | 994
2020-11-12 | 18:00 | 1021 | 332 | 457 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 | -139 | 1021
2020-11-12 | 19:00 | 994 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 96 | -137 | 994
2020-11-12 | 20:00 | 952 | 332 | 457 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | -133 | 952
2020-11-12 | 21:00 | 916 | 332 | 455 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | -130 | 916
2020-11-12 | 22:00 | 871 | 332 | 433 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -127 | 871
2020-11-12 | 23:00 | 827 | 332 | 398 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 827
2020-11-13 | 0:00 | 771 | 332 | 351 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -120 | 771
2020-11-13 | 1:00 | 770 | 332 | 350 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -120 | 770
2020-11-13 | 2:00 | 819 | 332 | 386 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -122 | 819
2020-11-13 | 3:00 | 884 | 332 | 398 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | -126 | 884
2020-11-13 | 4:00 | 922 | 332 | 397 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84 | -129 | 922
2020-11-13 | 5:00 | 929 | 332 | 399 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 98 | -130 | 929
2020-11-13 | 6:00 | 951 | 332 | 398 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 11 | 0 | 127 | -130 | 951
2020-11-13 | 7:00 | 957 | 332 | 396 | 49 | 30 | 130 | 93 | 0 | 15 | 0 | 42 | -130 | 957
2020-11-13 | 8:00 | 922 | 332 | 134 | 47 | 30 | 130 | 338 | 0 | 9 | 0 | 31 | -129 | 922
2020-11-13 | 9:00 | 922 | 332 | 133 | 44 | 30 | 130 | 626 | -43 | 7 | -1 | -206 | -130 | 922
2020-11-13 | 10:00 | 904 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 824 | -238 | 6 | -1 | -222 | -132 | 904
2020-11-13 | 11:00 | 912 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 949 | -358 | 11 | -2 | -224 | -132 | 912
2020-11-13 | 12:00 | 872 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 959 | -407 | 10 | -2 | -224 | -131 | 872
2020-11-13 | 13:00 | 886 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 854 | -287 | 9 | -2 | -223 | -132 | 886
2020-11-13 | 14:00 | 893 | 332 | 132 | 45 | 30 | 130 | 673 | -110 | 19 | -3 | -222 | -133 | 893
2020-11-13 | 15:00 | 905 | 332 | 144 | 46 | 30 | 130 | 408 | 0 | 27 | 0 | -79 | -133 | 905
2020-11-13 | 16:00 | 945 | 332 | 385 | 49 | 30 | 130 | 122 | 0 | 31 | 0 | 1 | -135 | 945
2020-11-13 | 17:00 | 984 | 332 | 457 | 59 | 30 | 130 | 2 | 0 | 36 | 0 | 76 | -138 | 984
2020-11-13 | 18:00 | 997 | 332 | 456 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 76 | -139 | 997
2020-11-13 | 19:00 | 969 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 38 | -137 | 969
2020-11-13 | 20:00 | 933 | 332 | 447 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | -133 | 933
2020-11-13 | 21:00 | 889 | 332 | 401 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -130 | 889
2020-11-13 | 22:00 | 852 | 332 | 367 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -127 | 852
2020-11-13 | 23:00 | 820 | 332 | 342 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -122 | 820
2020-11-14 | 0:00 | 765 | 332 | 280 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -116 | 765
2020-11-14 | 1:00 | 756 | 332 | 255 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -116 | 756
2020-11-14 | 2:00 | 797 | 332 | 201 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 74 | -118 | 797
2020-11-14 | 3:00 | 858 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 85 | -123 | 858
2020-11-14 | 4:00 | 886 | 332 | 150 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 204 | -126 | 886
2020-11-14 | 5:00 | 873 | 332 | 144 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 201 | -125 | 873
2020-11-14 | 6:00 | 850 | 332 | 137 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 91 | 0 | 200 | -123 | 850
2020-11-14 | 7:00 | 860 | 332 | 137 | 49 | 30 | 130 | 91 | 0 | 88 | 0 | 125 | -122 | 860
2020-11-14 | 8:00 | 822 | 332 | 114 | 47 | 30 | 130 | 334 | 0 | 78 | 0 | -123 | -120 | 822
2020-11-14 | 9:00 | 814 | 332 | 114 | 44 | 30 | 130 | 615 | -166 | 71 | -13 | -222 | -121 | 814
2020-11-14 | 10:00 | 798 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 813 | -367 | 59 | -11 | -222 | -123 | 798
2020-11-14 | 11:00 | 807 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 923 | -457 | 46 | -8 | -223 | -123 | 807
2020-11-14 | 12:00 | 800 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 929 | -460 | 34 | -6 | -222 | -124 | 800
2020-11-14 | 13:00 | 791 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 841 | -382 | 33 | -6 | -223 | -121 | 791
2020-11-14 | 14:00 | 791 | 332 | 114 | 45 | 30 | 130 | 660 | -203 | 31 | -6 | -222 | -120 | 791
2020-11-14 | 15:00 | 802 | 332 | 114 | 46 | 30 | 130 | 381 | -5 | 30 | 0 | -135 | -121 | 802
2020-11-14 | 16:00 | 836 | 332 | 279 | 49 | 30 | 130 | 112 | 0 | 27 | 0 | 0 | -123 | 836
2020-11-14 | 17:00 | 897 | 332 | 410 | 59 | 30 | 130 | 2 | 0 | 31 | 0 | 30 | -127 | 897
2020-11-14 | 18:00 | 918 | 332 | 383 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 62 | -131 | 918
2020-11-14 | 19:00 | 897 | 332 | 316 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 102 | -131 | 897
2020-11-14 | 20:00 | 872 | 332 | 389 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -129 | 872
2020-11-14 | 21:00 | 832 | 332 | 349 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -125 | 832
2020-11-14 | 22:00 | 794 | 332 | 135 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 181 | -122 | 794
2020-11-14 | 23:00 | 764 | 332 | 134 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 162 | -118 | 764
2020-11-15 | 0:00 | 723 | 332 | 134 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 119 | -116 | 723
2020-11-15 | 1:00 | 719 | 332 | 133 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 101 | -116 | 719
2020-11-15 | 2:00 | 766 | 332 | 135 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 141 | -118 | 766
2020-11-15 | 3:00 | 829 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 190 | -123 | 829
2020-11-15 | 4:00 | 851 | 332 | 354 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -126 | 851
2020-11-15 | 5:00 | 830 | 332 | 245 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 93 | -125 | 830
2020-11-15 | 6:00 | 787 | 332 | 135 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 61 | 0 | 169 | -123 | 787
2020-11-15 | 7:00 | 781 | 332 | 135 | 49 | 30 | 130 | 89 | 0 | 57 | 0 | 81 | -122 | 781
2020-11-15 | 8:00 | 729 | 332 | 113 | 47 | 30 | 130 | 319 | -17 | 54 | 0 | -159 | -120 | 729
2020-11-15 | 9:00 | 723 | 332 | 112 | 44 | 30 | 130 | 595 | -213 | 43 | -8 | -221 | -121 | 723
2020-11-15 | 10:00 | 715 | 332 | 112 | 43 | 30 | 130 | 788 | -400 | 32 | -6 | -223 | -123 | 715
2020-11-15 | 11:00 | 729 | 332 | 113 | 43 | 30 | 130 | 864 | -456 | 24 | -4 | -224 | -123 | 729
2020-11-15 | 12:00 | 740 | 332 | 113 | 43 | 30 | 130 | 855 | -432 | 19 | -3 | -223 | -124 | 740
2020-11-15 | 13:00 | 727 | 332 | 113 | 43 | 30 | 130 | 748 | -341 | 19 | -3 | -223 | -121 | 727
2020-11-15 | 14:00 | 726 | 332 | 113 | 45 | 30 | 130 | 576 | -171 | 17 | -3 | -223 | -120 | 726
2020-11-15 | 15:00 | 742 | 332 | 113 | 46 | 30 | 130 | 322 | 0 | 19 | 0 | -129 | -121 | 742
2020-11-15 | 16:00 | 783 | 332 | 263 | 49 | 30 | 130 | 82 | 0 | 20 | 0 | 0 | -123 | 783
2020-11-15 | 17:00 | 860 | 332 | 346 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 21 | 0 | 68 | -127 | 860
2020-11-15 | 18:00 | 892 | 332 | 411 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 29 | -131 | 892
2020-11-15 | 19:00 | 869 | 332 | 409 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | -131 | 869
2020-11-15 | 20:00 | 841 | 332 | 384 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 841
2020-11-15 | 21:00 | 798 | 332 | 338 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -125 | 798
2020-11-15 | 22:00 | 755 | 332 | 299 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -122 | 755
2020-11-15 | 23:00 | 726 | 332 | 285 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -118 | 726
2020-11-16 | 0:00 | 693 | 332 | 266 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -122 | 693
2020-11-16 | 1:00 | 691 | 332 | 195 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 68 | -123 | 691
2020-11-16 | 2:00 | 742 | 332 | 308 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -125 | 742
2020-11-16 | 3:00 | 807 | 332 | 363 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -130 | 807
2020-11-16 | 4:00 | 840 | 332 | 395 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | -133 | 840
2020-11-16 | 5:00 | 837 | 332 | 396 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | -134 | 837
2020-11-16 | 6:00 | 835 | 332 | 397 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | -135 | 835
2020-11-16 | 7:00 | 855 | 332 | 391 | 49 | 30 | 130 | 49 | 0 | 8 | 0 | 2 | -136 | 855
2020-11-16 | 8:00 | 887 | 332 | 227 | 47 | 30 | 130 | 185 | 0 | 8 | 0 | 64 | -136 | 887
2020-11-16 | 9:00 | 919 | 332 | 134 | 44 | 30 | 130 | 333 | 0 | 2 | 0 | 50 | -136 | 919
2020-11-16 | 10:00 | 919 | 332 | 134 | 43 | 30 | 130 | 409 | 0 | 2 | 0 | -25 | -136 | 919
2020-11-16 | 11:00 | 937 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 501 | 0 | 1 | 0 | -99 | -134 | 937
2020-11-16 | 12:00 | 896 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 434 | 0 | 1 | 0 | -75 | -132 | 896
2020-11-16 | 13:00 | 928 | 332 | 134 | 43 | 30 | 130 | 348 | 0 | 1 | 0 | 44 | -134 | 928
2020-11-16 | 14:00 | 943 | 332 | 216 | 45 | 30 | 130 | 274 | 0 | 1 | 0 | 50 | -135 | 943
2020-11-16 | 15:00 | 943 | 332 | 377 | 46 | 30 | 130 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 943
2020-11-16 | 16:00 | 965 | 332 | 457 | 49 | 30 | 130 | 49 | 0 | 1 | 0 | 54 | -137 | 965
2020-11-16 | 17:00 | 995 | 332 | 456 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 2 | 0 | 126 | -141 | 995
2020-11-16 | 18:00 | 992 | 332 | 457 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | -143 | 992
2020-11-16 | 19:00 | 949 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | -141 | 949
2020-11-16 | 20:00 | 907 | 332 | 455 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | -138 | 907
2020-11-16 | 21:00 | 859 | 332 | 421 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -135 | 859
2020-11-16 | 22:00 | 817 | 332 | 386 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -131 | 817
2020-11-16 | 23:00 | 788 | 332 | 362 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 788
2020-11-17 | 0:00 | 746 | 332 | 325 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -122 | 746
2020-11-17 | 1:00 | 737 | 332 | 314 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -123 | 737
2020-11-17 | 2:00 | 775 | 332 | 346 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -125 | 775
2020-11-17 | 3:00 | 840 | 332 | 393 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -130 | 840
2020-11-17 | 4:00 | 868 | 332 | 397 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | -133 | 868
2020-11-17 | 5:00 | 858 | 332 | 397 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | -134 | 858
2020-11-17 | 6:00 | 850 | 332 | 398 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 29 | -135 | 850
2020-11-17 | 7:00 | 868 | 332 | 387 | 49 | 30 | 130 | 57 | 0 | 14 | 0 | 5 | -136 | 868
2020-11-17 | 8:00 | 884 | 332 | 209 | 47 | 30 | 130 | 225 | 0 | 16 | 0 | 31 | -136 | 884
2020-11-17 | 9:00 | 909 | 332 | 134 | 44 | 30 | 130 | 467 | 0 | 11 | -2 | -101 | -136 | 909
2020-11-17 | 10:00 | 907 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 619 | -28 | 9 | -2 | -222 | -136 | 907
2020-11-17 | 11:00 | 937 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 627 | -13 | 8 | -1 | -218 | -134 | 937
2020-11-17 | 12:00 | 917 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 584 | -5 | 11 | -2 | -207 | -132 | 917
2020-11-17 | 13:00 | 939 | 332 | 134 | 43 | 30 | 130 | 507 | 0 | 17 | -3 | -117 | -134 | 939
2020-11-17 | 14:00 | 927 | 332 | 135 | 45 | 30 | 130 | 423 | 0 | 14 | -3 | -44 | -135 | 927
2020-11-17 | 15:00 | 948 | 332 | 228 | 46 | 30 | 130 | 267 | 0 | 11 | 0 | 39 | -135 | 948
2020-11-17 | 16:00 | 969 | 332 | 439 | 49 | 30 | 130 | 81 | 0 | 18 | 0 | 27 | -137 | 969
2020-11-17 | 17:00 | 990 | 332 | 458 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 27 | 0 | 94 | -141 | 990
2020-11-17 | 18:00 | 987 | 332 | 456 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 79 | -143 | 987
2020-11-17 | 19:00 | 944 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | -141 | 944
2020-11-17 | 20:00 | 903 | 332 | 425 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -138 | 903
2020-11-17 | 21:00 | 854 | 332 | 375 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 854
2020-11-17 | 22:00 | 812 | 332 | 336 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -131 | 812
2020-11-17 | 23:00 | 778 | 332 | 304 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -126 | 778
2020-11-18 | 0:00 | 739 | 332 | 121 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 155 | -122 | 739
2020-11-18 | 1:00 | 725 | 332 | 189 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 70 | -123 | 725
2020-11-18 | 2:00 | 764 | 332 | 281 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -125 | 764
2020-11-18 | 3:00 | 828 | 332 | 325 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -130 | 828
2020-11-18 | 4:00 | 859 | 332 | 155 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 204 | -133 | 859
2020-11-18 | 5:00 | 853 | 332 | 177 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 204 | -134 | 853
2020-11-18 | 6:00 | 842 | 332 | 321 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 61 | -135 | 842
2020-11-18 | 7:00 | 856 | 332 | 313 | 49 | 30 | 130 | 79 | 0 | 59 | 0 | 0 | -136 | 856
2020-11-18 | 8:00 | 861 | 332 | 159 | 47 | 30 | 130 | 263 | 0 | 56 | 0 | -20 | -136 | 861
2020-11-18 | 9:00 | 888 | 332 | 132 | 44 | 30 | 130 | 470 | 0 | 57 | -10 | -161 | -136 | 888
2020-11-18 | 10:00 | 895 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 648 | -105 | 54 | -10 | -223 | -136 | 895
2020-11-18 | 11:00 | 924 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 723 | -158 | 58 | -10 | -223 | -134 | 924
2020-11-18 | 12:00 | 886 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 701 | -173 | 57 | -10 | -224 | -132 | 886
2020-11-18 | 13:00 | 928 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 604 | -35 | 52 | -9 | -218 | -134 | 928
2020-11-18 | 14:00 | 940 | 332 | 134 | 45 | 30 | 130 | 470 | 0 | 53 | -9 | -110 | -135 | 940
2020-11-18 | 15:00 | 943 | 332 | 179 | 46 | 30 | 130 | 307 | 0 | 56 | 0 | -2 | -135 | 943
2020-11-18 | 16:00 | 958 | 332 | 397 | 49 | 30 | 130 | 103 | 0 | 54 | 0 | 0 | -137 | 958
2020-11-18 | 17:00 | 982 | 332 | 457 | 59 | 30 | 130 | 3 | 0 | 57 | 0 | 55 | -141 | 982
2020-11-18 | 18:00 | 981 | 332 | 456 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 38 | -143 | 981
2020-11-18 | 19:00 | 940 | 332 | 446 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | -141 | 940
2020-11-18 | 20:00 | 896 | 332 | 396 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -138 | 896
2020-11-18 | 21:00 | 850 | 332 | 337 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -135 | 850
2020-11-18 | 22:00 | 814 | 332 | 292 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -131 | 814
2020-11-18 | 23:00 | 787 | 332 | 280 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -126 | 787
2020-11-19 | 0:00 | 750 | 332 | 229 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -122 | 750
2020-11-19 | 1:00 | 737 | 332 | 206 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -123 | 737
2020-11-19 | 2:00 | 771 | 332 | 240 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -125 | 771
2020-11-19 | 3:00 | 832 | 332 | 207 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | 76 | -130 | 832
2020-11-19 | 4:00 | 863 | 332 | 314 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -133 | 863
2020-11-19 | 5:00 | 854 | 332 | 314 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -134 | 854
2020-11-19 | 6:00 | 847 | 332 | 313 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -135 | 847
2020-11-19 | 7:00 | 855 | 332 | 216 | 49 | 30 | 130 | 65 | 0 | 117 | 0 | 52 | -136 | 855
2020-11-19 | 8:00 | 878 | 332 | 134 | 47 | 30 | 130 | 221 | 0 | 108 | 0 | 12 | -136 | 878
2020-11-19 | 9:00 | 929 | 332 | 134 | 44 | 30 | 130 | 401 | 0 | 105 | 0 | -111 | -136 | 929
2020-11-19 | 10:00 | 946 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 503 | 0 | 103 | 0 | -192 | -136 | 946
2020-11-19 | 11:00 | 959 | 332 | 135 | 43 | 30 | 130 | 478 | 0 | 96 | 0 | -151 | -134 | 959
2020-11-19 | 12:00 | 948 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 508 | 0 | 100 | 0 | -196 | -132 | 948
2020-11-19 | 13:00 | 976 | 332 | 134 | 43 | 30 | 130 | 474 | 0 | 114 | 0 | -147 | -134 | 976
2020-11-19 | 14:00 | 982 | 332 | 136 | 45 | 30 | 130 | 296 | 0 | 103 | 0 | 45 | -135 | 982
2020-11-19 | 15:00 | 968 | 332 | 219 | 46 | 30 | 130 | 194 | 0 | 107 | 0 | 45 | -135 | 968
2020-11-19 | 16:00 | 992 | 332 | 422 | 49 | 30 | 130 | 58 | 0 | 105 | 0 | 3 | -137 | 992
2020-11-19 | 17:00 | 1010 | 332 | 456 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 96 | 0 | 47 | -141 | 1010
2020-11-19 | 18:00 | 999 | 332 | 457 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 20 | -143 | 999
2020-11-19 | 19:00 | 949 | 332 | 437 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -141 | 949
2020-11-19 | 20:00 | 904 | 332 | 394 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -138 | 904
2020-11-19 | 21:00 | 858 | 332 | 360 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 858
2020-11-19 | 22:00 | 826 | 332 | 322 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -131 | 826
2020-11-19 | 23:00 | 800 | 332 | 302 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -126 | 800
2020-11-20 | 0:00 | 754 | 332 | 277 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -122 | 754
2020-11-20 | 1:00 | 738 | 332 | 273 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -123 | 738
2020-11-20 | 2:00 | 773 | 332 | 301 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -125 | 773
2020-11-20 | 3:00 | 825 | 332 | 340 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -130 | 825
2020-11-20 | 4:00 | 858 | 332 | 380 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -133 | 858
2020-11-20 | 5:00 | 845 | 332 | 392 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | -134 | 845
2020-11-20 | 6:00 | 832 | 332 | 393 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -135 | 832
2020-11-20 | 7:00 | 852 | 332 | 384 | 49 | 30 | 130 | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | -136 | 852
2020-11-20 | 8:00 | 890 | 332 | 231 | 47 | 30 | 130 | 152 | 0 | 27 | 0 | 77 | -136 | 890
2020-11-20 | 9:00 | 933 | 332 | 134 | 44 | 30 | 130 | 269 | 0 | 35 | 0 | 95 | -136 | 933
2020-11-20 | 10:00 | 946 | 332 | 135 | 43 | 30 | 130 | 323 | 0 | 41 | 0 | 48 | -136 | 946
2020-11-20 | 11:00 | 957 | 332 | 135 | 43 | 30 | 130 | 331 | 0 | 70 | 0 | 20 | -134 | 957
2020-11-20 | 12:00 | 901 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 377 | 0 | 77 | 0 | -89 | -132 | 901
2020-11-20 | 13:00 | 928 | 332 | 135 | 43 | 30 | 130 | 429 | 0 | 70 | 0 | -107 | -134 | 928
2020-11-20 | 14:00 | 915 | 332 | 134 | 45 | 30 | 130 | 364 | 0 | 81 | 0 | -66 | -135 | 915
2020-11-20 | 15:00 | 931 | 332 | 215 | 46 | 30 | 130 | 183 | 0 | 95 | 0 | 35 | -135 | 931
2020-11-20 | 16:00 | 951 | 332 | 407 | 49 | 30 | 130 | 42 | 0 | 98 | 0 | 0 | -137 | 951
2020-11-20 | 17:00 | 981 | 332 | 456 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 91 | 0 | 23 | -141 | 981
2020-11-20 | 18:00 | 980 | 332 | 457 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 | -143 | 980
2020-11-20 | 19:00 | 945 | 332 | 412 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -141 | 945
2020-11-20 | 20:00 | 908 | 332 | 374 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -138 | 908
2020-11-20 | 21:00 | 861 | 332 | 339 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -135 | 861
2020-11-20 | 22:00 | 825 | 332 | 319 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -131 | 825
2020-11-20 | 23:00 | 795 | 332 | 227 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 71 | -126 | 795
2020-11-21 | 0:00 | 743 | 332 | 134 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 103 | -120 | 743
2020-11-21 | 1:00 | 729 | 332 | 133 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 87 | -120 | 729
2020-11-21 | 2:00 | 772 | 332 | 135 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 109 | -122 | 772
2020-11-21 | 3:00 | 832 | 332 | 234 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 77 | -127 | 832
2020-11-21 | 4:00 | 866 | 332 | 345 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -130 | 866
2020-11-21 | 5:00 | 856 | 332 | 357 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -130 | 856
2020-11-21 | 6:00 | 823 | 332 | 346 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -128 | 823
2020-11-21 | 7:00 | 823 | 332 | 225 | 49 | 30 | 130 | 68 | 0 | 63 | 0 | 53 | -127 | 823
2020-11-21 | 8:00 | 808 | 332 | 115 | 47 | 30 | 130 | 286 | 0 | 61 | 0 | -67 | -126 | 808
2020-11-21 | 9:00 | 806 | 332 | 114 | 44 | 30 | 130 | 562 | -102 | 54 | -10 | -222 | -126 | 806
2020-11-21 | 10:00 | 794 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 773 | -309 | 38 | -7 | -224 | -126 | 794
2020-11-21 | 11:00 | 803 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 916 | -441 | 34 | -6 | -223 | -126 | 803
2020-11-21 | 12:00 | 786 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 931 | -465 | 26 | -5 | -223 | -127 | 786
2020-11-21 | 13:00 | 788 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 839 | -367 | 20 | -4 | -223 | -126 | 788
2020-11-21 | 14:00 | 779 | 332 | 114 | 45 | 30 | 130 | 652 | -190 | 18 | -3 | -223 | -126 | 779
2020-11-21 | 15:00 | 805 | 332 | 114 | 46 | 30 | 130 | 386 | 0 | 13 | 0 | -119 | -127 | 805
2020-11-21 | 16:00 | 841 | 332 | 314 | 49 | 30 | 130 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 841
2020-11-21 | 17:00 | 903 | 332 | 411 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 16 | 0 | 59 | -135 | 903
2020-11-21 | 18:00 | 913 | 332 | 412 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 52 | -138 | 913
2020-11-21 | 19:00 | 894 | 332 | 410 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | -137 | 894
2020-11-21 | 20:00 | 861 | 332 | 398 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 861
2020-11-21 | 21:00 | 830 | 332 | 373 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -131 | 830
2020-11-21 | 22:00 | 797 | 332 | 342 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -126 | 797
2020-11-21 | 23:00 | 765 | 332 | 327 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -122 | 765
2020-11-22 | 0:00 | 724 | 332 | 293 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -120 | 724
2020-11-22 | 1:00 | 714 | 332 | 277 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -120 | 714
2020-11-22 | 2:00 | 757 | 332 | 307 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -122 | 757
2020-11-22 | 3:00 | 822 | 332 | 361 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -127 | 822
2020-11-22 | 4:00 | 848 | 332 | 396 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 848
2020-11-22 | 5:00 | 829 | 332 | 337 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 | -130 | 829
2020-11-22 | 6:00 | 778 | 332 | 338 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -128 | 778
2020-11-22 | 7:00 | 773 | 332 | 225 | 49 | 30 | 130 | 42 | 0 | 21 | 0 | 71 | -127 | 773
2020-11-22 | 8:00 | 762 | 332 | 113 | 47 | 30 | 130 | 180 | 0 | 19 | 0 | 37 | -126 | 762
2020-11-22 | 9:00 | 773 | 332 | 114 | 44 | 30 | 130 | 360 | 0 | 16 | 0 | -127 | -126 | 773
2020-11-22 | 10:00 | 768 | 332 | 113 | 43 | 30 | 130 | 444 | 0 | 11 | 0 | -209 | -126 | 768
2020-11-22 | 11:00 | 790 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 439 | 0 | 13 | 0 | -185 | -126 | 790
2020-11-22 | 12:00 | 808 | 332 | 116 | 43 | 30 | 130 | 315 | 0 | 12 | 0 | -43 | -127 | 808
2020-11-22 | 13:00 | 800 | 332 | 158 | 43 | 30 | 130 | 212 | 0 | 14 | 0 | 7 | -126 | 800
2020-11-22 | 14:00 | 797 | 332 | 262 | 45 | 30 | 130 | 101 | 0 | 23 | 0 | 0 | -126 | 797
2020-11-22 | 15:00 | 816 | 332 | 337 | 46 | 30 | 130 | 51 | 0 | 17 | 0 | 0 | -127 | 816
2020-11-22 | 16:00 | 851 | 332 | 397 | 49 | 30 | 130 | 10 | 0 | 23 | 0 | 9 | -129 | 851
2020-11-22 | 17:00 | 904 | 332 | 411 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 | -135 | 904
2020-11-22 | 18:00 | 915 | 332 | 411 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 18 | -138 | 915
2020-11-22 | 19:00 | 889 | 332 | 402 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -137 | 889
2020-11-22 | 20:00 | 858 | 332 | 365 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -134 | 858
2020-11-22 | 21:00 | 811 | 332 | 302 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -131 | 811
2020-11-22 | 22:00 | 773 | 332 | 207 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 56 | -126 | 773
2020-11-22 | 23:00 | 738 | 332 | 134 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 94 | -122 | 738
2020-11-23 | 0:00 | 703 | 332 | 134 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 53 | -120 | 703
2020-11-23 | 1:00 | 693 | 332 | 133 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 27 | -120 | 693
2020-11-23 | 2:00 | 736 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | 58 | -122 | 736
2020-11-23 | 3:00 | 803 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | 114 | -127 | 803
2020-11-23 | 4:00 | 837 | 332 | 216 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 70 | -130 | 837
2020-11-23 | 5:00 | 822 | 332 | 218 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 69 | -130 | 822
2020-11-23 | 6:00 | 794 | 332 | 136 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 134 | -128 | 794
2020-11-23 | 7:00 | 812 | 332 | 136 | 49 | 30 | 130 | 26 | 0 | 103 | 0 | 133 | -127 | 812
2020-11-23 | 8:00 | 833 | 332 | 116 | 47 | 30 | 130 | 146 | 0 | 94 | 0 | 64 | -126 | 833
2020-11-23 | 9:00 | 851 | 332 | 116 | 44 | 30 | 130 | 336 | 0 | 89 | -16 | -84 | -126 | 851
2020-11-23 | 10:00 | 831 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 509 | -53 | 90 | -16 | -223 | -126 | 831
2020-11-23 | 11:00 | 835 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 664 | -189 | 74 | -13 | -225 | -126 | 835
2020-11-23 | 12:00 | 817 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 672 | -209 | 66 | -12 | -222 | -127 | 817
2020-11-23 | 13:00 | 810 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 604 | -147 | 63 | -11 | -222 | -126 | 810
2020-11-23 | 14:00 | 802 | 332 | 114 | 45 | 30 | 130 | 476 | -32 | 56 | -10 | -213 | -126 | 802
2020-11-23 | 15:00 | 827 | 332 | 129 | 46 | 30 | 130 | 293 | 0 | 49 | 0 | -55 | -127 | 827
2020-11-23 | 16:00 | 871 | 332 | 335 | 49 | 30 | 130 | 85 | 0 | 39 | 0 | 0 | -129 | 871
2020-11-23 | 17:00 | 949 | 332 | 412 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 32 | 0 | 88 | -135 | 949
2020-11-23 | 18:00 | 979 | 332 | 412 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 109 | -138 | 979
2020-11-23 | 19:00 | 959 | 332 | 412 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 93 | -137 | 959
2020-11-23 | 20:00 | 933 | 332 | 412 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 67 | -134 | 933
2020-11-23 | 21:00 | 888 | 332 | 411 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 | -131 | 888
2020-11-23 | 22:00 | 841 | 332 | 391 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -126 | 841
2020-11-23 | 23:00 | 797 | 332 | 359 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -122 | 797
2020-11-24 | 0:00 | 756 | 332 | 323 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -122 | 756
2020-11-24 | 1:00 | 750 | 332 | 318 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -123 | 750
2020-11-24 | 2:00 | 801 | 332 | 361 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -125 | 801
2020-11-24 | 3:00 | 865 | 332 | 397 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 | -130 | 865
2020-11-24 | 4:00 | 905 | 332 | 397 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 70 | -133 | 905
2020-11-24 | 5:00 | 916 | 332 | 398 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 | -134 | 916
2020-11-24 | 6:00 | 929 | 332 | 399 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 103 | -135 | 929
2020-11-24 | 7:00 | 952 | 332 | 412 | 49 | 30 | 130 | 54 | 0 | 15 | 0 | 66 | -136 | 952
2020-11-24 | 8:00 | 955 | 332 | 328 | 47 | 30 | 130 | 218 | 0 | 6 | 0 | 0 | -136 | 955
2020-11-24 | 9:00 | 975 | 332 | 189 | 44 | 30 | 130 | 367 | 0 | 2 | 0 | 17 | -136 | 975
2020-11-24 | 10:00 | 958 | 332 | 135 | 43 | 30 | 130 | 522 | 0 | 1 | 0 | -99 | -136 | 958
2020-11-24 | 11:00 | 943 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 619 | -9 | 1 | 0 | -202 | -134 | 943
2020-11-24 | 12:00 | 892 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 717 | -136 | 0 | 0 | -224 | -132 | 892
2020-11-24 | 13:00 | 906 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 657 | -62 | 0 | 0 | -222 | -134 | 906
2020-11-24 | 14:00 | 917 | 332 | 135 | 45 | 30 | 130 | 516 | 0 | 0 | 0 | -136 | -135 | 917
2020-11-24 | 15:00 | 924 | 332 | 237 | 46 | 30 | 130 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 924
2020-11-24 | 16:00 | 959 | 332 | 447 | 49 | 30 | 130 | 69 | 0 | 2 | 0 | 37 | -137 | 959
2020-11-24 | 17:00 | 1013 | 332 | 458 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | -141 | 1013
2020-11-24 | 18:00 | 1030 | 332 | 457 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145 | -143 | 1030
2020-11-24 | 19:00 | 996 | 332 | 457 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 106 | -141 | 996
2020-11-24 | 20:00 | 959 | 332 | 456 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 | -138 | 959
2020-11-24 | 21:00 | 907 | 332 | 453 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | -135 | 907
2020-11-24 | 22:00 | 859 | 332 | 429 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -131 | 859
2020-11-24 | 23:00 | 817 | 332 | 396 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -126 | 817
2020-11-25 | 0:00 | 761 | 332 | 342 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 761
2020-11-25 | 1:00 | 756 | 332 | 359 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -26 | -123 | 756
2020-11-25 | 2:00 | 801 | 332 | 395 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -25 | -125 | 801
2020-11-25 | 3:00 | 865 | 332 | 398 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -130 | 865
2020-11-25 | 4:00 | 897 | 332 | 396 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | -133 | 897
2020-11-25 | 5:00 | 902 | 332 | 397 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81 | -134 | 902
2020-11-25 | 6:00 | 915 | 332 | 399 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | -135 | 915
2020-11-25 | 7:00 | 936 | 332 | 412 | 49 | 30 | 130 | 36 | 0 | 3 | 0 | 80 | -136 | 936
2020-11-25 | 8:00 | 969 | 332 | 408 | 47 | 30 | 130 | 155 | 0 | 5 | 0 | -2 | -136 | 969
2020-11-25 | 9:00 | 980 | 332 | 407 | 44 | 30 | 130 | 321 | 0 | 6 | -1 | -153 | -136 | 980
2020-11-25 | 10:00 | 943 | 332 | 318 | 43 | 30 | 130 | 445 | 0 | 4 | -1 | -222 | -136 | 943
2020-11-25 | 11:00 | 926 | 332 | 192 | 43 | 30 | 130 | 549 | 0 | 9 | -2 | -223 | -134 | 926
2020-11-25 | 12:00 | 879 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 644 | -85 | 10 | -2 | -223 | -132 | 879
2020-11-25 | 13:00 | 889 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 604 | -34 | 11 | -2 | -223 | -134 | 889
2020-11-25 | 14:00 | 894 | 332 | 235 | 45 | 30 | 130 | 468 | 0 | 14 | -3 | -222 | -135 | 894
2020-11-25 | 15:00 | 924 | 332 | 238 | 46 | 30 | 130 | 270 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 924
2020-11-25 | 16:00 | 961 | 332 | 436 | 49 | 30 | 130 | 77 | 0 | 17 | 0 | 27 | -137 | 961
2020-11-25 | 17:00 | 1008 | 332 | 457 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 17 | 0 | 123 | -141 | 1008
2020-11-25 | 18:00 | 1024 | 332 | 458 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 130 | -143 | 1024
2020-11-25 | 19:00 | 994 | 332 | 456 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 99 | -141 | 994
2020-11-25 | 20:00 | 958 | 332 | 456 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 63 | -138 | 958
2020-11-25 | 21:00 | 910 | 332 | 455 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | -135 | 910
2020-11-25 | 22:00 | 871 | 332 | 455 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -15 | -131 | 871
2020-11-25 | 23:00 | 822 | 332 | 416 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | -126 | 822
2020-11-26 | 0:00 | 774 | 332 | 395 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -40 | -122 | 774
2020-11-26 | 1:00 | 767 | 332 | 395 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -45 | -123 | 767
2020-11-26 | 2:00 | 811 | 332 | 395 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | -16 | -125 | 811
2020-11-26 | 3:00 | 869 | 332 | 397 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -130 | 869
2020-11-26 | 4:00 | 906 | 332 | 397 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 | -133 | 906
2020-11-26 | 5:00 | 914 | 332 | 398 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | -134 | 914
2020-11-26 | 6:00 | 924 | 332 | 398 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | -135 | 924
2020-11-26 | 7:00 | 952 | 332 | 411 | 49 | 30 | 130 | 47 | 0 | 3 | 0 | 86 | -136 | 952
2020-11-26 | 8:00 | 942 | 332 | 311 | 47 | 30 | 130 | 224 | 0 | 4 | 0 | 0 | -136 | 942
2020-11-26 | 9:00 | 953 | 332 | 145 | 44 | 30 | 130 | 415 | 0 | 2 | 0 | -9 | -136 | 953
2020-11-26 | 10:00 | 967 | 332 | 135 | 43 | 30 | 130 | 470 | 0 | 2 | 0 | -39 | -136 | 967
2020-11-26 | 11:00 | 965 | 332 | 135 | 43 | 30 | 130 | 555 | 0 | 3 | 0 | -129 | -134 | 965
2020-11-26 | 12:00 | 905 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 539 | 0 | 3 | 0 | -173 | -132 | 905
2020-11-26 | 13:00 | 948 | 332 | 148 | 43 | 30 | 130 | 429 | 0 | 2 | 0 | -32 | -134 | 948
2020-11-26 | 14:00 | 944 | 332 | 183 | 45 | 30 | 130 | 357 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 944
2020-11-26 | 15:00 | 945 | 332 | 294 | 46 | 30 | 130 | 246 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 945
2020-11-26 | 16:00 | 969 | 332 | 453 | 49 | 30 | 130 | 68 | 0 | 3 | 0 | 41 | -137 | 969
2020-11-26 | 17:00 | 1020 | 332 | 457 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 4 | 0 | 148 | -141 | 1020
2020-11-26 | 18:00 | 1031 | 332 | 457 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 144 | -143 | 1031
2020-11-26 | 19:00 | 1001 | 332 | 457 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | -141 | 1001
2020-11-26 | 20:00 | 961 | 332 | 456 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 | -138 | 961
2020-11-26 | 21:00 | 902 | 332 | 455 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -135 | 902
2020-11-26 | 22:00 | 860 | 332 | 454 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -30 | -131 | 860
2020-11-26 | 23:00 | 818 | 332 | 416 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -22 | -126 | 818
2020-11-27 | 0:00 | 768 | 332 | 347 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -122 | 768
2020-11-27 | 1:00 | 759 | 332 | 332 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -123 | 759
2020-11-27 | 2:00 | 801 | 332 | 366 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -125 | 801
2020-11-27 | 3:00 | 867 | 332 | 397 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | -130 | 867
2020-11-27 | 4:00 | 897 | 332 | 397 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 51 | -133 | 897
2020-11-27 | 5:00 | 900 | 332 | 398 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | -134 | 900
2020-11-27 | 6:00 | 913 | 332 | 399 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 71 | -135 | 913
2020-11-27 | 7:00 | 934 | 332 | 411 | 49 | 30 | 130 | 45 | 0 | 37 | 0 | 36 | -136 | 934
2020-11-27 | 8:00 | 937 | 332 | 297 | 47 | 30 | 130 | 208 | 0 | 29 | 0 | 0 | -136 | 937
2020-11-27 | 9:00 | 953 | 332 | 159 | 44 | 30 | 130 | 407 | 0 | 20 | -4 | -29 | -136 | 953
2020-11-27 | 10:00 | 943 | 332 | 135 | 43 | 30 | 130 | 530 | 0 | 18 | -3 | -136 | -136 | 943
2020-11-27 | 11:00 | 957 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 604 | 0 | 16 | -3 | -194 | -134 | 957
2020-11-27 | 12:00 | 900 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 613 | -43 | 23 | -4 | -224 | -132 | 900
2020-11-27 | 13:00 | 911 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 529 | 0 | 35 | -6 | -181 | -134 | 911
2020-11-27 | 14:00 | 945 | 332 | 134 | 45 | 30 | 130 | 356 | 0 | 52 | -9 | 10 | -135 | 945
2020-11-27 | 15:00 | 956 | 332 | 160 | 46 | 30 | 130 | 142 | 0 | 77 | 0 | 174 | -135 | 956
2020-11-27 | 16:00 | 991 | 332 | 388 | 49 | 30 | 130 | 26 | 0 | 89 | 0 | 84 | -137 | 991
2020-11-27 | 17:00 | 1024 | 332 | 458 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | 42 | -141 | 1024
2020-11-27 | 18:00 | 1028 | 332 | 458 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | 32 | -143 | 1028
2020-11-27 | 19:00 | 995 | 332 | 442 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | -141 | 995
2020-11-27 | 20:00 | 955 | 332 | 419 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -138 | 955
2020-11-27 | 21:00 | 905 | 332 | 353 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -135 | 905
2020-11-27 | 22:00 | 869 | 332 | 308 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -131 | 869
2020-11-27 | 23:00 | 833 | 332 | 273 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -126 | 833
2020-11-28 | 0:00 | 778 | 332 | 212 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -120 | 778
2020-11-28 | 1:00 | 767 | 332 | 194 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -120 | 767
2020-11-28 | 2:00 | 809 | 332 | 234 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -122 | 809
2020-11-28 | 3:00 | 872 | 332 | 290 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -127 | 872
2020-11-28 | 4:00 | 902 | 332 | 324 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -130 | 902
2020-11-28 | 5:00 | 893 | 332 | 344 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -130 | 893
2020-11-28 | 6:00 | 875 | 332 | 346 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -128 | 875
2020-11-28 | 7:00 | 885 | 332 | 311 | 49 | 30 | 130 | 53 | 0 | 107 | 0 | 0 | -127 | 885
2020-11-28 | 8:00 | 882 | 332 | 153 | 47 | 30 | 130 | 245 | 0 | 89 | 0 | -18 | -126 | 882
2020-11-28 | 9:00 | 881 | 332 | 116 | 44 | 30 | 130 | 487 | -14 | 78 | -14 | -182 | -126 | 881
2020-11-28 | 10:00 | 863 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 644 | -143 | 74 | -13 | -223 | -126 | 863
2020-11-28 | 11:00 | 864 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 678 | -182 | 82 | -15 | -223 | -126 | 864
2020-11-28 | 12:00 | 844 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 673 | -199 | 86 | -16 | -223 | -127 | 844
2020-11-28 | 13:00 | 846 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 656 | -180 | 85 | -15 | -224 | -126 | 846
2020-11-28 | 14:00 | 826 | 332 | 115 | 45 | 30 | 130 | 519 | -67 | 88 | -16 | -224 | -126 | 826
2020-11-28 | 15:00 | 849 | 332 | 119 | 46 | 30 | 130 | 311 | 0 | 83 | 0 | -75 | -127 | 849
2020-11-28 | 16:00 | 910 | 332 | 346 | 49 | 30 | 130 | 80 | 0 | 72 | 0 | 0 | -129 | 910
2020-11-28 | 17:00 | 979 | 332 | 412 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 58 | 0 | 92 | -135 | 979
2020-11-28 | 18:00 | 1011 | 332 | 413 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 117 | -138 | 1011
2020-11-28 | 19:00 | 990 | 332 | 413 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 98 | -137 | 990
2020-11-28 | 20:00 | 960 | 332 | 412 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 74 | -134 | 960
2020-11-28 | 21:00 | 923 | 332 | 412 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 | -131 | 923
2020-11-28 | 22:00 | 882 | 332 | 406 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | -126 | 882
2020-11-28 | 23:00 | 838 | 332 | 381 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -122 | 838
2020-11-29 | 0:00 | 793 | 332 | 346 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -120 | 793
2020-11-29 | 1:00 | 787 | 332 | 342 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -120 | 787
2020-11-29 | 2:00 | 826 | 332 | 374 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -122 | 826
2020-11-29 | 3:00 | 886 | 332 | 410 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | -127 | 886
2020-11-29 | 4:00 | 905 | 332 | 410 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 | -130 | 905
2020-11-29 | 5:00 | 884 | 332 | 411 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | -130 | 884
2020-11-29 | 6:00 | 851 | 332 | 395 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -128 | 851
2020-11-29 | 7:00 | 857 | 332 | 362 | 49 | 30 | 130 | 37 | 0 | 44 | 0 | 0 | -127 | 857
2020-11-29 | 8:00 | 850 | 332 | 180 | 47 | 30 | 130 | 206 | 0 | 39 | 0 | 12 | -126 | 850
2020-11-29 | 9:00 | 858 | 332 | 116 | 44 | 30 | 130 | 372 | 0 | 48 | -9 | -79 | -126 | 858
2020-11-29 | 10:00 | 846 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 480 | -6 | 54 | -10 | -196 | -126 | 846
2020-11-29 | 11:00 | 823 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 572 | -92 | 53 | -9 | -224 | -126 | 823
2020-11-29 | 12:00 | 821 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 615 | -145 | 63 | -11 | -223 | -127 | 821
2020-11-29 | 13:00 | 801 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 579 | -141 | 78 | -14 | -224 | -126 | 801
2020-11-29 | 14:00 | 771 | 332 | 113 | 45 | 30 | 130 | 452 | -54 | 88 | -16 | -223 | -126 | 771
2020-11-29 | 15:00 | 813 | 332 | 116 | 46 | 30 | 130 | 274 | 0 | 84 | 0 | -72 | -127 | 813
2020-11-29 | 16:00 | 872 | 332 | 281 | 49 | 30 | 130 | 78 | 0 | 101 | 0 | 0 | -129 | 872
2020-11-29 | 17:00 | 975 | 332 | 448 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 105 | 0 | 5 | -135 | 975
2020-11-29 | 18:00 | 1027 | 332 | 451 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 49 | -138 | 1027
2020-11-29 | 19:00 | 1008 | 332 | 413 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 74 | -137 | 1008
2020-11-29 | 20:00 | 979 | 332 | 413 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 53 | -134 | 979
2020-11-29 | 21:00 | 939 | 332 | 412 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 19 | -131 | 939
2020-11-29 | 22:00 | 880 | 332 | 410 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -23 | -126 | 880
2020-11-29 | 23:00 | 818 | 332 | 409 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -61 | -122 | 818
2020-11-30 | 0:00 | 775 | 332 | 395 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -75 | -122 | 775
2020-11-30 | 1:00 | 773 | 332 | 395 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -79 | -123 | 773
2020-11-30 | 2:00 | 818 | 332 | 395 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -46 | -125 | 818
2020-11-30 | 3:00 | 882 | 332 | 401 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -6 | -130 | 882
2020-11-30 | 4:00 | 918 | 332 | 423 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -133 | 918
2020-11-30 | 5:00 | 937 | 332 | 441 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -134 | 937
2020-11-30 | 6:00 | 977 | 332 | 431 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 54 | -135 | 977
2020-11-30 | 7:00 | 1026 | 332 | 413 | 49 | 30 | 130 | 12 | 0 | 76 | 0 | 120 | -136 | 1026
2020-11-30 | 8:00 | 1071 | 332 | 410 | 47 | 30 | 130 | 87 | 0 | 71 | 0 | 100 | -136 | 1071
2020-11-30 | 9:00 | 1108 | 332 | 411 | 44 | 30 | 130 | 216 | 0 | 68 | 0 | 13 | -136 | 1108
2020-11-30 | 10:00 | 1084 | 332 | 412 | 43 | 30 | 130 | 322 | 0 | 57 | 0 | -106 | -136 | 1084
2020-11-30 | 11:00 | 1076 | 332 | 410 | 43 | 30 | 130 | 365 | 0 | 47 | 0 | -147 | -134 | 1076
2020-11-30 | 12:00 | 1041 | 332 | 410 | 43 | 30 | 130 | 326 | 0 | 34 | 0 | -132 | -132 | 1041
2020-11-30 | 13:00 | 1063 | 332 | 410 | 43 | 30 | 130 | 257 | 0 | 35 | 0 | -40 | -134 | 1063
2020-11-30 | 14:00 | 1066 | 332 | 420 | 45 | 30 | 130 | 214 | 0 | 35 | 0 | -5 | -135 | 1066
2020-11-30 | 15:00 | 1070 | 332 | 466 | 46 | 30 | 130 | 135 | 0 | 35 | 0 | 31 | -135 | 1070
2020-11-30 | 16:00 | 1107 | 332 | 516 | 49 | 30 | 130 | 38 | 0 | 38 | 0 | 111 | -137 | 1107
2020-11-30 | 17:00 | 1170 | 332 | 529 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 198 | -141 | 1170
2020-11-30 | 18:00 | 1191 | 332 | 525 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | -143 | 1191
2020-11-30 | 19:00 | 1163 | 332 | 517 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 176 | -141 | 1163
2020-11-30 | 20:00 | 1120 | 332 | 517 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 128 | -138 | 1120
2020-11-30 | 21:00 | 1059 | 332 | 518 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 68 | -135 | 1059
2020-11-30 | 22:00 | 996 | 332 | 511 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 12 | -131 | 996
2020-11-30 | 23:00 | 931 | 332 | 471 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | -126 | 931
2020-12-01 | 0:00 | 868 | 332 | 424 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -125 | 868
2020-12-01 | 1:00 | 871 | 332 | 430 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -125 | 871
2020-12-01 | 2:00 | 918 | 332 | 472 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -128 | 918
2020-12-01 | 3:00 | 970 | 332 | 510 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -131 | 970
2020-12-01 | 4:00 | 997 | 332 | 534 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -134 | 997
2020-12-01 | 5:00 | 1012 | 332 | 533 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 | -134 | 1012
2020-12-01 | 6:00 | 1076 | 332 | 532 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 102 | -136 | 1076
2020-12-01 | 7:00 | 1124 | 332 | 513 | 46 | 30 | 130 | 48 | 0 | 38 | 0 | 125 | -138 | 1124
2020-12-01 | 8:00 | 1101 | 332 | 441 | 44 | 30 | 130 | 252 | 0 | 39 | 0 | -27 | -140 | 1101
2020-12-01 | 9:00 | 1057 | 332 | 315 | 42 | 30 | 130 | 545 | 0 | 32 | -6 | -223 | -140 | 1057
2020-12-01 | 10:00 | 1010 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 767 | -83 | 25 | -4 | -225 | -138 | 1010
2020-12-01 | 11:00 | 990 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 888 | -219 | 19 | -3 | -224 | -138 | 990
2020-12-01 | 12:00 | 946 | 332 | 133 | 41 | 30 | 130 | 906 | -278 | 13 | -2 | -223 | -136 | 946
2020-12-01 | 13:00 | 955 | 332 | 133 | 41 | 30 | 130 | 812 | -174 | 13 | -2 | -222 | -138 | 955
2020-12-01 | 14:00 | 949 | 332 | 171 | 43 | 30 | 130 | 618 | -25 | 13 | -2 | -223 | -138 | 949
2020-12-01 | 15:00 | 971 | 332 | 366 | 43 | 30 | 130 | 369 | 0 | 17 | 0 | -178 | -138 | 971
2020-12-01 | 16:00 | 1028 | 332 | 488 | 46 | 30 | 130 | 95 | 0 | 18 | 0 | 29 | -140 | 1028
2020-12-01 | 17:00 | 1105 | 332 | 520 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 28 | 0 | 153 | -144 | 1105
2020-12-01 | 18:00 | 1141 | 332 | 519 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 167 | -146 | 1141
2020-12-01 | 19:00 | 1120 | 332 | 519 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 142 | -144 | 1120
2020-12-01 | 20:00 | 1083 | 332 | 520 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 102 | -141 | 1083
2020-12-01 | 21:00 | 1031 | 332 | 521 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 44 | -137 | 1031
2020-12-01 | 22:00 | 972 | 332 | 500 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -134 | 972
2020-12-01 | 23:00 | 911 | 332 | 451 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -130 | 911
2020-12-02 | 0:00 | 858 | 332 | 406 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -125 | 858
2020-12-02 | 1:00 | 859 | 332 | 409 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -125 | 859
2020-12-02 | 2:00 | 906 | 332 | 450 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -128 | 906
2020-12-02 | 3:00 | 959 | 332 | 502 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | -131 | 959
2020-12-02 | 4:00 | 987 | 332 | 511 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 | -134 | 987
2020-12-02 | 5:00 | 1005 | 332 | 511 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 58 | -134 | 1005
2020-12-02 | 6:00 | 1054 | 332 | 510 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 121 | -136 | 1054
2020-12-02 | 7:00 | 1093 | 332 | 521 | 46 | 30 | 130 | 35 | 0 | 20 | 0 | 117 | -138 | 1093
2020-12-02 | 8:00 | 1108 | 332 | 493 | 44 | 30 | 130 | 189 | 0 | 23 | 0 | 7 | -140 | 1108
2020-12-02 | 9:00 | 1078 | 332 | 410 | 42 | 30 | 130 | 386 | 0 | 19 | -3 | -128 | -140 | 1078
2020-12-02 | 10:00 | 1040 | 332 | 304 | 41 | 30 | 130 | 550 | 0 | 17 | -3 | -223 | -138 | 1040
2020-12-02 | 11:00 | 1026 | 332 | 234 | 41 | 30 | 130 | 611 | 0 | 11 | -2 | -223 | -138 | 1026
2020-12-02 | 12:00 | 961 | 332 | 151 | 41 | 30 | 130 | 636 | -6 | 8 | -1 | -224 | -136 | 961
2020-12-02 | 13:00 | 979 | 332 | 165 | 41 | 30 | 130 | 636 | 0 | 8 | -1 | -224 | -138 | 979
2020-12-02 | 14:00 | 966 | 332 | 345 | 43 | 30 | 130 | 430 | 0 | 10 | -2 | -214 | -138 | 966
2020-12-02 | 15:00 | 992 | 332 | 416 | 43 | 30 | 130 | 217 | 0 | 10 | 0 | -48 | -138 | 992
2020-12-02 | 16:00 | 1033 | 332 | 546 | 46 | 30 | 130 | 60 | 0 | 12 | 0 | 17 | -140 | 1033
2020-12-02 | 17:00 | 1089 | 332 | 567 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 20 | 0 | 98 | -144 | 1089
2020-12-02 | 18:00 | 1118 | 332 | 565 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 109 | -146 | 1118
2020-12-02 | 19:00 | 1094 | 332 | 538 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 107 | -144 | 1094
2020-12-02 | 20:00 | 1049 | 332 | 498 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 100 | -141 | 1049
2020-12-02 | 21:00 | 999 | 332 | 499 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42 | -137 | 999
2020-12-02 | 22:00 | 947 | 332 | 488 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 947
2020-12-02 | 23:00 | 892 | 332 | 441 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -130 | 892
2020-12-03 | 0:00 | 834 | 332 | 396 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -18 | -125 | 834
2020-12-03 | 1:00 | 832 | 332 | 396 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | -24 | -125 | 832
2020-12-03 | 2:00 | 883 | 332 | 415 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | -2 | -128 | 883
2020-12-03 | 3:00 | 933 | 332 | 442 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 21 | -131 | 933
2020-12-03 | 4:00 | 964 | 332 | 441 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 69 | -134 | 964
2020-12-03 | 5:00 | 978 | 332 | 441 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 84 | -134 | 978
2020-12-03 | 6:00 | 1016 | 332 | 441 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 122 | -136 | 1016
2020-12-03 | 7:00 | 1052 | 332 | 454 | 46 | 30 | 130 | 30 | 0 | 62 | 0 | 106 | -138 | 1052
2020-12-03 | 8:00 | 1066 | 332 | 431 | 44 | 30 | 130 | 176 | 0 | 69 | 0 | -6 | -140 | 1066
2020-12-03 | 9:00 | 1047 | 332 | 409 | 42 | 30 | 130 | 352 | 0 | 69 | -12 | -165 | -140 | 1047
2020-12-03 | 10:00 | 1038 | 332 | 336 | 41 | 30 | 130 | 465 | 0 | 80 | -14 | -224 | -138 | 1038
2020-12-03 | 11:00 | 1045 | 332 | 271 | 41 | 30 | 130 | 551 | 0 | 63 | -11 | -224 | -138 | 1045
2020-12-03 | 12:00 | 985 | 332 | 156 | 41 | 30 | 130 | 619 | -13 | 59 | -11 | -222 | -136 | 985
2020-12-03 | 13:00 | 995 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 653 | -11 | 57 | -10 | -223 | -138 | 995
2020-12-03 | 14:00 | 985 | 332 | 237 | 43 | 30 | 130 | 531 | 0 | 54 | -10 | -224 | -138 | 985
2020-12-03 | 15:00 | 1003 | 332 | 391 | 43 | 30 | 130 | 319 | 0 | 57 | 0 | -161 | -138 | 1003
2020-12-03 | 16:00 | 1059 | 332 | 478 | 46 | 30 | 130 | 82 | 0 | 63 | 0 | 38 | -140 | 1059
2020-12-03 | 17:00 | 1129 | 332 | 497 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 79 | 0 | 149 | -144 | 1129
2020-12-03 | 18:00 | 1157 | 332 | 496 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 161 | -146 | 1157
2020-12-03 | 19:00 | 1125 | 332 | 497 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 127 | -144 | 1125
2020-12-03 | 20:00 | 1089 | 332 | 498 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 83 | -141 | 1089
2020-12-03 | 21:00 | 1034 | 332 | 498 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 33 | -137 | 1034
2020-12-03 | 22:00 | 978 | 332 | 487 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 4 | -134 | 978
2020-12-03 | 23:00 | 917 | 332 | 445 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -130 | 917
2020-12-04 | 0:00 | 857 | 332 | 399 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -7 | -125 | 857
2020-12-04 | 1:00 | 861 | 332 | 403 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | -3 | -125 | 861
2020-12-04 | 2:00 | 911 | 332 | 436 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | -128 | 911
2020-12-04 | 3:00 | 966 | 332 | 441 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 51 | -131 | 966
2020-12-04 | 4:00 | 997 | 332 | 441 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 92 | -134 | 997
2020-12-04 | 5:00 | 1018 | 332 | 441 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 120 | -134 | 1018
2020-12-04 | 6:00 | 1076 | 332 | 440 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 185 | -136 | 1076
2020-12-04 | 7:00 | 1121 | 332 | 458 | 46 | 30 | 130 | 36 | 0 | 47 | 0 | 180 | -138 | 1121
2020-12-04 | 8:00 | 1117 | 332 | 437 | 44 | 30 | 130 | 225 | 0 | 34 | 0 | 25 | -140 | 1117
2020-12-04 | 9:00 | 1096 | 332 | 404 | 42 | 30 | 130 | 437 | 0 | 29 | -5 | -163 | -140 | 1096
2020-12-04 | 10:00 | 1075 | 332 | 271 | 41 | 30 | 130 | 615 | 0 | 22 | -4 | -224 | -138 | 1075
2020-12-04 | 11:00 | 1071 | 332 | 175 | 41 | 30 | 130 | 708 | 0 | 20 | -4 | -223 | -138 | 1071
2020-12-04 | 12:00 | 1026 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 719 | -20 | 23 | -4 | -224 | -136 | 1026
2020-12-04 | 13:00 | 1035 | 332 | 214 | 41 | 30 | 130 | 633 | 0 | 19 | -3 | -223 | -138 | 1035
2020-12-04 | 14:00 | 1033 | 332 | 360 | 43 | 30 | 130 | 486 | 0 | 17 | -3 | -224 | -138 | 1033
2020-12-04 | 15:00 | 1041 | 332 | 419 | 43 | 30 | 130 | 283 | 0 | 14 | 0 | -72 | -138 | 1041
2020-12-04 | 16:00 | 1085 | 332 | 497 | 46 | 30 | 130 | 68 | 0 | 16 | 0 | 106 | -140 | 1085
2020-12-04 | 17:00 | 1150 | 332 | 523 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 19 | 0 | 204 | -144 | 1150
2020-12-04 | 18:00 | 1169 | 332 | 531 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | -146 | 1169
2020-12-04 | 19:00 | 1133 | 332 | 499 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 195 | -144 | 1133
2020-12-04 | 20:00 | 1094 | 332 | 498 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 155 | -141 | 1094
2020-12-04 | 21:00 | 1040 | 332 | 498 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 99 | -137 | 1040
2020-12-04 | 22:00 | 986 | 332 | 499 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | -134 | 986
2020-12-04 | 23:00 | 930 | 332 | 462 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 37 | -130 | 930
2020-12-05 | 0:00 | 873 | 332 | 439 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -121 | 873
2020-12-05 | 1:00 | 868 | 332 | 439 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -121 | 868
2020-12-05 | 2:00 | 919 | 332 | 487 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -125 | 919
2020-12-05 | 3:00 | 964 | 332 | 520 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 964
2020-12-05 | 4:00 | 990 | 332 | 541 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -132 | 990
2020-12-05 | 5:00 | 983 | 332 | 533 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -131 | 983
2020-12-05 | 6:00 | 983 | 332 | 533 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -129 | 983
2020-12-05 | 7:00 | 1016 | 332 | 523 | 46 | 30 | 130 | 42 | 0 | 40 | 0 | 3 | -130 | 1016
2020-12-05 | 8:00 | 1007 | 332 | 392 | 44 | 30 | 130 | 246 | 0 | 40 | 0 | -76 | -131 | 1007
2020-12-05 | 9:00 | 958 | 332 | 234 | 42 | 30 | 130 | 514 | 0 | 37 | -7 | -223 | -131 | 958
2020-12-05 | 10:00 | 909 | 332 | 116 | 41 | 30 | 130 | 732 | -146 | 33 | -6 | -224 | -129 | 909
2020-12-05 | 11:00 | 896 | 332 | 116 | 41 | 30 | 130 | 871 | -300 | 32 | -6 | -224 | -126 | 896
2020-12-05 | 12:00 | 865 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 891 | -350 | 29 | -5 | -222 | -126 | 865
2020-12-05 | 13:00 | 851 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 800 | -270 | 25 | -4 | -224 | -124 | 851
2020-12-05 | 14:00 | 843 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 624 | -105 | 26 | -5 | -223 | -124 | 843
2020-12-05 | 15:00 | 872 | 332 | 292 | 43 | 30 | 130 | 367 | 0 | 25 | 0 | -222 | -125 | 872
2020-12-05 | 16:00 | 928 | 332 | 443 | 46 | 30 | 130 | 95 | 0 | 19 | 0 | -39 | -128 | 928
2020-12-05 | 17:00 | 1019 | 332 | 477 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 10 | 0 | 118 | -134 | 1019
2020-12-05 | 18:00 | 1060 | 332 | 475 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 145 | -138 | 1060
2020-12-05 | 19:00 | 1048 | 332 | 476 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 126 | -139 | 1048
2020-12-05 | 20:00 | 1025 | 332 | 477 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 101 | -136 | 1025
2020-12-05 | 21:00 | 982 | 332 | 478 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 61 | -133 | 982
2020-12-05 | 22:00 | 940 | 332 | 477 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | -128 | 940
2020-12-05 | 23:00 | 896 | 332 | 465 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -124 | 896
2020-12-06 | 0:00 | 848 | 332 | 421 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -121 | 848
2020-12-06 | 1:00 | 845 | 332 | 420 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -121 | 845
2020-12-06 | 2:00 | 891 | 332 | 461 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -125 | 891
2020-12-06 | 3:00 | 928 | 332 | 481 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | -129 | 928
2020-12-06 | 4:00 | 938 | 332 | 465 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | -132 | 938
2020-12-06 | 5:00 | 916 | 332 | 411 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 73 | -131 | 916
2020-12-06 | 6:00 | 891 | 332 | 411 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 | -129 | 891
2020-12-06 | 7:00 | 913 | 332 | 411 | 46 | 30 | 130 | 19 | 0 | 14 | 0 | 61 | -130 | 913
2020-12-06 | 8:00 | 912 | 332 | 392 | 44 | 30 | 130 | 146 | 0 | 13 | 0 | -44 | -131 | 912
2020-12-06 | 9:00 | 891 | 332 | 340 | 42 | 30 | 130 | 350 | 0 | 11 | -2 | -211 | -131 | 891
2020-12-06 | 10:00 | 848 | 332 | 149 | 41 | 30 | 130 | 535 | -24 | 8 | -1 | -223 | -129 | 848
2020-12-06 | 11:00 | 823 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 660 | -141 | 8 | -1 | -224 | -126 | 823
2020-12-06 | 12:00 | 820 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 684 | -166 | 4 | -1 | -222 | -126 | 820
2020-12-06 | 13:00 | 794 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 628 | -137 | 4 | -1 | -223 | -124 | 794
2020-12-06 | 14:00 | 781 | 332 | 124 | 43 | 30 | 130 | 498 | -34 | 6 | -1 | -223 | -124 | 781
2020-12-06 | 15:00 | 798 | 332 | 309 | 43 | 30 | 130 | 295 | 0 | 7 | 0 | -223 | -125 | 798
2020-12-06 | 16:00 | 855 | 332 | 415 | 46 | 30 | 130 | 84 | 0 | 6 | 0 | -60 | -128 | 855
2020-12-06 | 17:00 | 963 | 332 | 482 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 9 | 0 | 58 | -134 | 963
2020-12-06 | 18:00 | 1020 | 332 | 481 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106 | -138 | 1020
2020-12-06 | 19:00 | 1011 | 332 | 481 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 | -139 | 1011
2020-12-06 | 20:00 | 994 | 332 | 481 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 | -136 | 994
2020-12-06 | 21:00 | 949 | 332 | 483 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | -133 | 949
2020-12-06 | 22:00 | 891 | 332 | 457 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -128 | 891
2020-12-06 | 23:00 | 836 | 332 | 415 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -7 | -124 | 836
2020-12-07 | 0:00 | 796 | 332 | 395 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -16 | -125 | 796
2020-12-07 | 1:00 | 801 | 332 | 395 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -15 | -125 | 801
2020-12-07 | 2:00 | 860 | 332 | 429 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -128 | 860
2020-12-07 | 3:00 | 921 | 332 | 464 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -131 | 921
2020-12-07 | 4:00 | 948 | 332 | 465 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | -134 | 948
2020-12-07 | 5:00 | 970 | 332 | 464 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 75 | -134 | 970
2020-12-07 | 6:00 | 1031 | 332 | 445 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 170 | -136 | 1031
2020-12-07 | 7:00 | 1092 | 332 | 452 | 46 | 30 | 130 | 30 | 0 | 6 | 0 | 204 | -138 | 1092
2020-12-07 | 8:00 | 1099 | 332 | 412 | 44 | 30 | 130 | 200 | 0 | 6 | 0 | 85 | -140 | 1099
2020-12-07 | 9:00 | 1062 | 332 | 392 | 42 | 30 | 130 | 435 | 0 | 3 | 0 | -162 | -140 | 1062
2020-12-07 | 10:00 | 1013 | 332 | 185 | 41 | 30 | 130 | 654 | 0 | 3 | 0 | -224 | -138 | 1013
2020-12-07 | 11:00 | 1019 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 738 | -31 | 6 | 0 | -224 | -138 | 1019
2020-12-07 | 12:00 | 991 | 332 | 177 | 41 | 30 | 130 | 631 | 0 | 9 | 0 | -223 | -136 | 991
2020-12-07 | 13:00 | 1015 | 332 | 338 | 41 | 30 | 130 | 493 | 0 | 12 | 0 | -223 | -138 | 1015
2020-12-07 | 14:00 | 1006 | 332 | 382 | 43 | 30 | 130 | 440 | 0 | 11 | 0 | -224 | -138 | 1006
2020-12-07 | 15:00 | 1014 | 332 | 410 | 43 | 30 | 130 | 281 | 0 | 10 | 0 | -84 | -138 | 1014
2020-12-07 | 16:00 | 1050 | 332 | 514 | 46 | 30 | 130 | 79 | 0 | 12 | 0 | 47 | -140 | 1050
2020-12-07 | 17:00 | 1110 | 332 | 519 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 24 | 0 | 163 | -144 | 1110
2020-12-07 | 18:00 | 1136 | 332 | 519 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 158 | -146 | 1136
2020-12-07 | 19:00 | 1105 | 332 | 520 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 111 | -144 | 1105
2020-12-07 | 20:00 | 1068 | 332 | 520 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 58 | -141 | 1068
2020-12-07 | 21:00 | 1012 | 332 | 507 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 6 | -137 | 1012
2020-12-07 | 22:00 | 958 | 332 | 469 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -3 | -134 | 958
2020-12-07 | 23:00 | 904 | 332 | 432 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | -6 | -130 | 904
2020-12-08 | 0:00 | 850 | 332 | 396 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -25 | -125 | 850
2020-12-08 | 1:00 | 847 | 332 | 396 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -31 | -125 | 847
2020-12-08 | 2:00 | 891 | 332 | 407 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -8 | -128 | 891
2020-12-08 | 3:00 | 951 | 332 | 447 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -131 | 951
2020-12-08 | 4:00 | 976 | 332 | 463 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 2 | -134 | 976
2020-12-08 | 5:00 | 991 | 332 | 464 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 24 | -134 | 991
2020-12-08 | 6:00 | 1033 | 332 | 421 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 120 | -136 | 1033
2020-12-08 | 7:00 | 1080 | 332 | 415 | 46 | 30 | 130 | 26 | 0 | 73 | 0 | 166 | -138 | 1080
2020-12-08 | 8:00 | 1101 | 332 | 411 | 44 | 30 | 130 | 162 | 0 | 63 | 0 | 69 | -140 | 1101
2020-12-08 | 9:00 | 1102 | 332 | 411 | 42 | 30 | 130 | 333 | 0 | 59 | 0 | -95 | -140 | 1102
2020-12-08 | 10:00 | 1085 | 332 | 384 | 41 | 30 | 130 | 458 | 0 | 68 | 0 | -220 | -138 | 1085
2020-12-08 | 11:00 | 1082 | 332 | 286 | 41 | 30 | 130 | 544 | 0 | 81 | 0 | -224 | -138 | 1082
2020-12-08 | 12:00 | 1020 | 332 | 198 | 41 | 30 | 130 | 578 | 0 | 70 | 0 | -223 | -136 | 1020
2020-12-08 | 13:00 | 1042 | 332 | 241 | 41 | 30 | 130 | 573 | 0 | 55 | 0 | -222 | -138 | 1042
2020-12-08 | 14:00 | 1026 | 332 | 325 | 43 | 30 | 130 | 493 | 0 | 35 | 0 | -224 | -138 | 1026
2020-12-08 | 15:00 | 1026 | 332 | 410 | 43 | 30 | 130 | 266 | 0 | 28 | 0 | -75 | -138 | 1026
2020-12-08 | 16:00 | 1089 | 332 | 567 | 46 | 30 | 130 | 69 | 0 | 28 | 0 | 27 | -140 | 1089
2020-12-08 | 17:00 | 1165 | 332 | 588 | 55 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 142 | -144 | 1165
2020-12-08 | 18:00 | 1186 | 332 | 587 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 151 | -146 | 1186
2020-12-08 | 19:00 | 1157 | 332 | 525 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 180 | -144 | 1157
2020-12-08 | 20:00 | 1109 | 332 | 520 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 141 | -141 | 1109
2020-12-08 | 21:00 | 1055 | 332 | 521 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 83 | -137 | 1055
2020-12-08 | 22:00 | 990 | 332 | 521 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | -134 | 990
2020-12-08 | 23:00 | 939 | 332 | 484 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | -130 | 939
2020-12-09 | 0:00 | 870 | 332 | 437 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -125 | 870
2020-12-09 | 1:00 | 870 | 332 | 435 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -125 | 870
2020-12-09 | 2:00 | 920 | 332 | 488 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -128 | 920
2020-12-09 | 3:00 | 971 | 332 | 517 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -131 | 971
2020-12-09 | 4:00 | 995 | 332 | 534 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 995
2020-12-09 | 5:00 | 1019 | 332 | 561 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -134 | 1019
2020-12-09 | 6:00 | 1072 | 332 | 532 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 94 | -136 | 1072
2020-12-09 | 7:00 | 1116 | 332 | 581 | 46 | 30 | 130 | 18 | 0 | 31 | 0 | 86 | -138 | 1116
2020-12-09 | 8:00 | 1150 | 332 | 540 | 44 | 30 | 130 | 122 | 0 | 17 | 0 | 75 | -140 | 1150
2020-12-09 | 9:00 | 1175 | 332 | 531 | 42 | 30 | 130 | 230 | 0 | 12 | 0 | 8 | -140 | 1175
2020-12-09 | 10:00 | 1134 | 332 | 411 | 41 | 30 | 130 | 382 | 0 | 13 | 0 | -67 | -138 | 1134
2020-12-09 | 11:00 | 1080 | 332 | 343 | 41 | 30 | 130 | 547 | 0 | 16 | 0 | -221 | -138 | 1080
2020-12-09 | 12:00 | 1010 | 332 | 165 | 41 | 30 | 130 | 659 | 0 | 12 | 0 | -223 | -136 | 1010
2020-12-09 | 13:00 | 1005 | 332 | 180 | 41 | 30 | 130 | 644 | 0 | 10 | 0 | -224 | -138 | 1005
2020-12-09 | 14:00 | 981 | 332 | 216 | 43 | 30 | 130 | 584 | 0 | 7 | 0 | -223 | -138 | 981
2020-12-09 | 15:00 | 999 | 332 | 402 | 43 | 30 | 130 | 333 | 0 | 5 | 0 | -138 | -138 | 999
2020-12-09 | 16:00 | 1058 | 332 | 553 | 46 | 30 | 130 | 85 | 0 | 2 | 0 | 20 | -140 | 1058
2020-12-09 | 17:00 | 1135 | 332 | 588 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 4 | 0 | 139 | -144 | 1135
2020-12-09 | 18:00 | 1175 | 332 | 587 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 163 | -146 | 1175
2020-12-09 | 19:00 | 1158 | 332 | 587 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 143 | -144 | 1158
2020-12-09 | 20:00 | 1121 | 332 | 589 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 102 | -141 | 1121
2020-12-09 | 21:00 | 1068 | 332 | 590 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | -137 | 1068
2020-12-09 | 22:00 | 1012 | 332 | 582 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -134 | 1012
2020-12-09 | 23:00 | 951 | 332 | 539 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -130 | 951
2020-12-10 | 0:00 | 900 | 332 | 485 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 900
2020-12-10 | 1:00 | 897 | 332 | 485 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -125 | 897
2020-12-10 | 2:00 | 948 | 332 | 525 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -128 | 948
2020-12-10 | 3:00 | 1000 | 332 | 533 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | -131 | 1000
2020-12-10 | 4:00 | 1023 | 332 | 532 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | -134 | 1023
2020-12-10 | 5:00 | 1038 | 332 | 532 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | -134 | 1038
2020-12-10 | 6:00 | 1090 | 332 | 532 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | -136 | 1090
2020-12-10 | 7:00 | 1141 | 332 | 543 | 46 | 30 | 130 | 31 | 0 | 3 | 0 | 164 | -138 | 1141
2020-12-10 | 8:00 | 1151 | 332 | 537 | 44 | 30 | 130 | 176 | 0 | 5 | 0 | 37 | -140 | 1151
2020-12-10 | 9:00 | 1128 | 332 | 412 | 42 | 30 | 130 | 373 | 0 | 3 | 0 | -54 | -140 | 1128
2020-12-10 | 10:00 | 1090 | 332 | 410 | 41 | 30 | 130 | 479 | 0 | 6 | 0 | -200 | -138 | 1090
2020-12-10 | 11:00 | 1071 | 332 | 350 | 41 | 30 | 130 | 541 | 0 | 8 | 0 | -223 | -138 | 1071
2020-12-10 | 12:00 | 1016 | 332 | 204 | 41 | 30 | 130 | 632 | 0 | 7 | 0 | -224 | -136 | 1016
2020-12-10 | 13:00 | 1008 | 332 | 200 | 41 | 30 | 130 | 629 | 0 | 7 | 0 | -223 | -138 | 1008
2020-12-10 | 14:00 | 1000 | 332 | 319 | 43 | 30 | 130 | 504 | 0 | 4 | 0 | -224 | -138 | 1000
2020-12-10 | 15:00 | 1022 | 332 | 418 | 43 | 30 | 130 | 269 | 0 | 4 | 0 | -66 | -138 | 1022
2020-12-10 | 16:00 | 1077 | 332 | 581 | 46 | 30 | 130 | 61 | 0 | 6 | 0 | 31 | -140 | 1077
2020-12-10 | 17:00 | 1128 | 332 | 589 | 55 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 125 | -144 | 1128
2020-12-10 | 18:00 | 1150 | 332 | 587 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 136 | -146 | 1150
2020-12-10 | 19:00 | 1123 | 332 | 588 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 | -144 | 1123
2020-12-10 | 20:00 | 1086 | 332 | 589 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | -141 | 1086
2020-12-10 | 21:00 | 1031 | 332 | 588 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -137 | 1031
2020-12-10 | 22:00 | 980 | 332 | 558 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 980
2020-12-10 | 23:00 | 925 | 332 | 513 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -130 | 925
2020-12-11 | 0:00 | 862 | 332 | 447 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 862
2020-12-11 | 1:00 | 867 | 332 | 451 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -125 | 867
2020-12-11 | 2:00 | 913 | 332 | 487 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -128 | 913
2020-12-11 | 3:00 | 966 | 332 | 532 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -131 | 966
2020-12-11 | 4:00 | 999 | 332 | 533 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | -134 | 999
2020-12-11 | 5:00 | 1015 | 332 | 534 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54 | -134 | 1015
2020-12-11 | 6:00 | 1069 | 332 | 532 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 122 | -136 | 1069
2020-12-11 | 7:00 | 1114 | 332 | 544 | 46 | 30 | 130 | 32 | 0 | 6 | 0 | 132 | -138 | 1114
2020-12-11 | 8:00 | 1108 | 332 | 483 | 44 | 30 | 130 | 218 | 0 | 9 | 0 | 2 | -140 | 1108
2020-12-11 | 9:00 | 1055 | 332 | 373 | 42 | 30 | 130 | 470 | 0 | 2 | 0 | -184 | -140 | 1055
2020-12-11 | 10:00 | 1021 | 332 | 208 | 41 | 30 | 130 | 640 | 0 | 2 | 0 | -224 | -138 | 1021
2020-12-11 | 11:00 | 1028 | 332 | 259 | 41 | 30 | 130 | 596 | 0 | 1 | 0 | -223 | -138 | 1028
2020-12-11 | 12:00 | 1014 | 332 | 399 | 41 | 30 | 130 | 402 | 0 | 3 | 0 | -187 | -136 | 1014
2020-12-11 | 13:00 | 1064 | 332 | 446 | 41 | 30 | 130 | 225 | 0 | 9 | 0 | -11 | -138 | 1064
2020-12-11 | 14:00 | 1077 | 332 | 528 | 43 | 30 | 130 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0 | -138 | 1077
2020-12-11 | 15:00 | 1062 | 332 | 530 | 43 | 30 | 130 | 124 | 0 | 7 | 0 | 4 | -138 | 1062
2020-12-11 | 16:00 | 1085 | 332 | 588 | 46 | 30 | 130 | 42 | 0 | 5 | 0 | 52 | -140 | 1085
2020-12-11 | 17:00 | 1128 | 332 | 589 | 55 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 126 | -144 | 1128
2020-12-11 | 18:00 | 1146 | 332 | 588 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 127 | -146 | 1146
2020-12-11 | 19:00 | 1111 | 332 | 588 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 88 | -144 | 1111
2020-12-11 | 20:00 | 1075 | 332 | 567 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 68 | -141 | 1075
2020-12-11 | 21:00 | 1017 | 332 | 521 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 | -137 | 1017
2020-12-11 | 22:00 | 972 | 332 | 521 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | -134 | 972
2020-12-11 | 23:00 | 918 | 332 | 483 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | -130 | 918
2020-12-12 | 0:00 | 854 | 332 | 428 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -121 | 854
2020-12-12 | 1:00 | 848 | 332 | 420 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 848
2020-12-12 | 2:00 | 888 | 332 | 444 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -125 | 888
2020-12-12 | 3:00 | 938 | 332 | 483 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 938
2020-12-12 | 4:00 | 959 | 332 | 500 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -132 | 959
2020-12-12 | 5:00 | 943 | 332 | 488 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -131 | 943
2020-12-12 | 6:00 | 928 | 332 | 475 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -129 | 928
2020-12-12 | 7:00 | 960 | 332 | 487 | 46 | 30 | 130 | 20 | 0 | 45 | 0 | 0 | -130 | 960
2020-12-12 | 8:00 | 999 | 332 | 444 | 44 | 30 | 130 | 104 | 0 | 46 | 0 | 0 | -131 | 999
2020-12-12 | 9:00 | 1002 | 332 | 392 | 42 | 30 | 130 | 228 | 0 | 51 | -9 | -63 | -131 | 1002
2020-12-12 | 10:00 | 955 | 332 | 291 | 41 | 30 | 130 | 449 | 0 | 43 | -8 | -224 | -129 | 955
2020-12-12 | 11:00 | 915 | 332 | 116 | 41 | 30 | 130 | 654 | -78 | 48 | -9 | -223 | -126 | 915
2020-12-12 | 12:00 | 885 | 332 | 116 | 41 | 30 | 130 | 687 | -149 | 58 | -10 | -224 | -126 | 885
2020-12-12 | 13:00 | 874 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 623 | -112 | 77 | -14 | -224 | -124 | 874
2020-12-12 | 14:00 | 869 | 332 | 128 | 43 | 30 | 130 | 524 | -35 | 78 | -14 | -223 | -124 | 869
2020-12-12 | 15:00 | 888 | 332 | 306 | 43 | 30 | 130 | 310 | 0 | 85 | 0 | -223 | -125 | 888
2020-12-12 | 16:00 | 939 | 332 | 415 | 46 | 30 | 130 | 80 | 0 | 88 | 0 | -54 | -128 | 939
2020-12-12 | 17:00 | 1017 | 332 | 478 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 83 | 0 | 42 | -134 | 1017
2020-12-12 | 18:00 | 1052 | 332 | 476 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 70 | -138 | 1052
2020-12-12 | 19:00 | 1037 | 332 | 477 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 61 | -139 | 1037
2020-12-12 | 20:00 | 1014 | 332 | 477 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 49 | -136 | 1014
2020-12-12 | 21:00 | 974 | 332 | 477 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | -133 | 974
2020-12-12 | 22:00 | 931 | 332 | 434 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | -128 | 931
2020-12-12 | 23:00 | 891 | 332 | 410 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 24 | -124 | 891
2020-12-13 | 0:00 | 848 | 332 | 410 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | -7 | -121 | 848
2020-12-13 | 1:00 | 853 | 332 | 409 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | -3 | -121 | 853
2020-12-13 | 2:00 | 899 | 332 | 412 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | -125 | 899
2020-12-13 | 3:00 | 945 | 332 | 412 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 64 | -129 | 945
2020-12-13 | 4:00 | 965 | 332 | 413 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 83 | -132 | 965
2020-12-13 | 5:00 | 949 | 332 | 411 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 72 | -131 | 949
2020-12-13 | 6:00 | 925 | 332 | 412 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 45 | -129 | 925
2020-12-13 | 7:00 | 945 | 332 | 412 | 46 | 30 | 130 | 33 | 0 | 57 | 0 | 35 | -130 | 945
2020-12-13 | 8:00 | 954 | 332 | 392 | 44 | 30 | 130 | 196 | 0 | 65 | 0 | -104 | -131 | 954
2020-12-13 | 9:00 | 930 | 332 | 202 | 42 | 30 | 130 | 396 | 0 | 49 | -9 | -111 | -131 | 930
2020-12-13 | 10:00 | 899 | 332 | 141 | 41 | 30 | 130 | 586 | -32 | 29 | -5 | -224 | -129 | 899
2020-12-13 | 11:00 | 875 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 718 | -153 | 12 | -2 | -222 | -126 | 875
2020-12-13 | 12:00 | 869 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 684 | -118 | 5 | -1 | -223 | -126 | 869
2020-12-13 | 13:00 | 857 | 332 | 156 | 41 | 30 | 130 | 514 | 0 | 2 | 0 | -224 | -124 | 857
2020-12-13 | 14:00 | 847 | 332 | 226 | 43 | 30 | 130 | 432 | 0 | 2 | 0 | -224 | -124 | 847
2020-12-13 | 15:00 | 849 | 332 | 318 | 43 | 30 | 130 | 334 | 0 | 10 | 0 | -223 | -125 | 849
2020-12-13 | 16:00 | 892 | 332 | 427 | 46 | 30 | 130 | 90 | 0 | 18 | 0 | -53 | -128 | 892
2020-12-13 | 17:00 | 1012 | 332 | 454 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 30 | 0 | 114 | -134 | 1012
2020-12-13 | 18:00 | 1070 | 332 | 453 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 155 | -138 | 1070
2020-12-13 | 19:00 | 1061 | 332 | 453 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 155 | -139 | 1061
2020-12-13 | 20:00 | 1032 | 332 | 453 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 117 | -136 | 1032
2020-12-13 | 21:00 | 981 | 332 | 455 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 53 | -133 | 981
2020-12-13 | 22:00 | 912 | 332 | 433 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -1 | -128 | 912
2020-12-13 | 23:00 | 857 | 332 | 409 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -44 | -124 | 857
2020-12-14 | 0:00 | 807 | 332 | 395 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | -79 | -125 | 807
2020-12-14 | 1:00 | 815 | 332 | 395 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -91 | -125 | 815
2020-12-14 | 2:00 | 860 | 332 | 396 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | -81 | -128 | 860
2020-12-14 | 3:00 | 913 | 332 | 398 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | -42 | -131 | 913
2020-12-14 | 4:00 | 950 | 332 | 399 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 153 | 0 | -25 | -134 | 950
2020-12-14 | 5:00 | 983 | 332 | 417 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -134 | 983
2020-12-14 | 6:00 | 1044 | 332 | 464 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 136 | 0 | 39 | -136 | 1044
2020-12-14 | 7:00 | 1114 | 332 | 476 | 46 | 30 | 130 | 10 | 0 | 129 | 0 | 99 | -138 | 1114
2020-12-14 | 8:00 | 1181 | 332 | 472 | 44 | 30 | 130 | 101 | 0 | 124 | 0 | 88 | -140 | 1181
2020-12-14 | 9:00 | 1227 | 332 | 439 | 42 | 30 | 130 | 189 | 0 | 129 | 0 | 76 | -140 | 1227
2020-12-14 | 10:00 | 1169 | 332 | 412 | 41 | 30 | 130 | 313 | 0 | 127 | 0 | -78 | -138 | 1169
2020-12-14 | 11:00 | 1157 | 332 | 397 | 41 | 30 | 130 | 458 | 0 | 131 | 0 | -224 | -138 | 1157
2020-12-14 | 12:00 | 1129 | 332 | 345 | 41 | 30 | 130 | 470 | 0 | 140 | 0 | -223 | -136 | 1129
2020-12-14 | 13:00 | 1142 | 332 | 394 | 41 | 30 | 130 | 431 | 0 | 146 | 0 | -224 | -138 | 1142
2020-12-14 | 14:00 | 1155 | 332 | 411 | 43 | 30 | 130 | 370 | 0 | 142 | 0 | -165 | -138 | 1155
2020-12-14 | 15:00 | 1180 | 332 | 427 | 43 | 30 | 130 | 242 | 0 | 150 | 0 | -36 | -138 | 1180
2020-12-14 | 16:00 | 1229 | 332 | 577 | 46 | 30 | 130 | 76 | 0 | 154 | 0 | 24 | -140 | 1229
2020-12-14 | 17:00 | 1313 | 332 | 642 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 143 | 0 | 124 | -144 | 1313
2020-12-14 | 18:00 | 1345 | 332 | 641 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 163 | -146 | 1345
2020-12-14 | 19:00 | 1310 | 332 | 642 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 114 | -144 | 1310
2020-12-14 | 20:00 | 1264 | 332 | 644 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 72 | -141 | 1264
2020-12-14 | 21:00 | 1195 | 332 | 636 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 16 | -137 | 1195
2020-12-14 | 22:00 | 1124 | 332 | 582 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -134 | 1124
2020-12-14 | 23:00 | 1053 | 332 | 511 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -130 | 1053
2020-12-15 | 0:00 | 987 | 332 | 437 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -125 | 987
2020-12-15 | 1:00 | 989 | 332 | 449 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -125 | 989
2020-12-15 | 2:00 | 1029 | 332 | 480 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -128 | 1029
2020-12-15 | 3:00 | 1063 | 332 | 502 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -131 | 1063
2020-12-15 | 4:00 | 1082 | 332 | 531 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 3 | -134 | 1082
2020-12-15 | 5:00 | 1106 | 332 | 571 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -134 | 1106
2020-12-15 | 6:00 | 1179 | 332 | 588 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 62 | -136 | 1179
2020-12-15 | 7:00 | 1259 | 332 | 599 | 46 | 30 | 130 | 17 | 0 | 124 | 0 | 119 | -138 | 1259
2020-12-15 | 8:00 | 1309 | 332 | 594 | 44 | 30 | 130 | 137 | 0 | 113 | 0 | 69 | -140 | 1309
2020-12-15 | 9:00 | 1299 | 332 | 474 | 42 | 30 | 130 | 349 | 0 | 102 | 0 | -20 | -140 | 1299
2020-12-15 | 10:00 | 1237 | 332 | 390 | 41 | 30 | 130 | 548 | 0 | 96 | 0 | -192 | -138 | 1237
2020-12-15 | 11:00 | 1225 | 332 | 295 | 41 | 30 | 130 | 656 | 0 | 102 | 0 | -223 | -138 | 1225
2020-12-15 | 12:00 | 1185 | 332 | 206 | 41 | 30 | 130 | 694 | 0 | 111 | 0 | -223 | -136 | 1185
2020-12-15 | 13:00 | 1191 | 332 | 278 | 41 | 30 | 130 | 623 | 0 | 118 | 0 | -223 | -138 | 1191
2020-12-15 | 14:00 | 1180 | 332 | 396 | 43 | 30 | 130 | 467 | 0 | 118 | 0 | -198 | -138 | 1180
2020-12-15 | 15:00 | 1214 | 332 | 450 | 43 | 30 | 130 | 292 | 0 | 116 | 0 | -41 | -138 | 1214
2020-12-15 | 16:00 | 1290 | 332 | 701 | 46 | 30 | 130 | 78 | 0 | 106 | 0 | 7 | -140 | 1290
2020-12-15 | 17:00 | 1381 | 332 | 709 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 99 | 0 | 169 | -144 | 1381
2020-12-15 | 18:00 | 1417 | 332 | 700 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 203 | -146 | 1417
2020-12-15 | 19:00 | 1387 | 332 | 698 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 177 | -144 | 1387
2020-12-15 | 20:00 | 1344 | 332 | 700 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 145 | -141 | 1344
2020-12-15 | 21:00 | 1274 | 332 | 701 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 70 | -137 | 1274
2020-12-15 | 22:00 | 1193 | 332 | 679 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 3 | -134 | 1193
2020-12-15 | 23:00 | 1124 | 332 | 617 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -130 | 1124
2020-12-16 | 0:00 | 1047 | 332 | 547 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -125 | 1047
2020-12-16 | 1:00 | 1043 | 332 | 561 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -125 | 1043
2020-12-16 | 2:00 | 1076 | 332 | 580 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -128 | 1076
2020-12-16 | 3:00 | 1101 | 332 | 578 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -131 | 1101
2020-12-16 | 4:00 | 1115 | 332 | 595 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -134 | 1115
2020-12-16 | 5:00 | 1134 | 332 | 621 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -134 | 1134
2020-12-16 | 6:00 | 1220 | 332 | 645 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 84 | -136 | 1220
2020-12-16 | 7:00 | 1297 | 332 | 656 | 46 | 30 | 130 | 18 | 0 | 83 | 0 | 140 | -138 | 1297
2020-12-16 | 8:00 | 1347 | 332 | 661 | 44 | 30 | 130 | 150 | 0 | 82 | 0 | 58 | -140 | 1347
2020-12-16 | 9:00 | 1341 | 332 | 528 | 42 | 30 | 130 | 351 | 0 | 68 | 0 | 0 | -140 | 1341
2020-12-16 | 10:00 | 1292 | 332 | 414 | 41 | 30 | 130 | 505 | 0 | 64 | 0 | -86 | -138 | 1292
2020-12-16 | 11:00 | 1256 | 332 | 414 | 41 | 30 | 130 | 523 | 0 | 75 | 0 | -151 | -138 | 1256
2020-12-16 | 12:00 | 1208 | 332 | 412 | 41 | 30 | 130 | 506 | 0 | 93 | 0 | -200 | -136 | 1208
2020-12-16 | 13:00 | 1254 | 332 | 414 | 41 | 30 | 130 | 487 | 0 | 112 | 0 | -154 | -138 | 1254
2020-12-16 | 14:00 | 1242 | 332 | 413 | 43 | 30 | 130 | 406 | 0 | 132 | 0 | -106 | -138 | 1242
2020-12-16 | 15:00 | 1244 | 332 | 470 | 43 | 30 | 130 | 245 | 0 | 140 | 0 | -8 | -138 | 1244
2020-12-16 | 16:00 | 1303 | 332 | 690 | 46 | 30 | 130 | 70 | 0 | 145 | 0 | 0 | -140 | 1303
2020-12-16 | 17:00 | 1387 | 332 | 757 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 136 | 0 | 90 | -144 | 1387
2020-12-16 | 18:00 | 1428 | 332 | 756 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | 147 | -146 | 1428
2020-12-16 | 19:00 | 1393 | 332 | 757 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 106 | -144 | 1393
2020-12-16 | 20:00 | 1342 | 332 | 758 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 60 | -141 | 1342
2020-12-16 | 21:00 | 1278 | 332 | 718 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 40 | -137 | 1278
2020-12-16 | 22:00 | 1199 | 332 | 689 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -134 | 1199
2020-12-16 | 23:00 | 1125 | 332 | 614 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -130 | 1125
2020-12-17 | 0:00 | 1058 | 332 | 553 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -125 | 1058
2020-12-17 | 1:00 | 1050 | 332 | 548 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -125 | 1050
2020-12-17 | 2:00 | 1084 | 332 | 583 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -128 | 1084
2020-12-17 | 3:00 | 1111 | 332 | 600 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -131 | 1111
2020-12-17 | 4:00 | 1123 | 332 | 615 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -134 | 1123
2020-12-17 | 5:00 | 1143 | 332 | 648 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -134 | 1143
2020-12-17 | 6:00 | 1234 | 332 | 704 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 41 | -136 | 1234
2020-12-17 | 7:00 | 1316 | 332 | 714 | 46 | 30 | 130 | 26 | 0 | 74 | 0 | 102 | -138 | 1316
2020-12-17 | 8:00 | 1346 | 332 | 675 | 44 | 30 | 130 | 192 | 0 | 71 | 0 | 12 | -140 | 1346
2020-12-17 | 9:00 | 1299 | 332 | 458 | 42 | 30 | 130 | 432 | 0 | 59 | -11 | -33 | -140 | 1299
2020-12-17 | 10:00 | 1239 | 332 | 374 | 41 | 30 | 130 | 637 | 0 | 44 | -8 | -203 | -138 | 1239
2020-12-17 | 11:00 | 1199 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 770 | 0 | 33 | -6 | -223 | -138 | 1199
2020-12-17 | 12:00 | 1139 | 332 | 137 | 41 | 30 | 130 | 830 | -30 | 35 | -6 | -224 | -136 | 1139
2020-12-17 | 13:00 | 1136 | 332 | 155 | 41 | 30 | 130 | 781 | -6 | 41 | -7 | -223 | -138 | 1136
2020-12-17 | 14:00 | 1124 | 332 | 302 | 43 | 30 | 130 | 609 | 0 | 48 | -9 | -223 | -138 | 1124
2020-12-17 | 15:00 | 1159 | 332 | 425 | 43 | 30 | 130 | 371 | 0 | 43 | 0 | -77 | -138 | 1159
2020-12-17 | 16:00 | 1232 | 332 | 681 | 46 | 30 | 130 | 106 | 0 | 41 | 0 | 6 | -140 | 1232
2020-12-17 | 17:00 | 1345 | 332 | 758 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 40 | 0 | 143 | -144 | 1345
2020-12-17 | 18:00 | 1400 | 332 | 757 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 184 | -146 | 1400
2020-12-17 | 19:00 | 1381 | 332 | 757 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 161 | -144 | 1381
2020-12-17 | 20:00 | 1342 | 332 | 758 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 126 | -141 | 1342
2020-12-17 | 21:00 | 1287 | 332 | 759 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 | -137 | 1287
2020-12-17 | 22:00 | 1207 | 332 | 750 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | -134 | 1207
2020-12-17 | 23:00 | 1142 | 332 | 704 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | -130 | 1142
2020-12-18 | 0:00 | 1083 | 332 | 638 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -125 | 1083
2020-12-18 | 1:00 | 1068 | 332 | 622 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -125 | 1068
2020-12-18 | 2:00 | 1099 | 332 | 644 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -128 | 1099
2020-12-18 | 3:00 | 1124 | 332 | 658 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -131 | 1124
2020-12-18 | 4:00 | 1133 | 332 | 668 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 1133
2020-12-18 | 5:00 | 1154 | 332 | 697 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | -134 | 1154
2020-12-18 | 6:00 | 1245 | 332 | 674 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 124 | -136 | 1245
2020-12-18 | 7:00 | 1327 | 332 | 657 | 46 | 30 | 130 | 25 | 0 | 44 | 0 | 201 | -138 | 1327
2020-12-18 | 8:00 | 1355 | 332 | 651 | 44 | 30 | 130 | 184 | 0 | 31 | 0 | 93 | -140 | 1355
2020-12-18 | 9:00 | 1322 | 332 | 523 | 42 | 30 | 130 | 380 | 0 | 25 | 0 | 0 | -140 | 1322
2020-12-18 | 10:00 | 1284 | 332 | 415 | 41 | 30 | 130 | 504 | 0 | 31 | 0 | -61 | -138 | 1284
2020-12-18 | 11:00 | 1246 | 332 | 388 | 41 | 30 | 130 | 622 | 0 | 29 | 0 | -188 | -138 | 1246
2020-12-18 | 12:00 | 1154 | 332 | 283 | 41 | 30 | 130 | 671 | 0 | 26 | 0 | -223 | -136 | 1154
2020-12-18 | 13:00 | 1150 | 332 | 350 | 41 | 30 | 130 | 592 | 0 | 36 | 0 | -223 | -138 | 1150
2020-12-18 | 14:00 | 1147 | 332 | 411 | 43 | 30 | 130 | 444 | 0 | 37 | 0 | -142 | -138 | 1147
2020-12-18 | 15:00 | 1164 | 332 | 472 | 43 | 30 | 130 | 246 | 0 | 55 | 0 | -6 | -138 | 1164
2020-12-18 | 16:00 | 1228 | 332 | 639 | 46 | 30 | 130 | 75 | 0 | 62 | 0 | 54 | -140 | 1228
2020-12-18 | 17:00 | 1303 | 332 | 647 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 61 | 0 | 191 | -144 | 1303
2020-12-18 | 18:00 | 1322 | 332 | 674 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 168 | -146 | 1322
2020-12-18 | 19:00 | 1291 | 332 | 700 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 106 | -144 | 1291
2020-12-18 | 20:00 | 1249 | 332 | 702 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 54 | -141 | 1249
2020-12-18 | 21:00 | 1181 | 332 | 686 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 2 | -137 | 1181
2020-12-18 | 22:00 | 1120 | 332 | 630 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -134 | 1120
2020-12-18 | 23:00 | 1055 | 332 | 566 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -130 | 1055
2020-12-19 | 0:00 | 992 | 332 | 498 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -121 | 992
2020-12-19 | 1:00 | 982 | 332 | 473 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -121 | 982
2020-12-19 | 2:00 | 1012 | 332 | 507 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -125 | 1012
2020-12-19 | 3:00 | 1043 | 332 | 529 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -129 | 1043
2020-12-19 | 4:00 | 1046 | 332 | 533 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -132 | 1046
2020-12-19 | 5:00 | 1038 | 332 | 525 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -131 | 1038
2020-12-19 | 6:00 | 1045 | 332 | 543 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -129 | 1045
2020-12-19 | 7:00 | 1096 | 332 | 577 | 46 | 30 | 130 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | -130 | 1096
2020-12-19 | 8:00 | 1150 | 332 | 532 | 44 | 30 | 130 | 113 | 0 | 100 | 0 | 0 | -131 | 1150
2020-12-19 | 9:00 | 1140 | 332 | 413 | 42 | 30 | 130 | 285 | 0 | 97 | -17 | -41 | -131 | 1140
2020-12-19 | 10:00 | 1086 | 332 | 366 | 41 | 30 | 130 | 452 | 0 | 91 | -16 | -211 | -129 | 1086
2020-12-19 | 11:00 | 1065 | 332 | 218 | 41 | 30 | 130 | 591 | 0 | 90 | -16 | -225 | -126 | 1065
2020-12-19 | 12:00 | 1006 | 332 | 118 | 41 | 30 | 130 | 662 | -38 | 97 | -17 | -223 | -126 | 1006
2020-12-19 | 13:00 | 991 | 332 | 118 | 41 | 30 | 130 | 655 | -55 | 107 | -19 | -224 | -124 | 991
2020-12-19 | 14:00 | 979 | 332 | 166 | 43 | 30 | 130 | 540 | 0 | 103 | -19 | -222 | -124 | 979
2020-12-19 | 15:00 | 1004 | 332 | 350 | 43 | 30 | 130 | 341 | 0 | 92 | 0 | -189 | -125 | 1004
2020-12-19 | 16:00 | 1066 | 332 | 470 | 46 | 30 | 130 | 108 | 0 | 92 | 0 | -14 | -128 | 1066
2020-12-19 | 17:00 | 1178 | 332 | 602 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 80 | 0 | 82 | -134 | 1178
2020-12-19 | 18:00 | 1223 | 332 | 599 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 120 | -138 | 1223
2020-12-19 | 19:00 | 1212 | 332 | 600 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 111 | -139 | 1212
2020-12-19 | 20:00 | 1185 | 332 | 600 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 89 | -136 | 1185
2020-12-19 | 21:00 | 1145 | 332 | 601 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 53 | -133 | 1145
2020-12-19 | 22:00 | 1103 | 332 | 601 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 23 | -128 | 1103
2020-12-19 | 23:00 | 1054 | 332 | 574 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -124 | 1054
2020-12-20 | 0:00 | 1002 | 332 | 507 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -121 | 1002
2020-12-20 | 1:00 | 1004 | 332 | 502 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -121 | 1004
2020-12-20 | 2:00 | 1035 | 332 | 524 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -125 | 1035
2020-12-20 | 3:00 | 1062 | 332 | 547 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -129 | 1062
2020-12-20 | 4:00 | 1055 | 332 | 536 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -132 | 1055
2020-12-20 | 5:00 | 1026 | 332 | 518 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -131 | 1026
2020-12-20 | 6:00 | 1020 | 332 | 528 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -129 | 1020
2020-12-20 | 7:00 | 1067 | 332 | 565 | 46 | 30 | 130 | 21 | 0 | 62 | 0 | 11 | -130 | 1067
2020-12-20 | 8:00 | 1096 | 332 | 462 | 44 | 30 | 130 | 177 | 0 | 52 | 0 | 0 | -131 | 1096
2020-12-20 | 9:00 | 1041 | 332 | 354 | 42 | 30 | 130 | 436 | 0 | 37 | -7 | -182 | -131 | 1041
2020-12-20 | 10:00 | 990 | 332 | 160 | 41 | 30 | 130 | 639 | -14 | 29 | -5 | -223 | -129 | 990
2020-12-20 | 11:00 | 985 | 332 | 118 | 41 | 30 | 130 | 756 | -102 | 36 | -6 | -224 | -126 | 985
2020-12-20 | 12:00 | 978 | 332 | 118 | 41 | 30 | 130 | 778 | -138 | 44 | -8 | -223 | -126 | 978
2020-12-20 | 13:00 | 929 | 332 | 117 | 41 | 30 | 130 | 720 | -131 | 46 | -8 | -224 | -124 | 929
2020-12-20 | 14:00 | 895 | 332 | 148 | 43 | 30 | 130 | 537 | -13 | 44 | -8 | -224 | -124 | 895
2020-12-20 | 15:00 | 927 | 332 | 333 | 43 | 30 | 130 | 329 | 0 | 58 | 0 | -203 | -125 | 927
2020-12-20 | 16:00 | 1014 | 332 | 466 | 46 | 30 | 130 | 95 | 0 | 62 | 0 | -19 | -128 | 1014
2020-12-20 | 17:00 | 1152 | 332 | 602 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 76 | 0 | 60 | -134 | 1152
2020-12-20 | 18:00 | 1222 | 332 | 599 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 120 | -138 | 1222
2020-12-20 | 19:00 | 1211 | 332 | 600 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 113 | -139 | 1211
2020-12-20 | 20:00 | 1187 | 332 | 601 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 88 | -136 | 1187
2020-12-20 | 21:00 | 1135 | 332 | 601 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 36 | -133 | 1135
2020-12-20 | 22:00 | 1066 | 332 | 570 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1 | -128 | 1066
2020-12-20 | 23:00 | 1001 | 332 | 510 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -124 | 1001
2020-12-21 | 0:00 | 949 | 332 | 459 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -125 | 949
2020-12-21 | 1:00 | 950 | 332 | 461 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -125 | 950
2020-12-21 | 2:00 | 989 | 332 | 493 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -128 | 989
2020-12-21 | 3:00 | 1023 | 332 | 518 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -131 | 1023
2020-12-21 | 4:00 | 1038 | 332 | 533 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | -134 | 1038
2020-12-21 | 5:00 | 1068 | 332 | 573 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | -134 | 1068
2020-12-21 | 6:00 | 1160 | 332 | 588 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 102 | -136 | 1160
2020-12-21 | 7:00 | 1251 | 332 | 598 | 46 | 30 | 130 | 22 | 0 | 60 | 0 | 171 | -138 | 1251
2020-12-21 | 8:00 | 1288 | 332 | 595 | 44 | 30 | 130 | 190 | 0 | 49 | 0 | 58 | -140 | 1288
2020-12-21 | 9:00 | 1237 | 332 | 424 | 42 | 30 | 130 | 440 | 0 | 36 | 0 | -57 | -140 | 1237
2020-12-21 | 10:00 | 1180 | 332 | 360 | 41 | 30 | 130 | 617 | 0 | 32 | 0 | -224 | -138 | 1180
2020-12-21 | 11:00 | 1166 | 332 | 253 | 41 | 30 | 130 | 700 | 0 | 41 | 0 | -223 | -138 | 1166
2020-12-21 | 12:00 | 1122 | 332 | 205 | 41 | 30 | 130 | 705 | 0 | 39 | 0 | -224 | -136 | 1122
2020-12-21 | 13:00 | 1146 | 332 | 338 | 41 | 30 | 130 | 604 | 0 | 32 | 0 | -223 | -138 | 1146
2020-12-21 | 14:00 | 1168 | 332 | 411 | 43 | 30 | 130 | 477 | 0 | 32 | 0 | -149 | -138 | 1168
2020-12-21 | 15:00 | 1175 | 332 | 487 | 43 | 30 | 130 | 257 | 0 | 34 | 0 | 0 | -138 | 1175
2020-12-21 | 16:00 | 1241 | 332 | 693 | 46 | 30 | 130 | 70 | 0 | 41 | 0 | 39 | -140 | 1241
2020-12-21 | 17:00 | 1305 | 332 | 700 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 47 | 0 | 154 | -144 | 1305
2020-12-21 | 18:00 | 1331 | 332 | 700 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 172 | -146 | 1331
2020-12-21 | 19:00 | 1300 | 332 | 700 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 135 | -144 | 1300
2020-12-21 | 20:00 | 1250 | 332 | 702 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 70 | -141 | 1250
2020-12-21 | 21:00 | 1186 | 332 | 703 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | -137 | 1186
2020-12-21 | 22:00 | 1121 | 332 | 669 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 1121
2020-12-21 | 23:00 | 1049 | 332 | 597 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -130 | 1049
2020-12-22 | 0:00 | 983 | 332 | 523 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -125 | 983
2020-12-22 | 1:00 | 981 | 332 | 526 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -125 | 981
2020-12-22 | 2:00 | 1025 | 332 | 566 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -128 | 1025
2020-12-22 | 3:00 | 1065 | 332 | 595 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -131 | 1065
2020-12-22 | 4:00 | 1084 | 332 | 623 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -134 | 1084
2020-12-22 | 5:00 | 1106 | 332 | 647 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 10 | -134 | 1106
2020-12-22 | 6:00 | 1176 | 332 | 646 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 92 | -136 | 1176
2020-12-22 | 7:00 | 1252 | 332 | 657 | 46 | 30 | 130 | 18 | 0 | 33 | 0 | 144 | -138 | 1252
2020-12-22 | 8:00 | 1297 | 332 | 653 | 44 | 30 | 130 | 152 | 0 | 27 | 0 | 69 | -140 | 1297
2020-12-22 | 9:00 | 1272 | 332 | 512 | 42 | 30 | 130 | 346 | 0 | 20 | 0 | 0 | -140 | 1272
2020-12-22 | 10:00 | 1217 | 332 | 413 | 41 | 30 | 130 | 508 | 0 | 17 | 0 | -116 | -138 | 1217
2020-12-22 | 11:00 | 1193 | 332 | 399 | 41 | 30 | 130 | 607 | 0 | 14 | 0 | -222 | -138 | 1193
2020-12-22 | 12:00 | 1133 | 332 | 313 | 41 | 30 | 130 | 631 | 0 | 15 | 0 | -223 | -136 | 1133
2020-12-22 | 13:00 | 1138 | 332 | 324 | 41 | 30 | 130 | 633 | 0 | 10 | 0 | -224 | -138 | 1138
2020-12-22 | 14:00 | 1111 | 332 | 379 | 43 | 30 | 130 | 533 | 0 | 8 | 0 | -206 | -138 | 1111
2020-12-22 | 15:00 | 1122 | 332 | 448 | 43 | 30 | 130 | 302 | 0 | 9 | 0 | -34 | -138 | 1122
2020-12-22 | 16:00 | 1179 | 332 | 662 | 46 | 30 | 130 | 88 | 0 | 16 | 0 | 15 | -140 | 1179
2020-12-22 | 17:00 | 1259 | 332 | 701 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 24 | 0 | 130 | -144 | 1259
2020-12-22 | 18:00 | 1298 | 332 | 701 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 145 | -146 | 1298
2020-12-22 | 19:00 | 1273 | 332 | 701 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 117 | -144 | 1273
2020-12-22 | 20:00 | 1235 | 332 | 701 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 81 | -141 | 1235
2020-12-22 | 21:00 | 1179 | 332 | 690 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 39 | -137 | 1179
2020-12-22 | 22:00 | 1117 | 332 | 646 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27 | -134 | 1117
2020-12-22 | 23:00 | 1051 | 332 | 603 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 | -130 | 1051
2020-12-23 | 0:00 | 988 | 332 | 552 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -125 | 988
2020-12-23 | 1:00 | 995 | 332 | 561 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -125 | 995
2020-12-23 | 2:00 | 1038 | 332 | 587 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | -128 | 1038
2020-12-23 | 3:00 | 1076 | 332 | 590 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 41 | -131 | 1076
2020-12-23 | 4:00 | 1091 | 332 | 589 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 68 | -134 | 1091
2020-12-23 | 5:00 | 1116 | 332 | 588 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 | -134 | 1116
2020-12-23 | 6:00 | 1190 | 332 | 617 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 162 | -136 | 1190
2020-12-23 | 7:00 | 1264 | 332 | 657 | 46 | 30 | 130 | 20 | 0 | 5 | 0 | 182 | -138 | 1264
2020-12-23 | 8:00 | 1292 | 332 | 654 | 44 | 30 | 130 | 184 | 0 | 5 | 0 | 53 | -140 | 1292
2020-12-23 | 9:00 | 1236 | 332 | 460 | 42 | 30 | 130 | 402 | 0 | 6 | 0 | -26 | -140 | 1236
2020-12-23 | 10:00 | 1173 | 332 | 384 | 41 | 30 | 130 | 589 | 0 | 3 | 0 | -198 | -138 | 1173
2020-12-23 | 11:00 | 1130 | 332 | 243 | 41 | 30 | 130 | 714 | 0 | 1 | 0 | -223 | -138 | 1130
2020-12-23 | 12:00 | 1070 | 332 | 196 | 41 | 30 | 130 | 700 | 0 | 0 | 0 | -223 | -136 | 1070
2020-12-23 | 13:00 | 1096 | 332 | 337 | 41 | 30 | 130 | 587 | 0 | 0 | 0 | -223 | -138 | 1096
2020-12-23 | 14:00 | 1090 | 332 | 411 | 43 | 30 | 130 | 413 | 0 | 0 | 0 | -131 | -138 | 1090
2020-12-23 | 15:00 | 1091 | 332 | 444 | 43 | 30 | 130 | 272 | 0 | 1 | 0 | -23 | -138 | 1091
2020-12-23 | 16:00 | 1137 | 332 | 654 | 46 | 30 | 130 | 77 | 0 | 1 | 0 | 7 | -140 | 1137
2020-12-23 | 17:00 | 1222 | 332 | 702 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 115 | -144 | 1222
2020-12-23 | 18:00 | 1261 | 332 | 701 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | -146 | 1261
2020-12-23 | 19:00 | 1239 | 332 | 702 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 111 | -144 | 1239
2020-12-23 | 20:00 | 1195 | 332 | 703 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 59 | -141 | 1195
2020-12-23 | 21:00 | 1133 | 332 | 686 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -137 | 1133
2020-12-23 | 22:00 | 1064 | 332 | 618 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -134 | 1064
2020-12-23 | 23:00 | 1000 | 332 | 551 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -130 | 1000
2020-12-24 | 0:00 | 930 | 332 | 472 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -125 | 930
2020-12-24 | 1:00 | 924 | 332 | 475 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -125 | 924
2020-12-24 | 2:00 | 965 | 332 | 514 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -128 | 965
2020-12-24 | 3:00 | 1000 | 332 | 530 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -131 | 1000
2020-12-24 | 4:00 | 1021 | 332 | 549 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -134 | 1021
2020-12-24 | 5:00 | 1035 | 332 | 566 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -134 | 1035
2020-12-24 | 6:00 | 1083 | 332 | 623 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -136 | 1083
2020-12-24 | 7:00 | 1148 | 332 | 660 | 46 | 30 | 130 | 2 | 0 | 53 | 0 | 33 | -138 | 1148
2020-12-24 | 8:00 | 1218 | 332 | 654 | 44 | 30 | 130 | 34 | 0 | 48 | 0 | 86 | -140 | 1218
2020-12-24 | 9:00 | 1266 | 332 | 654 | 42 | 30 | 130 | 74 | 0 | 43 | 0 | 101 | -140 | 1266
2020-12-24 | 10:00 | 1249 | 332 | 652 | 41 | 30 | 130 | 96 | 0 | 40 | 0 | 66 | -138 | 1249
2020-12-24 | 11:00 | 1232 | 332 | 654 | 41 | 30 | 130 | 121 | 0 | 32 | 0 | 30 | -138 | 1232
2020-12-24 | 12:00 | 1196 | 332 | 648 | 41 | 30 | 130 | 128 | 0 | 23 | 0 | 0 | -136 | 1196
2020-12-24 | 13:00 | 1211 | 332 | 654 | 41 | 30 | 130 | 130 | 0 | 21 | 0 | 11 | -138 | 1211
2020-12-24 | 14:00 | 1195 | 332 | 641 | 43 | 30 | 130 | 126 | 0 | 31 | 0 | 0 | -138 | 1195
2020-12-24 | 15:00 | 1181 | 332 | 643 | 43 | 30 | 130 | 83 | 0 | 48 | 0 | 10 | -138 | 1181
2020-12-24 | 16:00 | 1189 | 332 | 683 | 46 | 30 | 130 | 37 | 0 | 71 | 0 | 0 | -140 | 1189
2020-12-24 | 17:00 | 1218 | 332 | 699 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 107 | 0 | 8 | -144 | 1218
2020-12-24 | 18:00 | 1234 | 332 | 691 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 2 | -146 | 1234
2020-12-24 | 19:00 | 1206 | 332 | 680 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -144 | 1206
2020-12-24 | 20:00 | 1165 | 332 | 637 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -141 | 1165
2020-12-24 | 21:00 | 1109 | 332 | 580 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -137 | 1109
2020-12-24 | 22:00 | 1054 | 332 | 536 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | -134 | 1054
2020-12-24 | 23:00 | 995 | 332 | 467 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | -130 | 995
2020-12-25 | 0:00 | 939 | 332 | 411 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | -8 | -125 | 939
2020-12-25 | 1:00 | 930 | 332 | 399 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 137 | 0 | -16 | -125 | 930
2020-12-25 | 2:00 | 972 | 332 | 402 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 161 | 0 | -8 | -128 | 972
2020-12-25 | 3:00 | 1009 | 332 | 418 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -131 | 1009
2020-12-25 | 4:00 | 1026 | 332 | 428 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | -134 | 1026
2020-12-25 | 5:00 | 1044 | 332 | 459 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -134 | 1044
2020-12-25 | 6:00 | 1100 | 332 | 523 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -136 | 1100
2020-12-25 | 7:00 | 1171 | 332 | 595 | 46 | 30 | 130 | 17 | 0 | 159 | 0 | 0 | -138 | 1171
2020-12-25 | 8:00 | 1210 | 332 | 499 | 44 | 30 | 130 | 168 | 0 | 147 | 0 | 0 | -140 | 1210
2020-12-25 | 9:00 | 1194 | 332 | 412 | 42 | 30 | 130 | 399 | 0 | 141 | 0 | -152 | -140 | 1194
2020-12-25 | 10:00 | 1132 | 332 | 290 | 41 | 30 | 130 | 543 | 0 | 128 | 0 | -224 | -138 | 1132
2020-12-25 | 11:00 | 1135 | 332 | 191 | 41 | 30 | 130 | 638 | 0 | 134 | 0 | -223 | -138 | 1135
2020-12-25 | 12:00 | 1098 | 332 | 145 | 41 | 30 | 130 | 639 | 0 | 141 | 0 | -224 | -136 | 1098
2020-12-25 | 13:00 | 1097 | 332 | 162 | 41 | 30 | 130 | 622 | 0 | 142 | 0 | -224 | -138 | 1097
2020-12-25 | 14:00 | 1083 | 332 | 223 | 43 | 30 | 130 | 540 | 0 | 146 | 0 | -223 | -138 | 1083
2020-12-25 | 15:00 | 1093 | 332 | 395 | 43 | 30 | 130 | 334 | 0 | 130 | 0 | -163 | -138 | 1093
2020-12-25 | 16:00 | 1146 | 332 | 533 | 46 | 30 | 130 | 105 | 0 | 110 | 0 | 0 | -140 | 1146
2020-12-25 | 17:00 | 1219 | 332 | 645 | 55 | 30 | 130 | 2 | 0 | 94 | 0 | 75 | -144 | 1219
2020-12-25 | 18:00 | 1261 | 332 | 643 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 130 | -146 | 1261
2020-12-25 | 19:00 | 1248 | 332 | 642 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 131 | -144 | 1248
2020-12-25 | 20:00 | 1219 | 332 | 644 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 115 | -141 | 1219
2020-12-25 | 21:00 | 1173 | 332 | 645 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 73 | -137 | 1173
2020-12-25 | 22:00 | 1123 | 332 | 646 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 37 | -134 | 1123
2020-12-25 | 23:00 | 1077 | 332 | 609 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44 | -130 | 1077
2020-12-26 | 0:00 | 1024 | 332 | 595 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | -121 | 1024
2020-12-26 | 1:00 | 1018 | 332 | 593 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -121 | 1018
2020-12-26 | 2:00 | 1048 | 332 | 603 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | -125 | 1048
2020-12-26 | 3:00 | 1075 | 332 | 602 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | -129 | 1075
2020-12-26 | 4:00 | 1074 | 332 | 603 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | -132 | 1074
2020-12-26 | 5:00 | 1070 | 332 | 603 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | -131 | 1070
2020-12-26 | 6:00 | 1084 | 332 | 602 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 42 | -129 | 1084
2020-12-26 | 7:00 | 1156 | 332 | 601 | 46 | 30 | 130 | 25 | 0 | 24 | 0 | 98 | -130 | 1156
2020-12-26 | 8:00 | 1180 | 332 | 541 | 44 | 30 | 130 | 201 | 0 | 16 | 0 | 17 | -131 | 1180
2020-12-26 | 9:00 | 1129 | 332 | 396 | 42 | 30 | 130 | 430 | 0 | 10 | -2 | -108 | -131 | 1129
2020-12-26 | 10:00 | 1058 | 332 | 218 | 41 | 30 | 130 | 655 | 0 | 6 | -1 | -224 | -129 | 1058
2020-12-26 | 11:00 | 1001 | 332 | 118 | 41 | 30 | 130 | 795 | -98 | 3 | -1 | -223 | -126 | 1001
2020-12-26 | 12:00 | 957 | 332 | 117 | 41 | 30 | 130 | 838 | -185 | 4 | -1 | -223 | -126 | 957
2020-12-26 | 13:00 | 938 | 332 | 117 | 41 | 30 | 130 | 784 | -152 | 5 | -1 | -224 | -124 | 938
2020-12-26 | 14:00 | 904 | 332 | 125 | 43 | 30 | 130 | 626 | -39 | 5 | -1 | -223 | -124 | 904
2020-12-26 | 15:00 | 926 | 332 | 321 | 43 | 30 | 130 | 396 | 0 | 5 | 0 | -206 | -125 | 926
2020-12-26 | 16:00 | 983 | 332 | 471 | 46 | 30 | 130 | 121 | 0 | 3 | 0 | -22 | -128 | 983
2020-12-26 | 17:00 | 1098 | 332 | 603 | 55 | 30 | 130 | 2 | 0 | 4 | 0 | 76 | -134 | 1098
2020-12-26 | 18:00 | 1167 | 332 | 575 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 166 | -138 | 1167
2020-12-26 | 19:00 | 1161 | 332 | 544 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 189 | -139 | 1161
2020-12-26 | 20:00 | 1136 | 332 | 545 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 | -136 | 1136
2020-12-26 | 21:00 | 1098 | 332 | 545 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 119 | -133 | 1098
2020-12-26 | 22:00 | 1055 | 332 | 545 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 76 | -128 | 1055
2020-12-26 | 23:00 | 1009 | 332 | 546 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | -124 | 1009
2020-12-27 | 0:00 | 960 | 332 | 540 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -121 | 960
2020-12-27 | 1:00 | 958 | 332 | 536 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -121 | 958
2020-12-27 | 2:00 | 991 | 332 | 547 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | -125 | 991
2020-12-27 | 3:00 | 1015 | 332 | 546 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | -129 | 1015
2020-12-27 | 4:00 | 1019 | 332 | 546 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | -132 | 1019
2020-12-27 | 5:00 | 986 | 332 | 543 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | -131 | 986
2020-12-27 | 6:00 | 969 | 332 | 543 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -129 | 969
2020-12-27 | 7:00 | 1016 | 332 | 546 | 46 | 30 | 130 | 10 | 0 | 16 | 0 | 36 | -130 | 1016
2020-12-27 | 8:00 | 1053 | 332 | 512 | 44 | 30 | 130 | 103 | 0 | 22 | 0 | 11 | -131 | 1053
2020-12-27 | 9:00 | 1047 | 332 | 413 | 42 | 30 | 130 | 228 | 0 | 29 | 0 | -26 | -131 | 1047
2020-12-27 | 10:00 | 1035 | 332 | 394 | 41 | 30 | 130 | 273 | 0 | 33 | 0 | -69 | -129 | 1035
2020-12-27 | 11:00 | 1028 | 332 | 392 | 41 | 30 | 130 | 225 | 0 | 36 | 0 | -32 | -126 | 1028
2020-12-27 | 12:00 | 1017 | 332 | 393 | 41 | 30 | 130 | 239 | 0 | 43 | 0 | -65 | -126 | 1017
2020-12-27 | 13:00 | 993 | 332 | 392 | 41 | 30 | 130 | 183 | 0 | 48 | 0 | -39 | -124 | 993
2020-12-27 | 14:00 | 985 | 332 | 425 | 43 | 30 | 130 | 106 | 0 | 43 | 0 | 0 | -124 | 985
2020-12-27 | 15:00 | 1001 | 332 | 496 | 43 | 30 | 130 | 43 | 0 | 52 | 0 | 0 | -125 | 1001
2020-12-27 | 16:00 | 1051 | 332 | 546 | 46 | 30 | 130 | 8 | 0 | 64 | 0 | 23 | -128 | 1051
2020-12-27 | 17:00 | 1129 | 332 | 544 | 55 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 104 | -134 | 1129
2020-12-27 | 18:00 | 1147 | 332 | 543 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 102 | -138 | 1147
2020-12-27 | 19:00 | 1119 | 332 | 544 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 64 | -139 | 1119
2020-12-27 | 20:00 | 1076 | 332 | 545 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 40 | -136 | 1076
2020-12-27 | 21:00 | 1016 | 332 | 532 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | -133 | 1016
2020-12-27 | 22:00 | 944 | 332 | 486 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -128 | 944
2020-12-27 | 23:00 | 888 | 332 | 455 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -124 | 888
2020-12-28 | 0:00 | 832 | 332 | 411 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -125 | 832
2020-12-28 | 1:00 | 843 | 332 | 413 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -125 | 843
2020-12-28 | 2:00 | 880 | 332 | 438 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -128 | 880
2020-12-28 | 3:00 | 922 | 332 | 466 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -131 | 922
2020-12-28 | 4:00 | 935 | 332 | 465 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -134 | 935
2020-12-28 | 5:00 | 929 | 332 | 463 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -134 | 929
2020-12-28 | 6:00 | 948 | 332 | 476 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -136 | 948
2020-12-28 | 7:00 | 1006 | 332 | 520 | 46 | 30 | 130 | 10 | 0 | 76 | 0 | 0 | -138 | 1006
2020-12-28 | 8:00 | 1039 | 332 | 446 | 44 | 30 | 130 | 123 | 0 | 79 | 0 | -5 | -140 | 1039
2020-12-28 | 9:00 | 997 | 332 | 366 | 42 | 30 | 130 | 366 | 0 | 72 | -13 | -188 | -140 | 997
2020-12-28 | 10:00 | 945 | 332 | 146 | 41 | 30 | 130 | 624 | -46 | 59 | -11 | -222 | -138 | 945
2020-12-28 | 11:00 | 919 | 332 | 133 | 41 | 30 | 130 | 776 | -203 | 51 | -9 | -224 | -138 | 919
2020-12-28 | 12:00 | 888 | 332 | 132 | 41 | 30 | 130 | 829 | -273 | 32 | -6 | -223 | -136 | 888
2020-12-28 | 13:00 | 873 | 332 | 132 | 41 | 30 | 130 | 791 | -244 | 27 | -5 | -223 | -138 | 873
2020-12-28 | 14:00 | 843 | 332 | 131 | 43 | 30 | 130 | 637 | -120 | 27 | -5 | -224 | -138 | 843
2020-12-28 | 15:00 | 858 | 332 | 183 | 43 | 30 | 130 | 406 | 0 | 21 | 0 | -149 | -138 | 858
2020-12-28 | 16:00 | 902 | 332 | 355 | 46 | 30 | 130 | 130 | 0 | 19 | 0 | 0 | -140 | 902
2020-12-28 | 17:00 | 975 | 332 | 457 | 55 | 30 | 130 | 3 | 0 | 25 | 0 | 87 | -144 | 975
2020-12-28 | 18:00 | 1027 | 332 | 457 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 115 | -146 | 1027
2020-12-28 | 19:00 | 1019 | 332 | 457 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 92 | -144 | 1019
2020-12-28 | 20:00 | 1001 | 332 | 458 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 69 | -141 | 1001
2020-12-28 | 21:00 | 958 | 332 | 456 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 23 | -137 | 958
2020-12-28 | 22:00 | 928 | 332 | 444 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | -134 | 928
2020-12-28 | 23:00 | 884 | 332 | 390 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -130 | 884
2020-12-29 | 0:00 | 827 | 332 | 409 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | -73 | -125 | 827
2020-12-29 | 1:00 | 839 | 332 | 410 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | -33 | -126 | 839
2020-12-29 | 2:00 | 884 | 332 | 411 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | -128 | 884
2020-12-29 | 3:00 | 923 | 332 | 412 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 | -130 | 923
2020-12-29 | 4:00 | 942 | 332 | 411 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 58 | -130 | 942
2020-12-29 | 5:00 | 932 | 332 | 412 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 51 | -129 | 932
2020-12-29 | 6:00 | 935 | 332 | 412 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 67 | -127 | 935
2020-12-29 | 7:00 | 990 | 332 | 413 | 46 | 30 | 130 | 15 | 0 | 21 | 0 | 132 | -129 | 990
2020-12-29 | 8:00 | 1031 | 332 | 393 | 44 | 30 | 130 | 119 | 0 | 14 | 0 | 100 | -131 | 1031
2020-12-29 | 9:00 | 1012 | 332 | 392 | 42 | 30 | 130 | 279 | 0 | 17 | -3 | -77 | -130 | 1012
2020-12-29 | 10:00 | 954 | 332 | 323 | 41 | 30 | 130 | 428 | 0 | 26 | -5 | -224 | -127 | 954
2020-12-29 | 11:00 | 939 | 332 | 228 | 41 | 30 | 130 | 501 | 0 | 29 | -5 | -224 | -123 | 939
2020-12-29 | 12:00 | 897 | 332 | 130 | 41 | 30 | 130 | 570 | -24 | 39 | -7 | -223 | -121 | 897
2020-12-29 | 13:00 | 860 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 572 | -65 | 57 | -10 | -223 | -119 | 860
2020-12-29 | 14:00 | 845 | 332 | 173 | 43 | 30 | 130 | 437 | -18 | 72 | -13 | -223 | -118 | 845
2020-12-29 | 15:00 | 870 | 332 | 381 | 43 | 30 | 130 | 177 | 0 | 59 | 0 | -163 | -119 | 870
2020-12-29 | 16:00 | 912 | 332 | 392 | 46 | 30 | 130 | 41 | 0 | 43 | 0 | 20 | -122 | 912
2020-12-29 | 17:00 | 989 | 332 | 413 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 39 | 0 | 118 | -129 | 989
2020-12-29 | 18:00 | 1011 | 332 | 413 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 123 | -135 | 1011
2020-12-29 | 19:00 | 989 | 332 | 413 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 105 | -136 | 989
2020-12-29 | 20:00 | 951 | 332 | 413 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 53 | -136 | 951
2020-12-29 | 21:00 | 907 | 332 | 412 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 10 | -134 | 907
2020-12-29 | 22:00 | 857 | 332 | 387 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -131 | 857
2020-12-29 | 23:00 | 811 | 332 | 339 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -127 | 811
2020-12-30 | 0:00 | 771 | 332 | 381 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -92 | -125 | 771
2020-12-30 | 1:00 | 770 | 332 | 409 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -147 | -126 | 770
2020-12-30 | 2:00 | 816 | 332 | 410 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | -165 | -128 | 816
2020-12-30 | 3:00 | 868 | 332 | 411 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 195 | 0 | -166 | -130 | 868
2020-12-30 | 4:00 | 877 | 332 | 411 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 188 | 0 | -149 | -130 | 877
2020-12-30 | 5:00 | 853 | 332 | 328 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 182 | 0 | -77 | -129 | 853
2020-12-30 | 6:00 | 834 | 332 | 235 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | -127 | 834
2020-12-30 | 7:00 | 882 | 332 | 279 | 46 | 30 | 130 | 7 | 0 | 187 | 0 | 0 | -129 | 882
2020-12-30 | 8:00 | 943 | 332 | 310 | 44 | 30 | 130 | 73 | 0 | 155 | 0 | 0 | -131 | 943
2020-12-30 | 9:00 | 980 | 332 | 266 | 42 | 30 | 130 | 168 | 0 | 142 | 0 | 0 | -130 | 980
2020-12-30 | 10:00 | 976 | 332 | 160 | 41 | 30 | 130 | 283 | 0 | 130 | 0 | -3 | -127 | 976
2020-12-30 | 11:00 | 1005 | 332 | 119 | 41 | 30 | 130 | 429 | 0 | 123 | 0 | -76 | -123 | 1005
2020-12-30 | 12:00 | 1025 | 332 | 119 | 41 | 30 | 130 | 459 | 0 | 126 | 0 | -91 | -121 | 1025
2020-12-30 | 13:00 | 1032 | 332 | 120 | 41 | 30 | 130 | 421 | 0 | 131 | 0 | -54 | -119 | 1032
2020-12-30 | 14:00 | 1036 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 363 | 0 | 138 | 0 | -15 | -118 | 1036
2020-12-30 | 15:00 | 1052 | 332 | 395 | 43 | 30 | 130 | 212 | 0 | 134 | 0 | -105 | -119 | 1052
2020-12-30 | 16:00 | 1114 | 332 | 469 | 46 | 30 | 130 | 58 | 0 | 132 | 0 | 39 | -122 | 1114
2020-12-30 | 17:00 | 1224 | 332 | 485 | 55 | 30 | 130 | 2 | 0 | 133 | 0 | 186 | -129 | 1224
2020-12-30 | 18:00 | 1265 | 332 | 501 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | 204 | -135 | 1265
2020-12-30 | 19:00 | 1251 | 332 | 489 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 204 | -136 | 1251
2020-12-30 | 20:00 | 1226 | 332 | 475 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | 191 | -136 | 1226
2020-12-30 | 21:00 | 1182 | 332 | 475 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 147 | -134 | 1182
2020-12-30 | 22:00 | 1119 | 332 | 475 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 136 | 0 | 86 | -131 | 1119
2020-12-30 | 23:00 | 1075 | 332 | 476 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | 57 | -127 | 1075
2020-12-31 | 0:00 | 1025 | 332 | 476 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 22 | -125 | 1025
2020-12-31 | 1:00 | 1008 | 332 | 478 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 11 | -126 | 1008
2020-12-31 | 2:00 | 1031 | 332 | 477 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 27 | -128 | 1031
2020-12-31 | 3:00 | 1046 | 332 | 477 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | 34 | -130 | 1046
2020-12-31 | 4:00 | 1035 | 332 | 477 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 31 | -130 | 1035
2020-12-31 | 5:00 | 1008 | 332 | 477 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 13 | -129 | 1008
2020-12-31 | 6:00 | 1000 | 332 | 477 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 14 | -127 | 1000
2020-12-31 | 7:00 | 1057 | 332 | 476 | 46 | 30 | 130 | 15 | 0 | 98 | 0 | 59 | -129 | 1057
2020-12-31 | 8:00 | 1132 | 332 | 450 | 44 | 30 | 130 | 151 | 0 | 95 | 0 | 31 | -131 | 1132
2020-12-31 | 9:00 | 1124 | 332 | 395 | 42 | 30 | 130 | 367 | 0 | 87 | -16 | -113 | -130 | 1124
2020-12-31 | 10:00 | 1083 | 332 | 271 | 41 | 30 | 130 | 556 | 0 | 88 | -16 | -222 | -127 | 1083
2020-12-31 | 11:00 | 1032 | 332 | 119 | 41 | 30 | 130 | 688 | -34 | 89 | -16 | -224 | -123 | 1032
2020-12-31 | 12:00 | 1019 | 332 | 118 | 41 | 30 | 130 | 747 | -106 | 86 | -15 | -223 | -121 | 1019
2020-12-31 | 13:00 | 952 | 332 | 117 | 41 | 30 | 130 | 684 | -125 | 103 | -19 | -222 | -119 | 952
2020-12-31 | 14:00 | 918 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 535 | -35 | 111 | -20 | -223 | -118 | 918
2020-12-31 | 15:00 | 960 | 332 | 322 | 43 | 30 | 130 | 332 | 0 | 112 | 0 | -222 | -119 | 960
2020-12-31 | 16:00 | 1036 | 332 | 444 | 46 | 30 | 130 | 105 | 0 | 108 | 0 | -37 | -122 | 1036
2020-12-31 | 17:00 | 1160 | 332 | 476 | 55 | 30 | 130 | 3 | 0 | 95 | 0 | 168 | -129 | 1160
2020-12-31 | 18:00 | 1195 | 332 | 475 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 201 | -135 | 1195
2020-12-31 | 19:00 | 1165 | 332 | 475 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 176 | -136 | 1165
2020-12-31 | 20:00 | 1138 | 332 | 477 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 156 | -136 | 1138
2020-12-31 | 21:00 | 1100 | 332 | 477 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 121 | -134 | 1100
2020-12-31 | 22:00 | 1068 | 332 | 476 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 | -131 | 1068
2020-12-31 | 23:00 | 1078 | 332 | 475 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 109 | -127 | 1078
2021-01-01 | 0:00 | 1034 | 332 | 491 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 53 | -125 | 1034
2021-01-01 | 1:00 | 1001 | 332 | 479 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 33 | -126 | 1001
2021-01-01 | 2:00 | 997 | 332 | 478 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 19 | -128 | 997
2021-01-01 | 3:00 | 996 | 332 | 477 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | -130 | 996
2021-01-01 | 4:00 | 974 | 332 | 466 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -130 | 974
2021-01-01 | 5:00 | 931 | 332 | 432 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -129 | 931
2021-01-01 | 6:00 | 895 | 332 | 411 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -5 | -127 | 895
2021-01-01 | 7:00 | 928 | 332 | 433 | 45 | 30 | 130 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 | -129 | 928
2021-01-01 | 8:00 | 987 | 332 | 409 | 43 | 30 | 130 | 114 | 0 | 66 | 0 | -6 | -131 | 987
2021-01-01 | 9:00 | 988 | 332 | 392 | 41 | 30 | 130 | 283 | 0 | 56 | -10 | -136 | -130 | 988
2021-01-01 | 10:00 | 949 | 332 | 279 | 40 | 30 | 130 | 447 | 0 | 51 | -9 | -224 | -127 | 949
2021-01-01 | 11:00 | 918 | 332 | 128 | 40 | 30 | 130 | 575 | -7 | 45 | -8 | -224 | -123 | 918
2021-01-01 | 12:00 | 901 | 332 | 116 | 40 | 30 | 130 | 562 | -1 | 45 | -8 | -224 | -121 | 901
2021-01-01 | 13:00 | 862 | 332 | 169 | 40 | 30 | 130 | 460 | 0 | 52 | -9 | -223 | -119 | 862
2021-01-01 | 14:00 | 862 | 332 | 252 | 42 | 30 | 130 | 374 | 0 | 53 | -10 | -223 | -118 | 862
2021-01-01 | 15:00 | 869 | 332 | 355 | 42 | 30 | 130 | 258 | 0 | 48 | 0 | -207 | -119 | 869
2021-01-01 | 16:00 | 927 | 332 | 432 | 44 | 30 | 130 | 82 | 0 | 40 | 0 | -41 | -122 | 927
2021-01-01 | 17:00 | 1024 | 332 | 478 | 54 | 30 | 130 | 2 | 0 | 37 | 0 | 90 | -129 | 1024
2021-01-01 | 18:00 | 1060 | 332 | 477 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 114 | -135 | 1060
2021-01-01 | 19:00 | 1055 | 332 | 478 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 113 | -136 | 1055
2021-01-01 | 20:00 | 1046 | 332 | 478 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 106 | -136 | 1046
2021-01-01 | 21:00 | 1022 | 332 | 478 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 81 | -134 | 1022
2021-01-01 | 22:00 | 980 | 332 | 478 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | -131 | 980
2021-01-01 | 23:00 | 944 | 332 | 478 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 13 | -127 | 944
2021-01-02 | 0:00 | 893 | 332 | 444 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -125 | 893
2021-01-02 | 1:00 | 888 | 332 | 443 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -126 | 888
2021-01-02 | 2:00 | 914 | 332 | 462 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -128 | 914
2021-01-02 | 3:00 | 929 | 332 | 463 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -130 | 929
2021-01-02 | 4:00 | 922 | 332 | 459 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -130 | 922
2021-01-02 | 5:00 | 892 | 332 | 439 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -129 | 892
2021-01-02 | 6:00 | 869 | 332 | 426 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -127 | 869
2021-01-02 | 7:00 | 905 | 332 | 463 | 45 | 30 | 130 | 5 | 0 | 27 | 0 | 2 | -129 | 905
2021-01-02 | 8:00 | 976 | 332 | 458 | 43 | 30 | 130 | 57 | 0 | 25 | 0 | 32 | -131 | 976
2021-01-02 | 9:00 | 1012 | 332 | 437 | 41 | 30 | 130 | 138 | 0 | 26 | 0 | 8 | -130 | 1012
2021-01-02 | 10:00 | 997 | 332 | 392 | 40 | 30 | 130 | 269 | 0 | 25 | 0 | -94 | -127 | 997
2021-01-02 | 11:00 | 969 | 332 | 391 | 40 | 30 | 130 | 331 | 0 | 30 | 0 | -192 | -123 | 969
2021-01-02 | 12:00 | 950 | 332 | 389 | 40 | 30 | 130 | 324 | 0 | 38 | 0 | -212 | -121 | 950
2021-01-02 | 13:00 | 930 | 332 | 352 | 40 | 30 | 130 | 339 | 0 | 48 | 0 | -222 | -119 | 930
2021-01-02 | 14:00 | 919 | 332 | 361 | 42 | 30 | 130 | 312 | 0 | 54 | 0 | -224 | -118 | 919
2021-01-02 | 15:00 | 903 | 332 | 390 | 42 | 30 | 130 | 222 | 0 | 67 | 0 | -191 | -119 | 903
2021-01-02 | 16:00 | 943 | 332 | 419 | 44 | 30 | 130 | 98 | 0 | 66 | 0 | -54 | -122 | 943
2021-01-02 | 17:00 | 1034 | 332 | 477 | 54 | 30 | 130 | 4 | 0 | 63 | 0 | 73 | -129 | 1034
2021-01-02 | 18:00 | 1085 | 332 | 478 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 114 | -135 | 1085
2021-01-02 | 19:00 | 1078 | 332 | 477 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 112 | -136 | 1078
2021-01-02 | 20:00 | 1064 | 332 | 478 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 95 | -136 | 1064
2021-01-02 | 21:00 | 1034 | 332 | 464 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 75 | -134 | 1034
2021-01-02 | 22:00 | 990 | 332 | 413 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 101 | -131 | 990
2021-01-02 | 23:00 | 964 | 332 | 413 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 95 | -127 | 964
2021-01-03 | 0:00 | 923 | 332 | 411 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 67 | -125 | 923
2021-01-03 | 1:00 | 924 | 332 | 412 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 60 | -126 | 924
2021-01-03 | 2:00 | 950 | 332 | 412 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 47 | -128 | 950
2021-01-03 | 3:00 | 971 | 332 | 413 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 56 | -130 | 971
2021-01-03 | 4:00 | 960 | 332 | 412 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46 | -130 | 960
2021-01-03 | 5:00 | 928 | 332 | 410 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 14 | -129 | 928
2021-01-03 | 6:00 | 906 | 332 | 411 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -14 | -127 | 906
2021-01-03 | 7:00 | 950 | 332 | 412 | 45 | 30 | 130 | 20 | 0 | 79 | 0 | 31 | -129 | 950
2021-01-03 | 8:00 | 984 | 332 | 393 | 43 | 30 | 130 | 206 | 0 | 61 | 0 | -80 | -131 | 984
2021-01-03 | 9:00 | 956 | 332 | 307 | 41 | 30 | 130 | 425 | 0 | 55 | -10 | -224 | -130 | 956
2021-01-03 | 10:00 | 914 | 332 | 117 | 40 | 30 | 130 | 619 | -46 | 53 | -10 | -224 | -127 | 914
2021-01-03 | 11:00 | 864 | 332 | 115 | 40 | 30 | 130 | 812 | -291 | 51 | -9 | -223 | -123 | 864
2021-01-03 | 12:00 | 839 | 332 | 115 | 40 | 30 | 130 | 886 | -391 | 50 | -9 | -223 | -121 | 839
2021-01-03 | 13:00 | 805 | 332 | 114 | 40 | 30 | 130 | 787 | -321 | 43 | -8 | -223 | -119 | 805
2021-01-03 | 14:00 | 786 | 332 | 114 | 42 | 30 | 130 | 632 | -188 | 44 | -8 | -224 | -118 | 786
2021-01-03 | 15:00 | 813 | 332 | 180 | 42 | 30 | 130 | 417 | -18 | 41 | 0 | -222 | -119 | 813
2021-01-03 | 16:00 | 908 | 332 | 410 | 44 | 30 | 130 | 152 | 0 | 50 | 0 | -118 | -122 | 908
2021-01-03 | 17:00 | 1039 | 332 | 532 | 54 | 30 | 130 | 5 | 0 | 54 | 0 | 31 | -129 | 1039
2021-01-03 | 18:00 | 1117 | 332 | 546 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 97 | -135 | 1117
2021-01-03 | 19:00 | 1121 | 332 | 547 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 108 | -136 | 1121
2021-01-03 | 20:00 | 1111 | 332 | 547 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 103 | -136 | 1111
2021-01-03 | 21:00 | 1075 | 332 | 547 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 78 | -134 | 1075
2021-01-03 | 22:00 | 1011 | 332 | 548 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | -131 | 1011
2021-01-03 | 23:00 | 963 | 332 | 531 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -127 | 963
2021-01-04 | 0:00 | 914 | 332 | 488 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -126 | 914
2021-01-04 | 1:00 | 915 | 332 | 495 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 915
2021-01-04 | 2:00 | 948 | 332 | 483 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | -128 | 948
2021-01-04 | 3:00 | 970 | 332 | 478 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 54 | -131 | 970
2021-01-04 | 4:00 | 970 | 332 | 479 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 53 | -133 | 970
2021-01-04 | 5:00 | 966 | 332 | 478 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 45 | -132 | 966
2021-01-04 | 6:00 | 1007 | 332 | 477 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 86 | -130 | 1007
2021-01-04 | 7:00 | 1098 | 332 | 477 | 45 | 30 | 130 | 9 | 0 | 34 | 0 | 172 | -131 | 1098
2021-01-04 | 8:00 | 1161 | 332 | 457 | 43 | 30 | 130 | 151 | 0 | 35 | 0 | 117 | -134 | 1161
2021-01-04 | 9:00 | 1102 | 332 | 386 | 41 | 30 | 130 | 418 | 0 | 35 | -6 | -128 | -136 | 1102
2021-01-04 | 10:00 | 1023 | 332 | 167 | 40 | 30 | 130 | 686 | -24 | 24 | -4 | -224 | -134 | 1023
2021-01-04 | 11:00 | 973 | 332 | 117 | 40 | 30 | 130 | 838 | -175 | 17 | -3 | -222 | -131 | 973
2021-01-04 | 12:00 | 945 | 332 | 117 | 40 | 30 | 130 | 870 | -229 | 10 | -2 | -223 | -130 | 945
2021-01-04 | 13:00 | 918 | 332 | 116 | 40 | 30 | 130 | 760 | -162 | 28 | -5 | -223 | -128 | 918
2021-01-04 | 14:00 | 910 | 332 | 166 | 42 | 30 | 130 | 576 | -42 | 33 | -6 | -224 | -127 | 910
2021-01-04 | 15:00 | 937 | 332 | 350 | 42 | 30 | 130 | 356 | 0 | 29 | 0 | -207 | -125 | 937
2021-01-04 | 16:00 | 1008 | 332 | 472 | 44 | 30 | 130 | 115 | 0 | 31 | 0 | -18 | -128 | 1008
2021-01-04 | 17:00 | 1109 | 332 | 604 | 54 | 30 | 130 | 4 | 0 | 37 | 0 | 53 | -135 | 1109
2021-01-04 | 18:00 | 1172 | 332 | 603 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 106 | -142 | 1172
2021-01-04 | 19:00 | 1165 | 332 | 604 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 99 | -144 | 1165
2021-01-04 | 20:00 | 1138 | 332 | 604 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 81 | -141 | 1138
2021-01-04 | 21:00 | 1076 | 332 | 605 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 22 | -138 | 1076
2021-01-04 | 22:00 | 1010 | 332 | 560 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 1010
2021-01-04 | 23:00 | 954 | 332 | 516 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -129 | 954
2021-01-05 | 0:00 | 896 | 332 | 471 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -130 | 896
2021-01-05 | 1:00 | 892 | 332 | 470 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -131 | 892
2021-01-05 | 2:00 | 928 | 332 | 497 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -133 | 928
2021-01-05 | 3:00 | 957 | 332 | 524 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -137 | 957
2021-01-05 | 4:00 | 964 | 332 | 515 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -139 | 964
2021-01-05 | 5:00 | 973 | 332 | 524 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -139 | 973
2021-01-05 | 6:00 | 1025 | 332 | 578 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | -141 | 1025
2021-01-05 | 7:00 | 1115 | 332 | 604 | 45 | 30 | 130 | 6 | 0 | 36 | 0 | 77 | -145 | 1115
2021-01-05 | 8:00 | 1213 | 332 | 598 | 43 | 30 | 130 | 70 | 0 | 36 | 0 | 122 | -148 | 1213
2021-01-05 | 9:00 | 1238 | 332 | 598 | 41 | 30 | 130 | 150 | 0 | 41 | 0 | 65 | -149 | 1238
2021-01-05 | 10:00 | 1197 | 332 | 500 | 40 | 30 | 130 | 253 | 0 | 58 | 0 | 0 | -146 | 1197
2021-01-05 | 11:00 | 1188 | 332 | 452 | 40 | 30 | 130 | 287 | 0 | 60 | 0 | 0 | -143 | 1188
2021-01-05 | 12:00 | 1150 | 332 | 411 | 40 | 30 | 130 | 293 | 0 | 72 | 0 | -17 | -141 | 1150
2021-01-05 | 13:00 | 1154 | 332 | 412 | 40 | 30 | 130 | 299 | 0 | 78 | 0 | -26 | -141 | 1154
2021-01-05 | 14:00 | 1143 | 332 | 425 | 42 | 30 | 130 | 237 | 0 | 87 | 0 | 0 | -140 | 1143
2021-01-05 | 15:00 | 1138 | 332 | 492 | 42 | 30 | 130 | 170 | 0 | 81 | 0 | 0 | -139 | 1138
2021-01-05 | 16:00 | 1172 | 332 | 628 | 44 | 30 | 130 | 63 | 0 | 70 | 0 | 17 | -142 | 1172
2021-01-05 | 17:00 | 1219 | 332 | 691 | 54 | 30 | 130 | 5 | 0 | 67 | 0 | 57 | -147 | 1219
2021-01-05 | 18:00 | 1253 | 332 | 704 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 67 | -151 | 1253
2021-01-05 | 19:00 | 1226 | 332 | 704 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 33 | -150 | 1226
2021-01-05 | 20:00 | 1190 | 332 | 695 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -147 | 1190
2021-01-05 | 21:00 | 1125 | 332 | 652 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -143 | 1125
2021-01-05 | 22:00 | 1055 | 332 | 591 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -138 | 1055
2021-01-05 | 23:00 | 993 | 332 | 540 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -133 | 993
2021-01-06 | 0:00 | 937 | 332 | 492 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | -11 | -130 | 937
2021-01-06 | 1:00 | 940 | 332 | 471 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -131 | 940
2021-01-06 | 2:00 | 981 | 332 | 474 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -133 | 981
2021-01-06 | 3:00 | 1012 | 332 | 496 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -137 | 1012
2021-01-06 | 4:00 | 1027 | 332 | 523 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -139 | 1027
2021-01-06 | 5:00 | 1039 | 332 | 540 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -139 | 1039
2021-01-06 | 6:00 | 1099 | 332 | 578 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | -141 | 1099
2021-01-06 | 7:00 | 1197 | 332 | 667 | 45 | 30 | 130 | 6 | 0 | 132 | 0 | 0 | -145 | 1197
2021-01-06 | 8:00 | 1288 | 332 | 651 | 43 | 30 | 130 | 111 | 0 | 139 | 0 | 0 | -148 | 1288
2021-01-06 | 9:00 | 1311 | 332 | 554 | 41 | 30 | 130 | 260 | 0 | 115 | 0 | -2 | -149 | 1311
2021-01-06 | 10:00 | 1291 | 332 | 521 | 40 | 30 | 130 | 340 | 0 | 121 | 0 | -77 | -146 | 1291
2021-01-06 | 11:00 | 1301 | 332 | 520 | 40 | 30 | 130 | 380 | 0 | 123 | 0 | -111 | -143 | 1301
2021-01-06 | 12:00 | 1258 | 332 | 521 | 40 | 30 | 130 | 397 | 0 | 139 | 0 | -190 | -141 | 1258
2021-01-06 | 13:00 | 1271 | 332 | 522 | 40 | 30 | 130 | 377 | 0 | 128 | 0 | -147 | -141 | 1271
2021-01-06 | 14:00 | 1235 | 332 | 521 | 42 | 30 | 130 | 401 | 0 | 110 | 0 | -191 | -140 | 1235
2021-01-06 | 15:00 | 1248 | 332 | 525 | 42 | 30 | 130 | 271 | 0 | 118 | 0 | -61 | -139 | 1248
2021-01-06 | 16:00 | 1303 | 332 | 704 | 44 | 30 | 130 | 96 | 0 | 109 | 0 | 0 | -142 | 1303
2021-01-06 | 17:00 | 1367 | 332 | 810 | 54 | 30 | 130 | 4 | 0 | 98 | 0 | 56 | -147 | 1367
2021-01-06 | 18:00 | 1406 | 332 | 808 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 101 | -151 | 1406
2021-01-06 | 19:00 | 1378 | 332 | 809 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 81 | -150 | 1378
2021-01-06 | 20:00 | 1329 | 332 | 811 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 37 | -147 | 1329
2021-01-06 | 21:00 | 1257 | 332 | 769 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -143 | 1257
2021-01-06 | 22:00 | 1172 | 332 | 671 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -138 | 1172
2021-01-06 | 23:00 | 1094 | 332 | 610 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -133 | 1094
2021-01-07 | 0:00 | 1031 | 332 | 614 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -35 | -130 | 1031
2021-01-07 | 1:00 | 1023 | 332 | 615 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | -34 | -131 | 1023
2021-01-07 | 2:00 | 1055 | 332 | 614 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -27 | -133 | 1055
2021-01-07 | 3:00 | 1080 | 332 | 614 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -29 | -137 | 1080
2021-01-07 | 4:00 | 1089 | 332 | 615 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | -39 | -139 | 1089
2021-01-07 | 5:00 | 1106 | 332 | 614 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -23 | -139 | 1106
2021-01-07 | 6:00 | 1175 | 332 | 652 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -141 | 1175
2021-01-07 | 7:00 | 1279 | 332 | 729 | 45 | 30 | 130 | 5 | 0 | 153 | 0 | 0 | -145 | 1279
2021-01-07 | 8:00 | 1407 | 332 | 789 | 43 | 30 | 130 | 56 | 0 | 175 | 0 | 0 | -148 | 1407
2021-01-07 | 9:00 | 1465 | 332 | 752 | 41 | 30 | 130 | 181 | 0 | 148 | 0 | 0 | -149 | 1465
2021-01-07 | 10:00 | 1447 | 332 | 618 | 40 | 30 | 130 | 334 | 0 | 148 | 0 | -39 | -146 | 1447
2021-01-07 | 11:00 | 1448 | 332 | 619 | 40 | 30 | 130 | 443 | 0 | 145 | 0 | -148 | -143 | 1448
2021-01-07 | 12:00 | 1409 | 332 | 619 | 40 | 30 | 130 | 475 | 0 | 138 | 0 | -214 | -141 | 1409
2021-01-07 | 13:00 | 1437 | 332 | 619 | 40 | 30 | 130 | 406 | 0 | 131 | 0 | -110 | -141 | 1437
2021-01-07 | 14:00 | 1475 | 332 | 649 | 42 | 30 | 130 | 290 | 0 | 142 | 0 | 0 | -140 | 1475
2021-01-07 | 15:00 | 1492 | 332 | 815 | 42 | 30 | 130 | 154 | 0 | 128 | 0 | 0 | -139 | 1492
2021-01-07 | 16:00 | 1525 | 332 | 903 | 44 | 30 | 130 | 58 | 0 | 147 | 0 | 23 | -142 | 1525
2021-01-07 | 17:00 | 1569 | 332 | 905 | 54 | 30 | 130 | 3 | 0 | 153 | 0 | 109 | -147 | 1569
2021-01-07 | 18:00 | 1589 | 332 | 905 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 135 | -151 | 1589
2021-01-07 | 19:00 | 1547 | 332 | 907 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 103 | -150 | 1547
2021-01-07 | 20:00 | 1499 | 332 | 907 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 55 | -147 | 1499
2021-01-07 | 21:00 | 1422 | 332 | 883 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -143 | 1422
2021-01-07 | 22:00 | 1330 | 332 | 796 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | -138 | 1330
2021-01-07 | 23:00 | 1263 | 332 | 745 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -133 | 1263
2021-01-08 | 0:00 | 1189 | 332 | 676 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -130 | 1189
2021-01-08 | 1:00 | 1173 | 332 | 661 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -131 | 1173
2021-01-08 | 2:00 | 1191 | 332 | 675 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -133 | 1191
2021-01-08 | 3:00 | 1206 | 332 | 686 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -137 | 1206
2021-01-08 | 4:00 | 1211 | 332 | 700 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -139 | 1211
2021-01-08 | 5:00 | 1236 | 332 | 730 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -139 | 1236
2021-01-08 | 6:00 | 1321 | 332 | 822 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 5 | -141 | 1321
2021-01-08 | 7:00 | 1423 | 332 | 865 | 45 | 30 | 130 | 10 | 0 | 90 | 0 | 66 | -145 | 1423
2021-01-08 | 8:00 | 1532 | 332 | 858 | 43 | 30 | 130 | 147 | 0 | 85 | 0 | 55 | -148 | 1532
2021-01-08 | 9:00 | 1574 | 332 | 798 | 41 | 30 | 130 | 312 | 0 | 80 | 0 | 0 | -149 | 1574
2021-01-08 | 10:00 | 1559 | 332 | 641 | 40 | 30 | 130 | 465 | 0 | 79 | 0 | -12 | -146 | 1559
2021-01-08 | 11:00 | 1532 | 332 | 618 | 40 | 30 | 130 | 519 | 0 | 89 | 0 | -83 | -143 | 1532
2021-01-08 | 12:00 | 1495 | 332 | 618 | 40 | 30 | 130 | 540 | 0 | 89 | 0 | -143 | -141 | 1495
2021-01-08 | 13:00 | 1499 | 332 | 619 | 40 | 30 | 130 | 483 | 0 | 93 | 0 | -87 | -141 | 1499
2021-01-08 | 14:00 | 1478 | 332 | 619 | 42 | 30 | 130 | 413 | 0 | 100 | 0 | -48 | -140 | 1478
2021-01-08 | 15:00 | 1475 | 332 | 666 | 42 | 30 | 130 | 300 | 0 | 114 | 0 | 0 | -139 | 1475
2021-01-08 | 16:00 | 1500 | 332 | 862 | 44 | 30 | 130 | 111 | 0 | 116 | 0 | 17 | -142 | 1500
2021-01-08 | 17:00 | 1546 | 332 | 906 | 54 | 30 | 130 | 5 | 0 | 109 | 0 | 127 | -147 | 1546
2021-01-08 | 18:00 | 1578 | 332 | 906 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 180 | -151 | 1578
2021-01-08 | 19:00 | 1538 | 332 | 907 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 152 | -150 | 1538
2021-01-08 | 20:00 | 1490 | 332 | 908 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 107 | -147 | 1490
2021-01-08 | 21:00 | 1415 | 332 | 910 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 33 | -143 | 1415
2021-01-08 | 22:00 | 1327 | 332 | 850 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -138 | 1327
2021-01-08 | 23:00 | 1265 | 332 | 785 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -133 | 1265
2021-01-09 | 0:00 | 1190 | 332 | 700 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -126 | 1190
2021-01-09 | 1:00 | 1173 | 332 | 676 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -126 | 1173
2021-01-09 | 2:00 | 1188 | 332 | 673 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -128 | 1188
2021-01-09 | 3:00 | 1196 | 332 | 667 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -131 | 1196
2021-01-09 | 4:00 | 1185 | 332 | 656 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -133 | 1185
2021-01-09 | 5:00 | 1171 | 332 | 647 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -132 | 1171
2021-01-09 | 6:00 | 1194 | 332 | 673 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -130 | 1194
2021-01-09 | 7:00 | 1279 | 332 | 750 | 45 | 30 | 130 | 14 | 0 | 103 | 0 | 6 | -131 | 1279
2021-01-09 | 8:00 | 1401 | 332 | 731 | 43 | 30 | 130 | 165 | 0 | 93 | 0 | 11 | -134 | 1401
2021-01-09 | 9:00 | 1432 | 332 | 590 | 41 | 30 | 130 | 364 | 0 | 81 | 0 | 0 | -136 | 1432
2021-01-09 | 10:00 | 1416 | 332 | 502 | 40 | 30 | 130 | 556 | 0 | 76 | 0 | -116 | -134 | 1416
2021-01-09 | 11:00 | 1396 | 332 | 502 | 40 | 30 | 130 | 623 | 0 | 81 | 0 | -211 | -131 | 1396
2021-01-09 | 12:00 | 1359 | 332 | 503 | 40 | 30 | 130 | 583 | 0 | 89 | 0 | -218 | -130 | 1359
2021-01-09 | 13:00 | 1330 | 332 | 503 | 40 | 30 | 130 | 527 | 0 | 100 | 0 | -204 | -128 | 1330
2021-01-09 | 14:00 | 1299 | 332 | 505 | 42 | 30 | 130 | 412 | 0 | 100 | 0 | -125 | -127 | 1299
2021-01-09 | 15:00 | 1298 | 332 | 540 | 42 | 30 | 130 | 258 | 0 | 101 | 0 | -10 | -125 | 1298
2021-01-09 | 16:00 | 1330 | 332 | 722 | 44 | 30 | 130 | 91 | 0 | 100 | 0 | 9 | -128 | 1330
2021-01-09 | 17:00 | 1414 | 332 | 764 | 54 | 30 | 130 | 5 | 0 | 101 | 0 | 133 | -135 | 1414
2021-01-09 | 18:00 | 1453 | 332 | 763 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 175 | -142 | 1453
2021-01-09 | 19:00 | 1424 | 332 | 765 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 140 | -144 | 1424
2021-01-09 | 20:00 | 1381 | 332 | 766 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 98 | -141 | 1381
2021-01-09 | 21:00 | 1312 | 332 | 767 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 35 | -138 | 1312
2021-01-09 | 22:00 | 1236 | 332 | 727 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -133 | 1236
2021-01-09 | 23:00 | 1190 | 332 | 695 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -129 | 1190
2021-01-10 | 0:00 | 1135 | 332 | 635 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -126 | 1135
2021-01-10 | 1:00 | 1118 | 332 | 604 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -126 | 1118
2021-01-10 | 2:00 | 1133 | 332 | 616 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -128 | 1133
2021-01-10 | 3:00 | 1141 | 332 | 614 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -131 | 1141
2021-01-10 | 4:00 | 1124 | 332 | 583 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -133 | 1124
2021-01-10 | 5:00 | 1101 | 332 | 589 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -132 | 1101
2021-01-10 | 6:00 | 1095 | 332 | 609 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -130 | 1095
2021-01-10 | 7:00 | 1162 | 332 | 679 | 45 | 30 | 130 | 13 | 0 | 64 | 0 | 0 | -131 | 1162
2021-01-10 | 8:00 | 1266 | 332 | 665 | 43 | 30 | 130 | 148 | 0 | 52 | 0 | 0 | -134 | 1266
2021-01-10 | 9:00 | 1315 | 332 | 535 | 41 | 30 | 130 | 351 | 0 | 54 | 0 | -22 | -136 | 1315
2021-01-10 | 10:00 | 1295 | 332 | 462 | 40 | 30 | 130 | 583 | 0 | 58 | 0 | -206 | -134 | 1295
2021-01-10 | 11:00 | 1242 | 332 | 309 | 40 | 30 | 130 | 695 | 0 | 59 | 0 | -222 | -131 | 1242
2021-01-10 | 12:00 | 1211 | 332 | 234 | 40 | 30 | 130 | 735 | 0 | 63 | 0 | -223 | -130 | 1211
2021-01-10 | 13:00 | 1160 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 662 | 0 | 68 | 0 | -223 | -128 | 1160
2021-01-10 | 14:00 | 1122 | 332 | 391 | 42 | 30 | 130 | 483 | 0 | 65 | 0 | -224 | -127 | 1122
2021-01-10 | 15:00 | 1126 | 332 | 506 | 42 | 30 | 130 | 296 | 0 | 62 | 0 | -147 | -125 | 1126
2021-01-10 | 16:00 | 1166 | 332 | 581 | 44 | 30 | 130 | 126 | 0 | 58 | 0 | -7 | -128 | 1166
2021-01-10 | 17:00 | 1293 | 332 | 767 | 54 | 30 | 130 | 7 | 0 | 45 | 0 | 63 | -135 | 1293
2021-01-10 | 18:00 | 1364 | 332 | 766 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 137 | -142 | 1364
2021-01-10 | 19:00 | 1348 | 332 | 767 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 120 | -144 | 1348
2021-01-10 | 20:00 | 1311 | 332 | 767 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 76 | -141 | 1311
2021-01-10 | 21:00 | 1247 | 332 | 757 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 16 | -138 | 1247
2021-01-10 | 22:00 | 1168 | 332 | 691 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -133 | 1168
2021-01-10 | 23:00 | 1121 | 332 | 663 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -129 | 1121
2021-01-11 | 0:00 | 1066 | 332 | 614 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -126 | 1066
2021-01-11 | 1:00 | 1058 | 332 | 619 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -126 | 1058
2021-01-11 | 2:00 | 1083 | 332 | 638 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -128 | 1083
2021-01-11 | 3:00 | 1097 | 332 | 650 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -131 | 1097
2021-01-11 | 4:00 | 1086 | 332 | 648 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 1086
2021-01-11 | 5:00 | 1072 | 332 | 636 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -132 | 1072
2021-01-11 | 6:00 | 1099 | 332 | 669 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 1099
2021-01-11 | 7:00 | 1172 | 332 | 742 | 45 | 30 | 130 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 1172
2021-01-11 | 8:00 | 1277 | 332 | 747 | 43 | 30 | 130 | 100 | 0 | 24 | 0 | 5 | -134 | 1277
2021-01-11 | 9:00 | 1303 | 332 | 567 | 41 | 30 | 130 | 341 | 0 | 24 | 0 | -26 | -136 | 1303
2021-01-11 | 10:00 | 1246 | 332 | 479 | 40 | 30 | 130 | 577 | 0 | 6 | 0 | -214 | -134 | 1246
2021-01-11 | 11:00 | 1213 | 332 | 468 | 40 | 30 | 130 | 567 | 0 | 1 | 0 | -224 | -131 | 1213
2021-01-11 | 12:00 | 1197 | 332 | 505 | 40 | 30 | 130 | 471 | 0 | 2 | 0 | -183 | -130 | 1197
2021-01-11 | 13:00 | 1202 | 332 | 505 | 40 | 30 | 130 | 341 | 0 | 3 | 0 | -51 | -128 | 1202
2021-01-11 | 14:00 | 1179 | 332 | 506 | 42 | 30 | 130 | 294 | 0 | 4 | 0 | -32 | -127 | 1179
2021-01-11 | 15:00 | 1178 | 332 | 579 | 42 | 30 | 130 | 182 | 0 | 8 | 0 | 0 | -125 | 1178
2021-01-11 | 16:00 | 1213 | 332 | 729 | 44 | 30 | 130 | 67 | 0 | 9 | 0 | 0 | -128 | 1213
2021-01-11 | 17:00 | 1298 | 332 | 767 | 54 | 30 | 130 | 4 | 0 | 5 | 0 | 111 | -135 | 1298
2021-01-11 | 18:00 | 1355 | 332 | 765 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 165 | -142 | 1355
2021-01-11 | 19:00 | 1327 | 332 | 767 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 132 | -144 | 1327
2021-01-11 | 20:00 | 1297 | 332 | 767 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 97 | -141 | 1297
2021-01-11 | 21:00 | 1232 | 332 | 768 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -138 | 1232
2021-01-11 | 22:00 | 1142 | 332 | 712 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -133 | 1142
2021-01-11 | 23:00 | 1081 | 332 | 662 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -129 | 1081
2021-01-12 | 0:00 | 1025 | 332 | 614 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -130 | 1025
2021-01-12 | 1:00 | 1034 | 332 | 610 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -131 | 1034
2021-01-12 | 2:00 | 1067 | 332 | 627 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -133 | 1067
2021-01-12 | 3:00 | 1086 | 332 | 634 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -137 | 1086
2021-01-12 | 4:00 | 1092 | 332 | 612 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -139 | 1092
2021-01-12 | 5:00 | 1117 | 332 | 631 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -139 | 1117
2021-01-12 | 6:00 | 1204 | 332 | 722 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | -141 | 1204
2021-01-12 | 7:00 | 1302 | 332 | 768 | 45 | 30 | 130 | 5 | 0 | 82 | 0 | 55 | -145 | 1302
2021-01-12 | 8:00 | 1392 | 332 | 761 | 43 | 30 | 130 | 74 | 0 | 69 | 0 | 101 | -148 | 1392
2021-01-12 | 9:00 | 1416 | 332 | 723 | 41 | 30 | 130 | 239 | 0 | 52 | 0 | 18 | -149 | 1416
2021-01-12 | 10:00 | 1376 | 332 | 553 | 40 | 30 | 130 | 418 | 0 | 42 | 0 | -23 | -146 | 1376
2021-01-12 | 11:00 | 1348 | 332 | 520 | 40 | 30 | 130 | 526 | 0 | 51 | 0 | -138 | -143 | 1348
2021-01-12 | 12:00 | 1273 | 332 | 491 | 40 | 30 | 130 | 561 | 0 | 54 | 0 | -224 | -141 | 1273
2021-01-12 | 13:00 | 1283 | 332 | 519 | 40 | 30 | 130 | 535 | 0 | 49 | 0 | -211 | -141 | 1283
2021-01-12 | 14:00 | 1259 | 332 | 522 | 42 | 30 | 130 | 441 | 0 | 45 | 0 | -143 | -140 | 1259
2021-01-12 | 15:00 | 1262 | 332 | 551 | 42 | 30 | 130 | 295 | 0 | 41 | 0 | -20 | -139 | 1262
2021-01-12 | 16:00 | 1315 | 332 | 752 | 44 | 30 | 130 | 127 | 0 | 39 | 0 | 3 | -142 | 1315
2021-01-12 | 17:00 | 1374 | 332 | 810 | 54 | 30 | 130 | 7 | 0 | 32 | 0 | 126 | -147 | 1374
2021-01-12 | 18:00 | 1424 | 332 | 808 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 173 | -151 | 1424
2021-01-12 | 19:00 | 1391 | 332 | 809 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 139 | -150 | 1391
2021-01-12 | 20:00 | 1351 | 332 | 810 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 | -147 | 1351
2021-01-12 | 21:00 | 1283 | 332 | 812 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 | -143 | 1283
2021-01-12 | 22:00 | 1204 | 332 | 769 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -138 | 1204
2021-01-12 | 23:00 | 1146 | 332 | 724 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 1146
2021-01-13 | 0:00 | 1082 | 332 | 649 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | -130 | 1082
2021-01-13 | 1:00 | 1072 | 332 | 650 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -131 | 1072
2021-01-13 | 2:00 | 1099 | 332 | 649 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | -133 | 1099
2021-01-13 | 3:00 | 1114 | 332 | 648 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 | -137 | 1114
2021-01-13 | 4:00 | 1119 | 332 | 656 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | -139 | 1119
2021-01-13 | 5:00 | 1133 | 332 | 705 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | -139 | 1133
2021-01-13 | 6:00 | 1220 | 332 | 706 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 105 | -141 | 1220
2021-01-13 | 7:00 | 1302 | 332 | 717 | 45 | 30 | 130 | 12 | 0 | 8 | 0 | 173 | -145 | 1302
2021-01-13 | 8:00 | 1365 | 332 | 711 | 43 | 30 | 130 | 158 | 0 | 5 | 0 | 104 | -148 | 1365
2021-01-13 | 9:00 | 1351 | 332 | 598 | 41 | 30 | 130 | 367 | 0 | 2 | 0 | 0 | -149 | 1351
2021-01-13 | 10:00 | 1289 | 332 | 415 | 40 | 30 | 130 | 545 | 0 | 5 | 0 | -62 | -146 | 1289
2021-01-13 | 11:00 | 1248 | 332 | 413 | 40 | 30 | 130 | 603 | 0 | 9 | 0 | -166 | -143 | 1248
2021-01-13 | 12:00 | 1207 | 332 | 414 | 40 | 30 | 130 | 571 | 0 | 12 | 0 | -181 | -141 | 1207
2021-01-13 | 13:00 | 1226 | 332 | 413 | 40 | 30 | 130 | 451 | 0 | 19 | 0 | -48 | -141 | 1226
2021-01-13 | 14:00 | 1214 | 332 | 438 | 42 | 30 | 130 | 360 | 0 | 22 | 0 | 0 | -140 | 1214
2021-01-13 | 15:00 | 1201 | 332 | 522 | 42 | 30 | 130 | 265 | 0 | 19 | 0 | 0 | -139 | 1201
2021-01-13 | 16:00 | 1216 | 332 | 680 | 44 | 30 | 130 | 123 | 0 | 19 | 0 | 0 | -142 | 1216
2021-01-13 | 17:00 | 1271 | 332 | 762 | 54 | 30 | 130 | 9 | 0 | 20 | 0 | 81 | -147 | 1271
2021-01-13 | 18:00 | 1316 | 332 | 760 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 120 | -151 | 1316
2021-01-13 | 19:00 | 1292 | 332 | 762 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 82 | -150 | 1292
2021-01-13 | 20:00 | 1257 | 332 | 762 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 | -147 | 1257
2021-01-13 | 21:00 | 1189 | 332 | 743 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | -143 | 1189
2021-01-13 | 22:00 | 1126 | 332 | 684 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -138 | 1126
2021-01-13 | 23:00 | 1065 | 332 | 631 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -133 | 1065
2021-01-14 | 0:00 | 1003 | 332 | 571 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -130 | 1003
2021-01-14 | 1:00 | 1006 | 332 | 577 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 1006
2021-01-14 | 2:00 | 1045 | 332 | 609 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -133 | 1045
2021-01-14 | 3:00 | 1074 | 332 | 633 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -137 | 1074
2021-01-14 | 4:00 | 1087 | 332 | 649 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -139 | 1087
2021-01-14 | 5:00 | 1112 | 332 | 689 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -139 | 1112
2021-01-14 | 6:00 | 1163 | 332 | 706 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | -141 | 1163
2021-01-14 | 7:00 | 1240 | 332 | 718 | 45 | 30 | 130 | 15 | 0 | 14 | 0 | 101 | -145 | 1240
2021-01-14 | 8:00 | 1285 | 332 | 690 | 43 | 30 | 130 | 173 | 0 | 10 | 0 | 25 | -148 | 1285
2021-01-14 | 9:00 | 1239 | 332 | 471 | 41 | 30 | 130 | 404 | 0 | 7 | -1 | -26 | -149 | 1239
2021-01-14 | 10:00 | 1175 | 332 | 353 | 40 | 30 | 130 | 649 | 0 | 3 | -1 | -215 | -146 | 1175
2021-01-14 | 11:00 | 1136 | 332 | 175 | 40 | 30 | 130 | 794 | 0 | 3 | 0 | -225 | -143 | 1136
2021-01-14 | 12:00 | 1055 | 332 | 135 | 40 | 30 | 130 | 824 | -73 | 1 | 0 | -223 | -141 | 1055
2021-01-14 | 13:00 | 1061 | 332 | 136 | 40 | 30 | 130 | 780 | -24 | 2 | 0 | -224 | -141 | 1061
2021-01-14 | 14:00 | 1032 | 332 | 201 | 42 | 30 | 130 | 659 | 0 | 1 | 0 | -223 | -140 | 1032
2021-01-14 | 15:00 | 1020 | 332 | 373 | 42 | 30 | 130 | 434 | 0 | 0 | 0 | -182 | -139 | 1020
2021-01-14 | 16:00 | 1079 | 332 | 524 | 44 | 30 | 130 | 170 | 0 | 0 | 0 | -9 | -142 | 1079
2021-01-14 | 17:00 | 1144 | 332 | 701 | 54 | 30 | 130 | 11 | 0 | 1 | 0 | 32 | -147 | 1144
2021-01-14 | 18:00 | 1208 | 332 | 705 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | -151 | 1208
2021-01-14 | 19:00 | 1186 | 332 | 668 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103 | -150 | 1186
2021-01-14 | 20:00 | 1154 | 332 | 647 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | -147 | 1154
2021-01-14 | 21:00 | 1096 | 332 | 649 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -143 | 1096
2021-01-14 | 22:00 | 1047 | 332 | 633 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -138 | 1047
2021-01-14 | 23:00 | 999 | 332 | 590 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -133 | 999
2021-01-15 | 0:00 | 951 | 332 | 542 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -130 | 951
2021-01-15 | 1:00 | 965 | 332 | 555 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -131 | 965
2021-01-15 | 2:00 | 1012 | 332 | 585 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | -133 | 1012
2021-01-15 | 3:00 | 1053 | 332 | 592 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | -137 | 1053
2021-01-15 | 4:00 | 1064 | 332 | 592 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45 | -139 | 1064
2021-01-15 | 5:00 | 1081 | 332 | 591 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | -139 | 1081
2021-01-15 | 6:00 | 1141 | 332 | 591 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 142 | -141 | 1141
2021-01-15 | 7:00 | 1216 | 332 | 601 | 45 | 30 | 130 | 17 | 0 | 11 | 0 | 195 | -145 | 1216
2021-01-15 | 8:00 | 1250 | 332 | 598 | 43 | 30 | 130 | 187 | 0 | 13 | 0 | 65 | -148 | 1250
2021-01-15 | 9:00 | 1187 | 332 | 431 | 41 | 30 | 130 | 435 | 0 | 12 | -2 | -73 | -149 | 1187
2021-01-15 | 10:00 | 1114 | 332 | 260 | 40 | 30 | 130 | 680 | 0 | 14 | -2 | -224 | -146 | 1114
2021-01-15 | 11:00 | 1071 | 332 | 136 | 40 | 30 | 130 | 829 | -77 | 21 | -4 | -223 | -143 | 1071
2021-01-15 | 12:00 | 1020 | 332 | 135 | 40 | 30 | 130 | 872 | -177 | 27 | -5 | -223 | -141 | 1020
2021-01-15 | 13:00 | 1010 | 332 | 134 | 40 | 30 | 130 | 814 | -125 | 24 | -4 | -224 | -141 | 1010
2021-01-15 | 14:00 | 988 | 332 | 149 | 42 | 30 | 130 | 671 | -20 | 21 | -4 | -223 | -140 | 988
2021-01-15 | 15:00 | 986 | 332 | 341 | 42 | 30 | 130 | 440 | 0 | 21 | 0 | -211 | -139 | 986
2021-01-15 | 16:00 | 1026 | 332 | 490 | 44 | 30 | 130 | 170 | 0 | 16 | 0 | -44 | -142 | 1026
2021-01-15 | 17:00 | 1081 | 332 | 521 | 54 | 30 | 130 | 13 | 0 | 17 | 0 | 131 | -147 | 1081
2021-01-15 | 18:00 | 1137 | 332 | 521 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 189 | -151 | 1137
2021-01-15 | 19:00 | 1113 | 332 | 521 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 169 | -150 | 1113
2021-01-15 | 20:00 | 1076 | 332 | 521 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 125 | -147 | 1076
2021-01-15 | 21:00 | 1018 | 332 | 523 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 59 | -143 | 1018
2021-01-15 | 22:00 | 976 | 332 | 522 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | -138 | 976
2021-01-15 | 23:00 | 932 | 332 | 484 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | -133 | 932
2021-01-16 | 0:00 | 884 | 332 | 450 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -126 | 884
2021-01-16 | 1:00 | 893 | 332 | 461 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -126 | 893
2021-01-16 | 2:00 | 937 | 332 | 459 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 36 | -128 | 937
2021-01-16 | 3:00 | 974 | 332 | 455 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 68 | -131 | 974
2021-01-16 | 4:00 | 973 | 332 | 456 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 67 | -133 | 973
2021-01-16 | 5:00 | 949 | 332 | 455 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 37 | -132 | 949
2021-01-16 | 6:00 | 933 | 332 | 456 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | -130 | 933
2021-01-16 | 7:00 | 969 | 332 | 456 | 45 | 30 | 130 | 14 | 0 | 54 | 0 | 39 | -131 | 969
2021-01-16 | 8:00 | 1019 | 332 | 427 | 43 | 30 | 130 | 123 | 0 | 51 | 0 | 17 | -134 | 1019
2021-01-16 | 9:00 | 1027 | 332 | 289 | 41 | 30 | 130 | 289 | 0 | 64 | -11 | -1 | -136 | 1027
2021-01-16 | 10:00 | 986 | 332 | 179 | 40 | 30 | 130 | 499 | 0 | 104 | -19 | -175 | -134 | 986
2021-01-16 | 11:00 | 955 | 332 | 117 | 40 | 30 | 130 | 628 | -53 | 103 | -19 | -222 | -131 | 955
2021-01-16 | 12:00 | 913 | 332 | 116 | 40 | 30 | 130 | 742 | -211 | 105 | -19 | -222 | -130 | 913
2021-01-16 | 13:00 | 892 | 332 | 116 | 40 | 30 | 130 | 780 | -270 | 104 | -19 | -223 | -128 | 892
2021-01-16 | 14:00 | 868 | 332 | 115 | 42 | 30 | 130 | 670 | -185 | 103 | -18 | -224 | -127 | 868
2021-01-16 | 15:00 | 876 | 332 | 166 | 42 | 30 | 130 | 449 | -19 | 94 | 0 | -223 | -125 | 876
2021-01-16 | 16:00 | 932 | 332 | 410 | 44 | 30 | 130 | 178 | 0 | 82 | 0 | -146 | -128 | 932
2021-01-16 | 17:00 | 1012 | 332 | 413 | 54 | 30 | 130 | 13 | 0 | 95 | 0 | 80 | -135 | 1012
2021-01-16 | 18:00 | 1074 | 332 | 414 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 130 | -142 | 1074
2021-01-16 | 19:00 | 1065 | 332 | 415 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 108 | -144 | 1065
2021-01-16 | 20:00 | 1028 | 332 | 413 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | 84 | -141 | 1028
2021-01-16 | 21:00 | 987 | 332 | 413 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 51 | -138 | 987
2021-01-16 | 22:00 | 949 | 332 | 412 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 18 | -133 | 949
2021-01-16 | 23:00 | 917 | 332 | 411 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | -1 | -129 | 917
2021-01-17 | 0:00 | 873 | 332 | 410 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | -40 | -126 | 873
2021-01-17 | 1:00 | 875 | 332 | 410 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | -52 | -126 | 875
2021-01-17 | 2:00 | 923 | 332 | 369 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -128 | 923
2021-01-17 | 3:00 | 960 | 332 | 387 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -131 | 960
2021-01-17 | 4:00 | 969 | 332 | 390 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -133 | 969
2021-01-17 | 5:00 | 945 | 332 | 375 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -132 | 945
2021-01-17 | 6:00 | 921 | 332 | 345 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -130 | 921
2021-01-17 | 7:00 | 951 | 332 | 371 | 45 | 30 | 130 | 12 | 0 | 162 | 0 | 0 | -131 | 951
2021-01-17 | 8:00 | 1000 | 332 | 312 | 43 | 30 | 130 | 138 | 0 | 149 | 0 | 0 | -134 | 1000
2021-01-17 | 9:00 | 988 | 332 | 145 | 41 | 30 | 130 | 355 | 0 | 153 | -27 | -35 | -136 | 988
2021-01-17 | 10:00 | 970 | 332 | 117 | 40 | 30 | 130 | 594 | -54 | 159 | -29 | -215 | -134 | 970
2021-01-17 | 11:00 | 960 | 332 | 117 | 40 | 30 | 130 | 702 | -175 | 168 | -30 | -223 | -131 | 960
2021-01-17 | 12:00 | 966 | 332 | 117 | 40 | 30 | 130 | 723 | -185 | 162 | -29 | -224 | -130 | 966
2021-01-17 | 13:00 | 935 | 332 | 117 | 40 | 30 | 130 | 688 | -172 | 148 | -27 | -223 | -128 | 935
2021-01-17 | 14:00 | 900 | 332 | 116 | 42 | 30 | 130 | 604 | -115 | 136 | -24 | -224 | -127 | 900
2021-01-17 | 15:00 | 926 | 332 | 117 | 42 | 30 | 130 | 438 | 0 | 120 | 0 | -158 | -125 | 926
2021-01-17 | 16:00 | 1005 | 332 | 312 | 44 | 30 | 130 | 187 | 0 | 109 | 0 | -11 | -128 | 1005
2021-01-17 | 17:00 | 1137 | 332 | 608 | 54 | 30 | 130 | 14 | 0 | 95 | 0 | 9 | -135 | 1137
2021-01-17 | 18:00 | 1234 | 332 | 660 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 71 | -142 | 1234
2021-01-17 | 19:00 | 1228 | 332 | 661 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 72 | -144 | 1228
2021-01-17 | 20:00 | 1196 | 332 | 661 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 38 | -141 | 1196
2021-01-17 | 21:00 | 1152 | 332 | 621 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 39 | -138 | 1152
2021-01-17 | 22:00 | 1074 | 332 | 586 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -133 | 1074
2021-01-17 | 23:00 | 1027 | 332 | 558 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -129 | 1027
2021-01-18 | 0:00 | 990 | 332 | 516 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -130 | 990
2021-01-18 | 1:00 | 992 | 332 | 519 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -131 | 992
2021-01-18 | 2:00 | 1035 | 332 | 566 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -133 | 1035
2021-01-18 | 3:00 | 1062 | 332 | 591 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | -137 | 1062
2021-01-18 | 4:00 | 1070 | 332 | 593 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 4 | -139 | 1070
2021-01-18 | 5:00 | 1089 | 332 | 592 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 30 | -139 | 1089
2021-01-18 | 6:00 | 1173 | 332 | 590 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 130 | -141 | 1173
2021-01-18 | 7:00 | 1281 | 332 | 622 | 45 | 30 | 130 | 15 | 0 | 48 | 0 | 204 | -145 | 1281
2021-01-18 | 8:00 | 1350 | 332 | 595 | 43 | 30 | 130 | 190 | 0 | 36 | 0 | 142 | -148 | 1350
2021-01-18 | 9:00 | 1321 | 332 | 492 | 41 | 30 | 130 | 437 | 0 | 19 | 0 | -11 | -149 | 1321
2021-01-18 | 10:00 | 1244 | 332 | 411 | 40 | 30 | 130 | 629 | 0 | 17 | 0 | -199 | -146 | 1244
2021-01-18 | 11:00 | 1257 | 332 | 401 | 40 | 30 | 130 | 639 | 0 | 32 | 0 | -204 | -143 | 1257
2021-01-18 | 12:00 | 1226 | 332 | 413 | 40 | 30 | 130 | 481 | 0 | 48 | 0 | -107 | -141 | 1226
2021-01-18 | 13:00 | 1257 | 332 | 414 | 40 | 30 | 130 | 441 | 0 | 64 | 0 | -53 | -141 | 1257
2021-01-18 | 14:00 | 1245 | 332 | 450 | 42 | 30 | 130 | 316 | 0 | 85 | 0 | 0 | -140 | 1245
2021-01-18 | 15:00 | 1246 | 332 | 531 | 42 | 30 | 130 | 189 | 0 | 131 | 0 | 0 | -139 | 1246
2021-01-18 | 16:00 | 1284 | 332 | 639 | 44 | 30 | 130 | 69 | 0 | 156 | 0 | 26 | -142 | 1284
2021-01-18 | 17:00 | 1322 | 332 | 645 | 54 | 30 | 130 | 5 | 0 | 172 | 0 | 101 | -147 | 1322
2021-01-18 | 18:00 | 1337 | 332 | 644 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 171 | 0 | 113 | -151 | 1337
2021-01-18 | 19:00 | 1286 | 332 | 645 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 175 | 0 | 55 | -150 | 1286
2021-01-18 | 20:00 | 1226 | 332 | 636 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 169 | 0 | 7 | -147 | 1226
2021-01-18 | 21:00 | 1152 | 332 | 563 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | -143 | 1152
2021-01-18 | 22:00 | 1087 | 332 | 508 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -138 | 1087
2021-01-18 | 23:00 | 1020 | 332 | 452 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -133 | 1020
2021-01-19 | 0:00 | 961 | 332 | 404 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -130 | 961
2021-01-19 | 1:00 | 966 | 332 | 417 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -131 | 966
2021-01-19 | 2:00 | 1018 | 332 | 474 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -133 | 1018
2021-01-19 | 3:00 | 1059 | 332 | 521 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -137 | 1059
2021-01-19 | 4:00 | 1082 | 332 | 553 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | -139 | 1082
2021-01-19 | 5:00 | 1106 | 332 | 589 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8 | -139 | 1106
2021-01-19 | 6:00 | 1177 | 332 | 589 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 97 | -141 | 1177
2021-01-19 | 7:00 | 1262 | 332 | 601 | 45 | 30 | 130 | 17 | 0 | 91 | 0 | 161 | -145 | 1262
2021-01-19 | 8:00 | 1311 | 332 | 596 | 43 | 30 | 130 | 201 | 0 | 71 | 0 | 56 | -148 | 1311
2021-01-19 | 9:00 | 1265 | 332 | 434 | 41 | 30 | 130 | 467 | 0 | 49 | -9 | -60 | -149 | 1265
2021-01-19 | 10:00 | 1201 | 332 | 297 | 40 | 30 | 130 | 713 | 0 | 33 | -6 | -222 | -146 | 1201
2021-01-19 | 11:00 | 1162 | 332 | 138 | 40 | 30 | 130 | 905 | -68 | 27 | -5 | -224 | -143 | 1162
2021-01-19 | 12:00 | 1104 | 332 | 136 | 40 | 30 | 130 | 991 | -212 | 27 | -5 | -224 | -141 | 1104
2021-01-19 | 13:00 | 1102 | 332 | 136 | 40 | 30 | 130 | 945 | -170 | 27 | -5 | -222 | -141 | 1102
2021-01-19 | 14:00 | 1076 | 332 | 136 | 42 | 30 | 130 | 793 | -44 | 25 | -4 | -224 | -140 | 1076
2021-01-19 | 15:00 | 1077 | 332 | 332 | 42 | 30 | 130 | 545 | 0 | 22 | 0 | -217 | -139 | 1077
2021-01-19 | 16:00 | 1149 | 332 | 534 | 44 | 30 | 130 | 230 | 0 | 19 | 0 | -28 | -142 | 1149
2021-01-19 | 17:00 | 1222 | 332 | 705 | 54 | 30 | 130 | 19 | 0 | 20 | 0 | 79 | -147 | 1222
2021-01-19 | 18:00 | 1302 | 332 | 703 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 168 | -151 | 1302
2021-01-19 | 19:00 | 1291 | 332 | 676 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 183 | -150 | 1291
2021-01-19 | 20:00 | 1250 | 332 | 645 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 165 | -147 | 1250
2021-01-19 | 21:00 | 1194 | 332 | 646 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 101 | -143 | 1194
2021-01-19 | 22:00 | 1137 | 332 | 649 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 38 | -138 | 1137
2021-01-19 | 23:00 | 1085 | 332 | 612 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 36 | -133 | 1085
2021-01-20 | 0:00 | 1034 | 332 | 610 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 1034
2021-01-20 | 1:00 | 1046 | 332 | 626 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -131 | 1046
2021-01-20 | 2:00 | 1085 | 332 | 648 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -133 | 1085
2021-01-20 | 3:00 | 1110 | 332 | 649 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 | -137 | 1110
2021-01-20 | 4:00 | 1123 | 332 | 649 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 40 | -139 | 1123
2021-01-20 | 5:00 | 1145 | 332 | 648 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | -139 | 1145
2021-01-20 | 6:00 | 1220 | 332 | 648 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 154 | -141 | 1220
2021-01-20 | 7:00 | 1314 | 332 | 683 | 45 | 30 | 130 | 19 | 0 | 16 | 0 | 204 | -145 | 1314
2021-01-20 | 8:00 | 1357 | 332 | 653 | 43 | 30 | 130 | 210 | 0 | 12 | 0 | 95 | -148 | 1357
2021-01-20 | 9:00 | 1284 | 332 | 466 | 41 | 30 | 130 | 461 | 0 | 9 | -2 | -34 | -149 | 1284
2021-01-20 | 10:00 | 1196 | 332 | 319 | 40 | 30 | 130 | 706 | 0 | 10 | -2 | -223 | -146 | 1196
2021-01-20 | 11:00 | 1157 | 332 | 139 | 40 | 30 | 130 | 889 | -41 | 6 | -1 | -224 | -143 | 1157
2021-01-20 | 12:00 | 1086 | 332 | 136 | 40 | 30 | 130 | 959 | -181 | 5 | -1 | -223 | -141 | 1086
2021-01-20 | 13:00 | 1085 | 332 | 136 | 40 | 30 | 130 | 916 | -138 | 5 | -1 | -224 | -141 | 1085
2021-01-20 | 14:00 | 1044 | 332 | 151 | 42 | 30 | 130 | 747 | -29 | 4 | -1 | -222 | -140 | 1044
2021-01-20 | 15:00 | 1037 | 332 | 339 | 42 | 30 | 130 | 509 | 0 | 6 | 0 | -212 | -139 | 1037
2021-01-20 | 16:00 | 1093 | 332 | 516 | 44 | 30 | 130 | 212 | 0 | 6 | 0 | -35 | -142 | 1093
2021-01-20 | 17:00 | 1160 | 332 | 697 | 54 | 30 | 130 | 19 | 0 | 9 | 0 | 36 | -147 | 1160
2021-01-20 | 18:00 | 1237 | 332 | 649 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 168 | -151 | 1237
2021-01-20 | 19:00 | 1221 | 332 | 646 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 154 | -150 | 1221
2021-01-20 | 20:00 | 1181 | 332 | 647 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 110 | -147 | 1181
2021-01-20 | 21:00 | 1129 | 332 | 649 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | -143 | 1129
2021-01-20 | 22:00 | 1075 | 332 | 643 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | -138 | 1075
2021-01-20 | 23:00 | 1024 | 332 | 603 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | -133 | 1024
2021-01-21 | 0:00 | 980 | 332 | 565 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -130 | 980
2021-01-21 | 1:00 | 993 | 332 | 574 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 993
2021-01-21 | 2:00 | 1034 | 332 | 592 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | -133 | 1034
2021-01-21 | 3:00 | 1068 | 332 | 593 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | -137 | 1068
2021-01-21 | 4:00 | 1077 | 332 | 591 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 41 | -139 | 1077
2021-01-21 | 5:00 | 1097 | 332 | 590 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 65 | -139 | 1097
2021-01-21 | 6:00 | 1156 | 332 | 590 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 129 | -141 | 1156
2021-01-21 | 7:00 | 1229 | 332 | 602 | 45 | 30 | 130 | 19 | 0 | 43 | 0 | 173 | -145 | 1229
2021-01-21 | 8:00 | 1273 | 332 | 597 | 43 | 30 | 130 | 180 | 0 | 46 | 0 | 63 | -148 | 1273
2021-01-21 | 9:00 | 1221 | 332 | 451 | 41 | 30 | 130 | 374 | 0 | 39 | 0 | -27 | -149 | 1221
2021-01-21 | 10:00 | 1159 | 332 | 383 | 40 | 30 | 130 | 557 | 0 | 36 | 0 | -203 | -146 | 1159
2021-01-21 | 11:00 | 1135 | 332 | 295 | 40 | 30 | 130 | 642 | 0 | 32 | 0 | -223 | -143 | 1135
2021-01-21 | 12:00 | 1072 | 332 | 231 | 40 | 30 | 130 | 648 | 0 | 26 | 0 | -224 | -141 | 1072
2021-01-21 | 13:00 | 1074 | 332 | 307 | 40 | 30 | 130 | 575 | 0 | 25 | 0 | -224 | -141 | 1074
2021-01-21 | 14:00 | 1058 | 332 | 409 | 42 | 30 | 130 | 413 | 0 | 24 | 0 | -182 | -140 | 1058
2021-01-21 | 15:00 | 1057 | 332 | 432 | 42 | 30 | 130 | 242 | 0 | 25 | 0 | -37 | -139 | 1057
2021-01-21 | 16:00 | 1102 | 332 | 584 | 44 | 30 | 130 | 67 | 0 | 26 | 0 | 31 | -142 | 1102
2021-01-21 | 17:00 | 1142 | 332 | 591 | 54 | 30 | 130 | 4 | 0 | 28 | 0 | 120 | -147 | 1142
2021-01-21 | 18:00 | 1171 | 332 | 590 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 133 | -151 | 1171
2021-01-21 | 19:00 | 1134 | 332 | 591 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 81 | -150 | 1134
2021-01-21 | 20:00 | 1084 | 332 | 591 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 25 | -147 | 1084
2021-01-21 | 21:00 | 1018 | 332 | 546 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -143 | 1018
2021-01-21 | 22:00 | 968 | 332 | 497 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -138 | 968
2021-01-21 | 23:00 | 916 | 332 | 448 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -133 | 916
2021-01-22 | 0:00 | 869 | 332 | 404 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -3 | -130 | 869
2021-01-22 | 1:00 | 877 | 332 | 416 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -131 | 877
2021-01-22 | 2:00 | 925 | 332 | 473 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -133 | 925
2021-01-22 | 3:00 | 967 | 332 | 515 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -137 | 967
2021-01-22 | 4:00 | 977 | 332 | 536 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | -139 | 977
2021-01-22 | 5:00 | 964 | 332 | 528 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | -139 | 964
2021-01-22 | 6:00 | 985 | 332 | 465 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 109 | -141 | 985
2021-01-22 | 7:00 | 1035 | 332 | 478 | 45 | 30 | 130 | 9 | 0 | 9 | 0 | 147 | -145 | 1035
2021-01-22 | 8:00 | 1086 | 332 | 473 | 43 | 30 | 130 | 120 | 0 | 7 | 0 | 99 | -148 | 1086
2021-01-22 | 9:00 | 1085 | 332 | 438 | 41 | 30 | 130 | 299 | 0 | 1 | 0 | -37 | -149 | 1085
2021-01-22 | 10:00 | 1033 | 332 | 383 | 40 | 30 | 130 | 479 | 0 | 1 | 0 | -216 | -146 | 1033
2021-01-22 | 11:00 | 1037 | 332 | 256 | 40 | 30 | 130 | 615 | 0 | 1 | 0 | -224 | -143 | 1037
2021-01-22 | 12:00 | 1000 | 332 | 228 | 40 | 30 | 130 | 605 | 0 | 1 | 0 | -225 | -141 | 1000
2021-01-22 | 13:00 | 1019 | 332 | 376 | 40 | 30 | 130 | 466 | 0 | 1 | 0 | -215 | -141 | 1019
2021-01-22 | 14:00 | 1015 | 332 | 408 | 42 | 30 | 130 | 287 | 0 | 1 | 0 | -75 | -140 | 1015
2021-01-22 | 15:00 | 1018 | 332 | 474 | 42 | 30 | 130 | 109 | 0 | 0 | 0 | 40 | -139 | 1018
2021-01-22 | 16:00 | 1042 | 332 | 521 | 44 | 30 | 130 | 31 | 0 | 1 | 0 | 95 | -142 | 1042
2021-01-22 | 17:00 | 1057 | 332 | 522 | 54 | 30 | 130 | 3 | 0 | 1 | 0 | 132 | -147 | 1057
2021-01-22 | 18:00 | 1070 | 332 | 522 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 | -151 | 1070
2021-01-22 | 19:00 | 1032 | 332 | 523 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 94 | -150 | 1032
2021-01-22 | 20:00 | 981 | 332 | 523 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | -147 | 981
2021-01-22 | 21:00 | 932 | 332 | 509 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -143 | 932
2021-01-22 | 22:00 | 898 | 332 | 473 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -138 | 898
2021-01-22 | 23:00 | 862 | 332 | 439 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -133 | 862
2021-01-23 | 0:00 | 826 | 332 | 409 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -9 | -126 | 826
2021-01-23 | 1:00 | 828 | 332 | 413 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | -7 | -126 | 828
2021-01-23 | 2:00 | 874 | 332 | 446 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -128 | 874
2021-01-23 | 3:00 | 914 | 332 | 475 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -131 | 914
2021-01-23 | 4:00 | 916 | 332 | 478 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -133 | 916
2021-01-23 | 5:00 | 875 | 332 | 444 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -132 | 875
2021-01-23 | 6:00 | 845 | 332 | 414 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -130 | 845
2021-01-23 | 7:00 | 881 | 332 | 449 | 45 | 30 | 130 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | -131 | 881
2021-01-23 | 8:00 | 947 | 332 | 490 | 43 | 30 | 130 | 23 | 0 | 33 | 0 | 0 | -134 | 947
2021-01-23 | 9:00 | 994 | 332 | 463 | 41 | 30 | 130 | 67 | 0 | 37 | 0 | 30 | -136 | 994
2021-01-23 | 10:00 | 992 | 332 | 437 | 40 | 30 | 130 | 118 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 992
2021-01-23 | 11:00 | 995 | 332 | 421 | 40 | 30 | 130 | 138 | 0 | 35 | 0 | 0 | -131 | 995
2021-01-23 | 12:00 | 971 | 332 | 401 | 40 | 30 | 130 | 132 | 0 | 36 | 0 | 0 | -130 | 971
2021-01-23 | 13:00 | 977 | 332 | 413 | 40 | 30 | 130 | 117 | 0 | 43 | 0 | 0 | -128 | 977
2021-01-23 | 14:00 | 966 | 332 | 412 | 42 | 30 | 130 | 94 | 0 | 53 | 0 | 0 | -127 | 966
2021-01-23 | 15:00 | 957 | 332 | 405 | 42 | 30 | 130 | 70 | 0 | 73 | 0 | 0 | -125 | 957
2021-01-23 | 16:00 | 970 | 332 | 457 | 44 | 30 | 130 | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | -128 | 970
2021-01-23 | 17:00 | 1007 | 332 | 482 | 54 | 30 | 130 | 3 | 0 | 75 | 0 | 36 | -135 | 1007
2021-01-23 | 18:00 | 1024 | 332 | 483 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 58 | -142 | 1024
2021-01-23 | 19:00 | 996 | 332 | 484 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 29 | -144 | 996
2021-01-23 | 20:00 | 953 | 332 | 473 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 2 | -141 | 953
2021-01-23 | 21:00 | 906 | 332 | 429 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -138 | 906
2021-01-23 | 22:00 | 875 | 332 | 414 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -4 | -133 | 875
2021-01-23 | 23:00 | 840 | 332 | 410 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | -18 | -129 | 840
2021-01-24 | 0:00 | 803 | 332 | 409 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -49 | -126 | 803
2021-01-24 | 1:00 | 808 | 332 | 409 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -41 | -126 | 808
2021-01-24 | 2:00 | 860 | 332 | 415 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -5 | -128 | 860
2021-01-24 | 3:00 | 899 | 332 | 432 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -131 | 899
2021-01-24 | 4:00 | 906 | 332 | 431 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -133 | 906
2021-01-24 | 5:00 | 866 | 332 | 410 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -23 | -132 | 866
2021-01-24 | 6:00 | 815 | 332 | 409 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | -61 | -130 | 815
2021-01-24 | 7:00 | 834 | 332 | 409 | 45 | 30 | 130 | 6 | 0 | 59 | 0 | -46 | -131 | 834
2021-01-24 | 8:00 | 891 | 332 | 390 | 43 | 30 | 130 | 60 | 0 | 66 | 0 | -26 | -134 | 891
2021-01-24 | 9:00 | 918 | 332 | 390 | 41 | 30 | 130 | 184 | 0 | 74 | 0 | -127 | -136 | 918
2021-01-24 | 10:00 | 912 | 332 | 326 | 40 | 30 | 130 | 330 | 0 | 82 | 0 | -224 | -134 | 912
2021-01-24 | 11:00 | 901 | 332 | 242 | 40 | 30 | 130 | 391 | 0 | 90 | 0 | -223 | -131 | 901
2021-01-24 | 12:00 | 896 | 332 | 195 | 40 | 30 | 130 | 425 | 0 | 97 | 0 | -223 | -130 | 896
2021-01-24 | 13:00 | 896 | 332 | 191 | 40 | 30 | 130 | 421 | 0 | 103 | 0 | -223 | -128 | 896
2021-01-24 | 14:00 | 876 | 332 | 256 | 42 | 30 | 130 | 337 | 0 | 98 | 0 | -222 | -127 | 876
2021-01-24 | 15:00 | 880 | 332 | 358 | 42 | 30 | 130 | 232 | 0 | 104 | 0 | -223 | -125 | 880
2021-01-24 | 16:00 | 908 | 332 | 377 | 44 | 30 | 130 | 104 | 0 | 96 | 0 | -77 | -128 | 908
2021-01-24 | 17:00 | 996 | 332 | 456 | 54 | 30 | 130 | 13 | 0 | 96 | 0 | 20 | -135 | 996
2021-01-24 | 18:00 | 1054 | 332 | 477 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 79 | -142 | 1054
2021-01-24 | 19:00 | 1038 | 332 | 478 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 63 | -144 | 1038
2021-01-24 | 20:00 | 996 | 332 | 430 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 62 | -141 | 996
2021-01-24 | 21:00 | 947 | 332 | 411 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 4 | -138 | 947
2021-01-24 | 22:00 | 898 | 332 | 411 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -42 | -133 | 898
2021-01-24 | 23:00 | 845 | 332 | 410 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -52 | -129 | 845
2021-01-25 | 0:00 | 806 | 332 | 395 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -72 | -130 | 806
2021-01-25 | 1:00 | 822 | 332 | 396 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | -57 | -131 | 822
2021-01-25 | 2:00 | 878 | 332 | 397 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -4 | -133 | 878
2021-01-25 | 3:00 | 934 | 332 | 398 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 55 | -137 | 934
2021-01-25 | 4:00 | 964 | 332 | 399 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 83 | -139 | 964
2021-01-25 | 5:00 | 990 | 332 | 399 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 106 | -139 | 990
2021-01-25 | 6:00 | 1039 | 332 | 401 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 162 | -141 | 1039
2021-01-25 | 7:00 | 1115 | 332 | 424 | 45 | 30 | 130 | 20 | 0 | 75 | 0 | 204 | -145 | 1115
2021-01-25 | 8:00 | 1153 | 332 | 412 | 43 | 30 | 130 | 205 | 0 | 70 | 0 | 79 | -148 | 1153
2021-01-25 | 9:00 | 1105 | 332 | 221 | 41 | 30 | 130 | 454 | 0 | 56 | -10 | 0 | -149 | 1105
2021-01-25 | 10:00 | 1061 | 332 | 177 | 40 | 30 | 130 | 698 | -15 | 45 | -8 | -222 | -146 | 1061
2021-01-25 | 11:00 | 1033 | 332 | 135 | 40 | 30 | 130 | 862 | -152 | 29 | -5 | -225 | -143 | 1033
2021-01-25 | 12:00 | 985 | 332 | 134 | 40 | 30 | 130 | 951 | -287 | 24 | -4 | -224 | -141 | 985
2021-01-25 | 13:00 | 976 | 332 | 134 | 40 | 30 | 130 | 899 | -238 | 17 | -3 | -224 | -141 | 976
2021-01-25 | 14:00 | 961 | 332 | 134 | 42 | 30 | 130 | 757 | -123 | 28 | -5 | -224 | -140 | 961
2021-01-25 | 15:00 | 957 | 332 | 231 | 42 | 30 | 130 | 516 | 0 | 39 | 0 | -224 | -139 | 957
2021-01-25 | 16:00 | 1000 | 332 | 456 | 44 | 30 | 130 | 223 | 0 | 49 | 0 | -122 | -142 | 1000
2021-01-25 | 17:00 | 1053 | 332 | 557 | 54 | 30 | 130 | 24 | 0 | 62 | 0 | 11 | -147 | 1053
2021-01-25 | 18:00 | 1120 | 332 | 584 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 46 | -151 | 1120
2021-01-25 | 19:00 | 1106 | 332 | 521 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 72 | -150 | 1106
2021-01-25 | 20:00 | 1060 | 332 | 521 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 13 | -147 | 1060
2021-01-25 | 21:00 | 1005 | 332 | 480 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | -143 | 1005
2021-01-25 | 22:00 | 958 | 332 | 457 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | -27 | -138 | 958
2021-01-25 | 23:00 | 908 | 332 | 418 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | -36 | -133 | 908
2021-01-26 | 0:00 | 852 | 332 | 396 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | -68 | -130 | 852
2021-01-26 | 1:00 | 863 | 332 | 397 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | -57 | -131 | 863
2021-01-26 | 2:00 | 910 | 332 | 397 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | -20 | -133 | 910
2021-01-26 | 3:00 | 954 | 332 | 420 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -137 | 954
2021-01-26 | 4:00 | 972 | 332 | 447 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | -139 | 972
2021-01-26 | 5:00 | 970 | 332 | 455 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | -139 | 970
2021-01-26 | 6:00 | 1005 | 332 | 515 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -141 | 1005
2021-01-26 | 7:00 | 1061 | 332 | 547 | 45 | 30 | 130 | 3 | 0 | 79 | 0 | 40 | -145 | 1061
2021-01-26 | 8:00 | 1135 | 332 | 487 | 43 | 30 | 130 | 46 | 0 | 81 | 0 | 134 | -148 | 1135
2021-01-26 | 9:00 | 1183 | 332 | 473 | 41 | 30 | 130 | 140 | 0 | 89 | 0 | 97 | -149 | 1183
2021-01-26 | 10:00 | 1158 | 332 | 438 | 40 | 30 | 130 | 250 | 0 | 88 | 0 | -4 | -146 | 1158
2021-01-26 | 11:00 | 1140 | 332 | 411 | 40 | 30 | 130 | 285 | 0 | 91 | 0 | -36 | -143 | 1140
2021-01-26 | 12:00 | 1095 | 332 | 411 | 40 | 30 | 130 | 247 | 0 | 81 | 0 | -35 | -141 | 1095
2021-01-26 | 13:00 | 1102 | 332 | 439 | 40 | 30 | 130 | 201 | 0 | 71 | 0 | 0 | -141 | 1102
2021-01-26 | 14:00 | 1104 | 332 | 473 | 42 | 30 | 130 | 157 | 0 | 58 | 0 | 22 | -140 | 1104
2021-01-26 | 15:00 | 1093 | 332 | 473 | 42 | 30 | 130 | 103 | 0 | 37 | 0 | 85 | -139 | 1093
2021-01-26 | 16:00 | 1105 | 332 | 522 | 44 | 30 | 130 | 54 | 0 | 47 | 0 | 88 | -142 | 1105
2021-01-26 | 17:00 | 1118 | 332 | 521 | 54 | 30 | 130 | 7 | 0 | 48 | 0 | 143 | -147 | 1118
2021-01-26 | 18:00 | 1130 | 332 | 521 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 131 | -151 | 1130
2021-01-26 | 19:00 | 1091 | 332 | 522 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 72 | -150 | 1091
2021-01-26 | 20:00 | 1034 | 332 | 522 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 16 | -147 | 1034
2021-01-26 | 21:00 | 982 | 332 | 511 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | -143 | 982
2021-01-26 | 22:00 | 931 | 332 | 472 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -2 | -138 | 931
2021-01-26 | 23:00 | 887 | 332 | 427 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -4 | -133 | 887
2021-01-27 | 0:00 | 834 | 332 | 396 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -43 | -130 | 834
2021-01-27 | 1:00 | 843 | 332 | 397 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | -47 | -131 | 843
2021-01-27 | 2:00 | 895 | 332 | 407 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | -7 | -133 | 895
2021-01-27 | 3:00 | 936 | 332 | 427 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -137 | 936
2021-01-27 | 4:00 | 958 | 332 | 443 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 8 | -139 | 958
2021-01-27 | 5:00 | 949 | 332 | 442 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 10 | -139 | 949
2021-01-27 | 6:00 | 978 | 332 | 406 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 84 | -141 | 978
2021-01-27 | 7:00 | 1030 | 332 | 413 | 45 | 30 | 130 | 10 | 0 | 88 | 0 | 127 | -145 | 1030
2021-01-27 | 8:00 | 1090 | 332 | 410 | 43 | 30 | 130 | 123 | 0 | 82 | 0 | 88 | -148 | 1090
2021-01-27 | 9:00 | 1071 | 332 | 409 | 41 | 30 | 130 | 336 | 0 | 73 | -13 | -118 | -149 | 1071
2021-01-27 | 10:00 | 1023 | 332 | 210 | 40 | 30 | 130 | 599 | 0 | 62 | -11 | -223 | -146 | 1023
2021-01-27 | 11:00 | 1021 | 332 | 135 | 40 | 30 | 130 | 763 | -87 | 55 | -10 | -224 | -143 | 1021
2021-01-27 | 12:00 | 992 | 332 | 134 | 40 | 30 | 130 | 848 | -188 | 38 | -7 | -224 | -141 | 992
2021-01-27 | 13:00 | 987 | 332 | 134 | 40 | 30 | 130 | 757 | -116 | 54 | -10 | -223 | -141 | 987
2021-01-27 | 14:00 | 958 | 332 | 133 | 42 | 30 | 130 | 699 | -93 | 57 | -10 | -222 | -140 | 958
2021-01-27 | 15:00 | 947 | 332 | 206 | 42 | 30 | 130 | 510 | -10 | 70 | 0 | -224 | -139 | 947
2021-01-27 | 16:00 | 989 | 332 | 334 | 44 | 30 | 130 | 238 | 0 | 68 | 0 | -45 | -142 | 989
2021-01-27 | 17:00 | 1042 | 332 | 531 | 54 | 30 | 130 | 29 | 0 | 72 | 0 | 11 | -147 | 1042
2021-01-27 | 18:00 | 1111 | 332 | 549 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 81 | -151 | 1111
2021-01-27 | 19:00 | 1095 | 332 | 499 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 110 | -150 | 1095
2021-01-27 | 20:00 | 1058 | 332 | 499 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 76 | -147 | 1058
2021-01-27 | 21:00 | 1012 | 332 | 500 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 38 | -143 | 1012
2021-01-27 | 22:00 | 974 | 332 | 497 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 10 | -138 | 974
2021-01-27 | 23:00 | 921 | 332 | 463 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 16 | -133 | 921
2021-01-28 | 0:00 | 878 | 332 | 442 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 878
2021-01-28 | 1:00 | 889 | 332 | 453 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | -131 | 889
2021-01-28 | 2:00 | 946 | 332 | 466 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43 | -133 | 946
2021-01-28 | 3:00 | 989 | 332 | 465 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 89 | -137 | 989
2021-01-28 | 4:00 | 1018 | 332 | 465 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 124 | -139 | 1018
2021-01-28 | 5:00 | 1029 | 332 | 464 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 146 | -139 | 1029
2021-01-28 | 6:00 | 1077 | 332 | 479 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 | -141 | 1077
2021-01-28 | 7:00 | 1139 | 332 | 519 | 45 | 30 | 130 | 22 | 0 | 2 | 0 | 204 | -145 | 1139
2021-01-28 | 8:00 | 1185 | 332 | 472 | 43 | 30 | 130 | 181 | 0 | 4 | 0 | 141 | -148 | 1185
2021-01-28 | 9:00 | 1160 | 332 | 441 | 41 | 30 | 130 | 371 | 0 | 12 | -2 | -46 | -149 | 1160
2021-01-28 | 10:00 | 1100 | 332 | 318 | 40 | 30 | 130 | 593 | 0 | 32 | -6 | -223 | -146 | 1100
2021-01-28 | 11:00 | 1074 | 332 | 136 | 40 | 30 | 130 | 780 | -62 | 67 | -12 | -224 | -143 | 1074
2021-01-28 | 12:00 | 1021 | 332 | 135 | 40 | 30 | 130 | 794 | -148 | 88 | -16 | -223 | -141 | 1021
2021-01-28 | 13:00 | 1032 | 332 | 135 | 40 | 30 | 130 | 750 | -124 | 125 | -22 | -223 | -141 | 1032
2021-01-28 | 14:00 | 1028 | 332 | 173 | 42 | 30 | 130 | 571 | -9 | 150 | -27 | -224 | -140 | 1028
2021-01-28 | 15:00 | 1040 | 332 | 294 | 42 | 30 | 130 | 429 | 0 | 144 | 0 | -222 | -139 | 1040
2021-01-28 | 16:00 | 1066 | 332 | 457 | 44 | 30 | 130 | 189 | 0 | 167 | 0 | -141 | -142 | 1066
2021-01-28 | 17:00 | 1121 | 332 | 498 | 54 | 30 | 130 | 21 | 0 | 184 | 0 | 19 | -147 | 1121
2021-01-28 | 18:00 | 1181 | 332 | 520 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | 0 | 82 | -151 | 1181
2021-01-28 | 19:00 | 1162 | 332 | 521 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 181 | 0 | 49 | -150 | 1162
2021-01-28 | 20:00 | 1116 | 332 | 510 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 187 | 0 | 5 | -147 | 1116
2021-01-28 | 21:00 | 1072 | 332 | 474 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | -143 | 1072
2021-01-28 | 22:00 | 1032 | 332 | 459 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 179 | 0 | -19 | -138 | 1032
2021-01-28 | 23:00 | 981 | 332 | 420 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 174 | 0 | -19 | -133 | 981
2021-01-29 | 0:00 | 939 | 332 | 397 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 171 | 0 | -33 | -130 | 939
2021-01-29 | 1:00 | 951 | 332 | 399 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 168 | 0 | -19 | -131 | 951
2021-01-29 | 2:00 | 1003 | 332 | 426 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -133 | 1003
2021-01-29 | 3:00 | 1047 | 332 | 463 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 158 | 0 | 7 | -137 | 1047
2021-01-29 | 4:00 | 1064 | 332 | 464 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | 30 | -139 | 1064
2021-01-29 | 5:00 | 1082 | 332 | 464 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 147 | 0 | 62 | -139 | 1082
2021-01-29 | 6:00 | 1153 | 332 | 463 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | 137 | -141 | 1153
2021-01-29 | 7:00 | 1249 | 332 | 481 | 45 | 30 | 130 | 17 | 0 | 155 | 0 | 204 | -145 | 1249
2021-01-29 | 8:00 | 1316 | 332 | 470 | 43 | 30 | 130 | 164 | 0 | 164 | 0 | 131 | -148 | 1316
2021-01-29 | 9:00 | 1324 | 332 | 435 | 41 | 30 | 130 | 382 | 0 | 171 | 0 | -48 | -149 | 1324
2021-01-29 | 10:00 | 1288 | 332 | 377 | 40 | 30 | 130 | 577 | 0 | 162 | 0 | -214 | -146 | 1288
2021-01-29 | 11:00 | 1268 | 332 | 243 | 40 | 30 | 130 | 700 | 0 | 159 | 0 | -223 | -143 | 1268
2021-01-29 | 12:00 | 1210 | 332 | 160 | 40 | 30 | 130 | 733 | 0 | 150 | 0 | -224 | -141 | 1210
2021-01-29 | 13:00 | 1221 | 332 | 186 | 40 | 30 | 130 | 714 | 0 | 153 | 0 | -223 | -141 | 1221
2021-01-29 | 14:00 | 1206 | 332 | 280 | 42 | 30 | 130 | 601 | 0 | 155 | 0 | -224 | -140 | 1206
2021-01-29 | 15:00 | 1213 | 332 | 396 | 42 | 30 | 130 | 431 | 0 | 156 | 0 | -165 | -139 | 1213
2021-01-29 | 16:00 | 1253 | 332 | 527 | 44 | 30 | 130 | 196 | 0 | 147 | 0 | -11 | -142 | 1253
2021-01-29 | 17:00 | 1323 | 332 | 645 | 54 | 30 | 130 | 24 | 0 | 142 | 0 | 113 | -147 | 1323
2021-01-29 | 18:00 | 1386 | 332 | 647 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 204 | -151 | 1386
2021-01-29 | 19:00 | 1359 | 332 | 644 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 187 | -150 | 1359
2021-01-29 | 20:00 | 1305 | 332 | 645 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | 135 | -147 | 1305
2021-01-29 | 21:00 | 1241 | 332 | 646 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 79 | -143 | 1241
2021-01-29 | 22:00 | 1180 | 332 | 647 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 28 | -138 | 1180
2021-01-29 | 23:00 | 1128 | 332 | 612 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 27 | -133 | 1128
2021-01-30 | 0:00 | 1071 | 332 | 591 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | -126 | 1071
2021-01-30 | 1:00 | 1070 | 332 | 572 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 17 | -126 | 1070
2021-01-30 | 2:00 | 1097 | 332 | 547 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 69 | -128 | 1097
2021-01-30 | 3:00 | 1120 | 332 | 546 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 92 | -131 | 1120
2021-01-30 | 4:00 | 1119 | 332 | 548 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 86 | -133 | 1119
2021-01-30 | 5:00 | 1108 | 332 | 546 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 89 | -132 | 1108
2021-01-30 | 6:00 | 1132 | 332 | 546 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 121 | -130 | 1132
2021-01-30 | 7:00 | 1206 | 332 | 544 | 45 | 30 | 130 | 32 | 0 | 47 | 0 | 177 | -131 | 1206
2021-01-30 | 8:00 | 1243 | 332 | 496 | 43 | 30 | 130 | 265 | 0 | 37 | 0 | 44 | -134 | 1243
2021-01-30 | 9:00 | 1180 | 332 | 380 | 41 | 30 | 130 | 535 | 0 | 27 | -5 | -154 | -136 | 1180
2021-01-30 | 10:00 | 1113 | 332 | 168 | 40 | 30 | 130 | 762 | -8 | 20 | -4 | -223 | -134 | 1113
2021-01-30 | 11:00 | 1085 | 332 | 120 | 40 | 30 | 130 | 903 | -137 | 26 | -5 | -223 | -131 | 1085
2021-01-30 | 12:00 | 1046 | 332 | 119 | 40 | 30 | 130 | 922 | -197 | 28 | -5 | -223 | -130 | 1046
2021-01-30 | 13:00 | 1016 | 332 | 118 | 40 | 30 | 130 | 883 | -185 | 25 | -4 | -225 | -128 | 1016
2021-01-30 | 14:00 | 977 | 332 | 118 | 42 | 30 | 130 | 730 | -80 | 31 | -6 | -223 | -127 | 977
2021-01-30 | 15:00 | 975 | 332 | 244 | 42 | 30 | 130 | 508 | 0 | 38 | 0 | -224 | -125 | 975
2021-01-30 | 16:00 | 1015 | 332 | 414 | 44 | 30 | 130 | 239 | 0 | 37 | 0 | -83 | -128 | 1015
2021-01-30 | 17:00 | 1086 | 332 | 546 | 54 | 30 | 130 | 31 | 0 | 37 | 0 | 61 | -135 | 1086
2021-01-30 | 18:00 | 1171 | 332 | 545 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 176 | -142 | 1171
2021-01-30 | 19:00 | 1164 | 332 | 547 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 163 | -144 | 1164
2021-01-30 | 20:00 | 1126 | 332 | 546 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 121 | -141 | 1126
2021-01-30 | 21:00 | 1080 | 332 | 487 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 142 | -138 | 1080
2021-01-30 | 22:00 | 1036 | 332 | 477 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 115 | -133 | 1036
2021-01-30 | 23:00 | 991 | 332 | 478 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 78 | -129 | 991
2021-01-31 | 0:00 | 946 | 332 | 516 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 946
2021-01-31 | 1:00 | 951 | 332 | 519 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | -126 | 951
2021-01-31 | 2:00 | 985 | 332 | 527 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | -128 | 985
2021-01-31 | 3:00 | 1017 | 332 | 526 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 46 | -131 | 1017
2021-01-31 | 4:00 | 1017 | 332 | 527 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | -133 | 1017
2021-01-31 | 5:00 | 988 | 332 | 526 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | -132 | 988
2021-01-31 | 6:00 | 973 | 332 | 526 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | -130 | 973
2021-01-31 | 7:00 | 1015 | 332 | 525 | 45 | 30 | 130 | 30 | 0 | 11 | 0 | 43 | -131 | 1015
2021-01-31 | 8:00 | 1029 | 332 | 422 | 43 | 30 | 130 | 244 | 0 | 7 | 0 | -45 | -134 | 1029
2021-01-31 | 9:00 | 974 | 332 | 281 | 41 | 30 | 130 | 517 | 0 | 2 | 0 | -223 | -136 | 974
2021-01-31 | 10:00 | 922 | 332 | 116 | 40 | 30 | 130 | 772 | -140 | 0 | 0 | -224 | -134 | 922
2021-01-31 | 11:00 | 887 | 332 | 116 | 40 | 30 | 130 | 945 | -351 | 0 | 0 | -224 | -131 | 887
2021-01-31 | 12:00 | 875 | 332 | 115 | 40 | 30 | 130 | 996 | -415 | 0 | 0 | -223 | -130 | 875
2021-01-31 | 13:00 | 842 | 332 | 115 | 40 | 30 | 130 | 934 | -388 | 1 | 0 | -224 | -128 | 842
2021-01-31 | 14:00 | 811 | 332 | 114 | 42 | 30 | 130 | 791 | -278 | 1 | 0 | -224 | -127 | 811
2021-01-31 | 15:00 | 811 | 332 | 122 | 42 | 30 | 130 | 561 | -61 | 2 | 0 | -222 | -125 | 811
2021-01-31 | 16:00 | 855 | 332 | 359 | 44 | 30 | 130 | 260 | 0 | 2 | 0 | -174 | -128 | 855
2021-01-31 | 17:00 | 970 | 332 | 452 | 54 | 30 | 130 | 34 | 0 | 3 | 0 | 70 | -135 | 970
2021-01-31 | 18:00 | 1072 | 332 | 454 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 193 | -142 | 1072
2021-01-31 | 19:00 | 1080 | 332 | 455 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 198 | -144 | 1080
2021-01-31 | 20:00 | 1057 | 332 | 455 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 170 | -141 | 1057
2021-01-31 | 21:00 | 1010 | 332 | 455 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 111 | -138 | 1010
2021-01-31 | 22:00 | 947 | 332 | 455 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | -133 | 947
2021-01-31 | 23:00 | 902 | 332 | 441 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -129 | 902
2021-02-01 | 0:00 | 863 | 332 | 400 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -5 | -129 | 863
2021-02-01 | 1:00 | 867 | 332 | 399 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | -5 | -129 | 867
2021-02-01 | 2:00 | 914 | 332 | 421 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -131 | 914
2021-02-01 | 3:00 | 952 | 332 | 442 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -135 | 952
2021-02-01 | 4:00 | 965 | 332 | 447 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -137 | 965
2021-02-01 | 5:00 | 980 | 332 | 462 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -137 | 980
2021-02-01 | 6:00 | 1030 | 332 | 465 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | 49 | -139 | 1030
2021-02-01 | 7:00 | 1100 | 332 | 476 | 46 | 30 | 130 | 16 | 0 | 120 | 0 | 92 | -142 | 1100
2021-02-01 | 8:00 | 1150 | 332 | 430 | 45 | 30 | 130 | 144 | 0 | 114 | 0 | 70 | -145 | 1150
2021-02-01 | 9:00 | 1164 | 332 | 412 | 42 | 30 | 130 | 295 | 0 | 111 | 0 | -43 | -145 | 1164
2021-02-01 | 10:00 | 1130 | 332 | 410 | 41 | 30 | 130 | 391 | 0 | 113 | 0 | -172 | -145 | 1130
2021-02-01 | 11:00 | 1119 | 332 | 403 | 41 | 30 | 130 | 434 | 0 | 113 | 0 | -222 | -142 | 1119
2021-02-01 | 12:00 | 1062 | 332 | 352 | 41 | 30 | 130 | 413 | 0 | 126 | 0 | -223 | -139 | 1062
2021-02-01 | 13:00 | 1078 | 332 | 393 | 41 | 30 | 130 | 377 | 0 | 128 | 0 | -214 | -139 | 1078
2021-02-01 | 14:00 | 1076 | 332 | 412 | 43 | 30 | 130 | 255 | 0 | 119 | 0 | -107 | -138 | 1076
2021-02-01 | 15:00 | 1077 | 332 | 411 | 44 | 30 | 130 | 112 | 0 | 111 | 0 | 43 | -136 | 1077
2021-02-01 | 16:00 | 1104 | 332 | 460 | 46 | 30 | 130 | 41 | 0 | 97 | 0 | 105 | -137 | 1104
2021-02-01 | 17:00 | 1131 | 332 | 460 | 56 | 30 | 130 | 4 | 0 | 94 | 0 | 164 | -139 | 1131
2021-02-01 | 18:00 | 1144 | 332 | 460 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 176 | -143 | 1144
2021-02-01 | 19:00 | 1104 | 332 | 460 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 133 | -145 | 1104
2021-02-01 | 20:00 | 1048 | 332 | 458 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 67 | -142 | 1048
2021-02-01 | 21:00 | 986 | 332 | 456 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -139 | 986
2021-02-01 | 22:00 | 932 | 332 | 456 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | -35 | -135 | 932
2021-02-01 | 23:00 | 879 | 332 | 418 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | -49 | -131 | 879
2021-02-02 | 0:00 | 837 | 332 | 397 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -77 | -129 | 837
2021-02-02 | 1:00 | 847 | 332 | 397 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | -69 | -129 | 847
2021-02-02 | 2:00 | 900 | 332 | 398 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | -15 | -131 | 900
2021-02-02 | 3:00 | 940 | 332 | 397 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | -4 | -135 | 940
2021-02-02 | 4:00 | 959 | 332 | 399 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 132 | 0 | 7 | -137 | 959
2021-02-02 | 5:00 | 954 | 332 | 398 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 18 | -137 | 954
2021-02-02 | 6:00 | 997 | 332 | 399 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 72 | -139 | 997
2021-02-02 | 7:00 | 1048 | 332 | 414 | 46 | 30 | 130 | 16 | 0 | 134 | 0 | 88 | -142 | 1048
2021-02-02 | 8:00 | 1097 | 332 | 387 | 45 | 30 | 130 | 169 | 0 | 122 | 0 | 27 | -145 | 1097
2021-02-02 | 9:00 | 1080 | 332 | 234 | 42 | 30 | 130 | 459 | 0 | 133 | -24 | -111 | -145 | 1080
2021-02-02 | 10:00 | 1031 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 718 | -92 | 128 | -23 | -223 | -145 | 1031
2021-02-02 | 11:00 | 1013 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 906 | -294 | 121 | -22 | -224 | -142 | 1013
2021-02-02 | 12:00 | 965 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 964 | -418 | 140 | -25 | -224 | -139 | 965
2021-02-02 | 13:00 | 983 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 934 | -393 | 167 | -30 | -223 | -139 | 983
2021-02-02 | 14:00 | 980 | 332 | 134 | 43 | 30 | 130 | 800 | -280 | 185 | -33 | -223 | -138 | 980
2021-02-02 | 15:00 | 987 | 332 | 134 | 44 | 30 | 130 | 575 | -86 | 187 | 0 | -223 | -136 | 987
2021-02-02 | 16:00 | 1052 | 332 | 391 | 46 | 30 | 130 | 278 | 0 | 181 | 0 | -199 | -137 | 1052
2021-02-02 | 17:00 | 1121 | 332 | 460 | 56 | 30 | 130 | 41 | 0 | 166 | 0 | 45 | -139 | 1121
2021-02-02 | 18:00 | 1200 | 332 | 461 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 159 | 0 | 160 | -143 | 1200
2021-02-02 | 19:00 | 1197 | 332 | 462 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 165 | -145 | 1197
2021-02-02 | 20:00 | 1162 | 332 | 460 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 129 | -142 | 1162
2021-02-02 | 21:00 | 1114 | 332 | 459 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 157 | 0 | 76 | -139 | 1114
2021-02-02 | 22:00 | 1044 | 332 | 457 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 14 | -135 | 1044
2021-02-02 | 23:00 | 993 | 332 | 419 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 153 | 0 | 11 | -131 | 993
2021-02-03 | 0:00 | 946 | 332 | 399 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 157 | 0 | -16 | -129 | 946
2021-02-03 | 1:00 | 943 | 332 | 399 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 165 | 0 | -27 | -129 | 943
2021-02-03 | 2:00 | 990 | 332 | 421 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -131 | 990
2021-02-03 | 3:00 | 1027 | 332 | 463 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -135 | 1027
2021-02-03 | 4:00 | 1038 | 332 | 485 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -137 | 1038
2021-02-03 | 5:00 | 1059 | 332 | 525 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | -137 | 1059
2021-02-03 | 6:00 | 1122 | 332 | 532 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 77 | -139 | 1122
2021-02-03 | 7:00 | 1203 | 332 | 535 | 46 | 30 | 130 | 24 | 0 | 96 | 0 | 152 | -142 | 1203
2021-02-03 | 8:00 | 1231 | 332 | 471 | 45 | 30 | 130 | 206 | 0 | 80 | 0 | 82 | -145 | 1231
2021-02-03 | 9:00 | 1210 | 332 | 414 | 42 | 30 | 130 | 458 | 0 | 59 | -11 | -99 | -145 | 1210
2021-02-03 | 10:00 | 1167 | 332 | 256 | 41 | 30 | 130 | 701 | 0 | 54 | -10 | -222 | -145 | 1167
2021-02-03 | 11:00 | 1142 | 332 | 137 | 41 | 30 | 130 | 881 | -83 | 48 | -9 | -223 | -142 | 1142
2021-02-03 | 12:00 | 1094 | 332 | 136 | 41 | 30 | 130 | 967 | -221 | 50 | -9 | -223 | -139 | 1094
2021-02-03 | 13:00 | 1092 | 332 | 136 | 41 | 30 | 130 | 943 | -203 | 56 | -10 | -224 | -139 | 1092
2021-02-03 | 14:00 | 1054 | 332 | 135 | 43 | 30 | 130 | 840 | -141 | 55 | -10 | -222 | -138 | 1054
2021-02-03 | 15:00 | 1036 | 332 | 209 | 44 | 30 | 130 | 604 | -8 | 55 | 0 | -224 | -136 | 1036
2021-02-03 | 16:00 | 1097 | 332 | 458 | 46 | 30 | 130 | 297 | 0 | 51 | 0 | -110 | -137 | 1097
2021-02-03 | 17:00 | 1167 | 332 | 624 | 56 | 30 | 130 | 43 | 0 | 49 | 0 | 42 | -139 | 1167
2021-02-03 | 18:00 | 1258 | 332 | 644 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 154 | -143 | 1258
2021-02-03 | 19:00 | 1246 | 332 | 646 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 147 | -145 | 1246
2021-02-03 | 20:00 | 1206 | 332 | 646 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 107 | -142 | 1206
2021-02-03 | 21:00 | 1155 | 332 | 647 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 52 | -139 | 1155
2021-02-03 | 22:00 | 1091 | 332 | 633 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6 | -135 | 1091
2021-02-03 | 23:00 | 1038 | 332 | 595 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -131 | 1038
2021-02-04 | 0:00 | 991 | 332 | 554 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -129 | 991
2021-02-04 | 1:00 | 1002 | 332 | 562 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -129 | 1002
2021-02-04 | 2:00 | 1043 | 332 | 587 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | -131 | 1043
2021-02-04 | 3:00 | 1070 | 332 | 591 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3 | -135 | 1070
2021-02-04 | 4:00 | 1074 | 332 | 587 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -137 | 1074
2021-02-04 | 5:00 | 1085 | 332 | 590 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 10 | -137 | 1085
2021-02-04 | 6:00 | 1150 | 332 | 590 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 97 | -139 | 1150
2021-02-04 | 7:00 | 1224 | 332 | 601 | 46 | 30 | 130 | 21 | 0 | 59 | 0 | 147 | -142 | 1224
2021-02-04 | 8:00 | 1268 | 332 | 597 | 45 | 30 | 130 | 140 | 0 | 48 | 0 | 91 | -145 | 1268
2021-02-04 | 9:00 | 1289 | 332 | 574 | 42 | 30 | 130 | 275 | 0 | 42 | 0 | 9 | -145 | 1289
2021-02-04 | 10:00 | 1249 | 332 | 430 | 41 | 30 | 130 | 417 | 0 | 50 | 0 | -36 | -145 | 1249
2021-02-04 | 11:00 | 1209 | 332 | 399 | 41 | 30 | 130 | 566 | 0 | 52 | 0 | -199 | -142 | 1209
2021-02-04 | 12:00 | 1120 | 332 | 260 | 41 | 30 | 130 | 625 | 0 | 64 | 0 | -223 | -139 | 1120
2021-02-04 | 13:00 | 1104 | 332 | 154 | 41 | 30 | 130 | 708 | -10 | 81 | 0 | -223 | -139 | 1104
2021-02-04 | 14:00 | 1057 | 332 | 144 | 43 | 30 | 130 | 671 | -6 | 73 | 0 | -222 | -138 | 1057
2021-02-04 | 15:00 | 1036 | 332 | 270 | 44 | 30 | 130 | 522 | 0 | 67 | 0 | -223 | -136 | 1036
2021-02-04 | 16:00 | 1079 | 332 | 458 | 46 | 30 | 130 | 276 | 0 | 82 | 0 | -138 | -137 | 1079
2021-02-04 | 17:00 | 1142 | 332 | 591 | 56 | 30 | 130 | 46 | 0 | 92 | 0 | 4 | -139 | 1142
2021-02-04 | 18:00 | 1231 | 332 | 608 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 125 | -143 | 1231
2021-02-04 | 19:00 | 1212 | 332 | 590 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 154 | -145 | 1212
2021-02-04 | 20:00 | 1171 | 332 | 589 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 118 | -142 | 1171
2021-02-04 | 21:00 | 1125 | 332 | 590 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 76 | -139 | 1125
2021-02-04 | 22:00 | 1065 | 332 | 592 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 37 | -135 | 1065
2021-02-04 | 23:00 | 1016 | 332 | 554 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 | -131 | 1016
2021-02-05 | 0:00 | 976 | 332 | 536 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | -129 | 976
2021-02-05 | 1:00 | 984 | 332 | 535 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | -129 | 984
2021-02-05 | 2:00 | 1035 | 332 | 535 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 64 | -131 | 1035
2021-02-05 | 3:00 | 1068 | 332 | 534 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 93 | -135 | 1068
2021-02-05 | 4:00 | 1081 | 332 | 533 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 109 | -137 | 1081
2021-02-05 | 5:00 | 1095 | 332 | 533 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 133 | -137 | 1095
2021-02-05 | 6:00 | 1176 | 332 | 562 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | -139 | 1176
2021-02-05 | 7:00 | 1250 | 332 | 616 | 46 | 30 | 130 | 30 | 0 | 4 | 0 | 204 | -142 | 1250
2021-02-05 | 8:00 | 1253 | 332 | 532 | 45 | 30 | 130 | 249 | 0 | 3 | 0 | 77 | -145 | 1253
2021-02-05 | 9:00 | 1201 | 332 | 412 | 42 | 30 | 130 | 525 | 0 | 1 | 0 | -126 | -145 | 1201
2021-02-05 | 10:00 | 1146 | 332 | 242 | 41 | 30 | 130 | 738 | 0 | 1 | 0 | -223 | -145 | 1146
2021-02-05 | 11:00 | 1118 | 332 | 152 | 41 | 30 | 130 | 798 | 0 | 1 | 0 | -224 | -142 | 1118
2021-02-05 | 12:00 | 1074 | 332 | 136 | 41 | 30 | 130 | 777 | -11 | 1 | 0 | -223 | -139 | 1074
2021-02-05 | 13:00 | 1084 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 662 | 0 | 1 | 0 | -223 | -139 | 1084
2021-02-05 | 14:00 | 1092 | 332 | 410 | 43 | 30 | 130 | 388 | 0 | 2 | 0 | -105 | -138 | 1092
2021-02-05 | 15:00 | 1116 | 332 | 518 | 44 | 30 | 130 | 178 | 0 | 3 | 0 | 17 | -136 | 1116
2021-02-05 | 16:00 | 1138 | 332 | 590 | 46 | 30 | 130 | 90 | 0 | 7 | 0 | 50 | -137 | 1138
2021-02-05 | 17:00 | 1175 | 332 | 589 | 56 | 30 | 130 | 13 | 0 | 7 | 0 | 157 | -139 | 1175
2021-02-05 | 18:00 | 1210 | 332 | 588 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 198 | -143 | 1210
2021-02-05 | 19:00 | 1176 | 332 | 591 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 161 | -145 | 1176
2021-02-05 | 20:00 | 1127 | 332 | 591 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 108 | -142 | 1127
2021-02-05 | 21:00 | 1074 | 332 | 591 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 | -139 | 1074
2021-02-05 | 22:00 | 999 | 332 | 575 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 999
2021-02-05 | 23:00 | 947 | 332 | 509 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | -131 | 947
2021-02-06 | 0:00 | 893 | 332 | 467 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -125 | 893
2021-02-06 | 1:00 | 889 | 332 | 458 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 889
2021-02-06 | 2:00 | 936 | 332 | 493 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 936
2021-02-06 | 3:00 | 969 | 332 | 509 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -133 | 969
2021-02-06 | 4:00 | 979 | 332 | 526 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -134 | 979
2021-02-06 | 5:00 | 962 | 332 | 531 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -133 | 962
2021-02-06 | 6:00 | 944 | 332 | 523 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -132 | 944
2021-02-06 | 7:00 | 987 | 332 | 550 | 46 | 30 | 130 | 11 | 0 | 13 | 0 | 6 | -131 | 987
2021-02-06 | 8:00 | 1025 | 332 | 475 | 45 | 30 | 130 | 139 | 0 | 7 | 0 | 0 | -133 | 1025
2021-02-06 | 9:00 | 1014 | 332 | 255 | 42 | 30 | 130 | 358 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1014
2021-02-06 | 10:00 | 966 | 332 | 163 | 41 | 30 | 130 | 553 | 0 | 3 | -1 | -152 | -133 | 966
2021-02-06 | 11:00 | 933 | 332 | 119 | 41 | 30 | 130 | 646 | -13 | 2 | 0 | -223 | -131 | 933
2021-02-06 | 12:00 | 907 | 332 | 116 | 41 | 30 | 130 | 686 | -81 | 6 | -1 | -222 | -130 | 907
2021-02-06 | 13:00 | 896 | 332 | 116 | 41 | 30 | 130 | 665 | -77 | 12 | -2 | -223 | -128 | 896
2021-02-06 | 14:00 | 868 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 602 | -55 | 24 | -4 | -223 | -126 | 868
2021-02-06 | 15:00 | 840 | 332 | 164 | 44 | 30 | 130 | 464 | 0 | 27 | 0 | -225 | -126 | 840
2021-02-06 | 16:00 | 863 | 332 | 272 | 46 | 30 | 130 | 258 | 0 | 33 | 0 | -110 | -128 | 863
2021-02-06 | 17:00 | 922 | 332 | 383 | 56 | 30 | 130 | 50 | 0 | 41 | 0 | 33 | -133 | 922
2021-02-06 | 18:00 | 1004 | 332 | 412 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 124 | -139 | 1004
2021-02-06 | 19:00 | 1006 | 332 | 413 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 137 | -141 | 1006
2021-02-06 | 20:00 | 976 | 332 | 412 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 117 | -140 | 976
2021-02-06 | 21:00 | 943 | 332 | 412 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 78 | -136 | 943
2021-02-06 | 22:00 | 906 | 332 | 411 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 | -132 | 906
2021-02-06 | 23:00 | 869 | 332 | 410 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 19 | -128 | 869
2021-02-07 | 0:00 | 832 | 332 | 390 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | -9 | -125 | 832
2021-02-07 | 1:00 | 841 | 332 | 385 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -126 | 841
2021-02-07 | 2:00 | 888 | 332 | 409 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | -129 | 888
2021-02-07 | 3:00 | 925 | 332 | 411 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 36 | -133 | 925
2021-02-07 | 4:00 | 932 | 332 | 411 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 | -134 | 932
2021-02-07 | 5:00 | 903 | 332 | 412 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 | -133 | 903
2021-02-07 | 6:00 | 872 | 332 | 411 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 10 | -132 | 872
2021-02-07 | 7:00 | 889 | 332 | 411 | 46 | 30 | 130 | 27 | 0 | 34 | 0 | 10 | -131 | 889
2021-02-07 | 8:00 | 889 | 332 | 270 | 45 | 30 | 130 | 204 | 0 | 11 | 0 | 0 | -133 | 889
2021-02-07 | 9:00 | 873 | 332 | 116 | 42 | 30 | 130 | 430 | 0 | 25 | -4 | -93 | -135 | 873
2021-02-07 | 10:00 | 853 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 664 | -131 | 35 | -6 | -224 | -133 | 853
2021-02-07 | 11:00 | 820 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 835 | -347 | 47 | -9 | -222 | -131 | 820
2021-02-07 | 12:00 | 807 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 922 | -456 | 57 | -10 | -223 | -130 | 807
2021-02-07 | 13:00 | 771 | 332 | 113 | 41 | 30 | 130 | 907 | -484 | 64 | -11 | -223 | -128 | 771
2021-02-07 | 14:00 | 745 | 332 | 113 | 43 | 30 | 130 | 787 | -395 | 66 | -12 | -223 | -126 | 745
2021-02-07 | 15:00 | 752 | 332 | 113 | 44 | 30 | 130 | 565 | -166 | 54 | 0 | -224 | -126 | 752
2021-02-07 | 16:00 | 798 | 332 | 152 | 46 | 30 | 130 | 272 | 0 | 31 | 0 | -67 | -128 | 798
2021-02-07 | 17:00 | 899 | 332 | 371 | 56 | 30 | 130 | 46 | 0 | 38 | 0 | 29 | -133 | 899
2021-02-07 | 18:00 | 988 | 332 | 412 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 117 | -139 | 988
2021-02-07 | 19:00 | 992 | 332 | 413 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 117 | -141 | 992
2021-02-07 | 20:00 | 965 | 332 | 413 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 90 | -140 | 965
2021-02-07 | 21:00 | 932 | 332 | 412 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 63 | -136 | 932
2021-02-07 | 22:00 | 877 | 332 | 411 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | -132 | 877
2021-02-07 | 23:00 | 839 | 332 | 394 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -128 | 839
2021-02-08 | 0:00 | 806 | 332 | 358 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -129 | 806
2021-02-08 | 1:00 | 825 | 332 | 367 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -129 | 825
2021-02-08 | 2:00 | 884 | 332 | 394 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 3 | -131 | 884
2021-02-08 | 3:00 | 928 | 332 | 399 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 15 | -135 | 928
2021-02-08 | 4:00 | 954 | 332 | 399 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 37 | -137 | 954
2021-02-08 | 5:00 | 967 | 332 | 399 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 52 | -137 | 967
2021-02-08 | 6:00 | 1014 | 332 | 400 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | 98 | -139 | 1014
2021-02-08 | 7:00 | 1085 | 332 | 416 | 46 | 30 | 130 | 26 | 0 | 101 | 0 | 146 | -142 | 1085
2021-02-08 | 8:00 | 1117 | 332 | 382 | 45 | 30 | 130 | 201 | 0 | 111 | 0 | 31 | -145 | 1117
2021-02-08 | 9:00 | 1089 | 332 | 170 | 42 | 30 | 130 | 494 | 0 | 121 | -22 | -63 | -145 | 1089
2021-02-08 | 10:00 | 1038 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 772 | -139 | 127 | -23 | -222 | -145 | 1038
2021-02-08 | 11:00 | 1013 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 948 | -348 | 136 | -24 | -225 | -142 | 1013
2021-02-08 | 12:00 | 977 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 1038 | -484 | 146 | -26 | -225 | -139 | 977
2021-02-08 | 13:00 | 997 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 1045 | -480 | 155 | -28 | -223 | -139 | 997
2021-02-08 | 14:00 | 978 | 332 | 134 | 43 | 30 | 130 | 907 | -362 | 153 | -27 | -224 | -138 | 978
2021-02-08 | 15:00 | 971 | 332 | 134 | 44 | 30 | 130 | 663 | -145 | 142 | 0 | -223 | -136 | 971
2021-02-08 | 16:00 | 1029 | 332 | 225 | 46 | 30 | 130 | 343 | 0 | 135 | 0 | -75 | -137 | 1029
2021-02-08 | 17:00 | 1112 | 332 | 505 | 56 | 30 | 130 | 59 | 0 | 134 | 0 | 5 | -139 | 1112
2021-02-08 | 18:00 | 1187 | 332 | 524 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | 115 | -143 | 1187
2021-02-08 | 19:00 | 1172 | 332 | 522 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 101 | -145 | 1172
2021-02-08 | 20:00 | 1144 | 332 | 521 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 84 | -142 | 1144
2021-02-08 | 21:00 | 1097 | 332 | 521 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 44 | -139 | 1097
2021-02-08 | 22:00 | 1040 | 332 | 516 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | -135 | 1040
2021-02-08 | 23:00 | 989 | 332 | 475 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 3 | -131 | 989
2021-02-09 | 0:00 | 951 | 332 | 441 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -129 | 951
2021-02-09 | 1:00 | 960 | 332 | 447 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | -129 | 960
2021-02-09 | 2:00 | 1014 | 332 | 464 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 32 | -131 | 1014
2021-02-09 | 3:00 | 1053 | 332 | 463 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 67 | -135 | 1053
2021-02-09 | 4:00 | 1072 | 332 | 464 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 93 | -137 | 1072
2021-02-09 | 5:00 | 1090 | 332 | 463 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 131 | -137 | 1090
2021-02-09 | 6:00 | 1167 | 332 | 493 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | -139 | 1167
2021-02-09 | 7:00 | 1237 | 332 | 532 | 46 | 30 | 130 | 40 | 0 | 65 | 0 | 204 | -142 | 1237
2021-02-09 | 8:00 | 1228 | 332 | 455 | 45 | 30 | 130 | 277 | 0 | 48 | 0 | 56 | -145 | 1228
2021-02-09 | 9:00 | 1174 | 332 | 356 | 42 | 30 | 130 | 591 | 0 | 34 | -6 | -190 | -145 | 1174
2021-02-09 | 10:00 | 1116 | 332 | 137 | 41 | 30 | 130 | 858 | -66 | 26 | -5 | -222 | -145 | 1116
2021-02-09 | 11:00 | 1102 | 332 | 136 | 41 | 30 | 130 | 1030 | -254 | 27 | -5 | -223 | -142 | 1102
2021-02-09 | 12:00 | 1051 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 1095 | -367 | 20 | -4 | -222 | -139 | 1051
2021-02-09 | 13:00 | 1047 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 1051 | -327 | 20 | -4 | -222 | -139 | 1047
2021-02-09 | 14:00 | 1012 | 332 | 135 | 43 | 30 | 130 | 908 | -221 | 20 | -4 | -223 | -138 | 1012
2021-02-09 | 15:00 | 1002 | 332 | 181 | 44 | 30 | 130 | 666 | -35 | 13 | 0 | -223 | -136 | 1002
2021-02-09 | 16:00 | 1047 | 332 | 430 | 46 | 30 | 130 | 347 | 0 | 14 | 0 | -145 | -137 | 1047
2021-02-09 | 17:00 | 1124 | 332 | 599 | 56 | 30 | 130 | 63 | 0 | 13 | 0 | 40 | -139 | 1124
2021-02-09 | 18:00 | 1213 | 332 | 590 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 189 | -143 | 1213
2021-02-09 | 19:00 | 1212 | 332 | 589 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 186 | -145 | 1212
2021-02-09 | 20:00 | 1181 | 332 | 590 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 148 | -142 | 1181
2021-02-09 | 21:00 | 1139 | 332 | 590 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 113 | -139 | 1139
2021-02-09 | 22:00 | 1074 | 332 | 592 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | -135 | 1074
2021-02-09 | 23:00 | 1030 | 332 | 555 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 48 | -131 | 1030
2021-02-10 | 0:00 | 989 | 332 | 563 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 989
2021-02-10 | 1:00 | 999 | 332 | 568 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 999
2021-02-10 | 2:00 | 1043 | 332 | 585 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | -131 | 1043
2021-02-10 | 3:00 | 1075 | 332 | 564 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 38 | -135 | 1075
2021-02-10 | 4:00 | 1087 | 332 | 534 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 88 | -137 | 1087
2021-02-10 | 5:00 | 1113 | 332 | 533 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 119 | -137 | 1113
2021-02-10 | 6:00 | 1183 | 332 | 553 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 189 | -139 | 1183
2021-02-10 | 7:00 | 1254 | 332 | 590 | 46 | 30 | 130 | 45 | 0 | 19 | 0 | 204 | -142 | 1254
2021-02-10 | 8:00 | 1247 | 332 | 529 | 45 | 30 | 130 | 262 | 0 | 13 | 0 | 51 | -145 | 1247
2021-02-10 | 9:00 | 1180 | 332 | 388 | 42 | 30 | 130 | 556 | 0 | 6 | -1 | -158 | -145 | 1180
2021-02-10 | 10:00 | 1124 | 332 | 180 | 41 | 30 | 130 | 783 | -6 | 2 | 0 | -223 | -145 | 1124
2021-02-10 | 11:00 | 1086 | 332 | 136 | 41 | 30 | 130 | 941 | -159 | 1 | 0 | -224 | -142 | 1086
2021-02-10 | 12:00 | 1031 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 953 | -231 | 5 | -1 | -224 | -139 | 1031
2021-02-10 | 13:00 | 1031 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 872 | -156 | 11 | -2 | -223 | -139 | 1031
2021-02-10 | 14:00 | 998 | 332 | 134 | 43 | 30 | 130 | 806 | -123 | 9 | -2 | -223 | -138 | 998
2021-02-10 | 15:00 | 981 | 332 | 202 | 44 | 30 | 130 | 593 | -2 | 11 | 0 | -223 | -136 | 981
2021-02-10 | 16:00 | 1027 | 332 | 457 | 46 | 30 | 130 | 279 | 0 | 19 | 0 | -129 | -137 | 1027
2021-02-10 | 17:00 | 1084 | 332 | 571 | 56 | 30 | 130 | 45 | 0 | 21 | 0 | 38 | -139 | 1084
2021-02-10 | 18:00 | 1162 | 332 | 589 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 116 | -143 | 1162
2021-02-10 | 19:00 | 1153 | 332 | 591 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 100 | -145 | 1153
2021-02-10 | 20:00 | 1117 | 332 | 590 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 64 | -142 | 1117
2021-02-10 | 21:00 | 1071 | 332 | 591 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 17 | -139 | 1071
2021-02-10 | 22:00 | 1024 | 332 | 567 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1024
2021-02-10 | 23:00 | 976 | 332 | 533 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -131 | 976
2021-02-11 | 0:00 | 931 | 332 | 490 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -125 | 931
2021-02-11 | 1:00 | 942 | 332 | 505 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -126 | 942
2021-02-11 | 2:00 | 985 | 332 | 526 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | -129 | 985
2021-02-11 | 3:00 | 1020 | 332 | 525 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 49 | -133 | 1020
2021-02-11 | 4:00 | 1026 | 332 | 524 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65 | -134 | 1026
2021-02-11 | 5:00 | 1009 | 332 | 526 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | -133 | 1009
2021-02-11 | 6:00 | 1010 | 332 | 525 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 | -132 | 1010
2021-02-11 | 7:00 | 1052 | 332 | 524 | 46 | 30 | 130 | 25 | 0 | 17 | 0 | 79 | -131 | 1052
2021-02-11 | 8:00 | 1093 | 332 | 484 | 45 | 30 | 130 | 164 | 0 | 26 | 0 | 15 | -133 | 1093
2021-02-11 | 9:00 | 1094 | 332 | 395 | 42 | 30 | 130 | 321 | 0 | 28 | -5 | -44 | -135 | 1094
2021-02-11 | 10:00 | 1040 | 332 | 323 | 41 | 30 | 130 | 513 | 0 | 29 | -5 | -220 | -133 | 1040
2021-02-11 | 11:00 | 987 | 332 | 133 | 41 | 30 | 130 | 671 | -26 | 36 | -6 | -223 | -131 | 987
2021-02-11 | 12:00 | 960 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 635 | -12 | 26 | -5 | -222 | -130 | 960
2021-02-11 | 13:00 | 953 | 332 | 222 | 41 | 30 | 130 | 529 | 0 | 24 | -4 | -223 | -128 | 953
2021-02-11 | 14:00 | 953 | 332 | 370 | 43 | 30 | 130 | 359 | 0 | 20 | -4 | -201 | -126 | 953
2021-02-11 | 15:00 | 965 | 332 | 392 | 44 | 30 | 130 | 218 | 0 | 15 | 0 | -70 | -126 | 965
2021-02-11 | 16:00 | 1005 | 332 | 487 | 46 | 30 | 130 | 91 | 0 | 16 | 0 | 1 | -128 | 1005
2021-02-11 | 17:00 | 1074 | 332 | 524 | 56 | 30 | 130 | 14 | 0 | 21 | 0 | 100 | -133 | 1074
2021-02-11 | 18:00 | 1138 | 332 | 522 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 166 | -139 | 1138
2021-02-11 | 19:00 | 1123 | 332 | 523 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 153 | -141 | 1123
2021-02-11 | 20:00 | 1084 | 332 | 523 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 109 | -140 | 1084
2021-02-11 | 21:00 | 1034 | 332 | 522 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 53 | -136 | 1034
2021-02-11 | 22:00 | 962 | 332 | 455 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 55 | -132 | 962
2021-02-11 | 23:00 | 914 | 332 | 455 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | -128 | 914
2021-02-12 | 0:00 | 864 | 332 | 429 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -129 | 864
2021-02-12 | 1:00 | 875 | 332 | 441 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -129 | 875
2021-02-12 | 2:00 | 922 | 332 | 462 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 12 | -131 | 922
2021-02-12 | 3:00 | 969 | 332 | 464 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50 | -135 | 969
2021-02-12 | 4:00 | 988 | 332 | 465 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 71 | -137 | 988
2021-02-12 | 5:00 | 997 | 332 | 464 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 81 | -137 | 997
2021-02-12 | 6:00 | 1035 | 332 | 464 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 119 | -139 | 1035
2021-02-12 | 7:00 | 1091 | 332 | 477 | 46 | 30 | 130 | 13 | 0 | 55 | 0 | 150 | -142 | 1091
2021-02-12 | 8:00 | 1138 | 332 | 471 | 45 | 30 | 130 | 111 | 0 | 54 | 0 | 110 | -145 | 1138
2021-02-12 | 9:00 | 1143 | 332 | 442 | 42 | 30 | 130 | 284 | 0 | 45 | 0 | -17 | -145 | 1143
2021-02-12 | 10:00 | 1093 | 332 | 405 | 41 | 30 | 130 | 436 | 0 | 45 | 0 | -181 | -145 | 1093
2021-02-12 | 11:00 | 1062 | 332 | 286 | 41 | 30 | 130 | 575 | 0 | 33 | 0 | -223 | -142 | 1062
2021-02-12 | 12:00 | 996 | 332 | 186 | 41 | 30 | 130 | 608 | 0 | 31 | 0 | -223 | -139 | 996
2021-02-12 | 13:00 | 1013 | 332 | 304 | 41 | 30 | 130 | 504 | 0 | 31 | 0 | -220 | -139 | 1013
2021-02-12 | 14:00 | 1010 | 332 | 202 | 43 | 30 | 130 | 381 | 0 | 30 | 0 | 0 | -138 | 1010
2021-02-12 | 15:00 | 991 | 332 | 267 | 44 | 30 | 130 | 292 | 0 | 32 | 0 | 0 | -136 | 991
2021-02-12 | 16:00 | 1015 | 332 | 420 | 46 | 30 | 130 | 154 | 0 | 32 | 0 | 8 | -137 | 1015
2021-02-12 | 17:00 | 1044 | 332 | 458 | 56 | 30 | 130 | 29 | 0 | 36 | 0 | 112 | -139 | 1044
2021-02-12 | 18:00 | 1095 | 332 | 460 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 170 | -143 | 1095
2021-02-12 | 19:00 | 1071 | 332 | 460 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 140 | -145 | 1071
2021-02-12 | 20:00 | 1028 | 332 | 458 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 98 | -142 | 1028
2021-02-12 | 21:00 | 981 | 332 | 456 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 53 | -139 | 981
2021-02-12 | 22:00 | 924 | 332 | 456 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -9 | -135 | 924
2021-02-12 | 23:00 | 876 | 332 | 407 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 4 | -131 | 876
2021-02-13 | 0:00 | 828 | 332 | 410 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -55 | -125 | 828
2021-02-13 | 1:00 | 834 | 332 | 411 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -55 | -126 | 834
2021-02-13 | 2:00 | 880 | 332 | 411 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | -12 | -129 | 880
2021-02-13 | 3:00 | 918 | 332 | 410 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 27 | -133 | 918
2021-02-13 | 4:00 | 928 | 332 | 412 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 44 | -134 | 928
2021-02-13 | 5:00 | 901 | 332 | 411 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 24 | -133 | 901
2021-02-13 | 6:00 | 875 | 332 | 410 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -1 | -132 | 875
2021-02-13 | 7:00 | 904 | 332 | 408 | 46 | 30 | 130 | 21 | 0 | 64 | 0 | 4 | -131 | 904
2021-02-13 | 8:00 | 938 | 332 | 323 | 45 | 30 | 130 | 149 | 0 | 62 | 0 | 0 | -133 | 938
2021-02-13 | 9:00 | 924 | 332 | 154 | 42 | 30 | 130 | 354 | 0 | 64 | -12 | -35 | -135 | 924
2021-02-13 | 10:00 | 886 | 332 | 116 | 41 | 30 | 130 | 552 | -19 | 57 | -10 | -210 | -133 | 886
2021-02-13 | 11:00 | 874 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 623 | -86 | 51 | -9 | -222 | -131 | 874
2021-02-13 | 12:00 | 842 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 632 | -131 | 55 | -10 | -222 | -130 | 842
2021-02-13 | 13:00 | 841 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 583 | -86 | 57 | -10 | -223 | -128 | 841
2021-02-13 | 14:00 | 849 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 472 | -6 | 60 | -11 | -190 | -126 | 849
2021-02-13 | 15:00 | 833 | 332 | 115 | 44 | 30 | 130 | 330 | 0 | 75 | 0 | -97 | -126 | 833
2021-02-13 | 16:00 | 853 | 332 | 137 | 46 | 30 | 130 | 180 | 0 | 98 | 0 | 28 | -128 | 853
2021-02-13 | 17:00 | 894 | 332 | 156 | 56 | 30 | 130 | 43 | 0 | 101 | 0 | 179 | -133 | 894
2021-02-13 | 18:00 | 944 | 332 | 211 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 204 | -139 | 944
2021-02-13 | 19:00 | 931 | 332 | 298 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 102 | -141 | 931
2021-02-13 | 20:00 | 899 | 332 | 356 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -140 | 899
2021-02-13 | 21:00 | 858 | 332 | 318 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | -136 | 858
2021-02-13 | 22:00 | 823 | 332 | 294 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -132 | 823
2021-02-13 | 23:00 | 793 | 332 | 277 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -128 | 793
2021-02-14 | 0:00 | 756 | 332 | 246 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | -125 | 756
2021-02-14 | 1:00 | 768 | 332 | 256 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | -126 | 768
2021-02-14 | 2:00 | 816 | 332 | 212 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 91 | -129 | 816
2021-02-14 | 3:00 | 861 | 332 | 336 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3 | -133 | 861
2021-02-14 | 4:00 | 868 | 332 | 351 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -134 | 868
2021-02-14 | 5:00 | 826 | 332 | 317 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -133 | 826
2021-02-14 | 6:00 | 773 | 332 | 265 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | -132 | 773
2021-02-14 | 7:00 | 780 | 332 | 253 | 46 | 30 | 130 | 26 | 0 | 94 | 0 | 0 | -131 | 780
2021-02-14 | 8:00 | 798 | 332 | 148 | 45 | 30 | 130 | 163 | 0 | 83 | 0 | 0 | -133 | 798
2021-02-14 | 9:00 | 796 | 332 | 115 | 42 | 30 | 130 | 344 | 0 | 68 | -12 | -118 | -135 | 796
2021-02-14 | 10:00 | 787 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 526 | -82 | 64 | -12 | -223 | -133 | 787
2021-02-14 | 11:00 | 775 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 648 | -219 | 65 | -12 | -223 | -131 | 775
2021-02-14 | 12:00 | 788 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 622 | -175 | 57 | -10 | -223 | -130 | 788
2021-02-14 | 13:00 | 789 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 442 | -18 | 56 | -10 | -200 | -128 | 789
2021-02-14 | 14:00 | 775 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 272 | 0 | 61 | -11 | -70 | -126 | 775
2021-02-14 | 15:00 | 790 | 332 | 167 | 44 | 30 | 130 | 162 | 0 | 51 | 0 | 0 | -126 | 790
2021-02-14 | 16:00 | 821 | 332 | 297 | 46 | 30 | 130 | 65 | 0 | 49 | 0 | 0 | -128 | 821
2021-02-14 | 17:00 | 891 | 332 | 392 | 56 | 30 | 130 | 11 | 0 | 58 | 0 | 15 | -133 | 891
2021-02-14 | 18:00 | 932 | 332 | 410 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 31 | -139 | 932
2021-02-14 | 19:00 | 916 | 332 | 411 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 16 | -141 | 916
2021-02-14 | 20:00 | 880 | 332 | 396 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -140 | 880
2021-02-14 | 21:00 | 838 | 332 | 367 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -136 | 838
2021-02-14 | 22:00 | 790 | 332 | 327 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -132 | 790
2021-02-14 | 23:00 | 756 | 332 | 312 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -128 | 756
2021-02-15 | 0:00 | 727 | 332 | 215 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 86 | -129 | 727
2021-02-15 | 1:00 | 743 | 332 | 223 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 91 | -129 | 743
2021-02-15 | 2:00 | 802 | 332 | 352 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -131 | 802
2021-02-15 | 3:00 | 851 | 332 | 351 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -135 | 851
2021-02-15 | 4:00 | 866 | 332 | 348 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | -137 | 866
2021-02-15 | 5:00 | 854 | 332 | 122 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | 188 | -137 | 854
2021-02-15 | 6:00 | 866 | 332 | 230 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | 92 | -139 | 866
2021-02-15 | 7:00 | 913 | 332 | 138 | 46 | 30 | 130 | 31 | 0 | 163 | 0 | 185 | -142 | 913
2021-02-15 | 8:00 | 956 | 332 | 135 | 45 | 30 | 130 | 164 | 0 | 169 | 0 | 96 | -145 | 956
2021-02-15 | 9:00 | 987 | 332 | 135 | 42 | 30 | 130 | 318 | 0 | 180 | -32 | -3 | -145 | 987
2021-02-15 | 10:00 | 988 | 332 | 136 | 41 | 30 | 130 | 481 | 0 | 182 | -33 | -166 | -145 | 988
2021-02-15 | 11:00 | 998 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 612 | -62 | 178 | -32 | -223 | -142 | 998
2021-02-15 | 12:00 | 974 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 720 | -200 | 182 | -33 | -223 | -139 | 974
2021-02-15 | 13:00 | 989 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 731 | -194 | 179 | -32 | -223 | -139 | 989
2021-02-15 | 14:00 | 958 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 610 | -113 | 186 | -33 | -222 | -138 | 958
2021-02-15 | 15:00 | 955 | 332 | 133 | 44 | 30 | 130 | 407 | -5 | 191 | 0 | -171 | -136 | 955
2021-02-15 | 16:00 | 985 | 332 | 208 | 46 | 30 | 130 | 214 | 0 | 195 | 0 | -33 | -137 | 985
2021-02-15 | 17:00 | 1013 | 332 | 362 | 56 | 30 | 130 | 49 | 0 | 193 | 0 | 0 | -139 | 1013
2021-02-15 | 18:00 | 1085 | 332 | 458 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 193 | 0 | 14 | -143 | 1085
2021-02-15 | 19:00 | 1074 | 332 | 460 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 180 | 0 | 15 | -145 | 1074
2021-02-15 | 20:00 | 1043 | 332 | 449 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1 | -142 | 1043
2021-02-15 | 21:00 | 995 | 332 | 409 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | -139 | 995
2021-02-15 | 22:00 | 944 | 332 | 360 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | -135 | 944
2021-02-15 | 23:00 | 897 | 332 | 332 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | -131 | 897
2021-02-16 | 0:00 | 853 | 332 | 290 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | -129 | 853
2021-02-16 | 1:00 | 854 | 332 | 276 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | -129 | 854
2021-02-16 | 2:00 | 910 | 332 | 331 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | -131 | 910
2021-02-16 | 3:00 | 961 | 332 | 379 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | -135 | 961
2021-02-16 | 4:00 | 985 | 332 | 400 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | 16 | -137 | 985
2021-02-16 | 5:00 | 1005 | 332 | 399 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | 52 | -137 | 1005
2021-02-16 | 6:00 | 1054 | 332 | 402 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | 120 | -139 | 1054
2021-02-16 | 7:00 | 1118 | 332 | 415 | 46 | 30 | 130 | 37 | 0 | 118 | 0 | 152 | -142 | 1118
2021-02-16 | 8:00 | 1129 | 332 | 274 | 45 | 30 | 130 | 257 | 0 | 71 | 0 | 135 | -145 | 1129
2021-02-16 | 9:00 | 1101 | 332 | 137 | 42 | 30 | 130 | 586 | 0 | 47 | -8 | -50 | -145 | 1101
2021-02-16 | 10:00 | 1061 | 332 | 136 | 41 | 30 | 130 | 878 | -154 | 43 | -8 | -222 | -145 | 1061
2021-02-16 | 11:00 | 1048 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 1044 | -328 | 35 | -6 | -223 | -142 | 1048
2021-02-16 | 12:00 | 1009 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 1110 | -435 | 35 | -6 | -223 | -139 | 1009
2021-02-16 | 13:00 | 1012 | 332 | 135 | 41 | 30 | 130 | 1071 | -395 | 37 | -7 | -223 | -139 | 1012
2021-02-16 | 14:00 | 983 | 332 | 134 | 43 | 30 | 130 | 926 | -291 | 48 | -9 | -222 | -138 | 983
2021-02-16 | 15:00 | 965 | 332 | 134 | 44 | 30 | 130 | 677 | -91 | 68 | 0 | -223 | -136 | 965
2021-02-16 | 16:00 | 1016 | 332 | 225 | 46 | 30 | 130 | 358 | 0 | 93 | 0 | -61 | -137 | 1016
2021-02-16 | 17:00 | 1083 | 332 | 450 | 56 | 30 | 130 | 68 | 0 | 100 | 0 | 56 | -139 | 1083
2021-02-16 | 18:00 | 1170 | 332 | 461 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 166 | -143 | 1170
2021-02-16 | 19:00 | 1158 | 332 | 461 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 155 | -145 | 1158
2021-02-16 | 20:00 | 1119 | 332 | 459 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | 0 | 111 | -142 | 1119
2021-02-16 | 21:00 | 1056 | 332 | 458 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 57 | -139 | 1056
2021-02-16 | 22:00 | 991 | 332 | 407 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | 25 | -135 | 991
2021-02-16 | 23:00 | 935 | 332 | 165 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 156 | 0 | 204 | -131 | 935
2021-02-17 | 0:00 | 885 | 332 | 397 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | -73 | -129 | 885
2021-02-17 | 1:00 | 888 | 332 | 398 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 159 | 0 | -75 | -129 | 888
2021-02-17 | 2:00 | 938 | 332 | 398 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | -22 | -131 | 938
2021-02-17 | 3:00 | 990 | 332 | 415 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -135 | 990
2021-02-17 | 4:00 | 1023 | 332 | 451 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -137 | 1023
2021-02-17 | 5:00 | 1049 | 332 | 468 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | 1 | -137 | 1049
2021-02-17 | 6:00 | 1119 | 332 | 525 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | 24 | -139 | 1119
2021-02-17 | 7:00 | 1203 | 332 | 546 | 46 | 30 | 130 | 28 | 0 | 165 | 0 | 68 | -142 | 1203
2021-02-17 | 8:00 | 1290 | 332 | 538 | 45 | 30 | 130 | 162 | 0 | 153 | 0 | 45 | -145 | 1290
2021-02-17 | 9:00 | 1355 | 332 | 449 | 42 | 30 | 130 | 371 | 0 | 157 | 0 | -11 | -145 | 1355
2021-02-17 | 10:00 | 1311 | 332 | 413 | 41 | 30 | 130 | 548 | 0 | 146 | 0 | -184 | -145 | 1311
2021-02-17 | 11:00 | 1308 | 332 | 327 | 41 | 30 | 130 | 674 | 0 | 139 | 0 | -223 | -142 | 1308
2021-02-17 | 12:00 | 1269 | 332 | 229 | 41 | 30 | 130 | 728 | 0 | 142 | 0 | -224 | -139 | 1269
2021-02-17 | 13:00 | 1266 | 332 | 275 | 41 | 30 | 130 | 669 | 0 | 151 | 0 | -223 | -139 | 1266
2021-02-17 | 14:00 | 1262 | 332 | 384 | 43 | 30 | 130 | 553 | 0 | 149 | 0 | -221 | -138 | 1262
2021-02-17 | 15:00 | 1267 | 332 | 413 | 44 | 30 | 130 | 370 | 0 | 166 | 0 | -82 | -136 | 1267
2021-02-17 | 16:00 | 1313 | 332 | 566 | 46 | 30 | 130 | 183 | 0 | 163 | 0 | 0 | -137 | 1313
2021-02-17 | 17:00 | 1363 | 332 | 730 | 56 | 30 | 130 | 39 | 0 | 164 | 0 | 21 | -139 | 1363
2021-02-17 | 18:00 | 1422 | 332 | 758 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 158 | 0 | 86 | -143 | 1422
2021-02-17 | 19:00 | 1403 | 332 | 759 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 70 | -145 | 1403
2021-02-17 | 20:00 | 1362 | 332 | 759 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 26 | -142 | 1362
2021-02-17 | 21:00 | 1298 | 332 | 730 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -139 | 1298
2021-02-17 | 22:00 | 1215 | 332 | 653 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -135 | 1215
2021-02-17 | 23:00 | 1156 | 332 | 609 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | -131 | 1156
2021-02-18 | 0:00 | 1095 | 332 | 561 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -129 | 1095
2021-02-18 | 1:00 | 1087 | 332 | 555 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -129 | 1087
2021-02-18 | 2:00 | 1121 | 332 | 587 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -131 | 1121
2021-02-18 | 3:00 | 1139 | 332 | 591 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | -135 | 1139
2021-02-18 | 4:00 | 1146 | 332 | 598 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -137 | 1146
2021-02-18 | 5:00 | 1169 | 332 | 623 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -137 | 1169
2021-02-18 | 6:00 | 1255 | 332 | 698 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 135 | 0 | 19 | -139 | 1255
2021-02-18 | 7:00 | 1356 | 332 | 716 | 46 | 30 | 130 | 34 | 0 | 141 | 0 | 69 | -142 | 1356
2021-02-18 | 8:00 | 1456 | 332 | 710 | 45 | 30 | 130 | 177 | 0 | 140 | 0 | 37 | -145 | 1456
2021-02-18 | 9:00 | 1512 | 332 | 661 | 42 | 30 | 130 | 333 | 0 | 129 | 0 | 0 | -145 | 1512
2021-02-18 | 10:00 | 1511 | 332 | 524 | 41 | 30 | 130 | 465 | 0 | 134 | 0 | 0 | -145 | 1511
2021-02-18 | 11:00 | 1493 | 332 | 434 | 41 | 30 | 130 | 524 | 0 | 149 | 0 | -5 | -142 | 1493
2021-02-18 | 12:00 | 1422 | 332 | 417 | 41 | 30 | 130 | 520 | 0 | 152 | 0 | -61 | -139 | 1422
2021-02-18 | 13:00 | 1403 | 332 | 418 | 41 | 30 | 130 | 453 | 0 | 158 | 0 | -20 | -139 | 1403
2021-02-18 | 14:00 | 1399 | 332 | 439 | 43 | 30 | 130 | 406 | 0 | 157 | 0 | 0 | -138 | 1399
2021-02-18 | 15:00 | 1379 | 332 | 541 | 44 | 30 | 130 | 279 | 0 | 159 | 0 | 0 | -136 | 1379
2021-02-18 | 16:00 | 1396 | 332 | 696 | 46 | 30 | 130 | 137 | 0 | 160 | 0 | 2 | -137 | 1396
2021-02-18 | 17:00 | 1436 | 332 | 700 | 56 | 30 | 130 | 30 | 0 | 152 | 0 | 145 | -139 | 1436
2021-02-18 | 18:00 | 1467 | 332 | 709 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 136 | 0 | 202 | -143 | 1467
2021-02-18 | 19:00 | 1429 | 332 | 700 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 191 | -145 | 1429
2021-02-18 | 20:00 | 1369 | 332 | 701 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 140 | -142 | 1369
2021-02-18 | 21:00 | 1283 | 332 | 702 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 66 | -139 | 1283
2021-02-18 | 22:00 | 1191 | 332 | 687 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 10 | -135 | 1191
2021-02-18 | 23:00 | 1120 | 332 | 652 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -131 | 1120
2021-02-19 | 0:00 | 1065 | 332 | 610 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -129 | 1065
2021-02-19 | 1:00 | 1061 | 332 | 604 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -129 | 1061
2021-02-19 | 2:00 | 1094 | 332 | 631 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -131 | 1094
2021-02-19 | 3:00 | 1116 | 332 | 639 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1116
2021-02-19 | 4:00 | 1124 | 332 | 649 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | -137 | 1124
2021-02-19 | 5:00 | 1146 | 332 | 648 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 43 | -137 | 1146
2021-02-19 | 6:00 | 1229 | 332 | 647 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 142 | -139 | 1229
2021-02-19 | 7:00 | 1310 | 332 | 659 | 46 | 30 | 130 | 38 | 0 | 39 | 0 | 178 | -142 | 1310
2021-02-19 | 8:00 | 1358 | 332 | 653 | 45 | 30 | 130 | 199 | 0 | 35 | 0 | 79 | -145 | 1358
2021-02-19 | 9:00 | 1360 | 332 | 494 | 42 | 30 | 130 | 477 | 0 | 33 | -6 | -27 | -145 | 1360
2021-02-19 | 10:00 | 1296 | 332 | 271 | 41 | 30 | 130 | 830 | 0 | 35 | -6 | -222 | -145 | 1296
2021-02-19 | 11:00 | 1234 | 332 | 139 | 41 | 30 | 130 | 1037 | -135 | 31 | -6 | -223 | -142 | 1234
2021-02-19 | 12:00 | 1143 | 332 | 137 | 41 | 30 | 130 | 1119 | -317 | 39 | -7 | -222 | -139 | 1143
2021-02-19 | 13:00 | 1119 | 332 | 137 | 41 | 30 | 130 | 1104 | -328 | 43 | -8 | -223 | -139 | 1119
2021-02-19 | 14:00 | 1067 | 332 | 136 | 43 | 30 | 130 | 965 | -244 | 43 | -8 | -222 | -138 | 1067
2021-02-19 | 15:00 | 1023 | 332 | 150 | 44 | 30 | 130 | 712 | -63 | 47 | 0 | -223 | -136 | 1023
2021-02-19 | 16:00 | 1065 | 332 | 394 | 46 | 30 | 130 | 400 | 0 | 63 | 0 | -193 | -137 | 1065
2021-02-19 | 17:00 | 1117 | 332 | 492 | 56 | 30 | 130 | 89 | 0 | 78 | 0 | 49 | -139 | 1117
2021-02-19 | 18:00 | 1208 | 332 | 524 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 186 | -143 | 1208
2021-02-19 | 19:00 | 1203 | 332 | 521 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 185 | -145 | 1203
2021-02-19 | 20:00 | 1164 | 332 | 520 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 142 | -142 | 1164
2021-02-19 | 21:00 | 1118 | 332 | 459 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 154 | -139 | 1118
2021-02-19 | 22:00 | 1058 | 332 | 459 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 108 | -135 | 1058
2021-02-19 | 23:00 | 1003 | 332 | 420 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 101 | -131 | 1003
2021-02-20 | 0:00 | 946 | 332 | 465 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -125 | 946
2021-02-20 | 1:00 | 946 | 332 | 467 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -126 | 946
2021-02-20 | 2:00 | 985 | 332 | 483 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 13 | -129 | 985
2021-02-20 | 3:00 | 1013 | 332 | 483 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 | -133 | 1013
2021-02-20 | 4:00 | 1015 | 332 | 482 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 32 | -134 | 1015
2021-02-20 | 5:00 | 998 | 332 | 483 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 23 | -133 | 998
2021-02-20 | 6:00 | 999 | 332 | 483 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 25 | -132 | 999
2021-02-20 | 7:00 | 1035 | 332 | 459 | 46 | 30 | 130 | 63 | 0 | 91 | 0 | 15 | -131 | 1035
2021-02-20 | 8:00 | 1018 | 332 | 216 | 45 | 30 | 130 | 319 | 0 | 79 | 0 | 0 | -133 | 1018
2021-02-20 | 9:00 | 979 | 332 | 118 | 42 | 30 | 130 | 606 | -37 | 80 | -14 | -173 | -135 | 979
2021-02-20 | 10:00 | 940 | 332 | 117 | 41 | 30 | 130 | 862 | -298 | 101 | -18 | -224 | -133 | 940
2021-02-20 | 11:00 | 921 | 332 | 116 | 41 | 30 | 130 | 1013 | -491 | 127 | -23 | -223 | -131 | 921
2021-02-20 | 12:00 | 895 | 332 | 116 | 41 | 30 | 130 | 1055 | -558 | 125 | -22 | -224 | -130 | 895
2021-02-20 | 13:00 | 874 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 1014 | -546 | 132 | -24 | -222 | -128 | 874
2021-02-20 | 14:00 | 836 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 886 | -461 | 135 | -24 | -224 | -126 | 836
2021-02-20 | 15:00 | 805 | 332 | 114 | 44 | 30 | 130 | 657 | -280 | 127 | 0 | -223 | -126 | 805
2021-02-20 | 16:00 | 834 | 332 | 135 | 46 | 30 | 130 | 354 | -27 | 128 | 0 | -166 | -128 | 834
2021-02-20 | 17:00 | 886 | 332 | 271 | 56 | 30 | 130 | 80 | 0 | 120 | 0 | 0 | -133 | 886
2021-02-20 | 18:00 | 953 | 332 | 411 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 13 | -139 | 953
2021-02-20 | 19:00 | 955 | 332 | 412 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 8 | -141 | 955
2021-02-20 | 20:00 | 924 | 332 | 388 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -140 | 924
2021-02-20 | 21:00 | 891 | 332 | 354 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | -136 | 891
2021-02-20 | 22:00 | 850 | 332 | 327 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -132 | 850
2021-02-20 | 23:00 | 816 | 332 | 227 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 78 | -128 | 816
2021-02-21 | 0:00 | 781 | 332 | 135 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | -61 | 189 | -125 | 781
2021-02-21 | 1:00 | 796 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | -56 | 97 | -126 | 796
2021-02-21 | 2:00 | 843 | 332 | 386 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | -50 | 2 | -129 | 843
2021-02-21 | 3:00 | 884 | 332 | 409 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | -50 | 10 | -133 | 884
2021-02-21 | 4:00 | 889 | 332 | 410 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | -42 | 22 | -134 | 889
2021-02-21 | 5:00 | 846 | 332 | 293 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | -39 | 105 | -133 | 846
2021-02-21 | 6:00 | 807 | 332 | 164 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | -37 | 204 | -132 | 807
2021-02-21 | 7:00 | 817 | 332 | 146 | 46 | 30 | 130 | 60 | 0 | 50 | -28 | 182 | -131 | 817
2021-02-21 | 8:00 | 788 | 332 | 115 | 45 | 30 | 130 | 325 | 0 | 42 | -24 | -74 | -133 | 788
2021-02-21 | 9:00 | 760 | 332 | 113 | 42 | 30 | 130 | 632 | -174 | 52 | -39 | -223 | -135 | 760
2021-02-21 | 10:00 | 751 | 332 | 113 | 41 | 30 | 130 | 898 | -452 | 63 | -47 | -224 | -133 | 751
2021-02-21 | 11:00 | 756 | 332 | 113 | 41 | 30 | 130 | 1066 | -624 | 83 | -62 | -222 | -131 | 756
2021-02-21 | 12:00 | 760 | 332 | 113 | 41 | 30 | 130 | 1117 | -677 | 101 | -75 | -222 | -130 | 760
2021-02-21 | 13:00 | 733 | 332 | 113 | 41 | 30 | 130 | 1064 | -653 | 106 | -79 | -223 | -128 | 733
2021-02-21 | 14:00 | 721 | 332 | 112 | 43 | 30 | 130 | 930 | -534 | 106 | -79 | -223 | -126 | 721
2021-02-21 | 15:00 | 711 | 332 | 112 | 44 | 30 | 130 | 697 | -326 | 95 | -53 | -224 | -126 | 711
2021-02-21 | 16:00 | 747 | 332 | 133 | 46 | 30 | 130 | 361 | -18 | 78 | -44 | -173 | -128 | 747
2021-02-21 | 17:00 | 808 | 332 | 264 | 56 | 30 | 130 | 91 | 0 | 86 | -48 | 0 | -133 | 808
2021-02-21 | 18:00 | 893 | 332 | 410 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | -40 | 27 | -139 | 893
2021-02-21 | 19:00 | 884 | 332 | 410 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | -31 | 26 | -141 | 884
2021-02-21 | 20:00 | 858 | 332 | 409 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | -26 | 4 | -140 | 858
2021-02-21 | 21:00 | 824 | 332 | 380 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | -24 | 0 | -136 | 824
2021-02-21 | 22:00 | 780 | 332 | 342 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | -22 | 0 | -132 | 780
2021-02-21 | 23:00 | 747 | 332 | 317 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | -22 | 0 | -128 | 747
2021-02-22 | 0:00 | 719 | 332 | 198 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 75 | -129 | 719
2021-02-22 | 1:00 | 740 | 332 | 121 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 174 | -129 | 740
2021-02-22 | 2:00 | 801 | 332 | 244 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 102 | -131 | 801
2021-02-22 | 3:00 | 849 | 332 | 307 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 76 | -135 | 849
2021-02-22 | 4:00 | 865 | 332 | 397 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | -137 | 865
2021-02-22 | 5:00 | 858 | 332 | 296 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 109 | -137 | 858
2021-02-22 | 6:00 | 880 | 332 | 230 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | -139 | 880
2021-02-22 | 7:00 | 914 | 332 | 202 | 46 | 30 | 130 | 65 | 0 | 47 | 0 | 204 | -142 | 914
2021-02-22 | 8:00 | 928 | 332 | 134 | 45 | 30 | 130 | 283 | 0 | 42 | 0 | 77 | -145 | 928
2021-02-22 | 9:00 | 937 | 332 | 133 | 42 | 30 | 130 | 542 | -2 | 43 | -8 | -160 | -145 | 937
2021-02-22 | 10:00 | 929 | 332 | 133 | 41 | 30 | 130 | 737 | -146 | 49 | -9 | -223 | -145 | 929
2021-02-22 | 11:00 | 930 | 332 | 133 | 41 | 30 | 130 | 783 | -198 | 55 | -10 | -224 | -142 | 930
2021-02-22 | 12:00 | 882 | 332 | 132 | 41 | 30 | 130 | 823 | -301 | 70 | -13 | -223 | -139 | 882
2021-02-22 | 13:00 | 895 | 332 | 132 | 41 | 30 | 130 | 818 | -282 | 69 | -12 | -224 | -139 | 895
2021-02-22 | 14:00 | 884 | 332 | 132 | 43 | 30 | 130 | 739 | -232 | 86 | -15 | -223 | -138 | 884
2021-02-22 | 15:00 | 867 | 332 | 132 | 44 | 30 | 130 | 542 | -68 | 85 | 0 | -224 | -136 | 867
2021-02-22 | 16:00 | 880 | 332 | 181 | 46 | 30 | 130 | 304 | 0 | 78 | 0 | -84 | -137 | 880
2021-02-22 | 17:00 | 910 | 332 | 343 | 56 | 30 | 130 | 75 | 0 | 83 | 0 | 0 | -139 | 910
2021-02-22 | 18:00 | 950 | 332 | 449 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -143 | 950
2021-02-22 | 19:00 | 926 | 332 | 426 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -145 | 926
2021-02-22 | 20:00 | 888 | 332 | 386 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -142 | 888
2021-02-22 | 21:00 | 852 | 332 | 350 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -139 | 852
2021-02-22 | 22:00 | 815 | 332 | 306 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | -135 | 815
2021-02-22 | 23:00 | 789 | 332 | 286 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -131 | 789
2021-02-23 | 0:00 | 751 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -125 | 751
2021-02-23 | 1:00 | 762 | 332 | 174 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 85 | -126 | 762
2021-02-23 | 2:00 | 819 | 332 | 136 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 171 | -129 | 819
2021-02-23 | 3:00 | 865 | 332 | 143 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 203 | -133 | 865
2021-02-23 | 4:00 | 874 | 332 | 152 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 204 | -134 | 874
2021-02-23 | 5:00 | 851 | 332 | 144 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 201 | -133 | 851
2021-02-23 | 6:00 | 828 | 332 | 136 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 200 | -132 | 828
2021-02-23 | 7:00 | 841 | 332 | 136 | 46 | 30 | 130 | 69 | 0 | 76 | 0 | 153 | -131 | 841
2021-02-23 | 8:00 | 839 | 332 | 115 | 45 | 30 | 130 | 327 | 0 | 74 | 0 | -81 | -133 | 839
2021-02-23 | 9:00 | 829 | 332 | 115 | 42 | 30 | 130 | 620 | -135 | 65 | -12 | -223 | -135 | 829
2021-02-23 | 10:00 | 837 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 916 | -406 | 43 | -8 | -223 | -133 | 837
2021-02-23 | 11:00 | 854 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 1094 | -563 | 34 | -6 | -222 | -131 | 854
2021-02-23 | 12:00 | 844 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 1149 | -633 | 40 | -7 | -223 | -130 | 844
2021-02-23 | 13:00 | 837 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 1112 | -604 | 40 | -7 | -224 | -128 | 837
2021-02-23 | 14:00 | 801 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 960 | -496 | 45 | -8 | -223 | -126 | 801
2021-02-23 | 15:00 | 788 | 332 | 114 | 44 | 30 | 130 | 727 | -287 | 48 | 0 | -224 | -126 | 788
2021-02-23 | 16:00 | 825 | 332 | 135 | 46 | 30 | 130 | 386 | -9 | 40 | 0 | -137 | -128 | 825
2021-02-23 | 17:00 | 884 | 332 | 276 | 56 | 30 | 130 | 91 | 0 | 38 | 0 | 64 | -133 | 884
2021-02-23 | 18:00 | 970 | 332 | 412 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 93 | -139 | 970
2021-02-23 | 19:00 | 966 | 332 | 412 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 91 | -141 | 966
2021-02-23 | 20:00 | 938 | 332 | 412 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 71 | -140 | 938
2021-02-23 | 21:00 | 907 | 332 | 411 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47 | -136 | 907
2021-02-23 | 22:00 | 857 | 332 | 221 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | -132 | 857
2021-02-23 | 23:00 | 817 | 332 | 195 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | -128 | 817
2021-02-24 | 0:00 | 783 | 332 | 396 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -24 | -129 | 783
2021-02-24 | 1:00 | 795 | 332 | 395 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -19 | -129 | 795
2021-02-24 | 2:00 | 854 | 332 | 396 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 | -131 | 854
2021-02-24 | 3:00 | 914 | 332 | 422 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 | -135 | 914
2021-02-24 | 4:00 | 942 | 332 | 466 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 34 | -137 | 942
2021-02-24 | 5:00 | 957 | 332 | 432 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 87 | -137 | 957
2021-02-24 | 6:00 | 996 | 332 | 400 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 167 | -139 | 996
2021-02-24 | 7:00 | 1035 | 332 | 414 | 46 | 30 | 130 | 68 | 0 | 24 | 0 | 133 | -142 | 1035
2021-02-24 | 8:00 | 1032 | 332 | 292 | 45 | 30 | 130 | 327 | 0 | 21 | 0 | 0 | -145 | 1032
2021-02-24 | 9:00 | 1005 | 332 | 208 | 42 | 30 | 130 | 620 | -7 | 23 | -4 | -224 | -145 | 1005
2021-02-24 | 10:00 | 979 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 895 | -244 | 36 | -6 | -224 | -145 | 979
2021-02-24 | 11:00 | 978 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 1058 | -414 | 40 | -7 | -224 | -142 | 978
2021-02-24 | 12:00 | 935 | 332 | 133 | 41 | 30 | 130 | 1117 | -520 | 42 | -8 | -223 | -139 | 935
2021-02-24 | 13:00 | 947 | 332 | 133 | 41 | 30 | 130 | 1077 | -471 | 45 | -8 | -223 | -139 | 947
2021-02-24 | 14:00 | 921 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 931 | -352 | 43 | -8 | -223 | -138 | 921
2021-02-24 | 15:00 | 904 | 332 | 132 | 44 | 30 | 130 | 686 | -130 | 39 | 0 | -223 | -136 | 904
2021-02-24 | 16:00 | 933 | 332 | 375 | 46 | 30 | 130 | 363 | 0 | 17 | 0 | -223 | -137 | 933
2021-02-24 | 17:00 | 963 | 332 | 479 | 56 | 30 | 130 | 92 | 0 | 21 | 0 | -38 | -139 | 963
2021-02-24 | 18:00 | 1038 | 332 | 521 | 71 | 30 | 130 | 1 | 0 | 28 | 0 | 68 | -143 | 1038
2021-02-24 | 19:00 | 1037 | 332 | 522 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 71 | -145 | 1037
2021-02-24 | 20:00 | 1001 | 332 | 522 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | -142 | 1001
2021-02-24 | 21:00 | 965 | 332 | 509 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -139 | 965
2021-02-24 | 22:00 | 916 | 332 | 466 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -135 | 916
2021-02-24 | 23:00 | 872 | 332 | 432 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -131 | 872
2021-02-25 | 0:00 | 829 | 332 | 399 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | -3 | -129 | 829
2021-02-25 | 1:00 | 833 | 332 | 407 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 833
2021-02-25 | 2:00 | 896 | 332 | 414 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 47 | -131 | 896
2021-02-25 | 3:00 | 945 | 332 | 398 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 102 | -135 | 945
2021-02-25 | 4:00 | 974 | 332 | 398 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 131 | -137 | 974
2021-02-25 | 5:00 | 990 | 332 | 399 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 149 | -137 | 990
2021-02-25 | 6:00 | 1025 | 332 | 401 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 187 | -139 | 1025
2021-02-25 | 7:00 | 1056 | 332 | 414 | 46 | 30 | 130 | 70 | 0 | 43 | 0 | 133 | -142 | 1056
2021-02-25 | 8:00 | 1056 | 332 | 410 | 45 | 30 | 130 | 299 | 0 | 43 | 0 | -88 | -145 | 1056
2021-02-25 | 9:00 | 1032 | 332 | 277 | 42 | 30 | 130 | 556 | 0 | 39 | -7 | -222 | -145 | 1032
2021-02-25 | 10:00 | 1002 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 764 | -90 | 35 | -6 | -223 | -145 | 1002
2021-02-25 | 11:00 | 1004 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 838 | -165 | 34 | -6 | -222 | -142 | 1004
2021-02-25 | 12:00 | 962 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 706 | -76 | 34 | -6 | -224 | -139 | 962
2021-02-25 | 13:00 | 1013 | 332 | 200 | 41 | 30 | 130 | 503 | 0 | 34 | -6 | -112 | -139 | 1013
2021-02-25 | 14:00 | 999 | 332 | 408 | 43 | 30 | 130 | 344 | 0 | 28 | -5 | -173 | -138 | 999
2021-02-25 | 15:00 | 995 | 332 | 409 | 44 | 30 | 130 | 215 | 0 | 23 | 0 | -52 | -136 | 995
2021-02-25 | 16:00 | 1025 | 332 | 458 | 46 | 30 | 130 | 104 | 0 | 32 | 0 | 30 | -137 | 1025
2021-02-25 | 17:00 | 1052 | 332 | 458 | 56 | 30 | 130 | 28 | 0 | 46 | 0 | 111 | -139 | 1052
2021-02-25 | 18:00 | 1090 | 332 | 459 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 162 | -143 | 1090
2021-02-25 | 19:00 | 1071 | 332 | 459 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 137 | -145 | 1071
2021-02-25 | 20:00 | 1019 | 332 | 457 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | -142 | 1019
2021-02-25 | 21:00 | 967 | 332 | 455 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | -139 | 967
2021-02-25 | 22:00 | 920 | 332 | 457 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | -50 | -135 | 920
2021-02-25 | 23:00 | 865 | 332 | 417 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | -74 | -131 | 865
2021-02-26 | 0:00 | 817 | 332 | 396 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | -105 | -129 | 817
2021-02-26 | 1:00 | 824 | 332 | 397 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | -103 | -129 | 824
2021-02-26 | 2:00 | 878 | 332 | 397 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | -72 | -131 | 878
2021-02-26 | 3:00 | 923 | 332 | 397 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | -46 | -135 | 923
2021-02-26 | 4:00 | 945 | 332 | 399 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 149 | 0 | -24 | -137 | 945
2021-02-26 | 5:00 | 948 | 332 | 398 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 162 | 0 | -25 | -137 | 948
2021-02-26 | 6:00 | 968 | 332 | 399 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 177 | 0 | -11 | -139 | 968
2021-02-26 | 7:00 | 1038 | 332 | 413 | 46 | 30 | 130 | 4 | 0 | 182 | 0 | 43 | -142 | 1038
2021-02-26 | 8:00 | 1120 | 332 | 412 | 45 | 30 | 130 | 22 | 0 | 185 | 0 | 109 | -145 | 1120
2021-02-26 | 9:00 | 1183 | 332 | 412 | 42 | 30 | 130 | 42 | 0 | 191 | 0 | 149 | -145 | 1183
2021-02-26 | 10:00 | 1192 | 332 | 414 | 41 | 30 | 130 | 61 | 0 | 188 | 0 | 141 | -145 | 1192
2021-02-26 | 11:00 | 1190 | 332 | 412 | 41 | 30 | 130 | 82 | 0 | 162 | 0 | 143 | -142 | 1190
2021-02-26 | 12:00 | 1160 | 332 | 412 | 41 | 30 | 130 | 92 | 0 | 167 | 0 | 95 | -139 | 1160
2021-02-26 | 13:00 | 1180 | 332 | 412 | 41 | 30 | 130 | 103 | 0 | 158 | 0 | 113 | -139 | 1180
2021-02-26 | 14:00 | 1169 | 332 | 413 | 43 | 30 | 130 | 120 | 0 | 158 | 0 | 81 | -138 | 1169
2021-02-26 | 15:00 | 1142 | 332 | 411 | 44 | 30 | 130 | 145 | 0 | 167 | 0 | 19 | -136 | 1142
2021-02-26 | 16:00 | 1147 | 332 | 440 | 46 | 30 | 130 | 131 | 0 | 175 | 0 | 0 | -137 | 1147
2021-02-26 | 17:00 | 1154 | 332 | 461 | 56 | 30 | 130 | 35 | 0 | 178 | 0 | 71 | -139 | 1154
2021-02-26 | 18:00 | 1189 | 332 | 462 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 187 | 0 | 120 | -143 | 1189
2021-02-26 | 19:00 | 1160 | 332 | 461 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | 113 | -145 | 1160
2021-02-26 | 20:00 | 1102 | 332 | 459 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | 67 | -142 | 1102
2021-02-26 | 21:00 | 1046 | 332 | 457 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 147 | 0 | 20 | -139 | 1046
2021-02-26 | 22:00 | 984 | 332 | 418 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | -135 | 984
2021-02-26 | 23:00 | 925 | 332 | 376 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -131 | 925
2021-02-27 | 0:00 | 867 | 332 | 327 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | -125 | 867
2021-02-27 | 1:00 | 861 | 332 | 329 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -126 | 861
2021-02-27 | 2:00 | 904 | 332 | 354 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | -129 | 904
2021-02-27 | 3:00 | 946 | 332 | 389 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -133 | 946
2021-02-27 | 4:00 | 962 | 332 | 402 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -134 | 962
2021-02-27 | 5:00 | 951 | 332 | 392 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -133 | 951
2021-02-27 | 6:00 | 941 | 332 | 377 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | -132 | 941
2021-02-27 | 7:00 | 961 | 332 | 346 | 46 | 30 | 130 | 63 | 0 | 145 | 0 | 0 | -131 | 961
2021-02-27 | 8:00 | 988 | 332 | 201 | 45 | 30 | 130 | 246 | 0 | 137 | 0 | 0 | -133 | 988
2021-02-27 | 9:00 | 997 | 332 | 118 | 42 | 30 | 130 | 458 | 0 | 129 | -23 | -84 | -135 | 997
2021-02-27 | 10:00 | 964 | 332 | 117 | 41 | 30 | 130 | 655 | -91 | 129 | -23 | -223 | -133 | 964
2021-02-27 | 11:00 | 945 | 332 | 117 | 41 | 30 | 130 | 718 | -173 | 126 | -23 | -222 | -131 | 945
2021-02-27 | 12:00 | 905 | 332 | 116 | 41 | 30 | 130 | 705 | -202 | 129 | -23 | -223 | -130 | 905
2021-02-27 | 13:00 | 900 | 332 | 116 | 41 | 30 | 130 | 620 | -124 | 128 | -23 | -222 | -128 | 900
2021-02-27 | 14:00 | 887 | 332 | 116 | 43 | 30 | 130 | 479 | -19 | 125 | -22 | -201 | -126 | 887
2021-02-27 | 15:00 | 900 | 332 | 117 | 44 | 30 | 130 | 295 | 0 | 141 | 0 | -63 | -126 | 900
2021-02-27 | 16:00 | 935 | 332 | 234 | 46 | 30 | 130 | 148 | 0 | 143 | 0 | 0 | -128 | 935
2021-02-27 | 17:00 | 989 | 332 | 383 | 56 | 30 | 130 | 36 | 0 | 150 | 0 | 5 | -133 | 989
2021-02-27 | 18:00 | 1052 | 332 | 414 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | 66 | -139 | 1052
2021-02-27 | 19:00 | 1046 | 332 | 414 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 150 | 0 | 59 | -141 | 1046
2021-02-27 | 20:00 | 1008 | 332 | 413 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 144 | 0 | 27 | -140 | 1008
2021-02-27 | 21:00 | 967 | 332 | 396 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | -136 | 967
2021-02-27 | 22:00 | 916 | 332 | 350 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -132 | 916
2021-02-27 | 23:00 | 873 | 332 | 320 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -128 | 873
2021-02-28 | 0:00 | 821 | 332 | 269 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -125 | 821
2021-02-28 | 1:00 | 819 | 332 | 271 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | -126 | 819
2021-02-28 | 2:00 | 859 | 332 | 232 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | 80 | -129 | 859
2021-02-28 | 3:00 | 902 | 332 | 349 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -133 | 902
2021-02-28 | 4:00 | 914 | 332 | 359 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | -134 | 914
2021-02-28 | 5:00 | 882 | 332 | 328 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 13 | -133 | 882
2021-02-28 | 6:00 | 843 | 332 | 137 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | 167 | -132 | 843
2021-02-28 | 7:00 | 851 | 332 | 216 | 46 | 30 | 130 | 38 | 0 | 130 | 0 | 60 | -131 | 851
2021-02-28 | 8:00 | 858 | 332 | 155 | 45 | 30 | 130 | 158 | 0 | 127 | 0 | 14 | -133 | 858
2021-02-28 | 9:00 | 865 | 332 | 117 | 42 | 30 | 130 | 334 | 0 | 131 | -24 | -92 | -135 | 865
2021-02-28 | 10:00 | 836 | 332 | 115 | 41 | 30 | 130 | 553 | -117 | 133 | -24 | -224 | -133 | 836
2021-02-28 | 11:00 | 820 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 735 | -324 | 141 | -25 | -223 | -131 | 820
2021-02-28 | 12:00 | 821 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 793 | -378 | 136 | -24 | -223 | -130 | 821
2021-02-28 | 13:00 | 808 | 332 | 114 | 41 | 30 | 130 | 753 | -353 | 136 | -24 | -223 | -128 | 808
2021-02-28 | 14:00 | 776 | 332 | 114 | 43 | 30 | 130 | 637 | -274 | 138 | -25 | -223 | -126 | 776
2021-02-28 | 15:00 | 767 | 332 | 113 | 44 | 30 | 130 | 510 | -183 | 140 | 0 | -223 | -126 | 767
2021-02-28 | 16:00 | 785 | 332 | 134 | 46 | 30 | 130 | 319 | -26 | 136 | 0 | -188 | -128 | 785
2021-02-28 | 17:00 | 840 | 332 | 195 | 56 | 30 | 130 | 94 | 0 | 139 | 0 | -3 | -133 | 840
2021-02-28 | 18:00 | 910 | 332 | 349 | 71 | 30 | 130 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | -139 | 910
2021-02-28 | 19:00 | 917 | 332 | 352 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -141 | 917
2021-02-28 | 20:00 | 892 | 332 | 326 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -140 | 892
2021-02-28 | 21:00 | 854 | 332 | 289 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -136 | 854
2021-02-28 | 22:00 | 804 | 332 | 239 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | -132 | 804
2021-02-28 | 23:00 | 764 | 332 | 208 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -128 | 764
2021-03-01 | 0:00 | 728 | 332 | 150 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | 24 | -134 | 728
2021-03-01 | 1:00 | 740 | 332 | 121 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | 74 | -134 | 740
2021-03-01 | 2:00 | 796 | 332 | 122 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | 116 | -137 | 796
2021-03-01 | 3:00 | 853 | 332 | 122 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 167 | -140 | 853
2021-03-01 | 4:00 | 879 | 332 | 129 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 204 | -143 | 879
2021-03-01 | 5:00 | 876 | 332 | 141 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 204 | -143 | 876
2021-03-01 | 6:00 | 897 | 332 | 280 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 102 | -145 | 897
2021-03-01 | 7:00 | 929 | 332 | 266 | 62 | 30 | 130 | 64 | 0 | 98 | 0 | 93 | -146 | 929
2021-03-01 | 8:00 | 936 | 332 | 134 | 59 | 30 | 130 | 273 | 0 | 91 | 0 | 32 | -145 | 936
2021-03-01 | 9:00 | 931 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 534 | -24 | 92 | -17 | -189 | -146 | 931
2021-03-01 | 10:00 | 903 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 711 | -202 | 102 | -18 | -224 | -144 | 903
2021-03-01 | 11:00 | 922 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 821 | -301 | 108 | -19 | -223 | -143 | 922
2021-03-01 | 12:00 | 869 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 823 | -351 | 102 | -18 | -224 | -141 | 869
2021-03-01 | 13:00 | 898 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 761 | -262 | 103 | -18 | -223 | -141 | 898
2021-03-01 | 14:00 | 914 | 332 | 133 | 57 | 30 | 130 | 548 | -57 | 106 | -19 | -205 | -141 | 914
2021-03-01 | 15:00 | 913 | 332 | 149 | 58 | 30 | 130 | 281 | 0 | 106 | 0 | -33 | -140 | 913
2021-03-01 | 16:00 | 934 | 332 | 268 | 62 | 30 | 130 | 136 | 0 | 117 | 0 | 0 | -141 | 934
2021-03-01 | 17:00 | 941 | 332 | 356 | 76 | 30 | 130 | 33 | 0 | 127 | 0 | 0 | -143 | 941
2021-03-01 | 18:00 | 976 | 332 | 406 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | -147 | 976
2021-03-01 | 19:00 | 953 | 332 | 376 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | -149 | 953
2021-03-01 | 20:00 | 908 | 332 | 258 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | 65 | -147 | 908
2021-03-01 | 21:00 | 866 | 332 | 225 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | 56 | -144 | 866
2021-03-01 | 22:00 | 832 | 332 | 255 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -140 | 832
2021-03-01 | 23:00 | 796 | 332 | 232 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -137 | 796
2021-03-02 | 0:00 | 751 | 332 | 204 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | -134 | 751
2021-03-02 | 1:00 | 758 | 332 | 216 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | -134 | 758
2021-03-02 | 2:00 | 816 | 332 | 249 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -137 | 816
2021-03-02 | 3:00 | 866 | 332 | 281 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | -140 | 866
2021-03-02 | 4:00 | 884 | 332 | 301 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | -143 | 884
2021-03-02 | 5:00 | 869 | 332 | 123 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | 0 | 152 | -143 | 869
2021-03-02 | 6:00 | 878 | 332 | 219 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 164 | 0 | 81 | -145 | 878
2021-03-02 | 7:00 | 934 | 332 | 354 | 62 | 30 | 130 | 9 | 0 | 163 | 0 | 0 | -146 | 934
2021-03-02 | 8:00 | 1017 | 332 | 193 | 59 | 30 | 130 | 68 | 0 | 146 | 0 | 204 | -145 | 1017
2021-03-02 | 9:00 | 1043 | 332 | 137 | 56 | 30 | 130 | 243 | 0 | 154 | -28 | 135 | -146 | 1043
2021-03-02 | 10:00 | 1047 | 332 | 136 | 54 | 30 | 130 | 446 | 0 | 156 | -28 | -65 | -144 | 1047
2021-03-02 | 11:00 | 1039 | 332 | 135 | 54 | 30 | 130 | 591 | -19 | 161 | -29 | -203 | -143 | 1039
2021-03-02 | 12:00 | 965 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 643 | -127 | 162 | -29 | -223 | -141 | 965
2021-03-02 | 13:00 | 994 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 661 | -116 | 162 | -29 | -223 | -141 | 994
2021-03-02 | 14:00 | 991 | 332 | 134 | 57 | 30 | 130 | 630 | -96 | 167 | -30 | -222 | -141 | 991
2021-03-02 | 15:00 | 982 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 490 | -28 | 175 | 0 | -199 | -140 | 982
2021-03-02 | 16:00 | 1015 | 332 | 185 | 62 | 30 | 130 | 300 | 0 | 174 | 0 | -57 | -141 | 1015
2021-03-02 | 17:00 | 1066 | 332 | 385 | 76 | 30 | 130 | 90 | 0 | 166 | 0 | 0 | -143 | 1066
2021-03-02 | 18:00 | 1130 | 332 | 460 | 98 | 30 | 130 | 1 | 0 | 165 | 0 | 61 | -147 | 1130
2021-03-02 | 19:00 | 1122 | 332 | 459 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 64 | -149 | 1122
2021-03-02 | 20:00 | 1088 | 332 | 459 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 43 | -147 | 1088
2021-03-02 | 21:00 | 1043 | 332 | 266 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 138 | 0 | 195 | -144 | 1043
2021-03-02 | 22:00 | 985 | 332 | 221 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 204 | -140 | 985
2021-03-02 | 23:00 | 927 | 332 | 198 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 204 | -137 | 927
2021-03-03 | 0:00 | 876 | 332 | 397 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -28 | -134 | 876
2021-03-03 | 1:00 | 880 | 332 | 397 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | -16 | -134 | 880
2021-03-03 | 2:00 | 934 | 332 | 425 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -137 | 934
2021-03-03 | 3:00 | 988 | 332 | 441 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 24 | -140 | 988
2021-03-03 | 4:00 | 1017 | 332 | 440 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 67 | -143 | 1017
2021-03-03 | 5:00 | 1036 | 332 | 441 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 109 | -143 | 1036
2021-03-03 | 6:00 | 1091 | 332 | 441 | 67 | 30 | 130 | 1 | 0 | 52 | 0 | 183 | -145 | 1091
2021-03-03 | 7:00 | 1102 | 332 | 426 | 62 | 30 | 130 | 107 | 0 | 43 | 0 | 118 | -146 | 1102
2021-03-03 | 8:00 | 1070 | 332 | 313 | 59 | 30 | 130 | 416 | 0 | 45 | 0 | -110 | -145 | 1070
2021-03-03 | 9:00 | 1037 | 332 | 155 | 56 | 30 | 130 | 727 | -63 | 48 | -9 | -223 | -146 | 1037
2021-03-03 | 10:00 | 1015 | 332 | 135 | 54 | 30 | 130 | 974 | -303 | 37 | -7 | -223 | -144 | 1015
2021-03-03 | 11:00 | 1017 | 332 | 135 | 54 | 30 | 130 | 1088 | -405 | 24 | -4 | -224 | -143 | 1017
2021-03-03 | 12:00 | 976 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 1137 | -488 | 13 | -2 | -223 | -141 | 976
2021-03-03 | 13:00 | 971 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 1062 | -416 | 11 | -2 | -223 | -141 | 971
2021-03-03 | 14:00 | 938 | 332 | 133 | 57 | 30 | 130 | 906 | -297 | 12 | -2 | -222 | -141 | 938
2021-03-03 | 15:00 | 917 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 670 | -82 | 10 | 0 | -224 | -140 | 917
2021-03-03 | 16:00 | 953 | 332 | 250 | 62 | 30 | 130 | 392 | 0 | 9 | 0 | -111 | -141 | 953
2021-03-03 | 17:00 | 994 | 332 | 477 | 76 | 30 | 130 | 114 | 0 | 7 | 0 | -29 | -143 | 994
2021-03-03 | 18:00 | 1079 | 332 | 485 | 98 | 30 | 130 | 2 | 0 | 13 | 0 | 136 | -147 | 1079
2021-03-03 | 19:00 | 1098 | 332 | 459 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 175 | -149 | 1098
2021-03-03 | 20:00 | 1072 | 332 | 458 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 147 | -147 | 1072
2021-03-03 | 21:00 | 1034 | 332 | 457 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 109 | -144 | 1034
2021-03-03 | 22:00 | 983 | 332 | 456 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 62 | -140 | 983
2021-03-03 | 23:00 | 934 | 332 | 418 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 62 | -137 | 934
2021-03-04 | 0:00 | 884 | 332 | 397 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 | -134 | 884
2021-03-04 | 1:00 | 889 | 332 | 397 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32 | -134 | 889
2021-03-04 | 2:00 | 937 | 332 | 399 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 67 | -137 | 937
2021-03-04 | 3:00 | 979 | 332 | 399 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 92 | -140 | 979
2021-03-04 | 4:00 | 997 | 332 | 400 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 106 | -143 | 997
2021-03-04 | 5:00 | 1004 | 332 | 400 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 118 | -143 | 1004
2021-03-04 | 6:00 | 1038 | 332 | 401 | 67 | 30 | 130 | 1 | 0 | 57 | 0 | 165 | -145 | 1038
2021-03-04 | 7:00 | 1078 | 332 | 415 | 62 | 30 | 130 | 65 | 0 | 64 | 0 | 126 | -146 | 1078
2021-03-04 | 8:00 | 1102 | 332 | 412 | 59 | 30 | 130 | 194 | 0 | 69 | 0 | 21 | -145 | 1102
2021-03-04 | 9:00 | 1124 | 332 | 411 | 56 | 30 | 130 | 253 | 0 | 67 | 0 | -9 | -146 | 1124
2021-03-04 | 10:00 | 1093 | 332 | 265 | 54 | 30 | 130 | 354 | 0 | 72 | 0 | 0 | -144 | 1093
2021-03-04 | 11:00 | 1052 | 332 | 136 | 54 | 30 | 130 | 513 | 0 | 70 | 0 | -70 | -143 | 1052
2021-03-04 | 12:00 | 986 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 570 | 0 | 65 | 0 | -188 | -141 | 986
2021-03-04 | 13:00 | 1003 | 332 | 136 | 54 | 30 | 130 | 529 | 0 | 78 | 0 | -145 | -141 | 1003
2021-03-04 | 14:00 | 996 | 332 | 154 | 57 | 30 | 130 | 374 | 0 | 93 | 0 | -33 | -141 | 996
2021-03-04 | 15:00 | 1008 | 332 | 304 | 58 | 30 | 130 | 186 | 0 | 108 | 0 | 0 | -140 | 1008
2021-03-04 | 16:00 | 1051 | 332 | 446 | 62 | 30 | 130 | 65 | 0 | 117 | 0 | 10 | -141 | 1051
2021-03-04 | 17:00 | 1075 | 332 | 458 | 76 | 30 | 130 | 15 | 0 | 119 | 0 | 58 | -143 | 1075
2021-03-04 | 18:00 | 1114 | 332 | 459 | 98 | 30 | 130 | 1 | 0 | 115 | 0 | 96 | -147 | 1114
2021-03-04 | 19:00 | 1086 | 332 | 458 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 121 | 0 | 63 | -149 | 1086
2021-03-04 | 20:00 | 1043 | 332 | 451 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 138 | 0 | 8 | -147 | 1043
2021-03-04 | 21:00 | 982 | 332 | 403 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | -144 | 982
2021-03-04 | 22:00 | 920 | 332 | 355 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | -140 | 920
2021-03-04 | 23:00 | 866 | 332 | 322 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -137 | 866
2021-03-05 | 0:00 | 812 | 332 | 281 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | -134 | 812
2021-03-05 | 1:00 | 817 | 332 | 281 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | -134 | 817
2021-03-05 | 2:00 | 867 | 332 | 353 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | -25 | -137 | 867
2021-03-05 | 3:00 | 912 | 332 | 398 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -42 | -140 | 912
2021-03-05 | 4:00 | 929 | 332 | 399 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | -24 | -143 | 929
2021-03-05 | 5:00 | 919 | 332 | 398 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 16 | -143 | 919
2021-03-05 | 6:00 | 930 | 332 | 399 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 70 | -145 | 930
2021-03-05 | 7:00 | 954 | 332 | 412 | 62 | 30 | 130 | 49 | 0 | 38 | 0 | 47 | -146 | 954
2021-03-05 | 8:00 | 984 | 332 | 367 | 59 | 30 | 130 | 185 | 0 | 26 | 0 | 0 | -145 | 984
2021-03-05 | 9:00 | 993 | 332 | 235 | 56 | 30 | 130 | 338 | 0 | 18 | 0 | 0 | -146 | 993
2021-03-05 | 10:00 | 974 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 480 | 0 | 24 | 0 | -66 | -144 | 974
2021-03-05 | 11:00 | 1005 | 332 | 136 | 54 | 30 | 130 | 588 | 0 | 28 | 0 | -150 | -143 | 1005
2021-03-05 | 12:00 | 951 | 332 | 135 | 54 | 30 | 130 | 520 | 0 | 31 | 0 | -140 | -141 | 951
2021-03-05 | 13:00 | 975 | 332 | 135 | 54 | 30 | 130 | 516 | 0 | 36 | 0 | -117 | -141 | 975
2021-03-05 | 14:00 | 962 | 332 | 135 | 57 | 30 | 130 | 422 | 0 | 37 | 0 | -40 | -141 | 962
2021-03-05 | 15:00 | 954 | 332 | 154 | 58 | 30 | 130 | 351 | 0 | 41 | 0 | -2 | -140 | 954
2021-03-05 | 16:00 | 967 | 332 | 289 | 62 | 30 | 130 | 228 | 0 | 37 | 0 | 0 | -141 | 967
2021-03-05 | 17:00 | 974 | 332 | 428 | 76 | 30 | 130 | 75 | 0 | 35 | 0 | 11 | -143 | 974
2021-03-05 | 18:00 | 1012 | 332 | 459 | 98 | 30 | 130 | 1 | 0 | 28 | 0 | 81 | -147 | 1012
2021-03-05 | 19:00 | 1007 | 332 | 458 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 85 | -149 | 1007
2021-03-05 | 20:00 | 961 | 332 | 457 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31 | -147 | 961
2021-03-05 | 21:00 | 915 | 332 | 448 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | -144 | 915
2021-03-05 | 22:00 | 881 | 332 | 425 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -140 | 881
2021-03-05 | 23:00 | 840 | 332 | 403 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -137 | 840
2021-03-06 | 0:00 | 793 | 332 | 356 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 793
2021-03-06 | 1:00 | 798 | 332 | 359 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 798
2021-03-06 | 2:00 | 842 | 332 | 397 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | -131 | 842
2021-03-06 | 3:00 | 891 | 332 | 411 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -135 | 891
2021-03-06 | 4:00 | 902 | 332 | 411 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | -137 | 902
2021-03-06 | 5:00 | 868 | 332 | 402 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | -137 | 868
2021-03-06 | 6:00 | 832 | 332 | 379 | 67 | 30 | 130 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | -136 | 832
2021-03-06 | 7:00 | 838 | 332 | 342 | 62 | 30 | 130 | 53 | 0 | 27 | 0 | 0 | -138 | 838
2021-03-06 | 8:00 | 852 | 332 | 216 | 59 | 30 | 130 | 193 | 0 | 30 | 0 | 0 | -138 | 852
2021-03-06 | 9:00 | 841 | 332 | 115 | 56 | 30 | 130 | 413 | 0 | 41 | -7 | -132 | -137 | 841
2021-03-06 | 10:00 | 835 | 332 | 115 | 54 | 30 | 130 | 515 | -23 | 49 | -9 | -223 | -135 | 835
2021-03-06 | 11:00 | 827 | 332 | 115 | 54 | 30 | 130 | 545 | -71 | 60 | -11 | -224 | -133 | 827
2021-03-06 | 12:00 | 809 | 332 | 114 | 54 | 30 | 130 | 549 | -97 | 65 | -12 | -223 | -133 | 809
2021-03-06 | 13:00 | 833 | 332 | 116 | 54 | 30 | 130 | 394 | 0 | 67 | -12 | -145 | -133 | 833
2021-03-06 | 14:00 | 835 | 332 | 116 | 57 | 30 | 130 | 306 | 0 | 71 | -13 | -63 | -131 | 835
2021-03-06 | 15:00 | 835 | 332 | 126 | 58 | 30 | 130 | 217 | 0 | 73 | 0 | 0 | -131 | 835
2021-03-06 | 16:00 | 857 | 332 | 207 | 62 | 30 | 130 | 148 | 0 | 80 | 0 | 0 | -132 | 857
2021-03-06 | 17:00 | 893 | 332 | 329 | 76 | 30 | 130 | 54 | 0 | 78 | 0 | 0 | -136 | 893
2021-03-06 | 18:00 | 952 | 332 | 413 | 98 | 30 | 130 | 1 | 0 | 79 | 0 | 11 | -142 | 952
2021-03-06 | 19:00 | 950 | 332 | 411 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 6 | -144 | 950
2021-03-06 | 20:00 | 921 | 332 | 384 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -142 | 921
2021-03-06 | 21:00 | 882 | 332 | 347 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -138 | 882
2021-03-06 | 22:00 | 833 | 332 | 304 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -135 | 833
2021-03-06 | 23:00 | 796 | 332 | 356 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -64 | -131 | 796
2021-03-07 | 0:00 | 751 | 332 | 408 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -152 | -129 | 751
2021-03-07 | 1:00 | 763 | 332 | 274 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -129 | 763
2021-03-07 | 2:00 | 815 | 332 | 314 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -131 | 815
2021-03-07 | 3:00 | 863 | 332 | 333 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -135 | 863
2021-03-07 | 4:00 | 870 | 332 | 346 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -137 | 870
2021-03-07 | 5:00 | 847 | 332 | 342 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -137 | 847
2021-03-07 | 6:00 | 807 | 332 | 321 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -136 | 807
2021-03-07 | 7:00 | 809 | 332 | 291 | 62 | 30 | 130 | 40 | 0 | 62 | 0 | 0 | -138 | 809
2021-03-07 | 8:00 | 838 | 332 | 237 | 59 | 30 | 130 | 126 | 0 | 62 | 0 | 0 | -138 | 838
2021-03-07 | 9:00 | 855 | 332 | 180 | 56 | 30 | 130 | 203 | 0 | 61 | 0 | 0 | -137 | 855
2021-03-07 | 10:00 | 875 | 332 | 181 | 54 | 30 | 130 | 226 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 875
2021-03-07 | 11:00 | 868 | 332 | 152 | 54 | 30 | 130 | 241 | 0 | 62 | 0 | 0 | -133 | 868
2021-03-07 | 12:00 | 864 | 332 | 118 | 54 | 30 | 130 | 282 | 0 | 56 | 0 | -5 | -133 | 864
2021-03-07 | 13:00 | 842 | 332 | 115 | 54 | 30 | 130 | 275 | 0 | 51 | 0 | -12 | -133 | 842
2021-03-07 | 14:00 | 847 | 332 | 191 | 57 | 30 | 130 | 182 | 0 | 56 | 0 | 0 | -131 | 847
2021-03-07 | 15:00 | 865 | 332 | 275 | 58 | 30 | 130 | 110 | 0 | 61 | 0 | 0 | -131 | 865
2021-03-07 | 16:00 | 899 | 332 | 347 | 62 | 30 | 130 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | -132 | 899
2021-03-07 | 17:00 | 961 | 332 | 410 | 76 | 30 | 130 | 18 | 0 | 76 | 0 | 25 | -136 | 961
2021-03-07 | 18:00 | 1012 | 332 | 414 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 67 | -142 | 1012
2021-03-07 | 19:00 | 1010 | 332 | 414 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 68 | -144 | 1010
2021-03-07 | 20:00 | 974 | 332 | 412 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 45 | -142 | 974
2021-03-07 | 21:00 | 924 | 332 | 405 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7 | -138 | 924
2021-03-07 | 22:00 | 859 | 332 | 366 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 859
2021-03-07 | 23:00 | 812 | 332 | 345 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -131 | 812
2021-03-08 | 0:00 | 766 | 332 | 311 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 766
2021-03-08 | 1:00 | 772 | 332 | 319 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 772
2021-03-08 | 2:00 | 822 | 332 | 361 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -137 | 822
2021-03-08 | 3:00 | 879 | 332 | 394 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7 | -140 | 879
2021-03-08 | 4:00 | 905 | 332 | 398 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 | -143 | 905
2021-03-08 | 5:00 | 918 | 332 | 397 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 39 | -143 | 918
2021-03-08 | 6:00 | 954 | 332 | 399 | 67 | 30 | 130 | 1 | 0 | 56 | 0 | 84 | -145 | 954
2021-03-08 | 7:00 | 991 | 332 | 413 | 62 | 30 | 130 | 47 | 0 | 61 | 0 | 62 | -146 | 991
2021-03-08 | 8:00 | 1017 | 332 | 350 | 59 | 30 | 130 | 199 | 0 | 62 | 0 | 0 | -145 | 1017
2021-03-08 | 9:00 | 1014 | 332 | 177 | 56 | 30 | 130 | 388 | 0 | 69 | -12 | -10 | -146 | 1014
2021-03-08 | 10:00 | 996 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 608 | -17 | 61 | -11 | -181 | -144 | 996
2021-03-08 | 11:00 | 978 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 822 | -199 | 51 | -9 | -224 | -143 | 978
2021-03-08 | 12:00 | 914 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 942 | -381 | 46 | -8 | -223 | -141 | 914
2021-03-08 | 13:00 | 920 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 970 | -401 | 44 | -8 | -223 | -141 | 920
2021-03-08 | 14:00 | 902 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 891 | -343 | 44 | -8 | -222 | -141 | 902
2021-03-08 | 15:00 | 881 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 705 | -194 | 52 | 0 | -224 | -140 | 881
2021-03-08 | 16:00 | 917 | 332 | 181 | 62 | 30 | 130 | 418 | -9 | 52 | 0 | -138 | -141 | 917
2021-03-08 | 17:00 | 961 | 332 | 359 | 76 | 30 | 130 | 130 | 0 | 47 | 0 | 0 | -143 | 961
2021-03-08 | 18:00 | 1033 | 332 | 457 | 98 | 30 | 130 | 4 | 0 | 48 | 0 | 81 | -147 | 1033
2021-03-08 | 19:00 | 1042 | 332 | 458 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 91 | -149 | 1042
2021-03-08 | 20:00 | 1012 | 332 | 456 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 52 | -147 | 1012
2021-03-08 | 21:00 | 968 | 332 | 456 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 | -144 | 968
2021-03-08 | 22:00 | 924 | 332 | 455 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -15 | -140 | 924
2021-03-08 | 23:00 | 878 | 332 | 418 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | -5 | -137 | 878
2021-03-09 | 0:00 | 834 | 332 | 396 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | -16 | -134 | 834
2021-03-09 | 1:00 | 837 | 332 | 396 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | -1 | -134 | 837
2021-03-09 | 2:00 | 888 | 332 | 397 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 47 | -137 | 888
2021-03-09 | 3:00 | 942 | 332 | 398 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 84 | -140 | 942
2021-03-09 | 4:00 | 966 | 332 | 400 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 114 | -143 | 966
2021-03-09 | 5:00 | 974 | 332 | 399 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 137 | -143 | 974
2021-03-09 | 6:00 | 1006 | 332 | 400 | 67 | 30 | 130 | 1 | 0 | 11 | 0 | 180 | -145 | 1006
2021-03-09 | 7:00 | 1040 | 332 | 413 | 62 | 30 | 130 | 64 | 0 | 16 | 0 | 139 | -146 | 1040
2021-03-09 | 8:00 | 1067 | 332 | 410 | 59 | 30 | 130 | 183 | 0 | 14 | 0 | 54 | -145 | 1067
2021-03-09 | 9:00 | 1064 | 332 | 410 | 56 | 30 | 130 | 319 | 0 | 11 | 0 | -78 | -146 | 1064
2021-03-09 | 10:00 | 1046 | 332 | 259 | 54 | 30 | 130 | 487 | 0 | 9 | 0 | -111 | -144 | 1046
2021-03-09 | 11:00 | 1014 | 332 | 217 | 54 | 30 | 130 | 605 | 0 | 11 | 0 | -222 | -143 | 1014
2021-03-09 | 12:00 | 957 | 332 | 160 | 54 | 30 | 130 | 604 | 0 | 11 | 0 | -223 | -141 | 957
2021-03-09 | 13:00 | 974 | 332 | 150 | 54 | 30 | 130 | 631 | 0 | 8 | 0 | -220 | -141 | 974
2021-03-09 | 14:00 | 952 | 332 | 193 | 57 | 30 | 130 | 549 | 0 | 6 | 0 | -204 | -141 | 952
2021-03-09 | 15:00 | 962 | 332 | 162 | 58 | 30 | 130 | 406 | 0 | 6 | 0 | -22 | -140 | 962
2021-03-09 | 16:00 | 986 | 332 | 332 | 62 | 30 | 130 | 234 | 0 | 7 | 0 | 0 | -141 | 986
2021-03-09 | 17:00 | 998 | 332 | 445 | 76 | 30 | 130 | 85 | 0 | 7 | 0 | 36 | -143 | 998
2021-03-09 | 18:00 | 1063 | 332 | 458 | 98 | 30 | 130 | 3 | 0 | 8 | 0 | 151 | -147 | 1063
2021-03-09 | 19:00 | 1058 | 332 | 459 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 145 | -149 | 1058
2021-03-09 | 20:00 | 1020 | 332 | 457 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | -147 | 1020
2021-03-09 | 21:00 | 978 | 332 | 456 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65 | -144 | 978
2021-03-09 | 22:00 | 925 | 332 | 455 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | -140 | 925
2021-03-09 | 23:00 | 882 | 332 | 418 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | -137 | 882
2021-03-10 | 0:00 | 833 | 332 | 388 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | -134 | 833
2021-03-10 | 1:00 | 845 | 332 | 392 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | -134 | 845
2021-03-10 | 2:00 | 899 | 332 | 398 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 | -137 | 899
2021-03-10 | 3:00 | 956 | 332 | 398 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 78 | -140 | 956
2021-03-10 | 4:00 | 980 | 332 | 400 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 | -143 | 980
2021-03-10 | 5:00 | 990 | 332 | 400 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 123 | -143 | 990
2021-03-10 | 6:00 | 1019 | 332 | 400 | 67 | 30 | 130 | 3 | 0 | 41 | 0 | 161 | -145 | 1019
2021-03-10 | 7:00 | 1032 | 332 | 355 | 62 | 30 | 130 | 119 | 0 | 30 | 0 | 120 | -146 | 1032
2021-03-10 | 8:00 | 1003 | 332 | 136 | 59 | 30 | 130 | 401 | 0 | 19 | 0 | 41 | -145 | 1003
2021-03-10 | 9:00 | 978 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 708 | -65 | 17 | -3 | -215 | -146 | 978
2021-03-10 | 10:00 | 955 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 940 | -311 | 17 | -3 | -223 | -144 | 955
2021-03-10 | 11:00 | 956 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1087 | -465 | 25 | -4 | -223 | -143 | 956
2021-03-10 | 12:00 | 919 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1150 | -573 | 34 | -6 | -224 | -141 | 919
2021-03-10 | 13:00 | 920 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1100 | -525 | 36 | -7 | -222 | -141 | 920
2021-03-10 | 14:00 | 892 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 957 | -415 | 39 | -7 | -222 | -141 | 892
2021-03-10 | 15:00 | 873 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 736 | -228 | 47 | 0 | -224 | -140 | 873
2021-03-10 | 16:00 | 898 | 332 | 181 | 62 | 30 | 130 | 438 | -22 | 49 | 0 | -161 | -141 | 898
2021-03-10 | 17:00 | 932 | 332 | 241 | 76 | 30 | 130 | 141 | 0 | 47 | 0 | 78 | -143 | 932
2021-03-10 | 18:00 | 987 | 332 | 457 | 98 | 30 | 130 | 4 | 0 | 49 | 0 | 34 | -147 | 987
2021-03-10 | 19:00 | 1003 | 332 | 457 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 55 | -149 | 1003
2021-03-10 | 20:00 | 976 | 332 | 456 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 34 | -147 | 976
2021-03-10 | 21:00 | 938 | 332 | 353 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 110 | -144 | 938
2021-03-10 | 22:00 | 902 | 332 | 430 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -140 | 902
2021-03-10 | 23:00 | 863 | 332 | 403 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -137 | 863
2021-03-11 | 0:00 | 822 | 332 | 372 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -134 | 822
2021-03-11 | 1:00 | 830 | 332 | 375 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -134 | 830
2021-03-11 | 2:00 | 890 | 332 | 398 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 26 | -137 | 890
2021-03-11 | 3:00 | 944 | 332 | 398 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 70 | -140 | 944
2021-03-11 | 4:00 | 970 | 332 | 399 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 100 | -143 | 970
2021-03-11 | 5:00 | 977 | 332 | 399 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 114 | -143 | 977
2021-03-11 | 6:00 | 1008 | 332 | 380 | 67 | 30 | 130 | 3 | 0 | 38 | 0 | 173 | -145 | 1008
2021-03-11 | 7:00 | 1013 | 332 | 238 | 62 | 30 | 130 | 136 | 0 | 27 | 0 | 204 | -146 | 1013
2021-03-11 | 8:00 | 986 | 332 | 136 | 59 | 30 | 130 | 444 | 0 | 16 | 0 | -16 | -145 | 986
2021-03-11 | 9:00 | 970 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 740 | -94 | 14 | -2 | -224 | -146 | 970
2021-03-11 | 10:00 | 953 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 954 | -319 | 7 | -1 | -223 | -144 | 953
2021-03-11 | 11:00 | 963 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 1043 | -398 | 5 | -1 | -223 | -143 | 963
2021-03-11 | 12:00 | 912 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 986 | -395 | 8 | -1 | -224 | -141 | 912
2021-03-11 | 13:00 | 933 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 892 | -281 | 8 | -1 | -223 | -141 | 933
2021-03-11 | 14:00 | 913 | 332 | 133 | 57 | 30 | 130 | 736 | -148 | 9 | -2 | -223 | -141 | 913
2021-03-11 | 15:00 | 898 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 490 | 0 | 10 | 0 | -144 | -140 | 898
2021-03-11 | 16:00 | 928 | 332 | 257 | 62 | 30 | 130 | 234 | 0 | 11 | 0 | 13 | -141 | 928
2021-03-11 | 17:00 | 945 | 332 | 421 | 76 | 30 | 130 | 76 | 0 | 16 | 0 | 7 | -143 | 945
2021-03-11 | 18:00 | 1002 | 332 | 458 | 98 | 30 | 130 | 2 | 0 | 29 | 0 | 70 | -147 | 1002
2021-03-11 | 19:00 | 997 | 332 | 457 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 45 | -149 | 997
2021-03-11 | 20:00 | 962 | 332 | 452 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 6 | -147 | 962
2021-03-11 | 21:00 | 914 | 332 | 406 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -144 | 914
2021-03-11 | 22:00 | 872 | 332 | 365 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -140 | 872
2021-03-11 | 23:00 | 830 | 332 | 342 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -137 | 830
2021-03-12 | 0:00 | 783 | 332 | 306 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -134 | 783
2021-03-12 | 1:00 | 783 | 332 | 285 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -134 | 783
2021-03-12 | 2:00 | 835 | 332 | 307 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -137 | 835
2021-03-12 | 3:00 | 889 | 332 | 352 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -140 | 889
2021-03-12 | 4:00 | 909 | 332 | 361 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | -143 | 909
2021-03-12 | 5:00 | 895 | 332 | 237 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 132 | 0 | 98 | -143 | 895
2021-03-12 | 6:00 | 902 | 332 | 339 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | -145 | 902
2021-03-12 | 7:00 | 931 | 332 | 342 | 62 | 30 | 130 | 22 | 0 | 159 | 0 | 0 | -146 | 931
2021-03-12 | 8:00 | 994 | 332 | 365 | 59 | 30 | 130 | 68 | 0 | 155 | 0 | 0 | -145 | 994
2021-03-12 | 9:00 | 1041 | 332 | 385 | 56 | 30 | 130 | 108 | 0 | 146 | 0 | 0 | -146 | 1041
2021-03-12 | 10:00 | 1035 | 332 | 369 | 54 | 30 | 130 | 140 | 0 | 124 | 0 | 0 | -144 | 1035
2021-03-12 | 11:00 | 1032 | 332 | 364 | 54 | 30 | 130 | 170 | 0 | 95 | 0 | 0 | -143 | 1032
2021-03-12 | 12:00 | 995 | 332 | 239 | 54 | 30 | 130 | 173 | 0 | 80 | 0 | 98 | -141 | 995
2021-03-12 | 13:00 | 1021 | 332 | 406 | 54 | 30 | 130 | 155 | 0 | 50 | 0 | 5 | -141 | 1021
2021-03-12 | 14:00 | 1024 | 332 | 411 | 57 | 30 | 130 | 155 | 0 | 39 | 0 | 11 | -141 | 1024
2021-03-12 | 15:00 | 1004 | 332 | 409 | 58 | 30 | 130 | 113 | 0 | 50 | 0 | 22 | -140 | 1004
2021-03-12 | 16:00 | 1010 | 332 | 445 | 62 | 30 | 130 | 90 | 0 | 62 | 0 | 0 | -141 | 1010
2021-03-12 | 17:00 | 1010 | 332 | 458 | 76 | 30 | 130 | 34 | 0 | 77 | 0 | 16 | -143 | 1010
2021-03-12 | 18:00 | 1027 | 332 | 458 | 98 | 30 | 130 | 2 | 0 | 95 | 0 | 29 | -147 | 1027
2021-03-12 | 19:00 | 1006 | 332 | 439 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | -149 | 1006
2021-03-12 | 20:00 | 970 | 332 | 382 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | -147 | 970
2021-03-12 | 21:00 | 918 | 332 | 263 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 149 | 0 | 62 | -144 | 918
2021-03-12 | 22:00 | 877 | 332 | 181 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 147 | 0 | 112 | -140 | 877
2021-03-12 | 23:00 | 842 | 332 | 143 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | 0 | 112 | -137 | 842
2021-03-13 | 0:00 | 794 | 332 | 212 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -129 | 794
2021-03-13 | 1:00 | 794 | 332 | 206 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -129 | 794
2021-03-13 | 2:00 | 840 | 332 | 256 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | -131 | 840
2021-03-13 | 3:00 | 893 | 332 | 290 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | -135 | 893
2021-03-13 | 4:00 | 909 | 332 | 138 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | 171 | -137 | 909
2021-03-13 | 5:00 | 878 | 332 | 217 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 93 | -137 | 878
2021-03-13 | 6:00 | 852 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 4 | 0 | 147 | 0 | 142 | -136 | 852
2021-03-13 | 7:00 | 855 | 332 | 136 | 62 | 30 | 130 | 94 | 0 | 138 | 0 | 71 | -138 | 855
2021-03-13 | 8:00 | 878 | 332 | 117 | 59 | 30 | 130 | 311 | 0 | 126 | 0 | -89 | -138 | 878
2021-03-13 | 9:00 | 889 | 332 | 116 | 56 | 30 | 130 | 480 | -13 | 112 | -20 | -197 | -137 | 889
2021-03-13 | 10:00 | 896 | 332 | 116 | 54 | 30 | 130 | 671 | -159 | 98 | -18 | -223 | -135 | 896
2021-03-13 | 11:00 | 903 | 332 | 116 | 54 | 30 | 130 | 775 | -253 | 93 | -17 | -224 | -133 | 903
2021-03-13 | 12:00 | 883 | 332 | 116 | 54 | 30 | 130 | 849 | -346 | 90 | -16 | -223 | -133 | 883
2021-03-13 | 13:00 | 852 | 332 | 115 | 54 | 30 | 130 | 848 | -374 | 89 | -16 | -223 | -133 | 852
2021-03-13 | 14:00 | 813 | 332 | 114 | 57 | 30 | 130 | 784 | -356 | 93 | -17 | -223 | -131 | 813
2021-03-13 | 15:00 | 787 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 625 | -236 | 88 | 0 | -223 | -131 | 787
2021-03-13 | 16:00 | 805 | 332 | 134 | 62 | 30 | 130 | 382 | -30 | 71 | 0 | -174 | -132 | 805
2021-03-13 | 17:00 | 858 | 332 | 224 | 76 | 30 | 130 | 133 | 0 | 59 | 0 | 10 | -136 | 858
2021-03-13 | 18:00 | 931 | 332 | 403 | 98 | 30 | 130 | 5 | 0 | 54 | 0 | 21 | -142 | 931
2021-03-13 | 19:00 | 941 | 332 | 411 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 | -144 | 941
2021-03-13 | 20:00 | 925 | 332 | 411 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 26 | -142 | 925
2021-03-13 | 21:00 | 885 | 332 | 398 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | -138 | 885
2021-03-13 | 22:00 | 846 | 332 | 377 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -135 | 846
2021-03-13 | 23:00 | 813 | 332 | 365 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -131 | 813
2021-03-14 | 0:00 | 776 | 332 | 241 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 98 | -129 | 776
2021-03-14 | 1:00 | 785 | 332 | 246 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 102 | -129 | 785
2021-03-14 | 2:00 | 838 | 332 | 291 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 103 | -131 | 838
2021-03-14 | 3:00 | 888 | 332 | 220 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | -135 | 888
2021-03-14 | 4:00 | 909 | 332 | 322 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 117 | -137 | 909
2021-03-14 | 5:00 | 885 | 332 | 221 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | -137 | 885
2021-03-14 | 6:00 | 852 | 332 | 193 | 67 | 30 | 130 | 5 | 0 | 27 | 0 | 204 | -136 | 852
2021-03-14 | 7:00 | 829 | 332 | 136 | 62 | 30 | 130 | 138 | 0 | 22 | 0 | 117 | -138 | 829
2021-03-14 | 8:00 | 790 | 332 | 114 | 59 | 30 | 130 | 407 | -8 | 15 | 0 | -151 | -138 | 790
2021-03-14 | 9:00 | 772 | 332 | 113 | 56 | 30 | 130 | 692 | -232 | 12 | -2 | -222 | -137 | 772
2021-03-14 | 10:00 | 769 | 332 | 113 | 54 | 30 | 130 | 885 | -430 | 16 | -3 | -223 | -135 | 769
2021-03-14 | 11:00 | 776 | 332 | 114 | 54 | 30 | 130 | 918 | -459 | 17 | -3 | -224 | -133 | 776
2021-03-14 | 12:00 | 802 | 332 | 114 | 54 | 30 | 130 | 882 | -405 | 25 | -5 | -222 | -133 | 802
2021-03-14 | 13:00 | 775 | 332 | 114 | 54 | 30 | 130 | 798 | -353 | 33 | -6 | -224 | -133 | 775
2021-03-14 | 14:00 | 735 | 332 | 113 | 57 | 30 | 130 | 732 | -337 | 40 | -7 | -224 | -131 | 735
2021-03-14 | 15:00 | 728 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 594 | -225 | 50 | 0 | -223 | -131 | 728
2021-03-14 | 16:00 | 768 | 332 | 134 | 62 | 30 | 130 | 384 | -34 | 43 | 0 | -181 | -132 | 768
2021-03-14 | 17:00 | 828 | 332 | 222 | 76 | 30 | 130 | 134 | 0 | 32 | 0 | 8 | -136 | 828
2021-03-14 | 18:00 | 908 | 332 | 301 | 98 | 30 | 130 | 5 | 0 | 30 | 0 | 124 | -142 | 908
2021-03-14 | 19:00 | 922 | 332 | 411 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 | -144 | 922
2021-03-14 | 20:00 | 908 | 332 | 411 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 | -142 | 908
2021-03-14 | 21:00 | 875 | 332 | 405 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | -138 | 875
2021-03-14 | 22:00 | 828 | 332 | 380 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 828
2021-03-14 | 23:00 | 792 | 332 | 363 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -131 | 792
2021-03-15 | 0:00 | 755 | 332 | 337 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | 755
2021-03-15 | 1:00 | 769 | 332 | 146 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -134 | 769
2021-03-15 | 2:00 | 833 | 332 | 390 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -137 | 833
2021-03-15 | 3:00 | 896 | 332 | 397 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | -140 | 896
2021-03-15 | 4:00 | 932 | 332 | 345 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | -143 | 932
2021-03-15 | 5:00 | 947 | 332 | 312 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | -143 | 947
2021-03-15 | 6:00 | 983 | 332 | 358 | 67 | 30 | 130 | 6 | 0 | 1 | 0 | 204 | -145 | 983
2021-03-15 | 7:00 | 990 | 332 | 227 | 62 | 30 | 130 | 150 | 0 | 1 | 0 | 204 | -146 | 990
2021-03-15 | 8:00 | 967 | 332 | 135 | 59 | 30 | 130 | 441 | 0 | 0 | 0 | -15 | -145 | 967
2021-03-15 | 9:00 | 958 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 742 | -97 | 0 | 0 | -222 | -146 | 958
2021-03-15 | 10:00 | 945 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 939 | -306 | 0 | 0 | -223 | -144 | 945
2021-03-15 | 11:00 | 942 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 979 | -350 | 1 | 0 | -224 | -143 | 942
2021-03-15 | 12:00 | 900 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 987 | -402 | 1 | 0 | -223 | -141 | 900
2021-03-15 | 13:00 | 912 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 924 | -328 | 3 | 0 | -225 | -141 | 912
2021-03-15 | 14:00 | 903 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 839 | -256 | 3 | -1 | -222 | -141 | 903
2021-03-15 | 15:00 | 878 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 681 | -126 | 4 | 0 | -223 | -140 | 878
2021-03-15 | 16:00 | 898 | 332 | 181 | 62 | 30 | 130 | 422 | 0 | 7 | 0 | -125 | -141 | 898
2021-03-15 | 17:00 | 931 | 332 | 345 | 76 | 30 | 130 | 152 | 0 | 9 | 0 | 0 | -143 | 931
2021-03-15 | 18:00 | 986 | 332 | 457 | 98 | 30 | 130 | 6 | 0 | 11 | 0 | 69 | -147 | 986
2021-03-15 | 19:00 | 997 | 332 | 457 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 83 | -149 | 997
2021-03-15 | 20:00 | 968 | 332 | 374 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 130 | -147 | 968
2021-03-15 | 21:00 | 928 | 332 | 450 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | -144 | 928
2021-03-15 | 22:00 | 885 | 332 | 415 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -140 | 885
2021-03-15 | 23:00 | 838 | 332 | 378 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -137 | 838
2021-03-16 | 0:00 | 792 | 332 | 325 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -129 | 792
2021-03-16 | 1:00 | 796 | 332 | 324 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -129 | 796
2021-03-16 | 2:00 | 848 | 332 | 358 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -132 | 848
2021-03-16 | 3:00 | 900 | 332 | 390 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 | -135 | 900
2021-03-16 | 4:00 | 925 | 332 | 398 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21 | -137 | 925
2021-03-16 | 5:00 | 916 | 332 | 398 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 21 | -137 | 916
2021-03-16 | 6:00 | 922 | 332 | 399 | 67 | 30 | 130 | 4 | 0 | 78 | 0 | 20 | -138 | 922
2021-03-16 | 7:00 | 931 | 332 | 342 | 62 | 30 | 130 | 94 | 0 | 80 | 0 | 0 | -139 | 931
2021-03-16 | 8:00 | 959 | 332 | 203 | 59 | 30 | 130 | 212 | 0 | 74 | 0 | 59 | -140 | 959
2021-03-16 | 9:00 | 982 | 332 | 136 | 56 | 30 | 130 | 298 | 0 | 67 | 0 | 73 | -140 | 982
2021-03-16 | 10:00 | 976 | 332 | 135 | 54 | 30 | 130 | 400 | 0 | 73 | 0 | -40 | -138 | 976
2021-03-16 | 11:00 | 981 | 332 | 136 | 54 | 30 | 130 | 394 | 0 | 70 | 0 | -26 | -139 | 981
2021-03-16 | 12:00 | 948 | 332 | 135 | 54 | 30 | 130 | 334 | 0 | 69 | 0 | 3 | -139 | 948
2021-03-16 | 13:00 | 998 | 332 | 246 | 54 | 30 | 130 | 285 | 0 | 60 | 0 | 0 | -139 | 998
2021-03-16 | 14:00 | 999 | 332 | 351 | 57 | 30 | 130 | 188 | 0 | 48 | 0 | 0 | -137 | 999
2021-03-16 | 15:00 | 978 | 332 | 364 | 58 | 30 | 130 | 143 | 0 | 58 | 0 | 0 | -137 | 978
2021-03-16 | 16:00 | 976 | 332 | 363 | 62 | 30 | 130 | 142 | 0 | 54 | 0 | 0 | -137 | 976
2021-03-16 | 17:00 | 975 | 332 | 423 | 76 | 30 | 130 | 66 | 0 | 57 | 0 | 0 | -139 | 975
2021-03-16 | 18:00 | 1002 | 332 | 457 | 98 | 30 | 130 | 4 | 0 | 56 | 0 | 36 | -141 | 1002
2021-03-16 | 19:00 | 991 | 332 | 457 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 31 | -142 | 991
2021-03-16 | 20:00 | 946 | 332 | 440 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -140 | 946
2021-03-16 | 21:00 | 905 | 332 | 406 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -138 | 905
2021-03-16 | 22:00 | 862 | 332 | 382 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -134 | 862
2021-03-16 | 23:00 | 827 | 332 | 364 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -131 | 827
2021-03-17 | 0:00 | 780 | 332 | 326 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -129 | 780
2021-03-17 | 1:00 | 780 | 332 | 330 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -129 | 780
2021-03-17 | 2:00 | 831 | 332 | 368 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -132 | 831
2021-03-17 | 3:00 | 885 | 332 | 292 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 115 | -135 | 885
2021-03-17 | 4:00 | 909 | 332 | 397 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 40 | -137 | 909
2021-03-17 | 5:00 | 894 | 332 | 398 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 | -137 | 894
2021-03-17 | 6:00 | 891 | 332 | 398 | 67 | 30 | 130 | 6 | 0 | 16 | 0 | 50 | -138 | 891
2021-03-17 | 7:00 | 902 | 332 | 166 | 62 | 30 | 130 | 105 | 0 | 19 | 0 | 197 | -139 | 902
2021-03-17 | 8:00 | 908 | 332 | 134 | 59 | 30 | 130 | 301 | 0 | 12 | 0 | 50 | -140 | 908
2021-03-17 | 9:00 | 914 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 574 | -28 | 11 | -2 | -182 | -140 | 914
2021-03-17 | 10:00 | 911 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 839 | -260 | 18 | -3 | -224 | -138 | 911
2021-03-17 | 11:00 | 932 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1013 | -420 | 26 | -5 | -222 | -139 | 932
2021-03-17 | 12:00 | 897 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1073 | -522 | 37 | -7 | -223 | -139 | 897
2021-03-17 | 13:00 | 910 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1031 | -476 | 47 | -8 | -223 | -139 | 910
2021-03-17 | 14:00 | 882 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 838 | -322 | 56 | -10 | -224 | -137 | 882
2021-03-17 | 15:00 | 873 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 600 | -105 | 56 | 0 | -223 | -137 | 873
2021-03-17 | 16:00 | 885 | 332 | 181 | 62 | 30 | 130 | 347 | 0 | 32 | 0 | -92 | -137 | 885
2021-03-17 | 17:00 | 903 | 332 | 305 | 76 | 30 | 130 | 128 | 0 | 41 | 0 | 0 | -139 | 903
2021-03-17 | 18:00 | 953 | 332 | 343 | 98 | 30 | 130 | 5 | 0 | 46 | 0 | 110 | -141 | 953
2021-03-17 | 19:00 | 960 | 332 | 457 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 9 | -142 | 960
2021-03-17 | 20:00 | 924 | 332 | 436 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -140 | 924
2021-03-17 | 21:00 | 889 | 332 | 396 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -138 | 889
2021-03-17 | 22:00 | 854 | 332 | 371 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -134 | 854
2021-03-17 | 23:00 | 816 | 332 | 362 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -131 | 816
2021-03-18 | 0:00 | 772 | 332 | 323 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -129 | 772
2021-03-18 | 1:00 | 776 | 332 | 225 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 102 | -129 | 776
2021-03-18 | 2:00 | 829 | 332 | 168 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 204 | -132 | 829
2021-03-18 | 3:00 | 888 | 332 | 297 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 116 | -135 | 888
2021-03-18 | 4:00 | 915 | 332 | 398 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -137 | 915
2021-03-18 | 5:00 | 910 | 332 | 315 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 132 | -137 | 910
2021-03-18 | 6:00 | 911 | 332 | 245 | 67 | 30 | 130 | 9 | 0 | 32 | 0 | 204 | -138 | 911
2021-03-18 | 7:00 | 902 | 332 | 151 | 62 | 30 | 130 | 153 | 0 | 28 | 0 | 155 | -139 | 902
2021-03-18 | 8:00 | 898 | 332 | 134 | 59 | 30 | 130 | 428 | 0 | 29 | 0 | -104 | -140 | 898
2021-03-18 | 9:00 | 913 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 708 | -128 | 19 | -3 | -224 | -140 | 913
2021-03-18 | 10:00 | 908 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 895 | -321 | 20 | -4 | -222 | -138 | 908
2021-03-18 | 11:00 | 939 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1040 | -435 | 20 | -4 | -222 | -139 | 939
2021-03-18 | 12:00 | 903 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1052 | -484 | 24 | -4 | -224 | -139 | 903
2021-03-18 | 13:00 | 926 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1001 | -411 | 22 | -4 | -222 | -139 | 926
2021-03-18 | 14:00 | 894 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 849 | -299 | 27 | -5 | -222 | -137 | 894
2021-03-18 | 15:00 | 869 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 631 | -115 | 32 | 0 | -224 | -137 | 869
2021-03-18 | 16:00 | 883 | 332 | 181 | 62 | 30 | 130 | 364 | 0 | 29 | 0 | -108 | -137 | 883
2021-03-18 | 17:00 | 907 | 332 | 325 | 76 | 30 | 130 | 122 | 0 | 31 | 0 | 0 | -139 | 907
2021-03-18 | 18:00 | 956 | 332 | 452 | 98 | 30 | 130 | 5 | 0 | 32 | 0 | 18 | -141 | 956
2021-03-18 | 19:00 | 953 | 332 | 456 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | -142 | 953
2021-03-18 | 20:00 | 918 | 332 | 425 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -140 | 918
2021-03-18 | 21:00 | 876 | 332 | 381 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -138 | 876
2021-03-18 | 22:00 | 840 | 332 | 355 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -134 | 840
2021-03-18 | 23:00 | 802 | 332 | 341 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -131 | 802
2021-03-19 | 0:00 | 761 | 332 | 219 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 91 | -129 | 761
2021-03-19 | 1:00 | 762 | 332 | 223 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 91 | -129 | 762
2021-03-19 | 2:00 | 810 | 332 | 343 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -132 | 810
2021-03-19 | 3:00 | 866 | 332 | 382 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 866
2021-03-19 | 4:00 | 893 | 332 | 397 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | -137 | 893
2021-03-19 | 5:00 | 880 | 332 | 303 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 102 | -137 | 880
2021-03-19 | 6:00 | 875 | 332 | 211 | 67 | 30 | 130 | 4 | 0 | 35 | 0 | 204 | -138 | 875
2021-03-19 | 7:00 | 884 | 332 | 161 | 62 | 30 | 130 | 65 | 0 | 39 | 0 | 204 | -139 | 884
2021-03-19 | 8:00 | 907 | 332 | 135 | 59 | 30 | 130 | 195 | 0 | 36 | 0 | 130 | -140 | 907
2021-03-19 | 9:00 | 916 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 362 | 0 | 35 | -6 | -17 | -140 | 916
2021-03-19 | 10:00 | 922 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 564 | -9 | 34 | -6 | -202 | -138 | 922
2021-03-19 | 11:00 | 918 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 647 | -72 | 32 | -6 | -223 | -139 | 918
2021-03-19 | 12:00 | 870 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 689 | -161 | 32 | -6 | -223 | -139 | 870
2021-03-19 | 13:00 | 894 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 712 | -166 | 39 | -7 | -223 | -139 | 894
2021-03-19 | 14:00 | 883 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 598 | -66 | 36 | -7 | -222 | -137 | 883
2021-03-19 | 15:00 | 872 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 447 | 0 | 42 | 0 | -162 | -137 | 872
2021-03-19 | 16:00 | 891 | 332 | 193 | 62 | 30 | 130 | 265 | 0 | 48 | 0 | -32 | -137 | 891
2021-03-19 | 17:00 | 901 | 332 | 319 | 76 | 30 | 130 | 94 | 0 | 59 | 0 | 0 | -139 | 901
2021-03-19 | 18:00 | 934 | 332 | 410 | 98 | 30 | 130 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | -141 | 934
2021-03-19 | 19:00 | 931 | 332 | 414 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -142 | 931
2021-03-19 | 20:00 | 897 | 332 | 377 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -140 | 897
2021-03-19 | 21:00 | 859 | 332 | 338 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -138 | 859
2021-03-19 | 22:00 | 823 | 332 | 302 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -134 | 823
2021-03-19 | 23:00 | 787 | 332 | 279 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -131 | 787
2021-03-20 | 0:00 | 749 | 332 | 237 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -126 | 749
2021-03-20 | 1:00 | 744 | 332 | 236 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | -127 | 744
2021-03-20 | 2:00 | 790 | 332 | 261 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -130 | 790
2021-03-20 | 3:00 | 840 | 332 | 284 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | -133 | 840
2021-03-20 | 4:00 | 860 | 332 | 301 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | -135 | 860
2021-03-20 | 5:00 | 822 | 332 | 267 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | -135 | 822
2021-03-20 | 6:00 | 780 | 332 | 230 | 67 | 30 | 130 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | -134 | 780
2021-03-20 | 7:00 | 778 | 332 | 199 | 62 | 30 | 130 | 30 | 0 | 128 | 0 | 0 | -133 | 778
2021-03-20 | 8:00 | 810 | 332 | 174 | 59 | 30 | 130 | 78 | 0 | 121 | 0 | 18 | -132 | 810
2021-03-20 | 9:00 | 843 | 332 | 116 | 56 | 30 | 130 | 129 | 0 | 117 | 0 | 65 | -132 | 843
2021-03-20 | 10:00 | 827 | 332 | 116 | 54 | 30 | 130 | 203 | 0 | 118 | 0 | -26 | -130 | 827
2021-03-20 | 11:00 | 820 | 332 | 116 | 54 | 30 | 130 | 265 | 0 | 104 | 0 | -81 | -130 | 820
2021-03-20 | 12:00 | 814 | 332 | 115 | 54 | 30 | 130 | 219 | 0 | 92 | 0 | -28 | -130 | 814
2021-03-20 | 13:00 | 825 | 332 | 130 | 54 | 30 | 130 | 188 | 0 | 95 | 0 | -6 | -128 | 825
2021-03-20 | 14:00 | 819 | 332 | 161 | 57 | 30 | 130 | 119 | 0 | 86 | 0 | 31 | -127 | 819
2021-03-20 | 15:00 | 821 | 332 | 196 | 58 | 30 | 130 | 61 | 0 | 85 | 0 | 56 | -127 | 821
2021-03-20 | 16:00 | 848 | 332 | 321 | 62 | 30 | 130 | 24 | 0 | 76 | 0 | 0 | -127 | 848
2021-03-20 | 17:00 | 881 | 332 | 358 | 76 | 30 | 130 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | -130 | 881
2021-03-20 | 18:00 | 903 | 332 | 396 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -135 | 903
2021-03-20 | 19:00 | 886 | 332 | 390 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -138 | 886
2021-03-20 | 20:00 | 852 | 332 | 355 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -136 | 852
2021-03-20 | 21:00 | 806 | 332 | 328 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -134 | 806
2021-03-20 | 22:00 | 772 | 332 | 306 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -131 | 772
2021-03-20 | 23:00 | 742 | 332 | 287 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -127 | 742
2021-03-21 | 0:00 | 708 | 332 | 256 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -126 | 708
2021-03-21 | 1:00 | 702 | 332 | 255 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -127 | 702
2021-03-21 | 2:00 | 750 | 332 | 289 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -130 | 750
2021-03-21 | 3:00 | 802 | 332 | 318 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -133 | 802
2021-03-21 | 4:00 | 816 | 332 | 334 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 816
2021-03-21 | 5:00 | 780 | 332 | 230 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 72 | -135 | 780
2021-03-21 | 6:00 | 724 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 2 | 0 | 57 | 0 | 104 | -134 | 724
2021-03-21 | 7:00 | 727 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 17 | 0 | 88 | 0 | 68 | -133 | 727
2021-03-21 | 8:00 | 768 | 332 | 114 | 59 | 30 | 130 | 43 | 0 | 97 | 0 | 95 | -132 | 768
2021-03-21 | 9:00 | 804 | 332 | 115 | 56 | 30 | 130 | 79 | 0 | 94 | 0 | 100 | -132 | 804
2021-03-21 | 10:00 | 804 | 332 | 115 | 54 | 30 | 130 | 121 | 0 | 97 | 0 | 55 | -130 | 804
2021-03-21 | 11:00 | 799 | 332 | 115 | 54 | 30 | 130 | 201 | 0 | 103 | 0 | -36 | -130 | 799
2021-03-21 | 12:00 | 809 | 332 | 116 | 54 | 30 | 130 | 250 | 0 | 128 | 0 | -101 | -130 | 809
2021-03-21 | 13:00 | 805 | 332 | 116 | 54 | 30 | 130 | 265 | 0 | 155 | 0 | -149 | -128 | 805
2021-03-21 | 14:00 | 786 | 332 | 114 | 57 | 30 | 130 | 238 | 0 | 169 | 0 | -157 | -127 | 786
2021-03-21 | 15:00 | 791 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 255 | 0 | 180 | 0 | -182 | -127 | 791
2021-03-21 | 16:00 | 801 | 332 | 134 | 62 | 30 | 130 | 239 | 0 | 180 | 0 | -179 | -127 | 801
2021-03-21 | 17:00 | 852 | 332 | 167 | 76 | 30 | 130 | 95 | 0 | 178 | 0 | -26 | -130 | 852
2021-03-21 | 18:00 | 919 | 332 | 285 | 98 | 30 | 130 | 5 | 0 | 174 | 0 | 0 | -135 | 919
2021-03-21 | 19:00 | 931 | 332 | 309 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | -138 | 931
2021-03-21 | 20:00 | 906 | 332 | 280 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | -136 | 906
2021-03-21 | 21:00 | 860 | 332 | 136 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 175 | 0 | 95 | -134 | 860
2021-03-21 | 22:00 | 816 | 332 | 135 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 178 | 0 | 57 | -131 | 816
2021-03-21 | 23:00 | 774 | 332 | 135 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 171 | 0 | 37 | -127 | 774
2021-03-22 | 0:00 | 732 | 332 | 121 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | 0 | 21 | -129 | 732
2021-03-22 | 1:00 | 740 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 172 | 0 | 27 | -129 | 740
2021-03-22 | 2:00 | 794 | 332 | 121 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 171 | 0 | 70 | -132 | 794
2021-03-22 | 3:00 | 861 | 332 | 124 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | 133 | -135 | 861
2021-03-22 | 4:00 | 896 | 332 | 124 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 136 | 0 | 190 | -137 | 896
2021-03-22 | 5:00 | 920 | 332 | 165 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 204 | -137 | 920
2021-03-22 | 6:00 | 957 | 332 | 219 | 67 | 30 | 130 | 10 | 0 | 103 | 0 | 204 | -138 | 957
2021-03-22 | 7:00 | 964 | 332 | 153 | 62 | 30 | 130 | 135 | 0 | 98 | 0 | 163 | -139 | 964
2021-03-22 | 8:00 | 983 | 332 | 136 | 59 | 30 | 130 | 361 | 0 | 95 | 0 | -20 | -140 | 983
2021-03-22 | 9:00 | 1009 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 559 | 0 | 81 | -14 | -159 | -140 | 1009
2021-03-22 | 10:00 | 1006 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 748 | -145 | 103 | -19 | -223 | -138 | 1006
2021-03-22 | 11:00 | 998 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 860 | -281 | 124 | -22 | -224 | -139 | 998
2021-03-22 | 12:00 | 973 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 968 | -423 | 134 | -24 | -223 | -139 | 973
2021-03-22 | 13:00 | 990 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 1004 | -451 | 143 | -26 | -221 | -139 | 990
2021-03-22 | 14:00 | 949 | 332 | 133 | 57 | 30 | 130 | 949 | -445 | 149 | -27 | -222 | -137 | 949
2021-03-22 | 15:00 | 918 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 781 | -330 | 145 | 0 | -224 | -137 | 918
2021-03-22 | 16:00 | 938 | 332 | 181 | 62 | 30 | 130 | 477 | -76 | 151 | 0 | -212 | -137 | 938
2021-03-22 | 17:00 | 985 | 332 | 255 | 76 | 30 | 130 | 176 | 0 | 147 | 0 | -22 | -139 | 985
2021-03-22 | 18:00 | 1054 | 332 | 443 | 98 | 30 | 130 | 9 | 0 | 124 | 0 | 29 | -141 | 1054
2021-03-22 | 19:00 | 1092 | 332 | 458 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | 65 | -142 | 1092
2021-03-22 | 20:00 | 1072 | 332 | 458 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 71 | -140 | 1072
2021-03-22 | 21:00 | 1028 | 332 | 458 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 40 | -138 | 1028
2021-03-22 | 22:00 | 974 | 332 | 361 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 102 | -134 | 974
2021-03-22 | 23:00 | 920 | 332 | 419 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | -131 | 920
2021-03-23 | 0:00 | 865 | 332 | 397 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | -30 | 24 | -129 | 865
2021-03-23 | 1:00 | 869 | 332 | 396 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | -28 | 30 | -129 | 869
2021-03-23 | 2:00 | 923 | 332 | 399 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | -28 | 71 | -132 | 923
2021-03-23 | 3:00 | 977 | 332 | 399 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | -24 | 109 | -135 | 977
2021-03-23 | 4:00 | 1009 | 332 | 400 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | -21 | 147 | -137 | 1009
2021-03-23 | 5:00 | 1022 | 332 | 369 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | -19 | 204 | -137 | 1022
2021-03-23 | 6:00 | 1058 | 332 | 400 | 67 | 30 | 130 | 18 | 0 | 35 | -20 | 204 | -138 | 1058
2021-03-23 | 7:00 | 1042 | 332 | 201 | 62 | 30 | 130 | 218 | 0 | 21 | -12 | 199 | -139 | 1042
2021-03-23 | 8:00 | 1027 | 332 | 135 | 59 | 30 | 130 | 620 | -10 | 13 | -8 | -134 | -140 | 1027
2021-03-23 | 9:00 | 996 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 932 | -257 | 9 | -6 | -224 | -140 | 996
2021-03-23 | 10:00 | 975 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 1129 | -476 | 11 | -8 | -223 | -138 | 975
2021-03-23 | 11:00 | 926 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1237 | -633 | 17 | -12 | -223 | -139 | 926
2021-03-23 | 12:00 | 948 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1273 | -647 | 20 | -15 | -223 | -139 | 948
2021-03-23 | 13:00 | 889 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1225 | -658 | 22 | -16 | -223 | -139 | 889
2021-03-23 | 14:00 | 870 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 1106 | -561 | 21 | -15 | -225 | -137 | 870
2021-03-23 | 15:00 | 938 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 894 | -287 | 18 | -10 | -223 | -137 | 938
2021-03-23 | 16:00 | 907 | 332 | 181 | 62 | 30 | 130 | 493 | -23 | 12 | -7 | -166 | -137 | 907
2021-03-23 | 17:00 | 927 | 332 | 316 | 76 | 30 | 130 | 178 | 0 | 9 | -5 | 0 | -139 | 927
2021-03-23 | 18:00 | 987 | 332 | 457 | 98 | 30 | 130 | 10 | 0 | 5 | -3 | 69 | -141 | 987
2021-03-23 | 19:00 | 1014 | 332 | 458 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | -3 | 103 | -142 | 1014
2021-03-23 | 20:00 | 991 | 332 | 456 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 81 | -140 | 991
2021-03-23 | 21:00 | 960 | 332 | 455 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | -138 | 960
2021-03-23 | 22:00 | 921 | 332 | 273 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 204 | -134 | 921
2021-03-23 | 23:00 | 881 | 332 | 248 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | -2 | 204 | -131 | 881
2021-03-24 | 0:00 | 830 | 332 | 395 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -129 | 830
2021-03-24 | 1:00 | 841 | 332 | 395 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -129 | 841
2021-03-24 | 2:00 | 897 | 332 | 398 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 | -132 | 897
2021-03-24 | 3:00 | 948 | 332 | 398 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96 | -135 | 948
2021-03-24 | 4:00 | 980 | 332 | 398 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 133 | -137 | 980
2021-03-24 | 5:00 | 988 | 332 | 400 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 151 | -137 | 988
2021-03-24 | 6:00 | 1015 | 332 | 401 | 67 | 30 | 130 | 19 | 0 | 3 | 0 | 171 | -138 | 1015
2021-03-24 | 7:00 | 986 | 332 | 306 | 62 | 30 | 130 | 211 | 0 | 3 | 0 | 51 | -139 | 986
2021-03-24 | 8:00 | 961 | 332 | 135 | 59 | 30 | 130 | 526 | 0 | 3 | 0 | -114 | -140 | 961
2021-03-24 | 9:00 | 961 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 780 | -140 | 3 | 0 | -224 | -140 | 961
2021-03-24 | 10:00 | 946 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 956 | -329 | 2 | 0 | -224 | -138 | 946
2021-03-24 | 11:00 | 938 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1000 | -380 | 2 | 0 | -224 | -139 | 938
2021-03-24 | 12:00 | 913 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1038 | -447 | 7 | -1 | -224 | -139 | 913
2021-03-24 | 13:00 | 909 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 964 | -379 | 9 | -2 | -222 | -139 | 909
2021-03-24 | 14:00 | 900 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 850 | -277 | 7 | -1 | -223 | -137 | 900
2021-03-24 | 15:00 | 877 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 603 | -62 | 7 | 0 | -216 | -137 | 877
2021-03-24 | 16:00 | 892 | 332 | 181 | 62 | 30 | 130 | 341 | 0 | 12 | 0 | -59 | -137 | 892
2021-03-24 | 17:00 | 918 | 332 | 320 | 76 | 30 | 130 | 78 | 0 | 16 | 0 | 75 | -139 | 918
2021-03-24 | 18:00 | 974 | 332 | 457 | 98 | 30 | 130 | 2 | 0 | 13 | 0 | 53 | -141 | 974
2021-03-24 | 19:00 | 967 | 332 | 456 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 42 | -142 | 967
2021-03-24 | 20:00 | 933 | 332 | 452 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | -140 | 933
2021-03-24 | 21:00 | 898 | 332 | 429 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -138 | 898
2021-03-24 | 22:00 | 852 | 332 | 396 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -134 | 852
2021-03-24 | 23:00 | 810 | 332 | 371 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -131 | 810
2021-03-25 | 0:00 | 765 | 332 | 239 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | -5 | 102 | -129 | 765
2021-03-25 | 1:00 | 766 | 332 | 340 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | -7 | 0 | -129 | 766
2021-03-25 | 2:00 | 815 | 332 | 377 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | 0 | -132 | 815
2021-03-25 | 3:00 | 871 | 332 | 397 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | -4 | 21 | -135 | 871
2021-03-25 | 4:00 | 896 | 332 | 397 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | -3 | 51 | -137 | 896
2021-03-25 | 5:00 | 879 | 332 | 374 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | -7 | 66 | -137 | 879
2021-03-25 | 6:00 | 874 | 332 | 398 | 67 | 30 | 130 | 4 | 0 | 16 | -9 | 44 | -138 | 874
2021-03-25 | 7:00 | 888 | 332 | 288 | 62 | 30 | 130 | 71 | 0 | 18 | -10 | 106 | -139 | 888
2021-03-25 | 8:00 | 915 | 332 | 135 | 59 | 30 | 130 | 269 | 0 | 20 | -11 | 91 | -140 | 915
2021-03-25 | 9:00 | 917 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 601 | -54 | 20 | -15 | -176 | -140 | 917
2021-03-25 | 10:00 | 919 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 961 | -364 | 15 | -11 | -223 | -138 | 919
2021-03-25 | 11:00 | 920 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1079 | -484 | 32 | -23 | -224 | -139 | 920
2021-03-25 | 12:00 | 870 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1154 | -612 | 46 | -34 | -223 | -139 | 870
2021-03-25 | 13:00 | 905 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1133 | -560 | 61 | -46 | -222 | -139 | 905
2021-03-25 | 14:00 | 888 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 1014 | -464 | 64 | -48 | -222 | -137 | 888
2021-03-25 | 15:00 | 859 | 332 | 131 | 58 | 30 | 130 | 793 | -285 | 67 | -38 | -222 | -137 | 859
2021-03-25 | 16:00 | 877 | 332 | 180 | 62 | 30 | 130 | 503 | -40 | 9 | -5 | -187 | -137 | 877
2021-03-25 | 17:00 | 889 | 332 | 260 | 76 | 30 | 130 | 189 | 0 | 17 | -9 | 3 | -139 | 889
2021-03-25 | 18:00 | 925 | 332 | 341 | 98 | 30 | 130 | 11 | 0 | 21 | -12 | 115 | -141 | 925
2021-03-25 | 19:00 | 939 | 332 | 457 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | -11 | 23 | -142 | 939
2021-03-25 | 20:00 | 905 | 332 | 344 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | 102 | -140 | 905
2021-03-25 | 21:00 | 874 | 332 | 417 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | -8 | 0 | -138 | 874
2021-03-25 | 22:00 | 842 | 332 | 394 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | -6 | 0 | -134 | 842
2021-03-25 | 23:00 | 806 | 332 | 274 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | -5 | 102 | -131 | 806
2021-03-26 | 0:00 | 768 | 332 | 346 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | -129 | 768
2021-03-26 | 1:00 | 771 | 332 | 349 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | -129 | 771
2021-03-26 | 2:00 | 825 | 332 | 384 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | -2 | 7 | -132 | 825
2021-03-26 | 3:00 | 884 | 332 | 318 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | -4 | 113 | -135 | 884
2021-03-26 | 4:00 | 915 | 332 | 264 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 204 | -137 | 915
2021-03-26 | 5:00 | 916 | 332 | 275 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | -5 | 204 | -137 | 916
2021-03-26 | 6:00 | 914 | 332 | 258 | 67 | 30 | 130 | 24 | 0 | 16 | -9 | 204 | -138 | 914
2021-03-26 | 7:00 | 926 | 332 | 142 | 62 | 30 | 130 | 224 | 0 | 13 | -7 | 139 | -139 | 926
2021-03-26 | 8:00 | 897 | 332 | 132 | 59 | 30 | 130 | 571 | -36 | 0 | 0 | -181 | -140 | 897
2021-03-26 | 9:00 | 904 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 862 | -276 | 0 | 0 | -222 | -140 | 904
2021-03-26 | 10:00 | 908 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1083 | -491 | 0 | 0 | -224 | -138 | 908
2021-03-26 | 11:00 | 923 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 1212 | -606 | 0 | 0 | -223 | -139 | 923
2021-03-26 | 12:00 | 895 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1256 | -679 | 10 | -7 | -224 | -139 | 895
2021-03-26 | 13:00 | 906 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1198 | -615 | 24 | -18 | -222 | -139 | 906
2021-03-26 | 14:00 | 883 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 1035 | -481 | 32 | -24 | -223 | -137 | 883
2021-03-26 | 15:00 | 852 | 332 | 131 | 58 | 30 | 130 | 771 | -254 | 33 | -18 | -224 | -137 | 852
2021-03-26 | 16:00 | 881 | 332 | 180 | 62 | 30 | 130 | 461 | -3 | 2 | -1 | -175 | -137 | 881
2021-03-26 | 17:00 | 877 | 332 | 242 | 76 | 30 | 130 | 178 | 0 | 4 | -2 | 26 | -139 | 877
2021-03-26 | 18:00 | 914 | 332 | 244 | 98 | 30 | 130 | 13 | 0 | 9 | -5 | 204 | -141 | 914
2021-03-26 | 19:00 | 918 | 332 | 257 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -7 | 204 | -142 | 918
2021-03-26 | 20:00 | 887 | 332 | 218 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | -14 | 204 | -140 | 887
2021-03-26 | 21:00 | 854 | 332 | 188 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | -17 | 203 | -138 | 854
2021-03-26 | 22:00 | 819 | 332 | 179 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | -18 | 182 | -134 | 819
2021-03-26 | 23:00 | 794 | 332 | 150 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | -22 | 200 | -131 | 794
2021-03-27 | 0:00 | 750 | 332 | 311 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | -20 | 0 | -126 | 750
2021-03-27 | 1:00 | 750 | 332 | 311 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | -20 | 0 | -127 | 750
2021-03-27 | 2:00 | 800 | 332 | 339 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | -17 | 15 | -130 | 800
2021-03-27 | 3:00 | 858 | 332 | 344 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 50 | -133 | 858
2021-03-27 | 4:00 | 885 | 332 | 345 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | -15 | 80 | -135 | 885
2021-03-27 | 5:00 | 864 | 332 | 344 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | -14 | 72 | -135 | 864
2021-03-27 | 6:00 | 830 | 332 | 342 | 67 | 30 | 130 | 23 | 0 | 29 | -17 | 28 | -134 | 830
2021-03-27 | 7:00 | 807 | 332 | 175 | 62 | 30 | 130 | 232 | 0 | 26 | -15 | -32 | -133 | 807
2021-03-27 | 8:00 | 783 | 332 | 114 | 59 | 30 | 130 | 562 | -101 | 28 | -16 | -223 | -132 | 783
2021-03-27 | 9:00 | 794 | 332 | 114 | 56 | 30 | 130 | 842 | -367 | 47 | -35 | -223 | -132 | 794
2021-03-27 | 10:00 | 798 | 332 | 114 | 54 | 30 | 130 | 1047 | -572 | 62 | -46 | -223 | -130 | 798
2021-03-27 | 11:00 | 812 | 332 | 114 | 54 | 30 | 130 | 1154 | -670 | 81 | -60 | -223 | -130 | 812
2021-03-27 | 12:00 | 807 | 332 | 114 | 54 | 30 | 130 | 1158 | -685 | 103 | -77 | -222 | -130 | 807
2021-03-27 | 13:00 | 800 | 332 | 114 | 54 | 30 | 130 | 1085 | -625 | 118 | -88 | -222 | -128 | 800
2021-03-27 | 14:00 | 765 | 332 | 113 | 57 | 30 | 130 | 890 | -474 | 139 | -103 | -222 | -127 | 765
2021-03-27 | 15:00 | 758 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 641 | -258 | 142 | -80 | -223 | -127 | 758
2021-03-27 | 16:00 | 778 | 332 | 134 | 62 | 30 | 130 | 341 | -13 | 120 | -67 | -164 | -127 | 778
2021-03-27 | 17:00 | 801 | 332 | 140 | 76 | 30 | 130 | 88 | 0 | 138 | -77 | 74 | -130 | 801
2021-03-27 | 18:00 | 853 | 332 | 329 | 98 | 30 | 130 | 4 | 0 | 149 | -84 | 0 | -135 | 853
2021-03-27 | 19:00 | 851 | 332 | 326 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 160 | -90 | 0 | -138 | 851
2021-03-27 | 20:00 | 823 | 332 | 294 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 164 | -92 | 0 | -136 | 823
2021-03-27 | 21:00 | 785 | 332 | 257 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | -96 | 0 | -134 | 785
2021-03-27 | 22:00 | 749 | 332 | 222 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 185 | -104 | 0 | -131 | 749
2021-03-27 | 23:00 | 722 | 332 | 212 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 181 | -102 | 0 | -127 | 722
2021-03-28 | 0:00 | 688 | 332 | 133 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 189 | 0 | -57 | -126 | 688
2021-03-28 | 1:00 | 685 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 179 | 0 | -50 | -127 | 685
2021-03-28 | 2:00 | 732 | 332 | 137 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 176 | 0 | -15 | -130 | 732
2021-03-28 | 3:00 | 783 | 332 | 161 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | -133 | 783
2021-03-28 | 4:00 | 801 | 332 | 191 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | -135 | 801
2021-03-28 | 5:00 | 764 | 332 | 176 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | -135 | 764
2021-03-28 | 6:00 | 712 | 332 | 142 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | -134 | 712
2021-03-28 | 7:00 | 715 | 332 | 164 | 62 | 30 | 130 | 8 | 0 | 122 | 0 | 0 | -133 | 715
2021-03-28 | 8:00 | 752 | 332 | 208 | 59 | 30 | 130 | 19 | 0 | 106 | 0 | 0 | -132 | 752
2021-03-28 | 9:00 | 794 | 332 | 261 | 56 | 30 | 130 | 34 | 0 | 83 | 0 | 0 | -132 | 794
2021-03-28 | 10:00 | 809 | 332 | 289 | 54 | 30 | 130 | 46 | 0 | 58 | 0 | 0 | -130 | 809
2021-03-28 | 11:00 | 805 | 332 | 200 | 54 | 30 | 130 | 70 | 0 | 32 | 0 | 87 | -130 | 805
2021-03-28 | 12:00 | 796 | 332 | 115 | 54 | 30 | 130 | 107 | 0 | 33 | 0 | 125 | -130 | 796
2021-03-28 | 13:00 | 767 | 332 | 115 | 54 | 30 | 130 | 195 | 0 | 29 | 0 | 10 | -128 | 767
2021-03-28 | 14:00 | 750 | 332 | 114 | 57 | 30 | 130 | 255 | 0 | 35 | 0 | -76 | -127 | 750
2021-03-28 | 15:00 | 731 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 348 | 0 | 47 | 0 | -200 | -127 | 731
2021-03-28 | 16:00 | 739 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 307 | 0 | 51 | 0 | -179 | -127 | 739
2021-03-28 | 17:00 | 782 | 332 | 165 | 76 | 30 | 130 | 163 | 0 | 49 | 0 | -33 | -130 | 782
2021-03-28 | 18:00 | 836 | 332 | 313 | 98 | 30 | 130 | 16 | 0 | 42 | 0 | 10 | -135 | 836
2021-03-28 | 19:00 | 853 | 332 | 343 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 6 | -138 | 853
2021-03-28 | 20:00 | 828 | 332 | 336 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -136 | 828
2021-03-28 | 21:00 | 796 | 332 | 238 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 66 | -134 | 796
2021-03-28 | 22:00 | 759 | 332 | 135 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 120 | -131 | 759
2021-03-28 | 23:00 | 723 | 332 | 135 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 95 | -127 | 723
2021-03-29 | 0:00 | 691 | 332 | 120 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 90 | -129 | 691
2021-03-29 | 1:00 | 695 | 332 | 119 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 95 | -129 | 695
2021-03-29 | 2:00 | 750 | 332 | 120 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 143 | -132 | 750
2021-03-29 | 3:00 | 814 | 332 | 122 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 191 | -135 | 814
2021-03-29 | 4:00 | 846 | 332 | 138 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 204 | -137 | 846
2021-03-29 | 5:00 | 844 | 332 | 141 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 204 | -137 | 844
2021-03-29 | 6:00 | 832 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 23 | 0 | 62 | 0 | 192 | -138 | 832
2021-03-29 | 7:00 | 841 | 332 | 136 | 62 | 30 | 130 | 183 | 0 | 54 | 0 | 53 | -139 | 841
2021-03-29 | 8:00 | 854 | 332 | 131 | 59 | 30 | 130 | 422 | 0 | 44 | 0 | -154 | -140 | 854
2021-03-29 | 9:00 | 884 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 653 | -133 | 57 | -10 | -223 | -140 | 884
2021-03-29 | 10:00 | 893 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 852 | -332 | 68 | -12 | -223 | -138 | 893
2021-03-29 | 11:00 | 901 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 990 | -464 | 72 | -13 | -223 | -139 | 901
2021-03-29 | 12:00 | 866 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1072 | -581 | 73 | -13 | -224 | -139 | 866
2021-03-29 | 13:00 | 870 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1030 | -530 | 66 | -12 | -223 | -139 | 870
2021-03-29 | 14:00 | 861 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 914 | -425 | 63 | -11 | -224 | -137 | 861
2021-03-29 | 15:00 | 841 | 332 | 131 | 58 | 30 | 130 | 697 | -227 | 49 | 0 | -222 | -137 | 841
2021-03-29 | 16:00 | 870 | 332 | 180 | 62 | 30 | 130 | 410 | 0 | 12 | 0 | -149 | -137 | 870
2021-03-29 | 17:00 | 863 | 332 | 181 | 76 | 30 | 130 | 155 | 0 | 10 | 0 | 88 | -139 | 863
2021-03-29 | 18:00 | 910 | 332 | 294 | 98 | 30 | 130 | 12 | 0 | 5 | 0 | 150 | -141 | 910
2021-03-29 | 19:00 | 912 | 332 | 389 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 63 | -142 | 912
2021-03-29 | 20:00 | 874 | 332 | 388 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | -140 | 874
2021-03-29 | 21:00 | 842 | 332 | 380 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -138 | 842
2021-03-29 | 22:00 | 805 | 332 | 353 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -134 | 805
2021-03-29 | 23:00 | 770 | 332 | 331 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -131 | 770
2021-03-30 | 0:00 | 726 | 332 | 294 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 726
2021-03-30 | 1:00 | 725 | 332 | 297 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -129 | 725
2021-03-30 | 2:00 | 773 | 332 | 319 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | -132 | 773
2021-03-30 | 3:00 | 836 | 332 | 331 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | -135 | 836
2021-03-30 | 4:00 | 862 | 332 | 330 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 71 | -137 | 862
2021-03-30 | 5:00 | 846 | 332 | 331 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 69 | -137 | 846
2021-03-30 | 6:00 | 822 | 332 | 171 | 67 | 30 | 130 | 18 | 0 | 8 | 0 | 204 | -138 | 822
2021-03-30 | 7:00 | 821 | 332 | 137 | 62 | 30 | 130 | 142 | 0 | 7 | 0 | 120 | -139 | 821
2021-03-30 | 8:00 | 862 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 276 | 0 | 7 | 0 | 35 | -140 | 862
2021-03-30 | 9:00 | 892 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 359 | 0 | 1 | 0 | -9 | -140 | 892
2021-03-30 | 10:00 | 889 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 474 | 0 | 0 | 0 | -126 | -138 | 889
2021-03-30 | 11:00 | 896 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 583 | -24 | 2 | 0 | -204 | -139 | 896
2021-03-30 | 12:00 | 859 | 332 | 131 | 54 | 30 | 130 | 666 | -126 | 5 | -1 | -223 | -139 | 859
2021-03-30 | 13:00 | 878 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 680 | -123 | 6 | -1 | -223 | -139 | 878
2021-03-30 | 14:00 | 871 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 635 | -90 | 7 | -1 | -224 | -137 | 871
2021-03-30 | 15:00 | 853 | 332 | 131 | 58 | 30 | 130 | 541 | -31 | 11 | 0 | -212 | -137 | 853
2021-03-30 | 16:00 | 862 | 332 | 180 | 62 | 30 | 130 | 364 | 0 | 17 | 0 | -116 | -137 | 862
2021-03-30 | 17:00 | 872 | 332 | 265 | 76 | 30 | 130 | 161 | 0 | 17 | 0 | 0 | -139 | 872
2021-03-30 | 18:00 | 906 | 332 | 389 | 98 | 30 | 130 | 13 | 0 | 17 | 0 | 38 | -141 | 906
2021-03-30 | 19:00 | 917 | 332 | 389 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 64 | -142 | 917
2021-03-30 | 20:00 | 881 | 332 | 388 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | -140 | 881
2021-03-30 | 21:00 | 844 | 332 | 382 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | -138 | 844
2021-03-30 | 22:00 | 806 | 332 | 346 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -134 | 806
2021-03-30 | 23:00 | 775 | 332 | 322 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -131 | 775
2021-03-31 | 0:00 | 732 | 332 | 290 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -129 | 732
2021-03-31 | 1:00 | 728 | 332 | 209 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 | -129 | 728
2021-03-31 | 2:00 | 781 | 332 | 320 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | -132 | 781
2021-03-31 | 3:00 | 845 | 332 | 330 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 | -135 | 845
2021-03-31 | 4:00 | 873 | 332 | 211 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | -137 | 873
2021-03-31 | 5:00 | 870 | 332 | 212 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | -137 | 870
2021-03-31 | 6:00 | 858 | 332 | 194 | 67 | 30 | 130 | 24 | 0 | 15 | 0 | 204 | -138 | 858
2021-03-31 | 7:00 | 852 | 332 | 138 | 62 | 30 | 130 | 182 | 0 | 13 | 0 | 104 | -139 | 852
2021-03-31 | 8:00 | 854 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 408 | 0 | 10 | 0 | -108 | -140 | 854
2021-03-31 | 9:00 | 865 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 628 | -92 | 14 | -3 | -222 | -140 | 865
2021-03-31 | 10:00 | 856 | 332 | 131 | 54 | 30 | 130 | 842 | -321 | 23 | -4 | -223 | -138 | 856
2021-03-31 | 11:00 | 880 | 332 | 132 | 54 | 30 | 130 | 1025 | -487 | 31 | -6 | -222 | -139 | 880
2021-03-31 | 12:00 | 848 | 332 | 131 | 54 | 30 | 130 | 1073 | -572 | 38 | -7 | -222 | -139 | 848
2021-03-31 | 13:00 | 853 | 332 | 131 | 54 | 30 | 130 | 943 | -452 | 56 | -10 | -222 | -139 | 853
2021-03-31 | 14:00 | 847 | 332 | 131 | 57 | 30 | 130 | 774 | -296 | 59 | -11 | -222 | -137 | 847
2021-03-31 | 15:00 | 833 | 332 | 131 | 58 | 30 | 130 | 536 | -81 | 57 | 0 | -223 | -137 | 833
2021-03-31 | 16:00 | 851 | 332 | 197 | 62 | 30 | 130 | 268 | 0 | 7 | 0 | -38 | -137 | 851
2021-03-31 | 17:00 | 863 | 332 | 329 | 76 | 30 | 130 | 96 | 0 | 9 | 0 | 0 | -139 | 863
2021-03-31 | 18:00 | 908 | 332 | 390 | 98 | 30 | 130 | 6 | 0 | 11 | 0 | 52 | -141 | 908
2021-03-31 | 19:00 | 909 | 332 | 388 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 | -142 | 909
2021-03-31 | 20:00 | 880 | 332 | 306 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 111 | -140 | 880
2021-03-31 | 21:00 | 844 | 332 | 185 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 201 | -138 | 844
2021-03-31 | 22:00 | 801 | 332 | 179 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 172 | -134 | 801
2021-03-31 | 23:00 | 765 | 332 | 142 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 181 | -131 | 765
合計（百万kWh） |  | 82756.09 | 29083.2 | 27113.56 | 6574.73 | 2628 | 11388 | 19301.57 | -3630.76 | 4080.32 | -279.4 | -1485.5 | -12017.63 | 82756.09

## 連系線活用0%
九州電力送配電
本データは、太陽光・風力の導入量を2021年度供給計画における2030年度時点の導入量程度（太陽光1,510万kW、風力320万kW）とした場合のシミュレーション
結果であり、2021年度の系統WGにおける出力制御見通しのシミュレーションのうち、2020年度データ（ケース②）の基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、2021年9月時点導入量からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2020年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は1,510万kW、風力は180万ｋＷ（太陽光・風力ともに2021年度供給計画における2030年度の導入量程度）
・太陽光および風力は、2020年度発電実績を元に評価
・揚水，蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は0%と仮定
（送電端、単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2020-04-01 | 0:00 | 757 | 332 | 227 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -38 | 0 | 757
2020-04-01 | 1:00 | 758 | 332 | 226 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -35 | 0 | 758
2020-04-01 | 2:00 | 807 | 332 | 227 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 807
2020-04-01 | 3:00 | 864 | 332 | 230 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 864
2020-04-01 | 4:00 | 882 | 332 | 229 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 | 0 | 882
2020-04-01 | 5:00 | 861 | 332 | 228 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 36 | 0 | 861
2020-04-01 | 6:00 | 846 | 332 | 229 | 72 | 30 | 130 | 1 | 0 | 30 | 0 | 22 | 0 | 846
2020-04-01 | 7:00 | 878 | 332 | 241 | 67 | 30 | 130 | 12 | 0 | 50 | 0 | 16 | 0 | 878
2020-04-01 | 8:00 | 937 | 332 | 239 | 64 | 30 | 130 | 44 | 0 | 68 | 0 | 30 | 0 | 937
2020-04-01 | 9:00 | 1004 | 332 | 241 | 60 | 30 | 130 | 97 | 0 | 85 | 0 | 29 | 0 | 1004
2020-04-01 | 10:00 | 1009 | 332 | 241 | 58 | 30 | 130 | 166 | 0 | 107 | 0 | -55 | 0 | 1009
2020-04-01 | 11:00 | 1027 | 332 | 242 | 58 | 30 | 130 | 177 | 0 | 130 | 0 | -72 | 0 | 1027
2020-04-01 | 12:00 | 999 | 332 | 241 | 58 | 30 | 130 | 166 | 0 | 155 | 0 | -113 | 0 | 999
2020-04-01 | 13:00 | 1012 | 332 | 240 | 58 | 30 | 130 | 212 | 0 | 175 | 0 | -165 | 0 | 1012
2020-04-01 | 14:00 | 1009 | 332 | 240 | 61 | 30 | 130 | 325 | -164 | 167 | 0 | -112 | 0 | 1009
2020-04-01 | 15:00 | 957 | 332 | 239 | 62 | 30 | 130 | 327 | -209 | 158 | 0 | -112 | 0 | 957
2020-04-01 | 16:00 | 967 | 332 | 287 | 66 | 30 | 130 | 278 | -190 | 144 | 0 | -110 | 0 | 967
2020-04-01 | 17:00 | 982 | 332 | 288 | 82 | 30 | 130 | 138 | 0 | 131 | 0 | -149 | 0 | 982
2020-04-01 | 18:00 | 1024 | 332 | 290 | 106 | 30 | 130 | 14 | 0 | 112 | 0 | 10 | 0 | 1024
2020-04-01 | 19:00 | 1034 | 332 | 290 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 31 | 0 | 1034
2020-04-01 | 20:00 | 1007 | 332 | 289 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 31 | 0 | 1007
2020-04-01 | 21:00 | 971 | 332 | 289 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 971
2020-04-01 | 22:00 | 915 | 332 | 288 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -28 | 0 | 915
2020-04-01 | 23:00 | 854 | 332 | 249 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -20 | 0 | 854
2020-04-02 | 0:00 | 817 | 332 | 222 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -34 | 0 | 817
2020-04-02 | 1:00 | 817 | 332 | 221 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | -40 | 0 | 817
2020-04-02 | 2:00 | 864 | 332 | 222 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | -6 | 0 | 864
2020-04-02 | 3:00 | 919 | 332 | 224 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 919
2020-04-02 | 4:00 | 938 | 332 | 224 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 14 | 0 | 938
2020-04-02 | 5:00 | 931 | 332 | 223 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 41 | 0 | 931
2020-04-02 | 6:00 | 926 | 332 | 224 | 72 | 30 | 130 | 25 | 0 | 81 | 0 | 32 | 0 | 926
2020-04-02 | 7:00 | 908 | 332 | 236 | 67 | 30 | 130 | 207 | -121 | 81 | 0 | -54 | 0 | 908
2020-04-02 | 8:00 | 904 | 332 | 232 | 64 | 30 | 130 | 497 | -451 | 70 | 0 | 0 | 0 | 904
2020-04-02 | 9:00 | 917 | 332 | 233 | 60 | 30 | 130 | 778 | -692 | 67 | -21 | 0 | 0 | 917
2020-04-02 | 10:00 | 934 | 332 | 232 | 58 | 30 | 130 | 1024 | -911 | 57 | -18 | 0 | 0 | 934
2020-04-02 | 11:00 | 943 | 332 | 232 | 58 | 30 | 130 | 1129 | -1000 | 46 | -14 | 0 | 0 | 943
2020-04-02 | 12:00 | 910 | 332 | 231 | 58 | 30 | 130 | 1175 | -918 | 43 | -13 | -158 | 0 | 910
2020-04-02 | 13:00 | 906 | 332 | 231 | 58 | 30 | 130 | 1105 | -896 | 39 | -12 | -111 | 0 | 906
2020-04-02 | 14:00 | 890 | 332 | 231 | 61 | 30 | 130 | 998 | -803 | 31 | -10 | -110 | 0 | 890
2020-04-02 | 15:00 | 873 | 332 | 231 | 62 | 30 | 130 | 770 | -591 | 28 | -9 | -110 | 0 | 873
2020-04-02 | 16:00 | 891 | 332 | 281 | 66 | 30 | 130 | 487 | -459 | 24 | 0 | 0 | 0 | 891
2020-04-02 | 17:00 | 907 | 332 | 280 | 82 | 30 | 130 | 186 | -116 | 18 | 0 | -35 | 0 | 907
2020-04-02 | 18:00 | 976 | 332 | 282 | 106 | 30 | 130 | 14 | 0 | 15 | 0 | 67 | 0 | 976
2020-04-02 | 19:00 | 988 | 332 | 282 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 91 | 0 | 988
2020-04-02 | 20:00 | 963 | 332 | 281 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 67 | 0 | 963
2020-04-02 | 21:00 | 926 | 332 | 281 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 926
2020-04-02 | 22:00 | 886 | 332 | 281 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 886
2020-04-02 | 23:00 | 833 | 332 | 243 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 833
2020-04-03 | 0:00 | 786 | 332 | 227 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 | 786
2020-04-03 | 1:00 | 792 | 332 | 227 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 792
2020-04-03 | 2:00 | 845 | 332 | 228 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 845
2020-04-03 | 3:00 | 902 | 332 | 230 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 | 902
2020-04-03 | 4:00 | 919 | 332 | 230 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 919
2020-04-03 | 5:00 | 915 | 332 | 229 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 915
2020-04-03 | 6:00 | 916 | 332 | 229 | 72 | 30 | 130 | 18 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 916
2020-04-03 | 7:00 | 919 | 332 | 242 | 67 | 30 | 130 | 116 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 919
2020-04-03 | 8:00 | 948 | 332 | 239 | 64 | 30 | 130 | 241 | 0 | 2 | 0 | -90 | 0 | 948
2020-04-03 | 9:00 | 959 | 332 | 240 | 60 | 30 | 130 | 437 | -271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 959
2020-04-03 | 10:00 | 946 | 332 | 239 | 58 | 30 | 130 | 561 | -181 | 0 | 0 | -223 | 0 | 946
2020-04-03 | 11:00 | 932 | 332 | 238 | 58 | 30 | 130 | 746 | -603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932
2020-04-03 | 12:00 | 883 | 332 | 238 | 58 | 30 | 130 | 777 | -683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 883
2020-04-03 | 13:00 | 905 | 332 | 238 | 58 | 30 | 130 | 864 | -638 | 3 | -1 | -111 | 0 | 905
2020-04-03 | 14:00 | 890 | 332 | 238 | 61 | 30 | 130 | 739 | -643 | 4 | -1 | 0 | 0 | 890
2020-04-03 | 15:00 | 885 | 332 | 238 | 62 | 30 | 130 | 559 | -470 | 6 | -2 | 0 | 0 | 885
2020-04-03 | 16:00 | 891 | 332 | 286 | 66 | 30 | 130 | 306 | -160 | 9 | 0 | -108 | 0 | 891
2020-04-03 | 17:00 | 913 | 332 | 287 | 82 | 30 | 130 | 118 | 0 | 4 | 0 | -70 | 0 | 913
2020-04-03 | 18:00 | 961 | 332 | 288 | 106 | 30 | 130 | 10 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 961
2020-04-03 | 19:00 | 968 | 332 | 289 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 968
2020-04-03 | 20:00 | 936 | 332 | 287 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 936
2020-04-03 | 21:00 | 894 | 332 | 288 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 894
2020-04-03 | 22:00 | 861 | 332 | 287 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 0 | 861
2020-04-03 | 23:00 | 816 | 332 | 248 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 816
2020-04-04 | 0:00 | 766 | 332 | 232 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | -3 | -21 | 0 | 766
2020-04-04 | 1:00 | 770 | 332 | 231 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | -3 | -18 | 0 | 770
2020-04-04 | 2:00 | 822 | 332 | 232 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | -5 | 16 | 0 | 822
2020-04-04 | 3:00 | 875 | 332 | 234 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | -6 | 45 | 0 | 875
2020-04-04 | 4:00 | 890 | 332 | 234 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | -6 | 61 | 0 | 890
2020-04-04 | 5:00 | 865 | 332 | 233 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | -12 | 45 | 0 | 865
2020-04-04 | 6:00 | 825 | 332 | 233 | 72 | 30 | 130 | 32 | 0 | 20 | -11 | -13 | 0 | 825
2020-04-04 | 7:00 | 809 | 332 | 232 | 67 | 30 | 130 | 223 | -137 | 16 | -9 | -75 | 0 | 809
2020-04-04 | 8:00 | 785 | 332 | 212 | 64 | 30 | 130 | 509 | -500 | 19 | -11 | 0 | 0 | 785
2020-04-04 | 9:00 | 806 | 332 | 212 | 60 | 30 | 130 | 828 | -789 | 22 | -19 | 0 | 0 | 806
2020-04-04 | 10:00 | 821 | 332 | 212 | 58 | 30 | 130 | 1082 | -1027 | 31 | -27 | 0 | 0 | 821
2020-04-04 | 11:00 | 831 | 332 | 212 | 58 | 30 | 130 | 1203 | -1140 | 48 | -42 | 0 | 0 | 831
2020-04-04 | 12:00 | 821 | 332 | 211 | 58 | 30 | 130 | 1224 | -1172 | 60 | -52 | 0 | 0 | 821
2020-04-04 | 13:00 | 810 | 332 | 212 | 58 | 30 | 130 | 1144 | -1105 | 71 | -62 | 0 | 0 | 810
2020-04-04 | 14:00 | 783 | 332 | 212 | 61 | 30 | 130 | 998 | -990 | 77 | -67 | 0 | 0 | 783
2020-04-04 | 15:00 | 764 | 332 | 211 | 62 | 30 | 130 | 797 | -808 | 79 | -69 | 0 | 0 | 764
2020-04-04 | 16:00 | 786 | 332 | 232 | 66 | 30 | 130 | 496 | -522 | 50 | -28 | 0 | 0 | 786
2020-04-04 | 17:00 | 815 | 332 | 233 | 82 | 30 | 130 | 187 | -143 | 70 | -39 | -67 | 0 | 815
2020-04-04 | 18:00 | 862 | 332 | 234 | 106 | 30 | 130 | 17 | 0 | 80 | -45 | -22 | 0 | 862
2020-04-04 | 19:00 | 888 | 332 | 234 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | -48 | 16 | 0 | 888
2020-04-04 | 20:00 | 858 | 332 | 234 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | -52 | -17 | 0 | 858
2020-04-04 | 21:00 | 830 | 332 | 233 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | -47 | -34 | 0 | 830
2020-04-04 | 22:00 | 798 | 332 | 232 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | -47 | -53 | 0 | 798
2020-04-04 | 23:00 | 763 | 332 | 231 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | -48 | -69 | 0 | 763
2020-04-05 | 0:00 | 726 | 332 | 240 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | -48 | -104 | 0 | 726
2020-04-05 | 1:00 | 735 | 332 | 239 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | -60 | -104 | 0 | 735
2020-04-05 | 2:00 | 788 | 332 | 240 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | -56 | -66 | 0 | 788
2020-04-05 | 3:00 | 839 | 332 | 242 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | -57 | -39 | 0 | 839
2020-04-05 | 4:00 | 856 | 332 | 242 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | -50 | -15 | 0 | 856
2020-04-05 | 5:00 | 828 | 332 | 240 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | -47 | -27 | 0 | 828
2020-04-05 | 6:00 | 775 | 332 | 241 | 72 | 30 | 130 | 33 | 0 | 83 | -47 | -99 | 0 | 775
2020-04-05 | 7:00 | 749 | 332 | 239 | 67 | 30 | 130 | 222 | -303 | 73 | -41 | 0 | 0 | 749
2020-04-05 | 8:00 | 710 | 332 | 218 | 64 | 30 | 130 | 503 | -484 | 67 | -38 | -112 | 0 | 710
2020-04-05 | 9:00 | 749 | 332 | 218 | 60 | 30 | 130 | 791 | -820 | 56 | -48 | 0 | 0 | 749
2020-04-05 | 10:00 | 761 | 332 | 220 | 58 | 30 | 130 | 1021 | -1037 | 50 | -43 | 0 | 0 | 761
2020-04-05 | 11:00 | 786 | 332 | 220 | 58 | 30 | 130 | 1188 | -1178 | 45 | -39 | 0 | 0 | 786
2020-04-05 | 12:00 | 772 | 332 | 221 | 58 | 30 | 130 | 1224 | -1228 | 42 | -37 | 0 | 0 | 772
2020-04-05 | 13:00 | 752 | 332 | 219 | 58 | 30 | 130 | 1197 | -1220 | 46 | -40 | 0 | 0 | 752
2020-04-05 | 14:00 | 729 | 332 | 219 | 61 | 30 | 130 | 1096 | -1145 | 46 | -40 | 0 | 0 | 729
2020-04-05 | 15:00 | 715 | 332 | 219 | 62 | 30 | 130 | 861 | -924 | 41 | -36 | 0 | 0 | 715
2020-04-05 | 16:00 | 747 | 332 | 240 | 66 | 30 | 130 | 535 | -602 | 37 | -21 | 0 | 0 | 747
2020-04-05 | 17:00 | 808 | 332 | 240 | 82 | 30 | 130 | 212 | -168 | 35 | -20 | -65 | 0 | 808
2020-04-05 | 18:00 | 882 | 332 | 242 | 106 | 30 | 130 | 20 | 0 | 36 | -20 | 6 | 0 | 882
2020-04-05 | 19:00 | 920 | 332 | 243 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | -19 | 61 | 0 | 920
2020-04-05 | 20:00 | 909 | 332 | 244 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 52 | 0 | 909
2020-04-05 | 21:00 | 875 | 332 | 242 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | -14 | 27 | 0 | 875
2020-04-05 | 22:00 | 833 | 332 | 242 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | -11 | -1 | 0 | 833
2020-04-05 | 23:00 | 796 | 332 | 242 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | -10 | -16 | 0 | 796
2020-04-06 | 0:00 | 760 | 332 | 227 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | -26 | 0 | 760
2020-04-06 | 1:00 | 779 | 332 | 227 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | -8 | 0 | 779
2020-04-06 | 2:00 | 847 | 332 | 228 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | -7 | 44 | 0 | 847
2020-04-06 | 3:00 | 907 | 332 | 230 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -7 | 79 | 0 | 907
2020-04-06 | 4:00 | 942 | 332 | 231 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | -9 | 114 | 0 | 942
2020-04-06 | 5:00 | 949 | 332 | 231 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | -13 | 131 | 0 | 949
2020-04-06 | 6:00 | 972 | 332 | 231 | 72 | 30 | 130 | 50 | 0 | 26 | -14 | 115 | 0 | 972
2020-04-06 | 7:00 | 938 | 332 | 243 | 67 | 30 | 130 | 298 | -13 | 18 | -10 | -157 | 0 | 938
2020-04-06 | 8:00 | 906 | 332 | 238 | 64 | 30 | 130 | 613 | -395 | 12 | -7 | -111 | 0 | 906
2020-04-06 | 9:00 | 935 | 332 | 239 | 60 | 30 | 130 | 928 | -561 | 11 | -10 | -224 | 0 | 935
2020-04-06 | 10:00 | 943 | 332 | 239 | 58 | 30 | 130 | 1143 | -880 | 22 | -20 | -111 | 0 | 943
2020-04-06 | 11:00 | 956 | 332 | 240 | 58 | 30 | 130 | 1250 | -1026 | 27 | -24 | -61 | 0 | 956
2020-04-06 | 12:00 | 919 | 332 | 239 | 58 | 30 | 130 | 1268 | -1141 | 24 | -21 | 0 | 0 | 919
2020-04-06 | 13:00 | 935 | 332 | 240 | 58 | 30 | 130 | 1226 | -1084 | 21 | -18 | 0 | 0 | 935
2020-04-06 | 14:00 | 896 | 332 | 239 | 61 | 30 | 130 | 1049 | -948 | 18 | -15 | 0 | 0 | 896
2020-04-06 | 15:00 | 867 | 332 | 238 | 62 | 30 | 130 | 768 | -695 | 17 | -15 | 0 | 0 | 867
2020-04-06 | 16:00 | 880 | 332 | 287 | 66 | 30 | 130 | 450 | -416 | 2 | -1 | 0 | 0 | 880
2020-04-06 | 17:00 | 906 | 332 | 286 | 82 | 30 | 130 | 192 | 0 | 3 | -2 | -147 | 0 | 906
2020-04-06 | 18:00 | 953 | 332 | 288 | 106 | 30 | 130 | 20 | 0 | 2 | -1 | 46 | 0 | 953
2020-04-06 | 19:00 | 975 | 332 | 289 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | -1 | 85 | 0 | 975
2020-04-06 | 20:00 | 947 | 332 | 289 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | -1 | 57 | 0 | 947
2020-04-06 | 21:00 | 910 | 332 | 287 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 910
2020-04-06 | 22:00 | 873 | 332 | 286 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 873
2020-04-06 | 23:00 | 831 | 332 | 248 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 831
2020-04-07 | 0:00 | 781 | 332 | 219 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 781
2020-04-07 | 1:00 | 791 | 332 | 218 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 791
2020-04-07 | 2:00 | 844 | 332 | 219 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 54 | 0 | 844
2020-04-07 | 3:00 | 896 | 332 | 222 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 81 | 0 | 896
2020-04-07 | 4:00 | 923 | 332 | 222 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 110 | 0 | 923
2020-04-07 | 5:00 | 919 | 332 | 221 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 119 | 0 | 919
2020-04-07 | 6:00 | 921 | 332 | 221 | 72 | 30 | 130 | 36 | 0 | 4 | -2 | 98 | 0 | 921
2020-04-07 | 7:00 | 909 | 332 | 233 | 67 | 30 | 130 | 186 | 0 | 3 | -2 | -70 | 0 | 909
2020-04-07 | 8:00 | 902 | 332 | 230 | 64 | 30 | 130 | 451 | -336 | 3 | -2 | 0 | 0 | 902
2020-04-07 | 9:00 | 914 | 332 | 229 | 60 | 30 | 130 | 775 | -643 | 4 | -3 | 0 | 0 | 914
2020-04-07 | 10:00 | 920 | 332 | 230 | 58 | 30 | 130 | 1037 | -898 | 3 | -2 | 0 | 0 | 920
2020-04-07 | 11:00 | 937 | 332 | 231 | 58 | 30 | 130 | 1186 | -1030 | 5 | -5 | 0 | 0 | 937
2020-04-07 | 12:00 | 891 | 332 | 229 | 58 | 30 | 130 | 1213 | -1102 | 9 | -8 | 0 | 0 | 891
2020-04-07 | 13:00 | 912 | 332 | 230 | 58 | 30 | 130 | 1177 | -1047 | 12 | -10 | 0 | 0 | 912
2020-04-07 | 14:00 | 885 | 332 | 229 | 61 | 30 | 130 | 1059 | -958 | 15 | -13 | 0 | 0 | 885
2020-04-07 | 15:00 | 866 | 332 | 229 | 62 | 30 | 130 | 833 | -753 | 21 | -18 | 0 | 0 | 866
2020-04-07 | 16:00 | 876 | 332 | 278 | 66 | 30 | 130 | 525 | -495 | 23 | -13 | 0 | 0 | 876
2020-04-07 | 17:00 | 889 | 332 | 278 | 82 | 30 | 130 | 211 | -133 | 24 | -13 | -52 | 0 | 889
2020-04-07 | 18:00 | 928 | 332 | 280 | 106 | 30 | 130 | 21 | 0 | 26 | -15 | 18 | 0 | 928
2020-04-07 | 19:00 | 942 | 332 | 279 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | -13 | 51 | 0 | 942
2020-04-07 | 20:00 | 915 | 332 | 279 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 23 | 0 | 915
2020-04-07 | 21:00 | 877 | 332 | 277 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | -18 | -10 | 0 | 877
2020-04-07 | 22:00 | 846 | 332 | 278 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | -21 | -31 | 0 | 846
2020-04-07 | 23:00 | 809 | 332 | 240 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | -17 | -6 | 0 | 809
2020-04-08 | 0:00 | 761 | 332 | 158 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 21 | 0 | 761
2020-04-08 | 1:00 | 777 | 332 | 158 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 777
2020-04-08 | 2:00 | 837 | 332 | 160 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 66 | 0 | 837
2020-04-08 | 3:00 | 897 | 332 | 161 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 97 | 0 | 897
2020-04-08 | 4:00 | 924 | 332 | 161 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 122 | 0 | 924
2020-04-08 | 5:00 | 918 | 332 | 161 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 133 | 0 | 918
2020-04-08 | 6:00 | 907 | 332 | 161 | 72 | 30 | 130 | 47 | 0 | 41 | 0 | 94 | 0 | 907
2020-04-08 | 7:00 | 878 | 332 | 173 | 67 | 30 | 130 | 257 | 0 | 29 | 0 | -140 | 0 | 878
2020-04-08 | 8:00 | 869 | 332 | 170 | 64 | 30 | 130 | 535 | -396 | 4 | 0 | 0 | 0 | 869
2020-04-08 | 9:00 | 893 | 332 | 170 | 60 | 30 | 130 | 803 | -640 | 12 | -4 | 0 | 0 | 893
2020-04-08 | 10:00 | 906 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1004 | -724 | 25 | -8 | -110 | 0 | 906
2020-04-08 | 11:00 | 918 | 332 | 170 | 58 | 30 | 130 | 1123 | -726 | 36 | -11 | -224 | 0 | 918
2020-04-08 | 12:00 | 880 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1147 | -798 | 53 | -16 | -225 | 0 | 880
2020-04-08 | 13:00 | 897 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1093 | -734 | 62 | -19 | -224 | 0 | 897
2020-04-08 | 14:00 | 878 | 332 | 169 | 61 | 30 | 130 | 942 | -608 | 65 | -20 | -223 | 0 | 878
2020-04-08 | 15:00 | 865 | 332 | 169 | 62 | 30 | 130 | 721 | -398 | 62 | -19 | -224 | 0 | 865
2020-04-08 | 16:00 | 874 | 332 | 217 | 66 | 30 | 130 | 441 | -148 | 29 | 0 | -223 | 0 | 874
2020-04-08 | 17:00 | 877 | 332 | 218 | 82 | 30 | 130 | 179 | 0 | 34 | 0 | -128 | 0 | 877
2020-04-08 | 18:00 | 917 | 332 | 219 | 106 | 30 | 130 | 18 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 917
2020-04-08 | 19:00 | 939 | 332 | 219 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 82 | 0 | 939
2020-04-08 | 20:00 | 902 | 332 | 218 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 0 | 902
2020-04-08 | 21:00 | 865 | 332 | 218 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 865
2020-04-08 | 22:00 | 840 | 332 | 217 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | -4 | 0 | 840
2020-04-08 | 23:00 | 802 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18 | 0 | 802
2020-04-09 | 0:00 | 760 | 332 | 158 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 15 | 0 | 760
2020-04-09 | 1:00 | 774 | 332 | 158 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 774
2020-04-09 | 2:00 | 834 | 332 | 159 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 71 | 0 | 834
2020-04-09 | 3:00 | 888 | 332 | 162 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 108 | 0 | 888
2020-04-09 | 4:00 | 919 | 332 | 162 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 139 | 0 | 919
2020-04-09 | 5:00 | 914 | 332 | 161 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 146 | 0 | 914
2020-04-09 | 6:00 | 896 | 332 | 161 | 72 | 30 | 130 | 47 | 0 | 29 | 0 | 95 | 0 | 896
2020-04-09 | 7:00 | 872 | 332 | 173 | 67 | 30 | 130 | 232 | 0 | 21 | 0 | -113 | 0 | 872
2020-04-09 | 8:00 | 873 | 332 | 169 | 64 | 30 | 130 | 496 | -134 | 10 | 0 | -224 | 0 | 873
2020-04-09 | 9:00 | 894 | 332 | 169 | 60 | 30 | 130 | 786 | -507 | 8 | -2 | -112 | 0 | 894
2020-04-09 | 10:00 | 892 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 981 | -588 | 6 | -2 | -224 | 0 | 892
2020-04-09 | 11:00 | 911 | 332 | 170 | 58 | 30 | 130 | 1092 | -794 | 7 | -2 | -112 | 0 | 911
2020-04-09 | 12:00 | 868 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1062 | -921 | 11 | -3 | 0 | 0 | 868
2020-04-09 | 13:00 | 882 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 955 | -689 | 12 | -4 | -111 | 0 | 882
2020-04-09 | 14:00 | 871 | 332 | 169 | 61 | 30 | 130 | 845 | -596 | 15 | -5 | -110 | 0 | 871
2020-04-09 | 15:00 | 862 | 332 | 169 | 62 | 30 | 130 | 655 | -362 | 21 | -6 | -169 | 0 | 862
2020-04-09 | 16:00 | 867 | 332 | 217 | 66 | 30 | 130 | 410 | -233 | 27 | 0 | -112 | 0 | 867
2020-04-09 | 17:00 | 880 | 332 | 219 | 82 | 30 | 130 | 180 | 0 | 34 | 0 | -127 | 0 | 880
2020-04-09 | 18:00 | 915 | 332 | 219 | 106 | 30 | 130 | 23 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 915
2020-04-09 | 19:00 | 931 | 332 | 220 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 67 | 0 | 931
2020-04-09 | 20:00 | 902 | 332 | 218 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 38 | 0 | 902
2020-04-09 | 21:00 | 866 | 332 | 218 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 | 0 | 866
2020-04-09 | 22:00 | 829 | 332 | 217 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | -4 | 0 | 829
2020-04-09 | 23:00 | 786 | 332 | 179 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 786
2020-04-10 | 0:00 | 745 | 332 | 159 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | -3 | 0 | 745
2020-04-10 | 1:00 | 755 | 332 | 158 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 755
2020-04-10 | 2:00 | 817 | 332 | 159 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 46 | 0 | 817
2020-04-10 | 3:00 | 880 | 332 | 161 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 87 | 0 | 880
2020-04-10 | 4:00 | 908 | 332 | 162 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 117 | 0 | 908
2020-04-10 | 5:00 | 909 | 332 | 161 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 136 | 0 | 909
2020-04-10 | 6:00 | 899 | 332 | 162 | 72 | 30 | 130 | 41 | 0 | 29 | 0 | 103 | 0 | 899
2020-04-10 | 7:00 | 878 | 332 | 173 | 67 | 30 | 130 | 198 | 0 | 21 | 0 | -73 | 0 | 878
2020-04-10 | 8:00 | 880 | 332 | 169 | 64 | 30 | 130 | 467 | -213 | 13 | 0 | -112 | 0 | 880
2020-04-10 | 9:00 | 898 | 332 | 169 | 60 | 30 | 130 | 768 | -486 | 8 | -3 | -110 | 0 | 898
2020-04-10 | 10:00 | 901 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 970 | -683 | 9 | -3 | -111 | 0 | 901
2020-04-10 | 11:00 | 931 | 332 | 170 | 58 | 30 | 130 | 1097 | -782 | 10 | -3 | -111 | 0 | 931
2020-04-10 | 12:00 | 896 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1055 | -780 | 19 | -6 | -111 | 0 | 896
2020-04-10 | 13:00 | 909 | 332 | 170 | 58 | 30 | 130 | 1011 | -840 | 26 | -8 | 0 | 0 | 909
2020-04-10 | 14:00 | 889 | 332 | 170 | 61 | 30 | 130 | 894 | -745 | 24 | -7 | 0 | 0 | 889
2020-04-10 | 15:00 | 887 | 332 | 169 | 62 | 30 | 130 | 641 | -385 | 27 | -8 | -111 | 0 | 887
2020-04-10 | 16:00 | 885 | 332 | 217 | 66 | 30 | 130 | 359 | -173 | 34 | 0 | -110 | 0 | 885
2020-04-10 | 17:00 | 900 | 332 | 219 | 82 | 30 | 130 | 140 | 0 | 31 | 0 | -64 | 0 | 900
2020-04-10 | 18:00 | 943 | 332 | 220 | 106 | 30 | 130 | 13 | 0 | 26 | 0 | 86 | 0 | 943
2020-04-10 | 19:00 | 946 | 332 | 219 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 100 | 0 | 946
2020-04-10 | 20:00 | 910 | 332 | 219 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 68 | 0 | 910
2020-04-10 | 21:00 | 873 | 332 | 218 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 873
2020-04-10 | 22:00 | 844 | 332 | 218 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 844
2020-04-10 | 23:00 | 808 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 | 0 | 808
2020-04-11 | 0:00 | 766 | 332 | 181 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 766
2020-04-11 | 1:00 | 769 | 332 | 180 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 769
2020-04-11 | 2:00 | 826 | 332 | 182 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63 | 0 | 826
2020-04-11 | 3:00 | 884 | 332 | 183 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 884
2020-04-11 | 4:00 | 911 | 332 | 184 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 131 | 0 | 911
2020-04-11 | 5:00 | 885 | 332 | 182 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 118 | 0 | 885
2020-04-11 | 6:00 | 845 | 332 | 182 | 72 | 30 | 130 | 42 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 845
2020-04-11 | 7:00 | 811 | 332 | 180 | 67 | 30 | 130 | 211 | 0 | 5 | 0 | -144 | 0 | 811
2020-04-11 | 8:00 | 815 | 332 | 160 | 64 | 30 | 130 | 411 | -204 | 4 | 0 | -112 | 0 | 815
2020-04-11 | 9:00 | 826 | 332 | 161 | 60 | 30 | 130 | 612 | -500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 826
2020-04-11 | 10:00 | 819 | 332 | 160 | 58 | 30 | 130 | 812 | -593 | 2 | -1 | -111 | 0 | 819
2020-04-11 | 11:00 | 823 | 332 | 160 | 58 | 30 | 130 | 1027 | -803 | 2 | -1 | -112 | 0 | 823
2020-04-11 | 12:00 | 795 | 332 | 160 | 58 | 30 | 130 | 990 | -684 | 3 | -1 | -223 | 0 | 795
2020-04-11 | 13:00 | 798 | 332 | 161 | 58 | 30 | 130 | 901 | -727 | 5 | -2 | -90 | 0 | 798
2020-04-11 | 14:00 | 781 | 332 | 159 | 61 | 30 | 130 | 726 | -549 | 4 | -1 | -111 | 0 | 781
2020-04-11 | 15:00 | 765 | 332 | 162 | 62 | 30 | 130 | 524 | -478 | 5 | -2 | 0 | 0 | 765
2020-04-11 | 16:00 | 776 | 332 | 182 | 66 | 30 | 130 | 277 | -152 | 3 | 0 | -92 | 0 | 776
2020-04-11 | 17:00 | 837 | 332 | 182 | 82 | 30 | 130 | 95 | 0 | 5 | 0 | -19 | 0 | 837
2020-04-11 | 18:00 | 899 | 332 | 183 | 106 | 30 | 130 | 8 | 0 | 7 | 0 | 103 | 0 | 899
2020-04-11 | 19:00 | 899 | 332 | 184 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 106 | 0 | 899
2020-04-11 | 20:00 | 872 | 332 | 182 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 74 | 0 | 872
2020-04-11 | 21:00 | 831 | 332 | 182 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 831
2020-04-11 | 22:00 | 793 | 332 | 182 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 793
2020-04-11 | 23:00 | 756 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | -18 | 0 | 756
2020-04-12 | 0:00 | 712 | 332 | 180 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | -57 | 0 | 712
2020-04-12 | 1:00 | 725 | 332 | 179 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -48 | 0 | 725
2020-04-12 | 2:00 | 773 | 332 | 180 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -19 | 0 | 773
2020-04-12 | 3:00 | 832 | 332 | 183 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 832
2020-04-12 | 4:00 | 851 | 332 | 182 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 42 | 0 | 851
2020-04-12 | 5:00 | 820 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 17 | 0 | 820
2020-04-12 | 6:00 | 760 | 332 | 180 | 72 | 30 | 130 | 3 | -27 | 40 | 0 | 0 | 0 | 760
2020-04-12 | 7:00 | 760 | 332 | 179 | 67 | 30 | 130 | 20 | -35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 760
2020-04-12 | 8:00 | 803 | 332 | 161 | 64 | 30 | 130 | 48 | -5 | 41 | 0 | 2 | 0 | 803
2020-04-12 | 9:00 | 849 | 332 | 162 | 60 | 30 | 130 | 93 | 0 | 29 | -9 | 22 | 0 | 849
2020-04-12 | 10:00 | 860 | 332 | 161 | 58 | 30 | 130 | 123 | 0 | 27 | -8 | 7 | 0 | 860
2020-04-12 | 11:00 | 864 | 332 | 161 | 58 | 30 | 130 | 155 | -20 | 26 | -8 | 0 | 0 | 864
2020-04-12 | 12:00 | 856 | 332 | 162 | 58 | 30 | 130 | 200 | -83 | 39 | -12 | 0 | 0 | 856
2020-04-12 | 13:00 | 821 | 332 | 161 | 58 | 30 | 130 | 272 | -195 | 48 | -15 | 0 | 0 | 821
2020-04-12 | 14:00 | 817 | 332 | 161 | 61 | 30 | 130 | 266 | -203 | 58 | -18 | 0 | 0 | 817
2020-04-12 | 15:00 | 826 | 332 | 161 | 62 | 30 | 130 | 174 | -109 | 66 | -20 | 0 | 0 | 826
2020-04-12 | 16:00 | 851 | 332 | 182 | 66 | 30 | 130 | 99 | -51 | 63 | 0 | 0 | 0 | 851
2020-04-12 | 17:00 | 909 | 332 | 183 | 82 | 30 | 130 | 45 | 0 | 64 | 0 | 43 | 0 | 909
2020-04-12 | 18:00 | 964 | 332 | 184 | 106 | 30 | 130 | 6 | 0 | 72 | 0 | 104 | 0 | 964
2020-04-12 | 19:00 | 951 | 332 | 185 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 80 | 0 | 951
2020-04-12 | 20:00 | 919 | 332 | 184 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 52 | 0 | 919
2020-04-12 | 21:00 | 866 | 332 | 183 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | 0 | 866
2020-04-12 | 22:00 | 816 | 332 | 182 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | -32 | 0 | 816
2020-04-12 | 23:00 | 776 | 332 | 181 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | -52 | 0 | 776
2020-04-13 | 0:00 | 728 | 332 | 166 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -83 | 0 | 728
2020-04-13 | 1:00 | 738 | 332 | 166 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | -97 | 0 | 738
2020-04-13 | 2:00 | 800 | 332 | 168 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | -71 | 0 | 800
2020-04-13 | 3:00 | 863 | 332 | 169 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 156 | 0 | -54 | 0 | 863
2020-04-13 | 4:00 | 892 | 332 | 170 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 160 | 0 | -28 | 0 | 892
2020-04-13 | 5:00 | 896 | 332 | 169 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 164 | 0 | -15 | 0 | 896
2020-04-13 | 6:00 | 908 | 332 | 171 | 72 | 30 | 130 | 36 | 0 | 166 | 0 | -29 | 0 | 908
2020-04-13 | 7:00 | 923 | 332 | 183 | 67 | 30 | 130 | 158 | 0 | 160 | 0 | -137 | 0 | 923
2020-04-13 | 8:00 | 976 | 332 | 180 | 64 | 30 | 130 | 307 | -11 | 159 | 0 | -215 | 0 | 976
2020-04-13 | 9:00 | 1017 | 332 | 181 | 60 | 30 | 130 | 469 | -294 | 158 | -49 | 0 | 0 | 1017
2020-04-13 | 10:00 | 1033 | 332 | 182 | 58 | 30 | 130 | 593 | -396 | 151 | -47 | 0 | 0 | 1033
2020-04-13 | 11:00 | 1038 | 332 | 182 | 58 | 30 | 130 | 596 | -399 | 159 | -50 | 0 | 0 | 1038
2020-04-13 | 12:00 | 1015 | 332 | 180 | 58 | 30 | 130 | 575 | -406 | 168 | -52 | 0 | 0 | 1015
2020-04-13 | 13:00 | 1018 | 332 | 180 | 58 | 30 | 130 | 530 | -249 | 170 | -53 | -110 | 0 | 1018
2020-04-13 | 14:00 | 1041 | 332 | 182 | 61 | 30 | 130 | 478 | -288 | 168 | -52 | 0 | 0 | 1041
2020-04-13 | 15:00 | 1017 | 332 | 182 | 62 | 30 | 130 | 372 | -118 | 164 | -51 | -86 | 0 | 1017
2020-04-13 | 16:00 | 1036 | 332 | 229 | 66 | 30 | 130 | 277 | 0 | 157 | 0 | -185 | 0 | 1036
2020-04-13 | 17:00 | 1043 | 332 | 230 | 82 | 30 | 130 | 142 | 0 | 159 | 0 | -62 | 0 | 1043
2020-04-13 | 18:00 | 1086 | 332 | 230 | 106 | 30 | 130 | 20 | 0 | 150 | 0 | 88 | 0 | 1086
2020-04-13 | 19:00 | 1082 | 332 | 232 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 160 | 0 | 89 | 0 | 1082
2020-04-13 | 20:00 | 1038 | 332 | 230 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 156 | 0 | 51 | 0 | 1038
2020-04-13 | 21:00 | 983 | 332 | 230 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 7 | 0 | 983
2020-04-13 | 22:00 | 921 | 332 | 228 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 144 | 0 | -34 | 0 | 921
2020-04-13 | 23:00 | 858 | 332 | 190 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | -36 | 0 | 858
2020-04-14 | 0:00 | 811 | 332 | 169 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 137 | 0 | -48 | 0 | 811
2020-04-14 | 1:00 | 818 | 332 | 169 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | -33 | 0 | 818
2020-04-14 | 2:00 | 878 | 332 | 169 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | 23 | 0 | 878
2020-04-14 | 3:00 | 934 | 332 | 172 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 60 | 0 | 934
2020-04-14 | 4:00 | 965 | 332 | 171 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 106 | 0 | 965
2020-04-14 | 5:00 | 971 | 332 | 170 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 148 | 0 | 971
2020-04-14 | 6:00 | 969 | 332 | 171 | 72 | 30 | 130 | 74 | 0 | 55 | 0 | 105 | 0 | 969
2020-04-14 | 7:00 | 935 | 332 | 183 | 67 | 30 | 130 | 329 | -124 | 39 | 0 | -51 | 0 | 935
2020-04-14 | 8:00 | 908 | 332 | 178 | 64 | 30 | 130 | 642 | -293 | 47 | 0 | -222 | 0 | 908
2020-04-14 | 9:00 | 933 | 332 | 179 | 60 | 30 | 130 | 945 | -773 | 44 | -14 | 0 | 0 | 933
2020-04-14 | 10:00 | 943 | 332 | 180 | 58 | 30 | 130 | 1152 | -967 | 41 | -13 | 0 | 0 | 943
2020-04-14 | 11:00 | 950 | 332 | 179 | 58 | 30 | 130 | 1258 | -1063 | 38 | -12 | 0 | 0 | 950
2020-04-14 | 12:00 | 902 | 332 | 179 | 58 | 30 | 130 | 1268 | -1119 | 34 | -10 | 0 | 0 | 902
2020-04-14 | 13:00 | 913 | 332 | 179 | 58 | 30 | 130 | 1231 | -1067 | 29 | -9 | 0 | 0 | 913
2020-04-14 | 14:00 | 892 | 332 | 180 | 61 | 30 | 130 | 1089 | -949 | 28 | -9 | 0 | 0 | 892
2020-04-14 | 15:00 | 866 | 332 | 177 | 62 | 30 | 130 | 851 | -735 | 27 | -8 | 0 | 0 | 866
2020-04-14 | 16:00 | 872 | 332 | 227 | 66 | 30 | 130 | 534 | -455 | 8 | 0 | 0 | 0 | 872
2020-04-14 | 17:00 | 884 | 332 | 227 | 82 | 30 | 130 | 234 | -122 | 5 | 0 | -34 | 0 | 884
2020-04-14 | 18:00 | 920 | 332 | 228 | 106 | 30 | 130 | 25 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 920
2020-04-14 | 19:00 | 942 | 332 | 228 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 0 | 942
2020-04-14 | 20:00 | 917 | 332 | 227 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 917
2020-04-14 | 21:00 | 880 | 332 | 227 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 880
2020-04-14 | 22:00 | 852 | 332 | 226 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 852
2020-04-14 | 23:00 | 807 | 332 | 189 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 807
2020-04-15 | 0:00 | 768 | 332 | 210 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 768
2020-04-15 | 1:00 | 777 | 332 | 158 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 777
2020-04-15 | 2:00 | 829 | 332 | 211 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 829
2020-04-15 | 3:00 | 886 | 332 | 189 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 886
2020-04-15 | 4:00 | 914 | 332 | 162 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 0 | 914
2020-04-15 | 5:00 | 906 | 332 | 161 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 165 | 0 | 906
2020-04-15 | 6:00 | 899 | 332 | 161 | 72 | 30 | 130 | 37 | 0 | 2 | 0 | 135 | 0 | 899
2020-04-15 | 7:00 | 887 | 332 | 174 | 67 | 30 | 130 | 170 | 0 | 1 | 0 | -17 | 0 | 887
2020-04-15 | 8:00 | 894 | 332 | 169 | 64 | 30 | 130 | 332 | 0 | 0 | 0 | -163 | 0 | 894
2020-04-15 | 9:00 | 919 | 332 | 170 | 60 | 30 | 130 | 604 | -296 | 0 | 0 | -111 | 0 | 919
2020-04-15 | 10:00 | 894 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 794 | -620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 894
2020-04-15 | 11:00 | 895 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 925 | -639 | 2 | -1 | -111 | 0 | 895
2020-04-15 | 12:00 | 875 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1003 | -627 | 7 | -2 | -225 | 0 | 875
2020-04-15 | 13:00 | 883 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 924 | -653 | 7 | -2 | -112 | 0 | 883
2020-04-15 | 14:00 | 869 | 332 | 169 | 61 | 30 | 130 | 795 | -430 | 7 | -2 | -223 | 0 | 869
2020-04-15 | 15:00 | 843 | 332 | 168 | 62 | 30 | 130 | 589 | -248 | 4 | -1 | -223 | 0 | 843
2020-04-15 | 16:00 | 853 | 332 | 217 | 66 | 30 | 130 | 328 | -49 | 5 | 0 | -206 | 0 | 853
2020-04-15 | 17:00 | 870 | 332 | 218 | 82 | 30 | 130 | 131 | 0 | 4 | 0 | -57 | 0 | 870
2020-04-15 | 18:00 | 915 | 332 | 220 | 106 | 30 | 130 | 16 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 915
2020-04-15 | 19:00 | 924 | 332 | 220 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 924
2020-04-15 | 20:00 | 888 | 332 | 218 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 888
2020-04-15 | 21:00 | 851 | 332 | 218 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 851
2020-04-15 | 22:00 | 819 | 332 | 218 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 819
2020-04-15 | 23:00 | 779 | 332 | 179 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 779
2020-04-16 | 0:00 | 744 | 332 | 158 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 744
2020-04-16 | 1:00 | 751 | 332 | 157 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 751
2020-04-16 | 2:00 | 812 | 332 | 159 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 812
2020-04-16 | 3:00 | 866 | 332 | 160 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 106 | 0 | 866
2020-04-16 | 4:00 | 887 | 332 | 161 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 121 | 0 | 887
2020-04-16 | 5:00 | 876 | 332 | 160 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 119 | 0 | 876
2020-04-16 | 6:00 | 851 | 332 | 161 | 72 | 30 | 130 | 65 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | 851
2020-04-16 | 7:00 | 847 | 332 | 172 | 67 | 30 | 130 | 284 | -8 | 16 | 0 | -176 | 0 | 847
2020-04-16 | 8:00 | 847 | 332 | 170 | 64 | 30 | 130 | 572 | -462 | 11 | 0 | 0 | 0 | 847
2020-04-16 | 9:00 | 892 | 332 | 169 | 60 | 30 | 130 | 859 | -476 | 15 | -5 | -222 | 0 | 892
2020-04-16 | 10:00 | 896 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1077 | -799 | 15 | -5 | -111 | 0 | 896
2020-04-16 | 11:00 | 908 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1178 | -776 | 14 | -4 | -223 | 0 | 908
2020-04-16 | 12:00 | 874 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1139 | -769 | 12 | -4 | -223 | 0 | 874
2020-04-16 | 13:00 | 906 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1070 | -746 | 17 | -5 | -149 | 0 | 906
2020-04-16 | 14:00 | 884 | 332 | 171 | 61 | 30 | 130 | 954 | -807 | 19 | -6 | 0 | 0 | 884
2020-04-16 | 15:00 | 844 | 332 | 169 | 62 | 30 | 130 | 726 | -619 | 20 | -6 | 0 | 0 | 844
2020-04-16 | 16:00 | 863 | 332 | 218 | 66 | 30 | 130 | 484 | -414 | 17 | 0 | 0 | 0 | 863
2020-04-16 | 17:00 | 881 | 332 | 217 | 82 | 30 | 130 | 221 | 0 | 14 | 0 | -145 | 0 | 881
2020-04-16 | 18:00 | 896 | 332 | 219 | 106 | 30 | 130 | 27 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 896
2020-04-16 | 19:00 | 909 | 332 | 219 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83 | 0 | 909
2020-04-16 | 20:00 | 872 | 332 | 218 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 872
2020-04-16 | 21:00 | 840 | 332 | 218 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 840
2020-04-16 | 22:00 | 809 | 332 | 217 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 809
2020-04-16 | 23:00 | 768 | 332 | 178 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 768
2020-04-17 | 0:00 | 737 | 332 | 159 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 737
2020-04-17 | 1:00 | 743 | 332 | 158 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 743
2020-04-17 | 2:00 | 801 | 332 | 159 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 | 0 | 801
2020-04-17 | 3:00 | 858 | 332 | 160 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 94 | 0 | 858
2020-04-17 | 4:00 | 879 | 332 | 160 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 110 | 0 | 879
2020-04-17 | 5:00 | 862 | 332 | 160 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 96 | 0 | 862
2020-04-17 | 6:00 | 837 | 332 | 160 | 72 | 30 | 130 | 38 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 837
2020-04-17 | 7:00 | 829 | 332 | 174 | 67 | 30 | 130 | 160 | 0 | 42 | 0 | -106 | 0 | 829
2020-04-17 | 8:00 | 870 | 332 | 169 | 64 | 30 | 130 | 271 | 0 | 45 | 0 | -171 | 0 | 870
2020-04-17 | 9:00 | 904 | 332 | 169 | 60 | 30 | 130 | 345 | 0 | 48 | -15 | -195 | 0 | 904
2020-04-17 | 10:00 | 893 | 332 | 170 | 58 | 30 | 130 | 416 | -279 | 52 | -16 | 0 | 0 | 893
2020-04-17 | 11:00 | 885 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 546 | -428 | 69 | -21 | 0 | 0 | 885
2020-04-17 | 12:00 | 866 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 557 | -463 | 77 | -24 | 0 | 0 | 866
2020-04-17 | 13:00 | 891 | 332 | 170 | 58 | 30 | 130 | 428 | -309 | 76 | -24 | 0 | 0 | 891
2020-04-17 | 14:00 | 885 | 332 | 171 | 61 | 30 | 130 | 311 | -127 | 85 | -27 | -81 | 0 | 885
2020-04-17 | 15:00 | 886 | 332 | 171 | 62 | 30 | 130 | 160 | 0 | 79 | -25 | -53 | 0 | 886
2020-04-17 | 16:00 | 913 | 332 | 220 | 66 | 30 | 130 | 60 | 0 | 84 | 0 | -9 | 0 | 913
2020-04-17 | 17:00 | 927 | 332 | 220 | 82 | 30 | 130 | 23 | 0 | 94 | 0 | 16 | 0 | 927
2020-04-17 | 18:00 | 939 | 332 | 220 | 106 | 30 | 130 | 2 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 939
2020-04-17 | 19:00 | 918 | 332 | 219 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | -30 | 0 | 918
2020-04-17 | 20:00 | 880 | 332 | 218 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | -69 | 0 | 880
2020-04-17 | 21:00 | 836 | 332 | 218 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | -108 | 0 | 836
2020-04-17 | 22:00 | 810 | 332 | 217 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | -106 | 0 | 810
2020-04-17 | 23:00 | 773 | 332 | 179 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -80 | 0 | 773
2020-04-18 | 0:00 | 732 | 332 | 126 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | -54 | 11 | 0 | 732
2020-04-18 | 1:00 | 731 | 332 | 125 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | -50 | 14 | 0 | 731
2020-04-18 | 2:00 | 781 | 332 | 126 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | -43 | 51 | 0 | 781
2020-04-18 | 3:00 | 837 | 332 | 128 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | -54 | 75 | 0 | 837
2020-04-18 | 4:00 | 852 | 332 | 128 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | -55 | 91 | 0 | 852
2020-04-18 | 5:00 | 814 | 332 | 126 | 86 | 30 | 130 | 1 | 0 | 91 | -51 | 69 | 0 | 814
2020-04-18 | 6:00 | 754 | 332 | 125 | 72 | 30 | 130 | 73 | 0 | 109 | -61 | -56 | 0 | 754
2020-04-18 | 7:00 | 751 | 332 | 125 | 67 | 30 | 130 | 294 | -161 | 97 | -55 | -108 | 0 | 751
2020-04-18 | 8:00 | 741 | 332 | 105 | 64 | 30 | 130 | 547 | -501 | 78 | -44 | 0 | 0 | 741
2020-04-18 | 9:00 | 774 | 332 | 105 | 60 | 30 | 130 | 819 | -713 | 87 | -76 | 0 | 0 | 774
2020-04-18 | 10:00 | 801 | 332 | 106 | 58 | 30 | 130 | 1039 | -906 | 97 | -85 | 0 | 0 | 801
2020-04-18 | 11:00 | 819 | 332 | 107 | 58 | 30 | 130 | 1159 | -1010 | 103 | -90 | 0 | 0 | 819
2020-04-18 | 12:00 | 802 | 332 | 105 | 58 | 30 | 130 | 1198 | -1065 | 104 | -90 | 0 | 0 | 802
2020-04-18 | 13:00 | 787 | 332 | 106 | 58 | 30 | 130 | 1170 | -1051 | 97 | -85 | 0 | 0 | 787
2020-04-18 | 14:00 | 764 | 332 | 106 | 61 | 30 | 130 | 1070 | -976 | 89 | -78 | 0 | 0 | 764
2020-04-18 | 15:00 | 753 | 332 | 105 | 62 | 30 | 130 | 855 | -771 | 77 | -67 | 0 | 0 | 753
2020-04-18 | 16:00 | 769 | 332 | 127 | 66 | 30 | 130 | 538 | -471 | 40 | -23 | 0 | 0 | 769
2020-04-18 | 17:00 | 788 | 332 | 127 | 82 | 30 | 130 | 237 | -126 | 38 | -21 | -41 | 0 | 788
2020-04-18 | 18:00 | 832 | 332 | 127 | 106 | 30 | 130 | 29 | 0 | 34 | -19 | 63 | 0 | 832
2020-04-18 | 19:00 | 846 | 332 | 127 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | -19 | 103 | 0 | 846
2020-04-18 | 20:00 | 820 | 332 | 126 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | -14 | 82 | 0 | 820
2020-04-18 | 21:00 | 788 | 332 | 126 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | -11 | 58 | 0 | 788
2020-04-18 | 22:00 | 757 | 332 | 125 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | -12 | 40 | 0 | 757
2020-04-18 | 23:00 | 730 | 332 | 126 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | -17 | 28 | 0 | 730
2020-04-19 | 0:00 | 696 | 332 | 134 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | -15 | -2 | 0 | 696
2020-04-19 | 1:00 | 703 | 332 | 134 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | -13 | 6 | 0 | 703
2020-04-19 | 2:00 | 764 | 332 | 134 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | -9 | 53 | 0 | 764
2020-04-19 | 3:00 | 820 | 332 | 136 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 82 | 0 | 820
2020-04-19 | 4:00 | 834 | 332 | 136 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | -15 | 97 | 0 | 834
2020-04-19 | 5:00 | 804 | 332 | 134 | 86 | 30 | 130 | 2 | 0 | 31 | -17 | 76 | 0 | 804
2020-04-19 | 6:00 | 723 | 332 | 134 | 72 | 30 | 130 | 88 | 0 | 35 | -20 | -78 | 0 | 723
2020-04-19 | 7:00 | 684 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 298 | -319 | 30 | -17 | 0 | 0 | 684
2020-04-19 | 8:00 | 675 | 332 | 112 | 64 | 30 | 130 | 474 | -478 | 25 | -14 | 0 | 0 | 675
2020-04-19 | 9:00 | 700 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 555 | -522 | 21 | -19 | 0 | 0 | 700
2020-04-19 | 10:00 | 713 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 512 | -465 | 22 | -19 | 0 | 0 | 713
2020-04-19 | 11:00 | 729 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 481 | -419 | 24 | -21 | 0 | 0 | 729
2020-04-19 | 12:00 | 746 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 376 | -297 | 34 | -29 | -1 | 0 | 746
2020-04-19 | 13:00 | 747 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 264 | 0 | 36 | -32 | -184 | 0 | 747
2020-04-19 | 14:00 | 739 | 332 | 115 | 61 | 30 | 130 | 186 | 0 | 53 | -47 | -121 | 0 | 739
2020-04-19 | 15:00 | 748 | 332 | 115 | 62 | 30 | 130 | 96 | 0 | 77 | -67 | -27 | 0 | 748
2020-04-19 | 16:00 | 785 | 332 | 135 | 66 | 30 | 130 | 43 | 0 | 103 | -58 | 4 | 0 | 785
2020-04-19 | 17:00 | 845 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 13 | 0 | 125 | -70 | 67 | 0 | 845
2020-04-19 | 18:00 | 891 | 332 | 137 | 106 | 30 | 130 | 2 | 0 | 137 | -77 | 94 | 0 | 891
2020-04-19 | 19:00 | 875 | 332 | 137 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 153 | -86 | 70 | 0 | 875
2020-04-19 | 20:00 | 842 | 332 | 136 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 158 | -89 | 36 | 0 | 842
2020-04-19 | 21:00 | 801 | 332 | 136 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 165 | -93 | -2 | 0 | 801
2020-04-19 | 22:00 | 759 | 332 | 134 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 162 | -91 | -29 | 0 | 759
2020-04-19 | 23:00 | 721 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | -79 | -38 | 0 | 721
2020-04-20 | 0:00 | 682 | 332 | 120 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | -78 | -52 | 0 | 682
2020-04-20 | 1:00 | 689 | 332 | 120 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | -80 | -47 | 0 | 689
2020-04-20 | 2:00 | 743 | 332 | 121 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 152 | -86 | -14 | 0 | 743
2020-04-20 | 3:00 | 804 | 332 | 123 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 152 | -86 | 23 | 0 | 804
2020-04-20 | 4:00 | 823 | 332 | 123 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | -71 | 55 | 0 | 823
2020-04-20 | 5:00 | 809 | 332 | 122 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | -61 | 61 | 0 | 809
2020-04-20 | 6:00 | 787 | 332 | 122 | 72 | 30 | 130 | 34 | 0 | 113 | -63 | 17 | 0 | 787
2020-04-20 | 7:00 | 810 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 130 | 0 | 115 | -65 | -64 | 0 | 810
2020-04-20 | 8:00 | 845 | 332 | 131 | 64 | 30 | 130 | 266 | 0 | 106 | -59 | -155 | 0 | 845
2020-04-20 | 9:00 | 896 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 447 | -142 | 91 | -79 | -105 | 0 | 896
2020-04-20 | 10:00 | 906 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 603 | -390 | 81 | -71 | 0 | 0 | 906
2020-04-20 | 11:00 | 894 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 731 | -529 | 75 | -66 | 0 | 0 | 894
2020-04-20 | 12:00 | 876 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 899 | -715 | 69 | -60 | 0 | 0 | 876
2020-04-20 | 13:00 | 890 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 984 | -786 | 76 | -66 | 0 | 0 | 890
2020-04-20 | 14:00 | 878 | 332 | 133 | 61 | 30 | 130 | 956 | -774 | 81 | -71 | 0 | 0 | 878
2020-04-20 | 15:00 | 850 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 817 | -664 | 81 | -71 | 0 | 0 | 850
2020-04-20 | 16:00 | 852 | 332 | 182 | 66 | 30 | 130 | 545 | -467 | 79 | -45 | 0 | 0 | 852
2020-04-20 | 17:00 | 859 | 332 | 182 | 82 | 30 | 130 | 237 | -122 | 72 | -41 | -43 | 0 | 859
2020-04-20 | 18:00 | 885 | 332 | 182 | 106 | 30 | 130 | 29 | 0 | 67 | -38 | 47 | 0 | 885
2020-04-20 | 19:00 | 890 | 332 | 182 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | -38 | 78 | 0 | 890
2020-04-20 | 20:00 | 856 | 332 | 180 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | -37 | 46 | 0 | 856
2020-04-20 | 21:00 | 821 | 332 | 180 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | -32 | 20 | 0 | 821
2020-04-20 | 22:00 | 791 | 332 | 179 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | -28 | 6 | 0 | 791
2020-04-20 | 23:00 | 762 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | -29 | 35 | 0 | 762
2020-04-21 | 0:00 | 718 | 332 | 158 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | 0 | 718
2020-04-21 | 1:00 | 720 | 332 | 157 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | -48 | 0 | 720
2020-04-21 | 2:00 | 777 | 332 | 159 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -8 | 0 | 777
2020-04-21 | 3:00 | 834 | 332 | 160 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 28 | 0 | 834
2020-04-21 | 4:00 | 860 | 332 | 161 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 37 | 0 | 860
2020-04-21 | 5:00 | 843 | 332 | 160 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 | 0 | 843
2020-04-21 | 6:00 | 815 | 332 | 160 | 72 | 30 | 130 | 33 | 0 | 72 | 0 | -14 | 0 | 815
2020-04-21 | 7:00 | 813 | 332 | 172 | 67 | 30 | 130 | 106 | 0 | 78 | 0 | -102 | 0 | 813
2020-04-21 | 8:00 | 853 | 332 | 170 | 64 | 30 | 130 | 199 | 0 | 68 | 0 | -140 | 0 | 853
2020-04-21 | 9:00 | 896 | 332 | 171 | 60 | 30 | 130 | 327 | -118 | 53 | -17 | -72 | 0 | 896
2020-04-21 | 10:00 | 878 | 332 | 170 | 58 | 30 | 130 | 524 | -400 | 50 | -16 | 0 | 0 | 878
2020-04-21 | 11:00 | 888 | 332 | 170 | 58 | 30 | 130 | 837 | -706 | 53 | -16 | 0 | 0 | 888
2020-04-21 | 12:00 | 876 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1059 | -941 | 56 | -17 | 0 | 0 | 876
2020-04-21 | 13:00 | 879 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 1060 | -948 | 69 | -21 | 0 | 0 | 879
2020-04-21 | 14:00 | 843 | 332 | 170 | 61 | 30 | 130 | 860 | -794 | 78 | -24 | 0 | 0 | 843
2020-04-21 | 15:00 | 838 | 332 | 169 | 62 | 30 | 130 | 623 | -577 | 100 | -31 | 0 | 0 | 838
2020-04-21 | 16:00 | 842 | 332 | 218 | 66 | 30 | 130 | 386 | -433 | 113 | 0 | 0 | 0 | 842
2020-04-21 | 17:00 | 857 | 332 | 219 | 82 | 30 | 130 | 174 | -148 | 122 | 0 | -84 | 0 | 857
2020-04-21 | 18:00 | 910 | 332 | 219 | 106 | 30 | 130 | 25 | 0 | 123 | 0 | -55 | 0 | 910
2020-04-21 | 19:00 | 911 | 332 | 219 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | -28 | 0 | 911
2020-04-21 | 20:00 | 877 | 332 | 218 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | -75 | 0 | 877
2020-04-21 | 21:00 | 840 | 332 | 217 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | -113 | 0 | 840
2020-04-21 | 22:00 | 813 | 332 | 218 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | -128 | 0 | 813
2020-04-21 | 23:00 | 776 | 332 | 178 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | -120 | 0 | 776
2020-04-22 | 0:00 | 736 | 332 | 121 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | -96 | -12 | 0 | 736
2020-04-22 | 1:00 | 739 | 332 | 120 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | -93 | -8 | 0 | 739
2020-04-22 | 2:00 | 793 | 332 | 122 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | -96 | 27 | 0 | 793
2020-04-22 | 3:00 | 853 | 332 | 124 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 163 | -92 | 66 | 0 | 853
2020-04-22 | 4:00 | 884 | 332 | 124 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | -85 | 104 | 0 | 884
2020-04-22 | 5:00 | 881 | 332 | 124 | 86 | 30 | 130 | 1 | 0 | 134 | -76 | 120 | 0 | 881
2020-04-22 | 6:00 | 865 | 332 | 123 | 72 | 30 | 130 | 82 | 0 | 139 | -78 | 35 | 0 | 865
2020-04-22 | 7:00 | 848 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 324 | -35 | 146 | -82 | -199 | 0 | 848
2020-04-22 | 8:00 | 858 | 332 | 131 | 64 | 30 | 130 | 637 | -311 | 155 | -87 | -223 | 0 | 858
2020-04-22 | 9:00 | 905 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 965 | -766 | 162 | -142 | 0 | 0 | 905
2020-04-22 | 10:00 | 926 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1187 | -852 | 153 | -134 | -111 | 0 | 926
2020-04-22 | 11:00 | 939 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1264 | -916 | 153 | -134 | -111 | 0 | 939
2020-04-22 | 12:00 | 900 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1281 | -973 | 165 | -144 | -111 | 0 | 900
2020-04-22 | 13:00 | 915 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1239 | -1029 | 175 | -153 | 0 | 0 | 915
2020-04-22 | 14:00 | 896 | 332 | 133 | 61 | 30 | 130 | 1110 | -922 | 173 | -151 | 0 | 0 | 896
2020-04-22 | 15:00 | 865 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 874 | -494 | 174 | -152 | -223 | 0 | 865
2020-04-22 | 16:00 | 879 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 558 | -383 | 176 | -99 | -111 | 0 | 879
2020-04-22 | 17:00 | 894 | 332 | 180 | 82 | 30 | 130 | 239 | -15 | 173 | -97 | -160 | 0 | 894
2020-04-22 | 18:00 | 938 | 332 | 182 | 106 | 30 | 130 | 34 | 0 | 168 | -94 | 50 | 0 | 938
2020-04-22 | 19:00 | 948 | 332 | 182 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 173 | -97 | 89 | 0 | 948
2020-04-22 | 20:00 | 922 | 332 | 183 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | -96 | 64 | 0 | 922
2020-04-22 | 21:00 | 879 | 332 | 181 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 169 | -95 | 29 | 0 | 879
2020-04-22 | 22:00 | 851 | 332 | 180 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 157 | -88 | 19 | 0 | 851
2020-04-22 | 23:00 | 808 | 332 | 142 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 145 | -81 | 39 | 0 | 808
2020-04-23 | 0:00 | 758 | 332 | 168 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | -103 | 0 | 758
2020-04-23 | 1:00 | 767 | 332 | 167 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | -88 | 0 | 767
2020-04-23 | 2:00 | 822 | 332 | 168 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 137 | 0 | -53 | 0 | 822
2020-04-23 | 3:00 | 885 | 332 | 170 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | -3 | 0 | 885
2020-04-23 | 4:00 | 913 | 332 | 171 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | 38 | 0 | 913
2020-04-23 | 5:00 | 906 | 332 | 170 | 86 | 30 | 130 | 1 | 0 | 108 | 0 | 49 | 0 | 906
2020-04-23 | 6:00 | 881 | 332 | 169 | 72 | 30 | 130 | 69 | 0 | 107 | 0 | -28 | 0 | 881
2020-04-23 | 7:00 | 866 | 332 | 182 | 67 | 30 | 130 | 239 | -129 | 100 | 0 | -85 | 0 | 866
2020-04-23 | 8:00 | 901 | 332 | 179 | 64 | 30 | 130 | 416 | -351 | 101 | 0 | 0 | 0 | 901
2020-04-23 | 9:00 | 957 | 332 | 179 | 60 | 30 | 130 | 523 | -156 | 119 | -37 | -223 | 0 | 957
2020-04-23 | 10:00 | 960 | 332 | 179 | 58 | 30 | 130 | 541 | -389 | 114 | -35 | 0 | 0 | 960
2020-04-23 | 11:00 | 965 | 332 | 179 | 58 | 30 | 130 | 585 | -268 | 116 | -36 | -161 | 0 | 965
2020-04-23 | 12:00 | 928 | 332 | 179 | 58 | 30 | 130 | 657 | -544 | 125 | -39 | 0 | 0 | 928
2020-04-23 | 13:00 | 936 | 332 | 179 | 58 | 30 | 130 | 719 | -488 | 127 | -39 | -112 | 0 | 936
2020-04-23 | 14:00 | 925 | 332 | 180 | 61 | 30 | 130 | 739 | -633 | 125 | -39 | 0 | 0 | 925
2020-04-23 | 15:00 | 883 | 332 | 179 | 62 | 30 | 130 | 621 | -556 | 123 | -38 | 0 | 0 | 883
2020-04-23 | 16:00 | 904 | 332 | 228 | 66 | 30 | 130 | 452 | -453 | 119 | 0 | 0 | 0 | 904
2020-04-23 | 17:00 | 926 | 332 | 229 | 82 | 30 | 130 | 226 | -142 | 110 | 0 | -71 | 0 | 926
2020-04-23 | 18:00 | 966 | 332 | 229 | 106 | 30 | 130 | 34 | 0 | 93 | 0 | 12 | 0 | 966
2020-04-23 | 19:00 | 985 | 332 | 230 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 63 | 0 | 985
2020-04-23 | 20:00 | 956 | 332 | 228 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 35 | 0 | 956
2020-04-23 | 21:00 | 919 | 332 | 228 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 15 | 0 | 919
2020-04-23 | 22:00 | 876 | 332 | 226 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -8 | 0 | 876
2020-04-23 | 23:00 | 829 | 332 | 189 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | -7 | 0 | 829
2020-04-24 | 0:00 | 783 | 332 | 123 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 28 | 0 | 783
2020-04-24 | 1:00 | 788 | 332 | 121 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 26 | 0 | 788
2020-04-24 | 2:00 | 844 | 332 | 122 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 63 | 0 | 844
2020-04-24 | 3:00 | 899 | 332 | 124 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 95 | 0 | 899
2020-04-24 | 4:00 | 933 | 332 | 124 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 148 | 0 | 933
2020-04-24 | 5:00 | 925 | 332 | 124 | 86 | 30 | 130 | 2 | 0 | 71 | 0 | 150 | 0 | 925
2020-04-24 | 6:00 | 902 | 332 | 124 | 72 | 30 | 130 | 93 | 0 | 69 | 0 | 52 | 0 | 902
2020-04-24 | 7:00 | 875 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 336 | -35 | 70 | 0 | -191 | 0 | 875
2020-04-24 | 8:00 | 883 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 616 | -277 | 79 | 0 | -223 | 0 | 883
2020-04-24 | 9:00 | 931 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 885 | -603 | 85 | -26 | -96 | 0 | 931
2020-04-24 | 10:00 | 955 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1102 | -665 | 84 | -26 | -223 | 0 | 955
2020-04-24 | 11:00 | 957 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 1232 | -1024 | 94 | -29 | 0 | 0 | 957
2020-04-24 | 12:00 | 926 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1279 | -1103 | 97 | -30 | 0 | 0 | 926
2020-04-24 | 13:00 | 919 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 1238 | -1071 | 99 | -31 | 0 | 0 | 919
2020-04-24 | 14:00 | 901 | 332 | 133 | 61 | 30 | 130 | 1132 | -982 | 94 | -29 | 0 | 0 | 901
2020-04-24 | 15:00 | 858 | 332 | 131 | 62 | 30 | 130 | 906 | -683 | 87 | -27 | -110 | 0 | 858
2020-04-24 | 16:00 | 869 | 332 | 180 | 66 | 30 | 130 | 598 | -434 | 77 | 0 | -110 | 0 | 869
2020-04-24 | 17:00 | 886 | 332 | 183 | 82 | 30 | 130 | 269 | -149 | 68 | 0 | -59 | 0 | 886
2020-04-24 | 18:00 | 912 | 332 | 182 | 106 | 30 | 130 | 40 | 0 | 56 | 0 | 36 | 0 | 912
2020-04-24 | 19:00 | 936 | 332 | 183 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 103 | 0 | 936
2020-04-24 | 20:00 | 915 | 332 | 182 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 96 | 0 | 915
2020-04-24 | 21:00 | 885 | 332 | 182 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 82 | 0 | 885
2020-04-24 | 22:00 | 864 | 332 | 180 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 73 | 0 | 864
2020-04-24 | 23:00 | 826 | 332 | 142 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 83 | 0 | 826
2020-04-25 | 0:00 | 789 | 332 | 137 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | -17 | 87 | 0 | 789
2020-04-25 | 1:00 | 793 | 332 | 135 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 92 | 0 | 793
2020-04-25 | 2:00 | 838 | 332 | 136 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 122 | 0 | 838
2020-04-25 | 3:00 | 907 | 332 | 137 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | -14 | 166 | 0 | 907
2020-04-25 | 4:00 | 930 | 332 | 139 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 191 | 0 | 930
2020-04-25 | 5:00 | 901 | 332 | 136 | 86 | 30 | 130 | 3 | 0 | 26 | -14 | 172 | 0 | 901
2020-04-25 | 6:00 | 854 | 332 | 136 | 72 | 30 | 130 | 112 | 0 | 30 | -17 | 29 | 0 | 854
2020-04-25 | 7:00 | 817 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 380 | -54 | 21 | -12 | -212 | 0 | 817
2020-04-25 | 8:00 | 782 | 332 | 114 | 64 | 30 | 130 | 701 | -488 | 24 | -13 | -112 | 0 | 782
2020-04-25 | 9:00 | 815 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 984 | -727 | 31 | -27 | -112 | 0 | 815
2020-04-25 | 10:00 | 826 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 1165 | -829 | 38 | -33 | -180 | 0 | 826
2020-04-25 | 11:00 | 834 | 332 | 115 | 58 | 30 | 130 | 1239 | -965 | 55 | -48 | -112 | 0 | 834
2020-04-25 | 12:00 | 811 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1237 | -1099 | 69 | -60 | 0 | 0 | 811
2020-04-25 | 13:00 | 797 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 1161 | -813 | 74 | -65 | -224 | 0 | 797
2020-04-25 | 14:00 | 767 | 332 | 114 | 61 | 30 | 130 | 1022 | -932 | 77 | -67 | 0 | 0 | 767
2020-04-25 | 15:00 | 751 | 332 | 113 | 62 | 30 | 130 | 805 | -620 | 76 | -66 | -111 | 0 | 751
2020-04-25 | 16:00 | 767 | 332 | 134 | 66 | 30 | 130 | 509 | -350 | 63 | -35 | -112 | 0 | 767
2020-04-25 | 17:00 | 783 | 332 | 134 | 82 | 30 | 130 | 234 | -20 | 76 | -43 | -172 | 0 | 783
2020-04-25 | 18:00 | 817 | 332 | 137 | 106 | 30 | 130 | 39 | 0 | 63 | -36 | 16 | 0 | 817
2020-04-25 | 19:00 | 835 | 332 | 137 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | -37 | 69 | 0 | 835
2020-04-25 | 20:00 | 817 | 332 | 135 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | -36 | 53 | 0 | 817
2020-04-25 | 21:00 | 778 | 332 | 135 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | -37 | 19 | 0 | 778
2020-04-25 | 22:00 | 751 | 332 | 135 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | -40 | 2 | 0 | 751
2020-04-25 | 23:00 | 725 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | -40 | -3 | 0 | 725
2020-04-26 | 0:00 | 694 | 332 | 162 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | -88 | 0 | 694
2020-04-26 | 1:00 | 700 | 332 | 161 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -81 | 0 | 700
2020-04-26 | 2:00 | 757 | 332 | 162 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | -45 | 0 | 757
2020-04-26 | 3:00 | 814 | 332 | 164 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | -2 | 0 | 814
2020-04-26 | 4:00 | 825 | 332 | 164 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 10 | 0 | 825
2020-04-26 | 5:00 | 792 | 332 | 164 | 86 | 30 | 130 | 1 | 0 | 61 | 0 | -12 | 0 | 792
2020-04-26 | 6:00 | 716 | 332 | 163 | 72 | 30 | 130 | 69 | 0 | 53 | 0 | -133 | 0 | 716
2020-04-26 | 7:00 | 684 | 332 | 161 | 67 | 30 | 130 | 242 | -319 | 41 | 0 | 0 | 0 | 684
2020-04-26 | 8:00 | 674 | 332 | 140 | 64 | 30 | 130 | 409 | -352 | 34 | 0 | -113 | 0 | 674
2020-04-26 | 9:00 | 681 | 332 | 140 | 60 | 30 | 130 | 522 | -450 | 40 | -13 | -110 | 0 | 681
2020-04-26 | 10:00 | 704 | 332 | 140 | 58 | 30 | 130 | 611 | -517 | 44 | -14 | -110 | 0 | 704
2020-04-26 | 11:00 | 707 | 332 | 141 | 58 | 30 | 130 | 603 | -617 | 44 | -14 | 0 | 0 | 707
2020-04-26 | 12:00 | 708 | 332 | 142 | 58 | 30 | 130 | 560 | -579 | 51 | -16 | 0 | 0 | 708
2020-04-26 | 13:00 | 692 | 332 | 140 | 58 | 30 | 130 | 497 | -533 | 56 | -17 | -1 | 0 | 692
2020-04-26 | 14:00 | 680 | 332 | 141 | 61 | 30 | 130 | 431 | -478 | 48 | -15 | 0 | 0 | 680
2020-04-26 | 15:00 | 685 | 332 | 142 | 62 | 30 | 130 | 326 | -364 | 40 | -13 | 0 | 0 | 685
2020-04-26 | 16:00 | 706 | 332 | 161 | 66 | 30 | 130 | 214 | -256 | 29 | 0 | 0 | 0 | 706
2020-04-26 | 17:00 | 758 | 332 | 163 | 82 | 30 | 130 | 147 | 0 | 21 | 0 | -147 | 0 | 758
2020-04-26 | 18:00 | 805 | 332 | 164 | 106 | 30 | 130 | 32 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 805
2020-04-26 | 19:00 | 826 | 332 | 165 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53 | 0 | 826
2020-04-26 | 20:00 | 801 | 332 | 164 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 801
2020-04-26 | 21:00 | 767 | 332 | 163 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 767
2020-04-26 | 22:00 | 735 | 332 | 162 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -17 | 0 | 735
2020-04-26 | 23:00 | 707 | 332 | 162 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -28 | 0 | 707
2020-04-27 | 0:00 | 679 | 332 | 119 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -7 | 1 | 0 | 679
2020-04-27 | 1:00 | 697 | 332 | 120 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | -6 | 19 | 0 | 697
2020-04-27 | 2:00 | 755 | 332 | 121 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | -7 | 59 | 0 | 755
2020-04-27 | 3:00 | 822 | 332 | 123 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | -6 | 103 | 0 | 822
2020-04-27 | 4:00 | 843 | 332 | 123 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | -5 | 126 | 0 | 843
2020-04-27 | 5:00 | 837 | 332 | 122 | 86 | 30 | 130 | 2 | 0 | 8 | -4 | 131 | 0 | 837
2020-04-27 | 6:00 | 807 | 332 | 123 | 72 | 30 | 130 | 65 | 0 | 5 | -3 | 53 | 0 | 807
2020-04-27 | 7:00 | 799 | 332 | 135 | 67 | 30 | 130 | 236 | 0 | 4 | -2 | -133 | 0 | 799
2020-04-27 | 8:00 | 817 | 332 | 131 | 64 | 30 | 130 | 515 | -165 | 8 | -4 | -224 | 0 | 817
2020-04-27 | 9:00 | 860 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 837 | -439 | 10 | -9 | -222 | 0 | 860
2020-04-27 | 10:00 | 874 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1068 | -878 | 12 | -10 | 0 | 0 | 874
2020-04-27 | 11:00 | 887 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1165 | -963 | 21 | -19 | 0 | 0 | 887
2020-04-27 | 12:00 | 855 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1179 | -1010 | 36 | -32 | 0 | 0 | 855
2020-04-27 | 13:00 | 871 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1151 | -856 | 50 | -43 | -113 | 0 | 871
2020-04-27 | 14:00 | 850 | 332 | 132 | 61 | 30 | 130 | 1027 | -868 | 44 | -38 | 0 | 0 | 850
2020-04-27 | 15:00 | 831 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 827 | -688 | 39 | -34 | 0 | 0 | 831
2020-04-27 | 16:00 | 857 | 332 | 181 | 66 | 30 | 130 | 539 | -435 | 32 | -18 | 0 | 0 | 857
2020-04-27 | 17:00 | 850 | 332 | 181 | 82 | 30 | 130 | 240 | -116 | 31 | -17 | -43 | 0 | 850
2020-04-27 | 18:00 | 861 | 332 | 181 | 106 | 30 | 130 | 37 | 0 | 27 | -15 | 33 | 0 | 861
2020-04-27 | 19:00 | 866 | 332 | 182 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | -11 | 75 | 0 | 866
2020-04-27 | 20:00 | 844 | 332 | 181 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | -13 | 53 | 0 | 844
2020-04-27 | 21:00 | 807 | 332 | 179 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | -12 | 23 | 0 | 807
2020-04-27 | 22:00 | 783 | 332 | 179 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | -13 | 10 | 0 | 783
2020-04-27 | 23:00 | 745 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 29 | 0 | 745
2020-04-28 | 0:00 | 714 | 332 | 120 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 714
2020-04-28 | 1:00 | 722 | 332 | 121 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 722
2020-04-28 | 2:00 | 774 | 332 | 121 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 37 | 0 | 774
2020-04-28 | 3:00 | 844 | 332 | 124 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 88 | 0 | 844
2020-04-28 | 4:00 | 866 | 332 | 124 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 118 | 0 | 866
2020-04-28 | 5:00 | 862 | 332 | 123 | 86 | 30 | 130 | 3 | 0 | 23 | 0 | 135 | 0 | 862
2020-04-28 | 6:00 | 827 | 332 | 123 | 72 | 30 | 130 | 109 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 827
2020-04-28 | 7:00 | 807 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 362 | -159 | 10 | 0 | -99 | 0 | 807
2020-04-28 | 8:00 | 812 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 667 | -554 | 11 | 0 | 0 | 0 | 812
2020-04-28 | 9:00 | 872 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 958 | -781 | 15 | -5 | 0 | 0 | 872
2020-04-28 | 10:00 | 886 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 1116 | -930 | 24 | -8 | 0 | 0 | 886
2020-04-28 | 11:00 | 905 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1139 | -940 | 33 | -10 | 0 | 0 | 905
2020-04-28 | 12:00 | 865 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 1121 | -959 | 30 | -9 | 0 | 0 | 865
2020-04-28 | 13:00 | 870 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 1136 | -968 | 28 | -9 | 0 | 0 | 870
2020-04-28 | 14:00 | 855 | 332 | 133 | 61 | 30 | 130 | 1074 | -924 | 28 | -9 | 0 | 0 | 855
2020-04-28 | 15:00 | 824 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 855 | -737 | 29 | -9 | 0 | 0 | 824
2020-04-28 | 16:00 | 837 | 332 | 181 | 66 | 30 | 130 | 567 | -498 | 29 | 0 | 0 | 0 | 837
2020-04-28 | 17:00 | 829 | 332 | 181 | 82 | 30 | 130 | 260 | -145 | 26 | 0 | -67 | 0 | 829
2020-04-28 | 18:00 | 847 | 332 | 181 | 106 | 30 | 130 | 43 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 847
2020-04-28 | 19:00 | 860 | 332 | 181 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 62 | 0 | 860
2020-04-28 | 20:00 | 836 | 332 | 180 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | 0 | 836
2020-04-28 | 21:00 | 802 | 332 | 180 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 802
2020-04-28 | 22:00 | 781 | 332 | 179 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 781
2020-04-28 | 23:00 | 753 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | 753
2020-04-29 | 0:00 | 722 | 332 | 113 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | -4 | 52 | 0 | 722
2020-04-29 | 1:00 | 730 | 332 | 114 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | -5 | 58 | 0 | 730
2020-04-29 | 2:00 | 782 | 332 | 115 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | -4 | 94 | 0 | 782
2020-04-29 | 3:00 | 845 | 332 | 117 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | -4 | 133 | 0 | 845
2020-04-29 | 4:00 | 875 | 332 | 117 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 167 | 0 | 875
2020-04-29 | 5:00 | 855 | 332 | 117 | 86 | 30 | 130 | 4 | 0 | 3 | -2 | 155 | 0 | 855
2020-04-29 | 6:00 | 794 | 332 | 116 | 72 | 30 | 130 | 119 | 0 | 2 | -1 | -6 | 0 | 794
2020-04-29 | 7:00 | 765 | 332 | 114 | 67 | 30 | 130 | 389 | -298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 765
2020-04-29 | 8:00 | 747 | 332 | 97 | 64 | 30 | 130 | 706 | -613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 747
2020-04-29 | 9:00 | 780 | 332 | 99 | 60 | 30 | 130 | 997 | -868 | 1 | -1 | 0 | 0 | 780
2020-04-29 | 10:00 | 796 | 332 | 99 | 58 | 30 | 130 | 1196 | -1049 | 1 | -1 | 0 | 0 | 796
2020-04-29 | 11:00 | 812 | 332 | 99 | 58 | 30 | 130 | 1285 | -1123 | 3 | -2 | 0 | 0 | 812
2020-04-29 | 12:00 | 802 | 332 | 99 | 58 | 30 | 130 | 1297 | -1145 | 6 | -5 | 0 | 0 | 802
2020-04-29 | 13:00 | 794 | 332 | 100 | 58 | 30 | 130 | 1254 | -1111 | 13 | -12 | 0 | 0 | 794
2020-04-29 | 14:00 | 770 | 332 | 98 | 61 | 30 | 130 | 1119 | -898 | 19 | -17 | -104 | 0 | 770
2020-04-29 | 15:00 | 756 | 332 | 97 | 62 | 30 | 130 | 888 | -563 | 20 | -17 | -223 | 0 | 756
2020-04-29 | 16:00 | 779 | 332 | 114 | 66 | 30 | 130 | 575 | -248 | 7 | -4 | -223 | 0 | 779
2020-04-29 | 17:00 | 789 | 332 | 114 | 82 | 30 | 130 | 265 | -14 | 8 | -5 | -153 | 0 | 789
2020-04-29 | 18:00 | 817 | 332 | 117 | 106 | 30 | 130 | 43 | 0 | 5 | -3 | 57 | 0 | 817
2020-04-29 | 19:00 | 831 | 332 | 117 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 112 | 0 | 831
2020-04-29 | 20:00 | 806 | 332 | 116 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | -1 | 89 | 0 | 806
2020-04-29 | 21:00 | 775 | 332 | 115 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 775
2020-04-29 | 22:00 | 735 | 332 | 114 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 735
2020-04-29 | 23:00 | 711 | 332 | 114 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33 | 0 | 711
2020-04-30 | 0:00 | 681 | 332 | 113 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 14 | 0 | 681
2020-04-30 | 1:00 | 691 | 332 | 113 | 62 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 23 | 0 | 691
2020-04-30 | 2:00 | 752 | 332 | 114 | 78 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | -1 | 67 | 0 | 752
2020-04-30 | 3:00 | 818 | 332 | 116 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | -2 | 109 | 0 | 818
2020-04-30 | 4:00 | 841 | 332 | 116 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | -2 | 133 | 0 | 841
2020-04-30 | 5:00 | 820 | 332 | 115 | 86 | 30 | 130 | 5 | 0 | 6 | -3 | 119 | 0 | 820
2020-04-30 | 6:00 | 793 | 332 | 116 | 72 | 30 | 130 | 124 | 0 | 5 | -3 | -13 | 0 | 793
2020-04-30 | 7:00 | 778 | 332 | 114 | 67 | 30 | 130 | 404 | -299 | 1 | -1 | 0 | 0 | 778
2020-04-30 | 8:00 | 774 | 332 | 98 | 64 | 30 | 130 | 700 | -581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 774
2020-04-30 | 9:00 | 829 | 332 | 99 | 60 | 30 | 130 | 991 | -814 | 3 | -2 | 0 | 0 | 829
2020-04-30 | 10:00 | 847 | 332 | 100 | 58 | 30 | 130 | 1186 | -989 | 3 | -3 | 0 | 0 | 847
2020-04-30 | 11:00 | 864 | 332 | 101 | 58 | 30 | 130 | 1270 | -1057 | 5 | -5 | 0 | 0 | 864
2020-04-30 | 12:00 | 837 | 332 | 100 | 58 | 30 | 130 | 1284 | -1098 | 8 | -7 | 0 | 0 | 837
2020-04-30 | 13:00 | 855 | 332 | 100 | 58 | 30 | 130 | 1246 | -1042 | 8 | -7 | 0 | 0 | 855
2020-04-30 | 14:00 | 841 | 332 | 101 | 61 | 30 | 130 | 1118 | -932 | 11 | -10 | 0 | 0 | 841
2020-04-30 | 15:00 | 813 | 332 | 100 | 62 | 30 | 130 | 891 | -734 | 20 | -18 | 0 | 0 | 813
2020-04-30 | 16:00 | 826 | 332 | 116 | 66 | 30 | 130 | 587 | -444 | 20 | -11 | 0 | 0 | 826
2020-04-30 | 17:00 | 811 | 332 | 115 | 82 | 30 | 130 | 268 | -118 | 19 | -10 | -37 | 0 | 811
2020-04-30 | 18:00 | 820 | 332 | 115 | 106 | 30 | 130 | 45 | 0 | 16 | -9 | 55 | 0 | 820
2020-04-30 | 19:00 | 822 | 332 | 116 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | -9 | 97 | 0 | 822
2020-04-30 | 20:00 | 788 | 332 | 115 | 109 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | -10 | 64 | 0 | 788
2020-04-30 | 21:00 | 748 | 332 | 115 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 28 | 0 | 748
2020-04-30 | 22:00 | 715 | 332 | 114 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | -11 | 9 | 0 | 715
2020-04-30 | 23:00 | 684 | 332 | 112 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | -14 | -3 | 0 | 684
2020-05-01 | 0:00 | 650 | 332 | 113 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | -14 | -29 | 0 | 650
2020-05-01 | 1:00 | 658 | 332 | 112 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | -14 | -21 | 0 | 658
2020-05-01 | 2:00 | 712 | 332 | 114 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | -14 | 14 | 0 | 712
2020-05-01 | 3:00 | 770 | 332 | 116 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | -12 | 49 | 0 | 770
2020-05-01 | 4:00 | 799 | 332 | 114 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | -12 | 80 | 0 | 799
2020-05-01 | 5:00 | 774 | 332 | 115 | 89 | 30 | 130 | 5 | 0 | 20 | -11 | 64 | 0 | 774
2020-05-01 | 6:00 | 735 | 332 | 115 | 75 | 30 | 130 | 115 | 0 | 16 | -9 | -69 | 0 | 735
2020-05-01 | 7:00 | 716 | 332 | 115 | 69 | 30 | 130 | 352 | -314 | 6 | -4 | 0 | 0 | 716
2020-05-01 | 8:00 | 738 | 332 | 99 | 66 | 30 | 130 | 626 | -550 | 11 | -6 | 0 | 0 | 738
2020-05-01 | 9:00 | 784 | 332 | 98 | 62 | 30 | 130 | 893 | -763 | 14 | -12 | 0 | 0 | 784
2020-05-01 | 10:00 | 814 | 332 | 99 | 60 | 30 | 130 | 1074 | -913 | 17 | -15 | 0 | 0 | 814
2020-05-01 | 11:00 | 833 | 332 | 100 | 60 | 30 | 130 | 1162 | -984 | 20 | -17 | 0 | 0 | 833
2020-05-01 | 12:00 | 824 | 332 | 99 | 60 | 30 | 130 | 1182 | -1012 | 22 | -19 | 0 | 0 | 824
2020-05-01 | 13:00 | 836 | 332 | 100 | 60 | 30 | 130 | 1142 | -961 | 23 | -20 | 0 | 0 | 836
2020-05-01 | 14:00 | 814 | 332 | 100 | 64 | 30 | 130 | 998 | -843 | 23 | -20 | 0 | 0 | 814
2020-05-01 | 15:00 | 804 | 332 | 99 | 65 | 30 | 130 | 789 | -644 | 19 | -16 | 0 | 0 | 804
2020-05-01 | 16:00 | 810 | 332 | 117 | 69 | 30 | 130 | 517 | -390 | 13 | -8 | 0 | 0 | 810
2020-05-01 | 17:00 | 802 | 332 | 115 | 86 | 30 | 130 | 237 | 0 | 13 | -8 | -133 | 0 | 802
2020-05-01 | 18:00 | 811 | 332 | 115 | 111 | 30 | 130 | 38 | 0 | 11 | -6 | 50 | 0 | 811
2020-05-01 | 19:00 | 817 | 332 | 116 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | -3 | 92 | 0 | 817
2020-05-01 | 20:00 | 772 | 332 | 115 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | -3 | 49 | 0 | 772
2020-05-01 | 21:00 | 732 | 332 | 113 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | -4 | 15 | 0 | 732
2020-05-01 | 22:00 | 697 | 332 | 113 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | -6 | -9 | 0 | 697
2020-05-01 | 23:00 | 667 | 332 | 113 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -7 | -18 | 0 | 667
2020-05-02 | 0:00 | 640 | 332 | 112 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | -34 | 0 | 640
2020-05-02 | 1:00 | 638 | 332 | 113 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -8 | -36 | 0 | 638
2020-05-02 | 2:00 | 688 | 332 | 113 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | -4 | 0 | 688
2020-05-02 | 3:00 | 748 | 332 | 114 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | -9 | 29 | 0 | 748
2020-05-02 | 4:00 | 771 | 332 | 115 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | -10 | 53 | 0 | 771
2020-05-02 | 5:00 | 734 | 332 | 113 | 89 | 30 | 130 | 7 | 0 | 17 | -9 | 25 | 0 | 734
2020-05-02 | 6:00 | 669 | 332 | 113 | 75 | 30 | 130 | 106 | 0 | 11 | -6 | -122 | 0 | 669
2020-05-02 | 7:00 | 648 | 332 | 112 | 69 | 30 | 130 | 332 | -360 | 6 | -3 | 0 | 0 | 648
2020-05-02 | 8:00 | 658 | 332 | 96 | 66 | 30 | 130 | 565 | -562 | 2 | -1 | 0 | 0 | 658
2020-05-02 | 9:00 | 692 | 332 | 96 | 62 | 30 | 130 | 824 | -783 | 3 | -2 | 0 | 0 | 692
2020-05-02 | 10:00 | 731 | 332 | 99 | 60 | 30 | 130 | 1038 | -958 | 4 | -4 | 0 | 0 | 731
2020-05-02 | 11:00 | 760 | 332 | 99 | 60 | 30 | 130 | 1113 | -1005 | 8 | -7 | 0 | 0 | 760
2020-05-02 | 12:00 | 766 | 332 | 98 | 60 | 30 | 130 | 1130 | -1015 | 11 | -10 | 0 | 0 | 766
2020-05-02 | 13:00 | 762 | 332 | 99 | 60 | 30 | 130 | 1036 | -927 | 20 | -18 | 0 | 0 | 762
2020-05-02 | 14:00 | 738 | 332 | 98 | 64 | 30 | 130 | 861 | -780 | 24 | -21 | 0 | 0 | 738
2020-05-02 | 15:00 | 716 | 332 | 97 | 65 | 30 | 130 | 624 | -566 | 31 | -27 | 0 | 0 | 716
2020-05-02 | 16:00 | 715 | 332 | 113 | 69 | 30 | 130 | 392 | -365 | 32 | -18 | 0 | 0 | 715
2020-05-02 | 17:00 | 738 | 332 | 113 | 86 | 30 | 130 | 169 | 0 | 38 | -21 | -139 | 0 | 738
2020-05-02 | 18:00 | 762 | 332 | 114 | 111 | 30 | 130 | 26 | 0 | 45 | -25 | -1 | 0 | 762
2020-05-02 | 19:00 | 765 | 332 | 116 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | -25 | 24 | 0 | 765
2020-05-02 | 20:00 | 740 | 332 | 115 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | -23 | 2 | 0 | 740
2020-05-02 | 21:00 | 701 | 332 | 114 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | -29 | -35 | 0 | 701
2020-05-02 | 22:00 | 673 | 332 | 112 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | -33 | -53 | 0 | 673
2020-05-02 | 23:00 | 654 | 332 | 113 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | -34 | -51 | 0 | 654
2020-05-03 | 0:00 | 632 | 332 | 104 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | -34 | -54 | 0 | 632
2020-05-03 | 1:00 | 629 | 332 | 104 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | -34 | -57 | 0 | 629
2020-05-03 | 2:00 | 677 | 332 | 105 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | -33 | -27 | 0 | 677
2020-05-03 | 3:00 | 735 | 332 | 105 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | -33 | 7 | 0 | 735
2020-05-03 | 4:00 | 758 | 332 | 106 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | -40 | 26 | 0 | 758
2020-05-03 | 5:00 | 716 | 332 | 105 | 89 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | -44 | -5 | 0 | 716
2020-05-03 | 6:00 | 645 | 332 | 105 | 75 | 30 | 130 | 9 | 0 | 74 | -42 | -68 | 0 | 645
2020-05-03 | 7:00 | 635 | 332 | 103 | 69 | 30 | 130 | 35 | 0 | 82 | -46 | -100 | 0 | 635
2020-05-03 | 8:00 | 657 | 332 | 87 | 66 | 30 | 130 | 80 | 0 | 86 | -48 | -106 | 0 | 657
2020-05-03 | 9:00 | 684 | 332 | 88 | 62 | 30 | 130 | 96 | 0 | 77 | -43 | -88 | 0 | 684
2020-05-03 | 10:00 | 694 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 140 | 0 | 69 | -39 | -117 | 0 | 694
2020-05-03 | 11:00 | 693 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 161 | 0 | 69 | -39 | -139 | 0 | 693
2020-05-03 | 12:00 | 704 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 199 | 0 | 74 | -42 | -168 | 0 | 704
2020-05-03 | 13:00 | 696 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 276 | -244 | 54 | -31 | 0 | 0 | 696
2020-05-03 | 14:00 | 669 | 332 | 88 | 64 | 30 | 130 | 254 | -245 | 38 | -22 | 0 | 0 | 669
2020-05-03 | 15:00 | 666 | 332 | 89 | 65 | 30 | 130 | 174 | 0 | 26 | -15 | -165 | 0 | 666
2020-05-03 | 16:00 | 688 | 332 | 105 | 69 | 30 | 130 | 149 | 0 | 28 | -16 | -139 | 0 | 688
2020-05-03 | 17:00 | 729 | 332 | 104 | 86 | 30 | 130 | 103 | 0 | 32 | -18 | -70 | 0 | 729
2020-05-03 | 18:00 | 747 | 332 | 106 | 111 | 30 | 130 | 23 | 0 | 38 | -21 | -2 | 0 | 747
2020-05-03 | 19:00 | 754 | 332 | 106 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | -24 | 23 | 0 | 754
2020-05-03 | 20:00 | 724 | 332 | 105 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | -29 | -10 | 0 | 724
2020-05-03 | 21:00 | 691 | 332 | 106 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | -31 | -38 | 0 | 691
2020-05-03 | 22:00 | 664 | 332 | 104 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | -27 | -48 | 0 | 664
2020-05-03 | 23:00 | 645 | 332 | 104 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | -24 | -44 | 0 | 645
2020-05-04 | 0:00 | 615 | 332 | 102 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | -30 | -67 | 0 | 615
2020-05-04 | 1:00 | 619 | 332 | 104 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | -31 | -65 | 0 | 619
2020-05-04 | 2:00 | 671 | 332 | 105 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | -26 | -27 | 0 | 671
2020-05-04 | 3:00 | 734 | 332 | 106 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | -23 | 14 | 0 | 734
2020-05-04 | 4:00 | 749 | 332 | 106 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 38 | 0 | 749
2020-05-04 | 5:00 | 714 | 332 | 105 | 89 | 30 | 130 | 2 | 0 | 21 | -12 | 17 | 0 | 714
2020-05-04 | 6:00 | 644 | 332 | 104 | 75 | 30 | 130 | 41 | 0 | 16 | -9 | -75 | 0 | 644
2020-05-04 | 7:00 | 635 | 332 | 104 | 69 | 30 | 130 | 135 | 0 | 8 | -5 | -168 | 0 | 635
2020-05-04 | 8:00 | 654 | 332 | 87 | 66 | 30 | 130 | 238 | -125 | 10 | -6 | -108 | 0 | 654
2020-05-04 | 9:00 | 683 | 332 | 89 | 62 | 30 | 130 | 392 | -353 | 9 | -8 | 0 | 0 | 683
2020-05-04 | 10:00 | 692 | 332 | 87 | 60 | 30 | 130 | 605 | -554 | 13 | -11 | 0 | 0 | 692
2020-05-04 | 11:00 | 697 | 332 | 88 | 60 | 30 | 130 | 785 | -729 | 10 | -9 | 0 | 0 | 697
2020-05-04 | 12:00 | 710 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 913 | -845 | 8 | -7 | 0 | 0 | 710
2020-05-04 | 13:00 | 731 | 332 | 90 | 60 | 30 | 130 | 1031 | -943 | 8 | -7 | 0 | 0 | 731
2020-05-04 | 14:00 | 700 | 332 | 89 | 64 | 30 | 130 | 919 | -865 | 7 | -6 | 0 | 0 | 700
2020-05-04 | 15:00 | 694 | 332 | 88 | 65 | 30 | 130 | 751 | -703 | 6 | -5 | 0 | 0 | 694
2020-05-04 | 16:00 | 717 | 332 | 105 | 69 | 30 | 130 | 499 | -450 | 5 | -3 | 0 | 0 | 717
2020-05-04 | 17:00 | 734 | 332 | 105 | 86 | 30 | 130 | 213 | -118 | 7 | -4 | -47 | 0 | 734
2020-05-04 | 18:00 | 762 | 332 | 105 | 111 | 30 | 130 | 38 | 0 | 6 | -3 | 13 | 0 | 762
2020-05-04 | 19:00 | 770 | 332 | 107 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | -4 | 54 | 0 | 770
2020-05-04 | 20:00 | 737 | 332 | 106 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | -4 | 22 | 0 | 737
2020-05-04 | 21:00 | 705 | 332 | 105 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | -5 | -4 | 0 | 705
2020-05-04 | 22:00 | 669 | 332 | 103 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | -4 | -25 | 0 | 669
2020-05-04 | 23:00 | 648 | 332 | 105 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | -3 | -25 | 0 | 648
2020-05-05 | 0:00 | 618 | 332 | 103 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -44 | 0 | 618
2020-05-05 | 1:00 | 619 | 332 | 103 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -42 | 0 | 619
2020-05-05 | 2:00 | 665 | 332 | 105 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -17 | 0 | 665
2020-05-05 | 3:00 | 723 | 332 | 106 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 723
2020-05-05 | 4:00 | 748 | 332 | 106 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 748
2020-05-05 | 5:00 | 705 | 332 | 105 | 89 | 30 | 130 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 705
2020-05-05 | 6:00 | 643 | 332 | 104 | 75 | 30 | 130 | 72 | 0 | 5 | 0 | -105 | 0 | 643
2020-05-05 | 7:00 | 624 | 332 | 102 | 69 | 30 | 130 | 202 | -141 | 5 | 0 | -105 | 0 | 624
2020-05-05 | 8:00 | 637 | 332 | 88 | 66 | 30 | 130 | 413 | -424 | 2 | 0 | 0 | 0 | 637
2020-05-05 | 9:00 | 659 | 332 | 88 | 62 | 30 | 130 | 696 | -680 | 2 | -1 | 0 | 0 | 659
2020-05-05 | 10:00 | 674 | 332 | 87 | 60 | 30 | 130 | 914 | -882 | 4 | -1 | 0 | 0 | 674
2020-05-05 | 11:00 | 698 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 1037 | -985 | 8 | -3 | 0 | 0 | 698
2020-05-05 | 12:00 | 720 | 332 | 90 | 60 | 30 | 130 | 1077 | -1007 | 12 | -4 | 0 | 0 | 720
2020-05-05 | 13:00 | 708 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 967 | -912 | 17 | -5 | 0 | 0 | 708
2020-05-05 | 14:00 | 696 | 332 | 89 | 64 | 30 | 130 | 772 | -729 | 12 | -4 | 0 | 0 | 696
2020-05-05 | 15:00 | 687 | 332 | 88 | 65 | 30 | 130 | 548 | -513 | 10 | -3 | 0 | 0 | 687
2020-05-05 | 16:00 | 717 | 332 | 105 | 69 | 30 | 130 | 329 | -293 | 15 | 0 | 0 | 0 | 717
2020-05-05 | 17:00 | 741 | 332 | 105 | 86 | 30 | 130 | 121 | 0 | 23 | 0 | -86 | 0 | 741
2020-05-05 | 18:00 | 777 | 332 | 107 | 111 | 30 | 130 | 15 | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 | 777
2020-05-05 | 19:00 | 769 | 332 | 106 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 | 769
2020-05-05 | 20:00 | 735 | 332 | 105 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 735
2020-05-05 | 21:00 | 704 | 332 | 104 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 704
2020-05-05 | 22:00 | 678 | 332 | 104 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | 0 | 678
2020-05-05 | 23:00 | 653 | 332 | 104 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 0 | 653
2020-05-06 | 0:00 | 624 | 332 | 88 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | -1 | -20 | 0 | 624
2020-05-06 | 1:00 | 628 | 332 | 87 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 628
2020-05-06 | 2:00 | 668 | 332 | 87 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 668
2020-05-06 | 3:00 | 728 | 332 | 89 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 728
2020-05-06 | 4:00 | 755 | 332 | 90 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | -4 | 68 | 0 | 755
2020-05-06 | 5:00 | 724 | 332 | 89 | 89 | 30 | 130 | 3 | 0 | 15 | -8 | 44 | 0 | 724
2020-05-06 | 6:00 | 654 | 332 | 90 | 75 | 30 | 130 | 57 | 0 | 20 | -12 | -68 | 0 | 654
2020-05-06 | 7:00 | 637 | 332 | 86 | 69 | 30 | 130 | 173 | 0 | 11 | -6 | -188 | 0 | 637
2020-05-06 | 8:00 | 650 | 332 | 88 | 66 | 30 | 130 | 348 | -348 | 9 | -5 | 0 | 0 | 650
2020-05-06 | 9:00 | 671 | 332 | 87 | 62 | 30 | 130 | 599 | -571 | 14 | -12 | 0 | 0 | 671
2020-05-06 | 10:00 | 692 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 795 | -746 | 19 | -17 | 0 | 0 | 692
2020-05-06 | 11:00 | 723 | 332 | 88 | 60 | 30 | 130 | 970 | -892 | 34 | -29 | 0 | 0 | 723
2020-05-06 | 12:00 | 747 | 332 | 90 | 60 | 30 | 130 | 1032 | -933 | 46 | -40 | 0 | 0 | 747
2020-05-06 | 13:00 | 734 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 1019 | -933 | 55 | -48 | 0 | 0 | 734
2020-05-06 | 14:00 | 723 | 332 | 89 | 64 | 30 | 130 | 919 | -849 | 64 | -56 | 0 | 0 | 723
2020-05-06 | 15:00 | 720 | 332 | 88 | 65 | 30 | 130 | 716 | -650 | 69 | -60 | 0 | 0 | 720
2020-05-06 | 16:00 | 742 | 332 | 89 | 69 | 30 | 130 | 446 | -311 | 57 | -32 | -68 | 0 | 742
2020-05-06 | 17:00 | 765 | 332 | 89 | 86 | 30 | 130 | 208 | 0 | 78 | -44 | -144 | 0 | 765
2020-05-06 | 18:00 | 784 | 332 | 89 | 111 | 30 | 130 | 42 | 0 | 86 | -48 | 12 | 0 | 784
2020-05-06 | 19:00 | 782 | 332 | 91 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | -47 | 49 | 0 | 782
2020-05-06 | 20:00 | 748 | 332 | 89 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | -43 | 19 | 0 | 748
2020-05-06 | 21:00 | 715 | 332 | 88 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | -47 | -10 | 0 | 715
2020-05-06 | 22:00 | 685 | 332 | 88 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | -45 | -25 | 0 | 685
2020-05-06 | 23:00 | 660 | 332 | 88 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | -47 | -31 | 0 | 660
2020-05-07 | 0:00 | 627 | 332 | 95 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | -55 | -67 | 0 | 627
2020-05-07 | 1:00 | 629 | 332 | 96 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | -51 | -62 | 0 | 629
2020-05-07 | 2:00 | 677 | 332 | 97 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | -53 | -35 | 0 | 677
2020-05-07 | 3:00 | 731 | 332 | 97 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | -45 | 2 | 0 | 731
2020-05-07 | 4:00 | 762 | 332 | 98 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | -47 | 32 | 0 | 762
2020-05-07 | 5:00 | 746 | 332 | 98 | 89 | 30 | 130 | 10 | 0 | 100 | -56 | 13 | 0 | 746
2020-05-07 | 6:00 | 712 | 332 | 96 | 75 | 30 | 130 | 146 | 0 | 108 | -61 | -144 | 0 | 712
2020-05-07 | 7:00 | 713 | 332 | 98 | 69 | 30 | 130 | 426 | -418 | 106 | -60 | 0 | 0 | 713
2020-05-07 | 8:00 | 726 | 332 | 98 | 66 | 30 | 130 | 737 | -714 | 108 | -61 | 0 | 0 | 726
2020-05-07 | 9:00 | 795 | 332 | 99 | 62 | 30 | 130 | 1018 | -889 | 101 | -88 | 0 | 0 | 795
2020-05-07 | 10:00 | 829 | 332 | 100 | 60 | 30 | 130 | 1206 | -1041 | 98 | -86 | 0 | 0 | 829
2020-05-07 | 11:00 | 852 | 332 | 101 | 60 | 30 | 130 | 1272 | -1084 | 87 | -76 | 0 | 0 | 852
2020-05-07 | 12:00 | 826 | 332 | 101 | 60 | 30 | 130 | 1286 | -1124 | 89 | -78 | 0 | 0 | 826
2020-05-07 | 13:00 | 851 | 332 | 100 | 60 | 30 | 130 | 1248 | -1060 | 84 | -73 | 0 | 0 | 851
2020-05-07 | 14:00 | 845 | 332 | 100 | 64 | 30 | 130 | 1127 | -949 | 88 | -77 | 0 | 0 | 845
2020-05-07 | 15:00 | 819 | 332 | 99 | 65 | 30 | 130 | 896 | -743 | 78 | -68 | 0 | 0 | 819
2020-05-07 | 16:00 | 825 | 332 | 99 | 69 | 30 | 130 | 576 | -448 | 84 | -47 | 0 | 0 | 825
2020-05-07 | 17:00 | 820 | 332 | 99 | 86 | 30 | 130 | 288 | -125 | 81 | -45 | -56 | 0 | 820
2020-05-07 | 18:00 | 825 | 332 | 100 | 111 | 30 | 130 | 62 | 0 | 79 | -45 | 26 | 0 | 825
2020-05-07 | 19:00 | 815 | 332 | 100 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | -37 | 81 | 0 | 815
2020-05-07 | 20:00 | 774 | 332 | 98 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | -30 | 46 | 0 | 774
2020-05-07 | 21:00 | 737 | 332 | 98 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | -29 | 17 | 0 | 737
2020-05-07 | 22:00 | 702 | 332 | 97 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | -26 | -3 | 0 | 702
2020-05-07 | 23:00 | 671 | 332 | 97 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | -26 | -12 | 0 | 671
2020-05-08 | 0:00 | 637 | 332 | 95 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | -25 | -34 | 0 | 637
2020-05-08 | 1:00 | 631 | 332 | 96 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | -25 | -41 | 0 | 631
2020-05-08 | 2:00 | 680 | 332 | 97 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | -35 | -17 | 0 | 680
2020-05-08 | 3:00 | 747 | 332 | 98 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | -43 | 19 | 0 | 747
2020-05-08 | 4:00 | 777 | 332 | 98 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | -48 | 46 | 0 | 777
2020-05-08 | 5:00 | 768 | 332 | 99 | 89 | 30 | 130 | 9 | 0 | 105 | -59 | 33 | 0 | 768
2020-05-08 | 6:00 | 728 | 332 | 97 | 75 | 30 | 130 | 147 | 0 | 98 | -55 | -126 | 0 | 728
2020-05-08 | 7:00 | 720 | 332 | 97 | 69 | 30 | 130 | 410 | -388 | 92 | -52 | 0 | 0 | 720
2020-05-08 | 8:00 | 742 | 332 | 98 | 66 | 30 | 130 | 675 | -614 | 56 | -31 | 0 | 0 | 742
2020-05-08 | 9:00 | 804 | 332 | 100 | 62 | 30 | 130 | 904 | -762 | 61 | -53 | 0 | 0 | 804
2020-05-08 | 10:00 | 835 | 332 | 101 | 60 | 30 | 130 | 1091 | -918 | 71 | -62 | 0 | 0 | 835
2020-05-08 | 11:00 | 852 | 332 | 100 | 60 | 30 | 130 | 1108 | -918 | 80 | -70 | 0 | 0 | 852
2020-05-08 | 12:00 | 830 | 332 | 100 | 60 | 30 | 130 | 1093 | -926 | 83 | -72 | 0 | 0 | 830
2020-05-08 | 13:00 | 861 | 332 | 101 | 60 | 30 | 130 | 1060 | -862 | 82 | -72 | 0 | 0 | 861
2020-05-08 | 14:00 | 848 | 332 | 101 | 64 | 30 | 130 | 917 | -736 | 80 | -70 | 0 | 0 | 848
2020-05-08 | 15:00 | 840 | 332 | 100 | 65 | 30 | 130 | 729 | -555 | 72 | -63 | 0 | 0 | 840
2020-05-08 | 16:00 | 847 | 332 | 101 | 69 | 30 | 130 | 507 | -354 | 74 | -42 | 0 | 0 | 847
2020-05-08 | 17:00 | 834 | 332 | 99 | 86 | 30 | 130 | 246 | 0 | 94 | -53 | -130 | 0 | 834
2020-05-08 | 18:00 | 824 | 332 | 100 | 111 | 30 | 130 | 46 | 0 | 96 | -54 | 33 | 0 | 824
2020-05-08 | 19:00 | 820 | 332 | 100 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | -59 | 68 | 0 | 820
2020-05-08 | 20:00 | 781 | 332 | 99 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | -59 | 30 | 0 | 781
2020-05-08 | 21:00 | 741 | 332 | 98 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | -62 | -5 | 0 | 741
2020-05-08 | 22:00 | 713 | 332 | 97 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | -67 | -24 | 0 | 713
2020-05-08 | 23:00 | 686 | 332 | 97 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | -70 | -32 | 0 | 686
2020-05-09 | 0:00 | 650 | 332 | 96 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | -66 | -53 | 0 | 650
2020-05-09 | 1:00 | 649 | 332 | 96 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | -62 | -52 | 0 | 649
2020-05-09 | 2:00 | 686 | 332 | 96 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | -63 | -33 | 0 | 686
2020-05-09 | 3:00 | 746 | 332 | 98 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | -62 | 3 | 0 | 746
2020-05-09 | 4:00 | 775 | 332 | 98 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | -66 | 30 | 0 | 775
2020-05-09 | 5:00 | 751 | 332 | 98 | 89 | 30 | 130 | 4 | 0 | 124 | -70 | 14 | 0 | 751
2020-05-09 | 6:00 | 686 | 332 | 98 | 75 | 30 | 130 | 70 | 0 | 120 | -68 | -101 | 0 | 686
2020-05-09 | 7:00 | 669 | 332 | 96 | 69 | 30 | 130 | 221 | -152 | 118 | -66 | -109 | 0 | 669
2020-05-09 | 8:00 | 701 | 332 | 98 | 66 | 30 | 130 | 382 | -389 | 119 | -67 | 0 | 0 | 701
2020-05-09 | 9:00 | 748 | 332 | 98 | 62 | 30 | 130 | 441 | -362 | 129 | -112 | 0 | 0 | 748
2020-05-09 | 10:00 | 768 | 332 | 98 | 60 | 30 | 130 | 442 | -342 | 144 | -126 | 0 | 0 | 768
2020-05-09 | 11:00 | 787 | 332 | 99 | 60 | 30 | 130 | 419 | -302 | 150 | -131 | 0 | 0 | 787
2020-05-09 | 12:00 | 764 | 332 | 98 | 60 | 30 | 130 | 346 | -252 | 157 | -137 | 0 | 0 | 764
2020-05-09 | 13:00 | 782 | 332 | 98 | 60 | 30 | 130 | 287 | 0 | 152 | -133 | -174 | 0 | 782
2020-05-09 | 14:00 | 791 | 332 | 99 | 64 | 30 | 130 | 208 | 0 | 153 | -134 | -91 | 0 | 791
2020-05-09 | 15:00 | 780 | 332 | 99 | 65 | 30 | 130 | 135 | 0 | 147 | -128 | -30 | 0 | 780
2020-05-09 | 16:00 | 798 | 332 | 99 | 69 | 30 | 130 | 83 | 0 | 149 | -84 | -10 | 0 | 798
2020-05-09 | 17:00 | 804 | 332 | 100 | 86 | 30 | 130 | 49 | 0 | 150 | -85 | 12 | 0 | 804
2020-05-09 | 18:00 | 815 | 332 | 101 | 111 | 30 | 130 | 11 | 0 | 136 | -77 | 41 | 0 | 815
2020-05-09 | 19:00 | 801 | 332 | 99 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | -75 | 38 | 0 | 801
2020-05-09 | 20:00 | 766 | 332 | 99 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | -72 | 6 | 0 | 766
2020-05-09 | 21:00 | 732 | 332 | 98 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | -71 | -21 | 0 | 732
2020-05-09 | 22:00 | 704 | 332 | 97 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | -62 | -30 | 0 | 704
2020-05-09 | 23:00 | 684 | 332 | 98 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | -58 | -25 | 0 | 684
2020-05-10 | 0:00 | 659 | 332 | 88 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | -52 | -25 | 0 | 659
2020-05-10 | 1:00 | 649 | 332 | 87 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | -48 | -31 | 0 | 649
2020-05-10 | 2:00 | 689 | 332 | 89 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | -42 | -6 | 0 | 689
2020-05-10 | 3:00 | 749 | 332 | 89 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | -38 | 33 | 0 | 749
2020-05-10 | 4:00 | 768 | 332 | 90 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | -37 | 54 | 0 | 768
2020-05-10 | 5:00 | 739 | 332 | 89 | 89 | 30 | 130 | 2 | 0 | 59 | -33 | 41 | 0 | 739
2020-05-10 | 6:00 | 663 | 332 | 88 | 75 | 30 | 130 | 26 | 0 | 52 | -29 | -41 | 0 | 663
2020-05-10 | 7:00 | 654 | 332 | 88 | 69 | 30 | 130 | 74 | 0 | 42 | -24 | -87 | 0 | 654
2020-05-10 | 8:00 | 679 | 332 | 89 | 66 | 30 | 130 | 140 | 0 | 38 | -22 | -124 | 0 | 679
2020-05-10 | 9:00 | 700 | 332 | 89 | 62 | 30 | 130 | 215 | 0 | 36 | -32 | -162 | 0 | 700
2020-05-10 | 10:00 | 703 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 330 | -272 | 35 | -31 | 0 | 0 | 703
2020-05-10 | 11:00 | 719 | 332 | 88 | 60 | 30 | 130 | 451 | -376 | 32 | -28 | 0 | 0 | 719
2020-05-10 | 12:00 | 726 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 457 | -375 | 27 | -24 | 0 | 0 | 726
2020-05-10 | 13:00 | 721 | 332 | 89 | 60 | 30 | 130 | 386 | -310 | 36 | -32 | 0 | 0 | 721
2020-05-10 | 14:00 | 713 | 332 | 89 | 64 | 30 | 130 | 262 | -114 | 56 | -49 | -87 | 0 | 713
2020-05-10 | 15:00 | 707 | 332 | 89 | 65 | 30 | 130 | 176 | 0 | 51 | -45 | -121 | 0 | 707
2020-05-10 | 16:00 | 720 | 332 | 89 | 69 | 30 | 130 | 123 | 0 | 40 | -22 | -71 | 0 | 720
2020-05-10 | 17:00 | 759 | 332 | 89 | 86 | 30 | 130 | 57 | 0 | 34 | -19 | 20 | 0 | 759
2020-05-10 | 18:00 | 789 | 332 | 91 | 111 | 30 | 130 | 11 | 0 | 28 | -16 | 72 | 0 | 789
2020-05-10 | 19:00 | 773 | 332 | 90 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | -16 | 64 | 0 | 773
2020-05-10 | 20:00 | 746 | 332 | 89 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | -16 | 38 | 0 | 746
2020-05-10 | 21:00 | 712 | 332 | 89 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | -23 | 5 | 0 | 712
2020-05-10 | 22:00 | 680 | 332 | 88 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | -25 | -16 | 0 | 680
2020-05-10 | 23:00 | 649 | 332 | 89 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | -32 | -30 | 0 | 649
2020-05-11 | 0:00 | 623 | 332 | 95 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | -36 | -56 | 0 | 623
2020-05-11 | 1:00 | 626 | 332 | 97 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | -35 | -53 | 0 | 626
2020-05-11 | 2:00 | 676 | 332 | 97 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | -34 | -20 | 0 | 676
2020-05-11 | 3:00 | 737 | 332 | 98 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | -34 | 16 | 0 | 737
2020-05-11 | 4:00 | 773 | 332 | 99 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | -32 | 54 | 0 | 773
2020-05-11 | 5:00 | 751 | 332 | 98 | 89 | 30 | 130 | 10 | 0 | 57 | -32 | 37 | 0 | 751
2020-05-11 | 6:00 | 716 | 332 | 97 | 75 | 30 | 130 | 129 | 0 | 52 | -29 | -100 | 0 | 716
2020-05-11 | 7:00 | 725 | 332 | 98 | 69 | 30 | 130 | 376 | -325 | 33 | -18 | 0 | 0 | 725
2020-05-11 | 8:00 | 765 | 332 | 99 | 66 | 30 | 130 | 696 | -593 | 12 | -7 | 0 | 0 | 765
2020-05-11 | 9:00 | 845 | 332 | 101 | 62 | 30 | 130 | 985 | -795 | 6 | -6 | 0 | 0 | 845
2020-05-11 | 10:00 | 887 | 332 | 101 | 60 | 30 | 130 | 1182 | -949 | 9 | -8 | 0 | 0 | 887
2020-05-11 | 11:00 | 900 | 332 | 101 | 60 | 30 | 130 | 1265 | -1019 | 9 | -8 | 0 | 0 | 900
2020-05-11 | 12:00 | 879 | 332 | 101 | 60 | 30 | 130 | 1269 | -1044 | 8 | -7 | 0 | 0 | 879
2020-05-11 | 13:00 | 910 | 332 | 102 | 60 | 30 | 130 | 1230 | -975 | 7 | -6 | 0 | 0 | 910
2020-05-11 | 14:00 | 908 | 332 | 102 | 64 | 30 | 130 | 1104 | -854 | 6 | -6 | 0 | 0 | 908
2020-05-11 | 15:00 | 888 | 332 | 100 | 65 | 30 | 130 | 879 | -649 | 6 | -5 | 0 | 0 | 888
2020-05-11 | 16:00 | 892 | 332 | 102 | 69 | 30 | 130 | 595 | -369 | 8 | -5 | 0 | 0 | 892
2020-05-11 | 17:00 | 878 | 332 | 101 | 86 | 30 | 130 | 291 | 0 | 6 | -4 | -94 | 0 | 878
2020-05-11 | 18:00 | 870 | 332 | 100 | 111 | 30 | 130 | 59 | 0 | 4 | -2 | 106 | 0 | 870
2020-05-11 | 19:00 | 846 | 332 | 101 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | -4 | 137 | 0 | 846
2020-05-11 | 20:00 | 805 | 332 | 100 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | -4 | 96 | 0 | 805
2020-05-11 | 21:00 | 768 | 332 | 98 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | -5 | 65 | 0 | 768
2020-05-11 | 22:00 | 733 | 332 | 98 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | -5 | 44 | 0 | 733
2020-05-11 | 23:00 | 703 | 332 | 99 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | -4 | 36 | 0 | 703
2020-05-12 | 0:00 | 666 | 332 | 97 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | -7 | 8 | 0 | 666
2020-05-12 | 1:00 | 653 | 332 | 97 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | -10 | 0 | 653
2020-05-12 | 2:00 | 692 | 332 | 97 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | -18 | 8 | 0 | 692
2020-05-12 | 3:00 | 760 | 332 | 98 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | -20 | 49 | 0 | 760
2020-05-12 | 4:00 | 791 | 332 | 99 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | -25 | 78 | 0 | 791
2020-05-12 | 5:00 | 778 | 332 | 99 | 89 | 30 | 130 | 9 | 0 | 41 | -23 | 71 | 0 | 778
2020-05-12 | 6:00 | 740 | 332 | 98 | 75 | 30 | 130 | 106 | 0 | 42 | -24 | -49 | 0 | 740
2020-05-12 | 7:00 | 731 | 332 | 98 | 69 | 30 | 130 | 284 | -134 | 32 | -18 | -92 | 0 | 731
2020-05-12 | 8:00 | 786 | 332 | 99 | 66 | 30 | 130 | 407 | -293 | 34 | -19 | 0 | 0 | 786
2020-05-12 | 9:00 | 856 | 332 | 101 | 62 | 30 | 130 | 511 | -315 | 41 | -36 | 0 | 0 | 856
2020-05-12 | 10:00 | 851 | 332 | 100 | 60 | 30 | 130 | 588 | -394 | 40 | -35 | 0 | 0 | 851
2020-05-12 | 11:00 | 859 | 332 | 101 | 60 | 30 | 130 | 721 | -521 | 46 | -40 | 0 | 0 | 859
2020-05-12 | 12:00 | 827 | 332 | 100 | 60 | 30 | 130 | 778 | -609 | 48 | -42 | 0 | 0 | 827
2020-05-12 | 13:00 | 850 | 332 | 100 | 60 | 30 | 130 | 788 | -596 | 44 | -38 | 0 | 0 | 850
2020-05-12 | 14:00 | 862 | 332 | 100 | 64 | 30 | 130 | 836 | -636 | 46 | -40 | 0 | 0 | 862
2020-05-12 | 15:00 | 870 | 332 | 100 | 65 | 30 | 130 | 781 | -575 | 51 | -44 | 0 | 0 | 870
2020-05-12 | 16:00 | 871 | 332 | 100 | 69 | 30 | 130 | 563 | -376 | 52 | -29 | 0 | 0 | 871
2020-05-12 | 17:00 | 869 | 332 | 100 | 86 | 30 | 130 | 284 | 0 | 58 | -32 | -119 | 0 | 869
2020-05-12 | 18:00 | 862 | 332 | 100 | 111 | 30 | 130 | 59 | 0 | 69 | -39 | 70 | 0 | 862
2020-05-12 | 19:00 | 855 | 332 | 100 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | -35 | 121 | 0 | 855
2020-05-12 | 20:00 | 818 | 332 | 100 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | -33 | 87 | 0 | 818
2020-05-12 | 21:00 | 778 | 332 | 98 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | -35 | 52 | 0 | 778
2020-05-12 | 22:00 | 750 | 332 | 98 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | -38 | 34 | 0 | 750
2020-05-12 | 23:00 | 718 | 332 | 98 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | -44 | 20 | 0 | 718
2020-05-13 | 0:00 | 680 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | -58 | -40 | 0 | 680
2020-05-13 | 1:00 | 666 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | -55 | -52 | 0 | 666
2020-05-13 | 2:00 | 699 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | -50 | -33 | 0 | 699
2020-05-13 | 3:00 | 768 | 332 | 122 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | -58 | 4 | 0 | 768
2020-05-13 | 4:00 | 807 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | -54 | 48 | 0 | 807
2020-05-13 | 5:00 | 788 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 11 | 0 | 97 | -55 | 31 | 0 | 788
2020-05-13 | 6:00 | 754 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 149 | 0 | 96 | -54 | -125 | 0 | 754
2020-05-13 | 7:00 | 751 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 423 | -401 | 76 | -43 | 0 | 0 | 751
2020-05-13 | 8:00 | 774 | 332 | 132 | 66 | 30 | 130 | 718 | -664 | 69 | -39 | 0 | 0 | 774
2020-05-13 | 9:00 | 844 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 1000 | -851 | 70 | -61 | 0 | 0 | 844
2020-05-13 | 10:00 | 869 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1178 | -1003 | 73 | -63 | 0 | 0 | 869
2020-05-13 | 11:00 | 890 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1252 | -1056 | 72 | -63 | 0 | 0 | 890
2020-05-13 | 12:00 | 868 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 1276 | -1101 | 69 | -60 | 0 | 0 | 868
2020-05-13 | 13:00 | 888 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1237 | -1043 | 67 | -58 | 0 | 0 | 888
2020-05-13 | 14:00 | 880 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 1122 | -938 | 57 | -49 | 0 | 0 | 880
2020-05-13 | 15:00 | 862 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 908 | -742 | 53 | -47 | 0 | 0 | 862
2020-05-13 | 16:00 | 877 | 332 | 182 | 69 | 30 | 130 | 618 | -473 | 26 | -15 | -22 | 0 | 877
2020-05-13 | 17:00 | 867 | 332 | 180 | 86 | 30 | 130 | 308 | -33 | 26 | -15 | -177 | 0 | 867
2020-05-13 | 18:00 | 852 | 332 | 180 | 111 | 30 | 130 | 65 | 0 | 23 | -13 | -6 | 0 | 852
2020-05-13 | 19:00 | 846 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 49 | 0 | 846
2020-05-13 | 20:00 | 808 | 332 | 179 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | -12 | 14 | 0 | 808
2020-05-13 | 21:00 | 775 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | -11 | -13 | 0 | 775
2020-05-13 | 22:00 | 742 | 332 | 178 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | -8 | -30 | 0 | 742
2020-05-13 | 23:00 | 708 | 332 | 142 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -8 | -5 | 0 | 708
2020-05-14 | 0:00 | 673 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | -10 | -10 | 0 | 673
2020-05-14 | 1:00 | 663 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | -9 | -19 | 0 | 663
2020-05-14 | 2:00 | 702 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | -7 | 3 | 0 | 702
2020-05-14 | 3:00 | 771 | 332 | 121 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | -11 | 44 | 0 | 771
2020-05-14 | 4:00 | 811 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | -13 | 84 | 0 | 811
2020-05-14 | 5:00 | 805 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 13 | 0 | 25 | -14 | 78 | 0 | 805
2020-05-14 | 6:00 | 776 | 332 | 123 | 75 | 30 | 130 | 165 | 0 | 19 | -11 | -87 | 0 | 776
2020-05-14 | 7:00 | 769 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 454 | -389 | 18 | -10 | 0 | 0 | 769
2020-05-14 | 8:00 | 784 | 332 | 131 | 66 | 30 | 130 | 738 | -650 | 16 | -9 | 0 | 0 | 784
2020-05-14 | 9:00 | 860 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 995 | -824 | 16 | -14 | 0 | 0 | 860
2020-05-14 | 10:00 | 892 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1129 | -925 | 18 | -16 | 0 | 0 | 892
2020-05-14 | 11:00 | 918 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1211 | -982 | 21 | -18 | 0 | 0 | 918
2020-05-14 | 12:00 | 906 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1256 | -1039 | 26 | -23 | 0 | 0 | 906
2020-05-14 | 13:00 | 930 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1220 | -980 | 33 | -29 | 0 | 0 | 930
2020-05-14 | 14:00 | 920 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 1085 | -858 | 34 | -30 | 0 | 0 | 920
2020-05-14 | 15:00 | 902 | 332 | 132 | 65 | 30 | 130 | 867 | -659 | 38 | -33 | 0 | 0 | 902
2020-05-14 | 16:00 | 913 | 332 | 182 | 69 | 30 | 130 | 584 | -433 | 44 | -25 | 0 | 0 | 913
2020-05-14 | 17:00 | 896 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 275 | -116 | 52 | -29 | -45 | 0 | 896
2020-05-14 | 18:00 | 887 | 332 | 181 | 111 | 30 | 130 | 56 | 0 | 64 | -36 | 19 | 0 | 887
2020-05-14 | 19:00 | 869 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | -41 | 50 | 0 | 869
2020-05-14 | 20:00 | 828 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | -38 | 12 | 0 | 828
2020-05-14 | 21:00 | 790 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | -39 | -20 | 0 | 790
2020-05-14 | 22:00 | 762 | 332 | 178 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | -40 | -36 | 0 | 762
2020-05-14 | 23:00 | 734 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | -42 | -6 | 0 | 734
2020-05-15 | 0:00 | 697 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | -50 | 0 | 697
2020-05-15 | 1:00 | 683 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -66 | 0 | 683
2020-05-15 | 2:00 | 724 | 332 | 121 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | -44 | 0 | 724
2020-05-15 | 3:00 | 788 | 332 | 122 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 788
2020-05-15 | 4:00 | 822 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 33 | 0 | 822
2020-05-15 | 5:00 | 800 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 5 | 0 | 77 | 0 | 15 | 0 | 800
2020-05-15 | 6:00 | 761 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 70 | 0 | 93 | 0 | -91 | 0 | 761
2020-05-15 | 7:00 | 754 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 147 | 0 | 96 | 0 | -183 | 0 | 754
2020-05-15 | 8:00 | 807 | 332 | 131 | 66 | 30 | 130 | 271 | -250 | 97 | 0 | 0 | 0 | 807
2020-05-15 | 9:00 | 856 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 378 | -277 | 100 | -31 | 0 | 0 | 856
2020-05-15 | 10:00 | 874 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 408 | -293 | 108 | -33 | 0 | 0 | 874
2020-05-15 | 11:00 | 887 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 346 | -225 | 117 | -36 | 0 | 0 | 887
2020-05-15 | 12:00 | 848 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 296 | -117 | 119 | -37 | -97 | 0 | 848
2020-05-15 | 13:00 | 892 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 182 | 0 | 130 | -40 | -65 | 0 | 892
2020-05-15 | 14:00 | 899 | 332 | 134 | 64 | 30 | 130 | 124 | 0 | 137 | -43 | -9 | 0 | 899
2020-05-15 | 15:00 | 899 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 63 | 0 | 129 | -40 | 57 | 0 | 899
2020-05-15 | 16:00 | 924 | 332 | 182 | 69 | 30 | 130 | 26 | 0 | 130 | 0 | 25 | 0 | 924
2020-05-15 | 17:00 | 909 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 14 | 0 | 110 | 0 | 26 | 0 | 909
2020-05-15 | 18:00 | 903 | 332 | 182 | 111 | 30 | 130 | 2 | 0 | 96 | 0 | 20 | 0 | 903
2020-05-15 | 19:00 | 867 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | -5 | 0 | 867
2020-05-15 | 20:00 | 830 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | -27 | 0 | 830
2020-05-15 | 21:00 | 785 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -61 | 0 | 785
2020-05-15 | 22:00 | 761 | 332 | 178 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -69 | 0 | 761
2020-05-15 | 23:00 | 736 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -46 | 0 | 736
2020-05-16 | 0:00 | 691 | 332 | 125 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | -57 | 0 | 691
2020-05-16 | 1:00 | 677 | 332 | 125 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | -69 | 0 | 677
2020-05-16 | 2:00 | 715 | 332 | 126 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | -58 | 0 | 715
2020-05-16 | 3:00 | 778 | 332 | 126 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -37 | 0 | 778
2020-05-16 | 4:00 | 805 | 332 | 127 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | -11 | 0 | 805
2020-05-16 | 5:00 | 777 | 332 | 127 | 89 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -30 | 0 | 777
2020-05-16 | 6:00 | 720 | 332 | 125 | 75 | 30 | 130 | 8 | 0 | 104 | 0 | -84 | 0 | 720
2020-05-16 | 7:00 | 723 | 332 | 126 | 69 | 30 | 130 | 26 | 0 | 100 | 0 | -90 | 0 | 723
2020-05-16 | 8:00 | 776 | 332 | 106 | 66 | 30 | 130 | 71 | 0 | 102 | 0 | -61 | 0 | 776
2020-05-16 | 9:00 | 820 | 332 | 107 | 62 | 30 | 130 | 114 | 0 | 96 | -30 | -21 | 0 | 820
2020-05-16 | 10:00 | 834 | 332 | 107 | 60 | 30 | 130 | 197 | 0 | 83 | -26 | -79 | 0 | 834
2020-05-16 | 11:00 | 837 | 332 | 107 | 60 | 30 | 130 | 281 | 0 | 66 | -21 | -148 | 0 | 837
2020-05-16 | 12:00 | 819 | 332 | 106 | 60 | 30 | 130 | 363 | -129 | 49 | -15 | -107 | 0 | 819
2020-05-16 | 13:00 | 818 | 332 | 106 | 60 | 30 | 130 | 394 | -260 | 37 | -11 | 0 | 0 | 818
2020-05-16 | 14:00 | 820 | 332 | 106 | 64 | 30 | 130 | 370 | -131 | 37 | -11 | -107 | 0 | 820
2020-05-16 | 15:00 | 830 | 332 | 107 | 65 | 30 | 130 | 235 | 0 | 26 | -8 | -87 | 0 | 830
2020-05-16 | 16:00 | 825 | 332 | 128 | 69 | 30 | 130 | 105 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 825
2020-05-16 | 17:00 | 837 | 332 | 127 | 86 | 30 | 130 | 48 | 0 | 9 | 0 | 75 | 0 | 837
2020-05-16 | 18:00 | 855 | 332 | 128 | 111 | 30 | 130 | 8 | 0 | 11 | 0 | 105 | 0 | 855
2020-05-16 | 19:00 | 842 | 332 | 128 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 95 | 0 | 842
2020-05-16 | 20:00 | 799 | 332 | 126 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34 | 0 | 799
2020-05-16 | 21:00 | 760 | 332 | 126 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 760
2020-05-16 | 22:00 | 731 | 332 | 125 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -36 | 0 | 731
2020-05-16 | 23:00 | 707 | 332 | 125 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | -41 | 0 | 707
2020-05-17 | 0:00 | 662 | 332 | 124 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | -52 | 0 | 662
2020-05-17 | 1:00 | 653 | 332 | 124 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | -61 | 0 | 653
2020-05-17 | 2:00 | 688 | 332 | 124 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | -39 | 0 | 688
2020-05-17 | 3:00 | 748 | 332 | 125 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 748
2020-05-17 | 4:00 | 779 | 332 | 126 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 37 | 0 | 779
2020-05-17 | 5:00 | 735 | 332 | 125 | 89 | 30 | 130 | 5 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 735
2020-05-17 | 6:00 | 665 | 332 | 124 | 75 | 30 | 130 | 62 | 0 | 21 | 0 | -109 | 0 | 665
2020-05-17 | 7:00 | 650 | 332 | 123 | 69 | 30 | 130 | 192 | -140 | 12 | 0 | -98 | 0 | 650
2020-05-17 | 8:00 | 667 | 332 | 103 | 66 | 30 | 130 | 412 | -415 | 9 | 0 | 0 | 0 | 667
2020-05-17 | 9:00 | 714 | 332 | 104 | 62 | 30 | 130 | 660 | -611 | 10 | -3 | 0 | 0 | 714
2020-05-17 | 10:00 | 758 | 332 | 105 | 60 | 30 | 130 | 863 | -776 | 20 | -6 | 0 | 0 | 758
2020-05-17 | 11:00 | 756 | 332 | 105 | 60 | 30 | 130 | 908 | -826 | 24 | -7 | 0 | 0 | 756
2020-05-17 | 12:00 | 791 | 332 | 105 | 60 | 30 | 130 | 964 | -849 | 27 | -8 | 0 | 0 | 791
2020-05-17 | 13:00 | 765 | 332 | 106 | 60 | 30 | 130 | 781 | -693 | 27 | -8 | 0 | 0 | 765
2020-05-17 | 14:00 | 749 | 332 | 105 | 64 | 30 | 130 | 567 | -499 | 29 | -9 | 0 | 0 | 749
2020-05-17 | 15:00 | 740 | 332 | 105 | 65 | 30 | 130 | 364 | -305 | 28 | -9 | 0 | 0 | 740
2020-05-17 | 16:00 | 756 | 332 | 125 | 69 | 30 | 130 | 219 | 0 | 1 | 0 | -150 | 0 | 756
2020-05-17 | 17:00 | 786 | 332 | 126 | 86 | 30 | 130 | 90 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | 786
2020-05-17 | 18:00 | 826 | 332 | 127 | 111 | 30 | 130 | 17 | 0 | 11 | 0 | 68 | 0 | 826
2020-05-17 | 19:00 | 831 | 332 | 127 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 82 | 0 | 831
2020-05-17 | 20:00 | 795 | 332 | 126 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48 | 0 | 795
2020-05-17 | 21:00 | 758 | 332 | 126 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 758
2020-05-17 | 22:00 | 726 | 332 | 125 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -2 | 0 | 726
2020-05-17 | 23:00 | 700 | 332 | 125 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | -13 | 0 | 700
2020-05-18 | 0:00 | 670 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | -27 | 0 | 670
2020-05-18 | 1:00 | 652 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | -36 | 0 | 652
2020-05-18 | 2:00 | 691 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -20 | 0 | 691
2020-05-18 | 3:00 | 760 | 332 | 121 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 760
2020-05-18 | 4:00 | 795 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65 | 0 | 795
2020-05-18 | 5:00 | 783 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 2 | 0 | 15 | 0 | 63 | 0 | 783
2020-05-18 | 6:00 | 758 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 25 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 758
2020-05-18 | 7:00 | 784 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 58 | -5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 784
2020-05-18 | 8:00 | 872 | 332 | 132 | 66 | 30 | 130 | 66 | 0 | 54 | 0 | 62 | 0 | 872
2020-05-18 | 9:00 | 942 | 332 | 135 | 62 | 30 | 130 | 75 | 0 | 66 | -21 | 133 | 0 | 942
2020-05-18 | 10:00 | 949 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 96 | 0 | 67 | -21 | 121 | 0 | 949
2020-05-18 | 11:00 | 954 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 157 | 0 | 50 | -15 | 77 | 0 | 954
2020-05-18 | 12:00 | 906 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 185 | 0 | 38 | -12 | 10 | 0 | 906
2020-05-18 | 13:00 | 936 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 146 | 0 | 39 | -12 | 77 | 0 | 936
2020-05-18 | 14:00 | 945 | 332 | 134 | 64 | 30 | 130 | 101 | 0 | 54 | -17 | 117 | 0 | 945
2020-05-18 | 15:00 | 935 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 85 | 0 | 82 | -25 | 103 | 0 | 935
2020-05-18 | 16:00 | 945 | 332 | 183 | 69 | 30 | 130 | 60 | 0 | 90 | 0 | 51 | 0 | 945
2020-05-18 | 17:00 | 933 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 37 | 0 | 87 | 0 | 50 | 0 | 933
2020-05-18 | 18:00 | 920 | 332 | 182 | 111 | 30 | 130 | 21 | 0 | 74 | 0 | 40 | 0 | 920
2020-05-18 | 19:00 | 901 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 78 | 0 | 901
2020-05-18 | 20:00 | 850 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 49 | 0 | 850
2020-05-18 | 21:00 | 810 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 810
2020-05-18 | 22:00 | 785 | 332 | 178 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -1 | 0 | 785
2020-05-18 | 23:00 | 756 | 332 | 142 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 756
2020-05-19 | 0:00 | 710 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | -20 | 19 | 0 | 710
2020-05-19 | 1:00 | 692 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | -38 | -14 | 0 | 692
2020-05-19 | 2:00 | 726 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | -56 | -11 | 0 | 726
2020-05-19 | 3:00 | 792 | 332 | 123 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | -70 | 18 | 0 | 792
2020-05-19 | 4:00 | 823 | 332 | 123 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | -65 | 55 | 0 | 823
2020-05-19 | 5:00 | 814 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 12 | 0 | 103 | -58 | 54 | 0 | 814
2020-05-19 | 6:00 | 776 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 134 | 0 | 106 | -59 | -93 | 0 | 776
2020-05-19 | 7:00 | 771 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 403 | -371 | 98 | -55 | 0 | 0 | 771
2020-05-19 | 8:00 | 800 | 332 | 132 | 66 | 30 | 130 | 712 | -644 | 95 | -53 | 0 | 0 | 800
2020-05-19 | 9:00 | 865 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 951 | -787 | 113 | -98 | 0 | 0 | 865
2020-05-19 | 10:00 | 892 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1116 | -923 | 112 | -98 | 0 | 0 | 892
2020-05-19 | 11:00 | 901 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1155 | -954 | 112 | -98 | 0 | 0 | 901
2020-05-19 | 12:00 | 866 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1154 | -990 | 128 | -112 | 0 | 0 | 866
2020-05-19 | 13:00 | 886 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1103 | -920 | 139 | -121 | 0 | 0 | 886
2020-05-19 | 14:00 | 877 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 881 | -711 | 140 | -122 | 0 | 0 | 877
2020-05-19 | 15:00 | 853 | 332 | 132 | 65 | 30 | 130 | 555 | -411 | 154 | -134 | 0 | 0 | 853
2020-05-19 | 16:00 | 886 | 332 | 180 | 69 | 30 | 130 | 324 | -145 | 156 | -88 | -102 | 0 | 886
2020-05-19 | 17:00 | 872 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 159 | 0 | 158 | -89 | -115 | 0 | 872
2020-05-19 | 18:00 | 870 | 332 | 181 | 111 | 30 | 130 | 43 | 0 | 156 | -88 | -25 | 0 | 870
2020-05-19 | 19:00 | 862 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | -87 | 7 | 0 | 862
2020-05-19 | 20:00 | 824 | 332 | 179 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 147 | -82 | -26 | 0 | 824
2020-05-19 | 21:00 | 791 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 138 | -78 | -49 | 0 | 791
2020-05-19 | 22:00 | 772 | 332 | 178 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | -72 | -50 | 0 | 772
2020-05-19 | 23:00 | 735 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | -70 | -26 | 0 | 735
2020-05-20 | 0:00 | 694 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | -93 | 0 | 694
2020-05-20 | 1:00 | 680 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | -98 | 0 | 680
2020-05-20 | 2:00 | 723 | 332 | 121 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | -58 | 0 | 723
2020-05-20 | 3:00 | 786 | 332 | 122 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | -14 | 0 | 786
2020-05-20 | 4:00 | 820 | 332 | 123 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 37 | 0 | 820
2020-05-20 | 5:00 | 811 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 14 | 0 | 58 | 0 | 35 | 0 | 811
2020-05-20 | 6:00 | 780 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 144 | 0 | 32 | 0 | -85 | 0 | 780
2020-05-20 | 7:00 | 768 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 387 | -341 | 26 | 0 | 0 | 0 | 768
2020-05-20 | 8:00 | 800 | 332 | 131 | 66 | 30 | 130 | 619 | -531 | 23 | 0 | 0 | 0 | 800
2020-05-20 | 9:00 | 872 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 818 | -652 | 27 | -8 | 0 | 0 | 872
2020-05-20 | 10:00 | 894 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 935 | -740 | 19 | -6 | 0 | 0 | 894
2020-05-20 | 11:00 | 912 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1027 | -812 | 18 | -6 | 0 | 0 | 912
2020-05-20 | 12:00 | 884 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1087 | -902 | 20 | -6 | 0 | 0 | 884
2020-05-20 | 13:00 | 904 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1062 | -861 | 26 | -8 | 0 | 0 | 904
2020-05-20 | 14:00 | 881 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 993 | -823 | 33 | -10 | 0 | 0 | 881
2020-05-20 | 15:00 | 865 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 783 | -629 | 31 | -10 | 0 | 0 | 865
2020-05-20 | 16:00 | 870 | 332 | 182 | 69 | 30 | 130 | 453 | -363 | 37 | 0 | 0 | 0 | 870
2020-05-20 | 17:00 | 856 | 332 | 180 | 86 | 30 | 130 | 227 | -115 | 45 | 0 | -59 | 0 | 856
2020-05-20 | 18:00 | 866 | 332 | 181 | 111 | 30 | 130 | 59 | 0 | 39 | 0 | -16 | 0 | 866
2020-05-20 | 19:00 | 857 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 857
2020-05-20 | 20:00 | 830 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 830
2020-05-20 | 21:00 | 792 | 332 | 179 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | -14 | 0 | 792
2020-05-20 | 22:00 | 771 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | -21 | 0 | 771
2020-05-20 | 23:00 | 738 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 738
2020-05-21 | 0:00 | 688 | 332 | 119 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -6 | 0 | 688
2020-05-21 | 1:00 | 678 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -11 | 0 | 678
2020-05-21 | 2:00 | 718 | 332 | 121 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 718
2020-05-21 | 3:00 | 794 | 332 | 122 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 56 | 0 | 794
2020-05-21 | 4:00 | 831 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 95 | 0 | 831
2020-05-21 | 5:00 | 814 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 12 | 0 | 23 | 0 | 76 | 0 | 814
2020-05-21 | 6:00 | 765 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 110 | 0 | 20 | 0 | -54 | 0 | 765
2020-05-21 | 7:00 | 757 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 268 | -130 | 18 | 0 | -95 | 0 | 757
2020-05-21 | 8:00 | 791 | 332 | 132 | 66 | 30 | 130 | 489 | -407 | 19 | 0 | 0 | 0 | 791
2020-05-21 | 9:00 | 844 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 705 | -566 | 27 | -8 | 0 | 0 | 844
2020-05-21 | 10:00 | 890 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 876 | -695 | 34 | -10 | 0 | 0 | 890
2020-05-21 | 11:00 | 897 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 947 | -759 | 34 | -11 | 0 | 0 | 897
2020-05-21 | 12:00 | 847 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 888 | -747 | 32 | -10 | 0 | 0 | 847
2020-05-21 | 13:00 | 861 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 789 | -635 | 32 | -10 | 0 | 0 | 861
2020-05-21 | 14:00 | 865 | 332 | 132 | 64 | 30 | 130 | 681 | -525 | 30 | -9 | 0 | 0 | 865
2020-05-21 | 15:00 | 856 | 332 | 132 | 65 | 30 | 130 | 574 | -426 | 27 | -8 | 0 | 0 | 856
2020-05-21 | 16:00 | 871 | 332 | 181 | 69 | 30 | 130 | 449 | -335 | 15 | 0 | 0 | 0 | 871
2020-05-21 | 17:00 | 868 | 332 | 180 | 86 | 30 | 130 | 263 | 0 | 17 | 0 | -170 | 0 | 868
2020-05-21 | 18:00 | 875 | 332 | 181 | 111 | 30 | 130 | 73 | 0 | 19 | 0 | -1 | 0 | 875
2020-05-21 | 19:00 | 869 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 61 | 0 | 869
2020-05-21 | 20:00 | 835 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | 0 | 835
2020-05-21 | 21:00 | 796 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 796
2020-05-21 | 22:00 | 761 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -24 | 0 | 761
2020-05-21 | 23:00 | 730 | 332 | 142 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -1 | 0 | 730
2020-05-22 | 0:00 | 687 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -7 | 0 | 687
2020-05-22 | 1:00 | 674 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -25 | 0 | 674
2020-05-22 | 2:00 | 715 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -2 | 0 | 715
2020-05-22 | 3:00 | 785 | 332 | 122 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 785
2020-05-22 | 4:00 | 820 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 53 | 0 | 820
2020-05-22 | 5:00 | 805 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 16 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 805
2020-05-22 | 6:00 | 759 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 135 | 0 | 38 | 0 | -103 | 0 | 759
2020-05-22 | 7:00 | 742 | 332 | 134 | 69 | 30 | 130 | 313 | -307 | 41 | 0 | 0 | 0 | 742
2020-05-22 | 8:00 | 782 | 332 | 132 | 66 | 30 | 130 | 502 | -445 | 35 | 0 | 0 | 0 | 782
2020-05-22 | 9:00 | 840 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 701 | -569 | 31 | -10 | 0 | 0 | 840
2020-05-22 | 10:00 | 871 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 867 | -699 | 26 | -8 | 0 | 0 | 871
2020-05-22 | 11:00 | 887 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 903 | -718 | 25 | -8 | 0 | 0 | 887
2020-05-22 | 12:00 | 868 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 914 | -748 | 26 | -8 | 0 | 0 | 868
2020-05-22 | 13:00 | 893 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 812 | -625 | 30 | -9 | 0 | 0 | 893
2020-05-22 | 14:00 | 884 | 332 | 133 | 64 | 30 | 130 | 724 | -551 | 32 | -10 | 0 | 0 | 884
2020-05-22 | 15:00 | 874 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 653 | -490 | 30 | -9 | 0 | 0 | 874
2020-05-22 | 16:00 | 889 | 332 | 182 | 69 | 30 | 130 | 482 | -367 | 31 | 0 | 0 | 0 | 889
2020-05-22 | 17:00 | 881 | 332 | 180 | 86 | 30 | 130 | 240 | 0 | 33 | 0 | -150 | 0 | 881
2020-05-22 | 18:00 | 878 | 332 | 181 | 111 | 30 | 130 | 65 | 0 | 35 | 0 | -6 | 0 | 878
2020-05-22 | 19:00 | 866 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 | 0 | 866
2020-05-22 | 20:00 | 830 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 830
2020-05-22 | 21:00 | 795 | 332 | 179 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | -18 | 0 | 795
2020-05-22 | 22:00 | 763 | 332 | 178 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | -42 | 0 | 763
2020-05-22 | 23:00 | 735 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -4 | 0 | 735
2020-05-23 | 0:00 | 694 | 332 | 124 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | -13 | 0 | 694
2020-05-23 | 1:00 | 680 | 332 | 124 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -32 | 0 | 680
2020-05-23 | 2:00 | 714 | 332 | 125 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | -21 | 0 | 714
2020-05-23 | 3:00 | 778 | 332 | 127 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 778
2020-05-23 | 4:00 | 802 | 332 | 126 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 802
2020-05-23 | 5:00 | 768 | 332 | 127 | 89 | 30 | 130 | 15 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 768
2020-05-23 | 6:00 | 708 | 332 | 124 | 75 | 30 | 130 | 137 | 0 | 38 | 0 | -158 | 0 | 708
2020-05-23 | 7:00 | 693 | 332 | 125 | 69 | 30 | 130 | 336 | -362 | 33 | 0 | 0 | 0 | 693
2020-05-23 | 8:00 | 719 | 332 | 105 | 66 | 30 | 130 | 559 | -528 | 25 | 0 | 0 | 0 | 719
2020-05-23 | 9:00 | 762 | 332 | 106 | 62 | 30 | 130 | 746 | -663 | 27 | -8 | 0 | 0 | 762
2020-05-23 | 10:00 | 803 | 332 | 107 | 60 | 30 | 130 | 903 | -773 | 20 | -6 | 0 | 0 | 803
2020-05-23 | 11:00 | 830 | 332 | 106 | 60 | 30 | 130 | 940 | -780 | 17 | -5 | 0 | 0 | 830
2020-05-23 | 12:00 | 829 | 332 | 107 | 60 | 30 | 130 | 1006 | -847 | 16 | -5 | 0 | 0 | 829
2020-05-23 | 13:00 | 833 | 332 | 108 | 60 | 30 | 130 | 944 | -783 | 18 | -6 | 0 | 0 | 833
2020-05-23 | 14:00 | 822 | 332 | 106 | 64 | 30 | 130 | 832 | -687 | 22 | -7 | 0 | 0 | 822
2020-05-23 | 15:00 | 803 | 332 | 106 | 65 | 30 | 130 | 644 | -515 | 16 | -5 | 0 | 0 | 803
2020-05-23 | 16:00 | 804 | 332 | 126 | 69 | 30 | 130 | 404 | -306 | 19 | 0 | 0 | 0 | 804
2020-05-23 | 17:00 | 827 | 332 | 127 | 86 | 30 | 130 | 183 | 0 | 26 | 0 | -87 | 0 | 827
2020-05-23 | 18:00 | 841 | 332 | 128 | 111 | 30 | 130 | 44 | 0 | 32 | 0 | 34 | 0 | 841
2020-05-23 | 19:00 | 846 | 332 | 128 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 72 | 0 | 846
2020-05-23 | 20:00 | 815 | 332 | 127 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 815
2020-05-23 | 21:00 | 777 | 332 | 126 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9 | 0 | 777
2020-05-23 | 22:00 | 741 | 332 | 125 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | -15 | 0 | 741
2020-05-23 | 23:00 | 715 | 332 | 125 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | -13 | 0 | 715
2020-05-24 | 0:00 | 675 | 332 | 123 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | -43 | 0 | 675
2020-05-24 | 1:00 | 660 | 332 | 124 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | -65 | 0 | 660
2020-05-24 | 2:00 | 697 | 332 | 125 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -43 | 0 | 697
2020-05-24 | 3:00 | 750 | 332 | 125 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -18 | 0 | 750
2020-05-24 | 4:00 | 779 | 332 | 126 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 779
2020-05-24 | 5:00 | 747 | 332 | 125 | 89 | 30 | 130 | 16 | 0 | 67 | 0 | -42 | 0 | 747
2020-05-24 | 6:00 | 694 | 332 | 125 | 75 | 30 | 130 | 151 | -141 | 76 | 0 | -84 | 0 | 694
2020-05-24 | 7:00 | 687 | 332 | 125 | 69 | 30 | 130 | 387 | -443 | 57 | 0 | 0 | 0 | 687
2020-05-24 | 8:00 | 672 | 332 | 104 | 66 | 30 | 130 | 618 | -645 | 37 | 0 | 0 | 0 | 672
2020-05-24 | 9:00 | 735 | 332 | 105 | 62 | 30 | 130 | 847 | -794 | 33 | -10 | 0 | 0 | 735
2020-05-24 | 10:00 | 766 | 332 | 106 | 60 | 30 | 130 | 980 | -896 | 35 | -11 | 0 | 0 | 766
2020-05-24 | 11:00 | 820 | 332 | 107 | 60 | 30 | 130 | 1089 | -943 | 22 | -7 | 0 | 0 | 820
2020-05-24 | 12:00 | 832 | 332 | 107 | 60 | 30 | 130 | 1047 | -886 | 17 | -5 | 0 | 0 | 832
2020-05-24 | 13:00 | 819 | 332 | 107 | 60 | 30 | 130 | 996 | -848 | 18 | -6 | 0 | 0 | 819
2020-05-24 | 14:00 | 793 | 332 | 106 | 64 | 30 | 130 | 843 | -724 | 17 | -5 | 0 | 0 | 793
2020-05-24 | 15:00 | 794 | 332 | 106 | 65 | 30 | 130 | 672 | -553 | 18 | -6 | 0 | 0 | 794
2020-05-24 | 16:00 | 815 | 332 | 127 | 69 | 30 | 130 | 459 | -349 | 17 | 0 | 0 | 0 | 815
2020-05-24 | 17:00 | 840 | 332 | 127 | 86 | 30 | 130 | 215 | 0 | 15 | 0 | -95 | 0 | 840
2020-05-24 | 18:00 | 866 | 332 | 128 | 111 | 30 | 130 | 54 | 0 | 11 | 0 | 70 | 0 | 866
2020-05-24 | 19:00 | 860 | 332 | 128 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 114 | 0 | 860
2020-05-24 | 20:00 | 825 | 332 | 126 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82 | 0 | 825
2020-05-24 | 21:00 | 784 | 332 | 126 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 784
2020-05-24 | 22:00 | 748 | 332 | 125 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 748
2020-05-24 | 23:00 | 708 | 332 | 126 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 708
2020-05-25 | 0:00 | 661 | 332 | 165 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -62 | 0 | 661
2020-05-25 | 1:00 | 649 | 332 | 165 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -75 | 0 | 649
2020-05-25 | 2:00 | 689 | 332 | 166 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -52 | 0 | 689
2020-05-25 | 3:00 | 746 | 332 | 166 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | 0 | 746
2020-05-25 | 4:00 | 787 | 332 | 167 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 787
2020-05-25 | 5:00 | 774 | 332 | 168 | 89 | 30 | 130 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 774
2020-05-25 | 6:00 | 749 | 332 | 168 | 75 | 30 | 130 | 137 | 0 | 0 | 0 | -123 | 0 | 749
2020-05-25 | 7:00 | 750 | 332 | 181 | 69 | 30 | 130 | 277 | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750
2020-05-25 | 8:00 | 811 | 332 | 178 | 66 | 30 | 130 | 462 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811
2020-05-25 | 9:00 | 897 | 332 | 180 | 62 | 30 | 130 | 685 | -522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897
2020-05-25 | 10:00 | 946 | 332 | 179 | 60 | 30 | 130 | 797 | -583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 946
2020-05-25 | 11:00 | 984 | 332 | 181 | 60 | 30 | 130 | 806 | -556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 984
2020-05-25 | 12:00 | 935 | 332 | 180 | 60 | 30 | 130 | 683 | -481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 935
2020-05-25 | 13:00 | 963 | 332 | 180 | 60 | 30 | 130 | 656 | -427 | 3 | -1 | 0 | 0 | 963
2020-05-25 | 14:00 | 979 | 332 | 181 | 64 | 30 | 130 | 583 | -345 | 6 | -2 | 0 | 0 | 979
2020-05-25 | 15:00 | 971 | 332 | 180 | 65 | 30 | 130 | 465 | -135 | 5 | -2 | -99 | 0 | 971
2020-05-25 | 16:00 | 960 | 332 | 229 | 69 | 30 | 130 | 301 | 0 | 4 | 0 | -135 | 0 | 960
2020-05-25 | 17:00 | 941 | 332 | 228 | 86 | 30 | 130 | 163 | 0 | 5 | 0 | -33 | 0 | 941
2020-05-25 | 18:00 | 943 | 332 | 228 | 111 | 30 | 130 | 36 | 0 | 5 | 0 | 71 | 0 | 943
2020-05-25 | 19:00 | 927 | 332 | 228 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 | 0 | 927
2020-05-25 | 20:00 | 878 | 332 | 227 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 878
2020-05-25 | 21:00 | 831 | 332 | 226 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 831
2020-05-25 | 22:00 | 803 | 332 | 224 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -14 | 0 | 803
2020-05-25 | 23:00 | 768 | 332 | 188 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 768
2020-05-26 | 0:00 | 714 | 332 | 166 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -14 | 0 | 714
2020-05-26 | 1:00 | 700 | 332 | 166 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -30 | 0 | 700
2020-05-26 | 2:00 | 728 | 332 | 167 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -20 | 0 | 728
2020-05-26 | 3:00 | 787 | 332 | 167 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 787
2020-05-26 | 4:00 | 827 | 332 | 168 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 | 0 | 827
2020-05-26 | 5:00 | 813 | 332 | 168 | 89 | 30 | 130 | 8 | 0 | 9 | 0 | 47 | 0 | 813
2020-05-26 | 6:00 | 779 | 332 | 167 | 75 | 30 | 130 | 95 | -58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 779
2020-05-26 | 7:00 | 785 | 332 | 181 | 69 | 30 | 130 | 195 | -146 | 2 | 0 | -8 | 0 | 785
2020-05-26 | 8:00 | 850 | 332 | 178 | 66 | 30 | 130 | 226 | -113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 850
2020-05-26 | 9:00 | 923 | 332 | 179 | 62 | 30 | 130 | 275 | -85 | 1 | 0 | -1 | 0 | 923
2020-05-26 | 10:00 | 947 | 332 | 180 | 60 | 30 | 130 | 272 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947
2020-05-26 | 11:00 | 953 | 332 | 180 | 60 | 30 | 130 | 267 | -48 | 3 | -1 | 0 | 0 | 953
2020-05-26 | 12:00 | 922 | 332 | 179 | 60 | 30 | 130 | 221 | -36 | 8 | -2 | 0 | 0 | 922
2020-05-26 | 13:00 | 939 | 332 | 181 | 60 | 30 | 130 | 191 | -7 | 5 | -2 | 19 | 0 | 939
2020-05-26 | 14:00 | 933 | 332 | 180 | 64 | 30 | 130 | 181 | 0 | 3 | -1 | 14 | 0 | 933
2020-05-26 | 15:00 | 917 | 332 | 180 | 65 | 30 | 130 | 172 | -2 | 5 | -2 | 7 | 0 | 917
2020-05-26 | 16:00 | 921 | 332 | 227 | 69 | 30 | 130 | 119 | -5 | 4 | 0 | 15 | 0 | 921
2020-05-26 | 17:00 | 909 | 332 | 228 | 86 | 30 | 130 | 70 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 909
2020-05-26 | 18:00 | 905 | 332 | 228 | 111 | 30 | 130 | 36 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 905
2020-05-26 | 19:00 | 895 | 332 | 227 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 895
2020-05-26 | 20:00 | 850 | 332 | 226 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 850
2020-05-26 | 21:00 | 811 | 332 | 226 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | 0 | 811
2020-05-26 | 22:00 | 787 | 332 | 225 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -29 | 0 | 787
2020-05-26 | 23:00 | 754 | 332 | 187 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | 0 | 754
2020-05-27 | 0:00 | 712 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 712
2020-05-27 | 1:00 | 691 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 691
2020-05-27 | 2:00 | 728 | 332 | 121 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 728
2020-05-27 | 3:00 | 785 | 332 | 122 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 | 0 | 785
2020-05-27 | 4:00 | 826 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 94 | 0 | 826
2020-05-27 | 5:00 | 817 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 9 | 0 | 17 | 0 | 87 | 0 | 817
2020-05-27 | 6:00 | 775 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 86 | 0 | 14 | 0 | -14 | 0 | 775
2020-05-27 | 7:00 | 757 | 332 | 133 | 69 | 30 | 130 | 235 | 0 | 11 | 0 | -183 | 0 | 757
2020-05-27 | 8:00 | 810 | 332 | 130 | 66 | 30 | 130 | 457 | -234 | 9 | 0 | -110 | 0 | 810
2020-05-27 | 9:00 | 880 | 332 | 132 | 62 | 30 | 130 | 639 | -226 | 7 | -2 | -224 | 0 | 880
2020-05-27 | 10:00 | 918 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 848 | -506 | 4 | -1 | -112 | 0 | 918
2020-05-27 | 11:00 | 953 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1000 | -510 | 2 | -1 | -223 | 0 | 953
2020-05-27 | 12:00 | 920 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 1010 | -552 | 2 | -1 | -224 | 0 | 920
2020-05-27 | 13:00 | 962 | 332 | 135 | 60 | 30 | 130 | 1068 | -720 | 2 | -1 | -74 | 0 | 962
2020-05-27 | 14:00 | 943 | 332 | 134 | 64 | 30 | 130 | 938 | -687 | 3 | -1 | 0 | 0 | 943
2020-05-27 | 15:00 | 937 | 332 | 134 | 65 | 30 | 130 | 739 | -496 | 4 | -1 | 0 | 0 | 937
2020-05-27 | 16:00 | 931 | 332 | 181 | 69 | 30 | 130 | 451 | -163 | 6 | 0 | -105 | 0 | 931
2020-05-27 | 17:00 | 906 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 202 | 0 | 6 | 0 | -61 | 0 | 906
2020-05-27 | 18:00 | 908 | 332 | 182 | 111 | 30 | 130 | 56 | 0 | 8 | 0 | 59 | 0 | 908
2020-05-27 | 19:00 | 902 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 104 | 0 | 902
2020-05-27 | 20:00 | 864 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 64 | 0 | 864
2020-05-27 | 21:00 | 818 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 818
2020-05-27 | 22:00 | 790 | 332 | 180 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 790
2020-05-27 | 23:00 | 752 | 332 | 142 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | 752
2020-05-28 | 0:00 | 707 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 707
2020-05-28 | 1:00 | 690 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -1 | 0 | 690
2020-05-28 | 2:00 | 725 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 725
2020-05-28 | 3:00 | 782 | 332 | 122 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 | 0 | 782
2020-05-28 | 4:00 | 821 | 332 | 123 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 81 | 0 | 821
2020-05-28 | 5:00 | 809 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 18 | 0 | 28 | 0 | 60 | 0 | 809
2020-05-28 | 6:00 | 768 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 155 | 0 | 26 | 0 | -101 | 0 | 768
2020-05-28 | 7:00 | 751 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 383 | -347 | 19 | 0 | 0 | 0 | 751
2020-05-28 | 8:00 | 805 | 332 | 131 | 66 | 30 | 130 | 666 | -576 | 26 | 0 | 0 | 0 | 805
2020-05-28 | 9:00 | 901 | 332 | 134 | 62 | 30 | 130 | 977 | -778 | 21 | -7 | 0 | 0 | 901
2020-05-28 | 10:00 | 953 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1153 | -897 | 16 | -5 | 0 | 0 | 953
2020-05-28 | 11:00 | 990 | 332 | 135 | 60 | 30 | 130 | 1234 | -943 | 18 | -6 | 0 | 0 | 990
2020-05-28 | 12:00 | 955 | 332 | 135 | 60 | 30 | 130 | 1233 | -983 | 26 | -8 | 0 | 0 | 955
2020-05-28 | 13:00 | 983 | 332 | 135 | 60 | 30 | 130 | 1200 | -921 | 25 | -8 | 0 | 0 | 983
2020-05-28 | 14:00 | 968 | 332 | 135 | 64 | 30 | 130 | 1056 | -795 | 24 | -8 | 0 | 0 | 968
2020-05-28 | 15:00 | 935 | 332 | 135 | 65 | 30 | 130 | 820 | -594 | 25 | -8 | 0 | 0 | 935
2020-05-28 | 16:00 | 944 | 332 | 182 | 69 | 30 | 130 | 566 | -392 | 27 | 0 | 0 | 0 | 944
2020-05-28 | 17:00 | 922 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 273 | 0 | 27 | 0 | -137 | 0 | 922
2020-05-28 | 18:00 | 902 | 332 | 181 | 111 | 30 | 130 | 66 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 902
2020-05-28 | 19:00 | 892 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 85 | 0 | 892
2020-05-28 | 20:00 | 849 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | 0 | 849
2020-05-28 | 21:00 | 807 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 807
2020-05-28 | 22:00 | 775 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | -6 | 0 | 775
2020-05-28 | 23:00 | 737 | 332 | 142 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 737
2020-05-29 | 0:00 | 687 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -4 | 0 | 687
2020-05-29 | 1:00 | 673 | 332 | 120 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -16 | 0 | 673
2020-05-29 | 2:00 | 708 | 332 | 120 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 708
2020-05-29 | 3:00 | 767 | 332 | 121 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 767
2020-05-29 | 4:00 | 800 | 332 | 122 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 70 | 0 | 800
2020-05-29 | 5:00 | 796 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 19 | 0 | 12 | 0 | 61 | 0 | 796
2020-05-29 | 6:00 | 772 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 173 | 0 | 9 | 0 | -98 | 0 | 772
2020-05-29 | 7:00 | 769 | 332 | 135 | 69 | 30 | 130 | 448 | -377 | 2 | 0 | 0 | 0 | 769
2020-05-29 | 8:00 | 811 | 332 | 131 | 66 | 30 | 130 | 717 | -596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 811
2020-05-29 | 9:00 | 897 | 332 | 133 | 62 | 30 | 130 | 970 | -760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897
2020-05-29 | 10:00 | 953 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1142 | -876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 953
2020-05-29 | 11:00 | 988 | 332 | 135 | 60 | 30 | 130 | 1222 | -922 | 2 | -1 | 0 | 0 | 988
2020-05-29 | 12:00 | 960 | 332 | 134 | 60 | 30 | 130 | 1212 | -940 | 3 | -1 | 0 | 0 | 960
2020-05-29 | 13:00 | 982 | 332 | 136 | 60 | 30 | 130 | 1145 | -854 | 5 | -2 | 0 | 0 | 982
2020-05-29 | 14:00 | 961 | 332 | 134 | 64 | 30 | 130 | 914 | -648 | 8 | -2 | -1 | 0 | 961
2020-05-29 | 15:00 | 930 | 332 | 133 | 65 | 30 | 130 | 675 | -440 | 7 | -2 | 0 | 0 | 930
2020-05-29 | 16:00 | 931 | 332 | 182 | 69 | 30 | 130 | 464 | -280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 931
2020-05-29 | 17:00 | 913 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 253 | 0 | 4 | 0 | -103 | 0 | 913
2020-05-29 | 18:00 | 903 | 332 | 182 | 111 | 30 | 130 | 61 | 0 | 6 | 0 | 51 | 0 | 903
2020-05-29 | 19:00 | 892 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 93 | 0 | 892
2020-05-29 | 20:00 | 845 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 | 0 | 845
2020-05-29 | 21:00 | 807 | 332 | 180 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 807
2020-05-29 | 22:00 | 780 | 332 | 179 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 780
2020-05-29 | 23:00 | 751 | 332 | 141 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 751
2020-05-30 | 0:00 | 697 | 332 | 124 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 697
2020-05-30 | 1:00 | 676 | 332 | 124 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -17 | 0 | 676
2020-05-30 | 2:00 | 704 | 332 | 125 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -11 | 0 | 704
2020-05-30 | 3:00 | 758 | 332 | 126 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 758
2020-05-30 | 4:00 | 795 | 332 | 126 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 57 | 0 | 795
2020-05-30 | 5:00 | 772 | 332 | 126 | 89 | 30 | 130 | 18 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 772
2020-05-30 | 6:00 | 706 | 332 | 124 | 75 | 30 | 130 | 115 | 0 | 26 | 0 | -126 | 0 | 706
2020-05-30 | 7:00 | 693 | 332 | 123 | 69 | 30 | 130 | 215 | -119 | 16 | 0 | -103 | 0 | 693
2020-05-30 | 8:00 | 719 | 332 | 105 | 66 | 30 | 130 | 325 | -282 | 13 | 0 | 0 | 0 | 719
2020-05-30 | 9:00 | 762 | 332 | 106 | 62 | 30 | 130 | 446 | -355 | 16 | -5 | 0 | 0 | 762
2020-05-30 | 10:00 | 774 | 332 | 106 | 60 | 30 | 130 | 532 | -425 | 13 | -4 | 0 | 0 | 774
2020-05-30 | 11:00 | 786 | 332 | 106 | 60 | 30 | 130 | 606 | -484 | 9 | -3 | 0 | 0 | 786
2020-05-30 | 12:00 | 785 | 332 | 107 | 60 | 30 | 130 | 521 | -400 | 8 | -3 | 0 | 0 | 785
2020-05-30 | 13:00 | 801 | 332 | 106 | 60 | 30 | 130 | 460 | -323 | 9 | -3 | 0 | 0 | 801
2020-05-30 | 14:00 | 792 | 332 | 105 | 64 | 30 | 130 | 329 | -116 | 8 | -2 | -88 | 0 | 792
2020-05-30 | 15:00 | 795 | 332 | 105 | 65 | 30 | 130 | 227 | 0 | 10 | -3 | -101 | 0 | 795
2020-05-30 | 16:00 | 808 | 332 | 127 | 69 | 30 | 130 | 157 | 0 | 16 | 0 | -53 | 0 | 808
2020-05-30 | 17:00 | 822 | 332 | 127 | 86 | 30 | 130 | 86 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 822
2020-05-30 | 18:00 | 843 | 332 | 128 | 111 | 30 | 130 | 20 | 0 | 39 | 0 | 53 | 0 | 843
2020-05-30 | 19:00 | 839 | 332 | 128 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 839
2020-05-30 | 20:00 | 806 | 332 | 127 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 36 | 0 | 806
2020-05-30 | 21:00 | 770 | 332 | 126 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 770
2020-05-30 | 22:00 | 742 | 332 | 125 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 742
2020-05-30 | 23:00 | 715 | 332 | 125 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | -14 | 0 | 715
2020-05-31 | 0:00 | 671 | 332 | 123 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | -58 | 0 | 671
2020-05-31 | 1:00 | 657 | 332 | 124 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -81 | 0 | 657
2020-05-31 | 2:00 | 686 | 332 | 124 | 81 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -77 | 0 | 686
2020-05-31 | 3:00 | 745 | 332 | 125 | 105 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | -48 | 0 | 745
2020-05-31 | 4:00 | 775 | 332 | 126 | 103 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | -28 | 0 | 775
2020-05-31 | 5:00 | 749 | 332 | 125 | 89 | 30 | 130 | 3 | 0 | 78 | 0 | -38 | 0 | 749
2020-05-31 | 6:00 | 679 | 332 | 124 | 75 | 30 | 130 | 39 | 0 | 79 | 0 | -130 | 0 | 679
2020-05-31 | 7:00 | 654 | 332 | 123 | 69 | 30 | 130 | 122 | -130 | 77 | 0 | -99 | 0 | 654
2020-05-31 | 8:00 | 670 | 332 | 105 | 66 | 30 | 130 | 250 | -316 | 73 | 0 | 0 | 0 | 670
2020-05-31 | 9:00 | 721 | 332 | 105 | 62 | 30 | 130 | 447 | -439 | 78 | -24 | 0 | 0 | 721
2020-05-31 | 10:00 | 741 | 332 | 105 | 60 | 30 | 130 | 601 | -566 | 71 | -22 | 0 | 0 | 741
2020-05-31 | 11:00 | 771 | 332 | 105 | 60 | 30 | 130 | 730 | -660 | 64 | -20 | 0 | 0 | 771
2020-05-31 | 12:00 | 792 | 332 | 106 | 60 | 30 | 130 | 807 | -713 | 58 | -18 | 0 | 0 | 792
2020-05-31 | 13:00 | 780 | 332 | 105 | 60 | 30 | 130 | 757 | -671 | 54 | -17 | 0 | 0 | 780
2020-05-31 | 14:00 | 758 | 332 | 106 | 64 | 30 | 130 | 611 | -546 | 45 | -14 | 0 | 0 | 758
2020-05-31 | 15:00 | 762 | 332 | 106 | 65 | 30 | 130 | 417 | -343 | 37 | -12 | 0 | 0 | 762
2020-05-31 | 16:00 | 783 | 332 | 125 | 69 | 30 | 130 | 235 | 0 | 29 | 0 | -167 | 0 | 783
2020-05-31 | 17:00 | 821 | 332 | 127 | 86 | 30 | 130 | 92 | 0 | 25 | 0 | -1 | 0 | 821
2020-05-31 | 18:00 | 850 | 332 | 127 | 111 | 30 | 130 | 23 | 0 | 29 | 0 | 68 | 0 | 850
2020-05-31 | 19:00 | 842 | 332 | 128 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 69 | 0 | 842
2020-05-31 | 20:00 | 812 | 332 | 126 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 43 | 0 | 812
2020-05-31 | 21:00 | 771 | 332 | 127 | 108 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 771
2020-05-31 | 22:00 | 736 | 332 | 124 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | -5 | 0 | 736
2020-05-31 | 23:00 | 704 | 332 | 125 | 74 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | -13 | 0 | 704
2020-06-01 | 0:00 | 661 | 332 | 119 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -43 | 0 | 661
2020-06-01 | 1:00 | 646 | 332 | 119 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -56 | 0 | 646
2020-06-01 | 2:00 | 689 | 332 | 120 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -37 | 0 | 689
2020-06-01 | 3:00 | 751 | 332 | 121 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -4 | 0 | 751
2020-06-01 | 4:00 | 795 | 332 | 121 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 795
2020-06-01 | 5:00 | 791 | 332 | 121 | 107 | 30 | 130 | 7 | 0 | 17 | 0 | 47 | 0 | 791
2020-06-01 | 6:00 | 755 | 332 | 121 | 89 | 30 | 130 | 65 | 0 | 17 | 0 | -29 | 0 | 755
2020-06-01 | 7:00 | 774 | 332 | 135 | 82 | 30 | 130 | 161 | 0 | 13 | 0 | -109 | 0 | 774
2020-06-01 | 8:00 | 844 | 332 | 132 | 78 | 30 | 130 | 234 | 0 | 8 | 0 | -100 | 0 | 844
2020-06-01 | 9:00 | 922 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 273 | 0 | 2 | -1 | -51 | 0 | 922
2020-06-01 | 10:00 | 947 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 296 | 0 | 3 | -1 | -48 | 0 | 947
2020-06-01 | 11:00 | 958 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 384 | -125 | 3 | -1 | 0 | 0 | 958
2020-06-01 | 12:00 | 937 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 503 | -268 | 6 | -2 | 0 | 0 | 937
2020-06-01 | 13:00 | 972 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 493 | -224 | 8 | -2 | 0 | 0 | 972
2020-06-01 | 14:00 | 984 | 332 | 136 | 75 | 30 | 130 | 451 | -91 | 5 | -2 | -82 | 0 | 984
2020-06-01 | 15:00 | 972 | 332 | 135 | 77 | 30 | 130 | 378 | 0 | 6 | -2 | -114 | 0 | 972
2020-06-01 | 16:00 | 981 | 332 | 182 | 82 | 30 | 130 | 303 | 0 | 8 | 0 | -86 | 0 | 981
2020-06-01 | 17:00 | 957 | 332 | 183 | 102 | 30 | 130 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 957
2020-06-01 | 18:00 | 949 | 332 | 182 | 134 | 30 | 130 | 70 | 0 | 6 | 0 | 65 | 0 | 949
2020-06-01 | 19:00 | 932 | 332 | 181 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 110 | 0 | 932
2020-06-01 | 20:00 | 892 | 332 | 181 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 65 | 0 | 892
2020-06-01 | 21:00 | 839 | 332 | 179 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 839
2020-06-01 | 22:00 | 810 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 810
2020-06-01 | 23:00 | 763 | 332 | 142 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 763
2020-06-02 | 0:00 | 712 | 332 | 120 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 712
2020-06-02 | 1:00 | 690 | 332 | 119 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -14 | 0 | 690
2020-06-02 | 2:00 | 720 | 332 | 120 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | 0 | 720
2020-06-02 | 3:00 | 777 | 332 | 121 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 777
2020-06-02 | 4:00 | 821 | 332 | 122 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 | 0 | 821
2020-06-02 | 5:00 | 806 | 332 | 123 | 107 | 30 | 130 | 19 | 0 | 12 | 0 | 53 | 0 | 806
2020-06-02 | 6:00 | 781 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 167 | 0 | 9 | 0 | -98 | 0 | 781
2020-06-02 | 7:00 | 784 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 408 | -340 | 6 | 0 | 0 | 0 | 784
2020-06-02 | 8:00 | 841 | 332 | 132 | 78 | 30 | 130 | 662 | -530 | 7 | 0 | 0 | 0 | 841
2020-06-02 | 9:00 | 920 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 890 | -672 | 5 | -2 | 0 | 0 | 920
2020-06-02 | 10:00 | 968 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 1045 | -777 | 3 | -1 | 0 | 0 | 968
2020-06-02 | 11:00 | 998 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 1088 | -790 | 3 | -1 | 0 | 0 | 998
2020-06-02 | 12:00 | 965 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 1097 | -830 | 2 | -1 | 0 | 0 | 965
2020-06-02 | 13:00 | 1005 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 1040 | -738 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1005
2020-06-02 | 14:00 | 1006 | 332 | 135 | 75 | 30 | 130 | 940 | -641 | 7 | -2 | 0 | 0 | 1006
2020-06-02 | 15:00 | 997 | 332 | 134 | 77 | 30 | 130 | 806 | -517 | 8 | -2 | -1 | 0 | 997
2020-06-02 | 16:00 | 994 | 332 | 183 | 82 | 30 | 130 | 552 | -326 | 11 | 0 | 0 | 0 | 994
2020-06-02 | 17:00 | 983 | 332 | 183 | 102 | 30 | 130 | 288 | 0 | 9 | 0 | -91 | 0 | 983
2020-06-02 | 18:00 | 960 | 332 | 183 | 134 | 30 | 130 | 87 | 0 | 11 | 0 | 53 | 0 | 960
2020-06-02 | 19:00 | 945 | 332 | 182 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 117 | 0 | 945
2020-06-02 | 20:00 | 901 | 332 | 182 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 73 | 0 | 901
2020-06-02 | 21:00 | 847 | 332 | 181 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 847
2020-06-02 | 22:00 | 815 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 815
2020-06-02 | 23:00 | 773 | 332 | 141 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 773
2020-06-03 | 0:00 | 716 | 332 | 166 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -36 | 0 | 716
2020-06-03 | 1:00 | 697 | 332 | 165 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -52 | 0 | 697
2020-06-03 | 2:00 | 728 | 332 | 165 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -37 | 0 | 728
2020-06-03 | 3:00 | 775 | 332 | 166 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -17 | 0 | 775
2020-06-03 | 4:00 | 820 | 332 | 169 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 820
2020-06-03 | 5:00 | 808 | 332 | 168 | 107 | 30 | 130 | 17 | -6 | 4 | 0 | 26 | 0 | 808
2020-06-03 | 6:00 | 780 | 332 | 167 | 89 | 30 | 130 | 110 | -82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 780
2020-06-03 | 7:00 | 778 | 332 | 180 | 82 | 30 | 130 | 217 | -87 | 3 | 0 | -109 | 0 | 778
2020-06-03 | 8:00 | 852 | 332 | 177 | 78 | 30 | 130 | 308 | 0 | 3 | 0 | -206 | 0 | 852
2020-06-03 | 9:00 | 929 | 332 | 180 | 73 | 30 | 130 | 365 | -183 | 3 | -1 | 0 | 0 | 929
2020-06-03 | 10:00 | 954 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 334 | -126 | 5 | -2 | 0 | 0 | 954
2020-06-03 | 11:00 | 963 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 260 | -43 | 5 | -2 | 0 | 0 | 963
2020-06-03 | 12:00 | 925 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 229 | -55 | 12 | -4 | 0 | 0 | 925
2020-06-03 | 13:00 | 960 | 332 | 179 | 71 | 30 | 130 | 214 | -7 | 16 | -5 | 0 | 0 | 960
2020-06-03 | 14:00 | 968 | 332 | 179 | 75 | 30 | 130 | 217 | -6 | 11 | -3 | 3 | 0 | 968
2020-06-03 | 15:00 | 968 | 332 | 182 | 77 | 30 | 130 | 167 | 0 | 11 | -4 | 43 | 0 | 968
2020-06-03 | 16:00 | 967 | 332 | 229 | 82 | 30 | 130 | 140 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 967
2020-06-03 | 17:00 | 942 | 332 | 228 | 102 | 30 | 130 | 89 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 942
2020-06-03 | 18:00 | 941 | 332 | 228 | 134 | 30 | 130 | 28 | 0 | 9 | 0 | 50 | 0 | 941
2020-06-03 | 19:00 | 928 | 332 | 227 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 | 0 | 928
2020-06-03 | 20:00 | 884 | 332 | 227 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 884
2020-06-03 | 21:00 | 839 | 332 | 226 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -14 | 0 | 839
2020-06-03 | 22:00 | 813 | 332 | 226 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | -28 | 0 | 813
2020-06-03 | 23:00 | 781 | 332 | 188 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 781
2020-06-04 | 0:00 | 729 | 332 | 167 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -11 | 0 | 729
2020-06-04 | 1:00 | 709 | 332 | 165 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -27 | 0 | 709
2020-06-04 | 2:00 | 739 | 332 | 166 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -19 | 0 | 739
2020-06-04 | 3:00 | 794 | 332 | 168 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 794
2020-06-04 | 4:00 | 839 | 332 | 169 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 839
2020-06-04 | 5:00 | 826 | 332 | 167 | 107 | 30 | 130 | 8 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 826
2020-06-04 | 6:00 | 789 | 332 | 168 | 89 | 30 | 130 | 80 | 0 | 1 | 0 | -41 | 0 | 789
2020-06-04 | 7:00 | 801 | 332 | 181 | 82 | 30 | 130 | 203 | 0 | 0 | 0 | -157 | 0 | 801
2020-06-04 | 8:00 | 868 | 332 | 177 | 78 | 30 | 130 | 356 | -20 | 1 | 0 | -216 | 0 | 868
2020-06-04 | 9:00 | 953 | 332 | 181 | 73 | 30 | 130 | 523 | -317 | 2 | -1 | 0 | 0 | 953
2020-06-04 | 10:00 | 995 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 589 | -208 | 1 | 0 | -130 | 0 | 995
2020-06-04 | 11:00 | 1022 | 332 | 181 | 71 | 30 | 130 | 651 | -262 | 2 | -1 | -112 | 0 | 1022
2020-06-04 | 12:00 | 1004 | 332 | 181 | 71 | 30 | 130 | 646 | -389 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1004
2020-06-04 | 13:00 | 1039 | 332 | 181 | 71 | 30 | 130 | 596 | -193 | 6 | -2 | -112 | 0 | 1039
2020-06-04 | 14:00 | 1052 | 332 | 182 | 75 | 30 | 130 | 609 | -310 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1052
2020-06-04 | 15:00 | 1047 | 332 | 181 | 77 | 30 | 130 | 518 | -21 | 4 | -1 | -203 | 0 | 1047
2020-06-04 | 16:00 | 1045 | 332 | 230 | 82 | 30 | 130 | 345 | 0 | 2 | 0 | -106 | 0 | 1045
2020-06-04 | 17:00 | 1020 | 332 | 230 | 102 | 30 | 130 | 195 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1020
2020-06-04 | 18:00 | 998 | 332 | 229 | 134 | 30 | 130 | 59 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 998
2020-06-04 | 19:00 | 977 | 332 | 228 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 116 | 0 | 977
2020-06-04 | 20:00 | 932 | 332 | 228 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 932
2020-06-04 | 21:00 | 877 | 332 | 226 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 877
2020-06-04 | 22:00 | 844 | 332 | 226 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 844
2020-06-04 | 23:00 | 798 | 332 | 188 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 798
2020-06-05 | 0:00 | 735 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 735
2020-06-05 | 1:00 | 710 | 332 | 120 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 710
2020-06-05 | 2:00 | 737 | 332 | 120 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 737
2020-06-05 | 3:00 | 790 | 332 | 121 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | 0 | 790
2020-06-05 | 4:00 | 831 | 332 | 123 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 831
2020-06-05 | 5:00 | 814 | 332 | 122 | 107 | 30 | 130 | 19 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 814
2020-06-05 | 6:00 | 788 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 162 | 0 | 1 | 0 | -78 | 0 | 788
2020-06-05 | 7:00 | 797 | 332 | 134 | 82 | 30 | 130 | 379 | -179 | 1 | 0 | -112 | 0 | 797
2020-06-05 | 8:00 | 870 | 332 | 132 | 78 | 30 | 130 | 633 | -353 | 0 | 0 | -112 | 0 | 870
2020-06-05 | 9:00 | 973 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 856 | -472 | 0 | 0 | -110 | 0 | 973
2020-06-05 | 10:00 | 1031 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 972 | -639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031
2020-06-05 | 11:00 | 1078 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 1042 | -664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1078
2020-06-05 | 12:00 | 1065 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 1003 | -637 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1065
2020-06-05 | 13:00 | 1084 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 837 | -454 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1084
2020-06-05 | 14:00 | 1083 | 332 | 136 | 75 | 30 | 130 | 640 | -261 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1083
2020-06-05 | 15:00 | 1066 | 332 | 137 | 77 | 30 | 130 | 449 | 0 | 3 | -1 | -91 | 0 | 1066
2020-06-05 | 16:00 | 1056 | 332 | 184 | 82 | 30 | 130 | 235 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 1056
2020-06-05 | 17:00 | 1019 | 332 | 184 | 102 | 30 | 130 | 109 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 1019
2020-06-05 | 18:00 | 996 | 332 | 183 | 134 | 30 | 130 | 36 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 996
2020-06-05 | 19:00 | 976 | 332 | 183 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 159 | 0 | 976
2020-06-05 | 20:00 | 926 | 332 | 182 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 112 | 0 | 926
2020-06-05 | 21:00 | 878 | 332 | 181 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 878
2020-06-05 | 22:00 | 835 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 835
2020-06-05 | 23:00 | 792 | 332 | 142 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 792
2020-06-06 | 0:00 | 736 | 332 | 170 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | 0 | 736
2020-06-06 | 1:00 | 711 | 332 | 171 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -31 | 0 | 711
2020-06-06 | 2:00 | 732 | 332 | 170 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -29 | 0 | 732
2020-06-06 | 3:00 | 782 | 332 | 172 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | 782
2020-06-06 | 4:00 | 811 | 332 | 173 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 811
2020-06-06 | 5:00 | 792 | 332 | 172 | 107 | 30 | 130 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 792
2020-06-06 | 6:00 | 741 | 332 | 173 | 89 | 30 | 130 | 34 | 0 | 13 | 0 | -60 | 0 | 741
2020-06-06 | 7:00 | 742 | 332 | 170 | 82 | 30 | 130 | 95 | 0 | 31 | 0 | -128 | 0 | 742
2020-06-06 | 8:00 | 789 | 332 | 153 | 78 | 30 | 130 | 180 | 0 | 44 | 0 | -158 | 0 | 789
2020-06-06 | 9:00 | 835 | 332 | 154 | 73 | 30 | 130 | 252 | 0 | 57 | -18 | -175 | 0 | 835
2020-06-06 | 10:00 | 859 | 332 | 153 | 71 | 30 | 130 | 257 | 0 | 54 | -17 | -151 | 0 | 859
2020-06-06 | 11:00 | 864 | 332 | 154 | 71 | 30 | 130 | 267 | 0 | 60 | -19 | -161 | 0 | 864
2020-06-06 | 12:00 | 850 | 332 | 152 | 71 | 30 | 130 | 341 | -147 | 76 | -24 | -111 | 0 | 850
2020-06-06 | 13:00 | 849 | 332 | 152 | 71 | 30 | 130 | 398 | -318 | 78 | -24 | 0 | 0 | 849
2020-06-06 | 14:00 | 853 | 332 | 152 | 75 | 30 | 130 | 362 | -274 | 66 | -20 | 0 | 0 | 853
2020-06-06 | 15:00 | 847 | 332 | 152 | 77 | 30 | 130 | 244 | 0 | 53 | -16 | -155 | 0 | 847
2020-06-06 | 16:00 | 856 | 332 | 174 | 82 | 30 | 130 | 153 | 0 | 55 | 0 | -100 | 0 | 856
2020-06-06 | 17:00 | 867 | 332 | 174 | 102 | 30 | 130 | 97 | 0 | 51 | 0 | -49 | 0 | 867
2020-06-06 | 18:00 | 880 | 332 | 173 | 134 | 30 | 130 | 29 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 880
2020-06-06 | 19:00 | 878 | 332 | 173 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 59 | 0 | 878
2020-06-06 | 20:00 | 839 | 332 | 173 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 839
2020-06-06 | 21:00 | 797 | 332 | 172 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -5 | 0 | 797
2020-06-06 | 22:00 | 766 | 332 | 172 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -19 | 0 | 766
2020-06-06 | 23:00 | 735 | 332 | 171 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -27 | 0 | 735
2020-06-07 | 0:00 | 685 | 332 | 132 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -29 | 0 | 685
2020-06-07 | 1:00 | 668 | 332 | 133 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | -58 | 0 | 668
2020-06-07 | 2:00 | 692 | 332 | 133 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | -60 | 0 | 692
2020-06-07 | 3:00 | 743 | 332 | 134 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -37 | 0 | 743
2020-06-07 | 4:00 | 777 | 332 | 135 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | -3 | 0 | 777
2020-06-07 | 5:00 | 761 | 332 | 134 | 107 | 30 | 130 | 13 | 0 | 30 | 0 | -15 | 0 | 761
2020-06-07 | 6:00 | 692 | 332 | 132 | 89 | 30 | 130 | 114 | 0 | 23 | 0 | -158 | 0 | 692
2020-06-07 | 7:00 | 665 | 332 | 132 | 82 | 30 | 130 | 288 | -349 | 20 | 0 | 0 | 0 | 665
2020-06-07 | 8:00 | 684 | 332 | 113 | 78 | 30 | 130 | 576 | -592 | 17 | 0 | 0 | 0 | 684
2020-06-07 | 9:00 | 750 | 332 | 115 | 73 | 30 | 130 | 881 | -817 | 9 | -3 | 0 | 0 | 750
2020-06-07 | 10:00 | 798 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 1087 | -971 | 6 | -2 | 0 | 0 | 798
2020-06-07 | 11:00 | 845 | 332 | 116 | 71 | 30 | 130 | 1183 | -1020 | 5 | -2 | 0 | 0 | 845
2020-06-07 | 12:00 | 872 | 332 | 116 | 71 | 30 | 130 | 1200 | -1013 | 8 | -2 | 0 | 0 | 872
2020-06-07 | 13:00 | 863 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 1150 | -973 | 11 | -3 | 0 | 0 | 863
2020-06-07 | 14:00 | 860 | 332 | 116 | 75 | 30 | 130 | 1028 | -860 | 13 | -4 | 0 | 0 | 860
2020-06-07 | 15:00 | 858 | 332 | 115 | 77 | 30 | 130 | 829 | -665 | 14 | -4 | 0 | 0 | 858
2020-06-07 | 16:00 | 865 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 576 | -431 | 10 | 0 | 0 | 0 | 865
2020-06-07 | 17:00 | 903 | 332 | 136 | 102 | 30 | 130 | 305 | 0 | 10 | 0 | -142 | 0 | 903
2020-06-07 | 18:00 | 906 | 332 | 136 | 134 | 30 | 130 | 88 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 906
2020-06-07 | 19:00 | 898 | 332 | 136 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 | 0 | 898
2020-06-07 | 20:00 | 855 | 332 | 137 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 | 0 | 855
2020-06-07 | 21:00 | 806 | 332 | 135 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 | 0 | 806
2020-06-07 | 22:00 | 770 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 770
2020-06-07 | 23:00 | 725 | 332 | 134 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | 0 | 725
2020-06-08 | 0:00 | 677 | 332 | 120 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -16 | 0 | 677
2020-06-08 | 1:00 | 651 | 332 | 118 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -38 | 0 | 651
2020-06-08 | 2:00 | 682 | 332 | 119 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -28 | 0 | 682
2020-06-08 | 3:00 | 740 | 332 | 120 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 740
2020-06-08 | 4:00 | 785 | 332 | 123 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 785
2020-06-08 | 5:00 | 784 | 332 | 121 | 107 | 30 | 130 | 20 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 784
2020-06-08 | 6:00 | 768 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 172 | 0 | 18 | 0 | -125 | 0 | 768
2020-06-08 | 7:00 | 787 | 332 | 135 | 82 | 30 | 130 | 410 | -353 | 21 | 0 | 0 | 0 | 787
2020-06-08 | 8:00 | 874 | 332 | 133 | 78 | 30 | 130 | 659 | -506 | 18 | 0 | 0 | 0 | 874
2020-06-08 | 9:00 | 981 | 332 | 135 | 73 | 30 | 130 | 890 | -619 | 15 | -5 | 0 | 0 | 981
2020-06-08 | 10:00 | 1049 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 1046 | -709 | 20 | -6 | 0 | 0 | 1049
2020-06-08 | 11:00 | 1108 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 1135 | -743 | 24 | -8 | 0 | 0 | 1108
2020-06-08 | 12:00 | 1078 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 1085 | -726 | 29 | -9 | 0 | 0 | 1078
2020-06-08 | 13:00 | 1108 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 946 | -555 | 34 | -11 | -7 | 0 | 1108
2020-06-08 | 14:00 | 1121 | 332 | 139 | 75 | 30 | 130 | 817 | -434 | 47 | -15 | 0 | 0 | 1121
2020-06-08 | 15:00 | 1105 | 332 | 137 | 77 | 30 | 130 | 654 | -292 | 54 | -17 | 0 | 0 | 1105
2020-06-08 | 16:00 | 1117 | 332 | 185 | 82 | 30 | 130 | 462 | 0 | 48 | 0 | -152 | 0 | 1117
2020-06-08 | 17:00 | 1078 | 332 | 185 | 102 | 30 | 130 | 247 | 0 | 55 | 0 | -3 | 0 | 1078
2020-06-08 | 18:00 | 1045 | 332 | 184 | 134 | 30 | 130 | 87 | 0 | 61 | 0 | 87 | 0 | 1045
2020-06-08 | 19:00 | 1017 | 332 | 183 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 128 | 0 | 1017
2020-06-08 | 20:00 | 965 | 332 | 182 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 72 | 0 | 965
2020-06-08 | 21:00 | 905 | 332 | 182 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 30 | 0 | 905
2020-06-08 | 22:00 | 854 | 332 | 180 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 854
2020-06-08 | 23:00 | 812 | 332 | 143 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 21 | 0 | 812
2020-06-09 | 0:00 | 742 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -19 | 0 | 742
2020-06-09 | 1:00 | 715 | 332 | 119 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | -50 | 0 | 715
2020-06-09 | 2:00 | 731 | 332 | 120 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -54 | 0 | 731
2020-06-09 | 3:00 | 778 | 332 | 121 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -27 | 0 | 778
2020-06-09 | 4:00 | 819 | 332 | 122 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 27 | 0 | 819
2020-06-09 | 5:00 | 820 | 332 | 122 | 107 | 30 | 130 | 13 | 0 | 65 | 0 | 21 | 0 | 820
2020-06-09 | 6:00 | 811 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 123 | 0 | 84 | 0 | -100 | 0 | 811
2020-06-09 | 7:00 | 840 | 332 | 137 | 82 | 30 | 130 | 323 | -280 | 86 | 0 | 0 | 0 | 840
2020-06-09 | 8:00 | 932 | 332 | 134 | 78 | 30 | 130 | 537 | -397 | 88 | 0 | 0 | 0 | 932
2020-06-09 | 9:00 | 1050 | 332 | 137 | 73 | 30 | 130 | 705 | -416 | 86 | -27 | 0 | 0 | 1050
2020-06-09 | 10:00 | 1115 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 836 | -484 | 91 | -28 | 0 | 0 | 1115
2020-06-09 | 11:00 | 1170 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 943 | -537 | 92 | -28 | -1 | 0 | 1170
2020-06-09 | 12:00 | 1165 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 938 | -535 | 89 | -28 | 0 | 0 | 1165
2020-06-09 | 13:00 | 1208 | 332 | 140 | 71 | 30 | 130 | 902 | -455 | 84 | -26 | 0 | 0 | 1208
2020-06-09 | 14:00 | 1204 | 332 | 140 | 75 | 30 | 130 | 782 | -337 | 76 | -24 | 0 | 0 | 1204
2020-06-09 | 15:00 | 1168 | 332 | 138 | 77 | 30 | 130 | 592 | 0 | 80 | -25 | -186 | 0 | 1168
2020-06-09 | 16:00 | 1147 | 332 | 186 | 82 | 30 | 130 | 424 | 0 | 82 | 0 | -119 | 0 | 1147
2020-06-09 | 17:00 | 1122 | 332 | 187 | 102 | 30 | 130 | 236 | 0 | 76 | 0 | 29 | 0 | 1122
2020-06-09 | 18:00 | 1082 | 332 | 185 | 134 | 30 | 130 | 75 | 0 | 62 | 0 | 134 | 0 | 1082
2020-06-09 | 19:00 | 1046 | 332 | 185 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 177 | 0 | 1046
2020-06-09 | 20:00 | 989 | 332 | 183 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 129 | 0 | 989
2020-06-09 | 21:00 | 923 | 332 | 181 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 82 | 0 | 923
2020-06-09 | 22:00 | 876 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 52 | 0 | 876
2020-06-09 | 23:00 | 821 | 332 | 143 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 70 | 0 | 821
2020-06-10 | 0:00 | 750 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | 0 | 750
2020-06-10 | 1:00 | 715 | 332 | 120 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 715
2020-06-10 | 2:00 | 727 | 332 | 120 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 727
2020-06-10 | 3:00 | 777 | 332 | 122 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 777
2020-06-10 | 4:00 | 824 | 332 | 122 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78 | 0 | 824
2020-06-10 | 5:00 | 822 | 332 | 122 | 107 | 30 | 130 | 13 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 822
2020-06-10 | 6:00 | 819 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 134 | 0 | 1 | 0 | -20 | 0 | 819
2020-06-10 | 7:00 | 848 | 332 | 135 | 82 | 30 | 130 | 348 | -23 | 1 | 0 | -187 | 0 | 848
2020-06-10 | 8:00 | 951 | 332 | 133 | 78 | 30 | 130 | 632 | -162 | 1 | 0 | -223 | 0 | 951
2020-06-10 | 9:00 | 1066 | 332 | 136 | 73 | 30 | 130 | 830 | -242 | 0 | 0 | -223 | 0 | 1066
2020-06-10 | 10:00 | 1140 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 985 | -434 | 0 | 0 | -111 | 0 | 1140
2020-06-10 | 11:00 | 1181 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 1079 | -488 | 1 | 0 | -112 | 0 | 1181
2020-06-10 | 12:00 | 1173 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 1102 | -521 | 4 | -1 | -112 | 0 | 1173
2020-06-10 | 13:00 | 1216 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 1074 | -458 | 13 | -4 | -111 | 0 | 1216
2020-06-10 | 14:00 | 1228 | 332 | 139 | 75 | 30 | 130 | 961 | -231 | 23 | -7 | -224 | 0 | 1228
2020-06-10 | 15:00 | 1197 | 332 | 139 | 77 | 30 | 130 | 726 | -112 | 25 | -8 | -142 | 0 | 1197
2020-06-10 | 16:00 | 1167 | 332 | 186 | 82 | 30 | 130 | 447 | 0 | 36 | 0 | -76 | 0 | 1167
2020-06-10 | 17:00 | 1130 | 332 | 186 | 102 | 30 | 130 | 221 | 0 | 48 | 0 | 81 | 0 | 1130
2020-06-10 | 18:00 | 1093 | 332 | 185 | 134 | 30 | 130 | 57 | 0 | 60 | 0 | 165 | 0 | 1093
2020-06-10 | 19:00 | 1056 | 332 | 184 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 193 | 0 | 1056
2020-06-10 | 20:00 | 1002 | 332 | 183 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 140 | 0 | 1002
2020-06-10 | 21:00 | 950 | 332 | 182 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 96 | 0 | 950
2020-06-10 | 22:00 | 910 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 70 | 0 | 910
2020-06-10 | 23:00 | 862 | 332 | 143 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 80 | 0 | 862
2020-06-11 | 0:00 | 793 | 332 | 158 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -4 | 0 | 793
2020-06-11 | 1:00 | 759 | 332 | 143 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | -30 | 0 | 759
2020-06-11 | 2:00 | 774 | 332 | 145 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | -42 | 0 | 774
2020-06-11 | 3:00 | 821 | 332 | 145 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | -37 | 0 | 821
2020-06-11 | 4:00 | 856 | 332 | 150 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | -4 | 0 | 856
2020-06-11 | 5:00 | 856 | 332 | 159 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 856
2020-06-11 | 6:00 | 852 | 332 | 150 | 89 | 30 | 130 | 6 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 852
2020-06-11 | 7:00 | 900 | 332 | 185 | 82 | 30 | 130 | 14 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 900
2020-06-11 | 8:00 | 997 | 332 | 295 | 78 | 30 | 130 | 18 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 997
2020-06-11 | 9:00 | 1092 | 332 | 375 | 73 | 30 | 130 | 36 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1092
2020-06-11 | 10:00 | 1113 | 332 | 380 | 71 | 30 | 130 | 54 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1113
2020-06-11 | 11:00 | 1121 | 332 | 366 | 71 | 30 | 130 | 68 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1121
2020-06-11 | 12:00 | 1060 | 332 | 284 | 71 | 30 | 130 | 101 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1060
2020-06-11 | 13:00 | 1075 | 332 | 250 | 71 | 30 | 130 | 147 | 0 | 102 | 0 | 13 | 0 | 1075
2020-06-11 | 14:00 | 1076 | 332 | 160 | 75 | 30 | 130 | 168 | 0 | 99 | 0 | 82 | 0 | 1076
2020-06-11 | 15:00 | 1074 | 332 | 159 | 77 | 30 | 130 | 164 | 0 | 83 | 0 | 99 | 0 | 1074
2020-06-11 | 16:00 | 1065 | 332 | 207 | 82 | 30 | 130 | 105 | 0 | 85 | 0 | 94 | 0 | 1065
2020-06-11 | 17:00 | 1038 | 332 | 208 | 102 | 30 | 130 | 55 | 0 | 93 | 0 | 88 | 0 | 1038
2020-06-11 | 18:00 | 1024 | 332 | 206 | 134 | 30 | 130 | 23 | 0 | 84 | 0 | 85 | 0 | 1024
2020-06-11 | 19:00 | 1002 | 332 | 206 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 98 | 0 | 1002
2020-06-11 | 20:00 | 953 | 332 | 206 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 43 | 0 | 953
2020-06-11 | 21:00 | 896 | 332 | 204 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 896
2020-06-11 | 22:00 | 863 | 332 | 205 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | -13 | 0 | 863
2020-06-11 | 23:00 | 820 | 332 | 166 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 6 | 0 | 820
2020-06-12 | 0:00 | 754 | 332 | 145 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | -40 | 0 | 754
2020-06-12 | 1:00 | 726 | 332 | 143 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | -69 | 0 | 726
2020-06-12 | 2:00 | 745 | 332 | 143 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -55 | 0 | 745
2020-06-12 | 3:00 | 805 | 332 | 145 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -12 | 0 | 805
2020-06-12 | 4:00 | 845 | 332 | 145 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 42 | 0 | 845
2020-06-12 | 5:00 | 841 | 332 | 146 | 107 | 30 | 130 | 5 | 0 | 42 | 0 | 49 | 0 | 841
2020-06-12 | 6:00 | 826 | 332 | 145 | 89 | 30 | 130 | 57 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 826
2020-06-12 | 7:00 | 856 | 332 | 159 | 82 | 30 | 130 | 131 | 0 | 27 | 0 | -35 | 0 | 856
2020-06-12 | 8:00 | 942 | 332 | 156 | 78 | 30 | 130 | 251 | 0 | 22 | 0 | -57 | 0 | 942
2020-06-12 | 9:00 | 1053 | 332 | 160 | 73 | 30 | 130 | 416 | 0 | 12 | -4 | -96 | 0 | 1053
2020-06-12 | 10:00 | 1101 | 332 | 160 | 71 | 30 | 130 | 532 | 0 | 12 | -4 | -162 | 0 | 1101
2020-06-12 | 11:00 | 1110 | 332 | 160 | 71 | 30 | 130 | 543 | 0 | 15 | -5 | -166 | 0 | 1110
2020-06-12 | 12:00 | 1095 | 332 | 159 | 71 | 30 | 130 | 580 | -3 | 20 | -6 | -218 | 0 | 1095
2020-06-12 | 13:00 | 1145 | 332 | 161 | 71 | 30 | 130 | 561 | 0 | 17 | -5 | -152 | 0 | 1145
2020-06-12 | 14:00 | 1147 | 332 | 161 | 75 | 30 | 130 | 433 | 0 | 33 | -10 | -37 | 0 | 1147
2020-06-12 | 15:00 | 1130 | 332 | 160 | 77 | 30 | 130 | 271 | 0 | 52 | -16 | 94 | 0 | 1130
2020-06-12 | 16:00 | 1126 | 332 | 208 | 82 | 30 | 130 | 159 | 0 | 38 | 0 | 147 | 0 | 1126
2020-06-12 | 17:00 | 1077 | 332 | 208 | 102 | 30 | 130 | 59 | 0 | 32 | 0 | 184 | 0 | 1077
2020-06-12 | 18:00 | 1061 | 332 | 208 | 134 | 30 | 130 | 12 | 0 | 52 | 0 | 163 | 0 | 1061
2020-06-12 | 19:00 | 1031 | 332 | 207 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 114 | 0 | 1031
2020-06-12 | 20:00 | 976 | 332 | 206 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 50 | 0 | 976
2020-06-12 | 21:00 | 928 | 332 | 205 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 14 | 0 | 928
2020-06-12 | 22:00 | 879 | 332 | 203 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | -15 | 0 | 879
2020-06-12 | 23:00 | 837 | 332 | 166 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -5 | 0 | 837
2020-06-13 | 0:00 | 781 | 332 | 158 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | -54 | 0 | 781
2020-06-13 | 1:00 | 749 | 332 | 157 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | -98 | 0 | 749
2020-06-13 | 2:00 | 762 | 332 | 157 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | -109 | 0 | 762
2020-06-13 | 3:00 | 803 | 332 | 158 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | -97 | 0 | 803
2020-06-13 | 4:00 | 844 | 332 | 159 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | -43 | 0 | 844
2020-06-13 | 5:00 | 828 | 332 | 158 | 107 | 30 | 130 | 11 | -40 | 121 | 0 | -21 | 0 | 828
2020-06-13 | 6:00 | 798 | 332 | 158 | 89 | 30 | 130 | 65 | -121 | 115 | 0 | 0 | 0 | 798
2020-06-13 | 7:00 | 817 | 332 | 159 | 82 | 30 | 130 | 138 | -171 | 117 | 0 | 0 | 0 | 817
2020-06-13 | 8:00 | 893 | 332 | 139 | 78 | 30 | 130 | 253 | -189 | 120 | 0 | 0 | 0 | 893
2020-06-13 | 9:00 | 979 | 332 | 141 | 73 | 30 | 130 | 337 | -11 | 121 | 0 | -174 | 0 | 979
2020-06-13 | 10:00 | 1007 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 380 | 0 | 117 | 0 | -194 | 0 | 1007
2020-06-13 | 11:00 | 1038 | 332 | 142 | 71 | 30 | 130 | 417 | 0 | 122 | 0 | -206 | 0 | 1038
2020-06-13 | 12:00 | 1029 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 418 | 0 | 123 | 0 | -216 | 0 | 1029
2020-06-13 | 13:00 | 1015 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 380 | 0 | 119 | 0 | -188 | 0 | 1015
2020-06-13 | 14:00 | 1000 | 332 | 142 | 75 | 30 | 130 | 301 | -60 | 123 | 0 | -73 | 0 | 1000
2020-06-13 | 15:00 | 997 | 332 | 142 | 77 | 30 | 130 | 227 | -65 | 124 | 0 | 0 | 0 | 997
2020-06-13 | 16:00 | 994 | 332 | 162 | 82 | 30 | 130 | 145 | -16 | 115 | 0 | 14 | 0 | 994
2020-06-13 | 17:00 | 1005 | 332 | 162 | 102 | 30 | 130 | 88 | 0 | 106 | 0 | 55 | 0 | 1005
2020-06-13 | 18:00 | 1010 | 332 | 162 | 134 | 30 | 130 | 31 | 0 | 108 | 0 | 83 | 0 | 1010
2020-06-13 | 19:00 | 998 | 332 | 161 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 105 | 0 | 998
2020-06-13 | 20:00 | 959 | 332 | 161 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 64 | 0 | 959
2020-06-13 | 21:00 | 907 | 332 | 161 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 22 | 0 | 907
2020-06-13 | 22:00 | 874 | 332 | 159 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 10 | 0 | 874
2020-06-13 | 23:00 | 834 | 332 | 159 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -4 | 0 | 834
2020-06-14 | 0:00 | 771 | 332 | 157 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | -60 | 0 | 771
2020-06-14 | 1:00 | 736 | 332 | 157 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | -94 | 0 | 736
2020-06-14 | 2:00 | 745 | 332 | 157 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | -116 | 0 | 745
2020-06-14 | 3:00 | 798 | 332 | 158 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | -95 | 0 | 798
2020-06-14 | 4:00 | 829 | 332 | 158 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | -54 | 0 | 829
2020-06-14 | 5:00 | 809 | 332 | 158 | 107 | 30 | 130 | 8 | 0 | 101 | 0 | -57 | 0 | 809
2020-06-14 | 6:00 | 772 | 332 | 159 | 89 | 30 | 130 | 83 | 0 | 103 | 0 | -154 | 0 | 772
2020-06-14 | 7:00 | 790 | 332 | 159 | 82 | 30 | 130 | 194 | -248 | 111 | 0 | 0 | 0 | 790
2020-06-14 | 8:00 | 839 | 332 | 139 | 78 | 30 | 130 | 326 | -313 | 117 | 0 | 0 | 0 | 839
2020-06-14 | 9:00 | 914 | 332 | 139 | 73 | 30 | 130 | 443 | -352 | 119 | 0 | 0 | 0 | 914
2020-06-14 | 10:00 | 962 | 332 | 140 | 71 | 30 | 130 | 465 | -332 | 126 | 0 | 0 | 0 | 962
2020-06-14 | 11:00 | 963 | 332 | 140 | 71 | 30 | 130 | 424 | -299 | 135 | 0 | 0 | 0 | 963
2020-06-14 | 12:00 | 968 | 332 | 140 | 71 | 30 | 130 | 316 | 0 | 143 | 0 | -194 | 0 | 968
2020-06-14 | 13:00 | 953 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 218 | 0 | 150 | 0 | -119 | 0 | 953
2020-06-14 | 14:00 | 939 | 332 | 140 | 75 | 30 | 130 | 160 | 0 | 140 | 0 | -68 | 0 | 939
2020-06-14 | 15:00 | 934 | 332 | 140 | 77 | 30 | 130 | 156 | 0 | 137 | 0 | -68 | 0 | 934
2020-06-14 | 16:00 | 941 | 332 | 160 | 82 | 30 | 130 | 127 | 0 | 136 | 0 | -56 | 0 | 941
2020-06-14 | 17:00 | 977 | 332 | 162 | 102 | 30 | 130 | 79 | 0 | 125 | 0 | 17 | 0 | 977
2020-06-14 | 18:00 | 1000 | 332 | 161 | 134 | 30 | 130 | 23 | 0 | 113 | 0 | 77 | 0 | 1000
2020-06-14 | 19:00 | 990 | 332 | 161 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 101 | 0 | 990
2020-06-14 | 20:00 | 949 | 332 | 162 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 66 | 0 | 949
2020-06-14 | 21:00 | 900 | 332 | 160 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 23 | 0 | 900
2020-06-14 | 22:00 | 852 | 332 | 159 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | -7 | 0 | 852
2020-06-14 | 23:00 | 804 | 332 | 159 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -31 | 0 | 804
2020-06-15 | 0:00 | 744 | 332 | 143 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -64 | 0 | 744
2020-06-15 | 1:00 | 707 | 332 | 142 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | -94 | 0 | 707
2020-06-15 | 2:00 | 722 | 332 | 143 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | -101 | 0 | 722
2020-06-15 | 3:00 | 772 | 332 | 145 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | -72 | 0 | 772
2020-06-15 | 4:00 | 818 | 332 | 146 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -18 | 0 | 818
2020-06-15 | 5:00 | 817 | 332 | 144 | 107 | 30 | 130 | 7 | -12 | 80 | 0 | -1 | 0 | 817
2020-06-15 | 6:00 | 813 | 332 | 146 | 89 | 30 | 130 | 74 | -38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 813
2020-06-15 | 7:00 | 850 | 332 | 159 | 82 | 30 | 130 | 173 | -89 | 33 | 0 | 0 | 0 | 850
2020-06-15 | 8:00 | 965 | 332 | 157 | 78 | 30 | 130 | 277 | -62 | 23 | 0 | 0 | 0 | 965
2020-06-15 | 9:00 | 1052 | 332 | 159 | 73 | 30 | 130 | 380 | -62 | 14 | -4 | 0 | 0 | 1052
2020-06-15 | 10:00 | 1089 | 332 | 159 | 71 | 30 | 130 | 455 | -100 | 17 | -5 | 0 | 0 | 1089
2020-06-15 | 11:00 | 1100 | 332 | 160 | 71 | 30 | 130 | 407 | -45 | 22 | -7 | 0 | 0 | 1100
2020-06-15 | 12:00 | 1049 | 332 | 159 | 71 | 30 | 130 | 417 | -104 | 20 | -6 | 0 | 0 | 1049
2020-06-15 | 13:00 | 1070 | 332 | 159 | 71 | 30 | 130 | 485 | -70 | 17 | -5 | -79 | 0 | 1070
2020-06-15 | 14:00 | 1091 | 332 | 161 | 75 | 30 | 130 | 440 | -89 | 18 | -6 | 0 | 0 | 1091
2020-06-15 | 15:00 | 1082 | 332 | 160 | 77 | 30 | 130 | 396 | -57 | 20 | -6 | 0 | 0 | 1082
2020-06-15 | 16:00 | 1079 | 332 | 207 | 82 | 30 | 130 | 342 | -62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1079
2020-06-15 | 17:00 | 1048 | 332 | 207 | 102 | 30 | 130 | 158 | 0 | 16 | 0 | 73 | 0 | 1048
2020-06-15 | 18:00 | 1024 | 332 | 206 | 134 | 30 | 130 | 38 | 0 | 22 | 0 | 132 | 0 | 1024
2020-06-15 | 19:00 | 996 | 332 | 206 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 134 | 0 | 996
2020-06-15 | 20:00 | 947 | 332 | 205 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 80 | 0 | 947
2020-06-15 | 21:00 | 895 | 332 | 204 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 21 | 0 | 895
2020-06-15 | 22:00 | 856 | 332 | 204 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | -7 | 0 | 856
2020-06-15 | 23:00 | 808 | 332 | 165 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 808
2020-06-16 | 0:00 | 746 | 332 | 120 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | 0 | 746
2020-06-16 | 1:00 | 719 | 332 | 120 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | -2 | 0 | 719
2020-06-16 | 2:00 | 731 | 332 | 120 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -10 | 0 | 731
2020-06-16 | 3:00 | 786 | 332 | 122 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 786
2020-06-16 | 4:00 | 823 | 332 | 123 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 823
2020-06-16 | 5:00 | 825 | 332 | 122 | 107 | 30 | 130 | 7 | 0 | 35 | 0 | 62 | 0 | 825
2020-06-16 | 6:00 | 805 | 332 | 121 | 89 | 30 | 130 | 78 | 0 | 29 | 0 | -4 | 0 | 805
2020-06-16 | 7:00 | 821 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 207 | 0 | 20 | 0 | -116 | 0 | 821
2020-06-16 | 8:00 | 909 | 332 | 132 | 78 | 30 | 130 | 366 | 0 | 13 | 0 | -172 | 0 | 909
2020-06-16 | 9:00 | 1006 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 680 | -267 | 6 | -2 | -110 | 0 | 1006
2020-06-16 | 10:00 | 1074 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 891 | -320 | 2 | -1 | -197 | 0 | 1074
2020-06-16 | 11:00 | 1121 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 1105 | -685 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1121
2020-06-16 | 12:00 | 1110 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 1168 | -647 | 1 | 0 | -112 | 0 | 1110
2020-06-16 | 13:00 | 1150 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 1105 | -656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150
2020-06-16 | 14:00 | 1173 | 332 | 139 | 75 | 30 | 130 | 1027 | -561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1173
2020-06-16 | 15:00 | 1169 | 332 | 138 | 77 | 30 | 130 | 869 | -408 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1169
2020-06-16 | 16:00 | 1149 | 332 | 186 | 82 | 30 | 130 | 618 | -144 | 1 | 0 | -86 | 0 | 1149
2020-06-16 | 17:00 | 1124 | 332 | 220 | 102 | 30 | 130 | 347 | 0 | 2 | 0 | -39 | 0 | 1124
2020-06-16 | 18:00 | 1087 | 332 | 258 | 134 | 30 | 130 | 100 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 1087
2020-06-16 | 19:00 | 1036 | 332 | 201 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1036
2020-06-16 | 20:00 | 987 | 332 | 183 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 173 | 0 | 987
2020-06-16 | 21:00 | 925 | 332 | 181 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 925
2020-06-16 | 22:00 | 882 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 882
2020-06-16 | 23:00 | 829 | 332 | 142 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | 829
2020-06-17 | 0:00 | 768 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | 0 | 768
2020-06-17 | 1:00 | 734 | 332 | 120 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 734
2020-06-17 | 2:00 | 751 | 332 | 158 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 751
2020-06-17 | 3:00 | 794 | 332 | 130 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 794
2020-06-17 | 4:00 | 840 | 332 | 122 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 840
2020-06-17 | 5:00 | 839 | 332 | 122 | 107 | 30 | 130 | 11 | 0 | 2 | 0 | 105 | 0 | 839
2020-06-17 | 6:00 | 813 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 95 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 813
2020-06-17 | 7:00 | 827 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 222 | 0 | 2 | 0 | -107 | 0 | 827
2020-06-17 | 8:00 | 904 | 332 | 132 | 78 | 30 | 130 | 402 | -8 | 3 | 0 | -195 | 0 | 904
2020-06-17 | 9:00 | 999 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 610 | -92 | 4 | 0 | -222 | 0 | 999
2020-06-17 | 10:00 | 1044 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 715 | -148 | 3 | 0 | -224 | 0 | 1044
2020-06-17 | 11:00 | 1090 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 815 | -202 | 2 | 0 | -224 | 0 | 1090
2020-06-17 | 12:00 | 1061 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 774 | -189 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1061
2020-06-17 | 13:00 | 1095 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 653 | -48 | 1 | 0 | -210 | 0 | 1095
2020-06-17 | 14:00 | 1100 | 332 | 136 | 75 | 30 | 130 | 405 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | 1100
2020-06-17 | 15:00 | 1079 | 332 | 136 | 77 | 30 | 130 | 234 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 1079
2020-06-17 | 16:00 | 1065 | 332 | 185 | 82 | 30 | 130 | 159 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 | 1065
2020-06-17 | 17:00 | 1033 | 332 | 184 | 102 | 30 | 130 | 101 | 0 | 3 | 0 | 151 | 0 | 1033
2020-06-17 | 18:00 | 1023 | 332 | 183 | 134 | 30 | 130 | 29 | 0 | 6 | 0 | 179 | 0 | 1023
2020-06-17 | 19:00 | 1010 | 332 | 183 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 191 | 0 | 1010
2020-06-17 | 20:00 | 962 | 332 | 182 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 138 | 0 | 962
2020-06-17 | 21:00 | 919 | 332 | 181 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | 0 | 919
2020-06-17 | 22:00 | 881 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 | 0 | 881
2020-06-17 | 23:00 | 838 | 332 | 143 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 112 | 0 | 838
2020-06-18 | 0:00 | 768 | 332 | 193 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 768
2020-06-18 | 1:00 | 736 | 332 | 166 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -16 | 0 | 736
2020-06-18 | 2:00 | 749 | 332 | 166 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | -36 | 0 | 749
2020-06-18 | 3:00 | 797 | 332 | 168 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -21 | 0 | 797
2020-06-18 | 4:00 | 842 | 332 | 191 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 842
2020-06-18 | 5:00 | 843 | 332 | 199 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 45 | 0 | -1 | 0 | 843
2020-06-18 | 6:00 | 823 | 332 | 173 | 89 | 30 | 130 | 12 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 823
2020-06-18 | 7:00 | 851 | 332 | 182 | 82 | 30 | 130 | 44 | 0 | 58 | 0 | -7 | 0 | 851
2020-06-18 | 8:00 | 935 | 332 | 217 | 78 | 30 | 130 | 76 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 935
2020-06-18 | 9:00 | 1013 | 332 | 268 | 73 | 30 | 130 | 105 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1013
2020-06-18 | 10:00 | 1040 | 332 | 286 | 71 | 30 | 130 | 107 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1040
2020-06-18 | 11:00 | 1062 | 332 | 311 | 71 | 30 | 130 | 101 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1062
2020-06-18 | 12:00 | 1027 | 332 | 263 | 71 | 30 | 130 | 98 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1027
2020-06-18 | 13:00 | 1058 | 332 | 277 | 71 | 30 | 130 | 110 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1058
2020-06-18 | 14:00 | 1061 | 332 | 258 | 75 | 30 | 130 | 131 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1061
2020-06-18 | 15:00 | 1061 | 332 | 291 | 77 | 30 | 130 | 99 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1061
2020-06-18 | 16:00 | 1073 | 332 | 317 | 82 | 30 | 130 | 79 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1073
2020-06-18 | 17:00 | 1050 | 332 | 313 | 102 | 30 | 130 | 45 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1050
2020-06-18 | 18:00 | 1034 | 332 | 305 | 134 | 30 | 130 | 15 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1034
2020-06-18 | 19:00 | 1006 | 332 | 229 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 51 | 0 | 1006
2020-06-18 | 20:00 | 962 | 332 | 229 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | -11 | 0 | 962
2020-06-18 | 21:00 | 930 | 332 | 228 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | -36 | 0 | 930
2020-06-18 | 22:00 | 892 | 332 | 228 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | -52 | 0 | 892
2020-06-18 | 23:00 | 844 | 332 | 189 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | -32 | 0 | 844
2020-06-19 | 0:00 | 782 | 332 | 167 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -58 | 0 | 782
2020-06-19 | 1:00 | 758 | 332 | 166 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -75 | 0 | 758
2020-06-19 | 2:00 | 771 | 332 | 166 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -83 | 0 | 771
2020-06-19 | 3:00 | 821 | 332 | 168 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -66 | 0 | 821
2020-06-19 | 4:00 | 852 | 332 | 169 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -30 | 0 | 852
2020-06-19 | 5:00 | 854 | 332 | 168 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 854
2020-06-19 | 6:00 | 832 | 332 | 168 | 89 | 30 | 130 | 12 | 0 | 85 | 0 | -14 | 0 | 832
2020-06-19 | 7:00 | 871 | 332 | 183 | 82 | 30 | 130 | 33 | 0 | 95 | 0 | -14 | 0 | 871
2020-06-19 | 8:00 | 935 | 332 | 180 | 78 | 30 | 130 | 97 | 0 | 93 | 0 | -5 | 0 | 935
2020-06-19 | 9:00 | 982 | 332 | 180 | 73 | 30 | 130 | 176 | 0 | 80 | 0 | -19 | 0 | 982
2020-06-19 | 10:00 | 1006 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 277 | 0 | 79 | 0 | -93 | 0 | 1006
2020-06-19 | 11:00 | 1007 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 308 | 0 | 92 | 0 | -136 | 0 | 1007
2020-06-19 | 12:00 | 981 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 398 | -247 | 87 | 0 | 0 | 0 | 981
2020-06-19 | 13:00 | 985 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 374 | -113 | 92 | 0 | -111 | 0 | 985
2020-06-19 | 14:00 | 994 | 332 | 180 | 75 | 30 | 130 | 375 | -114 | 89 | 0 | -103 | 0 | 994
2020-06-19 | 15:00 | 981 | 332 | 180 | 77 | 30 | 130 | 322 | 0 | 81 | 0 | -171 | 0 | 981
2020-06-19 | 16:00 | 974 | 332 | 229 | 82 | 30 | 130 | 250 | 0 | 73 | 0 | -152 | 0 | 974
2020-06-19 | 17:00 | 961 | 332 | 229 | 102 | 30 | 130 | 177 | 0 | 55 | 0 | -94 | 0 | 961
2020-06-19 | 18:00 | 951 | 332 | 227 | 134 | 30 | 130 | 68 | 0 | 40 | 0 | -10 | 0 | 951
2020-06-19 | 19:00 | 927 | 332 | 227 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 927
2020-06-19 | 20:00 | 890 | 332 | 227 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 890
2020-06-19 | 21:00 | 842 | 332 | 227 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -27 | 0 | 842
2020-06-19 | 22:00 | 802 | 332 | 226 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | -56 | 0 | 802
2020-06-19 | 23:00 | 771 | 332 | 187 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | -18 | 0 | 771
2020-06-20 | 0:00 | 714 | 332 | 134 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -6 | 0 | 714
2020-06-20 | 1:00 | 690 | 332 | 133 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -27 | 0 | 690
2020-06-20 | 2:00 | 711 | 332 | 133 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -30 | 0 | 711
2020-06-20 | 3:00 | 763 | 332 | 134 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -7 | 0 | 763
2020-06-20 | 4:00 | 800 | 332 | 135 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 | 0 | 800
2020-06-20 | 5:00 | 785 | 332 | 134 | 107 | 30 | 130 | 8 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 785
2020-06-20 | 6:00 | 724 | 332 | 134 | 89 | 30 | 130 | 87 | 0 | 16 | 0 | -94 | 0 | 724
2020-06-20 | 7:00 | 717 | 332 | 133 | 82 | 30 | 130 | 188 | 0 | 11 | 0 | -189 | 0 | 717
2020-06-20 | 8:00 | 757 | 332 | 113 | 78 | 30 | 130 | 283 | -124 | 19 | 0 | -104 | 0 | 757
2020-06-20 | 9:00 | 801 | 332 | 115 | 73 | 30 | 130 | 376 | -282 | 27 | 0 | 0 | 0 | 801
2020-06-20 | 10:00 | 823 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 595 | -479 | 29 | 0 | 0 | 0 | 823
2020-06-20 | 11:00 | 857 | 332 | 116 | 71 | 30 | 130 | 704 | -546 | 20 | 0 | 0 | 0 | 857
2020-06-20 | 12:00 | 871 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 797 | -567 | 16 | 0 | -53 | 0 | 871
2020-06-20 | 13:00 | 891 | 332 | 116 | 71 | 30 | 130 | 824 | -628 | 16 | 0 | 0 | 0 | 891
2020-06-20 | 14:00 | 893 | 332 | 117 | 75 | 30 | 130 | 736 | -544 | 17 | 0 | 0 | 0 | 893
2020-06-20 | 15:00 | 883 | 332 | 117 | 77 | 30 | 130 | 671 | -492 | 18 | 0 | 0 | 0 | 883
2020-06-20 | 16:00 | 888 | 332 | 137 | 82 | 30 | 130 | 517 | -352 | 12 | 0 | 0 | 0 | 888
2020-06-20 | 17:00 | 889 | 332 | 136 | 102 | 30 | 130 | 268 | 0 | 8 | 0 | -117 | 0 | 889
2020-06-20 | 18:00 | 901 | 332 | 137 | 134 | 30 | 130 | 101 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 901
2020-06-20 | 19:00 | 887 | 332 | 136 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 111 | 0 | 887
2020-06-20 | 20:00 | 860 | 332 | 137 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | 0 | 860
2020-06-20 | 21:00 | 810 | 332 | 136 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 810
2020-06-20 | 22:00 | 774 | 332 | 135 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 774
2020-06-20 | 23:00 | 741 | 332 | 134 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 741
2020-06-21 | 0:00 | 686 | 332 | 124 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -21 | 0 | 686
2020-06-21 | 1:00 | 657 | 332 | 123 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -49 | 0 | 657
2020-06-21 | 2:00 | 676 | 332 | 124 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | -59 | 0 | 676
2020-06-21 | 3:00 | 733 | 332 | 125 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -42 | 0 | 733
2020-06-21 | 4:00 | 775 | 332 | 126 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | -2 | 0 | 775
2020-06-21 | 5:00 | 756 | 332 | 125 | 107 | 30 | 130 | 8 | 0 | 40 | 0 | -16 | 0 | 756
2020-06-21 | 6:00 | 700 | 332 | 124 | 89 | 30 | 130 | 58 | 0 | 62 | 0 | -125 | 0 | 700
2020-06-21 | 7:00 | 679 | 332 | 123 | 82 | 30 | 130 | 125 | -117 | 72 | 0 | -98 | 0 | 679
2020-06-21 | 8:00 | 700 | 332 | 104 | 78 | 30 | 130 | 206 | -251 | 71 | 0 | 0 | 0 | 700
2020-06-21 | 9:00 | 734 | 332 | 105 | 73 | 30 | 130 | 302 | -305 | 67 | 0 | 0 | 0 | 734
2020-06-21 | 10:00 | 759 | 332 | 104 | 71 | 30 | 130 | 413 | -385 | 64 | 0 | 0 | 0 | 759
2020-06-21 | 11:00 | 777 | 332 | 105 | 71 | 30 | 130 | 417 | -373 | 65 | 0 | 0 | 0 | 777
2020-06-21 | 12:00 | 794 | 332 | 105 | 71 | 30 | 130 | 423 | -361 | 64 | 0 | 0 | 0 | 794
2020-06-21 | 13:00 | 788 | 332 | 106 | 71 | 30 | 130 | 370 | -308 | 57 | 0 | 0 | 0 | 788
2020-06-21 | 14:00 | 786 | 332 | 106 | 75 | 30 | 130 | 340 | -278 | 51 | 0 | 0 | 0 | 786
2020-06-21 | 15:00 | 809 | 332 | 106 | 77 | 30 | 130 | 403 | -321 | 52 | 0 | 0 | 0 | 809
2020-06-21 | 16:00 | 822 | 332 | 127 | 82 | 30 | 130 | 302 | -159 | 54 | 0 | -76 | 0 | 822
2020-06-21 | 17:00 | 863 | 332 | 128 | 102 | 30 | 130 | 132 | 0 | 46 | 0 | -37 | 0 | 863
2020-06-21 | 18:00 | 880 | 332 | 127 | 134 | 30 | 130 | 85 | 0 | 47 | 0 | -5 | 0 | 880
2020-06-21 | 19:00 | 867 | 332 | 128 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 70 | 0 | 867
2020-06-21 | 20:00 | 840 | 332 | 128 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 | 0 | 840
2020-06-21 | 21:00 | 799 | 332 | 126 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 16 | 0 | 799
2020-06-21 | 22:00 | 764 | 332 | 126 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 764
2020-06-21 | 23:00 | 723 | 332 | 125 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | -16 | 0 | 723
2020-06-22 | 0:00 | 675 | 332 | 120 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -44 | 0 | 675
2020-06-22 | 1:00 | 654 | 332 | 119 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -57 | 0 | 654
2020-06-22 | 2:00 | 685 | 332 | 119 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -46 | 0 | 685
2020-06-22 | 3:00 | 740 | 332 | 120 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -19 | 0 | 740
2020-06-22 | 4:00 | 787 | 332 | 123 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 787
2020-06-22 | 5:00 | 792 | 332 | 121 | 107 | 30 | 130 | 19 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 792
2020-06-22 | 6:00 | 786 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 178 | 0 | 16 | 0 | -111 | 0 | 786
2020-06-22 | 7:00 | 803 | 332 | 137 | 82 | 30 | 130 | 437 | -363 | 18 | 0 | 0 | 0 | 803
2020-06-22 | 8:00 | 888 | 332 | 133 | 78 | 30 | 130 | 720 | -549 | 14 | 0 | 0 | 0 | 888
2020-06-22 | 9:00 | 992 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 941 | -664 | 16 | 0 | 0 | 0 | 992
2020-06-22 | 10:00 | 1061 | 332 | 136 | 71 | 30 | 130 | 1120 | -772 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1061
2020-06-22 | 11:00 | 1118 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 1209 | -803 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1118
2020-06-22 | 12:00 | 1098 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 1209 | -823 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1098
2020-06-22 | 13:00 | 1149 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 1161 | -730 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1149
2020-06-22 | 14:00 | 1154 | 332 | 138 | 75 | 30 | 130 | 1043 | -619 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1154
2020-06-22 | 15:00 | 1151 | 332 | 138 | 77 | 30 | 130 | 879 | -464 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1151
2020-06-22 | 16:00 | 1142 | 332 | 186 | 82 | 30 | 130 | 621 | -164 | 22 | 0 | -97 | 0 | 1142
2020-06-22 | 17:00 | 1125 | 332 | 186 | 102 | 30 | 130 | 351 | 0 | 16 | 0 | -22 | 0 | 1125
2020-06-22 | 18:00 | 1089 | 332 | 185 | 134 | 30 | 130 | 107 | 0 | 16 | 0 | 155 | 0 | 1089
2020-06-22 | 19:00 | 1029 | 332 | 185 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 197 | 0 | 1029
2020-06-22 | 20:00 | 983 | 332 | 184 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 157 | 0 | 983
2020-06-22 | 21:00 | 921 | 332 | 182 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 103 | 0 | 921
2020-06-22 | 22:00 | 872 | 332 | 181 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 | 0 | 872
2020-06-22 | 23:00 | 853 | 332 | 143 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 853
2020-06-23 | 0:00 | 752 | 332 | 121 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 752
2020-06-23 | 1:00 | 725 | 332 | 121 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 725
2020-06-23 | 2:00 | 735 | 332 | 121 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 735
2020-06-23 | 3:00 | 787 | 332 | 122 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 787
2020-06-23 | 4:00 | 823 | 332 | 123 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 74 | 0 | 823
2020-06-23 | 5:00 | 827 | 332 | 122 | 107 | 30 | 130 | 19 | 0 | 18 | 0 | 69 | 0 | 827
2020-06-23 | 6:00 | 824 | 332 | 123 | 89 | 30 | 130 | 180 | 0 | 13 | 0 | -73 | 0 | 824
2020-06-23 | 7:00 | 855 | 332 | 135 | 82 | 30 | 130 | 443 | -80 | 5 | 0 | -222 | 0 | 855
2020-06-23 | 8:00 | 948 | 332 | 133 | 78 | 30 | 130 | 711 | -248 | 5 | 0 | -223 | 0 | 948
2020-06-23 | 9:00 | 1070 | 332 | 136 | 73 | 30 | 130 | 948 | -471 | 3 | 0 | -111 | 0 | 1070
2020-06-23 | 10:00 | 1153 | 332 | 137 | 71 | 30 | 130 | 1120 | -445 | 1 | 0 | -223 | 0 | 1153
2020-06-23 | 11:00 | 1216 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 1218 | -483 | 3 | 0 | -224 | 0 | 1216
2020-06-23 | 12:00 | 1211 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 1229 | -609 | 8 | 0 | -119 | 0 | 1211
2020-06-23 | 13:00 | 1259 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 1191 | -419 | 8 | 0 | -223 | 0 | 1259
2020-06-23 | 14:00 | 1255 | 332 | 140 | 75 | 30 | 130 | 1065 | -523 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1255
2020-06-23 | 15:00 | 1242 | 332 | 139 | 77 | 30 | 130 | 873 | -232 | 5 | 0 | -112 | 0 | 1242
2020-06-23 | 16:00 | 1227 | 332 | 187 | 82 | 30 | 130 | 607 | 0 | 3 | 0 | -144 | 0 | 1227
2020-06-23 | 17:00 | 1187 | 332 | 278 | 102 | 30 | 130 | 310 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1187
2020-06-23 | 18:00 | 1143 | 332 | 405 | 134 | 30 | 130 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1143
2020-06-23 | 19:00 | 1092 | 332 | 260 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 197 | 0 | 1092
2020-06-23 | 20:00 | 1032 | 332 | 197 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 201 | 0 | 1032
2020-06-23 | 21:00 | 968 | 332 | 183 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 0 | 968
2020-06-23 | 22:00 | 910 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 0 | 910
2020-06-23 | 23:00 | 853 | 332 | 144 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 123 | 0 | 853
2020-06-24 | 0:00 | 776 | 332 | 122 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 79 | 0 | 776
2020-06-24 | 1:00 | 741 | 332 | 121 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | 741
2020-06-24 | 2:00 | 747 | 332 | 120 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 747
2020-06-24 | 3:00 | 791 | 332 | 122 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 791
2020-06-24 | 4:00 | 831 | 332 | 123 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 71 | 0 | 831
2020-06-24 | 5:00 | 832 | 332 | 122 | 107 | 30 | 130 | 20 | 0 | 30 | 0 | 61 | 0 | 832
2020-06-24 | 6:00 | 836 | 332 | 122 | 89 | 30 | 130 | 175 | 0 | 30 | 0 | -72 | 0 | 836
2020-06-24 | 7:00 | 869 | 332 | 136 | 82 | 30 | 130 | 411 | -55 | 26 | 0 | -223 | 0 | 869
2020-06-24 | 8:00 | 975 | 332 | 134 | 78 | 30 | 130 | 652 | -179 | 22 | 0 | -224 | 0 | 975
2020-06-24 | 9:00 | 1090 | 332 | 136 | 73 | 30 | 130 | 866 | -267 | 18 | -6 | -222 | 0 | 1090
2020-06-24 | 10:00 | 1168 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 1026 | -406 | 19 | -6 | -166 | 0 | 1168
2020-06-24 | 11:00 | 1215 | 332 | 139 | 71 | 30 | 130 | 1138 | -532 | 26 | -8 | -111 | 0 | 1215
2020-06-24 | 12:00 | 1208 | 332 | 138 | 71 | 30 | 130 | 1179 | -470 | 31 | -10 | -223 | 0 | 1208
2020-06-24 | 13:00 | 1262 | 332 | 141 | 71 | 30 | 130 | 1149 | -614 | 34 | -11 | 0 | 0 | 1262
2020-06-24 | 14:00 | 1268 | 332 | 140 | 75 | 30 | 130 | 1023 | -374 | 33 | -10 | -111 | 0 | 1268
2020-06-24 | 15:00 | 1251 | 332 | 139 | 77 | 30 | 130 | 788 | -61 | 39 | -12 | -211 | 0 | 1251
2020-06-24 | 16:00 | 1217 | 332 | 188 | 82 | 30 | 130 | 463 | 0 | 46 | 0 | -54 | 0 | 1217
2020-06-24 | 17:00 | 1160 | 332 | 186 | 102 | 30 | 130 | 219 | 0 | 50 | 0 | 111 | 0 | 1160
2020-06-24 | 18:00 | 1124 | 332 | 190 | 134 | 30 | 130 | 61 | 0 | 54 | 0 | 193 | 0 | 1124
2020-06-24 | 19:00 | 1094 | 332 | 197 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 204 | 0 | 1094
2020-06-24 | 20:00 | 1040 | 332 | 184 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 161 | 0 | 1040
2020-06-24 | 21:00 | 987 | 332 | 183 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 101 | 0 | 987
2020-06-24 | 22:00 | 932 | 332 | 183 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 61 | 0 | 932
2020-06-24 | 23:00 | 877 | 332 | 144 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 61 | 0 | 877
2020-06-25 | 0:00 | 804 | 332 | 167 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | -21 | 0 | 804
2020-06-25 | 1:00 | 766 | 332 | 166 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | -53 | 0 | 766
2020-06-25 | 2:00 | 775 | 332 | 167 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -57 | 0 | 775
2020-06-25 | 3:00 | 817 | 332 | 168 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -44 | 0 | 817
2020-06-25 | 4:00 | 857 | 332 | 176 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | -5 | 0 | 857
2020-06-25 | 5:00 | 864 | 332 | 193 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 864
2020-06-25 | 6:00 | 853 | 332 | 192 | 89 | 30 | 130 | 11 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 853
2020-06-25 | 7:00 | 909 | 332 | 240 | 82 | 30 | 130 | 32 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 909
2020-06-25 | 8:00 | 1020 | 332 | 322 | 78 | 30 | 130 | 67 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1020
2020-06-25 | 9:00 | 1109 | 332 | 291 | 73 | 30 | 130 | 127 | 0 | 74 | 0 | 52 | 0 | 1109
2020-06-25 | 10:00 | 1136 | 332 | 183 | 71 | 30 | 130 | 199 | 0 | 74 | 0 | 117 | 0 | 1136
2020-06-25 | 11:00 | 1157 | 332 | 185 | 71 | 30 | 130 | 307 | 0 | 76 | 0 | 26 | 0 | 1157
2020-06-25 | 12:00 | 1139 | 332 | 184 | 71 | 30 | 130 | 444 | 0 | 87 | 0 | -139 | 0 | 1139
2020-06-25 | 13:00 | 1190 | 332 | 184 | 71 | 30 | 130 | 546 | 0 | 89 | 0 | -192 | 0 | 1190
2020-06-25 | 14:00 | 1229 | 332 | 185 | 75 | 30 | 130 | 591 | -4 | 101 | 0 | -211 | 0 | 1229
2020-06-25 | 15:00 | 1244 | 332 | 185 | 77 | 30 | 130 | 523 | 0 | 107 | 0 | -140 | 0 | 1244
2020-06-25 | 16:00 | 1247 | 332 | 234 | 82 | 30 | 130 | 346 | 0 | 111 | 0 | -18 | 0 | 1247
2020-06-25 | 17:00 | 1214 | 332 | 233 | 102 | 30 | 130 | 201 | 0 | 112 | 0 | 74 | 0 | 1214
2020-06-25 | 18:00 | 1189 | 332 | 234 | 134 | 30 | 130 | 65 | 0 | 115 | 0 | 149 | 0 | 1189
2020-06-25 | 19:00 | 1162 | 332 | 232 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 195 | 0 | 1162
2020-06-25 | 20:00 | 1098 | 332 | 231 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 146 | 0 | 1098
2020-06-25 | 21:00 | 1039 | 332 | 230 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 105 | 0 | 1039
2020-06-25 | 22:00 | 978 | 332 | 229 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 80 | 0 | 978
2020-06-25 | 23:00 | 918 | 332 | 191 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 87 | 0 | 918
2020-06-26 | 0:00 | 839 | 332 | 169 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 | 0 | 839
2020-06-26 | 1:00 | 796 | 332 | 167 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 796
2020-06-26 | 2:00 | 801 | 332 | 168 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -3 | 0 | 801
2020-06-26 | 3:00 | 842 | 332 | 169 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | -5 | 0 | 842
2020-06-26 | 4:00 | 884 | 332 | 170 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 40 | 0 | 884
2020-06-26 | 5:00 | 882 | 332 | 169 | 107 | 30 | 130 | 8 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 882
2020-06-26 | 6:00 | 871 | 332 | 169 | 89 | 30 | 130 | 60 | 0 | 66 | 0 | -5 | 0 | 871
2020-06-26 | 7:00 | 923 | 332 | 183 | 82 | 30 | 130 | 127 | 0 | 58 | 0 | -19 | 0 | 923
2020-06-26 | 8:00 | 1042 | 332 | 182 | 78 | 30 | 130 | 247 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 1042
2020-06-26 | 9:00 | 1124 | 332 | 183 | 73 | 30 | 130 | 361 | 0 | 22 | -7 | 0 | 0 | 1124
2020-06-26 | 10:00 | 1143 | 332 | 184 | 71 | 30 | 130 | 470 | 0 | 22 | -7 | -89 | 0 | 1143
2020-06-26 | 11:00 | 1178 | 332 | 184 | 71 | 30 | 130 | 675 | -48 | 9 | -3 | -202 | 0 | 1178
2020-06-26 | 12:00 | 1158 | 332 | 183 | 71 | 30 | 130 | 826 | -200 | 13 | -4 | -223 | 0 | 1158
2020-06-26 | 13:00 | 1222 | 332 | 185 | 71 | 30 | 130 | 915 | -225 | 13 | -4 | -225 | 0 | 1222
2020-06-26 | 14:00 | 1240 | 332 | 185 | 75 | 30 | 130 | 871 | -171 | 16 | -5 | -223 | 0 | 1240
2020-06-26 | 15:00 | 1218 | 332 | 184 | 77 | 30 | 130 | 693 | -38 | 30 | -9 | -211 | 0 | 1218
2020-06-26 | 16:00 | 1223 | 332 | 234 | 82 | 30 | 130 | 489 | 0 | 31 | 0 | -105 | 0 | 1223
2020-06-26 | 17:00 | 1185 | 332 | 233 | 102 | 30 | 130 | 278 | 0 | 44 | 0 | 36 | 0 | 1185
2020-06-26 | 18:00 | 1141 | 332 | 232 | 134 | 30 | 130 | 93 | 0 | 59 | 0 | 131 | 0 | 1141
2020-06-26 | 19:00 | 1095 | 332 | 231 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 183 | 0 | 1095
2020-06-26 | 20:00 | 1045 | 332 | 230 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 135 | 0 | 1045
2020-06-26 | 21:00 | 985 | 332 | 228 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 84 | 0 | 985
2020-06-26 | 22:00 | 936 | 332 | 228 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 45 | 0 | 936
2020-06-26 | 23:00 | 887 | 332 | 190 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 57 | 0 | 887
2020-06-27 | 0:00 | 808 | 332 | 181 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 808
2020-06-27 | 1:00 | 771 | 332 | 181 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -13 | 0 | 771
2020-06-27 | 2:00 | 779 | 332 | 180 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | -17 | 0 | 779
2020-06-27 | 3:00 | 817 | 332 | 182 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | -9 | 0 | 817
2020-06-27 | 4:00 | 845 | 332 | 183 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 845
2020-06-27 | 5:00 | 837 | 332 | 182 | 107 | 30 | 130 | 5 | -7 | 47 | 0 | 11 | 0 | 837
2020-06-27 | 6:00 | 806 | 332 | 181 | 89 | 30 | 130 | 38 | 0 | 54 | 0 | -48 | 0 | 806
2020-06-27 | 7:00 | 827 | 332 | 183 | 82 | 30 | 130 | 87 | 0 | 47 | 0 | -64 | 0 | 827
2020-06-27 | 8:00 | 898 | 332 | 163 | 78 | 30 | 130 | 128 | -4 | 61 | 0 | -20 | 0 | 898
2020-06-27 | 9:00 | 960 | 332 | 164 | 73 | 30 | 130 | 131 | 0 | 73 | 0 | 27 | 0 | 960
2020-06-27 | 10:00 | 987 | 332 | 164 | 71 | 30 | 130 | 158 | 0 | 63 | 0 | 39 | 0 | 987
2020-06-27 | 11:00 | 990 | 332 | 165 | 71 | 30 | 130 | 254 | -11 | 60 | 0 | -41 | 0 | 990
2020-06-27 | 12:00 | 989 | 332 | 164 | 71 | 30 | 130 | 365 | 0 | 68 | 0 | -171 | 0 | 989
2020-06-27 | 13:00 | 1020 | 332 | 165 | 71 | 30 | 130 | 404 | 0 | 65 | 0 | -177 | 0 | 1020
2020-06-27 | 14:00 | 1028 | 332 | 167 | 75 | 30 | 130 | 357 | 0 | 68 | 0 | -131 | 0 | 1028
2020-06-27 | 15:00 | 1021 | 332 | 166 | 77 | 30 | 130 | 244 | 0 | 75 | 0 | -33 | 0 | 1021
2020-06-27 | 16:00 | 1011 | 332 | 185 | 82 | 30 | 130 | 107 | 0 | 69 | 0 | 76 | 0 | 1011
2020-06-27 | 17:00 | 1013 | 332 | 185 | 102 | 30 | 130 | 33 | 0 | 82 | 0 | 119 | 0 | 1013
2020-06-27 | 18:00 | 1014 | 332 | 185 | 134 | 30 | 130 | 5 | 0 | 84 | 0 | 114 | 0 | 1014
2020-06-27 | 19:00 | 992 | 332 | 185 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 93 | 0 | 992
2020-06-27 | 20:00 | 948 | 332 | 185 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 53 | 0 | 948
2020-06-27 | 21:00 | 902 | 332 | 183 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | -6 | 0 | 902
2020-06-27 | 22:00 | 864 | 332 | 182 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -22 | 0 | 864
2020-06-27 | 23:00 | 825 | 332 | 182 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | -42 | 0 | 825
2020-06-28 | 0:00 | 764 | 332 | 134 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | -47 | 0 | 764
2020-06-28 | 1:00 | 730 | 332 | 134 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | -59 | 0 | 730
2020-06-28 | 2:00 | 745 | 332 | 134 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -55 | 0 | 745
2020-06-28 | 3:00 | 784 | 332 | 135 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -33 | 0 | 784
2020-06-28 | 4:00 | 807 | 332 | 136 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 | 807
2020-06-28 | 5:00 | 791 | 332 | 134 | 107 | 30 | 130 | 6 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 791
2020-06-28 | 6:00 | 747 | 332 | 135 | 89 | 30 | 130 | 83 | 0 | 26 | 0 | -78 | 0 | 747
2020-06-28 | 7:00 | 747 | 332 | 133 | 82 | 30 | 130 | 274 | -43 | 18 | 0 | -209 | 0 | 747
2020-06-28 | 8:00 | 804 | 332 | 114 | 78 | 30 | 130 | 588 | -256 | 11 | 0 | -223 | 0 | 804
2020-06-28 | 9:00 | 886 | 332 | 116 | 73 | 30 | 130 | 831 | -410 | 11 | -4 | -223 | 0 | 886
2020-06-28 | 10:00 | 955 | 332 | 117 | 71 | 30 | 130 | 978 | -491 | 16 | -5 | -223 | 0 | 955
2020-06-28 | 11:00 | 995 | 332 | 118 | 71 | 30 | 130 | 1038 | -509 | 13 | -4 | -224 | 0 | 995
2020-06-28 | 12:00 | 1043 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 1069 | -570 | 11 | -3 | -146 | 0 | 1043
2020-06-28 | 13:00 | 1034 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 972 | -628 | 12 | -4 | 0 | 0 | 1034
2020-06-28 | 14:00 | 990 | 332 | 120 | 75 | 30 | 130 | 745 | -456 | 20 | -6 | 0 | 0 | 990
2020-06-28 | 15:00 | 974 | 332 | 119 | 77 | 30 | 130 | 559 | -296 | 33 | -10 | 0 | 0 | 974
2020-06-28 | 16:00 | 970 | 332 | 138 | 82 | 30 | 130 | 374 | 0 | 33 | 0 | -149 | 0 | 970
2020-06-28 | 17:00 | 992 | 332 | 139 | 102 | 30 | 130 | 192 | 0 | 43 | 0 | 24 | 0 | 992
2020-06-28 | 18:00 | 1002 | 332 | 139 | 134 | 30 | 130 | 65 | 0 | 47 | 0 | 125 | 0 | 1002
2020-06-28 | 19:00 | 994 | 332 | 139 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 199 | 0 | 994
2020-06-28 | 20:00 | 958 | 332 | 138 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 169 | 0 | 958
2020-06-28 | 21:00 | 905 | 332 | 137 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 122 | 0 | 905
2020-06-28 | 22:00 | 848 | 332 | 136 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 89 | 0 | 848
2020-06-28 | 23:00 | 793 | 332 | 135 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 66 | 0 | 793
2020-06-29 | 0:00 | 732 | 332 | 166 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -11 | 0 | 732
2020-06-29 | 1:00 | 699 | 332 | 166 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -40 | 0 | 699
2020-06-29 | 2:00 | 713 | 332 | 165 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -45 | 0 | 713
2020-06-29 | 3:00 | 760 | 332 | 167 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -29 | 0 | 760
2020-06-29 | 4:00 | 800 | 332 | 167 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 800
2020-06-29 | 5:00 | 810 | 332 | 167 | 107 | 30 | 130 | 18 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 810
2020-06-29 | 6:00 | 800 | 332 | 168 | 89 | 30 | 130 | 149 | 0 | 2 | 0 | -100 | 0 | 800
2020-06-29 | 7:00 | 843 | 332 | 181 | 82 | 30 | 130 | 337 | -146 | 7 | 0 | -110 | 0 | 843
2020-06-29 | 8:00 | 961 | 332 | 181 | 78 | 30 | 130 | 514 | -317 | 13 | 0 | 0 | 0 | 961
2020-06-29 | 9:00 | 1080 | 332 | 182 | 73 | 30 | 130 | 675 | -363 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1080
2020-06-29 | 10:00 | 1130 | 332 | 184 | 71 | 30 | 130 | 592 | -141 | 25 | 0 | -93 | 0 | 1130
2020-06-29 | 11:00 | 1164 | 332 | 183 | 71 | 30 | 130 | 462 | 0 | 36 | 0 | -80 | 0 | 1164
2020-06-29 | 12:00 | 1097 | 332 | 183 | 71 | 30 | 130 | 357 | 0 | 36 | 0 | -42 | 0 | 1097
2020-06-29 | 13:00 | 1086 | 332 | 183 | 71 | 30 | 130 | 303 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 1086
2020-06-29 | 14:00 | 1082 | 332 | 183 | 75 | 30 | 130 | 292 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 1082
2020-06-29 | 15:00 | 1069 | 332 | 182 | 77 | 30 | 130 | 206 | 0 | 32 | 0 | 80 | 0 | 1069
2020-06-29 | 16:00 | 1064 | 332 | 230 | 82 | 30 | 130 | 128 | 0 | 33 | 0 | 99 | 0 | 1064
2020-06-29 | 17:00 | 1038 | 332 | 231 | 102 | 30 | 130 | 74 | 0 | 41 | 0 | 98 | 0 | 1038
2020-06-29 | 18:00 | 1029 | 332 | 229 | 134 | 30 | 130 | 18 | 0 | 68 | 0 | 88 | 0 | 1029
2020-06-29 | 19:00 | 1006 | 332 | 229 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 76 | 0 | 1006
2020-06-29 | 20:00 | 959 | 332 | 229 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 13 | 0 | 959
2020-06-29 | 21:00 | 915 | 332 | 227 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -45 | 0 | 915
2020-06-29 | 22:00 | 872 | 332 | 227 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | -76 | 0 | 872
2020-06-29 | 23:00 | 829 | 332 | 188 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | -61 | 0 | 829
2020-06-30 | 0:00 | 771 | 332 | 168 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | -86 | 0 | 771
2020-06-30 | 1:00 | 747 | 332 | 166 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 138 | 0 | -125 | 0 | 747
2020-06-30 | 2:00 | 764 | 332 | 167 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | -134 | 0 | 764
2020-06-30 | 3:00 | 815 | 332 | 168 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 143 | 0 | -114 | 0 | 815
2020-06-30 | 4:00 | 853 | 332 | 169 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | -65 | 0 | 853
2020-06-30 | 5:00 | 859 | 332 | 168 | 107 | 30 | 130 | 2 | -25 | 138 | 0 | -23 | 0 | 859
2020-06-30 | 6:00 | 860 | 332 | 169 | 89 | 30 | 130 | 28 | -36 | 118 | 0 | 0 | 0 | 860
2020-06-30 | 7:00 | 907 | 332 | 184 | 82 | 30 | 130 | 88 | -63 | 124 | 0 | 0 | 0 | 907
2020-06-30 | 8:00 | 1014 | 332 | 182 | 78 | 30 | 130 | 141 | -17 | 136 | 0 | 2 | 0 | 1014
2020-06-30 | 9:00 | 1107 | 332 | 183 | 73 | 30 | 130 | 240 | -23 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1107
2020-06-30 | 10:00 | 1146 | 332 | 184 | 71 | 30 | 130 | 275 | -16 | 133 | 0 | 7 | 0 | 1146
2020-06-30 | 11:00 | 1151 | 332 | 185 | 71 | 30 | 130 | 272 | -7 | 135 | 0 | 3 | 0 | 1151
2020-06-30 | 12:00 | 1105 | 332 | 183 | 71 | 30 | 130 | 294 | 0 | 141 | 0 | -76 | 0 | 1105
2020-06-30 | 13:00 | 1130 | 332 | 183 | 71 | 30 | 130 | 271 | -20 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1130
2020-06-30 | 14:00 | 1137 | 332 | 184 | 75 | 30 | 130 | 243 | 0 | 127 | 0 | 16 | 0 | 1137
2020-06-30 | 15:00 | 1111 | 332 | 183 | 77 | 30 | 130 | 224 | 0 | 117 | 0 | 18 | 0 | 1111
2020-06-30 | 16:00 | 1095 | 332 | 231 | 82 | 30 | 130 | 188 | 0 | 81 | 0 | 21 | 0 | 1095
2020-06-30 | 17:00 | 1052 | 332 | 230 | 102 | 30 | 130 | 113 | 0 | 99 | 0 | 16 | 0 | 1052
2020-06-30 | 18:00 | 1029 | 332 | 229 | 134 | 30 | 130 | 54 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 1029
2020-06-30 | 19:00 | 1003 | 332 | 229 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 73 | 0 | 1003
2020-06-30 | 20:00 | 960 | 332 | 229 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 37 | 0 | 960
2020-06-30 | 21:00 | 910 | 332 | 227 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 910
2020-06-30 | 22:00 | 867 | 332 | 227 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -22 | 0 | 867
2020-06-30 | 23:00 | 824 | 332 | 188 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -6 | 0 | 824
2020-07-01 | 0:00 | 754 | 332 | 121 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -6 | 0 | 754
2020-07-01 | 1:00 | 721 | 332 | 120 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -31 | 0 | 721
2020-07-01 | 2:00 | 731 | 332 | 121 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | -44 | 0 | 731
2020-07-01 | 3:00 | 779 | 332 | 122 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -19 | 0 | 779
2020-07-01 | 4:00 | 821 | 332 | 122 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 25 | 0 | 821
2020-07-01 | 5:00 | 832 | 332 | 122 | 122 | 30 | 130 | 8 | 0 | 36 | 0 | 52 | 0 | 832
2020-07-01 | 6:00 | 810 | 332 | 122 | 102 | 30 | 130 | 88 | 0 | 30 | 0 | -24 | 0 | 810
2020-07-01 | 7:00 | 825 | 332 | 135 | 93 | 30 | 130 | 258 | 0 | 18 | 0 | -171 | 0 | 825
2020-07-01 | 8:00 | 901 | 332 | 132 | 89 | 30 | 130 | 393 | -4 | 20 | 0 | -221 | 0 | 901
2020-07-01 | 9:00 | 971 | 332 | 134 | 83 | 30 | 130 | 504 | -156 | 26 | 0 | -112 | 0 | 971
2020-07-01 | 10:00 | 1000 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 680 | -410 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1000
2020-07-01 | 11:00 | 1058 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 796 | -366 | 32 | 0 | -111 | 0 | 1058
2020-07-01 | 12:00 | 1014 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 797 | -307 | 41 | 0 | -224 | 0 | 1014
2020-07-01 | 13:00 | 1043 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 773 | -372 | 46 | 0 | -111 | 0 | 1043
2020-07-01 | 14:00 | 1055 | 332 | 137 | 85 | 30 | 130 | 709 | -353 | 44 | 0 | -59 | 0 | 1055
2020-07-01 | 15:00 | 1038 | 332 | 136 | 87 | 30 | 130 | 610 | -326 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1038
2020-07-01 | 16:00 | 1028 | 332 | 184 | 93 | 30 | 130 | 428 | -125 | 36 | 0 | -80 | 0 | 1028
2020-07-01 | 17:00 | 1009 | 332 | 185 | 116 | 30 | 130 | 251 | 0 | 29 | 0 | -64 | 0 | 1009
2020-07-01 | 18:00 | 991 | 332 | 183 | 153 | 30 | 130 | 87 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 991
2020-07-01 | 19:00 | 967 | 332 | 182 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 109 | 0 | 967
2020-07-01 | 20:00 | 932 | 332 | 183 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 932
2020-07-01 | 21:00 | 884 | 332 | 181 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 | 0 | 884
2020-07-01 | 22:00 | 837 | 332 | 181 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 837
2020-07-01 | 23:00 | 792 | 332 | 143 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | 0 | 792
2020-07-02 | 0:00 | 738 | 332 | 121 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 738
2020-07-02 | 1:00 | 714 | 332 | 120 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 714
2020-07-02 | 2:00 | 726 | 332 | 120 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 726
2020-07-02 | 3:00 | 779 | 332 | 121 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 779
2020-07-02 | 4:00 | 820 | 332 | 123 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 820
2020-07-02 | 5:00 | 829 | 332 | 122 | 122 | 30 | 130 | 16 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 829
2020-07-02 | 6:00 | 802 | 332 | 122 | 102 | 30 | 130 | 145 | 0 | 4 | 0 | -63 | 0 | 802
2020-07-02 | 7:00 | 819 | 332 | 136 | 93 | 30 | 130 | 380 | -288 | 6 | 0 | 0 | 0 | 819
2020-07-02 | 8:00 | 897 | 332 | 133 | 89 | 30 | 130 | 630 | -449 | 2 | 0 | 0 | 0 | 897
2020-07-02 | 9:00 | 1011 | 332 | 135 | 83 | 30 | 130 | 874 | -575 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1011
2020-07-02 | 10:00 | 1075 | 332 | 137 | 80 | 30 | 130 | 981 | -618 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1075
2020-07-02 | 11:00 | 1101 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 1000 | -500 | 5 | 0 | -112 | 0 | 1101
2020-07-02 | 12:00 | 1078 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 953 | -479 | 8 | 0 | -112 | 0 | 1078
2020-07-02 | 13:00 | 1096 | 332 | 137 | 80 | 30 | 130 | 861 | -485 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1096
2020-07-02 | 14:00 | 1114 | 332 | 138 | 85 | 30 | 130 | 824 | -430 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1114
2020-07-02 | 15:00 | 1119 | 332 | 138 | 87 | 30 | 130 | 692 | -296 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1119
2020-07-02 | 16:00 | 1121 | 332 | 186 | 93 | 30 | 130 | 445 | 0 | 3 | 0 | -98 | 0 | 1121
2020-07-02 | 17:00 | 1084 | 332 | 186 | 116 | 30 | 130 | 164 | 0 | 4 | 0 | 122 | 0 | 1084
2020-07-02 | 18:00 | 1063 | 332 | 185 | 153 | 30 | 130 | 49 | 0 | 5 | 0 | 179 | 0 | 1063
2020-07-02 | 19:00 | 1041 | 332 | 186 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 198 | 0 | 1041
2020-07-02 | 20:00 | 998 | 332 | 184 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 157 | 0 | 998
2020-07-02 | 21:00 | 941 | 332 | 183 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 105 | 0 | 941
2020-07-02 | 22:00 | 898 | 332 | 182 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 0 | 898
2020-07-02 | 23:00 | 848 | 332 | 144 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 85 | 0 | 848
2020-07-03 | 0:00 | 778 | 332 | 167 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | -2 | 0 | 778
2020-07-03 | 1:00 | 743 | 332 | 167 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -48 | 0 | 743
2020-07-03 | 2:00 | 757 | 332 | 167 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -61 | 0 | 757
2020-07-03 | 3:00 | 798 | 332 | 168 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -55 | 0 | 798
2020-07-03 | 4:00 | 840 | 332 | 169 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | -7 | 0 | 840
2020-07-03 | 5:00 | 839 | 332 | 168 | 122 | 30 | 130 | 1 | 0 | 37 | 0 | 19 | 0 | 839
2020-07-03 | 6:00 | 826 | 332 | 167 | 102 | 30 | 130 | 19 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 826
2020-07-03 | 7:00 | 856 | 332 | 182 | 93 | 30 | 130 | 54 | -5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 856
2020-07-03 | 8:00 | 931 | 332 | 179 | 89 | 30 | 130 | 123 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 931
2020-07-03 | 9:00 | 994 | 332 | 181 | 83 | 30 | 130 | 193 | -1 | 41 | 0 | 5 | 0 | 994
2020-07-03 | 10:00 | 1020 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 235 | -10 | 39 | 0 | 3 | 0 | 1020
2020-07-03 | 11:00 | 1042 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 224 | -2 | 42 | 0 | 25 | 0 | 1042
2020-07-03 | 12:00 | 1005 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 161 | 0 | 57 | 0 | 34 | 0 | 1005
2020-07-03 | 13:00 | 1027 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 149 | 0 | 69 | 0 | 56 | 0 | 1027
2020-07-03 | 14:00 | 1031 | 332 | 182 | 85 | 30 | 130 | 125 | 0 | 87 | 0 | 60 | 0 | 1031
2020-07-03 | 15:00 | 1020 | 332 | 182 | 87 | 30 | 130 | 90 | 0 | 96 | 0 | 73 | 0 | 1020
2020-07-03 | 16:00 | 1020 | 332 | 229 | 93 | 30 | 130 | 71 | 0 | 113 | 0 | 22 | 0 | 1020
2020-07-03 | 17:00 | 996 | 332 | 230 | 116 | 30 | 130 | 46 | 0 | 97 | 0 | 15 | 0 | 996
2020-07-03 | 18:00 | 985 | 332 | 228 | 153 | 30 | 130 | 16 | -7 | 101 | 0 | 2 | 0 | 985
2020-07-03 | 19:00 | 967 | 332 | 228 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | -16 | 0 | 967
2020-07-03 | 20:00 | 931 | 332 | 228 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -44 | 0 | 931
2020-07-03 | 21:00 | 891 | 332 | 228 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -54 | 0 | 891
2020-07-03 | 22:00 | 859 | 332 | 227 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -91 | 0 | 859
2020-07-03 | 23:00 | 821 | 332 | 188 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -65 | 0 | 821
2020-07-04 | 0:00 | 768 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | -97 | 0 | 768
2020-07-04 | 1:00 | 745 | 332 | 180 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -112 | 0 | 745
2020-07-04 | 2:00 | 765 | 332 | 180 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | -110 | 0 | 765
2020-07-04 | 3:00 | 814 | 332 | 182 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -96 | 0 | 814
2020-07-04 | 4:00 | 846 | 332 | 182 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | -59 | 0 | 846
2020-07-04 | 5:00 | 840 | 332 | 182 | 122 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | -50 | 0 | 840
2020-07-04 | 6:00 | 797 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 12 | 0 | 93 | 0 | -83 | 0 | 797
2020-07-04 | 7:00 | 808 | 332 | 180 | 93 | 30 | 130 | 55 | 0 | 93 | 0 | -105 | 0 | 808
2020-07-04 | 8:00 | 872 | 332 | 162 | 89 | 30 | 130 | 95 | 0 | 81 | 0 | -47 | 0 | 872
2020-07-04 | 9:00 | 924 | 332 | 163 | 83 | 30 | 130 | 181 | 0 | 57 | 0 | -52 | 0 | 924
2020-07-04 | 10:00 | 943 | 332 | 163 | 80 | 30 | 130 | 433 | -159 | 38 | 0 | -104 | 0 | 943
2020-07-04 | 11:00 | 957 | 332 | 163 | 80 | 30 | 130 | 638 | -325 | 20 | 0 | -111 | 0 | 957
2020-07-04 | 12:00 | 984 | 332 | 164 | 80 | 30 | 130 | 738 | -507 | 17 | 0 | 0 | 0 | 984
2020-07-04 | 13:00 | 984 | 332 | 164 | 80 | 30 | 130 | 689 | -459 | 18 | 0 | 0 | 0 | 984
2020-07-04 | 14:00 | 969 | 332 | 165 | 85 | 30 | 130 | 549 | -348 | 26 | 0 | 0 | 0 | 969
2020-07-04 | 15:00 | 957 | 332 | 164 | 87 | 30 | 130 | 410 | -130 | 25 | 0 | -91 | 0 | 957
2020-07-04 | 16:00 | 949 | 332 | 183 | 93 | 30 | 130 | 291 | 0 | 28 | 0 | -138 | 0 | 949
2020-07-04 | 17:00 | 963 | 332 | 185 | 116 | 30 | 130 | 153 | 0 | 39 | 0 | -22 | 0 | 963
2020-07-04 | 18:00 | 956 | 332 | 185 | 153 | 30 | 130 | 45 | 0 | 35 | 0 | 46 | 0 | 956
2020-07-04 | 19:00 | 950 | 332 | 184 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 74 | 0 | 950
2020-07-04 | 20:00 | 917 | 332 | 183 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 59 | 0 | 917
2020-07-04 | 21:00 | 870 | 332 | 183 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 870
2020-07-04 | 22:00 | 839 | 332 | 181 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 839
2020-07-04 | 23:00 | 805 | 332 | 181 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 805
2020-07-05 | 0:00 | 747 | 332 | 171 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -14 | 0 | 747
2020-07-05 | 1:00 | 720 | 332 | 170 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -44 | 0 | 720
2020-07-05 | 2:00 | 734 | 332 | 171 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -49 | 0 | 734
2020-07-05 | 3:00 | 771 | 332 | 171 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | -48 | 0 | 771
2020-07-05 | 4:00 | 804 | 332 | 172 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -11 | 0 | 804
2020-07-05 | 5:00 | 791 | 332 | 172 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | 791
2020-07-05 | 6:00 | 735 | 332 | 170 | 102 | 30 | 130 | 70 | 0 | 10 | 0 | -109 | 0 | 735
2020-07-05 | 7:00 | 732 | 332 | 170 | 93 | 30 | 130 | 183 | -129 | 19 | 0 | -96 | 0 | 732
2020-07-05 | 8:00 | 767 | 332 | 151 | 89 | 30 | 130 | 255 | -252 | 32 | 0 | 0 | 0 | 767
2020-07-05 | 9:00 | 824 | 332 | 153 | 83 | 30 | 130 | 306 | -235 | 25 | 0 | 0 | 0 | 824
2020-07-05 | 10:00 | 847 | 332 | 152 | 80 | 30 | 130 | 374 | -282 | 31 | 0 | 0 | 0 | 847
2020-07-05 | 11:00 | 890 | 332 | 154 | 80 | 30 | 130 | 447 | -325 | 42 | 0 | 0 | 0 | 890
2020-07-05 | 12:00 | 902 | 332 | 154 | 80 | 30 | 130 | 369 | -252 | 59 | 0 | 0 | 0 | 902
2020-07-05 | 13:00 | 882 | 332 | 153 | 80 | 30 | 130 | 315 | -231 | 73 | 0 | 0 | 0 | 882
2020-07-05 | 14:00 | 882 | 332 | 153 | 85 | 30 | 130 | 305 | -120 | 69 | 0 | -102 | 0 | 882
2020-07-05 | 15:00 | 888 | 332 | 153 | 87 | 30 | 130 | 172 | 0 | 72 | 0 | -88 | 0 | 888
2020-07-05 | 16:00 | 905 | 332 | 174 | 93 | 30 | 130 | 86 | 0 | 71 | 0 | -11 | 0 | 905
2020-07-05 | 17:00 | 945 | 332 | 175 | 116 | 30 | 130 | 35 | 0 | 76 | 0 | 51 | 0 | 945
2020-07-05 | 18:00 | 961 | 332 | 175 | 153 | 30 | 130 | 9 | 0 | 76 | 0 | 56 | 0 | 961
2020-07-05 | 19:00 | 954 | 332 | 175 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 53 | 0 | 954
2020-07-05 | 20:00 | 924 | 332 | 175 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 21 | 0 | 924
2020-07-05 | 21:00 | 870 | 332 | 174 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -16 | 0 | 870
2020-07-05 | 22:00 | 828 | 332 | 173 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -36 | 0 | 828
2020-07-05 | 23:00 | 786 | 332 | 172 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | -60 | 0 | 786
2020-07-06 | 0:00 | 735 | 332 | 166 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | -91 | 0 | 735
2020-07-06 | 1:00 | 704 | 332 | 166 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | -110 | 0 | 704
2020-07-06 | 2:00 | 729 | 332 | 166 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -111 | 0 | 729
2020-07-06 | 3:00 | 779 | 332 | 166 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -98 | 0 | 779
2020-07-06 | 4:00 | 819 | 332 | 167 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | -64 | 0 | 819
2020-07-06 | 5:00 | 831 | 332 | 167 | 122 | 30 | 130 | 1 | -19 | 87 | 0 | -19 | 0 | 831
2020-07-06 | 6:00 | 837 | 332 | 168 | 102 | 30 | 130 | 14 | -21 | 82 | 0 | 0 | 0 | 837
2020-07-06 | 7:00 | 906 | 332 | 193 | 93 | 30 | 130 | 23 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 906
2020-07-06 | 8:00 | 1025 | 332 | 301 | 89 | 30 | 130 | 34 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1025
2020-07-06 | 9:00 | 1112 | 332 | 354 | 83 | 30 | 130 | 74 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1112
2020-07-06 | 10:00 | 1141 | 332 | 330 | 80 | 30 | 130 | 133 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1141
2020-07-06 | 11:00 | 1145 | 332 | 280 | 80 | 30 | 130 | 171 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1145
2020-07-06 | 12:00 | 1097 | 332 | 195 | 80 | 30 | 130 | 198 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1097
2020-07-06 | 13:00 | 1134 | 332 | 263 | 80 | 30 | 130 | 168 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1134
2020-07-06 | 14:00 | 1141 | 332 | 260 | 85 | 30 | 130 | 109 | 0 | 123 | 0 | 72 | 0 | 1141
2020-07-06 | 15:00 | 1120 | 332 | 183 | 87 | 30 | 130 | 78 | 0 | 128 | 0 | 152 | 0 | 1120
2020-07-06 | 16:00 | 1099 | 332 | 230 | 93 | 30 | 130 | 64 | 0 | 114 | 0 | 106 | 0 | 1099
2020-07-06 | 17:00 | 1072 | 332 | 231 | 116 | 30 | 130 | 46 | 0 | 102 | 0 | 85 | 0 | 1072
2020-07-06 | 18:00 | 1046 | 332 | 229 | 153 | 30 | 130 | 15 | 0 | 93 | 0 | 64 | 0 | 1046
2020-07-06 | 19:00 | 1018 | 332 | 276 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1018
2020-07-06 | 20:00 | 968 | 332 | 233 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | -5 | 0 | 968
2020-07-06 | 21:00 | 921 | 332 | 229 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -44 | 0 | 921
2020-07-06 | 22:00 | 874 | 332 | 227 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -73 | 0 | 874
2020-07-06 | 23:00 | 835 | 332 | 188 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | -52 | 0 | 835
2020-07-07 | 0:00 | 782 | 332 | 167 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | -74 | 0 | 782
2020-07-07 | 1:00 | 752 | 332 | 166 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | -108 | 0 | 752
2020-07-07 | 2:00 | 777 | 332 | 167 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | -114 | 0 | 777
2020-07-07 | 3:00 | 821 | 332 | 168 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | -101 | 0 | 821
2020-07-07 | 4:00 | 858 | 332 | 169 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | -58 | 0 | 858
2020-07-07 | 5:00 | 860 | 332 | 168 | 122 | 30 | 130 | 2 | 0 | 107 | 0 | -31 | 0 | 860
2020-07-07 | 6:00 | 858 | 332 | 169 | 102 | 30 | 130 | 17 | 0 | 101 | 0 | -23 | 0 | 858
2020-07-07 | 7:00 | 919 | 332 | 184 | 93 | 30 | 130 | 45 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 919
2020-07-07 | 8:00 | 1015 | 332 | 182 | 89 | 30 | 130 | 79 | 0 | 103 | 0 | 70 | 0 | 1015
2020-07-07 | 9:00 | 1093 | 332 | 182 | 83 | 30 | 130 | 125 | 0 | 105 | 0 | 106 | 0 | 1093
2020-07-07 | 10:00 | 1111 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 159 | 0 | 104 | 0 | 93 | 0 | 1111
2020-07-07 | 11:00 | 1105 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 123 | 0 | 106 | 0 | 121 | 0 | 1105
2020-07-07 | 12:00 | 1055 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 137 | 0 | 106 | 0 | 59 | 0 | 1055
2020-07-07 | 13:00 | 1061 | 332 | 182 | 80 | 30 | 130 | 156 | 0 | 90 | 0 | 61 | 0 | 1061
2020-07-07 | 14:00 | 1068 | 332 | 183 | 85 | 30 | 130 | 158 | 0 | 89 | 0 | 61 | 0 | 1068
2020-07-07 | 15:00 | 1059 | 332 | 183 | 87 | 30 | 130 | 113 | 0 | 100 | 0 | 84 | 0 | 1059
2020-07-07 | 16:00 | 1072 | 332 | 230 | 93 | 30 | 130 | 53 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 1072
2020-07-07 | 17:00 | 1051 | 332 | 231 | 116 | 30 | 130 | 20 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 1051
2020-07-07 | 18:00 | 1033 | 332 | 230 | 153 | 30 | 130 | 5 | 0 | 106 | 0 | 47 | 0 | 1033
2020-07-07 | 19:00 | 1001 | 332 | 230 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 19 | 0 | 1001
2020-07-07 | 20:00 | 950 | 332 | 229 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -24 | 0 | 950
2020-07-07 | 21:00 | 912 | 332 | 228 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -62 | 0 | 912
2020-07-07 | 22:00 | 879 | 332 | 227 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -81 | 0 | 879
2020-07-07 | 23:00 | 837 | 332 | 189 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | -49 | 0 | 837
2020-07-08 | 0:00 | 780 | 332 | 167 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | -68 | 0 | 780
2020-07-08 | 1:00 | 756 | 332 | 167 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | -94 | 0 | 756
2020-07-08 | 2:00 | 769 | 332 | 167 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | -95 | 0 | 769
2020-07-08 | 3:00 | 813 | 332 | 168 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -63 | 0 | 813
2020-07-08 | 4:00 | 847 | 332 | 169 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 847
2020-07-08 | 5:00 | 848 | 332 | 168 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 27 | 0 | 34 | 0 | 848
2020-07-08 | 6:00 | 824 | 332 | 168 | 102 | 30 | 130 | 46 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 824
2020-07-08 | 7:00 | 860 | 332 | 182 | 93 | 30 | 130 | 163 | 0 | 9 | 0 | -79 | 0 | 860
2020-07-08 | 8:00 | 949 | 332 | 179 | 89 | 30 | 130 | 336 | 0 | 2 | 0 | -149 | 0 | 949
2020-07-08 | 9:00 | 1056 | 332 | 181 | 83 | 30 | 130 | 524 | -13 | 4 | -1 | -214 | 0 | 1056
2020-07-08 | 10:00 | 1098 | 332 | 182 | 80 | 30 | 130 | 634 | -290 | 8 | -2 | -6 | 0 | 1098
2020-07-08 | 11:00 | 1151 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 743 | -238 | 4 | -1 | -112 | 0 | 1151
2020-07-08 | 12:00 | 1139 | 332 | 184 | 80 | 30 | 130 | 797 | -423 | 13 | -4 | 0 | 0 | 1139
2020-07-08 | 13:00 | 1153 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 721 | -335 | 17 | -5 | 0 | 0 | 1153
2020-07-08 | 14:00 | 1147 | 332 | 183 | 85 | 30 | 130 | 589 | 0 | 22 | -7 | -217 | 0 | 1147
2020-07-08 | 15:00 | 1144 | 332 | 183 | 87 | 30 | 130 | 480 | 0 | 19 | -6 | -111 | 0 | 1144
2020-07-08 | 16:00 | 1143 | 332 | 233 | 93 | 30 | 130 | 321 | 0 | 21 | 0 | -17 | 0 | 1143
2020-07-08 | 17:00 | 1108 | 332 | 293 | 116 | 30 | 130 | 180 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1108
2020-07-08 | 18:00 | 1086 | 332 | 365 | 153 | 30 | 130 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1086
2020-07-08 | 19:00 | 1067 | 332 | 387 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1067
2020-07-08 | 20:00 | 1021 | 332 | 341 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1021
2020-07-08 | 21:00 | 972 | 332 | 297 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 972
2020-07-08 | 22:00 | 927 | 332 | 269 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 927
2020-07-08 | 23:00 | 874 | 332 | 255 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 874
2020-07-09 | 0:00 | 816 | 332 | 194 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 12 | 0 | 816
2020-07-09 | 1:00 | 777 | 332 | 166 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -7 | 0 | 777
2020-07-09 | 2:00 | 792 | 332 | 167 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -9 | 0 | 792
2020-07-09 | 3:00 | 830 | 332 | 176 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -6 | 0 | 830
2020-07-09 | 4:00 | 866 | 332 | 187 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 866
2020-07-09 | 5:00 | 862 | 332 | 169 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 25 | 0 | 49 | 0 | 862
2020-07-09 | 6:00 | 845 | 332 | 169 | 102 | 30 | 130 | 57 | 0 | 26 | 0 | -1 | 0 | 845
2020-07-09 | 7:00 | 883 | 332 | 182 | 93 | 30 | 130 | 141 | 0 | 27 | 0 | -52 | 0 | 883
2020-07-09 | 8:00 | 995 | 332 | 180 | 89 | 30 | 130 | 213 | 0 | 32 | 0 | -11 | 0 | 995
2020-07-09 | 9:00 | 1093 | 332 | 183 | 83 | 30 | 130 | 329 | 0 | 36 | 0 | -30 | 0 | 1093
2020-07-09 | 10:00 | 1139 | 332 | 188 | 80 | 30 | 130 | 337 | 0 | 64 | 0 | -22 | 0 | 1139
2020-07-09 | 11:00 | 1165 | 332 | 259 | 80 | 30 | 130 | 264 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1165
2020-07-09 | 12:00 | 1113 | 332 | 268 | 80 | 30 | 130 | 188 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1113
2020-07-09 | 13:00 | 1125 | 332 | 306 | 80 | 30 | 130 | 163 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 1125
2020-07-09 | 14:00 | 1118 | 332 | 184 | 85 | 30 | 130 | 149 | 0 | 77 | 0 | 131 | 0 | 1118
2020-07-09 | 15:00 | 1105 | 332 | 182 | 87 | 30 | 130 | 100 | 0 | 88 | 0 | 156 | 0 | 1105
2020-07-09 | 16:00 | 1106 | 332 | 231 | 93 | 30 | 130 | 66 | 0 | 79 | 0 | 145 | 0 | 1106
2020-07-09 | 17:00 | 1075 | 332 | 230 | 116 | 30 | 130 | 30 | 0 | 68 | 0 | 139 | 0 | 1075
2020-07-09 | 18:00 | 1060 | 332 | 230 | 153 | 30 | 130 | 7 | 0 | 68 | 0 | 110 | 0 | 1060
2020-07-09 | 19:00 | 1030 | 332 | 229 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 86 | 0 | 1030
2020-07-09 | 20:00 | 978 | 332 | 229 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 61 | 0 | 978
2020-07-09 | 21:00 | 935 | 332 | 229 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 | 0 | 935
2020-07-09 | 22:00 | 897 | 332 | 228 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -2 | 0 | 897
2020-07-09 | 23:00 | 854 | 332 | 189 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 22 | 0 | 854
2020-07-10 | 0:00 | 800 | 332 | 168 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -4 | 0 | 800
2020-07-10 | 1:00 | 768 | 332 | 167 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -35 | 0 | 768
2020-07-10 | 2:00 | 782 | 332 | 167 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -55 | 0 | 782
2020-07-10 | 3:00 | 827 | 332 | 168 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -54 | 0 | 827
2020-07-10 | 4:00 | 866 | 332 | 169 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | -7 | 0 | 866
2020-07-10 | 5:00 | 866 | 332 | 168 | 122 | 30 | 130 | 3 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 866
2020-07-10 | 6:00 | 848 | 332 | 169 | 102 | 30 | 130 | 46 | 0 | 73 | 0 | -34 | 0 | 848
2020-07-10 | 7:00 | 880 | 332 | 182 | 93 | 30 | 130 | 139 | 0 | 84 | 0 | -110 | 0 | 880
2020-07-10 | 8:00 | 993 | 332 | 181 | 89 | 30 | 130 | 233 | 0 | 95 | 0 | -97 | 0 | 993
2020-07-10 | 9:00 | 1088 | 332 | 183 | 83 | 30 | 130 | 295 | 0 | 105 | 0 | -70 | 0 | 1088
2020-07-10 | 10:00 | 1124 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 244 | 0 | 99 | 0 | 26 | 0 | 1124
2020-07-10 | 11:00 | 1137 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 215 | 0 | 100 | 0 | 67 | 0 | 1137
2020-07-10 | 12:00 | 1099 | 332 | 182 | 80 | 30 | 130 | 137 | 0 | 105 | 0 | 103 | 0 | 1099
2020-07-10 | 13:00 | 1126 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 108 | 0 | 109 | 0 | 154 | 0 | 1126
2020-07-10 | 14:00 | 1116 | 332 | 184 | 85 | 30 | 130 | 116 | 0 | 107 | 0 | 132 | 0 | 1116
2020-07-10 | 15:00 | 1091 | 332 | 182 | 87 | 30 | 130 | 79 | 0 | 114 | 0 | 137 | 0 | 1091
2020-07-10 | 16:00 | 1087 | 332 | 230 | 93 | 30 | 130 | 54 | 0 | 126 | 0 | 92 | 0 | 1087
2020-07-10 | 17:00 | 1067 | 332 | 232 | 116 | 30 | 130 | 31 | 0 | 116 | 0 | 80 | 0 | 1067
2020-07-10 | 18:00 | 1046 | 332 | 231 | 153 | 30 | 130 | 12 | 0 | 107 | 0 | 51 | 0 | 1046
2020-07-10 | 19:00 | 1017 | 332 | 229 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 37 | 0 | 1017
2020-07-10 | 20:00 | 983 | 332 | 229 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 983
2020-07-10 | 21:00 | 937 | 332 | 229 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -33 | 0 | 937
2020-07-10 | 22:00 | 903 | 332 | 227 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | -46 | 0 | 903
2020-07-10 | 23:00 | 861 | 332 | 190 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | -21 | 0 | 861
2020-07-11 | 0:00 | 805 | 332 | 181 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -51 | 0 | 805
2020-07-11 | 1:00 | 776 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -79 | 0 | 776
2020-07-11 | 2:00 | 785 | 332 | 181 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | -102 | 0 | 785
2020-07-11 | 3:00 | 828 | 332 | 181 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | -83 | 0 | 828
2020-07-11 | 4:00 | 855 | 332 | 182 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | -51 | 0 | 855
2020-07-11 | 5:00 | 832 | 332 | 181 | 122 | 30 | 130 | 1 | 0 | 78 | 0 | -42 | 0 | 832
2020-07-11 | 6:00 | 801 | 332 | 180 | 102 | 30 | 130 | 26 | 0 | 76 | 0 | -75 | 0 | 801
2020-07-11 | 7:00 | 831 | 332 | 182 | 93 | 30 | 130 | 93 | 0 | 72 | 0 | -101 | 0 | 831
2020-07-11 | 8:00 | 899 | 332 | 162 | 89 | 30 | 130 | 201 | 0 | 68 | 0 | -113 | 0 | 899
2020-07-11 | 9:00 | 976 | 332 | 163 | 83 | 30 | 130 | 349 | 0 | 67 | -21 | -157 | 0 | 976
2020-07-11 | 10:00 | 1009 | 332 | 164 | 80 | 30 | 130 | 469 | -25 | 66 | -20 | -217 | 0 | 1009
2020-07-11 | 11:00 | 1027 | 332 | 164 | 80 | 30 | 130 | 484 | -130 | 70 | -22 | -111 | 0 | 1027
2020-07-11 | 12:00 | 1037 | 332 | 165 | 80 | 30 | 130 | 490 | -241 | 74 | -23 | 0 | 0 | 1037
2020-07-11 | 13:00 | 1031 | 332 | 164 | 80 | 30 | 130 | 366 | 0 | 63 | -19 | -115 | 0 | 1031
2020-07-11 | 14:00 | 1008 | 332 | 166 | 85 | 30 | 130 | 256 | 0 | 70 | -22 | -39 | 0 | 1008
2020-07-11 | 15:00 | 998 | 332 | 165 | 87 | 30 | 130 | 225 | 0 | 72 | -22 | -21 | 0 | 998
2020-07-11 | 16:00 | 998 | 332 | 185 | 93 | 30 | 130 | 136 | 0 | 67 | 0 | 25 | 0 | 998
2020-07-11 | 17:00 | 1007 | 332 | 186 | 116 | 30 | 130 | 57 | 0 | 62 | 0 | 94 | 0 | 1007
2020-07-11 | 18:00 | 1010 | 332 | 185 | 153 | 30 | 130 | 20 | 0 | 64 | 0 | 96 | 0 | 1010
2020-07-11 | 19:00 | 1000 | 332 | 185 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 103 | 0 | 1000
2020-07-11 | 20:00 | 956 | 332 | 184 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 66 | 0 | 956
2020-07-11 | 21:00 | 907 | 332 | 184 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 35 | 0 | 907
2020-07-11 | 22:00 | 867 | 332 | 184 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 17 | 0 | 867
2020-07-11 | 23:00 | 829 | 332 | 182 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 12 | 0 | 829
2020-07-12 | 0:00 | 777 | 332 | 172 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -14 | 0 | 777
2020-07-12 | 1:00 | 740 | 332 | 171 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | -46 | 0 | 740
2020-07-12 | 2:00 | 750 | 332 | 171 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | -57 | 0 | 750
2020-07-12 | 3:00 | 790 | 332 | 172 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | -59 | 0 | 790
2020-07-12 | 4:00 | 821 | 332 | 173 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -20 | 0 | 821
2020-07-12 | 5:00 | 798 | 332 | 172 | 122 | 30 | 130 | 3 | 0 | 36 | 0 | -27 | 0 | 798
2020-07-12 | 6:00 | 752 | 332 | 171 | 102 | 30 | 130 | 38 | 0 | 32 | 0 | -83 | 0 | 752
2020-07-12 | 7:00 | 762 | 332 | 172 | 93 | 30 | 130 | 96 | 0 | 21 | 0 | -112 | 0 | 762
2020-07-12 | 8:00 | 796 | 332 | 152 | 89 | 30 | 130 | 164 | 0 | 16 | 0 | -117 | 0 | 796
2020-07-12 | 9:00 | 859 | 332 | 152 | 83 | 30 | 130 | 250 | 0 | 11 | -3 | -126 | 0 | 859
2020-07-12 | 10:00 | 895 | 332 | 153 | 80 | 30 | 130 | 358 | 0 | 7 | -2 | -193 | 0 | 895
2020-07-12 | 11:00 | 910 | 332 | 153 | 80 | 30 | 130 | 440 | -261 | 8 | -2 | 0 | 0 | 910
2020-07-12 | 12:00 | 906 | 332 | 154 | 80 | 30 | 130 | 438 | -264 | 8 | -2 | 0 | 0 | 906
2020-07-12 | 13:00 | 899 | 332 | 154 | 80 | 30 | 130 | 420 | -253 | 9 | -3 | 0 | 0 | 899
2020-07-12 | 14:00 | 894 | 332 | 153 | 85 | 30 | 130 | 376 | -4 | 8 | -2 | -214 | 0 | 894
2020-07-12 | 15:00 | 882 | 332 | 153 | 87 | 30 | 130 | 320 | 0 | 3 | -1 | -172 | 0 | 882
2020-07-12 | 16:00 | 891 | 332 | 174 | 93 | 30 | 130 | 219 | 0 | 3 | 0 | -90 | 0 | 891
2020-07-12 | 17:00 | 920 | 332 | 175 | 116 | 30 | 130 | 113 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 920
2020-07-12 | 18:00 | 948 | 332 | 175 | 153 | 30 | 130 | 34 | 0 | 6 | 0 | 88 | 0 | 948
2020-07-12 | 19:00 | 939 | 332 | 174 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 | 0 | 939
2020-07-12 | 20:00 | 908 | 332 | 174 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 74 | 0 | 908
2020-07-12 | 21:00 | 861 | 332 | 173 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 861
2020-07-12 | 22:00 | 818 | 332 | 173 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -1 | 0 | 818
2020-07-12 | 23:00 | 773 | 332 | 172 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | -25 | 0 | 773
2020-07-13 | 0:00 | 723 | 332 | 167 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | -64 | 0 | 723
2020-07-13 | 1:00 | 698 | 332 | 165 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -94 | 0 | 698
2020-07-13 | 2:00 | 723 | 332 | 166 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -92 | 0 | 723
2020-07-13 | 3:00 | 775 | 332 | 167 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | -81 | 0 | 775
2020-07-13 | 4:00 | 816 | 332 | 168 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -43 | 0 | 816
2020-07-13 | 5:00 | 825 | 332 | 168 | 122 | 30 | 130 | 2 | 0 | 62 | 0 | -21 | 0 | 825
2020-07-13 | 6:00 | 823 | 332 | 169 | 102 | 30 | 130 | 32 | 0 | 59 | 0 | -31 | 0 | 823
2020-07-13 | 7:00 | 879 | 332 | 182 | 93 | 30 | 130 | 95 | 0 | 61 | 0 | -44 | 0 | 879
2020-07-13 | 8:00 | 995 | 332 | 180 | 89 | 30 | 130 | 180 | 0 | 65 | 0 | -11 | 0 | 995
2020-07-13 | 9:00 | 1093 | 332 | 203 | 83 | 30 | 130 | 224 | 0 | 73 | -23 | 41 | 0 | 1093
2020-07-13 | 10:00 | 1123 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 242 | 0 | 79 | -24 | 71 | 0 | 1123
2020-07-13 | 11:00 | 1146 | 332 | 184 | 80 | 30 | 130 | 262 | 0 | 76 | -24 | 76 | 0 | 1146
2020-07-13 | 12:00 | 1104 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 275 | 0 | 82 | -25 | 17 | 0 | 1104
2020-07-13 | 13:00 | 1142 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 297 | 0 | 84 | -26 | 32 | 0 | 1142
2020-07-13 | 14:00 | 1164 | 332 | 185 | 85 | 30 | 130 | 292 | 0 | 88 | -27 | 49 | 0 | 1164
2020-07-13 | 15:00 | 1162 | 332 | 183 | 87 | 30 | 130 | 252 | 0 | 95 | -29 | 82 | 0 | 1162
2020-07-13 | 16:00 | 1168 | 332 | 233 | 93 | 30 | 130 | 190 | 0 | 96 | 0 | 64 | 0 | 1168
2020-07-13 | 17:00 | 1143 | 332 | 233 | 116 | 30 | 130 | 107 | 0 | 96 | 0 | 99 | 0 | 1143
2020-07-13 | 18:00 | 1129 | 332 | 232 | 153 | 30 | 130 | 37 | 0 | 92 | 0 | 123 | 0 | 1129
2020-07-13 | 19:00 | 1106 | 332 | 231 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 135 | 0 | 1106
2020-07-13 | 20:00 | 1054 | 332 | 230 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 82 | 0 | 1054
2020-07-13 | 21:00 | 1005 | 332 | 230 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 36 | 0 | 1005
2020-07-13 | 22:00 | 953 | 332 | 229 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -4 | 0 | 953
2020-07-13 | 23:00 | 893 | 332 | 189 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 14 | 0 | 893
2020-07-14 | 0:00 | 832 | 332 | 169 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | -17 | 0 | 832
2020-07-14 | 1:00 | 797 | 332 | 168 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | -58 | 0 | 797
2020-07-14 | 2:00 | 809 | 332 | 168 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -72 | 0 | 809
2020-07-14 | 3:00 | 840 | 332 | 168 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -65 | 0 | 840
2020-07-14 | 4:00 | 879 | 332 | 169 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -24 | 0 | 879
2020-07-14 | 5:00 | 879 | 332 | 169 | 122 | 30 | 130 | 1 | 0 | 109 | 0 | -14 | 0 | 879
2020-07-14 | 6:00 | 870 | 332 | 169 | 102 | 30 | 130 | 15 | 0 | 111 | 0 | -19 | 0 | 870
2020-07-14 | 7:00 | 922 | 332 | 184 | 93 | 30 | 130 | 42 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 922
2020-07-14 | 8:00 | 1020 | 332 | 181 | 89 | 30 | 130 | 81 | 0 | 85 | 0 | 92 | 0 | 1020
2020-07-14 | 9:00 | 1082 | 332 | 183 | 83 | 30 | 130 | 152 | 0 | 70 | 0 | 102 | 0 | 1082
2020-07-14 | 10:00 | 1097 | 332 | 182 | 80 | 30 | 130 | 230 | 0 | 73 | 0 | 40 | 0 | 1097
2020-07-14 | 11:00 | 1092 | 332 | 182 | 80 | 30 | 130 | 289 | 0 | 63 | 0 | -14 | 0 | 1092
2020-07-14 | 12:00 | 1041 | 332 | 182 | 80 | 30 | 130 | 297 | 0 | 70 | 0 | -80 | 0 | 1041
2020-07-14 | 13:00 | 1055 | 332 | 182 | 80 | 30 | 130 | 329 | 0 | 68 | 0 | -96 | 0 | 1055
2020-07-14 | 14:00 | 1059 | 332 | 182 | 85 | 30 | 130 | 339 | 0 | 59 | 0 | -98 | 0 | 1059
2020-07-14 | 15:00 | 1047 | 332 | 182 | 87 | 30 | 130 | 288 | 0 | 61 | 0 | -63 | 0 | 1047
2020-07-14 | 16:00 | 1050 | 332 | 231 | 93 | 30 | 130 | 218 | 0 | 61 | 0 | -45 | 0 | 1050
2020-07-14 | 17:00 | 1022 | 332 | 230 | 116 | 30 | 130 | 144 | 0 | 62 | 0 | -22 | 0 | 1022
2020-07-14 | 18:00 | 1007 | 332 | 229 | 153 | 30 | 130 | 49 | 0 | 56 | 0 | 28 | 0 | 1007
2020-07-14 | 19:00 | 995 | 332 | 228 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 70 | 0 | 995
2020-07-14 | 20:00 | 951 | 332 | 228 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 31 | 0 | 951
2020-07-14 | 21:00 | 906 | 332 | 228 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -4 | 0 | 906
2020-07-14 | 22:00 | 859 | 332 | 227 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -32 | 0 | 859
2020-07-14 | 23:00 | 815 | 332 | 188 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -11 | 0 | 815
2020-07-15 | 0:00 | 764 | 332 | 167 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | -24 | 0 | 764
2020-07-15 | 1:00 | 737 | 332 | 166 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -62 | 0 | 737
2020-07-15 | 2:00 | 755 | 332 | 167 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -68 | 0 | 755
2020-07-15 | 3:00 | 800 | 332 | 168 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -59 | 0 | 800
2020-07-15 | 4:00 | 839 | 332 | 169 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -19 | 0 | 839
2020-07-15 | 5:00 | 840 | 332 | 169 | 122 | 30 | 130 | 2 | -4 | 52 | 0 | 7 | 0 | 840
2020-07-15 | 6:00 | 815 | 332 | 167 | 102 | 30 | 130 | 34 | -30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 815
2020-07-15 | 7:00 | 836 | 332 | 181 | 93 | 30 | 130 | 111 | -87 | 46 | 0 | 0 | 0 | 836
2020-07-15 | 8:00 | 924 | 332 | 179 | 89 | 30 | 130 | 220 | -87 | 31 | 0 | 0 | 0 | 924
2020-07-15 | 9:00 | 987 | 332 | 181 | 83 | 30 | 130 | 295 | -79 | 22 | -7 | 0 | 0 | 987
2020-07-15 | 10:00 | 1006 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 344 | -108 | 25 | -8 | 0 | 0 | 1006
2020-07-15 | 11:00 | 1011 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 358 | -120 | 29 | -9 | 0 | 0 | 1011
2020-07-15 | 12:00 | 974 | 332 | 180 | 80 | 30 | 130 | 312 | -116 | 37 | -11 | 0 | 0 | 974
2020-07-15 | 13:00 | 998 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 296 | -68 | 25 | -8 | 0 | 0 | 998
2020-07-15 | 14:00 | 1009 | 332 | 182 | 85 | 30 | 130 | 258 | -17 | 13 | -4 | 0 | 0 | 1009
2020-07-15 | 15:00 | 1001 | 332 | 181 | 87 | 30 | 130 | 240 | -8 | 12 | -4 | 1 | 0 | 1001
2020-07-15 | 16:00 | 1011 | 332 | 229 | 93 | 30 | 130 | 146 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 1011
2020-07-15 | 17:00 | 990 | 332 | 229 | 116 | 30 | 130 | 75 | 0 | 10 | 0 | 68 | 0 | 990
2020-07-15 | 18:00 | 974 | 332 | 228 | 153 | 30 | 130 | 27 | 0 | 10 | 0 | 64 | 0 | 974
2020-07-15 | 19:00 | 964 | 332 | 228 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 | 0 | 964
2020-07-15 | 20:00 | 923 | 332 | 228 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 923
2020-07-15 | 21:00 | 883 | 332 | 228 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 883
2020-07-15 | 22:00 | 840 | 332 | 227 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 0 | 840
2020-07-15 | 23:00 | 801 | 332 | 188 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 801
2020-07-16 | 0:00 | 753 | 332 | 167 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 753
2020-07-16 | 1:00 | 723 | 332 | 165 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -22 | 0 | 723
2020-07-16 | 2:00 | 746 | 332 | 167 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -25 | 0 | 746
2020-07-16 | 3:00 | 794 | 332 | 168 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -14 | 0 | 794
2020-07-16 | 4:00 | 836 | 332 | 169 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 836
2020-07-16 | 5:00 | 837 | 332 | 168 | 122 | 30 | 130 | 4 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 837
2020-07-16 | 6:00 | 818 | 332 | 167 | 102 | 30 | 130 | 59 | 0 | 8 | 0 | -10 | 0 | 818
2020-07-16 | 7:00 | 832 | 332 | 181 | 93 | 30 | 130 | 163 | 0 | 9 | 0 | -106 | 0 | 832
2020-07-16 | 8:00 | 915 | 332 | 178 | 89 | 30 | 130 | 254 | 0 | 9 | 0 | -107 | 0 | 915
2020-07-16 | 9:00 | 988 | 332 | 180 | 83 | 30 | 130 | 351 | 0 | 8 | -2 | -124 | 0 | 988
2020-07-16 | 10:00 | 1023 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 449 | 0 | 9 | -3 | -185 | 0 | 1023
2020-07-16 | 11:00 | 1033 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 513 | -17 | 7 | -2 | -221 | 0 | 1033
2020-07-16 | 12:00 | 1017 | 332 | 182 | 80 | 30 | 130 | 621 | -362 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1017
2020-07-16 | 13:00 | 1050 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 595 | -194 | 10 | -3 | -111 | 0 | 1050
2020-07-16 | 14:00 | 1034 | 332 | 181 | 85 | 30 | 130 | 486 | -114 | 11 | -3 | -104 | 0 | 1034
2020-07-16 | 15:00 | 1046 | 332 | 183 | 87 | 30 | 130 | 424 | 0 | 9 | -3 | -146 | 0 | 1046
2020-07-16 | 16:00 | 1050 | 332 | 230 | 93 | 30 | 130 | 291 | 0 | 5 | 0 | -61 | 0 | 1050
2020-07-16 | 17:00 | 1031 | 332 | 229 | 116 | 30 | 130 | 167 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 1031
2020-07-16 | 18:00 | 1013 | 332 | 229 | 153 | 30 | 130 | 61 | 0 | 11 | 0 | 67 | 0 | 1013
2020-07-16 | 19:00 | 986 | 332 | 228 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 97 | 0 | 986
2020-07-16 | 20:00 | 948 | 332 | 228 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 | 0 | 948
2020-07-16 | 21:00 | 899 | 332 | 227 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 899
2020-07-16 | 22:00 | 857 | 332 | 227 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 857
2020-07-16 | 23:00 | 815 | 332 | 188 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 815
2020-07-17 | 0:00 | 750 | 332 | 167 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 750
2020-07-17 | 1:00 | 726 | 332 | 167 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -22 | 0 | 726
2020-07-17 | 2:00 | 747 | 332 | 167 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -27 | 0 | 747
2020-07-17 | 3:00 | 796 | 332 | 168 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 | 796
2020-07-17 | 4:00 | 836 | 332 | 168 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 836
2020-07-17 | 5:00 | 836 | 332 | 168 | 122 | 30 | 130 | 6 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 836
2020-07-17 | 6:00 | 814 | 332 | 167 | 102 | 30 | 130 | 87 | 0 | 8 | 0 | -42 | 0 | 814
2020-07-17 | 7:00 | 846 | 332 | 181 | 93 | 30 | 130 | 279 | -123 | 4 | 0 | -80 | 0 | 846
2020-07-17 | 8:00 | 937 | 332 | 179 | 89 | 30 | 130 | 496 | -322 | 3 | 0 | 0 | 0 | 937
2020-07-17 | 9:00 | 1029 | 332 | 181 | 83 | 30 | 130 | 668 | -399 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1029
2020-07-17 | 10:00 | 1058 | 332 | 181 | 80 | 30 | 130 | 762 | -348 | 4 | -1 | -112 | 0 | 1058
2020-07-17 | 11:00 | 1113 | 332 | 184 | 80 | 30 | 130 | 857 | -503 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1113
2020-07-17 | 12:00 | 1101 | 332 | 182 | 80 | 30 | 130 | 905 | -453 | 8 | -2 | -111 | 0 | 1101
2020-07-17 | 13:00 | 1149 | 332 | 183 | 80 | 30 | 130 | 936 | -436 | 8 | -2 | -112 | 0 | 1149
2020-07-17 | 14:00 | 1133 | 332 | 183 | 85 | 30 | 130 | 841 | -475 | 10 | -3 | 0 | 0 | 1133
2020-07-17 | 15:00 | 1138 | 332 | 183 | 87 | 30 | 130 | 711 | -231 | 11 | -3 | -112 | 0 | 1138
2020-07-17 | 16:00 | 1143 | 332 | 231 | 93 | 30 | 130 | 513 | -17 | 14 | 0 | -183 | 0 | 1143
2020-07-17 | 17:00 | 1105 | 332 | 233 | 116 | 30 | 130 | 266 | 0 | 11 | 0 | -13 | 0 | 1105
2020-07-17 | 18:00 | 1076 | 332 | 231 | 153 | 30 | 130 | 81 | 0 | 11 | 0 | 108 | 0 | 1076
2020-07-17 | 19:00 | 1044 | 332 | 229 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 156 | 0 | 1044
2020-07-17 | 20:00 | 994 | 332 | 229 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 0 | 994
2020-07-17 | 21:00 | 938 | 332 | 228 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 938
2020-07-17 | 22:00 | 884 | 332 | 227 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 884
2020-07-17 | 23:00 | 842 | 332 | 189 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 842
2020-07-18 | 0:00 | 779 | 332 | 181 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 779
2020-07-18 | 1:00 | 738 | 332 | 180 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -22 | 0 | 738
2020-07-18 | 2:00 | 753 | 332 | 180 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -32 | 0 | 753
2020-07-18 | 3:00 | 792 | 332 | 181 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -27 | 0 | 792
2020-07-18 | 4:00 | 824 | 332 | 181 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 824
2020-07-18 | 5:00 | 809 | 332 | 181 | 122 | 30 | 130 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 809
2020-07-18 | 6:00 | 764 | 332 | 180 | 102 | 30 | 130 | 90 | 0 | 1 | 0 | -101 | 0 | 764
2020-07-18 | 7:00 | 779 | 332 | 180 | 93 | 30 | 130 | 290 | -165 | 1 | 0 | -112 | 0 | 779
2020-07-18 | 8:00 | 841 | 332 | 161 | 89 | 30 | 130 | 497 | -398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841
2020-07-18 | 9:00 | 923 | 332 | 162 | 83 | 30 | 130 | 695 | -398 | 1 | 0 | -112 | 0 | 923
2020-07-18 | 10:00 | 973 | 332 | 163 | 80 | 30 | 130 | 826 | -477 | 0 | 0 | -111 | 0 | 973
2020-07-18 | 11:00 | 1004 | 332 | 165 | 80 | 30 | 130 | 834 | -567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004
2020-07-18 | 12:00 | 1009 | 332 | 164 | 80 | 30 | 130 | 825 | -441 | 1 | 0 | -112 | 0 | 1009
2020-07-18 | 13:00 | 1007 | 332 | 164 | 80 | 30 | 130 | 676 | -406 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1007
2020-07-18 | 14:00 | 997 | 332 | 164 | 85 | 30 | 130 | 553 | -186 | 1 | 0 | -112 | 0 | 997
2020-07-18 | 15:00 | 987 | 332 | 164 | 87 | 30 | 130 | 494 | -251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 987
2020-07-18 | 16:00 | 989 | 332 | 184 | 93 | 30 | 130 | 344 | 0 | 2 | 0 | -126 | 0 | 989
2020-07-18 | 17:00 | 996 | 332 | 185 | 116 | 30 | 130 | 154 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 996
2020-07-18 | 18:00 | 997 | 332 | 185 | 153 | 30 | 130 | 46 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 997
2020-07-18 | 19:00 | 989 | 332 | 184 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 152 | 0 | 989
2020-07-18 | 20:00 | 945 | 332 | 184 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 108 | 0 | 945
2020-07-18 | 21:00 | 897 | 332 | 184 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 897
2020-07-18 | 22:00 | 864 | 332 | 183 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | 0 | 864
2020-07-18 | 23:00 | 823 | 332 | 181 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | 823
2020-07-19 | 0:00 | 762 | 332 | 181 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2 | 0 | 762
2020-07-19 | 1:00 | 729 | 332 | 179 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | -40 | 0 | 729
2020-07-19 | 2:00 | 741 | 332 | 180 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -56 | 0 | 741
2020-07-19 | 3:00 | 786 | 332 | 181 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -50 | 0 | 786
2020-07-19 | 4:00 | 813 | 332 | 181 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | -27 | 0 | 813
2020-07-19 | 5:00 | 796 | 332 | 180 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 21 | 0 | -24 | 0 | 796
2020-07-19 | 6:00 | 747 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 71 | 0 | 20 | 0 | -119 | 0 | 747
2020-07-19 | 7:00 | 755 | 332 | 179 | 93 | 30 | 130 | 244 | -266 | 13 | 0 | 0 | 0 | 755
2020-07-19 | 8:00 | 814 | 332 | 160 | 89 | 30 | 130 | 434 | -262 | 12 | 0 | -111 | 0 | 814
2020-07-19 | 9:00 | 907 | 332 | 163 | 83 | 30 | 130 | 616 | -459 | 18 | -6 | 0 | 0 | 907
2020-07-19 | 10:00 | 978 | 332 | 164 | 80 | 30 | 130 | 732 | -502 | 18 | -6 | 0 | 0 | 978
2020-07-19 | 11:00 | 1028 | 332 | 164 | 80 | 30 | 130 | 746 | -359 | 23 | -7 | -111 | 0 | 1028
2020-07-19 | 12:00 | 1045 | 332 | 165 | 80 | 30 | 130 | 705 | -418 | 30 | -9 | 0 | 0 | 1045
2020-07-19 | 13:00 | 1036 | 332 | 165 | 80 | 30 | 130 | 654 | -276 | 33 | -10 | -102 | 0 | 1036
2020-07-19 | 14:00 | 1050 | 332 | 167 | 85 | 30 | 130 | 588 | -310 | 41 | -13 | 0 | 0 | 1050
2020-07-19 | 15:00 | 1035 | 332 | 164 | 87 | 30 | 130 | 437 | 0 | 44 | -14 | -175 | 0 | 1035
2020-07-19 | 16:00 | 1055 | 332 | 186 | 93 | 30 | 130 | 310 | 0 | 36 | 0 | -62 | 0 | 1055
2020-07-19 | 17:00 | 1079 | 332 | 186 | 116 | 30 | 130 | 170 | 0 | 28 | 0 | 87 | 0 | 1079
2020-07-19 | 18:00 | 1077 | 332 | 186 | 153 | 30 | 130 | 67 | 0 | 30 | 0 | 149 | 0 | 1077
2020-07-19 | 19:00 | 1072 | 332 | 187 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 200 | 0 | 1072
2020-07-19 | 20:00 | 1029 | 332 | 186 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 153 | 0 | 1029
2020-07-19 | 21:00 | 970 | 332 | 185 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 98 | 0 | 970
2020-07-19 | 22:00 | 912 | 332 | 184 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 52 | 0 | 912
2020-07-19 | 23:00 | 860 | 332 | 182 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 | 0 | 860
2020-07-20 | 0:00 | 792 | 332 | 168 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | -10 | 0 | 792
2020-07-20 | 1:00 | 761 | 332 | 167 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -47 | 0 | 761
2020-07-20 | 2:00 | 766 | 332 | 167 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -66 | 0 | 766
2020-07-20 | 3:00 | 810 | 332 | 168 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | -55 | 0 | 810
2020-07-20 | 4:00 | 854 | 332 | 169 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | -13 | 0 | 854
2020-07-20 | 5:00 | 865 | 332 | 168 | 122 | 30 | 130 | 6 | 0 | 65 | 0 | 12 | 0 | 865
2020-07-20 | 6:00 | 884 | 332 | 168 | 102 | 30 | 130 | 90 | 0 | 62 | 0 | -30 | 0 | 884
2020-07-20 | 7:00 | 970 | 332 | 185 | 93 | 30 | 130 | 252 | 0 | 49 | 0 | -101 | 0 | 970
2020-07-20 | 8:00 | 1114 | 332 | 183 | 89 | 30 | 130 | 423 | 0 | 43 | 0 | -116 | 0 | 1114
2020-07-20 | 9:00 | 1252 | 332 | 186 | 83 | 30 | 130 | 615 | 0 | 39 | -12 | -151 | 0 | 1252
2020-07-20 | 10:00 | 1322 | 332 | 187 | 80 | 30 | 130 | 776 | -239 | 38 | -12 | 0 | 0 | 1322
2020-07-20 | 11:00 | 1375 | 332 | 188 | 80 | 30 | 130 | 852 | -265 | 41 | -13 | 0 | 0 | 1375
2020-07-20 | 12:00 | 1360 | 332 | 187 | 80 | 30 | 130 | 916 | -234 | 43 | -13 | -111 | 0 | 1360
2020-07-20 | 13:00 | 1395 | 332 | 188 | 80 | 30 | 130 | 871 | -44 | 46 | -14 | -224 | 0 | 1395
2020-07-20 | 14:00 | 1393 | 332 | 188 | 85 | 30 | 130 | 776 | 0 | 51 | -16 | -183 | 0 | 1393
2020-07-20 | 15:00 | 1387 | 332 | 188 | 87 | 30 | 130 | 626 | 0 | 49 | -15 | -40 | 0 | 1387
2020-07-20 | 16:00 | 1378 | 332 | 294 | 93 | 30 | 130 | 451 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1378
2020-07-20 | 17:00 | 1337 | 332 | 432 | 116 | 30 | 130 | 246 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1337
2020-07-20 | 18:00 | 1314 | 332 | 509 | 153 | 30 | 130 | 79 | 0 | 49 | 0 | 32 | 0 | 1314
2020-07-20 | 19:00 | 1262 | 332 | 508 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 53 | 0 | 1262
2020-07-20 | 20:00 | 1195 | 332 | 498 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 1195
2020-07-20 | 21:00 | 1116 | 332 | 441 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1116
2020-07-20 | 22:00 | 1055 | 332 | 399 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1055
2020-07-20 | 23:00 | 985 | 332 | 282 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 71 | 0 | 985
2020-07-21 | 0:00 | 902 | 332 | 170 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 109 | 0 | 902
2020-07-21 | 1:00 | 855 | 332 | 168 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 58 | 0 | 855
2020-07-21 | 2:00 | 850 | 332 | 168 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 22 | 0 | 850
2020-07-21 | 3:00 | 882 | 332 | 169 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 22 | 0 | 882
2020-07-21 | 4:00 | 915 | 332 | 170 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 63 | 0 | 915
2020-07-21 | 5:00 | 922 | 332 | 170 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 56 | 0 | 77 | 0 | 922
2020-07-21 | 6:00 | 936 | 332 | 170 | 102 | 30 | 130 | 79 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 | 936
2020-07-21 | 7:00 | 1009 | 332 | 185 | 93 | 30 | 130 | 236 | 0 | 39 | 0 | -36 | 0 | 1009
2020-07-21 | 8:00 | 1155 | 332 | 184 | 89 | 30 | 130 | 412 | 0 | 29 | 0 | -51 | 0 | 1155
2020-07-21 | 9:00 | 1265 | 332 | 186 | 83 | 30 | 130 | 575 | 0 | 19 | 0 | -90 | 0 | 1265
2020-07-21 | 10:00 | 1339 | 332 | 187 | 80 | 30 | 130 | 726 | 0 | 13 | 0 | -159 | 0 | 1339
2020-07-21 | 11:00 | 1389 | 332 | 188 | 80 | 30 | 130 | 760 | 0 | 13 | 0 | -144 | 0 | 1389
2020-07-21 | 12:00 | 1357 | 332 | 188 | 80 | 30 | 130 | 749 | 0 | 17 | 0 | -169 | 0 | 1357
2020-07-21 | 13:00 | 1393 | 332 | 189 | 80 | 30 | 130 | 721 | 0 | 23 | 0 | -112 | 0 | 1393
2020-07-21 | 14:00 | 1393 | 332 | 188 | 85 | 30 | 130 | 649 | 0 | 30 | 0 | -51 | 0 | 1393
2020-07-21 | 15:00 | 1360 | 332 | 219 | 87 | 30 | 130 | 519 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 1360
2020-07-21 | 16:00 | 1351 | 332 | 329 | 93 | 30 | 130 | 362 | 0 | 31 | 0 | 44 | 0 | 1351
2020-07-21 | 17:00 | 1304 | 332 | 478 | 116 | 30 | 130 | 184 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1304
2020-07-21 | 18:00 | 1272 | 332 | 437 | 153 | 30 | 130 | 53 | 0 | 29 | 0 | 108 | 0 | 1272
2020-07-21 | 19:00 | 1236 | 332 | 359 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 0 | 1236
2020-07-21 | 20:00 | 1168 | 332 | 392 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 102 | 0 | 1168
2020-07-21 | 21:00 | 1097 | 332 | 434 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1097
2020-07-21 | 22:00 | 1027 | 332 | 231 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 153 | 0 | 1027
2020-07-21 | 23:00 | 962 | 332 | 191 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 161 | 0 | 962
2020-07-22 | 0:00 | 879 | 332 | 279 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 879
2020-07-22 | 1:00 | 838 | 332 | 235 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 838
2020-07-22 | 2:00 | 835 | 332 | 208 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 835
2020-07-22 | 3:00 | 863 | 332 | 199 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 863
2020-07-22 | 4:00 | 897 | 332 | 243 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 897
2020-07-22 | 5:00 | 907 | 332 | 228 | 122 | 30 | 130 | 6 | 0 | 25 | 0 | 34 | 0 | 907
2020-07-22 | 6:00 | 909 | 332 | 170 | 102 | 30 | 130 | 74 | 0 | 21 | 0 | 50 | 0 | 909
2020-07-22 | 7:00 | 971 | 332 | 185 | 93 | 30 | 130 | 229 | 0 | 15 | 0 | -43 | 0 | 971
2020-07-22 | 8:00 | 1116 | 332 | 183 | 89 | 30 | 130 | 433 | 0 | 8 | 0 | -89 | 0 | 1116
2020-07-22 | 9:00 | 1240 | 332 | 187 | 83 | 30 | 130 | 613 | 0 | 6 | -2 | -139 | 0 | 1240
2020-07-22 | 10:00 | 1308 | 332 | 187 | 80 | 30 | 130 | 723 | 0 | 7 | -2 | -179 | 0 | 1308
2020-07-22 | 11:00 | 1313 | 332 | 187 | 80 | 30 | 130 | 710 | 0 | 6 | -2 | -160 | 0 | 1313
2020-07-22 | 12:00 | 1302 | 332 | 186 | 80 | 30 | 130 | 797 | -36 | 9 | -3 | -223 | 0 | 1302
2020-07-22 | 13:00 | 1368 | 332 | 187 | 80 | 30 | 130 | 850 | -25 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1368
2020-07-22 | 14:00 | 1366 | 332 | 187 | 85 | 30 | 130 | 743 | 0 | 14 | -4 | -151 | 0 | 1366
2020-07-22 | 15:00 | 1342 | 332 | 188 | 87 | 30 | 130 | 545 | 0 | 16 | -5 | 19 | 0 | 1342
2020-07-22 | 16:00 | 1335 | 332 | 275 | 93 | 30 | 130 | 382 | 0 | 18 | 0 | 75 | 0 | 1335
2020-07-22 | 17:00 | 1289 | 332 | 262 | 116 | 30 | 130 | 191 | 0 | 27 | 0 | 201 | 0 | 1289
2020-07-22 | 18:00 | 1245 | 332 | 307 | 153 | 30 | 130 | 63 | 0 | 26 | 0 | 204 | 0 | 1245
2020-07-22 | 19:00 | 1214 | 332 | 342 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 0 | 1214
2020-07-22 | 20:00 | 1150 | 332 | 277 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 204 | 0 | 1150
2020-07-22 | 21:00 | 1080 | 332 | 234 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 188 | 0 | 1080
2020-07-22 | 22:00 | 1016 | 332 | 230 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 150 | 0 | 1016
2020-07-22 | 23:00 | 963 | 332 | 191 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 164 | 0 | 963
2020-07-23 | 0:00 | 877 | 332 | 286 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 877
2020-07-23 | 1:00 | 832 | 332 | 243 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 832
2020-07-23 | 2:00 | 831 | 332 | 221 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 831
2020-07-23 | 3:00 | 862 | 332 | 219 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 862
2020-07-23 | 4:00 | 886 | 332 | 244 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 886
2020-07-23 | 5:00 | 887 | 332 | 262 | 122 | 30 | 130 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 887
2020-07-23 | 6:00 | 860 | 332 | 196 | 102 | 30 | 130 | 81 | 0 | 6 | 0 | -17 | 0 | 860
2020-07-23 | 7:00 | 892 | 332 | 183 | 93 | 30 | 130 | 206 | 0 | 6 | 0 | -88 | 0 | 892
2020-07-23 | 8:00 | 972 | 332 | 164 | 89 | 30 | 130 | 314 | 0 | 6 | 0 | -93 | 0 | 972
2020-07-23 | 9:00 | 1063 | 332 | 166 | 83 | 30 | 130 | 447 | 0 | 8 | 0 | -133 | 0 | 1063
2020-07-23 | 10:00 | 1100 | 332 | 166 | 80 | 30 | 130 | 552 | 0 | 6 | 0 | -196 | 0 | 1100
2020-07-23 | 11:00 | 1129 | 332 | 167 | 80 | 30 | 130 | 552 | 0 | 6 | 0 | -168 | 0 | 1129
2020-07-23 | 12:00 | 1130 | 332 | 167 | 80 | 30 | 130 | 495 | 0 | 12 | 0 | -116 | 0 | 1130
2020-07-23 | 13:00 | 1126 | 332 | 167 | 80 | 30 | 130 | 419 | 0 | 20 | 0 | -52 | 0 | 1126
2020-07-23 | 14:00 | 1119 | 332 | 181 | 85 | 30 | 130 | 349 | 0 | 28 | 0 | -16 | 0 | 1119
2020-07-23 | 15:00 | 1093 | 332 | 268 | 87 | 30 | 130 | 216 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1093
2020-07-23 | 16:00 | 1094 | 332 | 362 | 93 | 30 | 130 | 118 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1094
2020-07-23 | 17:00 | 1093 | 332 | 398 | 116 | 30 | 130 | 54 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1093
2020-07-23 | 18:00 | 1097 | 332 | 387 | 153 | 30 | 130 | 18 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1097
2020-07-23 | 19:00 | 1086 | 332 | 321 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 53 | 0 | 1086
2020-07-23 | 20:00 | 1046 | 332 | 187 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 140 | 0 | 1046
2020-07-23 | 21:00 | 993 | 332 | 185 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 89 | 0 | 993
2020-07-23 | 22:00 | 944 | 332 | 184 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 52 | 0 | 944
2020-07-23 | 23:00 | 900 | 332 | 184 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 39 | 0 | 900
2020-07-24 | 0:00 | 830 | 332 | 182 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -21 | 0 | 830
2020-07-24 | 1:00 | 793 | 332 | 181 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | -66 | 0 | 793
2020-07-24 | 2:00 | 801 | 332 | 181 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -78 | 0 | 801
2020-07-24 | 3:00 | 831 | 332 | 181 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | -79 | 0 | 831
2020-07-24 | 4:00 | 866 | 332 | 183 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | -38 | 0 | 866
2020-07-24 | 5:00 | 860 | 332 | 183 | 122 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | -25 | 0 | 860
2020-07-24 | 6:00 | 837 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 4 | 0 | 83 | 0 | -25 | 0 | 837
2020-07-24 | 7:00 | 871 | 332 | 183 | 93 | 30 | 130 | 8 | 0 | 81 | 0 | 14 | 0 | 871
2020-07-24 | 8:00 | 943 | 332 | 163 | 89 | 30 | 130 | 23 | 0 | 69 | 0 | 107 | 0 | 943
2020-07-24 | 9:00 | 1004 | 332 | 164 | 83 | 30 | 130 | 66 | 0 | 63 | 0 | 136 | 0 | 1004
2020-07-24 | 10:00 | 1026 | 332 | 165 | 80 | 30 | 130 | 110 | 0 | 76 | 0 | 103 | 0 | 1026
2020-07-24 | 11:00 | 1036 | 332 | 166 | 80 | 30 | 130 | 146 | 0 | 63 | 0 | 89 | 0 | 1036
2020-07-24 | 12:00 | 1028 | 332 | 165 | 80 | 30 | 130 | 263 | 0 | 77 | 0 | -49 | 0 | 1028
2020-07-24 | 13:00 | 1026 | 332 | 165 | 80 | 30 | 130 | 302 | 0 | 77 | 0 | -90 | 0 | 1026
2020-07-24 | 14:00 | 1004 | 332 | 165 | 85 | 30 | 130 | 286 | 0 | 100 | 0 | -124 | 0 | 1004
2020-07-24 | 15:00 | 1002 | 332 | 164 | 87 | 30 | 130 | 246 | 0 | 106 | 0 | -93 | 0 | 1002
2020-07-24 | 16:00 | 1023 | 332 | 185 | 93 | 30 | 130 | 201 | 0 | 98 | 0 | -46 | 0 | 1023
2020-07-24 | 17:00 | 1026 | 332 | 186 | 116 | 30 | 130 | 109 | 0 | 82 | 0 | 41 | 0 | 1026
2020-07-24 | 18:00 | 1031 | 332 | 185 | 153 | 30 | 130 | 42 | 0 | 90 | 0 | 69 | 0 | 1031
2020-07-24 | 19:00 | 1015 | 332 | 185 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 93 | 0 | 1015
2020-07-24 | 20:00 | 976 | 332 | 184 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 52 | 0 | 976
2020-07-24 | 21:00 | 923 | 332 | 184 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 14 | 0 | 923
2020-07-24 | 22:00 | 872 | 332 | 182 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 872
2020-07-24 | 23:00 | 827 | 332 | 181 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -1 | 0 | 827
2020-07-25 | 0:00 | 762 | 332 | 181 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -51 | 0 | 762
2020-07-25 | 1:00 | 727 | 332 | 180 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -87 | 0 | 727
2020-07-25 | 2:00 | 735 | 332 | 180 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -103 | 0 | 735
2020-07-25 | 3:00 | 773 | 332 | 181 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | -101 | 0 | 773
2020-07-25 | 4:00 | 809 | 332 | 181 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -71 | 0 | 809
2020-07-25 | 5:00 | 805 | 332 | 180 | 122 | 30 | 130 | 1 | 0 | 57 | 0 | -47 | 0 | 805
2020-07-25 | 6:00 | 772 | 332 | 180 | 102 | 30 | 130 | 33 | 0 | 60 | 0 | -95 | 0 | 772
2020-07-25 | 7:00 | 780 | 332 | 181 | 93 | 30 | 130 | 118 | 0 | 54 | 0 | -158 | 0 | 780
2020-07-25 | 8:00 | 835 | 332 | 160 | 89 | 30 | 130 | 231 | 0 | 45 | 0 | -182 | 0 | 835
2020-07-25 | 9:00 | 893 | 332 | 162 | 83 | 30 | 130 | 363 | -132 | 47 | -14 | -108 | 0 | 893
2020-07-25 | 10:00 | 919 | 332 | 163 | 80 | 30 | 130 | 510 | -363 | 53 | -16 | 0 | 0 | 919
2020-07-25 | 11:00 | 951 | 332 | 164 | 80 | 30 | 130 | 625 | -450 | 58 | -18 | 0 | 0 | 951
2020-07-25 | 12:00 | 960 | 332 | 164 | 80 | 30 | 130 | 677 | -497 | 64 | -20 | 0 | 0 | 960
2020-07-25 | 13:00 | 944 | 332 | 163 | 80 | 30 | 130 | 618 | -334 | 54 | -17 | -112 | 0 | 944
2020-07-25 | 14:00 | 943 | 332 | 165 | 85 | 30 | 130 | 602 | -398 | 51 | -16 | -38 | 0 | 943
2020-07-25 | 15:00 | 942 | 332 | 163 | 87 | 30 | 130 | 500 | -335 | 50 | -15 | 0 | 0 | 942
2020-07-25 | 16:00 | 954 | 332 | 184 | 93 | 30 | 130 | 333 | -125 | 47 | 0 | -70 | 0 | 954
2020-07-25 | 17:00 | 954 | 332 | 185 | 116 | 30 | 130 | 170 | 0 | 30 | 0 | -39 | 0 | 954
2020-07-25 | 18:00 | 959 | 332 | 184 | 153 | 30 | 130 | 63 | 0 | 25 | 0 | 42 | 0 | 959
2020-07-25 | 19:00 | 953 | 332 | 184 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 92 | 0 | 953
2020-07-25 | 20:00 | 913 | 332 | 183 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 54 | 0 | 913
2020-07-25 | 21:00 | 861 | 332 | 183 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 861
2020-07-25 | 22:00 | 823 | 332 | 182 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -16 | 0 | 823
2020-07-25 | 23:00 | 787 | 332 | 181 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -14 | 0 | 787
2020-07-26 | 0:00 | 724 | 332 | 179 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -55 | 0 | 724
2020-07-26 | 1:00 | 694 | 332 | 179 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -83 | 0 | 694
2020-07-26 | 2:00 | 712 | 332 | 179 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -90 | 0 | 712
2020-07-26 | 3:00 | 751 | 332 | 180 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -84 | 0 | 751
2020-07-26 | 4:00 | 785 | 332 | 180 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -51 | 0 | 785
2020-07-26 | 5:00 | 772 | 332 | 180 | 122 | 30 | 130 | 2 | 0 | 29 | 0 | -53 | 0 | 772
2020-07-26 | 6:00 | 726 | 332 | 179 | 102 | 30 | 130 | 27 | 0 | 40 | 0 | -114 | 0 | 726
2020-07-26 | 7:00 | 739 | 332 | 180 | 93 | 30 | 130 | 53 | 0 | 46 | 0 | -125 | 0 | 739
2020-07-26 | 8:00 | 780 | 332 | 160 | 89 | 30 | 130 | 80 | 0 | 39 | 0 | -80 | 0 | 780
2020-07-26 | 9:00 | 822 | 332 | 160 | 83 | 30 | 130 | 166 | 0 | 29 | -9 | -99 | 0 | 822
2020-07-26 | 10:00 | 844 | 332 | 162 | 80 | 30 | 130 | 298 | -118 | 35 | -11 | -94 | 0 | 844
2020-07-26 | 11:00 | 868 | 332 | 162 | 80 | 30 | 130 | 432 | -322 | 35 | -11 | 0 | 0 | 868
2020-07-26 | 12:00 | 895 | 332 | 163 | 80 | 30 | 130 | 563 | -431 | 41 | -13 | 0 | 0 | 895
2020-07-26 | 13:00 | 903 | 332 | 162 | 80 | 30 | 130 | 512 | -374 | 45 | -14 | 0 | 0 | 903
2020-07-26 | 14:00 | 900 | 332 | 163 | 85 | 30 | 130 | 443 | -320 | 54 | -17 | 0 | 0 | 900
2020-07-26 | 15:00 | 906 | 332 | 162 | 87 | 30 | 130 | 344 | -116 | 54 | -17 | -100 | 0 | 906
2020-07-26 | 16:00 | 933 | 332 | 183 | 93 | 30 | 130 | 313 | -127 | 63 | 0 | -84 | 0 | 933
2020-07-26 | 17:00 | 992 | 332 | 207 | 116 | 30 | 130 | 147 | 0 | 59 | 0 | -29 | 0 | 992
2020-07-26 | 18:00 | 1014 | 332 | 276 | 153 | 30 | 130 | 37 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 1014
2020-07-26 | 19:00 | 998 | 332 | 205 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 84 | 0 | 998
2020-07-26 | 20:00 | 959 | 332 | 184 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 959
2020-07-26 | 21:00 | 906 | 332 | 183 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 15 | 0 | 906
2020-07-26 | 22:00 | 865 | 332 | 183 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 865
2020-07-26 | 23:00 | 819 | 332 | 181 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -10 | 0 | 819
2020-07-27 | 0:00 | 757 | 332 | 167 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -42 | 0 | 757
2020-07-27 | 1:00 | 731 | 332 | 167 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | -58 | 0 | 731
2020-07-27 | 2:00 | 745 | 332 | 167 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | -67 | 0 | 745
2020-07-27 | 3:00 | 790 | 332 | 167 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | -58 | 0 | 790
2020-07-27 | 4:00 | 832 | 332 | 168 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -18 | 0 | 832
2020-07-27 | 5:00 | 844 | 332 | 186 | 122 | 30 | 130 | 1 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 844
2020-07-27 | 6:00 | 849 | 332 | 169 | 102 | 30 | 130 | 38 | 0 | 49 | 0 | -1 | 0 | 849
2020-07-27 | 7:00 | 925 | 332 | 191 | 93 | 30 | 130 | 98 | 0 | 56 | 0 | -5 | 0 | 925
2020-07-27 | 8:00 | 1048 | 332 | 284 | 89 | 30 | 130 | 119 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1048
2020-07-27 | 9:00 | 1138 | 332 | 341 | 83 | 30 | 130 | 163 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1138
2020-07-27 | 10:00 | 1172 | 332 | 377 | 80 | 30 | 130 | 167 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1172
2020-07-27 | 11:00 | 1176 | 332 | 364 | 80 | 30 | 130 | 184 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1176
2020-07-27 | 12:00 | 1141 | 332 | 287 | 80 | 30 | 130 | 226 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1141
2020-07-27 | 13:00 | 1161 | 332 | 318 | 80 | 30 | 130 | 221 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1161
2020-07-27 | 14:00 | 1173 | 332 | 319 | 85 | 30 | 130 | 229 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1173
2020-07-27 | 15:00 | 1166 | 332 | 266 | 87 | 30 | 130 | 208 | 0 | 54 | 0 | 59 | 0 | 1166
2020-07-27 | 16:00 | 1170 | 332 | 234 | 93 | 30 | 130 | 167 | 0 | 59 | 0 | 125 | 0 | 1170
2020-07-27 | 17:00 | 1147 | 332 | 232 | 116 | 30 | 130 | 91 | 0 | 54 | 0 | 162 | 0 | 1147
2020-07-27 | 18:00 | 1130 | 332 | 231 | 153 | 30 | 130 | 27 | 0 | 50 | 0 | 177 | 0 | 1130
2020-07-27 | 19:00 | 1113 | 332 | 408 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1113
2020-07-27 | 20:00 | 1053 | 332 | 339 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1053
2020-07-27 | 21:00 | 996 | 332 | 287 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 996
2020-07-27 | 22:00 | 945 | 332 | 257 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 945
2020-07-27 | 23:00 | 887 | 332 | 216 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 13 | 0 | 887
2020-07-28 | 0:00 | 828 | 332 | 168 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 16 | 0 | 828
2020-07-28 | 1:00 | 794 | 332 | 168 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -15 | 0 | 794
2020-07-28 | 2:00 | 799 | 332 | 168 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -27 | 0 | 799
2020-07-28 | 3:00 | 830 | 332 | 168 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -23 | 0 | 830
2020-07-28 | 4:00 | 867 | 332 | 169 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 17 | 0 | 867
2020-07-28 | 5:00 | 875 | 332 | 169 | 122 | 30 | 130 | 2 | 0 | 39 | 0 | 51 | 0 | 875
2020-07-28 | 6:00 | 869 | 332 | 169 | 102 | 30 | 130 | 57 | 0 | 36 | 0 | 13 | 0 | 869
2020-07-28 | 7:00 | 927 | 332 | 184 | 93 | 30 | 130 | 207 | 0 | 35 | 0 | -84 | 0 | 927
2020-07-28 | 8:00 | 1061 | 332 | 182 | 89 | 30 | 130 | 368 | 0 | 30 | 0 | -100 | 0 | 1061
2020-07-28 | 9:00 | 1200 | 332 | 185 | 83 | 30 | 130 | 547 | 0 | 30 | 0 | -137 | 0 | 1200
2020-07-28 | 10:00 | 1248 | 332 | 185 | 80 | 30 | 130 | 620 | 0 | 30 | 0 | -159 | 0 | 1248
2020-07-28 | 11:00 | 1279 | 332 | 187 | 80 | 30 | 130 | 643 | 0 | 29 | 0 | -152 | 0 | 1279
2020-07-28 | 12:00 | 1253 | 332 | 186 | 80 | 30 | 130 | 612 | 0 | 27 | 0 | -144 | 0 | 1253
2020-07-28 | 13:00 | 1288 | 332 | 187 | 80 | 30 | 130 | 547 | 0 | 22 | 0 | -40 | 0 | 1288
2020-07-28 | 14:00 | 1264 | 332 | 273 | 85 | 30 | 130 | 399 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1264
2020-07-28 | 15:00 | 1231 | 332 | 318 | 87 | 30 | 130 | 320 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1231
2020-07-28 | 16:00 | 1230 | 332 | 368 | 93 | 30 | 130 | 265 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1230
2020-07-28 | 17:00 | 1201 | 332 | 234 | 116 | 30 | 130 | 189 | 0 | 4 | 0 | 166 | 0 | 1201
2020-07-28 | 18:00 | 1178 | 332 | 260 | 153 | 30 | 130 | 69 | 0 | 4 | 0 | 200 | 0 | 1178
2020-07-28 | 19:00 | 1158 | 332 | 400 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 | 0 | 1158
2020-07-28 | 20:00 | 1098 | 332 | 443 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1098
2020-07-28 | 21:00 | 1030 | 332 | 316 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 1030
2020-07-28 | 22:00 | 968 | 332 | 229 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | 0 | 968
2020-07-28 | 23:00 | 909 | 332 | 190 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 118 | 0 | 909
2020-07-29 | 0:00 | 831 | 332 | 236 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 831
2020-07-29 | 1:00 | 791 | 332 | 236 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -31 | 0 | 791
2020-07-29 | 2:00 | 798 | 332 | 236 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -46 | 0 | 798
2020-07-29 | 3:00 | 831 | 332 | 237 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -45 | 0 | 831
2020-07-29 | 4:00 | 870 | 332 | 238 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 870
2020-07-29 | 5:00 | 875 | 332 | 237 | 122 | 30 | 130 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 875
2020-07-29 | 6:00 | 867 | 332 | 237 | 102 | 30 | 130 | 83 | 0 | 3 | 0 | -50 | 0 | 867
2020-07-29 | 7:00 | 937 | 332 | 251 | 93 | 30 | 130 | 292 | -5 | 3 | 0 | -189 | 0 | 937
2020-07-29 | 8:00 | 1090 | 332 | 250 | 89 | 30 | 130 | 521 | -138 | 3 | 0 | -127 | 0 | 1090
2020-07-29 | 9:00 | 1223 | 332 | 253 | 83 | 30 | 130 | 737 | -232 | 3 | -1 | -112 | 0 | 1223
2020-07-29 | 10:00 | 1297 | 332 | 255 | 80 | 30 | 130 | 897 | -317 | 3 | -1 | -112 | 0 | 1297
2020-07-29 | 11:00 | 1336 | 332 | 256 | 80 | 30 | 130 | 958 | -452 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1336
2020-07-29 | 12:00 | 1356 | 332 | 256 | 80 | 30 | 130 | 1000 | -362 | 2 | 0 | -112 | 0 | 1356
2020-07-29 | 13:00 | 1351 | 332 | 256 | 80 | 30 | 130 | 891 | -259 | 4 | -1 | -112 | 0 | 1351
2020-07-29 | 14:00 | 1354 | 332 | 256 | 85 | 30 | 130 | 787 | -158 | 4 | -1 | -111 | 0 | 1354
2020-07-29 | 15:00 | 1360 | 332 | 258 | 87 | 30 | 130 | 656 | 0 | 3 | -1 | -135 | 0 | 1360
2020-07-29 | 16:00 | 1349 | 332 | 304 | 93 | 30 | 130 | 440 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1349
2020-07-29 | 17:00 | 1310 | 332 | 305 | 116 | 30 | 130 | 242 | 0 | 4 | 0 | 151 | 0 | 1310
2020-07-29 | 18:00 | 1280 | 332 | 356 | 153 | 30 | 130 | 72 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1280
2020-07-29 | 19:00 | 1241 | 332 | 386 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1241
2020-07-29 | 20:00 | 1171 | 332 | 318 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 203 | 0 | 1171
2020-07-29 | 21:00 | 1087 | 332 | 300 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 0 | 1087
2020-07-29 | 22:00 | 1007 | 332 | 299 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 1007
2020-07-29 | 23:00 | 939 | 332 | 259 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 939
2020-07-30 | 0:00 | 860 | 332 | 238 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 860
2020-07-30 | 1:00 | 813 | 332 | 236 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 813
2020-07-30 | 2:00 | 812 | 332 | 236 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -31 | 0 | 812
2020-07-30 | 3:00 | 844 | 332 | 237 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -31 | 0 | 844
2020-07-30 | 4:00 | 878 | 332 | 238 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 878
2020-07-30 | 5:00 | 886 | 332 | 238 | 122 | 30 | 130 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 886
2020-07-30 | 6:00 | 890 | 332 | 238 | 102 | 30 | 130 | 91 | 0 | 2 | 0 | -35 | 0 | 890
2020-07-30 | 7:00 | 969 | 332 | 252 | 93 | 30 | 130 | 320 | -3 | 1 | 0 | -186 | 0 | 969
2020-07-30 | 8:00 | 1123 | 332 | 251 | 89 | 30 | 130 | 571 | -57 | 0 | 0 | -223 | 0 | 1123
2020-07-30 | 9:00 | 1279 | 332 | 254 | 83 | 30 | 130 | 817 | -247 | 0 | 0 | -120 | 0 | 1279
2020-07-30 | 10:00 | 1355 | 332 | 256 | 80 | 30 | 130 | 969 | -330 | 0 | 0 | -112 | 0 | 1355
2020-07-30 | 11:00 | 1426 | 332 | 257 | 80 | 30 | 130 | 1063 | -243 | 0 | 0 | -223 | 0 | 1426
2020-07-30 | 12:00 | 1430 | 332 | 257 | 80 | 30 | 130 | 1069 | -245 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1430
2020-07-30 | 13:00 | 1469 | 332 | 258 | 80 | 30 | 130 | 1026 | -165 | 2 | 0 | -224 | 0 | 1469
2020-07-30 | 14:00 | 1480 | 332 | 258 | 85 | 30 | 130 | 910 | -44 | 2 | -1 | -222 | 0 | 1480
2020-07-30 | 15:00 | 1450 | 332 | 258 | 87 | 30 | 130 | 713 | 0 | 4 | -1 | -103 | 0 | 1450
2020-07-30 | 16:00 | 1425 | 332 | 306 | 93 | 30 | 130 | 460 | 0 | 5 | 0 | 69 | 0 | 1425
2020-07-30 | 17:00 | 1375 | 332 | 329 | 116 | 30 | 130 | 246 | 0 | 5 | 0 | 187 | 0 | 1375
2020-07-30 | 18:00 | 1334 | 332 | 409 | 153 | 30 | 130 | 73 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1334
2020-07-30 | 19:00 | 1284 | 332 | 429 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1284
2020-07-30 | 20:00 | 1211 | 332 | 357 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1211
2020-07-30 | 21:00 | 1128 | 332 | 301 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 184 | 0 | 1128
2020-07-30 | 22:00 | 1045 | 332 | 299 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 119 | 0 | 1045
2020-07-30 | 23:00 | 968 | 332 | 260 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 | 0 | 968
2020-07-31 | 0:00 | 881 | 332 | 238 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 881
2020-07-31 | 1:00 | 836 | 332 | 236 | 86 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 836
2020-07-31 | 2:00 | 833 | 332 | 236 | 110 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -16 | 0 | 833
2020-07-31 | 3:00 | 861 | 332 | 237 | 144 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | -21 | 0 | 861
2020-07-31 | 4:00 | 891 | 332 | 238 | 141 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 891
2020-07-31 | 5:00 | 900 | 332 | 238 | 122 | 30 | 130 | 4 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 900
2020-07-31 | 6:00 | 910 | 332 | 238 | 102 | 30 | 130 | 97 | 0 | 13 | 0 | -32 | 0 | 910
2020-07-31 | 7:00 | 990 | 332 | 252 | 93 | 30 | 130 | 319 | 0 | 4 | 0 | -170 | 0 | 990
2020-07-31 | 8:00 | 1142 | 332 | 251 | 89 | 30 | 130 | 528 | -5 | 1 | 0 | -214 | 0 | 1142
2020-07-31 | 9:00 | 1271 | 332 | 254 | 83 | 30 | 130 | 763 | -98 | 0 | 0 | -223 | 0 | 1271
2020-07-31 | 10:00 | 1357 | 332 | 256 | 80 | 30 | 130 | 937 | -184 | 1 | 0 | -225 | 0 | 1357
2020-07-31 | 11:00 | 1423 | 332 | 257 | 80 | 30 | 130 | 1004 | -187 | 0 | 0 | -223 | 0 | 1423
2020-07-31 | 12:00 | 1426 | 332 | 257 | 80 | 30 | 130 | 1028 | -207 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1426
2020-07-31 | 13:00 | 1455 | 332 | 258 | 80 | 30 | 130 | 983 | -247 | 2 | 0 | -113 | 0 | 1455
2020-07-31 | 14:00 | 1453 | 332 | 258 | 85 | 30 | 130 | 832 | -15 | 2 | 0 | -201 | 0 | 1453
2020-07-31 | 15:00 | 1439 | 332 | 258 | 87 | 30 | 130 | 680 | 0 | 3 | -1 | -80 | 0 | 1439
2020-07-31 | 16:00 | 1435 | 332 | 307 | 93 | 30 | 130 | 499 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 1435
2020-07-31 | 17:00 | 1398 | 332 | 331 | 116 | 30 | 130 | 268 | 0 | 5 | 0 | 186 | 0 | 1398
2020-07-31 | 18:00 | 1350 | 332 | 423 | 153 | 30 | 130 | 72 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 1350
2020-07-31 | 19:00 | 1292 | 332 | 430 | 158 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1292
2020-07-31 | 20:00 | 1210 | 332 | 341 | 157 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 204 | 0 | 1210
2020-07-31 | 21:00 | 1128 | 332 | 301 | 148 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 168 | 0 | 1128
2020-07-31 | 22:00 | 1045 | 332 | 299 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 110 | 0 | 1045
2020-07-31 | 23:00 | 969 | 332 | 260 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 | 0 | 969
2020-08-01 | 0:00 | 880 | 332 | 252 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 45 | 0 | 880
2020-08-01 | 1:00 | 822 | 332 | 250 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -13 | 0 | 822
2020-08-01 | 2:00 | 810 | 332 | 249 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -45 | 0 | 810
2020-08-01 | 3:00 | 837 | 332 | 251 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | -46 | 0 | 837
2020-08-01 | 4:00 | 866 | 332 | 251 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 | 0 | 866
2020-08-01 | 5:00 | 863 | 332 | 251 | 107 | 30 | 130 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 863
2020-08-01 | 6:00 | 833 | 332 | 250 | 90 | 30 | 130 | 84 | 0 | 2 | 0 | -85 | 0 | 833
2020-08-01 | 7:00 | 872 | 332 | 250 | 82 | 30 | 130 | 279 | -23 | 1 | 0 | -209 | 0 | 872
2020-08-01 | 8:00 | 973 | 332 | 232 | 78 | 30 | 130 | 514 | -120 | 1 | 0 | -224 | 0 | 973
2020-08-01 | 9:00 | 1088 | 332 | 234 | 73 | 30 | 130 | 734 | -223 | 0 | 0 | -222 | 0 | 1088
2020-08-01 | 10:00 | 1166 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 900 | -309 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1166
2020-08-01 | 11:00 | 1225 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 925 | -276 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1225
2020-08-01 | 12:00 | 1230 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 923 | -269 | 1 | 0 | -225 | 0 | 1230
2020-08-01 | 13:00 | 1260 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 951 | -381 | 1 | 0 | -111 | 0 | 1260
2020-08-01 | 14:00 | 1250 | 332 | 238 | 75 | 30 | 130 | 864 | -420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1250
2020-08-01 | 15:00 | 1250 | 332 | 237 | 77 | 30 | 130 | 703 | -46 | 3 | -1 | -215 | 0 | 1250
2020-08-01 | 16:00 | 1248 | 332 | 259 | 82 | 30 | 130 | 450 | 0 | 3 | 0 | -38 | 0 | 1248
2020-08-01 | 17:00 | 1237 | 332 | 259 | 102 | 30 | 130 | 242 | 0 | 5 | 0 | 137 | 0 | 1237
2020-08-01 | 18:00 | 1218 | 332 | 315 | 134 | 30 | 130 | 69 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1218
2020-08-01 | 19:00 | 1193 | 332 | 357 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1193
2020-08-01 | 20:00 | 1128 | 332 | 293 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1128
2020-08-01 | 21:00 | 1048 | 332 | 255 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 165 | 0 | 1048
2020-08-01 | 22:00 | 980 | 332 | 253 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 | 0 | 980
2020-08-01 | 23:00 | 915 | 332 | 253 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 915
2020-08-02 | 0:00 | 841 | 332 | 251 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 841
2020-08-02 | 1:00 | 786 | 332 | 250 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -38 | 0 | 786
2020-08-02 | 2:00 | 781 | 332 | 249 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -62 | 0 | 781
2020-08-02 | 3:00 | 807 | 332 | 250 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -67 | 0 | 807
2020-08-02 | 4:00 | 834 | 332 | 251 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -39 | 0 | 834
2020-08-02 | 5:00 | 831 | 332 | 250 | 107 | 30 | 130 | 3 | 0 | 6 | 0 | -27 | 0 | 831
2020-08-02 | 6:00 | 791 | 332 | 250 | 90 | 30 | 130 | 75 | 0 | 5 | 0 | -121 | 0 | 791
2020-08-02 | 7:00 | 814 | 332 | 249 | 82 | 30 | 130 | 290 | -78 | 2 | 0 | -223 | 0 | 814
2020-08-02 | 8:00 | 882 | 332 | 230 | 78 | 30 | 130 | 548 | -355 | 1 | 0 | -112 | 0 | 882
2020-08-02 | 9:00 | 996 | 332 | 232 | 73 | 30 | 130 | 789 | -367 | 1 | 0 | -224 | 0 | 996
2020-08-02 | 10:00 | 1062 | 332 | 234 | 71 | 30 | 130 | 952 | -464 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1062
2020-08-02 | 11:00 | 1121 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 1056 | -511 | 2 | -1 | -223 | 0 | 1121
2020-08-02 | 12:00 | 1180 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 1099 | -610 | 4 | -1 | -111 | 0 | 1180
2020-08-02 | 13:00 | 1171 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 1034 | -527 | 6 | -2 | -139 | 0 | 1171
2020-08-02 | 14:00 | 1178 | 332 | 236 | 75 | 30 | 130 | 940 | -458 | 6 | -2 | -111 | 0 | 1178
2020-08-02 | 15:00 | 1164 | 332 | 236 | 77 | 30 | 130 | 736 | -270 | 6 | -2 | -111 | 0 | 1164
2020-08-02 | 16:00 | 1197 | 332 | 257 | 82 | 30 | 130 | 530 | -120 | 6 | 0 | -50 | 0 | 1197
2020-08-02 | 17:00 | 1226 | 332 | 259 | 102 | 30 | 130 | 263 | 0 | 6 | 0 | 104 | 0 | 1226
2020-08-02 | 18:00 | 1221 | 332 | 321 | 134 | 30 | 130 | 65 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 1221
2020-08-02 | 19:00 | 1191 | 332 | 353 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1191
2020-08-02 | 20:00 | 1124 | 332 | 287 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1124
2020-08-02 | 21:00 | 1044 | 332 | 254 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 164 | 0 | 1044
2020-08-02 | 22:00 | 965 | 332 | 253 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 | 0 | 965
2020-08-02 | 23:00 | 892 | 332 | 252 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 892
2020-08-03 | 0:00 | 820 | 332 | 237 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 820
2020-08-03 | 1:00 | 773 | 332 | 236 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -36 | 0 | 773
2020-08-03 | 2:00 | 775 | 332 | 235 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -53 | 0 | 775
2020-08-03 | 3:00 | 805 | 332 | 237 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -53 | 0 | 805
2020-08-03 | 4:00 | 841 | 332 | 238 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -16 | 0 | 841
2020-08-03 | 5:00 | 862 | 332 | 237 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 862
2020-08-03 | 6:00 | 870 | 332 | 237 | 90 | 30 | 130 | 71 | 0 | 4 | 0 | -24 | 0 | 870
2020-08-03 | 7:00 | 949 | 332 | 253 | 82 | 30 | 130 | 265 | 0 | 3 | 0 | -146 | 0 | 949
2020-08-03 | 8:00 | 1095 | 332 | 251 | 78 | 30 | 130 | 499 | -13 | 4 | 0 | -216 | 0 | 1095
2020-08-03 | 9:00 | 1238 | 332 | 253 | 73 | 30 | 130 | 697 | -58 | 5 | -1 | -223 | 0 | 1238
2020-08-03 | 10:00 | 1302 | 332 | 255 | 71 | 30 | 130 | 852 | -147 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1302
2020-08-03 | 11:00 | 1356 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 962 | -204 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1356
2020-08-03 | 12:00 | 1369 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 1029 | -373 | 7 | -2 | -111 | 0 | 1369
2020-08-03 | 13:00 | 1423 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 977 | -271 | 11 | -3 | -111 | 0 | 1423
2020-08-03 | 14:00 | 1429 | 332 | 257 | 75 | 30 | 130 | 840 | -144 | 10 | -3 | -98 | 0 | 1429
2020-08-03 | 15:00 | 1420 | 332 | 258 | 77 | 30 | 130 | 651 | 0 | 10 | -3 | -65 | 0 | 1420
2020-08-03 | 16:00 | 1401 | 332 | 376 | 82 | 30 | 130 | 445 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1401
2020-08-03 | 17:00 | 1354 | 332 | 402 | 102 | 30 | 130 | 243 | 0 | 7 | 0 | 108 | 0 | 1354
2020-08-03 | 18:00 | 1325 | 332 | 419 | 134 | 30 | 130 | 68 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1325
2020-08-03 | 19:00 | 1276 | 332 | 433 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 0 | 1276
2020-08-03 | 20:00 | 1194 | 332 | 354 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 204 | 0 | 1194
2020-08-03 | 21:00 | 1104 | 332 | 299 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 175 | 0 | 1104
2020-08-03 | 22:00 | 1030 | 332 | 299 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115 | 0 | 1030
2020-08-03 | 23:00 | 959 | 332 | 259 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 104 | 0 | 959
2020-08-04 | 0:00 | 881 | 332 | 238 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 58 | 0 | 881
2020-08-04 | 1:00 | 833 | 332 | 237 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 833
2020-08-04 | 2:00 | 828 | 332 | 236 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -12 | 0 | 828
2020-08-04 | 3:00 | 859 | 332 | 238 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -12 | 0 | 859
2020-08-04 | 4:00 | 891 | 332 | 238 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 891
2020-08-04 | 5:00 | 904 | 332 | 238 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 904
2020-08-04 | 6:00 | 904 | 332 | 238 | 90 | 30 | 130 | 76 | 0 | 14 | 0 | -6 | 0 | 904
2020-08-04 | 7:00 | 984 | 332 | 253 | 82 | 30 | 130 | 291 | 0 | 10 | 0 | -144 | 0 | 984
2020-08-04 | 8:00 | 1131 | 332 | 251 | 78 | 30 | 130 | 546 | -22 | 8 | 0 | -222 | 0 | 1131
2020-08-04 | 9:00 | 1271 | 332 | 254 | 73 | 30 | 130 | 785 | -116 | 8 | -2 | -223 | 0 | 1271
2020-08-04 | 10:00 | 1345 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 957 | -212 | 6 | -2 | -223 | 0 | 1345
2020-08-04 | 11:00 | 1412 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 1049 | -235 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1412
2020-08-04 | 12:00 | 1409 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 1063 | -253 | 5 | -1 | -225 | 0 | 1409
2020-08-04 | 13:00 | 1467 | 332 | 258 | 71 | 30 | 130 | 1037 | -172 | 8 | -2 | -225 | 0 | 1467
2020-08-04 | 14:00 | 1489 | 332 | 258 | 75 | 30 | 130 | 933 | -56 | 13 | -4 | -222 | 0 | 1489
2020-08-04 | 15:00 | 1484 | 332 | 259 | 77 | 30 | 130 | 749 | 0 | 14 | -4 | -103 | 0 | 1484
2020-08-04 | 16:00 | 1477 | 332 | 378 | 82 | 30 | 130 | 496 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 1477
2020-08-04 | 17:00 | 1434 | 332 | 552 | 102 | 30 | 130 | 254 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 1434
2020-08-04 | 18:00 | 1394 | 332 | 579 | 134 | 30 | 130 | 64 | 0 | 16 | 0 | 109 | 0 | 1394
2020-08-04 | 19:00 | 1338 | 332 | 579 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 108 | 0 | 1338
2020-08-04 | 20:00 | 1260 | 332 | 481 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 126 | 0 | 1260
2020-08-04 | 21:00 | 1170 | 332 | 424 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 101 | 0 | 1170
2020-08-04 | 22:00 | 1090 | 332 | 299 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 165 | 0 | 1090
2020-08-04 | 23:00 | 1009 | 332 | 261 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 150 | 0 | 1009
2020-08-05 | 0:00 | 920 | 332 | 239 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 97 | 0 | 920
2020-08-05 | 1:00 | 860 | 332 | 237 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 39 | 0 | 860
2020-08-05 | 2:00 | 856 | 332 | 237 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 856
2020-08-05 | 3:00 | 877 | 332 | 239 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 877
2020-08-05 | 4:00 | 905 | 332 | 239 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 905
2020-08-05 | 5:00 | 919 | 332 | 238 | 107 | 30 | 130 | 3 | 0 | 14 | 0 | 65 | 0 | 919
2020-08-05 | 6:00 | 924 | 332 | 239 | 90 | 30 | 130 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 924
2020-08-05 | 7:00 | 1017 | 332 | 254 | 82 | 30 | 130 | 308 | 0 | 9 | 0 | -128 | 0 | 1017
2020-08-05 | 8:00 | 1172 | 332 | 252 | 78 | 30 | 130 | 544 | 0 | 8 | 0 | -202 | 0 | 1172
2020-08-05 | 9:00 | 1318 | 332 | 255 | 73 | 30 | 130 | 771 | -56 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1318
2020-08-05 | 10:00 | 1388 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 922 | -245 | 11 | -3 | -116 | 0 | 1388
2020-08-05 | 11:00 | 1439 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 1011 | -176 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1439
2020-08-05 | 12:00 | 1428 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 1026 | -202 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1428
2020-08-05 | 13:00 | 1472 | 332 | 258 | 71 | 30 | 130 | 1004 | -250 | 12 | -4 | -111 | 0 | 1472
2020-08-05 | 14:00 | 1484 | 332 | 258 | 75 | 30 | 130 | 904 | -34 | 16 | -5 | -222 | 0 | 1484
2020-08-05 | 15:00 | 1489 | 332 | 258 | 77 | 30 | 130 | 748 | 0 | 21 | -6 | -101 | 0 | 1489
2020-08-05 | 16:00 | 1470 | 332 | 394 | 82 | 30 | 130 | 481 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1470
2020-08-05 | 17:00 | 1415 | 332 | 556 | 102 | 30 | 130 | 225 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1415
2020-08-05 | 18:00 | 1373 | 332 | 578 | 134 | 30 | 130 | 60 | 0 | 20 | 0 | 89 | 0 | 1373
2020-08-05 | 19:00 | 1328 | 332 | 487 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 190 | 0 | 1328
2020-08-05 | 20:00 | 1248 | 332 | 391 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 204 | 0 | 1248
2020-08-05 | 21:00 | 1157 | 332 | 310 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 192 | 0 | 1157
2020-08-05 | 22:00 | 1080 | 332 | 299 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 138 | 0 | 1080
2020-08-05 | 23:00 | 1000 | 332 | 260 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 122 | 0 | 1000
2020-08-06 | 0:00 | 911 | 332 | 239 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 67 | 0 | 911
2020-08-06 | 1:00 | 855 | 332 | 237 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 855
2020-08-06 | 2:00 | 851 | 332 | 236 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | -12 | 0 | 851
2020-08-06 | 3:00 | 875 | 332 | 238 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | -12 | 0 | 875
2020-08-06 | 4:00 | 904 | 332 | 239 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 904
2020-08-06 | 5:00 | 920 | 332 | 239 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 34 | 0 | 46 | 0 | 920
2020-08-06 | 6:00 | 930 | 332 | 238 | 90 | 30 | 130 | 80 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 930
2020-08-06 | 7:00 | 1018 | 332 | 255 | 82 | 30 | 130 | 310 | 0 | 28 | 0 | -149 | 0 | 1018
2020-08-06 | 8:00 | 1173 | 332 | 252 | 78 | 30 | 130 | 547 | -6 | 27 | 0 | -217 | 0 | 1173
2020-08-06 | 9:00 | 1306 | 332 | 255 | 73 | 30 | 130 | 748 | -57 | 26 | -8 | -223 | 0 | 1306
2020-08-06 | 10:00 | 1389 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 902 | -128 | 27 | -8 | -223 | 0 | 1389
2020-08-06 | 11:00 | 1441 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 958 | -137 | 32 | -10 | -222 | 0 | 1441
2020-08-06 | 12:00 | 1436 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 926 | -111 | 36 | -11 | -224 | 0 | 1436
2020-08-06 | 13:00 | 1475 | 332 | 258 | 71 | 30 | 130 | 872 | -25 | 34 | -10 | -217 | 0 | 1475
2020-08-06 | 14:00 | 1472 | 332 | 259 | 75 | 30 | 130 | 730 | 0 | 35 | -11 | -108 | 0 | 1472
2020-08-06 | 15:00 | 1473 | 332 | 307 | 77 | 30 | 130 | 577 | 0 | 36 | -11 | -5 | 0 | 1473
2020-08-06 | 16:00 | 1459 | 332 | 461 | 82 | 30 | 130 | 387 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1459
2020-08-06 | 17:00 | 1404 | 332 | 564 | 102 | 30 | 130 | 188 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 1404
2020-08-06 | 18:00 | 1361 | 332 | 579 | 134 | 30 | 130 | 38 | 0 | 29 | 0 | 89 | 0 | 1361
2020-08-06 | 19:00 | 1325 | 332 | 578 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 87 | 0 | 1325
2020-08-06 | 20:00 | 1258 | 332 | 577 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 1258
2020-08-06 | 21:00 | 1172 | 332 | 519 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1172
2020-08-06 | 22:00 | 1114 | 332 | 477 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1114
2020-08-06 | 23:00 | 1033 | 332 | 363 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 57 | 0 | 1033
2020-08-07 | 0:00 | 950 | 332 | 240 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 113 | 0 | 950
2020-08-07 | 1:00 | 895 | 332 | 238 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 | 0 | 895
2020-08-07 | 2:00 | 885 | 332 | 238 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 885
2020-08-07 | 3:00 | 903 | 332 | 239 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 903
2020-08-07 | 4:00 | 931 | 332 | 240 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 | 0 | 931
2020-08-07 | 5:00 | 944 | 332 | 239 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 25 | 0 | 80 | 0 | 944
2020-08-07 | 6:00 | 955 | 332 | 239 | 90 | 30 | 130 | 41 | 0 | 16 | 0 | 77 | 0 | 955
2020-08-07 | 7:00 | 1020 | 332 | 254 | 82 | 30 | 130 | 148 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 1020
2020-08-07 | 8:00 | 1158 | 332 | 253 | 78 | 30 | 130 | 295 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 1158
2020-08-07 | 9:00 | 1262 | 332 | 255 | 73 | 30 | 130 | 451 | 0 | 11 | -3 | -17 | 0 | 1262
2020-08-07 | 10:00 | 1310 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 583 | 0 | 12 | -4 | -100 | 0 | 1310
2020-08-07 | 11:00 | 1332 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 654 | 0 | 12 | -4 | -150 | 0 | 1332
2020-08-07 | 12:00 | 1344 | 332 | 255 | 71 | 30 | 130 | 727 | 0 | 21 | -6 | -216 | 0 | 1344
2020-08-07 | 13:00 | 1379 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 746 | 0 | 29 | -9 | -206 | 0 | 1379
2020-08-07 | 14:00 | 1395 | 332 | 258 | 75 | 30 | 130 | 704 | 0 | 34 | -11 | -157 | 0 | 1395
2020-08-07 | 15:00 | 1384 | 332 | 257 | 77 | 30 | 130 | 561 | 0 | 36 | -11 | -28 | 0 | 1384
2020-08-07 | 16:00 | 1380 | 332 | 305 | 82 | 30 | 130 | 372 | 0 | 41 | 0 | 88 | 0 | 1380
2020-08-07 | 17:00 | 1347 | 332 | 336 | 102 | 30 | 130 | 173 | 0 | 42 | 0 | 202 | 0 | 1347
2020-08-07 | 18:00 | 1313 | 332 | 404 | 134 | 30 | 130 | 40 | 0 | 39 | 0 | 204 | 0 | 1313
2020-08-07 | 19:00 | 1282 | 332 | 409 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 0 | 1282
2020-08-07 | 20:00 | 1209 | 332 | 334 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 0 | 1209
2020-08-07 | 21:00 | 1136 | 332 | 300 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 165 | 0 | 1136
2020-08-07 | 22:00 | 1070 | 332 | 300 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 112 | 0 | 1070
2020-08-07 | 23:00 | 1002 | 332 | 261 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 105 | 0 | 1002
2020-08-08 | 0:00 | 922 | 332 | 296 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 922
2020-08-08 | 1:00 | 871 | 332 | 250 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -10 | 0 | 871
2020-08-08 | 2:00 | 862 | 332 | 251 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -36 | 0 | 862
2020-08-08 | 3:00 | 884 | 332 | 251 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -51 | 0 | 884
2020-08-08 | 4:00 | 904 | 332 | 252 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -29 | 0 | 904
2020-08-08 | 5:00 | 910 | 332 | 252 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 61 | 0 | -3 | 0 | 910
2020-08-08 | 6:00 | 886 | 332 | 251 | 90 | 30 | 130 | 54 | 0 | 60 | 0 | -61 | 0 | 886
2020-08-08 | 7:00 | 933 | 332 | 253 | 82 | 30 | 130 | 193 | 0 | 51 | 0 | -138 | 0 | 933
2020-08-08 | 8:00 | 1032 | 332 | 233 | 78 | 30 | 130 | 353 | 0 | 46 | 0 | -170 | 0 | 1032
2020-08-08 | 9:00 | 1126 | 332 | 235 | 73 | 30 | 130 | 536 | -25 | 43 | -13 | -215 | 0 | 1126
2020-08-08 | 10:00 | 1192 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 677 | -94 | 47 | -15 | -222 | 0 | 1192
2020-08-08 | 11:00 | 1234 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 802 | -224 | 49 | -15 | -178 | 0 | 1234
2020-08-08 | 12:00 | 1260 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 832 | -298 | 53 | -16 | -112 | 0 | 1260
2020-08-08 | 13:00 | 1268 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 832 | -177 | 53 | -16 | -225 | 0 | 1268
2020-08-08 | 14:00 | 1281 | 332 | 238 | 75 | 30 | 130 | 780 | -114 | 48 | -15 | -223 | 0 | 1281
2020-08-08 | 15:00 | 1279 | 332 | 238 | 77 | 30 | 130 | 661 | -21 | 43 | -13 | -198 | 0 | 1279
2020-08-08 | 16:00 | 1261 | 332 | 259 | 82 | 30 | 130 | 436 | 0 | 41 | 0 | -49 | 0 | 1261
2020-08-08 | 17:00 | 1259 | 332 | 259 | 102 | 30 | 130 | 233 | 0 | 40 | 0 | 133 | 0 | 1259
2020-08-08 | 18:00 | 1237 | 332 | 311 | 134 | 30 | 130 | 50 | 0 | 46 | 0 | 204 | 0 | 1237
2020-08-08 | 19:00 | 1215 | 332 | 329 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 204 | 0 | 1215
2020-08-08 | 20:00 | 1152 | 332 | 265 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 193 | 0 | 1152
2020-08-08 | 21:00 | 1080 | 332 | 255 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 129 | 0 | 1080
2020-08-08 | 22:00 | 1017 | 332 | 254 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 88 | 0 | 1017
2020-08-08 | 23:00 | 957 | 332 | 253 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 957
2020-08-09 | 0:00 | 877 | 332 | 251 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 877
2020-08-09 | 1:00 | 827 | 332 | 251 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -40 | 0 | 827
2020-08-09 | 2:00 | 819 | 332 | 249 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -65 | 0 | 819
2020-08-09 | 3:00 | 840 | 332 | 251 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | -79 | 0 | 840
2020-08-09 | 4:00 | 857 | 332 | 250 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -57 | 0 | 857
2020-08-09 | 5:00 | 863 | 332 | 250 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 50 | 0 | -38 | 0 | 863
2020-08-09 | 6:00 | 834 | 332 | 250 | 90 | 30 | 130 | 80 | 0 | 48 | 0 | -126 | 0 | 834
2020-08-09 | 7:00 | 879 | 332 | 250 | 82 | 30 | 130 | 309 | -189 | 46 | 0 | -111 | 0 | 879
2020-08-09 | 8:00 | 950 | 332 | 231 | 78 | 30 | 130 | 545 | -336 | 51 | 0 | -111 | 0 | 950
2020-08-09 | 9:00 | 1052 | 332 | 235 | 73 | 30 | 130 | 722 | -507 | 54 | -17 | 0 | 0 | 1052
2020-08-09 | 10:00 | 1103 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 795 | -533 | 63 | -20 | 0 | 0 | 1103
2020-08-09 | 11:00 | 1150 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 821 | -292 | 68 | -21 | -224 | 0 | 1150
2020-08-09 | 12:00 | 1194 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 819 | -480 | 80 | -25 | 0 | 0 | 1194
2020-08-09 | 13:00 | 1181 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 731 | -191 | 94 | -29 | -223 | 0 | 1181
2020-08-09 | 14:00 | 1181 | 332 | 238 | 75 | 30 | 130 | 688 | -377 | 95 | -30 | 0 | 0 | 1181
2020-08-09 | 15:00 | 1178 | 332 | 237 | 77 | 30 | 130 | 496 | -113 | 96 | -30 | -77 | 0 | 1178
2020-08-09 | 16:00 | 1179 | 332 | 257 | 82 | 30 | 130 | 329 | 0 | 99 | 0 | -80 | 0 | 1179
2020-08-09 | 17:00 | 1192 | 332 | 258 | 102 | 30 | 130 | 141 | 0 | 93 | 0 | 106 | 0 | 1192
2020-08-09 | 18:00 | 1181 | 332 | 265 | 134 | 30 | 130 | 32 | 0 | 71 | 0 | 187 | 0 | 1181
2020-08-09 | 19:00 | 1162 | 332 | 259 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 195 | 0 | 1162
2020-08-09 | 20:00 | 1115 | 332 | 256 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 144 | 0 | 1115
2020-08-09 | 21:00 | 1043 | 332 | 254 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 80 | 0 | 1043
2020-08-09 | 22:00 | 988 | 332 | 254 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 32 | 0 | 988
2020-08-09 | 23:00 | 929 | 332 | 253 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | -7 | 0 | 929
2020-08-10 | 0:00 | 859 | 332 | 251 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -65 | 0 | 859
2020-08-10 | 1:00 | 814 | 332 | 250 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | -111 | 0 | 814
2020-08-10 | 2:00 | 807 | 332 | 250 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | -145 | 0 | 807
2020-08-10 | 3:00 | 836 | 332 | 250 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | -148 | 0 | 836
2020-08-10 | 4:00 | 864 | 332 | 251 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | -132 | 0 | 864
2020-08-10 | 5:00 | 878 | 332 | 251 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 131 | 0 | -104 | 0 | 878
2020-08-10 | 6:00 | 863 | 332 | 250 | 90 | 30 | 130 | 63 | 0 | 135 | 0 | -167 | 0 | 863
2020-08-10 | 7:00 | 930 | 332 | 252 | 82 | 30 | 130 | 248 | -280 | 136 | 0 | 0 | 0 | 930
2020-08-10 | 8:00 | 1024 | 332 | 234 | 78 | 30 | 130 | 402 | -314 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1024
2020-08-10 | 9:00 | 1131 | 332 | 235 | 73 | 30 | 130 | 488 | -251 | 136 | -42 | 0 | 0 | 1131
2020-08-10 | 10:00 | 1183 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 458 | 0 | 135 | -42 | -169 | 0 | 1183
2020-08-10 | 11:00 | 1206 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 450 | 0 | 132 | -41 | -135 | 0 | 1206
2020-08-10 | 12:00 | 1191 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 497 | 0 | 125 | -39 | -191 | 0 | 1191
2020-08-10 | 13:00 | 1184 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 410 | 0 | 123 | -38 | -110 | 0 | 1184
2020-08-10 | 14:00 | 1162 | 332 | 236 | 75 | 30 | 130 | 351 | 0 | 120 | -37 | -75 | 0 | 1162
2020-08-10 | 15:00 | 1160 | 332 | 237 | 77 | 30 | 130 | 309 | 0 | 108 | -34 | -29 | 0 | 1160
2020-08-10 | 16:00 | 1170 | 332 | 256 | 82 | 30 | 130 | 234 | 0 | 111 | 0 | -5 | 0 | 1170
2020-08-10 | 17:00 | 1186 | 332 | 257 | 102 | 30 | 130 | 138 | 0 | 101 | 0 | 96 | 0 | 1186
2020-08-10 | 18:00 | 1193 | 332 | 259 | 134 | 30 | 130 | 36 | 0 | 90 | 0 | 182 | 0 | 1193
2020-08-10 | 19:00 | 1180 | 332 | 261 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 203 | 0 | 1180
2020-08-10 | 20:00 | 1124 | 332 | 257 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 155 | 0 | 1124
2020-08-10 | 21:00 | 1058 | 332 | 255 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 106 | 0 | 1058
2020-08-10 | 22:00 | 993 | 332 | 254 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 58 | 0 | 993
2020-08-10 | 23:00 | 934 | 332 | 253 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 31 | 0 | 934
2020-08-11 | 0:00 | 862 | 332 | 238 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | -13 | 0 | 862
2020-08-11 | 1:00 | 814 | 332 | 237 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -59 | 0 | 814
2020-08-11 | 2:00 | 812 | 332 | 236 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -82 | 0 | 812
2020-08-11 | 3:00 | 842 | 332 | 237 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -86 | 0 | 842
2020-08-11 | 4:00 | 870 | 332 | 238 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -51 | 0 | 870
2020-08-11 | 5:00 | 888 | 332 | 238 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 56 | 0 | -7 | 0 | 888
2020-08-11 | 6:00 | 891 | 332 | 237 | 90 | 30 | 130 | 40 | 0 | 47 | 0 | -15 | 0 | 891
2020-08-11 | 7:00 | 954 | 332 | 253 | 82 | 30 | 130 | 117 | 0 | 41 | 0 | -31 | 0 | 954
2020-08-11 | 8:00 | 1080 | 332 | 252 | 78 | 30 | 130 | 220 | 0 | 39 | 0 | -1 | 0 | 1080
2020-08-11 | 9:00 | 1156 | 332 | 253 | 73 | 30 | 130 | 288 | 0 | 29 | -9 | 30 | 0 | 1156
2020-08-11 | 10:00 | 1186 | 332 | 254 | 71 | 30 | 130 | 396 | 0 | 19 | -6 | -40 | 0 | 1186
2020-08-11 | 11:00 | 1201 | 332 | 253 | 71 | 30 | 130 | 515 | 0 | 26 | -8 | -148 | 0 | 1201
2020-08-11 | 12:00 | 1189 | 332 | 252 | 71 | 30 | 130 | 539 | 0 | 41 | -13 | -193 | 0 | 1189
2020-08-11 | 13:00 | 1220 | 332 | 253 | 71 | 30 | 130 | 642 | -46 | 47 | -14 | -225 | 0 | 1220
2020-08-11 | 14:00 | 1249 | 332 | 254 | 75 | 30 | 130 | 614 | -18 | 53 | -16 | -205 | 0 | 1249
2020-08-11 | 15:00 | 1231 | 332 | 254 | 77 | 30 | 130 | 468 | 0 | 61 | -19 | -102 | 0 | 1231
2020-08-11 | 16:00 | 1235 | 332 | 308 | 82 | 30 | 130 | 320 | 0 | 64 | 0 | -31 | 0 | 1235
2020-08-11 | 17:00 | 1232 | 332 | 323 | 102 | 30 | 130 | 203 | 0 | 63 | 0 | 49 | 0 | 1232
2020-08-11 | 18:00 | 1217 | 332 | 310 | 134 | 30 | 130 | 44 | 0 | 53 | 0 | 184 | 0 | 1217
2020-08-11 | 19:00 | 1190 | 332 | 308 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 203 | 0 | 1190
2020-08-11 | 20:00 | 1123 | 332 | 300 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 148 | 0 | 1123
2020-08-11 | 21:00 | 1056 | 332 | 299 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 97 | 0 | 1056
2020-08-11 | 22:00 | 993 | 332 | 298 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 54 | 0 | 993
2020-08-11 | 23:00 | 931 | 332 | 259 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 60 | 0 | 931
2020-08-12 | 0:00 | 857 | 332 | 237 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 857
2020-08-12 | 1:00 | 805 | 332 | 236 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -22 | 0 | 805
2020-08-12 | 2:00 | 807 | 332 | 237 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -40 | 0 | 807
2020-08-12 | 3:00 | 833 | 332 | 237 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -40 | 0 | 833
2020-08-12 | 4:00 | 864 | 332 | 238 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -5 | 0 | 864
2020-08-12 | 5:00 | 877 | 332 | 237 | 107 | 30 | 130 | 2 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 877
2020-08-12 | 6:00 | 873 | 332 | 237 | 90 | 30 | 130 | 72 | 0 | 19 | 0 | -37 | 0 | 873
2020-08-12 | 7:00 | 946 | 332 | 253 | 82 | 30 | 130 | 259 | 0 | 19 | 0 | -159 | 0 | 946
2020-08-12 | 8:00 | 1107 | 332 | 251 | 78 | 30 | 130 | 469 | 0 | 19 | 0 | -202 | 0 | 1107
2020-08-12 | 9:00 | 1239 | 332 | 255 | 73 | 30 | 130 | 682 | -278 | 22 | -7 | 0 | 0 | 1239
2020-08-12 | 10:00 | 1312 | 332 | 255 | 71 | 30 | 130 | 857 | -153 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1312
2020-08-12 | 11:00 | 1351 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 875 | -271 | 17 | -5 | -85 | 0 | 1351
2020-08-12 | 12:00 | 1366 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 839 | -305 | 18 | -6 | 0 | 0 | 1366
2020-08-12 | 13:00 | 1370 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 776 | -242 | 23 | -7 | 0 | 0 | 1370
2020-08-12 | 14:00 | 1354 | 332 | 256 | 75 | 30 | 130 | 730 | 0 | 23 | -7 | -215 | 0 | 1354
2020-08-12 | 15:00 | 1365 | 332 | 256 | 77 | 30 | 130 | 692 | 0 | 24 | -7 | -169 | 0 | 1365
2020-08-12 | 16:00 | 1363 | 332 | 305 | 82 | 30 | 130 | 477 | 0 | 21 | 0 | -14 | 0 | 1363
2020-08-12 | 17:00 | 1333 | 332 | 315 | 102 | 30 | 130 | 247 | 0 | 17 | 0 | 160 | 0 | 1333
2020-08-12 | 18:00 | 1302 | 332 | 399 | 134 | 30 | 130 | 57 | 0 | 16 | 0 | 204 | 0 | 1302
2020-08-12 | 19:00 | 1263 | 332 | 411 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 0 | 1263
2020-08-12 | 20:00 | 1189 | 332 | 342 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 0 | 1189
2020-08-12 | 21:00 | 1110 | 332 | 300 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 172 | 0 | 1110
2020-08-12 | 22:00 | 1038 | 332 | 299 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 121 | 0 | 1038
2020-08-12 | 23:00 | 966 | 332 | 260 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 110 | 0 | 966
2020-08-13 | 0:00 | 879 | 332 | 251 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 879
2020-08-13 | 1:00 | 824 | 332 | 249 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -9 | 0 | 824
2020-08-13 | 2:00 | 816 | 332 | 250 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | -35 | 0 | 816
2020-08-13 | 3:00 | 837 | 332 | 250 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -44 | 0 | 837
2020-08-13 | 4:00 | 861 | 332 | 251 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -23 | 0 | 861
2020-08-13 | 5:00 | 872 | 332 | 251 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 872
2020-08-13 | 6:00 | 863 | 332 | 250 | 90 | 30 | 130 | 72 | 0 | 18 | 0 | -59 | 0 | 863
2020-08-13 | 7:00 | 925 | 332 | 251 | 82 | 30 | 130 | 306 | -17 | 14 | 0 | -203 | 0 | 925
2020-08-13 | 8:00 | 1042 | 332 | 233 | 78 | 30 | 130 | 556 | -103 | 8 | 0 | -222 | 0 | 1042
2020-08-13 | 9:00 | 1164 | 332 | 236 | 73 | 30 | 130 | 790 | -321 | 8 | -2 | -112 | 0 | 1164
2020-08-13 | 10:00 | 1223 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 934 | -310 | 6 | -2 | -205 | 0 | 1223
2020-08-13 | 11:00 | 1283 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 1042 | -340 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1283
2020-08-13 | 12:00 | 1334 | 332 | 239 | 71 | 30 | 130 | 1066 | -314 | 4 | -1 | -223 | 0 | 1334
2020-08-13 | 13:00 | 1321 | 332 | 239 | 71 | 30 | 130 | 987 | -360 | 5 | -2 | -111 | 0 | 1321
2020-08-13 | 14:00 | 1311 | 332 | 239 | 75 | 30 | 130 | 885 | -272 | 5 | -2 | -111 | 0 | 1311
2020-08-13 | 15:00 | 1302 | 332 | 238 | 77 | 30 | 130 | 718 | -25 | 8 | -2 | -204 | 0 | 1302
2020-08-13 | 16:00 | 1318 | 332 | 259 | 82 | 30 | 130 | 507 | 0 | 10 | 0 | -32 | 0 | 1318
2020-08-13 | 17:00 | 1326 | 332 | 291 | 102 | 30 | 130 | 257 | 0 | 8 | 0 | 176 | 0 | 1326
2020-08-13 | 18:00 | 1303 | 332 | 418 | 134 | 30 | 130 | 52 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1303
2020-08-13 | 19:00 | 1265 | 332 | 427 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1265
2020-08-13 | 20:00 | 1196 | 332 | 357 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 1196
2020-08-13 | 21:00 | 1107 | 332 | 273 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 202 | 0 | 1107
2020-08-13 | 22:00 | 1033 | 332 | 254 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 161 | 0 | 1033
2020-08-13 | 23:00 | 957 | 332 | 252 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 113 | 0 | 957
2020-08-14 | 0:00 | 871 | 332 | 251 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 | 871
2020-08-14 | 1:00 | 819 | 332 | 250 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -17 | 0 | 819
2020-08-14 | 2:00 | 809 | 332 | 250 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -51 | 0 | 809
2020-08-14 | 3:00 | 829 | 332 | 251 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -64 | 0 | 829
2020-08-14 | 4:00 | 853 | 332 | 251 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -34 | 0 | 853
2020-08-14 | 5:00 | 864 | 332 | 251 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 21 | 0 | -8 | 0 | 864
2020-08-14 | 6:00 | 856 | 332 | 250 | 90 | 30 | 130 | 74 | 0 | 18 | 0 | -68 | 0 | 856
2020-08-14 | 7:00 | 917 | 332 | 251 | 82 | 30 | 130 | 316 | -29 | 13 | 0 | -208 | 0 | 917
2020-08-14 | 8:00 | 1024 | 332 | 233 | 78 | 30 | 130 | 567 | -138 | 15 | 0 | -223 | 0 | 1024
2020-08-14 | 9:00 | 1135 | 332 | 235 | 73 | 30 | 130 | 811 | -261 | 12 | -4 | -223 | 0 | 1135
2020-08-14 | 10:00 | 1208 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 993 | -368 | 10 | -3 | -223 | 0 | 1208
2020-08-14 | 11:00 | 1247 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 1072 | -448 | 11 | -3 | -185 | 0 | 1247
2020-08-14 | 12:00 | 1290 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 1098 | -395 | 13 | -4 | -223 | 0 | 1290
2020-08-14 | 13:00 | 1302 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 1076 | -363 | 16 | -5 | -223 | 0 | 1302
2020-08-14 | 14:00 | 1304 | 332 | 241 | 75 | 30 | 130 | 974 | -491 | 19 | -6 | 0 | 0 | 1304
2020-08-14 | 15:00 | 1304 | 332 | 238 | 77 | 30 | 130 | 789 | -192 | 16 | -5 | -111 | 0 | 1304
2020-08-14 | 16:00 | 1327 | 332 | 260 | 82 | 30 | 130 | 547 | 0 | 14 | 0 | -68 | 0 | 1327
2020-08-14 | 17:00 | 1328 | 332 | 287 | 102 | 30 | 130 | 266 | 0 | 16 | 0 | 165 | 0 | 1328
2020-08-14 | 18:00 | 1302 | 332 | 405 | 134 | 30 | 130 | 49 | 0 | 18 | 0 | 204 | 0 | 1302
2020-08-14 | 19:00 | 1252 | 332 | 395 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 204 | 0 | 1252
2020-08-14 | 20:00 | 1181 | 332 | 321 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 204 | 0 | 1181
2020-08-14 | 21:00 | 1104 | 332 | 264 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 191 | 0 | 1104
2020-08-14 | 22:00 | 1030 | 332 | 254 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 146 | 0 | 1030
2020-08-14 | 23:00 | 962 | 332 | 254 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 110 | 0 | 962
2020-08-15 | 0:00 | 874 | 332 | 251 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | 0 | 874
2020-08-15 | 1:00 | 814 | 332 | 249 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -20 | 0 | 814
2020-08-15 | 2:00 | 806 | 332 | 250 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -50 | 0 | 806
2020-08-15 | 3:00 | 827 | 332 | 251 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -62 | 0 | 827
2020-08-15 | 4:00 | 846 | 332 | 251 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | -42 | 0 | 846
2020-08-15 | 5:00 | 851 | 332 | 251 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 26 | 0 | -26 | 0 | 851
2020-08-15 | 6:00 | 837 | 332 | 250 | 90 | 30 | 130 | 77 | 0 | 24 | 0 | -96 | 0 | 837
2020-08-15 | 7:00 | 886 | 332 | 250 | 82 | 30 | 130 | 327 | -60 | 17 | 0 | -222 | 0 | 886
2020-08-15 | 8:00 | 970 | 332 | 232 | 78 | 30 | 130 | 585 | -208 | 14 | 0 | -223 | 0 | 970
2020-08-15 | 9:00 | 1071 | 332 | 234 | 73 | 30 | 130 | 813 | -326 | 10 | -3 | -222 | 0 | 1071
2020-08-15 | 10:00 | 1149 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 999 | -545 | 12 | -4 | -111 | 0 | 1149
2020-08-15 | 11:00 | 1206 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 1104 | -482 | 12 | -4 | -223 | 0 | 1206
2020-08-15 | 12:00 | 1247 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 1128 | -576 | 10 | -3 | -112 | 0 | 1247
2020-08-15 | 13:00 | 1257 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 1082 | -521 | 9 | -3 | -110 | 0 | 1257
2020-08-15 | 14:00 | 1251 | 332 | 237 | 75 | 30 | 130 | 981 | -430 | 9 | -3 | -110 | 0 | 1251
2020-08-15 | 15:00 | 1256 | 332 | 237 | 77 | 30 | 130 | 801 | -244 | 6 | -2 | -111 | 0 | 1256
2020-08-15 | 16:00 | 1272 | 332 | 259 | 82 | 30 | 130 | 545 | 0 | 5 | 0 | -111 | 0 | 1272
2020-08-15 | 17:00 | 1294 | 332 | 282 | 102 | 30 | 130 | 265 | 0 | 3 | 0 | 150 | 0 | 1294
2020-08-15 | 18:00 | 1275 | 332 | 397 | 134 | 30 | 130 | 46 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1275
2020-08-15 | 19:00 | 1228 | 332 | 391 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1228
2020-08-15 | 20:00 | 1165 | 332 | 331 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1165
2020-08-15 | 21:00 | 1092 | 332 | 269 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 0 | 1092
2020-08-15 | 22:00 | 1020 | 332 | 254 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 156 | 0 | 1020
2020-08-15 | 23:00 | 950 | 332 | 253 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 111 | 0 | 950
2020-08-16 | 0:00 | 858 | 332 | 251 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 858
2020-08-16 | 1:00 | 802 | 332 | 250 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -19 | 0 | 802
2020-08-16 | 2:00 | 792 | 332 | 250 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -49 | 0 | 792
2020-08-16 | 3:00 | 810 | 332 | 250 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -59 | 0 | 810
2020-08-16 | 4:00 | 826 | 332 | 251 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -42 | 0 | 826
2020-08-16 | 5:00 | 832 | 332 | 250 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 2 | 0 | -20 | 0 | 832
2020-08-16 | 6:00 | 812 | 332 | 249 | 90 | 30 | 130 | 75 | 0 | 4 | 0 | -98 | 0 | 812
2020-08-16 | 7:00 | 857 | 332 | 250 | 82 | 30 | 130 | 315 | -61 | 3 | 0 | -224 | 0 | 857
2020-08-16 | 8:00 | 944 | 332 | 231 | 78 | 30 | 130 | 583 | -220 | 3 | 0 | -223 | 0 | 944
2020-08-16 | 9:00 | 1064 | 332 | 234 | 73 | 30 | 130 | 825 | -339 | 3 | -1 | -223 | 0 | 1064
2020-08-16 | 10:00 | 1131 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 975 | -421 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1131
2020-08-16 | 11:00 | 1200 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 1075 | -453 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1200
2020-08-16 | 12:00 | 1247 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 1099 | -500 | 4 | -1 | -155 | 0 | 1247
2020-08-16 | 13:00 | 1249 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 1050 | -493 | 5 | -2 | -111 | 0 | 1249
2020-08-16 | 14:00 | 1254 | 332 | 237 | 75 | 30 | 130 | 946 | -389 | 5 | -2 | -110 | 0 | 1254
2020-08-16 | 15:00 | 1273 | 332 | 238 | 77 | 30 | 130 | 773 | -309 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1273
2020-08-16 | 16:00 | 1299 | 332 | 259 | 82 | 30 | 130 | 530 | 0 | 2 | 0 | -66 | 0 | 1299
2020-08-16 | 17:00 | 1336 | 332 | 474 | 102 | 30 | 130 | 249 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1336
2020-08-16 | 18:00 | 1325 | 332 | 533 | 134 | 30 | 130 | 44 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 1325
2020-08-16 | 19:00 | 1286 | 332 | 533 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 | 1286
2020-08-16 | 20:00 | 1223 | 332 | 490 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 1223
2020-08-16 | 21:00 | 1138 | 332 | 310 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1138
2020-08-16 | 22:00 | 1058 | 332 | 262 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 188 | 0 | 1058
2020-08-16 | 23:00 | 974 | 332 | 253 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 0 | 974
2020-08-17 | 0:00 | 889 | 332 | 238 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 889
2020-08-17 | 1:00 | 830 | 332 | 236 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 830
2020-08-17 | 2:00 | 824 | 332 | 237 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 824
2020-08-17 | 3:00 | 847 | 332 | 236 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 | 847
2020-08-17 | 4:00 | 868 | 332 | 238 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 868
2020-08-17 | 5:00 | 897 | 332 | 238 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 897
2020-08-17 | 6:00 | 926 | 332 | 238 | 90 | 30 | 130 | 67 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 926
2020-08-17 | 7:00 | 1037 | 332 | 254 | 82 | 30 | 130 | 295 | 0 | 3 | 0 | -89 | 0 | 1037
2020-08-17 | 8:00 | 1214 | 332 | 255 | 78 | 30 | 130 | 553 | 0 | 1 | 0 | -165 | 0 | 1214
2020-08-17 | 9:00 | 1385 | 332 | 256 | 73 | 30 | 130 | 808 | -24 | 2 | 0 | -222 | 0 | 1385
2020-08-17 | 10:00 | 1464 | 332 | 258 | 71 | 30 | 130 | 985 | -119 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1464
2020-08-17 | 11:00 | 1527 | 332 | 259 | 71 | 30 | 130 | 1075 | -147 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1527
2020-08-17 | 12:00 | 1538 | 332 | 259 | 71 | 30 | 130 | 1106 | -168 | 1 | 0 | -223 | 0 | 1538
2020-08-17 | 13:00 | 1579 | 332 | 260 | 71 | 30 | 130 | 1068 | -89 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1579
2020-08-17 | 14:00 | 1593 | 332 | 260 | 75 | 30 | 130 | 957 | -5 | 2 | 0 | -188 | 0 | 1593
2020-08-17 | 15:00 | 1587 | 332 | 286 | 77 | 30 | 130 | 767 | 0 | 2 | -1 | -36 | 0 | 1587
2020-08-17 | 16:00 | 1590 | 332 | 490 | 82 | 30 | 130 | 525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1590
2020-08-17 | 17:00 | 1544 | 332 | 582 | 102 | 30 | 130 | 248 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 1544
2020-08-17 | 18:00 | 1489 | 332 | 615 | 134 | 30 | 130 | 42 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1489
2020-08-17 | 19:00 | 1422 | 332 | 593 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 0 | 1422
2020-08-17 | 20:00 | 1328 | 332 | 578 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 1328
2020-08-17 | 21:00 | 1233 | 332 | 576 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1233
2020-08-17 | 22:00 | 1155 | 332 | 547 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1155
2020-08-17 | 23:00 | 1066 | 332 | 484 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1066
2020-08-18 | 0:00 | 970 | 332 | 401 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 970
2020-08-18 | 1:00 | 907 | 332 | 239 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | 907
2020-08-18 | 2:00 | 892 | 332 | 238 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 892
2020-08-18 | 3:00 | 902 | 332 | 238 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 0 | 902
2020-08-18 | 4:00 | 921 | 332 | 239 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 | 0 | 921
2020-08-18 | 5:00 | 947 | 332 | 238 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 11 | 0 | 98 | 0 | 947
2020-08-18 | 6:00 | 964 | 332 | 239 | 90 | 30 | 130 | 67 | 0 | 11 | 0 | 65 | 0 | 964
2020-08-18 | 7:00 | 1061 | 332 | 256 | 82 | 30 | 130 | 305 | 0 | 9 | 0 | -83 | 0 | 1061
2020-08-18 | 8:00 | 1232 | 332 | 255 | 78 | 30 | 130 | 576 | 0 | 3 | 0 | -172 | 0 | 1232
2020-08-18 | 9:00 | 1391 | 332 | 256 | 73 | 30 | 130 | 831 | -40 | 3 | -1 | -223 | 0 | 1391
2020-08-18 | 10:00 | 1474 | 332 | 258 | 71 | 30 | 130 | 1006 | -130 | 2 | 0 | -225 | 0 | 1474
2020-08-18 | 11:00 | 1533 | 332 | 259 | 71 | 30 | 130 | 1092 | -158 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1533
2020-08-18 | 12:00 | 1550 | 332 | 260 | 71 | 30 | 130 | 1120 | -169 | 1 | 0 | -225 | 0 | 1550
2020-08-18 | 13:00 | 1596 | 332 | 261 | 71 | 30 | 130 | 1078 | -82 | 1 | 0 | -225 | 0 | 1596
2020-08-18 | 14:00 | 1612 | 332 | 261 | 75 | 30 | 130 | 972 | -1 | 1 | 0 | -188 | 0 | 1612
2020-08-18 | 15:00 | 1601 | 332 | 261 | 77 | 30 | 130 | 779 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | 1601
2020-08-18 | 16:00 | 1600 | 332 | 501 | 82 | 30 | 130 | 524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1600
2020-08-18 | 17:00 | 1557 | 332 | 582 | 102 | 30 | 130 | 247 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 1557
2020-08-18 | 18:00 | 1497 | 332 | 626 | 134 | 30 | 130 | 40 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1497
2020-08-18 | 19:00 | 1420 | 332 | 592 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 195 | 0 | 1420
2020-08-18 | 20:00 | 1324 | 332 | 578 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | 0 | 1324
2020-08-18 | 21:00 | 1221 | 332 | 571 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 1221
2020-08-18 | 22:00 | 1140 | 332 | 529 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1140
2020-08-18 | 23:00 | 1048 | 332 | 375 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 | 0 | 1048
2020-08-19 | 0:00 | 957 | 332 | 385 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 957
2020-08-19 | 1:00 | 891 | 332 | 267 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 891
2020-08-19 | 2:00 | 877 | 332 | 237 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 877
2020-08-19 | 3:00 | 884 | 332 | 238 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 884
2020-08-19 | 4:00 | 907 | 332 | 239 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 907
2020-08-19 | 5:00 | 936 | 332 | 239 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 3 | 0 | 94 | 0 | 936
2020-08-19 | 6:00 | 940 | 332 | 238 | 90 | 30 | 130 | 67 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 940
2020-08-19 | 7:00 | 1018 | 332 | 253 | 82 | 30 | 130 | 292 | 0 | 2 | 0 | -103 | 0 | 1018
2020-08-19 | 8:00 | 1184 | 332 | 252 | 78 | 30 | 130 | 559 | 0 | 1 | 0 | -198 | 0 | 1184
2020-08-19 | 9:00 | 1339 | 332 | 255 | 73 | 30 | 130 | 811 | -69 | 0 | 0 | -223 | 0 | 1339
2020-08-19 | 10:00 | 1433 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 994 | -158 | 0 | 0 | -223 | 0 | 1433
2020-08-19 | 11:00 | 1503 | 332 | 259 | 71 | 30 | 130 | 1087 | -182 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1503
2020-08-19 | 12:00 | 1516 | 332 | 259 | 71 | 30 | 130 | 1108 | -190 | 1 | 0 | -225 | 0 | 1516
2020-08-19 | 13:00 | 1572 | 332 | 260 | 71 | 30 | 130 | 1046 | -73 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1572
2020-08-19 | 14:00 | 1589 | 332 | 260 | 75 | 30 | 130 | 939 | 0 | 0 | 0 | -177 | 0 | 1589
2020-08-19 | 15:00 | 1577 | 332 | 296 | 77 | 30 | 130 | 738 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 1577
2020-08-19 | 16:00 | 1583 | 332 | 520 | 82 | 30 | 130 | 482 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1583
2020-08-19 | 17:00 | 1531 | 332 | 582 | 102 | 30 | 130 | 216 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 | 1531
2020-08-19 | 18:00 | 1469 | 332 | 603 | 134 | 30 | 130 | 35 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1469
2020-08-19 | 19:00 | 1411 | 332 | 587 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 1411
2020-08-19 | 20:00 | 1321 | 332 | 578 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 1321
2020-08-19 | 21:00 | 1231 | 332 | 576 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1231
2020-08-19 | 22:00 | 1151 | 332 | 544 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1151
2020-08-19 | 23:00 | 1064 | 332 | 483 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1064
2020-08-20 | 0:00 | 972 | 332 | 405 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972
2020-08-20 | 1:00 | 911 | 332 | 343 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911
2020-08-20 | 2:00 | 898 | 332 | 309 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898
2020-08-20 | 3:00 | 908 | 332 | 285 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 908
2020-08-20 | 4:00 | 930 | 332 | 273 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 930
2020-08-20 | 5:00 | 957 | 332 | 239 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 957
2020-08-20 | 6:00 | 962 | 332 | 239 | 90 | 30 | 130 | 58 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 962
2020-08-20 | 7:00 | 1046 | 332 | 255 | 82 | 30 | 130 | 268 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 1046
2020-08-20 | 8:00 | 1223 | 332 | 255 | 78 | 30 | 130 | 526 | 0 | 0 | 0 | -128 | 0 | 1223
2020-08-20 | 9:00 | 1387 | 332 | 256 | 73 | 30 | 130 | 775 | -5 | 0 | 0 | -204 | 0 | 1387
2020-08-20 | 10:00 | 1475 | 332 | 258 | 71 | 30 | 130 | 945 | -67 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1475
2020-08-20 | 11:00 | 1547 | 332 | 260 | 71 | 30 | 130 | 1036 | -88 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1547
2020-08-20 | 12:00 | 1564 | 332 | 260 | 71 | 30 | 130 | 1061 | -97 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1564
2020-08-20 | 13:00 | 1612 | 332 | 261 | 71 | 30 | 130 | 1014 | -16 | 2 | 0 | -212 | 0 | 1612
2020-08-20 | 14:00 | 1616 | 332 | 261 | 75 | 30 | 130 | 894 | 0 | 1 | 0 | -107 | 0 | 1616
2020-08-20 | 15:00 | 1606 | 332 | 333 | 77 | 30 | 130 | 702 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1606
2020-08-20 | 16:00 | 1596 | 332 | 543 | 82 | 30 | 130 | 452 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1596
2020-08-20 | 17:00 | 1546 | 332 | 584 | 102 | 30 | 130 | 203 | 0 | 1 | 0 | 164 | 0 | 1546
2020-08-20 | 18:00 | 1499 | 332 | 632 | 134 | 30 | 130 | 36 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1499
2020-08-20 | 19:00 | 1443 | 332 | 608 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1443
2020-08-20 | 20:00 | 1354 | 332 | 578 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 0 | 1354
2020-08-20 | 21:00 | 1256 | 332 | 576 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1256
2020-08-20 | 22:00 | 1169 | 332 | 557 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1169
2020-08-20 | 23:00 | 1087 | 332 | 507 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087
2020-08-21 | 0:00 | 993 | 332 | 425 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 993
2020-08-21 | 1:00 | 933 | 332 | 365 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933
2020-08-21 | 2:00 | 916 | 332 | 327 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916
2020-08-21 | 3:00 | 928 | 332 | 310 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928
2020-08-21 | 4:00 | 947 | 332 | 332 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947
2020-08-21 | 5:00 | 976 | 332 | 376 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 976
2020-08-21 | 6:00 | 997 | 332 | 362 | 90 | 30 | 130 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997
2020-08-21 | 7:00 | 1085 | 332 | 273 | 82 | 30 | 130 | 244 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 1085
2020-08-21 | 8:00 | 1254 | 332 | 255 | 78 | 30 | 130 | 485 | 0 | 1 | 0 | -57 | 0 | 1254
2020-08-21 | 9:00 | 1407 | 332 | 258 | 73 | 30 | 130 | 730 | 0 | 0 | 0 | -146 | 0 | 1407
2020-08-21 | 10:00 | 1504 | 332 | 259 | 71 | 30 | 130 | 908 | -7 | 0 | 0 | -219 | 0 | 1504
2020-08-21 | 11:00 | 1572 | 332 | 260 | 71 | 30 | 130 | 1006 | -34 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1572
2020-08-21 | 12:00 | 1580 | 332 | 260 | 71 | 30 | 130 | 1027 | -47 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1580
2020-08-21 | 13:00 | 1618 | 332 | 261 | 71 | 30 | 130 | 955 | 0 | 5 | -2 | -164 | 0 | 1618
2020-08-21 | 14:00 | 1615 | 332 | 278 | 75 | 30 | 130 | 795 | 0 | 9 | -3 | -31 | 0 | 1615
2020-08-21 | 15:00 | 1585 | 332 | 444 | 77 | 30 | 130 | 566 | 0 | 9 | -3 | 0 | 0 | 1585
2020-08-21 | 16:00 | 1544 | 332 | 583 | 82 | 30 | 130 | 306 | 0 | 9 | 0 | 72 | 0 | 1544
2020-08-21 | 17:00 | 1468 | 332 | 581 | 102 | 30 | 130 | 120 | 0 | 8 | 0 | 165 | 0 | 1468
2020-08-21 | 18:00 | 1401 | 332 | 579 | 134 | 30 | 130 | 28 | 0 | 6 | 0 | 162 | 0 | 1401
2020-08-21 | 19:00 | 1352 | 332 | 578 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138 | 0 | 1352
2020-08-21 | 20:00 | 1275 | 332 | 577 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | 0 | 1275
2020-08-21 | 21:00 | 1188 | 332 | 557 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1188
2020-08-21 | 22:00 | 1119 | 332 | 511 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1119
2020-08-21 | 23:00 | 1051 | 332 | 468 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1051
2020-08-22 | 0:00 | 964 | 332 | 394 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 964
2020-08-22 | 1:00 | 905 | 332 | 334 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 905
2020-08-22 | 2:00 | 892 | 332 | 299 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 892
2020-08-22 | 3:00 | 899 | 332 | 272 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 899
2020-08-22 | 4:00 | 919 | 332 | 252 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | 0 | 919
2020-08-22 | 5:00 | 932 | 332 | 252 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 0 | 932
2020-08-22 | 6:00 | 921 | 332 | 252 | 90 | 30 | 130 | 47 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 921
2020-08-22 | 7:00 | 955 | 332 | 253 | 82 | 30 | 130 | 221 | 0 | 2 | 0 | -95 | 0 | 955
2020-08-22 | 8:00 | 1064 | 332 | 234 | 78 | 30 | 130 | 445 | 0 | 3 | 0 | -188 | 0 | 1064
2020-08-22 | 9:00 | 1202 | 332 | 236 | 73 | 30 | 130 | 690 | -69 | 3 | -1 | -222 | 0 | 1202
2020-08-22 | 10:00 | 1280 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 843 | -142 | 2 | -1 | -223 | 0 | 1280
2020-08-22 | 11:00 | 1363 | 332 | 240 | 71 | 30 | 130 | 933 | -151 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1363
2020-08-22 | 12:00 | 1371 | 332 | 240 | 71 | 30 | 130 | 849 | -59 | 2 | -1 | -223 | 0 | 1371
2020-08-22 | 13:00 | 1335 | 332 | 243 | 71 | 30 | 130 | 575 | 0 | 4 | -1 | -49 | 0 | 1335
2020-08-22 | 14:00 | 1316 | 332 | 251 | 75 | 30 | 130 | 456 | 0 | 7 | -2 | 37 | 0 | 1316
2020-08-22 | 15:00 | 1263 | 332 | 239 | 77 | 30 | 130 | 322 | 0 | 10 | -3 | 126 | 0 | 1263
2020-08-22 | 16:00 | 1220 | 332 | 257 | 82 | 30 | 130 | 237 | 0 | 13 | 0 | 139 | 0 | 1220
2020-08-22 | 17:00 | 1199 | 332 | 276 | 102 | 30 | 130 | 130 | 0 | 6 | 0 | 193 | 0 | 1199
2020-08-22 | 18:00 | 1193 | 332 | 332 | 134 | 30 | 130 | 29 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1193
2020-08-22 | 19:00 | 1165 | 332 | 331 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1165
2020-08-22 | 20:00 | 1100 | 332 | 268 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 0 | 1100
2020-08-22 | 21:00 | 1029 | 332 | 254 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 1029
2020-08-22 | 22:00 | 977 | 332 | 253 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 977
2020-08-22 | 23:00 | 925 | 332 | 252 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 925
2020-08-23 | 0:00 | 849 | 332 | 281 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 849
2020-08-23 | 1:00 | 806 | 332 | 249 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 0 | 806
2020-08-23 | 2:00 | 799 | 332 | 249 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -42 | 0 | 799
2020-08-23 | 3:00 | 817 | 332 | 250 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -53 | 0 | 817
2020-08-23 | 4:00 | 841 | 332 | 251 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -28 | 0 | 841
2020-08-23 | 5:00 | 851 | 332 | 250 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 851
2020-08-23 | 6:00 | 814 | 332 | 249 | 90 | 30 | 130 | 49 | 0 | 2 | 0 | -68 | 0 | 814
2020-08-23 | 7:00 | 822 | 332 | 249 | 82 | 30 | 130 | 210 | -12 | 3 | 0 | -202 | 0 | 822
2020-08-23 | 8:00 | 884 | 332 | 230 | 78 | 30 | 130 | 399 | -95 | 3 | 0 | -223 | 0 | 884
2020-08-23 | 9:00 | 976 | 332 | 232 | 73 | 30 | 130 | 598 | -197 | 1 | 0 | -223 | 0 | 976
2020-08-23 | 10:00 | 1046 | 332 | 233 | 71 | 30 | 130 | 707 | -234 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1046
2020-08-23 | 11:00 | 1097 | 332 | 234 | 71 | 30 | 130 | 709 | -188 | 2 | -1 | -222 | 0 | 1097
2020-08-23 | 12:00 | 1116 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 709 | -168 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1116
2020-08-23 | 13:00 | 1136 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 773 | -212 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1136
2020-08-23 | 14:00 | 1139 | 332 | 235 | 75 | 30 | 130 | 715 | -224 | 1 | 0 | -155 | 0 | 1139
2020-08-23 | 15:00 | 1156 | 332 | 235 | 77 | 30 | 130 | 593 | -35 | 1 | 0 | -207 | 0 | 1156
2020-08-23 | 16:00 | 1186 | 332 | 271 | 82 | 30 | 130 | 389 | 0 | 1 | 0 | -49 | 0 | 1186
2020-08-23 | 17:00 | 1205 | 332 | 365 | 102 | 30 | 130 | 186 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 1205
2020-08-23 | 18:00 | 1204 | 332 | 337 | 134 | 30 | 130 | 33 | 0 | 4 | 0 | 204 | 0 | 1204
2020-08-23 | 19:00 | 1177 | 332 | 338 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 1177
2020-08-23 | 20:00 | 1111 | 332 | 276 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1111
2020-08-23 | 21:00 | 1047 | 332 | 255 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 163 | 0 | 1047
2020-08-23 | 22:00 | 975 | 332 | 254 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | 0 | 975
2020-08-23 | 23:00 | 909 | 332 | 252 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 | 0 | 909
2020-08-24 | 0:00 | 830 | 332 | 236 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 830
2020-08-24 | 1:00 | 789 | 332 | 236 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | 0 | 789
2020-08-24 | 2:00 | 790 | 332 | 235 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -35 | 0 | 790
2020-08-24 | 3:00 | 819 | 332 | 236 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 819
2020-08-24 | 4:00 | 856 | 332 | 238 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 856
2020-08-24 | 5:00 | 889 | 332 | 237 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 889
2020-08-24 | 6:00 | 908 | 332 | 238 | 90 | 30 | 130 | 56 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 908
2020-08-24 | 7:00 | 997 | 332 | 253 | 82 | 30 | 130 | 263 | 0 | 2 | 0 | -95 | 0 | 997
2020-08-24 | 8:00 | 1161 | 332 | 254 | 78 | 30 | 130 | 503 | 0 | 0 | 0 | -166 | 0 | 1161
2020-08-24 | 9:00 | 1308 | 332 | 255 | 73 | 30 | 130 | 729 | -23 | 3 | -1 | -220 | 0 | 1308
2020-08-24 | 10:00 | 1390 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 906 | -119 | 10 | -3 | -223 | 0 | 1390
2020-08-24 | 11:00 | 1462 | 332 | 258 | 71 | 30 | 130 | 1019 | -162 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1462
2020-08-24 | 12:00 | 1470 | 332 | 258 | 71 | 30 | 130 | 1037 | -171 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1470
2020-08-24 | 13:00 | 1524 | 332 | 259 | 71 | 30 | 130 | 982 | -68 | 17 | -5 | -224 | 0 | 1524
2020-08-24 | 14:00 | 1532 | 332 | 260 | 75 | 30 | 130 | 846 | 0 | 20 | -6 | -155 | 0 | 1532
2020-08-24 | 15:00 | 1536 | 332 | 307 | 77 | 30 | 130 | 660 | 0 | 25 | -8 | -17 | 0 | 1536
2020-08-24 | 16:00 | 1531 | 332 | 514 | 82 | 30 | 130 | 411 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1531
2020-08-24 | 17:00 | 1472 | 332 | 581 | 102 | 30 | 130 | 175 | 0 | 27 | 0 | 95 | 0 | 1472
2020-08-24 | 18:00 | 1420 | 332 | 580 | 134 | 30 | 130 | 30 | 0 | 29 | 0 | 155 | 0 | 1420
2020-08-24 | 19:00 | 1362 | 332 | 579 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 118 | 0 | 1362
2020-08-24 | 20:00 | 1279 | 332 | 577 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 1279
2020-08-24 | 21:00 | 1187 | 332 | 524 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1187
2020-08-24 | 22:00 | 1119 | 332 | 300 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 167 | 0 | 1119
2020-08-24 | 23:00 | 1039 | 332 | 262 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 140 | 0 | 1039
2020-08-25 | 0:00 | 954 | 332 | 240 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 77 | 0 | 954
2020-08-25 | 1:00 | 898 | 332 | 238 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 28 | 0 | 898
2020-08-25 | 2:00 | 886 | 332 | 237 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -8 | 0 | 886
2020-08-25 | 3:00 | 901 | 332 | 238 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | -38 | 0 | 901
2020-08-25 | 4:00 | 927 | 332 | 240 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | -15 | 0 | 927
2020-08-25 | 5:00 | 954 | 332 | 239 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 31 | 0 | 954
2020-08-25 | 6:00 | 977 | 332 | 239 | 90 | 30 | 130 | 52 | 0 | 89 | 0 | 15 | 0 | 977
2020-08-25 | 7:00 | 1064 | 332 | 255 | 82 | 30 | 130 | 243 | 0 | 100 | 0 | -108 | 0 | 1064
2020-08-25 | 8:00 | 1235 | 332 | 254 | 78 | 30 | 130 | 476 | 0 | 104 | 0 | -169 | 0 | 1235
2020-08-25 | 9:00 | 1401 | 332 | 257 | 73 | 30 | 130 | 719 | -3 | 93 | -29 | -201 | 0 | 1401
2020-08-25 | 10:00 | 1469 | 332 | 258 | 71 | 30 | 130 | 844 | -40 | 98 | -30 | -224 | 0 | 1469
2020-08-25 | 11:00 | 1529 | 332 | 259 | 71 | 30 | 130 | 909 | -43 | 93 | -29 | -223 | 0 | 1529
2020-08-25 | 12:00 | 1550 | 332 | 260 | 71 | 30 | 130 | 905 | -24 | 93 | -29 | -218 | 0 | 1550
2020-08-25 | 13:00 | 1572 | 332 | 261 | 71 | 30 | 130 | 756 | 0 | 90 | -28 | -70 | 0 | 1572
2020-08-25 | 14:00 | 1560 | 332 | 355 | 75 | 30 | 130 | 581 | 0 | 82 | -25 | 0 | 0 | 1560
2020-08-25 | 15:00 | 1549 | 332 | 454 | 77 | 30 | 130 | 467 | 0 | 86 | -27 | 0 | 0 | 1549
2020-08-25 | 16:00 | 1536 | 332 | 576 | 82 | 30 | 130 | 251 | 0 | 90 | 0 | 45 | 0 | 1536
2020-08-25 | 17:00 | 1476 | 332 | 581 | 102 | 30 | 130 | 103 | 0 | 81 | 0 | 117 | 0 | 1476
2020-08-25 | 18:00 | 1424 | 332 | 497 | 134 | 30 | 130 | 22 | 0 | 89 | 0 | 190 | 0 | 1424
2020-08-25 | 19:00 | 1364 | 332 | 428 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 204 | 0 | 1364
2020-08-25 | 20:00 | 1278 | 332 | 555 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1278
2020-08-25 | 21:00 | 1198 | 332 | 481 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1198
2020-08-25 | 22:00 | 1126 | 332 | 300 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 124 | 0 | 1126
2020-08-25 | 23:00 | 1054 | 332 | 262 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 116 | 0 | 1054
2020-08-26 | 0:00 | 966 | 332 | 302 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 966
2020-08-26 | 1:00 | 909 | 332 | 248 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 909
2020-08-26 | 2:00 | 897 | 332 | 238 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | -24 | 0 | 897
2020-08-26 | 3:00 | 912 | 332 | 238 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -36 | 0 | 912
2020-08-26 | 4:00 | 936 | 332 | 240 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -11 | 0 | 936
2020-08-26 | 5:00 | 960 | 332 | 271 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 960
2020-08-26 | 6:00 | 973 | 332 | 264 | 90 | 30 | 130 | 43 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 973
2020-08-26 | 7:00 | 1061 | 332 | 255 | 82 | 30 | 130 | 170 | 0 | 84 | 0 | -22 | 0 | 1061
2020-08-26 | 8:00 | 1213 | 332 | 254 | 78 | 30 | 130 | 321 | 0 | 77 | 0 | -9 | 0 | 1213
2020-08-26 | 9:00 | 1339 | 332 | 256 | 73 | 30 | 130 | 471 | 0 | 90 | 0 | -43 | 0 | 1339
2020-08-26 | 10:00 | 1410 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 531 | 0 | 101 | 0 | -42 | 0 | 1410
2020-08-26 | 11:00 | 1427 | 332 | 269 | 71 | 30 | 130 | 496 | 0 | 106 | 0 | -7 | 0 | 1427
2020-08-26 | 12:00 | 1375 | 332 | 275 | 71 | 30 | 130 | 429 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1375
2020-08-26 | 13:00 | 1379 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 466 | 0 | 103 | 0 | -9 | 0 | 1379
2020-08-26 | 14:00 | 1365 | 332 | 304 | 75 | 30 | 130 | 388 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1365
2020-08-26 | 15:00 | 1347 | 332 | 367 | 77 | 30 | 130 | 310 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1347
2020-08-26 | 16:00 | 1341 | 332 | 457 | 82 | 30 | 130 | 206 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1341
2020-08-26 | 17:00 | 1301 | 332 | 496 | 102 | 30 | 130 | 103 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1301
2020-08-26 | 18:00 | 1289 | 332 | 536 | 134 | 30 | 130 | 12 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1289
2020-08-26 | 19:00 | 1247 | 332 | 508 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1247
2020-08-26 | 20:00 | 1180 | 332 | 443 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1180
2020-08-26 | 21:00 | 1105 | 332 | 363 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1105
2020-08-26 | 22:00 | 1048 | 332 | 325 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1048
2020-08-26 | 23:00 | 980 | 332 | 294 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 980
2020-08-27 | 0:00 | 904 | 332 | 238 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | -11 | 0 | 904
2020-08-27 | 1:00 | 856 | 332 | 237 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | -61 | 0 | 856
2020-08-27 | 2:00 | 853 | 332 | 237 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -74 | 0 | 853
2020-08-27 | 3:00 | 875 | 332 | 238 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | -62 | 0 | 875
2020-08-27 | 4:00 | 906 | 332 | 238 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | -21 | 0 | 906
2020-08-27 | 5:00 | 933 | 332 | 245 | 107 | 30 | 130 | 1 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 933
2020-08-27 | 6:00 | 950 | 332 | 239 | 90 | 30 | 130 | 40 | 0 | 78 | 0 | 11 | 0 | 950
2020-08-27 | 7:00 | 1036 | 332 | 254 | 82 | 30 | 130 | 126 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 1036
2020-08-27 | 8:00 | 1176 | 332 | 326 | 78 | 30 | 130 | 227 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1176
2020-08-27 | 9:00 | 1287 | 332 | 279 | 73 | 30 | 130 | 378 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 1287
2020-08-27 | 10:00 | 1314 | 332 | 255 | 71 | 30 | 130 | 479 | 0 | 65 | 0 | -48 | 0 | 1314
2020-08-27 | 11:00 | 1364 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 553 | 0 | 63 | 0 | -71 | 0 | 1364
2020-08-27 | 12:00 | 1326 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 587 | 0 | 58 | 0 | -138 | 0 | 1326
2020-08-27 | 13:00 | 1352 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 543 | 0 | 72 | 0 | -83 | 0 | 1352
2020-08-27 | 14:00 | 1366 | 332 | 270 | 75 | 30 | 130 | 478 | 0 | 60 | 0 | -9 | 0 | 1366
2020-08-27 | 15:00 | 1350 | 332 | 299 | 77 | 30 | 130 | 416 | 0 | 59 | 0 | 7 | 0 | 1350
2020-08-27 | 16:00 | 1352 | 332 | 473 | 82 | 30 | 130 | 255 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1352
2020-08-27 | 17:00 | 1303 | 332 | 558 | 102 | 30 | 130 | 103 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 1303
2020-08-27 | 18:00 | 1278 | 332 | 576 | 134 | 30 | 130 | 12 | 0 | 42 | 0 | 22 | 0 | 1278
2020-08-27 | 19:00 | 1238 | 332 | 561 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 1238
2020-08-27 | 20:00 | 1162 | 332 | 485 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1162
2020-08-27 | 21:00 | 1090 | 332 | 299 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 120 | 0 | 1090
2020-08-27 | 22:00 | 1021 | 332 | 299 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 65 | 0 | 1021
2020-08-27 | 23:00 | 959 | 332 | 260 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 62 | 0 | 959
2020-08-28 | 0:00 | 887 | 332 | 238 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 21 | 0 | 887
2020-08-28 | 1:00 | 835 | 332 | 236 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -23 | 0 | 835
2020-08-28 | 2:00 | 832 | 332 | 237 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -41 | 0 | 832
2020-08-28 | 3:00 | 854 | 332 | 237 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -55 | 0 | 854
2020-08-28 | 4:00 | 884 | 332 | 239 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -24 | 0 | 884
2020-08-28 | 5:00 | 910 | 332 | 239 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 18 | 0 | 910
2020-08-28 | 6:00 | 919 | 332 | 238 | 90 | 30 | 130 | 31 | 0 | 48 | 0 | 20 | 0 | 919
2020-08-28 | 7:00 | 995 | 332 | 254 | 82 | 30 | 130 | 107 | 0 | 48 | 0 | 12 | 0 | 995
2020-08-28 | 8:00 | 1126 | 332 | 253 | 78 | 30 | 130 | 232 | 0 | 41 | 0 | 30 | 0 | 1126
2020-08-28 | 9:00 | 1232 | 332 | 255 | 73 | 30 | 130 | 393 | 0 | 26 | -8 | 1 | 0 | 1232
2020-08-28 | 10:00 | 1273 | 332 | 255 | 71 | 30 | 130 | 482 | 0 | 19 | -6 | -40 | 0 | 1273
2020-08-28 | 11:00 | 1311 | 332 | 255 | 71 | 30 | 130 | 610 | 0 | 11 | -3 | -125 | 0 | 1311
2020-08-28 | 12:00 | 1297 | 332 | 255 | 71 | 30 | 130 | 716 | -21 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1297
2020-08-28 | 13:00 | 1359 | 332 | 256 | 71 | 30 | 130 | 789 | -35 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1359
2020-08-28 | 14:00 | 1410 | 332 | 258 | 75 | 30 | 130 | 729 | 0 | 14 | -4 | -154 | 0 | 1410
2020-08-28 | 15:00 | 1422 | 332 | 266 | 77 | 30 | 130 | 613 | 0 | 17 | -5 | -38 | 0 | 1422
2020-08-28 | 16:00 | 1406 | 332 | 411 | 82 | 30 | 130 | 371 | 0 | 18 | 0 | 32 | 0 | 1406
2020-08-28 | 17:00 | 1374 | 332 | 414 | 102 | 30 | 130 | 147 | 0 | 15 | 0 | 204 | 0 | 1374
2020-08-28 | 18:00 | 1339 | 332 | 469 | 134 | 30 | 130 | 20 | 0 | 20 | 0 | 204 | 0 | 1339
2020-08-28 | 19:00 | 1292 | 332 | 432 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 0 | 1292
2020-08-28 | 20:00 | 1213 | 332 | 359 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 0 | 1213
2020-08-28 | 21:00 | 1125 | 332 | 301 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 185 | 0 | 1125
2020-08-28 | 22:00 | 1055 | 332 | 300 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 131 | 0 | 1055
2020-08-28 | 23:00 | 991 | 332 | 260 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 131 | 0 | 991
2020-08-29 | 0:00 | 909 | 332 | 252 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67 | 0 | 909
2020-08-29 | 1:00 | 856 | 332 | 250 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 856
2020-08-29 | 2:00 | 845 | 332 | 251 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -16 | 0 | 845
2020-08-29 | 3:00 | 860 | 332 | 251 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -27 | 0 | 860
2020-08-29 | 4:00 | 879 | 332 | 252 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -9 | 0 | 879
2020-08-29 | 5:00 | 889 | 332 | 252 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 889
2020-08-29 | 6:00 | 880 | 332 | 250 | 90 | 30 | 130 | 55 | 0 | 23 | 0 | -30 | 0 | 880
2020-08-29 | 7:00 | 922 | 332 | 251 | 82 | 30 | 130 | 290 | -22 | 24 | 0 | -195 | 0 | 922
2020-08-29 | 8:00 | 1026 | 332 | 233 | 78 | 30 | 130 | 556 | -129 | 20 | 0 | -224 | 0 | 1026
2020-08-29 | 9:00 | 1158 | 332 | 235 | 73 | 30 | 130 | 790 | -222 | 19 | -6 | -223 | 0 | 1158
2020-08-29 | 10:00 | 1245 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 948 | -292 | 17 | -5 | -223 | 0 | 1245
2020-08-29 | 11:00 | 1306 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 1036 | -318 | 15 | -5 | -223 | 0 | 1306
2020-08-29 | 12:00 | 1342 | 332 | 239 | 71 | 30 | 130 | 1061 | -307 | 13 | -4 | -223 | 0 | 1342
2020-08-29 | 13:00 | 1362 | 332 | 240 | 71 | 30 | 130 | 1006 | -231 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1362
2020-08-29 | 14:00 | 1360 | 332 | 240 | 75 | 30 | 130 | 888 | -119 | 12 | -4 | -224 | 0 | 1360
2020-08-29 | 15:00 | 1355 | 332 | 239 | 77 | 30 | 130 | 703 | 0 | 10 | -3 | -163 | 0 | 1355
2020-08-29 | 16:00 | 1353 | 332 | 260 | 82 | 30 | 130 | 453 | 0 | 7 | 0 | 59 | 0 | 1353
2020-08-29 | 17:00 | 1331 | 332 | 339 | 102 | 30 | 130 | 189 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 1331
2020-08-29 | 18:00 | 1298 | 332 | 438 | 134 | 30 | 130 | 22 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1298
2020-08-29 | 19:00 | 1263 | 332 | 420 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 204 | 0 | 1263
2020-08-29 | 20:00 | 1189 | 332 | 345 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1189
2020-08-29 | 21:00 | 1110 | 332 | 278 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 1110
2020-08-29 | 22:00 | 1047 | 332 | 254 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 183 | 0 | 1047
2020-08-29 | 23:00 | 983 | 332 | 253 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 146 | 0 | 983
2020-08-30 | 0:00 | 896 | 332 | 323 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 896
2020-08-30 | 1:00 | 837 | 332 | 263 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 837
2020-08-30 | 2:00 | 829 | 332 | 251 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -17 | 0 | 829
2020-08-30 | 3:00 | 843 | 332 | 251 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -32 | 0 | 843
2020-08-30 | 4:00 | 863 | 332 | 251 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -13 | 0 | 863
2020-08-30 | 5:00 | 869 | 332 | 263 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 869
2020-08-30 | 6:00 | 842 | 332 | 250 | 90 | 30 | 130 | 52 | 0 | 10 | 0 | -52 | 0 | 842
2020-08-30 | 7:00 | 877 | 332 | 250 | 82 | 30 | 130 | 270 | -25 | 5 | 0 | -197 | 0 | 877
2020-08-30 | 8:00 | 953 | 332 | 231 | 78 | 30 | 130 | 534 | -161 | 2 | 0 | -223 | 0 | 953
2020-08-30 | 9:00 | 1071 | 332 | 234 | 73 | 30 | 130 | 774 | -279 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1071
2020-08-30 | 10:00 | 1154 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 932 | -354 | 2 | -1 | -223 | 0 | 1154
2020-08-30 | 11:00 | 1222 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 1005 | -360 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1222
2020-08-30 | 12:00 | 1281 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 1009 | -308 | 3 | -1 | -223 | 0 | 1281
2020-08-30 | 13:00 | 1274 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 907 | -212 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1274
2020-08-30 | 14:00 | 1251 | 332 | 237 | 75 | 30 | 130 | 792 | -127 | 6 | -2 | -222 | 0 | 1251
2020-08-30 | 15:00 | 1267 | 332 | 238 | 77 | 30 | 130 | 657 | -14 | 9 | -3 | -189 | 0 | 1267
2020-08-30 | 16:00 | 1280 | 332 | 328 | 82 | 30 | 130 | 376 | 0 | 13 | 0 | -11 | 0 | 1280
2020-08-30 | 17:00 | 1292 | 332 | 519 | 102 | 30 | 130 | 139 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1292
2020-08-30 | 18:00 | 1290 | 332 | 532 | 134 | 30 | 130 | 23 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 1290
2020-08-30 | 19:00 | 1253 | 332 | 532 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 83 | 0 | 1253
2020-08-30 | 20:00 | 1182 | 332 | 475 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 0 | 1182
2020-08-30 | 21:00 | 1113 | 332 | 274 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 203 | 0 | 1113
2020-08-30 | 22:00 | 1035 | 332 | 255 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 161 | 0 | 1035
2020-08-30 | 23:00 | 962 | 332 | 253 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 117 | 0 | 962
2020-08-31 | 0:00 | 876 | 332 | 238 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 60 | 0 | 876
2020-08-31 | 1:00 | 826 | 332 | 237 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 826
2020-08-31 | 2:00 | 824 | 332 | 236 | 97 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -17 | 0 | 824
2020-08-31 | 3:00 | 845 | 332 | 237 | 126 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -30 | 0 | 845
2020-08-31 | 4:00 | 878 | 332 | 238 | 123 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 878
2020-08-31 | 5:00 | 914 | 332 | 238 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 | 0 | 914
2020-08-31 | 6:00 | 944 | 332 | 238 | 90 | 30 | 130 | 51 | 0 | 33 | 0 | 40 | 0 | 944
2020-08-31 | 7:00 | 1046 | 332 | 254 | 82 | 30 | 130 | 274 | 0 | 31 | 0 | -87 | 0 | 1046
2020-08-31 | 8:00 | 1210 | 332 | 254 | 78 | 30 | 130 | 521 | 0 | 25 | 0 | -160 | 0 | 1210
2020-08-31 | 9:00 | 1362 | 332 | 256 | 73 | 30 | 130 | 757 | -17 | 27 | -8 | -218 | 0 | 1362
2020-08-31 | 10:00 | 1444 | 332 | 257 | 71 | 30 | 130 | 915 | -88 | 31 | -9 | -225 | 0 | 1444
2020-08-31 | 11:00 | 1510 | 332 | 259 | 71 | 30 | 130 | 1003 | -113 | 33 | -10 | -225 | 0 | 1510
2020-08-31 | 12:00 | 1510 | 332 | 259 | 71 | 30 | 130 | 995 | -105 | 33 | -10 | -225 | 0 | 1510
2020-08-31 | 13:00 | 1550 | 332 | 260 | 71 | 30 | 130 | 917 | -9 | 27 | -8 | -200 | 0 | 1550
2020-08-31 | 14:00 | 1548 | 332 | 262 | 75 | 30 | 130 | 766 | 0 | 31 | -10 | -68 | 0 | 1548
2020-08-31 | 15:00 | 1519 | 332 | 360 | 77 | 30 | 130 | 566 | 0 | 35 | -11 | 0 | 0 | 1519
2020-08-31 | 16:00 | 1510 | 332 | 548 | 82 | 30 | 130 | 335 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 1510
2020-08-31 | 17:00 | 1464 | 332 | 582 | 102 | 30 | 130 | 127 | 0 | 30 | 0 | 131 | 0 | 1464
2020-08-31 | 18:00 | 1415 | 332 | 580 | 134 | 30 | 130 | 14 | 0 | 40 | 0 | 155 | 0 | 1415
2020-08-31 | 19:00 | 1364 | 332 | 578 | 138 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 108 | 0 | 1364
2020-08-31 | 20:00 | 1276 | 332 | 577 | 137 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 21 | 0 | 1276
2020-08-31 | 21:00 | 1196 | 332 | 517 | 130 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1196
2020-08-31 | 22:00 | 1120 | 332 | 457 | 114 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1120
2020-08-31 | 23:00 | 1041 | 332 | 398 | 88 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1041
2020-09-01 | 0:00 | 953 | 332 | 331 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 953
2020-09-01 | 1:00 | 897 | 332 | 272 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 897
2020-09-01 | 2:00 | 883 | 332 | 237 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -1 | 0 | 883
2020-09-01 | 3:00 | 899 | 332 | 238 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -11 | 0 | 899
2020-09-01 | 4:00 | 920 | 332 | 249 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 920
2020-09-01 | 5:00 | 949 | 332 | 290 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 949
2020-09-01 | 6:00 | 980 | 332 | 240 | 84 | 30 | 130 | 56 | 0 | 72 | 0 | 36 | 0 | 980
2020-09-01 | 7:00 | 1071 | 332 | 255 | 77 | 30 | 130 | 231 | 0 | 75 | 0 | -59 | 0 | 1071
2020-09-01 | 8:00 | 1239 | 332 | 254 | 74 | 30 | 130 | 458 | 0 | 79 | 0 | -118 | 0 | 1239
2020-09-01 | 9:00 | 1390 | 332 | 257 | 69 | 30 | 130 | 612 | 0 | 89 | 0 | -129 | 0 | 1390
2020-09-01 | 10:00 | 1450 | 332 | 258 | 67 | 30 | 130 | 693 | 0 | 76 | 0 | -136 | 0 | 1450
2020-09-01 | 11:00 | 1495 | 332 | 259 | 67 | 30 | 130 | 722 | 0 | 82 | 0 | -127 | 0 | 1495
2020-09-01 | 12:00 | 1476 | 332 | 259 | 67 | 30 | 130 | 674 | 0 | 81 | 0 | -97 | 0 | 1476
2020-09-01 | 13:00 | 1517 | 332 | 260 | 67 | 30 | 130 | 630 | 0 | 81 | 0 | -13 | 0 | 1517
2020-09-01 | 14:00 | 1512 | 332 | 362 | 71 | 30 | 130 | 494 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1512
2020-09-01 | 15:00 | 1479 | 332 | 463 | 72 | 30 | 130 | 362 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1479
2020-09-01 | 16:00 | 1481 | 332 | 569 | 77 | 30 | 130 | 225 | 0 | 101 | 0 | 17 | 0 | 1481
2020-09-01 | 17:00 | 1427 | 332 | 448 | 96 | 30 | 130 | 82 | 0 | 105 | 0 | 204 | 0 | 1427
2020-09-01 | 18:00 | 1388 | 332 | 450 | 125 | 30 | 130 | 8 | 0 | 109 | 0 | 204 | 0 | 1388
2020-09-01 | 19:00 | 1336 | 332 | 495 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 102 | 0 | 1336
2020-09-01 | 20:00 | 1258 | 332 | 526 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1258
2020-09-01 | 21:00 | 1182 | 332 | 387 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | 68 | 0 | 1182
2020-09-01 | 22:00 | 1110 | 332 | 300 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | 98 | 0 | 1110
2020-09-01 | 23:00 | 1045 | 332 | 261 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | 91 | 0 | 1045
2020-09-02 | 0:00 | 963 | 332 | 284 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 963
2020-09-02 | 1:00 | 907 | 332 | 241 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 907
2020-09-02 | 2:00 | 899 | 332 | 216 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 899
2020-09-02 | 3:00 | 912 | 332 | 202 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | -4 | 0 | 912
2020-09-02 | 4:00 | 940 | 332 | 221 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 940
2020-09-02 | 5:00 | 966 | 332 | 259 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 966
2020-09-02 | 6:00 | 991 | 332 | 262 | 84 | 30 | 130 | 32 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 991
2020-09-02 | 7:00 | 1061 | 332 | 222 | 77 | 30 | 130 | 162 | 0 | 117 | 0 | -9 | 0 | 1061
2020-09-02 | 8:00 | 1226 | 332 | 252 | 74 | 30 | 130 | 288 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1226
2020-09-02 | 9:00 | 1332 | 332 | 274 | 69 | 30 | 130 | 379 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1332
2020-09-02 | 10:00 | 1383 | 332 | 221 | 67 | 30 | 130 | 500 | 0 | 125 | 0 | -22 | 0 | 1383
2020-09-02 | 11:00 | 1413 | 332 | 229 | 67 | 30 | 130 | 510 | 0 | 126 | 0 | -11 | 0 | 1413
2020-09-02 | 12:00 | 1403 | 332 | 221 | 67 | 30 | 130 | 498 | 0 | 129 | 0 | -4 | 0 | 1403
2020-09-02 | 13:00 | 1408 | 332 | 327 | 67 | 30 | 130 | 400 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1408
2020-09-02 | 14:00 | 1408 | 332 | 417 | 71 | 30 | 130 | 307 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1408
2020-09-02 | 15:00 | 1371 | 332 | 450 | 72 | 30 | 130 | 241 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 1371
2020-09-02 | 16:00 | 1354 | 332 | 541 | 77 | 30 | 130 | 106 | 0 | 95 | 0 | 43 | 0 | 1354
2020-09-02 | 17:00 | 1303 | 332 | 541 | 96 | 30 | 130 | 31 | 0 | 87 | 0 | 56 | 0 | 1303
2020-09-02 | 18:00 | 1278 | 332 | 540 | 125 | 30 | 130 | 4 | 0 | 69 | 0 | 48 | 0 | 1278
2020-09-02 | 19:00 | 1225 | 332 | 536 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 14 | 0 | 1225
2020-09-02 | 20:00 | 1149 | 332 | 466 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1149
2020-09-02 | 21:00 | 1086 | 332 | 408 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1086
2020-09-02 | 22:00 | 1034 | 332 | 373 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1034
2020-09-02 | 23:00 | 974 | 332 | 333 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 974
2020-09-03 | 0:00 | 887 | 332 | 265 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 887
2020-09-03 | 1:00 | 846 | 332 | 220 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 846
2020-09-03 | 2:00 | 844 | 332 | 200 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -15 | 0 | 844
2020-09-03 | 3:00 | 864 | 332 | 200 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -19 | 0 | 864
2020-09-03 | 4:00 | 889 | 332 | 211 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 889
2020-09-03 | 5:00 | 920 | 332 | 256 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 920
2020-09-03 | 6:00 | 934 | 332 | 259 | 84 | 30 | 130 | 31 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 934
2020-09-03 | 7:00 | 992 | 332 | 223 | 77 | 30 | 130 | 139 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 992
2020-09-03 | 8:00 | 1140 | 332 | 215 | 74 | 30 | 130 | 325 | 0 | 51 | 0 | -17 | 0 | 1140
2020-09-03 | 9:00 | 1253 | 332 | 218 | 69 | 30 | 130 | 509 | 0 | 50 | -16 | -69 | 0 | 1253
2020-09-03 | 10:00 | 1301 | 332 | 218 | 67 | 30 | 130 | 674 | 0 | 47 | -15 | -182 | 0 | 1301
2020-09-03 | 11:00 | 1369 | 332 | 219 | 67 | 30 | 130 | 856 | -70 | 42 | -13 | -224 | 0 | 1369
2020-09-03 | 12:00 | 1344 | 332 | 219 | 67 | 30 | 130 | 855 | -89 | 33 | -10 | -223 | 0 | 1344
2020-09-03 | 13:00 | 1385 | 332 | 220 | 67 | 30 | 130 | 872 | -59 | 26 | -8 | -225 | 0 | 1385
2020-09-03 | 14:00 | 1383 | 332 | 220 | 71 | 30 | 130 | 775 | 0 | 18 | -6 | -187 | 0 | 1383
2020-09-03 | 15:00 | 1370 | 332 | 241 | 72 | 30 | 130 | 590 | 0 | 12 | -4 | -33 | 0 | 1370
2020-09-03 | 16:00 | 1351 | 332 | 399 | 77 | 30 | 130 | 368 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1351
2020-09-03 | 17:00 | 1309 | 332 | 531 | 96 | 30 | 130 | 151 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 1309
2020-09-03 | 18:00 | 1272 | 332 | 540 | 125 | 30 | 130 | 16 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 1272
2020-09-03 | 19:00 | 1225 | 332 | 539 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 1225
2020-09-03 | 20:00 | 1153 | 332 | 528 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1153
2020-09-03 | 21:00 | 1077 | 332 | 463 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1077
2020-09-03 | 22:00 | 1017 | 332 | 417 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1017
2020-09-03 | 23:00 | 956 | 332 | 380 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 956
2020-09-04 | 0:00 | 879 | 332 | 315 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 879
2020-09-04 | 1:00 | 832 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 832
2020-09-04 | 2:00 | 835 | 332 | 200 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 835
2020-09-04 | 3:00 | 851 | 332 | 200 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 851
2020-09-04 | 4:00 | 882 | 332 | 201 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 882
2020-09-04 | 5:00 | 905 | 332 | 201 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 | 0 | 905
2020-09-04 | 6:00 | 916 | 332 | 201 | 84 | 30 | 130 | 24 | 0 | 2 | 0 | 113 | 0 | 916
2020-09-04 | 7:00 | 965 | 332 | 216 | 77 | 30 | 130 | 121 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 965
2020-09-04 | 8:00 | 1078 | 332 | 213 | 74 | 30 | 130 | 297 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1078
2020-09-04 | 9:00 | 1178 | 332 | 216 | 69 | 30 | 130 | 496 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 1178
2020-09-04 | 10:00 | 1215 | 332 | 216 | 67 | 30 | 130 | 681 | -39 | 0 | 0 | -202 | 0 | 1215
2020-09-04 | 11:00 | 1266 | 332 | 217 | 67 | 30 | 130 | 873 | -160 | 0 | 0 | -223 | 0 | 1266
2020-09-04 | 12:00 | 1270 | 332 | 217 | 67 | 30 | 130 | 957 | -241 | 2 | -1 | -223 | 0 | 1270
2020-09-04 | 13:00 | 1325 | 332 | 218 | 67 | 30 | 130 | 892 | -124 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1325
2020-09-04 | 14:00 | 1323 | 332 | 220 | 71 | 30 | 130 | 626 | 0 | 5 | -2 | -89 | 0 | 1323
2020-09-04 | 15:00 | 1295 | 332 | 218 | 72 | 30 | 130 | 379 | 0 | 8 | -2 | 128 | 0 | 1295
2020-09-04 | 16:00 | 1272 | 332 | 266 | 77 | 30 | 130 | 245 | 0 | 11 | 0 | 181 | 0 | 1272
2020-09-04 | 17:00 | 1229 | 332 | 306 | 96 | 30 | 130 | 118 | 0 | 13 | 0 | 204 | 0 | 1229
2020-09-04 | 18:00 | 1208 | 332 | 359 | 125 | 30 | 130 | 10 | 0 | 18 | 0 | 204 | 0 | 1208
2020-09-04 | 19:00 | 1172 | 332 | 327 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 204 | 0 | 1172
2020-09-04 | 20:00 | 1106 | 332 | 267 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 192 | 0 | 1106
2020-09-04 | 21:00 | 1036 | 332 | 263 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 126 | 0 | 1036
2020-09-04 | 22:00 | 978 | 332 | 261 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 74 | 0 | 978
2020-09-04 | 23:00 | 920 | 332 | 222 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 87 | 0 | 920
2020-09-05 | 0:00 | 844 | 332 | 240 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 844
2020-09-05 | 1:00 | 792 | 332 | 213 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | -20 | 0 | 792
2020-09-05 | 2:00 | 792 | 332 | 212 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | -42 | 0 | 792
2020-09-05 | 3:00 | 813 | 332 | 213 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -52 | 0 | 813
2020-09-05 | 4:00 | 840 | 332 | 213 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -29 | 0 | 840
2020-09-05 | 5:00 | 850 | 332 | 214 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -18 | 0 | 850
2020-09-05 | 6:00 | 837 | 332 | 213 | 84 | 30 | 130 | 23 | 0 | 72 | 0 | -47 | 0 | 837
2020-09-05 | 7:00 | 856 | 332 | 214 | 77 | 30 | 130 | 126 | 0 | 78 | 0 | -131 | 0 | 856
2020-09-05 | 8:00 | 934 | 332 | 194 | 74 | 30 | 130 | 352 | -147 | 80 | 0 | -111 | 0 | 934
2020-09-05 | 9:00 | 1012 | 332 | 196 | 69 | 30 | 130 | 555 | -237 | 69 | -21 | -111 | 0 | 1012
2020-09-05 | 10:00 | 1084 | 332 | 198 | 67 | 30 | 130 | 646 | -367 | 70 | -22 | 0 | 0 | 1084
2020-09-05 | 11:00 | 1118 | 332 | 198 | 67 | 30 | 130 | 662 | -238 | 69 | -21 | -111 | 0 | 1118
2020-09-05 | 12:00 | 1134 | 332 | 199 | 67 | 30 | 130 | 688 | -351 | 57 | -18 | 0 | 0 | 1134
2020-09-05 | 13:00 | 1140 | 332 | 198 | 67 | 30 | 130 | 578 | -142 | 56 | -17 | -92 | 0 | 1140
2020-09-05 | 14:00 | 1130 | 332 | 199 | 71 | 30 | 130 | 482 | 0 | 54 | -17 | -151 | 0 | 1130
2020-09-05 | 15:00 | 1106 | 332 | 198 | 72 | 30 | 130 | 348 | 0 | 60 | -19 | -45 | 0 | 1106
2020-09-05 | 16:00 | 1089 | 332 | 218 | 77 | 30 | 130 | 198 | 0 | 68 | 0 | 36 | 0 | 1089
2020-09-05 | 17:00 | 1078 | 332 | 218 | 96 | 30 | 130 | 69 | 0 | 72 | 0 | 131 | 0 | 1078
2020-09-05 | 18:00 | 1080 | 332 | 219 | 125 | 30 | 130 | 5 | 0 | 73 | 0 | 166 | 0 | 1080
2020-09-05 | 19:00 | 1051 | 332 | 218 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 134 | 0 | 1051
2020-09-05 | 20:00 | 996 | 332 | 217 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 78 | 0 | 996
2020-09-05 | 21:00 | 938 | 332 | 216 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 36 | 0 | 938
2020-09-05 | 22:00 | 891 | 332 | 215 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11 | 0 | 891
2020-09-05 | 23:00 | 846 | 332 | 213 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -15 | 0 | 846
2020-09-06 | 0:00 | 783 | 332 | 181 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | -35 | 0 | 783
2020-09-06 | 1:00 | 746 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | -82 | 0 | 746
2020-09-06 | 2:00 | 755 | 332 | 180 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -104 | 0 | 755
2020-09-06 | 3:00 | 782 | 332 | 181 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -105 | 0 | 782
2020-09-06 | 4:00 | 813 | 332 | 182 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | -58 | 0 | 813
2020-09-06 | 5:00 | 812 | 332 | 180 | 100 | 30 | 130 | 0 | -27 | 87 | 0 | -20 | 0 | 812
2020-09-06 | 6:00 | 776 | 332 | 180 | 84 | 30 | 130 | 21 | -83 | 82 | 0 | 0 | 0 | 776
2020-09-06 | 7:00 | 792 | 332 | 181 | 77 | 30 | 130 | 88 | 0 | 94 | 0 | -140 | 0 | 792
2020-09-06 | 8:00 | 860 | 332 | 162 | 74 | 30 | 130 | 136 | -85 | 81 | 0 | 0 | 0 | 860
2020-09-06 | 9:00 | 918 | 332 | 163 | 69 | 30 | 130 | 122 | -3 | 91 | -28 | 12 | 0 | 918
2020-09-06 | 10:00 | 934 | 332 | 162 | 67 | 30 | 130 | 104 | 0 | 91 | -28 | 46 | 0 | 934
2020-09-06 | 11:00 | 929 | 332 | 163 | 67 | 30 | 130 | 140 | 0 | 78 | -24 | 13 | 0 | 929
2020-09-06 | 12:00 | 930 | 332 | 163 | 67 | 30 | 130 | 151 | -4 | 77 | -24 | 8 | 0 | 930
2020-09-06 | 13:00 | 903 | 332 | 162 | 67 | 30 | 130 | 174 | -47 | 79 | -24 | 0 | 0 | 903
2020-09-06 | 14:00 | 877 | 332 | 161 | 71 | 30 | 130 | 156 | -54 | 74 | -23 | 0 | 0 | 877
2020-09-06 | 15:00 | 867 | 332 | 161 | 72 | 30 | 130 | 93 | -8 | 56 | -17 | 18 | 0 | 867
2020-09-06 | 16:00 | 874 | 332 | 182 | 77 | 30 | 130 | 44 | 0 | 47 | 0 | 32 | 0 | 874
2020-09-06 | 17:00 | 888 | 332 | 182 | 96 | 30 | 130 | 21 | 0 | 32 | 0 | 65 | 0 | 888
2020-09-06 | 18:00 | 887 | 332 | 182 | 125 | 30 | 130 | 2 | 0 | 30 | 0 | 56 | 0 | 887
2020-09-06 | 19:00 | 847 | 332 | 182 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 847
2020-09-06 | 20:00 | 805 | 332 | 181 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3 | 0 | 805
2020-09-06 | 21:00 | 765 | 332 | 181 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -32 | 0 | 765
2020-09-06 | 22:00 | 729 | 332 | 179 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | 729
2020-09-06 | 23:00 | 701 | 332 | 179 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | 701
2020-09-07 | 0:00 | 664 | 332 | 165 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | 0 | 664
2020-09-07 | 1:00 | 643 | 332 | 165 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | 643
2020-09-07 | 2:00 | 657 | 332 | 165 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 | 0 | 657
2020-09-07 | 3:00 | 684 | 332 | 165 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91 | 0 | 684
2020-09-07 | 4:00 | 703 | 332 | 166 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -73 | 0 | 703
2020-09-07 | 5:00 | 687 | 332 | 166 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -72 | 0 | 687
2020-09-07 | 6:00 | 648 | 332 | 165 | 84 | 30 | 130 | 11 | 0 | 2 | 0 | -106 | 0 | 648
2020-09-07 | 7:00 | 673 | 332 | 179 | 77 | 30 | 130 | 69 | 0 | 4 | 0 | -148 | 0 | 673
2020-09-07 | 8:00 | 719 | 332 | 174 | 74 | 30 | 130 | 168 | 0 | 9 | 0 | -198 | 0 | 719
2020-09-07 | 9:00 | 779 | 332 | 177 | 69 | 30 | 130 | 296 | -261 | 9 | -3 | 0 | 0 | 779
2020-09-07 | 10:00 | 826 | 332 | 177 | 67 | 30 | 130 | 429 | -234 | 11 | -3 | -113 | 0 | 826
2020-09-07 | 11:00 | 864 | 332 | 178 | 67 | 30 | 130 | 499 | -297 | 14 | -4 | -85 | 0 | 864
2020-09-07 | 12:00 | 939 | 332 | 179 | 67 | 30 | 130 | 613 | -430 | 26 | -8 | 0 | 0 | 939
2020-09-07 | 13:00 | 929 | 332 | 179 | 67 | 30 | 130 | 599 | -425 | 26 | -8 | -1 | 0 | 929
2020-09-07 | 14:00 | 906 | 332 | 178 | 71 | 30 | 130 | 500 | -241 | 25 | -8 | -111 | 0 | 906
2020-09-07 | 15:00 | 913 | 332 | 180 | 72 | 30 | 130 | 443 | -294 | 29 | -9 | 0 | 0 | 913
2020-09-07 | 16:00 | 916 | 332 | 228 | 77 | 30 | 130 | 306 | -130 | 25 | 0 | -82 | 0 | 916
2020-09-07 | 17:00 | 910 | 332 | 227 | 96 | 30 | 130 | 115 | 0 | 27 | 0 | -47 | 0 | 910
2020-09-07 | 18:00 | 905 | 332 | 228 | 125 | 30 | 130 | 9 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 905
2020-09-07 | 19:00 | 899 | 332 | 228 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 899
2020-09-07 | 20:00 | 865 | 332 | 227 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 865
2020-09-07 | 21:00 | 827 | 332 | 226 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -23 | 0 | 827
2020-09-07 | 22:00 | 793 | 332 | 225 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -42 | 0 | 793
2020-09-07 | 23:00 | 762 | 332 | 187 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | 0 | 762
2020-09-08 | 0:00 | 711 | 332 | 165 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -25 | 0 | 711
2020-09-08 | 1:00 | 687 | 332 | 165 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -49 | 0 | 687
2020-09-08 | 2:00 | 698 | 332 | 165 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -58 | 0 | 698
2020-09-08 | 3:00 | 740 | 332 | 166 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -44 | 0 | 740
2020-09-08 | 4:00 | 783 | 332 | 169 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 783
2020-09-08 | 5:00 | 800 | 332 | 168 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 800
2020-09-08 | 6:00 | 803 | 332 | 168 | 84 | 30 | 130 | 47 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 803
2020-09-08 | 7:00 | 869 | 332 | 183 | 77 | 30 | 130 | 239 | 0 | 4 | 0 | -126 | 0 | 869
2020-09-08 | 8:00 | 1013 | 332 | 180 | 74 | 30 | 130 | 504 | -130 | 3 | 0 | -110 | 0 | 1013
2020-09-08 | 9:00 | 1143 | 332 | 184 | 69 | 30 | 130 | 719 | -323 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1143
2020-09-08 | 10:00 | 1208 | 332 | 185 | 67 | 30 | 130 | 851 | -388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1208
2020-09-08 | 11:00 | 1263 | 332 | 185 | 67 | 30 | 130 | 935 | -417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1263
2020-09-08 | 12:00 | 1252 | 332 | 185 | 67 | 30 | 130 | 961 | -455 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1252
2020-09-08 | 13:00 | 1283 | 332 | 186 | 67 | 30 | 130 | 923 | -386 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1283
2020-09-08 | 14:00 | 1301 | 332 | 187 | 71 | 30 | 130 | 823 | -274 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1301
2020-09-08 | 15:00 | 1267 | 332 | 186 | 72 | 30 | 130 | 613 | 0 | 4 | -1 | -99 | 0 | 1267
2020-09-08 | 16:00 | 1254 | 332 | 323 | 77 | 30 | 130 | 359 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1254
2020-09-08 | 17:00 | 1209 | 332 | 484 | 96 | 30 | 130 | 120 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1209
2020-09-08 | 18:00 | 1181 | 332 | 459 | 125 | 30 | 130 | 6 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 | 1181
2020-09-08 | 19:00 | 1133 | 332 | 409 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 1133
2020-09-08 | 20:00 | 1061 | 332 | 239 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 | 0 | 1061
2020-09-08 | 21:00 | 994 | 332 | 230 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 0 | 994
2020-09-08 | 22:00 | 936 | 332 | 228 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 | 0 | 936
2020-09-08 | 23:00 | 892 | 332 | 189 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 126 | 0 | 892
2020-09-09 | 0:00 | 821 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 821
2020-09-09 | 1:00 | 778 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -23 | 0 | 778
2020-09-09 | 2:00 | 785 | 332 | 235 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -35 | 0 | 785
2020-09-09 | 3:00 | 812 | 332 | 236 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -35 | 0 | 812
2020-09-09 | 4:00 | 846 | 332 | 237 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 846
2020-09-09 | 5:00 | 860 | 332 | 237 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 860
2020-09-09 | 6:00 | 864 | 332 | 237 | 84 | 30 | 130 | 16 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 864
2020-09-09 | 7:00 | 903 | 332 | 251 | 77 | 30 | 130 | 59 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 903
2020-09-09 | 8:00 | 1001 | 332 | 249 | 74 | 30 | 130 | 137 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 1001
2020-09-09 | 9:00 | 1079 | 332 | 251 | 69 | 30 | 130 | 308 | 0 | 1 | 0 | -42 | 0 | 1079
2020-09-09 | 10:00 | 1119 | 332 | 251 | 67 | 30 | 130 | 581 | -64 | 1 | 0 | -209 | 0 | 1119
2020-09-09 | 11:00 | 1169 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 844 | -263 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1169
2020-09-09 | 12:00 | 1157 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 865 | -295 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1157
2020-09-09 | 13:00 | 1211 | 332 | 253 | 67 | 30 | 130 | 814 | -192 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1211
2020-09-09 | 14:00 | 1196 | 332 | 253 | 71 | 30 | 130 | 610 | -27 | 1 | 0 | -204 | 0 | 1196
2020-09-09 | 15:00 | 1185 | 332 | 252 | 72 | 30 | 130 | 469 | 0 | 1 | 0 | -101 | 0 | 1185
2020-09-09 | 16:00 | 1181 | 332 | 301 | 77 | 30 | 130 | 325 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | 1181
2020-09-09 | 17:00 | 1148 | 332 | 300 | 96 | 30 | 130 | 120 | 0 | 2 | 0 | 138 | 0 | 1148
2020-09-09 | 18:00 | 1124 | 332 | 300 | 125 | 30 | 130 | 7 | 0 | 4 | 0 | 196 | 0 | 1124
2020-09-09 | 19:00 | 1091 | 332 | 300 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 168 | 0 | 1091
2020-09-09 | 20:00 | 1025 | 332 | 298 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 104 | 0 | 1025
2020-09-09 | 21:00 | 963 | 332 | 297 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 963
2020-09-09 | 22:00 | 910 | 332 | 297 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 910
2020-09-09 | 23:00 | 865 | 332 | 257 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 865
2020-09-10 | 0:00 | 797 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | 797
2020-09-10 | 1:00 | 760 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -41 | 0 | 760
2020-09-10 | 2:00 | 767 | 332 | 236 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -53 | 0 | 767
2020-09-10 | 3:00 | 803 | 332 | 236 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -44 | 0 | 803
2020-09-10 | 4:00 | 837 | 332 | 238 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 837
2020-09-10 | 5:00 | 857 | 332 | 238 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 857
2020-09-10 | 6:00 | 845 | 332 | 236 | 84 | 30 | 130 | 50 | 0 | 1 | 0 | -18 | 0 | 845
2020-09-10 | 7:00 | 868 | 332 | 250 | 77 | 30 | 130 | 239 | -6 | 1 | 0 | -185 | 0 | 868
2020-09-10 | 8:00 | 983 | 332 | 248 | 74 | 30 | 130 | 499 | -218 | 0 | 0 | -112 | 0 | 983
2020-09-10 | 9:00 | 1111 | 332 | 251 | 69 | 30 | 130 | 752 | -272 | 0 | 0 | -181 | 0 | 1111
2020-09-10 | 10:00 | 1185 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 861 | -264 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1185
2020-09-10 | 11:00 | 1231 | 332 | 254 | 67 | 30 | 130 | 854 | -436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231
2020-09-10 | 12:00 | 1192 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 786 | -294 | 0 | 0 | -111 | 0 | 1192
2020-09-10 | 13:00 | 1239 | 332 | 254 | 67 | 30 | 130 | 772 | -346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239
2020-09-10 | 14:00 | 1262 | 332 | 254 | 71 | 30 | 130 | 632 | -124 | 1 | 0 | -64 | 0 | 1262
2020-09-10 | 15:00 | 1239 | 332 | 254 | 72 | 30 | 130 | 447 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 1239
2020-09-10 | 16:00 | 1236 | 332 | 303 | 77 | 30 | 130 | 259 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 1236
2020-09-10 | 17:00 | 1203 | 332 | 324 | 96 | 30 | 130 | 87 | 0 | 2 | 0 | 202 | 0 | 1203
2020-09-10 | 18:00 | 1184 | 332 | 354 | 125 | 30 | 130 | 6 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1184
2020-09-10 | 19:00 | 1138 | 332 | 312 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 198 | 0 | 1138
2020-09-10 | 20:00 | 1066 | 332 | 299 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 126 | 0 | 1066
2020-09-10 | 21:00 | 997 | 332 | 298 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 57 | 0 | 997
2020-09-10 | 22:00 | 942 | 332 | 297 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 942
2020-09-10 | 23:00 | 894 | 332 | 258 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 894
2020-09-11 | 0:00 | 827 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 827
2020-09-11 | 1:00 | 786 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -32 | 0 | 786
2020-09-11 | 2:00 | 797 | 332 | 236 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -29 | 0 | 797
2020-09-11 | 3:00 | 816 | 332 | 236 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -34 | 0 | 816
2020-09-11 | 4:00 | 848 | 332 | 237 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 848
2020-09-11 | 5:00 | 865 | 332 | 238 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 865
2020-09-11 | 6:00 | 871 | 332 | 237 | 84 | 30 | 130 | 26 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 871
2020-09-11 | 7:00 | 909 | 332 | 252 | 77 | 30 | 130 | 160 | 0 | 2 | 0 | -74 | 0 | 909
2020-09-11 | 8:00 | 1029 | 332 | 249 | 74 | 30 | 130 | 329 | 0 | 1 | 0 | -116 | 0 | 1029
2020-09-11 | 9:00 | 1132 | 332 | 251 | 69 | 30 | 130 | 449 | 0 | 1 | 0 | -130 | 0 | 1132
2020-09-11 | 10:00 | 1158 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 556 | -2 | 1 | 0 | -208 | 0 | 1158
2020-09-11 | 11:00 | 1199 | 332 | 253 | 67 | 30 | 130 | 659 | -50 | 4 | -1 | -225 | 0 | 1199
2020-09-11 | 12:00 | 1200 | 332 | 253 | 67 | 30 | 130 | 662 | -51 | 2 | -1 | -224 | 0 | 1200
2020-09-11 | 13:00 | 1228 | 332 | 253 | 67 | 30 | 130 | 565 | 0 | 3 | -1 | -151 | 0 | 1228
2020-09-11 | 14:00 | 1243 | 332 | 254 | 71 | 30 | 130 | 424 | 0 | 6 | -2 | -2 | 0 | 1243
2020-09-11 | 15:00 | 1215 | 332 | 256 | 72 | 30 | 130 | 227 | 0 | 4 | -1 | 165 | 0 | 1215
2020-09-11 | 16:00 | 1199 | 332 | 302 | 77 | 30 | 130 | 144 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 1199
2020-09-11 | 17:00 | 1169 | 332 | 335 | 96 | 30 | 130 | 40 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1169
2020-09-11 | 18:00 | 1165 | 332 | 341 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1165
2020-09-11 | 19:00 | 1118 | 332 | 303 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 190 | 0 | 1118
2020-09-11 | 20:00 | 1051 | 332 | 298 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 125 | 0 | 1051
2020-09-11 | 21:00 | 991 | 332 | 298 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 67 | 0 | 991
2020-09-11 | 22:00 | 947 | 332 | 297 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | 0 | 947
2020-09-11 | 23:00 | 905 | 332 | 258 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 905
2020-09-12 | 0:00 | 834 | 332 | 250 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | -9 | 0 | 834
2020-09-12 | 1:00 | 791 | 332 | 250 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | -65 | 0 | 791
2020-09-12 | 2:00 | 785 | 332 | 248 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -100 | 0 | 785
2020-09-12 | 3:00 | 817 | 332 | 250 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | -94 | 0 | 817
2020-09-12 | 4:00 | 843 | 332 | 251 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -70 | 0 | 843
2020-09-12 | 5:00 | 849 | 332 | 250 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -52 | 0 | 849
2020-09-12 | 6:00 | 835 | 332 | 251 | 84 | 30 | 130 | 9 | -57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 835
2020-09-12 | 7:00 | 856 | 332 | 251 | 77 | 30 | 130 | 39 | -59 | 56 | 0 | 0 | 0 | 856
2020-09-12 | 8:00 | 927 | 332 | 232 | 74 | 30 | 130 | 90 | -18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 927
2020-09-12 | 9:00 | 993 | 332 | 233 | 69 | 30 | 130 | 187 | -16 | 40 | -12 | 0 | 0 | 993
2020-09-12 | 10:00 | 1013 | 332 | 234 | 67 | 30 | 130 | 307 | -44 | 34 | -11 | -66 | 0 | 1013
2020-09-12 | 11:00 | 1039 | 332 | 233 | 67 | 30 | 130 | 400 | 0 | 36 | -11 | -178 | 0 | 1039
2020-09-12 | 12:00 | 1040 | 332 | 233 | 67 | 30 | 130 | 435 | 0 | 32 | -10 | -209 | 0 | 1040
2020-09-12 | 13:00 | 1041 | 332 | 233 | 67 | 30 | 130 | 421 | 0 | 25 | -8 | -189 | 0 | 1041
2020-09-12 | 14:00 | 1043 | 332 | 234 | 71 | 30 | 130 | 395 | 0 | 18 | -6 | -161 | 0 | 1043
2020-09-12 | 15:00 | 1041 | 332 | 235 | 72 | 30 | 130 | 345 | 0 | 21 | -7 | -117 | 0 | 1041
2020-09-12 | 16:00 | 1031 | 332 | 254 | 77 | 30 | 130 | 217 | -38 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1031
2020-09-12 | 17:00 | 1032 | 332 | 253 | 96 | 30 | 130 | 83 | 0 | 15 | 0 | 93 | 0 | 1032
2020-09-12 | 18:00 | 1034 | 332 | 254 | 125 | 30 | 130 | 5 | 0 | 14 | 0 | 144 | 0 | 1034
2020-09-12 | 19:00 | 1003 | 332 | 255 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 109 | 0 | 1003
2020-09-12 | 20:00 | 946 | 332 | 252 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 | 0 | 946
2020-09-12 | 21:00 | 886 | 332 | 252 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -3 | 0 | 886
2020-09-12 | 22:00 | 845 | 332 | 250 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | -29 | 0 | 845
2020-09-12 | 23:00 | 812 | 332 | 249 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -33 | 0 | 812
2020-09-13 | 0:00 | 753 | 332 | 180 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -10 | 0 | 753
2020-09-13 | 1:00 | 718 | 332 | 179 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -40 | 0 | 718
2020-09-13 | 2:00 | 727 | 332 | 179 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -50 | 0 | 727
2020-09-13 | 3:00 | 761 | 332 | 181 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | -44 | 0 | 761
2020-09-13 | 4:00 | 785 | 332 | 181 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | -15 | 0 | 785
2020-09-13 | 5:00 | 787 | 332 | 180 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 787
2020-09-13 | 6:00 | 750 | 332 | 181 | 84 | 30 | 130 | 30 | 0 | 13 | 0 | -50 | 0 | 750
2020-09-13 | 7:00 | 731 | 332 | 179 | 77 | 30 | 130 | 164 | -1 | 9 | 0 | -189 | 0 | 731
2020-09-13 | 8:00 | 763 | 332 | 159 | 74 | 30 | 130 | 327 | -73 | 8 | 0 | -224 | 0 | 763
2020-09-13 | 9:00 | 821 | 332 | 160 | 69 | 30 | 130 | 460 | -139 | 3 | -1 | -223 | 0 | 821
2020-09-13 | 10:00 | 852 | 332 | 161 | 67 | 30 | 130 | 599 | -244 | 2 | -1 | -224 | 0 | 852
2020-09-13 | 11:00 | 912 | 332 | 163 | 67 | 30 | 130 | 774 | -587 | 4 | -1 | 0 | 0 | 912
2020-09-13 | 12:00 | 920 | 332 | 163 | 67 | 30 | 130 | 801 | -606 | 5 | -2 | 0 | 0 | 920
2020-09-13 | 13:00 | 925 | 332 | 163 | 67 | 30 | 130 | 816 | -617 | 6 | -2 | 0 | 0 | 925
2020-09-13 | 14:00 | 900 | 332 | 162 | 71 | 30 | 130 | 757 | -586 | 6 | -2 | 0 | 0 | 900
2020-09-13 | 15:00 | 896 | 332 | 163 | 72 | 30 | 130 | 605 | -440 | 6 | -2 | 0 | 0 | 896
2020-09-13 | 16:00 | 917 | 332 | 184 | 77 | 30 | 130 | 369 | -146 | 9 | 0 | -68 | 0 | 917
2020-09-13 | 17:00 | 951 | 332 | 183 | 96 | 30 | 130 | 122 | 0 | 10 | 0 | 48 | 0 | 951
2020-09-13 | 18:00 | 962 | 332 | 184 | 125 | 30 | 130 | 5 | 0 | 8 | 0 | 148 | 0 | 962
2020-09-13 | 19:00 | 939 | 332 | 184 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 127 | 0 | 939
2020-09-13 | 20:00 | 893 | 332 | 183 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 81 | 0 | 893
2020-09-13 | 21:00 | 834 | 332 | 181 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 834
2020-09-13 | 22:00 | 791 | 332 | 181 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 791
2020-09-13 | 23:00 | 746 | 332 | 180 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -17 | 0 | 746
2020-09-14 | 0:00 | 692 | 332 | 165 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | -45 | 0 | 692
2020-09-14 | 1:00 | 667 | 332 | 165 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -71 | 0 | 667
2020-09-14 | 2:00 | 683 | 332 | 165 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -75 | 0 | 683
2020-09-14 | 3:00 | 728 | 332 | 166 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -59 | 0 | 728
2020-09-14 | 4:00 | 776 | 332 | 168 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -9 | 0 | 776
2020-09-14 | 5:00 | 804 | 332 | 168 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 804
2020-09-14 | 6:00 | 794 | 332 | 167 | 84 | 30 | 130 | 33 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 794
2020-09-14 | 7:00 | 811 | 332 | 180 | 77 | 30 | 130 | 173 | 0 | 9 | 0 | -120 | 0 | 811
2020-09-14 | 8:00 | 887 | 332 | 179 | 74 | 30 | 130 | 298 | 0 | 3 | 0 | -159 | 0 | 887
2020-09-14 | 9:00 | 973 | 332 | 180 | 69 | 30 | 130 | 491 | -160 | 2 | -1 | -100 | 0 | 973
2020-09-14 | 10:00 | 1014 | 332 | 180 | 67 | 30 | 130 | 709 | -323 | 1 | 0 | -112 | 0 | 1014
2020-09-14 | 11:00 | 1069 | 332 | 182 | 67 | 30 | 130 | 915 | -588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1069
2020-09-14 | 12:00 | 1062 | 332 | 181 | 67 | 30 | 130 | 1041 | -720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1062
2020-09-14 | 13:00 | 1125 | 332 | 183 | 67 | 30 | 130 | 1044 | -662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1125
2020-09-14 | 14:00 | 1113 | 332 | 183 | 71 | 30 | 130 | 881 | -515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1113
2020-09-14 | 15:00 | 1121 | 332 | 183 | 72 | 30 | 130 | 670 | -185 | 1 | 0 | -112 | 0 | 1121
2020-09-14 | 16:00 | 1140 | 332 | 232 | 77 | 30 | 130 | 392 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | 1140
2020-09-14 | 17:00 | 1106 | 332 | 234 | 96 | 30 | 130 | 124 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 1106
2020-09-14 | 18:00 | 1077 | 332 | 251 | 125 | 30 | 130 | 3 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1077
2020-09-14 | 19:00 | 1029 | 332 | 230 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 1029
2020-09-14 | 20:00 | 971 | 332 | 229 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 971
2020-09-14 | 21:00 | 904 | 332 | 227 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 904
2020-09-14 | 22:00 | 858 | 332 | 226 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 858
2020-09-14 | 23:00 | 819 | 332 | 188 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 819
2020-09-15 | 0:00 | 753 | 332 | 166 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 753
2020-09-15 | 1:00 | 721 | 332 | 167 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 721
2020-09-15 | 2:00 | 734 | 332 | 166 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 0 | 734
2020-09-15 | 3:00 | 772 | 332 | 167 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 772
2020-09-15 | 4:00 | 814 | 332 | 169 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 814
2020-09-15 | 5:00 | 828 | 332 | 168 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 828
2020-09-15 | 6:00 | 812 | 332 | 168 | 84 | 30 | 130 | 28 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 812
2020-09-15 | 7:00 | 839 | 332 | 182 | 77 | 30 | 130 | 202 | 0 | 1 | 0 | -115 | 0 | 839
2020-09-15 | 8:00 | 926 | 332 | 179 | 74 | 30 | 130 | 424 | -20 | 2 | 0 | -225 | 0 | 926
2020-09-15 | 9:00 | 1015 | 332 | 180 | 69 | 30 | 130 | 649 | -153 | 1 | 0 | -223 | 0 | 1015
2020-09-15 | 10:00 | 1085 | 332 | 182 | 67 | 30 | 130 | 820 | -253 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1085
2020-09-15 | 11:00 | 1131 | 332 | 183 | 67 | 30 | 130 | 865 | -252 | 1 | 0 | -225 | 0 | 1131
2020-09-15 | 12:00 | 1109 | 332 | 182 | 67 | 30 | 130 | 834 | -268 | 1 | 0 | -199 | 0 | 1109
2020-09-15 | 13:00 | 1162 | 332 | 183 | 67 | 30 | 130 | 740 | -209 | 2 | 0 | -113 | 0 | 1162
2020-09-15 | 14:00 | 1182 | 332 | 184 | 71 | 30 | 130 | 630 | -120 | 2 | 0 | -77 | 0 | 1182
2020-09-15 | 15:00 | 1163 | 332 | 230 | 72 | 30 | 130 | 387 | 0 | 2 | 0 | -20 | 0 | 1163
2020-09-15 | 16:00 | 1155 | 332 | 410 | 77 | 30 | 130 | 173 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1155
2020-09-15 | 17:00 | 1113 | 332 | 315 | 96 | 30 | 130 | 41 | 0 | 2 | 0 | 167 | 0 | 1113
2020-09-15 | 18:00 | 1116 | 332 | 395 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 1116
2020-09-15 | 19:00 | 1067 | 332 | 346 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1067
2020-09-15 | 20:00 | 1011 | 332 | 229 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 | 1011
2020-09-15 | 21:00 | 944 | 332 | 228 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 944
2020-09-15 | 22:00 | 898 | 332 | 227 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 898
2020-09-15 | 23:00 | 862 | 332 | 188 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 862
2020-09-16 | 0:00 | 795 | 332 | 240 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | 0 | 795
2020-09-16 | 1:00 | 753 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -49 | 0 | 753
2020-09-16 | 2:00 | 762 | 332 | 235 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -59 | 0 | 762
2020-09-16 | 3:00 | 798 | 332 | 236 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -50 | 0 | 798
2020-09-16 | 4:00 | 840 | 332 | 237 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 | 0 | 840
2020-09-16 | 5:00 | 851 | 332 | 254 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 851
2020-09-16 | 6:00 | 851 | 332 | 263 | 84 | 30 | 130 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 851
2020-09-16 | 7:00 | 895 | 332 | 268 | 77 | 30 | 130 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 895
2020-09-16 | 8:00 | 994 | 332 | 307 | 74 | 30 | 130 | 115 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 994
2020-09-16 | 9:00 | 1074 | 332 | 362 | 69 | 30 | 130 | 147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1074
2020-09-16 | 10:00 | 1087 | 332 | 328 | 67 | 30 | 130 | 198 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1087
2020-09-16 | 11:00 | 1105 | 332 | 322 | 67 | 30 | 130 | 222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1105
2020-09-16 | 12:00 | 1057 | 332 | 303 | 67 | 30 | 130 | 192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1057
2020-09-16 | 13:00 | 1095 | 332 | 385 | 67 | 30 | 130 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1095
2020-09-16 | 14:00 | 1089 | 332 | 418 | 71 | 30 | 130 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1089
2020-09-16 | 15:00 | 1081 | 332 | 421 | 72 | 30 | 130 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1081
2020-09-16 | 16:00 | 1088 | 332 | 449 | 77 | 30 | 130 | 61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1088
2020-09-16 | 17:00 | 1064 | 332 | 438 | 96 | 30 | 130 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1064
2020-09-16 | 18:00 | 1065 | 332 | 424 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 1065
2020-09-16 | 19:00 | 1028 | 332 | 346 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 0 | 1028
2020-09-16 | 20:00 | 982 | 332 | 297 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 982
2020-09-16 | 21:00 | 927 | 332 | 296 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | -13 | 0 | 927
2020-09-16 | 22:00 | 893 | 332 | 296 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -30 | 0 | 893
2020-09-16 | 23:00 | 856 | 332 | 257 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -8 | 0 | 856
2020-09-17 | 0:00 | 795 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | -37 | 0 | 795
2020-09-17 | 1:00 | 766 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -67 | 0 | 766
2020-09-17 | 2:00 | 775 | 332 | 235 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -75 | 0 | 775
2020-09-17 | 3:00 | 813 | 332 | 237 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -62 | 0 | 813
2020-09-17 | 4:00 | 850 | 332 | 238 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | -21 | 0 | 850
2020-09-17 | 5:00 | 865 | 332 | 237 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 865
2020-09-17 | 6:00 | 864 | 332 | 238 | 84 | 30 | 130 | 11 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 864
2020-09-17 | 7:00 | 909 | 332 | 252 | 77 | 30 | 130 | 74 | 0 | 29 | 0 | -15 | 0 | 909
2020-09-17 | 8:00 | 1021 | 332 | 250 | 74 | 30 | 130 | 141 | 0 | 24 | 0 | 40 | 0 | 1021
2020-09-17 | 9:00 | 1106 | 332 | 251 | 69 | 30 | 130 | 229 | 0 | 18 | 0 | 47 | 0 | 1106
2020-09-17 | 10:00 | 1137 | 332 | 253 | 67 | 30 | 130 | 303 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1137
2020-09-17 | 11:00 | 1142 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 310 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1142
2020-09-17 | 12:00 | 1116 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 321 | 0 | 12 | 0 | -28 | 0 | 1116
2020-09-17 | 13:00 | 1140 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 294 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 1140
2020-09-17 | 14:00 | 1141 | 332 | 252 | 71 | 30 | 130 | 234 | 0 | 17 | 0 | 75 | 0 | 1141
2020-09-17 | 15:00 | 1131 | 332 | 253 | 72 | 30 | 130 | 183 | 0 | 22 | 0 | 109 | 0 | 1131
2020-09-17 | 16:00 | 1142 | 332 | 301 | 77 | 30 | 130 | 89 | 0 | 26 | 0 | 157 | 0 | 1142
2020-09-17 | 17:00 | 1125 | 332 | 300 | 96 | 30 | 130 | 28 | 0 | 37 | 0 | 172 | 0 | 1125
2020-09-17 | 18:00 | 1129 | 332 | 300 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 48 | 0 | 163 | 0 | 1129
2020-09-17 | 19:00 | 1080 | 332 | 299 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 103 | 0 | 1080
2020-09-17 | 20:00 | 1029 | 332 | 299 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 38 | 0 | 1029
2020-09-17 | 21:00 | 973 | 332 | 298 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -10 | 0 | 973
2020-09-17 | 22:00 | 927 | 332 | 297 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -35 | 0 | 927
2020-09-17 | 23:00 | 878 | 332 | 258 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | -26 | 0 | 878
2020-09-18 | 0:00 | 816 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -56 | 0 | 816
2020-09-18 | 1:00 | 782 | 332 | 236 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | -91 | 0 | 782
2020-09-18 | 2:00 | 785 | 332 | 236 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -111 | 0 | 785
2020-09-18 | 3:00 | 820 | 332 | 236 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | -117 | 0 | 820
2020-09-18 | 4:00 | 856 | 332 | 238 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -90 | 0 | 856
2020-09-18 | 5:00 | 869 | 332 | 238 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | -54 | 0 | 869
2020-09-18 | 6:00 | 871 | 332 | 237 | 84 | 30 | 130 | 4 | -32 | 86 | 0 | 0 | 0 | 871
2020-09-18 | 7:00 | 914 | 332 | 252 | 77 | 30 | 130 | 41 | -20 | 72 | 0 | 0 | 0 | 914
2020-09-18 | 8:00 | 1010 | 332 | 249 | 74 | 30 | 130 | 144 | -15 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1010
2020-09-18 | 9:00 | 1071 | 332 | 252 | 69 | 30 | 130 | 256 | -48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1071
2020-09-18 | 10:00 | 1087 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 348 | -107 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1087
2020-09-18 | 11:00 | 1100 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 423 | -15 | 23 | 0 | -142 | 0 | 1100
2020-09-18 | 12:00 | 1063 | 332 | 250 | 67 | 30 | 130 | 430 | 0 | 21 | 0 | -197 | 0 | 1063
2020-09-18 | 13:00 | 1097 | 332 | 251 | 67 | 30 | 130 | 409 | 0 | 17 | 0 | -139 | 0 | 1097
2020-09-18 | 14:00 | 1084 | 332 | 252 | 71 | 30 | 130 | 343 | -88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1084
2020-09-18 | 15:00 | 1069 | 332 | 251 | 72 | 30 | 130 | 257 | -25 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1069
2020-09-18 | 16:00 | 1068 | 332 | 299 | 77 | 30 | 130 | 151 | 0 | 10 | 0 | 39 | 0 | 1068
2020-09-18 | 17:00 | 1040 | 332 | 298 | 96 | 30 | 130 | 45 | 0 | 27 | 0 | 82 | 0 | 1040
2020-09-18 | 18:00 | 1038 | 332 | 298 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 38 | 0 | 84 | 0 | 1038
2020-09-18 | 19:00 | 996 | 332 | 297 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 996
2020-09-18 | 20:00 | 943 | 332 | 297 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 943
2020-09-18 | 21:00 | 882 | 332 | 296 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | -39 | 0 | 882
2020-09-18 | 22:00 | 844 | 332 | 295 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -56 | 0 | 844
2020-09-18 | 23:00 | 811 | 332 | 256 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -38 | 0 | 811
2020-09-19 | 0:00 | 753 | 332 | 171 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -2 | 0 | 753
2020-09-19 | 1:00 | 722 | 332 | 171 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -32 | 0 | 722
2020-09-19 | 2:00 | 735 | 332 | 171 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -39 | 0 | 735
2020-09-19 | 3:00 | 771 | 332 | 172 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | -37 | 0 | 771
2020-09-19 | 4:00 | 808 | 332 | 172 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | -2 | 0 | 808
2020-09-19 | 5:00 | 813 | 332 | 173 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21 | 0 | 813
2020-09-19 | 6:00 | 776 | 332 | 172 | 84 | 30 | 130 | 29 | 0 | 20 | 0 | -21 | 0 | 776
2020-09-19 | 7:00 | 762 | 332 | 171 | 77 | 30 | 130 | 187 | -115 | 11 | 0 | -61 | 0 | 762
2020-09-19 | 8:00 | 797 | 332 | 151 | 74 | 30 | 130 | 421 | -352 | 11 | 0 | 0 | 0 | 797
2020-09-19 | 9:00 | 856 | 332 | 153 | 69 | 30 | 130 | 583 | -448 | 10 | -3 | 0 | 0 | 856
2020-09-19 | 10:00 | 891 | 332 | 153 | 67 | 30 | 130 | 711 | -535 | 4 | -1 | 0 | 0 | 891
2020-09-19 | 11:00 | 914 | 332 | 153 | 67 | 30 | 130 | 773 | -573 | 2 | 0 | 0 | 0 | 914
2020-09-19 | 12:00 | 898 | 332 | 153 | 67 | 30 | 130 | 595 | -410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 898
2020-09-19 | 13:00 | 891 | 332 | 153 | 67 | 30 | 130 | 461 | -282 | 1 | 0 | -1 | 0 | 891
2020-09-19 | 14:00 | 888 | 332 | 153 | 71 | 30 | 130 | 367 | -114 | 1 | 0 | -82 | 0 | 888
2020-09-19 | 15:00 | 887 | 332 | 153 | 72 | 30 | 130 | 218 | 0 | 2 | 0 | -50 | 0 | 887
2020-09-19 | 16:00 | 895 | 332 | 174 | 77 | 30 | 130 | 130 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 895
2020-09-19 | 17:00 | 898 | 332 | 174 | 96 | 30 | 130 | 37 | 0 | 5 | 0 | 94 | 0 | 898
2020-09-19 | 18:00 | 920 | 332 | 175 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 123 | 0 | 920
2020-09-19 | 19:00 | 893 | 332 | 175 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 94 | 0 | 893
2020-09-19 | 20:00 | 855 | 332 | 174 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 855
2020-09-19 | 21:00 | 807 | 332 | 173 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 807
2020-09-19 | 22:00 | 767 | 332 | 171 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0 | 767
2020-09-19 | 23:00 | 735 | 332 | 171 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -16 | 0 | 735
2020-09-20 | 0:00 | 685 | 332 | 124 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -8 | 0 | 685
2020-09-20 | 1:00 | 662 | 332 | 123 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -32 | 0 | 662
2020-09-20 | 2:00 | 680 | 332 | 123 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -33 | 0 | 680
2020-09-20 | 3:00 | 727 | 332 | 125 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -18 | 0 | 727
2020-09-20 | 4:00 | 762 | 332 | 126 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 762
2020-09-20 | 5:00 | 761 | 332 | 125 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 761
2020-09-20 | 6:00 | 704 | 332 | 124 | 84 | 30 | 130 | 20 | 0 | 14 | 0 | -30 | 0 | 704
2020-09-20 | 7:00 | 672 | 332 | 125 | 77 | 30 | 130 | 167 | -127 | 17 | 0 | -79 | 0 | 672
2020-09-20 | 8:00 | 683 | 332 | 104 | 74 | 30 | 130 | 389 | -396 | 20 | 0 | 0 | 0 | 683
2020-09-20 | 9:00 | 720 | 332 | 105 | 69 | 30 | 130 | 568 | -524 | 15 | -5 | 0 | 0 | 720
2020-09-20 | 10:00 | 743 | 332 | 104 | 67 | 30 | 130 | 625 | -553 | 11 | -3 | 0 | 0 | 743
2020-09-20 | 11:00 | 752 | 332 | 105 | 67 | 30 | 130 | 658 | -579 | 13 | -4 | 0 | 0 | 752
2020-09-20 | 12:00 | 755 | 332 | 104 | 67 | 30 | 130 | 685 | -601 | 11 | -3 | 0 | 0 | 755
2020-09-20 | 13:00 | 759 | 332 | 104 | 67 | 30 | 130 | 634 | -546 | 11 | -3 | 0 | 0 | 759
2020-09-20 | 14:00 | 746 | 332 | 104 | 71 | 30 | 130 | 602 | -530 | 10 | -3 | 0 | 0 | 746
2020-09-20 | 15:00 | 752 | 332 | 105 | 72 | 30 | 130 | 479 | -405 | 13 | -4 | 0 | 0 | 752
2020-09-20 | 16:00 | 782 | 332 | 126 | 77 | 30 | 130 | 246 | -113 | 12 | 0 | -58 | 0 | 782
2020-09-20 | 17:00 | 818 | 332 | 127 | 96 | 30 | 130 | 85 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 818
2020-09-20 | 18:00 | 852 | 332 | 127 | 125 | 30 | 130 | 2 | 0 | 12 | 0 | 94 | 0 | 852
2020-09-20 | 19:00 | 833 | 332 | 128 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 68 | 0 | 833
2020-09-20 | 20:00 | 804 | 332 | 127 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 804
2020-09-20 | 21:00 | 756 | 332 | 126 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | -12 | 0 | 756
2020-09-20 | 22:00 | 719 | 332 | 125 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | -34 | 0 | 719
2020-09-20 | 23:00 | 683 | 332 | 124 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | -43 | 0 | 683
2020-09-21 | 0:00 | 646 | 332 | 132 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -84 | 0 | 646
2020-09-21 | 1:00 | 621 | 332 | 132 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | -115 | 0 | 621
2020-09-21 | 2:00 | 648 | 332 | 131 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | -111 | 0 | 648
2020-09-21 | 3:00 | 705 | 332 | 133 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | -90 | 0 | 705
2020-09-21 | 4:00 | 752 | 332 | 135 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | -35 | 0 | 752
2020-09-21 | 5:00 | 756 | 332 | 135 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | -14 | 0 | 756
2020-09-21 | 6:00 | 717 | 332 | 133 | 84 | 30 | 130 | 41 | 0 | 55 | 0 | -88 | 0 | 717
2020-09-21 | 7:00 | 690 | 332 | 133 | 77 | 30 | 130 | 270 | -335 | 53 | 0 | 0 | 0 | 690
2020-09-21 | 8:00 | 701 | 332 | 113 | 74 | 30 | 130 | 574 | -591 | 39 | 0 | 0 | 0 | 701
2020-09-21 | 9:00 | 746 | 332 | 113 | 69 | 30 | 130 | 839 | -791 | 34 | -10 | 0 | 0 | 746
2020-09-21 | 10:00 | 785 | 332 | 114 | 67 | 30 | 130 | 1003 | -911 | 29 | -9 | 0 | 0 | 785
2020-09-21 | 11:00 | 826 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 1088 | -952 | 25 | -8 | -1 | 0 | 826
2020-09-21 | 12:00 | 828 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 1011 | -877 | 29 | -9 | 0 | 0 | 828
2020-09-21 | 13:00 | 819 | 332 | 114 | 67 | 30 | 130 | 832 | -706 | 29 | -9 | 0 | 0 | 819
2020-09-21 | 14:00 | 811 | 332 | 115 | 71 | 30 | 130 | 715 | -604 | 32 | -10 | 0 | 0 | 811
2020-09-21 | 15:00 | 810 | 332 | 116 | 72 | 30 | 130 | 555 | -448 | 34 | -11 | 0 | 0 | 810
2020-09-21 | 16:00 | 841 | 332 | 135 | 77 | 30 | 130 | 325 | -143 | 31 | 0 | -76 | 0 | 841
2020-09-21 | 17:00 | 863 | 332 | 136 | 96 | 30 | 130 | 113 | 0 | 40 | 0 | -14 | 0 | 863
2020-09-21 | 18:00 | 890 | 332 | 137 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 56 | 0 | 79 | 0 | 890
2020-09-21 | 19:00 | 875 | 332 | 137 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 65 | 0 | 875
2020-09-21 | 20:00 | 838 | 332 | 136 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 29 | 0 | 838
2020-09-21 | 21:00 | 788 | 332 | 135 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -7 | 0 | 788
2020-09-21 | 22:00 | 753 | 332 | 135 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -23 | 0 | 753
2020-09-21 | 23:00 | 720 | 332 | 134 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -29 | 0 | 720
2020-09-22 | 0:00 | 681 | 332 | 133 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -57 | 0 | 681
2020-09-22 | 1:00 | 660 | 332 | 133 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | -87 | 0 | 660
2020-09-22 | 2:00 | 684 | 332 | 133 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -91 | 0 | 684
2020-09-22 | 3:00 | 735 | 332 | 133 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -72 | 0 | 735
2020-09-22 | 4:00 | 775 | 332 | 135 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | -37 | 0 | 775
2020-09-22 | 5:00 | 776 | 332 | 134 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -18 | 0 | 776
2020-09-22 | 6:00 | 739 | 332 | 134 | 84 | 30 | 130 | 31 | 0 | 63 | 0 | -65 | 0 | 739
2020-09-22 | 7:00 | 729 | 332 | 133 | 77 | 30 | 130 | 194 | -140 | 58 | 0 | -85 | 0 | 729
2020-09-22 | 8:00 | 752 | 332 | 113 | 74 | 30 | 130 | 426 | -406 | 53 | 0 | 0 | 0 | 752
2020-09-22 | 9:00 | 791 | 332 | 114 | 69 | 30 | 130 | 640 | -566 | 61 | -19 | 0 | 0 | 791
2020-09-22 | 10:00 | 818 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 759 | -656 | 60 | -19 | 0 | 0 | 818
2020-09-22 | 11:00 | 853 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 770 | -628 | 54 | -17 | 0 | 0 | 853
2020-09-22 | 12:00 | 847 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 691 | -555 | 54 | -17 | 0 | 0 | 847
2020-09-22 | 13:00 | 868 | 332 | 115 | 67 | 30 | 130 | 548 | -391 | 53 | -16 | 0 | 0 | 868
2020-09-22 | 14:00 | 865 | 332 | 116 | 71 | 30 | 130 | 462 | -313 | 54 | -17 | 0 | 0 | 865
2020-09-22 | 15:00 | 870 | 332 | 116 | 72 | 30 | 130 | 360 | -118 | 50 | -15 | -87 | 0 | 870
2020-09-22 | 16:00 | 886 | 332 | 137 | 77 | 30 | 130 | 198 | 0 | 54 | 0 | -72 | 0 | 886
2020-09-22 | 17:00 | 915 | 332 | 137 | 96 | 30 | 130 | 73 | 0 | 62 | 0 | 55 | 0 | 915
2020-09-22 | 18:00 | 944 | 332 | 138 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 66 | 0 | 122 | 0 | 944
2020-09-22 | 19:00 | 922 | 332 | 138 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 102 | 0 | 922
2020-09-22 | 20:00 | 885 | 332 | 137 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 67 | 0 | 885
2020-09-22 | 21:00 | 836 | 332 | 136 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 | 0 | 836
2020-09-22 | 22:00 | 795 | 332 | 136 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 11 | 0 | 795
2020-09-22 | 23:00 | 755 | 332 | 134 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -2 | 0 | 755
2020-09-23 | 0:00 | 711 | 332 | 158 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -52 | 0 | 711
2020-09-23 | 1:00 | 689 | 332 | 158 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -72 | 0 | 689
2020-09-23 | 2:00 | 709 | 332 | 158 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | -73 | 0 | 709
2020-09-23 | 3:00 | 756 | 332 | 158 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -47 | 0 | 756
2020-09-23 | 4:00 | 802 | 332 | 160 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 802
2020-09-23 | 5:00 | 805 | 332 | 159 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | 0 | 805
2020-09-23 | 6:00 | 787 | 332 | 159 | 84 | 30 | 130 | 25 | 0 | 29 | 0 | -2 | 0 | 787
2020-09-23 | 7:00 | 793 | 332 | 174 | 77 | 30 | 130 | 158 | 0 | 29 | 0 | -137 | 0 | 793
2020-09-23 | 8:00 | 867 | 332 | 169 | 74 | 30 | 130 | 333 | -12 | 28 | 0 | -217 | 0 | 867
2020-09-23 | 9:00 | 927 | 332 | 170 | 69 | 30 | 130 | 493 | -314 | 24 | -7 | 0 | 0 | 927
2020-09-23 | 10:00 | 959 | 332 | 171 | 67 | 30 | 130 | 617 | -296 | 16 | -5 | -103 | 0 | 959
2020-09-23 | 11:00 | 988 | 332 | 172 | 67 | 30 | 130 | 708 | -458 | 10 | -3 | 0 | 0 | 988
2020-09-23 | 12:00 | 977 | 332 | 172 | 67 | 30 | 130 | 717 | -476 | 7 | -2 | 0 | 0 | 977
2020-09-23 | 13:00 | 1015 | 332 | 172 | 67 | 30 | 130 | 620 | -342 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1015
2020-09-23 | 14:00 | 1035 | 332 | 174 | 71 | 30 | 130 | 495 | -123 | 12 | -4 | -82 | 0 | 1035
2020-09-23 | 15:00 | 1040 | 332 | 173 | 72 | 30 | 130 | 319 | 0 | 11 | -3 | -24 | 0 | 1040
2020-09-23 | 16:00 | 1043 | 332 | 222 | 77 | 30 | 130 | 143 | 0 | 14 | 0 | 95 | 0 | 1043
2020-09-23 | 17:00 | 1023 | 332 | 221 | 96 | 30 | 130 | 31 | 0 | 11 | 0 | 172 | 0 | 1023
2020-09-23 | 18:00 | 1029 | 332 | 222 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 172 | 0 | 1029
2020-09-23 | 19:00 | 991 | 332 | 221 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 133 | 0 | 991
2020-09-23 | 20:00 | 942 | 332 | 220 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 86 | 0 | 942
2020-09-23 | 21:00 | 884 | 332 | 219 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 | 0 | 884
2020-09-23 | 22:00 | 843 | 332 | 218 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 843
2020-09-23 | 23:00 | 810 | 332 | 179 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | 0 | 810
2020-09-24 | 0:00 | 758 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -59 | 0 | 758
2020-09-24 | 1:00 | 724 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -89 | 0 | 724
2020-09-24 | 2:00 | 738 | 332 | 235 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -95 | 0 | 738
2020-09-24 | 3:00 | 784 | 332 | 236 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | -76 | 0 | 784
2020-09-24 | 4:00 | 820 | 332 | 237 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -44 | 0 | 820
2020-09-24 | 5:00 | 833 | 332 | 237 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | -22 | 0 | 833
2020-09-24 | 6:00 | 827 | 332 | 237 | 84 | 30 | 130 | 3 | -23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 827
2020-09-24 | 7:00 | 855 | 332 | 251 | 77 | 30 | 130 | 28 | -27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 855
2020-09-24 | 8:00 | 941 | 332 | 248 | 74 | 30 | 130 | 53 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 941
2020-09-24 | 9:00 | 1007 | 332 | 250 | 69 | 30 | 130 | 111 | 0 | 39 | -12 | 58 | 0 | 1007
2020-09-24 | 10:00 | 1025 | 332 | 250 | 67 | 30 | 130 | 168 | 0 | 41 | -13 | 20 | 0 | 1025
2020-09-24 | 11:00 | 1034 | 332 | 250 | 67 | 30 | 130 | 158 | 0 | 48 | -15 | 34 | 0 | 1034
2020-09-24 | 12:00 | 981 | 332 | 249 | 67 | 30 | 130 | 162 | -29 | 58 | -18 | 0 | 0 | 981
2020-09-24 | 13:00 | 1015 | 332 | 249 | 67 | 30 | 130 | 128 | 0 | 67 | -21 | 33 | 0 | 1015
2020-09-24 | 14:00 | 1022 | 332 | 249 | 71 | 30 | 130 | 72 | 0 | 77 | -24 | 85 | 0 | 1022
2020-09-24 | 15:00 | 1014 | 332 | 250 | 72 | 30 | 130 | 39 | 0 | 78 | -24 | 107 | 0 | 1014
2020-09-24 | 16:00 | 1014 | 332 | 299 | 77 | 30 | 130 | 16 | 0 | 94 | 0 | 36 | 0 | 1014
2020-09-24 | 17:00 | 1006 | 332 | 298 | 96 | 30 | 130 | 3 | 0 | 88 | 0 | 29 | 0 | 1006
2020-09-24 | 18:00 | 1009 | 332 | 298 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 7 | 0 | 1009
2020-09-24 | 19:00 | 957 | 332 | 298 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -34 | 0 | 957
2020-09-24 | 20:00 | 913 | 332 | 296 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -82 | 0 | 913
2020-09-24 | 21:00 | 859 | 332 | 296 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -129 | 0 | 859
2020-09-24 | 22:00 | 824 | 332 | 295 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -136 | 0 | 824
2020-09-24 | 23:00 | 799 | 332 | 256 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -91 | 0 | 799
2020-09-25 | 0:00 | 741 | 332 | 143 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -33 | 0 | 741
2020-09-25 | 1:00 | 717 | 332 | 143 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -65 | 0 | 717
2020-09-25 | 2:00 | 737 | 332 | 143 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -66 | 0 | 737
2020-09-25 | 3:00 | 787 | 332 | 144 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | -55 | 0 | 787
2020-09-25 | 4:00 | 826 | 332 | 146 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 9 | 0 | 826
2020-09-25 | 5:00 | 832 | 332 | 146 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 41 | 0 | 832
2020-09-25 | 6:00 | 814 | 332 | 145 | 84 | 30 | 130 | 12 | 0 | 39 | 0 | 42 | 0 | 814
2020-09-25 | 7:00 | 819 | 332 | 159 | 77 | 30 | 130 | 155 | 0 | 40 | 0 | -104 | 0 | 819
2020-09-25 | 8:00 | 877 | 332 | 155 | 74 | 30 | 130 | 419 | -296 | 33 | 0 | 0 | 0 | 877
2020-09-25 | 9:00 | 964 | 332 | 158 | 69 | 30 | 130 | 632 | -409 | 32 | -10 | 0 | 0 | 964
2020-09-25 | 10:00 | 1009 | 332 | 157 | 67 | 30 | 130 | 754 | -370 | 29 | -9 | -111 | 0 | 1009
2020-09-25 | 11:00 | 1049 | 332 | 159 | 67 | 30 | 130 | 855 | -548 | 35 | -11 | 0 | 0 | 1049
2020-09-25 | 12:00 | 1023 | 332 | 158 | 67 | 30 | 130 | 870 | -481 | 42 | -13 | -112 | 0 | 1023
2020-09-25 | 13:00 | 1056 | 332 | 158 | 67 | 30 | 130 | 806 | -496 | 42 | -13 | 0 | 0 | 1056
2020-09-25 | 14:00 | 1064 | 332 | 159 | 71 | 30 | 130 | 667 | -354 | 42 | -13 | 0 | 0 | 1064
2020-09-25 | 15:00 | 1040 | 332 | 158 | 72 | 30 | 130 | 475 | -118 | 46 | -14 | -71 | 0 | 1040
2020-09-25 | 16:00 | 1044 | 332 | 208 | 77 | 30 | 130 | 263 | 0 | 45 | 0 | -41 | 0 | 1044
2020-09-25 | 17:00 | 1020 | 332 | 207 | 96 | 30 | 130 | 81 | 0 | 46 | 0 | 98 | 0 | 1020
2020-09-25 | 18:00 | 1017 | 332 | 206 | 125 | 30 | 130 | 1 | 0 | 52 | 0 | 141 | 0 | 1017
2020-09-25 | 19:00 | 975 | 332 | 207 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 89 | 0 | 975
2020-09-25 | 20:00 | 920 | 332 | 205 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 38 | 0 | 920
2020-09-25 | 21:00 | 866 | 332 | 204 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -17 | 0 | 866
2020-09-25 | 22:00 | 832 | 332 | 203 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -39 | 0 | 832
2020-09-25 | 23:00 | 802 | 332 | 164 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -6 | 0 | 802
2020-09-26 | 0:00 | 743 | 332 | 149 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -41 | 0 | 743
2020-09-26 | 1:00 | 711 | 332 | 148 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | -65 | 0 | 711
2020-09-26 | 2:00 | 727 | 332 | 147 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -72 | 0 | 727
2020-09-26 | 3:00 | 773 | 332 | 148 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -44 | 0 | 773
2020-09-26 | 4:00 | 808 | 332 | 150 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 808
2020-09-26 | 5:00 | 807 | 332 | 149 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 807
2020-09-26 | 6:00 | 770 | 332 | 149 | 84 | 30 | 130 | 7 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 770
2020-09-26 | 7:00 | 761 | 332 | 148 | 77 | 30 | 130 | 81 | 0 | 27 | 0 | -64 | 0 | 761
2020-09-26 | 8:00 | 802 | 332 | 130 | 74 | 30 | 130 | 237 | 0 | 28 | 0 | -159 | 0 | 802
2020-09-26 | 9:00 | 836 | 332 | 129 | 69 | 30 | 130 | 382 | -142 | 21 | -7 | -108 | 0 | 836
2020-09-26 | 10:00 | 854 | 332 | 129 | 67 | 30 | 130 | 595 | -447 | 26 | -8 | 0 | 0 | 854
2020-09-26 | 11:00 | 880 | 332 | 130 | 67 | 30 | 130 | 698 | -529 | 32 | -10 | 0 | 0 | 880
2020-09-26 | 12:00 | 858 | 332 | 130 | 67 | 30 | 130 | 739 | -591 | 31 | -10 | 0 | 0 | 858
2020-09-26 | 13:00 | 874 | 332 | 130 | 67 | 30 | 130 | 751 | -589 | 34 | -10 | -1 | 0 | 874
2020-09-26 | 14:00 | 885 | 332 | 131 | 71 | 30 | 130 | 619 | -452 | 35 | -11 | 0 | 0 | 885
2020-09-26 | 15:00 | 886 | 332 | 131 | 72 | 30 | 130 | 463 | -297 | 36 | -11 | 0 | 0 | 886
2020-09-26 | 16:00 | 894 | 332 | 150 | 77 | 30 | 130 | 210 | 0 | 37 | 0 | -72 | 0 | 894
2020-09-26 | 17:00 | 898 | 332 | 151 | 96 | 30 | 130 | 56 | 0 | 40 | 0 | 63 | 0 | 898
2020-09-26 | 18:00 | 921 | 332 | 151 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 114 | 0 | 921
2020-09-26 | 19:00 | 890 | 332 | 151 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 81 | 0 | 890
2020-09-26 | 20:00 | 847 | 332 | 150 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 847
2020-09-26 | 21:00 | 800 | 332 | 150 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | -7 | 0 | 800
2020-09-26 | 22:00 | 763 | 332 | 149 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -32 | 0 | 763
2020-09-26 | 23:00 | 735 | 332 | 148 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -34 | 0 | 735
2020-09-27 | 0:00 | 683 | 332 | 124 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -44 | 0 | 683
2020-09-27 | 1:00 | 659 | 332 | 124 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | -69 | 0 | 659
2020-09-27 | 2:00 | 681 | 332 | 124 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | -71 | 0 | 681
2020-09-27 | 3:00 | 724 | 332 | 125 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -53 | 0 | 724
2020-09-27 | 4:00 | 767 | 332 | 127 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -9 | 0 | 767
2020-09-27 | 5:00 | 757 | 332 | 125 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -8 | 0 | 757
2020-09-27 | 6:00 | 705 | 332 | 124 | 84 | 30 | 130 | 28 | 0 | 57 | 0 | -80 | 0 | 705
2020-09-27 | 7:00 | 674 | 332 | 125 | 77 | 30 | 130 | 216 | -293 | 57 | 0 | 0 | 0 | 674
2020-09-27 | 8:00 | 678 | 332 | 103 | 74 | 30 | 130 | 453 | -498 | 54 | 0 | 0 | 0 | 678
2020-09-27 | 9:00 | 714 | 332 | 103 | 69 | 30 | 130 | 651 | -523 | 49 | -15 | -112 | 0 | 714
2020-09-27 | 10:00 | 754 | 332 | 105 | 67 | 30 | 130 | 829 | -774 | 51 | -16 | 0 | 0 | 754
2020-09-27 | 11:00 | 779 | 332 | 106 | 67 | 30 | 130 | 911 | -830 | 48 | -15 | 0 | 0 | 779
2020-09-27 | 12:00 | 790 | 332 | 105 | 67 | 30 | 130 | 926 | -836 | 52 | -16 | 0 | 0 | 790
2020-09-27 | 13:00 | 783 | 332 | 106 | 67 | 30 | 130 | 875 | -792 | 51 | -16 | 0 | 0 | 783
2020-09-27 | 14:00 | 765 | 332 | 106 | 71 | 30 | 130 | 737 | -678 | 54 | -17 | 0 | 0 | 765
2020-09-27 | 15:00 | 775 | 332 | 106 | 72 | 30 | 130 | 548 | -482 | 57 | -18 | 0 | 0 | 775
2020-09-27 | 16:00 | 804 | 332 | 126 | 77 | 30 | 130 | 304 | -166 | 56 | 0 | -85 | 0 | 804
2020-09-27 | 17:00 | 844 | 332 | 127 | 96 | 30 | 130 | 72 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 844
2020-09-27 | 18:00 | 876 | 332 | 128 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 69 | 0 | 876
2020-09-27 | 19:00 | 852 | 332 | 128 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 37 | 0 | 852
2020-09-27 | 20:00 | 817 | 332 | 127 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 817
2020-09-27 | 21:00 | 767 | 332 | 126 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -40 | 0 | 767
2020-09-27 | 22:00 | 729 | 332 | 125 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -67 | 0 | 729
2020-09-27 | 23:00 | 693 | 332 | 124 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -70 | 0 | 693
2020-09-28 | 0:00 | 647 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -89 | 0 | 647
2020-09-28 | 1:00 | 628 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -101 | 0 | 628
2020-09-28 | 2:00 | 656 | 332 | 118 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -91 | 0 | 656
2020-09-28 | 3:00 | 713 | 332 | 120 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -57 | 0 | 713
2020-09-28 | 4:00 | 767 | 332 | 122 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -4 | 0 | 767
2020-09-28 | 5:00 | 780 | 332 | 121 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 21 | 0 | 780
2020-09-28 | 6:00 | 764 | 332 | 121 | 84 | 30 | 130 | 32 | 0 | 53 | 0 | -18 | 0 | 764
2020-09-28 | 7:00 | 756 | 332 | 135 | 77 | 30 | 130 | 236 | -152 | 49 | 0 | -81 | 0 | 756
2020-09-28 | 8:00 | 795 | 332 | 132 | 74 | 30 | 130 | 524 | -469 | 42 | 0 | 0 | 0 | 795
2020-09-28 | 9:00 | 857 | 332 | 132 | 69 | 30 | 130 | 767 | -625 | 32 | -10 | 0 | 0 | 857
2020-09-28 | 10:00 | 892 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 924 | -739 | 22 | -7 | 0 | 0 | 892
2020-09-28 | 11:00 | 930 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 1022 | -797 | 18 | -6 | 0 | 0 | 930
2020-09-28 | 12:00 | 912 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 1029 | -819 | 14 | -4 | 0 | 0 | 912
2020-09-28 | 13:00 | 941 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 926 | -686 | 12 | -4 | 0 | 0 | 941
2020-09-28 | 14:00 | 954 | 332 | 134 | 71 | 30 | 130 | 718 | -473 | 17 | -5 | 0 | 0 | 954
2020-09-28 | 15:00 | 956 | 332 | 135 | 72 | 30 | 130 | 472 | -150 | 17 | -5 | -77 | 0 | 956
2020-09-28 | 16:00 | 964 | 332 | 182 | 77 | 30 | 130 | 229 | 0 | 16 | 0 | -32 | 0 | 964
2020-09-28 | 17:00 | 959 | 332 | 182 | 96 | 30 | 130 | 62 | 0 | 24 | 0 | 103 | 0 | 959
2020-09-28 | 18:00 | 969 | 332 | 184 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 144 | 0 | 969
2020-09-28 | 19:00 | 930 | 332 | 183 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 102 | 0 | 930
2020-09-28 | 20:00 | 879 | 332 | 180 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 56 | 0 | 879
2020-09-28 | 21:00 | 828 | 332 | 181 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 828
2020-09-28 | 22:00 | 798 | 332 | 179 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | -5 | 0 | 798
2020-09-28 | 23:00 | 763 | 332 | 142 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 763
2020-09-29 | 0:00 | 709 | 332 | 119 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 709
2020-09-29 | 1:00 | 686 | 332 | 120 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -17 | 0 | 686
2020-09-29 | 2:00 | 713 | 332 | 120 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -5 | 0 | 713
2020-09-29 | 3:00 | 759 | 332 | 121 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 759
2020-09-29 | 4:00 | 809 | 332 | 122 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71 | 0 | 809
2020-09-29 | 5:00 | 814 | 332 | 122 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 | 0 | 814
2020-09-29 | 6:00 | 790 | 332 | 121 | 84 | 30 | 130 | 26 | 0 | 12 | 0 | 55 | 0 | 790
2020-09-29 | 7:00 | 769 | 332 | 134 | 77 | 30 | 130 | 225 | -11 | 16 | 0 | -164 | 0 | 769
2020-09-29 | 8:00 | 812 | 332 | 131 | 74 | 30 | 130 | 516 | -187 | 10 | 0 | -224 | 0 | 812
2020-09-29 | 9:00 | 883 | 332 | 132 | 69 | 30 | 130 | 773 | -369 | 5 | -1 | -218 | 0 | 883
2020-09-29 | 10:00 | 937 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 952 | -710 | 5 | -1 | -1 | 0 | 937
2020-09-29 | 11:00 | 972 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 1024 | -748 | 5 | -1 | -1 | 0 | 972
2020-09-29 | 12:00 | 955 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 1049 | -790 | 4 | -1 | 0 | 0 | 955
2020-09-29 | 13:00 | 974 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 969 | -691 | 4 | -1 | 0 | 0 | 974
2020-09-29 | 14:00 | 976 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 809 | -537 | 8 | -2 | 0 | 0 | 976
2020-09-29 | 15:00 | 990 | 332 | 134 | 72 | 30 | 130 | 575 | -182 | 7 | -2 | -106 | 0 | 990
2020-09-29 | 16:00 | 1001 | 332 | 184 | 77 | 30 | 130 | 292 | 0 | 12 | 0 | -56 | 0 | 1001
2020-09-29 | 17:00 | 994 | 332 | 183 | 96 | 30 | 130 | 60 | 0 | 20 | 0 | 143 | 0 | 994
2020-09-29 | 18:00 | 997 | 332 | 184 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 176 | 0 | 997
2020-09-29 | 19:00 | 951 | 332 | 183 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 131 | 0 | 951
2020-09-29 | 20:00 | 901 | 332 | 181 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 84 | 0 | 901
2020-09-29 | 21:00 | 849 | 332 | 181 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 | 849
2020-09-29 | 22:00 | 806 | 332 | 179 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 806
2020-09-29 | 23:00 | 773 | 332 | 141 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 773
2020-09-30 | 0:00 | 718 | 332 | 198 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -48 | 0 | 718
2020-09-30 | 1:00 | 695 | 332 | 197 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -67 | 0 | 695
2020-09-30 | 2:00 | 720 | 332 | 197 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -62 | 0 | 720
2020-09-30 | 3:00 | 771 | 332 | 198 | 118 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -42 | 0 | 771
2020-09-30 | 4:00 | 812 | 332 | 200 | 115 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 812
2020-09-30 | 5:00 | 817 | 332 | 199 | 100 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 817
2020-09-30 | 6:00 | 796 | 332 | 199 | 84 | 30 | 130 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 796
2020-09-30 | 7:00 | 809 | 332 | 213 | 77 | 30 | 130 | 61 | 0 | 10 | 0 | -44 | 0 | 809
2020-09-30 | 8:00 | 862 | 332 | 210 | 74 | 30 | 130 | 185 | 0 | 10 | 0 | -109 | 0 | 862
2020-09-30 | 9:00 | 922 | 332 | 212 | 69 | 30 | 130 | 320 | 0 | 7 | -2 | -176 | 0 | 922
2020-09-30 | 10:00 | 945 | 332 | 211 | 67 | 30 | 130 | 411 | -19 | 10 | -3 | -224 | 0 | 945
2020-09-30 | 11:00 | 959 | 332 | 212 | 67 | 30 | 130 | 465 | -284 | 10 | -3 | 0 | 0 | 959
2020-09-30 | 12:00 | 921 | 332 | 210 | 67 | 30 | 130 | 534 | -279 | 12 | -4 | -111 | 0 | 921
2020-09-30 | 13:00 | 957 | 332 | 212 | 67 | 30 | 130 | 554 | -378 | 15 | -5 | 0 | 0 | 957
2020-09-30 | 14:00 | 977 | 332 | 213 | 71 | 30 | 130 | 532 | -343 | 18 | -6 | 0 | 0 | 977
2020-09-30 | 15:00 | 967 | 332 | 211 | 72 | 30 | 130 | 390 | -14 | 22 | -7 | -199 | 0 | 967
2020-09-30 | 16:00 | 978 | 332 | 260 | 77 | 30 | 130 | 203 | 0 | 24 | 0 | -78 | 0 | 978
2020-09-30 | 17:00 | 970 | 332 | 261 | 96 | 30 | 130 | 50 | 0 | 28 | 0 | 43 | 0 | 970
2020-09-30 | 18:00 | 977 | 332 | 261 | 125 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 71 | 0 | 977
2020-09-30 | 19:00 | 945 | 332 | 260 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 945
2020-09-30 | 20:00 | 897 | 332 | 259 | 128 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -5 | 0 | 897
2020-09-30 | 21:00 | 848 | 332 | 259 | 121 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -45 | 0 | 848
2020-09-30 | 22:00 | 810 | 332 | 257 | 107 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -70 | 0 | 810
2020-09-30 | 23:00 | 779 | 332 | 219 | 83 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | -37 | 0 | 779
2020-10-01 | 0:00 | 721 | 332 | 143 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 721
2020-10-01 | 1:00 | 701 | 332 | 144 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -17 | 0 | 701
2020-10-01 | 2:00 | 717 | 332 | 143 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -14 | 0 | 717
2020-10-01 | 3:00 | 768 | 332 | 143 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 768
2020-10-01 | 4:00 | 814 | 332 | 145 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 0 | 814
2020-10-01 | 5:00 | 822 | 332 | 145 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 86 | 0 | 822
2020-10-01 | 6:00 | 802 | 332 | 144 | 68 | 30 | 130 | 23 | 0 | 19 | 0 | 56 | 0 | 802
2020-10-01 | 7:00 | 806 | 332 | 157 | 63 | 30 | 130 | 234 | -113 | 18 | 0 | -45 | 0 | 806
2020-10-01 | 8:00 | 829 | 332 | 155 | 60 | 30 | 130 | 505 | -401 | 18 | 0 | 0 | 0 | 829
2020-10-01 | 9:00 | 903 | 332 | 156 | 56 | 30 | 130 | 760 | -573 | 17 | -5 | 0 | 0 | 903
2020-10-01 | 10:00 | 971 | 332 | 157 | 55 | 30 | 130 | 965 | -595 | 13 | -4 | -112 | 0 | 971
2020-10-01 | 11:00 | 1018 | 332 | 158 | 55 | 30 | 130 | 1065 | -649 | 13 | -4 | -112 | 0 | 1018
2020-10-01 | 12:00 | 1001 | 332 | 158 | 55 | 30 | 130 | 1074 | -755 | 16 | -5 | -34 | 0 | 1001
2020-10-01 | 13:00 | 1026 | 332 | 158 | 55 | 30 | 130 | 997 | -685 | 14 | -4 | -1 | 0 | 1026
2020-10-01 | 14:00 | 1016 | 332 | 158 | 58 | 30 | 130 | 827 | -530 | 16 | -5 | 0 | 0 | 1016
2020-10-01 | 15:00 | 1011 | 332 | 159 | 59 | 30 | 130 | 597 | -308 | 18 | -6 | 0 | 0 | 1011
2020-10-01 | 16:00 | 1026 | 332 | 207 | 62 | 30 | 130 | 308 | 0 | 15 | 0 | -58 | 0 | 1026
2020-10-01 | 17:00 | 1004 | 332 | 207 | 77 | 30 | 130 | 63 | 0 | 14 | 0 | 151 | 0 | 1004
2020-10-01 | 18:00 | 1005 | 332 | 207 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 191 | 0 | 1005
2020-10-01 | 19:00 | 957 | 332 | 205 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 145 | 0 | 957
2020-10-01 | 20:00 | 906 | 332 | 204 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 93 | 0 | 906
2020-10-01 | 21:00 | 854 | 332 | 204 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 48 | 0 | 854
2020-10-01 | 22:00 | 817 | 332 | 203 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 817
2020-10-01 | 23:00 | 790 | 332 | 164 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59 | 0 | 790
2020-10-02 | 0:00 | 734 | 332 | 144 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 734
2020-10-02 | 1:00 | 709 | 332 | 143 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 709
2020-10-02 | 2:00 | 728 | 332 | 144 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 728
2020-10-02 | 3:00 | 779 | 332 | 144 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 779
2020-10-02 | 4:00 | 824 | 332 | 146 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 88 | 0 | 824
2020-10-02 | 5:00 | 833 | 332 | 145 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 112 | 0 | 833
2020-10-02 | 6:00 | 810 | 332 | 145 | 68 | 30 | 130 | 22 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 810
2020-10-02 | 7:00 | 812 | 332 | 157 | 63 | 30 | 130 | 231 | 0 | 4 | 0 | -135 | 0 | 812
2020-10-02 | 8:00 | 834 | 332 | 154 | 60 | 30 | 130 | 514 | -165 | 3 | 0 | -224 | 0 | 834
2020-10-02 | 9:00 | 918 | 332 | 156 | 56 | 30 | 130 | 784 | -461 | 3 | -1 | -111 | 0 | 918
2020-10-02 | 10:00 | 980 | 332 | 157 | 55 | 30 | 130 | 961 | -462 | 1 | 0 | -224 | 0 | 980
2020-10-02 | 11:00 | 1042 | 332 | 158 | 55 | 30 | 130 | 1062 | -614 | 1 | 0 | -112 | 0 | 1042
2020-10-02 | 12:00 | 1011 | 332 | 157 | 55 | 30 | 130 | 1027 | -610 | 1 | 0 | -111 | 0 | 1011
2020-10-02 | 13:00 | 1061 | 332 | 158 | 55 | 30 | 130 | 1016 | -438 | 2 | 0 | -224 | 0 | 1061
2020-10-02 | 14:00 | 1065 | 332 | 158 | 58 | 30 | 130 | 858 | -280 | 3 | -1 | -223 | 0 | 1065
2020-10-02 | 15:00 | 1045 | 332 | 158 | 59 | 30 | 130 | 587 | -53 | 4 | -1 | -201 | 0 | 1045
2020-10-02 | 16:00 | 1048 | 332 | 207 | 62 | 30 | 130 | 296 | 0 | 2 | 0 | -11 | 0 | 1048
2020-10-02 | 17:00 | 1023 | 332 | 217 | 77 | 30 | 130 | 56 | 0 | 2 | 0 | 179 | 0 | 1023
2020-10-02 | 18:00 | 1011 | 332 | 216 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 201 | 0 | 1011
2020-10-02 | 19:00 | 970 | 332 | 205 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 168 | 0 | 970
2020-10-02 | 20:00 | 915 | 332 | 204 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115 | 0 | 915
2020-10-02 | 21:00 | 862 | 332 | 204 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 862
2020-10-02 | 22:00 | 817 | 332 | 203 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 817
2020-10-02 | 23:00 | 788 | 332 | 164 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 788
2020-10-03 | 0:00 | 734 | 332 | 156 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 734
2020-10-03 | 1:00 | 707 | 332 | 157 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 707
2020-10-03 | 2:00 | 727 | 332 | 157 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 727
2020-10-03 | 3:00 | 771 | 332 | 157 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 771
2020-10-03 | 4:00 | 811 | 332 | 158 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 811
2020-10-03 | 5:00 | 805 | 332 | 158 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 805
2020-10-03 | 6:00 | 764 | 332 | 156 | 68 | 30 | 130 | 23 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 764
2020-10-03 | 7:00 | 753 | 332 | 156 | 63 | 30 | 130 | 191 | 0 | 2 | 0 | -151 | 0 | 753
2020-10-03 | 8:00 | 772 | 332 | 136 | 60 | 30 | 130 | 402 | -96 | 1 | 0 | -223 | 0 | 772
2020-10-03 | 9:00 | 829 | 332 | 137 | 56 | 30 | 130 | 641 | -498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 829
2020-10-03 | 10:00 | 877 | 332 | 138 | 55 | 30 | 130 | 818 | -404 | 1 | 0 | -223 | 0 | 877
2020-10-03 | 11:00 | 925 | 332 | 139 | 55 | 30 | 130 | 897 | -436 | 2 | 0 | -224 | 0 | 925
2020-10-03 | 12:00 | 929 | 332 | 139 | 55 | 30 | 130 | 917 | -566 | 5 | -1 | -112 | 0 | 929
2020-10-03 | 13:00 | 939 | 332 | 140 | 55 | 30 | 130 | 870 | -508 | 3 | -1 | -112 | 0 | 939
2020-10-03 | 14:00 | 918 | 332 | 139 | 58 | 30 | 130 | 705 | -366 | 3 | -1 | -112 | 0 | 918
2020-10-03 | 15:00 | 917 | 332 | 139 | 59 | 30 | 130 | 502 | -168 | 5 | -2 | -110 | 0 | 917
2020-10-03 | 16:00 | 923 | 332 | 161 | 62 | 30 | 130 | 259 | 0 | 6 | 0 | -57 | 0 | 923
2020-10-03 | 17:00 | 927 | 332 | 161 | 77 | 30 | 130 | 39 | 0 | 5 | 0 | 153 | 0 | 927
2020-10-03 | 18:00 | 951 | 332 | 161 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 196 | 0 | 951
2020-10-03 | 19:00 | 910 | 332 | 160 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 0 | 910
2020-10-03 | 20:00 | 868 | 332 | 159 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 109 | 0 | 868
2020-10-03 | 21:00 | 821 | 332 | 158 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 821
2020-10-03 | 22:00 | 784 | 332 | 158 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 784
2020-10-03 | 23:00 | 747 | 332 | 158 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 747
2020-10-04 | 0:00 | 701 | 332 | 155 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 | 701
2020-10-04 | 1:00 | 679 | 332 | 156 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -29 | 0 | 679
2020-10-04 | 2:00 | 694 | 332 | 156 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 | 0 | 694
2020-10-04 | 3:00 | 739 | 332 | 156 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 739
2020-10-04 | 4:00 | 777 | 332 | 158 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 777
2020-10-04 | 5:00 | 773 | 332 | 157 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 773
2020-10-04 | 6:00 | 724 | 332 | 156 | 68 | 30 | 130 | 12 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 724
2020-10-04 | 7:00 | 708 | 332 | 155 | 63 | 30 | 130 | 131 | 0 | 1 | 0 | -134 | 0 | 708
2020-10-04 | 8:00 | 714 | 332 | 135 | 60 | 30 | 130 | 292 | -42 | 1 | 0 | -224 | 0 | 714
2020-10-04 | 9:00 | 756 | 332 | 136 | 56 | 30 | 130 | 519 | -225 | 1 | 0 | -223 | 0 | 756
2020-10-04 | 10:00 | 805 | 332 | 137 | 55 | 30 | 130 | 716 | -371 | 0 | 0 | -224 | 0 | 805
2020-10-04 | 11:00 | 843 | 332 | 138 | 55 | 30 | 130 | 827 | -445 | 0 | 0 | -224 | 0 | 843
2020-10-04 | 12:00 | 864 | 332 | 138 | 55 | 30 | 130 | 866 | -464 | 1 | 0 | -224 | 0 | 864
2020-10-04 | 13:00 | 856 | 332 | 138 | 55 | 30 | 130 | 719 | -549 | 1 | 0 | 0 | 0 | 856
2020-10-04 | 14:00 | 849 | 332 | 138 | 58 | 30 | 130 | 438 | -170 | 1 | 0 | -108 | 0 | 849
2020-10-04 | 15:00 | 848 | 332 | 138 | 59 | 30 | 130 | 205 | 0 | 1 | 0 | -47 | 0 | 848
2020-10-04 | 16:00 | 865 | 332 | 160 | 62 | 30 | 130 | 90 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 865
2020-10-04 | 17:00 | 894 | 332 | 160 | 77 | 30 | 130 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 894
2020-10-04 | 18:00 | 932 | 332 | 161 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 932
2020-10-04 | 19:00 | 905 | 332 | 160 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 905
2020-10-04 | 20:00 | 862 | 332 | 159 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 | 0 | 862
2020-10-04 | 21:00 | 816 | 332 | 159 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 816
2020-10-04 | 22:00 | 771 | 332 | 158 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 771
2020-10-04 | 23:00 | 738 | 332 | 156 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 738
2020-10-05 | 0:00 | 692 | 332 | 142 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 692
2020-10-05 | 1:00 | 668 | 332 | 142 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -32 | 0 | 668
2020-10-05 | 2:00 | 689 | 332 | 142 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -34 | 0 | 689
2020-10-05 | 3:00 | 743 | 332 | 143 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | -11 | 0 | 743
2020-10-05 | 4:00 | 789 | 332 | 145 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 27 | 0 | 789
2020-10-05 | 5:00 | 806 | 332 | 145 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 60 | 0 | 806
2020-10-05 | 6:00 | 799 | 332 | 145 | 68 | 30 | 130 | 6 | 0 | 38 | 0 | 50 | 0 | 799
2020-10-05 | 7:00 | 824 | 332 | 159 | 63 | 30 | 130 | 85 | 0 | 36 | 0 | -11 | 0 | 824
2020-10-05 | 8:00 | 873 | 332 | 156 | 60 | 30 | 130 | 273 | 0 | 44 | 0 | -152 | 0 | 873
2020-10-05 | 9:00 | 921 | 332 | 156 | 56 | 30 | 130 | 523 | -119 | 52 | -16 | -223 | 0 | 921
2020-10-05 | 10:00 | 948 | 332 | 156 | 55 | 30 | 130 | 786 | -347 | 43 | -13 | -224 | 0 | 948
2020-10-05 | 11:00 | 977 | 332 | 158 | 55 | 30 | 130 | 961 | -701 | 43 | -13 | -18 | 0 | 977
2020-10-05 | 12:00 | 950 | 332 | 156 | 55 | 30 | 130 | 1041 | -822 | 40 | -12 | 0 | 0 | 950
2020-10-05 | 13:00 | 973 | 332 | 157 | 55 | 30 | 130 | 1013 | -767 | 35 | -11 | -1 | 0 | 973
2020-10-05 | 14:00 | 975 | 332 | 157 | 58 | 30 | 130 | 856 | -611 | 33 | -10 | 0 | 0 | 975
2020-10-05 | 15:00 | 961 | 332 | 157 | 59 | 30 | 130 | 607 | -380 | 38 | -12 | 0 | 0 | 961
2020-10-05 | 16:00 | 971 | 332 | 205 | 62 | 30 | 130 | 307 | 0 | 38 | 0 | -133 | 0 | 971
2020-10-05 | 17:00 | 958 | 332 | 206 | 77 | 30 | 130 | 54 | 0 | 41 | 0 | 88 | 0 | 958
2020-10-05 | 18:00 | 964 | 332 | 206 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 120 | 0 | 964
2020-10-05 | 19:00 | 915 | 332 | 204 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 65 | 0 | 915
2020-10-05 | 20:00 | 870 | 332 | 203 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 | 0 | 870
2020-10-05 | 21:00 | 819 | 332 | 202 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -25 | 0 | 819
2020-10-05 | 22:00 | 792 | 332 | 202 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -33 | 0 | 792
2020-10-05 | 23:00 | 762 | 332 | 163 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -6 | 0 | 762
2020-10-06 | 0:00 | 710 | 332 | 143 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -29 | 0 | 710
2020-10-06 | 1:00 | 693 | 332 | 143 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -58 | 0 | 693
2020-10-06 | 2:00 | 716 | 332 | 143 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -47 | 0 | 716
2020-10-06 | 3:00 | 776 | 332 | 144 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -1 | 0 | 776
2020-10-06 | 4:00 | 827 | 332 | 146 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 49 | 0 | 827
2020-10-06 | 5:00 | 838 | 332 | 146 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 73 | 0 | 838
2020-10-06 | 6:00 | 815 | 332 | 145 | 68 | 30 | 130 | 18 | 0 | 41 | 0 | 51 | 0 | 815
2020-10-06 | 7:00 | 804 | 332 | 158 | 63 | 30 | 130 | 221 | -126 | 43 | 0 | -47 | 0 | 804
2020-10-06 | 8:00 | 809 | 332 | 154 | 60 | 30 | 130 | 528 | -465 | 40 | 0 | 0 | 0 | 809
2020-10-06 | 9:00 | 869 | 332 | 156 | 56 | 30 | 130 | 796 | -654 | 33 | -10 | 0 | 0 | 869
2020-10-06 | 10:00 | 913 | 332 | 156 | 55 | 30 | 130 | 997 | -804 | 24 | -7 | 0 | 0 | 913
2020-10-06 | 11:00 | 956 | 332 | 157 | 55 | 30 | 130 | 1105 | -873 | 29 | -9 | 0 | 0 | 956
2020-10-06 | 12:00 | 940 | 332 | 157 | 55 | 30 | 130 | 1121 | -905 | 29 | -9 | 0 | 0 | 940
2020-10-06 | 13:00 | 953 | 332 | 157 | 55 | 30 | 130 | 1027 | -797 | 28 | -9 | 0 | 0 | 953
2020-10-06 | 14:00 | 941 | 332 | 156 | 58 | 30 | 130 | 849 | -638 | 34 | -10 | 0 | 0 | 941
2020-10-06 | 15:00 | 940 | 332 | 156 | 59 | 30 | 130 | 605 | -397 | 36 | -11 | 0 | 0 | 940
2020-10-06 | 16:00 | 958 | 332 | 205 | 62 | 30 | 130 | 302 | 0 | 41 | 0 | -144 | 0 | 958
2020-10-06 | 17:00 | 955 | 332 | 205 | 77 | 30 | 130 | 49 | 0 | 38 | 0 | 94 | 0 | 955
2020-10-06 | 18:00 | 966 | 332 | 205 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 127 | 0 | 966
2020-10-06 | 19:00 | 922 | 332 | 206 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 71 | 0 | 922
2020-10-06 | 20:00 | 873 | 332 | 204 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 20 | 0 | 873
2020-10-06 | 21:00 | 825 | 332 | 204 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | -28 | 0 | 825
2020-10-06 | 22:00 | 794 | 332 | 203 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -44 | 0 | 794
2020-10-06 | 23:00 | 764 | 332 | 165 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | -17 | 0 | 764
2020-10-07 | 0:00 | 718 | 332 | 119 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | -8 | 0 | 718
2020-10-07 | 1:00 | 696 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -33 | 0 | 696
2020-10-07 | 2:00 | 723 | 332 | 120 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -34 | 0 | 723
2020-10-07 | 3:00 | 782 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | -9 | 0 | 782
2020-10-07 | 4:00 | 830 | 332 | 122 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 39 | 0 | 830
2020-10-07 | 5:00 | 836 | 332 | 123 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 56 | 0 | 836
2020-10-07 | 6:00 | 812 | 332 | 122 | 68 | 30 | 130 | 20 | 0 | 77 | 0 | 33 | 0 | 812
2020-10-07 | 7:00 | 796 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 214 | -122 | 75 | 0 | -61 | 0 | 796
2020-10-07 | 8:00 | 814 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 477 | -415 | 69 | 0 | 0 | 0 | 814
2020-10-07 | 9:00 | 851 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 753 | -625 | 60 | -19 | 0 | 0 | 851
2020-10-07 | 10:00 | 903 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 972 | -788 | 57 | -18 | 0 | 0 | 903
2020-10-07 | 11:00 | 938 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1052 | -720 | 55 | -17 | -112 | 0 | 938
2020-10-07 | 12:00 | 916 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1040 | -781 | 53 | -16 | -60 | 0 | 916
2020-10-07 | 13:00 | 939 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 918 | -710 | 72 | -22 | 0 | 0 | 939
2020-10-07 | 14:00 | 954 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 738 | -523 | 79 | -24 | 0 | 0 | 954
2020-10-07 | 15:00 | 942 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 474 | -170 | 82 | -25 | -103 | 0 | 942
2020-10-07 | 16:00 | 965 | 332 | 184 | 62 | 30 | 130 | 231 | 0 | 98 | 0 | -102 | 0 | 965
2020-10-07 | 17:00 | 960 | 332 | 183 | 77 | 30 | 130 | 36 | 0 | 111 | 0 | 61 | 0 | 960
2020-10-07 | 18:00 | 971 | 332 | 183 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 87 | 0 | 971
2020-10-07 | 19:00 | 936 | 332 | 183 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | 41 | 0 | 936
2020-10-07 | 20:00 | 885 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | -8 | 0 | 885
2020-10-07 | 21:00 | 842 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | -42 | 0 | 842
2020-10-07 | 22:00 | 802 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | -65 | 0 | 802
2020-10-07 | 23:00 | 768 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | -48 | 0 | 768
2020-10-08 | 0:00 | 725 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | -70 | 0 | 725
2020-10-08 | 1:00 | 701 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | -89 | 0 | 701
2020-10-08 | 2:00 | 722 | 332 | 120 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | 0 | -90 | 0 | 722
2020-10-08 | 3:00 | 775 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | -65 | 0 | 775
2020-10-08 | 4:00 | 822 | 332 | 123 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | -4 | 0 | 822
2020-10-08 | 5:00 | 825 | 332 | 122 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 11 | 0 | 825
2020-10-08 | 6:00 | 815 | 332 | 123 | 68 | 30 | 130 | 3 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 815
2020-10-08 | 7:00 | 832 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 48 | 0 | 127 | 0 | -34 | 0 | 832
2020-10-08 | 8:00 | 883 | 332 | 133 | 60 | 30 | 130 | 132 | 0 | 117 | 0 | -51 | 0 | 883
2020-10-08 | 9:00 | 934 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 254 | 0 | 121 | -37 | -85 | 0 | 934
2020-10-08 | 10:00 | 935 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 391 | -128 | 127 | -39 | -96 | 0 | 935
2020-10-08 | 11:00 | 959 | 332 | 135 | 55 | 30 | 130 | 522 | -337 | 133 | -41 | 0 | 0 | 959
2020-10-08 | 12:00 | 905 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 480 | -334 | 114 | -35 | 0 | 0 | 905
2020-10-08 | 13:00 | 951 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 439 | -248 | 115 | -36 | 0 | 0 | 951
2020-10-08 | 14:00 | 950 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 409 | -124 | 124 | -39 | -103 | 0 | 950
2020-10-08 | 15:00 | 937 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 290 | 0 | 114 | -35 | -116 | 0 | 937
2020-10-08 | 16:00 | 948 | 332 | 183 | 62 | 30 | 130 | 166 | 0 | 102 | 0 | -57 | 0 | 948
2020-10-08 | 17:00 | 951 | 332 | 183 | 77 | 30 | 130 | 41 | 0 | 101 | 0 | 57 | 0 | 951
2020-10-08 | 18:00 | 970 | 332 | 183 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 93 | 0 | 970
2020-10-08 | 19:00 | 929 | 332 | 182 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 59 | 0 | 929
2020-10-08 | 20:00 | 882 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 23 | 0 | 882
2020-10-08 | 21:00 | 834 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | -23 | 0 | 834
2020-10-08 | 22:00 | 796 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | -48 | 0 | 796
2020-10-08 | 23:00 | 767 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | -21 | 0 | 767
2020-10-09 | 0:00 | 719 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | -38 | 0 | 719
2020-10-09 | 1:00 | 695 | 332 | 121 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | -62 | 0 | 695
2020-10-09 | 2:00 | 729 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -36 | 0 | 729
2020-10-09 | 3:00 | 779 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -26 | 0 | 779
2020-10-09 | 4:00 | 825 | 332 | 122 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 17 | 0 | 825
2020-10-09 | 5:00 | 824 | 332 | 122 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 35 | 0 | 824
2020-10-09 | 6:00 | 811 | 332 | 121 | 68 | 30 | 130 | 9 | 0 | 94 | 0 | 27 | 0 | 811
2020-10-09 | 7:00 | 819 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 106 | 0 | 97 | 0 | -75 | 0 | 819
2020-10-09 | 8:00 | 854 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 295 | -132 | 90 | 0 | -83 | 0 | 854
2020-10-09 | 9:00 | 916 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 526 | -346 | 79 | -25 | 0 | 0 | 916
2020-10-09 | 10:00 | 956 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 677 | -454 | 76 | -23 | 0 | 0 | 956
2020-10-09 | 11:00 | 972 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 740 | -500 | 75 | -23 | -1 | 0 | 972
2020-10-09 | 12:00 | 953 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 747 | -532 | 82 | -25 | 0 | 0 | 953
2020-10-09 | 13:00 | 1001 | 332 | 135 | 55 | 30 | 130 | 625 | -365 | 86 | -27 | 0 | 0 | 1001
2020-10-09 | 14:00 | 988 | 332 | 135 | 58 | 30 | 130 | 381 | 0 | 87 | -27 | -138 | 0 | 988
2020-10-09 | 15:00 | 981 | 332 | 134 | 59 | 30 | 130 | 234 | 0 | 93 | -29 | -2 | 0 | 981
2020-10-09 | 16:00 | 990 | 332 | 183 | 62 | 30 | 130 | 99 | 0 | 91 | 0 | 63 | 0 | 990
2020-10-09 | 17:00 | 975 | 332 | 183 | 77 | 30 | 130 | 14 | 0 | 85 | 0 | 124 | 0 | 975
2020-10-09 | 18:00 | 983 | 332 | 183 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 122 | 0 | 983
2020-10-09 | 19:00 | 940 | 332 | 183 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 79 | 0 | 940
2020-10-09 | 20:00 | 893 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 27 | 0 | 893
2020-10-09 | 21:00 | 846 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | -11 | 0 | 846
2020-10-09 | 22:00 | 816 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -13 | 0 | 816
2020-10-09 | 23:00 | 786 | 332 | 142 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 27 | 0 | 786
2020-10-10 | 0:00 | 739 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | -1 | 0 | 739
2020-10-10 | 1:00 | 710 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -21 | 0 | 710
2020-10-10 | 2:00 | 729 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -12 | 0 | 729
2020-10-10 | 3:00 | 779 | 332 | 134 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 14 | 0 | 779
2020-10-10 | 4:00 | 819 | 332 | 136 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 52 | 0 | 819
2020-10-10 | 5:00 | 808 | 332 | 136 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 44 | 0 | 808
2020-10-10 | 6:00 | 772 | 332 | 134 | 68 | 30 | 130 | 8 | 0 | 61 | 0 | 9 | 0 | 772
2020-10-10 | 7:00 | 764 | 332 | 134 | 63 | 30 | 130 | 109 | 0 | 63 | 0 | -97 | 0 | 764
2020-10-10 | 8:00 | 784 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 302 | -145 | 57 | 0 | -96 | 0 | 784
2020-10-10 | 9:00 | 831 | 332 | 115 | 56 | 30 | 130 | 540 | -193 | 64 | -20 | -223 | 0 | 831
2020-10-10 | 10:00 | 852 | 332 | 117 | 55 | 30 | 130 | 684 | -500 | 57 | -18 | -35 | 0 | 852
2020-10-10 | 11:00 | 884 | 332 | 116 | 55 | 30 | 130 | 788 | -489 | 50 | -15 | -113 | 0 | 884
2020-10-10 | 12:00 | 885 | 332 | 116 | 55 | 30 | 130 | 781 | -480 | 48 | -15 | -112 | 0 | 885
2020-10-10 | 13:00 | 892 | 332 | 116 | 55 | 30 | 130 | 709 | -514 | 49 | -15 | 0 | 0 | 892
2020-10-10 | 14:00 | 885 | 332 | 116 | 58 | 30 | 130 | 559 | -377 | 54 | -17 | 0 | 0 | 885
2020-10-10 | 15:00 | 888 | 332 | 116 | 59 | 30 | 130 | 377 | -122 | 55 | -17 | -72 | 0 | 888
2020-10-10 | 16:00 | 895 | 332 | 137 | 62 | 30 | 130 | 178 | 0 | 61 | 0 | -35 | 0 | 895
2020-10-10 | 17:00 | 909 | 332 | 137 | 77 | 30 | 130 | 24 | 0 | 65 | 0 | 114 | 0 | 909
2020-10-10 | 18:00 | 927 | 332 | 138 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 131 | 0 | 927
2020-10-10 | 19:00 | 893 | 332 | 137 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 93 | 0 | 893
2020-10-10 | 20:00 | 852 | 332 | 136 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 59 | 0 | 852
2020-10-10 | 21:00 | 805 | 332 | 136 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 26 | 0 | 805
2020-10-10 | 22:00 | 765 | 332 | 135 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 765
2020-10-10 | 23:00 | 734 | 332 | 134 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -1 | 0 | 734
2020-10-11 | 0:00 | 691 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | -22 | 0 | 691
2020-10-11 | 1:00 | 671 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | -37 | 0 | 671
2020-10-11 | 2:00 | 696 | 332 | 133 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -30 | 0 | 696
2020-10-11 | 3:00 | 744 | 332 | 133 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 744
2020-10-11 | 4:00 | 784 | 332 | 135 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 37 | 0 | 784
2020-10-11 | 5:00 | 777 | 332 | 135 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 44 | 0 | 777
2020-10-11 | 6:00 | 722 | 332 | 133 | 68 | 30 | 130 | 12 | 0 | 25 | 0 | -8 | 0 | 722
2020-10-11 | 7:00 | 702 | 332 | 132 | 63 | 30 | 130 | 146 | 0 | 25 | 0 | -156 | 0 | 702
2020-10-11 | 8:00 | 695 | 332 | 113 | 60 | 30 | 130 | 335 | -329 | 24 | 0 | 0 | 0 | 695
2020-10-11 | 9:00 | 751 | 332 | 113 | 56 | 30 | 130 | 561 | -486 | 21 | -6 | 0 | 0 | 751
2020-10-11 | 10:00 | 785 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 717 | -381 | 18 | -6 | -224 | 0 | 785
2020-10-11 | 11:00 | 811 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 799 | -661 | 17 | -5 | 0 | 0 | 811
2020-10-11 | 12:00 | 815 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 757 | -614 | 16 | -5 | 0 | 0 | 815
2020-10-11 | 13:00 | 804 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 601 | -472 | 20 | -6 | 0 | 0 | 804
2020-10-11 | 14:00 | 797 | 332 | 114 | 58 | 30 | 130 | 453 | -335 | 22 | -7 | 0 | 0 | 797
2020-10-11 | 15:00 | 802 | 332 | 114 | 59 | 30 | 130 | 302 | 0 | 21 | -7 | -179 | 0 | 802
2020-10-11 | 16:00 | 816 | 332 | 136 | 62 | 30 | 130 | 155 | 0 | 23 | 0 | -52 | 0 | 816
2020-10-11 | 17:00 | 856 | 332 | 136 | 77 | 30 | 130 | 21 | 0 | 25 | 0 | 105 | 0 | 856
2020-10-11 | 18:00 | 898 | 332 | 137 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 151 | 0 | 898
2020-10-11 | 19:00 | 866 | 332 | 137 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 118 | 0 | 866
2020-10-11 | 20:00 | 828 | 332 | 135 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 82 | 0 | 828
2020-10-11 | 21:00 | 793 | 332 | 136 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 58 | 0 | 793
2020-10-11 | 22:00 | 754 | 332 | 134 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 754
2020-10-11 | 23:00 | 720 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 720
2020-10-12 | 0:00 | 678 | 332 | 119 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 678
2020-10-12 | 1:00 | 660 | 332 | 118 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -16 | 0 | 660
2020-10-12 | 2:00 | 688 | 332 | 120 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 688
2020-10-12 | 3:00 | 744 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 744
2020-10-12 | 4:00 | 792 | 332 | 122 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | 0 | 792
2020-10-12 | 5:00 | 801 | 332 | 121 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 97 | 0 | 801
2020-10-12 | 6:00 | 796 | 332 | 121 | 68 | 30 | 130 | 7 | 0 | 12 | 0 | 96 | 0 | 796
2020-10-12 | 7:00 | 814 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 116 | 0 | 11 | 0 | -3 | 0 | 814
2020-10-12 | 8:00 | 847 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 321 | 0 | 10 | 0 | -167 | 0 | 847
2020-10-12 | 9:00 | 915 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 545 | -95 | 10 | -3 | -223 | 0 | 915
2020-10-12 | 10:00 | 922 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 632 | -172 | 9 | -3 | -224 | 0 | 922
2020-10-12 | 11:00 | 983 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 753 | -232 | 8 | -2 | -225 | 0 | 983
2020-10-12 | 12:00 | 977 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 837 | -436 | 10 | -3 | -112 | 0 | 977
2020-10-12 | 13:00 | 994 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 811 | -393 | 10 | -3 | -112 | 0 | 994
2020-10-12 | 14:00 | 989 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 706 | -408 | 10 | -3 | 0 | 0 | 989
2020-10-12 | 15:00 | 978 | 332 | 134 | 59 | 30 | 130 | 485 | -24 | 15 | -5 | -178 | 0 | 978
2020-10-12 | 16:00 | 985 | 332 | 184 | 62 | 30 | 130 | 217 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 985
2020-10-12 | 17:00 | 979 | 332 | 187 | 77 | 30 | 130 | 28 | 0 | 17 | 0 | 178 | 0 | 979
2020-10-12 | 18:00 | 984 | 332 | 183 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 195 | 0 | 984
2020-10-12 | 19:00 | 937 | 332 | 182 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 145 | 0 | 937
2020-10-12 | 20:00 | 888 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 99 | 0 | 888
2020-10-12 | 21:00 | 840 | 332 | 180 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 58 | 0 | 840
2020-10-12 | 22:00 | 807 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 807
2020-10-12 | 23:00 | 773 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 | 0 | 773
2020-10-13 | 0:00 | 725 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 725
2020-10-13 | 1:00 | 705 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 705
2020-10-13 | 2:00 | 725 | 332 | 120 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 725
2020-10-13 | 3:00 | 781 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 | 0 | 781
2020-10-13 | 4:00 | 825 | 332 | 122 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 101 | 0 | 825
2020-10-13 | 5:00 | 833 | 332 | 122 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 116 | 0 | 833
2020-10-13 | 6:00 | 814 | 332 | 121 | 68 | 30 | 130 | 14 | 0 | 31 | 0 | 88 | 0 | 814
2020-10-13 | 7:00 | 804 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 189 | 0 | 32 | 0 | -107 | 0 | 804
2020-10-13 | 8:00 | 823 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 459 | -121 | 25 | 0 | -223 | 0 | 823
2020-10-13 | 9:00 | 882 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 724 | -311 | 17 | -5 | -223 | 0 | 882
2020-10-13 | 10:00 | 923 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 908 | -450 | 13 | -4 | -224 | 0 | 923
2020-10-13 | 11:00 | 957 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1020 | -527 | 10 | -3 | -223 | 0 | 957
2020-10-13 | 12:00 | 933 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1039 | -573 | 15 | -5 | -223 | 0 | 933
2020-10-13 | 13:00 | 960 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 954 | -460 | 14 | -4 | -225 | 0 | 960
2020-10-13 | 14:00 | 968 | 332 | 134 | 58 | 30 | 130 | 783 | -285 | 15 | -5 | -224 | 0 | 968
2020-10-13 | 15:00 | 965 | 332 | 134 | 59 | 30 | 130 | 530 | -58 | 13 | -4 | -201 | 0 | 965
2020-10-13 | 16:00 | 983 | 332 | 184 | 62 | 30 | 130 | 241 | 0 | 11 | 0 | -7 | 0 | 983
2020-10-13 | 17:00 | 984 | 332 | 189 | 77 | 30 | 130 | 28 | 0 | 14 | 0 | 184 | 0 | 984
2020-10-13 | 18:00 | 988 | 332 | 183 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 189 | 0 | 988
2020-10-13 | 19:00 | 940 | 332 | 183 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 142 | 0 | 940
2020-10-13 | 20:00 | 889 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 94 | 0 | 889
2020-10-13 | 21:00 | 841 | 332 | 182 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 50 | 0 | 841
2020-10-13 | 22:00 | 804 | 332 | 181 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 804
2020-10-13 | 23:00 | 771 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 48 | 0 | 771
2020-10-14 | 0:00 | 729 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | 0 | 729
2020-10-14 | 1:00 | 706 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 706
2020-10-14 | 2:00 | 729 | 332 | 120 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 729
2020-10-14 | 3:00 | 787 | 332 | 122 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 53 | 0 | 787
2020-10-14 | 4:00 | 829 | 332 | 123 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 93 | 0 | 829
2020-10-14 | 5:00 | 837 | 332 | 123 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 102 | 0 | 837
2020-10-14 | 6:00 | 812 | 332 | 122 | 68 | 30 | 130 | 12 | 0 | 46 | 0 | 72 | 0 | 812
2020-10-14 | 7:00 | 801 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 174 | 0 | 55 | 0 | -118 | 0 | 801
2020-10-14 | 8:00 | 817 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 437 | -128 | 49 | 0 | -224 | 0 | 817
2020-10-14 | 9:00 | 873 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 706 | -315 | 37 | -11 | -224 | 0 | 873
2020-10-14 | 10:00 | 906 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 874 | -446 | 33 | -10 | -224 | 0 | 906
2020-10-14 | 11:00 | 930 | 332 | 134 | 55 | 30 | 130 | 943 | -718 | 35 | -11 | 0 | 0 | 930
2020-10-14 | 12:00 | 909 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 969 | -650 | 33 | -10 | -112 | 0 | 909
2020-10-14 | 13:00 | 942 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 890 | -542 | 36 | -11 | -111 | 0 | 942
2020-10-14 | 14:00 | 944 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 733 | -272 | 34 | -10 | -224 | 0 | 944
2020-10-14 | 15:00 | 932 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 491 | -169 | 33 | -10 | -97 | 0 | 932
2020-10-14 | 16:00 | 963 | 332 | 183 | 62 | 30 | 130 | 231 | 0 | 33 | 0 | -38 | 0 | 963
2020-10-14 | 17:00 | 956 | 332 | 183 | 77 | 30 | 130 | 26 | 0 | 33 | 0 | 145 | 0 | 956
2020-10-14 | 18:00 | 965 | 332 | 182 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 160 | 0 | 965
2020-10-14 | 19:00 | 923 | 332 | 182 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 110 | 0 | 923
2020-10-14 | 20:00 | 878 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 61 | 0 | 878
2020-10-14 | 21:00 | 829 | 332 | 180 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 13 | 0 | 829
2020-10-14 | 22:00 | 787 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -16 | 0 | 787
2020-10-14 | 23:00 | 753 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 | 0 | 753
2020-10-15 | 0:00 | 715 | 332 | 119 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 715
2020-10-15 | 1:00 | 689 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | -22 | 0 | 689
2020-10-15 | 2:00 | 718 | 332 | 120 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | -3 | 0 | 718
2020-10-15 | 3:00 | 776 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 33 | 0 | 776
2020-10-15 | 4:00 | 817 | 332 | 122 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 71 | 0 | 817
2020-10-15 | 5:00 | 828 | 332 | 123 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 90 | 0 | 828
2020-10-15 | 6:00 | 809 | 332 | 121 | 68 | 30 | 130 | 11 | 0 | 39 | 0 | 78 | 0 | 809
2020-10-15 | 7:00 | 796 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 177 | 0 | 29 | 0 | -100 | 0 | 796
2020-10-15 | 8:00 | 805 | 332 | 130 | 60 | 30 | 130 | 453 | -248 | 29 | 0 | -111 | 0 | 805
2020-10-15 | 9:00 | 856 | 332 | 133 | 56 | 30 | 130 | 713 | -555 | 25 | -8 | 0 | 0 | 856
2020-10-15 | 10:00 | 886 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 898 | -594 | 21 | -6 | -112 | 0 | 886
2020-10-15 | 11:00 | 918 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1000 | -662 | 18 | -6 | -112 | 0 | 918
2020-10-15 | 12:00 | 884 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 997 | -585 | 24 | -7 | -224 | 0 | 884
2020-10-15 | 13:00 | 915 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 928 | -707 | 21 | -7 | 0 | 0 | 915
2020-10-15 | 14:00 | 925 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 763 | -427 | 26 | -8 | -112 | 0 | 925
2020-10-15 | 15:00 | 920 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 507 | -73 | 27 | -8 | -217 | 0 | 920
2020-10-15 | 16:00 | 953 | 332 | 184 | 62 | 30 | 130 | 213 | 0 | 29 | 0 | -27 | 0 | 953
2020-10-15 | 17:00 | 952 | 332 | 183 | 77 | 30 | 130 | 19 | 0 | 27 | 0 | 154 | 0 | 952
2020-10-15 | 18:00 | 959 | 332 | 182 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 161 | 0 | 959
2020-10-15 | 19:00 | 918 | 332 | 182 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 113 | 0 | 918
2020-10-15 | 20:00 | 875 | 332 | 180 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 73 | 0 | 875
2020-10-15 | 21:00 | 827 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 827
2020-10-15 | 22:00 | 793 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 793
2020-10-15 | 23:00 | 758 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 758
2020-10-16 | 0:00 | 714 | 332 | 157 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -16 | 0 | 714
2020-10-16 | 1:00 | 695 | 332 | 157 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -32 | 0 | 695
2020-10-16 | 2:00 | 722 | 332 | 158 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -21 | 0 | 722
2020-10-16 | 3:00 | 780 | 332 | 158 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 780
2020-10-16 | 4:00 | 822 | 332 | 160 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 53 | 0 | 822
2020-10-16 | 5:00 | 828 | 332 | 160 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 70 | 0 | 828
2020-10-16 | 6:00 | 807 | 332 | 159 | 68 | 30 | 130 | 9 | 0 | 26 | 0 | 53 | 0 | 807
2020-10-16 | 7:00 | 808 | 332 | 172 | 63 | 30 | 130 | 134 | 0 | 26 | 0 | -79 | 0 | 808
2020-10-16 | 8:00 | 832 | 332 | 168 | 60 | 30 | 130 | 362 | -161 | 23 | 0 | -112 | 0 | 832
2020-10-16 | 9:00 | 885 | 332 | 169 | 56 | 30 | 130 | 537 | -266 | 12 | -4 | -111 | 0 | 885
2020-10-16 | 10:00 | 911 | 332 | 170 | 55 | 30 | 130 | 630 | -217 | 6 | -2 | -223 | 0 | 911
2020-10-16 | 11:00 | 927 | 332 | 170 | 55 | 30 | 130 | 576 | -257 | 5 | -2 | -112 | 0 | 927
2020-10-16 | 12:00 | 890 | 332 | 170 | 55 | 30 | 130 | 470 | -301 | 6 | -2 | 0 | 0 | 890
2020-10-16 | 13:00 | 917 | 332 | 170 | 55 | 30 | 130 | 451 | -145 | 8 | -2 | -112 | 0 | 917
2020-10-16 | 14:00 | 935 | 332 | 171 | 58 | 30 | 130 | 346 | 0 | 10 | -3 | -139 | 0 | 935
2020-10-16 | 15:00 | 937 | 332 | 171 | 59 | 30 | 130 | 153 | 0 | 16 | -5 | 51 | 0 | 937
2020-10-16 | 16:00 | 945 | 332 | 220 | 62 | 30 | 130 | 38 | 0 | 20 | 0 | 113 | 0 | 945
2020-10-16 | 17:00 | 951 | 332 | 219 | 77 | 30 | 130 | 3 | 0 | 27 | 0 | 133 | 0 | 951
2020-10-16 | 18:00 | 955 | 332 | 220 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 105 | 0 | 955
2020-10-16 | 19:00 | 908 | 332 | 219 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 908
2020-10-16 | 20:00 | 867 | 332 | 218 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 867
2020-10-16 | 21:00 | 819 | 332 | 217 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | -39 | 0 | 819
2020-10-16 | 22:00 | 789 | 332 | 217 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | -58 | 0 | 789
2020-10-16 | 23:00 | 761 | 332 | 178 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -34 | 0 | 761
2020-10-17 | 0:00 | 719 | 332 | 170 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -50 | 0 | 719
2020-10-17 | 1:00 | 696 | 332 | 171 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | -75 | 0 | 696
2020-10-17 | 2:00 | 725 | 332 | 171 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | -56 | 0 | 725
2020-10-17 | 3:00 | 780 | 332 | 171 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -32 | 0 | 780
2020-10-17 | 4:00 | 819 | 332 | 172 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 14 | 0 | 819
2020-10-17 | 5:00 | 810 | 332 | 172 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | 0 | 810
2020-10-17 | 6:00 | 769 | 332 | 172 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -9 | 0 | 769
2020-10-17 | 7:00 | 772 | 332 | 171 | 63 | 30 | 130 | 17 | 0 | 50 | 0 | -21 | 0 | 772
2020-10-17 | 8:00 | 810 | 332 | 152 | 60 | 30 | 130 | 70 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 810
2020-10-17 | 9:00 | 848 | 332 | 154 | 56 | 30 | 130 | 157 | 0 | 26 | -8 | -29 | 0 | 848
2020-10-17 | 10:00 | 840 | 332 | 152 | 55 | 30 | 130 | 242 | 0 | 26 | -8 | -119 | 0 | 840
2020-10-17 | 11:00 | 827 | 332 | 152 | 55 | 30 | 130 | 423 | -318 | 33 | -10 | 0 | 0 | 827
2020-10-17 | 12:00 | 805 | 332 | 151 | 55 | 30 | 130 | 516 | -437 | 40 | -12 | 0 | 0 | 805
2020-10-17 | 13:00 | 802 | 332 | 151 | 55 | 30 | 130 | 517 | -324 | 33 | -10 | -112 | 0 | 802
2020-10-17 | 14:00 | 794 | 332 | 151 | 58 | 30 | 130 | 455 | -268 | 26 | -8 | -112 | 0 | 794
2020-10-17 | 15:00 | 797 | 332 | 151 | 59 | 30 | 130 | 332 | -153 | 25 | -8 | -101 | 0 | 797
2020-10-17 | 16:00 | 818 | 332 | 173 | 62 | 30 | 130 | 152 | 0 | 29 | 0 | -90 | 0 | 818
2020-10-17 | 17:00 | 847 | 332 | 173 | 77 | 30 | 130 | 19 | 0 | 35 | 0 | 51 | 0 | 847
2020-10-17 | 18:00 | 876 | 332 | 174 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 68 | 0 | 876
2020-10-17 | 19:00 | 851 | 332 | 173 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 35 | 0 | 851
2020-10-17 | 20:00 | 817 | 332 | 173 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 817
2020-10-17 | 21:00 | 779 | 332 | 172 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | -24 | 0 | 779
2020-10-17 | 22:00 | 745 | 332 | 171 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | -48 | 0 | 745
2020-10-17 | 23:00 | 716 | 332 | 170 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | -63 | 0 | 716
2020-10-18 | 0:00 | 669 | 332 | 124 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | -55 | 0 | 669
2020-10-18 | 1:00 | 659 | 332 | 124 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -64 | 0 | 659
2020-10-18 | 2:00 | 691 | 332 | 124 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -47 | 0 | 691
2020-10-18 | 3:00 | 757 | 332 | 126 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 757
2020-10-18 | 4:00 | 786 | 332 | 125 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 786
2020-10-18 | 5:00 | 777 | 332 | 126 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 38 | 0 | 777
2020-10-18 | 6:00 | 717 | 332 | 125 | 68 | 30 | 130 | 5 | 0 | 44 | 0 | -17 | 0 | 717
2020-10-18 | 7:00 | 696 | 332 | 124 | 63 | 30 | 130 | 103 | 0 | 40 | 0 | -126 | 0 | 696
2020-10-18 | 8:00 | 672 | 332 | 103 | 60 | 30 | 130 | 300 | -311 | 28 | 0 | 0 | 0 | 672
2020-10-18 | 9:00 | 693 | 332 | 104 | 56 | 30 | 130 | 496 | -472 | 24 | -7 | 0 | 0 | 693
2020-10-18 | 10:00 | 688 | 332 | 103 | 55 | 30 | 130 | 702 | -680 | 23 | -7 | 0 | 0 | 688
2020-10-18 | 11:00 | 706 | 332 | 104 | 55 | 30 | 130 | 892 | -760 | 16 | -5 | -88 | 0 | 706
2020-10-18 | 12:00 | 721 | 332 | 104 | 55 | 30 | 130 | 936 | -878 | 17 | -5 | 0 | 0 | 721
2020-10-18 | 13:00 | 726 | 332 | 104 | 55 | 30 | 130 | 878 | -817 | 20 | -6 | 0 | 0 | 726
2020-10-18 | 14:00 | 719 | 332 | 105 | 58 | 30 | 130 | 707 | -656 | 19 | -6 | 0 | 0 | 719
2020-10-18 | 15:00 | 716 | 332 | 104 | 59 | 30 | 130 | 462 | -415 | 20 | -6 | 0 | 0 | 716
2020-10-18 | 16:00 | 759 | 332 | 125 | 62 | 30 | 130 | 193 | 0 | 20 | 0 | -133 | 0 | 759
2020-10-18 | 17:00 | 814 | 332 | 126 | 77 | 30 | 130 | 18 | 0 | 24 | 0 | 77 | 0 | 814
2020-10-18 | 18:00 | 862 | 332 | 128 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 116 | 0 | 862
2020-10-18 | 19:00 | 836 | 332 | 127 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 | 0 | 836
2020-10-18 | 20:00 | 808 | 332 | 126 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 63 | 0 | 808
2020-10-18 | 21:00 | 766 | 332 | 127 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 766
2020-10-18 | 22:00 | 734 | 332 | 126 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 734
2020-10-18 | 23:00 | 699 | 332 | 124 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | -9 | 0 | 699
2020-10-19 | 0:00 | 661 | 332 | 156 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | -70 | 0 | 661
2020-10-19 | 1:00 | 650 | 332 | 156 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | -85 | 0 | 650
2020-10-19 | 2:00 | 693 | 332 | 157 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | -62 | 0 | 693
2020-10-19 | 3:00 | 756 | 332 | 157 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -19 | 0 | 756
2020-10-19 | 4:00 | 801 | 332 | 159 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 801
2020-10-19 | 5:00 | 810 | 332 | 159 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 29 | 0 | 810
2020-10-19 | 6:00 | 797 | 332 | 158 | 68 | 30 | 130 | 2 | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 797
2020-10-19 | 7:00 | 812 | 332 | 172 | 63 | 30 | 130 | 55 | 0 | 43 | 0 | -13 | 0 | 812
2020-10-19 | 8:00 | 841 | 332 | 169 | 60 | 30 | 130 | 188 | 0 | 42 | 0 | -110 | 0 | 841
2020-10-19 | 9:00 | 880 | 332 | 170 | 56 | 30 | 130 | 342 | -123 | 38 | -12 | -83 | 0 | 880
2020-10-19 | 10:00 | 882 | 332 | 170 | 55 | 30 | 130 | 489 | -349 | 36 | -11 | 0 | 0 | 882
2020-10-19 | 11:00 | 890 | 332 | 169 | 55 | 30 | 130 | 626 | -474 | 32 | -10 | 0 | 0 | 890
2020-10-19 | 12:00 | 852 | 332 | 168 | 55 | 30 | 130 | 692 | -574 | 27 | -8 | 0 | 0 | 852
2020-10-19 | 13:00 | 887 | 332 | 170 | 55 | 30 | 130 | 689 | -539 | 29 | -9 | 0 | 0 | 887
2020-10-19 | 14:00 | 891 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 559 | -411 | 34 | -10 | 0 | 0 | 891
2020-10-19 | 15:00 | 904 | 332 | 170 | 59 | 30 | 130 | 336 | -121 | 35 | -11 | -56 | 0 | 904
2020-10-19 | 16:00 | 930 | 332 | 219 | 62 | 30 | 130 | 137 | 0 | 28 | 0 | -8 | 0 | 930
2020-10-19 | 17:00 | 939 | 332 | 219 | 77 | 30 | 130 | 15 | 0 | 33 | 0 | 103 | 0 | 939
2020-10-19 | 18:00 | 950 | 332 | 220 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 103 | 0 | 950
2020-10-19 | 19:00 | 915 | 332 | 218 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 64 | 0 | 915
2020-10-19 | 20:00 | 870 | 332 | 218 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 870
2020-10-19 | 21:00 | 824 | 332 | 217 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -21 | 0 | 824
2020-10-19 | 22:00 | 790 | 332 | 216 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | -47 | 0 | 790
2020-10-19 | 23:00 | 759 | 332 | 177 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -23 | 0 | 759
2020-10-20 | 0:00 | 710 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | -10 | 0 | 710
2020-10-20 | 1:00 | 698 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | -24 | 0 | 698
2020-10-20 | 2:00 | 735 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -7 | 0 | 735
2020-10-20 | 3:00 | 801 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 39 | 0 | 801
2020-10-20 | 4:00 | 841 | 332 | 123 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 77 | 0 | 841
2020-10-20 | 5:00 | 844 | 332 | 124 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 84 | 0 | 844
2020-10-20 | 6:00 | 826 | 332 | 122 | 68 | 30 | 130 | 7 | 0 | 78 | 0 | 59 | 0 | 826
2020-10-20 | 7:00 | 814 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 177 | 0 | 76 | 0 | -129 | 0 | 814
2020-10-20 | 8:00 | 804 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 453 | -397 | 64 | 0 | 0 | 0 | 804
2020-10-20 | 9:00 | 843 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 733 | -613 | 62 | -19 | 0 | 0 | 843
2020-10-20 | 10:00 | 870 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 931 | -776 | 51 | -16 | 0 | 0 | 870
2020-10-20 | 11:00 | 897 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1045 | -856 | 40 | -12 | 0 | 0 | 897
2020-10-20 | 12:00 | 872 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 1056 | -887 | 33 | -10 | 0 | 0 | 872
2020-10-20 | 13:00 | 890 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 970 | -782 | 32 | -10 | 0 | 0 | 890
2020-10-20 | 14:00 | 892 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 791 | -604 | 32 | -10 | 0 | 0 | 892
2020-10-20 | 15:00 | 894 | 332 | 134 | 59 | 30 | 130 | 530 | -344 | 34 | -11 | 0 | 0 | 894
2020-10-20 | 16:00 | 930 | 332 | 182 | 62 | 30 | 130 | 226 | 0 | 35 | 0 | -67 | 0 | 930
2020-10-20 | 17:00 | 948 | 332 | 182 | 77 | 30 | 130 | 18 | 0 | 53 | 0 | 126 | 0 | 948
2020-10-20 | 18:00 | 957 | 332 | 183 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 119 | 0 | 957
2020-10-20 | 19:00 | 922 | 332 | 182 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 70 | 0 | 922
2020-10-20 | 20:00 | 876 | 332 | 180 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 19 | 0 | 876
2020-10-20 | 21:00 | 830 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | -26 | 0 | 830
2020-10-20 | 22:00 | 801 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | -38 | 0 | 801
2020-10-20 | 23:00 | 769 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -8 | 0 | 769
2020-10-21 | 0:00 | 724 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | -13 | 0 | 724
2020-10-21 | 1:00 | 710 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -23 | 0 | 710
2020-10-21 | 2:00 | 742 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -7 | 0 | 742
2020-10-21 | 3:00 | 803 | 332 | 122 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25 | 0 | 803
2020-10-21 | 4:00 | 849 | 332 | 123 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 62 | 0 | 849
2020-10-21 | 5:00 | 853 | 332 | 124 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 74 | 0 | 853
2020-10-21 | 6:00 | 830 | 332 | 123 | 68 | 30 | 130 | 9 | 0 | 79 | 0 | 59 | 0 | 830
2020-10-21 | 7:00 | 814 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 157 | 0 | 90 | 0 | -123 | 0 | 814
2020-10-21 | 8:00 | 813 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 408 | -237 | 71 | 0 | -112 | 0 | 813
2020-10-21 | 9:00 | 848 | 332 | 131 | 56 | 30 | 130 | 666 | -427 | 59 | -18 | -111 | 0 | 848
2020-10-21 | 10:00 | 871 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 800 | -536 | 58 | -18 | -112 | 0 | 871
2020-10-21 | 11:00 | 906 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 855 | -549 | 48 | -15 | -112 | 0 | 906
2020-10-21 | 12:00 | 878 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 845 | -679 | 47 | -14 | 0 | 0 | 878
2020-10-21 | 13:00 | 917 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 746 | -317 | 47 | -15 | -224 | 0 | 917
2020-10-21 | 14:00 | 933 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 535 | -225 | 46 | -14 | -92 | 0 | 933
2020-10-21 | 15:00 | 931 | 332 | 133 | 59 | 30 | 130 | 329 | 0 | 48 | -15 | -115 | 0 | 931
2020-10-21 | 16:00 | 953 | 332 | 183 | 62 | 30 | 130 | 127 | 0 | 63 | 0 | 26 | 0 | 953
2020-10-21 | 17:00 | 957 | 332 | 182 | 77 | 30 | 130 | 10 | 0 | 88 | 0 | 108 | 0 | 957
2020-10-21 | 18:00 | 969 | 332 | 183 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 94 | 0 | 969
2020-10-21 | 19:00 | 930 | 332 | 182 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 51 | 0 | 930
2020-10-21 | 20:00 | 884 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | -1 | 0 | 884
2020-10-21 | 21:00 | 840 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -40 | 0 | 840
2020-10-21 | 22:00 | 808 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | -46 | 0 | 808
2020-10-21 | 23:00 | 779 | 332 | 142 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | -22 | 0 | 779
2020-10-22 | 0:00 | 732 | 332 | 234 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -148 | 0 | 732
2020-10-22 | 1:00 | 719 | 332 | 235 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | -156 | 0 | 719
2020-10-22 | 2:00 | 745 | 332 | 235 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | -142 | 0 | 745
2020-10-22 | 3:00 | 804 | 332 | 236 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | -107 | 0 | 804
2020-10-22 | 4:00 | 840 | 332 | 237 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | -75 | 0 | 840
2020-10-22 | 5:00 | 837 | 332 | 237 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | -63 | 0 | 837
2020-10-22 | 6:00 | 825 | 332 | 236 | 68 | 30 | 130 | 1 | -17 | 68 | 0 | -23 | 0 | 825
2020-10-22 | 7:00 | 850 | 332 | 251 | 63 | 30 | 130 | 21 | -30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 850
2020-10-22 | 8:00 | 923 | 332 | 248 | 60 | 30 | 130 | 60 | 0 | 41 | 0 | 22 | 0 | 923
2020-10-22 | 9:00 | 974 | 332 | 249 | 56 | 30 | 130 | 97 | 0 | 31 | -9 | 58 | 0 | 974
2020-10-22 | 10:00 | 982 | 332 | 249 | 55 | 30 | 130 | 154 | 0 | 21 | -7 | 18 | 0 | 982
2020-10-22 | 11:00 | 993 | 332 | 249 | 55 | 30 | 130 | 192 | -8 | 17 | -5 | 1 | 0 | 993
2020-10-22 | 12:00 | 942 | 332 | 248 | 55 | 30 | 130 | 175 | -38 | 15 | -5 | 0 | 0 | 942
2020-10-22 | 13:00 | 982 | 332 | 248 | 55 | 30 | 130 | 151 | -2 | 21 | -6 | 23 | 0 | 982
2020-10-22 | 14:00 | 996 | 332 | 249 | 58 | 30 | 130 | 99 | 0 | 18 | -5 | 85 | 0 | 996
2020-10-22 | 15:00 | 978 | 332 | 250 | 59 | 30 | 130 | 47 | 0 | 18 | -6 | 118 | 0 | 978
2020-10-22 | 16:00 | 988 | 332 | 298 | 62 | 30 | 130 | 16 | 0 | 33 | 0 | 87 | 0 | 988
2020-10-22 | 17:00 | 995 | 332 | 297 | 77 | 30 | 130 | 1 | 0 | 61 | 0 | 67 | 0 | 995
2020-10-22 | 18:00 | 984 | 332 | 297 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 28 | 0 | 984
2020-10-22 | 19:00 | 924 | 332 | 297 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -40 | 0 | 924
2020-10-22 | 20:00 | 879 | 332 | 295 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -68 | 0 | 879
2020-10-22 | 21:00 | 837 | 332 | 295 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | -97 | 0 | 837
2020-10-22 | 22:00 | 804 | 332 | 294 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | -120 | 0 | 804
2020-10-22 | 23:00 | 775 | 332 | 255 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | -84 | 0 | 775
2020-10-23 | 0:00 | 723 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -10 | 0 | 723
2020-10-23 | 1:00 | 707 | 332 | 120 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -35 | 0 | 707
2020-10-23 | 2:00 | 742 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -36 | 0 | 742
2020-10-23 | 3:00 | 799 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -7 | 0 | 799
2020-10-23 | 4:00 | 837 | 332 | 122 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | 3 | 0 | 837
2020-10-23 | 5:00 | 831 | 332 | 123 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 13 | 0 | 831
2020-10-23 | 6:00 | 814 | 332 | 122 | 68 | 30 | 130 | 4 | 0 | 120 | 0 | 8 | 0 | 814
2020-10-23 | 7:00 | 819 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 78 | 0 | 111 | 0 | -60 | 0 | 819
2020-10-23 | 8:00 | 829 | 332 | 132 | 60 | 30 | 130 | 267 | -139 | 104 | 0 | -87 | 0 | 829
2020-10-23 | 9:00 | 854 | 332 | 132 | 56 | 30 | 130 | 540 | -442 | 110 | -34 | 0 | 0 | 854
2020-10-23 | 10:00 | 869 | 332 | 133 | 55 | 30 | 130 | 743 | -624 | 102 | -32 | 0 | 0 | 869
2020-10-23 | 11:00 | 884 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 886 | -633 | 93 | -29 | -112 | 0 | 884
2020-10-23 | 12:00 | 838 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 939 | -849 | 101 | -31 | 0 | 0 | 838
2020-10-23 | 13:00 | 851 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 898 | -794 | 99 | -31 | 0 | 0 | 851
2020-10-23 | 14:00 | 846 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 750 | -650 | 92 | -29 | 0 | 0 | 846
2020-10-23 | 15:00 | 847 | 332 | 132 | 59 | 30 | 130 | 500 | -396 | 87 | -27 | 0 | 0 | 847
2020-10-23 | 16:00 | 889 | 332 | 182 | 62 | 30 | 130 | 210 | -115 | 83 | 0 | -25 | 0 | 889
2020-10-23 | 17:00 | 922 | 332 | 181 | 77 | 30 | 130 | 15 | 0 | 83 | 0 | 74 | 0 | 922
2020-10-23 | 18:00 | 940 | 332 | 182 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 89 | 0 | 940
2020-10-23 | 19:00 | 910 | 332 | 182 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 64 | 0 | 910
2020-10-23 | 20:00 | 871 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 29 | 0 | 871
2020-10-23 | 21:00 | 828 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | -11 | 0 | 828
2020-10-23 | 22:00 | 796 | 332 | 179 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -35 | 0 | 796
2020-10-23 | 23:00 | 766 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -13 | 0 | 766
2020-10-24 | 0:00 | 721 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -41 | 0 | 721
2020-10-24 | 1:00 | 706 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -53 | 0 | 706
2020-10-24 | 2:00 | 743 | 332 | 134 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | -50 | 0 | 743
2020-10-24 | 3:00 | 806 | 332 | 135 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | -18 | 0 | 806
2020-10-24 | 4:00 | 841 | 332 | 136 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 19 | 0 | 841
2020-10-24 | 5:00 | 830 | 332 | 137 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 26 | 0 | 830
2020-10-24 | 6:00 | 794 | 332 | 135 | 68 | 30 | 130 | 5 | 0 | 88 | 0 | 6 | 0 | 794
2020-10-24 | 7:00 | 774 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 108 | 0 | 88 | 0 | -112 | 0 | 774
2020-10-24 | 8:00 | 755 | 332 | 114 | 60 | 30 | 130 | 341 | -322 | 70 | 0 | 0 | 0 | 755
2020-10-24 | 9:00 | 755 | 332 | 114 | 56 | 30 | 130 | 620 | -566 | 57 | -18 | 0 | 0 | 755
2020-10-24 | 10:00 | 764 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 837 | -783 | 71 | -22 | 0 | 0 | 764
2020-10-24 | 11:00 | 782 | 332 | 115 | 55 | 30 | 130 | 967 | -901 | 79 | -25 | 0 | 0 | 782
2020-10-24 | 12:00 | 764 | 332 | 114 | 55 | 30 | 130 | 1003 | -959 | 85 | -26 | 0 | 0 | 764
2020-10-24 | 13:00 | 750 | 332 | 113 | 55 | 30 | 130 | 945 | -912 | 83 | -26 | 0 | 0 | 750
2020-10-24 | 14:00 | 736 | 332 | 113 | 58 | 30 | 130 | 773 | -641 | 77 | -24 | -112 | 0 | 736
2020-10-24 | 15:00 | 737 | 332 | 114 | 59 | 30 | 130 | 513 | -493 | 76 | -24 | 0 | 0 | 737
2020-10-24 | 16:00 | 786 | 332 | 136 | 62 | 30 | 130 | 208 | -136 | 79 | 0 | -55 | 0 | 786
2020-10-24 | 17:00 | 843 | 332 | 136 | 77 | 30 | 130 | 13 | 0 | 71 | 0 | 54 | 0 | 843
2020-10-24 | 18:00 | 881 | 332 | 137 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 85 | 0 | 881
2020-10-24 | 19:00 | 856 | 332 | 136 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 62 | 0 | 856
2020-10-24 | 20:00 | 830 | 332 | 136 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 34 | 0 | 830
2020-10-24 | 21:00 | 795 | 332 | 136 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 9 | 0 | 795
2020-10-24 | 22:00 | 756 | 332 | 135 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -12 | 0 | 756
2020-10-24 | 23:00 | 730 | 332 | 133 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -17 | 0 | 730
2020-10-25 | 0:00 | 686 | 332 | 124 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | -49 | 0 | 686
2020-10-25 | 1:00 | 679 | 332 | 124 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | -54 | 0 | 679
2020-10-25 | 2:00 | 722 | 332 | 124 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | -18 | 0 | 722
2020-10-25 | 3:00 | 780 | 332 | 126 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 | 0 | 780
2020-10-25 | 4:00 | 816 | 332 | 127 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 | 0 | 816
2020-10-25 | 5:00 | 804 | 332 | 126 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 67 | 0 | 804
2020-10-25 | 6:00 | 753 | 332 | 126 | 68 | 30 | 130 | 6 | 0 | 39 | 0 | 22 | 0 | 753
2020-10-25 | 7:00 | 720 | 332 | 124 | 63 | 30 | 130 | 175 | -13 | 33 | 0 | -154 | 0 | 720
2020-10-25 | 8:00 | 662 | 332 | 104 | 60 | 30 | 130 | 454 | -475 | 27 | 0 | 0 | 0 | 662
2020-10-25 | 9:00 | 664 | 332 | 102 | 56 | 30 | 130 | 732 | -619 | 16 | -5 | -110 | 0 | 664
2020-10-25 | 10:00 | 696 | 332 | 103 | 55 | 30 | 130 | 957 | -807 | 10 | -3 | -111 | 0 | 696
2020-10-25 | 11:00 | 719 | 332 | 104 | 55 | 30 | 130 | 1038 | -977 | 11 | -3 | -1 | 0 | 719
2020-10-25 | 12:00 | 729 | 332 | 105 | 55 | 30 | 130 | 1038 | -968 | 10 | -3 | 0 | 0 | 729
2020-10-25 | 13:00 | 703 | 332 | 103 | 55 | 30 | 130 | 934 | -820 | 17 | -5 | -73 | 0 | 703
2020-10-25 | 14:00 | 687 | 332 | 103 | 58 | 30 | 130 | 767 | -746 | 18 | -5 | 0 | 0 | 687
2020-10-25 | 15:00 | 694 | 332 | 104 | 59 | 30 | 130 | 496 | -467 | 14 | -4 | 0 | 0 | 694
2020-10-25 | 16:00 | 753 | 332 | 126 | 62 | 30 | 130 | 210 | -115 | 12 | 0 | -34 | 0 | 753
2020-10-25 | 17:00 | 815 | 332 | 127 | 77 | 30 | 130 | 10 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 815
2020-10-25 | 18:00 | 860 | 332 | 127 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 134 | 0 | 860
2020-10-25 | 19:00 | 837 | 332 | 127 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 102 | 0 | 837
2020-10-25 | 20:00 | 813 | 332 | 126 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 | 0 | 813
2020-10-25 | 21:00 | 775 | 332 | 126 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 51 | 0 | 775
2020-10-25 | 22:00 | 735 | 332 | 125 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 735
2020-10-25 | 23:00 | 703 | 332 | 125 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 703
2020-10-26 | 0:00 | 662 | 332 | 118 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -14 | 0 | 662
2020-10-26 | 1:00 | 657 | 332 | 119 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -22 | 0 | 657
2020-10-26 | 2:00 | 704 | 332 | 120 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 704
2020-10-26 | 3:00 | 775 | 332 | 121 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 775
2020-10-26 | 4:00 | 822 | 332 | 122 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 110 | 0 | 822
2020-10-26 | 5:00 | 830 | 332 | 123 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 128 | 0 | 830
2020-10-26 | 6:00 | 827 | 332 | 122 | 68 | 30 | 130 | 6 | 0 | 8 | 0 | 131 | 0 | 827
2020-10-26 | 7:00 | 820 | 332 | 136 | 63 | 30 | 130 | 166 | 0 | 5 | 0 | -42 | 0 | 820
2020-10-26 | 8:00 | 794 | 332 | 130 | 60 | 30 | 130 | 441 | -108 | 2 | 0 | -223 | 0 | 794
2020-10-26 | 9:00 | 824 | 332 | 131 | 56 | 30 | 130 | 711 | -343 | 1 | 0 | -224 | 0 | 824
2020-10-26 | 10:00 | 834 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 898 | -519 | 1 | 0 | -224 | 0 | 834
2020-10-26 | 11:00 | 859 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 998 | -630 | 1 | 0 | -188 | 0 | 859
2020-10-26 | 12:00 | 837 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 991 | -832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837
2020-10-26 | 13:00 | 859 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 872 | -692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859
2020-10-26 | 14:00 | 858 | 332 | 131 | 58 | 30 | 130 | 687 | -287 | 0 | 0 | -223 | 0 | 858
2020-10-26 | 15:00 | 869 | 332 | 132 | 59 | 30 | 130 | 455 | -65 | 1 | 0 | -205 | 0 | 869
2020-10-26 | 16:00 | 912 | 332 | 224 | 62 | 30 | 130 | 163 | 0 | 1 | 0 | -30 | 0 | 912
2020-10-26 | 17:00 | 933 | 332 | 294 | 77 | 30 | 130 | 7 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 933
2020-10-26 | 18:00 | 950 | 332 | 294 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 950
2020-10-26 | 19:00 | 914 | 332 | 240 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 914
2020-10-26 | 20:00 | 873 | 332 | 180 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 873
2020-10-26 | 21:00 | 827 | 332 | 180 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 827
2020-10-26 | 22:00 | 799 | 332 | 180 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 799
2020-10-26 | 23:00 | 769 | 332 | 142 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 769
2020-10-27 | 0:00 | 721 | 332 | 119 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 721
2020-10-27 | 1:00 | 711 | 332 | 121 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 711
2020-10-27 | 2:00 | 753 | 332 | 121 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 753
2020-10-27 | 3:00 | 820 | 332 | 122 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 820
2020-10-27 | 4:00 | 859 | 332 | 123 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150 | 0 | 859
2020-10-27 | 5:00 | 863 | 332 | 123 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 166 | 0 | 863
2020-10-27 | 6:00 | 849 | 332 | 122 | 68 | 30 | 130 | 5 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 | 849
2020-10-27 | 7:00 | 837 | 332 | 135 | 63 | 30 | 130 | 150 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 837
2020-10-27 | 8:00 | 816 | 332 | 131 | 60 | 30 | 130 | 408 | -57 | 1 | 0 | -219 | 0 | 816
2020-10-27 | 9:00 | 847 | 332 | 131 | 56 | 30 | 130 | 654 | -264 | 1 | 0 | -223 | 0 | 847
2020-10-27 | 10:00 | 858 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 838 | -434 | 0 | 0 | -224 | 0 | 858
2020-10-27 | 11:00 | 878 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 934 | -511 | 0 | 0 | -224 | 0 | 878
2020-10-27 | 12:00 | 848 | 332 | 131 | 55 | 30 | 130 | 948 | -554 | 0 | 0 | -224 | 0 | 848
2020-10-27 | 13:00 | 875 | 332 | 132 | 55 | 30 | 130 | 869 | -449 | 0 | 0 | -224 | 0 | 875
2020-10-27 | 14:00 | 872 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 670 | -256 | 1 | 0 | -225 | 0 | 872
2020-10-27 | 15:00 | 879 | 332 | 132 | 59 | 30 | 130 | 429 | -44 | 1 | 0 | -190 | 0 | 879
2020-10-27 | 16:00 | 925 | 332 | 228 | 62 | 30 | 130 | 166 | 0 | 1 | 0 | -24 | 0 | 925
2020-10-27 | 17:00 | 944 | 332 | 182 | 77 | 30 | 130 | 10 | 0 | 2 | 0 | 181 | 0 | 944
2020-10-27 | 18:00 | 958 | 332 | 183 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 958
2020-10-27 | 19:00 | 922 | 332 | 182 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 | 0 | 922
2020-10-27 | 20:00 | 878 | 332 | 181 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 878
2020-10-27 | 21:00 | 835 | 332 | 181 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 835
2020-10-27 | 22:00 | 803 | 332 | 179 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 803
2020-10-27 | 23:00 | 769 | 332 | 141 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 769
2020-10-28 | 0:00 | 721 | 332 | 157 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 721
2020-10-28 | 1:00 | 709 | 332 | 158 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 709
2020-10-28 | 2:00 | 751 | 332 | 158 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 751
2020-10-28 | 3:00 | 817 | 332 | 159 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 817
2020-10-28 | 4:00 | 853 | 332 | 160 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 853
2020-10-28 | 5:00 | 852 | 332 | 160 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 852
2020-10-28 | 6:00 | 839 | 332 | 160 | 68 | 30 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 117 | 0 | 839
2020-10-28 | 7:00 | 843 | 332 | 172 | 63 | 30 | 130 | 45 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 843
2020-10-28 | 8:00 | 880 | 332 | 169 | 60 | 30 | 130 | 170 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | 880
2020-10-28 | 9:00 | 885 | 332 | 169 | 56 | 30 | 130 | 405 | -47 | 0 | 0 | -190 | 0 | 885
2020-10-28 | 10:00 | 878 | 332 | 169 | 55 | 30 | 130 | 632 | -246 | 0 | 0 | -224 | 0 | 878
2020-10-28 | 11:00 | 884 | 332 | 169 | 55 | 30 | 130 | 789 | -397 | 0 | 0 | -224 | 0 | 884
2020-10-28 | 12:00 | 869 | 332 | 169 | 55 | 30 | 130 | 709 | -332 | 0 | 0 | -224 | 0 | 869
2020-10-28 | 13:00 | 897 | 332 | 169 | 55 | 30 | 130 | 573 | -223 | 0 | 0 | -169 | 0 | 897
2020-10-28 | 14:00 | 899 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 454 | -51 | 0 | 0 | -223 | 0 | 899
2020-10-28 | 15:00 | 909 | 332 | 171 | 59 | 30 | 130 | 292 | 0 | 0 | 0 | -105 | 0 | 909
2020-10-28 | 16:00 | 938 | 332 | 219 | 62 | 30 | 130 | 110 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 938
2020-10-28 | 17:00 | 957 | 332 | 219 | 77 | 30 | 130 | 6 | 0 | 1 | 0 | 162 | 0 | 957
2020-10-28 | 18:00 | 960 | 332 | 220 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 0 | 960
2020-10-28 | 19:00 | 926 | 332 | 219 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 926
2020-10-28 | 20:00 | 880 | 332 | 217 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 880
2020-10-28 | 21:00 | 833 | 332 | 218 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 833
2020-10-28 | 22:00 | 809 | 332 | 217 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 809
2020-10-28 | 23:00 | 777 | 332 | 178 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 777
2020-10-29 | 0:00 | 729 | 332 | 157 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 729
2020-10-29 | 1:00 | 713 | 332 | 157 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 713
2020-10-29 | 2:00 | 752 | 332 | 158 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 752
2020-10-29 | 3:00 | 817 | 332 | 159 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 817
2020-10-29 | 4:00 | 856 | 332 | 159 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 | 0 | 856
2020-10-29 | 5:00 | 855 | 332 | 160 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 113 | 0 | 855
2020-10-29 | 6:00 | 835 | 332 | 159 | 68 | 30 | 130 | 3 | 0 | 13 | 0 | 100 | 0 | 835
2020-10-29 | 7:00 | 837 | 332 | 173 | 63 | 30 | 130 | 74 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 837
2020-10-29 | 8:00 | 847 | 332 | 170 | 60 | 30 | 130 | 261 | 0 | 5 | 0 | -141 | 0 | 847
2020-10-29 | 9:00 | 870 | 332 | 169 | 56 | 30 | 130 | 506 | -131 | 2 | 0 | -224 | 0 | 870
2020-10-29 | 10:00 | 864 | 332 | 169 | 55 | 30 | 130 | 735 | -365 | 2 | -1 | -223 | 0 | 864
2020-10-29 | 11:00 | 893 | 332 | 169 | 55 | 30 | 130 | 877 | -478 | 2 | 0 | -224 | 0 | 893
2020-10-29 | 12:00 | 867 | 332 | 169 | 55 | 30 | 130 | 878 | -505 | 3 | -1 | -224 | 0 | 867
2020-10-29 | 13:00 | 883 | 332 | 169 | 55 | 30 | 130 | 744 | -356 | 5 | -1 | -225 | 0 | 883
2020-10-29 | 14:00 | 897 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 571 | -287 | 8 | -2 | -112 | 0 | 897
2020-10-29 | 15:00 | 902 | 332 | 170 | 59 | 30 | 130 | 347 | -123 | 6 | -2 | -47 | 0 | 902
2020-10-29 | 16:00 | 937 | 332 | 220 | 62 | 30 | 130 | 116 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 937
2020-10-29 | 17:00 | 949 | 332 | 220 | 77 | 30 | 130 | 5 | 0 | 6 | 0 | 149 | 0 | 949
2020-10-29 | 18:00 | 958 | 332 | 220 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | 0 | 958
2020-10-29 | 19:00 | 921 | 332 | 219 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 | 0 | 921
2020-10-29 | 20:00 | 877 | 332 | 218 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 0 | 877
2020-10-29 | 21:00 | 833 | 332 | 218 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 833
2020-10-29 | 22:00 | 797 | 332 | 218 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -11 | 0 | 797
2020-10-29 | 23:00 | 762 | 332 | 178 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 762
2020-10-30 | 0:00 | 717 | 332 | 158 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -4 | 0 | 717
2020-10-30 | 1:00 | 699 | 332 | 157 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | -22 | 0 | 699
2020-10-30 | 2:00 | 740 | 332 | 158 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | -5 | 0 | 740
2020-10-30 | 3:00 | 804 | 332 | 158 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | 0 | 804
2020-10-30 | 4:00 | 845 | 332 | 159 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 76 | 0 | 845
2020-10-30 | 5:00 | 843 | 332 | 159 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 89 | 0 | 843
2020-10-30 | 6:00 | 831 | 332 | 160 | 68 | 30 | 130 | 2 | 0 | 21 | 0 | 88 | 0 | 831
2020-10-30 | 7:00 | 825 | 332 | 172 | 63 | 30 | 130 | 99 | 0 | 25 | 0 | -26 | 0 | 825
2020-10-30 | 8:00 | 831 | 332 | 168 | 60 | 30 | 130 | 309 | -27 | 27 | 0 | -198 | 0 | 831
2020-10-30 | 9:00 | 837 | 332 | 169 | 56 | 30 | 130 | 565 | -459 | 20 | -6 | 0 | 0 | 837
2020-10-30 | 10:00 | 850 | 332 | 168 | 55 | 30 | 130 | 778 | -546 | 21 | -6 | -112 | 0 | 850
2020-10-30 | 11:00 | 876 | 332 | 169 | 55 | 30 | 130 | 880 | -630 | 31 | -9 | -112 | 0 | 876
2020-10-30 | 12:00 | 818 | 332 | 168 | 55 | 30 | 130 | 856 | -561 | 46 | -14 | -224 | 0 | 818
2020-10-30 | 13:00 | 847 | 332 | 168 | 55 | 30 | 130 | 764 | -562 | 59 | -18 | -111 | 0 | 847
2020-10-30 | 14:00 | 863 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 563 | -354 | 68 | -21 | -112 | 0 | 863
2020-10-30 | 15:00 | 877 | 332 | 170 | 59 | 30 | 130 | 337 | -152 | 73 | -23 | -79 | 0 | 877
2020-10-30 | 16:00 | 911 | 332 | 219 | 62 | 30 | 130 | 118 | 0 | 81 | 0 | -61 | 0 | 911
2020-10-30 | 17:00 | 934 | 332 | 219 | 77 | 30 | 130 | 5 | 0 | 88 | 0 | 53 | 0 | 934
2020-10-30 | 18:00 | 945 | 332 | 219 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 42 | 0 | 945
2020-10-30 | 19:00 | 909 | 332 | 219 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -3 | 0 | 909
2020-10-30 | 20:00 | 872 | 332 | 217 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -38 | 0 | 872
2020-10-30 | 21:00 | 829 | 332 | 218 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | -65 | 0 | 829
2020-10-30 | 22:00 | 800 | 332 | 217 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | -80 | 0 | 800
2020-10-30 | 23:00 | 764 | 332 | 178 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -52 | 0 | 764
2020-10-31 | 0:00 | 719 | 332 | 170 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | -74 | 0 | 719
2020-10-31 | 1:00 | 701 | 332 | 171 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | -101 | 0 | 701
2020-10-31 | 2:00 | 740 | 332 | 170 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | -80 | 0 | 740
2020-10-31 | 3:00 | 805 | 332 | 172 | 94 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | -41 | 0 | 805
2020-10-31 | 4:00 | 839 | 332 | 173 | 92 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -10 | 0 | 839
2020-10-31 | 5:00 | 834 | 332 | 173 | 80 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 834
2020-10-31 | 6:00 | 797 | 332 | 172 | 68 | 30 | 130 | 4 | 0 | 85 | 0 | -24 | 0 | 797
2020-10-31 | 7:00 | 773 | 332 | 171 | 63 | 30 | 130 | 132 | -114 | 83 | 0 | -54 | 0 | 773
2020-10-31 | 8:00 | 747 | 332 | 152 | 60 | 30 | 130 | 388 | -411 | 66 | 0 | 0 | 0 | 747
2020-10-31 | 9:00 | 744 | 332 | 152 | 56 | 30 | 130 | 669 | -659 | 49 | -15 | 0 | 0 | 744
2020-10-31 | 10:00 | 746 | 332 | 150 | 55 | 30 | 130 | 872 | -734 | 32 | -10 | -111 | 0 | 746
2020-10-31 | 11:00 | 772 | 332 | 150 | 55 | 30 | 130 | 981 | -917 | 16 | -5 | 0 | 0 | 772
2020-10-31 | 12:00 | 756 | 332 | 151 | 55 | 30 | 130 | 989 | -939 | 12 | -4 | 0 | 0 | 756
2020-10-31 | 13:00 | 754 | 332 | 150 | 55 | 30 | 130 | 883 | -832 | 8 | -2 | 0 | 0 | 754
2020-10-31 | 14:00 | 749 | 332 | 151 | 58 | 30 | 130 | 693 | -649 | 6 | -2 | 0 | 0 | 749
2020-10-31 | 15:00 | 756 | 332 | 150 | 59 | 30 | 130 | 439 | -390 | 8 | -2 | 0 | 0 | 756
2020-10-31 | 16:00 | 795 | 332 | 172 | 62 | 30 | 130 | 159 | 0 | 12 | 0 | -102 | 0 | 795
2020-10-31 | 17:00 | 850 | 332 | 174 | 77 | 30 | 130 | 8 | 0 | 20 | 0 | 79 | 0 | 850
2020-10-31 | 18:00 | 875 | 332 | 174 | 99 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 89 | 0 | 875
2020-10-31 | 19:00 | 850 | 332 | 173 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 54 | 0 | 850
2020-10-31 | 20:00 | 823 | 332 | 172 | 102 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 18 | 0 | 823
2020-10-31 | 21:00 | 785 | 332 | 173 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | -5 | 0 | 785
2020-10-31 | 22:00 | 751 | 332 | 171 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -29 | 0 | 751
2020-10-31 | 23:00 | 724 | 332 | 170 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | -42 | 0 | 724
2020-11-01 | 0:00 | 686 | 332 | 170 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | -66 | 0 | 686
2020-11-01 | 1:00 | 674 | 332 | 170 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -76 | 0 | 674
2020-11-01 | 2:00 | 715 | 332 | 171 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | -42 | 0 | 715
2020-11-01 | 3:00 | 779 | 332 | 172 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 779
2020-11-01 | 4:00 | 813 | 332 | 172 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0 | 813
2020-11-01 | 5:00 | 797 | 332 | 173 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 25 | 0 | 797
2020-11-01 | 6:00 | 740 | 332 | 171 | 52 | 30 | 130 | 5 | 0 | 48 | 0 | -28 | 0 | 740
2020-11-01 | 7:00 | 724 | 332 | 171 | 49 | 30 | 130 | 116 | 0 | 43 | 0 | -147 | 0 | 724
2020-11-01 | 8:00 | 705 | 332 | 149 | 47 | 30 | 130 | 319 | -340 | 38 | 0 | 0 | 0 | 705
2020-11-01 | 9:00 | 715 | 332 | 151 | 44 | 30 | 130 | 520 | -510 | 26 | -8 | 0 | 0 | 715
2020-11-01 | 10:00 | 727 | 332 | 152 | 43 | 30 | 130 | 652 | -626 | 21 | -7 | 0 | 0 | 727
2020-11-01 | 11:00 | 739 | 332 | 152 | 43 | 30 | 130 | 685 | -647 | 21 | -7 | 0 | 0 | 739
2020-11-01 | 12:00 | 748 | 332 | 150 | 43 | 30 | 130 | 595 | -550 | 26 | -8 | 0 | 0 | 748
2020-11-01 | 13:00 | 748 | 332 | 151 | 43 | 30 | 130 | 551 | -513 | 35 | -11 | 0 | 0 | 748
2020-11-01 | 14:00 | 743 | 332 | 151 | 45 | 30 | 130 | 379 | -343 | 27 | -8 | 0 | 0 | 743
2020-11-01 | 15:00 | 758 | 332 | 150 | 46 | 30 | 130 | 206 | 0 | 17 | -5 | -148 | 0 | 758
2020-11-01 | 16:00 | 769 | 332 | 171 | 49 | 30 | 130 | 65 | 0 | 12 | 0 | -20 | 0 | 769
2020-11-01 | 17:00 | 838 | 332 | 173 | 59 | 30 | 130 | 3 | 0 | 6 | 0 | 105 | 0 | 838
2020-11-01 | 18:00 | 864 | 332 | 173 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | 0 | 864
2020-11-01 | 19:00 | 839 | 332 | 173 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 85 | 0 | 839
2020-11-01 | 20:00 | 804 | 332 | 172 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 41 | 0 | 804
2020-11-01 | 21:00 | 771 | 332 | 172 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 771
2020-11-01 | 22:00 | 730 | 332 | 171 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -13 | 0 | 730
2020-11-01 | 23:00 | 696 | 332 | 170 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -34 | 0 | 696
2020-11-02 | 0:00 | 665 | 332 | 234 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -123 | 0 | 665
2020-11-02 | 1:00 | 652 | 332 | 233 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -135 | 0 | 652
2020-11-02 | 2:00 | 702 | 332 | 234 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | -98 | 0 | 702
2020-11-02 | 3:00 | 770 | 332 | 235 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -43 | 0 | 770
2020-11-02 | 4:00 | 812 | 332 | 236 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -3 | 0 | 812
2020-11-02 | 5:00 | 804 | 332 | 237 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 804
2020-11-02 | 6:00 | 794 | 332 | 237 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -3 | 0 | 794
2020-11-02 | 7:00 | 835 | 332 | 249 | 49 | 30 | 130 | 16 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 835
2020-11-02 | 8:00 | 886 | 332 | 247 | 47 | 30 | 130 | 52 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 886
2020-11-02 | 9:00 | 904 | 332 | 248 | 44 | 30 | 130 | 114 | -16 | 8 | 0 | 14 | 0 | 904
2020-11-02 | 10:00 | 951 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 135 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 951
2020-11-02 | 11:00 | 961 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 149 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 961
2020-11-02 | 12:00 | 927 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 129 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 927
2020-11-02 | 13:00 | 954 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 102 | 0 | 26 | 0 | 42 | 0 | 954
2020-11-02 | 14:00 | 959 | 332 | 248 | 45 | 30 | 130 | 73 | 0 | 46 | 0 | 55 | 0 | 959
2020-11-02 | 15:00 | 952 | 332 | 249 | 46 | 30 | 130 | 53 | 0 | 55 | 0 | 57 | 0 | 952
2020-11-02 | 16:00 | 964 | 332 | 297 | 49 | 30 | 130 | 17 | 0 | 56 | 0 | 53 | 0 | 964
2020-11-02 | 17:00 | 980 | 332 | 298 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 91 | 0 | 980
2020-11-02 | 18:00 | 974 | 332 | 297 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 73 | 0 | 974
2020-11-02 | 19:00 | 931 | 332 | 296 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 0 | 931
2020-11-02 | 20:00 | 889 | 332 | 296 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | -2 | 0 | 889
2020-11-02 | 21:00 | 842 | 332 | 295 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -39 | 0 | 842
2020-11-02 | 22:00 | 816 | 332 | 293 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -58 | 0 | 816
2020-11-02 | 23:00 | 781 | 332 | 256 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -54 | 0 | 781
2020-11-03 | 0:00 | 736 | 332 | 134 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 736
2020-11-03 | 1:00 | 724 | 332 | 133 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | -4 | 0 | 724
2020-11-03 | 2:00 | 762 | 332 | 134 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 762
2020-11-03 | 3:00 | 819 | 332 | 135 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 36 | 0 | 819
2020-11-03 | 4:00 | 833 | 332 | 135 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 44 | 0 | 833
2020-11-03 | 5:00 | 828 | 332 | 136 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 35 | 0 | 828
2020-11-03 | 6:00 | 804 | 332 | 136 | 52 | 30 | 130 | 3 | 0 | 101 | 0 | 20 | 0 | 804
2020-11-03 | 7:00 | 799 | 332 | 134 | 49 | 30 | 130 | 124 | 0 | 91 | 0 | -91 | 0 | 799
2020-11-03 | 8:00 | 777 | 332 | 114 | 47 | 30 | 130 | 389 | -122 | 81 | 0 | -224 | 0 | 777
2020-11-03 | 9:00 | 810 | 332 | 114 | 44 | 30 | 130 | 685 | -362 | 86 | -27 | -222 | 0 | 810
2020-11-03 | 10:00 | 799 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 884 | -736 | 94 | -29 | -64 | 0 | 799
2020-11-03 | 11:00 | 820 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 972 | -871 | 100 | -31 | 0 | 0 | 820
2020-11-03 | 12:00 | 812 | 332 | 116 | 43 | 30 | 130 | 948 | -865 | 113 | -35 | 0 | 0 | 812
2020-11-03 | 13:00 | 800 | 332 | 115 | 43 | 30 | 130 | 803 | -734 | 117 | -36 | 0 | 0 | 800
2020-11-03 | 14:00 | 804 | 332 | 116 | 45 | 30 | 130 | 630 | -563 | 122 | -38 | 0 | 0 | 804
2020-11-03 | 15:00 | 809 | 332 | 115 | 46 | 30 | 130 | 402 | -340 | 136 | -42 | 0 | 0 | 809
2020-11-03 | 16:00 | 840 | 332 | 136 | 49 | 30 | 130 | 135 | 0 | 133 | 0 | -105 | 0 | 840
2020-11-03 | 17:00 | 921 | 332 | 138 | 59 | 30 | 130 | 5 | 0 | 118 | 0 | 109 | 0 | 921
2020-11-03 | 18:00 | 956 | 332 | 139 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 135 | 0 | 956
2020-11-03 | 19:00 | 937 | 332 | 137 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 114 | 0 | 937
2020-11-03 | 20:00 | 908 | 332 | 138 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 96 | 0 | 908
2020-11-03 | 21:00 | 889 | 332 | 137 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 85 | 0 | 889
2020-11-03 | 22:00 | 853 | 332 | 136 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 66 | 0 | 853
2020-11-03 | 23:00 | 796 | 332 | 134 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 20 | 0 | 796
2020-11-04 | 0:00 | 744 | 332 | 166 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -57 | 0 | 744
2020-11-04 | 1:00 | 735 | 332 | 166 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -67 | 0 | 735
2020-11-04 | 2:00 | 784 | 332 | 168 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | -21 | 0 | 784
2020-11-04 | 3:00 | 855 | 332 | 169 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 38 | 0 | 855
2020-11-04 | 4:00 | 894 | 332 | 169 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 75 | 0 | 894
2020-11-04 | 5:00 | 906 | 332 | 170 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 98 | 0 | 906
2020-11-04 | 6:00 | 916 | 332 | 170 | 52 | 30 | 130 | 3 | 0 | 87 | 0 | 112 | 0 | 916
2020-11-04 | 7:00 | 917 | 332 | 184 | 49 | 30 | 130 | 138 | 0 | 74 | 0 | -20 | 0 | 917
2020-11-04 | 8:00 | 875 | 332 | 178 | 47 | 30 | 130 | 416 | -101 | 67 | 0 | -224 | 0 | 875
2020-11-04 | 9:00 | 889 | 332 | 178 | 44 | 30 | 130 | 720 | -351 | 43 | -13 | -224 | 0 | 889
2020-11-04 | 10:00 | 894 | 332 | 178 | 43 | 30 | 130 | 926 | -538 | 23 | -7 | -223 | 0 | 894
2020-11-04 | 11:00 | 911 | 332 | 180 | 43 | 30 | 130 | 1042 | -858 | 17 | -5 | 0 | 0 | 911
2020-11-04 | 12:00 | 875 | 332 | 178 | 43 | 30 | 130 | 1048 | -783 | 13 | -4 | -112 | 0 | 875
2020-11-04 | 13:00 | 888 | 332 | 178 | 43 | 30 | 130 | 949 | -559 | 11 | -4 | -222 | 0 | 888
2020-11-04 | 14:00 | 879 | 332 | 178 | 45 | 30 | 130 | 756 | -383 | 9 | -3 | -215 | 0 | 879
2020-11-04 | 15:00 | 893 | 332 | 178 | 46 | 30 | 130 | 479 | -87 | 6 | -2 | -219 | 0 | 893
2020-11-04 | 16:00 | 928 | 332 | 264 | 49 | 30 | 130 | 160 | 0 | 8 | 0 | -45 | 0 | 928
2020-11-04 | 17:00 | 981 | 332 | 341 | 59 | 30 | 130 | 5 | 0 | 13 | 0 | 71 | 0 | 981
2020-11-04 | 18:00 | 1018 | 332 | 342 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 95 | 0 | 1018
2020-11-04 | 19:00 | 998 | 332 | 341 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 75 | 0 | 998
2020-11-04 | 20:00 | 966 | 332 | 342 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 966
2020-11-04 | 21:00 | 919 | 332 | 309 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 919
2020-11-04 | 22:00 | 869 | 332 | 227 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 71 | 0 | 869
2020-11-04 | 23:00 | 823 | 332 | 188 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 80 | 0 | 823
2020-11-05 | 0:00 | 774 | 332 | 168 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 | 0 | 774
2020-11-05 | 1:00 | 769 | 332 | 167 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | 769
2020-11-05 | 2:00 | 814 | 332 | 168 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 91 | 0 | 814
2020-11-05 | 3:00 | 880 | 332 | 170 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | 0 | 880
2020-11-05 | 4:00 | 918 | 332 | 170 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 179 | 0 | 918
2020-11-05 | 5:00 | 932 | 332 | 170 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 201 | 0 | 932
2020-11-05 | 6:00 | 957 | 332 | 196 | 52 | 30 | 130 | 3 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 957
2020-11-05 | 7:00 | 962 | 332 | 184 | 49 | 30 | 130 | 137 | 0 | 9 | 0 | 91 | 0 | 962
2020-11-05 | 8:00 | 913 | 332 | 178 | 47 | 30 | 130 | 411 | -39 | 6 | 0 | -182 | 0 | 913
2020-11-05 | 9:00 | 921 | 332 | 179 | 44 | 30 | 130 | 704 | -278 | 4 | -1 | -223 | 0 | 921
2020-11-05 | 10:00 | 908 | 332 | 178 | 43 | 30 | 130 | 906 | -490 | 2 | -1 | -222 | 0 | 908
2020-11-05 | 11:00 | 924 | 332 | 179 | 43 | 30 | 130 | 1017 | -586 | 3 | -1 | -223 | 0 | 924
2020-11-05 | 12:00 | 878 | 332 | 178 | 43 | 30 | 130 | 1003 | -616 | 4 | -1 | -225 | 0 | 878
2020-11-05 | 13:00 | 888 | 332 | 178 | 43 | 30 | 130 | 849 | -455 | 6 | -2 | -223 | 0 | 888
2020-11-05 | 14:00 | 891 | 332 | 179 | 45 | 30 | 130 | 629 | -419 | 8 | -3 | -40 | 0 | 891
2020-11-05 | 15:00 | 902 | 332 | 179 | 46 | 30 | 130 | 365 | -134 | 7 | -2 | -51 | 0 | 902
2020-11-05 | 16:00 | 943 | 332 | 228 | 49 | 30 | 130 | 117 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 943
2020-11-05 | 17:00 | 976 | 332 | 230 | 59 | 30 | 130 | 4 | 0 | 14 | 0 | 177 | 0 | 976
2020-11-05 | 18:00 | 1005 | 332 | 229 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 186 | 0 | 1005
2020-11-05 | 19:00 | 977 | 332 | 228 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 154 | 0 | 977
2020-11-05 | 20:00 | 940 | 332 | 229 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 110 | 0 | 940
2020-11-05 | 21:00 | 892 | 332 | 226 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 64 | 0 | 892
2020-11-05 | 22:00 | 848 | 332 | 226 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 28 | 0 | 848
2020-11-05 | 23:00 | 811 | 332 | 188 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 811
2020-11-06 | 0:00 | 758 | 332 | 236 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | -54 | 0 | 758
2020-11-06 | 1:00 | 747 | 332 | 234 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | -64 | 0 | 747
2020-11-06 | 2:00 | 793 | 332 | 236 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | -30 | 0 | 793
2020-11-06 | 3:00 | 856 | 332 | 237 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 856
2020-11-06 | 4:00 | 892 | 332 | 237 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 54 | 0 | 892
2020-11-06 | 5:00 | 892 | 332 | 238 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 58 | 0 | 892
2020-11-06 | 6:00 | 887 | 332 | 239 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 50 | 0 | 53 | 0 | 887
2020-11-06 | 7:00 | 899 | 332 | 252 | 49 | 30 | 130 | 70 | 0 | 50 | 0 | -14 | 0 | 899
2020-11-06 | 8:00 | 918 | 332 | 247 | 47 | 30 | 130 | 200 | 0 | 49 | 0 | -117 | 0 | 918
2020-11-06 | 9:00 | 938 | 332 | 247 | 44 | 30 | 130 | 371 | -140 | 36 | -11 | -101 | 0 | 938
2020-11-06 | 10:00 | 925 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 536 | -415 | 31 | -10 | 0 | 0 | 925
2020-11-06 | 11:00 | 939 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 597 | -457 | 23 | -7 | 0 | 0 | 939
2020-11-06 | 12:00 | 897 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 568 | -466 | 18 | -6 | 0 | 0 | 897
2020-11-06 | 13:00 | 926 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 499 | -259 | 22 | -7 | -111 | 0 | 926
2020-11-06 | 14:00 | 928 | 332 | 250 | 45 | 30 | 130 | 346 | -131 | 24 | -8 | -90 | 0 | 928
2020-11-06 | 15:00 | 941 | 332 | 249 | 46 | 30 | 130 | 166 | 0 | 32 | -10 | -34 | 0 | 941
2020-11-06 | 16:00 | 951 | 332 | 296 | 49 | 30 | 130 | 40 | 0 | 43 | 0 | 31 | 0 | 951
2020-11-06 | 17:00 | 978 | 332 | 298 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 50 | 0 | 78 | 0 | 978
2020-11-06 | 18:00 | 979 | 332 | 297 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | 979
2020-11-06 | 19:00 | 943 | 332 | 296 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 27 | 0 | 943
2020-11-06 | 20:00 | 903 | 332 | 296 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | -15 | 0 | 903
2020-11-06 | 21:00 | 853 | 332 | 294 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -72 | 0 | 853
2020-11-06 | 22:00 | 824 | 332 | 295 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -97 | 0 | 824
2020-11-06 | 23:00 | 793 | 332 | 257 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | -79 | 0 | 793
2020-11-07 | 0:00 | 751 | 332 | 240 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | -100 | 0 | 751
2020-11-07 | 1:00 | 740 | 332 | 240 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | -88 | 0 | 740
2020-11-07 | 2:00 | 779 | 332 | 240 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | -43 | 0 | 779
2020-11-07 | 3:00 | 832 | 332 | 241 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | -2 | 0 | 832
2020-11-07 | 4:00 | 854 | 332 | 241 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 854
2020-11-07 | 5:00 | 820 | 332 | 240 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 820
2020-11-07 | 6:00 | 782 | 332 | 241 | 52 | 30 | 130 | 0 | -5 | 6 | 0 | -4 | 0 | 782
2020-11-07 | 7:00 | 794 | 332 | 240 | 49 | 30 | 130 | 28 | -20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 794
2020-11-07 | 8:00 | 842 | 332 | 221 | 47 | 30 | 130 | 93 | -15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 842
2020-11-07 | 9:00 | 890 | 332 | 223 | 44 | 30 | 130 | 178 | -49 | 3 | -1 | 0 | 0 | 890
2020-11-07 | 10:00 | 879 | 332 | 221 | 43 | 30 | 130 | 257 | -137 | 4 | -1 | 0 | 0 | 879
2020-11-07 | 11:00 | 890 | 332 | 221 | 43 | 30 | 130 | 315 | -87 | 4 | -1 | -97 | 0 | 890
2020-11-07 | 12:00 | 870 | 332 | 221 | 43 | 30 | 130 | 300 | -87 | 2 | -1 | -100 | 0 | 870
2020-11-07 | 13:00 | 891 | 332 | 223 | 43 | 30 | 130 | 224 | -93 | 3 | -1 | 0 | 0 | 891
2020-11-07 | 14:00 | 885 | 332 | 222 | 45 | 30 | 130 | 131 | -13 | 7 | -2 | 3 | 0 | 885
2020-11-07 | 15:00 | 878 | 332 | 222 | 46 | 30 | 130 | 77 | 0 | 25 | -8 | 24 | 0 | 878
2020-11-07 | 16:00 | 887 | 332 | 242 | 49 | 30 | 130 | 26 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 887
2020-11-07 | 17:00 | 915 | 332 | 243 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 61 | 0 | 915
2020-11-07 | 18:00 | 919 | 332 | 243 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 55 | 0 | 919
2020-11-07 | 19:00 | 882 | 332 | 243 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 882
2020-11-07 | 20:00 | 846 | 332 | 242 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -20 | 0 | 846
2020-11-07 | 21:00 | 803 | 332 | 240 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | -63 | 0 | 803
2020-11-07 | 22:00 | 765 | 332 | 239 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -97 | 0 | 765
2020-11-07 | 23:00 | 737 | 332 | 239 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -115 | 0 | 737
2020-11-08 | 0:00 | 698 | 332 | 170 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | -80 | 0 | 698
2020-11-08 | 1:00 | 692 | 332 | 170 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -93 | 0 | 692
2020-11-08 | 2:00 | 735 | 332 | 171 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -59 | 0 | 735
2020-11-08 | 3:00 | 794 | 332 | 172 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | -21 | 0 | 794
2020-11-08 | 4:00 | 818 | 332 | 172 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 818
2020-11-08 | 5:00 | 786 | 332 | 172 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -15 | 0 | 786
2020-11-08 | 6:00 | 733 | 332 | 171 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 63 | 0 | -46 | 0 | 733
2020-11-08 | 7:00 | 730 | 332 | 171 | 49 | 30 | 130 | 49 | 0 | 43 | 0 | -74 | 0 | 730
2020-11-08 | 8:00 | 723 | 332 | 149 | 47 | 30 | 130 | 170 | 0 | 47 | 0 | -182 | 0 | 723
2020-11-08 | 9:00 | 729 | 332 | 150 | 44 | 30 | 130 | 358 | -345 | 43 | -13 | 0 | 0 | 729
2020-11-08 | 10:00 | 725 | 332 | 150 | 43 | 30 | 130 | 547 | -544 | 53 | -16 | 0 | 0 | 725
2020-11-08 | 11:00 | 725 | 332 | 151 | 43 | 30 | 130 | 691 | -691 | 57 | -18 | 0 | 0 | 725
2020-11-08 | 12:00 | 733 | 332 | 151 | 43 | 30 | 130 | 675 | -671 | 62 | -19 | 0 | 0 | 733
2020-11-08 | 13:00 | 713 | 332 | 149 | 43 | 30 | 130 | 635 | -541 | 67 | -21 | -111 | 0 | 713
2020-11-08 | 14:00 | 699 | 332 | 150 | 45 | 30 | 130 | 531 | -580 | 89 | -28 | 0 | 0 | 699
2020-11-08 | 15:00 | 727 | 332 | 152 | 46 | 30 | 130 | 358 | -385 | 93 | -29 | 0 | 0 | 727
2020-11-08 | 16:00 | 761 | 332 | 171 | 49 | 30 | 130 | 126 | -119 | 90 | 0 | -48 | 0 | 761
2020-11-08 | 17:00 | 840 | 332 | 173 | 59 | 30 | 130 | 3 | 0 | 84 | 0 | 29 | 0 | 840
2020-11-08 | 18:00 | 881 | 332 | 174 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 42 | 0 | 881
2020-11-08 | 19:00 | 857 | 332 | 172 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 12 | 0 | 857
2020-11-08 | 20:00 | 831 | 332 | 173 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -16 | 0 | 831
2020-11-08 | 21:00 | 797 | 332 | 172 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -41 | 0 | 797
2020-11-08 | 22:00 | 753 | 332 | 171 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | -80 | 0 | 753
2020-11-08 | 23:00 | 721 | 332 | 171 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | -91 | 0 | 721
2020-11-09 | 0:00 | 679 | 332 | 166 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -125 | 0 | 679
2020-11-09 | 1:00 | 680 | 332 | 165 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -119 | 0 | 680
2020-11-09 | 2:00 | 734 | 332 | 166 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | -85 | 0 | 734
2020-11-09 | 3:00 | 801 | 332 | 168 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | -30 | 0 | 801
2020-11-09 | 4:00 | 846 | 332 | 169 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 23 | 0 | 846
2020-11-09 | 5:00 | 855 | 332 | 169 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 48 | 0 | 855
2020-11-09 | 6:00 | 872 | 332 | 169 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 88 | 0 | 70 | 0 | 872
2020-11-09 | 7:00 | 882 | 332 | 182 | 49 | 30 | 130 | 116 | 0 | 78 | 0 | -35 | 0 | 882
2020-11-09 | 8:00 | 858 | 332 | 178 | 47 | 30 | 130 | 377 | -292 | 56 | 0 | 0 | 0 | 858
2020-11-09 | 9:00 | 882 | 332 | 180 | 44 | 30 | 130 | 666 | -523 | 34 | -11 | 0 | 0 | 882
2020-11-09 | 10:00 | 879 | 332 | 179 | 43 | 30 | 130 | 861 | -718 | 32 | -10 | 0 | 0 | 879
2020-11-09 | 11:00 | 895 | 332 | 179 | 43 | 30 | 130 | 979 | -820 | 32 | -10 | 0 | 0 | 895
2020-11-09 | 12:00 | 860 | 332 | 179 | 43 | 30 | 130 | 985 | -861 | 32 | -10 | 0 | 0 | 860
2020-11-09 | 13:00 | 876 | 332 | 178 | 43 | 30 | 130 | 902 | -645 | 26 | -8 | -112 | 0 | 876
2020-11-09 | 14:00 | 870 | 332 | 179 | 45 | 30 | 130 | 709 | -576 | 31 | -10 | 0 | 0 | 870
2020-11-09 | 15:00 | 889 | 332 | 178 | 46 | 30 | 130 | 444 | -189 | 29 | -9 | -102 | 0 | 889
2020-11-09 | 16:00 | 927 | 332 | 265 | 49 | 30 | 130 | 140 | 0 | 30 | 0 | -49 | 0 | 927
2020-11-09 | 17:00 | 987 | 332 | 341 | 59 | 30 | 130 | 3 | 0 | 30 | 0 | 62 | 0 | 987
2020-11-09 | 18:00 | 1015 | 332 | 342 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 78 | 0 | 1015
2020-11-09 | 19:00 | 985 | 332 | 341 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 | 0 | 985
2020-11-09 | 20:00 | 958 | 332 | 341 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 13 | 0 | 958
2020-11-09 | 21:00 | 914 | 332 | 235 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 74 | 0 | 914
2020-11-09 | 22:00 | 867 | 332 | 226 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 38 | 0 | 867
2020-11-09 | 23:00 | 830 | 332 | 189 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 45 | 0 | 830
2020-11-10 | 0:00 | 777 | 332 | 168 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 17 | 0 | 777
2020-11-10 | 1:00 | 769 | 332 | 167 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 7 | 0 | 769
2020-11-10 | 2:00 | 818 | 332 | 168 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 48 | 0 | 818
2020-11-10 | 3:00 | 882 | 332 | 169 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 95 | 0 | 882
2020-11-10 | 4:00 | 925 | 332 | 170 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 137 | 0 | 925
2020-11-10 | 5:00 | 935 | 332 | 170 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 152 | 0 | 935
2020-11-10 | 6:00 | 962 | 332 | 171 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 59 | 0 | 187 | 0 | 962
2020-11-10 | 7:00 | 971 | 332 | 185 | 49 | 30 | 130 | 94 | 0 | 48 | 0 | 103 | 0 | 971
2020-11-10 | 8:00 | 953 | 332 | 179 | 47 | 30 | 130 | 296 | 0 | 31 | 0 | -92 | 0 | 953
2020-11-10 | 9:00 | 969 | 332 | 179 | 44 | 30 | 130 | 529 | -66 | 20 | -6 | -223 | 0 | 969
2020-11-10 | 10:00 | 955 | 332 | 179 | 43 | 30 | 130 | 712 | -261 | 19 | -6 | -223 | 0 | 955
2020-11-10 | 11:00 | 953 | 332 | 179 | 43 | 30 | 130 | 820 | -370 | 17 | -5 | -223 | 0 | 953
2020-11-10 | 12:00 | 916 | 332 | 178 | 43 | 30 | 130 | 843 | -429 | 18 | -6 | -223 | 0 | 916
2020-11-10 | 13:00 | 925 | 332 | 179 | 43 | 30 | 130 | 748 | -327 | 20 | -6 | -224 | 0 | 925
2020-11-10 | 14:00 | 918 | 332 | 178 | 45 | 30 | 130 | 590 | -179 | 21 | -7 | -222 | 0 | 918
2020-11-10 | 15:00 | 922 | 332 | 179 | 46 | 30 | 130 | 371 | -14 | 21 | -7 | -166 | 0 | 922
2020-11-10 | 16:00 | 956 | 332 | 286 | 49 | 30 | 130 | 115 | 0 | 22 | 0 | -8 | 0 | 956
2020-11-10 | 17:00 | 1016 | 332 | 432 | 59 | 30 | 130 | 2 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 1016
2020-11-10 | 18:00 | 1045 | 332 | 348 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 108 | 0 | 1045
2020-11-10 | 19:00 | 1024 | 332 | 234 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 199 | 0 | 1024
2020-11-10 | 20:00 | 987 | 332 | 229 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 167 | 0 | 987
2020-11-10 | 21:00 | 938 | 332 | 228 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 122 | 0 | 938
2020-11-10 | 22:00 | 894 | 332 | 227 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 | 0 | 894
2020-11-10 | 23:00 | 848 | 332 | 188 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 99 | 0 | 848
2020-11-11 | 0:00 | 796 | 332 | 236 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 796
2020-11-11 | 1:00 | 788 | 332 | 236 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -3 | 0 | 788
2020-11-11 | 2:00 | 834 | 332 | 237 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | 0 | 834
2020-11-11 | 3:00 | 900 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 77 | 0 | 900
2020-11-11 | 4:00 | 941 | 332 | 239 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 115 | 0 | 941
2020-11-11 | 5:00 | 950 | 332 | 240 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 127 | 0 | 950
2020-11-11 | 6:00 | 975 | 332 | 240 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 34 | 0 | 156 | 0 | 975
2020-11-11 | 7:00 | 989 | 332 | 253 | 49 | 30 | 130 | 98 | 0 | 36 | 0 | 61 | 0 | 989
2020-11-11 | 8:00 | 948 | 332 | 248 | 47 | 30 | 130 | 321 | -20 | 33 | 0 | -173 | 0 | 948
2020-11-11 | 9:00 | 939 | 332 | 247 | 44 | 30 | 130 | 576 | -215 | 26 | -8 | -223 | 0 | 939
2020-11-11 | 10:00 | 924 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 760 | -406 | 17 | -5 | -224 | 0 | 924
2020-11-11 | 11:00 | 913 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 828 | -483 | 13 | -4 | -223 | 0 | 913
2020-11-11 | 12:00 | 880 | 332 | 246 | 43 | 30 | 130 | 859 | -544 | 11 | -3 | -224 | 0 | 880
2020-11-11 | 13:00 | 896 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 790 | -460 | 11 | -3 | -224 | 0 | 896
2020-11-11 | 14:00 | 900 | 332 | 247 | 45 | 30 | 130 | 626 | -295 | 13 | -4 | -224 | 0 | 900
2020-11-11 | 15:00 | 912 | 332 | 247 | 46 | 30 | 130 | 378 | -58 | 14 | -5 | -202 | 0 | 912
2020-11-11 | 16:00 | 952 | 332 | 296 | 49 | 30 | 130 | 113 | 0 | 17 | 0 | -15 | 0 | 952
2020-11-11 | 17:00 | 1006 | 332 | 298 | 59 | 30 | 130 | 2 | 0 | 20 | 0 | 135 | 0 | 1006
2020-11-11 | 18:00 | 1031 | 332 | 298 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 138 | 0 | 1031
2020-11-11 | 19:00 | 1005 | 332 | 298 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 103 | 0 | 1005
2020-11-11 | 20:00 | 973 | 332 | 299 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 72 | 0 | 973
2020-11-11 | 21:00 | 926 | 332 | 296 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 27 | 0 | 926
2020-11-11 | 22:00 | 889 | 332 | 295 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -10 | 0 | 889
2020-11-11 | 23:00 | 841 | 332 | 257 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -7 | 0 | 841
2020-11-12 | 0:00 | 787 | 332 | 236 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | -24 | 0 | 787
2020-11-12 | 1:00 | 780 | 332 | 235 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | -24 | 0 | 780
2020-11-12 | 2:00 | 828 | 332 | 237 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 828
2020-11-12 | 3:00 | 896 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 67 | 0 | 896
2020-11-12 | 4:00 | 933 | 332 | 239 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 107 | 0 | 933
2020-11-12 | 5:00 | 947 | 332 | 240 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 133 | 0 | 947
2020-11-12 | 6:00 | 965 | 332 | 239 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 17 | 0 | 164 | 0 | 965
2020-11-12 | 7:00 | 986 | 332 | 253 | 49 | 30 | 130 | 104 | 0 | 11 | 0 | 77 | 0 | 986
2020-11-12 | 8:00 | 935 | 332 | 247 | 47 | 30 | 130 | 343 | -24 | 6 | 0 | -176 | 0 | 935
2020-11-12 | 9:00 | 932 | 332 | 247 | 44 | 30 | 130 | 623 | -367 | 5 | -2 | -110 | 0 | 932
2020-11-12 | 10:00 | 918 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 817 | -459 | 2 | -1 | -223 | 0 | 918
2020-11-12 | 11:00 | 931 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 941 | -571 | 2 | -1 | -222 | 0 | 931
2020-11-12 | 12:00 | 879 | 332 | 246 | 43 | 30 | 130 | 942 | -622 | 2 | -1 | -223 | 0 | 879
2020-11-12 | 13:00 | 895 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 853 | -517 | 2 | -1 | -224 | 0 | 895
2020-11-12 | 14:00 | 892 | 332 | 246 | 45 | 30 | 130 | 666 | -448 | 3 | -1 | -111 | 0 | 892
2020-11-12 | 15:00 | 913 | 332 | 247 | 46 | 30 | 130 | 407 | -74 | 4 | -1 | -208 | 0 | 913
2020-11-12 | 16:00 | 950 | 332 | 296 | 49 | 30 | 130 | 121 | 0 | 3 | 0 | -11 | 0 | 950
2020-11-12 | 17:00 | 994 | 332 | 298 | 59 | 30 | 130 | 2 | 0 | 7 | 0 | 136 | 0 | 994
2020-11-12 | 18:00 | 1021 | 332 | 298 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 148 | 0 | 1021
2020-11-12 | 19:00 | 994 | 332 | 297 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118 | 0 | 994
2020-11-12 | 20:00 | 952 | 332 | 297 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78 | 0 | 952
2020-11-12 | 21:00 | 916 | 332 | 296 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 916
2020-11-12 | 22:00 | 871 | 332 | 296 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 871
2020-11-12 | 23:00 | 827 | 332 | 256 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 827
2020-11-13 | 0:00 | 771 | 332 | 226 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 771
2020-11-13 | 1:00 | 770 | 332 | 226 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 770
2020-11-13 | 2:00 | 819 | 332 | 228 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 819
2020-11-13 | 3:00 | 884 | 332 | 229 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 884
2020-11-13 | 4:00 | 922 | 332 | 229 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 123 | 0 | 922
2020-11-13 | 5:00 | 929 | 332 | 231 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 136 | 0 | 929
2020-11-13 | 6:00 | 951 | 332 | 230 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 11 | 0 | 165 | 0 | 951
2020-11-13 | 7:00 | 957 | 332 | 244 | 49 | 30 | 130 | 93 | 0 | 15 | 0 | 64 | 0 | 957
2020-11-13 | 8:00 | 922 | 332 | 238 | 47 | 30 | 130 | 338 | -27 | 9 | 0 | -175 | 0 | 922
2020-11-13 | 9:00 | 922 | 332 | 238 | 44 | 30 | 130 | 626 | -372 | 7 | -2 | -111 | 0 | 922
2020-11-13 | 10:00 | 904 | 332 | 239 | 43 | 30 | 130 | 824 | -698 | 6 | -2 | 0 | 0 | 904
2020-11-13 | 11:00 | 912 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 949 | -736 | 11 | -3 | -82 | 0 | 912
2020-11-13 | 12:00 | 872 | 332 | 237 | 43 | 30 | 130 | 959 | -866 | 10 | -3 | 0 | 0 | 872
2020-11-13 | 13:00 | 886 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 854 | -747 | 9 | -3 | 0 | 0 | 886
2020-11-13 | 14:00 | 893 | 332 | 239 | 45 | 30 | 130 | 673 | -569 | 19 | -6 | 0 | 0 | 893
2020-11-13 | 15:00 | 905 | 332 | 238 | 46 | 30 | 130 | 408 | -194 | 27 | -8 | -104 | 0 | 905
2020-11-13 | 16:00 | 945 | 332 | 288 | 49 | 30 | 130 | 122 | 0 | 31 | 0 | -37 | 0 | 945
2020-11-13 | 17:00 | 984 | 332 | 289 | 59 | 30 | 130 | 2 | 0 | 36 | 0 | 106 | 0 | 984
2020-11-13 | 18:00 | 997 | 332 | 288 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 105 | 0 | 997
2020-11-13 | 19:00 | 969 | 332 | 288 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 69 | 0 | 969
2020-11-13 | 20:00 | 933 | 332 | 288 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 28 | 0 | 933
2020-11-13 | 21:00 | 889 | 332 | 287 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | -16 | 0 | 889
2020-11-13 | 22:00 | 852 | 332 | 286 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | -46 | 0 | 852
2020-11-13 | 23:00 | 820 | 332 | 248 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -28 | 0 | 820
2020-11-14 | 0:00 | 765 | 332 | 240 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -76 | 0 | 765
2020-11-14 | 1:00 | 756 | 332 | 240 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -101 | 0 | 756
2020-11-14 | 2:00 | 797 | 332 | 242 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -85 | 0 | 797
2020-11-14 | 3:00 | 858 | 332 | 242 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | -44 | 0 | 858
2020-11-14 | 4:00 | 886 | 332 | 242 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -14 | 0 | 886
2020-11-14 | 5:00 | 873 | 332 | 242 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | -22 | 0 | 873
2020-11-14 | 6:00 | 850 | 332 | 242 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 91 | 0 | -28 | 0 | 850
2020-11-14 | 7:00 | 860 | 332 | 242 | 49 | 30 | 130 | 91 | 0 | 88 | 0 | -102 | 0 | 860
2020-11-14 | 8:00 | 822 | 332 | 221 | 47 | 30 | 130 | 334 | -350 | 78 | 0 | 0 | 0 | 822
2020-11-14 | 9:00 | 814 | 332 | 221 | 44 | 30 | 130 | 615 | -607 | 71 | -22 | 0 | 0 | 814
2020-11-14 | 10:00 | 798 | 332 | 220 | 43 | 30 | 130 | 813 | -811 | 59 | -18 | 0 | 0 | 798
2020-11-14 | 11:00 | 807 | 332 | 221 | 43 | 30 | 130 | 923 | -904 | 46 | -14 | 0 | 0 | 807
2020-11-14 | 12:00 | 800 | 332 | 221 | 43 | 30 | 130 | 929 | -908 | 34 | -11 | 0 | 0 | 800
2020-11-14 | 13:00 | 791 | 332 | 220 | 43 | 30 | 130 | 841 | -828 | 33 | -10 | 0 | 0 | 791
2020-11-14 | 14:00 | 791 | 332 | 222 | 45 | 30 | 130 | 660 | -649 | 31 | -10 | 0 | 0 | 791
2020-11-14 | 15:00 | 802 | 332 | 220 | 46 | 30 | 130 | 381 | -358 | 30 | -9 | 0 | 0 | 802
2020-11-14 | 16:00 | 836 | 332 | 241 | 49 | 30 | 130 | 112 | 0 | 27 | 0 | -85 | 0 | 836
2020-11-14 | 17:00 | 897 | 332 | 242 | 59 | 30 | 130 | 2 | 0 | 31 | 0 | 71 | 0 | 897
2020-11-14 | 18:00 | 918 | 332 | 242 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 72 | 0 | 918
2020-11-14 | 19:00 | 897 | 332 | 242 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 45 | 0 | 897
2020-11-14 | 20:00 | 872 | 332 | 242 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18 | 0 | 872
2020-11-14 | 21:00 | 832 | 332 | 242 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | -18 | 0 | 832
2020-11-14 | 22:00 | 794 | 332 | 241 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | -47 | 0 | 794
2020-11-14 | 23:00 | 764 | 332 | 240 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -62 | 0 | 764
2020-11-15 | 0:00 | 723 | 332 | 239 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -102 | 0 | 723
2020-11-15 | 1:00 | 719 | 332 | 239 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -121 | 0 | 719
2020-11-15 | 2:00 | 766 | 332 | 240 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | -82 | 0 | 766
2020-11-15 | 3:00 | 829 | 332 | 242 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | -37 | 0 | 829
2020-11-15 | 4:00 | 851 | 332 | 241 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | -13 | 0 | 851
2020-11-15 | 5:00 | 830 | 332 | 242 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -29 | 0 | 830
2020-11-15 | 6:00 | 787 | 332 | 240 | 52 | 30 | 130 | 1 | 0 | 61 | 0 | -59 | 0 | 787
2020-11-15 | 7:00 | 781 | 332 | 240 | 49 | 30 | 130 | 89 | 0 | 57 | 0 | -146 | 0 | 781
2020-11-15 | 8:00 | 729 | 332 | 219 | 47 | 30 | 130 | 319 | -402 | 54 | 0 | 0 | 0 | 729
2020-11-15 | 9:00 | 723 | 332 | 220 | 44 | 30 | 130 | 595 | -657 | 43 | -14 | 0 | 0 | 723
2020-11-15 | 10:00 | 715 | 332 | 218 | 43 | 30 | 130 | 788 | -848 | 32 | -10 | 0 | 0 | 715
2020-11-15 | 11:00 | 729 | 332 | 218 | 43 | 30 | 130 | 864 | -905 | 24 | -7 | 0 | 0 | 729
2020-11-15 | 12:00 | 740 | 332 | 219 | 43 | 30 | 130 | 855 | -882 | 19 | -6 | 0 | 0 | 740
2020-11-15 | 13:00 | 727 | 332 | 219 | 43 | 30 | 130 | 748 | -788 | 19 | -6 | 0 | 0 | 727
2020-11-15 | 14:00 | 726 | 332 | 219 | 45 | 30 | 130 | 576 | -618 | 17 | -5 | 0 | 0 | 726
2020-11-15 | 15:00 | 742 | 332 | 219 | 46 | 30 | 130 | 322 | -350 | 19 | -6 | 0 | 0 | 742
2020-11-15 | 16:00 | 783 | 332 | 240 | 49 | 30 | 130 | 82 | 0 | 20 | 0 | -100 | 0 | 783
2020-11-15 | 17:00 | 860 | 332 | 242 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 21 | 0 | 45 | 0 | 860
2020-11-15 | 18:00 | 892 | 332 | 242 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 67 | 0 | 892
2020-11-15 | 19:00 | 869 | 332 | 241 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 | 869
2020-11-15 | 20:00 | 841 | 332 | 241 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 841
2020-11-15 | 21:00 | 798 | 332 | 241 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -28 | 0 | 798
2020-11-15 | 22:00 | 755 | 332 | 241 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -64 | 0 | 755
2020-11-15 | 23:00 | 726 | 332 | 239 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | -72 | 0 | 726
2020-11-16 | 0:00 | 693 | 332 | 226 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | -82 | 0 | 693
2020-11-16 | 1:00 | 691 | 332 | 225 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | -85 | 0 | 691
2020-11-16 | 2:00 | 742 | 332 | 227 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | -44 | 0 | 742
2020-11-16 | 3:00 | 807 | 332 | 228 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 807
2020-11-16 | 4:00 | 840 | 332 | 227 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | 0 | 840
2020-11-16 | 5:00 | 837 | 332 | 228 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 47 | 0 | 837
2020-11-16 | 6:00 | 835 | 332 | 229 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 | 835
2020-11-16 | 7:00 | 855 | 332 | 242 | 49 | 30 | 130 | 49 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 855
2020-11-16 | 8:00 | 887 | 332 | 238 | 47 | 30 | 130 | 185 | 0 | 8 | 0 | -83 | 0 | 887
2020-11-16 | 9:00 | 919 | 332 | 238 | 44 | 30 | 130 | 333 | 0 | 2 | -1 | -189 | 0 | 919
2020-11-16 | 10:00 | 919 | 332 | 239 | 43 | 30 | 130 | 409 | -265 | 2 | -1 | 0 | 0 | 919
2020-11-16 | 11:00 | 937 | 332 | 239 | 43 | 30 | 130 | 501 | -338 | 1 | 0 | -1 | 0 | 937
2020-11-16 | 12:00 | 896 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 434 | -312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 896
2020-11-16 | 13:00 | 928 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 348 | 0 | 1 | 0 | -194 | 0 | 928
2020-11-16 | 14:00 | 943 | 332 | 240 | 45 | 30 | 130 | 274 | 0 | 1 | 0 | -109 | 0 | 943
2020-11-16 | 15:00 | 943 | 332 | 239 | 46 | 30 | 130 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 943
2020-11-16 | 16:00 | 965 | 332 | 289 | 49 | 30 | 130 | 49 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 965
2020-11-16 | 17:00 | 995 | 332 | 288 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 2 | 0 | 153 | 0 | 995
2020-11-16 | 18:00 | 992 | 332 | 289 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 129 | 0 | 992
2020-11-16 | 19:00 | 949 | 332 | 288 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 | 0 | 949
2020-11-16 | 20:00 | 907 | 332 | 287 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 | 907
2020-11-16 | 21:00 | 859 | 332 | 286 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 859
2020-11-16 | 22:00 | 817 | 332 | 285 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | -30 | 0 | 817
2020-11-16 | 23:00 | 788 | 332 | 247 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -11 | 0 | 788
2020-11-17 | 0:00 | 746 | 332 | 236 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -33 | 0 | 746
2020-11-17 | 1:00 | 737 | 332 | 234 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -43 | 0 | 737
2020-11-17 | 2:00 | 775 | 332 | 236 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -15 | 0 | 775
2020-11-17 | 3:00 | 840 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 840
2020-11-17 | 4:00 | 868 | 332 | 237 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 868
2020-11-17 | 5:00 | 858 | 332 | 238 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 | 0 | 858
2020-11-17 | 6:00 | 850 | 332 | 238 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 | 0 | 850
2020-11-17 | 7:00 | 868 | 332 | 251 | 49 | 30 | 130 | 57 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 868
2020-11-17 | 8:00 | 884 | 332 | 247 | 47 | 30 | 130 | 225 | 0 | 16 | 0 | -143 | 0 | 884
2020-11-17 | 9:00 | 909 | 332 | 248 | 44 | 30 | 130 | 467 | -350 | 11 | -3 | 0 | 0 | 909
2020-11-17 | 10:00 | 907 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 619 | -501 | 9 | -3 | 0 | 0 | 907
2020-11-17 | 11:00 | 937 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 627 | -478 | 8 | -3 | 0 | 0 | 937
2020-11-17 | 12:00 | 917 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 584 | -458 | 11 | -4 | 0 | 0 | 917
2020-11-17 | 13:00 | 939 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 507 | -362 | 17 | -5 | 0 | 0 | 939
2020-11-17 | 14:00 | 927 | 332 | 249 | 45 | 30 | 130 | 423 | -291 | 14 | -5 | 0 | 0 | 927
2020-11-17 | 15:00 | 948 | 332 | 250 | 46 | 30 | 130 | 267 | 0 | 11 | -4 | -114 | 0 | 948
2020-11-17 | 16:00 | 969 | 332 | 297 | 49 | 30 | 130 | 81 | 0 | 18 | 0 | 32 | 0 | 969
2020-11-17 | 17:00 | 990 | 332 | 298 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 27 | 0 | 113 | 0 | 990
2020-11-17 | 18:00 | 987 | 332 | 297 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 95 | 0 | 987
2020-11-17 | 19:00 | 944 | 332 | 296 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 39 | 0 | 944
2020-11-17 | 20:00 | 903 | 332 | 296 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -9 | 0 | 903
2020-11-17 | 21:00 | 854 | 332 | 295 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -55 | 0 | 854
2020-11-17 | 22:00 | 812 | 332 | 295 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | -90 | 0 | 812
2020-11-17 | 23:00 | 778 | 332 | 256 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | -78 | 0 | 778
2020-11-18 | 0:00 | 739 | 332 | 144 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10 | 0 | 739
2020-11-18 | 1:00 | 725 | 332 | 143 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | -7 | 0 | 725
2020-11-18 | 2:00 | 764 | 332 | 143 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 13 | 0 | 764
2020-11-18 | 3:00 | 828 | 332 | 145 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 828
2020-11-18 | 4:00 | 859 | 332 | 146 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 80 | 0 | 859
2020-11-18 | 5:00 | 853 | 332 | 146 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 101 | 0 | 853
2020-11-18 | 6:00 | 842 | 332 | 146 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 101 | 0 | 842
2020-11-18 | 7:00 | 856 | 332 | 158 | 49 | 30 | 130 | 79 | 0 | 59 | 0 | 19 | 0 | 856
2020-11-18 | 8:00 | 861 | 332 | 154 | 47 | 30 | 130 | 263 | 0 | 56 | 0 | -151 | 0 | 861
2020-11-18 | 9:00 | 888 | 332 | 157 | 44 | 30 | 130 | 470 | -271 | 57 | -18 | -43 | 0 | 888
2020-11-18 | 10:00 | 895 | 332 | 156 | 43 | 30 | 130 | 648 | -481 | 54 | -17 | 0 | 0 | 895
2020-11-18 | 11:00 | 924 | 332 | 157 | 43 | 30 | 130 | 723 | -531 | 58 | -18 | 0 | 0 | 924
2020-11-18 | 12:00 | 886 | 332 | 155 | 43 | 30 | 130 | 701 | -433 | 57 | -18 | -111 | 0 | 886
2020-11-18 | 13:00 | 928 | 332 | 156 | 43 | 30 | 130 | 604 | -179 | 52 | -16 | -224 | 0 | 928
2020-11-18 | 14:00 | 940 | 332 | 156 | 45 | 30 | 130 | 470 | -151 | 53 | -16 | -109 | 0 | 940
2020-11-18 | 15:00 | 943 | 332 | 159 | 46 | 30 | 130 | 307 | 0 | 56 | -18 | -99 | 0 | 943
2020-11-18 | 16:00 | 958 | 332 | 206 | 49 | 30 | 130 | 103 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 958
2020-11-18 | 17:00 | 982 | 332 | 206 | 59 | 30 | 130 | 3 | 0 | 57 | 0 | 165 | 0 | 982
2020-11-18 | 18:00 | 981 | 332 | 205 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 146 | 0 | 981
2020-11-18 | 19:00 | 940 | 332 | 206 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 104 | 0 | 940
2020-11-18 | 20:00 | 896 | 332 | 205 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 53 | 0 | 896
2020-11-18 | 21:00 | 850 | 332 | 203 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | -1 | 0 | 850
2020-11-18 | 22:00 | 814 | 332 | 203 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -42 | 0 | 814
2020-11-18 | 23:00 | 787 | 332 | 164 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | -10 | 0 | 787
2020-11-19 | 0:00 | 750 | 332 | 199 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -92 | 0 | 750
2020-11-19 | 1:00 | 737 | 332 | 198 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | -115 | 0 | 737
2020-11-19 | 2:00 | 771 | 332 | 199 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | -84 | 0 | 771
2020-11-19 | 3:00 | 832 | 332 | 200 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | -47 | 0 | 832
2020-11-19 | 4:00 | 863 | 332 | 201 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | -20 | 0 | 863
2020-11-19 | 5:00 | 854 | 332 | 201 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 121 | 0 | -21 | 0 | 854
2020-11-19 | 6:00 | 847 | 332 | 200 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | -22 | 0 | 847
2020-11-19 | 7:00 | 855 | 332 | 214 | 49 | 30 | 130 | 65 | 0 | 117 | 0 | -82 | 0 | 855
2020-11-19 | 8:00 | 878 | 332 | 209 | 47 | 30 | 130 | 221 | -3 | 108 | 0 | -196 | 0 | 878
2020-11-19 | 9:00 | 929 | 332 | 210 | 44 | 30 | 130 | 401 | -180 | 105 | -33 | -110 | 0 | 929
2020-11-19 | 10:00 | 946 | 332 | 211 | 43 | 30 | 130 | 503 | -374 | 103 | -32 | 0 | 0 | 946
2020-11-19 | 11:00 | 959 | 332 | 213 | 43 | 30 | 130 | 478 | -333 | 96 | -30 | 0 | 0 | 959
2020-11-19 | 12:00 | 948 | 332 | 211 | 43 | 30 | 130 | 508 | -264 | 100 | -31 | -111 | 0 | 948
2020-11-19 | 13:00 | 976 | 332 | 211 | 43 | 30 | 130 | 474 | -323 | 114 | -35 | 0 | 0 | 976
2020-11-19 | 14:00 | 982 | 332 | 213 | 45 | 30 | 130 | 296 | 0 | 103 | -32 | -135 | 0 | 982
2020-11-19 | 15:00 | 968 | 332 | 212 | 46 | 30 | 130 | 194 | 0 | 107 | -33 | -50 | 0 | 968
2020-11-19 | 16:00 | 992 | 332 | 261 | 49 | 30 | 130 | 58 | 0 | 105 | 0 | 27 | 0 | 992
2020-11-19 | 17:00 | 1010 | 332 | 260 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 96 | 0 | 102 | 0 | 1010
2020-11-19 | 18:00 | 999 | 332 | 261 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 73 | 0 | 999
2020-11-19 | 19:00 | 949 | 332 | 260 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 36 | 0 | 949
2020-11-19 | 20:00 | 904 | 332 | 260 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | -4 | 0 | 904
2020-11-19 | 21:00 | 858 | 332 | 259 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -34 | 0 | 858
2020-11-19 | 22:00 | 826 | 332 | 258 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | -67 | 0 | 826
2020-11-19 | 23:00 | 800 | 332 | 220 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | -44 | 0 | 800
2020-11-20 | 0:00 | 754 | 332 | 198 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -43 | 0 | 754
2020-11-20 | 1:00 | 738 | 332 | 198 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | -48 | 0 | 738
2020-11-20 | 2:00 | 773 | 332 | 199 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -23 | 0 | 773
2020-11-20 | 3:00 | 825 | 332 | 199 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 825
2020-11-20 | 4:00 | 858 | 332 | 201 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 858
2020-11-20 | 5:00 | 845 | 332 | 200 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 61 | 0 | 845
2020-11-20 | 6:00 | 832 | 332 | 200 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 58 | 0 | 832
2020-11-20 | 7:00 | 852 | 332 | 214 | 49 | 30 | 130 | 39 | 0 | 24 | 0 | 34 | 0 | 852
2020-11-20 | 8:00 | 890 | 332 | 210 | 47 | 30 | 130 | 152 | 0 | 27 | 0 | -38 | 0 | 890
2020-11-20 | 9:00 | 933 | 332 | 211 | 44 | 30 | 130 | 269 | 0 | 35 | -11 | -107 | 0 | 933
2020-11-20 | 10:00 | 946 | 332 | 212 | 43 | 30 | 130 | 323 | 0 | 41 | -13 | -152 | 0 | 946
2020-11-20 | 11:00 | 957 | 332 | 212 | 43 | 30 | 130 | 331 | 0 | 70 | -22 | -169 | 0 | 957
2020-11-20 | 12:00 | 901 | 332 | 211 | 43 | 30 | 130 | 377 | -275 | 77 | -24 | 0 | 0 | 901
2020-11-20 | 13:00 | 928 | 332 | 210 | 43 | 30 | 130 | 429 | -184 | 70 | -22 | -110 | 0 | 928
2020-11-20 | 14:00 | 915 | 332 | 210 | 45 | 30 | 130 | 364 | -142 | 81 | -25 | -110 | 0 | 915
2020-11-20 | 15:00 | 931 | 332 | 212 | 46 | 30 | 130 | 183 | 0 | 95 | -30 | -67 | 0 | 931
2020-11-20 | 16:00 | 951 | 332 | 259 | 49 | 30 | 130 | 42 | 0 | 98 | 0 | 11 | 0 | 951
2020-11-20 | 17:00 | 981 | 332 | 260 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 91 | 0 | 78 | 0 | 981
2020-11-20 | 18:00 | 980 | 332 | 261 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 68 | 0 | 980
2020-11-20 | 19:00 | 945 | 332 | 260 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 11 | 0 | 945
2020-11-20 | 20:00 | 908 | 332 | 259 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | -23 | 0 | 908
2020-11-20 | 21:00 | 861 | 332 | 258 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -54 | 0 | 861
2020-11-20 | 22:00 | 825 | 332 | 258 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | -70 | 0 | 825
2020-11-20 | 23:00 | 795 | 332 | 220 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -48 | 0 | 795
2020-11-21 | 0:00 | 743 | 332 | 157 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | -40 | 0 | 743
2020-11-21 | 1:00 | 729 | 332 | 156 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | -56 | 0 | 729
2020-11-21 | 2:00 | 772 | 332 | 158 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | -36 | 0 | 772
2020-11-21 | 3:00 | 832 | 332 | 159 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 25 | 0 | 832
2020-11-21 | 4:00 | 866 | 332 | 159 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 56 | 0 | 866
2020-11-21 | 5:00 | 856 | 332 | 160 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 67 | 0 | 856
2020-11-21 | 6:00 | 823 | 332 | 159 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 59 | 0 | 823
2020-11-21 | 7:00 | 823 | 332 | 158 | 49 | 30 | 130 | 68 | 0 | 63 | 0 | -7 | 0 | 823
2020-11-21 | 8:00 | 808 | 332 | 137 | 47 | 30 | 130 | 286 | -30 | 61 | 0 | -185 | 0 | 808
2020-11-21 | 9:00 | 806 | 332 | 139 | 44 | 30 | 130 | 562 | -468 | 54 | -17 | 0 | 0 | 806
2020-11-21 | 10:00 | 794 | 332 | 137 | 43 | 30 | 130 | 773 | -677 | 38 | -12 | 0 | 0 | 794
2020-11-21 | 11:00 | 803 | 332 | 139 | 43 | 30 | 130 | 916 | -810 | 34 | -11 | 0 | 0 | 803
2020-11-21 | 12:00 | 786 | 332 | 138 | 43 | 30 | 130 | 931 | -836 | 26 | -8 | 0 | 0 | 786
2020-11-21 | 13:00 | 788 | 332 | 137 | 43 | 30 | 130 | 839 | -737 | 20 | -6 | 0 | 0 | 788
2020-11-21 | 14:00 | 779 | 332 | 138 | 45 | 30 | 130 | 652 | -560 | 18 | -6 | 0 | 0 | 779
2020-11-21 | 15:00 | 805 | 332 | 138 | 46 | 30 | 130 | 386 | -180 | 13 | -4 | -86 | 0 | 805
2020-11-21 | 16:00 | 841 | 332 | 158 | 49 | 30 | 130 | 103 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 841
2020-11-21 | 17:00 | 903 | 332 | 160 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 16 | 0 | 175 | 0 | 903
2020-11-21 | 18:00 | 913 | 332 | 160 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 166 | 0 | 913
2020-11-21 | 19:00 | 894 | 332 | 159 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 134 | 0 | 894
2020-11-21 | 20:00 | 861 | 332 | 159 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 105 | 0 | 861
2020-11-21 | 21:00 | 830 | 332 | 158 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 84 | 0 | 830
2020-11-21 | 22:00 | 797 | 332 | 158 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58 | 0 | 797
2020-11-21 | 23:00 | 765 | 332 | 158 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 | 0 | 765
2020-11-22 | 0:00 | 724 | 332 | 211 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | -38 | 0 | 724
2020-11-22 | 1:00 | 714 | 332 | 211 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -54 | 0 | 714
2020-11-22 | 2:00 | 757 | 332 | 212 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -27 | 0 | 757
2020-11-22 | 3:00 | 822 | 332 | 214 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 822
2020-11-22 | 4:00 | 848 | 332 | 213 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 53 | 0 | 848
2020-11-22 | 5:00 | 829 | 332 | 214 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 43 | 0 | 829
2020-11-22 | 6:00 | 778 | 332 | 213 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -3 | 0 | 778
2020-11-22 | 7:00 | 773 | 332 | 212 | 49 | 30 | 130 | 42 | 0 | 21 | 0 | -43 | 0 | 773
2020-11-22 | 8:00 | 762 | 332 | 191 | 47 | 30 | 130 | 180 | 0 | 19 | 0 | -167 | 0 | 762
2020-11-22 | 9:00 | 773 | 332 | 191 | 44 | 30 | 130 | 360 | -214 | 16 | -5 | -111 | 0 | 773
2020-11-22 | 10:00 | 768 | 332 | 191 | 43 | 30 | 130 | 444 | -298 | 11 | -3 | -112 | 0 | 768
2020-11-22 | 11:00 | 790 | 332 | 192 | 43 | 30 | 130 | 439 | -385 | 13 | -4 | 0 | 0 | 790
2020-11-22 | 12:00 | 808 | 332 | 192 | 43 | 30 | 130 | 315 | -135 | 12 | -4 | -107 | 0 | 808
2020-11-22 | 13:00 | 800 | 332 | 193 | 43 | 30 | 130 | 212 | 0 | 14 | -5 | -149 | 0 | 800
2020-11-22 | 14:00 | 797 | 332 | 193 | 45 | 30 | 130 | 101 | 0 | 23 | -7 | -50 | 0 | 797
2020-11-22 | 15:00 | 816 | 332 | 192 | 46 | 30 | 130 | 51 | 0 | 17 | -5 | 23 | 0 | 816
2020-11-22 | 16:00 | 851 | 332 | 214 | 49 | 30 | 130 | 10 | 0 | 23 | 0 | 63 | 0 | 851
2020-11-22 | 17:00 | 904 | 332 | 215 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 98 | 0 | 904
2020-11-22 | 18:00 | 915 | 332 | 215 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 76 | 0 | 915
2020-11-22 | 19:00 | 889 | 332 | 214 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 51 | 0 | 889
2020-11-22 | 20:00 | 858 | 332 | 215 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | 0 | 858
2020-11-22 | 21:00 | 811 | 332 | 213 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -42 | 0 | 811
2020-11-22 | 22:00 | 773 | 332 | 213 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -76 | 0 | 773
2020-11-22 | 23:00 | 738 | 332 | 211 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | -105 | 0 | 738
2020-11-23 | 0:00 | 703 | 332 | 180 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -113 | 0 | 703
2020-11-23 | 1:00 | 693 | 332 | 179 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | -139 | 0 | 693
2020-11-23 | 2:00 | 736 | 332 | 180 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | -110 | 0 | 736
2020-11-23 | 3:00 | 803 | 332 | 181 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | -59 | 0 | 803
2020-11-23 | 4:00 | 837 | 332 | 181 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | -25 | 0 | 837
2020-11-23 | 5:00 | 822 | 332 | 181 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | -24 | 0 | 822
2020-11-23 | 6:00 | 794 | 332 | 182 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | -40 | 0 | 794
2020-11-23 | 7:00 | 812 | 332 | 181 | 49 | 30 | 130 | 26 | 0 | 103 | 0 | -39 | 0 | 812
2020-11-23 | 8:00 | 833 | 332 | 162 | 47 | 30 | 130 | 146 | 0 | 94 | 0 | -108 | 0 | 833
2020-11-23 | 9:00 | 851 | 332 | 162 | 44 | 30 | 130 | 336 | -148 | 89 | -28 | -96 | 0 | 851
2020-11-23 | 10:00 | 831 | 332 | 162 | 43 | 30 | 130 | 509 | -437 | 90 | -28 | 0 | 0 | 831
2020-11-23 | 11:00 | 835 | 332 | 161 | 43 | 30 | 130 | 664 | -576 | 74 | -23 | 0 | 0 | 835
2020-11-23 | 12:00 | 817 | 332 | 162 | 43 | 30 | 130 | 672 | -597 | 66 | -21 | 0 | 0 | 817
2020-11-23 | 13:00 | 810 | 332 | 162 | 43 | 30 | 130 | 604 | -534 | 63 | -20 | 0 | 0 | 810
2020-11-23 | 14:00 | 802 | 332 | 160 | 45 | 30 | 130 | 476 | -299 | 56 | -18 | -110 | 0 | 802
2020-11-23 | 15:00 | 827 | 332 | 161 | 46 | 30 | 130 | 293 | -132 | 49 | -15 | -67 | 0 | 827
2020-11-23 | 16:00 | 871 | 332 | 225 | 49 | 30 | 130 | 85 | 0 | 39 | 0 | -19 | 0 | 871
2020-11-23 | 17:00 | 949 | 332 | 365 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 949
2020-11-23 | 18:00 | 979 | 332 | 383 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 979
2020-11-23 | 19:00 | 959 | 332 | 368 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 959
2020-11-23 | 20:00 | 933 | 332 | 345 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 933
2020-11-23 | 21:00 | 888 | 332 | 306 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 888
2020-11-23 | 22:00 | 841 | 332 | 265 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 841
2020-11-23 | 23:00 | 797 | 332 | 237 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 797
2020-11-24 | 0:00 | 756 | 332 | 195 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 756
2020-11-24 | 1:00 | 750 | 332 | 167 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | 0 | 750
2020-11-24 | 2:00 | 801 | 332 | 168 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 68 | 0 | 801
2020-11-24 | 3:00 | 865 | 332 | 168 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 121 | 0 | 865
2020-11-24 | 4:00 | 905 | 332 | 169 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 165 | 0 | 905
2020-11-24 | 5:00 | 916 | 332 | 170 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 182 | 0 | 916
2020-11-24 | 6:00 | 929 | 332 | 171 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 196 | 0 | 929
2020-11-24 | 7:00 | 952 | 332 | 184 | 49 | 30 | 130 | 54 | 0 | 15 | 0 | 158 | 0 | 952
2020-11-24 | 8:00 | 955 | 332 | 180 | 47 | 30 | 130 | 218 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 955
2020-11-24 | 9:00 | 975 | 332 | 180 | 44 | 30 | 130 | 367 | 0 | 2 | -1 | -109 | 0 | 975
2020-11-24 | 10:00 | 958 | 332 | 179 | 43 | 30 | 130 | 522 | -56 | 1 | 0 | -223 | 0 | 958
2020-11-24 | 11:00 | 943 | 332 | 179 | 43 | 30 | 130 | 619 | -168 | 1 | 0 | -223 | 0 | 943
2020-11-24 | 12:00 | 892 | 332 | 178 | 43 | 30 | 130 | 717 | -314 | 0 | 0 | -224 | 0 | 892
2020-11-24 | 13:00 | 906 | 332 | 178 | 43 | 30 | 130 | 657 | -241 | 0 | 0 | -223 | 0 | 906
2020-11-24 | 14:00 | 917 | 332 | 178 | 45 | 30 | 130 | 516 | -92 | 0 | 0 | -222 | 0 | 917
2020-11-24 | 15:00 | 924 | 332 | 180 | 46 | 30 | 130 | 284 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | 924
2020-11-24 | 16:00 | 959 | 332 | 347 | 49 | 30 | 130 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 959
2020-11-24 | 17:00 | 1013 | 332 | 438 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1013
2020-11-24 | 18:00 | 1030 | 332 | 343 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 | 0 | 1030
2020-11-24 | 19:00 | 996 | 332 | 229 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 193 | 0 | 996
2020-11-24 | 20:00 | 959 | 332 | 228 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 | 0 | 959
2020-11-24 | 21:00 | 907 | 332 | 227 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 105 | 0 | 907
2020-11-24 | 22:00 | 859 | 332 | 226 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | 0 | 859
2020-11-24 | 23:00 | 817 | 332 | 188 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 817
2020-11-25 | 0:00 | 761 | 332 | 236 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -16 | 0 | 761
2020-11-25 | 1:00 | 756 | 332 | 235 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | -25 | 0 | 756
2020-11-25 | 2:00 | 801 | 332 | 236 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 801
2020-11-25 | 3:00 | 865 | 332 | 247 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 865
2020-11-25 | 4:00 | 897 | 332 | 237 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | 0 | 897
2020-11-25 | 5:00 | 902 | 332 | 238 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 106 | 0 | 902
2020-11-25 | 6:00 | 915 | 332 | 239 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | 0 | 915
2020-11-25 | 7:00 | 936 | 332 | 252 | 49 | 30 | 130 | 36 | 0 | 3 | 0 | 104 | 0 | 936
2020-11-25 | 8:00 | 969 | 332 | 249 | 47 | 30 | 130 | 155 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 969
2020-11-25 | 9:00 | 980 | 332 | 250 | 44 | 30 | 130 | 321 | 0 | 6 | -2 | -131 | 0 | 980
2020-11-25 | 10:00 | 943 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 445 | -64 | 4 | -1 | -223 | 0 | 943
2020-11-25 | 11:00 | 926 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 549 | -188 | 9 | -3 | -223 | 0 | 926
2020-11-25 | 12:00 | 879 | 332 | 246 | 43 | 30 | 130 | 644 | -330 | 10 | -3 | -223 | 0 | 879
2020-11-25 | 13:00 | 889 | 332 | 246 | 43 | 30 | 130 | 604 | -280 | 11 | -3 | -224 | 0 | 889
2020-11-25 | 14:00 | 894 | 332 | 246 | 45 | 30 | 130 | 468 | -144 | 14 | -5 | -222 | 0 | 894
2020-11-25 | 15:00 | 924 | 332 | 247 | 46 | 30 | 130 | 270 | 0 | 13 | -4 | -140 | 0 | 924
2020-11-25 | 16:00 | 961 | 332 | 296 | 49 | 30 | 130 | 77 | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 961
2020-11-25 | 17:00 | 1008 | 332 | 298 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 17 | 0 | 141 | 0 | 1008
2020-11-25 | 18:00 | 1024 | 332 | 299 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 146 | 0 | 1024
2020-11-25 | 19:00 | 994 | 332 | 297 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 117 | 0 | 994
2020-11-25 | 20:00 | 958 | 332 | 297 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 84 | 0 | 958
2020-11-25 | 21:00 | 910 | 332 | 296 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | 910
2020-11-25 | 22:00 | 871 | 332 | 295 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 871
2020-11-25 | 23:00 | 822 | 332 | 256 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 822
2020-11-26 | 0:00 | 774 | 332 | 236 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 774
2020-11-26 | 1:00 | 767 | 332 | 235 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 | 767
2020-11-26 | 2:00 | 811 | 332 | 236 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 811
2020-11-26 | 3:00 | 869 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 | 0 | 869
2020-11-26 | 4:00 | 906 | 332 | 238 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 99 | 0 | 906
2020-11-26 | 5:00 | 914 | 332 | 238 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 121 | 0 | 914
2020-11-26 | 6:00 | 924 | 332 | 239 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 | 0 | 924
2020-11-26 | 7:00 | 952 | 332 | 252 | 49 | 30 | 130 | 47 | 0 | 3 | 0 | 109 | 0 | 952
2020-11-26 | 8:00 | 942 | 332 | 249 | 47 | 30 | 130 | 224 | 0 | 4 | 0 | -74 | 0 | 942
2020-11-26 | 9:00 | 953 | 332 | 248 | 44 | 30 | 130 | 415 | -24 | 2 | -1 | -223 | 0 | 953
2020-11-26 | 10:00 | 967 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 470 | -64 | 2 | -1 | -223 | 0 | 967
2020-11-26 | 11:00 | 965 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 555 | -152 | 3 | -1 | -223 | 0 | 965
2020-11-26 | 12:00 | 905 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 539 | -207 | 3 | -1 | -211 | 0 | 905
2020-11-26 | 13:00 | 948 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 429 | -43 | 2 | -1 | -222 | 0 | 948
2020-11-26 | 14:00 | 944 | 332 | 247 | 45 | 30 | 130 | 357 | 0 | 2 | -1 | -198 | 0 | 944
2020-11-26 | 15:00 | 945 | 332 | 248 | 46 | 30 | 130 | 246 | 0 | 2 | -1 | -88 | 0 | 945
2020-11-26 | 16:00 | 969 | 332 | 297 | 49 | 30 | 130 | 68 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 969
2020-11-26 | 17:00 | 1020 | 332 | 298 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 4 | 0 | 166 | 0 | 1020
2020-11-26 | 18:00 | 1031 | 332 | 298 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 160 | 0 | 1031
2020-11-26 | 19:00 | 1001 | 332 | 298 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 127 | 0 | 1001
2020-11-26 | 20:00 | 961 | 332 | 297 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 86 | 0 | 961
2020-11-26 | 21:00 | 902 | 332 | 296 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 902
2020-11-26 | 22:00 | 860 | 332 | 294 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | 860
2020-11-26 | 23:00 | 818 | 332 | 256 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 818
2020-11-27 | 0:00 | 768 | 332 | 236 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | -11 | 0 | 768
2020-11-27 | 1:00 | 759 | 332 | 235 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | -26 | 0 | 759
2020-11-27 | 2:00 | 801 | 332 | 236 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 801
2020-11-27 | 3:00 | 867 | 332 | 238 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 | 0 | 867
2020-11-27 | 4:00 | 897 | 332 | 238 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 77 | 0 | 897
2020-11-27 | 5:00 | 900 | 332 | 239 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 87 | 0 | 900
2020-11-27 | 6:00 | 913 | 332 | 240 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 95 | 0 | 913
2020-11-27 | 7:00 | 934 | 332 | 252 | 49 | 30 | 130 | 45 | 0 | 37 | 0 | 59 | 0 | 934
2020-11-27 | 8:00 | 937 | 332 | 248 | 47 | 30 | 130 | 208 | 0 | 29 | 0 | -87 | 0 | 937
2020-11-27 | 9:00 | 953 | 332 | 248 | 44 | 30 | 130 | 407 | -153 | 20 | -6 | -99 | 0 | 953
2020-11-27 | 10:00 | 943 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 530 | -273 | 18 | -6 | -108 | 0 | 943
2020-11-27 | 11:00 | 957 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 604 | -217 | 16 | -5 | -224 | 0 | 957
2020-11-27 | 12:00 | 900 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 613 | -399 | 23 | -7 | -112 | 0 | 900
2020-11-27 | 13:00 | 911 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 529 | -313 | 35 | -11 | -111 | 0 | 911
2020-11-27 | 14:00 | 945 | 332 | 247 | 45 | 30 | 130 | 356 | -31 | 52 | -16 | -200 | 0 | 945
2020-11-27 | 15:00 | 956 | 332 | 249 | 46 | 30 | 130 | 142 | 0 | 77 | -24 | -26 | 0 | 956
2020-11-27 | 16:00 | 991 | 332 | 297 | 49 | 30 | 130 | 26 | 0 | 89 | 0 | 38 | 0 | 991
2020-11-27 | 17:00 | 1024 | 332 | 299 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | 60 | 0 | 1024
2020-11-27 | 18:00 | 1028 | 332 | 299 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | 48 | 0 | 1028
2020-11-27 | 19:00 | 995 | 332 | 297 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 995
2020-11-27 | 20:00 | 955 | 332 | 297 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -16 | 0 | 955
2020-11-27 | 21:00 | 905 | 332 | 297 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | -79 | 0 | 905
2020-11-27 | 22:00 | 869 | 332 | 295 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 135 | 0 | -118 | 0 | 869
2020-11-27 | 23:00 | 833 | 332 | 257 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | -110 | 0 | 833
2020-11-28 | 0:00 | 778 | 332 | 249 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 149 | 0 | -157 | 0 | 778
2020-11-28 | 1:00 | 767 | 332 | 248 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | -174 | 0 | 767
2020-11-28 | 2:00 | 809 | 332 | 250 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 149 | 0 | -138 | 0 | 809
2020-11-28 | 3:00 | 872 | 332 | 251 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 146 | 0 | -88 | 0 | 872
2020-11-28 | 4:00 | 902 | 332 | 251 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 146 | 0 | -57 | 0 | 902
2020-11-28 | 5:00 | 893 | 332 | 251 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | -37 | 0 | 893
2020-11-28 | 6:00 | 875 | 332 | 251 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | -33 | 0 | 875
2020-11-28 | 7:00 | 885 | 332 | 251 | 49 | 30 | 130 | 53 | 0 | 107 | 0 | -67 | 0 | 885
2020-11-28 | 8:00 | 882 | 332 | 230 | 47 | 30 | 130 | 245 | -138 | 89 | 0 | -83 | 0 | 882
2020-11-28 | 9:00 | 881 | 332 | 230 | 44 | 30 | 130 | 487 | -316 | 78 | -24 | -110 | 0 | 881
2020-11-28 | 10:00 | 863 | 332 | 230 | 43 | 30 | 130 | 644 | -597 | 74 | -23 | 0 | 0 | 863
2020-11-28 | 11:00 | 864 | 332 | 230 | 43 | 30 | 130 | 678 | -635 | 82 | -25 | -1 | 0 | 864
2020-11-28 | 12:00 | 844 | 332 | 230 | 43 | 30 | 130 | 673 | -653 | 86 | -27 | 0 | 0 | 844
2020-11-28 | 13:00 | 846 | 332 | 231 | 43 | 30 | 130 | 656 | -634 | 85 | -27 | 0 | 0 | 846
2020-11-28 | 14:00 | 826 | 332 | 229 | 45 | 30 | 130 | 519 | -520 | 88 | -27 | 0 | 0 | 826
2020-11-28 | 15:00 | 849 | 332 | 229 | 46 | 30 | 130 | 311 | -182 | 83 | -26 | -104 | 0 | 849
2020-11-28 | 16:00 | 910 | 332 | 252 | 49 | 30 | 130 | 80 | 0 | 72 | 0 | -35 | 0 | 910
2020-11-28 | 17:00 | 979 | 332 | 253 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 58 | 0 | 116 | 0 | 979
2020-11-28 | 18:00 | 1011 | 332 | 254 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 138 | 0 | 1011
2020-11-28 | 19:00 | 990 | 332 | 253 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 121 | 0 | 990
2020-11-28 | 20:00 | 960 | 332 | 253 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 99 | 0 | 960
2020-11-28 | 21:00 | 923 | 332 | 252 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 69 | 0 | 923
2020-11-28 | 22:00 | 882 | 332 | 251 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39 | 0 | 882
2020-11-28 | 23:00 | 838 | 332 | 250 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 838
2020-11-29 | 0:00 | 793 | 332 | 249 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | -23 | 0 | 793
2020-11-29 | 1:00 | 787 | 332 | 249 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | -27 | 0 | 787
2020-11-29 | 2:00 | 826 | 332 | 250 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 826
2020-11-29 | 3:00 | 886 | 332 | 251 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 47 | 0 | 886
2020-11-29 | 4:00 | 905 | 332 | 251 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 56 | 0 | 905
2020-11-29 | 5:00 | 884 | 332 | 252 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45 | 0 | 884
2020-11-29 | 6:00 | 851 | 332 | 251 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 851
2020-11-29 | 7:00 | 857 | 332 | 250 | 49 | 30 | 130 | 37 | 0 | 44 | 0 | -15 | 0 | 857
2020-11-29 | 8:00 | 850 | 332 | 229 | 47 | 30 | 130 | 206 | 0 | 39 | 0 | -163 | 0 | 850
2020-11-29 | 9:00 | 858 | 332 | 230 | 44 | 30 | 130 | 372 | -313 | 48 | -15 | 0 | 0 | 858
2020-11-29 | 10:00 | 846 | 332 | 229 | 43 | 30 | 130 | 480 | -212 | 54 | -17 | -223 | 0 | 846
2020-11-29 | 11:00 | 823 | 332 | 229 | 43 | 30 | 130 | 572 | -437 | 53 | -16 | -113 | 0 | 823
2020-11-29 | 12:00 | 821 | 332 | 229 | 43 | 30 | 130 | 615 | -378 | 63 | -20 | -223 | 0 | 821
2020-11-29 | 13:00 | 801 | 332 | 228 | 43 | 30 | 130 | 579 | -464 | 78 | -24 | -131 | 0 | 801
2020-11-29 | 14:00 | 771 | 332 | 228 | 45 | 30 | 130 | 452 | -507 | 88 | -27 | 0 | 0 | 771
2020-11-29 | 15:00 | 813 | 332 | 229 | 46 | 30 | 130 | 274 | -174 | 84 | -26 | -112 | 0 | 813
2020-11-29 | 16:00 | 872 | 332 | 251 | 49 | 30 | 130 | 78 | 0 | 101 | 0 | -99 | 0 | 872
2020-11-29 | 17:00 | 975 | 332 | 318 | 59 | 30 | 130 | 1 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 975
2020-11-29 | 18:00 | 1027 | 332 | 362 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1027
2020-11-29 | 19:00 | 1008 | 332 | 350 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1008
2020-11-29 | 20:00 | 979 | 332 | 312 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 20 | 0 | 979
2020-11-29 | 21:00 | 939 | 332 | 252 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 48 | 0 | 939
2020-11-29 | 22:00 | 880 | 332 | 251 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 880
2020-11-29 | 23:00 | 818 | 332 | 250 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -24 | 0 | 818
2020-11-30 | 0:00 | 775 | 332 | 236 | 45 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -38 | 0 | 775
2020-11-30 | 1:00 | 773 | 332 | 236 | 46 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -43 | 0 | 773
2020-11-30 | 2:00 | 818 | 332 | 236 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -12 | 0 | 818
2020-11-30 | 3:00 | 882 | 332 | 265 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 882
2020-11-30 | 4:00 | 918 | 332 | 290 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 918
2020-11-30 | 5:00 | 937 | 332 | 307 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 937
2020-11-30 | 6:00 | 977 | 332 | 313 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 37 | 0 | 977
2020-11-30 | 7:00 | 1026 | 332 | 253 | 49 | 30 | 130 | 12 | 0 | 76 | 0 | 144 | 0 | 1026
2020-11-30 | 8:00 | 1071 | 332 | 250 | 47 | 30 | 130 | 87 | 0 | 71 | 0 | 124 | 0 | 1071
2020-11-30 | 9:00 | 1108 | 332 | 252 | 44 | 30 | 130 | 216 | 0 | 68 | 0 | 36 | 0 | 1108
2020-11-30 | 10:00 | 1084 | 332 | 252 | 43 | 30 | 130 | 322 | 0 | 57 | 0 | -82 | 0 | 1084
2020-11-30 | 11:00 | 1076 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 365 | 0 | 47 | 0 | -122 | 0 | 1076
2020-11-30 | 12:00 | 1041 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 326 | 0 | 34 | 0 | -105 | 0 | 1041
2020-11-30 | 13:00 | 1063 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 257 | 0 | 35 | 0 | -15 | 0 | 1063
2020-11-30 | 14:00 | 1066 | 332 | 252 | 45 | 30 | 130 | 214 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 1066
2020-11-30 | 15:00 | 1070 | 332 | 252 | 46 | 30 | 130 | 135 | 0 | 35 | 0 | 110 | 0 | 1070
2020-11-30 | 16:00 | 1107 | 332 | 308 | 49 | 30 | 130 | 38 | 0 | 38 | 0 | 182 | 0 | 1107
2020-11-30 | 17:00 | 1170 | 332 | 484 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 102 | 0 | 1170
2020-11-30 | 18:00 | 1191 | 332 | 382 | 75 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 204 | 0 | 1191
2020-11-30 | 19:00 | 1163 | 332 | 450 | 77 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 102 | 0 | 1163
2020-11-30 | 20:00 | 1120 | 332 | 306 | 76 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 201 | 0 | 1120
2020-11-30 | 21:00 | 1059 | 332 | 300 | 73 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 151 | 0 | 1059
2020-11-30 | 22:00 | 996 | 332 | 298 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 94 | 0 | 996
2020-11-30 | 23:00 | 931 | 332 | 259 | 52 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 89 | 0 | 931
2020-12-01 | 0:00 | 868 | 332 | 299 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 868
2020-12-01 | 1:00 | 871 | 332 | 305 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 871
2020-12-01 | 2:00 | 918 | 332 | 344 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 918
2020-12-01 | 3:00 | 970 | 332 | 379 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 970
2020-12-01 | 4:00 | 997 | 332 | 405 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 997
2020-12-01 | 5:00 | 1012 | 332 | 427 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1012
2020-12-01 | 6:00 | 1076 | 332 | 449 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 49 | 0 | 1076
2020-12-01 | 7:00 | 1124 | 332 | 463 | 46 | 30 | 130 | 48 | 0 | 38 | 0 | 37 | 0 | 1124
2020-12-01 | 8:00 | 1101 | 332 | 294 | 44 | 30 | 130 | 252 | 0 | 39 | 0 | -20 | 0 | 1101
2020-12-01 | 9:00 | 1057 | 332 | 250 | 42 | 30 | 130 | 545 | -78 | 32 | -10 | -216 | 0 | 1057
2020-12-01 | 10:00 | 1010 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 767 | -332 | 25 | -8 | -224 | 0 | 1010
2020-12-01 | 11:00 | 990 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 888 | -468 | 19 | -6 | -224 | 0 | 990
2020-12-01 | 12:00 | 946 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 906 | -526 | 13 | -4 | -224 | 0 | 946
2020-12-01 | 13:00 | 955 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 812 | -424 | 13 | -4 | -223 | 0 | 955
2020-12-01 | 14:00 | 949 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 618 | -237 | 13 | -4 | -224 | 0 | 949
2020-12-01 | 15:00 | 971 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 369 | -28 | 17 | -5 | -165 | 0 | 971
2020-12-01 | 16:00 | 1028 | 332 | 342 | 46 | 30 | 130 | 95 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 1028
2020-12-01 | 17:00 | 1105 | 332 | 507 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 1105
2020-12-01 | 18:00 | 1141 | 332 | 507 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 33 | 0 | 1141
2020-12-01 | 19:00 | 1120 | 332 | 507 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 1120
2020-12-01 | 20:00 | 1083 | 332 | 481 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1083
2020-12-01 | 21:00 | 1031 | 332 | 299 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 129 | 0 | 1031
2020-12-01 | 22:00 | 972 | 332 | 297 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 69 | 0 | 972
2020-12-01 | 23:00 | 911 | 332 | 258 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 63 | 0 | 911
2020-12-02 | 0:00 | 858 | 332 | 281 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 858
2020-12-02 | 1:00 | 859 | 332 | 284 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 859
2020-12-02 | 2:00 | 906 | 332 | 322 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 906
2020-12-02 | 3:00 | 959 | 332 | 372 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 959
2020-12-02 | 4:00 | 987 | 332 | 406 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 987
2020-12-02 | 5:00 | 1005 | 332 | 435 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1005
2020-12-02 | 6:00 | 1054 | 332 | 449 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 1054
2020-12-02 | 7:00 | 1093 | 332 | 462 | 46 | 30 | 130 | 35 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 1093
2020-12-02 | 8:00 | 1108 | 332 | 360 | 44 | 30 | 130 | 189 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1108
2020-12-02 | 9:00 | 1078 | 332 | 251 | 42 | 30 | 130 | 386 | 0 | 19 | -6 | -106 | 0 | 1078
2020-12-02 | 10:00 | 1040 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 550 | -81 | 17 | -5 | -223 | 0 | 1040
2020-12-02 | 11:00 | 1026 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 611 | -151 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1026
2020-12-02 | 12:00 | 961 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 636 | -238 | 8 | -2 | -224 | 0 | 961
2020-12-02 | 13:00 | 979 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 636 | -220 | 8 | -2 | -224 | 0 | 979
2020-12-02 | 14:00 | 966 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 430 | -51 | 10 | -3 | -203 | 0 | 966
2020-12-02 | 15:00 | 992 | 332 | 269 | 43 | 30 | 130 | 217 | 0 | 10 | -3 | -36 | 0 | 992
2020-12-02 | 16:00 | 1033 | 332 | 423 | 46 | 30 | 130 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1033
2020-12-02 | 17:00 | 1089 | 332 | 506 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 1089
2020-12-02 | 18:00 | 1118 | 332 | 507 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 1118
2020-12-02 | 19:00 | 1094 | 332 | 501 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1094
2020-12-02 | 20:00 | 1049 | 332 | 457 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1049
2020-12-02 | 21:00 | 999 | 332 | 404 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 999
2020-12-02 | 22:00 | 947 | 332 | 354 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 947
2020-12-02 | 23:00 | 892 | 332 | 273 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 | 0 | 892
2020-12-03 | 0:00 | 834 | 332 | 237 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 16 | 0 | 834
2020-12-03 | 1:00 | 832 | 332 | 236 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 832
2020-12-03 | 2:00 | 883 | 332 | 238 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 47 | 0 | 883
2020-12-03 | 3:00 | 933 | 332 | 239 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 93 | 0 | 933
2020-12-03 | 4:00 | 964 | 332 | 239 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 137 | 0 | 964
2020-12-03 | 5:00 | 978 | 332 | 240 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 151 | 0 | 978
2020-12-03 | 6:00 | 1016 | 332 | 241 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 186 | 0 | 1016
2020-12-03 | 7:00 | 1052 | 332 | 255 | 46 | 30 | 130 | 30 | 0 | 62 | 0 | 167 | 0 | 1052
2020-12-03 | 8:00 | 1066 | 332 | 251 | 44 | 30 | 130 | 176 | 0 | 69 | 0 | 34 | 0 | 1066
2020-12-03 | 9:00 | 1047 | 332 | 250 | 42 | 30 | 130 | 352 | 0 | 69 | -21 | -137 | 0 | 1047
2020-12-03 | 10:00 | 1038 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 465 | -41 | 80 | -25 | -223 | 0 | 1038
2020-12-03 | 11:00 | 1045 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 551 | -108 | 63 | -19 | -225 | 0 | 1045
2020-12-03 | 12:00 | 985 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 619 | -233 | 59 | -18 | -223 | 0 | 985
2020-12-03 | 13:00 | 995 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 653 | -255 | 57 | -18 | -223 | 0 | 995
2020-12-03 | 14:00 | 985 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 531 | -142 | 54 | -17 | -224 | 0 | 985
2020-12-03 | 15:00 | 1003 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 319 | 0 | 57 | -18 | -139 | 0 | 1003
2020-12-03 | 16:00 | 1059 | 332 | 376 | 46 | 30 | 130 | 82 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1059
2020-12-03 | 17:00 | 1129 | 332 | 502 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1129
2020-12-03 | 18:00 | 1157 | 332 | 511 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1157
2020-12-03 | 19:00 | 1125 | 332 | 326 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 154 | 0 | 1125
2020-12-03 | 20:00 | 1089 | 332 | 300 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 140 | 0 | 1089
2020-12-03 | 21:00 | 1034 | 332 | 298 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 96 | 0 | 1034
2020-12-03 | 22:00 | 978 | 332 | 296 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 61 | 0 | 978
2020-12-03 | 23:00 | 917 | 332 | 258 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 57 | 0 | 917
2020-12-04 | 0:00 | 857 | 332 | 237 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 857
2020-12-04 | 1:00 | 861 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 37 | 0 | 861
2020-12-04 | 2:00 | 911 | 332 | 239 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 74 | 0 | 911
2020-12-04 | 3:00 | 966 | 332 | 240 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 121 | 0 | 966
2020-12-04 | 4:00 | 997 | 332 | 239 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 160 | 0 | 997
2020-12-04 | 5:00 | 1018 | 332 | 241 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 186 | 0 | 1018
2020-12-04 | 6:00 | 1076 | 332 | 489 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1076
2020-12-04 | 7:00 | 1121 | 332 | 398 | 46 | 30 | 130 | 36 | 0 | 47 | 0 | 102 | 0 | 1121
2020-12-04 | 8:00 | 1117 | 332 | 252 | 44 | 30 | 130 | 225 | 0 | 34 | 0 | 70 | 0 | 1117
2020-12-04 | 9:00 | 1096 | 332 | 251 | 42 | 30 | 130 | 437 | 0 | 29 | -9 | -146 | 0 | 1096
2020-12-04 | 10:00 | 1075 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 615 | -115 | 22 | -7 | -223 | 0 | 1075
2020-12-04 | 11:00 | 1071 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 708 | -210 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1071
2020-12-04 | 12:00 | 1026 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 719 | -268 | 23 | -7 | -223 | 0 | 1026
2020-12-04 | 13:00 | 1035 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 633 | -170 | 19 | -6 | -223 | 0 | 1035
2020-12-04 | 14:00 | 1033 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 486 | -31 | 17 | -5 | -218 | 0 | 1033
2020-12-04 | 15:00 | 1041 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 283 | 0 | 14 | -4 | -38 | 0 | 1041
2020-12-04 | 16:00 | 1085 | 332 | 302 | 46 | 30 | 130 | 68 | 0 | 16 | 0 | 161 | 0 | 1085
2020-12-04 | 17:00 | 1150 | 332 | 481 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 19 | 0 | 102 | 0 | 1150
2020-12-04 | 18:00 | 1169 | 332 | 385 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 0 | 1169
2020-12-04 | 19:00 | 1133 | 332 | 550 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1133
2020-12-04 | 20:00 | 1094 | 332 | 310 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 202 | 0 | 1094
2020-12-04 | 21:00 | 1040 | 332 | 299 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 161 | 0 | 1040
2020-12-04 | 22:00 | 986 | 332 | 298 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 117 | 0 | 986
2020-12-04 | 23:00 | 930 | 332 | 259 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 110 | 0 | 930
2020-12-05 | 0:00 | 873 | 332 | 318 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 873
2020-12-05 | 1:00 | 868 | 332 | 318 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 868
2020-12-05 | 2:00 | 919 | 332 | 362 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 919
2020-12-05 | 3:00 | 964 | 332 | 391 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 964
2020-12-05 | 4:00 | 990 | 332 | 409 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 990
2020-12-05 | 5:00 | 983 | 332 | 402 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 983
2020-12-05 | 6:00 | 983 | 332 | 404 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 983
2020-12-05 | 7:00 | 1016 | 332 | 396 | 46 | 30 | 130 | 42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1016
2020-12-05 | 8:00 | 1007 | 332 | 243 | 44 | 30 | 130 | 246 | 0 | 40 | 0 | -58 | 0 | 1007
2020-12-05 | 9:00 | 958 | 332 | 231 | 42 | 30 | 130 | 514 | -123 | 37 | -11 | -224 | 0 | 958
2020-12-05 | 10:00 | 909 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 732 | -385 | 33 | -10 | -224 | 0 | 909
2020-12-05 | 11:00 | 896 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 871 | -536 | 32 | -10 | -224 | 0 | 896
2020-12-05 | 12:00 | 865 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 891 | -585 | 29 | -9 | -224 | 0 | 865
2020-12-05 | 13:00 | 851 | 332 | 229 | 41 | 30 | 130 | 800 | -505 | 25 | -8 | -223 | 0 | 851
2020-12-05 | 14:00 | 843 | 332 | 229 | 43 | 30 | 130 | 624 | -339 | 26 | -8 | -224 | 0 | 843
2020-12-05 | 15:00 | 872 | 332 | 230 | 43 | 30 | 130 | 367 | -70 | 25 | -8 | -207 | 0 | 872
2020-12-05 | 16:00 | 928 | 332 | 299 | 46 | 30 | 130 | 95 | 0 | 19 | 0 | -23 | 0 | 928
2020-12-05 | 17:00 | 1019 | 332 | 449 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 1019
2020-12-05 | 18:00 | 1060 | 332 | 461 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 1060
2020-12-05 | 19:00 | 1048 | 332 | 315 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 148 | 0 | 1048
2020-12-05 | 20:00 | 1025 | 332 | 255 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 187 | 0 | 1025
2020-12-05 | 21:00 | 982 | 332 | 253 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 153 | 0 | 982
2020-12-05 | 22:00 | 940 | 332 | 251 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 120 | 0 | 940
2020-12-05 | 23:00 | 896 | 332 | 252 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 89 | 0 | 896
2020-12-06 | 0:00 | 848 | 332 | 300 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 848
2020-12-06 | 1:00 | 845 | 332 | 299 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 845
2020-12-06 | 2:00 | 891 | 332 | 336 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 891
2020-12-06 | 3:00 | 928 | 332 | 358 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 928
2020-12-06 | 4:00 | 938 | 332 | 365 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 938
2020-12-06 | 5:00 | 916 | 332 | 352 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 916
2020-12-06 | 6:00 | 891 | 332 | 336 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 891
2020-12-06 | 7:00 | 913 | 332 | 342 | 46 | 30 | 130 | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 913
2020-12-06 | 8:00 | 912 | 332 | 246 | 44 | 30 | 130 | 146 | 0 | 13 | 0 | -29 | 0 | 912
2020-12-06 | 9:00 | 891 | 332 | 230 | 42 | 30 | 130 | 350 | -35 | 11 | -3 | -196 | 0 | 891
2020-12-06 | 10:00 | 848 | 332 | 229 | 41 | 30 | 130 | 535 | -232 | 8 | -2 | -223 | 0 | 848
2020-12-06 | 11:00 | 823 | 332 | 229 | 41 | 30 | 130 | 660 | -380 | 8 | -2 | -225 | 0 | 823
2020-12-06 | 12:00 | 820 | 332 | 229 | 41 | 30 | 130 | 684 | -405 | 4 | -1 | -224 | 0 | 820
2020-12-06 | 13:00 | 794 | 332 | 228 | 41 | 30 | 130 | 628 | -375 | 4 | -1 | -223 | 0 | 794
2020-12-06 | 14:00 | 781 | 332 | 228 | 43 | 30 | 130 | 498 | -261 | 6 | -2 | -223 | 0 | 781
2020-12-06 | 15:00 | 798 | 332 | 228 | 43 | 30 | 130 | 295 | -55 | 7 | -2 | -210 | 0 | 798
2020-12-06 | 16:00 | 855 | 332 | 270 | 46 | 30 | 130 | 84 | 0 | 6 | 0 | -43 | 0 | 855
2020-12-06 | 17:00 | 963 | 332 | 365 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 963
2020-12-06 | 18:00 | 1020 | 332 | 366 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | 0 | 1020
2020-12-06 | 19:00 | 1011 | 332 | 365 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 | 0 | 1011
2020-12-06 | 20:00 | 994 | 332 | 365 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 994
2020-12-06 | 21:00 | 949 | 332 | 365 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 949
2020-12-06 | 22:00 | 891 | 332 | 329 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 891
2020-12-06 | 23:00 | 836 | 332 | 284 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 836
2020-12-07 | 0:00 | 796 | 332 | 235 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 796
2020-12-07 | 1:00 | 801 | 332 | 236 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 801
2020-12-07 | 2:00 | 860 | 332 | 278 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 860
2020-12-07 | 3:00 | 921 | 332 | 294 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 | 0 | 921
2020-12-07 | 4:00 | 948 | 332 | 371 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 948
2020-12-07 | 5:00 | 970 | 332 | 405 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 970
2020-12-07 | 6:00 | 1031 | 332 | 275 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1031
2020-12-07 | 7:00 | 1092 | 332 | 314 | 46 | 30 | 130 | 30 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 1092
2020-12-07 | 8:00 | 1099 | 332 | 252 | 44 | 30 | 130 | 200 | 0 | 6 | 0 | 105 | 0 | 1099
2020-12-07 | 9:00 | 1062 | 332 | 250 | 42 | 30 | 130 | 435 | -7 | 3 | -1 | -152 | 0 | 1062
2020-12-07 | 10:00 | 1013 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 654 | -201 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1013
2020-12-07 | 11:00 | 1019 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 738 | -281 | 6 | -2 | -224 | 0 | 1019
2020-12-07 | 12:00 | 991 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 631 | -204 | 9 | -3 | -223 | 0 | 991
2020-12-07 | 13:00 | 1015 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 493 | -45 | 12 | -4 | -223 | 0 | 1015
2020-12-07 | 14:00 | 1006 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 440 | -6 | 11 | -3 | -220 | 0 | 1006
2020-12-07 | 15:00 | 1014 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 281 | 0 | 10 | -3 | -60 | 0 | 1014
2020-12-07 | 16:00 | 1050 | 332 | 421 | 46 | 30 | 130 | 79 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1050
2020-12-07 | 17:00 | 1110 | 332 | 507 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 1110
2020-12-07 | 18:00 | 1136 | 332 | 507 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 | 0 | 1136
2020-12-07 | 19:00 | 1105 | 332 | 487 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1105
2020-12-07 | 20:00 | 1068 | 332 | 437 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1068
2020-12-07 | 21:00 | 1012 | 332 | 376 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1012
2020-12-07 | 22:00 | 958 | 332 | 332 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 958
2020-12-07 | 23:00 | 904 | 332 | 296 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 904
2020-12-08 | 0:00 | 850 | 332 | 237 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 850
2020-12-08 | 1:00 | 847 | 332 | 237 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 847
2020-12-08 | 2:00 | 891 | 332 | 238 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 33 | 0 | 891
2020-12-08 | 3:00 | 951 | 332 | 239 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 951
2020-12-08 | 4:00 | 976 | 332 | 241 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 90 | 0 | 976
2020-12-08 | 5:00 | 991 | 332 | 240 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 114 | 0 | 991
2020-12-08 | 6:00 | 1033 | 332 | 241 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | 164 | 0 | 1033
2020-12-08 | 7:00 | 1080 | 332 | 256 | 46 | 30 | 130 | 26 | 0 | 73 | 0 | 187 | 0 | 1080
2020-12-08 | 8:00 | 1101 | 332 | 251 | 44 | 30 | 130 | 162 | 0 | 63 | 0 | 89 | 0 | 1101
2020-12-08 | 9:00 | 1102 | 332 | 251 | 42 | 30 | 130 | 333 | 0 | 59 | -18 | -57 | 0 | 1102
2020-12-08 | 10:00 | 1085 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 458 | -4 | 68 | -21 | -199 | 0 | 1085
2020-12-08 | 11:00 | 1082 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 544 | -77 | 81 | -25 | -224 | 0 | 1082
2020-12-08 | 12:00 | 1020 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 578 | -165 | 70 | -22 | -223 | 0 | 1020
2020-12-08 | 13:00 | 1042 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 573 | -128 | 55 | -17 | -223 | 0 | 1042
2020-12-08 | 14:00 | 1026 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 493 | -52 | 35 | -11 | -223 | 0 | 1026
2020-12-08 | 15:00 | 1026 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 266 | 0 | 28 | -9 | -45 | 0 | 1026
2020-12-08 | 16:00 | 1089 | 332 | 454 | 46 | 30 | 130 | 69 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1089
2020-12-08 | 17:00 | 1165 | 332 | 572 | 55 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 1165
2020-12-08 | 18:00 | 1186 | 332 | 433 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 159 | 0 | 1186
2020-12-08 | 19:00 | 1157 | 332 | 561 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1157
2020-12-08 | 20:00 | 1109 | 332 | 316 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 204 | 0 | 1109
2020-12-08 | 21:00 | 1055 | 332 | 299 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 168 | 0 | 1055
2020-12-08 | 22:00 | 990 | 332 | 297 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 115 | 0 | 990
2020-12-08 | 23:00 | 939 | 332 | 259 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 121 | 0 | 939
2020-12-09 | 0:00 | 870 | 332 | 312 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 870
2020-12-09 | 1:00 | 870 | 332 | 310 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 870
2020-12-09 | 2:00 | 920 | 332 | 360 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 920
2020-12-09 | 3:00 | 971 | 332 | 386 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 971
2020-12-09 | 4:00 | 995 | 332 | 400 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 995
2020-12-09 | 5:00 | 1019 | 332 | 427 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1019
2020-12-09 | 6:00 | 1072 | 332 | 490 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1072
2020-12-09 | 7:00 | 1116 | 332 | 474 | 46 | 30 | 130 | 18 | 0 | 31 | 0 | 55 | 0 | 1116
2020-12-09 | 8:00 | 1150 | 332 | 373 | 44 | 30 | 130 | 122 | 0 | 17 | 0 | 102 | 0 | 1150
2020-12-09 | 9:00 | 1175 | 332 | 337 | 42 | 30 | 130 | 230 | 0 | 12 | -4 | 66 | 0 | 1175
2020-12-09 | 10:00 | 1134 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 382 | 0 | 13 | -4 | -42 | 0 | 1134
2020-12-09 | 11:00 | 1080 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 547 | -52 | 16 | -5 | -209 | 0 | 1080
2020-12-09 | 12:00 | 1010 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 659 | -216 | 12 | -4 | -223 | 0 | 1010
2020-12-09 | 13:00 | 1005 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 644 | -203 | 10 | -3 | -225 | 0 | 1005
2020-12-09 | 14:00 | 981 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 584 | -168 | 7 | -2 | -223 | 0 | 981
2020-12-09 | 15:00 | 999 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 333 | 0 | 5 | -1 | -122 | 0 | 999
2020-12-09 | 16:00 | 1058 | 332 | 433 | 46 | 30 | 130 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1058
2020-12-09 | 17:00 | 1135 | 332 | 466 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 4 | 0 | 117 | 0 | 1135
2020-12-09 | 18:00 | 1175 | 332 | 575 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 1175
2020-12-09 | 19:00 | 1158 | 332 | 574 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1158
2020-12-09 | 20:00 | 1121 | 332 | 550 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1121
2020-12-09 | 21:00 | 1068 | 332 | 504 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1068
2020-12-09 | 22:00 | 1012 | 332 | 458 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1012
2020-12-09 | 23:00 | 951 | 332 | 409 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 951
2020-12-10 | 0:00 | 900 | 332 | 305 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 900
2020-12-10 | 1:00 | 897 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 897
2020-12-10 | 2:00 | 948 | 332 | 403 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948
2020-12-10 | 3:00 | 1000 | 332 | 440 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000
2020-12-10 | 4:00 | 1023 | 332 | 464 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1023
2020-12-10 | 5:00 | 1038 | 332 | 487 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1038
2020-12-10 | 6:00 | 1090 | 332 | 515 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 1090
2020-12-10 | 7:00 | 1141 | 332 | 529 | 46 | 30 | 130 | 31 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 1141
2020-12-10 | 8:00 | 1151 | 332 | 363 | 44 | 30 | 130 | 176 | 0 | 5 | 0 | 71 | 0 | 1151
2020-12-10 | 9:00 | 1128 | 332 | 252 | 42 | 30 | 130 | 373 | 0 | 3 | -1 | -33 | 0 | 1128
2020-12-10 | 10:00 | 1090 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 479 | 0 | 6 | -2 | -177 | 0 | 1090
2020-12-10 | 11:00 | 1071 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 541 | -37 | 8 | -2 | -222 | 0 | 1071
2020-12-10 | 12:00 | 1016 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 632 | -179 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1016
2020-12-10 | 13:00 | 1008 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 629 | -184 | 7 | -2 | -224 | 0 | 1008
2020-12-10 | 14:00 | 1000 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 504 | -67 | 4 | -1 | -224 | 0 | 1000
2020-12-10 | 15:00 | 1022 | 332 | 270 | 43 | 30 | 130 | 269 | 0 | 4 | -1 | -55 | 0 | 1022
2020-12-10 | 16:00 | 1077 | 332 | 388 | 46 | 30 | 130 | 61 | 0 | 6 | 0 | 84 | 0 | 1077
2020-12-10 | 17:00 | 1128 | 332 | 366 | 55 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1128
2020-12-10 | 18:00 | 1150 | 332 | 373 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1150
2020-12-10 | 19:00 | 1123 | 332 | 347 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1123
2020-12-10 | 20:00 | 1086 | 332 | 313 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 1086
2020-12-10 | 21:00 | 1031 | 332 | 299 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 167 | 0 | 1031
2020-12-10 | 22:00 | 980 | 332 | 297 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 0 | 980
2020-12-10 | 23:00 | 925 | 332 | 258 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 925
2020-12-11 | 0:00 | 862 | 332 | 322 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 862
2020-12-11 | 1:00 | 867 | 332 | 326 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 867
2020-12-11 | 2:00 | 913 | 332 | 359 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 913
2020-12-11 | 3:00 | 966 | 332 | 401 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 966
2020-12-11 | 4:00 | 999 | 332 | 433 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 999
2020-12-11 | 5:00 | 1015 | 332 | 449 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1015
2020-12-11 | 6:00 | 1069 | 332 | 449 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 69 | 0 | 1069
2020-12-11 | 7:00 | 1114 | 332 | 463 | 46 | 30 | 130 | 32 | 0 | 6 | 0 | 75 | 0 | 1114
2020-12-11 | 8:00 | 1108 | 332 | 345 | 44 | 30 | 130 | 218 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1108
2020-12-11 | 9:00 | 1055 | 332 | 250 | 42 | 30 | 130 | 470 | -26 | 2 | 0 | -175 | 0 | 1055
2020-12-11 | 10:00 | 1021 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 640 | -179 | 2 | 0 | -224 | 0 | 1021
2020-12-11 | 11:00 | 1028 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 596 | -127 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1028
2020-12-11 | 12:00 | 1014 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 402 | 0 | 3 | 0 | -173 | 0 | 1014
2020-12-11 | 13:00 | 1064 | 332 | 297 | 41 | 30 | 130 | 225 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1064
2020-12-11 | 14:00 | 1077 | 332 | 390 | 43 | 30 | 130 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1077
2020-12-11 | 15:00 | 1062 | 332 | 331 | 43 | 30 | 130 | 124 | 0 | 7 | 0 | 65 | 0 | 1062
2020-12-11 | 16:00 | 1085 | 332 | 398 | 46 | 30 | 130 | 42 | 0 | 5 | 0 | 102 | 0 | 1085
2020-12-11 | 17:00 | 1128 | 332 | 367 | 55 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1128
2020-12-11 | 18:00 | 1146 | 332 | 508 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 61 | 0 | 1146
2020-12-11 | 19:00 | 1111 | 332 | 507 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 1111
2020-12-11 | 20:00 | 1075 | 332 | 494 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1075
2020-12-11 | 21:00 | 1017 | 332 | 448 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1017
2020-12-11 | 22:00 | 972 | 332 | 409 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 972
2020-12-11 | 23:00 | 918 | 332 | 367 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 918
2020-12-12 | 0:00 | 854 | 332 | 307 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 854
2020-12-12 | 1:00 | 848 | 332 | 299 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 848
2020-12-12 | 2:00 | 888 | 332 | 319 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 888
2020-12-12 | 3:00 | 938 | 332 | 354 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 938
2020-12-12 | 4:00 | 959 | 332 | 365 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 959
2020-12-12 | 5:00 | 943 | 332 | 357 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 943
2020-12-12 | 6:00 | 928 | 332 | 346 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 928
2020-12-12 | 7:00 | 960 | 332 | 356 | 46 | 30 | 130 | 20 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 960
2020-12-12 | 8:00 | 999 | 332 | 313 | 44 | 30 | 130 | 104 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 999
2020-12-12 | 9:00 | 1002 | 332 | 247 | 42 | 30 | 130 | 228 | 0 | 51 | -16 | -42 | 0 | 1002
2020-12-12 | 10:00 | 955 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 449 | -72 | 43 | -13 | -216 | 0 | 955
2020-12-12 | 11:00 | 915 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 654 | -312 | 48 | -15 | -224 | 0 | 915
2020-12-12 | 12:00 | 885 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 687 | -381 | 58 | -18 | -224 | 0 | 885
2020-12-12 | 13:00 | 874 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 623 | -341 | 77 | -24 | -224 | 0 | 874
2020-12-12 | 14:00 | 869 | 332 | 230 | 43 | 30 | 130 | 524 | -250 | 78 | -24 | -224 | 0 | 869
2020-12-12 | 15:00 | 888 | 332 | 230 | 43 | 30 | 130 | 310 | -49 | 85 | -26 | -197 | 0 | 888
2020-12-12 | 16:00 | 939 | 332 | 271 | 46 | 30 | 130 | 80 | 0 | 88 | 0 | -38 | 0 | 939
2020-12-12 | 17:00 | 1017 | 332 | 365 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 83 | 0 | 21 | 0 | 1017
2020-12-12 | 18:00 | 1052 | 332 | 367 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 | 0 | 1052
2020-12-12 | 19:00 | 1037 | 332 | 366 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 33 | 0 | 1037
2020-12-12 | 20:00 | 1014 | 332 | 366 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 24 | 0 | 1014
2020-12-12 | 21:00 | 974 | 332 | 359 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 974
2020-12-12 | 22:00 | 931 | 332 | 336 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 931
2020-12-12 | 23:00 | 891 | 332 | 310 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 891
2020-12-13 | 0:00 | 848 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 848
2020-12-13 | 1:00 | 853 | 332 | 250 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 853
2020-12-13 | 2:00 | 899 | 332 | 252 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 67 | 0 | 899
2020-12-13 | 3:00 | 945 | 332 | 253 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 94 | 0 | 945
2020-12-13 | 4:00 | 965 | 332 | 253 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 111 | 0 | 965
2020-12-13 | 5:00 | 949 | 332 | 252 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 100 | 0 | 949
2020-12-13 | 6:00 | 925 | 332 | 253 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 75 | 0 | 925
2020-12-13 | 7:00 | 945 | 332 | 252 | 46 | 30 | 130 | 33 | 0 | 57 | 0 | 65 | 0 | 945
2020-12-13 | 8:00 | 954 | 332 | 233 | 44 | 30 | 130 | 196 | 0 | 65 | 0 | -76 | 0 | 954
2020-12-13 | 9:00 | 930 | 332 | 231 | 42 | 30 | 130 | 396 | -44 | 49 | -15 | -221 | 0 | 930
2020-12-13 | 10:00 | 899 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 586 | -246 | 29 | -9 | -224 | 0 | 899
2020-12-13 | 11:00 | 875 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 718 | -391 | 12 | -4 | -223 | 0 | 875
2020-12-13 | 12:00 | 869 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 684 | -357 | 5 | -1 | -225 | 0 | 869
2020-12-13 | 13:00 | 857 | 332 | 229 | 41 | 30 | 130 | 514 | -197 | 2 | 0 | -224 | 0 | 857
2020-12-13 | 14:00 | 847 | 332 | 229 | 43 | 30 | 130 | 432 | -127 | 2 | -1 | -223 | 0 | 847
2020-12-13 | 15:00 | 849 | 332 | 229 | 43 | 30 | 130 | 334 | -51 | 10 | -3 | -205 | 0 | 849
2020-12-13 | 16:00 | 892 | 332 | 283 | 46 | 30 | 130 | 90 | 0 | 18 | 0 | -37 | 0 | 892
2020-12-13 | 17:00 | 1012 | 332 | 434 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1012
2020-12-13 | 18:00 | 1070 | 332 | 462 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 1070
2020-12-13 | 19:00 | 1061 | 332 | 462 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 1061
2020-12-13 | 20:00 | 1032 | 332 | 342 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 92 | 0 | 1032
2020-12-13 | 21:00 | 981 | 332 | 375 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 981
2020-12-13 | 22:00 | 912 | 332 | 304 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 912
2020-12-13 | 23:00 | 857 | 332 | 254 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -13 | 0 | 857
2020-12-14 | 0:00 | 807 | 332 | 236 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | -45 | 0 | 807
2020-12-14 | 1:00 | 815 | 332 | 236 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -57 | 0 | 815
2020-12-14 | 2:00 | 860 | 332 | 237 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | -50 | 0 | 860
2020-12-14 | 3:00 | 913 | 332 | 239 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | -14 | 0 | 913
2020-12-14 | 4:00 | 950 | 332 | 240 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 950
2020-12-14 | 5:00 | 983 | 332 | 267 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 16 | 0 | 983
2020-12-14 | 6:00 | 1044 | 332 | 367 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1044
2020-12-14 | 7:00 | 1114 | 332 | 323 | 46 | 30 | 130 | 10 | 0 | 129 | 0 | 114 | 0 | 1114
2020-12-14 | 8:00 | 1181 | 332 | 254 | 44 | 30 | 130 | 101 | 0 | 124 | 0 | 166 | 0 | 1181
2020-12-14 | 9:00 | 1227 | 332 | 253 | 42 | 30 | 130 | 189 | 0 | 129 | -40 | 162 | 0 | 1227
2020-12-14 | 10:00 | 1169 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 313 | 0 | 127 | -39 | -17 | 0 | 1169
2020-12-14 | 11:00 | 1157 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 458 | 0 | 131 | -41 | -176 | 0 | 1157
2020-12-14 | 12:00 | 1129 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 470 | -3 | 140 | -44 | -218 | 0 | 1129
2020-12-14 | 13:00 | 1142 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 431 | 0 | 146 | -45 | -174 | 0 | 1142
2020-12-14 | 14:00 | 1155 | 332 | 252 | 43 | 30 | 130 | 370 | 0 | 142 | -44 | -100 | 0 | 1155
2020-12-14 | 15:00 | 1180 | 332 | 301 | 43 | 30 | 130 | 242 | 0 | 150 | -46 | -2 | 0 | 1180
2020-12-14 | 16:00 | 1229 | 332 | 461 | 46 | 30 | 130 | 76 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1229
2020-12-14 | 17:00 | 1313 | 332 | 578 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 143 | 0 | 44 | 0 | 1313
2020-12-14 | 18:00 | 1345 | 332 | 578 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 80 | 0 | 1345
2020-12-14 | 19:00 | 1310 | 332 | 577 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 35 | 0 | 1310
2020-12-14 | 20:00 | 1264 | 332 | 574 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 1264
2020-12-14 | 21:00 | 1195 | 332 | 515 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1195
2020-12-14 | 22:00 | 1124 | 332 | 448 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1124
2020-12-14 | 23:00 | 1053 | 332 | 381 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1053
2020-12-15 | 0:00 | 987 | 332 | 312 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 987
2020-12-15 | 1:00 | 989 | 332 | 271 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 53 | 0 | 989
2020-12-15 | 2:00 | 1029 | 332 | 301 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 132 | 0 | 51 | 0 | 1029
2020-12-15 | 3:00 | 1063 | 332 | 308 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 63 | 0 | 1063
2020-12-15 | 4:00 | 1082 | 332 | 400 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1082
2020-12-15 | 5:00 | 1106 | 332 | 336 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 101 | 0 | 1106
2020-12-15 | 6:00 | 1179 | 332 | 504 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 10 | 0 | 1179
2020-12-15 | 7:00 | 1259 | 332 | 532 | 46 | 30 | 130 | 17 | 0 | 124 | 0 | 48 | 0 | 1259
2020-12-15 | 8:00 | 1309 | 332 | 414 | 44 | 30 | 130 | 137 | 0 | 113 | 0 | 109 | 0 | 1309
2020-12-15 | 9:00 | 1299 | 332 | 257 | 42 | 30 | 130 | 349 | 0 | 102 | -32 | 89 | 0 | 1299
2020-12-15 | 10:00 | 1237 | 332 | 253 | 41 | 30 | 130 | 548 | 0 | 96 | -30 | -163 | 0 | 1237
2020-12-15 | 11:00 | 1225 | 332 | 253 | 41 | 30 | 130 | 656 | -64 | 102 | -32 | -223 | 0 | 1225
2020-12-15 | 12:00 | 1185 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 694 | -148 | 111 | -35 | -222 | 0 | 1185
2020-12-15 | 13:00 | 1191 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 623 | -75 | 118 | -37 | -223 | 0 | 1191
2020-12-15 | 14:00 | 1180 | 332 | 252 | 43 | 30 | 130 | 467 | 0 | 118 | -37 | -155 | 0 | 1180
2020-12-15 | 15:00 | 1214 | 332 | 319 | 43 | 30 | 130 | 292 | 0 | 116 | -36 | -12 | 0 | 1214
2020-12-15 | 16:00 | 1290 | 332 | 541 | 46 | 30 | 130 | 78 | 0 | 106 | 0 | 27 | 0 | 1290
2020-12-15 | 17:00 | 1381 | 332 | 579 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 99 | 0 | 155 | 0 | 1381
2020-12-15 | 18:00 | 1417 | 332 | 579 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 178 | 0 | 1417
2020-12-15 | 19:00 | 1387 | 332 | 578 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 153 | 0 | 1387
2020-12-15 | 20:00 | 1344 | 332 | 578 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 126 | 0 | 1344
2020-12-15 | 21:00 | 1274 | 332 | 576 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 58 | 0 | 1274
2020-12-15 | 22:00 | 1193 | 332 | 548 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1193
2020-12-15 | 23:00 | 1124 | 332 | 389 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 98 | 0 | 1124
2020-12-16 | 0:00 | 1047 | 332 | 515 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | -93 | 0 | 1047
2020-12-16 | 1:00 | 1043 | 332 | 515 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -79 | 0 | 1043
2020-12-16 | 2:00 | 1076 | 332 | 515 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -63 | 0 | 1076
2020-12-16 | 3:00 | 1101 | 332 | 516 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -69 | 0 | 1101
2020-12-16 | 4:00 | 1115 | 332 | 516 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | -55 | 0 | 1115
2020-12-16 | 5:00 | 1134 | 332 | 517 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -30 | 0 | 1134
2020-12-16 | 6:00 | 1220 | 332 | 518 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 75 | 0 | 1220
2020-12-16 | 7:00 | 1297 | 332 | 533 | 46 | 30 | 130 | 18 | 0 | 83 | 0 | 125 | 0 | 1297
2020-12-16 | 8:00 | 1347 | 332 | 531 | 44 | 30 | 130 | 150 | 0 | 82 | 0 | 48 | 0 | 1347
2020-12-16 | 9:00 | 1341 | 332 | 388 | 42 | 30 | 130 | 351 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1341
2020-12-16 | 10:00 | 1292 | 332 | 255 | 41 | 30 | 130 | 505 | 0 | 64 | 0 | -65 | 0 | 1292
2020-12-16 | 11:00 | 1256 | 332 | 254 | 41 | 30 | 130 | 523 | 0 | 75 | 0 | -129 | 0 | 1256
2020-12-16 | 12:00 | 1208 | 332 | 254 | 41 | 30 | 130 | 506 | 0 | 93 | 0 | -178 | 0 | 1208
2020-12-16 | 13:00 | 1254 | 332 | 254 | 41 | 30 | 130 | 487 | 0 | 112 | 0 | -132 | 0 | 1254
2020-12-16 | 14:00 | 1242 | 332 | 254 | 43 | 30 | 130 | 406 | 0 | 132 | 0 | -85 | 0 | 1242
2020-12-16 | 15:00 | 1244 | 332 | 324 | 43 | 30 | 130 | 245 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1244
2020-12-16 | 16:00 | 1303 | 332 | 533 | 46 | 30 | 130 | 70 | 0 | 145 | 0 | 17 | 0 | 1303
2020-12-16 | 17:00 | 1387 | 332 | 579 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 136 | 0 | 124 | 0 | 1387
2020-12-16 | 18:00 | 1428 | 332 | 580 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | 177 | 0 | 1428
2020-12-16 | 19:00 | 1393 | 332 | 579 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 140 | 0 | 1393
2020-12-16 | 20:00 | 1342 | 332 | 578 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 99 | 0 | 1342
2020-12-16 | 21:00 | 1278 | 332 | 577 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 44 | 0 | 1278
2020-12-16 | 22:00 | 1199 | 332 | 575 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | -20 | 0 | 1199
2020-12-16 | 23:00 | 1125 | 332 | 537 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | -53 | 0 | 1125
2020-12-17 | 0:00 | 1058 | 332 | 515 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | -87 | 0 | 1058
2020-12-17 | 1:00 | 1050 | 332 | 515 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -92 | 0 | 1050
2020-12-17 | 2:00 | 1084 | 332 | 515 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | -60 | 0 | 1084
2020-12-17 | 3:00 | 1111 | 332 | 516 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | -47 | 0 | 1111
2020-12-17 | 4:00 | 1123 | 332 | 517 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | -36 | 0 | 1123
2020-12-17 | 5:00 | 1143 | 332 | 517 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | -3 | 0 | 1143
2020-12-17 | 6:00 | 1234 | 332 | 519 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 90 | 0 | 1234
2020-12-17 | 7:00 | 1316 | 332 | 534 | 46 | 30 | 130 | 26 | 0 | 74 | 0 | 144 | 0 | 1316
2020-12-17 | 8:00 | 1346 | 332 | 515 | 44 | 30 | 130 | 192 | 0 | 71 | 0 | 32 | 0 | 1346
2020-12-17 | 9:00 | 1299 | 332 | 403 | 42 | 30 | 130 | 432 | 0 | 59 | -18 | -111 | 0 | 1299
2020-12-17 | 10:00 | 1239 | 332 | 288 | 41 | 30 | 130 | 637 | -26 | 44 | -14 | -223 | 0 | 1239
2020-12-17 | 11:00 | 1199 | 332 | 253 | 41 | 30 | 130 | 770 | -155 | 33 | -10 | -225 | 0 | 1199
2020-12-17 | 12:00 | 1139 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 830 | -276 | 35 | -11 | -223 | 0 | 1139
2020-12-17 | 13:00 | 1136 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 781 | -235 | 41 | -13 | -222 | 0 | 1136
2020-12-17 | 14:00 | 1124 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 609 | -80 | 48 | -15 | -224 | 0 | 1124
2020-12-17 | 15:00 | 1159 | 332 | 416 | 43 | 30 | 130 | 371 | 0 | 43 | -13 | -193 | 0 | 1159
2020-12-17 | 16:00 | 1232 | 332 | 520 | 46 | 30 | 130 | 106 | 0 | 41 | 0 | 27 | 0 | 1232
2020-12-17 | 17:00 | 1345 | 332 | 580 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 40 | 0 | 177 | 0 | 1345
2020-12-17 | 18:00 | 1400 | 332 | 591 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 204 | 0 | 1400
2020-12-17 | 19:00 | 1381 | 332 | 579 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 195 | 0 | 1381
2020-12-17 | 20:00 | 1342 | 332 | 578 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 165 | 0 | 1342
2020-12-17 | 21:00 | 1287 | 332 | 577 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 115 | 0 | 1287
2020-12-17 | 22:00 | 1207 | 332 | 575 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 48 | 0 | 1207
2020-12-17 | 23:00 | 1142 | 332 | 536 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 0 | 1142
2020-12-18 | 0:00 | 1083 | 332 | 506 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 1083
2020-12-18 | 1:00 | 1068 | 332 | 497 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1068
2020-12-18 | 2:00 | 1099 | 332 | 511 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 1099
2020-12-18 | 3:00 | 1124 | 332 | 517 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 1124
2020-12-18 | 4:00 | 1133 | 332 | 517 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17 | 0 | 1133
2020-12-18 | 5:00 | 1154 | 332 | 517 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 1154
2020-12-18 | 6:00 | 1245 | 332 | 519 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 143 | 0 | 1245
2020-12-18 | 7:00 | 1327 | 332 | 533 | 46 | 30 | 130 | 25 | 0 | 44 | 0 | 187 | 0 | 1327
2020-12-18 | 8:00 | 1355 | 332 | 530 | 44 | 30 | 130 | 184 | 0 | 31 | 0 | 74 | 0 | 1355
2020-12-18 | 9:00 | 1322 | 332 | 391 | 42 | 30 | 130 | 380 | 0 | 25 | -8 | 0 | 0 | 1322
2020-12-18 | 10:00 | 1284 | 332 | 256 | 41 | 30 | 130 | 504 | 0 | 31 | -10 | -30 | 0 | 1284
2020-12-18 | 11:00 | 1246 | 332 | 254 | 41 | 30 | 130 | 622 | -9 | 29 | -9 | -174 | 0 | 1246
2020-12-18 | 12:00 | 1154 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 671 | -96 | 26 | -8 | -224 | 0 | 1154
2020-12-18 | 13:00 | 1150 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 592 | -31 | 36 | -11 | -221 | 0 | 1150
2020-12-18 | 14:00 | 1147 | 332 | 252 | 43 | 30 | 130 | 444 | 0 | 37 | -11 | -110 | 0 | 1147
2020-12-18 | 15:00 | 1164 | 332 | 332 | 43 | 30 | 130 | 246 | 0 | 55 | -17 | 13 | 0 | 1164
2020-12-18 | 16:00 | 1228 | 332 | 536 | 46 | 30 | 130 | 75 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 1228
2020-12-18 | 17:00 | 1303 | 332 | 577 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 61 | 0 | 117 | 0 | 1303
2020-12-18 | 18:00 | 1322 | 332 | 577 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 119 | 0 | 1322
2020-12-18 | 19:00 | 1291 | 332 | 576 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 86 | 0 | 1291
2020-12-18 | 20:00 | 1249 | 332 | 576 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 39 | 0 | 1249
2020-12-18 | 21:00 | 1181 | 332 | 551 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1181
2020-12-18 | 22:00 | 1120 | 332 | 496 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1120
2020-12-18 | 23:00 | 1055 | 332 | 436 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1055
2020-12-19 | 0:00 | 992 | 332 | 377 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 992
2020-12-19 | 1:00 | 982 | 332 | 352 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 982
2020-12-19 | 2:00 | 1012 | 332 | 382 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1012
2020-12-19 | 3:00 | 1043 | 332 | 400 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1043
2020-12-19 | 4:00 | 1046 | 332 | 401 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1046
2020-12-19 | 5:00 | 1038 | 332 | 394 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1038
2020-12-19 | 6:00 | 1045 | 332 | 414 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1045
2020-12-19 | 7:00 | 1096 | 332 | 447 | 46 | 30 | 130 | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1096
2020-12-19 | 8:00 | 1150 | 332 | 401 | 44 | 30 | 130 | 113 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1150
2020-12-19 | 9:00 | 1140 | 332 | 274 | 42 | 30 | 130 | 285 | 0 | 97 | -30 | -20 | 0 | 1140
2020-12-19 | 10:00 | 1086 | 332 | 234 | 41 | 30 | 130 | 452 | -6 | 91 | -28 | -190 | 0 | 1086
2020-12-19 | 11:00 | 1065 | 332 | 234 | 41 | 30 | 130 | 591 | -130 | 90 | -28 | -225 | 0 | 1065
2020-12-19 | 12:00 | 1006 | 332 | 232 | 41 | 30 | 130 | 662 | -265 | 97 | -30 | -223 | 0 | 1006
2020-12-19 | 13:00 | 991 | 332 | 232 | 41 | 30 | 130 | 655 | -279 | 107 | -33 | -224 | 0 | 991
2020-12-19 | 14:00 | 979 | 332 | 232 | 43 | 30 | 130 | 540 | -176 | 103 | -32 | -223 | 0 | 979
2020-12-19 | 15:00 | 1004 | 332 | 232 | 43 | 30 | 130 | 341 | -9 | 92 | -28 | -159 | 0 | 1004
2020-12-19 | 16:00 | 1066 | 332 | 328 | 46 | 30 | 130 | 108 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1066
2020-12-19 | 17:00 | 1178 | 332 | 522 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 80 | 0 | 28 | 0 | 1178
2020-12-19 | 18:00 | 1223 | 332 | 531 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 1223
2020-12-19 | 19:00 | 1212 | 332 | 531 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 41 | 0 | 1212
2020-12-19 | 20:00 | 1185 | 332 | 531 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 22 | 0 | 1185
2020-12-19 | 21:00 | 1145 | 332 | 517 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 1145
2020-12-19 | 22:00 | 1103 | 332 | 496 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1103
2020-12-19 | 23:00 | 1054 | 332 | 450 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1054
2020-12-20 | 0:00 | 1002 | 332 | 386 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1002
2020-12-20 | 1:00 | 1004 | 332 | 350 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 31 | 0 | 1004
2020-12-20 | 2:00 | 1035 | 332 | 399 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1035
2020-12-20 | 3:00 | 1062 | 332 | 418 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1062
2020-12-20 | 4:00 | 1055 | 332 | 404 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1055
2020-12-20 | 5:00 | 1026 | 332 | 254 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 133 | 0 | 1026
2020-12-20 | 6:00 | 1020 | 332 | 254 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 145 | 0 | 1020
2020-12-20 | 7:00 | 1067 | 332 | 255 | 46 | 30 | 130 | 21 | 0 | 62 | 0 | 191 | 0 | 1067
2020-12-20 | 8:00 | 1096 | 332 | 313 | 44 | 30 | 130 | 177 | 0 | 52 | 0 | 18 | 0 | 1096
2020-12-20 | 9:00 | 1041 | 332 | 233 | 42 | 30 | 130 | 436 | -21 | 37 | -11 | -167 | 0 | 1041
2020-12-20 | 10:00 | 990 | 332 | 232 | 41 | 30 | 130 | 639 | -211 | 29 | -9 | -223 | 0 | 990
2020-12-20 | 11:00 | 985 | 332 | 232 | 41 | 30 | 130 | 756 | -337 | 36 | -11 | -224 | 0 | 985
2020-12-20 | 12:00 | 978 | 332 | 232 | 41 | 30 | 130 | 778 | -372 | 44 | -14 | -223 | 0 | 978
2020-12-20 | 13:00 | 929 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 720 | -363 | 46 | -14 | -224 | 0 | 929
2020-12-20 | 14:00 | 895 | 332 | 230 | 43 | 30 | 130 | 537 | -214 | 44 | -14 | -223 | 0 | 895
2020-12-20 | 15:00 | 927 | 332 | 231 | 43 | 30 | 130 | 329 | -31 | 58 | -18 | -177 | 0 | 927
2020-12-20 | 16:00 | 1014 | 332 | 322 | 46 | 30 | 130 | 95 | 0 | 62 | 0 | -3 | 0 | 1014
2020-12-20 | 17:00 | 1152 | 332 | 513 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 76 | 0 | 15 | 0 | 1152
2020-12-20 | 18:00 | 1222 | 332 | 531 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 50 | 0 | 1222
2020-12-20 | 19:00 | 1211 | 332 | 531 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 43 | 0 | 1211
2020-12-20 | 20:00 | 1187 | 332 | 532 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 21 | 0 | 1187
2020-12-20 | 21:00 | 1135 | 332 | 504 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1135
2020-12-20 | 22:00 | 1066 | 332 | 443 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1066
2020-12-20 | 23:00 | 1001 | 332 | 386 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1001
2020-12-21 | 0:00 | 949 | 332 | 334 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 949
2020-12-21 | 1:00 | 950 | 332 | 336 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 950
2020-12-21 | 2:00 | 989 | 332 | 365 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 989
2020-12-21 | 3:00 | 1023 | 332 | 309 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 1023
2020-12-21 | 4:00 | 1038 | 332 | 241 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 159 | 0 | 1038
2020-12-21 | 5:00 | 1068 | 332 | 441 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1068
2020-12-21 | 6:00 | 1160 | 332 | 517 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 37 | 0 | 1160
2020-12-21 | 7:00 | 1251 | 332 | 532 | 46 | 30 | 130 | 22 | 0 | 60 | 0 | 99 | 0 | 1251
2020-12-21 | 8:00 | 1288 | 332 | 309 | 44 | 30 | 130 | 190 | 0 | 49 | 0 | 204 | 0 | 1288
2020-12-21 | 9:00 | 1237 | 332 | 254 | 42 | 30 | 130 | 440 | 0 | 36 | -11 | -16 | 0 | 1237
2020-12-21 | 10:00 | 1180 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 617 | -24 | 32 | -10 | -220 | 0 | 1180
2020-12-21 | 11:00 | 1166 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 700 | -124 | 41 | -13 | -223 | 0 | 1166
2020-12-21 | 12:00 | 1122 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 705 | -170 | 39 | -12 | -224 | 0 | 1122
2020-12-21 | 13:00 | 1146 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 604 | -41 | 32 | -10 | -224 | 0 | 1146
2020-12-21 | 14:00 | 1168 | 332 | 252 | 43 | 30 | 130 | 477 | 0 | 32 | -10 | -118 | 0 | 1168
2020-12-21 | 15:00 | 1175 | 332 | 338 | 43 | 30 | 130 | 257 | 0 | 34 | -10 | 21 | 0 | 1175
2020-12-21 | 16:00 | 1241 | 332 | 561 | 46 | 30 | 130 | 70 | 0 | 41 | 0 | 31 | 0 | 1241
2020-12-21 | 17:00 | 1305 | 332 | 577 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 47 | 0 | 133 | 0 | 1305
2020-12-21 | 18:00 | 1331 | 332 | 578 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 148 | 0 | 1331
2020-12-21 | 19:00 | 1300 | 332 | 577 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 114 | 0 | 1300
2020-12-21 | 20:00 | 1250 | 332 | 577 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 54 | 0 | 1250
2020-12-21 | 21:00 | 1186 | 332 | 574 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10 | 0 | 1186
2020-12-21 | 22:00 | 1121 | 332 | 535 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1121
2020-12-21 | 23:00 | 1049 | 332 | 467 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1049
2020-12-22 | 0:00 | 983 | 332 | 398 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 983
2020-12-22 | 1:00 | 981 | 332 | 401 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 981
2020-12-22 | 2:00 | 1025 | 332 | 438 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1025
2020-12-22 | 3:00 | 1065 | 332 | 464 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1065
2020-12-22 | 4:00 | 1084 | 332 | 489 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1084
2020-12-22 | 5:00 | 1106 | 332 | 515 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 1106
2020-12-22 | 6:00 | 1176 | 332 | 517 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 85 | 0 | 1176
2020-12-22 | 7:00 | 1252 | 332 | 532 | 46 | 30 | 130 | 18 | 0 | 33 | 0 | 131 | 0 | 1252
2020-12-22 | 8:00 | 1297 | 332 | 529 | 44 | 30 | 130 | 152 | 0 | 27 | 0 | 53 | 0 | 1297
2020-12-22 | 9:00 | 1272 | 332 | 349 | 42 | 30 | 130 | 346 | 0 | 20 | -6 | 29 | 0 | 1272
2020-12-22 | 10:00 | 1217 | 332 | 254 | 41 | 30 | 130 | 508 | 0 | 17 | -5 | -90 | 0 | 1217
2020-12-22 | 11:00 | 1193 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 607 | 0 | 14 | -4 | -209 | 0 | 1193
2020-12-22 | 12:00 | 1133 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 631 | -69 | 15 | -5 | -223 | 0 | 1133
2020-12-22 | 13:00 | 1138 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 633 | -62 | 10 | -3 | -224 | 0 | 1138
2020-12-22 | 14:00 | 1111 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 533 | -19 | 8 | -2 | -195 | 0 | 1111
2020-12-22 | 15:00 | 1122 | 332 | 252 | 43 | 30 | 130 | 302 | 0 | 9 | -3 | 27 | 0 | 1122
2020-12-22 | 16:00 | 1179 | 332 | 529 | 46 | 30 | 130 | 88 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1179
2020-12-22 | 17:00 | 1259 | 332 | 577 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 24 | 0 | 110 | 0 | 1259
2020-12-22 | 18:00 | 1298 | 332 | 577 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 123 | 0 | 1298
2020-12-22 | 19:00 | 1273 | 332 | 576 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 98 | 0 | 1273
2020-12-22 | 20:00 | 1235 | 332 | 576 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 65 | 0 | 1235
2020-12-22 | 21:00 | 1179 | 332 | 575 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 1179
2020-12-22 | 22:00 | 1117 | 332 | 539 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1117
2020-12-22 | 23:00 | 1051 | 332 | 489 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1051
2020-12-23 | 0:00 | 988 | 332 | 427 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 988
2020-12-23 | 1:00 | 995 | 332 | 436 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 995
2020-12-23 | 2:00 | 1038 | 332 | 469 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1038
2020-12-23 | 3:00 | 1076 | 332 | 500 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1076
2020-12-23 | 4:00 | 1091 | 332 | 515 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1091
2020-12-23 | 5:00 | 1116 | 332 | 516 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 1116
2020-12-23 | 6:00 | 1190 | 332 | 518 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | 0 | 1190
2020-12-23 | 7:00 | 1264 | 332 | 532 | 46 | 30 | 130 | 20 | 0 | 5 | 0 | 169 | 0 | 1264
2020-12-23 | 8:00 | 1292 | 332 | 523 | 44 | 30 | 130 | 184 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 1292
2020-12-23 | 9:00 | 1236 | 332 | 311 | 42 | 30 | 130 | 402 | 0 | 6 | -2 | -15 | 0 | 1236
2020-12-23 | 10:00 | 1173 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 589 | -16 | 3 | -1 | -187 | 0 | 1173
2020-12-23 | 11:00 | 1130 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 714 | -146 | 1 | 0 | -223 | 0 | 1130
2020-12-23 | 12:00 | 1070 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 700 | -190 | 0 | 0 | -223 | 0 | 1070
2020-12-23 | 13:00 | 1096 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 587 | -51 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1096
2020-12-23 | 14:00 | 1090 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 413 | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | 1090
2020-12-23 | 15:00 | 1091 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 272 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1091
2020-12-23 | 16:00 | 1137 | 332 | 520 | 46 | 30 | 130 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1137
2020-12-23 | 17:00 | 1222 | 332 | 576 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 1222
2020-12-23 | 18:00 | 1261 | 332 | 576 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 121 | 0 | 1261
2020-12-23 | 19:00 | 1239 | 332 | 577 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | 0 | 1239
2020-12-23 | 20:00 | 1195 | 332 | 575 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 1195
2020-12-23 | 21:00 | 1133 | 332 | 554 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1133
2020-12-23 | 22:00 | 1064 | 332 | 484 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1064
2020-12-23 | 23:00 | 1000 | 332 | 421 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1000
2020-12-24 | 0:00 | 930 | 332 | 347 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 930
2020-12-24 | 1:00 | 924 | 332 | 350 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 924
2020-12-24 | 2:00 | 965 | 332 | 386 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 965
2020-12-24 | 3:00 | 1000 | 332 | 399 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1000
2020-12-24 | 4:00 | 1021 | 332 | 415 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1021
2020-12-24 | 5:00 | 1035 | 332 | 432 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1035
2020-12-24 | 6:00 | 1083 | 332 | 487 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1083
2020-12-24 | 7:00 | 1148 | 332 | 531 | 46 | 30 | 130 | 2 | 0 | 53 | 0 | 24 | 0 | 1148
2020-12-24 | 8:00 | 1218 | 332 | 527 | 44 | 30 | 130 | 34 | 0 | 48 | 0 | 73 | 0 | 1218
2020-12-24 | 9:00 | 1266 | 332 | 529 | 42 | 30 | 130 | 74 | 0 | 43 | 0 | 86 | 0 | 1266
2020-12-24 | 10:00 | 1249 | 332 | 527 | 41 | 30 | 130 | 96 | 0 | 40 | 0 | 53 | 0 | 1249
2020-12-24 | 11:00 | 1232 | 332 | 527 | 41 | 30 | 130 | 121 | 0 | 32 | 0 | 19 | 0 | 1232
2020-12-24 | 12:00 | 1196 | 332 | 512 | 41 | 30 | 130 | 128 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1196
2020-12-24 | 13:00 | 1211 | 332 | 525 | 41 | 30 | 130 | 130 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1211
2020-12-24 | 14:00 | 1195 | 332 | 503 | 43 | 30 | 130 | 126 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1195
2020-12-24 | 15:00 | 1181 | 332 | 510 | 43 | 30 | 130 | 83 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 1181
2020-12-24 | 16:00 | 1189 | 332 | 543 | 46 | 30 | 130 | 37 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1189
2020-12-24 | 17:00 | 1218 | 332 | 563 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1218
2020-12-24 | 18:00 | 1234 | 332 | 547 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1234
2020-12-24 | 19:00 | 1206 | 332 | 536 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1206
2020-12-24 | 20:00 | 1165 | 332 | 496 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1165
2020-12-24 | 21:00 | 1109 | 332 | 443 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1109
2020-12-24 | 22:00 | 1054 | 332 | 359 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 43 | 0 | 1054
2020-12-24 | 23:00 | 995 | 332 | 309 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 28 | 0 | 995
2020-12-25 | 0:00 | 939 | 332 | 278 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 939
2020-12-25 | 1:00 | 930 | 332 | 258 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 930
2020-12-25 | 2:00 | 972 | 332 | 266 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 972
2020-12-25 | 3:00 | 1009 | 332 | 287 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1009
2020-12-25 | 4:00 | 1026 | 332 | 266 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 175 | 0 | 28 | 0 | 1026
2020-12-25 | 5:00 | 1044 | 332 | 241 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | 0 | 84 | 0 | 1044
2020-12-25 | 6:00 | 1100 | 332 | 387 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1100
2020-12-25 | 7:00 | 1171 | 332 | 457 | 46 | 30 | 130 | 17 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1171
2020-12-25 | 8:00 | 1210 | 332 | 254 | 44 | 30 | 130 | 168 | 0 | 147 | 0 | 105 | 0 | 1210
2020-12-25 | 9:00 | 1194 | 332 | 253 | 42 | 30 | 130 | 399 | 0 | 141 | -44 | -89 | 0 | 1194
2020-12-25 | 10:00 | 1132 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 543 | -60 | 128 | -40 | -223 | 0 | 1132
2020-12-25 | 11:00 | 1135 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 638 | -156 | 134 | -42 | -223 | 0 | 1135
2020-12-25 | 12:00 | 1098 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 639 | -197 | 141 | -44 | -225 | 0 | 1098
2020-12-25 | 13:00 | 1097 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 622 | -182 | 142 | -44 | -225 | 0 | 1097
2020-12-25 | 14:00 | 1083 | 332 | 250 | 43 | 30 | 130 | 540 | -120 | 146 | -45 | -223 | 0 | 1083
2020-12-25 | 15:00 | 1093 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 334 | 0 | 130 | -40 | -117 | 0 | 1093
2020-12-25 | 16:00 | 1146 | 332 | 301 | 46 | 30 | 130 | 105 | 0 | 110 | 0 | 92 | 0 | 1146
2020-12-25 | 17:00 | 1219 | 332 | 471 | 55 | 30 | 130 | 2 | 0 | 94 | 0 | 105 | 0 | 1219
2020-12-25 | 18:00 | 1261 | 332 | 576 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 51 | 0 | 1261
2020-12-25 | 19:00 | 1248 | 332 | 575 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 54 | 0 | 1248
2020-12-25 | 20:00 | 1219 | 332 | 576 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 42 | 0 | 1219
2020-12-25 | 21:00 | 1173 | 332 | 574 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 1173
2020-12-25 | 22:00 | 1123 | 332 | 549 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1123
2020-12-25 | 23:00 | 1077 | 332 | 522 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1077
2020-12-26 | 0:00 | 1024 | 332 | 475 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1024
2020-12-26 | 1:00 | 1018 | 332 | 472 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1018
2020-12-26 | 2:00 | 1048 | 332 | 494 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1048
2020-12-26 | 3:00 | 1075 | 332 | 507 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1075
2020-12-26 | 4:00 | 1074 | 332 | 503 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1074
2020-12-26 | 5:00 | 1070 | 332 | 500 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1070
2020-12-26 | 6:00 | 1084 | 332 | 514 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1084
2020-12-26 | 7:00 | 1156 | 332 | 529 | 46 | 30 | 130 | 25 | 0 | 24 | 0 | 40 | 0 | 1156
2020-12-26 | 8:00 | 1180 | 332 | 427 | 44 | 30 | 130 | 201 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1180
2020-12-26 | 9:00 | 1129 | 332 | 236 | 42 | 30 | 130 | 430 | 0 | 10 | -3 | -78 | 0 | 1129
2020-12-26 | 10:00 | 1058 | 332 | 233 | 41 | 30 | 130 | 655 | -144 | 6 | -2 | -223 | 0 | 1058
2020-12-26 | 11:00 | 1001 | 332 | 232 | 41 | 30 | 130 | 795 | -338 | 3 | -1 | -223 | 0 | 1001
2020-12-26 | 12:00 | 957 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 838 | -424 | 4 | -1 | -224 | 0 | 957
2020-12-26 | 13:00 | 938 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 784 | -390 | 5 | -2 | -223 | 0 | 938
2020-12-26 | 14:00 | 904 | 332 | 230 | 43 | 30 | 130 | 626 | -267 | 5 | -1 | -224 | 0 | 904
2020-12-26 | 15:00 | 926 | 332 | 231 | 43 | 30 | 130 | 396 | -50 | 5 | -2 | -189 | 0 | 926
2020-12-26 | 16:00 | 983 | 332 | 327 | 46 | 30 | 130 | 121 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 | 983
2020-12-26 | 17:00 | 1098 | 332 | 519 | 55 | 30 | 130 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 1098
2020-12-26 | 18:00 | 1167 | 332 | 530 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 1167
2020-12-26 | 19:00 | 1161 | 332 | 530 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 1161
2020-12-26 | 20:00 | 1136 | 332 | 531 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1136
2020-12-26 | 21:00 | 1098 | 332 | 522 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1098
2020-12-26 | 22:00 | 1055 | 332 | 493 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1055
2020-12-26 | 23:00 | 1009 | 332 | 459 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1009
2020-12-27 | 0:00 | 960 | 332 | 419 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 960
2020-12-27 | 1:00 | 958 | 332 | 415 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 958
2020-12-27 | 2:00 | 991 | 332 | 436 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 991
2020-12-27 | 3:00 | 1015 | 332 | 440 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1015
2020-12-27 | 4:00 | 1019 | 332 | 439 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1019
2020-12-27 | 5:00 | 986 | 332 | 419 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 986
2020-12-27 | 6:00 | 969 | 332 | 414 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 969
2020-12-27 | 7:00 | 1016 | 332 | 452 | 46 | 30 | 130 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1016
2020-12-27 | 8:00 | 1053 | 332 | 336 | 44 | 30 | 130 | 103 | 0 | 22 | 0 | 56 | 0 | 1053
2020-12-27 | 9:00 | 1047 | 332 | 235 | 42 | 30 | 130 | 228 | 0 | 29 | 0 | 21 | 0 | 1047
2020-12-27 | 10:00 | 1035 | 332 | 234 | 41 | 30 | 130 | 273 | 0 | 33 | 0 | -38 | 0 | 1035
2020-12-27 | 11:00 | 1028 | 332 | 233 | 41 | 30 | 130 | 225 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1028
2020-12-27 | 12:00 | 1017 | 332 | 233 | 41 | 30 | 130 | 239 | 0 | 43 | 0 | -31 | 0 | 1017
2020-12-27 | 13:00 | 993 | 332 | 233 | 41 | 30 | 130 | 183 | 0 | 48 | 0 | -4 | 0 | 993
2020-12-27 | 14:00 | 985 | 332 | 232 | 43 | 30 | 130 | 106 | 0 | 43 | 0 | 69 | 0 | 985
2020-12-27 | 15:00 | 1001 | 332 | 234 | 43 | 30 | 130 | 43 | 0 | 52 | 0 | 137 | 0 | 1001
2020-12-27 | 16:00 | 1051 | 332 | 257 | 46 | 30 | 130 | 8 | 0 | 64 | 0 | 184 | 0 | 1051
2020-12-27 | 17:00 | 1129 | 332 | 514 | 55 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1129
2020-12-27 | 18:00 | 1147 | 332 | 405 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 102 | 0 | 1147
2020-12-27 | 19:00 | 1119 | 332 | 265 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 204 | 0 | 1119
2020-12-27 | 20:00 | 1076 | 332 | 255 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 194 | 0 | 1076
2020-12-27 | 21:00 | 1016 | 332 | 254 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 147 | 0 | 1016
2020-12-27 | 22:00 | 944 | 332 | 253 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 105 | 0 | 944
2020-12-27 | 23:00 | 888 | 332 | 251 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 | 0 | 888
2020-12-28 | 0:00 | 832 | 332 | 286 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 832
2020-12-28 | 1:00 | 843 | 332 | 288 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 843
2020-12-28 | 2:00 | 880 | 332 | 310 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 880
2020-12-28 | 3:00 | 922 | 332 | 335 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 922
2020-12-28 | 4:00 | 935 | 332 | 331 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 935
2020-12-28 | 5:00 | 929 | 332 | 329 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 929
2020-12-28 | 6:00 | 948 | 332 | 340 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 948
2020-12-28 | 7:00 | 1006 | 332 | 382 | 46 | 30 | 130 | 10 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1006
2020-12-28 | 8:00 | 1039 | 332 | 301 | 44 | 30 | 130 | 123 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1039
2020-12-28 | 9:00 | 997 | 332 | 249 | 42 | 30 | 130 | 366 | -28 | 72 | -22 | -174 | 0 | 997
2020-12-28 | 10:00 | 945 | 332 | 247 | 41 | 30 | 130 | 624 | -277 | 59 | -18 | -223 | 0 | 945
2020-12-28 | 11:00 | 919 | 332 | 247 | 41 | 30 | 130 | 776 | -448 | 51 | -16 | -224 | 0 | 919
2020-12-28 | 12:00 | 888 | 332 | 246 | 41 | 30 | 130 | 829 | -519 | 32 | -10 | -223 | 0 | 888
2020-12-28 | 13:00 | 873 | 332 | 246 | 41 | 30 | 130 | 791 | -492 | 27 | -8 | -224 | 0 | 873
2020-12-28 | 14:00 | 843 | 332 | 245 | 43 | 30 | 130 | 637 | -369 | 27 | -8 | -224 | 0 | 843
2020-12-28 | 15:00 | 858 | 332 | 246 | 43 | 30 | 130 | 406 | -120 | 21 | -7 | -223 | 0 | 858
2020-12-28 | 16:00 | 902 | 332 | 295 | 46 | 30 | 130 | 130 | 0 | 19 | 0 | -80 | 0 | 902
2020-12-28 | 17:00 | 975 | 332 | 400 | 55 | 30 | 130 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 975
2020-12-28 | 18:00 | 1027 | 332 | 426 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1027
2020-12-28 | 19:00 | 1019 | 332 | 405 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1019
2020-12-28 | 20:00 | 1001 | 332 | 386 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1001
2020-12-28 | 21:00 | 958 | 332 | 309 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 33 | 0 | 958
2020-12-28 | 22:00 | 928 | 332 | 296 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 17 | 0 | 928
2020-12-28 | 23:00 | 884 | 332 | 258 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 884
2020-12-29 | 0:00 | 827 | 332 | 250 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | -39 | 0 | 827
2020-12-29 | 1:00 | 839 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 839
2020-12-29 | 2:00 | 884 | 332 | 251 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 56 | 0 | 884
2020-12-29 | 3:00 | 923 | 332 | 252 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 80 | 0 | 923
2020-12-29 | 4:00 | 942 | 332 | 252 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | 87 | 0 | 942
2020-12-29 | 5:00 | 932 | 332 | 253 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 81 | 0 | 932
2020-12-29 | 6:00 | 935 | 332 | 253 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 99 | 0 | 935
2020-12-29 | 7:00 | 990 | 332 | 254 | 46 | 30 | 130 | 15 | 0 | 21 | 0 | 162 | 0 | 990
2020-12-29 | 8:00 | 1031 | 332 | 234 | 44 | 30 | 130 | 119 | 0 | 14 | 0 | 128 | 0 | 1031
2020-12-29 | 9:00 | 1012 | 332 | 233 | 42 | 30 | 130 | 279 | 0 | 17 | -5 | -46 | 0 | 1012
2020-12-29 | 10:00 | 954 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 428 | -33 | 26 | -8 | -223 | 0 | 954
2020-12-29 | 11:00 | 939 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 501 | -122 | 29 | -9 | -224 | 0 | 939
2020-12-29 | 12:00 | 897 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 570 | -240 | 39 | -12 | -223 | 0 | 897
2020-12-29 | 13:00 | 860 | 332 | 229 | 41 | 30 | 130 | 572 | -290 | 57 | -18 | -223 | 0 | 860
2020-12-29 | 14:00 | 845 | 332 | 229 | 43 | 30 | 130 | 437 | -182 | 72 | -22 | -224 | 0 | 845
2020-12-29 | 15:00 | 870 | 332 | 231 | 43 | 30 | 130 | 177 | 0 | 59 | -18 | -114 | 0 | 870
2020-12-29 | 16:00 | 912 | 332 | 252 | 46 | 30 | 130 | 41 | 0 | 43 | 0 | 38 | 0 | 912
2020-12-29 | 17:00 | 989 | 332 | 254 | 55 | 30 | 130 | 1 | 0 | 39 | 0 | 148 | 0 | 989
2020-12-29 | 18:00 | 1011 | 332 | 253 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 148 | 0 | 1011
2020-12-29 | 19:00 | 989 | 332 | 254 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 128 | 0 | 989
2020-12-29 | 20:00 | 951 | 332 | 253 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 77 | 0 | 951
2020-12-29 | 21:00 | 907 | 332 | 252 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 36 | 0 | 907
2020-12-29 | 22:00 | 857 | 332 | 251 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 857
2020-12-29 | 23:00 | 811 | 332 | 250 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -38 | 0 | 811
2020-12-30 | 0:00 | 771 | 332 | 180 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | -16 | 0 | 771
2020-12-30 | 1:00 | 770 | 332 | 180 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | -44 | 0 | 770
2020-12-30 | 2:00 | 816 | 332 | 181 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | -64 | 0 | 816
2020-12-30 | 3:00 | 868 | 332 | 183 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 195 | 0 | -68 | 0 | 868
2020-12-30 | 4:00 | 877 | 332 | 183 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 188 | 0 | -51 | 0 | 877
2020-12-30 | 5:00 | 853 | 332 | 183 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 182 | 0 | -61 | 0 | 853
2020-12-30 | 6:00 | 834 | 332 | 182 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 185 | 0 | -74 | 0 | 834
2020-12-30 | 7:00 | 882 | 332 | 182 | 46 | 30 | 130 | 7 | 0 | 187 | 0 | -32 | 0 | 882
2020-12-30 | 8:00 | 943 | 332 | 164 | 44 | 30 | 130 | 73 | 0 | 155 | 0 | 15 | 0 | 943
2020-12-30 | 9:00 | 980 | 332 | 164 | 42 | 30 | 130 | 168 | 0 | 142 | -44 | 16 | 0 | 980
2020-12-30 | 10:00 | 976 | 332 | 163 | 41 | 30 | 130 | 283 | 0 | 130 | -40 | -93 | 0 | 976
2020-12-30 | 11:00 | 1005 | 332 | 164 | 41 | 30 | 130 | 429 | 0 | 123 | -38 | -206 | 0 | 1005
2020-12-30 | 12:00 | 1025 | 332 | 164 | 41 | 30 | 130 | 459 | -14 | 126 | -39 | -204 | 0 | 1025
2020-12-30 | 13:00 | 1032 | 332 | 166 | 41 | 30 | 130 | 421 | 0 | 131 | -41 | -178 | 0 | 1032
2020-12-30 | 14:00 | 1036 | 332 | 165 | 43 | 30 | 130 | 363 | 0 | 138 | -43 | -122 | 0 | 1036
2020-12-30 | 15:00 | 1052 | 332 | 167 | 43 | 30 | 130 | 212 | 0 | 134 | -42 | 46 | 0 | 1052
2020-12-30 | 16:00 | 1114 | 332 | 386 | 46 | 30 | 130 | 58 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1114
2020-12-30 | 17:00 | 1224 | 332 | 464 | 55 | 30 | 130 | 2 | 0 | 133 | 0 | 78 | 0 | 1224
2020-12-30 | 18:00 | 1265 | 332 | 463 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | 107 | 0 | 1265
2020-12-30 | 19:00 | 1251 | 332 | 463 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 94 | 0 | 1251
2020-12-30 | 20:00 | 1226 | 332 | 463 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | 67 | 0 | 1226
2020-12-30 | 21:00 | 1182 | 332 | 284 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 204 | 0 | 1182
2020-12-30 | 22:00 | 1119 | 332 | 226 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 136 | 0 | 204 | 0 | 1119
2020-12-30 | 23:00 | 1075 | 332 | 202 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | 204 | 0 | 1075
2020-12-31 | 0:00 | 1025 | 332 | 185 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 188 | 0 | 1025
2020-12-31 | 1:00 | 1008 | 332 | 363 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1008
2020-12-31 | 2:00 | 1031 | 332 | 376 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1031
2020-12-31 | 3:00 | 1046 | 332 | 381 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1046
2020-12-31 | 4:00 | 1035 | 332 | 378 | 65 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1035
2020-12-31 | 5:00 | 1008 | 332 | 361 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1008
2020-12-31 | 6:00 | 1000 | 332 | 364 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1000
2020-12-31 | 7:00 | 1057 | 332 | 202 | 46 | 30 | 130 | 15 | 0 | 98 | 0 | 204 | 0 | 1057
2020-12-31 | 8:00 | 1132 | 332 | 281 | 44 | 30 | 130 | 151 | 0 | 95 | 0 | 69 | 0 | 1132
2020-12-31 | 9:00 | 1124 | 332 | 195 | 42 | 30 | 130 | 367 | 0 | 87 | -27 | -32 | 0 | 1124
2020-12-31 | 10:00 | 1083 | 332 | 165 | 41 | 30 | 130 | 556 | -35 | 88 | -27 | -197 | 0 | 1083
2020-12-31 | 11:00 | 1032 | 332 | 164 | 41 | 30 | 130 | 688 | -191 | 89 | -28 | -223 | 0 | 1032
2020-12-31 | 12:00 | 1019 | 332 | 164 | 41 | 30 | 130 | 747 | -261 | 86 | -27 | -223 | 0 | 1019
2020-12-31 | 13:00 | 952 | 332 | 163 | 41 | 30 | 130 | 684 | -276 | 103 | -32 | -223 | 0 | 952
2020-12-31 | 14:00 | 918 | 332 | 162 | 43 | 30 | 130 | 535 | -167 | 111 | -35 | -223 | 0 | 918
2020-12-31 | 15:00 | 960 | 332 | 163 | 43 | 30 | 130 | 332 | 0 | 112 | -35 | -147 | 0 | 960
2020-12-31 | 16:00 | 1036 | 332 | 251 | 46 | 30 | 130 | 105 | 0 | 108 | 0 | 34 | 0 | 1036
2020-12-31 | 17:00 | 1160 | 332 | 461 | 55 | 30 | 130 | 3 | 0 | 95 | 0 | 54 | 0 | 1160
2020-12-31 | 18:00 | 1195 | 332 | 462 | 70 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 79 | 0 | 1195
2020-12-31 | 19:00 | 1165 | 332 | 462 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 53 | 0 | 1165
2020-12-31 | 20:00 | 1138 | 332 | 462 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 35 | 0 | 1138
2020-12-31 | 21:00 | 1100 | 332 | 260 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 204 | 0 | 1100
2020-12-31 | 22:00 | 1068 | 332 | 231 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | 0 | 1068
2020-12-31 | 23:00 | 1078 | 332 | 253 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | 0 | 1078
2021-01-01 | 0:00 | 1034 | 332 | 419 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1034
2021-01-01 | 1:00 | 1001 | 332 | 386 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1001
2021-01-01 | 2:00 | 997 | 332 | 369 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 997
2021-01-01 | 3:00 | 996 | 332 | 348 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 996
2021-01-01 | 4:00 | 974 | 332 | 336 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 974
2021-01-01 | 5:00 | 931 | 332 | 303 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 931
2021-01-01 | 6:00 | 895 | 332 | 279 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 895
2021-01-01 | 7:00 | 928 | 332 | 304 | 45 | 30 | 130 | 9 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 928
2021-01-01 | 8:00 | 987 | 332 | 272 | 43 | 30 | 130 | 114 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 987
2021-01-01 | 9:00 | 988 | 332 | 232 | 41 | 30 | 130 | 283 | 0 | 56 | -17 | -99 | 0 | 988
2021-01-01 | 10:00 | 949 | 332 | 231 | 40 | 30 | 130 | 447 | -72 | 51 | -16 | -224 | 0 | 949
2021-01-01 | 11:00 | 918 | 332 | 231 | 40 | 30 | 130 | 575 | -227 | 45 | -14 | -224 | 0 | 918
2021-01-01 | 12:00 | 901 | 332 | 230 | 40 | 30 | 130 | 562 | -230 | 45 | -14 | -224 | 0 | 901
2021-01-01 | 13:00 | 862 | 332 | 230 | 40 | 30 | 130 | 460 | -172 | 52 | -16 | -224 | 0 | 862
2021-01-01 | 14:00 | 862 | 332 | 230 | 42 | 30 | 130 | 374 | -88 | 53 | -16 | -225 | 0 | 862
2021-01-01 | 15:00 | 869 | 332 | 230 | 42 | 30 | 130 | 258 | -7 | 48 | -15 | -179 | 0 | 869
2021-01-01 | 16:00 | 927 | 332 | 291 | 44 | 30 | 130 | 82 | 0 | 40 | 0 | -22 | 0 | 927
2021-01-01 | 17:00 | 1024 | 332 | 439 | 54 | 30 | 130 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1024
2021-01-01 | 18:00 | 1060 | 332 | 456 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1060
2021-01-01 | 19:00 | 1055 | 332 | 455 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1055
2021-01-01 | 20:00 | 1046 | 332 | 448 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1046
2021-01-01 | 21:00 | 1022 | 332 | 425 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1022
2021-01-01 | 22:00 | 980 | 332 | 388 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 980
2021-01-01 | 23:00 | 944 | 332 | 364 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 944
2021-01-02 | 0:00 | 893 | 332 | 319 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 893
2021-01-02 | 1:00 | 888 | 332 | 317 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 888
2021-01-02 | 2:00 | 914 | 332 | 334 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 914
2021-01-02 | 3:00 | 929 | 332 | 333 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 929
2021-01-02 | 4:00 | 922 | 332 | 329 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 922
2021-01-02 | 5:00 | 892 | 332 | 310 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 892
2021-01-02 | 6:00 | 869 | 332 | 299 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 869
2021-01-02 | 7:00 | 905 | 332 | 304 | 45 | 30 | 130 | 5 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | 905
2021-01-02 | 8:00 | 976 | 332 | 232 | 43 | 30 | 130 | 57 | 0 | 25 | 0 | 127 | 0 | 976
2021-01-02 | 9:00 | 1012 | 332 | 288 | 41 | 30 | 130 | 138 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 1012
2021-01-02 | 10:00 | 997 | 332 | 232 | 40 | 30 | 130 | 269 | 0 | 25 | 0 | -61 | 0 | 997
2021-01-02 | 11:00 | 969 | 332 | 232 | 40 | 30 | 130 | 331 | 0 | 30 | 0 | -156 | 0 | 969
2021-01-02 | 12:00 | 950 | 332 | 232 | 40 | 30 | 130 | 324 | 0 | 38 | 0 | -176 | 0 | 950
2021-01-02 | 13:00 | 930 | 332 | 231 | 40 | 30 | 130 | 339 | 0 | 48 | 0 | -220 | 0 | 930
2021-01-02 | 14:00 | 919 | 332 | 231 | 42 | 30 | 130 | 312 | 0 | 54 | 0 | -212 | 0 | 919
2021-01-02 | 15:00 | 903 | 332 | 232 | 42 | 30 | 130 | 222 | 0 | 67 | 0 | -152 | 0 | 903
2021-01-02 | 16:00 | 943 | 332 | 278 | 44 | 30 | 130 | 98 | 0 | 66 | 0 | -35 | 0 | 943
2021-01-02 | 17:00 | 1034 | 332 | 421 | 54 | 30 | 130 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1034
2021-01-02 | 18:00 | 1085 | 332 | 457 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1085
2021-01-02 | 19:00 | 1078 | 332 | 453 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1078
2021-01-02 | 20:00 | 1064 | 332 | 437 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1064
2021-01-02 | 21:00 | 1034 | 332 | 405 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1034
2021-01-02 | 22:00 | 990 | 332 | 383 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 990
2021-01-02 | 23:00 | 964 | 332 | 381 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 964
2021-01-03 | 0:00 | 923 | 332 | 161 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 192 | 0 | 923
2021-01-03 | 1:00 | 924 | 332 | 161 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 185 | 0 | 924
2021-01-03 | 2:00 | 950 | 332 | 161 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 170 | 0 | 950
2021-01-03 | 3:00 | 971 | 332 | 162 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 177 | 0 | 971
2021-01-03 | 4:00 | 960 | 332 | 161 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 167 | 0 | 960
2021-01-03 | 5:00 | 928 | 332 | 160 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 135 | 0 | 928
2021-01-03 | 6:00 | 906 | 332 | 161 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | 109 | 0 | 906
2021-01-03 | 7:00 | 950 | 332 | 161 | 45 | 30 | 130 | 20 | 0 | 79 | 0 | 153 | 0 | 950
2021-01-03 | 8:00 | 984 | 332 | 141 | 43 | 30 | 130 | 206 | 0 | 61 | 0 | 41 | 0 | 984
2021-01-03 | 9:00 | 956 | 332 | 140 | 41 | 30 | 130 | 425 | -7 | 55 | -17 | -173 | 0 | 956
2021-01-03 | 10:00 | 914 | 332 | 139 | 40 | 30 | 130 | 619 | -189 | 53 | -16 | -224 | 0 | 914
2021-01-03 | 11:00 | 864 | 332 | 138 | 40 | 30 | 130 | 812 | -430 | 51 | -16 | -223 | 0 | 864
2021-01-03 | 12:00 | 839 | 332 | 138 | 40 | 30 | 130 | 886 | -528 | 50 | -16 | -223 | 0 | 839
2021-01-03 | 13:00 | 805 | 332 | 137 | 40 | 30 | 130 | 787 | -457 | 43 | -13 | -224 | 0 | 805
2021-01-03 | 14:00 | 786 | 332 | 137 | 42 | 30 | 130 | 632 | -323 | 44 | -14 | -224 | 0 | 786
2021-01-03 | 15:00 | 813 | 332 | 137 | 42 | 30 | 130 | 417 | -81 | 41 | -13 | -222 | 0 | 813
2021-01-03 | 16:00 | 908 | 332 | 160 | 44 | 30 | 130 | 152 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 908
2021-01-03 | 17:00 | 1039 | 332 | 334 | 54 | 30 | 130 | 5 | 0 | 54 | 0 | 100 | 0 | 1039
2021-01-03 | 18:00 | 1117 | 332 | 437 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 71 | 0 | 1117
2021-01-03 | 19:00 | 1121 | 332 | 438 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 81 | 0 | 1121
2021-01-03 | 20:00 | 1111 | 332 | 437 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 77 | 0 | 1111
2021-01-03 | 21:00 | 1075 | 332 | 437 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 54 | 0 | 1075
2021-01-03 | 22:00 | 1011 | 332 | 428 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1011
2021-01-03 | 23:00 | 963 | 332 | 404 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 963
2021-01-04 | 0:00 | 914 | 332 | 362 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 914
2021-01-04 | 1:00 | 915 | 332 | 369 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 915
2021-01-04 | 2:00 | 948 | 332 | 395 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 948
2021-01-04 | 3:00 | 970 | 332 | 401 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 970
2021-01-04 | 4:00 | 970 | 332 | 399 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 970
2021-01-04 | 5:00 | 966 | 332 | 391 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 966
2021-01-04 | 6:00 | 1007 | 332 | 426 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 1007
2021-01-04 | 7:00 | 1098 | 332 | 437 | 45 | 30 | 130 | 9 | 0 | 34 | 0 | 81 | 0 | 1098
2021-01-04 | 8:00 | 1161 | 332 | 404 | 43 | 30 | 130 | 151 | 0 | 35 | 0 | 36 | 0 | 1161
2021-01-04 | 9:00 | 1102 | 332 | 144 | 41 | 30 | 130 | 418 | 0 | 35 | -11 | -17 | 0 | 1102
2021-01-04 | 10:00 | 1023 | 332 | 141 | 40 | 30 | 130 | 686 | -129 | 24 | -7 | -224 | 0 | 1023
2021-01-04 | 11:00 | 973 | 332 | 140 | 40 | 30 | 130 | 838 | -326 | 17 | -5 | -223 | 0 | 973
2021-01-04 | 12:00 | 945 | 332 | 140 | 40 | 30 | 130 | 870 | -380 | 10 | -3 | -224 | 0 | 945
2021-01-04 | 13:00 | 918 | 332 | 139 | 40 | 30 | 130 | 760 | -309 | 28 | -9 | -223 | 0 | 918
2021-01-04 | 14:00 | 910 | 332 | 139 | 42 | 30 | 130 | 576 | -138 | 33 | -10 | -224 | 0 | 910
2021-01-04 | 15:00 | 937 | 332 | 140 | 42 | 30 | 130 | 356 | 0 | 29 | -9 | -113 | 0 | 937
2021-01-04 | 16:00 | 1008 | 332 | 326 | 44 | 30 | 130 | 115 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1008
2021-01-04 | 17:00 | 1109 | 332 | 438 | 54 | 30 | 130 | 4 | 0 | 37 | 0 | 84 | 0 | 1109
2021-01-04 | 18:00 | 1172 | 332 | 439 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 128 | 0 | 1172
2021-01-04 | 19:00 | 1165 | 332 | 439 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 120 | 0 | 1165
2021-01-04 | 20:00 | 1138 | 332 | 438 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 106 | 0 | 1138
2021-01-04 | 21:00 | 1076 | 332 | 437 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 52 | 0 | 1076
2021-01-04 | 22:00 | 1010 | 332 | 436 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -9 | 0 | 1010
2021-01-04 | 23:00 | 954 | 332 | 435 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -48 | 0 | 954
2021-01-05 | 0:00 | 896 | 332 | 443 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -102 | 0 | 896
2021-01-05 | 1:00 | 892 | 332 | 442 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -103 | 0 | 892
2021-01-05 | 2:00 | 928 | 332 | 444 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -80 | 0 | 928
2021-01-05 | 3:00 | 957 | 332 | 445 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | -58 | 0 | 957
2021-01-05 | 4:00 | 964 | 332 | 407 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | -31 | 0 | 964
2021-01-05 | 5:00 | 973 | 332 | 396 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -11 | 0 | 973
2021-01-05 | 6:00 | 1025 | 332 | 434 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 1025
2021-01-05 | 7:00 | 1115 | 332 | 460 | 45 | 30 | 130 | 6 | 0 | 36 | 0 | 76 | 0 | 1115
2021-01-05 | 8:00 | 1213 | 332 | 458 | 43 | 30 | 130 | 70 | 0 | 36 | 0 | 114 | 0 | 1213
2021-01-05 | 9:00 | 1238 | 332 | 459 | 41 | 30 | 130 | 150 | 0 | 41 | 0 | 55 | 0 | 1238
2021-01-05 | 10:00 | 1197 | 332 | 354 | 40 | 30 | 130 | 253 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1197
2021-01-05 | 11:00 | 1188 | 332 | 309 | 40 | 30 | 130 | 287 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1188
2021-01-05 | 12:00 | 1150 | 332 | 253 | 40 | 30 | 130 | 293 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1150
2021-01-05 | 13:00 | 1154 | 332 | 245 | 40 | 30 | 130 | 299 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1154
2021-01-05 | 14:00 | 1143 | 332 | 285 | 42 | 30 | 130 | 237 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1143
2021-01-05 | 15:00 | 1138 | 332 | 353 | 42 | 30 | 130 | 170 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1138
2021-01-05 | 16:00 | 1172 | 332 | 487 | 44 | 30 | 130 | 63 | 0 | 70 | 0 | 16 | 0 | 1172
2021-01-05 | 17:00 | 1219 | 332 | 507 | 54 | 30 | 130 | 5 | 0 | 67 | 0 | 94 | 0 | 1219
2021-01-05 | 18:00 | 1253 | 332 | 508 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 112 | 0 | 1253
2021-01-05 | 19:00 | 1226 | 332 | 507 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 80 | 0 | 1226
2021-01-05 | 20:00 | 1190 | 332 | 506 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 42 | 0 | 1190
2021-01-05 | 21:00 | 1125 | 332 | 501 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 1125
2021-01-05 | 22:00 | 1055 | 332 | 453 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1055
2021-01-05 | 23:00 | 993 | 332 | 407 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 993
2021-01-06 | 0:00 | 937 | 332 | 503 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | -152 | 0 | 937
2021-01-06 | 1:00 | 940 | 332 | 512 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | -172 | 0 | 940
2021-01-06 | 2:00 | 981 | 332 | 514 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | -173 | 0 | 981
2021-01-06 | 3:00 | 1012 | 332 | 514 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | -155 | 0 | 1012
2021-01-06 | 4:00 | 1027 | 332 | 452 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | -68 | 0 | 1027
2021-01-06 | 5:00 | 1039 | 332 | 514 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | -113 | 0 | 1039
2021-01-06 | 6:00 | 1099 | 332 | 515 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 122 | 0 | -78 | 0 | 1099
2021-01-06 | 7:00 | 1197 | 332 | 522 | 45 | 30 | 130 | 6 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1197
2021-01-06 | 8:00 | 1288 | 332 | 503 | 43 | 30 | 130 | 111 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1288
2021-01-06 | 9:00 | 1311 | 332 | 403 | 41 | 30 | 130 | 260 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1311
2021-01-06 | 10:00 | 1291 | 332 | 298 | 40 | 30 | 130 | 340 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1291
2021-01-06 | 11:00 | 1301 | 332 | 267 | 40 | 30 | 130 | 380 | 0 | 123 | 0 | -1 | 0 | 1301
2021-01-06 | 12:00 | 1258 | 332 | 254 | 40 | 30 | 130 | 397 | 0 | 139 | 0 | -64 | 0 | 1258
2021-01-06 | 13:00 | 1271 | 332 | 256 | 40 | 30 | 130 | 377 | 0 | 128 | 0 | -22 | 0 | 1271
2021-01-06 | 14:00 | 1235 | 332 | 254 | 42 | 30 | 130 | 401 | 0 | 110 | 0 | -64 | 0 | 1235
2021-01-06 | 15:00 | 1248 | 332 | 395 | 42 | 30 | 130 | 271 | 0 | 118 | 0 | -70 | 0 | 1248
2021-01-06 | 16:00 | 1303 | 332 | 599 | 44 | 30 | 130 | 96 | 0 | 109 | 0 | -37 | 0 | 1303
2021-01-06 | 17:00 | 1367 | 332 | 632 | 54 | 30 | 130 | 4 | 0 | 98 | 0 | 87 | 0 | 1367
2021-01-06 | 18:00 | 1406 | 332 | 631 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 127 | 0 | 1406
2021-01-06 | 19:00 | 1378 | 332 | 632 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 108 | 0 | 1378
2021-01-06 | 20:00 | 1329 | 332 | 629 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 72 | 0 | 1329
2021-01-06 | 21:00 | 1257 | 332 | 576 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 50 | 0 | 1257
2021-01-06 | 22:00 | 1172 | 332 | 574 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | -41 | 0 | 1172
2021-01-06 | 23:00 | 1094 | 332 | 535 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | -58 | 0 | 1094
2021-01-07 | 0:00 | 1031 | 332 | 513 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -64 | 0 | 1031
2021-01-07 | 1:00 | 1023 | 332 | 514 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | -64 | 0 | 1023
2021-01-07 | 2:00 | 1055 | 332 | 515 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -61 | 0 | 1055
2021-01-07 | 3:00 | 1080 | 332 | 515 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -67 | 0 | 1080
2021-01-07 | 4:00 | 1089 | 332 | 516 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | -79 | 0 | 1089
2021-01-07 | 5:00 | 1106 | 332 | 516 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -64 | 0 | 1106
2021-01-07 | 6:00 | 1175 | 332 | 517 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | -6 | 0 | 1175
2021-01-07 | 7:00 | 1279 | 332 | 532 | 45 | 30 | 130 | 5 | 0 | 153 | 0 | 52 | 0 | 1279
2021-01-07 | 8:00 | 1407 | 332 | 531 | 43 | 30 | 130 | 56 | 0 | 175 | 0 | 110 | 0 | 1407
2021-01-07 | 9:00 | 1465 | 332 | 532 | 41 | 30 | 130 | 181 | 0 | 148 | 0 | 71 | 0 | 1465
2021-01-07 | 10:00 | 1447 | 332 | 531 | 40 | 30 | 130 | 334 | 0 | 148 | 0 | -98 | 0 | 1447
2021-01-07 | 11:00 | 1448 | 332 | 530 | 40 | 30 | 130 | 443 | 0 | 145 | 0 | -202 | 0 | 1448
2021-01-07 | 12:00 | 1409 | 332 | 375 | 40 | 30 | 130 | 475 | 0 | 138 | 0 | -111 | 0 | 1409
2021-01-07 | 13:00 | 1437 | 332 | 426 | 40 | 30 | 130 | 406 | 0 | 131 | 0 | -58 | 0 | 1437
2021-01-07 | 14:00 | 1475 | 332 | 532 | 42 | 30 | 130 | 290 | 0 | 142 | 0 | -23 | 0 | 1475
2021-01-07 | 15:00 | 1492 | 332 | 655 | 42 | 30 | 130 | 154 | 0 | 128 | 0 | 21 | 0 | 1492
2021-01-07 | 16:00 | 1525 | 332 | 755 | 44 | 30 | 130 | 58 | 0 | 147 | 0 | 29 | 0 | 1525
2021-01-07 | 17:00 | 1569 | 332 | 753 | 54 | 30 | 130 | 3 | 0 | 153 | 0 | 114 | 0 | 1569
2021-01-07 | 18:00 | 1589 | 332 | 696 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 193 | 0 | 1589
2021-01-07 | 19:00 | 1547 | 332 | 698 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 162 | 0 | 1547
2021-01-07 | 20:00 | 1499 | 332 | 698 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 117 | 0 | 1499
2021-01-07 | 21:00 | 1422 | 332 | 700 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 40 | 0 | 1422
2021-01-07 | 22:00 | 1330 | 332 | 658 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1330
2021-01-07 | 23:00 | 1263 | 332 | 612 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1263
2021-01-08 | 0:00 | 1189 | 332 | 546 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1189
2021-01-08 | 1:00 | 1173 | 332 | 530 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1173
2021-01-08 | 2:00 | 1191 | 332 | 542 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1191
2021-01-08 | 3:00 | 1206 | 332 | 549 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1206
2021-01-08 | 4:00 | 1211 | 332 | 561 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1211
2021-01-08 | 5:00 | 1236 | 332 | 591 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1236
2021-01-08 | 6:00 | 1321 | 332 | 644 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | 42 | 0 | 1321
2021-01-08 | 7:00 | 1423 | 332 | 656 | 45 | 30 | 130 | 10 | 0 | 90 | 0 | 130 | 0 | 1423
2021-01-08 | 8:00 | 1532 | 332 | 649 | 43 | 30 | 130 | 147 | 0 | 85 | 0 | 116 | 0 | 1532
2021-01-08 | 9:00 | 1574 | 332 | 626 | 41 | 30 | 130 | 312 | 0 | 80 | 0 | 23 | 0 | 1574
2021-01-08 | 10:00 | 1559 | 332 | 535 | 40 | 30 | 130 | 465 | 0 | 79 | 0 | -52 | 0 | 1559
2021-01-08 | 11:00 | 1532 | 332 | 533 | 40 | 30 | 130 | 519 | 0 | 89 | 0 | -141 | 0 | 1532
2021-01-08 | 12:00 | 1495 | 332 | 532 | 40 | 30 | 130 | 540 | 0 | 89 | 0 | -198 | 0 | 1495
2021-01-08 | 13:00 | 1499 | 332 | 533 | 40 | 30 | 130 | 483 | 0 | 93 | 0 | -142 | 0 | 1499
2021-01-08 | 14:00 | 1478 | 332 | 532 | 42 | 30 | 130 | 413 | 0 | 100 | 0 | -101 | 0 | 1478
2021-01-08 | 15:00 | 1475 | 332 | 552 | 42 | 30 | 130 | 300 | 0 | 114 | 0 | -25 | 0 | 1475
2021-01-08 | 16:00 | 1500 | 332 | 687 | 44 | 30 | 130 | 111 | 0 | 116 | 0 | 50 | 0 | 1500
2021-01-08 | 17:00 | 1546 | 332 | 704 | 54 | 30 | 130 | 5 | 0 | 109 | 0 | 182 | 0 | 1546
2021-01-08 | 18:00 | 1578 | 332 | 731 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | 0 | 1578
2021-01-08 | 19:00 | 1538 | 332 | 705 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 204 | 0 | 1538
2021-01-08 | 20:00 | 1490 | 332 | 699 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | 169 | 0 | 1490
2021-01-08 | 21:00 | 1415 | 332 | 700 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 100 | 0 | 1415
2021-01-08 | 22:00 | 1327 | 332 | 696 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 16 | 0 | 1327
2021-01-08 | 23:00 | 1265 | 332 | 647 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | 0 | 5 | 0 | 1265
2021-01-09 | 0:00 | 1190 | 332 | 574 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1190
2021-01-09 | 1:00 | 1173 | 332 | 550 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1173
2021-01-09 | 2:00 | 1188 | 332 | 545 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1188
2021-01-09 | 3:00 | 1196 | 332 | 536 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1196
2021-01-09 | 4:00 | 1185 | 332 | 531 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | -8 | 0 | 1185
2021-01-09 | 5:00 | 1171 | 332 | 530 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | -15 | 0 | 1171
2021-01-09 | 6:00 | 1194 | 332 | 545 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -2 | 0 | 1194
2021-01-09 | 7:00 | 1279 | 332 | 619 | 45 | 30 | 130 | 14 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0 | 1279
2021-01-09 | 8:00 | 1401 | 332 | 597 | 43 | 30 | 130 | 165 | 0 | 93 | 0 | 11 | 0 | 1401
2021-01-09 | 9:00 | 1432 | 332 | 514 | 41 | 30 | 130 | 364 | 0 | 81 | 0 | -60 | 0 | 1432
2021-01-09 | 10:00 | 1416 | 332 | 474 | 40 | 30 | 130 | 556 | 0 | 76 | 0 | -222 | 0 | 1416
2021-01-09 | 11:00 | 1396 | 332 | 384 | 40 | 30 | 130 | 623 | 0 | 81 | 0 | -224 | 0 | 1396
2021-01-09 | 12:00 | 1359 | 332 | 379 | 40 | 30 | 130 | 583 | 0 | 89 | 0 | -224 | 0 | 1359
2021-01-09 | 13:00 | 1330 | 332 | 395 | 40 | 30 | 130 | 527 | 0 | 100 | 0 | -224 | 0 | 1330
2021-01-09 | 14:00 | 1299 | 332 | 476 | 42 | 30 | 130 | 412 | 0 | 100 | 0 | -223 | 0 | 1299
2021-01-09 | 15:00 | 1298 | 332 | 512 | 42 | 30 | 130 | 258 | 0 | 101 | 0 | -107 | 0 | 1298
2021-01-09 | 16:00 | 1330 | 332 | 570 | 44 | 30 | 130 | 91 | 0 | 100 | 0 | 33 | 0 | 1330
2021-01-09 | 17:00 | 1414 | 332 | 588 | 54 | 30 | 130 | 5 | 0 | 101 | 0 | 174 | 0 | 1414
2021-01-09 | 18:00 | 1453 | 332 | 592 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 204 | 0 | 1453
2021-01-09 | 19:00 | 1424 | 332 | 588 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 173 | 0 | 1424
2021-01-09 | 20:00 | 1381 | 332 | 589 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 134 | 0 | 1381
2021-01-09 | 21:00 | 1312 | 332 | 589 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 75 | 0 | 1312
2021-01-09 | 22:00 | 1236 | 332 | 584 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 10 | 0 | 1236
2021-01-09 | 23:00 | 1190 | 332 | 566 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1190
2021-01-10 | 0:00 | 1135 | 332 | 532 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -23 | 0 | 1135
2021-01-10 | 1:00 | 1118 | 332 | 529 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | -51 | 0 | 1118
2021-01-10 | 2:00 | 1133 | 332 | 530 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | -42 | 0 | 1133
2021-01-10 | 3:00 | 1141 | 332 | 530 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | -47 | 0 | 1141
2021-01-10 | 4:00 | 1124 | 332 | 529 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | -79 | 0 | 1124
2021-01-10 | 5:00 | 1101 | 332 | 529 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -72 | 0 | 1101
2021-01-10 | 6:00 | 1095 | 332 | 528 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -49 | 0 | 1095
2021-01-10 | 7:00 | 1162 | 332 | 548 | 45 | 30 | 130 | 13 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1162
2021-01-10 | 8:00 | 1266 | 332 | 530 | 43 | 30 | 130 | 148 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1266
2021-01-10 | 9:00 | 1315 | 332 | 513 | 41 | 30 | 130 | 351 | 0 | 54 | -17 | -119 | 0 | 1315
2021-01-10 | 10:00 | 1295 | 332 | 363 | 40 | 30 | 130 | 583 | 0 | 58 | -18 | -223 | 0 | 1295
2021-01-10 | 11:00 | 1242 | 332 | 237 | 40 | 30 | 130 | 695 | -40 | 59 | -18 | -223 | 0 | 1242
2021-01-10 | 12:00 | 1211 | 332 | 237 | 40 | 30 | 130 | 735 | -112 | 63 | -19 | -225 | 0 | 1211
2021-01-10 | 13:00 | 1160 | 332 | 235 | 40 | 30 | 130 | 662 | -93 | 68 | -21 | -223 | 0 | 1160
2021-01-10 | 14:00 | 1122 | 332 | 285 | 42 | 30 | 130 | 483 | 0 | 65 | -20 | -225 | 0 | 1122
2021-01-10 | 15:00 | 1126 | 332 | 467 | 42 | 30 | 130 | 296 | 0 | 62 | -19 | -214 | 0 | 1126
2021-01-10 | 16:00 | 1166 | 332 | 531 | 44 | 30 | 130 | 126 | 0 | 58 | 0 | -85 | 0 | 1166
2021-01-10 | 17:00 | 1293 | 332 | 566 | 54 | 30 | 130 | 7 | 0 | 45 | 0 | 129 | 0 | 1293
2021-01-10 | 18:00 | 1364 | 332 | 565 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 196 | 0 | 1364
2021-01-10 | 19:00 | 1348 | 332 | 566 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 177 | 0 | 1348
2021-01-10 | 20:00 | 1311 | 332 | 566 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 136 | 0 | 1311
2021-01-10 | 21:00 | 1247 | 332 | 566 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 69 | 0 | 1247
2021-01-10 | 22:00 | 1168 | 332 | 552 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 1168
2021-01-10 | 23:00 | 1121 | 332 | 539 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | -5 | 0 | 1121
2021-01-11 | 0:00 | 1066 | 332 | 528 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | -40 | 0 | 1066
2021-01-11 | 1:00 | 1058 | 332 | 528 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | -35 | 0 | 1058
2021-01-11 | 2:00 | 1083 | 332 | 528 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | -18 | 0 | 1083
2021-01-11 | 3:00 | 1097 | 332 | 529 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | -10 | 0 | 1097
2021-01-11 | 4:00 | 1086 | 332 | 529 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -14 | 0 | 1086
2021-01-11 | 5:00 | 1072 | 332 | 528 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -24 | 0 | 1072
2021-01-11 | 6:00 | 1099 | 332 | 542 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -3 | 0 | 1099
2021-01-11 | 7:00 | 1172 | 332 | 591 | 45 | 30 | 130 | 8 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 1172
2021-01-11 | 8:00 | 1277 | 332 | 553 | 43 | 30 | 130 | 100 | 0 | 24 | 0 | 65 | 0 | 1277
2021-01-11 | 9:00 | 1303 | 332 | 512 | 41 | 30 | 130 | 341 | 0 | 24 | 0 | -107 | 0 | 1303
2021-01-11 | 10:00 | 1246 | 332 | 354 | 40 | 30 | 130 | 577 | 0 | 6 | 0 | -223 | 0 | 1246
2021-01-11 | 11:00 | 1213 | 332 | 337 | 40 | 30 | 130 | 567 | 0 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1213
2021-01-11 | 12:00 | 1197 | 332 | 416 | 40 | 30 | 130 | 471 | 0 | 2 | 0 | -224 | 0 | 1197
2021-01-11 | 13:00 | 1202 | 332 | 510 | 40 | 30 | 130 | 341 | 0 | 3 | 0 | -184 | 0 | 1202
2021-01-11 | 14:00 | 1179 | 332 | 510 | 42 | 30 | 130 | 294 | 0 | 4 | 0 | -163 | 0 | 1179
2021-01-11 | 15:00 | 1178 | 332 | 510 | 42 | 30 | 130 | 182 | 0 | 8 | 0 | -56 | 0 | 1178
2021-01-11 | 16:00 | 1213 | 332 | 601 | 44 | 30 | 130 | 67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1213
2021-01-11 | 17:00 | 1298 | 332 | 615 | 54 | 30 | 130 | 4 | 0 | 5 | 0 | 128 | 0 | 1298
2021-01-11 | 18:00 | 1355 | 332 | 588 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 | 0 | 1355
2021-01-11 | 19:00 | 1327 | 332 | 589 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 166 | 0 | 1327
2021-01-11 | 20:00 | 1297 | 332 | 589 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 134 | 0 | 1297
2021-01-11 | 21:00 | 1232 | 332 | 589 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 71 | 0 | 1232
2021-01-11 | 22:00 | 1142 | 332 | 574 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1142
2021-01-11 | 23:00 | 1081 | 332 | 539 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | -6 | 0 | 1081
2021-01-12 | 0:00 | 1025 | 332 | 515 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | -31 | 0 | 1025
2021-01-12 | 1:00 | 1034 | 332 | 514 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -35 | 0 | 1034
2021-01-12 | 2:00 | 1067 | 332 | 515 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | -21 | 0 | 1067
2021-01-12 | 3:00 | 1086 | 332 | 515 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | -18 | 0 | 1086
2021-01-12 | 4:00 | 1092 | 332 | 515 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -42 | 0 | 1092
2021-01-12 | 5:00 | 1117 | 332 | 516 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -24 | 0 | 1117
2021-01-12 | 6:00 | 1204 | 332 | 567 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 14 | 0 | 1204
2021-01-12 | 7:00 | 1302 | 332 | 590 | 45 | 30 | 130 | 5 | 0 | 82 | 0 | 88 | 0 | 1302
2021-01-12 | 8:00 | 1392 | 332 | 584 | 43 | 30 | 130 | 74 | 0 | 69 | 0 | 130 | 0 | 1392
2021-01-12 | 9:00 | 1416 | 332 | 560 | 41 | 30 | 130 | 239 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 | 1416
2021-01-12 | 10:00 | 1376 | 332 | 530 | 40 | 30 | 130 | 418 | 0 | 42 | 0 | -146 | 0 | 1376
2021-01-12 | 11:00 | 1348 | 332 | 462 | 40 | 30 | 130 | 526 | 0 | 51 | 0 | -223 | 0 | 1348
2021-01-12 | 12:00 | 1273 | 332 | 350 | 40 | 30 | 130 | 561 | 0 | 54 | 0 | -224 | 0 | 1273
2021-01-12 | 13:00 | 1283 | 332 | 391 | 40 | 30 | 130 | 535 | 0 | 49 | 0 | -224 | 0 | 1283
2021-01-12 | 14:00 | 1259 | 332 | 462 | 42 | 30 | 130 | 441 | 0 | 45 | 0 | -223 | 0 | 1259
2021-01-12 | 15:00 | 1262 | 332 | 529 | 42 | 30 | 130 | 295 | 0 | 41 | 0 | -137 | 0 | 1262
2021-01-12 | 16:00 | 1315 | 332 | 605 | 44 | 30 | 130 | 127 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 1315
2021-01-12 | 17:00 | 1374 | 332 | 632 | 54 | 30 | 130 | 7 | 0 | 32 | 0 | 157 | 0 | 1374
2021-01-12 | 18:00 | 1424 | 332 | 631 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 199 | 0 | 1424
2021-01-12 | 19:00 | 1391 | 332 | 632 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 166 | 0 | 1391
2021-01-12 | 20:00 | 1351 | 332 | 633 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 130 | 0 | 1351
2021-01-12 | 21:00 | 1283 | 332 | 633 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 74 | 0 | 1283
2021-01-12 | 22:00 | 1204 | 332 | 623 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1204
2021-01-12 | 23:00 | 1146 | 332 | 587 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1146
2021-01-13 | 0:00 | 1082 | 332 | 515 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 1082
2021-01-13 | 1:00 | 1072 | 332 | 515 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1072
2021-01-13 | 2:00 | 1099 | 332 | 515 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 1099
2021-01-13 | 3:00 | 1114 | 332 | 515 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 1114
2021-01-13 | 4:00 | 1119 | 332 | 517 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 0 | 1119
2021-01-13 | 5:00 | 1133 | 332 | 517 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 | 0 | 1133
2021-01-13 | 6:00 | 1220 | 332 | 518 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 152 | 0 | 1220
2021-01-13 | 7:00 | 1302 | 332 | 541 | 45 | 30 | 130 | 12 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 1302
2021-01-13 | 8:00 | 1365 | 332 | 529 | 43 | 30 | 130 | 158 | 0 | 5 | 0 | 138 | 0 | 1365
2021-01-13 | 9:00 | 1351 | 332 | 529 | 41 | 30 | 130 | 367 | 0 | 2 | 0 | -80 | 0 | 1351
2021-01-13 | 10:00 | 1289 | 332 | 430 | 40 | 30 | 130 | 545 | 0 | 5 | 0 | -223 | 0 | 1289
2021-01-13 | 11:00 | 1248 | 332 | 328 | 40 | 30 | 130 | 603 | 0 | 9 | 0 | -224 | 0 | 1248
2021-01-13 | 12:00 | 1207 | 332 | 314 | 40 | 30 | 130 | 571 | 0 | 12 | 0 | -222 | 0 | 1207
2021-01-13 | 13:00 | 1226 | 332 | 336 | 40 | 30 | 130 | 451 | 0 | 19 | 0 | -112 | 0 | 1226
2021-01-13 | 14:00 | 1214 | 332 | 298 | 42 | 30 | 130 | 360 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1214
2021-01-13 | 15:00 | 1201 | 332 | 383 | 42 | 30 | 130 | 265 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1201
2021-01-13 | 16:00 | 1216 | 332 | 531 | 44 | 30 | 130 | 123 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1216
2021-01-13 | 17:00 | 1271 | 332 | 576 | 54 | 30 | 130 | 9 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 1271
2021-01-13 | 18:00 | 1316 | 332 | 577 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 152 | 0 | 1316
2021-01-13 | 19:00 | 1292 | 332 | 578 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 116 | 0 | 1292
2021-01-13 | 20:00 | 1257 | 332 | 576 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 86 | 0 | 1257
2021-01-13 | 21:00 | 1189 | 332 | 575 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 1189
2021-01-13 | 22:00 | 1126 | 332 | 574 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | -28 | 0 | 1126
2021-01-13 | 23:00 | 1065 | 332 | 535 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -37 | 0 | 1065
2021-01-14 | 0:00 | 1003 | 332 | 514 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | -73 | 0 | 1003
2021-01-14 | 1:00 | 1006 | 332 | 514 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | -68 | 0 | 1006
2021-01-14 | 2:00 | 1045 | 332 | 515 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | -39 | 0 | 1045
2021-01-14 | 3:00 | 1074 | 332 | 516 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | -20 | 0 | 1074
2021-01-14 | 4:00 | 1087 | 332 | 515 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | -5 | 0 | 1087
2021-01-14 | 5:00 | 1112 | 332 | 549 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1112
2021-01-14 | 6:00 | 1163 | 332 | 529 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83 | 0 | 1163
2021-01-14 | 7:00 | 1240 | 332 | 531 | 45 | 30 | 130 | 15 | 0 | 14 | 0 | 143 | 0 | 1240
2021-01-14 | 8:00 | 1285 | 332 | 523 | 43 | 30 | 130 | 173 | 0 | 10 | 0 | 44 | 0 | 1285
2021-01-14 | 9:00 | 1239 | 332 | 317 | 41 | 30 | 130 | 404 | 0 | 7 | -2 | -20 | 0 | 1239
2021-01-14 | 10:00 | 1175 | 332 | 252 | 40 | 30 | 130 | 649 | -51 | 3 | -1 | -209 | 0 | 1175
2021-01-14 | 11:00 | 1136 | 332 | 251 | 40 | 30 | 130 | 794 | -219 | 3 | -1 | -224 | 0 | 1136
2021-01-14 | 12:00 | 1055 | 332 | 250 | 40 | 30 | 130 | 824 | -328 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1055
2021-01-14 | 13:00 | 1061 | 332 | 250 | 40 | 30 | 130 | 780 | -278 | 2 | 0 | -225 | 0 | 1061
2021-01-14 | 14:00 | 1032 | 332 | 249 | 42 | 30 | 130 | 659 | -188 | 1 | 0 | -223 | 0 | 1032
2021-01-14 | 15:00 | 1020 | 332 | 249 | 42 | 30 | 130 | 434 | -25 | 0 | 0 | -172 | 0 | 1020
2021-01-14 | 16:00 | 1079 | 332 | 373 | 44 | 30 | 130 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079
2021-01-14 | 17:00 | 1144 | 332 | 562 | 54 | 30 | 130 | 11 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1144
2021-01-14 | 18:00 | 1208 | 332 | 576 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 1208
2021-01-14 | 19:00 | 1186 | 332 | 575 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | 1186
2021-01-14 | 20:00 | 1154 | 332 | 574 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1154
2021-01-14 | 21:00 | 1096 | 332 | 536 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1096
2021-01-14 | 22:00 | 1047 | 332 | 495 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1047
2021-01-14 | 23:00 | 999 | 332 | 457 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 999
2021-01-15 | 0:00 | 951 | 332 | 412 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 951
2021-01-15 | 1:00 | 965 | 332 | 424 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 965
2021-01-15 | 2:00 | 1012 | 332 | 459 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1012
2021-01-15 | 3:00 | 1053 | 332 | 486 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1053
2021-01-15 | 4:00 | 1064 | 332 | 498 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1064
2021-01-15 | 5:00 | 1081 | 332 | 352 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 175 | 0 | 1081
2021-01-15 | 6:00 | 1141 | 332 | 516 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 76 | 0 | 1141
2021-01-15 | 7:00 | 1216 | 332 | 530 | 45 | 30 | 130 | 17 | 0 | 11 | 0 | 121 | 0 | 1216
2021-01-15 | 8:00 | 1250 | 332 | 392 | 43 | 30 | 130 | 187 | 0 | 13 | 0 | 123 | 0 | 1250
2021-01-15 | 9:00 | 1187 | 332 | 254 | 41 | 30 | 130 | 435 | 0 | 12 | -4 | -43 | 0 | 1187
2021-01-15 | 10:00 | 1114 | 332 | 251 | 40 | 30 | 130 | 680 | -135 | 14 | -4 | -224 | 0 | 1114
2021-01-15 | 11:00 | 1071 | 332 | 250 | 40 | 30 | 130 | 829 | -331 | 21 | -6 | -224 | 0 | 1071
2021-01-15 | 12:00 | 1020 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 872 | -428 | 27 | -8 | -224 | 0 | 1020
2021-01-15 | 13:00 | 1010 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 814 | -377 | 24 | -7 | -225 | 0 | 1010
2021-01-15 | 14:00 | 988 | 332 | 248 | 42 | 30 | 130 | 671 | -256 | 21 | -6 | -224 | 0 | 988
2021-01-15 | 15:00 | 986 | 332 | 248 | 42 | 30 | 130 | 440 | -53 | 21 | -6 | -198 | 0 | 986
2021-01-15 | 16:00 | 1026 | 332 | 298 | 44 | 30 | 130 | 170 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1026
2021-01-15 | 17:00 | 1081 | 332 | 317 | 54 | 30 | 130 | 13 | 0 | 17 | 0 | 188 | 0 | 1081
2021-01-15 | 18:00 | 1137 | 332 | 355 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 204 | 0 | 1137
2021-01-15 | 19:00 | 1113 | 332 | 336 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 204 | 0 | 1113
2021-01-15 | 20:00 | 1076 | 332 | 302 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 197 | 0 | 1076
2021-01-15 | 21:00 | 1018 | 332 | 298 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 141 | 0 | 1018
2021-01-15 | 22:00 | 976 | 332 | 297 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 97 | 0 | 976
2021-01-15 | 23:00 | 932 | 332 | 259 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 104 | 0 | 932
2021-01-16 | 0:00 | 884 | 332 | 324 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 884
2021-01-16 | 1:00 | 893 | 332 | 335 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 893
2021-01-16 | 2:00 | 937 | 332 | 367 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 937
2021-01-16 | 3:00 | 974 | 332 | 392 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 974
2021-01-16 | 4:00 | 973 | 332 | 390 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 973
2021-01-16 | 5:00 | 949 | 332 | 360 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 949
2021-01-16 | 6:00 | 933 | 332 | 351 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 933
2021-01-16 | 7:00 | 969 | 332 | 364 | 45 | 30 | 130 | 14 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 969
2021-01-16 | 8:00 | 1019 | 332 | 310 | 43 | 30 | 130 | 123 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1019
2021-01-16 | 9:00 | 1027 | 332 | 233 | 41 | 30 | 130 | 289 | 0 | 64 | -20 | -72 | 0 | 1027
2021-01-16 | 10:00 | 986 | 332 | 232 | 40 | 30 | 130 | 499 | -125 | 104 | -32 | -224 | 0 | 986
2021-01-16 | 11:00 | 955 | 332 | 231 | 40 | 30 | 130 | 628 | -284 | 103 | -32 | -223 | 0 | 955
2021-01-16 | 12:00 | 913 | 332 | 231 | 40 | 30 | 130 | 742 | -441 | 105 | -33 | -223 | 0 | 913
2021-01-16 | 13:00 | 892 | 332 | 230 | 40 | 30 | 130 | 780 | -498 | 104 | -32 | -224 | 0 | 892
2021-01-16 | 14:00 | 868 | 332 | 230 | 42 | 30 | 130 | 670 | -413 | 103 | -32 | -224 | 0 | 868
2021-01-16 | 15:00 | 876 | 332 | 230 | 42 | 30 | 130 | 449 | -179 | 94 | -29 | -223 | 0 | 876
2021-01-16 | 16:00 | 932 | 332 | 253 | 44 | 30 | 130 | 178 | 0 | 82 | 0 | -117 | 0 | 932
2021-01-16 | 17:00 | 1012 | 332 | 254 | 54 | 30 | 130 | 13 | 0 | 95 | 0 | 104 | 0 | 1012
2021-01-16 | 18:00 | 1074 | 332 | 255 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 147 | 0 | 1074
2021-01-16 | 19:00 | 1065 | 332 | 255 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 124 | 0 | 1065
2021-01-16 | 20:00 | 1028 | 332 | 254 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | 102 | 0 | 1028
2021-01-16 | 21:00 | 987 | 332 | 254 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 72 | 0 | 987
2021-01-16 | 22:00 | 949 | 332 | 253 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 44 | 0 | 949
2021-01-16 | 23:00 | 917 | 332 | 252 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 29 | 0 | 917
2021-01-17 | 0:00 | 873 | 332 | 251 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | -7 | 0 | 873
2021-01-17 | 1:00 | 875 | 332 | 251 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | -19 | 0 | 875
2021-01-17 | 2:00 | 923 | 332 | 252 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | -11 | 0 | 923
2021-01-17 | 3:00 | 960 | 332 | 252 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | 4 | 0 | 960
2021-01-17 | 4:00 | 969 | 332 | 253 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 157 | 0 | 4 | 0 | 969
2021-01-17 | 5:00 | 945 | 332 | 252 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | -9 | 0 | 945
2021-01-17 | 6:00 | 921 | 332 | 253 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | 0 | -38 | 0 | 921
2021-01-17 | 7:00 | 951 | 332 | 252 | 45 | 30 | 130 | 12 | 0 | 162 | 0 | -12 | 0 | 951
2021-01-17 | 8:00 | 1000 | 332 | 233 | 43 | 30 | 130 | 138 | 0 | 149 | 0 | -55 | 0 | 1000
2021-01-17 | 9:00 | 988 | 332 | 232 | 41 | 30 | 130 | 355 | -38 | 153 | -48 | -199 | 0 | 988
2021-01-17 | 10:00 | 970 | 332 | 232 | 40 | 30 | 130 | 594 | -274 | 159 | -50 | -223 | 0 | 970
2021-01-17 | 11:00 | 960 | 332 | 232 | 40 | 30 | 130 | 702 | -397 | 168 | -52 | -225 | 0 | 960
2021-01-17 | 12:00 | 966 | 332 | 232 | 40 | 30 | 130 | 723 | -519 | 162 | -50 | -114 | 0 | 966
2021-01-17 | 13:00 | 935 | 332 | 231 | 40 | 30 | 130 | 688 | -394 | 148 | -46 | -224 | 0 | 935
2021-01-17 | 14:00 | 900 | 332 | 230 | 42 | 30 | 130 | 604 | -450 | 136 | -42 | -112 | 0 | 900
2021-01-17 | 15:00 | 926 | 332 | 231 | 42 | 30 | 130 | 438 | -137 | 120 | -37 | -223 | 0 | 926
2021-01-17 | 16:00 | 1005 | 332 | 254 | 44 | 30 | 130 | 187 | 0 | 109 | 0 | -81 | 0 | 1005
2021-01-17 | 17:00 | 1137 | 332 | 392 | 54 | 30 | 130 | 14 | 0 | 95 | 0 | 90 | 0 | 1137
2021-01-17 | 18:00 | 1234 | 332 | 532 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 57 | 0 | 1234
2021-01-17 | 19:00 | 1228 | 332 | 532 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 57 | 0 | 1228
2021-01-17 | 20:00 | 1196 | 332 | 531 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 27 | 0 | 1196
2021-01-17 | 21:00 | 1152 | 332 | 519 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 1152
2021-01-17 | 22:00 | 1074 | 332 | 453 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1074
2021-01-17 | 23:00 | 1027 | 332 | 429 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1027
2021-01-18 | 0:00 | 990 | 332 | 386 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 990
2021-01-18 | 1:00 | 992 | 332 | 388 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 992
2021-01-18 | 2:00 | 1035 | 332 | 433 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1035
2021-01-18 | 3:00 | 1062 | 332 | 457 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1062
2021-01-18 | 4:00 | 1070 | 332 | 458 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1070
2021-01-18 | 5:00 | 1089 | 332 | 483 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1089
2021-01-18 | 6:00 | 1173 | 332 | 517 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 62 | 0 | 1173
2021-01-18 | 7:00 | 1281 | 332 | 533 | 45 | 30 | 130 | 15 | 0 | 48 | 0 | 148 | 0 | 1281
2021-01-18 | 8:00 | 1350 | 332 | 530 | 43 | 30 | 130 | 190 | 0 | 36 | 0 | 59 | 0 | 1350
2021-01-18 | 9:00 | 1321 | 332 | 255 | 41 | 30 | 130 | 437 | 0 | 19 | 0 | 77 | 0 | 1321
2021-01-18 | 10:00 | 1244 | 332 | 253 | 40 | 30 | 130 | 629 | 0 | 17 | 0 | -187 | 0 | 1244
2021-01-18 | 11:00 | 1257 | 332 | 254 | 40 | 30 | 130 | 639 | -5 | 32 | 0 | -195 | 0 | 1257
2021-01-18 | 12:00 | 1226 | 332 | 254 | 40 | 30 | 130 | 481 | 0 | 48 | 0 | -89 | 0 | 1226
2021-01-18 | 13:00 | 1257 | 332 | 254 | 40 | 30 | 130 | 441 | 0 | 64 | 0 | -34 | 0 | 1257
2021-01-18 | 14:00 | 1245 | 332 | 254 | 42 | 30 | 130 | 316 | 0 | 85 | 0 | 56 | 0 | 1245
2021-01-18 | 15:00 | 1246 | 332 | 254 | 42 | 30 | 130 | 189 | 0 | 131 | 0 | 138 | 0 | 1246
2021-01-18 | 16:00 | 1284 | 332 | 523 | 44 | 30 | 130 | 69 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1284
2021-01-18 | 17:00 | 1322 | 332 | 578 | 54 | 30 | 130 | 5 | 0 | 172 | 0 | 21 | 0 | 1322
2021-01-18 | 18:00 | 1337 | 332 | 578 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 171 | 0 | 28 | 0 | 1337
2021-01-18 | 19:00 | 1286 | 332 | 550 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1286
2021-01-18 | 20:00 | 1226 | 332 | 406 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 169 | 0 | 90 | 0 | 1226
2021-01-18 | 21:00 | 1152 | 332 | 301 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 174 | 0 | 119 | 0 | 1152
2021-01-18 | 22:00 | 1087 | 332 | 300 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | 0 | 70 | 0 | 1087
2021-01-18 | 23:00 | 1020 | 332 | 261 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 162 | 0 | 58 | 0 | 1020
2021-01-19 | 0:00 | 961 | 332 | 274 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 961
2021-01-19 | 1:00 | 966 | 332 | 286 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 966
2021-01-19 | 2:00 | 1018 | 332 | 341 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1018
2021-01-19 | 3:00 | 1059 | 332 | 384 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1059
2021-01-19 | 4:00 | 1082 | 332 | 414 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1082
2021-01-19 | 5:00 | 1106 | 332 | 458 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1106
2021-01-19 | 6:00 | 1177 | 332 | 516 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 29 | 0 | 1177
2021-01-19 | 7:00 | 1262 | 332 | 532 | 45 | 30 | 130 | 17 | 0 | 91 | 0 | 85 | 0 | 1262
2021-01-19 | 8:00 | 1311 | 332 | 492 | 43 | 30 | 130 | 201 | 0 | 71 | 0 | 12 | 0 | 1311
2021-01-19 | 9:00 | 1265 | 332 | 255 | 41 | 30 | 130 | 467 | 0 | 49 | -15 | -24 | 0 | 1265
2021-01-19 | 10:00 | 1201 | 332 | 253 | 40 | 30 | 130 | 713 | -96 | 33 | -10 | -224 | 0 | 1201
2021-01-19 | 11:00 | 1162 | 332 | 252 | 40 | 30 | 130 | 905 | -322 | 27 | -8 | -224 | 0 | 1162
2021-01-19 | 12:00 | 1104 | 332 | 251 | 40 | 30 | 130 | 991 | -464 | 27 | -8 | -225 | 0 | 1104
2021-01-19 | 13:00 | 1102 | 332 | 251 | 40 | 30 | 130 | 945 | -421 | 27 | -8 | -224 | 0 | 1102
2021-01-19 | 14:00 | 1076 | 332 | 250 | 42 | 30 | 130 | 793 | -294 | 25 | -8 | -224 | 0 | 1076
2021-01-19 | 15:00 | 1077 | 332 | 250 | 42 | 30 | 130 | 545 | -63 | 22 | -7 | -204 | 0 | 1077
2021-01-19 | 16:00 | 1149 | 332 | 383 | 44 | 30 | 130 | 230 | 0 | 19 | 0 | -19 | 0 | 1149
2021-01-19 | 17:00 | 1222 | 332 | 576 | 54 | 30 | 130 | 19 | 0 | 20 | 0 | 61 | 0 | 1222
2021-01-19 | 18:00 | 1302 | 332 | 578 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 142 | 0 | 1302
2021-01-19 | 19:00 | 1291 | 332 | 578 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 131 | 0 | 1291
2021-01-19 | 20:00 | 1250 | 332 | 576 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 87 | 0 | 1250
2021-01-19 | 21:00 | 1194 | 332 | 574 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 1194
2021-01-19 | 22:00 | 1137 | 332 | 437 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 112 | 0 | 1137
2021-01-19 | 23:00 | 1085 | 332 | 311 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 0 | 1085
2021-01-20 | 0:00 | 1034 | 332 | 480 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1034
2021-01-20 | 1:00 | 1046 | 332 | 495 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1046
2021-01-20 | 2:00 | 1085 | 332 | 515 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1085
2021-01-20 | 3:00 | 1110 | 332 | 516 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 1110
2021-01-20 | 4:00 | 1123 | 332 | 516 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 1123
2021-01-20 | 5:00 | 1145 | 332 | 516 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 59 | 0 | 1145
2021-01-20 | 6:00 | 1220 | 332 | 519 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 142 | 0 | 1220
2021-01-20 | 7:00 | 1314 | 332 | 538 | 45 | 30 | 130 | 19 | 0 | 16 | 0 | 204 | 0 | 1314
2021-01-20 | 8:00 | 1357 | 332 | 530 | 43 | 30 | 130 | 210 | 0 | 12 | 0 | 70 | 0 | 1357
2021-01-20 | 9:00 | 1284 | 332 | 255 | 41 | 30 | 130 | 461 | 0 | 9 | -3 | 29 | 0 | 1284
2021-01-20 | 10:00 | 1196 | 332 | 253 | 40 | 30 | 130 | 706 | -77 | 10 | -3 | -225 | 0 | 1196
2021-01-20 | 11:00 | 1157 | 332 | 252 | 40 | 30 | 130 | 889 | -297 | 6 | -2 | -223 | 0 | 1157
2021-01-20 | 12:00 | 1086 | 332 | 250 | 40 | 30 | 130 | 959 | -435 | 5 | -2 | -223 | 0 | 1086
2021-01-20 | 13:00 | 1085 | 332 | 250 | 40 | 30 | 130 | 916 | -393 | 5 | -1 | -224 | 0 | 1085
2021-01-20 | 14:00 | 1044 | 332 | 249 | 42 | 30 | 130 | 747 | -266 | 4 | -1 | -223 | 0 | 1044
2021-01-20 | 15:00 | 1037 | 332 | 249 | 42 | 30 | 130 | 509 | -59 | 6 | -2 | -200 | 0 | 1037
2021-01-20 | 16:00 | 1093 | 332 | 300 | 44 | 30 | 130 | 212 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 1093
2021-01-20 | 17:00 | 1160 | 332 | 559 | 54 | 30 | 130 | 19 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 1160
2021-01-20 | 18:00 | 1237 | 332 | 576 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 1237
2021-01-20 | 19:00 | 1221 | 332 | 576 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 74 | 0 | 1221
2021-01-20 | 20:00 | 1181 | 332 | 575 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 1181
2021-01-20 | 21:00 | 1129 | 332 | 562 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1129
2021-01-20 | 22:00 | 1075 | 332 | 517 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1075
2021-01-20 | 23:00 | 1024 | 332 | 476 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1024
2021-01-21 | 0:00 | 980 | 332 | 435 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 980
2021-01-21 | 1:00 | 993 | 332 | 443 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 993
2021-01-21 | 2:00 | 1034 | 332 | 467 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1034
2021-01-21 | 3:00 | 1068 | 332 | 486 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1068
2021-01-21 | 4:00 | 1077 | 332 | 493 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1077
2021-01-21 | 5:00 | 1097 | 332 | 514 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1097
2021-01-21 | 6:00 | 1156 | 332 | 517 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 61 | 0 | 1156
2021-01-21 | 7:00 | 1229 | 332 | 531 | 45 | 30 | 130 | 19 | 0 | 43 | 0 | 99 | 0 | 1229
2021-01-21 | 8:00 | 1273 | 332 | 496 | 43 | 30 | 130 | 180 | 0 | 46 | 0 | 16 | 0 | 1273
2021-01-21 | 9:00 | 1221 | 332 | 254 | 41 | 30 | 130 | 374 | 0 | 39 | -12 | 33 | 0 | 1221
2021-01-21 | 10:00 | 1159 | 332 | 252 | 40 | 30 | 130 | 557 | -15 | 36 | -11 | -192 | 0 | 1159
2021-01-21 | 11:00 | 1135 | 332 | 251 | 40 | 30 | 130 | 642 | -89 | 32 | -10 | -223 | 0 | 1135
2021-01-21 | 12:00 | 1072 | 332 | 250 | 40 | 30 | 130 | 648 | -152 | 26 | -8 | -224 | 0 | 1072
2021-01-21 | 13:00 | 1074 | 332 | 250 | 40 | 30 | 130 | 575 | -76 | 25 | -8 | -224 | 0 | 1074
2021-01-21 | 14:00 | 1058 | 332 | 250 | 42 | 30 | 130 | 413 | 0 | 24 | -7 | -156 | 0 | 1058
2021-01-21 | 15:00 | 1057 | 332 | 250 | 42 | 30 | 130 | 242 | 0 | 25 | -8 | 14 | 0 | 1057
2021-01-21 | 16:00 | 1102 | 332 | 406 | 44 | 30 | 130 | 67 | 0 | 26 | 0 | 67 | 0 | 1102
2021-01-21 | 17:00 | 1142 | 332 | 462 | 54 | 30 | 130 | 4 | 0 | 28 | 0 | 102 | 0 | 1142
2021-01-21 | 18:00 | 1171 | 332 | 368 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 0 | 1171
2021-01-21 | 19:00 | 1134 | 332 | 318 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 204 | 0 | 1134
2021-01-21 | 20:00 | 1084 | 332 | 299 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 170 | 0 | 1084
2021-01-21 | 21:00 | 1018 | 332 | 298 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 105 | 0 | 1018
2021-01-21 | 22:00 | 968 | 332 | 297 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 62 | 0 | 968
2021-01-21 | 23:00 | 916 | 332 | 258 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 57 | 0 | 916
2021-01-22 | 0:00 | 869 | 332 | 271 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 869
2021-01-22 | 1:00 | 877 | 332 | 285 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 877
2021-01-22 | 2:00 | 925 | 332 | 340 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 925
2021-01-22 | 3:00 | 967 | 332 | 378 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 967
2021-01-22 | 4:00 | 977 | 332 | 401 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 977
2021-01-22 | 5:00 | 964 | 332 | 400 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 964
2021-01-22 | 6:00 | 985 | 332 | 433 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 985
2021-01-22 | 7:00 | 1035 | 332 | 480 | 45 | 30 | 130 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1035
2021-01-22 | 8:00 | 1086 | 332 | 424 | 43 | 30 | 130 | 120 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1086
2021-01-22 | 9:00 | 1085 | 332 | 283 | 41 | 30 | 130 | 299 | 0 | 1 | 0 | -31 | 0 | 1085
2021-01-22 | 10:00 | 1033 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 479 | -18 | 1 | 0 | -210 | 0 | 1033
2021-01-22 | 11:00 | 1037 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 615 | -136 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1037
2021-01-22 | 12:00 | 1000 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 605 | -162 | 1 | 0 | -225 | 0 | 1000
2021-01-22 | 13:00 | 1019 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 466 | -23 | 1 | 0 | -206 | 0 | 1019
2021-01-22 | 14:00 | 1015 | 332 | 249 | 42 | 30 | 130 | 287 | 0 | 1 | 0 | -56 | 0 | 1015
2021-01-22 | 15:00 | 1018 | 332 | 375 | 42 | 30 | 130 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018
2021-01-22 | 16:00 | 1042 | 332 | 474 | 44 | 30 | 130 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1042
2021-01-22 | 17:00 | 1057 | 332 | 439 | 54 | 30 | 130 | 3 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 1057
2021-01-22 | 18:00 | 1070 | 332 | 303 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1070
2021-01-22 | 19:00 | 1032 | 332 | 299 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 168 | 0 | 1032
2021-01-22 | 20:00 | 981 | 332 | 298 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 0 | 981
2021-01-22 | 21:00 | 932 | 332 | 296 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 0 | 932
2021-01-22 | 22:00 | 898 | 332 | 296 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 898
2021-01-22 | 23:00 | 862 | 332 | 258 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 48 | 0 | 862
2021-01-23 | 0:00 | 826 | 332 | 274 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 826
2021-01-23 | 1:00 | 828 | 332 | 280 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 828
2021-01-23 | 2:00 | 874 | 332 | 318 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 874
2021-01-23 | 3:00 | 914 | 332 | 344 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 914
2021-01-23 | 4:00 | 916 | 332 | 345 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 916
2021-01-23 | 5:00 | 875 | 332 | 312 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 875
2021-01-23 | 6:00 | 845 | 332 | 284 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 845
2021-01-23 | 7:00 | 881 | 332 | 318 | 45 | 30 | 130 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 881
2021-01-23 | 8:00 | 947 | 332 | 345 | 43 | 30 | 130 | 23 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 947
2021-01-23 | 9:00 | 994 | 332 | 346 | 41 | 30 | 130 | 67 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 994
2021-01-23 | 10:00 | 992 | 332 | 303 | 40 | 30 | 130 | 118 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 992
2021-01-23 | 11:00 | 995 | 332 | 290 | 40 | 30 | 130 | 138 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 995
2021-01-23 | 12:00 | 971 | 332 | 271 | 40 | 30 | 130 | 132 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 971
2021-01-23 | 13:00 | 977 | 332 | 285 | 40 | 30 | 130 | 117 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 977
2021-01-23 | 14:00 | 966 | 332 | 285 | 42 | 30 | 130 | 94 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 966
2021-01-23 | 15:00 | 957 | 332 | 280 | 42 | 30 | 130 | 70 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 957
2021-01-23 | 16:00 | 970 | 332 | 329 | 44 | 30 | 130 | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 970
2021-01-23 | 17:00 | 1007 | 332 | 365 | 54 | 30 | 130 | 3 | 0 | 75 | 0 | 18 | 0 | 1007
2021-01-23 | 18:00 | 1024 | 332 | 366 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 33 | 0 | 1024
2021-01-23 | 19:00 | 996 | 332 | 363 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 996
2021-01-23 | 20:00 | 953 | 332 | 334 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 953
2021-01-23 | 21:00 | 906 | 332 | 291 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 906
2021-01-23 | 22:00 | 875 | 332 | 277 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 875
2021-01-23 | 23:00 | 840 | 332 | 264 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | -1 | 0 | 840
2021-01-24 | 0:00 | 803 | 332 | 249 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -15 | 0 | 803
2021-01-24 | 1:00 | 808 | 332 | 250 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | -8 | 0 | 808
2021-01-24 | 2:00 | 860 | 332 | 282 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 860
2021-01-24 | 3:00 | 899 | 332 | 301 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 899
2021-01-24 | 4:00 | 906 | 332 | 298 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 906
2021-01-24 | 5:00 | 866 | 332 | 261 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -6 | 0 | 866
2021-01-24 | 6:00 | 815 | 332 | 250 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | -32 | 0 | 815
2021-01-24 | 7:00 | 834 | 332 | 250 | 45 | 30 | 130 | 6 | 0 | 59 | 0 | -18 | 0 | 834
2021-01-24 | 8:00 | 891 | 332 | 237 | 43 | 30 | 130 | 60 | 0 | 66 | 0 | -7 | 0 | 891
2021-01-24 | 9:00 | 918 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 184 | 0 | 74 | -23 | -81 | 0 | 918
2021-01-24 | 10:00 | 912 | 332 | 231 | 40 | 30 | 130 | 330 | -23 | 82 | -25 | -215 | 0 | 912
2021-01-24 | 11:00 | 901 | 332 | 230 | 40 | 30 | 130 | 391 | -91 | 90 | -28 | -223 | 0 | 901
2021-01-24 | 12:00 | 896 | 332 | 230 | 40 | 30 | 130 | 425 | -135 | 97 | -30 | -223 | 0 | 896
2021-01-24 | 13:00 | 896 | 332 | 230 | 40 | 30 | 130 | 421 | -135 | 103 | -32 | -223 | 0 | 896
2021-01-24 | 14:00 | 876 | 332 | 230 | 42 | 30 | 130 | 337 | -69 | 98 | -31 | -223 | 0 | 876
2021-01-24 | 15:00 | 880 | 332 | 230 | 42 | 30 | 130 | 232 | 0 | 104 | -32 | -188 | 0 | 880
2021-01-24 | 16:00 | 908 | 332 | 253 | 44 | 30 | 130 | 104 | 0 | 96 | 0 | -81 | 0 | 908
2021-01-24 | 17:00 | 996 | 332 | 341 | 54 | 30 | 130 | 13 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 996
2021-01-24 | 18:00 | 1054 | 332 | 414 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1054
2021-01-24 | 19:00 | 1038 | 332 | 397 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1038
2021-01-24 | 20:00 | 996 | 332 | 351 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 996
2021-01-24 | 21:00 | 947 | 332 | 277 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 947
2021-01-24 | 22:00 | 898 | 332 | 252 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -16 | 0 | 898
2021-01-24 | 23:00 | 845 | 332 | 251 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -22 | 0 | 845
2021-01-25 | 0:00 | 806 | 332 | 236 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | -43 | 0 | 806
2021-01-25 | 1:00 | 822 | 332 | 236 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | -28 | 0 | 822
2021-01-25 | 2:00 | 878 | 332 | 238 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 22 | 0 | 878
2021-01-25 | 3:00 | 934 | 332 | 239 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 77 | 0 | 934
2021-01-25 | 4:00 | 964 | 332 | 239 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 104 | 0 | 964
2021-01-25 | 5:00 | 990 | 332 | 240 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 126 | 0 | 990
2021-01-25 | 6:00 | 1039 | 332 | 242 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 180 | 0 | 1039
2021-01-25 | 7:00 | 1115 | 332 | 279 | 45 | 30 | 130 | 20 | 0 | 75 | 0 | 204 | 0 | 1115
2021-01-25 | 8:00 | 1153 | 332 | 253 | 43 | 30 | 130 | 205 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 | 1153
2021-01-25 | 9:00 | 1105 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 454 | -12 | 56 | -17 | -160 | 0 | 1105
2021-01-25 | 10:00 | 1061 | 332 | 250 | 40 | 30 | 130 | 698 | -227 | 45 | -14 | -223 | 0 | 1061
2021-01-25 | 11:00 | 1033 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 862 | -406 | 29 | -9 | -224 | 0 | 1033
2021-01-25 | 12:00 | 985 | 332 | 248 | 40 | 30 | 130 | 951 | -539 | 24 | -7 | -224 | 0 | 985
2021-01-25 | 13:00 | 976 | 332 | 248 | 40 | 30 | 130 | 899 | -491 | 17 | -5 | -224 | 0 | 976
2021-01-25 | 14:00 | 961 | 332 | 248 | 42 | 30 | 130 | 757 | -373 | 28 | -9 | -224 | 0 | 961
2021-01-25 | 15:00 | 957 | 332 | 248 | 42 | 30 | 130 | 516 | -144 | 39 | -12 | -224 | 0 | 957
2021-01-25 | 16:00 | 1000 | 332 | 298 | 44 | 30 | 130 | 223 | 0 | 49 | 0 | -106 | 0 | 1000
2021-01-25 | 17:00 | 1053 | 332 | 421 | 54 | 30 | 130 | 24 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1053
2021-01-25 | 18:00 | 1120 | 332 | 479 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1120
2021-01-25 | 19:00 | 1106 | 332 | 443 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1106
2021-01-25 | 20:00 | 1060 | 332 | 372 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | 15 | 0 | 1060
2021-01-25 | 21:00 | 1005 | 332 | 297 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 40 | 0 | 1005
2021-01-25 | 22:00 | 958 | 332 | 297 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | -5 | 0 | 958
2021-01-25 | 23:00 | 908 | 332 | 259 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | -10 | 0 | 908
2021-01-26 | 0:00 | 852 | 332 | 237 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | -39 | 0 | 852
2021-01-26 | 1:00 | 863 | 332 | 238 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | -29 | 0 | 863
2021-01-26 | 2:00 | 910 | 332 | 247 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | -3 | 0 | 910
2021-01-26 | 3:00 | 954 | 332 | 269 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | 14 | 0 | 954
2021-01-26 | 4:00 | 972 | 332 | 308 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 972
2021-01-26 | 5:00 | 970 | 332 | 316 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 970
2021-01-26 | 6:00 | 1005 | 332 | 374 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1005
2021-01-26 | 7:00 | 1061 | 332 | 442 | 45 | 30 | 130 | 3 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1061
2021-01-26 | 8:00 | 1135 | 332 | 473 | 43 | 30 | 130 | 46 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1135
2021-01-26 | 9:00 | 1183 | 332 | 421 | 41 | 30 | 130 | 140 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1183
2021-01-26 | 10:00 | 1158 | 332 | 254 | 40 | 30 | 130 | 250 | 0 | 88 | 0 | 34 | 0 | 1158
2021-01-26 | 11:00 | 1140 | 332 | 252 | 40 | 30 | 130 | 285 | 0 | 91 | 0 | -20 | 0 | 1140
2021-01-26 | 12:00 | 1095 | 332 | 252 | 40 | 30 | 130 | 247 | 0 | 81 | 0 | -17 | 0 | 1095
2021-01-26 | 13:00 | 1102 | 332 | 252 | 40 | 30 | 130 | 201 | 0 | 71 | 0 | 46 | 0 | 1102
2021-01-26 | 14:00 | 1104 | 332 | 252 | 42 | 30 | 130 | 157 | 0 | 58 | 0 | 103 | 0 | 1104
2021-01-26 | 15:00 | 1093 | 332 | 251 | 42 | 30 | 130 | 103 | 0 | 37 | 0 | 168 | 0 | 1093
2021-01-26 | 16:00 | 1105 | 332 | 300 | 44 | 30 | 130 | 54 | 0 | 47 | 0 | 168 | 0 | 1105
2021-01-26 | 17:00 | 1118 | 332 | 415 | 54 | 30 | 130 | 7 | 0 | 48 | 0 | 102 | 0 | 1118
2021-01-26 | 18:00 | 1130 | 332 | 501 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1130
2021-01-26 | 19:00 | 1091 | 332 | 444 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1091
2021-01-26 | 20:00 | 1034 | 332 | 347 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 44 | 0 | 1034
2021-01-26 | 21:00 | 982 | 332 | 297 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 72 | 0 | 982
2021-01-26 | 22:00 | 931 | 332 | 296 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 36 | 0 | 931
2021-01-26 | 23:00 | 887 | 332 | 259 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 31 | 0 | 887
2021-01-27 | 0:00 | 834 | 332 | 238 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -15 | 0 | 834
2021-01-27 | 1:00 | 843 | 332 | 238 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | -19 | 0 | 843
2021-01-27 | 2:00 | 895 | 332 | 267 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 895
2021-01-27 | 3:00 | 936 | 332 | 290 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 936
2021-01-27 | 4:00 | 958 | 332 | 312 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 958
2021-01-27 | 5:00 | 949 | 332 | 313 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 949
2021-01-27 | 6:00 | 978 | 332 | 279 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | 70 | 0 | 978
2021-01-27 | 7:00 | 1030 | 332 | 254 | 45 | 30 | 130 | 10 | 0 | 88 | 0 | 141 | 0 | 1030
2021-01-27 | 8:00 | 1090 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 123 | 0 | 82 | 0 | 99 | 0 | 1090
2021-01-27 | 9:00 | 1071 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 336 | 0 | 73 | -23 | -98 | 0 | 1071
2021-01-27 | 10:00 | 1023 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 599 | -176 | 62 | -19 | -224 | 0 | 1023
2021-01-27 | 11:00 | 1021 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 763 | -337 | 55 | -17 | -224 | 0 | 1021
2021-01-27 | 12:00 | 992 | 332 | 248 | 40 | 30 | 130 | 848 | -439 | 38 | -12 | -223 | 0 | 992
2021-01-27 | 13:00 | 987 | 332 | 248 | 40 | 30 | 130 | 757 | -364 | 54 | -17 | -223 | 0 | 987
2021-01-27 | 14:00 | 958 | 332 | 248 | 42 | 30 | 130 | 699 | -339 | 57 | -18 | -223 | 0 | 958
2021-01-27 | 15:00 | 947 | 332 | 248 | 42 | 30 | 130 | 510 | -170 | 70 | -22 | -223 | 0 | 947
2021-01-27 | 16:00 | 989 | 332 | 297 | 44 | 30 | 130 | 238 | -2 | 68 | 0 | -148 | 0 | 989
2021-01-27 | 17:00 | 1042 | 332 | 395 | 54 | 30 | 130 | 29 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1042
2021-01-27 | 18:00 | 1111 | 332 | 479 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1111
2021-01-27 | 19:00 | 1095 | 332 | 459 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1095
2021-01-27 | 20:00 | 1058 | 332 | 428 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1058
2021-01-27 | 21:00 | 1012 | 332 | 395 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1012
2021-01-27 | 22:00 | 974 | 332 | 369 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 974
2021-01-27 | 23:00 | 921 | 332 | 346 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 921
2021-01-28 | 0:00 | 878 | 332 | 237 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 75 | 0 | 878
2021-01-28 | 1:00 | 889 | 332 | 237 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 87 | 0 | 889
2021-01-28 | 2:00 | 946 | 332 | 246 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 130 | 0 | 946
2021-01-28 | 3:00 | 989 | 332 | 417 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 989
2021-01-28 | 4:00 | 1018 | 332 | 450 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1018
2021-01-28 | 5:00 | 1029 | 332 | 369 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | 0 | 1029
2021-01-28 | 6:00 | 1077 | 332 | 330 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1077
2021-01-28 | 7:00 | 1139 | 332 | 374 | 45 | 30 | 130 | 22 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 1139
2021-01-28 | 8:00 | 1185 | 332 | 279 | 43 | 30 | 130 | 181 | 0 | 4 | 0 | 186 | 0 | 1185
2021-01-28 | 9:00 | 1160 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 371 | 0 | 12 | -4 | -4 | 0 | 1160
2021-01-28 | 10:00 | 1100 | 332 | 251 | 40 | 30 | 130 | 593 | -77 | 32 | -10 | -221 | 0 | 1100
2021-01-28 | 11:00 | 1074 | 332 | 250 | 40 | 30 | 130 | 780 | -311 | 67 | -21 | -223 | 0 | 1074
2021-01-28 | 12:00 | 1021 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 794 | -391 | 88 | -27 | -224 | 0 | 1021
2021-01-28 | 13:00 | 1032 | 332 | 249 | 40 | 30 | 130 | 750 | -363 | 125 | -39 | -222 | 0 | 1032
2021-01-28 | 14:00 | 1028 | 332 | 249 | 42 | 30 | 130 | 571 | -205 | 150 | -47 | -224 | 0 | 1028
2021-01-28 | 15:00 | 1040 | 332 | 249 | 42 | 30 | 130 | 429 | -51 | 144 | -45 | -220 | 0 | 1040
2021-01-28 | 16:00 | 1066 | 332 | 300 | 44 | 30 | 130 | 189 | 0 | 167 | 0 | -126 | 0 | 1066
2021-01-28 | 17:00 | 1121 | 332 | 370 | 54 | 30 | 130 | 21 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1121
2021-01-28 | 18:00 | 1181 | 332 | 451 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1181
2021-01-28 | 19:00 | 1162 | 332 | 420 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1162
2021-01-28 | 20:00 | 1116 | 332 | 368 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1116
2021-01-28 | 21:00 | 1072 | 332 | 331 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1072
2021-01-28 | 22:00 | 1032 | 332 | 304 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 179 | 0 | -2 | 0 | 1032
2021-01-28 | 23:00 | 981 | 332 | 265 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 174 | 0 | 3 | 0 | 981
2021-01-29 | 0:00 | 939 | 332 | 238 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 171 | 0 | -4 | 0 | 939
2021-01-29 | 1:00 | 951 | 332 | 239 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 168 | 0 | 10 | 0 | 951
2021-01-29 | 2:00 | 1003 | 332 | 241 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | 52 | 0 | 1003
2021-01-29 | 3:00 | 1047 | 332 | 242 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 158 | 0 | 91 | 0 | 1047
2021-01-29 | 4:00 | 1064 | 332 | 241 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | 114 | 0 | 1064
2021-01-29 | 5:00 | 1082 | 332 | 241 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 147 | 0 | 146 | 0 | 1082
2021-01-29 | 6:00 | 1153 | 332 | 260 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | 199 | 0 | 1153
2021-01-29 | 7:00 | 1249 | 332 | 336 | 45 | 30 | 130 | 17 | 0 | 155 | 0 | 204 | 0 | 1249
2021-01-29 | 8:00 | 1316 | 332 | 270 | 43 | 30 | 130 | 164 | 0 | 164 | 0 | 183 | 0 | 1316
2021-01-29 | 9:00 | 1324 | 332 | 256 | 41 | 30 | 130 | 382 | 0 | 171 | -53 | 35 | 0 | 1324
2021-01-29 | 10:00 | 1288 | 332 | 254 | 40 | 30 | 130 | 577 | -5 | 162 | -50 | -182 | 0 | 1288
2021-01-29 | 11:00 | 1268 | 332 | 254 | 40 | 30 | 130 | 700 | -104 | 159 | -50 | -223 | 0 | 1268
2021-01-29 | 12:00 | 1210 | 332 | 253 | 40 | 30 | 130 | 733 | -187 | 150 | -47 | -224 | 0 | 1210
2021-01-29 | 13:00 | 1221 | 332 | 253 | 40 | 30 | 130 | 714 | -160 | 153 | -47 | -224 | 0 | 1221
2021-01-29 | 14:00 | 1206 | 332 | 253 | 42 | 30 | 130 | 601 | -64 | 155 | -48 | -225 | 0 | 1206
2021-01-29 | 15:00 | 1213 | 332 | 253 | 42 | 30 | 130 | 431 | 0 | 156 | -48 | -113 | 0 | 1213
2021-01-29 | 16:00 | 1253 | 332 | 303 | 44 | 30 | 130 | 196 | 0 | 147 | 0 | 71 | 0 | 1253
2021-01-29 | 17:00 | 1323 | 332 | 471 | 54 | 30 | 130 | 24 | 0 | 142 | 0 | 140 | 0 | 1323
2021-01-29 | 18:00 | 1386 | 332 | 578 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | 122 | 0 | 1386
2021-01-29 | 19:00 | 1359 | 332 | 579 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 102 | 0 | 1359
2021-01-29 | 20:00 | 1305 | 332 | 577 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | 56 | 0 | 1305
2021-01-29 | 21:00 | 1241 | 332 | 469 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 113 | 0 | 1241
2021-01-29 | 22:00 | 1180 | 332 | 333 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 204 | 0 | 1180
2021-01-29 | 23:00 | 1128 | 332 | 302 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | 0 | 1128
2021-01-30 | 0:00 | 1071 | 332 | 466 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1071
2021-01-30 | 1:00 | 1070 | 332 | 463 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1070
2021-01-30 | 2:00 | 1097 | 332 | 488 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1097
2021-01-30 | 3:00 | 1120 | 332 | 507 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1120
2021-01-30 | 4:00 | 1119 | 332 | 501 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1119
2021-01-30 | 5:00 | 1108 | 332 | 503 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1108
2021-01-30 | 6:00 | 1132 | 332 | 523 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 14 | 0 | 1132
2021-01-30 | 7:00 | 1206 | 332 | 530 | 45 | 30 | 130 | 32 | 0 | 47 | 0 | 60 | 0 | 1206
2021-01-30 | 8:00 | 1243 | 332 | 406 | 43 | 30 | 130 | 265 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1243
2021-01-30 | 9:00 | 1180 | 332 | 236 | 41 | 30 | 130 | 535 | -2 | 27 | -8 | -141 | 0 | 1180
2021-01-30 | 10:00 | 1113 | 332 | 235 | 40 | 30 | 130 | 762 | -206 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1113
2021-01-30 | 11:00 | 1085 | 332 | 234 | 40 | 30 | 130 | 903 | -378 | 26 | -8 | -224 | 0 | 1085
2021-01-30 | 12:00 | 1046 | 332 | 233 | 40 | 30 | 130 | 922 | -437 | 28 | -9 | -223 | 0 | 1046
2021-01-30 | 13:00 | 1016 | 332 | 233 | 40 | 30 | 130 | 883 | -424 | 25 | -8 | -225 | 0 | 1016
2021-01-30 | 14:00 | 977 | 332 | 232 | 42 | 30 | 130 | 730 | -317 | 31 | -10 | -223 | 0 | 977
2021-01-30 | 15:00 | 975 | 332 | 232 | 42 | 30 | 130 | 508 | -101 | 38 | -12 | -224 | 0 | 975
2021-01-30 | 16:00 | 1015 | 332 | 270 | 44 | 30 | 130 | 239 | 0 | 37 | 0 | -67 | 0 | 1015
2021-01-30 | 17:00 | 1086 | 332 | 472 | 54 | 30 | 130 | 31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1086
2021-01-30 | 18:00 | 1171 | 332 | 530 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 49 | 0 | 1171
2021-01-30 | 19:00 | 1164 | 332 | 458 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 108 | 0 | 1164
2021-01-30 | 20:00 | 1126 | 332 | 322 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 204 | 0 | 1126
2021-01-30 | 21:00 | 1080 | 332 | 287 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 204 | 0 | 1080
2021-01-30 | 22:00 | 1036 | 332 | 261 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 198 | 0 | 1036
2021-01-30 | 23:00 | 991 | 332 | 253 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 174 | 0 | 991
2021-01-31 | 0:00 | 946 | 332 | 390 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 946
2021-01-31 | 1:00 | 951 | 332 | 395 | 42 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 951
2021-01-31 | 2:00 | 985 | 332 | 422 | 51 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 985
2021-01-31 | 3:00 | 1017 | 332 | 441 | 64 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1017
2021-01-31 | 4:00 | 1017 | 332 | 442 | 63 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1017
2021-01-31 | 5:00 | 988 | 332 | 426 | 56 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 988
2021-01-31 | 6:00 | 973 | 332 | 422 | 48 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 973
2021-01-31 | 7:00 | 1015 | 332 | 437 | 45 | 30 | 130 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1015
2021-01-31 | 8:00 | 1029 | 332 | 276 | 43 | 30 | 130 | 244 | 0 | 7 | 0 | -33 | 0 | 1029
2021-01-31 | 9:00 | 974 | 332 | 232 | 41 | 30 | 130 | 517 | -88 | 2 | -1 | -221 | 0 | 974
2021-01-31 | 10:00 | 922 | 332 | 231 | 40 | 30 | 130 | 772 | -388 | 0 | 0 | -225 | 0 | 922
2021-01-31 | 11:00 | 887 | 332 | 230 | 40 | 30 | 130 | 945 | -596 | 0 | 0 | -224 | 0 | 887
2021-01-31 | 12:00 | 875 | 332 | 230 | 40 | 30 | 130 | 996 | -659 | 0 | 0 | -224 | 0 | 875
2021-01-31 | 13:00 | 842 | 332 | 229 | 40 | 30 | 130 | 934 | -630 | 1 | 0 | -224 | 0 | 842
2021-01-31 | 14:00 | 811 | 332 | 229 | 42 | 30 | 130 | 791 | -519 | 1 | 0 | -225 | 0 | 811
2021-01-31 | 15:00 | 811 | 332 | 229 | 42 | 30 | 130 | 561 | -291 | 2 | 0 | -224 | 0 | 811
2021-01-31 | 16:00 | 855 | 332 | 250 | 44 | 30 | 130 | 260 | -34 | 2 | 0 | -159 | 0 | 855
2021-01-31 | 17:00 | 970 | 332 | 387 | 54 | 30 | 130 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 970
2021-01-31 | 18:00 | 1072 | 332 | 462 | 68 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | 1072
2021-01-31 | 19:00 | 1080 | 332 | 463 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 1080
2021-01-31 | 20:00 | 1057 | 332 | 462 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 1057
2021-01-31 | 21:00 | 1010 | 332 | 428 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1010
2021-01-31 | 22:00 | 947 | 332 | 359 | 59 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 947
2021-01-31 | 23:00 | 902 | 332 | 312 | 47 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 902
2021-02-01 | 0:00 | 863 | 332 | 266 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 863
2021-02-01 | 1:00 | 867 | 332 | 265 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 867
2021-02-01 | 2:00 | 914 | 332 | 290 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 914
2021-02-01 | 3:00 | 952 | 332 | 307 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 952
2021-02-01 | 4:00 | 965 | 332 | 298 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 12 | 0 | 965
2021-02-01 | 5:00 | 980 | 332 | 240 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 85 | 0 | 980
2021-02-01 | 6:00 | 1030 | 332 | 241 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | 134 | 0 | 1030
2021-02-01 | 7:00 | 1100 | 332 | 255 | 46 | 30 | 130 | 16 | 0 | 120 | 0 | 171 | 0 | 1100
2021-02-01 | 8:00 | 1150 | 332 | 252 | 45 | 30 | 130 | 144 | 0 | 114 | 0 | 103 | 0 | 1150
2021-02-01 | 9:00 | 1164 | 332 | 253 | 42 | 30 | 130 | 295 | 0 | 111 | -35 | 6 | 0 | 1164
2021-02-01 | 10:00 | 1130 | 332 | 253 | 41 | 30 | 130 | 391 | 0 | 113 | -35 | -125 | 0 | 1130
2021-02-01 | 11:00 | 1119 | 332 | 253 | 41 | 30 | 130 | 434 | 0 | 113 | -35 | -179 | 0 | 1119
2021-02-01 | 12:00 | 1062 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 413 | -7 | 126 | -39 | -214 | 0 | 1062
2021-02-01 | 13:00 | 1078 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 377 | 0 | 128 | -40 | -171 | 0 | 1078
2021-02-01 | 14:00 | 1076 | 332 | 252 | 43 | 30 | 130 | 255 | 0 | 119 | -37 | -48 | 0 | 1076
2021-02-01 | 15:00 | 1077 | 332 | 252 | 44 | 30 | 130 | 112 | 0 | 111 | -35 | 101 | 0 | 1077
2021-02-01 | 16:00 | 1104 | 332 | 300 | 46 | 30 | 130 | 41 | 0 | 97 | 0 | 128 | 0 | 1104
2021-02-01 | 17:00 | 1131 | 332 | 300 | 56 | 30 | 130 | 4 | 0 | 94 | 0 | 185 | 0 | 1131
2021-02-01 | 18:00 | 1144 | 332 | 300 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 88 | 0 | 193 | 0 | 1144
2021-02-01 | 19:00 | 1104 | 332 | 300 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 148 | 0 | 1104
2021-02-01 | 20:00 | 1048 | 332 | 299 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 84 | 0 | 1048
2021-02-01 | 21:00 | 986 | 332 | 297 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 20 | 0 | 986
2021-02-01 | 22:00 | 932 | 332 | 297 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | -11 | 0 | 932
2021-02-01 | 23:00 | 879 | 332 | 258 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | -20 | 0 | 879
2021-02-02 | 0:00 | 837 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -47 | 0 | 837
2021-02-02 | 1:00 | 847 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | -39 | 0 | 847
2021-02-02 | 2:00 | 900 | 332 | 239 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 13 | 0 | 900
2021-02-02 | 3:00 | 940 | 332 | 238 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 20 | 0 | 940
2021-02-02 | 4:00 | 959 | 332 | 239 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 132 | 0 | 30 | 0 | 959
2021-02-02 | 5:00 | 954 | 332 | 239 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 125 | 0 | 40 | 0 | 954
2021-02-02 | 6:00 | 997 | 332 | 240 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 92 | 0 | 997
2021-02-02 | 7:00 | 1048 | 332 | 254 | 46 | 30 | 130 | 16 | 0 | 134 | 0 | 106 | 0 | 1048
2021-02-02 | 8:00 | 1097 | 332 | 251 | 45 | 30 | 130 | 169 | 0 | 122 | 0 | 18 | 0 | 1097
2021-02-02 | 9:00 | 1080 | 332 | 250 | 42 | 30 | 130 | 459 | -63 | 133 | -41 | -192 | 0 | 1080
2021-02-02 | 10:00 | 1031 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 718 | -334 | 128 | -40 | -223 | 0 | 1031
2021-02-02 | 11:00 | 1013 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 906 | -535 | 121 | -38 | -223 | 0 | 1013
2021-02-02 | 12:00 | 965 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 964 | -653 | 140 | -43 | -224 | 0 | 965
2021-02-02 | 13:00 | 983 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 934 | -624 | 167 | -52 | -223 | 0 | 983
2021-02-02 | 14:00 | 980 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 800 | -508 | 185 | -58 | -222 | 0 | 980
2021-02-02 | 15:00 | 987 | 332 | 248 | 44 | 30 | 130 | 575 | -278 | 187 | -58 | -223 | 0 | 987
2021-02-02 | 16:00 | 1052 | 332 | 298 | 46 | 30 | 130 | 278 | -55 | 181 | 0 | -188 | 0 | 1052
2021-02-02 | 17:00 | 1121 | 332 | 300 | 56 | 30 | 130 | 41 | 0 | 166 | 0 | 66 | 0 | 1121
2021-02-02 | 18:00 | 1200 | 332 | 302 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 159 | 0 | 176 | 0 | 1200
2021-02-02 | 19:00 | 1197 | 332 | 302 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 180 | 0 | 1197
2021-02-02 | 20:00 | 1162 | 332 | 301 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 146 | 0 | 1162
2021-02-02 | 21:00 | 1114 | 332 | 300 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 157 | 0 | 96 | 0 | 1114
2021-02-02 | 22:00 | 1044 | 332 | 299 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 37 | 0 | 1044
2021-02-02 | 23:00 | 993 | 332 | 260 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 153 | 0 | 39 | 0 | 993
2021-02-03 | 0:00 | 946 | 332 | 241 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 157 | 0 | 13 | 0 | 946
2021-02-03 | 1:00 | 943 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 165 | 0 | -4 | 0 | 943
2021-02-03 | 2:00 | 990 | 332 | 290 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 990
2021-02-03 | 3:00 | 1027 | 332 | 328 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1027
2021-02-03 | 4:00 | 1038 | 332 | 348 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1038
2021-02-03 | 5:00 | 1059 | 332 | 311 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 78 | 0 | 1059
2021-02-03 | 6:00 | 1122 | 332 | 370 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 100 | 0 | 1122
2021-02-03 | 7:00 | 1203 | 332 | 361 | 46 | 30 | 130 | 24 | 0 | 96 | 0 | 184 | 0 | 1203
2021-02-03 | 8:00 | 1231 | 332 | 255 | 45 | 30 | 130 | 206 | 0 | 80 | 0 | 153 | 0 | 1231
2021-02-03 | 9:00 | 1210 | 332 | 254 | 42 | 30 | 130 | 458 | 0 | 59 | -18 | -77 | 0 | 1210
2021-02-03 | 10:00 | 1167 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 701 | -133 | 54 | -17 | -223 | 0 | 1167
2021-02-03 | 11:00 | 1142 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 881 | -333 | 48 | -15 | -223 | 0 | 1142
2021-02-03 | 12:00 | 1094 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 967 | -468 | 50 | -16 | -222 | 0 | 1094
2021-02-03 | 13:00 | 1092 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 943 | -449 | 56 | -17 | -224 | 0 | 1092
2021-02-03 | 14:00 | 1054 | 332 | 250 | 43 | 30 | 130 | 840 | -386 | 55 | -17 | -223 | 0 | 1054
2021-02-03 | 15:00 | 1036 | 332 | 249 | 44 | 30 | 130 | 604 | -168 | 55 | -17 | -223 | 0 | 1036
2021-02-03 | 16:00 | 1097 | 332 | 300 | 46 | 30 | 130 | 297 | 0 | 51 | 0 | -89 | 0 | 1097
2021-02-03 | 17:00 | 1167 | 332 | 519 | 56 | 30 | 130 | 43 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 1167
2021-02-03 | 18:00 | 1258 | 332 | 576 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 79 | 0 | 1258
2021-02-03 | 19:00 | 1246 | 332 | 577 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 71 | 0 | 1246
2021-02-03 | 20:00 | 1206 | 332 | 575 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 36 | 0 | 1206
2021-02-03 | 21:00 | 1155 | 332 | 559 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1155
2021-02-03 | 22:00 | 1091 | 332 | 504 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1091
2021-02-03 | 23:00 | 1038 | 332 | 464 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1038
2021-02-04 | 0:00 | 991 | 332 | 425 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 991
2021-02-04 | 1:00 | 1002 | 332 | 433 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1002
2021-02-04 | 2:00 | 1043 | 332 | 458 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1043
2021-02-04 | 3:00 | 1070 | 332 | 459 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1070
2021-02-04 | 4:00 | 1074 | 332 | 450 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1074
2021-02-04 | 5:00 | 1085 | 332 | 361 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 102 | 0 | 1085
2021-02-04 | 6:00 | 1150 | 332 | 517 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 31 | 0 | 1150
2021-02-04 | 7:00 | 1224 | 332 | 532 | 46 | 30 | 130 | 21 | 0 | 59 | 0 | 74 | 0 | 1224
2021-02-04 | 8:00 | 1268 | 332 | 528 | 45 | 30 | 130 | 140 | 0 | 48 | 0 | 15 | 0 | 1268
2021-02-04 | 9:00 | 1289 | 332 | 370 | 42 | 30 | 130 | 275 | 0 | 42 | -13 | 81 | 0 | 1289
2021-02-04 | 10:00 | 1249 | 332 | 255 | 41 | 30 | 130 | 417 | 0 | 50 | -16 | 10 | 0 | 1249
2021-02-04 | 11:00 | 1209 | 332 | 253 | 41 | 30 | 130 | 566 | 0 | 52 | -16 | -179 | 0 | 1209
2021-02-04 | 12:00 | 1120 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 625 | -110 | 64 | -20 | -223 | 0 | 1120
2021-02-04 | 13:00 | 1104 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 708 | -220 | 81 | -25 | -224 | 0 | 1104
2021-02-04 | 14:00 | 1057 | 332 | 250 | 43 | 30 | 130 | 671 | -226 | 73 | -23 | -223 | 0 | 1057
2021-02-04 | 15:00 | 1036 | 332 | 249 | 44 | 30 | 130 | 522 | -94 | 67 | -21 | -223 | 0 | 1036
2021-02-04 | 16:00 | 1079 | 332 | 298 | 46 | 30 | 130 | 276 | 0 | 82 | 0 | -115 | 0 | 1079
2021-02-04 | 17:00 | 1142 | 332 | 408 | 56 | 30 | 130 | 46 | 0 | 92 | 0 | 48 | 0 | 1142
2021-02-04 | 18:00 | 1231 | 332 | 576 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 14 | 0 | 1231
2021-02-04 | 19:00 | 1212 | 332 | 486 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 113 | 0 | 1212
2021-02-04 | 20:00 | 1171 | 332 | 361 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 204 | 0 | 1171
2021-02-04 | 21:00 | 1125 | 332 | 323 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | 0 | 1125
2021-02-04 | 22:00 | 1065 | 332 | 305 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 189 | 0 | 1065
2021-02-04 | 23:00 | 1016 | 332 | 263 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 195 | 0 | 1016
2021-02-05 | 0:00 | 976 | 332 | 420 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 976
2021-02-05 | 1:00 | 984 | 332 | 425 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 984
2021-02-05 | 2:00 | 1035 | 332 | 468 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1035
2021-02-05 | 3:00 | 1068 | 332 | 492 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1068
2021-02-05 | 4:00 | 1081 | 332 | 505 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1081
2021-02-05 | 5:00 | 1095 | 332 | 515 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1095
2021-02-05 | 6:00 | 1176 | 332 | 517 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 0 | 1176
2021-02-05 | 7:00 | 1250 | 332 | 532 | 46 | 30 | 130 | 30 | 0 | 4 | 0 | 146 | 0 | 1250
2021-02-05 | 8:00 | 1253 | 332 | 454 | 45 | 30 | 130 | 249 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1253
2021-02-05 | 9:00 | 1201 | 332 | 253 | 42 | 30 | 130 | 525 | 0 | 1 | 0 | -112 | 0 | 1201
2021-02-05 | 10:00 | 1146 | 332 | 252 | 41 | 30 | 130 | 738 | -154 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1146
2021-02-05 | 11:00 | 1118 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 798 | -241 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1118
2021-02-05 | 12:00 | 1074 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 777 | -264 | 1 | 0 | -223 | 0 | 1074
2021-02-05 | 13:00 | 1084 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 662 | -139 | 1 | 0 | -223 | 0 | 1084
2021-02-05 | 14:00 | 1092 | 332 | 250 | 43 | 30 | 130 | 388 | 0 | 2 | 0 | -83 | 0 | 1092
2021-02-05 | 15:00 | 1116 | 332 | 400 | 44 | 30 | 130 | 178 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1116
2021-02-05 | 16:00 | 1138 | 332 | 488 | 46 | 30 | 130 | 90 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1138
2021-02-05 | 17:00 | 1175 | 332 | 574 | 56 | 30 | 130 | 13 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 1175
2021-02-05 | 18:00 | 1210 | 332 | 507 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 136 | 0 | 1210
2021-02-05 | 19:00 | 1176 | 332 | 403 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 204 | 0 | 1176
2021-02-05 | 20:00 | 1127 | 332 | 455 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 | 0 | 1127
2021-02-05 | 21:00 | 1074 | 332 | 308 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 199 | 0 | 1074
2021-02-05 | 22:00 | 999 | 332 | 298 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 | 0 | 999
2021-02-05 | 23:00 | 947 | 332 | 260 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 134 | 0 | 947
2021-02-06 | 0:00 | 893 | 332 | 342 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 893
2021-02-06 | 1:00 | 889 | 332 | 332 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 889
2021-02-06 | 2:00 | 936 | 332 | 364 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 936
2021-02-06 | 3:00 | 969 | 332 | 376 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 969
2021-02-06 | 4:00 | 979 | 332 | 392 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 979
2021-02-06 | 5:00 | 962 | 332 | 398 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 962
2021-02-06 | 6:00 | 944 | 332 | 391 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 944
2021-02-06 | 7:00 | 987 | 332 | 425 | 46 | 30 | 130 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 987
2021-02-06 | 8:00 | 1025 | 332 | 342 | 45 | 30 | 130 | 139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1025
2021-02-06 | 9:00 | 1014 | 332 | 234 | 42 | 30 | 130 | 358 | 0 | 2 | -1 | -113 | 0 | 1014
2021-02-06 | 10:00 | 966 | 332 | 232 | 41 | 30 | 130 | 553 | -130 | 3 | -1 | -224 | 0 | 966
2021-02-06 | 11:00 | 933 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 646 | -255 | 2 | -1 | -223 | 0 | 933
2021-02-06 | 12:00 | 907 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 686 | -324 | 6 | -2 | -222 | 0 | 907
2021-02-06 | 13:00 | 896 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 665 | -317 | 12 | -4 | -223 | 0 | 896
2021-02-06 | 14:00 | 868 | 332 | 230 | 43 | 30 | 130 | 602 | -292 | 24 | -7 | -224 | 0 | 868
2021-02-06 | 15:00 | 840 | 332 | 229 | 44 | 30 | 130 | 464 | -183 | 27 | -8 | -225 | 0 | 840
2021-02-06 | 16:00 | 863 | 332 | 250 | 46 | 30 | 130 | 258 | -27 | 33 | 0 | -189 | 0 | 863
2021-02-06 | 17:00 | 922 | 332 | 253 | 56 | 30 | 130 | 50 | 0 | 41 | 0 | 30 | 0 | 922
2021-02-06 | 18:00 | 1004 | 332 | 253 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 144 | 0 | 1004
2021-02-06 | 19:00 | 1006 | 332 | 254 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 155 | 0 | 1006
2021-02-06 | 20:00 | 976 | 332 | 253 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 136 | 0 | 976
2021-02-06 | 21:00 | 943 | 332 | 253 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 101 | 0 | 943
2021-02-06 | 22:00 | 906 | 332 | 251 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 70 | 0 | 906
2021-02-06 | 23:00 | 869 | 332 | 251 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 | 0 | 869
2021-02-07 | 0:00 | 832 | 332 | 250 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 832
2021-02-07 | 1:00 | 841 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 841
2021-02-07 | 2:00 | 888 | 332 | 251 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 44 | 0 | 888
2021-02-07 | 3:00 | 925 | 332 | 252 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 62 | 0 | 925
2021-02-07 | 4:00 | 932 | 332 | 252 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 73 | 0 | 932
2021-02-07 | 5:00 | 903 | 332 | 252 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 53 | 0 | 903
2021-02-07 | 6:00 | 872 | 332 | 251 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 38 | 0 | 872
2021-02-07 | 7:00 | 889 | 332 | 252 | 46 | 30 | 130 | 27 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 889
2021-02-07 | 8:00 | 889 | 332 | 230 | 45 | 30 | 130 | 204 | 0 | 11 | 0 | -93 | 0 | 889
2021-02-07 | 9:00 | 873 | 332 | 230 | 42 | 30 | 130 | 430 | -115 | 25 | -8 | -223 | 0 | 873
2021-02-07 | 10:00 | 853 | 332 | 229 | 41 | 30 | 130 | 664 | -374 | 35 | -11 | -223 | 0 | 853
2021-02-07 | 11:00 | 820 | 332 | 229 | 41 | 30 | 130 | 835 | -586 | 47 | -15 | -223 | 0 | 820
2021-02-07 | 12:00 | 807 | 332 | 228 | 41 | 30 | 130 | 922 | -693 | 57 | -18 | -222 | 0 | 807
2021-02-07 | 13:00 | 771 | 332 | 228 | 41 | 30 | 130 | 907 | -718 | 64 | -20 | -223 | 0 | 771
2021-02-07 | 14:00 | 745 | 332 | 227 | 43 | 30 | 130 | 787 | -626 | 66 | -20 | -224 | 0 | 745
2021-02-07 | 15:00 | 752 | 332 | 227 | 44 | 30 | 130 | 565 | -458 | 54 | -17 | -155 | 0 | 752
2021-02-07 | 16:00 | 798 | 332 | 249 | 46 | 30 | 130 | 272 | -75 | 31 | 0 | -217 | 0 | 798
2021-02-07 | 17:00 | 899 | 332 | 252 | 56 | 30 | 130 | 46 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 899
2021-02-07 | 18:00 | 988 | 332 | 253 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 137 | 0 | 988
2021-02-07 | 19:00 | 992 | 332 | 253 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 136 | 0 | 992
2021-02-07 | 20:00 | 965 | 332 | 253 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 110 | 0 | 965
2021-02-07 | 21:00 | 932 | 332 | 252 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 87 | 0 | 932
2021-02-07 | 22:00 | 877 | 332 | 252 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42 | 0 | 877
2021-02-07 | 23:00 | 839 | 332 | 250 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 839
2021-02-08 | 0:00 | 806 | 332 | 236 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -7 | 0 | 806
2021-02-08 | 1:00 | 825 | 332 | 237 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 825
2021-02-08 | 2:00 | 884 | 332 | 238 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 28 | 0 | 884
2021-02-08 | 3:00 | 928 | 332 | 240 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 39 | 0 | 928
2021-02-08 | 4:00 | 954 | 332 | 239 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 60 | 0 | 954
2021-02-08 | 5:00 | 967 | 332 | 239 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 75 | 0 | 967
2021-02-08 | 6:00 | 1014 | 332 | 241 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 113 | 0 | 118 | 0 | 1014
2021-02-08 | 7:00 | 1085 | 332 | 256 | 46 | 30 | 130 | 26 | 0 | 101 | 0 | 164 | 0 | 1085
2021-02-08 | 8:00 | 1117 | 332 | 251 | 45 | 30 | 130 | 201 | 0 | 111 | 0 | 17 | 0 | 1117
2021-02-08 | 9:00 | 1089 | 332 | 250 | 42 | 30 | 130 | 494 | -72 | 121 | -38 | -200 | 0 | 1089
2021-02-08 | 10:00 | 1038 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 772 | -381 | 127 | -40 | -222 | 0 | 1038
2021-02-08 | 11:00 | 1013 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 948 | -587 | 136 | -42 | -224 | 0 | 1013
2021-02-08 | 12:00 | 977 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 1038 | -719 | 146 | -45 | -224 | 0 | 977
2021-02-08 | 13:00 | 997 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 1045 | -713 | 155 | -48 | -224 | 0 | 997
2021-02-08 | 14:00 | 978 | 332 | 248 | 43 | 30 | 130 | 907 | -594 | 153 | -47 | -224 | 0 | 978
2021-02-08 | 15:00 | 971 | 332 | 248 | 44 | 30 | 130 | 663 | -351 | 142 | -44 | -223 | 0 | 971
2021-02-08 | 16:00 | 1029 | 332 | 297 | 46 | 30 | 130 | 343 | -88 | 135 | 0 | -196 | 0 | 1029
2021-02-08 | 17:00 | 1112 | 332 | 370 | 56 | 30 | 130 | 59 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 1112
2021-02-08 | 18:00 | 1187 | 332 | 496 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1187
2021-02-08 | 19:00 | 1172 | 332 | 478 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1172
2021-02-08 | 20:00 | 1144 | 332 | 463 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1144
2021-02-08 | 21:00 | 1097 | 332 | 426 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1097
2021-02-08 | 22:00 | 1040 | 332 | 387 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1040
2021-02-08 | 23:00 | 989 | 332 | 347 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 989
2021-02-09 | 0:00 | 951 | 332 | 312 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 951
2021-02-09 | 1:00 | 960 | 332 | 284 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 107 | 0 | 34 | 0 | 960
2021-02-09 | 2:00 | 1014 | 332 | 295 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 70 | 0 | 1014
2021-02-09 | 3:00 | 1053 | 332 | 241 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | 0 | 154 | 0 | 1053
2021-02-09 | 4:00 | 1072 | 332 | 242 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | 0 | 178 | 0 | 1072
2021-02-09 | 5:00 | 1090 | 332 | 253 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 204 | 0 | 1090
2021-02-09 | 6:00 | 1167 | 332 | 354 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 204 | 0 | 1167
2021-02-09 | 7:00 | 1237 | 332 | 390 | 46 | 30 | 130 | 40 | 0 | 65 | 0 | 204 | 0 | 1237
2021-02-09 | 8:00 | 1228 | 332 | 255 | 45 | 30 | 130 | 277 | 0 | 48 | 0 | 111 | 0 | 1228
2021-02-09 | 9:00 | 1174 | 332 | 252 | 42 | 30 | 130 | 591 | -46 | 34 | -11 | -180 | 0 | 1174
2021-02-09 | 10:00 | 1116 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 858 | -321 | 26 | -8 | -223 | 0 | 1116
2021-02-09 | 11:00 | 1102 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 1030 | -507 | 27 | -8 | -224 | 0 | 1102
2021-02-09 | 12:00 | 1051 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 1095 | -618 | 20 | -6 | -223 | 0 | 1051
2021-02-09 | 13:00 | 1047 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 1051 | -578 | 20 | -6 | -223 | 0 | 1047
2021-02-09 | 14:00 | 1012 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 908 | -470 | 20 | -6 | -224 | 0 | 1012
2021-02-09 | 15:00 | 1002 | 332 | 249 | 44 | 30 | 130 | 666 | -234 | 13 | -4 | -224 | 0 | 1002
2021-02-09 | 16:00 | 1047 | 332 | 298 | 46 | 30 | 130 | 347 | -15 | 14 | 0 | -135 | 0 | 1047
2021-02-09 | 17:00 | 1124 | 332 | 500 | 56 | 30 | 130 | 63 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1124
2021-02-09 | 18:00 | 1213 | 332 | 575 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 61 | 0 | 1213
2021-02-09 | 19:00 | 1212 | 332 | 575 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 55 | 0 | 1212
2021-02-09 | 20:00 | 1181 | 332 | 551 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 | 0 | 1181
2021-02-09 | 21:00 | 1139 | 332 | 360 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 204 | 0 | 1139
2021-02-09 | 22:00 | 1074 | 332 | 307 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 | 0 | 1074
2021-02-09 | 23:00 | 1030 | 332 | 272 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 200 | 0 | 1030
2021-02-10 | 0:00 | 989 | 332 | 434 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 989
2021-02-10 | 1:00 | 999 | 332 | 439 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 999
2021-02-10 | 2:00 | 1043 | 332 | 460 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1043
2021-02-10 | 3:00 | 1075 | 332 | 467 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1075
2021-02-10 | 4:00 | 1087 | 332 | 292 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 193 | 0 | 1087
2021-02-10 | 5:00 | 1113 | 332 | 311 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 204 | 0 | 1113
2021-02-10 | 6:00 | 1183 | 332 | 517 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 86 | 0 | 1183
2021-02-10 | 7:00 | 1254 | 332 | 533 | 46 | 30 | 130 | 45 | 0 | 19 | 0 | 119 | 0 | 1254
2021-02-10 | 8:00 | 1247 | 332 | 375 | 45 | 30 | 130 | 262 | 0 | 13 | 0 | 60 | 0 | 1247
2021-02-10 | 9:00 | 1180 | 332 | 252 | 42 | 30 | 130 | 556 | -16 | 6 | -2 | -150 | 0 | 1180
2021-02-10 | 10:00 | 1124 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 783 | -222 | 2 | -1 | -222 | 0 | 1124
2021-02-10 | 11:00 | 1086 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 941 | -415 | 1 | 0 | -224 | 0 | 1086
2021-02-10 | 12:00 | 1031 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 953 | -484 | 5 | -2 | -223 | 0 | 1031
2021-02-10 | 13:00 | 1031 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 872 | -407 | 11 | -3 | -224 | 0 | 1031
2021-02-10 | 14:00 | 998 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 806 | -374 | 9 | -3 | -224 | 0 | 998
2021-02-10 | 15:00 | 981 | 332 | 248 | 44 | 30 | 130 | 593 | -181 | 11 | -3 | -223 | 0 | 981
2021-02-10 | 16:00 | 1027 | 332 | 297 | 46 | 30 | 130 | 279 | 0 | 19 | 0 | -106 | 0 | 1027
2021-02-10 | 17:00 | 1084 | 332 | 470 | 56 | 30 | 130 | 45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1084
2021-02-10 | 18:00 | 1162 | 332 | 562 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1162
2021-02-10 | 19:00 | 1153 | 332 | 546 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1153
2021-02-10 | 20:00 | 1117 | 332 | 512 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1117
2021-02-10 | 21:00 | 1071 | 332 | 469 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1071
2021-02-10 | 22:00 | 1024 | 332 | 432 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1024
2021-02-10 | 23:00 | 976 | 332 | 402 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 976
2021-02-11 | 0:00 | 931 | 332 | 365 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 931
2021-02-11 | 1:00 | 942 | 332 | 321 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 58 | 0 | 942
2021-02-11 | 2:00 | 985 | 332 | 419 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 985
2021-02-11 | 3:00 | 1020 | 332 | 441 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1020
2021-02-11 | 4:00 | 1026 | 332 | 455 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1026
2021-02-11 | 5:00 | 1009 | 332 | 448 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1009
2021-02-11 | 6:00 | 1010 | 332 | 359 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 99 | 0 | 1010
2021-02-11 | 7:00 | 1052 | 332 | 370 | 46 | 30 | 130 | 25 | 0 | 17 | 0 | 102 | 0 | 1052
2021-02-11 | 8:00 | 1093 | 332 | 236 | 45 | 30 | 130 | 164 | 0 | 26 | 0 | 130 | 0 | 1093
2021-02-11 | 9:00 | 1094 | 332 | 236 | 42 | 30 | 130 | 321 | 0 | 28 | -9 | -16 | 0 | 1094
2021-02-11 | 10:00 | 1040 | 332 | 233 | 41 | 30 | 130 | 513 | -54 | 29 | -9 | -205 | 0 | 1040
2021-02-11 | 11:00 | 987 | 332 | 232 | 41 | 30 | 130 | 671 | -251 | 36 | -11 | -223 | 0 | 987
2021-02-11 | 12:00 | 960 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 635 | -235 | 26 | -8 | -222 | 0 | 960
2021-02-11 | 13:00 | 953 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 529 | -134 | 24 | -7 | -223 | 0 | 953
2021-02-11 | 14:00 | 953 | 332 | 231 | 43 | 30 | 130 | 359 | -2 | 20 | -6 | -184 | 0 | 953
2021-02-11 | 15:00 | 965 | 332 | 233 | 44 | 30 | 130 | 218 | 0 | 15 | -5 | -32 | 0 | 965
2021-02-11 | 16:00 | 1005 | 332 | 360 | 46 | 30 | 130 | 91 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1005
2021-02-11 | 17:00 | 1074 | 332 | 491 | 56 | 30 | 130 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1074
2021-02-11 | 18:00 | 1138 | 332 | 529 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 1138
2021-02-11 | 19:00 | 1123 | 332 | 530 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1123
2021-02-11 | 20:00 | 1084 | 332 | 492 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1084
2021-02-11 | 21:00 | 1034 | 332 | 439 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1034
2021-02-11 | 22:00 | 962 | 332 | 376 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 962
2021-02-11 | 23:00 | 914 | 332 | 252 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 88 | 0 | 914
2021-02-12 | 0:00 | 864 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 62 | 0 | 864
2021-02-12 | 1:00 | 875 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 74 | 0 | 875
2021-02-12 | 2:00 | 922 | 332 | 239 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 104 | 0 | 922
2021-02-12 | 3:00 | 969 | 332 | 239 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 140 | 0 | 969
2021-02-12 | 4:00 | 988 | 332 | 239 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 160 | 0 | 988
2021-02-12 | 5:00 | 997 | 332 | 240 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 168 | 0 | 997
2021-02-12 | 6:00 | 1035 | 332 | 245 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 199 | 0 | 1035
2021-02-12 | 7:00 | 1091 | 332 | 281 | 46 | 30 | 130 | 13 | 0 | 55 | 0 | 204 | 0 | 1091
2021-02-12 | 8:00 | 1138 | 332 | 251 | 45 | 30 | 130 | 111 | 0 | 54 | 0 | 185 | 0 | 1138
2021-02-12 | 9:00 | 1143 | 332 | 252 | 42 | 30 | 130 | 284 | 0 | 45 | -14 | 42 | 0 | 1143
2021-02-12 | 10:00 | 1093 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 436 | 0 | 45 | -14 | -157 | 0 | 1093
2021-02-12 | 11:00 | 1062 | 332 | 250 | 41 | 30 | 130 | 575 | -96 | 33 | -10 | -223 | 0 | 1062
2021-02-12 | 12:00 | 996 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 608 | -192 | 31 | -9 | -224 | 0 | 996
2021-02-12 | 13:00 | 1013 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 504 | -71 | 31 | -9 | -224 | 0 | 1013
2021-02-12 | 14:00 | 1010 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 381 | 0 | 30 | -9 | -176 | 0 | 1010
2021-02-12 | 15:00 | 991 | 332 | 249 | 44 | 30 | 130 | 292 | 0 | 32 | -10 | -108 | 0 | 991
2021-02-12 | 16:00 | 1015 | 332 | 298 | 46 | 30 | 130 | 154 | 0 | 32 | 0 | -7 | 0 | 1015
2021-02-12 | 17:00 | 1044 | 332 | 299 | 56 | 30 | 130 | 29 | 0 | 36 | 0 | 132 | 0 | 1044
2021-02-12 | 18:00 | 1095 | 332 | 300 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 187 | 0 | 1095
2021-02-12 | 19:00 | 1071 | 332 | 300 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 155 | 0 | 1071
2021-02-12 | 20:00 | 1028 | 332 | 299 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 115 | 0 | 1028
2021-02-12 | 21:00 | 981 | 332 | 297 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 73 | 0 | 981
2021-02-12 | 22:00 | 924 | 332 | 296 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | 0 | 924
2021-02-12 | 23:00 | 876 | 332 | 258 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 22 | 0 | 876
2021-02-13 | 0:00 | 828 | 332 | 250 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -20 | 0 | 828
2021-02-13 | 1:00 | 834 | 332 | 251 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 69 | 0 | -21 | 0 | 834
2021-02-13 | 2:00 | 880 | 332 | 270 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 880
2021-02-13 | 3:00 | 918 | 332 | 304 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 918
2021-02-13 | 4:00 | 928 | 332 | 322 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 928
2021-02-13 | 5:00 | 901 | 332 | 264 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 38 | 0 | 901
2021-02-13 | 6:00 | 875 | 332 | 251 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 26 | 0 | 875
2021-02-13 | 7:00 | 904 | 332 | 252 | 46 | 30 | 130 | 21 | 0 | 64 | 0 | 29 | 0 | 904
2021-02-13 | 8:00 | 938 | 332 | 232 | 45 | 30 | 130 | 149 | 0 | 62 | 0 | -42 | 0 | 938
2021-02-13 | 9:00 | 924 | 332 | 231 | 42 | 30 | 130 | 354 | -43 | 64 | -20 | -196 | 0 | 924
2021-02-13 | 10:00 | 886 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 552 | -358 | 57 | -18 | -110 | 0 | 886
2021-02-13 | 11:00 | 874 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 623 | -548 | 51 | -16 | 0 | 0 | 874
2021-02-13 | 12:00 | 842 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 632 | -518 | 55 | -17 | -73 | 0 | 842
2021-02-13 | 13:00 | 841 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 583 | -545 | 57 | -18 | 0 | 0 | 841
2021-02-13 | 14:00 | 849 | 332 | 231 | 43 | 30 | 130 | 472 | -430 | 60 | -19 | 0 | 0 | 849
2021-02-13 | 15:00 | 833 | 332 | 229 | 44 | 30 | 130 | 330 | -314 | 75 | -23 | 0 | 0 | 833
2021-02-13 | 16:00 | 853 | 332 | 251 | 46 | 30 | 130 | 180 | -127 | 98 | 0 | -87 | 0 | 853
2021-02-13 | 17:00 | 894 | 332 | 251 | 56 | 30 | 130 | 43 | 0 | 101 | 0 | -49 | 0 | 894
2021-02-13 | 18:00 | 944 | 332 | 252 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | 0 | 24 | 0 | 944
2021-02-13 | 19:00 | 931 | 332 | 253 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | 6 | 0 | 931
2021-02-13 | 20:00 | 899 | 332 | 252 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | -36 | 0 | 899
2021-02-13 | 21:00 | 858 | 332 | 250 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 115 | 0 | -68 | 0 | 858
2021-02-13 | 22:00 | 823 | 332 | 250 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | -88 | 0 | 823
2021-02-13 | 23:00 | 793 | 332 | 249 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | -100 | 0 | 793
2021-02-14 | 0:00 | 756 | 332 | 240 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 100 | 0 | -119 | 0 | 756
2021-02-14 | 1:00 | 768 | 332 | 240 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | -110 | 0 | 768
2021-02-14 | 2:00 | 816 | 332 | 241 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | -67 | 0 | 816
2021-02-14 | 3:00 | 861 | 332 | 242 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | 0 | -36 | 0 | 861
2021-02-14 | 4:00 | 868 | 332 | 242 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | -25 | 0 | 868
2021-02-14 | 5:00 | 826 | 332 | 241 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -57 | 0 | 826
2021-02-14 | 6:00 | 773 | 332 | 241 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | 0 | -108 | 0 | 773
2021-02-14 | 7:00 | 780 | 332 | 241 | 46 | 30 | 130 | 26 | 0 | 94 | 0 | -119 | 0 | 780
2021-02-14 | 8:00 | 798 | 332 | 220 | 45 | 30 | 130 | 163 | -120 | 83 | 0 | -85 | 0 | 798
2021-02-14 | 9:00 | 796 | 332 | 221 | 42 | 30 | 130 | 344 | -350 | 68 | -21 | 0 | 0 | 796
2021-02-14 | 10:00 | 787 | 332 | 220 | 41 | 30 | 130 | 526 | -536 | 64 | -20 | 0 | 0 | 787
2021-02-14 | 11:00 | 775 | 332 | 219 | 41 | 30 | 130 | 648 | -670 | 65 | -20 | 0 | 0 | 775
2021-02-14 | 12:00 | 788 | 332 | 221 | 41 | 30 | 130 | 622 | -627 | 57 | -18 | 0 | 0 | 788
2021-02-14 | 13:00 | 789 | 332 | 219 | 41 | 30 | 130 | 442 | -444 | 56 | -17 | 0 | 0 | 789
2021-02-14 | 14:00 | 775 | 332 | 220 | 43 | 30 | 130 | 272 | -294 | 61 | -19 | 0 | 0 | 775
2021-02-14 | 15:00 | 790 | 332 | 219 | 44 | 30 | 130 | 162 | 0 | 51 | -16 | -162 | 0 | 790
2021-02-14 | 16:00 | 821 | 332 | 242 | 46 | 30 | 130 | 65 | 0 | 49 | 0 | -73 | 0 | 821
2021-02-14 | 17:00 | 891 | 332 | 242 | 56 | 30 | 130 | 11 | 0 | 58 | 0 | 32 | 0 | 891
2021-02-14 | 18:00 | 932 | 332 | 242 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 60 | 0 | 932
2021-02-14 | 19:00 | 916 | 332 | 243 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 43 | 0 | 916
2021-02-14 | 20:00 | 880 | 332 | 242 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 14 | 0 | 880
2021-02-14 | 21:00 | 838 | 332 | 241 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 46 | 0 | -10 | 0 | 838
2021-02-14 | 22:00 | 790 | 332 | 241 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -46 | 0 | 790
2021-02-14 | 23:00 | 756 | 332 | 239 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | -55 | 0 | 756
2021-02-15 | 0:00 | 727 | 332 | 198 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | -26 | 0 | 727
2021-02-15 | 1:00 | 743 | 332 | 199 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | -14 | 0 | 743
2021-02-15 | 2:00 | 802 | 332 | 201 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | 0 | 802
2021-02-15 | 3:00 | 851 | 332 | 200 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | 16 | 0 | 851
2021-02-15 | 4:00 | 866 | 332 | 201 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 97 | 0 | 10 | 0 | 866
2021-02-15 | 5:00 | 854 | 332 | 200 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | -27 | 0 | 854
2021-02-15 | 6:00 | 866 | 332 | 201 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | -18 | 0 | 866
2021-02-15 | 7:00 | 913 | 332 | 216 | 46 | 30 | 130 | 31 | 0 | 163 | 0 | -35 | 0 | 913
2021-02-15 | 8:00 | 956 | 332 | 212 | 45 | 30 | 130 | 164 | 0 | 169 | 0 | -126 | 0 | 956
2021-02-15 | 9:00 | 987 | 332 | 213 | 42 | 30 | 130 | 318 | -119 | 180 | -56 | -83 | 0 | 987
2021-02-15 | 10:00 | 988 | 332 | 213 | 41 | 30 | 130 | 481 | -364 | 182 | -57 | 0 | 0 | 988
2021-02-15 | 11:00 | 998 | 332 | 213 | 41 | 30 | 130 | 612 | -483 | 178 | -55 | 0 | 0 | 998
2021-02-15 | 12:00 | 974 | 332 | 213 | 41 | 30 | 130 | 720 | -617 | 182 | -57 | 0 | 0 | 974
2021-02-15 | 13:00 | 989 | 332 | 213 | 41 | 30 | 130 | 731 | -611 | 179 | -56 | 0 | 0 | 989
2021-02-15 | 14:00 | 958 | 332 | 213 | 43 | 30 | 130 | 610 | -528 | 186 | -58 | 0 | 0 | 958
2021-02-15 | 15:00 | 955 | 332 | 211 | 44 | 30 | 130 | 407 | -220 | 191 | -59 | -111 | 0 | 955
2021-02-15 | 16:00 | 985 | 332 | 261 | 46 | 30 | 130 | 214 | -139 | 195 | 0 | -84 | 0 | 985
2021-02-15 | 17:00 | 1013 | 332 | 262 | 56 | 30 | 130 | 49 | 0 | 193 | 0 | -39 | 0 | 1013
2021-02-15 | 18:00 | 1085 | 332 | 262 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 193 | 0 | 67 | 0 | 1085
2021-02-15 | 19:00 | 1074 | 332 | 263 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 180 | 0 | 67 | 0 | 1074
2021-02-15 | 20:00 | 1043 | 332 | 262 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 171 | 0 | 46 | 0 | 1043
2021-02-15 | 21:00 | 995 | 332 | 261 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 164 | 0 | 9 | 0 | 995
2021-02-15 | 22:00 | 944 | 332 | 260 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | 0 | -35 | 0 | 944
2021-02-15 | 23:00 | 897 | 332 | 221 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | -20 | 0 | 897
2021-02-16 | 0:00 | 853 | 332 | 169 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 157 | 0 | -8 | 0 | 853
2021-02-16 | 1:00 | 854 | 332 | 169 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 172 | 0 | -22 | 0 | 854
2021-02-16 | 2:00 | 910 | 332 | 170 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 165 | 0 | 30 | 0 | 910
2021-02-16 | 3:00 | 961 | 332 | 171 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 158 | 0 | 73 | 0 | 961
2021-02-16 | 4:00 | 985 | 332 | 172 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | 107 | 0 | 985
2021-02-16 | 5:00 | 1005 | 332 | 171 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | 143 | 0 | 1005
2021-02-16 | 6:00 | 1054 | 332 | 187 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | 196 | 0 | 1054
2021-02-16 | 7:00 | 1118 | 332 | 221 | 46 | 30 | 130 | 37 | 0 | 118 | 0 | 204 | 0 | 1118
2021-02-16 | 8:00 | 1129 | 332 | 183 | 45 | 30 | 130 | 257 | 0 | 71 | 0 | 81 | 0 | 1129
2021-02-16 | 9:00 | 1101 | 332 | 182 | 42 | 30 | 130 | 586 | -49 | 47 | -15 | -184 | 0 | 1101
2021-02-16 | 10:00 | 1061 | 332 | 181 | 41 | 30 | 130 | 878 | -338 | 43 | -13 | -223 | 0 | 1061
2021-02-16 | 11:00 | 1048 | 332 | 181 | 41 | 30 | 130 | 1044 | -511 | 35 | -11 | -223 | 0 | 1048
2021-02-16 | 12:00 | 1009 | 332 | 180 | 41 | 30 | 130 | 1110 | -615 | 35 | -11 | -223 | 0 | 1009
2021-02-16 | 13:00 | 1012 | 332 | 180 | 41 | 30 | 130 | 1071 | -575 | 37 | -11 | -223 | 0 | 1012
2021-02-16 | 14:00 | 983 | 332 | 180 | 43 | 30 | 130 | 926 | -468 | 48 | -15 | -223 | 0 | 983
2021-02-16 | 15:00 | 965 | 332 | 181 | 44 | 30 | 130 | 677 | -406 | 68 | -21 | -70 | 0 | 965
2021-02-16 | 16:00 | 1016 | 332 | 230 | 46 | 30 | 130 | 358 | -152 | 93 | 0 | -51 | 0 | 1016
2021-02-16 | 17:00 | 1083 | 332 | 367 | 56 | 30 | 130 | 68 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1083
2021-02-16 | 18:00 | 1170 | 332 | 352 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 132 | 0 | 1170
2021-02-16 | 19:00 | 1158 | 332 | 267 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 204 | 0 | 1158
2021-02-16 | 20:00 | 1119 | 332 | 232 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | 0 | 196 | 0 | 1119
2021-02-16 | 21:00 | 1056 | 332 | 230 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 146 | 0 | 1056
2021-02-16 | 22:00 | 991 | 332 | 229 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | 68 | 0 | 991
2021-02-16 | 23:00 | 935 | 332 | 190 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 156 | 0 | 48 | 0 | 935
2021-02-17 | 0:00 | 885 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | -43 | 0 | 885
2021-02-17 | 1:00 | 888 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 159 | 0 | -44 | 0 | 888
2021-02-17 | 2:00 | 938 | 332 | 250 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | -5 | 0 | 938
2021-02-17 | 3:00 | 990 | 332 | 280 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 990
2021-02-17 | 4:00 | 1023 | 332 | 314 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1023
2021-02-17 | 5:00 | 1049 | 332 | 332 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1049
2021-02-17 | 6:00 | 1119 | 332 | 410 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1119
2021-02-17 | 7:00 | 1203 | 332 | 472 | 46 | 30 | 130 | 28 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1203
2021-02-17 | 8:00 | 1290 | 332 | 438 | 45 | 30 | 130 | 162 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1290
2021-02-17 | 9:00 | 1355 | 332 | 342 | 42 | 30 | 130 | 371 | 0 | 157 | -49 | 0 | 0 | 1355
2021-02-17 | 10:00 | 1311 | 332 | 255 | 41 | 30 | 130 | 548 | 0 | 146 | -45 | -126 | 0 | 1311
2021-02-17 | 11:00 | 1308 | 332 | 255 | 41 | 30 | 130 | 674 | -26 | 139 | -43 | -224 | 0 | 1308
2021-02-17 | 12:00 | 1269 | 332 | 254 | 41 | 30 | 130 | 728 | -120 | 142 | -44 | -224 | 0 | 1269
2021-02-17 | 13:00 | 1266 | 332 | 254 | 41 | 30 | 130 | 669 | -71 | 151 | -47 | -223 | 0 | 1266
2021-02-17 | 14:00 | 1262 | 332 | 254 | 43 | 30 | 130 | 553 | 0 | 149 | -46 | -183 | 0 | 1262
2021-02-17 | 15:00 | 1267 | 332 | 282 | 44 | 30 | 130 | 370 | 0 | 166 | -52 | -35 | 0 | 1267
2021-02-17 | 16:00 | 1313 | 332 | 429 | 46 | 30 | 130 | 183 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1313
2021-02-17 | 17:00 | 1363 | 332 | 572 | 56 | 30 | 130 | 39 | 0 | 164 | 0 | 40 | 0 | 1363
2021-02-17 | 18:00 | 1422 | 332 | 579 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 158 | 0 | 122 | 0 | 1422
2021-02-17 | 19:00 | 1403 | 332 | 580 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 104 | 0 | 1403
2021-02-17 | 20:00 | 1362 | 332 | 578 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 65 | 0 | 1362
2021-02-17 | 21:00 | 1298 | 332 | 578 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 146 | 0 | 13 | 0 | 1298
2021-02-17 | 22:00 | 1215 | 332 | 577 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 144 | 0 | -59 | 0 | 1215
2021-02-17 | 23:00 | 1156 | 332 | 537 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 137 | 0 | -59 | 0 | 1156
2021-02-18 | 0:00 | 1095 | 332 | 516 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | -84 | 0 | 1095
2021-02-18 | 1:00 | 1087 | 332 | 460 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | -34 | 0 | 1087
2021-02-18 | 2:00 | 1121 | 332 | 456 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1121
2021-02-18 | 3:00 | 1139 | 332 | 456 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1139
2021-02-18 | 4:00 | 1146 | 332 | 461 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1146
2021-02-18 | 5:00 | 1169 | 332 | 486 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1169
2021-02-18 | 6:00 | 1255 | 332 | 519 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 135 | 0 | 59 | 0 | 1255
2021-02-18 | 7:00 | 1356 | 332 | 535 | 46 | 30 | 130 | 34 | 0 | 141 | 0 | 108 | 0 | 1356
2021-02-18 | 8:00 | 1456 | 332 | 532 | 45 | 30 | 130 | 177 | 0 | 140 | 0 | 70 | 0 | 1456
2021-02-18 | 9:00 | 1512 | 332 | 514 | 42 | 30 | 130 | 333 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 1512
2021-02-18 | 10:00 | 1511 | 332 | 379 | 41 | 30 | 130 | 465 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1511
2021-02-18 | 11:00 | 1493 | 332 | 287 | 41 | 30 | 130 | 524 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1493
2021-02-18 | 12:00 | 1422 | 332 | 258 | 41 | 30 | 130 | 520 | 0 | 152 | 0 | -41 | 0 | 1422
2021-02-18 | 13:00 | 1403 | 332 | 259 | 41 | 30 | 130 | 453 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1403
2021-02-18 | 14:00 | 1399 | 332 | 301 | 43 | 30 | 130 | 406 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1399
2021-02-18 | 15:00 | 1379 | 332 | 405 | 44 | 30 | 130 | 279 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1379
2021-02-18 | 16:00 | 1396 | 332 | 549 | 46 | 30 | 130 | 137 | 0 | 160 | 0 | 12 | 0 | 1396
2021-02-18 | 17:00 | 1436 | 332 | 580 | 56 | 30 | 130 | 30 | 0 | 152 | 0 | 126 | 0 | 1436
2021-02-18 | 18:00 | 1467 | 332 | 581 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 136 | 0 | 187 | 0 | 1467
2021-02-18 | 19:00 | 1429 | 332 | 580 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | 166 | 0 | 1429
2021-02-18 | 20:00 | 1369 | 332 | 579 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 120 | 0 | 1369
2021-02-18 | 21:00 | 1283 | 332 | 577 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | 52 | 0 | 1283
2021-02-18 | 22:00 | 1191 | 332 | 576 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 76 | 0 | -14 | 0 | 1191
2021-02-18 | 23:00 | 1120 | 332 | 536 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -15 | 0 | 1120
2021-02-19 | 0:00 | 1065 | 332 | 481 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1065
2021-02-19 | 1:00 | 1061 | 332 | 475 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1061
2021-02-19 | 2:00 | 1094 | 332 | 500 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1094
2021-02-19 | 3:00 | 1116 | 332 | 504 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1116
2021-02-19 | 4:00 | 1124 | 332 | 514 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1124
2021-02-19 | 5:00 | 1146 | 332 | 516 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 38 | 0 | 1146
2021-02-19 | 6:00 | 1229 | 332 | 519 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 131 | 0 | 1229
2021-02-19 | 7:00 | 1310 | 332 | 534 | 46 | 30 | 130 | 38 | 0 | 39 | 0 | 161 | 0 | 1310
2021-02-19 | 8:00 | 1358 | 332 | 530 | 45 | 30 | 130 | 199 | 0 | 35 | 0 | 57 | 0 | 1358
2021-02-19 | 9:00 | 1360 | 332 | 344 | 42 | 30 | 130 | 477 | 0 | 33 | -10 | -18 | 0 | 1360
2021-02-19 | 10:00 | 1296 | 332 | 255 | 41 | 30 | 130 | 830 | -123 | 35 | -11 | -223 | 0 | 1296
2021-02-19 | 11:00 | 1234 | 332 | 253 | 41 | 30 | 130 | 1037 | -387 | 31 | -10 | -223 | 0 | 1234
2021-02-19 | 12:00 | 1143 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 1119 | -565 | 39 | -12 | -222 | 0 | 1143
2021-02-19 | 13:00 | 1119 | 332 | 251 | 41 | 30 | 130 | 1104 | -576 | 43 | -13 | -223 | 0 | 1119
2021-02-19 | 14:00 | 1067 | 332 | 250 | 43 | 30 | 130 | 965 | -490 | 43 | -13 | -223 | 0 | 1067
2021-02-19 | 15:00 | 1023 | 332 | 249 | 44 | 30 | 130 | 712 | -283 | 47 | -15 | -223 | 0 | 1023
2021-02-19 | 16:00 | 1065 | 332 | 298 | 46 | 30 | 130 | 400 | -52 | 63 | 0 | -182 | 0 | 1065
2021-02-19 | 17:00 | 1117 | 332 | 388 | 56 | 30 | 130 | 89 | 0 | 78 | 0 | 14 | 0 | 1117
2021-02-19 | 18:00 | 1208 | 332 | 376 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 191 | 0 | 1208
2021-02-19 | 19:00 | 1203 | 332 | 357 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 204 | 0 | 1203
2021-02-19 | 20:00 | 1164 | 332 | 316 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 204 | 0 | 1164
2021-02-19 | 21:00 | 1118 | 332 | 299 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 175 | 0 | 1118
2021-02-19 | 22:00 | 1058 | 332 | 299 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | 0 | 133 | 0 | 1058
2021-02-19 | 23:00 | 1003 | 332 | 260 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | 0 | 130 | 0 | 1003
2021-02-20 | 0:00 | 946 | 332 | 380 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | -40 | 0 | 0 | 946
2021-02-20 | 1:00 | 946 | 332 | 380 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | -39 | 0 | 0 | 946
2021-02-20 | 2:00 | 985 | 332 | 408 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 73 | -41 | 0 | 0 | 985
2021-02-20 | 3:00 | 1013 | 332 | 422 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 74 | -42 | 0 | 0 | 1013
2021-02-20 | 4:00 | 1015 | 332 | 423 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | -43 | 0 | 0 | 1015
2021-02-20 | 5:00 | 998 | 332 | 415 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | -42 | 0 | 0 | 998
2021-02-20 | 6:00 | 999 | 332 | 422 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | -46 | 0 | 0 | 999
2021-02-20 | 7:00 | 1035 | 332 | 394 | 46 | 30 | 130 | 63 | 0 | 91 | -51 | 0 | 0 | 1035
2021-02-20 | 8:00 | 1018 | 332 | 233 | 45 | 30 | 130 | 319 | 0 | 79 | -44 | -106 | 0 | 1018
2021-02-20 | 9:00 | 979 | 332 | 232 | 42 | 30 | 130 | 606 | -292 | 80 | -70 | -111 | 0 | 979
2021-02-20 | 10:00 | 940 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 862 | -475 | 101 | -88 | -224 | 0 | 940
2021-02-20 | 11:00 | 921 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 1013 | -648 | 127 | -111 | -224 | 0 | 921
2021-02-20 | 12:00 | 895 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 1055 | -715 | 125 | -109 | -224 | 0 | 895
2021-02-20 | 13:00 | 874 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 1014 | -696 | 132 | -115 | -224 | 0 | 874
2021-02-20 | 14:00 | 836 | 332 | 229 | 43 | 30 | 130 | 886 | -608 | 135 | -118 | -223 | 0 | 836
2021-02-20 | 15:00 | 805 | 332 | 228 | 44 | 30 | 130 | 657 | -409 | 127 | -111 | -223 | 0 | 805
2021-02-20 | 16:00 | 834 | 332 | 250 | 46 | 30 | 130 | 354 | -276 | 128 | -72 | -88 | 0 | 834
2021-02-20 | 17:00 | 886 | 332 | 250 | 56 | 30 | 130 | 80 | 0 | 120 | -67 | -45 | 0 | 886
2021-02-20 | 18:00 | 953 | 332 | 252 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 105 | -59 | 92 | 0 | 953
2021-02-20 | 19:00 | 955 | 332 | 253 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | -63 | 89 | 0 | 955
2021-02-20 | 20:00 | 924 | 332 | 253 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | -63 | 58 | 0 | 924
2021-02-20 | 21:00 | 891 | 332 | 251 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | -63 | 30 | 0 | 891
2021-02-20 | 22:00 | 850 | 332 | 250 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 102 | -57 | 2 | 0 | 850
2021-02-20 | 23:00 | 816 | 332 | 250 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 98 | -55 | -18 | 0 | 816
2021-02-21 | 0:00 | 781 | 332 | 241 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | -61 | -42 | 0 | 781
2021-02-21 | 1:00 | 796 | 332 | 241 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 99 | -56 | -23 | 0 | 796
2021-02-21 | 2:00 | 843 | 332 | 242 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | -50 | 17 | 0 | 843
2021-02-21 | 3:00 | 884 | 332 | 242 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | -50 | 44 | 0 | 884
2021-02-21 | 4:00 | 889 | 332 | 242 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | -42 | 56 | 0 | 889
2021-02-21 | 5:00 | 846 | 332 | 241 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | -39 | 24 | 0 | 846
2021-02-21 | 6:00 | 807 | 332 | 241 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | -37 | -5 | 0 | 807
2021-02-21 | 7:00 | 817 | 332 | 241 | 46 | 30 | 130 | 60 | 0 | 50 | -28 | -44 | 0 | 817
2021-02-21 | 8:00 | 788 | 332 | 220 | 45 | 30 | 130 | 325 | -312 | 42 | -24 | 0 | 0 | 788
2021-02-21 | 9:00 | 760 | 332 | 220 | 42 | 30 | 130 | 632 | -632 | 52 | -46 | 0 | 0 | 760
2021-02-21 | 10:00 | 751 | 332 | 219 | 41 | 30 | 130 | 898 | -907 | 63 | -55 | 0 | 0 | 751
2021-02-21 | 11:00 | 756 | 332 | 220 | 41 | 30 | 130 | 1066 | -1073 | 83 | -73 | 0 | 0 | 756
2021-02-21 | 12:00 | 760 | 332 | 220 | 41 | 30 | 130 | 1117 | -1123 | 101 | -88 | 0 | 0 | 760
2021-02-21 | 13:00 | 733 | 332 | 219 | 41 | 30 | 130 | 1064 | -1097 | 106 | -92 | 0 | 0 | 733
2021-02-21 | 14:00 | 721 | 332 | 219 | 43 | 30 | 130 | 930 | -976 | 106 | -93 | 0 | 0 | 721
2021-02-21 | 15:00 | 711 | 332 | 218 | 44 | 30 | 130 | 697 | -752 | 95 | -83 | 0 | 0 | 711
2021-02-21 | 16:00 | 747 | 332 | 240 | 46 | 30 | 130 | 361 | -426 | 78 | -44 | 0 | 0 | 747
2021-02-21 | 17:00 | 808 | 332 | 240 | 56 | 30 | 130 | 91 | 0 | 86 | -48 | -109 | 0 | 808
2021-02-21 | 18:00 | 893 | 332 | 242 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 72 | -40 | 56 | 0 | 893
2021-02-21 | 19:00 | 884 | 332 | 242 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | -31 | 53 | 0 | 884
2021-02-21 | 20:00 | 858 | 332 | 241 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | -26 | 32 | 0 | 858
2021-02-21 | 21:00 | 824 | 332 | 241 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | -24 | 3 | 0 | 824
2021-02-21 | 22:00 | 780 | 332 | 241 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | -22 | -31 | 0 | 780
2021-02-21 | 23:00 | 747 | 332 | 240 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | -22 | -51 | 0 | 747
2021-02-22 | 0:00 | 719 | 332 | 226 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -82 | 0 | 719
2021-02-22 | 1:00 | 740 | 332 | 226 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | -60 | 0 | 740
2021-02-22 | 2:00 | 801 | 332 | 227 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | -12 | 0 | 801
2021-02-22 | 3:00 | 849 | 332 | 229 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | 19 | 0 | 849
2021-02-22 | 4:00 | 865 | 332 | 228 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35 | 0 | 865
2021-02-22 | 5:00 | 858 | 332 | 228 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 858
2021-02-22 | 6:00 | 880 | 332 | 229 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 66 | 0 | 880
2021-02-22 | 7:00 | 914 | 332 | 243 | 46 | 30 | 130 | 65 | 0 | 47 | 0 | 21 | 0 | 914
2021-02-22 | 8:00 | 928 | 332 | 239 | 45 | 30 | 130 | 283 | -114 | 42 | 0 | -59 | 0 | 928
2021-02-22 | 9:00 | 937 | 332 | 240 | 42 | 30 | 130 | 542 | -409 | 43 | -13 | 0 | 0 | 937
2021-02-22 | 10:00 | 929 | 332 | 239 | 41 | 30 | 130 | 737 | -614 | 49 | -15 | 0 | 0 | 929
2021-02-22 | 11:00 | 930 | 332 | 239 | 41 | 30 | 130 | 783 | -663 | 55 | -17 | 0 | 0 | 930
2021-02-22 | 12:00 | 882 | 332 | 238 | 41 | 30 | 130 | 823 | -760 | 70 | -22 | 0 | 0 | 882
2021-02-22 | 13:00 | 895 | 332 | 238 | 41 | 30 | 130 | 818 | -742 | 69 | -21 | 0 | 0 | 895
2021-02-22 | 14:00 | 884 | 332 | 239 | 43 | 30 | 130 | 739 | -688 | 86 | -27 | 0 | 0 | 884
2021-02-22 | 15:00 | 867 | 332 | 237 | 44 | 30 | 130 | 542 | -507 | 85 | -26 | 0 | 0 | 867
2021-02-22 | 16:00 | 880 | 332 | 286 | 46 | 30 | 130 | 304 | -326 | 78 | 0 | 0 | 0 | 880
2021-02-22 | 17:00 | 910 | 332 | 287 | 56 | 30 | 130 | 75 | 0 | 83 | 0 | -83 | 0 | 910
2021-02-22 | 18:00 | 950 | 332 | 288 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | 18 | 0 | 950
2021-02-22 | 19:00 | 926 | 332 | 288 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | -7 | 0 | 926
2021-02-22 | 20:00 | 888 | 332 | 288 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | -44 | 0 | 888
2021-02-22 | 21:00 | 852 | 332 | 286 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | -75 | 0 | 852
2021-02-22 | 22:00 | 815 | 332 | 286 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 91 | 0 | -115 | 0 | 815
2021-02-22 | 23:00 | 789 | 332 | 247 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | 0 | -92 | 0 | 789
2021-02-23 | 0:00 | 751 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | -52 | -74 | 0 | 751
2021-02-23 | 1:00 | 762 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | -53 | -63 | 0 | 762
2021-02-23 | 2:00 | 819 | 332 | 250 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 96 | -54 | -18 | 0 | 819
2021-02-23 | 3:00 | 865 | 332 | 250 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 93 | -52 | 15 | 0 | 865
2021-02-23 | 4:00 | 874 | 332 | 251 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 94 | -53 | 24 | 0 | 874
2021-02-23 | 5:00 | 851 | 332 | 250 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | -50 | 12 | 0 | 851
2021-02-23 | 6:00 | 828 | 332 | 250 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | -46 | 0 | 0 | 828
2021-02-23 | 7:00 | 841 | 332 | 251 | 46 | 30 | 130 | 69 | 0 | 76 | -43 | -50 | 0 | 841
2021-02-23 | 8:00 | 839 | 332 | 229 | 45 | 30 | 130 | 327 | -179 | 74 | -42 | -107 | 0 | 839
2021-02-23 | 9:00 | 829 | 332 | 230 | 42 | 30 | 130 | 620 | -563 | 65 | -57 | 0 | 0 | 829
2021-02-23 | 10:00 | 837 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 916 | -848 | 43 | -38 | 0 | 0 | 837
2021-02-23 | 11:00 | 854 | 332 | 231 | 41 | 30 | 130 | 1094 | -1008 | 34 | -30 | 0 | 0 | 854
2021-02-23 | 12:00 | 844 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 1149 | -1073 | 40 | -35 | 0 | 0 | 844
2021-02-23 | 13:00 | 837 | 332 | 230 | 41 | 30 | 130 | 1112 | -1043 | 40 | -35 | 0 | 0 | 837
2021-02-23 | 14:00 | 801 | 332 | 230 | 43 | 30 | 130 | 960 | -929 | 45 | -40 | 0 | 0 | 801
2021-02-23 | 15:00 | 788 | 332 | 229 | 44 | 30 | 130 | 727 | -710 | 48 | -42 | 0 | 0 | 788
2021-02-23 | 16:00 | 825 | 332 | 251 | 46 | 30 | 130 | 386 | -367 | 40 | -23 | 0 | 0 | 825
2021-02-23 | 17:00 | 884 | 332 | 251 | 56 | 30 | 130 | 91 | 0 | 38 | -21 | -23 | 0 | 884
2021-02-23 | 18:00 | 970 | 332 | 253 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | -23 | 136 | 0 | 970
2021-02-23 | 19:00 | 966 | 332 | 253 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | -22 | 131 | 0 | 966
2021-02-23 | 20:00 | 938 | 332 | 252 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | -17 | 108 | 0 | 938
2021-02-23 | 21:00 | 907 | 332 | 251 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | -13 | 84 | 0 | 907
2021-02-23 | 22:00 | 857 | 332 | 251 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | -6 | 48 | 0 | 857
2021-02-23 | 23:00 | 817 | 332 | 251 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | -3 | 23 | 0 | 817
2021-02-24 | 0:00 | 783 | 332 | 243 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 783
2021-02-24 | 1:00 | 795 | 332 | 247 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 795
2021-02-24 | 2:00 | 854 | 332 | 292 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 854
2021-02-24 | 3:00 | 914 | 332 | 330 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 914
2021-02-24 | 4:00 | 942 | 332 | 310 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 53 | 0 | 942
2021-02-24 | 5:00 | 957 | 332 | 333 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 49 | 0 | 957
2021-02-24 | 6:00 | 996 | 332 | 333 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 95 | 0 | 996
2021-02-24 | 7:00 | 1035 | 332 | 255 | 46 | 30 | 130 | 68 | 0 | 24 | 0 | 150 | 0 | 1035
2021-02-24 | 8:00 | 1032 | 332 | 136 | 45 | 30 | 130 | 327 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 1032
2021-02-24 | 9:00 | 1005 | 332 | 134 | 42 | 30 | 130 | 620 | -78 | 23 | -7 | -221 | 0 | 1005
2021-02-24 | 10:00 | 979 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 895 | -384 | 36 | -11 | -224 | 0 | 979
2021-02-24 | 11:00 | 978 | 332 | 134 | 41 | 30 | 130 | 1058 | -551 | 40 | -13 | -223 | 0 | 978
2021-02-24 | 12:00 | 935 | 332 | 133 | 41 | 30 | 130 | 1117 | -654 | 42 | -13 | -223 | 0 | 935
2021-02-24 | 13:00 | 947 | 332 | 133 | 41 | 30 | 130 | 1077 | -604 | 45 | -14 | -223 | 0 | 947
2021-02-24 | 14:00 | 921 | 332 | 133 | 43 | 30 | 130 | 931 | -484 | 43 | -13 | -224 | 0 | 921
2021-02-24 | 15:00 | 904 | 332 | 132 | 44 | 30 | 130 | 686 | -254 | 39 | -12 | -223 | 0 | 904
2021-02-24 | 16:00 | 933 | 332 | 181 | 46 | 30 | 130 | 363 | -11 | 17 | 0 | -155 | 0 | 933
2021-02-24 | 17:00 | 963 | 332 | 302 | 56 | 30 | 130 | 92 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 963
2021-02-24 | 18:00 | 1038 | 332 | 391 | 71 | 30 | 130 | 1 | 0 | 28 | 0 | 55 | 0 | 1038
2021-02-24 | 19:00 | 1037 | 332 | 392 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 56 | 0 | 1037
2021-02-24 | 20:00 | 1001 | 332 | 261 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 149 | 0 | 1001
2021-02-24 | 21:00 | 965 | 332 | 183 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 187 | 0 | 965
2021-02-24 | 22:00 | 916 | 332 | 182 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 149 | 0 | 916
2021-02-24 | 23:00 | 872 | 332 | 144 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 157 | 0 | 872
2021-02-25 | 0:00 | 829 | 332 | 267 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 829
2021-02-25 | 1:00 | 833 | 332 | 278 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 833
2021-02-25 | 2:00 | 896 | 332 | 330 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 896
2021-02-25 | 3:00 | 945 | 332 | 351 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 945
2021-02-25 | 4:00 | 974 | 332 | 351 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 0 | 974
2021-02-25 | 5:00 | 990 | 332 | 352 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 59 | 0 | 990
2021-02-25 | 6:00 | 1025 | 332 | 354 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 95 | 0 | 1025
2021-02-25 | 7:00 | 1056 | 332 | 364 | 46 | 30 | 130 | 70 | 0 | 43 | 0 | 41 | 0 | 1056
2021-02-25 | 8:00 | 1056 | 332 | 250 | 45 | 30 | 130 | 299 | 0 | 43 | 0 | -73 | 0 | 1056
2021-02-25 | 9:00 | 1032 | 332 | 249 | 42 | 30 | 130 | 556 | -112 | 39 | -12 | -222 | 0 | 1032
2021-02-25 | 10:00 | 1002 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 764 | -344 | 35 | -11 | -224 | 0 | 1002
2021-02-25 | 11:00 | 1004 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 838 | -416 | 34 | -11 | -223 | 0 | 1004
2021-02-25 | 12:00 | 962 | 332 | 248 | 41 | 30 | 130 | 706 | -325 | 34 | -11 | -223 | 0 | 962
2021-02-25 | 13:00 | 1013 | 332 | 249 | 41 | 30 | 130 | 503 | -71 | 34 | -10 | -225 | 0 | 1013
2021-02-25 | 14:00 | 999 | 332 | 249 | 43 | 30 | 130 | 344 | 0 | 28 | -9 | -148 | 0 | 999
2021-02-25 | 15:00 | 995 | 332 | 258 | 44 | 30 | 130 | 215 | 0 | 23 | -7 | -30 | 0 | 995
2021-02-25 | 16:00 | 1025 | 332 | 351 | 46 | 30 | 130 | 104 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1025
2021-02-25 | 17:00 | 1052 | 332 | 410 | 56 | 30 | 130 | 28 | 0 | 46 | 0 | 20 | 0 | 1052
2021-02-25 | 18:00 | 1090 | 332 | 412 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 66 | 0 | 1090
2021-02-25 | 19:00 | 1071 | 332 | 412 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 56 | 0 | 39 | 0 | 1071
2021-02-25 | 20:00 | 1019 | 332 | 385 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1019
2021-02-25 | 21:00 | 967 | 332 | 321 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 967
2021-02-25 | 22:00 | 920 | 332 | 297 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | -25 | 0 | 920
2021-02-25 | 23:00 | 865 | 332 | 258 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | -46 | 0 | 865
2021-02-26 | 0:00 | 817 | 332 | 236 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | -74 | 0 | 817
2021-02-26 | 1:00 | 824 | 332 | 238 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | -73 | 0 | 824
2021-02-26 | 2:00 | 878 | 332 | 238 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | -44 | 0 | 878
2021-02-26 | 3:00 | 923 | 332 | 238 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | -22 | 0 | 923
2021-02-26 | 4:00 | 945 | 332 | 239 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 149 | 0 | -1 | 0 | 945
2021-02-26 | 5:00 | 948 | 332 | 239 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 162 | 0 | -3 | 0 | 948
2021-02-26 | 6:00 | 968 | 332 | 247 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 968
2021-02-26 | 7:00 | 1038 | 332 | 314 | 46 | 30 | 130 | 4 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1038
2021-02-26 | 8:00 | 1120 | 332 | 265 | 45 | 30 | 130 | 22 | 0 | 185 | 0 | 111 | 0 | 1120
2021-02-26 | 9:00 | 1183 | 332 | 253 | 42 | 30 | 130 | 42 | 0 | 191 | 0 | 163 | 0 | 1183
2021-02-26 | 10:00 | 1192 | 332 | 254 | 41 | 30 | 130 | 61 | 0 | 188 | 0 | 156 | 0 | 1192
2021-02-26 | 11:00 | 1190 | 332 | 253 | 41 | 30 | 130 | 82 | 0 | 162 | 0 | 160 | 0 | 1190
2021-02-26 | 12:00 | 1160 | 332 | 253 | 41 | 30 | 130 | 92 | 0 | 167 | 0 | 115 | 0 | 1160
2021-02-26 | 13:00 | 1180 | 332 | 253 | 41 | 30 | 130 | 103 | 0 | 158 | 0 | 133 | 0 | 1180
2021-02-26 | 14:00 | 1169 | 332 | 253 | 43 | 30 | 130 | 120 | 0 | 158 | 0 | 103 | 0 | 1169
2021-02-26 | 15:00 | 1142 | 332 | 252 | 44 | 30 | 130 | 145 | 0 | 167 | 0 | 42 | 0 | 1142
2021-02-26 | 16:00 | 1147 | 332 | 301 | 46 | 30 | 130 | 131 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 1147
2021-02-26 | 17:00 | 1154 | 332 | 301 | 56 | 30 | 130 | 35 | 0 | 178 | 0 | 92 | 0 | 1154
2021-02-26 | 18:00 | 1189 | 332 | 302 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 187 | 0 | 137 | 0 | 1189
2021-02-26 | 19:00 | 1160 | 332 | 301 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | 128 | 0 | 1160
2021-02-26 | 20:00 | 1102 | 332 | 300 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | 84 | 0 | 1102
2021-02-26 | 21:00 | 1046 | 332 | 298 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 147 | 0 | 40 | 0 | 1046
2021-02-26 | 22:00 | 984 | 332 | 298 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | -15 | 0 | 984
2021-02-26 | 23:00 | 925 | 332 | 259 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | -14 | 0 | 925
2021-02-27 | 0:00 | 867 | 332 | 214 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | -12 | 0 | 867
2021-02-27 | 1:00 | 861 | 332 | 214 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | -11 | 0 | 861
2021-02-27 | 2:00 | 904 | 332 | 226 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | -1 | 0 | 904
2021-02-27 | 3:00 | 946 | 332 | 256 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 946
2021-02-27 | 4:00 | 962 | 332 | 268 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 962
2021-02-27 | 5:00 | 951 | 332 | 259 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 951
2021-02-27 | 6:00 | 941 | 332 | 224 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | 21 | 0 | 941
2021-02-27 | 7:00 | 961 | 332 | 216 | 46 | 30 | 130 | 63 | 0 | 145 | 0 | -1 | 0 | 961
2021-02-27 | 8:00 | 988 | 332 | 195 | 45 | 30 | 130 | 246 | 0 | 137 | 0 | -127 | 0 | 988
2021-02-27 | 9:00 | 997 | 332 | 196 | 42 | 30 | 130 | 458 | -56 | 129 | -40 | -224 | 0 | 997
2021-02-27 | 10:00 | 964 | 332 | 195 | 41 | 30 | 130 | 655 | -397 | 129 | -40 | -111 | 0 | 964
2021-02-27 | 11:00 | 945 | 332 | 196 | 41 | 30 | 130 | 718 | -589 | 126 | -39 | 0 | 0 | 945
2021-02-27 | 12:00 | 905 | 332 | 194 | 41 | 30 | 130 | 705 | -504 | 129 | -40 | -112 | 0 | 905
2021-02-27 | 13:00 | 900 | 332 | 196 | 41 | 30 | 130 | 620 | -490 | 128 | -40 | -47 | 0 | 900
2021-02-27 | 14:00 | 887 | 332 | 194 | 43 | 30 | 130 | 479 | -407 | 125 | -39 | 0 | 0 | 887
2021-02-27 | 15:00 | 900 | 332 | 195 | 44 | 30 | 130 | 295 | -136 | 141 | -44 | -87 | 0 | 900
2021-02-27 | 16:00 | 935 | 332 | 216 | 46 | 30 | 130 | 148 | 0 | 143 | 0 | -110 | 0 | 935
2021-02-27 | 17:00 | 989 | 332 | 216 | 56 | 30 | 130 | 36 | 0 | 150 | 0 | 39 | 0 | 989
2021-02-27 | 18:00 | 1052 | 332 | 218 | 71 | 30 | 130 | 0 | 0 | 148 | 0 | 123 | 0 | 1052
2021-02-27 | 19:00 | 1046 | 332 | 218 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 150 | 0 | 114 | 0 | 1046
2021-02-27 | 20:00 | 1008 | 332 | 217 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 144 | 0 | 83 | 0 | 1008
2021-02-27 | 21:00 | 967 | 332 | 216 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 146 | 0 | 44 | 0 | 967
2021-02-27 | 22:00 | 916 | 332 | 216 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 916
2021-02-27 | 23:00 | 873 | 332 | 215 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | -23 | 0 | 873
2021-02-28 | 0:00 | 821 | 332 | 182 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | -38 | 0 | 821
2021-02-28 | 1:00 | 819 | 332 | 182 | 43 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | -37 | 0 | 819
2021-02-28 | 2:00 | 859 | 332 | 182 | 53 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 859
2021-02-28 | 3:00 | 902 | 332 | 183 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | 0 | 33 | 0 | 902
2021-02-28 | 4:00 | 914 | 332 | 183 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | 42 | 0 | 914
2021-02-28 | 5:00 | 882 | 332 | 182 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 26 | 0 | 882
2021-02-28 | 6:00 | 843 | 332 | 183 | 50 | 30 | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | -11 | 0 | 843
2021-02-28 | 7:00 | 851 | 332 | 183 | 46 | 30 | 130 | 38 | 0 | 130 | 0 | -38 | 0 | 851
2021-02-28 | 8:00 | 858 | 332 | 162 | 45 | 30 | 130 | 158 | 0 | 127 | 0 | -126 | 0 | 858
2021-02-28 | 9:00 | 865 | 332 | 161 | 42 | 30 | 130 | 334 | -157 | 131 | -41 | -97 | 0 | 865
2021-02-28 | 10:00 | 836 | 332 | 161 | 41 | 30 | 130 | 553 | -503 | 133 | -41 | 0 | 0 | 836
2021-02-28 | 11:00 | 820 | 332 | 161 | 41 | 30 | 130 | 735 | -706 | 141 | -44 | 0 | 0 | 820
2021-02-28 | 12:00 | 821 | 332 | 161 | 41 | 30 | 130 | 793 | -760 | 136 | -42 | 0 | 0 | 821
2021-02-28 | 13:00 | 808 | 332 | 161 | 41 | 30 | 130 | 753 | -733 | 136 | -42 | 0 | 0 | 808
2021-02-28 | 14:00 | 776 | 332 | 161 | 43 | 30 | 130 | 637 | -652 | 138 | -43 | 0 | 0 | 776
2021-02-28 | 15:00 | 767 | 332 | 160 | 44 | 30 | 130 | 510 | -536 | 140 | -43 | 0 | 0 | 767
2021-02-28 | 16:00 | 785 | 332 | 181 | 46 | 30 | 130 | 319 | -389 | 136 | 0 | 0 | 0 | 785
2021-02-28 | 17:00 | 840 | 332 | 181 | 56 | 30 | 130 | 94 | 0 | 139 | 0 | -122 | 0 | 840
2021-02-28 | 18:00 | 910 | 332 | 184 | 71 | 30 | 130 | 1 | 0 | 136 | 0 | 26 | 0 | 910
2021-02-28 | 19:00 | 917 | 332 | 184 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | 27 | 0 | 917
2021-02-28 | 20:00 | 892 | 332 | 183 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | 3 | 0 | 892
2021-02-28 | 21:00 | 854 | 332 | 182 | 69 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | -29 | 0 | 854
2021-02-28 | 22:00 | 804 | 332 | 182 | 61 | 30 | 130 | 0 | 0 | 144 | 0 | -75 | 0 | 804
2021-02-28 | 23:00 | 764 | 332 | 181 | 49 | 30 | 130 | 0 | 0 | 143 | 0 | -101 | 0 | 764
2021-03-01 | 0:00 | 728 | 332 | 166 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | -126 | 0 | 728
2021-03-01 | 1:00 | 740 | 332 | 166 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 129 | 0 | -105 | 0 | 740
2021-03-01 | 2:00 | 796 | 332 | 168 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 131 | 0 | -67 | 0 | 796
2021-03-01 | 3:00 | 853 | 332 | 168 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | -19 | 0 | 853
2021-03-01 | 4:00 | 879 | 332 | 169 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 106 | 0 | 21 | 0 | 879
2021-03-01 | 5:00 | 876 | 332 | 169 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 103 | 0 | 33 | 0 | 876
2021-03-01 | 6:00 | 897 | 332 | 170 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | 67 | 0 | 897
2021-03-01 | 7:00 | 929 | 332 | 184 | 62 | 30 | 130 | 64 | 0 | 98 | 0 | 29 | 0 | 929
2021-03-01 | 8:00 | 936 | 332 | 179 | 59 | 30 | 130 | 273 | 0 | 91 | 0 | -158 | 0 | 936
2021-03-01 | 9:00 | 931 | 332 | 181 | 56 | 30 | 130 | 534 | -395 | 92 | -29 | 0 | 0 | 931
2021-03-01 | 10:00 | 903 | 332 | 179 | 54 | 30 | 130 | 711 | -603 | 102 | -32 | 0 | 0 | 903
2021-03-01 | 11:00 | 922 | 332 | 181 | 54 | 30 | 130 | 821 | -700 | 108 | -34 | 0 | 0 | 922
2021-03-01 | 12:00 | 869 | 332 | 178 | 54 | 30 | 130 | 823 | -748 | 102 | -32 | 0 | 0 | 869
2021-03-01 | 13:00 | 898 | 332 | 179 | 54 | 30 | 130 | 761 | -659 | 103 | -32 | 0 | 0 | 898
2021-03-01 | 14:00 | 914 | 332 | 179 | 57 | 30 | 130 | 548 | -435 | 106 | -33 | 0 | 0 | 914
2021-03-01 | 15:00 | 913 | 332 | 178 | 58 | 30 | 130 | 281 | 0 | 106 | -33 | -169 | 0 | 913
2021-03-01 | 16:00 | 934 | 332 | 228 | 62 | 30 | 130 | 136 | 0 | 117 | 0 | -101 | 0 | 934
2021-03-01 | 17:00 | 941 | 332 | 229 | 76 | 30 | 130 | 33 | 0 | 127 | 0 | -16 | 0 | 941
2021-03-01 | 18:00 | 976 | 332 | 229 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 127 | 0 | 30 | 0 | 976
2021-03-01 | 19:00 | 953 | 332 | 228 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 133 | 0 | -1 | 0 | 953
2021-03-01 | 20:00 | 908 | 332 | 227 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 139 | 0 | -51 | 0 | 908
2021-03-01 | 21:00 | 866 | 332 | 226 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 141 | 0 | -89 | 0 | 866
2021-03-01 | 22:00 | 832 | 332 | 226 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | -111 | 0 | 832
2021-03-01 | 23:00 | 796 | 332 | 189 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 143 | 0 | -94 | 0 | 796
2021-03-02 | 0:00 | 751 | 332 | 167 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 132 | 0 | -97 | 0 | 751
2021-03-02 | 1:00 | 758 | 332 | 167 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 126 | 0 | -85 | 0 | 758
2021-03-02 | 2:00 | 816 | 332 | 169 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | -57 | 0 | 816
2021-03-02 | 3:00 | 866 | 332 | 169 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | -28 | 0 | 866
2021-03-02 | 4:00 | 884 | 332 | 170 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 143 | 0 | -12 | 0 | 884
2021-03-02 | 5:00 | 869 | 332 | 169 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | 0 | -37 | 0 | 869
2021-03-02 | 6:00 | 878 | 332 | 170 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 164 | 0 | -15 | 0 | 878
2021-03-02 | 7:00 | 934 | 332 | 184 | 62 | 30 | 130 | 9 | 0 | 163 | 0 | 24 | 0 | 934
2021-03-02 | 8:00 | 1017 | 332 | 182 | 59 | 30 | 130 | 68 | 0 | 146 | 0 | 70 | 0 | 1017
2021-03-02 | 9:00 | 1043 | 332 | 182 | 56 | 30 | 130 | 243 | 0 | 154 | -48 | -36 | 0 | 1043
2021-03-02 | 10:00 | 1047 | 332 | 182 | 54 | 30 | 130 | 446 | -139 | 156 | -49 | -95 | 0 | 1047
2021-03-02 | 11:00 | 1039 | 332 | 181 | 54 | 30 | 130 | 591 | -390 | 161 | -50 | 0 | 0 | 1039
2021-03-02 | 12:00 | 965 | 332 | 181 | 54 | 30 | 130 | 643 | -517 | 162 | -50 | 0 | 0 | 965
2021-03-02 | 13:00 | 994 | 332 | 181 | 54 | 30 | 130 | 661 | -506 | 162 | -50 | 0 | 0 | 994
2021-03-02 | 14:00 | 991 | 332 | 181 | 57 | 30 | 130 | 630 | -484 | 167 | -52 | 0 | 0 | 991
2021-03-02 | 15:00 | 982 | 332 | 181 | 58 | 30 | 130 | 490 | -360 | 175 | -54 | 0 | 0 | 982
2021-03-02 | 16:00 | 1015 | 332 | 230 | 62 | 30 | 130 | 300 | -153 | 174 | 0 | -90 | 0 | 1015
2021-03-02 | 17:00 | 1066 | 332 | 230 | 76 | 30 | 130 | 90 | 0 | 166 | 0 | 12 | 0 | 1066
2021-03-02 | 18:00 | 1130 | 332 | 233 | 98 | 30 | 130 | 1 | 0 | 165 | 0 | 141 | 0 | 1130
2021-03-02 | 19:00 | 1122 | 332 | 231 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 155 | 0 | 143 | 0 | 1122
2021-03-02 | 20:00 | 1088 | 332 | 231 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 140 | 0 | 124 | 0 | 1088
2021-03-02 | 21:00 | 1043 | 332 | 229 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 138 | 0 | 88 | 0 | 1043
2021-03-02 | 22:00 | 985 | 332 | 228 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | 57 | 0 | 985
2021-03-02 | 23:00 | 927 | 332 | 191 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | 74 | 0 | 927
2021-03-03 | 0:00 | 876 | 332 | 175 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | 60 | 0 | 876
2021-03-03 | 1:00 | 880 | 332 | 178 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 69 | 0 | 880
2021-03-03 | 2:00 | 934 | 332 | 212 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | 76 | 0 | 934
2021-03-03 | 3:00 | 988 | 332 | 325 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 988
2021-03-03 | 4:00 | 1017 | 332 | 364 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1017
2021-03-03 | 5:00 | 1036 | 332 | 401 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 1036
2021-03-03 | 6:00 | 1091 | 332 | 402 | 67 | 30 | 130 | 1 | 0 | 52 | 0 | 77 | 0 | 1091
2021-03-03 | 7:00 | 1102 | 332 | 253 | 62 | 30 | 130 | 107 | 0 | 43 | 0 | 145 | 0 | 1102
2021-03-03 | 8:00 | 1070 | 332 | 138 | 59 | 30 | 130 | 416 | 0 | 45 | 0 | -80 | 0 | 1070
2021-03-03 | 9:00 | 1037 | 332 | 135 | 56 | 30 | 130 | 727 | -182 | 48 | -15 | -224 | 0 | 1037
2021-03-03 | 10:00 | 1015 | 332 | 135 | 54 | 30 | 130 | 974 | -442 | 37 | -12 | -223 | 0 | 1015
2021-03-03 | 11:00 | 1017 | 332 | 135 | 54 | 30 | 130 | 1088 | -545 | 24 | -7 | -224 | 0 | 1017
2021-03-03 | 12:00 | 976 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 1137 | -627 | 13 | -4 | -223 | 0 | 976
2021-03-03 | 13:00 | 971 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 1062 | -555 | 11 | -3 | -224 | 0 | 971
2021-03-03 | 14:00 | 938 | 332 | 133 | 57 | 30 | 130 | 906 | -436 | 12 | -4 | -222 | 0 | 938
2021-03-03 | 15:00 | 917 | 332 | 133 | 58 | 30 | 130 | 670 | -219 | 10 | -3 | -224 | 0 | 917
2021-03-03 | 16:00 | 953 | 332 | 182 | 62 | 30 | 130 | 392 | -27 | 9 | 0 | -157 | 0 | 953
2021-03-03 | 17:00 | 994 | 332 | 305 | 76 | 30 | 130 | 114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 994
2021-03-03 | 18:00 | 1079 | 332 | 455 | 98 | 30 | 130 | 2 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 1079
2021-03-03 | 19:00 | 1098 | 332 | 459 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 1098
2021-03-03 | 20:00 | 1072 | 332 | 454 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1072
2021-03-03 | 21:00 | 1034 | 332 | 341 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81 | 0 | 1034
2021-03-03 | 22:00 | 983 | 332 | 187 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 191 | 0 | 983
2021-03-03 | 23:00 | 934 | 332 | 149 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 194 | 0 | 934
2021-03-04 | 0:00 | 884 | 332 | 238 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 60 | 0 | 884
2021-03-04 | 1:00 | 889 | 332 | 237 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 58 | 0 | 889
2021-03-04 | 2:00 | 937 | 332 | 239 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 90 | 0 | 937
2021-03-04 | 3:00 | 979 | 332 | 240 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 111 | 0 | 979
2021-03-04 | 4:00 | 997 | 332 | 240 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 123 | 0 | 997
2021-03-04 | 5:00 | 1004 | 332 | 240 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 135 | 0 | 1004
2021-03-04 | 6:00 | 1038 | 332 | 241 | 67 | 30 | 130 | 1 | 0 | 57 | 0 | 180 | 0 | 1038
2021-03-04 | 7:00 | 1078 | 332 | 256 | 62 | 30 | 130 | 65 | 0 | 64 | 0 | 139 | 0 | 1078
2021-03-04 | 8:00 | 1102 | 332 | 252 | 59 | 30 | 130 | 194 | 0 | 69 | 0 | 36 | 0 | 1102
2021-03-04 | 9:00 | 1124 | 332 | 251 | 56 | 30 | 130 | 253 | 0 | 67 | -21 | 26 | 0 | 1124
2021-03-04 | 10:00 | 1093 | 332 | 252 | 54 | 30 | 130 | 354 | 0 | 72 | -22 | -109 | 0 | 1093
2021-03-04 | 11:00 | 1052 | 332 | 250 | 54 | 30 | 130 | 513 | -82 | 70 | -22 | -223 | 0 | 1052
2021-03-04 | 12:00 | 986 | 332 | 248 | 54 | 30 | 130 | 570 | -201 | 65 | -20 | -222 | 0 | 986
2021-03-04 | 13:00 | 1003 | 332 | 249 | 54 | 30 | 130 | 529 | -151 | 78 | -24 | -224 | 0 | 1003
2021-03-04 | 14:00 | 996 | 332 | 249 | 57 | 30 | 130 | 374 | -34 | 93 | -29 | -206 | 0 | 996
2021-03-04 | 15:00 | 1008 | 332 | 250 | 58 | 30 | 130 | 186 | 0 | 108 | -33 | -53 | 0 | 1008
2021-03-04 | 16:00 | 1051 | 332 | 298 | 62 | 30 | 130 | 65 | 0 | 117 | 0 | 17 | 0 | 1051
2021-03-04 | 17:00 | 1075 | 332 | 299 | 76 | 30 | 130 | 15 | 0 | 119 | 0 | 74 | 0 | 1075
2021-03-04 | 18:00 | 1114 | 332 | 299 | 98 | 30 | 130 | 1 | 0 | 115 | 0 | 109 | 0 | 1114
2021-03-04 | 19:00 | 1086 | 332 | 299 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 121 | 0 | 73 | 0 | 1086
2021-03-04 | 20:00 | 1043 | 332 | 298 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 138 | 0 | 14 | 0 | 1043
2021-03-04 | 21:00 | 982 | 332 | 297 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 135 | 0 | -38 | 0 | 982
2021-03-04 | 22:00 | 920 | 332 | 295 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 128 | 0 | -80 | 0 | 920
2021-03-04 | 23:00 | 866 | 332 | 258 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | -73 | 0 | 866
2021-03-05 | 0:00 | 812 | 332 | 228 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 116 | 0 | -81 | 0 | 812
2021-03-05 | 1:00 | 817 | 332 | 228 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 120 | 0 | -81 | 0 | 817
2021-03-05 | 2:00 | 867 | 332 | 229 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 112 | 0 | -38 | 0 | 867
2021-03-05 | 3:00 | 912 | 332 | 230 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -14 | 0 | 912
2021-03-05 | 4:00 | 929 | 332 | 230 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 929
2021-03-05 | 5:00 | 919 | 332 | 230 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | 41 | 0 | 919
2021-03-05 | 6:00 | 930 | 332 | 231 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 93 | 0 | 930
2021-03-05 | 7:00 | 954 | 332 | 244 | 62 | 30 | 130 | 49 | 0 | 38 | 0 | 69 | 0 | 954
2021-03-05 | 8:00 | 984 | 332 | 241 | 59 | 30 | 130 | 185 | 0 | 26 | 0 | -19 | 0 | 984
2021-03-05 | 9:00 | 993 | 332 | 241 | 56 | 30 | 130 | 338 | 0 | 18 | -6 | -146 | 0 | 993
2021-03-05 | 10:00 | 974 | 332 | 239 | 54 | 30 | 130 | 480 | -291 | 24 | -7 | -17 | 0 | 974
2021-03-05 | 11:00 | 1005 | 332 | 240 | 54 | 30 | 130 | 588 | -165 | 28 | -9 | -223 | 0 | 1005
2021-03-05 | 12:00 | 951 | 332 | 240 | 54 | 30 | 130 | 520 | -376 | 31 | -10 | 0 | 0 | 951
2021-03-05 | 13:00 | 975 | 332 | 239 | 54 | 30 | 130 | 516 | -241 | 36 | -11 | -110 | 0 | 975
2021-03-05 | 14:00 | 962 | 332 | 239 | 57 | 30 | 130 | 422 | -163 | 37 | -11 | -111 | 0 | 962
2021-03-05 | 15:00 | 954 | 332 | 240 | 58 | 30 | 130 | 351 | -118 | 41 | -13 | -97 | 0 | 954
2021-03-05 | 16:00 | 967 | 332 | 288 | 62 | 30 | 130 | 228 | 0 | 37 | 0 | -140 | 0 | 967
2021-03-05 | 17:00 | 974 | 332 | 289 | 76 | 30 | 130 | 75 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 974
2021-03-05 | 18:00 | 1012 | 332 | 291 | 98 | 30 | 130 | 1 | 0 | 28 | 0 | 102 | 0 | 1012
2021-03-05 | 19:00 | 1007 | 332 | 290 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 104 | 0 | 1007
2021-03-05 | 20:00 | 961 | 332 | 289 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 52 | 0 | 961
2021-03-05 | 21:00 | 915 | 332 | 288 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 915
2021-03-05 | 22:00 | 881 | 332 | 287 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | -2 | 0 | 881
2021-03-05 | 23:00 | 840 | 332 | 248 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 840
2021-03-06 | 0:00 | 793 | 332 | 180 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 47 | 0 | 793
2021-03-06 | 1:00 | 798 | 332 | 181 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 49 | 0 | 798
2021-03-06 | 2:00 | 842 | 332 | 182 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85 | 0 | 842
2021-03-06 | 3:00 | 891 | 332 | 183 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 108 | 0 | 891
2021-03-06 | 4:00 | 902 | 332 | 184 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 118 | 0 | 902
2021-03-06 | 5:00 | 868 | 332 | 183 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 23 | 0 | 91 | 0 | 868
2021-03-06 | 6:00 | 832 | 332 | 181 | 67 | 30 | 130 | 1 | 0 | 29 | 0 | 62 | 0 | 832
2021-03-06 | 7:00 | 838 | 332 | 182 | 62 | 30 | 130 | 53 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 838
2021-03-06 | 8:00 | 852 | 332 | 162 | 59 | 30 | 130 | 193 | 0 | 30 | 0 | -84 | 0 | 852
2021-03-06 | 9:00 | 841 | 332 | 162 | 56 | 30 | 130 | 413 | -310 | 41 | -13 | 0 | 0 | 841
2021-03-06 | 10:00 | 835 | 332 | 160 | 54 | 30 | 130 | 515 | -310 | 49 | -15 | -110 | 0 | 835
2021-03-06 | 11:00 | 827 | 332 | 161 | 54 | 30 | 130 | 545 | -466 | 60 | -19 | 0 | 0 | 827
2021-03-06 | 12:00 | 809 | 332 | 160 | 54 | 30 | 130 | 549 | -379 | 65 | -20 | -112 | 0 | 809
2021-03-06 | 13:00 | 833 | 332 | 162 | 54 | 30 | 130 | 394 | -315 | 67 | -21 | 0 | 0 | 833
2021-03-06 | 14:00 | 835 | 332 | 162 | 57 | 30 | 130 | 306 | -138 | 71 | -22 | -93 | 0 | 835
2021-03-06 | 15:00 | 835 | 332 | 162 | 58 | 30 | 130 | 217 | 0 | 73 | -23 | -144 | 0 | 835
2021-03-06 | 16:00 | 857 | 332 | 182 | 62 | 30 | 130 | 148 | 0 | 80 | 0 | -107 | 0 | 857
2021-03-06 | 17:00 | 893 | 332 | 184 | 76 | 30 | 130 | 54 | 0 | 78 | 0 | 9 | 0 | 893
2021-03-06 | 18:00 | 952 | 332 | 185 | 98 | 30 | 130 | 1 | 0 | 79 | 0 | 97 | 0 | 952
2021-03-06 | 19:00 | 950 | 332 | 184 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 84 | 0 | 89 | 0 | 950
2021-03-06 | 20:00 | 921 | 332 | 183 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 86 | 0 | 59 | 0 | 921
2021-03-06 | 21:00 | 882 | 332 | 182 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | 27 | 0 | 882
2021-03-06 | 22:00 | 833 | 332 | 181 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 87 | 0 | -12 | 0 | 833
2021-03-06 | 23:00 | 796 | 332 | 181 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 77 | 0 | -20 | 0 | 796
2021-03-07 | 0:00 | 751 | 332 | 249 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 75 | 0 | -122 | 0 | 751
2021-03-07 | 1:00 | 763 | 332 | 248 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -103 | 0 | 763
2021-03-07 | 2:00 | 815 | 332 | 251 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | -68 | 0 | 815
2021-03-07 | 3:00 | 863 | 332 | 250 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | -52 | 0 | 863
2021-03-07 | 4:00 | 870 | 332 | 251 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | -42 | 0 | 870
2021-03-07 | 5:00 | 847 | 332 | 251 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | -46 | 0 | 847
2021-03-07 | 6:00 | 807 | 332 | 251 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | -66 | 0 | 807
2021-03-07 | 7:00 | 809 | 332 | 249 | 62 | 30 | 130 | 40 | 0 | 62 | 0 | -96 | 0 | 809
2021-03-07 | 8:00 | 838 | 332 | 231 | 59 | 30 | 130 | 126 | 0 | 62 | 0 | -132 | 0 | 838
2021-03-07 | 9:00 | 855 | 332 | 230 | 56 | 30 | 130 | 203 | 0 | 61 | -19 | -168 | 0 | 855
2021-03-07 | 10:00 | 875 | 332 | 232 | 54 | 30 | 130 | 226 | 0 | 57 | -18 | -168 | 0 | 875
2021-03-07 | 11:00 | 868 | 332 | 230 | 54 | 30 | 130 | 241 | 0 | 62 | -19 | -192 | 0 | 868
2021-03-07 | 12:00 | 864 | 332 | 230 | 54 | 30 | 130 | 282 | -233 | 56 | -17 | 0 | 0 | 864
2021-03-07 | 13:00 | 842 | 332 | 229 | 54 | 30 | 130 | 275 | -131 | 51 | -16 | -112 | 0 | 842
2021-03-07 | 14:00 | 847 | 332 | 229 | 57 | 30 | 130 | 182 | 0 | 56 | -17 | -152 | 0 | 847
2021-03-07 | 15:00 | 865 | 332 | 231 | 58 | 30 | 130 | 110 | 0 | 61 | -19 | -68 | 0 | 865
2021-03-07 | 16:00 | 899 | 332 | 251 | 62 | 30 | 130 | 65 | 0 | 65 | 0 | -36 | 0 | 899
2021-03-07 | 17:00 | 961 | 332 | 299 | 76 | 30 | 130 | 18 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 961
2021-03-07 | 18:00 | 1012 | 332 | 339 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1012
2021-03-07 | 19:00 | 1010 | 332 | 338 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1010
2021-03-07 | 20:00 | 974 | 332 | 300 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | 0 | 974
2021-03-07 | 21:00 | 924 | 332 | 251 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | 23 | 0 | 924
2021-03-07 | 22:00 | 859 | 332 | 250 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | -19 | 0 | 859
2021-03-07 | 23:00 | 812 | 332 | 250 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | -36 | 0 | 812
2021-03-08 | 0:00 | 766 | 332 | 130 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 47 | 0 | 766
2021-03-08 | 1:00 | 772 | 332 | 121 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 64 | 0 | 772
2021-03-08 | 2:00 | 822 | 332 | 122 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 102 | 0 | 822
2021-03-08 | 3:00 | 879 | 332 | 123 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 138 | 0 | 879
2021-03-08 | 4:00 | 905 | 332 | 124 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 162 | 0 | 905
2021-03-08 | 5:00 | 918 | 332 | 124 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 169 | 0 | 918
2021-03-08 | 6:00 | 954 | 332 | 136 | 67 | 30 | 130 | 1 | 0 | 56 | 0 | 202 | 0 | 954
2021-03-08 | 7:00 | 991 | 332 | 140 | 62 | 30 | 130 | 47 | 0 | 61 | 0 | 189 | 0 | 991
2021-03-08 | 8:00 | 1017 | 332 | 137 | 59 | 30 | 130 | 199 | 0 | 62 | 0 | 68 | 0 | 1017
2021-03-08 | 9:00 | 1014 | 332 | 135 | 56 | 30 | 130 | 388 | 0 | 69 | -21 | -105 | 0 | 1014
2021-03-08 | 10:00 | 996 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 608 | -111 | 61 | -19 | -223 | 0 | 996
2021-03-08 | 11:00 | 978 | 332 | 134 | 54 | 30 | 130 | 822 | -336 | 51 | -16 | -223 | 0 | 978
2021-03-08 | 12:00 | 914 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 942 | -516 | 46 | -14 | -223 | 0 | 914
2021-03-08 | 13:00 | 920 | 332 | 133 | 54 | 30 | 130 | 970 | -536 | 44 | -14 | -223 | 0 | 920
2021-03-08 | 14:00 | 902 | 332 | 132 | 57 | 30 | 130 | 891 | -478 | 44 | -14 | -222 | 0 | 902
2021-03-08 | 15:00 | 881 | 332 | 132 | 58 | 30 | 130 | 705 | -318 | 52 | -16 | -224 | 0 | 881
2021-03-08 | 16:00 | 917 | 332 | 181 | 62 | 30 | 130 | 418 | -79 | 52 | 0 | -209 | 0 | 917
2021-03-08 | 17:00 | 961 | 332 | 234 | 76 | 30 | 130 | 130 | 0 | 47 | 0 | -18 | 0 | 961
2021-03-08 | 18:00 | 1033 | 332 | 381 | 98 | 30 | 130 | 4 | 0 | 48 | 0 | 10 | 0 | 1033
2021-03-08 | 19:00 | 1042 | 332 | 392 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 1042
2021-03-08 | 20:00 | 1012 | 332 | 361 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1012
2021-03-08 | 21:00 | 968 | 332 | 328 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 968
2021-03-08 | 22:00 | 924 | 332 | 300 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 924
2021-03-08 | 23:00 | 878 | 332 | 276 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 878
2021-03-09 | 0:00 | 834 | 332 | 246 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 834
2021-03-09 | 1:00 | 837 | 332 | 261 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 837
2021-03-09 | 2:00 | 888 | 332 | 307 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 888
2021-03-09 | 3:00 | 942 | 332 | 342 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 942
2021-03-09 | 4:00 | 966 | 332 | 173 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 198 | 0 | 966
2021-03-09 | 5:00 | 974 | 332 | 189 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 974
2021-03-09 | 6:00 | 1006 | 332 | 231 | 67 | 30 | 130 | 1 | 0 | 11 | 0 | 204 | 0 | 1006
2021-03-09 | 7:00 | 1040 | 332 | 305 | 62 | 30 | 130 | 64 | 0 | 16 | 0 | 101 | 0 | 1040
2021-03-09 | 8:00 | 1067 | 332 | 183 | 59 | 30 | 130 | 183 | 0 | 14 | 0 | 136 | 0 | 1067
2021-03-09 | 9:00 | 1064 | 332 | 181 | 56 | 30 | 130 | 319 | 0 | 11 | -3 | 8 | 0 | 1064
2021-03-09 | 10:00 | 1046 | 332 | 181 | 54 | 30 | 130 | 487 | 0 | 9 | -3 | -174 | 0 | 1046
2021-03-09 | 11:00 | 1014 | 332 | 180 | 54 | 30 | 130 | 605 | -103 | 11 | -3 | -222 | 0 | 1014
2021-03-09 | 12:00 | 957 | 332 | 179 | 54 | 30 | 130 | 604 | -157 | 11 | -3 | -223 | 0 | 957
2021-03-09 | 13:00 | 974 | 332 | 180 | 54 | 30 | 130 | 631 | -164 | 8 | -2 | -225 | 0 | 974
2021-03-09 | 14:00 | 952 | 332 | 179 | 57 | 30 | 130 | 549 | -106 | 6 | -2 | -223 | 0 | 952
2021-03-09 | 15:00 | 962 | 332 | 179 | 58 | 30 | 130 | 406 | -2 | 6 | -2 | -175 | 0 | 962
2021-03-09 | 16:00 | 986 | 332 | 229 | 62 | 30 | 130 | 234 | 0 | 7 | 0 | -38 | 0 | 986
2021-03-09 | 17:00 | 998 | 332 | 338 | 76 | 30 | 130 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 998
2021-03-09 | 18:00 | 1063 | 332 | 425 | 98 | 30 | 130 | 3 | 0 | 8 | 0 | 37 | 0 | 1063
2021-03-09 | 19:00 | 1058 | 332 | 251 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | 0 | 1058
2021-03-09 | 20:00 | 1020 | 332 | 229 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 187 | 0 | 1020
2021-03-09 | 21:00 | 978 | 332 | 229 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 148 | 0 | 978
2021-03-09 | 22:00 | 925 | 332 | 228 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 104 | 0 | 925
2021-03-09 | 23:00 | 882 | 332 | 190 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 113 | 0 | 882
2021-03-10 | 0:00 | 833 | 332 | 258 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 833
2021-03-10 | 1:00 | 845 | 332 | 258 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 845
2021-03-10 | 2:00 | 899 | 332 | 239 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 64 | 0 | 899
2021-03-10 | 3:00 | 956 | 332 | 239 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 97 | 0 | 956
2021-03-10 | 4:00 | 980 | 332 | 240 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 117 | 0 | 980
2021-03-10 | 5:00 | 990 | 332 | 240 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 140 | 0 | 990
2021-03-10 | 6:00 | 1019 | 332 | 241 | 67 | 30 | 130 | 3 | 0 | 41 | 0 | 175 | 0 | 1019
2021-03-10 | 7:00 | 1032 | 332 | 254 | 62 | 30 | 130 | 119 | 0 | 30 | 0 | 75 | 0 | 1032
2021-03-10 | 8:00 | 1003 | 332 | 249 | 59 | 30 | 130 | 401 | -37 | 19 | 0 | -180 | 0 | 1003
2021-03-10 | 9:00 | 978 | 332 | 248 | 56 | 30 | 130 | 708 | -427 | 17 | -5 | -111 | 0 | 978
2021-03-10 | 10:00 | 955 | 332 | 248 | 54 | 30 | 130 | 940 | -568 | 17 | -5 | -223 | 0 | 955
2021-03-10 | 11:00 | 956 | 332 | 248 | 54 | 30 | 130 | 1087 | -831 | 25 | -8 | -111 | 0 | 956
2021-03-10 | 12:00 | 919 | 332 | 247 | 54 | 30 | 130 | 1150 | -1048 | 34 | -10 | 0 | 0 | 919
2021-03-10 | 13:00 | 920 | 332 | 249 | 54 | 30 | 130 | 1100 | -904 | 36 | -11 | -96 | 0 | 920
2021-03-10 | 14:00 | 892 | 332 | 246 | 57 | 30 | 130 | 957 | -777 | 39 | -12 | -110 | 0 | 892
2021-03-10 | 15:00 | 873 | 332 | 246 | 58 | 30 | 130 | 736 | -580 | 47 | -15 | -111 | 0 | 873
2021-03-10 | 16:00 | 898 | 332 | 295 | 62 | 30 | 130 | 438 | -327 | 49 | 0 | -111 | 0 | 898
2021-03-10 | 17:00 | 932 | 332 | 296 | 76 | 30 | 130 | 141 | 0 | 47 | 0 | -120 | 0 | 932
2021-03-10 | 18:00 | 987 | 332 | 298 | 98 | 30 | 130 | 4 | 0 | 49 | 0 | 46 | 0 | 987
2021-03-10 | 19:00 | 1003 | 332 | 298 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | 65 | 0 | 1003
2021-03-10 | 20:00 | 976 | 332 | 297 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 0 | 976
2021-03-10 | 21:00 | 938 | 332 | 296 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | 0 | 938
2021-03-10 | 22:00 | 902 | 332 | 296 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | -6 | 0 | 902
2021-03-10 | 23:00 | 863 | 332 | 258 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 863
2021-03-11 | 0:00 | 822 | 332 | 237 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 822
2021-03-11 | 1:00 | 830 | 332 | 237 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 830
2021-03-11 | 2:00 | 890 | 332 | 239 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 | 0 | 890
2021-03-11 | 3:00 | 944 | 332 | 239 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 89 | 0 | 944
2021-03-11 | 4:00 | 970 | 332 | 239 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 117 | 0 | 970
2021-03-11 | 5:00 | 977 | 332 | 240 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | 130 | 0 | 977
2021-03-11 | 6:00 | 1008 | 332 | 241 | 67 | 30 | 130 | 3 | 0 | 38 | 0 | 167 | 0 | 1008
2021-03-11 | 7:00 | 1013 | 332 | 254 | 62 | 30 | 130 | 136 | 0 | 27 | 0 | 42 | 0 | 1013
2021-03-11 | 8:00 | 986 | 332 | 248 | 59 | 30 | 130 | 444 | -62 | 16 | 0 | -211 | 0 | 986
2021-03-11 | 9:00 | 970 | 332 | 248 | 56 | 30 | 130 | 740 | -464 | 14 | -4 | -112 | 0 | 970
2021-03-11 | 10:00 | 953 | 332 | 249 | 54 | 30 | 130 | 954 | -801 | 7 | -2 | 0 | 0 | 953
2021-03-11 | 11:00 | 963 | 332 | 248 | 54 | 30 | 130 | 1043 | -767 | 5 | -2 | -110 | 0 | 963
2021-03-11 | 12:00 | 912 | 332 | 247 | 54 | 30 | 130 | 986 | -761 | 8 | -2 | -112 | 0 | 912
2021-03-11 | 13:00 | 933 | 332 | 249 | 54 | 30 | 130 | 892 | -760 | 8 | -2 | 0 | 0 | 933
2021-03-11 | 14:00 | 913 | 332 | 248 | 57 | 30 | 130 | 736 | -626 | 9 | -3 | 0 | 0 | 913
2021-03-11 | 15:00 | 898 | 332 | 247 | 58 | 30 | 130 | 490 | -396 | 10 | -3 | 0 | 0 | 898
2021-03-11 | 16:00 | 928 | 332 | 296 | 62 | 30 | 130 | 234 | -115 | 11 | 0 | -52 | 0 | 928
2021-03-11 | 17:00 | 945 | 332 | 296 | 76 | 30 | 130 | 76 | 0 | 16 | 0 | -11 | 0 | 945
2021-03-11 | 18:00 | 1002 | 332 | 298 | 98 | 30 | 130 | 2 | 0 | 29 | 0 | 83 | 0 | 1002
2021-03-11 | 19:00 | 997 | 332 | 298 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 55 | 0 | 997
2021-03-11 | 20:00 | 962 | 332 | 297 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 14 | 0 | 962
2021-03-11 | 21:00 | 914 | 332 | 295 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 64 | 0 | -33 | 0 | 914
2021-03-11 | 22:00 | 872 | 332 | 295 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 70 | 0 | -70 | 0 | 872
2021-03-11 | 23:00 | 830 | 332 | 258 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | -53 | 0 | 830
2021-03-12 | 0:00 | 783 | 332 | 236 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -64 | 0 | 783
2021-03-12 | 1:00 | 783 | 332 | 236 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 82 | 0 | -85 | 0 | 783
2021-03-12 | 2:00 | 835 | 332 | 237 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 101 | 0 | -67 | 0 | 835
2021-03-12 | 3:00 | 889 | 332 | 238 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 92 | 0 | -26 | 0 | 889
2021-03-12 | 4:00 | 909 | 332 | 239 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 108 | 0 | -21 | 0 | 909
2021-03-12 | 5:00 | 895 | 332 | 239 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 132 | 0 | -47 | 0 | 895
2021-03-12 | 6:00 | 902 | 332 | 239 | 67 | 30 | 130 | 0 | -19 | 149 | 0 | -26 | 0 | 902
2021-03-12 | 7:00 | 931 | 332 | 253 | 62 | 30 | 130 | 22 | -57 | 159 | 0 | 0 | 0 | 931
2021-03-12 | 8:00 | 994 | 332 | 250 | 59 | 30 | 130 | 68 | -30 | 155 | 0 | 0 | 0 | 994
2021-03-12 | 9:00 | 1041 | 332 | 250 | 56 | 30 | 130 | 108 | 0 | 146 | -45 | 34 | 0 | 1041
2021-03-12 | 10:00 | 1035 | 332 | 250 | 54 | 30 | 130 | 140 | 0 | 124 | -38 | 13 | 0 | 1035
2021-03-12 | 11:00 | 1032 | 332 | 249 | 54 | 30 | 130 | 170 | 0 | 95 | -29 | 1 | 0 | 1032
2021-03-12 | 12:00 | 995 | 332 | 250 | 54 | 30 | 130 | 173 | -29 | 80 | -25 | 0 | 0 | 995
2021-03-12 | 13:00 | 1021 | 332 | 251 | 54 | 30 | 130 | 155 | 0 | 50 | -16 | 35 | 0 | 1021
2021-03-12 | 14:00 | 1024 | 332 | 251 | 57 | 30 | 130 | 155 | 0 | 39 | -12 | 42 | 0 | 1024
2021-03-12 | 15:00 | 1004 | 332 | 250 | 58 | 30 | 130 | 113 | 0 | 50 | -16 | 57 | 0 | 1004
2021-03-12 | 16:00 | 1010 | 332 | 297 | 62 | 30 | 130 | 90 | -1 | 62 | 0 | 8 | 0 | 1010
2021-03-12 | 17:00 | 1010 | 332 | 299 | 76 | 30 | 130 | 34 | 0 | 77 | 0 | 32 | 0 | 1010
2021-03-12 | 18:00 | 1027 | 332 | 298 | 98 | 30 | 130 | 2 | 0 | 95 | 0 | 42 | 0 | 1027
2021-03-12 | 19:00 | 1006 | 332 | 297 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 123 | 0 | -7 | 0 | 1006
2021-03-12 | 20:00 | 970 | 332 | 296 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 142 | 0 | -61 | 0 | 970
2021-03-12 | 21:00 | 918 | 332 | 295 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 149 | 0 | -114 | 0 | 918
2021-03-12 | 22:00 | 877 | 332 | 296 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 147 | 0 | -143 | 0 | 877
2021-03-12 | 23:00 | 842 | 332 | 257 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 166 | 0 | -139 | 0 | 842
2021-03-13 | 0:00 | 794 | 332 | 241 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 162 | 0 | -158 | 0 | 794
2021-03-13 | 1:00 | 794 | 332 | 241 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | -164 | 0 | 794
2021-03-13 | 2:00 | 840 | 332 | 242 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 151 | 0 | -117 | 0 | 840
2021-03-13 | 3:00 | 893 | 332 | 242 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 153 | 0 | -87 | 0 | 893
2021-03-13 | 4:00 | 909 | 332 | 243 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | -71 | 0 | 909
2021-03-13 | 5:00 | 878 | 332 | 243 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 134 | 0 | -70 | 0 | 878
2021-03-13 | 6:00 | 852 | 332 | 242 | 67 | 30 | 130 | 4 | 0 | 147 | 0 | -100 | 0 | 852
2021-03-13 | 7:00 | 855 | 332 | 241 | 62 | 30 | 130 | 94 | 0 | 138 | 0 | -172 | 0 | 855
2021-03-13 | 8:00 | 878 | 332 | 222 | 59 | 30 | 130 | 311 | -332 | 126 | 0 | 0 | 0 | 878
2021-03-13 | 9:00 | 889 | 332 | 223 | 56 | 30 | 130 | 480 | -439 | 112 | -35 | 0 | 0 | 889
2021-03-13 | 10:00 | 896 | 332 | 221 | 54 | 30 | 130 | 671 | -499 | 98 | -31 | -110 | 0 | 896
2021-03-13 | 11:00 | 903 | 332 | 222 | 54 | 30 | 130 | 775 | -704 | 93 | -29 | 0 | 0 | 903
2021-03-13 | 12:00 | 883 | 332 | 222 | 54 | 30 | 130 | 849 | -796 | 90 | -28 | 0 | 0 | 883
2021-03-13 | 13:00 | 852 | 332 | 222 | 54 | 30 | 130 | 848 | -825 | 89 | -28 | 0 | 0 | 852
2021-03-13 | 14:00 | 813 | 332 | 221 | 57 | 30 | 130 | 784 | -805 | 93 | -29 | 0 | 0 | 813
2021-03-13 | 15:00 | 787 | 332 | 221 | 58 | 30 | 130 | 625 | -670 | 88 | -27 | 0 | 0 | 787
2021-03-13 | 16:00 | 805 | 332 | 240 | 62 | 30 | 130 | 382 | -442 | 71 | 0 | 0 | 0 | 805
2021-03-13 | 17:00 | 858 | 332 | 241 | 76 | 30 | 130 | 133 | 0 | 59 | 0 | -143 | 0 | 858
2021-03-13 | 18:00 | 931 | 332 | 243 | 98 | 30 | 130 | 5 | 0 | 54 | 0 | 39 | 0 | 931
2021-03-13 | 19:00 | 941 | 332 | 243 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 48 | 0 | 57 | 0 | 941
2021-03-13 | 20:00 | 925 | 332 | 243 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 52 | 0 | 925
2021-03-13 | 21:00 | 885 | 332 | 242 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | 0 | 885
2021-03-13 | 22:00 | 846 | 332 | 241 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 846
2021-03-13 | 23:00 | 813 | 332 | 241 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | -7 | 0 | 813
2021-03-14 | 0:00 | 776 | 332 | 241 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | -31 | 0 | 776
2021-03-14 | 1:00 | 785 | 332 | 240 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | -21 | 0 | 785
2021-03-14 | 2:00 | 838 | 332 | 242 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 838
2021-03-14 | 3:00 | 888 | 332 | 243 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | 0 | 888
2021-03-14 | 4:00 | 909 | 332 | 243 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 0 | 909
2021-03-14 | 5:00 | 885 | 332 | 243 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 | 0 | 885
2021-03-14 | 6:00 | 852 | 332 | 242 | 67 | 30 | 130 | 5 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 852
2021-03-14 | 7:00 | 829 | 332 | 241 | 62 | 30 | 130 | 138 | 0 | 22 | 0 | -126 | 0 | 829
2021-03-14 | 8:00 | 790 | 332 | 221 | 59 | 30 | 130 | 407 | -404 | 15 | 0 | 0 | 0 | 790
2021-03-14 | 9:00 | 772 | 332 | 221 | 56 | 30 | 130 | 692 | -697 | 12 | -4 | 0 | 0 | 772
2021-03-14 | 10:00 | 769 | 332 | 219 | 54 | 30 | 130 | 885 | -781 | 16 | -5 | -111 | 0 | 769
2021-03-14 | 11:00 | 776 | 332 | 219 | 54 | 30 | 130 | 918 | -919 | 17 | -5 | 0 | 0 | 776
2021-03-14 | 12:00 | 802 | 332 | 221 | 54 | 30 | 130 | 882 | -864 | 25 | -8 | 0 | 0 | 802
2021-03-14 | 13:00 | 775 | 332 | 219 | 54 | 30 | 130 | 798 | -811 | 33 | -10 | 0 | 0 | 775
2021-03-14 | 14:00 | 735 | 332 | 219 | 57 | 30 | 130 | 732 | -793 | 40 | -12 | 0 | 0 | 735
2021-03-14 | 15:00 | 728 | 332 | 219 | 58 | 30 | 130 | 594 | -636 | 50 | -15 | -34 | 0 | 728
2021-03-14 | 16:00 | 768 | 332 | 240 | 62 | 30 | 130 | 384 | -453 | 43 | 0 | 0 | 0 | 768
2021-03-14 | 17:00 | 828 | 332 | 240 | 76 | 30 | 130 | 134 | 0 | 32 | 0 | -146 | 0 | 828
2021-03-14 | 18:00 | 908 | 332 | 243 | 98 | 30 | 130 | 5 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 908
2021-03-14 | 19:00 | 922 | 332 | 243 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 66 | 0 | 922
2021-03-14 | 20:00 | 908 | 332 | 243 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 58 | 0 | 908
2021-03-14 | 21:00 | 875 | 332 | 242 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 875
2021-03-14 | 22:00 | 828 | 332 | 241 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 828
2021-03-14 | 23:00 | 792 | 332 | 241 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 | 792
2021-03-15 | 0:00 | 755 | 332 | 226 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -23 | 0 | 755
2021-03-15 | 1:00 | 769 | 332 | 227 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | 0 | 769
2021-03-15 | 2:00 | 833 | 332 | 228 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 833
2021-03-15 | 3:00 | 896 | 332 | 229 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 896
2021-03-15 | 4:00 | 932 | 332 | 230 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 116 | 0 | 932
2021-03-15 | 5:00 | 947 | 332 | 231 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 142 | 0 | 947
2021-03-15 | 6:00 | 983 | 332 | 231 | 67 | 30 | 130 | 6 | 0 | 1 | 0 | 186 | 0 | 983
2021-03-15 | 7:00 | 990 | 332 | 244 | 62 | 30 | 130 | 150 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 990
2021-03-15 | 8:00 | 967 | 332 | 240 | 59 | 30 | 130 | 441 | -174 | 0 | 0 | -91 | 0 | 967
2021-03-15 | 9:00 | 958 | 332 | 240 | 56 | 30 | 130 | 742 | -572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958
2021-03-15 | 10:00 | 945 | 332 | 239 | 54 | 30 | 130 | 939 | -779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945
2021-03-15 | 11:00 | 942 | 332 | 239 | 54 | 30 | 130 | 979 | -823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 942
2021-03-15 | 12:00 | 900 | 332 | 238 | 54 | 30 | 130 | 987 | -872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900
2021-03-15 | 13:00 | 912 | 332 | 239 | 54 | 30 | 130 | 924 | -799 | 3 | -1 | 0 | 0 | 912
2021-03-15 | 14:00 | 903 | 332 | 239 | 57 | 30 | 130 | 839 | -726 | 3 | -1 | 0 | 0 | 903
2021-03-15 | 15:00 | 878 | 332 | 239 | 58 | 30 | 130 | 681 | -595 | 4 | -1 | 0 | 0 | 878
2021-03-15 | 16:00 | 898 | 332 | 287 | 62 | 30 | 130 | 422 | -372 | 7 | 0 | 0 | 0 | 898
2021-03-15 | 17:00 | 931 | 332 | 288 | 76 | 30 | 130 | 152 | 0 | 9 | 0 | -86 | 0 | 931
2021-03-15 | 18:00 | 986 | 332 | 289 | 98 | 30 | 130 | 6 | 0 | 11 | 0 | 90 | 0 | 986
2021-03-15 | 19:00 | 997 | 332 | 289 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 102 | 0 | 997
2021-03-15 | 20:00 | 968 | 332 | 287 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 70 | 0 | 968
2021-03-15 | 21:00 | 928 | 332 | 287 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 928
2021-03-15 | 22:00 | 885 | 332 | 286 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | -11 | 0 | 885
2021-03-15 | 23:00 | 838 | 332 | 249 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | -8 | 0 | 838
2021-03-16 | 0:00 | 792 | 332 | 228 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 47 | 0 | -32 | 0 | 792
2021-03-16 | 1:00 | 796 | 332 | 227 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | -32 | 0 | 796
2021-03-16 | 2:00 | 848 | 332 | 228 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -2 | 0 | 848
2021-03-16 | 3:00 | 900 | 332 | 229 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 57 | 0 | 29 | 0 | 900
2021-03-16 | 4:00 | 925 | 332 | 230 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | 52 | 0 | 925
2021-03-16 | 5:00 | 916 | 332 | 230 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 63 | 0 | 52 | 0 | 916
2021-03-16 | 6:00 | 922 | 332 | 230 | 67 | 30 | 130 | 4 | 0 | 78 | 0 | 51 | 0 | 922
2021-03-16 | 7:00 | 931 | 332 | 244 | 62 | 30 | 130 | 94 | 0 | 80 | 0 | -41 | 0 | 931
2021-03-16 | 8:00 | 959 | 332 | 241 | 59 | 30 | 130 | 212 | 0 | 74 | 0 | -119 | 0 | 959
2021-03-16 | 9:00 | 982 | 332 | 241 | 56 | 30 | 130 | 298 | 0 | 67 | -21 | -151 | 0 | 982
2021-03-16 | 10:00 | 976 | 332 | 241 | 54 | 30 | 130 | 400 | -261 | 73 | -23 | 0 | 0 | 976
2021-03-16 | 11:00 | 981 | 332 | 241 | 54 | 30 | 130 | 394 | -248 | 70 | -22 | 0 | 0 | 981
2021-03-16 | 12:00 | 948 | 332 | 239 | 54 | 30 | 130 | 334 | -119 | 69 | -21 | -100 | 0 | 948
2021-03-16 | 13:00 | 998 | 332 | 241 | 54 | 30 | 130 | 285 | 0 | 60 | -19 | -115 | 0 | 998
2021-03-16 | 14:00 | 999 | 332 | 241 | 57 | 30 | 130 | 188 | 0 | 48 | -15 | -12 | 0 | 999
2021-03-16 | 15:00 | 978 | 332 | 240 | 58 | 30 | 130 | 143 | 0 | 58 | -18 | 5 | 0 | 978
2021-03-16 | 16:00 | 976 | 332 | 288 | 62 | 30 | 130 | 142 | 0 | 54 | 0 | -62 | 0 | 976
2021-03-16 | 17:00 | 975 | 332 | 288 | 76 | 30 | 130 | 66 | 0 | 57 | 0 | -4 | 0 | 975
2021-03-16 | 18:00 | 1002 | 332 | 289 | 98 | 30 | 130 | 4 | 0 | 56 | 0 | 63 | 0 | 1002
2021-03-16 | 19:00 | 991 | 332 | 289 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 57 | 0 | 991
2021-03-16 | 20:00 | 946 | 332 | 288 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 946
2021-03-16 | 21:00 | 905 | 332 | 286 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | -18 | 0 | 905
2021-03-16 | 22:00 | 862 | 332 | 286 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | -38 | 0 | 862
2021-03-16 | 23:00 | 827 | 332 | 248 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | 0 | -15 | 0 | 827
2021-03-17 | 0:00 | 780 | 332 | 169 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 780
2021-03-17 | 1:00 | 780 | 332 | 168 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 33 | 0 | 780
2021-03-17 | 2:00 | 831 | 332 | 168 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 68 | 0 | 831
2021-03-17 | 3:00 | 885 | 332 | 169 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 103 | 0 | 885
2021-03-17 | 4:00 | 909 | 332 | 169 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 131 | 0 | 909
2021-03-17 | 5:00 | 894 | 332 | 170 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 132 | 0 | 894
2021-03-17 | 6:00 | 891 | 332 | 170 | 67 | 30 | 130 | 6 | 0 | 16 | 0 | 140 | 0 | 891
2021-03-17 | 7:00 | 902 | 332 | 184 | 62 | 30 | 130 | 105 | 0 | 19 | 0 | 40 | 0 | 902
2021-03-17 | 8:00 | 908 | 332 | 179 | 59 | 30 | 130 | 301 | 0 | 12 | 0 | -135 | 0 | 908
2021-03-17 | 9:00 | 914 | 332 | 178 | 56 | 30 | 130 | 574 | -171 | 11 | -3 | -223 | 0 | 914
2021-03-17 | 10:00 | 911 | 332 | 178 | 54 | 30 | 130 | 839 | -554 | 18 | -6 | -110 | 0 | 911
2021-03-17 | 11:00 | 932 | 332 | 179 | 54 | 30 | 130 | 1013 | -713 | 26 | -8 | -111 | 0 | 932
2021-03-17 | 12:00 | 897 | 332 | 178 | 54 | 30 | 130 | 1073 | -702 | 37 | -11 | -224 | 0 | 897
2021-03-17 | 13:00 | 910 | 332 | 178 | 54 | 30 | 130 | 1031 | -654 | 47 | -14 | -224 | 0 | 910
2021-03-17 | 14:00 | 882 | 332 | 178 | 57 | 30 | 130 | 838 | -610 | 56 | -17 | -112 | 0 | 882
2021-03-17 | 15:00 | 873 | 332 | 178 | 58 | 30 | 130 | 600 | -382 | 56 | -17 | -112 | 0 | 873
2021-03-17 | 16:00 | 885 | 332 | 226 | 62 | 30 | 130 | 347 | -51 | 32 | 0 | -223 | 0 | 885
2021-03-17 | 17:00 | 903 | 332 | 227 | 76 | 30 | 130 | 128 | 0 | 41 | 0 | -61 | 0 | 903
2021-03-17 | 18:00 | 953 | 332 | 229 | 98 | 30 | 130 | 5 | 0 | 46 | 0 | 83 | 0 | 953
2021-03-17 | 19:00 | 960 | 332 | 229 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 95 | 0 | 960
2021-03-17 | 20:00 | 924 | 332 | 227 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 69 | 0 | 924
2021-03-17 | 21:00 | 889 | 332 | 227 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 31 | 0 | 889
2021-03-17 | 22:00 | 854 | 332 | 226 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 11 | 0 | 854
2021-03-17 | 23:00 | 816 | 332 | 189 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42 | 0 | 816
2021-03-18 | 0:00 | 772 | 332 | 168 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 772
2021-03-18 | 1:00 | 776 | 332 | 166 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 776
2021-03-18 | 2:00 | 829 | 332 | 169 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 71 | 0 | 829
2021-03-18 | 3:00 | 888 | 332 | 170 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 108 | 0 | 888
2021-03-18 | 4:00 | 915 | 332 | 170 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 25 | 0 | 137 | 0 | 915
2021-03-18 | 5:00 | 910 | 332 | 170 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | 140 | 0 | 910
2021-03-18 | 6:00 | 911 | 332 | 170 | 67 | 30 | 130 | 9 | 0 | 32 | 0 | 141 | 0 | 911
2021-03-18 | 7:00 | 902 | 332 | 183 | 62 | 30 | 130 | 153 | 0 | 28 | 0 | -16 | 0 | 902
2021-03-18 | 8:00 | 898 | 332 | 178 | 59 | 30 | 130 | 428 | -151 | 29 | 0 | -137 | 0 | 898
2021-03-18 | 9:00 | 913 | 332 | 178 | 56 | 30 | 130 | 708 | -311 | 19 | -6 | -223 | 0 | 913
2021-03-18 | 10:00 | 908 | 332 | 178 | 54 | 30 | 130 | 895 | -614 | 20 | -6 | -111 | 0 | 908
2021-03-18 | 11:00 | 939 | 332 | 179 | 54 | 30 | 130 | 1040 | -728 | 20 | -6 | -112 | 0 | 939
2021-03-18 | 12:00 | 903 | 332 | 178 | 54 | 30 | 130 | 1052 | -778 | 24 | -7 | -112 | 0 | 903
2021-03-18 | 13:00 | 926 | 332 | 179 | 54 | 30 | 130 | 1001 | -705 | 22 | -7 | -110 | 0 | 926
2021-03-18 | 14:00 | 894 | 332 | 178 | 57 | 30 | 130 | 849 | -591 | 27 | -8 | -110 | 0 | 894
2021-03-18 | 15:00 | 869 | 332 | 177 | 58 | 30 | 130 | 631 | -400 | 32 | -10 | -111 | 0 | 869
2021-03-18 | 16:00 | 883 | 332 | 226 | 62 | 30 | 130 | 364 | -183 | 29 | 0 | -107 | 0 | 883
2021-03-18 | 17:00 | 907 | 332 | 228 | 76 | 30 | 130 | 122 | 0 | 31 | 0 | -42 | 0 | 907
2021-03-18 | 18:00 | 956 | 332 | 229 | 98 | 30 | 130 | 5 | 0 | 32 | 0 | 100 | 0 | 956
2021-03-18 | 19:00 | 953 | 332 | 228 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 99 | 0 | 953
2021-03-18 | 20:00 | 918 | 332 | 227 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 58 | 0 | 918
2021-03-18 | 21:00 | 876 | 332 | 226 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 45 | 0 | 17 | 0 | 876
2021-03-18 | 22:00 | 840 | 332 | 226 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -5 | 0 | 840
2021-03-18 | 23:00 | 802 | 332 | 188 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 22 | 0 | 802
2021-03-19 | 0:00 | 761 | 332 | 158 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 | 0 | 761
2021-03-19 | 1:00 | 762 | 332 | 158 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 762
2021-03-19 | 2:00 | 810 | 332 | 159 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 52 | 0 | 810
2021-03-19 | 3:00 | 866 | 332 | 160 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 87 | 0 | 866
2021-03-19 | 4:00 | 893 | 332 | 161 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 110 | 0 | 893
2021-03-19 | 5:00 | 880 | 332 | 161 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 107 | 0 | 880
2021-03-19 | 6:00 | 875 | 332 | 160 | 67 | 30 | 130 | 4 | 0 | 35 | 0 | 117 | 0 | 875
2021-03-19 | 7:00 | 884 | 332 | 173 | 62 | 30 | 130 | 65 | 0 | 39 | 0 | 53 | 0 | 884
2021-03-19 | 8:00 | 907 | 332 | 172 | 59 | 30 | 130 | 195 | 0 | 36 | 0 | -47 | 0 | 907
2021-03-19 | 9:00 | 916 | 332 | 170 | 56 | 30 | 130 | 362 | -8 | 35 | -11 | -180 | 0 | 916
2021-03-19 | 10:00 | 922 | 332 | 172 | 54 | 30 | 130 | 564 | -383 | 34 | -11 | 0 | 0 | 922
2021-03-19 | 11:00 | 918 | 332 | 170 | 54 | 30 | 130 | 647 | -356 | 32 | -10 | -111 | 0 | 918
2021-03-19 | 12:00 | 870 | 332 | 169 | 54 | 30 | 130 | 689 | -445 | 32 | -10 | -111 | 0 | 870
2021-03-19 | 13:00 | 894 | 332 | 170 | 54 | 30 | 130 | 712 | -561 | 39 | -12 | 0 | 0 | 894
2021-03-19 | 14:00 | 883 | 332 | 170 | 57 | 30 | 130 | 598 | -459 | 36 | -11 | 0 | 0 | 883
2021-03-19 | 15:00 | 872 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 447 | -212 | 42 | -13 | -111 | 0 | 872
2021-03-19 | 16:00 | 891 | 332 | 218 | 62 | 30 | 130 | 265 | -119 | 48 | 0 | -75 | 0 | 891
2021-03-19 | 17:00 | 901 | 332 | 219 | 76 | 30 | 130 | 94 | 0 | 59 | 0 | -39 | 0 | 901
2021-03-19 | 18:00 | 934 | 332 | 220 | 98 | 30 | 130 | 4 | 0 | 71 | 0 | 49 | 0 | 934
2021-03-19 | 19:00 | 931 | 332 | 219 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 66 | 0 | 53 | 0 | 931
2021-03-19 | 20:00 | 897 | 332 | 218 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 67 | 0 | 19 | 0 | 897
2021-03-19 | 21:00 | 859 | 332 | 217 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 71 | 0 | -17 | 0 | 859
2021-03-19 | 22:00 | 823 | 332 | 216 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 78 | 0 | -48 | 0 | 823
2021-03-19 | 23:00 | 787 | 332 | 179 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 81 | 0 | -31 | 0 | 787
2021-03-20 | 0:00 | 749 | 332 | 172 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 89 | 0 | -61 | 0 | 749
2021-03-20 | 1:00 | 744 | 332 | 171 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 85 | 0 | -62 | 0 | 744
2021-03-20 | 2:00 | 790 | 332 | 172 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 95 | 0 | -41 | 0 | 790
2021-03-20 | 3:00 | 840 | 332 | 173 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 104 | 0 | -22 | 0 | 840
2021-03-20 | 4:00 | 860 | 332 | 174 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 111 | 0 | -8 | 0 | 860
2021-03-20 | 5:00 | 822 | 332 | 172 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 119 | 0 | -40 | 0 | 822
2021-03-20 | 6:00 | 780 | 332 | 173 | 67 | 30 | 130 | 1 | -42 | 124 | 0 | -35 | 0 | 780
2021-03-20 | 7:00 | 778 | 332 | 172 | 62 | 30 | 130 | 30 | -106 | 128 | 0 | 0 | 0 | 778
2021-03-20 | 8:00 | 810 | 332 | 153 | 59 | 30 | 130 | 78 | -93 | 121 | 0 | 0 | 0 | 810
2021-03-20 | 9:00 | 843 | 332 | 153 | 56 | 30 | 130 | 129 | -68 | 117 | -36 | 0 | 0 | 843
2021-03-20 | 10:00 | 827 | 332 | 153 | 54 | 30 | 130 | 203 | -156 | 118 | -37 | 0 | 0 | 827
2021-03-20 | 11:00 | 820 | 332 | 153 | 54 | 30 | 130 | 265 | -216 | 104 | -32 | 0 | 0 | 820
2021-03-20 | 12:00 | 814 | 332 | 151 | 54 | 30 | 130 | 219 | -166 | 92 | -28 | 0 | 0 | 814
2021-03-20 | 13:00 | 825 | 332 | 152 | 54 | 30 | 130 | 188 | -127 | 95 | -29 | 0 | 0 | 825
2021-03-20 | 14:00 | 819 | 332 | 153 | 57 | 30 | 130 | 119 | -61 | 86 | -27 | 0 | 0 | 819
2021-03-20 | 15:00 | 821 | 332 | 153 | 58 | 30 | 130 | 61 | -12 | 85 | -26 | 10 | 0 | 821
2021-03-20 | 16:00 | 848 | 332 | 174 | 62 | 30 | 130 | 24 | 0 | 76 | 0 | 20 | 0 | 848
2021-03-20 | 17:00 | 881 | 332 | 174 | 76 | 30 | 130 | 5 | 0 | 80 | 0 | 54 | 0 | 881
2021-03-20 | 18:00 | 903 | 332 | 175 | 98 | 30 | 130 | 0 | 0 | 52 | 0 | 86 | 0 | 903
2021-03-20 | 19:00 | 886 | 332 | 174 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 41 | 0 | 78 | 0 | 886
2021-03-20 | 20:00 | 852 | 332 | 172 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 40 | 0 | 47 | 0 | 852
2021-03-20 | 21:00 | 806 | 332 | 172 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 806
2021-03-20 | 22:00 | 772 | 332 | 171 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 772
2021-03-20 | 23:00 | 742 | 332 | 172 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -12 | 0 | 742
2021-03-21 | 0:00 | 708 | 332 | 179 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | 0 | -49 | 0 | 708
2021-03-21 | 1:00 | 702 | 332 | 179 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 24 | 0 | -51 | 0 | 702
2021-03-21 | 2:00 | 750 | 332 | 180 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | 0 | -21 | 0 | 750
2021-03-21 | 3:00 | 802 | 332 | 181 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 802
2021-03-21 | 4:00 | 816 | 332 | 182 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 816
2021-03-21 | 5:00 | 780 | 332 | 181 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 42 | 0 | -14 | 0 | 780
2021-03-21 | 6:00 | 724 | 332 | 181 | 67 | 30 | 130 | 2 | 0 | 57 | 0 | -75 | 0 | 724
2021-03-21 | 7:00 | 727 | 332 | 179 | 62 | 30 | 130 | 17 | 0 | 88 | 0 | -111 | 0 | 727
2021-03-21 | 8:00 | 768 | 332 | 160 | 59 | 30 | 130 | 43 | 0 | 97 | 0 | -83 | 0 | 768
2021-03-21 | 9:00 | 804 | 332 | 161 | 56 | 30 | 130 | 79 | 0 | 94 | -29 | -49 | 0 | 804
2021-03-21 | 10:00 | 804 | 332 | 161 | 54 | 30 | 130 | 121 | 0 | 97 | -30 | -91 | 0 | 804
2021-03-21 | 11:00 | 799 | 332 | 160 | 54 | 30 | 130 | 201 | 0 | 103 | -32 | -179 | 0 | 799
2021-03-21 | 12:00 | 809 | 332 | 160 | 54 | 30 | 130 | 250 | -125 | 128 | -40 | -110 | 0 | 809
2021-03-21 | 13:00 | 805 | 332 | 161 | 54 | 30 | 130 | 265 | -274 | 155 | -48 | 0 | 0 | 805
2021-03-21 | 14:00 | 786 | 332 | 160 | 57 | 30 | 130 | 238 | -278 | 169 | -52 | 0 | 0 | 786
2021-03-21 | 15:00 | 791 | 332 | 161 | 58 | 30 | 130 | 255 | -299 | 180 | -56 | 0 | 0 | 791
2021-03-21 | 16:00 | 801 | 332 | 181 | 62 | 30 | 130 | 239 | -338 | 180 | 0 | -15 | 0 | 801
2021-03-21 | 17:00 | 852 | 332 | 183 | 76 | 30 | 130 | 95 | -114 | 178 | 0 | -58 | 0 | 852
2021-03-21 | 18:00 | 919 | 332 | 184 | 98 | 30 | 130 | 5 | 0 | 174 | 0 | -34 | 0 | 919
2021-03-21 | 19:00 | 931 | 332 | 184 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 167 | 0 | -13 | 0 | 931
2021-03-21 | 20:00 | 906 | 332 | 182 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 169 | 0 | -38 | 0 | 906
2021-03-21 | 21:00 | 860 | 332 | 182 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 175 | 0 | -85 | 0 | 860
2021-03-21 | 22:00 | 816 | 332 | 181 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 178 | 0 | -120 | 0 | 816
2021-03-21 | 23:00 | 774 | 332 | 181 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 171 | 0 | -136 | 0 | 774
2021-03-22 | 0:00 | 732 | 332 | 167 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | 0 | -154 | 0 | 732
2021-03-22 | 1:00 | 740 | 332 | 166 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 172 | 0 | -148 | 0 | 740
2021-03-22 | 2:00 | 794 | 332 | 167 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 171 | 0 | -108 | 0 | 794
2021-03-22 | 3:00 | 861 | 332 | 169 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 154 | 0 | -47 | 0 | 861
2021-03-22 | 4:00 | 896 | 332 | 169 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 136 | 0 | 8 | 0 | 896
2021-03-22 | 5:00 | 920 | 332 | 170 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 117 | 0 | 62 | 0 | 920
2021-03-22 | 6:00 | 957 | 332 | 171 | 67 | 30 | 130 | 10 | 0 | 103 | 0 | 114 | 0 | 957
2021-03-22 | 7:00 | 964 | 332 | 185 | 62 | 30 | 130 | 135 | 0 | 98 | 0 | -8 | 0 | 964
2021-03-22 | 8:00 | 983 | 332 | 180 | 59 | 30 | 130 | 361 | -6 | 95 | 0 | -198 | 0 | 983
2021-03-22 | 9:00 | 1009 | 332 | 181 | 56 | 30 | 130 | 559 | -335 | 81 | -25 | 0 | 0 | 1009
2021-03-22 | 10:00 | 1006 | 332 | 181 | 54 | 30 | 130 | 748 | -483 | 103 | -32 | -57 | 0 | 1006
2021-03-22 | 11:00 | 998 | 332 | 180 | 54 | 30 | 130 | 860 | -673 | 124 | -38 | -1 | 0 | 998
2021-03-22 | 12:00 | 973 | 332 | 181 | 54 | 30 | 130 | 968 | -814 | 134 | -42 | 0 | 0 | 973
2021-03-22 | 13:00 | 990 | 332 | 182 | 54 | 30 | 130 | 1004 | -840 | 143 | -45 | 0 | 0 | 990
2021-03-22 | 14:00 | 949 | 332 | 180 | 57 | 30 | 130 | 949 | -832 | 149 | -46 | 0 | 0 | 949
2021-03-22 | 15:00 | 918 | 332 | 179 | 58 | 30 | 130 | 781 | -692 | 145 | -45 | 0 | 0 | 918
2021-03-22 | 16:00 | 938 | 332 | 228 | 62 | 30 | 130 | 477 | -472 | 151 | 0 | 0 | 0 | 938
2021-03-22 | 17:00 | 985 | 332 | 229 | 76 | 30 | 130 | 176 | -114 | 147 | 0 | -21 | 0 | 985
2021-03-22 | 18:00 | 1054 | 332 | 331 | 98 | 30 | 130 | 9 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1054
2021-03-22 | 19:00 | 1092 | 332 | 381 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1092
2021-03-22 | 20:00 | 1072 | 332 | 389 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1072
2021-03-22 | 21:00 | 1028 | 332 | 339 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 80 | 0 | 21 | 0 | 1028
2021-03-22 | 22:00 | 974 | 332 | 229 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 68 | 0 | 100 | 0 | 974
2021-03-22 | 23:00 | 920 | 332 | 191 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 59 | 0 | 112 | 0 | 920
2021-03-23 | 0:00 | 865 | 332 | 169 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 54 | 0 | 93 | 0 | 865
2021-03-23 | 1:00 | 869 | 332 | 169 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 869
2021-03-23 | 2:00 | 923 | 332 | 171 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 139 | 0 | 923
2021-03-23 | 3:00 | 977 | 332 | 171 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 43 | 0 | 178 | 0 | 977
2021-03-23 | 4:00 | 1009 | 332 | 185 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 37 | 0 | 204 | 0 | 1009
2021-03-23 | 5:00 | 1022 | 332 | 213 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 34 | 0 | 204 | 0 | 1022
2021-03-23 | 6:00 | 1058 | 332 | 242 | 67 | 30 | 130 | 18 | 0 | 35 | 0 | 204 | 0 | 1058
2021-03-23 | 7:00 | 1042 | 332 | 186 | 62 | 30 | 130 | 218 | 0 | 21 | 0 | 63 | 0 | 1042
2021-03-23 | 8:00 | 1027 | 332 | 181 | 59 | 30 | 130 | 620 | -115 | 13 | 0 | -223 | 0 | 1027
2021-03-23 | 9:00 | 996 | 332 | 180 | 56 | 30 | 130 | 932 | -446 | 9 | -3 | -224 | 0 | 996
2021-03-23 | 10:00 | 975 | 332 | 180 | 54 | 30 | 130 | 1129 | -665 | 11 | -3 | -223 | 0 | 975
2021-03-23 | 11:00 | 926 | 332 | 179 | 54 | 30 | 130 | 1237 | -824 | 17 | -5 | -224 | 0 | 926
2021-03-23 | 12:00 | 948 | 332 | 179 | 54 | 30 | 130 | 1273 | -841 | 20 | -6 | -223 | 0 | 948
2021-03-23 | 13:00 | 889 | 332 | 178 | 54 | 30 | 130 | 1225 | -852 | 22 | -7 | -223 | 0 | 889
2021-03-23 | 14:00 | 870 | 332 | 178 | 57 | 30 | 130 | 1106 | -753 | 21 | -6 | -225 | 0 | 870
2021-03-23 | 15:00 | 938 | 332 | 179 | 58 | 30 | 130 | 894 | -474 | 18 | -6 | -223 | 0 | 938
2021-03-23 | 16:00 | 907 | 332 | 227 | 62 | 30 | 130 | 493 | -156 | 12 | 0 | -223 | 0 | 907
2021-03-23 | 17:00 | 927 | 332 | 241 | 76 | 30 | 130 | 178 | 0 | 9 | 0 | -69 | 0 | 927
2021-03-23 | 18:00 | 987 | 332 | 328 | 98 | 30 | 130 | 10 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 987
2021-03-23 | 19:00 | 1014 | 332 | 230 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 186 | 0 | 1014
2021-03-23 | 20:00 | 991 | 332 | 229 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 167 | 0 | 991
2021-03-23 | 21:00 | 960 | 332 | 228 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 960
2021-03-23 | 22:00 | 921 | 332 | 228 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 114 | 0 | 921
2021-03-23 | 23:00 | 881 | 332 | 190 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | 0 | 881
2021-03-24 | 0:00 | 830 | 332 | 276 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 830
2021-03-24 | 1:00 | 841 | 332 | 111 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 176 | 0 | 841
2021-03-24 | 2:00 | 897 | 332 | 329 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 897
2021-03-24 | 3:00 | 948 | 332 | 359 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 948
2021-03-24 | 4:00 | 980 | 332 | 362 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 980
2021-03-24 | 5:00 | 988 | 332 | 299 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | 0 | 988
2021-03-24 | 6:00 | 1015 | 332 | 230 | 67 | 30 | 130 | 19 | 0 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1015
2021-03-24 | 7:00 | 986 | 332 | 128 | 62 | 30 | 130 | 211 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 986
2021-03-24 | 8:00 | 961 | 332 | 127 | 59 | 30 | 130 | 526 | -47 | 3 | 0 | -199 | 0 | 961
2021-03-24 | 9:00 | 961 | 332 | 127 | 56 | 30 | 130 | 780 | -272 | 3 | -1 | -224 | 0 | 961
2021-03-24 | 10:00 | 946 | 332 | 126 | 54 | 30 | 130 | 956 | -460 | 2 | -1 | -223 | 0 | 946
2021-03-24 | 11:00 | 938 | 332 | 126 | 54 | 30 | 130 | 1000 | -512 | 2 | 0 | -224 | 0 | 938
2021-03-24 | 12:00 | 913 | 332 | 126 | 54 | 30 | 130 | 1038 | -578 | 7 | -2 | -224 | 0 | 913
2021-03-24 | 13:00 | 909 | 332 | 125 | 54 | 30 | 130 | 964 | -509 | 9 | -3 | -223 | 0 | 909
2021-03-24 | 14:00 | 900 | 332 | 125 | 57 | 30 | 130 | 850 | -406 | 7 | -2 | -223 | 0 | 900
2021-03-24 | 15:00 | 877 | 332 | 125 | 58 | 30 | 130 | 603 | -183 | 7 | -2 | -223 | 0 | 877
2021-03-24 | 16:00 | 892 | 332 | 149 | 62 | 30 | 130 | 341 | -6 | 12 | 0 | -158 | 0 | 892
2021-03-24 | 17:00 | 918 | 332 | 151 | 76 | 30 | 130 | 78 | 0 | 16 | 0 | 105 | 0 | 918
2021-03-24 | 18:00 | 974 | 332 | 165 | 98 | 30 | 130 | 2 | 0 | 13 | 0 | 204 | 0 | 974
2021-03-24 | 19:00 | 967 | 332 | 156 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 200 | 0 | 967
2021-03-24 | 20:00 | 933 | 332 | 151 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 21 | 0 | 168 | 0 | 933
2021-03-24 | 21:00 | 898 | 332 | 150 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 141 | 0 | 898
2021-03-24 | 22:00 | 852 | 332 | 150 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 112 | 0 | 852
2021-03-24 | 23:00 | 810 | 332 | 111 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 129 | 0 | 810
2021-03-25 | 0:00 | 765 | 332 | 207 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 765
2021-03-25 | 1:00 | 766 | 332 | 204 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 766
2021-03-25 | 2:00 | 815 | 332 | 223 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 815
2021-03-25 | 3:00 | 871 | 332 | 225 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54 | 0 | 871
2021-03-25 | 4:00 | 896 | 332 | 225 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83 | 0 | 896
2021-03-25 | 5:00 | 879 | 332 | 225 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 71 | 0 | 879
2021-03-25 | 6:00 | 874 | 332 | 138 | 67 | 30 | 130 | 4 | 0 | 16 | 0 | 157 | 0 | 874
2021-03-25 | 7:00 | 888 | 332 | 126 | 62 | 30 | 130 | 71 | 0 | 18 | 0 | 119 | 0 | 888
2021-03-25 | 8:00 | 915 | 332 | 128 | 59 | 30 | 130 | 269 | 0 | 20 | 0 | -53 | 0 | 915
2021-03-25 | 9:00 | 917 | 332 | 126 | 56 | 30 | 130 | 601 | -148 | 20 | -6 | -224 | 0 | 917
2021-03-25 | 10:00 | 919 | 332 | 126 | 54 | 30 | 130 | 961 | -501 | 15 | -5 | -223 | 0 | 919
2021-03-25 | 11:00 | 920 | 332 | 126 | 54 | 30 | 130 | 1079 | -629 | 32 | -10 | -224 | 0 | 920
2021-03-25 | 12:00 | 870 | 332 | 125 | 54 | 30 | 130 | 1154 | -764 | 46 | -14 | -223 | 0 | 870
2021-03-25 | 13:00 | 905 | 332 | 125 | 54 | 30 | 130 | 1133 | -718 | 61 | -19 | -223 | 0 | 905
2021-03-25 | 14:00 | 888 | 332 | 125 | 57 | 30 | 130 | 1014 | -621 | 64 | -20 | -223 | 0 | 888
2021-03-25 | 15:00 | 859 | 332 | 124 | 58 | 30 | 130 | 793 | -432 | 67 | -21 | -222 | 0 | 859
2021-03-25 | 16:00 | 877 | 332 | 149 | 62 | 30 | 130 | 503 | -115 | 9 | 0 | -223 | 0 | 877
2021-03-25 | 17:00 | 889 | 332 | 170 | 76 | 30 | 130 | 189 | 0 | 17 | 0 | -55 | 0 | 889
2021-03-25 | 18:00 | 925 | 332 | 264 | 98 | 30 | 130 | 11 | 0 | 21 | 0 | 39 | 0 | 925
2021-03-25 | 19:00 | 939 | 332 | 264 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 19 | 0 | 63 | 0 | 939
2021-03-25 | 20:00 | 905 | 332 | 262 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 905
2021-03-25 | 21:00 | 874 | 332 | 261 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 874
2021-03-25 | 22:00 | 842 | 332 | 253 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 842
2021-03-25 | 23:00 | 806 | 332 | 136 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 104 | 0 | 806
2021-03-26 | 0:00 | 768 | 332 | 111 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 103 | 0 | 768
2021-03-26 | 1:00 | 771 | 332 | 109 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109 | 0 | 771
2021-03-26 | 2:00 | 825 | 332 | 112 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145 | 0 | 825
2021-03-26 | 3:00 | 884 | 332 | 113 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 179 | 0 | 884
2021-03-26 | 4:00 | 915 | 332 | 126 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 0 | 915
2021-03-26 | 5:00 | 916 | 332 | 133 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 204 | 0 | 916
2021-03-26 | 6:00 | 914 | 332 | 124 | 67 | 30 | 130 | 24 | 0 | 16 | 0 | 191 | 0 | 914
2021-03-26 | 7:00 | 926 | 332 | 127 | 62 | 30 | 130 | 224 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 926
2021-03-26 | 8:00 | 897 | 332 | 125 | 59 | 30 | 130 | 571 | -127 | 0 | 0 | -223 | 0 | 897
2021-03-26 | 9:00 | 904 | 332 | 125 | 56 | 30 | 130 | 862 | -409 | 0 | 0 | -222 | 0 | 904
2021-03-26 | 10:00 | 908 | 332 | 125 | 54 | 30 | 130 | 1083 | -622 | 0 | 0 | -224 | 0 | 908
2021-03-26 | 11:00 | 923 | 332 | 126 | 54 | 30 | 130 | 1212 | -737 | 0 | 0 | -224 | 0 | 923
2021-03-26 | 12:00 | 895 | 332 | 125 | 54 | 30 | 130 | 1256 | -815 | 10 | -3 | -224 | 0 | 895
2021-03-26 | 13:00 | 906 | 332 | 125 | 54 | 30 | 130 | 1198 | -757 | 24 | -7 | -223 | 0 | 906
2021-03-26 | 14:00 | 883 | 332 | 125 | 57 | 30 | 130 | 1035 | -625 | 32 | -10 | -223 | 0 | 883
2021-03-26 | 15:00 | 852 | 332 | 124 | 58 | 30 | 130 | 771 | -392 | 33 | -10 | -224 | 0 | 852
2021-03-26 | 16:00 | 881 | 332 | 149 | 62 | 30 | 130 | 461 | -62 | 2 | 0 | -223 | 0 | 881
2021-03-26 | 17:00 | 877 | 332 | 149 | 76 | 30 | 130 | 178 | 0 | 4 | 0 | -22 | 0 | 877
2021-03-26 | 18:00 | 914 | 332 | 151 | 98 | 30 | 130 | 13 | 0 | 9 | 0 | 151 | 0 | 914
2021-03-26 | 19:00 | 918 | 332 | 151 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 161 | 0 | 918
2021-03-26 | 20:00 | 887 | 332 | 149 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 119 | 0 | 887
2021-03-26 | 21:00 | 854 | 332 | 149 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 | 87 | 0 | 854
2021-03-26 | 22:00 | 819 | 332 | 148 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 33 | 0 | 61 | 0 | 819
2021-03-26 | 23:00 | 794 | 332 | 112 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 39 | 0 | 85 | 0 | 794
2021-03-27 | 0:00 | 750 | 332 | 129 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | -20 | 56 | 0 | 750
2021-03-27 | 1:00 | 750 | 332 | 123 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 36 | -20 | 61 | 0 | 750
2021-03-27 | 2:00 | 800 | 332 | 126 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 29 | -17 | 98 | 0 | 800
2021-03-27 | 3:00 | 858 | 332 | 126 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 28 | -16 | 135 | 0 | 858
2021-03-27 | 4:00 | 885 | 332 | 126 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 27 | -15 | 164 | 0 | 885
2021-03-27 | 5:00 | 864 | 332 | 125 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | -14 | 156 | 0 | 864
2021-03-27 | 6:00 | 830 | 332 | 126 | 67 | 30 | 130 | 23 | 0 | 29 | -17 | 110 | 0 | 830
2021-03-27 | 7:00 | 807 | 332 | 126 | 62 | 30 | 130 | 232 | 0 | 26 | -15 | -116 | 0 | 807
2021-03-27 | 8:00 | 783 | 332 | 107 | 59 | 30 | 130 | 562 | -338 | 28 | -16 | -111 | 0 | 783
2021-03-27 | 9:00 | 794 | 332 | 107 | 56 | 30 | 130 | 842 | -598 | 47 | -41 | -111 | 0 | 794
2021-03-27 | 10:00 | 798 | 332 | 108 | 54 | 30 | 130 | 1047 | -911 | 62 | -54 | 0 | 0 | 798
2021-03-27 | 11:00 | 812 | 332 | 108 | 54 | 30 | 130 | 1154 | -1006 | 81 | -71 | 0 | 0 | 812
2021-03-27 | 12:00 | 807 | 332 | 108 | 54 | 30 | 130 | 1158 | -1018 | 103 | -90 | 0 | 0 | 807
2021-03-27 | 13:00 | 800 | 332 | 107 | 54 | 30 | 130 | 1085 | -842 | 118 | -103 | -111 | 0 | 800
2021-03-27 | 14:00 | 765 | 332 | 108 | 57 | 30 | 130 | 890 | -784 | 139 | -121 | -16 | 0 | 765
2021-03-27 | 15:00 | 758 | 332 | 107 | 58 | 30 | 130 | 641 | -558 | 142 | -124 | 0 | 0 | 758
2021-03-27 | 16:00 | 778 | 332 | 123 | 62 | 30 | 130 | 341 | -183 | 120 | -67 | -110 | 0 | 778
2021-03-27 | 17:00 | 801 | 332 | 123 | 76 | 30 | 130 | 88 | 0 | 138 | -77 | -39 | 0 | 801
2021-03-27 | 18:00 | 853 | 332 | 126 | 98 | 30 | 130 | 4 | 0 | 149 | -84 | 68 | 0 | 853
2021-03-27 | 19:00 | 851 | 332 | 125 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 160 | -90 | 63 | 0 | 851
2021-03-27 | 20:00 | 823 | 332 | 124 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 164 | -92 | 34 | 0 | 823
2021-03-27 | 21:00 | 785 | 332 | 124 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | -96 | -1 | 0 | 785
2021-03-27 | 22:00 | 749 | 332 | 123 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 185 | -104 | -32 | 0 | 749
2021-03-27 | 23:00 | 722 | 332 | 124 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 181 | -102 | -39 | 0 | 722
2021-03-28 | 0:00 | 688 | 332 | 158 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 189 | 0 | -208 | 0 | 688
2021-03-28 | 1:00 | 685 | 332 | 158 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 179 | 0 | -202 | 0 | 685
2021-03-28 | 2:00 | 732 | 332 | 160 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 176 | 0 | -168 | 0 | 732
2021-03-28 | 3:00 | 783 | 332 | 161 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 170 | 0 | -133 | 0 | 783
2021-03-28 | 4:00 | 801 | 332 | 161 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 162 | 0 | -105 | 0 | 801
2021-03-28 | 5:00 | 764 | 332 | 161 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 152 | 0 | -120 | 0 | 764
2021-03-28 | 6:00 | 712 | 332 | 160 | 67 | 30 | 130 | 0 | 0 | 145 | 0 | -152 | 0 | 712
2021-03-28 | 7:00 | 715 | 332 | 160 | 62 | 30 | 130 | 8 | 0 | 122 | 0 | -129 | 0 | 715
2021-03-28 | 8:00 | 752 | 332 | 145 | 59 | 30 | 130 | 19 | 0 | 106 | 0 | -69 | 0 | 752
2021-03-28 | 9:00 | 794 | 332 | 145 | 56 | 30 | 130 | 34 | 0 | 83 | 0 | -16 | 0 | 794
2021-03-28 | 10:00 | 809 | 332 | 145 | 54 | 30 | 130 | 46 | 0 | 58 | 0 | 14 | 0 | 809
2021-03-28 | 11:00 | 805 | 332 | 145 | 54 | 30 | 130 | 70 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 805
2021-03-28 | 12:00 | 796 | 332 | 144 | 54 | 30 | 130 | 107 | 0 | 33 | 0 | -34 | 0 | 796
2021-03-28 | 13:00 | 767 | 332 | 144 | 54 | 30 | 130 | 195 | 0 | 29 | 0 | -147 | 0 | 767
2021-03-28 | 14:00 | 750 | 332 | 143 | 57 | 30 | 130 | 255 | -128 | 35 | 0 | -104 | 0 | 750
2021-03-28 | 15:00 | 731 | 332 | 143 | 58 | 30 | 130 | 348 | -357 | 47 | 0 | 0 | 0 | 731
2021-03-28 | 16:00 | 739 | 332 | 160 | 62 | 30 | 130 | 307 | -333 | 51 | 0 | 0 | 0 | 739
2021-03-28 | 17:00 | 782 | 332 | 160 | 76 | 30 | 130 | 163 | 0 | 49 | 0 | -158 | 0 | 782
2021-03-28 | 18:00 | 836 | 332 | 162 | 98 | 30 | 130 | 16 | 0 | 42 | 0 | 26 | 0 | 836
2021-03-28 | 19:00 | 853 | 332 | 162 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 853
2021-03-28 | 20:00 | 828 | 332 | 161 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 35 | 0 | 39 | 0 | 828
2021-03-28 | 21:00 | 796 | 332 | 161 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 796
2021-03-28 | 22:00 | 759 | 332 | 160 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | -36 | 0 | 759
2021-03-28 | 23:00 | 723 | 332 | 160 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 62 | 0 | -57 | 0 | 723
2021-03-29 | 0:00 | 691 | 332 | 109 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 61 | 0 | -28 | 0 | 691
2021-03-29 | 1:00 | 695 | 332 | 108 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 60 | 0 | -23 | 0 | 695
2021-03-29 | 2:00 | 750 | 332 | 109 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 55 | 0 | 22 | 0 | 750
2021-03-29 | 3:00 | 814 | 332 | 111 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 51 | 0 | 67 | 0 | 814
2021-03-29 | 4:00 | 846 | 332 | 112 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 58 | 0 | 93 | 0 | 846
2021-03-29 | 5:00 | 844 | 332 | 112 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 65 | 0 | 96 | 0 | 844
2021-03-29 | 6:00 | 832 | 332 | 112 | 67 | 30 | 130 | 23 | 0 | 62 | 0 | 76 | 0 | 832
2021-03-29 | 7:00 | 841 | 332 | 124 | 62 | 30 | 130 | 183 | 0 | 54 | 0 | -74 | 0 | 841
2021-03-29 | 8:00 | 854 | 332 | 124 | 59 | 30 | 130 | 422 | -157 | 44 | 0 | -130 | 0 | 854
2021-03-29 | 9:00 | 884 | 332 | 125 | 56 | 30 | 130 | 653 | -370 | 57 | -18 | -111 | 0 | 884
2021-03-29 | 10:00 | 893 | 332 | 126 | 54 | 30 | 130 | 852 | -678 | 68 | -21 | 0 | 0 | 893
2021-03-29 | 11:00 | 901 | 332 | 125 | 54 | 30 | 130 | 990 | -810 | 72 | -22 | 0 | 0 | 901
2021-03-29 | 12:00 | 866 | 332 | 125 | 54 | 30 | 130 | 1072 | -816 | 73 | -23 | -111 | 0 | 866
2021-03-29 | 13:00 | 870 | 332 | 126 | 54 | 30 | 130 | 1030 | -877 | 66 | -21 | 0 | 0 | 870
2021-03-29 | 14:00 | 861 | 332 | 125 | 57 | 30 | 130 | 914 | -771 | 63 | -19 | 0 | 0 | 861
2021-03-29 | 15:00 | 841 | 332 | 126 | 58 | 30 | 130 | 697 | -566 | 49 | -15 | 0 | 0 | 841
2021-03-29 | 16:00 | 870 | 332 | 149 | 62 | 30 | 130 | 410 | -158 | 12 | 0 | -97 | 0 | 870
2021-03-29 | 17:00 | 863 | 332 | 163 | 76 | 30 | 130 | 155 | 0 | 10 | 0 | -33 | 0 | 863
2021-03-29 | 18:00 | 910 | 332 | 150 | 98 | 30 | 130 | 12 | 0 | 5 | 0 | 153 | 0 | 910
2021-03-29 | 19:00 | 912 | 332 | 150 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 160 | 0 | 912
2021-03-29 | 20:00 | 874 | 332 | 150 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | 0 | 874
2021-03-29 | 21:00 | 842 | 332 | 149 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 6 | 0 | 99 | 0 | 842
2021-03-29 | 22:00 | 805 | 332 | 148 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71 | 0 | 805
2021-03-29 | 23:00 | 770 | 332 | 111 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 89 | 0 | 770
2021-03-30 | 0:00 | 726 | 332 | 110 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 | 0 | 726
2021-03-30 | 1:00 | 725 | 332 | 110 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | 0 | 725
2021-03-30 | 2:00 | 773 | 332 | 111 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 85 | 0 | 773
2021-03-30 | 3:00 | 836 | 332 | 112 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 127 | 0 | 836
2021-03-30 | 4:00 | 862 | 332 | 112 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 152 | 0 | 862
2021-03-30 | 5:00 | 846 | 332 | 113 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 150 | 0 | 846
2021-03-30 | 6:00 | 822 | 332 | 112 | 67 | 30 | 130 | 18 | 0 | 8 | 0 | 125 | 0 | 822
2021-03-30 | 7:00 | 821 | 332 | 126 | 62 | 30 | 130 | 142 | 0 | 7 | 0 | -8 | 0 | 821
2021-03-30 | 8:00 | 862 | 332 | 126 | 59 | 30 | 130 | 276 | 0 | 7 | 0 | -98 | 0 | 862
2021-03-30 | 9:00 | 892 | 332 | 126 | 56 | 30 | 130 | 359 | 0 | 1 | 0 | -142 | 0 | 892
2021-03-30 | 10:00 | 889 | 332 | 125 | 54 | 30 | 130 | 474 | -33 | 0 | 0 | -223 | 0 | 889
2021-03-30 | 11:00 | 896 | 332 | 125 | 54 | 30 | 130 | 583 | -136 | 2 | 0 | -224 | 0 | 896
2021-03-30 | 12:00 | 859 | 332 | 124 | 54 | 30 | 130 | 666 | -257 | 5 | -1 | -224 | 0 | 859
2021-03-30 | 13:00 | 878 | 332 | 125 | 54 | 30 | 130 | 680 | -254 | 6 | -2 | -223 | 0 | 878
2021-03-30 | 14:00 | 871 | 332 | 125 | 57 | 30 | 130 | 635 | -219 | 7 | -2 | -224 | 0 | 871
2021-03-30 | 15:00 | 853 | 332 | 124 | 58 | 30 | 130 | 541 | -146 | 11 | -3 | -224 | 0 | 853
2021-03-30 | 16:00 | 862 | 332 | 149 | 62 | 30 | 130 | 364 | -22 | 17 | 0 | -200 | 0 | 862
2021-03-30 | 17:00 | 872 | 332 | 149 | 76 | 30 | 130 | 161 | 0 | 17 | 0 | -23 | 0 | 872
2021-03-30 | 18:00 | 906 | 332 | 151 | 98 | 30 | 130 | 13 | 0 | 17 | 0 | 135 | 0 | 906
2021-03-30 | 19:00 | 917 | 332 | 151 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 160 | 0 | 917
2021-03-30 | 20:00 | 881 | 332 | 150 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 13 | 0 | 125 | 0 | 881
2021-03-30 | 21:00 | 844 | 332 | 149 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 97 | 0 | 844
2021-03-30 | 22:00 | 806 | 332 | 148 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 17 | 0 | 64 | 0 | 806
2021-03-30 | 23:00 | 775 | 332 | 111 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 775
2021-03-31 | 0:00 | 732 | 332 | 161 | 57 | 30 | 130 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 732
2021-03-31 | 1:00 | 728 | 332 | 160 | 58 | 30 | 130 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 728
2021-03-31 | 2:00 | 781 | 332 | 144 | 72 | 30 | 130 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57 | 0 | 781
2021-03-31 | 3:00 | 845 | 332 | 137 | 93 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 113 | 0 | 845
2021-03-31 | 4:00 | 873 | 332 | 138 | 91 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 140 | 0 | 873
2021-03-31 | 5:00 | 870 | 332 | 137 | 79 | 30 | 130 | 0 | 0 | 20 | 0 | 142 | 0 | 870
2021-03-31 | 6:00 | 858 | 332 | 137 | 67 | 30 | 130 | 24 | 0 | 15 | 0 | 123 | 0 | 858
2021-03-31 | 7:00 | 852 | 332 | 151 | 62 | 30 | 130 | 182 | 0 | 13 | 0 | -48 | 0 | 852
2021-03-31 | 8:00 | 854 | 332 | 145 | 59 | 30 | 130 | 408 | -42 | 10 | 0 | -218 | 0 | 854
2021-03-31 | 9:00 | 865 | 332 | 146 | 56 | 30 | 130 | 628 | -243 | 14 | -4 | -224 | 0 | 865
2021-03-31 | 10:00 | 856 | 332 | 146 | 54 | 30 | 130 | 842 | -470 | 23 | -7 | -224 | 0 | 856
2021-03-31 | 11:00 | 880 | 332 | 146 | 54 | 30 | 130 | 1025 | -635 | 31 | -10 | -223 | 0 | 880
2021-03-31 | 12:00 | 848 | 332 | 145 | 54 | 30 | 130 | 1073 | -720 | 38 | -12 | -222 | 0 | 848
2021-03-31 | 13:00 | 853 | 332 | 145 | 54 | 30 | 130 | 943 | -597 | 56 | -17 | -223 | 0 | 853
2021-03-31 | 14:00 | 847 | 332 | 145 | 57 | 30 | 130 | 774 | -512 | 59 | -18 | -150 | 0 | 847
2021-03-31 | 15:00 | 833 | 332 | 146 | 58 | 30 | 130 | 536 | -438 | 57 | -18 | 0 | 0 | 833
2021-03-31 | 16:00 | 851 | 332 | 194 | 62 | 30 | 130 | 268 | -113 | 7 | 0 | -59 | 0 | 851
2021-03-31 | 17:00 | 863 | 332 | 194 | 76 | 30 | 130 | 96 | 0 | 9 | 0 | -4 | 0 | 863
2021-03-31 | 18:00 | 908 | 332 | 197 | 98 | 30 | 130 | 6 | 0 | 11 | 0 | 104 | 0 | 908
2021-03-31 | 19:00 | 909 | 332 | 195 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 12 | 0 | 109 | 0 | 909
2021-03-31 | 20:00 | 880 | 332 | 194 | 101 | 30 | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83 | 0 | 880
2021-03-31 | 21:00 | 844 | 332 | 194 | 96 | 30 | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | 0 | 844
2021-03-31 | 22:00 | 801 | 332 | 193 | 85 | 30 | 130 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 801
2021-03-31 | 23:00 | 765 | 332 | 155 | 66 | 30 | 130 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 765
合計（百万kWh） |  | 82756.09 | 29083.2 | 20453.52 | 6574.73 | 2628 | 11388 | 19301.57 | -9065 | 4080.32 | -496.86 | -1191.39 | 0 | 82756.09