## 連系線活用100%
九州電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光817万kW、風力180万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2019年度の系統WGにおける
出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は817万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は180万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・揚水，蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、自主的な取り組みとしてコミットできる分を最大限活用（100%）
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 712 | 349 | 277 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | -122 | 712
2018-04-01 | 1:00 | 723 | 349 | 286 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -122 | 723
2018-04-01 | 2:00 | 775 | 349 | 304 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -122 | 775
2018-04-01 | 3:00 | 819 | 349 | 308 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | -122 | 819
2018-04-01 | 4:00 | 833 | 349 | 310 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | -122 | 833
2018-04-01 | 5:00 | 807 | 349 | 306 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -122 | 807
2018-04-01 | 6:00 | 763 | 349 | 295 | 77 | 36 | 89 | 9 | -3 | 6 | 0 | 27 | -122 | 763
2018-04-01 | 7:00 | 734 | 349 | 242 | 63 | 36 | 89 | 88 | -32 | 5 | 0 | 17 | -123 | 734
2018-04-01 | 8:00 | 709 | 349 | 189 | 60 | 36 | 89 | 219 | -80 | 3 | 0 | -33 | -123 | 709
2018-04-01 | 9:00 | 712 | 349 | 189 | 56 | 36 | 89 | 354 | -130 | 3 | 0 | -111 | -123 | 712
2018-04-01 | 10:00 | 716 | 349 | 189 | 54 | 36 | 89 | 460 | -169 | 4 | 0 | -173 | -123 | 716
2018-04-01 | 11:00 | 737 | 349 | 189 | 54 | 36 | 89 | 512 | -188 | 4 | 0 | -185 | -123 | 737
2018-04-01 | 12:00 | 749 | 349 | 189 | 54 | 36 | 89 | 521 | -191 | 5 | 0 | -180 | -123 | 749
2018-04-01 | 13:00 | 758 | 349 | 190 | 54 | 36 | 89 | 491 | -180 | 7 | 0 | -155 | -123 | 758
2018-04-01 | 14:00 | 724 | 349 | 188 | 58 | 36 | 89 | 414 | -152 | 10 | 0 | -145 | -123 | 724
2018-04-01 | 15:00 | 742 | 349 | 190 | 59 | 36 | 89 | 313 | -115 | 7 | 0 | -63 | -123 | 742
2018-04-01 | 16:00 | 757 | 349 | 216 | 62 | 36 | 89 | 194 | -71 | 6 | 0 | -1 | -123 | 757
2018-04-01 | 17:00 | 819 | 349 | 300 | 78 | 36 | 89 | 76 | -28 | 6 | 0 | 36 | -123 | 819
2018-04-01 | 18:00 | 861 | 349 | 311 | 102 | 36 | 89 | 5 | -2 | 4 | 0 | 90 | -123 | 861
2018-04-01 | 19:00 | 875 | 349 | 314 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | -123 | 875
2018-04-01 | 20:00 | 837 | 349 | 310 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | -123 | 837
2018-04-01 | 21:00 | 805 | 349 | 307 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | -122 | 805
2018-04-01 | 22:00 | 769 | 349 | 300 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -122 | 769
2018-04-01 | 23:00 | 719 | 349 | 278 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -122 | 719
2018-04-02 | 0:00 | 689 | 349 | 275 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -125 | 689
2018-04-02 | 1:00 | 699 | 349 | 276 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -125 | 699
2018-04-02 | 2:00 | 751 | 349 | 312 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -125 | 751
2018-04-02 | 3:00 | 813 | 349 | 349 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -125 | 813
2018-04-02 | 4:00 | 840 | 349 | 366 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -125 | 840
2018-04-02 | 5:00 | 834 | 349 | 368 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | -125 | 834
2018-04-02 | 6:00 | 824 | 349 | 362 | 77 | 36 | 89 | 12 | -2 | 2 | 0 | 24 | -125 | 824
2018-04-02 | 7:00 | 819 | 349 | 316 | 63 | 36 | 89 | 101 | -19 | 2 | 0 | 14 | -132 | 819
2018-04-02 | 8:00 | 816 | 349 | 239 | 60 | 36 | 89 | 235 | -43 | 1 | 0 | -18 | -132 | 816
2018-04-02 | 9:00 | 848 | 349 | 229 | 56 | 36 | 89 | 386 | -71 | 1 | 0 | -95 | -132 | 848
2018-04-02 | 10:00 | 879 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 497 | -91 | 1 | 0 | -154 | -132 | 879
2018-04-02 | 11:00 | 900 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 541 | -99 | 1 | 0 | -170 | -132 | 900
2018-04-02 | 12:00 | 886 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 554 | -102 | 3 | 0 | -196 | -132 | 886
2018-04-02 | 13:00 | 897 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 516 | -95 | 4 | 0 | -154 | -132 | 897
2018-04-02 | 14:00 | 899 | 349 | 230 | 58 | 36 | 89 | 458 | -84 | 7 | 0 | -112 | -132 | 899
2018-04-02 | 15:00 | 911 | 349 | 236 | 59 | 36 | 89 | 354 | -65 | 7 | 0 | -22 | -132 | 911
2018-04-02 | 16:00 | 940 | 349 | 343 | 62 | 36 | 89 | 218 | -40 | 6 | 0 | 9 | -132 | 940
2018-04-02 | 17:00 | 945 | 349 | 375 | 78 | 36 | 89 | 86 | -16 | 6 | 0 | 74 | -132 | 945
2018-04-02 | 18:00 | 963 | 349 | 396 | 102 | 36 | 89 | 7 | -1 | 5 | 0 | 112 | -132 | 963
2018-04-02 | 19:00 | 964 | 349 | 397 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 | -132 | 964
2018-04-02 | 20:00 | 914 | 349 | 394 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 | -132 | 914
2018-04-02 | 21:00 | 880 | 349 | 374 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | -125 | 880
2018-04-02 | 22:00 | 843 | 349 | 373 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -125 | 843
2018-04-02 | 23:00 | 798 | 349 | 364 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -125 | 798
2018-04-03 | 0:00 | 754 | 349 | 346 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -125 | 754
2018-04-03 | 1:00 | 759 | 349 | 348 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -125 | 759
2018-04-03 | 2:00 | 810 | 349 | 382 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 810
2018-04-03 | 3:00 | 858 | 349 | 383 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -125 | 858
2018-04-03 | 4:00 | 883 | 349 | 383 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | -125 | 883
2018-04-03 | 5:00 | 873 | 349 | 384 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | -125 | 873
2018-04-03 | 6:00 | 847 | 349 | 383 | 77 | 36 | 89 | 15 | -3 | 4 | 0 | 22 | -125 | 847
2018-04-03 | 7:00 | 835 | 349 | 337 | 63 | 36 | 89 | 113 | -21 | 1 | 0 | 0 | -132 | 835
2018-04-03 | 8:00 | 840 | 349 | 245 | 60 | 36 | 89 | 252 | -46 | 1 | 0 | -14 | -132 | 840
2018-04-03 | 9:00 | 882 | 349 | 231 | 56 | 36 | 89 | 395 | -73 | 0 | 0 | -69 | -132 | 882
2018-04-03 | 10:00 | 909 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 498 | -91 | 1 | 0 | -125 | -132 | 909
2018-04-03 | 11:00 | 940 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 563 | -103 | 2 | 0 | -150 | -132 | 940
2018-04-03 | 12:00 | 922 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 589 | -108 | 5 | 0 | -191 | -132 | 922
2018-04-03 | 13:00 | 943 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 556 | -102 | 9 | 0 | -148 | -132 | 943
2018-04-03 | 14:00 | 934 | 349 | 231 | 58 | 36 | 89 | 488 | -90 | 11 | 0 | -106 | -132 | 934
2018-04-03 | 15:00 | 928 | 349 | 234 | 59 | 36 | 89 | 374 | -69 | 11 | 0 | -23 | -132 | 928
2018-04-03 | 16:00 | 964 | 349 | 351 | 62 | 36 | 89 | 233 | -43 | 11 | 0 | 8 | -132 | 964
2018-04-03 | 17:00 | 963 | 349 | 413 | 78 | 36 | 89 | 92 | -17 | 6 | 0 | 49 | -132 | 963
2018-04-03 | 18:00 | 973 | 349 | 412 | 102 | 36 | 89 | 8 | -1 | 7 | 0 | 103 | -132 | 973
2018-04-03 | 19:00 | 970 | 349 | 413 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 | -132 | 970
2018-04-03 | 20:00 | 917 | 349 | 384 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | -132 | 917
2018-04-03 | 21:00 | 877 | 349 | 383 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | -125 | 877
2018-04-03 | 22:00 | 841 | 349 | 383 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | -125 | 841
2018-04-03 | 23:00 | 798 | 349 | 376 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 798
2018-04-04 | 0:00 | 764 | 349 | 350 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -125 | 764
2018-04-04 | 1:00 | 763 | 349 | 346 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -125 | 763
2018-04-04 | 2:00 | 806 | 349 | 376 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -125 | 806
2018-04-04 | 3:00 | 857 | 349 | 398 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -125 | 857
2018-04-04 | 4:00 | 884 | 349 | 406 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | -125 | 884
2018-04-04 | 5:00 | 872 | 349 | 407 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | -125 | 872
2018-04-04 | 6:00 | 842 | 349 | 391 | 77 | 36 | 89 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | -125 | 842
2018-04-04 | 7:00 | 827 | 349 | 305 | 63 | 36 | 89 | 111 | 0 | 6 | 0 | 0 | -132 | 827
2018-04-04 | 8:00 | 854 | 349 | 245 | 60 | 36 | 89 | 215 | 0 | 3 | 0 | -11 | -132 | 854
2018-04-04 | 9:00 | 893 | 349 | 241 | 56 | 36 | 89 | 311 | 0 | 5 | 0 | -62 | -132 | 893
2018-04-04 | 10:00 | 904 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 346 | 0 | 4 | 0 | -84 | -132 | 904
2018-04-04 | 11:00 | 933 | 349 | 243 | 54 | 36 | 89 | 382 | 0 | 6 | 0 | -94 | -132 | 933
2018-04-04 | 12:00 | 902 | 349 | 241 | 54 | 36 | 89 | 387 | 0 | 8 | 0 | -130 | -132 | 902
2018-04-04 | 13:00 | 938 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 358 | 0 | 10 | 0 | -68 | -132 | 938
2018-04-04 | 14:00 | 942 | 349 | 247 | 58 | 36 | 89 | 304 | 0 | 9 | 0 | -18 | -132 | 942
2018-04-04 | 15:00 | 952 | 349 | 311 | 59 | 36 | 89 | 227 | 0 | 13 | 0 | 0 | -132 | 952
2018-04-04 | 16:00 | 961 | 349 | 402 | 62 | 36 | 89 | 126 | 0 | 16 | 0 | 13 | -132 | 961
2018-04-04 | 17:00 | 960 | 349 | 442 | 78 | 36 | 89 | 46 | 0 | 17 | 0 | 35 | -132 | 960
2018-04-04 | 18:00 | 983 | 349 | 452 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 18 | 0 | 66 | -132 | 983
2018-04-04 | 19:00 | 975 | 349 | 452 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 59 | -132 | 975
2018-04-04 | 20:00 | 925 | 349 | 421 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 | -132 | 925
2018-04-04 | 21:00 | 889 | 349 | 408 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | -125 | 889
2018-04-04 | 22:00 | 847 | 349 | 398 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -125 | 847
2018-04-04 | 23:00 | 800 | 349 | 376 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -125 | 800
2018-04-05 | 0:00 | 762 | 349 | 343 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -125 | 762
2018-04-05 | 1:00 | 764 | 349 | 343 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 764
2018-04-05 | 2:00 | 800 | 349 | 367 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -125 | 800
2018-04-05 | 3:00 | 851 | 349 | 396 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | -125 | 851
2018-04-05 | 4:00 | 876 | 349 | 413 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -125 | 876
2018-04-05 | 5:00 | 869 | 349 | 418 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -125 | 869
2018-04-05 | 6:00 | 843 | 349 | 398 | 77 | 36 | 89 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | -125 | 843
2018-04-05 | 7:00 | 846 | 349 | 368 | 63 | 36 | 89 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | -132 | 846
2018-04-05 | 8:00 | 858 | 349 | 275 | 60 | 36 | 89 | 177 | 0 | 4 | 0 | 0 | -132 | 858
2018-04-05 | 9:00 | 897 | 349 | 242 | 56 | 36 | 89 | 298 | 0 | 3 | 0 | -44 | -132 | 897
2018-04-05 | 10:00 | 913 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 355 | 0 | 1 | 0 | -81 | -132 | 913
2018-04-05 | 11:00 | 951 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 404 | 0 | 5 | 0 | -96 | -132 | 951
2018-04-05 | 12:00 | 930 | 349 | 243 | 54 | 36 | 89 | 350 | 0 | 9 | 0 | -68 | -132 | 930
2018-04-05 | 13:00 | 980 | 349 | 291 | 54 | 36 | 89 | 284 | 0 | 9 | 0 | 0 | -132 | 980
2018-04-05 | 14:00 | 976 | 349 | 345 | 58 | 36 | 89 | 220 | 0 | 11 | 0 | 0 | -132 | 976
2018-04-05 | 15:00 | 961 | 349 | 384 | 59 | 36 | 89 | 160 | 0 | 10 | 0 | 6 | -132 | 961
2018-04-05 | 16:00 | 974 | 349 | 448 | 62 | 36 | 89 | 85 | 0 | 10 | 0 | 27 | -132 | 974
2018-04-05 | 17:00 | 982 | 349 | 494 | 78 | 36 | 89 | 33 | 0 | 9 | 0 | 26 | -132 | 982
2018-04-05 | 18:00 | 1010 | 349 | 502 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 11 | 0 | 50 | -132 | 1010
2018-04-05 | 19:00 | 974 | 349 | 496 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | -132 | 974
2018-04-05 | 20:00 | 932 | 349 | 447 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | -132 | 932
2018-04-05 | 21:00 | 886 | 349 | 407 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | -125 | 886
2018-04-05 | 22:00 | 854 | 349 | 389 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -125 | 854
2018-04-05 | 23:00 | 800 | 349 | 342 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -125 | 800
2018-04-06 | 0:00 | 767 | 349 | 328 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -14 | -125 | 767
2018-04-06 | 1:00 | 765 | 349 | 326 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -14 | -125 | 765
2018-04-06 | 2:00 | 806 | 349 | 343 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -12 | -125 | 806
2018-04-06 | 3:00 | 862 | 349 | 368 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -10 | -125 | 862
2018-04-06 | 4:00 | 887 | 349 | 387 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -5 | -125 | 887
2018-04-06 | 5:00 | 870 | 349 | 380 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -7 | -125 | 870
2018-04-06 | 6:00 | 856 | 349 | 366 | 77 | 36 | 89 | 5 | 0 | 68 | 0 | -9 | -125 | 856
2018-04-06 | 7:00 | 886 | 349 | 396 | 63 | 36 | 89 | 16 | 0 | 70 | 0 | -1 | -132 | 886
2018-04-06 | 8:00 | 956 | 349 | 442 | 60 | 36 | 89 | 36 | 0 | 76 | 0 | 0 | -132 | 956
2018-04-06 | 9:00 | 1005 | 349 | 453 | 56 | 36 | 89 | 45 | 0 | 67 | 0 | 42 | -132 | 1005
2018-04-06 | 10:00 | 1002 | 349 | 474 | 54 | 36 | 89 | 65 | 0 | 67 | 0 | 0 | -132 | 1002
2018-04-06 | 11:00 | 1017 | 349 | 489 | 54 | 36 | 89 | 58 | 0 | 74 | 0 | 0 | -132 | 1017
2018-04-06 | 12:00 | 975 | 349 | 455 | 54 | 36 | 89 | 49 | 0 | 75 | 0 | 0 | -132 | 975
2018-04-06 | 13:00 | 1011 | 349 | 453 | 54 | 36 | 89 | 59 | 0 | 76 | 0 | 27 | -132 | 1011
2018-04-06 | 14:00 | 979 | 349 | 429 | 58 | 36 | 89 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | -132 | 979
2018-04-06 | 15:00 | 959 | 349 | 394 | 59 | 36 | 89 | 88 | 0 | 76 | 0 | 0 | -132 | 959
2018-04-06 | 16:00 | 970 | 349 | 398 | 62 | 36 | 89 | 86 | 0 | 83 | 0 | -1 | -132 | 970
2018-04-06 | 17:00 | 971 | 349 | 423 | 78 | 36 | 89 | 46 | 0 | 82 | 0 | 0 | -132 | 971
2018-04-06 | 18:00 | 991 | 349 | 456 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | -132 | 991
2018-04-06 | 19:00 | 994 | 349 | 461 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -132 | 994
2018-04-06 | 20:00 | 948 | 349 | 411 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -132 | 948
2018-04-06 | 21:00 | 916 | 349 | 381 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | -7 | -125 | 916
2018-04-06 | 22:00 | 876 | 349 | 354 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 96 | 0 | -10 | -125 | 876
2018-04-06 | 23:00 | 836 | 349 | 336 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 95 | 0 | -12 | -125 | 836
2018-04-07 | 0:00 | 796 | 349 | 294 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -122 | 796
2018-04-07 | 1:00 | 800 | 349 | 302 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -122 | 800
2018-04-07 | 2:00 | 836 | 349 | 326 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -122 | 836
2018-04-07 | 3:00 | 887 | 349 | 355 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -122 | 887
2018-04-07 | 4:00 | 915 | 349 | 396 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -122 | 915
2018-04-07 | 5:00 | 903 | 349 | 402 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -122 | 903
2018-04-07 | 6:00 | 893 | 349 | 385 | 77 | 36 | 89 | 7 | 0 | 72 | 0 | 0 | -122 | 893
2018-04-07 | 7:00 | 915 | 349 | 362 | 63 | 36 | 89 | 57 | 0 | 82 | 0 | 0 | -123 | 915
2018-04-07 | 8:00 | 933 | 349 | 326 | 60 | 36 | 89 | 109 | 0 | 87 | 0 | 0 | -123 | 933
2018-04-07 | 9:00 | 966 | 349 | 285 | 56 | 36 | 89 | 190 | 0 | 84 | 0 | 0 | -123 | 966
2018-04-07 | 10:00 | 946 | 349 | 254 | 54 | 36 | 89 | 238 | 0 | 89 | 0 | -40 | -123 | 946
2018-04-07 | 11:00 | 972 | 349 | 255 | 54 | 36 | 89 | 318 | 0 | 84 | 0 | -90 | -123 | 972
2018-04-07 | 12:00 | 953 | 349 | 254 | 54 | 36 | 89 | 332 | 0 | 82 | 0 | -120 | -123 | 953
2018-04-07 | 13:00 | 974 | 349 | 256 | 54 | 36 | 89 | 345 | 0 | 79 | 0 | -111 | -123 | 974
2018-04-07 | 14:00 | 942 | 349 | 253 | 58 | 36 | 89 | 296 | 0 | 82 | 0 | -98 | -123 | 942
2018-04-07 | 15:00 | 929 | 349 | 254 | 59 | 36 | 89 | 256 | 0 | 83 | 0 | -74 | -123 | 929
2018-04-07 | 16:00 | 958 | 349 | 301 | 62 | 36 | 89 | 166 | 0 | 78 | 0 | 0 | -123 | 958
2018-04-07 | 17:00 | 997 | 349 | 403 | 78 | 36 | 89 | 72 | 0 | 78 | 0 | 15 | -123 | 997
2018-04-07 | 18:00 | 1060 | 349 | 462 | 102 | 36 | 89 | 7 | 0 | 81 | 0 | 57 | -123 | 1060
2018-04-07 | 19:00 | 1091 | 349 | 462 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 94 | -123 | 1091
2018-04-07 | 20:00 | 1060 | 349 | 461 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 65 | -123 | 1060
2018-04-07 | 21:00 | 1014 | 349 | 410 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 82 | -122 | 1014
2018-04-07 | 22:00 | 961 | 349 | 410 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 43 | -122 | 961
2018-04-07 | 23:00 | 899 | 349 | 408 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | -122 | 899
2018-04-08 | 0:00 | 844 | 349 | 362 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 7 | -122 | 844
2018-04-08 | 1:00 | 845 | 349 | 364 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 8 | -122 | 845
2018-04-08 | 2:00 | 888 | 349 | 380 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 28 | -122 | 888
2018-04-08 | 3:00 | 936 | 349 | 407 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 28 | -122 | 936
2018-04-08 | 4:00 | 970 | 349 | 409 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 63 | -122 | 970
2018-04-08 | 5:00 | 941 | 349 | 408 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 45 | -122 | 941
2018-04-08 | 6:00 | 907 | 349 | 380 | 77 | 36 | 89 | 20 | -11 | 53 | 0 | 36 | -122 | 907
2018-04-08 | 7:00 | 862 | 349 | 341 | 63 | 36 | 89 | 122 | -67 | 47 | 0 | 5 | -123 | 862
2018-04-08 | 8:00 | 803 | 349 | 239 | 60 | 36 | 89 | 267 | -147 | 38 | 0 | -5 | -123 | 803
2018-04-08 | 9:00 | 788 | 349 | 228 | 56 | 36 | 89 | 383 | -211 | 35 | 0 | -54 | -123 | 788
2018-04-08 | 10:00 | 791 | 349 | 229 | 54 | 36 | 89 | 492 | -271 | 30 | 0 | -94 | -123 | 791
2018-04-08 | 11:00 | 778 | 349 | 229 | 54 | 36 | 89 | 586 | -323 | 24 | 0 | -143 | -123 | 778
2018-04-08 | 12:00 | 791 | 349 | 229 | 54 | 36 | 89 | 624 | -344 | 20 | 0 | -143 | -123 | 791
2018-04-08 | 13:00 | 767 | 349 | 228 | 54 | 36 | 89 | 601 | -331 | 16 | 0 | -152 | -123 | 767
2018-04-08 | 14:00 | 742 | 349 | 227 | 58 | 36 | 89 | 528 | -291 | 16 | 0 | -147 | -123 | 742
2018-04-08 | 15:00 | 747 | 349 | 228 | 59 | 36 | 89 | 408 | -225 | 20 | 0 | -94 | -123 | 747
2018-04-08 | 16:00 | 775 | 349 | 245 | 62 | 36 | 89 | 251 | -138 | 20 | 0 | -16 | -123 | 775
2018-04-08 | 17:00 | 854 | 349 | 359 | 78 | 36 | 89 | 95 | -52 | 17 | 0 | 6 | -123 | 854
2018-04-08 | 18:00 | 927 | 349 | 381 | 102 | 36 | 89 | 9 | -5 | 16 | 0 | 73 | -123 | 927
2018-04-08 | 19:00 | 964 | 349 | 383 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 106 | -123 | 964
2018-04-08 | 20:00 | 956 | 349 | 383 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 90 | -123 | 956
2018-04-08 | 21:00 | 922 | 349 | 382 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 60 | -122 | 922
2018-04-08 | 22:00 | 873 | 349 | 380 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 | -122 | 873
2018-04-08 | 23:00 | 808 | 349 | 340 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | -122 | 808
2018-04-09 | 0:00 | 764 | 349 | 314 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | -125 | 764
2018-04-09 | 1:00 | 772 | 349 | 318 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | -125 | 772
2018-04-09 | 2:00 | 824 | 349 | 350 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | -125 | 824
2018-04-09 | 3:00 | 872 | 349 | 373 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | -125 | 872
2018-04-09 | 4:00 | 904 | 349 | 394 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 12 | -125 | 904
2018-04-09 | 5:00 | 911 | 349 | 394 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 33 | -125 | 911
2018-04-09 | 6:00 | 926 | 349 | 393 | 77 | 36 | 89 | 21 | -4 | 43 | 0 | 47 | -125 | 926
2018-04-09 | 7:00 | 917 | 349 | 383 | 63 | 36 | 89 | 108 | -20 | 35 | 0 | 6 | -132 | 917
2018-04-09 | 8:00 | 903 | 349 | 290 | 60 | 36 | 89 | 216 | -40 | 34 | 0 | 1 | -132 | 903
2018-04-09 | 9:00 | 899 | 349 | 241 | 56 | 36 | 89 | 311 | -57 | 34 | 0 | -28 | -132 | 899
2018-04-09 | 10:00 | 893 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 386 | -71 | 35 | 0 | -95 | -132 | 893
2018-04-09 | 11:00 | 921 | 349 | 241 | 54 | 36 | 89 | 462 | -85 | 40 | 0 | -133 | -132 | 921
2018-04-09 | 12:00 | 903 | 349 | 241 | 54 | 36 | 89 | 505 | -93 | 38 | 0 | -184 | -132 | 903
2018-04-09 | 13:00 | 941 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 477 | -88 | 38 | 0 | -124 | -132 | 941
2018-04-09 | 14:00 | 905 | 349 | 241 | 58 | 36 | 89 | 426 | -78 | 34 | 0 | -118 | -132 | 905
2018-04-09 | 15:00 | 900 | 349 | 242 | 59 | 36 | 89 | 349 | -64 | 29 | 0 | -57 | -132 | 900
2018-04-09 | 16:00 | 931 | 349 | 319 | 62 | 36 | 89 | 227 | -42 | 22 | 0 | 1 | -132 | 931
2018-04-09 | 17:00 | 943 | 349 | 395 | 78 | 36 | 89 | 93 | -17 | 17 | 0 | 35 | -132 | 943
2018-04-09 | 18:00 | 977 | 349 | 429 | 102 | 36 | 89 | 10 | -2 | 12 | 0 | 84 | -132 | 977
2018-04-09 | 19:00 | 993 | 349 | 429 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | -132 | 993
2018-04-09 | 20:00 | 949 | 349 | 429 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 | -132 | 949
2018-04-09 | 21:00 | 913 | 349 | 394 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | -125 | 913
2018-04-09 | 22:00 | 873 | 349 | 394 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | -125 | 873
2018-04-09 | 23:00 | 820 | 349 | 391 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | -125 | 820
2018-04-10 | 0:00 | 779 | 349 | 358 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -125 | 779
2018-04-10 | 1:00 | 787 | 349 | 368 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -125 | 787
2018-04-10 | 2:00 | 838 | 349 | 384 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | -125 | 838
2018-04-10 | 3:00 | 889 | 349 | 385 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 | -125 | 889
2018-04-10 | 4:00 | 914 | 349 | 385 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 75 | -125 | 914
2018-04-10 | 5:00 | 911 | 349 | 385 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84 | -125 | 911
2018-04-10 | 6:00 | 902 | 349 | 386 | 77 | 36 | 89 | 24 | -7 | 9 | 0 | 64 | -125 | 902
2018-04-10 | 7:00 | 884 | 349 | 371 | 63 | 36 | 89 | 133 | -39 | 6 | 0 | 8 | -132 | 884
2018-04-10 | 8:00 | 862 | 349 | 255 | 60 | 36 | 89 | 284 | -83 | 7 | 0 | -3 | -132 | 862
2018-04-10 | 9:00 | 899 | 349 | 231 | 56 | 36 | 89 | 430 | -126 | 7 | 0 | -41 | -132 | 899
2018-04-10 | 10:00 | 919 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 531 | -156 | 9 | 0 | -92 | -132 | 919
2018-04-10 | 11:00 | 920 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 579 | -170 | 12 | 0 | -128 | -132 | 920
2018-04-10 | 12:00 | 888 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 595 | -175 | 20 | 0 | -178 | -132 | 888
2018-04-10 | 13:00 | 934 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 582 | -171 | 23 | 0 | -127 | -132 | 934
2018-04-10 | 14:00 | 905 | 349 | 231 | 58 | 36 | 89 | 508 | -149 | 28 | 0 | -113 | -132 | 905
2018-04-10 | 15:00 | 907 | 349 | 231 | 59 | 36 | 89 | 394 | -116 | 37 | 0 | -40 | -132 | 907
2018-04-10 | 16:00 | 941 | 349 | 311 | 62 | 36 | 89 | 259 | -76 | 43 | 0 | 0 | -132 | 941
2018-04-10 | 17:00 | 952 | 349 | 386 | 78 | 36 | 89 | 105 | -31 | 43 | 0 | 29 | -132 | 952
2018-04-10 | 18:00 | 970 | 349 | 415 | 102 | 36 | 89 | 11 | -3 | 45 | 0 | 58 | -132 | 970
2018-04-10 | 19:00 | 978 | 349 | 415 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 69 | -132 | 978
2018-04-10 | 20:00 | 935 | 349 | 414 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 | -132 | 935
2018-04-10 | 21:00 | 900 | 349 | 386 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | -125 | 900
2018-04-10 | 22:00 | 862 | 349 | 367 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -125 | 862
2018-04-10 | 23:00 | 812 | 349 | 330 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -125 | 812
2018-04-11 | 0:00 | 774 | 349 | 304 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -4 | -125 | 774
2018-04-11 | 1:00 | 776 | 349 | 307 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -2 | -125 | 776
2018-04-11 | 2:00 | 819 | 349 | 339 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -4 | -125 | 819
2018-04-11 | 3:00 | 870 | 349 | 365 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -4 | -125 | 870
2018-04-11 | 4:00 | 894 | 349 | 393 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -125 | 894
2018-04-11 | 5:00 | 880 | 349 | 391 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -125 | 880
2018-04-11 | 6:00 | 863 | 349 | 370 | 77 | 36 | 89 | 14 | 0 | 56 | 0 | -3 | -125 | 863
2018-04-11 | 7:00 | 862 | 349 | 321 | 63 | 36 | 89 | 81 | 0 | 59 | 0 | -4 | -132 | 862
2018-04-11 | 8:00 | 883 | 349 | 250 | 60 | 36 | 89 | 185 | 0 | 58 | 0 | -12 | -132 | 883
2018-04-11 | 9:00 | 912 | 349 | 241 | 56 | 36 | 89 | 230 | 0 | 53 | 0 | -10 | -132 | 912
2018-04-11 | 10:00 | 939 | 349 | 263 | 54 | 36 | 89 | 231 | 0 | 53 | 0 | -4 | -132 | 939
2018-04-11 | 11:00 | 945 | 349 | 269 | 54 | 36 | 89 | 237 | 0 | 47 | 0 | -4 | -132 | 945
2018-04-11 | 12:00 | 892 | 349 | 236 | 54 | 36 | 89 | 239 | 0 | 39 | 0 | -18 | -132 | 892
2018-04-11 | 13:00 | 940 | 349 | 262 | 54 | 36 | 89 | 252 | 0 | 35 | 0 | -5 | -132 | 940
2018-04-11 | 14:00 | 935 | 349 | 261 | 58 | 36 | 89 | 250 | 0 | 29 | 0 | -5 | -132 | 935
2018-04-11 | 15:00 | 934 | 349 | 287 | 59 | 36 | 89 | 227 | 0 | 24 | 0 | -5 | -132 | 934
2018-04-11 | 16:00 | 959 | 349 | 380 | 62 | 36 | 89 | 156 | 0 | 21 | 0 | -2 | -132 | 959
2018-04-11 | 17:00 | 952 | 349 | 444 | 78 | 36 | 89 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | -132 | 952
2018-04-11 | 18:00 | 977 | 349 | 491 | 102 | 36 | 89 | 7 | 0 | 16 | 0 | 19 | -132 | 977
2018-04-11 | 19:00 | 976 | 349 | 491 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | -132 | 976
2018-04-11 | 20:00 | 931 | 349 | 455 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | -132 | 931
2018-04-11 | 21:00 | 890 | 349 | 429 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -125 | 890
2018-04-11 | 22:00 | 853 | 349 | 406 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -125 | 853
2018-04-11 | 23:00 | 803 | 349 | 379 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -2 | -125 | 803
2018-04-12 | 0:00 | 769 | 349 | 355 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -125 | 769
2018-04-12 | 1:00 | 770 | 349 | 356 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -125 | 770
2018-04-12 | 2:00 | 814 | 349 | 384 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -125 | 814
2018-04-12 | 3:00 | 865 | 349 | 392 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | -125 | 865
2018-04-12 | 4:00 | 886 | 349 | 397 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 | -125 | 886
2018-04-12 | 5:00 | 875 | 349 | 397 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 | -125 | 875
2018-04-12 | 6:00 | 853 | 349 | 390 | 77 | 36 | 89 | 24 | -7 | 8 | 0 | 12 | -125 | 853
2018-04-12 | 7:00 | 836 | 349 | 337 | 63 | 36 | 89 | 125 | -37 | 6 | 0 | 0 | -132 | 836
2018-04-12 | 8:00 | 840 | 349 | 252 | 60 | 36 | 89 | 269 | -79 | 5 | 0 | -9 | -132 | 840
2018-04-12 | 9:00 | 882 | 349 | 231 | 56 | 36 | 89 | 428 | -126 | 6 | 0 | -55 | -132 | 882
2018-04-12 | 10:00 | 901 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 537 | -158 | 5 | 0 | -110 | -132 | 901
2018-04-12 | 11:00 | 926 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 596 | -175 | 5 | 0 | -127 | -132 | 926
2018-04-12 | 12:00 | 903 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 612 | -180 | 7 | 0 | -163 | -132 | 903
2018-04-12 | 13:00 | 932 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 564 | -166 | 6 | 0 | -100 | -132 | 932
2018-04-12 | 14:00 | 915 | 349 | 231 | 58 | 36 | 89 | 479 | -141 | 3 | 0 | -57 | -132 | 915
2018-04-12 | 15:00 | 924 | 349 | 263 | 59 | 36 | 89 | 362 | -106 | 4 | 0 | 0 | -132 | 924
2018-04-12 | 16:00 | 954 | 349 | 380 | 62 | 36 | 89 | 220 | -65 | 3 | 0 | 12 | -132 | 954
2018-04-12 | 17:00 | 955 | 349 | 404 | 78 | 36 | 89 | 89 | -26 | 3 | 0 | 65 | -132 | 955
2018-04-12 | 18:00 | 972 | 349 | 436 | 102 | 36 | 89 | 10 | -3 | 9 | 0 | 76 | -132 | 972
2018-04-12 | 19:00 | 971 | 349 | 437 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | -132 | 971
2018-04-12 | 20:00 | 922 | 349 | 429 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | -132 | 922
2018-04-12 | 21:00 | 883 | 349 | 398 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -125 | 883
2018-04-12 | 22:00 | 852 | 349 | 392 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | -125 | 852
2018-04-12 | 23:00 | 802 | 349 | 376 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 802
2018-04-13 | 0:00 | 764 | 349 | 330 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | -125 | 764
2018-04-13 | 1:00 | 765 | 349 | 331 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | -125 | 765
2018-04-13 | 2:00 | 809 | 349 | 355 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | -125 | 809
2018-04-13 | 3:00 | 867 | 349 | 368 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | -125 | 867
2018-04-13 | 4:00 | 897 | 349 | 372 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 57 | -125 | 897
2018-04-13 | 5:00 | 897 | 349 | 372 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 66 | -125 | 897
2018-04-13 | 6:00 | 885 | 349 | 358 | 77 | 36 | 89 | 33 | -10 | 31 | 0 | 47 | -125 | 885
2018-04-13 | 7:00 | 852 | 349 | 281 | 63 | 36 | 89 | 161 | -47 | 29 | 0 | 23 | -132 | 852
2018-04-13 | 8:00 | 845 | 349 | 230 | 60 | 36 | 89 | 316 | -93 | 30 | 0 | -40 | -132 | 845
2018-04-13 | 9:00 | 882 | 349 | 230 | 56 | 36 | 89 | 459 | -135 | 34 | 0 | -104 | -132 | 882
2018-04-13 | 10:00 | 895 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 555 | -163 | 29 | 0 | -152 | -132 | 895
2018-04-13 | 11:00 | 934 | 349 | 233 | 54 | 36 | 89 | 630 | -185 | 22 | 0 | -162 | -132 | 934
2018-04-13 | 12:00 | 905 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 634 | -186 | 20 | 0 | -189 | -132 | 905
2018-04-13 | 13:00 | 941 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 597 | -175 | 24 | 0 | -132 | -132 | 941
2018-04-13 | 14:00 | 919 | 349 | 231 | 58 | 36 | 89 | 522 | -153 | 30 | 0 | -111 | -132 | 919
2018-04-13 | 15:00 | 921 | 349 | 231 | 59 | 36 | 89 | 411 | -121 | 35 | 0 | -36 | -132 | 921
2018-04-13 | 16:00 | 944 | 349 | 301 | 62 | 36 | 89 | 258 | -76 | 36 | 0 | 21 | -132 | 944
2018-04-13 | 17:00 | 951 | 349 | 365 | 78 | 36 | 89 | 99 | -29 | 37 | 0 | 59 | -132 | 951
2018-04-13 | 18:00 | 960 | 349 | 394 | 102 | 36 | 89 | 8 | -2 | 40 | 0 | 76 | -132 | 960
2018-04-13 | 19:00 | 964 | 349 | 397 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 77 | -132 | 964
2018-04-13 | 20:00 | 920 | 349 | 389 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 39 | -132 | 920
2018-04-13 | 21:00 | 889 | 349 | 363 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 28 | -125 | 889
2018-04-13 | 22:00 | 850 | 349 | 343 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 | -125 | 850
2018-04-13 | 23:00 | 807 | 349 | 309 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21 | -125 | 807
2018-04-14 | 0:00 | 761 | 349 | 289 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -122 | 761
2018-04-14 | 1:00 | 762 | 349 | 285 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -122 | 762
2018-04-14 | 2:00 | 798 | 349 | 304 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -122 | 798
2018-04-14 | 3:00 | 853 | 349 | 333 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -122 | 853
2018-04-14 | 4:00 | 871 | 349 | 350 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -122 | 871
2018-04-14 | 5:00 | 840 | 349 | 327 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -122 | 840
2018-04-14 | 6:00 | 806 | 349 | 289 | 77 | 36 | 89 | 7 | 0 | 81 | 0 | 0 | -122 | 806
2018-04-14 | 7:00 | 829 | 349 | 302 | 63 | 36 | 89 | 26 | 0 | 87 | 0 | 0 | -123 | 829
2018-04-14 | 8:00 | 870 | 349 | 342 | 60 | 36 | 89 | 33 | 0 | 84 | 0 | 0 | -123 | 870
2018-04-14 | 9:00 | 910 | 349 | 374 | 56 | 36 | 89 | 48 | 0 | 81 | 0 | 0 | -123 | 910
2018-04-14 | 10:00 | 914 | 349 | 373 | 54 | 36 | 89 | 62 | 0 | 74 | 0 | 0 | -123 | 914
2018-04-14 | 11:00 | 914 | 349 | 357 | 54 | 36 | 89 | 82 | 0 | 70 | 0 | 0 | -123 | 914
2018-04-14 | 12:00 | 910 | 349 | 367 | 54 | 36 | 89 | 67 | 0 | 71 | 0 | 0 | -123 | 910
2018-04-14 | 13:00 | 914 | 349 | 389 | 54 | 36 | 89 | 54 | 0 | 66 | 0 | 0 | -123 | 914
2018-04-14 | 14:00 | 901 | 349 | 388 | 58 | 36 | 89 | 41 | 0 | 63 | 0 | 0 | -123 | 901
2018-04-14 | 15:00 | 908 | 349 | 413 | 59 | 36 | 89 | 27 | 0 | 58 | 0 | 0 | -123 | 908
2018-04-14 | 16:00 | 918 | 349 | 422 | 62 | 36 | 89 | 23 | 0 | 60 | 0 | 0 | -123 | 918
2018-04-14 | 17:00 | 934 | 349 | 443 | 78 | 36 | 89 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | -123 | 934
2018-04-14 | 18:00 | 954 | 349 | 450 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -123 | 954
2018-04-14 | 19:00 | 922 | 349 | 408 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -123 | 922
2018-04-14 | 20:00 | 887 | 349 | 372 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -123 | 887
2018-04-14 | 21:00 | 841 | 349 | 343 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -122 | 841
2018-04-14 | 22:00 | 790 | 349 | 298 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -122 | 790
2018-04-14 | 23:00 | 750 | 349 | 282 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -122 | 750
2018-04-15 | 0:00 | 713 | 349 | 244 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | -122 | 713
2018-04-15 | 1:00 | 716 | 349 | 240 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 | -122 | 716
2018-04-15 | 2:00 | 763 | 349 | 251 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 | -122 | 763
2018-04-15 | 3:00 | 816 | 349 | 271 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 43 | -122 | 816
2018-04-15 | 4:00 | 839 | 349 | 286 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 58 | -122 | 839
2018-04-15 | 5:00 | 812 | 349 | 276 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 58 | -122 | 812
2018-04-15 | 6:00 | 765 | 349 | 250 | 77 | 36 | 89 | 6 | -2 | 40 | 0 | 42 | -122 | 765
2018-04-15 | 7:00 | 771 | 349 | 246 | 63 | 36 | 89 | 34 | -10 | 41 | 0 | 46 | -123 | 771
2018-04-15 | 8:00 | 767 | 349 | 221 | 60 | 36 | 89 | 105 | -31 | 35 | 0 | 26 | -123 | 767
2018-04-15 | 9:00 | 784 | 349 | 211 | 56 | 36 | 89 | 167 | -49 | 36 | 0 | 12 | -123 | 784
2018-04-15 | 10:00 | 780 | 349 | 200 | 54 | 36 | 89 | 269 | -79 | 37 | 0 | -52 | -123 | 780
2018-04-15 | 11:00 | 767 | 349 | 200 | 54 | 36 | 89 | 377 | -111 | 37 | 0 | -141 | -123 | 767
2018-04-15 | 12:00 | 772 | 349 | 201 | 54 | 36 | 89 | 429 | -126 | 38 | 0 | -175 | -123 | 772
2018-04-15 | 13:00 | 743 | 349 | 199 | 54 | 36 | 89 | 466 | -137 | 40 | -6 | -224 | -123 | 743
2018-04-15 | 14:00 | 726 | 349 | 198 | 58 | 36 | 89 | 463 | -136 | 36 | -20 | -224 | -123 | 726
2018-04-15 | 15:00 | 722 | 349 | 198 | 59 | 36 | 89 | 385 | -113 | 32 | 0 | -190 | -123 | 722
2018-04-15 | 16:00 | 750 | 349 | 216 | 62 | 36 | 89 | 248 | -73 | 33 | 0 | -87 | -123 | 750
2018-04-15 | 17:00 | 822 | 349 | 251 | 78 | 36 | 89 | 108 | -32 | 33 | 0 | 33 | -123 | 822
2018-04-15 | 18:00 | 869 | 349 | 308 | 102 | 36 | 89 | 13 | -4 | 24 | 0 | 75 | -123 | 869
2018-04-15 | 19:00 | 900 | 349 | 324 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 99 | -123 | 900
2018-04-15 | 20:00 | 873 | 349 | 323 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 72 | -123 | 873
2018-04-15 | 21:00 | 835 | 349 | 312 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 52 | -122 | 835
2018-04-15 | 22:00 | 795 | 349 | 304 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 36 | -122 | 795
2018-04-15 | 23:00 | 744 | 349 | 282 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 | -122 | 744
2018-04-16 | 0:00 | 710 | 349 | 292 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -125 | 710
2018-04-16 | 1:00 | 725 | 349 | 308 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -125 | 725
2018-04-16 | 2:00 | 777 | 349 | 345 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 777
2018-04-16 | 3:00 | 841 | 349 | 387 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 841
2018-04-16 | 4:00 | 882 | 349 | 400 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | -125 | 882
2018-04-16 | 5:00 | 892 | 349 | 402 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53 | -125 | 892
2018-04-16 | 6:00 | 888 | 349 | 401 | 77 | 36 | 89 | 31 | -9 | 6 | 0 | 33 | -125 | 888
2018-04-16 | 7:00 | 847 | 349 | 336 | 63 | 36 | 89 | 144 | -42 | 4 | 0 | 0 | -132 | 847
2018-04-16 | 8:00 | 836 | 349 | 250 | 60 | 36 | 89 | 285 | -84 | 2 | 0 | -19 | -132 | 836
2018-04-16 | 9:00 | 864 | 349 | 241 | 56 | 36 | 89 | 426 | -125 | 3 | 0 | -79 | -132 | 864
2018-04-16 | 10:00 | 891 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 514 | -151 | 2 | 0 | -112 | -132 | 891
2018-04-16 | 11:00 | 903 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 549 | -161 | 2 | 0 | -125 | -132 | 903
2018-04-16 | 12:00 | 881 | 349 | 241 | 54 | 36 | 89 | 569 | -167 | 4 | 0 | -162 | -132 | 881
2018-04-16 | 13:00 | 891 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 537 | -158 | 7 | 0 | -133 | -132 | 891
2018-04-16 | 14:00 | 891 | 349 | 240 | 58 | 36 | 89 | 440 | -129 | 10 | 0 | -70 | -132 | 891
2018-04-16 | 15:00 | 905 | 349 | 277 | 59 | 36 | 89 | 305 | -90 | 12 | 0 | 0 | -132 | 905
2018-04-16 | 16:00 | 933 | 349 | 391 | 62 | 36 | 89 | 163 | -48 | 12 | 0 | 11 | -132 | 933
2018-04-16 | 17:00 | 950 | 349 | 406 | 78 | 36 | 89 | 62 | -18 | 12 | 0 | 68 | -132 | 950
2018-04-16 | 18:00 | 977 | 349 | 432 | 102 | 36 | 89 | 8 | -2 | 12 | 0 | 83 | -132 | 977
2018-04-16 | 19:00 | 987 | 349 | 435 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 93 | -132 | 987
2018-04-16 | 20:00 | 943 | 349 | 429 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53 | -132 | 943
2018-04-16 | 21:00 | 902 | 349 | 403 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 | -125 | 902
2018-04-16 | 22:00 | 859 | 349 | 400 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | -125 | 859
2018-04-16 | 23:00 | 808 | 349 | 382 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 808
2018-04-17 | 0:00 | 768 | 349 | 474 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -122 | -125 | 768
2018-04-17 | 1:00 | 773 | 349 | 474 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -118 | -125 | 773
2018-04-17 | 2:00 | 819 | 349 | 475 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -89 | -125 | 819
2018-04-17 | 3:00 | 866 | 349 | 475 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -65 | -125 | 866
2018-04-17 | 4:00 | 897 | 349 | 476 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -36 | -125 | 897
2018-04-17 | 5:00 | 891 | 349 | 477 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -32 | -125 | 891
2018-04-17 | 6:00 | 890 | 349 | 476 | 77 | 36 | 89 | 4 | 0 | 19 | 0 | -35 | -125 | 890
2018-04-17 | 7:00 | 912 | 349 | 477 | 63 | 36 | 89 | 21 | 0 | 23 | 0 | -14 | -132 | 912
2018-04-17 | 8:00 | 957 | 349 | 484 | 60 | 36 | 89 | 38 | 0 | 25 | 0 | 8 | -132 | 957
2018-04-17 | 9:00 | 997 | 349 | 483 | 56 | 36 | 89 | 57 | 0 | 21 | 0 | 38 | -132 | 997
2018-04-17 | 10:00 | 999 | 349 | 486 | 54 | 36 | 89 | 74 | 0 | 20 | 0 | 23 | -132 | 999
2018-04-17 | 11:00 | 1007 | 349 | 486 | 54 | 36 | 89 | 85 | 0 | 17 | 0 | 23 | -132 | 1007
2018-04-17 | 12:00 | 970 | 349 | 467 | 54 | 36 | 89 | 89 | 0 | 15 | 0 | 3 | -132 | 970
2018-04-17 | 13:00 | 1005 | 349 | 486 | 54 | 36 | 89 | 95 | 0 | 15 | 0 | 13 | -132 | 1005
2018-04-17 | 14:00 | 1004 | 349 | 486 | 58 | 36 | 89 | 74 | 0 | 15 | 0 | 29 | -132 | 1004
2018-04-17 | 15:00 | 993 | 349 | 485 | 59 | 36 | 89 | 61 | 0 | 15 | 0 | 31 | -132 | 993
2018-04-17 | 16:00 | 1006 | 349 | 486 | 62 | 36 | 89 | 40 | 0 | 13 | 0 | 63 | -132 | 1006
2018-04-17 | 17:00 | 1011 | 349 | 519 | 78 | 36 | 89 | 17 | 0 | 13 | 0 | 42 | -132 | 1011
2018-04-17 | 18:00 | 1043 | 349 | 520 | 102 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 63 | -132 | 1043
2018-04-17 | 19:00 | 1032 | 349 | 520 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 | -132 | 1032
2018-04-17 | 20:00 | 991 | 349 | 485 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 38 | -132 | 991
2018-04-17 | 21:00 | 945 | 349 | 477 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -1 | -125 | 945
2018-04-17 | 22:00 | 891 | 349 | 476 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -40 | -125 | 891
2018-04-17 | 23:00 | 838 | 349 | 475 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -68 | -125 | 838
2018-04-18 | 0:00 | 796 | 349 | 383 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -125 | 796
2018-04-18 | 1:00 | 794 | 349 | 382 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 794
2018-04-18 | 2:00 | 845 | 349 | 400 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -125 | 845
2018-04-18 | 3:00 | 901 | 349 | 418 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -125 | 901
2018-04-18 | 4:00 | 943 | 349 | 427 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | -125 | 943
2018-04-18 | 5:00 | 930 | 349 | 426 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69 | -125 | 930
2018-04-18 | 6:00 | 921 | 349 | 420 | 77 | 36 | 89 | 33 | -10 | 7 | 0 | 45 | -125 | 921
2018-04-18 | 7:00 | 879 | 349 | 363 | 63 | 36 | 89 | 144 | -42 | 8 | 0 | 1 | -132 | 879
2018-04-18 | 8:00 | 955 | 349 | 334 | 60 | 36 | 89 | 302 | -89 | 5 | 0 | 1 | -132 | 955
2018-04-18 | 9:00 | 898 | 349 | 230 | 56 | 36 | 89 | 466 | -137 | 2 | 0 | -61 | -132 | 898
2018-04-18 | 10:00 | 900 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 569 | -167 | 2 | 0 | -131 | -132 | 900
2018-04-18 | 11:00 | 942 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 634 | -186 | 3 | 0 | -137 | -132 | 942
2018-04-18 | 12:00 | 924 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 639 | -188 | 2 | 0 | -157 | -132 | 924
2018-04-18 | 13:00 | 935 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 599 | -176 | 3 | 0 | -118 | -132 | 935
2018-04-18 | 14:00 | 907 | 349 | 231 | 58 | 36 | 89 | 528 | -155 | 6 | 0 | -103 | -132 | 907
2018-04-18 | 15:00 | 900 | 349 | 230 | 59 | 36 | 89 | 419 | -123 | 8 | 0 | -35 | -132 | 900
2018-04-18 | 16:00 | 928 | 349 | 322 | 62 | 36 | 89 | 273 | -80 | 9 | 0 | 0 | -132 | 928
2018-04-18 | 17:00 | 948 | 349 | 408 | 78 | 36 | 89 | 125 | -37 | 6 | 0 | 26 | -132 | 948
2018-04-18 | 18:00 | 966 | 349 | 451 | 102 | 36 | 89 | 17 | -5 | 6 | 0 | 53 | -132 | 966
2018-04-18 | 19:00 | 973 | 349 | 455 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | -132 | 973
2018-04-18 | 20:00 | 947 | 349 | 452 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | -132 | 947
2018-04-18 | 21:00 | 916 | 349 | 424 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | -125 | 916
2018-04-18 | 22:00 | 870 | 349 | 408 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -125 | 870
2018-04-18 | 23:00 | 819 | 349 | 389 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -125 | 819
2018-04-19 | 0:00 | 783 | 349 | 376 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 783
2018-04-19 | 1:00 | 781 | 349 | 373 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 781
2018-04-19 | 2:00 | 831 | 349 | 398 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -125 | 831
2018-04-19 | 3:00 | 891 | 349 | 418 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | -125 | 891
2018-04-19 | 4:00 | 919 | 349 | 429 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | -125 | 919
2018-04-19 | 5:00 | 922 | 349 | 432 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | -125 | 922
2018-04-19 | 6:00 | 909 | 349 | 421 | 77 | 36 | 89 | 42 | -15 | 1 | 0 | 34 | -125 | 909
2018-04-19 | 7:00 | 854 | 349 | 339 | 63 | 36 | 89 | 172 | -63 | 1 | 0 | 0 | -132 | 854
2018-04-19 | 8:00 | 848 | 349 | 252 | 60 | 36 | 89 | 329 | -121 | 1 | 0 | -15 | -132 | 848
2018-04-19 | 9:00 | 894 | 349 | 241 | 56 | 36 | 89 | 490 | -180 | 1 | 0 | -56 | -132 | 894
2018-04-19 | 10:00 | 923 | 349 | 243 | 54 | 36 | 89 | 596 | -219 | 1 | 0 | -94 | -132 | 923
2018-04-19 | 11:00 | 947 | 349 | 243 | 54 | 36 | 89 | 651 | -239 | 2 | 0 | -106 | -132 | 947
2018-04-19 | 12:00 | 923 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 665 | -244 | 4 | 0 | -140 | -132 | 923
2018-04-19 | 13:00 | 949 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 635 | -233 | 4 | 0 | -95 | -132 | 949
2018-04-19 | 14:00 | 930 | 349 | 242 | 58 | 36 | 89 | 559 | -205 | 4 | 0 | -70 | -132 | 930
2018-04-19 | 15:00 | 922 | 349 | 249 | 59 | 36 | 89 | 443 | -163 | 6 | 0 | -14 | -132 | 922
2018-04-19 | 16:00 | 951 | 349 | 357 | 62 | 36 | 89 | 288 | -106 | 8 | 0 | 0 | -132 | 951
2018-04-19 | 17:00 | 966 | 349 | 424 | 78 | 36 | 89 | 129 | -47 | 7 | 0 | 33 | -132 | 966
2018-04-19 | 18:00 | 973 | 349 | 459 | 102 | 36 | 89 | 17 | -6 | 6 | 0 | 53 | -132 | 973
2018-04-19 | 19:00 | 986 | 349 | 464 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | -132 | 986
2018-04-19 | 20:00 | 938 | 349 | 453 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -132 | 938
2018-04-19 | 21:00 | 905 | 349 | 425 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -125 | 905
2018-04-19 | 22:00 | 862 | 349 | 408 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -125 | 862
2018-04-19 | 23:00 | 812 | 349 | 391 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -125 | 812
2018-04-20 | 0:00 | 777 | 349 | 368 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -125 | 777
2018-04-20 | 1:00 | 784 | 349 | 374 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -125 | 784
2018-04-20 | 2:00 | 830 | 349 | 394 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -125 | 830
2018-04-20 | 3:00 | 886 | 349 | 412 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -125 | 886
2018-04-20 | 4:00 | 929 | 349 | 423 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | -125 | 929
2018-04-20 | 5:00 | 915 | 349 | 421 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | -125 | 915
2018-04-20 | 6:00 | 898 | 349 | 409 | 77 | 36 | 89 | 44 | -13 | 4 | 0 | 28 | -125 | 898
2018-04-20 | 7:00 | 856 | 349 | 324 | 63 | 36 | 89 | 177 | -52 | 2 | 0 | 0 | -132 | 856
2018-04-20 | 8:00 | 858 | 349 | 240 | 60 | 36 | 89 | 330 | -97 | 1 | 0 | -18 | -132 | 858
2018-04-20 | 9:00 | 902 | 349 | 231 | 56 | 36 | 89 | 483 | -142 | 0 | 0 | -68 | -132 | 902
2018-04-20 | 10:00 | 926 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 588 | -173 | 0 | 0 | -117 | -132 | 926
2018-04-20 | 11:00 | 959 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 646 | -190 | 0 | 0 | -125 | -132 | 959
2018-04-20 | 12:00 | 940 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 660 | -194 | 0 | 0 | -153 | -132 | 940
2018-04-20 | 13:00 | 970 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 629 | -185 | 0 | 0 | -102 | -132 | 970
2018-04-20 | 14:00 | 958 | 349 | 232 | 58 | 36 | 89 | 552 | -162 | 0 | 0 | -64 | -132 | 958
2018-04-20 | 15:00 | 947 | 349 | 248 | 59 | 36 | 89 | 432 | -127 | 0 | 0 | -7 | -132 | 947
2018-04-20 | 16:00 | 970 | 349 | 369 | 62 | 36 | 89 | 279 | -82 | 0 | 0 | 0 | -132 | 970
2018-04-20 | 17:00 | 976 | 349 | 449 | 78 | 36 | 89 | 123 | -36 | 0 | 0 | 20 | -132 | 976
2018-04-20 | 18:00 | 969 | 349 | 467 | 102 | 36 | 89 | 16 | -5 | 0 | 0 | 47 | -132 | 969
2018-04-20 | 19:00 | 963 | 349 | 428 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -132 | 963
2018-04-20 | 20:00 | 924 | 349 | 423 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -132 | 924
2018-04-20 | 21:00 | 894 | 349 | 415 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -125 | 894
2018-04-20 | 22:00 | 856 | 349 | 401 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -125 | 856
2018-04-20 | 23:00 | 805 | 349 | 384 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -125 | 805
2018-04-21 | 0:00 | 760 | 349 | 342 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -122 | 760
2018-04-21 | 1:00 | 768 | 349 | 341 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -122 | 768
2018-04-21 | 2:00 | 807 | 349 | 343 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -122 | 807
2018-04-21 | 3:00 | 862 | 349 | 345 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 | -122 | 862
2018-04-21 | 4:00 | 894 | 349 | 345 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 94 | -122 | 894
2018-04-21 | 5:00 | 863 | 349 | 344 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 | -122 | 863
2018-04-21 | 6:00 | 815 | 349 | 334 | 77 | 36 | 89 | 46 | -15 | 15 | 0 | 6 | -122 | 815
2018-04-21 | 7:00 | 791 | 349 | 244 | 63 | 36 | 89 | 178 | -59 | 12 | 0 | 2 | -123 | 791
2018-04-21 | 8:00 | 797 | 349 | 210 | 60 | 36 | 89 | 328 | -108 | 10 | 0 | -54 | -123 | 797
2018-04-21 | 9:00 | 831 | 349 | 211 | 56 | 36 | 89 | 476 | -157 | 9 | 0 | -115 | -123 | 831
2018-04-21 | 10:00 | 868 | 349 | 212 | 54 | 36 | 89 | 560 | -185 | 10 | 0 | -134 | -123 | 868
2018-04-21 | 11:00 | 896 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 618 | -204 | 12 | 0 | -148 | -123 | 896
2018-04-21 | 12:00 | 895 | 349 | 212 | 54 | 36 | 89 | 620 | -205 | 16 | 0 | -153 | -123 | 895
2018-04-21 | 13:00 | 905 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 585 | -193 | 17 | 0 | -122 | -123 | 905
2018-04-21 | 14:00 | 885 | 349 | 211 | 58 | 36 | 89 | 518 | -171 | 24 | 0 | -106 | -123 | 885
2018-04-21 | 15:00 | 879 | 349 | 213 | 59 | 36 | 89 | 400 | -132 | 24 | 0 | -36 | -123 | 879
2018-04-21 | 16:00 | 901 | 349 | 278 | 62 | 36 | 89 | 268 | -89 | 26 | 0 | 5 | -123 | 901
2018-04-21 | 17:00 | 903 | 349 | 350 | 78 | 36 | 89 | 115 | -38 | 21 | 0 | 26 | -123 | 903
2018-04-21 | 18:00 | 918 | 349 | 354 | 102 | 36 | 89 | 13 | -4 | 21 | 0 | 81 | -123 | 918
2018-04-21 | 19:00 | 913 | 349 | 354 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 83 | -123 | 913
2018-04-21 | 20:00 | 881 | 349 | 345 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 63 | -123 | 881
2018-04-21 | 21:00 | 839 | 349 | 343 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -122 | 839
2018-04-21 | 22:00 | 794 | 349 | 337 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | -122 | 794
2018-04-21 | 23:00 | 752 | 349 | 316 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | -122 | 752
2018-04-22 | 0:00 | 706 | 349 | 255 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | -122 | 706
2018-04-22 | 1:00 | 713 | 349 | 256 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 34 | -122 | 713
2018-04-22 | 2:00 | 754 | 349 | 258 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 | -122 | 754
2018-04-22 | 3:00 | 803 | 349 | 258 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 83 | -122 | 803
2018-04-22 | 4:00 | 828 | 349 | 266 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 103 | -122 | 828
2018-04-22 | 5:00 | 794 | 349 | 262 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 | -122 | 794
2018-04-22 | 6:00 | 736 | 349 | 246 | 77 | 36 | 89 | 38 | -14 | 18 | 0 | 19 | -122 | 736
2018-04-22 | 7:00 | 705 | 349 | 224 | 63 | 36 | 89 | 139 | -51 | 15 | 0 | -36 | -123 | 705
2018-04-22 | 8:00 | 703 | 349 | 207 | 60 | 36 | 89 | 281 | -103 | 16 | 0 | -109 | -123 | 703
2018-04-22 | 9:00 | 723 | 349 | 207 | 56 | 36 | 89 | 446 | -164 | 13 | 0 | -186 | -123 | 723
2018-04-22 | 10:00 | 759 | 349 | 209 | 54 | 36 | 89 | 544 | -200 | 7 | 0 | -206 | -123 | 759
2018-04-22 | 11:00 | 785 | 349 | 208 | 54 | 36 | 89 | 605 | -222 | 6 | 0 | -217 | -123 | 785
2018-04-22 | 12:00 | 829 | 349 | 210 | 54 | 36 | 89 | 604 | -222 | 7 | 0 | -175 | -123 | 829
2018-04-22 | 13:00 | 826 | 349 | 208 | 54 | 36 | 89 | 570 | -209 | 10 | 0 | -158 | -123 | 826
2018-04-22 | 14:00 | 798 | 349 | 209 | 58 | 36 | 89 | 501 | -184 | 11 | 0 | -148 | -123 | 798
2018-04-22 | 15:00 | 795 | 349 | 209 | 59 | 36 | 89 | 376 | -138 | 12 | 0 | -74 | -123 | 795
2018-04-22 | 16:00 | 815 | 349 | 236 | 62 | 36 | 89 | 242 | -89 | 13 | 0 | 0 | -123 | 815
2018-04-22 | 17:00 | 867 | 349 | 286 | 78 | 36 | 89 | 105 | -39 | 14 | 0 | 72 | -123 | 867
2018-04-22 | 18:00 | 897 | 349 | 312 | 102 | 36 | 89 | 13 | -5 | 20 | 0 | 104 | -123 | 897
2018-04-22 | 19:00 | 902 | 349 | 317 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 109 | -123 | 902
2018-04-22 | 20:00 | 858 | 349 | 306 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 73 | -123 | 858
2018-04-22 | 21:00 | 819 | 349 | 297 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 52 | -122 | 819
2018-04-22 | 22:00 | 772 | 349 | 279 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | -122 | 772
2018-04-22 | 23:00 | 723 | 349 | 264 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | -122 | 723
2018-04-23 | 0:00 | 693 | 349 | 280 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -5 | -125 | 693
2018-04-23 | 1:00 | 696 | 349 | 278 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -4 | -125 | 696
2018-04-23 | 2:00 | 746 | 349 | 313 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -5 | -125 | 746
2018-04-23 | 3:00 | 797 | 349 | 341 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -5 | -125 | 797
2018-04-23 | 4:00 | 829 | 349 | 375 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -5 | -125 | 829
2018-04-23 | 5:00 | 821 | 349 | 381 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -5 | -125 | 821
2018-04-23 | 6:00 | 814 | 349 | 360 | 77 | 36 | 89 | 18 | 0 | 15 | 0 | -5 | -125 | 814
2018-04-23 | 7:00 | 841 | 349 | 363 | 63 | 36 | 89 | 63 | 0 | 15 | 0 | -5 | -132 | 841
2018-04-23 | 8:00 | 888 | 349 | 367 | 60 | 36 | 89 | 105 | 0 | 17 | 0 | -3 | -132 | 888
2018-04-23 | 9:00 | 948 | 349 | 383 | 56 | 36 | 89 | 152 | 0 | 16 | 0 | -1 | -132 | 948
2018-04-23 | 10:00 | 953 | 349 | 347 | 54 | 36 | 89 | 196 | 0 | 19 | 0 | -5 | -132 | 953
2018-04-23 | 11:00 | 958 | 349 | 327 | 54 | 36 | 89 | 220 | 0 | 20 | 0 | -5 | -132 | 958
2018-04-23 | 12:00 | 920 | 349 | 245 | 54 | 36 | 89 | 267 | 0 | 24 | 0 | -12 | -132 | 920
2018-04-23 | 13:00 | 986 | 349 | 325 | 54 | 36 | 89 | 245 | 0 | 24 | 0 | -4 | -132 | 986
2018-04-23 | 14:00 | 987 | 349 | 363 | 58 | 36 | 89 | 205 | 0 | 23 | 0 | -4 | -132 | 987
2018-04-23 | 15:00 | 989 | 349 | 404 | 59 | 36 | 89 | 161 | 0 | 23 | 0 | 0 | -132 | 989
2018-04-23 | 16:00 | 997 | 349 | 464 | 62 | 36 | 89 | 92 | 0 | 24 | 0 | 13 | -132 | 997
2018-04-23 | 17:00 | 999 | 349 | 513 | 78 | 36 | 89 | 34 | 0 | 27 | 0 | 5 | -132 | 999
2018-04-23 | 18:00 | 1028 | 349 | 517 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 30 | 0 | 34 | -132 | 1028
2018-04-23 | 19:00 | 990 | 349 | 506 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -132 | 990
2018-04-23 | 20:00 | 948 | 349 | 459 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -132 | 948
2018-04-23 | 21:00 | 900 | 349 | 401 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -125 | 900
2018-04-23 | 22:00 | 867 | 349 | 377 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -1 | -125 | 867
2018-04-23 | 23:00 | 817 | 349 | 343 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -3 | -125 | 817
2018-04-24 | 0:00 | 779 | 349 | 402 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -94 | -125 | 779
2018-04-24 | 1:00 | 776 | 349 | 402 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -96 | -125 | 776
2018-04-24 | 2:00 | 812 | 349 | 402 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -78 | -125 | 812
2018-04-24 | 3:00 | 866 | 349 | 404 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -47 | -125 | 866
2018-04-24 | 4:00 | 887 | 349 | 404 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -26 | -125 | 887
2018-04-24 | 5:00 | 877 | 349 | 405 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -24 | -125 | 877
2018-04-24 | 6:00 | 870 | 349 | 404 | 77 | 36 | 89 | 3 | 0 | 73 | 0 | -36 | -125 | 870
2018-04-24 | 7:00 | 906 | 349 | 417 | 63 | 36 | 89 | 12 | 0 | 72 | 0 | 0 | -132 | 906
2018-04-24 | 8:00 | 964 | 349 | 463 | 60 | 36 | 89 | 22 | 0 | 64 | 0 | 13 | -132 | 964
2018-04-24 | 9:00 | 1031 | 349 | 465 | 56 | 36 | 89 | 36 | 0 | 59 | 0 | 73 | -132 | 1031
2018-04-24 | 10:00 | 1037 | 349 | 504 | 54 | 36 | 89 | 46 | 0 | 54 | 0 | 37 | -132 | 1037
2018-04-24 | 11:00 | 1039 | 349 | 505 | 54 | 36 | 89 | 62 | 0 | 56 | 0 | 20 | -132 | 1039
2018-04-24 | 12:00 | 992 | 349 | 479 | 54 | 36 | 89 | 60 | 0 | 57 | 0 | 0 | -132 | 992
2018-04-24 | 13:00 | 1027 | 349 | 465 | 54 | 36 | 89 | 57 | 0 | 57 | 0 | 52 | -132 | 1027
2018-04-24 | 14:00 | 1013 | 349 | 464 | 58 | 36 | 89 | 50 | 0 | 66 | 0 | 33 | -132 | 1013
2018-04-24 | 15:00 | 1005 | 349 | 464 | 59 | 36 | 89 | 40 | 0 | 71 | 0 | 29 | -132 | 1005
2018-04-24 | 16:00 | 1015 | 349 | 479 | 62 | 36 | 89 | 29 | 0 | 74 | 0 | 29 | -132 | 1015
2018-04-24 | 17:00 | 1019 | 349 | 479 | 78 | 36 | 89 | 12 | 0 | 74 | 0 | 34 | -132 | 1019
2018-04-24 | 18:00 | 1033 | 349 | 479 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 75 | 0 | 34 | -132 | 1033
2018-04-24 | 19:00 | 997 | 349 | 477 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -132 | 997
2018-04-24 | 20:00 | 950 | 349 | 440 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -132 | 950
2018-04-24 | 21:00 | 900 | 349 | 405 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -11 | -125 | 900
2018-04-24 | 22:00 | 859 | 349 | 404 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -40 | -125 | 859
2018-04-24 | 23:00 | 807 | 349 | 401 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -68 | -125 | 807
2018-04-25 | 0:00 | 761 | 349 | 302 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -125 | 761
2018-04-25 | 1:00 | 762 | 349 | 300 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -125 | 762
2018-04-25 | 2:00 | 808 | 349 | 329 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -125 | 808
2018-04-25 | 3:00 | 860 | 349 | 357 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -125 | 860
2018-04-25 | 4:00 | 890 | 349 | 390 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -125 | 890
2018-04-25 | 5:00 | 887 | 349 | 399 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | -125 | 887
2018-04-25 | 6:00 | 881 | 349 | 386 | 77 | 36 | 89 | 15 | 0 | 54 | 0 | 0 | -125 | 881
2018-04-25 | 7:00 | 893 | 349 | 375 | 63 | 36 | 89 | 58 | 0 | 55 | 0 | 0 | -132 | 893
2018-04-25 | 8:00 | 926 | 349 | 371 | 60 | 36 | 89 | 106 | 0 | 47 | 0 | 0 | -132 | 926
2018-04-25 | 9:00 | 947 | 349 | 338 | 56 | 36 | 89 | 171 | 0 | 40 | 0 | 0 | -132 | 947
2018-04-25 | 10:00 | 951 | 349 | 261 | 54 | 36 | 89 | 255 | 0 | 40 | 0 | -1 | -132 | 951
2018-04-25 | 11:00 | 942 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 290 | 0 | 40 | 0 | -26 | -132 | 942
2018-04-25 | 12:00 | 917 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 303 | 0 | 41 | 0 | -65 | -132 | 917
2018-04-25 | 13:00 | 950 | 349 | 255 | 54 | 36 | 89 | 264 | 0 | 38 | 0 | -3 | -132 | 950
2018-04-25 | 14:00 | 943 | 349 | 246 | 58 | 36 | 89 | 256 | 0 | 43 | 0 | -2 | -132 | 943
2018-04-25 | 15:00 | 957 | 349 | 321 | 59 | 36 | 89 | 185 | 0 | 50 | 0 | 0 | -132 | 957
2018-04-25 | 16:00 | 979 | 349 | 387 | 62 | 36 | 89 | 141 | 0 | 46 | 0 | 1 | -132 | 979
2018-04-25 | 17:00 | 972 | 349 | 426 | 78 | 36 | 89 | 75 | 0 | 43 | 0 | 8 | -132 | 972
2018-04-25 | 18:00 | 991 | 349 | 481 | 102 | 36 | 89 | 16 | 0 | 39 | 0 | 11 | -132 | 991
2018-04-25 | 19:00 | 1002 | 349 | 495 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | -132 | 1002
2018-04-25 | 20:00 | 964 | 349 | 478 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | -132 | 964
2018-04-25 | 21:00 | 923 | 349 | 441 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | -125 | 923
2018-04-25 | 22:00 | 872 | 349 | 409 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | -125 | 872
2018-04-25 | 23:00 | 813 | 349 | 376 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -125 | 813
2018-04-26 | 0:00 | 772 | 349 | 347 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 772
2018-04-26 | 1:00 | 772 | 349 | 349 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -125 | 772
2018-04-26 | 2:00 | 813 | 349 | 373 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -125 | 813
2018-04-26 | 3:00 | 874 | 349 | 397 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 | -125 | 874
2018-04-26 | 4:00 | 904 | 349 | 404 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 | -125 | 904
2018-04-26 | 5:00 | 904 | 349 | 405 | 81 | 36 | 89 | 1 | 0 | 23 | 0 | 45 | -125 | 904
2018-04-26 | 6:00 | 892 | 349 | 399 | 77 | 36 | 89 | 43 | -11 | 20 | 0 | 15 | -125 | 892
2018-04-26 | 7:00 | 861 | 349 | 322 | 63 | 36 | 89 | 164 | -42 | 12 | 0 | 0 | -132 | 861
2018-04-26 | 8:00 | 857 | 349 | 247 | 60 | 36 | 89 | 301 | -77 | 9 | 0 | -25 | -132 | 857
2018-04-26 | 9:00 | 898 | 349 | 241 | 56 | 36 | 89 | 460 | -118 | 7 | 0 | -90 | -132 | 898
2018-04-26 | 10:00 | 904 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 544 | -140 | 6 | 0 | -144 | -132 | 904
2018-04-26 | 11:00 | 931 | 349 | 241 | 54 | 36 | 89 | 588 | -151 | 5 | 0 | -148 | -132 | 931
2018-04-26 | 12:00 | 902 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 596 | -153 | 5 | 0 | -184 | -132 | 902
2018-04-26 | 13:00 | 940 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 511 | -131 | 4 | 0 | -82 | -132 | 940
2018-04-26 | 14:00 | 924 | 349 | 242 | 58 | 36 | 89 | 412 | -106 | 2 | 0 | -26 | -132 | 924
2018-04-26 | 15:00 | 924 | 349 | 305 | 59 | 36 | 89 | 291 | -75 | 2 | 0 | 0 | -132 | 924
2018-04-26 | 16:00 | 937 | 349 | 389 | 62 | 36 | 89 | 182 | -47 | 2 | 0 | 7 | -132 | 937
2018-04-26 | 17:00 | 951 | 349 | 408 | 78 | 36 | 89 | 86 | -22 | 1 | 0 | 58 | -132 | 951
2018-04-26 | 18:00 | 971 | 349 | 436 | 102 | 36 | 89 | 15 | -4 | 1 | 0 | 79 | -132 | 971
2018-04-26 | 19:00 | 987 | 349 | 438 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | -132 | 987
2018-04-26 | 20:00 | 944 | 349 | 436 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -132 | 944
2018-04-26 | 21:00 | 902 | 349 | 408 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | -125 | 902
2018-04-26 | 22:00 | 858 | 349 | 400 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | -125 | 858
2018-04-26 | 23:00 | 811 | 349 | 393 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 811
2018-04-27 | 0:00 | 762 | 349 | 353 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -125 | 762
2018-04-27 | 1:00 | 760 | 349 | 350 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -125 | 760
2018-04-27 | 2:00 | 808 | 349 | 380 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -125 | 808
2018-04-27 | 3:00 | 865 | 349 | 383 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | -125 | 865
2018-04-27 | 4:00 | 893 | 349 | 382 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -125 | 893
2018-04-27 | 5:00 | 891 | 349 | 383 | 81 | 36 | 89 | 1 | 0 | 6 | 0 | 71 | -125 | 891
2018-04-27 | 6:00 | 879 | 349 | 383 | 77 | 36 | 89 | 33 | -10 | 8 | 0 | 39 | -125 | 879
2018-04-27 | 7:00 | 868 | 349 | 369 | 63 | 36 | 89 | 112 | -33 | 10 | 0 | 5 | -132 | 868
2018-04-27 | 8:00 | 870 | 349 | 295 | 60 | 36 | 89 | 227 | -67 | 12 | 0 | 1 | -132 | 870
2018-04-27 | 9:00 | 899 | 349 | 238 | 56 | 36 | 89 | 391 | -115 | 15 | 0 | -28 | -132 | 899
2018-04-27 | 10:00 | 933 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 551 | -162 | 23 | 0 | -107 | -132 | 933
2018-04-27 | 11:00 | 947 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 612 | -180 | 31 | 0 | -144 | -132 | 947
2018-04-27 | 12:00 | 923 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 634 | -186 | 29 | 0 | -181 | -132 | 923
2018-04-27 | 13:00 | 939 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 605 | -178 | 34 | 0 | -149 | -132 | 939
2018-04-27 | 14:00 | 932 | 349 | 232 | 58 | 36 | 89 | 540 | -159 | 33 | 0 | -114 | -132 | 932
2018-04-27 | 15:00 | 928 | 349 | 231 | 59 | 36 | 89 | 420 | -123 | 33 | 0 | -34 | -132 | 928
2018-04-27 | 16:00 | 955 | 349 | 328 | 62 | 36 | 89 | 273 | -80 | 29 | 0 | 1 | -132 | 955
2018-04-27 | 17:00 | 956 | 349 | 384 | 78 | 36 | 89 | 123 | -36 | 27 | 0 | 38 | -132 | 956
2018-04-27 | 18:00 | 951 | 349 | 402 | 102 | 36 | 89 | 18 | -5 | 23 | 0 | 69 | -132 | 951
2018-04-27 | 19:00 | 963 | 349 | 403 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 91 | -132 | 963
2018-04-27 | 20:00 | 919 | 349 | 402 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 49 | -132 | 919
2018-04-27 | 21:00 | 882 | 349 | 383 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | -125 | 882
2018-04-27 | 22:00 | 840 | 349 | 381 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | -125 | 840
2018-04-27 | 23:00 | 791 | 349 | 355 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | -125 | 791
2018-04-28 | 0:00 | 745 | 349 | 303 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | -122 | 745
2018-04-28 | 1:00 | 746 | 349 | 308 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | -122 | 746
2018-04-28 | 2:00 | 776 | 349 | 317 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | -122 | 776
2018-04-28 | 3:00 | 827 | 349 | 325 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 39 | -122 | 827
2018-04-28 | 4:00 | 876 | 349 | 327 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 87 | -122 | 876
2018-04-28 | 5:00 | 853 | 349 | 327 | 81 | 36 | 89 | 2 | -1 | 14 | 0 | 78 | -122 | 853
2018-04-28 | 6:00 | 808 | 349 | 314 | 77 | 36 | 89 | 54 | -18 | 11 | 0 | 18 | -122 | 808
2018-04-28 | 7:00 | 783 | 349 | 232 | 63 | 36 | 89 | 185 | -61 | 6 | 0 | 7 | -123 | 783
2018-04-28 | 8:00 | 785 | 349 | 200 | 60 | 36 | 89 | 336 | -111 | 2 | 0 | -53 | -123 | 785
2018-04-28 | 9:00 | 817 | 349 | 201 | 56 | 36 | 89 | 486 | -161 | 1 | 0 | -117 | -123 | 817
2018-04-28 | 10:00 | 845 | 349 | 201 | 54 | 36 | 89 | 588 | -194 | 0 | 0 | -155 | -123 | 845
2018-04-28 | 11:00 | 867 | 349 | 201 | 54 | 36 | 89 | 642 | -212 | 0 | 0 | -169 | -123 | 867
2018-04-28 | 12:00 | 871 | 349 | 201 | 54 | 36 | 89 | 653 | -216 | 0 | 0 | -172 | -123 | 871
2018-04-28 | 13:00 | 883 | 349 | 202 | 54 | 36 | 89 | 621 | -205 | 0 | 0 | -140 | -123 | 883
2018-04-28 | 14:00 | 856 | 349 | 201 | 58 | 36 | 89 | 545 | -180 | 1 | 0 | -120 | -123 | 856
2018-04-28 | 15:00 | 847 | 349 | 201 | 59 | 36 | 89 | 426 | -141 | 2 | 0 | -51 | -123 | 847
2018-04-28 | 16:00 | 870 | 349 | 261 | 62 | 36 | 89 | 274 | -91 | 3 | 0 | 10 | -123 | 870
2018-04-28 | 17:00 | 883 | 349 | 326 | 78 | 36 | 89 | 123 | -41 | 1 | 0 | 45 | -123 | 883
2018-04-28 | 18:00 | 892 | 349 | 335 | 102 | 36 | 89 | 21 | -7 | 2 | 0 | 88 | -123 | 892
2018-04-28 | 19:00 | 897 | 349 | 337 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 | -123 | 897
2018-04-28 | 20:00 | 872 | 349 | 335 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | -123 | 872
2018-04-28 | 21:00 | 816 | 349 | 324 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | -122 | 816
2018-04-28 | 22:00 | 772 | 349 | 316 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -122 | 772
2018-04-28 | 23:00 | 744 | 349 | 306 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -122 | 744
2018-04-29 | 0:00 | 699 | 349 | 249 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | -122 | 699
2018-04-29 | 1:00 | 702 | 349 | 250 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | -122 | 702
2018-04-29 | 2:00 | 750 | 349 | 268 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | -122 | 750
2018-04-29 | 3:00 | 806 | 349 | 281 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | -122 | 806
2018-04-29 | 4:00 | 826 | 349 | 286 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | -122 | 826
2018-04-29 | 5:00 | 799 | 349 | 282 | 81 | 36 | 89 | 2 | -1 | 0 | 0 | 83 | -122 | 799
2018-04-29 | 6:00 | 736 | 349 | 239 | 77 | 36 | 89 | 56 | -25 | 0 | 0 | 37 | -122 | 736
2018-04-29 | 7:00 | 705 | 349 | 211 | 63 | 36 | 89 | 186 | -82 | 0 | 0 | -24 | -123 | 705
2018-04-29 | 8:00 | 684 | 349 | 195 | 60 | 36 | 89 | 333 | -147 | 0 | 0 | -108 | -123 | 684
2018-04-29 | 9:00 | 715 | 349 | 195 | 56 | 36 | 89 | 483 | -213 | 1 | 0 | -158 | -123 | 715
2018-04-29 | 10:00 | 748 | 349 | 196 | 54 | 36 | 89 | 581 | -256 | 3 | 0 | -181 | -123 | 748
2018-04-29 | 11:00 | 772 | 349 | 196 | 54 | 36 | 89 | 638 | -281 | 8 | 0 | -194 | -123 | 772
2018-04-29 | 12:00 | 791 | 349 | 197 | 54 | 36 | 89 | 646 | -285 | 12 | 0 | -184 | -123 | 791
2018-04-29 | 13:00 | 781 | 349 | 197 | 54 | 36 | 89 | 610 | -269 | 15 | 0 | -177 | -123 | 781
2018-04-29 | 14:00 | 764 | 349 | 196 | 58 | 36 | 89 | 524 | -231 | 15 | 0 | -149 | -123 | 764
2018-04-29 | 15:00 | 754 | 349 | 195 | 59 | 36 | 89 | 388 | -171 | 18 | 0 | -86 | -123 | 754
2018-04-29 | 16:00 | 777 | 349 | 217 | 62 | 36 | 89 | 260 | -115 | 15 | 0 | -13 | -123 | 777
2018-04-29 | 17:00 | 823 | 349 | 267 | 78 | 36 | 89 | 118 | -52 | 10 | 0 | 51 | -123 | 823
2018-04-29 | 18:00 | 841 | 349 | 294 | 102 | 36 | 89 | 18 | -8 | 10 | 0 | 74 | -123 | 841
2018-04-29 | 19:00 | 870 | 349 | 298 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 107 | -123 | 870
2018-04-29 | 20:00 | 833 | 349 | 293 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | -123 | 833
2018-04-29 | 21:00 | 791 | 349 | 282 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | -122 | 791
2018-04-29 | 22:00 | 755 | 349 | 265 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | -122 | 755
2018-04-29 | 23:00 | 714 | 349 | 251 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | -122 | 714
2018-04-30 | 0:00 | 680 | 349 | 247 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | -122 | 680
2018-04-30 | 1:00 | 685 | 349 | 249 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | -122 | 685
2018-04-30 | 2:00 | 725 | 349 | 267 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | -122 | 725
2018-04-30 | 3:00 | 776 | 349 | 291 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | -122 | 776
2018-04-30 | 4:00 | 803 | 349 | 310 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | -122 | 803
2018-04-30 | 5:00 | 791 | 349 | 311 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | -122 | 791
2018-04-30 | 6:00 | 748 | 349 | 276 | 77 | 36 | 89 | 9 | -3 | 8 | 0 | 29 | -122 | 748
2018-04-30 | 7:00 | 756 | 349 | 270 | 63 | 36 | 89 | 51 | -15 | 9 | 0 | 27 | -123 | 756
2018-04-30 | 8:00 | 764 | 349 | 233 | 60 | 36 | 89 | 137 | -40 | 10 | 0 | 13 | -123 | 764
2018-04-30 | 9:00 | 781 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 228 | -67 | 10 | 0 | -15 | -123 | 781
2018-04-30 | 10:00 | 793 | 349 | 216 | 54 | 36 | 89 | 384 | -113 | 7 | 0 | -106 | -123 | 793
2018-04-30 | 11:00 | 811 | 349 | 217 | 54 | 36 | 89 | 480 | -141 | 5 | 0 | -155 | -123 | 811
2018-04-30 | 12:00 | 808 | 349 | 217 | 54 | 36 | 89 | 555 | -163 | 3 | 0 | -209 | -123 | 808
2018-04-30 | 13:00 | 825 | 349 | 217 | 54 | 36 | 89 | 551 | -162 | 5 | 0 | -191 | -123 | 825
2018-04-30 | 14:00 | 812 | 349 | 216 | 58 | 36 | 89 | 469 | -138 | 5 | 0 | -149 | -123 | 812
2018-04-30 | 15:00 | 807 | 349 | 216 | 59 | 36 | 89 | 368 | -108 | 5 | 0 | -84 | -123 | 807
2018-04-30 | 16:00 | 838 | 349 | 243 | 62 | 36 | 89 | 246 | -72 | 4 | 0 | 4 | -123 | 838
2018-04-30 | 17:00 | 872 | 349 | 316 | 78 | 36 | 89 | 116 | -34 | 3 | 0 | 42 | -123 | 872
2018-04-30 | 18:00 | 888 | 349 | 339 | 102 | 36 | 89 | 19 | -6 | 4 | 0 | 79 | -123 | 888
2018-04-30 | 19:00 | 902 | 349 | 344 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | -123 | 902
2018-04-30 | 20:00 | 865 | 349 | 341 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | -123 | 865
2018-04-30 | 21:00 | 820 | 349 | 328 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | -122 | 820
2018-04-30 | 22:00 | 778 | 349 | 308 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -122 | 778
2018-04-30 | 23:00 | 730 | 349 | 285 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -122 | 730
2018-05-01 | 0:00 | 693 | 349 | 275 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -126 | 693
2018-05-01 | 1:00 | 689 | 349 | 271 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -126 | 689
2018-05-01 | 2:00 | 732 | 349 | 296 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -126 | 732
2018-05-01 | 3:00 | 789 | 349 | 324 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -126 | 789
2018-05-01 | 4:00 | 819 | 349 | 353 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -126 | 819
2018-05-01 | 5:00 | 807 | 349 | 346 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | -126 | 807
2018-05-01 | 6:00 | 780 | 349 | 294 | 81 | 36 | 89 | 44 | 0 | 2 | 0 | 11 | -126 | 780
2018-05-01 | 7:00 | 773 | 349 | 238 | 66 | 36 | 89 | 129 | 0 | 8 | 0 | -12 | -130 | 773
2018-05-01 | 8:00 | 794 | 349 | 216 | 62 | 36 | 89 | 257 | 0 | 9 | 0 | -94 | -130 | 794
2018-05-01 | 9:00 | 844 | 349 | 218 | 58 | 36 | 89 | 357 | 0 | 9 | 0 | -142 | -130 | 844
2018-05-01 | 10:00 | 873 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 412 | 0 | 9 | 0 | -166 | -130 | 873
2018-05-01 | 11:00 | 904 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 403 | 2 | 13 | 0 | -133 | -130 | 904
2018-05-01 | 12:00 | 879 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 369 | 0 | 15 | 0 | -123 | -130 | 879
2018-05-01 | 13:00 | 926 | 349 | 235 | 56 | 36 | 89 | 281 | 0 | 18 | 0 | -8 | -130 | 926
2018-05-01 | 14:00 | 942 | 349 | 332 | 60 | 36 | 89 | 168 | 0 | 21 | 0 | 17 | -130 | 942
2018-05-01 | 15:00 | 942 | 349 | 352 | 61 | 36 | 89 | 94 | 0 | 30 | 0 | 61 | -130 | 942
2018-05-01 | 16:00 | 947 | 349 | 369 | 65 | 36 | 89 | 55 | 0 | 30 | 0 | 84 | -130 | 947
2018-05-01 | 17:00 | 952 | 349 | 415 | 82 | 36 | 89 | 19 | 0 | 36 | 0 | 56 | -130 | 952
2018-05-01 | 18:00 | 973 | 349 | 416 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 37 | 0 | 67 | -130 | 973
2018-05-01 | 19:00 | 934 | 349 | 414 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 25 | -130 | 934
2018-05-01 | 20:00 | 895 | 349 | 367 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 32 | -130 | 895
2018-05-01 | 21:00 | 845 | 349 | 340 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 7 | -126 | 845
2018-05-01 | 22:00 | 800 | 349 | 314 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | -126 | 800
2018-05-01 | 23:00 | 752 | 349 | 289 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | -126 | 752
2018-05-02 | 0:00 | 721 | 349 | 365 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -89 | -126 | 721
2018-05-02 | 1:00 | 719 | 349 | 365 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -93 | -126 | 719
2018-05-02 | 2:00 | 750 | 349 | 366 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -82 | -126 | 750
2018-05-02 | 3:00 | 802 | 349 | 366 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -53 | -126 | 802
2018-05-02 | 4:00 | 826 | 349 | 368 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -28 | -126 | 826
2018-05-02 | 5:00 | 813 | 349 | 367 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -24 | -126 | 813
2018-05-02 | 6:00 | 800 | 349 | 367 | 81 | 36 | 89 | 4 | 0 | 35 | 0 | -35 | -126 | 800
2018-05-02 | 7:00 | 845 | 349 | 381 | 66 | 36 | 89 | 14 | 0 | 40 | 0 | 0 | -130 | 845
2018-05-02 | 8:00 | 904 | 349 | 403 | 62 | 36 | 89 | 17 | 0 | 43 | 0 | 35 | -130 | 904
2018-05-02 | 9:00 | 951 | 349 | 403 | 58 | 36 | 89 | 29 | 0 | 52 | 0 | 65 | -130 | 951
2018-05-02 | 10:00 | 956 | 349 | 403 | 56 | 36 | 89 | 40 | 0 | 56 | 0 | 57 | -130 | 956
2018-05-02 | 11:00 | 962 | 349 | 404 | 56 | 36 | 89 | 59 | 2 | 55 | 0 | 42 | -130 | 962
2018-05-02 | 12:00 | 952 | 349 | 436 | 56 | 36 | 89 | 46 | 0 | 58 | 0 | 12 | -130 | 952
2018-05-02 | 13:00 | 975 | 349 | 437 | 56 | 36 | 89 | 38 | 0 | 48 | 0 | 52 | -130 | 975
2018-05-02 | 14:00 | 951 | 349 | 436 | 60 | 36 | 89 | 48 | 0 | 58 | 0 | 5 | -130 | 951
2018-05-02 | 15:00 | 936 | 349 | 403 | 61 | 36 | 89 | 47 | 0 | 57 | 0 | 24 | -130 | 936
2018-05-02 | 16:00 | 947 | 349 | 417 | 65 | 36 | 89 | 34 | 0 | 56 | 0 | 31 | -130 | 947
2018-05-02 | 17:00 | 947 | 349 | 416 | 82 | 36 | 89 | 14 | 0 | 52 | 0 | 39 | -130 | 947
2018-05-02 | 18:00 | 950 | 349 | 417 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 40 | 0 | 40 | -130 | 950
2018-05-02 | 19:00 | 938 | 349 | 417 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31 | -130 | 938
2018-05-02 | 20:00 | 883 | 349 | 380 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -130 | 883
2018-05-02 | 21:00 | 833 | 349 | 367 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -44 | -126 | 833
2018-05-02 | 22:00 | 797 | 349 | 367 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -76 | -126 | 797
2018-05-02 | 23:00 | 748 | 349 | 366 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -113 | -126 | 748
2018-05-03 | 0:00 | 693 | 349 | 192 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 | -121 | 693
2018-05-03 | 1:00 | 691 | 349 | 193 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | -2 | -121 | 691
2018-05-03 | 2:00 | 726 | 349 | 194 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | -121 | 726
2018-05-03 | 3:00 | 778 | 349 | 193 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 49 | -121 | 778
2018-05-03 | 4:00 | 827 | 349 | 195 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 97 | -121 | 827
2018-05-03 | 5:00 | 789 | 349 | 194 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 86 | 0 | 70 | -121 | 789
2018-05-03 | 6:00 | 739 | 349 | 193 | 81 | 36 | 89 | 41 | -20 | 85 | 0 | 6 | -121 | 739
2018-05-03 | 7:00 | 718 | 349 | 193 | 66 | 36 | 89 | 134 | -64 | 80 | 0 | -42 | -123 | 718
2018-05-03 | 8:00 | 699 | 349 | 176 | 62 | 36 | 89 | 250 | -119 | 77 | 0 | -98 | -123 | 699
2018-05-03 | 9:00 | 703 | 349 | 177 | 58 | 36 | 89 | 385 | -184 | 73 | 0 | -157 | -123 | 703
2018-05-03 | 10:00 | 716 | 349 | 177 | 56 | 36 | 89 | 488 | -233 | 73 | 0 | -196 | -123 | 716
2018-05-03 | 11:00 | 758 | 349 | 178 | 56 | 36 | 89 | 589 | -281 | 77 | 0 | -212 | -123 | 758
2018-05-03 | 12:00 | 778 | 349 | 179 | 56 | 36 | 89 | 618 | -295 | 70 | 0 | -201 | -123 | 778
2018-05-03 | 13:00 | 765 | 349 | 178 | 56 | 36 | 89 | 587 | -280 | 72 | 0 | -199 | -123 | 765
2018-05-03 | 14:00 | 729 | 349 | 177 | 60 | 36 | 89 | 528 | -252 | 72 | 0 | -207 | -123 | 729
2018-05-03 | 15:00 | 725 | 349 | 177 | 61 | 36 | 89 | 423 | -202 | 75 | 0 | -160 | -123 | 725
2018-05-03 | 16:00 | 735 | 349 | 194 | 65 | 36 | 89 | 291 | -139 | 75 | 0 | -102 | -123 | 735
2018-05-03 | 17:00 | 796 | 349 | 195 | 82 | 36 | 89 | 121 | -58 | 81 | 0 | 24 | -123 | 796
2018-05-03 | 18:00 | 827 | 349 | 195 | 107 | 36 | 89 | 19 | -9 | 70 | 0 | 94 | -123 | 827
2018-05-03 | 19:00 | 833 | 349 | 195 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 98 | -123 | 833
2018-05-03 | 20:00 | 813 | 349 | 195 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 77 | -123 | 813
2018-05-03 | 21:00 | 781 | 349 | 194 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | 49 | -121 | 781
2018-05-03 | 22:00 | 741 | 349 | 194 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 14 | -121 | 741
2018-05-03 | 23:00 | 702 | 349 | 192 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 92 | 0 | -6 | -121 | 702
2018-05-04 | 0:00 | 662 | 349 | 191 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | -32 | -121 | 662
2018-05-04 | 1:00 | 661 | 349 | 193 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 85 | 0 | -30 | -121 | 661
2018-05-04 | 2:00 | 705 | 349 | 193 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -121 | 705
2018-05-04 | 3:00 | 765 | 349 | 193 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 44 | -121 | 765
2018-05-04 | 4:00 | 787 | 349 | 194 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 71 | -121 | 787
2018-05-04 | 5:00 | 781 | 349 | 194 | 85 | 36 | 89 | 2 | -1 | 58 | 0 | 90 | -121 | 781
2018-05-04 | 6:00 | 729 | 349 | 193 | 81 | 36 | 89 | 63 | -32 | 43 | 0 | 28 | -121 | 729
2018-05-04 | 7:00 | 706 | 349 | 192 | 66 | 36 | 89 | 204 | -105 | 41 | 0 | -43 | -123 | 706
2018-05-04 | 8:00 | 679 | 349 | 176 | 62 | 36 | 89 | 344 | -177 | 50 | 0 | -127 | -123 | 679
2018-05-04 | 9:00 | 697 | 349 | 176 | 58 | 36 | 89 | 471 | -242 | 56 | 0 | -173 | -123 | 697
2018-05-04 | 10:00 | 699 | 349 | 177 | 56 | 36 | 89 | 546 | -281 | 57 | 0 | -207 | -123 | 699
2018-05-04 | 11:00 | 722 | 349 | 177 | 56 | 36 | 89 | 586 | -300 | 58 | 0 | -206 | -123 | 722
2018-05-04 | 12:00 | 734 | 349 | 178 | 56 | 36 | 89 | 577 | -297 | 61 | 0 | -192 | -123 | 734
2018-05-04 | 13:00 | 720 | 349 | 177 | 56 | 36 | 89 | 561 | -288 | 56 | 0 | -193 | -123 | 720
2018-05-04 | 14:00 | 705 | 349 | 176 | 60 | 36 | 89 | 527 | -271 | 53 | 0 | -191 | -123 | 705
2018-05-04 | 15:00 | 698 | 349 | 176 | 61 | 36 | 89 | 434 | -223 | 49 | 0 | -150 | -123 | 698
2018-05-04 | 16:00 | 722 | 349 | 193 | 65 | 36 | 89 | 293 | -151 | 42 | 0 | -71 | -123 | 722
2018-05-04 | 17:00 | 780 | 349 | 196 | 82 | 36 | 89 | 140 | -72 | 37 | 0 | 46 | -123 | 780
2018-05-04 | 18:00 | 810 | 349 | 201 | 107 | 36 | 89 | 26 | -13 | 33 | 0 | 105 | -123 | 810
2018-05-04 | 19:00 | 838 | 349 | 210 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 136 | -123 | 838
2018-05-04 | 20:00 | 804 | 349 | 210 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 106 | -123 | 804
2018-05-04 | 21:00 | 777 | 349 | 210 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86 | -121 | 777
2018-05-04 | 22:00 | 741 | 349 | 208 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67 | -121 | 741
2018-05-04 | 23:00 | 699 | 349 | 206 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 51 | -121 | 699
2018-05-05 | 0:00 | 666 | 349 | 207 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 31 | -121 | 666
2018-05-05 | 1:00 | 665 | 349 | 213 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | -121 | 665
2018-05-05 | 2:00 | 709 | 349 | 228 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | -121 | 709
2018-05-05 | 3:00 | 773 | 349 | 232 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 76 | -121 | 773
2018-05-05 | 4:00 | 815 | 349 | 233 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 116 | -121 | 815
2018-05-05 | 5:00 | 784 | 349 | 230 | 85 | 36 | 89 | 5 | -2 | 14 | 0 | 99 | -121 | 784
2018-05-05 | 6:00 | 725 | 349 | 209 | 81 | 36 | 89 | 71 | -29 | 15 | 0 | 25 | -121 | 725
2018-05-05 | 7:00 | 701 | 349 | 182 | 66 | 36 | 89 | 201 | -81 | 14 | 0 | -32 | -123 | 701
2018-05-05 | 8:00 | 687 | 349 | 166 | 62 | 36 | 89 | 332 | -134 | 13 | 0 | -103 | -123 | 687
2018-05-05 | 9:00 | 704 | 349 | 167 | 58 | 36 | 89 | 456 | -184 | 12 | 0 | -156 | -123 | 704
2018-05-05 | 10:00 | 718 | 349 | 167 | 56 | 36 | 89 | 527 | -213 | 13 | 0 | -183 | -123 | 718
2018-05-05 | 11:00 | 735 | 349 | 166 | 56 | 36 | 89 | 585 | -235 | 15 | 0 | -203 | -123 | 735
2018-05-05 | 12:00 | 760 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 606 | -245 | 14 | 0 | -190 | -123 | 760
2018-05-05 | 13:00 | 750 | 349 | 167 | 56 | 36 | 89 | 557 | -225 | 14 | 0 | -170 | -123 | 750
2018-05-05 | 14:00 | 742 | 349 | 168 | 60 | 36 | 89 | 483 | -195 | 14 | 0 | -139 | -123 | 742
2018-05-05 | 15:00 | 729 | 349 | 167 | 61 | 36 | 89 | 364 | -147 | 12 | 0 | -79 | -123 | 729
2018-05-05 | 16:00 | 755 | 349 | 187 | 65 | 36 | 89 | 250 | -101 | 11 | 0 | -8 | -123 | 755
2018-05-05 | 17:00 | 807 | 349 | 231 | 82 | 36 | 89 | 114 | -46 | 7 | 0 | 68 | -123 | 807
2018-05-05 | 18:00 | 825 | 349 | 270 | 107 | 36 | 89 | 25 | -10 | 6 | 0 | 76 | -123 | 825
2018-05-05 | 19:00 | 827 | 349 | 272 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 87 | -123 | 827
2018-05-05 | 20:00 | 807 | 349 | 271 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 67 | -123 | 807
2018-05-05 | 21:00 | 771 | 349 | 236 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | -121 | 771
2018-05-05 | 22:00 | 733 | 349 | 234 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | -121 | 733
2018-05-05 | 23:00 | 687 | 349 | 229 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | -121 | 687
2018-05-06 | 0:00 | 665 | 349 | 237 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -121 | 665
2018-05-06 | 1:00 | 669 | 349 | 239 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -121 | 669
2018-05-06 | 2:00 | 707 | 349 | 258 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -121 | 707
2018-05-06 | 3:00 | 758 | 349 | 281 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -121 | 758
2018-05-06 | 4:00 | 784 | 349 | 308 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -121 | 784
2018-05-06 | 5:00 | 753 | 349 | 290 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | -121 | 753
2018-05-06 | 6:00 | 704 | 349 | 225 | 81 | 36 | 89 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | -121 | 704
2018-05-06 | 7:00 | 716 | 349 | 224 | 66 | 36 | 89 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | -122 | 716
2018-05-06 | 8:00 | 716 | 349 | 198 | 62 | 36 | 89 | 71 | 0 | 42 | 0 | -9 | -122 | 716
2018-05-06 | 9:00 | 759 | 349 | 198 | 58 | 36 | 89 | 108 | 0 | 55 | 0 | -12 | -122 | 759
2018-05-06 | 10:00 | 796 | 349 | 222 | 56 | 36 | 89 | 102 | 0 | 64 | 0 | 0 | -122 | 796
2018-05-06 | 11:00 | 810 | 349 | 257 | 56 | 36 | 89 | 79 | 0 | 66 | 0 | 0 | -122 | 810
2018-05-06 | 12:00 | 829 | 349 | 278 | 56 | 36 | 89 | 74 | 0 | 69 | 0 | 0 | -122 | 829
2018-05-06 | 13:00 | 819 | 349 | 280 | 56 | 36 | 89 | 60 | 0 | 71 | 0 | 0 | -122 | 819
2018-05-06 | 14:00 | 800 | 349 | 269 | 60 | 36 | 89 | 48 | 0 | 71 | 0 | 0 | -122 | 800
2018-05-06 | 15:00 | 802 | 349 | 279 | 61 | 36 | 89 | 41 | 0 | 69 | 0 | 0 | -122 | 802
2018-05-06 | 16:00 | 828 | 349 | 316 | 65 | 36 | 89 | 22 | 0 | 73 | 0 | 0 | -122 | 828
2018-05-06 | 17:00 | 865 | 349 | 348 | 82 | 36 | 89 | 9 | 0 | 71 | 0 | 3 | -122 | 865
2018-05-06 | 18:00 | 905 | 349 | 362 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 71 | 0 | 11 | -122 | 905
2018-05-06 | 19:00 | 874 | 349 | 346 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -122 | 874
2018-05-06 | 20:00 | 842 | 349 | 311 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -122 | 842
2018-05-06 | 21:00 | 807 | 349 | 285 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -121 | 807
2018-05-06 | 22:00 | 763 | 349 | 251 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -121 | 763
2018-05-06 | 23:00 | 718 | 349 | 228 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -121 | 718
2018-05-07 | 0:00 | 687 | 349 | 395 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -174 | -126 | 687
2018-05-07 | 1:00 | 694 | 349 | 395 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -166 | -126 | 694
2018-05-07 | 2:00 | 746 | 349 | 397 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -131 | -126 | 746
2018-05-07 | 3:00 | 801 | 349 | 397 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -98 | -126 | 801
2018-05-07 | 4:00 | 823 | 349 | 397 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -73 | -126 | 823
2018-05-07 | 5:00 | 814 | 349 | 397 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -67 | -126 | 814
2018-05-07 | 6:00 | 817 | 349 | 397 | 81 | 36 | 89 | 6 | 0 | 58 | 0 | -73 | -126 | 817
2018-05-07 | 7:00 | 863 | 349 | 398 | 66 | 36 | 89 | 22 | 0 | 66 | 0 | -33 | -130 | 863
2018-05-07 | 8:00 | 930 | 349 | 411 | 62 | 36 | 89 | 52 | 0 | 68 | 0 | -7 | -130 | 930
2018-05-07 | 9:00 | 997 | 349 | 427 | 58 | 36 | 89 | 71 | 0 | 71 | 0 | 26 | -130 | 997
2018-05-07 | 10:00 | 1012 | 349 | 428 | 56 | 36 | 89 | 75 | 0 | 68 | 0 | 41 | -130 | 1012
2018-05-07 | 11:00 | 1018 | 349 | 427 | 56 | 36 | 89 | 88 | 2 | 58 | 0 | 43 | -130 | 1018
2018-05-07 | 12:00 | 992 | 349 | 455 | 56 | 36 | 89 | 92 | 0 | 62 | 0 | -17 | -130 | 992
2018-05-07 | 13:00 | 1027 | 349 | 473 | 56 | 36 | 89 | 61 | 0 | 56 | 0 | 37 | -130 | 1027
2018-05-07 | 14:00 | 1014 | 349 | 474 | 60 | 36 | 89 | 52 | 0 | 55 | 0 | 29 | -130 | 1014
2018-05-07 | 15:00 | 1003 | 349 | 427 | 61 | 36 | 89 | 46 | 0 | 65 | 0 | 60 | -130 | 1003
2018-05-07 | 16:00 | 1025 | 349 | 440 | 65 | 36 | 89 | 19 | 0 | 61 | 0 | 96 | -130 | 1025
2018-05-07 | 17:00 | 1022 | 349 | 441 | 82 | 36 | 89 | 8 | 0 | 38 | 0 | 109 | -130 | 1022
2018-05-07 | 18:00 | 1027 | 349 | 442 | 107 | 36 | 89 | 1 | 0 | 25 | 0 | 108 | -130 | 1027
2018-05-07 | 19:00 | 979 | 349 | 440 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 63 | -130 | 979
2018-05-07 | 20:00 | 936 | 349 | 439 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 | -130 | 936
2018-05-07 | 21:00 | 893 | 349 | 431 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -10 | -126 | 893
2018-05-07 | 22:00 | 853 | 349 | 411 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -28 | -126 | 853
2018-05-07 | 23:00 | 802 | 349 | 413 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -58 | -126 | 802
2018-05-08 | 0:00 | 763 | 349 | 436 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -106 | -126 | 763
2018-05-08 | 1:00 | 767 | 349 | 437 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -101 | -126 | 767
2018-05-08 | 2:00 | 798 | 349 | 437 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -85 | -126 | 798
2018-05-08 | 3:00 | 851 | 349 | 437 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -56 | -126 | 851
2018-05-08 | 4:00 | 883 | 349 | 438 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -24 | -126 | 883
2018-05-08 | 5:00 | 875 | 349 | 437 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -21 | -126 | 875
2018-05-08 | 6:00 | 860 | 349 | 437 | 81 | 36 | 89 | 6 | 0 | 30 | 0 | -42 | -126 | 860
2018-05-08 | 7:00 | 897 | 349 | 437 | 66 | 36 | 89 | 24 | 0 | 35 | 0 | -9 | -130 | 897
2018-05-08 | 8:00 | 956 | 349 | 457 | 62 | 36 | 89 | 43 | 0 | 34 | 0 | 16 | -130 | 956
2018-05-08 | 9:00 | 1000 | 349 | 457 | 58 | 36 | 89 | 57 | 0 | 32 | 0 | 52 | -130 | 1000
2018-05-08 | 10:00 | 1008 | 349 | 457 | 56 | 36 | 89 | 69 | 0 | 30 | 0 | 52 | -130 | 1008
2018-05-08 | 11:00 | 1015 | 349 | 457 | 56 | 36 | 89 | 75 | 0 | 36 | 0 | 47 | -130 | 1015
2018-05-08 | 12:00 | 984 | 349 | 486 | 56 | 36 | 89 | 58 | 0 | 39 | 0 | 1 | -130 | 984
2018-05-08 | 13:00 | 1031 | 349 | 490 | 56 | 36 | 89 | 47 | 0 | 42 | 0 | 52 | -130 | 1031
2018-05-08 | 14:00 | 1016 | 349 | 490 | 60 | 36 | 89 | 41 | 0 | 55 | 0 | 26 | -130 | 1016
2018-05-08 | 15:00 | 1007 | 349 | 456 | 61 | 36 | 89 | 32 | 0 | 67 | 0 | 47 | -130 | 1007
2018-05-08 | 16:00 | 1017 | 349 | 456 | 65 | 36 | 89 | 18 | 0 | 66 | 0 | 68 | -130 | 1017
2018-05-08 | 17:00 | 1018 | 349 | 456 | 82 | 36 | 89 | 9 | 0 | 69 | 0 | 58 | -130 | 1018
2018-05-08 | 18:00 | 1029 | 349 | 455 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 77 | 0 | 44 | -130 | 1029
2018-05-08 | 19:00 | 987 | 349 | 453 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3 | -130 | 987
2018-05-08 | 20:00 | 945 | 349 | 439 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -16 | -130 | 945
2018-05-08 | 21:00 | 908 | 349 | 438 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -42 | -126 | 908
2018-05-08 | 22:00 | 861 | 349 | 438 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -77 | -126 | 861
2018-05-08 | 23:00 | 809 | 349 | 437 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -104 | -126 | 809
2018-05-09 | 0:00 | 764 | 349 | 276 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 21 | -126 | 764
2018-05-09 | 1:00 | 770 | 349 | 276 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 21 | -126 | 770
2018-05-09 | 2:00 | 803 | 349 | 291 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 25 | -126 | 803
2018-05-09 | 3:00 | 864 | 349 | 321 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 38 | -126 | 864
2018-05-09 | 4:00 | 894 | 349 | 341 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 51 | -126 | 894
2018-05-09 | 5:00 | 885 | 349 | 340 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 54 | 0 | 56 | -126 | 885
2018-05-09 | 6:00 | 872 | 349 | 306 | 81 | 36 | 89 | 48 | -7 | 54 | 0 | 42 | -126 | 872
2018-05-09 | 7:00 | 868 | 349 | 268 | 66 | 36 | 89 | 136 | -20 | 49 | 0 | 25 | -130 | 868
2018-05-09 | 8:00 | 872 | 349 | 233 | 62 | 36 | 89 | 227 | -33 | 50 | 0 | -11 | -130 | 872
2018-05-09 | 9:00 | 903 | 349 | 230 | 58 | 36 | 89 | 325 | -48 | 45 | 0 | -51 | -130 | 903
2018-05-09 | 10:00 | 919 | 349 | 231 | 56 | 36 | 89 | 397 | -58 | 41 | 0 | -92 | -130 | 919
2018-05-09 | 11:00 | 924 | 349 | 230 | 56 | 36 | 89 | 465 | -68 | 41 | 0 | -144 | -130 | 924
2018-05-09 | 12:00 | 896 | 349 | 230 | 56 | 36 | 89 | 491 | -72 | 42 | 0 | -195 | -130 | 896
2018-05-09 | 13:00 | 922 | 349 | 231 | 56 | 36 | 89 | 490 | -72 | 42 | 0 | -169 | -130 | 922
2018-05-09 | 14:00 | 904 | 349 | 231 | 60 | 36 | 89 | 453 | -67 | 43 | 0 | -160 | -130 | 904
2018-05-09 | 15:00 | 902 | 349 | 231 | 61 | 36 | 89 | 365 | -54 | 44 | 0 | -89 | -130 | 902
2018-05-09 | 16:00 | 926 | 349 | 258 | 65 | 36 | 89 | 243 | -36 | 43 | 0 | 9 | -130 | 926
2018-05-09 | 17:00 | 943 | 349 | 323 | 82 | 36 | 89 | 115 | -17 | 45 | 0 | 51 | -130 | 943
2018-05-09 | 18:00 | 961 | 349 | 391 | 107 | 36 | 89 | 23 | -3 | 44 | 0 | 55 | -130 | 961
2018-05-09 | 19:00 | 974 | 349 | 412 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 66 | -130 | 974
2018-05-09 | 20:00 | 935 | 349 | 394 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 43 | -130 | 935
2018-05-09 | 21:00 | 904 | 349 | 360 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | -126 | 904
2018-05-09 | 22:00 | 863 | 349 | 340 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 39 | -126 | 863
2018-05-09 | 23:00 | 811 | 349 | 324 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 29 | -126 | 811
2018-05-10 | 0:00 | 775 | 349 | 329 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | -126 | 775
2018-05-10 | 1:00 | 782 | 349 | 338 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | -126 | 782
2018-05-10 | 2:00 | 807 | 349 | 347 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -126 | 807
2018-05-10 | 3:00 | 867 | 349 | 365 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | -126 | 867
2018-05-10 | 4:00 | 897 | 349 | 367 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 55 | -126 | 897
2018-05-10 | 5:00 | 895 | 349 | 367 | 85 | 36 | 89 | 4 | -1 | 32 | 0 | 60 | -126 | 895
2018-05-10 | 6:00 | 863 | 349 | 349 | 81 | 36 | 89 | 73 | -24 | 31 | 0 | 5 | -126 | 863
2018-05-10 | 7:00 | 841 | 349 | 261 | 66 | 36 | 89 | 215 | -71 | 23 | 0 | 3 | -130 | 841
2018-05-10 | 8:00 | 844 | 349 | 218 | 62 | 36 | 89 | 357 | -118 | 21 | 0 | -40 | -130 | 844
2018-05-10 | 9:00 | 872 | 349 | 218 | 58 | 36 | 89 | 496 | -164 | 14 | 0 | -94 | -130 | 872
2018-05-10 | 10:00 | 898 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 589 | -195 | 8 | 0 | -123 | -130 | 898
2018-05-10 | 11:00 | 924 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 641 | -212 | 7 | 0 | -130 | -130 | 924
2018-05-10 | 12:00 | 902 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 650 | -215 | 8 | 0 | -159 | -130 | 902
2018-05-10 | 13:00 | 932 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 618 | -204 | 6 | 0 | -107 | -130 | 932
2018-05-10 | 14:00 | 911 | 349 | 218 | 60 | 36 | 89 | 552 | -182 | 6 | 0 | -87 | -130 | 911
2018-05-10 | 15:00 | 898 | 349 | 218 | 61 | 36 | 89 | 439 | -145 | 8 | 0 | -27 | -130 | 898
2018-05-10 | 16:00 | 928 | 349 | 310 | 65 | 36 | 89 | 299 | -99 | 5 | 0 | 4 | -130 | 928
2018-05-10 | 17:00 | 945 | 349 | 368 | 82 | 36 | 89 | 145 | -48 | 7 | 0 | 47 | -130 | 945
2018-05-10 | 18:00 | 949 | 349 | 405 | 107 | 36 | 89 | 30 | -10 | 8 | 0 | 65 | -130 | 949
2018-05-10 | 19:00 | 959 | 349 | 406 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 | -130 | 959
2018-05-10 | 20:00 | 916 | 349 | 404 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | -130 | 916
2018-05-10 | 21:00 | 881 | 349 | 368 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | -126 | 881
2018-05-10 | 22:00 | 846 | 349 | 367 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | -126 | 846
2018-05-10 | 23:00 | 796 | 349 | 365 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -126 | 796
2018-05-11 | 0:00 | 759 | 349 | 350 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 759
2018-05-11 | 1:00 | 761 | 349 | 352 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 761
2018-05-11 | 2:00 | 799 | 349 | 370 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 799
2018-05-11 | 3:00 | 861 | 349 | 377 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | -126 | 861
2018-05-11 | 4:00 | 897 | 349 | 381 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | -126 | 897
2018-05-11 | 5:00 | 890 | 349 | 381 | 85 | 36 | 89 | 6 | -2 | 3 | 0 | 69 | -126 | 890
2018-05-11 | 6:00 | 862 | 349 | 366 | 81 | 36 | 89 | 78 | -23 | 5 | 0 | 7 | -126 | 862
2018-05-11 | 7:00 | 844 | 349 | 275 | 66 | 36 | 89 | 220 | -65 | 4 | 0 | 0 | -130 | 844
2018-05-11 | 8:00 | 843 | 349 | 218 | 62 | 36 | 89 | 358 | -105 | 1 | 0 | -35 | -130 | 843
2018-05-11 | 9:00 | 891 | 349 | 218 | 58 | 36 | 89 | 494 | -145 | 1 | 0 | -79 | -130 | 891
2018-05-11 | 10:00 | 918 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 586 | -172 | 1 | 0 | -116 | -130 | 918
2018-05-11 | 11:00 | 950 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 636 | -187 | 4 | 0 | -122 | -130 | 950
2018-05-11 | 12:00 | 925 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 644 | -189 | 4 | 0 | -153 | -130 | 925
2018-05-11 | 13:00 | 954 | 349 | 220 | 56 | 36 | 89 | 616 | -181 | 7 | 0 | -108 | -130 | 954
2018-05-11 | 14:00 | 938 | 349 | 219 | 60 | 36 | 89 | 545 | -160 | 7 | 0 | -77 | -130 | 938
2018-05-11 | 15:00 | 936 | 349 | 231 | 61 | 36 | 89 | 429 | -126 | 7 | 0 | -10 | -130 | 936
2018-05-11 | 16:00 | 967 | 349 | 351 | 65 | 36 | 89 | 276 | -81 | 7 | 0 | 5 | -130 | 967
2018-05-11 | 17:00 | 967 | 349 | 382 | 82 | 36 | 89 | 133 | -39 | 6 | 0 | 59 | -130 | 967
2018-05-11 | 18:00 | 964 | 349 | 428 | 107 | 36 | 89 | 25 | -7 | 5 | 0 | 62 | -130 | 964
2018-05-11 | 19:00 | 967 | 349 | 429 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | -130 | 967
2018-05-11 | 20:00 | 917 | 349 | 425 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | -130 | 917
2018-05-11 | 21:00 | 885 | 349 | 382 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | -126 | 885
2018-05-11 | 22:00 | 846 | 349 | 378 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | -126 | 846
2018-05-11 | 23:00 | 801 | 349 | 371 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | -126 | 801
2018-05-12 | 0:00 | 751 | 349 | 295 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | -121 | 751
2018-05-12 | 1:00 | 750 | 349 | 294 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | -121 | 750
2018-05-12 | 2:00 | 788 | 349 | 309 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | -121 | 788
2018-05-12 | 3:00 | 841 | 349 | 326 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | -121 | 841
2018-05-12 | 4:00 | 868 | 349 | 334 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 69 | -121 | 868
2018-05-12 | 5:00 | 840 | 349 | 318 | 85 | 36 | 89 | 6 | -2 | 16 | 0 | 64 | -121 | 840
2018-05-12 | 6:00 | 791 | 349 | 260 | 81 | 36 | 89 | 73 | -24 | 17 | 0 | 31 | -121 | 791
2018-05-12 | 7:00 | 787 | 349 | 234 | 66 | 36 | 89 | 194 | -64 | 17 | 0 | -12 | -122 | 787
2018-05-12 | 8:00 | 797 | 349 | 217 | 62 | 36 | 89 | 323 | -107 | 15 | 0 | -65 | -122 | 797
2018-05-12 | 9:00 | 823 | 349 | 217 | 58 | 36 | 89 | 457 | -151 | 15 | 0 | -125 | -122 | 823
2018-05-12 | 10:00 | 859 | 349 | 217 | 56 | 36 | 89 | 566 | -187 | 19 | 0 | -164 | -122 | 859
2018-05-12 | 11:00 | 886 | 349 | 217 | 56 | 36 | 89 | 613 | -201 | 18 | 0 | -169 | -122 | 886
2018-05-12 | 12:00 | 897 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 615 | -203 | 18 | 0 | -159 | -122 | 897
2018-05-12 | 13:00 | 909 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 582 | -192 | 20 | 0 | -128 | -122 | 909
2018-05-12 | 14:00 | 882 | 349 | 218 | 60 | 36 | 89 | 512 | -169 | 20 | 0 | -111 | -122 | 882
2018-05-12 | 15:00 | 873 | 349 | 218 | 61 | 36 | 89 | 394 | -130 | 22 | 0 | -44 | -122 | 873
2018-05-12 | 16:00 | 892 | 349 | 276 | 65 | 36 | 89 | 245 | -81 | 21 | 0 | 14 | -122 | 892
2018-05-12 | 17:00 | 900 | 349 | 317 | 82 | 36 | 89 | 108 | -36 | 19 | 0 | 58 | -122 | 900
2018-05-12 | 18:00 | 918 | 349 | 352 | 107 | 36 | 89 | 24 | -8 | 20 | 0 | 71 | -122 | 918
2018-05-12 | 19:00 | 919 | 349 | 356 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | -122 | 919
2018-05-12 | 20:00 | 879 | 349 | 346 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 44 | -122 | 879
2018-05-12 | 21:00 | 837 | 349 | 315 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 36 | -121 | 837
2018-05-12 | 22:00 | 796 | 349 | 288 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 | -121 | 796
2018-05-12 | 23:00 | 756 | 349 | 275 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 21 | -121 | 756
2018-05-13 | 0:00 | 728 | 349 | 278 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -1 | -121 | 728
2018-05-13 | 1:00 | 722 | 349 | 272 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -1 | -121 | 722
2018-05-13 | 2:00 | 754 | 349 | 292 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -1 | -121 | 754
2018-05-13 | 3:00 | 798 | 349 | 313 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -1 | -121 | 798
2018-05-13 | 4:00 | 825 | 349 | 348 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -1 | -121 | 825
2018-05-13 | 5:00 | 795 | 349 | 331 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 26 | 0 | -1 | -121 | 795
2018-05-13 | 6:00 | 746 | 349 | 272 | 81 | 36 | 89 | 14 | 0 | 27 | 0 | -1 | -121 | 746
2018-05-13 | 7:00 | 756 | 349 | 272 | 66 | 36 | 89 | 38 | 0 | 29 | 0 | -1 | -122 | 756
2018-05-13 | 8:00 | 767 | 349 | 254 | 62 | 36 | 89 | 72 | 0 | 28 | 0 | -1 | -122 | 767
2018-05-13 | 9:00 | 807 | 349 | 277 | 58 | 36 | 89 | 96 | 0 | 25 | 0 | -1 | -122 | 807
2018-05-13 | 10:00 | 821 | 349 | 289 | 56 | 36 | 89 | 102 | 0 | 23 | 0 | -1 | -122 | 821
2018-05-13 | 11:00 | 836 | 349 | 272 | 56 | 36 | 89 | 134 | 2 | 21 | 0 | -1 | -122 | 836
2018-05-13 | 12:00 | 859 | 349 | 289 | 56 | 36 | 89 | 144 | 0 | 19 | 0 | -1 | -122 | 859
2018-05-13 | 13:00 | 865 | 349 | 282 | 56 | 36 | 89 | 153 | 0 | 23 | 0 | -1 | -122 | 865
2018-05-13 | 14:00 | 847 | 349 | 323 | 60 | 36 | 89 | 84 | 0 | 29 | 0 | -1 | -122 | 847
2018-05-13 | 15:00 | 864 | 349 | 373 | 61 | 36 | 89 | 48 | 0 | 30 | 0 | 0 | -122 | 864
2018-05-13 | 16:00 | 880 | 349 | 406 | 65 | 36 | 89 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | -122 | 880
2018-05-13 | 17:00 | 897 | 349 | 405 | 82 | 36 | 89 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | -122 | 897
2018-05-13 | 18:00 | 913 | 349 | 410 | 107 | 36 | 89 | 13 | 0 | 28 | 0 | 3 | -122 | 913
2018-05-13 | 19:00 | 908 | 349 | 416 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | -122 | 908
2018-05-13 | 20:00 | 867 | 349 | 388 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -122 | 867
2018-05-13 | 21:00 | 823 | 349 | 352 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -1 | -121 | 823
2018-05-13 | 22:00 | 782 | 349 | 325 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -1 | -121 | 782
2018-05-13 | 23:00 | 741 | 349 | 309 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -2 | -121 | 741
2018-05-14 | 0:00 | 706 | 349 | 280 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | -126 | 706
2018-05-14 | 1:00 | 707 | 349 | 282 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | -126 | 707
2018-05-14 | 2:00 | 736 | 349 | 293 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | -126 | 736
2018-05-14 | 3:00 | 795 | 349 | 329 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -126 | 795
2018-05-14 | 4:00 | 829 | 349 | 365 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -126 | 829
2018-05-14 | 5:00 | 830 | 349 | 376 | 85 | 36 | 89 | 4 | -1 | 5 | 0 | 13 | -126 | 830
2018-05-14 | 6:00 | 803 | 349 | 318 | 81 | 36 | 89 | 58 | -15 | 4 | 0 | 9 | -126 | 803
2018-05-14 | 7:00 | 802 | 349 | 267 | 66 | 36 | 89 | 172 | -44 | 4 | 0 | -7 | -130 | 802
2018-05-14 | 8:00 | 827 | 349 | 241 | 62 | 36 | 89 | 314 | -81 | 3 | 0 | -56 | -130 | 827
2018-05-14 | 9:00 | 896 | 349 | 243 | 58 | 36 | 89 | 463 | -119 | 2 | 0 | -95 | -130 | 896
2018-05-14 | 10:00 | 929 | 349 | 243 | 56 | 36 | 89 | 563 | -145 | 2 | 0 | -134 | -130 | 929
2018-05-14 | 11:00 | 970 | 349 | 243 | 56 | 36 | 89 | 614 | -156 | 4 | 0 | -135 | -130 | 970
2018-05-14 | 12:00 | 953 | 349 | 243 | 56 | 36 | 89 | 624 | -160 | 5 | 0 | -159 | -130 | 953
2018-05-14 | 13:00 | 993 | 349 | 244 | 56 | 36 | 89 | 596 | -153 | 6 | 0 | -100 | -130 | 993
2018-05-14 | 14:00 | 986 | 349 | 243 | 60 | 36 | 89 | 533 | -137 | 5 | 0 | -62 | -130 | 986
2018-05-14 | 15:00 | 972 | 349 | 256 | 61 | 36 | 89 | 419 | -108 | 6 | 0 | -6 | -130 | 972
2018-05-14 | 16:00 | 1012 | 349 | 368 | 65 | 36 | 89 | 287 | -74 | 5 | 0 | 17 | -130 | 1012
2018-05-14 | 17:00 | 1013 | 349 | 431 | 82 | 36 | 89 | 140 | -36 | 3 | 0 | 49 | -130 | 1013
2018-05-14 | 18:00 | 1016 | 349 | 432 | 107 | 36 | 89 | 29 | -7 | 3 | 0 | 108 | -130 | 1016
2018-05-14 | 19:00 | 975 | 349 | 432 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | -130 | 975
2018-05-14 | 20:00 | 931 | 349 | 387 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 | -130 | 931
2018-05-14 | 21:00 | 894 | 349 | 385 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | -126 | 894
2018-05-14 | 22:00 | 852 | 349 | 384 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | -126 | 852
2018-05-14 | 23:00 | 792 | 349 | 362 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -126 | 792
2018-05-15 | 0:00 | 754 | 349 | 332 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -126 | 754
2018-05-15 | 1:00 | 751 | 349 | 330 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -126 | 751
2018-05-15 | 2:00 | 782 | 349 | 343 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -126 | 782
2018-05-15 | 3:00 | 835 | 349 | 371 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -126 | 835
2018-05-15 | 4:00 | 866 | 349 | 397 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -126 | 866
2018-05-15 | 5:00 | 859 | 349 | 398 | 85 | 36 | 89 | 5 | -1 | 1 | 0 | 23 | -126 | 859
2018-05-15 | 6:00 | 826 | 349 | 326 | 81 | 36 | 89 | 68 | -10 | 1 | 0 | 12 | -126 | 826
2018-05-15 | 7:00 | 824 | 349 | 280 | 66 | 36 | 89 | 185 | -27 | 0 | 0 | -24 | -130 | 824
2018-05-15 | 8:00 | 850 | 349 | 266 | 62 | 36 | 89 | 312 | -46 | 0 | 0 | -88 | -130 | 850
2018-05-15 | 9:00 | 914 | 349 | 267 | 58 | 36 | 89 | 441 | -65 | 0 | 0 | -131 | -130 | 914
2018-05-15 | 10:00 | 952 | 349 | 267 | 56 | 36 | 89 | 532 | -78 | 0 | 0 | -169 | -130 | 952
2018-05-15 | 11:00 | 996 | 349 | 268 | 56 | 36 | 89 | 587 | -86 | 0 | 0 | -173 | -130 | 996
2018-05-15 | 12:00 | 988 | 349 | 267 | 56 | 36 | 89 | 599 | -88 | 1 | 0 | -191 | -130 | 988
2018-05-15 | 13:00 | 1040 | 349 | 268 | 56 | 36 | 89 | 565 | -83 | 1 | 0 | -111 | -130 | 1040
2018-05-15 | 14:00 | 1036 | 349 | 269 | 60 | 36 | 89 | 492 | -72 | 1 | 0 | -58 | -130 | 1036
2018-05-15 | 15:00 | 1029 | 349 | 320 | 61 | 36 | 89 | 380 | -56 | 1 | 0 | -21 | -130 | 1029
2018-05-15 | 16:00 | 1058 | 349 | 427 | 65 | 36 | 89 | 244 | -36 | 1 | 0 | 13 | -130 | 1058
2018-05-15 | 17:00 | 1042 | 349 | 448 | 82 | 36 | 89 | 109 | -16 | 3 | 0 | 72 | -130 | 1042
2018-05-15 | 18:00 | 1032 | 349 | 415 | 107 | 36 | 89 | 22 | -3 | 5 | 0 | 142 | -130 | 1032
2018-05-15 | 19:00 | 1028 | 349 | 416 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 152 | -130 | 1028
2018-05-15 | 20:00 | 968 | 349 | 414 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 93 | -130 | 968
2018-05-15 | 21:00 | 929 | 349 | 412 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53 | -126 | 929
2018-05-15 | 22:00 | 882 | 349 | 412 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | -126 | 882
2018-05-15 | 23:00 | 830 | 349 | 392 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | -126 | 830
2018-05-16 | 0:00 | 786 | 349 | 360 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -126 | 786
2018-05-16 | 1:00 | 774 | 349 | 350 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -126 | 774
2018-05-16 | 2:00 | 791 | 349 | 351 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 791
2018-05-16 | 3:00 | 841 | 349 | 377 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 841
2018-05-16 | 4:00 | 870 | 349 | 410 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -126 | 870
2018-05-16 | 5:00 | 857 | 349 | 407 | 85 | 36 | 89 | 5 | -1 | 13 | 0 | 0 | -126 | 857
2018-05-16 | 6:00 | 838 | 349 | 352 | 81 | 36 | 89 | 50 | -7 | 14 | 0 | 0 | -126 | 838
2018-05-16 | 7:00 | 850 | 349 | 317 | 66 | 36 | 89 | 130 | -19 | 12 | 0 | 0 | -130 | 850
2018-05-16 | 8:00 | 883 | 349 | 270 | 62 | 36 | 89 | 244 | -36 | 12 | 0 | -13 | -130 | 883
2018-05-16 | 9:00 | 954 | 349 | 263 | 58 | 36 | 89 | 354 | -52 | 11 | 0 | -24 | -130 | 954
2018-05-16 | 10:00 | 985 | 349 | 263 | 56 | 36 | 89 | 423 | -62 | 15 | 0 | -54 | -130 | 985
2018-05-16 | 11:00 | 1019 | 349 | 264 | 56 | 36 | 89 | 486 | -71 | 16 | 0 | -76 | -130 | 1019
2018-05-16 | 12:00 | 994 | 349 | 263 | 56 | 36 | 89 | 527 | -77 | 23 | 0 | -142 | -130 | 994
2018-05-16 | 13:00 | 1057 | 349 | 265 | 56 | 36 | 89 | 499 | -73 | 26 | 0 | -60 | -130 | 1057
2018-05-16 | 14:00 | 1060 | 349 | 264 | 60 | 36 | 89 | 445 | -65 | 30 | 0 | -18 | -130 | 1060
2018-05-16 | 15:00 | 1079 | 349 | 338 | 61 | 36 | 89 | 366 | -54 | 32 | 0 | -8 | -130 | 1079
2018-05-16 | 16:00 | 1108 | 349 | 470 | 65 | 36 | 89 | 233 | -34 | 30 | 0 | 0 | -130 | 1108
2018-05-16 | 17:00 | 1098 | 349 | 529 | 82 | 36 | 89 | 107 | -16 | 32 | 0 | 20 | -130 | 1098
2018-05-16 | 18:00 | 1087 | 349 | 487 | 107 | 36 | 89 | 29 | -4 | 34 | 0 | 90 | -130 | 1087
2018-05-16 | 19:00 | 1074 | 349 | 487 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 103 | -130 | 1074
2018-05-16 | 20:00 | 1017 | 349 | 486 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 51 | -130 | 1017
2018-05-16 | 21:00 | 967 | 349 | 484 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | -126 | 967
2018-05-16 | 22:00 | 920 | 349 | 454 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | -126 | 920
2018-05-16 | 23:00 | 864 | 349 | 416 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | -126 | 864
2018-05-17 | 0:00 | 812 | 349 | 407 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -31 | -126 | 812
2018-05-17 | 1:00 | 806 | 349 | 414 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -43 | -126 | 806
2018-05-17 | 2:00 | 821 | 349 | 402 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -32 | -126 | 821
2018-05-17 | 3:00 | 864 | 349 | 433 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -42 | -126 | 864
2018-05-17 | 4:00 | 895 | 349 | 437 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -10 | -126 | 895
2018-05-17 | 5:00 | 885 | 349 | 437 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 19 | 0 | -6 | -126 | 885
2018-05-17 | 6:00 | 874 | 349 | 434 | 81 | 36 | 89 | 33 | 0 | 16 | 0 | -38 | -126 | 874
2018-05-17 | 7:00 | 912 | 349 | 435 | 66 | 36 | 89 | 89 | 0 | 18 | 0 | -40 | -130 | 912
2018-05-17 | 8:00 | 990 | 349 | 422 | 62 | 36 | 89 | 165 | 0 | 19 | 0 | -22 | -130 | 990
2018-05-17 | 9:00 | 1067 | 349 | 428 | 58 | 36 | 89 | 221 | 0 | 20 | 0 | -4 | -130 | 1067
2018-05-17 | 10:00 | 1081 | 349 | 425 | 56 | 36 | 89 | 246 | 0 | 19 | 0 | -9 | -130 | 1081
2018-05-17 | 11:00 | 1104 | 349 | 425 | 56 | 36 | 89 | 272 | 2 | 22 | 0 | -17 | -130 | 1104
2018-05-17 | 12:00 | 1090 | 349 | 423 | 56 | 36 | 89 | 288 | 0 | 29 | 0 | -50 | -130 | 1090
2018-05-17 | 13:00 | 1137 | 349 | 425 | 56 | 36 | 89 | 316 | 0 | 27 | 0 | -31 | -130 | 1137
2018-05-17 | 14:00 | 1142 | 349 | 424 | 60 | 36 | 89 | 317 | 0 | 30 | 0 | -33 | -130 | 1142
2018-05-17 | 15:00 | 1138 | 349 | 473 | 61 | 36 | 89 | 262 | 0 | 30 | 0 | -32 | -130 | 1138
2018-05-17 | 16:00 | 1153 | 349 | 522 | 65 | 36 | 89 | 189 | 0 | 33 | 0 | 0 | -130 | 1153
2018-05-17 | 17:00 | 1142 | 349 | 548 | 82 | 36 | 89 | 94 | 0 | 32 | 0 | 42 | -130 | 1142
2018-05-17 | 18:00 | 1141 | 349 | 515 | 107 | 36 | 89 | 22 | 0 | 33 | 0 | 120 | -130 | 1141
2018-05-17 | 19:00 | 1095 | 349 | 514 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 93 | -130 | 1095
2018-05-17 | 20:00 | 1047 | 349 | 512 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 45 | -130 | 1047
2018-05-17 | 21:00 | 996 | 349 | 508 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -126 | 996
2018-05-17 | 22:00 | 940 | 349 | 466 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -126 | 940
2018-05-17 | 23:00 | 889 | 349 | 438 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -3 | -126 | 889
2018-05-18 | 0:00 | 824 | 349 | 438 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -54 | -126 | 824
2018-05-18 | 1:00 | 816 | 349 | 439 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -63 | -126 | 816
2018-05-18 | 2:00 | 820 | 349 | 439 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -78 | -126 | 820
2018-05-18 | 3:00 | 866 | 349 | 440 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -55 | -126 | 866
2018-05-18 | 4:00 | 896 | 349 | 445 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -31 | -126 | 896
2018-05-18 | 5:00 | 881 | 349 | 445 | 85 | 36 | 89 | 3 | 0 | 36 | 0 | -36 | -126 | 881
2018-05-18 | 6:00 | 872 | 349 | 440 | 81 | 36 | 89 | 35 | 0 | 40 | 0 | -72 | -126 | 872
2018-05-18 | 7:00 | 912 | 349 | 442 | 66 | 36 | 89 | 89 | 0 | 38 | 0 | -67 | -130 | 912
2018-05-18 | 8:00 | 994 | 349 | 437 | 62 | 36 | 89 | 147 | 0 | 38 | 0 | -34 | -130 | 994
2018-05-18 | 9:00 | 1086 | 349 | 460 | 58 | 36 | 89 | 199 | 0 | 39 | 0 | -14 | -130 | 1086
2018-05-18 | 10:00 | 1111 | 349 | 452 | 56 | 36 | 89 | 241 | 0 | 43 | 0 | -25 | -130 | 1111
2018-05-18 | 11:00 | 1155 | 349 | 451 | 56 | 36 | 89 | 285 | 2 | 42 | 0 | -25 | -130 | 1155
2018-05-18 | 12:00 | 1133 | 349 | 489 | 56 | 36 | 89 | 273 | 0 | 43 | 0 | -72 | -130 | 1133
2018-05-18 | 13:00 | 1172 | 349 | 500 | 56 | 36 | 89 | 262 | 0 | 44 | 0 | -34 | -130 | 1172
2018-05-18 | 14:00 | 1161 | 349 | 516 | 60 | 36 | 89 | 214 | 0 | 45 | 0 | -18 | -130 | 1161
2018-05-18 | 15:00 | 1141 | 349 | 488 | 61 | 36 | 89 | 134 | 0 | 46 | 0 | 68 | -130 | 1141
2018-05-18 | 16:00 | 1169 | 349 | 503 | 65 | 36 | 89 | 71 | 0 | 46 | 0 | 140 | -130 | 1169
2018-05-18 | 17:00 | 1138 | 349 | 501 | 82 | 36 | 89 | 30 | 0 | 46 | 0 | 135 | -130 | 1138
2018-05-18 | 18:00 | 1124 | 349 | 501 | 107 | 36 | 89 | 6 | 0 | 41 | 0 | 125 | -130 | 1124
2018-05-18 | 19:00 | 1066 | 349 | 500 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 71 | -130 | 1066
2018-05-18 | 20:00 | 1011 | 349 | 498 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9 | -130 | 1011
2018-05-18 | 21:00 | 961 | 349 | 481 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -21 | -126 | 961
2018-05-18 | 22:00 | 910 | 349 | 462 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -42 | -126 | 910
2018-05-18 | 23:00 | 860 | 349 | 455 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -66 | -126 | 860
2018-05-19 | 0:00 | 795 | 349 | 309 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 25 | -121 | 795
2018-05-19 | 1:00 | 769 | 349 | 289 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | -121 | 769
2018-05-19 | 2:00 | 796 | 349 | 299 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 23 | -121 | 796
2018-05-19 | 3:00 | 840 | 349 | 320 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 | -121 | 840
2018-05-19 | 4:00 | 869 | 349 | 333 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 44 | -121 | 869
2018-05-19 | 5:00 | 855 | 349 | 330 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 41 | 0 | 44 | -121 | 855
2018-05-19 | 6:00 | 817 | 349 | 293 | 81 | 36 | 89 | 22 | 0 | 43 | 0 | 25 | -121 | 817
2018-05-19 | 7:00 | 837 | 349 | 281 | 66 | 36 | 89 | 63 | 0 | 49 | 0 | 26 | -122 | 837
2018-05-19 | 8:00 | 859 | 349 | 247 | 62 | 36 | 89 | 126 | 0 | 49 | 0 | 23 | -122 | 859
2018-05-19 | 9:00 | 881 | 349 | 217 | 58 | 36 | 89 | 216 | 0 | 48 | 0 | -10 | -122 | 881
2018-05-19 | 10:00 | 899 | 349 | 212 | 56 | 36 | 89 | 305 | 0 | 48 | 0 | -74 | -122 | 899
2018-05-19 | 11:00 | 897 | 349 | 214 | 56 | 36 | 89 | 344 | 2 | 48 | 0 | -119 | -122 | 897
2018-05-19 | 12:00 | 897 | 349 | 212 | 56 | 36 | 89 | 405 | 0 | 45 | 0 | -173 | -122 | 897
2018-05-19 | 13:00 | 903 | 349 | 213 | 56 | 36 | 89 | 417 | 0 | 45 | 0 | -180 | -122 | 903
2018-05-19 | 14:00 | 890 | 349 | 213 | 60 | 36 | 89 | 388 | 0 | 44 | 0 | -167 | -122 | 890
2018-05-19 | 15:00 | 873 | 349 | 212 | 61 | 36 | 89 | 292 | 0 | 42 | 0 | -86 | -122 | 873
2018-05-19 | 16:00 | 891 | 349 | 239 | 65 | 36 | 89 | 187 | 0 | 45 | 0 | 3 | -122 | 891
2018-05-19 | 17:00 | 914 | 349 | 307 | 82 | 36 | 89 | 89 | 0 | 46 | 0 | 38 | -122 | 914
2018-05-19 | 18:00 | 930 | 349 | 342 | 107 | 36 | 89 | 24 | 0 | 48 | 0 | 57 | -122 | 930
2018-05-19 | 19:00 | 935 | 349 | 349 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 74 | -122 | 935
2018-05-19 | 20:00 | 902 | 349 | 345 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 46 | -122 | 902
2018-05-19 | 21:00 | 851 | 349 | 319 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 28 | -121 | 851
2018-05-19 | 22:00 | 809 | 349 | 298 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 23 | -121 | 809
2018-05-19 | 23:00 | 772 | 349 | 283 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | -121 | 772
2018-05-20 | 0:00 | 707 | 349 | 214 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 37 | -121 | 707
2018-05-20 | 1:00 | 699 | 349 | 215 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 23 | -121 | 699
2018-05-20 | 2:00 | 736 | 349 | 216 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 36 | -121 | 736
2018-05-20 | 3:00 | 790 | 349 | 215 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 65 | -121 | 790
2018-05-20 | 4:00 | 822 | 349 | 217 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 97 | -121 | 822
2018-05-20 | 5:00 | 799 | 349 | 216 | 85 | 36 | 89 | 7 | -3 | 61 | 0 | 80 | -121 | 799
2018-05-20 | 6:00 | 749 | 349 | 215 | 81 | 36 | 89 | 81 | -36 | 57 | 0 | -2 | -121 | 749
2018-05-20 | 7:00 | 719 | 349 | 214 | 66 | 36 | 89 | 212 | -80 | 52 | 0 | -84 | -135 | 719
2018-05-20 | 8:00 | 696 | 349 | 198 | 62 | 36 | 89 | 343 | -138 | 45 | 0 | -153 | -135 | 696
2018-05-20 | 9:00 | 711 | 349 | 199 | 58 | 36 | 89 | 479 | -198 | 43 | 0 | -209 | -135 | 711
2018-05-20 | 10:00 | 743 | 349 | 199 | 56 | 36 | 89 | 556 | -232 | 37 | 0 | -212 | -135 | 743
2018-05-20 | 11:00 | 768 | 349 | 200 | 56 | 36 | 89 | 589 | -245 | 37 | 0 | -208 | -135 | 768
2018-05-20 | 12:00 | 785 | 349 | 157 | 56 | 36 | 89 | 650 | -235 | 42 | 0 | -224 | -135 | 785
2018-05-20 | 13:00 | 773 | 349 | 200 | 56 | 36 | 89 | 517 | -215 | 45 | 0 | -169 | -135 | 773
2018-05-20 | 14:00 | 759 | 349 | 198 | 60 | 36 | 89 | 434 | -178 | 51 | 0 | -145 | -135 | 759
2018-05-20 | 15:00 | 769 | 349 | 200 | 61 | 36 | 89 | 299 | -119 | 53 | 0 | -64 | -135 | 769
2018-05-20 | 16:00 | 802 | 349 | 221 | 65 | 36 | 89 | 150 | -53 | 54 | 0 | 26 | -135 | 802
2018-05-20 | 17:00 | 855 | 349 | 210 | 82 | 36 | 89 | 61 | -14 | 58 | 0 | 119 | -135 | 855
2018-05-20 | 18:00 | 888 | 349 | 210 | 107 | 36 | 89 | 9 | 0 | 64 | 0 | 159 | -135 | 888
2018-05-20 | 19:00 | 878 | 349 | 206 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 161 | -135 | 878
2018-05-20 | 20:00 | 858 | 349 | 236 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 111 | -135 | 858
2018-05-20 | 21:00 | 808 | 349 | 232 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 64 | -121 | 808
2018-05-20 | 22:00 | 769 | 349 | 228 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 38 | -121 | 769
2018-05-20 | 23:00 | 724 | 349 | 224 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 20 | -121 | 724
2018-05-21 | 0:00 | 694 | 349 | 266 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -30 | -126 | 694
2018-05-21 | 1:00 | 697 | 349 | 267 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -25 | -126 | 697
2018-05-21 | 2:00 | 720 | 349 | 267 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -23 | -126 | 720
2018-05-21 | 3:00 | 773 | 349 | 270 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7 | -126 | 773
2018-05-21 | 4:00 | 811 | 349 | 273 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 48 | -126 | 811
2018-05-21 | 5:00 | 813 | 349 | 274 | 85 | 36 | 89 | 3 | 0 | 41 | 0 | 62 | -126 | 813
2018-05-21 | 6:00 | 796 | 349 | 271 | 81 | 36 | 89 | 39 | -1 | 42 | 0 | 16 | -126 | 796
2018-05-21 | 7:00 | 821 | 349 | 267 | 66 | 36 | 89 | 128 | -5 | 45 | 0 | -24 | -130 | 821
2018-05-21 | 8:00 | 849 | 349 | 253 | 62 | 36 | 89 | 221 | -8 | 42 | 0 | -65 | -130 | 849
2018-05-21 | 9:00 | 896 | 349 | 253 | 58 | 36 | 89 | 334 | -12 | 43 | 0 | -124 | -130 | 896
2018-05-21 | 10:00 | 916 | 349 | 254 | 56 | 36 | 89 | 407 | -15 | 44 | 0 | -174 | -130 | 916
2018-05-21 | 11:00 | 943 | 349 | 255 | 56 | 36 | 89 | 437 | -14 | 45 | 0 | -180 | -130 | 943
2018-05-21 | 12:00 | 928 | 349 | 254 | 56 | 36 | 89 | 439 | -16 | 55 | 0 | -204 | -130 | 928
2018-05-21 | 13:00 | 954 | 349 | 255 | 56 | 36 | 89 | 394 | -14 | 46 | 0 | -127 | -130 | 954
2018-05-21 | 14:00 | 956 | 349 | 255 | 60 | 36 | 89 | 328 | -12 | 48 | 0 | -67 | -130 | 956
2018-05-21 | 15:00 | 963 | 349 | 259 | 61 | 36 | 89 | 248 | -9 | 52 | 0 | 8 | -130 | 963
2018-05-21 | 16:00 | 981 | 349 | 298 | 65 | 36 | 89 | 156 | -6 | 46 | 0 | 78 | -130 | 981
2018-05-21 | 17:00 | 994 | 349 | 351 | 82 | 36 | 89 | 82 | -3 | 45 | 0 | 93 | -130 | 994
2018-05-21 | 18:00 | 1007 | 349 | 398 | 107 | 36 | 89 | 18 | -1 | 45 | 0 | 96 | -130 | 1007
2018-05-21 | 19:00 | 967 | 349 | 393 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 74 | -130 | 967
2018-05-21 | 20:00 | 928 | 349 | 365 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 68 | -130 | 928
2018-05-21 | 21:00 | 892 | 349 | 338 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 61 | -126 | 892
2018-05-21 | 22:00 | 848 | 349 | 311 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 60 | -126 | 848
2018-05-21 | 23:00 | 794 | 349 | 305 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 38 | -126 | 794
2018-05-22 | 0:00 | 752 | 349 | 307 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9 | -126 | 752
2018-05-22 | 1:00 | 747 | 349 | 301 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | -126 | 747
2018-05-22 | 2:00 | 766 | 349 | 302 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 9 | -126 | 766
2018-05-22 | 3:00 | 817 | 349 | 323 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | -126 | 817
2018-05-22 | 4:00 | 854 | 349 | 361 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 19 | -126 | 854
2018-05-22 | 5:00 | 848 | 349 | 363 | 85 | 36 | 89 | 6 | 0 | 28 | 0 | 18 | -126 | 848
2018-05-22 | 6:00 | 834 | 349 | 307 | 81 | 36 | 89 | 57 | 0 | 27 | 0 | 14 | -126 | 834
2018-05-22 | 7:00 | 835 | 349 | 268 | 66 | 36 | 89 | 154 | 0 | 26 | 0 | -23 | -130 | 835
2018-05-22 | 8:00 | 877 | 349 | 254 | 62 | 36 | 89 | 265 | 0 | 23 | 0 | -71 | -130 | 877
2018-05-22 | 9:00 | 930 | 349 | 254 | 58 | 36 | 89 | 374 | 0 | 20 | 0 | -120 | -130 | 930
2018-05-22 | 10:00 | 956 | 349 | 255 | 56 | 36 | 89 | 436 | 0 | 20 | 0 | -155 | -130 | 956
2018-05-22 | 11:00 | 985 | 349 | 254 | 56 | 36 | 89 | 453 | 2 | 19 | 0 | -143 | -130 | 985
2018-05-22 | 12:00 | 968 | 349 | 254 | 56 | 36 | 89 | 455 | 0 | 21 | 0 | -162 | -130 | 968
2018-05-22 | 13:00 | 1009 | 349 | 256 | 56 | 36 | 89 | 414 | 0 | 20 | 0 | -81 | -130 | 1009
2018-05-22 | 14:00 | 1007 | 349 | 256 | 60 | 36 | 89 | 370 | 0 | 19 | 0 | -42 | -130 | 1007
2018-05-22 | 15:00 | 1017 | 349 | 309 | 61 | 36 | 89 | 278 | 0 | 19 | 0 | 6 | -130 | 1017
2018-05-22 | 16:00 | 1025 | 349 | 403 | 65 | 36 | 89 | 163 | 0 | 16 | 0 | 34 | -130 | 1025
2018-05-22 | 17:00 | 1030 | 349 | 404 | 82 | 36 | 89 | 83 | 0 | 17 | 0 | 100 | -130 | 1030
2018-05-22 | 18:00 | 1028 | 349 | 438 | 107 | 36 | 89 | 19 | 0 | 18 | 0 | 102 | -130 | 1028
2018-05-22 | 19:00 | 1025 | 349 | 440 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 110 | -130 | 1025
2018-05-22 | 20:00 | 961 | 349 | 435 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 47 | -130 | 961
2018-05-22 | 21:00 | 917 | 349 | 401 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 37 | -126 | 917
2018-05-22 | 22:00 | 869 | 349 | 393 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | -126 | 869
2018-05-22 | 23:00 | 819 | 349 | 363 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | -126 | 819
2018-05-23 | 0:00 | 777 | 349 | 407 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -67 | -126 | 777
2018-05-23 | 1:00 | 770 | 349 | 410 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -78 | -126 | 770
2018-05-23 | 2:00 | 791 | 349 | 410 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -71 | -126 | 791
2018-05-23 | 3:00 | 841 | 349 | 412 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -49 | -126 | 841
2018-05-23 | 4:00 | 876 | 349 | 417 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -22 | -126 | 876
2018-05-23 | 5:00 | 869 | 349 | 418 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 35 | 0 | -18 | -126 | 869
2018-05-23 | 6:00 | 867 | 349 | 416 | 81 | 36 | 89 | 11 | 0 | 38 | 0 | -27 | -126 | 867
2018-05-23 | 7:00 | 911 | 349 | 445 | 66 | 36 | 89 | 28 | 0 | 37 | 0 | -9 | -130 | 911
2018-05-23 | 8:00 | 969 | 349 | 465 | 62 | 36 | 89 | 46 | 0 | 36 | 0 | 16 | -130 | 969
2018-05-23 | 9:00 | 1017 | 349 | 466 | 58 | 36 | 89 | 76 | 0 | 34 | 0 | 39 | -130 | 1017
2018-05-23 | 10:00 | 1029 | 349 | 465 | 56 | 36 | 89 | 88 | 0 | 31 | 0 | 45 | -130 | 1029
2018-05-23 | 11:00 | 1030 | 349 | 466 | 56 | 36 | 89 | 96 | 2 | 30 | 0 | 36 | -130 | 1030
2018-05-23 | 12:00 | 1012 | 349 | 476 | 56 | 36 | 89 | 124 | 0 | 22 | 0 | -10 | -130 | 1012
2018-05-23 | 13:00 | 1046 | 349 | 499 | 56 | 36 | 89 | 133 | 0 | 19 | 0 | -5 | -130 | 1046
2018-05-23 | 14:00 | 1023 | 349 | 464 | 60 | 36 | 89 | 149 | 0 | 19 | 0 | -13 | -130 | 1023
2018-05-23 | 15:00 | 1027 | 349 | 457 | 61 | 36 | 89 | 151 | 0 | 19 | 0 | -5 | -130 | 1027
2018-05-23 | 16:00 | 1032 | 349 | 478 | 65 | 36 | 89 | 113 | 0 | 21 | 0 | 11 | -130 | 1032
2018-05-23 | 17:00 | 1023 | 349 | 479 | 82 | 36 | 89 | 56 | 0 | 17 | 0 | 45 | -130 | 1023
2018-05-23 | 18:00 | 1031 | 349 | 478 | 107 | 36 | 89 | 17 | 0 | 20 | 0 | 65 | -130 | 1031
2018-05-23 | 19:00 | 989 | 349 | 478 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 39 | -130 | 989
2018-05-23 | 20:00 | 946 | 349 | 476 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 946
2018-05-23 | 21:00 | 908 | 349 | 446 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -9 | -126 | 908
2018-05-23 | 22:00 | 863 | 349 | 424 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -15 | -126 | 863
2018-05-23 | 23:00 | 812 | 349 | 418 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -36 | -126 | 812
2018-05-24 | 0:00 | 767 | 349 | 326 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -126 | 767
2018-05-24 | 1:00 | 758 | 349 | 312 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | -126 | 758
2018-05-24 | 2:00 | 775 | 349 | 305 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | -126 | 775
2018-05-24 | 3:00 | 828 | 349 | 338 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | -126 | 828
2018-05-24 | 4:00 | 866 | 349 | 371 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 | -126 | 866
2018-05-24 | 5:00 | 862 | 349 | 376 | 85 | 36 | 89 | 9 | -1 | 13 | 0 | 32 | -126 | 862
2018-05-24 | 6:00 | 827 | 349 | 300 | 81 | 36 | 89 | 83 | -12 | 11 | 0 | 16 | -126 | 827
2018-05-24 | 7:00 | 826 | 349 | 268 | 66 | 36 | 89 | 217 | -32 | 5 | 0 | -42 | -130 | 826
2018-05-24 | 8:00 | 851 | 349 | 253 | 62 | 36 | 89 | 360 | -53 | 2 | 0 | -117 | -130 | 851
2018-05-24 | 9:00 | 933 | 349 | 254 | 58 | 36 | 89 | 490 | -72 | 1 | 0 | -142 | -130 | 933
2018-05-24 | 10:00 | 977 | 349 | 256 | 56 | 36 | 89 | 564 | -83 | 1 | 0 | -161 | -130 | 977
2018-05-24 | 11:00 | 1008 | 349 | 257 | 56 | 36 | 89 | 613 | -90 | 0 | 0 | -172 | -130 | 1008
2018-05-24 | 12:00 | 999 | 349 | 256 | 56 | 36 | 89 | 621 | -91 | 0 | 0 | -187 | -130 | 999
2018-05-24 | 13:00 | 1031 | 349 | 257 | 56 | 36 | 89 | 594 | -87 | 1 | 0 | -134 | -130 | 1031
2018-05-24 | 14:00 | 1021 | 349 | 256 | 60 | 36 | 89 | 520 | -76 | 3 | 0 | -86 | -130 | 1021
2018-05-24 | 15:00 | 1021 | 349 | 305 | 61 | 36 | 89 | 418 | -61 | 1 | 0 | -47 | -130 | 1021
2018-05-24 | 16:00 | 1046 | 349 | 393 | 65 | 36 | 89 | 270 | -40 | 1 | 0 | 13 | -130 | 1046
2018-05-24 | 17:00 | 1030 | 349 | 433 | 82 | 36 | 89 | 130 | -19 | 1 | 0 | 59 | -130 | 1030
2018-05-24 | 18:00 | 1023 | 349 | 401 | 107 | 36 | 89 | 29 | -4 | 2 | 0 | 144 | -130 | 1023
2018-05-24 | 19:00 | 1009 | 349 | 402 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 151 | -130 | 1009
2018-05-24 | 20:00 | 959 | 349 | 400 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | -130 | 959
2018-05-24 | 21:00 | 917 | 349 | 398 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | -126 | 917
2018-05-24 | 22:00 | 862 | 349 | 397 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | -126 | 862
2018-05-24 | 23:00 | 810 | 349 | 381 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -126 | 810
2018-05-25 | 0:00 | 762 | 349 | 354 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 762
2018-05-25 | 1:00 | 751 | 349 | 343 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 751
2018-05-25 | 2:00 | 769 | 349 | 344 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 769
2018-05-25 | 3:00 | 826 | 349 | 377 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 826
2018-05-25 | 4:00 | 859 | 349 | 408 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -126 | 859
2018-05-25 | 5:00 | 852 | 349 | 412 | 85 | 36 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -126 | 852
2018-05-25 | 6:00 | 835 | 349 | 371 | 81 | 36 | 89 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 835
2018-05-25 | 7:00 | 851 | 349 | 357 | 66 | 36 | 89 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 851
2018-05-25 | 8:00 | 883 | 349 | 292 | 62 | 36 | 89 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 883
2018-05-25 | 9:00 | 940 | 349 | 269 | 58 | 36 | 89 | 275 | 0 | 0 | 0 | -6 | -130 | 940
2018-05-25 | 10:00 | 968 | 349 | 255 | 56 | 36 | 89 | 385 | 0 | 0 | 0 | -72 | -130 | 968
2018-05-25 | 11:00 | 1002 | 349 | 256 | 56 | 36 | 89 | 484 | 0 | 0 | 0 | -138 | -130 | 1002
2018-05-25 | 12:00 | 1003 | 349 | 256 | 56 | 36 | 89 | 468 | 0 | 0 | 0 | -121 | -130 | 1003
2018-05-25 | 13:00 | 1031 | 349 | 257 | 56 | 36 | 89 | 436 | 0 | 1 | 0 | -63 | -130 | 1031
2018-05-25 | 14:00 | 1043 | 349 | 257 | 60 | 36 | 89 | 412 | 0 | 1 | 0 | -31 | -130 | 1043
2018-05-25 | 15:00 | 1043 | 349 | 354 | 61 | 36 | 89 | 282 | 0 | 2 | 0 | 0 | -130 | 1043
2018-05-25 | 16:00 | 1057 | 349 | 474 | 65 | 36 | 89 | 160 | 0 | 2 | 0 | 12 | -130 | 1057
2018-05-25 | 17:00 | 1035 | 349 | 504 | 82 | 36 | 89 | 65 | 0 | 1 | 0 | 39 | -130 | 1035
2018-05-25 | 18:00 | 1031 | 349 | 471 | 107 | 36 | 89 | 16 | 0 | 3 | 0 | 90 | -130 | 1031
2018-05-25 | 19:00 | 1017 | 349 | 471 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | -130 | 1017
2018-05-25 | 20:00 | 967 | 349 | 470 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | -130 | 967
2018-05-25 | 21:00 | 923 | 349 | 461 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -126 | 923
2018-05-25 | 22:00 | 873 | 349 | 427 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -126 | 873
2018-05-25 | 23:00 | 825 | 349 | 401 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -126 | 825
2018-05-26 | 0:00 | 773 | 349 | 350 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | -121 | 773
2018-05-26 | 1:00 | 767 | 349 | 346 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -121 | 767
2018-05-26 | 2:00 | 785 | 349 | 350 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -121 | 785
2018-05-26 | 3:00 | 835 | 349 | 358 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | -121 | 835
2018-05-26 | 4:00 | 861 | 349 | 358 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 28 | -121 | 861
2018-05-26 | 5:00 | 843 | 349 | 353 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 16 | -121 | 843
2018-05-26 | 6:00 | 815 | 349 | 332 | 81 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | -121 | 815
2018-05-26 | 7:00 | 839 | 349 | 349 | 66 | 36 | 89 | 19 | 0 | 45 | 0 | 8 | -122 | 839
2018-05-26 | 8:00 | 894 | 349 | 347 | 62 | 36 | 89 | 32 | 0 | 57 | 0 | 44 | -122 | 894
2018-05-26 | 9:00 | 940 | 349 | 359 | 58 | 36 | 89 | 46 | 0 | 61 | 0 | 64 | -122 | 940
2018-05-26 | 10:00 | 944 | 349 | 354 | 56 | 36 | 89 | 61 | 0 | 64 | 0 | 57 | -122 | 944
2018-05-26 | 11:00 | 924 | 349 | 336 | 56 | 36 | 89 | 113 | 0 | 55 | 0 | 12 | -122 | 924
2018-05-26 | 12:00 | 887 | 349 | 212 | 56 | 36 | 89 | 271 | 0 | 55 | 0 | -59 | -122 | 887
2018-05-26 | 13:00 | 875 | 349 | 213 | 56 | 36 | 89 | 365 | 0 | 65 | 0 | -176 | -122 | 875
2018-05-26 | 14:00 | 862 | 349 | 211 | 60 | 36 | 89 | 414 | 0 | 57 | -8 | -224 | -122 | 862
2018-05-26 | 15:00 | 873 | 349 | 212 | 61 | 36 | 89 | 354 | 0 | 39 | 0 | -145 | -122 | 873
2018-05-26 | 16:00 | 908 | 349 | 236 | 65 | 36 | 89 | 250 | 0 | 27 | 0 | -22 | -122 | 908
2018-05-26 | 17:00 | 931 | 349 | 327 | 82 | 36 | 89 | 141 | 0 | 26 | 0 | 3 | -122 | 931
2018-05-26 | 18:00 | 942 | 349 | 374 | 107 | 36 | 89 | 39 | 0 | 26 | 0 | 44 | -122 | 942
2018-05-26 | 19:00 | 937 | 349 | 378 | 110 | 36 | 89 | 1 | 0 | 27 | 0 | 69 | -122 | 937
2018-05-26 | 20:00 | 905 | 349 | 368 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | -122 | 905
2018-05-26 | 21:00 | 855 | 349 | 353 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 14 | -121 | 855
2018-05-26 | 22:00 | 809 | 349 | 340 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -121 | 809
2018-05-26 | 23:00 | 769 | 349 | 326 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -121 | 769
2018-05-27 | 0:00 | 707 | 349 | 228 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 | -121 | 707
2018-05-27 | 1:00 | 703 | 349 | 229 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 | -121 | 703
2018-05-27 | 2:00 | 731 | 349 | 230 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64 | -121 | 731
2018-05-27 | 3:00 | 779 | 349 | 232 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 86 | -121 | 779
2018-05-27 | 4:00 | 812 | 349 | 232 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 120 | -121 | 812
2018-05-27 | 5:00 | 792 | 349 | 228 | 85 | 36 | 89 | 10 | -2 | 9 | 0 | 109 | -121 | 792
2018-05-27 | 6:00 | 739 | 349 | 218 | 81 | 36 | 89 | 81 | -18 | 10 | 0 | 14 | -121 | 739
2018-05-27 | 7:00 | 715 | 349 | 215 | 66 | 36 | 89 | 195 | -43 | 10 | 0 | -80 | -122 | 715
2018-05-27 | 8:00 | 708 | 349 | 199 | 62 | 36 | 89 | 314 | -69 | 9 | 0 | -159 | -122 | 708
2018-05-27 | 9:00 | 733 | 349 | 199 | 58 | 36 | 89 | 456 | -116 | 10 | -5 | -221 | -122 | 733
2018-05-27 | 10:00 | 769 | 349 | 200 | 56 | 36 | 89 | 550 | -165 | 11 | -11 | -224 | -122 | 769
2018-05-27 | 11:00 | 803 | 349 | 200 | 56 | 36 | 89 | 585 | -166 | 9 | -9 | -224 | -122 | 803
2018-05-27 | 12:00 | 835 | 349 | 200 | 56 | 36 | 89 | 590 | -139 | 7 | -7 | -224 | -122 | 835
2018-05-27 | 13:00 | 843 | 349 | 200 | 56 | 36 | 89 | 536 | -118 | 10 | 0 | -193 | -122 | 843
2018-05-27 | 14:00 | 813 | 349 | 201 | 60 | 36 | 89 | 436 | -96 | 14 | 0 | -154 | -122 | 813
2018-05-27 | 15:00 | 825 | 349 | 200 | 61 | 36 | 89 | 324 | -71 | 12 | 0 | -53 | -122 | 825
2018-05-27 | 16:00 | 864 | 349 | 237 | 65 | 36 | 89 | 231 | -51 | 10 | 0 | 20 | -122 | 864
2018-05-27 | 17:00 | 906 | 349 | 301 | 82 | 36 | 89 | 106 | -23 | 4 | 0 | 84 | -122 | 906
2018-05-27 | 18:00 | 924 | 349 | 339 | 107 | 36 | 89 | 24 | -5 | 3 | 0 | 104 | -122 | 924
2018-05-27 | 19:00 | 931 | 349 | 344 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | -122 | 931
2018-05-27 | 20:00 | 892 | 349 | 341 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 | -122 | 892
2018-05-27 | 21:00 | 846 | 349 | 314 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68 | -121 | 846
2018-05-27 | 22:00 | 806 | 349 | 309 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | -121 | 806
2018-05-27 | 23:00 | 757 | 349 | 298 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | -121 | 757
2018-05-28 | 0:00 | 726 | 349 | 328 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -19 | -126 | 726
2018-05-28 | 1:00 | 716 | 349 | 317 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -17 | -126 | 716
2018-05-28 | 2:00 | 736 | 349 | 328 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -28 | -126 | 736
2018-05-28 | 3:00 | 792 | 349 | 372 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -45 | -126 | 792
2018-05-28 | 4:00 | 831 | 349 | 386 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -22 | -126 | 831
2018-05-28 | 5:00 | 833 | 349 | 389 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 27 | 0 | -17 | -126 | 833
2018-05-28 | 6:00 | 829 | 349 | 382 | 81 | 36 | 89 | 15 | 0 | 28 | 0 | -25 | -126 | 829
2018-05-28 | 7:00 | 868 | 349 | 396 | 66 | 36 | 89 | 40 | 0 | 29 | 0 | -7 | -130 | 868
2018-05-28 | 8:00 | 935 | 349 | 432 | 62 | 36 | 89 | 72 | 0 | 25 | 0 | 0 | -130 | 935
2018-05-28 | 9:00 | 1001 | 349 | 466 | 58 | 36 | 89 | 99 | 0 | 20 | 0 | 14 | -130 | 1001
2018-05-28 | 10:00 | 1006 | 349 | 464 | 56 | 36 | 89 | 118 | 0 | 18 | 0 | 6 | -130 | 1006
2018-05-28 | 11:00 | 1020 | 349 | 452 | 56 | 36 | 89 | 151 | 0 | 17 | 0 | 0 | -130 | 1020
2018-05-28 | 12:00 | 983 | 349 | 416 | 56 | 36 | 89 | 147 | 0 | 20 | 0 | 0 | -130 | 983
2018-05-28 | 13:00 | 1032 | 349 | 463 | 56 | 36 | 89 | 143 | 0 | 25 | 0 | 1 | -130 | 1032
2018-05-28 | 14:00 | 1023 | 349 | 466 | 60 | 36 | 89 | 113 | 0 | 32 | 0 | 8 | -130 | 1023
2018-05-28 | 15:00 | 1024 | 349 | 466 | 61 | 36 | 89 | 93 | 0 | 37 | 0 | 23 | -130 | 1024
2018-05-28 | 16:00 | 1032 | 349 | 479 | 65 | 36 | 89 | 64 | 0 | 46 | 0 | 34 | -130 | 1032
2018-05-28 | 17:00 | 1031 | 349 | 512 | 82 | 36 | 89 | 37 | 0 | 45 | 0 | 11 | -130 | 1031
2018-05-28 | 18:00 | 1044 | 349 | 512 | 107 | 36 | 89 | 8 | 0 | 44 | 0 | 29 | -130 | 1044
2018-05-28 | 19:00 | 1004 | 349 | 509 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -130 | 1004
2018-05-28 | 20:00 | 964 | 349 | 472 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -130 | 964
2018-05-28 | 21:00 | 927 | 349 | 439 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -126 | 927
2018-05-28 | 22:00 | 879 | 349 | 411 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -126 | 879
2018-05-28 | 23:00 | 833 | 349 | 393 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -7 | -126 | 833
2018-05-29 | 0:00 | 783 | 349 | 394 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -46 | -126 | 783
2018-05-29 | 1:00 | 779 | 349 | 393 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -43 | -126 | 779
2018-05-29 | 2:00 | 790 | 349 | 394 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -51 | -126 | 790
2018-05-29 | 3:00 | 843 | 349 | 398 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -31 | -126 | 843
2018-05-29 | 4:00 | 874 | 349 | 413 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -8 | -126 | 874
2018-05-29 | 5:00 | 875 | 349 | 426 | 85 | 36 | 89 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | -126 | 875
2018-05-29 | 6:00 | 854 | 349 | 399 | 81 | 36 | 89 | 34 | 0 | 9 | 0 | -17 | -126 | 854
2018-05-29 | 7:00 | 875 | 349 | 398 | 66 | 36 | 89 | 81 | 0 | 7 | 0 | -21 | -130 | 875
2018-05-29 | 8:00 | 931 | 349 | 398 | 62 | 36 | 89 | 130 | 0 | 4 | 0 | -7 | -130 | 931
2018-05-29 | 9:00 | 987 | 349 | 399 | 58 | 36 | 89 | 187 | 0 | 3 | 0 | -4 | -130 | 987
2018-05-29 | 10:00 | 1011 | 349 | 387 | 56 | 36 | 89 | 240 | 0 | 2 | 0 | -18 | -130 | 1011
2018-05-29 | 11:00 | 1025 | 349 | 367 | 56 | 36 | 89 | 316 | 0 | 2 | 0 | -60 | -130 | 1025
2018-05-29 | 12:00 | 1013 | 349 | 298 | 56 | 36 | 89 | 341 | 0 | 1 | 0 | -27 | -130 | 1013
2018-05-29 | 13:00 | 1060 | 349 | 377 | 56 | 36 | 89 | 335 | 0 | 1 | 0 | -53 | -130 | 1060
2018-05-29 | 14:00 | 1060 | 349 | 379 | 60 | 36 | 89 | 316 | 0 | 1 | 0 | -40 | -130 | 1060
2018-05-29 | 15:00 | 1071 | 349 | 436 | 61 | 36 | 89 | 252 | 0 | 2 | 0 | -24 | -130 | 1071
2018-05-29 | 16:00 | 1080 | 349 | 493 | 65 | 36 | 89 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | -130 | 1080
2018-05-29 | 17:00 | 1074 | 349 | 525 | 82 | 36 | 89 | 89 | 0 | 4 | 0 | 30 | -130 | 1074
2018-05-29 | 18:00 | 1069 | 349 | 491 | 107 | 36 | 89 | 25 | 0 | 4 | 0 | 98 | -130 | 1069
2018-05-29 | 19:00 | 1059 | 349 | 492 | 110 | 36 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 108 | -130 | 1059
2018-05-29 | 20:00 | 1001 | 349 | 490 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | -130 | 1001
2018-05-29 | 21:00 | 964 | 349 | 490 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -126 | 964
2018-05-29 | 22:00 | 916 | 349 | 471 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 916
2018-05-29 | 23:00 | 861 | 349 | 437 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -126 | 861
2018-05-30 | 0:00 | 803 | 349 | 410 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -18 | -126 | 803
2018-05-30 | 1:00 | 798 | 349 | 411 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | -126 | 798
2018-05-30 | 2:00 | 810 | 349 | 410 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -27 | -126 | 810
2018-05-30 | 3:00 | 862 | 349 | 415 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -126 | 862
2018-05-30 | 4:00 | 901 | 349 | 454 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 901
2018-05-30 | 5:00 | 893 | 349 | 458 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 893
2018-05-30 | 6:00 | 880 | 349 | 431 | 81 | 36 | 89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 880
2018-05-30 | 7:00 | 909 | 349 | 439 | 66 | 36 | 89 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | 909
2018-05-30 | 8:00 | 956 | 349 | 422 | 62 | 36 | 89 | 129 | 0 | 0 | 0 | -1 | -130 | 956
2018-05-30 | 9:00 | 996 | 349 | 408 | 58 | 36 | 89 | 196 | 0 | 0 | 0 | -10 | -130 | 996
2018-05-30 | 10:00 | 1037 | 349 | 399 | 56 | 36 | 89 | 300 | 0 | 0 | 0 | -62 | -130 | 1037
2018-05-30 | 11:00 | 1067 | 349 | 400 | 56 | 36 | 89 | 334 | 2 | 0 | 0 | -69 | -130 | 1067
2018-05-30 | 12:00 | 1065 | 349 | 381 | 56 | 36 | 89 | 405 | 0 | 1 | 0 | -122 | -130 | 1065
2018-05-30 | 13:00 | 1106 | 349 | 399 | 56 | 36 | 89 | 423 | 0 | 3 | 0 | -119 | -130 | 1106
2018-05-30 | 14:00 | 1092 | 349 | 400 | 60 | 36 | 89 | 366 | 0 | 6 | 0 | -84 | -130 | 1092
2018-05-30 | 15:00 | 1083 | 349 | 452 | 61 | 36 | 89 | 250 | 0 | 7 | 0 | -31 | -130 | 1083
2018-05-30 | 16:00 | 1109 | 349 | 525 | 65 | 36 | 89 | 147 | 0 | 8 | 0 | 20 | -130 | 1109
2018-05-30 | 17:00 | 1098 | 349 | 525 | 82 | 36 | 89 | 83 | 0 | 6 | 0 | 58 | -130 | 1098
2018-05-30 | 18:00 | 1078 | 349 | 492 | 107 | 36 | 89 | 23 | 0 | 3 | 0 | 109 | -130 | 1078
2018-05-30 | 19:00 | 1050 | 349 | 491 | 110 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 102 | -130 | 1050
2018-05-30 | 20:00 | 1010 | 349 | 491 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -130 | 1010
2018-05-30 | 21:00 | 973 | 349 | 490 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -126 | 973
2018-05-30 | 22:00 | 932 | 349 | 489 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -126 | 932
2018-05-30 | 23:00 | 872 | 349 | 452 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 872
2018-05-31 | 0:00 | 813 | 349 | 475 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -71 | -126 | 813
2018-05-31 | 1:00 | 801 | 349 | 475 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -83 | -126 | 801
2018-05-31 | 2:00 | 808 | 349 | 475 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -93 | -126 | 808
2018-05-31 | 3:00 | 849 | 349 | 475 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -77 | -126 | 849
2018-05-31 | 4:00 | 883 | 349 | 475 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -43 | -126 | 883
2018-05-31 | 5:00 | 881 | 349 | 476 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -32 | -126 | 881
2018-05-31 | 6:00 | 873 | 349 | 475 | 81 | 36 | 89 | 7 | 0 | 2 | 0 | -40 | -126 | 873
2018-05-31 | 7:00 | 914 | 349 | 478 | 66 | 36 | 89 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | -130 | 914
2018-05-31 | 8:00 | 977 | 349 | 489 | 62 | 36 | 89 | 46 | 0 | 6 | 0 | 30 | -130 | 977
2018-05-31 | 9:00 | 1026 | 349 | 489 | 58 | 36 | 89 | 84 | 0 | 4 | 0 | 47 | -130 | 1026
2018-05-31 | 10:00 | 1040 | 349 | 524 | 56 | 36 | 89 | 102 | 0 | 4 | 0 | 10 | -130 | 1040
2018-05-31 | 11:00 | 1062 | 349 | 523 | 56 | 36 | 89 | 117 | 2 | 8 | 0 | 12 | -130 | 1062
2018-05-31 | 12:00 | 1009 | 349 | 512 | 56 | 36 | 89 | 114 | 0 | 9 | 0 | -26 | -130 | 1009
2018-05-31 | 13:00 | 1058 | 349 | 490 | 56 | 36 | 89 | 110 | 0 | 9 | 0 | 49 | -130 | 1058
2018-05-31 | 14:00 | 1044 | 349 | 490 | 60 | 36 | 89 | 87 | 0 | 12 | 0 | 51 | -130 | 1044
2018-05-31 | 15:00 | 1029 | 349 | 489 | 61 | 36 | 89 | 71 | 0 | 11 | 0 | 53 | -130 | 1029
2018-05-31 | 16:00 | 1017 | 349 | 488 | 65 | 36 | 89 | 66 | 0 | 6 | 0 | 48 | -130 | 1017
2018-05-31 | 17:00 | 1017 | 349 | 490 | 82 | 36 | 89 | 41 | 0 | 9 | 0 | 51 | -130 | 1017
2018-05-31 | 18:00 | 1013 | 349 | 489 | 107 | 36 | 89 | 10 | 0 | 12 | 0 | 51 | -130 | 1013
2018-05-31 | 19:00 | 984 | 349 | 489 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | -130 | 984
2018-05-31 | 20:00 | 942 | 349 | 477 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | -130 | 942
2018-05-31 | 21:00 | 909 | 349 | 476 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -31 | -126 | 909
2018-05-31 | 22:00 | 869 | 349 | 476 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -58 | -126 | 869
2018-05-31 | 23:00 | 819 | 349 | 473 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -84 | -126 | 819
2018-06-01 | 0:00 | 778 | 349 | 335 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | -133 | 778
2018-06-01 | 1:00 | 770 | 349 | 325 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | -133 | 770
2018-06-01 | 2:00 | 787 | 349 | 322 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | -133 | 787
2018-06-01 | 3:00 | 841 | 349 | 348 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | -133 | 841
2018-06-01 | 4:00 | 873 | 349 | 380 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -133 | 873
2018-06-01 | 5:00 | 868 | 349 | 383 | 102 | 36 | 89 | 9 | -2 | 12 | 0 | 23 | -133 | 868
2018-06-01 | 6:00 | 844 | 349 | 321 | 97 | 36 | 89 | 77 | -17 | 10 | 0 | 15 | -133 | 844
2018-06-01 | 7:00 | 835 | 349 | 276 | 78 | 36 | 89 | 189 | -42 | 10 | 0 | -9 | -141 | 835
2018-06-01 | 8:00 | 852 | 349 | 253 | 74 | 36 | 89 | 314 | -69 | 6 | 0 | -59 | -141 | 852
2018-06-01 | 9:00 | 914 | 349 | 253 | 69 | 36 | 89 | 463 | -102 | 6 | 0 | -108 | -141 | 914
2018-06-01 | 10:00 | 957 | 349 | 254 | 67 | 36 | 89 | 562 | -124 | 5 | 0 | -140 | -141 | 957
2018-06-01 | 11:00 | 998 | 349 | 255 | 67 | 36 | 89 | 618 | -136 | 9 | 0 | -148 | -141 | 998
2018-06-01 | 12:00 | 979 | 349 | 255 | 67 | 36 | 89 | 632 | -139 | 13 | 0 | -182 | -141 | 979
2018-06-01 | 13:00 | 1018 | 349 | 255 | 67 | 36 | 89 | 605 | -133 | 12 | 0 | -121 | -141 | 1018
2018-06-01 | 14:00 | 1011 | 349 | 256 | 71 | 36 | 89 | 536 | -118 | 10 | 0 | -77 | -141 | 1011
2018-06-01 | 15:00 | 1020 | 349 | 268 | 73 | 36 | 89 | 436 | -96 | 9 | 0 | -3 | -141 | 1020
2018-06-01 | 16:00 | 1042 | 349 | 376 | 78 | 36 | 89 | 303 | -67 | 9 | 0 | 10 | -141 | 1042
2018-06-01 | 17:00 | 1055 | 349 | 430 | 98 | 36 | 89 | 164 | -36 | 12 | 0 | 54 | -141 | 1055
2018-06-01 | 18:00 | 1024 | 349 | 431 | 129 | 36 | 89 | 46 | -10 | 9 | 0 | 86 | -141 | 1024
2018-06-01 | 19:00 | 994 | 349 | 400 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 9 | 0 | 118 | -141 | 994
2018-06-01 | 20:00 | 954 | 349 | 398 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 84 | -141 | 954
2018-06-01 | 21:00 | 914 | 349 | 396 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -133 | 914
2018-06-01 | 22:00 | 871 | 349 | 392 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -133 | 871
2018-06-01 | 23:00 | 821 | 349 | 379 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -133 | 821
2018-06-02 | 0:00 | 760 | 349 | 298 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -128 | 760
2018-06-02 | 1:00 | 755 | 349 | 295 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -128 | 755
2018-06-02 | 2:00 | 766 | 349 | 290 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | -128 | 766
2018-06-02 | 3:00 | 813 | 349 | 302 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | -128 | 813
2018-06-02 | 4:00 | 847 | 349 | 322 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | -128 | 847
2018-06-02 | 5:00 | 834 | 349 | 319 | 102 | 36 | 89 | 10 | -2 | 1 | 0 | 58 | -128 | 834
2018-06-02 | 6:00 | 801 | 349 | 271 | 97 | 36 | 89 | 91 | -20 | 0 | 0 | 16 | -128 | 801
2018-06-02 | 7:00 | 786 | 349 | 255 | 78 | 36 | 89 | 223 | -49 | 0 | 0 | -63 | -132 | 786
2018-06-02 | 8:00 | 811 | 349 | 240 | 74 | 36 | 89 | 355 | -78 | 0 | 0 | -122 | -132 | 811
2018-06-02 | 9:00 | 870 | 349 | 241 | 69 | 36 | 89 | 477 | -105 | 0 | 0 | -154 | -132 | 870
2018-06-02 | 10:00 | 914 | 349 | 240 | 67 | 36 | 89 | 563 | -124 | 0 | 0 | -174 | -132 | 914
2018-06-02 | 11:00 | 954 | 349 | 241 | 67 | 36 | 89 | 608 | -134 | 1 | 0 | -171 | -132 | 954
2018-06-02 | 12:00 | 945 | 349 | 241 | 67 | 36 | 89 | 605 | -133 | 1 | 0 | -178 | -132 | 945
2018-06-02 | 13:00 | 966 | 349 | 242 | 67 | 36 | 89 | 575 | -127 | 0 | 0 | -133 | -132 | 966
2018-06-02 | 14:00 | 955 | 349 | 242 | 71 | 36 | 89 | 495 | -109 | 1 | 0 | -87 | -132 | 955
2018-06-02 | 15:00 | 961 | 349 | 250 | 73 | 36 | 89 | 382 | -84 | 1 | 0 | -3 | -132 | 961
2018-06-02 | 16:00 | 978 | 349 | 325 | 78 | 36 | 89 | 267 | -59 | 3 | 0 | 22 | -132 | 978
2018-06-02 | 17:00 | 999 | 349 | 384 | 98 | 36 | 89 | 140 | -31 | 2 | 0 | 64 | -132 | 999
2018-06-02 | 18:00 | 972 | 349 | 392 | 129 | 36 | 89 | 40 | -9 | 1 | 0 | 77 | -132 | 972
2018-06-02 | 19:00 | 966 | 349 | 375 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114 | -132 | 966
2018-06-02 | 20:00 | 930 | 349 | 372 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | -132 | 930
2018-06-02 | 21:00 | 875 | 349 | 362 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | -128 | 875
2018-06-02 | 22:00 | 821 | 349 | 340 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -128 | 821
2018-06-02 | 23:00 | 773 | 349 | 322 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -128 | 773
2018-06-03 | 0:00 | 718 | 349 | 252 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | -128 | 718
2018-06-03 | 1:00 | 706 | 349 | 244 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -128 | 706
2018-06-03 | 2:00 | 731 | 349 | 247 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | -128 | 731
2018-06-03 | 3:00 | 775 | 349 | 255 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | -128 | 775
2018-06-03 | 4:00 | 810 | 349 | 271 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | -128 | 810
2018-06-03 | 5:00 | 798 | 349 | 267 | 102 | 36 | 89 | 12 | -1 | 9 | 0 | 63 | -128 | 798
2018-06-03 | 6:00 | 740 | 349 | 216 | 97 | 36 | 89 | 93 | -7 | 9 | 0 | -14 | -128 | 740
2018-06-03 | 7:00 | 723 | 349 | 215 | 78 | 36 | 89 | 180 | -13 | 5 | 0 | -84 | -132 | 723
2018-06-03 | 8:00 | 726 | 349 | 198 | 74 | 36 | 89 | 245 | -18 | 4 | 0 | -119 | -132 | 726
2018-06-03 | 9:00 | 763 | 349 | 199 | 69 | 36 | 89 | 312 | -23 | 4 | 0 | -140 | -132 | 763
2018-06-03 | 10:00 | 799 | 349 | 199 | 67 | 36 | 89 | 403 | -30 | 5 | 0 | -187 | -132 | 799
2018-06-03 | 11:00 | 828 | 349 | 200 | 67 | 36 | 89 | 481 | -38 | 3 | -3 | -224 | -132 | 828
2018-06-03 | 12:00 | 853 | 349 | 200 | 67 | 36 | 89 | 453 | -33 | 4 | 0 | -180 | -132 | 853
2018-06-03 | 13:00 | 853 | 349 | 200 | 67 | 36 | 89 | 385 | -28 | 6 | 0 | -119 | -132 | 853
2018-06-03 | 14:00 | 852 | 349 | 202 | 71 | 36 | 89 | 321 | -24 | 7 | 0 | -67 | -132 | 852
2018-06-03 | 15:00 | 854 | 349 | 202 | 73 | 36 | 89 | 258 | -19 | 9 | 0 | -11 | -132 | 854
2018-06-03 | 16:00 | 868 | 349 | 243 | 78 | 36 | 89 | 194 | -14 | 9 | 0 | 16 | -132 | 868
2018-06-03 | 17:00 | 915 | 349 | 308 | 98 | 36 | 89 | 105 | -8 | 6 | 0 | 64 | -132 | 915
2018-06-03 | 18:00 | 929 | 349 | 340 | 129 | 36 | 89 | 25 | -2 | 6 | 0 | 89 | -132 | 929
2018-06-03 | 19:00 | 943 | 349 | 344 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 7 | 0 | 116 | -132 | 943
2018-06-03 | 20:00 | 907 | 349 | 342 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 79 | -132 | 907
2018-06-03 | 21:00 | 855 | 349 | 313 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 58 | -128 | 855
2018-06-03 | 22:00 | 806 | 349 | 306 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | -128 | 806
2018-06-03 | 23:00 | 755 | 349 | 293 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | -128 | 755
2018-06-04 | 0:00 | 719 | 349 | 294 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 719
2018-06-04 | 1:00 | 707 | 349 | 284 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 707
2018-06-04 | 2:00 | 724 | 349 | 282 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -133 | 724
2018-06-04 | 3:00 | 778 | 349 | 306 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 778
2018-06-04 | 4:00 | 819 | 349 | 349 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 819
2018-06-04 | 5:00 | 820 | 349 | 358 | 102 | 36 | 89 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | -133 | 820
2018-06-04 | 6:00 | 809 | 349 | 293 | 97 | 36 | 89 | 79 | -3 | 10 | 0 | -8 | -133 | 809
2018-06-04 | 7:00 | 831 | 349 | 280 | 78 | 36 | 89 | 202 | -7 | 7 | 0 | -62 | -141 | 831
2018-06-04 | 8:00 | 899 | 349 | 265 | 74 | 36 | 89 | 308 | -11 | 5 | 0 | -75 | -141 | 899
2018-06-04 | 9:00 | 969 | 349 | 266 | 69 | 36 | 89 | 386 | -14 | 8 | 0 | -79 | -141 | 969
2018-06-04 | 10:00 | 1005 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 445 | -16 | 8 | 0 | -99 | -141 | 1005
2018-06-04 | 11:00 | 1045 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 517 | -19 | 6 | 0 | -126 | -141 | 1045
2018-06-04 | 12:00 | 1032 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 552 | -20 | 4 | 0 | -171 | -141 | 1032
2018-06-04 | 13:00 | 1093 | 349 | 268 | 67 | 36 | 89 | 534 | -20 | 5 | 0 | -94 | -141 | 1093
2018-06-04 | 14:00 | 1089 | 349 | 268 | 71 | 36 | 89 | 462 | -17 | 6 | 0 | -34 | -141 | 1089
2018-06-04 | 15:00 | 1089 | 349 | 344 | 73 | 36 | 89 | 351 | -13 | 6 | 0 | -5 | -141 | 1089
2018-06-04 | 16:00 | 1110 | 349 | 451 | 78 | 36 | 89 | 222 | -8 | 7 | 0 | 27 | -141 | 1110
2018-06-04 | 17:00 | 1071 | 349 | 462 | 98 | 36 | 89 | 113 | -4 | 7 | 0 | 62 | -141 | 1071
2018-06-04 | 18:00 | 1065 | 349 | 430 | 129 | 36 | 89 | 35 | -1 | 7 | 0 | 132 | -141 | 1065
2018-06-04 | 19:00 | 1043 | 349 | 430 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | 136 | -141 | 1043
2018-06-04 | 20:00 | 996 | 349 | 429 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 91 | -141 | 996
2018-06-04 | 21:00 | 951 | 349 | 427 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | -133 | 951
2018-06-04 | 22:00 | 903 | 349 | 423 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | -133 | 903
2018-06-04 | 23:00 | 851 | 349 | 417 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 851
2018-06-05 | 0:00 | 788 | 349 | 461 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -96 | -133 | 788
2018-06-05 | 1:00 | 780 | 349 | 461 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -105 | -133 | 780
2018-06-05 | 2:00 | 795 | 349 | 461 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -112 | -133 | 795
2018-06-05 | 3:00 | 840 | 349 | 462 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -101 | -133 | 840
2018-06-05 | 4:00 | 882 | 349 | 463 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -63 | -133 | 882
2018-06-05 | 5:00 | 879 | 349 | 464 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 21 | 0 | -52 | -133 | 879
2018-06-05 | 6:00 | 866 | 349 | 463 | 97 | 36 | 89 | 27 | 0 | 23 | 0 | -85 | -133 | 866
2018-06-05 | 7:00 | 892 | 349 | 463 | 78 | 36 | 89 | 50 | 0 | 27 | 0 | -59 | -141 | 892
2018-06-05 | 8:00 | 965 | 349 | 465 | 74 | 36 | 89 | 65 | 0 | 28 | 0 | 0 | -141 | 965
2018-06-05 | 9:00 | 1019 | 349 | 481 | 69 | 36 | 89 | 85 | 0 | 30 | 0 | 21 | -141 | 1019
2018-06-05 | 10:00 | 1049 | 349 | 520 | 67 | 36 | 89 | 93 | 0 | 37 | 0 | -1 | -141 | 1049
2018-06-05 | 11:00 | 1083 | 349 | 529 | 67 | 36 | 89 | 63 | 0 | 37 | 0 | 54 | -141 | 1083
2018-06-05 | 12:00 | 1024 | 349 | 520 | 67 | 36 | 89 | 64 | 0 | 40 | 0 | 0 | -141 | 1024
2018-06-05 | 13:00 | 1066 | 349 | 483 | 67 | 36 | 89 | 57 | 0 | 49 | 0 | 77 | -141 | 1066
2018-06-05 | 14:00 | 1059 | 349 | 482 | 71 | 36 | 89 | 45 | 0 | 46 | 0 | 82 | -141 | 1059
2018-06-05 | 15:00 | 1046 | 349 | 482 | 73 | 36 | 89 | 36 | 0 | 46 | 0 | 76 | -141 | 1046
2018-06-05 | 16:00 | 1046 | 349 | 483 | 78 | 36 | 89 | 22 | 0 | 40 | 0 | 90 | -141 | 1046
2018-06-05 | 17:00 | 1036 | 349 | 482 | 98 | 36 | 89 | 17 | 0 | 29 | 0 | 77 | -141 | 1036
2018-06-05 | 18:00 | 1028 | 349 | 482 | 129 | 36 | 89 | 5 | 0 | 22 | 0 | 57 | -141 | 1028
2018-06-05 | 19:00 | 1000 | 349 | 482 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 | -141 | 1000
2018-06-05 | 20:00 | 960 | 349 | 468 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -141 | 960
2018-06-05 | 21:00 | 923 | 349 | 464 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -27 | -133 | 923
2018-06-05 | 22:00 | 879 | 349 | 462 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -57 | -133 | 879
2018-06-05 | 23:00 | 833 | 349 | 463 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -73 | -133 | 833
2018-06-06 | 0:00 | 786 | 349 | 462 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -106 | -133 | 786
2018-06-06 | 1:00 | 775 | 349 | 461 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -114 | -133 | 775
2018-06-06 | 2:00 | 799 | 349 | 462 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -110 | -133 | 799
2018-06-06 | 3:00 | 847 | 349 | 463 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -87 | -133 | 847
2018-06-06 | 4:00 | 885 | 349 | 463 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -49 | -133 | 885
2018-06-06 | 5:00 | 884 | 349 | 463 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | -35 | -133 | 884
2018-06-06 | 6:00 | 876 | 349 | 462 | 97 | 36 | 89 | 13 | 0 | 9 | 0 | -46 | -133 | 876
2018-06-06 | 7:00 | 897 | 349 | 464 | 78 | 36 | 89 | 37 | 0 | 5 | 0 | -20 | -141 | 897
2018-06-06 | 8:00 | 959 | 349 | 474 | 74 | 36 | 89 | 65 | 0 | 4 | 0 | 9 | -141 | 959
2018-06-06 | 9:00 | 1011 | 349 | 475 | 69 | 36 | 89 | 103 | 0 | 2 | 0 | 29 | -141 | 1011
2018-06-06 | 10:00 | 1033 | 349 | 474 | 67 | 36 | 89 | 128 | 0 | 2 | 0 | 29 | -141 | 1033
2018-06-06 | 11:00 | 1032 | 349 | 474 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 3 | 0 | 33 | -141 | 1032
2018-06-06 | 12:00 | 983 | 349 | 481 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 2 | 0 | -22 | -141 | 983
2018-06-06 | 13:00 | 1034 | 349 | 489 | 67 | 36 | 89 | 143 | 0 | 1 | 0 | 1 | -141 | 1034
2018-06-06 | 14:00 | 1032 | 349 | 492 | 71 | 36 | 89 | 127 | 0 | 1 | 0 | 8 | -141 | 1032
2018-06-06 | 15:00 | 1025 | 349 | 475 | 73 | 36 | 89 | 95 | 0 | 1 | 0 | 48 | -141 | 1025
2018-06-06 | 16:00 | 1027 | 349 | 475 | 78 | 36 | 89 | 75 | 0 | 0 | 0 | 66 | -141 | 1027
2018-06-06 | 17:00 | 1019 | 349 | 476 | 98 | 36 | 89 | 51 | 0 | 0 | 0 | 61 | -141 | 1019
2018-06-06 | 18:00 | 1020 | 349 | 475 | 129 | 36 | 89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65 | -141 | 1020
2018-06-06 | 19:00 | 1019 | 349 | 474 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | -141 | 1019
2018-06-06 | 20:00 | 971 | 349 | 474 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | -141 | 971
2018-06-06 | 21:00 | 935 | 349 | 469 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 935
2018-06-06 | 22:00 | 887 | 349 | 463 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -133 | 887
2018-06-06 | 23:00 | 831 | 349 | 463 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | -133 | 831
2018-06-07 | 0:00 | 783 | 349 | 397 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -133 | 783
2018-06-07 | 1:00 | 776 | 349 | 394 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -133 | 776
2018-06-07 | 2:00 | 796 | 349 | 394 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -133 | 796
2018-06-07 | 3:00 | 844 | 349 | 402 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -133 | 844
2018-06-07 | 4:00 | 880 | 349 | 420 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 880
2018-06-07 | 5:00 | 875 | 349 | 428 | 102 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 875
2018-06-07 | 6:00 | 847 | 349 | 399 | 97 | 36 | 89 | 41 | 0 | 0 | 0 | -31 | -133 | 847
2018-06-07 | 7:00 | 856 | 349 | 395 | 78 | 36 | 89 | 107 | 0 | 0 | 0 | -57 | -141 | 856
2018-06-07 | 8:00 | 911 | 349 | 382 | 74 | 36 | 89 | 180 | 0 | 0 | 0 | -58 | -141 | 911
2018-06-07 | 9:00 | 980 | 349 | 384 | 69 | 36 | 89 | 263 | 0 | 1 | 0 | -70 | -141 | 980
2018-06-07 | 10:00 | 1007 | 349 | 385 | 67 | 36 | 89 | 310 | 0 | 1 | 0 | -89 | -141 | 1007
2018-06-07 | 11:00 | 1048 | 349 | 385 | 67 | 36 | 89 | 335 | 0 | 1 | 0 | -73 | -141 | 1048
2018-06-07 | 12:00 | 1014 | 349 | 383 | 67 | 36 | 89 | 306 | 0 | 1 | 0 | -76 | -141 | 1014
2018-06-07 | 13:00 | 1084 | 349 | 412 | 67 | 36 | 89 | 270 | 0 | 3 | 0 | -1 | -141 | 1084
2018-06-07 | 14:00 | 1089 | 349 | 454 | 71 | 36 | 89 | 227 | 0 | 4 | 0 | 0 | -141 | 1089
2018-06-07 | 15:00 | 1101 | 349 | 512 | 73 | 36 | 89 | 172 | 0 | 7 | 0 | 4 | -141 | 1101
2018-06-07 | 16:00 | 1117 | 349 | 523 | 78 | 36 | 89 | 112 | 0 | 10 | 0 | 61 | -141 | 1117
2018-06-07 | 17:00 | 1099 | 349 | 522 | 98 | 36 | 89 | 70 | 0 | 11 | 0 | 65 | -141 | 1099
2018-06-07 | 18:00 | 1109 | 349 | 492 | 129 | 36 | 89 | 35 | 0 | 14 | 0 | 106 | -141 | 1109
2018-06-07 | 19:00 | 1076 | 349 | 491 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 18 | 0 | 99 | -141 | 1076
2018-06-07 | 20:00 | 1016 | 349 | 490 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 44 | -141 | 1016
2018-06-07 | 21:00 | 974 | 349 | 489 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -133 | 974
2018-06-07 | 22:00 | 932 | 349 | 468 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -133 | 932
2018-06-07 | 23:00 | 881 | 349 | 447 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -133 | 881
2018-06-08 | 0:00 | 825 | 349 | 486 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -81 | -133 | 825
2018-06-08 | 1:00 | 810 | 349 | 486 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -97 | -133 | 810
2018-06-08 | 2:00 | 822 | 349 | 485 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -107 | -133 | 822
2018-06-08 | 3:00 | 870 | 349 | 487 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -90 | -133 | 870
2018-06-08 | 4:00 | 906 | 349 | 487 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -52 | -133 | 906
2018-06-08 | 5:00 | 902 | 349 | 488 | 102 | 36 | 89 | 4 | 0 | 11 | 0 | -44 | -133 | 902
2018-06-08 | 6:00 | 903 | 349 | 488 | 97 | 36 | 89 | 22 | 0 | 9 | 0 | -54 | -133 | 903
2018-06-08 | 7:00 | 934 | 349 | 487 | 78 | 36 | 89 | 47 | 0 | 8 | 0 | -19 | -141 | 934
2018-06-08 | 8:00 | 995 | 349 | 483 | 74 | 36 | 89 | 100 | 0 | 8 | 0 | -3 | -141 | 995
2018-06-08 | 9:00 | 1067 | 349 | 502 | 69 | 36 | 89 | 146 | 0 | 11 | 0 | 6 | -141 | 1067
2018-06-08 | 10:00 | 1106 | 349 | 504 | 67 | 36 | 89 | 186 | 0 | 9 | 0 | 7 | -141 | 1106
2018-06-08 | 11:00 | 1131 | 349 | 491 | 67 | 36 | 89 | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | -141 | 1131
2018-06-08 | 12:00 | 1100 | 349 | 526 | 67 | 36 | 89 | 302 | 0 | 16 | 0 | -144 | -141 | 1100
2018-06-08 | 13:00 | 1161 | 349 | 528 | 67 | 36 | 89 | 289 | 0 | 16 | 0 | -72 | -141 | 1161
2018-06-08 | 14:00 | 1143 | 349 | 528 | 71 | 36 | 89 | 260 | 0 | 14 | 0 | -63 | -141 | 1143
2018-06-08 | 15:00 | 1147 | 349 | 502 | 73 | 36 | 89 | 224 | 0 | 9 | 0 | 6 | -141 | 1147
2018-06-08 | 16:00 | 1160 | 349 | 516 | 78 | 36 | 89 | 127 | 0 | 8 | 0 | 98 | -141 | 1160
2018-06-08 | 17:00 | 1148 | 349 | 517 | 98 | 36 | 89 | 59 | 0 | 6 | 0 | 135 | -141 | 1148
2018-06-08 | 18:00 | 1123 | 349 | 518 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 6 | 0 | 122 | -141 | 1123
2018-06-08 | 19:00 | 1091 | 349 | 517 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 103 | -141 | 1091
2018-06-08 | 20:00 | 1043 | 349 | 517 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | -141 | 1043
2018-06-08 | 21:00 | 999 | 349 | 515 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -133 | 999
2018-06-08 | 22:00 | 970 | 349 | 510 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -133 | 970
2018-06-08 | 23:00 | 914 | 349 | 489 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 914
2018-06-09 | 0:00 | 840 | 349 | 406 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -128 | 840
2018-06-09 | 1:00 | 815 | 349 | 381 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -128 | 815
2018-06-09 | 2:00 | 823 | 349 | 369 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -128 | 823
2018-06-09 | 3:00 | 873 | 349 | 387 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -128 | 873
2018-06-09 | 4:00 | 892 | 349 | 405 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -128 | 892
2018-06-09 | 5:00 | 871 | 349 | 398 | 102 | 36 | 89 | 7 | 0 | 4 | 0 | 14 | -128 | 871
2018-06-09 | 6:00 | 842 | 349 | 332 | 97 | 36 | 89 | 50 | 0 | 6 | 0 | 11 | -128 | 842
2018-06-09 | 7:00 | 857 | 349 | 312 | 78 | 36 | 89 | 109 | 0 | 7 | 0 | 9 | -132 | 857
2018-06-09 | 8:00 | 903 | 349 | 273 | 74 | 36 | 89 | 216 | 0 | 9 | 0 | -11 | -132 | 903
2018-06-09 | 9:00 | 954 | 349 | 266 | 69 | 36 | 89 | 336 | 0 | 10 | 0 | -69 | -132 | 954
2018-06-09 | 10:00 | 991 | 349 | 266 | 67 | 36 | 89 | 427 | 0 | 15 | 0 | -126 | -132 | 991
2018-06-09 | 11:00 | 1029 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 475 | 0 | 18 | 0 | -140 | -132 | 1029
2018-06-09 | 12:00 | 1047 | 349 | 266 | 67 | 36 | 89 | 479 | 0 | 23 | 0 | -130 | -132 | 1047
2018-06-09 | 13:00 | 1057 | 349 | 268 | 67 | 36 | 89 | 477 | 0 | 23 | 0 | -120 | -132 | 1057
2018-06-09 | 14:00 | 1049 | 349 | 269 | 71 | 36 | 89 | 437 | 0 | 25 | 0 | -95 | -132 | 1049
2018-06-09 | 15:00 | 1051 | 349 | 273 | 73 | 36 | 89 | 350 | 0 | 31 | 0 | -18 | -132 | 1051
2018-06-09 | 16:00 | 1061 | 349 | 350 | 78 | 36 | 89 | 247 | 0 | 37 | 0 | 7 | -132 | 1061
2018-06-09 | 17:00 | 1085 | 349 | 440 | 98 | 36 | 89 | 130 | 0 | 34 | 0 | 41 | -132 | 1085
2018-06-09 | 18:00 | 1061 | 349 | 443 | 129 | 36 | 89 | 33 | 0 | 33 | 0 | 81 | -132 | 1061
2018-06-09 | 19:00 | 1038 | 349 | 417 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 32 | 0 | 113 | -132 | 1038
2018-06-09 | 20:00 | 1009 | 349 | 417 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 84 | -132 | 1009
2018-06-09 | 21:00 | 946 | 349 | 414 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 27 | -128 | 946
2018-06-09 | 22:00 | 878 | 349 | 383 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | -128 | 878
2018-06-09 | 23:00 | 825 | 349 | 361 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | -128 | 825
2018-06-10 | 0:00 | 765 | 349 | 328 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -128 | 765
2018-06-10 | 1:00 | 753 | 349 | 314 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -128 | 753
2018-06-10 | 2:00 | 759 | 349 | 295 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -128 | 759
2018-06-10 | 3:00 | 810 | 349 | 313 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -128 | 810
2018-06-10 | 4:00 | 830 | 349 | 328 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -128 | 830
2018-06-10 | 5:00 | 819 | 349 | 336 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | -128 | 819
2018-06-10 | 6:00 | 778 | 349 | 284 | 97 | 36 | 89 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | -128 | 778
2018-06-10 | 7:00 | 771 | 349 | 250 | 78 | 36 | 89 | 84 | 0 | 26 | 0 | -9 | -132 | 771
2018-06-10 | 8:00 | 790 | 349 | 229 | 74 | 36 | 89 | 130 | 0 | 29 | 0 | -14 | -132 | 790
2018-06-10 | 9:00 | 832 | 349 | 229 | 69 | 36 | 89 | 187 | 0 | 25 | 0 | -20 | -132 | 832
2018-06-10 | 10:00 | 867 | 349 | 245 | 67 | 36 | 89 | 188 | 0 | 25 | 0 | 0 | -132 | 867
2018-06-10 | 11:00 | 872 | 349 | 229 | 67 | 36 | 89 | 212 | 0 | 30 | 0 | -8 | -132 | 872
2018-06-10 | 12:00 | 890 | 349 | 232 | 67 | 36 | 89 | 231 | 0 | 29 | 0 | -11 | -132 | 890
2018-06-10 | 13:00 | 904 | 349 | 229 | 67 | 36 | 89 | 241 | 0 | 30 | 0 | -5 | -132 | 904
2018-06-10 | 14:00 | 915 | 349 | 263 | 71 | 36 | 89 | 210 | 0 | 29 | 0 | 0 | -132 | 915
2018-06-10 | 15:00 | 919 | 349 | 355 | 73 | 36 | 89 | 114 | 0 | 34 | 0 | 1 | -132 | 919
2018-06-10 | 16:00 | 927 | 349 | 405 | 78 | 36 | 89 | 60 | 0 | 34 | 0 | 8 | -132 | 927
2018-06-10 | 17:00 | 951 | 349 | 433 | 98 | 36 | 89 | 29 | 0 | 39 | 0 | 10 | -132 | 951
2018-06-10 | 18:00 | 973 | 349 | 440 | 129 | 36 | 89 | 8 | 0 | 44 | 0 | 10 | -132 | 973
2018-06-10 | 19:00 | 969 | 349 | 439 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 10 | -132 | 969
2018-06-10 | 20:00 | 924 | 349 | 402 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 | -132 | 924
2018-06-10 | 21:00 | 878 | 349 | 373 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -128 | 878
2018-06-10 | 22:00 | 834 | 349 | 352 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -128 | 834
2018-06-10 | 23:00 | 783 | 349 | 328 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -128 | 783
2018-06-11 | 0:00 | 730 | 349 | 430 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -135 | -133 | 730
2018-06-11 | 1:00 | 724 | 349 | 429 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -140 | -133 | 724
2018-06-11 | 2:00 | 747 | 349 | 431 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -136 | -133 | 747
2018-06-11 | 3:00 | 798 | 349 | 435 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -111 | -133 | 798
2018-06-11 | 4:00 | 838 | 349 | 439 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -71 | -133 | 838
2018-06-11 | 5:00 | 844 | 349 | 445 | 102 | 36 | 89 | 2 | 0 | 11 | 0 | -57 | -133 | 844
2018-06-11 | 6:00 | 848 | 349 | 447 | 97 | 36 | 89 | 21 | 0 | 7 | 0 | -65 | -133 | 848
2018-06-11 | 7:00 | 900 | 349 | 462 | 78 | 36 | 89 | 56 | 0 | 6 | 0 | -35 | -141 | 900
2018-06-11 | 8:00 | 979 | 349 | 478 | 74 | 36 | 89 | 77 | 0 | 6 | 0 | 11 | -141 | 979
2018-06-11 | 9:00 | 1068 | 349 | 479 | 69 | 36 | 89 | 80 | 0 | 8 | 0 | 99 | -141 | 1068
2018-06-11 | 10:00 | 1105 | 349 | 517 | 67 | 36 | 89 | 66 | 0 | 17 | 0 | 105 | -141 | 1105
2018-06-11 | 11:00 | 1125 | 349 | 519 | 67 | 36 | 89 | 61 | 0 | 23 | 0 | 122 | -141 | 1125
2018-06-11 | 12:00 | 1060 | 349 | 518 | 67 | 36 | 89 | 79 | 0 | 26 | 0 | 37 | -141 | 1060
2018-06-11 | 13:00 | 1093 | 349 | 480 | 67 | 36 | 89 | 93 | 0 | 31 | 0 | 89 | -141 | 1093
2018-06-11 | 14:00 | 1067 | 349 | 480 | 71 | 36 | 89 | 117 | 0 | 29 | 0 | 37 | -141 | 1067
2018-06-11 | 15:00 | 1065 | 349 | 479 | 73 | 36 | 89 | 154 | 0 | 29 | 0 | -3 | -141 | 1065
2018-06-11 | 16:00 | 1078 | 349 | 494 | 78 | 36 | 89 | 112 | 0 | 30 | 0 | 31 | -141 | 1078
2018-06-11 | 17:00 | 1069 | 349 | 493 | 98 | 36 | 89 | 65 | 0 | 33 | 0 | 47 | -141 | 1069
2018-06-11 | 18:00 | 1057 | 349 | 493 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 34 | 0 | 53 | -141 | 1057
2018-06-11 | 19:00 | 1021 | 349 | 492 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | -141 | 1021
2018-06-11 | 20:00 | 977 | 349 | 487 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -6 | -141 | 977
2018-06-11 | 21:00 | 930 | 349 | 477 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -46 | -133 | 930
2018-06-11 | 22:00 | 891 | 349 | 476 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -69 | -133 | 891
2018-06-11 | 23:00 | 833 | 349 | 474 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -98 | -133 | 833
2018-06-12 | 0:00 | 773 | 349 | 311 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | -133 | 773
2018-06-12 | 1:00 | 768 | 349 | 311 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | -133 | 768
2018-06-12 | 2:00 | 783 | 349 | 313 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | -133 | 783
2018-06-12 | 3:00 | 833 | 349 | 325 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 19 | -133 | 833
2018-06-12 | 4:00 | 873 | 349 | 355 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31 | -133 | 873
2018-06-12 | 5:00 | 875 | 349 | 379 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 29 | 0 | 19 | -133 | 875
2018-06-12 | 6:00 | 860 | 349 | 322 | 97 | 36 | 89 | 46 | 0 | 29 | 0 | 25 | -133 | 860
2018-06-12 | 7:00 | 867 | 349 | 289 | 78 | 36 | 89 | 142 | 0 | 25 | 0 | 0 | -141 | 867
2018-06-12 | 8:00 | 901 | 349 | 254 | 74 | 36 | 89 | 254 | 0 | 25 | 0 | -39 | -141 | 901
2018-06-12 | 9:00 | 957 | 349 | 255 | 69 | 36 | 89 | 366 | 0 | 21 | 0 | -87 | -141 | 957
2018-06-12 | 10:00 | 1012 | 349 | 254 | 67 | 36 | 89 | 459 | 0 | 16 | 0 | -117 | -141 | 1012
2018-06-12 | 11:00 | 1042 | 349 | 256 | 67 | 36 | 89 | 490 | 0 | 15 | 0 | -119 | -141 | 1042
2018-06-12 | 12:00 | 992 | 349 | 256 | 67 | 36 | 89 | 497 | 0 | 14 | 0 | -175 | -141 | 992
2018-06-12 | 13:00 | 1015 | 349 | 254 | 67 | 36 | 89 | 458 | 0 | 17 | 0 | -114 | -141 | 1015
2018-06-12 | 14:00 | 1025 | 349 | 256 | 71 | 36 | 89 | 431 | 0 | 18 | 0 | -84 | -141 | 1025
2018-06-12 | 15:00 | 1018 | 349 | 296 | 73 | 36 | 89 | 373 | 0 | 18 | 0 | -75 | -141 | 1018
2018-06-12 | 16:00 | 1047 | 349 | 332 | 78 | 36 | 89 | 285 | 0 | 16 | 0 | 3 | -141 | 1047
2018-06-12 | 17:00 | 1046 | 349 | 414 | 98 | 36 | 89 | 163 | 0 | 11 | 0 | 27 | -141 | 1046
2018-06-12 | 18:00 | 1022 | 349 | 403 | 129 | 36 | 89 | 48 | 0 | 10 | 0 | 99 | -141 | 1022
2018-06-12 | 19:00 | 993 | 349 | 403 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 8 | 0 | 114 | -141 | 993
2018-06-12 | 20:00 | 963 | 349 | 403 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 86 | -141 | 963
2018-06-12 | 21:00 | 919 | 349 | 399 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 | -133 | 919
2018-06-12 | 22:00 | 888 | 349 | 397 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | -133 | 888
2018-06-12 | 23:00 | 837 | 349 | 389 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | -133 | 837
2018-06-13 | 0:00 | 773 | 349 | 335 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | -133 | 773
2018-06-13 | 1:00 | 766 | 349 | 328 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -133 | 766
2018-06-13 | 2:00 | 787 | 349 | 327 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | -133 | 787
2018-06-13 | 3:00 | 834 | 349 | 344 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | -133 | 834
2018-06-13 | 4:00 | 874 | 349 | 385 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | -133 | 874
2018-06-13 | 5:00 | 872 | 349 | 390 | 102 | 36 | 89 | 10 | -2 | 20 | 0 | 11 | -133 | 872
2018-06-13 | 6:00 | 861 | 349 | 332 | 97 | 36 | 89 | 86 | -19 | 14 | 0 | 10 | -133 | 861
2018-06-13 | 7:00 | 853 | 349 | 283 | 78 | 36 | 89 | 218 | -48 | 11 | 0 | -22 | -141 | 853
2018-06-13 | 8:00 | 886 | 349 | 265 | 74 | 36 | 89 | 363 | -80 | 7 | 0 | -76 | -141 | 886
2018-06-13 | 9:00 | 946 | 349 | 267 | 69 | 36 | 89 | 485 | -107 | 3 | 0 | -104 | -141 | 946
2018-06-13 | 10:00 | 986 | 349 | 266 | 67 | 36 | 89 | 567 | -125 | 4 | 0 | -126 | -141 | 986
2018-06-13 | 11:00 | 1033 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 621 | -137 | 6 | 0 | -124 | -141 | 1033
2018-06-13 | 12:00 | 1012 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 622 | -137 | 10 | 0 | -150 | -141 | 1012
2018-06-13 | 13:00 | 1054 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 598 | -132 | 15 | 0 | -94 | -141 | 1054
2018-06-13 | 14:00 | 1048 | 349 | 268 | 71 | 36 | 89 | 539 | -119 | 14 | 0 | -58 | -141 | 1048
2018-06-13 | 15:00 | 1050 | 349 | 284 | 73 | 36 | 89 | 436 | -96 | 18 | 0 | 2 | -141 | 1050
2018-06-13 | 16:00 | 1074 | 349 | 396 | 78 | 36 | 89 | 307 | -68 | 21 | 0 | 7 | -141 | 1074
2018-06-13 | 17:00 | 1080 | 349 | 433 | 98 | 36 | 89 | 170 | -37 | 23 | 0 | 60 | -141 | 1080
2018-06-13 | 18:00 | 1056 | 349 | 434 | 129 | 36 | 89 | 50 | -11 | 23 | 0 | 98 | -141 | 1056
2018-06-13 | 19:00 | 1023 | 349 | 417 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 19 | 0 | 119 | -141 | 1023
2018-06-13 | 20:00 | 986 | 349 | 416 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 84 | -141 | 986
2018-06-13 | 21:00 | 941 | 349 | 415 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | -133 | 941
2018-06-13 | 22:00 | 896 | 349 | 411 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | -133 | 896
2018-06-13 | 23:00 | 840 | 349 | 397 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -133 | 840
2018-06-14 | 0:00 | 785 | 349 | 398 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -31 | -133 | 785
2018-06-14 | 1:00 | 774 | 349 | 383 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -27 | -133 | 774
2018-06-14 | 2:00 | 785 | 349 | 375 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -31 | -133 | 785
2018-06-14 | 3:00 | 832 | 349 | 398 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -35 | -133 | 832
2018-06-14 | 4:00 | 870 | 349 | 412 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -10 | -133 | 870
2018-06-14 | 5:00 | 868 | 349 | 413 | 102 | 36 | 89 | 10 | 0 | 12 | 0 | -10 | -133 | 868
2018-06-14 | 6:00 | 846 | 349 | 380 | 97 | 36 | 89 | 56 | 0 | 15 | 0 | -43 | -133 | 846
2018-06-14 | 7:00 | 854 | 349 | 385 | 78 | 36 | 89 | 95 | 0 | 19 | 0 | -56 | -141 | 854
2018-06-14 | 8:00 | 893 | 349 | 348 | 74 | 36 | 89 | 164 | 0 | 19 | 0 | -45 | -141 | 893
2018-06-14 | 9:00 | 972 | 349 | 389 | 69 | 36 | 89 | 205 | 0 | 15 | 0 | -39 | -141 | 972
2018-06-14 | 10:00 | 1017 | 349 | 431 | 67 | 36 | 89 | 172 | 0 | 14 | 0 | 0 | -141 | 1017
2018-06-14 | 11:00 | 1033 | 349 | 464 | 67 | 36 | 89 | 156 | 0 | 13 | 0 | 0 | -141 | 1033
2018-06-14 | 12:00 | 1010 | 349 | 459 | 67 | 36 | 89 | 136 | 0 | 15 | 0 | 0 | -141 | 1010
2018-06-14 | 13:00 | 1047 | 349 | 477 | 67 | 36 | 89 | 126 | 0 | 16 | 0 | 28 | -141 | 1047
2018-06-14 | 14:00 | 1048 | 349 | 478 | 71 | 36 | 89 | 112 | 0 | 19 | 0 | 35 | -141 | 1048
2018-06-14 | 15:00 | 1037 | 349 | 477 | 73 | 36 | 89 | 98 | 0 | 21 | 0 | 35 | -141 | 1037
2018-06-14 | 16:00 | 1052 | 349 | 516 | 78 | 36 | 89 | 54 | 0 | 21 | 0 | 50 | -141 | 1052
2018-06-14 | 17:00 | 1053 | 349 | 517 | 98 | 36 | 89 | 25 | 0 | 25 | 0 | 55 | -141 | 1053
2018-06-14 | 18:00 | 1029 | 349 | 515 | 129 | 36 | 89 | 6 | 0 | 29 | 0 | 17 | -141 | 1029
2018-06-14 | 19:00 | 1010 | 349 | 489 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 21 | -141 | 1010
2018-06-14 | 20:00 | 963 | 349 | 468 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -141 | 963
2018-06-14 | 21:00 | 918 | 349 | 423 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -133 | 918
2018-06-14 | 22:00 | 887 | 349 | 411 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -7 | -133 | 887
2018-06-14 | 23:00 | 840 | 349 | 407 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -22 | -133 | 840
2018-06-15 | 0:00 | 787 | 349 | 336 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -133 | 787
2018-06-15 | 1:00 | 779 | 349 | 325 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | -133 | 779
2018-06-15 | 2:00 | 795 | 349 | 319 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -133 | 795
2018-06-15 | 3:00 | 842 | 349 | 345 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | -133 | 842
2018-06-15 | 4:00 | 881 | 349 | 386 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | -133 | 881
2018-06-15 | 5:00 | 879 | 349 | 393 | 102 | 36 | 89 | 4 | 0 | 32 | 0 | 7 | -133 | 879
2018-06-15 | 6:00 | 859 | 349 | 345 | 97 | 36 | 89 | 46 | -3 | 27 | 0 | 6 | -133 | 859
2018-06-15 | 7:00 | 874 | 349 | 308 | 78 | 36 | 89 | 136 | -10 | 25 | 0 | 4 | -141 | 874
2018-06-15 | 8:00 | 919 | 349 | 262 | 74 | 36 | 89 | 264 | -19 | 25 | 0 | -20 | -141 | 919
2018-06-15 | 9:00 | 980 | 349 | 254 | 69 | 36 | 89 | 414 | -30 | 22 | 0 | -82 | -141 | 980
2018-06-15 | 10:00 | 1002 | 349 | 254 | 67 | 36 | 89 | 471 | -35 | 22 | 0 | -110 | -141 | 1002
2018-06-15 | 11:00 | 1042 | 349 | 255 | 67 | 36 | 89 | 496 | -36 | 28 | 0 | -101 | -141 | 1042
2018-06-15 | 12:00 | 1014 | 349 | 254 | 67 | 36 | 89 | 501 | -37 | 32 | 0 | -136 | -141 | 1014
2018-06-15 | 13:00 | 1059 | 349 | 255 | 67 | 36 | 89 | 465 | -34 | 30 | 0 | -57 | -141 | 1059
2018-06-15 | 14:00 | 1063 | 349 | 256 | 71 | 36 | 89 | 425 | -31 | 33 | 0 | -24 | -141 | 1063
2018-06-15 | 15:00 | 1057 | 349 | 311 | 73 | 36 | 89 | 356 | -26 | 35 | 0 | -25 | -141 | 1057
2018-06-15 | 16:00 | 1070 | 349 | 385 | 78 | 36 | 89 | 249 | -18 | 38 | 0 | 5 | -141 | 1070
2018-06-15 | 17:00 | 1051 | 349 | 436 | 98 | 36 | 89 | 134 | -10 | 39 | 0 | 21 | -141 | 1051
2018-06-15 | 18:00 | 1046 | 349 | 407 | 129 | 36 | 89 | 49 | -4 | 36 | 0 | 96 | -141 | 1046
2018-06-15 | 19:00 | 1012 | 349 | 406 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 33 | 0 | 105 | -141 | 1012
2018-06-15 | 20:00 | 975 | 349 | 406 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 71 | -141 | 975
2018-06-15 | 21:00 | 928 | 349 | 404 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 | -133 | 928
2018-06-15 | 22:00 | 886 | 349 | 395 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6 | -133 | 886
2018-06-15 | 23:00 | 839 | 349 | 374 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | -133 | 839
2018-06-16 | 0:00 | 782 | 349 | 289 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 43 | -128 | 782
2018-06-16 | 1:00 | 777 | 349 | 289 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 37 | -128 | 777
2018-06-16 | 2:00 | 790 | 349 | 287 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 | -128 | 790
2018-06-16 | 3:00 | 838 | 349 | 289 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 44 | -128 | 838
2018-06-16 | 4:00 | 866 | 349 | 297 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 64 | -128 | 866
2018-06-16 | 5:00 | 854 | 349 | 302 | 102 | 36 | 89 | 8 | -2 | 47 | 0 | 51 | -128 | 854
2018-06-16 | 6:00 | 821 | 349 | 274 | 97 | 36 | 89 | 72 | -16 | 42 | 0 | 6 | -128 | 821
2018-06-16 | 7:00 | 823 | 349 | 268 | 78 | 36 | 89 | 180 | -40 | 33 | 0 | -38 | -132 | 823
2018-06-16 | 8:00 | 850 | 349 | 252 | 74 | 36 | 89 | 285 | -63 | 26 | 0 | -66 | -132 | 850
2018-06-16 | 9:00 | 913 | 349 | 254 | 69 | 36 | 89 | 401 | -88 | 19 | 0 | -84 | -132 | 913
2018-06-16 | 10:00 | 951 | 349 | 253 | 67 | 36 | 89 | 498 | -110 | 19 | 0 | -118 | -132 | 951
2018-06-16 | 11:00 | 979 | 349 | 254 | 67 | 36 | 89 | 548 | -121 | 24 | 0 | -135 | -132 | 979
2018-06-16 | 12:00 | 990 | 349 | 253 | 67 | 36 | 89 | 581 | -128 | 33 | 0 | -158 | -132 | 990
2018-06-16 | 13:00 | 1000 | 349 | 255 | 67 | 36 | 89 | 546 | -120 | 38 | 0 | -128 | -132 | 1000
2018-06-16 | 14:00 | 977 | 349 | 255 | 71 | 36 | 89 | 495 | -109 | 44 | 0 | -121 | -132 | 977
2018-06-16 | 15:00 | 989 | 349 | 254 | 73 | 36 | 89 | 413 | -91 | 48 | 0 | -50 | -132 | 989
2018-06-16 | 16:00 | 1007 | 349 | 289 | 78 | 36 | 89 | 286 | -63 | 50 | 0 | 25 | -132 | 1007
2018-06-16 | 17:00 | 1016 | 349 | 357 | 98 | 36 | 89 | 163 | -36 | 50 | 0 | 42 | -132 | 1016
2018-06-16 | 18:00 | 1027 | 349 | 404 | 129 | 36 | 89 | 52 | -11 | 48 | 0 | 63 | -132 | 1027
2018-06-16 | 19:00 | 994 | 349 | 415 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 44 | 0 | 59 | -132 | 994
2018-06-16 | 20:00 | 965 | 349 | 389 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 63 | -132 | 965
2018-06-16 | 21:00 | 918 | 349 | 371 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | -128 | 918
2018-06-16 | 22:00 | 863 | 349 | 343 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 27 | -128 | 863
2018-06-16 | 23:00 | 813 | 349 | 315 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 22 | -128 | 813
2018-06-17 | 0:00 | 746 | 349 | 254 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 32 | -128 | 746
2018-06-17 | 1:00 | 734 | 349 | 254 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 21 | -128 | 734
2018-06-17 | 2:00 | 745 | 349 | 253 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | -128 | 745
2018-06-17 | 3:00 | 794 | 349 | 256 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 | -128 | 794
2018-06-17 | 4:00 | 828 | 349 | 256 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 62 | -128 | 828
2018-06-17 | 5:00 | 809 | 349 | 255 | 102 | 36 | 89 | 10 | -2 | 46 | 0 | 52 | -128 | 809
2018-06-17 | 6:00 | 753 | 349 | 254 | 97 | 36 | 89 | 85 | -16 | 44 | 0 | -57 | -128 | 753
2018-06-17 | 7:00 | 755 | 349 | 254 | 78 | 36 | 89 | 186 | -34 | 41 | 0 | -112 | -132 | 755
2018-06-17 | 8:00 | 760 | 349 | 238 | 74 | 36 | 89 | 283 | -52 | 36 | 0 | -161 | -132 | 760
2018-06-17 | 9:00 | 796 | 349 | 239 | 69 | 36 | 89 | 359 | -66 | 35 | 0 | -182 | -132 | 796
2018-06-17 | 10:00 | 836 | 349 | 239 | 67 | 36 | 89 | 429 | -79 | 30 | 0 | -192 | -132 | 836
2018-06-17 | 11:00 | 858 | 349 | 240 | 67 | 36 | 89 | 464 | -85 | 33 | 0 | -203 | -132 | 858
2018-06-17 | 12:00 | 895 | 349 | 240 | 67 | 36 | 89 | 473 | -87 | 36 | 0 | -176 | -132 | 895
2018-06-17 | 13:00 | 897 | 349 | 240 | 67 | 36 | 89 | 431 | -79 | 35 | 0 | -139 | -132 | 897
2018-06-17 | 14:00 | 886 | 349 | 241 | 71 | 36 | 89 | 359 | -66 | 37 | 0 | -98 | -132 | 886
2018-06-17 | 15:00 | 902 | 349 | 245 | 73 | 36 | 89 | 254 | -47 | 36 | 0 | -1 | -132 | 902
2018-06-17 | 16:00 | 915 | 349 | 277 | 78 | 36 | 89 | 186 | -34 | 31 | 0 | 35 | -132 | 915
2018-06-17 | 17:00 | 966 | 349 | 306 | 98 | 36 | 89 | 99 | -18 | 30 | 0 | 109 | -132 | 966
2018-06-17 | 18:00 | 979 | 349 | 353 | 129 | 36 | 89 | 24 | -4 | 28 | 0 | 107 | -132 | 979
2018-06-17 | 19:00 | 981 | 349 | 365 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 28 | 0 | 112 | -132 | 981
2018-06-17 | 20:00 | 950 | 349 | 362 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 86 | -132 | 950
2018-06-17 | 21:00 | 896 | 349 | 338 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 53 | -128 | 896
2018-06-17 | 22:00 | 847 | 349 | 313 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 48 | -128 | 847
2018-06-17 | 23:00 | 792 | 349 | 301 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 | -128 | 792
2018-06-18 | 0:00 | 745 | 349 | 342 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -26 | -133 | 745
2018-06-18 | 1:00 | 734 | 349 | 326 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -20 | -133 | 734
2018-06-18 | 2:00 | 745 | 349 | 338 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -36 | -133 | 745
2018-06-18 | 3:00 | 799 | 349 | 362 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -30 | -133 | 799
2018-06-18 | 4:00 | 838 | 349 | 399 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -26 | -133 | 838
2018-06-18 | 5:00 | 845 | 349 | 416 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 7 | 0 | -24 | -133 | 845
2018-06-18 | 6:00 | 849 | 349 | 397 | 97 | 36 | 89 | 32 | 0 | 10 | 0 | -28 | -133 | 849
2018-06-18 | 7:00 | 881 | 349 | 400 | 78 | 36 | 89 | 90 | 0 | 9 | 0 | -29 | -141 | 881
2018-06-18 | 8:00 | 937 | 349 | 384 | 74 | 36 | 89 | 170 | 0 | 5 | 0 | -29 | -141 | 937
2018-06-18 | 9:00 | 1025 | 349 | 407 | 69 | 36 | 89 | 238 | 0 | 2 | 0 | -24 | -141 | 1025
2018-06-18 | 10:00 | 1086 | 349 | 429 | 67 | 36 | 89 | 274 | 0 | 1 | 0 | -18 | -141 | 1086
2018-06-18 | 11:00 | 1118 | 349 | 456 | 67 | 36 | 89 | 266 | 0 | 1 | 0 | -5 | -141 | 1118
2018-06-18 | 12:00 | 1071 | 349 | 435 | 67 | 36 | 89 | 252 | 0 | 2 | 0 | -18 | -141 | 1071
2018-06-18 | 13:00 | 1121 | 349 | 471 | 67 | 36 | 89 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | -141 | 1121
2018-06-18 | 14:00 | 1137 | 349 | 467 | 71 | 36 | 89 | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | -141 | 1137
2018-06-18 | 15:00 | 1137 | 349 | 549 | 73 | 36 | 89 | 183 | 0 | 1 | 0 | -2 | -141 | 1137
2018-06-18 | 16:00 | 1142 | 349 | 598 | 78 | 36 | 89 | 116 | 0 | 1 | 0 | 16 | -141 | 1142
2018-06-18 | 17:00 | 1123 | 349 | 599 | 98 | 36 | 89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29 | -141 | 1123
2018-06-18 | 18:00 | 1117 | 349 | 550 | 129 | 36 | 89 | 17 | 0 | 1 | 0 | 87 | -141 | 1117
2018-06-18 | 19:00 | 1082 | 349 | 549 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | -141 | 1082
2018-06-18 | 20:00 | 1038 | 349 | 548 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -141 | 1038
2018-06-18 | 21:00 | 984 | 349 | 512 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 984
2018-06-18 | 22:00 | 946 | 349 | 491 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 946
2018-06-18 | 23:00 | 889 | 349 | 467 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | -133 | 889
2018-06-19 | 0:00 | 819 | 349 | 473 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -70 | -133 | 819
2018-06-19 | 1:00 | 810 | 349 | 474 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -81 | -133 | 810
2018-06-19 | 2:00 | 818 | 349 | 474 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -94 | -133 | 818
2018-06-19 | 3:00 | 866 | 349 | 475 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -77 | -133 | 866
2018-06-19 | 4:00 | 901 | 349 | 475 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -47 | -133 | 901
2018-06-19 | 5:00 | 900 | 349 | 475 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 16 | 0 | -35 | -133 | 900
2018-06-19 | 6:00 | 904 | 349 | 475 | 97 | 36 | 89 | 9 | 0 | 30 | 0 | -48 | -133 | 904
2018-06-19 | 7:00 | 949 | 349 | 482 | 78 | 36 | 89 | 32 | 0 | 33 | 0 | -9 | -141 | 949
2018-06-19 | 8:00 | 1023 | 349 | 518 | 74 | 36 | 89 | 56 | 0 | 41 | 0 | 1 | -141 | 1023
2018-06-19 | 9:00 | 1087 | 349 | 558 | 69 | 36 | 89 | 64 | 0 | 37 | 0 | 26 | -141 | 1087
2018-06-19 | 10:00 | 1085 | 349 | 557 | 67 | 36 | 89 | 96 | 0 | 19 | 0 | 13 | -141 | 1085
2018-06-19 | 11:00 | 1099 | 349 | 558 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 10 | 0 | 9 | -141 | 1099
2018-06-19 | 12:00 | 1060 | 349 | 531 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 | -141 | 1060
2018-06-19 | 13:00 | 1119 | 349 | 558 | 67 | 36 | 89 | 102 | 0 | 7 | 0 | 52 | -141 | 1119
2018-06-19 | 14:00 | 1107 | 349 | 558 | 71 | 36 | 89 | 76 | 0 | 7 | 0 | 62 | -141 | 1107
2018-06-19 | 15:00 | 1098 | 349 | 558 | 73 | 36 | 89 | 59 | 0 | 10 | 0 | 65 | -141 | 1098
2018-06-19 | 16:00 | 1109 | 349 | 558 | 78 | 36 | 89 | 28 | 0 | 22 | 0 | 90 | -141 | 1109
2018-06-19 | 17:00 | 1096 | 349 | 558 | 98 | 36 | 89 | 7 | 0 | 32 | 0 | 68 | -141 | 1096
2018-06-19 | 18:00 | 1100 | 349 | 558 | 129 | 36 | 89 | 1 | 0 | 46 | 0 | 33 | -141 | 1100
2018-06-19 | 19:00 | 1047 | 349 | 533 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | -141 | 1047
2018-06-19 | 20:00 | 1006 | 349 | 493 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -141 | 1006
2018-06-19 | 21:00 | 963 | 349 | 477 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -33 | -133 | 963
2018-06-19 | 22:00 | 925 | 349 | 475 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -53 | -133 | 925
2018-06-19 | 23:00 | 881 | 349 | 475 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -70 | -133 | 881
2018-06-20 | 0:00 | 822 | 349 | 474 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -121 | -133 | 822
2018-06-20 | 1:00 | 816 | 349 | 474 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -126 | -133 | 816
2018-06-20 | 2:00 | 827 | 349 | 474 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -129 | -133 | 827
2018-06-20 | 3:00 | 870 | 349 | 475 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -116 | -133 | 870
2018-06-20 | 4:00 | 905 | 349 | 475 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -79 | -133 | 905
2018-06-20 | 5:00 | 909 | 349 | 476 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 49 | 0 | -60 | -133 | 909
2018-06-20 | 6:00 | 912 | 349 | 476 | 97 | 36 | 89 | 6 | 0 | 36 | 0 | -44 | -133 | 912
2018-06-20 | 7:00 | 951 | 349 | 490 | 78 | 36 | 89 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | -141 | 951
2018-06-20 | 8:00 | 1026 | 349 | 514 | 74 | 36 | 89 | 40 | 0 | 16 | 0 | 49 | -141 | 1026
2018-06-20 | 9:00 | 1076 | 349 | 514 | 69 | 36 | 89 | 72 | 0 | 15 | 0 | 73 | -141 | 1076
2018-06-20 | 10:00 | 1089 | 349 | 548 | 67 | 36 | 89 | 94 | 0 | 17 | 0 | 30 | -141 | 1089
2018-06-20 | 11:00 | 1137 | 349 | 548 | 67 | 36 | 89 | 68 | 0 | 23 | 0 | 98 | -141 | 1137
2018-06-20 | 12:00 | 1071 | 349 | 548 | 67 | 36 | 89 | 62 | 0 | 33 | 0 | 28 | -141 | 1071
2018-06-20 | 13:00 | 1098 | 349 | 514 | 67 | 36 | 89 | 113 | 0 | 33 | 0 | 38 | -141 | 1098
2018-06-20 | 14:00 | 1091 | 349 | 508 | 71 | 36 | 89 | 150 | 0 | 29 | 0 | 0 | -141 | 1091
2018-06-20 | 15:00 | 1085 | 349 | 497 | 73 | 36 | 89 | 162 | 0 | 20 | 0 | 0 | -141 | 1085
2018-06-20 | 16:00 | 1087 | 349 | 512 | 78 | 36 | 89 | 134 | 0 | 19 | 0 | 11 | -141 | 1087
2018-06-20 | 17:00 | 1077 | 349 | 514 | 98 | 36 | 89 | 84 | 0 | 15 | 0 | 33 | -141 | 1077
2018-06-20 | 18:00 | 1068 | 349 | 515 | 129 | 36 | 89 | 26 | 0 | 9 | 0 | 56 | -141 | 1068
2018-06-20 | 19:00 | 1047 | 349 | 513 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 7 | 0 | 60 | -141 | 1047
2018-06-20 | 20:00 | 1003 | 349 | 514 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -141 | 1003
2018-06-20 | 21:00 | 957 | 349 | 487 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 957
2018-06-20 | 22:00 | 918 | 349 | 475 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -11 | -133 | 918
2018-06-20 | 23:00 | 860 | 349 | 475 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -41 | -133 | 860
2018-06-21 | 0:00 | 808 | 349 | 403 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | -133 | 808
2018-06-21 | 1:00 | 798 | 349 | 398 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | -133 | 798
2018-06-21 | 2:00 | 807 | 349 | 391 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -23 | -133 | 807
2018-06-21 | 3:00 | 853 | 349 | 401 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -16 | -133 | 853
2018-06-21 | 4:00 | 895 | 349 | 430 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 895
2018-06-21 | 5:00 | 895 | 349 | 446 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -133 | 895
2018-06-21 | 6:00 | 891 | 349 | 438 | 97 | 36 | 89 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 891
2018-06-21 | 7:00 | 917 | 349 | 471 | 78 | 36 | 89 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | -141 | 917
2018-06-21 | 8:00 | 973 | 349 | 474 | 74 | 36 | 89 | 78 | 0 | 1 | 0 | 13 | -141 | 973
2018-06-21 | 9:00 | 1022 | 349 | 444 | 69 | 36 | 89 | 172 | 0 | 3 | 0 | 1 | -141 | 1022
2018-06-21 | 10:00 | 1024 | 349 | 393 | 67 | 36 | 89 | 239 | 0 | 1 | 0 | -9 | -141 | 1024
2018-06-21 | 11:00 | 1050 | 349 | 375 | 67 | 36 | 89 | 306 | 0 | 0 | 0 | -31 | -141 | 1050
2018-06-21 | 12:00 | 1036 | 349 | 337 | 67 | 36 | 89 | 400 | 0 | 0 | 0 | -101 | -141 | 1036
2018-06-21 | 13:00 | 1082 | 349 | 338 | 67 | 36 | 89 | 442 | 0 | 0 | 0 | -98 | -141 | 1082
2018-06-21 | 14:00 | 1080 | 349 | 344 | 71 | 36 | 89 | 424 | 0 | 0 | 0 | -92 | -141 | 1080
2018-06-21 | 15:00 | 1093 | 349 | 403 | 73 | 36 | 89 | 359 | 0 | 1 | 0 | -76 | -141 | 1093
2018-06-21 | 16:00 | 1115 | 349 | 444 | 78 | 36 | 89 | 272 | 0 | 1 | 0 | -13 | -141 | 1115
2018-06-21 | 17:00 | 1105 | 349 | 511 | 98 | 36 | 89 | 145 | 0 | 1 | 0 | 17 | -141 | 1105
2018-06-21 | 18:00 | 1106 | 349 | 492 | 129 | 36 | 89 | 53 | 0 | 1 | 0 | 98 | -141 | 1106
2018-06-21 | 19:00 | 1066 | 349 | 490 | 133 | 36 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 105 | -141 | 1066
2018-06-21 | 20:00 | 1029 | 349 | 490 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | -141 | 1029
2018-06-21 | 21:00 | 980 | 349 | 489 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -133 | 980
2018-06-21 | 22:00 | 930 | 349 | 479 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 930
2018-06-21 | 23:00 | 875 | 349 | 450 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 875
2018-06-22 | 0:00 | 803 | 349 | 391 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 803
2018-06-22 | 1:00 | 790 | 349 | 377 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 790
2018-06-22 | 2:00 | 802 | 349 | 368 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 802
2018-06-22 | 3:00 | 844 | 349 | 382 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | 844
2018-06-22 | 4:00 | 884 | 349 | 423 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -133 | 884
2018-06-22 | 5:00 | 881 | 349 | 426 | 102 | 36 | 89 | 8 | 0 | 6 | 0 | -2 | -133 | 881
2018-06-22 | 6:00 | 866 | 349 | 362 | 97 | 36 | 89 | 68 | 0 | 11 | 0 | -13 | -133 | 866
2018-06-22 | 7:00 | 884 | 349 | 326 | 78 | 36 | 89 | 172 | 0 | 13 | 0 | -38 | -141 | 884
2018-06-22 | 8:00 | 938 | 349 | 294 | 74 | 36 | 89 | 297 | 0 | 8 | 0 | -68 | -141 | 938
2018-06-22 | 9:00 | 1023 | 349 | 290 | 69 | 36 | 89 | 418 | 0 | 11 | 0 | -98 | -141 | 1023
2018-06-22 | 10:00 | 1075 | 349 | 287 | 67 | 36 | 89 | 512 | 0 | 13 | 0 | -137 | -141 | 1075
2018-06-22 | 11:00 | 1131 | 349 | 287 | 67 | 36 | 89 | 579 | 0 | 9 | 0 | -144 | -141 | 1131
2018-06-22 | 12:00 | 1113 | 349 | 289 | 67 | 36 | 89 | 564 | 0 | 8 | 0 | -148 | -141 | 1113
2018-06-22 | 13:00 | 1166 | 349 | 345 | 67 | 36 | 89 | 487 | 0 | 5 | 0 | -71 | -141 | 1166
2018-06-22 | 14:00 | 1178 | 349 | 416 | 71 | 36 | 89 | 360 | 0 | 4 | 0 | -6 | -141 | 1178
2018-06-22 | 15:00 | 1164 | 349 | 514 | 73 | 36 | 89 | 231 | 0 | 4 | 0 | 9 | -141 | 1164
2018-06-22 | 16:00 | 1156 | 349 | 500 | 78 | 36 | 89 | 159 | 0 | 8 | 0 | 78 | -141 | 1156
2018-06-22 | 17:00 | 1131 | 349 | 499 | 98 | 36 | 89 | 84 | 0 | 10 | 0 | 107 | -141 | 1131
2018-06-22 | 18:00 | 1110 | 349 | 499 | 129 | 36 | 89 | 21 | 0 | 10 | 0 | 118 | -141 | 1110
2018-06-22 | 19:00 | 1089 | 349 | 499 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 113 | -141 | 1089
2018-06-22 | 20:00 | 1041 | 349 | 498 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65 | -141 | 1041
2018-06-22 | 21:00 | 991 | 349 | 497 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -133 | 991
2018-06-22 | 22:00 | 950 | 349 | 465 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -133 | 950
2018-06-22 | 23:00 | 900 | 349 | 442 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -133 | 900
2018-06-23 | 0:00 | 831 | 349 | 388 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -13 | -128 | 831
2018-06-23 | 1:00 | 801 | 349 | 385 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -40 | -128 | 801
2018-06-23 | 2:00 | 810 | 349 | 385 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -45 | -128 | 810
2018-06-23 | 3:00 | 845 | 349 | 386 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -36 | -128 | 845
2018-06-23 | 4:00 | 878 | 349 | 389 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -9 | -128 | 878
2018-06-23 | 5:00 | 868 | 349 | 395 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 30 | 0 | -6 | -128 | 868
2018-06-23 | 6:00 | 838 | 349 | 386 | 97 | 36 | 89 | 16 | 0 | 28 | 0 | -35 | -128 | 838
2018-06-23 | 7:00 | 863 | 349 | 397 | 78 | 36 | 89 | 27 | 0 | 25 | 0 | -6 | -132 | 863
2018-06-23 | 8:00 | 923 | 349 | 440 | 74 | 36 | 89 | 32 | 0 | 28 | 0 | 7 | -132 | 923
2018-06-23 | 9:00 | 975 | 349 | 441 | 69 | 36 | 89 | 37 | 0 | 25 | 0 | 61 | -132 | 975
2018-06-23 | 10:00 | 957 | 349 | 422 | 67 | 36 | 89 | 112 | 0 | 16 | 0 | -2 | -132 | 957
2018-06-23 | 11:00 | 966 | 349 | 412 | 67 | 36 | 89 | 139 | 0 | 9 | 0 | -3 | -132 | 966
2018-06-23 | 12:00 | 952 | 349 | 398 | 67 | 36 | 89 | 145 | 0 | 4 | 0 | -4 | -132 | 952
2018-06-23 | 13:00 | 970 | 349 | 415 | 67 | 36 | 89 | 142 | 0 | 7 | 0 | -3 | -132 | 970
2018-06-23 | 14:00 | 962 | 349 | 433 | 71 | 36 | 89 | 98 | 0 | 11 | 0 | 7 | -132 | 962
2018-06-23 | 15:00 | 947 | 349 | 440 | 73 | 36 | 89 | 67 | 0 | 8 | 0 | 17 | -132 | 947
2018-06-23 | 16:00 | 942 | 349 | 453 | 78 | 36 | 89 | 54 | 0 | 4 | 0 | 11 | -132 | 942
2018-06-23 | 17:00 | 960 | 349 | 454 | 98 | 36 | 89 | 30 | 0 | 6 | 0 | 30 | -132 | 960
2018-06-23 | 18:00 | 966 | 349 | 463 | 129 | 36 | 89 | 8 | 0 | 11 | 0 | 13 | -132 | 966
2018-06-23 | 19:00 | 967 | 349 | 462 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 14 | 0 | 15 | -132 | 967
2018-06-23 | 20:00 | 929 | 349 | 448 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -2 | -132 | 929
2018-06-23 | 21:00 | 888 | 349 | 417 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | -128 | 888
2018-06-23 | 22:00 | 839 | 349 | 388 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | -128 | 839
2018-06-23 | 23:00 | 804 | 349 | 387 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -21 | -128 | 804
2018-06-24 | 0:00 | 743 | 349 | 262 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 | -128 | 743
2018-06-24 | 1:00 | 734 | 349 | 261 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | -128 | 734
2018-06-24 | 2:00 | 746 | 349 | 260 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 | -128 | 746
2018-06-24 | 3:00 | 789 | 349 | 263 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 | -128 | 789
2018-06-24 | 4:00 | 822 | 349 | 259 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 82 | -128 | 822
2018-06-24 | 5:00 | 806 | 349 | 264 | 102 | 36 | 89 | 8 | -1 | 14 | 0 | 73 | -128 | 806
2018-06-24 | 6:00 | 770 | 349 | 249 | 97 | 36 | 89 | 75 | -11 | 12 | 0 | 2 | -128 | 770
2018-06-24 | 7:00 | 748 | 349 | 242 | 78 | 36 | 89 | 186 | -27 | 9 | 0 | -82 | -132 | 748
2018-06-24 | 8:00 | 757 | 349 | 227 | 74 | 36 | 89 | 300 | -44 | 7 | 0 | -149 | -132 | 757
2018-06-24 | 9:00 | 803 | 349 | 229 | 69 | 36 | 89 | 376 | -55 | 5 | 0 | -163 | -132 | 803
2018-06-24 | 10:00 | 850 | 349 | 228 | 67 | 36 | 89 | 478 | -70 | 6 | -1 | -200 | -132 | 850
2018-06-24 | 11:00 | 876 | 349 | 229 | 67 | 36 | 89 | 523 | -77 | 5 | 0 | -213 | -132 | 876
2018-06-24 | 12:00 | 903 | 349 | 231 | 67 | 36 | 89 | 498 | -73 | 3 | 0 | -165 | -132 | 903
2018-06-24 | 13:00 | 908 | 349 | 230 | 67 | 36 | 89 | 449 | -66 | 5 | 0 | -119 | -132 | 908
2018-06-24 | 14:00 | 896 | 349 | 231 | 71 | 36 | 89 | 370 | -54 | 5 | 0 | -69 | -132 | 896
2018-06-24 | 15:00 | 894 | 349 | 231 | 73 | 36 | 89 | 315 | -46 | 6 | 0 | -27 | -132 | 894
2018-06-24 | 16:00 | 909 | 349 | 254 | 78 | 36 | 89 | 264 | -39 | 4 | 0 | 6 | -132 | 909
2018-06-24 | 17:00 | 963 | 349 | 349 | 98 | 36 | 89 | 164 | -24 | 3 | 0 | 31 | -132 | 963
2018-06-24 | 18:00 | 1002 | 349 | 393 | 129 | 36 | 89 | 53 | -8 | 4 | 0 | 89 | -132 | 1002
2018-06-24 | 19:00 | 978 | 349 | 395 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 103 | -132 | 978
2018-06-24 | 20:00 | 956 | 349 | 364 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | -132 | 956
2018-06-24 | 21:00 | 900 | 349 | 359 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | -128 | 900
2018-06-24 | 22:00 | 855 | 349 | 353 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | -128 | 855
2018-06-24 | 23:00 | 800 | 349 | 341 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -128 | 800
2018-06-25 | 0:00 | 752 | 349 | 334 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 752
2018-06-25 | 1:00 | 738 | 349 | 319 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -133 | 738
2018-06-25 | 2:00 | 748 | 349 | 310 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -133 | 748
2018-06-25 | 3:00 | 791 | 349 | 328 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 791
2018-06-25 | 4:00 | 830 | 349 | 369 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -133 | 830
2018-06-25 | 5:00 | 836 | 349 | 381 | 102 | 36 | 89 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -133 | 836
2018-06-25 | 6:00 | 837 | 349 | 319 | 97 | 36 | 89 | 80 | 0 | 4 | 0 | -4 | -133 | 837
2018-06-25 | 7:00 | 860 | 349 | 301 | 78 | 36 | 89 | 207 | 0 | 0 | 0 | -59 | -141 | 860
2018-06-25 | 8:00 | 933 | 349 | 287 | 74 | 36 | 89 | 346 | 0 | 0 | 0 | -107 | -141 | 933
2018-06-25 | 9:00 | 1031 | 349 | 289 | 69 | 36 | 89 | 468 | 0 | 0 | 0 | -128 | -141 | 1031
2018-06-25 | 10:00 | 1096 | 349 | 289 | 67 | 36 | 89 | 561 | 0 | 0 | 0 | -154 | -141 | 1096
2018-06-25 | 11:00 | 1158 | 349 | 291 | 67 | 36 | 89 | 616 | 0 | 1 | 0 | -150 | -141 | 1158
2018-06-25 | 12:00 | 1151 | 349 | 289 | 67 | 36 | 89 | 626 | 0 | 3 | 0 | -167 | -141 | 1151
2018-06-25 | 13:00 | 1209 | 349 | 291 | 67 | 36 | 89 | 594 | 0 | 4 | 0 | -80 | -141 | 1209
2018-06-25 | 14:00 | 1206 | 349 | 299 | 71 | 36 | 89 | 517 | 0 | 4 | 0 | -18 | -141 | 1206
2018-06-25 | 15:00 | 1209 | 349 | 395 | 73 | 36 | 89 | 405 | 0 | 3 | 0 | 0 | -141 | 1209
2018-06-25 | 16:00 | 1221 | 349 | 517 | 78 | 36 | 89 | 281 | 0 | 4 | 0 | 8 | -141 | 1221
2018-06-25 | 17:00 | 1216 | 349 | 557 | 98 | 36 | 89 | 159 | 0 | 5 | 0 | 64 | -141 | 1216
2018-06-25 | 18:00 | 1181 | 349 | 509 | 129 | 36 | 89 | 52 | 0 | 7 | 0 | 151 | -141 | 1181
2018-06-25 | 19:00 | 1143 | 349 | 509 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 6 | 0 | 160 | -141 | 1143
2018-06-25 | 20:00 | 1097 | 349 | 507 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 118 | -141 | 1097
2018-06-25 | 21:00 | 1034 | 349 | 504 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | -133 | 1034
2018-06-25 | 22:00 | 976 | 349 | 503 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | -133 | 976
2018-06-25 | 23:00 | 911 | 349 | 462 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | -133 | 911
2018-06-26 | 0:00 | 840 | 349 | 520 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -105 | -133 | 840
2018-06-26 | 1:00 | 818 | 349 | 520 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -128 | -133 | 818
2018-06-26 | 2:00 | 817 | 349 | 519 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -150 | -133 | 817
2018-06-26 | 3:00 | 864 | 349 | 520 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -134 | -133 | 864
2018-06-26 | 4:00 | 899 | 349 | 521 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -98 | -133 | 899
2018-06-26 | 5:00 | 903 | 349 | 521 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 18 | 0 | -84 | -133 | 903
2018-06-26 | 6:00 | 917 | 349 | 522 | 97 | 36 | 89 | 23 | 0 | 23 | 0 | -89 | -133 | 917
2018-06-26 | 7:00 | 962 | 349 | 522 | 78 | 36 | 89 | 57 | 0 | 29 | 0 | -57 | -141 | 962
2018-06-26 | 8:00 | 1068 | 349 | 537 | 74 | 36 | 89 | 94 | 0 | 30 | 0 | 0 | -141 | 1068
2018-06-26 | 9:00 | 1150 | 349 | 540 | 69 | 36 | 89 | 121 | 0 | 30 | 0 | 57 | -141 | 1150
2018-06-26 | 10:00 | 1175 | 349 | 539 | 67 | 36 | 89 | 160 | 0 | 31 | 0 | 45 | -141 | 1175
2018-06-26 | 11:00 | 1194 | 349 | 539 | 67 | 36 | 89 | 190 | 0 | 34 | 0 | 31 | -141 | 1194
2018-06-26 | 12:00 | 1162 | 349 | 513 | 67 | 36 | 89 | 234 | 0 | 39 | 0 | -24 | -141 | 1162
2018-06-26 | 13:00 | 1206 | 349 | 514 | 67 | 36 | 89 | 276 | 0 | 42 | 0 | -26 | -141 | 1206
2018-06-26 | 14:00 | 1234 | 349 | 515 | 71 | 36 | 89 | 287 | 0 | 46 | 0 | -18 | -141 | 1234
2018-06-26 | 15:00 | 1228 | 349 | 561 | 73 | 36 | 89 | 234 | 0 | 46 | 0 | -19 | -141 | 1228
2018-06-26 | 16:00 | 1242 | 349 | 572 | 78 | 36 | 89 | 161 | 0 | 43 | 0 | 55 | -141 | 1242
2018-06-26 | 17:00 | 1231 | 349 | 572 | 98 | 36 | 89 | 98 | 0 | 46 | 0 | 84 | -141 | 1231
2018-06-26 | 18:00 | 1234 | 349 | 538 | 129 | 36 | 89 | 33 | 0 | 49 | 0 | 152 | -141 | 1234
2018-06-26 | 19:00 | 1198 | 349 | 539 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 56 | 0 | 136 | -141 | 1198
2018-06-26 | 20:00 | 1147 | 349 | 539 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 84 | -141 | 1147
2018-06-26 | 21:00 | 1092 | 349 | 540 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 24 | -133 | 1092
2018-06-26 | 22:00 | 1031 | 349 | 523 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -8 | -133 | 1031
2018-06-26 | 23:00 | 972 | 349 | 523 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -42 | -133 | 972
2018-06-27 | 0:00 | 895 | 349 | 470 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -53 | -133 | 895
2018-06-27 | 1:00 | 873 | 349 | 470 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -73 | -133 | 873
2018-06-27 | 2:00 | 873 | 349 | 470 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -94 | -133 | 873
2018-06-27 | 3:00 | 897 | 349 | 471 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -102 | -133 | 897
2018-06-27 | 4:00 | 935 | 349 | 471 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -66 | -133 | 935
2018-06-27 | 5:00 | 932 | 349 | 472 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 72 | 0 | -60 | -133 | 932
2018-06-27 | 6:00 | 937 | 349 | 472 | 97 | 36 | 89 | 51 | 0 | 73 | 0 | -97 | -133 | 937
2018-06-27 | 7:00 | 991 | 349 | 473 | 78 | 36 | 89 | 131 | 0 | 76 | 0 | -100 | -141 | 991
2018-06-27 | 8:00 | 1088 | 349 | 458 | 74 | 36 | 89 | 214 | 0 | 76 | 0 | -67 | -141 | 1088
2018-06-27 | 9:00 | 1177 | 349 | 461 | 69 | 36 | 89 | 298 | 0 | 71 | 0 | -55 | -141 | 1177
2018-06-27 | 10:00 | 1241 | 349 | 461 | 67 | 36 | 89 | 364 | 0 | 73 | 0 | -57 | -141 | 1241
2018-06-27 | 11:00 | 1271 | 349 | 462 | 67 | 36 | 89 | 364 | 0 | 66 | 0 | -21 | -141 | 1271
2018-06-27 | 12:00 | 1256 | 349 | 513 | 67 | 36 | 89 | 316 | 0 | 60 | 0 | -33 | -141 | 1256
2018-06-27 | 13:00 | 1313 | 349 | 583 | 67 | 36 | 89 | 268 | 0 | 58 | 0 | 4 | -141 | 1313
2018-06-27 | 14:00 | 1280 | 349 | 583 | 71 | 36 | 89 | 235 | 0 | 58 | 0 | 0 | -141 | 1280
2018-06-27 | 15:00 | 1273 | 349 | 562 | 73 | 36 | 89 | 203 | 0 | 53 | 0 | 49 | -141 | 1273
2018-06-27 | 16:00 | 1264 | 349 | 566 | 78 | 36 | 89 | 128 | 0 | 51 | 0 | 108 | -141 | 1264
2018-06-27 | 17:00 | 1231 | 349 | 568 | 98 | 36 | 89 | 70 | 0 | 53 | 0 | 109 | -141 | 1231
2018-06-27 | 18:00 | 1219 | 349 | 568 | 129 | 36 | 89 | 23 | 0 | 53 | 0 | 113 | -141 | 1219
2018-06-27 | 19:00 | 1202 | 349 | 568 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 47 | 0 | 120 | -141 | 1202
2018-06-27 | 20:00 | 1157 | 349 | 567 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 77 | -141 | 1157
2018-06-27 | 21:00 | 1115 | 349 | 563 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 34 | -133 | 1115
2018-06-27 | 22:00 | 1069 | 349 | 555 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 5 | -133 | 1069
2018-06-27 | 23:00 | 992 | 349 | 540 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -34 | -133 | 992
2018-06-28 | 0:00 | 926 | 349 | 495 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -40 | -133 | 926
2018-06-28 | 1:00 | 880 | 349 | 488 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -73 | -133 | 880
2018-06-28 | 2:00 | 880 | 349 | 488 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -95 | -133 | 880
2018-06-28 | 3:00 | 906 | 349 | 488 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -107 | -133 | 906
2018-06-28 | 4:00 | 944 | 349 | 491 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -74 | -133 | 944
2018-06-28 | 5:00 | 962 | 349 | 496 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 69 | 0 | -51 | -133 | 962
2018-06-28 | 6:00 | 974 | 349 | 493 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 74 | 0 | -71 | -133 | 974
2018-06-28 | 7:00 | 1013 | 349 | 496 | 78 | 36 | 89 | 107 | 0 | 71 | 0 | -72 | -141 | 1013
2018-06-28 | 8:00 | 1120 | 349 | 493 | 74 | 36 | 89 | 200 | 0 | 68 | 0 | -48 | -141 | 1120
2018-06-28 | 9:00 | 1217 | 349 | 515 | 69 | 36 | 89 | 254 | 0 | 68 | 0 | -22 | -141 | 1217
2018-06-28 | 10:00 | 1237 | 349 | 511 | 67 | 36 | 89 | 289 | 0 | 67 | 0 | -30 | -141 | 1237
2018-06-28 | 11:00 | 1269 | 349 | 519 | 67 | 36 | 89 | 313 | 0 | 63 | 0 | -26 | -141 | 1269
2018-06-28 | 12:00 | 1227 | 349 | 538 | 67 | 36 | 89 | 327 | 0 | 61 | 0 | -99 | -141 | 1227
2018-06-28 | 13:00 | 1293 | 349 | 550 | 67 | 36 | 89 | 328 | 0 | 61 | 0 | -46 | -141 | 1293
2018-06-28 | 14:00 | 1280 | 349 | 557 | 71 | 36 | 89 | 279 | 0 | 65 | 0 | -25 | -141 | 1280
2018-06-28 | 15:00 | 1279 | 349 | 562 | 73 | 36 | 89 | 229 | 0 | 66 | 0 | 16 | -141 | 1279
2018-06-28 | 16:00 | 1281 | 349 | 568 | 78 | 36 | 89 | 152 | 0 | 62 | 0 | 88 | -141 | 1281
2018-06-28 | 17:00 | 1265 | 349 | 564 | 98 | 36 | 89 | 83 | 0 | 63 | 0 | 124 | -141 | 1265
2018-06-28 | 18:00 | 1259 | 349 | 566 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 60 | 0 | 142 | -141 | 1259
2018-06-28 | 19:00 | 1222 | 349 | 565 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 63 | 0 | 126 | -141 | 1222
2018-06-28 | 20:00 | 1180 | 349 | 564 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 91 | -141 | 1180
2018-06-28 | 21:00 | 1116 | 349 | 565 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 24 | -133 | 1116
2018-06-28 | 22:00 | 1074 | 349 | 559 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 7 | -133 | 1074
2018-06-28 | 23:00 | 1001 | 349 | 542 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -28 | -133 | 1001
2018-06-29 | 0:00 | 928 | 349 | 491 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -40 | -133 | 928
2018-06-29 | 1:00 | 891 | 349 | 479 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -64 | -133 | 891
2018-06-29 | 2:00 | 890 | 349 | 475 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -83 | -133 | 890
2018-06-29 | 3:00 | 913 | 349 | 474 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -85 | -133 | 913
2018-06-29 | 4:00 | 934 | 349 | 488 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -70 | -133 | 934
2018-06-29 | 5:00 | 935 | 349 | 495 | 102 | 36 | 89 | 4 | 0 | 42 | 0 | -49 | -133 | 935
2018-06-29 | 6:00 | 937 | 349 | 494 | 97 | 36 | 89 | 34 | 0 | 36 | 0 | -65 | -133 | 937
2018-06-29 | 7:00 | 988 | 349 | 500 | 78 | 36 | 89 | 82 | 0 | 30 | 0 | -35 | -141 | 988
2018-06-29 | 8:00 | 1080 | 349 | 519 | 74 | 36 | 89 | 119 | 0 | 35 | 0 | 0 | -141 | 1080
2018-06-29 | 9:00 | 1177 | 349 | 567 | 69 | 36 | 89 | 155 | 0 | 32 | 0 | 21 | -141 | 1177
2018-06-29 | 10:00 | 1192 | 349 | 596 | 67 | 36 | 89 | 131 | 0 | 32 | 0 | 33 | -141 | 1192
2018-06-29 | 11:00 | 1226 | 349 | 597 | 67 | 36 | 89 | 118 | 0 | 31 | 0 | 80 | -141 | 1226
2018-06-29 | 12:00 | 1142 | 349 | 577 | 67 | 36 | 89 | 135 | 0 | 30 | 0 | 0 | -141 | 1142
2018-06-29 | 13:00 | 1161 | 349 | 521 | 67 | 36 | 89 | 214 | 0 | 26 | 0 | 0 | -141 | 1161
2018-06-29 | 14:00 | 1164 | 349 | 491 | 71 | 36 | 89 | 263 | 0 | 13 | 0 | -7 | -141 | 1164
2018-06-29 | 15:00 | 1163 | 349 | 493 | 73 | 36 | 89 | 265 | 0 | 7 | 0 | -8 | -141 | 1163
2018-06-29 | 16:00 | 1182 | 349 | 558 | 78 | 36 | 89 | 207 | 0 | 6 | 0 | 0 | -141 | 1182
2018-06-29 | 17:00 | 1178 | 349 | 581 | 98 | 36 | 89 | 123 | 0 | 6 | 0 | 37 | -141 | 1178
2018-06-29 | 18:00 | 1165 | 349 | 582 | 129 | 36 | 89 | 43 | 0 | 7 | 0 | 71 | -141 | 1165
2018-06-29 | 19:00 | 1142 | 349 | 581 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 79 | -141 | 1142
2018-06-29 | 20:00 | 1092 | 349 | 580 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 | -141 | 1092
2018-06-29 | 21:00 | 1040 | 349 | 547 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -133 | 1040
2018-06-29 | 22:00 | 992 | 349 | 516 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -133 | 992
2018-06-29 | 23:00 | 941 | 349 | 503 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -10 | -133 | 941
2018-06-30 | 0:00 | 866 | 349 | 428 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -2 | -128 | 866
2018-06-30 | 1:00 | 846 | 349 | 410 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -2 | -128 | 846
2018-06-30 | 2:00 | 845 | 349 | 389 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -2 | -128 | 845
2018-06-30 | 3:00 | 877 | 349 | 393 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 | -128 | 877
2018-06-30 | 4:00 | 902 | 349 | 419 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -2 | -128 | 902
2018-06-30 | 5:00 | 883 | 349 | 410 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 26 | 0 | -2 | -128 | 883
2018-06-30 | 6:00 | 871 | 349 | 388 | 97 | 36 | 89 | 13 | 0 | 29 | 0 | -2 | -128 | 871
2018-06-30 | 7:00 | 909 | 349 | 427 | 78 | 36 | 89 | 33 | 0 | 31 | 0 | -2 | -132 | 909
2018-06-30 | 8:00 | 977 | 349 | 462 | 74 | 36 | 89 | 68 | 0 | 31 | 0 | 0 | -132 | 977
2018-06-30 | 9:00 | 1022 | 349 | 468 | 69 | 36 | 89 | 116 | 0 | 28 | 0 | -1 | -132 | 1022
2018-06-30 | 10:00 | 1057 | 349 | 429 | 67 | 36 | 89 | 188 | 0 | 33 | 0 | -2 | -132 | 1057
2018-06-30 | 11:00 | 1068 | 349 | 409 | 67 | 36 | 89 | 217 | 0 | 34 | 0 | -1 | -132 | 1068
2018-06-30 | 12:00 | 1081 | 349 | 401 | 67 | 36 | 89 | 235 | 0 | 38 | 0 | -2 | -132 | 1081
2018-06-30 | 13:00 | 1084 | 349 | 375 | 67 | 36 | 89 | 268 | 0 | 34 | 0 | -2 | -132 | 1084
2018-06-30 | 14:00 | 1085 | 349 | 424 | 71 | 36 | 89 | 214 | 0 | 36 | 0 | -2 | -132 | 1085
2018-06-30 | 15:00 | 1076 | 349 | 475 | 73 | 36 | 89 | 150 | 0 | 36 | 0 | 0 | -132 | 1076
2018-06-30 | 16:00 | 1079 | 349 | 509 | 78 | 36 | 89 | 115 | 0 | 35 | 0 | 0 | -132 | 1079
2018-06-30 | 17:00 | 1077 | 349 | 535 | 98 | 36 | 89 | 64 | 0 | 32 | 0 | 6 | -132 | 1077
2018-06-30 | 18:00 | 1089 | 349 | 558 | 129 | 36 | 89 | 20 | 0 | 38 | 0 | 2 | -132 | 1089
2018-06-30 | 19:00 | 1090 | 349 | 568 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 37 | 0 | 9 | -132 | 1090
2018-06-30 | 20:00 | 1041 | 349 | 531 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -132 | 1041
2018-06-30 | 21:00 | 993 | 349 | 488 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -128 | 993
2018-06-30 | 22:00 | 945 | 349 | 459 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -2 | -128 | 945
2018-06-30 | 23:00 | 888 | 349 | 427 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -2 | -128 | 888
2018-07-01 | 0:00 | 779 | 349 | 302 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | -145 | 779
2018-07-01 | 1:00 | 763 | 349 | 285 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | -145 | 763
2018-07-01 | 2:00 | 766 | 349 | 271 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 21 | -145 | 766
2018-07-01 | 3:00 | 792 | 349 | 265 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | -145 | 792
2018-07-01 | 4:00 | 817 | 349 | 279 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 25 | -145 | 817
2018-07-01 | 5:00 | 802 | 349 | 275 | 117 | 36 | 89 | 7 | 0 | 51 | 0 | 23 | -145 | 802
2018-07-01 | 6:00 | 773 | 349 | 245 | 111 | 36 | 89 | 57 | 0 | 50 | 0 | -19 | -145 | 773
2018-07-01 | 7:00 | 801 | 349 | 246 | 89 | 36 | 89 | 133 | 0 | 55 | 0 | -45 | -151 | 801
2018-07-01 | 8:00 | 836 | 349 | 229 | 85 | 36 | 89 | 219 | 0 | 56 | 0 | -76 | -151 | 836
2018-07-01 | 9:00 | 909 | 349 | 231 | 79 | 36 | 89 | 311 | 0 | 51 | 0 | -86 | -151 | 909
2018-07-01 | 10:00 | 947 | 349 | 232 | 76 | 36 | 89 | 386 | 0 | 50 | 0 | -120 | -151 | 947
2018-07-01 | 11:00 | 997 | 349 | 232 | 76 | 36 | 89 | 469 | 0 | 53 | 0 | -156 | -151 | 997
2018-07-01 | 12:00 | 1020 | 349 | 232 | 76 | 36 | 89 | 451 | 0 | 56 | 0 | -118 | -151 | 1020
2018-07-01 | 13:00 | 1022 | 349 | 232 | 76 | 36 | 89 | 411 | 0 | 53 | 0 | -73 | -151 | 1022
2018-07-01 | 14:00 | 1032 | 349 | 234 | 81 | 36 | 89 | 385 | 0 | 50 | 0 | -41 | -151 | 1032
2018-07-01 | 15:00 | 1038 | 349 | 267 | 83 | 36 | 89 | 297 | 0 | 48 | 0 | 20 | -151 | 1038
2018-07-01 | 16:00 | 1065 | 349 | 356 | 89 | 36 | 89 | 221 | 0 | 48 | 0 | 28 | -151 | 1065
2018-07-01 | 17:00 | 1089 | 349 | 456 | 112 | 36 | 89 | 123 | 0 | 45 | 0 | 30 | -151 | 1089
2018-07-01 | 18:00 | 1115 | 349 | 495 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 50 | 0 | 63 | -151 | 1115
2018-07-01 | 19:00 | 1071 | 349 | 496 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 42 | 0 | 55 | -151 | 1071
2018-07-01 | 20:00 | 1042 | 349 | 439 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 81 | -151 | 1042
2018-07-01 | 21:00 | 987 | 349 | 428 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 35 | -145 | 987
2018-07-01 | 22:00 | 926 | 349 | 405 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 21 | -145 | 926
2018-07-01 | 23:00 | 861 | 349 | 364 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 21 | -145 | 861
2018-07-02 | 0:00 | 855 | 349 | 488 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -96 | -148 | 855
2018-07-02 | 1:00 | 832 | 349 | 487 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -117 | -148 | 832
2018-07-02 | 2:00 | 832 | 349 | 486 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -133 | -148 | 832
2018-07-02 | 3:00 | 861 | 349 | 488 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -137 | -148 | 861
2018-07-02 | 4:00 | 890 | 349 | 488 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -106 | -148 | 890
2018-07-02 | 5:00 | 903 | 349 | 489 | 117 | 36 | 89 | 6 | 0 | 48 | 0 | -83 | -148 | 903
2018-07-02 | 6:00 | 924 | 349 | 488 | 111 | 36 | 89 | 51 | 0 | 49 | 0 | -101 | -148 | 924
2018-07-02 | 7:00 | 998 | 349 | 493 | 89 | 36 | 89 | 102 | 0 | 44 | 0 | -45 | -159 | 998
2018-07-02 | 8:00 | 1104 | 349 | 500 | 85 | 36 | 89 | 165 | 0 | 46 | 0 | -7 | -159 | 1104
2018-07-02 | 9:00 | 1204 | 349 | 543 | 79 | 36 | 89 | 210 | 0 | 45 | 0 | 12 | -159 | 1204
2018-07-02 | 10:00 | 1251 | 349 | 587 | 76 | 36 | 89 | 246 | 0 | 47 | 0 | -20 | -159 | 1251
2018-07-02 | 11:00 | 1282 | 349 | 618 | 76 | 36 | 89 | 235 | 0 | 48 | 0 | -10 | -159 | 1282
2018-07-02 | 12:00 | 1243 | 349 | 621 | 76 | 36 | 89 | 221 | 0 | 51 | 0 | -41 | -159 | 1243
2018-07-02 | 13:00 | 1264 | 349 | 560 | 76 | 36 | 89 | 241 | 0 | 51 | 0 | 21 | -159 | 1264
2018-07-02 | 14:00 | 1252 | 349 | 575 | 81 | 36 | 89 | 221 | 0 | 46 | 0 | 14 | -159 | 1252
2018-07-02 | 15:00 | 1255 | 349 | 579 | 83 | 36 | 89 | 185 | 0 | 54 | 0 | 39 | -159 | 1255
2018-07-02 | 16:00 | 1270 | 349 | 580 | 89 | 36 | 89 | 121 | 0 | 50 | 0 | 115 | -159 | 1270
2018-07-02 | 17:00 | 1252 | 349 | 581 | 112 | 36 | 89 | 56 | 0 | 50 | 0 | 138 | -159 | 1252
2018-07-02 | 18:00 | 1252 | 349 | 580 | 148 | 36 | 89 | 16 | 0 | 50 | 0 | 143 | -159 | 1252
2018-07-02 | 19:00 | 1203 | 349 | 578 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 50 | 0 | 106 | -159 | 1203
2018-07-02 | 20:00 | 1148 | 349 | 577 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | -159 | 1148
2018-07-02 | 21:00 | 1100 | 349 | 574 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | -148 | 1100
2018-07-02 | 22:00 | 1046 | 349 | 555 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -9 | -148 | 1046
2018-07-02 | 23:00 | 985 | 349 | 554 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -47 | -148 | 985
2018-07-03 | 0:00 | 897 | 349 | 540 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -103 | -148 | 897
2018-07-03 | 1:00 | 879 | 349 | 539 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -118 | -148 | 879
2018-07-03 | 2:00 | 883 | 349 | 539 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -143 | -148 | 883
2018-07-03 | 3:00 | 912 | 349 | 540 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -152 | -148 | 912
2018-07-03 | 4:00 | 954 | 349 | 542 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -110 | -148 | 954
2018-07-03 | 5:00 | 947 | 349 | 540 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 55 | 0 | -92 | -148 | 947
2018-07-03 | 6:00 | 936 | 349 | 540 | 111 | 36 | 89 | 6 | 0 | 53 | 0 | -100 | -148 | 936
2018-07-03 | 7:00 | 1001 | 349 | 542 | 89 | 36 | 89 | 16 | 0 | 53 | 0 | -14 | -159 | 1001
2018-07-03 | 8:00 | 1100 | 349 | 570 | 85 | 36 | 89 | 31 | 0 | 52 | 0 | 47 | -159 | 1100
2018-07-03 | 9:00 | 1167 | 349 | 572 | 79 | 36 | 89 | 65 | 0 | 42 | 0 | 94 | -159 | 1167
2018-07-03 | 10:00 | 1195 | 349 | 652 | 76 | 36 | 89 | 94 | 0 | 41 | 0 | 17 | -159 | 1195
2018-07-03 | 11:00 | 1223 | 349 | 653 | 76 | 36 | 89 | 108 | 0 | 37 | 0 | 34 | -159 | 1223
2018-07-03 | 12:00 | 1179 | 349 | 648 | 76 | 36 | 89 | 103 | 0 | 37 | 0 | 0 | -159 | 1179
2018-07-03 | 13:00 | 1199 | 349 | 572 | 76 | 36 | 89 | 94 | 0 | 38 | 0 | 104 | -159 | 1199
2018-07-03 | 14:00 | 1176 | 349 | 572 | 81 | 36 | 89 | 65 | 0 | 35 | 0 | 108 | -159 | 1176
2018-07-03 | 15:00 | 1158 | 349 | 571 | 83 | 36 | 89 | 65 | 0 | 33 | 0 | 91 | -159 | 1158
2018-07-03 | 16:00 | 1168 | 349 | 573 | 89 | 36 | 89 | 49 | 0 | 30 | 0 | 112 | -159 | 1168
2018-07-03 | 17:00 | 1143 | 349 | 572 | 112 | 36 | 89 | 29 | 0 | 35 | 0 | 80 | -159 | 1143
2018-07-03 | 18:00 | 1127 | 349 | 570 | 148 | 36 | 89 | 10 | 0 | 36 | 0 | 48 | -159 | 1127
2018-07-03 | 19:00 | 1084 | 349 | 569 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 38 | 0 | 8 | -159 | 1084
2018-07-03 | 20:00 | 1035 | 349 | 543 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -13 | -159 | 1035
2018-07-03 | 21:00 | 988 | 349 | 541 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -61 | -148 | 988
2018-07-03 | 22:00 | 943 | 349 | 540 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -86 | -148 | 943
2018-07-03 | 23:00 | 897 | 349 | 540 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -101 | -148 | 897
2018-07-04 | 0:00 | 848 | 349 | 457 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -50 | -148 | 848
2018-07-04 | 1:00 | 834 | 349 | 447 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -56 | -148 | 834
2018-07-04 | 2:00 | 839 | 349 | 436 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -67 | -148 | 839
2018-07-04 | 3:00 | 877 | 349 | 444 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -66 | -148 | 877
2018-07-04 | 4:00 | 911 | 349 | 464 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -46 | -148 | 911
2018-07-04 | 5:00 | 915 | 349 | 472 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 25 | 0 | -29 | -148 | 915
2018-07-04 | 6:00 | 921 | 349 | 466 | 111 | 36 | 89 | 41 | 0 | 21 | 0 | -44 | -148 | 921
2018-07-04 | 7:00 | 971 | 349 | 470 | 89 | 36 | 89 | 122 | 0 | 17 | 0 | -42 | -159 | 971
2018-07-04 | 8:00 | 1049 | 349 | 451 | 85 | 36 | 89 | 235 | 0 | 15 | 0 | -52 | -159 | 1049
2018-07-04 | 9:00 | 1154 | 349 | 456 | 79 | 36 | 89 | 343 | 0 | 12 | 0 | -51 | -159 | 1154
2018-07-04 | 10:00 | 1203 | 349 | 454 | 76 | 36 | 89 | 421 | 0 | 14 | 0 | -77 | -159 | 1203
2018-07-04 | 11:00 | 1255 | 349 | 458 | 76 | 36 | 89 | 472 | 0 | 12 | 0 | -78 | -159 | 1255
2018-07-04 | 12:00 | 1263 | 349 | 458 | 76 | 36 | 89 | 508 | 0 | 11 | 0 | -105 | -159 | 1263
2018-07-04 | 13:00 | 1301 | 349 | 465 | 76 | 36 | 89 | 503 | 0 | 8 | 0 | -66 | -159 | 1301
2018-07-04 | 14:00 | 1303 | 349 | 474 | 81 | 36 | 89 | 442 | 0 | 10 | 0 | -19 | -159 | 1303
2018-07-04 | 15:00 | 1301 | 349 | 571 | 83 | 36 | 89 | 351 | 0 | 11 | 0 | -30 | -159 | 1301
2018-07-04 | 16:00 | 1332 | 349 | 646 | 89 | 36 | 89 | 265 | 0 | 13 | 0 | 4 | -159 | 1332
2018-07-04 | 17:00 | 1329 | 349 | 678 | 112 | 36 | 89 | 146 | 0 | 11 | 0 | 67 | -159 | 1329
2018-07-04 | 18:00 | 1297 | 349 | 607 | 148 | 36 | 89 | 43 | 0 | 11 | 0 | 173 | -159 | 1297
2018-07-04 | 19:00 | 1246 | 349 | 608 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | 157 | -159 | 1246
2018-07-04 | 20:00 | 1204 | 349 | 608 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 117 | -159 | 1204
2018-07-04 | 21:00 | 1146 | 349 | 607 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 | -148 | 1146
2018-07-04 | 22:00 | 1090 | 349 | 602 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | -148 | 1090
2018-07-04 | 23:00 | 1016 | 349 | 579 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -148 | 1016
2018-07-05 | 0:00 | 922 | 349 | 553 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -50 | -148 | 922
2018-07-05 | 1:00 | 892 | 349 | 551 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -84 | -148 | 892
2018-07-05 | 2:00 | 892 | 349 | 551 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -111 | -148 | 892
2018-07-05 | 3:00 | 919 | 349 | 552 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -122 | -148 | 919
2018-07-05 | 4:00 | 954 | 349 | 554 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -93 | -148 | 954
2018-07-05 | 5:00 | 958 | 349 | 552 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 32 | 0 | -70 | -148 | 958
2018-07-05 | 6:00 | 974 | 349 | 553 | 111 | 36 | 89 | 9 | 0 | 34 | 0 | -59 | -148 | 974
2018-07-05 | 7:00 | 1048 | 349 | 584 | 89 | 36 | 89 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | -159 | 1048
2018-07-05 | 8:00 | 1149 | 349 | 661 | 85 | 36 | 89 | 54 | 0 | 33 | 0 | 1 | -159 | 1149
2018-07-05 | 9:00 | 1228 | 349 | 671 | 79 | 36 | 89 | 89 | 0 | 32 | 0 | 42 | -159 | 1228
2018-07-05 | 10:00 | 1236 | 349 | 670 | 76 | 36 | 89 | 102 | 0 | 32 | 0 | 41 | -159 | 1236
2018-07-05 | 11:00 | 1249 | 349 | 670 | 76 | 36 | 89 | 123 | 0 | 33 | 0 | 32 | -159 | 1249
2018-07-05 | 12:00 | 1220 | 349 | 662 | 76 | 36 | 89 | 133 | 0 | 34 | 0 | 0 | -159 | 1220
2018-07-05 | 13:00 | 1247 | 349 | 670 | 76 | 36 | 89 | 113 | 0 | 33 | 0 | 40 | -159 | 1247
2018-07-05 | 14:00 | 1228 | 349 | 671 | 81 | 36 | 89 | 88 | 0 | 32 | 0 | 41 | -159 | 1228
2018-07-05 | 15:00 | 1222 | 349 | 673 | 83 | 36 | 89 | 64 | 0 | 32 | 0 | 55 | -159 | 1222
2018-07-05 | 16:00 | 1228 | 349 | 673 | 89 | 36 | 89 | 39 | 0 | 33 | 0 | 79 | -159 | 1228
2018-07-05 | 17:00 | 1217 | 349 | 674 | 112 | 36 | 89 | 19 | 0 | 30 | 0 | 67 | -159 | 1217
2018-07-05 | 18:00 | 1211 | 349 | 672 | 148 | 36 | 89 | 7 | 0 | 29 | 0 | 40 | -159 | 1211
2018-07-05 | 19:00 | 1160 | 349 | 667 | 153 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -159 | 1160
2018-07-05 | 20:00 | 1113 | 349 | 622 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -159 | 1113
2018-07-05 | 21:00 | 1072 | 349 | 577 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -148 | 1072
2018-07-05 | 22:00 | 1022 | 349 | 554 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -12 | -148 | 1022
2018-07-05 | 23:00 | 965 | 349 | 554 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -43 | -148 | 965
2018-07-06 | 0:00 | 898 | 349 | 552 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -102 | -148 | 898
2018-07-06 | 1:00 | 880 | 349 | 552 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -122 | -148 | 880
2018-07-06 | 2:00 | 878 | 349 | 551 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -144 | -148 | 878
2018-07-06 | 3:00 | 915 | 349 | 553 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -145 | -148 | 915
2018-07-06 | 4:00 | 956 | 349 | 554 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -103 | -148 | 956
2018-07-06 | 5:00 | 960 | 349 | 553 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -78 | -148 | 960
2018-07-06 | 6:00 | 971 | 349 | 553 | 111 | 36 | 89 | 4 | 0 | 38 | 0 | -61 | -148 | 971
2018-07-06 | 7:00 | 1051 | 349 | 591 | 89 | 36 | 89 | 15 | 0 | 41 | 0 | 0 | -159 | 1051
2018-07-06 | 8:00 | 1145 | 349 | 614 | 85 | 36 | 89 | 29 | 0 | 46 | 0 | 56 | -159 | 1145
2018-07-06 | 9:00 | 1212 | 349 | 614 | 79 | 36 | 89 | 54 | 0 | 46 | 0 | 104 | -159 | 1212
2018-07-06 | 10:00 | 1234 | 349 | 667 | 76 | 36 | 89 | 70 | 0 | 45 | 0 | 61 | -159 | 1234
2018-07-06 | 11:00 | 1263 | 349 | 668 | 76 | 36 | 89 | 73 | 0 | 49 | 0 | 82 | -159 | 1263
2018-07-06 | 12:00 | 1212 | 349 | 668 | 76 | 36 | 89 | 72 | 0 | 54 | 0 | 27 | -159 | 1212
2018-07-06 | 13:00 | 1234 | 349 | 614 | 76 | 36 | 89 | 74 | 0 | 52 | 0 | 103 | -159 | 1234
2018-07-06 | 14:00 | 1216 | 349 | 615 | 81 | 36 | 89 | 47 | 0 | 54 | 0 | 104 | -159 | 1216
2018-07-06 | 15:00 | 1204 | 349 | 614 | 83 | 36 | 89 | 27 | 0 | 61 | 0 | 104 | -159 | 1204
2018-07-06 | 16:00 | 1192 | 349 | 614 | 89 | 36 | 89 | 15 | 0 | 59 | 0 | 100 | -159 | 1192
2018-07-06 | 17:00 | 1162 | 349 | 614 | 112 | 36 | 89 | 12 | 0 | 59 | 0 | 50 | -159 | 1162
2018-07-06 | 18:00 | 1126 | 349 | 599 | 148 | 36 | 89 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | -159 | 1126
2018-07-06 | 19:00 | 1073 | 349 | 556 | 153 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -11 | -159 | 1073
2018-07-06 | 20:00 | 1033 | 349 | 554 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -49 | -159 | 1033
2018-07-06 | 21:00 | 998 | 349 | 553 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -92 | -148 | 998
2018-07-06 | 22:00 | 959 | 349 | 553 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -119 | -148 | 959
2018-07-06 | 23:00 | 910 | 349 | 553 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -139 | -148 | 910
2018-07-07 | 0:00 | 837 | 349 | 353 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -2 | -145 | 837
2018-07-07 | 1:00 | 819 | 349 | 338 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -2 | -145 | 819
2018-07-07 | 2:00 | 823 | 349 | 320 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -2 | -145 | 823
2018-07-07 | 3:00 | 860 | 349 | 332 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -2 | -145 | 860
2018-07-07 | 4:00 | 884 | 349 | 366 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -2 | -145 | 884
2018-07-07 | 5:00 | 879 | 349 | 388 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -2 | -145 | 879
2018-07-07 | 6:00 | 850 | 349 | 359 | 111 | 36 | 89 | 7 | 0 | 46 | 0 | -2 | -145 | 850
2018-07-07 | 7:00 | 882 | 349 | 404 | 89 | 36 | 89 | 28 | 0 | 39 | 0 | -1 | -151 | 882
2018-07-07 | 8:00 | 939 | 349 | 439 | 85 | 36 | 89 | 50 | 0 | 42 | 0 | 0 | -151 | 939
2018-07-07 | 9:00 | 985 | 349 | 460 | 79 | 36 | 89 | 77 | 0 | 37 | 0 | 9 | -151 | 985
2018-07-07 | 10:00 | 997 | 349 | 430 | 76 | 36 | 89 | 124 | 0 | 44 | 0 | 0 | -151 | 997
2018-07-07 | 11:00 | 1011 | 349 | 416 | 76 | 36 | 89 | 161 | 0 | 35 | 0 | 0 | -151 | 1011
2018-07-07 | 12:00 | 994 | 349 | 394 | 76 | 36 | 89 | 168 | 0 | 35 | 0 | -2 | -151 | 994
2018-07-07 | 13:00 | 993 | 349 | 393 | 76 | 36 | 89 | 162 | 0 | 40 | 0 | -1 | -151 | 993
2018-07-07 | 14:00 | 983 | 349 | 388 | 81 | 36 | 89 | 152 | 0 | 40 | 0 | -1 | -151 | 983
2018-07-07 | 15:00 | 980 | 349 | 406 | 83 | 36 | 89 | 123 | 0 | 45 | 0 | 0 | -151 | 980
2018-07-07 | 16:00 | 991 | 349 | 457 | 89 | 36 | 89 | 79 | 0 | 43 | 0 | 0 | -151 | 991
2018-07-07 | 17:00 | 993 | 349 | 472 | 112 | 36 | 89 | 42 | 0 | 39 | 0 | 5 | -151 | 993
2018-07-07 | 18:00 | 997 | 349 | 471 | 148 | 36 | 89 | 13 | 0 | 41 | 0 | 1 | -151 | 997
2018-07-07 | 19:00 | 983 | 349 | 463 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -151 | 983
2018-07-07 | 20:00 | 946 | 349 | 435 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -151 | 946
2018-07-07 | 21:00 | 908 | 349 | 406 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -1 | -145 | 908
2018-07-07 | 22:00 | 884 | 349 | 406 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -145 | 884
2018-07-07 | 23:00 | 842 | 349 | 395 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -1 | -145 | 842
2018-07-08 | 0:00 | 786 | 349 | 352 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -1 | -145 | 786
2018-07-08 | 1:00 | 776 | 349 | 347 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -2 | -145 | 776
2018-07-08 | 2:00 | 782 | 349 | 325 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -2 | -145 | 782
2018-07-08 | 3:00 | 824 | 349 | 328 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -2 | -145 | 824
2018-07-08 | 4:00 | 851 | 349 | 358 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -1 | -145 | 851
2018-07-08 | 5:00 | 845 | 349 | 378 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 21 | 0 | -1 | -145 | 845
2018-07-08 | 6:00 | 797 | 349 | 322 | 111 | 36 | 89 | 17 | 0 | 21 | 0 | -3 | -145 | 797
2018-07-08 | 7:00 | 818 | 349 | 335 | 89 | 36 | 89 | 43 | 0 | 30 | 0 | -2 | -151 | 818
2018-07-08 | 8:00 | 854 | 349 | 323 | 85 | 36 | 89 | 92 | 0 | 33 | 0 | -2 | -151 | 854
2018-07-08 | 9:00 | 907 | 349 | 344 | 79 | 36 | 89 | 130 | 0 | 33 | 0 | -2 | -151 | 907
2018-07-08 | 10:00 | 950 | 349 | 376 | 76 | 36 | 89 | 139 | 0 | 37 | 0 | -1 | -151 | 950
2018-07-08 | 11:00 | 971 | 349 | 391 | 76 | 36 | 89 | 145 | 0 | 38 | 0 | -2 | -151 | 971
2018-07-08 | 12:00 | 990 | 349 | 407 | 76 | 36 | 89 | 160 | 0 | 27 | 0 | -3 | -151 | 990
2018-07-08 | 13:00 | 981 | 349 | 389 | 76 | 36 | 89 | 173 | 0 | 22 | 0 | -2 | -151 | 981
2018-07-08 | 14:00 | 973 | 349 | 344 | 81 | 36 | 89 | 210 | 0 | 18 | 0 | -3 | -151 | 973
2018-07-08 | 15:00 | 975 | 349 | 385 | 83 | 36 | 89 | 170 | 0 | 16 | 0 | -2 | -151 | 975
2018-07-08 | 16:00 | 991 | 349 | 437 | 89 | 36 | 89 | 124 | 0 | 19 | 0 | -1 | -151 | 991
2018-07-08 | 17:00 | 1014 | 349 | 498 | 112 | 36 | 89 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | -151 | 1014
2018-07-08 | 18:00 | 1046 | 349 | 530 | 148 | 36 | 89 | 29 | 0 | 7 | 0 | 9 | -151 | 1046
2018-07-08 | 19:00 | 1035 | 349 | 530 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15 | -151 | 1035
2018-07-08 | 20:00 | 1001 | 349 | 508 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -151 | 1001
2018-07-08 | 21:00 | 954 | 349 | 460 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -145 | 954
2018-07-08 | 22:00 | 898 | 349 | 424 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -2 | -145 | 898
2018-07-08 | 23:00 | 838 | 349 | 391 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -2 | -145 | 838
2018-07-09 | 0:00 | 786 | 349 | 395 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -43 | -148 | 786
2018-07-09 | 1:00 | 759 | 349 | 375 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -50 | -148 | 759
2018-07-09 | 2:00 | 766 | 349 | 364 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -57 | -148 | 766
2018-07-09 | 3:00 | 817 | 349 | 379 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -52 | -148 | 817
2018-07-09 | 4:00 | 860 | 349 | 413 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -39 | -148 | 860
2018-07-09 | 5:00 | 867 | 349 | 427 | 117 | 36 | 89 | 6 | 0 | 24 | 0 | -33 | -148 | 867
2018-07-09 | 6:00 | 880 | 349 | 404 | 111 | 36 | 89 | 61 | 0 | 28 | 0 | -50 | -148 | 880
2018-07-09 | 7:00 | 947 | 349 | 402 | 89 | 36 | 89 | 172 | 0 | 23 | 0 | -54 | -159 | 947
2018-07-09 | 8:00 | 1038 | 349 | 376 | 85 | 36 | 89 | 308 | 0 | 21 | 0 | -67 | -159 | 1038
2018-07-09 | 9:00 | 1153 | 349 | 384 | 79 | 36 | 89 | 425 | 0 | 23 | 0 | -73 | -159 | 1153
2018-07-09 | 10:00 | 1226 | 349 | 387 | 76 | 36 | 89 | 508 | 0 | 22 | 0 | -82 | -159 | 1226
2018-07-09 | 11:00 | 1277 | 349 | 400 | 76 | 36 | 89 | 552 | 0 | 22 | 0 | -88 | -159 | 1277
2018-07-09 | 12:00 | 1286 | 349 | 413 | 76 | 36 | 89 | 564 | 0 | 22 | 0 | -104 | -159 | 1286
2018-07-09 | 13:00 | 1322 | 349 | 450 | 76 | 36 | 89 | 520 | 0 | 21 | 0 | -60 | -159 | 1322
2018-07-09 | 14:00 | 1322 | 349 | 485 | 81 | 36 | 89 | 436 | 0 | 19 | 0 | -14 | -159 | 1322
2018-07-09 | 15:00 | 1306 | 349 | 577 | 83 | 36 | 89 | 324 | 0 | 20 | 0 | -13 | -159 | 1306
2018-07-09 | 16:00 | 1332 | 349 | 646 | 89 | 36 | 89 | 237 | 0 | 18 | 0 | 27 | -159 | 1332
2018-07-09 | 17:00 | 1328 | 349 | 650 | 112 | 36 | 89 | 131 | 0 | 20 | 0 | 100 | -159 | 1328
2018-07-09 | 18:00 | 1295 | 349 | 570 | 148 | 36 | 89 | 44 | 0 | 25 | 0 | 193 | -159 | 1295
2018-07-09 | 19:00 | 1233 | 349 | 568 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 35 | 0 | 160 | -159 | 1233
2018-07-09 | 20:00 | 1180 | 349 | 567 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 107 | -159 | 1180
2018-07-09 | 21:00 | 1120 | 349 | 566 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | -148 | 1120
2018-07-09 | 22:00 | 1055 | 349 | 561 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -4 | -148 | 1055
2018-07-09 | 23:00 | 982 | 349 | 561 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -43 | -148 | 982
2018-07-10 | 0:00 | 909 | 349 | 497 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -31 | -148 | 909
2018-07-10 | 1:00 | 873 | 349 | 476 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -49 | -148 | 873
2018-07-10 | 2:00 | 870 | 349 | 461 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -62 | -148 | 870
2018-07-10 | 3:00 | 901 | 349 | 461 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -65 | -148 | 901
2018-07-10 | 4:00 | 933 | 349 | 479 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -51 | -148 | 933
2018-07-10 | 5:00 | 936 | 349 | 488 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 46 | 0 | -45 | -148 | 936
2018-07-10 | 6:00 | 953 | 349 | 472 | 111 | 36 | 89 | 62 | 0 | 44 | 0 | -62 | -148 | 953
2018-07-10 | 7:00 | 1027 | 349 | 480 | 89 | 36 | 89 | 165 | 0 | 38 | 0 | -60 | -159 | 1027
2018-07-10 | 8:00 | 1134 | 349 | 472 | 85 | 36 | 89 | 282 | 0 | 41 | 0 | -61 | -159 | 1134
2018-07-10 | 9:00 | 1228 | 349 | 472 | 79 | 36 | 89 | 392 | 0 | 43 | 0 | -73 | -159 | 1228
2018-07-10 | 10:00 | 1291 | 349 | 471 | 76 | 36 | 89 | 478 | 0 | 44 | 0 | -93 | -159 | 1291
2018-07-10 | 11:00 | 1356 | 349 | 486 | 76 | 36 | 89 | 521 | 0 | 42 | 0 | -84 | -159 | 1356
2018-07-10 | 12:00 | 1346 | 349 | 493 | 76 | 36 | 89 | 514 | 0 | 40 | 0 | -92 | -159 | 1346
2018-07-10 | 13:00 | 1391 | 349 | 509 | 76 | 36 | 89 | 496 | 0 | 36 | 0 | -41 | -159 | 1391
2018-07-10 | 14:00 | 1398 | 349 | 527 | 81 | 36 | 89 | 448 | 0 | 33 | 0 | -6 | -159 | 1398
2018-07-10 | 15:00 | 1386 | 349 | 620 | 83 | 36 | 89 | 341 | 0 | 30 | 0 | -3 | -159 | 1386
2018-07-10 | 16:00 | 1418 | 349 | 706 | 89 | 36 | 89 | 241 | 0 | 27 | 0 | 40 | -159 | 1418
2018-07-10 | 17:00 | 1405 | 349 | 710 | 112 | 36 | 89 | 127 | 0 | 25 | 0 | 116 | -159 | 1405
2018-07-10 | 18:00 | 1397 | 349 | 676 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 28 | 0 | 194 | -159 | 1397
2018-07-10 | 19:00 | 1337 | 349 | 675 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 30 | 0 | 163 | -159 | 1337
2018-07-10 | 20:00 | 1267 | 349 | 676 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 90 | -159 | 1267
2018-07-10 | 21:00 | 1195 | 349 | 676 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9 | -148 | 1195
2018-07-10 | 22:00 | 1125 | 349 | 636 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -148 | 1125
2018-07-10 | 23:00 | 1036 | 349 | 599 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -22 | -148 | 1036
2018-07-11 | 0:00 | 946 | 349 | 536 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -35 | -148 | 946
2018-07-11 | 1:00 | 898 | 349 | 533 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -75 | -148 | 898
2018-07-11 | 2:00 | 893 | 349 | 533 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -102 | -148 | 893
2018-07-11 | 3:00 | 917 | 349 | 533 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -110 | -148 | 917
2018-07-11 | 4:00 | 945 | 349 | 534 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -78 | -148 | 945
2018-07-11 | 5:00 | 948 | 349 | 534 | 117 | 36 | 89 | 5 | 0 | 24 | 0 | -58 | -148 | 948
2018-07-11 | 6:00 | 970 | 349 | 533 | 111 | 36 | 89 | 62 | 0 | 17 | 0 | -79 | -148 | 970
2018-07-11 | 7:00 | 1044 | 349 | 536 | 89 | 36 | 89 | 173 | 0 | 16 | 0 | -85 | -159 | 1044
2018-07-11 | 8:00 | 1159 | 349 | 522 | 85 | 36 | 89 | 293 | 0 | 12 | 0 | -68 | -159 | 1159
2018-07-11 | 9:00 | 1282 | 349 | 526 | 79 | 36 | 89 | 402 | 0 | 8 | 0 | -48 | -159 | 1282
2018-07-11 | 10:00 | 1334 | 349 | 525 | 76 | 36 | 89 | 469 | 0 | 7 | 0 | -58 | -159 | 1334
2018-07-11 | 11:00 | 1396 | 349 | 527 | 76 | 36 | 89 | 510 | 0 | 8 | 0 | -40 | -159 | 1396
2018-07-11 | 12:00 | 1378 | 349 | 534 | 76 | 36 | 89 | 481 | 0 | 7 | 0 | -35 | -159 | 1378
2018-07-11 | 13:00 | 1400 | 349 | 586 | 76 | 36 | 89 | 425 | 0 | 5 | 0 | -7 | -159 | 1400
2018-07-11 | 14:00 | 1395 | 349 | 615 | 81 | 36 | 89 | 378 | 0 | 6 | 0 | 0 | -159 | 1395
2018-07-11 | 15:00 | 1402 | 349 | 690 | 83 | 36 | 89 | 308 | 0 | 6 | 0 | 0 | -159 | 1402
2018-07-11 | 16:00 | 1422 | 349 | 720 | 89 | 36 | 89 | 222 | 0 | 5 | 0 | 71 | -159 | 1422
2018-07-11 | 17:00 | 1399 | 349 | 721 | 112 | 36 | 89 | 134 | 0 | 4 | 0 | 113 | -159 | 1399
2018-07-11 | 18:00 | 1404 | 349 | 722 | 148 | 36 | 89 | 51 | 0 | 4 | 0 | 164 | -159 | 1404
2018-07-11 | 19:00 | 1341 | 349 | 722 | 153 | 36 | 89 | 3 | 0 | 6 | 0 | 142 | -159 | 1341
2018-07-11 | 20:00 | 1284 | 349 | 724 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 87 | -159 | 1284
2018-07-11 | 21:00 | 1218 | 349 | 723 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -148 | 1218
2018-07-11 | 22:00 | 1149 | 349 | 693 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -148 | 1149
2018-07-11 | 23:00 | 1060 | 349 | 635 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -148 | 1060
2018-07-12 | 0:00 | 960 | 349 | 572 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | -148 | 960
2018-07-12 | 1:00 | 922 | 349 | 562 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -148 | 922
2018-07-12 | 2:00 | 915 | 349 | 561 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | -148 | 915
2018-07-12 | 3:00 | 931 | 349 | 562 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | -148 | 931
2018-07-12 | 4:00 | 957 | 349 | 563 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | -148 | 957
2018-07-12 | 5:00 | 962 | 349 | 564 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | -49 | -148 | 962
2018-07-12 | 6:00 | 971 | 349 | 563 | 111 | 36 | 89 | 48 | 0 | 0 | 0 | -77 | -148 | 971
2018-07-12 | 7:00 | 1043 | 349 | 565 | 89 | 36 | 89 | 150 | 0 | 0 | 0 | -76 | -159 | 1043
2018-07-12 | 8:00 | 1167 | 349 | 552 | 85 | 36 | 89 | 287 | 0 | 0 | 0 | -72 | -159 | 1167
2018-07-12 | 9:00 | 1287 | 349 | 555 | 79 | 36 | 89 | 401 | 0 | 0 | 0 | -63 | -159 | 1287
2018-07-12 | 10:00 | 1364 | 349 | 559 | 76 | 36 | 89 | 478 | 0 | 0 | 0 | -64 | -159 | 1364
2018-07-12 | 11:00 | 1403 | 349 | 560 | 76 | 36 | 89 | 516 | 0 | 0 | 0 | -64 | -159 | 1403
2018-07-12 | 12:00 | 1418 | 349 | 565 | 76 | 36 | 89 | 540 | 0 | 0 | 0 | -78 | -159 | 1418
2018-07-12 | 13:00 | 1458 | 349 | 579 | 76 | 36 | 89 | 505 | 0 | 1 | 0 | -18 | -159 | 1458
2018-07-12 | 14:00 | 1435 | 349 | 626 | 81 | 36 | 89 | 417 | 0 | 1 | 0 | -5 | -159 | 1435
2018-07-12 | 15:00 | 1445 | 349 | 713 | 83 | 36 | 89 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | -159 | 1445
2018-07-12 | 16:00 | 1480 | 349 | 755 | 89 | 36 | 89 | 225 | 0 | 1 | 0 | 95 | -159 | 1480
2018-07-12 | 17:00 | 1462 | 349 | 757 | 112 | 36 | 89 | 114 | 0 | 1 | 0 | 163 | -159 | 1462
2018-07-12 | 18:00 | 1416 | 349 | 759 | 148 | 36 | 89 | 38 | 0 | 0 | 0 | 156 | -159 | 1416
2018-07-12 | 19:00 | 1350 | 349 | 759 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 | -159 | 1350
2018-07-12 | 20:00 | 1290 | 349 | 761 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | -159 | 1290
2018-07-12 | 21:00 | 1218 | 349 | 748 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 1218
2018-07-12 | 22:00 | 1145 | 349 | 693 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 1145
2018-07-12 | 23:00 | 1069 | 349 | 647 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 1069
2018-07-13 | 0:00 | 975 | 349 | 568 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -148 | 975
2018-07-13 | 1:00 | 930 | 349 | 569 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -48 | -148 | 930
2018-07-13 | 2:00 | 926 | 349 | 567 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -74 | -148 | 926
2018-07-13 | 3:00 | 945 | 349 | 567 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -88 | -148 | 945
2018-07-13 | 4:00 | 972 | 349 | 571 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -62 | -148 | 972
2018-07-13 | 5:00 | 974 | 349 | 571 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 3 | 0 | -47 | -148 | 974
2018-07-13 | 6:00 | 984 | 349 | 569 | 111 | 36 | 89 | 50 | 0 | 3 | 0 | -75 | -148 | 984
2018-07-13 | 7:00 | 1075 | 349 | 576 | 89 | 36 | 89 | 147 | 0 | 3 | 0 | -55 | -159 | 1075
2018-07-13 | 8:00 | 1192 | 349 | 566 | 85 | 36 | 89 | 271 | 0 | 1 | 0 | -46 | -159 | 1192
2018-07-13 | 9:00 | 1300 | 349 | 566 | 79 | 36 | 89 | 396 | 0 | 2 | 0 | -58 | -159 | 1300
2018-07-13 | 10:00 | 1361 | 349 | 563 | 76 | 36 | 89 | 488 | 0 | 1 | 0 | -82 | -159 | 1361
2018-07-13 | 11:00 | 1417 | 349 | 565 | 76 | 36 | 89 | 542 | 0 | 1 | 0 | -82 | -159 | 1417
2018-07-13 | 12:00 | 1397 | 349 | 567 | 76 | 36 | 89 | 521 | 0 | 1 | 0 | -83 | -159 | 1397
2018-07-13 | 13:00 | 1453 | 349 | 584 | 76 | 36 | 89 | 525 | 0 | 0 | 0 | -47 | -159 | 1453
2018-07-13 | 14:00 | 1453 | 349 | 606 | 81 | 36 | 89 | 471 | 0 | 0 | 0 | -20 | -159 | 1453
2018-07-13 | 15:00 | 1470 | 349 | 694 | 83 | 36 | 89 | 386 | 0 | 1 | 0 | -9 | -159 | 1470
2018-07-13 | 16:00 | 1492 | 349 | 752 | 89 | 36 | 89 | 274 | 0 | 1 | 0 | 61 | -159 | 1492
2018-07-13 | 17:00 | 1480 | 349 | 760 | 112 | 36 | 89 | 151 | 0 | 1 | 0 | 141 | -159 | 1480
2018-07-13 | 18:00 | 1447 | 349 | 762 | 148 | 36 | 89 | 52 | 0 | 0 | 0 | 170 | -159 | 1447
2018-07-13 | 19:00 | 1365 | 349 | 762 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | -159 | 1365
2018-07-13 | 20:00 | 1307 | 349 | 761 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | -159 | 1307
2018-07-13 | 21:00 | 1235 | 349 | 751 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -148 | 1235
2018-07-13 | 22:00 | 1159 | 349 | 707 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 1159
2018-07-13 | 23:00 | 1073 | 349 | 651 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 1073
2018-07-14 | 0:00 | 975 | 349 | 564 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -145 | 975
2018-07-14 | 1:00 | 928 | 349 | 516 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -145 | 928
2018-07-14 | 2:00 | 917 | 349 | 500 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | -145 | 917
2018-07-14 | 3:00 | 928 | 349 | 491 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -32 | -145 | 928
2018-07-14 | 4:00 | 948 | 349 | 500 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | -145 | 948
2018-07-14 | 5:00 | 938 | 349 | 496 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | -9 | -145 | 938
2018-07-14 | 6:00 | 933 | 349 | 482 | 111 | 36 | 89 | 58 | 0 | 1 | 0 | -48 | -145 | 933
2018-07-14 | 7:00 | 991 | 349 | 478 | 89 | 36 | 89 | 171 | 0 | 0 | 0 | -70 | -151 | 991
2018-07-14 | 8:00 | 1075 | 349 | 457 | 85 | 36 | 89 | 299 | 0 | 0 | 0 | -89 | -151 | 1075
2018-07-14 | 9:00 | 1168 | 349 | 457 | 79 | 36 | 89 | 415 | 0 | 0 | 0 | -106 | -151 | 1168
2018-07-14 | 10:00 | 1231 | 349 | 454 | 76 | 36 | 89 | 501 | 0 | 0 | 0 | -123 | -151 | 1231
2018-07-14 | 11:00 | 1283 | 349 | 458 | 76 | 36 | 89 | 549 | 0 | 0 | 0 | -123 | -151 | 1283
2018-07-14 | 12:00 | 1319 | 349 | 467 | 76 | 36 | 89 | 566 | 0 | 0 | 0 | -113 | -151 | 1319
2018-07-14 | 13:00 | 1343 | 349 | 481 | 76 | 36 | 89 | 543 | 0 | 1 | 0 | -81 | -151 | 1343
2018-07-14 | 14:00 | 1330 | 349 | 493 | 81 | 36 | 89 | 476 | 0 | 1 | 0 | -44 | -151 | 1330
2018-07-14 | 15:00 | 1330 | 349 | 529 | 83 | 36 | 89 | 395 | 0 | 1 | 0 | -1 | -151 | 1330
2018-07-14 | 16:00 | 1348 | 349 | 654 | 89 | 36 | 89 | 281 | 0 | 1 | 0 | 0 | -151 | 1348
2018-07-14 | 17:00 | 1359 | 349 | 690 | 112 | 36 | 89 | 151 | 0 | 1 | 0 | 82 | -151 | 1359
2018-07-14 | 18:00 | 1332 | 349 | 688 | 148 | 36 | 89 | 47 | 0 | 1 | 0 | 125 | -151 | 1332
2018-07-14 | 19:00 | 1269 | 349 | 617 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 173 | -151 | 1269
2018-07-14 | 20:00 | 1224 | 349 | 617 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | -151 | 1224
2018-07-14 | 21:00 | 1156 | 349 | 615 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | -145 | 1156
2018-07-14 | 22:00 | 1089 | 349 | 614 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -145 | 1089
2018-07-14 | 23:00 | 1021 | 349 | 596 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 1021
2018-07-15 | 0:00 | 932 | 349 | 522 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 932
2018-07-15 | 1:00 | 887 | 349 | 476 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 887
2018-07-15 | 2:00 | 877 | 349 | 442 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 877
2018-07-15 | 3:00 | 889 | 349 | 457 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -145 | 889
2018-07-15 | 4:00 | 905 | 349 | 440 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 905
2018-07-15 | 5:00 | 903 | 349 | 453 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 903
2018-07-15 | 6:00 | 891 | 349 | 439 | 111 | 36 | 89 | 58 | 0 | 0 | 0 | -46 | -145 | 891
2018-07-15 | 7:00 | 933 | 349 | 414 | 89 | 36 | 89 | 173 | 0 | 0 | 0 | -66 | -151 | 933
2018-07-15 | 8:00 | 985 | 349 | 373 | 85 | 36 | 89 | 298 | 0 | 0 | 0 | -94 | -151 | 985
2018-07-15 | 9:00 | 1090 | 349 | 372 | 79 | 36 | 89 | 416 | 0 | 0 | 0 | -100 | -151 | 1090
2018-07-15 | 10:00 | 1159 | 349 | 367 | 76 | 36 | 89 | 507 | 0 | 0 | 0 | -114 | -151 | 1159
2018-07-15 | 11:00 | 1210 | 349 | 372 | 76 | 36 | 89 | 561 | 0 | 0 | 0 | -122 | -151 | 1210
2018-07-15 | 12:00 | 1277 | 349 | 400 | 76 | 36 | 89 | 581 | 0 | 0 | 0 | -103 | -151 | 1277
2018-07-15 | 13:00 | 1277 | 349 | 424 | 76 | 36 | 89 | 550 | 0 | 1 | 0 | -97 | -151 | 1277
2018-07-15 | 14:00 | 1266 | 349 | 454 | 81 | 36 | 89 | 488 | 0 | 1 | 0 | -81 | -151 | 1266
2018-07-15 | 15:00 | 1273 | 349 | 489 | 83 | 36 | 89 | 394 | 0 | 1 | 0 | -17 | -151 | 1273
2018-07-15 | 16:00 | 1288 | 349 | 588 | 89 | 36 | 89 | 270 | 0 | 1 | 0 | 17 | -151 | 1288
2018-07-15 | 17:00 | 1325 | 349 | 676 | 112 | 36 | 89 | 153 | 0 | 0 | 0 | 61 | -151 | 1325
2018-07-15 | 18:00 | 1344 | 349 | 676 | 148 | 36 | 89 | 49 | 0 | 1 | 0 | 147 | -151 | 1344
2018-07-15 | 19:00 | 1272 | 349 | 674 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 119 | -151 | 1272
2018-07-15 | 20:00 | 1222 | 349 | 605 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | -151 | 1222
2018-07-15 | 21:00 | 1158 | 349 | 602 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | -145 | 1158
2018-07-15 | 22:00 | 1085 | 349 | 601 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -145 | 1085
2018-07-15 | 23:00 | 1003 | 349 | 578 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 1003
2018-07-16 | 0:00 | 921 | 349 | 510 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -145 | 921
2018-07-16 | 1:00 | 878 | 349 | 467 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | 878
2018-07-16 | 2:00 | 868 | 349 | 477 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -145 | 868
2018-07-16 | 3:00 | 869 | 349 | 456 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | -145 | 869
2018-07-16 | 4:00 | 897 | 349 | 477 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -145 | 897
2018-07-16 | 5:00 | 902 | 349 | 490 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | -38 | -145 | 902
2018-07-16 | 6:00 | 900 | 349 | 462 | 111 | 36 | 89 | 56 | 0 | 0 | 0 | -58 | -145 | 900
2018-07-16 | 7:00 | 975 | 349 | 463 | 89 | 36 | 89 | 166 | 0 | 0 | 0 | -66 | -151 | 975
2018-07-16 | 8:00 | 1062 | 349 | 438 | 85 | 36 | 89 | 291 | 0 | 0 | 0 | -75 | -151 | 1062
2018-07-16 | 9:00 | 1175 | 349 | 439 | 79 | 36 | 89 | 415 | 0 | 0 | 0 | -81 | -151 | 1175
2018-07-16 | 10:00 | 1252 | 349 | 445 | 76 | 36 | 89 | 509 | 0 | 0 | 0 | -101 | -151 | 1252
2018-07-16 | 11:00 | 1312 | 349 | 451 | 76 | 36 | 89 | 559 | 0 | 0 | 0 | -97 | -151 | 1312
2018-07-16 | 12:00 | 1351 | 349 | 474 | 76 | 36 | 89 | 563 | 0 | 0 | 0 | -85 | -151 | 1351
2018-07-16 | 13:00 | 1367 | 349 | 497 | 76 | 36 | 89 | 544 | 0 | 1 | 0 | -74 | -151 | 1367
2018-07-16 | 14:00 | 1352 | 349 | 517 | 81 | 36 | 89 | 485 | 0 | 2 | 0 | -56 | -151 | 1352
2018-07-16 | 15:00 | 1363 | 349 | 560 | 83 | 36 | 89 | 398 | 0 | 2 | 0 | -3 | -151 | 1363
2018-07-16 | 16:00 | 1383 | 349 | 688 | 89 | 36 | 89 | 275 | 0 | 2 | 0 | 6 | -151 | 1383
2018-07-16 | 17:00 | 1397 | 349 | 727 | 112 | 36 | 89 | 147 | 0 | 2 | 0 | 86 | -151 | 1397
2018-07-16 | 18:00 | 1380 | 349 | 728 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 138 | -151 | 1380
2018-07-16 | 19:00 | 1334 | 349 | 672 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 184 | -151 | 1334
2018-07-16 | 20:00 | 1281 | 349 | 671 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | -151 | 1281
2018-07-16 | 21:00 | 1205 | 349 | 668 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -145 | 1205
2018-07-16 | 22:00 | 1122 | 349 | 656 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -145 | 1122
2018-07-16 | 23:00 | 1033 | 349 | 646 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -145 | 1033
2018-07-17 | 0:00 | 938 | 349 | 567 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -148 | 938
2018-07-17 | 1:00 | 889 | 349 | 564 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | -148 | 889
2018-07-17 | 2:00 | 882 | 349 | 564 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114 | -148 | 882
2018-07-17 | 3:00 | 904 | 349 | 565 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | -148 | 904
2018-07-17 | 4:00 | 928 | 349 | 565 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | -148 | 928
2018-07-17 | 5:00 | 942 | 349 | 566 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | -71 | -148 | 942
2018-07-17 | 6:00 | 969 | 349 | 566 | 111 | 36 | 89 | 53 | 0 | 0 | 0 | -87 | -148 | 969
2018-07-17 | 7:00 | 1062 | 349 | 570 | 89 | 36 | 89 | 157 | 0 | 0 | 0 | -69 | -159 | 1062
2018-07-17 | 8:00 | 1200 | 349 | 553 | 85 | 36 | 89 | 278 | 0 | 0 | 0 | -31 | -159 | 1200
2018-07-17 | 9:00 | 1335 | 349 | 561 | 79 | 36 | 89 | 412 | 0 | 0 | 0 | -32 | -159 | 1335
2018-07-17 | 10:00 | 1405 | 349 | 563 | 76 | 36 | 89 | 496 | 0 | 0 | 0 | -45 | -159 | 1405
2018-07-17 | 11:00 | 1462 | 349 | 564 | 76 | 36 | 89 | 545 | 0 | 0 | 0 | -38 | -159 | 1462
2018-07-17 | 12:00 | 1464 | 349 | 566 | 76 | 36 | 89 | 554 | 0 | 0 | 0 | -47 | -159 | 1464
2018-07-17 | 13:00 | 1509 | 349 | 594 | 76 | 36 | 89 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159 | 1509
2018-07-17 | 14:00 | 1511 | 349 | 644 | 81 | 36 | 89 | 470 | 0 | 1 | 0 | 0 | -159 | 1511
2018-07-17 | 15:00 | 1526 | 349 | 742 | 83 | 36 | 89 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | -159 | 1526
2018-07-17 | 16:00 | 1557 | 349 | 811 | 89 | 36 | 89 | 267 | 0 | 1 | 0 | 74 | -159 | 1557
2018-07-17 | 17:00 | 1548 | 349 | 820 | 112 | 36 | 89 | 144 | 0 | 1 | 0 | 156 | -159 | 1548
2018-07-17 | 18:00 | 1511 | 349 | 822 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 183 | -159 | 1511
2018-07-17 | 19:00 | 1425 | 349 | 821 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 134 | -159 | 1425
2018-07-17 | 20:00 | 1342 | 349 | 819 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | -159 | 1342
2018-07-17 | 21:00 | 1271 | 349 | 801 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 1271
2018-07-17 | 22:00 | 1189 | 349 | 737 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 1189
2018-07-17 | 23:00 | 1094 | 349 | 678 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -148 | 1094
2018-07-18 | 0:00 | 991 | 349 | 602 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -148 | 991
2018-07-18 | 1:00 | 938 | 349 | 591 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | -148 | 938
2018-07-18 | 2:00 | 927 | 349 | 590 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | -148 | 927
2018-07-18 | 3:00 | 936 | 349 | 591 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | -148 | 936
2018-07-18 | 4:00 | 964 | 349 | 592 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -148 | 964
2018-07-18 | 5:00 | 978 | 349 | 592 | 117 | 36 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | -60 | -148 | 978
2018-07-18 | 6:00 | 1000 | 349 | 592 | 111 | 36 | 89 | 51 | 0 | 0 | 0 | -80 | -148 | 1000
2018-07-18 | 7:00 | 1092 | 349 | 596 | 89 | 36 | 89 | 161 | 0 | 0 | 0 | -69 | -159 | 1092
2018-07-18 | 8:00 | 1220 | 349 | 584 | 85 | 36 | 89 | 288 | 0 | 0 | 0 | -52 | -159 | 1220
2018-07-18 | 9:00 | 1347 | 349 | 590 | 79 | 36 | 89 | 409 | 0 | 0 | 0 | -46 | -159 | 1347
2018-07-18 | 10:00 | 1410 | 349 | 588 | 76 | 36 | 89 | 493 | 0 | 0 | 0 | -62 | -159 | 1410
2018-07-18 | 11:00 | 1474 | 349 | 594 | 76 | 36 | 89 | 540 | 0 | 0 | 0 | -51 | -159 | 1474
2018-07-18 | 12:00 | 1488 | 349 | 608 | 76 | 36 | 89 | 549 | 0 | 1 | 0 | -61 | -159 | 1488
2018-07-18 | 13:00 | 1526 | 349 | 641 | 76 | 36 | 89 | 500 | 0 | 2 | 0 | -8 | -159 | 1526
2018-07-18 | 14:00 | 1517 | 349 | 682 | 81 | 36 | 89 | 439 | 0 | 2 | 0 | -2 | -159 | 1517
2018-07-18 | 15:00 | 1540 | 349 | 776 | 83 | 36 | 89 | 368 | 0 | 2 | 0 | -4 | -159 | 1540
2018-07-18 | 16:00 | 1563 | 349 | 819 | 89 | 36 | 89 | 254 | 0 | 2 | 0 | 84 | -159 | 1563
2018-07-18 | 17:00 | 1527 | 349 | 819 | 112 | 36 | 89 | 137 | 0 | 2 | 0 | 142 | -159 | 1527
2018-07-18 | 18:00 | 1514 | 349 | 819 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 189 | -159 | 1514
2018-07-18 | 19:00 | 1427 | 349 | 820 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 136 | -159 | 1427
2018-07-18 | 20:00 | 1340 | 349 | 823 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | -159 | 1340
2018-07-18 | 21:00 | 1271 | 349 | 798 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -148 | 1271
2018-07-18 | 22:00 | 1192 | 349 | 739 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -148 | 1192
2018-07-18 | 23:00 | 1092 | 349 | 677 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -148 | 1092
2018-07-19 | 0:00 | 993 | 349 | 606 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -22 | -148 | 993
2018-07-19 | 1:00 | 941 | 349 | 593 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -62 | -148 | 941
2018-07-19 | 2:00 | 934 | 349 | 592 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -91 | -148 | 934
2018-07-19 | 3:00 | 938 | 349 | 593 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -121 | -148 | 938
2018-07-19 | 4:00 | 964 | 349 | 593 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -93 | -148 | 964
2018-07-19 | 5:00 | 978 | 349 | 595 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | -65 | -148 | 978
2018-07-19 | 6:00 | 1009 | 349 | 595 | 111 | 36 | 89 | 55 | 0 | 2 | 0 | -80 | -148 | 1009
2018-07-19 | 7:00 | 1095 | 349 | 599 | 89 | 36 | 89 | 167 | 0 | 1 | 0 | -76 | -159 | 1095
2018-07-19 | 8:00 | 1235 | 349 | 591 | 85 | 36 | 89 | 297 | 0 | 1 | 0 | -54 | -159 | 1235
2018-07-19 | 9:00 | 1374 | 349 | 588 | 79 | 36 | 89 | 423 | 0 | 1 | 0 | -32 | -159 | 1374
2018-07-19 | 10:00 | 1445 | 349 | 598 | 76 | 36 | 89 | 512 | 0 | 1 | 0 | -57 | -159 | 1445
2018-07-19 | 11:00 | 1515 | 349 | 608 | 76 | 36 | 89 | 565 | 0 | 1 | 0 | -50 | -159 | 1515
2018-07-19 | 12:00 | 1541 | 349 | 627 | 76 | 36 | 89 | 577 | 0 | 1 | 0 | -55 | -159 | 1541
2018-07-19 | 13:00 | 1594 | 349 | 665 | 76 | 36 | 89 | 555 | 0 | 2 | 0 | -19 | -159 | 1594
2018-07-19 | 14:00 | 1587 | 349 | 706 | 81 | 36 | 89 | 482 | 0 | 3 | 0 | 0 | -159 | 1587
2018-07-19 | 15:00 | 1591 | 349 | 805 | 83 | 36 | 89 | 384 | 0 | 4 | 0 | 0 | -159 | 1591
2018-07-19 | 16:00 | 1640 | 349 | 873 | 89 | 36 | 89 | 269 | 0 | 4 | 0 | 90 | -159 | 1640
2018-07-19 | 17:00 | 1625 | 349 | 883 | 112 | 36 | 89 | 143 | 0 | 5 | 0 | 167 | -159 | 1625
2018-07-19 | 18:00 | 1576 | 349 | 883 | 148 | 36 | 89 | 43 | 0 | 6 | 0 | 181 | -159 | 1576
2018-07-19 | 19:00 | 1477 | 349 | 882 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 8 | 0 | 118 | -159 | 1477
2018-07-19 | 20:00 | 1398 | 349 | 882 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | -159 | 1398
2018-07-19 | 21:00 | 1318 | 349 | 841 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -148 | 1318
2018-07-19 | 22:00 | 1228 | 349 | 770 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -148 | 1228
2018-07-19 | 23:00 | 1129 | 349 | 703 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2 | -148 | 1129
2018-07-20 | 0:00 | 1024 | 349 | 641 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -30 | -148 | 1024
2018-07-20 | 1:00 | 971 | 349 | 626 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -69 | -148 | 971
2018-07-20 | 2:00 | 953 | 349 | 618 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -105 | -148 | 953
2018-07-20 | 3:00 | 962 | 349 | 616 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -127 | -148 | 962
2018-07-20 | 4:00 | 987 | 349 | 622 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -108 | -148 | 987
2018-07-20 | 5:00 | 1001 | 349 | 628 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 16 | 0 | -90 | -148 | 1001
2018-07-20 | 6:00 | 1039 | 349 | 631 | 111 | 36 | 89 | 55 | 0 | 16 | 0 | -100 | -148 | 1039
2018-07-20 | 7:00 | 1141 | 349 | 641 | 89 | 36 | 89 | 167 | 0 | 16 | 0 | -87 | -159 | 1141
2018-07-20 | 8:00 | 1290 | 349 | 641 | 85 | 36 | 89 | 284 | 0 | 16 | 0 | -51 | -159 | 1290
2018-07-20 | 9:00 | 1426 | 349 | 650 | 79 | 36 | 89 | 403 | 0 | 17 | 0 | -38 | -159 | 1426
2018-07-20 | 10:00 | 1492 | 349 | 658 | 76 | 36 | 89 | 456 | 0 | 18 | 0 | -31 | -159 | 1492
2018-07-20 | 11:00 | 1543 | 349 | 674 | 76 | 36 | 89 | 462 | 0 | 17 | 0 | -1 | -159 | 1543
2018-07-20 | 12:00 | 1562 | 349 | 751 | 76 | 36 | 89 | 440 | 0 | 21 | 0 | -41 | -159 | 1562
2018-07-20 | 13:00 | 1618 | 349 | 825 | 76 | 36 | 89 | 369 | 0 | 18 | 0 | 15 | -159 | 1618
2018-07-20 | 14:00 | 1589 | 349 | 838 | 81 | 36 | 89 | 304 | 0 | 17 | 0 | 34 | -159 | 1589
2018-07-20 | 15:00 | 1592 | 349 | 847 | 83 | 36 | 89 | 267 | 0 | 18 | 0 | 62 | -159 | 1592
2018-07-20 | 16:00 | 1607 | 349 | 848 | 89 | 36 | 89 | 210 | 0 | 21 | 0 | 124 | -159 | 1607
2018-07-20 | 17:00 | 1557 | 349 | 849 | 112 | 36 | 89 | 116 | 0 | 23 | 0 | 142 | -159 | 1557
2018-07-20 | 18:00 | 1513 | 349 | 850 | 148 | 36 | 89 | 41 | 0 | 27 | 0 | 132 | -159 | 1513
2018-07-20 | 19:00 | 1430 | 349 | 851 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 27 | 0 | 82 | -159 | 1430
2018-07-20 | 20:00 | 1365 | 349 | 850 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 16 | -159 | 1365
2018-07-20 | 21:00 | 1294 | 349 | 786 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -148 | 1294
2018-07-20 | 22:00 | 1211 | 349 | 724 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -148 | 1211
2018-07-20 | 23:00 | 1121 | 349 | 678 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -15 | -148 | 1121
2018-07-21 | 0:00 | 1021 | 349 | 587 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -15 | -145 | 1021
2018-07-21 | 1:00 | 966 | 349 | 550 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -33 | -145 | 966
2018-07-21 | 2:00 | 946 | 349 | 535 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -63 | -145 | 946
2018-07-21 | 3:00 | 948 | 349 | 532 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -99 | -145 | 948
2018-07-21 | 4:00 | 968 | 349 | 533 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -81 | -145 | 968
2018-07-21 | 5:00 | 976 | 349 | 538 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 51 | 0 | -63 | -145 | 976
2018-07-21 | 6:00 | 990 | 349 | 536 | 111 | 36 | 89 | 50 | 0 | 46 | 0 | -82 | -145 | 990
2018-07-21 | 7:00 | 1060 | 349 | 541 | 89 | 36 | 89 | 136 | 0 | 48 | 0 | -77 | -151 | 1060
2018-07-21 | 8:00 | 1169 | 349 | 542 | 85 | 36 | 89 | 221 | 0 | 45 | 0 | -47 | -151 | 1169
2018-07-21 | 9:00 | 1274 | 349 | 575 | 79 | 36 | 89 | 267 | 0 | 50 | 0 | -20 | -151 | 1274
2018-07-21 | 10:00 | 1304 | 349 | 574 | 76 | 36 | 89 | 302 | 0 | 52 | 0 | -23 | -151 | 1304
2018-07-21 | 11:00 | 1344 | 349 | 583 | 76 | 36 | 89 | 332 | 0 | 47 | 0 | -17 | -151 | 1344
2018-07-21 | 12:00 | 1356 | 349 | 650 | 76 | 36 | 89 | 360 | 0 | 52 | 0 | -105 | -151 | 1356
2018-07-21 | 13:00 | 1376 | 349 | 664 | 76 | 36 | 89 | 338 | 0 | 53 | 0 | -78 | -151 | 1376
2018-07-21 | 14:00 | 1337 | 349 | 678 | 81 | 36 | 89 | 275 | 0 | 54 | 0 | -74 | -151 | 1337
2018-07-21 | 15:00 | 1342 | 349 | 616 | 83 | 36 | 89 | 243 | 0 | 51 | 0 | 26 | -151 | 1342
2018-07-21 | 16:00 | 1358 | 349 | 629 | 89 | 36 | 89 | 185 | 0 | 53 | 0 | 79 | -151 | 1358
2018-07-21 | 17:00 | 1342 | 349 | 629 | 112 | 36 | 89 | 106 | 0 | 56 | 0 | 116 | -151 | 1342
2018-07-21 | 18:00 | 1342 | 349 | 631 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 58 | 0 | 146 | -151 | 1342
2018-07-21 | 19:00 | 1289 | 349 | 629 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 55 | 0 | 128 | -151 | 1289
2018-07-21 | 20:00 | 1246 | 349 | 629 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 86 | -151 | 1246
2018-07-21 | 21:00 | 1187 | 349 | 626 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 30 | -145 | 1187
2018-07-21 | 22:00 | 1128 | 349 | 611 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | -145 | 1128
2018-07-21 | 23:00 | 1049 | 349 | 604 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -27 | -145 | 1049
2018-07-22 | 0:00 | 961 | 349 | 521 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -15 | -145 | 961
2018-07-22 | 1:00 | 914 | 349 | 510 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -48 | -145 | 914
2018-07-22 | 2:00 | 903 | 349 | 507 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -75 | -145 | 903
2018-07-22 | 3:00 | 912 | 349 | 507 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -96 | -145 | 912
2018-07-22 | 4:00 | 930 | 349 | 508 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -76 | -145 | 930
2018-07-22 | 5:00 | 934 | 349 | 508 | 117 | 36 | 89 | 2 | 0 | 32 | 0 | -54 | -145 | 934
2018-07-22 | 6:00 | 925 | 349 | 507 | 111 | 36 | 89 | 25 | 0 | 33 | 0 | -80 | -145 | 925
2018-07-22 | 7:00 | 970 | 349 | 509 | 89 | 36 | 89 | 83 | 0 | 28 | 0 | -62 | -151 | 970
2018-07-22 | 8:00 | 1032 | 349 | 494 | 85 | 36 | 89 | 160 | 0 | 31 | 0 | -61 | -151 | 1032
2018-07-22 | 9:00 | 1125 | 349 | 496 | 79 | 36 | 89 | 258 | 0 | 29 | 0 | -60 | -151 | 1125
2018-07-22 | 10:00 | 1205 | 349 | 497 | 76 | 36 | 89 | 348 | 0 | 31 | 0 | -70 | -151 | 1205
2018-07-22 | 11:00 | 1230 | 349 | 500 | 76 | 36 | 89 | 364 | 0 | 31 | 0 | -64 | -151 | 1230
2018-07-22 | 12:00 | 1278 | 349 | 507 | 76 | 36 | 89 | 391 | 0 | 25 | 0 | -44 | -151 | 1278
2018-07-22 | 13:00 | 1306 | 349 | 526 | 76 | 36 | 89 | 394 | 0 | 24 | 0 | -37 | -151 | 1306
2018-07-22 | 14:00 | 1289 | 349 | 554 | 81 | 36 | 89 | 346 | 0 | 19 | 0 | -34 | -151 | 1289
2018-07-22 | 15:00 | 1298 | 349 | 592 | 83 | 36 | 89 | 268 | 0 | 16 | 0 | 16 | -151 | 1298
2018-07-22 | 16:00 | 1306 | 349 | 611 | 89 | 36 | 89 | 144 | 0 | 16 | 0 | 123 | -151 | 1306
2018-07-22 | 17:00 | 1303 | 349 | 696 | 112 | 36 | 89 | 62 | 0 | 15 | 0 | 95 | -151 | 1303
2018-07-22 | 18:00 | 1307 | 349 | 696 | 148 | 36 | 89 | 20 | 0 | 12 | 0 | 108 | -151 | 1307
2018-07-22 | 19:00 | 1259 | 349 | 694 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 9 | 0 | 79 | -151 | 1259
2018-07-22 | 20:00 | 1213 | 349 | 610 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 121 | -151 | 1213
2018-07-22 | 21:00 | 1147 | 349 | 609 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | -145 | 1147
2018-07-22 | 22:00 | 1078 | 349 | 603 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -145 | 1078
2018-07-22 | 23:00 | 1000 | 349 | 597 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -30 | -145 | 1000
2018-07-23 | 0:00 | 915 | 349 | 582 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -81 | -148 | 915
2018-07-23 | 1:00 | 883 | 349 | 581 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -112 | -148 | 883
2018-07-23 | 2:00 | 877 | 349 | 581 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -141 | -148 | 877
2018-07-23 | 3:00 | 890 | 349 | 581 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -159 | -148 | 890
2018-07-23 | 4:00 | 919 | 349 | 582 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -130 | -148 | 919
2018-07-23 | 5:00 | 942 | 349 | 582 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0 | -91 | -148 | 942
2018-07-23 | 6:00 | 983 | 349 | 582 | 111 | 36 | 89 | 42 | 0 | 2 | 0 | -80 | -148 | 983
2018-07-23 | 7:00 | 1095 | 349 | 588 | 89 | 36 | 89 | 125 | 0 | 2 | 0 | -24 | -159 | 1095
2018-07-23 | 8:00 | 1249 | 349 | 612 | 85 | 36 | 89 | 241 | 0 | 2 | 0 | -6 | -159 | 1249
2018-07-23 | 9:00 | 1369 | 349 | 641 | 79 | 36 | 89 | 333 | 0 | 2 | 0 | -1 | -159 | 1369
2018-07-23 | 10:00 | 1447 | 349 | 645 | 76 | 36 | 89 | 415 | 0 | 2 | 0 | -6 | -159 | 1447
2018-07-23 | 11:00 | 1516 | 349 | 654 | 76 | 36 | 89 | 480 | 0 | 2 | 0 | -11 | -159 | 1516
2018-07-23 | 12:00 | 1508 | 349 | 645 | 76 | 36 | 89 | 499 | 0 | 2 | 0 | -29 | -159 | 1508
2018-07-23 | 13:00 | 1536 | 349 | 668 | 76 | 36 | 89 | 480 | 0 | 2 | 0 | -5 | -159 | 1536
2018-07-23 | 14:00 | 1555 | 349 | 710 | 81 | 36 | 89 | 447 | 0 | 2 | 0 | 0 | -159 | 1555
2018-07-23 | 15:00 | 1589 | 349 | 826 | 83 | 36 | 89 | 360 | 0 | 3 | 0 | 2 | -159 | 1589
2018-07-23 | 16:00 | 1615 | 349 | 868 | 89 | 36 | 89 | 233 | 0 | 4 | 0 | 106 | -159 | 1615
2018-07-23 | 17:00 | 1595 | 349 | 874 | 112 | 36 | 89 | 130 | 0 | 4 | 0 | 160 | -159 | 1595
2018-07-23 | 18:00 | 1546 | 349 | 875 | 148 | 36 | 89 | 38 | 0 | 3 | 0 | 167 | -159 | 1546
2018-07-23 | 19:00 | 1470 | 349 | 874 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 124 | -159 | 1470
2018-07-23 | 20:00 | 1379 | 349 | 872 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | -159 | 1379
2018-07-23 | 21:00 | 1310 | 349 | 838 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -148 | 1310
2018-07-23 | 22:00 | 1225 | 349 | 770 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -148 | 1225
2018-07-23 | 23:00 | 1129 | 349 | 704 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -148 | 1129
2018-07-24 | 0:00 | 1020 | 349 | 652 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -43 | -148 | 1020
2018-07-24 | 1:00 | 972 | 349 | 645 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -85 | -148 | 972
2018-07-24 | 2:00 | 958 | 349 | 641 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -119 | -148 | 958
2018-07-24 | 3:00 | 970 | 349 | 640 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -137 | -148 | 970
2018-07-24 | 4:00 | 993 | 349 | 645 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -115 | -148 | 993
2018-07-24 | 5:00 | 1015 | 349 | 649 | 117 | 36 | 89 | 3 | 0 | 2 | 0 | -82 | -148 | 1015
2018-07-24 | 6:00 | 1047 | 349 | 651 | 111 | 36 | 89 | 46 | 0 | 1 | 0 | -88 | -148 | 1047
2018-07-24 | 7:00 | 1154 | 349 | 659 | 89 | 36 | 89 | 150 | 0 | 1 | 0 | -60 | -159 | 1154
2018-07-24 | 8:00 | 1300 | 349 | 654 | 85 | 36 | 89 | 273 | 0 | 1 | 0 | -28 | -159 | 1300
2018-07-24 | 9:00 | 1424 | 349 | 661 | 79 | 36 | 89 | 391 | 0 | 0 | 0 | -22 | -159 | 1424
2018-07-24 | 10:00 | 1484 | 349 | 659 | 76 | 36 | 89 | 469 | 0 | 0 | 0 | -35 | -159 | 1484
2018-07-24 | 11:00 | 1531 | 349 | 661 | 76 | 36 | 89 | 511 | 0 | 1 | 0 | -33 | -159 | 1531
2018-07-24 | 12:00 | 1538 | 349 | 665 | 76 | 36 | 89 | 510 | 0 | 1 | 0 | -29 | -159 | 1538
2018-07-24 | 13:00 | 1599 | 349 | 686 | 76 | 36 | 89 | 520 | 0 | 2 | 0 | 0 | -159 | 1599
2018-07-24 | 14:00 | 1598 | 349 | 741 | 81 | 36 | 89 | 458 | 0 | 3 | 0 | 0 | -159 | 1598
2018-07-24 | 15:00 | 1620 | 349 | 837 | 83 | 36 | 89 | 379 | 0 | 4 | 0 | 2 | -159 | 1620
2018-07-24 | 16:00 | 1669 | 349 | 895 | 89 | 36 | 89 | 253 | 0 | 5 | 0 | 112 | -159 | 1669
2018-07-24 | 17:00 | 1628 | 349 | 898 | 112 | 36 | 89 | 138 | 0 | 4 | 0 | 161 | -159 | 1628
2018-07-24 | 18:00 | 1586 | 349 | 898 | 148 | 36 | 89 | 43 | 0 | 3 | 0 | 179 | -159 | 1586
2018-07-24 | 19:00 | 1492 | 349 | 900 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 119 | -159 | 1492
2018-07-24 | 20:00 | 1394 | 349 | 902 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | -159 | 1394
2018-07-24 | 21:00 | 1323 | 349 | 851 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -148 | 1323
2018-07-24 | 22:00 | 1232 | 349 | 778 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -148 | 1232
2018-07-24 | 23:00 | 1137 | 349 | 713 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -148 | 1137
2018-07-25 | 0:00 | 1030 | 349 | 653 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 | -148 | 1030
2018-07-25 | 1:00 | 977 | 349 | 641 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -76 | -148 | 977
2018-07-25 | 2:00 | 964 | 349 | 638 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -110 | -148 | 964
2018-07-25 | 3:00 | 962 | 349 | 633 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -140 | -148 | 962
2018-07-25 | 4:00 | 990 | 349 | 639 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -115 | -148 | 990
2018-07-25 | 5:00 | 1007 | 349 | 644 | 117 | 36 | 89 | 3 | 0 | 4 | 0 | -87 | -148 | 1007
2018-07-25 | 6:00 | 1043 | 349 | 646 | 111 | 36 | 89 | 47 | 0 | 3 | 0 | -90 | -148 | 1043
2018-07-25 | 7:00 | 1151 | 349 | 655 | 89 | 36 | 89 | 149 | 0 | 1 | 0 | -58 | -159 | 1151
2018-07-25 | 8:00 | 1303 | 349 | 652 | 85 | 36 | 89 | 278 | 0 | 1 | 0 | -28 | -159 | 1303
2018-07-25 | 9:00 | 1429 | 349 | 653 | 79 | 36 | 89 | 406 | 0 | 1 | 0 | -25 | -159 | 1429
2018-07-25 | 10:00 | 1487 | 349 | 655 | 76 | 36 | 89 | 490 | 0 | 1 | 0 | -50 | -159 | 1487
2018-07-25 | 11:00 | 1558 | 349 | 661 | 76 | 36 | 89 | 541 | 0 | 1 | 0 | -36 | -159 | 1558
2018-07-25 | 12:00 | 1570 | 349 | 664 | 76 | 36 | 89 | 547 | 0 | 1 | 0 | -33 | -159 | 1570
2018-07-25 | 13:00 | 1610 | 349 | 699 | 76 | 36 | 89 | 519 | 0 | 1 | 0 | 0 | -159 | 1610
2018-07-25 | 14:00 | 1601 | 349 | 738 | 81 | 36 | 89 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 | -159 | 1601
2018-07-25 | 15:00 | 1619 | 349 | 867 | 83 | 36 | 89 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | -159 | 1619
2018-07-25 | 16:00 | 1660 | 349 | 908 | 89 | 36 | 89 | 238 | 0 | 1 | 0 | 109 | -159 | 1660
2018-07-25 | 17:00 | 1641 | 349 | 913 | 112 | 36 | 89 | 117 | 0 | 1 | 0 | 183 | -159 | 1641
2018-07-25 | 18:00 | 1587 | 349 | 913 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 1 | 0 | 174 | -159 | 1587
2018-07-25 | 19:00 | 1485 | 349 | 914 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 101 | -159 | 1485
2018-07-25 | 20:00 | 1410 | 349 | 913 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | -159 | 1410
2018-07-25 | 21:00 | 1344 | 349 | 873 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -148 | 1344
2018-07-25 | 22:00 | 1250 | 349 | 797 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -148 | 1250
2018-07-25 | 23:00 | 1148 | 349 | 725 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -148 | 1148
2018-07-26 | 0:00 | 1039 | 349 | 672 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -41 | -148 | 1039
2018-07-26 | 1:00 | 991 | 349 | 672 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -90 | -148 | 991
2018-07-26 | 2:00 | 983 | 349 | 672 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121 | -148 | 983
2018-07-26 | 3:00 | 986 | 349 | 671 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -151 | -148 | 986
2018-07-26 | 4:00 | 1003 | 349 | 672 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -132 | -148 | 1003
2018-07-26 | 5:00 | 1026 | 349 | 673 | 117 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | -93 | -148 | 1026
2018-07-26 | 6:00 | 1055 | 349 | 673 | 111 | 36 | 89 | 45 | 0 | 1 | 0 | -101 | -148 | 1055
2018-07-26 | 7:00 | 1153 | 349 | 675 | 89 | 36 | 89 | 145 | 0 | 1 | 0 | -72 | -159 | 1153
2018-07-26 | 8:00 | 1321 | 349 | 667 | 85 | 36 | 89 | 274 | 0 | 1 | 0 | -21 | -159 | 1321
2018-07-26 | 9:00 | 1455 | 349 | 670 | 79 | 36 | 89 | 384 | 0 | 0 | 0 | 7 | -159 | 1455
2018-07-26 | 10:00 | 1522 | 349 | 670 | 76 | 36 | 89 | 477 | 0 | 0 | 0 | -16 | -159 | 1522
2018-07-26 | 11:00 | 1600 | 349 | 673 | 76 | 36 | 89 | 537 | 0 | 0 | 0 | -1 | -159 | 1600
2018-07-26 | 12:00 | 1616 | 349 | 754 | 76 | 36 | 89 | 527 | 0 | 1 | 0 | -57 | -159 | 1616
2018-07-26 | 13:00 | 1650 | 349 | 771 | 76 | 36 | 89 | 487 | 0 | 1 | 0 | 0 | -159 | 1650
2018-07-26 | 14:00 | 1632 | 349 | 808 | 81 | 36 | 89 | 427 | 0 | 1 | 0 | 0 | -159 | 1632
2018-07-26 | 15:00 | 1619 | 349 | 892 | 83 | 36 | 89 | 313 | 0 | 4 | 0 | 12 | -159 | 1619
2018-07-26 | 16:00 | 1640 | 349 | 901 | 89 | 36 | 89 | 195 | 0 | 1 | 0 | 139 | -159 | 1640
2018-07-26 | 17:00 | 1594 | 349 | 903 | 112 | 36 | 89 | 109 | 0 | 1 | 0 | 154 | -159 | 1594
2018-07-26 | 18:00 | 1553 | 349 | 904 | 148 | 36 | 89 | 35 | 0 | 1 | 0 | 150 | -159 | 1553
2018-07-26 | 19:00 | 1478 | 349 | 905 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | -159 | 1478
2018-07-26 | 20:00 | 1413 | 349 | 906 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | -159 | 1413
2018-07-26 | 21:00 | 1330 | 349 | 860 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 1330
2018-07-26 | 22:00 | 1264 | 349 | 811 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -148 | 1264
2018-07-26 | 23:00 | 1178 | 349 | 756 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 | 1178
2018-07-27 | 0:00 | 1058 | 349 | 672 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -148 | 1058
2018-07-27 | 1:00 | 1007 | 349 | 669 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -71 | -148 | 1007
2018-07-27 | 2:00 | 976 | 349 | 668 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -125 | -148 | 976
2018-07-27 | 3:00 | 973 | 349 | 668 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -161 | -148 | 973
2018-07-27 | 4:00 | 985 | 349 | 669 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -147 | -148 | 985
2018-07-27 | 5:00 | 1000 | 349 | 669 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | -114 | -148 | 1000
2018-07-27 | 6:00 | 1036 | 349 | 670 | 111 | 36 | 89 | 37 | 0 | 1 | 0 | -109 | -148 | 1036
2018-07-27 | 7:00 | 1149 | 349 | 673 | 89 | 36 | 89 | 125 | 0 | 1 | 0 | -54 | -159 | 1149
2018-07-27 | 8:00 | 1293 | 349 | 665 | 85 | 36 | 89 | 240 | 0 | 0 | 0 | -12 | -159 | 1293
2018-07-27 | 9:00 | 1424 | 349 | 668 | 79 | 36 | 89 | 351 | 0 | 1 | 0 | 10 | -159 | 1424
2018-07-27 | 10:00 | 1481 | 349 | 669 | 76 | 36 | 89 | 433 | 0 | 1 | 0 | -13 | -159 | 1481
2018-07-27 | 11:00 | 1562 | 349 | 673 | 76 | 36 | 89 | 493 | 0 | 1 | 0 | 4 | -159 | 1562
2018-07-27 | 12:00 | 1562 | 349 | 751 | 76 | 36 | 89 | 491 | 0 | 2 | 0 | -73 | -159 | 1562
2018-07-27 | 13:00 | 1621 | 349 | 769 | 76 | 36 | 89 | 464 | 0 | 3 | 0 | -6 | -159 | 1621
2018-07-27 | 14:00 | 1605 | 349 | 821 | 81 | 36 | 89 | 376 | 0 | 6 | 0 | 6 | -159 | 1605
2018-07-27 | 15:00 | 1581 | 349 | 848 | 83 | 36 | 89 | 301 | 0 | 3 | 0 | 31 | -159 | 1581
2018-07-27 | 16:00 | 1575 | 349 | 851 | 89 | 36 | 89 | 209 | 0 | 1 | 0 | 110 | -159 | 1575
2018-07-27 | 17:00 | 1548 | 349 | 853 | 112 | 36 | 89 | 126 | 0 | 1 | 0 | 141 | -159 | 1548
2018-07-27 | 18:00 | 1510 | 349 | 852 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 152 | -159 | 1510
2018-07-27 | 19:00 | 1435 | 349 | 854 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111 | -159 | 1435
2018-07-27 | 20:00 | 1372 | 349 | 856 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | -159 | 1372
2018-07-27 | 21:00 | 1287 | 349 | 813 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -148 | 1287
2018-07-27 | 22:00 | 1207 | 349 | 751 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -148 | 1207
2018-07-27 | 23:00 | 1115 | 349 | 690 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -148 | 1115
2018-07-28 | 0:00 | 1016 | 349 | 604 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -145 | 1016
2018-07-28 | 1:00 | 953 | 349 | 540 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -145 | 953
2018-07-28 | 2:00 | 946 | 349 | 510 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -145 | 946
2018-07-28 | 3:00 | 943 | 349 | 508 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -37 | -145 | 943
2018-07-28 | 4:00 | 961 | 349 | 508 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -17 | -145 | 961
2018-07-28 | 5:00 | 971 | 349 | 522 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0 | -3 | -145 | 971
2018-07-28 | 6:00 | 968 | 349 | 509 | 111 | 36 | 89 | 34 | 0 | 6 | 0 | -21 | -145 | 968
2018-07-28 | 7:00 | 1041 | 349 | 519 | 89 | 36 | 89 | 130 | 0 | 6 | 0 | -26 | -151 | 1041
2018-07-28 | 8:00 | 1130 | 349 | 497 | 85 | 36 | 89 | 242 | 0 | 7 | 0 | -24 | -151 | 1130
2018-07-28 | 9:00 | 1224 | 349 | 498 | 79 | 36 | 89 | 350 | 0 | 10 | 0 | -36 | -151 | 1224
2018-07-28 | 10:00 | 1270 | 349 | 498 | 76 | 36 | 89 | 445 | 0 | 14 | 0 | -86 | -151 | 1270
2018-07-28 | 11:00 | 1310 | 349 | 499 | 76 | 36 | 89 | 513 | 0 | 15 | 0 | -116 | -151 | 1310
2018-07-28 | 12:00 | 1351 | 349 | 593 | 76 | 36 | 89 | 550 | 0 | 17 | 0 | -208 | -151 | 1351
2018-07-28 | 13:00 | 1372 | 349 | 592 | 76 | 36 | 89 | 537 | 0 | 20 | 0 | -176 | -151 | 1372
2018-07-28 | 14:00 | 1362 | 349 | 593 | 81 | 36 | 89 | 466 | 0 | 20 | 0 | -121 | -151 | 1362
2018-07-28 | 15:00 | 1359 | 349 | 571 | 83 | 36 | 89 | 363 | 0 | 22 | 0 | -3 | -151 | 1359
2018-07-28 | 16:00 | 1359 | 349 | 612 | 89 | 36 | 89 | 247 | 0 | 26 | 0 | 62 | -151 | 1359
2018-07-28 | 17:00 | 1357 | 349 | 613 | 112 | 36 | 89 | 133 | 0 | 29 | 0 | 147 | -151 | 1357
2018-07-28 | 18:00 | 1326 | 349 | 613 | 148 | 36 | 89 | 44 | 0 | 32 | 0 | 166 | -151 | 1326
2018-07-28 | 19:00 | 1268 | 349 | 610 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 33 | 0 | 147 | -151 | 1268
2018-07-28 | 20:00 | 1211 | 349 | 610 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 94 | -151 | 1211
2018-07-28 | 21:00 | 1146 | 349 | 609 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | -145 | 1146
2018-07-28 | 22:00 | 1080 | 349 | 605 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -16 | -145 | 1080
2018-07-28 | 23:00 | 1003 | 349 | 604 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -60 | -145 | 1003
2018-07-29 | 0:00 | 916 | 349 | 474 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -145 | 916
2018-07-29 | 1:00 | 872 | 349 | 432 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -14 | -145 | 872
2018-07-29 | 2:00 | 864 | 349 | 400 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -16 | -145 | 864
2018-07-29 | 3:00 | 869 | 349 | 368 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -14 | -145 | 869
2018-07-29 | 4:00 | 890 | 349 | 389 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -16 | -145 | 890
2018-07-29 | 5:00 | 890 | 349 | 406 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 56 | 0 | -19 | -145 | 890
2018-07-29 | 6:00 | 873 | 349 | 366 | 111 | 36 | 89 | 27 | 0 | 58 | 0 | -18 | -145 | 873
2018-07-29 | 7:00 | 909 | 349 | 385 | 89 | 36 | 89 | 83 | 0 | 55 | 0 | -26 | -151 | 909
2018-07-29 | 8:00 | 961 | 349 | 390 | 85 | 36 | 89 | 141 | 0 | 52 | 0 | -30 | -151 | 961
2018-07-29 | 9:00 | 1039 | 349 | 437 | 79 | 36 | 89 | 166 | 0 | 42 | 0 | -8 | -151 | 1039
2018-07-29 | 10:00 | 1073 | 349 | 446 | 76 | 36 | 89 | 190 | 0 | 41 | 0 | -3 | -151 | 1073
2018-07-29 | 11:00 | 1084 | 349 | 466 | 76 | 36 | 89 | 180 | 0 | 39 | 0 | 0 | -151 | 1084
2018-07-29 | 12:00 | 1122 | 349 | 504 | 76 | 36 | 89 | 181 | 0 | 38 | 0 | 0 | -151 | 1122
2018-07-29 | 13:00 | 1114 | 349 | 533 | 76 | 36 | 89 | 140 | 0 | 42 | 0 | 0 | -151 | 1114
2018-07-29 | 14:00 | 1089 | 349 | 540 | 81 | 36 | 89 | 102 | 0 | 41 | 0 | 2 | -151 | 1089
2018-07-29 | 15:00 | 1097 | 349 | 547 | 83 | 36 | 89 | 74 | 0 | 41 | 0 | 29 | -151 | 1097
2018-07-29 | 16:00 | 1101 | 349 | 560 | 89 | 36 | 89 | 34 | 0 | 42 | 0 | 53 | -151 | 1101
2018-07-29 | 17:00 | 1125 | 349 | 611 | 112 | 36 | 89 | 15 | 0 | 39 | 0 | 25 | -151 | 1125
2018-07-29 | 18:00 | 1144 | 349 | 611 | 148 | 36 | 89 | 4 | 0 | 35 | 0 | 23 | -151 | 1144
2018-07-29 | 19:00 | 1098 | 349 | 588 | 153 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -151 | 1098
2018-07-29 | 20:00 | 1057 | 349 | 544 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -151 | 1057
2018-07-29 | 21:00 | 996 | 349 | 484 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -145 | 996
2018-07-29 | 22:00 | 934 | 349 | 450 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -11 | -145 | 934
2018-07-29 | 23:00 | 884 | 349 | 441 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -20 | -145 | 884
2018-07-30 | 0:00 | 810 | 349 | 457 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -89 | -148 | 810
2018-07-30 | 1:00 | 785 | 349 | 446 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -115 | -148 | 785
2018-07-30 | 2:00 | 784 | 349 | 438 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -136 | -148 | 784
2018-07-30 | 3:00 | 822 | 349 | 441 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -140 | -148 | 822
2018-07-30 | 4:00 | 861 | 349 | 459 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -119 | -148 | 861
2018-07-30 | 5:00 | 889 | 349 | 474 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 57 | 0 | -86 | -148 | 889
2018-07-30 | 6:00 | 910 | 349 | 478 | 111 | 36 | 89 | 28 | 0 | 61 | 0 | -94 | -148 | 910
2018-07-30 | 7:00 | 996 | 349 | 493 | 89 | 36 | 89 | 91 | 0 | 59 | 0 | -51 | -159 | 996
2018-07-30 | 8:00 | 1124 | 349 | 496 | 85 | 36 | 89 | 183 | 0 | 55 | 0 | -10 | -159 | 1124
2018-07-30 | 9:00 | 1234 | 349 | 515 | 79 | 36 | 89 | 269 | 0 | 59 | 0 | -3 | -159 | 1234
2018-07-30 | 10:00 | 1287 | 349 | 503 | 76 | 36 | 89 | 335 | 0 | 58 | 0 | 0 | -159 | 1287
2018-07-30 | 11:00 | 1324 | 349 | 531 | 76 | 36 | 89 | 344 | 0 | 58 | 0 | 0 | -159 | 1324
2018-07-30 | 12:00 | 1314 | 349 | 555 | 76 | 36 | 89 | 320 | 0 | 48 | 0 | 0 | -159 | 1314
2018-07-30 | 13:00 | 1354 | 349 | 597 | 76 | 36 | 89 | 317 | 0 | 45 | 0 | 4 | -159 | 1354
2018-07-30 | 14:00 | 1334 | 349 | 595 | 81 | 36 | 89 | 282 | 0 | 44 | 0 | 17 | -159 | 1334
2018-07-30 | 15:00 | 1345 | 349 | 676 | 83 | 36 | 89 | 223 | 0 | 41 | 0 | 7 | -159 | 1345
2018-07-30 | 16:00 | 1371 | 349 | 687 | 89 | 36 | 89 | 147 | 0 | 39 | 0 | 94 | -159 | 1371
2018-07-30 | 17:00 | 1323 | 349 | 686 | 112 | 36 | 89 | 64 | 0 | 44 | 0 | 102 | -159 | 1323
2018-07-30 | 18:00 | 1299 | 349 | 610 | 148 | 36 | 89 | 22 | 0 | 45 | 0 | 159 | -159 | 1299
2018-07-30 | 19:00 | 1249 | 349 | 608 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 52 | 0 | 120 | -159 | 1249
2018-07-30 | 20:00 | 1189 | 349 | 608 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 64 | -159 | 1189
2018-07-30 | 21:00 | 1131 | 349 | 606 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | -148 | 1131
2018-07-30 | 22:00 | 1067 | 349 | 571 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -148 | 1067
2018-07-30 | 23:00 | 995 | 349 | 534 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -148 | 995
2018-07-31 | 0:00 | 916 | 349 | 543 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -71 | -148 | 916
2018-07-31 | 1:00 | 881 | 349 | 541 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -100 | -148 | 881
2018-07-31 | 2:00 | 872 | 349 | 542 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -125 | -148 | 872
2018-07-31 | 3:00 | 887 | 349 | 542 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -142 | -148 | 887
2018-07-31 | 4:00 | 916 | 349 | 543 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -113 | -148 | 916
2018-07-31 | 5:00 | 937 | 349 | 544 | 117 | 36 | 89 | 2 | 0 | 25 | 0 | -77 | -148 | 937
2018-07-31 | 6:00 | 961 | 349 | 545 | 111 | 36 | 89 | 31 | 0 | 27 | 0 | -79 | -148 | 961
2018-07-31 | 7:00 | 1042 | 349 | 552 | 89 | 36 | 89 | 93 | 0 | 28 | 0 | -35 | -159 | 1042
2018-07-31 | 8:00 | 1175 | 349 | 583 | 85 | 36 | 89 | 172 | 0 | 33 | 0 | -13 | -159 | 1175
2018-07-31 | 9:00 | 1280 | 349 | 613 | 79 | 36 | 89 | 248 | 0 | 32 | 0 | -7 | -159 | 1280
2018-07-31 | 10:00 | 1304 | 349 | 601 | 76 | 36 | 89 | 300 | 0 | 28 | 0 | -16 | -159 | 1304
2018-07-31 | 11:00 | 1346 | 349 | 600 | 76 | 36 | 89 | 355 | 0 | 30 | 0 | -30 | -159 | 1346
2018-07-31 | 12:00 | 1356 | 349 | 601 | 76 | 36 | 89 | 394 | 0 | 27 | 0 | -57 | -159 | 1356
2018-07-31 | 13:00 | 1420 | 349 | 624 | 76 | 36 | 89 | 390 | 0 | 29 | 0 | -14 | -159 | 1420
2018-07-31 | 14:00 | 1413 | 349 | 639 | 81 | 36 | 89 | 298 | 0 | 35 | 0 | 45 | -159 | 1413
2018-07-31 | 15:00 | 1402 | 349 | 712 | 83 | 36 | 89 | 228 | 0 | 36 | 0 | 28 | -159 | 1402
2018-07-31 | 16:00 | 1421 | 349 | 717 | 89 | 36 | 89 | 154 | 0 | 37 | 0 | 109 | -159 | 1421
2018-07-31 | 17:00 | 1402 | 349 | 718 | 112 | 36 | 89 | 80 | 0 | 53 | 0 | 124 | -159 | 1402
2018-07-31 | 18:00 | 1387 | 349 | 657 | 148 | 36 | 89 | 25 | 0 | 62 | 0 | 180 | -159 | 1387
2018-07-31 | 19:00 | 1317 | 349 | 655 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 63 | 0 | 130 | -159 | 1317
2018-07-31 | 20:00 | 1255 | 349 | 654 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 66 | -159 | 1255
2018-07-31 | 21:00 | 1179 | 349 | 638 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 3 | -148 | 1179
2018-07-31 | 22:00 | 1106 | 349 | 634 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -44 | -148 | 1106
2018-07-31 | 23:00 | 1032 | 349 | 633 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -85 | -148 | 1032
2018-08-01 | 0:00 | 937 | 349 | 541 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -84 | -130 | 937
2018-08-01 | 1:00 | 903 | 349 | 536 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -115 | -130 | 903
2018-08-01 | 2:00 | 895 | 349 | 533 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -129 | -130 | 895
2018-08-01 | 3:00 | 906 | 349 | 533 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -141 | -130 | 906
2018-08-01 | 4:00 | 936 | 349 | 541 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -110 | -130 | 936
2018-08-01 | 5:00 | 948 | 349 | 547 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 36 | 0 | -82 | -130 | 948
2018-08-01 | 6:00 | 977 | 349 | 550 | 97 | 36 | 89 | 30 | 0 | 32 | 0 | -76 | -130 | 977
2018-08-01 | 7:00 | 1093 | 349 | 561 | 78 | 36 | 89 | 124 | 0 | 34 | 0 | -35 | -143 | 1093
2018-08-01 | 8:00 | 1222 | 349 | 565 | 74 | 36 | 89 | 228 | 0 | 30 | 0 | -6 | -143 | 1222
2018-08-01 | 9:00 | 1338 | 349 | 595 | 69 | 36 | 89 | 315 | 0 | 28 | 0 | 0 | -143 | 1338
2018-08-01 | 10:00 | 1395 | 349 | 576 | 67 | 36 | 89 | 403 | 0 | 23 | 0 | -5 | -143 | 1395
2018-08-01 | 11:00 | 1447 | 349 | 577 | 67 | 36 | 89 | 446 | 0 | 27 | 0 | -1 | -143 | 1447
2018-08-01 | 12:00 | 1472 | 349 | 652 | 67 | 36 | 89 | 467 | 0 | 33 | 0 | -78 | -143 | 1472
2018-08-01 | 13:00 | 1508 | 349 | 658 | 67 | 36 | 89 | 424 | 0 | 38 | 0 | -10 | -143 | 1508
2018-08-01 | 14:00 | 1496 | 349 | 682 | 71 | 36 | 89 | 378 | 0 | 39 | 0 | -5 | -143 | 1496
2018-08-01 | 15:00 | 1468 | 349 | 715 | 73 | 36 | 89 | 298 | 0 | 38 | 0 | 13 | -143 | 1468
2018-08-01 | 16:00 | 1494 | 349 | 740 | 78 | 36 | 89 | 222 | 0 | 39 | 0 | 84 | -143 | 1494
2018-08-01 | 17:00 | 1474 | 349 | 748 | 98 | 36 | 89 | 120 | 0 | 37 | 0 | 140 | -143 | 1474
2018-08-01 | 18:00 | 1463 | 349 | 755 | 129 | 36 | 89 | 34 | 0 | 32 | 0 | 182 | -143 | 1463
2018-08-01 | 19:00 | 1384 | 349 | 752 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 134 | -143 | 1384
2018-08-01 | 20:00 | 1319 | 349 | 747 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 74 | -143 | 1319
2018-08-01 | 21:00 | 1243 | 349 | 729 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | -130 | 1243
2018-08-01 | 22:00 | 1168 | 349 | 676 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -130 | 1168
2018-08-01 | 23:00 | 1078 | 349 | 666 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -56 | -130 | 1078
2018-08-02 | 0:00 | 985 | 349 | 573 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -39 | -130 | 985
2018-08-02 | 1:00 | 931 | 349 | 570 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -93 | -130 | 931
2018-08-02 | 2:00 | 924 | 349 | 569 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -124 | -130 | 924
2018-08-02 | 3:00 | 931 | 349 | 570 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -143 | -130 | 931
2018-08-02 | 4:00 | 952 | 349 | 570 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -122 | -130 | 952
2018-08-02 | 5:00 | 974 | 349 | 572 | 102 | 36 | 89 | 2 | 0 | 42 | 0 | -88 | -130 | 974
2018-08-02 | 6:00 | 996 | 349 | 573 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 41 | 0 | -99 | -130 | 996
2018-08-02 | 7:00 | 1100 | 349 | 575 | 78 | 36 | 89 | 148 | 0 | 38 | 0 | -70 | -143 | 1100
2018-08-02 | 8:00 | 1242 | 349 | 573 | 74 | 36 | 89 | 246 | 0 | 34 | 0 | -16 | -143 | 1242
2018-08-02 | 9:00 | 1377 | 349 | 587 | 69 | 36 | 89 | 380 | 0 | 29 | 0 | -19 | -143 | 1377
2018-08-02 | 10:00 | 1450 | 349 | 571 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 33 | 0 | -3 | -143 | 1450
2018-08-02 | 11:00 | 1494 | 349 | 622 | 67 | 36 | 89 | 442 | 0 | 32 | 0 | 0 | -143 | 1494
2018-08-02 | 12:00 | 1493 | 349 | 655 | 67 | 36 | 89 | 468 | 0 | 31 | 0 | -59 | -143 | 1493
2018-08-02 | 13:00 | 1565 | 349 | 660 | 67 | 36 | 89 | 479 | 0 | 30 | 0 | -2 | -143 | 1565
2018-08-02 | 14:00 | 1541 | 349 | 696 | 71 | 36 | 89 | 415 | 0 | 28 | 0 | 0 | -143 | 1541
2018-08-02 | 15:00 | 1518 | 349 | 756 | 73 | 36 | 89 | 329 | 0 | 29 | 0 | 0 | -143 | 1518
2018-08-02 | 16:00 | 1539 | 349 | 804 | 78 | 36 | 89 | 224 | 0 | 32 | 0 | 70 | -143 | 1539
2018-08-02 | 17:00 | 1547 | 349 | 809 | 98 | 36 | 89 | 124 | 0 | 29 | 0 | 156 | -143 | 1547
2018-08-02 | 18:00 | 1523 | 349 | 812 | 129 | 36 | 89 | 30 | 0 | 33 | 0 | 188 | -143 | 1523
2018-08-02 | 19:00 | 1436 | 349 | 811 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 131 | -143 | 1436
2018-08-02 | 20:00 | 1365 | 349 | 810 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 61 | -143 | 1365
2018-08-02 | 21:00 | 1286 | 349 | 785 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 1286
2018-08-02 | 22:00 | 1203 | 349 | 719 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -130 | 1203
2018-08-02 | 23:00 | 1119 | 349 | 678 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -14 | -130 | 1119
2018-08-03 | 0:00 | 1010 | 349 | 612 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -42 | -130 | 1010
2018-08-03 | 1:00 | 958 | 349 | 599 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -81 | -130 | 958
2018-08-03 | 2:00 | 951 | 349 | 597 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -104 | -130 | 951
2018-08-03 | 3:00 | 952 | 349 | 595 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -130 | -130 | 952
2018-08-03 | 4:00 | 969 | 349 | 598 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -112 | -130 | 969
2018-08-03 | 5:00 | 988 | 349 | 601 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | -80 | -130 | 988
2018-08-03 | 6:00 | 1018 | 349 | 601 | 97 | 36 | 89 | 42 | 0 | 17 | 0 | -83 | -130 | 1018
2018-08-03 | 7:00 | 1123 | 349 | 610 | 78 | 36 | 89 | 154 | 0 | 16 | 0 | -66 | -143 | 1123
2018-08-03 | 8:00 | 1260 | 349 | 599 | 74 | 36 | 89 | 273 | 0 | 13 | 0 | -30 | -143 | 1260
2018-08-03 | 9:00 | 1399 | 349 | 615 | 69 | 36 | 89 | 399 | 0 | 10 | 0 | -25 | -143 | 1399
2018-08-03 | 10:00 | 1478 | 349 | 629 | 67 | 36 | 89 | 485 | 0 | 11 | 0 | -45 | -143 | 1478
2018-08-03 | 11:00 | 1537 | 349 | 644 | 67 | 36 | 89 | 525 | 0 | 8 | 0 | -38 | -143 | 1537
2018-08-03 | 12:00 | 1555 | 349 | 653 | 67 | 36 | 89 | 540 | 0 | 7 | 0 | -43 | -143 | 1555
2018-08-03 | 13:00 | 1608 | 349 | 681 | 67 | 36 | 89 | 523 | 0 | 6 | 0 | 0 | -143 | 1608
2018-08-03 | 14:00 | 1600 | 349 | 723 | 71 | 36 | 89 | 471 | 0 | 4 | 0 | 0 | -143 | 1600
2018-08-03 | 15:00 | 1602 | 349 | 811 | 73 | 36 | 89 | 374 | 0 | 5 | 0 | 8 | -143 | 1602
2018-08-03 | 16:00 | 1624 | 349 | 852 | 78 | 36 | 89 | 258 | 0 | 6 | 0 | 99 | -143 | 1624
2018-08-03 | 17:00 | 1581 | 349 | 854 | 98 | 36 | 89 | 131 | 0 | 5 | 0 | 162 | -143 | 1581
2018-08-03 | 18:00 | 1516 | 349 | 854 | 129 | 36 | 89 | 34 | 0 | 6 | 0 | 162 | -143 | 1516
2018-08-03 | 19:00 | 1443 | 349 | 857 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 118 | -143 | 1443
2018-08-03 | 20:00 | 1370 | 349 | 856 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | -143 | 1370
2018-08-03 | 21:00 | 1298 | 349 | 825 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -130 | 1298
2018-08-03 | 22:00 | 1215 | 349 | 759 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -130 | 1215
2018-08-03 | 23:00 | 1133 | 349 | 704 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -130 | 1133
2018-08-04 | 0:00 | 1033 | 349 | 617 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -130 | 1033
2018-08-04 | 1:00 | 976 | 349 | 560 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -130 | 976
2018-08-04 | 2:00 | 966 | 349 | 558 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -30 | -130 | 966
2018-08-04 | 3:00 | 963 | 349 | 555 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -130 | 963
2018-08-04 | 4:00 | 976 | 349 | 558 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | -130 | 976
2018-08-04 | 5:00 | 980 | 349 | 558 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | -26 | -130 | 980
2018-08-04 | 6:00 | 977 | 349 | 556 | 97 | 36 | 89 | 37 | 0 | 1 | 0 | -58 | -130 | 977
2018-08-04 | 7:00 | 1058 | 349 | 559 | 78 | 36 | 89 | 140 | 0 | 0 | 0 | -56 | -137 | 1058
2018-08-04 | 8:00 | 1161 | 349 | 544 | 74 | 36 | 89 | 257 | 0 | 0 | 0 | -51 | -137 | 1161
2018-08-04 | 9:00 | 1267 | 349 | 546 | 69 | 36 | 89 | 378 | 0 | 0 | 0 | -63 | -137 | 1267
2018-08-04 | 10:00 | 1337 | 349 | 546 | 67 | 36 | 89 | 472 | 0 | 0 | 0 | -85 | -137 | 1337
2018-08-04 | 11:00 | 1392 | 349 | 548 | 67 | 36 | 89 | 525 | 0 | 0 | 0 | -85 | -137 | 1392
2018-08-04 | 12:00 | 1429 | 349 | 635 | 67 | 36 | 89 | 548 | 0 | 0 | 0 | -158 | -137 | 1429
2018-08-04 | 13:00 | 1474 | 349 | 639 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 1 | 0 | -104 | -137 | 1474
2018-08-04 | 14:00 | 1440 | 349 | 642 | 71 | 36 | 89 | 447 | 0 | 1 | 0 | -58 | -137 | 1440
2018-08-04 | 15:00 | 1454 | 349 | 684 | 73 | 36 | 89 | 359 | 0 | 1 | 0 | 0 | -137 | 1454
2018-08-04 | 16:00 | 1464 | 349 | 729 | 78 | 36 | 89 | 231 | 0 | 3 | 0 | 86 | -137 | 1464
2018-08-04 | 17:00 | 1429 | 349 | 735 | 98 | 36 | 89 | 111 | 0 | 2 | 0 | 146 | -137 | 1429
2018-08-04 | 18:00 | 1392 | 349 | 737 | 129 | 36 | 89 | 27 | 0 | 2 | 0 | 160 | -137 | 1392
2018-08-04 | 19:00 | 1336 | 349 | 737 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -137 | 1336
2018-08-04 | 20:00 | 1277 | 349 | 735 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | -137 | 1277
2018-08-04 | 21:00 | 1223 | 349 | 732 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -130 | 1223
2018-08-04 | 22:00 | 1158 | 349 | 702 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -130 | 1158
2018-08-04 | 23:00 | 1075 | 349 | 666 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -21 | -130 | 1075
2018-08-05 | 0:00 | 983 | 349 | 565 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -130 | 983
2018-08-05 | 1:00 | 926 | 349 | 508 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | -130 | 926
2018-08-05 | 2:00 | 911 | 349 | 504 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -34 | -130 | 911
2018-08-05 | 3:00 | 913 | 349 | 488 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -45 | -130 | 913
2018-08-05 | 4:00 | 927 | 349 | 498 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -38 | -130 | 927
2018-08-05 | 5:00 | 930 | 349 | 509 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 3 | 0 | -29 | -130 | 930
2018-08-05 | 6:00 | 918 | 349 | 482 | 97 | 36 | 89 | 41 | 0 | 4 | 0 | -50 | -130 | 918
2018-08-05 | 7:00 | 987 | 349 | 475 | 78 | 36 | 89 | 154 | 0 | 3 | 0 | -60 | -137 | 987
2018-08-05 | 8:00 | 1061 | 349 | 447 | 74 | 36 | 89 | 276 | 0 | 2 | 0 | -75 | -137 | 1061
2018-08-05 | 9:00 | 1162 | 349 | 442 | 69 | 36 | 89 | 399 | 0 | 2 | 0 | -87 | -137 | 1162
2018-08-05 | 10:00 | 1232 | 349 | 444 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 2 | 0 | -100 | -137 | 1232
2018-08-05 | 11:00 | 1291 | 349 | 449 | 67 | 36 | 89 | 544 | 0 | 4 | 0 | -110 | -137 | 1291
2018-08-05 | 12:00 | 1342 | 349 | 473 | 67 | 36 | 89 | 555 | 0 | 5 | 0 | -95 | -137 | 1342
2018-08-05 | 13:00 | 1348 | 349 | 492 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 6 | 0 | -88 | -137 | 1348
2018-08-05 | 14:00 | 1343 | 349 | 515 | 71 | 36 | 89 | 473 | 0 | 8 | 0 | -61 | -137 | 1343
2018-08-05 | 15:00 | 1358 | 349 | 567 | 73 | 36 | 89 | 374 | 0 | 8 | 0 | -1 | -137 | 1358
2018-08-05 | 16:00 | 1384 | 349 | 703 | 78 | 36 | 89 | 245 | 0 | 8 | 0 | 13 | -137 | 1384
2018-08-05 | 17:00 | 1394 | 349 | 726 | 98 | 36 | 89 | 111 | 0 | 7 | 0 | 115 | -137 | 1394
2018-08-05 | 18:00 | 1376 | 349 | 725 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 6 | 0 | 150 | -137 | 1376
2018-08-05 | 19:00 | 1327 | 349 | 680 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 172 | -137 | 1327
2018-08-05 | 20:00 | 1276 | 349 | 679 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | -137 | 1276
2018-08-05 | 21:00 | 1202 | 349 | 680 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | -130 | 1202
2018-08-05 | 22:00 | 1125 | 349 | 667 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -130 | 1125
2018-08-05 | 23:00 | 1039 | 349 | 644 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -37 | -130 | 1039
2018-08-06 | 0:00 | 948 | 349 | 589 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -60 | -130 | 948
2018-08-06 | 1:00 | 896 | 349 | 585 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -108 | -130 | 896
2018-08-06 | 2:00 | 888 | 349 | 585 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -136 | -130 | 888
2018-08-06 | 3:00 | 891 | 349 | 583 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -162 | -130 | 891
2018-08-06 | 4:00 | 923 | 349 | 586 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -130 | -130 | 923
2018-08-06 | 5:00 | 957 | 349 | 589 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | -83 | -130 | 957
2018-08-06 | 6:00 | 1002 | 349 | 589 | 97 | 36 | 89 | 39 | 0 | 4 | 0 | -71 | -130 | 1002
2018-08-06 | 7:00 | 1125 | 349 | 594 | 78 | 36 | 89 | 149 | 0 | 1 | 0 | -28 | -143 | 1125
2018-08-06 | 8:00 | 1278 | 349 | 614 | 74 | 36 | 89 | 272 | 0 | 1 | 0 | -14 | -143 | 1278
2018-08-06 | 9:00 | 1415 | 349 | 628 | 69 | 36 | 89 | 400 | 0 | 1 | 0 | -14 | -143 | 1415
2018-08-06 | 10:00 | 1492 | 349 | 618 | 67 | 36 | 89 | 491 | 0 | 1 | 0 | -16 | -143 | 1492
2018-08-06 | 11:00 | 1553 | 349 | 642 | 67 | 36 | 89 | 538 | 0 | 1 | 0 | -26 | -143 | 1553
2018-08-06 | 12:00 | 1569 | 349 | 654 | 67 | 36 | 89 | 547 | 0 | 1 | 0 | -31 | -143 | 1569
2018-08-06 | 13:00 | 1613 | 349 | 691 | 67 | 36 | 89 | 522 | 0 | 2 | 0 | 0 | -143 | 1613
2018-08-06 | 14:00 | 1616 | 349 | 752 | 71 | 36 | 89 | 458 | 0 | 4 | 0 | 0 | -143 | 1616
2018-08-06 | 15:00 | 1635 | 349 | 872 | 73 | 36 | 89 | 347 | 0 | 3 | 0 | 9 | -143 | 1635
2018-08-06 | 16:00 | 1643 | 349 | 896 | 78 | 36 | 89 | 216 | 0 | 3 | 0 | 119 | -143 | 1643
2018-08-06 | 17:00 | 1604 | 349 | 897 | 98 | 36 | 89 | 99 | 0 | 3 | 0 | 176 | -143 | 1604
2018-08-06 | 18:00 | 1563 | 349 | 898 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 7 | 0 | 169 | -143 | 1563
2018-08-06 | 19:00 | 1471 | 349 | 900 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101 | -143 | 1471
2018-08-06 | 20:00 | 1394 | 349 | 900 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -143 | 1394
2018-08-06 | 21:00 | 1316 | 349 | 841 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -130 | 1316
2018-08-06 | 22:00 | 1233 | 349 | 775 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -130 | 1233
2018-08-06 | 23:00 | 1135 | 349 | 703 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -130 | 1135
2018-08-07 | 0:00 | 1029 | 349 | 637 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -31 | -130 | 1029
2018-08-07 | 1:00 | 976 | 349 | 613 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -63 | -130 | 976
2018-08-07 | 2:00 | 964 | 349 | 604 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -90 | -130 | 964
2018-08-07 | 3:00 | 967 | 349 | 609 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -122 | -130 | 967
2018-08-07 | 4:00 | 985 | 349 | 608 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -99 | -130 | 985
2018-08-07 | 5:00 | 1007 | 349 | 621 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 11 | 0 | -72 | -130 | 1007
2018-08-07 | 6:00 | 1035 | 349 | 623 | 97 | 36 | 89 | 44 | 0 | 11 | 0 | -84 | -130 | 1035
2018-08-07 | 7:00 | 1148 | 349 | 638 | 78 | 36 | 89 | 149 | 0 | 12 | 0 | -60 | -143 | 1148
2018-08-07 | 8:00 | 1296 | 349 | 637 | 74 | 36 | 89 | 271 | 0 | 11 | 0 | -28 | -143 | 1296
2018-08-07 | 9:00 | 1430 | 349 | 655 | 69 | 36 | 89 | 384 | 0 | 13 | 0 | -22 | -143 | 1430
2018-08-07 | 10:00 | 1504 | 349 | 648 | 67 | 36 | 89 | 479 | 0 | 13 | 0 | -34 | -143 | 1504
2018-08-07 | 11:00 | 1564 | 349 | 650 | 67 | 36 | 89 | 527 | 0 | 13 | 0 | -24 | -143 | 1564
2018-08-07 | 12:00 | 1584 | 349 | 728 | 67 | 36 | 89 | 542 | 0 | 13 | 0 | -97 | -143 | 1584
2018-08-07 | 13:00 | 1624 | 349 | 742 | 67 | 36 | 89 | 510 | 0 | 14 | 0 | -40 | -143 | 1624
2018-08-07 | 14:00 | 1610 | 349 | 768 | 71 | 36 | 89 | 435 | 0 | 18 | 0 | -13 | -143 | 1610
2018-08-07 | 15:00 | 1601 | 349 | 824 | 73 | 36 | 89 | 344 | 0 | 21 | 0 | 8 | -143 | 1601
2018-08-07 | 16:00 | 1605 | 349 | 849 | 78 | 36 | 89 | 228 | 0 | 22 | 0 | 97 | -143 | 1605
2018-08-07 | 17:00 | 1586 | 349 | 850 | 98 | 36 | 89 | 120 | 0 | 24 | 0 | 163 | -143 | 1586
2018-08-07 | 18:00 | 1538 | 349 | 851 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 20 | 0 | 178 | -143 | 1538
2018-08-07 | 19:00 | 1458 | 349 | 854 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 121 | -143 | 1458
2018-08-07 | 20:00 | 1373 | 349 | 855 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | -143 | 1373
2018-08-07 | 21:00 | 1295 | 349 | 808 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -130 | 1295
2018-08-07 | 22:00 | 1207 | 349 | 739 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -130 | 1207
2018-08-07 | 23:00 | 1107 | 349 | 678 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -8 | -130 | 1107
2018-08-08 | 0:00 | 1015 | 349 | 597 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -5 | -130 | 1015
2018-08-08 | 1:00 | 955 | 349 | 577 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -45 | -130 | 955
2018-08-08 | 2:00 | 938 | 349 | 576 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -82 | -130 | 938
2018-08-08 | 3:00 | 939 | 349 | 575 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -109 | -130 | 939
2018-08-08 | 4:00 | 961 | 349 | 575 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -84 | -130 | 961
2018-08-08 | 5:00 | 981 | 349 | 577 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 7 | 0 | -50 | -130 | 981
2018-08-08 | 6:00 | 1005 | 349 | 578 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 9 | 0 | -63 | -130 | 1005
2018-08-08 | 7:00 | 1115 | 349 | 584 | 78 | 36 | 89 | 158 | 0 | 10 | 0 | -46 | -143 | 1115
2018-08-08 | 8:00 | 1243 | 349 | 575 | 74 | 36 | 89 | 286 | 0 | 11 | 0 | -34 | -143 | 1243
2018-08-08 | 9:00 | 1357 | 349 | 575 | 69 | 36 | 89 | 409 | 0 | 14 | 0 | -41 | -143 | 1357
2018-08-08 | 10:00 | 1409 | 349 | 571 | 67 | 36 | 89 | 498 | 0 | 15 | 0 | -73 | -143 | 1409
2018-08-08 | 11:00 | 1467 | 349 | 574 | 67 | 36 | 89 | 551 | 0 | 13 | 0 | -69 | -143 | 1467
2018-08-08 | 12:00 | 1463 | 349 | 575 | 67 | 36 | 89 | 557 | 0 | 11 | 0 | -78 | -143 | 1463
2018-08-08 | 13:00 | 1503 | 349 | 601 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 13 | 0 | -43 | -143 | 1503
2018-08-08 | 14:00 | 1510 | 349 | 639 | 71 | 36 | 89 | 474 | 0 | 15 | 0 | -20 | -143 | 1510
2018-08-08 | 15:00 | 1503 | 349 | 742 | 73 | 36 | 89 | 375 | 0 | 18 | 0 | -36 | -143 | 1503
2018-08-08 | 16:00 | 1523 | 349 | 783 | 78 | 36 | 89 | 258 | 0 | 20 | 0 | 53 | -143 | 1523
2018-08-08 | 17:00 | 1482 | 349 | 785 | 98 | 36 | 89 | 130 | 0 | 21 | 0 | 117 | -143 | 1482
2018-08-08 | 18:00 | 1438 | 349 | 719 | 129 | 36 | 89 | 31 | 0 | 21 | 0 | 207 | -143 | 1438
2018-08-08 | 19:00 | 1365 | 349 | 716 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 161 | -143 | 1365
2018-08-08 | 20:00 | 1300 | 349 | 716 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 92 | -143 | 1300
2018-08-08 | 21:00 | 1219 | 349 | 709 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 10 | -130 | 1219
2018-08-08 | 22:00 | 1142 | 349 | 667 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -6 | -130 | 1142
2018-08-08 | 23:00 | 1061 | 349 | 666 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -56 | -130 | 1061
2018-08-09 | 0:00 | 974 | 349 | 565 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -19 | -130 | 974
2018-08-09 | 1:00 | 929 | 349 | 560 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -60 | -130 | 929
2018-08-09 | 2:00 | 913 | 349 | 544 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -81 | -130 | 913
2018-08-09 | 3:00 | 921 | 349 | 522 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -78 | -130 | 921
2018-08-09 | 4:00 | 946 | 349 | 555 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -88 | -130 | 946
2018-08-09 | 5:00 | 965 | 349 | 562 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | -64 | -130 | 965
2018-08-09 | 6:00 | 982 | 349 | 561 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 18 | 0 | -78 | -130 | 982
2018-08-09 | 7:00 | 1070 | 349 | 563 | 78 | 36 | 89 | 148 | 0 | 17 | 0 | -67 | -143 | 1070
2018-08-09 | 8:00 | 1189 | 349 | 550 | 74 | 36 | 89 | 273 | 0 | 14 | 0 | -53 | -143 | 1189
2018-08-09 | 9:00 | 1314 | 349 | 554 | 69 | 36 | 89 | 398 | 0 | 10 | 0 | -48 | -143 | 1314
2018-08-09 | 10:00 | 1363 | 349 | 552 | 67 | 36 | 89 | 471 | 0 | 12 | 0 | -70 | -143 | 1363
2018-08-09 | 11:00 | 1421 | 349 | 555 | 67 | 36 | 89 | 529 | 0 | 13 | 0 | -74 | -143 | 1421
2018-08-09 | 12:00 | 1436 | 349 | 555 | 67 | 36 | 89 | 551 | 0 | 17 | 0 | -85 | -143 | 1436
2018-08-09 | 13:00 | 1475 | 349 | 558 | 67 | 36 | 89 | 514 | 0 | 19 | 0 | -14 | -143 | 1475
2018-08-09 | 14:00 | 1497 | 349 | 609 | 71 | 36 | 89 | 470 | 0 | 16 | 0 | 0 | -143 | 1497
2018-08-09 | 15:00 | 1490 | 349 | 694 | 73 | 36 | 89 | 376 | 0 | 16 | 0 | 0 | -143 | 1490
2018-08-09 | 16:00 | 1520 | 349 | 789 | 78 | 36 | 89 | 269 | 0 | 14 | 0 | 39 | -143 | 1520
2018-08-09 | 17:00 | 1487 | 349 | 792 | 98 | 36 | 89 | 133 | 0 | 10 | 0 | 123 | -143 | 1487
2018-08-09 | 18:00 | 1458 | 349 | 743 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 7 | 0 | 219 | -143 | 1458
2018-08-09 | 19:00 | 1384 | 349 | 728 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 188 | -143 | 1384
2018-08-09 | 20:00 | 1214 | 349 | 727 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | -143 | 1214
2018-08-09 | 21:00 | 1235 | 349 | 728 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | -130 | 1235
2018-08-09 | 22:00 | 1159 | 349 | 699 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -130 | 1159
2018-08-09 | 23:00 | 1070 | 349 | 667 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -29 | -130 | 1070
2018-08-10 | 0:00 | 971 | 349 | 580 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -28 | -130 | 971
2018-08-10 | 1:00 | 929 | 349 | 575 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -66 | -130 | 929
2018-08-10 | 2:00 | 919 | 349 | 575 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -96 | -130 | 919
2018-08-10 | 3:00 | 922 | 349 | 574 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -120 | -130 | 922
2018-08-10 | 4:00 | 937 | 349 | 575 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -104 | -130 | 937
2018-08-10 | 5:00 | 960 | 349 | 576 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | -65 | -130 | 960
2018-08-10 | 6:00 | 978 | 349 | 576 | 97 | 36 | 89 | 39 | 0 | 2 | 0 | -80 | -130 | 978
2018-08-10 | 7:00 | 1076 | 349 | 580 | 78 | 36 | 89 | 154 | 0 | 1 | 0 | -68 | -143 | 1076
2018-08-10 | 8:00 | 1208 | 349 | 570 | 74 | 36 | 89 | 282 | 0 | 0 | 0 | -49 | -143 | 1208
2018-08-10 | 9:00 | 1337 | 349 | 573 | 69 | 36 | 89 | 412 | 0 | 0 | 0 | -48 | -143 | 1337
2018-08-10 | 10:00 | 1414 | 349 | 572 | 67 | 36 | 89 | 501 | 0 | 1 | 0 | -58 | -143 | 1414
2018-08-10 | 11:00 | 1463 | 349 | 575 | 67 | 36 | 89 | 539 | 0 | 1 | 0 | -50 | -143 | 1463
2018-08-10 | 12:00 | 1489 | 349 | 584 | 67 | 36 | 89 | 543 | 0 | 1 | 0 | -37 | -143 | 1489
2018-08-10 | 13:00 | 1518 | 349 | 644 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 1 | 0 | -7 | -143 | 1518
2018-08-10 | 14:00 | 1508 | 349 | 707 | 71 | 36 | 89 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | -143 | 1508
2018-08-10 | 15:00 | 1507 | 349 | 779 | 73 | 36 | 89 | 319 | 0 | 2 | 0 | 3 | -143 | 1507
2018-08-10 | 16:00 | 1529 | 349 | 812 | 78 | 36 | 89 | 229 | 0 | 2 | 0 | 77 | -143 | 1529
2018-08-10 | 17:00 | 1490 | 349 | 812 | 98 | 36 | 89 | 109 | 0 | 4 | 0 | 136 | -143 | 1490
2018-08-10 | 18:00 | 1450 | 349 | 781 | 129 | 36 | 89 | 21 | 0 | 6 | 0 | 182 | -143 | 1450
2018-08-10 | 19:00 | 1383 | 349 | 780 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 132 | -143 | 1383
2018-08-10 | 20:00 | 1323 | 349 | 781 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | -143 | 1323
2018-08-10 | 21:00 | 1248 | 349 | 769 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | -130 | 1248
2018-08-10 | 22:00 | 1171 | 349 | 707 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -130 | 1171
2018-08-10 | 23:00 | 1092 | 349 | 667 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -12 | -130 | 1092
2018-08-11 | 0:00 | 991 | 349 | 570 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -4 | -130 | 991
2018-08-11 | 1:00 | 934 | 349 | 523 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -13 | -130 | 934
2018-08-11 | 2:00 | 910 | 349 | 521 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -56 | -130 | 910
2018-08-11 | 3:00 | 912 | 349 | 521 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -84 | -130 | 912
2018-08-11 | 4:00 | 911 | 349 | 522 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -80 | -130 | 911
2018-08-11 | 5:00 | 922 | 349 | 522 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -52 | -130 | 922
2018-08-11 | 6:00 | 919 | 349 | 521 | 97 | 36 | 89 | 29 | 0 | 6 | 0 | -78 | -130 | 919
2018-08-11 | 7:00 | 990 | 349 | 523 | 78 | 36 | 89 | 121 | 0 | 4 | 0 | -73 | -137 | 990
2018-08-11 | 8:00 | 1072 | 349 | 508 | 74 | 36 | 89 | 216 | 0 | 5 | 0 | -68 | -137 | 1072
2018-08-11 | 9:00 | 1161 | 349 | 511 | 69 | 36 | 89 | 298 | 0 | 7 | 0 | -61 | -137 | 1161
2018-08-11 | 10:00 | 1220 | 349 | 512 | 67 | 36 | 89 | 392 | 0 | 7 | 0 | -95 | -137 | 1220
2018-08-11 | 11:00 | 1270 | 349 | 512 | 67 | 36 | 89 | 458 | 0 | 10 | 0 | -114 | -137 | 1270
2018-08-11 | 12:00 | 1316 | 349 | 513 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 12 | 0 | -64 | -137 | 1316
2018-08-11 | 13:00 | 1324 | 349 | 521 | 67 | 36 | 89 | 393 | 0 | 13 | 0 | -7 | -137 | 1324
2018-08-11 | 14:00 | 1319 | 349 | 538 | 71 | 36 | 89 | 376 | 0 | 16 | 0 | -19 | -137 | 1319
2018-08-11 | 15:00 | 1338 | 349 | 607 | 73 | 36 | 89 | 302 | 0 | 20 | 0 | -1 | -137 | 1338
2018-08-11 | 16:00 | 1360 | 349 | 709 | 78 | 36 | 89 | 197 | 0 | 23 | 0 | 16 | -137 | 1360
2018-08-11 | 17:00 | 1362 | 349 | 720 | 98 | 36 | 89 | 97 | 0 | 19 | 0 | 91 | -137 | 1362
2018-08-11 | 18:00 | 1359 | 349 | 720 | 129 | 36 | 89 | 22 | 0 | 19 | 0 | 132 | -137 | 1359
2018-08-11 | 19:00 | 1315 | 349 | 643 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 183 | -137 | 1315
2018-08-11 | 20:00 | 1256 | 349 | 641 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 123 | -137 | 1256
2018-08-11 | 21:00 | 1191 | 349 | 641 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 56 | -130 | 1191
2018-08-11 | 22:00 | 1123 | 349 | 634 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | -130 | 1123
2018-08-11 | 23:00 | 1044 | 349 | 618 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -29 | -130 | 1044
2018-08-12 | 0:00 | 955 | 349 | 516 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -3 | -130 | 955
2018-08-12 | 1:00 | 909 | 349 | 486 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -21 | -130 | 909
2018-08-12 | 2:00 | 895 | 349 | 467 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -38 | -130 | 895
2018-08-12 | 3:00 | 902 | 349 | 456 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -50 | -130 | 902
2018-08-12 | 4:00 | 901 | 349 | 459 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -49 | -130 | 901
2018-08-12 | 5:00 | 908 | 349 | 472 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -37 | -130 | 908
2018-08-12 | 6:00 | 906 | 349 | 458 | 97 | 36 | 89 | 36 | 0 | 28 | 0 | -57 | -130 | 906
2018-08-12 | 7:00 | 977 | 349 | 454 | 78 | 36 | 89 | 147 | 0 | 28 | 0 | -67 | -137 | 977
2018-08-12 | 8:00 | 1055 | 349 | 436 | 74 | 36 | 89 | 256 | 0 | 34 | 0 | -82 | -137 | 1055
2018-08-12 | 9:00 | 1164 | 349 | 440 | 69 | 36 | 89 | 376 | 0 | 35 | 0 | -93 | -137 | 1164
2018-08-12 | 10:00 | 1219 | 349 | 449 | 67 | 36 | 89 | 429 | 0 | 35 | 0 | -98 | -137 | 1219
2018-08-12 | 11:00 | 1292 | 349 | 467 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 33 | 0 | -94 | -137 | 1292
2018-08-12 | 12:00 | 1303 | 349 | 482 | 67 | 36 | 89 | 442 | 0 | 36 | 0 | -61 | -137 | 1303
2018-08-12 | 13:00 | 1302 | 349 | 492 | 67 | 36 | 89 | 414 | 0 | 36 | 0 | -44 | -137 | 1302
2018-08-12 | 14:00 | 1307 | 349 | 500 | 71 | 36 | 89 | 395 | 0 | 35 | 0 | -31 | -137 | 1307
2018-08-12 | 15:00 | 1333 | 349 | 550 | 73 | 36 | 89 | 339 | 0 | 34 | 0 | 0 | -137 | 1333
2018-08-12 | 16:00 | 1331 | 349 | 623 | 78 | 36 | 89 | 212 | 0 | 36 | 0 | 45 | -137 | 1331
2018-08-12 | 17:00 | 1346 | 349 | 684 | 98 | 36 | 89 | 113 | 0 | 36 | 0 | 78 | -137 | 1346
2018-08-12 | 18:00 | 1367 | 349 | 685 | 129 | 36 | 89 | 28 | 0 | 34 | 0 | 154 | -137 | 1367
2018-08-12 | 19:00 | 1303 | 349 | 684 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 110 | -137 | 1303
2018-08-12 | 20:00 | 1246 | 349 | 621 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 119 | -137 | 1246
2018-08-12 | 21:00 | 1179 | 349 | 620 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 56 | -130 | 1179
2018-08-12 | 22:00 | 1102 | 349 | 614 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -130 | 1102
2018-08-12 | 23:00 | 1014 | 349 | 555 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -130 | 1014
2018-08-13 | 0:00 | 926 | 349 | 503 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -20 | -131 | 926
2018-08-13 | 1:00 | 873 | 349 | 474 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -46 | -131 | 873
2018-08-13 | 2:00 | 866 | 349 | 451 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -53 | -131 | 866
2018-08-13 | 3:00 | 868 | 349 | 432 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -62 | -131 | 868
2018-08-13 | 4:00 | 887 | 349 | 449 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -54 | -131 | 887
2018-08-13 | 5:00 | 902 | 349 | 475 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 28 | 0 | -47 | -131 | 902
2018-08-13 | 6:00 | 915 | 349 | 459 | 97 | 36 | 89 | 41 | 0 | 30 | 0 | -55 | -131 | 915
2018-08-13 | 7:00 | 1016 | 349 | 468 | 78 | 36 | 89 | 157 | 0 | 28 | 0 | -51 | -138 | 1016
2018-08-13 | 8:00 | 1112 | 349 | 453 | 74 | 36 | 89 | 276 | 0 | 25 | 0 | -52 | -138 | 1112
2018-08-13 | 9:00 | 1211 | 349 | 445 | 69 | 36 | 89 | 394 | 0 | 23 | 0 | -56 | -138 | 1211
2018-08-13 | 10:00 | 1280 | 349 | 436 | 67 | 36 | 89 | 481 | 0 | 21 | 0 | -61 | -138 | 1280
2018-08-13 | 11:00 | 1320 | 349 | 445 | 67 | 36 | 89 | 517 | 0 | 21 | 0 | -66 | -138 | 1320
2018-08-13 | 12:00 | 1366 | 349 | 478 | 67 | 36 | 89 | 536 | 0 | 20 | 0 | -71 | -138 | 1366
2018-08-13 | 13:00 | 1364 | 349 | 500 | 67 | 36 | 89 | 507 | 0 | 20 | 0 | -66 | -138 | 1364
2018-08-13 | 14:00 | 1356 | 349 | 522 | 71 | 36 | 89 | 459 | 0 | 18 | 0 | -50 | -138 | 1356
2018-08-13 | 15:00 | 1387 | 349 | 601 | 73 | 36 | 89 | 382 | 0 | 20 | 0 | -25 | -138 | 1387
2018-08-13 | 16:00 | 1407 | 349 | 695 | 78 | 36 | 89 | 253 | 0 | 21 | 0 | 24 | -138 | 1407
2018-08-13 | 17:00 | 1382 | 349 | 712 | 98 | 36 | 89 | 120 | 0 | 22 | 0 | 94 | -138 | 1382
2018-08-13 | 18:00 | 1357 | 349 | 664 | 129 | 36 | 89 | 32 | 0 | 23 | 0 | 173 | -138 | 1357
2018-08-13 | 19:00 | 1311 | 349 | 663 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 156 | -138 | 1311
2018-08-13 | 20:00 | 1255 | 349 | 661 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 | -138 | 1255
2018-08-13 | 21:00 | 1180 | 349 | 661 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 22 | -131 | 1180
2018-08-13 | 22:00 | 1105 | 349 | 622 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -131 | 1105
2018-08-13 | 23:00 | 1021 | 349 | 562 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -131 | 1021
2018-08-14 | 0:00 | 936 | 349 | 506 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -9 | -131 | 936
2018-08-14 | 1:00 | 880 | 349 | 448 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -11 | -131 | 880
2018-08-14 | 2:00 | 870 | 349 | 435 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -25 | -131 | 870
2018-08-14 | 3:00 | 875 | 349 | 416 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -30 | -131 | 875
2018-08-14 | 4:00 | 885 | 349 | 421 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -30 | -131 | 885
2018-08-14 | 5:00 | 895 | 349 | 444 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -25 | -131 | 895
2018-08-14 | 6:00 | 902 | 349 | 428 | 97 | 36 | 89 | 38 | 0 | 25 | 0 | -29 | -131 | 902
2018-08-14 | 7:00 | 984 | 349 | 423 | 78 | 36 | 89 | 161 | 0 | 21 | 0 | -35 | -138 | 984
2018-08-14 | 8:00 | 1071 | 349 | 395 | 74 | 36 | 89 | 290 | 0 | 24 | 0 | -48 | -138 | 1071
2018-08-14 | 9:00 | 1171 | 349 | 384 | 69 | 36 | 89 | 414 | 0 | 31 | 0 | -63 | -138 | 1171
2018-08-14 | 10:00 | 1234 | 349 | 379 | 67 | 36 | 89 | 496 | 0 | 37 | 0 | -81 | -138 | 1234
2018-08-14 | 11:00 | 1288 | 349 | 386 | 67 | 36 | 89 | 541 | 0 | 38 | 0 | -80 | -138 | 1288
2018-08-14 | 12:00 | 1343 | 349 | 423 | 67 | 36 | 89 | 560 | 0 | 34 | 0 | -77 | -138 | 1343
2018-08-14 | 13:00 | 1353 | 349 | 460 | 67 | 36 | 89 | 539 | 0 | 37 | 0 | -86 | -138 | 1353
2018-08-14 | 14:00 | 1349 | 349 | 497 | 71 | 36 | 89 | 474 | 0 | 41 | 0 | -70 | -138 | 1349
2018-08-14 | 15:00 | 1353 | 349 | 548 | 73 | 36 | 89 | 366 | 0 | 41 | 0 | -11 | -138 | 1353
2018-08-14 | 16:00 | 1367 | 349 | 661 | 78 | 36 | 89 | 254 | 0 | 38 | 0 | 0 | -138 | 1367
2018-08-14 | 17:00 | 1384 | 349 | 699 | 98 | 36 | 89 | 125 | 0 | 35 | 0 | 91 | -138 | 1384
2018-08-14 | 18:00 | 1359 | 349 | 699 | 129 | 36 | 89 | 26 | 0 | 34 | 0 | 135 | -138 | 1359
2018-08-14 | 19:00 | 1296 | 349 | 650 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 143 | -138 | 1296
2018-08-14 | 20:00 | 1240 | 349 | 649 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 96 | -138 | 1240
2018-08-14 | 21:00 | 1157 | 349 | 647 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | -131 | 1157
2018-08-14 | 22:00 | 1086 | 349 | 611 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -131 | 1086
2018-08-14 | 23:00 | 1016 | 349 | 573 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -131 | 1016
2018-08-15 | 0:00 | 930 | 349 | 508 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -131 | 930
2018-08-15 | 1:00 | 875 | 349 | 467 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -14 | -131 | 875
2018-08-15 | 2:00 | 861 | 349 | 462 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -48 | -131 | 861
2018-08-15 | 3:00 | 860 | 349 | 416 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -35 | -131 | 860
2018-08-15 | 4:00 | 881 | 349 | 461 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -58 | -131 | 881
2018-08-15 | 5:00 | 890 | 349 | 464 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -36 | -131 | 890
2018-08-15 | 6:00 | 898 | 349 | 465 | 97 | 36 | 89 | 8 | 0 | 16 | 0 | -31 | -131 | 898
2018-08-15 | 7:00 | 962 | 349 | 493 | 78 | 36 | 89 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | -138 | 962
2018-08-15 | 8:00 | 1032 | 349 | 518 | 74 | 36 | 89 | 83 | 0 | 21 | 0 | 0 | -138 | 1032
2018-08-15 | 9:00 | 1086 | 349 | 523 | 69 | 36 | 89 | 137 | 0 | 21 | 0 | 0 | -138 | 1086
2018-08-15 | 10:00 | 1109 | 349 | 504 | 67 | 36 | 89 | 178 | 0 | 24 | 0 | 0 | -138 | 1109
2018-08-15 | 11:00 | 1133 | 349 | 469 | 67 | 36 | 89 | 241 | 0 | 24 | 0 | -4 | -138 | 1133
2018-08-15 | 12:00 | 1182 | 349 | 458 | 67 | 36 | 89 | 301 | 0 | 29 | 0 | -9 | -138 | 1182
2018-08-15 | 13:00 | 1194 | 349 | 514 | 67 | 36 | 89 | 250 | 0 | 27 | 0 | 0 | -138 | 1194
2018-08-15 | 14:00 | 1175 | 349 | 520 | 71 | 36 | 89 | 221 | 0 | 27 | 0 | 0 | -138 | 1175
2018-08-15 | 15:00 | 1183 | 349 | 549 | 73 | 36 | 89 | 181 | 0 | 31 | 0 | 13 | -138 | 1183
2018-08-15 | 16:00 | 1199 | 349 | 575 | 78 | 36 | 89 | 127 | 0 | 32 | 0 | 51 | -138 | 1199
2018-08-15 | 17:00 | 1200 | 349 | 653 | 98 | 36 | 89 | 68 | 0 | 36 | 0 | 9 | -138 | 1200
2018-08-15 | 18:00 | 1210 | 349 | 662 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 39 | 0 | 29 | -138 | 1210
2018-08-15 | 19:00 | 1184 | 349 | 662 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 7 | -138 | 1184
2018-08-15 | 20:00 | 1136 | 349 | 573 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | -138 | 1136
2018-08-15 | 21:00 | 1084 | 349 | 574 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | -131 | 1084
2018-08-15 | 22:00 | 1024 | 349 | 533 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -131 | 1024
2018-08-15 | 23:00 | 952 | 349 | 490 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -131 | 952
2018-08-16 | 0:00 | 870 | 349 | 488 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -73 | -130 | 870
2018-08-16 | 1:00 | 830 | 349 | 481 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -103 | -130 | 830
2018-08-16 | 2:00 | 821 | 349 | 475 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -124 | -130 | 821
2018-08-16 | 3:00 | 837 | 349 | 473 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -135 | -130 | 837
2018-08-16 | 4:00 | 859 | 349 | 483 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -120 | -130 | 859
2018-08-16 | 5:00 | 875 | 349 | 494 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -93 | -130 | 875
2018-08-16 | 6:00 | 889 | 349 | 496 | 97 | 36 | 89 | 32 | 0 | 27 | 0 | -107 | -130 | 889
2018-08-16 | 7:00 | 995 | 349 | 506 | 78 | 36 | 89 | 122 | 0 | 25 | 0 | -67 | -143 | 995
2018-08-16 | 8:00 | 1128 | 349 | 530 | 74 | 36 | 89 | 170 | 0 | 23 | 0 | 0 | -143 | 1128
2018-08-16 | 9:00 | 1217 | 349 | 598 | 69 | 36 | 89 | 192 | 0 | 20 | 0 | 7 | -143 | 1217
2018-08-16 | 10:00 | 1250 | 349 | 565 | 67 | 36 | 89 | 266 | 0 | 21 | 0 | 0 | -143 | 1250
2018-08-16 | 11:00 | 1299 | 349 | 593 | 67 | 36 | 89 | 289 | 0 | 19 | 0 | 0 | -143 | 1299
2018-08-16 | 12:00 | 1313 | 349 | 609 | 67 | 36 | 89 | 333 | 0 | 18 | 0 | -45 | -143 | 1313
2018-08-16 | 13:00 | 1342 | 349 | 610 | 67 | 36 | 89 | 334 | 0 | 22 | 0 | -22 | -143 | 1342
2018-08-16 | 14:00 | 1328 | 349 | 627 | 71 | 36 | 89 | 269 | 0 | 30 | 0 | 0 | -143 | 1328
2018-08-16 | 15:00 | 1331 | 349 | 614 | 73 | 36 | 89 | 227 | 0 | 36 | 0 | 50 | -143 | 1331
2018-08-16 | 16:00 | 1325 | 349 | 628 | 78 | 36 | 89 | 137 | 0 | 36 | 0 | 115 | -143 | 1325
2018-08-16 | 17:00 | 1323 | 349 | 628 | 98 | 36 | 89 | 62 | 0 | 32 | 0 | 172 | -143 | 1323
2018-08-16 | 18:00 | 1298 | 349 | 627 | 129 | 36 | 89 | 11 | 0 | 31 | 0 | 169 | -143 | 1298
2018-08-16 | 19:00 | 1250 | 349 | 626 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 126 | -143 | 1250
2018-08-16 | 20:00 | 1185 | 349 | 625 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 56 | -143 | 1185
2018-08-16 | 21:00 | 1117 | 349 | 619 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -10 | -130 | 1117
2018-08-16 | 22:00 | 1063 | 349 | 618 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -39 | -130 | 1063
2018-08-16 | 23:00 | 991 | 349 | 617 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -87 | -130 | 991
2018-08-17 | 0:00 | 901 | 349 | 459 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -9 | -130 | 901
2018-08-17 | 1:00 | 859 | 349 | 425 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -12 | -130 | 859
2018-08-17 | 2:00 | 850 | 349 | 399 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -11 | -130 | 850
2018-08-17 | 3:00 | 858 | 349 | 375 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -13 | -130 | 858
2018-08-17 | 4:00 | 887 | 349 | 403 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -11 | -130 | 887
2018-08-17 | 5:00 | 906 | 349 | 443 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -13 | -130 | 906
2018-08-17 | 6:00 | 916 | 349 | 450 | 97 | 36 | 89 | 15 | 0 | 26 | 0 | -16 | -130 | 916
2018-08-17 | 7:00 | 996 | 349 | 498 | 78 | 36 | 89 | 67 | 0 | 30 | 0 | -8 | -143 | 996
2018-08-17 | 8:00 | 1092 | 349 | 503 | 74 | 36 | 89 | 164 | 0 | 24 | 0 | -4 | -143 | 1092
2018-08-17 | 9:00 | 1166 | 349 | 460 | 69 | 36 | 89 | 305 | 0 | 18 | 0 | -17 | -143 | 1166
2018-08-17 | 10:00 | 1223 | 349 | 417 | 67 | 36 | 89 | 430 | 0 | 15 | 0 | -37 | -143 | 1223
2018-08-17 | 11:00 | 1270 | 349 | 412 | 67 | 36 | 89 | 490 | 0 | 14 | 0 | -44 | -143 | 1270
2018-08-17 | 12:00 | 1288 | 349 | 423 | 67 | 36 | 89 | 494 | 0 | 19 | 0 | -46 | -143 | 1288
2018-08-17 | 13:00 | 1315 | 349 | 457 | 67 | 36 | 89 | 468 | 0 | 25 | 0 | -33 | -143 | 1315
2018-08-17 | 14:00 | 1311 | 349 | 481 | 71 | 36 | 89 | 422 | 0 | 27 | 0 | -21 | -143 | 1311
2018-08-17 | 15:00 | 1304 | 349 | 563 | 73 | 36 | 89 | 333 | 0 | 33 | 0 | -29 | -143 | 1304
2018-08-17 | 16:00 | 1334 | 349 | 669 | 78 | 36 | 89 | 222 | 0 | 32 | 0 | 2 | -143 | 1334
2018-08-17 | 17:00 | 1295 | 349 | 698 | 98 | 36 | 89 | 100 | 0 | 32 | 0 | 36 | -143 | 1295
2018-08-17 | 18:00 | 1257 | 349 | 621 | 129 | 36 | 89 | 17 | 0 | 31 | 0 | 128 | -143 | 1257
2018-08-17 | 19:00 | 1189 | 349 | 620 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 70 | -143 | 1189
2018-08-17 | 20:00 | 1114 | 349 | 617 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | -143 | 1114
2018-08-17 | 21:00 | 1050 | 349 | 548 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -130 | 1050
2018-08-17 | 22:00 | 997 | 349 | 517 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -3 | -130 | 997
2018-08-17 | 23:00 | 928 | 349 | 493 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -20 | -130 | 928
2018-08-18 | 0:00 | 849 | 349 | 424 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -10 | -130 | 849
2018-08-18 | 1:00 | 820 | 349 | 395 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -9 | -130 | 820
2018-08-18 | 2:00 | 815 | 349 | 367 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -8 | -130 | 815
2018-08-18 | 3:00 | 822 | 349 | 351 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -10 | -130 | 822
2018-08-18 | 4:00 | 855 | 349 | 386 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -9 | -130 | 855
2018-08-18 | 5:00 | 868 | 349 | 417 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -8 | -130 | 868
2018-08-18 | 6:00 | 850 | 349 | 383 | 97 | 36 | 89 | 24 | 0 | 12 | 0 | -10 | -130 | 850
2018-08-18 | 7:00 | 900 | 349 | 373 | 78 | 36 | 89 | 109 | 0 | 13 | 0 | -10 | -137 | 900
2018-08-18 | 8:00 | 963 | 349 | 346 | 74 | 36 | 89 | 204 | 0 | 13 | 0 | -11 | -137 | 963
2018-08-18 | 9:00 | 1044 | 349 | 321 | 69 | 36 | 89 | 322 | 0 | 11 | 0 | -16 | -137 | 1044
2018-08-18 | 10:00 | 1100 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 436 | 0 | 8 | 0 | -45 | -137 | 1100
2018-08-18 | 11:00 | 1141 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 474 | 0 | 6 | 0 | -40 | -137 | 1141
2018-08-18 | 12:00 | 1172 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 505 | 0 | 6 | 0 | -40 | -137 | 1172
2018-08-18 | 13:00 | 1217 | 349 | 317 | 67 | 36 | 89 | 499 | 0 | 8 | 0 | -11 | -137 | 1217
2018-08-18 | 14:00 | 1214 | 349 | 350 | 71 | 36 | 89 | 456 | 0 | 9 | 0 | -9 | -137 | 1214
2018-08-18 | 15:00 | 1213 | 349 | 441 | 73 | 36 | 89 | 364 | 0 | 7 | 0 | -9 | -137 | 1213
2018-08-18 | 16:00 | 1235 | 349 | 572 | 78 | 36 | 89 | 246 | 0 | 6 | 0 | -4 | -137 | 1235
2018-08-18 | 17:00 | 1230 | 349 | 653 | 98 | 36 | 89 | 114 | 0 | 8 | 0 | 20 | -137 | 1230
2018-08-18 | 18:00 | 1196 | 349 | 601 | 129 | 36 | 89 | 18 | 0 | 11 | 0 | 100 | -137 | 1196
2018-08-18 | 19:00 | 1144 | 349 | 599 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | -137 | 1144
2018-08-18 | 20:00 | 1084 | 349 | 597 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | -137 | 1084
2018-08-18 | 21:00 | 1031 | 349 | 547 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -130 | 1031
2018-08-18 | 22:00 | 986 | 349 | 516 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 986
2018-08-18 | 23:00 | 928 | 349 | 488 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -6 | -130 | 928
2018-08-19 | 0:00 | 855 | 349 | 421 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -130 | 855
2018-08-19 | 1:00 | 817 | 349 | 384 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -130 | 817
2018-08-19 | 2:00 | 818 | 349 | 365 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -130 | 818
2018-08-19 | 3:00 | 837 | 349 | 358 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 837
2018-08-19 | 4:00 | 862 | 349 | 387 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -130 | 862
2018-08-19 | 5:00 | 867 | 349 | 408 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -130 | 867
2018-08-19 | 6:00 | 832 | 349 | 348 | 97 | 36 | 89 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | -130 | 832
2018-08-19 | 7:00 | 852 | 349 | 296 | 78 | 36 | 89 | 128 | 0 | 13 | 0 | 0 | -137 | 852
2018-08-19 | 8:00 | 891 | 349 | 259 | 74 | 36 | 89 | 236 | 0 | 14 | 0 | -29 | -137 | 891
2018-08-19 | 9:00 | 955 | 349 | 261 | 69 | 36 | 89 | 346 | 0 | 16 | 0 | -74 | -137 | 955
2018-08-19 | 10:00 | 1017 | 349 | 260 | 67 | 36 | 89 | 438 | 0 | 13 | 0 | -98 | -137 | 1017
2018-08-19 | 11:00 | 1065 | 349 | 262 | 67 | 36 | 89 | 475 | 0 | 15 | 0 | -91 | -137 | 1065
2018-08-19 | 12:00 | 1138 | 349 | 263 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 16 | 0 | -27 | -137 | 1138
2018-08-19 | 13:00 | 1157 | 349 | 294 | 67 | 36 | 89 | 445 | 0 | 14 | 0 | 0 | -137 | 1157
2018-08-19 | 14:00 | 1138 | 349 | 326 | 71 | 36 | 89 | 388 | 0 | 16 | 0 | 0 | -137 | 1138
2018-08-19 | 15:00 | 1147 | 349 | 398 | 73 | 36 | 89 | 323 | 0 | 16 | 0 | 0 | -137 | 1147
2018-08-19 | 16:00 | 1156 | 349 | 507 | 78 | 36 | 89 | 216 | 0 | 18 | 0 | 0 | -137 | 1156
2018-08-19 | 17:00 | 1194 | 349 | 624 | 98 | 36 | 89 | 100 | 0 | 17 | 0 | 18 | -137 | 1194
2018-08-19 | 18:00 | 1187 | 349 | 644 | 129 | 36 | 89 | 18 | 0 | 18 | 0 | 41 | -137 | 1187
2018-08-19 | 19:00 | 1157 | 349 | 568 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 98 | -137 | 1157
2018-08-19 | 20:00 | 1107 | 349 | 566 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 48 | -137 | 1107
2018-08-19 | 21:00 | 1047 | 349 | 552 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | -130 | 1047
2018-08-19 | 22:00 | 983 | 349 | 505 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | -130 | 983
2018-08-19 | 23:00 | 923 | 349 | 476 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | -130 | 923
2018-08-20 | 0:00 | 835 | 349 | 455 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -52 | -130 | 835
2018-08-20 | 1:00 | 807 | 349 | 434 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -59 | -130 | 807
2018-08-20 | 2:00 | 806 | 349 | 420 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -67 | -130 | 806
2018-08-20 | 3:00 | 820 | 349 | 412 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -76 | -130 | 820
2018-08-20 | 4:00 | 851 | 349 | 433 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -66 | -130 | 851
2018-08-20 | 5:00 | 874 | 349 | 460 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -55 | -130 | 874
2018-08-20 | 6:00 | 891 | 349 | 459 | 97 | 36 | 89 | 32 | 0 | 21 | 0 | -62 | -130 | 891
2018-08-20 | 7:00 | 977 | 349 | 460 | 78 | 36 | 89 | 152 | 0 | 16 | 0 | -60 | -143 | 977
2018-08-20 | 8:00 | 1089 | 349 | 458 | 74 | 36 | 89 | 272 | 0 | 12 | 0 | -58 | -143 | 1089
2018-08-20 | 9:00 | 1205 | 349 | 477 | 69 | 36 | 89 | 371 | 0 | 11 | 0 | -54 | -143 | 1205
2018-08-20 | 10:00 | 1264 | 349 | 470 | 67 | 36 | 89 | 462 | 0 | 11 | 0 | -77 | -143 | 1264
2018-08-20 | 11:00 | 1307 | 349 | 486 | 67 | 36 | 89 | 495 | 0 | 10 | 0 | -82 | -143 | 1307
2018-08-20 | 12:00 | 1328 | 349 | 498 | 67 | 36 | 89 | 522 | 0 | 7 | 0 | -97 | -143 | 1328
2018-08-20 | 13:00 | 1380 | 349 | 537 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 8 | 0 | -14 | -143 | 1380
2018-08-20 | 14:00 | 1377 | 349 | 615 | 71 | 36 | 89 | 345 | 0 | 7 | 0 | 8 | -143 | 1377
2018-08-20 | 15:00 | 1379 | 349 | 715 | 73 | 36 | 89 | 239 | 0 | 10 | 0 | 11 | -143 | 1379
2018-08-20 | 16:00 | 1384 | 349 | 717 | 78 | 36 | 89 | 128 | 0 | 12 | 0 | 118 | -143 | 1384
2018-08-20 | 17:00 | 1371 | 349 | 716 | 98 | 36 | 89 | 68 | 0 | 16 | 0 | 142 | -143 | 1371
2018-08-20 | 18:00 | 1331 | 349 | 654 | 129 | 36 | 89 | 13 | 0 | 21 | 0 | 183 | -143 | 1331
2018-08-20 | 19:00 | 1280 | 349 | 654 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 138 | -143 | 1280
2018-08-20 | 20:00 | 1209 | 349 | 651 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | -143 | 1209
2018-08-20 | 21:00 | 1140 | 349 | 648 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -130 | 1140
2018-08-20 | 22:00 | 1088 | 349 | 646 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -33 | -130 | 1088
2018-08-20 | 23:00 | 1018 | 349 | 645 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -76 | -130 | 1018
2018-08-21 | 0:00 | 928 | 349 | 570 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -77 | -130 | 928
2018-08-21 | 1:00 | 895 | 349 | 568 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -111 | -130 | 895
2018-08-21 | 2:00 | 894 | 349 | 569 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -133 | -130 | 894
2018-08-21 | 3:00 | 910 | 349 | 569 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -148 | -130 | 910
2018-08-21 | 4:00 | 940 | 349 | 569 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -117 | -130 | 940
2018-08-21 | 5:00 | 954 | 349 | 570 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -89 | -130 | 954
2018-08-21 | 6:00 | 978 | 349 | 570 | 97 | 36 | 89 | 26 | 0 | 26 | 0 | -85 | -130 | 978
2018-08-21 | 7:00 | 1078 | 349 | 574 | 78 | 36 | 89 | 113 | 0 | 30 | 0 | -48 | -143 | 1078
2018-08-21 | 8:00 | 1217 | 349 | 578 | 74 | 36 | 89 | 229 | 0 | 30 | 0 | -25 | -143 | 1217
2018-08-21 | 9:00 | 1343 | 349 | 571 | 69 | 36 | 89 | 355 | 0 | 31 | 0 | -14 | -143 | 1343
2018-08-21 | 10:00 | 1417 | 349 | 580 | 67 | 36 | 89 | 413 | 0 | 35 | 0 | -9 | -143 | 1417
2018-08-21 | 11:00 | 1475 | 349 | 588 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 43 | 0 | -5 | -143 | 1475
2018-08-21 | 12:00 | 1468 | 349 | 595 | 67 | 36 | 89 | 425 | 0 | 55 | 0 | -5 | -143 | 1468
2018-08-21 | 13:00 | 1530 | 349 | 668 | 67 | 36 | 89 | 417 | 0 | 52 | 0 | -5 | -143 | 1530
2018-08-21 | 14:00 | 1531 | 349 | 730 | 71 | 36 | 89 | 356 | 0 | 51 | 0 | -8 | -143 | 1531
2018-08-21 | 15:00 | 1518 | 349 | 784 | 73 | 36 | 89 | 253 | 0 | 58 | 0 | 19 | -143 | 1518
2018-08-21 | 16:00 | 1522 | 349 | 743 | 78 | 36 | 89 | 155 | 0 | 61 | 0 | 154 | -143 | 1522
2018-08-21 | 17:00 | 1472 | 349 | 750 | 98 | 36 | 89 | 75 | 0 | 65 | 0 | 153 | -143 | 1472
2018-08-21 | 18:00 | 1440 | 349 | 752 | 129 | 36 | 89 | 16 | 0 | 55 | 0 | 157 | -143 | 1440
2018-08-21 | 19:00 | 1376 | 349 | 748 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 107 | -143 | 1376
2018-08-21 | 20:00 | 1306 | 349 | 739 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 42 | -143 | 1306
2018-08-21 | 21:00 | 1231 | 349 | 706 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -130 | 1231
2018-08-21 | 22:00 | 1170 | 349 | 668 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -4 | -130 | 1170
2018-08-21 | 23:00 | 1095 | 349 | 667 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -48 | -130 | 1095
2018-08-22 | 0:00 | 997 | 349 | 606 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -71 | -130 | 997
2018-08-22 | 1:00 | 965 | 349 | 601 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -96 | -130 | 965
2018-08-22 | 2:00 | 959 | 349 | 598 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -117 | -130 | 959
2018-08-22 | 3:00 | 959 | 349 | 596 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -140 | -130 | 959
2018-08-22 | 4:00 | 984 | 349 | 603 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -119 | -130 | 984
2018-08-22 | 5:00 | 998 | 349 | 613 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -99 | -130 | 998
2018-08-22 | 6:00 | 1019 | 349 | 623 | 97 | 36 | 89 | 17 | 0 | 38 | 0 | -100 | -130 | 1019
2018-08-22 | 7:00 | 1115 | 349 | 645 | 78 | 36 | 89 | 83 | 0 | 35 | 0 | -57 | -143 | 1115
2018-08-22 | 8:00 | 1256 | 349 | 652 | 74 | 36 | 89 | 172 | 0 | 40 | 0 | -13 | -143 | 1256
2018-08-22 | 9:00 | 1362 | 349 | 657 | 69 | 36 | 89 | 260 | 0 | 36 | 0 | 9 | -143 | 1362
2018-08-22 | 10:00 | 1397 | 349 | 658 | 67 | 36 | 89 | 301 | 0 | 37 | 0 | 3 | -143 | 1397
2018-08-22 | 11:00 | 1451 | 349 | 657 | 67 | 36 | 89 | 370 | 0 | 39 | 0 | -13 | -143 | 1451
2018-08-22 | 12:00 | 1418 | 349 | 654 | 67 | 36 | 89 | 381 | 0 | 40 | 0 | -55 | -143 | 1418
2018-08-22 | 13:00 | 1457 | 349 | 657 | 67 | 36 | 89 | 378 | 0 | 44 | 0 | -20 | -143 | 1457
2018-08-22 | 14:00 | 1456 | 349 | 692 | 71 | 36 | 89 | 295 | 0 | 45 | 0 | 22 | -143 | 1456
2018-08-22 | 15:00 | 1440 | 349 | 760 | 73 | 36 | 89 | 204 | 0 | 47 | 0 | 25 | -143 | 1440
2018-08-22 | 16:00 | 1464 | 349 | 760 | 78 | 36 | 89 | 120 | 0 | 48 | 0 | 127 | -143 | 1464
2018-08-22 | 17:00 | 1415 | 349 | 760 | 98 | 36 | 89 | 48 | 0 | 52 | 0 | 126 | -143 | 1415
2018-08-22 | 18:00 | 1395 | 349 | 699 | 129 | 36 | 89 | 7 | 0 | 53 | 0 | 176 | -143 | 1395
2018-08-22 | 19:00 | 1342 | 349 | 698 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 125 | -143 | 1342
2018-08-22 | 20:00 | 1279 | 349 | 695 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 63 | -143 | 1279
2018-08-22 | 21:00 | 1205 | 349 | 681 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -130 | 1205
2018-08-22 | 22:00 | 1145 | 349 | 668 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -30 | -130 | 1145
2018-08-22 | 23:00 | 1078 | 349 | 666 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -69 | -130 | 1078
2018-08-23 | 0:00 | 994 | 349 | 601 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -73 | -130 | 994
2018-08-23 | 1:00 | 952 | 349 | 596 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -108 | -130 | 952
2018-08-23 | 2:00 | 946 | 349 | 594 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -133 | -130 | 946
2018-08-23 | 3:00 | 954 | 349 | 591 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -151 | -130 | 954
2018-08-23 | 4:00 | 976 | 349 | 598 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -129 | -130 | 976
2018-08-23 | 5:00 | 992 | 349 | 607 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -102 | -130 | 992
2018-08-23 | 6:00 | 1017 | 349 | 617 | 97 | 36 | 89 | 21 | 0 | 32 | 0 | -94 | -130 | 1017
2018-08-23 | 7:00 | 1123 | 349 | 637 | 78 | 36 | 89 | 118 | 0 | 31 | 0 | -72 | -143 | 1123
2018-08-23 | 8:00 | 1268 | 349 | 654 | 74 | 36 | 89 | 197 | 0 | 28 | 0 | -16 | -143 | 1268
2018-08-23 | 9:00 | 1390 | 349 | 666 | 69 | 36 | 89 | 298 | 0 | 27 | 0 | -1 | -143 | 1390
2018-08-23 | 10:00 | 1450 | 349 | 674 | 67 | 36 | 89 | 354 | 0 | 26 | 0 | -2 | -143 | 1450
2018-08-23 | 11:00 | 1485 | 349 | 703 | 67 | 36 | 89 | 360 | 0 | 22 | 0 | 2 | -143 | 1485
2018-08-23 | 12:00 | 1506 | 349 | 667 | 67 | 36 | 89 | 424 | 0 | 21 | 0 | -4 | -143 | 1506
2018-08-23 | 13:00 | 1527 | 349 | 724 | 67 | 36 | 89 | 363 | 0 | 22 | 0 | 20 | -143 | 1527
2018-08-23 | 14:00 | 1528 | 349 | 789 | 71 | 36 | 89 | 297 | 0 | 28 | 0 | 12 | -143 | 1528
2018-08-23 | 15:00 | 1531 | 349 | 799 | 73 | 36 | 89 | 238 | 0 | 32 | 0 | 58 | -143 | 1531
2018-08-23 | 16:00 | 1529 | 349 | 802 | 78 | 36 | 89 | 163 | 0 | 36 | 0 | 119 | -143 | 1529
2018-08-23 | 17:00 | 1490 | 349 | 761 | 98 | 36 | 89 | 83 | 0 | 48 | 0 | 169 | -143 | 1490
2018-08-23 | 18:00 | 1451 | 349 | 761 | 129 | 36 | 89 | 13 | 0 | 47 | 0 | 170 | -143 | 1451
2018-08-23 | 19:00 | 1382 | 349 | 759 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 102 | -143 | 1382
2018-08-23 | 20:00 | 1304 | 349 | 742 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 34 | -143 | 1304
2018-08-23 | 21:00 | 1216 | 349 | 681 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -130 | 1216
2018-08-23 | 22:00 | 1154 | 349 | 668 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -35 | -130 | 1154
2018-08-23 | 23:00 | 1073 | 349 | 666 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -93 | -130 | 1073
2018-08-24 | 0:00 | 986 | 349 | 569 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -76 | -130 | 986
2018-08-24 | 1:00 | 947 | 349 | 568 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -117 | -130 | 947
2018-08-24 | 2:00 | 937 | 349 | 567 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -146 | -130 | 937
2018-08-24 | 3:00 | 943 | 349 | 568 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -164 | -130 | 943
2018-08-24 | 4:00 | 972 | 349 | 569 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -129 | -130 | 972
2018-08-24 | 5:00 | 992 | 349 | 570 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -85 | -130 | 992
2018-08-24 | 6:00 | 1015 | 349 | 570 | 97 | 36 | 89 | 20 | 0 | 57 | 0 | -73 | -130 | 1015
2018-08-24 | 7:00 | 1111 | 349 | 571 | 78 | 36 | 89 | 109 | 0 | 52 | 0 | -30 | -143 | 1111
2018-08-24 | 8:00 | 1239 | 349 | 574 | 74 | 36 | 89 | 217 | 0 | 49 | 0 | -6 | -143 | 1239
2018-08-24 | 9:00 | 1344 | 349 | 586 | 69 | 36 | 89 | 313 | 0 | 45 | 0 | 0 | -143 | 1344
2018-08-24 | 10:00 | 1395 | 349 | 581 | 67 | 36 | 89 | 384 | 0 | 42 | 0 | -10 | -143 | 1395
2018-08-24 | 11:00 | 1478 | 349 | 591 | 67 | 36 | 89 | 444 | 0 | 45 | 0 | 0 | -143 | 1478
2018-08-24 | 12:00 | 1470 | 349 | 658 | 67 | 36 | 89 | 409 | 0 | 45 | 0 | -40 | -143 | 1470
2018-08-24 | 13:00 | 1489 | 349 | 676 | 67 | 36 | 89 | 373 | 0 | 42 | 0 | 0 | -143 | 1489
2018-08-24 | 14:00 | 1482 | 349 | 711 | 71 | 36 | 89 | 330 | 0 | 39 | 0 | 0 | -143 | 1482
2018-08-24 | 15:00 | 1472 | 349 | 734 | 73 | 36 | 89 | 267 | 0 | 34 | 0 | 33 | -143 | 1472
2018-08-24 | 16:00 | 1482 | 349 | 759 | 78 | 36 | 89 | 186 | 0 | 27 | 0 | 101 | -143 | 1482
2018-08-24 | 17:00 | 1466 | 349 | 767 | 98 | 36 | 89 | 88 | 0 | 24 | 0 | 158 | -143 | 1466
2018-08-24 | 18:00 | 1425 | 349 | 767 | 129 | 36 | 89 | 13 | 0 | 19 | 0 | 166 | -143 | 1425
2018-08-24 | 19:00 | 1362 | 349 | 766 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 110 | -143 | 1362
2018-08-24 | 20:00 | 1290 | 349 | 765 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 | -143 | 1290
2018-08-24 | 21:00 | 1221 | 349 | 726 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | -130 | 1221
2018-08-24 | 22:00 | 1164 | 349 | 686 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -130 | 1164
2018-08-24 | 23:00 | 1096 | 349 | 667 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -19 | -130 | 1096
2018-08-25 | 0:00 | 1000 | 349 | 567 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -130 | 1000
2018-08-25 | 1:00 | 950 | 349 | 539 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -22 | -130 | 950
2018-08-25 | 2:00 | 935 | 349 | 517 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -39 | -130 | 935
2018-08-25 | 3:00 | 942 | 349 | 504 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -46 | -130 | 942
2018-08-25 | 4:00 | 955 | 349 | 513 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -42 | -130 | 955
2018-08-25 | 5:00 | 965 | 349 | 530 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -32 | -130 | 965
2018-08-25 | 6:00 | 964 | 349 | 516 | 97 | 36 | 89 | 28 | 0 | 22 | 0 | -43 | -130 | 964
2018-08-25 | 7:00 | 1038 | 349 | 523 | 78 | 36 | 89 | 122 | 0 | 22 | 0 | -44 | -137 | 1038
2018-08-25 | 8:00 | 1123 | 349 | 511 | 74 | 36 | 89 | 226 | 0 | 21 | 0 | -46 | -137 | 1123
2018-08-25 | 9:00 | 1245 | 349 | 521 | 69 | 36 | 89 | 337 | 0 | 22 | 0 | -41 | -137 | 1245
2018-08-25 | 10:00 | 1302 | 349 | 524 | 67 | 36 | 89 | 394 | 0 | 25 | 0 | -45 | -137 | 1302
2018-08-25 | 11:00 | 1337 | 349 | 518 | 67 | 36 | 89 | 459 | 0 | 29 | 0 | -73 | -137 | 1337
2018-08-25 | 12:00 | 1372 | 349 | 536 | 67 | 36 | 89 | 494 | 0 | 32 | 0 | -94 | -137 | 1372
2018-08-25 | 13:00 | 1400 | 349 | 587 | 67 | 36 | 89 | 498 | 0 | 30 | 0 | -119 | -137 | 1400
2018-08-25 | 14:00 | 1391 | 349 | 597 | 71 | 36 | 89 | 448 | 0 | 32 | 0 | -94 | -137 | 1391
2018-08-25 | 15:00 | 1367 | 349 | 581 | 73 | 36 | 89 | 336 | 0 | 40 | 0 | 0 | -137 | 1367
2018-08-25 | 16:00 | 1380 | 349 | 664 | 78 | 36 | 89 | 221 | 0 | 42 | 0 | 38 | -137 | 1380
2018-08-25 | 17:00 | 1381 | 349 | 665 | 98 | 36 | 89 | 101 | 0 | 37 | 0 | 143 | -137 | 1381
2018-08-25 | 18:00 | 1348 | 349 | 664 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 39 | 0 | 164 | -137 | 1348
2018-08-25 | 19:00 | 1296 | 349 | 663 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 126 | -137 | 1296
2018-08-25 | 20:00 | 1230 | 349 | 661 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 60 | -137 | 1230
2018-08-25 | 21:00 | 1157 | 349 | 651 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -130 | 1157
2018-08-25 | 22:00 | 1105 | 349 | 614 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -130 | 1105
2018-08-25 | 23:00 | 1039 | 349 | 575 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -130 | 1039
2018-08-26 | 0:00 | 942 | 349 | 500 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -11 | -130 | 942
2018-08-26 | 1:00 | 891 | 349 | 458 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -25 | -130 | 891
2018-08-26 | 2:00 | 878 | 349 | 440 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -37 | -130 | 878
2018-08-26 | 3:00 | 880 | 349 | 414 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -42 | -130 | 880
2018-08-26 | 4:00 | 893 | 349 | 429 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -40 | -130 | 893
2018-08-26 | 5:00 | 903 | 349 | 438 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -27 | -130 | 903
2018-08-26 | 6:00 | 888 | 349 | 417 | 97 | 36 | 89 | 31 | 0 | 41 | 0 | -42 | -130 | 888
2018-08-26 | 7:00 | 944 | 349 | 392 | 78 | 36 | 89 | 153 | 0 | 34 | 0 | -50 | -137 | 944
2018-08-26 | 8:00 | 1007 | 349 | 357 | 74 | 36 | 89 | 286 | 0 | 29 | 0 | -76 | -137 | 1007
2018-08-26 | 9:00 | 1111 | 349 | 351 | 69 | 36 | 89 | 411 | 0 | 30 | 0 | -87 | -137 | 1111
2018-08-26 | 10:00 | 1171 | 349 | 348 | 67 | 36 | 89 | 477 | 0 | 27 | 0 | -85 | -137 | 1171
2018-08-26 | 11:00 | 1206 | 349 | 353 | 67 | 36 | 89 | 512 | 0 | 21 | 0 | -84 | -137 | 1206
2018-08-26 | 12:00 | 1268 | 349 | 372 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 24 | 0 | -66 | -137 | 1268
2018-08-26 | 13:00 | 1287 | 349 | 415 | 67 | 36 | 89 | 517 | 0 | 24 | 0 | -73 | -137 | 1287
2018-08-26 | 14:00 | 1268 | 349 | 454 | 71 | 36 | 89 | 452 | 0 | 24 | 0 | -70 | -137 | 1268
2018-08-26 | 15:00 | 1281 | 349 | 505 | 73 | 36 | 89 | 356 | 0 | 22 | 0 | -12 | -137 | 1281
2018-08-26 | 16:00 | 1309 | 349 | 635 | 78 | 36 | 89 | 239 | 0 | 21 | 0 | -1 | -137 | 1309
2018-08-26 | 17:00 | 1333 | 349 | 697 | 98 | 36 | 89 | 109 | 0 | 24 | 0 | 68 | -137 | 1333
2018-08-26 | 18:00 | 1332 | 349 | 696 | 129 | 36 | 89 | 14 | 0 | 24 | 0 | 132 | -137 | 1332
2018-08-26 | 19:00 | 1284 | 349 | 609 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 182 | -137 | 1284
2018-08-26 | 20:00 | 1231 | 349 | 608 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 131 | -137 | 1231
2018-08-26 | 21:00 | 1152 | 349 | 607 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | -130 | 1152
2018-08-26 | 22:00 | 1085 | 349 | 602 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -130 | 1085
2018-08-26 | 23:00 | 1006 | 349 | 554 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -130 | 1006
2018-08-27 | 0:00 | 916 | 349 | 556 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -77 | -130 | 916
2018-08-27 | 1:00 | 872 | 349 | 555 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -122 | -130 | 872
2018-08-27 | 2:00 | 866 | 349 | 555 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -147 | -130 | 866
2018-08-27 | 3:00 | 878 | 349 | 553 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -161 | -130 | 878
2018-08-27 | 4:00 | 905 | 349 | 554 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -130 | -130 | 905
2018-08-27 | 5:00 | 933 | 349 | 554 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -84 | -130 | 933
2018-08-27 | 6:00 | 966 | 349 | 558 | 97 | 36 | 89 | 29 | 0 | 14 | 0 | -76 | -130 | 966
2018-08-27 | 7:00 | 1077 | 349 | 562 | 78 | 36 | 89 | 147 | 0 | 10 | 0 | -51 | -143 | 1077
2018-08-27 | 8:00 | 1217 | 349 | 558 | 74 | 36 | 89 | 265 | 0 | 11 | 0 | -22 | -143 | 1217
2018-08-27 | 9:00 | 1345 | 349 | 569 | 69 | 36 | 89 | 368 | 0 | 10 | 0 | -2 | -143 | 1345
2018-08-27 | 10:00 | 1408 | 349 | 560 | 67 | 36 | 89 | 448 | 0 | 8 | 0 | -6 | -143 | 1408
2018-08-27 | 11:00 | 1456 | 349 | 584 | 67 | 36 | 89 | 470 | 0 | 4 | 0 | 0 | -143 | 1456
2018-08-27 | 12:00 | 1453 | 349 | 575 | 67 | 36 | 89 | 474 | 0 | 6 | 0 | 0 | -143 | 1453
2018-08-27 | 13:00 | 1491 | 349 | 628 | 67 | 36 | 89 | 457 | 0 | 8 | 0 | 0 | -143 | 1491
2018-08-27 | 14:00 | 1482 | 349 | 656 | 71 | 36 | 89 | 411 | 0 | 8 | 0 | 5 | -143 | 1482
2018-08-27 | 15:00 | 1490 | 349 | 766 | 73 | 36 | 89 | 317 | 0 | 10 | 0 | -7 | -143 | 1490
2018-08-27 | 16:00 | 1511 | 349 | 810 | 78 | 36 | 89 | 204 | 0 | 7 | 0 | 81 | -143 | 1511
2018-08-27 | 17:00 | 1487 | 349 | 811 | 98 | 36 | 89 | 91 | 0 | 7 | 0 | 149 | -143 | 1487
2018-08-27 | 18:00 | 1449 | 349 | 779 | 129 | 36 | 89 | 10 | 0 | 3 | 0 | 197 | -143 | 1449
2018-08-27 | 19:00 | 1377 | 349 | 779 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | -143 | 1377
2018-08-27 | 20:00 | 1303 | 349 | 780 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | -143 | 1303
2018-08-27 | 21:00 | 1219 | 349 | 742 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -130 | 1219
2018-08-27 | 22:00 | 1153 | 349 | 697 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -130 | 1153
2018-08-27 | 23:00 | 1062 | 349 | 666 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -34 | -130 | 1062
2018-08-28 | 0:00 | 972 | 349 | 589 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -33 | -130 | 972
2018-08-28 | 1:00 | 932 | 349 | 583 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -68 | -130 | 932
2018-08-28 | 2:00 | 922 | 349 | 581 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -97 | -130 | 922
2018-08-28 | 3:00 | 930 | 349 | 581 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -118 | -130 | 930
2018-08-28 | 4:00 | 948 | 349 | 582 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -98 | -130 | 948
2018-08-28 | 5:00 | 970 | 349 | 585 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -62 | -130 | 970
2018-08-28 | 6:00 | 990 | 349 | 586 | 97 | 36 | 89 | 29 | 0 | 1 | 0 | -67 | -130 | 990
2018-08-28 | 7:00 | 1088 | 349 | 592 | 78 | 36 | 89 | 140 | 0 | 0 | 0 | -53 | -143 | 1088
2018-08-28 | 8:00 | 1215 | 349 | 582 | 74 | 36 | 89 | 258 | 0 | 0 | 0 | -30 | -143 | 1215
2018-08-28 | 9:00 | 1330 | 349 | 586 | 69 | 36 | 89 | 368 | 0 | 0 | 0 | -24 | -143 | 1330
2018-08-28 | 10:00 | 1406 | 349 | 590 | 67 | 36 | 89 | 468 | 0 | 0 | 0 | -50 | -143 | 1406
2018-08-28 | 11:00 | 1457 | 349 | 596 | 67 | 36 | 89 | 513 | 0 | 0 | 0 | -50 | -143 | 1457
2018-08-28 | 12:00 | 1466 | 349 | 596 | 67 | 36 | 89 | 544 | 0 | 1 | 0 | -73 | -143 | 1466
2018-08-28 | 13:00 | 1534 | 349 | 637 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 1 | 0 | -36 | -143 | 1534
2018-08-28 | 14:00 | 1517 | 349 | 657 | 71 | 36 | 89 | 463 | 0 | 1 | 0 | -6 | -143 | 1517
2018-08-28 | 15:00 | 1522 | 349 | 768 | 73 | 36 | 89 | 361 | 0 | 2 | 0 | -13 | -143 | 1522
2018-08-28 | 16:00 | 1539 | 349 | 816 | 78 | 36 | 89 | 227 | 0 | 2 | 0 | 85 | -143 | 1539
2018-08-28 | 17:00 | 1522 | 349 | 816 | 98 | 36 | 89 | 98 | 0 | 3 | 0 | 176 | -143 | 1522
2018-08-28 | 18:00 | 1474 | 349 | 812 | 129 | 36 | 89 | 12 | 0 | 5 | 0 | 185 | -143 | 1474
2018-08-28 | 19:00 | 1406 | 349 | 813 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | -143 | 1406
2018-08-28 | 20:00 | 1323 | 349 | 814 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | -143 | 1323
2018-08-28 | 21:00 | 1232 | 349 | 756 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -130 | 1232
2018-08-28 | 22:00 | 1171 | 349 | 711 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -130 | 1171
2018-08-28 | 23:00 | 1081 | 349 | 667 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -19 | -130 | 1081
2018-08-29 | 0:00 | 989 | 349 | 595 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -26 | -130 | 989
2018-08-29 | 1:00 | 942 | 349 | 583 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -63 | -130 | 942
2018-08-29 | 2:00 | 931 | 349 | 581 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -93 | -130 | 931
2018-08-29 | 3:00 | 932 | 349 | 579 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -118 | -130 | 932
2018-08-29 | 4:00 | 958 | 349 | 582 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -93 | -130 | 958
2018-08-29 | 5:00 | 979 | 349 | 585 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -60 | -130 | 979
2018-08-29 | 6:00 | 997 | 349 | 586 | 97 | 36 | 89 | 26 | 0 | 9 | 0 | -65 | -130 | 997
2018-08-29 | 7:00 | 1082 | 349 | 592 | 78 | 36 | 89 | 134 | 0 | 8 | 0 | -61 | -143 | 1082
2018-08-29 | 8:00 | 1217 | 349 | 587 | 74 | 36 | 89 | 270 | 0 | 4 | 0 | -49 | -143 | 1217
2018-08-29 | 9:00 | 1331 | 349 | 584 | 69 | 36 | 89 | 371 | 0 | 4 | 0 | -28 | -143 | 1331
2018-08-29 | 10:00 | 1386 | 349 | 592 | 67 | 36 | 89 | 449 | 0 | 5 | 0 | -58 | -143 | 1386
2018-08-29 | 11:00 | 1461 | 349 | 607 | 67 | 36 | 89 | 505 | 0 | 4 | 0 | -53 | -143 | 1461
2018-08-29 | 12:00 | 1468 | 349 | 615 | 67 | 36 | 89 | 520 | 0 | 6 | 0 | -71 | -143 | 1468
2018-08-29 | 13:00 | 1512 | 349 | 646 | 67 | 36 | 89 | 489 | 0 | 11 | 0 | -32 | -143 | 1512
2018-08-29 | 14:00 | 1505 | 349 | 675 | 71 | 36 | 89 | 422 | 0 | 11 | 0 | -5 | -143 | 1505
2018-08-29 | 15:00 | 1503 | 349 | 773 | 73 | 36 | 89 | 318 | 0 | 11 | 0 | -3 | -143 | 1503
2018-08-29 | 16:00 | 1521 | 349 | 813 | 78 | 36 | 89 | 198 | 0 | 10 | 0 | 91 | -143 | 1521
2018-08-29 | 17:00 | 1482 | 349 | 815 | 98 | 36 | 89 | 75 | 0 | 10 | 0 | 153 | -143 | 1482
2018-08-29 | 18:00 | 1450 | 349 | 781 | 129 | 36 | 89 | 9 | 0 | 11 | 0 | 189 | -143 | 1450
2018-08-29 | 19:00 | 1391 | 349 | 782 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 133 | -143 | 1391
2018-08-29 | 20:00 | 1312 | 349 | 782 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 | -143 | 1312
2018-08-29 | 21:00 | 1236 | 349 | 739 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | -130 | 1236
2018-08-29 | 22:00 | 1175 | 349 | 689 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -130 | 1175
2018-08-29 | 23:00 | 1092 | 349 | 667 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -33 | -130 | 1092
2018-08-30 | 0:00 | 1001 | 349 | 636 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -79 | -130 | 1001
2018-08-30 | 1:00 | 951 | 349 | 627 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -116 | -130 | 951
2018-08-30 | 2:00 | 944 | 349 | 621 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -133 | -130 | 944
2018-08-30 | 3:00 | 947 | 349 | 624 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -159 | -130 | 947
2018-08-30 | 4:00 | 972 | 349 | 632 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -137 | -130 | 972
2018-08-30 | 5:00 | 990 | 349 | 636 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -106 | -130 | 990
2018-08-30 | 6:00 | 1007 | 349 | 637 | 97 | 36 | 89 | 24 | 0 | 12 | 0 | -107 | -130 | 1007
2018-08-30 | 7:00 | 1104 | 349 | 646 | 78 | 36 | 89 | 82 | 0 | 8 | 0 | -41 | -143 | 1104
2018-08-30 | 8:00 | 1232 | 349 | 674 | 74 | 36 | 89 | 144 | 0 | 4 | 0 | 5 | -143 | 1232
2018-08-30 | 9:00 | 1338 | 349 | 700 | 69 | 36 | 89 | 206 | 0 | 3 | 0 | 29 | -143 | 1338
2018-08-30 | 10:00 | 1358 | 349 | 684 | 67 | 36 | 89 | 264 | 0 | 5 | 0 | 7 | -143 | 1358
2018-08-30 | 11:00 | 1379 | 349 | 653 | 67 | 36 | 89 | 321 | 0 | 8 | 0 | -1 | -143 | 1379
2018-08-30 | 12:00 | 1370 | 349 | 651 | 67 | 36 | 89 | 354 | 0 | 9 | 0 | -42 | -143 | 1370
2018-08-30 | 13:00 | 1424 | 349 | 652 | 67 | 36 | 89 | 378 | 0 | 10 | 0 | -14 | -143 | 1424
2018-08-30 | 14:00 | 1425 | 349 | 693 | 71 | 36 | 89 | 321 | 0 | 8 | 0 | 1 | -143 | 1425
2018-08-30 | 15:00 | 1418 | 349 | 734 | 73 | 36 | 89 | 277 | 0 | 7 | 0 | -4 | -143 | 1418
2018-08-30 | 16:00 | 1432 | 349 | 762 | 78 | 36 | 89 | 177 | 0 | 6 | 0 | 78 | -143 | 1432
2018-08-30 | 17:00 | 1431 | 349 | 763 | 98 | 36 | 89 | 93 | 0 | 7 | 0 | 139 | -143 | 1431
2018-08-30 | 18:00 | 1393 | 349 | 718 | 129 | 36 | 89 | 12 | 0 | 7 | 0 | 196 | -143 | 1393
2018-08-30 | 19:00 | 1338 | 349 | 717 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 150 | -143 | 1338
2018-08-30 | 20:00 | 1258 | 349 | 717 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 | -143 | 1258
2018-08-30 | 21:00 | 1185 | 349 | 707 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -130 | 1185
2018-08-30 | 22:00 | 1121 | 349 | 659 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | -130 | 1121
2018-08-30 | 23:00 | 1048 | 349 | 658 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -48 | -130 | 1048
2018-08-31 | 0:00 | 958 | 349 | 584 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -48 | -130 | 958
2018-08-31 | 1:00 | 921 | 349 | 574 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -77 | -130 | 921
2018-08-31 | 2:00 | 913 | 349 | 569 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -99 | -130 | 913
2018-08-31 | 3:00 | 918 | 349 | 566 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -121 | -130 | 918
2018-08-31 | 4:00 | 940 | 349 | 572 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -99 | -130 | 940
2018-08-31 | 5:00 | 960 | 349 | 580 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -72 | -130 | 960
2018-08-31 | 6:00 | 977 | 349 | 582 | 97 | 36 | 89 | 24 | 0 | 7 | 0 | -77 | -130 | 977
2018-08-31 | 7:00 | 1077 | 349 | 593 | 78 | 36 | 89 | 131 | 0 | 5 | 0 | -61 | -143 | 1077
2018-08-31 | 8:00 | 1197 | 349 | 593 | 74 | 36 | 89 | 233 | 0 | 5 | 0 | -39 | -143 | 1197
2018-08-31 | 9:00 | 1301 | 349 | 598 | 69 | 36 | 89 | 321 | 0 | 4 | 0 | -22 | -143 | 1301
2018-08-31 | 10:00 | 1366 | 349 | 654 | 67 | 36 | 89 | 384 | 0 | 6 | 0 | -76 | -143 | 1366
2018-08-31 | 11:00 | 1408 | 349 | 663 | 67 | 36 | 89 | 400 | 0 | 7 | 0 | -60 | -143 | 1408
2018-08-31 | 12:00 | 1387 | 349 | 674 | 67 | 36 | 89 | 330 | 0 | 10 | 0 | -25 | -143 | 1387
2018-08-31 | 13:00 | 1394 | 349 | 672 | 67 | 36 | 89 | 294 | 0 | 13 | 0 | 17 | -143 | 1394
2018-08-31 | 14:00 | 1366 | 349 | 679 | 71 | 36 | 89 | 264 | 0 | 11 | 0 | 10 | -143 | 1366
2018-08-31 | 15:00 | 1354 | 349 | 699 | 73 | 36 | 89 | 229 | 0 | 8 | 0 | 14 | -143 | 1354
2018-08-31 | 16:00 | 1380 | 349 | 703 | 78 | 36 | 89 | 168 | 0 | 13 | 0 | 87 | -143 | 1380
2018-08-31 | 17:00 | 1377 | 349 | 703 | 98 | 36 | 89 | 79 | 0 | 9 | 0 | 157 | -143 | 1377
2018-08-31 | 18:00 | 1345 | 349 | 704 | 129 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 168 | -143 | 1345
2018-08-31 | 19:00 | 1294 | 349 | 705 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 119 | -143 | 1294
2018-08-31 | 20:00 | 1226 | 349 | 705 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | -143 | 1226
2018-08-31 | 21:00 | 1155 | 349 | 678 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -130 | 1155
2018-08-31 | 22:00 | 1095 | 349 | 635 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -130 | 1095
2018-08-31 | 23:00 | 1022 | 349 | 632 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -45 | -130 | 1022
2018-09-01 | 0:00 | 933 | 349 | 526 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -20 | -122 | 933
2018-09-01 | 1:00 | 890 | 349 | 499 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -37 | -122 | 890
2018-09-01 | 2:00 | 878 | 349 | 486 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -58 | -122 | 878
2018-09-01 | 3:00 | 886 | 349 | 484 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -75 | -122 | 886
2018-09-01 | 4:00 | 909 | 349 | 491 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -52 | -122 | 909
2018-09-01 | 5:00 | 919 | 349 | 502 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -37 | -122 | 919
2018-09-01 | 6:00 | 913 | 349 | 495 | 90 | 36 | 89 | 19 | 0 | 6 | 0 | -49 | -122 | 913
2018-09-01 | 7:00 | 969 | 349 | 510 | 73 | 36 | 89 | 67 | 0 | 6 | 0 | -35 | -126 | 969
2018-09-01 | 8:00 | 1047 | 349 | 528 | 70 | 36 | 89 | 99 | 0 | 7 | 0 | -5 | -126 | 1047
2018-09-01 | 9:00 | 1128 | 349 | 547 | 65 | 36 | 89 | 103 | 0 | 6 | 0 | 59 | -126 | 1128
2018-09-01 | 10:00 | 1148 | 349 | 611 | 63 | 36 | 89 | 92 | 0 | 2 | 0 | 32 | -126 | 1148
2018-09-01 | 11:00 | 1159 | 349 | 610 | 63 | 36 | 89 | 92 | 0 | 4 | 0 | 42 | -126 | 1159
2018-09-01 | 12:00 | 1125 | 349 | 597 | 63 | 36 | 89 | 117 | 0 | 2 | 0 | -2 | -126 | 1125
2018-09-01 | 13:00 | 1135 | 349 | 546 | 63 | 36 | 89 | 113 | 0 | 4 | 0 | 61 | -126 | 1135
2018-09-01 | 14:00 | 1085 | 349 | 545 | 67 | 36 | 89 | 109 | 0 | 4 | 0 | 12 | -126 | 1085
2018-09-01 | 15:00 | 1064 | 349 | 524 | 68 | 36 | 89 | 123 | 0 | 5 | 0 | -4 | -126 | 1064
2018-09-01 | 16:00 | 1073 | 349 | 552 | 73 | 36 | 89 | 87 | 0 | 3 | 0 | 10 | -126 | 1073
2018-09-01 | 17:00 | 1080 | 349 | 559 | 92 | 36 | 89 | 30 | 0 | 2 | 0 | 49 | -126 | 1080
2018-09-01 | 18:00 | 1083 | 349 | 560 | 120 | 36 | 89 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50 | -126 | 1083
2018-09-01 | 19:00 | 1058 | 349 | 559 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | -126 | 1058
2018-09-01 | 20:00 | 1008 | 349 | 534 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | -126 | 1008
2018-09-01 | 21:00 | 960 | 349 | 519 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -29 | -122 | 960
2018-09-01 | 22:00 | 931 | 349 | 512 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -39 | -122 | 931
2018-09-01 | 23:00 | 886 | 349 | 503 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -50 | -122 | 886
2018-09-02 | 0:00 | 815 | 349 | 395 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 815
2018-09-02 | 1:00 | 796 | 349 | 377 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 796
2018-09-02 | 2:00 | 797 | 349 | 354 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 797
2018-09-02 | 3:00 | 814 | 349 | 348 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 814
2018-09-02 | 4:00 | 845 | 349 | 382 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 845
2018-09-02 | 5:00 | 851 | 349 | 403 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 851
2018-09-02 | 6:00 | 825 | 349 | 358 | 90 | 36 | 89 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 825
2018-09-02 | 7:00 | 837 | 349 | 296 | 73 | 36 | 89 | 121 | 0 | 3 | 0 | -4 | -126 | 837
2018-09-02 | 8:00 | 865 | 349 | 246 | 70 | 36 | 89 | 267 | 0 | 2 | 0 | -68 | -126 | 865
2018-09-02 | 9:00 | 927 | 349 | 248 | 65 | 36 | 89 | 395 | 0 | 2 | 0 | -131 | -126 | 927
2018-09-02 | 10:00 | 984 | 349 | 248 | 63 | 36 | 89 | 479 | 0 | 1 | 0 | -155 | -126 | 984
2018-09-02 | 11:00 | 1052 | 349 | 249 | 63 | 36 | 89 | 533 | 0 | 1 | 0 | -142 | -126 | 1052
2018-09-02 | 12:00 | 1101 | 349 | 251 | 63 | 36 | 89 | 493 | 0 | 1 | 0 | -55 | -126 | 1101
2018-09-02 | 13:00 | 1120 | 349 | 274 | 63 | 36 | 89 | 435 | 0 | 4 | 0 | -4 | -126 | 1120
2018-09-02 | 14:00 | 1085 | 349 | 332 | 67 | 36 | 89 | 331 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 1085
2018-09-02 | 15:00 | 1100 | 349 | 433 | 68 | 36 | 89 | 239 | 0 | 7 | 0 | 5 | -126 | 1100
2018-09-02 | 16:00 | 1126 | 349 | 502 | 73 | 36 | 89 | 147 | 0 | 10 | 0 | 46 | -126 | 1126
2018-09-02 | 17:00 | 1150 | 349 | 575 | 92 | 36 | 89 | 63 | 0 | 9 | 0 | 63 | -126 | 1150
2018-09-02 | 18:00 | 1161 | 349 | 583 | 120 | 36 | 89 | 7 | 0 | 11 | 0 | 92 | -126 | 1161
2018-09-02 | 19:00 | 1131 | 349 | 579 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 68 | -126 | 1131
2018-09-02 | 20:00 | 1076 | 349 | 520 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 72 | -126 | 1076
2018-09-02 | 21:00 | 1010 | 349 | 498 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | -122 | 1010
2018-09-02 | 22:00 | 940 | 349 | 465 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -122 | 940
2018-09-02 | 23:00 | 882 | 349 | 426 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -122 | 882
2018-09-03 | 0:00 | 808 | 349 | 416 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -50 | -125 | 808
2018-09-03 | 1:00 | 783 | 349 | 398 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -57 | -125 | 783
2018-09-03 | 2:00 | 784 | 349 | 387 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -67 | -125 | 784
2018-09-03 | 3:00 | 811 | 349 | 389 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -71 | -125 | 811
2018-09-03 | 4:00 | 844 | 349 | 412 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -57 | -125 | 844
2018-09-03 | 5:00 | 870 | 349 | 444 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -50 | -125 | 870
2018-09-03 | 6:00 | 897 | 349 | 451 | 90 | 36 | 89 | 26 | 0 | 30 | 0 | -49 | -125 | 897
2018-09-03 | 7:00 | 975 | 349 | 455 | 73 | 36 | 89 | 133 | 0 | 27 | 0 | -52 | -135 | 975
2018-09-03 | 8:00 | 1082 | 349 | 435 | 70 | 36 | 89 | 267 | 0 | 22 | 0 | -51 | -135 | 1082
2018-09-03 | 9:00 | 1171 | 349 | 427 | 65 | 36 | 89 | 384 | 0 | 19 | 0 | -63 | -135 | 1171
2018-09-03 | 10:00 | 1235 | 349 | 433 | 63 | 36 | 89 | 472 | 0 | 18 | 0 | -90 | -135 | 1235
2018-09-03 | 11:00 | 1299 | 349 | 449 | 63 | 36 | 89 | 521 | 0 | 18 | 0 | -91 | -135 | 1299
2018-09-03 | 12:00 | 1328 | 349 | 475 | 63 | 36 | 89 | 527 | 0 | 16 | 0 | -92 | -135 | 1328
2018-09-03 | 13:00 | 1378 | 349 | 512 | 63 | 36 | 89 | 479 | 0 | 17 | 0 | -32 | -135 | 1378
2018-09-03 | 14:00 | 1363 | 349 | 543 | 67 | 36 | 89 | 399 | 0 | 17 | 0 | -2 | -135 | 1363
2018-09-03 | 15:00 | 1372 | 349 | 633 | 68 | 36 | 89 | 321 | 0 | 15 | 0 | -4 | -135 | 1372
2018-09-03 | 16:00 | 1406 | 349 | 720 | 73 | 36 | 89 | 201 | 0 | 14 | 0 | 59 | -135 | 1406
2018-09-03 | 17:00 | 1403 | 349 | 722 | 92 | 36 | 89 | 88 | 0 | 18 | 0 | 144 | -135 | 1403
2018-09-03 | 18:00 | 1364 | 349 | 669 | 120 | 36 | 89 | 10 | 0 | 20 | 0 | 206 | -135 | 1364
2018-09-03 | 19:00 | 1313 | 349 | 664 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 163 | -135 | 1313
2018-09-03 | 20:00 | 1227 | 349 | 658 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 78 | -135 | 1227
2018-09-03 | 21:00 | 1156 | 349 | 657 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | -125 | 1156
2018-09-03 | 22:00 | 1086 | 349 | 626 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -18 | -125 | 1086
2018-09-03 | 23:00 | 1006 | 349 | 624 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -71 | -125 | 1006
2018-09-04 | 0:00 | 928 | 349 | 528 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -40 | -125 | 928
2018-09-04 | 1:00 | 888 | 349 | 519 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -72 | -125 | 888
2018-09-04 | 2:00 | 880 | 349 | 515 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -98 | -125 | 880
2018-09-04 | 3:00 | 896 | 349 | 516 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -110 | -125 | 896
2018-09-04 | 4:00 | 925 | 349 | 520 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -84 | -125 | 925
2018-09-04 | 5:00 | 945 | 349 | 527 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -59 | -125 | 945
2018-09-04 | 6:00 | 972 | 349 | 534 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 38 | 0 | -52 | -125 | 972
2018-09-04 | 7:00 | 1041 | 349 | 549 | 73 | 36 | 89 | 76 | 0 | 38 | 0 | -34 | -135 | 1041
2018-09-04 | 8:00 | 1150 | 349 | 553 | 70 | 36 | 89 | 173 | 0 | 37 | 0 | -22 | -135 | 1150
2018-09-04 | 9:00 | 1233 | 349 | 547 | 65 | 36 | 89 | 290 | 0 | 29 | 0 | -37 | -135 | 1233
2018-09-04 | 10:00 | 1299 | 349 | 632 | 63 | 36 | 89 | 289 | 0 | 37 | 0 | -61 | -135 | 1299
2018-09-04 | 11:00 | 1338 | 349 | 645 | 63 | 36 | 89 | 280 | 0 | 53 | 0 | -42 | -135 | 1338
2018-09-04 | 12:00 | 1297 | 349 | 643 | 63 | 36 | 89 | 262 | 0 | 59 | 0 | -69 | -135 | 1297
2018-09-04 | 13:00 | 1328 | 349 | 578 | 63 | 36 | 89 | 272 | 0 | 55 | 0 | 21 | -135 | 1328
2018-09-04 | 14:00 | 1318 | 349 | 579 | 67 | 36 | 89 | 266 | 0 | 61 | 0 | 6 | -135 | 1318
2018-09-04 | 15:00 | 1319 | 349 | 577 | 68 | 36 | 89 | 243 | 0 | 68 | 0 | 24 | -135 | 1319
2018-09-04 | 16:00 | 1311 | 349 | 591 | 73 | 36 | 89 | 152 | 0 | 62 | 0 | 94 | -135 | 1311
2018-09-04 | 17:00 | 1282 | 349 | 591 | 92 | 36 | 89 | 65 | 0 | 54 | 0 | 141 | -135 | 1282
2018-09-04 | 18:00 | 1258 | 349 | 590 | 120 | 36 | 89 | 7 | 0 | 49 | 0 | 153 | -135 | 1258
2018-09-04 | 19:00 | 1207 | 349 | 588 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 116 | -135 | 1207
2018-09-04 | 20:00 | 1136 | 349 | 587 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 53 | -135 | 1136
2018-09-04 | 21:00 | 1082 | 349 | 586 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -125 | 1082
2018-09-04 | 22:00 | 1021 | 349 | 579 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -37 | -125 | 1021
2018-09-04 | 23:00 | 952 | 349 | 577 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -80 | -125 | 952
2018-09-05 | 0:00 | 869 | 349 | 444 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -16 | -125 | 869
2018-09-05 | 1:00 | 842 | 349 | 441 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -38 | -125 | 842
2018-09-05 | 2:00 | 840 | 349 | 427 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -42 | -125 | 840
2018-09-05 | 3:00 | 858 | 349 | 422 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -43 | -125 | 858
2018-09-05 | 4:00 | 897 | 349 | 431 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -9 | -125 | 897
2018-09-05 | 5:00 | 915 | 349 | 466 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -7 | -125 | 915
2018-09-05 | 6:00 | 923 | 349 | 461 | 90 | 36 | 89 | 30 | 0 | 7 | 0 | -14 | -125 | 923
2018-09-05 | 7:00 | 960 | 349 | 430 | 73 | 36 | 89 | 134 | 0 | 5 | 0 | -21 | -135 | 960
2018-09-05 | 8:00 | 1045 | 349 | 398 | 70 | 36 | 89 | 274 | 0 | 4 | 0 | -40 | -135 | 1045
2018-09-05 | 9:00 | 1108 | 349 | 374 | 65 | 36 | 89 | 385 | 0 | 4 | 0 | -59 | -135 | 1108
2018-09-05 | 10:00 | 1174 | 349 | 357 | 63 | 36 | 89 | 494 | 0 | 4 | 0 | -83 | -135 | 1174
2018-09-05 | 11:00 | 1222 | 349 | 355 | 63 | 36 | 89 | 551 | 0 | 5 | 0 | -91 | -135 | 1222
2018-09-05 | 12:00 | 1224 | 349 | 355 | 63 | 36 | 89 | 565 | 0 | 9 | 0 | -107 | -135 | 1224
2018-09-05 | 13:00 | 1260 | 349 | 369 | 63 | 36 | 89 | 530 | 0 | 10 | 0 | -51 | -135 | 1260
2018-09-05 | 14:00 | 1247 | 349 | 417 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 8 | 0 | -35 | -135 | 1247
2018-09-05 | 15:00 | 1250 | 349 | 535 | 68 | 36 | 89 | 332 | 0 | 8 | 0 | -32 | -135 | 1250
2018-09-05 | 16:00 | 1281 | 349 | 648 | 73 | 36 | 89 | 193 | 0 | 7 | 0 | 21 | -135 | 1281
2018-09-05 | 17:00 | 1260 | 349 | 666 | 92 | 36 | 89 | 71 | 0 | 6 | 0 | 86 | -135 | 1260
2018-09-05 | 18:00 | 1228 | 349 | 590 | 120 | 36 | 89 | 5 | 0 | 5 | 0 | 169 | -135 | 1228
2018-09-05 | 19:00 | 1181 | 349 | 588 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 | -135 | 1181
2018-09-05 | 20:00 | 1116 | 349 | 586 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | -135 | 1116
2018-09-05 | 21:00 | 1056 | 349 | 586 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -125 | 1056
2018-09-05 | 22:00 | 1001 | 349 | 549 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -125 | 1001
2018-09-05 | 23:00 | 930 | 349 | 502 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 930
2018-09-06 | 0:00 | 853 | 349 | 501 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -125 | 853
2018-09-06 | 1:00 | 828 | 349 | 501 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89 | -125 | 828
2018-09-06 | 2:00 | 821 | 349 | 500 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -116 | -125 | 821
2018-09-06 | 3:00 | 844 | 349 | 500 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -119 | -125 | 844
2018-09-06 | 4:00 | 881 | 349 | 502 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | -125 | 881
2018-09-06 | 5:00 | 899 | 349 | 503 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -49 | -125 | 899
2018-09-06 | 6:00 | 909 | 349 | 503 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 1 | 0 | -47 | -125 | 909
2018-09-06 | 7:00 | 950 | 349 | 504 | 73 | 36 | 89 | 78 | 0 | 1 | 0 | -45 | -135 | 950
2018-09-06 | 8:00 | 1030 | 349 | 490 | 70 | 36 | 89 | 169 | 0 | 1 | 0 | -39 | -135 | 1030
2018-09-06 | 9:00 | 1109 | 349 | 491 | 65 | 36 | 89 | 280 | 0 | 1 | 0 | -67 | -135 | 1109
2018-09-06 | 10:00 | 1176 | 349 | 493 | 63 | 36 | 89 | 361 | 0 | 3 | 0 | -83 | -135 | 1176
2018-09-06 | 11:00 | 1233 | 349 | 501 | 63 | 36 | 89 | 349 | 0 | 3 | 0 | -22 | -135 | 1233
2018-09-06 | 12:00 | 1241 | 349 | 599 | 63 | 36 | 89 | 289 | 0 | 2 | 0 | -51 | -135 | 1241
2018-09-06 | 13:00 | 1283 | 349 | 673 | 63 | 36 | 89 | 208 | 0 | 4 | 0 | -4 | -135 | 1283
2018-09-06 | 14:00 | 1253 | 349 | 673 | 67 | 36 | 89 | 174 | 0 | 5 | 0 | -5 | -135 | 1253
2018-09-06 | 15:00 | 1261 | 349 | 628 | 68 | 36 | 89 | 132 | 0 | 10 | 0 | 84 | -135 | 1261
2018-09-06 | 16:00 | 1275 | 349 | 635 | 73 | 36 | 89 | 80 | 0 | 13 | 0 | 135 | -135 | 1275
2018-09-06 | 17:00 | 1261 | 349 | 637 | 92 | 36 | 89 | 30 | 0 | 15 | 0 | 148 | -135 | 1261
2018-09-06 | 18:00 | 1266 | 349 | 639 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 152 | -135 | 1266
2018-09-06 | 19:00 | 1210 | 349 | 633 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 | -135 | 1210
2018-09-06 | 20:00 | 1141 | 349 | 626 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -135 | 1141
2018-09-06 | 21:00 | 1076 | 349 | 595 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -125 | 1076
2018-09-06 | 22:00 | 1021 | 349 | 586 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -32 | -125 | 1021
2018-09-06 | 23:00 | 969 | 349 | 584 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -58 | -125 | 969
2018-09-07 | 0:00 | 895 | 349 | 531 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -72 | -125 | 895
2018-09-07 | 1:00 | 868 | 349 | 528 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -98 | -125 | 868
2018-09-07 | 2:00 | 862 | 349 | 526 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -119 | -125 | 862
2018-09-07 | 3:00 | 886 | 349 | 526 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -121 | -125 | 886
2018-09-07 | 4:00 | 918 | 349 | 532 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -96 | -125 | 918
2018-09-07 | 5:00 | 937 | 349 | 540 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -73 | -125 | 937
2018-09-07 | 6:00 | 956 | 349 | 544 | 90 | 36 | 89 | 15 | 0 | 31 | 0 | -73 | -125 | 956
2018-09-07 | 7:00 | 1015 | 349 | 554 | 73 | 36 | 89 | 76 | 0 | 30 | 0 | -57 | -135 | 1015
2018-09-07 | 8:00 | 1118 | 349 | 546 | 70 | 36 | 89 | 178 | 0 | 38 | 0 | -53 | -135 | 1118
2018-09-07 | 9:00 | 1239 | 349 | 561 | 65 | 36 | 89 | 260 | 0 | 47 | 0 | -33 | -135 | 1239
2018-09-07 | 10:00 | 1271 | 349 | 639 | 63 | 36 | 89 | 238 | 0 | 50 | 0 | -58 | -135 | 1271
2018-09-07 | 11:00 | 1316 | 349 | 651 | 63 | 36 | 89 | 231 | 0 | 49 | 0 | -17 | -135 | 1316
2018-09-07 | 12:00 | 1293 | 349 | 654 | 63 | 36 | 89 | 199 | 0 | 47 | 0 | -9 | -135 | 1293
2018-09-07 | 13:00 | 1304 | 349 | 592 | 63 | 36 | 89 | 143 | 0 | 37 | 0 | 130 | -135 | 1304
2018-09-07 | 14:00 | 1264 | 349 | 593 | 67 | 36 | 89 | 100 | 0 | 30 | 0 | 135 | -135 | 1264
2018-09-07 | 15:00 | 1241 | 349 | 594 | 68 | 36 | 89 | 71 | 0 | 25 | 0 | 144 | -135 | 1241
2018-09-07 | 16:00 | 1229 | 349 | 600 | 73 | 36 | 89 | 40 | 0 | 23 | 0 | 154 | -135 | 1229
2018-09-07 | 17:00 | 1189 | 349 | 599 | 92 | 36 | 89 | 19 | 0 | 13 | 0 | 127 | -135 | 1189
2018-09-07 | 18:00 | 1165 | 349 | 599 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 18 | 0 | 88 | -135 | 1165
2018-09-07 | 19:00 | 1113 | 349 | 597 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 39 | -135 | 1113
2018-09-07 | 20:00 | 1047 | 349 | 585 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -14 | -135 | 1047
2018-09-07 | 21:00 | 986 | 349 | 583 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -73 | -125 | 986
2018-09-07 | 22:00 | 936 | 349 | 584 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -103 | -125 | 936
2018-09-07 | 23:00 | 878 | 349 | 582 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -133 | -125 | 878
2018-09-08 | 0:00 | 811 | 349 | 388 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 811
2018-09-08 | 1:00 | 785 | 349 | 360 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -122 | 785
2018-09-08 | 2:00 | 789 | 349 | 343 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 789
2018-09-08 | 3:00 | 822 | 349 | 352 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 822
2018-09-08 | 4:00 | 857 | 349 | 390 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 857
2018-09-08 | 5:00 | 872 | 349 | 420 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 872
2018-09-08 | 6:00 | 852 | 349 | 397 | 90 | 36 | 89 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 852
2018-09-08 | 7:00 | 872 | 349 | 418 | 73 | 36 | 89 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 872
2018-09-08 | 8:00 | 917 | 349 | 432 | 70 | 36 | 89 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | -126 | 917
2018-09-08 | 9:00 | 954 | 349 | 452 | 65 | 36 | 89 | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | -126 | 954
2018-09-08 | 10:00 | 958 | 349 | 403 | 63 | 36 | 89 | 127 | 0 | 17 | 0 | 0 | -126 | 958
2018-09-08 | 11:00 | 979 | 349 | 401 | 63 | 36 | 89 | 152 | 0 | 15 | 0 | 0 | -126 | 979
2018-09-08 | 12:00 | 981 | 349 | 457 | 63 | 36 | 89 | 101 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 981
2018-09-08 | 13:00 | 994 | 349 | 515 | 63 | 36 | 89 | 56 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 994
2018-09-08 | 14:00 | 976 | 349 | 524 | 67 | 36 | 89 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 976
2018-09-08 | 15:00 | 962 | 349 | 514 | 68 | 36 | 89 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | -126 | 962
2018-09-08 | 16:00 | 958 | 349 | 503 | 73 | 36 | 89 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 958
2018-09-08 | 17:00 | 950 | 349 | 491 | 92 | 36 | 89 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 950
2018-09-08 | 18:00 | 968 | 349 | 497 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 968
2018-09-08 | 19:00 | 943 | 349 | 465 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 943
2018-09-08 | 20:00 | 904 | 349 | 426 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 904
2018-09-08 | 21:00 | 868 | 349 | 391 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 868
2018-09-08 | 22:00 | 841 | 349 | 378 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 841
2018-09-08 | 23:00 | 799 | 349 | 354 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 799
2018-09-09 | 0:00 | 749 | 349 | 321 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -7 | -122 | 749
2018-09-09 | 1:00 | 728 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -7 | -122 | 728
2018-09-09 | 2:00 | 742 | 349 | 288 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -7 | -122 | 742
2018-09-09 | 3:00 | 780 | 349 | 304 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -7 | -122 | 780
2018-09-09 | 4:00 | 820 | 349 | 347 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -6 | -122 | 820
2018-09-09 | 5:00 | 820 | 349 | 360 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -6 | -122 | 820
2018-09-09 | 6:00 | 789 | 349 | 339 | 90 | 36 | 89 | 1 | 0 | 13 | 0 | -6 | -122 | 789
2018-09-09 | 7:00 | 804 | 349 | 367 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 12 | 0 | -4 | -126 | 804
2018-09-09 | 8:00 | 831 | 349 | 370 | 70 | 36 | 89 | 32 | 0 | 12 | 0 | -1 | -126 | 831
2018-09-09 | 9:00 | 868 | 349 | 382 | 65 | 36 | 89 | 61 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 868
2018-09-09 | 10:00 | 891 | 349 | 379 | 63 | 36 | 89 | 90 | 0 | 11 | 0 | 0 | -126 | 891
2018-09-09 | 11:00 | 884 | 349 | 344 | 63 | 36 | 89 | 125 | 0 | 10 | 0 | -6 | -126 | 884
2018-09-09 | 12:00 | 892 | 349 | 321 | 63 | 36 | 89 | 158 | 0 | 8 | 0 | -6 | -126 | 892
2018-09-09 | 13:00 | 881 | 349 | 301 | 63 | 36 | 89 | 171 | 0 | 5 | 0 | -7 | -126 | 881
2018-09-09 | 14:00 | 872 | 349 | 309 | 67 | 36 | 89 | 150 | 0 | 5 | 0 | -7 | -126 | 872
2018-09-09 | 15:00 | 875 | 349 | 341 | 68 | 36 | 89 | 117 | 0 | 6 | 0 | -5 | -126 | 875
2018-09-09 | 16:00 | 898 | 349 | 398 | 73 | 36 | 89 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | -126 | 898
2018-09-09 | 17:00 | 936 | 349 | 450 | 92 | 36 | 89 | 25 | 0 | 12 | 0 | 9 | -126 | 936
2018-09-09 | 18:00 | 977 | 349 | 451 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 17 | 0 | 40 | -126 | 977
2018-09-09 | 19:00 | 964 | 349 | 451 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | -126 | 964
2018-09-09 | 20:00 | 926 | 349 | 423 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -126 | 926
2018-09-09 | 21:00 | 874 | 349 | 371 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -6 | -122 | 874
2018-09-09 | 22:00 | 830 | 349 | 344 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -6 | -122 | 830
2018-09-09 | 23:00 | 792 | 349 | 326 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -9 | -122 | 792
2018-09-10 | 0:00 | 738 | 349 | 278 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -125 | 738
2018-09-10 | 1:00 | 707 | 349 | 252 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -125 | 707
2018-09-10 | 2:00 | 725 | 349 | 251 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -4 | -125 | 725
2018-09-10 | 3:00 | 770 | 349 | 266 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -125 | 770
2018-09-10 | 4:00 | 819 | 349 | 318 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -125 | 819
2018-09-10 | 5:00 | 841 | 349 | 361 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -125 | 841
2018-09-10 | 6:00 | 843 | 349 | 353 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 38 | 0 | 0 | -125 | 843
2018-09-10 | 7:00 | 879 | 349 | 333 | 73 | 36 | 89 | 92 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 879
2018-09-10 | 8:00 | 927 | 349 | 265 | 70 | 36 | 89 | 214 | 0 | 43 | 0 | -4 | -135 | 927
2018-09-10 | 9:00 | 995 | 349 | 245 | 65 | 36 | 89 | 312 | 0 | 43 | 0 | -9 | -135 | 995
2018-09-10 | 10:00 | 1013 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 391 | 0 | 39 | 0 | -59 | -135 | 1013
2018-09-10 | 11:00 | 1056 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 455 | 0 | 39 | 0 | -80 | -135 | 1056
2018-09-10 | 12:00 | 1045 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 448 | 0 | 36 | 0 | -82 | -135 | 1045
2018-09-10 | 13:00 | 1091 | 349 | 246 | 63 | 36 | 89 | 408 | 0 | 38 | 0 | -3 | -135 | 1091
2018-09-10 | 14:00 | 1084 | 349 | 271 | 67 | 36 | 89 | 366 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1084
2018-09-10 | 15:00 | 1094 | 349 | 352 | 68 | 36 | 89 | 293 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1094
2018-09-10 | 16:00 | 1109 | 349 | 479 | 73 | 36 | 89 | 174 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1109
2018-09-10 | 17:00 | 1099 | 349 | 534 | 92 | 36 | 89 | 62 | 0 | 40 | 0 | 32 | -135 | 1099
2018-09-10 | 18:00 | 991 | 349 | 460 | 120 | 36 | 89 | 5 | 0 | 39 | 0 | 28 | -135 | 991
2018-09-10 | 19:00 | 1048 | 349 | 466 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 79 | -135 | 1048
2018-09-10 | 20:00 | 990 | 349 | 460 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 24 | -135 | 990
2018-09-10 | 21:00 | 942 | 349 | 436 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -125 | 942
2018-09-10 | 22:00 | 895 | 349 | 402 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -125 | 895
2018-09-10 | 23:00 | 851 | 349 | 381 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -125 | 851
2018-09-11 | 0:00 | 773 | 349 | 326 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -6 | -125 | 773
2018-09-11 | 1:00 | 759 | 349 | 313 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -5 | -125 | 759
2018-09-11 | 2:00 | 761 | 349 | 298 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -7 | -125 | 761
2018-09-11 | 3:00 | 803 | 349 | 314 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -5 | -125 | 803
2018-09-11 | 4:00 | 851 | 349 | 362 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -3 | -125 | 851
2018-09-11 | 5:00 | 861 | 349 | 386 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -3 | -125 | 861
2018-09-11 | 6:00 | 864 | 349 | 375 | 90 | 36 | 89 | 17 | 0 | 36 | 0 | -3 | -125 | 864
2018-09-11 | 7:00 | 889 | 349 | 356 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 33 | 0 | -5 | -135 | 889
2018-09-11 | 8:00 | 941 | 349 | 304 | 70 | 36 | 89 | 204 | 0 | 30 | 0 | -6 | -135 | 941
2018-09-11 | 9:00 | 999 | 349 | 279 | 65 | 36 | 89 | 297 | 0 | 26 | 0 | -7 | -135 | 999
2018-09-11 | 10:00 | 1050 | 349 | 262 | 63 | 36 | 89 | 375 | 0 | 23 | 0 | -12 | -135 | 1050
2018-09-11 | 11:00 | 1094 | 349 | 260 | 63 | 36 | 89 | 428 | 0 | 21 | 0 | -17 | -135 | 1094
2018-09-11 | 12:00 | 1078 | 349 | 257 | 63 | 36 | 89 | 442 | 0 | 22 | 0 | -45 | -135 | 1078
2018-09-11 | 13:00 | 1110 | 349 | 299 | 63 | 36 | 89 | 394 | 0 | 22 | 0 | -7 | -135 | 1110
2018-09-11 | 14:00 | 1114 | 349 | 399 | 67 | 36 | 89 | 291 | 0 | 24 | 0 | -6 | -135 | 1114
2018-09-11 | 15:00 | 1123 | 349 | 482 | 68 | 36 | 89 | 213 | 0 | 27 | 0 | -6 | -135 | 1123
2018-09-11 | 16:00 | 1145 | 349 | 577 | 73 | 36 | 89 | 122 | 0 | 34 | 0 | 0 | -135 | 1145
2018-09-11 | 17:00 | 1129 | 349 | 620 | 92 | 36 | 89 | 39 | 0 | 34 | 0 | 5 | -135 | 1129
2018-09-11 | 18:00 | 1128 | 349 | 553 | 120 | 36 | 89 | 4 | 0 | 38 | 0 | 74 | -135 | 1128
2018-09-11 | 19:00 | 1084 | 349 | 553 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 24 | -135 | 1084
2018-09-11 | 20:00 | 1023 | 349 | 516 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 1023
2018-09-11 | 21:00 | 973 | 349 | 469 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -125 | 973
2018-09-11 | 22:00 | 923 | 349 | 449 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -5 | -125 | 923
2018-09-11 | 23:00 | 876 | 349 | 433 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | -125 | 876
2018-09-12 | 0:00 | 810 | 349 | 428 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -60 | -125 | 810
2018-09-12 | 1:00 | 793 | 349 | 422 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -73 | -125 | 793
2018-09-12 | 2:00 | 798 | 349 | 418 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -85 | -125 | 798
2018-09-12 | 3:00 | 832 | 349 | 425 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -76 | -125 | 832
2018-09-12 | 4:00 | 874 | 349 | 439 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -41 | -125 | 874
2018-09-12 | 5:00 | 885 | 349 | 448 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -21 | -125 | 885
2018-09-12 | 6:00 | 892 | 349 | 449 | 90 | 36 | 89 | 4 | 0 | 17 | 0 | -17 | -125 | 892
2018-09-12 | 7:00 | 936 | 349 | 474 | 73 | 36 | 89 | 37 | 0 | 14 | 0 | -1 | -135 | 936
2018-09-12 | 8:00 | 1012 | 349 | 508 | 70 | 36 | 89 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1012
2018-09-12 | 9:00 | 1081 | 349 | 537 | 65 | 36 | 89 | 123 | 0 | 9 | 0 | 8 | -135 | 1081
2018-09-12 | 10:00 | 1106 | 349 | 526 | 63 | 36 | 89 | 173 | 0 | 5 | 0 | 0 | -135 | 1106
2018-09-12 | 11:00 | 1133 | 349 | 511 | 63 | 36 | 89 | 216 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1133
2018-09-12 | 12:00 | 1100 | 349 | 442 | 63 | 36 | 89 | 259 | 0 | 4 | 0 | -7 | -135 | 1100
2018-09-12 | 13:00 | 1144 | 349 | 457 | 63 | 36 | 89 | 281 | 0 | 4 | 0 | 0 | -135 | 1144
2018-09-12 | 14:00 | 1118 | 349 | 494 | 67 | 36 | 89 | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1118
2018-09-12 | 15:00 | 1141 | 349 | 551 | 68 | 36 | 89 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1141
2018-09-12 | 16:00 | 1152 | 349 | 619 | 73 | 36 | 89 | 114 | 0 | 1 | 0 | 6 | -135 | 1152
2018-09-12 | 17:00 | 1138 | 349 | 629 | 92 | 36 | 89 | 47 | 0 | 1 | 0 | 30 | -135 | 1138
2018-09-12 | 18:00 | 1147 | 349 | 555 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 129 | -135 | 1147
2018-09-12 | 19:00 | 1093 | 349 | 552 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | -135 | 1093
2018-09-12 | 20:00 | 1031 | 349 | 550 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -135 | 1031
2018-09-12 | 21:00 | 980 | 349 | 509 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 980
2018-09-12 | 22:00 | 944 | 349 | 489 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -125 | 944
2018-09-12 | 23:00 | 890 | 349 | 460 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -125 | 890
2018-09-13 | 0:00 | 814 | 349 | 481 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -86 | -125 | 814
2018-09-13 | 1:00 | 801 | 349 | 481 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -99 | -125 | 801
2018-09-13 | 2:00 | 801 | 349 | 480 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -118 | -125 | 801
2018-09-13 | 3:00 | 840 | 349 | 482 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -108 | -125 | 840
2018-09-13 | 4:00 | 880 | 349 | 483 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -66 | -125 | 880
2018-09-13 | 5:00 | 898 | 349 | 486 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -33 | -125 | 898
2018-09-13 | 6:00 | 902 | 349 | 485 | 90 | 36 | 89 | 16 | 0 | 3 | 0 | -41 | -125 | 902
2018-09-13 | 7:00 | 935 | 349 | 487 | 73 | 36 | 89 | 88 | 0 | 2 | 0 | -54 | -135 | 935
2018-09-13 | 8:00 | 1013 | 349 | 470 | 70 | 36 | 89 | 203 | 0 | 1 | 0 | -70 | -135 | 1013
2018-09-13 | 9:00 | 1115 | 349 | 475 | 65 | 36 | 89 | 306 | 0 | 0 | 0 | -70 | -135 | 1115
2018-09-13 | 10:00 | 1157 | 349 | 478 | 63 | 36 | 89 | 330 | 0 | 0 | 0 | -53 | -135 | 1157
2018-09-13 | 11:00 | 1211 | 349 | 495 | 63 | 36 | 89 | 329 | 0 | 0 | 0 | -15 | -135 | 1211
2018-09-13 | 12:00 | 1189 | 349 | 519 | 63 | 36 | 89 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | -135 | 1189
2018-09-13 | 13:00 | 1222 | 349 | 629 | 63 | 36 | 89 | 236 | 0 | 1 | 0 | -46 | -135 | 1222
2018-09-13 | 14:00 | 1229 | 349 | 650 | 67 | 36 | 89 | 184 | 0 | 2 | 0 | -13 | -135 | 1229
2018-09-13 | 15:00 | 1209 | 349 | 655 | 68 | 36 | 89 | 115 | 0 | 1 | 0 | 31 | -135 | 1209
2018-09-13 | 16:00 | 1217 | 349 | 566 | 73 | 36 | 89 | 69 | 0 | 2 | 0 | 168 | -135 | 1217
2018-09-13 | 17:00 | 1196 | 349 | 567 | 92 | 36 | 89 | 22 | 0 | 4 | 0 | 172 | -135 | 1196
2018-09-13 | 18:00 | 1198 | 349 | 567 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 169 | -135 | 1198
2018-09-13 | 19:00 | 1132 | 349 | 565 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 101 | -135 | 1132
2018-09-13 | 20:00 | 1067 | 349 | 564 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | -135 | 1067
2018-09-13 | 21:00 | 1017 | 349 | 551 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -125 | 1017
2018-09-13 | 22:00 | 969 | 349 | 561 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -47 | -125 | 969
2018-09-13 | 23:00 | 914 | 349 | 559 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -79 | -125 | 914
2018-09-14 | 0:00 | 853 | 349 | 503 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -72 | -125 | 853
2018-09-14 | 1:00 | 823 | 349 | 501 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -99 | -125 | 823
2018-09-14 | 2:00 | 823 | 349 | 501 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -120 | -125 | 823
2018-09-14 | 3:00 | 858 | 349 | 502 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -112 | -125 | 858
2018-09-14 | 4:00 | 892 | 349 | 503 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -77 | -125 | 892
2018-09-14 | 5:00 | 903 | 349 | 504 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -52 | -125 | 903
2018-09-14 | 6:00 | 915 | 349 | 505 | 90 | 36 | 89 | 9 | 0 | 8 | 0 | -46 | -125 | 915
2018-09-14 | 7:00 | 968 | 349 | 527 | 73 | 36 | 89 | 43 | 0 | 12 | 0 | -26 | -135 | 968
2018-09-14 | 8:00 | 1054 | 349 | 536 | 70 | 36 | 89 | 107 | 0 | 12 | 0 | -10 | -135 | 1054
2018-09-14 | 9:00 | 1136 | 349 | 552 | 65 | 36 | 89 | 177 | 0 | 8 | 0 | -5 | -135 | 1136
2018-09-14 | 10:00 | 1164 | 349 | 534 | 63 | 36 | 89 | 228 | 0 | 10 | 0 | -10 | -135 | 1164
2018-09-14 | 11:00 | 1214 | 349 | 538 | 63 | 36 | 89 | 274 | 0 | 8 | 0 | -8 | -135 | 1214
2018-09-14 | 12:00 | 1185 | 349 | 524 | 63 | 36 | 89 | 270 | 0 | 7 | 0 | -18 | -135 | 1185
2018-09-14 | 13:00 | 1221 | 349 | 555 | 63 | 36 | 89 | 260 | 0 | 9 | 0 | -5 | -135 | 1221
2018-09-14 | 14:00 | 1229 | 349 | 576 | 67 | 36 | 89 | 227 | 0 | 9 | 0 | 11 | -135 | 1229
2018-09-14 | 15:00 | 1226 | 349 | 634 | 68 | 36 | 89 | 172 | 0 | 7 | 0 | 6 | -135 | 1226
2018-09-14 | 16:00 | 1239 | 349 | 640 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 6 | 0 | 88 | -135 | 1239
2018-09-14 | 17:00 | 1216 | 349 | 639 | 92 | 36 | 89 | 37 | 0 | 6 | 0 | 103 | -135 | 1216
2018-09-14 | 18:00 | 1213 | 349 | 589 | 120 | 36 | 89 | 4 | 0 | 5 | 0 | 156 | -135 | 1213
2018-09-14 | 19:00 | 1157 | 349 | 588 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | -135 | 1157
2018-09-14 | 20:00 | 1090 | 349 | 586 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | -135 | 1090
2018-09-14 | 21:00 | 1047 | 349 | 577 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -7 | -125 | 1047
2018-09-14 | 22:00 | 993 | 349 | 553 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -23 | -125 | 993
2018-09-14 | 23:00 | 928 | 349 | 527 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -42 | -125 | 928
2018-09-15 | 0:00 | 859 | 349 | 441 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -18 | -122 | 859
2018-09-15 | 1:00 | 834 | 349 | 431 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -31 | -122 | 834
2018-09-15 | 2:00 | 829 | 349 | 427 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -49 | -122 | 829
2018-09-15 | 3:00 | 854 | 349 | 426 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -47 | -122 | 854
2018-09-15 | 4:00 | 889 | 349 | 435 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -16 | -122 | 889
2018-09-15 | 5:00 | 883 | 349 | 439 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | -122 | 883
2018-09-15 | 6:00 | 874 | 349 | 431 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 3 | 0 | -15 | -122 | 874
2018-09-15 | 7:00 | 911 | 349 | 432 | 73 | 36 | 89 | 76 | 0 | 1 | 0 | -19 | -126 | 911
2018-09-15 | 8:00 | 981 | 349 | 413 | 70 | 36 | 89 | 182 | 0 | 0 | 0 | -32 | -126 | 981
2018-09-15 | 9:00 | 1073 | 349 | 421 | 65 | 36 | 89 | 259 | 0 | 1 | 0 | -21 | -126 | 1073
2018-09-15 | 10:00 | 1131 | 349 | 466 | 63 | 36 | 89 | 339 | 0 | 2 | 0 | -87 | -126 | 1131
2018-09-15 | 11:00 | 1182 | 349 | 496 | 63 | 36 | 89 | 368 | 0 | 3 | 0 | -96 | -126 | 1182
2018-09-15 | 12:00 | 1151 | 349 | 498 | 63 | 36 | 89 | 343 | 0 | 3 | 0 | -104 | -126 | 1151
2018-09-15 | 13:00 | 1180 | 349 | 434 | 63 | 36 | 89 | 336 | 0 | 4 | 0 | -5 | -126 | 1180
2018-09-15 | 14:00 | 1147 | 349 | 438 | 67 | 36 | 89 | 291 | 0 | 6 | 0 | -3 | -126 | 1147
2018-09-15 | 15:00 | 1142 | 349 | 479 | 68 | 36 | 89 | 243 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 1142
2018-09-15 | 16:00 | 1146 | 349 | 538 | 73 | 36 | 89 | 157 | 0 | 4 | 0 | 26 | -126 | 1146
2018-09-15 | 17:00 | 1141 | 349 | 542 | 92 | 36 | 89 | 52 | 0 | 1 | 0 | 106 | -126 | 1141
2018-09-15 | 18:00 | 1137 | 349 | 541 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 124 | -126 | 1137
2018-09-15 | 19:00 | 1101 | 349 | 540 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | -126 | 1101
2018-09-15 | 20:00 | 1044 | 349 | 540 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | -126 | 1044
2018-09-15 | 21:00 | 989 | 349 | 519 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 989
2018-09-15 | 22:00 | 934 | 349 | 480 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 934
2018-09-15 | 23:00 | 887 | 349 | 455 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 887
2018-09-16 | 0:00 | 811 | 349 | 389 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 811
2018-09-16 | 1:00 | 782 | 349 | 360 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 782
2018-09-16 | 2:00 | 776 | 349 | 334 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 776
2018-09-16 | 3:00 | 806 | 349 | 337 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 806
2018-09-16 | 4:00 | 834 | 349 | 367 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 834
2018-09-16 | 5:00 | 828 | 349 | 378 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 828
2018-09-16 | 6:00 | 803 | 349 | 338 | 90 | 36 | 89 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 803
2018-09-16 | 7:00 | 821 | 349 | 281 | 73 | 36 | 89 | 125 | 0 | 2 | 0 | -8 | -126 | 821
2018-09-16 | 8:00 | 862 | 349 | 238 | 70 | 36 | 89 | 261 | 0 | 1 | 0 | -56 | -126 | 862
2018-09-16 | 9:00 | 934 | 349 | 239 | 65 | 36 | 89 | 386 | 0 | 1 | 0 | -105 | -126 | 934
2018-09-16 | 10:00 | 996 | 349 | 239 | 63 | 36 | 89 | 480 | 0 | 1 | 0 | -135 | -126 | 996
2018-09-16 | 11:00 | 1055 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 539 | 0 | 2 | 0 | -137 | -126 | 1055
2018-09-16 | 12:00 | 1080 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 534 | 0 | 4 | 0 | -110 | -126 | 1080
2018-09-16 | 13:00 | 1058 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 464 | 0 | 7 | 0 | -64 | -126 | 1058
2018-09-16 | 14:00 | 1049 | 349 | 252 | 67 | 36 | 89 | 390 | 0 | 13 | 0 | -21 | -126 | 1049
2018-09-16 | 15:00 | 1073 | 349 | 354 | 68 | 36 | 89 | 289 | 0 | 14 | 0 | 0 | -126 | 1073
2018-09-16 | 16:00 | 1095 | 349 | 482 | 73 | 36 | 89 | 180 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 1095
2018-09-16 | 17:00 | 1125 | 349 | 534 | 92 | 36 | 89 | 63 | 0 | 10 | 0 | 78 | -126 | 1125
2018-09-16 | 18:00 | 1112 | 349 | 534 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 9 | 0 | 99 | -126 | 1112
2018-09-16 | 19:00 | 1078 | 349 | 463 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 136 | -126 | 1078
2018-09-16 | 20:00 | 1026 | 349 | 458 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | -126 | 1026
2018-09-16 | 21:00 | 961 | 349 | 457 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | -122 | 961
2018-09-16 | 22:00 | 906 | 349 | 447 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 906
2018-09-16 | 23:00 | 846 | 349 | 411 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 846
2018-09-17 | 0:00 | 780 | 349 | 375 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -18 | -122 | 780
2018-09-17 | 1:00 | 754 | 349 | 350 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -22 | -122 | 754
2018-09-17 | 2:00 | 756 | 349 | 333 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -24 | -122 | 756
2018-09-17 | 3:00 | 780 | 349 | 333 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -24 | -122 | 780
2018-09-17 | 4:00 | 816 | 349 | 369 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -21 | -122 | 816
2018-09-17 | 5:00 | 829 | 349 | 380 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | -122 | 829
2018-09-17 | 6:00 | 817 | 349 | 370 | 90 | 36 | 89 | 22 | 0 | 4 | 0 | -21 | -122 | 817
2018-09-17 | 7:00 | 848 | 349 | 327 | 73 | 36 | 89 | 125 | 0 | 2 | 0 | -27 | -126 | 848
2018-09-17 | 8:00 | 915 | 349 | 274 | 70 | 36 | 89 | 271 | 0 | 1 | 0 | -49 | -126 | 915
2018-09-17 | 9:00 | 1008 | 349 | 275 | 65 | 36 | 89 | 367 | 0 | 2 | 0 | -49 | -126 | 1008
2018-09-17 | 10:00 | 1053 | 349 | 266 | 63 | 36 | 89 | 435 | 0 | 3 | 0 | -62 | -126 | 1053
2018-09-17 | 11:00 | 1104 | 349 | 293 | 63 | 36 | 89 | 433 | 0 | 4 | 0 | -37 | -126 | 1104
2018-09-17 | 12:00 | 1145 | 349 | 353 | 63 | 36 | 89 | 405 | 0 | 3 | 0 | -27 | -126 | 1145
2018-09-17 | 13:00 | 1157 | 349 | 421 | 63 | 36 | 89 | 328 | 0 | 9 | 0 | -12 | -126 | 1157
2018-09-17 | 14:00 | 1133 | 349 | 455 | 67 | 36 | 89 | 255 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 1133
2018-09-17 | 15:00 | 1141 | 349 | 520 | 68 | 36 | 89 | 178 | 0 | 8 | 0 | 19 | -126 | 1141
2018-09-17 | 16:00 | 1138 | 349 | 541 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 7 | 0 | 76 | -126 | 1138
2018-09-17 | 17:00 | 1142 | 349 | 625 | 92 | 36 | 89 | 32 | 0 | 7 | 0 | 38 | -126 | 1142
2018-09-17 | 18:00 | 1166 | 349 | 626 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 67 | -126 | 1166
2018-09-17 | 19:00 | 1122 | 349 | 625 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -126 | 1122
2018-09-17 | 20:00 | 1063 | 349 | 539 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | -126 | 1063
2018-09-17 | 21:00 | 1003 | 349 | 530 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 1003
2018-09-17 | 22:00 | 943 | 349 | 487 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 943
2018-09-17 | 23:00 | 886 | 349 | 452 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 886
2018-09-18 | 0:00 | 823 | 349 | 440 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -36 | -125 | 823
2018-09-18 | 1:00 | 797 | 349 | 424 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -45 | -125 | 797
2018-09-18 | 2:00 | 800 | 349 | 414 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -53 | -125 | 800
2018-09-18 | 3:00 | 825 | 349 | 416 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -58 | -125 | 825
2018-09-18 | 4:00 | 868 | 349 | 443 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -40 | -125 | 868
2018-09-18 | 5:00 | 883 | 349 | 462 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -27 | -125 | 883
2018-09-18 | 6:00 | 898 | 349 | 458 | 90 | 36 | 89 | 12 | 0 | 4 | 0 | -15 | -125 | 898
2018-09-18 | 7:00 | 947 | 349 | 465 | 73 | 36 | 89 | 85 | 0 | 4 | 0 | -19 | -135 | 947
2018-09-18 | 8:00 | 1028 | 349 | 430 | 70 | 36 | 89 | 215 | 0 | 2 | 0 | -28 | -135 | 1028
2018-09-18 | 9:00 | 1128 | 349 | 419 | 65 | 36 | 89 | 367 | 0 | 2 | 0 | -64 | -135 | 1128
2018-09-18 | 10:00 | 1183 | 349 | 408 | 63 | 36 | 89 | 452 | 0 | 1 | 0 | -80 | -135 | 1183
2018-09-18 | 11:00 | 1212 | 349 | 408 | 63 | 36 | 89 | 483 | 0 | 2 | 0 | -83 | -135 | 1212
2018-09-18 | 12:00 | 1229 | 349 | 403 | 63 | 36 | 89 | 512 | 0 | 3 | 0 | -91 | -135 | 1229
2018-09-18 | 13:00 | 1262 | 349 | 447 | 63 | 36 | 89 | 466 | 0 | 4 | 0 | -57 | -135 | 1262
2018-09-18 | 14:00 | 1250 | 349 | 471 | 67 | 36 | 89 | 389 | 0 | 3 | 0 | -19 | -135 | 1250
2018-09-18 | 15:00 | 1263 | 349 | 578 | 68 | 36 | 89 | 288 | 0 | 4 | 0 | -14 | -135 | 1263
2018-09-18 | 16:00 | 1294 | 349 | 674 | 73 | 36 | 89 | 174 | 0 | 3 | 0 | 31 | -135 | 1294
2018-09-18 | 17:00 | 1260 | 349 | 675 | 92 | 36 | 89 | 56 | 0 | 2 | 0 | 96 | -135 | 1260
2018-09-18 | 18:00 | 1238 | 349 | 590 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 186 | -135 | 1238
2018-09-18 | 19:00 | 1183 | 349 | 588 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 129 | -135 | 1183
2018-09-18 | 20:00 | 1106 | 349 | 586 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | -135 | 1106
2018-09-18 | 21:00 | 1040 | 349 | 571 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -125 | 1040
2018-09-18 | 22:00 | 983 | 349 | 528 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -125 | 983
2018-09-18 | 23:00 | 927 | 349 | 497 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -125 | 927
2018-09-19 | 0:00 | 852 | 349 | 436 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -125 | 852
2018-09-19 | 1:00 | 826 | 349 | 450 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -43 | -125 | 826
2018-09-19 | 2:00 | 823 | 349 | 437 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -53 | -125 | 823
2018-09-19 | 3:00 | 847 | 349 | 437 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -56 | -125 | 847
2018-09-19 | 4:00 | 885 | 349 | 458 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -38 | -125 | 885
2018-09-19 | 5:00 | 900 | 349 | 455 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -125 | 900
2018-09-19 | 6:00 | 900 | 349 | 460 | 90 | 36 | 89 | 15 | 0 | 4 | 0 | -18 | -125 | 900
2018-09-19 | 7:00 | 935 | 349 | 444 | 73 | 36 | 89 | 109 | 0 | 2 | 0 | -32 | -135 | 935
2018-09-19 | 8:00 | 1027 | 349 | 429 | 70 | 36 | 89 | 242 | 0 | 0 | 0 | -53 | -135 | 1027
2018-09-19 | 9:00 | 1114 | 349 | 417 | 65 | 36 | 89 | 366 | 0 | 0 | 0 | -73 | -135 | 1114
2018-09-19 | 10:00 | 1162 | 349 | 399 | 63 | 36 | 89 | 469 | 0 | 0 | 0 | -108 | -135 | 1162
2018-09-19 | 11:00 | 1221 | 349 | 402 | 63 | 36 | 89 | 533 | 0 | 0 | 0 | -116 | -135 | 1221
2018-09-19 | 12:00 | 1224 | 349 | 463 | 63 | 36 | 89 | 521 | 0 | 0 | 0 | -162 | -135 | 1224
2018-09-19 | 13:00 | 1261 | 349 | 527 | 63 | 36 | 89 | 430 | 0 | 0 | 0 | -98 | -135 | 1261
2018-09-19 | 14:00 | 1257 | 349 | 567 | 67 | 36 | 89 | 308 | 0 | 0 | 0 | -24 | -135 | 1257
2018-09-19 | 15:00 | 1241 | 349 | 577 | 68 | 36 | 89 | 201 | 0 | 0 | 0 | 56 | -135 | 1241
2018-09-19 | 16:00 | 1245 | 349 | 590 | 73 | 36 | 89 | 117 | 0 | 0 | 0 | 126 | -135 | 1245
2018-09-19 | 17:00 | 1225 | 349 | 589 | 92 | 36 | 89 | 31 | 0 | 0 | 0 | 174 | -135 | 1225
2018-09-19 | 18:00 | 1235 | 349 | 590 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | -135 | 1235
2018-09-19 | 19:00 | 1161 | 349 | 588 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | -135 | 1161
2018-09-19 | 20:00 | 1093 | 349 | 587 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -135 | 1093
2018-09-19 | 21:00 | 1036 | 349 | 570 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | 1036
2018-09-19 | 22:00 | 977 | 349 | 585 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -60 | -125 | 977
2018-09-19 | 23:00 | 929 | 349 | 584 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -84 | -125 | 929
2018-09-20 | 0:00 | 857 | 349 | 550 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -111 | -125 | 857
2018-09-20 | 1:00 | 827 | 349 | 548 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -142 | -125 | 827
2018-09-20 | 2:00 | 827 | 349 | 546 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -161 | -125 | 827
2018-09-20 | 3:00 | 858 | 349 | 548 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -160 | -125 | 858
2018-09-20 | 4:00 | 897 | 349 | 551 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -123 | -125 | 897
2018-09-20 | 5:00 | 914 | 349 | 553 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -93 | -125 | 914
2018-09-20 | 6:00 | 923 | 349 | 554 | 90 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | -81 | -125 | 923
2018-09-20 | 7:00 | 986 | 349 | 561 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 14 | 0 | -9 | -135 | 986
2018-09-20 | 8:00 | 1084 | 349 | 591 | 70 | 36 | 89 | 19 | 0 | 13 | 0 | 52 | -135 | 1084
2018-09-20 | 9:00 | 1166 | 349 | 594 | 65 | 36 | 89 | 25 | 0 | 18 | 0 | 125 | -135 | 1166
2018-09-20 | 10:00 | 1190 | 349 | 596 | 63 | 36 | 89 | 32 | 0 | 18 | 0 | 142 | -135 | 1190
2018-09-20 | 11:00 | 1186 | 349 | 595 | 63 | 36 | 89 | 49 | 0 | 22 | 0 | 118 | -135 | 1186
2018-09-20 | 12:00 | 1141 | 349 | 592 | 63 | 36 | 89 | 89 | 0 | 31 | 0 | 27 | -135 | 1141
2018-09-20 | 13:00 | 1178 | 349 | 594 | 63 | 36 | 89 | 117 | 0 | 37 | 0 | 28 | -135 | 1178
2018-09-20 | 14:00 | 1176 | 349 | 596 | 67 | 36 | 89 | 98 | 0 | 43 | 0 | 33 | -135 | 1176
2018-09-20 | 15:00 | 1179 | 349 | 642 | 68 | 36 | 89 | 84 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 1179
2018-09-20 | 16:00 | 1198 | 349 | 654 | 73 | 36 | 89 | 59 | 0 | 46 | 0 | 27 | -135 | 1198
2018-09-20 | 17:00 | 1180 | 349 | 655 | 92 | 36 | 89 | 15 | 0 | 37 | 0 | 42 | -135 | 1180
2018-09-20 | 18:00 | 1179 | 349 | 597 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 89 | -135 | 1179
2018-09-20 | 19:00 | 1116 | 349 | 594 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | -135 | 1116
2018-09-20 | 20:00 | 1053 | 349 | 577 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1053
2018-09-20 | 21:00 | 1002 | 349 | 562 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -33 | -125 | 1002
2018-09-20 | 22:00 | 958 | 349 | 562 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -61 | -125 | 958
2018-09-20 | 23:00 | 911 | 349 | 561 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -89 | -125 | 911
2018-09-21 | 0:00 | 834 | 349 | 524 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -118 | -125 | 834
2018-09-21 | 1:00 | 808 | 349 | 521 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -141 | -125 | 808
2018-09-21 | 2:00 | 828 | 349 | 523 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -145 | -125 | 828
2018-09-21 | 3:00 | 867 | 349 | 526 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -139 | -125 | 867
2018-09-21 | 4:00 | 909 | 349 | 533 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -103 | -125 | 909
2018-09-21 | 5:00 | 909 | 349 | 539 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -94 | -125 | 909
2018-09-21 | 6:00 | 922 | 349 | 549 | 90 | 36 | 89 | 3 | 0 | 23 | 0 | -92 | -125 | 922
2018-09-21 | 7:00 | 987 | 349 | 571 | 73 | 36 | 89 | 19 | 0 | 31 | 0 | -46 | -135 | 987
2018-09-21 | 8:00 | 1083 | 349 | 577 | 70 | 36 | 89 | 44 | 0 | 34 | 0 | 19 | -135 | 1083
2018-09-21 | 9:00 | 1165 | 349 | 577 | 65 | 36 | 89 | 78 | 0 | 42 | 0 | 64 | -135 | 1165
2018-09-21 | 10:00 | 1184 | 349 | 578 | 63 | 36 | 89 | 111 | 0 | 44 | 0 | 49 | -135 | 1184
2018-09-21 | 11:00 | 1210 | 349 | 580 | 63 | 36 | 89 | 130 | 0 | 47 | 0 | 51 | -135 | 1210
2018-09-21 | 12:00 | 1201 | 349 | 580 | 63 | 36 | 89 | 118 | 0 | 48 | 0 | 53 | -135 | 1201
2018-09-21 | 13:00 | 1226 | 349 | 584 | 63 | 36 | 89 | 104 | 0 | 51 | 0 | 85 | -135 | 1226
2018-09-21 | 14:00 | 1221 | 349 | 585 | 67 | 36 | 89 | 91 | 0 | 55 | 0 | 84 | -135 | 1221
2018-09-21 | 15:00 | 1218 | 349 | 643 | 68 | 36 | 89 | 78 | 0 | 49 | 0 | 41 | -135 | 1218
2018-09-21 | 16:00 | 1236 | 349 | 641 | 73 | 36 | 89 | 51 | 0 | 51 | 0 | 81 | -135 | 1236
2018-09-21 | 17:00 | 1226 | 349 | 641 | 92 | 36 | 89 | 16 | 0 | 56 | 0 | 82 | -135 | 1226
2018-09-21 | 18:00 | 1220 | 349 | 596 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 110 | -135 | 1220
2018-09-21 | 19:00 | 1150 | 349 | 593 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 44 | -135 | 1150
2018-09-21 | 20:00 | 1084 | 349 | 585 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -8 | -135 | 1084
2018-09-21 | 21:00 | 1034 | 349 | 585 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -49 | -125 | 1034
2018-09-21 | 22:00 | 991 | 349 | 586 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -71 | -125 | 991
2018-09-21 | 23:00 | 926 | 349 | 583 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -111 | -125 | 926
2018-09-22 | 0:00 | 852 | 349 | 409 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -122 | 852
2018-09-22 | 1:00 | 819 | 349 | 375 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -122 | 819
2018-09-22 | 2:00 | 821 | 349 | 362 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -122 | 821
2018-09-22 | 3:00 | 855 | 349 | 370 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -122 | 855
2018-09-22 | 4:00 | 885 | 349 | 398 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -122 | 885
2018-09-22 | 5:00 | 884 | 349 | 411 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -122 | 884
2018-09-22 | 6:00 | 862 | 349 | 382 | 90 | 36 | 89 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | -122 | 862
2018-09-22 | 7:00 | 890 | 349 | 374 | 73 | 36 | 89 | 71 | 0 | 24 | 0 | 0 | -126 | 890
2018-09-22 | 8:00 | 942 | 349 | 302 | 70 | 36 | 89 | 204 | 0 | 18 | 0 | 0 | -126 | 942
2018-09-22 | 9:00 | 999 | 349 | 262 | 65 | 36 | 89 | 318 | 0 | 13 | 0 | -7 | -126 | 999
2018-09-22 | 10:00 | 1045 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 428 | 0 | 9 | 0 | -44 | -126 | 1045
2018-09-22 | 11:00 | 1081 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 499 | 0 | 7 | 0 | -77 | -126 | 1081
2018-09-22 | 12:00 | 1082 | 349 | 341 | 63 | 36 | 89 | 492 | 0 | 7 | 0 | -169 | -126 | 1082
2018-09-22 | 13:00 | 1118 | 349 | 343 | 63 | 36 | 89 | 469 | 0 | 6 | 0 | -111 | -126 | 1118
2018-09-22 | 14:00 | 1088 | 349 | 342 | 67 | 36 | 89 | 374 | 0 | 5 | 0 | -48 | -126 | 1088
2018-09-22 | 15:00 | 1080 | 349 | 366 | 68 | 36 | 89 | 294 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 1080
2018-09-22 | 16:00 | 1089 | 349 | 466 | 73 | 36 | 89 | 175 | 0 | 2 | 0 | 25 | -126 | 1089
2018-09-22 | 17:00 | 1070 | 349 | 491 | 92 | 36 | 89 | 48 | 0 | 2 | 0 | 89 | -126 | 1070
2018-09-22 | 18:00 | 1075 | 349 | 498 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 106 | -126 | 1075
2018-09-22 | 19:00 | 1024 | 349 | 487 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | -126 | 1024
2018-09-22 | 20:00 | 968 | 349 | 468 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | -126 | 968
2018-09-22 | 21:00 | 918 | 349 | 447 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 918
2018-09-22 | 22:00 | 883 | 349 | 427 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 883
2018-09-22 | 23:00 | 829 | 349 | 397 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 829
2018-09-23 | 0:00 | 762 | 349 | 342 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 762
2018-09-23 | 1:00 | 740 | 349 | 321 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 740
2018-09-23 | 2:00 | 740 | 349 | 300 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 740
2018-09-23 | 3:00 | 779 | 349 | 312 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 779
2018-09-23 | 4:00 | 817 | 349 | 350 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 817
2018-09-23 | 5:00 | 818 | 349 | 366 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 818
2018-09-23 | 6:00 | 787 | 349 | 333 | 90 | 36 | 89 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -122 | 787
2018-09-23 | 7:00 | 786 | 349 | 297 | 73 | 36 | 89 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 786
2018-09-23 | 8:00 | 792 | 349 | 224 | 70 | 36 | 89 | 162 | 0 | 3 | 0 | -15 | -126 | 792
2018-09-23 | 9:00 | 828 | 349 | 216 | 65 | 36 | 89 | 261 | 0 | 1 | 0 | -63 | -126 | 828
2018-09-23 | 10:00 | 860 | 349 | 215 | 63 | 36 | 89 | 347 | 0 | 2 | 0 | -115 | -126 | 860
2018-09-23 | 11:00 | 900 | 349 | 216 | 63 | 36 | 89 | 409 | 0 | 2 | 0 | -138 | -126 | 900
2018-09-23 | 12:00 | 924 | 349 | 218 | 63 | 36 | 89 | 358 | 0 | 0 | 0 | -63 | -126 | 924
2018-09-23 | 13:00 | 927 | 349 | 217 | 63 | 36 | 89 | 305 | 0 | 0 | 0 | -6 | -126 | 927
2018-09-23 | 14:00 | 903 | 349 | 221 | 67 | 36 | 89 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 903
2018-09-23 | 15:00 | 927 | 349 | 329 | 68 | 36 | 89 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 927
2018-09-23 | 16:00 | 956 | 349 | 426 | 73 | 36 | 89 | 88 | 0 | 1 | 0 | 20 | -126 | 956
2018-09-23 | 17:00 | 975 | 349 | 444 | 92 | 36 | 89 | 18 | 0 | 1 | 0 | 72 | -126 | 975
2018-09-23 | 18:00 | 1014 | 349 | 450 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | -126 | 1014
2018-09-23 | 19:00 | 974 | 349 | 443 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | -126 | 974
2018-09-23 | 20:00 | 937 | 349 | 434 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -126 | 937
2018-09-23 | 21:00 | 884 | 349 | 412 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 884
2018-09-23 | 22:00 | 835 | 349 | 376 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 835
2018-09-23 | 23:00 | 789 | 349 | 353 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 789
2018-09-24 | 0:00 | 738 | 349 | 319 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | -122 | 738
2018-09-24 | 1:00 | 716 | 349 | 300 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -122 | 716
2018-09-24 | 2:00 | 719 | 349 | 284 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -122 | 719
2018-09-24 | 3:00 | 761 | 349 | 298 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | -122 | 761
2018-09-24 | 4:00 | 805 | 349 | 339 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -4 | -122 | 805
2018-09-24 | 5:00 | 817 | 349 | 367 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -3 | -122 | 817
2018-09-24 | 6:00 | 805 | 349 | 356 | 90 | 36 | 89 | 2 | 0 | 8 | 0 | -3 | -122 | 805
2018-09-24 | 7:00 | 836 | 349 | 377 | 73 | 36 | 89 | 20 | 0 | 21 | 0 | -3 | -126 | 836
2018-09-24 | 8:00 | 892 | 349 | 407 | 70 | 36 | 89 | 47 | 0 | 20 | 0 | 0 | -126 | 892
2018-09-24 | 9:00 | 950 | 349 | 440 | 65 | 36 | 89 | 74 | 0 | 23 | 0 | 0 | -126 | 950
2018-09-24 | 10:00 | 964 | 349 | 434 | 63 | 36 | 89 | 89 | 0 | 30 | 0 | 0 | -126 | 964
2018-09-24 | 11:00 | 975 | 349 | 447 | 63 | 36 | 89 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | -126 | 975
2018-09-24 | 12:00 | 979 | 349 | 476 | 63 | 36 | 89 | 67 | 0 | 23 | 0 | 2 | -126 | 979
2018-09-24 | 13:00 | 989 | 349 | 479 | 63 | 36 | 89 | 59 | 0 | 20 | 0 | 20 | -126 | 989
2018-09-24 | 14:00 | 968 | 349 | 480 | 67 | 36 | 89 | 50 | 0 | 18 | 0 | 5 | -126 | 968
2018-09-24 | 15:00 | 964 | 349 | 478 | 68 | 36 | 89 | 47 | 0 | 22 | 0 | 1 | -126 | 964
2018-09-24 | 16:00 | 971 | 349 | 485 | 73 | 36 | 89 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | -126 | 971
2018-09-24 | 17:00 | 983 | 349 | 491 | 92 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 3 | -126 | 983
2018-09-24 | 18:00 | 1012 | 349 | 494 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | -126 | 1012
2018-09-24 | 19:00 | 963 | 349 | 454 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -126 | 963
2018-09-24 | 20:00 | 928 | 349 | 434 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -126 | 928
2018-09-24 | 21:00 | 884 | 349 | 400 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -3 | -122 | 884
2018-09-24 | 22:00 | 846 | 349 | 370 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -4 | -122 | 846
2018-09-24 | 23:00 | 796 | 349 | 335 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -5 | -122 | 796
2018-09-25 | 0:00 | 749 | 349 | 286 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 | -125 | 749
2018-09-25 | 1:00 | 739 | 349 | 278 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | -125 | 739
2018-09-25 | 2:00 | 752 | 349 | 267 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 7 | -125 | 752
2018-09-25 | 3:00 | 797 | 349 | 285 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | -125 | 797
2018-09-25 | 4:00 | 840 | 349 | 321 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | -125 | 840
2018-09-25 | 5:00 | 849 | 349 | 347 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 | -125 | 849
2018-09-25 | 6:00 | 854 | 349 | 353 | 90 | 36 | 89 | 5 | 0 | 42 | 0 | 15 | -125 | 854
2018-09-25 | 7:00 | 858 | 349 | 313 | 73 | 36 | 89 | 79 | 0 | 41 | 0 | 13 | -135 | 858
2018-09-25 | 8:00 | 901 | 349 | 245 | 70 | 36 | 89 | 227 | 0 | 39 | 0 | -19 | -135 | 901
2018-09-25 | 9:00 | 966 | 349 | 239 | 65 | 36 | 89 | 361 | 0 | 36 | 0 | -74 | -135 | 966
2018-09-25 | 10:00 | 1002 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 450 | 0 | 35 | 0 | -125 | -135 | 1002
2018-09-25 | 11:00 | 1043 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 508 | 0 | 34 | 0 | -141 | -135 | 1043
2018-09-25 | 12:00 | 1025 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 495 | 0 | 34 | 0 | -146 | -135 | 1025
2018-09-25 | 13:00 | 1059 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 459 | 0 | 35 | 0 | -78 | -135 | 1059
2018-09-25 | 14:00 | 1056 | 349 | 241 | 67 | 36 | 89 | 398 | 0 | 32 | 0 | -21 | -135 | 1056
2018-09-25 | 15:00 | 1067 | 349 | 306 | 68 | 36 | 89 | 304 | 0 | 40 | 0 | 10 | -135 | 1067
2018-09-25 | 16:00 | 1083 | 349 | 432 | 73 | 36 | 89 | 170 | 0 | 42 | 0 | 27 | -135 | 1083
2018-09-25 | 17:00 | 1072 | 349 | 472 | 92 | 36 | 89 | 49 | 0 | 45 | 0 | 75 | -135 | 1072
2018-09-25 | 18:00 | 1084 | 349 | 475 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 105 | -135 | 1084
2018-09-25 | 19:00 | 1031 | 349 | 472 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 51 | -135 | 1031
2018-09-25 | 20:00 | 968 | 349 | 440 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 19 | -135 | 968
2018-09-25 | 21:00 | 925 | 349 | 403 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10 | -125 | 925
2018-09-25 | 22:00 | 879 | 349 | 372 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10 | -125 | 879
2018-09-25 | 23:00 | 843 | 349 | 364 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 10 | -125 | 843
2018-09-26 | 0:00 | 780 | 349 | 319 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -125 | 780
2018-09-26 | 1:00 | 760 | 349 | 300 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -125 | 760
2018-09-26 | 2:00 | 773 | 349 | 292 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -125 | 773
2018-09-26 | 3:00 | 813 | 349 | 312 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -125 | 813
2018-09-26 | 4:00 | 853 | 349 | 359 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -125 | 853
2018-09-26 | 5:00 | 867 | 349 | 386 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -125 | 867
2018-09-26 | 6:00 | 861 | 349 | 362 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 47 | 0 | 0 | -125 | 861
2018-09-26 | 7:00 | 879 | 349 | 342 | 73 | 36 | 89 | 75 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 879
2018-09-26 | 8:00 | 943 | 349 | 367 | 70 | 36 | 89 | 123 | 0 | 44 | 0 | 0 | -135 | 943
2018-09-26 | 9:00 | 995 | 349 | 406 | 65 | 36 | 89 | 150 | 0 | 35 | 0 | 0 | -135 | 995
2018-09-26 | 10:00 | 1013 | 349 | 372 | 63 | 36 | 89 | 202 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1013
2018-09-26 | 11:00 | 1034 | 349 | 378 | 63 | 36 | 89 | 216 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1034
2018-09-26 | 12:00 | 1012 | 349 | 368 | 63 | 36 | 89 | 203 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1012
2018-09-26 | 13:00 | 1042 | 349 | 425 | 63 | 36 | 89 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1042
2018-09-26 | 14:00 | 1033 | 349 | 445 | 67 | 36 | 89 | 140 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 1033
2018-09-26 | 15:00 | 1040 | 349 | 484 | 68 | 36 | 89 | 100 | 0 | 49 | 0 | 0 | -135 | 1040
2018-09-26 | 16:00 | 1043 | 349 | 527 | 73 | 36 | 89 | 53 | 0 | 51 | 0 | 0 | -135 | 1043
2018-09-26 | 17:00 | 1028 | 349 | 523 | 92 | 36 | 89 | 18 | 0 | 56 | 0 | 0 | -135 | 1028
2018-09-26 | 18:00 | 1056 | 349 | 544 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1056
2018-09-26 | 19:00 | 1003 | 349 | 487 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 1003
2018-09-26 | 20:00 | 946 | 349 | 430 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -135 | 946
2018-09-26 | 21:00 | 904 | 349 | 386 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -125 | 904
2018-09-26 | 22:00 | 880 | 349 | 379 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -125 | 880
2018-09-26 | 23:00 | 833 | 349 | 353 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -125 | 833
2018-09-27 | 0:00 | 787 | 349 | 296 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 21 | -125 | 787
2018-09-27 | 1:00 | 763 | 349 | 284 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | -125 | 763
2018-09-27 | 2:00 | 785 | 349 | 289 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | -125 | 785
2018-09-27 | 3:00 | 831 | 349 | 308 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 23 | -125 | 831
2018-09-27 | 4:00 | 878 | 349 | 340 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 35 | -125 | 878
2018-09-27 | 5:00 | 885 | 349 | 362 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 38 | -125 | 885
2018-09-27 | 6:00 | 875 | 349 | 349 | 90 | 36 | 89 | 9 | 0 | 43 | 0 | 35 | -125 | 875
2018-09-27 | 7:00 | 879 | 349 | 306 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 44 | 0 | 24 | -135 | 879
2018-09-27 | 8:00 | 911 | 349 | 248 | 70 | 36 | 89 | 229 | 0 | 39 | 0 | -14 | -135 | 911
2018-09-27 | 9:00 | 959 | 349 | 239 | 65 | 36 | 89 | 366 | 0 | 34 | 0 | -84 | -135 | 959
2018-09-27 | 10:00 | 993 | 349 | 239 | 63 | 36 | 89 | 468 | 0 | 34 | 0 | -150 | -135 | 993
2018-09-27 | 11:00 | 1026 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 508 | 0 | 31 | 0 | -156 | -135 | 1026
2018-09-27 | 12:00 | 1017 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 512 | 0 | 29 | 0 | -166 | -135 | 1017
2018-09-27 | 13:00 | 1026 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 491 | 0 | 31 | 0 | -139 | -135 | 1026
2018-09-27 | 14:00 | 990 | 349 | 240 | 67 | 36 | 89 | 407 | 0 | 35 | 0 | -98 | -135 | 990
2018-09-27 | 15:00 | 990 | 349 | 251 | 68 | 36 | 89 | 299 | 0 | 36 | 0 | -3 | -135 | 990
2018-09-27 | 16:00 | 1034 | 349 | 391 | 73 | 36 | 89 | 170 | 0 | 38 | 0 | 23 | -135 | 1034
2018-09-27 | 17:00 | 1067 | 349 | 466 | 92 | 36 | 89 | 43 | 0 | 42 | 0 | 85 | -135 | 1067
2018-09-27 | 18:00 | 1072 | 349 | 470 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 99 | -135 | 1072
2018-09-27 | 19:00 | 1026 | 349 | 464 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 52 | -135 | 1026
2018-09-27 | 20:00 | 964 | 349 | 427 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 | -135 | 964
2018-09-27 | 21:00 | 918 | 349 | 386 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 19 | -125 | 918
2018-09-27 | 22:00 | 876 | 349 | 358 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 19 | -125 | 876
2018-09-27 | 23:00 | 828 | 349 | 335 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 19 | -125 | 828
2018-09-28 | 0:00 | 769 | 349 | 299 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 7 | -125 | 769
2018-09-28 | 1:00 | 753 | 349 | 284 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | -125 | 753
2018-09-28 | 2:00 | 763 | 349 | 280 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | -125 | 763
2018-09-28 | 3:00 | 806 | 349 | 298 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6 | -125 | 806
2018-09-28 | 4:00 | 851 | 349 | 343 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 | -125 | 851
2018-09-28 | 5:00 | 857 | 349 | 367 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 7 | -125 | 857
2018-09-28 | 6:00 | 843 | 349 | 348 | 90 | 36 | 89 | 12 | 0 | 37 | 0 | 7 | -125 | 843
2018-09-28 | 7:00 | 852 | 349 | 304 | 73 | 36 | 89 | 94 | 0 | 36 | 0 | 6 | -135 | 852
2018-09-28 | 8:00 | 880 | 349 | 242 | 70 | 36 | 89 | 218 | 0 | 34 | 0 | -23 | -135 | 880
2018-09-28 | 9:00 | 935 | 349 | 239 | 65 | 36 | 89 | 339 | 0 | 36 | 0 | -83 | -135 | 935
2018-09-28 | 10:00 | 968 | 349 | 239 | 63 | 36 | 89 | 455 | 0 | 37 | 0 | -165 | -135 | 968
2018-09-28 | 11:00 | 1011 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 500 | 0 | 37 | 0 | -168 | -135 | 1011
2018-09-28 | 12:00 | 1010 | 349 | 239 | 63 | 36 | 89 | 492 | 0 | 35 | 0 | -158 | -135 | 1010
2018-09-28 | 13:00 | 1031 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 417 | 0 | 37 | 0 | -65 | -135 | 1031
2018-09-28 | 14:00 | 1045 | 349 | 284 | 67 | 36 | 89 | 313 | 0 | 38 | 0 | 4 | -135 | 1045
2018-09-28 | 15:00 | 1054 | 349 | 419 | 68 | 36 | 89 | 170 | 0 | 38 | 0 | 20 | -135 | 1054
2018-09-28 | 16:00 | 1076 | 349 | 451 | 73 | 36 | 89 | 66 | 0 | 43 | 0 | 104 | -135 | 1076
2018-09-28 | 17:00 | 1069 | 349 | 476 | 92 | 36 | 89 | 10 | 0 | 50 | 0 | 102 | -135 | 1069
2018-09-28 | 18:00 | 1081 | 349 | 477 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 98 | -135 | 1081
2018-09-28 | 19:00 | 1024 | 349 | 475 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 39 | -135 | 1024
2018-09-28 | 20:00 | 974 | 349 | 446 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 16 | -135 | 974
2018-09-28 | 21:00 | 925 | 349 | 406 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 5 | -125 | 925
2018-09-28 | 22:00 | 882 | 349 | 375 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | -125 | 882
2018-09-28 | 23:00 | 842 | 349 | 358 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5 | -125 | 842
2018-09-29 | 0:00 | 779 | 349 | 307 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -122 | 779
2018-09-29 | 1:00 | 766 | 349 | 291 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -122 | 766
2018-09-29 | 2:00 | 764 | 349 | 273 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -122 | 764
2018-09-29 | 3:00 | 810 | 349 | 294 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -122 | 810
2018-09-29 | 4:00 | 841 | 349 | 325 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -122 | 841
2018-09-29 | 5:00 | 837 | 349 | 333 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -122 | 837
2018-09-29 | 6:00 | 822 | 349 | 316 | 90 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -122 | 822
2018-09-29 | 7:00 | 851 | 349 | 362 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 60 | 0 | 0 | -126 | 851
2018-09-29 | 8:00 | 902 | 349 | 395 | 70 | 36 | 89 | 27 | 0 | 62 | 0 | 0 | -126 | 902
2018-09-29 | 9:00 | 947 | 349 | 419 | 65 | 36 | 89 | 46 | 0 | 68 | 0 | 1 | -126 | 947
2018-09-29 | 10:00 | 958 | 349 | 415 | 63 | 36 | 89 | 61 | 0 | 71 | 0 | 0 | -126 | 958
2018-09-29 | 11:00 | 961 | 349 | 378 | 63 | 36 | 89 | 99 | 0 | 73 | 0 | 0 | -126 | 961
2018-09-29 | 12:00 | 936 | 349 | 334 | 63 | 36 | 89 | 118 | 0 | 73 | 0 | 0 | -126 | 936
2018-09-29 | 13:00 | 952 | 349 | 342 | 63 | 36 | 89 | 128 | 0 | 71 | 0 | 0 | -126 | 952
2018-09-29 | 14:00 | 938 | 349 | 363 | 67 | 36 | 89 | 98 | 0 | 62 | 0 | 0 | -126 | 938
2018-09-29 | 15:00 | 928 | 349 | 386 | 68 | 36 | 89 | 66 | 0 | 60 | 0 | 0 | -126 | 928
2018-09-29 | 16:00 | 938 | 349 | 421 | 73 | 36 | 89 | 35 | 0 | 61 | 0 | 0 | -126 | 938
2018-09-29 | 17:00 | 944 | 349 | 433 | 92 | 36 | 89 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | -126 | 944
2018-09-29 | 18:00 | 973 | 349 | 434 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -126 | 973
2018-09-29 | 19:00 | 925 | 349 | 382 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -126 | 925
2018-09-29 | 20:00 | 884 | 349 | 338 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -126 | 884
2018-09-29 | 21:00 | 852 | 349 | 312 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -122 | 852
2018-09-29 | 22:00 | 815 | 349 | 291 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -122 | 815
2018-09-29 | 23:00 | 775 | 349 | 275 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -122 | 775
2018-09-30 | 0:00 | 719 | 349 | 316 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -86 | -122 | 719
2018-09-30 | 1:00 | 709 | 349 | 317 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -96 | -122 | 709
2018-09-30 | 2:00 | 720 | 349 | 316 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | -110 | -122 | 720
2018-09-30 | 3:00 | 769 | 349 | 317 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -82 | -122 | 769
2018-09-30 | 4:00 | 808 | 349 | 318 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -39 | -122 | 808
2018-09-30 | 5:00 | 796 | 349 | 319 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -30 | -122 | 796
2018-09-30 | 6:00 | 752 | 349 | 318 | 90 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -58 | -122 | 752
2018-09-30 | 7:00 | 762 | 349 | 319 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 38 | 0 | -19 | -126 | 762
2018-09-30 | 8:00 | 779 | 349 | 311 | 70 | 36 | 89 | 7 | 0 | 27 | 0 | 16 | -126 | 779
2018-09-30 | 9:00 | 825 | 349 | 312 | 65 | 36 | 89 | 15 | 0 | 21 | 0 | 64 | -126 | 825
2018-09-30 | 10:00 | 838 | 349 | 313 | 63 | 36 | 89 | 27 | 0 | 19 | 0 | 68 | -126 | 838
2018-09-30 | 11:00 | 848 | 349 | 313 | 63 | 36 | 89 | 34 | 0 | 18 | 0 | 72 | -126 | 848
2018-09-30 | 12:00 | 862 | 349 | 313 | 63 | 36 | 89 | 34 | 0 | 19 | 0 | 85 | -126 | 862
2018-09-30 | 13:00 | 842 | 349 | 313 | 63 | 36 | 89 | 42 | 0 | 13 | 0 | 63 | -126 | 842
2018-09-30 | 14:00 | 815 | 349 | 311 | 67 | 36 | 89 | 65 | 0 | 22 | 0 | 2 | -126 | 815
2018-09-30 | 15:00 | 814 | 349 | 309 | 68 | 36 | 89 | 74 | 0 | 22 | 0 | -7 | -126 | 814
2018-09-30 | 16:00 | 830 | 349 | 324 | 73 | 36 | 89 | 53 | 0 | 30 | 0 | 2 | -126 | 830
2018-09-30 | 17:00 | 864 | 349 | 363 | 92 | 36 | 89 | 20 | 0 | 32 | 0 | 9 | -126 | 864
2018-09-30 | 18:00 | 917 | 349 | 364 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 44 | -126 | 917
2018-09-30 | 19:00 | 888 | 349 | 363 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18 | -126 | 888
2018-09-30 | 20:00 | 849 | 349 | 326 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 15 | -126 | 849
2018-09-30 | 21:00 | 805 | 349 | 320 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -25 | -122 | 805
2018-09-30 | 22:00 | 768 | 349 | 318 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -51 | -122 | 768
2018-09-30 | 23:00 | 725 | 349 | 318 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -73 | -122 | 725
2018-10-01 | 0:00 | 714 | 349 | 247 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -114 | 714
2018-10-01 | 1:00 | 683 | 349 | 217 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -114 | 683
2018-10-01 | 2:00 | 727 | 349 | 246 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -114 | 727
2018-10-01 | 3:00 | 785 | 349 | 289 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -114 | 785
2018-10-01 | 4:00 | 840 | 349 | 351 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -114 | 840
2018-10-01 | 5:00 | 843 | 349 | 368 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -114 | 843
2018-10-01 | 6:00 | 841 | 349 | 361 | 72 | 36 | 89 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | -114 | 841
2018-10-01 | 7:00 | 866 | 349 | 292 | 59 | 36 | 89 | 132 | 0 | 31 | 0 | 0 | -122 | 866
2018-10-01 | 8:00 | 905 | 349 | 206 | 56 | 36 | 89 | 290 | 0 | 27 | 0 | -26 | -122 | 905
2018-10-01 | 9:00 | 964 | 349 | 195 | 52 | 36 | 89 | 416 | 0 | 29 | 0 | -80 | -122 | 964
2018-10-01 | 10:00 | 1032 | 349 | 195 | 51 | 36 | 89 | 466 | 0 | 28 | 0 | -60 | -122 | 1032
2018-10-01 | 11:00 | 1029 | 349 | 195 | 51 | 36 | 89 | 436 | 0 | 33 | 0 | -38 | -122 | 1029
2018-10-01 | 12:00 | 1014 | 349 | 225 | 51 | 36 | 89 | 426 | 0 | 40 | 0 | -80 | -122 | 1014
2018-10-01 | 13:00 | 1041 | 349 | 227 | 51 | 36 | 89 | 426 | 0 | 49 | 0 | -64 | -122 | 1041
2018-10-01 | 14:00 | 1039 | 349 | 225 | 54 | 36 | 89 | 371 | 0 | 50 | 0 | -13 | -122 | 1039
2018-10-01 | 15:00 | 1022 | 349 | 289 | 55 | 36 | 89 | 279 | 0 | 47 | 0 | 0 | -122 | 1022
2018-10-01 | 16:00 | 1017 | 349 | 410 | 58 | 36 | 89 | 143 | 0 | 47 | 0 | 7 | -122 | 1017
2018-10-01 | 17:00 | 1012 | 349 | 437 | 73 | 36 | 89 | 31 | 0 | 39 | 0 | 80 | -122 | 1012
2018-10-01 | 18:00 | 986 | 349 | 436 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 69 | -122 | 986
2018-10-01 | 19:00 | 979 | 349 | 436 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 60 | -122 | 979
2018-10-01 | 20:00 | 944 | 349 | 435 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | -122 | 944
2018-10-01 | 21:00 | 910 | 349 | 425 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -114 | 910
2018-10-01 | 22:00 | 873 | 349 | 399 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -114 | 873
2018-10-01 | 23:00 | 829 | 349 | 375 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -114 | 829
2018-10-02 | 0:00 | 758 | 349 | 357 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -43 | -114 | 758
2018-10-02 | 1:00 | 746 | 349 | 354 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -47 | -114 | 746
2018-10-02 | 2:00 | 761 | 349 | 354 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -45 | -114 | 761
2018-10-02 | 3:00 | 810 | 349 | 364 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -24 | -114 | 810
2018-10-02 | 4:00 | 857 | 349 | 390 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -114 | 857
2018-10-02 | 5:00 | 866 | 349 | 412 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -114 | 866
2018-10-02 | 6:00 | 858 | 349 | 398 | 72 | 36 | 89 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | -114 | 858
2018-10-02 | 7:00 | 872 | 349 | 368 | 59 | 36 | 89 | 106 | 0 | 8 | 0 | -21 | -122 | 872
2018-10-02 | 8:00 | 893 | 349 | 337 | 56 | 36 | 89 | 219 | 0 | 4 | 0 | -75 | -122 | 893
2018-10-02 | 9:00 | 960 | 349 | 336 | 52 | 36 | 89 | 319 | 0 | 3 | 0 | -102 | -122 | 960
2018-10-02 | 10:00 | 1010 | 349 | 340 | 51 | 36 | 89 | 360 | 0 | 1 | 0 | -94 | -122 | 1010
2018-10-02 | 11:00 | 1039 | 349 | 354 | 51 | 36 | 89 | 434 | 0 | 1 | 0 | -153 | -122 | 1039
2018-10-02 | 12:00 | 1061 | 349 | 359 | 51 | 36 | 89 | 460 | 0 | 1 | 0 | -162 | -122 | 1061
2018-10-02 | 13:00 | 1051 | 349 | 381 | 51 | 36 | 89 | 346 | 0 | 1 | 0 | -80 | -122 | 1051
2018-10-02 | 14:00 | 1050 | 349 | 395 | 54 | 36 | 89 | 249 | 0 | 1 | 0 | -1 | -122 | 1050
2018-10-02 | 15:00 | 1025 | 349 | 423 | 55 | 36 | 89 | 154 | 0 | 1 | 0 | 40 | -122 | 1025
2018-10-02 | 16:00 | 1030 | 349 | 436 | 58 | 36 | 89 | 90 | 0 | 1 | 0 | 93 | -122 | 1030
2018-10-02 | 17:00 | 1018 | 349 | 437 | 73 | 36 | 89 | 28 | 0 | 1 | 0 | 127 | -122 | 1018
2018-10-02 | 18:00 | 1036 | 349 | 438 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | -122 | 1036
2018-10-02 | 19:00 | 996 | 349 | 436 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | -122 | 996
2018-10-02 | 20:00 | 941 | 349 | 436 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | -122 | 941
2018-10-02 | 21:00 | 893 | 349 | 435 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -114 | 893
2018-10-02 | 22:00 | 867 | 349 | 425 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 867
2018-10-02 | 23:00 | 827 | 349 | 403 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 827
2018-10-03 | 0:00 | 771 | 349 | 357 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114 | 771
2018-10-03 | 1:00 | 763 | 349 | 348 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 763
2018-10-03 | 2:00 | 781 | 349 | 351 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 781
2018-10-03 | 3:00 | 836 | 349 | 386 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -114 | 836
2018-10-03 | 4:00 | 880 | 349 | 420 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -114 | 880
2018-10-03 | 5:00 | 891 | 349 | 436 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -114 | 891
2018-10-03 | 6:00 | 873 | 349 | 416 | 72 | 36 | 89 | 13 | 0 | 7 | 0 | 5 | -114 | 873
2018-10-03 | 7:00 | 881 | 349 | 339 | 59 | 36 | 89 | 124 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 881
2018-10-03 | 8:00 | 893 | 349 | 238 | 56 | 36 | 89 | 257 | 0 | 4 | 0 | -14 | -122 | 893
2018-10-03 | 9:00 | 953 | 349 | 218 | 52 | 36 | 89 | 392 | 0 | 3 | 0 | -64 | -122 | 953
2018-10-03 | 10:00 | 1049 | 349 | 235 | 51 | 36 | 89 | 478 | 0 | 2 | 0 | -69 | -122 | 1049
2018-10-03 | 11:00 | 1090 | 349 | 236 | 51 | 36 | 89 | 548 | 0 | 2 | 0 | -99 | -122 | 1090
2018-10-03 | 12:00 | 1081 | 349 | 236 | 51 | 36 | 89 | 573 | 0 | 3 | 0 | -134 | -122 | 1081
2018-10-03 | 13:00 | 1081 | 349 | 220 | 51 | 36 | 89 | 528 | 0 | 4 | 0 | -74 | -122 | 1081
2018-10-03 | 14:00 | 1061 | 349 | 227 | 54 | 36 | 89 | 446 | 0 | 6 | 0 | -24 | -122 | 1061
2018-10-03 | 15:00 | 1045 | 349 | 337 | 55 | 36 | 89 | 292 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 1045
2018-10-03 | 16:00 | 1063 | 349 | 469 | 58 | 36 | 89 | 145 | 0 | 12 | 0 | 27 | -122 | 1063
2018-10-03 | 17:00 | 1048 | 349 | 486 | 73 | 36 | 89 | 31 | 0 | 18 | 0 | 88 | -122 | 1048
2018-10-03 | 18:00 | 1069 | 349 | 487 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 112 | -122 | 1069
2018-10-03 | 19:00 | 1017 | 349 | 484 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 52 | -122 | 1017
2018-10-03 | 20:00 | 959 | 349 | 464 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 11 | -122 | 959
2018-10-03 | 21:00 | 909 | 349 | 419 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | -114 | 909
2018-10-03 | 22:00 | 879 | 349 | 405 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -114 | 879
2018-10-03 | 23:00 | 842 | 349 | 387 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -114 | 842
2018-10-04 | 0:00 | 792 | 349 | 346 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -3 | -114 | 792
2018-10-04 | 1:00 | 781 | 349 | 336 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -3 | -114 | 781
2018-10-04 | 2:00 | 799 | 349 | 334 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -3 | -114 | 799
2018-10-04 | 3:00 | 847 | 349 | 361 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -5 | -114 | 847
2018-10-04 | 4:00 | 890 | 349 | 395 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -5 | -114 | 890
2018-10-04 | 5:00 | 884 | 349 | 405 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -5 | -114 | 884
2018-10-04 | 6:00 | 878 | 349 | 402 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 48 | 0 | -6 | -114 | 878
2018-10-04 | 7:00 | 908 | 349 | 430 | 59 | 36 | 89 | 27 | 0 | 45 | 0 | -5 | -122 | 908
2018-10-04 | 8:00 | 956 | 349 | 436 | 56 | 36 | 89 | 67 | 0 | 47 | 0 | -2 | -122 | 956
2018-10-04 | 9:00 | 1001 | 349 | 422 | 52 | 36 | 89 | 132 | 0 | 46 | 0 | -3 | -122 | 1001
2018-10-04 | 10:00 | 1007 | 349 | 383 | 51 | 36 | 89 | 180 | 0 | 47 | 0 | -6 | -122 | 1007
2018-10-04 | 11:00 | 1019 | 349 | 391 | 51 | 36 | 89 | 185 | 0 | 46 | 0 | -6 | -122 | 1019
2018-10-04 | 12:00 | 992 | 349 | 367 | 51 | 36 | 89 | 184 | 0 | 43 | 0 | -5 | -122 | 992
2018-10-04 | 13:00 | 1044 | 349 | 457 | 51 | 36 | 89 | 143 | 0 | 41 | 0 | 0 | -122 | 1044
2018-10-04 | 14:00 | 1048 | 349 | 498 | 54 | 36 | 89 | 98 | 0 | 46 | 0 | 0 | -122 | 1048
2018-10-04 | 15:00 | 1050 | 349 | 526 | 55 | 36 | 89 | 56 | 0 | 50 | 0 | 11 | -122 | 1050
2018-10-04 | 16:00 | 1056 | 349 | 540 | 58 | 36 | 89 | 25 | 0 | 60 | 0 | 21 | -122 | 1056
2018-10-04 | 17:00 | 1064 | 349 | 562 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 58 | 0 | 16 | -122 | 1064
2018-10-04 | 18:00 | 1064 | 349 | 561 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | -122 | 1064
2018-10-04 | 19:00 | 1013 | 349 | 501 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -122 | 1013
2018-10-04 | 20:00 | 966 | 349 | 450 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -1 | -122 | 966
2018-10-04 | 21:00 | 929 | 349 | 418 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -5 | -114 | 929
2018-10-04 | 22:00 | 897 | 349 | 399 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -6 | -114 | 897
2018-10-04 | 23:00 | 861 | 349 | 375 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -3 | -114 | 861
2018-10-05 | 0:00 | 809 | 349 | 425 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -91 | -114 | 809
2018-10-05 | 1:00 | 797 | 349 | 425 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -107 | -114 | 797
2018-10-05 | 2:00 | 813 | 349 | 425 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -108 | -114 | 813
2018-10-05 | 3:00 | 864 | 349 | 428 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -77 | -114 | 864
2018-10-05 | 4:00 | 905 | 349 | 434 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -39 | -114 | 905
2018-10-05 | 5:00 | 900 | 349 | 437 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -30 | -114 | 900
2018-10-05 | 6:00 | 903 | 349 | 439 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 54 | 0 | -26 | -114 | 903
2018-10-05 | 7:00 | 942 | 349 | 449 | 59 | 36 | 89 | 43 | 0 | 48 | 0 | -9 | -122 | 942
2018-10-05 | 8:00 | 998 | 349 | 437 | 56 | 36 | 89 | 117 | 0 | 51 | 0 | -15 | -122 | 998
2018-10-05 | 9:00 | 1068 | 349 | 430 | 52 | 36 | 89 | 209 | 0 | 48 | 0 | -23 | -122 | 1068
2018-10-05 | 10:00 | 1111 | 349 | 435 | 51 | 36 | 89 | 232 | 0 | 46 | 0 | -5 | -122 | 1111
2018-10-05 | 11:00 | 1142 | 349 | 440 | 51 | 36 | 89 | 253 | 0 | 47 | 0 | -1 | -122 | 1142
2018-10-05 | 12:00 | 1136 | 349 | 434 | 51 | 36 | 89 | 270 | 0 | 46 | 0 | -17 | -122 | 1136
2018-10-05 | 13:00 | 1156 | 349 | 444 | 51 | 36 | 89 | 265 | 0 | 44 | 0 | 0 | -122 | 1156
2018-10-05 | 14:00 | 1175 | 349 | 533 | 54 | 36 | 89 | 243 | 0 | 44 | 0 | -51 | -122 | 1175
2018-10-05 | 15:00 | 1186 | 349 | 565 | 55 | 36 | 89 | 170 | 0 | 45 | 0 | -1 | -122 | 1186
2018-10-05 | 16:00 | 1183 | 349 | 626 | 58 | 36 | 89 | 66 | 0 | 42 | 0 | 39 | -122 | 1183
2018-10-05 | 17:00 | 1170 | 349 | 542 | 73 | 36 | 89 | 10 | 0 | 37 | 0 | 156 | -122 | 1170
2018-10-05 | 18:00 | 1165 | 349 | 541 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 137 | -122 | 1165
2018-10-05 | 19:00 | 1101 | 349 | 540 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 67 | -122 | 1101
2018-10-05 | 20:00 | 1047 | 349 | 539 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 13 | -122 | 1047
2018-10-05 | 21:00 | 1011 | 349 | 509 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -114 | 1011
2018-10-05 | 22:00 | 967 | 349 | 475 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -114 | 967
2018-10-05 | 23:00 | 916 | 349 | 449 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -3 | -114 | 916
2018-10-06 | 0:00 | 861 | 349 | 418 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -20 | -109 | 861
2018-10-06 | 1:00 | 826 | 349 | 406 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -42 | -109 | 826
2018-10-06 | 2:00 | 833 | 349 | 406 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -46 | -109 | 833
2018-10-06 | 3:00 | 871 | 349 | 413 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -29 | -109 | 871
2018-10-06 | 4:00 | 897 | 349 | 428 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -10 | -109 | 897
2018-10-06 | 5:00 | 877 | 349 | 423 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -16 | -109 | 877
2018-10-06 | 6:00 | 858 | 349 | 413 | 72 | 36 | 89 | 6 | 0 | 32 | 0 | -30 | -109 | 858
2018-10-06 | 7:00 | 893 | 349 | 415 | 59 | 36 | 89 | 54 | 0 | 33 | 0 | -29 | -113 | 893
2018-10-06 | 8:00 | 944 | 349 | 406 | 56 | 36 | 89 | 107 | 0 | 37 | 0 | -23 | -113 | 944
2018-10-06 | 9:00 | 1011 | 349 | 413 | 52 | 36 | 89 | 162 | 0 | 40 | 0 | -17 | -113 | 1011
2018-10-06 | 10:00 | 1045 | 349 | 410 | 51 | 36 | 89 | 203 | 0 | 41 | 0 | -21 | -113 | 1045
2018-10-06 | 11:00 | 1047 | 349 | 415 | 51 | 36 | 89 | 188 | 0 | 42 | 0 | -10 | -113 | 1047
2018-10-06 | 12:00 | 1038 | 349 | 429 | 51 | 36 | 89 | 208 | 0 | 43 | 0 | -54 | -113 | 1038
2018-10-06 | 13:00 | 1047 | 349 | 431 | 51 | 36 | 89 | 201 | 0 | 47 | 0 | -44 | -113 | 1047
2018-10-06 | 14:00 | 1028 | 349 | 431 | 54 | 36 | 89 | 181 | 0 | 54 | 0 | -53 | -113 | 1028
2018-10-06 | 15:00 | 1015 | 349 | 420 | 55 | 36 | 89 | 119 | 0 | 57 | 0 | 3 | -113 | 1015
2018-10-06 | 16:00 | 1032 | 349 | 438 | 58 | 36 | 89 | 69 | 0 | 55 | 0 | 51 | -113 | 1032
2018-10-06 | 17:00 | 1030 | 349 | 436 | 73 | 36 | 89 | 11 | 0 | 47 | 0 | 102 | -113 | 1030
2018-10-06 | 18:00 | 1035 | 349 | 437 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 103 | -113 | 1035
2018-10-06 | 19:00 | 999 | 349 | 436 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 70 | -113 | 999
2018-10-06 | 20:00 | 948 | 349 | 436 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | -113 | 948
2018-10-06 | 21:00 | 890 | 349 | 429 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -10 | -109 | 890
2018-10-06 | 22:00 | 852 | 349 | 423 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -29 | -109 | 852
2018-10-06 | 23:00 | 811 | 349 | 418 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -46 | -109 | 811
2018-10-07 | 0:00 | 748 | 349 | 310 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | -109 | 748
2018-10-07 | 1:00 | 739 | 349 | 301 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | -109 | 739
2018-10-07 | 2:00 | 750 | 349 | 297 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | -109 | 750
2018-10-07 | 3:00 | 795 | 349 | 322 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -109 | 795
2018-10-07 | 4:00 | 833 | 349 | 362 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -109 | 833
2018-10-07 | 5:00 | 820 | 349 | 364 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | -109 | 820
2018-10-07 | 6:00 | 787 | 349 | 330 | 72 | 36 | 89 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | -109 | 787
2018-10-07 | 7:00 | 800 | 349 | 295 | 59 | 36 | 89 | 73 | 0 | 3 | 0 | 9 | -113 | 800
2018-10-07 | 8:00 | 803 | 349 | 210 | 56 | 36 | 89 | 184 | 0 | 2 | 0 | -10 | -113 | 803
2018-10-07 | 9:00 | 849 | 349 | 191 | 52 | 36 | 89 | 294 | 0 | 1 | 0 | -50 | -113 | 849
2018-10-07 | 10:00 | 892 | 349 | 191 | 51 | 36 | 89 | 400 | 0 | 1 | 0 | -112 | -113 | 892
2018-10-07 | 11:00 | 909 | 349 | 193 | 51 | 36 | 89 | 442 | 0 | 1 | 0 | -139 | -113 | 909
2018-10-07 | 12:00 | 941 | 349 | 192 | 51 | 36 | 89 | 465 | 0 | 2 | 0 | -130 | -113 | 941
2018-10-07 | 13:00 | 928 | 349 | 193 | 51 | 36 | 89 | 443 | 0 | 3 | 0 | -123 | -113 | 928
2018-10-07 | 14:00 | 894 | 349 | 193 | 54 | 36 | 89 | 373 | 0 | 5 | 0 | -92 | -113 | 894
2018-10-07 | 15:00 | 890 | 349 | 214 | 55 | 36 | 89 | 258 | 0 | 6 | 0 | -4 | -113 | 890
2018-10-07 | 16:00 | 920 | 349 | 349 | 58 | 36 | 89 | 135 | 0 | 6 | 0 | 11 | -113 | 920
2018-10-07 | 17:00 | 947 | 349 | 394 | 73 | 36 | 89 | 26 | 0 | 5 | 0 | 88 | -113 | 947
2018-10-07 | 18:00 | 970 | 349 | 396 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | -113 | 970
2018-10-07 | 19:00 | 939 | 349 | 393 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82 | -113 | 939
2018-10-07 | 20:00 | 897 | 349 | 378 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | -113 | 897
2018-10-07 | 21:00 | 851 | 349 | 374 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -109 | 851
2018-10-07 | 22:00 | 812 | 349 | 354 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -109 | 812
2018-10-07 | 23:00 | 765 | 349 | 328 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -109 | 765
2018-10-08 | 0:00 | 721 | 349 | 265 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | -109 | 721
2018-10-08 | 1:00 | 699 | 349 | 249 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | -109 | 699
2018-10-08 | 2:00 | 718 | 349 | 251 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | -109 | 718
2018-10-08 | 3:00 | 764 | 349 | 270 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | -109 | 764
2018-10-08 | 4:00 | 804 | 349 | 308 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | -109 | 804
2018-10-08 | 5:00 | 798 | 349 | 313 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | -109 | 798
2018-10-08 | 6:00 | 772 | 349 | 285 | 72 | 36 | 89 | 8 | 0 | 9 | 0 | 33 | -109 | 772
2018-10-08 | 7:00 | 784 | 349 | 244 | 59 | 36 | 89 | 111 | 0 | 7 | 0 | 2 | -113 | 784
2018-10-08 | 8:00 | 807 | 349 | 215 | 56 | 36 | 89 | 257 | 0 | 6 | 0 | -88 | -113 | 807
2018-10-08 | 9:00 | 868 | 349 | 216 | 52 | 36 | 89 | 379 | 0 | 9 | 0 | -149 | -113 | 868
2018-10-08 | 10:00 | 912 | 349 | 216 | 51 | 36 | 89 | 460 | 0 | 12 | 0 | -188 | -113 | 912
2018-10-08 | 11:00 | 956 | 349 | 217 | 51 | 36 | 89 | 516 | 0 | 12 | 0 | -201 | -113 | 956
2018-10-08 | 12:00 | 978 | 349 | 218 | 51 | 36 | 89 | 527 | 0 | 11 | 0 | -190 | -113 | 978
2018-10-08 | 13:00 | 972 | 349 | 218 | 51 | 36 | 89 | 478 | 0 | 13 | 0 | -149 | -113 | 972
2018-10-08 | 14:00 | 968 | 349 | 218 | 54 | 36 | 89 | 414 | 0 | 15 | 0 | -94 | -113 | 968
2018-10-08 | 15:00 | 962 | 349 | 246 | 55 | 36 | 89 | 282 | 0 | 16 | 0 | 2 | -113 | 962
2018-10-08 | 16:00 | 976 | 349 | 378 | 58 | 36 | 89 | 135 | 0 | 16 | 0 | 28 | -113 | 976
2018-10-08 | 17:00 | 986 | 349 | 398 | 73 | 36 | 89 | 22 | 0 | 17 | 0 | 115 | -113 | 986
2018-10-08 | 18:00 | 1002 | 349 | 400 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 132 | -113 | 1002
2018-10-08 | 19:00 | 970 | 349 | 399 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 | -113 | 970
2018-10-08 | 20:00 | 925 | 349 | 395 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 58 | -113 | 925
2018-10-08 | 21:00 | 882 | 349 | 387 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | -109 | 882
2018-10-08 | 22:00 | 829 | 349 | 355 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | -109 | 829
2018-10-08 | 23:00 | 778 | 349 | 326 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | -109 | 778
2018-10-09 | 0:00 | 732 | 349 | 306 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -114 | 732
2018-10-09 | 1:00 | 724 | 349 | 294 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -114 | 724
2018-10-09 | 2:00 | 738 | 349 | 295 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -114 | 738
2018-10-09 | 3:00 | 796 | 349 | 331 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -114 | 796
2018-10-09 | 4:00 | 843 | 349 | 378 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -114 | 843
2018-10-09 | 5:00 | 849 | 349 | 396 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -114 | 849
2018-10-09 | 6:00 | 848 | 349 | 392 | 72 | 36 | 89 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | -114 | 848
2018-10-09 | 7:00 | 864 | 349 | 334 | 59 | 36 | 89 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 864
2018-10-09 | 8:00 | 890 | 349 | 251 | 56 | 36 | 89 | 240 | 0 | 16 | 0 | -25 | -122 | 890
2018-10-09 | 9:00 | 949 | 349 | 238 | 52 | 36 | 89 | 373 | 0 | 13 | 0 | -79 | -122 | 949
2018-10-09 | 10:00 | 987 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 479 | 0 | 6 | 0 | -138 | -122 | 987
2018-10-09 | 11:00 | 1034 | 349 | 238 | 51 | 36 | 89 | 534 | 0 | 3 | 0 | -144 | -122 | 1034
2018-10-09 | 12:00 | 1031 | 349 | 239 | 51 | 36 | 89 | 525 | 0 | 1 | 0 | -137 | -122 | 1031
2018-10-09 | 13:00 | 1082 | 349 | 238 | 51 | 36 | 89 | 483 | 0 | 2 | 0 | -44 | -122 | 1082
2018-10-09 | 14:00 | 1091 | 349 | 293 | 54 | 36 | 89 | 389 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 1091
2018-10-09 | 15:00 | 1083 | 349 | 425 | 55 | 36 | 89 | 238 | 0 | 2 | 0 | 11 | -122 | 1083
2018-10-09 | 16:00 | 1092 | 349 | 509 | 58 | 36 | 89 | 97 | 0 | 1 | 0 | 75 | -122 | 1092
2018-10-09 | 17:00 | 1084 | 349 | 551 | 73 | 36 | 89 | 12 | 0 | 1 | 0 | 95 | -122 | 1084
2018-10-09 | 18:00 | 1091 | 349 | 550 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | -122 | 1091
2018-10-09 | 19:00 | 1042 | 349 | 545 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -122 | 1042
2018-10-09 | 20:00 | 989 | 349 | 504 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -122 | 989
2018-10-09 | 21:00 | 945 | 349 | 475 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -114 | 945
2018-10-09 | 22:00 | 913 | 349 | 460 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -114 | 913
2018-10-09 | 23:00 | 864 | 349 | 441 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114 | 864
2018-10-10 | 0:00 | 801 | 349 | 453 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | -114 | 801
2018-10-10 | 1:00 | 788 | 349 | 447 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | -114 | 788
2018-10-10 | 2:00 | 800 | 349 | 446 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -114 | 800
2018-10-10 | 3:00 | 849 | 349 | 461 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | -114 | 849
2018-10-10 | 4:00 | 890 | 349 | 474 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -33 | -114 | 890
2018-10-10 | 5:00 | 895 | 349 | 478 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | -114 | 895
2018-10-10 | 6:00 | 892 | 349 | 477 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 5 | 0 | -26 | -114 | 892
2018-10-10 | 7:00 | 928 | 349 | 482 | 59 | 36 | 89 | 43 | 0 | 4 | 0 | -12 | -122 | 928
2018-10-10 | 8:00 | 966 | 349 | 467 | 56 | 36 | 89 | 103 | 0 | 5 | 0 | -17 | -122 | 966
2018-10-10 | 9:00 | 1027 | 349 | 472 | 52 | 36 | 89 | 164 | 0 | 4 | 0 | -17 | -122 | 1027
2018-10-10 | 10:00 | 1035 | 349 | 456 | 51 | 36 | 89 | 233 | 0 | 4 | 0 | -61 | -122 | 1035
2018-10-10 | 11:00 | 1065 | 349 | 462 | 51 | 36 | 89 | 249 | 0 | 3 | 0 | -52 | -122 | 1065
2018-10-10 | 12:00 | 1036 | 349 | 480 | 51 | 36 | 89 | 185 | 0 | 5 | 0 | -37 | -122 | 1036
2018-10-10 | 13:00 | 1076 | 349 | 498 | 51 | 36 | 89 | 157 | 0 | 14 | 0 | 4 | -122 | 1076
2018-10-10 | 14:00 | 1069 | 349 | 498 | 54 | 36 | 89 | 123 | 0 | 20 | 0 | 22 | -122 | 1069
2018-10-10 | 15:00 | 1062 | 349 | 485 | 55 | 36 | 89 | 87 | 0 | 17 | 0 | 66 | -122 | 1062
2018-10-10 | 16:00 | 1069 | 349 | 499 | 58 | 36 | 89 | 38 | 0 | 16 | 0 | 106 | -122 | 1069
2018-10-10 | 17:00 | 1059 | 349 | 499 | 73 | 36 | 89 | 5 | 0 | 15 | 0 | 115 | -122 | 1059
2018-10-10 | 18:00 | 1058 | 349 | 499 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 99 | -122 | 1058
2018-10-10 | 19:00 | 1013 | 349 | 497 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54 | -122 | 1013
2018-10-10 | 20:00 | 964 | 349 | 498 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -122 | 964
2018-10-10 | 21:00 | 921 | 349 | 483 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -26 | -114 | 921
2018-10-10 | 22:00 | 883 | 349 | 478 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -47 | -114 | 883
2018-10-10 | 23:00 | 838 | 349 | 473 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -71 | -114 | 838
2018-10-11 | 0:00 | 780 | 349 | 353 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -1 | -114 | 780
2018-10-11 | 1:00 | 766 | 349 | 334 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | -114 | 766
2018-10-11 | 2:00 | 779 | 349 | 323 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -1 | -114 | 779
2018-10-11 | 3:00 | 832 | 349 | 349 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -1 | -114 | 832
2018-10-11 | 4:00 | 877 | 349 | 387 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -1 | -114 | 877
2018-10-11 | 5:00 | 880 | 349 | 404 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -1 | -114 | 880
2018-10-11 | 6:00 | 877 | 349 | 405 | 72 | 36 | 89 | 1 | 0 | 40 | 0 | -1 | -114 | 877
2018-10-11 | 7:00 | 905 | 349 | 431 | 59 | 36 | 89 | 22 | 0 | 42 | 0 | -1 | -122 | 905
2018-10-11 | 8:00 | 960 | 349 | 461 | 56 | 36 | 89 | 54 | 0 | 37 | 0 | 0 | -122 | 960
2018-10-11 | 9:00 | 1016 | 349 | 518 | 52 | 36 | 89 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | -122 | 1016
2018-10-11 | 10:00 | 1026 | 349 | 494 | 51 | 36 | 89 | 99 | 0 | 30 | 0 | 0 | -122 | 1026
2018-10-11 | 11:00 | 1019 | 349 | 449 | 51 | 36 | 89 | 132 | 0 | 35 | 0 | 0 | -122 | 1019
2018-10-11 | 12:00 | 975 | 349 | 413 | 51 | 36 | 89 | 128 | 0 | 32 | 0 | -1 | -122 | 975
2018-10-11 | 13:00 | 1008 | 349 | 449 | 51 | 36 | 89 | 132 | 0 | 24 | 0 | 0 | -122 | 1008
2018-10-11 | 14:00 | 995 | 349 | 418 | 54 | 36 | 89 | 149 | 0 | 23 | 0 | -1 | -122 | 995
2018-10-11 | 15:00 | 996 | 349 | 463 | 55 | 36 | 89 | 98 | 0 | 28 | 0 | 0 | -122 | 996
2018-10-11 | 16:00 | 1006 | 349 | 521 | 58 | 36 | 89 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | -122 | 1006
2018-10-11 | 17:00 | 1013 | 349 | 534 | 73 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 5 | -122 | 1013
2018-10-11 | 18:00 | 1028 | 349 | 535 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | -122 | 1028
2018-10-11 | 19:00 | 987 | 349 | 490 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -122 | 987
2018-10-11 | 20:00 | 935 | 349 | 438 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -1 | -122 | 935
2018-10-11 | 21:00 | 898 | 349 | 395 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -1 | -114 | 898
2018-10-11 | 22:00 | 861 | 349 | 377 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -114 | 861
2018-10-11 | 23:00 | 814 | 349 | 354 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -1 | -114 | 814
2018-10-12 | 0:00 | 762 | 349 | 313 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | -114 | 762
2018-10-12 | 1:00 | 749 | 349 | 297 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | -114 | 749
2018-10-12 | 2:00 | 772 | 349 | 300 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | -114 | 772
2018-10-12 | 3:00 | 838 | 349 | 347 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | -114 | 838
2018-10-12 | 4:00 | 876 | 349 | 388 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | -114 | 876
2018-10-12 | 5:00 | 881 | 349 | 405 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | -114 | 881
2018-10-12 | 6:00 | 874 | 349 | 401 | 72 | 36 | 89 | 5 | 0 | 33 | 0 | 3 | -114 | 874
2018-10-12 | 7:00 | 889 | 349 | 386 | 59 | 36 | 89 | 61 | 0 | 29 | 0 | 2 | -122 | 889
2018-10-12 | 8:00 | 891 | 349 | 293 | 56 | 36 | 89 | 163 | 0 | 26 | 0 | 1 | -122 | 891
2018-10-12 | 9:00 | 921 | 349 | 225 | 52 | 36 | 89 | 298 | 0 | 22 | 0 | -28 | -122 | 921
2018-10-12 | 10:00 | 918 | 349 | 218 | 51 | 36 | 89 | 401 | 0 | 21 | 0 | -125 | -122 | 918
2018-10-12 | 11:00 | 940 | 349 | 218 | 51 | 36 | 89 | 435 | 0 | 23 | 0 | -139 | -122 | 940
2018-10-12 | 12:00 | 913 | 349 | 218 | 51 | 36 | 89 | 450 | 0 | 23 | 0 | -181 | -122 | 913
2018-10-12 | 13:00 | 962 | 349 | 219 | 51 | 36 | 89 | 429 | 0 | 21 | 0 | -110 | -122 | 962
2018-10-12 | 14:00 | 954 | 349 | 220 | 54 | 36 | 89 | 325 | 0 | 21 | 0 | -18 | -122 | 954
2018-10-12 | 15:00 | 947 | 349 | 281 | 55 | 36 | 89 | 240 | 0 | 18 | 0 | 1 | -122 | 947
2018-10-12 | 16:00 | 966 | 349 | 403 | 58 | 36 | 89 | 119 | 0 | 13 | 0 | 21 | -122 | 966
2018-10-12 | 17:00 | 979 | 349 | 428 | 73 | 36 | 89 | 21 | 0 | 11 | 0 | 94 | -122 | 979
2018-10-12 | 18:00 | 1012 | 349 | 429 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 123 | -122 | 1012
2018-10-12 | 19:00 | 969 | 349 | 427 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 74 | -122 | 969
2018-10-12 | 20:00 | 930 | 349 | 412 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54 | -122 | 930
2018-10-12 | 21:00 | 893 | 349 | 411 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | -114 | 893
2018-10-12 | 22:00 | 859 | 349 | 404 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | -114 | 859
2018-10-12 | 23:00 | 813 | 349 | 374 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | -114 | 813
2018-10-13 | 0:00 | 757 | 349 | 321 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | -109 | 757
2018-10-13 | 1:00 | 750 | 349 | 316 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | -109 | 750
2018-10-13 | 2:00 | 777 | 349 | 326 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | -109 | 777
2018-10-13 | 3:00 | 835 | 349 | 351 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -109 | 835
2018-10-13 | 4:00 | 877 | 349 | 353 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 | -109 | 877
2018-10-13 | 5:00 | 874 | 349 | 354 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72 | -109 | 874
2018-10-13 | 6:00 | 841 | 349 | 352 | 72 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 39 | -109 | 841
2018-10-13 | 7:00 | 833 | 349 | 289 | 59 | 36 | 89 | 115 | 0 | 6 | 0 | 3 | -113 | 833
2018-10-13 | 8:00 | 811 | 349 | 141 | 56 | 36 | 89 | 265 | 0 | 3 | 0 | -15 | -113 | 811
2018-10-13 | 9:00 | 851 | 349 | 123 | 52 | 36 | 89 | 397 | 0 | 1 | 0 | -83 | -113 | 851
2018-10-13 | 10:00 | 870 | 349 | 122 | 51 | 36 | 89 | 506 | 0 | 2 | 0 | -172 | -113 | 870
2018-10-13 | 11:00 | 904 | 349 | 123 | 51 | 36 | 89 | 545 | 0 | 3 | 0 | -179 | -113 | 904
2018-10-13 | 12:00 | 938 | 349 | 124 | 51 | 36 | 89 | 538 | 0 | 2 | 0 | -138 | -113 | 938
2018-10-13 | 13:00 | 908 | 349 | 123 | 51 | 36 | 89 | 499 | 0 | 5 | 0 | -131 | -113 | 908
2018-10-13 | 14:00 | 880 | 349 | 123 | 54 | 36 | 89 | 420 | 0 | 6 | 0 | -84 | -113 | 880
2018-10-13 | 15:00 | 886 | 349 | 170 | 55 | 36 | 89 | 292 | 0 | 8 | 0 | 0 | -113 | 886
2018-10-13 | 16:00 | 901 | 349 | 330 | 58 | 36 | 89 | 130 | 0 | 10 | 0 | 12 | -113 | 901
2018-10-13 | 17:00 | 926 | 349 | 401 | 73 | 36 | 89 | 16 | 0 | 7 | 0 | 68 | -113 | 926
2018-10-13 | 18:00 | 958 | 349 | 401 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | -113 | 958
2018-10-13 | 19:00 | 921 | 349 | 400 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | -113 | 921
2018-10-13 | 20:00 | 887 | 349 | 356 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 | -113 | 887
2018-10-13 | 21:00 | 843 | 349 | 352 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | -109 | 843
2018-10-13 | 22:00 | 792 | 349 | 332 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -109 | 792
2018-10-13 | 23:00 | 756 | 349 | 320 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -109 | 756
2018-10-14 | 0:00 | 709 | 349 | 287 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -109 | 709
2018-10-14 | 1:00 | 705 | 349 | 284 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -109 | 705
2018-10-14 | 2:00 | 724 | 349 | 288 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -109 | 724
2018-10-14 | 3:00 | 782 | 349 | 316 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -109 | 782
2018-10-14 | 4:00 | 820 | 349 | 320 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | -109 | 820
2018-10-14 | 5:00 | 805 | 349 | 319 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | -109 | 805
2018-10-14 | 6:00 | 759 | 349 | 306 | 72 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | -109 | 759
2018-10-14 | 7:00 | 740 | 349 | 203 | 59 | 36 | 89 | 109 | 0 | 8 | 0 | 0 | -113 | 740
2018-10-14 | 8:00 | 730 | 349 | 107 | 56 | 36 | 89 | 245 | 0 | 6 | 0 | -45 | -113 | 730
2018-10-14 | 9:00 | 744 | 349 | 108 | 52 | 36 | 89 | 344 | 0 | 6 | 0 | -127 | -113 | 744
2018-10-14 | 10:00 | 767 | 349 | 108 | 51 | 36 | 89 | 410 | 0 | 6 | 0 | -169 | -113 | 767
2018-10-14 | 11:00 | 777 | 349 | 107 | 51 | 36 | 89 | 388 | 0 | 6 | 0 | -136 | -113 | 777
2018-10-14 | 12:00 | 797 | 349 | 109 | 51 | 36 | 89 | 384 | 0 | 6 | 0 | -114 | -113 | 797
2018-10-14 | 13:00 | 805 | 349 | 109 | 51 | 36 | 89 | 340 | 0 | 3 | 0 | -59 | -113 | 805
2018-10-14 | 14:00 | 813 | 349 | 185 | 54 | 36 | 89 | 209 | 0 | 4 | 0 | 0 | -113 | 813
2018-10-14 | 15:00 | 824 | 349 | 297 | 55 | 36 | 89 | 97 | 0 | 4 | 0 | 10 | -113 | 824
2018-10-14 | 16:00 | 837 | 349 | 323 | 58 | 36 | 89 | 32 | 0 | 4 | 0 | 59 | -113 | 837
2018-10-14 | 17:00 | 891 | 349 | 367 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 8 | 0 | 79 | -113 | 891
2018-10-14 | 18:00 | 922 | 349 | 367 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85 | -113 | 922
2018-10-14 | 19:00 | 879 | 349 | 367 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 | -113 | 879
2018-10-14 | 20:00 | 844 | 349 | 323 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 | -113 | 844
2018-10-14 | 21:00 | 809 | 349 | 320 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | -109 | 809
2018-10-14 | 22:00 | 770 | 349 | 309 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -109 | 770
2018-10-14 | 23:00 | 730 | 349 | 295 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -109 | 730
2018-10-15 | 0:00 | 705 | 349 | 284 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -114 | 705
2018-10-15 | 1:00 | 700 | 349 | 277 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -114 | 700
2018-10-15 | 2:00 | 723 | 349 | 283 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -114 | 723
2018-10-15 | 3:00 | 787 | 349 | 331 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -114 | 787
2018-10-15 | 4:00 | 832 | 349 | 376 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -114 | 832
2018-10-15 | 5:00 | 839 | 349 | 393 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -114 | 839
2018-10-15 | 6:00 | 845 | 349 | 398 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -114 | 845
2018-10-15 | 7:00 | 865 | 349 | 393 | 59 | 36 | 89 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 865
2018-10-15 | 8:00 | 887 | 349 | 329 | 56 | 36 | 89 | 142 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 887
2018-10-15 | 9:00 | 915 | 349 | 267 | 52 | 36 | 89 | 238 | 0 | 6 | 0 | 0 | -122 | 915
2018-10-15 | 10:00 | 932 | 349 | 236 | 51 | 36 | 89 | 325 | 0 | 5 | 0 | -37 | -122 | 932
2018-10-15 | 11:00 | 953 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 374 | 0 | 4 | 0 | -65 | -122 | 953
2018-10-15 | 12:00 | 933 | 349 | 236 | 51 | 36 | 89 | 408 | 0 | 2 | 0 | -116 | -122 | 933
2018-10-15 | 13:00 | 975 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 392 | 0 | 2 | 0 | -59 | -122 | 975
2018-10-15 | 14:00 | 970 | 349 | 239 | 54 | 36 | 89 | 339 | 0 | 2 | 0 | -16 | -122 | 970
2018-10-15 | 15:00 | 976 | 349 | 329 | 55 | 36 | 89 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 976
2018-10-15 | 16:00 | 1000 | 349 | 463 | 58 | 36 | 89 | 112 | 0 | 2 | 0 | 13 | -122 | 1000
2018-10-15 | 17:00 | 1013 | 349 | 506 | 73 | 36 | 89 | 14 | 0 | 2 | 0 | 66 | -122 | 1013
2018-10-15 | 18:00 | 1034 | 349 | 509 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | -122 | 1034
2018-10-15 | 19:00 | 983 | 349 | 496 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | -122 | 983
2018-10-15 | 20:00 | 933 | 349 | 465 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -122 | 933
2018-10-15 | 21:00 | 884 | 349 | 426 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -114 | 884
2018-10-15 | 22:00 | 843 | 349 | 396 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -114 | 843
2018-10-15 | 23:00 | 797 | 349 | 366 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -114 | 797
2018-10-16 | 0:00 | 759 | 349 | 341 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -6 | -114 | 759
2018-10-16 | 1:00 | 750 | 349 | 332 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -6 | -114 | 750
2018-10-16 | 2:00 | 770 | 349 | 337 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -6 | -114 | 770
2018-10-16 | 3:00 | 831 | 349 | 380 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -6 | -114 | 831
2018-10-16 | 4:00 | 876 | 349 | 419 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -114 | 876
2018-10-16 | 5:00 | 872 | 349 | 427 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -114 | 872
2018-10-16 | 6:00 | 874 | 349 | 431 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -114 | 874
2018-10-16 | 7:00 | 886 | 349 | 429 | 59 | 36 | 89 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 886
2018-10-16 | 8:00 | 907 | 349 | 375 | 56 | 36 | 89 | 118 | 0 | 9 | 0 | -3 | -122 | 907
2018-10-16 | 9:00 | 937 | 349 | 328 | 52 | 36 | 89 | 205 | 0 | 7 | 0 | -7 | -122 | 937
2018-10-16 | 10:00 | 936 | 349 | 239 | 51 | 36 | 89 | 303 | 0 | 6 | 0 | -15 | -122 | 936
2018-10-16 | 11:00 | 960 | 349 | 223 | 51 | 36 | 89 | 374 | 0 | 5 | 0 | -45 | -122 | 960
2018-10-16 | 12:00 | 930 | 349 | 222 | 51 | 36 | 89 | 363 | 0 | 6 | 0 | -64 | -122 | 930
2018-10-16 | 13:00 | 978 | 349 | 284 | 51 | 36 | 89 | 290 | 0 | 6 | 0 | -5 | -122 | 978
2018-10-16 | 14:00 | 973 | 349 | 359 | 54 | 36 | 89 | 204 | 0 | 9 | 0 | -5 | -122 | 973
2018-10-16 | 15:00 | 982 | 349 | 420 | 55 | 36 | 89 | 145 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 982
2018-10-16 | 16:00 | 997 | 349 | 499 | 58 | 36 | 89 | 54 | 0 | 11 | 0 | 23 | -122 | 997
2018-10-16 | 17:00 | 1009 | 349 | 513 | 73 | 36 | 89 | 5 | 0 | 14 | 0 | 52 | -122 | 1009
2018-10-16 | 18:00 | 1018 | 349 | 513 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 45 | -122 | 1018
2018-10-16 | 19:00 | 970 | 349 | 507 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 970
2018-10-16 | 20:00 | 923 | 349 | 458 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -122 | 923
2018-10-16 | 21:00 | 886 | 349 | 421 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -114 | 886
2018-10-16 | 22:00 | 846 | 349 | 398 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -4 | -114 | 846
2018-10-16 | 23:00 | 800 | 349 | 372 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -114 | 800
2018-10-17 | 0:00 | 741 | 349 | 314 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -114 | 741
2018-10-17 | 1:00 | 733 | 349 | 308 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -114 | 733
2018-10-17 | 2:00 | 764 | 349 | 323 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -114 | 764
2018-10-17 | 3:00 | 824 | 349 | 359 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -114 | 824
2018-10-17 | 4:00 | 869 | 349 | 410 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -114 | 869
2018-10-17 | 5:00 | 869 | 349 | 417 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | -114 | 869
2018-10-17 | 6:00 | 855 | 349 | 411 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | -114 | 855
2018-10-17 | 7:00 | 875 | 349 | 387 | 59 | 36 | 89 | 68 | 0 | 9 | 0 | 0 | -122 | 875
2018-10-17 | 8:00 | 901 | 349 | 326 | 56 | 36 | 89 | 162 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 901
2018-10-17 | 9:00 | 936 | 349 | 273 | 52 | 36 | 89 | 256 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 936
2018-10-17 | 10:00 | 927 | 349 | 218 | 51 | 36 | 89 | 398 | 0 | 4 | 0 | -96 | -122 | 927
2018-10-17 | 11:00 | 960 | 349 | 219 | 51 | 36 | 89 | 501 | 0 | 7 | 0 | -170 | -122 | 960
2018-10-17 | 12:00 | 930 | 349 | 217 | 51 | 36 | 89 | 459 | 0 | 7 | 0 | -156 | -122 | 930
2018-10-17 | 13:00 | 987 | 349 | 219 | 51 | 36 | 89 | 439 | 0 | 8 | 0 | -82 | -122 | 987
2018-10-17 | 14:00 | 990 | 349 | 240 | 54 | 36 | 89 | 354 | 0 | 11 | 0 | -21 | -122 | 990
2018-10-17 | 15:00 | 974 | 349 | 346 | 55 | 36 | 89 | 213 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 974
2018-10-17 | 16:00 | 993 | 349 | 440 | 58 | 36 | 89 | 87 | 0 | 7 | 0 | 49 | -122 | 993
2018-10-17 | 17:00 | 1007 | 349 | 467 | 73 | 36 | 89 | 10 | 0 | 6 | 0 | 99 | -122 | 1007
2018-10-17 | 18:00 | 1018 | 349 | 467 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | -122 | 1018
2018-10-17 | 19:00 | 969 | 349 | 458 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | -122 | 969
2018-10-17 | 20:00 | 919 | 349 | 432 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -122 | 919
2018-10-17 | 21:00 | 885 | 349 | 418 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -114 | 885
2018-10-17 | 22:00 | 846 | 349 | 400 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -114 | 846
2018-10-17 | 23:00 | 802 | 349 | 375 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -114 | 802
2018-10-18 | 0:00 | 765 | 349 | 334 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -114 | 765
2018-10-18 | 1:00 | 755 | 349 | 324 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -114 | 755
2018-10-18 | 2:00 | 777 | 349 | 332 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -114 | 777
2018-10-18 | 3:00 | 838 | 349 | 373 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -114 | 838
2018-10-18 | 4:00 | 884 | 349 | 420 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -114 | 884
2018-10-18 | 5:00 | 886 | 349 | 432 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -114 | 886
2018-10-18 | 6:00 | 874 | 349 | 422 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | -114 | 874
2018-10-18 | 7:00 | 877 | 349 | 375 | 59 | 36 | 89 | 77 | 0 | 7 | 0 | 7 | -122 | 877
2018-10-18 | 8:00 | 878 | 349 | 258 | 56 | 36 | 89 | 211 | 0 | 5 | 0 | -4 | -122 | 878
2018-10-18 | 9:00 | 916 | 349 | 236 | 52 | 36 | 89 | 358 | 0 | 4 | 0 | -86 | -122 | 916
2018-10-18 | 10:00 | 952 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 457 | 0 | 5 | 0 | -150 | -122 | 952
2018-10-18 | 11:00 | 979 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 491 | 0 | 4 | 0 | -156 | -122 | 979
2018-10-18 | 12:00 | 942 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 494 | 0 | 4 | 0 | -196 | -122 | 942
2018-10-18 | 13:00 | 986 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 431 | 0 | 8 | 0 | -93 | -122 | 986
2018-10-18 | 14:00 | 971 | 349 | 237 | 54 | 36 | 89 | 337 | 0 | 11 | 0 | -20 | -122 | 971
2018-10-18 | 15:00 | 973 | 349 | 323 | 55 | 36 | 89 | 222 | 0 | 16 | 0 | 5 | -122 | 973
2018-10-18 | 16:00 | 995 | 349 | 436 | 58 | 36 | 89 | 99 | 0 | 17 | 0 | 33 | -122 | 995
2018-10-18 | 17:00 | 1012 | 349 | 444 | 73 | 36 | 89 | 10 | 0 | 17 | 0 | 116 | -122 | 1012
2018-10-18 | 18:00 | 1026 | 349 | 444 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 116 | -122 | 1026
2018-10-18 | 19:00 | 975 | 349 | 441 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 66 | -122 | 975
2018-10-18 | 20:00 | 922 | 349 | 438 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | -122 | 922
2018-10-18 | 21:00 | 885 | 349 | 408 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | -114 | 885
2018-10-18 | 22:00 | 850 | 349 | 386 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | -114 | 850
2018-10-18 | 23:00 | 803 | 349 | 355 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | -114 | 803
2018-10-19 | 0:00 | 762 | 349 | 325 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | -114 | 762
2018-10-19 | 1:00 | 753 | 349 | 317 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | -114 | 753
2018-10-19 | 2:00 | 779 | 349 | 321 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | -114 | 779
2018-10-19 | 3:00 | 837 | 349 | 352 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | -114 | 837
2018-10-19 | 4:00 | 880 | 349 | 394 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | -114 | 880
2018-10-19 | 5:00 | 883 | 349 | 408 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | -114 | 883
2018-10-19 | 6:00 | 881 | 349 | 408 | 72 | 36 | 89 | 5 | 0 | 32 | 0 | 4 | -114 | 881
2018-10-19 | 7:00 | 882 | 349 | 357 | 59 | 36 | 89 | 84 | 0 | 28 | 0 | 2 | -122 | 882
2018-10-19 | 8:00 | 881 | 349 | 239 | 56 | 36 | 89 | 217 | 0 | 25 | 0 | -8 | -122 | 881
2018-10-19 | 9:00 | 929 | 349 | 219 | 52 | 36 | 89 | 318 | 0 | 31 | 0 | -43 | -122 | 929
2018-10-19 | 10:00 | 952 | 349 | 219 | 51 | 36 | 89 | 370 | 0 | 39 | 0 | -79 | -122 | 952
2018-10-19 | 11:00 | 979 | 349 | 219 | 51 | 36 | 89 | 408 | 0 | 41 | 0 | -92 | -122 | 979
2018-10-19 | 12:00 | 948 | 349 | 220 | 51 | 36 | 89 | 411 | 0 | 43 | 0 | -129 | -122 | 948
2018-10-19 | 13:00 | 973 | 349 | 219 | 51 | 36 | 89 | 370 | 0 | 47 | 0 | -66 | -122 | 973
2018-10-19 | 14:00 | 975 | 349 | 233 | 54 | 36 | 89 | 291 | 0 | 48 | 0 | -3 | -122 | 975
2018-10-19 | 15:00 | 965 | 349 | 305 | 55 | 36 | 89 | 199 | 0 | 52 | 0 | 2 | -122 | 965
2018-10-19 | 16:00 | 988 | 349 | 412 | 58 | 36 | 89 | 80 | 0 | 49 | 0 | 37 | -122 | 988
2018-10-19 | 17:00 | 990 | 349 | 414 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 49 | 0 | 94 | -122 | 990
2018-10-19 | 18:00 | 1000 | 349 | 414 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 87 | -122 | 1000
2018-10-19 | 19:00 | 953 | 349 | 413 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 36 | -122 | 953
2018-10-19 | 20:00 | 913 | 349 | 407 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 3 | -122 | 913
2018-10-19 | 21:00 | 879 | 349 | 374 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | -114 | 879
2018-10-19 | 22:00 | 836 | 349 | 341 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | -114 | 836
2018-10-19 | 23:00 | 801 | 349 | 331 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | -114 | 801
2018-10-20 | 0:00 | 763 | 349 | 278 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | -109 | 763
2018-10-20 | 1:00 | 756 | 349 | 272 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 22 | -109 | 756
2018-10-20 | 2:00 | 772 | 349 | 275 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23 | -109 | 772
2018-10-20 | 3:00 | 828 | 349 | 310 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 | -109 | 828
2018-10-20 | 4:00 | 861 | 349 | 335 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 34 | -109 | 861
2018-10-20 | 5:00 | 852 | 349 | 338 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 36 | -109 | 852
2018-10-20 | 6:00 | 823 | 349 | 307 | 72 | 36 | 89 | 5 | -1 | 36 | 0 | 39 | -109 | 823
2018-10-20 | 7:00 | 828 | 349 | 267 | 59 | 36 | 89 | 92 | -10 | 29 | 0 | 30 | -113 | 828
2018-10-20 | 8:00 | 825 | 349 | 187 | 56 | 36 | 89 | 236 | -26 | 25 | 0 | -14 | -113 | 825
2018-10-20 | 9:00 | 844 | 349 | 180 | 52 | 36 | 89 | 333 | -37 | 24 | 0 | -69 | -113 | 844
2018-10-20 | 10:00 | 859 | 349 | 179 | 51 | 36 | 89 | 415 | -46 | 22 | 0 | -123 | -113 | 859
2018-10-20 | 11:00 | 880 | 349 | 180 | 51 | 36 | 89 | 477 | -53 | 20 | 0 | -156 | -113 | 880
2018-10-20 | 12:00 | 860 | 349 | 179 | 51 | 36 | 89 | 478 | -53 | 24 | 0 | -180 | -113 | 860
2018-10-20 | 13:00 | 860 | 349 | 178 | 51 | 36 | 89 | 446 | -49 | 27 | 0 | -154 | -113 | 860
2018-10-20 | 14:00 | 857 | 349 | 179 | 54 | 36 | 89 | 376 | -41 | 27 | 0 | -99 | -113 | 857
2018-10-20 | 15:00 | 872 | 349 | 204 | 55 | 36 | 89 | 251 | -28 | 25 | 0 | 4 | -113 | 872
2018-10-20 | 16:00 | 890 | 349 | 328 | 58 | 36 | 89 | 108 | -12 | 20 | 0 | 27 | -113 | 890
2018-10-20 | 17:00 | 906 | 349 | 375 | 73 | 36 | 89 | 9 | -1 | 18 | 0 | 71 | -113 | 906
2018-10-20 | 18:00 | 940 | 349 | 379 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 87 | -113 | 940
2018-10-20 | 19:00 | 903 | 349 | 374 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 47 | -113 | 903
2018-10-20 | 20:00 | 864 | 349 | 354 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 | -113 | 864
2018-10-20 | 21:00 | 821 | 349 | 324 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | -109 | 821
2018-10-20 | 22:00 | 783 | 349 | 300 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | -109 | 783
2018-10-20 | 23:00 | 755 | 349 | 292 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | -109 | 755
2018-10-21 | 0:00 | 700 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | -109 | 700
2018-10-21 | 1:00 | 703 | 349 | 234 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | -109 | 703
2018-10-21 | 2:00 | 728 | 349 | 242 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 | -109 | 728
2018-10-21 | 3:00 | 785 | 349 | 269 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | -109 | 785
2018-10-21 | 4:00 | 816 | 349 | 282 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 61 | -109 | 816
2018-10-21 | 5:00 | 812 | 349 | 280 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 71 | -109 | 812
2018-10-21 | 6:00 | 768 | 349 | 255 | 72 | 36 | 89 | 5 | -1 | 21 | 0 | 51 | -109 | 768
2018-10-21 | 7:00 | 749 | 349 | 210 | 59 | 36 | 89 | 102 | -15 | 20 | 0 | 12 | -113 | 749
2018-10-21 | 8:00 | 726 | 349 | 182 | 56 | 36 | 89 | 246 | -36 | 20 | 0 | -103 | -113 | 726
2018-10-21 | 9:00 | 744 | 349 | 183 | 52 | 36 | 89 | 329 | -48 | 17 | 0 | -150 | -113 | 744
2018-10-21 | 10:00 | 758 | 349 | 182 | 51 | 36 | 89 | 407 | -60 | 13 | 0 | -196 | -113 | 758
2018-10-21 | 11:00 | 772 | 349 | 183 | 51 | 36 | 89 | 443 | -65 | 7 | 0 | -208 | -113 | 772
2018-10-21 | 12:00 | 790 | 349 | 184 | 51 | 36 | 89 | 451 | -66 | 5 | 0 | -196 | -113 | 790
2018-10-21 | 13:00 | 782 | 349 | 184 | 51 | 36 | 89 | 427 | -63 | 5 | 0 | -183 | -113 | 782
2018-10-21 | 14:00 | 767 | 349 | 183 | 54 | 36 | 89 | 346 | -51 | 5 | 0 | -131 | -113 | 767
2018-10-21 | 15:00 | 797 | 349 | 187 | 55 | 36 | 89 | 236 | -35 | 6 | 0 | -13 | -113 | 797
2018-10-21 | 16:00 | 813 | 349 | 248 | 58 | 36 | 89 | 118 | -17 | 5 | 0 | 40 | -113 | 813
2018-10-21 | 17:00 | 868 | 349 | 332 | 73 | 36 | 89 | 10 | -1 | 6 | 0 | 87 | -113 | 868
2018-10-21 | 18:00 | 921 | 349 | 352 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 | -113 | 921
2018-10-21 | 19:00 | 878 | 349 | 343 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 | -113 | 878
2018-10-21 | 20:00 | 848 | 349 | 328 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 | -113 | 848
2018-10-21 | 21:00 | 807 | 349 | 305 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | -109 | 807
2018-10-21 | 22:00 | 766 | 349 | 283 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | -109 | 766
2018-10-21 | 23:00 | 730 | 349 | 269 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | -109 | 730
2018-10-22 | 0:00 | 699 | 349 | 283 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -114 | 699
2018-10-22 | 1:00 | 696 | 349 | 279 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -114 | 696
2018-10-22 | 2:00 | 725 | 349 | 291 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -114 | 725
2018-10-22 | 3:00 | 791 | 349 | 334 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -114 | 791
2018-10-22 | 4:00 | 835 | 349 | 377 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -114 | 835
2018-10-22 | 5:00 | 844 | 349 | 395 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -114 | 844
2018-10-22 | 6:00 | 845 | 349 | 394 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | -114 | 845
2018-10-22 | 7:00 | 861 | 349 | 358 | 59 | 36 | 89 | 74 | 0 | 18 | 0 | 0 | -122 | 861
2018-10-22 | 8:00 | 869 | 349 | 267 | 56 | 36 | 89 | 181 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 869
2018-10-22 | 9:00 | 898 | 349 | 237 | 52 | 36 | 89 | 297 | 0 | 8 | 0 | -48 | -122 | 898
2018-10-22 | 10:00 | 900 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 391 | 0 | 7 | 0 | -138 | -122 | 900
2018-10-22 | 11:00 | 919 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 405 | 0 | 6 | 0 | -132 | -122 | 919
2018-10-22 | 12:00 | 884 | 349 | 236 | 51 | 36 | 89 | 420 | 0 | 6 | 0 | -181 | -122 | 884
2018-10-22 | 13:00 | 932 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 415 | 0 | 3 | 0 | -126 | -122 | 932
2018-10-22 | 14:00 | 937 | 349 | 238 | 54 | 36 | 89 | 339 | 0 | 1 | 0 | -47 | -122 | 937
2018-10-22 | 15:00 | 950 | 349 | 315 | 55 | 36 | 89 | 226 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 950
2018-10-22 | 16:00 | 990 | 349 | 434 | 58 | 36 | 89 | 70 | 0 | 2 | 0 | 74 | -122 | 990
2018-10-22 | 17:00 | 1000 | 349 | 434 | 73 | 36 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0 | 133 | -122 | 1000
2018-10-22 | 18:00 | 1020 | 349 | 433 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | -122 | 1020
2018-10-22 | 19:00 | 972 | 349 | 433 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 | -122 | 972
2018-10-22 | 20:00 | 922 | 349 | 432 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | -122 | 922
2018-10-22 | 21:00 | 876 | 349 | 411 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -114 | 876
2018-10-22 | 22:00 | 833 | 349 | 378 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -114 | 833
2018-10-22 | 23:00 | 794 | 349 | 356 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -114 | 794
2018-10-23 | 0:00 | 759 | 349 | 343 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -10 | -114 | 759
2018-10-23 | 1:00 | 752 | 349 | 338 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | -114 | 752
2018-10-23 | 2:00 | 782 | 349 | 355 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -9 | -114 | 782
2018-10-23 | 3:00 | 835 | 349 | 387 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -8 | -114 | 835
2018-10-23 | 4:00 | 875 | 349 | 424 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -7 | -114 | 875
2018-10-23 | 5:00 | 869 | 349 | 431 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -5 | -114 | 869
2018-10-23 | 6:00 | 861 | 349 | 428 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 6 | 0 | -7 | -114 | 861
2018-10-23 | 7:00 | 880 | 349 | 407 | 59 | 36 | 89 | 62 | 0 | 6 | 0 | -6 | -122 | 880
2018-10-23 | 8:00 | 904 | 349 | 340 | 56 | 36 | 89 | 160 | 0 | 4 | 0 | -8 | -122 | 904
2018-10-23 | 9:00 | 946 | 349 | 339 | 52 | 36 | 89 | 209 | 0 | 1 | 0 | -7 | -122 | 946
2018-10-23 | 10:00 | 975 | 349 | 383 | 51 | 36 | 89 | 194 | 0 | 2 | 0 | -7 | -122 | 975
2018-10-23 | 11:00 | 1002 | 349 | 414 | 51 | 36 | 89 | 187 | 0 | 1 | 0 | -3 | -122 | 1002
2018-10-23 | 12:00 | 973 | 349 | 379 | 51 | 36 | 89 | 196 | 0 | 1 | 0 | -6 | -122 | 973
2018-10-23 | 13:00 | 1010 | 349 | 445 | 51 | 36 | 89 | 162 | 0 | 1 | 0 | -1 | -122 | 1010
2018-10-23 | 14:00 | 997 | 349 | 453 | 54 | 36 | 89 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 997
2018-10-23 | 15:00 | 1000 | 349 | 487 | 55 | 36 | 89 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 1000
2018-10-23 | 16:00 | 1009 | 349 | 547 | 58 | 36 | 89 | 48 | 0 | 2 | 0 | 2 | -122 | 1009
2018-10-23 | 17:00 | 1025 | 349 | 556 | 73 | 36 | 89 | 6 | 0 | 2 | 0 | 36 | -122 | 1025
2018-10-23 | 18:00 | 1043 | 349 | 556 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | -122 | 1043
2018-10-23 | 19:00 | 986 | 349 | 535 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 986
2018-10-23 | 20:00 | 933 | 349 | 482 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 933
2018-10-23 | 21:00 | 898 | 349 | 448 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | -114 | 898
2018-10-23 | 22:00 | 854 | 349 | 415 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -7 | -114 | 854
2018-10-23 | 23:00 | 806 | 349 | 381 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -8 | -114 | 806
2018-10-24 | 0:00 | 777 | 349 | 334 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | -114 | 777
2018-10-24 | 1:00 | 769 | 349 | 324 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | -114 | 769
2018-10-24 | 2:00 | 796 | 349 | 334 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | -114 | 796
2018-10-24 | 3:00 | 848 | 349 | 373 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | -114 | 848
2018-10-24 | 4:00 | 891 | 349 | 412 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | -114 | 891
2018-10-24 | 5:00 | 885 | 349 | 419 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | -114 | 885
2018-10-24 | 6:00 | 871 | 349 | 402 | 72 | 36 | 89 | 3 | 0 | 19 | 0 | 15 | -114 | 871
2018-10-24 | 7:00 | 886 | 349 | 378 | 59 | 36 | 89 | 72 | 0 | 13 | 0 | 12 | -122 | 886
2018-10-24 | 8:00 | 884 | 349 | 270 | 56 | 36 | 89 | 193 | 0 | 6 | 0 | 7 | -122 | 884
2018-10-24 | 9:00 | 926 | 349 | 238 | 52 | 36 | 89 | 341 | 0 | 7 | 0 | -64 | -122 | 926
2018-10-24 | 10:00 | 938 | 349 | 236 | 51 | 36 | 89 | 448 | 0 | 6 | 0 | -155 | -122 | 938
2018-10-24 | 11:00 | 947 | 349 | 238 | 51 | 36 | 89 | 485 | 0 | 8 | 0 | -187 | -122 | 947
2018-10-24 | 12:00 | 960 | 349 | 238 | 51 | 36 | 89 | 483 | 0 | 8 | 0 | -172 | -122 | 960
2018-10-24 | 13:00 | 953 | 349 | 238 | 51 | 36 | 89 | 450 | 0 | 9 | 0 | -147 | -122 | 953
2018-10-24 | 14:00 | 952 | 349 | 237 | 54 | 36 | 89 | 381 | 0 | 9 | 0 | -81 | -122 | 952
2018-10-24 | 15:00 | 950 | 349 | 274 | 55 | 36 | 89 | 254 | 0 | 10 | 0 | 5 | -122 | 950
2018-10-24 | 16:00 | 988 | 349 | 423 | 58 | 36 | 89 | 105 | 0 | 9 | 0 | 41 | -122 | 988
2018-10-24 | 17:00 | 1003 | 349 | 435 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 9 | 0 | 126 | -122 | 1003
2018-10-24 | 18:00 | 1023 | 349 | 436 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 133 | -122 | 1023
2018-10-24 | 19:00 | 967 | 349 | 434 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 76 | -122 | 967
2018-10-24 | 20:00 | 921 | 349 | 424 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -122 | 921
2018-10-24 | 21:00 | 883 | 349 | 416 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | -114 | 883
2018-10-24 | 22:00 | 844 | 349 | 388 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | -114 | 844
2018-10-24 | 23:00 | 801 | 349 | 362 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | -114 | 801
2018-10-25 | 0:00 | 762 | 349 | 334 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -114 | 762
2018-10-25 | 1:00 | 759 | 349 | 331 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -114 | 759
2018-10-25 | 2:00 | 786 | 349 | 340 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | -114 | 786
2018-10-25 | 3:00 | 852 | 349 | 386 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | -114 | 852
2018-10-25 | 4:00 | 885 | 349 | 419 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -114 | 885
2018-10-25 | 5:00 | 890 | 349 | 425 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | -114 | 890
2018-10-25 | 6:00 | 882 | 349 | 423 | 72 | 36 | 89 | 3 | 0 | 11 | 0 | 13 | -114 | 882
2018-10-25 | 7:00 | 877 | 349 | 375 | 59 | 36 | 89 | 87 | -10 | 10 | 0 | 4 | -122 | 877
2018-10-25 | 8:00 | 861 | 349 | 253 | 56 | 36 | 89 | 231 | -25 | 7 | 0 | -13 | -122 | 861
2018-10-25 | 9:00 | 893 | 349 | 237 | 52 | 36 | 89 | 378 | -42 | 6 | 0 | -90 | -122 | 893
2018-10-25 | 10:00 | 931 | 349 | 236 | 51 | 36 | 89 | 479 | -53 | 5 | 0 | -139 | -122 | 931
2018-10-25 | 11:00 | 958 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 536 | -59 | 3 | 0 | -162 | -122 | 958
2018-10-25 | 12:00 | 929 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 541 | -60 | 4 | 0 | -196 | -122 | 929
2018-10-25 | 13:00 | 949 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 492 | -54 | 4 | 0 | -133 | -122 | 949
2018-10-25 | 14:00 | 935 | 349 | 237 | 54 | 36 | 89 | 398 | -44 | 5 | 0 | -67 | -122 | 935
2018-10-25 | 15:00 | 952 | 349 | 305 | 55 | 36 | 89 | 261 | -29 | 4 | 0 | 4 | -122 | 952
2018-10-25 | 16:00 | 989 | 349 | 429 | 58 | 36 | 89 | 106 | -12 | 3 | 0 | 53 | -122 | 989
2018-10-25 | 17:00 | 996 | 349 | 429 | 73 | 36 | 89 | 7 | -1 | 4 | 0 | 132 | -122 | 996
2018-10-25 | 18:00 | 1020 | 349 | 430 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | -122 | 1020
2018-10-25 | 19:00 | 962 | 349 | 428 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | -122 | 962
2018-10-25 | 20:00 | 921 | 349 | 427 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | -122 | 921
2018-10-25 | 21:00 | 883 | 349 | 422 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -114 | 883
2018-10-25 | 22:00 | 847 | 349 | 400 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -114 | 847
2018-10-25 | 23:00 | 813 | 349 | 384 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -114 | 813
2018-10-26 | 0:00 | 753 | 349 | 338 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -114 | 753
2018-10-26 | 1:00 | 765 | 349 | 346 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | -114 | 765
2018-10-26 | 2:00 | 789 | 349 | 348 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -1 | -114 | 789
2018-10-26 | 3:00 | 854 | 349 | 388 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 | -114 | 854
2018-10-26 | 4:00 | 894 | 349 | 425 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -1 | -114 | 894
2018-10-26 | 5:00 | 888 | 349 | 428 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -1 | -114 | 888
2018-10-26 | 6:00 | 882 | 349 | 423 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 24 | 0 | -1 | -114 | 882
2018-10-26 | 7:00 | 889 | 349 | 387 | 59 | 36 | 89 | 69 | 0 | 23 | 0 | -1 | -122 | 889
2018-10-26 | 8:00 | 894 | 349 | 318 | 56 | 36 | 89 | 148 | 0 | 21 | 0 | -1 | -122 | 894
2018-10-26 | 9:00 | 949 | 349 | 324 | 52 | 36 | 89 | 199 | 0 | 23 | 0 | -1 | -122 | 949
2018-10-26 | 10:00 | 960 | 349 | 273 | 51 | 36 | 89 | 259 | 0 | 26 | 0 | -1 | -122 | 960
2018-10-26 | 11:00 | 986 | 349 | 289 | 51 | 36 | 89 | 269 | 0 | 26 | 0 | -1 | -122 | 986
2018-10-26 | 12:00 | 978 | 349 | 353 | 51 | 36 | 89 | 197 | 0 | 26 | 0 | -1 | -122 | 978
2018-10-26 | 13:00 | 1004 | 349 | 457 | 51 | 36 | 89 | 120 | 0 | 24 | 0 | 0 | -122 | 1004
2018-10-26 | 14:00 | 1020 | 349 | 511 | 54 | 36 | 89 | 76 | 0 | 27 | 0 | 0 | -122 | 1020
2018-10-26 | 15:00 | 1017 | 349 | 537 | 55 | 36 | 89 | 37 | 0 | 32 | 0 | 4 | -122 | 1017
2018-10-26 | 16:00 | 1024 | 349 | 565 | 58 | 36 | 89 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | -122 | 1024
2018-10-26 | 17:00 | 1053 | 349 | 574 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 9 | -122 | 1053
2018-10-26 | 18:00 | 1014 | 349 | 524 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -122 | 1014
2018-10-26 | 19:00 | 983 | 349 | 488 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -122 | 983
2018-10-26 | 20:00 | 932 | 349 | 436 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -1 | -122 | 932
2018-10-26 | 21:00 | 903 | 349 | 396 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -1 | -114 | 903
2018-10-26 | 22:00 | 854 | 349 | 352 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -1 | -114 | 854
2018-10-26 | 23:00 | 819 | 349 | 330 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -1 | -114 | 819
2018-10-27 | 0:00 | 762 | 349 | 244 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 24 | -109 | 762
2018-10-27 | 1:00 | 746 | 349 | 235 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 18 | -109 | 746
2018-10-27 | 2:00 | 779 | 349 | 245 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 24 | -109 | 779
2018-10-27 | 3:00 | 837 | 349 | 275 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 35 | -109 | 837
2018-10-27 | 4:00 | 869 | 349 | 303 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 45 | -109 | 869
2018-10-27 | 5:00 | 852 | 349 | 294 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 48 | -109 | 852
2018-10-27 | 6:00 | 826 | 349 | 269 | 72 | 36 | 89 | 3 | -1 | 74 | 0 | 44 | -109 | 826
2018-10-27 | 7:00 | 831 | 349 | 251 | 59 | 36 | 89 | 70 | -21 | 73 | 0 | 38 | -113 | 831
2018-10-27 | 8:00 | 824 | 349 | 204 | 56 | 36 | 89 | 204 | -60 | 65 | 0 | -6 | -113 | 824
2018-10-27 | 9:00 | 839 | 349 | 197 | 52 | 36 | 89 | 350 | -103 | 72 | 0 | -90 | -113 | 839
2018-10-27 | 10:00 | 830 | 349 | 198 | 51 | 36 | 89 | 425 | -125 | 70 | 0 | -150 | -113 | 830
2018-10-27 | 11:00 | 848 | 349 | 197 | 51 | 36 | 89 | 496 | -146 | 70 | 0 | -181 | -113 | 848
2018-10-27 | 12:00 | 835 | 349 | 197 | 51 | 36 | 89 | 504 | -148 | 64 | 0 | -194 | -113 | 835
2018-10-27 | 13:00 | 825 | 349 | 197 | 51 | 36 | 89 | 429 | -126 | 63 | 0 | -150 | -113 | 825
2018-10-27 | 14:00 | 822 | 349 | 197 | 54 | 36 | 89 | 337 | -99 | 66 | 0 | -94 | -113 | 822
2018-10-27 | 15:00 | 833 | 349 | 205 | 55 | 36 | 89 | 211 | -62 | 67 | 0 | -4 | -113 | 833
2018-10-27 | 16:00 | 869 | 349 | 283 | 58 | 36 | 89 | 78 | -23 | 66 | 0 | 46 | -113 | 869
2018-10-27 | 17:00 | 910 | 349 | 358 | 73 | 36 | 89 | 4 | -1 | 60 | 0 | 55 | -113 | 910
2018-10-27 | 18:00 | 943 | 349 | 374 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 54 | -113 | 943
2018-10-27 | 19:00 | 906 | 349 | 349 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 39 | -113 | 906
2018-10-27 | 20:00 | 874 | 349 | 330 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 34 | -113 | 874
2018-10-27 | 21:00 | 833 | 349 | 298 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | -109 | 833
2018-10-27 | 22:00 | 797 | 349 | 273 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 27 | -109 | 797
2018-10-27 | 23:00 | 756 | 349 | 254 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 | -109 | 756
2018-10-28 | 0:00 | 712 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13 | -109 | 712
2018-10-28 | 1:00 | 705 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 9 | -109 | 705
2018-10-28 | 2:00 | 747 | 349 | 236 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 24 | -109 | 747
2018-10-28 | 3:00 | 806 | 349 | 272 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 33 | -109 | 806
2018-10-28 | 4:00 | 837 | 349 | 284 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 63 | -109 | 837
2018-10-28 | 5:00 | 821 | 349 | 283 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 65 | -109 | 821
2018-10-28 | 6:00 | 782 | 349 | 269 | 72 | 36 | 89 | 1 | 0 | 24 | 0 | 51 | -109 | 782
2018-10-28 | 7:00 | 785 | 349 | 256 | 59 | 36 | 89 | 58 | -13 | 21 | 0 | 43 | -113 | 785
2018-10-28 | 8:00 | 753 | 349 | 191 | 56 | 36 | 89 | 157 | -35 | 17 | 0 | 6 | -113 | 753
2018-10-28 | 9:00 | 760 | 349 | 184 | 52 | 36 | 89 | 260 | -57 | 14 | 0 | -54 | -113 | 760
2018-10-28 | 10:00 | 779 | 349 | 183 | 51 | 36 | 89 | 326 | -72 | 18 | 0 | -88 | -113 | 779
2018-10-28 | 11:00 | 789 | 349 | 185 | 51 | 36 | 89 | 453 | -100 | 17 | 0 | -178 | -113 | 789
2018-10-28 | 12:00 | 809 | 349 | 184 | 51 | 36 | 89 | 498 | -110 | 19 | 0 | -194 | -113 | 809
2018-10-28 | 13:00 | 781 | 349 | 183 | 51 | 36 | 89 | 466 | -103 | 24 | 0 | -201 | -113 | 781
2018-10-28 | 14:00 | 739 | 349 | 184 | 54 | 36 | 89 | 372 | -82 | 23 | 0 | -173 | -113 | 739
2018-10-28 | 15:00 | 747 | 349 | 183 | 55 | 36 | 89 | 254 | -56 | 16 | 0 | -66 | -113 | 747
2018-10-28 | 16:00 | 808 | 349 | 266 | 58 | 36 | 89 | 101 | -22 | 13 | 0 | 31 | -113 | 808
2018-10-28 | 17:00 | 871 | 349 | 350 | 73 | 36 | 89 | 5 | -1 | 13 | 0 | 70 | -113 | 871
2018-10-28 | 18:00 | 919 | 349 | 362 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 86 | -113 | 919
2018-10-28 | 19:00 | 887 | 349 | 358 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 55 | -113 | 887
2018-10-28 | 20:00 | 863 | 349 | 346 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 42 | -113 | 863
2018-10-28 | 21:00 | 820 | 349 | 320 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | -109 | 820
2018-10-28 | 22:00 | 775 | 349 | 287 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | -109 | 775
2018-10-28 | 23:00 | 729 | 349 | 257 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | -109 | 729
2018-10-29 | 0:00 | 698 | 349 | 247 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | -114 | 698
2018-10-29 | 1:00 | 693 | 349 | 247 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -9 | -114 | 693
2018-10-29 | 2:00 | 731 | 349 | 255 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | -114 | 731
2018-10-29 | 3:00 | 802 | 349 | 294 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | -114 | 802
2018-10-29 | 4:00 | 839 | 349 | 343 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 | -114 | 839
2018-10-29 | 5:00 | 847 | 349 | 368 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | -114 | 847
2018-10-29 | 6:00 | 852 | 349 | 377 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 18 | 0 | 23 | -114 | 852
2018-10-29 | 7:00 | 870 | 349 | 369 | 59 | 36 | 89 | 71 | -13 | 16 | 0 | 16 | -122 | 870
2018-10-29 | 8:00 | 849 | 349 | 259 | 56 | 36 | 89 | 204 | -37 | 14 | 0 | 1 | -122 | 849
2018-10-29 | 9:00 | 878 | 349 | 235 | 52 | 36 | 89 | 355 | -65 | 9 | 0 | -60 | -122 | 878
2018-10-29 | 10:00 | 894 | 349 | 235 | 51 | 36 | 89 | 453 | -83 | 7 | 0 | -121 | -122 | 894
2018-10-29 | 11:00 | 904 | 349 | 234 | 51 | 36 | 89 | 514 | -94 | 10 | 0 | -163 | -122 | 904
2018-10-29 | 12:00 | 898 | 349 | 234 | 51 | 36 | 89 | 524 | -96 | 11 | 0 | -178 | -122 | 898
2018-10-29 | 13:00 | 918 | 349 | 235 | 51 | 36 | 89 | 479 | -88 | 14 | 0 | -125 | -122 | 918
2018-10-29 | 14:00 | 912 | 349 | 235 | 54 | 36 | 89 | 386 | -71 | 18 | 0 | -62 | -122 | 912
2018-10-29 | 15:00 | 927 | 349 | 290 | 55 | 36 | 89 | 254 | -47 | 18 | 0 | 5 | -122 | 927
2018-10-29 | 16:00 | 967 | 349 | 422 | 58 | 36 | 89 | 97 | -18 | 17 | 0 | 39 | -122 | 967
2018-10-29 | 17:00 | 989 | 349 | 426 | 73 | 36 | 89 | 5 | -1 | 16 | 0 | 118 | -122 | 989
2018-10-29 | 18:00 | 1013 | 349 | 427 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 121 | -122 | 1013
2018-10-29 | 19:00 | 960 | 349 | 425 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 64 | -122 | 960
2018-10-29 | 20:00 | 922 | 349 | 422 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | -122 | 922
2018-10-29 | 21:00 | 877 | 349 | 395 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | -114 | 877
2018-10-29 | 22:00 | 840 | 349 | 370 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | -114 | 840
2018-10-29 | 23:00 | 798 | 349 | 347 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -114 | 798
2018-10-30 | 0:00 | 758 | 349 | 311 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | -114 | 758
2018-10-30 | 1:00 | 754 | 349 | 309 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | -114 | 754
2018-10-30 | 2:00 | 782 | 349 | 329 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | -114 | 782
2018-10-30 | 3:00 | 852 | 349 | 378 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -114 | 852
2018-10-30 | 4:00 | 889 | 349 | 410 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | -114 | 889
2018-10-30 | 5:00 | 887 | 349 | 418 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | -114 | 887
2018-10-30 | 6:00 | 886 | 349 | 416 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 13 | 0 | 23 | -114 | 886
2018-10-30 | 7:00 | 891 | 349 | 365 | 59 | 36 | 89 | 72 | 0 | 12 | 0 | 31 | -122 | 891
2018-10-30 | 8:00 | 870 | 349 | 256 | 56 | 36 | 89 | 200 | 0 | 11 | 0 | -5 | -122 | 870
2018-10-30 | 9:00 | 900 | 349 | 237 | 52 | 36 | 89 | 327 | 0 | 16 | 0 | -84 | -122 | 900
2018-10-30 | 10:00 | 912 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 383 | 0 | 22 | 0 | -133 | -122 | 912
2018-10-30 | 11:00 | 939 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 390 | 0 | 25 | 0 | -116 | -122 | 939
2018-10-30 | 12:00 | 923 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 401 | 0 | 31 | 0 | -149 | -122 | 923
2018-10-30 | 13:00 | 924 | 349 | 237 | 51 | 36 | 89 | 402 | 0 | 32 | 0 | -150 | -122 | 924
2018-10-30 | 14:00 | 917 | 349 | 237 | 54 | 36 | 89 | 326 | 0 | 40 | 0 | -92 | -122 | 917
2018-10-30 | 15:00 | 929 | 349 | 265 | 55 | 36 | 89 | 222 | 0 | 37 | 0 | -2 | -122 | 929
2018-10-30 | 16:00 | 965 | 349 | 415 | 58 | 36 | 89 | 81 | 0 | 33 | 0 | 26 | -122 | 965
2018-10-30 | 17:00 | 1002 | 349 | 438 | 73 | 36 | 89 | 4 | 0 | 32 | 0 | 103 | -122 | 1002
2018-10-30 | 18:00 | 1032 | 349 | 438 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 111 | -122 | 1032
2018-10-30 | 19:00 | 980 | 349 | 437 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 62 | -122 | 980
2018-10-30 | 20:00 | 939 | 349 | 427 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 38 | -122 | 939
2018-10-30 | 21:00 | 899 | 349 | 408 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | -114 | 899
2018-10-30 | 22:00 | 852 | 349 | 374 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | -114 | 852
2018-10-30 | 23:00 | 811 | 349 | 352 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | -114 | 811
2018-10-31 | 0:00 | 774 | 349 | 343 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -8 | -114 | 774
2018-10-31 | 1:00 | 763 | 349 | 335 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -7 | -114 | 763
2018-10-31 | 2:00 | 801 | 349 | 357 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -8 | -114 | 801
2018-10-31 | 3:00 | 857 | 349 | 397 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -7 | -114 | 857
2018-10-31 | 4:00 | 898 | 349 | 437 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -5 | -114 | 898
2018-10-31 | 5:00 | 898 | 349 | 443 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -5 | -114 | 898
2018-10-31 | 6:00 | 900 | 349 | 448 | 72 | 36 | 89 | 1 | 0 | 24 | 0 | -5 | -114 | 900
2018-10-31 | 7:00 | 918 | 349 | 459 | 59 | 36 | 89 | 32 | 0 | 18 | 0 | -2 | -122 | 918
2018-10-31 | 8:00 | 937 | 349 | 424 | 56 | 36 | 89 | 97 | 0 | 11 | 0 | -3 | -122 | 937
2018-10-31 | 9:00 | 964 | 349 | 394 | 52 | 36 | 89 | 164 | 0 | 5 | 0 | -3 | -122 | 964
2018-10-31 | 10:00 | 963 | 349 | 317 | 51 | 36 | 89 | 244 | 0 | 4 | 0 | -5 | -122 | 963
2018-10-31 | 11:00 | 960 | 349 | 293 | 51 | 36 | 89 | 263 | 0 | 6 | 0 | -5 | -122 | 960
2018-10-31 | 12:00 | 941 | 349 | 263 | 51 | 36 | 89 | 282 | 0 | 7 | 0 | -14 | -122 | 941
2018-10-31 | 13:00 | 971 | 349 | 309 | 51 | 36 | 89 | 257 | 0 | 7 | 0 | -5 | -122 | 971
2018-10-31 | 14:00 | 977 | 349 | 357 | 54 | 36 | 89 | 211 | 0 | 8 | 0 | -5 | -122 | 977
2018-10-31 | 15:00 | 973 | 349 | 422 | 55 | 36 | 89 | 139 | 0 | 8 | 0 | -3 | -122 | 973
2018-10-31 | 16:00 | 998 | 349 | 521 | 58 | 36 | 89 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 998
2018-10-31 | 17:00 | 1031 | 349 | 564 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 9 | 0 | 30 | -122 | 1031
2018-10-31 | 18:00 | 1062 | 349 | 564 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 | -122 | 1062
2018-10-31 | 19:00 | 1016 | 349 | 553 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 1016
2018-10-31 | 20:00 | 975 | 349 | 511 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -122 | 975
2018-10-31 | 21:00 | 933 | 349 | 467 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -114 | 933
2018-10-31 | 22:00 | 885 | 349 | 436 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -4 | -114 | 885
2018-10-31 | 23:00 | 836 | 349 | 407 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -5 | -114 | 836
2018-11-01 | 0:00 | 802 | 349 | 389 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -115 | 802
2018-11-01 | 1:00 | 799 | 349 | 387 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -115 | 799
2018-11-01 | 2:00 | 820 | 349 | 400 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -115 | 820
2018-11-01 | 3:00 | 883 | 349 | 449 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -115 | 883
2018-11-01 | 4:00 | 920 | 349 | 474 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | -115 | 920
2018-11-01 | 5:00 | 922 | 349 | 478 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -115 | 922
2018-11-01 | 6:00 | 930 | 349 | 482 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | -115 | 930
2018-11-01 | 7:00 | 923 | 349 | 463 | 45 | 36 | 89 | 53 | 0 | 5 | 0 | 7 | -124 | 923
2018-11-01 | 8:00 | 917 | 349 | 364 | 43 | 36 | 89 | 156 | 0 | 4 | 0 | 0 | -124 | 917
2018-11-01 | 9:00 | 955 | 349 | 284 | 41 | 36 | 89 | 281 | 0 | 1 | 0 | -2 | -124 | 955
2018-11-01 | 10:00 | 946 | 349 | 257 | 39 | 36 | 89 | 397 | 0 | 3 | 0 | -100 | -124 | 946
2018-11-01 | 11:00 | 967 | 349 | 258 | 39 | 36 | 89 | 456 | 0 | 2 | 0 | -138 | -124 | 967
2018-11-01 | 12:00 | 986 | 349 | 258 | 39 | 36 | 89 | 421 | 0 | 3 | 0 | -85 | -124 | 986
2018-11-01 | 13:00 | 965 | 349 | 257 | 39 | 36 | 89 | 394 | 0 | 5 | 0 | -80 | -124 | 965
2018-11-01 | 14:00 | 939 | 349 | 255 | 42 | 36 | 89 | 338 | 0 | 8 | 0 | -54 | -124 | 939
2018-11-01 | 15:00 | 957 | 349 | 323 | 42 | 36 | 89 | 233 | 0 | 9 | 0 | 0 | -124 | 957
2018-11-01 | 16:00 | 968 | 349 | 459 | 45 | 36 | 89 | 92 | 0 | 10 | 0 | 12 | -124 | 968
2018-11-01 | 17:00 | 1009 | 349 | 534 | 55 | 36 | 89 | 4 | 0 | 9 | 0 | 57 | -124 | 1009
2018-11-01 | 18:00 | 1063 | 349 | 544 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 89 | -124 | 1063
2018-11-01 | 19:00 | 1005 | 349 | 531 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | -124 | 1005
2018-11-01 | 20:00 | 962 | 349 | 495 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | -124 | 962
2018-11-01 | 21:00 | 915 | 349 | 471 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | -115 | 915
2018-11-01 | 22:00 | 892 | 349 | 459 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -115 | 892
2018-11-01 | 23:00 | 842 | 349 | 425 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -115 | 842
2018-11-02 | 0:00 | 818 | 349 | 407 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -115 | 818
2018-11-02 | 1:00 | 813 | 349 | 401 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -115 | 813
2018-11-02 | 2:00 | 830 | 349 | 409 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -115 | 830
2018-11-02 | 3:00 | 897 | 349 | 461 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -115 | 897
2018-11-02 | 4:00 | 936 | 349 | 471 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -115 | 936
2018-11-02 | 5:00 | 933 | 349 | 472 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | -115 | 933
2018-11-02 | 6:00 | 941 | 349 | 473 | 54 | 36 | 89 | 3 | 0 | 11 | 0 | 41 | -115 | 941
2018-11-02 | 7:00 | 945 | 349 | 460 | 45 | 36 | 89 | 68 | 0 | 12 | 0 | 10 | -124 | 945
2018-11-02 | 8:00 | 918 | 349 | 326 | 43 | 36 | 89 | 191 | 0 | 8 | 0 | 0 | -124 | 918
2018-11-02 | 9:00 | 925 | 349 | 255 | 41 | 36 | 89 | 349 | 0 | 5 | 0 | -75 | -124 | 925
2018-11-02 | 10:00 | 962 | 349 | 257 | 39 | 36 | 89 | 442 | 0 | 4 | 0 | -130 | -124 | 962
2018-11-02 | 11:00 | 1010 | 349 | 258 | 39 | 36 | 89 | 487 | 0 | 3 | 0 | -127 | -124 | 1010
2018-11-02 | 12:00 | 964 | 349 | 257 | 39 | 36 | 89 | 485 | 0 | 2 | 0 | -169 | -124 | 964
2018-11-02 | 13:00 | 953 | 349 | 257 | 39 | 36 | 89 | 443 | 0 | 1 | 0 | -137 | -124 | 953
2018-11-02 | 14:00 | 930 | 349 | 256 | 42 | 36 | 89 | 355 | 0 | 1 | 0 | -74 | -124 | 930
2018-11-02 | 15:00 | 932 | 349 | 297 | 42 | 36 | 89 | 241 | 0 | 2 | 0 | 0 | -124 | 932
2018-11-02 | 16:00 | 954 | 349 | 453 | 45 | 36 | 89 | 88 | 0 | 3 | 0 | 15 | -124 | 954
2018-11-02 | 17:00 | 984 | 349 | 484 | 55 | 36 | 89 | 3 | 0 | 4 | 0 | 88 | -124 | 984
2018-11-02 | 18:00 | 1044 | 349 | 485 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 | -124 | 1044
2018-11-02 | 19:00 | 992 | 349 | 484 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | -124 | 992
2018-11-02 | 20:00 | 948 | 349 | 473 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | -124 | 948
2018-11-02 | 21:00 | 897 | 349 | 465 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -115 | 897
2018-11-02 | 22:00 | 863 | 349 | 438 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -115 | 863
2018-11-02 | 23:00 | 825 | 349 | 415 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -115 | 825
2018-11-03 | 0:00 | 782 | 349 | 374 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -111 | 782
2018-11-03 | 1:00 | 782 | 349 | 374 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -111 | 782
2018-11-03 | 2:00 | 811 | 349 | 393 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -111 | 811
2018-11-03 | 3:00 | 869 | 349 | 399 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | -111 | 869
2018-11-03 | 4:00 | 922 | 349 | 402 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 84 | -111 | 922
2018-11-03 | 5:00 | 891 | 349 | 402 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | -111 | 891
2018-11-03 | 6:00 | 869 | 349 | 400 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 7 | 0 | 44 | -111 | 869
2018-11-03 | 7:00 | 856 | 349 | 383 | 45 | 36 | 89 | 72 | -16 | 5 | 0 | 10 | -117 | 856
2018-11-03 | 8:00 | 820 | 349 | 247 | 43 | 36 | 89 | 218 | -48 | 3 | 0 | 0 | -117 | 820
2018-11-03 | 9:00 | 829 | 349 | 198 | 41 | 36 | 89 | 354 | -78 | 6 | 0 | -49 | -117 | 829
2018-11-03 | 10:00 | 828 | 349 | 199 | 39 | 36 | 89 | 436 | -96 | 11 | 0 | -118 | -117 | 828
2018-11-03 | 11:00 | 828 | 349 | 198 | 39 | 36 | 89 | 505 | -111 | 12 | 0 | -172 | -117 | 828
2018-11-03 | 12:00 | 828 | 349 | 199 | 39 | 36 | 89 | 516 | -114 | 13 | 0 | -182 | -117 | 828
2018-11-03 | 13:00 | 831 | 349 | 198 | 39 | 36 | 89 | 478 | -105 | 16 | 0 | -152 | -117 | 831
2018-11-03 | 14:00 | 830 | 349 | 198 | 42 | 36 | 89 | 364 | -80 | 11 | 0 | -62 | -117 | 830
2018-11-03 | 15:00 | 843 | 349 | 299 | 42 | 36 | 89 | 173 | -38 | 10 | 0 | 0 | -117 | 843
2018-11-03 | 16:00 | 843 | 349 | 384 | 45 | 36 | 89 | 62 | -14 | 4 | 0 | 5 | -117 | 843
2018-11-03 | 17:00 | 891 | 349 | 409 | 55 | 36 | 89 | 3 | -1 | 5 | 0 | 63 | -117 | 891
2018-11-03 | 18:00 | 927 | 349 | 409 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | -117 | 927
2018-11-03 | 19:00 | 908 | 349 | 409 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | -117 | 908
2018-11-03 | 20:00 | 879 | 349 | 402 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | -117 | 879
2018-11-03 | 21:00 | 843 | 349 | 396 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | -111 | 843
2018-11-03 | 22:00 | 800 | 349 | 368 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -111 | 800
2018-11-03 | 23:00 | 772 | 349 | 356 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -111 | 772
2018-11-04 | 0:00 | 727 | 349 | 304 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -111 | 727
2018-11-04 | 1:00 | 731 | 349 | 307 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -111 | 731
2018-11-04 | 2:00 | 752 | 349 | 318 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -111 | 752
2018-11-04 | 3:00 | 812 | 349 | 354 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | -111 | 812
2018-11-04 | 4:00 | 848 | 349 | 369 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | -111 | 848
2018-11-04 | 5:00 | 828 | 349 | 362 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | -111 | 828
2018-11-04 | 6:00 | 775 | 349 | 331 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -111 | 775
2018-11-04 | 7:00 | 762 | 349 | 295 | 45 | 36 | 89 | 55 | -14 | 0 | 0 | 24 | -117 | 762
2018-11-04 | 8:00 | 759 | 349 | 213 | 43 | 36 | 89 | 194 | -50 | 0 | 0 | 2 | -117 | 759
2018-11-04 | 9:00 | 760 | 349 | 197 | 41 | 36 | 89 | 341 | -88 | 0 | 0 | -88 | -117 | 760
2018-11-04 | 10:00 | 765 | 349 | 197 | 39 | 36 | 89 | 445 | -114 | 0 | 0 | -159 | -117 | 765
2018-11-04 | 11:00 | 782 | 349 | 198 | 39 | 36 | 89 | 509 | -131 | 0 | 0 | -190 | -117 | 782
2018-11-04 | 12:00 | 799 | 349 | 198 | 39 | 36 | 89 | 519 | -133 | 0 | 0 | -181 | -117 | 799
2018-11-04 | 13:00 | 787 | 349 | 197 | 39 | 36 | 89 | 466 | -120 | 0 | 0 | -152 | -117 | 787
2018-11-04 | 14:00 | 770 | 349 | 197 | 42 | 36 | 89 | 371 | -95 | 1 | 0 | -103 | -117 | 770
2018-11-04 | 15:00 | 775 | 349 | 211 | 42 | 36 | 89 | 233 | -60 | 3 | 0 | -11 | -117 | 775
2018-11-04 | 16:00 | 803 | 349 | 319 | 45 | 36 | 89 | 81 | -21 | 2 | 0 | 20 | -117 | 803
2018-11-04 | 17:00 | 861 | 349 | 375 | 55 | 36 | 89 | 3 | -1 | 2 | 0 | 70 | -117 | 861
2018-11-04 | 18:00 | 924 | 349 | 380 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 112 | -117 | 924
2018-11-04 | 19:00 | 889 | 349 | 379 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | -117 | 889
2018-11-04 | 20:00 | 863 | 349 | 376 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | -117 | 863
2018-11-04 | 21:00 | 827 | 349 | 367 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | -111 | 827
2018-11-04 | 22:00 | 784 | 349 | 340 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -111 | 784
2018-11-04 | 23:00 | 736 | 349 | 319 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -111 | 736
2018-11-05 | 0:00 | 722 | 349 | 317 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -115 | 722
2018-11-05 | 1:00 | 721 | 349 | 316 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -115 | 721
2018-11-05 | 2:00 | 760 | 349 | 345 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -115 | 760
2018-11-05 | 3:00 | 822 | 349 | 392 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -115 | 822
2018-11-05 | 4:00 | 858 | 349 | 429 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -115 | 858
2018-11-05 | 5:00 | 866 | 349 | 447 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -115 | 866
2018-11-05 | 6:00 | 879 | 349 | 457 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -115 | 879
2018-11-05 | 7:00 | 895 | 349 | 438 | 45 | 36 | 89 | 62 | -7 | 2 | 0 | 5 | -124 | 895
2018-11-05 | 8:00 | 890 | 349 | 321 | 43 | 36 | 89 | 193 | -21 | 2 | 0 | 2 | -124 | 890
2018-11-05 | 9:00 | 901 | 349 | 247 | 41 | 36 | 89 | 341 | -38 | 1 | 0 | -41 | -124 | 901
2018-11-05 | 10:00 | 897 | 349 | 246 | 39 | 36 | 89 | 440 | -48 | 1 | 0 | -131 | -124 | 897
2018-11-05 | 11:00 | 924 | 349 | 247 | 39 | 36 | 89 | 500 | -55 | 2 | 0 | -159 | -124 | 924
2018-11-05 | 12:00 | 897 | 349 | 247 | 39 | 36 | 89 | 506 | -56 | 1 | 0 | -190 | -124 | 897
2018-11-05 | 13:00 | 939 | 349 | 248 | 39 | 36 | 89 | 465 | -51 | 1 | 0 | -113 | -124 | 939
2018-11-05 | 14:00 | 946 | 349 | 247 | 42 | 36 | 89 | 371 | -41 | 2 | 0 | -25 | -124 | 946
2018-11-05 | 15:00 | 957 | 349 | 355 | 42 | 36 | 89 | 230 | -25 | 3 | 0 | 2 | -124 | 957
2018-11-05 | 16:00 | 972 | 349 | 458 | 45 | 36 | 89 | 79 | -9 | 4 | 0 | 45 | -124 | 972
2018-11-05 | 17:00 | 998 | 349 | 491 | 55 | 36 | 89 | 2 | 0 | 5 | 0 | 95 | -124 | 998
2018-11-05 | 18:00 | 1043 | 349 | 492 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 123 | -124 | 1043
2018-11-05 | 19:00 | 993 | 349 | 490 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72 | -124 | 993
2018-11-05 | 20:00 | 948 | 349 | 459 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | -124 | 948
2018-11-05 | 21:00 | 909 | 349 | 456 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | -115 | 909
2018-11-05 | 22:00 | 866 | 349 | 438 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | -115 | 866
2018-11-05 | 23:00 | 819 | 349 | 405 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -115 | 819
2018-11-06 | 0:00 | 783 | 349 | 375 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -115 | 783
2018-11-06 | 1:00 | 787 | 349 | 377 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -115 | 787
2018-11-06 | 2:00 | 818 | 349 | 398 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -115 | 818
2018-11-06 | 3:00 | 873 | 349 | 438 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -115 | 873
2018-11-06 | 4:00 | 908 | 349 | 462 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -115 | 908
2018-11-06 | 5:00 | 912 | 349 | 463 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | -115 | 912
2018-11-06 | 6:00 | 923 | 349 | 465 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | 32 | -115 | 923
2018-11-06 | 7:00 | 922 | 349 | 447 | 45 | 36 | 89 | 63 | -5 | 12 | 0 | 10 | -124 | 922
2018-11-06 | 8:00 | 915 | 349 | 336 | 43 | 36 | 89 | 193 | -14 | 7 | 0 | 0 | -124 | 915
2018-11-06 | 9:00 | 931 | 349 | 249 | 41 | 36 | 89 | 338 | -25 | 4 | 0 | -26 | -124 | 931
2018-11-06 | 10:00 | 928 | 349 | 247 | 39 | 36 | 89 | 435 | -32 | 6 | 0 | -117 | -124 | 928
2018-11-06 | 11:00 | 946 | 349 | 248 | 39 | 36 | 89 | 494 | -36 | 8 | 0 | -157 | -124 | 946
2018-11-06 | 12:00 | 913 | 349 | 247 | 39 | 36 | 89 | 487 | -36 | 10 | 0 | -184 | -124 | 913
2018-11-06 | 13:00 | 950 | 349 | 248 | 39 | 36 | 89 | 441 | -32 | 12 | 0 | -108 | -124 | 950
2018-11-06 | 14:00 | 948 | 349 | 246 | 42 | 36 | 89 | 356 | -26 | 16 | 0 | -36 | -124 | 948
2018-11-06 | 15:00 | 975 | 349 | 355 | 42 | 36 | 89 | 229 | -17 | 16 | 0 | 0 | -124 | 975
2018-11-06 | 16:00 | 993 | 349 | 465 | 45 | 36 | 89 | 77 | -6 | 16 | 0 | 46 | -124 | 993
2018-11-06 | 17:00 | 1005 | 349 | 497 | 55 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 87 | -124 | 1005
2018-11-06 | 18:00 | 1047 | 349 | 496 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 110 | -124 | 1047
2018-11-06 | 19:00 | 994 | 349 | 496 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54 | -124 | 994
2018-11-06 | 20:00 | 953 | 349 | 465 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 | -124 | 953
2018-11-06 | 21:00 | 903 | 349 | 458 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -115 | 903
2018-11-06 | 22:00 | 864 | 349 | 424 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -115 | 864
2018-11-06 | 23:00 | 815 | 349 | 391 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -115 | 815
2018-11-07 | 0:00 | 785 | 349 | 365 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -115 | 785
2018-11-07 | 1:00 | 786 | 349 | 368 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -115 | 786
2018-11-07 | 2:00 | 822 | 349 | 396 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -115 | 822
2018-11-07 | 3:00 | 880 | 349 | 438 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -115 | 880
2018-11-07 | 4:00 | 913 | 349 | 464 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -115 | 913
2018-11-07 | 5:00 | 907 | 349 | 465 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | -115 | 907
2018-11-07 | 6:00 | 904 | 349 | 465 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 | -115 | 904
2018-11-07 | 7:00 | 904 | 349 | 438 | 45 | 36 | 89 | 67 | -5 | 7 | 0 | 2 | -124 | 904
2018-11-07 | 8:00 | 899 | 349 | 325 | 43 | 36 | 89 | 191 | -14 | 4 | 0 | 0 | -124 | 899
2018-11-07 | 9:00 | 917 | 349 | 252 | 41 | 36 | 89 | 317 | -23 | 2 | 0 | -22 | -124 | 917
2018-11-07 | 10:00 | 909 | 349 | 246 | 39 | 36 | 89 | 426 | -31 | 1 | 0 | -122 | -124 | 909
2018-11-07 | 11:00 | 922 | 349 | 246 | 39 | 36 | 89 | 491 | -36 | 1 | 0 | -169 | -124 | 922
2018-11-07 | 12:00 | 896 | 349 | 247 | 39 | 36 | 89 | 491 | -36 | 0 | 0 | -195 | -124 | 896
2018-11-07 | 13:00 | 949 | 349 | 248 | 39 | 36 | 89 | 437 | -32 | 0 | 0 | -93 | -124 | 949
2018-11-07 | 14:00 | 965 | 349 | 281 | 42 | 36 | 89 | 315 | -23 | 0 | 0 | 0 | -124 | 965
2018-11-07 | 15:00 | 971 | 349 | 396 | 42 | 36 | 89 | 196 | -14 | 1 | 0 | 0 | -124 | 971
2018-11-07 | 16:00 | 986 | 349 | 473 | 45 | 36 | 89 | 56 | -4 | 1 | 0 | 65 | -124 | 986
2018-11-07 | 17:00 | 1004 | 349 | 504 | 55 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 92 | -124 | 1004
2018-11-07 | 18:00 | 1039 | 349 | 506 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | -124 | 1039
2018-11-07 | 19:00 | 979 | 349 | 499 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | -124 | 979
2018-11-07 | 20:00 | 934 | 349 | 471 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | -124 | 934
2018-11-07 | 21:00 | 888 | 349 | 459 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -115 | 888
2018-11-07 | 22:00 | 845 | 349 | 425 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | 845
2018-11-07 | 23:00 | 804 | 349 | 396 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -115 | 804
2018-11-08 | 0:00 | 768 | 349 | 365 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -115 | 768
2018-11-08 | 1:00 | 769 | 349 | 363 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -115 | 769
2018-11-08 | 2:00 | 797 | 349 | 380 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -115 | 797
2018-11-08 | 3:00 | 854 | 349 | 418 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -115 | 854
2018-11-08 | 4:00 | 892 | 349 | 454 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -115 | 892
2018-11-08 | 5:00 | 878 | 349 | 445 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -115 | 878
2018-11-08 | 6:00 | 885 | 349 | 453 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -115 | 885
2018-11-08 | 7:00 | 896 | 349 | 440 | 45 | 36 | 89 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -124 | 896
2018-11-08 | 8:00 | 925 | 349 | 361 | 43 | 36 | 89 | 146 | 0 | 25 | 0 | 0 | -124 | 925
2018-11-08 | 9:00 | 956 | 349 | 273 | 41 | 36 | 89 | 270 | 0 | 22 | 0 | 0 | -124 | 956
2018-11-08 | 10:00 | 957 | 349 | 248 | 39 | 36 | 89 | 308 | 0 | 22 | 0 | -10 | -124 | 957
2018-11-08 | 11:00 | 987 | 349 | 249 | 39 | 36 | 89 | 326 | 0 | 28 | 0 | -5 | -124 | 987
2018-11-08 | 12:00 | 958 | 349 | 274 | 39 | 36 | 89 | 264 | 0 | 31 | 0 | 0 | -124 | 958
2018-11-08 | 13:00 | 997 | 349 | 359 | 39 | 36 | 89 | 218 | 0 | 31 | 0 | 0 | -124 | 997
2018-11-08 | 14:00 | 1003 | 349 | 419 | 42 | 36 | 89 | 159 | 0 | 33 | 0 | 0 | -124 | 1003
2018-11-08 | 15:00 | 1009 | 349 | 480 | 42 | 36 | 89 | 96 | 0 | 39 | 0 | 2 | -124 | 1009
2018-11-08 | 16:00 | 1003 | 349 | 526 | 45 | 36 | 89 | 35 | 0 | 43 | 0 | 4 | -124 | 1003
2018-11-08 | 17:00 | 1027 | 349 | 565 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 54 | 0 | 2 | -124 | 1027
2018-11-08 | 18:00 | 1046 | 349 | 561 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | -124 | 1046
2018-11-08 | 19:00 | 987 | 349 | 487 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -124 | 987
2018-11-08 | 20:00 | 937 | 349 | 435 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -124 | 937
2018-11-08 | 21:00 | 891 | 349 | 381 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -115 | 891
2018-11-08 | 22:00 | 867 | 349 | 373 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -115 | 867
2018-11-08 | 23:00 | 821 | 349 | 349 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -115 | 821
2018-11-09 | 0:00 | 796 | 349 | 340 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -115 | 796
2018-11-09 | 1:00 | 797 | 349 | 352 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -115 | 797
2018-11-09 | 2:00 | 821 | 349 | 378 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -115 | 821
2018-11-09 | 3:00 | 873 | 349 | 417 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -115 | 873
2018-11-09 | 4:00 | 906 | 349 | 458 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -115 | 906
2018-11-09 | 5:00 | 890 | 349 | 452 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -115 | 890
2018-11-09 | 6:00 | 887 | 349 | 457 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -115 | 887
2018-11-09 | 7:00 | 904 | 349 | 471 | 45 | 36 | 89 | 19 | 0 | 16 | 0 | 3 | -124 | 904
2018-11-09 | 8:00 | 943 | 349 | 447 | 43 | 36 | 89 | 87 | 0 | 14 | 0 | 2 | -124 | 943
2018-11-09 | 9:00 | 958 | 349 | 346 | 41 | 36 | 89 | 210 | 0 | 11 | 0 | 0 | -124 | 958
2018-11-09 | 10:00 | 986 | 349 | 260 | 39 | 36 | 89 | 329 | 0 | 15 | 0 | -7 | -124 | 986
2018-11-09 | 11:00 | 994 | 349 | 249 | 39 | 36 | 89 | 366 | 0 | 19 | 0 | -29 | -124 | 994
2018-11-09 | 12:00 | 929 | 349 | 247 | 39 | 36 | 89 | 331 | 0 | 28 | 0 | -66 | -124 | 929
2018-11-09 | 13:00 | 971 | 349 | 265 | 39 | 36 | 89 | 285 | 0 | 32 | 0 | 0 | -124 | 971
2018-11-09 | 14:00 | 975 | 349 | 292 | 42 | 36 | 89 | 256 | 0 | 35 | 0 | 0 | -124 | 975
2018-11-09 | 15:00 | 990 | 349 | 404 | 42 | 36 | 89 | 163 | 0 | 31 | 0 | 0 | -124 | 990
2018-11-09 | 16:00 | 994 | 349 | 506 | 45 | 36 | 89 | 52 | 0 | 35 | 0 | 6 | -124 | 994
2018-11-09 | 17:00 | 1014 | 349 | 549 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 36 | 0 | 23 | -124 | 1014
2018-11-09 | 18:00 | 1036 | 349 | 551 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 | -124 | 1036
2018-11-09 | 19:00 | 982 | 349 | 522 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | -124 | 982
2018-11-09 | 20:00 | 931 | 349 | 476 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | -124 | 931
2018-11-09 | 21:00 | 896 | 349 | 436 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -115 | 896
2018-11-09 | 22:00 | 862 | 349 | 409 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -115 | 862
2018-11-09 | 23:00 | 824 | 349 | 382 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -115 | 824
2018-11-10 | 0:00 | 780 | 349 | 327 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 | -111 | 780
2018-11-10 | 1:00 | 775 | 349 | 328 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | -111 | 775
2018-11-10 | 2:00 | 797 | 349 | 342 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | -111 | 797
2018-11-10 | 3:00 | 855 | 349 | 385 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | -111 | 855
2018-11-10 | 4:00 | 885 | 349 | 396 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 | -111 | 885
2018-11-10 | 5:00 | 870 | 349 | 397 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 | -111 | 870
2018-11-10 | 6:00 | 853 | 349 | 393 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | -111 | 853
2018-11-10 | 7:00 | 843 | 349 | 351 | 45 | 36 | 89 | 60 | -9 | 23 | 0 | 16 | -117 | 843
2018-11-10 | 8:00 | 832 | 349 | 243 | 43 | 36 | 89 | 192 | -28 | 15 | 0 | 10 | -117 | 832
2018-11-10 | 9:00 | 841 | 349 | 212 | 41 | 36 | 89 | 343 | -50 | 12 | 0 | -74 | -117 | 841
2018-11-10 | 10:00 | 851 | 349 | 213 | 39 | 36 | 89 | 441 | -65 | 11 | 0 | -145 | -117 | 851
2018-11-10 | 11:00 | 858 | 349 | 214 | 39 | 36 | 89 | 499 | -73 | 10 | 0 | -188 | -117 | 858
2018-11-10 | 12:00 | 866 | 349 | 214 | 39 | 36 | 89 | 504 | -74 | 6 | 0 | -180 | -117 | 866
2018-11-10 | 13:00 | 867 | 349 | 213 | 39 | 36 | 89 | 455 | -67 | 6 | 0 | -136 | -117 | 867
2018-11-10 | 14:00 | 848 | 349 | 213 | 42 | 36 | 89 | 362 | -53 | 7 | 0 | -80 | -117 | 848
2018-11-10 | 15:00 | 872 | 349 | 261 | 42 | 36 | 89 | 225 | -33 | 8 | 0 | 12 | -117 | 872
2018-11-10 | 16:00 | 874 | 349 | 380 | 45 | 36 | 89 | 70 | -10 | 10 | 0 | 22 | -117 | 874
2018-11-10 | 17:00 | 909 | 349 | 401 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | 83 | -117 | 909
2018-11-10 | 18:00 | 957 | 349 | 403 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 111 | -117 | 957
2018-11-10 | 19:00 | 907 | 349 | 400 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 60 | -117 | 907
2018-11-10 | 20:00 | 878 | 349 | 399 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | -117 | 878
2018-11-10 | 21:00 | 846 | 349 | 388 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | -111 | 846
2018-11-10 | 22:00 | 800 | 349 | 355 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | -111 | 800
2018-11-10 | 23:00 | 781 | 349 | 350 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -111 | 781
2018-11-11 | 0:00 | 736 | 349 | 302 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -111 | 736
2018-11-11 | 1:00 | 737 | 349 | 302 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | -111 | 737
2018-11-11 | 2:00 | 760 | 349 | 315 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | -111 | 760
2018-11-11 | 3:00 | 818 | 349 | 351 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | -111 | 818
2018-11-11 | 4:00 | 857 | 349 | 366 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 | -111 | 857
2018-11-11 | 5:00 | 843 | 349 | 363 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 49 | -111 | 843
2018-11-11 | 6:00 | 805 | 349 | 346 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | -111 | 805
2018-11-11 | 7:00 | 788 | 349 | 296 | 45 | 36 | 89 | 60 | -9 | 12 | 0 | 27 | -117 | 788
2018-11-11 | 8:00 | 778 | 349 | 211 | 43 | 36 | 89 | 191 | -28 | 7 | 0 | -3 | -117 | 778
2018-11-11 | 9:00 | 774 | 349 | 197 | 41 | 36 | 89 | 343 | -50 | 1 | 0 | -115 | -117 | 774
2018-11-11 | 10:00 | 794 | 349 | 198 | 39 | 36 | 89 | 436 | -64 | 1 | 0 | -173 | -117 | 794
2018-11-11 | 11:00 | 802 | 349 | 198 | 39 | 36 | 89 | 496 | -73 | 0 | 0 | -215 | -117 | 802
2018-11-11 | 12:00 | 822 | 349 | 198 | 39 | 36 | 89 | 491 | -72 | 1 | 0 | -192 | -117 | 822
2018-11-11 | 13:00 | 799 | 349 | 198 | 39 | 36 | 89 | 444 | -65 | 1 | 0 | -175 | -117 | 799
2018-11-11 | 14:00 | 775 | 349 | 197 | 42 | 36 | 89 | 353 | -52 | 1 | 0 | -123 | -117 | 775
2018-11-11 | 15:00 | 776 | 349 | 212 | 42 | 36 | 89 | 209 | -31 | 2 | 0 | -15 | -117 | 776
2018-11-11 | 16:00 | 808 | 349 | 326 | 45 | 36 | 89 | 59 | -9 | 1 | 0 | 29 | -117 | 808
2018-11-11 | 17:00 | 873 | 349 | 380 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | -117 | 873
2018-11-11 | 18:00 | 928 | 349 | 386 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | -117 | 928
2018-11-11 | 19:00 | 891 | 349 | 383 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -117 | 891
2018-11-11 | 20:00 | 861 | 349 | 373 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -117 | 861
2018-11-11 | 21:00 | 824 | 349 | 362 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | -111 | 824
2018-11-11 | 22:00 | 784 | 349 | 338 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -111 | 784
2018-11-11 | 23:00 | 739 | 349 | 308 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -111 | 739
2018-11-12 | 0:00 | 727 | 349 | 488 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -166 | -115 | 727
2018-11-12 | 1:00 | 728 | 349 | 490 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -167 | -115 | 728
2018-11-12 | 2:00 | 761 | 349 | 477 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -134 | -115 | 761
2018-11-12 | 3:00 | 828 | 349 | 507 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -113 | -115 | 828
2018-11-12 | 4:00 | 864 | 349 | 515 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -85 | -115 | 864
2018-11-12 | 5:00 | 860 | 349 | 518 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -85 | -115 | 860
2018-11-12 | 6:00 | 880 | 349 | 526 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -72 | -115 | 880
2018-11-12 | 7:00 | 917 | 349 | 536 | 45 | 36 | 89 | 13 | 0 | 15 | 0 | -42 | -124 | 917
2018-11-12 | 8:00 | 974 | 349 | 532 | 43 | 36 | 89 | 45 | 0 | 18 | 0 | -14 | -124 | 974
2018-11-12 | 9:00 | 1040 | 349 | 541 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 23 | 0 | 37 | -124 | 1040
2018-11-12 | 10:00 | 1047 | 349 | 542 | 39 | 36 | 89 | 43 | 0 | 19 | 0 | 54 | -124 | 1047
2018-11-12 | 11:00 | 1074 | 349 | 543 | 39 | 36 | 89 | 39 | 0 | 19 | 0 | 84 | -124 | 1074
2018-11-12 | 12:00 | 1059 | 349 | 543 | 39 | 36 | 89 | 31 | 0 | 17 | 0 | 79 | -124 | 1059
2018-11-12 | 13:00 | 1075 | 349 | 543 | 39 | 36 | 89 | 24 | 0 | 16 | 0 | 103 | -124 | 1075
2018-11-12 | 14:00 | 1063 | 349 | 543 | 42 | 36 | 89 | 24 | 0 | 13 | 0 | 91 | -124 | 1063
2018-11-12 | 15:00 | 1047 | 349 | 543 | 42 | 36 | 89 | 21 | 0 | 11 | 0 | 80 | -124 | 1047
2018-11-12 | 16:00 | 1038 | 349 | 556 | 45 | 36 | 89 | 7 | 0 | 11 | 0 | 69 | -124 | 1038
2018-11-12 | 17:00 | 1063 | 349 | 573 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 | -124 | 1063
2018-11-12 | 18:00 | 1082 | 349 | 574 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 76 | -124 | 1082
2018-11-12 | 19:00 | 1023 | 349 | 571 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | -124 | 1023
2018-11-12 | 20:00 | 980 | 349 | 549 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | -124 | 980
2018-11-12 | 21:00 | 940 | 349 | 548 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -48 | -115 | 940
2018-11-12 | 22:00 | 900 | 349 | 548 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -80 | -115 | 900
2018-11-12 | 23:00 | 847 | 349 | 547 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -118 | -115 | 847
2018-11-13 | 0:00 | 809 | 349 | 395 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -115 | 809
2018-11-13 | 1:00 | 805 | 349 | 388 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -115 | 805
2018-11-13 | 2:00 | 839 | 349 | 403 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -115 | 839
2018-11-13 | 3:00 | 898 | 349 | 436 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -115 | 898
2018-11-13 | 4:00 | 931 | 349 | 465 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | -115 | 931
2018-11-13 | 5:00 | 927 | 349 | 470 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13 | -115 | 927
2018-11-13 | 6:00 | 928 | 349 | 472 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | -115 | 928
2018-11-13 | 7:00 | 939 | 349 | 474 | 45 | 36 | 89 | 21 | 0 | 23 | 0 | 26 | -124 | 939
2018-11-13 | 8:00 | 960 | 349 | 453 | 43 | 36 | 89 | 80 | 0 | 20 | 0 | 14 | -124 | 960
2018-11-13 | 9:00 | 964 | 349 | 364 | 41 | 36 | 89 | 193 | 0 | 16 | 0 | 0 | -124 | 964
2018-11-13 | 10:00 | 937 | 349 | 257 | 39 | 36 | 89 | 279 | 0 | 16 | 0 | -4 | -124 | 937
2018-11-13 | 11:00 | 942 | 349 | 247 | 39 | 36 | 89 | 384 | 0 | 23 | 0 | -101 | -124 | 942
2018-11-13 | 12:00 | 904 | 349 | 247 | 39 | 36 | 89 | 425 | 0 | 22 | 0 | -179 | -124 | 904
2018-11-13 | 13:00 | 923 | 349 | 248 | 39 | 36 | 89 | 368 | 0 | 26 | 0 | -108 | -124 | 923
2018-11-13 | 14:00 | 926 | 349 | 246 | 42 | 36 | 89 | 299 | 0 | 27 | 0 | -38 | -124 | 926
2018-11-13 | 15:00 | 965 | 349 | 351 | 42 | 36 | 89 | 193 | 0 | 29 | 0 | 0 | -124 | 965
2018-11-13 | 16:00 | 986 | 349 | 474 | 45 | 36 | 89 | 61 | 0 | 29 | 0 | 27 | -124 | 986
2018-11-13 | 17:00 | 1018 | 349 | 520 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 36 | 0 | 56 | -124 | 1018
2018-11-13 | 18:00 | 1055 | 349 | 528 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 69 | -124 | 1055
2018-11-13 | 19:00 | 1010 | 349 | 510 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 | -124 | 1010
2018-11-13 | 20:00 | 970 | 349 | 483 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 | -124 | 970
2018-11-13 | 21:00 | 931 | 349 | 462 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | -115 | 931
2018-11-13 | 22:00 | 890 | 349 | 435 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -115 | 890
2018-11-13 | 23:00 | 849 | 349 | 414 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -115 | 849
2018-11-14 | 0:00 | 802 | 349 | 372 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -115 | 802
2018-11-14 | 1:00 | 801 | 349 | 365 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -115 | 801
2018-11-14 | 2:00 | 834 | 349 | 388 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -115 | 834
2018-11-14 | 3:00 | 891 | 349 | 431 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -115 | 891
2018-11-14 | 4:00 | 928 | 349 | 466 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -115 | 928
2018-11-14 | 5:00 | 935 | 349 | 486 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -115 | 935
2018-11-14 | 6:00 | 1071 | 349 | 513 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 110 | -115 | 1071
2018-11-14 | 7:00 | 950 | 349 | 476 | 45 | 36 | 89 | 52 | -2 | 29 | 0 | 0 | -124 | 950
2018-11-14 | 8:00 | 920 | 349 | 335 | 43 | 36 | 89 | 175 | -6 | 23 | 0 | 0 | -124 | 920
2018-11-14 | 9:00 | 921 | 349 | 256 | 41 | 36 | 89 | 319 | -12 | 21 | 0 | -54 | -124 | 921
2018-11-14 | 10:00 | 905 | 349 | 257 | 39 | 36 | 89 | 410 | -15 | 18 | 0 | -154 | -124 | 905
2018-11-14 | 11:00 | 911 | 349 | 256 | 39 | 36 | 89 | 453 | -17 | 11 | 0 | -181 | -124 | 911
2018-11-14 | 12:00 | 902 | 349 | 256 | 39 | 36 | 89 | 447 | -16 | 13 | 0 | -187 | -124 | 902
2018-11-14 | 13:00 | 922 | 349 | 257 | 39 | 36 | 89 | 390 | -14 | 19 | 0 | -119 | -124 | 922
2018-11-14 | 14:00 | 914 | 349 | 256 | 42 | 36 | 89 | 308 | -11 | 20 | 0 | -51 | -124 | 914
2018-11-14 | 15:00 | 930 | 349 | 329 | 42 | 36 | 89 | 199 | -7 | 17 | 0 | 0 | -124 | 930
2018-11-14 | 16:00 | 968 | 349 | 468 | 45 | 36 | 89 | 66 | -2 | 19 | 0 | 22 | -124 | 968
2018-11-14 | 17:00 | 1016 | 349 | 487 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | 103 | -124 | 1016
2018-11-14 | 18:00 | 1044 | 349 | 489 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 113 | -124 | 1044
2018-11-14 | 19:00 | 1020 | 349 | 487 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 89 | -124 | 1020
2018-11-14 | 20:00 | 981 | 349 | 482 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 54 | -124 | 981
2018-11-14 | 21:00 | 938 | 349 | 475 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | -115 | 938
2018-11-14 | 22:00 | 898 | 349 | 458 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -115 | 898
2018-11-14 | 23:00 | 840 | 349 | 415 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -115 | 840
2018-11-15 | 0:00 | 811 | 349 | 394 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -115 | 811
2018-11-15 | 1:00 | 812 | 349 | 393 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -115 | 812
2018-11-15 | 2:00 | 854 | 349 | 423 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -115 | 854
2018-11-15 | 3:00 | 909 | 349 | 453 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | -115 | 909
2018-11-15 | 4:00 | 952 | 349 | 471 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32 | -115 | 952
2018-11-15 | 5:00 | 955 | 349 | 477 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 | -115 | 955
2018-11-15 | 6:00 | 963 | 349 | 482 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 43 | -115 | 963
2018-11-15 | 7:00 | 964 | 349 | 469 | 45 | 36 | 89 | 53 | -4 | 25 | 0 | 26 | -124 | 964
2018-11-15 | 8:00 | 928 | 349 | 348 | 43 | 36 | 89 | 185 | -14 | 16 | 0 | 0 | -124 | 928
2018-11-15 | 9:00 | 920 | 349 | 238 | 41 | 36 | 89 | 337 | -25 | 16 | 0 | -37 | -124 | 920
2018-11-15 | 10:00 | 914 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 424 | -31 | 15 | 0 | -122 | -124 | 914
2018-11-15 | 11:00 | 916 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 479 | -35 | 10 | 0 | -166 | -124 | 916
2018-11-15 | 12:00 | 912 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 495 | -36 | 7 | 0 | -183 | -124 | 912
2018-11-15 | 13:00 | 918 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 447 | -33 | 6 | 0 | -130 | -124 | 918
2018-11-15 | 14:00 | 905 | 349 | 238 | 42 | 36 | 89 | 363 | -27 | 6 | 0 | -67 | -124 | 905
2018-11-15 | 15:00 | 937 | 349 | 331 | 42 | 36 | 89 | 223 | -16 | 7 | 0 | 0 | -124 | 937
2018-11-15 | 16:00 | 970 | 349 | 474 | 45 | 36 | 89 | 70 | -5 | 9 | 0 | 27 | -124 | 970
2018-11-15 | 17:00 | 1016 | 349 | 534 | 55 | 36 | 89 | 5 | 0 | 10 | 0 | 62 | -124 | 1016
2018-11-15 | 18:00 | 1066 | 349 | 540 | 71 | 36 | 89 | 3 | 0 | 11 | 0 | 91 | -124 | 1066
2018-11-15 | 19:00 | 1023 | 349 | 535 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | -124 | 1023
2018-11-15 | 20:00 | 985 | 349 | 500 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | -124 | 985
2018-11-15 | 21:00 | 948 | 349 | 479 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | -115 | 948
2018-11-15 | 22:00 | 906 | 349 | 459 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | -115 | 906
2018-11-15 | 23:00 | 848 | 349 | 425 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -115 | 848
2018-11-16 | 0:00 | 814 | 349 | 547 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -149 | -115 | 814
2018-11-16 | 1:00 | 817 | 349 | 547 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -152 | -115 | 817
2018-11-16 | 2:00 | 854 | 349 | 548 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -126 | -115 | 854
2018-11-16 | 3:00 | 914 | 349 | 549 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -78 | -115 | 914
2018-11-16 | 4:00 | 952 | 349 | 550 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -37 | -115 | 952
2018-11-16 | 5:00 | 959 | 349 | 550 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -20 | -115 | 959
2018-11-16 | 6:00 | 982 | 349 | 553 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -115 | 982
2018-11-16 | 7:00 | 994 | 349 | 550 | 45 | 36 | 89 | 42 | 0 | 12 | 0 | -5 | -124 | 994
2018-11-16 | 8:00 | 1019 | 349 | 538 | 43 | 36 | 89 | 93 | 0 | 12 | 0 | -17 | -124 | 1019
2018-11-16 | 9:00 | 1082 | 349 | 540 | 41 | 36 | 89 | 101 | 0 | 11 | 0 | 39 | -124 | 1082
2018-11-16 | 10:00 | 1087 | 349 | 541 | 39 | 36 | 89 | 108 | 0 | 9 | 0 | 40 | -124 | 1087
2018-11-16 | 11:00 | 1090 | 349 | 540 | 39 | 36 | 89 | 114 | 0 | 11 | 0 | 36 | -124 | 1090
2018-11-16 | 12:00 | 1034 | 349 | 539 | 39 | 36 | 89 | 127 | 0 | 18 | 0 | -39 | -124 | 1034
2018-11-16 | 13:00 | 1095 | 349 | 541 | 39 | 36 | 89 | 100 | 0 | 20 | 0 | 45 | -124 | 1095
2018-11-16 | 14:00 | 1088 | 349 | 539 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 29 | 0 | 91 | -124 | 1088
2018-11-16 | 15:00 | 1082 | 349 | 541 | 42 | 36 | 89 | 20 | 0 | 32 | 0 | 97 | -124 | 1082
2018-11-16 | 16:00 | 1088 | 349 | 553 | 45 | 36 | 89 | 5 | 0 | 36 | 0 | 99 | -124 | 1088
2018-11-16 | 17:00 | 1118 | 349 | 605 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 70 | -124 | 1118
2018-11-16 | 18:00 | 1134 | 349 | 605 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 50 | -124 | 1134
2018-11-16 | 19:00 | 1086 | 349 | 603 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | -124 | 1086
2018-11-16 | 20:00 | 1036 | 349 | 554 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 7 | -124 | 1036
2018-11-16 | 21:00 | 983 | 349 | 550 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -45 | -115 | 983
2018-11-16 | 22:00 | 931 | 349 | 550 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -72 | -115 | 931
2018-11-16 | 23:00 | 872 | 349 | 549 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -117 | -115 | 872
2018-11-17 | 0:00 | 829 | 349 | 395 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -111 | 829
2018-11-17 | 1:00 | 817 | 349 | 389 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -111 | 817
2018-11-17 | 2:00 | 854 | 349 | 410 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -111 | 854
2018-11-17 | 3:00 | 905 | 349 | 429 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 19 | -111 | 905
2018-11-17 | 4:00 | 932 | 349 | 451 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | -111 | 932
2018-11-17 | 5:00 | 917 | 349 | 441 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | -111 | 917
2018-11-17 | 6:00 | 898 | 349 | 431 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 | -111 | 898
2018-11-17 | 7:00 | 914 | 349 | 431 | 45 | 36 | 89 | 36 | 0 | 29 | 0 | 16 | -117 | 914
2018-11-17 | 8:00 | 912 | 349 | 351 | 43 | 36 | 89 | 138 | 0 | 23 | 0 | 0 | -117 | 912
2018-11-17 | 9:00 | 901 | 349 | 236 | 41 | 36 | 89 | 268 | 0 | 12 | 0 | -13 | -117 | 901
2018-11-17 | 10:00 | 884 | 349 | 220 | 39 | 36 | 89 | 371 | 0 | 14 | 0 | -117 | -117 | 884
2018-11-17 | 11:00 | 894 | 349 | 221 | 39 | 36 | 89 | 398 | 0 | 10 | 0 | -131 | -117 | 894
2018-11-17 | 12:00 | 889 | 349 | 220 | 39 | 36 | 89 | 375 | 0 | 8 | 0 | -110 | -117 | 889
2018-11-17 | 13:00 | 898 | 349 | 220 | 39 | 36 | 89 | 355 | 0 | 9 | 0 | -82 | -117 | 898
2018-11-17 | 14:00 | 882 | 349 | 219 | 42 | 36 | 89 | 292 | 0 | 13 | 0 | -41 | -117 | 882
2018-11-17 | 15:00 | 886 | 349 | 282 | 42 | 36 | 89 | 192 | 0 | 13 | 0 | 0 | -117 | 886
2018-11-17 | 16:00 | 916 | 349 | 434 | 45 | 36 | 89 | 57 | 0 | 12 | 0 | 11 | -117 | 916
2018-11-17 | 17:00 | 959 | 349 | 489 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | 45 | -117 | 959
2018-11-17 | 18:00 | 1001 | 349 | 493 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73 | -117 | 1001
2018-11-17 | 19:00 | 968 | 349 | 489 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | -117 | 968
2018-11-17 | 20:00 | 934 | 349 | 469 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | -117 | 934
2018-11-17 | 21:00 | 893 | 349 | 438 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -111 | 893
2018-11-17 | 22:00 | 858 | 349 | 421 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -111 | 858
2018-11-17 | 23:00 | 828 | 349 | 414 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -111 | 828
2018-11-18 | 0:00 | 774 | 349 | 367 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -111 | 774
2018-11-18 | 1:00 | 774 | 349 | 363 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -111 | 774
2018-11-18 | 2:00 | 820 | 349 | 399 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -111 | 820
2018-11-18 | 3:00 | 875 | 349 | 426 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | -111 | 875
2018-11-18 | 4:00 | 901 | 349 | 450 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | -111 | 901
2018-11-18 | 5:00 | 880 | 349 | 440 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -111 | 880
2018-11-18 | 6:00 | 849 | 349 | 420 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -111 | 849
2018-11-18 | 7:00 | 846 | 349 | 400 | 45 | 36 | 89 | 38 | 0 | 4 | 0 | 2 | -117 | 846
2018-11-18 | 8:00 | 831 | 349 | 280 | 43 | 36 | 89 | 149 | 0 | 2 | 0 | 0 | -117 | 831
2018-11-18 | 9:00 | 812 | 349 | 219 | 41 | 36 | 89 | 272 | 0 | 0 | 0 | -77 | -117 | 812
2018-11-18 | 10:00 | 807 | 349 | 219 | 39 | 36 | 89 | 317 | 0 | 0 | 0 | -125 | -117 | 807
2018-11-18 | 11:00 | 813 | 349 | 219 | 39 | 36 | 89 | 327 | 0 | 0 | 0 | -129 | -117 | 813
2018-11-18 | 12:00 | 841 | 349 | 228 | 39 | 36 | 89 | 240 | 0 | 0 | 0 | -23 | -117 | 841
2018-11-18 | 13:00 | 872 | 349 | 344 | 39 | 36 | 89 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | -117 | 872
2018-11-18 | 14:00 | 851 | 349 | 335 | 42 | 36 | 89 | 113 | 0 | 4 | 0 | 0 | -117 | 851
2018-11-18 | 15:00 | 854 | 349 | 365 | 42 | 36 | 89 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | -117 | 854
2018-11-18 | 16:00 | 871 | 349 | 432 | 45 | 36 | 89 | 22 | 0 | 4 | 0 | 11 | -117 | 871
2018-11-18 | 17:00 | 958 | 349 | 496 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | -117 | 958
2018-11-18 | 18:00 | 996 | 349 | 498 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | -117 | 996
2018-11-18 | 19:00 | 962 | 349 | 494 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -117 | 962
2018-11-18 | 20:00 | 933 | 349 | 478 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -117 | 933
2018-11-18 | 21:00 | 891 | 349 | 442 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -111 | 891
2018-11-18 | 22:00 | 847 | 349 | 414 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -111 | 847
2018-11-18 | 23:00 | 798 | 349 | 379 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -111 | 798
2018-11-19 | 0:00 | 764 | 349 | 406 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -54 | -115 | 764
2018-11-19 | 1:00 | 765 | 349 | 403 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -46 | -115 | 765
2018-11-19 | 2:00 | 800 | 349 | 407 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -27 | -115 | 800
2018-11-19 | 3:00 | 863 | 349 | 434 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -9 | -115 | 863
2018-11-19 | 4:00 | 901 | 349 | 465 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -115 | 901
2018-11-19 | 5:00 | 905 | 349 | 472 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -115 | 905
2018-11-19 | 6:00 | 937 | 349 | 507 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -115 | 937
2018-11-19 | 7:00 | 971 | 349 | 538 | 45 | 36 | 89 | 12 | 0 | 17 | 0 | 9 | -124 | 971
2018-11-19 | 8:00 | 1014 | 349 | 525 | 43 | 36 | 89 | 59 | 0 | 16 | 0 | 21 | -124 | 1014
2018-11-19 | 9:00 | 1033 | 349 | 481 | 41 | 36 | 89 | 146 | 0 | 15 | 0 | 0 | -124 | 1033
2018-11-19 | 10:00 | 1024 | 349 | 403 | 39 | 36 | 89 | 242 | 0 | 14 | 0 | -24 | -124 | 1024
2018-11-19 | 11:00 | 1039 | 349 | 440 | 39 | 36 | 89 | 195 | 0 | 17 | 0 | -2 | -124 | 1039
2018-11-19 | 12:00 | 1005 | 349 | 415 | 39 | 36 | 89 | 186 | 0 | 29 | 0 | -14 | -124 | 1005
2018-11-19 | 13:00 | 1033 | 349 | 411 | 39 | 36 | 89 | 219 | 0 | 31 | 0 | -17 | -124 | 1033
2018-11-19 | 14:00 | 1003 | 349 | 400 | 42 | 36 | 89 | 208 | 0 | 30 | 0 | -27 | -124 | 1003
2018-11-19 | 15:00 | 1013 | 349 | 455 | 42 | 36 | 89 | 135 | 0 | 32 | 0 | -1 | -124 | 1013
2018-11-19 | 16:00 | 1027 | 349 | 539 | 45 | 36 | 89 | 40 | 0 | 34 | 0 | 19 | -124 | 1027
2018-11-19 | 17:00 | 1078 | 349 | 615 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 23 | -124 | 1078
2018-11-19 | 18:00 | 1113 | 349 | 615 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 | -124 | 1113
2018-11-19 | 19:00 | 1066 | 349 | 611 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -124 | 1066
2018-11-19 | 20:00 | 1029 | 349 | 540 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 38 | -124 | 1029
2018-11-19 | 21:00 | 990 | 349 | 532 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -115 | 990
2018-11-19 | 22:00 | 944 | 349 | 494 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -115 | 944
2018-11-19 | 23:00 | 887 | 349 | 451 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -115 | 887
2018-11-20 | 0:00 | 853 | 349 | 437 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -16 | -115 | 853
2018-11-20 | 1:00 | 849 | 349 | 435 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -17 | -115 | 849
2018-11-20 | 2:00 | 882 | 349 | 452 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -11 | -115 | 882
2018-11-20 | 3:00 | 942 | 349 | 480 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -115 | 942
2018-11-20 | 4:00 | 977 | 349 | 515 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -115 | 977
2018-11-20 | 5:00 | 983 | 349 | 533 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -115 | 983
2018-11-20 | 6:00 | 1019 | 349 | 552 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 19 | -115 | 1019
2018-11-20 | 7:00 | 1032 | 349 | 552 | 45 | 36 | 89 | 36 | 0 | 31 | 0 | 18 | -124 | 1032
2018-11-20 | 8:00 | 1009 | 349 | 458 | 43 | 36 | 89 | 146 | 0 | 19 | 0 | -7 | -124 | 1009
2018-11-20 | 9:00 | 1003 | 349 | 364 | 41 | 36 | 89 | 273 | 0 | 10 | 0 | -35 | -124 | 1003
2018-11-20 | 10:00 | 986 | 349 | 309 | 39 | 36 | 89 | 354 | 0 | 7 | 0 | -73 | -124 | 986
2018-11-20 | 11:00 | 979 | 349 | 286 | 39 | 36 | 89 | 395 | 0 | 6 | 0 | -97 | -124 | 979
2018-11-20 | 12:00 | 956 | 349 | 274 | 39 | 36 | 89 | 410 | 0 | 4 | 0 | -121 | -124 | 956
2018-11-20 | 13:00 | 966 | 349 | 292 | 39 | 36 | 89 | 387 | 0 | 2 | 0 | -104 | -124 | 966
2018-11-20 | 14:00 | 952 | 349 | 308 | 42 | 36 | 89 | 305 | 0 | 1 | 0 | -54 | -124 | 952
2018-11-20 | 15:00 | 973 | 349 | 411 | 42 | 36 | 89 | 186 | 0 | 2 | 0 | -18 | -124 | 973
2018-11-20 | 16:00 | 1007 | 349 | 539 | 45 | 36 | 89 | 54 | 0 | 2 | 0 | 17 | -124 | 1007
2018-11-20 | 17:00 | 1069 | 349 | 588 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 3 | 0 | 72 | -124 | 1069
2018-11-20 | 18:00 | 1121 | 349 | 589 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 104 | -124 | 1121
2018-11-20 | 19:00 | 1090 | 349 | 589 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71 | -124 | 1090
2018-11-20 | 20:00 | 1051 | 349 | 553 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 65 | -124 | 1051
2018-11-20 | 21:00 | 998 | 349 | 551 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -115 | 998
2018-11-20 | 22:00 | 975 | 349 | 545 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -115 | 975
2018-11-20 | 23:00 | 909 | 349 | 489 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -115 | 909
2018-11-21 | 0:00 | 874 | 349 | 548 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -88 | -115 | 874
2018-11-21 | 1:00 | 877 | 349 | 548 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -85 | -115 | 877
2018-11-21 | 2:00 | 925 | 349 | 550 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -44 | -115 | 925
2018-11-21 | 3:00 | 966 | 349 | 550 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -23 | -115 | 966
2018-11-21 | 4:00 | 999 | 349 | 551 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | -115 | 999
2018-11-21 | 5:00 | 1011 | 349 | 551 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | -115 | 1011
2018-11-21 | 6:00 | 1052 | 349 | 553 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 | -115 | 1052
2018-11-21 | 7:00 | 1073 | 349 | 553 | 45 | 36 | 89 | 23 | 0 | 16 | 0 | 86 | -124 | 1073
2018-11-21 | 8:00 | 1081 | 349 | 540 | 43 | 36 | 89 | 84 | 0 | 20 | 0 | 44 | -124 | 1081
2018-11-21 | 9:00 | 1092 | 349 | 539 | 41 | 36 | 89 | 152 | 0 | 15 | 0 | -5 | -124 | 1092
2018-11-21 | 10:00 | 1063 | 349 | 538 | 39 | 36 | 89 | 198 | 0 | 12 | 0 | -74 | -124 | 1063
2018-11-21 | 11:00 | 1038 | 349 | 538 | 39 | 36 | 89 | 255 | 0 | 8 | 0 | -152 | -124 | 1038
2018-11-21 | 12:00 | 1004 | 349 | 538 | 39 | 36 | 89 | 238 | 0 | 8 | 0 | -169 | -124 | 1004
2018-11-21 | 13:00 | 1050 | 349 | 539 | 39 | 36 | 89 | 185 | 0 | 7 | 0 | -70 | -124 | 1050
2018-11-21 | 14:00 | 1045 | 349 | 539 | 42 | 36 | 89 | 147 | 0 | 10 | 0 | -43 | -124 | 1045
2018-11-21 | 15:00 | 1050 | 349 | 539 | 42 | 36 | 89 | 68 | 0 | 11 | 0 | 40 | -124 | 1050
2018-11-21 | 16:00 | 1067 | 349 | 552 | 45 | 36 | 89 | 14 | 0 | 17 | 0 | 89 | -124 | 1067
2018-11-21 | 17:00 | 1115 | 349 | 609 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | -124 | 1115
2018-11-21 | 18:00 | 1146 | 349 | 609 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 86 | -124 | 1146
2018-11-21 | 19:00 | 1092 | 349 | 607 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 33 | -124 | 1092
2018-11-21 | 20:00 | 1048 | 349 | 552 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 | -124 | 1048
2018-11-21 | 21:00 | 1004 | 349 | 551 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -8 | -115 | 1004
2018-11-21 | 22:00 | 963 | 349 | 550 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -44 | -115 | 963
2018-11-21 | 23:00 | 898 | 349 | 549 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -89 | -115 | 898
2018-11-22 | 0:00 | 866 | 349 | 453 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -13 | -115 | 866
2018-11-22 | 1:00 | 864 | 349 | 448 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -17 | -115 | 864
2018-11-22 | 2:00 | 897 | 349 | 459 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -10 | -115 | 897
2018-11-22 | 3:00 | 946 | 349 | 487 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -115 | 946
2018-11-22 | 4:00 | 970 | 349 | 502 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -115 | 970
2018-11-22 | 5:00 | 962 | 349 | 494 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -115 | 962
2018-11-22 | 6:00 | 982 | 349 | 508 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -115 | 982
2018-11-22 | 7:00 | 1009 | 349 | 532 | 45 | 36 | 89 | 16 | 0 | 66 | 0 | 0 | -124 | 1009
2018-11-22 | 8:00 | 1029 | 349 | 473 | 43 | 36 | 89 | 95 | 0 | 73 | 0 | -5 | -124 | 1029
2018-11-22 | 9:00 | 1045 | 349 | 418 | 41 | 36 | 89 | 189 | 0 | 72 | 0 | -25 | -124 | 1045
2018-11-22 | 10:00 | 1055 | 349 | 401 | 39 | 36 | 89 | 230 | 0 | 70 | 0 | -35 | -124 | 1055
2018-11-22 | 11:00 | 1062 | 349 | 397 | 39 | 36 | 89 | 243 | 0 | 71 | 0 | -38 | -124 | 1062
2018-11-22 | 12:00 | 1036 | 349 | 348 | 39 | 36 | 89 | 302 | 0 | 67 | 0 | -70 | -124 | 1036
2018-11-22 | 13:00 | 1050 | 349 | 376 | 39 | 36 | 89 | 289 | 0 | 57 | 0 | -61 | -124 | 1050
2018-11-22 | 14:00 | 1031 | 349 | 410 | 42 | 36 | 89 | 226 | 0 | 52 | 0 | -49 | -124 | 1031
2018-11-22 | 15:00 | 1047 | 349 | 472 | 42 | 36 | 89 | 140 | 0 | 47 | 0 | -4 | -124 | 1047
2018-11-22 | 16:00 | 1065 | 349 | 559 | 45 | 36 | 89 | 45 | 0 | 47 | 0 | 19 | -124 | 1065
2018-11-22 | 17:00 | 1119 | 349 | 603 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 64 | -124 | 1119
2018-11-22 | 18:00 | 1155 | 349 | 602 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 79 | -124 | 1155
2018-11-22 | 19:00 | 1106 | 349 | 601 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 27 | -124 | 1106
2018-11-22 | 20:00 | 1069 | 349 | 564 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 33 | -124 | 1069
2018-11-22 | 21:00 | 1031 | 349 | 554 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -115 | 1031
2018-11-22 | 22:00 | 1000 | 349 | 530 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -115 | 1000
2018-11-22 | 23:00 | 940 | 349 | 486 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -115 | 940
2018-11-23 | 0:00 | 891 | 349 | 452 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -10 | -111 | 891
2018-11-23 | 1:00 | 893 | 349 | 455 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -9 | -111 | 893
2018-11-23 | 2:00 | 917 | 349 | 462 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -2 | -111 | 917
2018-11-23 | 3:00 | 968 | 349 | 496 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -111 | 968
2018-11-23 | 4:00 | 994 | 349 | 522 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -111 | 994
2018-11-23 | 5:00 | 988 | 349 | 519 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -111 | 988
2018-11-23 | 6:00 | 989 | 349 | 524 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -111 | 989
2018-11-23 | 7:00 | 1015 | 349 | 527 | 45 | 36 | 89 | 39 | 0 | 46 | 0 | 1 | -117 | 1015
2018-11-23 | 8:00 | 995 | 349 | 407 | 43 | 36 | 89 | 162 | 0 | 38 | 0 | -12 | -117 | 995
2018-11-23 | 9:00 | 967 | 349 | 266 | 41 | 36 | 89 | 311 | 0 | 33 | 0 | -41 | -117 | 967
2018-11-23 | 10:00 | 953 | 349 | 264 | 39 | 36 | 89 | 406 | 0 | 29 | 0 | -142 | -117 | 953
2018-11-23 | 11:00 | 960 | 349 | 264 | 39 | 36 | 89 | 421 | 0 | 25 | 0 | -146 | -117 | 960
2018-11-23 | 12:00 | 957 | 349 | 263 | 39 | 36 | 89 | 408 | 0 | 20 | 0 | -130 | -117 | 957
2018-11-23 | 13:00 | 967 | 349 | 268 | 39 | 36 | 89 | 359 | 0 | 14 | 0 | -70 | -117 | 967
2018-11-23 | 14:00 | 950 | 349 | 309 | 42 | 36 | 89 | 283 | 0 | 10 | 0 | -51 | -117 | 950
2018-11-23 | 15:00 | 957 | 349 | 395 | 42 | 36 | 89 | 181 | 0 | 9 | 0 | -27 | -117 | 957
2018-11-23 | 16:00 | 986 | 349 | 521 | 45 | 36 | 89 | 55 | 0 | 7 | 0 | 1 | -117 | 986
2018-11-23 | 17:00 | 1074 | 349 | 599 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | -117 | 1074
2018-11-23 | 18:00 | 1144 | 349 | 600 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 102 | -117 | 1144
2018-11-23 | 19:00 | 1119 | 349 | 600 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 77 | -117 | 1119
2018-11-23 | 20:00 | 1099 | 349 | 554 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 104 | -117 | 1099
2018-11-23 | 21:00 | 1068 | 349 | 552 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 71 | -111 | 1068
2018-11-23 | 22:00 | 1014 | 349 | 552 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | -111 | 1014
2018-11-23 | 23:00 | 963 | 349 | 542 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -111 | 963
2018-11-24 | 0:00 | 916 | 349 | 503 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -111 | 916
2018-11-24 | 1:00 | 921 | 349 | 508 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -111 | 921
2018-11-24 | 2:00 | 970 | 349 | 539 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | -111 | 970
2018-11-24 | 3:00 | 1007 | 349 | 539 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | -111 | 1007
2018-11-24 | 4:00 | 1023 | 349 | 539 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | -111 | 1023
2018-11-24 | 5:00 | 1012 | 349 | 540 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | -111 | 1012
2018-11-24 | 6:00 | 1027 | 349 | 599 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -111 | 1027
2018-11-24 | 7:00 | 1083 | 349 | 602 | 45 | 36 | 89 | 34 | 0 | 13 | 0 | 32 | -117 | 1083
2018-11-24 | 8:00 | 1051 | 349 | 497 | 43 | 36 | 89 | 153 | 0 | 11 | 0 | -10 | -117 | 1051
2018-11-24 | 9:00 | 1019 | 349 | 342 | 41 | 36 | 89 | 300 | 0 | 5 | 0 | -26 | -117 | 1019
2018-11-24 | 10:00 | 954 | 349 | 256 | 39 | 36 | 89 | 388 | 0 | 3 | 0 | -89 | -117 | 954
2018-11-24 | 11:00 | 935 | 349 | 249 | 39 | 36 | 89 | 435 | 0 | 4 | 0 | -149 | -117 | 935
2018-11-24 | 12:00 | 919 | 349 | 248 | 39 | 36 | 89 | 433 | 0 | 4 | 0 | -162 | -117 | 919
2018-11-24 | 13:00 | 919 | 349 | 251 | 39 | 36 | 89 | 388 | 0 | 3 | 0 | -119 | -117 | 919
2018-11-24 | 14:00 | 893 | 349 | 259 | 42 | 36 | 89 | 309 | 0 | 3 | 0 | -77 | -117 | 893
2018-11-24 | 15:00 | 909 | 349 | 343 | 42 | 36 | 89 | 188 | 0 | 6 | 0 | -27 | -117 | 909
2018-11-24 | 16:00 | 959 | 349 | 502 | 45 | 36 | 89 | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 | -117 | 959
2018-11-24 | 17:00 | 1036 | 349 | 540 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 78 | -117 | 1036
2018-11-24 | 18:00 | 1071 | 349 | 540 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 95 | -117 | 1071
2018-11-24 | 19:00 | 1046 | 349 | 540 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 69 | -117 | 1046
2018-11-24 | 20:00 | 1023 | 349 | 540 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 | -117 | 1023
2018-11-24 | 21:00 | 976 | 349 | 532 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -111 | 976
2018-11-24 | 22:00 | 924 | 349 | 488 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -111 | 924
2018-11-24 | 23:00 | 878 | 349 | 456 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -111 | 878
2018-11-25 | 0:00 | 816 | 349 | 402 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -111 | 816
2018-11-25 | 1:00 | 822 | 349 | 410 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -111 | 822
2018-11-25 | 2:00 | 863 | 349 | 441 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -111 | 863
2018-11-25 | 3:00 | 911 | 349 | 460 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -111 | 911
2018-11-25 | 4:00 | 933 | 349 | 464 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | -111 | 933
2018-11-25 | 5:00 | 914 | 349 | 462 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -111 | 914
2018-11-25 | 6:00 | 883 | 349 | 455 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -111 | 883
2018-11-25 | 7:00 | 895 | 349 | 450 | 45 | 36 | 89 | 28 | 0 | 6 | 0 | 9 | -117 | 895
2018-11-25 | 8:00 | 882 | 349 | 366 | 43 | 36 | 89 | 114 | 0 | 2 | 0 | 0 | -117 | 882
2018-11-25 | 9:00 | 869 | 349 | 246 | 41 | 36 | 89 | 241 | 0 | 3 | 0 | -19 | -117 | 869
2018-11-25 | 10:00 | 844 | 349 | 238 | 39 | 36 | 89 | 307 | 0 | 1 | 0 | -98 | -117 | 844
2018-11-25 | 11:00 | 841 | 349 | 237 | 39 | 36 | 89 | 359 | 0 | 2 | 0 | -153 | -117 | 841
2018-11-25 | 12:00 | 847 | 349 | 237 | 39 | 36 | 89 | 346 | 0 | 2 | 0 | -134 | -117 | 847
2018-11-25 | 13:00 | 839 | 349 | 237 | 39 | 36 | 89 | 321 | 0 | 2 | 0 | -117 | -117 | 839
2018-11-25 | 14:00 | 829 | 349 | 237 | 42 | 36 | 89 | 249 | 0 | 2 | 0 | -58 | -117 | 829
2018-11-25 | 15:00 | 832 | 349 | 286 | 42 | 36 | 89 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | -117 | 832
2018-11-25 | 16:00 | 863 | 349 | 421 | 45 | 36 | 89 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | -117 | 863
2018-11-25 | 17:00 | 949 | 349 | 471 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -117 | 949
2018-11-25 | 18:00 | 1010 | 349 | 477 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | -117 | 1010
2018-11-25 | 19:00 | 975 | 349 | 473 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | -117 | 975
2018-11-25 | 20:00 | 946 | 349 | 470 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | -117 | 946
2018-11-25 | 21:00 | 913 | 349 | 460 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -111 | 913
2018-11-25 | 22:00 | 872 | 349 | 445 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -111 | 872
2018-11-25 | 23:00 | 822 | 349 | 407 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -111 | 822
2018-11-26 | 0:00 | 796 | 349 | 534 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -142 | -115 | 796
2018-11-26 | 1:00 | 807 | 349 | 534 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -130 | -115 | 807
2018-11-26 | 2:00 | 851 | 349 | 536 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -99 | -115 | 851
2018-11-26 | 3:00 | 900 | 349 | 537 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -67 | -115 | 900
2018-11-26 | 4:00 | 937 | 349 | 539 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -33 | -115 | 937
2018-11-26 | 5:00 | 945 | 349 | 541 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -22 | -115 | 945
2018-11-26 | 6:00 | 982 | 349 | 552 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | -115 | 982
2018-11-26 | 7:00 | 1024 | 349 | 551 | 45 | 36 | 89 | 13 | 0 | 15 | 0 | 50 | -124 | 1024
2018-11-26 | 8:00 | 1062 | 349 | 540 | 43 | 36 | 89 | 75 | 0 | 14 | 0 | 40 | -124 | 1062
2018-11-26 | 9:00 | 1096 | 349 | 539 | 41 | 36 | 89 | 123 | 0 | 10 | 0 | 33 | -124 | 1096
2018-11-26 | 10:00 | 1089 | 349 | 536 | 39 | 36 | 89 | 165 | 0 | 8 | 0 | -9 | -124 | 1089
2018-11-26 | 11:00 | 1046 | 349 | 531 | 39 | 36 | 89 | 211 | 0 | 6 | 0 | -91 | -124 | 1046
2018-11-26 | 12:00 | 1006 | 349 | 528 | 39 | 36 | 89 | 239 | 0 | 4 | 0 | -154 | -124 | 1006
2018-11-26 | 13:00 | 1050 | 349 | 532 | 39 | 36 | 89 | 171 | 0 | 3 | 0 | -45 | -124 | 1050
2018-11-26 | 14:00 | 1062 | 349 | 538 | 42 | 36 | 89 | 96 | 0 | 5 | 0 | 31 | -124 | 1062
2018-11-26 | 15:00 | 1061 | 349 | 539 | 42 | 36 | 89 | 46 | 0 | 8 | 0 | 76 | -124 | 1061
2018-11-26 | 16:00 | 1064 | 349 | 552 | 45 | 36 | 89 | 9 | 0 | 6 | 0 | 102 | -124 | 1064
2018-11-26 | 17:00 | 1106 | 349 | 605 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 | -124 | 1106
2018-11-26 | 18:00 | 1137 | 349 | 604 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105 | -124 | 1137
2018-11-26 | 19:00 | 1086 | 349 | 603 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -124 | 1086
2018-11-26 | 20:00 | 1038 | 349 | 553 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 | -124 | 1038
2018-11-26 | 21:00 | 991 | 349 | 548 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | -115 | 991
2018-11-26 | 22:00 | 944 | 349 | 543 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -49 | -115 | 944
2018-11-26 | 23:00 | 890 | 349 | 544 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -81 | -115 | 890
2018-11-27 | 0:00 | 859 | 349 | 526 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -85 | -115 | 859
2018-11-27 | 1:00 | 857 | 349 | 526 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -88 | -115 | 857
2018-11-27 | 2:00 | 890 | 349 | 529 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -67 | -115 | 890
2018-11-27 | 3:00 | 947 | 349 | 534 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -33 | -115 | 947
2018-11-27 | 4:00 | 971 | 349 | 541 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -10 | -115 | 971
2018-11-27 | 5:00 | 962 | 349 | 544 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -12 | -115 | 962
2018-11-27 | 6:00 | 979 | 349 | 549 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -3 | -115 | 979
2018-11-27 | 7:00 | 1007 | 349 | 551 | 45 | 36 | 89 | 8 | 0 | 24 | 0 | 29 | -124 | 1007
2018-11-27 | 8:00 | 1057 | 349 | 538 | 43 | 36 | 89 | 43 | 0 | 25 | 0 | 58 | -124 | 1057
2018-11-27 | 9:00 | 1088 | 349 | 538 | 41 | 36 | 89 | 102 | 0 | 23 | 0 | 34 | -124 | 1088
2018-11-27 | 10:00 | 1060 | 349 | 524 | 39 | 36 | 89 | 187 | 0 | 18 | 0 | -58 | -124 | 1060
2018-11-27 | 11:00 | 1058 | 349 | 522 | 39 | 36 | 89 | 246 | 0 | 14 | 0 | -113 | -124 | 1058
2018-11-27 | 12:00 | 1020 | 349 | 521 | 39 | 36 | 89 | 230 | 0 | 12 | 0 | -132 | -124 | 1020
2018-11-27 | 13:00 | 1063 | 349 | 531 | 39 | 36 | 89 | 159 | 0 | 7 | 0 | -23 | -124 | 1063
2018-11-27 | 14:00 | 1045 | 349 | 537 | 42 | 36 | 89 | 110 | 0 | 3 | 0 | 3 | -124 | 1045
2018-11-27 | 15:00 | 1056 | 349 | 539 | 42 | 36 | 89 | 79 | 0 | 3 | 0 | 43 | -124 | 1056
2018-11-27 | 16:00 | 1060 | 349 | 552 | 45 | 36 | 89 | 23 | 0 | 5 | 0 | 85 | -124 | 1060
2018-11-27 | 17:00 | 1091 | 349 | 596 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 76 | -124 | 1091
2018-11-27 | 18:00 | 1122 | 349 | 596 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 94 | -124 | 1122
2018-11-27 | 19:00 | 1066 | 349 | 594 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | -124 | 1066
2018-11-27 | 20:00 | 1024 | 349 | 553 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | -124 | 1024
2018-11-27 | 21:00 | 978 | 349 | 547 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -7 | -115 | 978
2018-11-27 | 22:00 | 934 | 349 | 538 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -33 | -115 | 934
2018-11-27 | 23:00 | 882 | 349 | 535 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -70 | -115 | 882
2018-11-28 | 0:00 | 852 | 349 | 548 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -106 | -115 | 852
2018-11-28 | 1:00 | 849 | 349 | 547 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -107 | -115 | 849
2018-11-28 | 2:00 | 890 | 349 | 550 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -80 | -115 | 890
2018-11-28 | 3:00 | 937 | 349 | 550 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -48 | -115 | 937
2018-11-28 | 4:00 | 960 | 349 | 550 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -26 | -115 | 960
2018-11-28 | 5:00 | 950 | 349 | 550 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -30 | -115 | 950
2018-11-28 | 6:00 | 963 | 349 | 551 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -18 | -115 | 963
2018-11-28 | 7:00 | 995 | 349 | 561 | 45 | 36 | 89 | 5 | 0 | 22 | 0 | 12 | -124 | 995
2018-11-28 | 8:00 | 1052 | 349 | 567 | 43 | 36 | 89 | 26 | 0 | 30 | 0 | 36 | -124 | 1052
2018-11-28 | 9:00 | 1088 | 349 | 568 | 41 | 36 | 89 | 55 | 0 | 33 | 0 | 41 | -124 | 1088
2018-11-28 | 10:00 | 1083 | 349 | 569 | 39 | 36 | 89 | 67 | 0 | 30 | 0 | 28 | -124 | 1083
2018-11-28 | 11:00 | 1082 | 349 | 568 | 39 | 36 | 89 | 72 | 0 | 33 | 0 | 20 | -124 | 1082
2018-11-28 | 12:00 | 1051 | 349 | 551 | 39 | 36 | 89 | 67 | 0 | 36 | 0 | 8 | -124 | 1051
2018-11-28 | 13:00 | 1092 | 349 | 570 | 39 | 36 | 89 | 64 | 0 | 31 | 0 | 38 | -124 | 1092
2018-11-28 | 14:00 | 1071 | 349 | 569 | 42 | 36 | 89 | 41 | 0 | 38 | 0 | 31 | -124 | 1071
2018-11-28 | 15:00 | 1066 | 349 | 570 | 42 | 36 | 89 | 19 | 0 | 44 | 0 | 41 | -124 | 1066
2018-11-28 | 16:00 | 1074 | 349 | 573 | 45 | 36 | 89 | 5 | 0 | 41 | 0 | 60 | -124 | 1074
2018-11-28 | 17:00 | 1107 | 349 | 615 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 37 | -124 | 1107
2018-11-28 | 18:00 | 1126 | 349 | 615 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 35 | -124 | 1126
2018-11-28 | 19:00 | 1078 | 349 | 599 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | -124 | 1078
2018-11-28 | 20:00 | 1030 | 349 | 561 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7 | -124 | 1030
2018-11-28 | 21:00 | 991 | 349 | 551 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -26 | -115 | 991
2018-11-28 | 22:00 | 948 | 349 | 550 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -57 | -115 | 948
2018-11-28 | 23:00 | 896 | 349 | 549 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -87 | -115 | 896
2018-11-29 | 0:00 | 840 | 349 | 409 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -115 | 840
2018-11-29 | 1:00 | 839 | 349 | 411 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -115 | 839
2018-11-29 | 2:00 | 891 | 349 | 454 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -115 | 891
2018-11-29 | 3:00 | 945 | 349 | 489 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | -115 | 945
2018-11-29 | 4:00 | 982 | 349 | 524 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | -115 | 982
2018-11-29 | 5:00 | 979 | 349 | 526 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | -115 | 979
2018-11-29 | 6:00 | 997 | 349 | 546 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | -115 | 997
2018-11-29 | 7:00 | 1023 | 349 | 546 | 45 | 36 | 89 | 24 | 0 | 29 | 0 | 29 | -124 | 1023
2018-11-29 | 8:00 | 1006 | 349 | 455 | 43 | 36 | 89 | 134 | 0 | 21 | 0 | 3 | -124 | 1006
2018-11-29 | 9:00 | 983 | 349 | 290 | 41 | 36 | 89 | 286 | 0 | 16 | 0 | 0 | -124 | 983
2018-11-29 | 10:00 | 943 | 349 | 252 | 39 | 36 | 89 | 385 | 0 | 14 | 0 | -97 | -124 | 943
2018-11-29 | 11:00 | 945 | 349 | 251 | 39 | 36 | 89 | 449 | 0 | 9 | 0 | -153 | -124 | 945
2018-11-29 | 12:00 | 926 | 349 | 251 | 39 | 36 | 89 | 461 | 0 | 6 | 0 | -181 | -124 | 926
2018-11-29 | 13:00 | 951 | 349 | 252 | 39 | 36 | 89 | 416 | 0 | 4 | 0 | -110 | -124 | 951
2018-11-29 | 14:00 | 943 | 349 | 252 | 42 | 36 | 89 | 326 | 0 | 2 | 0 | -29 | -124 | 943
2018-11-29 | 15:00 | 963 | 349 | 383 | 42 | 36 | 89 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 963
2018-11-29 | 16:00 | 1007 | 349 | 539 | 45 | 36 | 89 | 49 | 0 | 2 | 0 | 22 | -124 | 1007
2018-11-29 | 17:00 | 1071 | 349 | 593 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 | -124 | 1071
2018-11-29 | 18:00 | 1120 | 349 | 593 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | -124 | 1120
2018-11-29 | 19:00 | 1077 | 349 | 592 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | -124 | 1077
2018-11-29 | 20:00 | 1040 | 349 | 551 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59 | -124 | 1040
2018-11-29 | 21:00 | 999 | 349 | 549 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -115 | 999
2018-11-29 | 22:00 | 942 | 349 | 512 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -115 | 942
2018-11-29 | 23:00 | 890 | 349 | 475 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -115 | 890
2018-11-30 | 0:00 | 848 | 349 | 445 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | -115 | 848
2018-11-30 | 1:00 | 854 | 349 | 448 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | -115 | 854
2018-11-30 | 2:00 | 894 | 349 | 477 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -115 | 894
2018-11-30 | 3:00 | 951 | 349 | 518 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -115 | 951
2018-11-30 | 4:00 | 988 | 349 | 539 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | -115 | 988
2018-11-30 | 5:00 | 994 | 349 | 539 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | -115 | 994
2018-11-30 | 6:00 | 1045 | 349 | 605 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -115 | 1045
2018-11-30 | 7:00 | 1088 | 349 | 606 | 45 | 36 | 89 | 24 | 0 | 5 | 0 | 58 | -124 | 1088
2018-11-30 | 8:00 | 1050 | 349 | 533 | 43 | 36 | 89 | 124 | 0 | 3 | 0 | -3 | -124 | 1050
2018-11-30 | 9:00 | 1011 | 349 | 400 | 41 | 36 | 89 | 261 | 0 | 1 | 0 | -42 | -124 | 1011
2018-11-30 | 10:00 | 968 | 349 | 361 | 39 | 36 | 89 | 360 | 0 | 0 | 0 | -142 | -124 | 968
2018-11-30 | 11:00 | 951 | 349 | 317 | 39 | 36 | 89 | 415 | 0 | 1 | 0 | -171 | -124 | 951
2018-11-30 | 12:00 | 946 | 349 | 315 | 39 | 36 | 89 | 415 | 0 | 1 | 0 | -174 | -124 | 946
2018-11-30 | 13:00 | 970 | 349 | 362 | 39 | 36 | 89 | 364 | 0 | 3 | 0 | -148 | -124 | 970
2018-11-30 | 14:00 | 948 | 349 | 384 | 42 | 36 | 89 | 287 | 0 | 4 | 0 | -119 | -124 | 948
2018-11-30 | 15:00 | 967 | 349 | 426 | 42 | 36 | 89 | 159 | 0 | 4 | 0 | -14 | -124 | 967
2018-11-30 | 16:00 | 1005 | 349 | 540 | 45 | 36 | 89 | 38 | 0 | 2 | 0 | 30 | -124 | 1005
2018-11-30 | 17:00 | 1062 | 349 | 541 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | -124 | 1062
2018-11-30 | 18:00 | 1083 | 349 | 541 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | -124 | 1083
2018-11-30 | 19:00 | 1057 | 349 | 540 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | -124 | 1057
2018-11-30 | 20:00 | 1022 | 349 | 541 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | -124 | 1022
2018-11-30 | 21:00 | 979 | 349 | 539 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -115 | 979
2018-11-30 | 22:00 | 947 | 349 | 526 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -115 | 947
2018-11-30 | 23:00 | 887 | 349 | 478 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -115 | 887
2018-12-01 | 0:00 | 834 | 349 | 441 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 834
2018-12-01 | 1:00 | 833 | 349 | 439 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 833
2018-12-01 | 2:00 | 883 | 349 | 479 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 883
2018-12-01 | 3:00 | 931 | 349 | 501 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -122 | 931
2018-12-01 | 4:00 | 973 | 349 | 501 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | -122 | 973
2018-12-01 | 5:00 | 936 | 349 | 501 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -122 | 936
2018-12-01 | 6:00 | 929 | 349 | 502 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -122 | 929
2018-12-01 | 7:00 | 954 | 349 | 502 | 42 | 36 | 89 | 16 | 0 | 1 | 0 | 42 | -123 | 954
2018-12-01 | 8:00 | 965 | 349 | 472 | 40 | 36 | 89 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | -123 | 965
2018-12-01 | 9:00 | 951 | 349 | 382 | 38 | 36 | 89 | 188 | 0 | 1 | 0 | -9 | -123 | 951
2018-12-01 | 10:00 | 923 | 349 | 279 | 37 | 36 | 89 | 294 | 0 | 2 | 0 | -40 | -123 | 923
2018-12-01 | 11:00 | 897 | 349 | 260 | 37 | 36 | 89 | 356 | 0 | 4 | 0 | -111 | -123 | 897
2018-12-01 | 12:00 | 889 | 349 | 258 | 37 | 36 | 89 | 353 | 0 | 5 | 0 | -115 | -123 | 889
2018-12-01 | 13:00 | 900 | 349 | 265 | 37 | 36 | 89 | 335 | 0 | 5 | 0 | -93 | -123 | 900
2018-12-01 | 14:00 | 893 | 349 | 281 | 39 | 36 | 89 | 252 | 0 | 6 | 0 | -36 | -123 | 893
2018-12-01 | 15:00 | 889 | 349 | 370 | 40 | 36 | 89 | 139 | 0 | 6 | 0 | -17 | -123 | 889
2018-12-01 | 16:00 | 912 | 349 | 477 | 42 | 36 | 89 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | -123 | 912
2018-12-01 | 17:00 | 970 | 349 | 518 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | -123 | 970
2018-12-01 | 18:00 | 990 | 349 | 517 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 47 | -123 | 990
2018-12-01 | 19:00 | 967 | 349 | 516 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | -123 | 967
2018-12-01 | 20:00 | 938 | 349 | 501 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | -123 | 938
2018-12-01 | 21:00 | 892 | 349 | 469 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -122 | 892
2018-12-01 | 22:00 | 858 | 349 | 441 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 858
2018-12-01 | 23:00 | 833 | 349 | 428 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 833
2018-12-02 | 0:00 | 783 | 349 | 387 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -122 | 783
2018-12-02 | 1:00 | 781 | 349 | 384 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -122 | 781
2018-12-02 | 2:00 | 811 | 349 | 404 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -122 | 811
2018-12-02 | 3:00 | 870 | 349 | 441 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | -122 | 870
2018-12-02 | 4:00 | 890 | 349 | 457 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | -122 | 890
2018-12-02 | 5:00 | 866 | 349 | 436 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | -122 | 866
2018-12-02 | 6:00 | 820 | 349 | 389 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -122 | 820
2018-12-02 | 7:00 | 839 | 349 | 405 | 42 | 36 | 89 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | -123 | 839
2018-12-02 | 8:00 | 852 | 349 | 355 | 40 | 36 | 89 | 78 | 0 | 28 | 0 | 0 | -123 | 852
2018-12-02 | 9:00 | 848 | 349 | 275 | 38 | 36 | 89 | 158 | 0 | 26 | 0 | 0 | -123 | 848
2018-12-02 | 10:00 | 854 | 349 | 219 | 37 | 36 | 89 | 230 | 0 | 29 | 0 | -12 | -123 | 854
2018-12-02 | 11:00 | 838 | 349 | 219 | 37 | 36 | 89 | 244 | 0 | 28 | 0 | -41 | -123 | 838
2018-12-02 | 12:00 | 856 | 349 | 278 | 37 | 36 | 89 | 165 | 0 | 25 | 0 | 0 | -123 | 856
2018-12-02 | 13:00 | 872 | 349 | 364 | 37 | 36 | 89 | 95 | 0 | 25 | 0 | 0 | -123 | 872
2018-12-02 | 14:00 | 866 | 349 | 397 | 39 | 36 | 89 | 45 | 0 | 33 | 0 | 1 | -123 | 866
2018-12-02 | 15:00 | 873 | 349 | 421 | 40 | 36 | 89 | 20 | 0 | 38 | 0 | 3 | -123 | 873
2018-12-02 | 16:00 | 885 | 349 | 444 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 39 | 0 | 3 | -123 | 885
2018-12-02 | 17:00 | 953 | 349 | 502 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | -123 | 953
2018-12-02 | 18:00 | 990 | 349 | 512 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 8 | -123 | 990
2018-12-02 | 19:00 | 954 | 349 | 474 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | -123 | 954
2018-12-02 | 20:00 | 914 | 349 | 426 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | -123 | 914
2018-12-02 | 21:00 | 873 | 349 | 389 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -122 | 873
2018-12-02 | 22:00 | 827 | 349 | 349 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -122 | 827
2018-12-02 | 23:00 | 800 | 349 | 339 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -122 | 800
2018-12-03 | 0:00 | 754 | 349 | 453 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -149 | -125 | 754
2018-12-03 | 1:00 | 757 | 349 | 456 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -143 | -125 | 757
2018-12-03 | 2:00 | 795 | 349 | 464 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -123 | -125 | 795
2018-12-03 | 3:00 | 853 | 349 | 468 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -75 | -125 | 853
2018-12-03 | 4:00 | 883 | 349 | 495 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -61 | -125 | 883
2018-12-03 | 5:00 | 879 | 349 | 502 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -57 | -125 | 879
2018-12-03 | 6:00 | 886 | 349 | 509 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -49 | -125 | 886
2018-12-03 | 7:00 | 942 | 349 | 535 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 26 | 0 | -3 | -135 | 942
2018-12-03 | 8:00 | 1006 | 349 | 525 | 40 | 36 | 89 | 22 | 0 | 32 | 0 | 48 | -135 | 1006
2018-12-03 | 9:00 | 1060 | 349 | 526 | 38 | 36 | 89 | 56 | 0 | 32 | 0 | 69 | -135 | 1060
2018-12-03 | 10:00 | 1063 | 349 | 526 | 37 | 36 | 89 | 91 | 0 | 30 | 0 | 40 | -135 | 1063
2018-12-03 | 11:00 | 1064 | 349 | 527 | 37 | 36 | 89 | 102 | 0 | 32 | 0 | 27 | -135 | 1064
2018-12-03 | 12:00 | 1023 | 349 | 517 | 37 | 36 | 89 | 117 | 0 | 29 | 0 | -16 | -135 | 1023
2018-12-03 | 13:00 | 1059 | 349 | 526 | 37 | 36 | 89 | 92 | 0 | 25 | 0 | 40 | -135 | 1059
2018-12-03 | 14:00 | 1056 | 349 | 527 | 39 | 36 | 89 | 47 | 0 | 33 | 0 | 71 | -135 | 1056
2018-12-03 | 15:00 | 1046 | 349 | 526 | 40 | 36 | 89 | 26 | 0 | 41 | 0 | 74 | -135 | 1046
2018-12-03 | 16:00 | 1055 | 349 | 540 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 85 | -135 | 1055
2018-12-03 | 17:00 | 1070 | 349 | 602 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 48 | -135 | 1070
2018-12-03 | 18:00 | 1090 | 349 | 601 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 58 | -135 | 1090
2018-12-03 | 19:00 | 1024 | 349 | 598 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -3 | -135 | 1024
2018-12-03 | 20:00 | 979 | 349 | 538 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | -135 | 979
2018-12-03 | 21:00 | 935 | 349 | 527 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -29 | -125 | 935
2018-12-03 | 22:00 | 896 | 349 | 523 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -53 | -125 | 896
2018-12-03 | 23:00 | 848 | 349 | 519 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -83 | -125 | 848
2018-12-04 | 0:00 | 813 | 349 | 441 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -33 | -125 | 813
2018-12-04 | 1:00 | 815 | 349 | 442 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -30 | -125 | 815
2018-12-04 | 2:00 | 844 | 349 | 445 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -11 | -125 | 844
2018-12-04 | 3:00 | 898 | 349 | 475 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -125 | 898
2018-12-04 | 4:00 | 919 | 349 | 493 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -125 | 919
2018-12-04 | 5:00 | 909 | 349 | 488 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 909
2018-12-04 | 6:00 | 909 | 349 | 486 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -125 | 909
2018-12-04 | 7:00 | 931 | 349 | 506 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 931
2018-12-04 | 8:00 | 986 | 349 | 503 | 40 | 36 | 89 | 58 | 0 | 46 | 0 | 0 | -135 | 986
2018-12-04 | 9:00 | 1003 | 349 | 449 | 38 | 36 | 89 | 120 | 0 | 58 | 0 | -1 | -135 | 1003
2018-12-04 | 10:00 | 1009 | 349 | 430 | 37 | 36 | 89 | 176 | 0 | 71 | 0 | -44 | -135 | 1009
2018-12-04 | 11:00 | 1029 | 349 | 430 | 37 | 36 | 89 | 202 | 0 | 86 | 0 | -65 | -135 | 1029
2018-12-04 | 12:00 | 1000 | 349 | 429 | 37 | 36 | 89 | 198 | 0 | 88 | 0 | -91 | -135 | 1000
2018-12-04 | 13:00 | 1052 | 349 | 436 | 37 | 36 | 89 | 175 | 0 | 74 | 0 | -9 | -135 | 1052
2018-12-04 | 14:00 | 1054 | 349 | 511 | 39 | 36 | 89 | 105 | 0 | 60 | 0 | 0 | -135 | 1054
2018-12-04 | 15:00 | 1051 | 349 | 526 | 40 | 36 | 89 | 57 | 0 | 53 | 0 | 36 | -135 | 1051
2018-12-04 | 16:00 | 1047 | 349 | 540 | 42 | 36 | 89 | 16 | 0 | 40 | 0 | 70 | -135 | 1047
2018-12-04 | 17:00 | 1068 | 349 | 593 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 52 | -135 | 1068
2018-12-04 | 18:00 | 1080 | 349 | 592 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 51 | -135 | 1080
2018-12-04 | 19:00 | 1011 | 349 | 568 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1011
2018-12-04 | 20:00 | 967 | 349 | 519 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -135 | 967
2018-12-04 | 21:00 | 925 | 349 | 476 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -125 | 925
2018-12-04 | 22:00 | 886 | 349 | 451 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -125 | 886
2018-12-04 | 23:00 | 844 | 349 | 444 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -23 | -125 | 844
2018-12-05 | 0:00 | 806 | 349 | 386 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -125 | 806
2018-12-05 | 1:00 | 810 | 349 | 387 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -125 | 810
2018-12-05 | 2:00 | 833 | 349 | 393 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -125 | 833
2018-12-05 | 3:00 | 887 | 349 | 438 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -125 | 887
2018-12-05 | 4:00 | 916 | 349 | 462 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | -125 | 916
2018-12-05 | 5:00 | 905 | 349 | 461 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 3 | -125 | 905
2018-12-05 | 6:00 | 907 | 349 | 470 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | -125 | 907
2018-12-05 | 7:00 | 928 | 349 | 493 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 35 | 0 | 9 | -135 | 928
2018-12-05 | 8:00 | 966 | 349 | 484 | 40 | 36 | 89 | 72 | 0 | 24 | 0 | 7 | -135 | 966
2018-12-05 | 9:00 | 974 | 349 | 411 | 38 | 36 | 89 | 166 | 0 | 19 | 0 | 1 | -135 | 974
2018-12-05 | 10:00 | 926 | 349 | 239 | 37 | 36 | 89 | 330 | 0 | 22 | 0 | -41 | -135 | 926
2018-12-05 | 11:00 | 924 | 349 | 238 | 37 | 36 | 89 | 404 | 0 | 20 | 0 | -114 | -135 | 924
2018-12-05 | 12:00 | 906 | 349 | 237 | 37 | 36 | 89 | 391 | 0 | 12 | 0 | -110 | -135 | 906
2018-12-05 | 13:00 | 957 | 349 | 257 | 37 | 36 | 89 | 322 | 0 | 10 | 0 | -8 | -135 | 957
2018-12-05 | 14:00 | 962 | 349 | 346 | 39 | 36 | 89 | 231 | 0 | 7 | 0 | 0 | -135 | 962
2018-12-05 | 15:00 | 972 | 349 | 453 | 40 | 36 | 89 | 130 | 0 | 7 | 0 | 3 | -135 | 972
2018-12-05 | 16:00 | 976 | 349 | 529 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 9 | 0 | 20 | -135 | 976
2018-12-05 | 17:00 | 1027 | 349 | 581 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | -135 | 1027
2018-12-05 | 18:00 | 1068 | 349 | 581 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 61 | -135 | 1068
2018-12-05 | 19:00 | 1010 | 349 | 574 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | -135 | 1010
2018-12-05 | 20:00 | 977 | 349 | 533 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | -135 | 977
2018-12-05 | 21:00 | 940 | 349 | 506 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | -125 | 940
2018-12-05 | 22:00 | 897 | 349 | 472 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | -125 | 897
2018-12-05 | 23:00 | 852 | 349 | 444 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 852
2018-12-06 | 0:00 | 816 | 349 | 535 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -121 | -125 | 816
2018-12-06 | 1:00 | 814 | 349 | 535 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -133 | -125 | 814
2018-12-06 | 2:00 | 850 | 349 | 536 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -106 | -125 | 850
2018-12-06 | 3:00 | 903 | 349 | 537 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -60 | -125 | 903
2018-12-06 | 4:00 | 932 | 349 | 537 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -30 | -125 | 932
2018-12-06 | 5:00 | 932 | 349 | 538 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -22 | -125 | 932
2018-12-06 | 6:00 | 940 | 349 | 537 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -8 | -125 | 940
2018-12-06 | 7:00 | 969 | 349 | 553 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 13 | 0 | 19 | -135 | 969
2018-12-06 | 8:00 | 1030 | 349 | 556 | 40 | 36 | 89 | 23 | 0 | 19 | 0 | 53 | -135 | 1030
2018-12-06 | 9:00 | 1074 | 349 | 556 | 38 | 36 | 89 | 60 | 0 | 20 | 0 | 61 | -135 | 1074
2018-12-06 | 10:00 | 1074 | 349 | 553 | 37 | 36 | 89 | 106 | 0 | 14 | 0 | 25 | -135 | 1074
2018-12-06 | 11:00 | 1080 | 349 | 551 | 37 | 36 | 89 | 119 | 0 | 20 | 0 | 14 | -135 | 1080
2018-12-06 | 12:00 | 1038 | 349 | 526 | 37 | 36 | 89 | 130 | 0 | 25 | 0 | -19 | -135 | 1038
2018-12-06 | 13:00 | 1080 | 349 | 552 | 37 | 36 | 89 | 117 | 0 | 20 | 0 | 15 | -135 | 1080
2018-12-06 | 14:00 | 1062 | 349 | 554 | 39 | 36 | 89 | 92 | 0 | 14 | 0 | 24 | -135 | 1062
2018-12-06 | 15:00 | 1054 | 349 | 557 | 40 | 36 | 89 | 42 | 0 | 20 | 0 | 56 | -135 | 1054
2018-12-06 | 16:00 | 1064 | 349 | 559 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 27 | 0 | 86 | -135 | 1064
2018-12-06 | 17:00 | 1096 | 349 | 635 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | -135 | 1096
2018-12-06 | 18:00 | 1115 | 349 | 635 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | -135 | 1115
2018-12-06 | 19:00 | 1062 | 349 | 623 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | -135 | 1062
2018-12-06 | 20:00 | 1018 | 349 | 556 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 | -135 | 1018
2018-12-06 | 21:00 | 971 | 349 | 539 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -19 | -125 | 971
2018-12-06 | 22:00 | 933 | 349 | 538 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -51 | -125 | 933
2018-12-06 | 23:00 | 884 | 349 | 537 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -95 | -125 | 884
2018-12-07 | 0:00 | 846 | 349 | 567 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -157 | -125 | 846
2018-12-07 | 1:00 | 847 | 349 | 568 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -156 | -125 | 847
2018-12-07 | 2:00 | 868 | 349 | 568 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -146 | -125 | 868
2018-12-07 | 3:00 | 931 | 349 | 569 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -103 | -125 | 931
2018-12-07 | 4:00 | 965 | 349 | 569 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -71 | -125 | 965
2018-12-07 | 5:00 | 965 | 349 | 570 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -66 | -125 | 965
2018-12-07 | 6:00 | 993 | 349 | 570 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -43 | -125 | 993
2018-12-07 | 7:00 | 1027 | 349 | 588 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | -135 | 1027
2018-12-07 | 8:00 | 1078 | 349 | 615 | 40 | 36 | 89 | 34 | 0 | 49 | 0 | 1 | -135 | 1078
2018-12-07 | 9:00 | 1118 | 349 | 608 | 38 | 36 | 89 | 75 | 0 | 57 | 0 | 1 | -135 | 1118
2018-12-07 | 10:00 | 1123 | 349 | 585 | 37 | 36 | 89 | 94 | 0 | 68 | 0 | 0 | -135 | 1123
2018-12-07 | 11:00 | 1130 | 349 | 588 | 37 | 36 | 89 | 91 | 0 | 75 | 0 | 0 | -135 | 1130
2018-12-07 | 12:00 | 1103 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 89 | 0 | 79 | 0 | -1 | -135 | 1103
2018-12-07 | 13:00 | 1155 | 349 | 605 | 37 | 36 | 89 | 102 | 0 | 71 | 0 | 1 | -135 | 1155
2018-12-07 | 14:00 | 1138 | 349 | 599 | 39 | 36 | 89 | 91 | 0 | 70 | 0 | 0 | -135 | 1138
2018-12-07 | 15:00 | 1142 | 349 | 622 | 40 | 36 | 89 | 59 | 0 | 68 | 0 | 14 | -135 | 1142
2018-12-07 | 16:00 | 1164 | 349 | 624 | 42 | 36 | 89 | 17 | 0 | 61 | 0 | 81 | -135 | 1164
2018-12-07 | 17:00 | 1219 | 349 | 671 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 104 | -135 | 1219
2018-12-07 | 18:00 | 1247 | 349 | 669 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 119 | -135 | 1247
2018-12-07 | 19:00 | 1198 | 349 | 670 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 72 | -135 | 1198
2018-12-07 | 20:00 | 1156 | 349 | 623 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 88 | -135 | 1156
2018-12-07 | 21:00 | 1111 | 349 | 623 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | -125 | 1111
2018-12-07 | 22:00 | 1061 | 349 | 610 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | -125 | 1061
2018-12-07 | 23:00 | 997 | 349 | 570 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -18 | -125 | 997
2018-12-08 | 0:00 | 947 | 349 | 562 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -61 | -122 | 947
2018-12-08 | 1:00 | 938 | 349 | 562 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -74 | -122 | 938
2018-12-08 | 2:00 | 956 | 349 | 562 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -66 | -122 | 956
2018-12-08 | 3:00 | 994 | 349 | 562 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -45 | -122 | 994
2018-12-08 | 4:00 | 1018 | 349 | 563 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -24 | -122 | 1018
2018-12-08 | 5:00 | 1018 | 349 | 563 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -15 | -122 | 1018
2018-12-08 | 6:00 | 1035 | 349 | 565 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 3 | -122 | 1035
2018-12-08 | 7:00 | 1093 | 349 | 573 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 63 | 0 | 56 | -123 | 1093
2018-12-08 | 8:00 | 1139 | 349 | 561 | 40 | 36 | 89 | 63 | 0 | 57 | 0 | 67 | -123 | 1139
2018-12-08 | 9:00 | 1136 | 349 | 552 | 38 | 36 | 89 | 171 | 0 | 55 | 0 | -31 | -123 | 1136
2018-12-08 | 10:00 | 1109 | 349 | 551 | 37 | 36 | 89 | 250 | 0 | 48 | 0 | -128 | -123 | 1109
2018-12-08 | 11:00 | 1094 | 349 | 552 | 37 | 36 | 89 | 245 | 0 | 42 | 0 | -133 | -123 | 1094
2018-12-08 | 12:00 | 1068 | 349 | 550 | 37 | 36 | 89 | 235 | 0 | 39 | 0 | -144 | -123 | 1068
2018-12-08 | 13:00 | 1057 | 349 | 550 | 37 | 36 | 89 | 200 | 0 | 39 | 0 | -120 | -123 | 1057
2018-12-08 | 14:00 | 1066 | 349 | 551 | 39 | 36 | 89 | 144 | 0 | 41 | 0 | -60 | -123 | 1066
2018-12-08 | 15:00 | 1085 | 349 | 558 | 40 | 36 | 89 | 81 | 0 | 42 | 0 | 13 | -123 | 1085
2018-12-08 | 16:00 | 1116 | 349 | 578 | 42 | 36 | 89 | 28 | 0 | 48 | 0 | 69 | -123 | 1116
2018-12-08 | 17:00 | 1192 | 349 | 659 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 85 | -123 | 1192
2018-12-08 | 18:00 | 1234 | 349 | 659 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 109 | -123 | 1234
2018-12-08 | 19:00 | 1190 | 349 | 658 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 61 | -123 | 1190
2018-12-08 | 20:00 | 1156 | 349 | 582 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 102 | -123 | 1156
2018-12-08 | 21:00 | 1101 | 349 | 578 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 53 | -122 | 1101
2018-12-08 | 22:00 | 1046 | 349 | 572 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 14 | -122 | 1046
2018-12-08 | 23:00 | 978 | 349 | 562 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -30 | -122 | 978
2018-12-09 | 0:00 | 938 | 349 | 558 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -62 | -122 | 938
2018-12-09 | 1:00 | 935 | 349 | 559 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -70 | -122 | 935
2018-12-09 | 2:00 | 950 | 349 | 559 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -69 | -122 | 950
2018-12-09 | 3:00 | 992 | 349 | 559 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -41 | -122 | 992
2018-12-09 | 4:00 | 1006 | 349 | 560 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -22 | -122 | 1006
2018-12-09 | 5:00 | 986 | 349 | 559 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -33 | -122 | 986
2018-12-09 | 6:00 | 970 | 349 | 559 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -49 | -122 | 970
2018-12-09 | 7:00 | 1004 | 349 | 560 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 59 | 0 | -14 | -123 | 1004
2018-12-09 | 8:00 | 1065 | 349 | 550 | 40 | 36 | 89 | 44 | 0 | 56 | 0 | 24 | -123 | 1065
2018-12-09 | 9:00 | 1087 | 349 | 550 | 38 | 36 | 89 | 100 | 0 | 49 | 0 | -1 | -123 | 1087
2018-12-09 | 10:00 | 1073 | 349 | 547 | 37 | 36 | 89 | 155 | 0 | 41 | 0 | -58 | -123 | 1073
2018-12-09 | 11:00 | 1058 | 349 | 547 | 37 | 36 | 89 | 159 | 0 | 28 | 0 | -64 | -123 | 1058
2018-12-09 | 12:00 | 1043 | 349 | 547 | 37 | 36 | 89 | 201 | 0 | 21 | 0 | -114 | -123 | 1043
2018-12-09 | 13:00 | 1016 | 349 | 545 | 37 | 36 | 89 | 210 | 0 | 20 | 0 | -147 | -123 | 1016
2018-12-09 | 14:00 | 996 | 349 | 545 | 39 | 36 | 89 | 179 | 0 | 15 | 0 | -133 | -123 | 996
2018-12-09 | 15:00 | 1018 | 349 | 547 | 40 | 36 | 89 | 103 | 0 | 14 | 0 | -37 | -123 | 1018
2018-12-09 | 16:00 | 1060 | 349 | 596 | 42 | 36 | 89 | 26 | 0 | 14 | 0 | 31 | -123 | 1060
2018-12-09 | 17:00 | 1170 | 349 | 676 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 79 | -123 | 1170
2018-12-09 | 18:00 | 1230 | 349 | 677 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 122 | -123 | 1230
2018-12-09 | 19:00 | 1203 | 349 | 676 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 95 | -123 | 1203
2018-12-09 | 20:00 | 1181 | 349 | 613 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 134 | -123 | 1181
2018-12-09 | 21:00 | 1137 | 349 | 611 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 95 | -122 | 1137
2018-12-09 | 22:00 | 1062 | 349 | 598 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | -122 | 1062
2018-12-09 | 23:00 | 996 | 349 | 586 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 996
2018-12-10 | 0:00 | 949 | 349 | 622 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -73 | -125 | 949
2018-12-10 | 1:00 | 942 | 349 | 621 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -77 | -125 | 942
2018-12-10 | 2:00 | 964 | 349 | 621 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -69 | -125 | 964
2018-12-10 | 3:00 | 1003 | 349 | 623 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -44 | -125 | 1003
2018-12-10 | 4:00 | 1029 | 349 | 623 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -19 | -125 | 1029
2018-12-10 | 5:00 | 1050 | 349 | 633 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -125 | 1050
2018-12-10 | 6:00 | 1136 | 349 | 720 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -125 | 1136
2018-12-10 | 7:00 | 1208 | 349 | 798 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 19 | 0 | 4 | -135 | 1208
2018-12-10 | 8:00 | 1272 | 349 | 802 | 40 | 36 | 89 | 45 | 0 | 20 | 0 | 26 | -135 | 1272
2018-12-10 | 9:00 | 1283 | 349 | 767 | 38 | 36 | 89 | 120 | 0 | 19 | 0 | 0 | -135 | 1283
2018-12-10 | 10:00 | 1226 | 349 | 642 | 37 | 36 | 89 | 193 | 0 | 15 | 0 | 0 | -135 | 1226
2018-12-10 | 11:00 | 1218 | 349 | 631 | 37 | 36 | 89 | 207 | 0 | 13 | 0 | -9 | -135 | 1218
2018-12-10 | 12:00 | 1185 | 349 | 627 | 37 | 36 | 89 | 176 | 0 | 16 | 0 | -10 | -135 | 1185
2018-12-10 | 13:00 | 1212 | 349 | 665 | 37 | 36 | 89 | 155 | 0 | 16 | 0 | 0 | -135 | 1212
2018-12-10 | 14:00 | 1174 | 349 | 642 | 39 | 36 | 89 | 141 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1174
2018-12-10 | 15:00 | 1153 | 349 | 645 | 40 | 36 | 89 | 116 | 0 | 13 | 0 | 0 | -135 | 1153
2018-12-10 | 16:00 | 1193 | 349 | 765 | 42 | 36 | 89 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | -135 | 1193
2018-12-10 | 17:00 | 1275 | 349 | 816 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 55 | -135 | 1275
2018-12-10 | 18:00 | 1324 | 349 | 815 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 84 | -135 | 1324
2018-12-10 | 19:00 | 1277 | 349 | 812 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 | -135 | 1277
2018-12-10 | 20:00 | 1244 | 349 | 799 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | -135 | 1244
2018-12-10 | 21:00 | 1184 | 349 | 742 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -125 | 1184
2018-12-10 | 22:00 | 1118 | 349 | 677 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -125 | 1118
2018-12-10 | 23:00 | 1050 | 349 | 623 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -6 | -125 | 1050
2018-12-11 | 0:00 | 998 | 349 | 623 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -52 | -125 | 998
2018-12-11 | 1:00 | 993 | 349 | 622 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -56 | -125 | 993
2018-12-11 | 2:00 | 1009 | 349 | 623 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -50 | -125 | 1009
2018-12-11 | 3:00 | 1045 | 349 | 624 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -32 | -125 | 1045
2018-12-11 | 4:00 | 1060 | 349 | 623 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -8 | -125 | 1060
2018-12-11 | 5:00 | 1076 | 349 | 640 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -125 | 1076
2018-12-11 | 6:00 | 1132 | 349 | 682 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -125 | 1132
2018-12-11 | 7:00 | 1182 | 349 | 741 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | -135 | 1182
2018-12-11 | 8:00 | 1248 | 349 | 788 | 40 | 36 | 89 | 16 | 0 | 56 | 0 | 9 | -135 | 1248
2018-12-11 | 9:00 | 1289 | 349 | 791 | 38 | 36 | 89 | 38 | 0 | 55 | 0 | 28 | -135 | 1289
2018-12-11 | 10:00 | 1279 | 349 | 787 | 37 | 36 | 89 | 54 | 0 | 55 | 0 | 7 | -135 | 1279
2018-12-11 | 11:00 | 1268 | 349 | 759 | 37 | 36 | 89 | 83 | 0 | 46 | 0 | 4 | -135 | 1268
2018-12-11 | 12:00 | 1226 | 349 | 731 | 37 | 36 | 89 | 78 | 0 | 41 | 0 | 0 | -135 | 1226
2018-12-11 | 13:00 | 1260 | 349 | 773 | 37 | 36 | 89 | 60 | 0 | 46 | 0 | 5 | -135 | 1260
2018-12-11 | 14:00 | 1240 | 349 | 773 | 39 | 36 | 89 | 38 | 0 | 46 | 0 | 5 | -135 | 1240
2018-12-11 | 15:00 | 1219 | 349 | 782 | 40 | 36 | 89 | 16 | 0 | 37 | 0 | 5 | -135 | 1219
2018-12-11 | 16:00 | 1243 | 349 | 792 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 37 | 0 | 29 | -135 | 1243
2018-12-11 | 17:00 | 1273 | 349 | 795 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 53 | -135 | 1273
2018-12-11 | 18:00 | 1291 | 349 | 793 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 60 | -135 | 1291
2018-12-11 | 19:00 | 1225 | 349 | 776 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | -135 | 1225
2018-12-11 | 20:00 | 1175 | 349 | 731 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1175
2018-12-11 | 21:00 | 1116 | 349 | 662 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -125 | 1116
2018-12-11 | 22:00 | 1055 | 349 | 623 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -29 | -125 | 1055
2018-12-11 | 23:00 | 999 | 349 | 622 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -83 | -125 | 999
2018-12-12 | 0:00 | 928 | 349 | 569 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -105 | -125 | 928
2018-12-12 | 1:00 | 924 | 349 | 569 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -107 | -125 | 924
2018-12-12 | 2:00 | 950 | 349 | 569 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -89 | -125 | 950
2018-12-12 | 3:00 | 989 | 349 | 570 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | -73 | -125 | 989
2018-12-12 | 4:00 | 1012 | 349 | 569 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | -50 | -125 | 1012
2018-12-12 | 5:00 | 1017 | 349 | 572 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -36 | -125 | 1017
2018-12-12 | 6:00 | 1057 | 349 | 578 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 3 | -125 | 1057
2018-12-12 | 7:00 | 1106 | 349 | 592 | 42 | 36 | 89 | 9 | 0 | 86 | 0 | 38 | -135 | 1106
2018-12-12 | 8:00 | 1162 | 349 | 594 | 40 | 36 | 89 | 62 | 0 | 82 | 0 | 45 | -135 | 1162
2018-12-12 | 9:00 | 1182 | 349 | 590 | 38 | 36 | 89 | 130 | 0 | 72 | 0 | 13 | -135 | 1182
2018-12-12 | 10:00 | 1145 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 178 | 0 | 70 | 0 | -39 | -135 | 1145
2018-12-12 | 11:00 | 1109 | 349 | 559 | 37 | 36 | 89 | 227 | 0 | 79 | 0 | -132 | -135 | 1109
2018-12-12 | 12:00 | 1081 | 349 | 558 | 37 | 36 | 89 | 231 | 0 | 77 | 0 | -161 | -135 | 1081
2018-12-12 | 13:00 | 1121 | 349 | 559 | 37 | 36 | 89 | 225 | 0 | 68 | 0 | -107 | -135 | 1121
2018-12-12 | 14:00 | 1097 | 349 | 558 | 39 | 36 | 89 | 205 | 0 | 60 | 0 | -104 | -135 | 1097
2018-12-12 | 15:00 | 1110 | 349 | 559 | 40 | 36 | 89 | 140 | 0 | 54 | 0 | -22 | -135 | 1110
2018-12-12 | 16:00 | 1157 | 349 | 628 | 42 | 36 | 89 | 45 | 0 | 50 | 0 | 53 | -135 | 1157
2018-12-12 | 17:00 | 1232 | 349 | 699 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 95 | -135 | 1232
2018-12-12 | 18:00 | 1276 | 349 | 699 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 130 | -135 | 1276
2018-12-12 | 19:00 | 1242 | 349 | 697 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 101 | -135 | 1242
2018-12-12 | 20:00 | 1197 | 349 | 641 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 111 | -135 | 1197
2018-12-12 | 21:00 | 1160 | 349 | 640 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 75 | -125 | 1160
2018-12-12 | 22:00 | 1097 | 349 | 636 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | -125 | 1097
2018-12-12 | 23:00 | 1036 | 349 | 609 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | -125 | 1036
2018-12-13 | 0:00 | 992 | 349 | 635 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -59 | -125 | 992
2018-12-13 | 1:00 | 996 | 349 | 636 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -55 | -125 | 996
2018-12-13 | 2:00 | 1019 | 349 | 635 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -48 | -125 | 1019
2018-12-13 | 3:00 | 1064 | 349 | 637 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -21 | -125 | 1064
2018-12-13 | 4:00 | 1084 | 349 | 637 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -125 | 1084
2018-12-13 | 5:00 | 1098 | 349 | 661 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -125 | 1098
2018-12-13 | 6:00 | 1170 | 349 | 737 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -125 | 1170
2018-12-13 | 7:00 | 1228 | 349 | 773 | 42 | 36 | 89 | 12 | 0 | 30 | 0 | 32 | -135 | 1228
2018-12-13 | 8:00 | 1238 | 349 | 746 | 40 | 36 | 89 | 82 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1238
2018-12-13 | 9:00 | 1233 | 349 | 653 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 30 | 0 | -5 | -135 | 1233
2018-12-13 | 10:00 | 1211 | 349 | 640 | 37 | 36 | 89 | 230 | 0 | 31 | 0 | -66 | -135 | 1211
2018-12-13 | 11:00 | 1209 | 349 | 640 | 37 | 36 | 89 | 238 | 0 | 33 | 0 | -78 | -135 | 1209
2018-12-13 | 12:00 | 1195 | 349 | 639 | 37 | 36 | 89 | 198 | 0 | 39 | 0 | -57 | -135 | 1195
2018-12-13 | 13:00 | 1238 | 349 | 651 | 37 | 36 | 89 | 173 | 0 | 40 | 0 | -2 | -135 | 1238
2018-12-13 | 14:00 | 1211 | 349 | 665 | 39 | 36 | 89 | 132 | 0 | 36 | 0 | 0 | -135 | 1211
2018-12-13 | 15:00 | 1216 | 349 | 733 | 40 | 36 | 89 | 66 | 0 | 38 | 0 | 0 | -135 | 1216
2018-12-13 | 16:00 | 1250 | 349 | 775 | 42 | 36 | 89 | 19 | 0 | 47 | 0 | 28 | -135 | 1250
2018-12-13 | 17:00 | 1310 | 349 | 788 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 81 | -135 | 1310
2018-12-13 | 18:00 | 1343 | 349 | 789 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 98 | -135 | 1343
2018-12-13 | 19:00 | 1290 | 349 | 778 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 48 | -135 | 1290
2018-12-13 | 20:00 | 1238 | 349 | 769 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 6 | -135 | 1238
2018-12-13 | 21:00 | 1187 | 349 | 720 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -125 | 1187
2018-12-13 | 22:00 | 1121 | 349 | 664 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -125 | 1121
2018-12-13 | 23:00 | 1043 | 349 | 636 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -41 | -125 | 1043
2018-12-14 | 0:00 | 972 | 349 | 597 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -73 | -125 | 972
2018-12-14 | 1:00 | 965 | 349 | 597 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -77 | -125 | 965
2018-12-14 | 2:00 | 999 | 349 | 598 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -51 | -125 | 999
2018-12-14 | 3:00 | 1048 | 349 | 600 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -6 | -125 | 1048
2018-12-14 | 4:00 | 1072 | 349 | 617 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -125 | 1072
2018-12-14 | 5:00 | 1089 | 349 | 646 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -125 | 1089
2018-12-14 | 6:00 | 1157 | 349 | 687 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 33 | -125 | 1157
2018-12-14 | 7:00 | 1204 | 349 | 692 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 35 | 0 | 88 | -135 | 1204
2018-12-14 | 8:00 | 1246 | 349 | 692 | 40 | 36 | 89 | 65 | 0 | 31 | 0 | 79 | -135 | 1246
2018-12-14 | 9:00 | 1246 | 349 | 657 | 38 | 36 | 89 | 175 | 0 | 28 | 0 | 9 | -135 | 1246
2018-12-14 | 10:00 | 1180 | 349 | 589 | 37 | 36 | 89 | 257 | 0 | 21 | 0 | -63 | -135 | 1180
2018-12-14 | 11:00 | 1141 | 349 | 588 | 37 | 36 | 89 | 320 | 0 | 17 | 0 | -160 | -135 | 1141
2018-12-14 | 12:00 | 1093 | 349 | 570 | 37 | 36 | 89 | 351 | 0 | 20 | 0 | -224 | -135 | 1093
2018-12-14 | 13:00 | 1123 | 349 | 587 | 37 | 36 | 89 | 345 | 0 | 21 | 0 | -206 | -135 | 1123
2018-12-14 | 14:00 | 1095 | 349 | 586 | 39 | 36 | 89 | 268 | 0 | 25 | 0 | -162 | -135 | 1095
2018-12-14 | 15:00 | 1113 | 349 | 587 | 40 | 36 | 89 | 164 | 0 | 31 | 0 | -48 | -135 | 1113
2018-12-14 | 16:00 | 1166 | 349 | 685 | 42 | 36 | 89 | 48 | 0 | 31 | 0 | 21 | -135 | 1166
2018-12-14 | 17:00 | 1248 | 349 | 724 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 105 | -135 | 1248
2018-12-14 | 18:00 | 1304 | 349 | 722 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 146 | -135 | 1304
2018-12-14 | 19:00 | 1261 | 349 | 724 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 104 | -135 | 1261
2018-12-14 | 20:00 | 1226 | 349 | 699 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 92 | -135 | 1226
2018-12-14 | 21:00 | 1181 | 349 | 699 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 | -125 | 1181
2018-12-14 | 22:00 | 1137 | 349 | 694 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | -125 | 1137
2018-12-14 | 23:00 | 1074 | 349 | 656 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -125 | 1074
2018-12-15 | 0:00 | 1006 | 349 | 580 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | -122 | 1006
2018-12-15 | 1:00 | 1003 | 349 | 578 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | -122 | 1003
2018-12-15 | 2:00 | 1042 | 349 | 585 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 34 | -122 | 1042
2018-12-15 | 3:00 | 1081 | 349 | 588 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 56 | -122 | 1081
2018-12-15 | 4:00 | 1094 | 349 | 589 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 | -122 | 1094
2018-12-15 | 5:00 | 1087 | 349 | 589 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 68 | -122 | 1087
2018-12-15 | 6:00 | 1116 | 349 | 589 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 99 | -122 | 1116
2018-12-15 | 7:00 | 1185 | 349 | 670 | 42 | 36 | 89 | 16 | 0 | 20 | 0 | 86 | -123 | 1185
2018-12-15 | 8:00 | 1191 | 349 | 660 | 40 | 36 | 89 | 115 | 0 | 11 | 0 | 14 | -123 | 1191
2018-12-15 | 9:00 | 1118 | 349 | 640 | 38 | 36 | 89 | 257 | 0 | 9 | 0 | -177 | -123 | 1118
2018-12-15 | 10:00 | 1029 | 349 | 489 | 37 | 36 | 89 | 368 | 0 | 8 | 0 | -224 | -123 | 1029
2018-12-15 | 11:00 | 1001 | 349 | 391 | 37 | 36 | 89 | 441 | 0 | 5 | 0 | -224 | -123 | 1001
2018-12-15 | 12:00 | 975 | 349 | 353 | 37 | 36 | 89 | 456 | 0 | 2 | 0 | -224 | -123 | 975
2018-12-15 | 13:00 | 989 | 349 | 412 | 37 | 36 | 89 | 413 | 0 | 0 | 0 | -224 | -123 | 989
2018-12-15 | 14:00 | 958 | 349 | 458 | 39 | 36 | 89 | 334 | 0 | 0 | 0 | -224 | -123 | 958
2018-12-15 | 15:00 | 971 | 349 | 537 | 40 | 36 | 89 | 201 | 0 | 0 | 0 | -158 | -123 | 971
2018-12-15 | 16:00 | 1002 | 349 | 563 | 42 | 36 | 89 | 55 | 0 | 0 | 0 | -9 | -123 | 1002
2018-12-15 | 17:00 | 1094 | 349 | 592 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -123 | 1094
2018-12-15 | 18:00 | 1142 | 349 | 594 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | -123 | 1142
2018-12-15 | 19:00 | 1131 | 349 | 593 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 | -123 | 1131
2018-12-15 | 20:00 | 1109 | 349 | 594 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 | -123 | 1109
2018-12-15 | 21:00 | 1081 | 349 | 592 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | -122 | 1081
2018-12-15 | 22:00 | 1037 | 349 | 588 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | -122 | 1037
2018-12-15 | 23:00 | 993 | 349 | 578 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | -122 | 993
2018-12-16 | 0:00 | 946 | 349 | 550 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -7 | -122 | 946
2018-12-16 | 1:00 | 961 | 349 | 556 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 961
2018-12-16 | 2:00 | 1001 | 349 | 586 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 1001
2018-12-16 | 3:00 | 1027 | 349 | 596 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -122 | 1027
2018-12-16 | 4:00 | 1027 | 349 | 594 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -122 | 1027
2018-12-16 | 5:00 | 998 | 349 | 573 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -122 | 998
2018-12-16 | 6:00 | 977 | 349 | 554 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -122 | 977
2018-12-16 | 7:00 | 1011 | 349 | 598 | 42 | 36 | 89 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | -123 | 1011
2018-12-16 | 8:00 | 1075 | 349 | 652 | 40 | 36 | 89 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | -123 | 1075
2018-12-16 | 9:00 | 1127 | 349 | 694 | 38 | 36 | 89 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | -123 | 1127
2018-12-16 | 10:00 | 1133 | 349 | 682 | 37 | 36 | 89 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | -123 | 1133
2018-12-16 | 11:00 | 1111 | 349 | 647 | 37 | 36 | 89 | 63 | 0 | 13 | 0 | 0 | -123 | 1111
2018-12-16 | 12:00 | 1100 | 349 | 633 | 37 | 36 | 89 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | -123 | 1100
2018-12-16 | 13:00 | 1079 | 349 | 612 | 37 | 36 | 89 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | -123 | 1079
2018-12-16 | 14:00 | 1050 | 349 | 602 | 39 | 36 | 89 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | -123 | 1050
2018-12-16 | 15:00 | 1058 | 349 | 628 | 40 | 36 | 89 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | -123 | 1058
2018-12-16 | 16:00 | 1069 | 349 | 650 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | -123 | 1069
2018-12-16 | 17:00 | 1136 | 349 | 710 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | -123 | 1136
2018-12-16 | 18:00 | 1176 | 349 | 717 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | -123 | 1176
2018-12-16 | 19:00 | 1139 | 349 | 704 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -123 | 1139
2018-12-16 | 20:00 | 1109 | 349 | 677 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -123 | 1109
2018-12-16 | 21:00 | 1052 | 349 | 615 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -122 | 1052
2018-12-16 | 22:00 | 981 | 349 | 551 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -2 | -122 | 981
2018-12-16 | 23:00 | 936 | 349 | 549 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -35 | -122 | 936
2018-12-17 | 0:00 | 876 | 349 | 540 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -86 | -125 | 876
2018-12-17 | 1:00 | 877 | 349 | 540 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -89 | -125 | 877
2018-12-17 | 2:00 | 909 | 349 | 542 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -77 | -125 | 909
2018-12-17 | 3:00 | 958 | 349 | 546 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -67 | -125 | 958
2018-12-17 | 4:00 | 986 | 349 | 553 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -48 | -125 | 986
2018-12-17 | 5:00 | 996 | 349 | 561 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -39 | -125 | 996
2018-12-17 | 6:00 | 1052 | 349 | 589 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | -14 | -125 | 1052
2018-12-17 | 7:00 | 1118 | 349 | 600 | 42 | 36 | 89 | 7 | 0 | 80 | 0 | 50 | -135 | 1118
2018-12-17 | 8:00 | 1189 | 349 | 589 | 40 | 36 | 89 | 56 | 0 | 75 | 0 | 90 | -135 | 1189
2018-12-17 | 9:00 | 1184 | 349 | 588 | 38 | 36 | 89 | 135 | 0 | 65 | 0 | 19 | -135 | 1184
2018-12-17 | 10:00 | 1138 | 349 | 547 | 37 | 36 | 89 | 220 | 0 | 63 | 0 | -68 | -135 | 1138
2018-12-17 | 11:00 | 1122 | 349 | 532 | 37 | 36 | 89 | 282 | 0 | 65 | 0 | -133 | -135 | 1122
2018-12-17 | 12:00 | 1099 | 349 | 527 | 37 | 36 | 89 | 294 | 0 | 68 | 0 | -166 | -135 | 1099
2018-12-17 | 13:00 | 1132 | 349 | 539 | 37 | 36 | 89 | 285 | 0 | 66 | 0 | -134 | -135 | 1132
2018-12-17 | 14:00 | 1123 | 349 | 555 | 39 | 36 | 89 | 222 | 0 | 81 | 0 | -113 | -135 | 1123
2018-12-17 | 15:00 | 1151 | 349 | 580 | 40 | 36 | 89 | 132 | 0 | 85 | 0 | -25 | -135 | 1151
2018-12-17 | 16:00 | 1173 | 349 | 601 | 42 | 36 | 89 | 36 | 0 | 85 | 0 | 70 | -135 | 1173
2018-12-17 | 17:00 | 1248 | 349 | 650 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 128 | -135 | 1248
2018-12-17 | 18:00 | 1296 | 349 | 649 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 167 | -135 | 1296
2018-12-17 | 19:00 | 1246 | 349 | 649 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 110 | -135 | 1246
2018-12-17 | 20:00 | 1194 | 349 | 602 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 103 | -135 | 1194
2018-12-17 | 21:00 | 1140 | 349 | 600 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 44 | -125 | 1140
2018-12-17 | 22:00 | 1072 | 349 | 595 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | -18 | -125 | 1072
2018-12-17 | 23:00 | 1005 | 349 | 591 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | -69 | -125 | 1005
2018-12-18 | 0:00 | 954 | 349 | 597 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | -121 | -125 | 954
2018-12-18 | 1:00 | 956 | 349 | 598 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | -107 | -125 | 956
2018-12-18 | 2:00 | 979 | 349 | 597 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -88 | -125 | 979
2018-12-18 | 3:00 | 1030 | 349 | 598 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -39 | -125 | 1030
2018-12-18 | 4:00 | 1054 | 349 | 600 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -9 | -125 | 1054
2018-12-18 | 5:00 | 1070 | 349 | 622 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -125 | 1070
2018-12-18 | 6:00 | 1128 | 349 | 628 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 54 | -125 | 1128
2018-12-18 | 7:00 | 1185 | 349 | 628 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 45 | 0 | 120 | -135 | 1185
2018-12-18 | 8:00 | 1211 | 349 | 629 | 40 | 36 | 89 | 95 | 0 | 36 | 0 | 72 | -135 | 1211
2018-12-18 | 9:00 | 1180 | 349 | 589 | 38 | 36 | 89 | 216 | 0 | 28 | 0 | -30 | -135 | 1180
2018-12-18 | 10:00 | 1136 | 349 | 588 | 37 | 36 | 89 | 283 | 0 | 32 | 0 | -143 | -135 | 1136
2018-12-18 | 11:00 | 1127 | 349 | 587 | 37 | 36 | 89 | 302 | 0 | 41 | 0 | -179 | -135 | 1127
2018-12-18 | 12:00 | 1101 | 349 | 587 | 37 | 36 | 89 | 301 | 0 | 40 | 0 | -203 | -135 | 1101
2018-12-18 | 13:00 | 1113 | 349 | 587 | 37 | 36 | 89 | 276 | 0 | 45 | 0 | -171 | -135 | 1113
2018-12-18 | 14:00 | 1111 | 349 | 588 | 39 | 36 | 89 | 224 | 0 | 42 | 0 | -121 | -135 | 1111
2018-12-18 | 15:00 | 1132 | 349 | 592 | 40 | 36 | 89 | 154 | 0 | 37 | 0 | -30 | -135 | 1132
2018-12-18 | 16:00 | 1162 | 349 | 646 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 38 | 0 | 60 | -135 | 1162
2018-12-18 | 17:00 | 1240 | 349 | 693 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 121 | -135 | 1240
2018-12-18 | 18:00 | 1285 | 349 | 693 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 152 | -135 | 1285
2018-12-18 | 19:00 | 1238 | 349 | 693 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 107 | -135 | 1238
2018-12-18 | 20:00 | 1194 | 349 | 662 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 99 | -135 | 1194
2018-12-18 | 21:00 | 1140 | 349 | 658 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 48 | -125 | 1140
2018-12-18 | 22:00 | 1080 | 349 | 644 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | -125 | 1080
2018-12-18 | 23:00 | 1020 | 349 | 607 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 1020
2018-12-19 | 0:00 | 962 | 349 | 569 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -12 | -125 | 962
2018-12-19 | 1:00 | 969 | 349 | 569 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -1 | -125 | 969
2018-12-19 | 2:00 | 1017 | 349 | 611 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -125 | 1017
2018-12-19 | 3:00 | 1064 | 349 | 646 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -125 | 1064
2018-12-19 | 4:00 | 1088 | 349 | 654 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -125 | 1088
2018-12-19 | 5:00 | 1100 | 349 | 656 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -125 | 1100
2018-12-19 | 6:00 | 1175 | 349 | 700 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66 | -125 | 1175
2018-12-19 | 7:00 | 1241 | 349 | 701 | 42 | 36 | 89 | 13 | 0 | 12 | 0 | 134 | -135 | 1241
2018-12-19 | 8:00 | 1224 | 349 | 698 | 40 | 36 | 89 | 110 | 0 | 13 | 0 | 24 | -135 | 1224
2018-12-19 | 9:00 | 1157 | 349 | 560 | 38 | 36 | 89 | 247 | 0 | 11 | 0 | -38 | -135 | 1157
2018-12-19 | 10:00 | 1080 | 349 | 558 | 37 | 36 | 89 | 344 | 0 | 9 | 0 | -207 | -135 | 1080
2018-12-19 | 11:00 | 1051 | 349 | 484 | 37 | 36 | 89 | 405 | 0 | 10 | 0 | -224 | -135 | 1051
2018-12-19 | 12:00 | 1027 | 349 | 491 | 37 | 36 | 89 | 370 | 0 | 14 | 0 | -224 | -135 | 1027
2018-12-19 | 13:00 | 1054 | 349 | 554 | 37 | 36 | 89 | 321 | 0 | 17 | 0 | -214 | -135 | 1054
2018-12-19 | 14:00 | 1065 | 349 | 558 | 39 | 36 | 89 | 233 | 0 | 17 | 0 | -121 | -135 | 1065
2018-12-19 | 15:00 | 1069 | 349 | 570 | 40 | 36 | 89 | 123 | 0 | 12 | 0 | -15 | -135 | 1069
2018-12-19 | 16:00 | 1114 | 349 | 656 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 14 | 0 | 26 | -135 | 1114
2018-12-19 | 17:00 | 1173 | 349 | 663 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 107 | -135 | 1173
2018-12-19 | 18:00 | 1207 | 349 | 663 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 131 | -135 | 1207
2018-12-19 | 19:00 | 1180 | 349 | 662 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 101 | -135 | 1180
2018-12-19 | 20:00 | 1138 | 349 | 662 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -135 | 1138
2018-12-19 | 21:00 | 1090 | 349 | 654 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | -125 | 1090
2018-12-19 | 22:00 | 1033 | 349 | 622 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 1033
2018-12-19 | 23:00 | 966 | 349 | 569 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -4 | -125 | 966
2018-12-20 | 0:00 | 921 | 349 | 561 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -36 | -125 | 921
2018-12-20 | 1:00 | 918 | 349 | 562 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -41 | -125 | 918
2018-12-20 | 2:00 | 948 | 349 | 562 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -22 | -125 | 948
2018-12-20 | 3:00 | 997 | 349 | 574 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -125 | 997
2018-12-20 | 4:00 | 1017 | 349 | 594 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -125 | 1017
2018-12-20 | 5:00 | 1016 | 349 | 605 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 1016
2018-12-20 | 6:00 | 1051 | 349 | 642 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 1051
2018-12-20 | 7:00 | 1096 | 349 | 704 | 42 | 36 | 89 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -135 | 1096
2018-12-20 | 8:00 | 1162 | 349 | 736 | 40 | 36 | 89 | 23 | 0 | 4 | 0 | 20 | -135 | 1162
2018-12-20 | 9:00 | 1197 | 349 | 733 | 38 | 36 | 89 | 64 | 0 | 4 | 0 | 19 | -135 | 1197
2018-12-20 | 10:00 | 1172 | 349 | 672 | 37 | 36 | 89 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | -135 | 1172
2018-12-20 | 11:00 | 1158 | 349 | 651 | 37 | 36 | 89 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1158
2018-12-20 | 12:00 | 1120 | 349 | 626 | 37 | 36 | 89 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | -135 | 1120
2018-12-20 | 13:00 | 1153 | 349 | 674 | 37 | 36 | 89 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1153
2018-12-20 | 14:00 | 1138 | 349 | 688 | 39 | 36 | 89 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | -135 | 1138
2018-12-20 | 15:00 | 1130 | 349 | 708 | 40 | 36 | 89 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | -135 | 1130
2018-12-20 | 16:00 | 1148 | 349 | 729 | 42 | 36 | 89 | 7 | 0 | 15 | 0 | 16 | -135 | 1148
2018-12-20 | 17:00 | 1192 | 349 | 743 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 39 | -135 | 1192
2018-12-20 | 18:00 | 1214 | 349 | 741 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 41 | -135 | 1214
2018-12-20 | 19:00 | 1158 | 349 | 706 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1158
2018-12-20 | 20:00 | 1107 | 349 | 643 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -135 | 1107
2018-12-20 | 21:00 | 1071 | 349 | 590 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -125 | 1071
2018-12-20 | 22:00 | 1019 | 349 | 563 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -23 | -125 | 1019
2018-12-20 | 23:00 | 958 | 349 | 562 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -77 | -125 | 958
2018-12-21 | 0:00 | 915 | 349 | 549 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -95 | -125 | 915
2018-12-21 | 1:00 | 915 | 349 | 549 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -88 | -125 | 915
2018-12-21 | 2:00 | 943 | 349 | 550 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -64 | -125 | 943
2018-12-21 | 3:00 | 993 | 349 | 551 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -24 | -125 | 993
2018-12-21 | 4:00 | 1014 | 349 | 551 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -11 | -125 | 1014
2018-12-21 | 5:00 | 1011 | 349 | 551 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -9 | -125 | 1011
2018-12-21 | 6:00 | 1043 | 349 | 573 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -125 | 1043
2018-12-21 | 7:00 | 1088 | 349 | 631 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 71 | 0 | 2 | -135 | 1088
2018-12-21 | 8:00 | 1154 | 349 | 674 | 40 | 36 | 89 | 28 | 0 | 72 | 0 | 1 | -135 | 1154
2018-12-21 | 9:00 | 1183 | 349 | 666 | 38 | 36 | 89 | 71 | 0 | 68 | 0 | 1 | -135 | 1183
2018-12-21 | 10:00 | 1165 | 349 | 629 | 37 | 36 | 89 | 107 | 0 | 66 | 0 | -13 | -135 | 1165
2018-12-21 | 11:00 | 1146 | 349 | 600 | 37 | 36 | 89 | 111 | 0 | 59 | 0 | 0 | -135 | 1146
2018-12-21 | 12:00 | 1112 | 349 | 570 | 37 | 36 | 89 | 116 | 0 | 50 | 0 | 0 | -135 | 1112
2018-12-21 | 13:00 | 1143 | 349 | 622 | 37 | 36 | 89 | 106 | 0 | 39 | 0 | 0 | -135 | 1143
2018-12-21 | 14:00 | 1116 | 349 | 604 | 39 | 36 | 89 | 101 | 0 | 33 | 0 | 0 | -135 | 1116
2018-12-21 | 15:00 | 1104 | 349 | 627 | 40 | 36 | 89 | 66 | 0 | 29 | 0 | 3 | -135 | 1104
2018-12-21 | 16:00 | 1107 | 349 | 656 | 42 | 36 | 89 | 18 | 0 | 27 | 0 | 25 | -135 | 1107
2018-12-21 | 17:00 | 1141 | 349 | 664 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | -135 | 1141
2018-12-21 | 18:00 | 1167 | 349 | 662 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 81 | -135 | 1167
2018-12-21 | 19:00 | 1113 | 349 | 658 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 | -135 | 1113
2018-12-21 | 20:00 | 1070 | 349 | 643 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | -135 | 1070
2018-12-21 | 21:00 | 1028 | 349 | 609 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -125 | 1028
2018-12-21 | 22:00 | 980 | 349 | 568 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -125 | 980
2018-12-21 | 23:00 | 933 | 349 | 550 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -19 | -125 | 933
2018-12-22 | 0:00 | 869 | 349 | 470 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -122 | 869
2018-12-22 | 1:00 | 868 | 349 | 467 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -122 | 868
2018-12-22 | 2:00 | 906 | 349 | 494 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -122 | 906
2018-12-22 | 3:00 | 946 | 349 | 520 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -122 | 946
2018-12-22 | 4:00 | 958 | 349 | 532 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -122 | 958
2018-12-22 | 5:00 | 928 | 349 | 509 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -122 | 928
2018-12-22 | 6:00 | 910 | 349 | 483 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -122 | 910
2018-12-22 | 7:00 | 947 | 349 | 528 | 42 | 36 | 89 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | -123 | 947
2018-12-22 | 8:00 | 999 | 349 | 522 | 40 | 36 | 89 | 58 | 0 | 16 | 0 | 12 | -123 | 999
2018-12-22 | 9:00 | 998 | 349 | 447 | 38 | 36 | 89 | 153 | 0 | 14 | 0 | -5 | -123 | 998
2018-12-22 | 10:00 | 951 | 349 | 302 | 37 | 36 | 89 | 270 | 0 | 13 | 0 | -22 | -123 | 951
2018-12-22 | 11:00 | 954 | 349 | 249 | 37 | 36 | 89 | 339 | 0 | 12 | 0 | -34 | -123 | 954
2018-12-22 | 12:00 | 942 | 349 | 243 | 37 | 36 | 89 | 370 | 0 | 10 | 0 | -69 | -123 | 942
2018-12-22 | 13:00 | 957 | 349 | 261 | 37 | 36 | 89 | 315 | 0 | 10 | 0 | -17 | -123 | 957
2018-12-22 | 14:00 | 938 | 349 | 296 | 39 | 36 | 89 | 257 | 0 | 11 | 0 | -16 | -123 | 938
2018-12-22 | 15:00 | 932 | 349 | 412 | 40 | 36 | 89 | 123 | 0 | 11 | 0 | -5 | -123 | 932
2018-12-22 | 16:00 | 951 | 349 | 511 | 42 | 36 | 89 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | -123 | 951
2018-12-22 | 17:00 | 993 | 349 | 554 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | -123 | 993
2018-12-22 | 18:00 | 1034 | 349 | 554 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 | -123 | 1034
2018-12-22 | 19:00 | 992 | 349 | 553 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -123 | 992
2018-12-22 | 20:00 | 961 | 349 | 538 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -123 | 961
2018-12-22 | 21:00 | 922 | 349 | 504 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 922
2018-12-22 | 22:00 | 884 | 349 | 474 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 884
2018-12-22 | 23:00 | 863 | 349 | 465 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 863
2018-12-23 | 0:00 | 822 | 349 | 430 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 822
2018-12-23 | 1:00 | 826 | 349 | 433 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -122 | 826
2018-12-23 | 2:00 | 857 | 349 | 453 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -122 | 857
2018-12-23 | 3:00 | 902 | 349 | 487 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 902
2018-12-23 | 4:00 | 916 | 349 | 502 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 916
2018-12-23 | 5:00 | 888 | 349 | 483 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | 888
2018-12-23 | 6:00 | 846 | 349 | 442 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -122 | 846
2018-12-23 | 7:00 | 855 | 349 | 453 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -123 | 855
2018-12-23 | 8:00 | 880 | 349 | 418 | 40 | 36 | 89 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | -123 | 880
2018-12-23 | 9:00 | 903 | 349 | 389 | 38 | 36 | 89 | 108 | 0 | 17 | 0 | 0 | -123 | 903
2018-12-23 | 10:00 | 920 | 349 | 375 | 37 | 36 | 89 | 129 | 0 | 28 | 0 | 0 | -123 | 920
2018-12-23 | 11:00 | 932 | 349 | 403 | 37 | 36 | 89 | 116 | 0 | 25 | 0 | 0 | -123 | 932
2018-12-23 | 12:00 | 956 | 349 | 469 | 37 | 36 | 89 | 76 | 0 | 23 | 0 | 0 | -123 | 956
2018-12-23 | 13:00 | 947 | 349 | 476 | 37 | 36 | 89 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | -123 | 947
2018-12-23 | 14:00 | 930 | 349 | 452 | 39 | 36 | 89 | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 | -123 | 930
2018-12-23 | 15:00 | 936 | 349 | 445 | 40 | 36 | 89 | 38 | 0 | 62 | 0 | 0 | -123 | 936
2018-12-23 | 16:00 | 945 | 349 | 466 | 42 | 36 | 89 | 15 | 0 | 71 | 0 | 0 | -123 | 945
2018-12-23 | 17:00 | 1007 | 349 | 533 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -123 | 1007
2018-12-23 | 18:00 | 1047 | 349 | 564 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | -123 | 1047
2018-12-23 | 19:00 | 1021 | 349 | 544 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -123 | 1021
2018-12-23 | 20:00 | 999 | 349 | 522 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -123 | 999
2018-12-23 | 21:00 | 962 | 349 | 486 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -122 | 962
2018-12-23 | 22:00 | 922 | 349 | 458 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -122 | 922
2018-12-23 | 23:00 | 874 | 349 | 420 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -122 | 874
2018-12-24 | 0:00 | 849 | 349 | 428 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -30 | -122 | 849
2018-12-24 | 1:00 | 852 | 349 | 434 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -28 | -122 | 852
2018-12-24 | 2:00 | 886 | 349 | 448 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -17 | -122 | 886
2018-12-24 | 3:00 | 936 | 349 | 472 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -122 | 936
2018-12-24 | 4:00 | 964 | 349 | 520 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -122 | 964
2018-12-24 | 5:00 | 963 | 349 | 531 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -122 | 963
2018-12-24 | 6:00 | 972 | 349 | 539 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -122 | 972
2018-12-24 | 7:00 | 1015 | 349 | 551 | 42 | 36 | 89 | 7 | 0 | 32 | 0 | 32 | -123 | 1015
2018-12-24 | 8:00 | 1056 | 349 | 533 | 40 | 36 | 89 | 85 | 0 | 34 | 0 | 13 | -123 | 1056
2018-12-24 | 9:00 | 1033 | 349 | 430 | 38 | 36 | 89 | 201 | 0 | 28 | 0 | -15 | -123 | 1033
2018-12-24 | 10:00 | 970 | 349 | 327 | 37 | 36 | 89 | 325 | 0 | 26 | 0 | -96 | -123 | 970
2018-12-24 | 11:00 | 943 | 349 | 289 | 37 | 36 | 89 | 399 | 0 | 29 | 0 | -162 | -123 | 943
2018-12-24 | 12:00 | 929 | 349 | 270 | 37 | 36 | 89 | 440 | 0 | 28 | 0 | -197 | -123 | 929
2018-12-24 | 13:00 | 932 | 349 | 293 | 37 | 36 | 89 | 393 | 0 | 25 | 0 | -167 | -123 | 932
2018-12-24 | 14:00 | 919 | 349 | 346 | 39 | 36 | 89 | 307 | 0 | 24 | 0 | -148 | -123 | 919
2018-12-24 | 15:00 | 936 | 349 | 417 | 40 | 36 | 89 | 192 | 0 | 20 | 0 | -84 | -123 | 936
2018-12-24 | 16:00 | 983 | 349 | 507 | 42 | 36 | 89 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | -123 | 983
2018-12-24 | 17:00 | 1085 | 349 | 561 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 13 | 0 | 108 | -123 | 1085
2018-12-24 | 18:00 | 1148 | 349 | 623 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 94 | -123 | 1148
2018-12-24 | 19:00 | 1162 | 349 | 622 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 109 | -123 | 1162
2018-12-24 | 20:00 | 1125 | 349 | 623 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 | -123 | 1125
2018-12-24 | 21:00 | 1095 | 349 | 561 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 111 | -122 | 1095
2018-12-24 | 22:00 | 1041 | 349 | 559 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | -122 | 1041
2018-12-24 | 23:00 | 990 | 349 | 557 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -122 | 990
2018-12-25 | 0:00 | 943 | 349 | 569 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 | -125 | 943
2018-12-25 | 1:00 | 947 | 349 | 570 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | -125 | 947
2018-12-25 | 2:00 | 994 | 349 | 594 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -125 | 994
2018-12-25 | 3:00 | 1039 | 349 | 623 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -125 | 1039
2018-12-25 | 4:00 | 1058 | 349 | 628 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -125 | 1058
2018-12-25 | 5:00 | 1078 | 349 | 631 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | -125 | 1078
2018-12-25 | 6:00 | 1142 | 349 | 631 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102 | -125 | 1142
2018-12-25 | 7:00 | 1223 | 349 | 675 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 9 | 0 | 148 | -135 | 1223
2018-12-25 | 8:00 | 1229 | 349 | 674 | 40 | 36 | 89 | 101 | 0 | 7 | 0 | 68 | -135 | 1229
2018-12-25 | 9:00 | 1181 | 349 | 635 | 38 | 36 | 89 | 238 | 0 | 13 | 0 | -82 | -135 | 1181
2018-12-25 | 10:00 | 1100 | 349 | 559 | 37 | 36 | 89 | 342 | 0 | 7 | 0 | -184 | -135 | 1100
2018-12-25 | 11:00 | 1066 | 349 | 515 | 37 | 36 | 89 | 398 | 0 | 1 | 0 | -224 | -135 | 1066
2018-12-25 | 12:00 | 1027 | 349 | 454 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 0 | 0 | -224 | -135 | 1027
2018-12-25 | 13:00 | 1038 | 349 | 494 | 37 | 36 | 89 | 392 | 0 | 0 | 0 | -224 | -135 | 1038
2018-12-25 | 14:00 | 1029 | 349 | 549 | 39 | 36 | 89 | 312 | 0 | 0 | 0 | -210 | -135 | 1029
2018-12-25 | 15:00 | 1032 | 349 | 558 | 40 | 36 | 89 | 187 | 0 | 3 | 0 | -95 | -135 | 1032
2018-12-25 | 16:00 | 1081 | 349 | 623 | 42 | 36 | 89 | 53 | 0 | 7 | 0 | 17 | -135 | 1081
2018-12-25 | 17:00 | 1151 | 349 | 634 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 6 | 0 | 120 | -135 | 1151
2018-12-25 | 18:00 | 1189 | 349 | 633 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 146 | -135 | 1189
2018-12-25 | 19:00 | 1164 | 349 | 633 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | -135 | 1164
2018-12-25 | 20:00 | 1127 | 349 | 634 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 76 | -135 | 1127
2018-12-25 | 21:00 | 1082 | 349 | 631 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 | -125 | 1082
2018-12-25 | 22:00 | 1026 | 349 | 601 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 1026
2018-12-25 | 23:00 | 970 | 349 | 570 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -9 | -125 | 970
2018-12-26 | 0:00 | 924 | 349 | 561 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -35 | -125 | 924
2018-12-26 | 1:00 | 920 | 349 | 562 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -38 | -125 | 920
2018-12-26 | 2:00 | 958 | 349 | 561 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -14 | -125 | 958
2018-12-26 | 3:00 | 1004 | 349 | 571 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -125 | 1004
2018-12-26 | 4:00 | 1023 | 349 | 581 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -125 | 1023
2018-12-26 | 5:00 | 1027 | 349 | 595 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -125 | 1027
2018-12-26 | 6:00 | 1057 | 349 | 622 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -125 | 1057
2018-12-26 | 7:00 | 1107 | 349 | 689 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1107
2018-12-26 | 8:00 | 1198 | 349 | 767 | 40 | 36 | 89 | 9 | 0 | 35 | 0 | 8 | -135 | 1198
2018-12-26 | 9:00 | 1247 | 349 | 771 | 38 | 36 | 89 | 25 | 0 | 33 | 0 | 41 | -135 | 1247
2018-12-26 | 10:00 | 1222 | 349 | 750 | 37 | 36 | 89 | 60 | 0 | 32 | 0 | 4 | -135 | 1222
2018-12-26 | 11:00 | 1211 | 349 | 717 | 37 | 36 | 89 | 90 | 0 | 28 | 0 | 0 | -135 | 1211
2018-12-26 | 12:00 | 1167 | 349 | 658 | 37 | 36 | 89 | 102 | 0 | 31 | 0 | 0 | -135 | 1167
2018-12-26 | 13:00 | 1202 | 349 | 709 | 37 | 36 | 89 | 88 | 0 | 29 | 0 | 0 | -135 | 1202
2018-12-26 | 14:00 | 1182 | 349 | 713 | 39 | 36 | 89 | 54 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1182
2018-12-26 | 15:00 | 1171 | 349 | 715 | 40 | 36 | 89 | 32 | 0 | 45 | 0 | 0 | -135 | 1171
2018-12-26 | 16:00 | 1172 | 349 | 732 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | -135 | 1172
2018-12-26 | 17:00 | 1203 | 349 | 763 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 | -135 | 1203
2018-12-26 | 18:00 | 1230 | 349 | 769 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16 | -135 | 1230
2018-12-26 | 19:00 | 1191 | 349 | 741 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | -135 | 1191
2018-12-26 | 20:00 | 1150 | 349 | 707 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -135 | 1150
2018-12-26 | 21:00 | 1103 | 349 | 648 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -125 | 1103
2018-12-26 | 22:00 | 1042 | 349 | 592 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -125 | 1042
2018-12-26 | 23:00 | 977 | 349 | 562 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -26 | -125 | 977
2018-12-27 | 0:00 | 901 | 349 | 472 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -3 | -125 | 901
2018-12-27 | 1:00 | 907 | 349 | 473 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -3 | -125 | 907
2018-12-27 | 2:00 | 950 | 349 | 502 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -125 | 950
2018-12-27 | 3:00 | 990 | 349 | 528 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -125 | 990
2018-12-27 | 4:00 | 1019 | 349 | 555 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -125 | 1019
2018-12-27 | 5:00 | 1023 | 349 | 560 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -125 | 1023
2018-12-27 | 6:00 | 1061 | 349 | 564 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 29 | -125 | 1061
2018-12-27 | 7:00 | 1105 | 349 | 565 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 68 | 0 | 81 | -135 | 1105
2018-12-27 | 8:00 | 1141 | 349 | 553 | 40 | 36 | 89 | 92 | 0 | 62 | 0 | 55 | -135 | 1141
2018-12-27 | 9:00 | 1095 | 349 | 455 | 38 | 36 | 89 | 225 | 0 | 61 | 0 | -23 | -135 | 1095
2018-12-27 | 10:00 | 1027 | 349 | 427 | 37 | 36 | 89 | 334 | 0 | 55 | 0 | -165 | -135 | 1027
2018-12-27 | 11:00 | 1004 | 349 | 358 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 45 | 0 | -196 | -135 | 1004
2018-12-27 | 12:00 | 991 | 349 | 318 | 37 | 36 | 89 | 447 | 0 | 53 | 0 | -203 | -135 | 991
2018-12-27 | 13:00 | 1004 | 349 | 352 | 37 | 36 | 89 | 416 | 0 | 58 | 0 | -198 | -135 | 1004
2018-12-27 | 14:00 | 998 | 349 | 398 | 39 | 36 | 89 | 352 | 0 | 64 | 0 | -194 | -135 | 998
2018-12-27 | 15:00 | 1012 | 349 | 446 | 40 | 36 | 89 | 225 | 0 | 64 | 0 | -102 | -135 | 1012
2018-12-27 | 16:00 | 1082 | 349 | 545 | 42 | 36 | 89 | 72 | 0 | 69 | 0 | 15 | -135 | 1082
2018-12-27 | 17:00 | 1168 | 349 | 566 | 51 | 36 | 89 | 2 | 0 | 70 | 0 | 140 | -135 | 1168
2018-12-27 | 18:00 | 1220 | 349 | 651 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 96 | -135 | 1220
2018-12-27 | 19:00 | 1231 | 349 | 651 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 105 | -135 | 1231
2018-12-27 | 20:00 | 1175 | 349 | 651 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 | -135 | 1175
2018-12-27 | 21:00 | 1147 | 349 | 565 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 103 | -125 | 1147
2018-12-27 | 22:00 | 1087 | 349 | 564 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 50 | -125 | 1087
2018-12-27 | 23:00 | 1033 | 349 | 564 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | -125 | 1033
2018-12-28 | 0:00 | 995 | 349 | 610 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -62 | -125 | 995
2018-12-28 | 1:00 | 1000 | 349 | 611 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -60 | -125 | 1000
2018-12-28 | 2:00 | 1028 | 349 | 611 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -43 | -125 | 1028
2018-12-28 | 3:00 | 1054 | 349 | 612 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -35 | -125 | 1054
2018-12-28 | 4:00 | 1070 | 349 | 612 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -21 | -125 | 1070
2018-12-28 | 5:00 | 1076 | 349 | 613 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -18 | -125 | 1076
2018-12-28 | 6:00 | 1128 | 349 | 636 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | -125 | 1128
2018-12-28 | 7:00 | 1205 | 349 | 710 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 97 | 0 | 13 | -135 | 1205
2018-12-28 | 8:00 | 1283 | 349 | 711 | 40 | 36 | 89 | 51 | 0 | 95 | 0 | 47 | -135 | 1283
2018-12-28 | 9:00 | 1290 | 349 | 682 | 38 | 36 | 89 | 136 | 0 | 92 | 0 | 3 | -135 | 1290
2018-12-28 | 10:00 | 1237 | 349 | 602 | 37 | 36 | 89 | 228 | 0 | 88 | 0 | -57 | -135 | 1237
2018-12-28 | 11:00 | 1210 | 349 | 603 | 37 | 36 | 89 | 279 | 0 | 87 | 0 | -135 | -135 | 1210
2018-12-28 | 12:00 | 1176 | 349 | 601 | 37 | 36 | 89 | 282 | 0 | 98 | 0 | -181 | -135 | 1176
2018-12-28 | 13:00 | 1180 | 349 | 601 | 37 | 36 | 89 | 254 | 0 | 96 | 0 | -147 | -135 | 1180
2018-12-28 | 14:00 | 1173 | 349 | 602 | 39 | 36 | 89 | 207 | 0 | 89 | 0 | -103 | -135 | 1173
2018-12-28 | 15:00 | 1187 | 349 | 614 | 40 | 36 | 89 | 130 | 0 | 79 | 0 | -15 | -135 | 1187
2018-12-28 | 16:00 | 1221 | 349 | 707 | 42 | 36 | 89 | 39 | 0 | 72 | 0 | 22 | -135 | 1221
2018-12-28 | 17:00 | 1294 | 349 | 737 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 60 | 0 | 106 | -135 | 1294
2018-12-28 | 18:00 | 1348 | 349 | 736 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 148 | -135 | 1348
2018-12-28 | 19:00 | 1306 | 349 | 737 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 104 | -135 | 1306
2018-12-28 | 20:00 | 1270 | 349 | 713 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 94 | -135 | 1270
2018-12-28 | 21:00 | 1229 | 349 | 712 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 51 | -125 | 1229
2018-12-28 | 22:00 | 1171 | 349 | 709 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | -125 | 1171
2018-12-28 | 23:00 | 1115 | 349 | 666 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | -125 | 1115
2018-12-29 | 0:00 | 1050 | 349 | 571 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 30 | -122 | 1050
2018-12-29 | 1:00 | 1048 | 349 | 572 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 25 | -122 | 1048
2018-12-29 | 2:00 | 1066 | 349 | 572 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 23 | -122 | 1066
2018-12-29 | 3:00 | 1083 | 349 | 571 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 21 | -122 | 1083
2018-12-29 | 4:00 | 1076 | 349 | 571 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 15 | -122 | 1076
2018-12-29 | 5:00 | 1059 | 349 | 571 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | -122 | 1059
2018-12-29 | 6:00 | 1077 | 349 | 572 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 26 | -122 | 1077
2018-12-29 | 7:00 | 1136 | 349 | 573 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 76 | 0 | 84 | -123 | 1136
2018-12-29 | 8:00 | 1179 | 349 | 561 | 40 | 36 | 89 | 105 | 0 | 79 | 0 | 43 | -123 | 1179
2018-12-29 | 9:00 | 1109 | 349 | 477 | 38 | 36 | 89 | 238 | 0 | 74 | 0 | -69 | -123 | 1109
2018-12-29 | 10:00 | 1046 | 349 | 466 | 37 | 36 | 89 | 335 | 0 | 77 | 0 | -220 | -123 | 1046
2018-12-29 | 11:00 | 1032 | 349 | 400 | 37 | 36 | 89 | 391 | 0 | 77 | 0 | -224 | -123 | 1032
2018-12-29 | 12:00 | 1036 | 349 | 415 | 37 | 36 | 89 | 385 | 0 | 72 | 0 | -224 | -123 | 1036
2018-12-29 | 13:00 | 1029 | 349 | 439 | 37 | 36 | 89 | 352 | 0 | 74 | 0 | -224 | -123 | 1029
2018-12-29 | 14:00 | 1013 | 349 | 477 | 39 | 36 | 89 | 278 | 0 | 73 | 0 | -205 | -123 | 1013
2018-12-29 | 15:00 | 1034 | 349 | 488 | 40 | 36 | 89 | 177 | 0 | 77 | 0 | -99 | -123 | 1034
2018-12-29 | 16:00 | 1089 | 349 | 572 | 42 | 36 | 89 | 55 | 0 | 72 | 0 | -3 | -123 | 1089
2018-12-29 | 17:00 | 1195 | 349 | 667 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 63 | 0 | 62 | -123 | 1195
2018-12-29 | 18:00 | 1268 | 349 | 669 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 124 | -123 | 1268
2018-12-29 | 19:00 | 1240 | 349 | 669 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 99 | -123 | 1240
2018-12-29 | 20:00 | 1215 | 349 | 594 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 147 | -123 | 1215
2018-12-29 | 21:00 | 1171 | 349 | 593 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 101 | -122 | 1171
2018-12-29 | 22:00 | 1106 | 349 | 592 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | -122 | 1106
2018-12-29 | 23:00 | 1049 | 349 | 583 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 8 | -122 | 1049
2018-12-30 | 0:00 | 1000 | 349 | 549 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -121 | 1000
2018-12-30 | 1:00 | 1003 | 349 | 551 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | -121 | 1003
2018-12-30 | 2:00 | 1028 | 349 | 552 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 18 | -121 | 1028
2018-12-30 | 3:00 | 1042 | 349 | 553 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 16 | -121 | 1042
2018-12-30 | 4:00 | 1036 | 349 | 552 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 11 | -121 | 1036
2018-12-30 | 5:00 | 1008 | 349 | 544 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -121 | 1008
2018-12-30 | 6:00 | 993 | 349 | 531 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -121 | 993
2018-12-30 | 7:00 | 1031 | 349 | 552 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 62 | 0 | 8 | -115 | 1031
2018-12-30 | 8:00 | 1073 | 349 | 529 | 40 | 36 | 89 | 84 | 0 | 53 | 0 | 8 | -115 | 1073
2018-12-30 | 9:00 | 1033 | 349 | 433 | 38 | 36 | 89 | 205 | 0 | 41 | 0 | -43 | -115 | 1033
2018-12-30 | 10:00 | 973 | 349 | 401 | 37 | 36 | 89 | 307 | 0 | 27 | 0 | -158 | -115 | 973
2018-12-30 | 11:00 | 953 | 349 | 357 | 37 | 36 | 89 | 362 | 0 | 19 | 0 | -181 | -115 | 953
2018-12-30 | 12:00 | 956 | 349 | 365 | 37 | 36 | 89 | 360 | 0 | 15 | 0 | -180 | -115 | 956
2018-12-30 | 13:00 | 943 | 349 | 381 | 37 | 36 | 89 | 330 | 0 | 17 | 0 | -181 | -115 | 943
2018-12-30 | 14:00 | 925 | 349 | 414 | 39 | 36 | 89 | 261 | 0 | 12 | 0 | -160 | -115 | 925
2018-12-30 | 15:00 | 942 | 349 | 438 | 40 | 36 | 89 | 165 | 0 | 13 | 0 | -73 | -115 | 942
2018-12-30 | 16:00 | 1002 | 349 | 532 | 42 | 36 | 89 | 53 | 0 | 14 | 0 | 2 | -115 | 1002
2018-12-30 | 17:00 | 1118 | 349 | 652 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 14 | 0 | 41 | -115 | 1118
2018-12-30 | 18:00 | 1200 | 349 | 655 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 108 | -115 | 1200
2018-12-30 | 19:00 | 1181 | 349 | 656 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 83 | -115 | 1181
2018-12-30 | 20:00 | 1153 | 349 | 568 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 148 | -115 | 1153
2018-12-30 | 21:00 | 1114 | 349 | 568 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 117 | -121 | 1114
2018-12-30 | 22:00 | 1053 | 349 | 567 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 66 | -121 | 1053
2018-12-30 | 23:00 | 999 | 349 | 564 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | -121 | 999
2018-12-31 | 0:00 | 948 | 349 | 538 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | -121 | 948
2018-12-31 | 1:00 | 952 | 349 | 539 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -121 | 952
2018-12-31 | 2:00 | 976 | 349 | 538 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -121 | 976
2018-12-31 | 3:00 | 992 | 349 | 539 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | -121 | 992
2018-12-31 | 4:00 | 980 | 349 | 539 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | -121 | 980
2018-12-31 | 5:00 | 951 | 349 | 533 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -121 | 951
2018-12-31 | 6:00 | 939 | 349 | 521 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -121 | 939
2018-12-31 | 7:00 | 979 | 349 | 538 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 14 | 0 | 22 | -115 | 979
2018-12-31 | 8:00 | 1037 | 349 | 527 | 40 | 36 | 89 | 42 | 0 | 9 | 0 | 60 | -115 | 1037
2018-12-31 | 9:00 | 1025 | 349 | 508 | 38 | 36 | 89 | 111 | 0 | 6 | 0 | 3 | -115 | 1025
2018-12-31 | 10:00 | 951 | 349 | 379 | 37 | 36 | 89 | 212 | 0 | 4 | 0 | -40 | -115 | 951
2018-12-31 | 11:00 | 862 | 349 | 303 | 37 | 36 | 89 | 303 | 0 | 2 | 0 | -142 | -115 | 862
2018-12-31 | 12:00 | 835 | 349 | 261 | 37 | 36 | 89 | 359 | 0 | 1 | 0 | -182 | -115 | 835
2018-12-31 | 13:00 | 820 | 349 | 256 | 37 | 36 | 89 | 347 | 0 | 1 | 0 | -180 | -115 | 820
2018-12-31 | 14:00 | 803 | 349 | 271 | 39 | 36 | 89 | 300 | 0 | 1 | 0 | -167 | -115 | 803
2018-12-31 | 15:00 | 832 | 349 | 321 | 40 | 36 | 89 | 199 | 0 | 0 | 0 | -87 | -115 | 832
2018-12-31 | 16:00 | 889 | 349 | 432 | 42 | 36 | 89 | 70 | 0 | 0 | 0 | -14 | -115 | 889
2018-12-31 | 17:00 | 1008 | 349 | 585 | 51 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | -115 | 1008
2018-12-31 | 18:00 | 1087 | 349 | 584 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | -115 | 1087
2018-12-31 | 19:00 | 1057 | 349 | 584 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | -115 | 1057
2018-12-31 | 20:00 | 1040 | 349 | 540 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | -115 | 1040
2018-12-31 | 21:00 | 1024 | 349 | 540 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | -121 | 1024
2018-12-31 | 22:00 | 999 | 349 | 539 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | -121 | 999
2018-12-31 | 23:00 | 1003 | 349 | 539 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 53 | -121 | 1003
2019-01-01 | 0:00 | 978 | 349 | 539 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | -121 | 978
2019-01-01 | 1:00 | 971 | 349 | 538 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | -121 | 971
2019-01-01 | 2:00 | 984 | 349 | 540 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | -121 | 984
2019-01-01 | 3:00 | 1003 | 349 | 539 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 39 | -121 | 1003
2019-01-01 | 4:00 | 969 | 349 | 539 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | -121 | 969
2019-01-01 | 5:00 | 926 | 349 | 504 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -121 | 926
2019-01-01 | 6:00 | 890 | 349 | 470 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -121 | 890
2019-01-01 | 7:00 | 915 | 349 | 494 | 41 | 36 | 89 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | -115 | 915
2019-01-01 | 8:00 | 974 | 349 | 506 | 39 | 36 | 89 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 | -115 | 974
2019-01-01 | 9:00 | 971 | 349 | 448 | 37 | 36 | 89 | 103 | 0 | 24 | 0 | 0 | -115 | 971
2019-01-01 | 10:00 | 926 | 349 | 375 | 36 | 36 | 89 | 159 | 0 | 35 | 0 | -38 | -115 | 926
2019-01-01 | 11:00 | 905 | 349 | 327 | 36 | 36 | 89 | 180 | 0 | 40 | 0 | -37 | -115 | 905
2019-01-01 | 12:00 | 906 | 349 | 334 | 36 | 36 | 89 | 170 | 0 | 43 | 0 | -36 | -115 | 906
2019-01-01 | 13:00 | 889 | 349 | 325 | 36 | 36 | 89 | 139 | 0 | 54 | 0 | -24 | -115 | 889
2019-01-01 | 14:00 | 874 | 349 | 355 | 38 | 36 | 89 | 96 | 0 | 60 | 0 | -34 | -115 | 874
2019-01-01 | 15:00 | 885 | 349 | 391 | 39 | 36 | 89 | 59 | 0 | 61 | 0 | -24 | -115 | 885
2019-01-01 | 16:00 | 935 | 349 | 452 | 41 | 36 | 89 | 20 | 0 | 64 | 0 | -1 | -115 | 935
2019-01-01 | 17:00 | 985 | 349 | 515 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | -115 | 985
2019-01-01 | 18:00 | 1018 | 349 | 532 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -115 | 1018
2019-01-01 | 19:00 | 1003 | 349 | 515 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -115 | 1003
2019-01-01 | 20:00 | 993 | 349 | 509 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -115 | 993
2019-01-01 | 21:00 | 976 | 349 | 499 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -121 | 976
2019-01-01 | 22:00 | 941 | 349 | 469 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -121 | 941
2019-01-01 | 23:00 | 900 | 349 | 447 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -2 | -121 | 900
2019-01-02 | 0:00 | 846 | 349 | 403 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -10 | -121 | 846
2019-01-02 | 1:00 | 848 | 349 | 410 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -10 | -121 | 848
2019-01-02 | 2:00 | 887 | 349 | 438 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -5 | -121 | 887
2019-01-02 | 3:00 | 915 | 349 | 446 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -3 | -121 | 915
2019-01-02 | 4:00 | 916 | 349 | 449 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -1 | -121 | 916
2019-01-02 | 5:00 | 894 | 349 | 440 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -5 | -121 | 894
2019-01-02 | 6:00 | 875 | 349 | 431 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -7 | -121 | 875
2019-01-02 | 7:00 | 910 | 349 | 464 | 41 | 36 | 89 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | -115 | 910
2019-01-02 | 8:00 | 998 | 349 | 520 | 39 | 36 | 89 | 34 | 0 | 42 | 0 | 4 | -115 | 998
2019-01-02 | 9:00 | 1022 | 349 | 490 | 37 | 36 | 89 | 99 | 0 | 37 | 0 | 0 | -115 | 1022
2019-01-02 | 10:00 | 982 | 349 | 381 | 36 | 36 | 89 | 185 | 0 | 33 | 0 | -12 | -115 | 982
2019-01-02 | 11:00 | 932 | 349 | 273 | 36 | 36 | 89 | 260 | 0 | 28 | 0 | -24 | -115 | 932
2019-01-02 | 12:00 | 891 | 349 | 247 | 36 | 36 | 89 | 277 | 0 | 30 | 0 | -58 | -115 | 891
2019-01-02 | 13:00 | 862 | 349 | 248 | 36 | 36 | 89 | 327 | 0 | 29 | 0 | -137 | -115 | 862
2019-01-02 | 14:00 | 819 | 349 | 249 | 38 | 36 | 89 | 305 | 0 | 27 | 0 | -159 | -115 | 819
2019-01-02 | 15:00 | 823 | 349 | 248 | 39 | 36 | 89 | 192 | 0 | 26 | 0 | -41 | -115 | 823
2019-01-02 | 16:00 | 905 | 349 | 424 | 41 | 36 | 89 | 64 | 0 | 26 | 0 | -9 | -115 | 905
2019-01-02 | 17:00 | 996 | 349 | 538 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 25 | 0 | 22 | -115 | 996
2019-01-02 | 18:00 | 1061 | 349 | 541 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 75 | -115 | 1061
2019-01-02 | 19:00 | 1071 | 349 | 586 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 | -115 | 1071
2019-01-02 | 20:00 | 1085 | 349 | 585 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 55 | -115 | 1085
2019-01-02 | 21:00 | 1054 | 349 | 584 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 36 | -121 | 1054
2019-01-02 | 22:00 | 1025 | 349 | 540 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57 | -121 | 1025
2019-01-02 | 23:00 | 991 | 349 | 538 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 | -121 | 991
2019-01-03 | 0:00 | 945 | 349 | 535 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | -121 | 945
2019-01-03 | 1:00 | 948 | 349 | 536 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | -121 | 948
2019-01-03 | 2:00 | 975 | 349 | 538 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | -121 | 975
2019-01-03 | 3:00 | 988 | 349 | 538 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | -121 | 988
2019-01-03 | 4:00 | 979 | 349 | 537 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | -121 | 979
2019-01-03 | 5:00 | 957 | 349 | 521 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | -121 | 957
2019-01-03 | 6:00 | 947 | 349 | 516 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | -121 | 947
2019-01-03 | 7:00 | 991 | 349 | 538 | 41 | 36 | 89 | 9 | -1 | 23 | 0 | 22 | -115 | 991
2019-01-03 | 8:00 | 1056 | 349 | 524 | 39 | 36 | 89 | 105 | -15 | 20 | 0 | 24 | -115 | 1056
2019-01-03 | 9:00 | 1008 | 349 | 398 | 37 | 36 | 89 | 234 | -34 | 14 | 0 | 0 | -115 | 1008
2019-01-03 | 10:00 | 931 | 349 | 239 | 36 | 36 | 89 | 363 | -53 | 13 | 0 | -26 | -115 | 931
2019-01-03 | 11:00 | 878 | 349 | 238 | 36 | 36 | 89 | 444 | -65 | 16 | 0 | -150 | -115 | 878
2019-01-03 | 12:00 | 851 | 349 | 237 | 36 | 36 | 89 | 467 | -69 | 12 | 0 | -191 | -115 | 851
2019-01-03 | 13:00 | 839 | 349 | 237 | 36 | 36 | 89 | 438 | -64 | 10 | 0 | -177 | -115 | 839
2019-01-03 | 14:00 | 816 | 349 | 237 | 38 | 36 | 89 | 359 | -53 | 10 | 0 | -134 | -115 | 816
2019-01-03 | 15:00 | 844 | 349 | 254 | 39 | 36 | 89 | 232 | -34 | 8 | 0 | -14 | -115 | 844
2019-01-03 | 16:00 | 905 | 349 | 429 | 41 | 36 | 89 | 80 | -12 | 8 | 0 | 0 | -115 | 905
2019-01-03 | 17:00 | 987 | 349 | 537 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 8 | 0 | 31 | -115 | 987
2019-01-03 | 18:00 | 1067 | 349 | 540 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 97 | -115 | 1067
2019-01-03 | 19:00 | 1082 | 349 | 593 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 | -115 | 1082
2019-01-03 | 20:00 | 1098 | 349 | 593 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 | -115 | 1098
2019-01-03 | 21:00 | 1052 | 349 | 592 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | -121 | 1052
2019-01-03 | 22:00 | 1013 | 349 | 538 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | -121 | 1013
2019-01-03 | 23:00 | 968 | 349 | 537 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -121 | 968
2019-01-04 | 0:00 | 925 | 349 | 561 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -24 | -126 | 925
2019-01-04 | 1:00 | 937 | 349 | 562 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 | -126 | 937
2019-01-04 | 2:00 | 976 | 349 | 571 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -126 | 976
2019-01-04 | 3:00 | 997 | 349 | 578 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -126 | 997
2019-01-04 | 4:00 | 994 | 349 | 573 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | -126 | 994
2019-01-04 | 5:00 | 994 | 349 | 577 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | -126 | 994
2019-01-04 | 6:00 | 1041 | 349 | 585 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | -126 | 1041
2019-01-04 | 7:00 | 1125 | 349 | 648 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 3 | 0 | 86 | -136 | 1125
2019-01-04 | 8:00 | 1205 | 349 | 650 | 39 | 36 | 89 | 113 | 0 | 8 | 0 | 57 | -136 | 1205
2019-01-04 | 9:00 | 1104 | 349 | 627 | 37 | 36 | 89 | 247 | 0 | 8 | 0 | -153 | -136 | 1104
2019-01-04 | 10:00 | 1020 | 349 | 496 | 36 | 36 | 89 | 369 | 0 | 5 | 0 | -224 | -136 | 1020
2019-01-04 | 11:00 | 997 | 349 | 415 | 36 | 36 | 89 | 428 | 0 | 4 | 0 | -224 | -136 | 997
2019-01-04 | 12:00 | 998 | 349 | 483 | 36 | 36 | 89 | 361 | 0 | 4 | 0 | -224 | -136 | 998
2019-01-04 | 13:00 | 1031 | 349 | 550 | 36 | 36 | 89 | 281 | 0 | 4 | 0 | -178 | -136 | 1031
2019-01-04 | 14:00 | 1004 | 349 | 549 | 38 | 36 | 89 | 196 | 0 | 2 | 0 | -119 | -136 | 1004
2019-01-04 | 15:00 | 1028 | 349 | 559 | 39 | 36 | 89 | 108 | 0 | 1 | 0 | -17 | -136 | 1028
2019-01-04 | 16:00 | 1077 | 349 | 586 | 41 | 36 | 89 | 26 | 0 | 2 | 0 | 84 | -136 | 1077
2019-01-04 | 17:00 | 1116 | 349 | 586 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 140 | -136 | 1116
2019-01-04 | 18:00 | 1139 | 349 | 588 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | -136 | 1139
2019-01-04 | 19:00 | 1111 | 349 | 588 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | -136 | 1111
2019-01-04 | 20:00 | 1081 | 349 | 587 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | -136 | 1081
2019-01-04 | 21:00 | 1031 | 349 | 585 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | -126 | 1031
2019-01-04 | 22:00 | 967 | 349 | 562 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4 | -126 | 967
2019-01-04 | 23:00 | 920 | 349 | 561 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -39 | -126 | 920
2019-01-05 | 0:00 | 873 | 349 | 549 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -72 | -123 | 873
2019-01-05 | 1:00 | 878 | 349 | 550 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -69 | -123 | 878
2019-01-05 | 2:00 | 909 | 349 | 550 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -49 | -123 | 909
2019-01-05 | 3:00 | 944 | 349 | 549 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -26 | -123 | 944
2019-01-05 | 4:00 | 948 | 349 | 550 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -24 | -123 | 948
2019-01-05 | 5:00 | 921 | 349 | 549 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -43 | -123 | 921
2019-01-05 | 6:00 | 913 | 349 | 550 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -49 | -123 | 913
2019-01-05 | 7:00 | 963 | 349 | 557 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 963
2019-01-05 | 8:00 | 1067 | 349 | 581 | 39 | 36 | 89 | 19 | 0 | 18 | 0 | 61 | -125 | 1067
2019-01-05 | 9:00 | 1110 | 349 | 584 | 37 | 36 | 89 | 57 | 0 | 16 | 0 | 67 | -125 | 1110
2019-01-05 | 10:00 | 1103 | 349 | 581 | 36 | 36 | 89 | 74 | 0 | 20 | 0 | 43 | -125 | 1103
2019-01-05 | 11:00 | 1060 | 349 | 544 | 36 | 36 | 89 | 111 | 0 | 26 | 0 | -6 | -125 | 1060
2019-01-05 | 12:00 | 1031 | 349 | 538 | 36 | 36 | 89 | 158 | 0 | 23 | 0 | -73 | -125 | 1031
2019-01-05 | 13:00 | 1021 | 349 | 539 | 36 | 36 | 89 | 150 | 0 | 27 | 0 | -80 | -125 | 1021
2019-01-05 | 14:00 | 993 | 349 | 538 | 38 | 36 | 89 | 140 | 0 | 33 | 0 | -105 | -125 | 993
2019-01-05 | 15:00 | 987 | 349 | 537 | 39 | 36 | 89 | 100 | 0 | 31 | 0 | -69 | -125 | 987
2019-01-05 | 16:00 | 1022 | 349 | 564 | 41 | 36 | 89 | 40 | 0 | 28 | 0 | 0 | -125 | 1022
2019-01-05 | 17:00 | 1104 | 349 | 643 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 29 | 0 | 31 | -125 | 1104
2019-01-05 | 18:00 | 1156 | 349 | 644 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 73 | -125 | 1156
2019-01-05 | 19:00 | 1123 | 349 | 644 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 44 | -125 | 1123
2019-01-05 | 20:00 | 1097 | 349 | 586 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 79 | -125 | 1097
2019-01-05 | 21:00 | 1056 | 349 | 583 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | -123 | 1056
2019-01-05 | 22:00 | 1012 | 349 | 577 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | -123 | 1012
2019-01-05 | 23:00 | 961 | 349 | 550 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | -123 | 961
2019-01-06 | 0:00 | 914 | 349 | 505 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -123 | 914
2019-01-06 | 1:00 | 920 | 349 | 510 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -123 | 920
2019-01-06 | 2:00 | 958 | 349 | 538 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | -123 | 958
2019-01-06 | 3:00 | 977 | 349 | 539 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | -123 | 977
2019-01-06 | 4:00 | 974 | 349 | 538 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | -123 | 974
2019-01-06 | 5:00 | 943 | 349 | 515 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -123 | 943
2019-01-06 | 6:00 | 923 | 349 | 496 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -123 | 923
2019-01-06 | 7:00 | 956 | 349 | 537 | 41 | 36 | 89 | 5 | 0 | 22 | 0 | 2 | -125 | 956
2019-01-06 | 8:00 | 1037 | 349 | 527 | 39 | 36 | 89 | 62 | 0 | 18 | 0 | 42 | -125 | 1037
2019-01-06 | 9:00 | 1030 | 349 | 480 | 37 | 36 | 89 | 150 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 1030
2019-01-06 | 10:00 | 960 | 349 | 348 | 36 | 36 | 89 | 288 | 0 | 14 | 0 | -75 | -125 | 960
2019-01-06 | 11:00 | 922 | 349 | 266 | 36 | 36 | 89 | 369 | 0 | 20 | 0 | -118 | -125 | 922
2019-01-06 | 12:00 | 910 | 349 | 266 | 36 | 36 | 89 | 374 | 0 | 26 | 0 | -141 | -125 | 910
2019-01-06 | 13:00 | 907 | 349 | 270 | 36 | 36 | 89 | 359 | 0 | 28 | 0 | -135 | -125 | 907
2019-01-06 | 14:00 | 884 | 349 | 284 | 38 | 36 | 89 | 311 | 0 | 25 | 0 | -123 | -125 | 884
2019-01-06 | 15:00 | 883 | 349 | 352 | 39 | 36 | 89 | 193 | 0 | 23 | 0 | -73 | -125 | 883
2019-01-06 | 16:00 | 954 | 349 | 470 | 41 | 36 | 89 | 72 | 0 | 26 | 0 | -4 | -125 | 954
2019-01-06 | 17:00 | 1035 | 349 | 539 | 50 | 36 | 89 | 3 | 0 | 23 | 0 | 71 | -125 | 1035
2019-01-06 | 18:00 | 1115 | 349 | 618 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 67 | -125 | 1115
2019-01-06 | 19:00 | 1126 | 349 | 618 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 77 | -125 | 1126
2019-01-06 | 20:00 | 1097 | 349 | 616 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 52 | -125 | 1097
2019-01-06 | 21:00 | 1053 | 349 | 539 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 87 | -123 | 1053
2019-01-06 | 22:00 | 1001 | 349 | 539 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | -123 | 1001
2019-01-06 | 23:00 | 951 | 349 | 538 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | -123 | 951
2019-01-07 | 0:00 | 919 | 349 | 568 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -49 | -126 | 919
2019-01-07 | 1:00 | 917 | 349 | 569 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -50 | -126 | 917
2019-01-07 | 2:00 | 974 | 349 | 571 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -3 | -126 | 974
2019-01-07 | 3:00 | 1012 | 349 | 594 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -126 | 1012
2019-01-07 | 4:00 | 1029 | 349 | 606 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | -126 | 1029
2019-01-07 | 5:00 | 1048 | 349 | 629 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | -126 | 1048
2019-01-07 | 6:00 | 1115 | 349 | 646 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | -126 | 1115
2019-01-07 | 7:00 | 1203 | 349 | 693 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 5 | 0 | 117 | -136 | 1203
2019-01-07 | 8:00 | 1270 | 349 | 692 | 39 | 36 | 89 | 101 | 0 | 4 | 0 | 96 | -136 | 1270
2019-01-07 | 9:00 | 1219 | 349 | 650 | 37 | 36 | 89 | 230 | 0 | 4 | 0 | -40 | -136 | 1219
2019-01-07 | 10:00 | 1133 | 349 | 559 | 36 | 36 | 89 | 358 | 0 | 4 | 0 | -162 | -136 | 1133
2019-01-07 | 11:00 | 1104 | 349 | 513 | 36 | 36 | 89 | 437 | 0 | 4 | 0 | -224 | -136 | 1104
2019-01-07 | 12:00 | 1060 | 349 | 441 | 36 | 36 | 89 | 465 | 0 | 4 | 0 | -224 | -136 | 1060
2019-01-07 | 13:00 | 1081 | 349 | 492 | 36 | 36 | 89 | 435 | 0 | 4 | 0 | -224 | -136 | 1081
2019-01-07 | 14:00 | 1046 | 349 | 534 | 38 | 36 | 89 | 356 | 0 | 4 | 0 | -224 | -136 | 1046
2019-01-07 | 15:00 | 1054 | 349 | 557 | 39 | 36 | 89 | 231 | 0 | 5 | 0 | -116 | -136 | 1054
2019-01-07 | 16:00 | 1122 | 349 | 640 | 41 | 36 | 89 | 83 | 0 | 6 | 0 | 14 | -136 | 1122
2019-01-07 | 17:00 | 1168 | 349 | 671 | 50 | 36 | 89 | 4 | 0 | 7 | 0 | 98 | -136 | 1168
2019-01-07 | 18:00 | 1234 | 349 | 675 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 150 | -136 | 1234
2019-01-07 | 19:00 | 1243 | 349 | 675 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 157 | -136 | 1243
2019-01-07 | 20:00 | 1186 | 349 | 675 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 102 | -136 | 1186
2019-01-07 | 21:00 | 1142 | 349 | 672 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | -126 | 1142
2019-01-07 | 22:00 | 1086 | 349 | 663 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -126 | 1086
2019-01-07 | 23:00 | 1022 | 349 | 626 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -126 | 1022
2019-01-08 | 0:00 | 984 | 349 | 622 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -28 | -126 | 984
2019-01-08 | 1:00 | 983 | 349 | 622 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -29 | -126 | 983
2019-01-08 | 2:00 | 1007 | 349 | 623 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -16 | -126 | 1007
2019-01-08 | 3:00 | 1035 | 349 | 623 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | -126 | 1035
2019-01-08 | 4:00 | 1044 | 349 | 632 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -126 | 1044
2019-01-08 | 5:00 | 1054 | 349 | 646 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -126 | 1054
2019-01-08 | 6:00 | 1123 | 349 | 716 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -126 | 1123
2019-01-08 | 7:00 | 1185 | 349 | 787 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | -136 | 1185
2019-01-08 | 8:00 | 1277 | 349 | 815 | 39 | 36 | 89 | 27 | 0 | 10 | 0 | 48 | -136 | 1277
2019-01-08 | 9:00 | 1292 | 349 | 811 | 37 | 36 | 89 | 75 | 0 | 8 | 0 | 23 | -136 | 1292
2019-01-08 | 10:00 | 1227 | 349 | 687 | 36 | 36 | 89 | 159 | 0 | 7 | 0 | 0 | -136 | 1227
2019-01-08 | 11:00 | 1204 | 349 | 626 | 36 | 36 | 89 | 209 | 0 | 7 | 0 | -12 | -136 | 1204
2019-01-08 | 12:00 | 1173 | 349 | 626 | 36 | 36 | 89 | 222 | 0 | 11 | 0 | -60 | -136 | 1173
2019-01-08 | 13:00 | 1195 | 349 | 654 | 36 | 36 | 89 | 152 | 0 | 15 | 0 | 0 | -136 | 1195
2019-01-08 | 14:00 | 1161 | 349 | 627 | 38 | 36 | 89 | 140 | 0 | 21 | 0 | -3 | -136 | 1161
2019-01-08 | 15:00 | 1153 | 349 | 639 | 39 | 36 | 89 | 110 | 0 | 27 | 0 | 0 | -136 | 1153
2019-01-08 | 16:00 | 1192 | 349 | 734 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 31 | 0 | 0 | -136 | 1192
2019-01-08 | 17:00 | 1233 | 349 | 798 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 35 | 0 | 10 | -136 | 1233
2019-01-08 | 18:00 | 1301 | 349 | 812 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 42 | -136 | 1301
2019-01-08 | 19:00 | 1265 | 349 | 793 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 8 | -136 | 1265
2019-01-08 | 20:00 | 1221 | 349 | 748 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -136 | 1221
2019-01-08 | 21:00 | 1164 | 349 | 681 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -126 | 1164
2019-01-08 | 22:00 | 1100 | 349 | 627 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -126 | 1100
2019-01-08 | 23:00 | 1031 | 349 | 622 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -52 | -126 | 1031
2019-01-09 | 0:00 | 982 | 349 | 598 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -80 | -126 | 982
2019-01-09 | 1:00 | 990 | 349 | 598 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -72 | -126 | 990
2019-01-09 | 2:00 | 1024 | 349 | 599 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | -52 | -126 | 1024
2019-01-09 | 3:00 | 1062 | 349 | 600 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -26 | -126 | 1062
2019-01-09 | 4:00 | 1085 | 349 | 602 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -126 | 1085
2019-01-09 | 5:00 | 1097 | 349 | 619 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -126 | 1097
2019-01-09 | 6:00 | 1169 | 349 | 694 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -126 | 1169
2019-01-09 | 7:00 | 1220 | 349 | 765 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 70 | 0 | 2 | -136 | 1220
2019-01-09 | 8:00 | 1302 | 349 | 788 | 39 | 36 | 89 | 63 | 0 | 51 | 0 | 23 | -136 | 1302
2019-01-09 | 9:00 | 1290 | 349 | 722 | 37 | 36 | 89 | 159 | 0 | 34 | 0 | 0 | -136 | 1290
2019-01-09 | 10:00 | 1218 | 349 | 589 | 36 | 36 | 89 | 259 | 0 | 21 | 0 | -25 | -136 | 1218
2019-01-09 | 11:00 | 1160 | 349 | 588 | 36 | 36 | 89 | 333 | 0 | 14 | 0 | -149 | -136 | 1160
2019-01-09 | 12:00 | 1136 | 349 | 588 | 36 | 36 | 89 | 347 | 0 | 12 | 0 | -185 | -136 | 1136
2019-01-09 | 13:00 | 1171 | 349 | 588 | 36 | 36 | 89 | 263 | 0 | 9 | 0 | -63 | -136 | 1171
2019-01-09 | 14:00 | 1182 | 349 | 619 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 9 | 0 | 0 | -136 | 1182
2019-01-09 | 15:00 | 1210 | 349 | 738 | 39 | 36 | 89 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | -136 | 1210
2019-01-09 | 16:00 | 1248 | 349 | 790 | 41 | 36 | 89 | 33 | 0 | 3 | 0 | 43 | -136 | 1248
2019-01-09 | 17:00 | 1285 | 349 | 791 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 101 | -136 | 1285
2019-01-09 | 18:00 | 1325 | 349 | 792 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 | -136 | 1325
2019-01-09 | 19:00 | 1280 | 349 | 792 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | -136 | 1280
2019-01-09 | 20:00 | 1249 | 349 | 792 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | -136 | 1249
2019-01-09 | 21:00 | 1196 | 349 | 778 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -126 | 1196
2019-01-09 | 22:00 | 1121 | 349 | 717 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 1121
2019-01-09 | 23:00 | 1050 | 349 | 657 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 1050
2019-01-10 | 0:00 | 1001 | 349 | 623 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | -126 | 1001
2019-01-10 | 1:00 | 1011 | 349 | 623 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 1011
2019-01-10 | 2:00 | 1028 | 349 | 630 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -126 | 1028
2019-01-10 | 3:00 | 1057 | 349 | 647 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 1057
2019-01-10 | 4:00 | 1070 | 349 | 662 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 1070
2019-01-10 | 5:00 | 1079 | 349 | 678 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 1079
2019-01-10 | 6:00 | 1153 | 349 | 755 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 1153
2019-01-10 | 7:00 | 1203 | 349 | 819 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -136 | 1203
2019-01-10 | 8:00 | 1292 | 349 | 875 | 39 | 36 | 89 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | -136 | 1292
2019-01-10 | 9:00 | 1300 | 349 | 816 | 37 | 36 | 89 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | -136 | 1300
2019-01-10 | 10:00 | 1248 | 349 | 695 | 36 | 36 | 89 | 175 | 0 | 4 | 0 | 0 | -136 | 1248
2019-01-10 | 11:00 | 1232 | 349 | 636 | 36 | 36 | 89 | 218 | 0 | 4 | 0 | 0 | -136 | 1232
2019-01-10 | 12:00 | 1213 | 349 | 649 | 36 | 36 | 89 | 177 | 0 | 13 | 0 | 0 | -136 | 1213
2019-01-10 | 13:00 | 1249 | 349 | 730 | 36 | 36 | 89 | 128 | 0 | 17 | 0 | 0 | -136 | 1249
2019-01-10 | 14:00 | 1254 | 349 | 766 | 38 | 36 | 89 | 91 | 0 | 21 | 0 | 0 | -136 | 1254
2019-01-10 | 15:00 | 1254 | 349 | 794 | 39 | 36 | 89 | 55 | 0 | 28 | 0 | 0 | -136 | 1254
2019-01-10 | 16:00 | 1274 | 349 | 847 | 41 | 36 | 89 | 16 | 0 | 31 | 0 | 1 | -136 | 1274
2019-01-10 | 17:00 | 1295 | 349 | 874 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 30 | 0 | 2 | -136 | 1295
2019-01-10 | 18:00 | 1323 | 349 | 888 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | -136 | 1323
2019-01-10 | 19:00 | 1259 | 349 | 818 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -136 | 1259
2019-01-10 | 20:00 | 1220 | 349 | 780 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -136 | 1220
2019-01-10 | 21:00 | 1167 | 349 | 717 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -126 | 1167
2019-01-10 | 22:00 | 1103 | 349 | 663 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -126 | 1103
2019-01-10 | 23:00 | 1040 | 349 | 622 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -3 | -126 | 1040
2019-01-11 | 0:00 | 989 | 349 | 608 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -32 | -126 | 989
2019-01-11 | 1:00 | 991 | 349 | 608 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -32 | -126 | 991
2019-01-11 | 2:00 | 1015 | 349 | 608 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -15 | -126 | 1015
2019-01-11 | 3:00 | 1053 | 349 | 626 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -126 | 1053
2019-01-11 | 4:00 | 1074 | 349 | 655 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -126 | 1074
2019-01-11 | 5:00 | 1085 | 349 | 675 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -126 | 1085
2019-01-11 | 6:00 | 1148 | 349 | 746 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -126 | 1148
2019-01-11 | 7:00 | 1209 | 349 | 812 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | -136 | 1209
2019-01-11 | 8:00 | 1281 | 349 | 829 | 39 | 36 | 89 | 48 | 0 | 3 | 0 | 24 | -136 | 1281
2019-01-11 | 9:00 | 1283 | 349 | 779 | 37 | 36 | 89 | 126 | 0 | 2 | 0 | 1 | -136 | 1283
2019-01-11 | 10:00 | 1204 | 349 | 618 | 36 | 36 | 89 | 236 | 0 | 1 | 0 | -25 | -136 | 1204
2019-01-11 | 11:00 | 1194 | 349 | 612 | 36 | 36 | 89 | 254 | 0 | 0 | 0 | -46 | -136 | 1194
2019-01-11 | 12:00 | 1181 | 349 | 619 | 36 | 36 | 89 | 191 | 0 | 0 | 0 | -3 | -136 | 1181
2019-01-11 | 13:00 | 1206 | 349 | 681 | 36 | 36 | 89 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | -136 | 1206
2019-01-11 | 14:00 | 1177 | 349 | 658 | 38 | 36 | 89 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -136 | 1177
2019-01-11 | 15:00 | 1166 | 349 | 698 | 39 | 36 | 89 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | -136 | 1166
2019-01-11 | 16:00 | 1205 | 349 | 792 | 41 | 36 | 89 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | -136 | 1205
2019-01-11 | 17:00 | 1238 | 349 | 827 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | -136 | 1238
2019-01-11 | 18:00 | 1285 | 349 | 840 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -136 | 1285
2019-01-11 | 19:00 | 1229 | 349 | 812 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -136 | 1229
2019-01-11 | 20:00 | 1181 | 349 | 772 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -136 | 1181
2019-01-11 | 21:00 | 1134 | 349 | 715 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -126 | 1134
2019-01-11 | 22:00 | 1076 | 349 | 666 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -126 | 1076
2019-01-11 | 23:00 | 1023 | 349 | 622 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -126 | 1023
2019-01-12 | 0:00 | 957 | 349 | 559 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -123 | 957
2019-01-12 | 1:00 | 961 | 349 | 562 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -123 | 961
2019-01-12 | 2:00 | 992 | 349 | 583 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -123 | 992
2019-01-12 | 3:00 | 1030 | 349 | 607 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -123 | 1030
2019-01-12 | 4:00 | 1044 | 349 | 619 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | -123 | 1044
2019-01-12 | 5:00 | 1022 | 349 | 606 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -123 | 1022
2019-01-12 | 6:00 | 1021 | 349 | 608 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -123 | 1021
2019-01-12 | 7:00 | 1059 | 349 | 618 | 41 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | 40 | -125 | 1059
2019-01-12 | 8:00 | 1148 | 349 | 667 | 39 | 36 | 89 | 18 | 0 | 5 | 0 | 70 | -125 | 1148
2019-01-12 | 9:00 | 1178 | 349 | 667 | 37 | 36 | 89 | 68 | 0 | 4 | 0 | 53 | -125 | 1178
2019-01-12 | 10:00 | 1125 | 349 | 619 | 36 | 36 | 89 | 129 | 0 | 2 | 0 | -10 | -125 | 1125
2019-01-12 | 11:00 | 1088 | 349 | 527 | 36 | 36 | 89 | 190 | 0 | 4 | 0 | -18 | -125 | 1088
2019-01-12 | 12:00 | 1055 | 349 | 527 | 36 | 36 | 89 | 224 | 0 | 6 | 0 | -87 | -125 | 1055
2019-01-12 | 13:00 | 1043 | 349 | 527 | 36 | 36 | 89 | 238 | 0 | 10 | 0 | -117 | -125 | 1043
2019-01-12 | 14:00 | 1014 | 349 | 526 | 38 | 36 | 89 | 205 | 0 | 13 | 0 | -117 | -125 | 1014
2019-01-12 | 15:00 | 1014 | 349 | 525 | 39 | 36 | 89 | 146 | 0 | 15 | 0 | -60 | -125 | 1014
2019-01-12 | 16:00 | 1046 | 349 | 591 | 41 | 36 | 89 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | -125 | 1046
2019-01-12 | 17:00 | 1079 | 349 | 620 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 18 | 0 | 40 | -125 | 1079
2019-01-12 | 18:00 | 1107 | 349 | 619 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 56 | -125 | 1107
2019-01-12 | 19:00 | 1086 | 349 | 620 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29 | -125 | 1086
2019-01-12 | 20:00 | 1050 | 349 | 617 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 1050
2019-01-12 | 21:00 | 1019 | 349 | 586 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -123 | 1019
2019-01-12 | 22:00 | 980 | 349 | 555 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -123 | 980
2019-01-12 | 23:00 | 936 | 349 | 537 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -17 | -123 | 936
2019-01-13 | 0:00 | 887 | 349 | 478 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -123 | 887
2019-01-13 | 1:00 | 886 | 349 | 474 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -123 | 886
2019-01-13 | 2:00 | 928 | 349 | 511 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -123 | 928
2019-01-13 | 3:00 | 965 | 349 | 536 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -123 | 965
2019-01-13 | 4:00 | 977 | 349 | 539 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | -123 | 977
2019-01-13 | 5:00 | 946 | 349 | 524 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -123 | 946
2019-01-13 | 6:00 | 912 | 349 | 492 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -123 | 912
2019-01-13 | 7:00 | 933 | 349 | 520 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 933
2019-01-13 | 8:00 | 989 | 349 | 521 | 39 | 36 | 89 | 53 | 0 | 18 | 0 | 9 | -125 | 989
2019-01-13 | 9:00 | 985 | 349 | 453 | 37 | 36 | 89 | 135 | 0 | 14 | 0 | -3 | -125 | 985
2019-01-13 | 10:00 | 959 | 349 | 400 | 36 | 36 | 89 | 228 | 0 | 11 | 0 | -65 | -125 | 959
2019-01-13 | 11:00 | 953 | 349 | 380 | 36 | 36 | 89 | 284 | 0 | 13 | 0 | -109 | -125 | 953
2019-01-13 | 12:00 | 964 | 349 | 406 | 36 | 36 | 89 | 268 | 0 | 13 | 0 | -108 | -125 | 964
2019-01-13 | 13:00 | 958 | 349 | 406 | 36 | 36 | 89 | 218 | 0 | 15 | 0 | -66 | -125 | 958
2019-01-13 | 14:00 | 940 | 349 | 403 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 17 | 0 | -45 | -125 | 940
2019-01-13 | 15:00 | 937 | 349 | 433 | 39 | 36 | 89 | 107 | 0 | 16 | 0 | -7 | -125 | 937
2019-01-13 | 16:00 | 957 | 349 | 503 | 41 | 36 | 89 | 47 | 0 | 17 | 0 | 0 | -125 | 957
2019-01-13 | 17:00 | 1010 | 349 | 588 | 50 | 36 | 89 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -125 | 1010
2019-01-13 | 18:00 | 1094 | 349 | 603 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66 | -125 | 1094
2019-01-13 | 19:00 | 1070 | 349 | 601 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 | -125 | 1070
2019-01-13 | 20:00 | 1050 | 349 | 539 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 83 | -125 | 1050
2019-01-13 | 21:00 | 1010 | 349 | 539 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | -123 | 1010
2019-01-13 | 22:00 | 963 | 349 | 538 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -123 | 963
2019-01-13 | 23:00 | 911 | 349 | 511 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -123 | 911
2019-01-14 | 0:00 | 881 | 349 | 514 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -26 | -123 | 881
2019-01-14 | 1:00 | 895 | 349 | 521 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -19 | -123 | 895
2019-01-14 | 2:00 | 945 | 349 | 538 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -123 | 945
2019-01-14 | 3:00 | 987 | 349 | 539 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | -123 | 987
2019-01-14 | 4:00 | 1006 | 349 | 539 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | -123 | 1006
2019-01-14 | 5:00 | 996 | 349 | 538 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | -123 | 996
2019-01-14 | 6:00 | 1001 | 349 | 539 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 53 | -123 | 1001
2019-01-14 | 7:00 | 1050 | 349 | 541 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 8 | 0 | 102 | -125 | 1050
2019-01-14 | 8:00 | 1113 | 349 | 528 | 39 | 36 | 89 | 102 | 0 | 6 | 0 | 89 | -125 | 1113
2019-01-14 | 9:00 | 1067 | 349 | 497 | 37 | 36 | 89 | 232 | 0 | 2 | 0 | -50 | -125 | 1067
2019-01-14 | 10:00 | 1004 | 349 | 452 | 36 | 36 | 89 | 355 | 0 | 0 | 0 | -188 | -125 | 1004
2019-01-14 | 11:00 | 993 | 349 | 393 | 36 | 36 | 89 | 439 | 0 | 0 | 0 | -224 | -125 | 993
2019-01-14 | 12:00 | 983 | 349 | 364 | 36 | 36 | 89 | 458 | 0 | 0 | 0 | -224 | -125 | 983
2019-01-14 | 13:00 | 988 | 349 | 400 | 36 | 36 | 89 | 427 | 0 | 0 | 0 | -224 | -125 | 988
2019-01-14 | 14:00 | 953 | 349 | 448 | 38 | 36 | 89 | 330 | 0 | 0 | 0 | -212 | -125 | 953
2019-01-14 | 15:00 | 950 | 349 | 484 | 39 | 36 | 89 | 219 | 0 | 0 | 0 | -141 | -125 | 950
2019-01-14 | 16:00 | 994 | 349 | 531 | 41 | 36 | 89 | 83 | 0 | 0 | 0 | -10 | -125 | 994
2019-01-14 | 17:00 | 1056 | 349 | 627 | 50 | 36 | 89 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | -125 | 1056
2019-01-14 | 18:00 | 1138 | 349 | 629 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | -125 | 1138
2019-01-14 | 19:00 | 1122 | 349 | 628 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | -125 | 1122
2019-01-14 | 20:00 | 1102 | 349 | 541 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 142 | -125 | 1102
2019-01-14 | 21:00 | 1063 | 349 | 540 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 | -123 | 1063
2019-01-14 | 22:00 | 1004 | 349 | 539 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | -123 | 1004
2019-01-14 | 23:00 | 951 | 349 | 537 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -123 | 951
2019-01-15 | 0:00 | 939 | 349 | 606 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -55 | -126 | 939
2019-01-15 | 1:00 | 952 | 349 | 607 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -43 | -126 | 952
2019-01-15 | 2:00 | 979 | 349 | 608 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -25 | -126 | 979
2019-01-15 | 3:00 | 1012 | 349 | 608 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -126 | 1012
2019-01-15 | 4:00 | 1027 | 349 | 617 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -126 | 1027
2019-01-15 | 5:00 | 1041 | 349 | 635 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 1041
2019-01-15 | 6:00 | 1104 | 349 | 701 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 1104
2019-01-15 | 7:00 | 1158 | 349 | 759 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | -136 | 1158
2019-01-15 | 8:00 | 1237 | 349 | 774 | 39 | 36 | 89 | 51 | 0 | 19 | 0 | 16 | -136 | 1237
2019-01-15 | 9:00 | 1252 | 349 | 751 | 37 | 36 | 89 | 104 | 0 | 20 | 0 | 2 | -136 | 1252
2019-01-15 | 10:00 | 1234 | 349 | 709 | 36 | 36 | 89 | 132 | 0 | 19 | 0 | 0 | -136 | 1234
2019-01-15 | 11:00 | 1216 | 349 | 673 | 36 | 36 | 89 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | -136 | 1216
2019-01-15 | 12:00 | 1182 | 349 | 648 | 36 | 36 | 89 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -136 | 1182
2019-01-15 | 13:00 | 1223 | 349 | 716 | 36 | 36 | 89 | 107 | 0 | 26 | 0 | 0 | -136 | 1223
2019-01-15 | 14:00 | 1191 | 349 | 685 | 38 | 36 | 89 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | -136 | 1191
2019-01-15 | 15:00 | 1178 | 349 | 687 | 39 | 36 | 89 | 83 | 0 | 31 | 0 | 0 | -136 | 1178
2019-01-15 | 16:00 | 1201 | 349 | 746 | 41 | 36 | 89 | 46 | 0 | 28 | 0 | 2 | -136 | 1201
2019-01-15 | 17:00 | 1227 | 349 | 777 | 50 | 36 | 89 | 4 | 0 | 34 | 0 | 24 | -136 | 1227
2019-01-15 | 18:00 | 1291 | 349 | 792 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 58 | -136 | 1291
2019-01-15 | 19:00 | 1233 | 349 | 767 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 | -136 | 1233
2019-01-15 | 20:00 | 1192 | 349 | 745 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -136 | 1192
2019-01-15 | 21:00 | 1150 | 349 | 690 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -126 | 1150
2019-01-15 | 22:00 | 1081 | 349 | 622 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -126 | 1081
2019-01-15 | 23:00 | 1008 | 349 | 608 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -58 | -126 | 1008
2019-01-16 | 0:00 | 954 | 349 | 616 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -119 | -126 | 954
2019-01-16 | 1:00 | 960 | 349 | 617 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -111 | -126 | 960
2019-01-16 | 2:00 | 975 | 349 | 617 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -108 | -126 | 975
2019-01-16 | 3:00 | 1012 | 349 | 617 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -82 | -126 | 1012
2019-01-16 | 4:00 | 1034 | 349 | 618 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -55 | -126 | 1034
2019-01-16 | 5:00 | 1051 | 349 | 618 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -25 | -126 | 1051
2019-01-16 | 6:00 | 1121 | 349 | 630 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 34 | -126 | 1121
2019-01-16 | 7:00 | 1193 | 349 | 633 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 51 | 0 | 126 | -136 | 1193
2019-01-16 | 8:00 | 1274 | 349 | 626 | 39 | 36 | 89 | 53 | 0 | 44 | 0 | 174 | -136 | 1274
2019-01-16 | 9:00 | 1263 | 349 | 624 | 37 | 36 | 89 | 140 | 0 | 35 | 0 | 89 | -136 | 1263
2019-01-16 | 10:00 | 1224 | 349 | 608 | 36 | 36 | 89 | 250 | 0 | 31 | 0 | -39 | -136 | 1224
2019-01-16 | 11:00 | 1170 | 349 | 608 | 36 | 36 | 89 | 301 | 0 | 30 | 0 | -143 | -136 | 1170
2019-01-16 | 12:00 | 1105 | 349 | 562 | 36 | 36 | 89 | 359 | 0 | 34 | 0 | -224 | -136 | 1105
2019-01-16 | 13:00 | 1134 | 349 | 560 | 36 | 36 | 89 | 389 | 0 | 35 | 0 | -224 | -136 | 1134
2019-01-16 | 14:00 | 1086 | 349 | 566 | 38 | 36 | 89 | 341 | 0 | 27 | 0 | -224 | -136 | 1086
2019-01-16 | 15:00 | 1095 | 349 | 605 | 39 | 36 | 89 | 233 | 0 | 28 | 0 | -148 | -136 | 1095
2019-01-16 | 16:00 | 1192 | 349 | 687 | 41 | 36 | 89 | 97 | 0 | 26 | 0 | 3 | -136 | 1192
2019-01-16 | 17:00 | 1240 | 349 | 722 | 50 | 36 | 89 | 6 | 0 | 25 | 0 | 99 | -136 | 1240
2019-01-16 | 18:00 | 1312 | 349 | 747 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 140 | -136 | 1312
2019-01-16 | 19:00 | 1334 | 349 | 747 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 165 | -136 | 1334
2019-01-16 | 20:00 | 1270 | 349 | 748 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 106 | -136 | 1270
2019-01-16 | 21:00 | 1226 | 349 | 723 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 81 | -126 | 1226
2019-01-16 | 22:00 | 1143 | 349 | 723 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | -126 | 1143
2019-01-16 | 23:00 | 1076 | 349 | 664 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -126 | 1076
2019-01-17 | 0:00 | 1046 | 349 | 636 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -126 | 1046
2019-01-17 | 1:00 | 1055 | 349 | 643 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -126 | 1055
2019-01-17 | 2:00 | 1072 | 349 | 654 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -126 | 1072
2019-01-17 | 3:00 | 1042 | 349 | 630 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -23 | -126 | 1042
2019-01-17 | 4:00 | 1056 | 349 | 631 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -13 | -126 | 1056
2019-01-17 | 5:00 | 1070 | 349 | 640 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -126 | 1070
2019-01-17 | 6:00 | 1142 | 349 | 699 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | -126 | 1142
2019-01-17 | 7:00 | 1212 | 349 | 724 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 38 | 0 | 67 | -136 | 1212
2019-01-17 | 8:00 | 1291 | 349 | 723 | 39 | 36 | 89 | 58 | 0 | 37 | 0 | 96 | -136 | 1291
2019-01-17 | 9:00 | 1277 | 349 | 705 | 37 | 36 | 89 | 144 | 0 | 36 | 0 | 17 | -136 | 1277
2019-01-17 | 10:00 | 1220 | 349 | 621 | 36 | 36 | 89 | 237 | 0 | 39 | 0 | -51 | -136 | 1220
2019-01-17 | 11:00 | 1205 | 349 | 621 | 36 | 36 | 89 | 282 | 0 | 46 | 0 | -118 | -136 | 1205
2019-01-17 | 12:00 | 1236 | 349 | 622 | 36 | 36 | 89 | 344 | 0 | 49 | 0 | -153 | -136 | 1236
2019-01-17 | 13:00 | 1204 | 349 | 620 | 36 | 36 | 89 | 335 | 0 | 49 | 0 | -174 | -136 | 1204
2019-01-17 | 14:00 | 1177 | 349 | 620 | 38 | 36 | 89 | 274 | 0 | 54 | 0 | -147 | -136 | 1177
2019-01-17 | 15:00 | 1190 | 349 | 620 | 39 | 36 | 89 | 177 | 0 | 55 | 0 | -39 | -136 | 1190
2019-01-17 | 16:00 | 1201 | 349 | 691 | 41 | 36 | 89 | 65 | 0 | 59 | 0 | 7 | -136 | 1201
2019-01-17 | 17:00 | 1246 | 349 | 753 | 50 | 36 | 89 | 5 | 0 | 54 | 0 | 46 | -136 | 1246
2019-01-17 | 18:00 | 1376 | 349 | 754 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 166 | -136 | 1376
2019-01-17 | 19:00 | 1268 | 349 | 754 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 48 | -136 | 1268
2019-01-17 | 20:00 | 1214 | 349 | 720 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 29 | -136 | 1214
2019-01-17 | 21:00 | 1161 | 349 | 697 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | -126 | 1161
2019-01-17 | 22:00 | 1089 | 349 | 642 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -126 | 1089
2019-01-17 | 23:00 | 1069 | 349 | 637 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -126 | 1069
2019-01-18 | 0:00 | 1000 | 349 | 617 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -43 | -126 | 1000
2019-01-18 | 1:00 | 1010 | 349 | 618 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -33 | -126 | 1010
2019-01-18 | 2:00 | 1053 | 349 | 621 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -1 | -126 | 1053
2019-01-18 | 3:00 | 1085 | 349 | 641 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -126 | 1085
2019-01-18 | 4:00 | 1108 | 349 | 660 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | -126 | 1108
2019-01-18 | 5:00 | 1129 | 349 | 684 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | -126 | 1129
2019-01-18 | 6:00 | 1206 | 349 | 691 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 99 | -126 | 1206
2019-01-18 | 7:00 | 1292 | 349 | 717 | 41 | 36 | 89 | 10 | 0 | 15 | 0 | 171 | -136 | 1292
2019-01-18 | 8:00 | 1321 | 349 | 716 | 39 | 36 | 89 | 118 | 0 | 11 | 0 | 99 | -136 | 1321
2019-01-18 | 9:00 | 1245 | 349 | 669 | 37 | 36 | 89 | 256 | 0 | 4 | 0 | -59 | -136 | 1245
2019-01-18 | 10:00 | 1171 | 349 | 607 | 36 | 36 | 89 | 379 | 0 | 6 | 0 | -195 | -136 | 1171
2019-01-18 | 11:00 | 1133 | 349 | 518 | 36 | 36 | 89 | 460 | 0 | 5 | 0 | -224 | -136 | 1133
2019-01-18 | 12:00 | 1075 | 349 | 416 | 36 | 36 | 89 | 504 | 0 | 5 | 0 | -224 | -136 | 1075
2019-01-18 | 13:00 | 1093 | 349 | 463 | 36 | 36 | 89 | 476 | 0 | 4 | 0 | -224 | -136 | 1093
2019-01-18 | 14:00 | 1062 | 349 | 509 | 38 | 36 | 89 | 398 | 0 | 3 | 0 | -224 | -136 | 1062
2019-01-18 | 15:00 | 1057 | 349 | 596 | 39 | 36 | 89 | 275 | 0 | 3 | 0 | -194 | -136 | 1057
2019-01-18 | 16:00 | 1128 | 349 | 641 | 41 | 36 | 89 | 114 | 0 | 4 | 0 | -10 | -136 | 1128
2019-01-18 | 17:00 | 1178 | 349 | 694 | 50 | 36 | 89 | 9 | 0 | 3 | 0 | 84 | -136 | 1178
2019-01-18 | 18:00 | 1257 | 349 | 696 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 155 | -136 | 1257
2019-01-18 | 19:00 | 1247 | 349 | 695 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 145 | -136 | 1247
2019-01-18 | 20:00 | 1205 | 349 | 696 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 102 | -136 | 1205
2019-01-18 | 21:00 | 1169 | 349 | 695 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | -126 | 1169
2019-01-18 | 22:00 | 1122 | 349 | 696 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -126 | 1122
2019-01-18 | 23:00 | 1061 | 349 | 663 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -126 | 1061
2019-01-19 | 0:00 | 1019 | 349 | 612 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -123 | 1019
2019-01-19 | 1:00 | 1028 | 349 | 614 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -123 | 1028
2019-01-19 | 2:00 | 1066 | 349 | 617 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | -123 | 1066
2019-01-19 | 3:00 | 1094 | 349 | 617 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | -123 | 1094
2019-01-19 | 4:00 | 1101 | 349 | 617 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | -123 | 1101
2019-01-19 | 5:00 | 1093 | 349 | 616 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | -123 | 1093
2019-01-19 | 6:00 | 1121 | 349 | 618 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | -123 | 1121
2019-01-19 | 7:00 | 1195 | 349 | 673 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 5 | 0 | 116 | -125 | 1195
2019-01-19 | 8:00 | 1238 | 349 | 675 | 39 | 36 | 89 | 116 | 0 | 8 | 0 | 51 | -125 | 1238
2019-01-19 | 9:00 | 1158 | 349 | 647 | 37 | 36 | 89 | 253 | 0 | 5 | 0 | -133 | -125 | 1158
2019-01-19 | 10:00 | 1073 | 349 | 531 | 36 | 36 | 89 | 375 | 0 | 6 | 0 | -224 | -125 | 1073
2019-01-19 | 11:00 | 1048 | 349 | 454 | 36 | 36 | 89 | 426 | 0 | 7 | 0 | -224 | -125 | 1048
2019-01-19 | 12:00 | 1031 | 349 | 470 | 36 | 36 | 89 | 392 | 0 | 8 | 0 | -224 | -125 | 1031
2019-01-19 | 13:00 | 1044 | 349 | 558 | 36 | 36 | 89 | 307 | 0 | 5 | 0 | -211 | -125 | 1044
2019-01-19 | 14:00 | 1043 | 349 | 570 | 38 | 36 | 89 | 201 | 0 | 6 | 0 | -121 | -125 | 1043
2019-01-19 | 15:00 | 1059 | 349 | 569 | 39 | 36 | 89 | 115 | 0 | 10 | 0 | -23 | -125 | 1059
2019-01-19 | 16:00 | 1078 | 349 | 610 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 14 | 0 | 16 | -125 | 1078
2019-01-19 | 17:00 | 1095 | 349 | 614 | 50 | 36 | 89 | 3 | 0 | 15 | 0 | 64 | -125 | 1095
2019-01-19 | 18:00 | 1136 | 349 | 615 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 93 | -125 | 1136
2019-01-19 | 19:00 | 1119 | 349 | 613 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 74 | -125 | 1119
2019-01-19 | 20:00 | 1078 | 349 | 613 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | -125 | 1078
2019-01-19 | 21:00 | 1042 | 349 | 600 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -123 | 1042
2019-01-19 | 22:00 | 992 | 349 | 582 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -23 | -123 | 992
2019-01-19 | 23:00 | 944 | 349 | 580 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -57 | -123 | 944
2019-01-20 | 0:00 | 882 | 349 | 463 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | -123 | 882
2019-01-20 | 1:00 | 891 | 349 | 465 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -123 | 891
2019-01-20 | 2:00 | 931 | 349 | 486 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12 | -123 | 931
2019-01-20 | 3:00 | 960 | 349 | 485 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 19 | -123 | 960
2019-01-20 | 4:00 | 963 | 349 | 482 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 | -123 | 963
2019-01-20 | 5:00 | 927 | 349 | 462 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | -123 | 927
2019-01-20 | 6:00 | 884 | 349 | 421 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -123 | 884
2019-01-20 | 7:00 | 898 | 349 | 435 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | -125 | 898
2019-01-20 | 8:00 | 980 | 349 | 479 | 39 | 36 | 89 | 18 | 0 | 79 | 0 | 16 | -125 | 980
2019-01-20 | 9:00 | 1024 | 349 | 504 | 37 | 36 | 89 | 48 | 0 | 67 | 0 | 19 | -125 | 1024
2019-01-20 | 10:00 | 1008 | 349 | 439 | 36 | 36 | 89 | 113 | 0 | 68 | 0 | 3 | -125 | 1008
2019-01-20 | 11:00 | 935 | 349 | 266 | 36 | 36 | 89 | 213 | 0 | 72 | 0 | -1 | -125 | 935
2019-01-20 | 12:00 | 941 | 349 | 248 | 36 | 36 | 89 | 309 | 0 | 87 | 0 | -88 | -125 | 941
2019-01-20 | 13:00 | 903 | 349 | 247 | 36 | 36 | 89 | 283 | 0 | 84 | 0 | -96 | -125 | 903
2019-01-20 | 14:00 | 875 | 349 | 247 | 38 | 36 | 89 | 271 | 0 | 82 | 0 | -112 | -125 | 875
2019-01-20 | 15:00 | 885 | 349 | 246 | 39 | 36 | 89 | 215 | 0 | 80 | 0 | -44 | -125 | 885
2019-01-20 | 16:00 | 933 | 349 | 367 | 41 | 36 | 89 | 100 | 0 | 76 | 0 | 0 | -125 | 933
2019-01-20 | 17:00 | 1012 | 349 | 516 | 50 | 36 | 89 | 10 | 0 | 70 | 0 | 17 | -125 | 1012
2019-01-20 | 18:00 | 1103 | 349 | 598 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 25 | -125 | 1103
2019-01-20 | 19:00 | 1114 | 349 | 603 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 31 | -125 | 1114
2019-01-20 | 20:00 | 1082 | 349 | 582 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 20 | -125 | 1082
2019-01-20 | 21:00 | 1040 | 349 | 535 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 25 | -123 | 1040
2019-01-20 | 22:00 | 977 | 349 | 490 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | -123 | 977
2019-01-20 | 23:00 | 922 | 349 | 460 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -123 | 922
2019-01-21 | 0:00 | 889 | 349 | 513 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -77 | -126 | 889
2019-01-21 | 1:00 | 889 | 349 | 514 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -79 | -126 | 889
2019-01-21 | 2:00 | 945 | 349 | 516 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -30 | -126 | 945
2019-01-21 | 3:00 | 992 | 349 | 523 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -126 | 992
2019-01-21 | 4:00 | 1018 | 349 | 552 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -126 | 1018
2019-01-21 | 5:00 | 1044 | 349 | 593 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -126 | 1044
2019-01-21 | 6:00 | 1125 | 349 | 620 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | -126 | 1125
2019-01-21 | 7:00 | 1198 | 349 | 620 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 41 | 0 | 147 | -136 | 1198
2019-01-21 | 8:00 | 1250 | 349 | 609 | 39 | 36 | 89 | 121 | 0 | 35 | 0 | 108 | -136 | 1250
2019-01-21 | 9:00 | 1188 | 349 | 528 | 37 | 36 | 89 | 270 | 0 | 29 | 0 | -14 | -136 | 1188
2019-01-21 | 10:00 | 1112 | 349 | 501 | 36 | 36 | 89 | 399 | 0 | 23 | 0 | -185 | -136 | 1112
2019-01-21 | 11:00 | 1092 | 349 | 427 | 36 | 36 | 89 | 484 | 0 | 25 | 0 | -218 | -136 | 1092
2019-01-21 | 12:00 | 1054 | 349 | 352 | 36 | 36 | 89 | 516 | 0 | 31 | 0 | -219 | -136 | 1054
2019-01-21 | 13:00 | 1073 | 349 | 406 | 36 | 36 | 89 | 481 | 0 | 30 | 0 | -218 | -136 | 1073
2019-01-21 | 14:00 | 1057 | 349 | 471 | 38 | 36 | 89 | 392 | 0 | 34 | 0 | -216 | -136 | 1057
2019-01-21 | 15:00 | 1085 | 349 | 503 | 39 | 36 | 89 | 262 | 0 | 31 | 0 | -88 | -136 | 1085
2019-01-21 | 16:00 | 1152 | 349 | 629 | 41 | 36 | 89 | 108 | 0 | 31 | 0 | 5 | -136 | 1152
2019-01-21 | 17:00 | 1210 | 349 | 704 | 50 | 36 | 89 | 11 | 0 | 34 | 0 | 73 | -136 | 1210
2019-01-21 | 18:00 | 1301 | 349 | 703 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 163 | -136 | 1301
2019-01-21 | 19:00 | 1263 | 349 | 703 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 126 | -136 | 1263
2019-01-21 | 20:00 | 1226 | 349 | 657 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 137 | -136 | 1226
2019-01-21 | 21:00 | 1182 | 349 | 656 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 85 | -126 | 1182
2019-01-21 | 22:00 | 1112 | 349 | 657 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | -126 | 1112
2019-01-21 | 23:00 | 1039 | 349 | 618 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -9 | -126 | 1039
2019-01-22 | 0:00 | 997 | 349 | 589 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -16 | -126 | 997
2019-01-22 | 1:00 | 989 | 349 | 590 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -27 | -126 | 989
2019-01-22 | 2:00 | 1038 | 349 | 602 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -126 | 1038
2019-01-22 | 3:00 | 1062 | 349 | 611 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -126 | 1062
2019-01-22 | 4:00 | 1076 | 349 | 626 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -126 | 1076
2019-01-22 | 5:00 | 1090 | 349 | 650 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -126 | 1090
2019-01-22 | 6:00 | 1158 | 349 | 670 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 59 | -126 | 1158
2019-01-22 | 7:00 | 1223 | 349 | 670 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 25 | 0 | 140 | -136 | 1223
2019-01-22 | 8:00 | 1289 | 349 | 671 | 39 | 36 | 89 | 97 | 0 | 18 | 0 | 126 | -136 | 1289
2019-01-22 | 9:00 | 1217 | 349 | 615 | 37 | 36 | 89 | 211 | 0 | 16 | 0 | 0 | -136 | 1217
2019-01-22 | 10:00 | 1164 | 349 | 579 | 36 | 36 | 89 | 341 | 0 | 13 | 0 | -143 | -136 | 1164
2019-01-22 | 11:00 | 1180 | 349 | 579 | 36 | 36 | 89 | 413 | 0 | 17 | 0 | -203 | -136 | 1180
2019-01-22 | 12:00 | 1161 | 349 | 551 | 36 | 36 | 89 | 441 | 0 | 19 | 0 | -224 | -136 | 1161
2019-01-22 | 13:00 | 1138 | 349 | 551 | 36 | 36 | 89 | 418 | 0 | 19 | 0 | -224 | -136 | 1138
2019-01-22 | 14:00 | 1108 | 349 | 576 | 38 | 36 | 89 | 336 | 0 | 23 | 0 | -203 | -136 | 1108
2019-01-22 | 15:00 | 1114 | 349 | 577 | 39 | 36 | 89 | 239 | 0 | 26 | 0 | -105 | -136 | 1114
2019-01-22 | 16:00 | 1141 | 349 | 628 | 41 | 36 | 89 | 111 | 0 | 25 | 0 | -2 | -136 | 1141
2019-01-22 | 17:00 | 1196 | 349 | 716 | 50 | 36 | 89 | 10 | 0 | 22 | 0 | 60 | -136 | 1196
2019-01-22 | 18:00 | 1285 | 349 | 717 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 141 | -136 | 1285
2019-01-22 | 19:00 | 1246 | 349 | 716 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 95 | -136 | 1246
2019-01-22 | 20:00 | 1217 | 349 | 668 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 110 | -136 | 1217
2019-01-22 | 21:00 | 1165 | 349 | 669 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 49 | -126 | 1165
2019-01-22 | 22:00 | 1097 | 349 | 654 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -126 | 1097
2019-01-22 | 23:00 | 1033 | 349 | 596 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -126 | 1033
2019-01-23 | 0:00 | 983 | 349 | 589 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -40 | -126 | 983
2019-01-23 | 1:00 | 995 | 349 | 589 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -21 | -126 | 995
2019-01-23 | 2:00 | 1036 | 349 | 601 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | -126 | 1036
2019-01-23 | 3:00 | 1068 | 349 | 612 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 | -126 | 1068
2019-01-23 | 4:00 | 1082 | 349 | 612 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 24 | -126 | 1082
2019-01-23 | 5:00 | 1097 | 349 | 612 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 49 | -126 | 1097
2019-01-23 | 6:00 | 1162 | 349 | 614 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 123 | -126 | 1162
2019-01-23 | 7:00 | 1247 | 349 | 677 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 23 | 0 | 157 | -136 | 1247
2019-01-23 | 8:00 | 1273 | 349 | 678 | 39 | 36 | 89 | 111 | 0 | 20 | 0 | 87 | -136 | 1273
2019-01-23 | 9:00 | 1200 | 349 | 654 | 37 | 36 | 89 | 249 | 0 | 13 | 0 | -91 | -136 | 1200
2019-01-23 | 10:00 | 1116 | 349 | 574 | 36 | 36 | 89 | 365 | 0 | 14 | 0 | -211 | -136 | 1116
2019-01-23 | 11:00 | 1103 | 349 | 496 | 36 | 36 | 89 | 434 | 0 | 23 | 0 | -224 | -136 | 1103
2019-01-23 | 12:00 | 1114 | 349 | 466 | 36 | 36 | 89 | 468 | 0 | 30 | 0 | -224 | -136 | 1114
2019-01-23 | 13:00 | 1088 | 349 | 466 | 36 | 36 | 89 | 437 | 0 | 35 | 0 | -224 | -136 | 1088
2019-01-23 | 14:00 | 1059 | 349 | 495 | 38 | 36 | 89 | 370 | 0 | 42 | 0 | -224 | -136 | 1059
2019-01-23 | 15:00 | 1068 | 349 | 577 | 39 | 36 | 89 | 258 | 0 | 44 | 0 | -188 | -136 | 1068
2019-01-23 | 16:00 | 1112 | 349 | 601 | 41 | 36 | 89 | 111 | 0 | 43 | 0 | -22 | -136 | 1112
2019-01-23 | 17:00 | 1149 | 349 | 614 | 50 | 36 | 89 | 11 | 0 | 40 | 0 | 96 | -136 | 1149
2019-01-23 | 18:00 | 1220 | 349 | 616 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 155 | -136 | 1220
2019-01-23 | 19:00 | 1203 | 349 | 616 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 138 | -136 | 1203
2019-01-23 | 20:00 | 1166 | 349 | 615 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 107 | -136 | 1166
2019-01-23 | 21:00 | 1118 | 349 | 614 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 55 | -126 | 1118
2019-01-23 | 22:00 | 1057 | 349 | 612 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | -126 | 1057
2019-01-23 | 23:00 | 999 | 349 | 589 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -15 | -126 | 999
2019-01-24 | 0:00 | 947 | 349 | 588 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -57 | -126 | 947
2019-01-24 | 1:00 | 963 | 349 | 589 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -39 | -126 | 963
2019-01-24 | 2:00 | 1011 | 349 | 593 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -126 | 1011
2019-01-24 | 3:00 | 1053 | 349 | 619 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -126 | 1053
2019-01-24 | 4:00 | 1069 | 349 | 627 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | -126 | 1069
2019-01-24 | 5:00 | 1087 | 349 | 634 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | -126 | 1087
2019-01-24 | 6:00 | 1149 | 349 | 638 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 92 | -126 | 1149
2019-01-24 | 7:00 | 1207 | 349 | 687 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 22 | 0 | 110 | -136 | 1207
2019-01-24 | 8:00 | 1267 | 349 | 687 | 39 | 36 | 89 | 95 | 0 | 19 | 0 | 89 | -136 | 1267
2019-01-24 | 9:00 | 1213 | 349 | 655 | 37 | 36 | 89 | 227 | 0 | 10 | 0 | -54 | -136 | 1213
2019-01-24 | 10:00 | 1130 | 349 | 577 | 36 | 36 | 89 | 355 | 0 | 7 | 0 | -183 | -136 | 1130
2019-01-24 | 11:00 | 1112 | 349 | 509 | 36 | 36 | 89 | 449 | 0 | 4 | 0 | -224 | -136 | 1112
2019-01-24 | 12:00 | 1108 | 349 | 491 | 36 | 36 | 89 | 464 | 0 | 3 | 0 | -224 | -136 | 1108
2019-01-24 | 13:00 | 1094 | 349 | 508 | 36 | 36 | 89 | 432 | 0 | 4 | 0 | -224 | -136 | 1094
2019-01-24 | 14:00 | 1064 | 349 | 538 | 38 | 36 | 89 | 369 | 0 | 5 | 0 | -224 | -136 | 1064
2019-01-24 | 15:00 | 1067 | 349 | 577 | 39 | 36 | 89 | 255 | 0 | 6 | 0 | -148 | -136 | 1067
2019-01-24 | 16:00 | 1115 | 349 | 618 | 41 | 36 | 89 | 111 | 0 | 6 | 0 | 1 | -136 | 1115
2019-01-24 | 17:00 | 1157 | 349 | 663 | 50 | 36 | 89 | 13 | 0 | 7 | 0 | 86 | -136 | 1157
2019-01-24 | 18:00 | 1250 | 349 | 668 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 173 | -136 | 1250
2019-01-24 | 19:00 | 1217 | 349 | 667 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | -136 | 1217
2019-01-24 | 20:00 | 1186 | 349 | 667 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 109 | -136 | 1186
2019-01-24 | 21:00 | 1146 | 349 | 666 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | -126 | 1146
2019-01-24 | 22:00 | 1088 | 349 | 657 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -126 | 1088
2019-01-24 | 23:00 | 1035 | 349 | 637 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 1035
2019-01-25 | 0:00 | 984 | 349 | 592 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 984
2019-01-25 | 1:00 | 995 | 349 | 603 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -126 | 995
2019-01-25 | 2:00 | 1042 | 349 | 630 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | -126 | 1042
2019-01-25 | 3:00 | 1076 | 349 | 636 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -126 | 1076
2019-01-25 | 4:00 | 1093 | 349 | 637 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | -126 | 1093
2019-01-25 | 5:00 | 1111 | 349 | 637 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 | -126 | 1111
2019-01-25 | 6:00 | 1187 | 349 | 637 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 147 | -126 | 1187
2019-01-25 | 7:00 | 1256 | 349 | 695 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 6 | 0 | 165 | -136 | 1256
2019-01-25 | 8:00 | 1281 | 349 | 694 | 39 | 36 | 89 | 117 | 0 | 5 | 0 | 88 | -136 | 1281
2019-01-25 | 9:00 | 1204 | 349 | 662 | 37 | 36 | 89 | 260 | 0 | 4 | 0 | -97 | -136 | 1204
2019-01-25 | 10:00 | 1125 | 349 | 568 | 36 | 36 | 89 | 389 | 0 | 3 | 0 | -209 | -136 | 1125
2019-01-25 | 11:00 | 1099 | 349 | 469 | 36 | 36 | 89 | 472 | 0 | 8 | 0 | -224 | -136 | 1099
2019-01-25 | 12:00 | 1063 | 349 | 401 | 36 | 36 | 89 | 499 | 0 | 13 | 0 | -224 | -136 | 1063
2019-01-25 | 13:00 | 1073 | 349 | 450 | 36 | 36 | 89 | 452 | 0 | 21 | 0 | -224 | -136 | 1073
2019-01-25 | 14:00 | 1067 | 349 | 534 | 38 | 36 | 89 | 346 | 0 | 35 | 0 | -224 | -136 | 1067
2019-01-25 | 15:00 | 1098 | 349 | 578 | 39 | 36 | 89 | 226 | 0 | 50 | 0 | -133 | -136 | 1098
2019-01-25 | 16:00 | 1147 | 349 | 614 | 41 | 36 | 89 | 90 | 0 | 55 | 0 | 9 | -136 | 1147
2019-01-25 | 17:00 | 1177 | 349 | 630 | 50 | 36 | 89 | 11 | 0 | 63 | 0 | 85 | -136 | 1177
2019-01-25 | 18:00 | 1239 | 349 | 633 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 137 | -136 | 1239
2019-01-25 | 19:00 | 1219 | 349 | 631 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 109 | -136 | 1219
2019-01-25 | 20:00 | 1164 | 349 | 630 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 52 | -136 | 1164
2019-01-25 | 21:00 | 1125 | 349 | 625 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 13 | -126 | 1125
2019-01-25 | 22:00 | 1065 | 349 | 591 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -8 | -126 | 1065
2019-01-25 | 23:00 | 1006 | 349 | 589 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -54 | -126 | 1006
2019-01-26 | 0:00 | 956 | 349 | 535 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | -50 | -123 | 956
2019-01-26 | 1:00 | 953 | 349 | 535 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 85 | 0 | -56 | -123 | 953
2019-01-26 | 2:00 | 999 | 349 | 543 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | -26 | -123 | 999
2019-01-26 | 3:00 | 1035 | 349 | 561 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -17 | -123 | 1035
2019-01-26 | 4:00 | 1054 | 349 | 577 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | -15 | -123 | 1054
2019-01-26 | 5:00 | 1051 | 349 | 586 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -14 | -123 | 1051
2019-01-26 | 6:00 | 1067 | 349 | 603 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -10 | -123 | 1067
2019-01-26 | 7:00 | 1119 | 349 | 619 | 41 | 36 | 89 | 7 | 0 | 76 | 0 | 27 | -125 | 1119
2019-01-26 | 8:00 | 1220 | 349 | 608 | 39 | 36 | 89 | 75 | 0 | 76 | 0 | 73 | -125 | 1220
2019-01-26 | 9:00 | 1214 | 349 | 582 | 37 | 36 | 89 | 177 | 0 | 78 | 0 | -9 | -125 | 1214
2019-01-26 | 10:00 | 1166 | 349 | 520 | 36 | 36 | 89 | 281 | 0 | 83 | 0 | -103 | -125 | 1166
2019-01-26 | 11:00 | 1158 | 349 | 516 | 36 | 36 | 89 | 365 | 0 | 89 | 0 | -197 | -125 | 1158
2019-01-26 | 12:00 | 1157 | 349 | 507 | 36 | 36 | 89 | 393 | 0 | 83 | 0 | -211 | -125 | 1157
2019-01-26 | 13:00 | 1148 | 349 | 521 | 36 | 36 | 89 | 306 | 0 | 77 | 0 | -141 | -125 | 1148
2019-01-26 | 14:00 | 1140 | 349 | 523 | 38 | 36 | 89 | 281 | 0 | 72 | 0 | -123 | -125 | 1140
2019-01-26 | 15:00 | 1157 | 349 | 567 | 39 | 36 | 89 | 187 | 0 | 68 | 0 | -53 | -125 | 1157
2019-01-26 | 16:00 | 1212 | 349 | 649 | 41 | 36 | 89 | 85 | 0 | 68 | 0 | 20 | -125 | 1212
2019-01-26 | 17:00 | 1251 | 349 | 701 | 50 | 36 | 89 | 10 | 0 | 63 | 0 | 78 | -125 | 1251
2019-01-26 | 18:00 | 1311 | 349 | 702 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 140 | -125 | 1311
2019-01-26 | 19:00 | 1278 | 349 | 701 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 110 | -125 | 1278
2019-01-26 | 20:00 | 1233 | 349 | 655 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 121 | -125 | 1233
2019-01-26 | 21:00 | 1202 | 349 | 654 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 97 | -123 | 1202
2019-01-26 | 22:00 | 1131 | 349 | 655 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | -123 | 1131
2019-01-26 | 23:00 | 1074 | 349 | 639 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -123 | 1074
2019-01-27 | 0:00 | 1023 | 349 | 582 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | -123 | 1023
2019-01-27 | 1:00 | 1031 | 349 | 583 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 22 | -123 | 1031
2019-01-27 | 2:00 | 1063 | 349 | 586 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 49 | -123 | 1063
2019-01-27 | 3:00 | 1088 | 349 | 587 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 62 | -123 | 1088
2019-01-27 | 4:00 | 1086 | 349 | 587 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 64 | -123 | 1086
2019-01-27 | 5:00 | 1062 | 349 | 585 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 53 | -123 | 1062
2019-01-27 | 6:00 | 1057 | 349 | 586 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 52 | -123 | 1057
2019-01-27 | 7:00 | 1107 | 349 | 586 | 41 | 36 | 89 | 12 | 0 | 17 | 0 | 102 | -125 | 1107
2019-01-27 | 8:00 | 1170 | 349 | 580 | 39 | 36 | 89 | 116 | -4 | 13 | 0 | 77 | -125 | 1170
2019-01-27 | 9:00 | 1129 | 349 | 558 | 37 | 36 | 89 | 249 | -9 | 8 | 0 | -63 | -125 | 1129
2019-01-27 | 10:00 | 1043 | 349 | 500 | 36 | 36 | 89 | 391 | -14 | 5 | 0 | -224 | -125 | 1043
2019-01-27 | 11:00 | 981 | 349 | 351 | 36 | 36 | 89 | 483 | -18 | 4 | 0 | -224 | -125 | 981
2019-01-27 | 12:00 | 954 | 349 | 296 | 36 | 36 | 89 | 514 | -19 | 2 | 0 | -224 | -125 | 954
2019-01-27 | 13:00 | 922 | 349 | 285 | 36 | 36 | 89 | 490 | -18 | 4 | 0 | -224 | -125 | 922
2019-01-27 | 14:00 | 898 | 349 | 323 | 38 | 36 | 89 | 424 | -16 | 4 | 0 | -224 | -125 | 898
2019-01-27 | 15:00 | 899 | 349 | 437 | 39 | 36 | 89 | 305 | -11 | 4 | 0 | -224 | -125 | 899
2019-01-27 | 16:00 | 956 | 349 | 568 | 41 | 36 | 89 | 140 | -5 | 3 | 0 | -140 | -125 | 956
2019-01-27 | 17:00 | 1056 | 349 | 587 | 50 | 36 | 89 | 17 | -1 | 3 | 0 | 51 | -125 | 1056
2019-01-27 | 18:00 | 1167 | 349 | 677 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | -125 | 1167
2019-01-27 | 19:00 | 1205 | 349 | 678 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 111 | -125 | 1205
2019-01-27 | 20:00 | 1180 | 349 | 678 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | -125 | 1180
2019-01-27 | 21:00 | 1137 | 349 | 591 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 131 | -123 | 1137
2019-01-27 | 22:00 | 1071 | 349 | 589 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | -123 | 1071
2019-01-27 | 23:00 | 1023 | 349 | 588 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | -123 | 1023
2019-01-28 | 0:00 | 995 | 349 | 618 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -18 | -126 | 995
2019-01-28 | 1:00 | 999 | 349 | 619 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -19 | -126 | 999
2019-01-28 | 2:00 | 1019 | 349 | 619 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -11 | -126 | 1019
2019-01-28 | 3:00 | 1045 | 349 | 620 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -3 | -126 | 1045
2019-01-28 | 4:00 | 1055 | 349 | 625 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -3 | -126 | 1055
2019-01-28 | 5:00 | 1072 | 349 | 643 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -126 | 1072
2019-01-28 | 6:00 | 1155 | 349 | 729 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -126 | 1155
2019-01-28 | 7:00 | 1231 | 349 | 772 | 41 | 36 | 89 | 8 | 0 | 29 | 0 | 43 | -136 | 1231
2019-01-28 | 8:00 | 1323 | 349 | 770 | 39 | 36 | 89 | 66 | 0 | 28 | 0 | 82 | -136 | 1323
2019-01-28 | 9:00 | 1303 | 349 | 742 | 37 | 36 | 89 | 159 | 0 | 27 | 0 | 0 | -136 | 1303
2019-01-28 | 10:00 | 1241 | 349 | 609 | 36 | 36 | 89 | 242 | 0 | 38 | 0 | -22 | -136 | 1241
2019-01-28 | 11:00 | 1225 | 349 | 609 | 36 | 36 | 89 | 266 | 0 | 52 | 0 | -76 | -136 | 1225
2019-01-28 | 12:00 | 1191 | 349 | 609 | 36 | 36 | 89 | 255 | 0 | 58 | 0 | -105 | -136 | 1191
2019-01-28 | 13:00 | 1219 | 349 | 609 | 36 | 36 | 89 | 243 | 0 | 65 | 0 | -72 | -136 | 1219
2019-01-28 | 14:00 | 1214 | 349 | 608 | 38 | 36 | 89 | 186 | 0 | 70 | 0 | -26 | -136 | 1214
2019-01-28 | 15:00 | 1207 | 349 | 653 | 39 | 36 | 89 | 106 | 0 | 72 | 0 | -1 | -136 | 1207
2019-01-28 | 16:00 | 1242 | 349 | 749 | 41 | 36 | 89 | 43 | 0 | 71 | 0 | 0 | -136 | 1242
2019-01-28 | 17:00 | 1264 | 349 | 769 | 50 | 36 | 89 | 6 | 0 | 67 | 0 | 34 | -136 | 1264
2019-01-28 | 18:00 | 1307 | 349 | 771 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 71 | -136 | 1307
2019-01-28 | 19:00 | 1262 | 349 | 770 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 32 | -136 | 1262
2019-01-28 | 20:00 | 1216 | 349 | 763 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -136 | 1216
2019-01-28 | 21:00 | 1158 | 349 | 702 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -126 | 1158
2019-01-28 | 22:00 | 1086 | 349 | 643 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -1 | -126 | 1086
2019-01-28 | 23:00 | 1023 | 349 | 618 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -29 | -126 | 1023
2019-01-29 | 0:00 | 980 | 349 | 604 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -46 | -126 | 980
2019-01-29 | 1:00 | 983 | 349 | 604 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -38 | -126 | 983
2019-01-29 | 2:00 | 1025 | 349 | 605 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -5 | -126 | 1025
2019-01-29 | 3:00 | 1065 | 349 | 627 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -126 | 1065
2019-01-29 | 4:00 | 1087 | 349 | 634 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 18 | -126 | 1087
2019-01-29 | 5:00 | 1109 | 349 | 635 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | -126 | 1109
2019-01-29 | 6:00 | 1188 | 349 | 638 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 131 | -126 | 1188
2019-01-29 | 7:00 | 1265 | 349 | 700 | 41 | 36 | 89 | 13 | 0 | 22 | 0 | 151 | -136 | 1265
2019-01-29 | 8:00 | 1298 | 349 | 701 | 39 | 36 | 89 | 116 | 0 | 16 | 0 | 88 | -136 | 1298
2019-01-29 | 9:00 | 1223 | 349 | 670 | 37 | 36 | 89 | 264 | 0 | 10 | 0 | -96 | -136 | 1223
2019-01-29 | 10:00 | 1136 | 349 | 576 | 36 | 36 | 89 | 394 | 0 | 7 | 0 | -215 | -136 | 1136
2019-01-29 | 11:00 | 1108 | 349 | 476 | 36 | 36 | 89 | 477 | 0 | 5 | 0 | -224 | -136 | 1108
2019-01-29 | 12:00 | 1083 | 349 | 420 | 36 | 36 | 89 | 511 | 0 | 2 | 0 | -224 | -136 | 1083
2019-01-29 | 13:00 | 1087 | 349 | 452 | 36 | 36 | 89 | 484 | 0 | 1 | 0 | -224 | -136 | 1087
2019-01-29 | 14:00 | 1068 | 349 | 498 | 38 | 36 | 89 | 416 | 0 | 2 | 0 | -224 | -136 | 1068
2019-01-29 | 15:00 | 1068 | 349 | 586 | 39 | 36 | 89 | 295 | 0 | 4 | 0 | -194 | -136 | 1068
2019-01-29 | 16:00 | 1107 | 349 | 614 | 41 | 36 | 89 | 139 | 0 | 6 | 0 | -31 | -136 | 1107
2019-01-29 | 17:00 | 1159 | 349 | 675 | 50 | 36 | 89 | 17 | 0 | 5 | 0 | 74 | -136 | 1159
2019-01-29 | 18:00 | 1244 | 349 | 678 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 160 | -136 | 1244
2019-01-29 | 19:00 | 1234 | 349 | 678 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 148 | -136 | 1234
2019-01-29 | 20:00 | 1205 | 349 | 678 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 119 | -136 | 1205
2019-01-29 | 21:00 | 1165 | 349 | 678 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | -126 | 1165
2019-01-29 | 22:00 | 1101 | 349 | 674 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | -126 | 1101
2019-01-29 | 23:00 | 1040 | 349 | 647 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 1040
2019-01-30 | 0:00 | 995 | 349 | 608 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 995
2019-01-30 | 1:00 | 1006 | 349 | 617 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -126 | 1006
2019-01-30 | 2:00 | 1049 | 349 | 653 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 1049
2019-01-30 | 3:00 | 1075 | 349 | 665 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 1075
2019-01-30 | 4:00 | 1083 | 349 | 674 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -126 | 1083
2019-01-30 | 5:00 | 1088 | 349 | 687 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -126 | 1088
2019-01-30 | 6:00 | 1161 | 349 | 756 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -126 | 1161
2019-01-30 | 7:00 | 1244 | 349 | 770 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86 | -136 | 1244
2019-01-30 | 8:00 | 1293 | 349 | 769 | 39 | 36 | 89 | 72 | 0 | 0 | 0 | 75 | -136 | 1293
2019-01-30 | 9:00 | 1277 | 349 | 731 | 37 | 36 | 89 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | -136 | 1277
2019-01-30 | 10:00 | 1216 | 349 | 609 | 36 | 36 | 89 | 238 | 0 | 0 | 0 | -5 | -136 | 1216
2019-01-30 | 11:00 | 1191 | 349 | 595 | 36 | 36 | 89 | 311 | 0 | 0 | 0 | -89 | -136 | 1191
2019-01-30 | 12:00 | 1129 | 349 | 594 | 36 | 36 | 89 | 294 | 0 | 1 | 0 | -134 | -136 | 1129
2019-01-30 | 13:00 | 1150 | 349 | 593 | 36 | 36 | 89 | 270 | 0 | 1 | 0 | -88 | -136 | 1150
2019-01-30 | 14:00 | 1133 | 349 | 593 | 38 | 36 | 89 | 238 | 0 | 1 | 0 | -75 | -136 | 1133
2019-01-30 | 15:00 | 1127 | 349 | 614 | 39 | 36 | 89 | 136 | 0 | 1 | 0 | -1 | -136 | 1127
2019-01-30 | 16:00 | 1157 | 349 | 720 | 41 | 36 | 89 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | 1157
2019-01-30 | 17:00 | 1172 | 349 | 762 | 50 | 36 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | -136 | 1172
2019-01-30 | 18:00 | 1224 | 349 | 769 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | -136 | 1224
2019-01-30 | 19:00 | 1203 | 349 | 767 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | -136 | 1203
2019-01-30 | 20:00 | 1154 | 349 | 747 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -136 | 1154
2019-01-30 | 21:00 | 1101 | 349 | 691 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 1101
2019-01-30 | 22:00 | 1034 | 349 | 631 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 1034
2019-01-30 | 23:00 | 980 | 349 | 603 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | -126 | 980
2019-01-31 | 0:00 | 926 | 349 | 640 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -102 | -126 | 926
2019-01-31 | 1:00 | 928 | 349 | 639 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -102 | -126 | 928
2019-01-31 | 2:00 | 972 | 349 | 641 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -71 | -126 | 972
2019-01-31 | 3:00 | 1008 | 349 | 641 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -50 | -126 | 1008
2019-01-31 | 4:00 | 1021 | 349 | 641 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -40 | -126 | 1021
2019-01-31 | 5:00 | 1020 | 349 | 641 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -37 | -126 | 1020
2019-01-31 | 6:00 | 1068 | 349 | 653 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -126 | 1068
2019-01-31 | 7:00 | 1124 | 349 | 731 | 41 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -136 | 1124
2019-01-31 | 8:00 | 1227 | 349 | 781 | 39 | 36 | 89 | 6 | 0 | 13 | 0 | 50 | -136 | 1227
2019-01-31 | 9:00 | 1277 | 349 | 782 | 37 | 36 | 89 | 20 | 0 | 13 | 0 | 87 | -136 | 1277
2019-01-31 | 10:00 | 1270 | 349 | 779 | 36 | 36 | 89 | 35 | 0 | 26 | 0 | 56 | -136 | 1270
2019-01-31 | 11:00 | 1277 | 349 | 777 | 36 | 36 | 89 | 41 | 0 | 52 | 0 | 33 | -136 | 1277
2019-01-31 | 12:00 | 1247 | 349 | 768 | 36 | 36 | 89 | 35 | 0 | 70 | 0 | 0 | -136 | 1247
2019-01-31 | 13:00 | 1276 | 349 | 776 | 36 | 36 | 89 | 36 | 0 | 75 | 0 | 15 | -136 | 1276
2019-01-31 | 14:00 | 1250 | 349 | 773 | 38 | 36 | 89 | 31 | 0 | 62 | 0 | 8 | -136 | 1250
2019-01-31 | 15:00 | 1239 | 349 | 768 | 39 | 36 | 89 | 27 | 0 | 67 | 0 | 0 | -136 | 1239
2019-01-31 | 16:00 | 1266 | 349 | 776 | 41 | 36 | 89 | 16 | 0 | 80 | 0 | 15 | -136 | 1266
2019-01-31 | 17:00 | 1260 | 349 | 776 | 50 | 36 | 89 | 3 | 0 | 78 | 0 | 15 | -136 | 1260
2019-01-31 | 18:00 | 1301 | 349 | 778 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 48 | -136 | 1301
2019-01-31 | 19:00 | 1265 | 349 | 776 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 19 | -136 | 1265
2019-01-31 | 20:00 | 1217 | 349 | 749 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -136 | 1217
2019-01-31 | 21:00 | 1156 | 349 | 683 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -126 | 1156
2019-01-31 | 22:00 | 1086 | 349 | 643 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -23 | -126 | 1086
2019-01-31 | 23:00 | 1012 | 349 | 641 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -84 | -126 | 1012
2019-02-01 | 0:00 | 964 | 349 | 617 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -103 | -129 | 964
2019-02-01 | 1:00 | 980 | 349 | 617 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -87 | -129 | 980
2019-02-01 | 2:00 | 1019 | 349 | 617 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -55 | -129 | 1019
2019-02-01 | 3:00 | 1057 | 349 | 619 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -37 | -129 | 1057
2019-02-01 | 4:00 | 1082 | 349 | 618 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -13 | -129 | 1082
2019-02-01 | 5:00 | 1096 | 349 | 634 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | -129 | 1096
2019-02-01 | 6:00 | 1164 | 349 | 644 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 58 | -129 | 1164
2019-02-01 | 7:00 | 1232 | 349 | 646 | 43 | 36 | 89 | 9 | 0 | 63 | 0 | 133 | -136 | 1232
2019-02-01 | 8:00 | 1272 | 349 | 645 | 41 | 36 | 89 | 87 | 0 | 59 | 0 | 102 | -136 | 1272
2019-02-01 | 9:00 | 1268 | 349 | 628 | 38 | 36 | 89 | 210 | 0 | 53 | 0 | 1 | -136 | 1268
2019-02-01 | 10:00 | 1212 | 349 | 608 | 37 | 36 | 89 | 299 | 0 | 50 | 0 | -120 | -136 | 1212
2019-02-01 | 11:00 | 1189 | 349 | 608 | 37 | 36 | 89 | 346 | 0 | 50 | 0 | -190 | -136 | 1189
2019-02-01 | 12:00 | 1176 | 349 | 587 | 37 | 36 | 89 | 383 | 0 | 55 | 0 | -224 | -136 | 1176
2019-02-01 | 13:00 | 1205 | 349 | 608 | 37 | 36 | 89 | 363 | 0 | 59 | 0 | -200 | -136 | 1205
2019-02-01 | 14:00 | 1178 | 349 | 607 | 39 | 36 | 89 | 317 | 0 | 62 | 0 | -185 | -136 | 1178
2019-02-01 | 15:00 | 1174 | 349 | 608 | 40 | 36 | 89 | 225 | 0 | 63 | 0 | -100 | -136 | 1174
2019-02-01 | 16:00 | 1229 | 349 | 671 | 42 | 36 | 89 | 107 | 0 | 57 | 0 | 14 | -136 | 1229
2019-02-01 | 17:00 | 1274 | 349 | 739 | 52 | 36 | 89 | 13 | 0 | 48 | 0 | 84 | -136 | 1274
2019-02-01 | 18:00 | 1328 | 349 | 740 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 142 | -136 | 1328
2019-02-01 | 19:00 | 1312 | 349 | 741 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 130 | -136 | 1312
2019-02-01 | 20:00 | 1277 | 349 | 714 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 122 | -136 | 1277
2019-02-01 | 21:00 | 1228 | 349 | 712 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 71 | -129 | 1228
2019-02-01 | 22:00 | 1168 | 349 | 708 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | -129 | 1168
2019-02-01 | 23:00 | 1115 | 349 | 691 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | -129 | 1115
2019-02-02 | 0:00 | 1061 | 349 | 612 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | -124 | 1061
2019-02-02 | 1:00 | 1061 | 349 | 611 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | -124 | 1061
2019-02-02 | 2:00 | 1088 | 349 | 612 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 57 | -124 | 1088
2019-02-02 | 3:00 | 1110 | 349 | 612 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 66 | -124 | 1110
2019-02-02 | 4:00 | 1112 | 349 | 611 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 71 | -124 | 1112
2019-02-02 | 5:00 | 1091 | 349 | 612 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 61 | -124 | 1091
2019-02-02 | 6:00 | 1114 | 349 | 613 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 86 | -124 | 1114
2019-02-02 | 7:00 | 1163 | 349 | 672 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 10 | 0 | 76 | -124 | 1163
2019-02-02 | 8:00 | 1222 | 349 | 674 | 41 | 36 | 89 | 95 | 0 | 8 | 0 | 54 | -124 | 1222
2019-02-02 | 9:00 | 1208 | 349 | 647 | 38 | 36 | 89 | 212 | 0 | 5 | 0 | -44 | -124 | 1208
2019-02-02 | 10:00 | 1152 | 349 | 572 | 37 | 36 | 89 | 325 | 0 | 4 | 0 | -136 | -124 | 1152
2019-02-02 | 11:00 | 1127 | 349 | 532 | 37 | 36 | 89 | 429 | 0 | 3 | 0 | -224 | -124 | 1127
2019-02-02 | 12:00 | 1093 | 349 | 448 | 37 | 36 | 89 | 479 | 0 | 3 | 0 | -224 | -124 | 1093
2019-02-02 | 13:00 | 1064 | 349 | 435 | 37 | 36 | 89 | 465 | 0 | 1 | 0 | -224 | -124 | 1064
2019-02-02 | 14:00 | 1008 | 349 | 432 | 39 | 36 | 89 | 409 | 0 | 2 | 0 | -224 | -124 | 1008
2019-02-02 | 15:00 | 972 | 349 | 493 | 40 | 36 | 89 | 312 | 0 | 1 | 0 | -224 | -124 | 972
2019-02-02 | 16:00 | 1002 | 349 | 581 | 42 | 36 | 89 | 153 | 0 | 3 | 0 | -127 | -124 | 1002
2019-02-02 | 17:00 | 1063 | 349 | 610 | 52 | 36 | 89 | 20 | 0 | 4 | 0 | 27 | -124 | 1063
2019-02-02 | 18:00 | 1153 | 349 | 613 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | -124 | 1153
2019-02-02 | 19:00 | 1163 | 349 | 613 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 126 | -124 | 1163
2019-02-02 | 20:00 | 1134 | 349 | 612 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 94 | -124 | 1134
2019-02-02 | 21:00 | 1097 | 349 | 611 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | -124 | 1097
2019-02-02 | 22:00 | 1048 | 349 | 611 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -124 | 1048
2019-02-02 | 23:00 | 997 | 349 | 582 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -9 | -124 | 997
2019-02-03 | 0:00 | 945 | 349 | 523 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -124 | 945
2019-02-03 | 1:00 | 950 | 349 | 523 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -124 | 950
2019-02-03 | 2:00 | 977 | 349 | 531 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -124 | 977
2019-02-03 | 3:00 | 1003 | 349 | 539 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -124 | 1003
2019-02-03 | 4:00 | 1002 | 349 | 539 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -124 | 1002
2019-02-03 | 5:00 | 971 | 349 | 512 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -124 | 971
2019-02-03 | 6:00 | 943 | 349 | 478 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -124 | 943
2019-02-03 | 7:00 | 962 | 349 | 497 | 43 | 36 | 89 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | -124 | 962
2019-02-03 | 8:00 | 1024 | 349 | 533 | 41 | 36 | 89 | 31 | 0 | 69 | 0 | 0 | -124 | 1024
2019-02-03 | 9:00 | 1063 | 349 | 544 | 38 | 36 | 89 | 58 | 0 | 73 | 0 | 0 | -124 | 1063
2019-02-03 | 10:00 | 1055 | 349 | 522 | 37 | 36 | 89 | 72 | 0 | 74 | 0 | 0 | -124 | 1055
2019-02-03 | 11:00 | 1035 | 349 | 484 | 37 | 36 | 89 | 91 | 0 | 73 | 0 | 0 | -124 | 1035
2019-02-03 | 12:00 | 1035 | 349 | 474 | 37 | 36 | 89 | 96 | 0 | 78 | 0 | 0 | -124 | 1035
2019-02-03 | 13:00 | 1011 | 349 | 468 | 37 | 36 | 89 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | -124 | 1011
2019-02-03 | 14:00 | 978 | 349 | 448 | 39 | 36 | 89 | 58 | 0 | 83 | 0 | 0 | -124 | 978
2019-02-03 | 15:00 | 974 | 349 | 449 | 40 | 36 | 89 | 51 | 0 | 84 | 0 | 0 | -124 | 974
2019-02-03 | 16:00 | 985 | 349 | 491 | 42 | 36 | 89 | 22 | 0 | 80 | 0 | 0 | -124 | 985
2019-02-03 | 17:00 | 1014 | 349 | 533 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | -124 | 1014
2019-02-03 | 18:00 | 1040 | 349 | 554 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -124 | 1040
2019-02-03 | 19:00 | 1023 | 349 | 533 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -124 | 1023
2019-02-03 | 20:00 | 995 | 349 | 497 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -124 | 995
2019-02-03 | 21:00 | 949 | 349 | 453 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -124 | 949
2019-02-03 | 22:00 | 890 | 349 | 406 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -124 | 890
2019-02-03 | 23:00 | 842 | 349 | 364 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -124 | 842
2019-02-04 | 0:00 | 803 | 349 | 369 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -30 | -129 | 803
2019-02-04 | 1:00 | 820 | 349 | 382 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -27 | -129 | 820
2019-02-04 | 2:00 | 886 | 349 | 434 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -19 | -129 | 886
2019-02-04 | 3:00 | 926 | 349 | 457 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -11 | -129 | 926
2019-02-04 | 4:00 | 950 | 349 | 470 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -3 | -129 | 950
2019-02-04 | 5:00 | 949 | 349 | 482 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -129 | 949
2019-02-04 | 6:00 | 991 | 349 | 537 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -129 | 991
2019-02-04 | 7:00 | 1044 | 349 | 571 | 43 | 36 | 89 | 13 | 0 | 51 | 0 | 28 | -136 | 1044
2019-02-04 | 8:00 | 1083 | 349 | 531 | 41 | 36 | 89 | 116 | 0 | 51 | 0 | 6 | -136 | 1083
2019-02-04 | 9:00 | 1084 | 349 | 412 | 38 | 36 | 89 | 266 | 0 | 50 | 0 | -20 | -136 | 1084
2019-02-04 | 10:00 | 1068 | 349 | 324 | 37 | 36 | 89 | 377 | 0 | 44 | 0 | -52 | -136 | 1068
2019-02-04 | 11:00 | 1058 | 349 | 293 | 37 | 36 | 89 | 473 | 0 | 35 | 0 | -118 | -136 | 1058
2019-02-04 | 12:00 | 1028 | 349 | 279 | 37 | 36 | 89 | 527 | 0 | 31 | 0 | -184 | -136 | 1028
2019-02-04 | 13:00 | 1039 | 349 | 286 | 37 | 36 | 89 | 513 | 0 | 22 | 0 | -157 | -136 | 1039
2019-02-04 | 14:00 | 1016 | 349 | 304 | 39 | 36 | 89 | 442 | 0 | 18 | 0 | -125 | -136 | 1016
2019-02-04 | 15:00 | 999 | 349 | 381 | 40 | 36 | 89 | 330 | 0 | 17 | 0 | -107 | -136 | 999
2019-02-04 | 16:00 | 1057 | 349 | 505 | 42 | 36 | 89 | 162 | 0 | 16 | 0 | -6 | -136 | 1057
2019-02-04 | 17:00 | 1099 | 349 | 648 | 52 | 36 | 89 | 23 | 0 | 16 | 0 | 22 | -136 | 1099
2019-02-04 | 18:00 | 1184 | 349 | 650 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 118 | -136 | 1184
2019-02-04 | 19:00 | 1172 | 349 | 650 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 107 | -136 | 1172
2019-02-04 | 20:00 | 1138 | 349 | 573 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 148 | -136 | 1138
2019-02-04 | 21:00 | 1098 | 349 | 572 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 104 | -129 | 1098
2019-02-04 | 22:00 | 1031 | 349 | 572 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 | -129 | 1031
2019-02-04 | 23:00 | 983 | 349 | 569 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | -129 | 983
2019-02-05 | 0:00 | 931 | 349 | 582 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -53 | -129 | 931
2019-02-05 | 1:00 | 954 | 349 | 581 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -34 | -129 | 954
2019-02-05 | 2:00 | 999 | 349 | 586 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 999
2019-02-05 | 3:00 | 1032 | 349 | 609 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 1032
2019-02-05 | 4:00 | 1048 | 349 | 628 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 1048
2019-02-05 | 5:00 | 1055 | 349 | 643 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 1055
2019-02-05 | 6:00 | 1117 | 349 | 686 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | -129 | 1117
2019-02-05 | 7:00 | 1175 | 349 | 723 | 43 | 36 | 89 | 11 | 0 | 18 | 0 | 42 | -136 | 1175
2019-02-05 | 8:00 | 1231 | 349 | 721 | 41 | 36 | 89 | 81 | 0 | 15 | 0 | 35 | -136 | 1231
2019-02-05 | 9:00 | 1209 | 349 | 662 | 38 | 36 | 89 | 190 | 0 | 14 | 0 | -33 | -136 | 1209
2019-02-05 | 10:00 | 1163 | 349 | 573 | 37 | 36 | 89 | 280 | 0 | 15 | 0 | -80 | -136 | 1163
2019-02-05 | 11:00 | 1191 | 349 | 573 | 37 | 36 | 89 | 327 | 0 | 11 | 0 | -95 | -136 | 1191
2019-02-05 | 12:00 | 1138 | 349 | 572 | 37 | 36 | 89 | 323 | 0 | 8 | 0 | -140 | -136 | 1138
2019-02-05 | 13:00 | 1158 | 349 | 572 | 37 | 36 | 89 | 246 | 0 | 8 | 0 | -43 | -136 | 1158
2019-02-05 | 14:00 | 1155 | 349 | 610 | 39 | 36 | 89 | 161 | 0 | 7 | 0 | 0 | -136 | 1155
2019-02-05 | 15:00 | 1143 | 349 | 655 | 40 | 36 | 89 | 99 | 0 | 8 | 0 | 3 | -136 | 1143
2019-02-05 | 16:00 | 1152 | 349 | 691 | 42 | 36 | 89 | 46 | 0 | 12 | 0 | 23 | -136 | 1152
2019-02-05 | 17:00 | 1169 | 349 | 696 | 52 | 36 | 89 | 7 | 0 | 18 | 0 | 58 | -136 | 1169
2019-02-05 | 18:00 | 1211 | 349 | 697 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 88 | -136 | 1211
2019-02-05 | 19:00 | 1176 | 349 | 697 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 51 | -136 | 1176
2019-02-05 | 20:00 | 1130 | 349 | 682 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | -136 | 1130
2019-02-05 | 21:00 | 1088 | 349 | 658 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 1088
2019-02-05 | 22:00 | 1028 | 349 | 609 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 1028
2019-02-05 | 23:00 | 967 | 349 | 580 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -19 | -129 | 967
2019-02-06 | 0:00 | 913 | 349 | 568 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -54 | -129 | 913
2019-02-06 | 1:00 | 925 | 349 | 568 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -40 | -129 | 925
2019-02-06 | 2:00 | 972 | 349 | 568 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -1 | -129 | 972
2019-02-06 | 3:00 | 1005 | 349 | 591 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -129 | 1005
2019-02-06 | 4:00 | 1016 | 349 | 595 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | -129 | 1016
2019-02-06 | 5:00 | 1012 | 349 | 595 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | -129 | 1012
2019-02-06 | 6:00 | 1042 | 349 | 600 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | -129 | 1042
2019-02-06 | 7:00 | 1103 | 349 | 598 | 43 | 36 | 89 | 1 | 0 | 14 | 0 | 109 | -136 | 1103
2019-02-06 | 8:00 | 1177 | 349 | 677 | 41 | 36 | 89 | 24 | 0 | 8 | 0 | 89 | -136 | 1177
2019-02-06 | 9:00 | 1200 | 349 | 678 | 38 | 36 | 89 | 84 | 0 | 8 | 0 | 54 | -136 | 1200
2019-02-06 | 10:00 | 1147 | 349 | 649 | 37 | 36 | 89 | 214 | 0 | 4 | 0 | -95 | -136 | 1147
2019-02-06 | 11:00 | 1128 | 349 | 559 | 37 | 36 | 89 | 313 | 0 | 1 | 0 | -120 | -136 | 1128
2019-02-06 | 12:00 | 1086 | 349 | 559 | 37 | 36 | 89 | 353 | 0 | 1 | 0 | -202 | -136 | 1086
2019-02-06 | 13:00 | 1099 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 354 | 0 | 0 | 0 | -190 | -136 | 1099
2019-02-06 | 14:00 | 1044 | 349 | 558 | 39 | 36 | 89 | 297 | 0 | 0 | 0 | -188 | -136 | 1044
2019-02-06 | 15:00 | 1036 | 349 | 557 | 40 | 36 | 89 | 231 | 0 | 1 | 0 | -131 | -136 | 1036
2019-02-06 | 16:00 | 1071 | 349 | 585 | 42 | 36 | 89 | 114 | 0 | 4 | 0 | -12 | -136 | 1071
2019-02-06 | 17:00 | 1080 | 349 | 601 | 52 | 36 | 89 | 20 | 0 | 4 | 0 | 65 | -136 | 1080
2019-02-06 | 18:00 | 1136 | 349 | 601 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 | -136 | 1136
2019-02-06 | 19:00 | 1125 | 349 | 602 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | -136 | 1125
2019-02-06 | 20:00 | 1093 | 349 | 600 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | -136 | 1093
2019-02-06 | 21:00 | 1053 | 349 | 600 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | -129 | 1053
2019-02-06 | 22:00 | 996 | 349 | 594 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 996
2019-02-06 | 23:00 | 947 | 349 | 569 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -129 | 947
2019-02-07 | 0:00 | 892 | 349 | 568 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -61 | -129 | 892
2019-02-07 | 1:00 | 909 | 349 | 568 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -47 | -129 | 909
2019-02-07 | 2:00 | 961 | 349 | 568 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -9 | -129 | 961
2019-02-07 | 3:00 | 1007 | 349 | 588 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -129 | 1007
2019-02-07 | 4:00 | 1028 | 349 | 610 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -129 | 1028
2019-02-07 | 5:00 | 1026 | 349 | 613 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -129 | 1026
2019-02-07 | 6:00 | 1064 | 349 | 650 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 1064
2019-02-07 | 7:00 | 1099 | 349 | 685 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 16 | 0 | 5 | -136 | 1099
2019-02-07 | 8:00 | 1139 | 349 | 647 | 41 | 36 | 89 | 91 | 0 | 20 | 0 | 2 | -136 | 1139
2019-02-07 | 9:00 | 1148 | 349 | 589 | 38 | 36 | 89 | 165 | 0 | 18 | 0 | 0 | -136 | 1148
2019-02-07 | 10:00 | 1125 | 349 | 559 | 37 | 36 | 89 | 214 | 0 | 22 | 0 | -45 | -136 | 1125
2019-02-07 | 11:00 | 1136 | 349 | 561 | 37 | 36 | 89 | 198 | 0 | 16 | 0 | -14 | -136 | 1136
2019-02-07 | 12:00 | 1112 | 349 | 563 | 37 | 36 | 89 | 160 | 0 | 18 | 0 | -4 | -136 | 1112
2019-02-07 | 13:00 | 1174 | 349 | 671 | 37 | 36 | 89 | 108 | 0 | 16 | 0 | 4 | -136 | 1174
2019-02-07 | 14:00 | 1148 | 349 | 691 | 39 | 36 | 89 | 55 | 0 | 20 | 0 | 5 | -136 | 1148
2019-02-07 | 15:00 | 1150 | 349 | 707 | 40 | 36 | 89 | 23 | 0 | 18 | 0 | 24 | -136 | 1150
2019-02-07 | 16:00 | 1188 | 349 | 711 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 17 | 0 | 70 | -136 | 1188
2019-02-07 | 17:00 | 1183 | 349 | 735 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 32 | 0 | 23 | -136 | 1183
2019-02-07 | 18:00 | 1197 | 349 | 734 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | -136 | 1197
2019-02-07 | 19:00 | 1166 | 349 | 710 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | -136 | 1166
2019-02-07 | 20:00 | 1121 | 349 | 676 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | -136 | 1121
2019-02-07 | 21:00 | 1074 | 349 | 632 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -129 | 1074
2019-02-07 | 22:00 | 1016 | 349 | 573 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -129 | 1016
2019-02-07 | 23:00 | 958 | 349 | 569 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -47 | -129 | 958
2019-02-08 | 0:00 | 900 | 349 | 580 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -113 | -129 | 900
2019-02-08 | 1:00 | 912 | 349 | 580 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -100 | -129 | 912
2019-02-08 | 2:00 | 966 | 349 | 581 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -54 | -129 | 966
2019-02-08 | 3:00 | 1012 | 349 | 582 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -21 | -129 | 1012
2019-02-08 | 4:00 | 1037 | 349 | 588 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -129 | 1037
2019-02-08 | 5:00 | 1042 | 349 | 602 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -129 | 1042
2019-02-08 | 6:00 | 1090 | 349 | 650 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -129 | 1090
2019-02-08 | 7:00 | 1147 | 349 | 713 | 43 | 36 | 89 | 5 | 0 | 46 | 0 | 2 | -136 | 1147
2019-02-08 | 8:00 | 1224 | 349 | 744 | 41 | 36 | 89 | 43 | 0 | 45 | 0 | 13 | -136 | 1224
2019-02-08 | 9:00 | 1261 | 349 | 731 | 38 | 36 | 89 | 109 | 0 | 43 | 0 | 2 | -136 | 1261
2019-02-08 | 10:00 | 1229 | 349 | 670 | 37 | 36 | 89 | 168 | 0 | 30 | 0 | -14 | -136 | 1229
2019-02-08 | 11:00 | 1209 | 349 | 619 | 37 | 36 | 89 | 200 | 0 | 15 | 0 | 0 | -136 | 1209
2019-02-08 | 12:00 | 1159 | 349 | 572 | 37 | 36 | 89 | 228 | 0 | 17 | 0 | -33 | -136 | 1159
2019-02-08 | 13:00 | 1183 | 349 | 576 | 37 | 36 | 89 | 212 | 0 | 24 | 0 | -4 | -136 | 1183
2019-02-08 | 14:00 | 1162 | 349 | 572 | 39 | 36 | 89 | 193 | 0 | 26 | 0 | -6 | -136 | 1162
2019-02-08 | 15:00 | 1157 | 349 | 572 | 40 | 36 | 89 | 189 | 0 | 30 | 0 | -12 | -136 | 1157
2019-02-08 | 16:00 | 1173 | 349 | 655 | 42 | 36 | 89 | 105 | 0 | 33 | 0 | 0 | -136 | 1173
2019-02-08 | 17:00 | 1198 | 349 | 743 | 52 | 36 | 89 | 22 | 0 | 25 | 0 | 18 | -136 | 1198
2019-02-08 | 18:00 | 1256 | 349 | 747 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 83 | -136 | 1256
2019-02-08 | 19:00 | 1239 | 349 | 747 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 74 | -136 | 1239
2019-02-08 | 20:00 | 1212 | 349 | 748 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | -136 | 1212
2019-02-08 | 21:00 | 1159 | 349 | 736 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | -129 | 1159
2019-02-08 | 22:00 | 1104 | 349 | 698 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -129 | 1104
2019-02-08 | 23:00 | 1040 | 349 | 644 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -129 | 1040
2019-02-09 | 0:00 | 977 | 349 | 578 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -124 | 977
2019-02-09 | 1:00 | 979 | 349 | 585 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -124 | 979
2019-02-09 | 2:00 | 1014 | 349 | 612 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -124 | 1014
2019-02-09 | 3:00 | 1033 | 349 | 614 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -124 | 1033
2019-02-09 | 4:00 | 1041 | 349 | 615 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -124 | 1041
2019-02-09 | 5:00 | 1025 | 349 | 598 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -124 | 1025
2019-02-09 | 6:00 | 1035 | 349 | 611 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -124 | 1035
2019-02-09 | 7:00 | 1082 | 349 | 674 | 43 | 36 | 89 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -124 | 1082
2019-02-09 | 8:00 | 1178 | 349 | 740 | 41 | 36 | 89 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | -124 | 1178
2019-02-09 | 9:00 | 1209 | 349 | 700 | 38 | 36 | 89 | 85 | 0 | 36 | 0 | 0 | -124 | 1209
2019-02-09 | 10:00 | 1187 | 349 | 628 | 37 | 36 | 89 | 135 | 0 | 37 | 0 | 0 | -124 | 1187
2019-02-09 | 11:00 | 1166 | 349 | 566 | 37 | 36 | 89 | 178 | 0 | 35 | 0 | 0 | -124 | 1166
2019-02-09 | 12:00 | 1168 | 349 | 561 | 37 | 36 | 89 | 178 | 0 | 43 | 0 | -1 | -124 | 1168
2019-02-09 | 13:00 | 1171 | 349 | 582 | 37 | 36 | 89 | 141 | 0 | 61 | 0 | 0 | -124 | 1171
2019-02-09 | 14:00 | 1139 | 349 | 565 | 39 | 36 | 89 | 112 | 0 | 73 | 0 | 0 | -124 | 1139
2019-02-09 | 15:00 | 1120 | 349 | 569 | 40 | 36 | 89 | 95 | 0 | 66 | 0 | 0 | -124 | 1120
2019-02-09 | 16:00 | 1149 | 349 | 651 | 42 | 36 | 89 | 50 | 0 | 56 | 0 | 0 | -124 | 1149
2019-02-09 | 17:00 | 1177 | 349 | 712 | 52 | 36 | 89 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 | -124 | 1177
2019-02-09 | 18:00 | 1221 | 349 | 755 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -124 | 1221
2019-02-09 | 19:00 | 1213 | 349 | 739 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -124 | 1213
2019-02-09 | 20:00 | 1178 | 349 | 704 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -124 | 1178
2019-02-09 | 21:00 | 1137 | 349 | 671 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -124 | 1137
2019-02-09 | 22:00 | 1079 | 349 | 627 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -124 | 1079
2019-02-09 | 23:00 | 1027 | 349 | 593 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -124 | 1027
2019-02-10 | 0:00 | 979 | 349 | 552 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -124 | 979
2019-02-10 | 1:00 | 979 | 349 | 545 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -124 | 979
2019-02-10 | 2:00 | 1011 | 349 | 557 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | -124 | 1011
2019-02-10 | 3:00 | 1034 | 349 | 559 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18 | -124 | 1034
2019-02-10 | 4:00 | 1037 | 349 | 559 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 34 | -124 | 1037
2019-02-10 | 5:00 | 1009 | 349 | 558 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | -124 | 1009
2019-02-10 | 6:00 | 995 | 349 | 558 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | -124 | 995
2019-02-10 | 7:00 | 1030 | 349 | 558 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 14 | 0 | 53 | -124 | 1030
2019-02-10 | 8:00 | 1073 | 349 | 546 | 41 | 36 | 89 | 82 | 0 | 13 | 0 | 41 | -124 | 1073
2019-02-10 | 9:00 | 1066 | 349 | 489 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 11 | 0 | 0 | -124 | 1066
2019-02-10 | 10:00 | 1007 | 349 | 302 | 37 | 36 | 89 | 329 | 0 | 8 | 0 | -19 | -124 | 1007
2019-02-10 | 11:00 | 939 | 349 | 254 | 37 | 36 | 89 | 438 | 0 | 6 | 0 | -146 | -124 | 939
2019-02-10 | 12:00 | 926 | 349 | 253 | 37 | 36 | 89 | 461 | 0 | 2 | 0 | -177 | -124 | 926
2019-02-10 | 13:00 | 892 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 465 | 0 | 1 | 0 | -212 | -124 | 892
2019-02-10 | 14:00 | 865 | 349 | 252 | 39 | 36 | 89 | 386 | 0 | 1 | 0 | -163 | -124 | 865
2019-02-10 | 15:00 | 888 | 349 | 301 | 40 | 36 | 89 | 219 | 0 | 1 | 0 | -23 | -124 | 888
2019-02-10 | 16:00 | 958 | 349 | 488 | 42 | 36 | 89 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | -124 | 958
2019-02-10 | 17:00 | 1029 | 349 | 559 | 52 | 36 | 89 | 8 | 0 | 2 | 0 | 58 | -124 | 1029
2019-02-10 | 18:00 | 1092 | 349 | 600 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | -124 | 1092
2019-02-10 | 19:00 | 1092 | 349 | 600 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | -124 | 1092
2019-02-10 | 20:00 | 1071 | 349 | 600 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | -124 | 1071
2019-02-10 | 21:00 | 1029 | 349 | 557 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | -124 | 1029
2019-02-10 | 22:00 | 977 | 349 | 558 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | -124 | 977
2019-02-10 | 23:00 | 925 | 349 | 524 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -124 | 925
2019-02-11 | 0:00 | 877 | 349 | 568 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -86 | -124 | 877
2019-02-11 | 1:00 | 886 | 349 | 568 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -78 | -124 | 886
2019-02-11 | 2:00 | 932 | 349 | 567 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -45 | -124 | 932
2019-02-11 | 3:00 | 969 | 349 | 569 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -30 | -124 | 969
2019-02-11 | 4:00 | 983 | 349 | 570 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -24 | -124 | 983
2019-02-11 | 5:00 | 970 | 349 | 569 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -44 | -124 | 970
2019-02-11 | 6:00 | 967 | 349 | 569 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -56 | -124 | 967
2019-02-11 | 7:00 | 1017 | 349 | 570 | 43 | 36 | 89 | 3 | 0 | 52 | 0 | -1 | -124 | 1017
2019-02-11 | 8:00 | 1115 | 349 | 611 | 41 | 36 | 89 | 23 | 0 | 59 | 0 | 31 | -124 | 1115
2019-02-11 | 9:00 | 1173 | 349 | 616 | 38 | 36 | 89 | 69 | 0 | 58 | 0 | 42 | -124 | 1173
2019-02-11 | 10:00 | 1161 | 349 | 605 | 37 | 36 | 89 | 109 | 0 | 50 | 0 | 10 | -124 | 1161
2019-02-11 | 11:00 | 1143 | 349 | 563 | 37 | 36 | 89 | 146 | 0 | 51 | 0 | -4 | -124 | 1143
2019-02-11 | 12:00 | 1155 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 194 | 0 | 49 | 0 | -35 | -124 | 1155
2019-02-11 | 13:00 | 1129 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 169 | 0 | 53 | 0 | -40 | -124 | 1129
2019-02-11 | 14:00 | 1104 | 349 | 559 | 39 | 36 | 89 | 178 | 0 | 49 | 0 | -71 | -124 | 1104
2019-02-11 | 15:00 | 1083 | 349 | 559 | 40 | 36 | 89 | 163 | 0 | 46 | 0 | -75 | -124 | 1083
2019-02-11 | 16:00 | 1107 | 349 | 582 | 42 | 36 | 89 | 105 | 0 | 41 | 0 | -13 | -124 | 1107
2019-02-11 | 17:00 | 1148 | 349 | 632 | 52 | 36 | 89 | 22 | 0 | 37 | 0 | 55 | -124 | 1148
2019-02-11 | 18:00 | 1233 | 349 | 720 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 59 | -124 | 1233
2019-02-11 | 19:00 | 1236 | 349 | 722 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -124 | 1236
2019-02-11 | 20:00 | 1210 | 349 | 718 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44 | -124 | 1210
2019-02-11 | 21:00 | 1156 | 349 | 648 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 67 | -124 | 1156
2019-02-11 | 22:00 | 1083 | 349 | 620 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32 | -124 | 1083
2019-02-11 | 23:00 | 1025 | 349 | 597 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | -124 | 1025
2019-02-12 | 0:00 | 969 | 349 | 603 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -42 | -129 | 969
2019-02-12 | 1:00 | 986 | 349 | 603 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -20 | -129 | 986
2019-02-12 | 2:00 | 1041 | 349 | 628 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 1041
2019-02-12 | 3:00 | 1080 | 349 | 633 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | -129 | 1080
2019-02-12 | 4:00 | 1095 | 349 | 634 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 | -129 | 1095
2019-02-12 | 5:00 | 1116 | 349 | 633 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 68 | -129 | 1116
2019-02-12 | 6:00 | 1203 | 349 | 635 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 154 | -129 | 1203
2019-02-12 | 7:00 | 1282 | 349 | 714 | 43 | 36 | 89 | 25 | 0 | 17 | 0 | 145 | -136 | 1282
2019-02-12 | 8:00 | 1298 | 349 | 712 | 41 | 36 | 89 | 147 | 0 | 13 | 0 | 47 | -136 | 1298
2019-02-12 | 9:00 | 1247 | 349 | 686 | 38 | 36 | 89 | 307 | 0 | 11 | 0 | -133 | -136 | 1247
2019-02-12 | 10:00 | 1186 | 349 | 585 | 37 | 36 | 89 | 430 | 0 | 7 | 0 | -211 | -136 | 1186
2019-02-12 | 11:00 | 1175 | 349 | 510 | 37 | 36 | 89 | 507 | 0 | 7 | 0 | -224 | -136 | 1175
2019-02-12 | 12:00 | 1169 | 349 | 473 | 37 | 36 | 89 | 533 | 0 | 12 | 0 | -224 | -136 | 1169
2019-02-12 | 13:00 | 1161 | 349 | 487 | 37 | 36 | 89 | 512 | 0 | 11 | 0 | -224 | -136 | 1161
2019-02-12 | 14:00 | 1117 | 349 | 507 | 39 | 36 | 89 | 444 | 0 | 13 | 0 | -224 | -136 | 1117
2019-02-12 | 15:00 | 1082 | 349 | 568 | 40 | 36 | 89 | 333 | 0 | 11 | 0 | -208 | -136 | 1082
2019-02-12 | 16:00 | 1115 | 349 | 607 | 42 | 36 | 89 | 169 | 0 | 8 | 0 | -49 | -136 | 1115
2019-02-12 | 17:00 | 1175 | 349 | 674 | 52 | 36 | 89 | 30 | 0 | 8 | 0 | 73 | -136 | 1175
2019-02-12 | 18:00 | 1262 | 349 | 679 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 168 | -136 | 1262
2019-02-12 | 19:00 | 1251 | 349 | 678 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 152 | -136 | 1251
2019-02-12 | 20:00 | 1215 | 349 | 677 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 | -136 | 1215
2019-02-12 | 21:00 | 1168 | 349 | 678 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 65 | -129 | 1168
2019-02-12 | 22:00 | 1094 | 349 | 665 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | -129 | 1094
2019-02-12 | 23:00 | 1020 | 349 | 620 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -129 | 1020
2019-02-13 | 0:00 | 956 | 349 | 581 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -15 | -129 | 956
2019-02-13 | 1:00 | 962 | 349 | 581 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -10 | -129 | 962
2019-02-13 | 2:00 | 1008 | 349 | 602 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -129 | 1008
2019-02-13 | 3:00 | 1041 | 349 | 605 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | -129 | 1041
2019-02-13 | 4:00 | 1060 | 349 | 606 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 | -129 | 1060
2019-02-13 | 5:00 | 1068 | 349 | 606 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | -129 | 1068
2019-02-13 | 6:00 | 1127 | 349 | 607 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 110 | -129 | 1127
2019-02-13 | 7:00 | 1194 | 349 | 684 | 43 | 36 | 89 | 9 | 0 | 12 | 0 | 108 | -136 | 1194
2019-02-13 | 8:00 | 1240 | 349 | 686 | 41 | 36 | 89 | 94 | 0 | 16 | 0 | 65 | -136 | 1240
2019-02-13 | 9:00 | 1203 | 349 | 663 | 38 | 36 | 89 | 226 | 0 | 17 | 0 | -79 | -136 | 1203
2019-02-13 | 10:00 | 1153 | 349 | 572 | 37 | 36 | 89 | 356 | 0 | 15 | 0 | -165 | -136 | 1153
2019-02-13 | 11:00 | 1151 | 349 | 564 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 14 | 0 | -223 | -136 | 1151
2019-02-13 | 12:00 | 1181 | 349 | 533 | 37 | 36 | 89 | 482 | 0 | 15 | 0 | -224 | -136 | 1181
2019-02-13 | 13:00 | 1122 | 349 | 499 | 37 | 36 | 89 | 455 | 0 | 17 | 0 | -224 | -136 | 1122
2019-02-13 | 14:00 | 1072 | 349 | 491 | 39 | 36 | 89 | 410 | 0 | 18 | 0 | -224 | -136 | 1072
2019-02-13 | 15:00 | 1050 | 349 | 548 | 40 | 36 | 89 | 324 | 0 | 19 | 0 | -219 | -136 | 1050
2019-02-13 | 16:00 | 1097 | 349 | 585 | 42 | 36 | 89 | 175 | 0 | 19 | 0 | -62 | -136 | 1097
2019-02-13 | 17:00 | 1140 | 349 | 646 | 52 | 36 | 89 | 35 | 0 | 15 | 0 | 54 | -136 | 1140
2019-02-13 | 18:00 | 1223 | 349 | 654 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 155 | -136 | 1223
2019-02-13 | 19:00 | 1230 | 349 | 655 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 157 | -136 | 1230
2019-02-13 | 20:00 | 1197 | 349 | 654 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 123 | -136 | 1197
2019-02-13 | 21:00 | 1158 | 349 | 653 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 78 | -129 | 1158
2019-02-13 | 22:00 | 1101 | 349 | 653 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | -129 | 1101
2019-02-13 | 23:00 | 1038 | 349 | 615 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | -129 | 1038
2019-02-14 | 0:00 | 983 | 349 | 615 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -38 | -129 | 983
2019-02-14 | 1:00 | 992 | 349 | 615 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -32 | -129 | 992
2019-02-14 | 2:00 | 1037 | 349 | 622 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -9 | -129 | 1037
2019-02-14 | 3:00 | 1065 | 349 | 629 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -129 | 1065
2019-02-14 | 4:00 | 1070 | 349 | 629 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -1 | -129 | 1070
2019-02-14 | 5:00 | 1085 | 349 | 651 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -129 | 1085
2019-02-14 | 6:00 | 1143 | 349 | 712 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -129 | 1143
2019-02-14 | 7:00 | 1204 | 349 | 786 | 43 | 36 | 89 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | -136 | 1204
2019-02-14 | 8:00 | 1284 | 349 | 806 | 41 | 36 | 89 | 44 | 0 | 25 | 0 | 30 | -136 | 1284
2019-02-14 | 9:00 | 1312 | 349 | 806 | 38 | 36 | 89 | 87 | 0 | 17 | 0 | 26 | -136 | 1312
2019-02-14 | 10:00 | 1268 | 349 | 727 | 37 | 36 | 89 | 154 | 0 | 12 | 0 | 0 | -136 | 1268
2019-02-14 | 11:00 | 1266 | 349 | 694 | 37 | 36 | 89 | 189 | 0 | 8 | 0 | 0 | -136 | 1266
2019-02-14 | 12:00 | 1243 | 349 | 659 | 37 | 36 | 89 | 202 | 0 | 7 | 0 | 0 | -136 | 1243
2019-02-14 | 13:00 | 1195 | 349 | 615 | 37 | 36 | 89 | 236 | 0 | 9 | 0 | -40 | -136 | 1195
2019-02-14 | 14:00 | 1166 | 349 | 612 | 39 | 36 | 89 | 263 | 0 | 8 | 0 | -94 | -136 | 1166
2019-02-14 | 15:00 | 1149 | 349 | 616 | 40 | 36 | 89 | 188 | 0 | 10 | 0 | -43 | -136 | 1149
2019-02-14 | 16:00 | 1187 | 349 | 681 | 42 | 36 | 89 | 117 | 0 | 9 | 0 | 0 | -136 | 1187
2019-02-14 | 17:00 | 1205 | 349 | 774 | 52 | 36 | 89 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | -136 | 1205
2019-02-14 | 18:00 | 1278 | 349 | 806 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | -136 | 1278
2019-02-14 | 19:00 | 1276 | 349 | 806 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53 | -136 | 1276
2019-02-14 | 20:00 | 1235 | 349 | 807 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | -136 | 1235
2019-02-14 | 21:00 | 1198 | 349 | 773 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 1198
2019-02-14 | 22:00 | 1129 | 349 | 717 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -129 | 1129
2019-02-14 | 23:00 | 1065 | 349 | 663 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -129 | 1065
2019-02-15 | 0:00 | 1005 | 349 | 642 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -32 | -129 | 1005
2019-02-15 | 1:00 | 1016 | 349 | 641 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -15 | -129 | 1016
2019-02-15 | 2:00 | 1057 | 349 | 658 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -129 | 1057
2019-02-15 | 3:00 | 1089 | 349 | 677 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -129 | 1089
2019-02-15 | 4:00 | 1100 | 349 | 690 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 1100
2019-02-15 | 5:00 | 1113 | 349 | 711 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 1113
2019-02-15 | 6:00 | 1182 | 349 | 784 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -129 | 1182
2019-02-15 | 7:00 | 1248 | 349 | 852 | 43 | 36 | 89 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | -136 | 1248
2019-02-15 | 8:00 | 1312 | 349 | 873 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 4 | 0 | 8 | -136 | 1312
2019-02-15 | 9:00 | 1347 | 349 | 875 | 38 | 36 | 89 | 87 | 0 | 4 | 0 | 5 | -136 | 1347
2019-02-15 | 10:00 | 1309 | 349 | 817 | 37 | 36 | 89 | 112 | 0 | 5 | 0 | 0 | -136 | 1309
2019-02-15 | 11:00 | 1303 | 349 | 825 | 37 | 36 | 89 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | -136 | 1303
2019-02-15 | 12:00 | 1273 | 349 | 820 | 37 | 36 | 89 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | -136 | 1273
2019-02-15 | 13:00 | 1302 | 349 | 859 | 37 | 36 | 89 | 60 | 0 | 3 | 0 | 5 | -136 | 1302
2019-02-15 | 14:00 | 1275 | 349 | 841 | 39 | 36 | 89 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | -136 | 1275
2019-02-15 | 15:00 | 1263 | 349 | 840 | 40 | 36 | 89 | 40 | 0 | 4 | 0 | 1 | -136 | 1263
2019-02-15 | 16:00 | 1284 | 349 | 879 | 42 | 36 | 89 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | -136 | 1284
2019-02-15 | 17:00 | 1296 | 349 | 887 | 52 | 36 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | -136 | 1296
2019-02-15 | 18:00 | 1312 | 349 | 886 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | -136 | 1312
2019-02-15 | 19:00 | 1273 | 349 | 853 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | -136 | 1273
2019-02-15 | 20:00 | 1225 | 349 | 807 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -136 | 1225
2019-02-15 | 21:00 | 1164 | 349 | 735 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -129 | 1164
2019-02-15 | 22:00 | 1096 | 349 | 671 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -129 | 1096
2019-02-15 | 23:00 | 1028 | 349 | 642 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -38 | -129 | 1028
2019-02-16 | 0:00 | 963 | 349 | 556 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -22 | -124 | 963
2019-02-16 | 1:00 | 965 | 349 | 556 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -22 | -124 | 965
2019-02-16 | 2:00 | 1000 | 349 | 560 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -4 | -124 | 1000
2019-02-16 | 3:00 | 1036 | 349 | 571 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 6 | -124 | 1036
2019-02-16 | 4:00 | 1042 | 349 | 571 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 7 | -124 | 1042
2019-02-16 | 5:00 | 1024 | 349 | 566 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -7 | -124 | 1024
2019-02-16 | 6:00 | 1028 | 349 | 568 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -5 | -124 | 1028
2019-02-16 | 7:00 | 1081 | 349 | 572 | 43 | 36 | 89 | 9 | 0 | 64 | 0 | 43 | -124 | 1081
2019-02-16 | 8:00 | 1159 | 349 | 561 | 41 | 36 | 89 | 61 | 0 | 65 | 0 | 81 | -124 | 1159
2019-02-16 | 9:00 | 1169 | 349 | 556 | 38 | 36 | 89 | 151 | 0 | 66 | 0 | 8 | -124 | 1169
2019-02-16 | 10:00 | 1138 | 349 | 504 | 37 | 36 | 89 | 241 | 0 | 69 | 0 | -63 | -124 | 1138
2019-02-16 | 11:00 | 1111 | 349 | 486 | 37 | 36 | 89 | 291 | 0 | 77 | 0 | -130 | -124 | 1111
2019-02-16 | 12:00 | 1092 | 349 | 479 | 37 | 36 | 89 | 336 | 0 | 75 | 0 | -185 | -124 | 1092
2019-02-16 | 13:00 | 1085 | 349 | 481 | 37 | 36 | 89 | 320 | 0 | 71 | 0 | -174 | -124 | 1085
2019-02-16 | 14:00 | 1061 | 349 | 485 | 39 | 36 | 89 | 273 | 0 | 67 | 0 | -153 | -124 | 1061
2019-02-16 | 15:00 | 1067 | 349 | 503 | 40 | 36 | 89 | 205 | 0 | 64 | 0 | -95 | -124 | 1067
2019-02-16 | 16:00 | 1105 | 349 | 566 | 42 | 36 | 89 | 97 | 0 | 59 | 0 | -9 | -124 | 1105
2019-02-16 | 17:00 | 1124 | 349 | 645 | 52 | 36 | 89 | 23 | 0 | 54 | 0 | 0 | -124 | 1124
2019-02-16 | 18:00 | 1190 | 349 | 650 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 74 | -124 | 1190
2019-02-16 | 19:00 | 1184 | 349 | 650 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 73 | -124 | 1184
2019-02-16 | 20:00 | 1155 | 349 | 573 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 128 | -124 | 1155
2019-02-16 | 21:00 | 1114 | 349 | 573 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 100 | -124 | 1114
2019-02-16 | 22:00 | 1052 | 349 | 571 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | -124 | 1052
2019-02-16 | 23:00 | 999 | 349 | 569 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | -124 | 999
2019-02-17 | 0:00 | 949 | 349 | 521 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | -124 | 949
2019-02-17 | 1:00 | 963 | 349 | 533 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | -124 | 963
2019-02-17 | 2:00 | 999 | 349 | 552 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | -124 | 999
2019-02-17 | 3:00 | 1026 | 349 | 555 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 | -124 | 1026
2019-02-17 | 4:00 | 1034 | 349 | 555 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 39 | -124 | 1034
2019-02-17 | 5:00 | 1012 | 349 | 551 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | -124 | 1012
2019-02-17 | 6:00 | 995 | 349 | 535 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 23 | -124 | 995
2019-02-17 | 7:00 | 1011 | 349 | 540 | 43 | 36 | 89 | 23 | -3 | 33 | 0 | 25 | -124 | 1011
2019-02-17 | 8:00 | 1029 | 349 | 481 | 41 | 36 | 89 | 137 | -20 | 21 | 0 | 19 | -124 | 1029
2019-02-17 | 9:00 | 996 | 349 | 345 | 38 | 36 | 89 | 288 | -42 | 17 | 0 | 0 | -124 | 996
2019-02-17 | 10:00 | 955 | 349 | 261 | 37 | 36 | 89 | 426 | -63 | 13 | 0 | -69 | -124 | 955
2019-02-17 | 11:00 | 922 | 349 | 260 | 37 | 36 | 89 | 499 | -73 | 13 | 0 | -164 | -124 | 922
2019-02-17 | 12:00 | 922 | 349 | 260 | 37 | 36 | 89 | 532 | -78 | 15 | 0 | -194 | -124 | 922
2019-02-17 | 13:00 | 893 | 349 | 259 | 37 | 36 | 89 | 530 | -78 | 18 | -3 | -220 | -124 | 893
2019-02-17 | 14:00 | 859 | 349 | 259 | 39 | 36 | 89 | 471 | -69 | 16 | -2 | -205 | -124 | 859
2019-02-17 | 15:00 | 863 | 349 | 259 | 40 | 36 | 89 | 361 | -53 | 14 | 0 | -108 | -124 | 863
2019-02-17 | 16:00 | 908 | 349 | 333 | 42 | 36 | 89 | 199 | -29 | 13 | 0 | 0 | -124 | 908
2019-02-17 | 17:00 | 995 | 349 | 532 | 52 | 36 | 89 | 43 | -6 | 9 | 0 | 15 | -124 | 995
2019-02-17 | 18:00 | 1116 | 349 | 626 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 | -124 | 1116
2019-02-17 | 19:00 | 1134 | 349 | 626 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 79 | -124 | 1134
2019-02-17 | 20:00 | 1126 | 349 | 626 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74 | -124 | 1126
2019-02-17 | 21:00 | 1086 | 349 | 564 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101 | -124 | 1086
2019-02-17 | 22:00 | 1036 | 349 | 563 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | -124 | 1036
2019-02-17 | 23:00 | 985 | 349 | 559 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -124 | 985
2019-02-18 | 0:00 | 949 | 349 | 601 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -41 | -129 | 949
2019-02-18 | 1:00 | 956 | 349 | 601 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -36 | -129 | 956
2019-02-18 | 2:00 | 1004 | 349 | 603 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -129 | 1004
2019-02-18 | 3:00 | 1040 | 349 | 629 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 1040
2019-02-18 | 4:00 | 1059 | 349 | 650 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -129 | 1059
2019-02-18 | 5:00 | 1075 | 349 | 664 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -129 | 1075
2019-02-18 | 6:00 | 1160 | 349 | 685 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | -129 | 1160
2019-02-18 | 7:00 | 1239 | 349 | 713 | 43 | 36 | 89 | 27 | 0 | 1 | 0 | 117 | -136 | 1239
2019-02-18 | 8:00 | 1275 | 349 | 712 | 41 | 36 | 89 | 138 | 0 | 0 | 0 | 46 | -136 | 1275
2019-02-18 | 9:00 | 1233 | 349 | 669 | 38 | 36 | 89 | 285 | 0 | 0 | 0 | -97 | -136 | 1233
2019-02-18 | 10:00 | 1158 | 349 | 577 | 37 | 36 | 89 | 419 | 0 | 1 | 0 | -214 | -136 | 1158
2019-02-18 | 11:00 | 1148 | 349 | 505 | 37 | 36 | 89 | 491 | 0 | 1 | 0 | -224 | -136 | 1148
2019-02-18 | 12:00 | 1124 | 349 | 514 | 37 | 36 | 89 | 457 | 0 | 2 | 0 | -224 | -136 | 1124
2019-02-18 | 13:00 | 1179 | 349 | 593 | 37 | 36 | 89 | 332 | 0 | 1 | 0 | -122 | -136 | 1179
2019-02-18 | 14:00 | 1160 | 349 | 593 | 39 | 36 | 89 | 203 | 0 | 2 | 0 | -15 | -136 | 1160
2019-02-18 | 15:00 | 1143 | 349 | 601 | 40 | 36 | 89 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 | -136 | 1143
2019-02-18 | 16:00 | 1171 | 349 | 677 | 42 | 36 | 89 | 81 | 0 | 6 | 0 | 27 | -136 | 1171
2019-02-18 | 17:00 | 1190 | 349 | 686 | 52 | 36 | 89 | 14 | 0 | 6 | 0 | 94 | -136 | 1190
2019-02-18 | 18:00 | 1237 | 349 | 688 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 135 | -136 | 1237
2019-02-18 | 19:00 | 1216 | 349 | 687 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 110 | -136 | 1216
2019-02-18 | 20:00 | 1166 | 349 | 687 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 58 | -136 | 1166
2019-02-18 | 21:00 | 1110 | 349 | 670 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -129 | 1110
2019-02-18 | 22:00 | 1045 | 349 | 623 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -129 | 1045
2019-02-18 | 23:00 | 984 | 349 | 601 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -33 | -129 | 984
2019-02-19 | 0:00 | 932 | 349 | 580 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -72 | -129 | 932
2019-02-19 | 1:00 | 943 | 349 | 580 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -74 | -129 | 943
2019-02-19 | 2:00 | 985 | 349 | 581 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -53 | -129 | 985
2019-02-19 | 3:00 | 1024 | 349 | 582 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -40 | -129 | 1024
2019-02-19 | 4:00 | 1038 | 349 | 583 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | -35 | -129 | 1038
2019-02-19 | 5:00 | 1036 | 349 | 583 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | -33 | -129 | 1036
2019-02-19 | 6:00 | 1074 | 349 | 584 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | -129 | 1074
2019-02-19 | 7:00 | 1117 | 349 | 597 | 43 | 36 | 89 | 2 | 0 | 90 | 0 | 47 | -136 | 1117
2019-02-19 | 8:00 | 1206 | 349 | 689 | 41 | 36 | 89 | 13 | 0 | 77 | 0 | 48 | -136 | 1206
2019-02-19 | 9:00 | 1230 | 349 | 691 | 38 | 36 | 89 | 23 | 0 | 70 | 0 | 70 | -136 | 1230
2019-02-19 | 10:00 | 1216 | 349 | 689 | 37 | 36 | 89 | 36 | 0 | 74 | 0 | 42 | -136 | 1216
2019-02-19 | 11:00 | 1202 | 349 | 600 | 37 | 36 | 89 | 52 | 0 | 66 | 0 | 109 | -136 | 1202
2019-02-19 | 12:00 | 1146 | 349 | 590 | 37 | 36 | 89 | 87 | 0 | 69 | 0 | 25 | -136 | 1146
2019-02-19 | 13:00 | 1143 | 349 | 579 | 37 | 36 | 89 | 122 | 0 | 60 | 0 | 7 | -136 | 1143
2019-02-19 | 14:00 | 1094 | 349 | 571 | 39 | 36 | 89 | 186 | 0 | 51 | 0 | -91 | -136 | 1094
2019-02-19 | 15:00 | 1058 | 349 | 570 | 40 | 36 | 89 | 192 | 0 | 50 | 0 | -132 | -136 | 1058
2019-02-19 | 16:00 | 1062 | 349 | 584 | 42 | 36 | 89 | 111 | 0 | 51 | 0 | -64 | -136 | 1062
2019-02-19 | 17:00 | 1074 | 349 | 592 | 52 | 36 | 89 | 29 | 0 | 41 | 0 | 22 | -136 | 1074
2019-02-19 | 18:00 | 1107 | 349 | 600 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 69 | -136 | 1107
2019-02-19 | 19:00 | 1097 | 349 | 600 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 60 | -136 | 1097
2019-02-19 | 20:00 | 1054 | 349 | 594 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 19 | -136 | 1054
2019-02-19 | 21:00 | 1018 | 349 | 582 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -11 | -129 | 1018
2019-02-19 | 22:00 | 965 | 349 | 581 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -58 | -129 | 965
2019-02-19 | 23:00 | 906 | 349 | 580 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -102 | -129 | 906
2019-02-20 | 0:00 | 859 | 349 | 457 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -21 | -129 | 859
2019-02-20 | 1:00 | 874 | 349 | 460 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -15 | -129 | 874
2019-02-20 | 2:00 | 933 | 349 | 489 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -129 | 933
2019-02-20 | 3:00 | 968 | 349 | 519 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -129 | 968
2019-02-20 | 4:00 | 983 | 349 | 529 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -129 | 983
2019-02-20 | 5:00 | 972 | 349 | 525 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -129 | 972
2019-02-20 | 6:00 | 1004 | 349 | 560 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -129 | 1004
2019-02-20 | 7:00 | 1044 | 349 | 570 | 43 | 36 | 89 | 15 | 0 | 47 | 0 | 31 | -136 | 1044
2019-02-20 | 8:00 | 1088 | 349 | 546 | 41 | 36 | 89 | 101 | 0 | 45 | 0 | 17 | -136 | 1088
2019-02-20 | 9:00 | 1096 | 349 | 467 | 38 | 36 | 89 | 214 | 0 | 46 | 0 | -7 | -136 | 1096
2019-02-20 | 10:00 | 1096 | 349 | 441 | 37 | 36 | 89 | 283 | 0 | 50 | 0 | -53 | -136 | 1096
2019-02-20 | 11:00 | 1098 | 349 | 428 | 37 | 36 | 89 | 347 | 0 | 54 | 0 | -106 | -136 | 1098
2019-02-20 | 12:00 | 1150 | 349 | 481 | 37 | 36 | 89 | 415 | 0 | 50 | 0 | -171 | -136 | 1150
2019-02-20 | 13:00 | 1171 | 349 | 489 | 37 | 36 | 89 | 429 | 0 | 51 | 0 | -173 | -136 | 1171
2019-02-20 | 14:00 | 1108 | 349 | 475 | 39 | 36 | 89 | 391 | 0 | 52 | 0 | -187 | -136 | 1108
2019-02-20 | 15:00 | 1053 | 349 | 443 | 40 | 36 | 89 | 293 | 0 | 58 | 0 | -119 | -136 | 1053
2019-02-20 | 16:00 | 1062 | 349 | 480 | 42 | 36 | 89 | 173 | 0 | 49 | 0 | -20 | -136 | 1062
2019-02-20 | 17:00 | 1083 | 349 | 571 | 52 | 36 | 89 | 37 | 0 | 41 | 0 | 44 | -136 | 1083
2019-02-20 | 18:00 | 1154 | 349 | 574 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 139 | -136 | 1154
2019-02-20 | 19:00 | 1157 | 349 | 573 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 146 | -136 | 1157
2019-02-20 | 20:00 | 1115 | 349 | 571 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 | -136 | 1115
2019-02-20 | 21:00 | 1076 | 349 | 571 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 79 | -129 | 1076
2019-02-20 | 22:00 | 1013 | 349 | 570 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | -129 | 1013
2019-02-20 | 23:00 | 953 | 349 | 543 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -129 | 953
2019-02-21 | 0:00 | 901 | 349 | 498 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -129 | 901
2019-02-21 | 1:00 | 920 | 349 | 517 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 920
2019-02-21 | 2:00 | 964 | 349 | 552 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -129 | 964
2019-02-21 | 3:00 | 1002 | 349 | 569 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | -129 | 1002
2019-02-21 | 4:00 | 1022 | 349 | 569 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33 | -129 | 1022
2019-02-21 | 5:00 | 1030 | 349 | 570 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | -129 | 1030
2019-02-21 | 6:00 | 1072 | 349 | 571 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 89 | -129 | 1072
2019-02-21 | 7:00 | 1111 | 349 | 647 | 43 | 36 | 89 | 17 | 0 | 15 | 0 | 51 | -136 | 1111
2019-02-21 | 8:00 | 1144 | 349 | 627 | 41 | 36 | 89 | 114 | 0 | 10 | 0 | 14 | -136 | 1144
2019-02-21 | 9:00 | 1104 | 349 | 529 | 38 | 36 | 89 | 290 | 0 | 7 | 0 | -98 | -136 | 1104
2019-02-21 | 10:00 | 1055 | 349 | 352 | 37 | 36 | 89 | 447 | 0 | 6 | 0 | -125 | -136 | 1055
2019-02-21 | 11:00 | 1047 | 349 | 353 | 37 | 36 | 89 | 513 | 0 | 5 | 0 | -199 | -136 | 1047
2019-02-21 | 12:00 | 1066 | 349 | 329 | 37 | 36 | 89 | 556 | 0 | 9 | 0 | -203 | -136 | 1066
2019-02-21 | 13:00 | 1056 | 349 | 339 | 37 | 36 | 89 | 535 | 0 | 10 | 0 | -203 | -136 | 1056
2019-02-21 | 14:00 | 1000 | 349 | 378 | 39 | 36 | 89 | 434 | 0 | 10 | 0 | -199 | -136 | 1000
2019-02-21 | 15:00 | 993 | 349 | 429 | 40 | 36 | 89 | 313 | 0 | 11 | 0 | -138 | -136 | 993
2019-02-21 | 16:00 | 1034 | 349 | 498 | 42 | 36 | 89 | 151 | 0 | 13 | 0 | -8 | -136 | 1034
2019-02-21 | 17:00 | 1067 | 349 | 571 | 52 | 36 | 89 | 29 | 0 | 13 | 0 | 64 | -136 | 1067
2019-02-21 | 18:00 | 1135 | 349 | 572 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 148 | -136 | 1135
2019-02-21 | 19:00 | 1138 | 349 | 572 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 | -136 | 1138
2019-02-21 | 20:00 | 1100 | 349 | 572 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 113 | -136 | 1100
2019-02-21 | 21:00 | 1060 | 349 | 571 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 69 | -129 | 1060
2019-02-21 | 22:00 | 996 | 349 | 571 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | -129 | 996
2019-02-21 | 23:00 | 942 | 349 | 535 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 942
2019-02-22 | 0:00 | 896 | 349 | 580 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -82 | -129 | 896
2019-02-22 | 1:00 | 909 | 349 | 580 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -69 | -129 | 909
2019-02-22 | 2:00 | 959 | 349 | 580 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -26 | -129 | 959
2019-02-22 | 3:00 | 1001 | 349 | 582 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -129 | 1001
2019-02-22 | 4:00 | 1016 | 349 | 598 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -129 | 1016
2019-02-22 | 5:00 | 1024 | 349 | 613 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 1024
2019-02-22 | 6:00 | 1067 | 349 | 653 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 1067
2019-02-22 | 7:00 | 1107 | 349 | 688 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 22 | 0 | 4 | -136 | 1107
2019-02-22 | 8:00 | 1175 | 349 | 702 | 41 | 36 | 89 | 54 | 0 | 23 | 0 | 17 | -136 | 1175
2019-02-22 | 9:00 | 1192 | 349 | 677 | 38 | 36 | 89 | 115 | 0 | 22 | 0 | 2 | -136 | 1192
2019-02-22 | 10:00 | 1181 | 349 | 647 | 37 | 36 | 89 | 138 | 0 | 21 | 0 | 0 | -136 | 1181
2019-02-22 | 11:00 | 1178 | 349 | 658 | 37 | 36 | 89 | 124 | 0 | 20 | 0 | 1 | -136 | 1178
2019-02-22 | 12:00 | 1149 | 349 | 643 | 37 | 36 | 89 | 113 | 0 | 18 | 0 | 0 | -136 | 1149
2019-02-22 | 13:00 | 1175 | 349 | 679 | 37 | 36 | 89 | 98 | 0 | 20 | 0 | 3 | -136 | 1175
2019-02-22 | 14:00 | 1164 | 349 | 683 | 39 | 36 | 89 | 85 | 0 | 16 | 0 | 3 | -136 | 1164
2019-02-22 | 15:00 | 1161 | 349 | 699 | 40 | 36 | 89 | 56 | 0 | 19 | 0 | 9 | -136 | 1161
2019-02-22 | 16:00 | 1181 | 349 | 704 | 42 | 36 | 89 | 26 | 0 | 22 | 0 | 49 | -136 | 1181
2019-02-22 | 17:00 | 1189 | 349 | 730 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 26 | 0 | 40 | -136 | 1189
2019-02-22 | 18:00 | 1209 | 349 | 730 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 33 | -136 | 1209
2019-02-22 | 19:00 | 1178 | 349 | 727 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | -136 | 1178
2019-02-22 | 20:00 | 1133 | 349 | 692 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | -136 | 1133
2019-02-22 | 21:00 | 1081 | 349 | 645 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 1081
2019-02-22 | 22:00 | 1013 | 349 | 582 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -3 | -129 | 1013
2019-02-22 | 23:00 | 949 | 349 | 580 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -66 | -129 | 949
2019-02-23 | 0:00 | 887 | 349 | 448 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | -124 | 887
2019-02-23 | 1:00 | 896 | 349 | 449 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | -124 | 896
2019-02-23 | 2:00 | 944 | 349 | 464 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 18 | -124 | 944
2019-02-23 | 3:00 | 977 | 349 | 472 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 30 | -124 | 977
2019-02-23 | 4:00 | 992 | 349 | 476 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 39 | -124 | 992
2019-02-23 | 5:00 | 989 | 349 | 476 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 46 | -124 | 989
2019-02-23 | 6:00 | 981 | 349 | 474 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 39 | -124 | 981
2019-02-23 | 7:00 | 1003 | 349 | 475 | 43 | 36 | 89 | 26 | -1 | 60 | 0 | 50 | -124 | 1003
2019-02-23 | 8:00 | 1050 | 349 | 446 | 41 | 36 | 89 | 130 | -5 | 65 | 0 | 23 | -124 | 1050
2019-02-23 | 9:00 | 1044 | 349 | 351 | 38 | 36 | 89 | 244 | -9 | 70 | 0 | 0 | -124 | 1044
2019-02-23 | 10:00 | 1023 | 349 | 242 | 37 | 36 | 89 | 350 | -13 | 67 | 0 | -10 | -124 | 1023
2019-02-23 | 11:00 | 999 | 349 | 235 | 37 | 36 | 89 | 466 | -17 | 61 | 0 | -133 | -124 | 999
2019-02-23 | 12:00 | 976 | 349 | 235 | 37 | 36 | 89 | 534 | -20 | 54 | 0 | -214 | -124 | 976
2019-02-23 | 13:00 | 974 | 349 | 235 | 37 | 36 | 89 | 520 | -19 | 46 | 0 | -195 | -124 | 974
2019-02-23 | 14:00 | 936 | 349 | 234 | 39 | 36 | 89 | 446 | -16 | 41 | 0 | -158 | -124 | 936
2019-02-23 | 15:00 | 909 | 349 | 233 | 40 | 36 | 89 | 325 | -12 | 44 | 0 | -71 | -124 | 909
2019-02-23 | 16:00 | 933 | 349 | 331 | 42 | 36 | 89 | 173 | -6 | 43 | 0 | 0 | -124 | 933
2019-02-23 | 17:00 | 965 | 349 | 480 | 52 | 36 | 89 | 42 | -2 | 41 | 0 | 2 | -124 | 965
2019-02-23 | 18:00 | 1049 | 349 | 531 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 61 | -124 | 1049
2019-02-23 | 19:00 | 1048 | 349 | 530 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 54 | -124 | 1048
2019-02-23 | 20:00 | 1031 | 349 | 483 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 86 | -124 | 1031
2019-02-23 | 21:00 | 990 | 349 | 479 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 53 | -124 | 990
2019-02-23 | 22:00 | 940 | 349 | 466 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 21 | -124 | 940
2019-02-23 | 23:00 | 895 | 349 | 449 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | -124 | 895
2019-02-24 | 0:00 | 845 | 349 | 412 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -124 | 845
2019-02-24 | 1:00 | 865 | 349 | 427 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -124 | 865
2019-02-24 | 2:00 | 909 | 349 | 459 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | -124 | 909
2019-02-24 | 3:00 | 953 | 349 | 494 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 11 | -124 | 953
2019-02-24 | 4:00 | 967 | 349 | 511 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | -124 | 967
2019-02-24 | 5:00 | 944 | 349 | 505 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -124 | 944
2019-02-24 | 6:00 | 919 | 349 | 487 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | -124 | 919
2019-02-24 | 7:00 | 935 | 349 | 489 | 43 | 36 | 89 | 23 | 0 | 21 | 0 | 9 | -124 | 935
2019-02-24 | 8:00 | 961 | 349 | 451 | 41 | 36 | 89 | 99 | 0 | 14 | 0 | 6 | -124 | 961
2019-02-24 | 9:00 | 973 | 349 | 395 | 38 | 36 | 89 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | -124 | 973
2019-02-24 | 10:00 | 939 | 349 | 285 | 37 | 36 | 89 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124 | 939
2019-02-24 | 11:00 | 905 | 349 | 233 | 37 | 36 | 89 | 323 | 0 | 0 | 0 | -38 | -124 | 905
2019-02-24 | 12:00 | 908 | 349 | 233 | 37 | 36 | 89 | 315 | 0 | 0 | 0 | -27 | -124 | 908
2019-02-24 | 13:00 | 881 | 349 | 231 | 37 | 36 | 89 | 311 | 0 | 1 | 0 | -49 | -124 | 881
2019-02-24 | 14:00 | 849 | 349 | 232 | 39 | 36 | 89 | 317 | 0 | 1 | 0 | -90 | -124 | 849
2019-02-24 | 15:00 | 849 | 349 | 231 | 40 | 36 | 89 | 277 | 0 | 1 | 0 | -50 | -124 | 849
2019-02-24 | 16:00 | 889 | 349 | 323 | 42 | 36 | 89 | 161 | 0 | 13 | 0 | 0 | -124 | 889
2019-02-24 | 17:00 | 936 | 349 | 468 | 52 | 36 | 89 | 43 | 0 | 19 | 0 | 4 | -124 | 936
2019-02-24 | 18:00 | 1023 | 349 | 570 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | -124 | 1023
2019-02-24 | 19:00 | 1037 | 349 | 574 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 29 | -124 | 1037
2019-02-24 | 20:00 | 1018 | 349 | 570 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | -124 | 1018
2019-02-24 | 21:00 | 980 | 349 | 531 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | -124 | 980
2019-02-24 | 22:00 | 929 | 349 | 503 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -124 | 929
2019-02-24 | 23:00 | 872 | 349 | 461 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | -124 | 872
2019-02-25 | 0:00 | 826 | 349 | 471 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -35 | -129 | 826
2019-02-25 | 1:00 | 844 | 349 | 471 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -17 | -129 | 844
2019-02-25 | 2:00 | 906 | 349 | 508 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 906
2019-02-25 | 3:00 | 955 | 349 | 544 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 955
2019-02-25 | 4:00 | 978 | 349 | 567 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -129 | 978
2019-02-25 | 5:00 | 991 | 349 | 570 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -129 | 991
2019-02-25 | 6:00 | 1048 | 349 | 571 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 | -129 | 1048
2019-02-25 | 7:00 | 1099 | 349 | 641 | 43 | 36 | 89 | 22 | 0 | 6 | 0 | 49 | -136 | 1099
2019-02-25 | 8:00 | 1136 | 349 | 632 | 41 | 36 | 89 | 107 | 0 | 4 | 0 | 14 | -136 | 1136
2019-02-25 | 9:00 | 1124 | 349 | 547 | 38 | 36 | 89 | 225 | 0 | 3 | 0 | -27 | -136 | 1124
2019-02-25 | 10:00 | 1100 | 349 | 460 | 37 | 36 | 89 | 307 | 0 | 2 | 0 | -44 | -136 | 1100
2019-02-25 | 11:00 | 1107 | 349 | 460 | 37 | 36 | 89 | 368 | 0 | 2 | 0 | -98 | -136 | 1107
2019-02-25 | 12:00 | 1114 | 349 | 460 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 2 | 0 | -144 | -136 | 1114
2019-02-25 | 13:00 | 1112 | 349 | 461 | 37 | 36 | 89 | 395 | 0 | 2 | 0 | -121 | -136 | 1112
2019-02-25 | 14:00 | 1037 | 349 | 460 | 39 | 36 | 89 | 363 | 0 | 2 | 0 | -165 | -136 | 1037
2019-02-25 | 15:00 | 1000 | 349 | 458 | 40 | 36 | 89 | 283 | 0 | 4 | 0 | -123 | -136 | 1000
2019-02-25 | 16:00 | 1019 | 349 | 489 | 42 | 36 | 89 | 167 | 0 | 5 | 0 | -22 | -136 | 1019
2019-02-25 | 17:00 | 1032 | 349 | 568 | 52 | 36 | 89 | 46 | 0 | 6 | 0 | 22 | -136 | 1032
2019-02-25 | 18:00 | 1091 | 349 | 572 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 108 | -136 | 1091
2019-02-25 | 19:00 | 1101 | 349 | 571 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 116 | -136 | 1101
2019-02-25 | 20:00 | 1075 | 349 | 571 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | -136 | 1075
2019-02-25 | 21:00 | 1031 | 349 | 570 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 | -129 | 1031
2019-02-25 | 22:00 | 977 | 349 | 568 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -129 | 977
2019-02-25 | 23:00 | 916 | 349 | 513 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 916
2019-02-26 | 0:00 | 875 | 349 | 478 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 875
2019-02-26 | 1:00 | 883 | 349 | 482 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 883
2019-02-26 | 2:00 | 933 | 349 | 522 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 933
2019-02-26 | 3:00 | 982 | 349 | 558 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 982
2019-02-26 | 4:00 | 1007 | 349 | 558 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | -129 | 1007
2019-02-26 | 5:00 | 1016 | 349 | 558 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 | -129 | 1016
2019-02-26 | 6:00 | 1066 | 349 | 645 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 1066
2019-02-26 | 7:00 | 1110 | 349 | 650 | 43 | 36 | 89 | 41 | 0 | 19 | 0 | 19 | -136 | 1110
2019-02-26 | 8:00 | 1105 | 349 | 550 | 41 | 36 | 89 | 175 | 0 | 13 | 0 | -12 | -136 | 1105
2019-02-26 | 9:00 | 1080 | 349 | 389 | 38 | 36 | 89 | 335 | 0 | 8 | 0 | -28 | -136 | 1080
2019-02-26 | 10:00 | 1099 | 349 | 277 | 37 | 36 | 89 | 463 | 0 | 4 | 0 | -20 | -136 | 1099
2019-02-26 | 11:00 | 1090 | 349 | 267 | 37 | 36 | 89 | 545 | 0 | 6 | 0 | -103 | -136 | 1090
2019-02-26 | 12:00 | 1035 | 349 | 257 | 37 | 36 | 89 | 579 | 0 | 12 | 0 | -188 | -136 | 1035
2019-02-26 | 13:00 | 1086 | 349 | 272 | 37 | 36 | 89 | 556 | 0 | 12 | 0 | -129 | -136 | 1086
2019-02-26 | 14:00 | 1061 | 349 | 263 | 39 | 36 | 89 | 488 | 0 | 10 | 0 | -77 | -136 | 1061
2019-02-26 | 15:00 | 989 | 349 | 287 | 40 | 36 | 89 | 373 | 0 | 10 | 0 | -59 | -136 | 989
2019-02-26 | 16:00 | 999 | 349 | 424 | 42 | 36 | 89 | 213 | 0 | 9 | 0 | -27 | -136 | 999
2019-02-26 | 17:00 | 1012 | 349 | 539 | 52 | 36 | 89 | 57 | 0 | 11 | 0 | 15 | -136 | 1012
2019-02-26 | 18:00 | 1079 | 349 | 559 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 104 | -136 | 1079
2019-02-26 | 19:00 | 1086 | 349 | 559 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 106 | -136 | 1086
2019-02-26 | 20:00 | 1058 | 349 | 558 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 82 | -136 | 1058
2019-02-26 | 21:00 | 1028 | 349 | 558 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | -129 | 1028
2019-02-26 | 22:00 | 977 | 349 | 558 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | -129 | 977
2019-02-26 | 23:00 | 927 | 349 | 524 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 927
2019-02-27 | 0:00 | 883 | 349 | 568 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -86 | -129 | 883
2019-02-27 | 1:00 | 902 | 349 | 567 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -72 | -129 | 902
2019-02-27 | 2:00 | 951 | 349 | 569 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -29 | -129 | 951
2019-02-27 | 3:00 | 992 | 349 | 574 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -129 | 992
2019-02-27 | 4:00 | 1013 | 349 | 596 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -129 | 1013
2019-02-27 | 5:00 | 1015 | 349 | 604 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 1015
2019-02-27 | 6:00 | 1057 | 349 | 643 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -129 | 1057
2019-02-27 | 7:00 | 1103 | 349 | 675 | 43 | 36 | 89 | 8 | 0 | 16 | 0 | 23 | -136 | 1103
2019-02-27 | 8:00 | 1166 | 349 | 711 | 41 | 36 | 89 | 55 | 0 | 18 | 0 | 3 | -136 | 1166
2019-02-27 | 9:00 | 1194 | 349 | 701 | 38 | 36 | 89 | 100 | 0 | 17 | 0 | 0 | -136 | 1194
2019-02-27 | 10:00 | 1180 | 349 | 669 | 37 | 36 | 89 | 144 | 0 | 20 | 0 | -28 | -136 | 1180
2019-02-27 | 11:00 | 1169 | 349 | 603 | 37 | 36 | 89 | 172 | 0 | 19 | 0 | 0 | -136 | 1169
2019-02-27 | 12:00 | 1132 | 349 | 593 | 37 | 36 | 89 | 147 | 0 | 17 | 0 | 0 | -136 | 1132
2019-02-27 | 13:00 | 1172 | 349 | 663 | 37 | 36 | 89 | 107 | 0 | 15 | 0 | 12 | -136 | 1172
2019-02-27 | 14:00 | 1140 | 349 | 655 | 39 | 36 | 89 | 89 | 0 | 14 | 0 | 5 | -136 | 1140
2019-02-27 | 15:00 | 1130 | 349 | 667 | 40 | 36 | 89 | 57 | 0 | 14 | 0 | 14 | -136 | 1130
2019-02-27 | 16:00 | 1147 | 349 | 696 | 42 | 36 | 89 | 20 | 0 | 17 | 0 | 34 | -136 | 1147
2019-02-27 | 17:00 | 1153 | 349 | 697 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 23 | 0 | 40 | -136 | 1153
2019-02-27 | 18:00 | 1177 | 349 | 697 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 45 | -136 | 1177
2019-02-27 | 19:00 | 1159 | 349 | 682 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 26 | -136 | 1159
2019-02-27 | 20:00 | 1116 | 349 | 653 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | -136 | 1116
2019-02-27 | 21:00 | 1069 | 349 | 601 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -129 | 1069
2019-02-27 | 22:00 | 1005 | 349 | 571 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -24 | -129 | 1005
2019-02-27 | 23:00 | 944 | 349 | 569 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -62 | -129 | 944
2019-02-28 | 0:00 | 880 | 349 | 513 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -58 | -129 | 880
2019-02-28 | 1:00 | 893 | 349 | 515 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -51 | -129 | 893
2019-02-28 | 2:00 | 944 | 349 | 548 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -26 | -129 | 944
2019-02-28 | 3:00 | 983 | 349 | 564 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -11 | -129 | 983
2019-02-28 | 4:00 | 1002 | 349 | 569 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | -129 | 1002
2019-02-28 | 5:00 | 995 | 349 | 569 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 995
2019-02-28 | 6:00 | 1024 | 349 | 570 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | -129 | 1024
2019-02-28 | 7:00 | 1062 | 349 | 570 | 43 | 36 | 89 | 11 | 0 | 27 | 0 | 73 | -136 | 1062
2019-02-28 | 8:00 | 1126 | 349 | 641 | 41 | 36 | 89 | 54 | 0 | 24 | 0 | 28 | -136 | 1126
2019-02-28 | 9:00 | 1147 | 349 | 635 | 38 | 36 | 89 | 121 | 0 | 23 | 0 | -8 | -136 | 1147
2019-02-28 | 10:00 | 1129 | 349 | 600 | 37 | 36 | 89 | 175 | 0 | 23 | 0 | -44 | -136 | 1129
2019-02-28 | 11:00 | 1120 | 349 | 525 | 37 | 36 | 89 | 235 | 0 | 24 | 0 | -39 | -136 | 1120
2019-02-28 | 12:00 | 1058 | 349 | 487 | 37 | 36 | 89 | 297 | 0 | 21 | 0 | -122 | -136 | 1058
2019-02-28 | 13:00 | 1069 | 349 | 482 | 37 | 36 | 89 | 335 | 0 | 19 | 0 | -142 | -136 | 1069
2019-02-28 | 14:00 | 1042 | 349 | 483 | 39 | 36 | 89 | 312 | 0 | 20 | 0 | -150 | -136 | 1042
2019-02-28 | 15:00 | 1031 | 349 | 509 | 40 | 36 | 89 | 225 | 0 | 20 | 0 | -101 | -136 | 1031
2019-02-28 | 16:00 | 1038 | 349 | 548 | 42 | 36 | 89 | 139 | 0 | 19 | 0 | -48 | -136 | 1038
2019-02-28 | 17:00 | 1055 | 349 | 570 | 52 | 36 | 89 | 47 | 0 | 15 | 0 | 33 | -136 | 1055
2019-02-28 | 18:00 | 1113 | 349 | 573 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 121 | -136 | 1113
2019-02-28 | 19:00 | 1108 | 349 | 573 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 115 | -136 | 1108
2019-02-28 | 20:00 | 1085 | 349 | 571 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 93 | -136 | 1085
2019-02-28 | 21:00 | 1048 | 349 | 571 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53 | -129 | 1048
2019-02-28 | 22:00 | 995 | 349 | 571 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | -129 | 995
2019-02-28 | 23:00 | 943 | 349 | 557 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -21 | -129 | 943
2019-03-01 | 0:00 | 878 | 349 | 469 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -4 | -129 | 878
2019-03-01 | 1:00 | 887 | 349 | 473 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -129 | 887
2019-03-01 | 2:00 | 938 | 349 | 511 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 938
2019-03-01 | 3:00 | 984 | 349 | 540 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -129 | 984
2019-03-01 | 4:00 | 1011 | 349 | 569 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | -129 | 1011
2019-03-01 | 5:00 | 1014 | 349 | 570 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | -129 | 1014
2019-03-01 | 6:00 | 1057 | 349 | 633 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -129 | 1057
2019-03-01 | 7:00 | 1118 | 349 | 642 | 58 | 36 | 89 | 36 | 0 | 6 | 0 | 39 | -137 | 1118
2019-03-01 | 8:00 | 1098 | 349 | 550 | 56 | 36 | 89 | 154 | 0 | 4 | 0 | -3 | -137 | 1098
2019-03-01 | 9:00 | 1070 | 349 | 384 | 52 | 36 | 89 | 304 | 0 | 1 | 0 | -8 | -137 | 1070
2019-03-01 | 10:00 | 1051 | 349 | 269 | 50 | 36 | 89 | 431 | 0 | 1 | 0 | -37 | -137 | 1051
2019-03-01 | 11:00 | 1075 | 349 | 268 | 50 | 36 | 89 | 489 | 0 | 0 | 0 | -69 | -137 | 1075
2019-03-01 | 12:00 | 1042 | 349 | 268 | 50 | 36 | 89 | 484 | 0 | 1 | 0 | -98 | -137 | 1042
2019-03-01 | 13:00 | 1074 | 349 | 268 | 50 | 36 | 89 | 468 | 0 | 1 | 0 | -50 | -137 | 1074
2019-03-01 | 14:00 | 1009 | 349 | 267 | 53 | 36 | 89 | 393 | 0 | 3 | 0 | -44 | -137 | 1009
2019-03-01 | 15:00 | 1000 | 349 | 319 | 54 | 36 | 89 | 294 | 0 | 4 | 0 | -8 | -137 | 1000
2019-03-01 | 16:00 | 998 | 349 | 445 | 58 | 36 | 89 | 156 | 0 | 6 | 0 | -4 | -137 | 998
2019-03-01 | 17:00 | 1015 | 349 | 548 | 72 | 36 | 89 | 46 | 0 | 9 | 0 | 3 | -137 | 1015
2019-03-01 | 18:00 | 1074 | 349 | 572 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 | -137 | 1074
2019-03-01 | 19:00 | 1074 | 349 | 571 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 | -137 | 1074
2019-03-01 | 20:00 | 1049 | 349 | 570 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | -137 | 1049
2019-03-01 | 21:00 | 1011 | 349 | 566 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -129 | 1011
2019-03-01 | 22:00 | 964 | 349 | 533 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -129 | 964
2019-03-01 | 23:00 | 916 | 349 | 502 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -129 | 916
2019-03-02 | 0:00 | 870 | 349 | 480 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -16 | -127 | 870
2019-03-02 | 1:00 | 877 | 349 | 481 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -12 | -127 | 877
2019-03-02 | 2:00 | 907 | 349 | 493 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -8 | -127 | 907
2019-03-02 | 3:00 | 954 | 349 | 517 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -5 | -127 | 954
2019-03-02 | 4:00 | 971 | 349 | 532 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -4 | -127 | 971
2019-03-02 | 5:00 | 956 | 349 | 527 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -5 | -127 | 956
2019-03-02 | 6:00 | 953 | 349 | 524 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -5 | -127 | 953
2019-03-02 | 7:00 | 1003 | 349 | 554 | 58 | 36 | 89 | 23 | 0 | 21 | 0 | -2 | -125 | 1003
2019-03-02 | 8:00 | 1038 | 349 | 521 | 56 | 36 | 89 | 92 | 0 | 24 | 0 | -4 | -125 | 1038
2019-03-02 | 9:00 | 1091 | 349 | 517 | 52 | 36 | 89 | 155 | 0 | 22 | 0 | -4 | -125 | 1091
2019-03-02 | 10:00 | 1134 | 349 | 556 | 50 | 36 | 89 | 170 | 0 | 23 | 0 | -14 | -125 | 1134
2019-03-02 | 11:00 | 1157 | 349 | 590 | 50 | 36 | 89 | 150 | 0 | 24 | 0 | -6 | -125 | 1157
2019-03-02 | 12:00 | 1119 | 349 | 597 | 50 | 36 | 89 | 110 | 0 | 18 | 0 | -5 | -125 | 1119
2019-03-02 | 13:00 | 1125 | 349 | 559 | 50 | 36 | 89 | 109 | 0 | 17 | 0 | 41 | -125 | 1125
2019-03-02 | 14:00 | 1071 | 349 | 552 | 53 | 36 | 89 | 106 | 0 | 13 | 0 | -2 | -125 | 1071
2019-03-02 | 15:00 | 1036 | 349 | 548 | 54 | 36 | 89 | 66 | 0 | 18 | 0 | 1 | -125 | 1036
2019-03-02 | 16:00 | 1042 | 349 | 570 | 58 | 36 | 89 | 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | -125 | 1042
2019-03-02 | 17:00 | 1052 | 349 | 570 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 28 | 0 | 29 | -125 | 1052
2019-03-02 | 18:00 | 1087 | 349 | 571 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 36 | -125 | 1087
2019-03-02 | 19:00 | 1068 | 349 | 571 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 14 | -125 | 1068
2019-03-02 | 20:00 | 1035 | 349 | 549 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -3 | -125 | 1035
2019-03-02 | 21:00 | 981 | 349 | 495 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -7 | -127 | 981
2019-03-02 | 22:00 | 937 | 349 | 475 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -32 | -127 | 937
2019-03-02 | 23:00 | 882 | 349 | 474 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -73 | -127 | 882
2019-03-03 | 0:00 | 846 | 349 | 404 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -23 | -127 | 846
2019-03-03 | 1:00 | 854 | 349 | 415 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -20 | -127 | 854
2019-03-03 | 2:00 | 892 | 349 | 434 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -7 | -127 | 892
2019-03-03 | 3:00 | 930 | 349 | 455 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -127 | 930
2019-03-03 | 4:00 | 941 | 349 | 469 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -127 | 941
2019-03-03 | 5:00 | 909 | 349 | 451 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -127 | 909
2019-03-03 | 6:00 | 873 | 349 | 432 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -13 | -127 | 873
2019-03-03 | 7:00 | 909 | 349 | 460 | 58 | 36 | 89 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | -125 | 909
2019-03-03 | 8:00 | 955 | 349 | 485 | 56 | 36 | 89 | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | -125 | 955
2019-03-03 | 9:00 | 988 | 349 | 502 | 52 | 36 | 89 | 55 | 0 | 30 | 0 | 0 | -125 | 988
2019-03-03 | 10:00 | 987 | 349 | 482 | 50 | 36 | 89 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -125 | 987
2019-03-03 | 11:00 | 975 | 349 | 451 | 50 | 36 | 89 | 99 | 0 | 26 | 0 | 0 | -125 | 975
2019-03-03 | 12:00 | 973 | 349 | 432 | 50 | 36 | 89 | 124 | 0 | 20 | 0 | -2 | -125 | 973
2019-03-03 | 13:00 | 963 | 349 | 459 | 50 | 36 | 89 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 963
2019-03-03 | 14:00 | 937 | 349 | 455 | 53 | 36 | 89 | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 | -125 | 937
2019-03-03 | 15:00 | 953 | 349 | 500 | 54 | 36 | 89 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | -125 | 953
2019-03-03 | 16:00 | 979 | 349 | 542 | 58 | 36 | 89 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | -125 | 979
2019-03-03 | 17:00 | 1010 | 349 | 582 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | -125 | 1010
2019-03-03 | 18:00 | 1044 | 349 | 584 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -125 | 1044
2019-03-03 | 19:00 | 1039 | 349 | 582 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -125 | 1039
2019-03-03 | 20:00 | 1007 | 349 | 542 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -125 | 1007
2019-03-03 | 21:00 | 962 | 349 | 519 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -127 | 962
2019-03-03 | 22:00 | 904 | 349 | 472 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -127 | 904
2019-03-03 | 23:00 | 847 | 349 | 439 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -127 | 847
2019-03-04 | 0:00 | 792 | 349 | 443 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -52 | -129 | 792
2019-03-04 | 1:00 | 812 | 349 | 446 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -44 | -129 | 812
2019-03-04 | 2:00 | 853 | 349 | 449 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -28 | -129 | 853
2019-03-04 | 3:00 | 901 | 349 | 452 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -15 | -129 | 901
2019-03-04 | 4:00 | 927 | 349 | 462 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -129 | 927
2019-03-04 | 5:00 | 925 | 349 | 469 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -129 | 925
2019-03-04 | 6:00 | 961 | 349 | 512 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -129 | 961
2019-03-04 | 7:00 | 1030 | 349 | 533 | 58 | 36 | 89 | 32 | 0 | 30 | 0 | 40 | -137 | 1030
2019-03-04 | 8:00 | 1061 | 349 | 509 | 56 | 36 | 89 | 119 | 0 | 28 | 0 | 12 | -137 | 1061
2019-03-04 | 9:00 | 1080 | 349 | 466 | 52 | 36 | 89 | 196 | 0 | 29 | 0 | 0 | -137 | 1080
2019-03-04 | 10:00 | 1084 | 349 | 444 | 50 | 36 | 89 | 222 | 0 | 36 | 0 | -5 | -137 | 1084
2019-03-04 | 11:00 | 1090 | 349 | 440 | 50 | 36 | 89 | 238 | 0 | 43 | 0 | -18 | -137 | 1090
2019-03-04 | 12:00 | 1073 | 349 | 438 | 50 | 36 | 89 | 227 | 0 | 50 | 0 | -29 | -137 | 1073
2019-03-04 | 13:00 | 1091 | 349 | 439 | 50 | 36 | 89 | 222 | 0 | 62 | 0 | -19 | -137 | 1091
2019-03-04 | 14:00 | 1040 | 349 | 436 | 53 | 36 | 89 | 224 | 0 | 65 | 0 | -75 | -137 | 1040
2019-03-04 | 15:00 | 1040 | 349 | 436 | 54 | 36 | 89 | 221 | 0 | 67 | 0 | -75 | -137 | 1040
2019-03-04 | 16:00 | 1066 | 349 | 463 | 58 | 36 | 89 | 155 | 0 | 68 | 0 | -15 | -137 | 1066
2019-03-04 | 17:00 | 1070 | 349 | 534 | 72 | 36 | 89 | 45 | 0 | 58 | 0 | 24 | -137 | 1070
2019-03-04 | 18:00 | 1130 | 349 | 606 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 53 | 0 | 39 | -137 | 1130
2019-03-04 | 19:00 | 1131 | 349 | 606 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 44 | -137 | 1131
2019-03-04 | 20:00 | 1104 | 349 | 607 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 21 | -137 | 1104
2019-03-04 | 21:00 | 1063 | 349 | 533 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 59 | -129 | 1063
2019-03-04 | 22:00 | 1000 | 349 | 532 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | -129 | 1000
2019-03-04 | 23:00 | 938 | 349 | 509 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -129 | 938
2019-03-05 | 0:00 | 891 | 349 | 474 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -129 | 891
2019-03-05 | 1:00 | 898 | 349 | 483 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 898
2019-03-05 | 2:00 | 949 | 349 | 522 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -129 | 949
2019-03-05 | 3:00 | 994 | 349 | 538 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | -129 | 994
2019-03-05 | 4:00 | 1021 | 349 | 539 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | -129 | 1021
2019-03-05 | 5:00 | 1034 | 349 | 539 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 57 | -129 | 1034
2019-03-05 | 6:00 | 1103 | 349 | 603 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | 73 | -129 | 1103
2019-03-05 | 7:00 | 1126 | 349 | 604 | 58 | 36 | 89 | 57 | 0 | 12 | 0 | 58 | -137 | 1126
2019-03-05 | 8:00 | 1096 | 349 | 514 | 56 | 36 | 89 | 203 | 0 | 3 | 0 | -17 | -137 | 1096
2019-03-05 | 9:00 | 1070 | 349 | 375 | 52 | 36 | 89 | 368 | 0 | 4 | 0 | -66 | -137 | 1070
2019-03-05 | 10:00 | 1062 | 349 | 314 | 50 | 36 | 89 | 482 | 0 | 4 | 0 | -125 | -137 | 1062
2019-03-05 | 11:00 | 1097 | 349 | 301 | 50 | 36 | 89 | 552 | 0 | 3 | 0 | -146 | -137 | 1097
2019-03-05 | 12:00 | 1019 | 349 | 268 | 50 | 36 | 89 | 561 | 0 | 0 | 0 | -197 | -137 | 1019
2019-03-05 | 13:00 | 1058 | 349 | 295 | 50 | 36 | 89 | 540 | 0 | 1 | 0 | -165 | -137 | 1058
2019-03-05 | 14:00 | 1004 | 349 | 327 | 53 | 36 | 89 | 411 | 0 | 2 | 0 | -126 | -137 | 1004
2019-03-05 | 15:00 | 995 | 349 | 423 | 54 | 36 | 89 | 205 | 0 | 1 | 0 | -25 | -137 | 995
2019-03-05 | 16:00 | 1024 | 349 | 532 | 58 | 36 | 89 | 82 | 0 | 1 | 0 | 14 | -137 | 1024
2019-03-05 | 17:00 | 1031 | 349 | 540 | 72 | 36 | 89 | 19 | 0 | 1 | 0 | 62 | -137 | 1031
2019-03-05 | 18:00 | 1077 | 349 | 540 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | -137 | 1077
2019-03-05 | 19:00 | 1071 | 349 | 541 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | -137 | 1071
2019-03-05 | 20:00 | 1039 | 349 | 541 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | -137 | 1039
2019-03-05 | 21:00 | 1001 | 349 | 539 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -129 | 1001
2019-03-05 | 22:00 | 945 | 349 | 518 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -129 | 945
2019-03-05 | 23:00 | 899 | 349 | 483 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -129 | 899
2019-03-06 | 0:00 | 849 | 349 | 536 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -104 | -129 | 849
2019-03-06 | 1:00 | 867 | 349 | 536 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -91 | -129 | 867
2019-03-06 | 2:00 | 911 | 349 | 537 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -63 | -129 | 911
2019-03-06 | 3:00 | 960 | 349 | 538 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -38 | -129 | 960
2019-03-06 | 4:00 | 976 | 349 | 539 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -34 | -129 | 976
2019-03-06 | 5:00 | 970 | 349 | 538 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -32 | -129 | 970
2019-03-06 | 6:00 | 996 | 349 | 539 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -10 | -129 | 996
2019-03-06 | 7:00 | 1057 | 349 | 594 | 58 | 36 | 89 | 6 | 0 | 55 | 0 | 7 | -137 | 1057
2019-03-06 | 8:00 | 1123 | 349 | 625 | 56 | 36 | 89 | 19 | 0 | 61 | 0 | 25 | -137 | 1123
2019-03-06 | 9:00 | 1168 | 349 | 631 | 52 | 36 | 89 | 41 | 0 | 70 | 0 | 37 | -137 | 1168
2019-03-06 | 10:00 | 1165 | 349 | 624 | 50 | 36 | 89 | 54 | 0 | 80 | 0 | 20 | -137 | 1165
2019-03-06 | 11:00 | 1167 | 349 | 622 | 50 | 36 | 89 | 54 | 0 | 86 | 0 | 18 | -137 | 1167
2019-03-06 | 12:00 | 1148 | 349 | 624 | 50 | 36 | 89 | 48 | 0 | 89 | 0 | 0 | -137 | 1148
2019-03-06 | 13:00 | 1190 | 349 | 659 | 50 | 36 | 89 | 42 | 0 | 93 | 0 | 9 | -137 | 1190
2019-03-06 | 14:00 | 1175 | 349 | 665 | 53 | 36 | 89 | 23 | 0 | 87 | 0 | 10 | -137 | 1175
2019-03-06 | 15:00 | 1165 | 349 | 636 | 54 | 36 | 89 | 19 | 0 | 77 | 0 | 42 | -137 | 1165
2019-03-06 | 16:00 | 1171 | 349 | 635 | 58 | 36 | 89 | 21 | 0 | 78 | 0 | 42 | -137 | 1171
2019-03-06 | 17:00 | 1145 | 349 | 629 | 72 | 36 | 89 | 19 | 0 | 63 | 0 | 25 | -137 | 1145
2019-03-06 | 18:00 | 1159 | 349 | 634 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 52 | 0 | 41 | -137 | 1159
2019-03-06 | 19:00 | 1144 | 349 | 630 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 28 | -137 | 1144
2019-03-06 | 20:00 | 1096 | 349 | 616 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 9 | -137 | 1096
2019-03-06 | 21:00 | 1051 | 349 | 579 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -129 | 1051
2019-03-06 | 22:00 | 989 | 349 | 539 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -18 | -129 | 989
2019-03-06 | 23:00 | 932 | 349 | 537 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -71 | -129 | 932
2019-03-07 | 0:00 | 861 | 349 | 441 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -39 | -129 | 861
2019-03-07 | 1:00 | 877 | 349 | 445 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -31 | -129 | 877
2019-03-07 | 2:00 | 929 | 349 | 458 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -9 | -129 | 929
2019-03-07 | 3:00 | 977 | 349 | 478 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -129 | 977
2019-03-07 | 4:00 | 997 | 349 | 502 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -129 | 997
2019-03-07 | 5:00 | 994 | 349 | 512 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -129 | 994
2019-03-07 | 6:00 | 1019 | 349 | 530 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | -129 | 1019
2019-03-07 | 7:00 | 1077 | 349 | 541 | 58 | 36 | 89 | 33 | 0 | 73 | 0 | 35 | -137 | 1077
2019-03-07 | 8:00 | 1116 | 349 | 527 | 56 | 36 | 89 | 96 | 0 | 82 | 0 | 18 | -137 | 1116
2019-03-07 | 9:00 | 1154 | 349 | 508 | 52 | 36 | 89 | 167 | 0 | 90 | 0 | 0 | -137 | 1154
2019-03-07 | 10:00 | 1142 | 349 | 442 | 50 | 36 | 89 | 235 | 0 | 95 | 0 | -17 | -137 | 1142
2019-03-07 | 11:00 | 1128 | 349 | 421 | 50 | 36 | 89 | 290 | 0 | 100 | 0 | -70 | -137 | 1128
2019-03-07 | 12:00 | 1087 | 349 | 396 | 50 | 36 | 89 | 357 | 0 | 96 | 0 | -149 | -137 | 1087
2019-03-07 | 13:00 | 1113 | 349 | 407 | 50 | 36 | 89 | 365 | 0 | 87 | 0 | -133 | -137 | 1113
2019-03-07 | 14:00 | 1082 | 349 | 417 | 53 | 36 | 89 | 301 | 0 | 80 | 0 | -106 | -137 | 1082
2019-03-07 | 15:00 | 1072 | 349 | 427 | 54 | 36 | 89 | 245 | 0 | 82 | 0 | -73 | -137 | 1072
2019-03-07 | 16:00 | 1106 | 349 | 490 | 58 | 36 | 89 | 146 | 0 | 75 | 0 | 0 | -137 | 1106
2019-03-07 | 17:00 | 1116 | 349 | 542 | 72 | 36 | 89 | 54 | 0 | 70 | 0 | 41 | -137 | 1116
2019-03-07 | 18:00 | 1173 | 349 | 622 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 61 | 0 | 58 | -137 | 1173
2019-03-07 | 19:00 | 1181 | 349 | 623 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 78 | -137 | 1181
2019-03-07 | 20:00 | 1145 | 349 | 623 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 52 | -137 | 1145
2019-03-07 | 21:00 | 1102 | 349 | 541 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 93 | -129 | 1102
2019-03-07 | 22:00 | 1040 | 349 | 540 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 | -129 | 1040
2019-03-07 | 23:00 | 989 | 349 | 538 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 | -129 | 989
2019-03-08 | 0:00 | 929 | 349 | 505 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 929
2019-03-08 | 1:00 | 942 | 349 | 518 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -129 | 942
2019-03-08 | 2:00 | 988 | 349 | 550 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | -129 | 988
2019-03-08 | 3:00 | 1032 | 349 | 552 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | -129 | 1032
2019-03-08 | 4:00 | 1054 | 349 | 553 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | -129 | 1054
2019-03-08 | 5:00 | 1070 | 349 | 553 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | -129 | 1070
2019-03-08 | 6:00 | 1136 | 349 | 616 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 21 | 0 | 82 | -129 | 1136
2019-03-08 | 7:00 | 1169 | 349 | 617 | 58 | 36 | 89 | 64 | -7 | 19 | 0 | 81 | -137 | 1169
2019-03-08 | 8:00 | 1127 | 349 | 538 | 56 | 36 | 89 | 225 | -25 | 13 | 0 | -17 | -137 | 1127
2019-03-08 | 9:00 | 1098 | 349 | 421 | 52 | 36 | 89 | 393 | -43 | 12 | 0 | -74 | -137 | 1098
2019-03-08 | 10:00 | 1083 | 349 | 382 | 50 | 36 | 89 | 509 | -56 | 9 | 0 | -148 | -137 | 1083
2019-03-08 | 11:00 | 1086 | 349 | 326 | 50 | 36 | 89 | 590 | -65 | 6 | 0 | -158 | -137 | 1086
2019-03-08 | 12:00 | 1031 | 349 | 282 | 50 | 36 | 89 | 619 | -68 | 5 | 0 | -194 | -137 | 1031
2019-03-08 | 13:00 | 1088 | 349 | 316 | 50 | 36 | 89 | 593 | -65 | 6 | 0 | -149 | -137 | 1088
2019-03-08 | 14:00 | 1028 | 349 | 340 | 53 | 36 | 89 | 516 | -57 | 7 | 0 | -168 | -137 | 1028
2019-03-08 | 15:00 | 986 | 349 | 382 | 54 | 36 | 89 | 403 | -44 | 5 | 0 | -151 | -137 | 986
2019-03-08 | 16:00 | 997 | 349 | 443 | 58 | 36 | 89 | 245 | -27 | 4 | 0 | -63 | -137 | 997
2019-03-08 | 17:00 | 1020 | 349 | 530 | 72 | 36 | 89 | 76 | -8 | 3 | 0 | 10 | -137 | 1020
2019-03-08 | 18:00 | 1084 | 349 | 554 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 96 | -137 | 1084
2019-03-08 | 19:00 | 1105 | 349 | 554 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | -137 | 1105
2019-03-08 | 20:00 | 1090 | 349 | 554 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | -137 | 1090
2019-03-08 | 21:00 | 1061 | 349 | 554 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | -129 | 1061
2019-03-08 | 22:00 | 1025 | 349 | 553 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | -129 | 1025
2019-03-08 | 23:00 | 974 | 349 | 550 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -129 | 974
2019-03-09 | 0:00 | 924 | 349 | 504 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -127 | 924
2019-03-09 | 1:00 | 944 | 349 | 507 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | -127 | 944
2019-03-09 | 2:00 | 991 | 349 | 510 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | -127 | 991
2019-03-09 | 3:00 | 1024 | 349 | 511 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 | -127 | 1024
2019-03-09 | 4:00 | 1042 | 349 | 511 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 | -127 | 1042
2019-03-09 | 5:00 | 1028 | 349 | 512 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 83 | -127 | 1028
2019-03-09 | 6:00 | 1036 | 349 | 578 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | 19 | -127 | 1036
2019-03-09 | 7:00 | 1059 | 349 | 548 | 58 | 36 | 89 | 74 | -8 | 29 | 0 | 9 | -125 | 1059
2019-03-09 | 8:00 | 1021 | 349 | 376 | 56 | 36 | 89 | 239 | -26 | 27 | 0 | 0 | -125 | 1021
2019-03-09 | 9:00 | 991 | 349 | 240 | 52 | 36 | 89 | 390 | -43 | 24 | 0 | -21 | -125 | 991
2019-03-09 | 10:00 | 986 | 349 | 235 | 50 | 36 | 89 | 473 | -52 | 30 | 0 | -99 | -125 | 986
2019-03-09 | 11:00 | 969 | 349 | 235 | 50 | 36 | 89 | 512 | -56 | 34 | 0 | -155 | -125 | 969
2019-03-09 | 12:00 | 934 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 505 | -56 | 43 | 0 | -193 | -125 | 934
2019-03-09 | 13:00 | 938 | 349 | 235 | 50 | 36 | 89 | 432 | -48 | 42 | 0 | -122 | -125 | 938
2019-03-09 | 14:00 | 915 | 349 | 236 | 53 | 36 | 89 | 323 | -36 | 34 | 0 | -44 | -125 | 915
2019-03-09 | 15:00 | 911 | 349 | 260 | 54 | 36 | 89 | 239 | -26 | 35 | 0 | 0 | -125 | 911
2019-03-09 | 16:00 | 915 | 349 | 364 | 58 | 36 | 89 | 120 | -13 | 37 | 0 | 0 | -125 | 915
2019-03-09 | 17:00 | 929 | 349 | 432 | 72 | 36 | 89 | 34 | -4 | 46 | 0 | 0 | -125 | 929
2019-03-09 | 18:00 | 994 | 349 | 482 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 17 | -125 | 994
2019-03-09 | 19:00 | 996 | 349 | 480 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 17 | -125 | 996
2019-03-09 | 20:00 | 970 | 349 | 458 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | -125 | 970
2019-03-09 | 21:00 | 930 | 349 | 426 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -127 | 930
2019-03-09 | 22:00 | 885 | 349 | 399 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -127 | 885
2019-03-09 | 23:00 | 850 | 349 | 378 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -127 | 850
2019-03-10 | 0:00 | 797 | 349 | 331 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -2 | -127 | 797
2019-03-10 | 1:00 | 812 | 349 | 338 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | -2 | -127 | 812
2019-03-10 | 2:00 | 864 | 349 | 366 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | -2 | -127 | 864
2019-03-10 | 3:00 | 903 | 349 | 382 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | -2 | -127 | 903
2019-03-10 | 4:00 | 919 | 349 | 409 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -2 | -127 | 919
2019-03-10 | 5:00 | 876 | 349 | 377 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -3 | -127 | 876
2019-03-10 | 6:00 | 835 | 349 | 343 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | -3 | -127 | 835
2019-03-10 | 7:00 | 864 | 349 | 387 | 58 | 36 | 89 | 3 | 0 | 70 | 0 | -3 | -125 | 864
2019-03-10 | 8:00 | 900 | 349 | 410 | 56 | 36 | 89 | 16 | 0 | 70 | 0 | -1 | -125 | 900
2019-03-10 | 9:00 | 941 | 349 | 440 | 52 | 36 | 89 | 34 | 0 | 66 | 0 | 0 | -125 | 941
2019-03-10 | 10:00 | 952 | 349 | 443 | 50 | 36 | 89 | 49 | 0 | 61 | 0 | 0 | -125 | 952
2019-03-10 | 11:00 | 948 | 349 | 425 | 50 | 36 | 89 | 71 | 0 | 53 | 0 | 0 | -125 | 948
2019-03-10 | 12:00 | 960 | 349 | 448 | 50 | 36 | 89 | 63 | 0 | 50 | 0 | 0 | -125 | 960
2019-03-10 | 13:00 | 964 | 349 | 482 | 50 | 36 | 89 | 44 | 0 | 39 | 0 | 0 | -125 | 964
2019-03-10 | 14:00 | 944 | 349 | 485 | 53 | 36 | 89 | 28 | 0 | 26 | 0 | 3 | -125 | 944
2019-03-10 | 15:00 | 944 | 349 | 491 | 54 | 36 | 89 | 25 | 0 | 17 | 0 | 8 | -125 | 944
2019-03-10 | 16:00 | 958 | 349 | 504 | 58 | 36 | 89 | 21 | 0 | 17 | 0 | 9 | -125 | 958
2019-03-10 | 17:00 | 973 | 349 | 522 | 72 | 36 | 89 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -125 | 973
2019-03-10 | 18:00 | 1008 | 349 | 532 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -125 | 1008
2019-03-10 | 19:00 | 1001 | 349 | 501 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -125 | 1001
2019-03-10 | 20:00 | 975 | 349 | 467 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -125 | 975
2019-03-10 | 21:00 | 930 | 349 | 417 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -3 | -127 | 930
2019-03-10 | 22:00 | 878 | 349 | 352 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 102 | 0 | -3 | -127 | 878
2019-03-10 | 23:00 | 827 | 349 | 318 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 101 | 0 | -2 | -127 | 827
2019-03-11 | 0:00 | 770 | 349 | 278 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -129 | 770
2019-03-11 | 1:00 | 768 | 349 | 283 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -129 | 768
2019-03-11 | 2:00 | 824 | 349 | 330 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -129 | 824
2019-03-11 | 3:00 | 878 | 349 | 367 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -129 | 878
2019-03-11 | 4:00 | 908 | 349 | 415 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -129 | 908
2019-03-11 | 5:00 | 911 | 349 | 440 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -129 | 911
2019-03-11 | 6:00 | 944 | 349 | 466 | 71 | 36 | 89 | 2 | 0 | 49 | 0 | 11 | -129 | 944
2019-03-11 | 7:00 | 989 | 349 | 469 | 58 | 36 | 89 | 61 | -7 | 45 | 0 | 26 | -137 | 989
2019-03-11 | 8:00 | 994 | 349 | 377 | 56 | 36 | 89 | 212 | -23 | 35 | 0 | 0 | -137 | 994
2019-03-11 | 9:00 | 1051 | 349 | 326 | 52 | 36 | 89 | 341 | -38 | 33 | 0 | 0 | -137 | 1051
2019-03-11 | 10:00 | 1084 | 349 | 328 | 50 | 36 | 89 | 444 | -49 | 33 | 0 | -59 | -137 | 1084
2019-03-11 | 11:00 | 1100 | 349 | 328 | 50 | 36 | 89 | 525 | -58 | 37 | 0 | -119 | -137 | 1100
2019-03-11 | 12:00 | 1037 | 349 | 327 | 50 | 36 | 89 | 545 | -60 | 27 | 0 | -189 | -137 | 1037
2019-03-11 | 13:00 | 1070 | 349 | 251 | 50 | 36 | 89 | 542 | -60 | 22 | 0 | -72 | -137 | 1070
2019-03-11 | 14:00 | 1012 | 349 | 249 | 53 | 36 | 89 | 501 | -55 | 30 | 0 | -103 | -137 | 1012
2019-03-11 | 15:00 | 966 | 349 | 249 | 54 | 36 | 89 | 390 | -43 | 35 | 0 | -56 | -137 | 966
2019-03-11 | 16:00 | 957 | 349 | 315 | 58 | 36 | 89 | 233 | -26 | 40 | 0 | 0 | -137 | 957
2019-03-11 | 17:00 | 967 | 349 | 443 | 72 | 36 | 89 | 74 | -8 | 42 | 0 | 7 | -137 | 967
2019-03-11 | 18:00 | 1032 | 349 | 470 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 35 | 0 | 94 | -137 | 1032
2019-03-11 | 19:00 | 1066 | 349 | 464 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 137 | -137 | 1066
2019-03-11 | 20:00 | 1016 | 349 | 469 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 88 | -137 | 1016
2019-03-11 | 21:00 | 975 | 349 | 471 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38 | -129 | 975
2019-03-11 | 22:00 | 933 | 349 | 464 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | -129 | 933
2019-03-11 | 23:00 | 875 | 349 | 418 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -129 | 875
2019-03-12 | 0:00 | 850 | 349 | 403 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -129 | 850
2019-03-12 | 1:00 | 857 | 349 | 404 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -129 | 857
2019-03-12 | 2:00 | 891 | 349 | 414 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -129 | 891
2019-03-12 | 3:00 | 933 | 349 | 439 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -129 | 933
2019-03-12 | 4:00 | 956 | 349 | 469 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | -129 | 956
2019-03-12 | 5:00 | 961 | 349 | 485 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 11 | -129 | 961
2019-03-12 | 6:00 | 989 | 349 | 506 | 71 | 36 | 89 | 2 | 0 | 43 | 0 | 22 | -129 | 989
2019-03-12 | 7:00 | 1032 | 349 | 514 | 58 | 36 | 89 | 58 | -13 | 39 | 0 | 39 | -137 | 1032
2019-03-12 | 8:00 | 1041 | 349 | 456 | 56 | 36 | 89 | 191 | -42 | 37 | 0 | 6 | -137 | 1041
2019-03-12 | 9:00 | 1084 | 349 | 404 | 52 | 36 | 89 | 326 | -72 | 37 | 0 | 0 | -137 | 1084
2019-03-12 | 10:00 | 1078 | 349 | 328 | 50 | 36 | 89 | 445 | -98 | 42 | 0 | -26 | -137 | 1078
2019-03-12 | 11:00 | 1103 | 349 | 328 | 50 | 36 | 89 | 528 | -116 | 52 | 0 | -76 | -137 | 1103
2019-03-12 | 12:00 | 1011 | 349 | 326 | 50 | 36 | 89 | 546 | -120 | 60 | 0 | -188 | -137 | 1011
2019-03-12 | 13:00 | 1050 | 349 | 250 | 50 | 36 | 89 | 530 | -117 | 66 | 0 | -66 | -137 | 1050
2019-03-12 | 14:00 | 1012 | 349 | 249 | 53 | 36 | 89 | 464 | -102 | 67 | 0 | -56 | -137 | 1012
2019-03-12 | 15:00 | 978 | 349 | 253 | 54 | 36 | 89 | 366 | -81 | 64 | 0 | -15 | -137 | 978
2019-03-12 | 16:00 | 979 | 349 | 348 | 58 | 36 | 89 | 232 | -51 | 55 | 0 | 0 | -137 | 979
2019-03-12 | 17:00 | 991 | 349 | 469 | 72 | 36 | 89 | 79 | -17 | 45 | 0 | 6 | -137 | 991
2019-03-12 | 18:00 | 1051 | 349 | 519 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 44 | 0 | 55 | -137 | 1051
2019-03-12 | 19:00 | 1084 | 349 | 522 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 81 | -137 | 1084
2019-03-12 | 20:00 | 1045 | 349 | 520 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 45 | -137 | 1045
2019-03-12 | 21:00 | 1008 | 349 | 498 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 13 | -129 | 1008
2019-03-12 | 22:00 | 961 | 349 | 471 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 6 | -129 | 961
2019-03-12 | 23:00 | 912 | 349 | 433 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -129 | 912
2019-03-13 | 0:00 | 902 | 349 | 417 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -129 | 902
2019-03-13 | 1:00 | 906 | 349 | 420 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -129 | 906
2019-03-13 | 2:00 | 928 | 349 | 424 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -129 | 928
2019-03-13 | 3:00 | 960 | 349 | 438 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | -129 | 960
2019-03-13 | 4:00 | 987 | 349 | 470 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | -129 | 987
2019-03-13 | 5:00 | 1004 | 349 | 492 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 19 | -129 | 1004
2019-03-13 | 6:00 | 1048 | 349 | 512 | 71 | 36 | 89 | 3 | -1 | 65 | 0 | 53 | -129 | 1048
2019-03-13 | 7:00 | 1079 | 349 | 508 | 58 | 36 | 89 | 82 | -18 | 63 | 0 | 49 | -137 | 1079
2019-03-13 | 8:00 | 1074 | 349 | 427 | 56 | 36 | 89 | 248 | -55 | 59 | 0 | 2 | -137 | 1074
2019-03-13 | 9:00 | 1068 | 349 | 314 | 52 | 36 | 89 | 394 | -87 | 58 | 0 | 0 | -137 | 1068
2019-03-13 | 10:00 | 1082 | 349 | 258 | 50 | 36 | 89 | 505 | -111 | 58 | 0 | -15 | -137 | 1082
2019-03-13 | 11:00 | 1052 | 349 | 257 | 50 | 36 | 89 | 600 | -132 | 56 | 0 | -116 | -137 | 1052
2019-03-13 | 12:00 | 1029 | 349 | 257 | 50 | 36 | 89 | 648 | -143 | 67 | 0 | -187 | -137 | 1029
2019-03-13 | 13:00 | 1075 | 349 | 257 | 50 | 36 | 89 | 613 | -135 | 75 | 0 | -122 | -137 | 1075
2019-03-13 | 14:00 | 1054 | 349 | 258 | 53 | 36 | 89 | 527 | -116 | 83 | 0 | -88 | -137 | 1054
2019-03-13 | 15:00 | 1016 | 349 | 263 | 54 | 36 | 89 | 387 | -85 | 83 | 0 | -23 | -137 | 1016
2019-03-13 | 16:00 | 1038 | 349 | 384 | 58 | 36 | 89 | 226 | -50 | 83 | 0 | 0 | -137 | 1038
2019-03-13 | 17:00 | 1073 | 349 | 503 | 72 | 36 | 89 | 68 | -15 | 75 | 0 | 33 | -137 | 1073
2019-03-13 | 18:00 | 1138 | 349 | 586 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 73 | 0 | 47 | -137 | 1138
2019-03-13 | 19:00 | 1162 | 349 | 592 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 62 | -137 | 1162
2019-03-13 | 20:00 | 1123 | 349 | 583 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 33 | -137 | 1123
2019-03-13 | 21:00 | 1079 | 349 | 519 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 49 | -129 | 1079
2019-03-13 | 22:00 | 1018 | 349 | 500 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 19 | -129 | 1018
2019-03-13 | 23:00 | 955 | 349 | 472 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | -129 | 955
2019-03-14 | 0:00 | 911 | 349 | 497 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -52 | -129 | 911
2019-03-14 | 1:00 | 918 | 349 | 502 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -42 | -129 | 918
2019-03-14 | 2:00 | 965 | 349 | 524 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -19 | -129 | 965
2019-03-14 | 3:00 | 1007 | 349 | 535 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -5 | -129 | 1007
2019-03-14 | 4:00 | 1036 | 349 | 539 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | -129 | 1036
2019-03-14 | 5:00 | 1047 | 349 | 540 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 56 | -129 | 1047
2019-03-14 | 6:00 | 1092 | 349 | 541 | 71 | 36 | 89 | 3 | 0 | 27 | 0 | 105 | -129 | 1092
2019-03-14 | 7:00 | 1121 | 349 | 542 | 58 | 36 | 89 | 80 | 0 | 17 | 0 | 87 | -137 | 1121
2019-03-14 | 8:00 | 1097 | 349 | 505 | 56 | 36 | 89 | 221 | 0 | 15 | 0 | -37 | -137 | 1097
2019-03-14 | 9:00 | 1098 | 349 | 467 | 52 | 36 | 89 | 377 | 0 | 21 | 0 | -156 | -137 | 1098
2019-03-14 | 10:00 | 1112 | 349 | 454 | 50 | 36 | 89 | 457 | 0 | 28 | 0 | -214 | -137 | 1112
2019-03-14 | 11:00 | 1123 | 349 | 415 | 50 | 36 | 89 | 514 | 0 | 31 | 0 | -224 | -137 | 1123
2019-03-14 | 12:00 | 1080 | 349 | 405 | 50 | 36 | 89 | 489 | 0 | 23 | 0 | -224 | -137 | 1080
2019-03-14 | 13:00 | 1116 | 349 | 470 | 50 | 36 | 89 | 417 | 0 | 20 | 0 | -178 | -137 | 1116
2019-03-14 | 14:00 | 1073 | 349 | 504 | 53 | 36 | 89 | 276 | 0 | 16 | 0 | -113 | -137 | 1073
2019-03-14 | 15:00 | 1074 | 349 | 521 | 54 | 36 | 89 | 169 | 0 | 16 | 0 | -23 | -137 | 1074
2019-03-14 | 16:00 | 1100 | 349 | 554 | 58 | 36 | 89 | 85 | 0 | 15 | 0 | 51 | -137 | 1100
2019-03-14 | 17:00 | 1103 | 349 | 556 | 72 | 36 | 89 | 37 | 0 | 10 | 0 | 91 | -137 | 1103
2019-03-14 | 18:00 | 1149 | 349 | 632 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 6 | 0 | 78 | -137 | 1149
2019-03-14 | 19:00 | 1170 | 349 | 632 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | -137 | 1170
2019-03-14 | 20:00 | 1141 | 349 | 632 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 | -137 | 1141
2019-03-14 | 21:00 | 1095 | 349 | 555 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | -129 | 1095
2019-03-14 | 22:00 | 1049 | 349 | 555 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | -129 | 1049
2019-03-14 | 23:00 | 994 | 349 | 552 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | -129 | 994
2019-03-15 | 0:00 | 947 | 349 | 537 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -129 | 947
2019-03-15 | 1:00 | 961 | 349 | 538 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -129 | 961
2019-03-15 | 2:00 | 985 | 349 | 538 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | -129 | 985
2019-03-15 | 3:00 | 1029 | 349 | 539 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | -129 | 1029
2019-03-15 | 4:00 | 1051 | 349 | 540 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | -129 | 1051
2019-03-15 | 5:00 | 1055 | 349 | 540 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 | -129 | 1055
2019-03-15 | 6:00 | 1140 | 349 | 621 | 71 | 36 | 89 | 3 | 0 | 6 | 0 | 94 | -129 | 1140
2019-03-15 | 7:00 | 1156 | 349 | 622 | 58 | 36 | 89 | 74 | 0 | 3 | 0 | 62 | -137 | 1156
2019-03-15 | 8:00 | 1131 | 349 | 549 | 56 | 36 | 89 | 212 | 0 | 2 | 0 | -25 | -137 | 1131
2019-03-15 | 9:00 | 1130 | 349 | 444 | 52 | 36 | 89 | 357 | 0 | 2 | 0 | -62 | -137 | 1130
2019-03-15 | 10:00 | 1153 | 349 | 427 | 50 | 36 | 89 | 462 | 0 | 5 | 0 | -128 | -137 | 1153
2019-03-15 | 11:00 | 1142 | 349 | 358 | 50 | 36 | 89 | 549 | 0 | 9 | 0 | -161 | -137 | 1142
2019-03-15 | 12:00 | 1095 | 349 | 296 | 50 | 36 | 89 | 576 | 0 | 16 | 0 | -180 | -137 | 1095
2019-03-15 | 13:00 | 1107 | 349 | 328 | 50 | 36 | 89 | 539 | 0 | 24 | 0 | -171 | -137 | 1107
2019-03-15 | 14:00 | 1054 | 349 | 367 | 53 | 36 | 89 | 428 | 0 | 24 | 0 | -155 | -137 | 1054
2019-03-15 | 15:00 | 1052 | 349 | 424 | 54 | 36 | 89 | 312 | 0 | 22 | 0 | -97 | -137 | 1052
2019-03-15 | 16:00 | 1056 | 349 | 467 | 58 | 36 | 89 | 183 | 0 | 30 | 0 | -19 | -137 | 1056
2019-03-15 | 17:00 | 1048 | 349 | 533 | 72 | 36 | 89 | 54 | 0 | 37 | 0 | 15 | -137 | 1048
2019-03-15 | 18:00 | 1095 | 349 | 541 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 46 | 0 | 75 | -137 | 1095
2019-03-15 | 19:00 | 1103 | 349 | 541 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 81 | -137 | 1103
2019-03-15 | 20:00 | 1077 | 349 | 541 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 57 | -137 | 1077
2019-03-15 | 21:00 | 1037 | 349 | 539 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 14 | -129 | 1037
2019-03-15 | 22:00 | 989 | 349 | 509 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -129 | 989
2019-03-15 | 23:00 | 956 | 349 | 474 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -129 | 956
2019-03-16 | 0:00 | 881 | 349 | 379 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 91 | 0 | 11 | -127 | 881
2019-03-16 | 1:00 | 891 | 349 | 373 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 105 | 0 | 12 | -127 | 891
2019-03-16 | 2:00 | 933 | 349 | 398 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 106 | 0 | 13 | -127 | 933
2019-03-16 | 3:00 | 978 | 349 | 425 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | -127 | 978
2019-03-16 | 4:00 | 994 | 349 | 446 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 91 | 0 | 23 | -127 | 994
2019-03-16 | 5:00 | 981 | 349 | 448 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | 30 | -127 | 981
2019-03-16 | 6:00 | 987 | 349 | 451 | 71 | 36 | 89 | 3 | 0 | 67 | 0 | 48 | -127 | 987
2019-03-16 | 7:00 | 1026 | 349 | 450 | 58 | 36 | 89 | 73 | -8 | 54 | 0 | 50 | -125 | 1026
2019-03-16 | 8:00 | 1044 | 349 | 398 | 56 | 36 | 89 | 215 | -24 | 39 | 0 | 11 | -125 | 1044
2019-03-16 | 9:00 | 1125 | 349 | 356 | 52 | 36 | 89 | 344 | -38 | 57 | 0 | 5 | -125 | 1125
2019-03-16 | 10:00 | 1100 | 349 | 336 | 50 | 36 | 89 | 440 | -48 | 55 | 0 | -82 | -125 | 1100
2019-03-16 | 11:00 | 1073 | 349 | 249 | 50 | 36 | 89 | 544 | -60 | 52 | 0 | -111 | -125 | 1073
2019-03-16 | 12:00 | 1042 | 349 | 249 | 50 | 36 | 89 | 605 | -67 | 48 | 0 | -192 | -125 | 1042
2019-03-16 | 13:00 | 1015 | 349 | 248 | 50 | 36 | 89 | 597 | -66 | 43 | 0 | -206 | -125 | 1015
2019-03-16 | 14:00 | 975 | 349 | 248 | 53 | 36 | 89 | 539 | -59 | 39 | 0 | -194 | -125 | 975
2019-03-16 | 15:00 | 940 | 349 | 247 | 54 | 36 | 89 | 423 | -47 | 31 | 0 | -117 | -125 | 940
2019-03-16 | 16:00 | 934 | 349 | 287 | 58 | 36 | 89 | 259 | -29 | 13 | 0 | -3 | -125 | 934
2019-03-16 | 17:00 | 921 | 349 | 397 | 72 | 36 | 89 | 87 | -10 | 14 | 0 | 12 | -125 | 921
2019-03-16 | 18:00 | 994 | 349 | 454 | 94 | 36 | 89 | 3 | 0 | 16 | 0 | 78 | -125 | 994
2019-03-16 | 19:00 | 1022 | 349 | 456 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 104 | -125 | 1022
2019-03-16 | 20:00 | 1005 | 349 | 457 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 86 | -125 | 1005
2019-03-16 | 21:00 | 975 | 349 | 456 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 64 | -127 | 975
2019-03-16 | 22:00 | 935 | 349 | 454 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38 | -127 | 935
2019-03-16 | 23:00 | 888 | 349 | 447 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | -127 | 888
2019-03-17 | 0:00 | 838 | 349 | 388 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31 | -127 | 838
2019-03-17 | 1:00 | 850 | 349 | 389 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 33 | -127 | 850
2019-03-17 | 2:00 | 897 | 349 | 400 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -127 | 897
2019-03-17 | 3:00 | 936 | 349 | 404 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 | -127 | 936
2019-03-17 | 4:00 | 967 | 349 | 410 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 77 | -127 | 967
2019-03-17 | 5:00 | 918 | 349 | 392 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 54 | -127 | 918
2019-03-17 | 6:00 | 888 | 349 | 364 | 71 | 36 | 89 | 3 | 0 | 59 | 0 | 44 | -127 | 888
2019-03-17 | 7:00 | 898 | 349 | 328 | 58 | 36 | 89 | 60 | -7 | 57 | 0 | 53 | -125 | 898
2019-03-17 | 8:00 | 890 | 349 | 246 | 56 | 36 | 89 | 166 | -18 | 53 | 0 | 38 | -125 | 890
2019-03-17 | 9:00 | 896 | 349 | 219 | 52 | 36 | 89 | 287 | -32 | 54 | 0 | -33 | -125 | 896
2019-03-17 | 10:00 | 878 | 349 | 219 | 50 | 36 | 89 | 384 | -42 | 54 | 0 | -136 | -125 | 878
2019-03-17 | 11:00 | 873 | 349 | 218 | 50 | 36 | 89 | 470 | -52 | 56 | -10 | -208 | -125 | 873
2019-03-17 | 12:00 | 871 | 349 | 219 | 50 | 36 | 89 | 520 | -57 | 59 | -45 | -224 | -125 | 871
2019-03-17 | 13:00 | 872 | 349 | 218 | 50 | 36 | 89 | 525 | -58 | 59 | -47 | -224 | -125 | 872
2019-03-17 | 14:00 | 846 | 349 | 219 | 53 | 36 | 89 | 471 | -52 | 55 | -25 | -224 | -125 | 846
2019-03-17 | 15:00 | 839 | 349 | 219 | 54 | 36 | 89 | 373 | -41 | 46 | 0 | -161 | -125 | 839
2019-03-17 | 16:00 | 836 | 349 | 235 | 58 | 36 | 89 | 252 | -28 | 38 | 0 | -68 | -125 | 836
2019-03-17 | 17:00 | 860 | 349 | 293 | 72 | 36 | 89 | 91 | -10 | 29 | 0 | 36 | -125 | 860
2019-03-17 | 18:00 | 939 | 349 | 413 | 94 | 36 | 89 | 3 | 0 | 21 | 0 | 59 | -125 | 939
2019-03-17 | 19:00 | 975 | 349 | 432 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 83 | -125 | 975
2019-03-17 | 20:00 | 971 | 349 | 437 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 78 | -125 | 971
2019-03-17 | 21:00 | 946 | 349 | 418 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 79 | -127 | 946
2019-03-17 | 22:00 | 908 | 349 | 415 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 | -127 | 908
2019-03-17 | 23:00 | 872 | 349 | 410 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -127 | 872
2019-03-18 | 0:00 | 857 | 349 | 457 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | -129 | 857
2019-03-18 | 1:00 | 870 | 349 | 468 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 870
2019-03-18 | 2:00 | 925 | 349 | 508 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 925
2019-03-18 | 3:00 | 979 | 349 | 525 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -129 | 979
2019-03-18 | 4:00 | 1008 | 349 | 526 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | -129 | 1008
2019-03-18 | 5:00 | 1026 | 349 | 527 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | -129 | 1026
2019-03-18 | 6:00 | 1088 | 349 | 613 | 71 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 46 | -129 | 1088
2019-03-18 | 7:00 | 1105 | 349 | 595 | 58 | 36 | 89 | 99 | 0 | 6 | 0 | 10 | -137 | 1105
2019-03-18 | 8:00 | 1073 | 349 | 540 | 56 | 36 | 89 | 244 | 0 | 4 | 0 | -108 | -137 | 1073
2019-03-18 | 9:00 | 1062 | 349 | 440 | 52 | 36 | 89 | 371 | 0 | 4 | 0 | -142 | -137 | 1062
2019-03-18 | 10:00 | 1036 | 349 | 401 | 50 | 36 | 89 | 465 | 0 | 3 | 0 | -220 | -137 | 1036
2019-03-18 | 11:00 | 1083 | 349 | 420 | 50 | 36 | 89 | 493 | 0 | 2 | 0 | -219 | -137 | 1083
2019-03-18 | 12:00 | 1064 | 349 | 423 | 50 | 36 | 89 | 455 | 0 | 3 | 0 | -204 | -137 | 1064
2019-03-18 | 13:00 | 1052 | 349 | 440 | 50 | 36 | 89 | 326 | 0 | 3 | 0 | -104 | -137 | 1052
2019-03-18 | 14:00 | 1033 | 349 | 442 | 53 | 36 | 89 | 215 | 0 | 3 | 0 | -17 | -137 | 1033
2019-03-18 | 15:00 | 1017 | 349 | 497 | 54 | 36 | 89 | 127 | 0 | 1 | 0 | 1 | -137 | 1017
2019-03-18 | 16:00 | 1045 | 349 | 528 | 58 | 36 | 89 | 73 | 0 | 2 | 0 | 47 | -137 | 1045
2019-03-18 | 17:00 | 1056 | 349 | 528 | 72 | 36 | 89 | 20 | 0 | 2 | 0 | 97 | -137 | 1056
2019-03-18 | 18:00 | 1098 | 349 | 529 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 135 | -137 | 1098
2019-03-18 | 19:00 | 1091 | 349 | 529 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | -137 | 1091
2019-03-18 | 20:00 | 1047 | 349 | 529 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 | -137 | 1047
2019-03-18 | 21:00 | 1005 | 349 | 527 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | -129 | 1005
2019-03-18 | 22:00 | 948 | 349 | 504 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -129 | 948
2019-03-18 | 23:00 | 884 | 349 | 453 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -10 | -129 | 884
2019-03-19 | 0:00 | 842 | 349 | 402 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -6 | -129 | 842
2019-03-19 | 1:00 | 857 | 349 | 401 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -6 | -129 | 857
2019-03-19 | 2:00 | 884 | 349 | 407 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -7 | -129 | 884
2019-03-19 | 3:00 | 931 | 349 | 428 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -5 | -129 | 931
2019-03-19 | 4:00 | 945 | 349 | 459 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -2 | -129 | 945
2019-03-19 | 5:00 | 947 | 349 | 475 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -129 | 947
2019-03-19 | 6:00 | 972 | 349 | 508 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -129 | 972
2019-03-19 | 7:00 | 1034 | 349 | 536 | 58 | 36 | 89 | 9 | 0 | 39 | 0 | 55 | -137 | 1034
2019-03-19 | 8:00 | 1076 | 349 | 523 | 56 | 36 | 89 | 63 | 0 | 49 | 0 | 48 | -137 | 1076
2019-03-19 | 9:00 | 1066 | 349 | 439 | 52 | 36 | 89 | 200 | 0 | 41 | 0 | -3 | -137 | 1066
2019-03-19 | 10:00 | 1066 | 349 | 315 | 50 | 36 | 89 | 331 | 0 | 43 | 0 | -10 | -137 | 1066
2019-03-19 | 11:00 | 1122 | 349 | 311 | 50 | 36 | 89 | 383 | 0 | 51 | 0 | -10 | -137 | 1122
2019-03-19 | 12:00 | 1146 | 349 | 372 | 50 | 36 | 89 | 409 | 0 | 53 | 0 | -75 | -137 | 1146
2019-03-19 | 13:00 | 1202 | 349 | 375 | 50 | 36 | 89 | 432 | 0 | 44 | 0 | -36 | -137 | 1202
2019-03-19 | 14:00 | 1115 | 349 | 374 | 53 | 36 | 89 | 404 | 0 | 37 | 0 | -90 | -137 | 1115
2019-03-19 | 15:00 | 1030 | 349 | 277 | 54 | 36 | 89 | 351 | 0 | 34 | 0 | -23 | -137 | 1030
2019-03-19 | 16:00 | 978 | 349 | 320 | 58 | 36 | 89 | 257 | 0 | 25 | 0 | -19 | -137 | 978
2019-03-19 | 17:00 | 975 | 349 | 452 | 72 | 36 | 89 | 96 | 0 | 22 | 0 | -4 | -137 | 975
2019-03-19 | 18:00 | 1011 | 349 | 535 | 94 | 36 | 89 | 4 | 0 | 20 | 0 | 21 | -137 | 1011
2019-03-19 | 19:00 | 1031 | 349 | 535 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | -137 | 1031
2019-03-19 | 20:00 | 1016 | 349 | 535 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | -137 | 1016
2019-03-19 | 21:00 | 977 | 349 | 529 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -129 | 977
2019-03-19 | 22:00 | 932 | 349 | 500 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -129 | 932
2019-03-19 | 23:00 | 884 | 349 | 467 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -129 | 884
2019-03-20 | 0:00 | 862 | 349 | 444 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -129 | 862
2019-03-20 | 1:00 | 881 | 349 | 462 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -129 | 881
2019-03-20 | 2:00 | 890 | 349 | 458 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -129 | 890
2019-03-20 | 3:00 | 939 | 349 | 469 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -129 | 939
2019-03-20 | 4:00 | 961 | 349 | 471 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | -129 | 961
2019-03-20 | 5:00 | 970 | 349 | 472 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | -129 | 970
2019-03-20 | 6:00 | 1008 | 349 | 475 | 71 | 36 | 89 | 7 | 0 | 7 | 0 | 103 | -129 | 1008
2019-03-20 | 7:00 | 1011 | 349 | 459 | 58 | 36 | 89 | 104 | 0 | 12 | 0 | 41 | -137 | 1011
2019-03-20 | 8:00 | 1005 | 349 | 309 | 56 | 36 | 89 | 278 | 0 | 17 | 0 | 8 | -137 | 1005
2019-03-20 | 9:00 | 1075 | 349 | 269 | 52 | 36 | 89 | 423 | 0 | 18 | 0 | -24 | -137 | 1075
2019-03-20 | 10:00 | 1130 | 349 | 356 | 50 | 36 | 89 | 495 | 0 | 26 | 0 | -134 | -137 | 1130
2019-03-20 | 11:00 | 1201 | 349 | 358 | 50 | 36 | 89 | 523 | 0 | 29 | 0 | -96 | -137 | 1201
2019-03-20 | 12:00 | 1064 | 349 | 354 | 50 | 36 | 89 | 467 | 0 | 34 | 0 | -178 | -137 | 1064
2019-03-20 | 13:00 | 1115 | 349 | 269 | 50 | 36 | 89 | 503 | 0 | 40 | 0 | -84 | -137 | 1115
2019-03-20 | 14:00 | 1060 | 349 | 270 | 53 | 36 | 89 | 475 | 0 | 43 | 0 | -118 | -137 | 1060
2019-03-20 | 15:00 | 984 | 349 | 268 | 54 | 36 | 89 | 325 | 0 | 46 | 0 | -46 | -137 | 984
2019-03-20 | 16:00 | 935 | 349 | 319 | 58 | 36 | 89 | 166 | 0 | 46 | 0 | 9 | -137 | 935
2019-03-20 | 17:00 | 923 | 349 | 407 | 72 | 36 | 89 | 46 | 0 | 46 | 0 | 15 | -137 | 923
2019-03-20 | 18:00 | 967 | 349 | 444 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 73 | 0 | 18 | -137 | 967
2019-03-20 | 19:00 | 962 | 349 | 442 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 18 | -137 | 962
2019-03-20 | 20:00 | 925 | 349 | 394 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 14 | -137 | 925
2019-03-20 | 21:00 | 886 | 349 | 349 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 13 | -129 | 886
2019-03-20 | 22:00 | 898 | 349 | 368 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 91 | 0 | 14 | -129 | 898
2019-03-20 | 23:00 | 853 | 349 | 340 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 92 | 0 | 13 | -129 | 853
2019-03-21 | 0:00 | 807 | 349 | 308 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 10 | -127 | 807
2019-03-21 | 1:00 | 814 | 349 | 315 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 11 | -127 | 814
2019-03-21 | 2:00 | 871 | 349 | 357 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 11 | -127 | 871
2019-03-21 | 3:00 | 910 | 349 | 378 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 12 | -127 | 910
2019-03-21 | 4:00 | 915 | 349 | 380 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 12 | -127 | 915
2019-03-21 | 5:00 | 875 | 349 | 353 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 11 | -127 | 875
2019-03-21 | 6:00 | 839 | 349 | 324 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | 11 | -127 | 839
2019-03-21 | 7:00 | 879 | 349 | 372 | 58 | 36 | 89 | 10 | 0 | 78 | 0 | 12 | -125 | 879
2019-03-21 | 8:00 | 935 | 349 | 426 | 56 | 36 | 89 | 26 | 0 | 64 | 0 | 14 | -125 | 935
2019-03-21 | 9:00 | 973 | 349 | 435 | 52 | 36 | 89 | 69 | 0 | 45 | 0 | 23 | -125 | 973
2019-03-21 | 10:00 | 958 | 349 | 351 | 50 | 36 | 89 | 160 | 0 | 36 | 0 | 12 | -125 | 958
2019-03-21 | 11:00 | 952 | 349 | 253 | 50 | 36 | 89 | 268 | 0 | 28 | 0 | 4 | -125 | 952
2019-03-21 | 12:00 | 949 | 349 | 218 | 50 | 36 | 89 | 363 | 0 | 24 | 0 | -55 | -125 | 949
2019-03-21 | 13:00 | 921 | 349 | 218 | 50 | 36 | 89 | 415 | 0 | 26 | 0 | -137 | -125 | 921
2019-03-21 | 14:00 | 888 | 349 | 218 | 53 | 36 | 89 | 395 | 0 | 38 | 0 | -165 | -125 | 888
2019-03-21 | 15:00 | 868 | 349 | 218 | 54 | 36 | 89 | 298 | 0 | 42 | 0 | -93 | -125 | 868
2019-03-21 | 16:00 | 899 | 349 | 266 | 58 | 36 | 89 | 187 | 0 | 38 | 0 | 1 | -125 | 899
2019-03-21 | 17:00 | 902 | 349 | 378 | 72 | 36 | 89 | 47 | 0 | 42 | 0 | 14 | -125 | 902
2019-03-21 | 18:00 | 957 | 349 | 421 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 44 | 0 | 47 | -125 | 957
2019-03-21 | 19:00 | 962 | 349 | 424 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 47 | -125 | 962
2019-03-21 | 20:00 | 936 | 349 | 419 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 19 | -125 | 936
2019-03-21 | 21:00 | 902 | 349 | 399 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 11 | -127 | 902
2019-03-21 | 22:00 | 859 | 349 | 368 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 11 | -127 | 859
2019-03-21 | 23:00 | 816 | 349 | 347 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 10 | -127 | 816
2019-03-22 | 0:00 | 772 | 349 | 331 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -129 | 772
2019-03-22 | 1:00 | 781 | 349 | 337 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -129 | 781
2019-03-22 | 2:00 | 824 | 349 | 362 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -129 | 824
2019-03-22 | 3:00 | 876 | 349 | 386 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -129 | 876
2019-03-22 | 4:00 | 896 | 349 | 414 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -129 | 896
2019-03-22 | 5:00 | 887 | 349 | 417 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -129 | 887
2019-03-22 | 6:00 | 895 | 349 | 421 | 71 | 36 | 89 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | -129 | 895
2019-03-22 | 7:00 | 929 | 349 | 440 | 58 | 36 | 89 | 52 | 0 | 41 | 0 | 1 | -137 | 929
2019-03-22 | 8:00 | 972 | 349 | 424 | 56 | 36 | 89 | 118 | 0 | 36 | 0 | 1 | -137 | 972
2019-03-22 | 9:00 | 998 | 349 | 372 | 52 | 36 | 89 | 200 | 0 | 37 | 0 | 0 | -137 | 998
2019-03-22 | 10:00 | 1008 | 349 | 296 | 50 | 36 | 89 | 295 | 0 | 30 | 0 | 0 | -137 | 1008
2019-03-22 | 11:00 | 1053 | 349 | 295 | 50 | 36 | 89 | 339 | 0 | 32 | 0 | 0 | -137 | 1053
2019-03-22 | 12:00 | 1067 | 349 | 330 | 50 | 36 | 89 | 348 | 0 | 35 | 0 | -33 | -137 | 1067
2019-03-22 | 13:00 | 1078 | 349 | 331 | 50 | 36 | 89 | 366 | 0 | 39 | 0 | -45 | -137 | 1078
2019-03-22 | 14:00 | 993 | 349 | 330 | 53 | 36 | 89 | 339 | 0 | 42 | 0 | -108 | -137 | 993
2019-03-22 | 15:00 | 934 | 349 | 249 | 54 | 36 | 89 | 267 | 0 | 38 | 0 | -11 | -137 | 934
2019-03-22 | 16:00 | 953 | 349 | 356 | 58 | 36 | 89 | 170 | 0 | 32 | 0 | 0 | -137 | 953
2019-03-22 | 17:00 | 962 | 349 | 462 | 72 | 36 | 89 | 67 | 0 | 22 | 0 | 2 | -137 | 962
2019-03-22 | 18:00 | 1002 | 349 | 510 | 94 | 36 | 89 | 6 | 0 | 18 | 0 | 37 | -137 | 1002
2019-03-22 | 19:00 | 1035 | 349 | 512 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67 | -137 | 1035
2019-03-22 | 20:00 | 990 | 349 | 509 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 16 | -137 | 990
2019-03-22 | 21:00 | 957 | 349 | 484 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -129 | 957
2019-03-22 | 22:00 | 915 | 349 | 459 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | -129 | 915
2019-03-22 | 23:00 | 868 | 349 | 436 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -129 | 868
2019-03-23 | 0:00 | 836 | 349 | 408 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -127 | 836
2019-03-23 | 1:00 | 833 | 349 | 398 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | -127 | 833
2019-03-23 | 2:00 | 871 | 349 | 423 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | -127 | 871
2019-03-23 | 3:00 | 920 | 349 | 429 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32 | -127 | 920
2019-03-23 | 4:00 | 936 | 349 | 429 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49 | -127 | 936
2019-03-23 | 5:00 | 916 | 349 | 429 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 38 | -127 | 916
2019-03-23 | 6:00 | 908 | 349 | 427 | 71 | 36 | 89 | 2 | 0 | 33 | 0 | 28 | -127 | 908
2019-03-23 | 7:00 | 947 | 349 | 427 | 58 | 36 | 89 | 33 | 0 | 32 | 0 | 48 | -125 | 947
2019-03-23 | 8:00 | 993 | 349 | 412 | 56 | 36 | 89 | 81 | 0 | 36 | 0 | 59 | -125 | 993
2019-03-23 | 9:00 | 1021 | 349 | 394 | 52 | 36 | 89 | 179 | 0 | 29 | 0 | 18 | -125 | 1021
2019-03-23 | 10:00 | 1028 | 349 | 327 | 50 | 36 | 89 | 273 | 0 | 25 | 0 | 4 | -125 | 1028
2019-03-23 | 11:00 | 1045 | 349 | 297 | 50 | 36 | 89 | 338 | 0 | 23 | 0 | -12 | -125 | 1045
2019-03-23 | 12:00 | 1012 | 349 | 296 | 50 | 36 | 89 | 402 | 0 | 30 | 0 | -115 | -125 | 1012
2019-03-23 | 13:00 | 1015 | 349 | 220 | 50 | 36 | 89 | 459 | 0 | 62 | 0 | -125 | -125 | 1015
2019-03-23 | 14:00 | 971 | 349 | 220 | 53 | 36 | 89 | 462 | 0 | 78 | 0 | -191 | -125 | 971
2019-03-23 | 15:00 | 967 | 349 | 219 | 54 | 36 | 89 | 403 | 0 | 88 | 0 | -146 | -125 | 967
2019-03-23 | 16:00 | 931 | 349 | 235 | 58 | 36 | 89 | 267 | 0 | 84 | 0 | -62 | -125 | 931
2019-03-23 | 17:00 | 915 | 349 | 304 | 72 | 36 | 89 | 101 | 0 | 85 | 0 | 4 | -125 | 915
2019-03-23 | 18:00 | 976 | 349 | 421 | 94 | 36 | 89 | 5 | 0 | 88 | 0 | 19 | -125 | 976
2019-03-23 | 19:00 | 1025 | 349 | 427 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 70 | -125 | 1025
2019-03-23 | 20:00 | 991 | 349 | 427 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 85 | 0 | 34 | -125 | 991
2019-03-23 | 21:00 | 958 | 349 | 419 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | 11 | -127 | 958
2019-03-23 | 22:00 | 910 | 349 | 398 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 6 | -127 | 910
2019-03-23 | 23:00 | 856 | 349 | 370 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | -127 | 856
2019-03-24 | 0:00 | 802 | 349 | 343 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -127 | 802
2019-03-24 | 1:00 | 807 | 349 | 352 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -127 | 807
2019-03-24 | 2:00 | 862 | 349 | 391 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | -127 | 862
2019-03-24 | 3:00 | 910 | 349 | 392 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 42 | -127 | 910
2019-03-24 | 4:00 | 958 | 349 | 395 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 99 | -127 | 958
2019-03-24 | 5:00 | 923 | 349 | 393 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 85 | -127 | 923
2019-03-24 | 6:00 | 900 | 349 | 394 | 71 | 36 | 89 | 10 | -2 | 19 | 0 | 61 | -127 | 900
2019-03-24 | 7:00 | 890 | 349 | 366 | 58 | 36 | 89 | 127 | -28 | 14 | 0 | 4 | -125 | 890
2019-03-24 | 8:00 | 866 | 349 | 221 | 56 | 36 | 89 | 299 | -66 | 8 | 0 | -1 | -125 | 866
2019-03-24 | 9:00 | 885 | 349 | 139 | 52 | 36 | 89 | 450 | -99 | 7 | 0 | -13 | -125 | 885
2019-03-24 | 10:00 | 878 | 349 | 131 | 50 | 36 | 89 | 573 | -126 | 2 | 0 | -101 | -125 | 878
2019-03-24 | 11:00 | 880 | 349 | 131 | 50 | 36 | 89 | 653 | -144 | 3 | 0 | -162 | -125 | 880
2019-03-24 | 12:00 | 899 | 349 | 132 | 50 | 36 | 89 | 682 | -150 | 6 | 0 | -170 | -125 | 899
2019-03-24 | 13:00 | 871 | 349 | 131 | 50 | 36 | 89 | 652 | -144 | 11 | 0 | -178 | -125 | 871
2019-03-24 | 14:00 | 852 | 349 | 131 | 53 | 36 | 89 | 571 | -126 | 16 | 0 | -142 | -125 | 852
2019-03-24 | 15:00 | 841 | 349 | 131 | 54 | 36 | 89 | 448 | -99 | 15 | 0 | -57 | -125 | 841
2019-03-24 | 16:00 | 852 | 349 | 215 | 58 | 36 | 89 | 286 | -63 | 8 | 0 | -1 | -125 | 852
2019-03-24 | 17:00 | 835 | 349 | 320 | 72 | 36 | 89 | 107 | -24 | 11 | 0 | 0 | -125 | 835
2019-03-24 | 18:00 | 916 | 349 | 393 | 94 | 36 | 89 | 5 | -1 | 14 | 0 | 62 | -125 | 916
2019-03-24 | 19:00 | 965 | 349 | 478 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | -125 | 965
2019-03-24 | 20:00 | 966 | 349 | 478 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | -125 | 966
2019-03-24 | 21:00 | 944 | 349 | 479 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | -127 | 944
2019-03-24 | 22:00 | 906 | 349 | 393 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 | -127 | 906
2019-03-24 | 23:00 | 856 | 349 | 392 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | -127 | 856
2019-03-25 | 0:00 | 836 | 349 | 530 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -101 | -129 | 836
2019-03-25 | 1:00 | 857 | 349 | 531 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -79 | -129 | 857
2019-03-25 | 2:00 | 912 | 349 | 532 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -39 | -129 | 912
2019-03-25 | 3:00 | 957 | 349 | 533 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -15 | -129 | 957
2019-03-25 | 4:00 | 981 | 349 | 544 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -129 | 981
2019-03-25 | 5:00 | 995 | 349 | 571 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -129 | 995
2019-03-25 | 6:00 | 1034 | 349 | 606 | 71 | 36 | 89 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -129 | 1034
2019-03-25 | 7:00 | 1061 | 349 | 583 | 58 | 36 | 89 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | -137 | 1061
2019-03-25 | 8:00 | 1080 | 349 | 544 | 56 | 36 | 89 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | -137 | 1080
2019-03-25 | 9:00 | 1120 | 349 | 552 | 52 | 36 | 89 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | -137 | 1120
2019-03-25 | 10:00 | 1114 | 349 | 549 | 50 | 36 | 89 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | -137 | 1114
2019-03-25 | 11:00 | 1114 | 349 | 555 | 50 | 36 | 89 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137 | 1114
2019-03-25 | 12:00 | 1075 | 349 | 525 | 50 | 36 | 89 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | -137 | 1075
2019-03-25 | 13:00 | 1103 | 349 | 571 | 50 | 36 | 89 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | -137 | 1103
2019-03-25 | 14:00 | 1092 | 349 | 592 | 53 | 36 | 89 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | -137 | 1092
2019-03-25 | 15:00 | 1090 | 349 | 625 | 54 | 36 | 89 | 64 | 0 | 3 | 0 | 7 | -137 | 1090
2019-03-25 | 16:00 | 1120 | 349 | 655 | 58 | 36 | 89 | 30 | 0 | 6 | 0 | 34 | -137 | 1120
2019-03-25 | 17:00 | 1123 | 349 | 658 | 72 | 36 | 89 | 10 | 0 | 16 | 0 | 30 | -137 | 1123
2019-03-25 | 18:00 | 1154 | 349 | 657 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 18 | 0 | 47 | -137 | 1154
2019-03-25 | 19:00 | 1144 | 349 | 658 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 | -137 | 1144
2019-03-25 | 20:00 | 1103 | 349 | 634 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | -137 | 1103
2019-03-25 | 21:00 | 1053 | 349 | 603 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -129 | 1053
2019-03-25 | 22:00 | 999 | 349 | 567 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -129 | 999
2019-03-25 | 23:00 | 931 | 349 | 532 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | -129 | 931
2019-03-26 | 0:00 | 871 | 349 | 461 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -129 | 871
2019-03-26 | 1:00 | 873 | 349 | 457 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | -129 | 873
2019-03-26 | 2:00 | 903 | 349 | 459 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | -129 | 903
2019-03-26 | 3:00 | 950 | 349 | 469 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | -129 | 950
2019-03-26 | 4:00 | 971 | 349 | 475 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 24 | -129 | 971
2019-03-26 | 5:00 | 974 | 349 | 480 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33 | -129 | 974
2019-03-26 | 6:00 | 1018 | 349 | 488 | 71 | 36 | 89 | 9 | -2 | 46 | 0 | 61 | -129 | 1018
2019-03-26 | 7:00 | 1019 | 349 | 472 | 58 | 36 | 89 | 119 | -31 | 43 | 0 | 21 | -137 | 1019
2019-03-26 | 8:00 | 1038 | 349 | 393 | 56 | 36 | 89 | 287 | -74 | 39 | 0 | 0 | -137 | 1038
2019-03-26 | 9:00 | 1076 | 349 | 324 | 52 | 36 | 89 | 436 | -112 | 39 | 0 | 0 | -137 | 1076
2019-03-26 | 10:00 | 1056 | 349 | 248 | 50 | 36 | 89 | 536 | -138 | 45 | 0 | -22 | -137 | 1056
2019-03-26 | 11:00 | 1090 | 349 | 249 | 50 | 36 | 89 | 616 | -158 | 44 | 0 | -48 | -137 | 1090
2019-03-26 | 12:00 | 1075 | 349 | 335 | 50 | 36 | 89 | 638 | -164 | 48 | 0 | -169 | -137 | 1075
2019-03-26 | 13:00 | 1102 | 349 | 335 | 50 | 36 | 89 | 606 | -156 | 50 | 0 | -120 | -137 | 1102
2019-03-26 | 14:00 | 1039 | 349 | 335 | 53 | 36 | 89 | 513 | -132 | 51 | 0 | -118 | -137 | 1039
2019-03-26 | 15:00 | 991 | 349 | 259 | 54 | 36 | 89 | 406 | -104 | 45 | 0 | -6 | -137 | 991
2019-03-26 | 16:00 | 983 | 349 | 357 | 58 | 36 | 89 | 255 | -66 | 42 | 0 | 0 | -137 | 983
2019-03-26 | 17:00 | 962 | 349 | 442 | 72 | 36 | 89 | 91 | -23 | 38 | 0 | 5 | -137 | 962
2019-03-26 | 18:00 | 990 | 349 | 480 | 94 | 36 | 89 | 5 | -1 | 33 | 0 | 42 | -137 | 990
2019-03-26 | 19:00 | 1008 | 349 | 488 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 57 | -137 | 1008
2019-03-26 | 20:00 | 986 | 349 | 484 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 43 | -137 | 986
2019-03-26 | 21:00 | 947 | 349 | 473 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | -129 | 947
2019-03-26 | 22:00 | 905 | 349 | 461 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | -129 | 905
2019-03-26 | 23:00 | 878 | 349 | 454 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -129 | 878
2019-03-27 | 0:00 | 828 | 349 | 407 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | -129 | 828
2019-03-27 | 1:00 | 848 | 349 | 430 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -129 | 848
2019-03-27 | 2:00 | 864 | 349 | 433 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | -129 | 864
2019-03-27 | 3:00 | 915 | 349 | 460 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | -129 | 915
2019-03-27 | 4:00 | 947 | 349 | 471 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | -129 | 947
2019-03-27 | 5:00 | 945 | 349 | 471 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | -129 | 945
2019-03-27 | 6:00 | 964 | 349 | 473 | 71 | 36 | 89 | 10 | -2 | 8 | 0 | 59 | -129 | 964
2019-03-27 | 7:00 | 978 | 349 | 461 | 58 | 36 | 89 | 112 | -25 | 6 | 0 | 29 | -137 | 978
2019-03-27 | 8:00 | 991 | 349 | 367 | 56 | 36 | 89 | 276 | -61 | 4 | 0 | 12 | -137 | 991
2019-03-27 | 9:00 | 1061 | 349 | 319 | 52 | 36 | 89 | 433 | -95 | 4 | 0 | 11 | -137 | 1061
2019-03-27 | 10:00 | 1104 | 349 | 356 | 50 | 36 | 89 | 546 | -120 | 7 | 0 | -72 | -137 | 1104
2019-03-27 | 11:00 | 1203 | 349 | 357 | 50 | 36 | 89 | 626 | -138 | 16 | 0 | -45 | -137 | 1203
2019-03-27 | 12:00 | 1092 | 349 | 356 | 50 | 36 | 89 | 649 | -143 | 26 | 0 | -183 | -137 | 1092
2019-03-27 | 13:00 | 1077 | 349 | 269 | 50 | 36 | 89 | 609 | -134 | 39 | 0 | -93 | -137 | 1077
2019-03-27 | 14:00 | 1000 | 349 | 268 | 53 | 36 | 89 | 513 | -113 | 39 | 0 | -97 | -137 | 1000
2019-03-27 | 15:00 | 938 | 349 | 266 | 54 | 36 | 89 | 397 | -87 | 41 | 0 | -70 | -137 | 938
2019-03-27 | 16:00 | 931 | 349 | 301 | 58 | 36 | 89 | 260 | -57 | 37 | 0 | -5 | -137 | 931
2019-03-27 | 17:00 | 921 | 349 | 390 | 72 | 36 | 89 | 94 | -21 | 35 | 0 | 14 | -137 | 921
2019-03-27 | 18:00 | 960 | 349 | 461 | 94 | 36 | 89 | 6 | -1 | 33 | 0 | 30 | -137 | 960
2019-03-27 | 19:00 | 965 | 349 | 466 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 38 | -137 | 965
2019-03-27 | 20:00 | 933 | 349 | 455 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | -137 | 933
2019-03-27 | 21:00 | 900 | 349 | 422 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | -129 | 900
2019-03-27 | 22:00 | 848 | 349 | 385 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | -129 | 848
2019-03-27 | 23:00 | 843 | 349 | 395 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | -129 | 843
2019-03-28 | 0:00 | 797 | 349 | 373 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -129 | 797
2019-03-28 | 1:00 | 805 | 349 | 379 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -129 | 805
2019-03-28 | 2:00 | 861 | 349 | 431 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | -129 | 861
2019-03-28 | 3:00 | 907 | 349 | 450 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | -129 | 907
2019-03-28 | 4:00 | 922 | 349 | 462 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | -129 | 922
2019-03-28 | 5:00 | 907 | 349 | 459 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | -129 | 907
2019-03-28 | 6:00 | 899 | 349 | 451 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | 11 | -129 | 899
2019-03-28 | 7:00 | 943 | 349 | 474 | 58 | 36 | 89 | 20 | 0 | 25 | 0 | 29 | -137 | 943
2019-03-28 | 8:00 | 981 | 349 | 473 | 56 | 36 | 89 | 86 | 0 | 25 | 0 | 4 | -137 | 981
2019-03-28 | 9:00 | 997 | 349 | 416 | 52 | 36 | 89 | 165 | 0 | 27 | 0 | 0 | -137 | 997
2019-03-28 | 10:00 | 984 | 349 | 301 | 50 | 36 | 89 | 273 | 0 | 23 | 0 | 0 | -137 | 984
2019-03-28 | 11:00 | 979 | 349 | 235 | 50 | 36 | 89 | 354 | 0 | 11 | 0 | -8 | -137 | 979
2019-03-28 | 12:00 | 984 | 349 | 220 | 50 | 36 | 89 | 425 | 0 | 5 | 0 | -53 | -137 | 984
2019-03-28 | 13:00 | 974 | 349 | 220 | 50 | 36 | 89 | 463 | 0 | 5 | 0 | -101 | -137 | 974
2019-03-28 | 14:00 | 935 | 349 | 219 | 53 | 36 | 89 | 491 | 0 | 6 | 0 | -171 | -137 | 935
2019-03-28 | 15:00 | 910 | 349 | 219 | 54 | 36 | 89 | 397 | 0 | 6 | 0 | -103 | -137 | 910
2019-03-28 | 16:00 | 942 | 349 | 305 | 58 | 36 | 89 | 235 | 0 | 7 | 0 | 0 | -137 | 942
2019-03-28 | 17:00 | 937 | 349 | 433 | 72 | 36 | 89 | 79 | 0 | 6 | 0 | 10 | -137 | 937
2019-03-28 | 18:00 | 978 | 349 | 478 | 94 | 36 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0 | 61 | -137 | 978
2019-03-28 | 19:00 | 980 | 349 | 478 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | -137 | 980
2019-03-28 | 20:00 | 948 | 349 | 475 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | -137 | 948
2019-03-28 | 21:00 | 904 | 349 | 449 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -129 | 904
2019-03-28 | 22:00 | 867 | 349 | 434 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -129 | 867
2019-03-28 | 23:00 | 818 | 349 | 410 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 818
2019-03-29 | 0:00 | 776 | 349 | 378 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 776
2019-03-29 | 1:00 | 786 | 349 | 387 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 786
2019-03-29 | 2:00 | 833 | 349 | 418 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -129 | 833
2019-03-29 | 3:00 | 888 | 349 | 432 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -129 | 888
2019-03-29 | 4:00 | 905 | 349 | 432 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | -129 | 905
2019-03-29 | 5:00 | 891 | 349 | 433 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -129 | 891
2019-03-29 | 6:00 | 890 | 349 | 433 | 71 | 36 | 89 | 6 | 0 | 3 | 0 | 32 | -129 | 890
2019-03-29 | 7:00 | 926 | 349 | 434 | 58 | 36 | 89 | 61 | 0 | 4 | 0 | 32 | -137 | 926
2019-03-29 | 8:00 | 953 | 349 | 403 | 56 | 36 | 89 | 146 | 0 | 1 | 0 | 10 | -137 | 953
2019-03-29 | 9:00 | 931 | 349 | 261 | 52 | 36 | 89 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137 | 931
2019-03-29 | 10:00 | 918 | 349 | 218 | 50 | 36 | 89 | 391 | 0 | 1 | 0 | -79 | -137 | 918
2019-03-29 | 11:00 | 977 | 349 | 287 | 50 | 36 | 89 | 440 | 0 | 3 | 0 | -140 | -137 | 977
2019-03-29 | 12:00 | 1034 | 349 | 289 | 50 | 36 | 89 | 470 | 0 | 3 | 0 | -115 | -137 | 1034
2019-03-29 | 13:00 | 995 | 349 | 287 | 50 | 36 | 89 | 449 | 0 | 1 | 0 | -129 | -137 | 995
2019-03-29 | 14:00 | 905 | 349 | 218 | 53 | 36 | 89 | 389 | 0 | 2 | 0 | -94 | -137 | 905
2019-03-29 | 15:00 | 905 | 349 | 219 | 54 | 36 | 89 | 325 | 0 | 1 | 0 | -31 | -137 | 905
2019-03-29 | 16:00 | 925 | 349 | 333 | 58 | 36 | 89 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | -137 | 925
2019-03-29 | 17:00 | 933 | 349 | 421 | 72 | 36 | 89 | 91 | 0 | 1 | 0 | 11 | -137 | 933
2019-03-29 | 18:00 | 967 | 349 | 435 | 94 | 36 | 89 | 18 | 0 | 1 | 0 | 82 | -137 | 967
2019-03-29 | 19:00 | 947 | 349 | 434 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | -137 | 947
2019-03-29 | 20:00 | 916 | 349 | 434 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -137 | 916
2019-03-29 | 21:00 | 884 | 349 | 432 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -129 | 884
2019-03-29 | 22:00 | 853 | 349 | 427 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -129 | 853
2019-03-29 | 23:00 | 807 | 349 | 398 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -129 | 807
2019-03-30 | 0:00 | 767 | 349 | 334 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | -127 | 767
2019-03-30 | 1:00 | 761 | 349 | 327 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | -127 | 761
2019-03-30 | 2:00 | 784 | 349 | 334 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | -127 | 784
2019-03-30 | 3:00 | 843 | 349 | 360 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | -127 | 843
2019-03-30 | 4:00 | 881 | 349 | 367 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | -127 | 881
2019-03-30 | 5:00 | 835 | 349 | 358 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | -127 | 835
2019-03-30 | 6:00 | 800 | 349 | 333 | 71 | 36 | 89 | 4 | 0 | 13 | 0 | 32 | -127 | 800
2019-03-30 | 7:00 | 827 | 349 | 317 | 58 | 36 | 89 | 54 | 0 | 20 | 0 | 29 | -125 | 827
2019-03-30 | 8:00 | 865 | 349 | 259 | 56 | 36 | 89 | 160 | 0 | 12 | 0 | 29 | -125 | 865
2019-03-30 | 9:00 | 911 | 349 | 213 | 52 | 36 | 89 | 289 | 0 | 11 | 0 | -3 | -125 | 911
2019-03-30 | 10:00 | 930 | 349 | 231 | 50 | 36 | 89 | 421 | 0 | 12 | 0 | -133 | -125 | 930
2019-03-30 | 11:00 | 933 | 349 | 232 | 50 | 36 | 89 | 454 | 0 | 13 | 0 | -165 | -125 | 933
2019-03-30 | 12:00 | 921 | 349 | 232 | 50 | 36 | 89 | 472 | 0 | 16 | 0 | -198 | -125 | 921
2019-03-30 | 13:00 | 914 | 349 | 201 | 50 | 36 | 89 | 438 | 0 | 22 | 0 | -146 | -125 | 914
2019-03-30 | 14:00 | 908 | 349 | 200 | 53 | 36 | 89 | 413 | 0 | 27 | 0 | -134 | -125 | 908
2019-03-30 | 15:00 | 901 | 349 | 200 | 54 | 36 | 89 | 328 | 0 | 30 | 0 | -60 | -125 | 901
2019-03-30 | 16:00 | 842 | 349 | 216 | 58 | 36 | 89 | 216 | 0 | 28 | 0 | -25 | -125 | 842
2019-03-30 | 17:00 | 827 | 349 | 261 | 72 | 36 | 89 | 79 | 0 | 42 | 0 | 24 | -125 | 827
2019-03-30 | 18:00 | 863 | 349 | 315 | 94 | 36 | 89 | 6 | 0 | 55 | 0 | 44 | -125 | 863
2019-03-30 | 19:00 | 873 | 349 | 319 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 43 | -125 | 873
2019-03-30 | 20:00 | 858 | 349 | 306 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 39 | -125 | 858
2019-03-30 | 21:00 | 826 | 349 | 276 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 34 | -127 | 826
2019-03-30 | 22:00 | 792 | 349 | 255 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | 24 | -127 | 792
2019-03-30 | 23:00 | 776 | 349 | 247 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 99 | 0 | 20 | -127 | 776
2019-03-31 | 0:00 | 739 | 349 | 231 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 102 | 0 | 6 | -127 | 739
2019-03-31 | 1:00 | 745 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 103 | 0 | 9 | -127 | 745
2019-03-31 | 2:00 | 772 | 349 | 231 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 106 | 0 | 19 | -127 | 772
2019-03-31 | 3:00 | 832 | 349 | 233 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 102 | 0 | 61 | -127 | 832
2019-03-31 | 4:00 | 855 | 349 | 234 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 98 | 0 | 89 | -127 | 855
2019-03-31 | 5:00 | 836 | 349 | 233 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | 87 | -127 | 836
2019-03-31 | 6:00 | 800 | 349 | 233 | 71 | 36 | 89 | 14 | -1 | 94 | 0 | 42 | -127 | 800
2019-03-31 | 7:00 | 805 | 349 | 233 | 58 | 36 | 89 | 110 | -4 | 90 | 0 | -31 | -125 | 805
2019-03-31 | 8:00 | 816 | 349 | 216 | 56 | 36 | 89 | 222 | -8 | 91 | 0 | -110 | -125 | 816
2019-03-31 | 9:00 | 865 | 349 | 217 | 52 | 36 | 89 | 337 | -12 | 86 | 0 | -164 | -125 | 865
2019-03-31 | 10:00 | 920 | 349 | 218 | 50 | 36 | 89 | 431 | -16 | 82 | 0 | -194 | -125 | 920
2019-03-31 | 11:00 | 922 | 349 | 218 | 50 | 36 | 89 | 515 | -19 | 81 | -48 | -224 | -125 | 922
2019-03-31 | 12:00 | 933 | 349 | 218 | 50 | 36 | 89 | 527 | -19 | 87 | -55 | -224 | -125 | 933
2019-03-31 | 13:00 | 922 | 349 | 217 | 50 | 36 | 89 | 532 | -20 | 93 | -75 | -224 | -125 | 922
2019-03-31 | 14:00 | 893 | 349 | 217 | 53 | 36 | 89 | 470 | -17 | 92 | -47 | -224 | -125 | 893
2019-03-31 | 15:00 | 859 | 349 | 217 | 54 | 36 | 89 | 401 | -15 | 91 | -23 | -215 | -125 | 859
2019-03-31 | 16:00 | 808 | 349 | 232 | 58 | 36 | 89 | 245 | -9 | 87 | 0 | -154 | -125 | 808
2019-03-31 | 17:00 | 842 | 349 | 237 | 72 | 36 | 89 | 97 | -4 | 79 | 0 | 12 | -125 | 842
2019-03-31 | 18:00 | 915 | 349 | 289 | 94 | 36 | 89 | 7 | 0 | 72 | 0 | 104 | -125 | 915
2019-03-31 | 19:00 | 978 | 349 | 324 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 140 | -125 | 978
2019-03-31 | 20:00 | 939 | 349 | 320 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 106 | -125 | 939
2019-03-31 | 21:00 | 908 | 349 | 302 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 101 | -127 | 908
2019-03-31 | 22:00 | 858 | 349 | 286 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 74 | -127 | 858
2019-03-31 | 23:00 | 804 | 349 | 270 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 53 | -127 | 804
合計（百万kWh） |  | 87970.83 | 30572.4 | 41237.31 | 6252.6 | 3153.6 | 7796.4 | 9731.73 | -665.25 | 2108.15 | -4.5 | -838.49 | -11373.12 | 87970.83

## 連系線活用50%
九州電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光817万kW、風力180万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2019年度の系統WGにおける
出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は817万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は180万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・揚水，蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、自主的な取り組みとしてコミットできる分を最大限活用（50%）
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 712 | 349 | 215 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | -61 | 712
2018-04-01 | 1:00 | 723 | 349 | 223 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | -61 | 723
2018-04-01 | 2:00 | 775 | 349 | 230 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | -61 | 775
2018-04-01 | 3:00 | 819 | 349 | 232 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | -61 | 819
2018-04-01 | 4:00 | 833 | 349 | 232 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | -61 | 833
2018-04-01 | 5:00 | 807 | 349 | 231 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | -61 | 807
2018-04-01 | 6:00 | 763 | 349 | 228 | 77 | 36 | 89 | 9 | -4 | 6 | 0 | 34 | -61 | 763
2018-04-01 | 7:00 | 734 | 349 | 193 | 63 | 36 | 89 | 88 | -39 | 5 | 0 | 11 | -61 | 734
2018-04-01 | 8:00 | 709 | 349 | 165 | 60 | 36 | 89 | 220 | -97 | 3 | 0 | -55 | -61 | 709
2018-04-01 | 9:00 | 712 | 349 | 165 | 56 | 36 | 89 | 354 | -156 | 3 | 0 | -123 | -61 | 712
2018-04-01 | 10:00 | 716 | 349 | 165 | 54 | 36 | 89 | 459 | -202 | 4 | 0 | -177 | -61 | 716
2018-04-01 | 11:00 | 737 | 349 | 165 | 54 | 36 | 89 | 511 | -225 | 4 | 0 | -185 | -61 | 737
2018-04-01 | 12:00 | 749 | 349 | 165 | 54 | 36 | 89 | 522 | -230 | 5 | 0 | -180 | -61 | 749
2018-04-01 | 13:00 | 758 | 349 | 166 | 54 | 36 | 89 | 491 | -216 | 7 | 0 | -157 | -61 | 758
2018-04-01 | 14:00 | 724 | 349 | 165 | 58 | 36 | 89 | 413 | -182 | 10 | 0 | -153 | -61 | 724
2018-04-01 | 15:00 | 742 | 349 | 166 | 59 | 36 | 89 | 313 | -138 | 7 | 0 | -78 | -61 | 742
2018-04-01 | 16:00 | 757 | 349 | 182 | 62 | 36 | 89 | 195 | -86 | 6 | 0 | -15 | -61 | 757
2018-04-01 | 17:00 | 819 | 349 | 230 | 78 | 36 | 89 | 75 | -33 | 6 | 0 | 50 | -61 | 819
2018-04-01 | 18:00 | 861 | 349 | 268 | 102 | 36 | 89 | 5 | -2 | 4 | 0 | 71 | -61 | 861
2018-04-01 | 19:00 | 875 | 349 | 268 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | -61 | 875
2018-04-01 | 20:00 | 837 | 349 | 265 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | -61 | 837
2018-04-01 | 21:00 | 805 | 349 | 231 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | -61 | 805
2018-04-01 | 22:00 | 769 | 349 | 229 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | -61 | 769
2018-04-01 | 23:00 | 719 | 349 | 214 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -61 | 719
2018-04-02 | 0:00 | 689 | 349 | 224 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | -62 | 689
2018-04-02 | 1:00 | 699 | 349 | 226 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -62 | 699
2018-04-02 | 2:00 | 751 | 349 | 239 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -62 | 751
2018-04-02 | 3:00 | 813 | 349 | 264 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | -62 | 813
2018-04-02 | 4:00 | 840 | 349 | 282 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | -62 | 840
2018-04-02 | 5:00 | 834 | 349 | 285 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | -62 | 834
2018-04-02 | 6:00 | 824 | 349 | 276 | 77 | 36 | 89 | 12 | -3 | 2 | 0 | 48 | -62 | 824
2018-04-02 | 7:00 | 819 | 349 | 246 | 63 | 36 | 89 | 101 | -26 | 2 | 0 | 25 | -66 | 819
2018-04-02 | 8:00 | 816 | 349 | 211 | 60 | 36 | 89 | 235 | -60 | 1 | 0 | -39 | -66 | 816
2018-04-02 | 9:00 | 848 | 349 | 211 | 56 | 36 | 89 | 385 | -99 | 1 | 0 | -114 | -66 | 848
2018-04-02 | 10:00 | 879 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 497 | -128 | 1 | 0 | -166 | -66 | 879
2018-04-02 | 11:00 | 900 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 541 | -139 | 1 | 0 | -178 | -66 | 900
2018-04-02 | 12:00 | 886 | 349 | 212 | 54 | 36 | 89 | 554 | -142 | 3 | 0 | -203 | -66 | 886
2018-04-02 | 13:00 | 897 | 349 | 212 | 54 | 36 | 89 | 515 | -132 | 4 | 0 | -164 | -66 | 897
2018-04-02 | 14:00 | 899 | 349 | 212 | 58 | 36 | 89 | 458 | -118 | 7 | 0 | -126 | -66 | 899
2018-04-02 | 15:00 | 911 | 349 | 212 | 59 | 36 | 89 | 354 | -91 | 7 | 0 | -38 | -66 | 911
2018-04-02 | 16:00 | 940 | 349 | 280 | 62 | 36 | 89 | 218 | -56 | 6 | 0 | 22 | -66 | 940
2018-04-02 | 17:00 | 945 | 349 | 324 | 78 | 36 | 89 | 86 | -22 | 6 | 0 | 65 | -66 | 945
2018-04-02 | 18:00 | 963 | 349 | 331 | 102 | 36 | 89 | 7 | -2 | 5 | 0 | 112 | -66 | 963
2018-04-02 | 19:00 | 964 | 349 | 333 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 112 | -66 | 964
2018-04-02 | 20:00 | 914 | 349 | 328 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 | -66 | 914
2018-04-02 | 21:00 | 880 | 349 | 323 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -62 | 880
2018-04-02 | 22:00 | 843 | 349 | 315 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -62 | 843
2018-04-02 | 23:00 | 798 | 349 | 295 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -62 | 798
2018-04-03 | 0:00 | 754 | 349 | 266 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -62 | 754
2018-04-03 | 1:00 | 759 | 349 | 269 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -62 | 759
2018-04-03 | 2:00 | 810 | 349 | 300 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | -62 | 810
2018-04-03 | 3:00 | 858 | 349 | 319 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | -62 | 858
2018-04-03 | 4:00 | 883 | 349 | 326 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | -62 | 883
2018-04-03 | 5:00 | 873 | 349 | 327 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | -62 | 873
2018-04-03 | 6:00 | 847 | 349 | 316 | 77 | 36 | 89 | 15 | -4 | 4 | 0 | 27 | -62 | 847
2018-04-03 | 7:00 | 835 | 349 | 265 | 63 | 36 | 89 | 113 | -29 | 1 | 0 | 14 | -66 | 835
2018-04-03 | 8:00 | 840 | 349 | 211 | 60 | 36 | 89 | 252 | -65 | 1 | 0 | -27 | -66 | 840
2018-04-03 | 9:00 | 882 | 349 | 213 | 56 | 36 | 89 | 395 | -102 | 0 | 0 | -88 | -66 | 882
2018-04-03 | 10:00 | 909 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 498 | -128 | 1 | 0 | -137 | -66 | 909
2018-04-03 | 11:00 | 940 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 564 | -145 | 2 | 0 | -156 | -66 | 940
2018-04-03 | 12:00 | 922 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 589 | -151 | 5 | 0 | -196 | -66 | 922
2018-04-03 | 13:00 | 943 | 349 | 214 | 54 | 36 | 89 | 556 | -143 | 9 | 0 | -155 | -66 | 943
2018-04-03 | 14:00 | 934 | 349 | 213 | 58 | 36 | 89 | 487 | -125 | 11 | 0 | -118 | -66 | 934
2018-04-03 | 15:00 | 928 | 349 | 213 | 59 | 36 | 89 | 373 | -96 | 11 | 0 | -40 | -66 | 928
2018-04-03 | 16:00 | 964 | 349 | 298 | 62 | 36 | 89 | 233 | -60 | 11 | 0 | 12 | -66 | 964
2018-04-03 | 17:00 | 963 | 349 | 343 | 78 | 36 | 89 | 92 | -24 | 6 | 0 | 60 | -66 | 963
2018-04-03 | 18:00 | 973 | 349 | 346 | 102 | 36 | 89 | 8 | -2 | 7 | 0 | 104 | -66 | 973
2018-04-03 | 19:00 | 970 | 349 | 348 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105 | -66 | 970
2018-04-03 | 20:00 | 917 | 349 | 333 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | -66 | 917
2018-04-03 | 21:00 | 877 | 349 | 329 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | -62 | 877
2018-04-03 | 22:00 | 841 | 349 | 319 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | -62 | 841
2018-04-03 | 23:00 | 798 | 349 | 299 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -62 | 798
2018-04-04 | 0:00 | 764 | 349 | 267 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | -62 | 764
2018-04-04 | 1:00 | 763 | 349 | 261 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | -62 | 763
2018-04-04 | 2:00 | 806 | 349 | 290 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | -62 | 806
2018-04-04 | 3:00 | 857 | 349 | 321 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -62 | 857
2018-04-04 | 4:00 | 884 | 349 | 344 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | -62 | 884
2018-04-04 | 5:00 | 872 | 349 | 345 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -62 | 872
2018-04-04 | 6:00 | 842 | 349 | 314 | 77 | 36 | 89 | 15 | 0 | 5 | 0 | 19 | -62 | 842
2018-04-04 | 7:00 | 827 | 349 | 245 | 63 | 36 | 89 | 111 | 0 | 6 | 0 | -6 | -66 | 827
2018-04-04 | 8:00 | 854 | 349 | 222 | 60 | 36 | 89 | 215 | 0 | 3 | 0 | -54 | -66 | 854
2018-04-04 | 9:00 | 893 | 349 | 223 | 56 | 36 | 89 | 311 | 0 | 5 | 0 | -110 | -66 | 893
2018-04-04 | 10:00 | 904 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 346 | 0 | 4 | 0 | -132 | -66 | 904
2018-04-04 | 11:00 | 933 | 349 | 225 | 54 | 36 | 89 | 382 | 0 | 6 | 0 | -142 | -66 | 933
2018-04-04 | 12:00 | 902 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 387 | 0 | 8 | 0 | -178 | -66 | 902
2018-04-04 | 13:00 | 938 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 358 | 0 | 10 | 0 | -116 | -66 | 938
2018-04-04 | 14:00 | 942 | 349 | 224 | 58 | 36 | 89 | 304 | 0 | 9 | 0 | -61 | -66 | 942
2018-04-04 | 15:00 | 952 | 349 | 237 | 59 | 36 | 89 | 227 | 0 | 13 | 0 | 8 | -66 | 952
2018-04-04 | 16:00 | 961 | 349 | 332 | 62 | 36 | 89 | 126 | 0 | 16 | 0 | 17 | -66 | 961
2018-04-04 | 17:00 | 960 | 349 | 351 | 78 | 36 | 89 | 46 | 0 | 17 | 0 | 60 | -66 | 960
2018-04-04 | 18:00 | 983 | 349 | 351 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 18 | 0 | 101 | -66 | 983
2018-04-04 | 19:00 | 975 | 349 | 352 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 93 | -66 | 975
2018-04-04 | 20:00 | 925 | 349 | 349 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 | -66 | 925
2018-04-04 | 21:00 | 889 | 349 | 347 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | -62 | 889
2018-04-04 | 22:00 | 847 | 349 | 329 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -62 | 847
2018-04-04 | 23:00 | 800 | 349 | 299 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -62 | 800
2018-04-05 | 0:00 | 762 | 349 | 272 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | -62 | 762
2018-04-05 | 1:00 | 764 | 349 | 272 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | -62 | 764
2018-04-05 | 2:00 | 800 | 349 | 292 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | -62 | 800
2018-04-05 | 3:00 | 851 | 349 | 322 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | -62 | 851
2018-04-05 | 4:00 | 876 | 349 | 352 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -62 | 876
2018-04-05 | 5:00 | 869 | 349 | 361 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | -62 | 869
2018-04-05 | 6:00 | 843 | 349 | 330 | 77 | 36 | 89 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | -62 | 843
2018-04-05 | 7:00 | 846 | 349 | 294 | 63 | 36 | 89 | 69 | 0 | 4 | 0 | 8 | -66 | 846
2018-04-05 | 8:00 | 858 | 349 | 241 | 60 | 36 | 89 | 177 | 0 | 4 | 0 | -32 | -66 | 858
2018-04-05 | 9:00 | 897 | 349 | 242 | 56 | 36 | 89 | 298 | 0 | 3 | 0 | -110 | -66 | 897
2018-04-05 | 10:00 | 913 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 355 | 0 | 1 | 0 | -147 | -66 | 913
2018-04-05 | 11:00 | 951 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 404 | 0 | 5 | 0 | -162 | -66 | 951
2018-04-05 | 12:00 | 930 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 350 | 0 | 9 | 0 | -133 | -66 | 930
2018-04-05 | 13:00 | 980 | 349 | 244 | 54 | 36 | 89 | 284 | 0 | 9 | 0 | -19 | -66 | 980
2018-04-05 | 14:00 | 976 | 349 | 272 | 58 | 36 | 89 | 220 | 0 | 11 | 0 | 7 | -66 | 976
2018-04-05 | 15:00 | 961 | 349 | 315 | 59 | 36 | 89 | 160 | 0 | 10 | 0 | 9 | -66 | 961
2018-04-05 | 16:00 | 974 | 349 | 379 | 62 | 36 | 89 | 85 | 0 | 10 | 0 | 30 | -66 | 974
2018-04-05 | 17:00 | 982 | 349 | 382 | 78 | 36 | 89 | 33 | 0 | 9 | 0 | 72 | -66 | 982
2018-04-05 | 18:00 | 1010 | 349 | 385 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 11 | 0 | 101 | -66 | 1010
2018-04-05 | 19:00 | 974 | 349 | 384 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 64 | -66 | 974
2018-04-05 | 20:00 | 932 | 349 | 378 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | -66 | 932
2018-04-05 | 21:00 | 886 | 349 | 344 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 | -62 | 886
2018-04-05 | 22:00 | 854 | 349 | 317 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | -62 | 854
2018-04-05 | 23:00 | 800 | 349 | 278 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | -62 | 800
2018-04-06 | 0:00 | 767 | 349 | 255 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -4 | -62 | 767
2018-04-06 | 1:00 | 765 | 349 | 254 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -5 | -62 | 765
2018-04-06 | 2:00 | 806 | 349 | 268 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -62 | 806
2018-04-06 | 3:00 | 862 | 349 | 295 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -62 | 862
2018-04-06 | 4:00 | 887 | 349 | 319 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -62 | 887
2018-04-06 | 5:00 | 870 | 349 | 310 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -62 | 870
2018-04-06 | 6:00 | 856 | 349 | 294 | 77 | 36 | 89 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0 | -62 | 856
2018-04-06 | 7:00 | 886 | 349 | 329 | 63 | 36 | 89 | 16 | 0 | 70 | 0 | 0 | -66 | 886
2018-04-06 | 8:00 | 956 | 349 | 376 | 60 | 36 | 89 | 36 | 0 | 76 | 0 | 0 | -66 | 956
2018-04-06 | 9:00 | 1005 | 349 | 428 | 56 | 36 | 89 | 45 | 0 | 67 | 0 | 1 | -66 | 1005
2018-04-06 | 10:00 | 1002 | 349 | 407 | 54 | 36 | 89 | 65 | 0 | 67 | 0 | 1 | -66 | 1002
2018-04-06 | 11:00 | 1017 | 349 | 421 | 54 | 36 | 89 | 58 | 0 | 74 | 0 | 2 | -66 | 1017
2018-04-06 | 12:00 | 975 | 349 | 389 | 54 | 36 | 89 | 49 | 0 | 75 | 0 | 0 | -66 | 975
2018-04-06 | 13:00 | 1011 | 349 | 412 | 54 | 36 | 89 | 59 | 0 | 76 | 0 | 2 | -66 | 1011
2018-04-06 | 14:00 | 979 | 349 | 363 | 58 | 36 | 89 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | -66 | 979
2018-04-06 | 15:00 | 959 | 349 | 328 | 59 | 36 | 89 | 88 | 0 | 76 | 0 | 0 | -66 | 959
2018-04-06 | 16:00 | 970 | 349 | 331 | 62 | 36 | 89 | 86 | 0 | 83 | 0 | 0 | -66 | 970
2018-04-06 | 17:00 | 971 | 349 | 357 | 78 | 36 | 89 | 46 | 0 | 82 | 0 | 0 | -66 | 971
2018-04-06 | 18:00 | 991 | 349 | 390 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 86 | 0 | 0 | -66 | 991
2018-04-06 | 19:00 | 994 | 349 | 395 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | -66 | 994
2018-04-06 | 20:00 | 948 | 349 | 345 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | -66 | 948
2018-04-06 | 21:00 | 916 | 349 | 311 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | -62 | 916
2018-04-06 | 22:00 | 876 | 349 | 281 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | -62 | 876
2018-04-06 | 23:00 | 836 | 349 | 261 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -62 | 836
2018-04-07 | 0:00 | 796 | 349 | 256 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 93 | 0 | -23 | -61 | 796
2018-04-07 | 1:00 | 800 | 349 | 256 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | -15 | -61 | 800
2018-04-07 | 2:00 | 836 | 349 | 261 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4 | -61 | 836
2018-04-07 | 3:00 | 887 | 349 | 275 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 19 | -61 | 887
2018-04-07 | 4:00 | 915 | 349 | 289 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 46 | -61 | 915
2018-04-07 | 5:00 | 903 | 349 | 291 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 | -61 | 903
2018-04-07 | 6:00 | 893 | 349 | 284 | 77 | 36 | 89 | 7 | 0 | 72 | 0 | 40 | -61 | 893
2018-04-07 | 7:00 | 915 | 349 | 275 | 63 | 36 | 89 | 57 | 0 | 82 | 0 | 25 | -61 | 915
2018-04-07 | 8:00 | 933 | 349 | 252 | 60 | 36 | 89 | 109 | 0 | 87 | 0 | 12 | -61 | 933
2018-04-07 | 9:00 | 966 | 349 | 243 | 56 | 36 | 89 | 190 | 0 | 84 | 0 | -20 | -61 | 966
2018-04-07 | 10:00 | 946 | 349 | 241 | 54 | 36 | 89 | 238 | 0 | 89 | 0 | -89 | -61 | 946
2018-04-07 | 11:00 | 972 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 318 | 0 | 84 | 0 | -139 | -61 | 972
2018-04-07 | 12:00 | 953 | 349 | 241 | 54 | 36 | 89 | 332 | 0 | 82 | 0 | -169 | -61 | 953
2018-04-07 | 13:00 | 974 | 349 | 243 | 54 | 36 | 89 | 345 | 0 | 79 | 0 | -160 | -61 | 974
2018-04-07 | 14:00 | 942 | 349 | 241 | 58 | 36 | 89 | 296 | 0 | 82 | 0 | -148 | -61 | 942
2018-04-07 | 15:00 | 929 | 349 | 241 | 59 | 36 | 89 | 256 | 0 | 83 | 0 | -123 | -61 | 929
2018-04-07 | 16:00 | 958 | 349 | 259 | 62 | 36 | 89 | 166 | 0 | 78 | 0 | -20 | -61 | 958
2018-04-07 | 17:00 | 997 | 349 | 306 | 78 | 36 | 89 | 72 | 0 | 78 | 0 | 50 | -61 | 997
2018-04-07 | 18:00 | 1060 | 349 | 386 | 102 | 36 | 89 | 7 | 0 | 81 | 0 | 71 | -61 | 1060
2018-04-07 | 19:00 | 1091 | 349 | 409 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 85 | -61 | 1091
2018-04-07 | 20:00 | 1060 | 349 | 401 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 63 | -61 | 1060
2018-04-07 | 21:00 | 1014 | 349 | 361 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 70 | -61 | 1014
2018-04-07 | 22:00 | 961 | 349 | 344 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 48 | -61 | 961
2018-04-07 | 23:00 | 899 | 349 | 318 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 34 | -61 | 899
2018-04-08 | 0:00 | 844 | 349 | 289 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 19 | -61 | 844
2018-04-08 | 1:00 | 845 | 349 | 291 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 | -61 | 845
2018-04-08 | 2:00 | 888 | 349 | 319 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 28 | -61 | 888
2018-04-08 | 3:00 | 936 | 349 | 338 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 36 | -61 | 936
2018-04-08 | 4:00 | 970 | 349 | 347 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 64 | -61 | 970
2018-04-08 | 5:00 | 941 | 349 | 339 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 53 | -61 | 941
2018-04-08 | 6:00 | 907 | 349 | 313 | 77 | 36 | 89 | 21 | -13 | 53 | 0 | 43 | -61 | 907
2018-04-08 | 7:00 | 862 | 349 | 267 | 63 | 36 | 89 | 122 | -76 | 47 | 0 | 26 | -61 | 862
2018-04-08 | 8:00 | 803 | 349 | 211 | 60 | 36 | 89 | 267 | -167 | 38 | 0 | -19 | -61 | 803
2018-04-08 | 9:00 | 788 | 349 | 209 | 56 | 36 | 89 | 383 | -239 | 35 | 0 | -69 | -61 | 788
2018-04-08 | 10:00 | 791 | 349 | 210 | 54 | 36 | 89 | 493 | -308 | 30 | 0 | -101 | -61 | 791
2018-04-08 | 11:00 | 778 | 349 | 210 | 54 | 36 | 89 | 586 | -366 | 24 | 0 | -143 | -61 | 778
2018-04-08 | 12:00 | 791 | 349 | 210 | 54 | 36 | 89 | 623 | -389 | 20 | 0 | -140 | -61 | 791
2018-04-08 | 13:00 | 767 | 349 | 209 | 54 | 36 | 89 | 601 | -375 | 16 | 0 | -151 | -61 | 767
2018-04-08 | 14:00 | 742 | 349 | 209 | 58 | 36 | 89 | 528 | -330 | 16 | 0 | -152 | -61 | 742
2018-04-08 | 15:00 | 747 | 349 | 209 | 59 | 36 | 89 | 407 | -254 | 20 | 0 | -107 | -61 | 747
2018-04-08 | 16:00 | 775 | 349 | 226 | 62 | 36 | 89 | 250 | -156 | 20 | 0 | -40 | -61 | 775
2018-04-08 | 17:00 | 854 | 349 | 278 | 78 | 36 | 89 | 95 | -59 | 17 | 0 | 32 | -61 | 854
2018-04-08 | 18:00 | 927 | 349 | 328 | 102 | 36 | 89 | 10 | -6 | 16 | 0 | 64 | -61 | 927
2018-04-08 | 19:00 | 964 | 349 | 340 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 87 | -61 | 964
2018-04-08 | 20:00 | 956 | 349 | 340 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 71 | -61 | 956
2018-04-08 | 21:00 | 922 | 349 | 336 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 45 | -61 | 922
2018-04-08 | 22:00 | 873 | 349 | 312 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 24 | -61 | 873
2018-04-08 | 23:00 | 808 | 349 | 268 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | -61 | 808
2018-04-09 | 0:00 | 764 | 349 | 246 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 6 | -62 | 764
2018-04-09 | 1:00 | 772 | 349 | 249 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 7 | -62 | 772
2018-04-09 | 2:00 | 824 | 349 | 271 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 | -62 | 824
2018-04-09 | 3:00 | 872 | 349 | 290 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 21 | -62 | 872
2018-04-09 | 4:00 | 904 | 349 | 315 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 28 | -62 | 904
2018-04-09 | 5:00 | 911 | 349 | 329 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 35 | -62 | 911
2018-04-09 | 6:00 | 926 | 349 | 334 | 77 | 36 | 89 | 20 | -5 | 43 | 0 | 45 | -62 | 926
2018-04-09 | 7:00 | 917 | 349 | 304 | 63 | 36 | 89 | 108 | -28 | 35 | 0 | 27 | -66 | 917
2018-04-09 | 8:00 | 903 | 349 | 234 | 60 | 36 | 89 | 215 | -55 | 34 | 0 | 7 | -66 | 903
2018-04-09 | 9:00 | 899 | 349 | 223 | 56 | 36 | 89 | 311 | -80 | 34 | 0 | -53 | -66 | 899
2018-04-09 | 10:00 | 893 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 386 | -99 | 35 | 0 | -114 | -66 | 893
2018-04-09 | 11:00 | 921 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 462 | -119 | 40 | 0 | -147 | -66 | 921
2018-04-09 | 12:00 | 903 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 505 | -130 | 38 | 0 | -195 | -66 | 903
2018-04-09 | 13:00 | 941 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 477 | -123 | 38 | 0 | -137 | -66 | 941
2018-04-09 | 14:00 | 905 | 349 | 223 | 58 | 36 | 89 | 427 | -110 | 34 | 0 | -135 | -66 | 905
2018-04-09 | 15:00 | 900 | 349 | 224 | 59 | 36 | 89 | 349 | -90 | 29 | 0 | -79 | -66 | 900
2018-04-09 | 16:00 | 931 | 349 | 263 | 62 | 36 | 89 | 226 | -58 | 22 | 0 | 8 | -66 | 931
2018-04-09 | 17:00 | 943 | 349 | 339 | 78 | 36 | 89 | 93 | -24 | 17 | 0 | 32 | -66 | 943
2018-04-09 | 18:00 | 977 | 349 | 360 | 102 | 36 | 89 | 9 | -2 | 12 | 0 | 88 | -66 | 977
2018-04-09 | 19:00 | 993 | 349 | 363 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | -66 | 993
2018-04-09 | 20:00 | 949 | 349 | 361 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | -66 | 949
2018-04-09 | 21:00 | 913 | 349 | 350 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -62 | 913
2018-04-09 | 22:00 | 873 | 349 | 345 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -62 | 873
2018-04-09 | 23:00 | 820 | 349 | 315 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | -62 | 820
2018-04-10 | 0:00 | 779 | 349 | 280 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -62 | 779
2018-04-10 | 1:00 | 787 | 349 | 290 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | -62 | 787
2018-04-10 | 2:00 | 838 | 349 | 323 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | -62 | 838
2018-04-10 | 3:00 | 889 | 349 | 338 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | -62 | 889
2018-04-10 | 4:00 | 914 | 349 | 341 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 | -62 | 914
2018-04-10 | 5:00 | 911 | 349 | 341 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65 | -62 | 911
2018-04-10 | 6:00 | 902 | 349 | 337 | 77 | 36 | 89 | 24 | -9 | 9 | 0 | 52 | -62 | 902
2018-04-10 | 7:00 | 884 | 349 | 302 | 63 | 36 | 89 | 133 | -49 | 6 | 0 | 21 | -66 | 884
2018-04-10 | 8:00 | 862 | 349 | 217 | 60 | 36 | 89 | 284 | -104 | 7 | 0 | -10 | -66 | 862
2018-04-10 | 9:00 | 899 | 349 | 213 | 56 | 36 | 89 | 430 | -158 | 7 | 0 | -57 | -66 | 899
2018-04-10 | 10:00 | 919 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 531 | -195 | 9 | 0 | -101 | -66 | 919
2018-04-10 | 11:00 | 920 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 579 | -213 | 12 | 0 | -133 | -66 | 920
2018-04-10 | 12:00 | 888 | 349 | 212 | 54 | 36 | 89 | 594 | -218 | 20 | 0 | -182 | -66 | 888
2018-04-10 | 13:00 | 934 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 582 | -214 | 23 | 0 | -132 | -66 | 934
2018-04-10 | 14:00 | 905 | 349 | 212 | 58 | 36 | 89 | 509 | -187 | 28 | 0 | -123 | -66 | 905
2018-04-10 | 15:00 | 907 | 349 | 213 | 59 | 36 | 89 | 394 | -145 | 37 | 0 | -59 | -66 | 907
2018-04-10 | 16:00 | 941 | 349 | 252 | 62 | 36 | 89 | 259 | -95 | 43 | 0 | 12 | -66 | 941
2018-04-10 | 17:00 | 952 | 349 | 318 | 78 | 36 | 89 | 104 | -38 | 43 | 0 | 39 | -66 | 952
2018-04-10 | 18:00 | 970 | 349 | 348 | 102 | 36 | 89 | 11 | -4 | 45 | 0 | 60 | -66 | 970
2018-04-10 | 19:00 | 978 | 349 | 350 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 68 | -66 | 978
2018-04-10 | 20:00 | 935 | 349 | 341 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 | -66 | 935
2018-04-10 | 21:00 | 900 | 349 | 314 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 22 | -62 | 900
2018-04-10 | 22:00 | 862 | 349 | 283 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 21 | -62 | 862
2018-04-10 | 23:00 | 812 | 349 | 255 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 12 | -62 | 812
2018-04-11 | 0:00 | 774 | 349 | 237 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -62 | 774
2018-04-11 | 1:00 | 776 | 349 | 242 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -62 | 776
2018-04-11 | 2:00 | 819 | 349 | 272 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -62 | 819
2018-04-11 | 3:00 | 870 | 349 | 298 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -62 | 870
2018-04-11 | 4:00 | 894 | 349 | 330 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -62 | 894
2018-04-11 | 5:00 | 880 | 349 | 328 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -62 | 880
2018-04-11 | 6:00 | 863 | 349 | 304 | 77 | 36 | 89 | 14 | 0 | 56 | 0 | 0 | -62 | 863
2018-04-11 | 7:00 | 862 | 349 | 251 | 63 | 36 | 89 | 81 | 0 | 59 | 0 | 0 | -66 | 862
2018-04-11 | 8:00 | 883 | 349 | 212 | 60 | 36 | 89 | 185 | 0 | 58 | 0 | -40 | -66 | 883
2018-04-11 | 9:00 | 912 | 349 | 212 | 56 | 36 | 89 | 230 | 0 | 53 | 0 | -47 | -66 | 912
2018-04-11 | 10:00 | 939 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 231 | 0 | 53 | 0 | -20 | -66 | 939
2018-04-11 | 11:00 | 945 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 237 | 0 | 47 | 0 | -14 | -66 | 945
2018-04-11 | 12:00 | 892 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 239 | 0 | 39 | 0 | -61 | -66 | 892
2018-04-11 | 13:00 | 940 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 252 | 0 | 35 | 0 | -22 | -66 | 940
2018-04-11 | 14:00 | 935 | 349 | 213 | 58 | 36 | 89 | 250 | 0 | 29 | 0 | -23 | -66 | 935
2018-04-11 | 15:00 | 934 | 349 | 221 | 59 | 36 | 89 | 227 | 0 | 24 | 0 | -5 | -66 | 934
2018-04-11 | 16:00 | 959 | 349 | 312 | 62 | 36 | 89 | 156 | 0 | 21 | 0 | 0 | -66 | 959
2018-04-11 | 17:00 | 952 | 349 | 364 | 78 | 36 | 89 | 68 | 0 | 20 | 0 | 14 | -66 | 952
2018-04-11 | 18:00 | 977 | 349 | 390 | 102 | 36 | 89 | 7 | 0 | 16 | 0 | 54 | -66 | 977
2018-04-11 | 19:00 | 976 | 349 | 398 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 51 | -66 | 976
2018-04-11 | 20:00 | 931 | 349 | 377 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | -66 | 931
2018-04-11 | 21:00 | 890 | 349 | 357 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | -62 | 890
2018-04-11 | 22:00 | 853 | 349 | 343 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 853
2018-04-11 | 23:00 | 803 | 349 | 314 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -62 | 803
2018-04-12 | 0:00 | 769 | 349 | 284 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | -62 | 769
2018-04-12 | 1:00 | 770 | 349 | 285 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | -62 | 770
2018-04-12 | 2:00 | 814 | 349 | 314 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -62 | 814
2018-04-12 | 3:00 | 865 | 349 | 338 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -62 | 865
2018-04-12 | 4:00 | 886 | 349 | 342 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | -62 | 886
2018-04-12 | 5:00 | 875 | 349 | 343 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | -62 | 875
2018-04-12 | 6:00 | 853 | 349 | 335 | 77 | 36 | 89 | 24 | -9 | 8 | 0 | 6 | -62 | 853
2018-04-12 | 7:00 | 836 | 349 | 275 | 63 | 36 | 89 | 125 | -46 | 6 | 0 | 5 | -66 | 836
2018-04-12 | 8:00 | 840 | 349 | 215 | 60 | 36 | 89 | 270 | -99 | 5 | 0 | -19 | -66 | 840
2018-04-12 | 9:00 | 882 | 349 | 212 | 56 | 36 | 89 | 428 | -157 | 6 | 0 | -71 | -66 | 882
2018-04-12 | 10:00 | 901 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 537 | -197 | 5 | 0 | -119 | -66 | 901
2018-04-12 | 11:00 | 926 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 596 | -219 | 5 | 0 | -131 | -66 | 926
2018-04-12 | 12:00 | 903 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 611 | -224 | 7 | 0 | -166 | -66 | 903
2018-04-12 | 13:00 | 932 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 564 | -207 | 6 | 0 | -106 | -66 | 932
2018-04-12 | 14:00 | 915 | 349 | 213 | 58 | 36 | 89 | 479 | -176 | 3 | 0 | -70 | -66 | 915
2018-04-12 | 15:00 | 924 | 349 | 225 | 59 | 36 | 89 | 362 | -133 | 4 | 0 | -1 | -66 | 924
2018-04-12 | 16:00 | 954 | 349 | 328 | 62 | 36 | 89 | 220 | -81 | 3 | 0 | 14 | -66 | 954
2018-04-12 | 17:00 | 955 | 349 | 344 | 78 | 36 | 89 | 90 | -33 | 3 | 0 | 65 | -66 | 955
2018-04-12 | 18:00 | 972 | 349 | 354 | 102 | 36 | 89 | 10 | -4 | 9 | 0 | 93 | -66 | 972
2018-04-12 | 19:00 | 971 | 349 | 354 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 98 | -66 | 971
2018-04-12 | 20:00 | 922 | 349 | 351 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | -66 | 922
2018-04-12 | 21:00 | 883 | 349 | 341 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | -62 | 883
2018-04-12 | 22:00 | 852 | 349 | 334 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -62 | 852
2018-04-12 | 23:00 | 802 | 349 | 306 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | -62 | 802
2018-04-13 | 0:00 | 764 | 349 | 262 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | -62 | 764
2018-04-13 | 1:00 | 765 | 349 | 263 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -62 | 765
2018-04-13 | 2:00 | 809 | 349 | 280 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | -62 | 809
2018-04-13 | 3:00 | 867 | 349 | 298 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 43 | -62 | 867
2018-04-13 | 4:00 | 897 | 349 | 311 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 55 | -62 | 897
2018-04-13 | 5:00 | 897 | 349 | 309 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 66 | -62 | 897
2018-04-13 | 6:00 | 885 | 349 | 283 | 77 | 36 | 89 | 33 | -12 | 31 | 0 | 61 | -62 | 885
2018-04-13 | 7:00 | 852 | 349 | 238 | 63 | 36 | 89 | 161 | -59 | 29 | 0 | 12 | -66 | 852
2018-04-13 | 8:00 | 845 | 349 | 211 | 60 | 36 | 89 | 316 | -116 | 30 | 0 | -64 | -66 | 845
2018-04-13 | 9:00 | 882 | 349 | 212 | 56 | 36 | 89 | 460 | -169 | 34 | 0 | -119 | -66 | 882
2018-04-13 | 10:00 | 895 | 349 | 211 | 54 | 36 | 89 | 556 | -204 | 29 | 0 | -159 | -66 | 895
2018-04-13 | 11:00 | 934 | 349 | 214 | 54 | 36 | 89 | 631 | -232 | 22 | 0 | -163 | -66 | 934
2018-04-13 | 12:00 | 905 | 349 | 212 | 54 | 36 | 89 | 634 | -233 | 20 | 0 | -190 | -66 | 905
2018-04-13 | 13:00 | 941 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 597 | -219 | 24 | 0 | -136 | -66 | 941
2018-04-13 | 14:00 | 919 | 349 | 214 | 58 | 36 | 89 | 522 | -192 | 30 | 0 | -121 | -66 | 919
2018-04-13 | 15:00 | 921 | 349 | 213 | 59 | 36 | 89 | 411 | -151 | 35 | 0 | -54 | -66 | 921
2018-04-13 | 16:00 | 944 | 349 | 256 | 62 | 36 | 89 | 258 | -95 | 36 | 0 | 19 | -66 | 944
2018-04-13 | 17:00 | 951 | 349 | 306 | 78 | 36 | 89 | 100 | -37 | 37 | 0 | 59 | -66 | 951
2018-04-13 | 18:00 | 960 | 349 | 330 | 102 | 36 | 89 | 8 | -3 | 40 | 0 | 75 | -66 | 960
2018-04-13 | 19:00 | 964 | 349 | 334 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 74 | -66 | 964
2018-04-13 | 20:00 | 920 | 349 | 321 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 41 | -66 | 920
2018-04-13 | 21:00 | 889 | 349 | 294 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 | -62 | 889
2018-04-13 | 22:00 | 850 | 349 | 261 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 39 | -62 | 850
2018-04-13 | 23:00 | 807 | 349 | 243 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 24 | -62 | 807
2018-04-14 | 0:00 | 761 | 349 | 228 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -61 | 761
2018-04-14 | 1:00 | 762 | 349 | 225 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -1 | -61 | 762
2018-04-14 | 2:00 | 798 | 349 | 243 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -61 | 798
2018-04-14 | 3:00 | 853 | 349 | 272 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -61 | 853
2018-04-14 | 4:00 | 871 | 349 | 289 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -61 | 871
2018-04-14 | 5:00 | 840 | 349 | 266 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -61 | 840
2018-04-14 | 6:00 | 806 | 349 | 229 | 77 | 36 | 89 | 7 | 0 | 81 | 0 | -1 | -61 | 806
2018-04-14 | 7:00 | 829 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 26 | 0 | 87 | 0 | 0 | -61 | 829
2018-04-14 | 8:00 | 870 | 349 | 280 | 60 | 36 | 89 | 33 | 0 | 84 | 0 | 0 | -61 | 870
2018-04-14 | 9:00 | 910 | 349 | 312 | 56 | 36 | 89 | 48 | 0 | 81 | 0 | 0 | -61 | 910
2018-04-14 | 10:00 | 914 | 349 | 311 | 54 | 36 | 89 | 62 | 0 | 74 | 0 | 0 | -61 | 914
2018-04-14 | 11:00 | 914 | 349 | 295 | 54 | 36 | 89 | 82 | 0 | 70 | 0 | 0 | -61 | 914
2018-04-14 | 12:00 | 910 | 349 | 305 | 54 | 36 | 89 | 67 | 0 | 71 | 0 | 0 | -61 | 910
2018-04-14 | 13:00 | 914 | 349 | 327 | 54 | 36 | 89 | 54 | 0 | 66 | 0 | 0 | -61 | 914
2018-04-14 | 14:00 | 901 | 349 | 326 | 58 | 36 | 89 | 41 | 0 | 63 | 0 | 0 | -61 | 901
2018-04-14 | 15:00 | 908 | 349 | 350 | 59 | 36 | 89 | 27 | 0 | 58 | 0 | 1 | -61 | 908
2018-04-14 | 16:00 | 918 | 349 | 359 | 62 | 36 | 89 | 23 | 0 | 60 | 0 | 1 | -61 | 918
2018-04-14 | 17:00 | 934 | 349 | 380 | 78 | 36 | 89 | 9 | 0 | 53 | 0 | 1 | -61 | 934
2018-04-14 | 18:00 | 954 | 349 | 387 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | -61 | 954
2018-04-14 | 19:00 | 922 | 349 | 346 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -61 | 922
2018-04-14 | 20:00 | 887 | 349 | 310 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -61 | 887
2018-04-14 | 21:00 | 841 | 349 | 282 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -61 | 841
2018-04-14 | 22:00 | 790 | 349 | 237 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -61 | 790
2018-04-14 | 23:00 | 750 | 349 | 225 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -4 | -61 | 750
2018-04-15 | 0:00 | 713 | 349 | 197 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | -61 | 713
2018-04-15 | 1:00 | 716 | 349 | 194 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | -61 | 716
2018-04-15 | 2:00 | 763 | 349 | 202 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 18 | -61 | 763
2018-04-15 | 3:00 | 816 | 349 | 207 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46 | -61 | 816
2018-04-15 | 4:00 | 839 | 349 | 210 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 73 | -61 | 839
2018-04-15 | 5:00 | 812 | 349 | 208 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 | -61 | 812
2018-04-15 | 6:00 | 765 | 349 | 203 | 77 | 36 | 89 | 6 | -2 | 40 | 0 | 28 | -61 | 765
2018-04-15 | 7:00 | 771 | 349 | 203 | 63 | 36 | 89 | 33 | -12 | 41 | 0 | 30 | -61 | 771
2018-04-15 | 8:00 | 767 | 349 | 182 | 60 | 36 | 89 | 104 | -38 | 35 | 0 | 11 | -61 | 767
2018-04-15 | 9:00 | 784 | 349 | 179 | 56 | 36 | 89 | 167 | -61 | 36 | 0 | -6 | -61 | 784
2018-04-15 | 10:00 | 780 | 349 | 177 | 54 | 36 | 89 | 269 | -99 | 37 | 0 | -71 | -61 | 780
2018-04-15 | 11:00 | 767 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 376 | -138 | 37 | 0 | -153 | -61 | 767
2018-04-15 | 12:00 | 772 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 430 | -158 | 38 | 0 | -183 | -61 | 772
2018-04-15 | 13:00 | 743 | 349 | 176 | 54 | 36 | 89 | 466 | -171 | 40 | -11 | -224 | -61 | 743
2018-04-15 | 14:00 | 726 | 349 | 176 | 58 | 36 | 89 | 463 | -170 | 36 | -26 | -224 | -61 | 726
2018-04-15 | 15:00 | 722 | 349 | 176 | 59 | 36 | 89 | 384 | -141 | 32 | 0 | -201 | -61 | 722
2018-04-15 | 16:00 | 750 | 349 | 194 | 62 | 36 | 89 | 248 | -91 | 33 | 0 | -109 | -61 | 750
2018-04-15 | 17:00 | 822 | 349 | 203 | 78 | 36 | 89 | 107 | -39 | 33 | 0 | 27 | -61 | 822
2018-04-15 | 18:00 | 869 | 349 | 224 | 102 | 36 | 89 | 12 | -4 | 24 | 0 | 98 | -61 | 869
2018-04-15 | 19:00 | 900 | 349 | 239 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 122 | -61 | 900
2018-04-15 | 20:00 | 873 | 349 | 237 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 96 | -61 | 873
2018-04-15 | 21:00 | 835 | 349 | 225 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 78 | -61 | 835
2018-04-15 | 22:00 | 795 | 349 | 219 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 | -61 | 795
2018-04-15 | 23:00 | 744 | 349 | 211 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | -61 | 744
2018-04-16 | 0:00 | 710 | 349 | 237 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -8 | -62 | 710
2018-04-16 | 1:00 | 725 | 349 | 240 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | -62 | 725
2018-04-16 | 2:00 | 777 | 349 | 265 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | -62 | 777
2018-04-16 | 3:00 | 841 | 349 | 301 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | -62 | 841
2018-04-16 | 4:00 | 882 | 349 | 347 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | -62 | 882
2018-04-16 | 5:00 | 892 | 349 | 350 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | -62 | 892
2018-04-16 | 6:00 | 888 | 349 | 348 | 77 | 36 | 89 | 31 | -11 | 6 | 0 | 25 | -62 | 888
2018-04-16 | 7:00 | 847 | 349 | 268 | 63 | 36 | 89 | 144 | -53 | 4 | 0 | 13 | -66 | 847
2018-04-16 | 8:00 | 836 | 349 | 223 | 60 | 36 | 89 | 285 | -105 | 2 | 0 | -37 | -66 | 836
2018-04-16 | 9:00 | 864 | 349 | 223 | 56 | 36 | 89 | 427 | -157 | 3 | 0 | -96 | -66 | 864
2018-04-16 | 10:00 | 891 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 514 | -189 | 2 | 0 | -122 | -66 | 891
2018-04-16 | 11:00 | 903 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 550 | -202 | 2 | 0 | -132 | -66 | 903
2018-04-16 | 12:00 | 881 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 569 | -209 | 4 | 0 | -168 | -66 | 881
2018-04-16 | 13:00 | 891 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 537 | -197 | 7 | 0 | -141 | -66 | 891
2018-04-16 | 14:00 | 891 | 349 | 223 | 58 | 36 | 89 | 439 | -161 | 10 | 0 | -86 | -66 | 891
2018-04-16 | 15:00 | 905 | 349 | 235 | 59 | 36 | 89 | 305 | -112 | 12 | 0 | -2 | -66 | 905
2018-04-16 | 16:00 | 933 | 349 | 326 | 62 | 36 | 89 | 163 | -60 | 12 | 0 | 22 | -66 | 933
2018-04-16 | 17:00 | 950 | 349 | 351 | 78 | 36 | 89 | 63 | -23 | 12 | 0 | 61 | -66 | 950
2018-04-16 | 18:00 | 977 | 349 | 362 | 102 | 36 | 89 | 8 | -3 | 12 | 0 | 88 | -66 | 977
2018-04-16 | 19:00 | 987 | 349 | 361 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 101 | -66 | 987
2018-04-16 | 20:00 | 943 | 349 | 359 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 57 | -66 | 943
2018-04-16 | 21:00 | 902 | 349 | 349 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | -62 | 902
2018-04-16 | 22:00 | 859 | 349 | 335 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | -62 | 859
2018-04-16 | 23:00 | 808 | 349 | 304 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | -62 | 808
2018-04-17 | 0:00 | 768 | 349 | 313 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -24 | -62 | 768
2018-04-17 | 1:00 | 773 | 349 | 320 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -27 | -62 | 773
2018-04-17 | 2:00 | 819 | 349 | 331 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -8 | -62 | 819
2018-04-17 | 3:00 | 866 | 349 | 352 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -5 | -62 | 866
2018-04-17 | 4:00 | 897 | 349 | 382 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -5 | -62 | 897
2018-04-17 | 5:00 | 891 | 349 | 386 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -4 | -62 | 891
2018-04-17 | 6:00 | 890 | 349 | 382 | 77 | 36 | 89 | 4 | 0 | 19 | 0 | -4 | -62 | 890
2018-04-17 | 7:00 | 912 | 349 | 398 | 63 | 36 | 89 | 21 | 0 | 23 | 0 | -1 | -66 | 912
2018-04-17 | 8:00 | 957 | 349 | 426 | 60 | 36 | 89 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | -66 | 957
2018-04-17 | 9:00 | 997 | 349 | 452 | 56 | 36 | 89 | 57 | 0 | 21 | 0 | 3 | -66 | 997
2018-04-17 | 10:00 | 999 | 349 | 443 | 54 | 36 | 89 | 74 | 0 | 20 | 0 | 0 | -66 | 999
2018-04-17 | 11:00 | 1007 | 349 | 443 | 54 | 36 | 89 | 85 | 0 | 17 | 0 | 0 | -66 | 1007
2018-04-17 | 12:00 | 970 | 349 | 404 | 54 | 36 | 89 | 89 | 0 | 15 | 0 | 0 | -66 | 970
2018-04-17 | 13:00 | 1005 | 349 | 433 | 54 | 36 | 89 | 95 | 0 | 15 | 0 | 0 | -66 | 1005
2018-04-17 | 14:00 | 1004 | 349 | 449 | 58 | 36 | 89 | 74 | 0 | 15 | 0 | 0 | -66 | 1004
2018-04-17 | 15:00 | 993 | 349 | 449 | 59 | 36 | 89 | 61 | 0 | 15 | 0 | 1 | -66 | 993
2018-04-17 | 16:00 | 1006 | 349 | 466 | 62 | 36 | 89 | 40 | 0 | 13 | 0 | 17 | -66 | 1006
2018-04-17 | 17:00 | 1011 | 349 | 490 | 78 | 36 | 89 | 17 | 0 | 13 | 0 | 5 | -66 | 1011
2018-04-17 | 18:00 | 1043 | 349 | 492 | 102 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 25 | -66 | 1043
2018-04-17 | 19:00 | 1032 | 349 | 492 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | -66 | 1032
2018-04-17 | 20:00 | 991 | 349 | 457 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -66 | 991
2018-04-17 | 21:00 | 945 | 349 | 413 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -62 | 945
2018-04-17 | 22:00 | 891 | 349 | 378 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -5 | -62 | 891
2018-04-17 | 23:00 | 838 | 349 | 349 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -5 | -62 | 838
2018-04-18 | 0:00 | 796 | 349 | 321 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -62 | 796
2018-04-18 | 1:00 | 794 | 349 | 319 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -62 | 794
2018-04-18 | 2:00 | 845 | 349 | 349 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -62 | 845
2018-04-18 | 3:00 | 901 | 349 | 355 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -62 | 901
2018-04-18 | 4:00 | 943 | 349 | 359 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | -62 | 943
2018-04-18 | 5:00 | 930 | 349 | 358 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | -62 | 930
2018-04-18 | 6:00 | 921 | 349 | 356 | 77 | 36 | 89 | 33 | -12 | 7 | 0 | 48 | -62 | 921
2018-04-18 | 7:00 | 879 | 349 | 309 | 63 | 36 | 89 | 144 | -53 | 8 | 0 | 0 | -66 | 879
2018-04-18 | 8:00 | 955 | 349 | 291 | 60 | 36 | 89 | 302 | -111 | 5 | 0 | 0 | -66 | 955
2018-04-18 | 9:00 | 898 | 349 | 213 | 56 | 36 | 89 | 465 | -171 | 2 | 0 | -75 | -66 | 898
2018-04-18 | 10:00 | 900 | 349 | 212 | 54 | 36 | 89 | 570 | -209 | 2 | 0 | -137 | -66 | 900
2018-04-18 | 11:00 | 942 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 635 | -233 | 3 | 0 | -138 | -66 | 942
2018-04-18 | 12:00 | 924 | 349 | 214 | 54 | 36 | 89 | 639 | -235 | 2 | 0 | -158 | -66 | 924
2018-04-18 | 13:00 | 935 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 599 | -220 | 3 | 0 | -122 | -66 | 935
2018-04-18 | 14:00 | 907 | 349 | 213 | 58 | 36 | 89 | 528 | -194 | 6 | 0 | -112 | -66 | 907
2018-04-18 | 15:00 | 900 | 349 | 212 | 59 | 36 | 89 | 419 | -154 | 8 | 0 | -52 | -66 | 900
2018-04-18 | 16:00 | 928 | 349 | 276 | 62 | 36 | 89 | 273 | -100 | 9 | 0 | 0 | -66 | 928
2018-04-18 | 17:00 | 948 | 349 | 355 | 78 | 36 | 89 | 125 | -46 | 6 | 0 | 22 | -66 | 948
2018-04-18 | 18:00 | 966 | 349 | 367 | 102 | 36 | 89 | 17 | -6 | 6 | 0 | 72 | -66 | 966
2018-04-18 | 19:00 | 973 | 349 | 369 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | -66 | 973
2018-04-18 | 20:00 | 947 | 349 | 368 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | -66 | 947
2018-04-18 | 21:00 | 916 | 349 | 358 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | -62 | 916
2018-04-18 | 22:00 | 870 | 349 | 352 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -62 | 870
2018-04-18 | 23:00 | 819 | 349 | 337 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -62 | 819
2018-04-19 | 0:00 | 783 | 349 | 313 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -62 | 783
2018-04-19 | 1:00 | 781 | 349 | 310 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -62 | 781
2018-04-19 | 2:00 | 831 | 349 | 344 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -62 | 831
2018-04-19 | 3:00 | 891 | 349 | 363 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -62 | 891
2018-04-19 | 4:00 | 919 | 349 | 367 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | -62 | 919
2018-04-19 | 5:00 | 922 | 349 | 368 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | -62 | 922
2018-04-19 | 6:00 | 909 | 349 | 366 | 77 | 36 | 89 | 41 | -18 | 1 | 0 | 30 | -62 | 909
2018-04-19 | 7:00 | 854 | 349 | 286 | 63 | 36 | 89 | 172 | -76 | 1 | 0 | 0 | -66 | 854
2018-04-19 | 8:00 | 848 | 349 | 221 | 60 | 36 | 89 | 329 | -145 | 1 | 0 | -26 | -66 | 848
2018-04-19 | 9:00 | 894 | 349 | 223 | 56 | 36 | 89 | 490 | -216 | 1 | 0 | -68 | -66 | 894
2018-04-19 | 10:00 | 923 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 597 | -263 | 1 | 0 | -98 | -66 | 923
2018-04-19 | 11:00 | 947 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 652 | -287 | 2 | 0 | -106 | -66 | 947
2018-04-19 | 12:00 | 923 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 665 | -293 | 4 | 0 | -139 | -66 | 923
2018-04-19 | 13:00 | 949 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 636 | -280 | 4 | 0 | -96 | -66 | 949
2018-04-19 | 14:00 | 930 | 349 | 223 | 58 | 36 | 89 | 559 | -246 | 4 | 0 | -76 | -66 | 930
2018-04-19 | 15:00 | 922 | 349 | 223 | 59 | 36 | 89 | 443 | -195 | 6 | 0 | -22 | -66 | 922
2018-04-19 | 16:00 | 951 | 349 | 312 | 62 | 36 | 89 | 288 | -127 | 8 | 0 | 0 | -66 | 951
2018-04-19 | 17:00 | 966 | 349 | 368 | 78 | 36 | 89 | 129 | -57 | 7 | 0 | 33 | -66 | 966
2018-04-19 | 18:00 | 973 | 349 | 372 | 102 | 36 | 89 | 16 | -7 | 6 | 0 | 76 | -66 | 973
2018-04-19 | 19:00 | 986 | 349 | 373 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 | -66 | 986
2018-04-19 | 20:00 | 938 | 349 | 370 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | -66 | 938
2018-04-19 | 21:00 | 905 | 349 | 366 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -62 | 905
2018-04-19 | 22:00 | 862 | 349 | 358 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -62 | 862
2018-04-19 | 23:00 | 812 | 349 | 328 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -62 | 812
2018-04-20 | 0:00 | 777 | 349 | 291 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -62 | 777
2018-04-20 | 1:00 | 784 | 349 | 296 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -62 | 784
2018-04-20 | 2:00 | 830 | 349 | 322 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -62 | 830
2018-04-20 | 3:00 | 886 | 349 | 347 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -62 | 886
2018-04-20 | 4:00 | 929 | 349 | 361 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | -62 | 929
2018-04-20 | 5:00 | 915 | 349 | 360 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | -62 | 915
2018-04-20 | 6:00 | 898 | 349 | 345 | 77 | 36 | 89 | 44 | -16 | 4 | 0 | 32 | -62 | 898
2018-04-20 | 7:00 | 856 | 349 | 263 | 63 | 36 | 89 | 177 | -65 | 2 | 0 | 8 | -66 | 856
2018-04-20 | 8:00 | 858 | 349 | 229 | 60 | 36 | 89 | 330 | -121 | 1 | 0 | -49 | -66 | 858
2018-04-20 | 9:00 | 902 | 349 | 231 | 56 | 36 | 89 | 482 | -177 | 0 | 0 | -98 | -66 | 902
2018-04-20 | 10:00 | 926 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 588 | -216 | 0 | 0 | -140 | -66 | 926
2018-04-20 | 11:00 | 959 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 646 | -237 | 0 | 0 | -144 | -66 | 959
2018-04-20 | 12:00 | 940 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 659 | -242 | 0 | 0 | -171 | -66 | 940
2018-04-20 | 13:00 | 970 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 629 | -231 | 0 | 0 | -122 | -66 | 970
2018-04-20 | 14:00 | 958 | 349 | 232 | 58 | 36 | 89 | 552 | -203 | 0 | 0 | -89 | -66 | 958
2018-04-20 | 15:00 | 947 | 349 | 231 | 59 | 36 | 89 | 432 | -159 | 0 | 0 | -24 | -66 | 947
2018-04-20 | 16:00 | 970 | 349 | 309 | 62 | 36 | 89 | 279 | -102 | 0 | 0 | 14 | -66 | 970
2018-04-20 | 17:00 | 976 | 349 | 364 | 78 | 36 | 89 | 123 | -45 | 0 | 0 | 48 | -66 | 976
2018-04-20 | 18:00 | 969 | 349 | 373 | 102 | 36 | 89 | 16 | -6 | 0 | 0 | 76 | -66 | 969
2018-04-20 | 19:00 | 963 | 349 | 366 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | -66 | 963
2018-04-20 | 20:00 | 924 | 349 | 361 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -66 | 924
2018-04-20 | 21:00 | 894 | 349 | 354 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | -62 | 894
2018-04-20 | 22:00 | 856 | 349 | 337 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -62 | 856
2018-04-20 | 23:00 | 805 | 349 | 309 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -62 | 805
2018-04-21 | 0:00 | 760 | 349 | 263 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -61 | 760
2018-04-21 | 1:00 | 768 | 349 | 268 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | -61 | 768
2018-04-21 | 2:00 | 807 | 349 | 285 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | -61 | 807
2018-04-21 | 3:00 | 862 | 349 | 301 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -61 | 862
2018-04-21 | 4:00 | 894 | 349 | 305 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 73 | -61 | 894
2018-04-21 | 5:00 | 863 | 349 | 298 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 59 | -61 | 863
2018-04-21 | 6:00 | 815 | 349 | 252 | 77 | 36 | 89 | 47 | -19 | 15 | 0 | 30 | -61 | 815
2018-04-21 | 7:00 | 791 | 349 | 207 | 63 | 36 | 89 | 178 | -72 | 12 | 0 | -10 | -61 | 791
2018-04-21 | 8:00 | 797 | 349 | 191 | 60 | 36 | 89 | 327 | -132 | 10 | 0 | -72 | -61 | 797
2018-04-21 | 9:00 | 831 | 349 | 191 | 56 | 36 | 89 | 476 | -192 | 9 | 0 | -122 | -61 | 831
2018-04-21 | 10:00 | 868 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 560 | -226 | 10 | 0 | -134 | -61 | 868
2018-04-21 | 11:00 | 896 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 619 | -250 | 12 | 0 | -144 | -61 | 896
2018-04-21 | 12:00 | 895 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 619 | -250 | 16 | 0 | -149 | -61 | 895
2018-04-21 | 13:00 | 905 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 585 | -236 | 17 | 0 | -120 | -61 | 905
2018-04-21 | 14:00 | 885 | 349 | 191 | 58 | 36 | 89 | 518 | -209 | 24 | 0 | -110 | -61 | 885
2018-04-21 | 15:00 | 879 | 349 | 192 | 59 | 36 | 89 | 401 | -162 | 24 | 0 | -48 | -61 | 879
2018-04-21 | 16:00 | 901 | 349 | 220 | 62 | 36 | 89 | 268 | -108 | 26 | 0 | 20 | -61 | 901
2018-04-21 | 17:00 | 903 | 349 | 272 | 78 | 36 | 89 | 116 | -47 | 21 | 0 | 50 | -61 | 903
2018-04-21 | 18:00 | 918 | 349 | 304 | 102 | 36 | 89 | 13 | -5 | 21 | 0 | 70 | -61 | 918
2018-04-21 | 19:00 | 913 | 349 | 307 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 68 | -61 | 913
2018-04-21 | 20:00 | 881 | 349 | 301 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | -61 | 881
2018-04-21 | 21:00 | 839 | 349 | 283 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 | -61 | 839
2018-04-21 | 22:00 | 794 | 349 | 258 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 | -61 | 794
2018-04-21 | 23:00 | 752 | 349 | 239 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | -61 | 752
2018-04-22 | 0:00 | 706 | 349 | 203 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | -61 | 706
2018-04-22 | 1:00 | 713 | 349 | 204 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | -61 | 713
2018-04-22 | 2:00 | 754 | 349 | 209 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | -61 | 754
2018-04-22 | 3:00 | 803 | 349 | 209 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 71 | -61 | 803
2018-04-22 | 4:00 | 828 | 349 | 206 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 102 | -61 | 828
2018-04-22 | 5:00 | 794 | 349 | 209 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 77 | -61 | 794
2018-04-22 | 6:00 | 736 | 349 | 198 | 77 | 36 | 89 | 39 | -17 | 18 | 0 | 8 | -61 | 736
2018-04-22 | 7:00 | 705 | 349 | 192 | 63 | 36 | 89 | 139 | -61 | 15 | 0 | -56 | -61 | 705
2018-04-22 | 8:00 | 703 | 349 | 176 | 60 | 36 | 89 | 281 | -124 | 16 | 0 | -119 | -61 | 703
2018-04-22 | 9:00 | 723 | 349 | 176 | 56 | 36 | 89 | 445 | -196 | 13 | 0 | -184 | -61 | 723
2018-04-22 | 10:00 | 759 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 543 | -239 | 7 | 0 | -197 | -61 | 759
2018-04-22 | 11:00 | 785 | 349 | 177 | 54 | 36 | 89 | 604 | -266 | 6 | 0 | -203 | -61 | 785
2018-04-22 | 12:00 | 829 | 349 | 179 | 54 | 36 | 89 | 604 | -266 | 7 | 0 | -162 | -61 | 829
2018-04-22 | 13:00 | 826 | 349 | 177 | 54 | 36 | 89 | 570 | -251 | 10 | 0 | -147 | -61 | 826
2018-04-22 | 14:00 | 798 | 349 | 178 | 58 | 36 | 89 | 501 | -221 | 11 | 0 | -142 | -61 | 798
2018-04-22 | 15:00 | 795 | 349 | 178 | 59 | 36 | 89 | 376 | -166 | 12 | 0 | -77 | -61 | 795
2018-04-22 | 16:00 | 815 | 349 | 199 | 62 | 36 | 89 | 241 | -106 | 13 | 0 | -7 | -61 | 815
2018-04-22 | 17:00 | 867 | 349 | 197 | 78 | 36 | 89 | 105 | -46 | 14 | 0 | 106 | -61 | 867
2018-04-22 | 18:00 | 897 | 349 | 230 | 102 | 36 | 89 | 13 | -6 | 20 | 0 | 125 | -61 | 897
2018-04-22 | 19:00 | 902 | 349 | 253 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 111 | -61 | 902
2018-04-22 | 20:00 | 858 | 349 | 237 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 80 | -61 | 858
2018-04-22 | 21:00 | 819 | 349 | 229 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 59 | -61 | 819
2018-04-22 | 22:00 | 772 | 349 | 225 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 | -61 | 772
2018-04-22 | 23:00 | 723 | 349 | 215 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | -61 | 723
2018-04-23 | 0:00 | 693 | 349 | 253 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -41 | -62 | 693
2018-04-23 | 1:00 | 696 | 349 | 253 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -42 | -62 | 696
2018-04-23 | 2:00 | 746 | 349 | 254 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -9 | -62 | 746
2018-04-23 | 3:00 | 797 | 349 | 273 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -62 | 797
2018-04-23 | 4:00 | 829 | 349 | 307 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -62 | 829
2018-04-23 | 5:00 | 821 | 349 | 313 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -62 | 821
2018-04-23 | 6:00 | 814 | 349 | 292 | 77 | 36 | 89 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | -62 | 814
2018-04-23 | 7:00 | 841 | 349 | 292 | 63 | 36 | 89 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0 | -66 | 841
2018-04-23 | 8:00 | 888 | 349 | 298 | 60 | 36 | 89 | 105 | 0 | 17 | 0 | 0 | -66 | 888
2018-04-23 | 9:00 | 948 | 349 | 316 | 56 | 36 | 89 | 152 | 0 | 16 | 0 | 0 | -66 | 948
2018-04-23 | 10:00 | 953 | 349 | 276 | 54 | 36 | 89 | 196 | 0 | 19 | 0 | 0 | -66 | 953
2018-04-23 | 11:00 | 958 | 349 | 256 | 54 | 36 | 89 | 220 | 0 | 20 | 0 | 0 | -66 | 958
2018-04-23 | 12:00 | 920 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 267 | 0 | 24 | 0 | -75 | -66 | 920
2018-04-23 | 13:00 | 986 | 349 | 262 | 54 | 36 | 89 | 245 | 0 | 24 | 0 | -7 | -66 | 986
2018-04-23 | 14:00 | 987 | 349 | 293 | 58 | 36 | 89 | 205 | 0 | 23 | 0 | 0 | -66 | 987
2018-04-23 | 15:00 | 989 | 349 | 338 | 59 | 36 | 89 | 161 | 0 | 23 | 0 | 0 | -66 | 989
2018-04-23 | 16:00 | 997 | 349 | 401 | 62 | 36 | 89 | 92 | 0 | 24 | 0 | 10 | -66 | 997
2018-04-23 | 17:00 | 999 | 349 | 426 | 78 | 36 | 89 | 34 | 0 | 27 | 0 | 26 | -66 | 999
2018-04-23 | 18:00 | 1028 | 349 | 421 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 30 | 0 | 64 | -66 | 1028
2018-04-23 | 19:00 | 990 | 349 | 423 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 | -66 | 990
2018-04-23 | 20:00 | 948 | 349 | 393 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -66 | 948
2018-04-23 | 21:00 | 900 | 349 | 338 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -62 | 900
2018-04-23 | 22:00 | 867 | 349 | 313 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -62 | 867
2018-04-23 | 23:00 | 817 | 349 | 277 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -62 | 817
2018-04-24 | 0:00 | 779 | 349 | 255 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -10 | -62 | 779
2018-04-24 | 1:00 | 776 | 349 | 255 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -12 | -62 | 776
2018-04-24 | 2:00 | 812 | 349 | 261 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -62 | 812
2018-04-24 | 3:00 | 866 | 349 | 294 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -62 | 866
2018-04-24 | 4:00 | 887 | 349 | 316 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -1 | -62 | 887
2018-04-24 | 5:00 | 877 | 349 | 319 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -1 | -62 | 877
2018-04-24 | 6:00 | 870 | 349 | 306 | 77 | 36 | 89 | 3 | 0 | 73 | 0 | -1 | -62 | 870
2018-04-24 | 7:00 | 906 | 349 | 352 | 63 | 36 | 89 | 12 | 0 | 72 | 0 | -1 | -66 | 906
2018-04-24 | 8:00 | 964 | 349 | 410 | 60 | 36 | 89 | 22 | 0 | 64 | 0 | 0 | -66 | 964
2018-04-24 | 9:00 | 1031 | 349 | 453 | 56 | 36 | 89 | 36 | 0 | 59 | 0 | 19 | -66 | 1031
2018-04-24 | 10:00 | 1037 | 349 | 475 | 54 | 36 | 89 | 46 | 0 | 54 | 0 | 0 | -66 | 1037
2018-04-24 | 11:00 | 1039 | 349 | 459 | 54 | 36 | 89 | 62 | 0 | 56 | 0 | 0 | -66 | 1039
2018-04-24 | 12:00 | 992 | 349 | 413 | 54 | 36 | 89 | 60 | 0 | 57 | 0 | 0 | -66 | 992
2018-04-24 | 13:00 | 1027 | 349 | 451 | 54 | 36 | 89 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | -66 | 1027
2018-04-24 | 14:00 | 1013 | 349 | 431 | 58 | 36 | 89 | 50 | 0 | 66 | 0 | 0 | -66 | 1013
2018-04-24 | 15:00 | 1005 | 349 | 427 | 59 | 36 | 89 | 40 | 0 | 71 | 0 | 0 | -66 | 1005
2018-04-24 | 16:00 | 1015 | 349 | 442 | 62 | 36 | 89 | 29 | 0 | 74 | 0 | 0 | -66 | 1015
2018-04-24 | 17:00 | 1019 | 349 | 447 | 78 | 36 | 89 | 12 | 0 | 74 | 0 | 0 | -66 | 1019
2018-04-24 | 18:00 | 1033 | 349 | 447 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | -66 | 1033
2018-04-24 | 19:00 | 997 | 349 | 411 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -66 | 997
2018-04-24 | 20:00 | 950 | 349 | 375 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -1 | -66 | 950
2018-04-24 | 21:00 | 900 | 349 | 332 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -1 | -62 | 900
2018-04-24 | 22:00 | 859 | 349 | 301 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -62 | 859
2018-04-24 | 23:00 | 807 | 349 | 270 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -62 | 807
2018-04-25 | 0:00 | 761 | 349 | 239 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -62 | 761
2018-04-25 | 1:00 | 762 | 349 | 237 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -62 | 762
2018-04-25 | 2:00 | 808 | 349 | 266 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -62 | 808
2018-04-25 | 3:00 | 860 | 349 | 294 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -62 | 860
2018-04-25 | 4:00 | 890 | 349 | 327 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -62 | 890
2018-04-25 | 5:00 | 887 | 349 | 340 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -62 | 887
2018-04-25 | 6:00 | 881 | 349 | 323 | 77 | 36 | 89 | 15 | 0 | 54 | 0 | 0 | -62 | 881
2018-04-25 | 7:00 | 893 | 349 | 309 | 63 | 36 | 89 | 58 | 0 | 55 | 0 | 0 | -66 | 893
2018-04-25 | 8:00 | 926 | 349 | 305 | 60 | 36 | 89 | 106 | 0 | 47 | 0 | 0 | -66 | 926
2018-04-25 | 9:00 | 947 | 349 | 272 | 56 | 36 | 89 | 171 | 0 | 40 | 0 | 0 | -66 | 947
2018-04-25 | 10:00 | 951 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 255 | 0 | 40 | 0 | -30 | -66 | 951
2018-04-25 | 11:00 | 942 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 290 | 0 | 40 | 0 | -74 | -66 | 942
2018-04-25 | 12:00 | 917 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 303 | 0 | 41 | 0 | -112 | -66 | 917
2018-04-25 | 13:00 | 950 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 264 | 0 | 38 | 0 | -38 | -66 | 950
2018-04-25 | 14:00 | 943 | 349 | 224 | 58 | 36 | 89 | 256 | 0 | 43 | 0 | -46 | -66 | 943
2018-04-25 | 15:00 | 957 | 349 | 255 | 59 | 36 | 89 | 185 | 0 | 50 | 0 | 0 | -66 | 957
2018-04-25 | 16:00 | 979 | 349 | 322 | 62 | 36 | 89 | 141 | 0 | 46 | 0 | 0 | -66 | 979
2018-04-25 | 17:00 | 972 | 349 | 355 | 78 | 36 | 89 | 75 | 0 | 43 | 0 | 13 | -66 | 972
2018-04-25 | 18:00 | 991 | 349 | 377 | 102 | 36 | 89 | 16 | 0 | 39 | 0 | 49 | -66 | 991
2018-04-25 | 19:00 | 1002 | 349 | 377 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 72 | -66 | 1002
2018-04-25 | 20:00 | 964 | 349 | 376 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 44 | -66 | 964
2018-04-25 | 21:00 | 923 | 349 | 359 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | -62 | 923
2018-04-25 | 22:00 | 872 | 349 | 351 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -62 | 872
2018-04-25 | 23:00 | 813 | 349 | 313 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -62 | 813
2018-04-26 | 0:00 | 772 | 349 | 271 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | -62 | 772
2018-04-26 | 1:00 | 772 | 349 | 274 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | -62 | 772
2018-04-26 | 2:00 | 813 | 349 | 297 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | -62 | 813
2018-04-26 | 3:00 | 874 | 349 | 325 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 | -62 | 874
2018-04-26 | 4:00 | 904 | 349 | 352 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | -62 | 904
2018-04-26 | 5:00 | 904 | 349 | 351 | 81 | 36 | 89 | 1 | 0 | 23 | 0 | 36 | -62 | 904
2018-04-26 | 6:00 | 892 | 349 | 341 | 77 | 36 | 89 | 43 | -14 | 20 | 0 | 13 | -62 | 892
2018-04-26 | 7:00 | 861 | 349 | 260 | 63 | 36 | 89 | 164 | -54 | 12 | 0 | 8 | -66 | 861
2018-04-26 | 8:00 | 857 | 349 | 222 | 60 | 36 | 89 | 302 | -100 | 9 | 0 | -44 | -66 | 857
2018-04-26 | 9:00 | 898 | 349 | 223 | 56 | 36 | 89 | 460 | -152 | 7 | 0 | -104 | -66 | 898
2018-04-26 | 10:00 | 904 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 545 | -180 | 6 | 0 | -152 | -66 | 904
2018-04-26 | 11:00 | 931 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 587 | -194 | 5 | 0 | -153 | -66 | 931
2018-04-26 | 12:00 | 902 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 597 | -197 | 5 | 0 | -188 | -66 | 902
2018-04-26 | 13:00 | 940 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 511 | -169 | 4 | 0 | -92 | -66 | 940
2018-04-26 | 14:00 | 924 | 349 | 223 | 58 | 36 | 89 | 412 | -136 | 2 | 0 | -43 | -66 | 924
2018-04-26 | 15:00 | 924 | 349 | 255 | 59 | 36 | 89 | 290 | -96 | 2 | 0 | 6 | -66 | 924
2018-04-26 | 16:00 | 937 | 349 | 334 | 62 | 36 | 89 | 182 | -60 | 2 | 0 | 9 | -66 | 937
2018-04-26 | 17:00 | 951 | 349 | 353 | 78 | 36 | 89 | 85 | -28 | 1 | 0 | 54 | -66 | 951
2018-04-26 | 18:00 | 971 | 349 | 361 | 102 | 36 | 89 | 15 | -5 | 1 | 0 | 89 | -66 | 971
2018-04-26 | 19:00 | 987 | 349 | 363 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | -66 | 987
2018-04-26 | 20:00 | 944 | 349 | 362 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | -66 | 944
2018-04-26 | 21:00 | 902 | 349 | 352 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -62 | 902
2018-04-26 | 22:00 | 858 | 349 | 348 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -62 | 858
2018-04-26 | 23:00 | 811 | 349 | 321 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -62 | 811
2018-04-27 | 0:00 | 762 | 349 | 277 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -62 | 762
2018-04-27 | 1:00 | 760 | 349 | 274 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -62 | 760
2018-04-27 | 2:00 | 808 | 349 | 302 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -62 | 808
2018-04-27 | 3:00 | 865 | 349 | 330 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -62 | 865
2018-04-27 | 4:00 | 893 | 349 | 337 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | -62 | 893
2018-04-27 | 5:00 | 891 | 349 | 337 | 81 | 36 | 89 | 1 | 0 | 6 | 0 | 54 | -62 | 891
2018-04-27 | 6:00 | 879 | 349 | 330 | 77 | 36 | 89 | 33 | -12 | 8 | 0 | 31 | -62 | 879
2018-04-27 | 7:00 | 868 | 349 | 290 | 63 | 36 | 89 | 112 | -41 | 10 | 0 | 26 | -66 | 868
2018-04-27 | 8:00 | 870 | 349 | 230 | 60 | 36 | 89 | 227 | -83 | 12 | 0 | 16 | -66 | 870
2018-04-27 | 9:00 | 899 | 349 | 213 | 56 | 36 | 89 | 390 | -143 | 15 | 0 | -40 | -66 | 899
2018-04-27 | 10:00 | 933 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 552 | -203 | 23 | 0 | -114 | -66 | 933
2018-04-27 | 11:00 | 947 | 349 | 214 | 54 | 36 | 89 | 612 | -225 | 31 | 0 | -147 | -66 | 947
2018-04-27 | 12:00 | 923 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 634 | -233 | 29 | 0 | -182 | -66 | 923
2018-04-27 | 13:00 | 939 | 349 | 214 | 54 | 36 | 89 | 604 | -222 | 34 | 0 | -153 | -66 | 939
2018-04-27 | 14:00 | 932 | 349 | 213 | 58 | 36 | 89 | 540 | -198 | 33 | 0 | -122 | -66 | 932
2018-04-27 | 15:00 | 928 | 349 | 213 | 59 | 36 | 89 | 420 | -154 | 33 | 0 | -51 | -66 | 928
2018-04-27 | 16:00 | 955 | 349 | 257 | 62 | 36 | 89 | 273 | -100 | 29 | 0 | 26 | -66 | 955
2018-04-27 | 17:00 | 956 | 349 | 330 | 78 | 36 | 89 | 123 | -45 | 27 | 0 | 35 | -66 | 956
2018-04-27 | 18:00 | 951 | 349 | 340 | 102 | 36 | 89 | 19 | -7 | 23 | 0 | 66 | -66 | 951
2018-04-27 | 19:00 | 963 | 349 | 343 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 85 | -66 | 963
2018-04-27 | 20:00 | 919 | 349 | 339 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -66 | 919
2018-04-27 | 21:00 | 882 | 349 | 332 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 | -62 | 882
2018-04-27 | 22:00 | 840 | 349 | 312 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | -62 | 840
2018-04-27 | 23:00 | 791 | 349 | 283 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | -62 | 791
2018-04-28 | 0:00 | 745 | 349 | 230 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | -61 | 745
2018-04-28 | 1:00 | 746 | 349 | 228 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | -61 | 746
2018-04-28 | 2:00 | 776 | 349 | 244 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | -61 | 776
2018-04-28 | 3:00 | 827 | 349 | 268 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | -61 | 827
2018-04-28 | 4:00 | 876 | 349 | 283 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 | -61 | 876
2018-04-28 | 5:00 | 853 | 349 | 279 | 81 | 36 | 89 | 2 | -1 | 14 | 0 | 65 | -61 | 853
2018-04-28 | 6:00 | 808 | 349 | 244 | 77 | 36 | 89 | 54 | -22 | 11 | 0 | 31 | -61 | 808
2018-04-28 | 7:00 | 783 | 349 | 196 | 63 | 36 | 89 | 186 | -75 | 6 | 0 | -6 | -61 | 783
2018-04-28 | 8:00 | 785 | 349 | 177 | 60 | 36 | 89 | 336 | -136 | 2 | 0 | -67 | -61 | 785
2018-04-28 | 9:00 | 817 | 349 | 178 | 56 | 36 | 89 | 486 | -196 | 1 | 0 | -121 | -61 | 817
2018-04-28 | 10:00 | 845 | 349 | 179 | 54 | 36 | 89 | 589 | -238 | 0 | 0 | -152 | -61 | 845
2018-04-28 | 11:00 | 867 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 642 | -259 | 0 | 0 | -161 | -61 | 867
2018-04-28 | 12:00 | 871 | 349 | 179 | 54 | 36 | 89 | 653 | -264 | 0 | 0 | -164 | -61 | 871
2018-04-28 | 13:00 | 883 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 621 | -251 | 0 | 0 | -134 | -61 | 883
2018-04-28 | 14:00 | 856 | 349 | 179 | 58 | 36 | 89 | 545 | -220 | 1 | 0 | -120 | -61 | 856
2018-04-28 | 15:00 | 847 | 349 | 178 | 59 | 36 | 89 | 426 | -172 | 2 | 0 | -59 | -61 | 847
2018-04-28 | 16:00 | 870 | 349 | 214 | 62 | 36 | 89 | 274 | -111 | 3 | 0 | 15 | -61 | 870
2018-04-28 | 17:00 | 883 | 349 | 268 | 78 | 36 | 89 | 123 | -50 | 1 | 0 | 50 | -61 | 883
2018-04-28 | 18:00 | 892 | 349 | 283 | 102 | 36 | 89 | 20 | -8 | 2 | 0 | 80 | -61 | 892
2018-04-28 | 19:00 | 897 | 349 | 289 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | -61 | 897
2018-04-28 | 20:00 | 872 | 349 | 284 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | -61 | 872
2018-04-28 | 21:00 | 816 | 349 | 267 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | -61 | 816
2018-04-28 | 22:00 | 772 | 349 | 245 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -61 | 772
2018-04-28 | 23:00 | 744 | 349 | 238 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -61 | 744
2018-04-29 | 0:00 | 699 | 349 | 194 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | -61 | 699
2018-04-29 | 1:00 | 702 | 349 | 195 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | -61 | 702
2018-04-29 | 2:00 | 750 | 349 | 203 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | -61 | 750
2018-04-29 | 3:00 | 806 | 349 | 212 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | -61 | 806
2018-04-29 | 4:00 | 826 | 349 | 215 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | -61 | 826
2018-04-29 | 5:00 | 799 | 349 | 213 | 81 | 36 | 89 | 2 | -1 | 0 | 0 | 91 | -61 | 799
2018-04-29 | 6:00 | 736 | 349 | 191 | 77 | 36 | 89 | 56 | -29 | 0 | 0 | 28 | -61 | 736
2018-04-29 | 7:00 | 705 | 349 | 181 | 63 | 36 | 89 | 186 | -96 | 0 | 0 | -42 | -61 | 705
2018-04-29 | 8:00 | 684 | 349 | 165 | 60 | 36 | 89 | 333 | -171 | 0 | 0 | -116 | -61 | 684
2018-04-29 | 9:00 | 715 | 349 | 165 | 56 | 36 | 89 | 483 | -248 | 1 | 0 | -155 | -61 | 715
2018-04-29 | 10:00 | 748 | 349 | 166 | 54 | 36 | 89 | 582 | -299 | 3 | 0 | -171 | -61 | 748
2018-04-29 | 11:00 | 772 | 349 | 166 | 54 | 36 | 89 | 638 | -328 | 8 | 0 | -179 | -61 | 772
2018-04-29 | 12:00 | 791 | 349 | 167 | 54 | 36 | 89 | 646 | -332 | 12 | 0 | -169 | -61 | 791
2018-04-29 | 13:00 | 781 | 349 | 167 | 54 | 36 | 89 | 611 | -314 | 15 | 0 | -165 | -61 | 781
2018-04-29 | 14:00 | 764 | 349 | 167 | 58 | 36 | 89 | 523 | -269 | 15 | 0 | -143 | -61 | 764
2018-04-29 | 15:00 | 754 | 349 | 166 | 59 | 36 | 89 | 387 | -199 | 18 | 0 | -90 | -61 | 754
2018-04-29 | 16:00 | 777 | 349 | 184 | 62 | 36 | 89 | 260 | -134 | 15 | 0 | -23 | -61 | 777
2018-04-29 | 17:00 | 823 | 349 | 207 | 78 | 36 | 89 | 117 | -60 | 10 | 0 | 58 | -61 | 823
2018-04-29 | 18:00 | 841 | 349 | 241 | 102 | 36 | 89 | 19 | -10 | 10 | 0 | 66 | -61 | 841
2018-04-29 | 19:00 | 870 | 349 | 247 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | -61 | 870
2018-04-29 | 20:00 | 833 | 349 | 242 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | -61 | 833
2018-04-29 | 21:00 | 791 | 349 | 212 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | -61 | 791
2018-04-29 | 22:00 | 755 | 349 | 203 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | -61 | 755
2018-04-29 | 23:00 | 714 | 349 | 196 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -61 | 714
2018-04-30 | 0:00 | 680 | 349 | 203 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -61 | 680
2018-04-30 | 1:00 | 685 | 349 | 204 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | -61 | 685
2018-04-30 | 2:00 | 725 | 349 | 216 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | -61 | 725
2018-04-30 | 3:00 | 776 | 349 | 225 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -61 | 776
2018-04-30 | 4:00 | 803 | 349 | 230 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | -61 | 803
2018-04-30 | 5:00 | 791 | 349 | 232 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | -61 | 791
2018-04-30 | 6:00 | 748 | 349 | 218 | 77 | 36 | 89 | 9 | -3 | 8 | 0 | 26 | -61 | 748
2018-04-30 | 7:00 | 756 | 349 | 215 | 63 | 36 | 89 | 51 | -19 | 9 | 0 | 24 | -61 | 756
2018-04-30 | 8:00 | 764 | 349 | 191 | 60 | 36 | 89 | 138 | -51 | 10 | 0 | 3 | -61 | 764
2018-04-30 | 9:00 | 781 | 349 | 186 | 56 | 36 | 89 | 228 | -84 | 10 | 0 | -28 | -61 | 781
2018-04-30 | 10:00 | 793 | 349 | 186 | 54 | 36 | 89 | 384 | -141 | 7 | 0 | -110 | -61 | 793
2018-04-30 | 11:00 | 811 | 349 | 187 | 54 | 36 | 89 | 480 | -176 | 5 | 0 | -152 | -61 | 811
2018-04-30 | 12:00 | 808 | 349 | 188 | 54 | 36 | 89 | 555 | -204 | 3 | 0 | -201 | -61 | 808
2018-04-30 | 13:00 | 825 | 349 | 188 | 54 | 36 | 89 | 550 | -202 | 5 | 0 | -183 | -61 | 825
2018-04-30 | 14:00 | 812 | 349 | 186 | 58 | 36 | 89 | 469 | -172 | 5 | 0 | -147 | -61 | 812
2018-04-30 | 15:00 | 807 | 349 | 187 | 59 | 36 | 89 | 368 | -135 | 5 | 0 | -90 | -61 | 807
2018-04-30 | 16:00 | 838 | 349 | 209 | 62 | 36 | 89 | 247 | -91 | 4 | 0 | -6 | -61 | 838
2018-04-30 | 17:00 | 872 | 349 | 254 | 78 | 36 | 89 | 115 | -42 | 3 | 0 | 51 | -61 | 872
2018-04-30 | 18:00 | 888 | 349 | 278 | 102 | 36 | 89 | 19 | -7 | 4 | 0 | 79 | -61 | 888
2018-04-30 | 19:00 | 902 | 349 | 283 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | -61 | 902
2018-04-30 | 20:00 | 865 | 349 | 277 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | -61 | 865
2018-04-30 | 21:00 | 820 | 349 | 260 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | -61 | 820
2018-04-30 | 22:00 | 778 | 349 | 240 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -61 | 778
2018-04-30 | 23:00 | 730 | 349 | 222 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -61 | 730
2018-05-01 | 0:00 | 693 | 349 | 213 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -63 | 693
2018-05-01 | 1:00 | 689 | 349 | 213 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63 | 689
2018-05-01 | 2:00 | 732 | 349 | 221 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -63 | 732
2018-05-01 | 3:00 | 789 | 349 | 233 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | -63 | 789
2018-05-01 | 4:00 | 819 | 349 | 239 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | -63 | 819
2018-05-01 | 5:00 | 807 | 349 | 240 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 67 | -63 | 807
2018-05-01 | 6:00 | 780 | 349 | 220 | 81 | 36 | 89 | 44 | 0 | 2 | 0 | 22 | -63 | 780
2018-05-01 | 7:00 | 773 | 349 | 211 | 66 | 36 | 89 | 129 | 0 | 8 | 0 | -50 | -65 | 773
2018-05-01 | 8:00 | 794 | 349 | 196 | 62 | 36 | 89 | 257 | 0 | 9 | 0 | -139 | -65 | 794
2018-05-01 | 9:00 | 844 | 349 | 198 | 58 | 36 | 89 | 357 | 0 | 9 | 0 | -187 | -65 | 844
2018-05-01 | 10:00 | 873 | 349 | 198 | 56 | 36 | 89 | 412 | 0 | 9 | 0 | -211 | -65 | 873
2018-05-01 | 11:00 | 904 | 349 | 199 | 56 | 36 | 89 | 403 | 2 | 13 | 0 | -178 | -65 | 904
2018-05-01 | 12:00 | 879 | 349 | 198 | 56 | 36 | 89 | 369 | 0 | 15 | 0 | -168 | -65 | 879
2018-05-01 | 13:00 | 926 | 349 | 199 | 56 | 36 | 89 | 281 | 0 | 18 | 0 | -37 | -65 | 926
2018-05-01 | 14:00 | 942 | 349 | 244 | 60 | 36 | 89 | 168 | 0 | 21 | 0 | 40 | -65 | 942
2018-05-01 | 15:00 | 942 | 349 | 281 | 61 | 36 | 89 | 94 | 0 | 30 | 0 | 67 | -65 | 942
2018-05-01 | 16:00 | 947 | 349 | 309 | 65 | 36 | 89 | 55 | 0 | 30 | 0 | 79 | -65 | 947
2018-05-01 | 17:00 | 952 | 349 | 345 | 82 | 36 | 89 | 19 | 0 | 36 | 0 | 61 | -65 | 952
2018-05-01 | 18:00 | 973 | 349 | 350 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 37 | 0 | 68 | -65 | 973
2018-05-01 | 19:00 | 934 | 349 | 338 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 36 | -65 | 934
2018-05-01 | 20:00 | 895 | 349 | 300 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 34 | -65 | 895
2018-05-01 | 21:00 | 845 | 349 | 264 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | -63 | 845
2018-05-01 | 22:00 | 800 | 349 | 244 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 13 | -63 | 800
2018-05-01 | 23:00 | 752 | 349 | 225 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | -63 | 752
2018-05-02 | 0:00 | 721 | 349 | 234 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -21 | -63 | 721
2018-05-02 | 1:00 | 719 | 349 | 232 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -23 | -63 | 719
2018-05-02 | 2:00 | 750 | 349 | 240 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -19 | -63 | 750
2018-05-02 | 3:00 | 802 | 349 | 265 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -15 | -63 | 802
2018-05-02 | 4:00 | 826 | 349 | 291 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -14 | -63 | 826
2018-05-02 | 5:00 | 813 | 349 | 294 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -14 | -63 | 813
2018-05-02 | 6:00 | 800 | 349 | 285 | 81 | 36 | 89 | 4 | 0 | 35 | 0 | -16 | -63 | 800
2018-05-02 | 7:00 | 845 | 349 | 324 | 66 | 36 | 89 | 14 | 0 | 40 | 0 | -8 | -65 | 845
2018-05-02 | 8:00 | 904 | 349 | 367 | 62 | 36 | 89 | 17 | 0 | 43 | 0 | 6 | -65 | 904
2018-05-02 | 9:00 | 951 | 349 | 367 | 58 | 36 | 89 | 29 | 0 | 52 | 0 | 36 | -65 | 951
2018-05-02 | 10:00 | 956 | 349 | 367 | 56 | 36 | 89 | 40 | 0 | 56 | 0 | 28 | -65 | 956
2018-05-02 | 11:00 | 962 | 349 | 368 | 56 | 36 | 89 | 59 | 2 | 55 | 0 | 13 | -65 | 962
2018-05-02 | 12:00 | 952 | 349 | 383 | 56 | 36 | 89 | 46 | 0 | 58 | 0 | 0 | -65 | 952
2018-05-02 | 13:00 | 975 | 349 | 390 | 56 | 36 | 89 | 38 | 0 | 48 | 0 | 34 | -65 | 975
2018-05-02 | 14:00 | 951 | 349 | 376 | 60 | 36 | 89 | 48 | 0 | 58 | 0 | 0 | -65 | 951
2018-05-02 | 15:00 | 936 | 349 | 362 | 61 | 36 | 89 | 47 | 0 | 57 | 0 | 0 | -65 | 936
2018-05-02 | 16:00 | 947 | 349 | 381 | 65 | 36 | 89 | 34 | 0 | 56 | 0 | 2 | -65 | 947
2018-05-02 | 17:00 | 947 | 349 | 380 | 82 | 36 | 89 | 14 | 0 | 52 | 0 | 10 | -65 | 947
2018-05-02 | 18:00 | 950 | 349 | 381 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 40 | 0 | 11 | -65 | 950
2018-05-02 | 19:00 | 938 | 349 | 381 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | -65 | 938
2018-05-02 | 20:00 | 883 | 349 | 323 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -8 | -65 | 883
2018-05-02 | 21:00 | 833 | 349 | 276 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -16 | -63 | 833
2018-05-02 | 22:00 | 797 | 349 | 249 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -21 | -63 | 797
2018-05-02 | 23:00 | 748 | 349 | 229 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -39 | -63 | 748
2018-05-03 | 0:00 | 693 | 349 | 181 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | -6 | -39 | -60 | 693
2018-05-03 | 1:00 | 691 | 349 | 182 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | -6 | -46 | -60 | 691
2018-05-03 | 2:00 | 726 | 349 | 182 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | -5 | -29 | -60 | 726
2018-05-03 | 3:00 | 778 | 349 | 182 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | -3 | 2 | -60 | 778
2018-05-03 | 4:00 | 827 | 349 | 184 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 47 | -60 | 827
2018-05-03 | 5:00 | 789 | 349 | 184 | 85 | 36 | 89 | 1 | -1 | 86 | 0 | 20 | -60 | 789
2018-05-03 | 6:00 | 739 | 349 | 182 | 81 | 36 | 89 | 41 | -23 | 85 | -5 | -36 | -60 | 739
2018-05-03 | 7:00 | 718 | 349 | 182 | 66 | 36 | 89 | 134 | -74 | 80 | -9 | -74 | -61 | 718
2018-05-03 | 8:00 | 699 | 349 | 166 | 62 | 36 | 89 | 250 | -138 | 76 | -8 | -122 | -61 | 699
2018-05-03 | 9:00 | 703 | 349 | 165 | 58 | 36 | 89 | 385 | -212 | 73 | -8 | -171 | -61 | 703
2018-05-03 | 10:00 | 716 | 349 | 166 | 56 | 36 | 89 | 488 | -269 | 73 | -21 | -190 | -61 | 716
2018-05-03 | 11:00 | 758 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 588 | -324 | 77 | -25 | -195 | -61 | 758
2018-05-03 | 12:00 | 778 | 349 | 167 | 56 | 36 | 89 | 619 | -341 | 70 | -21 | -185 | -61 | 778
2018-05-03 | 13:00 | 765 | 349 | 167 | 56 | 36 | 89 | 587 | -323 | 72 | -21 | -186 | -61 | 765
2018-05-03 | 14:00 | 729 | 349 | 166 | 60 | 36 | 89 | 528 | -291 | 72 | -23 | -196 | -61 | 729
2018-05-03 | 15:00 | 725 | 349 | 165 | 61 | 36 | 89 | 423 | -233 | 75 | -7 | -172 | -61 | 725
2018-05-03 | 16:00 | 735 | 349 | 182 | 65 | 36 | 89 | 291 | -160 | 75 | -10 | -121 | -61 | 735
2018-05-03 | 17:00 | 796 | 349 | 183 | 82 | 36 | 89 | 122 | -67 | 81 | -2 | -16 | -61 | 796
2018-05-03 | 18:00 | 827 | 349 | 184 | 107 | 36 | 89 | 18 | -10 | 70 | 0 | 45 | -61 | 827
2018-05-03 | 19:00 | 833 | 349 | 184 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 47 | -61 | 833
2018-05-03 | 20:00 | 813 | 349 | 184 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 26 | -61 | 813
2018-05-03 | 21:00 | 781 | 349 | 182 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | -3 | 2 | -60 | 781
2018-05-03 | 22:00 | 741 | 349 | 183 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | -5 | -31 | -60 | 741
2018-05-03 | 23:00 | 702 | 349 | 181 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 91 | -5 | -50 | -60 | 702
2018-05-04 | 0:00 | 662 | 349 | 181 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | -6 | -77 | -60 | 662
2018-05-04 | 1:00 | 661 | 349 | 182 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 85 | -6 | -74 | -60 | 661
2018-05-04 | 2:00 | 705 | 349 | 182 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | -5 | -45 | -60 | 705
2018-05-04 | 3:00 | 765 | 349 | 182 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | -3 | -3 | -60 | 765
2018-05-04 | 4:00 | 787 | 349 | 183 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 21 | -60 | 787
2018-05-04 | 5:00 | 781 | 349 | 183 | 85 | 36 | 89 | 2 | -1 | 58 | 0 | 40 | -60 | 781
2018-05-04 | 6:00 | 729 | 349 | 181 | 81 | 36 | 89 | 63 | -37 | 44 | -5 | -12 | -60 | 729
2018-05-04 | 7:00 | 706 | 349 | 182 | 66 | 36 | 89 | 204 | -120 | 40 | -4 | -75 | -61 | 706
2018-05-04 | 8:00 | 679 | 349 | 164 | 62 | 36 | 89 | 344 | -202 | 50 | -5 | -147 | -61 | 679
2018-05-04 | 9:00 | 697 | 349 | 165 | 58 | 36 | 89 | 471 | -277 | 56 | -8 | -181 | -61 | 697
2018-05-04 | 10:00 | 699 | 349 | 165 | 56 | 36 | 89 | 546 | -321 | 57 | -11 | -206 | -61 | 699
2018-05-04 | 11:00 | 722 | 349 | 166 | 56 | 36 | 89 | 585 | -343 | 59 | -11 | -203 | -61 | 722
2018-05-04 | 12:00 | 734 | 349 | 167 | 56 | 36 | 89 | 577 | -339 | 61 | -9 | -192 | -61 | 734
2018-05-04 | 13:00 | 720 | 349 | 166 | 56 | 36 | 89 | 561 | -330 | 56 | -9 | -193 | -61 | 720
2018-05-04 | 14:00 | 705 | 349 | 165 | 60 | 36 | 89 | 528 | -310 | 53 | -9 | -195 | -61 | 705
2018-05-04 | 15:00 | 698 | 349 | 166 | 61 | 36 | 89 | 434 | -255 | 48 | -6 | -163 | -61 | 698
2018-05-04 | 16:00 | 722 | 349 | 182 | 65 | 36 | 89 | 293 | -172 | 41 | -4 | -96 | -61 | 722
2018-05-04 | 17:00 | 780 | 349 | 183 | 82 | 36 | 89 | 141 | -83 | 37 | 0 | 7 | -61 | 780
2018-05-04 | 18:00 | 810 | 349 | 192 | 107 | 36 | 89 | 26 | -15 | 33 | 0 | 54 | -61 | 810
2018-05-04 | 19:00 | 838 | 349 | 192 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 92 | -61 | 838
2018-05-04 | 20:00 | 804 | 349 | 192 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 62 | -61 | 804
2018-05-04 | 21:00 | 777 | 349 | 183 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 | -60 | 777
2018-05-04 | 22:00 | 741 | 349 | 182 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | -60 | 741
2018-05-04 | 23:00 | 699 | 349 | 181 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | -60 | 699
2018-05-05 | 0:00 | 666 | 349 | 180 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -3 | -60 | 666
2018-05-05 | 1:00 | 665 | 349 | 181 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | -60 | 665
2018-05-05 | 2:00 | 709 | 349 | 182 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -60 | 709
2018-05-05 | 3:00 | 773 | 349 | 182 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 65 | -60 | 773
2018-05-05 | 4:00 | 815 | 349 | 183 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 105 | -60 | 815
2018-05-05 | 5:00 | 784 | 349 | 183 | 85 | 36 | 89 | 4 | -2 | 14 | 0 | 86 | -60 | 784
2018-05-05 | 6:00 | 725 | 349 | 182 | 81 | 36 | 89 | 71 | -34 | 15 | 0 | -4 | -60 | 725
2018-05-05 | 7:00 | 701 | 349 | 180 | 66 | 36 | 89 | 202 | -108 | 14 | 0 | -66 | -61 | 701
2018-05-05 | 8:00 | 687 | 349 | 166 | 62 | 36 | 89 | 332 | -173 | 13 | 0 | -126 | -61 | 687
2018-05-05 | 9:00 | 704 | 349 | 166 | 58 | 36 | 89 | 457 | -234 | 12 | 0 | -168 | -61 | 704
2018-05-05 | 10:00 | 718 | 349 | 165 | 56 | 36 | 89 | 528 | -270 | 13 | 0 | -187 | -61 | 718
2018-05-05 | 11:00 | 735 | 349 | 166 | 56 | 36 | 89 | 585 | -298 | 15 | 0 | -202 | -61 | 735
2018-05-05 | 12:00 | 760 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 605 | -289 | 14 | 0 | -207 | -61 | 760
2018-05-05 | 13:00 | 750 | 349 | 166 | 56 | 36 | 89 | 557 | -282 | 14 | 0 | -174 | -61 | 750
2018-05-05 | 14:00 | 742 | 349 | 167 | 60 | 36 | 89 | 483 | -245 | 14 | 0 | -150 | -61 | 742
2018-05-05 | 15:00 | 729 | 349 | 165 | 61 | 36 | 89 | 364 | -186 | 12 | 0 | -100 | -61 | 729
2018-05-05 | 16:00 | 755 | 349 | 183 | 65 | 36 | 89 | 250 | -128 | 11 | 0 | -39 | -61 | 755
2018-05-05 | 17:00 | 807 | 349 | 184 | 82 | 36 | 89 | 113 | -54 | 7 | 0 | 62 | -61 | 807
2018-05-05 | 18:00 | 825 | 349 | 184 | 107 | 36 | 89 | 25 | -12 | 6 | 0 | 102 | -61 | 825
2018-05-05 | 19:00 | 827 | 349 | 184 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 113 | -61 | 827
2018-05-05 | 20:00 | 807 | 349 | 183 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 93 | -61 | 807
2018-05-05 | 21:00 | 771 | 349 | 183 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62 | -60 | 771
2018-05-05 | 22:00 | 733 | 349 | 182 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | -60 | 733
2018-05-05 | 23:00 | 687 | 349 | 181 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -60 | 687
2018-05-06 | 0:00 | 665 | 349 | 200 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -24 | -60 | 665
2018-05-06 | 1:00 | 669 | 349 | 201 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -23 | -60 | 669
2018-05-06 | 2:00 | 707 | 349 | 201 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -4 | -60 | 707
2018-05-06 | 3:00 | 758 | 349 | 213 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | -60 | 758
2018-05-06 | 4:00 | 784 | 349 | 228 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | -60 | 784
2018-05-06 | 5:00 | 753 | 349 | 218 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 24 | 0 | 11 | -60 | 753
2018-05-06 | 6:00 | 704 | 349 | 201 | 81 | 36 | 89 | 20 | 0 | 25 | 0 | -37 | -60 | 704
2018-05-06 | 7:00 | 716 | 349 | 201 | 66 | 36 | 89 | 42 | 0 | 32 | 0 | -38 | -61 | 716
2018-05-06 | 8:00 | 716 | 349 | 186 | 62 | 36 | 89 | 71 | 0 | 42 | 0 | -58 | -61 | 716
2018-05-06 | 9:00 | 759 | 349 | 187 | 58 | 36 | 89 | 108 | 0 | 55 | 0 | -62 | -61 | 759
2018-05-06 | 10:00 | 796 | 349 | 188 | 56 | 36 | 89 | 102 | 0 | 64 | 0 | -27 | -61 | 796
2018-05-06 | 11:00 | 810 | 349 | 193 | 56 | 36 | 89 | 79 | 0 | 66 | 0 | 3 | -61 | 810
2018-05-06 | 12:00 | 829 | 349 | 205 | 56 | 36 | 89 | 74 | 0 | 69 | 0 | 12 | -61 | 829
2018-05-06 | 13:00 | 819 | 349 | 207 | 56 | 36 | 89 | 60 | 0 | 71 | 0 | 12 | -61 | 819
2018-05-06 | 14:00 | 800 | 349 | 199 | 60 | 36 | 89 | 48 | 0 | 71 | 0 | 9 | -61 | 800
2018-05-06 | 15:00 | 802 | 349 | 206 | 61 | 36 | 89 | 41 | 0 | 69 | 0 | 12 | -61 | 802
2018-05-06 | 16:00 | 828 | 349 | 236 | 65 | 36 | 89 | 22 | 0 | 73 | 0 | 19 | -61 | 828
2018-05-06 | 17:00 | 865 | 349 | 262 | 82 | 36 | 89 | 9 | 0 | 71 | 0 | 28 | -61 | 865
2018-05-06 | 18:00 | 905 | 349 | 278 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 71 | 0 | 34 | -61 | 905
2018-05-06 | 19:00 | 874 | 349 | 259 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 26 | -61 | 874
2018-05-06 | 20:00 | 842 | 349 | 234 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 16 | -61 | 842
2018-05-06 | 21:00 | 807 | 349 | 215 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 9 | -60 | 807
2018-05-06 | 22:00 | 763 | 349 | 202 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -12 | -60 | 763
2018-05-06 | 23:00 | 718 | 349 | 200 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -33 | -60 | 718
2018-05-07 | 0:00 | 687 | 349 | 245 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -87 | -63 | 687
2018-05-07 | 1:00 | 694 | 349 | 246 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -80 | -63 | 694
2018-05-07 | 2:00 | 746 | 349 | 247 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -44 | -63 | 746
2018-05-07 | 3:00 | 801 | 349 | 250 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -14 | -63 | 801
2018-05-07 | 4:00 | 823 | 349 | 268 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -7 | -63 | 823
2018-05-07 | 5:00 | 814 | 349 | 273 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -6 | -63 | 814
2018-05-07 | 6:00 | 817 | 349 | 267 | 81 | 36 | 89 | 6 | 0 | 58 | 0 | -6 | -63 | 817
2018-05-07 | 7:00 | 863 | 349 | 304 | 66 | 36 | 89 | 22 | 0 | 66 | 0 | -4 | -65 | 863
2018-05-07 | 8:00 | 930 | 349 | 342 | 62 | 36 | 89 | 52 | 0 | 68 | 0 | -3 | -65 | 930
2018-05-07 | 9:00 | 997 | 349 | 388 | 58 | 36 | 89 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | -65 | 997
2018-05-07 | 10:00 | 1012 | 349 | 404 | 56 | 36 | 89 | 75 | 0 | 68 | 0 | 0 | -65 | 1012
2018-05-07 | 11:00 | 1018 | 349 | 405 | 56 | 36 | 89 | 88 | 2 | 58 | 0 | 0 | -65 | 1018
2018-05-07 | 12:00 | 992 | 349 | 376 | 56 | 36 | 89 | 92 | 0 | 62 | 0 | -3 | -65 | 992
2018-05-07 | 13:00 | 1027 | 349 | 436 | 56 | 36 | 89 | 61 | 0 | 56 | 0 | 9 | -65 | 1027
2018-05-07 | 14:00 | 1014 | 349 | 437 | 60 | 36 | 89 | 52 | 0 | 55 | 0 | 1 | -65 | 1014
2018-05-07 | 15:00 | 1003 | 349 | 415 | 61 | 36 | 89 | 46 | 0 | 65 | 0 | 7 | -65 | 1003
2018-05-07 | 16:00 | 1025 | 349 | 428 | 65 | 36 | 89 | 19 | 0 | 61 | 0 | 43 | -65 | 1025
2018-05-07 | 17:00 | 1022 | 349 | 429 | 82 | 36 | 89 | 8 | 0 | 38 | 0 | 56 | -65 | 1022
2018-05-07 | 18:00 | 1027 | 349 | 430 | 107 | 36 | 89 | 1 | 0 | 25 | 0 | 55 | -65 | 1027
2018-05-07 | 19:00 | 979 | 349 | 427 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | -65 | 979
2018-05-07 | 20:00 | 936 | 349 | 398 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -65 | 936
2018-05-07 | 21:00 | 893 | 349 | 362 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -4 | -63 | 893
2018-05-07 | 22:00 | 853 | 349 | 324 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -4 | -63 | 853
2018-05-07 | 23:00 | 802 | 349 | 297 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -5 | -63 | 802
2018-05-08 | 0:00 | 763 | 349 | 304 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -37 | -63 | 763
2018-05-08 | 1:00 | 767 | 349 | 309 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -36 | -63 | 767
2018-05-08 | 2:00 | 798 | 349 | 321 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -32 | -63 | 798
2018-05-08 | 3:00 | 851 | 349 | 343 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -25 | -63 | 851
2018-05-08 | 4:00 | 883 | 349 | 365 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -14 | -63 | 883
2018-05-08 | 5:00 | 875 | 349 | 367 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -14 | -63 | 875
2018-05-08 | 6:00 | 860 | 349 | 355 | 81 | 36 | 89 | 6 | 0 | 30 | 0 | -23 | -63 | 860
2018-05-08 | 7:00 | 897 | 349 | 372 | 66 | 36 | 89 | 24 | 0 | 35 | 0 | -9 | -65 | 897
2018-05-08 | 8:00 | 956 | 349 | 408 | 62 | 36 | 89 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | -65 | 956
2018-05-08 | 9:00 | 1000 | 349 | 415 | 58 | 36 | 89 | 57 | 0 | 32 | 0 | 29 | -65 | 1000
2018-05-08 | 10:00 | 1008 | 349 | 416 | 56 | 36 | 89 | 69 | 0 | 30 | 0 | 28 | -65 | 1008
2018-05-08 | 11:00 | 1015 | 349 | 416 | 56 | 36 | 89 | 75 | 0 | 36 | 0 | 23 | -65 | 1015
2018-05-08 | 12:00 | 984 | 349 | 422 | 56 | 36 | 89 | 58 | 0 | 39 | 0 | 0 | -65 | 984
2018-05-08 | 13:00 | 1031 | 349 | 438 | 56 | 36 | 89 | 47 | 0 | 42 | 0 | 39 | -65 | 1031
2018-05-08 | 14:00 | 1016 | 349 | 438 | 60 | 36 | 89 | 41 | 0 | 55 | 0 | 13 | -65 | 1016
2018-05-08 | 15:00 | 1007 | 349 | 415 | 61 | 36 | 89 | 32 | 0 | 67 | 0 | 23 | -65 | 1007
2018-05-08 | 16:00 | 1017 | 349 | 429 | 65 | 36 | 89 | 18 | 0 | 66 | 0 | 30 | -65 | 1017
2018-05-08 | 17:00 | 1018 | 349 | 428 | 82 | 36 | 89 | 9 | 0 | 69 | 0 | 21 | -65 | 1018
2018-05-08 | 18:00 | 1029 | 349 | 428 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 77 | 0 | 6 | -65 | 1029
2018-05-08 | 19:00 | 987 | 349 | 391 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -65 | 987
2018-05-08 | 20:00 | 945 | 349 | 371 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -13 | -65 | 945
2018-05-08 | 21:00 | 908 | 349 | 356 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -23 | -63 | 908
2018-05-08 | 22:00 | 861 | 349 | 335 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -37 | -63 | 861
2018-05-08 | 23:00 | 809 | 349 | 319 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -49 | -63 | 809
2018-05-09 | 0:00 | 764 | 349 | 233 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | -63 | 764
2018-05-09 | 1:00 | 770 | 349 | 233 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | -63 | 770
2018-05-09 | 2:00 | 803 | 349 | 242 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 11 | -63 | 803
2018-05-09 | 3:00 | 864 | 349 | 250 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 46 | -63 | 864
2018-05-09 | 4:00 | 894 | 349 | 255 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 74 | -63 | 894
2018-05-09 | 5:00 | 885 | 349 | 255 | 85 | 36 | 89 | 3 | -1 | 54 | 0 | 78 | -63 | 885
2018-05-09 | 6:00 | 872 | 349 | 247 | 81 | 36 | 89 | 49 | -11 | 54 | 0 | 41 | -63 | 872
2018-05-09 | 7:00 | 868 | 349 | 236 | 66 | 36 | 89 | 136 | -30 | 49 | 0 | 2 | -65 | 868
2018-05-09 | 8:00 | 872 | 349 | 217 | 62 | 36 | 89 | 227 | -50 | 50 | 0 | -43 | -65 | 872
2018-05-09 | 9:00 | 903 | 349 | 218 | 58 | 36 | 89 | 325 | -72 | 45 | 0 | -80 | -65 | 903
2018-05-09 | 10:00 | 919 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 397 | -87 | 41 | 0 | -115 | -65 | 919
2018-05-09 | 11:00 | 924 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 465 | -102 | 41 | 0 | -163 | -65 | 924
2018-05-09 | 12:00 | 896 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 491 | -108 | 42 | 0 | -212 | -65 | 896
2018-05-09 | 13:00 | 922 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 490 | -108 | 42 | 0 | -186 | -65 | 922
2018-05-09 | 14:00 | 904 | 349 | 218 | 60 | 36 | 89 | 453 | -100 | 43 | 0 | -179 | -65 | 904
2018-05-09 | 15:00 | 902 | 349 | 219 | 61 | 36 | 89 | 364 | -80 | 44 | 0 | -115 | -65 | 902
2018-05-09 | 16:00 | 926 | 349 | 236 | 65 | 36 | 89 | 244 | -54 | 43 | 0 | -17 | -65 | 926
2018-05-09 | 17:00 | 943 | 349 | 259 | 82 | 36 | 89 | 115 | -25 | 45 | 0 | 58 | -65 | 943
2018-05-09 | 18:00 | 961 | 349 | 290 | 107 | 36 | 89 | 23 | -5 | 44 | 0 | 93 | -65 | 961
2018-05-09 | 19:00 | 974 | 349 | 287 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 126 | -65 | 974
2018-05-09 | 20:00 | 935 | 349 | 292 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 80 | -65 | 935
2018-05-09 | 21:00 | 904 | 349 | 281 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | -63 | 904
2018-05-09 | 22:00 | 863 | 349 | 272 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 44 | -63 | 863
2018-05-09 | 23:00 | 811 | 349 | 256 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 34 | -63 | 811
2018-05-10 | 0:00 | 775 | 349 | 249 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | -63 | 775
2018-05-10 | 1:00 | 782 | 349 | 254 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 26 | -63 | 782
2018-05-10 | 2:00 | 807 | 349 | 259 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | -63 | 807
2018-05-10 | 3:00 | 867 | 349 | 283 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 43 | -63 | 867
2018-05-10 | 4:00 | 897 | 349 | 302 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 57 | -63 | 897
2018-05-10 | 5:00 | 895 | 349 | 302 | 85 | 36 | 89 | 5 | -2 | 32 | 0 | 62 | -63 | 895
2018-05-10 | 6:00 | 863 | 349 | 261 | 81 | 36 | 89 | 72 | -29 | 31 | 0 | 36 | -63 | 863
2018-05-10 | 7:00 | 841 | 349 | 233 | 66 | 36 | 89 | 215 | -87 | 23 | 0 | -18 | -65 | 841
2018-05-10 | 8:00 | 844 | 349 | 218 | 62 | 36 | 89 | 357 | -144 | 21 | 0 | -79 | -65 | 844
2018-05-10 | 9:00 | 872 | 349 | 218 | 58 | 36 | 89 | 495 | -200 | 14 | 0 | -122 | -65 | 872
2018-05-10 | 10:00 | 898 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 589 | -238 | 8 | 0 | -144 | -65 | 898
2018-05-10 | 11:00 | 924 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 641 | -259 | 7 | 0 | -148 | -65 | 924
2018-05-10 | 12:00 | 902 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 650 | -263 | 8 | 0 | -176 | -65 | 902
2018-05-10 | 13:00 | 932 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 619 | -250 | 6 | 0 | -127 | -65 | 932
2018-05-10 | 14:00 | 911 | 349 | 218 | 60 | 36 | 89 | 552 | -223 | 6 | 0 | -111 | -65 | 911
2018-05-10 | 15:00 | 898 | 349 | 218 | 61 | 36 | 89 | 440 | -178 | 8 | 0 | -60 | -65 | 898
2018-05-10 | 16:00 | 928 | 349 | 253 | 65 | 36 | 89 | 299 | -121 | 5 | 0 | 18 | -65 | 928
2018-05-10 | 17:00 | 945 | 349 | 311 | 82 | 36 | 89 | 144 | -58 | 7 | 0 | 50 | -65 | 945
2018-05-10 | 18:00 | 949 | 349 | 331 | 107 | 36 | 89 | 30 | -12 | 8 | 0 | 76 | -65 | 949
2018-05-10 | 19:00 | 959 | 349 | 339 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 93 | -65 | 959
2018-05-10 | 20:00 | 916 | 349 | 332 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | -65 | 916
2018-05-10 | 21:00 | 881 | 349 | 322 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | -63 | 881
2018-05-10 | 22:00 | 846 | 349 | 308 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | -63 | 846
2018-05-10 | 23:00 | 796 | 349 | 284 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -63 | 796
2018-05-11 | 0:00 | 759 | 349 | 262 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -63 | 759
2018-05-11 | 1:00 | 761 | 349 | 264 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -63 | 761
2018-05-11 | 2:00 | 799 | 349 | 280 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | -63 | 799
2018-05-11 | 3:00 | 861 | 349 | 310 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | -63 | 861
2018-05-11 | 4:00 | 897 | 349 | 330 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | -63 | 897
2018-05-11 | 5:00 | 890 | 349 | 332 | 85 | 36 | 89 | 5 | -2 | 3 | 0 | 56 | -63 | 890
2018-05-11 | 6:00 | 862 | 349 | 288 | 81 | 36 | 89 | 78 | -29 | 5 | 0 | 28 | -63 | 862
2018-05-11 | 7:00 | 844 | 349 | 237 | 66 | 36 | 89 | 220 | -81 | 4 | 0 | -11 | -65 | 844
2018-05-11 | 8:00 | 843 | 349 | 217 | 62 | 36 | 89 | 359 | -132 | 1 | 0 | -73 | -65 | 843
2018-05-11 | 9:00 | 891 | 349 | 218 | 58 | 36 | 89 | 495 | -182 | 1 | 0 | -108 | -65 | 891
2018-05-11 | 10:00 | 918 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 586 | -215 | 1 | 0 | -138 | -65 | 918
2018-05-11 | 11:00 | 950 | 349 | 218 | 56 | 36 | 89 | 637 | -234 | 4 | 0 | -140 | -65 | 950
2018-05-11 | 12:00 | 925 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 645 | -237 | 4 | 0 | -171 | -65 | 925
2018-05-11 | 13:00 | 954 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 616 | -226 | 7 | 0 | -127 | -65 | 954
2018-05-11 | 14:00 | 938 | 349 | 218 | 60 | 36 | 89 | 545 | -200 | 7 | 0 | -101 | -65 | 938
2018-05-11 | 15:00 | 936 | 349 | 219 | 61 | 36 | 89 | 430 | -158 | 7 | 0 | -32 | -65 | 936
2018-05-11 | 16:00 | 967 | 349 | 289 | 65 | 36 | 89 | 277 | -102 | 7 | 0 | 22 | -65 | 967
2018-05-11 | 17:00 | 967 | 349 | 336 | 82 | 36 | 89 | 133 | -49 | 6 | 0 | 50 | -65 | 967
2018-05-11 | 18:00 | 964 | 349 | 346 | 107 | 36 | 89 | 25 | -9 | 5 | 0 | 81 | -65 | 964
2018-05-11 | 19:00 | 967 | 349 | 349 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 92 | -65 | 967
2018-05-11 | 20:00 | 917 | 349 | 343 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | -65 | 917
2018-05-11 | 21:00 | 885 | 349 | 334 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -63 | 885
2018-05-11 | 22:00 | 846 | 349 | 315 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | -63 | 846
2018-05-11 | 23:00 | 801 | 349 | 289 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | -63 | 801
2018-05-12 | 0:00 | 751 | 349 | 238 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | -60 | 751
2018-05-12 | 1:00 | 750 | 349 | 237 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | -60 | 750
2018-05-12 | 2:00 | 788 | 349 | 248 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | -60 | 788
2018-05-12 | 3:00 | 841 | 349 | 263 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | -60 | 841
2018-05-12 | 4:00 | 868 | 349 | 273 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 69 | -60 | 868
2018-05-12 | 5:00 | 840 | 349 | 252 | 85 | 36 | 89 | 6 | -2 | 16 | 0 | 69 | -60 | 840
2018-05-12 | 6:00 | 791 | 349 | 214 | 81 | 36 | 89 | 74 | -30 | 17 | 0 | 21 | -60 | 791
2018-05-12 | 7:00 | 787 | 349 | 202 | 66 | 36 | 89 | 194 | -78 | 17 | 0 | -27 | -61 | 787
2018-05-12 | 8:00 | 797 | 349 | 188 | 62 | 36 | 89 | 322 | -130 | 15 | 0 | -73 | -61 | 797
2018-05-12 | 9:00 | 823 | 349 | 188 | 58 | 36 | 89 | 456 | -184 | 15 | 0 | -123 | -61 | 823
2018-05-12 | 10:00 | 859 | 349 | 188 | 56 | 36 | 89 | 567 | -229 | 19 | 0 | -155 | -61 | 859
2018-05-12 | 11:00 | 886 | 349 | 189 | 56 | 36 | 89 | 612 | -246 | 18 | 0 | -156 | -61 | 886
2018-05-12 | 12:00 | 897 | 349 | 189 | 56 | 36 | 89 | 615 | -248 | 18 | 0 | -146 | -61 | 897
2018-05-12 | 13:00 | 909 | 349 | 190 | 56 | 36 | 89 | 582 | -235 | 20 | 0 | -117 | -61 | 909
2018-05-12 | 14:00 | 882 | 349 | 188 | 60 | 36 | 89 | 513 | -207 | 20 | 0 | -105 | -61 | 882
2018-05-12 | 15:00 | 873 | 349 | 189 | 61 | 36 | 89 | 394 | -159 | 22 | 0 | -47 | -61 | 873
2018-05-12 | 16:00 | 892 | 349 | 222 | 65 | 36 | 89 | 245 | -99 | 21 | 0 | 25 | -61 | 892
2018-05-12 | 17:00 | 900 | 349 | 274 | 82 | 36 | 89 | 107 | -43 | 19 | 0 | 48 | -61 | 900
2018-05-12 | 18:00 | 918 | 349 | 294 | 107 | 36 | 89 | 24 | -10 | 20 | 0 | 70 | -61 | 918
2018-05-12 | 19:00 | 919 | 349 | 301 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | -61 | 919
2018-05-12 | 20:00 | 879 | 349 | 282 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 47 | -61 | 879
2018-05-12 | 21:00 | 837 | 349 | 247 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 43 | -60 | 837
2018-05-12 | 22:00 | 796 | 349 | 232 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 24 | -60 | 796
2018-05-12 | 23:00 | 756 | 349 | 221 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 | -60 | 756
2018-05-13 | 0:00 | 728 | 349 | 217 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -1 | -60 | 728
2018-05-13 | 1:00 | 722 | 349 | 211 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -1 | -60 | 722
2018-05-13 | 2:00 | 754 | 349 | 231 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -1 | -60 | 754
2018-05-13 | 3:00 | 798 | 349 | 252 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -1 | -60 | 798
2018-05-13 | 4:00 | 825 | 349 | 287 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -1 | -60 | 825
2018-05-13 | 5:00 | 795 | 349 | 270 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 26 | 0 | -1 | -60 | 795
2018-05-13 | 6:00 | 746 | 349 | 211 | 81 | 36 | 89 | 14 | 0 | 27 | 0 | -1 | -60 | 746
2018-05-13 | 7:00 | 756 | 349 | 211 | 66 | 36 | 89 | 38 | 0 | 29 | 0 | -1 | -61 | 756
2018-05-13 | 8:00 | 767 | 349 | 196 | 62 | 36 | 89 | 72 | 0 | 28 | 0 | -4 | -61 | 767
2018-05-13 | 9:00 | 807 | 349 | 216 | 58 | 36 | 89 | 96 | 0 | 25 | 0 | -1 | -61 | 807
2018-05-13 | 10:00 | 821 | 349 | 228 | 56 | 36 | 89 | 102 | 0 | 23 | 0 | -1 | -61 | 821
2018-05-13 | 11:00 | 836 | 349 | 211 | 56 | 36 | 89 | 134 | 2 | 21 | 0 | -1 | -61 | 836
2018-05-13 | 12:00 | 859 | 349 | 228 | 56 | 36 | 89 | 144 | 0 | 19 | 0 | -1 | -61 | 859
2018-05-13 | 13:00 | 865 | 349 | 221 | 56 | 36 | 89 | 153 | 0 | 23 | 0 | -1 | -61 | 865
2018-05-13 | 14:00 | 847 | 349 | 262 | 60 | 36 | 89 | 84 | 0 | 29 | 0 | -1 | -61 | 847
2018-05-13 | 15:00 | 864 | 349 | 312 | 61 | 36 | 89 | 48 | 0 | 30 | 0 | 0 | -61 | 864
2018-05-13 | 16:00 | 880 | 349 | 345 | 65 | 36 | 89 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | -61 | 880
2018-05-13 | 17:00 | 897 | 349 | 344 | 82 | 36 | 89 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | -61 | 897
2018-05-13 | 18:00 | 913 | 349 | 350 | 107 | 36 | 89 | 13 | 0 | 28 | 0 | 2 | -61 | 913
2018-05-13 | 19:00 | 908 | 349 | 357 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | -61 | 908
2018-05-13 | 20:00 | 867 | 349 | 327 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -61 | 867
2018-05-13 | 21:00 | 823 | 349 | 291 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -1 | -60 | 823
2018-05-13 | 22:00 | 782 | 349 | 264 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -1 | -60 | 782
2018-05-13 | 23:00 | 741 | 349 | 246 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -60 | 741
2018-05-14 | 0:00 | 706 | 349 | 235 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | -63 | 706
2018-05-14 | 1:00 | 707 | 349 | 237 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -9 | -63 | 707
2018-05-14 | 2:00 | 736 | 349 | 239 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -63 | 736
2018-05-14 | 3:00 | 795 | 349 | 255 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -63 | 795
2018-05-14 | 4:00 | 829 | 349 | 263 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | -63 | 829
2018-05-14 | 5:00 | 830 | 349 | 268 | 85 | 36 | 89 | 4 | -1 | 5 | 0 | 58 | -63 | 830
2018-05-14 | 6:00 | 803 | 349 | 250 | 81 | 36 | 89 | 58 | -19 | 4 | 0 | 18 | -63 | 803
2018-05-14 | 7:00 | 802 | 349 | 237 | 66 | 36 | 89 | 172 | -57 | 4 | 0 | -29 | -65 | 802
2018-05-14 | 8:00 | 827 | 349 | 223 | 62 | 36 | 89 | 314 | -104 | 3 | 0 | -80 | -65 | 827
2018-05-14 | 9:00 | 896 | 349 | 224 | 58 | 36 | 89 | 463 | -153 | 2 | 0 | -107 | -65 | 896
2018-05-14 | 10:00 | 929 | 349 | 225 | 56 | 36 | 89 | 563 | -186 | 2 | 0 | -140 | -65 | 929
2018-05-14 | 11:00 | 970 | 349 | 225 | 56 | 36 | 89 | 615 | -202 | 4 | 0 | -137 | -65 | 970
2018-05-14 | 12:00 | 953 | 349 | 225 | 56 | 36 | 89 | 624 | -206 | 5 | 0 | -160 | -65 | 953
2018-05-14 | 13:00 | 993 | 349 | 226 | 56 | 36 | 89 | 596 | -197 | 6 | 0 | -103 | -65 | 993
2018-05-14 | 14:00 | 986 | 349 | 225 | 60 | 36 | 89 | 533 | -176 | 5 | 0 | -70 | -65 | 986
2018-05-14 | 15:00 | 972 | 349 | 228 | 61 | 36 | 89 | 419 | -138 | 6 | 0 | -13 | -65 | 972
2018-05-14 | 16:00 | 1012 | 349 | 313 | 65 | 36 | 89 | 287 | -95 | 5 | 0 | 28 | -65 | 1012
2018-05-14 | 17:00 | 1013 | 349 | 368 | 82 | 36 | 89 | 139 | -46 | 3 | 0 | 58 | -65 | 1013
2018-05-14 | 18:00 | 1016 | 349 | 370 | 107 | 36 | 89 | 29 | -10 | 3 | 0 | 108 | -65 | 1016
2018-05-14 | 19:00 | 975 | 349 | 368 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | -65 | 975
2018-05-14 | 20:00 | 931 | 349 | 341 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | -65 | 931
2018-05-14 | 21:00 | 894 | 349 | 338 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | -63 | 894
2018-05-14 | 22:00 | 852 | 349 | 325 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | -63 | 852
2018-05-14 | 23:00 | 792 | 349 | 287 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | -63 | 792
2018-05-15 | 0:00 | 754 | 349 | 263 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -63 | 754
2018-05-15 | 1:00 | 751 | 349 | 262 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -63 | 751
2018-05-15 | 2:00 | 782 | 349 | 269 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -63 | 782
2018-05-15 | 3:00 | 835 | 349 | 284 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -63 | 835
2018-05-15 | 4:00 | 866 | 349 | 301 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | -63 | 866
2018-05-15 | 5:00 | 859 | 349 | 301 | 85 | 36 | 89 | 5 | -1 | 1 | 0 | 57 | -63 | 859
2018-05-15 | 6:00 | 826 | 349 | 265 | 81 | 36 | 89 | 68 | -15 | 1 | 0 | 15 | -63 | 826
2018-05-15 | 7:00 | 824 | 349 | 256 | 66 | 36 | 89 | 185 | -41 | 0 | 0 | -51 | -65 | 824
2018-05-15 | 8:00 | 850 | 349 | 242 | 62 | 36 | 89 | 312 | -69 | 0 | 0 | -106 | -65 | 850
2018-05-15 | 9:00 | 914 | 349 | 242 | 58 | 36 | 89 | 441 | -97 | 0 | 0 | -139 | -65 | 914
2018-05-15 | 10:00 | 952 | 349 | 243 | 56 | 36 | 89 | 532 | -117 | 0 | 0 | -171 | -65 | 952
2018-05-15 | 11:00 | 996 | 349 | 243 | 56 | 36 | 89 | 587 | -129 | 0 | 0 | -170 | -65 | 996
2018-05-15 | 12:00 | 988 | 349 | 243 | 56 | 36 | 89 | 599 | -132 | 1 | 0 | -188 | -65 | 988
2018-05-15 | 13:00 | 1040 | 349 | 245 | 56 | 36 | 89 | 564 | -124 | 1 | 0 | -111 | -65 | 1040
2018-05-15 | 14:00 | 1036 | 349 | 245 | 60 | 36 | 89 | 493 | -109 | 1 | 0 | -63 | -65 | 1036
2018-05-15 | 15:00 | 1029 | 349 | 279 | 61 | 36 | 89 | 380 | -84 | 1 | 0 | -17 | -65 | 1029
2018-05-15 | 16:00 | 1058 | 349 | 363 | 65 | 36 | 89 | 244 | -54 | 1 | 0 | 30 | -65 | 1058
2018-05-15 | 17:00 | 1042 | 349 | 391 | 82 | 36 | 89 | 109 | -24 | 3 | 0 | 72 | -65 | 1042
2018-05-15 | 18:00 | 1032 | 349 | 378 | 107 | 36 | 89 | 23 | -5 | 5 | 0 | 115 | -65 | 1032
2018-05-15 | 19:00 | 1028 | 349 | 380 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 123 | -65 | 1028
2018-05-15 | 20:00 | 968 | 349 | 377 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 | -65 | 968
2018-05-15 | 21:00 | 929 | 349 | 373 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | -63 | 929
2018-05-15 | 22:00 | 882 | 349 | 353 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | -63 | 882
2018-05-15 | 23:00 | 830 | 349 | 318 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | -63 | 830
2018-05-16 | 0:00 | 786 | 349 | 294 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | -63 | 786
2018-05-16 | 1:00 | 774 | 349 | 285 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | -63 | 774
2018-05-16 | 2:00 | 791 | 349 | 286 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -63 | 791
2018-05-16 | 3:00 | 841 | 349 | 310 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | -63 | 841
2018-05-16 | 4:00 | 870 | 349 | 342 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -63 | 870
2018-05-16 | 5:00 | 857 | 349 | 339 | 85 | 36 | 89 | 5 | -1 | 13 | 0 | 5 | -63 | 857
2018-05-16 | 6:00 | 838 | 349 | 290 | 81 | 36 | 89 | 51 | -11 | 14 | 0 | 2 | -63 | 838
2018-05-16 | 7:00 | 850 | 349 | 273 | 66 | 36 | 89 | 131 | -29 | 12 | 0 | -12 | -65 | 850
2018-05-16 | 8:00 | 883 | 349 | 253 | 62 | 36 | 89 | 244 | -54 | 12 | 0 | -43 | -65 | 883
2018-05-16 | 9:00 | 954 | 349 | 255 | 58 | 36 | 89 | 354 | -78 | 11 | 0 | -55 | -65 | 954
2018-05-16 | 10:00 | 985 | 349 | 255 | 56 | 36 | 89 | 423 | -93 | 15 | 0 | -80 | -65 | 985
2018-05-16 | 11:00 | 1019 | 349 | 256 | 56 | 36 | 89 | 487 | -107 | 16 | 0 | -98 | -65 | 1019
2018-05-16 | 12:00 | 994 | 349 | 256 | 56 | 36 | 89 | 527 | -116 | 23 | 0 | -161 | -65 | 994
2018-05-16 | 13:00 | 1057 | 349 | 257 | 56 | 36 | 89 | 500 | -110 | 26 | 0 | -81 | -65 | 1057
2018-05-16 | 14:00 | 1060 | 349 | 257 | 60 | 36 | 89 | 445 | -98 | 30 | 0 | -43 | -65 | 1060
2018-05-16 | 15:00 | 1079 | 349 | 307 | 61 | 36 | 89 | 367 | -81 | 32 | 0 | -16 | -65 | 1079
2018-05-16 | 16:00 | 1108 | 349 | 412 | 65 | 36 | 89 | 234 | -52 | 30 | 0 | 10 | -65 | 1108
2018-05-16 | 17:00 | 1098 | 349 | 440 | 82 | 36 | 89 | 106 | -23 | 32 | 0 | 52 | -65 | 1098
2018-05-16 | 18:00 | 1087 | 349 | 408 | 107 | 36 | 89 | 29 | -6 | 34 | 0 | 106 | -65 | 1087
2018-05-16 | 19:00 | 1074 | 349 | 408 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 117 | -65 | 1074
2018-05-16 | 20:00 | 1017 | 349 | 407 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 65 | -65 | 1017
2018-05-16 | 21:00 | 967 | 349 | 403 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | -63 | 967
2018-05-16 | 22:00 | 920 | 349 | 389 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | -63 | 920
2018-05-16 | 23:00 | 864 | 349 | 351 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | -63 | 864
2018-05-17 | 0:00 | 812 | 349 | 325 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -12 | -63 | 812
2018-05-17 | 1:00 | 806 | 349 | 319 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -11 | -63 | 806
2018-05-17 | 2:00 | 821 | 349 | 314 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -7 | -63 | 821
2018-05-17 | 3:00 | 864 | 349 | 340 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -12 | -63 | 864
2018-05-17 | 4:00 | 895 | 349 | 376 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -12 | -63 | 895
2018-05-17 | 5:00 | 885 | 349 | 379 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 19 | 0 | -11 | -63 | 885
2018-05-17 | 6:00 | 874 | 349 | 350 | 81 | 36 | 89 | 33 | 0 | 16 | 0 | -17 | -63 | 874
2018-05-17 | 7:00 | 912 | 349 | 348 | 66 | 36 | 89 | 89 | 0 | 18 | 0 | -18 | -65 | 912
2018-05-17 | 8:00 | 990 | 349 | 350 | 62 | 36 | 89 | 165 | 0 | 19 | 0 | -15 | -65 | 990
2018-05-17 | 9:00 | 1067 | 349 | 370 | 58 | 36 | 89 | 221 | 0 | 20 | 0 | -11 | -65 | 1067
2018-05-17 | 10:00 | 1081 | 349 | 364 | 56 | 36 | 89 | 246 | 0 | 19 | 0 | -13 | -65 | 1081
2018-05-17 | 11:00 | 1104 | 349 | 359 | 56 | 36 | 89 | 272 | 2 | 22 | 0 | -16 | -65 | 1104
2018-05-17 | 12:00 | 1090 | 349 | 333 | 56 | 36 | 89 | 288 | 0 | 29 | 0 | -25 | -65 | 1090
2018-05-17 | 13:00 | 1137 | 349 | 350 | 56 | 36 | 89 | 316 | 0 | 27 | 0 | -21 | -65 | 1137
2018-05-17 | 14:00 | 1142 | 349 | 348 | 60 | 36 | 89 | 317 | 0 | 30 | 0 | -22 | -65 | 1142
2018-05-17 | 15:00 | 1138 | 349 | 398 | 61 | 36 | 89 | 262 | 0 | 30 | 0 | -22 | -65 | 1138
2018-05-17 | 16:00 | 1153 | 349 | 460 | 65 | 36 | 89 | 189 | 0 | 33 | 0 | -3 | -65 | 1153
2018-05-17 | 17:00 | 1142 | 349 | 509 | 82 | 36 | 89 | 94 | 0 | 32 | 0 | 16 | -65 | 1142
2018-05-17 | 18:00 | 1141 | 349 | 481 | 107 | 36 | 89 | 22 | 0 | 33 | 0 | 89 | -65 | 1141
2018-05-17 | 19:00 | 1095 | 349 | 480 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 62 | -65 | 1095
2018-05-17 | 20:00 | 1047 | 349 | 479 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 13 | -65 | 1047
2018-05-17 | 21:00 | 996 | 349 | 445 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -63 | 996
2018-05-17 | 22:00 | 940 | 349 | 405 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -2 | -63 | 940
2018-05-17 | 23:00 | 889 | 349 | 386 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -14 | -63 | 889
2018-05-18 | 0:00 | 824 | 349 | 340 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -19 | -63 | 824
2018-05-18 | 1:00 | 816 | 349 | 331 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -18 | -63 | 816
2018-05-18 | 2:00 | 820 | 349 | 317 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -19 | -63 | 820
2018-05-18 | 3:00 | 866 | 349 | 343 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -21 | -63 | 866
2018-05-18 | 4:00 | 896 | 349 | 371 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -20 | -63 | 896
2018-05-18 | 5:00 | 881 | 349 | 368 | 85 | 36 | 89 | 3 | 0 | 36 | 0 | -22 | -63 | 881
2018-05-18 | 6:00 | 872 | 349 | 335 | 81 | 36 | 89 | 35 | 0 | 40 | 0 | -30 | -63 | 872
2018-05-18 | 7:00 | 912 | 349 | 344 | 66 | 36 | 89 | 89 | 0 | 38 | 0 | -34 | -65 | 912
2018-05-18 | 8:00 | 994 | 349 | 362 | 62 | 36 | 89 | 147 | 0 | 38 | 0 | -24 | -65 | 994
2018-05-18 | 9:00 | 1086 | 349 | 390 | 58 | 36 | 89 | 199 | 0 | 39 | 0 | -9 | -65 | 1086
2018-05-18 | 10:00 | 1111 | 349 | 379 | 56 | 36 | 89 | 241 | 0 | 43 | 0 | -17 | -65 | 1111
2018-05-18 | 11:00 | 1155 | 349 | 379 | 56 | 36 | 89 | 285 | 2 | 42 | 0 | -18 | -65 | 1155
2018-05-18 | 12:00 | 1133 | 349 | 395 | 56 | 36 | 89 | 273 | 0 | 43 | 0 | -43 | -65 | 1133
2018-05-18 | 13:00 | 1172 | 349 | 425 | 56 | 36 | 89 | 262 | 0 | 44 | 0 | -24 | -65 | 1172
2018-05-18 | 14:00 | 1161 | 349 | 443 | 60 | 36 | 89 | 214 | 0 | 45 | 0 | -10 | -65 | 1161
2018-05-18 | 15:00 | 1141 | 349 | 475 | 61 | 36 | 89 | 134 | 0 | 46 | 0 | 16 | -65 | 1141
2018-05-18 | 16:00 | 1169 | 349 | 490 | 65 | 36 | 89 | 71 | 0 | 46 | 0 | 88 | -65 | 1169
2018-05-18 | 17:00 | 1138 | 349 | 488 | 82 | 36 | 89 | 30 | 0 | 46 | 0 | 83 | -65 | 1138
2018-05-18 | 18:00 | 1124 | 349 | 488 | 107 | 36 | 89 | 6 | 0 | 41 | 0 | 73 | -65 | 1124
2018-05-18 | 19:00 | 1066 | 349 | 487 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 19 | -65 | 1066
2018-05-18 | 20:00 | 1011 | 349 | 442 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -65 | 1011
2018-05-18 | 21:00 | 961 | 349 | 406 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -9 | -63 | 961
2018-05-18 | 22:00 | 910 | 349 | 386 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -29 | -63 | 910
2018-05-18 | 23:00 | 860 | 349 | 371 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -45 | -63 | 860
2018-05-19 | 0:00 | 795 | 349 | 235 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 38 | -60 | 795
2018-05-19 | 1:00 | 769 | 349 | 224 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 24 | -60 | 769
2018-05-19 | 2:00 | 796 | 349 | 229 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 32 | -60 | 796
2018-05-19 | 3:00 | 840 | 349 | 239 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 48 | -60 | 840
2018-05-19 | 4:00 | 869 | 349 | 246 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | -60 | 869
2018-05-19 | 5:00 | 855 | 349 | 244 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 41 | 0 | 69 | -60 | 855
2018-05-19 | 6:00 | 817 | 349 | 226 | 81 | 36 | 89 | 22 | 0 | 43 | 0 | 31 | -60 | 817
2018-05-19 | 7:00 | 837 | 349 | 222 | 66 | 36 | 89 | 63 | 0 | 49 | 0 | 24 | -61 | 837
2018-05-19 | 8:00 | 859 | 349 | 199 | 62 | 36 | 89 | 126 | 0 | 49 | 0 | 10 | -61 | 859
2018-05-19 | 9:00 | 881 | 349 | 193 | 58 | 36 | 89 | 216 | 0 | 48 | 0 | -47 | -61 | 881
2018-05-19 | 10:00 | 899 | 349 | 192 | 56 | 36 | 89 | 305 | 0 | 48 | 0 | -115 | -61 | 899
2018-05-19 | 11:00 | 897 | 349 | 194 | 56 | 36 | 89 | 344 | 2 | 48 | 0 | -160 | -61 | 897
2018-05-19 | 12:00 | 897 | 349 | 192 | 56 | 36 | 89 | 405 | 0 | 45 | 0 | -214 | -61 | 897
2018-05-19 | 13:00 | 903 | 349 | 193 | 56 | 36 | 89 | 417 | 0 | 45 | 0 | -221 | -61 | 903
2018-05-19 | 14:00 | 890 | 349 | 193 | 60 | 36 | 89 | 388 | 0 | 44 | 0 | -208 | -61 | 890
2018-05-19 | 15:00 | 873 | 349 | 192 | 61 | 36 | 89 | 292 | 0 | 42 | 0 | -127 | -61 | 873
2018-05-19 | 16:00 | 891 | 349 | 209 | 65 | 36 | 89 | 187 | 0 | 45 | 0 | -28 | -61 | 891
2018-05-19 | 17:00 | 914 | 349 | 233 | 82 | 36 | 89 | 89 | 0 | 46 | 0 | 51 | -61 | 914
2018-05-19 | 18:00 | 930 | 349 | 251 | 107 | 36 | 89 | 24 | 0 | 48 | 0 | 87 | -61 | 930
2018-05-19 | 19:00 | 935 | 349 | 258 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 104 | -61 | 935
2018-05-19 | 20:00 | 902 | 349 | 252 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 78 | -61 | 902
2018-05-19 | 21:00 | 851 | 349 | 241 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 45 | -60 | 851
2018-05-19 | 22:00 | 809 | 349 | 230 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | -60 | 809
2018-05-19 | 23:00 | 772 | 349 | 222 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | -60 | 772
2018-05-20 | 0:00 | 707 | 349 | 192 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -2 | -60 | 707
2018-05-20 | 1:00 | 699 | 349 | 192 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -15 | -60 | 699
2018-05-20 | 2:00 | 736 | 349 | 193 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -2 | -60 | 736
2018-05-20 | 3:00 | 790 | 349 | 193 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 26 | -60 | 790
2018-05-20 | 4:00 | 822 | 349 | 195 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 58 | -60 | 822
2018-05-20 | 5:00 | 799 | 349 | 193 | 85 | 36 | 89 | 8 | -4 | 61 | 0 | 42 | -60 | 799
2018-05-20 | 6:00 | 749 | 349 | 193 | 81 | 36 | 89 | 80 | -41 | 57 | 0 | -35 | -60 | 749
2018-05-20 | 7:00 | 719 | 349 | 193 | 66 | 36 | 89 | 212 | -109 | 52 | 0 | -108 | -61 | 719
2018-05-20 | 8:00 | 696 | 349 | 176 | 62 | 36 | 89 | 343 | -176 | 45 | 0 | -167 | -61 | 696
2018-05-20 | 9:00 | 711 | 349 | 176 | 58 | 36 | 89 | 479 | -246 | 43 | 0 | -212 | -61 | 711
2018-05-20 | 10:00 | 743 | 349 | 177 | 56 | 36 | 89 | 557 | -286 | 37 | 0 | -211 | -61 | 743
2018-05-20 | 11:00 | 768 | 349 | 179 | 56 | 36 | 89 | 589 | -302 | 37 | 0 | -204 | -61 | 768
2018-05-20 | 12:00 | 785 | 349 | 178 | 56 | 36 | 89 | 650 | -334 | 42 | 0 | -220 | -61 | 785
2018-05-20 | 13:00 | 773 | 349 | 185 | 56 | 36 | 89 | 517 | -266 | 45 | 0 | -170 | -68 | 773
2018-05-20 | 14:00 | 759 | 349 | 184 | 60 | 36 | 89 | 434 | -223 | 51 | 0 | -153 | -68 | 759
2018-05-20 | 15:00 | 769 | 349 | 185 | 61 | 36 | 89 | 299 | -154 | 53 | 0 | -81 | -68 | 769
2018-05-20 | 16:00 | 802 | 349 | 202 | 65 | 36 | 89 | 150 | -77 | 54 | 0 | 2 | -68 | 802
2018-05-20 | 17:00 | 855 | 349 | 203 | 82 | 36 | 89 | 60 | -31 | 58 | 0 | 77 | -68 | 855
2018-05-20 | 18:00 | 888 | 349 | 203 | 107 | 36 | 89 | 10 | -5 | 64 | 0 | 103 | -68 | 888
2018-05-20 | 19:00 | 894 | 349 | 204 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 112 | -68 | 894
2018-05-20 | 20:00 | 858 | 349 | 203 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 77 | -68 | 858
2018-05-20 | 21:00 | 808 | 349 | 194 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 41 | -60 | 808
2018-05-20 | 22:00 | 769 | 349 | 194 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 11 | -60 | 769
2018-05-20 | 23:00 | 724 | 349 | 192 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -9 | -60 | 724
2018-05-21 | 0:00 | 694 | 349 | 236 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -63 | -63 | 694
2018-05-21 | 1:00 | 697 | 349 | 236 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -57 | -63 | 697
2018-05-21 | 2:00 | 720 | 349 | 237 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -56 | -63 | 720
2018-05-21 | 3:00 | 773 | 349 | 237 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -23 | -63 | 773
2018-05-21 | 4:00 | 811 | 349 | 237 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 21 | -63 | 811
2018-05-21 | 5:00 | 813 | 349 | 238 | 85 | 36 | 89 | 3 | 0 | 41 | 0 | 35 | -63 | 813
2018-05-21 | 6:00 | 796 | 349 | 237 | 81 | 36 | 89 | 39 | -4 | 42 | 0 | -10 | -63 | 796
2018-05-21 | 7:00 | 821 | 349 | 237 | 66 | 36 | 89 | 127 | -14 | 45 | 0 | -49 | -65 | 821
2018-05-21 | 8:00 | 849 | 349 | 224 | 62 | 36 | 89 | 220 | -24 | 42 | 0 | -84 | -65 | 849
2018-05-21 | 9:00 | 896 | 349 | 223 | 58 | 36 | 89 | 335 | -37 | 43 | 0 | -135 | -65 | 896
2018-05-21 | 10:00 | 916 | 349 | 224 | 56 | 36 | 89 | 407 | -45 | 44 | 0 | -179 | -65 | 916
2018-05-21 | 11:00 | 943 | 349 | 225 | 56 | 36 | 89 | 437 | -46 | 45 | 0 | -183 | -65 | 943
2018-05-21 | 12:00 | 928 | 349 | 224 | 56 | 36 | 89 | 439 | -48 | 55 | 0 | -207 | -65 | 928
2018-05-21 | 13:00 | 954 | 349 | 225 | 56 | 36 | 89 | 394 | -43 | 46 | 0 | -133 | -65 | 954
2018-05-21 | 14:00 | 956 | 349 | 225 | 60 | 36 | 89 | 328 | -36 | 48 | 0 | -78 | -65 | 956
2018-05-21 | 15:00 | 963 | 349 | 226 | 61 | 36 | 89 | 248 | -27 | 52 | 0 | -6 | -65 | 963
2018-05-21 | 16:00 | 981 | 349 | 256 | 65 | 36 | 89 | 155 | -17 | 46 | 0 | 67 | -65 | 981
2018-05-21 | 17:00 | 994 | 349 | 283 | 82 | 36 | 89 | 82 | -9 | 45 | 0 | 102 | -65 | 994
2018-05-21 | 18:00 | 1007 | 349 | 309 | 107 | 36 | 89 | 18 | -2 | 45 | 0 | 121 | -65 | 1007
2018-05-21 | 19:00 | 967 | 349 | 308 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 94 | -65 | 967
2018-05-21 | 20:00 | 928 | 349 | 289 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 79 | -65 | 928
2018-05-21 | 21:00 | 892 | 349 | 275 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 61 | -63 | 892
2018-05-21 | 22:00 | 848 | 349 | 265 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 43 | -63 | 848
2018-05-21 | 23:00 | 794 | 349 | 255 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | -63 | 794
2018-05-22 | 0:00 | 752 | 349 | 243 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 10 | -63 | 752
2018-05-22 | 1:00 | 747 | 349 | 242 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | -63 | 747
2018-05-22 | 2:00 | 766 | 349 | 242 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | -63 | 766
2018-05-22 | 3:00 | 817 | 349 | 250 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 | -63 | 817
2018-05-22 | 4:00 | 854 | 349 | 244 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 73 | -63 | 854
2018-05-22 | 5:00 | 848 | 349 | 253 | 85 | 36 | 89 | 6 | 0 | 28 | 0 | 65 | -63 | 848
2018-05-22 | 6:00 | 834 | 349 | 246 | 81 | 36 | 89 | 57 | 0 | 27 | 0 | 12 | -63 | 834
2018-05-22 | 7:00 | 835 | 349 | 238 | 66 | 36 | 89 | 154 | 0 | 26 | 0 | -58 | -65 | 835
2018-05-22 | 8:00 | 877 | 349 | 224 | 62 | 36 | 89 | 265 | 0 | 23 | 0 | -106 | -65 | 877
2018-05-22 | 9:00 | 930 | 349 | 223 | 58 | 36 | 89 | 374 | 0 | 20 | 0 | -154 | -65 | 930
2018-05-22 | 10:00 | 956 | 349 | 224 | 56 | 36 | 89 | 436 | 0 | 20 | 0 | -189 | -65 | 956
2018-05-22 | 11:00 | 985 | 349 | 224 | 56 | 36 | 89 | 453 | 2 | 19 | 0 | -178 | -65 | 985
2018-05-22 | 12:00 | 968 | 349 | 224 | 56 | 36 | 89 | 455 | 0 | 21 | 0 | -197 | -65 | 968
2018-05-22 | 13:00 | 1009 | 349 | 226 | 56 | 36 | 89 | 414 | 0 | 20 | 0 | -116 | -65 | 1009
2018-05-22 | 14:00 | 1007 | 349 | 226 | 60 | 36 | 89 | 370 | 0 | 19 | 0 | -77 | -65 | 1007
2018-05-22 | 15:00 | 1017 | 349 | 235 | 61 | 36 | 89 | 278 | 0 | 19 | 0 | 15 | -65 | 1017
2018-05-22 | 16:00 | 1025 | 349 | 303 | 65 | 36 | 89 | 163 | 0 | 16 | 0 | 69 | -65 | 1025
2018-05-22 | 17:00 | 1030 | 349 | 341 | 82 | 36 | 89 | 83 | 0 | 17 | 0 | 98 | -65 | 1030
2018-05-22 | 18:00 | 1028 | 349 | 377 | 107 | 36 | 89 | 19 | 0 | 18 | 0 | 98 | -65 | 1028
2018-05-22 | 19:00 | 1025 | 349 | 380 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105 | -65 | 1025
2018-05-22 | 20:00 | 961 | 349 | 371 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | -65 | 961
2018-05-22 | 21:00 | 917 | 349 | 336 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 39 | -63 | 917
2018-05-22 | 22:00 | 869 | 349 | 308 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 32 | -63 | 869
2018-05-22 | 23:00 | 819 | 349 | 271 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 | -63 | 819
2018-05-23 | 0:00 | 777 | 349 | 279 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -2 | -63 | 777
2018-05-23 | 1:00 | 770 | 349 | 271 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -2 | -63 | 770
2018-05-23 | 2:00 | 791 | 349 | 278 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -2 | -63 | 791
2018-05-23 | 3:00 | 841 | 349 | 302 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -2 | -63 | 841
2018-05-23 | 4:00 | 876 | 349 | 334 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -2 | -63 | 876
2018-05-23 | 5:00 | 869 | 349 | 339 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 35 | 0 | -2 | -63 | 869
2018-05-23 | 6:00 | 867 | 349 | 328 | 81 | 36 | 89 | 11 | 0 | 38 | 0 | -2 | -63 | 867
2018-05-23 | 7:00 | 911 | 349 | 373 | 66 | 36 | 89 | 28 | 0 | 37 | 0 | -2 | -65 | 911
2018-05-23 | 8:00 | 969 | 349 | 416 | 62 | 36 | 89 | 46 | 0 | 36 | 0 | 0 | -65 | 969
2018-05-23 | 9:00 | 1017 | 349 | 440 | 58 | 36 | 89 | 76 | 0 | 34 | 0 | 0 | -65 | 1017
2018-05-23 | 10:00 | 1029 | 349 | 445 | 56 | 36 | 89 | 88 | 0 | 31 | 0 | 0 | -65 | 1029
2018-05-23 | 11:00 | 1030 | 349 | 437 | 56 | 36 | 89 | 96 | 2 | 30 | 0 | 0 | -65 | 1030
2018-05-23 | 12:00 | 1012 | 349 | 401 | 56 | 36 | 89 | 124 | 0 | 22 | 0 | 0 | -65 | 1012
2018-05-23 | 13:00 | 1046 | 349 | 429 | 56 | 36 | 89 | 133 | 0 | 19 | 0 | 0 | -65 | 1046
2018-05-23 | 14:00 | 1023 | 349 | 388 | 60 | 36 | 89 | 149 | 0 | 19 | 0 | -2 | -65 | 1023
2018-05-23 | 15:00 | 1027 | 349 | 387 | 61 | 36 | 89 | 151 | 0 | 19 | 0 | 0 | -65 | 1027
2018-05-23 | 16:00 | 1032 | 349 | 424 | 65 | 36 | 89 | 113 | 0 | 21 | 0 | 0 | -65 | 1032
2018-05-23 | 17:00 | 1023 | 349 | 457 | 82 | 36 | 89 | 56 | 0 | 17 | 0 | 2 | -65 | 1023
2018-05-23 | 18:00 | 1031 | 349 | 466 | 107 | 36 | 89 | 17 | 0 | 20 | 0 | 12 | -65 | 1031
2018-05-23 | 19:00 | 989 | 349 | 452 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -65 | 989
2018-05-23 | 20:00 | 946 | 349 | 411 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -65 | 946
2018-05-23 | 21:00 | 908 | 349 | 376 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -2 | -63 | 908
2018-05-23 | 22:00 | 863 | 349 | 348 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -2 | -63 | 863
2018-05-23 | 23:00 | 812 | 349 | 320 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -1 | -63 | 812
2018-05-24 | 0:00 | 767 | 349 | 259 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 | -63 | 767
2018-05-24 | 1:00 | 758 | 349 | 254 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | -63 | 758
2018-05-24 | 2:00 | 775 | 349 | 251 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | -63 | 775
2018-05-24 | 3:00 | 828 | 349 | 269 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | -63 | 828
2018-05-24 | 4:00 | 866 | 349 | 279 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 57 | -63 | 866
2018-05-24 | 5:00 | 862 | 349 | 297 | 85 | 36 | 89 | 9 | -2 | 13 | 0 | 49 | -63 | 862
2018-05-24 | 6:00 | 827 | 349 | 248 | 81 | 36 | 89 | 83 | -18 | 11 | 0 | 11 | -63 | 827
2018-05-24 | 7:00 | 826 | 349 | 238 | 66 | 36 | 89 | 217 | -48 | 5 | 0 | -61 | -65 | 826
2018-05-24 | 8:00 | 851 | 349 | 223 | 62 | 36 | 89 | 359 | -79 | 2 | 0 | -125 | -65 | 851
2018-05-24 | 9:00 | 933 | 349 | 224 | 58 | 36 | 89 | 490 | -108 | 1 | 0 | -141 | -65 | 933
2018-05-24 | 10:00 | 977 | 349 | 225 | 56 | 36 | 89 | 564 | -124 | 1 | 0 | -154 | -65 | 977
2018-05-24 | 11:00 | 1008 | 349 | 226 | 56 | 36 | 89 | 613 | -135 | 0 | 0 | -161 | -65 | 1008
2018-05-24 | 12:00 | 999 | 349 | 226 | 56 | 36 | 89 | 621 | -137 | 0 | 0 | -176 | -65 | 999
2018-05-24 | 13:00 | 1031 | 349 | 227 | 56 | 36 | 89 | 594 | -131 | 1 | 0 | -125 | -65 | 1031
2018-05-24 | 14:00 | 1021 | 349 | 225 | 60 | 36 | 89 | 521 | -115 | 3 | 0 | -82 | -65 | 1021
2018-05-24 | 15:00 | 1021 | 349 | 275 | 61 | 36 | 89 | 418 | -92 | 1 | 0 | -51 | -65 | 1021
2018-05-24 | 16:00 | 1046 | 349 | 340 | 65 | 36 | 89 | 269 | -59 | 1 | 0 | 21 | -65 | 1046
2018-05-24 | 17:00 | 1030 | 349 | 380 | 82 | 36 | 89 | 130 | -29 | 1 | 0 | 57 | -65 | 1030
2018-05-24 | 18:00 | 1023 | 349 | 349 | 107 | 36 | 89 | 29 | -6 | 2 | 0 | 133 | -65 | 1023
2018-05-24 | 19:00 | 1009 | 349 | 350 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 138 | -65 | 1009
2018-05-24 | 20:00 | 959 | 349 | 348 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | -65 | 959
2018-05-24 | 21:00 | 917 | 349 | 346 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | -63 | 917
2018-05-24 | 22:00 | 862 | 349 | 339 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -63 | 862
2018-05-24 | 23:00 | 810 | 349 | 314 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -63 | 810
2018-05-25 | 0:00 | 762 | 349 | 280 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -63 | 762
2018-05-25 | 1:00 | 751 | 349 | 269 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -63 | 751
2018-05-25 | 2:00 | 769 | 349 | 270 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -63 | 769
2018-05-25 | 3:00 | 826 | 349 | 303 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -63 | 826
2018-05-25 | 4:00 | 859 | 349 | 338 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -63 | 859
2018-05-25 | 5:00 | 852 | 349 | 342 | 85 | 36 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | -63 | 852
2018-05-25 | 6:00 | 835 | 349 | 297 | 81 | 36 | 89 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | -63 | 835
2018-05-25 | 7:00 | 851 | 349 | 286 | 66 | 36 | 89 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | -65 | 851
2018-05-25 | 8:00 | 883 | 349 | 247 | 62 | 36 | 89 | 185 | 0 | 0 | 0 | -20 | -65 | 883
2018-05-25 | 9:00 | 940 | 349 | 243 | 58 | 36 | 89 | 275 | 0 | 0 | 0 | -45 | -65 | 940
2018-05-25 | 10:00 | 968 | 349 | 243 | 56 | 36 | 89 | 385 | 0 | 0 | 0 | -125 | -65 | 968
2018-05-25 | 11:00 | 1002 | 349 | 244 | 56 | 36 | 89 | 484 | 0 | 0 | 0 | -191 | -65 | 1002
2018-05-25 | 12:00 | 1003 | 349 | 244 | 56 | 36 | 89 | 468 | 0 | 0 | 0 | -174 | -65 | 1003
2018-05-25 | 13:00 | 1031 | 349 | 245 | 56 | 36 | 89 | 436 | 0 | 1 | 0 | -116 | -65 | 1031
2018-05-25 | 14:00 | 1043 | 349 | 245 | 60 | 36 | 89 | 412 | 0 | 1 | 0 | -84 | -65 | 1043
2018-05-25 | 15:00 | 1043 | 349 | 286 | 61 | 36 | 89 | 282 | 0 | 2 | 0 | 3 | -65 | 1043
2018-05-25 | 16:00 | 1057 | 349 | 383 | 65 | 36 | 89 | 160 | 0 | 2 | 0 | 38 | -65 | 1057
2018-05-25 | 17:00 | 1035 | 349 | 390 | 82 | 36 | 89 | 65 | 0 | 1 | 0 | 88 | -65 | 1035
2018-05-25 | 18:00 | 1031 | 349 | 390 | 107 | 36 | 89 | 16 | 0 | 3 | 0 | 106 | -65 | 1031
2018-05-25 | 19:00 | 1017 | 349 | 390 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | -65 | 1017
2018-05-25 | 20:00 | 967 | 349 | 389 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | -65 | 967
2018-05-25 | 21:00 | 923 | 349 | 385 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -63 | 923
2018-05-25 | 22:00 | 873 | 349 | 362 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -63 | 873
2018-05-25 | 23:00 | 825 | 349 | 334 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -63 | 825
2018-05-26 | 0:00 | 773 | 349 | 277 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | -60 | 773
2018-05-26 | 1:00 | 767 | 349 | 271 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | -60 | 767
2018-05-26 | 2:00 | 785 | 349 | 275 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -60 | 785
2018-05-26 | 3:00 | 835 | 349 | 296 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | -60 | 835
2018-05-26 | 4:00 | 861 | 349 | 305 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | -60 | 861
2018-05-26 | 5:00 | 843 | 349 | 294 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 | -60 | 843
2018-05-26 | 6:00 | 815 | 349 | 262 | 81 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 9 | -60 | 815
2018-05-26 | 7:00 | 839 | 349 | 283 | 66 | 36 | 89 | 19 | 0 | 45 | 0 | 13 | -61 | 839
2018-05-26 | 8:00 | 894 | 349 | 292 | 62 | 36 | 89 | 32 | 0 | 57 | 0 | 38 | -61 | 894
2018-05-26 | 9:00 | 940 | 349 | 297 | 58 | 36 | 89 | 46 | 0 | 61 | 0 | 65 | -61 | 940
2018-05-26 | 10:00 | 944 | 349 | 292 | 56 | 36 | 89 | 61 | 0 | 64 | 0 | 58 | -61 | 944
2018-05-26 | 11:00 | 924 | 349 | 261 | 56 | 36 | 89 | 113 | 0 | 55 | 0 | 26 | -61 | 924
2018-05-26 | 12:00 | 887 | 349 | 193 | 56 | 36 | 89 | 271 | 0 | 55 | 0 | -101 | -61 | 887
2018-05-26 | 13:00 | 875 | 349 | 193 | 56 | 36 | 89 | 365 | 0 | 65 | -9 | -208 | -61 | 875
2018-05-26 | 14:00 | 862 | 349 | 191 | 60 | 36 | 89 | 414 | 0 | 57 | -49 | -224 | -61 | 862
2018-05-26 | 15:00 | 873 | 349 | 192 | 61 | 36 | 89 | 354 | 0 | 39 | 0 | -186 | -61 | 873
2018-05-26 | 16:00 | 908 | 349 | 209 | 65 | 36 | 89 | 250 | 0 | 27 | 0 | -56 | -61 | 908
2018-05-26 | 17:00 | 931 | 349 | 252 | 82 | 36 | 89 | 141 | 0 | 26 | 0 | 17 | -61 | 931
2018-05-26 | 18:00 | 942 | 349 | 309 | 107 | 36 | 89 | 39 | 0 | 26 | 0 | 48 | -61 | 942
2018-05-26 | 19:00 | 937 | 349 | 318 | 110 | 36 | 89 | 1 | 0 | 27 | 0 | 68 | -61 | 937
2018-05-26 | 20:00 | 905 | 349 | 312 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | -61 | 905
2018-05-26 | 21:00 | 855 | 349 | 286 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | -60 | 855
2018-05-26 | 22:00 | 809 | 349 | 264 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | -60 | 809
2018-05-26 | 23:00 | 769 | 349 | 251 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 14 | -60 | 769
2018-05-27 | 0:00 | 707 | 349 | 182 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | -60 | 707
2018-05-27 | 1:00 | 703 | 349 | 171 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | -60 | 703
2018-05-27 | 2:00 | 731 | 349 | 188 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | -60 | 731
2018-05-27 | 3:00 | 779 | 349 | 210 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 47 | -60 | 779
2018-05-27 | 4:00 | 812 | 349 | 227 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | -60 | 812
2018-05-27 | 5:00 | 792 | 349 | 222 | 85 | 36 | 89 | 10 | -3 | 9 | 0 | 55 | -60 | 792
2018-05-27 | 6:00 | 739 | 349 | 157 | 81 | 36 | 89 | 81 | -24 | 10 | 0 | 20 | -60 | 739
2018-05-27 | 7:00 | 715 | 349 | 136 | 66 | 36 | 89 | 195 | -57 | 10 | 0 | -48 | -61 | 715
2018-05-27 | 8:00 | 708 | 349 | 121 | 62 | 36 | 89 | 314 | -92 | 9 | 0 | -119 | -61 | 708
2018-05-27 | 9:00 | 733 | 349 | 120 | 58 | 36 | 89 | 456 | -134 | 10 | 0 | -190 | -61 | 733
2018-05-27 | 10:00 | 769 | 349 | 121 | 56 | 36 | 89 | 551 | -162 | 11 | -5 | -216 | -61 | 769
2018-05-27 | 11:00 | 803 | 349 | 121 | 56 | 36 | 89 | 586 | -172 | 9 | 0 | -210 | -61 | 803
2018-05-27 | 12:00 | 835 | 349 | 122 | 56 | 36 | 89 | 590 | -173 | 7 | 0 | -180 | -61 | 835
2018-05-27 | 13:00 | 843 | 349 | 122 | 56 | 36 | 89 | 535 | -157 | 10 | 0 | -136 | -61 | 843
2018-05-27 | 14:00 | 813 | 349 | 122 | 60 | 36 | 89 | 436 | -128 | 14 | 0 | -104 | -61 | 813
2018-05-27 | 15:00 | 825 | 349 | 122 | 61 | 36 | 89 | 324 | -95 | 12 | 0 | -12 | -61 | 825
2018-05-27 | 16:00 | 864 | 349 | 203 | 65 | 36 | 89 | 231 | -68 | 10 | 0 | 10 | -61 | 864
2018-05-27 | 17:00 | 906 | 349 | 246 | 82 | 36 | 89 | 106 | -31 | 4 | 0 | 86 | -61 | 906
2018-05-27 | 18:00 | 924 | 349 | 292 | 107 | 36 | 89 | 24 | -7 | 3 | 0 | 92 | -61 | 924
2018-05-27 | 19:00 | 931 | 349 | 293 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | -61 | 931
2018-05-27 | 20:00 | 892 | 349 | 291 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | -61 | 892
2018-05-27 | 21:00 | 846 | 349 | 247 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 74 | -60 | 846
2018-05-27 | 22:00 | 806 | 349 | 245 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | -60 | 806
2018-05-27 | 23:00 | 757 | 349 | 242 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | -60 | 757
2018-05-28 | 0:00 | 726 | 349 | 254 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -8 | -63 | 726
2018-05-28 | 1:00 | 716 | 349 | 255 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -18 | -63 | 716
2018-05-28 | 2:00 | 736 | 349 | 255 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -18 | -63 | 736
2018-05-28 | 3:00 | 792 | 349 | 264 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -63 | 792
2018-05-28 | 4:00 | 831 | 349 | 301 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -63 | 831
2018-05-28 | 5:00 | 833 | 349 | 309 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | -63 | 833
2018-05-28 | 6:00 | 829 | 349 | 294 | 81 | 36 | 89 | 15 | 0 | 28 | 0 | 0 | -63 | 829
2018-05-28 | 7:00 | 868 | 349 | 324 | 66 | 36 | 89 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | -65 | 868
2018-05-28 | 8:00 | 935 | 349 | 367 | 62 | 36 | 89 | 72 | 0 | 25 | 0 | 0 | -65 | 935
2018-05-28 | 9:00 | 1001 | 349 | 412 | 58 | 36 | 89 | 99 | 0 | 20 | 0 | 3 | -65 | 1001
2018-05-28 | 10:00 | 1006 | 349 | 402 | 56 | 36 | 89 | 118 | 0 | 18 | 0 | 3 | -65 | 1006
2018-05-28 | 11:00 | 1020 | 349 | 385 | 56 | 36 | 89 | 151 | 0 | 17 | 0 | 2 | -65 | 1020
2018-05-28 | 12:00 | 983 | 349 | 351 | 56 | 36 | 89 | 147 | 0 | 20 | 0 | 0 | -65 | 983
2018-05-28 | 13:00 | 1032 | 349 | 396 | 56 | 36 | 89 | 143 | 0 | 25 | 0 | 3 | -65 | 1032
2018-05-28 | 14:00 | 1023 | 349 | 406 | 60 | 36 | 89 | 113 | 0 | 32 | 0 | 3 | -65 | 1023
2018-05-28 | 15:00 | 1024 | 349 | 421 | 61 | 36 | 89 | 93 | 0 | 37 | 0 | 3 | -65 | 1024
2018-05-28 | 16:00 | 1032 | 349 | 445 | 65 | 36 | 89 | 64 | 0 | 46 | 0 | 3 | -65 | 1032
2018-05-28 | 17:00 | 1031 | 349 | 455 | 82 | 36 | 89 | 37 | 0 | 45 | 0 | 3 | -65 | 1031
2018-05-28 | 18:00 | 1044 | 349 | 473 | 107 | 36 | 89 | 8 | 0 | 44 | 0 | 3 | -65 | 1044
2018-05-28 | 19:00 | 1004 | 349 | 442 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | -65 | 1004
2018-05-28 | 20:00 | 964 | 349 | 405 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | -65 | 964
2018-05-28 | 21:00 | 927 | 349 | 376 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -63 | 927
2018-05-28 | 22:00 | 879 | 349 | 348 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -63 | 879
2018-05-28 | 23:00 | 833 | 349 | 323 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -63 | 833
2018-05-29 | 0:00 | 783 | 349 | 304 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -19 | -63 | 783
2018-05-29 | 1:00 | 779 | 349 | 303 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -16 | -63 | 779
2018-05-29 | 2:00 | 790 | 349 | 296 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -16 | -63 | 790
2018-05-29 | 3:00 | 843 | 349 | 325 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -21 | -63 | 843
2018-05-29 | 4:00 | 874 | 349 | 356 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -14 | -63 | 874
2018-05-29 | 5:00 | 875 | 349 | 371 | 85 | 36 | 89 | 3 | 0 | 13 | 0 | -8 | -63 | 875
2018-05-29 | 6:00 | 854 | 349 | 331 | 81 | 36 | 89 | 34 | 0 | 9 | 0 | -12 | -63 | 854
2018-05-29 | 7:00 | 875 | 349 | 323 | 66 | 36 | 89 | 81 | 0 | 7 | 0 | -11 | -65 | 875
2018-05-29 | 8:00 | 931 | 349 | 332 | 62 | 36 | 89 | 130 | 0 | 4 | 0 | -6 | -65 | 931
2018-05-29 | 9:00 | 987 | 349 | 335 | 58 | 36 | 89 | 187 | 0 | 3 | 0 | -5 | -65 | 987
2018-05-29 | 10:00 | 1011 | 349 | 312 | 56 | 36 | 89 | 240 | 0 | 2 | 0 | -8 | -65 | 1011
2018-05-29 | 11:00 | 1025 | 349 | 257 | 56 | 36 | 89 | 316 | 0 | 2 | 0 | -15 | -65 | 1025
2018-05-29 | 12:00 | 1013 | 349 | 251 | 56 | 36 | 89 | 341 | 0 | 1 | 0 | -45 | -65 | 1013
2018-05-29 | 13:00 | 1060 | 349 | 267 | 56 | 36 | 89 | 335 | 0 | 1 | 0 | -8 | -65 | 1060
2018-05-29 | 14:00 | 1060 | 349 | 281 | 60 | 36 | 89 | 316 | 0 | 1 | 0 | -7 | -65 | 1060
2018-05-29 | 15:00 | 1071 | 349 | 353 | 61 | 36 | 89 | 252 | 0 | 2 | 0 | -6 | -65 | 1071
2018-05-29 | 16:00 | 1080 | 349 | 428 | 65 | 36 | 89 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 1080
2018-05-29 | 17:00 | 1074 | 349 | 478 | 82 | 36 | 89 | 89 | 0 | 4 | 0 | 12 | -65 | 1074
2018-05-29 | 18:00 | 1069 | 349 | 467 | 107 | 36 | 89 | 25 | 0 | 4 | 0 | 57 | -65 | 1069
2018-05-29 | 19:00 | 1059 | 349 | 468 | 110 | 36 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 67 | -65 | 1059
2018-05-29 | 20:00 | 1001 | 349 | 465 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -65 | 1001
2018-05-29 | 21:00 | 964 | 349 | 444 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -63 | 964
2018-05-29 | 22:00 | 916 | 349 | 408 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 916
2018-05-29 | 23:00 | 861 | 349 | 376 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | -63 | 861
2018-05-30 | 0:00 | 803 | 349 | 334 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | -63 | 803
2018-05-30 | 1:00 | 798 | 349 | 331 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -63 | 798
2018-05-30 | 2:00 | 810 | 349 | 325 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -63 | 810
2018-05-30 | 3:00 | 862 | 349 | 353 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -63 | 862
2018-05-30 | 4:00 | 901 | 349 | 391 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 901
2018-05-30 | 5:00 | 893 | 349 | 395 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 893
2018-05-30 | 6:00 | 880 | 349 | 370 | 81 | 36 | 89 | 20 | 0 | 0 | 0 | -2 | -63 | 880
2018-05-30 | 7:00 | 909 | 349 | 376 | 66 | 36 | 89 | 60 | 0 | 0 | 0 | -2 | -65 | 909
2018-05-30 | 8:00 | 956 | 349 | 358 | 62 | 36 | 89 | 129 | 0 | 0 | 0 | -2 | -65 | 956
2018-05-30 | 9:00 | 996 | 349 | 335 | 58 | 36 | 89 | 196 | 0 | 0 | 0 | -2 | -65 | 996
2018-05-30 | 10:00 | 1037 | 349 | 281 | 56 | 36 | 89 | 300 | 0 | 0 | 0 | -9 | -65 | 1037
2018-05-30 | 11:00 | 1067 | 349 | 273 | 56 | 36 | 89 | 334 | 2 | 0 | 0 | -7 | -65 | 1067
2018-05-30 | 12:00 | 1065 | 349 | 261 | 56 | 36 | 89 | 405 | 0 | 1 | 0 | -67 | -65 | 1065
2018-05-30 | 13:00 | 1106 | 349 | 261 | 56 | 36 | 89 | 423 | 0 | 3 | 0 | -46 | -65 | 1106
2018-05-30 | 14:00 | 1092 | 349 | 272 | 60 | 36 | 89 | 366 | 0 | 6 | 0 | -21 | -65 | 1092
2018-05-30 | 15:00 | 1083 | 349 | 365 | 61 | 36 | 89 | 250 | 0 | 7 | 0 | -9 | -65 | 1083
2018-05-30 | 16:00 | 1109 | 349 | 480 | 65 | 36 | 89 | 147 | 0 | 8 | 0 | 0 | -65 | 1109
2018-05-30 | 17:00 | 1098 | 349 | 509 | 82 | 36 | 89 | 83 | 0 | 6 | 0 | 9 | -65 | 1098
2018-05-30 | 18:00 | 1078 | 349 | 480 | 107 | 36 | 89 | 23 | 0 | 3 | 0 | 56 | -65 | 1078
2018-05-30 | 19:00 | 1050 | 349 | 478 | 110 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | -65 | 1050
2018-05-30 | 20:00 | 1010 | 349 | 479 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -65 | 1010
2018-05-30 | 21:00 | 973 | 349 | 457 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 973
2018-05-30 | 22:00 | 932 | 349 | 429 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 932
2018-05-30 | 23:00 | 872 | 349 | 389 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 872
2018-05-31 | 0:00 | 813 | 349 | 365 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 | -63 | 813
2018-05-31 | 1:00 | 801 | 349 | 359 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -30 | -63 | 801
2018-05-31 | 2:00 | 808 | 349 | 354 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -35 | -63 | 808
2018-05-31 | 3:00 | 849 | 349 | 354 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | -63 | 849
2018-05-31 | 4:00 | 883 | 349 | 379 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | -63 | 883
2018-05-31 | 5:00 | 881 | 349 | 387 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | -63 | 881
2018-05-31 | 6:00 | 873 | 349 | 380 | 81 | 36 | 89 | 7 | 0 | 2 | 0 | -8 | -63 | 873
2018-05-31 | 7:00 | 914 | 349 | 413 | 66 | 36 | 89 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 914
2018-05-31 | 8:00 | 977 | 349 | 451 | 62 | 36 | 89 | 46 | 0 | 6 | 0 | 3 | -65 | 977
2018-05-31 | 9:00 | 1026 | 349 | 453 | 58 | 36 | 89 | 84 | 0 | 4 | 0 | 18 | -65 | 1026
2018-05-31 | 10:00 | 1040 | 349 | 468 | 56 | 36 | 89 | 102 | 0 | 4 | 0 | 1 | -65 | 1040
2018-05-31 | 11:00 | 1062 | 349 | 470 | 56 | 36 | 89 | 117 | 2 | 8 | 0 | 0 | -65 | 1062
2018-05-31 | 12:00 | 1009 | 349 | 421 | 56 | 36 | 89 | 114 | 0 | 9 | 0 | 0 | -65 | 1009
2018-05-31 | 13:00 | 1058 | 349 | 454 | 56 | 36 | 89 | 110 | 0 | 9 | 0 | 20 | -65 | 1058
2018-05-31 | 14:00 | 1044 | 349 | 454 | 60 | 36 | 89 | 87 | 0 | 12 | 0 | 22 | -65 | 1044
2018-05-31 | 15:00 | 1029 | 349 | 453 | 61 | 36 | 89 | 71 | 0 | 11 | 0 | 24 | -65 | 1029
2018-05-31 | 16:00 | 1017 | 349 | 464 | 65 | 36 | 89 | 66 | 0 | 6 | 0 | 7 | -65 | 1017
2018-05-31 | 17:00 | 1017 | 349 | 466 | 82 | 36 | 89 | 41 | 0 | 9 | 0 | 10 | -65 | 1017
2018-05-31 | 18:00 | 1013 | 349 | 467 | 107 | 36 | 89 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | -65 | 1013
2018-05-31 | 19:00 | 984 | 349 | 455 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -65 | 984
2018-05-31 | 20:00 | 942 | 349 | 411 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -65 | 942
2018-05-31 | 21:00 | 909 | 349 | 388 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -6 | -63 | 909
2018-05-31 | 22:00 | 869 | 349 | 368 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -13 | -63 | 869
2018-05-31 | 23:00 | 819 | 349 | 340 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -14 | -63 | 819
2018-06-01 | 0:00 | 778 | 349 | 263 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | -67 | 778
2018-06-01 | 1:00 | 770 | 349 | 262 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | -67 | 770
2018-06-01 | 2:00 | 787 | 349 | 262 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | -67 | 787
2018-06-01 | 3:00 | 841 | 349 | 266 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 | -67 | 841
2018-06-01 | 4:00 | 873 | 349 | 271 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 65 | -67 | 873
2018-06-01 | 5:00 | 868 | 349 | 279 | 102 | 36 | 89 | 9 | -3 | 12 | 0 | 62 | -67 | 868
2018-06-01 | 6:00 | 844 | 349 | 262 | 97 | 36 | 89 | 76 | -22 | 10 | 0 | 14 | -67 | 844
2018-06-01 | 7:00 | 835 | 349 | 257 | 78 | 36 | 89 | 189 | -56 | 10 | 0 | -46 | -71 | 835
2018-06-01 | 8:00 | 852 | 349 | 241 | 74 | 36 | 89 | 314 | -92 | 6 | 0 | -94 | -71 | 852
2018-06-01 | 9:00 | 914 | 349 | 242 | 69 | 36 | 89 | 463 | -136 | 6 | 0 | -133 | -71 | 914
2018-06-01 | 10:00 | 957 | 349 | 243 | 67 | 36 | 89 | 562 | -165 | 5 | 0 | -158 | -71 | 957
2018-06-01 | 11:00 | 998 | 349 | 243 | 67 | 36 | 89 | 619 | -182 | 9 | 0 | -161 | -71 | 998
2018-06-01 | 12:00 | 979 | 349 | 243 | 67 | 36 | 89 | 633 | -186 | 13 | 0 | -194 | -71 | 979
2018-06-01 | 13:00 | 1018 | 349 | 244 | 67 | 36 | 89 | 606 | -178 | 12 | 0 | -136 | -71 | 1018
2018-06-01 | 14:00 | 1011 | 349 | 244 | 71 | 36 | 89 | 537 | -158 | 10 | 0 | -96 | -71 | 1011
2018-06-01 | 15:00 | 1020 | 349 | 245 | 73 | 36 | 89 | 436 | -128 | 9 | 0 | -18 | -71 | 1020
2018-06-01 | 16:00 | 1042 | 349 | 316 | 78 | 36 | 89 | 303 | -89 | 9 | 0 | 22 | -71 | 1042
2018-06-01 | 17:00 | 1055 | 349 | 356 | 98 | 36 | 89 | 164 | -48 | 12 | 0 | 70 | -71 | 1055
2018-06-01 | 18:00 | 1024 | 349 | 375 | 129 | 36 | 89 | 45 | -13 | 9 | 0 | 76 | -71 | 1024
2018-06-01 | 19:00 | 994 | 349 | 351 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 9 | 0 | 97 | -71 | 994
2018-06-01 | 20:00 | 954 | 349 | 341 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71 | -71 | 954
2018-06-01 | 21:00 | 914 | 349 | 322 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 | -67 | 914
2018-06-01 | 22:00 | 871 | 349 | 306 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | -67 | 871
2018-06-01 | 23:00 | 821 | 349 | 292 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | -67 | 821
2018-06-02 | 0:00 | 760 | 349 | 238 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | -64 | 760
2018-06-02 | 1:00 | 755 | 349 | 237 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | -64 | 755
2018-06-02 | 2:00 | 766 | 349 | 237 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -64 | 766
2018-06-02 | 3:00 | 813 | 349 | 240 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | -64 | 813
2018-06-02 | 4:00 | 847 | 349 | 242 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | -64 | 847
2018-06-02 | 5:00 | 834 | 349 | 242 | 102 | 36 | 89 | 10 | -3 | 1 | 0 | 72 | -64 | 834
2018-06-02 | 6:00 | 801 | 349 | 237 | 97 | 36 | 89 | 92 | -27 | 0 | 0 | -8 | -64 | 801
2018-06-02 | 7:00 | 786 | 349 | 236 | 78 | 36 | 89 | 224 | -66 | 0 | 0 | -94 | -66 | 786
2018-06-02 | 8:00 | 811 | 349 | 220 | 74 | 36 | 89 | 355 | -104 | 0 | 0 | -142 | -66 | 811
2018-06-02 | 9:00 | 870 | 349 | 222 | 69 | 36 | 89 | 477 | -140 | 0 | 0 | -166 | -66 | 870
2018-06-02 | 10:00 | 914 | 349 | 222 | 67 | 36 | 89 | 562 | -165 | 0 | 0 | -180 | -66 | 914
2018-06-02 | 11:00 | 954 | 349 | 222 | 67 | 36 | 89 | 607 | -178 | 1 | 0 | -173 | -66 | 954
2018-06-02 | 12:00 | 945 | 349 | 222 | 67 | 36 | 89 | 605 | -178 | 1 | 0 | -180 | -66 | 945
2018-06-02 | 13:00 | 966 | 349 | 222 | 67 | 36 | 89 | 575 | -169 | 0 | 0 | -137 | -66 | 966
2018-06-02 | 14:00 | 955 | 349 | 223 | 71 | 36 | 89 | 496 | -146 | 1 | 0 | -98 | -66 | 955
2018-06-02 | 15:00 | 961 | 349 | 224 | 73 | 36 | 89 | 382 | -112 | 1 | 0 | -15 | -66 | 961
2018-06-02 | 16:00 | 978 | 349 | 274 | 78 | 36 | 89 | 267 | -78 | 3 | 0 | 26 | -66 | 978
2018-06-02 | 17:00 | 999 | 349 | 305 | 98 | 36 | 89 | 140 | -41 | 2 | 0 | 87 | -66 | 999
2018-06-02 | 18:00 | 972 | 349 | 317 | 129 | 36 | 89 | 40 | -12 | 1 | 0 | 89 | -66 | 972
2018-06-02 | 19:00 | 966 | 349 | 305 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118 | -66 | 966
2018-06-02 | 20:00 | 930 | 349 | 297 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | -66 | 930
2018-06-02 | 21:00 | 875 | 349 | 280 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | -64 | 875
2018-06-02 | 22:00 | 821 | 349 | 267 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -64 | 821
2018-06-02 | 23:00 | 773 | 349 | 255 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -64 | 773
2018-06-03 | 0:00 | 718 | 349 | 210 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -64 | 718
2018-06-03 | 1:00 | 706 | 349 | 197 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -64 | 706
2018-06-03 | 2:00 | 731 | 349 | 203 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -64 | 731
2018-06-03 | 3:00 | 775 | 349 | 220 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -64 | 775
2018-06-03 | 4:00 | 810 | 349 | 244 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | -64 | 810
2018-06-03 | 5:00 | 798 | 349 | 239 | 102 | 36 | 89 | 12 | -2 | 9 | 0 | 28 | -64 | 798
2018-06-03 | 6:00 | 740 | 349 | 144 | 97 | 36 | 89 | 93 | -14 | 9 | 0 | 1 | -64 | 740
2018-06-03 | 7:00 | 723 | 349 | 136 | 78 | 36 | 89 | 181 | -27 | 5 | 0 | -58 | -66 | 723
2018-06-03 | 8:00 | 726 | 349 | 120 | 74 | 36 | 89 | 245 | -36 | 4 | 0 | -89 | -66 | 726
2018-06-03 | 9:00 | 763 | 349 | 121 | 69 | 36 | 89 | 312 | -46 | 4 | 0 | -105 | -66 | 763
2018-06-03 | 10:00 | 799 | 349 | 120 | 67 | 36 | 89 | 403 | -59 | 5 | 0 | -145 | -66 | 799
2018-06-03 | 11:00 | 828 | 349 | 122 | 67 | 36 | 89 | 482 | -71 | 3 | 0 | -183 | -66 | 828
2018-06-03 | 12:00 | 853 | 349 | 121 | 67 | 36 | 89 | 454 | -67 | 4 | 0 | -134 | -66 | 853
2018-06-03 | 13:00 | 853 | 349 | 122 | 67 | 36 | 89 | 386 | -57 | 6 | 0 | -79 | -66 | 853
2018-06-03 | 14:00 | 852 | 349 | 123 | 71 | 36 | 89 | 321 | -47 | 7 | 0 | -31 | -66 | 852
2018-06-03 | 15:00 | 854 | 349 | 133 | 73 | 36 | 89 | 258 | -38 | 9 | 0 | 11 | -66 | 854
2018-06-03 | 16:00 | 868 | 349 | 195 | 78 | 36 | 89 | 195 | -29 | 9 | 0 | 12 | -66 | 868
2018-06-03 | 17:00 | 915 | 349 | 250 | 98 | 36 | 89 | 104 | -15 | 6 | 0 | 64 | -66 | 915
2018-06-03 | 18:00 | 929 | 349 | 293 | 129 | 36 | 89 | 26 | -4 | 6 | 0 | 71 | -66 | 929
2018-06-03 | 19:00 | 943 | 349 | 295 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 7 | 0 | 99 | -66 | 943
2018-06-03 | 20:00 | 907 | 349 | 294 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 61 | -66 | 907
2018-06-03 | 21:00 | 855 | 349 | 249 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 58 | -64 | 855
2018-06-03 | 22:00 | 806 | 349 | 247 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | -64 | 806
2018-06-03 | 23:00 | 755 | 349 | 236 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | -64 | 755
2018-06-04 | 0:00 | 719 | 349 | 254 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -26 | -67 | 719
2018-06-04 | 1:00 | 707 | 349 | 252 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -34 | -67 | 707
2018-06-04 | 2:00 | 724 | 349 | 252 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -36 | -67 | 724
2018-06-04 | 3:00 | 778 | 349 | 254 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -14 | -67 | 778
2018-06-04 | 4:00 | 819 | 349 | 255 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | -67 | 819
2018-06-04 | 5:00 | 820 | 349 | 255 | 102 | 36 | 89 | 9 | -1 | 10 | 0 | 38 | -67 | 820
2018-06-04 | 6:00 | 809 | 349 | 254 | 97 | 36 | 89 | 79 | -9 | 10 | 0 | -29 | -67 | 809
2018-06-04 | 7:00 | 831 | 349 | 255 | 78 | 36 | 89 | 202 | -22 | 7 | 0 | -92 | -71 | 831
2018-06-04 | 8:00 | 899 | 349 | 241 | 74 | 36 | 89 | 308 | -34 | 5 | 0 | -98 | -71 | 899
2018-06-04 | 9:00 | 969 | 349 | 242 | 69 | 36 | 89 | 385 | -42 | 8 | 0 | -96 | -71 | 969
2018-06-04 | 10:00 | 1005 | 349 | 242 | 67 | 36 | 89 | 446 | -49 | 8 | 0 | -112 | -71 | 1005
2018-06-04 | 11:00 | 1045 | 349 | 242 | 67 | 36 | 89 | 517 | -57 | 6 | 0 | -133 | -71 | 1045
2018-06-04 | 12:00 | 1032 | 349 | 243 | 67 | 36 | 89 | 552 | -61 | 4 | 0 | -176 | -71 | 1032
2018-06-04 | 13:00 | 1093 | 349 | 244 | 67 | 36 | 89 | 533 | -59 | 5 | 0 | -100 | -71 | 1093
2018-06-04 | 14:00 | 1089 | 349 | 244 | 71 | 36 | 89 | 462 | -51 | 6 | 0 | -46 | -71 | 1089
2018-06-04 | 15:00 | 1089 | 349 | 297 | 73 | 36 | 89 | 351 | -39 | 6 | 0 | -2 | -71 | 1089
2018-06-04 | 16:00 | 1110 | 349 | 341 | 78 | 36 | 89 | 221 | -24 | 7 | 0 | 84 | -71 | 1110
2018-06-04 | 17:00 | 1071 | 349 | 395 | 98 | 36 | 89 | 114 | -13 | 7 | 0 | 67 | -71 | 1071
2018-06-04 | 18:00 | 1065 | 349 | 371 | 129 | 36 | 89 | 35 | -4 | 7 | 0 | 124 | -71 | 1065
2018-06-04 | 19:00 | 1043 | 349 | 371 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | 125 | -71 | 1043
2018-06-04 | 20:00 | 996 | 349 | 368 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82 | -71 | 996
2018-06-04 | 21:00 | 951 | 349 | 362 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | -67 | 951
2018-06-04 | 22:00 | 903 | 349 | 346 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | -67 | 903
2018-06-04 | 23:00 | 851 | 349 | 324 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -67 | 851
2018-06-05 | 0:00 | 788 | 349 | 314 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -15 | -67 | 788
2018-06-05 | 1:00 | 780 | 349 | 301 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | -67 | 780
2018-06-05 | 2:00 | 795 | 349 | 302 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -19 | -67 | 795
2018-06-05 | 3:00 | 840 | 349 | 333 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -38 | -67 | 840
2018-06-05 | 4:00 | 882 | 349 | 364 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -30 | -67 | 882
2018-06-05 | 5:00 | 879 | 349 | 370 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 21 | 0 | -24 | -67 | 879
2018-06-05 | 6:00 | 866 | 349 | 354 | 97 | 36 | 89 | 27 | 0 | 23 | 0 | -42 | -67 | 866
2018-06-05 | 7:00 | 892 | 349 | 365 | 78 | 36 | 89 | 50 | 0 | 27 | 0 | -31 | -71 | 892
2018-06-05 | 8:00 | 965 | 349 | 395 | 74 | 36 | 89 | 65 | 0 | 28 | 0 | 0 | -71 | 965
2018-06-05 | 9:00 | 1019 | 349 | 432 | 69 | 36 | 89 | 85 | 0 | 30 | 0 | 0 | -71 | 1019
2018-06-05 | 10:00 | 1049 | 349 | 449 | 67 | 36 | 89 | 93 | 0 | 37 | 0 | 0 | -71 | 1049
2018-06-05 | 11:00 | 1083 | 349 | 484 | 67 | 36 | 89 | 63 | 0 | 37 | 0 | 29 | -71 | 1083
2018-06-05 | 12:00 | 1024 | 349 | 450 | 67 | 36 | 89 | 64 | 0 | 40 | 0 | 0 | -71 | 1024
2018-06-05 | 13:00 | 1066 | 349 | 454 | 67 | 36 | 89 | 57 | 0 | 49 | 0 | 36 | -71 | 1066
2018-06-05 | 14:00 | 1059 | 349 | 454 | 71 | 36 | 89 | 45 | 0 | 46 | 0 | 40 | -71 | 1059
2018-06-05 | 15:00 | 1046 | 349 | 454 | 73 | 36 | 89 | 36 | 0 | 46 | 0 | 34 | -71 | 1046
2018-06-05 | 16:00 | 1046 | 349 | 467 | 78 | 36 | 89 | 22 | 0 | 40 | 0 | 36 | -71 | 1046
2018-06-05 | 17:00 | 1036 | 349 | 467 | 98 | 36 | 89 | 17 | 0 | 29 | 0 | 22 | -71 | 1036
2018-06-05 | 18:00 | 1028 | 349 | 466 | 129 | 36 | 89 | 5 | 0 | 22 | 0 | 3 | -71 | 1028
2018-06-05 | 19:00 | 1000 | 349 | 441 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -71 | 1000
2018-06-05 | 20:00 | 960 | 349 | 398 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -71 | 960
2018-06-05 | 21:00 | 923 | 349 | 383 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -12 | -67 | 923
2018-06-05 | 22:00 | 879 | 349 | 369 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -30 | -67 | 879
2018-06-05 | 23:00 | 833 | 349 | 366 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -42 | -67 | 833
2018-06-06 | 0:00 | 786 | 349 | 362 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -72 | -67 | 786
2018-06-06 | 1:00 | 775 | 349 | 361 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -80 | -67 | 775
2018-06-06 | 2:00 | 799 | 349 | 362 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -76 | -67 | 799
2018-06-06 | 3:00 | 847 | 349 | 364 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -54 | -67 | 847
2018-06-06 | 4:00 | 885 | 349 | 367 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -19 | -67 | 885
2018-06-06 | 5:00 | 884 | 349 | 381 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | -19 | -67 | 884
2018-06-06 | 6:00 | 876 | 349 | 368 | 97 | 36 | 89 | 13 | 0 | 9 | 0 | -18 | -67 | 876
2018-06-06 | 7:00 | 897 | 349 | 383 | 78 | 36 | 89 | 37 | 0 | 5 | 0 | -9 | -71 | 897
2018-06-06 | 8:00 | 959 | 349 | 413 | 74 | 36 | 89 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | -71 | 959
2018-06-06 | 9:00 | 1011 | 349 | 417 | 69 | 36 | 89 | 103 | 0 | 2 | 0 | 17 | -71 | 1011
2018-06-06 | 10:00 | 1033 | 349 | 417 | 67 | 36 | 89 | 128 | 0 | 2 | 0 | 16 | -71 | 1033
2018-06-06 | 11:00 | 1032 | 349 | 417 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 3 | 0 | 20 | -71 | 1032
2018-06-06 | 12:00 | 983 | 349 | 397 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 2 | 0 | -8 | -71 | 983
2018-06-06 | 13:00 | 1034 | 349 | 421 | 67 | 36 | 89 | 143 | 0 | 1 | 0 | -1 | -71 | 1034
2018-06-06 | 14:00 | 1032 | 349 | 431 | 71 | 36 | 89 | 127 | 0 | 1 | 0 | -1 | -71 | 1032
2018-06-06 | 15:00 | 1025 | 349 | 417 | 73 | 36 | 89 | 95 | 0 | 1 | 0 | 36 | -71 | 1025
2018-06-06 | 16:00 | 1027 | 349 | 430 | 78 | 36 | 89 | 75 | 0 | 0 | 0 | 41 | -71 | 1027
2018-06-06 | 17:00 | 1019 | 349 | 431 | 98 | 36 | 89 | 51 | 0 | 0 | 0 | 36 | -71 | 1019
2018-06-06 | 18:00 | 1020 | 349 | 431 | 129 | 36 | 89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | -71 | 1020
2018-06-06 | 19:00 | 1019 | 349 | 430 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | -71 | 1019
2018-06-06 | 20:00 | 971 | 349 | 430 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -71 | 971
2018-06-06 | 21:00 | 935 | 349 | 406 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -67 | 935
2018-06-06 | 22:00 | 887 | 349 | 376 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -67 | 887
2018-06-06 | 23:00 | 831 | 349 | 363 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -67 | 831
2018-06-07 | 0:00 | 783 | 349 | 315 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -67 | 783
2018-06-07 | 1:00 | 776 | 349 | 308 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -67 | 776
2018-06-07 | 2:00 | 796 | 349 | 307 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -67 | 796
2018-06-07 | 3:00 | 844 | 349 | 326 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -67 | 844
2018-06-07 | 4:00 | 880 | 349 | 354 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 880
2018-06-07 | 5:00 | 875 | 349 | 362 | 102 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 875
2018-06-07 | 6:00 | 847 | 349 | 313 | 97 | 36 | 89 | 41 | 0 | 0 | 0 | -11 | -67 | 847
2018-06-07 | 7:00 | 856 | 349 | 288 | 78 | 36 | 89 | 107 | 0 | 0 | 0 | -20 | -71 | 856
2018-06-07 | 8:00 | 911 | 349 | 274 | 74 | 36 | 89 | 180 | 0 | 0 | 0 | -20 | -71 | 911
2018-06-07 | 9:00 | 980 | 349 | 267 | 69 | 36 | 89 | 263 | 0 | 1 | 0 | -23 | -71 | 980
2018-06-07 | 10:00 | 1007 | 349 | 258 | 67 | 36 | 89 | 310 | 0 | 1 | 0 | -32 | -71 | 1007
2018-06-07 | 11:00 | 1048 | 349 | 265 | 67 | 36 | 89 | 335 | 0 | 1 | 0 | -23 | -71 | 1048
2018-06-07 | 12:00 | 1014 | 349 | 262 | 67 | 36 | 89 | 306 | 0 | 1 | 0 | -25 | -71 | 1014
2018-06-07 | 13:00 | 1084 | 349 | 349 | 67 | 36 | 89 | 270 | 0 | 3 | 0 | -8 | -71 | 1084
2018-06-07 | 14:00 | 1089 | 349 | 385 | 71 | 36 | 89 | 227 | 0 | 4 | 0 | -1 | -71 | 1089
2018-06-07 | 15:00 | 1101 | 349 | 446 | 73 | 36 | 89 | 172 | 0 | 7 | 0 | 0 | -71 | 1101
2018-06-07 | 16:00 | 1117 | 349 | 500 | 78 | 36 | 89 | 112 | 0 | 10 | 0 | 14 | -71 | 1117
2018-06-07 | 17:00 | 1099 | 349 | 499 | 98 | 36 | 89 | 70 | 0 | 11 | 0 | 18 | -71 | 1099
2018-06-07 | 18:00 | 1109 | 349 | 469 | 129 | 36 | 89 | 35 | 0 | 14 | 0 | 59 | -71 | 1109
2018-06-07 | 19:00 | 1076 | 349 | 467 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 18 | 0 | 53 | -71 | 1076
2018-06-07 | 20:00 | 1016 | 349 | 464 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -71 | 1016
2018-06-07 | 21:00 | 974 | 349 | 428 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -67 | 974
2018-06-07 | 22:00 | 932 | 349 | 402 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -67 | 932
2018-06-07 | 23:00 | 881 | 349 | 385 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -4 | -67 | 881
2018-06-08 | 0:00 | 825 | 349 | 390 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -51 | -67 | 825
2018-06-08 | 1:00 | 810 | 349 | 382 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -59 | -67 | 810
2018-06-08 | 2:00 | 822 | 349 | 385 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -73 | -67 | 822
2018-06-08 | 3:00 | 870 | 349 | 390 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -59 | -67 | 870
2018-06-08 | 4:00 | 906 | 349 | 395 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -26 | -67 | 906
2018-06-08 | 5:00 | 902 | 349 | 397 | 102 | 36 | 89 | 4 | 0 | 11 | 0 | -19 | -67 | 902
2018-06-08 | 6:00 | 903 | 349 | 396 | 97 | 36 | 89 | 22 | 0 | 9 | 0 | -28 | -67 | 903
2018-06-08 | 7:00 | 934 | 349 | 404 | 78 | 36 | 89 | 47 | 0 | 8 | 0 | -6 | -71 | 934
2018-06-08 | 8:00 | 995 | 349 | 410 | 74 | 36 | 89 | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | -71 | 995
2018-06-08 | 9:00 | 1067 | 349 | 438 | 69 | 36 | 89 | 146 | 0 | 11 | 0 | 0 | -71 | 1067
2018-06-08 | 10:00 | 1106 | 349 | 441 | 67 | 36 | 89 | 186 | 0 | 9 | 0 | 0 | -71 | 1106
2018-06-08 | 11:00 | 1131 | 349 | 421 | 67 | 36 | 89 | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | -71 | 1131
2018-06-08 | 12:00 | 1100 | 349 | 413 | 67 | 36 | 89 | 302 | 0 | 16 | 0 | -101 | -71 | 1100
2018-06-08 | 13:00 | 1161 | 349 | 437 | 67 | 36 | 89 | 289 | 0 | 16 | 0 | -51 | -71 | 1161
2018-06-08 | 14:00 | 1143 | 349 | 437 | 71 | 36 | 89 | 260 | 0 | 14 | 0 | -42 | -71 | 1143
2018-06-08 | 15:00 | 1147 | 349 | 438 | 73 | 36 | 89 | 224 | 0 | 9 | 0 | 0 | -71 | 1147
2018-06-08 | 16:00 | 1160 | 349 | 481 | 78 | 36 | 89 | 127 | 0 | 8 | 0 | 63 | -71 | 1160
2018-06-08 | 17:00 | 1148 | 349 | 481 | 98 | 36 | 89 | 59 | 0 | 6 | 0 | 101 | -71 | 1148
2018-06-08 | 18:00 | 1123 | 349 | 481 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 6 | 0 | 89 | -71 | 1123
2018-06-08 | 19:00 | 1091 | 349 | 480 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | -71 | 1091
2018-06-08 | 20:00 | 1043 | 349 | 479 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -71 | 1043
2018-06-08 | 21:00 | 999 | 349 | 466 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -67 | 999
2018-06-08 | 22:00 | 970 | 349 | 453 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 970
2018-06-08 | 23:00 | 914 | 349 | 423 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 914
2018-06-09 | 0:00 | 840 | 349 | 298 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -64 | 840
2018-06-09 | 1:00 | 815 | 349 | 288 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | -64 | 815
2018-06-09 | 2:00 | 823 | 349 | 283 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | -64 | 823
2018-06-09 | 3:00 | 873 | 349 | 290 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | -64 | 873
2018-06-09 | 4:00 | 892 | 349 | 293 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 | -64 | 892
2018-06-09 | 5:00 | 871 | 349 | 288 | 102 | 36 | 89 | 7 | 0 | 4 | 0 | 60 | -64 | 871
2018-06-09 | 6:00 | 842 | 349 | 271 | 97 | 36 | 89 | 50 | 0 | 6 | 0 | 8 | -64 | 842
2018-06-09 | 7:00 | 857 | 349 | 271 | 78 | 36 | 89 | 109 | 0 | 7 | 0 | -16 | -66 | 857
2018-06-09 | 8:00 | 903 | 349 | 252 | 74 | 36 | 89 | 216 | 0 | 9 | 0 | -56 | -66 | 903
2018-06-09 | 9:00 | 954 | 349 | 254 | 69 | 36 | 89 | 336 | 0 | 10 | 0 | -123 | -66 | 954
2018-06-09 | 10:00 | 991 | 349 | 255 | 67 | 36 | 89 | 427 | 0 | 15 | 0 | -181 | -66 | 991
2018-06-09 | 11:00 | 1029 | 349 | 256 | 67 | 36 | 89 | 475 | 0 | 18 | 0 | -195 | -66 | 1029
2018-06-09 | 12:00 | 1047 | 349 | 254 | 67 | 36 | 89 | 479 | 0 | 23 | 0 | -184 | -66 | 1047
2018-06-09 | 13:00 | 1057 | 349 | 257 | 67 | 36 | 89 | 477 | 0 | 23 | 0 | -175 | -66 | 1057
2018-06-09 | 14:00 | 1049 | 349 | 257 | 71 | 36 | 89 | 437 | 0 | 25 | 0 | -149 | -66 | 1049
2018-06-09 | 15:00 | 1051 | 349 | 256 | 73 | 36 | 89 | 350 | 0 | 31 | 0 | -67 | -66 | 1051
2018-06-09 | 16:00 | 1061 | 349 | 302 | 78 | 36 | 89 | 247 | 0 | 37 | 0 | -11 | -66 | 1061
2018-06-09 | 17:00 | 1085 | 349 | 327 | 98 | 36 | 89 | 130 | 0 | 34 | 0 | 88 | -66 | 1085
2018-06-09 | 18:00 | 1061 | 349 | 358 | 129 | 36 | 89 | 33 | 0 | 33 | 0 | 100 | -66 | 1061
2018-06-09 | 19:00 | 1038 | 349 | 364 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 32 | 0 | 100 | -66 | 1038
2018-06-09 | 20:00 | 1009 | 349 | 358 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 77 | -66 | 1009
2018-06-09 | 21:00 | 946 | 349 | 325 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 52 | -64 | 946
2018-06-09 | 22:00 | 878 | 349 | 299 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | -64 | 878
2018-06-09 | 23:00 | 825 | 349 | 288 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | -64 | 825
2018-06-10 | 0:00 | 765 | 349 | 259 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -64 | 765
2018-06-10 | 1:00 | 753 | 349 | 245 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | -64 | 753
2018-06-10 | 2:00 | 759 | 349 | 227 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | -64 | 759
2018-06-10 | 3:00 | 810 | 349 | 244 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | -64 | 810
2018-06-10 | 4:00 | 830 | 349 | 258 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 | -64 | 830
2018-06-10 | 5:00 | 819 | 349 | 266 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 32 | 0 | 6 | -64 | 819
2018-06-10 | 6:00 | 778 | 349 | 220 | 97 | 36 | 89 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | -64 | 778
2018-06-10 | 7:00 | 771 | 349 | 215 | 78 | 36 | 89 | 84 | 0 | 26 | 0 | -40 | -66 | 771
2018-06-10 | 8:00 | 790 | 349 | 200 | 74 | 36 | 89 | 130 | 0 | 29 | 0 | -51 | -66 | 790
2018-06-10 | 9:00 | 832 | 349 | 201 | 69 | 36 | 89 | 187 | 0 | 25 | 0 | -58 | -66 | 832
2018-06-10 | 10:00 | 867 | 349 | 200 | 67 | 36 | 89 | 188 | 0 | 25 | 0 | -21 | -66 | 867
2018-06-10 | 11:00 | 872 | 349 | 200 | 67 | 36 | 89 | 212 | 0 | 30 | 0 | -45 | -66 | 872
2018-06-10 | 12:00 | 890 | 349 | 201 | 67 | 36 | 89 | 231 | 0 | 29 | 0 | -46 | -66 | 890
2018-06-10 | 13:00 | 904 | 349 | 201 | 67 | 36 | 89 | 241 | 0 | 30 | 0 | -43 | -66 | 904
2018-06-10 | 14:00 | 915 | 349 | 211 | 71 | 36 | 89 | 210 | 0 | 29 | 0 | -14 | -66 | 915
2018-06-10 | 15:00 | 919 | 349 | 284 | 73 | 36 | 89 | 114 | 0 | 34 | 0 | 6 | -66 | 919
2018-06-10 | 16:00 | 927 | 349 | 331 | 78 | 36 | 89 | 60 | 0 | 34 | 0 | 16 | -66 | 927
2018-06-10 | 17:00 | 951 | 349 | 335 | 98 | 36 | 89 | 29 | 0 | 39 | 0 | 42 | -66 | 951
2018-06-10 | 18:00 | 973 | 349 | 336 | 129 | 36 | 89 | 8 | 0 | 44 | 0 | 48 | -66 | 973
2018-06-10 | 19:00 | 969 | 349 | 336 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 47 | -66 | 969
2018-06-10 | 20:00 | 924 | 349 | 332 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10 | -66 | 924
2018-06-10 | 21:00 | 878 | 349 | 304 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | -64 | 878
2018-06-10 | 22:00 | 834 | 349 | 283 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | -64 | 834
2018-06-10 | 23:00 | 783 | 349 | 259 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | -64 | 783
2018-06-11 | 0:00 | 730 | 349 | 286 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -57 | -67 | 730
2018-06-11 | 1:00 | 724 | 349 | 286 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -63 | -67 | 724
2018-06-11 | 2:00 | 747 | 349 | 287 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -58 | -67 | 747
2018-06-11 | 3:00 | 798 | 349 | 289 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -31 | -67 | 798
2018-06-11 | 4:00 | 838 | 349 | 309 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -7 | -67 | 838
2018-06-11 | 5:00 | 844 | 349 | 329 | 102 | 36 | 89 | 2 | 0 | 11 | 0 | -7 | -67 | 844
2018-06-11 | 6:00 | 848 | 349 | 324 | 97 | 36 | 89 | 21 | 0 | 7 | 0 | -8 | -67 | 848
2018-06-11 | 7:00 | 900 | 349 | 363 | 78 | 36 | 89 | 56 | 0 | 6 | 0 | -6 | -71 | 900
2018-06-11 | 8:00 | 979 | 349 | 419 | 74 | 36 | 89 | 77 | 0 | 6 | 0 | 0 | -71 | 979
2018-06-11 | 9:00 | 1068 | 349 | 480 | 69 | 36 | 89 | 80 | 0 | 8 | 0 | 28 | -71 | 1068
2018-06-11 | 10:00 | 1105 | 349 | 493 | 67 | 36 | 89 | 66 | 0 | 17 | 0 | 59 | -71 | 1105
2018-06-11 | 11:00 | 1125 | 349 | 494 | 67 | 36 | 89 | 61 | 0 | 23 | 0 | 77 | -71 | 1125
2018-06-11 | 12:00 | 1060 | 349 | 485 | 67 | 36 | 89 | 79 | 0 | 26 | 0 | 0 | -71 | 1060
2018-06-11 | 13:00 | 1093 | 349 | 480 | 67 | 36 | 89 | 93 | 0 | 31 | 0 | 19 | -71 | 1093
2018-06-11 | 14:00 | 1067 | 349 | 447 | 71 | 36 | 89 | 117 | 0 | 29 | 0 | 0 | -71 | 1067
2018-06-11 | 15:00 | 1065 | 349 | 407 | 73 | 36 | 89 | 154 | 0 | 29 | 0 | -1 | -71 | 1065
2018-06-11 | 16:00 | 1078 | 349 | 455 | 78 | 36 | 89 | 112 | 0 | 30 | 0 | 0 | -71 | 1078
2018-06-11 | 17:00 | 1069 | 349 | 470 | 98 | 36 | 89 | 65 | 0 | 33 | 0 | 0 | -71 | 1069
2018-06-11 | 18:00 | 1057 | 349 | 476 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 34 | 0 | 0 | -71 | 1057
2018-06-11 | 19:00 | 1021 | 349 | 452 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -71 | 1021
2018-06-11 | 20:00 | 977 | 349 | 414 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -3 | -71 | 977
2018-06-11 | 21:00 | 930 | 349 | 372 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -7 | -67 | 930
2018-06-11 | 22:00 | 891 | 349 | 350 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -9 | -67 | 891
2018-06-11 | 23:00 | 833 | 349 | 322 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -12 | -67 | 833
2018-06-12 | 0:00 | 773 | 349 | 244 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 | -67 | 773
2018-06-12 | 1:00 | 768 | 349 | 244 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | -67 | 768
2018-06-12 | 2:00 | 783 | 349 | 244 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | -67 | 783
2018-06-12 | 3:00 | 833 | 349 | 247 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31 | -67 | 833
2018-06-12 | 4:00 | 873 | 349 | 251 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 69 | -67 | 873
2018-06-12 | 5:00 | 875 | 349 | 252 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 29 | 0 | 80 | -67 | 875
2018-06-12 | 6:00 | 860 | 349 | 248 | 97 | 36 | 89 | 46 | 0 | 29 | 0 | 33 | -67 | 860
2018-06-12 | 7:00 | 867 | 349 | 242 | 78 | 36 | 89 | 142 | 0 | 25 | 0 | -23 | -71 | 867
2018-06-12 | 8:00 | 901 | 349 | 224 | 74 | 36 | 89 | 254 | 0 | 25 | 0 | -79 | -71 | 901
2018-06-12 | 9:00 | 957 | 349 | 225 | 69 | 36 | 89 | 366 | 0 | 21 | 0 | -127 | -71 | 957
2018-06-12 | 10:00 | 1012 | 349 | 225 | 67 | 36 | 89 | 459 | 0 | 16 | 0 | -158 | -71 | 1012
2018-06-12 | 11:00 | 1042 | 349 | 227 | 67 | 36 | 89 | 490 | 0 | 15 | 0 | -160 | -71 | 1042
2018-06-12 | 12:00 | 992 | 349 | 226 | 67 | 36 | 89 | 497 | 0 | 14 | 0 | -215 | -71 | 992
2018-06-12 | 13:00 | 1015 | 349 | 225 | 67 | 36 | 89 | 458 | 0 | 17 | 0 | -155 | -71 | 1015
2018-06-12 | 14:00 | 1025 | 349 | 227 | 71 | 36 | 89 | 431 | 0 | 18 | 0 | -125 | -71 | 1025
2018-06-12 | 15:00 | 1018 | 349 | 251 | 73 | 36 | 89 | 373 | 0 | 18 | 0 | -100 | -71 | 1018
2018-06-12 | 16:00 | 1047 | 349 | 259 | 78 | 36 | 89 | 285 | 0 | 16 | 0 | 6 | -71 | 1047
2018-06-12 | 17:00 | 1046 | 349 | 307 | 98 | 36 | 89 | 163 | 0 | 11 | 0 | 64 | -71 | 1046
2018-06-12 | 18:00 | 1022 | 349 | 327 | 129 | 36 | 89 | 48 | 0 | 10 | 0 | 105 | -71 | 1022
2018-06-12 | 19:00 | 993 | 349 | 333 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 8 | 0 | 114 | -71 | 993
2018-06-12 | 20:00 | 963 | 349 | 332 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 | -71 | 963
2018-06-12 | 21:00 | 919 | 349 | 322 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 | -67 | 919
2018-06-12 | 22:00 | 888 | 349 | 315 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 | -67 | 888
2018-06-12 | 23:00 | 837 | 349 | 297 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | -67 | 837
2018-06-13 | 0:00 | 773 | 349 | 272 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | -67 | 773
2018-06-13 | 1:00 | 766 | 349 | 269 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | -67 | 766
2018-06-13 | 2:00 | 787 | 349 | 269 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | -67 | 787
2018-06-13 | 3:00 | 834 | 349 | 275 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | -67 | 834
2018-06-13 | 4:00 | 874 | 349 | 281 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 48 | -67 | 874
2018-06-13 | 5:00 | 872 | 349 | 283 | 102 | 36 | 89 | 10 | -3 | 20 | 0 | 53 | -67 | 872
2018-06-13 | 6:00 | 861 | 349 | 272 | 97 | 36 | 89 | 86 | -25 | 14 | 0 | 10 | -67 | 861
2018-06-13 | 7:00 | 853 | 349 | 269 | 78 | 36 | 89 | 218 | -64 | 11 | 0 | -62 | -71 | 853
2018-06-13 | 8:00 | 886 | 349 | 253 | 74 | 36 | 89 | 364 | -107 | 7 | 0 | -108 | -71 | 886
2018-06-13 | 9:00 | 946 | 349 | 255 | 69 | 36 | 89 | 486 | -143 | 3 | 0 | -127 | -71 | 946
2018-06-13 | 10:00 | 986 | 349 | 254 | 67 | 36 | 89 | 568 | -167 | 4 | 0 | -143 | -71 | 986
2018-06-13 | 11:00 | 1033 | 349 | 256 | 67 | 36 | 89 | 620 | -182 | 6 | 0 | -137 | -71 | 1033
2018-06-13 | 12:00 | 1012 | 349 | 256 | 67 | 36 | 89 | 622 | -183 | 10 | 0 | -163 | -71 | 1012
2018-06-13 | 13:00 | 1054 | 349 | 256 | 67 | 36 | 89 | 598 | -176 | 15 | 0 | -109 | -71 | 1054
2018-06-13 | 14:00 | 1048 | 349 | 256 | 71 | 36 | 89 | 539 | -158 | 14 | 0 | -77 | -71 | 1048
2018-06-13 | 15:00 | 1050 | 349 | 260 | 73 | 36 | 89 | 436 | -128 | 18 | 0 | -12 | -71 | 1050
2018-06-13 | 16:00 | 1074 | 349 | 318 | 78 | 36 | 89 | 307 | -90 | 21 | 0 | 37 | -71 | 1074
2018-06-13 | 17:00 | 1080 | 349 | 360 | 98 | 36 | 89 | 170 | -50 | 23 | 0 | 76 | -71 | 1080
2018-06-13 | 18:00 | 1056 | 349 | 376 | 129 | 36 | 89 | 50 | -15 | 23 | 0 | 90 | -71 | 1056
2018-06-13 | 19:00 | 1023 | 349 | 367 | 133 | 36 | 89 | 2 | -1 | 19 | 0 | 100 | -71 | 1023
2018-06-13 | 20:00 | 986 | 349 | 357 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 73 | -71 | 986
2018-06-13 | 21:00 | 941 | 349 | 341 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 47 | -67 | 941
2018-06-13 | 22:00 | 896 | 349 | 324 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 39 | -67 | 896
2018-06-13 | 23:00 | 840 | 349 | 305 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | -67 | 840
2018-06-14 | 0:00 | 785 | 349 | 301 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -67 | 785
2018-06-14 | 1:00 | 774 | 349 | 290 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -67 | 774
2018-06-14 | 2:00 | 785 | 349 | 278 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -67 | 785
2018-06-14 | 3:00 | 832 | 349 | 297 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -67 | 832
2018-06-14 | 4:00 | 870 | 349 | 336 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -67 | 870
2018-06-14 | 5:00 | 868 | 349 | 337 | 102 | 36 | 89 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | -67 | 868
2018-06-14 | 6:00 | 846 | 349 | 271 | 97 | 36 | 89 | 56 | 0 | 15 | 0 | 0 | -67 | 846
2018-06-14 | 7:00 | 854 | 349 | 262 | 78 | 36 | 89 | 95 | 0 | 19 | 0 | -3 | -71 | 854
2018-06-14 | 8:00 | 893 | 349 | 249 | 74 | 36 | 89 | 164 | 0 | 19 | 0 | -16 | -71 | 893
2018-06-14 | 9:00 | 972 | 349 | 280 | 69 | 36 | 89 | 205 | 0 | 15 | 0 | 0 | -71 | 972
2018-06-14 | 10:00 | 1017 | 349 | 361 | 67 | 36 | 89 | 172 | 0 | 14 | 0 | 0 | -71 | 1017
2018-06-14 | 11:00 | 1033 | 349 | 393 | 67 | 36 | 89 | 156 | 0 | 13 | 0 | 1 | -71 | 1033
2018-06-14 | 12:00 | 1010 | 349 | 388 | 67 | 36 | 89 | 136 | 0 | 15 | 0 | 1 | -71 | 1010
2018-06-14 | 13:00 | 1047 | 349 | 434 | 67 | 36 | 89 | 126 | 0 | 16 | 0 | 1 | -71 | 1047
2018-06-14 | 14:00 | 1048 | 349 | 442 | 71 | 36 | 89 | 112 | 0 | 19 | 0 | 1 | -71 | 1048
2018-06-14 | 15:00 | 1037 | 349 | 440 | 73 | 36 | 89 | 98 | 0 | 21 | 0 | 2 | -71 | 1037
2018-06-14 | 16:00 | 1052 | 349 | 495 | 78 | 36 | 89 | 54 | 0 | 21 | 0 | 1 | -71 | 1052
2018-06-14 | 17:00 | 1053 | 349 | 500 | 98 | 36 | 89 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2 | -71 | 1053
2018-06-14 | 18:00 | 1029 | 349 | 461 | 129 | 36 | 89 | 6 | 0 | 29 | 0 | 1 | -71 | 1029
2018-06-14 | 19:00 | 1010 | 349 | 438 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | -71 | 1010
2018-06-14 | 20:00 | 963 | 349 | 397 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | -71 | 963
2018-06-14 | 21:00 | 918 | 349 | 357 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -67 | 918
2018-06-14 | 22:00 | 887 | 349 | 338 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -67 | 887
2018-06-14 | 23:00 | 840 | 349 | 319 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -67 | 840
2018-06-15 | 0:00 | 787 | 349 | 266 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 9 | -67 | 787
2018-06-15 | 1:00 | 779 | 349 | 260 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | -67 | 779
2018-06-15 | 2:00 | 795 | 349 | 257 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | -67 | 795
2018-06-15 | 3:00 | 842 | 349 | 270 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | -67 | 842
2018-06-15 | 4:00 | 881 | 349 | 290 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 36 | -67 | 881
2018-06-15 | 5:00 | 879 | 349 | 280 | 102 | 36 | 89 | 5 | -1 | 32 | 0 | 54 | -67 | 879
2018-06-15 | 6:00 | 859 | 349 | 268 | 97 | 36 | 89 | 46 | -7 | 27 | 0 | 21 | -67 | 859
2018-06-15 | 7:00 | 874 | 349 | 261 | 78 | 36 | 89 | 136 | -20 | 25 | 0 | -9 | -71 | 874
2018-06-15 | 8:00 | 919 | 349 | 243 | 74 | 36 | 89 | 264 | -39 | 25 | 0 | -51 | -71 | 919
2018-06-15 | 9:00 | 980 | 349 | 244 | 69 | 36 | 89 | 414 | -61 | 22 | 0 | -111 | -71 | 980
2018-06-15 | 10:00 | 1002 | 349 | 242 | 67 | 36 | 89 | 471 | -69 | 22 | 0 | -134 | -71 | 1002
2018-06-15 | 11:00 | 1042 | 349 | 244 | 67 | 36 | 89 | 496 | -73 | 28 | 0 | -123 | -71 | 1042
2018-06-15 | 12:00 | 1014 | 349 | 243 | 67 | 36 | 89 | 501 | -74 | 32 | 0 | -158 | -71 | 1014
2018-06-15 | 13:00 | 1059 | 349 | 244 | 67 | 36 | 89 | 465 | -68 | 30 | 0 | -82 | -71 | 1059
2018-06-15 | 14:00 | 1063 | 349 | 245 | 71 | 36 | 89 | 425 | -62 | 33 | 0 | -52 | -71 | 1063
2018-06-15 | 15:00 | 1057 | 349 | 268 | 73 | 36 | 89 | 356 | -52 | 35 | 0 | -26 | -71 | 1057
2018-06-15 | 16:00 | 1070 | 349 | 299 | 78 | 36 | 89 | 250 | -37 | 38 | 0 | 39 | -71 | 1070
2018-06-15 | 17:00 | 1051 | 349 | 341 | 98 | 36 | 89 | 134 | -20 | 39 | 0 | 56 | -71 | 1051
2018-06-15 | 18:00 | 1046 | 349 | 368 | 129 | 36 | 89 | 48 | -7 | 36 | 0 | 69 | -71 | 1046
2018-06-15 | 19:00 | 1012 | 349 | 374 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 33 | 0 | 67 | -71 | 1012
2018-06-15 | 20:00 | 975 | 349 | 361 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46 | -71 | 975
2018-06-15 | 21:00 | 928 | 349 | 327 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 36 | -67 | 928
2018-06-15 | 22:00 | 886 | 349 | 305 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | -67 | 886
2018-06-15 | 23:00 | 839 | 349 | 289 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 24 | -67 | 839
2018-06-16 | 0:00 | 782 | 349 | 246 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | -64 | 782
2018-06-16 | 1:00 | 777 | 349 | 245 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 17 | -64 | 777
2018-06-16 | 2:00 | 790 | 349 | 243 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | -64 | 790
2018-06-16 | 3:00 | 838 | 349 | 247 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 | -64 | 838
2018-06-16 | 4:00 | 866 | 349 | 250 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 47 | -64 | 866
2018-06-16 | 5:00 | 854 | 349 | 250 | 102 | 36 | 89 | 7 | -2 | 47 | 0 | 40 | -64 | 854
2018-06-16 | 6:00 | 821 | 349 | 238 | 97 | 36 | 89 | 72 | -21 | 42 | 0 | -17 | -64 | 821
2018-06-16 | 7:00 | 823 | 349 | 238 | 78 | 36 | 89 | 180 | -53 | 33 | 0 | -61 | -66 | 823
2018-06-16 | 8:00 | 850 | 349 | 223 | 74 | 36 | 89 | 285 | -84 | 26 | 0 | -82 | -66 | 850
2018-06-16 | 9:00 | 913 | 349 | 224 | 69 | 36 | 89 | 401 | -118 | 19 | 0 | -90 | -66 | 913
2018-06-16 | 10:00 | 951 | 349 | 224 | 67 | 36 | 89 | 497 | -146 | 19 | 0 | -118 | -66 | 951
2018-06-16 | 11:00 | 979 | 349 | 224 | 67 | 36 | 89 | 548 | -161 | 24 | 0 | -131 | -66 | 979
2018-06-16 | 12:00 | 990 | 349 | 224 | 67 | 36 | 89 | 581 | -171 | 33 | 0 | -152 | -66 | 990
2018-06-16 | 13:00 | 1000 | 349 | 225 | 67 | 36 | 89 | 546 | -160 | 38 | 0 | -124 | -66 | 1000
2018-06-16 | 14:00 | 977 | 349 | 225 | 71 | 36 | 89 | 496 | -146 | 44 | 0 | -121 | -66 | 977
2018-06-16 | 15:00 | 989 | 349 | 225 | 73 | 36 | 89 | 412 | -121 | 48 | 0 | -56 | -66 | 989
2018-06-16 | 16:00 | 1007 | 349 | 251 | 78 | 36 | 89 | 286 | -84 | 50 | 0 | 18 | -66 | 1007
2018-06-16 | 17:00 | 1016 | 349 | 279 | 98 | 36 | 89 | 163 | -48 | 50 | 0 | 66 | -66 | 1016
2018-06-16 | 18:00 | 1027 | 349 | 303 | 129 | 36 | 89 | 52 | -15 | 48 | 0 | 102 | -66 | 1027
2018-06-16 | 19:00 | 994 | 349 | 318 | 133 | 36 | 89 | 2 | -1 | 44 | 0 | 90 | -66 | 994
2018-06-16 | 20:00 | 965 | 349 | 308 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 78 | -66 | 965
2018-06-16 | 21:00 | 918 | 349 | 275 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 70 | -64 | 918
2018-06-16 | 22:00 | 863 | 349 | 258 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 48 | -64 | 863
2018-06-16 | 23:00 | 813 | 349 | 252 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 21 | -64 | 813
2018-06-17 | 0:00 | 746 | 349 | 225 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -3 | -64 | 746
2018-06-17 | 1:00 | 734 | 349 | 226 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -15 | -64 | 734
2018-06-17 | 2:00 | 745 | 349 | 225 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -21 | -64 | 745
2018-06-17 | 3:00 | 794 | 349 | 227 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -3 | -64 | 794
2018-06-17 | 4:00 | 828 | 349 | 227 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 27 | -64 | 828
2018-06-17 | 5:00 | 809 | 349 | 227 | 102 | 36 | 89 | 9 | -2 | 46 | 0 | 17 | -64 | 809
2018-06-17 | 6:00 | 753 | 349 | 225 | 97 | 36 | 89 | 85 | -22 | 44 | 0 | -86 | -64 | 753
2018-06-17 | 7:00 | 755 | 349 | 226 | 78 | 36 | 89 | 186 | -48 | 41 | 0 | -136 | -66 | 755
2018-06-17 | 8:00 | 760 | 349 | 210 | 74 | 36 | 89 | 283 | -73 | 36 | 0 | -178 | -66 | 760
2018-06-17 | 9:00 | 796 | 349 | 211 | 69 | 36 | 89 | 358 | -92 | 35 | 0 | -193 | -66 | 796
2018-06-17 | 10:00 | 836 | 349 | 211 | 67 | 36 | 89 | 428 | -110 | 30 | 0 | -198 | -66 | 836
2018-06-17 | 11:00 | 858 | 349 | 211 | 67 | 36 | 89 | 464 | -119 | 33 | 0 | -206 | -66 | 858
2018-06-17 | 12:00 | 895 | 349 | 211 | 67 | 36 | 89 | 474 | -122 | 36 | 0 | -179 | -66 | 895
2018-06-17 | 13:00 | 897 | 349 | 212 | 67 | 36 | 89 | 431 | -111 | 35 | 0 | -145 | -66 | 897
2018-06-17 | 14:00 | 886 | 349 | 212 | 71 | 36 | 89 | 359 | -92 | 37 | 0 | -109 | -66 | 886
2018-06-17 | 15:00 | 902 | 349 | 212 | 73 | 36 | 89 | 254 | -65 | 36 | 0 | -16 | -66 | 902
2018-06-17 | 16:00 | 915 | 349 | 238 | 78 | 36 | 89 | 186 | -48 | 31 | 0 | 22 | -66 | 915
2018-06-17 | 17:00 | 966 | 349 | 270 | 98 | 36 | 89 | 99 | -25 | 30 | 0 | 86 | -66 | 966
2018-06-17 | 18:00 | 979 | 349 | 276 | 129 | 36 | 89 | 24 | -6 | 28 | 0 | 120 | -66 | 979
2018-06-17 | 19:00 | 981 | 349 | 279 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 28 | 0 | 132 | -66 | 981
2018-06-17 | 20:00 | 950 | 349 | 269 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 113 | -66 | 950
2018-06-17 | 21:00 | 896 | 349 | 272 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 55 | -64 | 896
2018-06-17 | 22:00 | 847 | 349 | 255 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42 | -64 | 847
2018-06-17 | 23:00 | 792 | 349 | 250 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 27 | -64 | 792
2018-06-18 | 0:00 | 745 | 349 | 265 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -15 | -67 | 745
2018-06-18 | 1:00 | 734 | 349 | 266 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -26 | -67 | 734
2018-06-18 | 2:00 | 745 | 349 | 266 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -30 | -67 | 745
2018-06-18 | 3:00 | 799 | 349 | 268 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | -67 | 799
2018-06-18 | 4:00 | 838 | 349 | 308 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | -67 | 838
2018-06-18 | 5:00 | 845 | 349 | 327 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 7 | 0 | -1 | -67 | 845
2018-06-18 | 6:00 | 849 | 349 | 303 | 97 | 36 | 89 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | -67 | 849
2018-06-18 | 7:00 | 881 | 349 | 301 | 78 | 36 | 89 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | -71 | 881
2018-06-18 | 8:00 | 937 | 349 | 286 | 74 | 36 | 89 | 170 | 0 | 5 | 0 | -1 | -71 | 937
2018-06-18 | 9:00 | 1025 | 349 | 314 | 69 | 36 | 89 | 238 | 0 | 2 | 0 | -1 | -71 | 1025
2018-06-18 | 10:00 | 1086 | 349 | 342 | 67 | 36 | 89 | 274 | 0 | 1 | 0 | -1 | -71 | 1086
2018-06-18 | 11:00 | 1118 | 349 | 382 | 67 | 36 | 89 | 266 | 0 | 1 | 0 | -1 | -71 | 1118
2018-06-18 | 12:00 | 1071 | 349 | 348 | 67 | 36 | 89 | 252 | 0 | 2 | 0 | -1 | -71 | 1071
2018-06-18 | 13:00 | 1121 | 349 | 402 | 67 | 36 | 89 | 249 | 0 | 1 | 0 | -1 | -71 | 1121
2018-06-18 | 14:00 | 1137 | 349 | 398 | 71 | 36 | 89 | 265 | 0 | 1 | 0 | -1 | -71 | 1137
2018-06-18 | 15:00 | 1137 | 349 | 477 | 73 | 36 | 89 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 1137
2018-06-18 | 16:00 | 1142 | 349 | 537 | 78 | 36 | 89 | 116 | 0 | 1 | 0 | 7 | -71 | 1142
2018-06-18 | 17:00 | 1123 | 349 | 545 | 98 | 36 | 89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | -71 | 1123
2018-06-18 | 18:00 | 1117 | 349 | 538 | 129 | 36 | 89 | 17 | 0 | 1 | 0 | 29 | -71 | 1117
2018-06-18 | 19:00 | 1082 | 349 | 538 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -71 | 1082
2018-06-18 | 20:00 | 1038 | 349 | 498 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -71 | 1038
2018-06-18 | 21:00 | 984 | 349 | 447 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | -67 | 984
2018-06-18 | 22:00 | 946 | 349 | 426 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | -67 | 946
2018-06-18 | 23:00 | 889 | 349 | 395 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | -67 | 889
2018-06-19 | 0:00 | 819 | 349 | 412 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -75 | -67 | 819
2018-06-19 | 1:00 | 810 | 349 | 412 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -85 | -67 | 810
2018-06-19 | 2:00 | 818 | 349 | 412 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -98 | -67 | 818
2018-06-19 | 3:00 | 866 | 349 | 414 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -82 | -67 | 866
2018-06-19 | 4:00 | 901 | 349 | 418 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -56 | -67 | 901
2018-06-19 | 5:00 | 900 | 349 | 421 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 16 | 0 | -47 | -67 | 900
2018-06-19 | 6:00 | 904 | 349 | 420 | 97 | 36 | 89 | 9 | 0 | 30 | 0 | -59 | -67 | 904
2018-06-19 | 7:00 | 949 | 349 | 434 | 78 | 36 | 89 | 32 | 0 | 33 | 0 | -31 | -71 | 949
2018-06-19 | 8:00 | 1023 | 349 | 451 | 74 | 36 | 89 | 56 | 0 | 41 | 0 | -2 | -71 | 1023
2018-06-19 | 9:00 | 1087 | 349 | 455 | 69 | 36 | 89 | 64 | 0 | 37 | 0 | 59 | -71 | 1087
2018-06-19 | 10:00 | 1085 | 349 | 454 | 67 | 36 | 89 | 96 | 0 | 19 | 0 | 46 | -71 | 1085
2018-06-19 | 11:00 | 1099 | 349 | 455 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 10 | 0 | 42 | -71 | 1099
2018-06-19 | 12:00 | 1060 | 349 | 493 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 7 | 0 | -32 | -71 | 1060
2018-06-19 | 13:00 | 1119 | 349 | 517 | 67 | 36 | 89 | 102 | 0 | 7 | 0 | 23 | -71 | 1119
2018-06-19 | 14:00 | 1107 | 349 | 516 | 71 | 36 | 89 | 76 | 0 | 7 | 0 | 34 | -71 | 1107
2018-06-19 | 15:00 | 1098 | 349 | 455 | 73 | 36 | 89 | 59 | 0 | 10 | 0 | 98 | -71 | 1098
2018-06-19 | 16:00 | 1109 | 349 | 468 | 78 | 36 | 89 | 28 | 0 | 22 | 0 | 110 | -71 | 1109
2018-06-19 | 17:00 | 1096 | 349 | 468 | 98 | 36 | 89 | 7 | 0 | 32 | 0 | 88 | -71 | 1096
2018-06-19 | 18:00 | 1100 | 349 | 468 | 129 | 36 | 89 | 1 | 0 | 46 | 0 | 53 | -71 | 1100
2018-06-19 | 19:00 | 1047 | 349 | 466 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -2 | -71 | 1047
2018-06-19 | 20:00 | 1006 | 349 | 448 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -25 | -71 | 1006
2018-06-19 | 21:00 | 963 | 349 | 436 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -58 | -67 | 963
2018-06-19 | 22:00 | 925 | 349 | 430 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -74 | -67 | 925
2018-06-19 | 23:00 | 881 | 349 | 426 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -87 | -67 | 881
2018-06-20 | 0:00 | 822 | 349 | 343 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -56 | -67 | 822
2018-06-20 | 1:00 | 816 | 349 | 347 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -65 | -67 | 816
2018-06-20 | 2:00 | 827 | 349 | 351 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -72 | -67 | 827
2018-06-20 | 3:00 | 870 | 349 | 367 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -74 | -67 | 870
2018-06-20 | 4:00 | 905 | 349 | 377 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -47 | -67 | 905
2018-06-20 | 5:00 | 909 | 349 | 380 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 49 | 0 | -30 | -67 | 909
2018-06-20 | 6:00 | 912 | 349 | 384 | 97 | 36 | 89 | 6 | 0 | 36 | 0 | -18 | -67 | 912
2018-06-20 | 7:00 | 951 | 349 | 420 | 78 | 36 | 89 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | -71 | 951
2018-06-20 | 8:00 | 1026 | 349 | 454 | 74 | 36 | 89 | 40 | 0 | 16 | 0 | 39 | -71 | 1026
2018-06-20 | 9:00 | 1076 | 349 | 454 | 69 | 36 | 89 | 72 | 0 | 15 | 0 | 63 | -71 | 1076
2018-06-20 | 10:00 | 1089 | 349 | 508 | 67 | 36 | 89 | 94 | 0 | 17 | 0 | 0 | -71 | 1089
2018-06-20 | 11:00 | 1137 | 349 | 527 | 67 | 36 | 89 | 68 | 0 | 23 | 0 | 49 | -71 | 1137
2018-06-20 | 12:00 | 1071 | 349 | 506 | 67 | 36 | 89 | 62 | 0 | 33 | 0 | 0 | -71 | 1071
2018-06-20 | 13:00 | 1098 | 349 | 455 | 67 | 36 | 89 | 113 | 0 | 33 | 0 | 27 | -71 | 1098
2018-06-20 | 14:00 | 1091 | 349 | 438 | 71 | 36 | 89 | 150 | 0 | 29 | 0 | 0 | -71 | 1091
2018-06-20 | 15:00 | 1085 | 349 | 427 | 73 | 36 | 89 | 162 | 0 | 20 | 0 | 0 | -71 | 1085
2018-06-20 | 16:00 | 1087 | 349 | 453 | 78 | 36 | 89 | 134 | 0 | 19 | 0 | 0 | -71 | 1087
2018-06-20 | 17:00 | 1077 | 349 | 467 | 98 | 36 | 89 | 84 | 0 | 15 | 0 | 10 | -71 | 1077
2018-06-20 | 18:00 | 1068 | 349 | 468 | 129 | 36 | 89 | 26 | 0 | 9 | 0 | 33 | -71 | 1068
2018-06-20 | 19:00 | 1047 | 349 | 466 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 7 | 0 | 37 | -71 | 1047
2018-06-20 | 20:00 | 1003 | 349 | 464 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -71 | 1003
2018-06-20 | 21:00 | 957 | 349 | 421 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -67 | 957
2018-06-20 | 22:00 | 918 | 349 | 398 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -67 | 918
2018-06-20 | 23:00 | 860 | 349 | 386 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | -67 | 860
2018-06-21 | 0:00 | 808 | 349 | 326 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -67 | 808
2018-06-21 | 1:00 | 798 | 349 | 318 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -67 | 798
2018-06-21 | 2:00 | 807 | 349 | 302 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -67 | 807
2018-06-21 | 3:00 | 853 | 349 | 319 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -67 | 853
2018-06-21 | 4:00 | 895 | 349 | 364 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -67 | 895
2018-06-21 | 5:00 | 895 | 349 | 380 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -67 | 895
2018-06-21 | 6:00 | 891 | 349 | 372 | 97 | 36 | 89 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | -67 | 891
2018-06-21 | 7:00 | 917 | 349 | 401 | 78 | 36 | 89 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | -71 | 917
2018-06-21 | 8:00 | 973 | 349 | 406 | 74 | 36 | 89 | 78 | 0 | 1 | 0 | 11 | -71 | 973
2018-06-21 | 9:00 | 1022 | 349 | 371 | 69 | 36 | 89 | 172 | 0 | 3 | 0 | 4 | -71 | 1022
2018-06-21 | 10:00 | 1024 | 349 | 314 | 67 | 36 | 89 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 1024
2018-06-21 | 11:00 | 1050 | 349 | 274 | 67 | 36 | 89 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 1050
2018-06-21 | 12:00 | 1036 | 349 | 256 | 67 | 36 | 89 | 400 | 0 | 0 | 0 | -90 | -71 | 1036
2018-06-21 | 13:00 | 1082 | 349 | 257 | 67 | 36 | 89 | 442 | 0 | 0 | 0 | -87 | -71 | 1082
2018-06-21 | 14:00 | 1080 | 349 | 258 | 71 | 36 | 89 | 424 | 0 | 0 | 0 | -76 | -71 | 1080
2018-06-21 | 15:00 | 1093 | 349 | 306 | 73 | 36 | 89 | 359 | 0 | 1 | 0 | -49 | -71 | 1093
2018-06-21 | 16:00 | 1115 | 349 | 361 | 78 | 36 | 89 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | -71 | 1115
2018-06-21 | 17:00 | 1105 | 349 | 448 | 98 | 36 | 89 | 145 | 0 | 1 | 0 | 10 | -71 | 1105
2018-06-21 | 18:00 | 1106 | 349 | 460 | 129 | 36 | 89 | 53 | 0 | 1 | 0 | 60 | -71 | 1106
2018-06-21 | 19:00 | 1066 | 349 | 460 | 133 | 36 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65 | -71 | 1066
2018-06-21 | 20:00 | 1029 | 349 | 456 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | -71 | 1029
2018-06-21 | 21:00 | 980 | 349 | 432 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -67 | 980
2018-06-21 | 22:00 | 930 | 349 | 410 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -67 | 930
2018-06-21 | 23:00 | 875 | 349 | 384 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 875
2018-06-22 | 0:00 | 803 | 349 | 315 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -67 | 803
2018-06-22 | 1:00 | 790 | 349 | 301 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -67 | 790
2018-06-22 | 2:00 | 802 | 349 | 293 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -67 | 802
2018-06-22 | 3:00 | 844 | 349 | 306 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -67 | 844
2018-06-22 | 4:00 | 884 | 349 | 346 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -67 | 884
2018-06-22 | 5:00 | 881 | 349 | 351 | 102 | 36 | 89 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | -67 | 881
2018-06-22 | 6:00 | 866 | 349 | 282 | 97 | 36 | 89 | 68 | 0 | 11 | 0 | 1 | -67 | 866
2018-06-22 | 7:00 | 884 | 349 | 270 | 78 | 36 | 89 | 172 | 0 | 13 | 0 | -52 | -71 | 884
2018-06-22 | 8:00 | 938 | 349 | 254 | 74 | 36 | 89 | 297 | 0 | 8 | 0 | -98 | -71 | 938
2018-06-22 | 9:00 | 1023 | 349 | 256 | 69 | 36 | 89 | 418 | 0 | 11 | 0 | -134 | -71 | 1023
2018-06-22 | 10:00 | 1075 | 349 | 257 | 67 | 36 | 89 | 512 | 0 | 13 | 0 | -177 | -71 | 1075
2018-06-22 | 11:00 | 1131 | 349 | 258 | 67 | 36 | 89 | 579 | 0 | 9 | 0 | -185 | -71 | 1131
2018-06-22 | 12:00 | 1113 | 349 | 258 | 67 | 36 | 89 | 564 | 0 | 8 | 0 | -187 | -71 | 1113
2018-06-22 | 13:00 | 1166 | 349 | 323 | 67 | 36 | 89 | 487 | 0 | 5 | 0 | -119 | -71 | 1166
2018-06-22 | 14:00 | 1178 | 349 | 349 | 71 | 36 | 89 | 360 | 0 | 4 | 0 | -9 | -71 | 1178
2018-06-22 | 15:00 | 1164 | 349 | 443 | 73 | 36 | 89 | 231 | 0 | 4 | 0 | 10 | -71 | 1164
2018-06-22 | 16:00 | 1156 | 349 | 414 | 78 | 36 | 89 | 159 | 0 | 8 | 0 | 94 | -71 | 1156
2018-06-22 | 17:00 | 1131 | 349 | 413 | 98 | 36 | 89 | 84 | 0 | 10 | 0 | 123 | -71 | 1131
2018-06-22 | 18:00 | 1110 | 349 | 413 | 129 | 36 | 89 | 21 | 0 | 10 | 0 | 134 | -71 | 1110
2018-06-22 | 19:00 | 1089 | 349 | 413 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 129 | -71 | 1089
2018-06-22 | 20:00 | 1041 | 349 | 412 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 81 | -71 | 1041
2018-06-22 | 21:00 | 991 | 349 | 411 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | -67 | 991
2018-06-22 | 22:00 | 950 | 349 | 399 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -67 | 950
2018-06-22 | 23:00 | 900 | 349 | 376 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -67 | 900
2018-06-23 | 0:00 | 831 | 349 | 324 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -13 | -64 | 831
2018-06-23 | 1:00 | 801 | 349 | 313 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -32 | -64 | 801
2018-06-23 | 2:00 | 810 | 349 | 311 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -35 | -64 | 810
2018-06-23 | 3:00 | 845 | 349 | 316 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -30 | -64 | 845
2018-06-23 | 4:00 | 878 | 349 | 326 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -10 | -64 | 878
2018-06-23 | 5:00 | 868 | 349 | 331 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 30 | 0 | -6 | -64 | 868
2018-06-23 | 6:00 | 838 | 349 | 315 | 97 | 36 | 89 | 16 | 0 | 28 | 0 | -28 | -64 | 838
2018-06-23 | 7:00 | 863 | 349 | 331 | 78 | 36 | 89 | 27 | 0 | 25 | 0 | -6 | -66 | 863
2018-06-23 | 8:00 | 923 | 349 | 379 | 74 | 36 | 89 | 32 | 0 | 28 | 0 | 2 | -66 | 923
2018-06-23 | 9:00 | 975 | 349 | 382 | 69 | 36 | 89 | 37 | 0 | 25 | 0 | 54 | -66 | 975
2018-06-23 | 10:00 | 957 | 349 | 354 | 67 | 36 | 89 | 112 | 0 | 16 | 0 | 0 | -66 | 957
2018-06-23 | 11:00 | 966 | 349 | 343 | 67 | 36 | 89 | 139 | 0 | 9 | 0 | 0 | -66 | 966
2018-06-23 | 12:00 | 952 | 349 | 328 | 67 | 36 | 89 | 145 | 0 | 4 | 0 | 0 | -66 | 952
2018-06-23 | 13:00 | 970 | 349 | 346 | 67 | 36 | 89 | 142 | 0 | 7 | 0 | 0 | -66 | 970
2018-06-23 | 14:00 | 962 | 349 | 369 | 71 | 36 | 89 | 98 | 0 | 11 | 0 | 5 | -66 | 962
2018-06-23 | 15:00 | 947 | 349 | 381 | 73 | 36 | 89 | 67 | 0 | 8 | 0 | 10 | -66 | 947
2018-06-23 | 16:00 | 942 | 349 | 394 | 78 | 36 | 89 | 54 | 0 | 4 | 0 | 4 | -66 | 942
2018-06-23 | 17:00 | 960 | 349 | 395 | 98 | 36 | 89 | 30 | 0 | 6 | 0 | 23 | -66 | 960
2018-06-23 | 18:00 | 966 | 349 | 395 | 129 | 36 | 89 | 8 | 0 | 11 | 0 | 15 | -66 | 966
2018-06-23 | 19:00 | 967 | 349 | 395 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 14 | 0 | 16 | -66 | 967
2018-06-23 | 20:00 | 929 | 349 | 380 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -66 | 929
2018-06-23 | 21:00 | 888 | 349 | 349 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -64 | 888
2018-06-23 | 22:00 | 839 | 349 | 326 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | -64 | 839
2018-06-23 | 23:00 | 804 | 349 | 321 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -19 | -64 | 804
2018-06-24 | 0:00 | 743 | 349 | 226 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -64 | 743
2018-06-24 | 1:00 | 734 | 349 | 225 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | -64 | 734
2018-06-24 | 2:00 | 746 | 349 | 226 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -2 | -64 | 746
2018-06-24 | 3:00 | 789 | 349 | 227 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | -64 | 789
2018-06-24 | 4:00 | 822 | 349 | 227 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 | -64 | 822
2018-06-24 | 5:00 | 806 | 349 | 226 | 102 | 36 | 89 | 8 | -2 | 14 | 0 | 48 | -64 | 806
2018-06-24 | 6:00 | 770 | 349 | 226 | 97 | 36 | 89 | 75 | -24 | 12 | 0 | -26 | -64 | 770
2018-06-24 | 7:00 | 748 | 349 | 225 | 78 | 36 | 89 | 186 | -58 | 9 | 0 | -100 | -66 | 748
2018-06-24 | 8:00 | 757 | 349 | 210 | 74 | 36 | 89 | 300 | -87 | 7 | 0 | -155 | -66 | 757
2018-06-24 | 9:00 | 803 | 349 | 211 | 69 | 36 | 89 | 376 | -104 | 5 | 0 | -162 | -66 | 803
2018-06-24 | 10:00 | 850 | 349 | 210 | 67 | 36 | 89 | 479 | -135 | 6 | 0 | -185 | -66 | 850
2018-06-24 | 11:00 | 876 | 349 | 211 | 67 | 36 | 89 | 523 | -145 | 5 | 0 | -193 | -66 | 876
2018-06-24 | 12:00 | 903 | 349 | 212 | 67 | 36 | 89 | 499 | -110 | 3 | 0 | -176 | -66 | 903
2018-06-24 | 13:00 | 908 | 349 | 212 | 67 | 36 | 89 | 449 | -116 | 5 | 0 | -117 | -66 | 908
2018-06-24 | 14:00 | 896 | 349 | 212 | 71 | 36 | 89 | 371 | -96 | 5 | 0 | -75 | -66 | 896
2018-06-24 | 15:00 | 894 | 349 | 213 | 73 | 36 | 89 | 315 | -79 | 6 | 0 | -42 | -66 | 894
2018-06-24 | 16:00 | 909 | 349 | 229 | 78 | 36 | 89 | 263 | -61 | 4 | 0 | -12 | -66 | 909
2018-06-24 | 17:00 | 963 | 349 | 265 | 98 | 36 | 89 | 164 | -36 | 3 | 0 | 61 | -66 | 963
2018-06-24 | 18:00 | 1002 | 349 | 300 | 129 | 36 | 89 | 53 | -12 | 4 | 0 | 120 | -66 | 1002
2018-06-24 | 19:00 | 978 | 349 | 310 | 133 | 36 | 89 | 3 | -1 | 3 | 0 | 122 | -66 | 978
2018-06-24 | 20:00 | 956 | 349 | 296 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 117 | -66 | 956
2018-06-24 | 21:00 | 900 | 349 | 284 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | -64 | 900
2018-06-24 | 22:00 | 855 | 349 | 274 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | -64 | 855
2018-06-24 | 23:00 | 800 | 349 | 263 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | -64 | 800
2018-06-25 | 0:00 | 752 | 349 | 278 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -10 | -67 | 752
2018-06-25 | 1:00 | 738 | 349 | 277 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -24 | -67 | 738
2018-06-25 | 2:00 | 748 | 349 | 277 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -33 | -67 | 748
2018-06-25 | 3:00 | 791 | 349 | 279 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | -67 | 791
2018-06-25 | 4:00 | 830 | 349 | 280 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | -67 | 830
2018-06-25 | 5:00 | 836 | 349 | 278 | 102 | 36 | 89 | 9 | 0 | 3 | 0 | 37 | -67 | 836
2018-06-25 | 6:00 | 837 | 349 | 278 | 97 | 36 | 89 | 80 | -12 | 4 | 0 | -17 | -67 | 837
2018-06-25 | 7:00 | 860 | 349 | 280 | 78 | 36 | 89 | 207 | -44 | 0 | 0 | -64 | -71 | 860
2018-06-25 | 8:00 | 933 | 349 | 266 | 74 | 36 | 89 | 346 | -60 | 0 | 0 | -96 | -71 | 933
2018-06-25 | 9:00 | 1031 | 349 | 267 | 69 | 36 | 89 | 468 | -66 | 0 | 0 | -110 | -71 | 1031
2018-06-25 | 10:00 | 1096 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 561 | -73 | 0 | 0 | -129 | -71 | 1096
2018-06-25 | 11:00 | 1158 | 349 | 270 | 67 | 36 | 89 | 616 | -66 | 1 | 0 | -133 | -71 | 1158
2018-06-25 | 12:00 | 1151 | 349 | 268 | 67 | 36 | 89 | 626 | 0 | 3 | 0 | -216 | -71 | 1151
2018-06-25 | 13:00 | 1209 | 349 | 269 | 67 | 36 | 89 | 595 | -34 | 4 | 0 | -95 | -71 | 1209
2018-06-25 | 14:00 | 1206 | 349 | 269 | 71 | 36 | 89 | 518 | -17 | 4 | 0 | -42 | -71 | 1206
2018-06-25 | 15:00 | 1209 | 349 | 340 | 73 | 36 | 89 | 405 | -4 | 3 | 0 | -11 | -71 | 1209
2018-06-25 | 16:00 | 1221 | 349 | 439 | 78 | 36 | 89 | 281 | 0 | 4 | 0 | 16 | -71 | 1221
2018-06-25 | 17:00 | 1216 | 349 | 468 | 98 | 36 | 89 | 159 | 0 | 5 | 0 | 83 | -71 | 1216
2018-06-25 | 18:00 | 1181 | 349 | 444 | 129 | 36 | 89 | 52 | 0 | 7 | 0 | 146 | -71 | 1181
2018-06-25 | 19:00 | 1143 | 349 | 446 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 6 | 0 | 153 | -71 | 1143
2018-06-25 | 20:00 | 1097 | 349 | 441 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114 | -71 | 1097
2018-06-25 | 21:00 | 1034 | 349 | 435 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | -67 | 1034
2018-06-25 | 22:00 | 976 | 349 | 428 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | -67 | 976
2018-06-25 | 23:00 | 911 | 349 | 410 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -67 | 911
2018-06-26 | 0:00 | 840 | 349 | 424 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -75 | -67 | 840
2018-06-26 | 1:00 | 818 | 349 | 423 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -97 | -67 | 818
2018-06-26 | 2:00 | 817 | 349 | 423 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -120 | -67 | 817
2018-06-26 | 3:00 | 864 | 349 | 424 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -104 | -67 | 864
2018-06-26 | 4:00 | 899 | 349 | 425 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -68 | -67 | 899
2018-06-26 | 5:00 | 903 | 349 | 425 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 18 | 0 | -54 | -67 | 903
2018-06-26 | 6:00 | 917 | 349 | 426 | 97 | 36 | 89 | 23 | 0 | 23 | 0 | -59 | -67 | 917
2018-06-26 | 7:00 | 962 | 349 | 426 | 78 | 36 | 89 | 57 | 0 | 29 | 0 | -31 | -71 | 962
2018-06-26 | 8:00 | 1068 | 349 | 470 | 74 | 36 | 89 | 94 | 0 | 30 | 0 | -3 | -71 | 1068
2018-06-26 | 9:00 | 1150 | 349 | 481 | 69 | 36 | 89 | 121 | 0 | 30 | 0 | 46 | -71 | 1150
2018-06-26 | 10:00 | 1175 | 349 | 480 | 67 | 36 | 89 | 160 | 0 | 31 | 0 | 34 | -71 | 1175
2018-06-26 | 11:00 | 1194 | 349 | 480 | 67 | 36 | 89 | 190 | 0 | 34 | 0 | 20 | -71 | 1194
2018-06-26 | 12:00 | 1162 | 349 | 427 | 67 | 36 | 89 | 234 | 0 | 39 | 0 | -8 | -71 | 1162
2018-06-26 | 13:00 | 1206 | 349 | 428 | 67 | 36 | 89 | 276 | 0 | 42 | 0 | -10 | -71 | 1206
2018-06-26 | 14:00 | 1234 | 349 | 435 | 71 | 36 | 89 | 287 | 0 | 46 | 0 | -8 | -71 | 1234
2018-06-26 | 15:00 | 1228 | 349 | 487 | 73 | 36 | 89 | 234 | 0 | 46 | 0 | -15 | -71 | 1228
2018-06-26 | 16:00 | 1242 | 349 | 542 | 78 | 36 | 89 | 161 | 0 | 43 | 0 | 15 | -71 | 1242
2018-06-26 | 17:00 | 1231 | 349 | 543 | 98 | 36 | 89 | 98 | 0 | 46 | 0 | 43 | -71 | 1231
2018-06-26 | 18:00 | 1234 | 349 | 495 | 129 | 36 | 89 | 33 | 0 | 49 | 0 | 125 | -71 | 1234
2018-06-26 | 19:00 | 1198 | 349 | 494 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 56 | 0 | 111 | -71 | 1198
2018-06-26 | 20:00 | 1147 | 349 | 493 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 60 | -71 | 1147
2018-06-26 | 21:00 | 1092 | 349 | 493 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | -67 | 1092
2018-06-26 | 22:00 | 1031 | 349 | 457 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -8 | -67 | 1031
2018-06-26 | 23:00 | 972 | 349 | 431 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -16 | -67 | 972
2018-06-27 | 0:00 | 895 | 349 | 382 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -31 | -67 | 895
2018-06-27 | 1:00 | 873 | 349 | 369 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -38 | -67 | 873
2018-06-27 | 2:00 | 873 | 349 | 360 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -50 | -67 | 873
2018-06-27 | 3:00 | 897 | 349 | 359 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -56 | -67 | 897
2018-06-27 | 4:00 | 935 | 349 | 376 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -37 | -67 | 935
2018-06-27 | 5:00 | 932 | 349 | 381 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 72 | 0 | -35 | -67 | 932
2018-06-27 | 6:00 | 937 | 349 | 365 | 97 | 36 | 89 | 51 | 0 | 73 | 0 | -56 | -67 | 937
2018-06-27 | 7:00 | 991 | 349 | 365 | 78 | 36 | 89 | 131 | 0 | 76 | 0 | -62 | -71 | 991
2018-06-27 | 8:00 | 1088 | 349 | 366 | 74 | 36 | 89 | 214 | 0 | 76 | 0 | -45 | -71 | 1088
2018-06-27 | 9:00 | 1177 | 349 | 376 | 69 | 36 | 89 | 298 | 0 | 71 | 0 | -40 | -71 | 1177
2018-06-27 | 10:00 | 1241 | 349 | 374 | 67 | 36 | 89 | 364 | 0 | 73 | 0 | -40 | -71 | 1241
2018-06-27 | 11:00 | 1271 | 349 | 397 | 67 | 36 | 89 | 364 | 0 | 66 | 0 | -26 | -71 | 1271
2018-06-27 | 12:00 | 1256 | 349 | 439 | 67 | 36 | 89 | 316 | 0 | 60 | 0 | -29 | -71 | 1256
2018-06-27 | 13:00 | 1313 | 349 | 517 | 67 | 36 | 89 | 268 | 0 | 58 | 0 | 0 | -71 | 1313
2018-06-27 | 14:00 | 1280 | 349 | 513 | 71 | 36 | 89 | 235 | 0 | 58 | 0 | 0 | -71 | 1280
2018-06-27 | 15:00 | 1273 | 349 | 520 | 73 | 36 | 89 | 203 | 0 | 53 | 0 | 21 | -71 | 1273
2018-06-27 | 16:00 | 1264 | 349 | 533 | 78 | 36 | 89 | 128 | 0 | 51 | 0 | 71 | -71 | 1264
2018-06-27 | 17:00 | 1231 | 349 | 533 | 98 | 36 | 89 | 70 | 0 | 53 | 0 | 74 | -71 | 1231
2018-06-27 | 18:00 | 1219 | 349 | 533 | 129 | 36 | 89 | 23 | 0 | 53 | 0 | 78 | -71 | 1219
2018-06-27 | 19:00 | 1202 | 349 | 532 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 47 | 0 | 86 | -71 | 1202
2018-06-27 | 20:00 | 1157 | 349 | 531 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 43 | -71 | 1157
2018-06-27 | 21:00 | 1115 | 349 | 530 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | -67 | 1115
2018-06-27 | 22:00 | 1069 | 349 | 494 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -67 | 1069
2018-06-27 | 23:00 | 992 | 349 | 447 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -7 | -67 | 992
2018-06-28 | 0:00 | 926 | 349 | 420 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -31 | -67 | 926
2018-06-28 | 1:00 | 880 | 349 | 394 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -45 | -67 | 880
2018-06-28 | 2:00 | 880 | 349 | 383 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -56 | -67 | 880
2018-06-28 | 3:00 | 906 | 349 | 379 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -64 | -67 | 906
2018-06-28 | 4:00 | 944 | 349 | 397 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -46 | -67 | 944
2018-06-28 | 5:00 | 962 | 349 | 414 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 69 | 0 | -35 | -67 | 962
2018-06-28 | 6:00 | 974 | 349 | 402 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 74 | 0 | -46 | -67 | 974
2018-06-28 | 7:00 | 1013 | 349 | 403 | 78 | 36 | 89 | 107 | 0 | 71 | 0 | -49 | -71 | 1013
2018-06-28 | 8:00 | 1120 | 349 | 409 | 74 | 36 | 89 | 200 | 0 | 68 | 0 | -34 | -71 | 1120
2018-06-28 | 9:00 | 1217 | 349 | 437 | 69 | 36 | 89 | 254 | 0 | 68 | 0 | -14 | -71 | 1217
2018-06-28 | 10:00 | 1237 | 349 | 430 | 67 | 36 | 89 | 289 | 0 | 67 | 0 | -19 | -71 | 1237
2018-06-28 | 11:00 | 1269 | 349 | 437 | 67 | 36 | 89 | 313 | 0 | 63 | 0 | -14 | -71 | 1269
2018-06-28 | 12:00 | 1227 | 349 | 433 | 67 | 36 | 89 | 327 | 0 | 61 | 0 | -64 | -71 | 1227
2018-06-28 | 13:00 | 1293 | 349 | 459 | 67 | 36 | 89 | 328 | 0 | 61 | 0 | -25 | -71 | 1293
2018-06-28 | 14:00 | 1280 | 349 | 472 | 71 | 36 | 89 | 279 | 0 | 65 | 0 | -10 | -71 | 1280
2018-06-28 | 15:00 | 1279 | 349 | 505 | 73 | 36 | 89 | 229 | 0 | 66 | 0 | 3 | -71 | 1279
2018-06-28 | 16:00 | 1281 | 349 | 535 | 78 | 36 | 89 | 152 | 0 | 62 | 0 | 51 | -71 | 1281
2018-06-28 | 17:00 | 1265 | 349 | 535 | 98 | 36 | 89 | 83 | 0 | 63 | 0 | 83 | -71 | 1265
2018-06-28 | 18:00 | 1259 | 349 | 534 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 60 | 0 | 104 | -71 | 1259
2018-06-28 | 19:00 | 1222 | 349 | 533 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 63 | 0 | 88 | -71 | 1222
2018-06-28 | 20:00 | 1180 | 349 | 533 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 52 | -71 | 1180
2018-06-28 | 21:00 | 1116 | 349 | 523 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -67 | 1116
2018-06-28 | 22:00 | 1074 | 349 | 500 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -67 | 1074
2018-06-28 | 23:00 | 1001 | 349 | 456 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -8 | -67 | 1001
2018-06-29 | 0:00 | 928 | 349 | 390 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -5 | -67 | 928
2018-06-29 | 1:00 | 891 | 349 | 352 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -3 | -67 | 891
2018-06-29 | 2:00 | 890 | 349 | 329 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -3 | -67 | 890
2018-06-29 | 3:00 | 913 | 349 | 327 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -4 | -67 | 913
2018-06-29 | 4:00 | 934 | 349 | 355 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -3 | -67 | 934
2018-06-29 | 5:00 | 935 | 349 | 384 | 102 | 36 | 89 | 4 | 0 | 42 | 0 | -4 | -67 | 935
2018-06-29 | 6:00 | 937 | 349 | 367 | 97 | 36 | 89 | 34 | 0 | 36 | 0 | -4 | -67 | 937
2018-06-29 | 7:00 | 988 | 349 | 399 | 78 | 36 | 89 | 82 | 0 | 30 | 0 | -4 | -71 | 988
2018-06-29 | 8:00 | 1080 | 349 | 453 | 74 | 36 | 89 | 119 | 0 | 35 | 0 | -4 | -71 | 1080
2018-06-29 | 9:00 | 1177 | 349 | 518 | 69 | 36 | 89 | 155 | 0 | 32 | 0 | 0 | -71 | 1177
2018-06-29 | 10:00 | 1192 | 349 | 559 | 67 | 36 | 89 | 131 | 0 | 32 | 0 | 0 | -71 | 1192
2018-06-29 | 11:00 | 1226 | 349 | 583 | 67 | 36 | 89 | 118 | 0 | 31 | 0 | 24 | -71 | 1226
2018-06-29 | 12:00 | 1142 | 349 | 509 | 67 | 36 | 89 | 135 | 0 | 30 | 0 | -2 | -71 | 1142
2018-06-29 | 13:00 | 1161 | 349 | 455 | 67 | 36 | 89 | 214 | 0 | 26 | 0 | -4 | -71 | 1161
2018-06-29 | 14:00 | 1164 | 349 | 418 | 71 | 36 | 89 | 263 | 0 | 13 | 0 | -4 | -71 | 1164
2018-06-29 | 15:00 | 1163 | 349 | 419 | 73 | 36 | 89 | 265 | 0 | 7 | 0 | -4 | -71 | 1163
2018-06-29 | 16:00 | 1182 | 349 | 491 | 78 | 36 | 89 | 207 | 0 | 6 | 0 | -3 | -71 | 1182
2018-06-29 | 17:00 | 1178 | 349 | 548 | 98 | 36 | 89 | 123 | 0 | 6 | 0 | 0 | -71 | 1178
2018-06-29 | 18:00 | 1165 | 349 | 574 | 129 | 36 | 89 | 43 | 0 | 7 | 0 | 9 | -71 | 1165
2018-06-29 | 19:00 | 1142 | 349 | 581 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 9 | -71 | 1142
2018-06-29 | 20:00 | 1092 | 349 | 538 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -71 | 1092
2018-06-29 | 21:00 | 1040 | 349 | 485 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -4 | -67 | 1040
2018-06-29 | 22:00 | 992 | 349 | 454 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -4 | -67 | 992
2018-06-29 | 23:00 | 941 | 349 | 431 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -4 | -67 | 941
2018-06-30 | 0:00 | 866 | 349 | 362 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -64 | 866
2018-06-30 | 1:00 | 846 | 349 | 344 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 846
2018-06-30 | 2:00 | 845 | 349 | 323 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -64 | 845
2018-06-30 | 3:00 | 877 | 349 | 328 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -64 | 877
2018-06-30 | 4:00 | 902 | 349 | 353 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 902
2018-06-30 | 5:00 | 883 | 349 | 344 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | -64 | 883
2018-06-30 | 6:00 | 871 | 349 | 322 | 97 | 36 | 89 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | -64 | 871
2018-06-30 | 7:00 | 909 | 349 | 359 | 78 | 36 | 89 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | -66 | 909
2018-06-30 | 8:00 | 977 | 349 | 396 | 74 | 36 | 89 | 68 | 0 | 31 | 0 | 0 | -66 | 977
2018-06-30 | 9:00 | 1022 | 349 | 401 | 69 | 36 | 89 | 116 | 0 | 28 | 0 | 0 | -66 | 1022
2018-06-30 | 10:00 | 1057 | 349 | 361 | 67 | 36 | 89 | 188 | 0 | 33 | 0 | 0 | -66 | 1057
2018-06-30 | 11:00 | 1068 | 349 | 342 | 67 | 36 | 89 | 217 | 0 | 34 | 0 | 0 | -66 | 1068
2018-06-30 | 12:00 | 1081 | 349 | 333 | 67 | 36 | 89 | 235 | 0 | 38 | 0 | 0 | -66 | 1081
2018-06-30 | 13:00 | 1084 | 349 | 307 | 67 | 36 | 89 | 268 | 0 | 34 | 0 | 0 | -66 | 1084
2018-06-30 | 14:00 | 1085 | 349 | 356 | 71 | 36 | 89 | 214 | 0 | 36 | 0 | 0 | -66 | 1085
2018-06-30 | 15:00 | 1076 | 349 | 409 | 73 | 36 | 89 | 150 | 0 | 36 | 0 | 0 | -66 | 1076
2018-06-30 | 16:00 | 1079 | 349 | 443 | 78 | 36 | 89 | 115 | 0 | 35 | 0 | 0 | -66 | 1079
2018-06-30 | 17:00 | 1077 | 349 | 475 | 98 | 36 | 89 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | -66 | 1077
2018-06-30 | 18:00 | 1089 | 349 | 494 | 129 | 36 | 89 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | -66 | 1089
2018-06-30 | 19:00 | 1090 | 349 | 511 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | -66 | 1090
2018-06-30 | 20:00 | 1041 | 349 | 465 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -66 | 1041
2018-06-30 | 21:00 | 993 | 349 | 424 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -64 | 993
2018-06-30 | 22:00 | 945 | 349 | 393 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -64 | 945
2018-06-30 | 23:00 | 888 | 349 | 361 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -64 | 888
2018-07-01 | 0:00 | 779 | 349 | 227 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 34 | -72 | 779
2018-07-01 | 1:00 | 763 | 349 | 225 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 17 | -72 | 763
2018-07-01 | 2:00 | 766 | 349 | 226 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -7 | -72 | 766
2018-07-01 | 3:00 | 792 | 349 | 227 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -20 | -72 | 792
2018-07-01 | 4:00 | 817 | 349 | 227 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | -72 | 817
2018-07-01 | 5:00 | 802 | 349 | 227 | 117 | 36 | 89 | 7 | 0 | 51 | 0 | -2 | -72 | 802
2018-07-01 | 6:00 | 773 | 349 | 226 | 111 | 36 | 89 | 57 | 0 | 50 | 0 | -73 | -72 | 773
2018-07-01 | 7:00 | 801 | 349 | 227 | 89 | 36 | 89 | 133 | 0 | 55 | 0 | -102 | -75 | 801
2018-07-01 | 8:00 | 836 | 349 | 211 | 85 | 36 | 89 | 219 | 0 | 56 | 0 | -134 | -75 | 836
2018-07-01 | 9:00 | 909 | 349 | 213 | 79 | 36 | 89 | 311 | 0 | 51 | 0 | -144 | -75 | 909
2018-07-01 | 10:00 | 947 | 349 | 213 | 76 | 36 | 89 | 386 | 0 | 50 | 0 | -177 | -75 | 947
2018-07-01 | 11:00 | 997 | 349 | 214 | 76 | 36 | 89 | 469 | 0 | 53 | 0 | -214 | -75 | 997
2018-07-01 | 12:00 | 1020 | 349 | 213 | 76 | 36 | 89 | 451 | 0 | 56 | 0 | -175 | -75 | 1020
2018-07-01 | 13:00 | 1022 | 349 | 214 | 76 | 36 | 89 | 411 | 0 | 53 | 0 | -131 | -75 | 1022
2018-07-01 | 14:00 | 1032 | 349 | 216 | 81 | 36 | 89 | 385 | 0 | 50 | 0 | -99 | -75 | 1032
2018-07-01 | 15:00 | 1038 | 349 | 217 | 83 | 36 | 89 | 297 | 0 | 48 | 0 | -6 | -75 | 1038
2018-07-01 | 16:00 | 1065 | 349 | 247 | 89 | 36 | 89 | 221 | 0 | 48 | 0 | 61 | -75 | 1065
2018-07-01 | 17:00 | 1089 | 349 | 311 | 112 | 36 | 89 | 123 | 0 | 45 | 0 | 99 | -75 | 1089
2018-07-01 | 18:00 | 1115 | 349 | 374 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 50 | 0 | 108 | -75 | 1115
2018-07-01 | 19:00 | 1071 | 349 | 386 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 42 | 0 | 89 | -75 | 1071
2018-07-01 | 20:00 | 1042 | 349 | 351 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 93 | -75 | 1042
2018-07-01 | 21:00 | 987 | 349 | 330 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 60 | -72 | 987
2018-07-01 | 22:00 | 926 | 349 | 305 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 48 | -72 | 926
2018-07-01 | 23:00 | 861 | 349 | 277 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 35 | -72 | 861
2018-07-02 | 0:00 | 855 | 349 | 357 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -39 | -74 | 855
2018-07-02 | 1:00 | 832 | 349 | 341 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -45 | -74 | 832
2018-07-02 | 2:00 | 832 | 349 | 331 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -52 | -74 | 832
2018-07-02 | 3:00 | 861 | 349 | 333 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -56 | -74 | 861
2018-07-02 | 4:00 | 890 | 349 | 356 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -48 | -74 | 890
2018-07-02 | 5:00 | 903 | 349 | 376 | 117 | 36 | 89 | 6 | 0 | 48 | 0 | -44 | -74 | 903
2018-07-02 | 6:00 | 924 | 349 | 366 | 111 | 36 | 89 | 51 | 0 | 49 | 0 | -53 | -74 | 924
2018-07-02 | 7:00 | 998 | 349 | 408 | 89 | 36 | 89 | 102 | 0 | 44 | 0 | -40 | -79 | 998
2018-07-02 | 8:00 | 1104 | 349 | 432 | 85 | 36 | 89 | 165 | 0 | 46 | 0 | -19 | -79 | 1104
2018-07-02 | 9:00 | 1204 | 349 | 475 | 79 | 36 | 89 | 210 | 0 | 45 | 0 | 0 | -79 | 1204
2018-07-02 | 10:00 | 1251 | 349 | 514 | 76 | 36 | 89 | 246 | 0 | 47 | 0 | -27 | -79 | 1251
2018-07-02 | 11:00 | 1282 | 349 | 538 | 76 | 36 | 89 | 235 | 0 | 48 | 0 | -10 | -79 | 1282
2018-07-02 | 12:00 | 1243 | 349 | 523 | 76 | 36 | 89 | 221 | 0 | 51 | 0 | -23 | -79 | 1243
2018-07-02 | 13:00 | 1264 | 349 | 501 | 76 | 36 | 89 | 241 | 0 | 51 | 0 | 0 | -79 | 1264
2018-07-02 | 14:00 | 1252 | 349 | 509 | 81 | 36 | 89 | 221 | 0 | 46 | 0 | 0 | -79 | 1252
2018-07-02 | 15:00 | 1255 | 349 | 531 | 83 | 36 | 89 | 185 | 0 | 54 | 0 | 7 | -79 | 1255
2018-07-02 | 16:00 | 1270 | 349 | 546 | 89 | 36 | 89 | 121 | 0 | 50 | 0 | 69 | -79 | 1270
2018-07-02 | 17:00 | 1252 | 349 | 547 | 112 | 36 | 89 | 56 | 0 | 50 | 0 | 92 | -79 | 1252
2018-07-02 | 18:00 | 1252 | 349 | 546 | 148 | 36 | 89 | 16 | 0 | 50 | 0 | 97 | -79 | 1252
2018-07-02 | 19:00 | 1203 | 349 | 545 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 50 | 0 | 59 | -79 | 1203
2018-07-02 | 20:00 | 1148 | 349 | 544 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | -79 | 1148
2018-07-02 | 21:00 | 1100 | 349 | 506 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -74 | 1100
2018-07-02 | 22:00 | 1046 | 349 | 472 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -74 | 1046
2018-07-02 | 23:00 | 985 | 349 | 461 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -28 | -74 | 985
2018-07-03 | 0:00 | 897 | 349 | 411 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -48 | -74 | 897
2018-07-03 | 1:00 | 879 | 349 | 403 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -56 | -74 | 879
2018-07-03 | 2:00 | 883 | 349 | 394 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -72 | -74 | 883
2018-07-03 | 3:00 | 912 | 349 | 398 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -84 | -74 | 912
2018-07-03 | 4:00 | 954 | 349 | 419 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -61 | -74 | 954
2018-07-03 | 5:00 | 947 | 349 | 427 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 55 | 0 | -53 | -74 | 947
2018-07-03 | 6:00 | 936 | 349 | 427 | 111 | 36 | 89 | 6 | 0 | 53 | 0 | -61 | -74 | 936
2018-07-03 | 7:00 | 1001 | 349 | 455 | 89 | 36 | 89 | 16 | 0 | 53 | 0 | -7 | -79 | 1001
2018-07-03 | 8:00 | 1100 | 349 | 518 | 85 | 36 | 89 | 31 | 0 | 52 | 0 | 19 | -79 | 1100
2018-07-03 | 9:00 | 1167 | 349 | 520 | 79 | 36 | 89 | 65 | 0 | 42 | 0 | 66 | -79 | 1167
2018-07-03 | 10:00 | 1195 | 349 | 589 | 76 | 36 | 89 | 94 | 0 | 41 | 0 | 0 | -79 | 1195
2018-07-03 | 11:00 | 1223 | 349 | 602 | 76 | 36 | 89 | 108 | 0 | 37 | 0 | 5 | -79 | 1223
2018-07-03 | 12:00 | 1179 | 349 | 568 | 76 | 36 | 89 | 103 | 0 | 37 | 0 | 0 | -79 | 1179
2018-07-03 | 13:00 | 1199 | 349 | 520 | 76 | 36 | 89 | 94 | 0 | 38 | 0 | 76 | -79 | 1199
2018-07-03 | 14:00 | 1176 | 349 | 520 | 81 | 36 | 89 | 65 | 0 | 35 | 0 | 80 | -79 | 1176
2018-07-03 | 15:00 | 1158 | 349 | 518 | 83 | 36 | 89 | 65 | 0 | 33 | 0 | 64 | -79 | 1158
2018-07-03 | 16:00 | 1168 | 349 | 533 | 89 | 36 | 89 | 49 | 0 | 30 | 0 | 72 | -79 | 1168
2018-07-03 | 17:00 | 1143 | 349 | 533 | 112 | 36 | 89 | 29 | 0 | 35 | 0 | 39 | -79 | 1143
2018-07-03 | 18:00 | 1127 | 349 | 531 | 148 | 36 | 89 | 10 | 0 | 36 | 0 | 7 | -79 | 1127
2018-07-03 | 19:00 | 1084 | 349 | 497 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | -79 | 1084
2018-07-03 | 20:00 | 1035 | 349 | 456 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -6 | -79 | 1035
2018-07-03 | 21:00 | 988 | 349 | 446 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -40 | -74 | 988
2018-07-03 | 22:00 | 943 | 349 | 444 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -64 | -74 | 943
2018-07-03 | 23:00 | 897 | 349 | 444 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -79 | -74 | 897
2018-07-04 | 0:00 | 848 | 349 | 369 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -36 | -74 | 848
2018-07-04 | 1:00 | 834 | 349 | 352 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -35 | -74 | 834
2018-07-04 | 2:00 | 839 | 349 | 334 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -39 | -74 | 839
2018-07-04 | 3:00 | 877 | 349 | 340 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -36 | -74 | 877
2018-07-04 | 4:00 | 911 | 349 | 372 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -28 | -74 | 911
2018-07-04 | 5:00 | 915 | 349 | 398 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 25 | 0 | -29 | -74 | 915
2018-07-04 | 6:00 | 921 | 349 | 378 | 111 | 36 | 89 | 41 | 0 | 21 | 0 | -30 | -74 | 921
2018-07-04 | 7:00 | 971 | 349 | 380 | 89 | 36 | 89 | 122 | 0 | 17 | 0 | -32 | -79 | 971
2018-07-04 | 8:00 | 1049 | 349 | 355 | 85 | 36 | 89 | 235 | 0 | 15 | 0 | -36 | -79 | 1049
2018-07-04 | 9:00 | 1154 | 349 | 362 | 79 | 36 | 89 | 343 | 0 | 12 | 0 | -37 | -79 | 1154
2018-07-04 | 10:00 | 1203 | 349 | 343 | 76 | 36 | 89 | 421 | 0 | 14 | 0 | -46 | -79 | 1203
2018-07-04 | 11:00 | 1255 | 349 | 350 | 76 | 36 | 89 | 472 | 0 | 12 | 0 | -50 | -79 | 1255
2018-07-04 | 12:00 | 1263 | 349 | 339 | 76 | 36 | 89 | 508 | 0 | 11 | 0 | -66 | -79 | 1263
2018-07-04 | 13:00 | 1301 | 349 | 378 | 76 | 36 | 89 | 503 | 0 | 8 | 0 | -59 | -79 | 1301
2018-07-04 | 14:00 | 1303 | 349 | 419 | 81 | 36 | 89 | 442 | 0 | 10 | 0 | -44 | -79 | 1303
2018-07-04 | 15:00 | 1301 | 349 | 502 | 83 | 36 | 89 | 351 | 0 | 11 | 0 | -41 | -79 | 1301
2018-07-04 | 16:00 | 1332 | 349 | 572 | 89 | 36 | 89 | 265 | 0 | 13 | 0 | -2 | -79 | 1332
2018-07-04 | 17:00 | 1329 | 349 | 615 | 112 | 36 | 89 | 146 | 0 | 11 | 0 | 50 | -79 | 1329
2018-07-04 | 18:00 | 1297 | 349 | 559 | 148 | 36 | 89 | 43 | 0 | 11 | 0 | 141 | -79 | 1297
2018-07-04 | 19:00 | 1246 | 349 | 558 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | 127 | -79 | 1246
2018-07-04 | 20:00 | 1204 | 349 | 558 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87 | -79 | 1204
2018-07-04 | 21:00 | 1146 | 349 | 556 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 | -74 | 1146
2018-07-04 | 22:00 | 1090 | 349 | 551 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -74 | 1090
2018-07-04 | 23:00 | 1016 | 349 | 505 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -74 | 1016
2018-07-05 | 0:00 | 922 | 349 | 517 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -88 | -74 | 922
2018-07-05 | 1:00 | 892 | 349 | 514 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -121 | -74 | 892
2018-07-05 | 2:00 | 892 | 349 | 513 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -147 | -74 | 892
2018-07-05 | 3:00 | 919 | 349 | 514 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -158 | -74 | 919
2018-07-05 | 4:00 | 954 | 349 | 517 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -130 | -74 | 954
2018-07-05 | 5:00 | 958 | 349 | 517 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 32 | 0 | -109 | -74 | 958
2018-07-05 | 6:00 | 974 | 349 | 520 | 111 | 36 | 89 | 9 | 0 | 34 | 0 | -100 | -74 | 974
2018-07-05 | 7:00 | 1048 | 349 | 527 | 89 | 36 | 89 | 25 | 0 | 35 | 0 | -23 | -79 | 1048
2018-07-05 | 8:00 | 1149 | 349 | 534 | 85 | 36 | 89 | 54 | 0 | 33 | 0 | 48 | -79 | 1149
2018-07-05 | 9:00 | 1228 | 349 | 549 | 79 | 36 | 89 | 89 | 0 | 32 | 0 | 84 | -79 | 1228
2018-07-05 | 10:00 | 1236 | 349 | 622 | 76 | 36 | 89 | 102 | 0 | 32 | 0 | 9 | -79 | 1236
2018-07-05 | 11:00 | 1249 | 349 | 619 | 76 | 36 | 89 | 123 | 0 | 33 | 0 | 3 | -79 | 1249
2018-07-05 | 12:00 | 1220 | 349 | 614 | 76 | 36 | 89 | 133 | 0 | 34 | 0 | -32 | -79 | 1220
2018-07-05 | 13:00 | 1247 | 349 | 552 | 76 | 36 | 89 | 113 | 0 | 33 | 0 | 78 | -79 | 1247
2018-07-05 | 14:00 | 1228 | 349 | 552 | 81 | 36 | 89 | 88 | 0 | 32 | 0 | 80 | -79 | 1228
2018-07-05 | 15:00 | 1222 | 349 | 553 | 83 | 36 | 89 | 64 | 0 | 32 | 0 | 95 | -79 | 1222
2018-07-05 | 16:00 | 1228 | 349 | 553 | 89 | 36 | 89 | 39 | 0 | 33 | 0 | 119 | -79 | 1228
2018-07-05 | 17:00 | 1217 | 349 | 554 | 112 | 36 | 89 | 19 | 0 | 30 | 0 | 107 | -79 | 1217
2018-07-05 | 18:00 | 1211 | 349 | 553 | 148 | 36 | 89 | 7 | 0 | 29 | 0 | 79 | -79 | 1211
2018-07-05 | 19:00 | 1160 | 349 | 552 | 153 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | -79 | 1160
2018-07-05 | 20:00 | 1113 | 349 | 537 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | -79 | 1113
2018-07-05 | 21:00 | 1072 | 349 | 531 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -28 | -74 | 1072
2018-07-05 | 22:00 | 1022 | 349 | 530 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -62 | -74 | 1022
2018-07-05 | 23:00 | 965 | 349 | 530 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -93 | -74 | 965
2018-07-06 | 0:00 | 898 | 349 | 471 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -95 | -74 | 898
2018-07-06 | 1:00 | 880 | 349 | 471 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -115 | -74 | 880
2018-07-06 | 2:00 | 878 | 349 | 470 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -137 | -74 | 878
2018-07-06 | 3:00 | 915 | 349 | 472 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -138 | -74 | 915
2018-07-06 | 4:00 | 956 | 349 | 473 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -96 | -74 | 956
2018-07-06 | 5:00 | 960 | 349 | 472 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -71 | -74 | 960
2018-07-06 | 6:00 | 971 | 349 | 472 | 111 | 36 | 89 | 4 | 0 | 38 | 0 | -54 | -74 | 971
2018-07-06 | 7:00 | 1051 | 349 | 511 | 89 | 36 | 89 | 15 | 0 | 41 | 0 | 0 | -79 | 1051
2018-07-06 | 8:00 | 1145 | 349 | 531 | 85 | 36 | 89 | 29 | 0 | 46 | 0 | 59 | -79 | 1145
2018-07-06 | 9:00 | 1212 | 349 | 532 | 79 | 36 | 89 | 54 | 0 | 46 | 0 | 106 | -79 | 1212
2018-07-06 | 10:00 | 1234 | 349 | 600 | 76 | 36 | 89 | 70 | 0 | 45 | 0 | 48 | -79 | 1234
2018-07-06 | 11:00 | 1263 | 349 | 601 | 76 | 36 | 89 | 73 | 0 | 49 | 0 | 69 | -79 | 1263
2018-07-06 | 12:00 | 1212 | 349 | 600 | 76 | 36 | 89 | 72 | 0 | 54 | 0 | 15 | -79 | 1212
2018-07-06 | 13:00 | 1234 | 349 | 532 | 76 | 36 | 89 | 74 | 0 | 52 | 0 | 105 | -79 | 1234
2018-07-06 | 14:00 | 1216 | 349 | 532 | 81 | 36 | 89 | 47 | 0 | 54 | 0 | 107 | -79 | 1216
2018-07-06 | 15:00 | 1204 | 349 | 532 | 83 | 36 | 89 | 27 | 0 | 61 | 0 | 106 | -79 | 1204
2018-07-06 | 16:00 | 1192 | 349 | 544 | 89 | 36 | 89 | 15 | 0 | 59 | 0 | 90 | -79 | 1192
2018-07-06 | 17:00 | 1162 | 349 | 545 | 112 | 36 | 89 | 12 | 0 | 59 | 0 | 39 | -79 | 1162
2018-07-06 | 18:00 | 1126 | 349 | 519 | 148 | 36 | 89 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | -79 | 1126
2018-07-06 | 19:00 | 1073 | 349 | 474 | 153 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -9 | -79 | 1073
2018-07-06 | 20:00 | 1033 | 349 | 473 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -48 | -79 | 1033
2018-07-06 | 21:00 | 998 | 349 | 472 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -85 | -74 | 998
2018-07-06 | 22:00 | 959 | 349 | 472 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -112 | -74 | 959
2018-07-06 | 23:00 | 910 | 349 | 472 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -132 | -74 | 910
2018-07-07 | 0:00 | 837 | 349 | 279 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -1 | -72 | 837
2018-07-07 | 1:00 | 819 | 349 | 264 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -1 | -72 | 819
2018-07-07 | 2:00 | 823 | 349 | 246 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -1 | -72 | 823
2018-07-07 | 3:00 | 860 | 349 | 258 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -1 | -72 | 860
2018-07-07 | 4:00 | 884 | 349 | 292 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -1 | -72 | 884
2018-07-07 | 5:00 | 879 | 349 | 314 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -1 | -72 | 879
2018-07-07 | 6:00 | 850 | 349 | 285 | 111 | 36 | 89 | 7 | 0 | 46 | 0 | -1 | -72 | 850
2018-07-07 | 7:00 | 882 | 349 | 328 | 89 | 36 | 89 | 28 | 0 | 39 | 0 | -1 | -75 | 882
2018-07-07 | 8:00 | 939 | 349 | 363 | 85 | 36 | 89 | 50 | 0 | 42 | 0 | 0 | -75 | 939
2018-07-07 | 9:00 | 985 | 349 | 384 | 79 | 36 | 89 | 77 | 0 | 37 | 0 | 9 | -75 | 985
2018-07-07 | 10:00 | 997 | 349 | 355 | 76 | 36 | 89 | 124 | 0 | 44 | 0 | -1 | -75 | 997
2018-07-07 | 11:00 | 1011 | 349 | 341 | 76 | 36 | 89 | 161 | 0 | 35 | 0 | -1 | -75 | 1011
2018-07-07 | 12:00 | 994 | 349 | 317 | 76 | 36 | 89 | 168 | 0 | 35 | 0 | -1 | -75 | 994
2018-07-07 | 13:00 | 993 | 349 | 317 | 76 | 36 | 89 | 162 | 0 | 40 | 0 | -1 | -75 | 993
2018-07-07 | 14:00 | 983 | 349 | 312 | 81 | 36 | 89 | 152 | 0 | 40 | 0 | -1 | -75 | 983
2018-07-07 | 15:00 | 980 | 349 | 331 | 83 | 36 | 89 | 123 | 0 | 45 | 0 | -1 | -75 | 980
2018-07-07 | 16:00 | 991 | 349 | 381 | 89 | 36 | 89 | 79 | 0 | 43 | 0 | 0 | -75 | 991
2018-07-07 | 17:00 | 993 | 349 | 397 | 112 | 36 | 89 | 42 | 0 | 39 | 0 | 4 | -75 | 993
2018-07-07 | 18:00 | 997 | 349 | 395 | 148 | 36 | 89 | 13 | 0 | 41 | 0 | 1 | -75 | 997
2018-07-07 | 19:00 | 983 | 349 | 387 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | -75 | 983
2018-07-07 | 20:00 | 946 | 349 | 360 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -1 | -75 | 946
2018-07-07 | 21:00 | 908 | 349 | 333 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -1 | -72 | 908
2018-07-07 | 22:00 | 884 | 349 | 334 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -1 | -72 | 884
2018-07-07 | 23:00 | 842 | 349 | 322 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -1 | -72 | 842
2018-07-08 | 0:00 | 786 | 349 | 280 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -2 | -72 | 786
2018-07-08 | 1:00 | 776 | 349 | 274 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -2 | -72 | 776
2018-07-08 | 2:00 | 782 | 349 | 252 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -2 | -72 | 782
2018-07-08 | 3:00 | 824 | 349 | 255 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -2 | -72 | 824
2018-07-08 | 4:00 | 851 | 349 | 286 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -2 | -72 | 851
2018-07-08 | 5:00 | 845 | 349 | 306 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 21 | 0 | -2 | -72 | 845
2018-07-08 | 6:00 | 797 | 349 | 248 | 111 | 36 | 89 | 17 | 0 | 21 | 0 | -2 | -72 | 797
2018-07-08 | 7:00 | 818 | 349 | 259 | 89 | 36 | 89 | 43 | 0 | 30 | 0 | -2 | -75 | 818
2018-07-08 | 8:00 | 854 | 349 | 247 | 85 | 36 | 89 | 92 | 0 | 33 | 0 | -2 | -75 | 854
2018-07-08 | 9:00 | 907 | 349 | 268 | 79 | 36 | 89 | 130 | 0 | 33 | 0 | -2 | -75 | 907
2018-07-08 | 10:00 | 950 | 349 | 300 | 76 | 36 | 89 | 139 | 0 | 37 | 0 | -1 | -75 | 950
2018-07-08 | 11:00 | 971 | 349 | 314 | 76 | 36 | 89 | 145 | 0 | 38 | 0 | -1 | -75 | 971
2018-07-08 | 12:00 | 990 | 349 | 330 | 76 | 36 | 89 | 160 | 0 | 27 | 0 | -2 | -75 | 990
2018-07-08 | 13:00 | 981 | 349 | 313 | 76 | 36 | 89 | 173 | 0 | 22 | 0 | -2 | -75 | 981
2018-07-08 | 14:00 | 973 | 349 | 267 | 81 | 36 | 89 | 210 | 0 | 18 | 0 | -2 | -75 | 973
2018-07-08 | 15:00 | 975 | 349 | 309 | 83 | 36 | 89 | 170 | 0 | 16 | 0 | -2 | -75 | 975
2018-07-08 | 16:00 | 991 | 349 | 362 | 89 | 36 | 89 | 124 | 0 | 19 | 0 | -2 | -75 | 991
2018-07-08 | 17:00 | 1014 | 349 | 422 | 112 | 36 | 89 | 70 | 0 | 11 | 0 | 0 | -75 | 1014
2018-07-08 | 18:00 | 1046 | 349 | 454 | 148 | 36 | 89 | 29 | 0 | 7 | 0 | 9 | -75 | 1046
2018-07-08 | 19:00 | 1035 | 349 | 455 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 | -75 | 1035
2018-07-08 | 20:00 | 1001 | 349 | 432 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -75 | 1001
2018-07-08 | 21:00 | 954 | 349 | 389 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -2 | -72 | 954
2018-07-08 | 22:00 | 898 | 349 | 351 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -2 | -72 | 898
2018-07-08 | 23:00 | 838 | 349 | 318 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -2 | -72 | 838
2018-07-09 | 0:00 | 786 | 349 | 290 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -12 | -74 | 786
2018-07-09 | 1:00 | 759 | 349 | 287 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -36 | -74 | 759
2018-07-09 | 2:00 | 766 | 349 | 287 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -54 | -74 | 766
2018-07-09 | 3:00 | 817 | 349 | 290 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -37 | -74 | 817
2018-07-09 | 4:00 | 860 | 349 | 303 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -3 | -74 | 860
2018-07-09 | 5:00 | 867 | 349 | 323 | 117 | 36 | 89 | 6 | 0 | 24 | 0 | -3 | -74 | 867
2018-07-09 | 6:00 | 880 | 349 | 295 | 111 | 36 | 89 | 61 | 0 | 28 | 0 | -15 | -74 | 880
2018-07-09 | 7:00 | 947 | 349 | 294 | 89 | 36 | 89 | 172 | 0 | 23 | 0 | -26 | -79 | 947
2018-07-09 | 8:00 | 1038 | 349 | 277 | 85 | 36 | 89 | 308 | 0 | 21 | 0 | -48 | -79 | 1038
2018-07-09 | 9:00 | 1153 | 349 | 280 | 79 | 36 | 89 | 425 | 0 | 23 | 0 | -49 | -79 | 1153
2018-07-09 | 10:00 | 1226 | 349 | 280 | 76 | 36 | 89 | 508 | 0 | 22 | 0 | -55 | -79 | 1226
2018-07-09 | 11:00 | 1277 | 349 | 281 | 76 | 36 | 89 | 552 | 0 | 22 | 0 | -49 | -79 | 1277
2018-07-09 | 12:00 | 1286 | 349 | 281 | 76 | 36 | 89 | 564 | 0 | 22 | 0 | -52 | -79 | 1286
2018-07-09 | 13:00 | 1322 | 349 | 315 | 76 | 36 | 89 | 520 | 0 | 21 | 0 | -5 | -79 | 1322
2018-07-09 | 14:00 | 1322 | 349 | 395 | 81 | 36 | 89 | 436 | 0 | 19 | 0 | -4 | -79 | 1322
2018-07-09 | 15:00 | 1306 | 349 | 488 | 83 | 36 | 89 | 324 | 0 | 20 | 0 | -4 | -79 | 1306
2018-07-09 | 16:00 | 1332 | 349 | 588 | 89 | 36 | 89 | 237 | 0 | 18 | 0 | 5 | -79 | 1332
2018-07-09 | 17:00 | 1328 | 349 | 615 | 112 | 36 | 89 | 131 | 0 | 20 | 0 | 55 | -79 | 1328
2018-07-09 | 18:00 | 1295 | 349 | 560 | 148 | 36 | 89 | 44 | 0 | 25 | 0 | 123 | -79 | 1295
2018-07-09 | 19:00 | 1233 | 349 | 558 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 35 | 0 | 90 | -79 | 1233
2018-07-09 | 20:00 | 1180 | 349 | 557 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 37 | -79 | 1180
2018-07-09 | 21:00 | 1120 | 349 | 534 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -74 | 1120
2018-07-09 | 22:00 | 1055 | 349 | 483 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -74 | 1055
2018-07-09 | 23:00 | 982 | 349 | 448 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -4 | -74 | 982
2018-07-10 | 0:00 | 909 | 349 | 410 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -18 | -74 | 909
2018-07-10 | 1:00 | 873 | 349 | 395 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -42 | -74 | 873
2018-07-10 | 2:00 | 870 | 349 | 378 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -53 | -74 | 870
2018-07-10 | 3:00 | 901 | 349 | 378 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -56 | -74 | 901
2018-07-10 | 4:00 | 933 | 349 | 398 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -44 | -74 | 933
2018-07-10 | 5:00 | 936 | 349 | 410 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 46 | 0 | -41 | -74 | 936
2018-07-10 | 6:00 | 953 | 349 | 391 | 111 | 36 | 89 | 62 | 0 | 44 | 0 | -55 | -74 | 953
2018-07-10 | 7:00 | 1027 | 349 | 395 | 89 | 36 | 89 | 165 | 0 | 38 | 0 | -55 | -79 | 1027
2018-07-10 | 8:00 | 1134 | 349 | 385 | 85 | 36 | 89 | 282 | 0 | 41 | 0 | -54 | -79 | 1134
2018-07-10 | 9:00 | 1228 | 349 | 383 | 79 | 36 | 89 | 392 | 0 | 43 | 0 | -64 | -79 | 1228
2018-07-10 | 10:00 | 1291 | 349 | 377 | 76 | 36 | 89 | 478 | 0 | 44 | 0 | -79 | -79 | 1291
2018-07-10 | 11:00 | 1356 | 349 | 402 | 76 | 36 | 89 | 521 | 0 | 42 | 0 | -80 | -79 | 1356
2018-07-10 | 12:00 | 1346 | 349 | 419 | 76 | 36 | 89 | 514 | 0 | 40 | 0 | -98 | -79 | 1346
2018-07-10 | 13:00 | 1391 | 349 | 461 | 76 | 36 | 89 | 496 | 0 | 36 | 0 | -73 | -79 | 1391
2018-07-10 | 14:00 | 1398 | 349 | 485 | 81 | 36 | 89 | 448 | 0 | 33 | 0 | -44 | -79 | 1398
2018-07-10 | 15:00 | 1386 | 349 | 559 | 83 | 36 | 89 | 341 | 0 | 30 | 0 | -22 | -79 | 1386
2018-07-10 | 16:00 | 1418 | 349 | 632 | 89 | 36 | 89 | 241 | 0 | 27 | 0 | 34 | -79 | 1418
2018-07-10 | 17:00 | 1405 | 349 | 637 | 112 | 36 | 89 | 127 | 0 | 25 | 0 | 109 | -79 | 1405
2018-07-10 | 18:00 | 1397 | 349 | 593 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 28 | 0 | 197 | -79 | 1397
2018-07-10 | 19:00 | 1337 | 349 | 591 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 30 | 0 | 167 | -79 | 1337
2018-07-10 | 20:00 | 1267 | 349 | 590 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 96 | -79 | 1267
2018-07-10 | 21:00 | 1195 | 349 | 589 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 | -74 | 1195
2018-07-10 | 22:00 | 1125 | 349 | 572 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -10 | -74 | 1125
2018-07-10 | 23:00 | 1036 | 349 | 535 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -32 | -74 | 1036
2018-07-11 | 0:00 | 946 | 349 | 451 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -24 | -74 | 946
2018-07-11 | 1:00 | 898 | 349 | 449 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -65 | -74 | 898
2018-07-11 | 2:00 | 893 | 349 | 439 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -82 | -74 | 893
2018-07-11 | 3:00 | 917 | 349 | 437 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -88 | -74 | 917
2018-07-11 | 4:00 | 945 | 349 | 450 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -68 | -74 | 945
2018-07-11 | 5:00 | 948 | 349 | 459 | 117 | 36 | 89 | 5 | 0 | 24 | 0 | -57 | -74 | 948
2018-07-11 | 6:00 | 970 | 349 | 453 | 111 | 36 | 89 | 62 | 0 | 17 | 0 | -73 | -74 | 970
2018-07-11 | 7:00 | 1044 | 349 | 454 | 89 | 36 | 89 | 173 | 0 | 16 | 0 | -83 | -79 | 1044
2018-07-11 | 8:00 | 1159 | 349 | 447 | 85 | 36 | 89 | 293 | 0 | 12 | 0 | -73 | -79 | 1159
2018-07-11 | 9:00 | 1282 | 349 | 459 | 79 | 36 | 89 | 402 | 0 | 8 | 0 | -61 | -79 | 1282
2018-07-11 | 10:00 | 1334 | 349 | 460 | 76 | 36 | 89 | 469 | 0 | 7 | 0 | -73 | -79 | 1334
2018-07-11 | 11:00 | 1396 | 349 | 470 | 76 | 36 | 89 | 510 | 0 | 8 | 0 | -63 | -79 | 1396
2018-07-11 | 12:00 | 1378 | 349 | 479 | 76 | 36 | 89 | 481 | 0 | 7 | 0 | -60 | -79 | 1378
2018-07-11 | 13:00 | 1400 | 349 | 507 | 76 | 36 | 89 | 425 | 0 | 5 | 0 | -8 | -79 | 1400
2018-07-11 | 14:00 | 1395 | 349 | 535 | 81 | 36 | 89 | 378 | 0 | 6 | 0 | 0 | -79 | 1395
2018-07-11 | 15:00 | 1402 | 349 | 610 | 83 | 36 | 89 | 308 | 0 | 6 | 0 | 0 | -79 | 1402
2018-07-11 | 16:00 | 1422 | 349 | 667 | 89 | 36 | 89 | 222 | 0 | 5 | 0 | 44 | -79 | 1422
2018-07-11 | 17:00 | 1399 | 349 | 667 | 112 | 36 | 89 | 134 | 0 | 4 | 0 | 87 | -79 | 1399
2018-07-11 | 18:00 | 1404 | 349 | 627 | 148 | 36 | 89 | 51 | 0 | 4 | 0 | 179 | -79 | 1404
2018-07-11 | 19:00 | 1341 | 349 | 626 | 153 | 36 | 89 | 3 | 0 | 6 | 0 | 158 | -79 | 1341
2018-07-11 | 20:00 | 1284 | 349 | 627 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104 | -79 | 1284
2018-07-11 | 21:00 | 1218 | 349 | 626 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | -74 | 1218
2018-07-11 | 22:00 | 1149 | 349 | 619 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -74 | 1149
2018-07-11 | 23:00 | 1060 | 349 | 587 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -26 | -74 | 1060
2018-07-12 | 0:00 | 960 | 349 | 479 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -74 | 960
2018-07-12 | 1:00 | 922 | 349 | 488 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -74 | 922
2018-07-12 | 2:00 | 915 | 349 | 478 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 | -74 | 915
2018-07-12 | 3:00 | 931 | 349 | 473 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | -74 | 931
2018-07-12 | 4:00 | 957 | 349 | 484 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | -74 | 957
2018-07-12 | 5:00 | 962 | 349 | 492 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | -51 | -74 | 962
2018-07-12 | 6:00 | 971 | 349 | 487 | 111 | 36 | 89 | 48 | 0 | 0 | 0 | -75 | -74 | 971
2018-07-12 | 7:00 | 1043 | 349 | 488 | 89 | 36 | 89 | 150 | 0 | 0 | 0 | -79 | -79 | 1043
2018-07-12 | 8:00 | 1167 | 349 | 476 | 85 | 36 | 89 | 287 | 0 | 0 | 0 | -76 | -79 | 1167
2018-07-12 | 9:00 | 1287 | 349 | 482 | 79 | 36 | 89 | 401 | 0 | 0 | 0 | -70 | -79 | 1287
2018-07-12 | 10:00 | 1364 | 349 | 487 | 76 | 36 | 89 | 478 | 0 | 0 | 0 | -72 | -79 | 1364
2018-07-12 | 11:00 | 1403 | 349 | 490 | 76 | 36 | 89 | 516 | 0 | 0 | 0 | -74 | -79 | 1403
2018-07-12 | 12:00 | 1418 | 349 | 495 | 76 | 36 | 89 | 540 | 0 | 0 | 0 | -88 | -79 | 1418
2018-07-12 | 13:00 | 1458 | 349 | 511 | 76 | 36 | 89 | 505 | 0 | 1 | 0 | -30 | -79 | 1458
2018-07-12 | 14:00 | 1435 | 349 | 541 | 81 | 36 | 89 | 417 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 1435
2018-07-12 | 15:00 | 1445 | 349 | 633 | 83 | 36 | 89 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 1445
2018-07-12 | 16:00 | 1480 | 349 | 701 | 89 | 36 | 89 | 225 | 0 | 1 | 0 | 69 | -79 | 1480
2018-07-12 | 17:00 | 1462 | 349 | 703 | 112 | 36 | 89 | 114 | 0 | 1 | 0 | 137 | -79 | 1462
2018-07-12 | 18:00 | 1416 | 349 | 661 | 148 | 36 | 89 | 38 | 0 | 0 | 0 | 174 | -79 | 1416
2018-07-12 | 19:00 | 1350 | 349 | 660 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | -79 | 1350
2018-07-12 | 20:00 | 1290 | 349 | 661 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -79 | 1290
2018-07-12 | 21:00 | 1218 | 349 | 660 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -74 | 1218
2018-07-12 | 22:00 | 1145 | 349 | 619 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 1145
2018-07-12 | 23:00 | 1069 | 349 | 600 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -74 | 1069
2018-07-13 | 0:00 | 975 | 349 | 493 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 975
2018-07-13 | 1:00 | 930 | 349 | 495 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -48 | -74 | 930
2018-07-13 | 2:00 | 926 | 349 | 487 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -68 | -74 | 926
2018-07-13 | 3:00 | 945 | 349 | 484 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -79 | -74 | 945
2018-07-13 | 4:00 | 972 | 349 | 494 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -59 | -74 | 972
2018-07-13 | 5:00 | 974 | 349 | 498 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 3 | 0 | -48 | -74 | 974
2018-07-13 | 6:00 | 984 | 349 | 493 | 111 | 36 | 89 | 50 | 0 | 3 | 0 | -73 | -74 | 984
2018-07-13 | 7:00 | 1075 | 349 | 501 | 89 | 36 | 89 | 147 | 0 | 3 | 0 | -60 | -79 | 1075
2018-07-13 | 8:00 | 1192 | 349 | 490 | 85 | 36 | 89 | 271 | 0 | 1 | 0 | -50 | -79 | 1192
2018-07-13 | 9:00 | 1300 | 349 | 490 | 79 | 36 | 89 | 396 | 0 | 2 | 0 | -62 | -79 | 1300
2018-07-13 | 10:00 | 1361 | 349 | 487 | 76 | 36 | 89 | 488 | 0 | 1 | 0 | -86 | -79 | 1361
2018-07-13 | 11:00 | 1417 | 349 | 490 | 76 | 36 | 89 | 542 | 0 | 1 | 0 | -87 | -79 | 1417
2018-07-13 | 12:00 | 1397 | 349 | 495 | 76 | 36 | 89 | 521 | 0 | 1 | 0 | -91 | -79 | 1397
2018-07-13 | 13:00 | 1453 | 349 | 507 | 76 | 36 | 89 | 525 | 0 | 0 | 0 | -50 | -79 | 1453
2018-07-13 | 14:00 | 1453 | 349 | 520 | 81 | 36 | 89 | 471 | 0 | 0 | 0 | -14 | -79 | 1453
2018-07-13 | 15:00 | 1470 | 349 | 610 | 83 | 36 | 89 | 386 | 0 | 1 | 0 | -5 | -79 | 1470
2018-07-13 | 16:00 | 1492 | 349 | 697 | 89 | 36 | 89 | 274 | 0 | 1 | 0 | 36 | -79 | 1492
2018-07-13 | 17:00 | 1480 | 349 | 702 | 112 | 36 | 89 | 151 | 0 | 1 | 0 | 119 | -79 | 1480
2018-07-13 | 18:00 | 1447 | 349 | 666 | 148 | 36 | 89 | 52 | 0 | 0 | 0 | 186 | -79 | 1447
2018-07-13 | 19:00 | 1365 | 349 | 665 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | -79 | 1365
2018-07-13 | 20:00 | 1307 | 349 | 664 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | -79 | 1307
2018-07-13 | 21:00 | 1235 | 349 | 660 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -74 | 1235
2018-07-13 | 22:00 | 1159 | 349 | 633 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 1159
2018-07-13 | 23:00 | 1073 | 349 | 604 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -74 | 1073
2018-07-14 | 0:00 | 975 | 349 | 491 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 975
2018-07-14 | 1:00 | 928 | 349 | 444 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -72 | 928
2018-07-14 | 2:00 | 917 | 349 | 422 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | -72 | 917
2018-07-14 | 3:00 | 928 | 349 | 418 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -32 | -72 | 928
2018-07-14 | 4:00 | 948 | 349 | 410 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -72 | 948
2018-07-14 | 5:00 | 938 | 349 | 415 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | -1 | -72 | 938
2018-07-14 | 6:00 | 933 | 349 | 399 | 111 | 36 | 89 | 58 | 0 | 1 | 0 | -38 | -72 | 933
2018-07-14 | 7:00 | 991 | 349 | 382 | 89 | 36 | 89 | 171 | 0 | 0 | 0 | -50 | -75 | 991
2018-07-14 | 8:00 | 1075 | 349 | 352 | 85 | 36 | 89 | 299 | 0 | 0 | 0 | -60 | -75 | 1075
2018-07-14 | 9:00 | 1168 | 349 | 345 | 79 | 36 | 89 | 415 | 0 | 0 | 0 | -70 | -75 | 1168
2018-07-14 | 10:00 | 1231 | 349 | 339 | 76 | 36 | 89 | 501 | 0 | 0 | 0 | -84 | -75 | 1231
2018-07-14 | 11:00 | 1283 | 349 | 342 | 76 | 36 | 89 | 549 | 0 | 0 | 0 | -83 | -75 | 1283
2018-07-14 | 12:00 | 1319 | 349 | 353 | 76 | 36 | 89 | 566 | 0 | 0 | 0 | -75 | -75 | 1319
2018-07-14 | 13:00 | 1343 | 349 | 382 | 76 | 36 | 89 | 543 | 0 | 1 | 0 | -58 | -75 | 1343
2018-07-14 | 14:00 | 1330 | 349 | 417 | 81 | 36 | 89 | 476 | 0 | 1 | 0 | -44 | -75 | 1330
2018-07-14 | 15:00 | 1330 | 349 | 464 | 83 | 36 | 89 | 395 | 0 | 1 | 0 | -12 | -75 | 1330
2018-07-14 | 16:00 | 1348 | 349 | 586 | 89 | 36 | 89 | 281 | 0 | 1 | 0 | -8 | -75 | 1348
2018-07-14 | 17:00 | 1359 | 349 | 653 | 112 | 36 | 89 | 151 | 0 | 1 | 0 | 43 | -75 | 1359
2018-07-14 | 18:00 | 1332 | 349 | 652 | 148 | 36 | 89 | 47 | 0 | 1 | 0 | 85 | -75 | 1332
2018-07-14 | 19:00 | 1269 | 349 | 566 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 148 | -75 | 1269
2018-07-14 | 20:00 | 1224 | 349 | 566 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | -75 | 1224
2018-07-14 | 21:00 | 1156 | 349 | 563 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | -72 | 1156
2018-07-14 | 22:00 | 1089 | 349 | 560 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 1089
2018-07-14 | 23:00 | 1021 | 349 | 523 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 1021
2018-07-15 | 0:00 | 932 | 349 | 449 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 932
2018-07-15 | 1:00 | 887 | 349 | 403 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 887
2018-07-15 | 2:00 | 877 | 349 | 369 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 877
2018-07-15 | 3:00 | 889 | 349 | 348 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 889
2018-07-15 | 4:00 | 905 | 349 | 367 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 905
2018-07-15 | 5:00 | 903 | 349 | 380 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 903
2018-07-15 | 6:00 | 891 | 349 | 328 | 111 | 36 | 89 | 58 | 0 | 0 | 0 | -8 | -72 | 891
2018-07-15 | 7:00 | 933 | 349 | 303 | 89 | 36 | 89 | 173 | 0 | 0 | 0 | -31 | -75 | 933
2018-07-15 | 8:00 | 985 | 349 | 280 | 85 | 36 | 89 | 298 | 0 | 0 | 0 | -77 | -75 | 985
2018-07-15 | 9:00 | 1090 | 349 | 282 | 79 | 36 | 89 | 416 | 0 | 0 | 0 | -86 | -75 | 1090
2018-07-15 | 10:00 | 1159 | 349 | 283 | 76 | 36 | 89 | 507 | 0 | 0 | 0 | -106 | -75 | 1159
2018-07-15 | 11:00 | 1210 | 349 | 284 | 76 | 36 | 89 | 561 | 0 | 0 | 0 | -110 | -75 | 1210
2018-07-15 | 12:00 | 1277 | 349 | 286 | 76 | 36 | 89 | 581 | 0 | 0 | 0 | -65 | -75 | 1277
2018-07-15 | 13:00 | 1277 | 349 | 288 | 76 | 36 | 89 | 550 | 0 | 1 | 0 | -37 | -75 | 1277
2018-07-15 | 14:00 | 1266 | 349 | 313 | 81 | 36 | 89 | 488 | 0 | 1 | 0 | -16 | -75 | 1266
2018-07-15 | 15:00 | 1273 | 349 | 406 | 83 | 36 | 89 | 394 | 0 | 1 | 0 | -10 | -75 | 1273
2018-07-15 | 16:00 | 1288 | 349 | 527 | 89 | 36 | 89 | 270 | 0 | 1 | 0 | 2 | -75 | 1288
2018-07-15 | 17:00 | 1325 | 349 | 638 | 112 | 36 | 89 | 153 | 0 | 0 | 0 | 23 | -75 | 1325
2018-07-15 | 18:00 | 1344 | 349 | 644 | 148 | 36 | 89 | 49 | 0 | 1 | 0 | 103 | -75 | 1344
2018-07-15 | 19:00 | 1272 | 349 | 642 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 75 | -75 | 1272
2018-07-15 | 20:00 | 1222 | 349 | 558 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | -75 | 1222
2018-07-15 | 21:00 | 1158 | 349 | 556 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | -72 | 1158
2018-07-15 | 22:00 | 1085 | 349 | 555 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -72 | 1085
2018-07-15 | 23:00 | 1003 | 349 | 505 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 1003
2018-07-16 | 0:00 | 921 | 349 | 437 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 921
2018-07-16 | 1:00 | 878 | 349 | 394 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 878
2018-07-16 | 2:00 | 868 | 349 | 388 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -72 | 868
2018-07-16 | 3:00 | 869 | 349 | 364 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | -72 | 869
2018-07-16 | 4:00 | 897 | 349 | 387 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | -72 | 897
2018-07-16 | 5:00 | 902 | 349 | 394 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | -15 | -72 | 902
2018-07-16 | 6:00 | 900 | 349 | 374 | 111 | 36 | 89 | 56 | 0 | 0 | 0 | -43 | -72 | 900
2018-07-16 | 7:00 | 975 | 349 | 373 | 89 | 36 | 89 | 166 | 0 | 0 | 0 | -52 | -75 | 975
2018-07-16 | 8:00 | 1062 | 349 | 350 | 85 | 36 | 89 | 291 | 0 | 0 | 0 | -63 | -75 | 1062
2018-07-16 | 9:00 | 1175 | 349 | 350 | 79 | 36 | 89 | 415 | 0 | 0 | 0 | -68 | -75 | 1175
2018-07-16 | 10:00 | 1252 | 349 | 348 | 76 | 36 | 89 | 509 | 0 | 0 | 0 | -80 | -75 | 1252
2018-07-16 | 11:00 | 1312 | 349 | 352 | 76 | 36 | 89 | 559 | 0 | 0 | 0 | -74 | -75 | 1312
2018-07-16 | 12:00 | 1351 | 349 | 367 | 76 | 36 | 89 | 563 | 0 | 0 | 0 | -54 | -75 | 1351
2018-07-16 | 13:00 | 1367 | 349 | 390 | 76 | 36 | 89 | 544 | 0 | 1 | 0 | -43 | -75 | 1367
2018-07-16 | 14:00 | 1352 | 349 | 421 | 81 | 36 | 89 | 485 | 0 | 2 | 0 | -36 | -75 | 1352
2018-07-16 | 15:00 | 1363 | 349 | 493 | 83 | 36 | 89 | 398 | 0 | 2 | 0 | -12 | -75 | 1363
2018-07-16 | 16:00 | 1383 | 349 | 621 | 89 | 36 | 89 | 275 | 0 | 2 | 0 | -3 | -75 | 1383
2018-07-16 | 17:00 | 1397 | 349 | 696 | 112 | 36 | 89 | 147 | 0 | 2 | 0 | 41 | -75 | 1397
2018-07-16 | 18:00 | 1380 | 349 | 696 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 94 | -75 | 1380
2018-07-16 | 19:00 | 1334 | 349 | 624 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 156 | -75 | 1334
2018-07-16 | 20:00 | 1281 | 349 | 624 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | -75 | 1281
2018-07-16 | 21:00 | 1205 | 349 | 622 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -72 | 1205
2018-07-16 | 22:00 | 1122 | 349 | 594 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 1122
2018-07-16 | 23:00 | 1033 | 349 | 535 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 1033
2018-07-17 | 0:00 | 938 | 349 | 497 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -74 | 938
2018-07-17 | 1:00 | 889 | 349 | 465 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -74 | 889
2018-07-17 | 2:00 | 882 | 349 | 447 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | -74 | 882
2018-07-17 | 3:00 | 904 | 349 | 442 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | -74 | 904
2018-07-17 | 4:00 | 928 | 349 | 460 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | -74 | 928
2018-07-17 | 5:00 | 942 | 349 | 484 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | -63 | -74 | 942
2018-07-17 | 6:00 | 969 | 349 | 481 | 111 | 36 | 89 | 53 | 0 | 0 | 0 | -76 | -74 | 969
2018-07-17 | 7:00 | 1062 | 349 | 492 | 89 | 36 | 89 | 157 | 0 | 0 | 0 | -71 | -79 | 1062
2018-07-17 | 8:00 | 1200 | 349 | 496 | 85 | 36 | 89 | 278 | 0 | 0 | 0 | -54 | -79 | 1200
2018-07-17 | 9:00 | 1335 | 349 | 505 | 79 | 36 | 89 | 412 | 0 | 0 | 0 | -56 | -79 | 1335
2018-07-17 | 10:00 | 1405 | 349 | 506 | 76 | 36 | 89 | 496 | 0 | 0 | 0 | -68 | -79 | 1405
2018-07-17 | 11:00 | 1462 | 349 | 513 | 76 | 36 | 89 | 545 | 0 | 0 | 0 | -67 | -79 | 1462
2018-07-17 | 12:00 | 1464 | 349 | 520 | 76 | 36 | 89 | 554 | 0 | 0 | 0 | -81 | -79 | 1464
2018-07-17 | 13:00 | 1509 | 349 | 542 | 76 | 36 | 89 | 524 | 0 | 0 | 0 | -28 | -79 | 1509
2018-07-17 | 14:00 | 1511 | 349 | 565 | 81 | 36 | 89 | 470 | 0 | 1 | 0 | -1 | -79 | 1511
2018-07-17 | 15:00 | 1526 | 349 | 662 | 83 | 36 | 89 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 1526
2018-07-17 | 16:00 | 1557 | 349 | 765 | 89 | 36 | 89 | 267 | 0 | 1 | 0 | 40 | -79 | 1557
2018-07-17 | 17:00 | 1548 | 349 | 768 | 112 | 36 | 89 | 144 | 0 | 1 | 0 | 128 | -79 | 1548
2018-07-17 | 18:00 | 1511 | 349 | 714 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 211 | -79 | 1511
2018-07-17 | 19:00 | 1425 | 349 | 713 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 162 | -79 | 1425
2018-07-17 | 20:00 | 1342 | 349 | 712 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | -79 | 1342
2018-07-17 | 21:00 | 1271 | 349 | 712 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -74 | 1271
2018-07-17 | 22:00 | 1189 | 349 | 663 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 1189
2018-07-17 | 23:00 | 1094 | 349 | 657 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | -74 | 1094
2018-07-18 | 0:00 | 991 | 349 | 510 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 991
2018-07-18 | 1:00 | 938 | 349 | 514 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | -74 | 938
2018-07-18 | 2:00 | 927 | 349 | 497 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76 | -74 | 927
2018-07-18 | 3:00 | 936 | 349 | 487 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -74 | 936
2018-07-18 | 4:00 | 964 | 349 | 503 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -74 | 964
2018-07-18 | 5:00 | 978 | 349 | 519 | 117 | 36 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | -61 | -74 | 978
2018-07-18 | 6:00 | 1000 | 349 | 515 | 111 | 36 | 89 | 51 | 0 | 0 | 0 | -77 | -74 | 1000
2018-07-18 | 7:00 | 1092 | 349 | 522 | 89 | 36 | 89 | 161 | 0 | 0 | 0 | -75 | -79 | 1092
2018-07-18 | 8:00 | 1220 | 349 | 517 | 85 | 36 | 89 | 288 | 0 | 0 | 0 | -65 | -79 | 1220
2018-07-18 | 9:00 | 1347 | 349 | 526 | 79 | 36 | 89 | 409 | 0 | 0 | 0 | -62 | -79 | 1347
2018-07-18 | 10:00 | 1410 | 349 | 525 | 76 | 36 | 89 | 493 | 0 | 0 | 0 | -79 | -79 | 1410
2018-07-18 | 11:00 | 1474 | 349 | 535 | 76 | 36 | 89 | 540 | 0 | 0 | 0 | -72 | -79 | 1474
2018-07-18 | 12:00 | 1488 | 349 | 543 | 76 | 36 | 89 | 549 | 0 | 1 | 0 | -76 | -79 | 1488
2018-07-18 | 13:00 | 1526 | 349 | 566 | 76 | 36 | 89 | 500 | 0 | 2 | 0 | -13 | -79 | 1526
2018-07-18 | 14:00 | 1517 | 349 | 600 | 81 | 36 | 89 | 439 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 1517
2018-07-18 | 15:00 | 1540 | 349 | 692 | 83 | 36 | 89 | 368 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 1540
2018-07-18 | 16:00 | 1563 | 349 | 755 | 89 | 36 | 89 | 254 | 0 | 2 | 0 | 68 | -79 | 1563
2018-07-18 | 17:00 | 1527 | 349 | 756 | 112 | 36 | 89 | 137 | 0 | 2 | 0 | 125 | -79 | 1527
2018-07-18 | 18:00 | 1514 | 349 | 719 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 209 | -79 | 1514
2018-07-18 | 19:00 | 1427 | 349 | 714 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 162 | -79 | 1427
2018-07-18 | 20:00 | 1340 | 349 | 716 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | -79 | 1340
2018-07-18 | 21:00 | 1271 | 349 | 714 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -74 | 1271
2018-07-18 | 22:00 | 1192 | 349 | 672 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | -74 | 1192
2018-07-18 | 23:00 | 1092 | 349 | 670 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -75 | -74 | 1092
2018-07-19 | 0:00 | 993 | 349 | 511 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -74 | 993
2018-07-19 | 1:00 | 941 | 349 | 518 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -61 | -74 | 941
2018-07-19 | 2:00 | 934 | 349 | 504 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -77 | -74 | 934
2018-07-19 | 3:00 | 938 | 349 | 492 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -94 | -74 | 938
2018-07-19 | 4:00 | 964 | 349 | 506 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -80 | -74 | 964
2018-07-19 | 5:00 | 978 | 349 | 523 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | -67 | -74 | 978
2018-07-19 | 6:00 | 1009 | 349 | 521 | 111 | 36 | 89 | 55 | 0 | 2 | 0 | -80 | -74 | 1009
2018-07-19 | 7:00 | 1095 | 349 | 526 | 89 | 36 | 89 | 167 | 0 | 1 | 0 | -83 | -79 | 1095
2018-07-19 | 8:00 | 1235 | 349 | 523 | 85 | 36 | 89 | 297 | 0 | 1 | 0 | -66 | -79 | 1235
2018-07-19 | 9:00 | 1374 | 349 | 534 | 79 | 36 | 89 | 423 | 0 | 1 | 0 | -58 | -79 | 1374
2018-07-19 | 10:00 | 1445 | 349 | 535 | 76 | 36 | 89 | 512 | 0 | 1 | 0 | -74 | -79 | 1445
2018-07-19 | 11:00 | 1515 | 349 | 545 | 76 | 36 | 89 | 565 | 0 | 1 | 0 | -67 | -79 | 1515
2018-07-19 | 12:00 | 1541 | 349 | 553 | 76 | 36 | 89 | 577 | 0 | 1 | 0 | -61 | -79 | 1541
2018-07-19 | 13:00 | 1594 | 349 | 574 | 76 | 36 | 89 | 555 | 0 | 2 | 0 | -8 | -79 | 1594
2018-07-19 | 14:00 | 1587 | 349 | 626 | 81 | 36 | 89 | 482 | 0 | 3 | 0 | 0 | -79 | 1587
2018-07-19 | 15:00 | 1591 | 349 | 725 | 83 | 36 | 89 | 384 | 0 | 4 | 0 | 0 | -79 | 1591
2018-07-19 | 16:00 | 1640 | 349 | 812 | 89 | 36 | 89 | 269 | 0 | 4 | 0 | 71 | -79 | 1640
2018-07-19 | 17:00 | 1625 | 349 | 813 | 112 | 36 | 89 | 143 | 0 | 5 | 0 | 157 | -79 | 1625
2018-07-19 | 18:00 | 1576 | 349 | 779 | 148 | 36 | 89 | 43 | 0 | 6 | 0 | 205 | -79 | 1576
2018-07-19 | 19:00 | 1477 | 349 | 781 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 8 | 0 | 139 | -79 | 1477
2018-07-19 | 20:00 | 1398 | 349 | 784 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | -79 | 1398
2018-07-19 | 21:00 | 1318 | 349 | 767 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -74 | 1318
2018-07-19 | 22:00 | 1228 | 349 | 696 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -74 | 1228
2018-07-19 | 23:00 | 1129 | 349 | 679 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -52 | -74 | 1129
2018-07-20 | 0:00 | 1024 | 349 | 565 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -28 | -74 | 1024
2018-07-20 | 1:00 | 971 | 349 | 558 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -75 | -74 | 971
2018-07-20 | 2:00 | 953 | 349 | 555 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -116 | -74 | 953
2018-07-20 | 3:00 | 962 | 349 | 554 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -139 | -74 | 962
2018-07-20 | 4:00 | 987 | 349 | 556 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -116 | -74 | 987
2018-07-20 | 5:00 | 1001 | 349 | 559 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 16 | 0 | -95 | -74 | 1001
2018-07-20 | 6:00 | 1039 | 349 | 561 | 111 | 36 | 89 | 55 | 0 | 16 | 0 | -104 | -74 | 1039
2018-07-20 | 7:00 | 1141 | 349 | 565 | 89 | 36 | 89 | 167 | 0 | 16 | 0 | -91 | -79 | 1141
2018-07-20 | 8:00 | 1290 | 349 | 556 | 85 | 36 | 89 | 284 | 0 | 16 | 0 | -46 | -79 | 1290
2018-07-20 | 9:00 | 1426 | 349 | 564 | 79 | 36 | 89 | 403 | 0 | 17 | 0 | -32 | -79 | 1426
2018-07-20 | 10:00 | 1492 | 349 | 566 | 76 | 36 | 89 | 456 | 0 | 18 | 0 | -19 | -79 | 1492
2018-07-20 | 11:00 | 1543 | 349 | 593 | 76 | 36 | 89 | 462 | 0 | 17 | 0 | 0 | -79 | 1543
2018-07-20 | 12:00 | 1562 | 349 | 646 | 76 | 36 | 89 | 440 | 0 | 21 | 0 | -16 | -79 | 1562
2018-07-20 | 13:00 | 1618 | 349 | 760 | 76 | 36 | 89 | 369 | 0 | 18 | 0 | 0 | -79 | 1618
2018-07-20 | 14:00 | 1589 | 349 | 781 | 81 | 36 | 89 | 304 | 0 | 17 | 0 | 11 | -79 | 1589
2018-07-20 | 15:00 | 1592 | 349 | 749 | 83 | 36 | 89 | 267 | 0 | 18 | 0 | 80 | -79 | 1592
2018-07-20 | 16:00 | 1607 | 349 | 750 | 89 | 36 | 89 | 210 | 0 | 21 | 0 | 142 | -79 | 1607
2018-07-20 | 17:00 | 1557 | 349 | 751 | 112 | 36 | 89 | 116 | 0 | 23 | 0 | 160 | -79 | 1557
2018-07-20 | 18:00 | 1513 | 349 | 751 | 148 | 36 | 89 | 41 | 0 | 27 | 0 | 151 | -79 | 1513
2018-07-20 | 19:00 | 1430 | 349 | 751 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 27 | 0 | 102 | -79 | 1430
2018-07-20 | 20:00 | 1365 | 349 | 753 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | -79 | 1365
2018-07-20 | 21:00 | 1294 | 349 | 712 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -74 | 1294
2018-07-20 | 22:00 | 1211 | 349 | 680 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -30 | -74 | 1211
2018-07-20 | 23:00 | 1121 | 349 | 678 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -89 | -74 | 1121
2018-07-21 | 0:00 | 1021 | 349 | 500 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -1 | -72 | 1021
2018-07-21 | 1:00 | 966 | 349 | 466 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -22 | -72 | 966
2018-07-21 | 2:00 | 946 | 349 | 435 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -36 | -72 | 946
2018-07-21 | 3:00 | 948 | 349 | 404 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -44 | -72 | 948
2018-07-21 | 4:00 | 968 | 349 | 420 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -41 | -72 | 968
2018-07-21 | 5:00 | 976 | 349 | 441 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 51 | 0 | -39 | -72 | 976
2018-07-21 | 6:00 | 990 | 349 | 428 | 111 | 36 | 89 | 50 | 0 | 46 | 0 | -47 | -72 | 990
2018-07-21 | 7:00 | 1060 | 349 | 438 | 89 | 36 | 89 | 136 | 0 | 48 | 0 | -50 | -75 | 1060
2018-07-21 | 8:00 | 1169 | 349 | 452 | 85 | 36 | 89 | 221 | 0 | 45 | 0 | -33 | -75 | 1169
2018-07-21 | 9:00 | 1274 | 349 | 484 | 79 | 36 | 89 | 267 | 0 | 50 | 0 | -5 | -75 | 1274
2018-07-21 | 10:00 | 1304 | 349 | 482 | 76 | 36 | 89 | 302 | 0 | 52 | 0 | -7 | -75 | 1304
2018-07-21 | 11:00 | 1344 | 349 | 490 | 76 | 36 | 89 | 332 | 0 | 47 | 0 | 0 | -75 | 1344
2018-07-21 | 12:00 | 1356 | 349 | 533 | 76 | 36 | 89 | 360 | 0 | 52 | 0 | -64 | -75 | 1356
2018-07-21 | 13:00 | 1376 | 349 | 549 | 76 | 36 | 89 | 338 | 0 | 53 | 0 | -39 | -75 | 1376
2018-07-21 | 14:00 | 1337 | 349 | 557 | 81 | 36 | 89 | 275 | 0 | 54 | 0 | -29 | -75 | 1337
2018-07-21 | 15:00 | 1342 | 349 | 566 | 83 | 36 | 89 | 243 | 0 | 51 | 0 | 0 | -75 | 1342
2018-07-21 | 16:00 | 1358 | 349 | 603 | 89 | 36 | 89 | 185 | 0 | 53 | 0 | 29 | -75 | 1358
2018-07-21 | 17:00 | 1342 | 349 | 602 | 112 | 36 | 89 | 106 | 0 | 56 | 0 | 67 | -75 | 1342
2018-07-21 | 18:00 | 1342 | 349 | 603 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 58 | 0 | 98 | -75 | 1342
2018-07-21 | 19:00 | 1289 | 349 | 601 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 55 | 0 | 80 | -75 | 1289
2018-07-21 | 20:00 | 1246 | 349 | 601 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 38 | -75 | 1246
2018-07-21 | 21:00 | 1187 | 349 | 583 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -72 | 1187
2018-07-21 | 22:00 | 1128 | 349 | 542 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -72 | 1128
2018-07-21 | 23:00 | 1049 | 349 | 504 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -72 | 1049
2018-07-22 | 0:00 | 961 | 349 | 462 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -29 | -72 | 961
2018-07-22 | 1:00 | 914 | 349 | 423 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -34 | -72 | 914
2018-07-22 | 2:00 | 903 | 349 | 394 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -35 | -72 | 903
2018-07-22 | 3:00 | 912 | 349 | 378 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -40 | -72 | 912
2018-07-22 | 4:00 | 930 | 349 | 391 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -32 | -72 | 930
2018-07-22 | 5:00 | 934 | 349 | 413 | 117 | 36 | 89 | 2 | 0 | 32 | 0 | -32 | -72 | 934
2018-07-22 | 6:00 | 925 | 349 | 380 | 111 | 36 | 89 | 25 | 0 | 33 | 0 | -26 | -72 | 925
2018-07-22 | 7:00 | 970 | 349 | 399 | 89 | 36 | 89 | 83 | 0 | 28 | 0 | -28 | -75 | 970
2018-07-22 | 8:00 | 1032 | 349 | 380 | 85 | 36 | 89 | 160 | 0 | 31 | 0 | -23 | -75 | 1032
2018-07-22 | 9:00 | 1125 | 349 | 386 | 79 | 36 | 89 | 258 | 0 | 29 | 0 | -26 | -75 | 1125
2018-07-22 | 10:00 | 1205 | 349 | 380 | 76 | 36 | 89 | 348 | 0 | 31 | 0 | -29 | -75 | 1205
2018-07-22 | 11:00 | 1230 | 349 | 398 | 76 | 36 | 89 | 364 | 0 | 31 | 0 | -38 | -75 | 1230
2018-07-22 | 12:00 | 1278 | 349 | 422 | 76 | 36 | 89 | 391 | 0 | 25 | 0 | -35 | -75 | 1278
2018-07-22 | 13:00 | 1306 | 349 | 441 | 76 | 36 | 89 | 394 | 0 | 24 | 0 | -28 | -75 | 1306
2018-07-22 | 14:00 | 1289 | 349 | 461 | 81 | 36 | 89 | 346 | 0 | 19 | 0 | -17 | -75 | 1289
2018-07-22 | 15:00 | 1298 | 349 | 532 | 83 | 36 | 89 | 268 | 0 | 16 | 0 | 0 | -75 | 1298
2018-07-22 | 16:00 | 1306 | 349 | 589 | 89 | 36 | 89 | 144 | 0 | 16 | 0 | 69 | -75 | 1306
2018-07-22 | 17:00 | 1303 | 349 | 659 | 112 | 36 | 89 | 62 | 0 | 15 | 0 | 56 | -75 | 1303
2018-07-22 | 18:00 | 1307 | 349 | 659 | 148 | 36 | 89 | 20 | 0 | 12 | 0 | 69 | -75 | 1307
2018-07-22 | 19:00 | 1259 | 349 | 658 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 9 | 0 | 39 | -75 | 1259
2018-07-22 | 20:00 | 1213 | 349 | 588 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 | -75 | 1213
2018-07-22 | 21:00 | 1147 | 349 | 587 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -72 | 1147
2018-07-22 | 22:00 | 1078 | 349 | 544 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -72 | 1078
2018-07-22 | 23:00 | 1000 | 349 | 494 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 1000
2018-07-23 | 0:00 | 915 | 349 | 508 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -81 | -74 | 915
2018-07-23 | 1:00 | 883 | 349 | 489 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -94 | -74 | 883
2018-07-23 | 2:00 | 877 | 349 | 478 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -112 | -74 | 877
2018-07-23 | 3:00 | 890 | 349 | 475 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -127 | -74 | 890
2018-07-23 | 4:00 | 919 | 349 | 497 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -119 | -74 | 919
2018-07-23 | 5:00 | 942 | 349 | 516 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0 | -99 | -74 | 942
2018-07-23 | 6:00 | 983 | 349 | 528 | 111 | 36 | 89 | 42 | 0 | 2 | 0 | -100 | -74 | 983
2018-07-23 | 7:00 | 1095 | 349 | 548 | 89 | 36 | 89 | 125 | 0 | 2 | 0 | -64 | -79 | 1095
2018-07-23 | 8:00 | 1249 | 349 | 550 | 85 | 36 | 89 | 241 | 0 | 2 | 0 | -24 | -79 | 1249
2018-07-23 | 9:00 | 1369 | 349 | 568 | 79 | 36 | 89 | 333 | 0 | 2 | 0 | -8 | -79 | 1369
2018-07-23 | 10:00 | 1447 | 349 | 567 | 76 | 36 | 89 | 415 | 0 | 2 | 0 | -8 | -79 | 1447
2018-07-23 | 11:00 | 1516 | 349 | 577 | 76 | 36 | 89 | 480 | 0 | 2 | 0 | -14 | -79 | 1516
2018-07-23 | 12:00 | 1508 | 349 | 564 | 76 | 36 | 89 | 499 | 0 | 2 | 0 | -28 | -79 | 1508
2018-07-23 | 13:00 | 1536 | 349 | 583 | 76 | 36 | 89 | 480 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 1536
2018-07-23 | 14:00 | 1555 | 349 | 630 | 81 | 36 | 89 | 447 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 1555
2018-07-23 | 15:00 | 1589 | 349 | 747 | 83 | 36 | 89 | 360 | 0 | 3 | 0 | 1 | -79 | 1589
2018-07-23 | 16:00 | 1615 | 349 | 783 | 89 | 36 | 89 | 233 | 0 | 4 | 0 | 111 | -79 | 1615
2018-07-23 | 17:00 | 1595 | 349 | 786 | 112 | 36 | 89 | 130 | 0 | 4 | 0 | 168 | -79 | 1595
2018-07-23 | 18:00 | 1546 | 349 | 787 | 148 | 36 | 89 | 38 | 0 | 3 | 0 | 175 | -79 | 1546
2018-07-23 | 19:00 | 1470 | 349 | 786 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 132 | -79 | 1470
2018-07-23 | 20:00 | 1379 | 349 | 787 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | -79 | 1379
2018-07-23 | 21:00 | 1310 | 349 | 764 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 1310
2018-07-23 | 22:00 | 1225 | 349 | 696 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -74 | 1225
2018-07-23 | 23:00 | 1129 | 349 | 679 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -49 | -74 | 1129
2018-07-24 | 0:00 | 1020 | 349 | 578 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -43 | -74 | 1020
2018-07-24 | 1:00 | 972 | 349 | 576 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -90 | -74 | 972
2018-07-24 | 2:00 | 958 | 349 | 576 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -128 | -74 | 958
2018-07-24 | 3:00 | 970 | 349 | 577 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -148 | -74 | 970
2018-07-24 | 4:00 | 993 | 349 | 578 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -122 | -74 | 993
2018-07-24 | 5:00 | 1015 | 349 | 577 | 117 | 36 | 89 | 3 | 0 | 2 | 0 | -84 | -74 | 1015
2018-07-24 | 6:00 | 1047 | 349 | 578 | 111 | 36 | 89 | 46 | 0 | 1 | 0 | -89 | -74 | 1047
2018-07-24 | 7:00 | 1154 | 349 | 581 | 89 | 36 | 89 | 150 | 0 | 1 | 0 | -62 | -79 | 1154
2018-07-24 | 8:00 | 1300 | 349 | 572 | 85 | 36 | 89 | 273 | 0 | 1 | 0 | -26 | -79 | 1300
2018-07-24 | 9:00 | 1424 | 349 | 578 | 79 | 36 | 89 | 391 | 0 | 0 | 0 | -19 | -79 | 1424
2018-07-24 | 10:00 | 1484 | 349 | 571 | 76 | 36 | 89 | 469 | 0 | 0 | 0 | -27 | -79 | 1484
2018-07-24 | 11:00 | 1531 | 349 | 571 | 76 | 36 | 89 | 511 | 0 | 1 | 0 | -23 | -79 | 1531
2018-07-24 | 12:00 | 1538 | 349 | 572 | 76 | 36 | 89 | 510 | 0 | 1 | 0 | -16 | -79 | 1538
2018-07-24 | 13:00 | 1599 | 349 | 606 | 76 | 36 | 89 | 520 | 0 | 2 | 0 | 0 | -79 | 1599
2018-07-24 | 14:00 | 1598 | 349 | 660 | 81 | 36 | 89 | 458 | 0 | 3 | 0 | 1 | -79 | 1598
2018-07-24 | 15:00 | 1620 | 349 | 761 | 83 | 36 | 89 | 379 | 0 | 4 | 0 | -2 | -79 | 1620
2018-07-24 | 16:00 | 1669 | 349 | 812 | 89 | 36 | 89 | 253 | 0 | 5 | 0 | 115 | -79 | 1669
2018-07-24 | 17:00 | 1628 | 349 | 814 | 112 | 36 | 89 | 138 | 0 | 4 | 0 | 165 | -79 | 1628
2018-07-24 | 18:00 | 1586 | 349 | 811 | 148 | 36 | 89 | 43 | 0 | 3 | 0 | 186 | -79 | 1586
2018-07-24 | 19:00 | 1492 | 349 | 812 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 127 | -79 | 1492
2018-07-24 | 20:00 | 1394 | 349 | 813 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | -79 | 1394
2018-07-24 | 21:00 | 1323 | 349 | 777 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 1323
2018-07-24 | 22:00 | 1232 | 349 | 704 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -74 | 1232
2018-07-24 | 23:00 | 1137 | 349 | 679 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -40 | -74 | 1137
2018-07-25 | 0:00 | 1030 | 349 | 575 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -28 | -74 | 1030
2018-07-25 | 1:00 | 977 | 349 | 572 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -81 | -74 | 977
2018-07-25 | 2:00 | 964 | 349 | 573 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -119 | -74 | 964
2018-07-25 | 3:00 | 962 | 349 | 572 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -153 | -74 | 962
2018-07-25 | 4:00 | 990 | 349 | 574 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -124 | -74 | 990
2018-07-25 | 5:00 | 1007 | 349 | 573 | 117 | 36 | 89 | 3 | 0 | 4 | 0 | -90 | -74 | 1007
2018-07-25 | 6:00 | 1043 | 349 | 573 | 111 | 36 | 89 | 47 | 0 | 3 | 0 | -91 | -74 | 1043
2018-07-25 | 7:00 | 1151 | 349 | 576 | 89 | 36 | 89 | 149 | 0 | 1 | 0 | -59 | -79 | 1151
2018-07-25 | 8:00 | 1303 | 349 | 570 | 85 | 36 | 89 | 278 | 0 | 1 | 0 | -26 | -79 | 1303
2018-07-25 | 9:00 | 1429 | 349 | 569 | 79 | 36 | 89 | 406 | 0 | 1 | 0 | -21 | -79 | 1429
2018-07-25 | 10:00 | 1487 | 349 | 566 | 76 | 36 | 89 | 490 | 0 | 1 | 0 | -41 | -79 | 1487
2018-07-25 | 11:00 | 1558 | 349 | 570 | 76 | 36 | 89 | 541 | 0 | 1 | 0 | -25 | -79 | 1558
2018-07-25 | 12:00 | 1570 | 349 | 570 | 76 | 36 | 89 | 547 | 0 | 1 | 0 | -19 | -79 | 1570
2018-07-25 | 13:00 | 1610 | 349 | 619 | 76 | 36 | 89 | 519 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 1610
2018-07-25 | 14:00 | 1601 | 349 | 658 | 81 | 36 | 89 | 466 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 1601
2018-07-25 | 15:00 | 1619 | 349 | 787 | 83 | 36 | 89 | 353 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 1619
2018-07-25 | 16:00 | 1660 | 349 | 824 | 89 | 36 | 89 | 238 | 0 | 1 | 0 | 113 | -79 | 1660
2018-07-25 | 17:00 | 1641 | 349 | 830 | 112 | 36 | 89 | 117 | 0 | 1 | 0 | 186 | -79 | 1641
2018-07-25 | 18:00 | 1587 | 349 | 829 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 1 | 0 | 178 | -79 | 1587
2018-07-25 | 19:00 | 1485 | 349 | 829 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | -79 | 1485
2018-07-25 | 20:00 | 1410 | 349 | 828 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | -79 | 1410
2018-07-25 | 21:00 | 1344 | 349 | 799 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 1344
2018-07-25 | 22:00 | 1250 | 349 | 723 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 1250
2018-07-25 | 23:00 | 1148 | 349 | 679 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 | -74 | 1148
2018-07-26 | 0:00 | 1039 | 349 | 590 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -33 | -74 | 1039
2018-07-26 | 1:00 | 991 | 349 | 588 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -80 | -74 | 991
2018-07-26 | 2:00 | 983 | 349 | 588 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111 | -74 | 983
2018-07-26 | 3:00 | 986 | 349 | 587 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -141 | -74 | 986
2018-07-26 | 4:00 | 1003 | 349 | 588 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -122 | -74 | 1003
2018-07-26 | 5:00 | 1026 | 349 | 590 | 117 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | -84 | -74 | 1026
2018-07-26 | 6:00 | 1055 | 349 | 590 | 111 | 36 | 89 | 45 | 0 | 1 | 0 | -92 | -74 | 1055
2018-07-26 | 7:00 | 1153 | 349 | 592 | 89 | 36 | 89 | 145 | 0 | 1 | 0 | -69 | -79 | 1153
2018-07-26 | 8:00 | 1321 | 349 | 590 | 85 | 36 | 89 | 274 | 0 | 1 | 0 | -24 | -79 | 1321
2018-07-26 | 9:00 | 1455 | 349 | 607 | 79 | 36 | 89 | 384 | 0 | 0 | 0 | -10 | -79 | 1455
2018-07-26 | 10:00 | 1522 | 349 | 595 | 76 | 36 | 89 | 477 | 0 | 0 | 0 | -21 | -79 | 1522
2018-07-26 | 11:00 | 1600 | 349 | 592 | 76 | 36 | 89 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79 | 1600
2018-07-26 | 12:00 | 1616 | 349 | 683 | 76 | 36 | 89 | 527 | 0 | 1 | 0 | -66 | -79 | 1616
2018-07-26 | 13:00 | 1650 | 349 | 691 | 76 | 36 | 89 | 487 | 0 | 1 | 0 | 0 | -79 | 1650
2018-07-26 | 14:00 | 1632 | 349 | 751 | 81 | 36 | 89 | 427 | 0 | 1 | 0 | -23 | -79 | 1632
2018-07-26 | 15:00 | 1619 | 349 | 813 | 83 | 36 | 89 | 313 | 0 | 4 | 0 | 11 | -79 | 1619
2018-07-26 | 16:00 | 1640 | 349 | 822 | 89 | 36 | 89 | 195 | 0 | 1 | 0 | 138 | -79 | 1640
2018-07-26 | 17:00 | 1594 | 349 | 824 | 112 | 36 | 89 | 109 | 0 | 1 | 0 | 153 | -79 | 1594
2018-07-26 | 18:00 | 1553 | 349 | 824 | 148 | 36 | 89 | 35 | 0 | 1 | 0 | 150 | -79 | 1553
2018-07-26 | 19:00 | 1478 | 349 | 825 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | -79 | 1478
2018-07-26 | 20:00 | 1413 | 349 | 825 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | -79 | 1413
2018-07-26 | 21:00 | 1330 | 349 | 786 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 1330
2018-07-26 | 22:00 | 1264 | 349 | 737 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -74 | 1264
2018-07-26 | 23:00 | 1178 | 349 | 682 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | 1178
2018-07-27 | 0:00 | 1058 | 349 | 593 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -74 | 1058
2018-07-27 | 1:00 | 1007 | 349 | 587 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -63 | -74 | 1007
2018-07-27 | 2:00 | 976 | 349 | 586 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -117 | -74 | 976
2018-07-27 | 3:00 | 973 | 349 | 585 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -152 | -74 | 973
2018-07-27 | 4:00 | 985 | 349 | 586 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -138 | -74 | 985
2018-07-27 | 5:00 | 1000 | 349 | 587 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | -106 | -74 | 1000
2018-07-27 | 6:00 | 1036 | 349 | 588 | 111 | 36 | 89 | 37 | 0 | 1 | 0 | -101 | -74 | 1036
2018-07-27 | 7:00 | 1149 | 349 | 591 | 89 | 36 | 89 | 125 | 0 | 1 | 0 | -52 | -79 | 1149
2018-07-27 | 8:00 | 1293 | 349 | 592 | 85 | 36 | 89 | 240 | 0 | 0 | 0 | -19 | -79 | 1293
2018-07-27 | 9:00 | 1424 | 349 | 607 | 79 | 36 | 89 | 351 | 0 | 1 | 0 | -9 | -79 | 1424
2018-07-27 | 10:00 | 1481 | 349 | 591 | 76 | 36 | 89 | 433 | 0 | 1 | 0 | -15 | -79 | 1481
2018-07-27 | 11:00 | 1562 | 349 | 598 | 76 | 36 | 89 | 493 | 0 | 1 | 0 | -1 | -79 | 1562
2018-07-27 | 12:00 | 1562 | 349 | 668 | 76 | 36 | 89 | 491 | 0 | 2 | 0 | -70 | -79 | 1562
2018-07-27 | 13:00 | 1621 | 349 | 698 | 76 | 36 | 89 | 464 | 0 | 3 | 0 | -15 | -79 | 1621
2018-07-27 | 14:00 | 1605 | 349 | 752 | 81 | 36 | 89 | 376 | 0 | 6 | 0 | -5 | -79 | 1605
2018-07-27 | 15:00 | 1581 | 349 | 761 | 83 | 36 | 89 | 301 | 0 | 3 | 0 | 38 | -79 | 1581
2018-07-27 | 16:00 | 1575 | 349 | 763 | 89 | 36 | 89 | 209 | 0 | 1 | 0 | 118 | -79 | 1575
2018-07-27 | 17:00 | 1548 | 349 | 765 | 112 | 36 | 89 | 126 | 0 | 1 | 0 | 149 | -79 | 1548
2018-07-27 | 18:00 | 1510 | 349 | 764 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 160 | -79 | 1510
2018-07-27 | 19:00 | 1435 | 349 | 766 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 119 | -79 | 1435
2018-07-27 | 20:00 | 1372 | 349 | 766 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | -79 | 1372
2018-07-27 | 21:00 | 1287 | 349 | 739 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -74 | 1287
2018-07-27 | 22:00 | 1207 | 349 | 680 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -74 | 1207
2018-07-27 | 23:00 | 1115 | 349 | 679 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -63 | -74 | 1115
2018-07-28 | 0:00 | 1016 | 349 | 530 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -72 | 1016
2018-07-28 | 1:00 | 953 | 349 | 468 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -72 | 953
2018-07-28 | 2:00 | 946 | 349 | 452 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -18 | -72 | 946
2018-07-28 | 3:00 | 943 | 349 | 422 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -24 | -72 | 943
2018-07-28 | 4:00 | 961 | 349 | 439 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -21 | -72 | 961
2018-07-28 | 5:00 | 971 | 349 | 463 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0 | -17 | -72 | 971
2018-07-28 | 6:00 | 968 | 349 | 438 | 111 | 36 | 89 | 34 | 0 | 6 | 0 | -23 | -72 | 968
2018-07-28 | 7:00 | 1041 | 349 | 433 | 89 | 36 | 89 | 130 | 0 | 6 | 0 | -16 | -75 | 1041
2018-07-28 | 8:00 | 1130 | 349 | 423 | 85 | 36 | 89 | 242 | 0 | 7 | 0 | -26 | -75 | 1130
2018-07-28 | 9:00 | 1224 | 349 | 415 | 79 | 36 | 89 | 350 | 0 | 10 | 0 | -29 | -75 | 1224
2018-07-28 | 10:00 | 1270 | 349 | 370 | 76 | 36 | 89 | 445 | 0 | 14 | 0 | -34 | -75 | 1270
2018-07-28 | 11:00 | 1310 | 349 | 343 | 76 | 36 | 89 | 513 | 0 | 15 | 0 | -36 | -75 | 1310
2018-07-28 | 12:00 | 1351 | 349 | 398 | 76 | 36 | 89 | 550 | 0 | 17 | 0 | -89 | -75 | 1351
2018-07-28 | 13:00 | 1372 | 349 | 398 | 76 | 36 | 89 | 537 | 0 | 20 | 0 | -58 | -75 | 1372
2018-07-28 | 14:00 | 1362 | 349 | 422 | 81 | 36 | 89 | 466 | 0 | 20 | 0 | -26 | -75 | 1362
2018-07-28 | 15:00 | 1359 | 349 | 500 | 83 | 36 | 89 | 363 | 0 | 22 | 0 | -8 | -75 | 1359
2018-07-28 | 16:00 | 1359 | 349 | 585 | 89 | 36 | 89 | 247 | 0 | 26 | 0 | 13 | -75 | 1359
2018-07-28 | 17:00 | 1357 | 349 | 604 | 112 | 36 | 89 | 133 | 0 | 29 | 0 | 80 | -75 | 1357
2018-07-28 | 18:00 | 1326 | 349 | 603 | 148 | 36 | 89 | 44 | 0 | 32 | 0 | 100 | -75 | 1326
2018-07-28 | 19:00 | 1268 | 349 | 600 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 33 | 0 | 81 | -75 | 1268
2018-07-28 | 20:00 | 1211 | 349 | 601 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | -75 | 1211
2018-07-28 | 21:00 | 1146 | 349 | 568 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -72 | 1146
2018-07-28 | 22:00 | 1080 | 349 | 516 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -72 | 1080
2018-07-28 | 23:00 | 1003 | 349 | 487 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -16 | -72 | 1003
2018-07-29 | 0:00 | 916 | 349 | 401 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -72 | 916
2018-07-29 | 1:00 | 872 | 349 | 345 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -72 | 872
2018-07-29 | 2:00 | 864 | 349 | 311 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -72 | 864
2018-07-29 | 3:00 | 869 | 349 | 281 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -72 | 869
2018-07-29 | 4:00 | 890 | 349 | 300 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -72 | 890
2018-07-29 | 5:00 | 890 | 349 | 314 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | -72 | 890
2018-07-29 | 6:00 | 873 | 349 | 275 | 111 | 36 | 89 | 27 | 0 | 58 | 0 | 0 | -72 | 873
2018-07-29 | 7:00 | 909 | 349 | 283 | 89 | 36 | 89 | 83 | 0 | 55 | 0 | 0 | -75 | 909
2018-07-29 | 8:00 | 961 | 349 | 284 | 85 | 36 | 89 | 141 | 0 | 52 | 0 | 0 | -75 | 961
2018-07-29 | 9:00 | 1039 | 349 | 353 | 79 | 36 | 89 | 166 | 0 | 42 | 0 | 0 | -75 | 1039
2018-07-29 | 10:00 | 1073 | 349 | 367 | 76 | 36 | 89 | 190 | 0 | 41 | 0 | 0 | -75 | 1073
2018-07-29 | 11:00 | 1084 | 349 | 390 | 76 | 36 | 89 | 180 | 0 | 39 | 0 | 0 | -75 | 1084
2018-07-29 | 12:00 | 1122 | 349 | 428 | 76 | 36 | 89 | 181 | 0 | 38 | 0 | 0 | -75 | 1122
2018-07-29 | 13:00 | 1114 | 349 | 457 | 76 | 36 | 89 | 140 | 0 | 42 | 0 | 0 | -75 | 1114
2018-07-29 | 14:00 | 1089 | 349 | 466 | 81 | 36 | 89 | 102 | 0 | 41 | 0 | 0 | -75 | 1089
2018-07-29 | 15:00 | 1097 | 349 | 500 | 83 | 36 | 89 | 74 | 0 | 41 | 0 | 0 | -75 | 1097
2018-07-29 | 16:00 | 1101 | 349 | 537 | 89 | 36 | 89 | 34 | 0 | 42 | 0 | 0 | -75 | 1101
2018-07-29 | 17:00 | 1125 | 349 | 557 | 112 | 36 | 89 | 15 | 0 | 39 | 0 | 3 | -75 | 1125
2018-07-29 | 18:00 | 1144 | 349 | 558 | 148 | 36 | 89 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | -75 | 1144
2018-07-29 | 19:00 | 1098 | 349 | 512 | 153 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -75 | 1098
2018-07-29 | 20:00 | 1057 | 349 | 468 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -75 | 1057
2018-07-29 | 21:00 | 996 | 349 | 411 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -72 | 996
2018-07-29 | 22:00 | 934 | 349 | 366 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -72 | 934
2018-07-29 | 23:00 | 884 | 349 | 348 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -72 | 884
2018-07-30 | 0:00 | 810 | 349 | 308 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -14 | -74 | 810
2018-07-30 | 1:00 | 785 | 349 | 305 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -48 | -74 | 785
2018-07-30 | 2:00 | 784 | 349 | 306 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -78 | -74 | 784
2018-07-30 | 3:00 | 822 | 349 | 307 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -80 | -74 | 822
2018-07-30 | 4:00 | 861 | 349 | 308 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -42 | -74 | 861
2018-07-30 | 5:00 | 889 | 349 | 320 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 57 | 0 | -6 | -74 | 889
2018-07-30 | 6:00 | 910 | 349 | 319 | 111 | 36 | 89 | 28 | 0 | 61 | 0 | -9 | -74 | 910
2018-07-30 | 7:00 | 996 | 349 | 368 | 89 | 36 | 89 | 91 | 0 | 59 | 0 | -6 | -79 | 996
2018-07-30 | 8:00 | 1124 | 349 | 412 | 85 | 36 | 89 | 183 | 0 | 55 | 0 | -6 | -79 | 1124
2018-07-30 | 9:00 | 1234 | 349 | 438 | 79 | 36 | 89 | 269 | 0 | 59 | 0 | -6 | -79 | 1234
2018-07-30 | 10:00 | 1287 | 349 | 429 | 76 | 36 | 89 | 335 | 0 | 58 | 0 | -6 | -79 | 1287
2018-07-30 | 11:00 | 1324 | 349 | 457 | 76 | 36 | 89 | 344 | 0 | 58 | 0 | -6 | -79 | 1324
2018-07-30 | 12:00 | 1314 | 349 | 479 | 76 | 36 | 89 | 320 | 0 | 48 | 0 | -4 | -79 | 1314
2018-07-30 | 13:00 | 1354 | 349 | 521 | 76 | 36 | 89 | 317 | 0 | 45 | 0 | 0 | -79 | 1354
2018-07-30 | 14:00 | 1334 | 349 | 532 | 81 | 36 | 89 | 282 | 0 | 44 | 0 | 0 | -79 | 1334
2018-07-30 | 15:00 | 1345 | 349 | 603 | 83 | 36 | 89 | 223 | 0 | 41 | 0 | 0 | -79 | 1345
2018-07-30 | 16:00 | 1371 | 349 | 664 | 89 | 36 | 89 | 147 | 0 | 39 | 0 | 37 | -79 | 1371
2018-07-30 | 17:00 | 1323 | 349 | 663 | 112 | 36 | 89 | 64 | 0 | 44 | 0 | 45 | -79 | 1323
2018-07-30 | 18:00 | 1299 | 349 | 602 | 148 | 36 | 89 | 22 | 0 | 45 | 0 | 87 | -79 | 1299
2018-07-30 | 19:00 | 1249 | 349 | 600 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 52 | 0 | 48 | -79 | 1249
2018-07-30 | 20:00 | 1189 | 349 | 592 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -79 | 1189
2018-07-30 | 21:00 | 1131 | 349 | 537 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -74 | 1131
2018-07-30 | 22:00 | 1067 | 349 | 500 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -3 | -74 | 1067
2018-07-30 | 23:00 | 995 | 349 | 466 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -6 | -74 | 995
2018-07-31 | 0:00 | 916 | 349 | 444 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -46 | -74 | 916
2018-07-31 | 1:00 | 881 | 349 | 421 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -54 | -74 | 881
2018-07-31 | 2:00 | 872 | 349 | 405 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -62 | -74 | 872
2018-07-31 | 3:00 | 887 | 349 | 399 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -73 | -74 | 887
2018-07-31 | 4:00 | 916 | 349 | 425 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -69 | -74 | 916
2018-07-31 | 5:00 | 937 | 349 | 458 | 117 | 36 | 89 | 2 | 0 | 25 | 0 | -65 | -74 | 937
2018-07-31 | 6:00 | 961 | 349 | 464 | 111 | 36 | 89 | 31 | 0 | 27 | 0 | -72 | -74 | 961
2018-07-31 | 7:00 | 1042 | 349 | 486 | 89 | 36 | 89 | 93 | 0 | 28 | 0 | -49 | -79 | 1042
2018-07-31 | 8:00 | 1175 | 349 | 502 | 85 | 36 | 89 | 172 | 0 | 33 | 0 | -12 | -79 | 1175
2018-07-31 | 9:00 | 1280 | 349 | 526 | 79 | 36 | 89 | 248 | 0 | 32 | 0 | 0 | -79 | 1280
2018-07-31 | 10:00 | 1304 | 349 | 510 | 76 | 36 | 89 | 300 | 0 | 28 | 0 | -5 | -79 | 1304
2018-07-31 | 11:00 | 1346 | 349 | 504 | 76 | 36 | 89 | 355 | 0 | 30 | 0 | -14 | -79 | 1346
2018-07-31 | 12:00 | 1356 | 349 | 495 | 76 | 36 | 89 | 394 | 0 | 27 | 0 | -31 | -79 | 1356
2018-07-31 | 13:00 | 1420 | 349 | 530 | 76 | 36 | 89 | 390 | 0 | 29 | 0 | 0 | -79 | 1420
2018-07-31 | 14:00 | 1413 | 349 | 587 | 81 | 36 | 89 | 298 | 0 | 35 | 0 | 17 | -79 | 1413
2018-07-31 | 15:00 | 1402 | 349 | 659 | 83 | 36 | 89 | 228 | 0 | 36 | 0 | 1 | -79 | 1402
2018-07-31 | 16:00 | 1421 | 349 | 672 | 89 | 36 | 89 | 154 | 0 | 37 | 0 | 74 | -79 | 1421
2018-07-31 | 17:00 | 1402 | 349 | 673 | 112 | 36 | 89 | 80 | 0 | 53 | 0 | 89 | -79 | 1402
2018-07-31 | 18:00 | 1387 | 349 | 626 | 148 | 36 | 89 | 25 | 0 | 62 | 0 | 131 | -79 | 1387
2018-07-31 | 19:00 | 1317 | 349 | 624 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 63 | 0 | 81 | -79 | 1317
2018-07-31 | 20:00 | 1255 | 349 | 624 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 16 | -79 | 1255
2018-07-31 | 21:00 | 1179 | 349 | 567 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -74 | 1179
2018-07-31 | 22:00 | 1106 | 349 | 522 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -6 | -74 | 1106
2018-07-31 | 23:00 | 1032 | 349 | 518 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -44 | -74 | 1032
2018-08-01 | 0:00 | 937 | 349 | 464 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -72 | -65 | 937
2018-08-01 | 1:00 | 903 | 349 | 449 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -93 | -65 | 903
2018-08-01 | 2:00 | 895 | 349 | 443 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -104 | -65 | 895
2018-08-01 | 3:00 | 906 | 349 | 441 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -114 | -65 | 906
2018-08-01 | 4:00 | 936 | 349 | 462 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -96 | -65 | 936
2018-08-01 | 5:00 | 948 | 349 | 479 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 36 | 0 | -79 | -65 | 948
2018-08-01 | 6:00 | 977 | 349 | 487 | 97 | 36 | 89 | 30 | 0 | 32 | 0 | -78 | -65 | 977
2018-08-01 | 7:00 | 1093 | 349 | 507 | 78 | 36 | 89 | 124 | 0 | 34 | 0 | -52 | -72 | 1093
2018-08-01 | 8:00 | 1222 | 349 | 510 | 74 | 36 | 89 | 228 | 0 | 30 | 0 | -22 | -72 | 1222
2018-08-01 | 9:00 | 1338 | 349 | 533 | 69 | 36 | 89 | 315 | 0 | 28 | 0 | -9 | -72 | 1338
2018-08-01 | 10:00 | 1395 | 349 | 518 | 67 | 36 | 89 | 403 | 0 | 23 | 0 | -18 | -72 | 1395
2018-08-01 | 11:00 | 1447 | 349 | 521 | 67 | 36 | 89 | 446 | 0 | 27 | 0 | -16 | -72 | 1447
2018-08-01 | 12:00 | 1472 | 349 | 591 | 67 | 36 | 89 | 467 | 0 | 33 | 0 | -88 | -72 | 1472
2018-08-01 | 13:00 | 1508 | 349 | 602 | 67 | 36 | 89 | 424 | 0 | 38 | 0 | -25 | -72 | 1508
2018-08-01 | 14:00 | 1496 | 349 | 620 | 71 | 36 | 89 | 378 | 0 | 39 | 0 | -14 | -72 | 1496
2018-08-01 | 15:00 | 1468 | 349 | 649 | 73 | 36 | 89 | 298 | 0 | 38 | 0 | 8 | -72 | 1468
2018-08-01 | 16:00 | 1494 | 349 | 669 | 78 | 36 | 89 | 222 | 0 | 39 | 0 | 84 | -72 | 1494
2018-08-01 | 17:00 | 1474 | 349 | 670 | 98 | 36 | 89 | 120 | 0 | 37 | 0 | 147 | -72 | 1474
2018-08-01 | 18:00 | 1463 | 349 | 670 | 129 | 36 | 89 | 34 | 0 | 32 | 0 | 196 | -72 | 1463
2018-08-01 | 19:00 | 1384 | 349 | 669 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 146 | -72 | 1384
2018-08-01 | 20:00 | 1319 | 349 | 666 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 84 | -72 | 1319
2018-08-01 | 21:00 | 1243 | 349 | 663 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 9 | -65 | 1243
2018-08-01 | 22:00 | 1168 | 349 | 634 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -23 | -65 | 1168
2018-08-01 | 23:00 | 1078 | 349 | 633 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -88 | -65 | 1078
2018-08-02 | 0:00 | 985 | 349 | 513 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -44 | -65 | 985
2018-08-02 | 1:00 | 931 | 349 | 483 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -71 | -65 | 931
2018-08-02 | 2:00 | 924 | 349 | 469 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -89 | -65 | 924
2018-08-02 | 3:00 | 931 | 349 | 463 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -101 | -65 | 931
2018-08-02 | 4:00 | 952 | 349 | 475 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -92 | -65 | 952
2018-08-02 | 5:00 | 974 | 349 | 495 | 102 | 36 | 89 | 2 | 0 | 42 | 0 | -76 | -65 | 974
2018-08-02 | 6:00 | 996 | 349 | 496 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 41 | 0 | -87 | -65 | 996
2018-08-02 | 7:00 | 1100 | 349 | 512 | 78 | 36 | 89 | 148 | 0 | 38 | 0 | -78 | -72 | 1100
2018-08-02 | 8:00 | 1242 | 349 | 526 | 74 | 36 | 89 | 246 | 0 | 34 | 0 | -40 | -72 | 1242
2018-08-02 | 9:00 | 1377 | 349 | 539 | 69 | 36 | 89 | 380 | 0 | 29 | 0 | -42 | -72 | 1377
2018-08-02 | 10:00 | 1450 | 349 | 539 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 33 | 0 | -42 | -72 | 1450
2018-08-02 | 11:00 | 1494 | 349 | 561 | 67 | 36 | 89 | 442 | 0 | 32 | 0 | -10 | -72 | 1494
2018-08-02 | 12:00 | 1493 | 349 | 598 | 67 | 36 | 89 | 468 | 0 | 31 | 0 | -73 | -72 | 1493
2018-08-02 | 13:00 | 1565 | 349 | 612 | 67 | 36 | 89 | 479 | 0 | 30 | 0 | -25 | -72 | 1565
2018-08-02 | 14:00 | 1541 | 349 | 634 | 71 | 36 | 89 | 415 | 0 | 28 | 0 | -9 | -72 | 1541
2018-08-02 | 15:00 | 1518 | 349 | 685 | 73 | 36 | 89 | 329 | 0 | 29 | 0 | 0 | -72 | 1518
2018-08-02 | 16:00 | 1539 | 349 | 727 | 78 | 36 | 89 | 224 | 0 | 32 | 0 | 76 | -72 | 1539
2018-08-02 | 17:00 | 1547 | 349 | 728 | 98 | 36 | 89 | 124 | 0 | 29 | 0 | 166 | -72 | 1547
2018-08-02 | 18:00 | 1523 | 349 | 728 | 129 | 36 | 89 | 30 | 0 | 33 | 0 | 201 | -72 | 1523
2018-08-02 | 19:00 | 1436 | 349 | 730 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 141 | -72 | 1436
2018-08-02 | 20:00 | 1365 | 349 | 730 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 70 | -72 | 1365
2018-08-02 | 21:00 | 1286 | 349 | 717 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | -65 | 1286
2018-08-02 | 22:00 | 1203 | 349 | 671 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -17 | -65 | 1203
2018-08-02 | 23:00 | 1119 | 349 | 671 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -72 | -65 | 1119
2018-08-03 | 0:00 | 1010 | 349 | 547 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -42 | -65 | 1010
2018-08-03 | 1:00 | 958 | 349 | 537 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -84 | -65 | 958
2018-08-03 | 2:00 | 951 | 349 | 534 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -106 | -65 | 951
2018-08-03 | 3:00 | 952 | 349 | 529 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -129 | -65 | 952
2018-08-03 | 4:00 | 969 | 349 | 533 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -112 | -65 | 969
2018-08-03 | 5:00 | 988 | 349 | 538 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | -82 | -65 | 988
2018-08-03 | 6:00 | 1018 | 349 | 539 | 97 | 36 | 89 | 42 | 0 | 17 | 0 | -86 | -65 | 1018
2018-08-03 | 7:00 | 1123 | 349 | 547 | 78 | 36 | 89 | 154 | 0 | 16 | 0 | -74 | -72 | 1123
2018-08-03 | 8:00 | 1260 | 349 | 543 | 74 | 36 | 89 | 273 | 0 | 13 | 0 | -45 | -72 | 1260
2018-08-03 | 9:00 | 1399 | 349 | 548 | 69 | 36 | 89 | 399 | 0 | 10 | 0 | -29 | -72 | 1399
2018-08-03 | 10:00 | 1478 | 349 | 553 | 67 | 36 | 89 | 485 | 0 | 11 | 0 | -40 | -72 | 1478
2018-08-03 | 11:00 | 1537 | 349 | 560 | 67 | 36 | 89 | 525 | 0 | 8 | 0 | -25 | -72 | 1537
2018-08-03 | 12:00 | 1555 | 349 | 564 | 67 | 36 | 89 | 540 | 0 | 7 | 0 | -25 | -72 | 1555
2018-08-03 | 13:00 | 1608 | 349 | 610 | 67 | 36 | 89 | 523 | 0 | 6 | 0 | 0 | -72 | 1608
2018-08-03 | 14:00 | 1600 | 349 | 650 | 71 | 36 | 89 | 471 | 0 | 4 | 0 | 2 | -72 | 1600
2018-08-03 | 15:00 | 1602 | 349 | 747 | 73 | 36 | 89 | 374 | 0 | 5 | 0 | 1 | -72 | 1602
2018-08-03 | 16:00 | 1624 | 349 | 773 | 78 | 36 | 89 | 258 | 0 | 6 | 0 | 107 | -72 | 1624
2018-08-03 | 17:00 | 1581 | 349 | 778 | 98 | 36 | 89 | 131 | 0 | 5 | 0 | 167 | -72 | 1581
2018-08-03 | 18:00 | 1516 | 349 | 778 | 129 | 36 | 89 | 34 | 0 | 6 | 0 | 167 | -72 | 1516
2018-08-03 | 19:00 | 1443 | 349 | 779 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | -72 | 1443
2018-08-03 | 20:00 | 1370 | 349 | 777 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 | -72 | 1370
2018-08-03 | 21:00 | 1298 | 349 | 762 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 1298
2018-08-03 | 22:00 | 1215 | 349 | 694 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 1215
2018-08-03 | 23:00 | 1133 | 349 | 679 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -40 | -65 | 1133
2018-08-04 | 0:00 | 1033 | 349 | 552 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -65 | 1033
2018-08-04 | 1:00 | 976 | 349 | 495 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -65 | 976
2018-08-04 | 2:00 | 966 | 349 | 502 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -39 | -65 | 966
2018-08-04 | 3:00 | 963 | 349 | 489 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | -65 | 963
2018-08-04 | 4:00 | 976 | 349 | 496 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -65 | 976
2018-08-04 | 5:00 | 980 | 349 | 503 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | -36 | -65 | 980
2018-08-04 | 6:00 | 977 | 349 | 491 | 97 | 36 | 89 | 37 | 0 | 1 | 0 | -58 | -65 | 977
2018-08-04 | 7:00 | 1058 | 349 | 495 | 78 | 36 | 89 | 140 | 0 | 0 | 0 | -60 | -69 | 1058
2018-08-04 | 8:00 | 1161 | 349 | 482 | 74 | 36 | 89 | 257 | 0 | 0 | 0 | -57 | -69 | 1161
2018-08-04 | 9:00 | 1267 | 349 | 482 | 69 | 36 | 89 | 378 | 0 | 0 | 0 | -67 | -69 | 1267
2018-08-04 | 10:00 | 1337 | 349 | 478 | 67 | 36 | 89 | 472 | 0 | 0 | 0 | -85 | -69 | 1337
2018-08-04 | 11:00 | 1392 | 349 | 482 | 67 | 36 | 89 | 525 | 0 | 0 | 0 | -87 | -69 | 1392
2018-08-04 | 12:00 | 1429 | 349 | 540 | 67 | 36 | 89 | 548 | 0 | 0 | 0 | -131 | -69 | 1429
2018-08-04 | 13:00 | 1474 | 349 | 560 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 1 | 0 | -93 | -69 | 1474
2018-08-04 | 14:00 | 1440 | 349 | 575 | 71 | 36 | 89 | 447 | 0 | 1 | 0 | -59 | -69 | 1440
2018-08-04 | 15:00 | 1454 | 349 | 616 | 73 | 36 | 89 | 359 | 0 | 1 | 0 | 0 | -69 | 1454
2018-08-04 | 16:00 | 1464 | 349 | 664 | 78 | 36 | 89 | 231 | 0 | 3 | 0 | 83 | -69 | 1464
2018-08-04 | 17:00 | 1429 | 349 | 665 | 98 | 36 | 89 | 111 | 0 | 2 | 0 | 148 | -69 | 1429
2018-08-04 | 18:00 | 1392 | 349 | 664 | 129 | 36 | 89 | 27 | 0 | 2 | 0 | 165 | -69 | 1392
2018-08-04 | 19:00 | 1336 | 349 | 664 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | -69 | 1336
2018-08-04 | 20:00 | 1277 | 349 | 662 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | -69 | 1277
2018-08-04 | 21:00 | 1223 | 349 | 661 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | -65 | 1223
2018-08-04 | 22:00 | 1158 | 349 | 637 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 1158
2018-08-04 | 23:00 | 1075 | 349 | 633 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -53 | -65 | 1075
2018-08-05 | 0:00 | 983 | 349 | 502 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -65 | 983
2018-08-05 | 1:00 | 926 | 349 | 444 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | -65 | 926
2018-08-05 | 2:00 | 911 | 349 | 433 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -28 | -65 | 911
2018-08-05 | 3:00 | 913 | 349 | 411 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -33 | -65 | 913
2018-08-05 | 4:00 | 927 | 349 | 425 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -65 | 927
2018-08-05 | 5:00 | 930 | 349 | 429 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 3 | 0 | -14 | -65 | 930
2018-08-05 | 6:00 | 918 | 349 | 407 | 97 | 36 | 89 | 41 | 0 | 4 | 0 | -40 | -65 | 918
2018-08-05 | 7:00 | 987 | 349 | 395 | 78 | 36 | 89 | 154 | 0 | 3 | 0 | -48 | -69 | 987
2018-08-05 | 8:00 | 1061 | 349 | 366 | 74 | 36 | 89 | 276 | 0 | 2 | 0 | -62 | -69 | 1061
2018-08-05 | 9:00 | 1162 | 349 | 361 | 69 | 36 | 89 | 399 | 0 | 2 | 0 | -74 | -69 | 1162
2018-08-05 | 10:00 | 1232 | 349 | 363 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 2 | 0 | -87 | -69 | 1232
2018-08-05 | 11:00 | 1291 | 349 | 366 | 67 | 36 | 89 | 544 | 0 | 4 | 0 | -95 | -69 | 1291
2018-08-05 | 12:00 | 1342 | 349 | 383 | 67 | 36 | 89 | 555 | 0 | 5 | 0 | -73 | -69 | 1342
2018-08-05 | 13:00 | 1348 | 349 | 403 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 6 | 0 | -67 | -69 | 1348
2018-08-05 | 14:00 | 1343 | 349 | 444 | 71 | 36 | 89 | 473 | 0 | 8 | 0 | -58 | -69 | 1343
2018-08-05 | 15:00 | 1358 | 349 | 509 | 73 | 36 | 89 | 374 | 0 | 8 | 0 | -11 | -69 | 1358
2018-08-05 | 16:00 | 1384 | 349 | 648 | 78 | 36 | 89 | 245 | 0 | 8 | 0 | 0 | -69 | 1384
2018-08-05 | 17:00 | 1394 | 349 | 699 | 98 | 36 | 89 | 111 | 0 | 7 | 0 | 74 | -69 | 1394
2018-08-05 | 18:00 | 1376 | 349 | 698 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 6 | 0 | 109 | -69 | 1376
2018-08-05 | 19:00 | 1327 | 349 | 626 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 | -69 | 1327
2018-08-05 | 20:00 | 1276 | 349 | 623 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 | -69 | 1276
2018-08-05 | 21:00 | 1202 | 349 | 622 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | -65 | 1202
2018-08-05 | 22:00 | 1125 | 349 | 602 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 1125
2018-08-05 | 23:00 | 1039 | 349 | 542 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 1039
2018-08-06 | 0:00 | 948 | 349 | 530 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -66 | -65 | 948
2018-08-06 | 1:00 | 896 | 349 | 509 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -97 | -65 | 896
2018-08-06 | 2:00 | 888 | 349 | 499 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -115 | -65 | 888
2018-08-06 | 3:00 | 891 | 349 | 489 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -133 | -65 | 891
2018-08-06 | 4:00 | 923 | 349 | 510 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -119 | -65 | 923
2018-08-06 | 5:00 | 957 | 349 | 531 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | -90 | -65 | 957
2018-08-06 | 6:00 | 1002 | 349 | 537 | 97 | 36 | 89 | 39 | 0 | 4 | 0 | -84 | -65 | 1002
2018-08-06 | 7:00 | 1125 | 349 | 554 | 78 | 36 | 89 | 149 | 0 | 1 | 0 | -59 | -72 | 1125
2018-08-06 | 8:00 | 1278 | 349 | 555 | 74 | 36 | 89 | 272 | 0 | 1 | 0 | -26 | -72 | 1278
2018-08-06 | 9:00 | 1415 | 349 | 565 | 69 | 36 | 89 | 400 | 0 | 1 | 0 | -22 | -72 | 1415
2018-08-06 | 10:00 | 1492 | 349 | 560 | 67 | 36 | 89 | 491 | 0 | 1 | 0 | -29 | -72 | 1492
2018-08-06 | 11:00 | 1553 | 349 | 565 | 67 | 36 | 89 | 538 | 0 | 1 | 0 | -20 | -72 | 1553
2018-08-06 | 12:00 | 1569 | 349 | 568 | 67 | 36 | 89 | 547 | 0 | 1 | 0 | -16 | -72 | 1569
2018-08-06 | 13:00 | 1613 | 349 | 620 | 67 | 36 | 89 | 522 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 1613
2018-08-06 | 14:00 | 1616 | 349 | 681 | 71 | 36 | 89 | 458 | 0 | 4 | 0 | 0 | -72 | 1616
2018-08-06 | 15:00 | 1635 | 349 | 791 | 73 | 36 | 89 | 347 | 0 | 3 | 0 | 19 | -72 | 1635
2018-08-06 | 16:00 | 1643 | 349 | 822 | 78 | 36 | 89 | 216 | 0 | 3 | 0 | 122 | -72 | 1643
2018-08-06 | 17:00 | 1604 | 349 | 823 | 98 | 36 | 89 | 99 | 0 | 3 | 0 | 179 | -72 | 1604
2018-08-06 | 18:00 | 1563 | 349 | 824 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 7 | 0 | 172 | -72 | 1563
2018-08-06 | 19:00 | 1471 | 349 | 826 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104 | -72 | 1471
2018-08-06 | 20:00 | 1394 | 349 | 824 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | -72 | 1394
2018-08-06 | 21:00 | 1316 | 349 | 776 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 1316
2018-08-06 | 22:00 | 1233 | 349 | 710 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 1233
2018-08-06 | 23:00 | 1135 | 349 | 679 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -41 | -65 | 1135
2018-08-07 | 0:00 | 1029 | 349 | 573 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -32 | -65 | 1029
2018-08-07 | 1:00 | 976 | 349 | 568 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -83 | -65 | 976
2018-08-07 | 2:00 | 964 | 349 | 560 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -111 | -65 | 964
2018-08-07 | 3:00 | 967 | 349 | 536 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -114 | -65 | 967
2018-08-07 | 4:00 | 985 | 349 | 566 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -122 | -65 | 985
2018-08-07 | 5:00 | 1007 | 349 | 569 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 11 | 0 | -85 | -65 | 1007
2018-08-07 | 6:00 | 1035 | 349 | 570 | 97 | 36 | 89 | 44 | 0 | 11 | 0 | -96 | -65 | 1035
2018-08-07 | 7:00 | 1148 | 349 | 574 | 78 | 36 | 89 | 149 | 0 | 12 | 0 | -67 | -72 | 1148
2018-08-07 | 8:00 | 1296 | 349 | 564 | 74 | 36 | 89 | 271 | 0 | 11 | 0 | -26 | -72 | 1296
2018-08-07 | 9:00 | 1430 | 349 | 577 | 69 | 36 | 89 | 384 | 0 | 13 | 0 | -15 | -72 | 1430
2018-08-07 | 10:00 | 1504 | 349 | 566 | 67 | 36 | 89 | 479 | 0 | 13 | 0 | -23 | -72 | 1504
2018-08-07 | 11:00 | 1564 | 349 | 572 | 67 | 36 | 89 | 527 | 0 | 13 | 0 | -17 | -72 | 1564
2018-08-07 | 12:00 | 1584 | 349 | 636 | 67 | 36 | 89 | 542 | 0 | 13 | 0 | -76 | -72 | 1584
2018-08-07 | 13:00 | 1624 | 349 | 642 | 67 | 36 | 89 | 510 | 0 | 14 | 0 | -11 | -72 | 1624
2018-08-07 | 14:00 | 1610 | 349 | 684 | 71 | 36 | 89 | 435 | 0 | 18 | 0 | 0 | -72 | 1610
2018-08-07 | 15:00 | 1601 | 349 | 751 | 73 | 36 | 89 | 344 | 0 | 21 | 0 | 10 | -72 | 1601
2018-08-07 | 16:00 | 1605 | 349 | 768 | 78 | 36 | 89 | 228 | 0 | 22 | 0 | 107 | -72 | 1605
2018-08-07 | 17:00 | 1586 | 349 | 772 | 98 | 36 | 89 | 120 | 0 | 24 | 0 | 170 | -72 | 1586
2018-08-07 | 18:00 | 1538 | 349 | 773 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 20 | 0 | 185 | -72 | 1538
2018-08-07 | 19:00 | 1458 | 349 | 773 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 131 | -72 | 1458
2018-08-07 | 20:00 | 1373 | 349 | 773 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 | -72 | 1373
2018-08-07 | 21:00 | 1295 | 349 | 743 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -65 | 1295
2018-08-07 | 22:00 | 1207 | 349 | 680 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -6 | -65 | 1207
2018-08-07 | 23:00 | 1107 | 349 | 678 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -73 | -65 | 1107
2018-08-08 | 0:00 | 1015 | 349 | 533 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -6 | -65 | 1015
2018-08-08 | 1:00 | 955 | 349 | 519 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -52 | -65 | 955
2018-08-08 | 2:00 | 938 | 349 | 511 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -82 | -65 | 938
2018-08-08 | 3:00 | 939 | 349 | 494 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -93 | -65 | 939
2018-08-08 | 4:00 | 961 | 349 | 510 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -84 | -65 | 961
2018-08-08 | 5:00 | 981 | 349 | 519 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 7 | 0 | -57 | -65 | 981
2018-08-08 | 6:00 | 1005 | 349 | 518 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 9 | 0 | -68 | -65 | 1005
2018-08-08 | 7:00 | 1115 | 349 | 523 | 78 | 36 | 89 | 158 | 0 | 10 | 0 | -56 | -72 | 1115
2018-08-08 | 8:00 | 1243 | 349 | 510 | 74 | 36 | 89 | 286 | 0 | 11 | 0 | -40 | -72 | 1243
2018-08-08 | 9:00 | 1357 | 349 | 512 | 69 | 36 | 89 | 409 | 0 | 14 | 0 | -49 | -72 | 1357
2018-08-08 | 10:00 | 1409 | 349 | 512 | 67 | 36 | 89 | 498 | 0 | 15 | 0 | -85 | -72 | 1409
2018-08-08 | 11:00 | 1467 | 349 | 514 | 67 | 36 | 89 | 551 | 0 | 13 | 0 | -80 | -72 | 1467
2018-08-08 | 12:00 | 1463 | 349 | 514 | 67 | 36 | 89 | 557 | 0 | 11 | 0 | -88 | -72 | 1463
2018-08-08 | 13:00 | 1503 | 349 | 521 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 13 | 0 | -34 | -72 | 1503
2018-08-08 | 14:00 | 1510 | 349 | 548 | 71 | 36 | 89 | 474 | 0 | 15 | 0 | 0 | -72 | 1510
2018-08-08 | 15:00 | 1503 | 349 | 641 | 73 | 36 | 89 | 375 | 0 | 18 | 0 | -6 | -72 | 1503
2018-08-08 | 16:00 | 1523 | 349 | 713 | 78 | 36 | 89 | 258 | 0 | 20 | 0 | 52 | -72 | 1523
2018-08-08 | 17:00 | 1482 | 349 | 714 | 98 | 36 | 89 | 130 | 0 | 21 | 0 | 117 | -72 | 1482
2018-08-08 | 18:00 | 1438 | 349 | 642 | 129 | 36 | 89 | 31 | 0 | 21 | 0 | 213 | -72 | 1438
2018-08-08 | 19:00 | 1365 | 349 | 638 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 168 | -72 | 1365
2018-08-08 | 20:00 | 1300 | 349 | 637 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 100 | -72 | 1300
2018-08-08 | 21:00 | 1219 | 349 | 636 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 | -65 | 1219
2018-08-08 | 22:00 | 1142 | 349 | 624 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -28 | -65 | 1142
2018-08-08 | 23:00 | 1061 | 349 | 620 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -75 | -65 | 1061
2018-08-09 | 0:00 | 974 | 349 | 491 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -10 | -65 | 974
2018-08-09 | 1:00 | 929 | 349 | 488 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -53 | -65 | 929
2018-08-09 | 2:00 | 913 | 349 | 458 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -60 | -65 | 913
2018-08-09 | 3:00 | 921 | 349 | 450 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -71 | -65 | 921
2018-08-09 | 4:00 | 946 | 349 | 471 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -69 | -65 | 946
2018-08-09 | 5:00 | 965 | 349 | 491 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | -58 | -65 | 965
2018-08-09 | 6:00 | 982 | 349 | 486 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 18 | 0 | -68 | -65 | 982
2018-08-09 | 7:00 | 1070 | 349 | 492 | 78 | 36 | 89 | 148 | 0 | 17 | 0 | -67 | -72 | 1070
2018-08-09 | 8:00 | 1189 | 349 | 485 | 74 | 36 | 89 | 273 | 0 | 14 | 0 | -59 | -72 | 1189
2018-08-09 | 9:00 | 1314 | 349 | 491 | 69 | 36 | 89 | 398 | 0 | 10 | 0 | -56 | -72 | 1314
2018-08-09 | 10:00 | 1363 | 349 | 487 | 67 | 36 | 89 | 471 | 0 | 12 | 0 | -76 | -72 | 1363
2018-08-09 | 11:00 | 1421 | 349 | 492 | 67 | 36 | 89 | 529 | 0 | 13 | 0 | -82 | -72 | 1421
2018-08-09 | 12:00 | 1436 | 349 | 496 | 67 | 36 | 89 | 551 | 0 | 17 | 0 | -97 | -72 | 1436
2018-08-09 | 13:00 | 1475 | 349 | 512 | 67 | 36 | 89 | 514 | 0 | 19 | 0 | -39 | -72 | 1475
2018-08-09 | 14:00 | 1497 | 349 | 540 | 71 | 36 | 89 | 470 | 0 | 16 | 0 | -2 | -72 | 1497
2018-08-09 | 15:00 | 1490 | 349 | 634 | 73 | 36 | 89 | 376 | 0 | 16 | 0 | -11 | -72 | 1490
2018-08-09 | 16:00 | 1520 | 349 | 721 | 78 | 36 | 89 | 269 | 0 | 14 | 0 | 36 | -72 | 1520
2018-08-09 | 17:00 | 1487 | 349 | 726 | 98 | 36 | 89 | 133 | 0 | 10 | 0 | 118 | -72 | 1487
2018-08-09 | 18:00 | 1458 | 349 | 668 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 7 | 0 | 223 | -72 | 1458
2018-08-09 | 19:00 | 1384 | 349 | 653 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 192 | -72 | 1384
2018-08-09 | 20:00 | 1214 | 349 | 647 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | -72 | 1214
2018-08-09 | 21:00 | 1235 | 349 | 649 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 | -65 | 1235
2018-08-09 | 22:00 | 1159 | 349 | 635 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | -65 | 1159
2018-08-09 | 23:00 | 1070 | 349 | 633 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -60 | -65 | 1070
2018-08-10 | 0:00 | 971 | 349 | 521 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -34 | -65 | 971
2018-08-10 | 1:00 | 929 | 349 | 505 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -61 | -65 | 929
2018-08-10 | 2:00 | 919 | 349 | 496 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -82 | -65 | 919
2018-08-10 | 3:00 | 922 | 349 | 489 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -65 | 922
2018-08-10 | 4:00 | 937 | 349 | 496 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -90 | -65 | 937
2018-08-10 | 5:00 | 960 | 349 | 508 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | -62 | -65 | 960
2018-08-10 | 6:00 | 978 | 349 | 507 | 97 | 36 | 89 | 39 | 0 | 2 | 0 | -76 | -65 | 978
2018-08-10 | 7:00 | 1076 | 349 | 513 | 78 | 36 | 89 | 154 | 0 | 1 | 0 | -72 | -72 | 1076
2018-08-10 | 8:00 | 1208 | 349 | 508 | 74 | 36 | 89 | 282 | 0 | 0 | 0 | -58 | -72 | 1208
2018-08-10 | 9:00 | 1337 | 349 | 512 | 69 | 36 | 89 | 412 | 0 | 0 | 0 | -58 | -72 | 1337
2018-08-10 | 10:00 | 1414 | 349 | 513 | 67 | 36 | 89 | 501 | 0 | 1 | 0 | -70 | -72 | 1414
2018-08-10 | 11:00 | 1463 | 349 | 519 | 67 | 36 | 89 | 539 | 0 | 1 | 0 | -65 | -72 | 1463
2018-08-10 | 12:00 | 1489 | 349 | 526 | 67 | 36 | 89 | 543 | 0 | 1 | 0 | -50 | -72 | 1489
2018-08-10 | 13:00 | 1518 | 349 | 566 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 1518
2018-08-10 | 14:00 | 1508 | 349 | 635 | 71 | 36 | 89 | 398 | 0 | 1 | 0 | 1 | -72 | 1508
2018-08-10 | 15:00 | 1507 | 349 | 711 | 73 | 36 | 89 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 1507
2018-08-10 | 16:00 | 1529 | 349 | 734 | 78 | 36 | 89 | 229 | 0 | 2 | 0 | 84 | -72 | 1529
2018-08-10 | 17:00 | 1490 | 349 | 735 | 98 | 36 | 89 | 109 | 0 | 4 | 0 | 142 | -72 | 1490
2018-08-10 | 18:00 | 1450 | 349 | 708 | 129 | 36 | 89 | 21 | 0 | 6 | 0 | 184 | -72 | 1450
2018-08-10 | 19:00 | 1383 | 349 | 705 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 136 | -72 | 1383
2018-08-10 | 20:00 | 1323 | 349 | 705 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77 | -72 | 1323
2018-08-10 | 21:00 | 1248 | 349 | 693 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -65 | 1248
2018-08-10 | 22:00 | 1171 | 349 | 647 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -65 | 1171
2018-08-10 | 23:00 | 1092 | 349 | 647 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -57 | -65 | 1092
2018-08-11 | 0:00 | 991 | 349 | 507 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -6 | -65 | 991
2018-08-11 | 1:00 | 934 | 349 | 472 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -27 | -65 | 934
2018-08-11 | 2:00 | 910 | 349 | 441 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -41 | -65 | 910
2018-08-11 | 3:00 | 912 | 349 | 413 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -41 | -65 | 912
2018-08-11 | 4:00 | 911 | 349 | 420 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -43 | -65 | 911
2018-08-11 | 5:00 | 922 | 349 | 445 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -40 | -65 | 922
2018-08-11 | 6:00 | 919 | 349 | 421 | 97 | 36 | 89 | 29 | 0 | 6 | 0 | -43 | -65 | 919
2018-08-11 | 7:00 | 990 | 349 | 426 | 78 | 36 | 89 | 121 | 0 | 4 | 0 | -44 | -69 | 990
2018-08-11 | 8:00 | 1072 | 349 | 416 | 74 | 36 | 89 | 216 | 0 | 5 | 0 | -44 | -69 | 1072
2018-08-11 | 9:00 | 1161 | 349 | 430 | 69 | 36 | 89 | 298 | 0 | 7 | 0 | -48 | -69 | 1161
2018-08-11 | 10:00 | 1220 | 349 | 414 | 67 | 36 | 89 | 392 | 0 | 7 | 0 | -65 | -69 | 1220
2018-08-11 | 11:00 | 1270 | 349 | 418 | 67 | 36 | 89 | 458 | 0 | 10 | 0 | -88 | -69 | 1270
2018-08-11 | 12:00 | 1316 | 349 | 449 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 12 | 0 | -68 | -69 | 1316
2018-08-11 | 13:00 | 1324 | 349 | 474 | 67 | 36 | 89 | 393 | 0 | 13 | 0 | -28 | -69 | 1324
2018-08-11 | 14:00 | 1319 | 349 | 480 | 71 | 36 | 89 | 376 | 0 | 16 | 0 | -29 | -69 | 1319
2018-08-11 | 15:00 | 1338 | 349 | 538 | 73 | 36 | 89 | 302 | 0 | 20 | 0 | 0 | -69 | 1338
2018-08-11 | 16:00 | 1360 | 349 | 653 | 78 | 36 | 89 | 197 | 0 | 23 | 0 | 4 | -69 | 1360
2018-08-11 | 17:00 | 1362 | 349 | 673 | 98 | 36 | 89 | 97 | 0 | 19 | 0 | 70 | -69 | 1362
2018-08-11 | 18:00 | 1359 | 349 | 673 | 129 | 36 | 89 | 22 | 0 | 19 | 0 | 111 | -69 | 1359
2018-08-11 | 19:00 | 1315 | 349 | 610 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 148 | -69 | 1315
2018-08-11 | 20:00 | 1256 | 349 | 608 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 88 | -69 | 1256
2018-08-11 | 21:00 | 1191 | 349 | 608 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | -65 | 1191
2018-08-11 | 22:00 | 1123 | 349 | 576 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -65 | 1123
2018-08-11 | 23:00 | 1044 | 349 | 524 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -65 | 1044
2018-08-12 | 0:00 | 955 | 349 | 456 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -8 | -65 | 955
2018-08-12 | 1:00 | 909 | 349 | 408 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -8 | -65 | 909
2018-08-12 | 2:00 | 895 | 349 | 376 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -12 | -65 | 895
2018-08-12 | 3:00 | 902 | 349 | 355 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -14 | -65 | 902
2018-08-12 | 4:00 | 901 | 349 | 358 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -13 | -65 | 901
2018-08-12 | 5:00 | 908 | 349 | 378 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -8 | -65 | 908
2018-08-12 | 6:00 | 906 | 349 | 351 | 97 | 36 | 89 | 36 | 0 | 28 | 0 | -15 | -65 | 906
2018-08-12 | 7:00 | 977 | 349 | 342 | 78 | 36 | 89 | 147 | 0 | 28 | 0 | -23 | -69 | 977
2018-08-12 | 8:00 | 1055 | 349 | 321 | 74 | 36 | 89 | 256 | 0 | 34 | 0 | -35 | -69 | 1055
2018-08-12 | 9:00 | 1164 | 349 | 319 | 69 | 36 | 89 | 376 | 0 | 35 | 0 | -40 | -69 | 1164
2018-08-12 | 10:00 | 1219 | 349 | 322 | 67 | 36 | 89 | 429 | 0 | 35 | 0 | -39 | -69 | 1219
2018-08-12 | 11:00 | 1292 | 349 | 342 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 33 | 0 | -37 | -69 | 1292
2018-08-12 | 12:00 | 1303 | 349 | 389 | 67 | 36 | 89 | 442 | 0 | 36 | 0 | -36 | -69 | 1303
2018-08-12 | 13:00 | 1302 | 349 | 414 | 67 | 36 | 89 | 414 | 0 | 36 | 0 | -34 | -69 | 1302
2018-08-12 | 14:00 | 1307 | 349 | 432 | 71 | 36 | 89 | 395 | 0 | 35 | 0 | -31 | -69 | 1307
2018-08-12 | 15:00 | 1333 | 349 | 491 | 73 | 36 | 89 | 339 | 0 | 34 | 0 | -9 | -69 | 1333
2018-08-12 | 16:00 | 1331 | 349 | 590 | 78 | 36 | 89 | 212 | 0 | 36 | 0 | 10 | -69 | 1331
2018-08-12 | 17:00 | 1346 | 349 | 673 | 98 | 36 | 89 | 113 | 0 | 36 | 0 | 21 | -69 | 1346
2018-08-12 | 18:00 | 1367 | 349 | 680 | 129 | 36 | 89 | 28 | 0 | 34 | 0 | 91 | -69 | 1367
2018-08-12 | 19:00 | 1303 | 349 | 679 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 47 | -69 | 1303
2018-08-12 | 20:00 | 1246 | 349 | 601 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 71 | -69 | 1246
2018-08-12 | 21:00 | 1179 | 349 | 600 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 11 | -65 | 1179
2018-08-12 | 22:00 | 1102 | 349 | 549 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -65 | 1102
2018-08-12 | 23:00 | 1014 | 349 | 495 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -5 | -65 | 1014
2018-08-13 | 0:00 | 926 | 349 | 438 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -20 | -66 | 926
2018-08-13 | 1:00 | 873 | 349 | 400 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -37 | -66 | 873
2018-08-13 | 2:00 | 866 | 349 | 373 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -40 | -66 | 866
2018-08-13 | 3:00 | 868 | 349 | 355 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -50 | -66 | 868
2018-08-13 | 4:00 | 887 | 349 | 371 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -41 | -66 | 887
2018-08-13 | 5:00 | 902 | 349 | 400 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 28 | 0 | -37 | -66 | 902
2018-08-13 | 6:00 | 915 | 349 | 381 | 97 | 36 | 89 | 41 | 0 | 30 | 0 | -42 | -66 | 915
2018-08-13 | 7:00 | 1016 | 349 | 389 | 78 | 36 | 89 | 157 | 0 | 28 | 0 | -41 | -69 | 1016
2018-08-13 | 8:00 | 1112 | 349 | 374 | 74 | 36 | 89 | 276 | 0 | 25 | 0 | -42 | -69 | 1112
2018-08-13 | 9:00 | 1211 | 349 | 367 | 69 | 36 | 89 | 394 | 0 | 23 | 0 | -47 | -69 | 1211
2018-08-13 | 10:00 | 1280 | 349 | 354 | 67 | 36 | 89 | 481 | 0 | 21 | 0 | -48 | -69 | 1280
2018-08-13 | 11:00 | 1320 | 349 | 351 | 67 | 36 | 89 | 517 | 0 | 21 | 0 | -41 | -69 | 1320
2018-08-13 | 12:00 | 1366 | 349 | 374 | 67 | 36 | 89 | 536 | 0 | 20 | 0 | -36 | -69 | 1366
2018-08-13 | 13:00 | 1364 | 349 | 414 | 67 | 36 | 89 | 507 | 0 | 20 | 0 | -49 | -69 | 1364
2018-08-13 | 14:00 | 1356 | 349 | 451 | 71 | 36 | 89 | 459 | 0 | 18 | 0 | -48 | -69 | 1356
2018-08-13 | 15:00 | 1387 | 349 | 538 | 73 | 36 | 89 | 382 | 0 | 20 | 0 | -31 | -69 | 1387
2018-08-13 | 16:00 | 1407 | 349 | 637 | 78 | 36 | 89 | 253 | 0 | 21 | 0 | 13 | -69 | 1407
2018-08-13 | 17:00 | 1382 | 349 | 665 | 98 | 36 | 89 | 120 | 0 | 22 | 0 | 72 | -69 | 1382
2018-08-13 | 18:00 | 1357 | 349 | 618 | 129 | 36 | 89 | 32 | 0 | 23 | 0 | 150 | -69 | 1357
2018-08-13 | 19:00 | 1311 | 349 | 617 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 133 | -69 | 1311
2018-08-13 | 20:00 | 1255 | 349 | 615 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 77 | -69 | 1255
2018-08-13 | 21:00 | 1180 | 349 | 615 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | -66 | 1180
2018-08-13 | 22:00 | 1105 | 349 | 557 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -66 | 1105
2018-08-13 | 23:00 | 1021 | 349 | 508 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -11 | -66 | 1021
2018-08-14 | 0:00 | 936 | 349 | 434 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -2 | -66 | 936
2018-08-14 | 1:00 | 880 | 349 | 374 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -2 | -66 | 880
2018-08-14 | 2:00 | 870 | 349 | 348 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -3 | -66 | 870
2018-08-14 | 3:00 | 875 | 349 | 328 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -7 | -66 | 875
2018-08-14 | 4:00 | 885 | 349 | 331 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -5 | -66 | 885
2018-08-14 | 5:00 | 895 | 349 | 356 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -2 | -66 | 895
2018-08-14 | 6:00 | 902 | 349 | 341 | 97 | 36 | 89 | 38 | 0 | 25 | 0 | -7 | -66 | 902
2018-08-14 | 7:00 | 984 | 349 | 340 | 78 | 36 | 89 | 161 | 0 | 21 | 0 | -21 | -69 | 984
2018-08-14 | 8:00 | 1071 | 349 | 316 | 74 | 36 | 89 | 290 | 0 | 24 | 0 | -38 | -69 | 1071
2018-08-14 | 9:00 | 1171 | 349 | 316 | 69 | 36 | 89 | 414 | 0 | 31 | 0 | -64 | -69 | 1171
2018-08-14 | 10:00 | 1234 | 349 | 317 | 67 | 36 | 89 | 496 | 0 | 37 | 0 | -88 | -69 | 1234
2018-08-14 | 11:00 | 1288 | 349 | 318 | 67 | 36 | 89 | 541 | 0 | 38 | 0 | -81 | -69 | 1288
2018-08-14 | 12:00 | 1343 | 349 | 319 | 67 | 36 | 89 | 560 | 0 | 34 | 0 | -42 | -69 | 1343
2018-08-14 | 13:00 | 1353 | 349 | 321 | 67 | 36 | 89 | 539 | 0 | 37 | 0 | -16 | -69 | 1353
2018-08-14 | 14:00 | 1349 | 349 | 362 | 71 | 36 | 89 | 474 | 0 | 41 | 0 | -4 | -69 | 1349
2018-08-14 | 15:00 | 1353 | 349 | 471 | 73 | 36 | 89 | 366 | 0 | 41 | 0 | -3 | -69 | 1353
2018-08-14 | 16:00 | 1367 | 349 | 593 | 78 | 36 | 89 | 254 | 0 | 38 | 0 | -1 | -69 | 1367
2018-08-14 | 17:00 | 1384 | 349 | 688 | 98 | 36 | 89 | 125 | 0 | 35 | 0 | 33 | -69 | 1384
2018-08-14 | 18:00 | 1359 | 349 | 688 | 129 | 36 | 89 | 26 | 0 | 34 | 0 | 77 | -69 | 1359
2018-08-14 | 19:00 | 1296 | 349 | 624 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 100 | -69 | 1296
2018-08-14 | 20:00 | 1240 | 349 | 623 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 53 | -69 | 1240
2018-08-14 | 21:00 | 1157 | 349 | 600 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -66 | 1157
2018-08-14 | 22:00 | 1086 | 349 | 546 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -66 | 1086
2018-08-14 | 23:00 | 1016 | 349 | 510 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 | -66 | 1016
2018-08-15 | 0:00 | 930 | 349 | 444 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1 | -66 | 930
2018-08-15 | 1:00 | 875 | 349 | 389 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | -66 | 875
2018-08-15 | 2:00 | 861 | 349 | 350 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -1 | -66 | 861
2018-08-15 | 3:00 | 860 | 349 | 317 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -1 | -66 | 860
2018-08-15 | 4:00 | 881 | 349 | 339 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -1 | -66 | 881
2018-08-15 | 5:00 | 890 | 349 | 364 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | -66 | 890
2018-08-15 | 6:00 | 898 | 349 | 370 | 97 | 36 | 89 | 8 | 0 | 16 | 0 | -1 | -66 | 898
2018-08-15 | 7:00 | 962 | 349 | 425 | 78 | 36 | 89 | 36 | 0 | 19 | 0 | -1 | -69 | 962
2018-08-15 | 8:00 | 1032 | 349 | 449 | 74 | 36 | 89 | 83 | 0 | 21 | 0 | 0 | -69 | 1032
2018-08-15 | 9:00 | 1086 | 349 | 455 | 69 | 36 | 89 | 137 | 0 | 21 | 0 | -1 | -69 | 1086
2018-08-15 | 10:00 | 1109 | 349 | 436 | 67 | 36 | 89 | 178 | 0 | 24 | 0 | -1 | -69 | 1109
2018-08-15 | 11:00 | 1133 | 349 | 397 | 67 | 36 | 89 | 241 | 0 | 24 | 0 | -1 | -69 | 1133
2018-08-15 | 12:00 | 1182 | 349 | 381 | 67 | 36 | 89 | 301 | 0 | 29 | 0 | -1 | -69 | 1182
2018-08-15 | 13:00 | 1194 | 349 | 445 | 67 | 36 | 89 | 250 | 0 | 27 | 0 | 0 | -69 | 1194
2018-08-15 | 14:00 | 1175 | 349 | 451 | 71 | 36 | 89 | 221 | 0 | 27 | 0 | 0 | -69 | 1175
2018-08-15 | 15:00 | 1183 | 349 | 493 | 73 | 36 | 89 | 181 | 0 | 31 | 0 | 0 | -69 | 1183
2018-08-15 | 16:00 | 1199 | 349 | 557 | 78 | 36 | 89 | 127 | 0 | 32 | 0 | 0 | -69 | 1199
2018-08-15 | 17:00 | 1200 | 349 | 593 | 98 | 36 | 89 | 68 | 0 | 36 | 0 | 0 | -69 | 1200
2018-08-15 | 18:00 | 1210 | 349 | 612 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 39 | 0 | 10 | -69 | 1210
2018-08-15 | 19:00 | 1184 | 349 | 600 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -69 | 1184
2018-08-15 | 20:00 | 1136 | 349 | 554 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -69 | 1136
2018-08-15 | 21:00 | 1084 | 349 | 511 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -66 | 1084
2018-08-15 | 22:00 | 1024 | 349 | 469 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -1 | -66 | 1024
2018-08-15 | 23:00 | 952 | 349 | 426 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -1 | -66 | 952
2018-08-16 | 0:00 | 870 | 349 | 403 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -53 | -65 | 870
2018-08-16 | 1:00 | 830 | 349 | 383 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -70 | -65 | 830
2018-08-16 | 2:00 | 821 | 349 | 370 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -84 | -65 | 821
2018-08-16 | 3:00 | 837 | 349 | 366 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -93 | -65 | 837
2018-08-16 | 4:00 | 859 | 349 | 382 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -84 | -65 | 859
2018-08-16 | 5:00 | 875 | 349 | 406 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -70 | -65 | 875
2018-08-16 | 6:00 | 889 | 349 | 406 | 97 | 36 | 89 | 32 | 0 | 27 | 0 | -82 | -65 | 889
2018-08-16 | 7:00 | 995 | 349 | 433 | 78 | 36 | 89 | 122 | 0 | 25 | 0 | -65 | -72 | 995
2018-08-16 | 8:00 | 1128 | 349 | 470 | 74 | 36 | 89 | 170 | 0 | 23 | 0 | -11 | -72 | 1128
2018-08-16 | 9:00 | 1217 | 349 | 534 | 69 | 36 | 89 | 192 | 0 | 20 | 0 | 0 | -72 | 1217
2018-08-16 | 10:00 | 1250 | 349 | 494 | 67 | 36 | 89 | 266 | 0 | 21 | 0 | 0 | -72 | 1250
2018-08-16 | 11:00 | 1299 | 349 | 522 | 67 | 36 | 89 | 289 | 0 | 19 | 0 | 0 | -72 | 1299
2018-08-16 | 12:00 | 1313 | 349 | 541 | 67 | 36 | 89 | 333 | 0 | 18 | 0 | -48 | -72 | 1313
2018-08-16 | 13:00 | 1342 | 349 | 548 | 67 | 36 | 89 | 334 | 0 | 22 | 0 | -31 | -72 | 1342
2018-08-16 | 14:00 | 1328 | 349 | 563 | 71 | 36 | 89 | 269 | 0 | 30 | 0 | -7 | -72 | 1328
2018-08-16 | 15:00 | 1331 | 349 | 572 | 73 | 36 | 89 | 227 | 0 | 36 | 0 | 21 | -72 | 1331
2018-08-16 | 16:00 | 1325 | 349 | 592 | 78 | 36 | 89 | 137 | 0 | 36 | 0 | 80 | -72 | 1325
2018-08-16 | 17:00 | 1323 | 349 | 592 | 98 | 36 | 89 | 62 | 0 | 32 | 0 | 137 | -72 | 1323
2018-08-16 | 18:00 | 1298 | 349 | 590 | 129 | 36 | 89 | 11 | 0 | 31 | 0 | 135 | -72 | 1298
2018-08-16 | 19:00 | 1250 | 349 | 589 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 92 | -72 | 1250
2018-08-16 | 20:00 | 1185 | 349 | 588 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 | -72 | 1185
2018-08-16 | 21:00 | 1117 | 349 | 544 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -65 | 1117
2018-08-16 | 22:00 | 1063 | 349 | 514 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -65 | 1063
2018-08-16 | 23:00 | 991 | 349 | 483 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -18 | -65 | 991
2018-08-17 | 0:00 | 901 | 349 | 390 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -5 | -65 | 901
2018-08-17 | 1:00 | 859 | 349 | 355 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -7 | -65 | 859
2018-08-17 | 2:00 | 850 | 349 | 334 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -11 | -65 | 850
2018-08-17 | 3:00 | 858 | 349 | 314 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -17 | -65 | 858
2018-08-17 | 4:00 | 887 | 349 | 338 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -11 | -65 | 887
2018-08-17 | 5:00 | 906 | 349 | 373 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -8 | -65 | 906
2018-08-17 | 6:00 | 916 | 349 | 378 | 97 | 36 | 89 | 15 | 0 | 26 | 0 | -9 | -65 | 916
2018-08-17 | 7:00 | 996 | 349 | 427 | 78 | 36 | 89 | 67 | 0 | 30 | 0 | -8 | -72 | 996
2018-08-17 | 8:00 | 1092 | 349 | 436 | 74 | 36 | 89 | 164 | 0 | 24 | 0 | -8 | -72 | 1092
2018-08-17 | 9:00 | 1166 | 349 | 382 | 69 | 36 | 89 | 305 | 0 | 18 | 0 | -10 | -72 | 1166
2018-08-17 | 10:00 | 1223 | 349 | 324 | 67 | 36 | 89 | 430 | 0 | 15 | 0 | -15 | -72 | 1223
2018-08-17 | 11:00 | 1270 | 349 | 313 | 67 | 36 | 89 | 490 | 0 | 14 | 0 | -16 | -72 | 1270
2018-08-17 | 12:00 | 1288 | 349 | 321 | 67 | 36 | 89 | 494 | 0 | 19 | 0 | -15 | -72 | 1288
2018-08-17 | 13:00 | 1315 | 349 | 367 | 67 | 36 | 89 | 468 | 0 | 25 | 0 | -14 | -72 | 1315
2018-08-17 | 14:00 | 1311 | 349 | 402 | 71 | 36 | 89 | 422 | 0 | 27 | 0 | -13 | -72 | 1311
2018-08-17 | 15:00 | 1304 | 349 | 477 | 73 | 36 | 89 | 333 | 0 | 33 | 0 | -14 | -72 | 1304
2018-08-17 | 16:00 | 1334 | 349 | 600 | 78 | 36 | 89 | 222 | 0 | 32 | 0 | 0 | -72 | 1334
2018-08-17 | 17:00 | 1295 | 349 | 644 | 98 | 36 | 89 | 100 | 0 | 32 | 0 | 19 | -72 | 1295
2018-08-17 | 18:00 | 1257 | 349 | 589 | 129 | 36 | 89 | 17 | 0 | 31 | 0 | 89 | -72 | 1257
2018-08-17 | 19:00 | 1189 | 349 | 588 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | -72 | 1189
2018-08-17 | 20:00 | 1114 | 349 | 547 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -72 | 1114
2018-08-17 | 21:00 | 1050 | 349 | 486 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -3 | -65 | 1050
2018-08-17 | 22:00 | 997 | 349 | 459 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -10 | -65 | 997
2018-08-17 | 23:00 | 928 | 349 | 421 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -13 | -65 | 928
2018-08-18 | 0:00 | 849 | 349 | 349 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -65 | 849
2018-08-18 | 1:00 | 820 | 349 | 321 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -65 | 820
2018-08-18 | 2:00 | 815 | 349 | 294 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -65 | 815
2018-08-18 | 3:00 | 822 | 349 | 276 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -65 | 822
2018-08-18 | 4:00 | 855 | 349 | 312 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -65 | 855
2018-08-18 | 5:00 | 868 | 349 | 344 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -65 | 868
2018-08-18 | 6:00 | 850 | 349 | 308 | 97 | 36 | 89 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | -65 | 850
2018-08-18 | 7:00 | 900 | 349 | 297 | 78 | 36 | 89 | 109 | 0 | 13 | 0 | -2 | -69 | 900
2018-08-18 | 8:00 | 963 | 349 | 279 | 74 | 36 | 89 | 204 | 0 | 13 | 0 | -12 | -69 | 963
2018-08-18 | 9:00 | 1044 | 349 | 265 | 69 | 36 | 89 | 322 | 0 | 11 | 0 | -28 | -69 | 1044
2018-08-18 | 10:00 | 1100 | 349 | 266 | 67 | 36 | 89 | 436 | 0 | 8 | 0 | -82 | -69 | 1100
2018-08-18 | 11:00 | 1141 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 474 | 0 | 6 | 0 | -78 | -69 | 1141
2018-08-18 | 12:00 | 1172 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 505 | 0 | 6 | 0 | -78 | -69 | 1172
2018-08-18 | 13:00 | 1217 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 499 | 0 | 8 | 0 | -29 | -69 | 1217
2018-08-18 | 14:00 | 1214 | 349 | 276 | 71 | 36 | 89 | 456 | 0 | 9 | 0 | -3 | -69 | 1214
2018-08-18 | 15:00 | 1213 | 349 | 364 | 73 | 36 | 89 | 364 | 0 | 7 | 0 | 0 | -69 | 1213
2018-08-18 | 16:00 | 1235 | 349 | 490 | 78 | 36 | 89 | 246 | 0 | 6 | 0 | 10 | -69 | 1235
2018-08-18 | 17:00 | 1230 | 349 | 560 | 98 | 36 | 89 | 114 | 0 | 8 | 0 | 45 | -69 | 1230
2018-08-18 | 18:00 | 1196 | 349 | 550 | 129 | 36 | 89 | 18 | 0 | 11 | 0 | 83 | -69 | 1196
2018-08-18 | 19:00 | 1144 | 349 | 545 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | -69 | 1144
2018-08-18 | 20:00 | 1084 | 349 | 504 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 | -69 | 1084
2018-08-18 | 21:00 | 1031 | 349 | 479 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | -65 | 1031
2018-08-18 | 22:00 | 986 | 349 | 451 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -65 | 986
2018-08-18 | 23:00 | 928 | 349 | 417 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -65 | 928
2018-08-19 | 0:00 | 855 | 349 | 350 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | -65 | 855
2018-08-19 | 1:00 | 817 | 349 | 313 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | -65 | 817
2018-08-19 | 2:00 | 818 | 349 | 294 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | -65 | 818
2018-08-19 | 3:00 | 837 | 349 | 288 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -65 | 837
2018-08-19 | 4:00 | 862 | 349 | 316 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | -65 | 862
2018-08-19 | 5:00 | 867 | 349 | 337 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | -65 | 867
2018-08-19 | 6:00 | 832 | 349 | 279 | 97 | 36 | 89 | 28 | 0 | 15 | 0 | 4 | -65 | 832
2018-08-19 | 7:00 | 852 | 349 | 263 | 78 | 36 | 89 | 128 | 0 | 13 | 0 | -35 | -69 | 852
2018-08-19 | 8:00 | 891 | 349 | 248 | 74 | 36 | 89 | 236 | 0 | 14 | 0 | -86 | -69 | 891
2018-08-19 | 9:00 | 955 | 349 | 250 | 69 | 36 | 89 | 346 | 0 | 16 | 0 | -131 | -69 | 955
2018-08-19 | 10:00 | 1017 | 349 | 249 | 67 | 36 | 89 | 438 | 0 | 13 | 0 | -155 | -69 | 1017
2018-08-19 | 11:00 | 1065 | 349 | 251 | 67 | 36 | 89 | 475 | 0 | 15 | 0 | -148 | -69 | 1065
2018-08-19 | 12:00 | 1138 | 349 | 252 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 16 | 0 | -84 | -69 | 1138
2018-08-19 | 13:00 | 1157 | 349 | 253 | 67 | 36 | 89 | 445 | 0 | 14 | 0 | -27 | -69 | 1157
2018-08-19 | 14:00 | 1138 | 349 | 259 | 71 | 36 | 89 | 388 | 0 | 16 | 0 | -1 | -69 | 1138
2018-08-19 | 15:00 | 1147 | 349 | 325 | 73 | 36 | 89 | 323 | 0 | 16 | 0 | 5 | -69 | 1147
2018-08-19 | 16:00 | 1156 | 349 | 434 | 78 | 36 | 89 | 216 | 0 | 18 | 0 | 5 | -69 | 1156
2018-08-19 | 17:00 | 1194 | 349 | 523 | 98 | 36 | 89 | 100 | 0 | 17 | 0 | 51 | -69 | 1194
2018-08-19 | 18:00 | 1187 | 349 | 523 | 129 | 36 | 89 | 18 | 0 | 18 | 0 | 94 | -69 | 1187
2018-08-19 | 19:00 | 1157 | 349 | 464 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 134 | -69 | 1157
2018-08-19 | 20:00 | 1107 | 349 | 461 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 85 | -69 | 1107
2018-08-19 | 21:00 | 1047 | 349 | 460 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | -65 | 1047
2018-08-19 | 22:00 | 983 | 349 | 440 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | -65 | 983
2018-08-19 | 23:00 | 923 | 349 | 409 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | -65 | 923
2018-08-20 | 0:00 | 835 | 349 | 381 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -43 | -65 | 835
2018-08-20 | 1:00 | 807 | 349 | 359 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -49 | -65 | 807
2018-08-20 | 2:00 | 806 | 349 | 346 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -58 | -65 | 806
2018-08-20 | 3:00 | 820 | 349 | 340 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -69 | -65 | 820
2018-08-20 | 4:00 | 851 | 349 | 356 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -54 | -65 | 851
2018-08-20 | 5:00 | 874 | 349 | 382 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -42 | -65 | 874
2018-08-20 | 6:00 | 891 | 349 | 382 | 97 | 36 | 89 | 32 | 0 | 21 | 0 | -50 | -65 | 891
2018-08-20 | 7:00 | 977 | 349 | 374 | 78 | 36 | 89 | 152 | 0 | 16 | 0 | -45 | -72 | 977
2018-08-20 | 8:00 | 1089 | 349 | 375 | 74 | 36 | 89 | 272 | 0 | 12 | 0 | -46 | -72 | 1089
2018-08-20 | 9:00 | 1205 | 349 | 397 | 69 | 36 | 89 | 371 | 0 | 11 | 0 | -45 | -72 | 1205
2018-08-20 | 10:00 | 1264 | 349 | 385 | 67 | 36 | 89 | 462 | 0 | 11 | 0 | -63 | -72 | 1264
2018-08-20 | 11:00 | 1307 | 349 | 408 | 67 | 36 | 89 | 495 | 0 | 10 | 0 | -75 | -72 | 1307
2018-08-20 | 12:00 | 1328 | 349 | 428 | 67 | 36 | 89 | 522 | 0 | 7 | 0 | -98 | -72 | 1328
2018-08-20 | 13:00 | 1380 | 349 | 476 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 8 | 0 | -24 | -72 | 1380
2018-08-20 | 14:00 | 1377 | 349 | 552 | 71 | 36 | 89 | 345 | 0 | 7 | 0 | 0 | -72 | 1377
2018-08-20 | 15:00 | 1379 | 349 | 655 | 73 | 36 | 89 | 239 | 0 | 10 | 0 | 0 | -72 | 1379
2018-08-20 | 16:00 | 1384 | 349 | 679 | 78 | 36 | 89 | 128 | 0 | 12 | 0 | 85 | -72 | 1384
2018-08-20 | 17:00 | 1371 | 349 | 678 | 98 | 36 | 89 | 68 | 0 | 16 | 0 | 109 | -72 | 1371
2018-08-20 | 18:00 | 1331 | 349 | 605 | 129 | 36 | 89 | 13 | 0 | 21 | 0 | 161 | -72 | 1331
2018-08-20 | 19:00 | 1280 | 349 | 605 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 116 | -72 | 1280
2018-08-20 | 20:00 | 1209 | 349 | 603 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47 | -72 | 1209
2018-08-20 | 21:00 | 1140 | 349 | 583 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -65 | 1140
2018-08-20 | 22:00 | 1088 | 349 | 548 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -65 | 1088
2018-08-20 | 23:00 | 1018 | 349 | 504 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -65 | 1018
2018-08-21 | 0:00 | 928 | 349 | 493 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -65 | -65 | 928
2018-08-21 | 1:00 | 895 | 349 | 483 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -91 | -65 | 895
2018-08-21 | 2:00 | 894 | 349 | 478 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -107 | -65 | 894
2018-08-21 | 3:00 | 910 | 349 | 476 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -120 | -65 | 910
2018-08-21 | 4:00 | 940 | 349 | 487 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -100 | -65 | 940
2018-08-21 | 5:00 | 954 | 349 | 498 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -82 | -65 | 954
2018-08-21 | 6:00 | 978 | 349 | 503 | 97 | 36 | 89 | 26 | 0 | 26 | 0 | -83 | -65 | 978
2018-08-21 | 7:00 | 1078 | 349 | 519 | 78 | 36 | 89 | 113 | 0 | 30 | 0 | -64 | -72 | 1078
2018-08-21 | 8:00 | 1217 | 349 | 522 | 74 | 36 | 89 | 229 | 0 | 30 | 0 | -40 | -72 | 1217
2018-08-21 | 9:00 | 1343 | 349 | 525 | 69 | 36 | 89 | 355 | 0 | 31 | 0 | -39 | -72 | 1343
2018-08-21 | 10:00 | 1417 | 349 | 532 | 67 | 36 | 89 | 413 | 0 | 35 | 0 | -32 | -72 | 1417
2018-08-21 | 11:00 | 1475 | 349 | 536 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 43 | 0 | -24 | -72 | 1475
2018-08-21 | 12:00 | 1468 | 349 | 538 | 67 | 36 | 89 | 425 | 0 | 55 | 0 | -19 | -72 | 1468
2018-08-21 | 13:00 | 1530 | 349 | 604 | 67 | 36 | 89 | 417 | 0 | 52 | 0 | -12 | -72 | 1530
2018-08-21 | 14:00 | 1531 | 349 | 651 | 71 | 36 | 89 | 356 | 0 | 51 | 0 | 0 | -72 | 1531
2018-08-21 | 15:00 | 1518 | 349 | 705 | 73 | 36 | 89 | 253 | 0 | 58 | 0 | 27 | -72 | 1518
2018-08-21 | 16:00 | 1522 | 349 | 665 | 78 | 36 | 89 | 155 | 0 | 61 | 0 | 161 | -72 | 1522
2018-08-21 | 17:00 | 1472 | 349 | 666 | 98 | 36 | 89 | 75 | 0 | 65 | 0 | 166 | -72 | 1472
2018-08-21 | 18:00 | 1440 | 349 | 665 | 129 | 36 | 89 | 16 | 0 | 55 | 0 | 173 | -72 | 1440
2018-08-21 | 19:00 | 1376 | 349 | 663 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 121 | -72 | 1376
2018-08-21 | 20:00 | 1306 | 349 | 660 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 50 | -72 | 1306
2018-08-21 | 21:00 | 1231 | 349 | 648 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -7 | -65 | 1231
2018-08-21 | 22:00 | 1170 | 349 | 647 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -48 | -65 | 1170
2018-08-21 | 23:00 | 1095 | 349 | 647 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -93 | -65 | 1095
2018-08-22 | 0:00 | 997 | 349 | 532 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -62 | -65 | 997
2018-08-22 | 1:00 | 965 | 349 | 531 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -91 | -65 | 965
2018-08-22 | 2:00 | 959 | 349 | 530 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -114 | -65 | 959
2018-08-22 | 3:00 | 959 | 349 | 530 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -139 | -65 | 959
2018-08-22 | 4:00 | 984 | 349 | 532 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -113 | -65 | 984
2018-08-22 | 5:00 | 998 | 349 | 532 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -83 | -65 | 998
2018-08-22 | 6:00 | 1019 | 349 | 534 | 97 | 36 | 89 | 17 | 0 | 38 | 0 | -76 | -65 | 1019
2018-08-22 | 7:00 | 1115 | 349 | 546 | 78 | 36 | 89 | 83 | 0 | 35 | 0 | -29 | -72 | 1115
2018-08-22 | 8:00 | 1256 | 349 | 580 | 74 | 36 | 89 | 172 | 0 | 40 | 0 | -12 | -72 | 1256
2018-08-22 | 9:00 | 1362 | 349 | 601 | 69 | 36 | 89 | 260 | 0 | 36 | 0 | -6 | -72 | 1362
2018-08-22 | 10:00 | 1397 | 349 | 601 | 67 | 36 | 89 | 301 | 0 | 37 | 0 | -11 | -72 | 1397
2018-08-22 | 11:00 | 1451 | 349 | 595 | 67 | 36 | 89 | 370 | 0 | 39 | 0 | -22 | -72 | 1451
2018-08-22 | 12:00 | 1418 | 349 | 589 | 67 | 36 | 89 | 381 | 0 | 40 | 0 | -61 | -72 | 1418
2018-08-22 | 13:00 | 1457 | 349 | 604 | 67 | 36 | 89 | 378 | 0 | 44 | 0 | -38 | -72 | 1457
2018-08-22 | 14:00 | 1456 | 349 | 615 | 71 | 36 | 89 | 295 | 0 | 45 | 0 | 28 | -72 | 1456
2018-08-22 | 15:00 | 1440 | 349 | 689 | 73 | 36 | 89 | 204 | 0 | 47 | 0 | 25 | -72 | 1440
2018-08-22 | 16:00 | 1464 | 349 | 688 | 78 | 36 | 89 | 120 | 0 | 48 | 0 | 128 | -72 | 1464
2018-08-22 | 17:00 | 1415 | 349 | 689 | 98 | 36 | 89 | 48 | 0 | 52 | 0 | 126 | -72 | 1415
2018-08-22 | 18:00 | 1395 | 349 | 627 | 129 | 36 | 89 | 7 | 0 | 53 | 0 | 177 | -72 | 1395
2018-08-22 | 19:00 | 1342 | 349 | 626 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 126 | -72 | 1342
2018-08-22 | 20:00 | 1279 | 349 | 624 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 63 | -72 | 1279
2018-08-22 | 21:00 | 1205 | 349 | 621 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -5 | -65 | 1205
2018-08-22 | 22:00 | 1145 | 349 | 618 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -45 | -65 | 1145
2018-08-22 | 23:00 | 1078 | 349 | 616 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -84 | -65 | 1078
2018-08-23 | 0:00 | 994 | 349 | 541 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -78 | -65 | 994
2018-08-23 | 1:00 | 952 | 349 | 539 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -116 | -65 | 952
2018-08-23 | 2:00 | 946 | 349 | 539 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -143 | -65 | 946
2018-08-23 | 3:00 | 954 | 349 | 538 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -163 | -65 | 954
2018-08-23 | 4:00 | 976 | 349 | 540 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -136 | -65 | 976
2018-08-23 | 5:00 | 992 | 349 | 542 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -102 | -65 | 992
2018-08-23 | 6:00 | 1017 | 349 | 543 | 97 | 36 | 89 | 21 | 0 | 32 | 0 | -85 | -65 | 1017
2018-08-23 | 7:00 | 1123 | 349 | 547 | 78 | 36 | 89 | 118 | 0 | 31 | 0 | -53 | -72 | 1123
2018-08-23 | 8:00 | 1268 | 349 | 567 | 74 | 36 | 89 | 197 | 0 | 28 | 0 | 0 | -72 | 1268
2018-08-23 | 9:00 | 1390 | 349 | 594 | 69 | 36 | 89 | 298 | 0 | 27 | 0 | 0 | -72 | 1390
2018-08-23 | 10:00 | 1450 | 349 | 601 | 67 | 36 | 89 | 354 | 0 | 26 | 0 | 0 | -72 | 1450
2018-08-23 | 11:00 | 1485 | 349 | 634 | 67 | 36 | 89 | 360 | 0 | 22 | 0 | 0 | -72 | 1485
2018-08-23 | 12:00 | 1506 | 349 | 592 | 67 | 36 | 89 | 424 | 0 | 21 | 0 | 0 | -72 | 1506
2018-08-23 | 13:00 | 1527 | 349 | 647 | 67 | 36 | 89 | 363 | 0 | 22 | 0 | 26 | -72 | 1527
2018-08-23 | 14:00 | 1528 | 349 | 712 | 71 | 36 | 89 | 297 | 0 | 28 | 0 | 18 | -72 | 1528
2018-08-23 | 15:00 | 1531 | 349 | 720 | 73 | 36 | 89 | 238 | 0 | 32 | 0 | 66 | -72 | 1531
2018-08-23 | 16:00 | 1529 | 349 | 721 | 78 | 36 | 89 | 163 | 0 | 36 | 0 | 129 | -72 | 1529
2018-08-23 | 17:00 | 1490 | 349 | 674 | 98 | 36 | 89 | 83 | 0 | 48 | 0 | 185 | -72 | 1490
2018-08-23 | 18:00 | 1451 | 349 | 672 | 129 | 36 | 89 | 13 | 0 | 47 | 0 | 188 | -72 | 1451
2018-08-23 | 19:00 | 1382 | 349 | 671 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 119 | -72 | 1382
2018-08-23 | 20:00 | 1304 | 349 | 668 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 37 | -72 | 1304
2018-08-23 | 21:00 | 1216 | 349 | 649 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -33 | -65 | 1216
2018-08-23 | 22:00 | 1154 | 349 | 647 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -79 | -65 | 1154
2018-08-23 | 23:00 | 1073 | 349 | 646 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -138 | -65 | 1073
2018-08-24 | 0:00 | 986 | 349 | 500 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -72 | -65 | 986
2018-08-24 | 1:00 | 947 | 349 | 489 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -103 | -65 | 947
2018-08-24 | 2:00 | 937 | 349 | 481 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -125 | -65 | 937
2018-08-24 | 3:00 | 943 | 349 | 478 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -139 | -65 | 943
2018-08-24 | 4:00 | 972 | 349 | 493 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -118 | -65 | 972
2018-08-24 | 5:00 | 992 | 349 | 506 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -86 | -65 | 992
2018-08-24 | 6:00 | 1015 | 349 | 512 | 97 | 36 | 89 | 20 | 0 | 57 | 0 | -80 | -65 | 1015
2018-08-24 | 7:00 | 1111 | 349 | 522 | 78 | 36 | 89 | 109 | 0 | 52 | 0 | -52 | -72 | 1111
2018-08-24 | 8:00 | 1239 | 349 | 518 | 74 | 36 | 89 | 217 | 0 | 49 | 0 | -21 | -72 | 1239
2018-08-24 | 9:00 | 1344 | 349 | 523 | 69 | 36 | 89 | 313 | 0 | 45 | 0 | -8 | -72 | 1344
2018-08-24 | 10:00 | 1395 | 349 | 525 | 67 | 36 | 89 | 384 | 0 | 42 | 0 | -25 | -72 | 1395
2018-08-24 | 11:00 | 1478 | 349 | 526 | 67 | 36 | 89 | 444 | 0 | 45 | 0 | -6 | -72 | 1478
2018-08-24 | 12:00 | 1470 | 349 | 587 | 67 | 36 | 89 | 409 | 0 | 45 | 0 | -40 | -72 | 1470
2018-08-24 | 13:00 | 1489 | 349 | 605 | 67 | 36 | 89 | 373 | 0 | 42 | 0 | 0 | -72 | 1489
2018-08-24 | 14:00 | 1482 | 349 | 640 | 71 | 36 | 89 | 330 | 0 | 39 | 0 | 0 | -72 | 1482
2018-08-24 | 15:00 | 1472 | 349 | 673 | 73 | 36 | 89 | 267 | 0 | 34 | 0 | 23 | -72 | 1472
2018-08-24 | 16:00 | 1482 | 349 | 679 | 78 | 36 | 89 | 186 | 0 | 27 | 0 | 110 | -72 | 1482
2018-08-24 | 17:00 | 1466 | 349 | 687 | 98 | 36 | 89 | 88 | 0 | 24 | 0 | 167 | -72 | 1466
2018-08-24 | 18:00 | 1425 | 349 | 689 | 129 | 36 | 89 | 13 | 0 | 19 | 0 | 173 | -72 | 1425
2018-08-24 | 19:00 | 1362 | 349 | 686 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 119 | -72 | 1362
2018-08-24 | 20:00 | 1290 | 349 | 686 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 48 | -72 | 1290
2018-08-24 | 21:00 | 1221 | 349 | 663 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -65 | 1221
2018-08-24 | 22:00 | 1164 | 349 | 634 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -13 | -65 | 1164
2018-08-24 | 23:00 | 1096 | 349 | 633 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -50 | -65 | 1096
2018-08-25 | 0:00 | 1000 | 349 | 506 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -4 | -65 | 1000
2018-08-25 | 1:00 | 950 | 349 | 467 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -15 | -65 | 950
2018-08-25 | 2:00 | 935 | 349 | 438 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -25 | -65 | 935
2018-08-25 | 3:00 | 942 | 349 | 423 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -30 | -65 | 942
2018-08-25 | 4:00 | 955 | 349 | 433 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -27 | -65 | 955
2018-08-25 | 5:00 | 965 | 349 | 455 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -22 | -65 | 965
2018-08-25 | 6:00 | 964 | 349 | 438 | 97 | 36 | 89 | 28 | 0 | 22 | 0 | -30 | -65 | 964
2018-08-25 | 7:00 | 1038 | 349 | 443 | 78 | 36 | 89 | 122 | 0 | 22 | 0 | -32 | -69 | 1038
2018-08-25 | 8:00 | 1123 | 349 | 432 | 74 | 36 | 89 | 226 | 0 | 21 | 0 | -35 | -69 | 1123
2018-08-25 | 9:00 | 1245 | 349 | 446 | 69 | 36 | 89 | 337 | 0 | 22 | 0 | -34 | -69 | 1245
2018-08-25 | 10:00 | 1302 | 349 | 450 | 67 | 36 | 89 | 394 | 0 | 25 | 0 | -39 | -69 | 1302
2018-08-25 | 11:00 | 1337 | 349 | 438 | 67 | 36 | 89 | 459 | 0 | 29 | 0 | -61 | -69 | 1337
2018-08-25 | 12:00 | 1372 | 349 | 444 | 67 | 36 | 89 | 494 | 0 | 32 | 0 | -70 | -69 | 1372
2018-08-25 | 13:00 | 1400 | 349 | 500 | 67 | 36 | 89 | 498 | 0 | 30 | 0 | -100 | -69 | 1400
2018-08-25 | 14:00 | 1391 | 349 | 535 | 71 | 36 | 89 | 448 | 0 | 32 | 0 | -100 | -69 | 1391
2018-08-25 | 15:00 | 1367 | 349 | 519 | 73 | 36 | 89 | 336 | 0 | 40 | 0 | -6 | -69 | 1367
2018-08-25 | 16:00 | 1380 | 349 | 608 | 78 | 36 | 89 | 221 | 0 | 42 | 0 | 26 | -69 | 1380
2018-08-25 | 17:00 | 1381 | 349 | 619 | 98 | 36 | 89 | 101 | 0 | 37 | 0 | 121 | -69 | 1381
2018-08-25 | 18:00 | 1348 | 349 | 619 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 39 | 0 | 141 | -69 | 1348
2018-08-25 | 19:00 | 1296 | 349 | 617 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 104 | -69 | 1296
2018-08-25 | 20:00 | 1230 | 349 | 616 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 37 | -69 | 1230
2018-08-25 | 21:00 | 1157 | 349 | 586 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -65 | 1157
2018-08-25 | 22:00 | 1105 | 349 | 549 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -65 | 1105
2018-08-25 | 23:00 | 1039 | 349 | 512 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -2 | -65 | 1039
2018-08-26 | 0:00 | 942 | 349 | 424 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -65 | 942
2018-08-26 | 1:00 | 891 | 349 | 368 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -65 | 891
2018-08-26 | 2:00 | 878 | 349 | 338 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -65 | 878
2018-08-26 | 3:00 | 880 | 349 | 307 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -65 | 880
2018-08-26 | 4:00 | 893 | 349 | 324 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -65 | 893
2018-08-26 | 5:00 | 903 | 349 | 346 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -65 | 903
2018-08-26 | 6:00 | 888 | 349 | 315 | 97 | 36 | 89 | 31 | 0 | 41 | 0 | -5 | -65 | 888
2018-08-26 | 7:00 | 944 | 349 | 304 | 78 | 36 | 89 | 153 | 0 | 34 | 0 | -30 | -69 | 944
2018-08-26 | 8:00 | 1007 | 349 | 288 | 74 | 36 | 89 | 286 | 0 | 29 | 0 | -75 | -69 | 1007
2018-08-26 | 9:00 | 1111 | 349 | 292 | 69 | 36 | 89 | 411 | 0 | 30 | 0 | -96 | -69 | 1111
2018-08-26 | 10:00 | 1171 | 349 | 291 | 67 | 36 | 89 | 477 | 0 | 27 | 0 | -96 | -69 | 1171
2018-08-26 | 11:00 | 1206 | 349 | 293 | 67 | 36 | 89 | 512 | 0 | 21 | 0 | -92 | -69 | 1206
2018-08-26 | 12:00 | 1268 | 349 | 292 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 24 | 0 | -54 | -69 | 1268
2018-08-26 | 13:00 | 1287 | 349 | 294 | 67 | 36 | 89 | 517 | 0 | 24 | 0 | -20 | -69 | 1287
2018-08-26 | 14:00 | 1268 | 349 | 316 | 71 | 36 | 89 | 452 | 0 | 24 | 0 | 0 | -69 | 1268
2018-08-26 | 15:00 | 1281 | 349 | 425 | 73 | 36 | 89 | 356 | 0 | 22 | 0 | 0 | -69 | 1281
2018-08-26 | 16:00 | 1309 | 349 | 564 | 78 | 36 | 89 | 239 | 0 | 21 | 0 | 2 | -69 | 1309
2018-08-26 | 17:00 | 1333 | 349 | 669 | 98 | 36 | 89 | 109 | 0 | 24 | 0 | 28 | -69 | 1333
2018-08-26 | 18:00 | 1332 | 349 | 676 | 129 | 36 | 89 | 14 | 0 | 24 | 0 | 84 | -69 | 1332
2018-08-26 | 19:00 | 1284 | 349 | 599 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 124 | -69 | 1284
2018-08-26 | 20:00 | 1231 | 349 | 598 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 73 | -69 | 1231
2018-08-26 | 21:00 | 1152 | 349 | 588 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | -65 | 1152
2018-08-26 | 22:00 | 1085 | 349 | 534 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | -65 | 1085
2018-08-26 | 23:00 | 1006 | 349 | 489 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -65 | 1006
2018-08-27 | 0:00 | 916 | 349 | 490 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -76 | -65 | 916
2018-08-27 | 1:00 | 872 | 349 | 469 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -101 | -65 | 872
2018-08-27 | 2:00 | 866 | 349 | 449 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -106 | -65 | 866
2018-08-27 | 3:00 | 878 | 349 | 460 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -133 | -65 | 878
2018-08-27 | 4:00 | 905 | 349 | 482 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -123 | -65 | 905
2018-08-27 | 5:00 | 933 | 349 | 493 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -88 | -65 | 933
2018-08-27 | 6:00 | 966 | 349 | 498 | 97 | 36 | 89 | 29 | 0 | 14 | 0 | -81 | -65 | 966
2018-08-27 | 7:00 | 1077 | 349 | 506 | 78 | 36 | 89 | 147 | 0 | 10 | 0 | -66 | -72 | 1077
2018-08-27 | 8:00 | 1217 | 349 | 499 | 74 | 36 | 89 | 265 | 0 | 11 | 0 | -34 | -72 | 1217
2018-08-27 | 9:00 | 1345 | 349 | 513 | 69 | 36 | 89 | 368 | 0 | 10 | 0 | -17 | -72 | 1345
2018-08-27 | 10:00 | 1408 | 349 | 512 | 67 | 36 | 89 | 448 | 0 | 8 | 0 | -29 | -72 | 1408
2018-08-27 | 11:00 | 1456 | 349 | 521 | 67 | 36 | 89 | 470 | 0 | 4 | 0 | -8 | -72 | 1456
2018-08-27 | 12:00 | 1453 | 349 | 522 | 67 | 36 | 89 | 474 | 0 | 6 | 0 | -18 | -72 | 1453
2018-08-27 | 13:00 | 1491 | 349 | 557 | 67 | 36 | 89 | 457 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 1491
2018-08-27 | 14:00 | 1482 | 349 | 590 | 71 | 36 | 89 | 411 | 0 | 8 | 0 | 0 | -72 | 1482
2018-08-27 | 15:00 | 1490 | 349 | 688 | 73 | 36 | 89 | 317 | 0 | 10 | 0 | 0 | -72 | 1490
2018-08-27 | 16:00 | 1511 | 349 | 738 | 78 | 36 | 89 | 204 | 0 | 7 | 0 | 82 | -72 | 1511
2018-08-27 | 17:00 | 1487 | 349 | 740 | 98 | 36 | 89 | 91 | 0 | 7 | 0 | 149 | -72 | 1487
2018-08-27 | 18:00 | 1449 | 349 | 703 | 129 | 36 | 89 | 10 | 0 | 3 | 0 | 202 | -72 | 1449
2018-08-27 | 19:00 | 1377 | 349 | 698 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | -72 | 1377
2018-08-27 | 20:00 | 1303 | 349 | 697 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 | -72 | 1303
2018-08-27 | 21:00 | 1219 | 349 | 682 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 1219
2018-08-27 | 22:00 | 1153 | 349 | 634 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -65 | 1153
2018-08-27 | 23:00 | 1062 | 349 | 633 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -66 | -65 | 1062
2018-08-28 | 0:00 | 972 | 349 | 528 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -37 | -65 | 972
2018-08-28 | 1:00 | 932 | 349 | 521 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -71 | -65 | 932
2018-08-28 | 2:00 | 922 | 349 | 517 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -98 | -65 | 922
2018-08-28 | 3:00 | 930 | 349 | 515 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -117 | -65 | 930
2018-08-28 | 4:00 | 948 | 349 | 519 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -65 | 948
2018-08-28 | 5:00 | 970 | 349 | 524 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -66 | -65 | 970
2018-08-28 | 6:00 | 990 | 349 | 525 | 97 | 36 | 89 | 29 | 0 | 1 | 0 | -71 | -65 | 990
2018-08-28 | 7:00 | 1088 | 349 | 530 | 78 | 36 | 89 | 140 | 0 | 0 | 0 | -62 | -72 | 1088
2018-08-28 | 8:00 | 1215 | 349 | 516 | 74 | 36 | 89 | 258 | 0 | 0 | 0 | -35 | -72 | 1215
2018-08-28 | 9:00 | 1330 | 349 | 519 | 69 | 36 | 89 | 368 | 0 | 0 | 0 | -28 | -72 | 1330
2018-08-28 | 10:00 | 1406 | 349 | 524 | 67 | 36 | 89 | 468 | 0 | 0 | 0 | -55 | -72 | 1406
2018-08-28 | 11:00 | 1457 | 349 | 527 | 67 | 36 | 89 | 513 | 0 | 0 | 0 | -52 | -72 | 1457
2018-08-28 | 12:00 | 1466 | 349 | 527 | 67 | 36 | 89 | 544 | 0 | 1 | 0 | -75 | -72 | 1466
2018-08-28 | 13:00 | 1534 | 349 | 540 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 1 | 0 | -10 | -72 | 1534
2018-08-28 | 14:00 | 1517 | 349 | 580 | 71 | 36 | 89 | 463 | 0 | 1 | 0 | 0 | -72 | 1517
2018-08-28 | 15:00 | 1522 | 349 | 684 | 73 | 36 | 89 | 361 | 0 | 2 | 0 | 0 | -72 | 1522
2018-08-28 | 16:00 | 1539 | 349 | 746 | 78 | 36 | 89 | 227 | 0 | 2 | 0 | 84 | -72 | 1539
2018-08-28 | 17:00 | 1522 | 349 | 746 | 98 | 36 | 89 | 98 | 0 | 3 | 0 | 175 | -72 | 1522
2018-08-28 | 18:00 | 1474 | 349 | 732 | 129 | 36 | 89 | 12 | 0 | 5 | 0 | 194 | -72 | 1474
2018-08-28 | 19:00 | 1406 | 349 | 731 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 136 | -72 | 1406
2018-08-28 | 20:00 | 1323 | 349 | 731 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | -72 | 1323
2018-08-28 | 21:00 | 1232 | 349 | 691 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -65 | 1232
2018-08-28 | 22:00 | 1171 | 349 | 648 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2 | -65 | 1171
2018-08-28 | 23:00 | 1081 | 349 | 646 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -63 | -65 | 1081
2018-08-29 | 0:00 | 989 | 349 | 531 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -27 | -65 | 989
2018-08-29 | 1:00 | 942 | 349 | 527 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -72 | -65 | 942
2018-08-29 | 2:00 | 931 | 349 | 523 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -100 | -65 | 931
2018-08-29 | 3:00 | 932 | 349 | 515 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -119 | -65 | 932
2018-08-29 | 4:00 | 958 | 349 | 526 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -102 | -65 | 958
2018-08-29 | 5:00 | 979 | 349 | 529 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -69 | -65 | 979
2018-08-29 | 6:00 | 997 | 349 | 530 | 97 | 36 | 89 | 26 | 0 | 9 | 0 | -74 | -65 | 997
2018-08-29 | 7:00 | 1082 | 349 | 532 | 78 | 36 | 89 | 134 | 0 | 8 | 0 | -72 | -72 | 1082
2018-08-29 | 8:00 | 1217 | 349 | 519 | 74 | 36 | 89 | 270 | 0 | 4 | 0 | -52 | -72 | 1217
2018-08-29 | 9:00 | 1331 | 349 | 522 | 69 | 36 | 89 | 371 | 0 | 4 | 0 | -37 | -72 | 1331
2018-08-29 | 10:00 | 1386 | 349 | 522 | 67 | 36 | 89 | 449 | 0 | 5 | 0 | -59 | -72 | 1386
2018-08-29 | 11:00 | 1461 | 349 | 525 | 67 | 36 | 89 | 505 | 0 | 4 | 0 | -42 | -72 | 1461
2018-08-29 | 12:00 | 1468 | 349 | 525 | 67 | 36 | 89 | 520 | 0 | 6 | 0 | -52 | -72 | 1468
2018-08-29 | 13:00 | 1512 | 349 | 543 | 67 | 36 | 89 | 489 | 0 | 11 | 0 | 0 | -72 | 1512
2018-08-29 | 14:00 | 1505 | 349 | 599 | 71 | 36 | 89 | 422 | 0 | 11 | 0 | 0 | -72 | 1505
2018-08-29 | 15:00 | 1503 | 349 | 700 | 73 | 36 | 89 | 318 | 0 | 11 | 0 | -1 | -72 | 1503
2018-08-29 | 16:00 | 1521 | 349 | 748 | 78 | 36 | 89 | 198 | 0 | 10 | 0 | 85 | -72 | 1521
2018-08-29 | 17:00 | 1482 | 349 | 751 | 98 | 36 | 89 | 75 | 0 | 10 | 0 | 146 | -72 | 1482
2018-08-29 | 18:00 | 1450 | 349 | 695 | 129 | 36 | 89 | 9 | 0 | 11 | 0 | 204 | -72 | 1450
2018-08-29 | 19:00 | 1391 | 349 | 695 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 149 | -72 | 1391
2018-08-29 | 20:00 | 1312 | 349 | 694 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65 | -72 | 1312
2018-08-29 | 21:00 | 1236 | 349 | 676 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -65 | 1236
2018-08-29 | 22:00 | 1175 | 349 | 635 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -11 | -65 | 1175
2018-08-29 | 23:00 | 1092 | 349 | 633 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -64 | -65 | 1092
2018-08-30 | 0:00 | 1001 | 349 | 569 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -77 | -65 | 1001
2018-08-30 | 1:00 | 951 | 349 | 556 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -110 | -65 | 951
2018-08-30 | 2:00 | 944 | 349 | 548 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -125 | -65 | 944
2018-08-30 | 3:00 | 947 | 349 | 551 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -151 | -65 | 947
2018-08-30 | 4:00 | 972 | 349 | 561 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -131 | -65 | 972
2018-08-30 | 5:00 | 990 | 349 | 570 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -105 | -65 | 990
2018-08-30 | 6:00 | 1007 | 349 | 574 | 97 | 36 | 89 | 24 | 0 | 12 | 0 | -109 | -65 | 1007
2018-08-30 | 7:00 | 1104 | 349 | 590 | 78 | 36 | 89 | 82 | 0 | 8 | 0 | -56 | -72 | 1104
2018-08-30 | 8:00 | 1232 | 349 | 602 | 74 | 36 | 89 | 144 | 0 | 4 | 0 | 6 | -72 | 1232
2018-08-30 | 9:00 | 1338 | 349 | 605 | 69 | 36 | 89 | 206 | 0 | 3 | 0 | 53 | -72 | 1338
2018-08-30 | 10:00 | 1358 | 349 | 603 | 67 | 36 | 89 | 264 | 0 | 5 | 0 | 17 | -72 | 1358
2018-08-30 | 11:00 | 1379 | 349 | 603 | 67 | 36 | 89 | 321 | 0 | 8 | 0 | -22 | -72 | 1379
2018-08-30 | 12:00 | 1370 | 349 | 602 | 67 | 36 | 89 | 354 | 0 | 9 | 0 | -64 | -72 | 1370
2018-08-30 | 13:00 | 1424 | 349 | 603 | 67 | 36 | 89 | 378 | 0 | 10 | 0 | -36 | -72 | 1424
2018-08-30 | 14:00 | 1425 | 349 | 606 | 71 | 36 | 89 | 321 | 0 | 8 | 0 | 17 | -72 | 1425
2018-08-30 | 15:00 | 1418 | 349 | 690 | 73 | 36 | 89 | 277 | 0 | 7 | 0 | -31 | -72 | 1418
2018-08-30 | 16:00 | 1432 | 349 | 705 | 78 | 36 | 89 | 177 | 0 | 6 | 0 | 64 | -72 | 1432
2018-08-30 | 17:00 | 1431 | 349 | 706 | 98 | 36 | 89 | 93 | 0 | 7 | 0 | 125 | -72 | 1431
2018-08-30 | 18:00 | 1393 | 349 | 636 | 129 | 36 | 89 | 12 | 0 | 7 | 0 | 207 | -72 | 1393
2018-08-30 | 19:00 | 1338 | 349 | 633 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 163 | -72 | 1338
2018-08-30 | 20:00 | 1258 | 349 | 631 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | -72 | 1258
2018-08-30 | 21:00 | 1185 | 349 | 627 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | -65 | 1185
2018-08-30 | 22:00 | 1121 | 349 | 613 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -20 | -65 | 1121
2018-08-30 | 23:00 | 1048 | 349 | 612 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -67 | -65 | 1048
2018-08-31 | 0:00 | 958 | 349 | 517 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -46 | -65 | 958
2018-08-31 | 1:00 | 921 | 349 | 516 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -84 | -65 | 921
2018-08-31 | 2:00 | 913 | 349 | 516 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -111 | -65 | 913
2018-08-31 | 3:00 | 918 | 349 | 516 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -136 | -65 | 918
2018-08-31 | 4:00 | 940 | 349 | 517 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -109 | -65 | 940
2018-08-31 | 5:00 | 960 | 349 | 517 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -74 | -65 | 960
2018-08-31 | 6:00 | 977 | 349 | 516 | 97 | 36 | 89 | 24 | 0 | 7 | 0 | -76 | -65 | 977
2018-08-31 | 7:00 | 1077 | 349 | 520 | 78 | 36 | 89 | 131 | 0 | 5 | 0 | -59 | -72 | 1077
2018-08-31 | 8:00 | 1197 | 349 | 507 | 74 | 36 | 89 | 233 | 0 | 5 | 0 | -24 | -72 | 1197
2018-08-31 | 9:00 | 1301 | 349 | 518 | 69 | 36 | 89 | 321 | 0 | 4 | 0 | -13 | -72 | 1301
2018-08-31 | 10:00 | 1366 | 349 | 587 | 67 | 36 | 89 | 384 | 0 | 6 | 0 | -80 | -72 | 1366
2018-08-31 | 11:00 | 1408 | 349 | 587 | 67 | 36 | 89 | 400 | 0 | 7 | 0 | -55 | -72 | 1408
2018-08-31 | 12:00 | 1387 | 349 | 590 | 67 | 36 | 89 | 330 | 0 | 10 | 0 | -12 | -72 | 1387
2018-08-31 | 13:00 | 1394 | 349 | 607 | 67 | 36 | 89 | 294 | 0 | 13 | 0 | 11 | -72 | 1394
2018-08-31 | 14:00 | 1366 | 349 | 607 | 71 | 36 | 89 | 264 | 0 | 11 | 0 | 11 | -72 | 1366
2018-08-31 | 15:00 | 1354 | 349 | 609 | 73 | 36 | 89 | 229 | 0 | 8 | 0 | 33 | -72 | 1354
2018-08-31 | 16:00 | 1380 | 349 | 624 | 78 | 36 | 89 | 168 | 0 | 13 | 0 | 95 | -72 | 1380
2018-08-31 | 17:00 | 1377 | 349 | 625 | 98 | 36 | 89 | 79 | 0 | 9 | 0 | 164 | -72 | 1377
2018-08-31 | 18:00 | 1345 | 349 | 625 | 129 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 176 | -72 | 1345
2018-08-31 | 19:00 | 1294 | 349 | 623 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130 | -72 | 1294
2018-08-31 | 20:00 | 1226 | 349 | 621 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | -72 | 1226
2018-08-31 | 21:00 | 1155 | 349 | 615 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -65 | 1155
2018-08-31 | 22:00 | 1095 | 349 | 612 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -42 | -65 | 1095
2018-08-31 | 23:00 | 1022 | 349 | 612 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -90 | -65 | 1022
2018-09-01 | 0:00 | 933 | 349 | 448 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -3 | -61 | 933
2018-09-01 | 1:00 | 890 | 349 | 404 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -3 | -61 | 890
2018-09-01 | 2:00 | 878 | 349 | 369 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | -61 | 878
2018-09-01 | 3:00 | 886 | 349 | 354 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -6 | -61 | 886
2018-09-01 | 4:00 | 909 | 349 | 381 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3 | -61 | 909
2018-09-01 | 5:00 | 919 | 349 | 407 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3 | -61 | 919
2018-09-01 | 6:00 | 913 | 349 | 388 | 90 | 36 | 89 | 19 | 0 | 6 | 0 | -3 | -61 | 913
2018-09-01 | 7:00 | 969 | 349 | 415 | 73 | 36 | 89 | 67 | 0 | 6 | 0 | -3 | -63 | 969
2018-09-01 | 8:00 | 1047 | 349 | 460 | 70 | 36 | 89 | 99 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 1047
2018-09-01 | 9:00 | 1128 | 349 | 542 | 65 | 36 | 89 | 103 | 0 | 6 | 0 | 1 | -63 | 1128
2018-09-01 | 10:00 | 1148 | 349 | 575 | 63 | 36 | 89 | 92 | 0 | 2 | 0 | 5 | -63 | 1148
2018-09-01 | 11:00 | 1159 | 349 | 574 | 63 | 36 | 89 | 92 | 0 | 4 | 0 | 15 | -63 | 1159
2018-09-01 | 12:00 | 1125 | 349 | 532 | 63 | 36 | 89 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 1125
2018-09-01 | 13:00 | 1135 | 349 | 543 | 63 | 36 | 89 | 113 | 0 | 4 | 0 | 1 | -63 | 1135
2018-09-01 | 14:00 | 1085 | 349 | 494 | 67 | 36 | 89 | 109 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 1085
2018-09-01 | 15:00 | 1064 | 349 | 457 | 68 | 36 | 89 | 123 | 0 | 5 | 0 | 0 | -63 | 1064
2018-09-01 | 16:00 | 1073 | 349 | 499 | 73 | 36 | 89 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | -63 | 1073
2018-09-01 | 17:00 | 1080 | 349 | 545 | 92 | 36 | 89 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 1080
2018-09-01 | 18:00 | 1083 | 349 | 547 | 120 | 36 | 89 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 1083
2018-09-01 | 19:00 | 1058 | 349 | 517 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 1058
2018-09-01 | 20:00 | 1008 | 349 | 468 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -63 | 1008
2018-09-01 | 21:00 | 960 | 349 | 431 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -61 | 960
2018-09-01 | 22:00 | 931 | 349 | 415 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -61 | 931
2018-09-01 | 23:00 | 886 | 349 | 394 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -61 | 886
2018-09-02 | 0:00 | 815 | 349 | 333 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -61 | 815
2018-09-02 | 1:00 | 796 | 349 | 315 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -61 | 796
2018-09-02 | 2:00 | 797 | 349 | 292 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -61 | 797
2018-09-02 | 3:00 | 814 | 349 | 286 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -61 | 814
2018-09-02 | 4:00 | 845 | 349 | 320 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -61 | 845
2018-09-02 | 5:00 | 851 | 349 | 341 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -61 | 851
2018-09-02 | 6:00 | 825 | 349 | 296 | 90 | 36 | 89 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | -61 | 825
2018-09-02 | 7:00 | 837 | 349 | 255 | 73 | 36 | 89 | 121 | 0 | 3 | 0 | -26 | -63 | 837
2018-09-02 | 8:00 | 865 | 349 | 228 | 70 | 36 | 89 | 267 | 0 | 2 | 0 | -113 | -63 | 865
2018-09-02 | 9:00 | 927 | 349 | 230 | 65 | 36 | 89 | 395 | 0 | 2 | 0 | -176 | -63 | 927
2018-09-02 | 10:00 | 984 | 349 | 230 | 63 | 36 | 89 | 479 | 0 | 1 | 0 | -200 | -63 | 984
2018-09-02 | 11:00 | 1052 | 349 | 231 | 63 | 36 | 89 | 533 | 0 | 1 | 0 | -187 | -63 | 1052
2018-09-02 | 12:00 | 1101 | 349 | 233 | 63 | 36 | 89 | 493 | 0 | 1 | 0 | -100 | -63 | 1101
2018-09-02 | 13:00 | 1120 | 349 | 234 | 63 | 36 | 89 | 435 | 0 | 4 | 0 | -27 | -63 | 1120
2018-09-02 | 14:00 | 1085 | 349 | 268 | 67 | 36 | 89 | 331 | 0 | 7 | 0 | 1 | -63 | 1085
2018-09-02 | 15:00 | 1100 | 349 | 375 | 68 | 36 | 89 | 239 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 1100
2018-09-02 | 16:00 | 1126 | 349 | 427 | 73 | 36 | 89 | 147 | 0 | 10 | 0 | 58 | -63 | 1126
2018-09-02 | 17:00 | 1150 | 349 | 474 | 92 | 36 | 89 | 63 | 0 | 9 | 0 | 101 | -63 | 1150
2018-09-02 | 18:00 | 1161 | 349 | 474 | 120 | 36 | 89 | 7 | 0 | 11 | 0 | 138 | -63 | 1161
2018-09-02 | 19:00 | 1131 | 349 | 473 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 111 | -63 | 1131
2018-09-02 | 20:00 | 1076 | 349 | 426 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 103 | -63 | 1076
2018-09-02 | 21:00 | 1010 | 349 | 426 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 | -61 | 1010
2018-09-02 | 22:00 | 940 | 349 | 409 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -61 | 940
2018-09-02 | 23:00 | 882 | 349 | 365 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -61 | 882
2018-09-03 | 0:00 | 808 | 349 | 351 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -47 | -63 | 808
2018-09-03 | 1:00 | 783 | 349 | 335 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -56 | -63 | 783
2018-09-03 | 2:00 | 784 | 349 | 326 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -68 | -63 | 784
2018-09-03 | 3:00 | 811 | 349 | 328 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -72 | -63 | 811
2018-09-03 | 4:00 | 844 | 349 | 348 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -55 | -63 | 844
2018-09-03 | 5:00 | 870 | 349 | 380 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -48 | -63 | 870
2018-09-03 | 6:00 | 897 | 349 | 393 | 90 | 36 | 89 | 26 | 0 | 30 | 0 | -53 | -63 | 897
2018-09-03 | 7:00 | 975 | 349 | 378 | 73 | 36 | 89 | 133 | 0 | 27 | 0 | -42 | -68 | 975
2018-09-03 | 8:00 | 1082 | 349 | 369 | 70 | 36 | 89 | 267 | 0 | 22 | 0 | -52 | -68 | 1082
2018-09-03 | 9:00 | 1171 | 349 | 358 | 65 | 36 | 89 | 384 | 0 | 19 | 0 | -61 | -68 | 1171
2018-09-03 | 10:00 | 1235 | 349 | 351 | 63 | 36 | 89 | 472 | 0 | 18 | 0 | -75 | -68 | 1235
2018-09-03 | 11:00 | 1299 | 349 | 372 | 63 | 36 | 89 | 521 | 0 | 18 | 0 | -81 | -68 | 1299
2018-09-03 | 12:00 | 1328 | 349 | 407 | 63 | 36 | 89 | 527 | 0 | 16 | 0 | -91 | -68 | 1328
2018-09-03 | 13:00 | 1378 | 349 | 458 | 63 | 36 | 89 | 479 | 0 | 17 | 0 | -45 | -68 | 1378
2018-09-03 | 14:00 | 1363 | 349 | 484 | 67 | 36 | 89 | 399 | 0 | 17 | 0 | -10 | -68 | 1363
2018-09-03 | 15:00 | 1372 | 349 | 582 | 68 | 36 | 89 | 321 | 0 | 15 | 0 | -20 | -68 | 1372
2018-09-03 | 16:00 | 1406 | 349 | 669 | 73 | 36 | 89 | 201 | 0 | 14 | 0 | 43 | -68 | 1406
2018-09-03 | 17:00 | 1403 | 349 | 670 | 92 | 36 | 89 | 88 | 0 | 18 | 0 | 129 | -68 | 1403
2018-09-03 | 18:00 | 1364 | 349 | 594 | 120 | 36 | 89 | 10 | 0 | 20 | 0 | 214 | -68 | 1364
2018-09-03 | 19:00 | 1313 | 349 | 592 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 168 | -68 | 1313
2018-09-03 | 20:00 | 1227 | 349 | 589 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 | -68 | 1227
2018-09-03 | 21:00 | 1156 | 349 | 589 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | -63 | 1156
2018-09-03 | 22:00 | 1086 | 349 | 571 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -25 | -63 | 1086
2018-09-03 | 23:00 | 1006 | 349 | 540 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -49 | -63 | 1006
2018-09-04 | 0:00 | 928 | 349 | 448 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -22 | -63 | 928
2018-09-04 | 1:00 | 888 | 349 | 414 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -29 | -63 | 888
2018-09-04 | 2:00 | 880 | 349 | 389 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -34 | -63 | 880
2018-09-04 | 3:00 | 896 | 349 | 381 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -37 | -63 | 896
2018-09-04 | 4:00 | 925 | 349 | 408 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -34 | -63 | 925
2018-09-04 | 5:00 | 945 | 349 | 439 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -33 | -63 | 945
2018-09-04 | 6:00 | 972 | 349 | 451 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 38 | 0 | -31 | -63 | 972
2018-09-04 | 7:00 | 1041 | 349 | 469 | 73 | 36 | 89 | 76 | 0 | 38 | 0 | -21 | -68 | 1041
2018-09-04 | 8:00 | 1150 | 349 | 475 | 70 | 36 | 89 | 173 | 0 | 37 | 0 | -11 | -68 | 1150
2018-09-04 | 9:00 | 1233 | 349 | 462 | 65 | 36 | 89 | 290 | 0 | 29 | 0 | -19 | -68 | 1233
2018-09-04 | 10:00 | 1299 | 349 | 534 | 63 | 36 | 89 | 289 | 0 | 37 | 0 | -30 | -68 | 1299
2018-09-04 | 11:00 | 1338 | 349 | 549 | 63 | 36 | 89 | 280 | 0 | 53 | 0 | -13 | -68 | 1338
2018-09-04 | 12:00 | 1297 | 349 | 536 | 63 | 36 | 89 | 262 | 0 | 59 | 0 | -29 | -68 | 1297
2018-09-04 | 13:00 | 1328 | 349 | 532 | 63 | 36 | 89 | 272 | 0 | 55 | 0 | 0 | -68 | 1328
2018-09-04 | 14:00 | 1318 | 349 | 518 | 67 | 36 | 89 | 266 | 0 | 61 | 0 | 0 | -68 | 1318
2018-09-04 | 15:00 | 1319 | 349 | 534 | 68 | 36 | 89 | 243 | 0 | 68 | 0 | 0 | -68 | 1319
2018-09-04 | 16:00 | 1311 | 349 | 584 | 73 | 36 | 89 | 152 | 0 | 62 | 0 | 34 | -68 | 1311
2018-09-04 | 17:00 | 1282 | 349 | 584 | 92 | 36 | 89 | 65 | 0 | 54 | 0 | 81 | -68 | 1282
2018-09-04 | 18:00 | 1258 | 349 | 583 | 120 | 36 | 89 | 7 | 0 | 49 | 0 | 93 | -68 | 1258
2018-09-04 | 19:00 | 1207 | 349 | 581 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 56 | -68 | 1207
2018-09-04 | 20:00 | 1136 | 349 | 573 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -68 | 1136
2018-09-04 | 21:00 | 1082 | 349 | 524 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -63 | 1082
2018-09-04 | 22:00 | 1021 | 349 | 487 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -7 | -63 | 1021
2018-09-04 | 23:00 | 952 | 349 | 473 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -38 | -63 | 952
2018-09-05 | 0:00 | 869 | 349 | 374 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -8 | -63 | 869
2018-09-05 | 1:00 | 842 | 349 | 350 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -9 | -63 | 842
2018-09-05 | 2:00 | 840 | 349 | 332 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -9 | -63 | 840
2018-09-05 | 3:00 | 858 | 349 | 326 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -9 | -63 | 858
2018-09-05 | 4:00 | 897 | 349 | 366 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -6 | -63 | 897
2018-09-05 | 5:00 | 915 | 349 | 403 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -6 | -63 | 915
2018-09-05 | 6:00 | 923 | 349 | 389 | 90 | 36 | 89 | 30 | 0 | 7 | 0 | -4 | -63 | 923
2018-09-05 | 7:00 | 960 | 349 | 347 | 73 | 36 | 89 | 134 | 0 | 5 | 0 | -5 | -68 | 960
2018-09-05 | 8:00 | 1045 | 349 | 304 | 70 | 36 | 89 | 274 | 0 | 4 | 0 | -13 | -68 | 1045
2018-09-05 | 9:00 | 1108 | 349 | 281 | 65 | 36 | 89 | 385 | 0 | 4 | 0 | -33 | -68 | 1108
2018-09-05 | 10:00 | 1174 | 349 | 276 | 63 | 36 | 89 | 494 | 0 | 4 | 0 | -69 | -68 | 1174
2018-09-05 | 11:00 | 1222 | 349 | 277 | 63 | 36 | 89 | 551 | 0 | 5 | 0 | -80 | -68 | 1222
2018-09-05 | 12:00 | 1224 | 349 | 277 | 63 | 36 | 89 | 565 | 0 | 9 | 0 | -96 | -68 | 1224
2018-09-05 | 13:00 | 1260 | 349 | 281 | 63 | 36 | 89 | 530 | 0 | 10 | 0 | -30 | -68 | 1260
2018-09-05 | 14:00 | 1247 | 349 | 324 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 8 | 0 | -9 | -68 | 1247
2018-09-05 | 15:00 | 1250 | 349 | 444 | 68 | 36 | 89 | 332 | 0 | 8 | 0 | -8 | -68 | 1250
2018-09-05 | 16:00 | 1281 | 349 | 597 | 73 | 36 | 89 | 193 | 0 | 7 | 0 | 5 | -68 | 1281
2018-09-05 | 17:00 | 1260 | 349 | 633 | 92 | 36 | 89 | 71 | 0 | 6 | 0 | 52 | -68 | 1260
2018-09-05 | 18:00 | 1228 | 349 | 571 | 120 | 36 | 89 | 5 | 0 | 5 | 0 | 121 | -68 | 1228
2018-09-05 | 19:00 | 1181 | 349 | 569 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | -68 | 1181
2018-09-05 | 20:00 | 1116 | 349 | 567 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -68 | 1116
2018-09-05 | 21:00 | 1056 | 349 | 527 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 1056
2018-09-05 | 22:00 | 1001 | 349 | 487 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 1001
2018-09-05 | 23:00 | 930 | 349 | 446 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -63 | 930
2018-09-06 | 0:00 | 853 | 349 | 434 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59 | -63 | 853
2018-09-06 | 1:00 | 828 | 349 | 427 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77 | -63 | 828
2018-09-06 | 2:00 | 821 | 349 | 418 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -96 | -63 | 821
2018-09-06 | 3:00 | 844 | 349 | 419 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -100 | -63 | 844
2018-09-06 | 4:00 | 881 | 349 | 433 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 | -63 | 881
2018-09-06 | 5:00 | 899 | 349 | 443 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -51 | -63 | 899
2018-09-06 | 6:00 | 909 | 349 | 445 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 1 | 0 | -51 | -63 | 909
2018-09-06 | 7:00 | 950 | 349 | 448 | 73 | 36 | 89 | 78 | 0 | 1 | 0 | -56 | -68 | 950
2018-09-06 | 8:00 | 1030 | 349 | 436 | 70 | 36 | 89 | 169 | 0 | 1 | 0 | -52 | -68 | 1030
2018-09-06 | 9:00 | 1109 | 349 | 435 | 65 | 36 | 89 | 280 | 0 | 1 | 0 | -78 | -68 | 1109
2018-09-06 | 10:00 | 1176 | 349 | 438 | 63 | 36 | 89 | 361 | 0 | 3 | 0 | -95 | -68 | 1176
2018-09-06 | 11:00 | 1233 | 349 | 451 | 63 | 36 | 89 | 349 | 0 | 3 | 0 | -39 | -68 | 1233
2018-09-06 | 12:00 | 1241 | 349 | 532 | 63 | 36 | 89 | 289 | 0 | 2 | 0 | -51 | -68 | 1241
2018-09-06 | 13:00 | 1283 | 349 | 602 | 63 | 36 | 89 | 208 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 1283
2018-09-06 | 14:00 | 1253 | 349 | 601 | 67 | 36 | 89 | 174 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 1253
2018-09-06 | 15:00 | 1261 | 349 | 557 | 68 | 36 | 89 | 132 | 0 | 10 | 0 | 88 | -68 | 1261
2018-09-06 | 16:00 | 1275 | 349 | 571 | 73 | 36 | 89 | 80 | 0 | 13 | 0 | 132 | -68 | 1275
2018-09-06 | 17:00 | 1261 | 349 | 571 | 92 | 36 | 89 | 30 | 0 | 15 | 0 | 147 | -68 | 1261
2018-09-06 | 18:00 | 1266 | 349 | 572 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 152 | -68 | 1266
2018-09-06 | 19:00 | 1210 | 349 | 570 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 96 | -68 | 1210
2018-09-06 | 20:00 | 1141 | 349 | 569 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | -68 | 1141
2018-09-06 | 21:00 | 1076 | 349 | 559 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -26 | -63 | 1076
2018-09-06 | 22:00 | 1021 | 349 | 516 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -24 | -63 | 1021
2018-09-06 | 23:00 | 969 | 349 | 484 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -20 | -63 | 969
2018-09-07 | 0:00 | 895 | 349 | 454 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -57 | -63 | 895
2018-09-07 | 1:00 | 868 | 349 | 434 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -66 | -63 | 868
2018-09-07 | 2:00 | 862 | 349 | 417 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -72 | -63 | 862
2018-09-07 | 3:00 | 886 | 349 | 416 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -73 | -63 | 886
2018-09-07 | 4:00 | 918 | 349 | 441 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -67 | -63 | 918
2018-09-07 | 5:00 | 937 | 349 | 460 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -55 | -63 | 937
2018-09-07 | 6:00 | 956 | 349 | 463 | 90 | 36 | 89 | 15 | 0 | 31 | 0 | -54 | -63 | 956
2018-09-07 | 7:00 | 1015 | 349 | 472 | 73 | 36 | 89 | 76 | 0 | 30 | 0 | -42 | -68 | 1015
2018-09-07 | 8:00 | 1118 | 349 | 461 | 70 | 36 | 89 | 178 | 0 | 38 | 0 | -35 | -68 | 1118
2018-09-07 | 9:00 | 1239 | 349 | 472 | 65 | 36 | 89 | 260 | 0 | 47 | 0 | -11 | -68 | 1239
2018-09-07 | 10:00 | 1271 | 349 | 534 | 63 | 36 | 89 | 238 | 0 | 50 | 0 | -20 | -68 | 1271
2018-09-07 | 11:00 | 1316 | 349 | 567 | 63 | 36 | 89 | 231 | 0 | 49 | 0 | 0 | -68 | 1316
2018-09-07 | 12:00 | 1293 | 349 | 578 | 63 | 36 | 89 | 199 | 0 | 47 | 0 | 0 | -68 | 1293
2018-09-07 | 13:00 | 1304 | 349 | 571 | 63 | 36 | 89 | 143 | 0 | 37 | 0 | 84 | -68 | 1304
2018-09-07 | 14:00 | 1264 | 349 | 569 | 67 | 36 | 89 | 100 | 0 | 30 | 0 | 92 | -68 | 1264
2018-09-07 | 15:00 | 1241 | 349 | 569 | 68 | 36 | 89 | 71 | 0 | 25 | 0 | 102 | -68 | 1241
2018-09-07 | 16:00 | 1229 | 349 | 582 | 73 | 36 | 89 | 40 | 0 | 23 | 0 | 105 | -68 | 1229
2018-09-07 | 17:00 | 1189 | 349 | 581 | 92 | 36 | 89 | 19 | 0 | 13 | 0 | 78 | -68 | 1189
2018-09-07 | 18:00 | 1165 | 349 | 581 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 18 | 0 | 39 | -68 | 1165
2018-09-07 | 19:00 | 1113 | 349 | 569 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -68 | 1113
2018-09-07 | 20:00 | 1047 | 349 | 504 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -68 | 1047
2018-09-07 | 21:00 | 986 | 349 | 478 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -30 | -63 | 986
2018-09-07 | 22:00 | 936 | 349 | 478 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -59 | -63 | 936
2018-09-07 | 23:00 | 878 | 349 | 480 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -93 | -63 | 878
2018-09-08 | 0:00 | 811 | 349 | 357 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | -61 | 811
2018-09-08 | 1:00 | 785 | 349 | 356 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -57 | -61 | 785
2018-09-08 | 2:00 | 789 | 349 | 356 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -74 | -61 | 789
2018-09-08 | 3:00 | 822 | 349 | 354 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -63 | -61 | 822
2018-09-08 | 4:00 | 857 | 349 | 356 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -27 | -61 | 857
2018-09-08 | 5:00 | 872 | 349 | 368 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 | -61 | 872
2018-09-08 | 6:00 | 852 | 349 | 356 | 90 | 36 | 89 | 5 | 0 | 8 | 0 | -20 | -61 | 852
2018-09-08 | 7:00 | 872 | 349 | 365 | 73 | 36 | 89 | 26 | 0 | 7 | 0 | -10 | -63 | 872
2018-09-08 | 8:00 | 917 | 349 | 369 | 70 | 36 | 89 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | -63 | 917
2018-09-08 | 9:00 | 954 | 349 | 384 | 65 | 36 | 89 | 75 | 0 | 14 | 0 | 5 | -63 | 954
2018-09-08 | 10:00 | 958 | 349 | 350 | 63 | 36 | 89 | 127 | 0 | 17 | 0 | -10 | -63 | 958
2018-09-08 | 11:00 | 979 | 349 | 349 | 63 | 36 | 89 | 152 | 0 | 15 | 0 | -11 | -63 | 979
2018-09-08 | 12:00 | 981 | 349 | 391 | 63 | 36 | 89 | 101 | 0 | 12 | 0 | 3 | -63 | 981
2018-09-08 | 13:00 | 994 | 349 | 400 | 63 | 36 | 89 | 56 | 0 | 12 | 0 | 52 | -63 | 994
2018-09-08 | 14:00 | 976 | 349 | 399 | 67 | 36 | 89 | 25 | 0 | 12 | 0 | 62 | -63 | 976
2018-09-08 | 15:00 | 962 | 349 | 385 | 68 | 36 | 89 | 19 | 0 | 13 | 0 | 66 | -63 | 962
2018-09-08 | 16:00 | 958 | 349 | 399 | 73 | 36 | 89 | 22 | 0 | 12 | 0 | 41 | -63 | 958
2018-09-08 | 17:00 | 950 | 349 | 398 | 92 | 36 | 89 | 12 | 0 | 7 | 0 | 30 | -63 | 950
2018-09-08 | 18:00 | 968 | 349 | 399 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | -63 | 968
2018-09-08 | 19:00 | 943 | 349 | 398 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | -63 | 943
2018-09-08 | 20:00 | 904 | 349 | 369 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | -63 | 904
2018-09-08 | 21:00 | 868 | 349 | 353 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -23 | -61 | 868
2018-09-08 | 22:00 | 841 | 349 | 352 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -35 | -61 | 841
2018-09-08 | 23:00 | 799 | 349 | 356 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -63 | -61 | 799
2018-09-09 | 0:00 | 749 | 349 | 256 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -3 | -61 | 749
2018-09-09 | 1:00 | 728 | 349 | 233 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -4 | -61 | 728
2018-09-09 | 2:00 | 742 | 349 | 224 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -4 | -61 | 742
2018-09-09 | 3:00 | 780 | 349 | 240 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -4 | -61 | 780
2018-09-09 | 4:00 | 820 | 349 | 283 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -3 | -61 | 820
2018-09-09 | 5:00 | 820 | 349 | 296 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -3 | -61 | 820
2018-09-09 | 6:00 | 789 | 349 | 275 | 90 | 36 | 89 | 1 | 0 | 13 | 0 | -3 | -61 | 789
2018-09-09 | 7:00 | 804 | 349 | 303 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 12 | 0 | -3 | -63 | 804
2018-09-09 | 8:00 | 831 | 349 | 308 | 70 | 36 | 89 | 32 | 0 | 12 | 0 | -2 | -63 | 831
2018-09-09 | 9:00 | 868 | 349 | 321 | 65 | 36 | 89 | 61 | 0 | 12 | 0 | -2 | -63 | 868
2018-09-09 | 10:00 | 891 | 349 | 318 | 63 | 36 | 89 | 90 | 0 | 11 | 0 | -2 | -63 | 891
2018-09-09 | 11:00 | 884 | 349 | 278 | 63 | 36 | 89 | 125 | 0 | 10 | 0 | -3 | -63 | 884
2018-09-09 | 12:00 | 892 | 349 | 255 | 63 | 36 | 89 | 158 | 0 | 8 | 0 | -3 | -63 | 892
2018-09-09 | 13:00 | 881 | 349 | 234 | 63 | 36 | 89 | 171 | 0 | 5 | 0 | -3 | -63 | 881
2018-09-09 | 14:00 | 872 | 349 | 242 | 67 | 36 | 89 | 150 | 0 | 5 | 0 | -3 | -63 | 872
2018-09-09 | 15:00 | 875 | 349 | 276 | 68 | 36 | 89 | 117 | 0 | 6 | 0 | -3 | -63 | 875
2018-09-09 | 16:00 | 898 | 349 | 337 | 73 | 36 | 89 | 70 | 0 | 9 | 0 | -2 | -63 | 898
2018-09-09 | 17:00 | 936 | 349 | 392 | 92 | 36 | 89 | 25 | 0 | 12 | 0 | 4 | -63 | 936
2018-09-09 | 18:00 | 977 | 349 | 399 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 17 | 0 | 29 | -63 | 977
2018-09-09 | 19:00 | 964 | 349 | 399 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | -63 | 964
2018-09-09 | 20:00 | 926 | 349 | 362 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -2 | -63 | 926
2018-09-09 | 21:00 | 874 | 349 | 308 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -4 | -61 | 874
2018-09-09 | 22:00 | 830 | 349 | 281 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -4 | -61 | 830
2018-09-09 | 23:00 | 792 | 349 | 259 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -3 | -61 | 792
2018-09-10 | 0:00 | 738 | 349 | 234 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -18 | -63 | 738
2018-09-10 | 1:00 | 707 | 349 | 233 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -43 | -63 | 707
2018-09-10 | 2:00 | 725 | 349 | 233 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -48 | -63 | 725
2018-09-10 | 3:00 | 770 | 349 | 235 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -31 | -63 | 770
2018-09-10 | 4:00 | 819 | 349 | 245 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 11 | -63 | 819
2018-09-10 | 5:00 | 841 | 349 | 265 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | -63 | 841
2018-09-10 | 6:00 | 843 | 349 | 261 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 38 | 0 | 30 | -63 | 843
2018-09-10 | 7:00 | 879 | 349 | 252 | 73 | 36 | 89 | 92 | 0 | 42 | 0 | 14 | -68 | 879
2018-09-10 | 8:00 | 927 | 349 | 222 | 70 | 36 | 89 | 214 | 0 | 43 | 0 | -28 | -68 | 927
2018-09-10 | 9:00 | 995 | 349 | 222 | 65 | 36 | 89 | 312 | 0 | 43 | 0 | -53 | -68 | 995
2018-09-10 | 10:00 | 1013 | 349 | 223 | 63 | 36 | 89 | 391 | 0 | 39 | 0 | -109 | -68 | 1013
2018-09-10 | 11:00 | 1056 | 349 | 223 | 63 | 36 | 89 | 455 | 0 | 39 | 0 | -130 | -68 | 1056
2018-09-10 | 12:00 | 1045 | 349 | 223 | 63 | 36 | 89 | 448 | 0 | 36 | 0 | -131 | -68 | 1045
2018-09-10 | 13:00 | 1091 | 349 | 224 | 63 | 36 | 89 | 408 | 0 | 38 | 0 | -48 | -68 | 1091
2018-09-10 | 14:00 | 1084 | 349 | 224 | 67 | 36 | 89 | 366 | 0 | 41 | 0 | -20 | -68 | 1084
2018-09-10 | 15:00 | 1094 | 349 | 270 | 68 | 36 | 89 | 293 | 0 | 42 | 0 | 15 | -68 | 1094
2018-09-10 | 16:00 | 1109 | 349 | 368 | 73 | 36 | 89 | 174 | 0 | 44 | 0 | 44 | -68 | 1109
2018-09-10 | 17:00 | 1099 | 349 | 415 | 92 | 36 | 89 | 62 | 0 | 40 | 0 | 84 | -68 | 1099
2018-09-10 | 18:00 | 991 | 349 | 386 | 120 | 36 | 89 | 5 | 0 | 39 | 0 | 35 | -68 | 991
2018-09-10 | 19:00 | 1048 | 349 | 406 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 72 | -68 | 1048
2018-09-10 | 20:00 | 990 | 349 | 385 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 32 | -68 | 990
2018-09-10 | 21:00 | 942 | 349 | 346 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28 | -63 | 942
2018-09-10 | 22:00 | 895 | 349 | 315 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | -63 | 895
2018-09-10 | 23:00 | 851 | 349 | 296 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 23 | -63 | 851
2018-09-11 | 0:00 | 773 | 349 | 258 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -63 | 773
2018-09-11 | 1:00 | 759 | 349 | 252 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -6 | -63 | 759
2018-09-11 | 2:00 | 761 | 349 | 252 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -23 | -63 | 761
2018-09-11 | 3:00 | 803 | 349 | 253 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -6 | -63 | 803
2018-09-11 | 4:00 | 851 | 349 | 297 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -63 | 851
2018-09-11 | 5:00 | 861 | 349 | 321 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -63 | 861
2018-09-11 | 6:00 | 864 | 349 | 310 | 90 | 36 | 89 | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | -63 | 864
2018-09-11 | 7:00 | 889 | 349 | 284 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 33 | 0 | 0 | -68 | 889
2018-09-11 | 8:00 | 941 | 349 | 248 | 70 | 36 | 89 | 204 | 0 | 30 | 0 | -17 | -68 | 941
2018-09-11 | 9:00 | 999 | 349 | 240 | 65 | 36 | 89 | 297 | 0 | 26 | 0 | -35 | -68 | 999
2018-09-11 | 10:00 | 1050 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 375 | 0 | 23 | 0 | -58 | -68 | 1050
2018-09-11 | 11:00 | 1094 | 349 | 242 | 63 | 36 | 89 | 428 | 0 | 21 | 0 | -66 | -68 | 1094
2018-09-11 | 12:00 | 1078 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 442 | 0 | 22 | 0 | -96 | -68 | 1078
2018-09-11 | 13:00 | 1110 | 349 | 242 | 63 | 36 | 89 | 394 | 0 | 22 | 0 | -17 | -68 | 1110
2018-09-11 | 14:00 | 1114 | 349 | 326 | 67 | 36 | 89 | 291 | 0 | 24 | 0 | 0 | -68 | 1114
2018-09-11 | 15:00 | 1123 | 349 | 409 | 68 | 36 | 89 | 213 | 0 | 27 | 0 | 0 | -68 | 1123
2018-09-11 | 16:00 | 1145 | 349 | 478 | 73 | 36 | 89 | 122 | 0 | 34 | 0 | 32 | -68 | 1145
2018-09-11 | 17:00 | 1129 | 349 | 488 | 92 | 36 | 89 | 39 | 0 | 34 | 0 | 70 | -68 | 1129
2018-09-11 | 18:00 | 1128 | 349 | 479 | 120 | 36 | 89 | 4 | 0 | 38 | 0 | 81 | -68 | 1128
2018-09-11 | 19:00 | 1084 | 349 | 473 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 37 | -68 | 1084
2018-09-11 | 20:00 | 1023 | 349 | 449 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -68 | 1023
2018-09-11 | 21:00 | 973 | 349 | 407 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -63 | 973
2018-09-11 | 22:00 | 923 | 349 | 382 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -63 | 923
2018-09-11 | 23:00 | 876 | 349 | 366 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -63 | 876
2018-09-12 | 0:00 | 810 | 349 | 329 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -23 | -63 | 810
2018-09-12 | 1:00 | 793 | 349 | 300 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -13 | -63 | 793
2018-09-12 | 2:00 | 798 | 349 | 300 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -29 | -63 | 798
2018-09-12 | 3:00 | 832 | 349 | 309 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -22 | -63 | 832
2018-09-12 | 4:00 | 874 | 349 | 357 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -21 | -63 | 874
2018-09-12 | 5:00 | 885 | 349 | 384 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -19 | -63 | 885
2018-09-12 | 6:00 | 892 | 349 | 391 | 90 | 36 | 89 | 4 | 0 | 17 | 0 | -21 | -63 | 892
2018-09-12 | 7:00 | 936 | 349 | 421 | 73 | 36 | 89 | 37 | 0 | 14 | 0 | -15 | -68 | 936
2018-09-12 | 8:00 | 1012 | 349 | 443 | 70 | 36 | 89 | 83 | 0 | 12 | 0 | -2 | -68 | 1012
2018-09-12 | 9:00 | 1081 | 349 | 478 | 65 | 36 | 89 | 123 | 0 | 9 | 0 | 0 | -68 | 1081
2018-09-12 | 10:00 | 1106 | 349 | 459 | 63 | 36 | 89 | 173 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 1106
2018-09-12 | 11:00 | 1133 | 349 | 444 | 63 | 36 | 89 | 216 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 1133
2018-09-12 | 12:00 | 1100 | 349 | 378 | 63 | 36 | 89 | 259 | 0 | 4 | 0 | -10 | -68 | 1100
2018-09-12 | 13:00 | 1144 | 349 | 398 | 63 | 36 | 89 | 281 | 0 | 4 | 0 | -8 | -68 | 1144
2018-09-12 | 14:00 | 1118 | 349 | 430 | 67 | 36 | 89 | 216 | 0 | 2 | 0 | -3 | -68 | 1118
2018-09-12 | 15:00 | 1141 | 349 | 484 | 68 | 36 | 89 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 1141
2018-09-12 | 16:00 | 1152 | 349 | 550 | 73 | 36 | 89 | 114 | 0 | 1 | 0 | 8 | -68 | 1152
2018-09-12 | 17:00 | 1138 | 349 | 556 | 92 | 36 | 89 | 47 | 0 | 1 | 0 | 36 | -68 | 1138
2018-09-12 | 18:00 | 1147 | 349 | 543 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 74 | -68 | 1147
2018-09-12 | 19:00 | 1093 | 349 | 540 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -68 | 1093
2018-09-12 | 20:00 | 1031 | 349 | 497 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 1031
2018-09-12 | 21:00 | 980 | 349 | 449 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | -63 | 980
2018-09-12 | 22:00 | 944 | 349 | 432 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | -63 | 944
2018-09-12 | 23:00 | 890 | 349 | 402 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | -63 | 890
2018-09-13 | 0:00 | 814 | 349 | 395 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -62 | -63 | 814
2018-09-13 | 1:00 | 801 | 349 | 391 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -71 | -63 | 801
2018-09-13 | 2:00 | 801 | 349 | 380 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -80 | -63 | 801
2018-09-13 | 3:00 | 840 | 349 | 386 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -74 | -63 | 840
2018-09-13 | 4:00 | 880 | 349 | 405 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -50 | -63 | 880
2018-09-13 | 5:00 | 898 | 349 | 419 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -28 | -63 | 898
2018-09-13 | 6:00 | 902 | 349 | 415 | 90 | 36 | 89 | 16 | 0 | 3 | 0 | -33 | -63 | 902
2018-09-13 | 7:00 | 935 | 349 | 411 | 73 | 36 | 89 | 88 | 0 | 2 | 0 | -45 | -68 | 935
2018-09-13 | 8:00 | 1013 | 349 | 390 | 70 | 36 | 89 | 203 | 0 | 1 | 0 | -57 | -68 | 1013
2018-09-13 | 9:00 | 1115 | 349 | 396 | 65 | 36 | 89 | 306 | 0 | 0 | 0 | -58 | -68 | 1115
2018-09-13 | 10:00 | 1157 | 349 | 405 | 63 | 36 | 89 | 330 | 0 | 0 | 0 | -47 | -68 | 1157
2018-09-13 | 11:00 | 1211 | 349 | 426 | 63 | 36 | 89 | 329 | 0 | 0 | 0 | -13 | -68 | 1211
2018-09-13 | 12:00 | 1189 | 349 | 452 | 63 | 36 | 89 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 1189
2018-09-13 | 13:00 | 1222 | 349 | 525 | 63 | 36 | 89 | 236 | 0 | 1 | 0 | -9 | -68 | 1222
2018-09-13 | 14:00 | 1229 | 349 | 570 | 67 | 36 | 89 | 184 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 1229
2018-09-13 | 15:00 | 1209 | 349 | 615 | 68 | 36 | 89 | 115 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68 | 1209
2018-09-13 | 16:00 | 1217 | 349 | 542 | 73 | 36 | 89 | 69 | 0 | 2 | 0 | 125 | -68 | 1217
2018-09-13 | 17:00 | 1196 | 349 | 543 | 92 | 36 | 89 | 22 | 0 | 4 | 0 | 129 | -68 | 1196
2018-09-13 | 18:00 | 1198 | 349 | 544 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 125 | -68 | 1198
2018-09-13 | 19:00 | 1132 | 349 | 542 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | -68 | 1132
2018-09-13 | 20:00 | 1067 | 349 | 535 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 1067
2018-09-13 | 21:00 | 1017 | 349 | 487 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 1017
2018-09-13 | 22:00 | 969 | 349 | 453 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | -63 | 969
2018-09-13 | 23:00 | 914 | 349 | 438 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -20 | -63 | 914
2018-09-14 | 0:00 | 853 | 349 | 412 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -43 | -63 | 853
2018-09-14 | 1:00 | 823 | 349 | 394 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -54 | -63 | 823
2018-09-14 | 2:00 | 823 | 349 | 383 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -64 | -63 | 823
2018-09-14 | 3:00 | 858 | 349 | 390 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -62 | -63 | 858
2018-09-14 | 4:00 | 892 | 349 | 412 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -48 | -63 | 892
2018-09-14 | 5:00 | 903 | 349 | 427 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -37 | -63 | 903
2018-09-14 | 6:00 | 915 | 349 | 431 | 90 | 36 | 89 | 9 | 0 | 8 | 0 | -34 | -63 | 915
2018-09-14 | 7:00 | 968 | 349 | 453 | 73 | 36 | 89 | 43 | 0 | 12 | 0 | -19 | -68 | 968
2018-09-14 | 8:00 | 1054 | 349 | 464 | 70 | 36 | 89 | 107 | 0 | 12 | 0 | -5 | -68 | 1054
2018-09-14 | 9:00 | 1136 | 349 | 480 | 65 | 36 | 89 | 177 | 0 | 8 | 0 | 0 | -68 | 1136
2018-09-14 | 10:00 | 1164 | 349 | 461 | 63 | 36 | 89 | 228 | 0 | 10 | 0 | -4 | -68 | 1164
2018-09-14 | 11:00 | 1214 | 349 | 463 | 63 | 36 | 89 | 274 | 0 | 8 | 0 | 0 | -68 | 1214
2018-09-14 | 12:00 | 1185 | 349 | 449 | 63 | 36 | 89 | 270 | 0 | 7 | 0 | -10 | -68 | 1185
2018-09-14 | 13:00 | 1221 | 349 | 483 | 63 | 36 | 89 | 260 | 0 | 9 | 0 | 0 | -68 | 1221
2018-09-14 | 14:00 | 1229 | 349 | 520 | 67 | 36 | 89 | 227 | 0 | 9 | 0 | 0 | -68 | 1229
2018-09-14 | 15:00 | 1226 | 349 | 573 | 68 | 36 | 89 | 172 | 0 | 7 | 0 | 0 | -68 | 1226
2018-09-14 | 16:00 | 1239 | 349 | 624 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 6 | 0 | 37 | -68 | 1239
2018-09-14 | 17:00 | 1216 | 349 | 623 | 92 | 36 | 89 | 37 | 0 | 6 | 0 | 52 | -68 | 1216
2018-09-14 | 18:00 | 1213 | 349 | 558 | 120 | 36 | 89 | 4 | 0 | 5 | 0 | 120 | -68 | 1213
2018-09-14 | 19:00 | 1157 | 349 | 557 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64 | -68 | 1157
2018-09-14 | 20:00 | 1090 | 349 | 552 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -68 | 1090
2018-09-14 | 21:00 | 1047 | 349 | 508 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -63 | 1047
2018-09-14 | 22:00 | 993 | 349 | 468 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -63 | 993
2018-09-14 | 23:00 | 928 | 349 | 448 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -25 | -63 | 928
2018-09-15 | 0:00 | 859 | 349 | 374 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -12 | -61 | 859
2018-09-15 | 1:00 | 834 | 349 | 356 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -17 | -61 | 834
2018-09-15 | 2:00 | 829 | 349 | 332 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -15 | -61 | 829
2018-09-15 | 3:00 | 854 | 349 | 332 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -14 | -61 | 854
2018-09-15 | 4:00 | 889 | 349 | 370 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -12 | -61 | 889
2018-09-15 | 5:00 | 883 | 349 | 380 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 | -61 | 883
2018-09-15 | 6:00 | 874 | 349 | 364 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 3 | 0 | -9 | -61 | 874
2018-09-15 | 7:00 | 911 | 349 | 358 | 73 | 36 | 89 | 76 | 0 | 1 | 0 | -8 | -63 | 911
2018-09-15 | 8:00 | 981 | 349 | 326 | 70 | 36 | 89 | 182 | 0 | 0 | 0 | -8 | -63 | 981
2018-09-15 | 9:00 | 1073 | 349 | 345 | 65 | 36 | 89 | 259 | 0 | 1 | 0 | -8 | -63 | 1073
2018-09-15 | 10:00 | 1131 | 349 | 328 | 63 | 36 | 89 | 339 | 0 | 2 | 0 | -12 | -63 | 1131
2018-09-15 | 11:00 | 1182 | 349 | 348 | 63 | 36 | 89 | 368 | 0 | 3 | 0 | -11 | -63 | 1182
2018-09-15 | 12:00 | 1151 | 349 | 343 | 63 | 36 | 89 | 343 | 0 | 3 | 0 | -12 | -63 | 1151
2018-09-15 | 13:00 | 1180 | 349 | 376 | 63 | 36 | 89 | 336 | 0 | 4 | 0 | -10 | -63 | 1180
2018-09-15 | 14:00 | 1147 | 349 | 382 | 67 | 36 | 89 | 291 | 0 | 6 | 0 | -10 | -63 | 1147
2018-09-15 | 15:00 | 1142 | 349 | 421 | 68 | 36 | 89 | 243 | 0 | 4 | 0 | -5 | -63 | 1142
2018-09-15 | 16:00 | 1146 | 349 | 501 | 73 | 36 | 89 | 157 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 1146
2018-09-15 | 17:00 | 1141 | 349 | 542 | 92 | 36 | 89 | 52 | 0 | 1 | 0 | 43 | -63 | 1141
2018-09-15 | 18:00 | 1137 | 349 | 541 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 61 | -63 | 1137
2018-09-15 | 19:00 | 1101 | 349 | 540 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -63 | 1101
2018-09-15 | 20:00 | 1044 | 349 | 509 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 1044
2018-09-15 | 21:00 | 989 | 349 | 458 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 989
2018-09-15 | 22:00 | 934 | 349 | 426 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -61 | 934
2018-09-15 | 23:00 | 887 | 349 | 402 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | -61 | 887
2018-09-16 | 0:00 | 811 | 349 | 306 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -61 | 811
2018-09-16 | 1:00 | 782 | 349 | 272 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -61 | 782
2018-09-16 | 2:00 | 776 | 349 | 249 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -61 | 776
2018-09-16 | 3:00 | 806 | 349 | 252 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -61 | 806
2018-09-16 | 4:00 | 834 | 349 | 281 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -61 | 834
2018-09-16 | 5:00 | 828 | 349 | 294 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -61 | 828
2018-09-16 | 6:00 | 803 | 349 | 257 | 90 | 36 | 89 | 19 | 0 | 4 | 0 | 20 | -61 | 803
2018-09-16 | 7:00 | 821 | 349 | 239 | 73 | 36 | 89 | 125 | 0 | 2 | 0 | -29 | -63 | 821
2018-09-16 | 8:00 | 862 | 349 | 220 | 70 | 36 | 89 | 261 | 0 | 1 | 0 | -101 | -63 | 862
2018-09-16 | 9:00 | 934 | 349 | 221 | 65 | 36 | 89 | 386 | 0 | 1 | 0 | -150 | -63 | 934
2018-09-16 | 10:00 | 996 | 349 | 221 | 63 | 36 | 89 | 480 | 0 | 1 | 0 | -180 | -63 | 996
2018-09-16 | 11:00 | 1055 | 349 | 223 | 63 | 36 | 89 | 539 | 0 | 2 | 0 | -183 | -63 | 1055
2018-09-16 | 12:00 | 1080 | 349 | 223 | 63 | 36 | 89 | 534 | 0 | 4 | 0 | -155 | -63 | 1080
2018-09-16 | 13:00 | 1058 | 349 | 222 | 63 | 36 | 89 | 464 | 0 | 7 | 0 | -109 | -63 | 1058
2018-09-16 | 14:00 | 1049 | 349 | 223 | 67 | 36 | 89 | 390 | 0 | 13 | 0 | -55 | -63 | 1049
2018-09-16 | 15:00 | 1073 | 349 | 282 | 68 | 36 | 89 | 289 | 0 | 14 | 0 | 9 | -63 | 1073
2018-09-16 | 16:00 | 1095 | 349 | 408 | 73 | 36 | 89 | 180 | 0 | 12 | 0 | 11 | -63 | 1095
2018-09-16 | 17:00 | 1125 | 349 | 459 | 92 | 36 | 89 | 63 | 0 | 10 | 0 | 90 | -63 | 1125
2018-09-16 | 18:00 | 1112 | 349 | 459 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 9 | 0 | 111 | -63 | 1112
2018-09-16 | 19:00 | 1078 | 349 | 405 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 131 | -63 | 1078
2018-09-16 | 20:00 | 1026 | 349 | 402 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83 | -63 | 1026
2018-09-16 | 21:00 | 961 | 349 | 397 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | -61 | 961
2018-09-16 | 22:00 | 906 | 349 | 371 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -61 | 906
2018-09-16 | 23:00 | 846 | 349 | 341 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -61 | 846
2018-09-17 | 0:00 | 780 | 349 | 296 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -61 | 780
2018-09-17 | 1:00 | 754 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -61 | 754
2018-09-17 | 2:00 | 756 | 349 | 251 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -3 | -61 | 756
2018-09-17 | 3:00 | 780 | 349 | 252 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4 | -61 | 780
2018-09-17 | 4:00 | 816 | 349 | 287 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 816
2018-09-17 | 5:00 | 829 | 349 | 316 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 829
2018-09-17 | 6:00 | 817 | 349 | 288 | 90 | 36 | 89 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | -61 | 817
2018-09-17 | 7:00 | 848 | 349 | 262 | 73 | 36 | 89 | 125 | 0 | 2 | 0 | -25 | -63 | 848
2018-09-17 | 8:00 | 915 | 349 | 238 | 70 | 36 | 89 | 271 | 0 | 1 | 0 | -76 | -63 | 915
2018-09-17 | 9:00 | 1008 | 349 | 241 | 65 | 36 | 89 | 367 | 0 | 2 | 0 | -78 | -63 | 1008
2018-09-17 | 10:00 | 1053 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 435 | 0 | 3 | 0 | -99 | -63 | 1053
2018-09-17 | 11:00 | 1104 | 349 | 242 | 63 | 36 | 89 | 433 | 0 | 4 | 0 | -49 | -63 | 1104
2018-09-17 | 12:00 | 1145 | 349 | 263 | 63 | 36 | 89 | 405 | 0 | 3 | 0 | 0 | -63 | 1145
2018-09-17 | 13:00 | 1157 | 349 | 346 | 63 | 36 | 89 | 328 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 1157
2018-09-17 | 14:00 | 1133 | 349 | 392 | 67 | 36 | 89 | 255 | 0 | 8 | 0 | 0 | -63 | 1133
2018-09-17 | 15:00 | 1141 | 349 | 464 | 68 | 36 | 89 | 178 | 0 | 8 | 0 | 12 | -63 | 1141
2018-09-17 | 16:00 | 1138 | 349 | 515 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 7 | 0 | 39 | -63 | 1138
2018-09-17 | 17:00 | 1142 | 349 | 556 | 92 | 36 | 89 | 32 | 0 | 7 | 0 | 44 | -63 | 1142
2018-09-17 | 18:00 | 1166 | 349 | 561 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 69 | -63 | 1166
2018-09-17 | 19:00 | 1122 | 349 | 553 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | -63 | 1122
2018-09-17 | 20:00 | 1063 | 349 | 501 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -63 | 1063
2018-09-17 | 21:00 | 1003 | 349 | 459 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -61 | 1003
2018-09-17 | 22:00 | 943 | 349 | 426 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -61 | 943
2018-09-17 | 23:00 | 886 | 349 | 391 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -61 | 886
2018-09-18 | 0:00 | 823 | 349 | 363 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -21 | -63 | 823
2018-09-18 | 1:00 | 797 | 349 | 340 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -23 | -63 | 797
2018-09-18 | 2:00 | 800 | 349 | 326 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -27 | -63 | 800
2018-09-18 | 3:00 | 825 | 349 | 326 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -30 | -63 | 825
2018-09-18 | 4:00 | 868 | 349 | 365 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -24 | -63 | 868
2018-09-18 | 5:00 | 883 | 349 | 376 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -63 | 883
2018-09-18 | 6:00 | 898 | 349 | 393 | 90 | 36 | 89 | 12 | 0 | 4 | 0 | -12 | -63 | 898
2018-09-18 | 7:00 | 947 | 349 | 393 | 73 | 36 | 89 | 85 | 0 | 4 | 0 | -14 | -68 | 947
2018-09-18 | 8:00 | 1028 | 349 | 360 | 70 | 36 | 89 | 215 | 0 | 2 | 0 | -25 | -68 | 1028
2018-09-18 | 9:00 | 1128 | 349 | 328 | 65 | 36 | 89 | 367 | 0 | 2 | 0 | -40 | -68 | 1128
2018-09-18 | 10:00 | 1183 | 349 | 309 | 63 | 36 | 89 | 452 | 0 | 1 | 0 | -48 | -68 | 1183
2018-09-18 | 11:00 | 1212 | 349 | 308 | 63 | 36 | 89 | 483 | 0 | 2 | 0 | -50 | -68 | 1212
2018-09-18 | 12:00 | 1229 | 349 | 303 | 63 | 36 | 89 | 512 | 0 | 3 | 0 | -58 | -68 | 1229
2018-09-18 | 13:00 | 1262 | 349 | 354 | 63 | 36 | 89 | 466 | 0 | 4 | 0 | -31 | -68 | 1262
2018-09-18 | 14:00 | 1250 | 349 | 407 | 67 | 36 | 89 | 389 | 0 | 3 | 0 | -22 | -68 | 1250
2018-09-18 | 15:00 | 1263 | 349 | 512 | 68 | 36 | 89 | 288 | 0 | 4 | 0 | -15 | -68 | 1263
2018-09-18 | 16:00 | 1294 | 349 | 619 | 73 | 36 | 89 | 174 | 0 | 3 | 0 | 19 | -68 | 1294
2018-09-18 | 17:00 | 1260 | 349 | 633 | 92 | 36 | 89 | 56 | 0 | 2 | 0 | 71 | -68 | 1260
2018-09-18 | 18:00 | 1238 | 349 | 571 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 138 | -68 | 1238
2018-09-18 | 19:00 | 1183 | 349 | 569 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | -68 | 1183
2018-09-18 | 20:00 | 1106 | 349 | 567 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -68 | 1106
2018-09-18 | 21:00 | 1040 | 349 | 509 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -63 | 1040
2018-09-18 | 22:00 | 983 | 349 | 472 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | -63 | 983
2018-09-18 | 23:00 | 927 | 349 | 449 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | -63 | 927
2018-09-19 | 0:00 | 852 | 349 | 374 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -63 | 852
2018-09-19 | 1:00 | 826 | 349 | 378 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -33 | -63 | 826
2018-09-19 | 2:00 | 823 | 349 | 360 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -38 | -63 | 823
2018-09-19 | 3:00 | 847 | 349 | 358 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -39 | -63 | 847
2018-09-19 | 4:00 | 885 | 349 | 386 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -28 | -63 | 885
2018-09-19 | 5:00 | 900 | 349 | 393 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -63 | 900
2018-09-19 | 6:00 | 900 | 349 | 394 | 90 | 36 | 89 | 15 | 0 | 4 | 0 | -14 | -63 | 900
2018-09-19 | 7:00 | 935 | 349 | 366 | 73 | 36 | 89 | 109 | 0 | 2 | 0 | -21 | -68 | 935
2018-09-19 | 8:00 | 1027 | 349 | 345 | 70 | 36 | 89 | 242 | 0 | 0 | 0 | -36 | -68 | 1027
2018-09-19 | 9:00 | 1114 | 349 | 326 | 65 | 36 | 89 | 366 | 0 | 0 | 0 | -49 | -68 | 1114
2018-09-19 | 10:00 | 1162 | 349 | 306 | 63 | 36 | 89 | 469 | 0 | 0 | 0 | -82 | -68 | 1162
2018-09-19 | 11:00 | 1221 | 349 | 305 | 63 | 36 | 89 | 533 | 0 | 0 | 0 | -86 | -68 | 1221
2018-09-19 | 12:00 | 1224 | 349 | 388 | 63 | 36 | 89 | 521 | 0 | 0 | 0 | -154 | -68 | 1224
2018-09-19 | 13:00 | 1261 | 349 | 436 | 63 | 36 | 89 | 430 | 0 | 0 | 0 | -74 | -68 | 1261
2018-09-19 | 14:00 | 1257 | 349 | 509 | 67 | 36 | 89 | 308 | 0 | 0 | 0 | -33 | -68 | 1257
2018-09-19 | 15:00 | 1241 | 349 | 545 | 68 | 36 | 89 | 201 | 0 | 0 | 0 | 21 | -68 | 1241
2018-09-19 | 16:00 | 1245 | 349 | 559 | 73 | 36 | 89 | 117 | 0 | 0 | 0 | 90 | -68 | 1245
2018-09-19 | 17:00 | 1225 | 349 | 558 | 92 | 36 | 89 | 31 | 0 | 0 | 0 | 138 | -68 | 1225
2018-09-19 | 18:00 | 1235 | 349 | 559 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -68 | 1235
2018-09-19 | 19:00 | 1161 | 349 | 557 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | -68 | 1161
2018-09-19 | 20:00 | 1093 | 349 | 555 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -68 | 1093
2018-09-19 | 21:00 | 1036 | 349 | 508 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 | 1036
2018-09-19 | 22:00 | 977 | 349 | 464 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -63 | 977
2018-09-19 | 23:00 | 929 | 349 | 452 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | -63 | 929
2018-09-20 | 0:00 | 857 | 349 | 462 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -85 | -63 | 857
2018-09-20 | 1:00 | 827 | 349 | 460 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -116 | -63 | 827
2018-09-20 | 2:00 | 827 | 349 | 459 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -136 | -63 | 827
2018-09-20 | 3:00 | 858 | 349 | 461 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -135 | -63 | 858
2018-09-20 | 4:00 | 897 | 349 | 464 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -98 | -63 | 897
2018-09-20 | 5:00 | 914 | 349 | 469 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -71 | -63 | 914
2018-09-20 | 6:00 | 923 | 349 | 476 | 90 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | -65 | -63 | 923
2018-09-20 | 7:00 | 986 | 349 | 510 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 14 | 0 | -25 | -68 | 986
2018-09-20 | 8:00 | 1084 | 349 | 527 | 70 | 36 | 89 | 19 | 0 | 13 | 0 | 49 | -68 | 1084
2018-09-20 | 9:00 | 1166 | 349 | 528 | 65 | 36 | 89 | 25 | 0 | 18 | 0 | 124 | -68 | 1166
2018-09-20 | 10:00 | 1190 | 349 | 529 | 63 | 36 | 89 | 32 | 0 | 18 | 0 | 142 | -68 | 1190
2018-09-20 | 11:00 | 1186 | 349 | 529 | 63 | 36 | 89 | 49 | 0 | 22 | 0 | 117 | -68 | 1186
2018-09-20 | 12:00 | 1141 | 349 | 528 | 63 | 36 | 89 | 89 | 0 | 31 | 0 | 24 | -68 | 1141
2018-09-20 | 13:00 | 1178 | 349 | 529 | 63 | 36 | 89 | 117 | 0 | 37 | 0 | 26 | -68 | 1178
2018-09-20 | 14:00 | 1176 | 349 | 530 | 67 | 36 | 89 | 98 | 0 | 43 | 0 | 32 | -68 | 1176
2018-09-20 | 15:00 | 1179 | 349 | 584 | 68 | 36 | 89 | 84 | 0 | 46 | 0 | -9 | -68 | 1179
2018-09-20 | 16:00 | 1198 | 349 | 587 | 73 | 36 | 89 | 59 | 0 | 46 | 0 | 27 | -68 | 1198
2018-09-20 | 17:00 | 1180 | 349 | 588 | 92 | 36 | 89 | 15 | 0 | 37 | 0 | 42 | -68 | 1180
2018-09-20 | 18:00 | 1179 | 349 | 543 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 76 | -68 | 1179
2018-09-20 | 19:00 | 1116 | 349 | 541 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | -68 | 1116
2018-09-20 | 20:00 | 1053 | 349 | 529 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -19 | -68 | 1053
2018-09-20 | 21:00 | 1002 | 349 | 523 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -56 | -63 | 1002
2018-09-20 | 22:00 | 958 | 349 | 521 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -82 | -63 | 958
2018-09-20 | 23:00 | 911 | 349 | 519 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -109 | -63 | 911
2018-09-21 | 0:00 | 834 | 349 | 408 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -64 | -63 | 834
2018-09-21 | 1:00 | 808 | 349 | 392 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -74 | -63 | 808
2018-09-21 | 2:00 | 828 | 349 | 400 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -84 | -63 | 828
2018-09-21 | 3:00 | 867 | 349 | 413 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -88 | -63 | 867
2018-09-21 | 4:00 | 909 | 349 | 435 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -67 | -63 | 909
2018-09-21 | 5:00 | 909 | 349 | 440 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -57 | -63 | 909
2018-09-21 | 6:00 | 922 | 349 | 444 | 90 | 36 | 89 | 3 | 0 | 23 | 0 | -49 | -63 | 922
2018-09-21 | 7:00 | 987 | 349 | 463 | 73 | 36 | 89 | 19 | 0 | 31 | 0 | -5 | -68 | 987
2018-09-21 | 8:00 | 1083 | 349 | 529 | 70 | 36 | 89 | 44 | 0 | 34 | 0 | 0 | -68 | 1083
2018-09-21 | 9:00 | 1165 | 349 | 544 | 65 | 36 | 89 | 78 | 0 | 42 | 0 | 30 | -68 | 1165
2018-09-21 | 10:00 | 1184 | 349 | 544 | 63 | 36 | 89 | 111 | 0 | 44 | 0 | 16 | -68 | 1184
2018-09-21 | 11:00 | 1210 | 349 | 545 | 63 | 36 | 89 | 130 | 0 | 47 | 0 | 19 | -68 | 1210
2018-09-21 | 12:00 | 1201 | 349 | 544 | 63 | 36 | 89 | 118 | 0 | 48 | 0 | 22 | -68 | 1201
2018-09-21 | 13:00 | 1226 | 349 | 545 | 63 | 36 | 89 | 104 | 0 | 51 | 0 | 57 | -68 | 1226
2018-09-21 | 14:00 | 1221 | 349 | 545 | 67 | 36 | 89 | 91 | 0 | 55 | 0 | 57 | -68 | 1221
2018-09-21 | 15:00 | 1218 | 349 | 615 | 68 | 36 | 89 | 78 | 0 | 49 | 0 | 2 | -68 | 1218
2018-09-21 | 16:00 | 1236 | 349 | 619 | 73 | 36 | 89 | 51 | 0 | 51 | 0 | 36 | -68 | 1236
2018-09-21 | 17:00 | 1226 | 349 | 619 | 92 | 36 | 89 | 16 | 0 | 56 | 0 | 37 | -68 | 1226
2018-09-21 | 18:00 | 1220 | 349 | 559 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 | -68 | 1220
2018-09-21 | 19:00 | 1150 | 349 | 556 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 14 | -68 | 1150
2018-09-21 | 20:00 | 1084 | 349 | 510 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -68 | 1084
2018-09-21 | 21:00 | 1034 | 349 | 474 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -63 | 1034
2018-09-21 | 22:00 | 991 | 349 | 462 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -9 | -63 | 991
2018-09-21 | 23:00 | 926 | 349 | 455 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -45 | -63 | 926
2018-09-22 | 0:00 | 852 | 349 | 340 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | -61 | 852
2018-09-22 | 1:00 | 819 | 349 | 306 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | -61 | 819
2018-09-22 | 2:00 | 821 | 349 | 292 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | -61 | 821
2018-09-22 | 3:00 | 855 | 349 | 301 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | -61 | 855
2018-09-22 | 4:00 | 885 | 349 | 330 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | -61 | 885
2018-09-22 | 5:00 | 884 | 349 | 343 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | -61 | 884
2018-09-22 | 6:00 | 862 | 349 | 314 | 90 | 36 | 89 | 11 | 0 | 27 | 0 | 7 | -61 | 862
2018-09-22 | 7:00 | 890 | 349 | 306 | 73 | 36 | 89 | 71 | 0 | 24 | 0 | 5 | -63 | 890
2018-09-22 | 8:00 | 942 | 349 | 254 | 70 | 36 | 89 | 204 | 0 | 18 | 0 | -15 | -63 | 942
2018-09-22 | 9:00 | 999 | 349 | 240 | 65 | 36 | 89 | 318 | 0 | 13 | 0 | -48 | -63 | 999
2018-09-22 | 10:00 | 1045 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 428 | 0 | 9 | 0 | -107 | -63 | 1045
2018-09-22 | 11:00 | 1081 | 349 | 242 | 63 | 36 | 89 | 499 | 0 | 7 | 0 | -141 | -63 | 1081
2018-09-22 | 12:00 | 1082 | 349 | 257 | 63 | 36 | 89 | 492 | 0 | 7 | 0 | -148 | -63 | 1082
2018-09-22 | 13:00 | 1118 | 349 | 259 | 63 | 36 | 89 | 469 | 0 | 6 | 0 | -90 | -63 | 1118
2018-09-22 | 14:00 | 1088 | 349 | 258 | 67 | 36 | 89 | 374 | 0 | 5 | 0 | -27 | -63 | 1088
2018-09-22 | 15:00 | 1080 | 349 | 293 | 68 | 36 | 89 | 294 | 0 | 4 | 0 | 10 | -63 | 1080
2018-09-22 | 16:00 | 1089 | 349 | 405 | 73 | 36 | 89 | 175 | 0 | 2 | 0 | 23 | -63 | 1089
2018-09-22 | 17:00 | 1070 | 349 | 438 | 92 | 36 | 89 | 48 | 0 | 2 | 0 | 79 | -63 | 1070
2018-09-22 | 18:00 | 1075 | 349 | 440 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 101 | -63 | 1075
2018-09-22 | 19:00 | 1024 | 349 | 435 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | -63 | 1024
2018-09-22 | 20:00 | 968 | 349 | 412 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -63 | 968
2018-09-22 | 21:00 | 918 | 349 | 369 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -61 | 918
2018-09-22 | 22:00 | 883 | 349 | 349 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -61 | 883
2018-09-22 | 23:00 | 829 | 349 | 324 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -61 | 829
2018-09-23 | 0:00 | 762 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -61 | 762
2018-09-23 | 1:00 | 740 | 349 | 245 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -61 | 740
2018-09-23 | 2:00 | 740 | 349 | 225 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -61 | 740
2018-09-23 | 3:00 | 779 | 349 | 237 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -61 | 779
2018-09-23 | 4:00 | 817 | 349 | 277 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -61 | 817
2018-09-23 | 5:00 | 818 | 349 | 294 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -61 | 818
2018-09-23 | 6:00 | 787 | 349 | 259 | 90 | 36 | 89 | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 | -61 | 787
2018-09-23 | 7:00 | 786 | 349 | 227 | 73 | 36 | 89 | 64 | 0 | 4 | 0 | 7 | -63 | 786
2018-09-23 | 8:00 | 792 | 349 | 191 | 70 | 36 | 89 | 162 | 0 | 3 | 0 | -45 | -63 | 792
2018-09-23 | 9:00 | 828 | 349 | 192 | 65 | 36 | 89 | 261 | 0 | 1 | 0 | -102 | -63 | 828
2018-09-23 | 10:00 | 860 | 349 | 191 | 63 | 36 | 89 | 347 | 0 | 2 | 0 | -154 | -63 | 860
2018-09-23 | 11:00 | 900 | 349 | 193 | 63 | 36 | 89 | 409 | 0 | 2 | 0 | -178 | -63 | 900
2018-09-23 | 12:00 | 924 | 349 | 194 | 63 | 36 | 89 | 358 | 0 | 0 | 0 | -102 | -63 | 924
2018-09-23 | 13:00 | 927 | 349 | 193 | 63 | 36 | 89 | 305 | 0 | 0 | 0 | -45 | -63 | 927
2018-09-23 | 14:00 | 903 | 349 | 193 | 67 | 36 | 89 | 267 | 0 | 0 | 0 | -35 | -63 | 903
2018-09-23 | 15:00 | 927 | 349 | 251 | 68 | 36 | 89 | 182 | 0 | 0 | 0 | 15 | -63 | 927
2018-09-23 | 16:00 | 956 | 349 | 354 | 73 | 36 | 89 | 88 | 0 | 1 | 0 | 29 | -63 | 956
2018-09-23 | 17:00 | 975 | 349 | 374 | 92 | 36 | 89 | 18 | 0 | 1 | 0 | 79 | -63 | 975
2018-09-23 | 18:00 | 1014 | 349 | 379 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | -63 | 1014
2018-09-23 | 19:00 | 974 | 349 | 374 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | -63 | 974
2018-09-23 | 20:00 | 937 | 349 | 368 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -63 | 937
2018-09-23 | 21:00 | 884 | 349 | 337 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -61 | 884
2018-09-23 | 22:00 | 835 | 349 | 304 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -61 | 835
2018-09-23 | 23:00 | 789 | 349 | 288 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -61 | 789
2018-09-24 | 0:00 | 738 | 349 | 255 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | -61 | 738
2018-09-24 | 1:00 | 716 | 349 | 236 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -61 | 716
2018-09-24 | 2:00 | 719 | 349 | 219 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -61 | 719
2018-09-24 | 3:00 | 761 | 349 | 234 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -61 | 761
2018-09-24 | 4:00 | 805 | 349 | 276 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | -61 | 805
2018-09-24 | 5:00 | 817 | 349 | 304 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | -61 | 817
2018-09-24 | 6:00 | 805 | 349 | 294 | 90 | 36 | 89 | 2 | 0 | 8 | 0 | -2 | -61 | 805
2018-09-24 | 7:00 | 836 | 349 | 312 | 73 | 36 | 89 | 20 | 0 | 21 | 0 | -1 | -63 | 836
2018-09-24 | 8:00 | 892 | 349 | 345 | 70 | 36 | 89 | 47 | 0 | 20 | 0 | -1 | -63 | 892
2018-09-24 | 9:00 | 950 | 349 | 377 | 65 | 36 | 89 | 74 | 0 | 23 | 0 | 0 | -63 | 950
2018-09-24 | 10:00 | 964 | 349 | 371 | 63 | 36 | 89 | 89 | 0 | 30 | 0 | 0 | -63 | 964
2018-09-24 | 11:00 | 975 | 349 | 384 | 63 | 36 | 89 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | -63 | 975
2018-09-24 | 12:00 | 979 | 349 | 415 | 63 | 36 | 89 | 67 | 0 | 23 | 0 | 0 | -63 | 979
2018-09-24 | 13:00 | 989 | 349 | 423 | 63 | 36 | 89 | 59 | 0 | 20 | 0 | 13 | -63 | 989
2018-09-24 | 14:00 | 968 | 349 | 422 | 67 | 36 | 89 | 50 | 0 | 18 | 0 | 0 | -63 | 968
2018-09-24 | 15:00 | 964 | 349 | 416 | 68 | 36 | 89 | 47 | 0 | 22 | 0 | 0 | -63 | 964
2018-09-24 | 16:00 | 971 | 349 | 422 | 73 | 36 | 89 | 26 | 0 | 39 | 0 | 0 | -63 | 971
2018-09-24 | 17:00 | 983 | 349 | 431 | 92 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | -63 | 983
2018-09-24 | 18:00 | 1012 | 349 | 432 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -63 | 1012
2018-09-24 | 19:00 | 963 | 349 | 391 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -63 | 963
2018-09-24 | 20:00 | 928 | 349 | 372 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -1 | -63 | 928
2018-09-24 | 21:00 | 884 | 349 | 337 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 | -61 | 884
2018-09-24 | 22:00 | 846 | 349 | 306 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -1 | -61 | 846
2018-09-24 | 23:00 | 796 | 349 | 270 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -1 | -61 | 796
2018-09-25 | 0:00 | 749 | 349 | 234 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -63 | 749
2018-09-25 | 1:00 | 739 | 349 | 234 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -10 | -63 | 739
2018-09-25 | 2:00 | 752 | 349 | 234 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -22 | -63 | 752
2018-09-25 | 3:00 | 797 | 349 | 235 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -2 | -63 | 797
2018-09-25 | 4:00 | 840 | 349 | 248 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 26 | -63 | 840
2018-09-25 | 5:00 | 849 | 349 | 249 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | -63 | 849
2018-09-25 | 6:00 | 854 | 349 | 247 | 90 | 36 | 89 | 5 | 0 | 42 | 0 | 59 | -63 | 854
2018-09-25 | 7:00 | 858 | 349 | 239 | 73 | 36 | 89 | 79 | 0 | 41 | 0 | 20 | -68 | 858
2018-09-25 | 8:00 | 901 | 349 | 220 | 70 | 36 | 89 | 227 | 0 | 39 | 0 | -61 | -68 | 901
2018-09-25 | 9:00 | 966 | 349 | 221 | 65 | 36 | 89 | 361 | 0 | 36 | 0 | -123 | -68 | 966
2018-09-25 | 10:00 | 1002 | 349 | 222 | 63 | 36 | 89 | 450 | 0 | 35 | 0 | -174 | -68 | 1002
2018-09-25 | 11:00 | 1043 | 349 | 222 | 63 | 36 | 89 | 508 | 0 | 34 | 0 | -190 | -68 | 1043
2018-09-25 | 12:00 | 1025 | 349 | 223 | 63 | 36 | 89 | 495 | 0 | 34 | 0 | -196 | -68 | 1025
2018-09-25 | 13:00 | 1059 | 349 | 223 | 63 | 36 | 89 | 459 | 0 | 35 | 0 | -127 | -68 | 1059
2018-09-25 | 14:00 | 1056 | 349 | 223 | 67 | 36 | 89 | 398 | 0 | 32 | 0 | -70 | -68 | 1056
2018-09-25 | 15:00 | 1067 | 349 | 235 | 68 | 36 | 89 | 304 | 0 | 40 | 0 | 14 | -68 | 1067
2018-09-25 | 16:00 | 1083 | 349 | 322 | 73 | 36 | 89 | 170 | 0 | 42 | 0 | 70 | -68 | 1083
2018-09-25 | 17:00 | 1072 | 349 | 386 | 92 | 36 | 89 | 49 | 0 | 45 | 0 | 94 | -68 | 1072
2018-09-25 | 18:00 | 1084 | 349 | 405 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 108 | -68 | 1084
2018-09-25 | 19:00 | 1031 | 349 | 390 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 66 | -68 | 1031
2018-09-25 | 20:00 | 968 | 349 | 341 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 51 | -68 | 968
2018-09-25 | 21:00 | 925 | 349 | 315 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 36 | -63 | 925
2018-09-25 | 22:00 | 879 | 349 | 283 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 37 | -63 | 879
2018-09-25 | 23:00 | 843 | 349 | 279 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33 | -63 | 843
2018-09-26 | 0:00 | 780 | 349 | 257 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -63 | 780
2018-09-26 | 1:00 | 760 | 349 | 238 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -63 | 760
2018-09-26 | 2:00 | 773 | 349 | 230 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -63 | 773
2018-09-26 | 3:00 | 813 | 349 | 250 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -63 | 813
2018-09-26 | 4:00 | 853 | 349 | 297 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -63 | 853
2018-09-26 | 5:00 | 867 | 349 | 324 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -63 | 867
2018-09-26 | 6:00 | 861 | 349 | 300 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 47 | 0 | 0 | -63 | 861
2018-09-26 | 7:00 | 879 | 349 | 275 | 73 | 36 | 89 | 75 | 0 | 50 | 0 | 0 | -68 | 879
2018-09-26 | 8:00 | 943 | 349 | 300 | 70 | 36 | 89 | 123 | 0 | 44 | 0 | 0 | -68 | 943
2018-09-26 | 9:00 | 995 | 349 | 339 | 65 | 36 | 89 | 150 | 0 | 35 | 0 | 0 | -68 | 995
2018-09-26 | 10:00 | 1013 | 349 | 305 | 63 | 36 | 89 | 202 | 0 | 37 | 0 | 0 | -68 | 1013
2018-09-26 | 11:00 | 1034 | 349 | 311 | 63 | 36 | 89 | 216 | 0 | 38 | 0 | 0 | -68 | 1034
2018-09-26 | 12:00 | 1012 | 349 | 301 | 63 | 36 | 89 | 203 | 0 | 39 | 0 | 0 | -68 | 1012
2018-09-26 | 13:00 | 1042 | 349 | 358 | 63 | 36 | 89 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | -68 | 1042
2018-09-26 | 14:00 | 1033 | 349 | 378 | 67 | 36 | 89 | 140 | 0 | 42 | 0 | 0 | -68 | 1033
2018-09-26 | 15:00 | 1040 | 349 | 417 | 68 | 36 | 89 | 100 | 0 | 49 | 0 | 0 | -68 | 1040
2018-09-26 | 16:00 | 1043 | 349 | 460 | 73 | 36 | 89 | 53 | 0 | 51 | 0 | 0 | -68 | 1043
2018-09-26 | 17:00 | 1028 | 349 | 456 | 92 | 36 | 89 | 18 | 0 | 56 | 0 | 0 | -68 | 1028
2018-09-26 | 18:00 | 1056 | 349 | 477 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -68 | 1056
2018-09-26 | 19:00 | 1003 | 349 | 420 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -68 | 1003
2018-09-26 | 20:00 | 946 | 349 | 363 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -68 | 946
2018-09-26 | 21:00 | 904 | 349 | 324 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -63 | 904
2018-09-26 | 22:00 | 880 | 349 | 317 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -63 | 880
2018-09-26 | 23:00 | 833 | 349 | 291 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -63 | 833
2018-09-27 | 0:00 | 787 | 349 | 243 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 12 | -63 | 787
2018-09-27 | 1:00 | 763 | 349 | 235 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | -63 | 763
2018-09-27 | 2:00 | 785 | 349 | 238 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | -63 | 785
2018-09-27 | 3:00 | 831 | 349 | 248 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 21 | -63 | 831
2018-09-27 | 4:00 | 878 | 349 | 248 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 65 | -63 | 878
2018-09-27 | 5:00 | 885 | 349 | 244 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 94 | -63 | 885
2018-09-27 | 6:00 | 875 | 349 | 247 | 90 | 36 | 89 | 9 | 0 | 43 | 0 | 75 | -63 | 875
2018-09-27 | 7:00 | 879 | 349 | 242 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 44 | 0 | 21 | -68 | 879
2018-09-27 | 8:00 | 911 | 349 | 219 | 70 | 36 | 89 | 229 | 0 | 39 | 0 | -52 | -68 | 911
2018-09-27 | 9:00 | 959 | 349 | 220 | 65 | 36 | 89 | 366 | 0 | 34 | 0 | -132 | -68 | 959
2018-09-27 | 10:00 | 993 | 349 | 220 | 63 | 36 | 89 | 468 | 0 | 34 | 0 | -198 | -68 | 993
2018-09-27 | 11:00 | 1026 | 349 | 222 | 63 | 36 | 89 | 508 | 0 | 31 | 0 | -204 | -68 | 1026
2018-09-27 | 12:00 | 1017 | 349 | 221 | 63 | 36 | 89 | 512 | 0 | 29 | 0 | -214 | -68 | 1017
2018-09-27 | 13:00 | 1026 | 349 | 222 | 63 | 36 | 89 | 491 | 0 | 31 | 0 | -187 | -68 | 1026
2018-09-27 | 14:00 | 990 | 349 | 221 | 67 | 36 | 89 | 407 | 0 | 35 | 0 | -146 | -68 | 990
2018-09-27 | 15:00 | 990 | 349 | 220 | 68 | 36 | 89 | 299 | 0 | 36 | 0 | -39 | -68 | 990
2018-09-27 | 16:00 | 1034 | 349 | 291 | 73 | 36 | 89 | 170 | 0 | 38 | 0 | 56 | -68 | 1034
2018-09-27 | 17:00 | 1067 | 349 | 373 | 92 | 36 | 89 | 43 | 0 | 42 | 0 | 111 | -68 | 1067
2018-09-27 | 18:00 | 1072 | 349 | 388 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 114 | -68 | 1072
2018-09-27 | 19:00 | 1026 | 349 | 376 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 73 | -68 | 1026
2018-09-27 | 20:00 | 964 | 349 | 338 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | -68 | 964
2018-09-27 | 21:00 | 918 | 349 | 303 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 40 | -63 | 918
2018-09-27 | 22:00 | 876 | 349 | 280 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 35 | -63 | 876
2018-09-27 | 23:00 | 828 | 349 | 268 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 24 | -63 | 828
2018-09-28 | 0:00 | 769 | 349 | 239 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | -63 | 769
2018-09-28 | 1:00 | 753 | 349 | 234 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -6 | -63 | 753
2018-09-28 | 2:00 | 763 | 349 | 234 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -11 | -63 | 763
2018-09-28 | 3:00 | 806 | 349 | 239 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | -63 | 806
2018-09-28 | 4:00 | 851 | 349 | 247 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | -63 | 851
2018-09-28 | 5:00 | 857 | 349 | 248 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 64 | -63 | 857
2018-09-28 | 6:00 | 843 | 349 | 247 | 90 | 36 | 89 | 12 | 0 | 37 | 0 | 46 | -63 | 843
2018-09-28 | 7:00 | 852 | 349 | 241 | 73 | 36 | 89 | 94 | 0 | 36 | 0 | 2 | -68 | 852
2018-09-28 | 8:00 | 880 | 349 | 220 | 70 | 36 | 89 | 218 | 0 | 34 | 0 | -68 | -68 | 880
2018-09-28 | 9:00 | 935 | 349 | 222 | 65 | 36 | 89 | 339 | 0 | 36 | 0 | -133 | -68 | 935
2018-09-28 | 10:00 | 968 | 349 | 221 | 63 | 36 | 89 | 455 | 0 | 37 | -7 | -207 | -68 | 968
2018-09-28 | 11:00 | 1011 | 349 | 223 | 63 | 36 | 89 | 500 | 0 | 37 | 0 | -218 | -68 | 1011
2018-09-28 | 12:00 | 1010 | 349 | 221 | 63 | 36 | 89 | 492 | 0 | 35 | 0 | -207 | -68 | 1010
2018-09-28 | 13:00 | 1031 | 349 | 222 | 63 | 36 | 89 | 417 | 0 | 37 | 0 | -114 | -68 | 1031
2018-09-28 | 14:00 | 1045 | 349 | 232 | 67 | 36 | 89 | 313 | 0 | 38 | 0 | -11 | -68 | 1045
2018-09-28 | 15:00 | 1054 | 349 | 324 | 68 | 36 | 89 | 170 | 0 | 38 | 0 | 48 | -68 | 1054
2018-09-28 | 16:00 | 1076 | 349 | 396 | 73 | 36 | 89 | 66 | 0 | 43 | 0 | 92 | -68 | 1076
2018-09-28 | 17:00 | 1069 | 349 | 410 | 92 | 36 | 89 | 10 | 0 | 50 | 0 | 101 | -68 | 1069
2018-09-28 | 18:00 | 1081 | 349 | 413 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 95 | -68 | 1081
2018-09-28 | 19:00 | 1024 | 349 | 400 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | -68 | 1024
2018-09-28 | 20:00 | 974 | 349 | 363 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 32 | -68 | 974
2018-09-28 | 21:00 | 925 | 349 | 320 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 29 | -63 | 925
2018-09-28 | 22:00 | 882 | 349 | 292 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 27 | -63 | 882
2018-09-28 | 23:00 | 842 | 349 | 276 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 25 | -63 | 842
2018-09-29 | 0:00 | 779 | 349 | 263 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -17 | -61 | 779
2018-09-29 | 1:00 | 766 | 349 | 251 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -21 | -61 | 766
2018-09-29 | 2:00 | 764 | 349 | 237 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -25 | -61 | 764
2018-09-29 | 3:00 | 810 | 349 | 254 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -21 | -61 | 810
2018-09-29 | 4:00 | 841 | 349 | 278 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -14 | -61 | 841
2018-09-29 | 5:00 | 837 | 349 | 284 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -12 | -61 | 837
2018-09-29 | 6:00 | 822 | 349 | 272 | 90 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -17 | -61 | 822
2018-09-29 | 7:00 | 851 | 349 | 301 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 60 | 0 | -2 | -63 | 851
2018-09-29 | 8:00 | 902 | 349 | 314 | 70 | 36 | 89 | 27 | 0 | 62 | 0 | 18 | -63 | 902
2018-09-29 | 9:00 | 947 | 349 | 314 | 65 | 36 | 89 | 46 | 0 | 68 | 0 | 43 | -63 | 947
2018-09-29 | 10:00 | 958 | 349 | 314 | 63 | 36 | 89 | 61 | 0 | 71 | 0 | 38 | -63 | 958
2018-09-29 | 11:00 | 961 | 349 | 311 | 63 | 36 | 89 | 99 | 0 | 73 | 0 | 4 | -63 | 961
2018-09-29 | 12:00 | 936 | 349 | 279 | 63 | 36 | 89 | 118 | 0 | 73 | 0 | -8 | -63 | 936
2018-09-29 | 13:00 | 952 | 349 | 283 | 63 | 36 | 89 | 128 | 0 | 71 | 0 | -4 | -63 | 952
2018-09-29 | 14:00 | 938 | 349 | 301 | 67 | 36 | 89 | 98 | 0 | 62 | 0 | -1 | -63 | 938
2018-09-29 | 15:00 | 928 | 349 | 315 | 68 | 36 | 89 | 66 | 0 | 60 | 0 | 8 | -63 | 928
2018-09-29 | 16:00 | 938 | 349 | 327 | 73 | 36 | 89 | 35 | 0 | 61 | 0 | 31 | -63 | 938
2018-09-29 | 17:00 | 944 | 349 | 364 | 92 | 36 | 89 | 6 | 0 | 65 | 0 | 6 | -63 | 944
2018-09-29 | 18:00 | 973 | 349 | 365 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 6 | -63 | 973
2018-09-29 | 19:00 | 925 | 349 | 328 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -9 | -63 | 925
2018-09-29 | 20:00 | 884 | 349 | 286 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -11 | -63 | 884
2018-09-29 | 21:00 | 852 | 349 | 268 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -17 | -61 | 852
2018-09-29 | 22:00 | 815 | 349 | 252 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -22 | -61 | 815
2018-09-29 | 23:00 | 775 | 349 | 240 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -26 | -61 | 775
2018-09-30 | 0:00 | 719 | 349 | 182 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -13 | -61 | 719
2018-09-30 | 1:00 | 709 | 349 | 183 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -23 | -61 | 709
2018-09-30 | 2:00 | 720 | 349 | 182 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | -37 | -61 | 720
2018-09-30 | 3:00 | 769 | 349 | 183 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -9 | -61 | 769
2018-09-30 | 4:00 | 808 | 349 | 218 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -61 | 808
2018-09-30 | 5:00 | 796 | 349 | 228 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -61 | 796
2018-09-30 | 6:00 | 752 | 349 | 199 | 90 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -61 | 752
2018-09-30 | 7:00 | 762 | 349 | 237 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | -63 | 762
2018-09-30 | 8:00 | 779 | 349 | 264 | 70 | 36 | 89 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | -63 | 779
2018-09-30 | 9:00 | 825 | 349 | 312 | 65 | 36 | 89 | 15 | 0 | 21 | 0 | 1 | -63 | 825
2018-09-30 | 10:00 | 838 | 349 | 313 | 63 | 36 | 89 | 27 | 0 | 19 | 0 | 5 | -63 | 838
2018-09-30 | 11:00 | 848 | 349 | 313 | 63 | 36 | 89 | 34 | 0 | 18 | 0 | 9 | -63 | 848
2018-09-30 | 12:00 | 862 | 349 | 313 | 63 | 36 | 89 | 34 | 0 | 19 | 0 | 22 | -63 | 862
2018-09-30 | 13:00 | 842 | 349 | 310 | 63 | 36 | 89 | 42 | 0 | 13 | 0 | 3 | -63 | 842
2018-09-30 | 14:00 | 815 | 349 | 250 | 67 | 36 | 89 | 65 | 0 | 22 | 0 | 0 | -63 | 815
2018-09-30 | 15:00 | 814 | 349 | 239 | 68 | 36 | 89 | 74 | 0 | 22 | 0 | 0 | -63 | 814
2018-09-30 | 16:00 | 830 | 349 | 263 | 73 | 36 | 89 | 53 | 0 | 30 | 0 | 0 | -63 | 830
2018-09-30 | 17:00 | 864 | 349 | 309 | 92 | 36 | 89 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | -63 | 864
2018-09-30 | 18:00 | 917 | 349 | 328 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 17 | -63 | 917
2018-09-30 | 19:00 | 888 | 349 | 318 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -63 | 888
2018-09-30 | 20:00 | 849 | 349 | 278 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -63 | 849
2018-09-30 | 21:00 | 805 | 349 | 234 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -61 | 805
2018-09-30 | 22:00 | 768 | 349 | 206 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -61 | 768
2018-09-30 | 23:00 | 725 | 349 | 184 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -61 | 725
2018-10-01 | 0:00 | 714 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -42 | -57 | 714
2018-10-01 | 1:00 | 683 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -72 | -57 | 683
2018-10-01 | 2:00 | 727 | 349 | 233 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -44 | -57 | 727
2018-10-01 | 3:00 | 785 | 349 | 234 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -2 | -57 | 785
2018-10-01 | 4:00 | 840 | 349 | 239 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 | -57 | 840
2018-10-01 | 5:00 | 843 | 349 | 238 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 73 | -57 | 843
2018-10-01 | 6:00 | 841 | 349 | 239 | 72 | 36 | 89 | 12 | 0 | 36 | 0 | 65 | -57 | 841
2018-10-01 | 7:00 | 866 | 349 | 237 | 59 | 36 | 89 | 132 | 0 | 31 | 0 | -6 | -61 | 866
2018-10-01 | 8:00 | 905 | 349 | 221 | 56 | 36 | 89 | 290 | 0 | 27 | 0 | -102 | -61 | 905
2018-10-01 | 9:00 | 964 | 349 | 222 | 52 | 36 | 89 | 416 | 0 | 29 | 0 | -168 | -61 | 964
2018-10-01 | 10:00 | 1032 | 349 | 223 | 51 | 36 | 89 | 466 | 0 | 28 | 0 | -149 | -61 | 1032
2018-10-01 | 11:00 | 1029 | 349 | 222 | 51 | 36 | 89 | 436 | 0 | 33 | 0 | -126 | -61 | 1029
2018-10-01 | 12:00 | 1014 | 349 | 252 | 51 | 36 | 89 | 426 | 0 | 40 | 0 | -168 | -61 | 1014
2018-10-01 | 13:00 | 1041 | 349 | 254 | 51 | 36 | 89 | 426 | 0 | 49 | 0 | -152 | -61 | 1041
2018-10-01 | 14:00 | 1039 | 349 | 253 | 54 | 36 | 89 | 371 | 0 | 50 | 0 | -102 | -61 | 1039
2018-10-01 | 15:00 | 1022 | 349 | 228 | 55 | 36 | 89 | 279 | 0 | 47 | 0 | 0 | -61 | 1022
2018-10-01 | 16:00 | 1017 | 349 | 284 | 58 | 36 | 89 | 143 | 0 | 47 | 0 | 72 | -61 | 1017
2018-10-01 | 17:00 | 1012 | 349 | 340 | 73 | 36 | 89 | 31 | 0 | 39 | 0 | 116 | -61 | 1012
2018-10-01 | 18:00 | 986 | 349 | 348 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 96 | -61 | 986
2018-10-01 | 19:00 | 979 | 349 | 351 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 84 | -61 | 979
2018-10-01 | 20:00 | 944 | 349 | 335 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 69 | -61 | 944
2018-10-01 | 21:00 | 910 | 349 | 318 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 | -57 | 910
2018-10-01 | 22:00 | 873 | 349 | 299 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 43 | -57 | 873
2018-10-01 | 23:00 | 829 | 349 | 280 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 38 | -57 | 829
2018-10-02 | 0:00 | 758 | 349 | 256 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | -57 | 758
2018-10-02 | 1:00 | 746 | 349 | 251 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -1 | -57 | 746
2018-10-02 | 2:00 | 761 | 349 | 252 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 761
2018-10-02 | 3:00 | 810 | 349 | 279 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | -57 | 810
2018-10-02 | 4:00 | 857 | 349 | 328 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | -57 | 857
2018-10-02 | 5:00 | 866 | 349 | 350 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | -57 | 866
2018-10-02 | 6:00 | 858 | 349 | 336 | 72 | 36 | 89 | 14 | 0 | 14 | 0 | 5 | -57 | 858
2018-10-02 | 7:00 | 872 | 349 | 282 | 59 | 36 | 89 | 106 | 0 | 8 | 0 | 4 | -61 | 872
2018-10-02 | 8:00 | 893 | 349 | 238 | 56 | 36 | 89 | 219 | 0 | 4 | 0 | -37 | -61 | 893
2018-10-02 | 9:00 | 960 | 349 | 240 | 52 | 36 | 89 | 319 | 0 | 3 | 0 | -67 | -61 | 960
2018-10-02 | 10:00 | 1010 | 349 | 240 | 51 | 36 | 89 | 360 | 0 | 1 | 0 | -55 | -61 | 1010
2018-10-02 | 11:00 | 1039 | 349 | 267 | 51 | 36 | 89 | 434 | 0 | 1 | 0 | -127 | -61 | 1039
2018-10-02 | 12:00 | 1061 | 349 | 268 | 51 | 36 | 89 | 460 | 0 | 1 | 0 | -132 | -61 | 1061
2018-10-02 | 13:00 | 1051 | 349 | 268 | 51 | 36 | 89 | 346 | 0 | 1 | 0 | -28 | -61 | 1051
2018-10-02 | 14:00 | 1050 | 349 | 322 | 54 | 36 | 89 | 249 | 0 | 1 | 0 | 11 | -61 | 1050
2018-10-02 | 15:00 | 1025 | 349 | 388 | 55 | 36 | 89 | 154 | 0 | 1 | 0 | 14 | -61 | 1025
2018-10-02 | 16:00 | 1030 | 349 | 437 | 58 | 36 | 89 | 90 | 0 | 1 | 0 | 31 | -61 | 1030
2018-10-02 | 17:00 | 1018 | 349 | 440 | 73 | 36 | 89 | 28 | 0 | 1 | 0 | 63 | -61 | 1018
2018-10-02 | 18:00 | 1036 | 349 | 442 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | -61 | 1036
2018-10-02 | 19:00 | 996 | 349 | 440 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | -61 | 996
2018-10-02 | 20:00 | 941 | 349 | 418 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -61 | 941
2018-10-02 | 21:00 | 893 | 349 | 373 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -57 | 893
2018-10-02 | 22:00 | 867 | 349 | 363 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -57 | 867
2018-10-02 | 23:00 | 827 | 349 | 341 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -57 | 827
2018-10-03 | 0:00 | 771 | 349 | 269 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -57 | 771
2018-10-03 | 1:00 | 763 | 349 | 262 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | -57 | 763
2018-10-03 | 2:00 | 781 | 349 | 264 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -57 | 781
2018-10-03 | 3:00 | 836 | 349 | 296 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | -57 | 836
2018-10-03 | 4:00 | 880 | 349 | 336 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | -57 | 880
2018-10-03 | 5:00 | 891 | 349 | 355 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | -57 | 891
2018-10-03 | 6:00 | 873 | 349 | 333 | 72 | 36 | 89 | 13 | 0 | 7 | 0 | 31 | -57 | 873
2018-10-03 | 7:00 | 881 | 349 | 262 | 59 | 36 | 89 | 124 | 0 | 7 | 0 | 16 | -61 | 881
2018-10-03 | 8:00 | 893 | 349 | 221 | 56 | 36 | 89 | 257 | 0 | 4 | 0 | -58 | -61 | 893
2018-10-03 | 9:00 | 953 | 349 | 221 | 52 | 36 | 89 | 392 | 0 | 3 | 0 | -128 | -61 | 953
2018-10-03 | 10:00 | 1049 | 349 | 288 | 51 | 36 | 89 | 478 | 0 | 2 | 0 | -183 | -61 | 1049
2018-10-03 | 11:00 | 1090 | 349 | 290 | 51 | 36 | 89 | 548 | -2 | 2 | -1 | -211 | -61 | 1090
2018-10-03 | 12:00 | 1081 | 349 | 289 | 51 | 36 | 89 | 573 | -21 | 3 | -3 | -224 | -61 | 1081
2018-10-03 | 13:00 | 1081 | 349 | 223 | 51 | 36 | 89 | 528 | 0 | 4 | 0 | -138 | -61 | 1081
2018-10-03 | 14:00 | 1061 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 446 | 0 | 6 | 0 | -81 | -61 | 1061
2018-10-03 | 15:00 | 1045 | 349 | 263 | 55 | 36 | 89 | 292 | 0 | 9 | 0 | 13 | -61 | 1045
2018-10-03 | 16:00 | 1063 | 349 | 388 | 58 | 36 | 89 | 145 | 0 | 12 | 0 | 47 | -61 | 1063
2018-10-03 | 17:00 | 1048 | 349 | 398 | 73 | 36 | 89 | 31 | 0 | 18 | 0 | 115 | -61 | 1048
2018-10-03 | 18:00 | 1069 | 349 | 401 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 137 | -61 | 1069
2018-10-03 | 19:00 | 1017 | 349 | 397 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 78 | -61 | 1017
2018-10-03 | 20:00 | 959 | 349 | 390 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 24 | -61 | 959
2018-10-03 | 21:00 | 909 | 349 | 351 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 | -57 | 909
2018-10-03 | 22:00 | 879 | 349 | 332 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16 | -57 | 879
2018-10-03 | 23:00 | 842 | 349 | 325 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | -57 | 842
2018-10-04 | 0:00 | 792 | 349 | 287 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -1 | -57 | 792
2018-10-04 | 1:00 | 781 | 349 | 277 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -1 | -57 | 781
2018-10-04 | 2:00 | 799 | 349 | 275 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -1 | -57 | 799
2018-10-04 | 3:00 | 847 | 349 | 300 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -1 | -57 | 847
2018-10-04 | 4:00 | 890 | 349 | 334 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -1 | -57 | 890
2018-10-04 | 5:00 | 884 | 349 | 344 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -1 | -57 | 884
2018-10-04 | 6:00 | 878 | 349 | 340 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 48 | 0 | -1 | -57 | 878
2018-10-04 | 7:00 | 908 | 349 | 365 | 59 | 36 | 89 | 27 | 0 | 45 | 0 | -1 | -61 | 908
2018-10-04 | 8:00 | 956 | 349 | 374 | 56 | 36 | 89 | 67 | 0 | 47 | 0 | -1 | -61 | 956
2018-10-04 | 9:00 | 1001 | 349 | 359 | 52 | 36 | 89 | 132 | 0 | 46 | 0 | -1 | -61 | 1001
2018-10-04 | 10:00 | 1007 | 349 | 317 | 51 | 36 | 89 | 180 | 0 | 47 | 0 | -1 | -61 | 1007
2018-10-04 | 11:00 | 1019 | 349 | 325 | 51 | 36 | 89 | 185 | 0 | 46 | 0 | -1 | -61 | 1019
2018-10-04 | 12:00 | 992 | 349 | 302 | 51 | 36 | 89 | 184 | 0 | 43 | 0 | -1 | -61 | 992
2018-10-04 | 13:00 | 1044 | 349 | 396 | 51 | 36 | 89 | 143 | 0 | 41 | 0 | 0 | -61 | 1044
2018-10-04 | 14:00 | 1048 | 349 | 437 | 54 | 36 | 89 | 98 | 0 | 46 | 0 | 0 | -61 | 1048
2018-10-04 | 15:00 | 1050 | 349 | 476 | 55 | 36 | 89 | 56 | 0 | 50 | 0 | 0 | -61 | 1050
2018-10-04 | 16:00 | 1056 | 349 | 499 | 58 | 36 | 89 | 25 | 0 | 60 | 0 | 1 | -61 | 1056
2018-10-04 | 17:00 | 1064 | 349 | 512 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 58 | 0 | 5 | -61 | 1064
2018-10-04 | 18:00 | 1064 | 349 | 501 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -61 | 1064
2018-10-04 | 19:00 | 1013 | 349 | 440 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -61 | 1013
2018-10-04 | 20:00 | 966 | 349 | 389 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -1 | -61 | 966
2018-10-04 | 21:00 | 929 | 349 | 357 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -1 | -57 | 929
2018-10-04 | 22:00 | 897 | 349 | 337 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -1 | -57 | 897
2018-10-04 | 23:00 | 861 | 349 | 316 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -1 | -57 | 861
2018-10-05 | 0:00 | 809 | 349 | 290 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -13 | -57 | 809
2018-10-05 | 1:00 | 797 | 349 | 281 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -20 | -57 | 797
2018-10-05 | 2:00 | 813 | 349 | 281 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -21 | -57 | 813
2018-10-05 | 3:00 | 864 | 349 | 304 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -10 | -57 | 864
2018-10-05 | 4:00 | 905 | 349 | 344 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -6 | -57 | 905
2018-10-05 | 5:00 | 900 | 349 | 357 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -7 | -57 | 900
2018-10-05 | 6:00 | 903 | 349 | 365 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 54 | 0 | -9 | -57 | 903
2018-10-05 | 7:00 | 942 | 349 | 388 | 59 | 36 | 89 | 43 | 0 | 48 | 0 | -9 | -61 | 942
2018-10-05 | 8:00 | 998 | 349 | 372 | 56 | 36 | 89 | 117 | 0 | 51 | 0 | -11 | -61 | 998
2018-10-05 | 9:00 | 1068 | 349 | 359 | 52 | 36 | 89 | 209 | 0 | 48 | 0 | -13 | -61 | 1068
2018-10-05 | 10:00 | 1111 | 349 | 381 | 51 | 36 | 89 | 232 | 0 | 46 | 0 | -12 | -61 | 1111
2018-10-05 | 11:00 | 1142 | 349 | 390 | 51 | 36 | 89 | 253 | 0 | 47 | 0 | -12 | -61 | 1142
2018-10-05 | 12:00 | 1136 | 349 | 370 | 51 | 36 | 89 | 270 | 0 | 46 | 0 | -14 | -61 | 1136
2018-10-05 | 13:00 | 1156 | 349 | 396 | 51 | 36 | 89 | 265 | 0 | 44 | 0 | -13 | -61 | 1156
2018-10-05 | 14:00 | 1175 | 349 | 434 | 54 | 36 | 89 | 243 | 0 | 44 | 0 | -13 | -61 | 1175
2018-10-05 | 15:00 | 1186 | 349 | 510 | 55 | 36 | 89 | 170 | 0 | 45 | 0 | -7 | -61 | 1186
2018-10-05 | 16:00 | 1183 | 349 | 600 | 58 | 36 | 89 | 66 | 0 | 42 | 0 | 4 | -61 | 1183
2018-10-05 | 17:00 | 1170 | 349 | 554 | 73 | 36 | 89 | 10 | 0 | 37 | 0 | 83 | -61 | 1170
2018-10-05 | 18:00 | 1165 | 349 | 553 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 64 | -61 | 1165
2018-10-05 | 19:00 | 1101 | 349 | 546 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -61 | 1101
2018-10-05 | 20:00 | 1047 | 349 | 491 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -61 | 1047
2018-10-05 | 21:00 | 1011 | 349 | 459 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -7 | -57 | 1011
2018-10-05 | 22:00 | 967 | 349 | 432 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -14 | -57 | 967
2018-10-05 | 23:00 | 916 | 349 | 402 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -13 | -57 | 916
2018-10-06 | 0:00 | 861 | 349 | 344 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -55 | 861
2018-10-06 | 1:00 | 826 | 349 | 310 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -55 | 826
2018-10-06 | 2:00 | 833 | 349 | 306 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -55 | 833
2018-10-06 | 3:00 | 871 | 349 | 330 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -55 | 871
2018-10-06 | 4:00 | 897 | 349 | 364 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -55 | 897
2018-10-06 | 5:00 | 877 | 349 | 353 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -55 | 877
2018-10-06 | 6:00 | 858 | 349 | 329 | 72 | 36 | 89 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | -55 | 858
2018-10-06 | 7:00 | 893 | 349 | 330 | 59 | 36 | 89 | 54 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 893
2018-10-06 | 8:00 | 944 | 349 | 327 | 56 | 36 | 89 | 107 | 0 | 37 | 0 | 0 | -57 | 944
2018-10-06 | 9:00 | 1011 | 349 | 340 | 52 | 36 | 89 | 162 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 1011
2018-10-06 | 10:00 | 1045 | 349 | 333 | 51 | 36 | 89 | 203 | 0 | 41 | 0 | 0 | -57 | 1045
2018-10-06 | 11:00 | 1047 | 349 | 349 | 51 | 36 | 89 | 188 | 0 | 42 | 0 | 0 | -57 | 1047
2018-10-06 | 12:00 | 1038 | 349 | 319 | 51 | 36 | 89 | 208 | 0 | 43 | 0 | 0 | -57 | 1038
2018-10-06 | 13:00 | 1047 | 349 | 331 | 51 | 36 | 89 | 201 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 1047
2018-10-06 | 14:00 | 1028 | 349 | 322 | 54 | 36 | 89 | 181 | 0 | 54 | 0 | 0 | -57 | 1028
2018-10-06 | 15:00 | 1015 | 349 | 367 | 55 | 36 | 89 | 119 | 0 | 57 | 0 | 0 | -57 | 1015
2018-10-06 | 16:00 | 1032 | 349 | 433 | 58 | 36 | 89 | 69 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 1032
2018-10-06 | 17:00 | 1030 | 349 | 482 | 73 | 36 | 89 | 11 | 0 | 47 | 0 | 0 | -57 | 1030
2018-10-06 | 18:00 | 1035 | 349 | 484 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -57 | 1035
2018-10-06 | 19:00 | 999 | 349 | 450 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -57 | 999
2018-10-06 | 20:00 | 948 | 349 | 408 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 948
2018-10-06 | 21:00 | 890 | 349 | 365 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -55 | 890
2018-10-06 | 22:00 | 852 | 349 | 340 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -55 | 852
2018-10-06 | 23:00 | 811 | 349 | 318 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -55 | 811
2018-10-07 | 0:00 | 748 | 349 | 240 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | -55 | 748
2018-10-07 | 1:00 | 739 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | -55 | 739
2018-10-07 | 2:00 | 750 | 349 | 229 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -55 | 750
2018-10-07 | 3:00 | 795 | 349 | 249 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28 | -55 | 795
2018-10-07 | 4:00 | 833 | 349 | 279 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | -55 | 833
2018-10-07 | 5:00 | 820 | 349 | 278 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | -55 | 820
2018-10-07 | 6:00 | 787 | 349 | 250 | 72 | 36 | 89 | 6 | 0 | 6 | 0 | 34 | -55 | 787
2018-10-07 | 7:00 | 800 | 349 | 222 | 59 | 36 | 89 | 73 | 0 | 3 | 0 | 26 | -57 | 800
2018-10-07 | 8:00 | 803 | 349 | 179 | 56 | 36 | 89 | 184 | 0 | 2 | 0 | -35 | -57 | 803
2018-10-07 | 9:00 | 849 | 349 | 179 | 52 | 36 | 89 | 294 | 0 | 1 | 0 | -94 | -57 | 849
2018-10-07 | 10:00 | 892 | 349 | 180 | 51 | 36 | 89 | 400 | 0 | 1 | 0 | -157 | -57 | 892
2018-10-07 | 11:00 | 909 | 349 | 181 | 51 | 36 | 89 | 442 | 0 | 1 | 0 | -183 | -57 | 909
2018-10-07 | 12:00 | 941 | 349 | 180 | 51 | 36 | 89 | 465 | 0 | 2 | 0 | -174 | -57 | 941
2018-10-07 | 13:00 | 928 | 349 | 181 | 51 | 36 | 89 | 443 | 0 | 3 | 0 | -167 | -57 | 928
2018-10-07 | 14:00 | 894 | 349 | 181 | 54 | 36 | 89 | 373 | 0 | 5 | 0 | -136 | -57 | 894
2018-10-07 | 15:00 | 890 | 349 | 181 | 55 | 36 | 89 | 258 | 0 | 6 | 0 | -27 | -57 | 890
2018-10-07 | 16:00 | 920 | 349 | 274 | 58 | 36 | 89 | 135 | 0 | 6 | 0 | 30 | -57 | 920
2018-10-07 | 17:00 | 947 | 349 | 338 | 73 | 36 | 89 | 26 | 0 | 5 | 0 | 88 | -57 | 947
2018-10-07 | 18:00 | 970 | 349 | 346 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 108 | -57 | 970
2018-10-07 | 19:00 | 939 | 349 | 342 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77 | -57 | 939
2018-10-07 | 20:00 | 897 | 349 | 333 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | -57 | 897
2018-10-07 | 21:00 | 851 | 349 | 306 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -55 | 851
2018-10-07 | 22:00 | 812 | 349 | 283 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | -55 | 812
2018-10-07 | 23:00 | 765 | 349 | 257 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -55 | 765
2018-10-08 | 0:00 | 721 | 349 | 234 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -55 | 721
2018-10-08 | 1:00 | 699 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -55 | 699
2018-10-08 | 2:00 | 718 | 349 | 214 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -55 | 718
2018-10-08 | 3:00 | 764 | 349 | 238 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -55 | 764
2018-10-08 | 4:00 | 804 | 349 | 278 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -55 | 804
2018-10-08 | 5:00 | 798 | 349 | 283 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -55 | 798
2018-10-08 | 6:00 | 772 | 349 | 252 | 72 | 36 | 89 | 8 | 0 | 9 | 0 | 12 | -55 | 772
2018-10-08 | 7:00 | 784 | 349 | 183 | 59 | 36 | 89 | 111 | 0 | 7 | 0 | 7 | -57 | 784
2018-10-08 | 8:00 | 807 | 349 | 123 | 56 | 36 | 89 | 257 | 0 | 6 | 0 | -52 | -57 | 807
2018-10-08 | 9:00 | 868 | 349 | 124 | 52 | 36 | 89 | 379 | 0 | 9 | 0 | -113 | -57 | 868
2018-10-08 | 10:00 | 912 | 349 | 124 | 51 | 36 | 89 | 460 | 0 | 12 | 0 | -152 | -57 | 912
2018-10-08 | 11:00 | 956 | 349 | 124 | 51 | 36 | 89 | 516 | 0 | 12 | 0 | -164 | -57 | 956
2018-10-08 | 12:00 | 978 | 349 | 125 | 51 | 36 | 89 | 527 | 0 | 11 | 0 | -153 | -57 | 978
2018-10-08 | 13:00 | 972 | 349 | 126 | 51 | 36 | 89 | 478 | 0 | 13 | 0 | -113 | -57 | 972
2018-10-08 | 14:00 | 968 | 349 | 125 | 54 | 36 | 89 | 414 | 0 | 15 | 0 | -57 | -57 | 968
2018-10-08 | 15:00 | 962 | 349 | 189 | 55 | 36 | 89 | 282 | 0 | 16 | 0 | 3 | -57 | 962
2018-10-08 | 16:00 | 976 | 349 | 313 | 58 | 36 | 89 | 135 | 0 | 16 | 0 | 37 | -57 | 976
2018-10-08 | 17:00 | 986 | 349 | 364 | 73 | 36 | 89 | 22 | 0 | 17 | 0 | 93 | -57 | 986
2018-10-08 | 18:00 | 1002 | 349 | 365 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 111 | -57 | 1002
2018-10-08 | 19:00 | 970 | 349 | 364 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 79 | -57 | 970
2018-10-08 | 20:00 | 925 | 349 | 317 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 | -57 | 925
2018-10-08 | 21:00 | 882 | 349 | 315 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | -55 | 882
2018-10-08 | 22:00 | 829 | 349 | 307 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | -55 | 829
2018-10-08 | 23:00 | 778 | 349 | 277 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | -55 | 778
2018-10-09 | 0:00 | 732 | 349 | 249 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 732
2018-10-09 | 1:00 | 724 | 349 | 249 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -12 | -57 | 724
2018-10-09 | 2:00 | 738 | 349 | 249 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -11 | -57 | 738
2018-10-09 | 3:00 | 796 | 349 | 264 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | -57 | 796
2018-10-09 | 4:00 | 843 | 349 | 293 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | -57 | 843
2018-10-09 | 5:00 | 849 | 349 | 316 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | -57 | 849
2018-10-09 | 6:00 | 848 | 349 | 309 | 72 | 36 | 89 | 8 | 0 | 16 | 0 | 26 | -57 | 848
2018-10-09 | 7:00 | 864 | 349 | 269 | 59 | 36 | 89 | 105 | 0 | 14 | 0 | 4 | -61 | 864
2018-10-09 | 8:00 | 890 | 349 | 236 | 56 | 36 | 89 | 240 | 0 | 16 | 0 | -71 | -61 | 890
2018-10-09 | 9:00 | 949 | 349 | 238 | 52 | 36 | 89 | 373 | 0 | 13 | 0 | -140 | -61 | 949
2018-10-09 | 10:00 | 987 | 349 | 238 | 51 | 36 | 89 | 479 | 0 | 6 | 0 | -200 | -61 | 987
2018-10-09 | 11:00 | 1034 | 349 | 238 | 51 | 36 | 89 | 534 | 0 | 3 | 0 | -205 | -61 | 1034
2018-10-09 | 12:00 | 1031 | 349 | 239 | 51 | 36 | 89 | 525 | 0 | 1 | 0 | -198 | -61 | 1031
2018-10-09 | 13:00 | 1082 | 349 | 238 | 51 | 36 | 89 | 483 | 0 | 2 | 0 | -105 | -61 | 1082
2018-10-09 | 14:00 | 1091 | 349 | 245 | 54 | 36 | 89 | 389 | 0 | 3 | 0 | -13 | -61 | 1091
2018-10-09 | 15:00 | 1083 | 349 | 360 | 55 | 36 | 89 | 238 | 0 | 2 | 0 | 15 | -61 | 1083
2018-10-09 | 16:00 | 1092 | 349 | 439 | 58 | 36 | 89 | 97 | 0 | 1 | 0 | 84 | -61 | 1092
2018-10-09 | 17:00 | 1084 | 349 | 442 | 73 | 36 | 89 | 12 | 0 | 1 | 0 | 143 | -61 | 1084
2018-10-09 | 18:00 | 1091 | 349 | 441 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | -61 | 1091
2018-10-09 | 19:00 | 1042 | 349 | 440 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | -61 | 1042
2018-10-09 | 20:00 | 989 | 349 | 437 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -61 | 989
2018-10-09 | 21:00 | 945 | 349 | 420 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -57 | 945
2018-10-09 | 22:00 | 913 | 349 | 400 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -57 | 913
2018-10-09 | 23:00 | 864 | 349 | 376 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -57 | 864
2018-10-10 | 0:00 | 801 | 349 | 332 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -57 | 801
2018-10-10 | 1:00 | 788 | 349 | 319 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -57 | 788
2018-10-10 | 2:00 | 800 | 349 | 316 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -57 | 800
2018-10-10 | 3:00 | 849 | 349 | 345 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -57 | 849
2018-10-10 | 4:00 | 890 | 349 | 386 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -57 | 890
2018-10-10 | 5:00 | 895 | 349 | 403 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -57 | 895
2018-10-10 | 6:00 | 892 | 349 | 397 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 5 | 0 | -3 | -57 | 892
2018-10-10 | 7:00 | 928 | 349 | 411 | 59 | 36 | 89 | 43 | 0 | 4 | 0 | -2 | -61 | 928
2018-10-10 | 8:00 | 966 | 349 | 391 | 56 | 36 | 89 | 103 | 0 | 5 | 0 | -2 | -61 | 966
2018-10-10 | 9:00 | 1027 | 349 | 396 | 52 | 36 | 89 | 164 | 0 | 4 | 0 | -2 | -61 | 1027
2018-10-10 | 10:00 | 1035 | 349 | 337 | 51 | 36 | 89 | 233 | 0 | 4 | 0 | -3 | -61 | 1035
2018-10-10 | 11:00 | 1065 | 349 | 352 | 51 | 36 | 89 | 249 | 0 | 3 | 0 | -3 | -61 | 1065
2018-10-10 | 12:00 | 1036 | 349 | 385 | 51 | 36 | 89 | 185 | 0 | 5 | 0 | -3 | -61 | 1036
2018-10-10 | 13:00 | 1076 | 349 | 444 | 51 | 36 | 89 | 157 | 0 | 14 | 0 | -3 | -61 | 1076
2018-10-10 | 14:00 | 1069 | 349 | 462 | 54 | 36 | 89 | 123 | 0 | 20 | 0 | -3 | -61 | 1069
2018-10-10 | 15:00 | 1062 | 349 | 490 | 55 | 36 | 89 | 87 | 0 | 17 | 0 | 0 | -61 | 1062
2018-10-10 | 16:00 | 1069 | 349 | 534 | 58 | 36 | 89 | 38 | 0 | 16 | 0 | 10 | -61 | 1069
2018-10-10 | 17:00 | 1059 | 349 | 535 | 73 | 36 | 89 | 5 | 0 | 15 | 0 | 18 | -61 | 1059
2018-10-10 | 18:00 | 1058 | 349 | 535 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | -61 | 1058
2018-10-10 | 19:00 | 1013 | 349 | 490 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -61 | 1013
2018-10-10 | 20:00 | 964 | 349 | 445 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -3 | -61 | 964
2018-10-10 | 21:00 | 921 | 349 | 403 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -3 | -57 | 921
2018-10-10 | 22:00 | 883 | 349 | 377 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -3 | -57 | 883
2018-10-10 | 23:00 | 838 | 349 | 347 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -2 | -57 | 838
2018-10-11 | 0:00 | 780 | 349 | 295 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 780
2018-10-11 | 1:00 | 766 | 349 | 276 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 766
2018-10-11 | 2:00 | 779 | 349 | 265 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -57 | 779
2018-10-11 | 3:00 | 832 | 349 | 291 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 832
2018-10-11 | 4:00 | 877 | 349 | 329 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -57 | 877
2018-10-11 | 5:00 | 880 | 349 | 346 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -57 | 880
2018-10-11 | 6:00 | 877 | 349 | 347 | 72 | 36 | 89 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -57 | 877
2018-10-11 | 7:00 | 905 | 349 | 369 | 59 | 36 | 89 | 22 | 0 | 42 | 0 | 0 | -61 | 905
2018-10-11 | 8:00 | 960 | 349 | 400 | 56 | 36 | 89 | 54 | 0 | 37 | 0 | 0 | -61 | 960
2018-10-11 | 9:00 | 1016 | 349 | 457 | 52 | 36 | 89 | 64 | 0 | 30 | 0 | 0 | -61 | 1016
2018-10-11 | 10:00 | 1026 | 349 | 433 | 51 | 36 | 89 | 99 | 0 | 30 | 0 | 0 | -61 | 1026
2018-10-11 | 11:00 | 1019 | 349 | 388 | 51 | 36 | 89 | 132 | 0 | 35 | 0 | 0 | -61 | 1019
2018-10-11 | 12:00 | 975 | 349 | 351 | 51 | 36 | 89 | 128 | 0 | 32 | 0 | 0 | -61 | 975
2018-10-11 | 13:00 | 1008 | 349 | 388 | 51 | 36 | 89 | 132 | 0 | 24 | 0 | 0 | -61 | 1008
2018-10-11 | 14:00 | 995 | 349 | 356 | 54 | 36 | 89 | 149 | 0 | 23 | 0 | 0 | -61 | 995
2018-10-11 | 15:00 | 996 | 349 | 402 | 55 | 36 | 89 | 98 | 0 | 28 | 0 | 0 | -61 | 996
2018-10-11 | 16:00 | 1006 | 349 | 460 | 58 | 36 | 89 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | -61 | 1006
2018-10-11 | 17:00 | 1013 | 349 | 474 | 73 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 4 | -61 | 1013
2018-10-11 | 18:00 | 1028 | 349 | 475 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -61 | 1028
2018-10-11 | 19:00 | 987 | 349 | 429 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -61 | 987
2018-10-11 | 20:00 | 935 | 349 | 376 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -61 | 935
2018-10-11 | 21:00 | 898 | 349 | 337 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -57 | 898
2018-10-11 | 22:00 | 861 | 349 | 320 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -57 | 861
2018-10-11 | 23:00 | 814 | 349 | 296 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 814
2018-10-12 | 0:00 | 762 | 349 | 248 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | -57 | 762
2018-10-12 | 1:00 | 749 | 349 | 235 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | -57 | 749
2018-10-12 | 2:00 | 772 | 349 | 238 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 | -57 | 772
2018-10-12 | 3:00 | 838 | 349 | 275 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 17 | -57 | 838
2018-10-12 | 4:00 | 876 | 349 | 303 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 31 | -57 | 876
2018-10-12 | 5:00 | 881 | 349 | 315 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 37 | -57 | 881
2018-10-12 | 6:00 | 874 | 349 | 300 | 72 | 36 | 89 | 5 | 0 | 33 | 0 | 47 | -57 | 874
2018-10-12 | 7:00 | 889 | 349 | 285 | 59 | 36 | 89 | 61 | 0 | 29 | 0 | 42 | -61 | 889
2018-10-12 | 8:00 | 891 | 349 | 224 | 56 | 36 | 89 | 163 | 0 | 26 | 0 | 9 | -61 | 891
2018-10-12 | 9:00 | 921 | 349 | 193 | 52 | 36 | 89 | 298 | 0 | 22 | 0 | -57 | -61 | 921
2018-10-12 | 10:00 | 918 | 349 | 193 | 51 | 36 | 89 | 401 | 0 | 21 | 0 | -161 | -61 | 918
2018-10-12 | 11:00 | 940 | 349 | 193 | 51 | 36 | 89 | 435 | 0 | 23 | 0 | -175 | -61 | 940
2018-10-12 | 12:00 | 913 | 349 | 193 | 51 | 36 | 89 | 450 | 0 | 23 | 0 | -217 | -61 | 913
2018-10-12 | 13:00 | 962 | 349 | 194 | 51 | 36 | 89 | 429 | 0 | 21 | 0 | -146 | -61 | 962
2018-10-12 | 14:00 | 954 | 349 | 194 | 54 | 36 | 89 | 325 | 0 | 21 | 0 | -53 | -61 | 954
2018-10-12 | 15:00 | 947 | 349 | 217 | 55 | 36 | 89 | 240 | 0 | 18 | 0 | 4 | -61 | 947
2018-10-12 | 16:00 | 966 | 349 | 342 | 58 | 36 | 89 | 119 | 0 | 13 | 0 | 21 | -61 | 966
2018-10-12 | 17:00 | 979 | 349 | 385 | 73 | 36 | 89 | 21 | 0 | 11 | 0 | 76 | -61 | 979
2018-10-12 | 18:00 | 1012 | 349 | 389 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 102 | -61 | 1012
2018-10-12 | 19:00 | 969 | 349 | 385 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 55 | -61 | 969
2018-10-12 | 20:00 | 930 | 349 | 368 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | -61 | 930
2018-10-12 | 21:00 | 893 | 349 | 353 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | -57 | 893
2018-10-12 | 22:00 | 859 | 349 | 333 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | -57 | 859
2018-10-12 | 23:00 | 813 | 349 | 305 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | -57 | 813
2018-10-13 | 0:00 | 757 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | -55 | 757
2018-10-13 | 1:00 | 750 | 349 | 212 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 | -55 | 750
2018-10-13 | 2:00 | 777 | 349 | 230 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 | -55 | 777
2018-10-13 | 3:00 | 835 | 349 | 265 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 | -55 | 835
2018-10-13 | 4:00 | 877 | 349 | 273 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 87 | -55 | 877
2018-10-13 | 5:00 | 874 | 349 | 275 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 97 | -55 | 874
2018-10-13 | 6:00 | 841 | 349 | 265 | 72 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 72 | -55 | 841
2018-10-13 | 7:00 | 833 | 349 | 212 | 59 | 36 | 89 | 115 | 0 | 6 | 0 | 24 | -57 | 833
2018-10-13 | 8:00 | 811 | 349 | 167 | 56 | 36 | 89 | 265 | 0 | 3 | 0 | -97 | -57 | 811
2018-10-13 | 9:00 | 851 | 349 | 170 | 52 | 36 | 89 | 397 | 0 | 1 | 0 | -186 | -57 | 851
2018-10-13 | 10:00 | 870 | 349 | 169 | 51 | 36 | 89 | 506 | -49 | 2 | -2 | -224 | -57 | 870
2018-10-13 | 11:00 | 904 | 349 | 170 | 51 | 36 | 89 | 545 | -55 | 3 | -3 | -224 | -57 | 904
2018-10-13 | 12:00 | 938 | 349 | 170 | 51 | 36 | 89 | 538 | -14 | 2 | -2 | -224 | -57 | 938
2018-10-13 | 13:00 | 908 | 349 | 170 | 51 | 36 | 89 | 499 | -7 | 5 | -3 | -224 | -57 | 908
2018-10-13 | 14:00 | 880 | 349 | 170 | 54 | 36 | 89 | 420 | 0 | 6 | 0 | -187 | -57 | 880
2018-10-13 | 15:00 | 886 | 349 | 170 | 55 | 36 | 89 | 292 | 0 | 8 | 0 | -56 | -57 | 886
2018-10-13 | 16:00 | 901 | 349 | 251 | 58 | 36 | 89 | 130 | 0 | 10 | 0 | 35 | -57 | 901
2018-10-13 | 17:00 | 926 | 349 | 320 | 73 | 36 | 89 | 16 | 0 | 7 | 0 | 93 | -57 | 926
2018-10-13 | 18:00 | 958 | 349 | 322 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118 | -57 | 958
2018-10-13 | 19:00 | 921 | 349 | 320 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 | -57 | 921
2018-10-13 | 20:00 | 887 | 349 | 285 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83 | -57 | 887
2018-10-13 | 21:00 | 843 | 349 | 280 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 46 | -55 | 843
2018-10-13 | 22:00 | 792 | 349 | 265 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -55 | 792
2018-10-13 | 23:00 | 756 | 349 | 251 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -55 | 756
2018-10-14 | 0:00 | 709 | 349 | 232 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -55 | 709
2018-10-14 | 1:00 | 705 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -55 | 705
2018-10-14 | 2:00 | 724 | 349 | 233 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -55 | 724
2018-10-14 | 3:00 | 782 | 349 | 243 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -55 | 782
2018-10-14 | 4:00 | 820 | 349 | 245 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | -55 | 820
2018-10-14 | 5:00 | 805 | 349 | 243 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | -55 | 805
2018-10-14 | 6:00 | 759 | 349 | 240 | 72 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 15 | -55 | 759
2018-10-14 | 7:00 | 740 | 349 | 147 | 59 | 36 | 89 | 109 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 740
2018-10-14 | 8:00 | 730 | 349 | 97 | 56 | 36 | 89 | 245 | 0 | 6 | 0 | -91 | -57 | 730
2018-10-14 | 9:00 | 744 | 349 | 98 | 52 | 36 | 89 | 344 | 0 | 6 | 0 | -173 | -57 | 744
2018-10-14 | 10:00 | 767 | 349 | 99 | 51 | 36 | 89 | 410 | 0 | 6 | 0 | -216 | -57 | 767
2018-10-14 | 11:00 | 777 | 349 | 98 | 51 | 36 | 89 | 388 | 0 | 6 | 0 | -183 | -57 | 777
2018-10-14 | 12:00 | 797 | 349 | 99 | 51 | 36 | 89 | 384 | 0 | 6 | 0 | -160 | -57 | 797
2018-10-14 | 13:00 | 805 | 349 | 99 | 51 | 36 | 89 | 340 | 0 | 3 | 0 | -105 | -57 | 805
2018-10-14 | 14:00 | 813 | 349 | 134 | 54 | 36 | 89 | 209 | 0 | 4 | 0 | -5 | -57 | 813
2018-10-14 | 15:00 | 824 | 349 | 228 | 55 | 36 | 89 | 97 | 0 | 4 | 0 | 23 | -57 | 824
2018-10-14 | 16:00 | 837 | 349 | 248 | 58 | 36 | 89 | 32 | 0 | 4 | 0 | 78 | -57 | 837
2018-10-14 | 17:00 | 891 | 349 | 300 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 8 | 0 | 90 | -57 | 891
2018-10-14 | 18:00 | 922 | 349 | 301 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 95 | -57 | 922
2018-10-14 | 19:00 | 879 | 349 | 301 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 47 | -57 | 879
2018-10-14 | 20:00 | 844 | 349 | 248 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 68 | -57 | 844
2018-10-14 | 21:00 | 809 | 349 | 246 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 41 | -55 | 809
2018-10-14 | 22:00 | 770 | 349 | 244 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | -55 | 770
2018-10-14 | 23:00 | 730 | 349 | 236 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -55 | 730
2018-10-15 | 0:00 | 705 | 349 | 227 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 705
2018-10-15 | 1:00 | 700 | 349 | 221 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | -57 | 700
2018-10-15 | 2:00 | 723 | 349 | 226 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 723
2018-10-15 | 3:00 | 787 | 349 | 274 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 787
2018-10-15 | 4:00 | 832 | 349 | 319 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 832
2018-10-15 | 5:00 | 839 | 349 | 336 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 839
2018-10-15 | 6:00 | 845 | 349 | 341 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 845
2018-10-15 | 7:00 | 865 | 349 | 332 | 59 | 36 | 89 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | -61 | 865
2018-10-15 | 8:00 | 887 | 349 | 268 | 56 | 36 | 89 | 142 | 0 | 8 | 0 | 0 | -61 | 887
2018-10-15 | 9:00 | 915 | 349 | 221 | 52 | 36 | 89 | 238 | 0 | 6 | 0 | -15 | -61 | 915
2018-10-15 | 10:00 | 932 | 349 | 207 | 51 | 36 | 89 | 325 | 0 | 5 | 0 | -69 | -61 | 932
2018-10-15 | 11:00 | 953 | 349 | 208 | 51 | 36 | 89 | 374 | 0 | 4 | 0 | -97 | -61 | 953
2018-10-15 | 12:00 | 933 | 349 | 207 | 51 | 36 | 89 | 408 | 0 | 2 | 0 | -148 | -61 | 933
2018-10-15 | 13:00 | 975 | 349 | 209 | 51 | 36 | 89 | 392 | 0 | 2 | 0 | -92 | -61 | 975
2018-10-15 | 14:00 | 970 | 349 | 209 | 54 | 36 | 89 | 339 | 0 | 2 | 0 | -47 | -61 | 970
2018-10-15 | 15:00 | 976 | 349 | 268 | 55 | 36 | 89 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | -61 | 976
2018-10-15 | 16:00 | 1000 | 349 | 394 | 58 | 36 | 89 | 112 | 0 | 2 | 0 | 21 | -61 | 1000
2018-10-15 | 17:00 | 1013 | 349 | 405 | 73 | 36 | 89 | 14 | 0 | 2 | 0 | 106 | -61 | 1013
2018-10-15 | 18:00 | 1034 | 349 | 406 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 116 | -61 | 1034
2018-10-15 | 19:00 | 983 | 349 | 405 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | -61 | 983
2018-10-15 | 20:00 | 933 | 349 | 404 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -61 | 933
2018-10-15 | 21:00 | 884 | 349 | 369 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 884
2018-10-15 | 22:00 | 843 | 349 | 339 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 843
2018-10-15 | 23:00 | 797 | 349 | 309 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 797
2018-10-16 | 0:00 | 759 | 349 | 278 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 759
2018-10-16 | 1:00 | 750 | 349 | 269 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 750
2018-10-16 | 2:00 | 770 | 349 | 274 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 770
2018-10-16 | 3:00 | 831 | 349 | 317 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -57 | 831
2018-10-16 | 4:00 | 876 | 349 | 362 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 876
2018-10-16 | 5:00 | 872 | 349 | 370 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 872
2018-10-16 | 6:00 | 874 | 349 | 374 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -57 | 874
2018-10-16 | 7:00 | 886 | 349 | 368 | 59 | 36 | 89 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | -61 | 886
2018-10-16 | 8:00 | 907 | 349 | 311 | 56 | 36 | 89 | 118 | 0 | 9 | 0 | 0 | -61 | 907
2018-10-16 | 9:00 | 937 | 349 | 260 | 52 | 36 | 89 | 205 | 0 | 7 | 0 | 0 | -61 | 937
2018-10-16 | 10:00 | 936 | 349 | 193 | 51 | 36 | 89 | 303 | 0 | 6 | 0 | -30 | -61 | 936
2018-10-16 | 11:00 | 960 | 349 | 194 | 51 | 36 | 89 | 374 | 0 | 5 | 0 | -77 | -61 | 960
2018-10-16 | 12:00 | 930 | 349 | 193 | 51 | 36 | 89 | 363 | 0 | 6 | 0 | -96 | -61 | 930
2018-10-16 | 13:00 | 978 | 349 | 218 | 51 | 36 | 89 | 290 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 978
2018-10-16 | 14:00 | 973 | 349 | 293 | 54 | 36 | 89 | 204 | 0 | 9 | 0 | 0 | -61 | 973
2018-10-16 | 15:00 | 982 | 349 | 359 | 55 | 36 | 89 | 145 | 0 | 10 | 0 | 0 | -61 | 982
2018-10-16 | 16:00 | 997 | 349 | 433 | 58 | 36 | 89 | 54 | 0 | 11 | 0 | 28 | -61 | 997
2018-10-16 | 17:00 | 1009 | 349 | 449 | 73 | 36 | 89 | 5 | 0 | 14 | 0 | 55 | -61 | 1009
2018-10-16 | 18:00 | 1018 | 349 | 448 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 49 | -61 | 1018
2018-10-16 | 19:00 | 970 | 349 | 441 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | -61 | 970
2018-10-16 | 20:00 | 923 | 349 | 396 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | -61 | 923
2018-10-16 | 21:00 | 886 | 349 | 364 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 886
2018-10-16 | 22:00 | 846 | 349 | 337 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 846
2018-10-16 | 23:00 | 800 | 349 | 310 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 800
2018-10-17 | 0:00 | 741 | 349 | 251 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | -57 | 741
2018-10-17 | 1:00 | 733 | 349 | 245 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | -57 | 733
2018-10-17 | 2:00 | 764 | 349 | 260 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | -57 | 764
2018-10-17 | 3:00 | 824 | 349 | 295 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | -57 | 824
2018-10-17 | 4:00 | 869 | 349 | 344 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | -57 | 869
2018-10-17 | 5:00 | 869 | 349 | 357 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -57 | 869
2018-10-17 | 6:00 | 855 | 349 | 346 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | -57 | 855
2018-10-17 | 7:00 | 875 | 349 | 320 | 59 | 36 | 89 | 68 | 0 | 9 | 0 | 6 | -61 | 875
2018-10-17 | 8:00 | 901 | 349 | 259 | 56 | 36 | 89 | 162 | 0 | 5 | 0 | 6 | -61 | 901
2018-10-17 | 9:00 | 936 | 349 | 214 | 52 | 36 | 89 | 256 | 0 | 3 | 0 | -2 | -61 | 936
2018-10-17 | 10:00 | 927 | 349 | 193 | 51 | 36 | 89 | 398 | 0 | 4 | 0 | -132 | -61 | 927
2018-10-17 | 11:00 | 960 | 349 | 194 | 51 | 36 | 89 | 501 | 0 | 7 | 0 | -206 | -61 | 960
2018-10-17 | 12:00 | 930 | 349 | 192 | 51 | 36 | 89 | 459 | 0 | 7 | 0 | -192 | -61 | 930
2018-10-17 | 13:00 | 987 | 349 | 194 | 51 | 36 | 89 | 439 | 0 | 8 | 0 | -118 | -61 | 987
2018-10-17 | 14:00 | 990 | 349 | 196 | 54 | 36 | 89 | 354 | 0 | 11 | 0 | -38 | -61 | 990
2018-10-17 | 15:00 | 974 | 349 | 280 | 55 | 36 | 89 | 213 | 0 | 8 | 0 | 5 | -61 | 974
2018-10-17 | 16:00 | 993 | 349 | 378 | 58 | 36 | 89 | 87 | 0 | 7 | 0 | 50 | -61 | 993
2018-10-17 | 17:00 | 1007 | 349 | 394 | 73 | 36 | 89 | 10 | 0 | 6 | 0 | 111 | -61 | 1007
2018-10-17 | 18:00 | 1018 | 349 | 394 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 112 | -61 | 1018
2018-10-17 | 19:00 | 969 | 349 | 392 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | -61 | 969
2018-10-17 | 20:00 | 919 | 349 | 374 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | -61 | 919
2018-10-17 | 21:00 | 885 | 349 | 359 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -57 | 885
2018-10-17 | 22:00 | 846 | 349 | 332 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | -57 | 846
2018-10-17 | 23:00 | 802 | 349 | 310 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -57 | 802
2018-10-18 | 0:00 | 765 | 349 | 292 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 765
2018-10-18 | 1:00 | 755 | 349 | 282 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 755
2018-10-18 | 2:00 | 777 | 349 | 289 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 777
2018-10-18 | 3:00 | 838 | 349 | 330 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 838
2018-10-18 | 4:00 | 884 | 349 | 352 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -57 | 884
2018-10-18 | 5:00 | 886 | 349 | 360 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | -57 | 886
2018-10-18 | 6:00 | 874 | 349 | 351 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 8 | 0 | 22 | -57 | 874
2018-10-18 | 7:00 | 877 | 349 | 317 | 59 | 36 | 89 | 77 | 0 | 7 | 0 | 4 | -61 | 877
2018-10-18 | 8:00 | 878 | 349 | 193 | 56 | 36 | 89 | 211 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 878
2018-10-18 | 9:00 | 916 | 349 | 139 | 52 | 36 | 89 | 358 | 0 | 4 | 0 | -50 | -61 | 916
2018-10-18 | 10:00 | 952 | 349 | 139 | 51 | 36 | 89 | 457 | 0 | 5 | 0 | -113 | -61 | 952
2018-10-18 | 11:00 | 979 | 349 | 139 | 51 | 36 | 89 | 491 | 0 | 4 | 0 | -119 | -61 | 979
2018-10-18 | 12:00 | 942 | 349 | 139 | 51 | 36 | 89 | 494 | 0 | 4 | 0 | -159 | -61 | 942
2018-10-18 | 13:00 | 986 | 349 | 139 | 51 | 36 | 89 | 431 | 0 | 8 | 0 | -56 | -61 | 986
2018-10-18 | 14:00 | 971 | 349 | 159 | 54 | 36 | 89 | 337 | 0 | 11 | 0 | -3 | -61 | 971
2018-10-18 | 15:00 | 973 | 349 | 267 | 55 | 36 | 89 | 222 | 0 | 16 | 0 | 0 | -61 | 973
2018-10-18 | 16:00 | 995 | 349 | 366 | 58 | 36 | 89 | 99 | 0 | 17 | 0 | 42 | -61 | 995
2018-10-18 | 17:00 | 1012 | 349 | 424 | 73 | 36 | 89 | 10 | 0 | 17 | 0 | 75 | -61 | 1012
2018-10-18 | 18:00 | 1026 | 349 | 424 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 75 | -61 | 1026
2018-10-18 | 19:00 | 975 | 349 | 418 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 28 | -61 | 975
2018-10-18 | 20:00 | 922 | 349 | 373 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 | -61 | 922
2018-10-18 | 21:00 | 885 | 349 | 341 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | -57 | 885
2018-10-18 | 22:00 | 850 | 349 | 335 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | -57 | 850
2018-10-18 | 23:00 | 803 | 349 | 306 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 803
2018-10-19 | 0:00 | 762 | 349 | 252 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | -57 | 762
2018-10-19 | 1:00 | 753 | 349 | 245 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | -57 | 753
2018-10-19 | 2:00 | 779 | 349 | 248 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | -57 | 779
2018-10-19 | 3:00 | 837 | 349 | 275 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 22 | -57 | 837
2018-10-19 | 4:00 | 880 | 349 | 317 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 22 | -57 | 880
2018-10-19 | 5:00 | 883 | 349 | 333 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | -57 | 883
2018-10-19 | 6:00 | 881 | 349 | 331 | 72 | 36 | 89 | 5 | 0 | 32 | 0 | 24 | -57 | 881
2018-10-19 | 7:00 | 882 | 349 | 276 | 59 | 36 | 89 | 84 | 0 | 28 | 0 | 22 | -61 | 882
2018-10-19 | 8:00 | 881 | 349 | 194 | 56 | 36 | 89 | 217 | 0 | 25 | 0 | -24 | -61 | 881
2018-10-19 | 9:00 | 929 | 349 | 194 | 52 | 36 | 89 | 318 | 0 | 31 | 0 | -79 | -61 | 929
2018-10-19 | 10:00 | 952 | 349 | 194 | 51 | 36 | 89 | 370 | 0 | 39 | 0 | -115 | -61 | 952
2018-10-19 | 11:00 | 979 | 349 | 194 | 51 | 36 | 89 | 408 | 0 | 41 | 0 | -128 | -61 | 979
2018-10-19 | 12:00 | 948 | 349 | 194 | 51 | 36 | 89 | 411 | 0 | 43 | 0 | -164 | -61 | 948
2018-10-19 | 13:00 | 973 | 349 | 194 | 51 | 36 | 89 | 370 | 0 | 47 | 0 | -102 | -61 | 973
2018-10-19 | 14:00 | 975 | 349 | 194 | 54 | 36 | 89 | 291 | 0 | 48 | 0 | -25 | -61 | 975
2018-10-19 | 15:00 | 965 | 349 | 231 | 55 | 36 | 89 | 199 | 0 | 52 | 0 | 15 | -61 | 965
2018-10-19 | 16:00 | 988 | 349 | 358 | 58 | 36 | 89 | 80 | 0 | 49 | 0 | 30 | -61 | 988
2018-10-19 | 17:00 | 990 | 349 | 383 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 49 | 0 | 64 | -61 | 990
2018-10-19 | 18:00 | 1000 | 349 | 383 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 57 | -61 | 1000
2018-10-19 | 19:00 | 953 | 349 | 368 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | -61 | 953
2018-10-19 | 20:00 | 913 | 349 | 330 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 19 | -61 | 913
2018-10-19 | 21:00 | 879 | 349 | 296 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 23 | -57 | 879
2018-10-19 | 22:00 | 836 | 349 | 266 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 20 | -57 | 836
2018-10-19 | 23:00 | 801 | 349 | 259 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 17 | -57 | 801
2018-10-20 | 0:00 | 763 | 349 | 214 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 30 | -55 | 763
2018-10-20 | 1:00 | 756 | 349 | 215 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 | -55 | 756
2018-10-20 | 2:00 | 772 | 349 | 218 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 | -55 | 772
2018-10-20 | 3:00 | 828 | 349 | 245 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 39 | -55 | 828
2018-10-20 | 4:00 | 861 | 349 | 269 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 46 | -55 | 861
2018-10-20 | 5:00 | 852 | 349 | 270 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 | -55 | 852
2018-10-20 | 6:00 | 823 | 349 | 243 | 72 | 36 | 89 | 5 | -1 | 36 | 0 | 49 | -55 | 823
2018-10-20 | 7:00 | 828 | 349 | 227 | 59 | 36 | 89 | 92 | -17 | 29 | 0 | 21 | -57 | 828
2018-10-20 | 8:00 | 825 | 349 | 169 | 56 | 36 | 89 | 236 | -43 | 25 | 0 | -35 | -57 | 825
2018-10-20 | 9:00 | 844 | 349 | 169 | 52 | 36 | 89 | 333 | -61 | 24 | 0 | -90 | -57 | 844
2018-10-20 | 10:00 | 859 | 349 | 169 | 51 | 36 | 89 | 415 | -76 | 22 | 0 | -139 | -57 | 859
2018-10-20 | 11:00 | 880 | 349 | 170 | 51 | 36 | 89 | 477 | -88 | 20 | 0 | -167 | -57 | 880
2018-10-20 | 12:00 | 860 | 349 | 170 | 51 | 36 | 89 | 478 | -88 | 24 | 0 | -192 | -57 | 860
2018-10-20 | 13:00 | 860 | 349 | 169 | 51 | 36 | 89 | 446 | -82 | 27 | 0 | -168 | -57 | 860
2018-10-20 | 14:00 | 857 | 349 | 169 | 54 | 36 | 89 | 376 | -69 | 27 | 0 | -117 | -57 | 857
2018-10-20 | 15:00 | 872 | 349 | 179 | 55 | 36 | 89 | 251 | -46 | 25 | 0 | -9 | -57 | 872
2018-10-20 | 16:00 | 890 | 349 | 269 | 58 | 36 | 89 | 108 | -20 | 20 | 0 | 38 | -57 | 890
2018-10-20 | 17:00 | 906 | 349 | 316 | 73 | 36 | 89 | 10 | -2 | 18 | 0 | 74 | -57 | 906
2018-10-20 | 18:00 | 940 | 349 | 322 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 88 | -57 | 940
2018-10-20 | 19:00 | 903 | 349 | 318 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 47 | -57 | 903
2018-10-20 | 20:00 | 864 | 349 | 290 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | -57 | 864
2018-10-20 | 21:00 | 821 | 349 | 265 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | -55 | 821
2018-10-20 | 22:00 | 783 | 349 | 243 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17 | -55 | 783
2018-10-20 | 23:00 | 755 | 349 | 236 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 | -55 | 755
2018-10-21 | 0:00 | 700 | 349 | 194 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | -55 | 700
2018-10-21 | 1:00 | 703 | 349 | 195 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | -55 | 703
2018-10-21 | 2:00 | 728 | 349 | 196 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | -55 | 728
2018-10-21 | 3:00 | 785 | 349 | 195 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 65 | -55 | 785
2018-10-21 | 4:00 | 816 | 349 | 201 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 88 | -55 | 816
2018-10-21 | 5:00 | 812 | 349 | 198 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 99 | -55 | 812
2018-10-21 | 6:00 | 768 | 349 | 196 | 72 | 36 | 89 | 5 | -1 | 21 | 0 | 56 | -55 | 768
2018-10-21 | 7:00 | 749 | 349 | 191 | 59 | 36 | 89 | 103 | -23 | 20 | 0 | -18 | -57 | 749
2018-10-21 | 8:00 | 726 | 349 | 172 | 56 | 36 | 89 | 246 | -54 | 20 | 0 | -131 | -57 | 726
2018-10-21 | 9:00 | 744 | 349 | 173 | 52 | 36 | 89 | 330 | -73 | 17 | 0 | -172 | -57 | 744
2018-10-21 | 10:00 | 758 | 349 | 173 | 51 | 36 | 89 | 407 | -90 | 13 | 0 | -213 | -57 | 758
2018-10-21 | 11:00 | 772 | 349 | 174 | 51 | 36 | 89 | 443 | -98 | 7 | -2 | -220 | -57 | 772
2018-10-21 | 12:00 | 790 | 349 | 174 | 51 | 36 | 89 | 452 | -100 | 5 | 0 | -209 | -57 | 790
2018-10-21 | 13:00 | 782 | 349 | 174 | 51 | 36 | 89 | 426 | -94 | 5 | 0 | -197 | -57 | 782
2018-10-21 | 14:00 | 767 | 349 | 173 | 54 | 36 | 89 | 346 | -76 | 5 | 0 | -152 | -57 | 767
2018-10-21 | 15:00 | 797 | 349 | 175 | 55 | 36 | 89 | 235 | -52 | 6 | 0 | -39 | -57 | 797
2018-10-21 | 16:00 | 813 | 349 | 205 | 58 | 36 | 89 | 118 | -26 | 5 | 0 | 36 | -57 | 813
2018-10-21 | 17:00 | 868 | 349 | 257 | 73 | 36 | 89 | 10 | -2 | 6 | 0 | 107 | -57 | 868
2018-10-21 | 18:00 | 921 | 349 | 278 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | -57 | 921
2018-10-21 | 19:00 | 878 | 349 | 269 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 88 | -57 | 878
2018-10-21 | 20:00 | 848 | 349 | 255 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | -57 | 848
2018-10-21 | 21:00 | 807 | 349 | 239 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | -55 | 807
2018-10-21 | 22:00 | 766 | 349 | 224 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | -55 | 766
2018-10-21 | 23:00 | 730 | 349 | 215 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | -55 | 730
2018-10-22 | 0:00 | 699 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -57 | 699
2018-10-22 | 1:00 | 696 | 349 | 222 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -57 | 696
2018-10-22 | 2:00 | 725 | 349 | 228 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | -57 | 725
2018-10-22 | 3:00 | 791 | 349 | 250 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | -57 | 791
2018-10-22 | 4:00 | 835 | 349 | 286 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 | -57 | 835
2018-10-22 | 5:00 | 844 | 349 | 305 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33 | -57 | 844
2018-10-22 | 6:00 | 845 | 349 | 306 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 15 | 0 | 31 | -57 | 845
2018-10-22 | 7:00 | 861 | 349 | 273 | 59 | 36 | 89 | 74 | 0 | 18 | 0 | 24 | -61 | 861
2018-10-22 | 8:00 | 869 | 349 | 216 | 56 | 36 | 89 | 181 | 0 | 13 | 0 | -10 | -61 | 869
2018-10-22 | 9:00 | 898 | 349 | 210 | 52 | 36 | 89 | 297 | 0 | 8 | 0 | -82 | -61 | 898
2018-10-22 | 10:00 | 900 | 349 | 210 | 51 | 36 | 89 | 391 | 0 | 7 | 0 | -172 | -61 | 900
2018-10-22 | 11:00 | 919 | 349 | 210 | 51 | 36 | 89 | 405 | 0 | 6 | 0 | -166 | -61 | 919
2018-10-22 | 12:00 | 884 | 349 | 209 | 51 | 36 | 89 | 420 | 0 | 6 | 0 | -215 | -61 | 884
2018-10-22 | 13:00 | 932 | 349 | 210 | 51 | 36 | 89 | 415 | 0 | 3 | 0 | -160 | -61 | 932
2018-10-22 | 14:00 | 937 | 349 | 211 | 54 | 36 | 89 | 339 | 0 | 1 | 0 | -81 | -61 | 937
2018-10-22 | 15:00 | 950 | 349 | 239 | 55 | 36 | 89 | 226 | 0 | 2 | 0 | 15 | -61 | 950
2018-10-22 | 16:00 | 990 | 349 | 379 | 58 | 36 | 89 | 70 | 0 | 2 | 0 | 68 | -61 | 990
2018-10-22 | 17:00 | 1000 | 349 | 395 | 73 | 36 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0 | 111 | -61 | 1000
2018-10-22 | 18:00 | 1020 | 349 | 396 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 111 | -61 | 1020
2018-10-22 | 19:00 | 972 | 349 | 392 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 | -61 | 972
2018-10-22 | 20:00 | 922 | 349 | 372 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | -61 | 922
2018-10-22 | 21:00 | 876 | 349 | 335 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | -57 | 876
2018-10-22 | 22:00 | 833 | 349 | 304 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | -57 | 833
2018-10-22 | 23:00 | 794 | 349 | 289 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | -57 | 794
2018-10-23 | 0:00 | 759 | 349 | 285 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -9 | -57 | 759
2018-10-23 | 1:00 | 752 | 349 | 281 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -10 | -57 | 752
2018-10-23 | 2:00 | 782 | 349 | 299 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -10 | -57 | 782
2018-10-23 | 3:00 | 835 | 349 | 331 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -9 | -57 | 835
2018-10-23 | 4:00 | 875 | 349 | 366 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -6 | -57 | 875
2018-10-23 | 5:00 | 869 | 349 | 374 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -5 | -57 | 869
2018-10-23 | 6:00 | 861 | 349 | 370 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 6 | 0 | -6 | -57 | 861
2018-10-23 | 7:00 | 880 | 349 | 349 | 59 | 36 | 89 | 62 | 0 | 6 | 0 | -9 | -61 | 880
2018-10-23 | 8:00 | 904 | 349 | 280 | 56 | 36 | 89 | 160 | 0 | 4 | 0 | -9 | -61 | 904
2018-10-23 | 9:00 | 946 | 349 | 279 | 52 | 36 | 89 | 209 | 0 | 1 | 0 | -8 | -61 | 946
2018-10-23 | 10:00 | 975 | 349 | 323 | 51 | 36 | 89 | 194 | 0 | 2 | 0 | -8 | -61 | 975
2018-10-23 | 11:00 | 1002 | 349 | 356 | 51 | 36 | 89 | 187 | 0 | 1 | 0 | -6 | -61 | 1002
2018-10-23 | 12:00 | 973 | 349 | 319 | 51 | 36 | 89 | 196 | 0 | 1 | 0 | -7 | -61 | 973
2018-10-23 | 13:00 | 1010 | 349 | 383 | 51 | 36 | 89 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 1010
2018-10-23 | 14:00 | 997 | 349 | 392 | 54 | 36 | 89 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 997
2018-10-23 | 15:00 | 1000 | 349 | 426 | 55 | 36 | 89 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 1000
2018-10-23 | 16:00 | 1009 | 349 | 484 | 58 | 36 | 89 | 48 | 0 | 2 | 0 | 4 | -61 | 1009
2018-10-23 | 17:00 | 1025 | 349 | 492 | 73 | 36 | 89 | 6 | 0 | 2 | 0 | 39 | -61 | 1025
2018-10-23 | 18:00 | 1043 | 349 | 492 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | -61 | 1043
2018-10-23 | 19:00 | 986 | 349 | 474 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 986
2018-10-23 | 20:00 | 933 | 349 | 421 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -61 | 933
2018-10-23 | 21:00 | 898 | 349 | 392 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | -57 | 898
2018-10-23 | 22:00 | 854 | 349 | 359 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 | -57 | 854
2018-10-23 | 23:00 | 806 | 349 | 325 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -9 | -57 | 806
2018-10-24 | 0:00 | 777 | 349 | 261 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 29 | -57 | 777
2018-10-24 | 1:00 | 769 | 349 | 253 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | -57 | 769
2018-10-24 | 2:00 | 796 | 349 | 262 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 29 | -57 | 796
2018-10-24 | 3:00 | 848 | 349 | 295 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | -57 | 848
2018-10-24 | 4:00 | 891 | 349 | 330 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | -57 | 891
2018-10-24 | 5:00 | 885 | 349 | 339 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 | -57 | 885
2018-10-24 | 6:00 | 871 | 349 | 324 | 72 | 36 | 89 | 3 | 0 | 19 | 0 | 36 | -57 | 871
2018-10-24 | 7:00 | 886 | 349 | 296 | 59 | 36 | 89 | 72 | 0 | 13 | 0 | 33 | -61 | 886
2018-10-24 | 8:00 | 884 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 193 | 0 | 6 | 0 | -3 | -61 | 884
2018-10-24 | 9:00 | 926 | 349 | 211 | 52 | 36 | 89 | 341 | 0 | 7 | 0 | -98 | -61 | 926
2018-10-24 | 10:00 | 938 | 349 | 210 | 51 | 36 | 89 | 448 | 0 | 6 | 0 | -190 | -61 | 938
2018-10-24 | 11:00 | 947 | 349 | 211 | 51 | 36 | 89 | 485 | 0 | 8 | -3 | -218 | -61 | 947
2018-10-24 | 12:00 | 960 | 349 | 211 | 51 | 36 | 89 | 483 | 0 | 8 | 0 | -206 | -61 | 960
2018-10-24 | 13:00 | 953 | 349 | 211 | 51 | 36 | 89 | 450 | 0 | 9 | 0 | -181 | -61 | 953
2018-10-24 | 14:00 | 952 | 349 | 211 | 54 | 36 | 89 | 381 | 0 | 9 | 0 | -116 | -61 | 952
2018-10-24 | 15:00 | 950 | 349 | 224 | 55 | 36 | 89 | 254 | 0 | 10 | 0 | -6 | -61 | 950
2018-10-24 | 16:00 | 988 | 349 | 358 | 58 | 36 | 89 | 105 | 0 | 9 | 0 | 45 | -61 | 988
2018-10-24 | 17:00 | 1003 | 349 | 391 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 9 | 0 | 109 | -61 | 1003
2018-10-24 | 18:00 | 1023 | 349 | 394 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114 | -61 | 1023
2018-10-24 | 19:00 | 967 | 349 | 388 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 | -61 | 967
2018-10-24 | 20:00 | 921 | 349 | 369 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | -61 | 921
2018-10-24 | 21:00 | 883 | 349 | 343 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | -57 | 883
2018-10-24 | 22:00 | 844 | 349 | 317 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | -57 | 844
2018-10-24 | 23:00 | 801 | 349 | 289 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | -57 | 801
2018-10-25 | 0:00 | 762 | 349 | 269 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | -57 | 762
2018-10-25 | 1:00 | 759 | 349 | 266 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | -57 | 759
2018-10-25 | 2:00 | 786 | 349 | 275 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | -57 | 786
2018-10-25 | 3:00 | 852 | 349 | 320 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | -57 | 852
2018-10-25 | 4:00 | 885 | 349 | 353 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | -57 | 885
2018-10-25 | 5:00 | 890 | 349 | 366 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | -57 | 890
2018-10-25 | 6:00 | 882 | 349 | 359 | 72 | 36 | 89 | 4 | -1 | 11 | 0 | 20 | -57 | 882
2018-10-25 | 7:00 | 877 | 349 | 309 | 59 | 36 | 89 | 86 | -16 | 10 | 0 | 16 | -61 | 877
2018-10-25 | 8:00 | 861 | 349 | 211 | 56 | 36 | 89 | 231 | -42 | 7 | 0 | -15 | -61 | 861
2018-10-25 | 9:00 | 893 | 349 | 210 | 52 | 36 | 89 | 377 | -69 | 6 | 0 | -96 | -61 | 893
2018-10-25 | 10:00 | 931 | 349 | 210 | 51 | 36 | 89 | 478 | -88 | 5 | 0 | -138 | -61 | 931
2018-10-25 | 11:00 | 958 | 349 | 211 | 51 | 36 | 89 | 535 | -98 | 3 | 0 | -157 | -61 | 958
2018-10-25 | 12:00 | 929 | 349 | 210 | 51 | 36 | 89 | 540 | -99 | 4 | 0 | -190 | -61 | 929
2018-10-25 | 13:00 | 949 | 349 | 210 | 51 | 36 | 89 | 492 | -90 | 4 | 0 | -131 | -61 | 949
2018-10-25 | 14:00 | 935 | 349 | 210 | 54 | 36 | 89 | 398 | -73 | 5 | 0 | -72 | -61 | 935
2018-10-25 | 15:00 | 952 | 349 | 254 | 55 | 36 | 89 | 261 | -48 | 4 | 0 | 13 | -61 | 952
2018-10-25 | 16:00 | 989 | 349 | 381 | 58 | 36 | 89 | 105 | -19 | 3 | 0 | 48 | -61 | 989
2018-10-25 | 17:00 | 996 | 349 | 397 | 73 | 36 | 89 | 7 | -1 | 4 | 0 | 103 | -61 | 996
2018-10-25 | 18:00 | 1020 | 349 | 400 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 108 | -61 | 1020
2018-10-25 | 19:00 | 962 | 349 | 395 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | -61 | 962
2018-10-25 | 20:00 | 921 | 349 | 379 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -61 | 921
2018-10-25 | 21:00 | 883 | 349 | 353 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -57 | 883
2018-10-25 | 22:00 | 847 | 349 | 330 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | -57 | 847
2018-10-25 | 23:00 | 813 | 349 | 320 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -57 | 813
2018-10-26 | 0:00 | 753 | 349 | 280 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 753
2018-10-26 | 1:00 | 765 | 349 | 288 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 765
2018-10-26 | 2:00 | 789 | 349 | 290 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 789
2018-10-26 | 3:00 | 854 | 349 | 330 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 854
2018-10-26 | 4:00 | 894 | 349 | 367 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 894
2018-10-26 | 5:00 | 888 | 349 | 370 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 888
2018-10-26 | 6:00 | 882 | 349 | 365 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | -57 | 882
2018-10-26 | 7:00 | 889 | 349 | 325 | 59 | 36 | 89 | 69 | 0 | 23 | 0 | 0 | -61 | 889
2018-10-26 | 8:00 | 894 | 349 | 256 | 56 | 36 | 89 | 148 | 0 | 21 | 0 | 0 | -61 | 894
2018-10-26 | 9:00 | 949 | 349 | 262 | 52 | 36 | 89 | 199 | 0 | 23 | 0 | 0 | -61 | 949
2018-10-26 | 10:00 | 960 | 349 | 236 | 51 | 36 | 89 | 259 | 0 | 26 | 0 | -25 | -61 | 960
2018-10-26 | 11:00 | 986 | 349 | 239 | 51 | 36 | 89 | 269 | 0 | 26 | 0 | -12 | -61 | 986
2018-10-26 | 12:00 | 978 | 349 | 291 | 51 | 36 | 89 | 197 | 0 | 26 | 0 | 0 | -61 | 978
2018-10-26 | 13:00 | 1004 | 349 | 396 | 51 | 36 | 89 | 120 | 0 | 24 | 0 | 0 | -61 | 1004
2018-10-26 | 14:00 | 1020 | 349 | 447 | 54 | 36 | 89 | 76 | 0 | 27 | 0 | 3 | -61 | 1020
2018-10-26 | 15:00 | 1017 | 349 | 476 | 55 | 36 | 89 | 37 | 0 | 32 | 0 | 4 | -61 | 1017
2018-10-26 | 16:00 | 1024 | 349 | 500 | 58 | 36 | 89 | 9 | 0 | 40 | 0 | 4 | -61 | 1024
2018-10-26 | 17:00 | 1053 | 349 | 511 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 11 | -61 | 1053
2018-10-26 | 18:00 | 1014 | 349 | 460 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | -61 | 1014
2018-10-26 | 19:00 | 983 | 349 | 427 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -61 | 983
2018-10-26 | 20:00 | 932 | 349 | 374 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -61 | 932
2018-10-26 | 21:00 | 903 | 349 | 338 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -57 | 903
2018-10-26 | 22:00 | 854 | 349 | 294 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 854
2018-10-26 | 23:00 | 819 | 349 | 272 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -57 | 819
2018-10-27 | 0:00 | 762 | 349 | 202 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 12 | -55 | 762
2018-10-27 | 1:00 | 746 | 349 | 195 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | -55 | 746
2018-10-27 | 2:00 | 779 | 349 | 204 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 11 | -55 | 779
2018-10-27 | 3:00 | 837 | 349 | 221 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 35 | -55 | 837
2018-10-27 | 4:00 | 869 | 349 | 234 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 60 | -55 | 869
2018-10-27 | 5:00 | 852 | 349 | 230 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 58 | -55 | 852
2018-10-27 | 6:00 | 826 | 349 | 218 | 72 | 36 | 89 | 3 | -1 | 74 | 0 | 41 | -55 | 826
2018-10-27 | 7:00 | 831 | 349 | 209 | 59 | 36 | 89 | 70 | -26 | 73 | 0 | 29 | -57 | 831
2018-10-27 | 8:00 | 824 | 349 | 177 | 56 | 36 | 89 | 204 | -75 | 65 | 0 | -20 | -57 | 824
2018-10-27 | 9:00 | 839 | 349 | 175 | 52 | 36 | 89 | 349 | -128 | 72 | 0 | -98 | -57 | 839
2018-10-27 | 10:00 | 830 | 349 | 175 | 51 | 36 | 89 | 425 | -156 | 70 | 0 | -152 | -57 | 830
2018-10-27 | 11:00 | 848 | 349 | 175 | 51 | 36 | 89 | 496 | -182 | 70 | 0 | -179 | -57 | 848
2018-10-27 | 12:00 | 835 | 349 | 175 | 51 | 36 | 89 | 504 | -185 | 64 | 0 | -191 | -57 | 835
2018-10-27 | 13:00 | 825 | 349 | 175 | 51 | 36 | 89 | 428 | -157 | 63 | 0 | -152 | -57 | 825
2018-10-27 | 14:00 | 822 | 349 | 175 | 54 | 36 | 89 | 337 | -124 | 66 | 0 | -103 | -57 | 822
2018-10-27 | 15:00 | 833 | 349 | 178 | 55 | 36 | 89 | 210 | -77 | 67 | 0 | -17 | -57 | 833
2018-10-27 | 16:00 | 869 | 349 | 228 | 58 | 36 | 89 | 77 | -28 | 66 | 0 | 51 | -57 | 869
2018-10-27 | 17:00 | 910 | 349 | 288 | 73 | 36 | 89 | 5 | -2 | 60 | 0 | 69 | -57 | 910
2018-10-27 | 18:00 | 943 | 349 | 302 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 70 | -57 | 943
2018-10-27 | 19:00 | 906 | 349 | 284 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 48 | -57 | 906
2018-10-27 | 20:00 | 874 | 349 | 256 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | -57 | 874
2018-10-27 | 21:00 | 833 | 349 | 238 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 36 | -55 | 833
2018-10-27 | 22:00 | 797 | 349 | 222 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 24 | -55 | 797
2018-10-27 | 23:00 | 756 | 349 | 207 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 | -55 | 756
2018-10-28 | 0:00 | 712 | 349 | 189 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -55 | 712
2018-10-28 | 1:00 | 705 | 349 | 189 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -11 | -55 | 705
2018-10-28 | 2:00 | 747 | 349 | 198 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 8 | -55 | 747
2018-10-28 | 3:00 | 806 | 349 | 208 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 43 | -55 | 806
2018-10-28 | 4:00 | 837 | 349 | 217 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 76 | -55 | 837
2018-10-28 | 5:00 | 821 | 349 | 214 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80 | -55 | 821
2018-10-28 | 6:00 | 782 | 349 | 210 | 72 | 36 | 89 | 2 | -1 | 24 | 0 | 56 | -55 | 782
2018-10-28 | 7:00 | 785 | 349 | 207 | 59 | 36 | 89 | 58 | -17 | 21 | 0 | 40 | -57 | 785
2018-10-28 | 8:00 | 753 | 349 | 172 | 56 | 36 | 89 | 157 | -46 | 17 | 0 | -20 | -57 | 753
2018-10-28 | 9:00 | 760 | 349 | 174 | 52 | 36 | 89 | 261 | -77 | 14 | 0 | -81 | -57 | 760
2018-10-28 | 10:00 | 779 | 349 | 173 | 51 | 36 | 89 | 326 | -96 | 18 | 0 | -110 | -57 | 779
2018-10-28 | 11:00 | 789 | 349 | 175 | 51 | 36 | 89 | 453 | -133 | 17 | 0 | -191 | -57 | 789
2018-10-28 | 12:00 | 809 | 349 | 174 | 51 | 36 | 89 | 497 | -146 | 19 | 0 | -203 | -57 | 809
2018-10-28 | 13:00 | 781 | 349 | 173 | 51 | 36 | 89 | 466 | -137 | 24 | 0 | -213 | -57 | 781
2018-10-28 | 14:00 | 739 | 349 | 174 | 54 | 36 | 89 | 372 | -109 | 23 | 0 | -192 | -57 | 739
2018-10-28 | 15:00 | 747 | 349 | 174 | 55 | 36 | 89 | 254 | -75 | 16 | 0 | -94 | -57 | 747
2018-10-28 | 16:00 | 808 | 349 | 214 | 58 | 36 | 89 | 102 | -30 | 13 | 0 | 34 | -57 | 808
2018-10-28 | 17:00 | 871 | 349 | 273 | 73 | 36 | 89 | 6 | -2 | 13 | 0 | 91 | -57 | 871
2018-10-28 | 18:00 | 919 | 349 | 287 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 105 | -57 | 919
2018-10-28 | 19:00 | 887 | 349 | 282 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 | -57 | 887
2018-10-28 | 20:00 | 863 | 349 | 269 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 63 | -57 | 863
2018-10-28 | 21:00 | 820 | 349 | 249 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 42 | -55 | 820
2018-10-28 | 22:00 | 775 | 349 | 222 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 29 | -55 | 775
2018-10-28 | 23:00 | 729 | 349 | 201 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 15 | -55 | 729
2018-10-29 | 0:00 | 698 | 349 | 222 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -31 | -57 | 698
2018-10-29 | 1:00 | 693 | 349 | 222 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -41 | -57 | 693
2018-10-29 | 2:00 | 731 | 349 | 222 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -21 | -57 | 731
2018-10-29 | 3:00 | 802 | 349 | 244 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 8 | -57 | 802
2018-10-29 | 4:00 | 839 | 349 | 267 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 36 | -57 | 839
2018-10-29 | 5:00 | 847 | 349 | 280 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 | -57 | 847
2018-10-29 | 6:00 | 852 | 349 | 289 | 72 | 36 | 89 | 2 | -1 | 18 | 0 | 55 | -57 | 852
2018-10-29 | 7:00 | 870 | 349 | 270 | 59 | 36 | 89 | 71 | -18 | 16 | 0 | 59 | -61 | 870
2018-10-29 | 8:00 | 849 | 349 | 219 | 56 | 36 | 89 | 204 | -52 | 14 | 0 | -5 | -61 | 849
2018-10-29 | 9:00 | 878 | 349 | 210 | 52 | 36 | 89 | 355 | -91 | 9 | 0 | -70 | -61 | 878
2018-10-29 | 10:00 | 894 | 349 | 209 | 51 | 36 | 89 | 453 | -116 | 7 | 0 | -123 | -61 | 894
2018-10-29 | 11:00 | 904 | 349 | 209 | 51 | 36 | 89 | 514 | -132 | 10 | 0 | -161 | -61 | 904
2018-10-29 | 12:00 | 898 | 349 | 209 | 51 | 36 | 89 | 524 | -135 | 11 | 0 | -175 | -61 | 898
2018-10-29 | 13:00 | 918 | 349 | 211 | 51 | 36 | 89 | 478 | -123 | 14 | 0 | -126 | -61 | 918
2018-10-29 | 14:00 | 912 | 349 | 210 | 54 | 36 | 89 | 386 | -99 | 18 | 0 | -70 | -61 | 912
2018-10-29 | 15:00 | 927 | 349 | 242 | 55 | 36 | 89 | 254 | -65 | 18 | 0 | 10 | -61 | 927
2018-10-29 | 16:00 | 967 | 349 | 370 | 58 | 36 | 89 | 97 | -25 | 17 | 0 | 37 | -61 | 967
2018-10-29 | 17:00 | 989 | 349 | 388 | 73 | 36 | 89 | 4 | -1 | 16 | 0 | 96 | -61 | 989
2018-10-29 | 18:00 | 1013 | 349 | 389 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 98 | -61 | 1013
2018-10-29 | 19:00 | 960 | 349 | 382 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | -61 | 960
2018-10-29 | 20:00 | 922 | 349 | 367 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | -61 | 922
2018-10-29 | 21:00 | 877 | 349 | 330 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | -57 | 877
2018-10-29 | 22:00 | 840 | 349 | 306 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | -57 | 840
2018-10-29 | 23:00 | 798 | 349 | 286 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | -57 | 798
2018-10-30 | 0:00 | 758 | 349 | 251 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 13 | -57 | 758
2018-10-30 | 1:00 | 754 | 349 | 249 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | -57 | 754
2018-10-30 | 2:00 | 782 | 349 | 262 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | -57 | 782
2018-10-30 | 3:00 | 852 | 349 | 299 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 | -57 | 852
2018-10-30 | 4:00 | 889 | 349 | 324 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | -57 | 889
2018-10-30 | 5:00 | 887 | 349 | 328 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54 | -57 | 887
2018-10-30 | 6:00 | 886 | 349 | 311 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 13 | 0 | 71 | -57 | 886
2018-10-30 | 7:00 | 891 | 349 | 296 | 59 | 36 | 89 | 72 | 0 | 12 | 0 | 39 | -61 | 891
2018-10-30 | 8:00 | 870 | 349 | 213 | 56 | 36 | 89 | 200 | 0 | 11 | 0 | -23 | -61 | 870
2018-10-30 | 9:00 | 900 | 349 | 210 | 52 | 36 | 89 | 327 | 0 | 16 | 0 | -118 | -61 | 900
2018-10-30 | 10:00 | 912 | 349 | 210 | 51 | 36 | 89 | 383 | 0 | 22 | 0 | -167 | -61 | 912
2018-10-30 | 11:00 | 939 | 349 | 210 | 51 | 36 | 89 | 390 | 0 | 25 | 0 | -150 | -61 | 939
2018-10-30 | 12:00 | 923 | 349 | 210 | 51 | 36 | 89 | 401 | 0 | 31 | 0 | -183 | -61 | 923
2018-10-30 | 13:00 | 924 | 349 | 210 | 51 | 36 | 89 | 402 | 0 | 32 | 0 | -184 | -61 | 924
2018-10-30 | 14:00 | 917 | 349 | 210 | 54 | 36 | 89 | 326 | 0 | 40 | 0 | -126 | -61 | 917
2018-10-30 | 15:00 | 929 | 349 | 220 | 55 | 36 | 89 | 222 | 0 | 37 | 0 | -18 | -61 | 929
2018-10-30 | 16:00 | 965 | 349 | 318 | 58 | 36 | 89 | 81 | 0 | 33 | 0 | 62 | -61 | 965
2018-10-30 | 17:00 | 1002 | 349 | 398 | 73 | 36 | 89 | 4 | 0 | 32 | 0 | 82 | -61 | 1002
2018-10-30 | 18:00 | 1032 | 349 | 402 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 86 | -61 | 1032
2018-10-30 | 19:00 | 980 | 349 | 392 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 46 | -61 | 980
2018-10-30 | 20:00 | 939 | 349 | 368 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | -61 | 939
2018-10-30 | 21:00 | 899 | 349 | 334 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | -57 | 899
2018-10-30 | 22:00 | 852 | 349 | 305 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 | -57 | 852
2018-10-30 | 23:00 | 811 | 349 | 288 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | -57 | 811
2018-10-31 | 0:00 | 774 | 349 | 280 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -2 | -57 | 774
2018-10-31 | 1:00 | 763 | 349 | 272 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -1 | -57 | 763
2018-10-31 | 2:00 | 801 | 349 | 293 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -1 | -57 | 801
2018-10-31 | 3:00 | 857 | 349 | 334 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 | -57 | 857
2018-10-31 | 4:00 | 898 | 349 | 376 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 | -57 | 898
2018-10-31 | 5:00 | 898 | 349 | 382 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -1 | -57 | 898
2018-10-31 | 6:00 | 900 | 349 | 387 | 72 | 36 | 89 | 1 | 0 | 24 | 0 | -1 | -57 | 900
2018-10-31 | 7:00 | 918 | 349 | 397 | 59 | 36 | 89 | 32 | 0 | 18 | 0 | -1 | -61 | 918
2018-10-31 | 8:00 | 937 | 349 | 361 | 56 | 36 | 89 | 97 | 0 | 11 | 0 | -1 | -61 | 937
2018-10-31 | 9:00 | 964 | 349 | 331 | 52 | 36 | 89 | 164 | 0 | 5 | 0 | -1 | -61 | 964
2018-10-31 | 10:00 | 963 | 349 | 253 | 51 | 36 | 89 | 244 | 0 | 4 | 0 | -2 | -61 | 963
2018-10-31 | 11:00 | 960 | 349 | 236 | 51 | 36 | 89 | 263 | 0 | 6 | 0 | -9 | -61 | 960
2018-10-31 | 12:00 | 941 | 349 | 235 | 51 | 36 | 89 | 282 | 0 | 7 | 0 | -47 | -61 | 941
2018-10-31 | 13:00 | 971 | 349 | 245 | 51 | 36 | 89 | 257 | 0 | 7 | 0 | -2 | -61 | 971
2018-10-31 | 14:00 | 977 | 349 | 292 | 54 | 36 | 89 | 211 | 0 | 8 | 0 | -1 | -61 | 977
2018-10-31 | 15:00 | 973 | 349 | 359 | 55 | 36 | 89 | 139 | 0 | 8 | 0 | -1 | -61 | 973
2018-10-31 | 16:00 | 998 | 349 | 460 | 58 | 36 | 89 | 57 | 0 | 10 | 0 | 0 | -61 | 998
2018-10-31 | 17:00 | 1031 | 349 | 511 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 9 | 0 | 22 | -61 | 1031
2018-10-31 | 18:00 | 1062 | 349 | 511 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | -61 | 1062
2018-10-31 | 19:00 | 1016 | 349 | 492 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -61 | 1016
2018-10-31 | 20:00 | 975 | 349 | 450 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -61 | 975
2018-10-31 | 21:00 | 933 | 349 | 411 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -1 | -57 | 933
2018-10-31 | 22:00 | 885 | 349 | 376 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | -57 | 885
2018-10-31 | 23:00 | 836 | 349 | 346 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -1 | -57 | 836
2018-11-01 | 0:00 | 802 | 349 | 322 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | -57 | 802
2018-11-01 | 1:00 | 799 | 349 | 324 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | -57 | 799
2018-11-01 | 2:00 | 820 | 349 | 333 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -57 | 820
2018-11-01 | 3:00 | 883 | 349 | 381 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | -57 | 883
2018-11-01 | 4:00 | 920 | 349 | 421 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | -57 | 920
2018-11-01 | 5:00 | 922 | 349 | 426 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | -57 | 922
2018-11-01 | 6:00 | 930 | 349 | 426 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26 | -57 | 930
2018-11-01 | 7:00 | 923 | 349 | 400 | 45 | 36 | 89 | 53 | 0 | 5 | 0 | 8 | -62 | 923
2018-11-01 | 8:00 | 917 | 349 | 295 | 43 | 36 | 89 | 156 | 0 | 4 | 0 | 7 | -62 | 917
2018-11-01 | 9:00 | 955 | 349 | 242 | 41 | 36 | 89 | 281 | 0 | 1 | 0 | -22 | -62 | 955
2018-11-01 | 10:00 | 946 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 397 | 0 | 3 | 0 | -144 | -62 | 946
2018-11-01 | 11:00 | 967 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 456 | 0 | 2 | 0 | -182 | -62 | 967
2018-11-01 | 12:00 | 986 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 421 | 0 | 3 | 0 | -129 | -62 | 986
2018-11-01 | 13:00 | 965 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 394 | 0 | 5 | 0 | -124 | -62 | 965
2018-11-01 | 14:00 | 939 | 349 | 237 | 42 | 36 | 89 | 338 | 0 | 8 | 0 | -98 | -62 | 939
2018-11-01 | 15:00 | 957 | 349 | 265 | 42 | 36 | 89 | 233 | 0 | 9 | 0 | -4 | -62 | 957
2018-11-01 | 16:00 | 968 | 349 | 396 | 45 | 36 | 89 | 92 | 0 | 10 | 0 | 13 | -62 | 968
2018-11-01 | 17:00 | 1009 | 349 | 437 | 55 | 36 | 89 | 4 | 0 | 9 | 0 | 92 | -62 | 1009
2018-11-01 | 18:00 | 1063 | 349 | 438 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 133 | -62 | 1063
2018-11-01 | 19:00 | 1005 | 349 | 437 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77 | -62 | 1005
2018-11-01 | 20:00 | 962 | 349 | 427 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | -62 | 962
2018-11-01 | 21:00 | 915 | 349 | 409 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | -57 | 915
2018-11-01 | 22:00 | 892 | 349 | 395 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | -57 | 892
2018-11-01 | 23:00 | 842 | 349 | 360 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | -57 | 842
2018-11-02 | 0:00 | 818 | 349 | 334 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | -57 | 818
2018-11-02 | 1:00 | 813 | 349 | 329 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | -57 | 813
2018-11-02 | 2:00 | 830 | 349 | 336 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | -57 | 830
2018-11-02 | 3:00 | 897 | 349 | 384 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | -57 | 897
2018-11-02 | 4:00 | 936 | 349 | 404 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | -57 | 936
2018-11-02 | 5:00 | 933 | 349 | 406 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 43 | -57 | 933
2018-11-02 | 6:00 | 941 | 349 | 407 | 54 | 36 | 89 | 3 | 0 | 11 | 0 | 49 | -57 | 941
2018-11-02 | 7:00 | 945 | 349 | 388 | 45 | 36 | 89 | 68 | 0 | 12 | 0 | 20 | -62 | 945
2018-11-02 | 8:00 | 918 | 349 | 263 | 43 | 36 | 89 | 191 | 0 | 8 | 0 | 1 | -62 | 918
2018-11-02 | 9:00 | 925 | 349 | 234 | 41 | 36 | 89 | 349 | 0 | 5 | 0 | -116 | -62 | 925
2018-11-02 | 10:00 | 962 | 349 | 235 | 39 | 36 | 89 | 442 | 0 | 4 | 0 | -170 | -62 | 962
2018-11-02 | 11:00 | 1010 | 349 | 237 | 39 | 36 | 89 | 487 | 0 | 3 | 0 | -168 | -62 | 1010
2018-11-02 | 12:00 | 964 | 349 | 235 | 39 | 36 | 89 | 485 | 0 | 2 | 0 | -209 | -62 | 964
2018-11-02 | 13:00 | 953 | 349 | 235 | 39 | 36 | 89 | 443 | 0 | 1 | 0 | -177 | -62 | 953
2018-11-02 | 14:00 | 930 | 349 | 234 | 42 | 36 | 89 | 355 | 0 | 1 | 0 | -114 | -62 | 930
2018-11-02 | 15:00 | 932 | 349 | 250 | 42 | 36 | 89 | 241 | 0 | 2 | 0 | -15 | -62 | 932
2018-11-02 | 16:00 | 954 | 349 | 381 | 45 | 36 | 89 | 88 | 0 | 3 | 0 | 25 | -62 | 954
2018-11-02 | 17:00 | 984 | 349 | 415 | 55 | 36 | 89 | 3 | 0 | 4 | 0 | 95 | -62 | 984
2018-11-02 | 18:00 | 1044 | 349 | 418 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 139 | -62 | 1044
2018-11-02 | 19:00 | 992 | 349 | 415 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88 | -62 | 992
2018-11-02 | 20:00 | 948 | 349 | 411 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | -62 | 948
2018-11-02 | 21:00 | 897 | 349 | 388 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -57 | 897
2018-11-02 | 22:00 | 863 | 349 | 364 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -57 | 863
2018-11-02 | 23:00 | 825 | 349 | 347 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -57 | 825
2018-11-03 | 0:00 | 782 | 349 | 318 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -55 | 782
2018-11-03 | 1:00 | 782 | 349 | 318 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -55 | 782
2018-11-03 | 2:00 | 811 | 349 | 332 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -55 | 811
2018-11-03 | 3:00 | 869 | 349 | 332 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -55 | 869
2018-11-03 | 4:00 | 922 | 349 | 334 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 | -55 | 922
2018-11-03 | 5:00 | 891 | 349 | 334 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 74 | -55 | 891
2018-11-03 | 6:00 | 869 | 349 | 332 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 7 | 0 | 56 | -55 | 869
2018-11-03 | 7:00 | 856 | 349 | 324 | 45 | 36 | 89 | 72 | -21 | 5 | 0 | 15 | -58 | 856
2018-11-03 | 8:00 | 820 | 349 | 204 | 43 | 36 | 89 | 218 | -64 | 3 | 0 | 0 | -58 | 820
2018-11-03 | 9:00 | 829 | 349 | 175 | 41 | 36 | 89 | 354 | -104 | 6 | 0 | -59 | -58 | 829
2018-11-03 | 10:00 | 828 | 349 | 177 | 39 | 36 | 89 | 436 | -128 | 11 | 0 | -123 | -58 | 828
2018-11-03 | 11:00 | 828 | 349 | 178 | 39 | 36 | 89 | 504 | -148 | 12 | 0 | -173 | -58 | 828
2018-11-03 | 12:00 | 828 | 349 | 177 | 39 | 36 | 89 | 516 | -152 | 13 | 0 | -181 | -58 | 828
2018-11-03 | 13:00 | 831 | 349 | 177 | 39 | 36 | 89 | 477 | -140 | 16 | 0 | -154 | -58 | 831
2018-11-03 | 14:00 | 830 | 349 | 175 | 42 | 36 | 89 | 364 | -107 | 11 | 0 | -71 | -58 | 830
2018-11-03 | 15:00 | 843 | 349 | 255 | 42 | 36 | 89 | 174 | -51 | 10 | 0 | -3 | -58 | 843
2018-11-03 | 16:00 | 843 | 349 | 326 | 45 | 36 | 89 | 61 | -18 | 4 | 0 | 9 | -58 | 843
2018-11-03 | 17:00 | 891 | 349 | 368 | 55 | 36 | 89 | 3 | -1 | 5 | 0 | 45 | -58 | 891
2018-11-03 | 18:00 | 927 | 349 | 369 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | -58 | 927
2018-11-03 | 19:00 | 908 | 349 | 368 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | -58 | 908
2018-11-03 | 20:00 | 879 | 349 | 334 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | -58 | 879
2018-11-03 | 21:00 | 843 | 349 | 332 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | -55 | 843
2018-11-03 | 22:00 | 800 | 349 | 312 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -55 | 800
2018-11-03 | 23:00 | 772 | 349 | 302 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | -55 | 772
2018-11-04 | 0:00 | 727 | 349 | 249 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -55 | 727
2018-11-04 | 1:00 | 731 | 349 | 253 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | -55 | 731
2018-11-04 | 2:00 | 752 | 349 | 264 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -55 | 752
2018-11-04 | 3:00 | 812 | 349 | 289 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | -55 | 812
2018-11-04 | 4:00 | 848 | 349 | 294 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | -55 | 848
2018-11-04 | 5:00 | 828 | 349 | 292 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | -55 | 828
2018-11-04 | 6:00 | 775 | 349 | 277 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -55 | 775
2018-11-04 | 7:00 | 762 | 349 | 245 | 45 | 36 | 89 | 55 | -18 | 0 | 0 | 19 | -58 | 762
2018-11-04 | 8:00 | 759 | 349 | 185 | 43 | 36 | 89 | 194 | -64 | 0 | 0 | -15 | -58 | 759
2018-11-04 | 9:00 | 760 | 349 | 173 | 41 | 36 | 89 | 341 | -113 | 0 | 0 | -98 | -58 | 760
2018-11-04 | 10:00 | 765 | 349 | 173 | 39 | 36 | 89 | 445 | -147 | 0 | 0 | -161 | -58 | 765
2018-11-04 | 11:00 | 782 | 349 | 174 | 39 | 36 | 89 | 509 | -168 | 0 | 0 | -188 | -58 | 782
2018-11-04 | 12:00 | 799 | 349 | 174 | 39 | 36 | 89 | 520 | -172 | 0 | 0 | -178 | -58 | 799
2018-11-04 | 13:00 | 787 | 349 | 173 | 39 | 36 | 89 | 466 | -154 | 0 | 0 | -153 | -58 | 787
2018-11-04 | 14:00 | 770 | 349 | 173 | 42 | 36 | 89 | 372 | -123 | 1 | 0 | -111 | -58 | 770
2018-11-04 | 15:00 | 775 | 349 | 177 | 42 | 36 | 89 | 233 | -77 | 3 | 0 | -19 | -58 | 775
2018-11-04 | 16:00 | 803 | 349 | 266 | 45 | 36 | 89 | 81 | -27 | 2 | 0 | 20 | -58 | 803
2018-11-04 | 17:00 | 861 | 349 | 330 | 55 | 36 | 89 | 3 | -1 | 2 | 0 | 56 | -58 | 861
2018-11-04 | 18:00 | 924 | 349 | 335 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 | -58 | 924
2018-11-04 | 19:00 | 889 | 349 | 334 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | -58 | 889
2018-11-04 | 20:00 | 863 | 349 | 299 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | -58 | 863
2018-11-04 | 21:00 | 827 | 349 | 295 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | -55 | 827
2018-11-04 | 22:00 | 784 | 349 | 284 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -55 | 784
2018-11-04 | 23:00 | 736 | 349 | 255 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -55 | 736
2018-11-05 | 0:00 | 722 | 349 | 257 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -57 | 722
2018-11-05 | 1:00 | 721 | 349 | 257 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -57 | 721
2018-11-05 | 2:00 | 760 | 349 | 278 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -57 | 760
2018-11-05 | 3:00 | 822 | 349 | 326 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -57 | 822
2018-11-05 | 4:00 | 858 | 349 | 362 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -57 | 858
2018-11-05 | 5:00 | 866 | 349 | 379 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -57 | 866
2018-11-05 | 6:00 | 879 | 349 | 393 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | -57 | 879
2018-11-05 | 7:00 | 895 | 349 | 375 | 45 | 36 | 89 | 62 | -11 | 2 | 0 | 10 | -62 | 895
2018-11-05 | 8:00 | 890 | 349 | 269 | 43 | 36 | 89 | 194 | -36 | 2 | 0 | 6 | -62 | 890
2018-11-05 | 9:00 | 901 | 349 | 228 | 41 | 36 | 89 | 341 | -63 | 1 | 0 | -59 | -62 | 901
2018-11-05 | 10:00 | 897 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 440 | -81 | 1 | 0 | -143 | -62 | 897
2018-11-05 | 11:00 | 924 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 500 | -92 | 2 | 0 | -166 | -62 | 924
2018-11-05 | 12:00 | 897 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 506 | -93 | 1 | 0 | -197 | -62 | 897
2018-11-05 | 13:00 | 939 | 349 | 230 | 39 | 36 | 89 | 465 | -85 | 1 | 0 | -123 | -62 | 939
2018-11-05 | 14:00 | 946 | 349 | 228 | 42 | 36 | 89 | 371 | -68 | 2 | 0 | -41 | -62 | 946
2018-11-05 | 15:00 | 957 | 349 | 307 | 42 | 36 | 89 | 230 | -42 | 3 | 0 | 5 | -62 | 957
2018-11-05 | 16:00 | 972 | 349 | 410 | 45 | 36 | 89 | 78 | -14 | 4 | 0 | 37 | -62 | 972
2018-11-05 | 17:00 | 998 | 349 | 425 | 55 | 36 | 89 | 2 | 0 | 5 | 0 | 99 | -62 | 998
2018-11-05 | 18:00 | 1043 | 349 | 426 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 127 | -62 | 1043
2018-11-05 | 19:00 | 993 | 349 | 424 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | -62 | 993
2018-11-05 | 20:00 | 948 | 349 | 414 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | -62 | 948
2018-11-05 | 21:00 | 909 | 349 | 405 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -57 | 909
2018-11-05 | 22:00 | 866 | 349 | 374 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | -57 | 866
2018-11-05 | 23:00 | 819 | 349 | 345 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -57 | 819
2018-11-06 | 0:00 | 783 | 349 | 307 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | -57 | 783
2018-11-06 | 1:00 | 787 | 349 | 309 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -57 | 787
2018-11-06 | 2:00 | 818 | 349 | 330 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | -57 | 818
2018-11-06 | 3:00 | 873 | 349 | 369 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -57 | 873
2018-11-06 | 4:00 | 908 | 349 | 408 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -57 | 908
2018-11-06 | 5:00 | 912 | 349 | 414 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | -57 | 912
2018-11-06 | 6:00 | 923 | 349 | 417 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | 22 | -57 | 923
2018-11-06 | 7:00 | 922 | 349 | 390 | 45 | 36 | 89 | 62 | -9 | 12 | 0 | 10 | -62 | 922
2018-11-06 | 8:00 | 915 | 349 | 280 | 43 | 36 | 89 | 193 | -28 | 7 | 0 | 8 | -62 | 915
2018-11-06 | 9:00 | 931 | 349 | 228 | 41 | 36 | 89 | 338 | -50 | 4 | 0 | -42 | -62 | 931
2018-11-06 | 10:00 | 928 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 435 | -64 | 6 | 0 | -129 | -62 | 928
2018-11-06 | 11:00 | 946 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 495 | -73 | 8 | 0 | -164 | -62 | 946
2018-11-06 | 12:00 | 913 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 487 | -72 | 10 | 0 | -192 | -62 | 913
2018-11-06 | 13:00 | 950 | 349 | 230 | 39 | 36 | 89 | 442 | -65 | 12 | 0 | -120 | -62 | 950
2018-11-06 | 14:00 | 948 | 349 | 229 | 42 | 36 | 89 | 355 | -52 | 16 | 0 | -54 | -62 | 948
2018-11-06 | 15:00 | 975 | 349 | 302 | 42 | 36 | 89 | 229 | -34 | 16 | 0 | 8 | -62 | 975
2018-11-06 | 16:00 | 993 | 349 | 416 | 45 | 36 | 89 | 77 | -11 | 16 | 0 | 38 | -62 | 993
2018-11-06 | 17:00 | 1005 | 349 | 429 | 55 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 93 | -62 | 1005
2018-11-06 | 18:00 | 1047 | 349 | 429 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 115 | -62 | 1047
2018-11-06 | 19:00 | 994 | 349 | 428 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 | -62 | 994
2018-11-06 | 20:00 | 953 | 349 | 418 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 33 | -62 | 953
2018-11-06 | 21:00 | 903 | 349 | 392 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | -57 | 903
2018-11-06 | 22:00 | 864 | 349 | 361 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -57 | 864
2018-11-06 | 23:00 | 815 | 349 | 325 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | -57 | 815
2018-11-07 | 0:00 | 785 | 349 | 305 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | -57 | 785
2018-11-07 | 1:00 | 786 | 349 | 307 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | -57 | 786
2018-11-07 | 2:00 | 822 | 349 | 335 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | -57 | 822
2018-11-07 | 3:00 | 880 | 349 | 376 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | -57 | 880
2018-11-07 | 4:00 | 913 | 349 | 415 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | -57 | 913
2018-11-07 | 5:00 | 907 | 349 | 418 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | -57 | 907
2018-11-07 | 6:00 | 904 | 349 | 417 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | -57 | 904
2018-11-07 | 7:00 | 904 | 349 | 380 | 45 | 36 | 89 | 67 | -10 | 7 | 0 | 3 | -62 | 904
2018-11-07 | 8:00 | 899 | 349 | 274 | 43 | 36 | 89 | 191 | -28 | 4 | 0 | 3 | -62 | 899
2018-11-07 | 9:00 | 917 | 349 | 228 | 41 | 36 | 89 | 318 | -47 | 2 | 0 | -37 | -62 | 917
2018-11-07 | 10:00 | 909 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 426 | -63 | 1 | 0 | -135 | -62 | 909
2018-11-07 | 11:00 | 922 | 349 | 228 | 39 | 36 | 89 | 491 | -72 | 1 | 0 | -177 | -62 | 922
2018-11-07 | 12:00 | 896 | 349 | 228 | 39 | 36 | 89 | 491 | -72 | 0 | 0 | -202 | -62 | 896
2018-11-07 | 13:00 | 949 | 349 | 230 | 39 | 36 | 89 | 437 | -64 | 0 | 0 | -105 | -62 | 949
2018-11-07 | 14:00 | 965 | 349 | 249 | 42 | 36 | 89 | 315 | -46 | 0 | 0 | -7 | -62 | 965
2018-11-07 | 15:00 | 971 | 349 | 346 | 42 | 36 | 89 | 196 | -29 | 1 | 0 | 3 | -62 | 971
2018-11-07 | 16:00 | 986 | 349 | 421 | 45 | 36 | 89 | 55 | -8 | 1 | 0 | 60 | -62 | 986
2018-11-07 | 17:00 | 1004 | 349 | 423 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 | -62 | 1004
2018-11-07 | 18:00 | 1039 | 349 | 423 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132 | -62 | 1039
2018-11-07 | 19:00 | 979 | 349 | 421 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | -62 | 979
2018-11-07 | 20:00 | 934 | 349 | 420 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | -62 | 934
2018-11-07 | 21:00 | 888 | 349 | 398 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -57 | 888
2018-11-07 | 22:00 | 845 | 349 | 364 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -57 | 845
2018-11-07 | 23:00 | 804 | 349 | 335 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -57 | 804
2018-11-08 | 0:00 | 768 | 349 | 307 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 768
2018-11-08 | 1:00 | 769 | 349 | 305 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 769
2018-11-08 | 2:00 | 797 | 349 | 322 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 797
2018-11-08 | 3:00 | 854 | 349 | 360 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 854
2018-11-08 | 4:00 | 892 | 349 | 396 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 892
2018-11-08 | 5:00 | 878 | 349 | 387 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 878
2018-11-08 | 6:00 | 885 | 349 | 395 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -57 | 885
2018-11-08 | 7:00 | 896 | 349 | 378 | 45 | 36 | 89 | 38 | 0 | 23 | 0 | 0 | -62 | 896
2018-11-08 | 8:00 | 925 | 349 | 299 | 43 | 36 | 89 | 146 | 0 | 25 | 0 | 0 | -62 | 925
2018-11-08 | 9:00 | 956 | 349 | 230 | 41 | 36 | 89 | 270 | 0 | 22 | 0 | -19 | -62 | 956
2018-11-08 | 10:00 | 957 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 308 | 0 | 22 | 0 | -53 | -62 | 957
2018-11-08 | 11:00 | 987 | 349 | 231 | 39 | 36 | 89 | 326 | 0 | 28 | 0 | -49 | -62 | 987
2018-11-08 | 12:00 | 958 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 264 | 0 | 31 | 0 | -17 | -62 | 958
2018-11-08 | 13:00 | 997 | 349 | 297 | 39 | 36 | 89 | 218 | 0 | 31 | 0 | 0 | -62 | 997
2018-11-08 | 14:00 | 1003 | 349 | 357 | 42 | 36 | 89 | 159 | 0 | 33 | 0 | 0 | -62 | 1003
2018-11-08 | 15:00 | 1009 | 349 | 413 | 42 | 36 | 89 | 96 | 0 | 39 | 0 | 7 | -62 | 1009
2018-11-08 | 16:00 | 1003 | 349 | 445 | 45 | 36 | 89 | 35 | 0 | 43 | 0 | 23 | -62 | 1003
2018-11-08 | 17:00 | 1027 | 349 | 472 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 54 | 0 | 33 | -62 | 1027
2018-11-08 | 18:00 | 1046 | 349 | 469 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 31 | -62 | 1046
2018-11-08 | 19:00 | 987 | 349 | 425 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -62 | 987
2018-11-08 | 20:00 | 937 | 349 | 373 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -62 | 937
2018-11-08 | 21:00 | 891 | 349 | 323 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -57 | 891
2018-11-08 | 22:00 | 867 | 349 | 315 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -57 | 867
2018-11-08 | 23:00 | 821 | 349 | 291 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -57 | 821
2018-11-09 | 0:00 | 796 | 349 | 282 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -57 | 796
2018-11-09 | 1:00 | 797 | 349 | 294 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -57 | 797
2018-11-09 | 2:00 | 821 | 349 | 320 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 821
2018-11-09 | 3:00 | 873 | 349 | 359 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 873
2018-11-09 | 4:00 | 906 | 349 | 400 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -57 | 906
2018-11-09 | 5:00 | 890 | 349 | 394 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -57 | 890
2018-11-09 | 6:00 | 887 | 349 | 399 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 887
2018-11-09 | 7:00 | 904 | 349 | 412 | 45 | 36 | 89 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | -62 | 904
2018-11-09 | 8:00 | 943 | 349 | 386 | 43 | 36 | 89 | 87 | 0 | 14 | 0 | 1 | -62 | 943
2018-11-09 | 9:00 | 958 | 349 | 284 | 41 | 36 | 89 | 210 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 958
2018-11-09 | 10:00 | 986 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 329 | 0 | 15 | 0 | -38 | -62 | 986
2018-11-09 | 11:00 | 994 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 366 | 0 | 19 | 0 | -71 | -62 | 994
2018-11-09 | 12:00 | 929 | 349 | 227 | 39 | 36 | 89 | 331 | 0 | 28 | 0 | -108 | -62 | 929
2018-11-09 | 13:00 | 971 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 285 | 0 | 32 | 0 | -26 | -62 | 971
2018-11-09 | 14:00 | 975 | 349 | 236 | 42 | 36 | 89 | 256 | 0 | 35 | 0 | -6 | -62 | 975
2018-11-09 | 15:00 | 990 | 349 | 342 | 42 | 36 | 89 | 163 | 0 | 31 | 0 | 0 | -62 | 990
2018-11-09 | 16:00 | 994 | 349 | 430 | 45 | 36 | 89 | 52 | 0 | 35 | 0 | 20 | -62 | 994
2018-11-09 | 17:00 | 1014 | 349 | 452 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 36 | 0 | 58 | -62 | 1014
2018-11-09 | 18:00 | 1036 | 349 | 457 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 61 | -62 | 1036
2018-11-09 | 19:00 | 982 | 349 | 433 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | -62 | 982
2018-11-09 | 20:00 | 931 | 349 | 417 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -62 | 931
2018-11-09 | 21:00 | 896 | 349 | 378 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -57 | 896
2018-11-09 | 22:00 | 862 | 349 | 351 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 862
2018-11-09 | 23:00 | 824 | 349 | 324 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -57 | 824
2018-11-10 | 0:00 | 780 | 349 | 260 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | -55 | 780
2018-11-10 | 1:00 | 775 | 349 | 255 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | -55 | 775
2018-11-10 | 2:00 | 797 | 349 | 271 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | -55 | 797
2018-11-10 | 3:00 | 855 | 349 | 317 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -55 | 855
2018-11-10 | 4:00 | 885 | 349 | 347 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 | -55 | 885
2018-11-10 | 5:00 | 870 | 349 | 342 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -55 | 870
2018-11-10 | 6:00 | 853 | 349 | 325 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | -55 | 853
2018-11-10 | 7:00 | 843 | 349 | 281 | 45 | 36 | 89 | 60 | -13 | 23 | 0 | 31 | -58 | 843
2018-11-10 | 8:00 | 832 | 349 | 205 | 43 | 36 | 89 | 192 | -42 | 15 | 0 | 3 | -58 | 832
2018-11-10 | 9:00 | 841 | 349 | 184 | 41 | 36 | 89 | 344 | -76 | 12 | 0 | -80 | -58 | 841
2018-11-10 | 10:00 | 851 | 349 | 186 | 39 | 36 | 89 | 440 | -97 | 11 | 0 | -144 | -58 | 851
2018-11-10 | 11:00 | 858 | 349 | 187 | 39 | 36 | 89 | 499 | -110 | 10 | 0 | -183 | -58 | 858
2018-11-10 | 12:00 | 866 | 349 | 186 | 39 | 36 | 89 | 504 | -111 | 6 | 0 | -174 | -58 | 866
2018-11-10 | 13:00 | 867 | 349 | 185 | 39 | 36 | 89 | 454 | -100 | 6 | 0 | -133 | -58 | 867
2018-11-10 | 14:00 | 848 | 349 | 184 | 42 | 36 | 89 | 363 | -80 | 7 | 0 | -84 | -58 | 848
2018-11-10 | 15:00 | 872 | 349 | 220 | 42 | 36 | 89 | 225 | -50 | 8 | 0 | 11 | -58 | 872
2018-11-10 | 16:00 | 874 | 349 | 323 | 45 | 36 | 89 | 71 | -16 | 10 | 0 | 25 | -58 | 874
2018-11-10 | 17:00 | 909 | 349 | 367 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | 58 | -58 | 909
2018-11-10 | 18:00 | 957 | 349 | 372 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 83 | -58 | 957
2018-11-10 | 19:00 | 907 | 349 | 365 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | -58 | 907
2018-11-10 | 20:00 | 878 | 349 | 350 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | -58 | 878
2018-11-10 | 21:00 | 846 | 349 | 327 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | -55 | 846
2018-11-10 | 22:00 | 800 | 349 | 295 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | -55 | 800
2018-11-10 | 23:00 | 781 | 349 | 290 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -55 | 781
2018-11-11 | 0:00 | 736 | 349 | 251 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -55 | 736
2018-11-11 | 1:00 | 737 | 349 | 254 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | -55 | 737
2018-11-11 | 2:00 | 760 | 349 | 262 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | -55 | 760
2018-11-11 | 3:00 | 818 | 349 | 289 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | -55 | 818
2018-11-11 | 4:00 | 857 | 349 | 294 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 66 | -55 | 857
2018-11-11 | 5:00 | 843 | 349 | 292 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 | -55 | 843
2018-11-11 | 6:00 | 805 | 349 | 284 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 39 | -55 | 805
2018-11-11 | 7:00 | 788 | 349 | 234 | 45 | 36 | 89 | 59 | -13 | 12 | 0 | 35 | -58 | 788
2018-11-11 | 8:00 | 778 | 349 | 179 | 43 | 36 | 89 | 191 | -42 | 7 | 0 | -16 | -58 | 778
2018-11-11 | 9:00 | 774 | 349 | 173 | 41 | 36 | 89 | 344 | -76 | 1 | 0 | -125 | -58 | 774
2018-11-11 | 10:00 | 794 | 349 | 175 | 39 | 36 | 89 | 436 | -96 | 1 | 0 | -177 | -58 | 794
2018-11-11 | 11:00 | 802 | 349 | 175 | 39 | 36 | 89 | 495 | -109 | 0 | 0 | -214 | -58 | 802
2018-11-11 | 12:00 | 822 | 349 | 174 | 39 | 36 | 89 | 491 | -108 | 1 | 0 | -191 | -58 | 822
2018-11-11 | 13:00 | 799 | 349 | 174 | 39 | 36 | 89 | 444 | -98 | 1 | 0 | -177 | -58 | 799
2018-11-11 | 14:00 | 775 | 349 | 173 | 42 | 36 | 89 | 353 | -78 | 1 | 0 | -132 | -58 | 775
2018-11-11 | 15:00 | 776 | 349 | 177 | 42 | 36 | 89 | 209 | -46 | 2 | 0 | -24 | -58 | 776
2018-11-11 | 16:00 | 808 | 349 | 268 | 45 | 36 | 89 | 58 | -13 | 1 | 0 | 33 | -58 | 808
2018-11-11 | 17:00 | 873 | 349 | 332 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | -58 | 873
2018-11-11 | 18:00 | 928 | 349 | 338 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | -58 | 928
2018-11-11 | 19:00 | 891 | 349 | 335 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | -58 | 891
2018-11-11 | 20:00 | 861 | 349 | 297 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | -58 | 861
2018-11-11 | 21:00 | 824 | 349 | 293 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | -55 | 824
2018-11-11 | 22:00 | 784 | 349 | 281 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -55 | 784
2018-11-11 | 23:00 | 739 | 349 | 252 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -55 | 739
2018-11-12 | 0:00 | 727 | 349 | 381 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -117 | -57 | 727
2018-11-12 | 1:00 | 728 | 349 | 368 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -103 | -57 | 728
2018-11-12 | 2:00 | 761 | 349 | 326 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -41 | -57 | 761
2018-11-12 | 3:00 | 828 | 349 | 366 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -30 | -57 | 828
2018-11-12 | 4:00 | 864 | 349 | 415 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -43 | -57 | 864
2018-11-12 | 5:00 | 860 | 349 | 417 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -42 | -57 | 860
2018-11-12 | 6:00 | 880 | 349 | 424 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -28 | -57 | 880
2018-11-12 | 7:00 | 917 | 349 | 445 | 45 | 36 | 89 | 13 | 0 | 15 | 0 | -13 | -62 | 917
2018-11-12 | 8:00 | 974 | 349 | 456 | 43 | 36 | 89 | 45 | 0 | 18 | 0 | 0 | -62 | 974
2018-11-12 | 9:00 | 1040 | 349 | 516 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 23 | 0 | 0 | -62 | 1040
2018-11-12 | 10:00 | 1047 | 349 | 525 | 39 | 36 | 89 | 43 | 0 | 19 | 0 | 9 | -62 | 1047
2018-11-12 | 11:00 | 1074 | 349 | 526 | 39 | 36 | 89 | 39 | 0 | 19 | 0 | 39 | -62 | 1074
2018-11-12 | 12:00 | 1059 | 349 | 526 | 39 | 36 | 89 | 31 | 0 | 17 | 0 | 34 | -62 | 1059
2018-11-12 | 13:00 | 1075 | 349 | 525 | 39 | 36 | 89 | 24 | 0 | 16 | 0 | 59 | -62 | 1075
2018-11-12 | 14:00 | 1063 | 349 | 525 | 42 | 36 | 89 | 24 | 0 | 13 | 0 | 47 | -62 | 1063
2018-11-12 | 15:00 | 1047 | 349 | 525 | 42 | 36 | 89 | 21 | 0 | 11 | 0 | 36 | -62 | 1047
2018-11-12 | 16:00 | 1038 | 349 | 538 | 45 | 36 | 89 | 7 | 0 | 11 | 0 | 25 | -62 | 1038
2018-11-12 | 17:00 | 1063 | 349 | 547 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 39 | -62 | 1063
2018-11-12 | 18:00 | 1082 | 349 | 548 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 | -62 | 1082
2018-11-12 | 19:00 | 1023 | 349 | 528 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 1023
2018-11-12 | 20:00 | 980 | 349 | 485 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 980
2018-11-12 | 21:00 | 940 | 349 | 450 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -8 | -57 | 940
2018-11-12 | 22:00 | 900 | 349 | 427 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -17 | -57 | 900
2018-11-12 | 23:00 | 847 | 349 | 412 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -41 | -57 | 847
2018-11-13 | 0:00 | 809 | 349 | 329 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | -57 | 809
2018-11-13 | 1:00 | 805 | 349 | 323 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | -57 | 805
2018-11-13 | 2:00 | 839 | 349 | 335 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | -57 | 839
2018-11-13 | 3:00 | 898 | 349 | 369 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 9 | -57 | 898
2018-11-13 | 4:00 | 931 | 349 | 402 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 12 | -57 | 931
2018-11-13 | 5:00 | 927 | 349 | 410 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 | -57 | 927
2018-11-13 | 6:00 | 928 | 349 | 413 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18 | -57 | 928
2018-11-13 | 7:00 | 939 | 349 | 415 | 45 | 36 | 89 | 21 | 0 | 23 | 0 | 23 | -62 | 939
2018-11-13 | 8:00 | 960 | 349 | 385 | 43 | 36 | 89 | 80 | 0 | 20 | 0 | 20 | -62 | 960
2018-11-13 | 9:00 | 964 | 349 | 294 | 41 | 36 | 89 | 193 | 0 | 16 | 0 | 8 | -62 | 964
2018-11-13 | 10:00 | 937 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 279 | 0 | 16 | 0 | -38 | -62 | 937
2018-11-13 | 11:00 | 942 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 384 | 0 | 23 | 0 | -145 | -62 | 942
2018-11-13 | 12:00 | 904 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 425 | 0 | 22 | -2 | -221 | -62 | 904
2018-11-13 | 13:00 | 923 | 349 | 230 | 39 | 36 | 89 | 368 | 0 | 26 | 0 | -152 | -62 | 923
2018-11-13 | 14:00 | 926 | 349 | 228 | 42 | 36 | 89 | 299 | 0 | 27 | 0 | -82 | -62 | 926
2018-11-13 | 15:00 | 965 | 349 | 284 | 42 | 36 | 89 | 193 | 0 | 29 | 0 | 5 | -62 | 965
2018-11-13 | 16:00 | 986 | 349 | 411 | 45 | 36 | 89 | 61 | 0 | 29 | 0 | 28 | -62 | 986
2018-11-13 | 17:00 | 1018 | 349 | 437 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 36 | 0 | 77 | -62 | 1018
2018-11-13 | 18:00 | 1055 | 349 | 438 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 97 | -62 | 1055
2018-11-13 | 19:00 | 1010 | 349 | 436 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 49 | -62 | 1010
2018-11-13 | 20:00 | 970 | 349 | 418 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 27 | -62 | 970
2018-11-13 | 21:00 | 931 | 349 | 400 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 7 | -57 | 931
2018-11-13 | 22:00 | 890 | 349 | 370 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | -57 | 890
2018-11-13 | 23:00 | 849 | 349 | 350 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | -57 | 849
2018-11-14 | 0:00 | 802 | 349 | 304 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | -57 | 802
2018-11-14 | 1:00 | 801 | 349 | 299 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | -57 | 801
2018-11-14 | 2:00 | 834 | 349 | 317 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 13 | -57 | 834
2018-11-14 | 3:00 | 891 | 349 | 350 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 | -57 | 891
2018-11-14 | 4:00 | 928 | 349 | 371 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | -57 | 928
2018-11-14 | 5:00 | 935 | 349 | 385 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 43 | -57 | 935
2018-11-14 | 6:00 | 1071 | 349 | 450 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 115 | -57 | 1071
2018-11-14 | 7:00 | 950 | 349 | 362 | 45 | 36 | 89 | 52 | -6 | 29 | 0 | 56 | -62 | 950
2018-11-14 | 8:00 | 920 | 349 | 279 | 43 | 36 | 89 | 175 | -19 | 23 | 0 | 7 | -62 | 920
2018-11-14 | 9:00 | 921 | 349 | 255 | 41 | 36 | 89 | 319 | -35 | 21 | 0 | -92 | -62 | 921
2018-11-14 | 10:00 | 905 | 349 | 256 | 39 | 36 | 89 | 410 | -45 | 18 | 0 | -185 | -62 | 905
2018-11-14 | 11:00 | 911 | 349 | 256 | 39 | 36 | 89 | 453 | -50 | 11 | 0 | -210 | -62 | 911
2018-11-14 | 12:00 | 902 | 349 | 256 | 39 | 36 | 89 | 447 | -49 | 13 | 0 | -216 | -62 | 902
2018-11-14 | 13:00 | 922 | 349 | 256 | 39 | 36 | 89 | 391 | -43 | 19 | 0 | -152 | -62 | 922
2018-11-14 | 14:00 | 914 | 349 | 255 | 42 | 36 | 89 | 309 | -34 | 20 | 0 | -90 | -62 | 914
2018-11-14 | 15:00 | 930 | 349 | 278 | 42 | 36 | 89 | 200 | -22 | 17 | 0 | 3 | -62 | 930
2018-11-14 | 16:00 | 968 | 349 | 410 | 45 | 36 | 89 | 66 | -7 | 19 | 0 | 23 | -62 | 968
2018-11-14 | 17:00 | 1016 | 349 | 451 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | 77 | -62 | 1016
2018-11-14 | 18:00 | 1044 | 349 | 453 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 87 | -62 | 1044
2018-11-14 | 19:00 | 1020 | 349 | 452 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 | -62 | 1020
2018-11-14 | 20:00 | 981 | 349 | 443 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | -62 | 981
2018-11-14 | 21:00 | 938 | 349 | 415 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | -57 | 938
2018-11-14 | 22:00 | 898 | 349 | 384 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | -57 | 898
2018-11-14 | 23:00 | 840 | 349 | 345 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | -57 | 840
2018-11-15 | 0:00 | 811 | 349 | 316 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | -57 | 811
2018-11-15 | 1:00 | 812 | 349 | 313 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | -57 | 812
2018-11-15 | 2:00 | 854 | 349 | 345 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | -57 | 854
2018-11-15 | 3:00 | 909 | 349 | 379 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | -57 | 909
2018-11-15 | 4:00 | 952 | 349 | 429 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | -57 | 952
2018-11-15 | 5:00 | 955 | 349 | 436 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | -57 | 955
2018-11-15 | 6:00 | 963 | 349 | 439 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 | -57 | 963
2018-11-15 | 7:00 | 964 | 349 | 410 | 45 | 36 | 89 | 53 | -8 | 25 | 0 | 27 | -62 | 964
2018-11-15 | 8:00 | 928 | 349 | 286 | 43 | 36 | 89 | 184 | -27 | 16 | 0 | 14 | -62 | 928
2018-11-15 | 9:00 | 920 | 349 | 237 | 41 | 36 | 89 | 338 | -50 | 16 | 0 | -74 | -62 | 920
2018-11-15 | 10:00 | 914 | 349 | 238 | 39 | 36 | 89 | 424 | -62 | 15 | 0 | -152 | -62 | 914
2018-11-15 | 11:00 | 916 | 349 | 238 | 39 | 36 | 89 | 479 | -70 | 10 | 0 | -192 | -62 | 916
2018-11-15 | 12:00 | 912 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 496 | -73 | 7 | 0 | -208 | -62 | 912
2018-11-15 | 13:00 | 918 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 447 | -66 | 6 | 0 | -159 | -62 | 918
2018-11-15 | 14:00 | 905 | 349 | 238 | 42 | 36 | 89 | 362 | -53 | 6 | 0 | -102 | -62 | 905
2018-11-15 | 15:00 | 937 | 349 | 277 | 42 | 36 | 89 | 224 | -33 | 7 | 0 | 8 | -62 | 937
2018-11-15 | 16:00 | 970 | 349 | 424 | 45 | 36 | 89 | 70 | -10 | 9 | 0 | 20 | -62 | 970
2018-11-15 | 17:00 | 1016 | 349 | 444 | 55 | 36 | 89 | 6 | -1 | 10 | 0 | 90 | -62 | 1016
2018-11-15 | 18:00 | 1066 | 349 | 445 | 71 | 36 | 89 | 3 | 0 | 11 | 0 | 124 | -62 | 1066
2018-11-15 | 19:00 | 1023 | 349 | 444 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | -62 | 1023
2018-11-15 | 20:00 | 985 | 349 | 442 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 | -62 | 985
2018-11-15 | 21:00 | 948 | 349 | 435 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | -57 | 948
2018-11-15 | 22:00 | 906 | 349 | 405 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -57 | 906
2018-11-15 | 23:00 | 848 | 349 | 355 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | -57 | 848
2018-11-16 | 0:00 | 814 | 349 | 373 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -33 | -57 | 814
2018-11-16 | 1:00 | 817 | 349 | 390 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -53 | -57 | 817
2018-11-16 | 2:00 | 854 | 349 | 435 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -71 | -57 | 854
2018-11-16 | 3:00 | 914 | 349 | 439 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -26 | -57 | 914
2018-11-16 | 4:00 | 952 | 349 | 455 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 952
2018-11-16 | 5:00 | 959 | 349 | 472 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 959
2018-11-16 | 6:00 | 982 | 349 | 500 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 982
2018-11-16 | 7:00 | 994 | 349 | 483 | 45 | 36 | 89 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | -62 | 994
2018-11-16 | 8:00 | 1019 | 349 | 459 | 43 | 36 | 89 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | -62 | 1019
2018-11-16 | 9:00 | 1082 | 349 | 517 | 41 | 36 | 89 | 101 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 1082
2018-11-16 | 10:00 | 1087 | 349 | 519 | 39 | 36 | 89 | 108 | 0 | 9 | 0 | 0 | -62 | 1087
2018-11-16 | 11:00 | 1090 | 349 | 514 | 39 | 36 | 89 | 114 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 1090
2018-11-16 | 12:00 | 1034 | 349 | 439 | 39 | 36 | 89 | 127 | 0 | 18 | 0 | -1 | -62 | 1034
2018-11-16 | 13:00 | 1095 | 349 | 514 | 39 | 36 | 89 | 100 | 0 | 20 | 0 | 10 | -62 | 1095
2018-11-16 | 14:00 | 1088 | 349 | 527 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 29 | 0 | 41 | -62 | 1088
2018-11-16 | 15:00 | 1082 | 349 | 528 | 42 | 36 | 89 | 20 | 0 | 32 | 0 | 48 | -62 | 1082
2018-11-16 | 16:00 | 1088 | 349 | 541 | 45 | 36 | 89 | 5 | 0 | 36 | 0 | 49 | -62 | 1088
2018-11-16 | 17:00 | 1118 | 349 | 584 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 29 | -62 | 1118
2018-11-16 | 18:00 | 1134 | 349 | 584 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 9 | -62 | 1134
2018-11-16 | 19:00 | 1086 | 349 | 542 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -62 | 1086
2018-11-16 | 20:00 | 1036 | 349 | 499 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | -62 | 1036
2018-11-16 | 21:00 | 983 | 349 | 450 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -3 | -57 | 983
2018-11-16 | 22:00 | 931 | 349 | 442 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -22 | -57 | 931
2018-11-16 | 23:00 | 872 | 349 | 441 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -67 | -57 | 872
2018-11-17 | 0:00 | 829 | 349 | 334 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | -55 | 829
2018-11-17 | 1:00 | 817 | 349 | 328 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -55 | 817
2018-11-17 | 2:00 | 854 | 349 | 350 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | -55 | 854
2018-11-17 | 3:00 | 905 | 349 | 384 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | -55 | 905
2018-11-17 | 4:00 | 932 | 349 | 386 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 35 | -55 | 932
2018-11-17 | 5:00 | 917 | 349 | 386 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 | -55 | 917
2018-11-17 | 6:00 | 898 | 349 | 383 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | -55 | 898
2018-11-17 | 7:00 | 914 | 349 | 375 | 45 | 36 | 89 | 36 | 0 | 29 | 0 | 13 | -58 | 914
2018-11-17 | 8:00 | 912 | 349 | 289 | 43 | 36 | 89 | 138 | 0 | 23 | 0 | 3 | -58 | 912
2018-11-17 | 9:00 | 901 | 349 | 192 | 41 | 36 | 89 | 268 | 0 | 12 | 0 | -28 | -58 | 901
2018-11-17 | 10:00 | 884 | 349 | 192 | 39 | 36 | 89 | 371 | 0 | 14 | 0 | -148 | -58 | 884
2018-11-17 | 11:00 | 894 | 349 | 193 | 39 | 36 | 89 | 398 | 0 | 10 | 0 | -162 | -58 | 894
2018-11-17 | 12:00 | 889 | 349 | 193 | 39 | 36 | 89 | 375 | 0 | 8 | 0 | -142 | -58 | 889
2018-11-17 | 13:00 | 898 | 349 | 192 | 39 | 36 | 89 | 355 | 0 | 9 | 0 | -113 | -58 | 898
2018-11-17 | 14:00 | 882 | 349 | 191 | 42 | 36 | 89 | 292 | 0 | 13 | 0 | -72 | -58 | 882
2018-11-17 | 15:00 | 886 | 349 | 226 | 42 | 36 | 89 | 192 | 0 | 13 | 0 | -3 | -58 | 886
2018-11-17 | 16:00 | 916 | 349 | 368 | 45 | 36 | 89 | 57 | 0 | 12 | 0 | 18 | -58 | 916
2018-11-17 | 17:00 | 959 | 349 | 401 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | 74 | -58 | 959
2018-11-17 | 18:00 | 1001 | 349 | 402 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 105 | -58 | 1001
2018-11-17 | 19:00 | 968 | 349 | 401 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | -58 | 968
2018-11-17 | 20:00 | 934 | 349 | 386 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | -58 | 934
2018-11-17 | 21:00 | 893 | 349 | 385 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -55 | 893
2018-11-17 | 22:00 | 858 | 349 | 370 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -55 | 858
2018-11-17 | 23:00 | 828 | 349 | 356 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -55 | 828
2018-11-18 | 0:00 | 774 | 349 | 311 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -55 | 774
2018-11-18 | 1:00 | 774 | 349 | 307 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -55 | 774
2018-11-18 | 2:00 | 820 | 349 | 343 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -55 | 820
2018-11-18 | 3:00 | 875 | 349 | 382 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -55 | 875
2018-11-18 | 4:00 | 901 | 349 | 390 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | -55 | 901
2018-11-18 | 5:00 | 880 | 349 | 391 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | -55 | 880
2018-11-18 | 6:00 | 849 | 349 | 370 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -55 | 849
2018-11-18 | 7:00 | 846 | 349 | 343 | 45 | 36 | 89 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 846
2018-11-18 | 8:00 | 831 | 349 | 223 | 43 | 36 | 89 | 149 | 0 | 2 | 0 | -2 | -58 | 831
2018-11-18 | 9:00 | 812 | 349 | 191 | 41 | 36 | 89 | 272 | 0 | 0 | 0 | -108 | -58 | 812
2018-11-18 | 10:00 | 807 | 349 | 191 | 39 | 36 | 89 | 317 | 0 | 0 | 0 | -156 | -58 | 807
2018-11-18 | 11:00 | 813 | 349 | 192 | 39 | 36 | 89 | 327 | 0 | 0 | 0 | -161 | -58 | 813
2018-11-18 | 12:00 | 841 | 349 | 191 | 39 | 36 | 89 | 240 | 0 | 0 | 0 | -45 | -58 | 841
2018-11-18 | 13:00 | 872 | 349 | 285 | 39 | 36 | 89 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 872
2018-11-18 | 14:00 | 851 | 349 | 276 | 42 | 36 | 89 | 113 | 0 | 4 | 0 | 0 | -58 | 851
2018-11-18 | 15:00 | 854 | 349 | 306 | 42 | 36 | 89 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | -58 | 854
2018-11-18 | 16:00 | 871 | 349 | 381 | 45 | 36 | 89 | 22 | 0 | 4 | 0 | 3 | -58 | 871
2018-11-18 | 17:00 | 958 | 349 | 407 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 | -58 | 958
2018-11-18 | 18:00 | 996 | 349 | 408 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 | -58 | 996
2018-11-18 | 19:00 | 962 | 349 | 407 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | -58 | 962
2018-11-18 | 20:00 | 933 | 349 | 392 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | -58 | 933
2018-11-18 | 21:00 | 891 | 349 | 389 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -55 | 891
2018-11-18 | 22:00 | 847 | 349 | 359 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -55 | 847
2018-11-18 | 23:00 | 798 | 349 | 323 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -55 | 798
2018-11-19 | 0:00 | 764 | 349 | 297 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -3 | -57 | 764
2018-11-19 | 1:00 | 765 | 349 | 302 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3 | -57 | 765
2018-11-19 | 2:00 | 800 | 349 | 325 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -3 | -57 | 800
2018-11-19 | 3:00 | 863 | 349 | 370 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -3 | -57 | 863
2018-11-19 | 4:00 | 901 | 349 | 410 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -3 | -57 | 901
2018-11-19 | 5:00 | 905 | 349 | 417 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -3 | -57 | 905
2018-11-19 | 6:00 | 937 | 349 | 450 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | -57 | 937
2018-11-19 | 7:00 | 971 | 349 | 485 | 45 | 36 | 89 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | -62 | 971
2018-11-19 | 8:00 | 1014 | 349 | 484 | 43 | 36 | 89 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | -62 | 1014
2018-11-19 | 9:00 | 1033 | 349 | 420 | 41 | 36 | 89 | 146 | 0 | 15 | 0 | -1 | -62 | 1033
2018-11-19 | 10:00 | 1024 | 349 | 320 | 39 | 36 | 89 | 242 | 0 | 14 | 0 | -3 | -62 | 1024
2018-11-19 | 11:00 | 1039 | 349 | 379 | 39 | 36 | 89 | 195 | 0 | 17 | 0 | -3 | -62 | 1039
2018-11-19 | 12:00 | 1005 | 349 | 343 | 39 | 36 | 89 | 186 | 0 | 29 | 0 | -4 | -62 | 1005
2018-11-19 | 13:00 | 1033 | 349 | 336 | 39 | 36 | 89 | 219 | 0 | 31 | 0 | -4 | -62 | 1033
2018-11-19 | 14:00 | 1003 | 349 | 316 | 42 | 36 | 89 | 208 | 0 | 30 | 0 | -5 | -62 | 1003
2018-11-19 | 15:00 | 1013 | 349 | 395 | 42 | 36 | 89 | 135 | 0 | 32 | 0 | -3 | -62 | 1013
2018-11-19 | 16:00 | 1027 | 349 | 496 | 45 | 36 | 89 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | -62 | 1027
2018-11-19 | 17:00 | 1078 | 349 | 567 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | -62 | 1078
2018-11-19 | 18:00 | 1113 | 349 | 567 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 26 | -62 | 1113
2018-11-19 | 19:00 | 1066 | 349 | 549 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -62 | 1066
2018-11-19 | 20:00 | 1029 | 349 | 516 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -62 | 1029
2018-11-19 | 21:00 | 990 | 349 | 474 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 990
2018-11-19 | 22:00 | 944 | 349 | 439 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -3 | -57 | 944
2018-11-19 | 23:00 | 887 | 349 | 397 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -4 | -57 | 887
2018-11-20 | 0:00 | 853 | 349 | 363 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -57 | 853
2018-11-20 | 1:00 | 849 | 349 | 360 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 849
2018-11-20 | 2:00 | 882 | 349 | 383 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 882
2018-11-20 | 3:00 | 942 | 349 | 422 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -57 | 942
2018-11-20 | 4:00 | 977 | 349 | 455 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | -57 | 977
2018-11-20 | 5:00 | 983 | 349 | 463 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 12 | -57 | 983
2018-11-20 | 6:00 | 1019 | 349 | 488 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | -57 | 1019
2018-11-20 | 7:00 | 1032 | 349 | 487 | 45 | 36 | 89 | 36 | 0 | 31 | 0 | 21 | -62 | 1032
2018-11-20 | 8:00 | 1009 | 349 | 389 | 43 | 36 | 89 | 146 | 0 | 19 | 0 | 0 | -62 | 1009
2018-11-20 | 9:00 | 1003 | 349 | 267 | 41 | 36 | 89 | 273 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 1003
2018-11-20 | 10:00 | 986 | 349 | 241 | 39 | 36 | 89 | 354 | 0 | 7 | 0 | -67 | -62 | 986
2018-11-20 | 11:00 | 979 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 395 | 0 | 6 | 0 | -113 | -62 | 979
2018-11-20 | 12:00 | 956 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 410 | 0 | 4 | 0 | -149 | -62 | 956
2018-11-20 | 13:00 | 966 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 387 | 0 | 2 | 0 | -114 | -62 | 966
2018-11-20 | 14:00 | 952 | 349 | 240 | 42 | 36 | 89 | 305 | 0 | 1 | 0 | -48 | -62 | 952
2018-11-20 | 15:00 | 973 | 349 | 331 | 42 | 36 | 89 | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | -62 | 973
2018-11-20 | 16:00 | 1007 | 349 | 475 | 45 | 36 | 89 | 54 | 0 | 2 | 0 | 19 | -62 | 1007
2018-11-20 | 17:00 | 1069 | 349 | 548 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 3 | 0 | 50 | -62 | 1069
2018-11-20 | 18:00 | 1121 | 349 | 554 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | -62 | 1121
2018-11-20 | 19:00 | 1090 | 349 | 550 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | -62 | 1090
2018-11-20 | 20:00 | 1051 | 349 | 514 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 42 | -62 | 1051
2018-11-20 | 21:00 | 998 | 349 | 484 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | -57 | 998
2018-11-20 | 22:00 | 975 | 349 | 471 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | -57 | 975
2018-11-20 | 23:00 | 909 | 349 | 431 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 909
2018-11-21 | 0:00 | 874 | 349 | 423 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -21 | -57 | 874
2018-11-21 | 1:00 | 877 | 349 | 425 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -20 | -57 | 877
2018-11-21 | 2:00 | 925 | 349 | 451 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -3 | -57 | 925
2018-11-21 | 3:00 | 966 | 349 | 469 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 966
2018-11-21 | 4:00 | 999 | 349 | 501 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 999
2018-11-21 | 5:00 | 1011 | 349 | 524 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -57 | 1011
2018-11-21 | 6:00 | 1052 | 349 | 540 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | -57 | 1052
2018-11-21 | 7:00 | 1073 | 349 | 541 | 45 | 36 | 89 | 23 | 0 | 16 | 0 | 36 | -62 | 1073
2018-11-21 | 8:00 | 1081 | 349 | 515 | 43 | 36 | 89 | 84 | 0 | 20 | 0 | 7 | -62 | 1081
2018-11-21 | 9:00 | 1092 | 349 | 472 | 41 | 36 | 89 | 152 | 0 | 15 | 0 | 0 | -62 | 1092
2018-11-21 | 10:00 | 1063 | 349 | 419 | 39 | 36 | 89 | 198 | 0 | 12 | 0 | -17 | -62 | 1063
2018-11-21 | 11:00 | 1038 | 349 | 394 | 39 | 36 | 89 | 255 | 0 | 8 | 0 | -70 | -62 | 1038
2018-11-21 | 12:00 | 1004 | 349 | 398 | 39 | 36 | 89 | 238 | 0 | 8 | 0 | -91 | -62 | 1004
2018-11-21 | 13:00 | 1050 | 349 | 423 | 39 | 36 | 89 | 185 | 0 | 7 | 0 | -16 | -62 | 1050
2018-11-21 | 14:00 | 1045 | 349 | 441 | 42 | 36 | 89 | 147 | 0 | 10 | 0 | -7 | -62 | 1045
2018-11-21 | 15:00 | 1050 | 349 | 511 | 42 | 36 | 89 | 68 | 0 | 11 | 0 | 6 | -62 | 1050
2018-11-21 | 16:00 | 1067 | 349 | 540 | 45 | 36 | 89 | 14 | 0 | 17 | 0 | 39 | -62 | 1067
2018-11-21 | 17:00 | 1115 | 349 | 597 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | -62 | 1115
2018-11-21 | 18:00 | 1146 | 349 | 597 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 36 | -62 | 1146
2018-11-21 | 19:00 | 1092 | 349 | 578 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -62 | 1092
2018-11-21 | 20:00 | 1048 | 349 | 530 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -62 | 1048
2018-11-21 | 21:00 | 1004 | 349 | 485 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 1004
2018-11-21 | 22:00 | 963 | 349 | 450 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -2 | -57 | 963
2018-11-21 | 23:00 | 898 | 349 | 421 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -19 | -57 | 898
2018-11-22 | 0:00 | 866 | 349 | 383 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -1 | -57 | 866
2018-11-22 | 1:00 | 864 | 349 | 374 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -1 | -57 | 864
2018-11-22 | 2:00 | 897 | 349 | 392 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -1 | -57 | 897
2018-11-22 | 3:00 | 946 | 349 | 430 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -1 | -57 | 946
2018-11-22 | 4:00 | 970 | 349 | 445 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -1 | -57 | 970
2018-11-22 | 5:00 | 962 | 349 | 437 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -1 | -57 | 962
2018-11-22 | 6:00 | 982 | 349 | 451 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -1 | -57 | 982
2018-11-22 | 7:00 | 1009 | 349 | 471 | 45 | 36 | 89 | 16 | 0 | 66 | 0 | -1 | -62 | 1009
2018-11-22 | 8:00 | 1029 | 349 | 407 | 43 | 36 | 89 | 95 | 0 | 73 | 0 | -1 | -62 | 1029
2018-11-22 | 9:00 | 1045 | 349 | 332 | 41 | 36 | 89 | 189 | 0 | 72 | 0 | -1 | -62 | 1045
2018-11-22 | 10:00 | 1055 | 349 | 305 | 39 | 36 | 89 | 230 | 0 | 70 | 0 | -1 | -62 | 1055
2018-11-22 | 11:00 | 1062 | 349 | 298 | 39 | 36 | 89 | 243 | 0 | 71 | 0 | -1 | -62 | 1062
2018-11-22 | 12:00 | 1036 | 349 | 254 | 39 | 36 | 89 | 302 | 0 | 67 | 0 | -38 | -62 | 1036
2018-11-22 | 13:00 | 1050 | 349 | 262 | 39 | 36 | 89 | 289 | 0 | 57 | 0 | -9 | -62 | 1050
2018-11-22 | 14:00 | 1031 | 349 | 300 | 42 | 36 | 89 | 226 | 0 | 52 | 0 | -1 | -62 | 1031
2018-11-22 | 15:00 | 1047 | 349 | 407 | 42 | 36 | 89 | 140 | 0 | 47 | 0 | -1 | -62 | 1047
2018-11-22 | 16:00 | 1065 | 349 | 516 | 45 | 36 | 89 | 45 | 0 | 47 | 0 | 0 | -62 | 1065
2018-11-22 | 17:00 | 1119 | 349 | 590 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 15 | -62 | 1119
2018-11-22 | 18:00 | 1155 | 349 | 589 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 30 | -62 | 1155
2018-11-22 | 19:00 | 1106 | 349 | 566 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -62 | 1106
2018-11-22 | 20:00 | 1069 | 349 | 535 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -62 | 1069
2018-11-22 | 21:00 | 1031 | 349 | 496 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -57 | 1031
2018-11-22 | 22:00 | 1000 | 349 | 472 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -57 | 1000
2018-11-22 | 23:00 | 940 | 349 | 430 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -2 | -57 | 940
2018-11-23 | 0:00 | 891 | 349 | 386 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -55 | 891
2018-11-23 | 1:00 | 893 | 349 | 390 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -55 | 893
2018-11-23 | 2:00 | 917 | 349 | 404 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -55 | 917
2018-11-23 | 3:00 | 968 | 349 | 440 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -55 | 968
2018-11-23 | 4:00 | 994 | 349 | 456 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 10 | -55 | 994
2018-11-23 | 5:00 | 988 | 349 | 456 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | -55 | 988
2018-11-23 | 6:00 | 989 | 349 | 457 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 11 | -55 | 989
2018-11-23 | 7:00 | 1015 | 349 | 452 | 45 | 36 | 89 | 39 | 0 | 46 | 0 | 17 | -58 | 1015
2018-11-23 | 8:00 | 995 | 349 | 336 | 43 | 36 | 89 | 162 | 0 | 38 | 0 | 0 | -58 | 995
2018-11-23 | 9:00 | 967 | 349 | 239 | 41 | 36 | 89 | 311 | 0 | 33 | 0 | -73 | -58 | 967
2018-11-23 | 10:00 | 953 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 406 | 0 | 29 | 0 | -176 | -58 | 953
2018-11-23 | 11:00 | 960 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 421 | 0 | 25 | 0 | -180 | -58 | 960
2018-11-23 | 12:00 | 957 | 349 | 238 | 39 | 36 | 89 | 408 | 0 | 20 | 0 | -164 | -58 | 957
2018-11-23 | 13:00 | 967 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 359 | 0 | 14 | 0 | -101 | -58 | 967
2018-11-23 | 14:00 | 950 | 349 | 239 | 42 | 36 | 89 | 283 | 0 | 10 | 0 | -40 | -58 | 950
2018-11-23 | 15:00 | 957 | 349 | 309 | 42 | 36 | 89 | 181 | 0 | 9 | 0 | 0 | -58 | 957
2018-11-23 | 16:00 | 986 | 349 | 449 | 45 | 36 | 89 | 55 | 0 | 7 | 0 | 14 | -58 | 986
2018-11-23 | 17:00 | 1074 | 349 | 538 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 52 | -58 | 1074
2018-11-23 | 18:00 | 1144 | 349 | 547 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 96 | -58 | 1144
2018-11-23 | 19:00 | 1119 | 349 | 546 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 72 | -58 | 1119
2018-11-23 | 20:00 | 1099 | 349 | 503 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 96 | -58 | 1099
2018-11-23 | 21:00 | 1068 | 349 | 499 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 68 | -55 | 1068
2018-11-23 | 22:00 | 1014 | 349 | 489 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | -55 | 1014
2018-11-23 | 23:00 | 963 | 349 | 467 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | -55 | 963
2018-11-24 | 0:00 | 916 | 349 | 447 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -55 | 916
2018-11-24 | 1:00 | 921 | 349 | 451 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -55 | 921
2018-11-24 | 2:00 | 970 | 349 | 466 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | -55 | 970
2018-11-24 | 3:00 | 1007 | 349 | 475 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -55 | 1007
2018-11-24 | 4:00 | 1023 | 349 | 480 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | -55 | 1023
2018-11-24 | 5:00 | 1012 | 349 | 479 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 49 | -55 | 1012
2018-11-24 | 6:00 | 1027 | 349 | 500 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43 | -55 | 1027
2018-11-24 | 7:00 | 1083 | 349 | 507 | 45 | 36 | 89 | 34 | 0 | 13 | 0 | 68 | -58 | 1083
2018-11-24 | 8:00 | 1051 | 349 | 428 | 43 | 36 | 89 | 153 | 0 | 11 | 0 | 0 | -58 | 1051
2018-11-24 | 9:00 | 1019 | 349 | 266 | 41 | 36 | 89 | 300 | 0 | 5 | 0 | -9 | -58 | 1019
2018-11-24 | 10:00 | 954 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 388 | 0 | 3 | 0 | -131 | -58 | 954
2018-11-24 | 11:00 | 935 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 435 | 0 | 4 | 0 | -198 | -58 | 935
2018-11-24 | 12:00 | 919 | 349 | 238 | 39 | 36 | 89 | 433 | 0 | 4 | 0 | -211 | -58 | 919
2018-11-24 | 13:00 | 919 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 388 | 0 | 3 | 0 | -166 | -58 | 919
2018-11-24 | 14:00 | 893 | 349 | 237 | 42 | 36 | 89 | 309 | 0 | 3 | 0 | -114 | -58 | 893
2018-11-24 | 15:00 | 909 | 349 | 267 | 42 | 36 | 89 | 188 | 0 | 6 | 0 | -10 | -58 | 909
2018-11-24 | 16:00 | 959 | 349 | 437 | 45 | 36 | 89 | 48 | 0 | 7 | 0 | 6 | -58 | 959
2018-11-24 | 17:00 | 1036 | 349 | 484 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | -58 | 1036
2018-11-24 | 18:00 | 1071 | 349 | 489 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 87 | -58 | 1071
2018-11-24 | 19:00 | 1046 | 349 | 485 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65 | -58 | 1046
2018-11-24 | 20:00 | 1023 | 349 | 479 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | -58 | 1023
2018-11-24 | 21:00 | 976 | 349 | 461 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | -55 | 976
2018-11-24 | 22:00 | 924 | 349 | 432 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -55 | 924
2018-11-24 | 23:00 | 878 | 349 | 400 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -55 | 878
2018-11-25 | 0:00 | 816 | 349 | 343 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | -55 | 816
2018-11-25 | 1:00 | 822 | 349 | 351 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | -55 | 822
2018-11-25 | 2:00 | 863 | 349 | 382 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | -55 | 863
2018-11-25 | 3:00 | 911 | 349 | 399 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | -55 | 911
2018-11-25 | 4:00 | 933 | 349 | 399 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | -55 | 933
2018-11-25 | 5:00 | 914 | 349 | 399 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | -55 | 914
2018-11-25 | 6:00 | 883 | 349 | 398 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -55 | 883
2018-11-25 | 7:00 | 895 | 349 | 389 | 45 | 36 | 89 | 28 | 0 | 6 | 0 | 11 | -58 | 895
2018-11-25 | 8:00 | 882 | 349 | 303 | 43 | 36 | 89 | 114 | 0 | 2 | 0 | 4 | -58 | 882
2018-11-25 | 9:00 | 869 | 349 | 207 | 41 | 36 | 89 | 241 | 0 | 3 | 0 | -39 | -58 | 869
2018-11-25 | 10:00 | 844 | 349 | 207 | 39 | 36 | 89 | 307 | 0 | 1 | 0 | -126 | -58 | 844
2018-11-25 | 11:00 | 841 | 349 | 206 | 39 | 36 | 89 | 359 | 0 | 2 | 0 | -181 | -58 | 841
2018-11-25 | 12:00 | 847 | 349 | 206 | 39 | 36 | 89 | 346 | 0 | 2 | 0 | -162 | -58 | 847
2018-11-25 | 13:00 | 839 | 349 | 206 | 39 | 36 | 89 | 321 | 0 | 2 | 0 | -145 | -58 | 839
2018-11-25 | 14:00 | 829 | 349 | 205 | 42 | 36 | 89 | 249 | 0 | 2 | 0 | -85 | -58 | 829
2018-11-25 | 15:00 | 832 | 349 | 230 | 42 | 36 | 89 | 146 | 0 | 1 | 0 | -3 | -58 | 832
2018-11-25 | 16:00 | 863 | 349 | 357 | 45 | 36 | 89 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5 | -58 | 863
2018-11-25 | 17:00 | 949 | 349 | 400 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | -58 | 949
2018-11-25 | 18:00 | 1010 | 349 | 401 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 | -58 | 1010
2018-11-25 | 19:00 | 975 | 349 | 400 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | -58 | 975
2018-11-25 | 20:00 | 946 | 349 | 400 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | -58 | 946
2018-11-25 | 21:00 | 913 | 349 | 399 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -55 | 913
2018-11-25 | 22:00 | 872 | 349 | 384 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -55 | 872
2018-11-25 | 23:00 | 822 | 349 | 347 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -55 | 822
2018-11-26 | 0:00 | 796 | 349 | 361 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -27 | -57 | 796
2018-11-26 | 1:00 | 807 | 349 | 400 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -54 | -57 | 807
2018-11-26 | 2:00 | 851 | 349 | 412 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -33 | -57 | 851
2018-11-26 | 3:00 | 900 | 349 | 427 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -15 | -57 | 900
2018-11-26 | 4:00 | 937 | 349 | 449 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | -57 | 937
2018-11-26 | 5:00 | 945 | 349 | 461 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 945
2018-11-26 | 6:00 | 982 | 349 | 499 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -57 | 982
2018-11-26 | 7:00 | 1024 | 349 | 535 | 45 | 36 | 89 | 13 | 0 | 15 | 0 | 4 | -62 | 1024
2018-11-26 | 8:00 | 1062 | 349 | 514 | 43 | 36 | 89 | 75 | 0 | 14 | 0 | 4 | -62 | 1062
2018-11-26 | 9:00 | 1096 | 349 | 510 | 41 | 36 | 89 | 123 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 1096
2018-11-26 | 10:00 | 1089 | 349 | 465 | 39 | 36 | 89 | 165 | 0 | 8 | 0 | 0 | -62 | 1089
2018-11-26 | 11:00 | 1046 | 349 | 402 | 39 | 36 | 89 | 211 | 0 | 6 | 0 | -24 | -62 | 1046
2018-11-26 | 12:00 | 1006 | 349 | 396 | 39 | 36 | 89 | 239 | 0 | 4 | 0 | -84 | -62 | 1006
2018-11-26 | 13:00 | 1050 | 349 | 431 | 39 | 36 | 89 | 171 | 0 | 3 | 0 | -6 | -62 | 1050
2018-11-26 | 14:00 | 1062 | 349 | 507 | 42 | 36 | 89 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | -62 | 1062
2018-11-26 | 15:00 | 1061 | 349 | 527 | 42 | 36 | 89 | 46 | 0 | 8 | 0 | 26 | -62 | 1061
2018-11-26 | 16:00 | 1064 | 349 | 540 | 45 | 36 | 89 | 9 | 0 | 6 | 0 | 52 | -62 | 1064
2018-11-26 | 17:00 | 1106 | 349 | 592 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | -62 | 1106
2018-11-26 | 18:00 | 1137 | 349 | 592 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | -62 | 1137
2018-11-26 | 19:00 | 1086 | 349 | 591 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 1086
2018-11-26 | 20:00 | 1038 | 349 | 540 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -62 | 1038
2018-11-26 | 21:00 | 991 | 349 | 485 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 991
2018-11-26 | 22:00 | 944 | 349 | 442 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -6 | -57 | 944
2018-11-26 | 23:00 | 890 | 349 | 423 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -18 | -57 | 890
2018-11-27 | 0:00 | 859 | 349 | 411 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -28 | -57 | 859
2018-11-27 | 1:00 | 857 | 349 | 409 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -29 | -57 | 857
2018-11-27 | 2:00 | 890 | 349 | 422 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -18 | -57 | 890
2018-11-27 | 3:00 | 947 | 349 | 447 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -4 | -57 | 947
2018-11-27 | 4:00 | 971 | 349 | 473 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -57 | 971
2018-11-27 | 5:00 | 962 | 349 | 474 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 962
2018-11-27 | 6:00 | 979 | 349 | 488 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -57 | 979
2018-11-27 | 7:00 | 1007 | 349 | 518 | 45 | 36 | 89 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | -62 | 1007
2018-11-27 | 8:00 | 1057 | 349 | 524 | 43 | 36 | 89 | 43 | 0 | 25 | 0 | 10 | -62 | 1057
2018-11-27 | 9:00 | 1088 | 349 | 508 | 41 | 36 | 89 | 102 | 0 | 23 | 0 | 2 | -62 | 1088
2018-11-27 | 10:00 | 1060 | 349 | 418 | 39 | 36 | 89 | 187 | 0 | 18 | 0 | -14 | -62 | 1060
2018-11-27 | 11:00 | 1058 | 349 | 393 | 39 | 36 | 89 | 246 | 0 | 14 | 0 | -46 | -62 | 1058
2018-11-27 | 12:00 | 1020 | 349 | 376 | 39 | 36 | 89 | 230 | 0 | 12 | 0 | -49 | -62 | 1020
2018-11-27 | 13:00 | 1063 | 349 | 448 | 39 | 36 | 89 | 159 | 0 | 7 | 0 | -2 | -62 | 1063
2018-11-27 | 14:00 | 1045 | 349 | 478 | 42 | 36 | 89 | 110 | 0 | 3 | 0 | 0 | -62 | 1045
2018-11-27 | 15:00 | 1056 | 349 | 516 | 42 | 36 | 89 | 79 | 0 | 3 | 0 | 4 | -62 | 1056
2018-11-27 | 16:00 | 1060 | 349 | 540 | 45 | 36 | 89 | 23 | 0 | 5 | 0 | 35 | -62 | 1060
2018-11-27 | 17:00 | 1091 | 349 | 575 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | -62 | 1091
2018-11-27 | 18:00 | 1122 | 349 | 575 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53 | -62 | 1122
2018-11-27 | 19:00 | 1066 | 349 | 571 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 1066
2018-11-27 | 20:00 | 1024 | 349 | 529 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 1024
2018-11-27 | 21:00 | 978 | 349 | 482 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -57 | 978
2018-11-27 | 22:00 | 934 | 349 | 449 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -2 | -57 | 934
2018-11-27 | 23:00 | 882 | 349 | 418 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -11 | -57 | 882
2018-11-28 | 0:00 | 852 | 349 | 442 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -58 | -57 | 852
2018-11-28 | 1:00 | 849 | 349 | 441 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -59 | -57 | 849
2018-11-28 | 2:00 | 890 | 349 | 444 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -32 | -57 | 890
2018-11-28 | 3:00 | 937 | 349 | 448 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -4 | -57 | 937
2018-11-28 | 4:00 | 960 | 349 | 466 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -57 | 960
2018-11-28 | 5:00 | 950 | 349 | 462 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 950
2018-11-28 | 6:00 | 963 | 349 | 475 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -57 | 963
2018-11-28 | 7:00 | 995 | 349 | 511 | 45 | 36 | 89 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | -62 | 995
2018-11-28 | 8:00 | 1052 | 349 | 527 | 43 | 36 | 89 | 26 | 0 | 30 | 0 | 14 | -62 | 1052
2018-11-28 | 9:00 | 1088 | 349 | 527 | 41 | 36 | 89 | 55 | 0 | 33 | 0 | 20 | -62 | 1088
2018-11-28 | 10:00 | 1083 | 349 | 528 | 39 | 36 | 89 | 67 | 0 | 30 | 0 | 7 | -62 | 1083
2018-11-28 | 11:00 | 1082 | 349 | 525 | 39 | 36 | 89 | 72 | 0 | 33 | 0 | 1 | -62 | 1082
2018-11-28 | 12:00 | 1051 | 349 | 497 | 39 | 36 | 89 | 67 | 0 | 36 | 0 | 0 | -62 | 1051
2018-11-28 | 13:00 | 1092 | 349 | 527 | 39 | 36 | 89 | 64 | 0 | 31 | 0 | 19 | -62 | 1092
2018-11-28 | 14:00 | 1071 | 349 | 527 | 42 | 36 | 89 | 41 | 0 | 38 | 0 | 11 | -62 | 1071
2018-11-28 | 15:00 | 1066 | 349 | 527 | 42 | 36 | 89 | 19 | 0 | 44 | 0 | 22 | -62 | 1066
2018-11-28 | 16:00 | 1074 | 349 | 541 | 45 | 36 | 89 | 5 | 0 | 41 | 0 | 30 | -62 | 1074
2018-11-28 | 17:00 | 1107 | 349 | 583 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | -62 | 1107
2018-11-28 | 18:00 | 1126 | 349 | 583 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | -62 | 1126
2018-11-28 | 19:00 | 1078 | 349 | 541 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -62 | 1078
2018-11-28 | 20:00 | 1030 | 349 | 506 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -62 | 1030
2018-11-28 | 21:00 | 991 | 349 | 467 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -57 | 991
2018-11-28 | 22:00 | 948 | 349 | 446 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -11 | -57 | 948
2018-11-28 | 23:00 | 896 | 349 | 442 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -38 | -57 | 896
2018-11-29 | 0:00 | 840 | 349 | 351 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -57 | 840
2018-11-29 | 1:00 | 839 | 349 | 353 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -57 | 839
2018-11-29 | 2:00 | 891 | 349 | 396 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 891
2018-11-29 | 3:00 | 945 | 349 | 436 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -57 | 945
2018-11-29 | 4:00 | 982 | 349 | 455 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | -57 | 982
2018-11-29 | 5:00 | 979 | 349 | 457 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 | -57 | 979
2018-11-29 | 6:00 | 997 | 349 | 461 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 36 | -57 | 997
2018-11-29 | 7:00 | 1023 | 349 | 461 | 45 | 36 | 89 | 24 | 0 | 29 | 0 | 52 | -62 | 1023
2018-11-29 | 8:00 | 1006 | 349 | 396 | 43 | 36 | 89 | 134 | 0 | 21 | 0 | 0 | -62 | 1006
2018-11-29 | 9:00 | 983 | 349 | 249 | 41 | 36 | 89 | 286 | 0 | 16 | 0 | -21 | -62 | 983
2018-11-29 | 10:00 | 943 | 349 | 236 | 39 | 36 | 89 | 385 | 0 | 14 | 0 | -143 | -62 | 943
2018-11-29 | 11:00 | 945 | 349 | 236 | 39 | 36 | 89 | 449 | 0 | 9 | 0 | -200 | -62 | 945
2018-11-29 | 12:00 | 926 | 349 | 236 | 39 | 36 | 89 | 461 | -1 | 6 | -3 | -224 | -62 | 926
2018-11-29 | 13:00 | 951 | 349 | 236 | 39 | 36 | 89 | 416 | 0 | 4 | 0 | -156 | -62 | 951
2018-11-29 | 14:00 | 943 | 349 | 236 | 42 | 36 | 89 | 326 | 0 | 2 | 0 | -75 | -62 | 943
2018-11-29 | 15:00 | 963 | 349 | 321 | 42 | 36 | 89 | 187 | 0 | 1 | 0 | 0 | -62 | 963
2018-11-29 | 16:00 | 1007 | 349 | 461 | 45 | 36 | 89 | 49 | 0 | 2 | 0 | 38 | -62 | 1007
2018-11-29 | 17:00 | 1071 | 349 | 514 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | -62 | 1071
2018-11-29 | 18:00 | 1120 | 349 | 517 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 114 | -62 | 1120
2018-11-29 | 19:00 | 1077 | 349 | 514 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71 | -62 | 1077
2018-11-29 | 20:00 | 1040 | 349 | 473 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 | -62 | 1040
2018-11-29 | 21:00 | 999 | 349 | 465 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | -57 | 999
2018-11-29 | 22:00 | 942 | 349 | 451 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -57 | 942
2018-11-29 | 23:00 | 890 | 349 | 421 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 890
2018-11-30 | 0:00 | 848 | 349 | 384 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -57 | 848
2018-11-30 | 1:00 | 854 | 349 | 388 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -57 | 854
2018-11-30 | 2:00 | 894 | 349 | 419 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -57 | 894
2018-11-30 | 3:00 | 951 | 349 | 456 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | -57 | 951
2018-11-30 | 4:00 | 988 | 349 | 487 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -57 | 988
2018-11-30 | 5:00 | 994 | 349 | 501 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -57 | 994
2018-11-30 | 6:00 | 1045 | 349 | 544 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | -57 | 1045
2018-11-30 | 7:00 | 1088 | 349 | 549 | 45 | 36 | 89 | 24 | 0 | 5 | 0 | 53 | -62 | 1088
2018-11-30 | 8:00 | 1050 | 349 | 465 | 43 | 36 | 89 | 124 | 0 | 3 | 0 | 3 | -62 | 1050
2018-11-30 | 9:00 | 1011 | 349 | 296 | 41 | 36 | 89 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | -62 | 1011
2018-11-30 | 10:00 | 968 | 349 | 241 | 39 | 36 | 89 | 360 | 0 | 0 | 0 | -84 | -62 | 968
2018-11-30 | 11:00 | 951 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 415 | 0 | 1 | 0 | -155 | -62 | 951
2018-11-30 | 12:00 | 946 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 415 | 0 | 1 | 0 | -161 | -62 | 946
2018-11-30 | 13:00 | 970 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 364 | 0 | 3 | 0 | -88 | -62 | 970
2018-11-30 | 14:00 | 948 | 349 | 239 | 42 | 36 | 89 | 287 | 0 | 4 | 0 | -36 | -62 | 948
2018-11-30 | 15:00 | 967 | 349 | 350 | 42 | 36 | 89 | 159 | 0 | 4 | 0 | 0 | -62 | 967
2018-11-30 | 16:00 | 1005 | 349 | 492 | 45 | 36 | 89 | 38 | 0 | 2 | 0 | 16 | -62 | 1005
2018-11-30 | 17:00 | 1062 | 349 | 526 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | -62 | 1062
2018-11-30 | 18:00 | 1083 | 349 | 526 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | -62 | 1083
2018-11-30 | 19:00 | 1057 | 349 | 524 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | -62 | 1057
2018-11-30 | 20:00 | 1022 | 349 | 516 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -62 | 1022
2018-11-30 | 21:00 | 979 | 349 | 479 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -57 | 979
2018-11-30 | 22:00 | 947 | 349 | 459 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -57 | 947
2018-11-30 | 23:00 | 887 | 349 | 420 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -57 | 887
2018-12-01 | 0:00 | 834 | 349 | 381 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -61 | 834
2018-12-01 | 1:00 | 833 | 349 | 380 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -61 | 833
2018-12-01 | 2:00 | 883 | 349 | 418 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -61 | 883
2018-12-01 | 3:00 | 931 | 349 | 436 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -61 | 931
2018-12-01 | 4:00 | 973 | 349 | 435 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | -61 | 973
2018-12-01 | 5:00 | 936 | 349 | 435 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | -61 | 936
2018-12-01 | 6:00 | 929 | 349 | 436 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | -61 | 929
2018-12-01 | 7:00 | 954 | 349 | 436 | 42 | 36 | 89 | 16 | 0 | 1 | 0 | 47 | -62 | 954
2018-12-01 | 8:00 | 965 | 349 | 409 | 40 | 36 | 89 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | -62 | 965
2018-12-01 | 9:00 | 951 | 349 | 326 | 38 | 36 | 89 | 188 | 0 | 1 | 0 | -14 | -62 | 951
2018-12-01 | 10:00 | 923 | 349 | 223 | 37 | 36 | 89 | 294 | 0 | 2 | 0 | -45 | -62 | 923
2018-12-01 | 11:00 | 897 | 349 | 209 | 37 | 36 | 89 | 356 | 0 | 4 | 0 | -121 | -62 | 897
2018-12-01 | 12:00 | 889 | 349 | 209 | 37 | 36 | 89 | 353 | 0 | 5 | 0 | -127 | -62 | 889
2018-12-01 | 13:00 | 900 | 349 | 210 | 37 | 36 | 89 | 335 | 0 | 5 | 0 | -99 | -62 | 900
2018-12-01 | 14:00 | 893 | 349 | 229 | 39 | 36 | 89 | 252 | 0 | 6 | 0 | -45 | -62 | 893
2018-12-01 | 15:00 | 889 | 349 | 312 | 40 | 36 | 89 | 139 | 0 | 6 | 0 | -20 | -62 | 889
2018-12-01 | 16:00 | 912 | 349 | 415 | 42 | 36 | 89 | 35 | 0 | 7 | 0 | 1 | -62 | 912
2018-12-01 | 17:00 | 970 | 349 | 453 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | -62 | 970
2018-12-01 | 18:00 | 990 | 349 | 452 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | -62 | 990
2018-12-01 | 19:00 | 967 | 349 | 450 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | -62 | 967
2018-12-01 | 20:00 | 938 | 349 | 436 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | -62 | 938
2018-12-01 | 21:00 | 892 | 349 | 408 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -61 | 892
2018-12-01 | 22:00 | 858 | 349 | 384 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -4 | -61 | 858
2018-12-01 | 23:00 | 833 | 349 | 375 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | -61 | 833
2018-12-02 | 0:00 | 783 | 349 | 326 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 783
2018-12-02 | 1:00 | 781 | 349 | 323 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 781
2018-12-02 | 2:00 | 811 | 349 | 343 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 811
2018-12-02 | 3:00 | 870 | 349 | 383 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -61 | 870
2018-12-02 | 4:00 | 890 | 349 | 390 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | -61 | 890
2018-12-02 | 5:00 | 866 | 349 | 378 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -61 | 866
2018-12-02 | 6:00 | 820 | 349 | 328 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -61 | 820
2018-12-02 | 7:00 | 839 | 349 | 344 | 42 | 36 | 89 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | -62 | 839
2018-12-02 | 8:00 | 852 | 349 | 294 | 40 | 36 | 89 | 78 | 0 | 28 | 0 | 0 | -62 | 852
2018-12-02 | 9:00 | 848 | 349 | 216 | 38 | 36 | 89 | 158 | 0 | 26 | 0 | -2 | -62 | 848
2018-12-02 | 10:00 | 854 | 349 | 193 | 37 | 36 | 89 | 230 | 0 | 29 | 0 | -47 | -62 | 854
2018-12-02 | 11:00 | 838 | 349 | 192 | 37 | 36 | 89 | 244 | 0 | 28 | 0 | -75 | -62 | 838
2018-12-02 | 12:00 | 856 | 349 | 217 | 37 | 36 | 89 | 165 | 0 | 25 | 0 | 0 | -62 | 856
2018-12-02 | 13:00 | 872 | 349 | 303 | 37 | 36 | 89 | 95 | 0 | 25 | 0 | 0 | -62 | 872
2018-12-02 | 14:00 | 866 | 349 | 337 | 39 | 36 | 89 | 45 | 0 | 33 | 0 | 0 | -62 | 866
2018-12-02 | 15:00 | 873 | 349 | 363 | 40 | 36 | 89 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | -62 | 873
2018-12-02 | 16:00 | 885 | 349 | 385 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 39 | 0 | 1 | -62 | 885
2018-12-02 | 17:00 | 953 | 349 | 417 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 28 | -62 | 953
2018-12-02 | 18:00 | 990 | 349 | 419 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 40 | -62 | 990
2018-12-02 | 19:00 | 954 | 349 | 409 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7 | -62 | 954
2018-12-02 | 20:00 | 914 | 349 | 368 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -62 | 914
2018-12-02 | 21:00 | 873 | 349 | 328 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -61 | 873
2018-12-02 | 22:00 | 827 | 349 | 288 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -61 | 827
2018-12-02 | 23:00 | 800 | 349 | 278 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -61 | 800
2018-12-03 | 0:00 | 754 | 349 | 258 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -16 | -63 | 754
2018-12-03 | 1:00 | 757 | 349 | 265 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -14 | -63 | 757
2018-12-03 | 2:00 | 795 | 349 | 294 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -15 | -63 | 795
2018-12-03 | 3:00 | 853 | 349 | 347 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -16 | -63 | 853
2018-12-03 | 4:00 | 883 | 349 | 384 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -12 | -63 | 883
2018-12-03 | 5:00 | 879 | 349 | 394 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -11 | -63 | 879
2018-12-03 | 6:00 | 886 | 349 | 408 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -10 | -63 | 886
2018-12-03 | 7:00 | 942 | 349 | 465 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | -68 | 942
2018-12-03 | 8:00 | 1006 | 349 | 506 | 40 | 36 | 89 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | -68 | 1006
2018-12-03 | 9:00 | 1060 | 349 | 522 | 38 | 36 | 89 | 56 | 0 | 32 | 0 | 6 | -68 | 1060
2018-12-03 | 10:00 | 1063 | 349 | 499 | 37 | 36 | 89 | 91 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 1063
2018-12-03 | 11:00 | 1064 | 349 | 487 | 37 | 36 | 89 | 102 | 0 | 32 | 0 | 0 | -68 | 1064
2018-12-03 | 12:00 | 1023 | 349 | 436 | 37 | 36 | 89 | 117 | 0 | 29 | 0 | -2 | -68 | 1023
2018-12-03 | 13:00 | 1059 | 349 | 499 | 37 | 36 | 89 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | -68 | 1059
2018-12-03 | 14:00 | 1056 | 349 | 524 | 39 | 36 | 89 | 47 | 0 | 33 | 0 | 7 | -68 | 1056
2018-12-03 | 15:00 | 1046 | 349 | 527 | 40 | 36 | 89 | 26 | 0 | 41 | 0 | 6 | -68 | 1046
2018-12-03 | 16:00 | 1055 | 349 | 540 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 18 | -68 | 1055
2018-12-03 | 17:00 | 1070 | 349 | 564 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | -68 | 1070
2018-12-03 | 18:00 | 1090 | 349 | 564 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | -68 | 1090
2018-12-03 | 19:00 | 1024 | 349 | 528 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -68 | 1024
2018-12-03 | 20:00 | 979 | 349 | 485 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -68 | 979
2018-12-03 | 21:00 | 935 | 349 | 442 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -6 | -63 | 935
2018-12-03 | 22:00 | 896 | 349 | 418 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -10 | -63 | 896
2018-12-03 | 23:00 | 848 | 349 | 386 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -12 | -63 | 848
2018-12-04 | 0:00 | 813 | 349 | 352 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -6 | -63 | 813
2018-12-04 | 1:00 | 815 | 349 | 356 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -6 | -63 | 815
2018-12-04 | 2:00 | 844 | 349 | 377 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -5 | -63 | 844
2018-12-04 | 3:00 | 898 | 349 | 417 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -4 | -63 | 898
2018-12-04 | 4:00 | 919 | 349 | 435 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -4 | -63 | 919
2018-12-04 | 5:00 | 909 | 349 | 430 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -4 | -63 | 909
2018-12-04 | 6:00 | 909 | 349 | 428 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -4 | -63 | 909
2018-12-04 | 7:00 | 931 | 349 | 442 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 33 | 0 | -3 | -68 | 931
2018-12-04 | 8:00 | 986 | 349 | 438 | 40 | 36 | 89 | 58 | 0 | 46 | 0 | -2 | -68 | 986
2018-12-04 | 9:00 | 1003 | 349 | 386 | 38 | 36 | 89 | 120 | 0 | 58 | 0 | -5 | -68 | 1003
2018-12-04 | 10:00 | 1009 | 349 | 322 | 37 | 36 | 89 | 176 | 0 | 71 | 0 | -3 | -68 | 1009
2018-12-04 | 11:00 | 1029 | 349 | 301 | 37 | 36 | 89 | 202 | 0 | 86 | 0 | -3 | -68 | 1029
2018-12-04 | 12:00 | 1000 | 349 | 274 | 37 | 36 | 89 | 198 | 0 | 88 | 0 | -3 | -68 | 1000
2018-12-04 | 13:00 | 1052 | 349 | 365 | 37 | 36 | 89 | 175 | 0 | 74 | 0 | -5 | -68 | 1052
2018-12-04 | 14:00 | 1054 | 349 | 445 | 39 | 36 | 89 | 105 | 0 | 60 | 0 | -1 | -68 | 1054
2018-12-04 | 15:00 | 1051 | 349 | 495 | 40 | 36 | 89 | 57 | 0 | 53 | 0 | 0 | -68 | 1051
2018-12-04 | 16:00 | 1047 | 349 | 535 | 42 | 36 | 89 | 16 | 0 | 40 | 0 | 8 | -68 | 1047
2018-12-04 | 17:00 | 1068 | 349 | 556 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 22 | -68 | 1068
2018-12-04 | 18:00 | 1080 | 349 | 555 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 21 | -68 | 1080
2018-12-04 | 19:00 | 1011 | 349 | 501 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -68 | 1011
2018-12-04 | 20:00 | 967 | 349 | 452 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -68 | 967
2018-12-04 | 21:00 | 925 | 349 | 420 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -6 | -63 | 925
2018-12-04 | 22:00 | 886 | 349 | 395 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -6 | -63 | 886
2018-12-04 | 23:00 | 844 | 349 | 366 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -7 | -63 | 844
2018-12-05 | 0:00 | 806 | 349 | 322 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | -63 | 806
2018-12-05 | 1:00 | 810 | 349 | 323 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | -63 | 810
2018-12-05 | 2:00 | 833 | 349 | 329 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | -63 | 833
2018-12-05 | 3:00 | 887 | 349 | 374 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | -63 | 887
2018-12-05 | 4:00 | 916 | 349 | 401 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2 | -63 | 916
2018-12-05 | 5:00 | 905 | 349 | 400 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | -63 | 905
2018-12-05 | 6:00 | 907 | 349 | 410 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | -63 | 907
2018-12-05 | 7:00 | 928 | 349 | 433 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 35 | 0 | 2 | -68 | 928
2018-12-05 | 8:00 | 966 | 349 | 421 | 40 | 36 | 89 | 72 | 0 | 24 | 0 | 3 | -68 | 966
2018-12-05 | 9:00 | 974 | 349 | 343 | 38 | 36 | 89 | 166 | 0 | 19 | 0 | 2 | -68 | 974
2018-12-05 | 10:00 | 926 | 349 | 240 | 37 | 36 | 89 | 330 | 0 | 22 | 0 | -109 | -68 | 926
2018-12-05 | 11:00 | 924 | 349 | 238 | 37 | 36 | 89 | 404 | 0 | 20 | 0 | -181 | -68 | 924
2018-12-05 | 12:00 | 906 | 349 | 238 | 37 | 36 | 89 | 391 | 0 | 12 | 0 | -178 | -68 | 906
2018-12-05 | 13:00 | 957 | 349 | 240 | 37 | 36 | 89 | 322 | 0 | 10 | 0 | -58 | -68 | 957
2018-12-05 | 14:00 | 962 | 349 | 277 | 39 | 36 | 89 | 231 | 0 | 7 | 0 | 2 | -68 | 962
2018-12-05 | 15:00 | 972 | 349 | 387 | 40 | 36 | 89 | 130 | 0 | 7 | 0 | 2 | -68 | 972
2018-12-05 | 16:00 | 976 | 349 | 451 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 9 | 0 | 31 | -68 | 976
2018-12-05 | 17:00 | 1027 | 349 | 462 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 92 | -68 | 1027
2018-12-05 | 18:00 | 1068 | 349 | 462 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 113 | -68 | 1068
2018-12-05 | 19:00 | 1010 | 349 | 460 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 55 | -68 | 1010
2018-12-05 | 20:00 | 977 | 349 | 451 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 | -68 | 977
2018-12-05 | 21:00 | 940 | 349 | 445 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | -63 | 940
2018-12-05 | 22:00 | 897 | 349 | 412 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -63 | 897
2018-12-05 | 23:00 | 852 | 349 | 380 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | -63 | 852
2018-12-06 | 0:00 | 816 | 349 | 397 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -45 | -63 | 816
2018-12-06 | 1:00 | 814 | 349 | 397 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -57 | -63 | 814
2018-12-06 | 2:00 | 850 | 349 | 408 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -40 | -63 | 850
2018-12-06 | 3:00 | 903 | 349 | 431 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -16 | -63 | 903
2018-12-06 | 4:00 | 932 | 349 | 448 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -3 | -63 | 932
2018-12-06 | 5:00 | 932 | 349 | 454 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -63 | 932
2018-12-06 | 6:00 | 940 | 349 | 467 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -63 | 940
2018-12-06 | 7:00 | 969 | 349 | 505 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | -68 | 969
2018-12-06 | 8:00 | 1030 | 349 | 527 | 40 | 36 | 89 | 23 | 0 | 19 | 0 | 15 | -68 | 1030
2018-12-06 | 9:00 | 1074 | 349 | 527 | 38 | 36 | 89 | 60 | 0 | 20 | 0 | 23 | -68 | 1074
2018-12-06 | 10:00 | 1074 | 349 | 511 | 37 | 36 | 89 | 106 | 0 | 14 | 0 | 0 | -68 | 1074
2018-12-06 | 11:00 | 1080 | 349 | 498 | 37 | 36 | 89 | 119 | 0 | 20 | 0 | 0 | -68 | 1080
2018-12-06 | 12:00 | 1038 | 349 | 440 | 37 | 36 | 89 | 130 | 0 | 25 | 0 | 0 | -68 | 1038
2018-12-06 | 13:00 | 1080 | 349 | 500 | 37 | 36 | 89 | 117 | 0 | 20 | 0 | 0 | -68 | 1080
2018-12-06 | 14:00 | 1062 | 349 | 511 | 39 | 36 | 89 | 92 | 0 | 14 | 0 | 0 | -68 | 1062
2018-12-06 | 15:00 | 1054 | 349 | 527 | 40 | 36 | 89 | 42 | 0 | 20 | 0 | 19 | -68 | 1054
2018-12-06 | 16:00 | 1064 | 349 | 541 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 27 | 0 | 37 | -68 | 1064
2018-12-06 | 17:00 | 1096 | 349 | 578 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | -68 | 1096
2018-12-06 | 18:00 | 1115 | 349 | 577 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 26 | -68 | 1115
2018-12-06 | 19:00 | 1062 | 349 | 559 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -68 | 1062
2018-12-06 | 20:00 | 1018 | 349 | 519 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -68 | 1018
2018-12-06 | 21:00 | 971 | 349 | 458 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -63 | 971
2018-12-06 | 22:00 | 933 | 349 | 437 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -12 | -63 | 933
2018-12-06 | 23:00 | 884 | 349 | 412 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -32 | -63 | 884
2018-12-07 | 0:00 | 846 | 349 | 474 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -126 | -63 | 846
2018-12-07 | 1:00 | 847 | 349 | 475 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -125 | -63 | 847
2018-12-07 | 2:00 | 868 | 349 | 475 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -115 | -63 | 868
2018-12-07 | 3:00 | 931 | 349 | 478 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -74 | -63 | 931
2018-12-07 | 4:00 | 965 | 349 | 480 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -44 | -63 | 965
2018-12-07 | 5:00 | 965 | 349 | 482 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -40 | -63 | 965
2018-12-07 | 6:00 | 993 | 349 | 490 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -25 | -63 | 993
2018-12-07 | 7:00 | 1027 | 349 | 534 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 54 | 0 | -13 | -68 | 1027
2018-12-07 | 8:00 | 1078 | 349 | 540 | 40 | 36 | 89 | 34 | 0 | 49 | 0 | 9 | -68 | 1078
2018-12-07 | 9:00 | 1118 | 349 | 538 | 38 | 36 | 89 | 75 | 0 | 57 | 0 | 4 | -68 | 1118
2018-12-07 | 10:00 | 1123 | 349 | 529 | 37 | 36 | 89 | 94 | 0 | 68 | 0 | -11 | -68 | 1123
2018-12-07 | 11:00 | 1130 | 349 | 531 | 37 | 36 | 89 | 91 | 0 | 75 | 0 | -10 | -68 | 1130
2018-12-07 | 12:00 | 1103 | 349 | 513 | 37 | 36 | 89 | 89 | 0 | 79 | 0 | -21 | -68 | 1103
2018-12-07 | 13:00 | 1155 | 349 | 541 | 37 | 36 | 89 | 102 | 0 | 71 | 0 | -2 | -68 | 1155
2018-12-07 | 14:00 | 1138 | 349 | 537 | 39 | 36 | 89 | 91 | 0 | 70 | 0 | -5 | -68 | 1138
2018-12-07 | 15:00 | 1142 | 349 | 541 | 40 | 36 | 89 | 59 | 0 | 68 | 0 | 28 | -68 | 1142
2018-12-07 | 16:00 | 1164 | 349 | 555 | 42 | 36 | 89 | 17 | 0 | 61 | 0 | 83 | -68 | 1164
2018-12-07 | 17:00 | 1219 | 349 | 644 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 64 | -68 | 1219
2018-12-07 | 18:00 | 1247 | 349 | 642 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 79 | -68 | 1247
2018-12-07 | 19:00 | 1198 | 349 | 642 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 33 | -68 | 1198
2018-12-07 | 20:00 | 1156 | 349 | 554 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 90 | -68 | 1156
2018-12-07 | 21:00 | 1111 | 349 | 554 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 42 | -63 | 1111
2018-12-07 | 22:00 | 1061 | 349 | 551 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -2 | -63 | 1061
2018-12-07 | 23:00 | 997 | 349 | 517 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -27 | -63 | 997
2018-12-08 | 0:00 | 947 | 349 | 461 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -21 | -61 | 947
2018-12-08 | 1:00 | 938 | 349 | 460 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -33 | -61 | 938
2018-12-08 | 2:00 | 956 | 349 | 460 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -25 | -61 | 956
2018-12-08 | 3:00 | 994 | 349 | 462 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -6 | -61 | 994
2018-12-08 | 4:00 | 1018 | 349 | 478 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -61 | 1018
2018-12-08 | 5:00 | 1018 | 349 | 487 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -61 | 1018
2018-12-08 | 6:00 | 1035 | 349 | 507 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -61 | 1035
2018-12-08 | 7:00 | 1093 | 349 | 554 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 63 | 0 | 14 | -62 | 1093
2018-12-08 | 8:00 | 1139 | 349 | 541 | 40 | 36 | 89 | 63 | 0 | 57 | 0 | 26 | -62 | 1139
2018-12-08 | 9:00 | 1136 | 349 | 469 | 38 | 36 | 89 | 171 | 0 | 55 | 0 | -9 | -62 | 1136
2018-12-08 | 10:00 | 1109 | 349 | 446 | 37 | 36 | 89 | 250 | 0 | 48 | 0 | -84 | -62 | 1109
2018-12-08 | 11:00 | 1094 | 349 | 447 | 37 | 36 | 89 | 245 | 0 | 42 | 0 | -89 | -62 | 1094
2018-12-08 | 12:00 | 1068 | 349 | 445 | 37 | 36 | 89 | 235 | 0 | 39 | 0 | -100 | -62 | 1068
2018-12-08 | 13:00 | 1057 | 349 | 445 | 37 | 36 | 89 | 200 | 0 | 39 | 0 | -76 | -62 | 1057
2018-12-08 | 14:00 | 1066 | 349 | 447 | 39 | 36 | 89 | 144 | 0 | 41 | 0 | -17 | -62 | 1066
2018-12-08 | 15:00 | 1085 | 349 | 510 | 40 | 36 | 89 | 81 | 0 | 42 | 0 | 0 | -62 | 1085
2018-12-08 | 16:00 | 1116 | 349 | 553 | 42 | 36 | 89 | 28 | 0 | 48 | 0 | 33 | -62 | 1116
2018-12-08 | 17:00 | 1192 | 349 | 632 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 51 | -62 | 1192
2018-12-08 | 18:00 | 1234 | 349 | 632 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 75 | -62 | 1234
2018-12-08 | 19:00 | 1190 | 349 | 631 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 27 | -62 | 1190
2018-12-08 | 20:00 | 1156 | 349 | 555 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 68 | -62 | 1156
2018-12-08 | 21:00 | 1101 | 349 | 552 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 18 | -61 | 1101
2018-12-08 | 22:00 | 1046 | 349 | 525 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -61 | 1046
2018-12-08 | 23:00 | 978 | 349 | 471 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -61 | 978
2018-12-09 | 0:00 | 938 | 349 | 478 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -43 | -61 | 938
2018-12-09 | 1:00 | 935 | 349 | 477 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -49 | -61 | 935
2018-12-09 | 2:00 | 950 | 349 | 478 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -49 | -61 | 950
2018-12-09 | 3:00 | 992 | 349 | 485 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -28 | -61 | 992
2018-12-09 | 4:00 | 1006 | 349 | 495 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -18 | -61 | 1006
2018-12-09 | 5:00 | 986 | 349 | 488 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -23 | -61 | 986
2018-12-09 | 6:00 | 970 | 349 | 482 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -33 | -61 | 970
2018-12-09 | 7:00 | 1004 | 349 | 503 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 59 | 0 | -18 | -62 | 1004
2018-12-09 | 8:00 | 1065 | 349 | 522 | 40 | 36 | 89 | 44 | 0 | 56 | 0 | -9 | -62 | 1065
2018-12-09 | 9:00 | 1087 | 349 | 503 | 38 | 36 | 89 | 100 | 0 | 49 | 0 | -15 | -62 | 1087
2018-12-09 | 10:00 | 1073 | 349 | 468 | 37 | 36 | 89 | 155 | 0 | 41 | 0 | -40 | -62 | 1073
2018-12-09 | 11:00 | 1058 | 349 | 468 | 37 | 36 | 89 | 159 | 0 | 28 | 0 | -46 | -62 | 1058
2018-12-09 | 12:00 | 1043 | 349 | 464 | 37 | 36 | 89 | 201 | 0 | 21 | 0 | -92 | -62 | 1043
2018-12-09 | 13:00 | 1016 | 349 | 463 | 37 | 36 | 89 | 210 | 0 | 20 | 0 | -126 | -62 | 1016
2018-12-09 | 14:00 | 996 | 349 | 465 | 39 | 36 | 89 | 179 | 0 | 15 | 0 | -114 | -62 | 996
2018-12-09 | 15:00 | 1018 | 349 | 488 | 40 | 36 | 89 | 103 | 0 | 14 | 0 | -39 | -62 | 1018
2018-12-09 | 16:00 | 1060 | 349 | 553 | 42 | 36 | 89 | 26 | 0 | 14 | 0 | 13 | -62 | 1060
2018-12-09 | 17:00 | 1170 | 349 | 631 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 63 | -62 | 1170
2018-12-09 | 18:00 | 1230 | 349 | 632 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 106 | -62 | 1230
2018-12-09 | 19:00 | 1203 | 349 | 631 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 79 | -62 | 1203
2018-12-09 | 20:00 | 1181 | 349 | 555 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 131 | -62 | 1181
2018-12-09 | 21:00 | 1137 | 349 | 553 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 92 | -61 | 1137
2018-12-09 | 22:00 | 1062 | 349 | 551 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 | -61 | 1062
2018-12-09 | 23:00 | 996 | 349 | 538 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -13 | -61 | 996
2018-12-10 | 0:00 | 949 | 349 | 585 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -98 | -63 | 949
2018-12-10 | 1:00 | 942 | 349 | 584 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -102 | -63 | 942
2018-12-10 | 2:00 | 964 | 349 | 585 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -95 | -63 | 964
2018-12-10 | 3:00 | 1003 | 349 | 586 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -69 | -63 | 1003
2018-12-10 | 4:00 | 1029 | 349 | 587 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -45 | -63 | 1029
2018-12-10 | 5:00 | 1050 | 349 | 587 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -16 | -63 | 1050
2018-12-10 | 6:00 | 1136 | 349 | 658 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -63 | 1136
2018-12-10 | 7:00 | 1208 | 349 | 711 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 19 | 0 | 24 | -68 | 1208
2018-12-10 | 8:00 | 1272 | 349 | 715 | 40 | 36 | 89 | 45 | 0 | 20 | 0 | 46 | -68 | 1272
2018-12-10 | 9:00 | 1283 | 349 | 694 | 38 | 36 | 89 | 120 | 0 | 19 | 0 | 6 | -68 | 1283
2018-12-10 | 10:00 | 1226 | 349 | 584 | 37 | 36 | 89 | 193 | 0 | 15 | 0 | -9 | -68 | 1226
2018-12-10 | 11:00 | 1218 | 349 | 577 | 37 | 36 | 89 | 207 | 0 | 13 | 0 | -22 | -68 | 1218
2018-12-10 | 12:00 | 1185 | 349 | 577 | 37 | 36 | 89 | 176 | 0 | 16 | 0 | -27 | -68 | 1185
2018-12-10 | 13:00 | 1212 | 349 | 598 | 37 | 36 | 89 | 155 | 0 | 16 | 0 | 0 | -68 | 1212
2018-12-10 | 14:00 | 1174 | 349 | 575 | 39 | 36 | 89 | 141 | 0 | 13 | 0 | 0 | -68 | 1174
2018-12-10 | 15:00 | 1153 | 349 | 584 | 40 | 36 | 89 | 116 | 0 | 13 | 0 | -6 | -68 | 1153
2018-12-10 | 16:00 | 1193 | 349 | 694 | 42 | 36 | 89 | 35 | 0 | 12 | 0 | 4 | -68 | 1193
2018-12-10 | 17:00 | 1275 | 349 | 722 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 82 | -68 | 1275
2018-12-10 | 18:00 | 1324 | 349 | 719 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 113 | -68 | 1324
2018-12-10 | 19:00 | 1277 | 349 | 721 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 56 | -68 | 1277
2018-12-10 | 20:00 | 1244 | 349 | 717 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 | -68 | 1244
2018-12-10 | 21:00 | 1184 | 349 | 680 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -63 | 1184
2018-12-10 | 22:00 | 1118 | 349 | 615 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -63 | 1118
2018-12-10 | 23:00 | 1050 | 349 | 586 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -31 | -63 | 1050
2018-12-11 | 0:00 | 998 | 349 | 578 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -69 | -63 | 998
2018-12-11 | 1:00 | 993 | 349 | 578 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -74 | -63 | 993
2018-12-11 | 2:00 | 1009 | 349 | 579 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -68 | -63 | 1009
2018-12-11 | 3:00 | 1045 | 349 | 579 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -49 | -63 | 1045
2018-12-11 | 4:00 | 1060 | 349 | 579 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -26 | -63 | 1060
2018-12-11 | 5:00 | 1076 | 349 | 580 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -2 | -63 | 1076
2018-12-11 | 6:00 | 1132 | 349 | 620 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -63 | 1132
2018-12-11 | 7:00 | 1182 | 349 | 674 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | -68 | 1182
2018-12-11 | 8:00 | 1248 | 349 | 708 | 40 | 36 | 89 | 16 | 0 | 56 | 0 | 22 | -68 | 1248
2018-12-11 | 9:00 | 1289 | 349 | 711 | 38 | 36 | 89 | 38 | 0 | 55 | 0 | 41 | -68 | 1289
2018-12-11 | 10:00 | 1279 | 349 | 706 | 37 | 36 | 89 | 54 | 0 | 55 | 0 | 21 | -68 | 1279
2018-12-11 | 11:00 | 1268 | 349 | 689 | 37 | 36 | 89 | 83 | 0 | 46 | 0 | 7 | -68 | 1268
2018-12-11 | 12:00 | 1226 | 349 | 664 | 37 | 36 | 89 | 78 | 0 | 41 | 0 | 0 | -68 | 1226
2018-12-11 | 13:00 | 1260 | 349 | 697 | 37 | 36 | 89 | 60 | 0 | 46 | 0 | 14 | -68 | 1260
2018-12-11 | 14:00 | 1240 | 349 | 698 | 39 | 36 | 89 | 38 | 0 | 46 | 0 | 13 | -68 | 1240
2018-12-11 | 15:00 | 1219 | 349 | 703 | 40 | 36 | 89 | 16 | 0 | 37 | 0 | 17 | -68 | 1219
2018-12-11 | 16:00 | 1243 | 349 | 714 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 37 | 0 | 40 | -68 | 1243
2018-12-11 | 17:00 | 1273 | 349 | 724 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 57 | -68 | 1273
2018-12-11 | 18:00 | 1291 | 349 | 723 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 63 | -68 | 1291
2018-12-11 | 19:00 | 1225 | 349 | 714 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -68 | 1225
2018-12-11 | 20:00 | 1175 | 349 | 664 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -68 | 1175
2018-12-11 | 21:00 | 1116 | 349 | 600 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -63 | 1116
2018-12-11 | 22:00 | 1055 | 349 | 579 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -47 | -63 | 1055
2018-12-11 | 23:00 | 999 | 349 | 577 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -100 | -63 | 999
2018-12-12 | 0:00 | 928 | 349 | 486 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -84 | -63 | 928
2018-12-12 | 1:00 | 924 | 349 | 485 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -85 | -63 | 924
2018-12-12 | 2:00 | 950 | 349 | 486 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -68 | -63 | 950
2018-12-12 | 3:00 | 989 | 349 | 488 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | -53 | -63 | 989
2018-12-12 | 4:00 | 1012 | 349 | 490 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | -33 | -63 | 1012
2018-12-12 | 5:00 | 1017 | 349 | 496 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -22 | -63 | 1017
2018-12-12 | 6:00 | 1057 | 349 | 531 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -12 | -63 | 1057
2018-12-12 | 7:00 | 1106 | 349 | 563 | 42 | 36 | 89 | 9 | 0 | 86 | 0 | 0 | -68 | 1106
2018-12-12 | 8:00 | 1162 | 349 | 554 | 40 | 36 | 89 | 62 | 0 | 82 | 0 | 18 | -68 | 1162
2018-12-12 | 9:00 | 1182 | 349 | 543 | 38 | 36 | 89 | 130 | 0 | 72 | 0 | -7 | -68 | 1182
2018-12-12 | 10:00 | 1145 | 349 | 484 | 37 | 36 | 89 | 178 | 0 | 70 | 0 | -30 | -68 | 1145
2018-12-12 | 11:00 | 1109 | 349 | 473 | 37 | 36 | 89 | 227 | 0 | 79 | 0 | -113 | -68 | 1109
2018-12-12 | 12:00 | 1081 | 349 | 472 | 37 | 36 | 89 | 231 | 0 | 77 | 0 | -142 | -68 | 1081
2018-12-12 | 13:00 | 1121 | 349 | 475 | 37 | 36 | 89 | 225 | 0 | 68 | 0 | -90 | -68 | 1121
2018-12-12 | 14:00 | 1097 | 349 | 477 | 39 | 36 | 89 | 205 | 0 | 60 | 0 | -90 | -68 | 1097
2018-12-12 | 15:00 | 1110 | 349 | 504 | 40 | 36 | 89 | 140 | 0 | 54 | 0 | -34 | -68 | 1110
2018-12-12 | 16:00 | 1157 | 349 | 566 | 42 | 36 | 89 | 45 | 0 | 50 | 0 | 48 | -68 | 1157
2018-12-12 | 17:00 | 1232 | 349 | 645 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 82 | -68 | 1232
2018-12-12 | 18:00 | 1276 | 349 | 645 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 117 | -68 | 1276
2018-12-12 | 19:00 | 1242 | 349 | 643 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 88 | -68 | 1242
2018-12-12 | 20:00 | 1197 | 349 | 567 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 118 | -68 | 1197
2018-12-12 | 21:00 | 1160 | 349 | 567 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 86 | -63 | 1160
2018-12-12 | 22:00 | 1097 | 349 | 565 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 34 | -63 | 1097
2018-12-12 | 23:00 | 1036 | 349 | 560 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -7 | -63 | 1036
2018-12-13 | 0:00 | 992 | 349 | 598 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -84 | -63 | 992
2018-12-13 | 1:00 | 996 | 349 | 599 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -80 | -63 | 996
2018-12-13 | 2:00 | 1019 | 349 | 598 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -73 | -63 | 1019
2018-12-13 | 3:00 | 1064 | 349 | 600 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -46 | -63 | 1064
2018-12-13 | 4:00 | 1084 | 349 | 599 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -24 | -63 | 1084
2018-12-13 | 5:00 | 1098 | 349 | 601 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -2 | -63 | 1098
2018-12-13 | 6:00 | 1170 | 349 | 672 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | -63 | 1170
2018-12-13 | 7:00 | 1228 | 349 | 677 | 42 | 36 | 89 | 12 | 0 | 30 | 0 | 61 | -68 | 1228
2018-12-13 | 8:00 | 1238 | 349 | 668 | 40 | 36 | 89 | 82 | 0 | 31 | 0 | 11 | -68 | 1238
2018-12-13 | 9:00 | 1233 | 349 | 594 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 30 | 0 | -13 | -68 | 1233
2018-12-13 | 10:00 | 1211 | 349 | 590 | 37 | 36 | 89 | 230 | 0 | 31 | 0 | -83 | -68 | 1211
2018-12-13 | 11:00 | 1209 | 349 | 590 | 37 | 36 | 89 | 238 | 0 | 33 | 0 | -95 | -68 | 1209
2018-12-13 | 12:00 | 1195 | 349 | 589 | 37 | 36 | 89 | 198 | 0 | 39 | 0 | -74 | -68 | 1195
2018-12-13 | 13:00 | 1238 | 349 | 592 | 37 | 36 | 89 | 173 | 0 | 40 | 0 | -10 | -68 | 1238
2018-12-13 | 14:00 | 1211 | 349 | 601 | 39 | 36 | 89 | 132 | 0 | 36 | 0 | -3 | -68 | 1211
2018-12-13 | 15:00 | 1216 | 349 | 663 | 40 | 36 | 89 | 66 | 0 | 38 | 0 | 3 | -68 | 1216
2018-12-13 | 16:00 | 1250 | 349 | 678 | 42 | 36 | 89 | 19 | 0 | 47 | 0 | 58 | -68 | 1250
2018-12-13 | 17:00 | 1310 | 349 | 703 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 99 | -68 | 1310
2018-12-13 | 18:00 | 1343 | 349 | 702 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 118 | -68 | 1343
2018-12-13 | 19:00 | 1290 | 349 | 702 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | -68 | 1290
2018-12-13 | 20:00 | 1238 | 349 | 677 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 31 | -68 | 1238
2018-12-13 | 21:00 | 1187 | 349 | 656 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | -63 | 1187
2018-12-13 | 22:00 | 1121 | 349 | 602 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -63 | 1121
2018-12-13 | 23:00 | 1043 | 349 | 600 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -67 | -63 | 1043
2018-12-14 | 0:00 | 972 | 349 | 569 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -107 | -63 | 972
2018-12-14 | 1:00 | 965 | 349 | 570 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -112 | -63 | 965
2018-12-14 | 2:00 | 999 | 349 | 572 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -87 | -63 | 999
2018-12-14 | 3:00 | 1048 | 349 | 576 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -44 | -63 | 1048
2018-12-14 | 4:00 | 1072 | 349 | 579 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -24 | -63 | 1072
2018-12-14 | 5:00 | 1089 | 349 | 586 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -2 | -63 | 1089
2018-12-14 | 6:00 | 1157 | 349 | 588 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 70 | -63 | 1157
2018-12-14 | 7:00 | 1204 | 349 | 589 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 35 | 0 | 124 | -68 | 1204
2018-12-14 | 8:00 | 1246 | 349 | 578 | 40 | 36 | 89 | 65 | 0 | 31 | 0 | 126 | -68 | 1246
2018-12-14 | 9:00 | 1246 | 349 | 575 | 38 | 36 | 89 | 175 | 0 | 28 | 0 | 24 | -68 | 1246
2018-12-14 | 10:00 | 1180 | 349 | 564 | 37 | 36 | 89 | 257 | 0 | 21 | 0 | -105 | -68 | 1180
2018-12-14 | 11:00 | 1141 | 349 | 553 | 37 | 36 | 89 | 320 | 0 | 17 | 0 | -192 | -68 | 1141
2018-12-14 | 12:00 | 1093 | 349 | 495 | 37 | 36 | 89 | 351 | 0 | 20 | 0 | -216 | -68 | 1093
2018-12-14 | 13:00 | 1123 | 349 | 521 | 37 | 36 | 89 | 345 | 0 | 21 | 0 | -207 | -68 | 1123
2018-12-14 | 14:00 | 1095 | 349 | 550 | 39 | 36 | 89 | 268 | 0 | 25 | 0 | -193 | -68 | 1095
2018-12-14 | 15:00 | 1113 | 349 | 567 | 40 | 36 | 89 | 164 | 0 | 31 | 0 | -95 | -68 | 1113
2018-12-14 | 16:00 | 1166 | 349 | 602 | 42 | 36 | 89 | 48 | 0 | 31 | 0 | 37 | -68 | 1166
2018-12-14 | 17:00 | 1248 | 349 | 659 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 103 | -68 | 1248
2018-12-14 | 18:00 | 1304 | 349 | 659 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 142 | -68 | 1304
2018-12-14 | 19:00 | 1261 | 349 | 659 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 102 | -68 | 1261
2018-12-14 | 20:00 | 1226 | 349 | 613 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 111 | -68 | 1226
2018-12-14 | 21:00 | 1181 | 349 | 611 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 67 | -63 | 1181
2018-12-14 | 22:00 | 1137 | 349 | 610 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 32 | -63 | 1137
2018-12-14 | 23:00 | 1074 | 349 | 591 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | -63 | 1074
2018-12-15 | 0:00 | 1006 | 349 | 534 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -61 | 1006
2018-12-15 | 1:00 | 1003 | 349 | 529 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -61 | 1003
2018-12-15 | 2:00 | 1042 | 349 | 552 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | -61 | 1042
2018-12-15 | 3:00 | 1081 | 349 | 552 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | -61 | 1081
2018-12-15 | 4:00 | 1094 | 349 | 553 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 45 | -61 | 1094
2018-12-15 | 5:00 | 1087 | 349 | 553 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 43 | -61 | 1087
2018-12-15 | 6:00 | 1116 | 349 | 553 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 74 | -61 | 1116
2018-12-15 | 7:00 | 1185 | 349 | 616 | 42 | 36 | 89 | 16 | 0 | 20 | 0 | 79 | -62 | 1185
2018-12-15 | 8:00 | 1191 | 349 | 603 | 40 | 36 | 89 | 115 | 0 | 11 | 0 | 10 | -62 | 1191
2018-12-15 | 9:00 | 1118 | 349 | 478 | 38 | 36 | 89 | 257 | 0 | 9 | 0 | -76 | -62 | 1118
2018-12-15 | 10:00 | 1029 | 349 | 354 | 37 | 36 | 89 | 368 | 0 | 8 | 0 | -150 | -62 | 1029
2018-12-15 | 11:00 | 1001 | 349 | 288 | 37 | 36 | 89 | 441 | 0 | 5 | 0 | -182 | -62 | 1001
2018-12-15 | 12:00 | 975 | 349 | 259 | 37 | 36 | 89 | 456 | 0 | 2 | 0 | -191 | -62 | 975
2018-12-15 | 13:00 | 989 | 349 | 300 | 37 | 36 | 89 | 413 | 0 | 0 | 0 | -173 | -62 | 989
2018-12-15 | 14:00 | 958 | 349 | 334 | 39 | 36 | 89 | 334 | 0 | 0 | 0 | -161 | -62 | 958
2018-12-15 | 15:00 | 971 | 349 | 400 | 40 | 36 | 89 | 201 | 0 | 0 | 0 | -82 | -62 | 971
2018-12-15 | 16:00 | 1002 | 349 | 493 | 42 | 36 | 89 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 1002
2018-12-15 | 17:00 | 1094 | 349 | 554 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | -62 | 1094
2018-12-15 | 18:00 | 1142 | 349 | 553 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | -62 | 1142
2018-12-15 | 19:00 | 1131 | 349 | 553 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 94 | -62 | 1131
2018-12-15 | 20:00 | 1109 | 349 | 554 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 | -62 | 1109
2018-12-15 | 21:00 | 1081 | 349 | 552 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 | -61 | 1081
2018-12-15 | 22:00 | 1037 | 349 | 552 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | -61 | 1037
2018-12-15 | 23:00 | 993 | 349 | 523 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -61 | 993
2018-12-16 | 0:00 | 946 | 349 | 538 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -56 | -61 | 946
2018-12-16 | 1:00 | 961 | 349 | 538 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -43 | -61 | 961
2018-12-16 | 2:00 | 1001 | 349 | 539 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -14 | -61 | 1001
2018-12-16 | 3:00 | 1027 | 349 | 539 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -4 | -61 | 1027
2018-12-16 | 4:00 | 1027 | 349 | 540 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -7 | -61 | 1027
2018-12-16 | 5:00 | 998 | 349 | 538 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -26 | -61 | 998
2018-12-16 | 6:00 | 977 | 349 | 538 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -45 | -61 | 977
2018-12-16 | 7:00 | 1011 | 349 | 539 | 42 | 36 | 89 | 2 | 0 | 18 | 0 | -2 | -62 | 1011
2018-12-16 | 8:00 | 1075 | 349 | 572 | 40 | 36 | 89 | 12 | 0 | 20 | 0 | 19 | -62 | 1075
2018-12-16 | 9:00 | 1127 | 349 | 584 | 38 | 36 | 89 | 28 | 0 | 16 | 0 | 49 | -62 | 1127
2018-12-16 | 10:00 | 1133 | 349 | 579 | 37 | 36 | 89 | 44 | 0 | 19 | 0 | 42 | -62 | 1133
2018-12-16 | 11:00 | 1111 | 349 | 571 | 37 | 36 | 89 | 63 | 0 | 13 | 0 | 15 | -62 | 1111
2018-12-16 | 12:00 | 1100 | 349 | 569 | 37 | 36 | 89 | 65 | 0 | 14 | 0 | 3 | -62 | 1100
2018-12-16 | 13:00 | 1079 | 349 | 551 | 37 | 36 | 89 | 67 | 0 | 12 | 0 | 0 | -62 | 1079
2018-12-16 | 14:00 | 1050 | 349 | 541 | 39 | 36 | 89 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | -62 | 1050
2018-12-16 | 15:00 | 1058 | 349 | 564 | 40 | 36 | 89 | 24 | 0 | 15 | 0 | 3 | -62 | 1058
2018-12-16 | 16:00 | 1069 | 349 | 570 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 20 | 0 | 19 | -62 | 1069
2018-12-16 | 17:00 | 1136 | 349 | 647 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | -62 | 1136
2018-12-16 | 18:00 | 1176 | 349 | 652 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 29 | -62 | 1176
2018-12-16 | 19:00 | 1139 | 349 | 642 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | -62 | 1139
2018-12-16 | 20:00 | 1109 | 349 | 576 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | -62 | 1109
2018-12-16 | 21:00 | 1052 | 349 | 554 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -61 | 1052
2018-12-16 | 22:00 | 981 | 349 | 538 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -50 | -61 | 981
2018-12-16 | 23:00 | 936 | 349 | 537 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -84 | -61 | 936
2018-12-17 | 0:00 | 876 | 349 | 426 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -34 | -63 | 876
2018-12-17 | 1:00 | 877 | 349 | 423 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -34 | -63 | 877
2018-12-17 | 2:00 | 909 | 349 | 435 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -32 | -63 | 909
2018-12-17 | 3:00 | 958 | 349 | 447 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -30 | -63 | 958
2018-12-17 | 4:00 | 986 | 349 | 467 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -24 | -63 | 986
2018-12-17 | 5:00 | 996 | 349 | 478 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -18 | -63 | 996
2018-12-17 | 6:00 | 1052 | 349 | 513 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -63 | 1052
2018-12-17 | 7:00 | 1118 | 349 | 578 | 42 | 36 | 89 | 7 | 0 | 80 | 0 | 5 | -68 | 1118
2018-12-17 | 8:00 | 1189 | 349 | 569 | 40 | 36 | 89 | 56 | 0 | 75 | 0 | 43 | -68 | 1189
2018-12-17 | 9:00 | 1184 | 349 | 540 | 38 | 36 | 89 | 135 | 0 | 65 | 0 | 0 | -68 | 1184
2018-12-17 | 10:00 | 1138 | 349 | 441 | 37 | 36 | 89 | 220 | 0 | 63 | 0 | -29 | -68 | 1138
2018-12-17 | 11:00 | 1122 | 349 | 388 | 37 | 36 | 89 | 282 | 0 | 65 | 0 | -56 | -68 | 1122
2018-12-17 | 12:00 | 1099 | 349 | 366 | 37 | 36 | 89 | 294 | 0 | 68 | 0 | -72 | -68 | 1099
2018-12-17 | 13:00 | 1132 | 349 | 400 | 37 | 36 | 89 | 285 | 0 | 66 | 0 | -62 | -68 | 1132
2018-12-17 | 14:00 | 1123 | 349 | 424 | 39 | 36 | 89 | 222 | 0 | 81 | 0 | -49 | -68 | 1123
2018-12-17 | 15:00 | 1151 | 349 | 493 | 40 | 36 | 89 | 132 | 0 | 85 | 0 | -5 | -68 | 1151
2018-12-17 | 16:00 | 1173 | 349 | 581 | 42 | 36 | 89 | 36 | 0 | 85 | 0 | 23 | -68 | 1173
2018-12-17 | 17:00 | 1248 | 349 | 656 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 55 | -68 | 1248
2018-12-17 | 18:00 | 1296 | 349 | 655 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 94 | -68 | 1296
2018-12-17 | 19:00 | 1246 | 349 | 654 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 38 | -68 | 1246
2018-12-17 | 20:00 | 1194 | 349 | 582 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 56 | -68 | 1194
2018-12-17 | 21:00 | 1140 | 349 | 580 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | -63 | 1140
2018-12-17 | 22:00 | 1072 | 349 | 515 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | -63 | 1072
2018-12-17 | 23:00 | 1005 | 349 | 479 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | -19 | -63 | 1005
2018-12-18 | 0:00 | 954 | 349 | 507 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | -93 | -63 | 954
2018-12-18 | 1:00 | 956 | 349 | 510 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | -81 | -63 | 956
2018-12-18 | 2:00 | 979 | 349 | 512 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -65 | -63 | 979
2018-12-18 | 3:00 | 1030 | 349 | 531 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -34 | -63 | 1030
2018-12-18 | 4:00 | 1054 | 349 | 551 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -22 | -63 | 1054
2018-12-18 | 5:00 | 1070 | 349 | 569 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -9 | -63 | 1070
2018-12-18 | 6:00 | 1128 | 349 | 581 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 | -63 | 1128
2018-12-18 | 7:00 | 1185 | 349 | 581 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 45 | 0 | 100 | -68 | 1185
2018-12-18 | 8:00 | 1211 | 349 | 569 | 40 | 36 | 89 | 95 | 0 | 36 | 0 | 65 | -68 | 1211
2018-12-18 | 9:00 | 1180 | 349 | 530 | 38 | 36 | 89 | 216 | 0 | 28 | 0 | -38 | -68 | 1180
2018-12-18 | 10:00 | 1136 | 349 | 499 | 37 | 36 | 89 | 283 | 0 | 32 | 0 | -121 | -68 | 1136
2018-12-18 | 11:00 | 1127 | 349 | 495 | 37 | 36 | 89 | 302 | 0 | 41 | 0 | -154 | -68 | 1127
2018-12-18 | 12:00 | 1101 | 349 | 494 | 37 | 36 | 89 | 301 | 0 | 40 | 0 | -177 | -68 | 1101
2018-12-18 | 13:00 | 1113 | 349 | 499 | 37 | 36 | 89 | 276 | 0 | 45 | 0 | -150 | -68 | 1113
2018-12-18 | 14:00 | 1111 | 349 | 517 | 39 | 36 | 89 | 224 | 0 | 42 | 0 | -117 | -68 | 1111
2018-12-18 | 15:00 | 1132 | 349 | 547 | 40 | 36 | 89 | 154 | 0 | 37 | 0 | -52 | -68 | 1132
2018-12-18 | 16:00 | 1162 | 349 | 581 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 38 | 0 | 58 | -68 | 1162
2018-12-18 | 17:00 | 1240 | 349 | 645 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 102 | -68 | 1240
2018-12-18 | 18:00 | 1285 | 349 | 644 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 134 | -68 | 1285
2018-12-18 | 19:00 | 1238 | 349 | 643 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 90 | -68 | 1238
2018-12-18 | 20:00 | 1194 | 349 | 582 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 112 | -68 | 1194
2018-12-18 | 21:00 | 1140 | 349 | 580 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 64 | -63 | 1140
2018-12-18 | 22:00 | 1080 | 349 | 579 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | -63 | 1080
2018-12-18 | 23:00 | 1020 | 349 | 571 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -26 | -63 | 1020
2018-12-19 | 0:00 | 962 | 349 | 562 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -67 | -63 | 962
2018-12-19 | 1:00 | 969 | 349 | 562 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -56 | -63 | 969
2018-12-19 | 2:00 | 1017 | 349 | 557 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | -63 | 1017
2018-12-19 | 3:00 | 1064 | 349 | 565 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | -63 | 1064
2018-12-19 | 4:00 | 1088 | 349 | 566 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | -63 | 1088
2018-12-19 | 5:00 | 1100 | 349 | 566 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63 | -63 | 1100
2018-12-19 | 6:00 | 1175 | 349 | 628 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 76 | -63 | 1175
2018-12-19 | 7:00 | 1241 | 349 | 630 | 42 | 36 | 89 | 13 | 0 | 12 | 0 | 138 | -68 | 1241
2018-12-19 | 8:00 | 1224 | 349 | 629 | 40 | 36 | 89 | 110 | 0 | 13 | 0 | 26 | -68 | 1224
2018-12-19 | 9:00 | 1157 | 349 | 553 | 38 | 36 | 89 | 247 | 0 | 11 | 0 | -98 | -68 | 1157
2018-12-19 | 10:00 | 1080 | 349 | 508 | 37 | 36 | 89 | 344 | 0 | 9 | 0 | -224 | -68 | 1080
2018-12-19 | 11:00 | 1051 | 349 | 417 | 37 | 36 | 89 | 405 | 0 | 10 | 0 | -224 | -68 | 1051
2018-12-19 | 12:00 | 1027 | 349 | 424 | 37 | 36 | 89 | 370 | 0 | 14 | 0 | -224 | -68 | 1027
2018-12-19 | 13:00 | 1054 | 349 | 497 | 37 | 36 | 89 | 321 | 0 | 17 | 0 | -224 | -68 | 1054
2018-12-19 | 14:00 | 1065 | 349 | 551 | 39 | 36 | 89 | 233 | 0 | 17 | 0 | -181 | -68 | 1065
2018-12-19 | 15:00 | 1069 | 349 | 551 | 40 | 36 | 89 | 123 | 0 | 12 | 0 | -63 | -68 | 1069
2018-12-19 | 16:00 | 1114 | 349 | 566 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 14 | 0 | 49 | -68 | 1114
2018-12-19 | 17:00 | 1173 | 349 | 568 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 135 | -68 | 1173
2018-12-19 | 18:00 | 1207 | 349 | 568 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 159 | -68 | 1207
2018-12-19 | 19:00 | 1180 | 349 | 567 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 129 | -68 | 1180
2018-12-19 | 20:00 | 1138 | 349 | 566 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 | -68 | 1138
2018-12-19 | 21:00 | 1090 | 349 | 565 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | -63 | 1090
2018-12-19 | 22:00 | 1033 | 349 | 564 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | -63 | 1033
2018-12-19 | 23:00 | 966 | 349 | 562 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -59 | -63 | 966
2018-12-20 | 0:00 | 921 | 349 | 550 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -87 | -63 | 921
2018-12-20 | 1:00 | 918 | 349 | 550 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -91 | -63 | 918
2018-12-20 | 2:00 | 948 | 349 | 550 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -72 | -63 | 948
2018-12-20 | 3:00 | 997 | 349 | 551 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -39 | -63 | 997
2018-12-20 | 4:00 | 1017 | 349 | 552 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -20 | -63 | 1017
2018-12-20 | 5:00 | 1016 | 349 | 552 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -9 | -63 | 1016
2018-12-20 | 6:00 | 1051 | 349 | 580 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 1051
2018-12-20 | 7:00 | 1096 | 349 | 613 | 42 | 36 | 89 | 2 | 0 | 9 | 0 | 24 | -68 | 1096
2018-12-20 | 8:00 | 1162 | 349 | 617 | 40 | 36 | 89 | 23 | 0 | 4 | 0 | 72 | -68 | 1162
2018-12-20 | 9:00 | 1197 | 349 | 616 | 38 | 36 | 89 | 64 | 0 | 4 | 0 | 69 | -68 | 1197
2018-12-20 | 10:00 | 1172 | 349 | 601 | 37 | 36 | 89 | 122 | 0 | 2 | 0 | 4 | -68 | 1172
2018-12-20 | 11:00 | 1158 | 349 | 584 | 37 | 36 | 89 | 128 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 1158
2018-12-20 | 12:00 | 1120 | 349 | 559 | 37 | 36 | 89 | 115 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 1120
2018-12-20 | 13:00 | 1153 | 349 | 605 | 37 | 36 | 89 | 97 | 0 | 6 | 0 | 2 | -68 | 1153
2018-12-20 | 14:00 | 1138 | 349 | 610 | 39 | 36 | 89 | 66 | 0 | 6 | 0 | 11 | -68 | 1138
2018-12-20 | 15:00 | 1130 | 349 | 612 | 40 | 36 | 89 | 32 | 0 | 11 | 0 | 29 | -68 | 1130
2018-12-20 | 16:00 | 1148 | 349 | 616 | 42 | 36 | 89 | 7 | 0 | 15 | 0 | 62 | -68 | 1148
2018-12-20 | 17:00 | 1192 | 349 | 668 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 47 | -68 | 1192
2018-12-20 | 18:00 | 1214 | 349 | 667 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 48 | -68 | 1214
2018-12-20 | 19:00 | 1158 | 349 | 639 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -68 | 1158
2018-12-20 | 20:00 | 1107 | 349 | 576 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -68 | 1107
2018-12-20 | 21:00 | 1071 | 349 | 552 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -24 | -63 | 1071
2018-12-20 | 22:00 | 1019 | 349 | 552 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -74 | -63 | 1019
2018-12-20 | 23:00 | 958 | 349 | 551 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -128 | -63 | 958
2018-12-21 | 0:00 | 915 | 349 | 493 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -101 | -63 | 915
2018-12-21 | 1:00 | 915 | 349 | 494 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -95 | -63 | 915
2018-12-21 | 2:00 | 943 | 349 | 501 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -77 | -63 | 943
2018-12-21 | 3:00 | 993 | 349 | 516 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -51 | -63 | 993
2018-12-21 | 4:00 | 1014 | 349 | 522 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -44 | -63 | 1014
2018-12-21 | 5:00 | 1011 | 349 | 525 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -45 | -63 | 1011
2018-12-21 | 6:00 | 1043 | 349 | 537 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -26 | -63 | 1043
2018-12-21 | 7:00 | 1088 | 349 | 553 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 71 | 0 | 13 | -68 | 1088
2018-12-21 | 8:00 | 1154 | 349 | 613 | 40 | 36 | 89 | 28 | 0 | 72 | 0 | -5 | -68 | 1154
2018-12-21 | 9:00 | 1183 | 349 | 612 | 38 | 36 | 89 | 71 | 0 | 68 | 0 | -12 | -68 | 1183
2018-12-21 | 10:00 | 1165 | 349 | 598 | 37 | 36 | 89 | 107 | 0 | 66 | 0 | -49 | -68 | 1165
2018-12-21 | 11:00 | 1146 | 349 | 538 | 37 | 36 | 89 | 111 | 0 | 59 | 0 | -5 | -68 | 1146
2018-12-21 | 12:00 | 1112 | 349 | 530 | 37 | 36 | 89 | 116 | 0 | 50 | 0 | -27 | -68 | 1112
2018-12-21 | 13:00 | 1143 | 349 | 541 | 37 | 36 | 89 | 106 | 0 | 39 | 0 | 14 | -68 | 1143
2018-12-21 | 14:00 | 1116 | 349 | 539 | 39 | 36 | 89 | 101 | 0 | 33 | 0 | -2 | -68 | 1116
2018-12-21 | 15:00 | 1104 | 349 | 539 | 40 | 36 | 89 | 66 | 0 | 29 | 0 | 24 | -68 | 1104
2018-12-21 | 16:00 | 1107 | 349 | 554 | 42 | 36 | 89 | 18 | 0 | 27 | 0 | 60 | -68 | 1107
2018-12-21 | 17:00 | 1141 | 349 | 555 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 105 | -68 | 1141
2018-12-21 | 18:00 | 1167 | 349 | 554 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 122 | -68 | 1167
2018-12-21 | 19:00 | 1113 | 349 | 553 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 71 | -68 | 1113
2018-12-21 | 20:00 | 1070 | 349 | 553 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -68 | 1070
2018-12-21 | 21:00 | 1028 | 349 | 550 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -3 | -63 | 1028
2018-12-21 | 22:00 | 980 | 349 | 542 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -36 | -63 | 980
2018-12-21 | 23:00 | 933 | 349 | 539 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -70 | -63 | 933
2018-12-22 | 0:00 | 869 | 349 | 409 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -61 | 869
2018-12-22 | 1:00 | 868 | 349 | 406 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -61 | 868
2018-12-22 | 2:00 | 906 | 349 | 426 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | -61 | 906
2018-12-22 | 3:00 | 946 | 349 | 451 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | -61 | 946
2018-12-22 | 4:00 | 958 | 349 | 463 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | -61 | 958
2018-12-22 | 5:00 | 928 | 349 | 441 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | -61 | 928
2018-12-22 | 6:00 | 910 | 349 | 420 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | -61 | 910
2018-12-22 | 7:00 | 947 | 349 | 463 | 42 | 36 | 89 | 5 | 0 | 21 | 0 | 4 | -62 | 947
2018-12-22 | 8:00 | 999 | 349 | 465 | 40 | 36 | 89 | 58 | 0 | 16 | 0 | 8 | -62 | 999
2018-12-22 | 9:00 | 998 | 349 | 380 | 38 | 36 | 89 | 153 | 0 | 14 | 0 | 1 | -62 | 998
2018-12-22 | 10:00 | 951 | 349 | 232 | 37 | 36 | 89 | 270 | 0 | 13 | 0 | -13 | -62 | 951
2018-12-22 | 11:00 | 954 | 349 | 222 | 37 | 36 | 89 | 339 | 0 | 12 | 0 | -68 | -62 | 954
2018-12-22 | 12:00 | 942 | 349 | 222 | 37 | 36 | 89 | 370 | 0 | 10 | 0 | -109 | -62 | 942
2018-12-22 | 13:00 | 957 | 349 | 222 | 37 | 36 | 89 | 315 | 0 | 10 | 0 | -39 | -62 | 957
2018-12-22 | 14:00 | 938 | 349 | 234 | 39 | 36 | 89 | 257 | 0 | 11 | 0 | -15 | -62 | 938
2018-12-22 | 15:00 | 932 | 349 | 346 | 40 | 36 | 89 | 123 | 0 | 11 | 0 | 0 | -62 | 932
2018-12-22 | 16:00 | 951 | 349 | 443 | 42 | 36 | 89 | 38 | 0 | 9 | 0 | 7 | -62 | 951
2018-12-22 | 17:00 | 993 | 349 | 495 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | -62 | 993
2018-12-22 | 18:00 | 1034 | 349 | 495 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | -62 | 1034
2018-12-22 | 19:00 | 992 | 349 | 493 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -62 | 992
2018-12-22 | 20:00 | 961 | 349 | 469 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -62 | 961
2018-12-22 | 21:00 | 922 | 349 | 434 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -61 | 922
2018-12-22 | 22:00 | 884 | 349 | 413 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 884
2018-12-22 | 23:00 | 863 | 349 | 404 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 863
2018-12-23 | 0:00 | 822 | 349 | 369 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 822
2018-12-23 | 1:00 | 826 | 349 | 372 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -61 | 826
2018-12-23 | 2:00 | 857 | 349 | 392 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -61 | 857
2018-12-23 | 3:00 | 902 | 349 | 426 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 902
2018-12-23 | 4:00 | 916 | 349 | 441 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 916
2018-12-23 | 5:00 | 888 | 349 | 422 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 888
2018-12-23 | 6:00 | 846 | 349 | 381 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -61 | 846
2018-12-23 | 7:00 | 855 | 349 | 392 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -62 | 855
2018-12-23 | 8:00 | 880 | 349 | 357 | 40 | 36 | 89 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | -62 | 880
2018-12-23 | 9:00 | 903 | 349 | 328 | 38 | 36 | 89 | 108 | 0 | 17 | 0 | 0 | -62 | 903
2018-12-23 | 10:00 | 920 | 349 | 314 | 37 | 36 | 89 | 129 | 0 | 28 | 0 | 0 | -62 | 920
2018-12-23 | 11:00 | 932 | 349 | 342 | 37 | 36 | 89 | 116 | 0 | 25 | 0 | 0 | -62 | 932
2018-12-23 | 12:00 | 956 | 349 | 408 | 37 | 36 | 89 | 76 | 0 | 23 | 0 | 0 | -62 | 956
2018-12-23 | 13:00 | 947 | 349 | 415 | 37 | 36 | 89 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | -62 | 947
2018-12-23 | 14:00 | 930 | 349 | 391 | 39 | 36 | 89 | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 | -62 | 930
2018-12-23 | 15:00 | 936 | 349 | 384 | 40 | 36 | 89 | 38 | 0 | 62 | 0 | 0 | -62 | 936
2018-12-23 | 16:00 | 945 | 349 | 405 | 42 | 36 | 89 | 15 | 0 | 71 | 0 | 0 | -62 | 945
2018-12-23 | 17:00 | 1007 | 349 | 472 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -62 | 1007
2018-12-23 | 18:00 | 1047 | 349 | 505 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -62 | 1047
2018-12-23 | 19:00 | 1021 | 349 | 483 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -62 | 1021
2018-12-23 | 20:00 | 999 | 349 | 461 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -62 | 999
2018-12-23 | 21:00 | 962 | 349 | 425 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -61 | 962
2018-12-23 | 22:00 | 922 | 349 | 397 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -61 | 922
2018-12-23 | 23:00 | 874 | 349 | 359 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -61 | 874
2018-12-24 | 0:00 | 849 | 349 | 337 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -61 | 849
2018-12-24 | 1:00 | 852 | 349 | 345 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -61 | 852
2018-12-24 | 2:00 | 886 | 349 | 370 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -61 | 886
2018-12-24 | 3:00 | 936 | 349 | 411 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -61 | 936
2018-12-24 | 4:00 | 964 | 349 | 456 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | -61 | 964
2018-12-24 | 5:00 | 963 | 349 | 462 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | -61 | 963
2018-12-24 | 6:00 | 972 | 349 | 467 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | -61 | 972
2018-12-24 | 7:00 | 1015 | 349 | 490 | 42 | 36 | 89 | 7 | 0 | 32 | 0 | 32 | -62 | 1015
2018-12-24 | 8:00 | 1056 | 349 | 463 | 40 | 36 | 89 | 85 | 0 | 34 | 0 | 22 | -62 | 1056
2018-12-24 | 9:00 | 1033 | 349 | 354 | 38 | 36 | 89 | 201 | 0 | 28 | 0 | 0 | -62 | 1033
2018-12-24 | 10:00 | 970 | 349 | 240 | 37 | 36 | 89 | 325 | 0 | 26 | 0 | -70 | -62 | 970
2018-12-24 | 11:00 | 943 | 349 | 239 | 37 | 36 | 89 | 399 | 0 | 29 | 0 | -173 | -62 | 943
2018-12-24 | 12:00 | 929 | 349 | 239 | 37 | 36 | 89 | 440 | 0 | 29 | -5 | -223 | -62 | 929
2018-12-24 | 13:00 | 932 | 349 | 239 | 37 | 36 | 89 | 393 | 0 | 25 | 0 | -174 | -62 | 932
2018-12-24 | 14:00 | 919 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 307 | 0 | 24 | 0 | -102 | -62 | 919
2018-12-24 | 15:00 | 936 | 349 | 272 | 40 | 36 | 89 | 192 | 0 | 20 | 0 | 0 | -62 | 936
2018-12-24 | 16:00 | 983 | 349 | 442 | 42 | 36 | 89 | 65 | 0 | 18 | 0 | 4 | -62 | 983
2018-12-24 | 17:00 | 1085 | 349 | 527 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 13 | 0 | 81 | -62 | 1085
2018-12-24 | 18:00 | 1148 | 349 | 589 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 67 | -62 | 1148
2018-12-24 | 19:00 | 1162 | 349 | 589 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 81 | -62 | 1162
2018-12-24 | 20:00 | 1125 | 349 | 588 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | -62 | 1125
2018-12-24 | 21:00 | 1095 | 349 | 527 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 84 | -61 | 1095
2018-12-24 | 22:00 | 1041 | 349 | 523 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | -61 | 1041
2018-12-24 | 23:00 | 990 | 349 | 509 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | -61 | 990
2018-12-25 | 0:00 | 943 | 349 | 506 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 | -63 | 943
2018-12-25 | 1:00 | 947 | 349 | 510 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | -63 | 947
2018-12-25 | 2:00 | 994 | 349 | 533 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -63 | 994
2018-12-25 | 3:00 | 1039 | 349 | 562 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | -63 | 1039
2018-12-25 | 4:00 | 1058 | 349 | 564 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -63 | 1058
2018-12-25 | 5:00 | 1078 | 349 | 565 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 | -63 | 1078
2018-12-25 | 6:00 | 1142 | 349 | 565 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 106 | -63 | 1142
2018-12-25 | 7:00 | 1223 | 349 | 629 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 9 | 0 | 127 | -68 | 1223
2018-12-25 | 8:00 | 1229 | 349 | 628 | 40 | 36 | 89 | 101 | 0 | 7 | 0 | 47 | -68 | 1229
2018-12-25 | 9:00 | 1181 | 349 | 557 | 38 | 36 | 89 | 238 | 0 | 13 | 0 | -71 | -68 | 1181
2018-12-25 | 10:00 | 1100 | 349 | 472 | 37 | 36 | 89 | 342 | 0 | 7 | 0 | -164 | -68 | 1100
2018-12-25 | 11:00 | 1066 | 349 | 448 | 37 | 36 | 89 | 398 | 0 | 1 | 0 | -224 | -68 | 1066
2018-12-25 | 12:00 | 1027 | 349 | 387 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 0 | 0 | -224 | -68 | 1027
2018-12-25 | 13:00 | 1038 | 349 | 427 | 37 | 36 | 89 | 392 | 0 | 0 | 0 | -224 | -68 | 1038
2018-12-25 | 14:00 | 1029 | 349 | 467 | 39 | 36 | 89 | 312 | 0 | 0 | 0 | -195 | -68 | 1029
2018-12-25 | 15:00 | 1032 | 349 | 476 | 40 | 36 | 89 | 187 | 0 | 3 | 0 | -80 | -68 | 1032
2018-12-25 | 16:00 | 1081 | 349 | 558 | 42 | 36 | 89 | 53 | 0 | 7 | 0 | 15 | -68 | 1081
2018-12-25 | 17:00 | 1151 | 349 | 567 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 6 | 0 | 120 | -68 | 1151
2018-12-25 | 18:00 | 1189 | 349 | 567 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 | -68 | 1189
2018-12-25 | 19:00 | 1164 | 349 | 566 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | -68 | 1164
2018-12-25 | 20:00 | 1127 | 349 | 566 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 77 | -68 | 1127
2018-12-25 | 21:00 | 1082 | 349 | 564 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 | -63 | 1082
2018-12-25 | 22:00 | 1026 | 349 | 547 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -8 | -63 | 1026
2018-12-25 | 23:00 | 970 | 349 | 517 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -18 | -63 | 970
2018-12-26 | 0:00 | 924 | 349 | 561 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -97 | -63 | 924
2018-12-26 | 1:00 | 920 | 349 | 562 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -100 | -63 | 920
2018-12-26 | 2:00 | 958 | 349 | 562 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -77 | -63 | 958
2018-12-26 | 3:00 | 1004 | 349 | 564 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -55 | -63 | 1004
2018-12-26 | 4:00 | 1023 | 349 | 563 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -44 | -63 | 1023
2018-12-26 | 5:00 | 1027 | 349 | 564 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -31 | -63 | 1027
2018-12-26 | 6:00 | 1057 | 349 | 565 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -5 | -63 | 1057
2018-12-26 | 7:00 | 1107 | 349 | 619 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | -68 | 1107
2018-12-26 | 8:00 | 1198 | 349 | 686 | 40 | 36 | 89 | 9 | 0 | 35 | 0 | 22 | -68 | 1198
2018-12-26 | 9:00 | 1247 | 349 | 693 | 38 | 36 | 89 | 25 | 0 | 33 | 0 | 52 | -68 | 1247
2018-12-26 | 10:00 | 1222 | 349 | 679 | 37 | 36 | 89 | 60 | 0 | 32 | 0 | 8 | -68 | 1222
2018-12-26 | 11:00 | 1211 | 349 | 629 | 37 | 36 | 89 | 90 | 0 | 28 | 0 | 21 | -68 | 1211
2018-12-26 | 12:00 | 1167 | 349 | 591 | 37 | 36 | 89 | 102 | 0 | 31 | 0 | 0 | -68 | 1167
2018-12-26 | 13:00 | 1202 | 349 | 627 | 37 | 36 | 89 | 88 | 0 | 29 | 0 | 15 | -68 | 1202
2018-12-26 | 14:00 | 1182 | 349 | 628 | 39 | 36 | 89 | 54 | 0 | 37 | 0 | 18 | -68 | 1182
2018-12-26 | 15:00 | 1171 | 349 | 629 | 40 | 36 | 89 | 32 | 0 | 45 | 0 | 19 | -68 | 1171
2018-12-26 | 16:00 | 1172 | 349 | 634 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 48 | 0 | 31 | -68 | 1172
2018-12-26 | 17:00 | 1203 | 349 | 648 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 54 | -68 | 1203
2018-12-26 | 18:00 | 1230 | 349 | 653 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 65 | -68 | 1230
2018-12-26 | 19:00 | 1191 | 349 | 636 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 | -68 | 1191
2018-12-26 | 20:00 | 1150 | 349 | 625 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | -68 | 1150
2018-12-26 | 21:00 | 1103 | 349 | 586 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | -63 | 1103
2018-12-26 | 22:00 | 1042 | 349 | 563 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -33 | -63 | 1042
2018-12-26 | 23:00 | 977 | 349 | 563 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -89 | -63 | 977
2018-12-27 | 0:00 | 901 | 349 | 407 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -63 | 901
2018-12-27 | 1:00 | 907 | 349 | 408 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -63 | 907
2018-12-27 | 2:00 | 950 | 349 | 440 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -63 | 950
2018-12-27 | 3:00 | 990 | 349 | 465 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | -63 | 990
2018-12-27 | 4:00 | 1019 | 349 | 483 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 10 | -63 | 1019
2018-12-27 | 5:00 | 1023 | 349 | 486 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12 | -63 | 1023
2018-12-27 | 6:00 | 1061 | 349 | 510 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 21 | -63 | 1061
2018-12-27 | 7:00 | 1105 | 349 | 529 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 68 | 0 | 50 | -68 | 1105
2018-12-27 | 8:00 | 1141 | 349 | 505 | 40 | 36 | 89 | 92 | 0 | 62 | 0 | 36 | -68 | 1141
2018-12-27 | 9:00 | 1095 | 349 | 365 | 38 | 36 | 89 | 225 | 0 | 61 | 0 | 0 | -68 | 1095
2018-12-27 | 10:00 | 1027 | 349 | 253 | 37 | 36 | 89 | 334 | 0 | 55 | 0 | -58 | -68 | 1027
2018-12-27 | 11:00 | 1004 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 45 | 0 | -157 | -68 | 1004
2018-12-27 | 12:00 | 991 | 349 | 253 | 37 | 36 | 89 | 447 | 0 | 53 | 0 | -205 | -68 | 991
2018-12-27 | 13:00 | 1004 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 416 | 0 | 58 | 0 | -165 | -68 | 1004
2018-12-27 | 14:00 | 998 | 349 | 253 | 39 | 36 | 89 | 352 | 0 | 64 | 0 | -116 | -68 | 998
2018-12-27 | 15:00 | 1012 | 349 | 285 | 40 | 36 | 89 | 225 | 0 | 64 | 0 | -8 | -68 | 1012
2018-12-27 | 16:00 | 1082 | 349 | 485 | 42 | 36 | 89 | 72 | 0 | 69 | 0 | 8 | -68 | 1082
2018-12-27 | 17:00 | 1168 | 349 | 543 | 51 | 36 | 89 | 2 | 0 | 70 | 0 | 96 | -68 | 1168
2018-12-27 | 18:00 | 1220 | 349 | 619 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 61 | -68 | 1220
2018-12-27 | 19:00 | 1231 | 349 | 620 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 69 | -68 | 1231
2018-12-27 | 20:00 | 1175 | 349 | 612 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 22 | -68 | 1175
2018-12-27 | 21:00 | 1147 | 349 | 543 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 63 | -63 | 1147
2018-12-27 | 22:00 | 1087 | 349 | 532 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 20 | -63 | 1087
2018-12-27 | 23:00 | 1033 | 349 | 505 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 12 | -63 | 1033
2018-12-28 | 0:00 | 995 | 349 | 564 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -78 | -63 | 995
2018-12-28 | 1:00 | 1000 | 349 | 565 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -76 | -63 | 1000
2018-12-28 | 2:00 | 1028 | 349 | 569 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -63 | -63 | 1028
2018-12-28 | 3:00 | 1054 | 349 | 571 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -56 | -63 | 1054
2018-12-28 | 4:00 | 1070 | 349 | 575 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -46 | -63 | 1070
2018-12-28 | 5:00 | 1076 | 349 | 578 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -45 | -63 | 1076
2018-12-28 | 6:00 | 1128 | 349 | 590 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 92 | 0 | -16 | -63 | 1128
2018-12-28 | 7:00 | 1205 | 349 | 603 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 97 | 0 | 53 | -68 | 1205
2018-12-28 | 8:00 | 1283 | 349 | 592 | 40 | 36 | 89 | 51 | 0 | 95 | 0 | 99 | -68 | 1283
2018-12-28 | 9:00 | 1290 | 349 | 591 | 38 | 36 | 89 | 136 | 0 | 92 | 0 | 27 | -68 | 1290
2018-12-28 | 10:00 | 1237 | 349 | 562 | 37 | 36 | 89 | 228 | 0 | 88 | 0 | -84 | -68 | 1237
2018-12-28 | 11:00 | 1210 | 349 | 551 | 37 | 36 | 89 | 279 | 0 | 87 | 0 | -150 | -68 | 1210
2018-12-28 | 12:00 | 1176 | 349 | 535 | 37 | 36 | 89 | 282 | 0 | 98 | 0 | -182 | -68 | 1176
2018-12-28 | 13:00 | 1180 | 349 | 550 | 37 | 36 | 89 | 254 | 0 | 96 | 0 | -163 | -68 | 1180
2018-12-28 | 14:00 | 1173 | 349 | 566 | 39 | 36 | 89 | 207 | 0 | 89 | 0 | -134 | -68 | 1173
2018-12-28 | 15:00 | 1187 | 349 | 582 | 40 | 36 | 89 | 130 | 0 | 79 | 0 | -50 | -68 | 1187
2018-12-28 | 16:00 | 1221 | 349 | 626 | 42 | 36 | 89 | 39 | 0 | 72 | 0 | 36 | -68 | 1221
2018-12-28 | 17:00 | 1294 | 349 | 674 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 60 | 0 | 102 | -68 | 1294
2018-12-28 | 18:00 | 1348 | 349 | 674 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 143 | -68 | 1348
2018-12-28 | 19:00 | 1306 | 349 | 674 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 100 | -68 | 1306
2018-12-28 | 20:00 | 1270 | 349 | 627 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 113 | -68 | 1270
2018-12-28 | 21:00 | 1229 | 349 | 625 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 76 | -63 | 1229
2018-12-28 | 22:00 | 1171 | 349 | 624 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 26 | -63 | 1171
2018-12-28 | 23:00 | 1115 | 349 | 604 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | -63 | 1115
2018-12-29 | 0:00 | 1050 | 349 | 540 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -61 | 1050
2018-12-29 | 1:00 | 1048 | 349 | 536 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -61 | 1048
2018-12-29 | 2:00 | 1066 | 349 | 534 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -61 | 1066
2018-12-29 | 3:00 | 1083 | 349 | 531 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -61 | 1083
2018-12-29 | 4:00 | 1076 | 349 | 525 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -61 | 1076
2018-12-29 | 5:00 | 1059 | 349 | 515 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -61 | 1059
2018-12-29 | 6:00 | 1077 | 349 | 537 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -61 | 1077
2018-12-29 | 7:00 | 1136 | 349 | 566 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 76 | 0 | 30 | -62 | 1136
2018-12-29 | 8:00 | 1179 | 349 | 535 | 40 | 36 | 89 | 105 | 0 | 79 | 0 | 8 | -62 | 1179
2018-12-29 | 9:00 | 1109 | 349 | 370 | 38 | 36 | 89 | 238 | 0 | 74 | 0 | -23 | -62 | 1109
2018-12-29 | 10:00 | 1046 | 349 | 283 | 37 | 36 | 89 | 335 | 0 | 77 | 0 | -98 | -62 | 1046
2018-12-29 | 11:00 | 1032 | 349 | 271 | 37 | 36 | 89 | 391 | 0 | 77 | 0 | -156 | -62 | 1032
2018-12-29 | 12:00 | 1036 | 349 | 273 | 37 | 36 | 89 | 385 | 0 | 72 | 0 | -143 | -62 | 1036
2018-12-29 | 13:00 | 1029 | 349 | 279 | 37 | 36 | 89 | 352 | 0 | 74 | 0 | -125 | -62 | 1029
2018-12-29 | 14:00 | 1013 | 349 | 292 | 39 | 36 | 89 | 278 | 0 | 73 | 0 | -81 | -62 | 1013
2018-12-29 | 15:00 | 1034 | 349 | 363 | 40 | 36 | 89 | 177 | 0 | 77 | 0 | -35 | -62 | 1034
2018-12-29 | 16:00 | 1089 | 349 | 508 | 42 | 36 | 89 | 55 | 0 | 72 | 0 | 0 | -62 | 1089
2018-12-29 | 17:00 | 1195 | 349 | 628 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 63 | 0 | 40 | -62 | 1195
2018-12-29 | 18:00 | 1268 | 349 | 629 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 103 | -62 | 1268
2018-12-29 | 19:00 | 1240 | 349 | 628 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 79 | -62 | 1240
2018-12-29 | 20:00 | 1215 | 349 | 568 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 112 | -62 | 1215
2018-12-29 | 21:00 | 1171 | 349 | 567 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 66 | -61 | 1171
2018-12-29 | 22:00 | 1106 | 349 | 565 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 12 | -61 | 1106
2018-12-29 | 23:00 | 1049 | 349 | 530 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -61 | 1049
2018-12-30 | 0:00 | 1000 | 349 | 488 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -60 | 1000
2018-12-30 | 1:00 | 1003 | 349 | 495 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -60 | 1003
2018-12-30 | 2:00 | 1028 | 349 | 509 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -60 | 1028
2018-12-30 | 3:00 | 1042 | 349 | 508 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -60 | 1042
2018-12-30 | 4:00 | 1036 | 349 | 502 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -60 | 1036
2018-12-30 | 5:00 | 1008 | 349 | 483 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -60 | 1008
2018-12-30 | 6:00 | 993 | 349 | 470 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -60 | 993
2018-12-30 | 7:00 | 1031 | 349 | 502 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | -57 | 1031
2018-12-30 | 8:00 | 1073 | 349 | 479 | 40 | 36 | 89 | 84 | 0 | 53 | 0 | 0 | -57 | 1073
2018-12-30 | 9:00 | 1033 | 349 | 351 | 38 | 36 | 89 | 205 | 0 | 41 | 0 | -19 | -57 | 1033
2018-12-30 | 10:00 | 973 | 349 | 257 | 37 | 36 | 89 | 307 | 0 | 27 | 0 | -72 | -57 | 973
2018-12-30 | 11:00 | 953 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 362 | 0 | 19 | 0 | -134 | -57 | 953
2018-12-30 | 12:00 | 956 | 349 | 253 | 37 | 36 | 89 | 360 | 0 | 15 | 0 | -126 | -57 | 956
2018-12-30 | 13:00 | 943 | 349 | 254 | 37 | 36 | 89 | 330 | 0 | 17 | 0 | -112 | -57 | 943
2018-12-30 | 14:00 | 925 | 349 | 260 | 39 | 36 | 89 | 261 | 0 | 12 | 0 | -64 | -57 | 925
2018-12-30 | 15:00 | 942 | 349 | 318 | 40 | 36 | 89 | 165 | 0 | 13 | 0 | -11 | -57 | 942
2018-12-30 | 16:00 | 1002 | 349 | 476 | 42 | 36 | 89 | 53 | 0 | 14 | 0 | 0 | -57 | 1002
2018-12-30 | 17:00 | 1118 | 349 | 629 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6 | -57 | 1118
2018-12-30 | 18:00 | 1200 | 349 | 629 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 76 | -57 | 1200
2018-12-30 | 19:00 | 1181 | 349 | 629 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 52 | -57 | 1181
2018-12-30 | 20:00 | 1153 | 349 | 542 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 116 | -57 | 1153
2018-12-30 | 21:00 | 1114 | 349 | 541 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 83 | -60 | 1114
2018-12-30 | 22:00 | 1053 | 349 | 540 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | -60 | 1053
2018-12-30 | 23:00 | 999 | 349 | 536 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -60 | 999
2018-12-31 | 0:00 | 948 | 349 | 475 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | -60 | 948
2018-12-31 | 1:00 | 952 | 349 | 479 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | -60 | 952
2018-12-31 | 2:00 | 976 | 349 | 486 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | -60 | 976
2018-12-31 | 3:00 | 992 | 349 | 488 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -60 | 992
2018-12-31 | 4:00 | 980 | 349 | 483 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | -60 | 980
2018-12-31 | 5:00 | 951 | 349 | 460 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -60 | 951
2018-12-31 | 6:00 | 939 | 349 | 449 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | -60 | 939
2018-12-31 | 7:00 | 979 | 349 | 486 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 14 | 0 | 16 | -57 | 979
2018-12-31 | 8:00 | 1037 | 349 | 478 | 40 | 36 | 89 | 42 | 0 | 9 | 0 | 51 | -57 | 1037
2018-12-31 | 9:00 | 1025 | 349 | 443 | 38 | 36 | 89 | 111 | 0 | 6 | 0 | 10 | -57 | 1025
2018-12-31 | 10:00 | 951 | 349 | 281 | 37 | 36 | 89 | 212 | 0 | 4 | 0 | 0 | -57 | 951
2018-12-31 | 11:00 | 862 | 349 | 218 | 37 | 36 | 89 | 303 | 0 | 2 | 0 | -115 | -57 | 862
2018-12-31 | 12:00 | 835 | 349 | 218 | 37 | 36 | 89 | 359 | 0 | 1 | 0 | -197 | -57 | 835
2018-12-31 | 13:00 | 820 | 349 | 218 | 37 | 36 | 89 | 347 | 0 | 1 | 0 | -200 | -57 | 820
2018-12-31 | 14:00 | 803 | 349 | 217 | 39 | 36 | 89 | 300 | 0 | 1 | 0 | -171 | -57 | 803
2018-12-31 | 15:00 | 832 | 349 | 219 | 40 | 36 | 89 | 199 | 0 | 0 | 0 | -43 | -57 | 832
2018-12-31 | 16:00 | 889 | 349 | 360 | 42 | 36 | 89 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 | 889
2018-12-31 | 17:00 | 1008 | 349 | 521 | 51 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | -57 | 1008
2018-12-31 | 18:00 | 1087 | 349 | 531 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | -57 | 1087
2018-12-31 | 19:00 | 1057 | 349 | 530 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | -57 | 1057
2018-12-31 | 20:00 | 1040 | 349 | 492 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | -57 | 1040
2018-12-31 | 21:00 | 1024 | 349 | 492 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | -60 | 1024
2018-12-31 | 22:00 | 999 | 349 | 490 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | -60 | 999
2018-12-31 | 23:00 | 1003 | 349 | 491 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 | -60 | 1003
2019-01-01 | 0:00 | 978 | 349 | 493 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | -60 | 978
2019-01-01 | 1:00 | 971 | 349 | 492 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | -60 | 971
2019-01-01 | 2:00 | 984 | 349 | 494 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | -60 | 984
2019-01-01 | 3:00 | 1003 | 349 | 493 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | -60 | 1003
2019-01-01 | 4:00 | 969 | 349 | 480 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -60 | 969
2019-01-01 | 5:00 | 926 | 349 | 443 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -60 | 926
2019-01-01 | 6:00 | 890 | 349 | 410 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 | -60 | 890
2019-01-01 | 7:00 | 915 | 349 | 436 | 41 | 36 | 89 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | -57 | 915
2019-01-01 | 8:00 | 974 | 349 | 448 | 39 | 36 | 89 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 | -57 | 974
2019-01-01 | 9:00 | 971 | 349 | 393 | 37 | 36 | 89 | 103 | 0 | 24 | 0 | -3 | -57 | 971
2019-01-01 | 10:00 | 926 | 349 | 293 | 36 | 36 | 89 | 159 | 0 | 35 | 0 | -14 | -57 | 926
2019-01-01 | 11:00 | 905 | 349 | 251 | 36 | 36 | 89 | 180 | 0 | 40 | 0 | -19 | -57 | 905
2019-01-01 | 12:00 | 906 | 349 | 256 | 36 | 36 | 89 | 170 | 0 | 43 | 0 | -16 | -57 | 906
2019-01-01 | 13:00 | 889 | 349 | 258 | 36 | 36 | 89 | 139 | 0 | 54 | 0 | -15 | -57 | 889
2019-01-01 | 14:00 | 874 | 349 | 275 | 38 | 36 | 89 | 96 | 0 | 60 | 0 | -12 | -57 | 874
2019-01-01 | 15:00 | 885 | 349 | 320 | 39 | 36 | 89 | 59 | 0 | 61 | 0 | -11 | -57 | 885
2019-01-01 | 16:00 | 935 | 349 | 398 | 41 | 36 | 89 | 20 | 0 | 64 | 0 | -5 | -57 | 935
2019-01-01 | 17:00 | 985 | 349 | 457 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | -57 | 985
2019-01-01 | 18:00 | 1018 | 349 | 474 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 1018
2019-01-01 | 19:00 | 1003 | 349 | 457 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -57 | 1003
2019-01-01 | 20:00 | 993 | 349 | 451 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | -57 | 993
2019-01-01 | 21:00 | 976 | 349 | 438 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -60 | 976
2019-01-01 | 22:00 | 941 | 349 | 409 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -1 | -60 | 941
2019-01-01 | 23:00 | 900 | 349 | 391 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -7 | -60 | 900
2019-01-02 | 0:00 | 846 | 349 | 332 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -60 | 846
2019-01-02 | 1:00 | 848 | 349 | 339 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -60 | 848
2019-01-02 | 2:00 | 887 | 349 | 372 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -60 | 887
2019-01-02 | 3:00 | 915 | 349 | 382 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -60 | 915
2019-01-02 | 4:00 | 916 | 349 | 387 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -60 | 916
2019-01-02 | 5:00 | 894 | 349 | 374 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -60 | 894
2019-01-02 | 6:00 | 875 | 349 | 363 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -60 | 875
2019-01-02 | 7:00 | 910 | 349 | 406 | 41 | 36 | 89 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | -57 | 910
2019-01-02 | 8:00 | 998 | 349 | 448 | 39 | 36 | 89 | 34 | 0 | 42 | 0 | 18 | -57 | 998
2019-01-02 | 9:00 | 1022 | 349 | 428 | 37 | 36 | 89 | 99 | 0 | 37 | 0 | 4 | -57 | 1022
2019-01-02 | 10:00 | 982 | 349 | 311 | 36 | 36 | 89 | 185 | 0 | 33 | 0 | 0 | -57 | 982
2019-01-02 | 11:00 | 932 | 349 | 238 | 36 | 36 | 89 | 260 | 0 | 28 | 0 | -47 | -57 | 932
2019-01-02 | 12:00 | 891 | 349 | 237 | 36 | 36 | 89 | 277 | 0 | 30 | 0 | -106 | -57 | 891
2019-01-02 | 13:00 | 862 | 349 | 237 | 36 | 36 | 89 | 327 | 0 | 29 | 0 | -184 | -57 | 862
2019-01-02 | 14:00 | 819 | 349 | 236 | 38 | 36 | 89 | 305 | 0 | 27 | 0 | -204 | -57 | 819
2019-01-02 | 15:00 | 823 | 349 | 234 | 39 | 36 | 89 | 192 | 0 | 26 | 0 | -85 | -57 | 823
2019-01-02 | 16:00 | 905 | 349 | 357 | 41 | 36 | 89 | 64 | 0 | 26 | 0 | 0 | -57 | 905
2019-01-02 | 17:00 | 996 | 349 | 472 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 25 | 0 | 30 | -57 | 996
2019-01-02 | 18:00 | 1061 | 349 | 483 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 75 | -57 | 1061
2019-01-02 | 19:00 | 1071 | 349 | 499 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 69 | -57 | 1071
2019-01-02 | 20:00 | 1085 | 349 | 499 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 83 | -57 | 1085
2019-01-02 | 21:00 | 1054 | 349 | 499 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 | -60 | 1054
2019-01-02 | 22:00 | 1025 | 349 | 485 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 51 | -60 | 1025
2019-01-02 | 23:00 | 991 | 349 | 480 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 35 | -60 | 991
2019-01-03 | 0:00 | 945 | 349 | 460 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | -60 | 945
2019-01-03 | 1:00 | 948 | 349 | 461 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | -60 | 948
2019-01-03 | 2:00 | 975 | 349 | 466 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | -60 | 975
2019-01-03 | 3:00 | 988 | 349 | 465 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | -60 | 988
2019-01-03 | 4:00 | 979 | 349 | 461 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | -60 | 979
2019-01-03 | 5:00 | 957 | 349 | 455 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | -60 | 957
2019-01-03 | 6:00 | 947 | 349 | 453 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | -60 | 947
2019-01-03 | 7:00 | 991 | 349 | 469 | 41 | 36 | 89 | 9 | -2 | 23 | 0 | 34 | -57 | 991
2019-01-03 | 8:00 | 1056 | 349 | 458 | 39 | 36 | 89 | 105 | -23 | 20 | 0 | 40 | -57 | 1056
2019-01-03 | 9:00 | 1008 | 349 | 357 | 37 | 36 | 89 | 235 | -52 | 14 | 0 | 0 | -57 | 1008
2019-01-03 | 10:00 | 931 | 349 | 239 | 36 | 36 | 89 | 363 | -80 | 13 | 0 | -57 | -57 | 931
2019-01-03 | 11:00 | 878 | 349 | 237 | 36 | 36 | 89 | 445 | -98 | 16 | 0 | -175 | -57 | 878
2019-01-03 | 12:00 | 851 | 349 | 236 | 36 | 36 | 89 | 467 | -103 | 12 | 0 | -214 | -57 | 851
2019-01-03 | 13:00 | 839 | 349 | 237 | 36 | 36 | 89 | 437 | -96 | 10 | 0 | -202 | -57 | 839
2019-01-03 | 14:00 | 816 | 349 | 236 | 38 | 36 | 89 | 359 | -79 | 10 | 0 | -165 | -57 | 816
2019-01-03 | 15:00 | 844 | 349 | 236 | 39 | 36 | 89 | 232 | -51 | 8 | 0 | -37 | -57 | 844
2019-01-03 | 16:00 | 905 | 349 | 376 | 41 | 36 | 89 | 81 | -18 | 8 | 0 | 0 | -57 | 905
2019-01-03 | 17:00 | 987 | 349 | 475 | 50 | 36 | 89 | 3 | -1 | 8 | 0 | 35 | -57 | 987
2019-01-03 | 18:00 | 1067 | 349 | 499 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 | -57 | 1067
2019-01-03 | 19:00 | 1082 | 349 | 522 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | -57 | 1082
2019-01-03 | 20:00 | 1098 | 349 | 526 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | -57 | 1098
2019-01-03 | 21:00 | 1052 | 349 | 519 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | -60 | 1052
2019-01-03 | 22:00 | 1013 | 349 | 492 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | -60 | 1013
2019-01-03 | 23:00 | 968 | 349 | 475 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | -60 | 968
2019-01-04 | 0:00 | 925 | 349 | 474 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 925
2019-01-04 | 1:00 | 937 | 349 | 484 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 937
2019-01-04 | 2:00 | 976 | 349 | 514 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 976
2019-01-04 | 3:00 | 997 | 349 | 522 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 997
2019-01-04 | 4:00 | 994 | 349 | 515 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 994
2019-01-04 | 5:00 | 994 | 349 | 518 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -63 | 994
2019-01-04 | 6:00 | 1041 | 349 | 552 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | -63 | 1041
2019-01-04 | 7:00 | 1125 | 349 | 630 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 3 | 0 | 36 | -68 | 1125
2019-01-04 | 8:00 | 1205 | 349 | 618 | 39 | 36 | 89 | 113 | 0 | 8 | 0 | 21 | -68 | 1205
2019-01-04 | 9:00 | 1104 | 349 | 496 | 37 | 36 | 89 | 247 | 0 | 8 | 0 | -90 | -68 | 1104
2019-01-04 | 10:00 | 1020 | 349 | 357 | 36 | 36 | 89 | 369 | 0 | 5 | 0 | -153 | -68 | 1020
2019-01-04 | 11:00 | 997 | 349 | 295 | 36 | 36 | 89 | 428 | 0 | 4 | 0 | -172 | -68 | 997
2019-01-04 | 12:00 | 998 | 349 | 350 | 36 | 36 | 89 | 361 | 0 | 4 | 0 | -159 | -68 | 998
2019-01-04 | 13:00 | 1031 | 349 | 401 | 36 | 36 | 89 | 281 | 0 | 4 | 0 | -97 | -68 | 1031
2019-01-04 | 14:00 | 1004 | 349 | 416 | 38 | 36 | 89 | 196 | 0 | 2 | 0 | -54 | -68 | 1004
2019-01-04 | 15:00 | 1028 | 349 | 475 | 39 | 36 | 89 | 108 | 0 | 1 | 0 | -1 | -68 | 1028
2019-01-04 | 16:00 | 1077 | 349 | 552 | 41 | 36 | 89 | 26 | 0 | 2 | 0 | 50 | -68 | 1077
2019-01-04 | 17:00 | 1116 | 349 | 552 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | -68 | 1116
2019-01-04 | 18:00 | 1139 | 349 | 554 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | -68 | 1139
2019-01-04 | 19:00 | 1111 | 349 | 554 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | -68 | 1111
2019-01-04 | 20:00 | 1081 | 349 | 553 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | -68 | 1081
2019-01-04 | 21:00 | 1031 | 349 | 551 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -63 | 1031
2019-01-04 | 22:00 | 967 | 349 | 495 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 967
2019-01-04 | 23:00 | 920 | 349 | 461 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2 | -63 | 920
2019-01-05 | 0:00 | 873 | 349 | 463 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -48 | -61 | 873
2019-01-05 | 1:00 | 878 | 349 | 464 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -45 | -61 | 878
2019-01-05 | 2:00 | 909 | 349 | 467 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -28 | -61 | 909
2019-01-05 | 3:00 | 944 | 349 | 478 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -17 | -61 | 944
2019-01-05 | 4:00 | 948 | 349 | 480 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -16 | -61 | 948
2019-01-05 | 5:00 | 921 | 349 | 469 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -25 | -61 | 921
2019-01-05 | 6:00 | 913 | 349 | 468 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -29 | -61 | 913
2019-01-05 | 7:00 | 963 | 349 | 503 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | -9 | -62 | 963
2019-01-05 | 8:00 | 1067 | 349 | 526 | 39 | 36 | 89 | 19 | 0 | 18 | 0 | 53 | -62 | 1067
2019-01-05 | 9:00 | 1110 | 349 | 528 | 37 | 36 | 89 | 57 | 0 | 16 | 0 | 60 | -62 | 1110
2019-01-05 | 10:00 | 1103 | 349 | 526 | 36 | 36 | 89 | 74 | 0 | 20 | 0 | 35 | -62 | 1103
2019-01-05 | 11:00 | 1060 | 349 | 487 | 36 | 36 | 89 | 111 | 0 | 26 | 0 | -12 | -62 | 1060
2019-01-05 | 12:00 | 1031 | 349 | 441 | 36 | 36 | 89 | 158 | 0 | 23 | 0 | -39 | -62 | 1031
2019-01-05 | 13:00 | 1021 | 349 | 444 | 36 | 36 | 89 | 150 | 0 | 27 | 0 | -48 | -62 | 1021
2019-01-05 | 14:00 | 993 | 349 | 461 | 38 | 36 | 89 | 140 | 0 | 33 | 0 | -91 | -62 | 993
2019-01-05 | 15:00 | 987 | 349 | 439 | 39 | 36 | 89 | 100 | 0 | 31 | 0 | -34 | -62 | 987
2019-01-05 | 16:00 | 1022 | 349 | 512 | 41 | 36 | 89 | 40 | 0 | 28 | 0 | -11 | -62 | 1022
2019-01-05 | 17:00 | 1104 | 349 | 601 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 29 | 0 | 10 | -62 | 1104
2019-01-05 | 18:00 | 1156 | 349 | 602 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 52 | -62 | 1156
2019-01-05 | 19:00 | 1123 | 349 | 602 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | -62 | 1123
2019-01-05 | 20:00 | 1097 | 349 | 541 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 61 | -62 | 1097
2019-01-05 | 21:00 | 1056 | 349 | 540 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | -61 | 1056
2019-01-05 | 22:00 | 1012 | 349 | 531 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -3 | -61 | 1012
2019-01-05 | 23:00 | 961 | 349 | 495 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -8 | -61 | 961
2019-01-06 | 0:00 | 914 | 349 | 443 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -61 | 914
2019-01-06 | 1:00 | 920 | 349 | 448 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -61 | 920
2019-01-06 | 2:00 | 958 | 349 | 459 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | -61 | 958
2019-01-06 | 3:00 | 977 | 349 | 463 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 24 | -61 | 977
2019-01-06 | 4:00 | 974 | 349 | 459 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | -61 | 974
2019-01-06 | 5:00 | 943 | 349 | 452 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | -61 | 943
2019-01-06 | 6:00 | 923 | 349 | 434 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -61 | 923
2019-01-06 | 7:00 | 956 | 349 | 460 | 41 | 36 | 89 | 5 | 0 | 22 | 0 | 16 | -62 | 956
2019-01-06 | 8:00 | 1037 | 349 | 464 | 39 | 36 | 89 | 62 | 0 | 18 | 0 | 42 | -62 | 1037
2019-01-06 | 9:00 | 1030 | 349 | 415 | 37 | 36 | 89 | 150 | 0 | 14 | 0 | 2 | -62 | 1030
2019-01-06 | 10:00 | 960 | 349 | 243 | 36 | 36 | 89 | 288 | 0 | 14 | 0 | -33 | -62 | 960
2019-01-06 | 11:00 | 922 | 349 | 238 | 36 | 36 | 89 | 369 | 0 | 20 | 0 | -153 | -62 | 922
2019-01-06 | 12:00 | 910 | 349 | 237 | 36 | 36 | 89 | 374 | 0 | 26 | 0 | -175 | -62 | 910
2019-01-06 | 13:00 | 907 | 349 | 237 | 36 | 36 | 89 | 359 | 0 | 28 | 0 | -165 | -62 | 907
2019-01-06 | 14:00 | 884 | 349 | 237 | 38 | 36 | 89 | 311 | 0 | 25 | 0 | -139 | -62 | 884
2019-01-06 | 15:00 | 883 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 193 | 0 | 23 | 0 | -24 | -62 | 883
2019-01-06 | 16:00 | 954 | 349 | 403 | 41 | 36 | 89 | 72 | 0 | 26 | 0 | 0 | -62 | 954
2019-01-06 | 17:00 | 1035 | 349 | 504 | 50 | 36 | 89 | 3 | 0 | 23 | 0 | 43 | -62 | 1035
2019-01-06 | 18:00 | 1115 | 349 | 551 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 71 | -62 | 1115
2019-01-06 | 19:00 | 1126 | 349 | 552 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 80 | -62 | 1126
2019-01-06 | 20:00 | 1097 | 349 | 549 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | -62 | 1097
2019-01-06 | 21:00 | 1053 | 349 | 511 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53 | -61 | 1053
2019-01-06 | 22:00 | 1001 | 349 | 489 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | -61 | 1001
2019-01-06 | 23:00 | 951 | 349 | 465 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | -61 | 951
2019-01-07 | 0:00 | 919 | 349 | 496 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -40 | -63 | 919
2019-01-07 | 1:00 | 917 | 349 | 483 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -27 | -63 | 917
2019-01-07 | 2:00 | 974 | 349 | 511 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -6 | -63 | 974
2019-01-07 | 3:00 | 1012 | 349 | 537 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -6 | -63 | 1012
2019-01-07 | 4:00 | 1029 | 349 | 556 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -5 | -63 | 1029
2019-01-07 | 5:00 | 1048 | 349 | 564 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | -63 | 1048
2019-01-07 | 6:00 | 1115 | 349 | 566 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83 | -63 | 1115
2019-01-07 | 7:00 | 1203 | 349 | 652 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 5 | 0 | 90 | -68 | 1203
2019-01-07 | 8:00 | 1270 | 349 | 653 | 39 | 36 | 89 | 101 | 0 | 4 | 0 | 67 | -68 | 1270
2019-01-07 | 9:00 | 1219 | 349 | 580 | 37 | 36 | 89 | 230 | 0 | 4 | 0 | -38 | -68 | 1219
2019-01-07 | 10:00 | 1133 | 349 | 469 | 36 | 36 | 89 | 358 | 0 | 4 | 0 | -140 | -68 | 1133
2019-01-07 | 11:00 | 1104 | 349 | 445 | 36 | 36 | 89 | 437 | 0 | 4 | 0 | -224 | -68 | 1104
2019-01-07 | 12:00 | 1060 | 349 | 373 | 36 | 36 | 89 | 465 | 0 | 4 | 0 | -224 | -68 | 1060
2019-01-07 | 13:00 | 1081 | 349 | 424 | 36 | 36 | 89 | 435 | 0 | 4 | 0 | -224 | -68 | 1081
2019-01-07 | 14:00 | 1046 | 349 | 454 | 38 | 36 | 89 | 356 | 0 | 4 | 0 | -212 | -68 | 1046
2019-01-07 | 15:00 | 1054 | 349 | 474 | 39 | 36 | 89 | 231 | 0 | 5 | 0 | -101 | -68 | 1054
2019-01-07 | 16:00 | 1122 | 349 | 577 | 41 | 36 | 89 | 83 | 0 | 6 | 0 | 9 | -68 | 1122
2019-01-07 | 17:00 | 1168 | 349 | 602 | 50 | 36 | 89 | 4 | 0 | 7 | 0 | 99 | -68 | 1168
2019-01-07 | 18:00 | 1234 | 349 | 609 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 148 | -68 | 1234
2019-01-07 | 19:00 | 1243 | 349 | 609 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 155 | -68 | 1243
2019-01-07 | 20:00 | 1186 | 349 | 608 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 101 | -68 | 1186
2019-01-07 | 21:00 | 1142 | 349 | 604 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | -63 | 1142
2019-01-07 | 22:00 | 1086 | 349 | 597 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | -63 | 1086
2019-01-07 | 23:00 | 1022 | 349 | 563 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 1022
2019-01-08 | 0:00 | 984 | 349 | 585 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -54 | -63 | 984
2019-01-08 | 1:00 | 983 | 349 | 585 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -55 | -63 | 983
2019-01-08 | 2:00 | 1007 | 349 | 586 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -42 | -63 | 1007
2019-01-08 | 3:00 | 1035 | 349 | 586 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -27 | -63 | 1035
2019-01-08 | 4:00 | 1044 | 349 | 586 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -17 | -63 | 1044
2019-01-08 | 5:00 | 1054 | 349 | 586 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -3 | -63 | 1054
2019-01-08 | 6:00 | 1123 | 349 | 653 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -63 | 1123
2019-01-08 | 7:00 | 1185 | 349 | 706 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 11 | 0 | 19 | -68 | 1185
2019-01-08 | 8:00 | 1277 | 349 | 711 | 39 | 36 | 89 | 27 | 0 | 10 | 0 | 84 | -68 | 1277
2019-01-08 | 9:00 | 1292 | 349 | 710 | 37 | 36 | 89 | 75 | 0 | 8 | 0 | 56 | -68 | 1292
2019-01-08 | 10:00 | 1227 | 349 | 619 | 36 | 36 | 89 | 159 | 0 | 7 | 0 | 0 | -68 | 1227
2019-01-08 | 11:00 | 1204 | 349 | 576 | 36 | 36 | 89 | 209 | 0 | 7 | 0 | -30 | -68 | 1204
2019-01-08 | 12:00 | 1173 | 349 | 575 | 36 | 36 | 89 | 222 | 0 | 11 | 0 | -77 | -68 | 1173
2019-01-08 | 13:00 | 1195 | 349 | 587 | 36 | 36 | 89 | 152 | 0 | 15 | 0 | -1 | -68 | 1195
2019-01-08 | 14:00 | 1161 | 349 | 575 | 38 | 36 | 89 | 140 | 0 | 21 | 0 | -19 | -68 | 1161
2019-01-08 | 15:00 | 1153 | 349 | 575 | 39 | 36 | 89 | 110 | 0 | 27 | 0 | -4 | -68 | 1153
2019-01-08 | 16:00 | 1192 | 349 | 666 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 31 | 0 | 0 | -68 | 1192
2019-01-08 | 17:00 | 1233 | 349 | 709 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 35 | 0 | 31 | -68 | 1233
2019-01-08 | 18:00 | 1301 | 349 | 711 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 75 | -68 | 1301
2019-01-08 | 19:00 | 1265 | 349 | 707 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 26 | -68 | 1265
2019-01-08 | 20:00 | 1221 | 349 | 680 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -68 | 1221
2019-01-08 | 21:00 | 1164 | 349 | 618 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | -63 | 1164
2019-01-08 | 22:00 | 1100 | 349 | 587 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -23 | -63 | 1100
2019-01-08 | 23:00 | 1031 | 349 | 585 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -78 | -63 | 1031
2019-01-09 | 0:00 | 982 | 349 | 585 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -130 | -63 | 982
2019-01-09 | 1:00 | 990 | 349 | 584 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -121 | -63 | 990
2019-01-09 | 2:00 | 1024 | 349 | 586 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | -102 | -63 | 1024
2019-01-09 | 3:00 | 1062 | 349 | 586 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -75 | -63 | 1062
2019-01-09 | 4:00 | 1085 | 349 | 587 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -48 | -63 | 1085
2019-01-09 | 5:00 | 1097 | 349 | 587 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -31 | -63 | 1097
2019-01-09 | 6:00 | 1169 | 349 | 626 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | -63 | 1169
2019-01-09 | 7:00 | 1220 | 349 | 640 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 70 | 0 | 59 | -68 | 1220
2019-01-09 | 8:00 | 1302 | 349 | 641 | 39 | 36 | 89 | 63 | 0 | 51 | 0 | 102 | -68 | 1302
2019-01-09 | 9:00 | 1290 | 349 | 633 | 37 | 36 | 89 | 159 | 0 | 34 | 0 | 21 | -68 | 1290
2019-01-09 | 10:00 | 1218 | 349 | 576 | 36 | 36 | 89 | 259 | 0 | 21 | 0 | -80 | -68 | 1218
2019-01-09 | 11:00 | 1160 | 349 | 572 | 36 | 36 | 89 | 333 | 0 | 14 | 0 | -201 | -68 | 1160
2019-01-09 | 12:00 | 1136 | 349 | 554 | 36 | 36 | 89 | 347 | 0 | 12 | 0 | -219 | -68 | 1136
2019-01-09 | 13:00 | 1171 | 349 | 575 | 36 | 36 | 89 | 263 | 0 | 9 | 0 | -118 | -68 | 1171
2019-01-09 | 14:00 | 1182 | 349 | 578 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 9 | 0 | -27 | -68 | 1182
2019-01-09 | 15:00 | 1210 | 349 | 651 | 39 | 36 | 89 | 90 | 0 | 5 | 0 | 19 | -68 | 1210
2019-01-09 | 16:00 | 1248 | 349 | 681 | 41 | 36 | 89 | 33 | 0 | 3 | 0 | 84 | -68 | 1248
2019-01-09 | 17:00 | 1285 | 349 | 709 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 115 | -68 | 1285
2019-01-09 | 18:00 | 1325 | 349 | 710 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 | -68 | 1325
2019-01-09 | 19:00 | 1280 | 349 | 710 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | -68 | 1280
2019-01-09 | 20:00 | 1249 | 349 | 684 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | -68 | 1249
2019-01-09 | 21:00 | 1196 | 349 | 683 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | -63 | 1196
2019-01-09 | 22:00 | 1121 | 349 | 650 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63 | 1121
2019-01-09 | 23:00 | 1050 | 349 | 594 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 1050
2019-01-10 | 0:00 | 1001 | 349 | 599 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -49 | -63 | 1001
2019-01-10 | 1:00 | 1011 | 349 | 600 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -40 | -63 | 1011
2019-01-10 | 2:00 | 1028 | 349 | 601 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -34 | -63 | 1028
2019-01-10 | 3:00 | 1057 | 349 | 603 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | -63 | 1057
2019-01-10 | 4:00 | 1070 | 349 | 606 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | -63 | 1070
2019-01-10 | 5:00 | 1079 | 349 | 615 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 1079
2019-01-10 | 6:00 | 1153 | 349 | 692 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -63 | 1153
2019-01-10 | 7:00 | 1203 | 349 | 751 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 1203
2019-01-10 | 8:00 | 1292 | 349 | 763 | 39 | 36 | 89 | 34 | 0 | 3 | 0 | 47 | -68 | 1292
2019-01-10 | 9:00 | 1300 | 349 | 744 | 37 | 36 | 89 | 107 | 0 | 2 | 0 | 4 | -68 | 1300
2019-01-10 | 10:00 | 1248 | 349 | 627 | 36 | 36 | 89 | 175 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 1248
2019-01-10 | 11:00 | 1232 | 349 | 603 | 36 | 36 | 89 | 218 | 0 | 4 | 0 | -35 | -68 | 1232
2019-01-10 | 12:00 | 1213 | 349 | 604 | 36 | 36 | 89 | 177 | 0 | 13 | 0 | -23 | -68 | 1213
2019-01-10 | 13:00 | 1249 | 349 | 662 | 36 | 36 | 89 | 128 | 0 | 17 | 0 | 0 | -68 | 1249
2019-01-10 | 14:00 | 1254 | 349 | 698 | 38 | 36 | 89 | 91 | 0 | 21 | 0 | 0 | -68 | 1254
2019-01-10 | 15:00 | 1254 | 349 | 726 | 39 | 36 | 89 | 55 | 0 | 28 | 0 | 0 | -68 | 1254
2019-01-10 | 16:00 | 1274 | 349 | 762 | 41 | 36 | 89 | 16 | 0 | 31 | 0 | 18 | -68 | 1274
2019-01-10 | 17:00 | 1295 | 349 | 762 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 30 | 0 | 46 | -68 | 1295
2019-01-10 | 18:00 | 1323 | 349 | 762 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 61 | -68 | 1323
2019-01-10 | 19:00 | 1259 | 349 | 750 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -68 | 1259
2019-01-10 | 20:00 | 1220 | 349 | 712 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -68 | 1220
2019-01-10 | 21:00 | 1167 | 349 | 654 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -63 | 1167
2019-01-10 | 22:00 | 1103 | 349 | 607 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -7 | -63 | 1103
2019-01-10 | 23:00 | 1040 | 349 | 599 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -43 | -63 | 1040
2019-01-11 | 0:00 | 989 | 349 | 563 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -50 | -63 | 989
2019-01-11 | 1:00 | 991 | 349 | 563 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -50 | -63 | 991
2019-01-11 | 2:00 | 1015 | 349 | 563 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -33 | -63 | 1015
2019-01-11 | 3:00 | 1053 | 349 | 564 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | -63 | 1053
2019-01-11 | 4:00 | 1074 | 349 | 592 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -63 | 1074
2019-01-11 | 5:00 | 1085 | 349 | 612 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -63 | 1085
2019-01-11 | 6:00 | 1148 | 349 | 683 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -63 | 1148
2019-01-11 | 7:00 | 1209 | 349 | 741 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | -68 | 1209
2019-01-11 | 8:00 | 1281 | 349 | 749 | 39 | 36 | 89 | 48 | 0 | 3 | 0 | 36 | -68 | 1281
2019-01-11 | 9:00 | 1283 | 349 | 708 | 37 | 36 | 89 | 126 | 0 | 2 | 0 | 4 | -68 | 1283
2019-01-11 | 10:00 | 1204 | 349 | 555 | 36 | 36 | 89 | 236 | 0 | 1 | 0 | -30 | -68 | 1204
2019-01-11 | 11:00 | 1194 | 349 | 553 | 36 | 36 | 89 | 254 | 0 | 0 | 0 | -55 | -68 | 1194
2019-01-11 | 12:00 | 1181 | 349 | 556 | 36 | 36 | 89 | 191 | 0 | 0 | 0 | -8 | -68 | 1181
2019-01-11 | 13:00 | 1206 | 349 | 613 | 36 | 36 | 89 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 1206
2019-01-11 | 14:00 | 1177 | 349 | 590 | 38 | 36 | 89 | 141 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 1177
2019-01-11 | 15:00 | 1166 | 349 | 630 | 39 | 36 | 89 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 1166
2019-01-11 | 16:00 | 1205 | 349 | 721 | 41 | 36 | 89 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68 | 1205
2019-01-11 | 17:00 | 1238 | 349 | 750 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | -68 | 1238
2019-01-11 | 18:00 | 1285 | 349 | 750 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | -68 | 1285
2019-01-11 | 19:00 | 1229 | 349 | 741 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | -68 | 1229
2019-01-11 | 20:00 | 1181 | 349 | 704 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 1181
2019-01-11 | 21:00 | 1134 | 349 | 652 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 1134
2019-01-11 | 22:00 | 1076 | 349 | 603 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 1076
2019-01-11 | 23:00 | 1023 | 349 | 563 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -4 | -63 | 1023
2019-01-12 | 0:00 | 957 | 349 | 505 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -8 | -61 | 957
2019-01-12 | 1:00 | 961 | 349 | 508 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -8 | -61 | 961
2019-01-12 | 2:00 | 992 | 349 | 525 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -4 | -61 | 992
2019-01-12 | 3:00 | 1030 | 349 | 547 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -2 | -61 | 1030
2019-01-12 | 4:00 | 1044 | 349 | 551 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | -61 | 1044
2019-01-12 | 5:00 | 1022 | 349 | 547 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -3 | -61 | 1022
2019-01-12 | 6:00 | 1021 | 349 | 548 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -2 | -61 | 1021
2019-01-12 | 7:00 | 1059 | 349 | 550 | 41 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | 45 | -62 | 1059
2019-01-12 | 8:00 | 1148 | 349 | 614 | 39 | 36 | 89 | 18 | 0 | 5 | 0 | 60 | -62 | 1148
2019-01-12 | 9:00 | 1178 | 349 | 615 | 37 | 36 | 89 | 68 | 0 | 4 | 0 | 42 | -62 | 1178
2019-01-12 | 10:00 | 1125 | 349 | 556 | 36 | 36 | 89 | 129 | 0 | 2 | 0 | -10 | -62 | 1125
2019-01-12 | 11:00 | 1088 | 349 | 459 | 36 | 36 | 89 | 190 | 0 | 4 | 0 | -13 | -62 | 1088
2019-01-12 | 12:00 | 1055 | 349 | 458 | 36 | 36 | 89 | 224 | 0 | 6 | 0 | -81 | -62 | 1055
2019-01-12 | 13:00 | 1043 | 349 | 456 | 36 | 36 | 89 | 238 | 0 | 10 | 0 | -109 | -62 | 1043
2019-01-12 | 14:00 | 1014 | 349 | 455 | 38 | 36 | 89 | 205 | 0 | 13 | 0 | -109 | -62 | 1014
2019-01-12 | 15:00 | 1014 | 349 | 461 | 39 | 36 | 89 | 146 | 0 | 15 | 0 | -59 | -62 | 1014
2019-01-12 | 16:00 | 1046 | 349 | 533 | 41 | 36 | 89 | 50 | 0 | 15 | 0 | -5 | -62 | 1046
2019-01-12 | 17:00 | 1079 | 349 | 553 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 18 | 0 | 44 | -62 | 1079
2019-01-12 | 18:00 | 1107 | 349 | 553 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 59 | -62 | 1107
2019-01-12 | 19:00 | 1086 | 349 | 553 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 | -62 | 1086
2019-01-12 | 20:00 | 1050 | 349 | 551 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | -62 | 1050
2019-01-12 | 21:00 | 1019 | 349 | 529 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | -61 | 1019
2019-01-12 | 22:00 | 980 | 349 | 502 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -9 | -61 | 980
2019-01-12 | 23:00 | 936 | 349 | 466 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -8 | -61 | 936
2019-01-13 | 0:00 | 887 | 349 | 421 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | -61 | 887
2019-01-13 | 1:00 | 886 | 349 | 418 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -6 | -61 | 886
2019-01-13 | 2:00 | 928 | 349 | 450 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | -61 | 928
2019-01-13 | 3:00 | 965 | 349 | 474 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -61 | 965
2019-01-13 | 4:00 | 977 | 349 | 486 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -61 | 977
2019-01-13 | 5:00 | 946 | 349 | 462 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -61 | 946
2019-01-13 | 6:00 | 912 | 349 | 435 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | -61 | 912
2019-01-13 | 7:00 | 933 | 349 | 457 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -62 | 933
2019-01-13 | 8:00 | 989 | 349 | 467 | 39 | 36 | 89 | 53 | 0 | 18 | 0 | 0 | -62 | 989
2019-01-13 | 9:00 | 985 | 349 | 394 | 37 | 36 | 89 | 135 | 0 | 14 | 0 | -7 | -62 | 985
2019-01-13 | 10:00 | 959 | 349 | 282 | 36 | 36 | 89 | 228 | 0 | 11 | 0 | -10 | -62 | 959
2019-01-13 | 11:00 | 953 | 349 | 245 | 36 | 36 | 89 | 284 | 0 | 13 | 0 | -37 | -62 | 953
2019-01-13 | 12:00 | 964 | 349 | 253 | 36 | 36 | 89 | 268 | 0 | 13 | 0 | -18 | -62 | 964
2019-01-13 | 13:00 | 958 | 349 | 287 | 36 | 36 | 89 | 218 | 0 | 15 | 0 | -10 | -62 | 958
2019-01-13 | 14:00 | 940 | 349 | 307 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 17 | 0 | -12 | -62 | 940
2019-01-13 | 15:00 | 937 | 349 | 372 | 39 | 36 | 89 | 107 | 0 | 16 | 0 | -9 | -62 | 937
2019-01-13 | 16:00 | 957 | 349 | 443 | 41 | 36 | 89 | 47 | 0 | 17 | 0 | -3 | -62 | 957
2019-01-13 | 17:00 | 1010 | 349 | 525 | 50 | 36 | 89 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | -62 | 1010
2019-01-13 | 18:00 | 1094 | 349 | 564 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | -62 | 1094
2019-01-13 | 19:00 | 1070 | 349 | 562 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | -62 | 1070
2019-01-13 | 20:00 | 1050 | 349 | 539 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | -62 | 1050
2019-01-13 | 21:00 | 1010 | 349 | 525 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -61 | 1010
2019-01-13 | 22:00 | 963 | 349 | 489 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -61 | 963
2019-01-13 | 23:00 | 911 | 349 | 449 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -61 | 911
2019-01-14 | 0:00 | 881 | 349 | 426 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -61 | 881
2019-01-14 | 1:00 | 895 | 349 | 440 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -61 | 895
2019-01-14 | 2:00 | 945 | 349 | 478 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -61 | 945
2019-01-14 | 3:00 | 987 | 349 | 507 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -61 | 987
2019-01-14 | 4:00 | 1006 | 349 | 527 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -61 | 1006
2019-01-14 | 5:00 | 996 | 349 | 522 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -61 | 996
2019-01-14 | 6:00 | 1001 | 349 | 528 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | -61 | 1001
2019-01-14 | 7:00 | 1050 | 349 | 539 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 8 | 0 | 41 | -62 | 1050
2019-01-14 | 8:00 | 1113 | 349 | 523 | 39 | 36 | 89 | 102 | 0 | 6 | 0 | 31 | -62 | 1113
2019-01-14 | 9:00 | 1067 | 349 | 384 | 37 | 36 | 89 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 | -62 | 1067
2019-01-14 | 10:00 | 1004 | 349 | 240 | 36 | 36 | 89 | 355 | 0 | 0 | 0 | -39 | -62 | 1004
2019-01-14 | 11:00 | 993 | 349 | 239 | 36 | 36 | 89 | 439 | 0 | 0 | 0 | -133 | -62 | 993
2019-01-14 | 12:00 | 983 | 349 | 240 | 36 | 36 | 89 | 458 | 0 | 0 | 0 | -163 | -62 | 983
2019-01-14 | 13:00 | 988 | 349 | 240 | 36 | 36 | 89 | 427 | 0 | 0 | 0 | -127 | -62 | 988
2019-01-14 | 14:00 | 953 | 349 | 239 | 38 | 36 | 89 | 330 | 0 | 0 | 0 | -66 | -62 | 953
2019-01-14 | 15:00 | 950 | 349 | 280 | 39 | 36 | 89 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 950
2019-01-14 | 16:00 | 994 | 349 | 456 | 41 | 36 | 89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | -62 | 994
2019-01-14 | 17:00 | 1056 | 349 | 581 | 50 | 36 | 89 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | -62 | 1056
2019-01-14 | 18:00 | 1138 | 349 | 584 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | -62 | 1138
2019-01-14 | 19:00 | 1122 | 349 | 583 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | -62 | 1122
2019-01-14 | 20:00 | 1102 | 349 | 539 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81 | -62 | 1102
2019-01-14 | 21:00 | 1063 | 349 | 538 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | -61 | 1063
2019-01-14 | 22:00 | 1004 | 349 | 529 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -61 | 1004
2019-01-14 | 23:00 | 951 | 349 | 488 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -61 | 951
2019-01-15 | 0:00 | 939 | 349 | 561 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -73 | -63 | 939
2019-01-15 | 1:00 | 952 | 349 | 562 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -61 | -63 | 952
2019-01-15 | 2:00 | 979 | 349 | 563 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -43 | -63 | 979
2019-01-15 | 3:00 | 1012 | 349 | 563 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -23 | -63 | 1012
2019-01-15 | 4:00 | 1027 | 349 | 563 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | -63 | 1027
2019-01-15 | 5:00 | 1041 | 349 | 572 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 1041
2019-01-15 | 6:00 | 1104 | 349 | 638 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 1104
2019-01-15 | 7:00 | 1158 | 349 | 676 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 12 | 0 | 19 | -68 | 1158
2019-01-15 | 8:00 | 1237 | 349 | 677 | 39 | 36 | 89 | 51 | 0 | 19 | 0 | 45 | -68 | 1237
2019-01-15 | 9:00 | 1252 | 349 | 671 | 37 | 36 | 89 | 104 | 0 | 20 | 0 | 14 | -68 | 1252
2019-01-15 | 10:00 | 1234 | 349 | 640 | 36 | 36 | 89 | 132 | 0 | 19 | 0 | 1 | -68 | 1234
2019-01-15 | 11:00 | 1216 | 349 | 605 | 36 | 36 | 89 | 153 | 0 | 16 | 0 | 0 | -68 | 1216
2019-01-15 | 12:00 | 1182 | 349 | 580 | 36 | 36 | 89 | 138 | 0 | 22 | 0 | 0 | -68 | 1182
2019-01-15 | 13:00 | 1223 | 349 | 646 | 36 | 36 | 89 | 107 | 0 | 26 | 0 | 2 | -68 | 1223
2019-01-15 | 14:00 | 1191 | 349 | 617 | 38 | 36 | 89 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 1191
2019-01-15 | 15:00 | 1178 | 349 | 619 | 39 | 36 | 89 | 83 | 0 | 31 | 0 | 0 | -68 | 1178
2019-01-15 | 16:00 | 1201 | 349 | 668 | 41 | 36 | 89 | 46 | 0 | 28 | 0 | 12 | -68 | 1201
2019-01-15 | 17:00 | 1227 | 349 | 712 | 50 | 36 | 89 | 4 | 0 | 34 | 0 | 21 | -68 | 1227
2019-01-15 | 18:00 | 1291 | 349 | 714 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 68 | -68 | 1291
2019-01-15 | 19:00 | 1233 | 349 | 711 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 | -68 | 1233
2019-01-15 | 20:00 | 1192 | 349 | 668 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | -68 | 1192
2019-01-15 | 21:00 | 1150 | 349 | 627 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -63 | 1150
2019-01-15 | 22:00 | 1081 | 349 | 565 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -6 | -63 | 1081
2019-01-15 | 23:00 | 1008 | 349 | 563 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -76 | -63 | 1008
2019-01-16 | 0:00 | 954 | 349 | 523 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -89 | -63 | 954
2019-01-16 | 1:00 | 960 | 349 | 524 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -81 | -63 | 960
2019-01-16 | 2:00 | 975 | 349 | 523 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -77 | -63 | 975
2019-01-16 | 3:00 | 1012 | 349 | 518 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -46 | -63 | 1012
2019-01-16 | 4:00 | 1034 | 349 | 528 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -28 | -63 | 1034
2019-01-16 | 5:00 | 1051 | 349 | 550 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -20 | -63 | 1051
2019-01-16 | 6:00 | 1121 | 349 | 604 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -3 | -63 | 1121
2019-01-16 | 7:00 | 1193 | 349 | 608 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 51 | 0 | 83 | -68 | 1193
2019-01-16 | 8:00 | 1274 | 349 | 597 | 39 | 36 | 89 | 53 | 0 | 44 | 0 | 135 | -68 | 1274
2019-01-16 | 9:00 | 1263 | 349 | 596 | 37 | 36 | 89 | 140 | 0 | 35 | 0 | 49 | -68 | 1263
2019-01-16 | 10:00 | 1224 | 349 | 532 | 36 | 36 | 89 | 250 | 0 | 31 | 0 | -31 | -68 | 1224
2019-01-16 | 11:00 | 1170 | 349 | 503 | 36 | 36 | 89 | 301 | 0 | 30 | 0 | -106 | -68 | 1170
2019-01-16 | 12:00 | 1105 | 349 | 486 | 36 | 36 | 89 | 359 | 0 | 34 | 0 | -216 | -68 | 1105
2019-01-16 | 13:00 | 1134 | 349 | 492 | 36 | 36 | 89 | 389 | 0 | 35 | 0 | -224 | -68 | 1134
2019-01-16 | 14:00 | 1086 | 349 | 493 | 38 | 36 | 89 | 341 | 0 | 27 | 0 | -219 | -68 | 1086
2019-01-16 | 15:00 | 1095 | 349 | 511 | 39 | 36 | 89 | 233 | 0 | 28 | 0 | -122 | -68 | 1095
2019-01-16 | 16:00 | 1192 | 349 | 621 | 41 | 36 | 89 | 97 | 0 | 26 | 0 | 1 | -68 | 1192
2019-01-16 | 17:00 | 1240 | 349 | 642 | 50 | 36 | 89 | 6 | 0 | 25 | 0 | 111 | -68 | 1240
2019-01-16 | 18:00 | 1312 | 349 | 696 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 123 | -68 | 1312
2019-01-16 | 19:00 | 1334 | 349 | 696 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 148 | -68 | 1334
2019-01-16 | 20:00 | 1270 | 349 | 697 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 89 | -68 | 1270
2019-01-16 | 21:00 | 1226 | 349 | 641 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 | -63 | 1226
2019-01-16 | 22:00 | 1143 | 349 | 642 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | -63 | 1143
2019-01-16 | 23:00 | 1076 | 349 | 605 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -4 | -63 | 1076
2019-01-17 | 0:00 | 1046 | 349 | 605 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -32 | -63 | 1046
2019-01-17 | 1:00 | 1055 | 349 | 607 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -27 | -63 | 1055
2019-01-17 | 2:00 | 1072 | 349 | 610 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -19 | -63 | 1072
2019-01-17 | 3:00 | 1042 | 349 | 600 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -56 | -63 | 1042
2019-01-17 | 4:00 | 1056 | 349 | 602 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -47 | -63 | 1056
2019-01-17 | 5:00 | 1070 | 349 | 606 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -29 | -63 | 1070
2019-01-17 | 6:00 | 1142 | 349 | 620 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 24 | -63 | 1142
2019-01-17 | 7:00 | 1212 | 349 | 622 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 38 | 0 | 101 | -68 | 1212
2019-01-17 | 8:00 | 1291 | 349 | 609 | 39 | 36 | 89 | 58 | 0 | 37 | 0 | 142 | -68 | 1291
2019-01-17 | 9:00 | 1277 | 349 | 610 | 37 | 36 | 89 | 144 | 0 | 36 | 0 | 44 | -68 | 1277
2019-01-17 | 10:00 | 1220 | 349 | 584 | 36 | 36 | 89 | 237 | 0 | 39 | 0 | -82 | -68 | 1220
2019-01-17 | 11:00 | 1205 | 349 | 567 | 36 | 36 | 89 | 282 | 0 | 46 | 0 | -132 | -68 | 1205
2019-01-17 | 12:00 | 1236 | 349 | 558 | 36 | 36 | 89 | 344 | 0 | 49 | 0 | -157 | -68 | 1236
2019-01-17 | 13:00 | 1204 | 349 | 551 | 36 | 36 | 89 | 335 | 0 | 49 | 0 | -173 | -68 | 1204
2019-01-17 | 14:00 | 1177 | 349 | 562 | 38 | 36 | 89 | 274 | 0 | 54 | 0 | -157 | -68 | 1177
2019-01-17 | 15:00 | 1190 | 349 | 587 | 39 | 36 | 89 | 177 | 0 | 55 | 0 | -74 | -68 | 1190
2019-01-17 | 16:00 | 1201 | 349 | 618 | 41 | 36 | 89 | 65 | 0 | 59 | 0 | 12 | -68 | 1201
2019-01-17 | 17:00 | 1246 | 349 | 668 | 50 | 36 | 89 | 5 | 0 | 54 | 0 | 63 | -68 | 1246
2019-01-17 | 18:00 | 1376 | 349 | 671 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 181 | -68 | 1376
2019-01-17 | 19:00 | 1268 | 349 | 669 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 65 | -68 | 1268
2019-01-17 | 20:00 | 1214 | 349 | 621 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 60 | -68 | 1214
2019-01-17 | 21:00 | 1161 | 349 | 619 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 20 | -63 | 1161
2019-01-17 | 22:00 | 1089 | 349 | 610 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -31 | -63 | 1089
2019-01-17 | 23:00 | 1069 | 349 | 608 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -34 | -63 | 1069
2019-01-18 | 0:00 | 1000 | 349 | 552 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -41 | -63 | 1000
2019-01-18 | 1:00 | 1010 | 349 | 557 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -35 | -63 | 1010
2019-01-18 | 2:00 | 1053 | 349 | 573 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -16 | -63 | 1053
2019-01-18 | 3:00 | 1085 | 349 | 590 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -12 | -63 | 1085
2019-01-18 | 4:00 | 1108 | 349 | 605 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -63 | 1108
2019-01-18 | 5:00 | 1129 | 349 | 606 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 34 | -63 | 1129
2019-01-18 | 6:00 | 1206 | 349 | 608 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 119 | -63 | 1206
2019-01-18 | 7:00 | 1292 | 349 | 671 | 41 | 36 | 89 | 10 | 0 | 15 | 0 | 149 | -68 | 1292
2019-01-18 | 8:00 | 1321 | 349 | 671 | 39 | 36 | 89 | 118 | 0 | 11 | 0 | 76 | -68 | 1321
2019-01-18 | 9:00 | 1245 | 349 | 609 | 37 | 36 | 89 | 256 | 0 | 4 | 0 | -67 | -68 | 1245
2019-01-18 | 10:00 | 1171 | 349 | 506 | 36 | 36 | 89 | 379 | 0 | 6 | 0 | -162 | -68 | 1171
2019-01-18 | 11:00 | 1133 | 349 | 450 | 36 | 36 | 89 | 460 | 0 | 5 | 0 | -224 | -68 | 1133
2019-01-18 | 12:00 | 1075 | 349 | 348 | 36 | 36 | 89 | 504 | 0 | 5 | 0 | -224 | -68 | 1075
2019-01-18 | 13:00 | 1093 | 349 | 395 | 36 | 36 | 89 | 476 | 0 | 4 | 0 | -224 | -68 | 1093
2019-01-18 | 14:00 | 1062 | 349 | 441 | 38 | 36 | 89 | 398 | 0 | 3 | 0 | -224 | -68 | 1062
2019-01-18 | 15:00 | 1057 | 349 | 510 | 39 | 36 | 89 | 275 | 0 | 3 | 0 | -176 | -68 | 1057
2019-01-18 | 16:00 | 1128 | 349 | 591 | 41 | 36 | 89 | 114 | 0 | 4 | 0 | -28 | -68 | 1128
2019-01-18 | 17:00 | 1178 | 349 | 622 | 50 | 36 | 89 | 9 | 0 | 3 | 0 | 88 | -68 | 1178
2019-01-18 | 18:00 | 1257 | 349 | 627 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 156 | -68 | 1257
2019-01-18 | 19:00 | 1247 | 349 | 626 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 146 | -68 | 1247
2019-01-18 | 20:00 | 1205 | 349 | 626 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 104 | -68 | 1205
2019-01-18 | 21:00 | 1169 | 349 | 623 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | -63 | 1169
2019-01-18 | 22:00 | 1122 | 349 | 622 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | -63 | 1122
2019-01-18 | 23:00 | 1061 | 349 | 605 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -63 | 1061
2019-01-19 | 0:00 | 1019 | 349 | 568 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 1019
2019-01-19 | 1:00 | 1028 | 349 | 570 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -61 | 1028
2019-01-19 | 2:00 | 1066 | 349 | 571 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | -61 | 1066
2019-01-19 | 3:00 | 1094 | 349 | 571 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | -61 | 1094
2019-01-19 | 4:00 | 1101 | 349 | 571 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | -61 | 1101
2019-01-19 | 5:00 | 1093 | 349 | 570 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | -61 | 1093
2019-01-19 | 6:00 | 1121 | 349 | 572 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | -61 | 1121
2019-01-19 | 7:00 | 1195 | 349 | 658 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 5 | 0 | 68 | -62 | 1195
2019-01-19 | 8:00 | 1238 | 349 | 645 | 39 | 36 | 89 | 116 | 0 | 8 | 0 | 18 | -62 | 1238
2019-01-19 | 9:00 | 1158 | 349 | 540 | 37 | 36 | 89 | 253 | 0 | 5 | 0 | -89 | -62 | 1158
2019-01-19 | 10:00 | 1073 | 349 | 409 | 36 | 36 | 89 | 375 | 0 | 6 | 0 | -165 | -62 | 1073
2019-01-19 | 11:00 | 1048 | 349 | 347 | 36 | 36 | 89 | 426 | 0 | 7 | 0 | -180 | -62 | 1048
2019-01-19 | 12:00 | 1031 | 349 | 362 | 36 | 36 | 89 | 392 | 0 | 8 | 0 | -179 | -62 | 1031
2019-01-19 | 13:00 | 1044 | 349 | 426 | 36 | 36 | 89 | 307 | 0 | 5 | 0 | -142 | -62 | 1044
2019-01-19 | 14:00 | 1043 | 349 | 437 | 38 | 36 | 89 | 201 | 0 | 6 | 0 | -51 | -62 | 1043
2019-01-19 | 15:00 | 1059 | 349 | 483 | 39 | 36 | 89 | 115 | 0 | 10 | 0 | 0 | -62 | 1059
2019-01-19 | 16:00 | 1078 | 349 | 557 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 14 | 0 | 6 | -62 | 1078
2019-01-19 | 17:00 | 1095 | 349 | 572 | 50 | 36 | 89 | 3 | 0 | 15 | 0 | 43 | -62 | 1095
2019-01-19 | 18:00 | 1136 | 349 | 572 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 73 | -62 | 1136
2019-01-19 | 19:00 | 1119 | 349 | 571 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 53 | -62 | 1119
2019-01-19 | 20:00 | 1078 | 349 | 571 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | -62 | 1078
2019-01-19 | 21:00 | 1042 | 349 | 538 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -61 | 1042
2019-01-19 | 22:00 | 992 | 349 | 497 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -61 | 992
2019-01-19 | 23:00 | 944 | 349 | 467 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -6 | -61 | 944
2019-01-20 | 0:00 | 882 | 349 | 396 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | -61 | 882
2019-01-20 | 1:00 | 891 | 349 | 401 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | -61 | 891
2019-01-20 | 2:00 | 931 | 349 | 428 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | -61 | 931
2019-01-20 | 3:00 | 960 | 349 | 433 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 9 | -61 | 960
2019-01-20 | 4:00 | 963 | 349 | 431 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 9 | -61 | 963
2019-01-20 | 5:00 | 927 | 349 | 394 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 8 | -61 | 927
2019-01-20 | 6:00 | 884 | 349 | 351 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 8 | -61 | 884
2019-01-20 | 7:00 | 898 | 349 | 364 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 71 | 0 | 8 | -62 | 898
2019-01-20 | 8:00 | 980 | 349 | 417 | 39 | 36 | 89 | 18 | 0 | 79 | 0 | 15 | -62 | 980
2019-01-20 | 9:00 | 1024 | 349 | 429 | 37 | 36 | 89 | 48 | 0 | 67 | 0 | 31 | -62 | 1024
2019-01-20 | 10:00 | 1008 | 349 | 368 | 36 | 36 | 89 | 113 | 0 | 68 | 0 | 11 | -62 | 1008
2019-01-20 | 11:00 | 935 | 349 | 247 | 36 | 36 | 89 | 213 | 0 | 72 | 0 | -45 | -62 | 935
2019-01-20 | 12:00 | 941 | 349 | 247 | 36 | 36 | 89 | 309 | 0 | 87 | 0 | -150 | -62 | 941
2019-01-20 | 13:00 | 903 | 349 | 246 | 36 | 36 | 89 | 283 | 0 | 84 | 0 | -158 | -62 | 903
2019-01-20 | 14:00 | 875 | 349 | 247 | 38 | 36 | 89 | 271 | 0 | 82 | 0 | -175 | -62 | 875
2019-01-20 | 15:00 | 885 | 349 | 246 | 39 | 36 | 89 | 215 | 0 | 80 | 0 | -107 | -62 | 885
2019-01-20 | 16:00 | 933 | 349 | 298 | 41 | 36 | 89 | 100 | 0 | 76 | 0 | 6 | -62 | 933
2019-01-20 | 17:00 | 1012 | 349 | 444 | 50 | 36 | 89 | 10 | 0 | 70 | 0 | 26 | -62 | 1012
2019-01-20 | 18:00 | 1103 | 349 | 483 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 77 | -62 | 1103
2019-01-20 | 19:00 | 1114 | 349 | 485 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 86 | -62 | 1114
2019-01-20 | 20:00 | 1082 | 349 | 483 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 56 | -62 | 1082
2019-01-20 | 21:00 | 1040 | 349 | 456 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 42 | -61 | 1040
2019-01-20 | 22:00 | 977 | 349 | 434 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 9 | -61 | 977
2019-01-20 | 23:00 | 922 | 349 | 391 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 7 | -61 | 922
2019-01-21 | 0:00 | 889 | 349 | 406 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -33 | -63 | 889
2019-01-21 | 1:00 | 889 | 349 | 405 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -33 | -63 | 889
2019-01-21 | 2:00 | 945 | 349 | 449 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -26 | -63 | 945
2019-01-21 | 3:00 | 992 | 349 | 477 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -17 | -63 | 992
2019-01-21 | 4:00 | 1018 | 349 | 495 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -6 | -63 | 1018
2019-01-21 | 5:00 | 1044 | 349 | 530 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -63 | 1044
2019-01-21 | 6:00 | 1125 | 349 | 599 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 | -63 | 1125
2019-01-21 | 7:00 | 1198 | 349 | 600 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 41 | 0 | 99 | -68 | 1198
2019-01-21 | 8:00 | 1250 | 349 | 589 | 39 | 36 | 89 | 121 | 0 | 35 | 0 | 60 | -68 | 1250
2019-01-21 | 9:00 | 1188 | 349 | 461 | 37 | 36 | 89 | 270 | 0 | 29 | 0 | -15 | -68 | 1188
2019-01-21 | 10:00 | 1112 | 349 | 326 | 36 | 36 | 89 | 399 | 0 | 23 | 0 | -78 | -68 | 1112
2019-01-21 | 11:00 | 1092 | 349 | 310 | 36 | 36 | 89 | 484 | 0 | 25 | 0 | -169 | -68 | 1092
2019-01-21 | 12:00 | 1054 | 349 | 289 | 36 | 36 | 89 | 516 | 0 | 31 | -1 | -223 | -68 | 1054
2019-01-21 | 13:00 | 1073 | 349 | 306 | 36 | 36 | 89 | 481 | 0 | 30 | 0 | -186 | -68 | 1073
2019-01-21 | 14:00 | 1057 | 349 | 319 | 38 | 36 | 89 | 392 | 0 | 34 | 0 | -132 | -68 | 1057
2019-01-21 | 15:00 | 1085 | 349 | 419 | 39 | 36 | 89 | 262 | 0 | 31 | 0 | -72 | -68 | 1085
2019-01-21 | 16:00 | 1152 | 349 | 566 | 41 | 36 | 89 | 108 | 0 | 31 | 0 | 0 | -68 | 1152
2019-01-21 | 17:00 | 1210 | 349 | 661 | 50 | 36 | 89 | 11 | 0 | 34 | 0 | 48 | -68 | 1210
2019-01-21 | 18:00 | 1301 | 349 | 663 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 135 | -68 | 1301
2019-01-21 | 19:00 | 1263 | 349 | 662 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 99 | -68 | 1263
2019-01-21 | 20:00 | 1226 | 349 | 601 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 125 | -68 | 1226
2019-01-21 | 21:00 | 1182 | 349 | 600 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 78 | -63 | 1182
2019-01-21 | 22:00 | 1112 | 349 | 598 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 | -63 | 1112
2019-01-21 | 23:00 | 1039 | 349 | 546 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -63 | 1039
2019-01-22 | 0:00 | 997 | 349 | 552 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -42 | -63 | 997
2019-01-22 | 1:00 | 989 | 349 | 550 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -50 | -63 | 989
2019-01-22 | 2:00 | 1038 | 349 | 561 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -22 | -63 | 1038
2019-01-22 | 3:00 | 1062 | 349 | 567 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -19 | -63 | 1062
2019-01-22 | 4:00 | 1076 | 349 | 575 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -12 | -63 | 1076
2019-01-22 | 5:00 | 1090 | 349 | 583 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | -63 | 1090
2019-01-22 | 6:00 | 1158 | 349 | 585 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 81 | -63 | 1158
2019-01-22 | 7:00 | 1223 | 349 | 586 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 25 | 0 | 156 | -68 | 1223
2019-01-22 | 8:00 | 1289 | 349 | 575 | 39 | 36 | 89 | 97 | 0 | 18 | 0 | 154 | -68 | 1289
2019-01-22 | 9:00 | 1217 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 211 | 0 | 16 | 0 | -13 | -68 | 1217
2019-01-22 | 10:00 | 1164 | 349 | 510 | 36 | 36 | 89 | 341 | 0 | 13 | 0 | -142 | -68 | 1164
2019-01-22 | 11:00 | 1180 | 349 | 494 | 36 | 36 | 89 | 413 | 0 | 17 | 0 | -186 | -68 | 1180
2019-01-22 | 12:00 | 1161 | 349 | 477 | 36 | 36 | 89 | 441 | 0 | 19 | 0 | -218 | -68 | 1161
2019-01-22 | 13:00 | 1138 | 349 | 476 | 36 | 36 | 89 | 418 | 0 | 19 | 0 | -217 | -68 | 1138
2019-01-22 | 14:00 | 1108 | 349 | 494 | 38 | 36 | 89 | 336 | 0 | 23 | 0 | -189 | -68 | 1108
2019-01-22 | 15:00 | 1114 | 349 | 523 | 39 | 36 | 89 | 239 | 0 | 26 | 0 | -119 | -68 | 1114
2019-01-22 | 16:00 | 1141 | 349 | 573 | 41 | 36 | 89 | 111 | 0 | 25 | 0 | -15 | -68 | 1141
2019-01-22 | 17:00 | 1196 | 349 | 655 | 50 | 36 | 89 | 10 | 0 | 22 | 0 | 53 | -68 | 1196
2019-01-22 | 18:00 | 1285 | 349 | 658 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 132 | -68 | 1285
2019-01-22 | 19:00 | 1246 | 349 | 656 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 87 | -68 | 1246
2019-01-22 | 20:00 | 1217 | 349 | 586 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 124 | -68 | 1217
2019-01-22 | 21:00 | 1165 | 349 | 585 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 70 | -63 | 1165
2019-01-22 | 22:00 | 1097 | 349 | 584 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7 | -63 | 1097
2019-01-22 | 23:00 | 1033 | 349 | 567 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -34 | -63 | 1033
2019-01-23 | 0:00 | 983 | 349 | 486 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -63 | 983
2019-01-23 | 1:00 | 995 | 349 | 505 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -63 | 995
2019-01-23 | 2:00 | 1036 | 349 | 540 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -63 | 1036
2019-01-23 | 3:00 | 1068 | 349 | 559 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -63 | 1068
2019-01-23 | 4:00 | 1082 | 349 | 573 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -63 | 1082
2019-01-23 | 5:00 | 1097 | 349 | 582 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 16 | -63 | 1097
2019-01-23 | 6:00 | 1162 | 349 | 584 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 90 | -63 | 1162
2019-01-23 | 7:00 | 1247 | 349 | 662 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 23 | 0 | 104 | -68 | 1247
2019-01-23 | 8:00 | 1273 | 349 | 663 | 39 | 36 | 89 | 111 | 0 | 20 | 0 | 34 | -68 | 1273
2019-01-23 | 9:00 | 1200 | 349 | 548 | 37 | 36 | 89 | 249 | 0 | 13 | 0 | -53 | -68 | 1200
2019-01-23 | 10:00 | 1116 | 349 | 412 | 36 | 36 | 89 | 365 | 0 | 14 | 0 | -117 | -68 | 1116
2019-01-23 | 11:00 | 1103 | 349 | 346 | 36 | 36 | 89 | 434 | 0 | 23 | 0 | -142 | -68 | 1103
2019-01-23 | 12:00 | 1114 | 349 | 327 | 36 | 36 | 89 | 468 | 0 | 30 | 0 | -153 | -68 | 1114
2019-01-23 | 13:00 | 1088 | 349 | 331 | 36 | 36 | 89 | 437 | 0 | 35 | 0 | -157 | -68 | 1088
2019-01-23 | 14:00 | 1059 | 349 | 361 | 38 | 36 | 89 | 370 | 0 | 42 | 0 | -158 | -68 | 1059
2019-01-23 | 15:00 | 1068 | 349 | 433 | 39 | 36 | 89 | 258 | 0 | 44 | 0 | -112 | -68 | 1068
2019-01-23 | 16:00 | 1112 | 349 | 514 | 41 | 36 | 89 | 111 | 0 | 43 | 0 | -3 | -68 | 1112
2019-01-23 | 17:00 | 1149 | 349 | 584 | 50 | 36 | 89 | 11 | 0 | 40 | 0 | 58 | -68 | 1149
2019-01-23 | 18:00 | 1220 | 349 | 586 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 117 | -68 | 1220
2019-01-23 | 19:00 | 1203 | 349 | 586 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 100 | -68 | 1203
2019-01-23 | 20:00 | 1166 | 349 | 585 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 69 | -68 | 1166
2019-01-23 | 21:00 | 1118 | 349 | 584 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 22 | -63 | 1118
2019-01-23 | 22:00 | 1057 | 349 | 555 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -63 | 1057
2019-01-23 | 23:00 | 999 | 349 | 511 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -63 | 999
2019-01-24 | 0:00 | 947 | 349 | 486 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -18 | -63 | 947
2019-01-24 | 1:00 | 963 | 349 | 490 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -3 | -63 | 963
2019-01-24 | 2:00 | 1011 | 349 | 531 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -1 | -63 | 1011
2019-01-24 | 3:00 | 1053 | 349 | 562 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -1 | -63 | 1053
2019-01-24 | 4:00 | 1069 | 349 | 580 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -1 | -63 | 1069
2019-01-24 | 5:00 | 1087 | 349 | 583 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 | -63 | 1087
2019-01-24 | 6:00 | 1149 | 349 | 584 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 83 | -63 | 1149
2019-01-24 | 7:00 | 1207 | 349 | 658 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 22 | 0 | 71 | -68 | 1207
2019-01-24 | 8:00 | 1267 | 349 | 659 | 39 | 36 | 89 | 95 | 0 | 19 | 0 | 49 | -68 | 1267
2019-01-24 | 9:00 | 1213 | 349 | 567 | 37 | 36 | 89 | 227 | 0 | 10 | 0 | -34 | -68 | 1213
2019-01-24 | 10:00 | 1130 | 349 | 472 | 36 | 36 | 89 | 355 | 0 | 7 | 0 | -146 | -68 | 1130
2019-01-24 | 11:00 | 1112 | 349 | 441 | 36 | 36 | 89 | 449 | 0 | 4 | 0 | -224 | -68 | 1112
2019-01-24 | 12:00 | 1108 | 349 | 423 | 36 | 36 | 89 | 464 | 0 | 3 | 0 | -224 | -68 | 1108
2019-01-24 | 13:00 | 1094 | 349 | 440 | 36 | 36 | 89 | 432 | 0 | 4 | 0 | -224 | -68 | 1094
2019-01-24 | 14:00 | 1064 | 349 | 460 | 38 | 36 | 89 | 369 | 0 | 5 | 0 | -214 | -68 | 1064
2019-01-24 | 15:00 | 1067 | 349 | 473 | 39 | 36 | 89 | 255 | 0 | 6 | 0 | -112 | -68 | 1067
2019-01-24 | 16:00 | 1115 | 349 | 551 | 41 | 36 | 89 | 111 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 1115
2019-01-24 | 17:00 | 1157 | 349 | 596 | 50 | 36 | 89 | 13 | 0 | 7 | 0 | 85 | -68 | 1157
2019-01-24 | 18:00 | 1250 | 349 | 600 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 173 | -68 | 1250
2019-01-24 | 19:00 | 1217 | 349 | 599 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 140 | -68 | 1217
2019-01-24 | 20:00 | 1186 | 349 | 598 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | -68 | 1186
2019-01-24 | 21:00 | 1146 | 349 | 596 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71 | -63 | 1146
2019-01-24 | 22:00 | 1088 | 349 | 593 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -63 | 1088
2019-01-24 | 23:00 | 1035 | 349 | 582 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -8 | -63 | 1035
2019-01-25 | 0:00 | 984 | 349 | 529 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 984
2019-01-25 | 1:00 | 995 | 349 | 540 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 995
2019-01-25 | 2:00 | 1042 | 349 | 576 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -63 | 1042
2019-01-25 | 3:00 | 1076 | 349 | 583 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | -63 | 1076
2019-01-25 | 4:00 | 1093 | 349 | 583 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | -63 | 1093
2019-01-25 | 5:00 | 1111 | 349 | 583 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | -63 | 1111
2019-01-25 | 6:00 | 1187 | 349 | 585 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 136 | -63 | 1187
2019-01-25 | 7:00 | 1256 | 349 | 663 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 6 | 0 | 129 | -68 | 1256
2019-01-25 | 8:00 | 1281 | 349 | 663 | 39 | 36 | 89 | 117 | 0 | 5 | 0 | 51 | -68 | 1281
2019-01-25 | 9:00 | 1204 | 349 | 556 | 37 | 36 | 89 | 260 | 0 | 4 | 0 | -59 | -68 | 1204
2019-01-25 | 10:00 | 1125 | 349 | 445 | 36 | 36 | 89 | 389 | 0 | 3 | 0 | -154 | -68 | 1125
2019-01-25 | 11:00 | 1099 | 349 | 362 | 36 | 36 | 89 | 472 | 0 | 8 | 0 | -185 | -68 | 1099
2019-01-25 | 12:00 | 1063 | 349 | 307 | 36 | 36 | 89 | 499 | 0 | 13 | 0 | -198 | -68 | 1063
2019-01-25 | 13:00 | 1073 | 349 | 348 | 36 | 36 | 89 | 452 | 0 | 21 | 0 | -190 | -68 | 1073
2019-01-25 | 14:00 | 1067 | 349 | 423 | 38 | 36 | 89 | 346 | 0 | 35 | 0 | -181 | -68 | 1067
2019-01-25 | 15:00 | 1098 | 349 | 455 | 39 | 36 | 89 | 226 | 0 | 50 | 0 | -78 | -68 | 1098
2019-01-25 | 16:00 | 1147 | 349 | 555 | 41 | 36 | 89 | 90 | 0 | 55 | 0 | 0 | -68 | 1147
2019-01-25 | 17:00 | 1177 | 349 | 585 | 50 | 36 | 89 | 11 | 0 | 63 | 0 | 62 | -68 | 1177
2019-01-25 | 18:00 | 1239 | 349 | 587 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 115 | -68 | 1239
2019-01-25 | 19:00 | 1219 | 349 | 586 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 86 | -68 | 1219
2019-01-25 | 20:00 | 1164 | 349 | 585 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 29 | -68 | 1164
2019-01-25 | 21:00 | 1125 | 349 | 575 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -63 | 1125
2019-01-25 | 22:00 | 1065 | 349 | 520 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | -63 | 1065
2019-01-25 | 23:00 | 1006 | 349 | 482 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -10 | -63 | 1006
2019-01-26 | 0:00 | 956 | 349 | 467 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | -44 | -61 | 956
2019-01-26 | 1:00 | 953 | 349 | 464 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 85 | 0 | -47 | -61 | 953
2019-01-26 | 2:00 | 999 | 349 | 484 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | -29 | -61 | 999
2019-01-26 | 3:00 | 1035 | 349 | 495 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -13 | -61 | 1035
2019-01-26 | 4:00 | 1054 | 349 | 501 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | -1 | -61 | 1054
2019-01-26 | 5:00 | 1051 | 349 | 510 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -61 | 1051
2019-01-26 | 6:00 | 1067 | 349 | 531 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -61 | 1067
2019-01-26 | 7:00 | 1119 | 349 | 583 | 41 | 36 | 89 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | -62 | 1119
2019-01-26 | 8:00 | 1220 | 349 | 587 | 39 | 36 | 89 | 75 | 0 | 76 | 0 | 31 | -62 | 1220
2019-01-26 | 9:00 | 1214 | 349 | 513 | 37 | 36 | 89 | 177 | 0 | 78 | 0 | -3 | -62 | 1214
2019-01-26 | 10:00 | 1166 | 349 | 433 | 36 | 36 | 89 | 281 | 0 | 83 | 0 | -79 | -62 | 1166
2019-01-26 | 11:00 | 1158 | 349 | 397 | 36 | 36 | 89 | 365 | 0 | 89 | 0 | -141 | -62 | 1158
2019-01-26 | 12:00 | 1157 | 349 | 390 | 36 | 36 | 89 | 393 | 0 | 83 | 0 | -157 | -62 | 1157
2019-01-26 | 13:00 | 1148 | 349 | 437 | 36 | 36 | 89 | 306 | 0 | 77 | 0 | -120 | -62 | 1148
2019-01-26 | 14:00 | 1140 | 349 | 455 | 38 | 36 | 89 | 281 | 0 | 72 | 0 | -118 | -62 | 1140
2019-01-26 | 15:00 | 1157 | 349 | 477 | 39 | 36 | 89 | 187 | 0 | 68 | 0 | -26 | -62 | 1157
2019-01-26 | 16:00 | 1212 | 349 | 591 | 41 | 36 | 89 | 85 | 0 | 68 | 0 | 15 | -62 | 1212
2019-01-26 | 17:00 | 1251 | 349 | 662 | 50 | 36 | 89 | 10 | 0 | 63 | 0 | 54 | -62 | 1251
2019-01-26 | 18:00 | 1311 | 349 | 664 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 115 | -62 | 1311
2019-01-26 | 19:00 | 1278 | 349 | 662 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 86 | -62 | 1278
2019-01-26 | 20:00 | 1233 | 349 | 600 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 113 | -62 | 1233
2019-01-26 | 21:00 | 1202 | 349 | 599 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 90 | -61 | 1202
2019-01-26 | 22:00 | 1131 | 349 | 598 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 27 | -61 | 1131
2019-01-26 | 23:00 | 1074 | 349 | 577 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -61 | 1074
2019-01-27 | 0:00 | 1023 | 349 | 533 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -61 | 1023
2019-01-27 | 1:00 | 1031 | 349 | 543 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -61 | 1031
2019-01-27 | 2:00 | 1063 | 349 | 559 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | -61 | 1063
2019-01-27 | 3:00 | 1088 | 349 | 559 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | -61 | 1088
2019-01-27 | 4:00 | 1086 | 349 | 559 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | -61 | 1086
2019-01-27 | 5:00 | 1062 | 349 | 558 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | -61 | 1062
2019-01-27 | 6:00 | 1057 | 349 | 559 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | -61 | 1057
2019-01-27 | 7:00 | 1107 | 349 | 559 | 41 | 36 | 89 | 12 | -1 | 17 | 0 | 67 | -62 | 1107
2019-01-27 | 8:00 | 1170 | 349 | 547 | 39 | 36 | 89 | 117 | -13 | 13 | 0 | 55 | -62 | 1170
2019-01-27 | 9:00 | 1129 | 349 | 450 | 37 | 36 | 89 | 249 | -27 | 8 | 0 | 0 | -62 | 1129
2019-01-27 | 10:00 | 1043 | 349 | 260 | 36 | 36 | 89 | 391 | -43 | 5 | 0 | -18 | -62 | 1043
2019-01-27 | 11:00 | 981 | 349 | 248 | 36 | 36 | 89 | 483 | -53 | 4 | 0 | -149 | -62 | 981
2019-01-27 | 12:00 | 954 | 349 | 249 | 36 | 36 | 89 | 514 | -57 | 2 | 0 | -202 | -62 | 954
2019-01-27 | 13:00 | 922 | 349 | 248 | 36 | 36 | 89 | 490 | -54 | 4 | 0 | -214 | -62 | 922
2019-01-27 | 14:00 | 898 | 349 | 247 | 38 | 36 | 89 | 424 | -47 | 4 | 0 | -180 | -62 | 898
2019-01-27 | 15:00 | 899 | 349 | 247 | 39 | 36 | 89 | 305 | -34 | 4 | 0 | -74 | -62 | 899
2019-01-27 | 16:00 | 956 | 349 | 375 | 41 | 36 | 89 | 140 | -15 | 3 | 0 | 0 | -62 | 956
2019-01-27 | 17:00 | 1056 | 349 | 558 | 50 | 36 | 89 | 17 | -2 | 3 | 0 | 18 | -62 | 1056
2019-01-27 | 18:00 | 1167 | 349 | 645 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | -62 | 1167
2019-01-27 | 19:00 | 1205 | 349 | 645 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | -62 | 1205
2019-01-27 | 20:00 | 1180 | 349 | 645 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | -62 | 1180
2019-01-27 | 21:00 | 1137 | 349 | 560 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | -61 | 1137
2019-01-27 | 22:00 | 1071 | 349 | 558 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -61 | 1071
2019-01-27 | 23:00 | 1023 | 349 | 557 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -61 | 1023
2019-01-28 | 0:00 | 995 | 349 | 603 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -66 | -63 | 995
2019-01-28 | 1:00 | 999 | 349 | 604 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -67 | -63 | 999
2019-01-28 | 2:00 | 1019 | 349 | 604 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -59 | -63 | 1019
2019-01-28 | 3:00 | 1045 | 349 | 604 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -50 | -63 | 1045
2019-01-28 | 4:00 | 1055 | 349 | 605 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -46 | -63 | 1055
2019-01-28 | 5:00 | 1072 | 349 | 605 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -25 | -63 | 1072
2019-01-28 | 6:00 | 1155 | 349 | 625 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 41 | -63 | 1155
2019-01-28 | 7:00 | 1231 | 349 | 690 | 41 | 36 | 89 | 8 | 0 | 29 | 0 | 57 | -68 | 1231
2019-01-28 | 8:00 | 1323 | 349 | 692 | 39 | 36 | 89 | 66 | 0 | 28 | 0 | 92 | -68 | 1323
2019-01-28 | 9:00 | 1303 | 349 | 679 | 37 | 36 | 89 | 159 | 0 | 27 | 0 | -5 | -68 | 1303
2019-01-28 | 10:00 | 1241 | 349 | 595 | 36 | 36 | 89 | 242 | 0 | 38 | 0 | -76 | -68 | 1241
2019-01-28 | 11:00 | 1225 | 349 | 595 | 36 | 36 | 89 | 266 | 0 | 52 | 0 | -130 | -68 | 1225
2019-01-28 | 12:00 | 1191 | 349 | 594 | 36 | 36 | 89 | 255 | 0 | 58 | 0 | -158 | -68 | 1191
2019-01-28 | 13:00 | 1219 | 349 | 595 | 36 | 36 | 89 | 243 | 0 | 65 | 0 | -126 | -68 | 1219
2019-01-28 | 14:00 | 1214 | 349 | 595 | 38 | 36 | 89 | 186 | 0 | 70 | 0 | -81 | -68 | 1214
2019-01-28 | 15:00 | 1207 | 349 | 597 | 39 | 36 | 89 | 106 | 0 | 72 | 0 | -13 | -68 | 1207
2019-01-28 | 16:00 | 1242 | 349 | 627 | 41 | 36 | 89 | 43 | 0 | 71 | 0 | 54 | -68 | 1242
2019-01-28 | 17:00 | 1264 | 349 | 628 | 50 | 36 | 89 | 6 | 0 | 67 | 0 | 107 | -68 | 1264
2019-01-28 | 18:00 | 1307 | 349 | 631 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 143 | -68 | 1307
2019-01-28 | 19:00 | 1262 | 349 | 629 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 105 | -68 | 1262
2019-01-28 | 20:00 | 1216 | 349 | 628 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 67 | -68 | 1216
2019-01-28 | 21:00 | 1158 | 349 | 625 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 14 | -63 | 1158
2019-01-28 | 22:00 | 1086 | 349 | 606 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -27 | -63 | 1086
2019-01-28 | 23:00 | 1023 | 349 | 604 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -78 | -63 | 1023
2019-01-29 | 0:00 | 980 | 349 | 506 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -11 | -63 | 980
2019-01-29 | 1:00 | 983 | 349 | 506 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -3 | -63 | 983
2019-01-29 | 2:00 | 1025 | 349 | 537 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -63 | 1025
2019-01-29 | 3:00 | 1065 | 349 | 564 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -63 | 1065
2019-01-29 | 4:00 | 1087 | 349 | 589 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -63 | 1087
2019-01-29 | 5:00 | 1109 | 349 | 606 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | -63 | 1109
2019-01-29 | 6:00 | 1188 | 349 | 608 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 98 | -63 | 1188
2019-01-29 | 7:00 | 1265 | 349 | 656 | 41 | 36 | 89 | 13 | 0 | 22 | 0 | 127 | -68 | 1265
2019-01-29 | 8:00 | 1298 | 349 | 657 | 39 | 36 | 89 | 116 | 0 | 16 | 0 | 64 | -68 | 1298
2019-01-29 | 9:00 | 1223 | 349 | 557 | 37 | 36 | 89 | 264 | 0 | 10 | 0 | -51 | -68 | 1223
2019-01-29 | 10:00 | 1136 | 349 | 489 | 36 | 36 | 89 | 394 | 0 | 7 | 0 | -196 | -68 | 1136
2019-01-29 | 11:00 | 1108 | 349 | 405 | 36 | 36 | 89 | 477 | 0 | 5 | 0 | -221 | -68 | 1108
2019-01-29 | 12:00 | 1083 | 349 | 348 | 36 | 36 | 89 | 511 | 0 | 2 | 0 | -220 | -68 | 1083
2019-01-29 | 13:00 | 1087 | 349 | 380 | 36 | 36 | 89 | 484 | 0 | 1 | 0 | -220 | -68 | 1087
2019-01-29 | 14:00 | 1068 | 349 | 427 | 38 | 36 | 89 | 416 | 0 | 2 | 0 | -221 | -68 | 1068
2019-01-29 | 15:00 | 1068 | 349 | 490 | 39 | 36 | 89 | 295 | 0 | 4 | 0 | -166 | -68 | 1068
2019-01-29 | 16:00 | 1107 | 349 | 532 | 41 | 36 | 89 | 139 | 0 | 6 | 0 | -17 | -68 | 1107
2019-01-29 | 17:00 | 1159 | 349 | 608 | 50 | 36 | 89 | 17 | 0 | 5 | 0 | 73 | -68 | 1159
2019-01-29 | 18:00 | 1244 | 349 | 609 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 161 | -68 | 1244
2019-01-29 | 19:00 | 1234 | 349 | 609 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 149 | -68 | 1234
2019-01-29 | 20:00 | 1205 | 349 | 608 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 121 | -68 | 1205
2019-01-29 | 21:00 | 1165 | 349 | 608 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | -63 | 1165
2019-01-29 | 22:00 | 1101 | 349 | 607 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | -63 | 1101
2019-01-29 | 23:00 | 1040 | 349 | 604 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | -63 | 1040
2019-01-30 | 0:00 | 995 | 349 | 603 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -58 | -63 | 995
2019-01-30 | 1:00 | 1006 | 349 | 604 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -50 | -63 | 1006
2019-01-30 | 2:00 | 1049 | 349 | 606 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | -63 | 1049
2019-01-30 | 3:00 | 1075 | 349 | 604 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -63 | 1075
2019-01-30 | 4:00 | 1083 | 349 | 609 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -63 | 1083
2019-01-30 | 5:00 | 1088 | 349 | 620 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -63 | 1088
2019-01-30 | 6:00 | 1161 | 349 | 628 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | -63 | 1161
2019-01-30 | 7:00 | 1244 | 349 | 677 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111 | -68 | 1244
2019-01-30 | 8:00 | 1293 | 349 | 678 | 39 | 36 | 89 | 72 | 0 | 0 | 0 | 98 | -68 | 1293
2019-01-30 | 9:00 | 1277 | 349 | 666 | 37 | 36 | 89 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | -68 | 1277
2019-01-30 | 10:00 | 1216 | 349 | 595 | 36 | 36 | 89 | 238 | 0 | 0 | 0 | -59 | -68 | 1216
2019-01-30 | 11:00 | 1191 | 349 | 594 | 36 | 36 | 89 | 311 | 0 | 0 | 0 | -156 | -68 | 1191
2019-01-30 | 12:00 | 1129 | 349 | 594 | 36 | 36 | 89 | 294 | 0 | 1 | 0 | -202 | -68 | 1129
2019-01-30 | 13:00 | 1150 | 349 | 592 | 36 | 36 | 89 | 270 | 0 | 1 | 0 | -155 | -68 | 1150
2019-01-30 | 14:00 | 1133 | 349 | 593 | 38 | 36 | 89 | 238 | 0 | 1 | 0 | -143 | -68 | 1133
2019-01-30 | 15:00 | 1127 | 349 | 593 | 39 | 36 | 89 | 136 | 0 | 1 | 0 | -48 | -68 | 1127
2019-01-30 | 16:00 | 1157 | 349 | 627 | 41 | 36 | 89 | 58 | 0 | 0 | 0 | 25 | -68 | 1157
2019-01-30 | 17:00 | 1172 | 349 | 629 | 50 | 36 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80 | -68 | 1172
2019-01-30 | 18:00 | 1224 | 349 | 630 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | -68 | 1224
2019-01-30 | 19:00 | 1203 | 349 | 628 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | -68 | 1203
2019-01-30 | 20:00 | 1154 | 349 | 628 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | -68 | 1154
2019-01-30 | 21:00 | 1101 | 349 | 623 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -63 | 1101
2019-01-30 | 22:00 | 1034 | 349 | 605 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -63 | 1034
2019-01-30 | 23:00 | 980 | 349 | 603 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -79 | -63 | 980
2019-01-31 | 0:00 | 926 | 349 | 595 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -120 | -63 | 926
2019-01-31 | 1:00 | 928 | 349 | 594 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -120 | -63 | 928
2019-01-31 | 2:00 | 972 | 349 | 596 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -89 | -63 | 972
2019-01-31 | 3:00 | 1008 | 349 | 596 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -68 | -63 | 1008
2019-01-31 | 4:00 | 1021 | 349 | 596 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -58 | -63 | 1021
2019-01-31 | 5:00 | 1020 | 349 | 596 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -55 | -63 | 1020
2019-01-31 | 6:00 | 1068 | 349 | 598 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -8 | -63 | 1068
2019-01-31 | 7:00 | 1124 | 349 | 661 | 41 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | -68 | 1124
2019-01-31 | 8:00 | 1227 | 349 | 697 | 39 | 36 | 89 | 6 | 0 | 13 | 0 | 66 | -68 | 1227
2019-01-31 | 9:00 | 1277 | 349 | 696 | 37 | 36 | 89 | 20 | 0 | 13 | 0 | 105 | -68 | 1277
2019-01-31 | 10:00 | 1270 | 349 | 696 | 36 | 36 | 89 | 35 | 0 | 26 | 0 | 71 | -68 | 1270
2019-01-31 | 11:00 | 1277 | 349 | 695 | 36 | 36 | 89 | 41 | 0 | 52 | 0 | 47 | -68 | 1277
2019-01-31 | 12:00 | 1247 | 349 | 689 | 36 | 36 | 89 | 35 | 0 | 70 | 0 | 11 | -68 | 1247
2019-01-31 | 13:00 | 1276 | 349 | 695 | 36 | 36 | 89 | 36 | 0 | 75 | 0 | 28 | -68 | 1276
2019-01-31 | 14:00 | 1250 | 349 | 693 | 38 | 36 | 89 | 31 | 0 | 62 | 0 | 20 | -68 | 1250
2019-01-31 | 15:00 | 1239 | 349 | 688 | 39 | 36 | 89 | 27 | 0 | 67 | 0 | 12 | -68 | 1239
2019-01-31 | 16:00 | 1266 | 349 | 694 | 41 | 36 | 89 | 16 | 0 | 80 | 0 | 29 | -68 | 1266
2019-01-31 | 17:00 | 1260 | 349 | 716 | 50 | 36 | 89 | 3 | 0 | 78 | 0 | 7 | -68 | 1260
2019-01-31 | 18:00 | 1301 | 349 | 722 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 36 | -68 | 1301
2019-01-31 | 19:00 | 1265 | 349 | 718 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 9 | -68 | 1265
2019-01-31 | 20:00 | 1217 | 349 | 674 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 7 | -68 | 1217
2019-01-31 | 21:00 | 1156 | 349 | 620 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -63 | 1156
2019-01-31 | 22:00 | 1086 | 349 | 598 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -41 | -63 | 1086
2019-01-31 | 23:00 | 1012 | 349 | 596 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -102 | -63 | 1012
2019-02-01 | 0:00 | 964 | 349 | 530 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -81 | -64 | 964
2019-02-01 | 1:00 | 980 | 349 | 531 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -66 | -64 | 980
2019-02-01 | 2:00 | 1019 | 349 | 538 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -41 | -64 | 1019
2019-02-01 | 3:00 | 1057 | 349 | 547 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -30 | -64 | 1057
2019-02-01 | 4:00 | 1082 | 349 | 563 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -23 | -64 | 1082
2019-02-01 | 5:00 | 1096 | 349 | 586 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -16 | -64 | 1096
2019-02-01 | 6:00 | 1164 | 349 | 607 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 30 | -64 | 1164
2019-02-01 | 7:00 | 1232 | 349 | 609 | 43 | 36 | 89 | 9 | 0 | 63 | 0 | 102 | -68 | 1232
2019-02-01 | 8:00 | 1272 | 349 | 595 | 41 | 36 | 89 | 87 | 0 | 59 | 0 | 84 | -68 | 1272
2019-02-01 | 9:00 | 1268 | 349 | 575 | 38 | 36 | 89 | 210 | 0 | 53 | 0 | -14 | -68 | 1268
2019-02-01 | 10:00 | 1212 | 349 | 519 | 37 | 36 | 89 | 299 | 0 | 50 | 0 | -99 | -68 | 1212
2019-02-01 | 11:00 | 1189 | 349 | 515 | 37 | 36 | 89 | 346 | 0 | 50 | 0 | -165 | -68 | 1189
2019-02-01 | 12:00 | 1176 | 349 | 505 | 37 | 36 | 89 | 383 | 0 | 55 | 0 | -210 | -68 | 1176
2019-02-01 | 13:00 | 1205 | 349 | 514 | 37 | 36 | 89 | 363 | 0 | 59 | 0 | -174 | -68 | 1205
2019-02-01 | 14:00 | 1178 | 349 | 518 | 39 | 36 | 89 | 317 | 0 | 62 | 0 | -164 | -68 | 1178
2019-02-01 | 15:00 | 1174 | 349 | 543 | 40 | 36 | 89 | 225 | 0 | 63 | 0 | -103 | -68 | 1174
2019-02-01 | 16:00 | 1229 | 349 | 618 | 42 | 36 | 89 | 107 | 0 | 57 | 0 | -1 | -68 | 1229
2019-02-01 | 17:00 | 1274 | 349 | 680 | 52 | 36 | 89 | 13 | 0 | 48 | 0 | 75 | -68 | 1274
2019-02-01 | 18:00 | 1328 | 349 | 681 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 133 | -68 | 1328
2019-02-01 | 19:00 | 1312 | 349 | 681 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 122 | -68 | 1312
2019-02-01 | 20:00 | 1277 | 349 | 635 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 133 | -68 | 1277
2019-02-01 | 21:00 | 1228 | 349 | 632 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 86 | -64 | 1228
2019-02-01 | 22:00 | 1168 | 349 | 631 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 38 | -64 | 1168
2019-02-01 | 23:00 | 1115 | 349 | 630 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | -64 | 1115
2019-02-02 | 0:00 | 1061 | 349 | 571 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | -62 | 1061
2019-02-02 | 1:00 | 1061 | 349 | 571 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | -62 | 1061
2019-02-02 | 2:00 | 1088 | 349 | 572 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 35 | -62 | 1088
2019-02-02 | 3:00 | 1110 | 349 | 571 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 45 | -62 | 1110
2019-02-02 | 4:00 | 1112 | 349 | 571 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 49 | -62 | 1112
2019-02-02 | 5:00 | 1091 | 349 | 571 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 | -62 | 1091
2019-02-02 | 6:00 | 1114 | 349 | 572 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 65 | -62 | 1114
2019-02-02 | 7:00 | 1163 | 349 | 648 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 10 | 0 | 38 | -62 | 1163
2019-02-02 | 8:00 | 1222 | 349 | 644 | 41 | 36 | 89 | 95 | 0 | 8 | 0 | 22 | -62 | 1222
2019-02-02 | 9:00 | 1208 | 349 | 551 | 38 | 36 | 89 | 212 | 0 | 5 | 0 | -10 | -62 | 1208
2019-02-02 | 10:00 | 1152 | 349 | 432 | 37 | 36 | 89 | 325 | 0 | 4 | 0 | -58 | -62 | 1152
2019-02-02 | 11:00 | 1127 | 349 | 390 | 37 | 36 | 89 | 429 | 0 | 3 | 0 | -144 | -62 | 1127
2019-02-02 | 12:00 | 1093 | 349 | 334 | 37 | 36 | 89 | 479 | 0 | 3 | 0 | -172 | -62 | 1093
2019-02-02 | 13:00 | 1064 | 349 | 325 | 37 | 36 | 89 | 465 | 0 | 1 | 0 | -176 | -62 | 1064
2019-02-02 | 14:00 | 1008 | 349 | 321 | 39 | 36 | 89 | 409 | 0 | 2 | 0 | -175 | -62 | 1008
2019-02-02 | 15:00 | 972 | 349 | 362 | 40 | 36 | 89 | 312 | 0 | 1 | 0 | -155 | -62 | 972
2019-02-02 | 16:00 | 1002 | 349 | 444 | 42 | 36 | 89 | 153 | 0 | 3 | 0 | -52 | -62 | 1002
2019-02-02 | 17:00 | 1063 | 349 | 564 | 52 | 36 | 89 | 20 | 0 | 4 | 0 | 11 | -62 | 1063
2019-02-02 | 18:00 | 1153 | 349 | 574 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 97 | -62 | 1153
2019-02-02 | 19:00 | 1163 | 349 | 573 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104 | -62 | 1163
2019-02-02 | 20:00 | 1134 | 349 | 573 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 71 | -62 | 1134
2019-02-02 | 21:00 | 1097 | 349 | 571 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 | -62 | 1097
2019-02-02 | 22:00 | 1048 | 349 | 560 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -62 | 1048
2019-02-02 | 23:00 | 997 | 349 | 511 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -62 | 997
2019-02-03 | 0:00 | 945 | 349 | 461 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -62 | 945
2019-02-03 | 1:00 | 950 | 349 | 461 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -62 | 950
2019-02-03 | 2:00 | 977 | 349 | 469 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -62 | 977
2019-02-03 | 3:00 | 1003 | 349 | 477 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -62 | 1003
2019-02-03 | 4:00 | 1002 | 349 | 477 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | -62 | 1002
2019-02-03 | 5:00 | 971 | 349 | 450 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -62 | 971
2019-02-03 | 6:00 | 943 | 349 | 416 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -62 | 943
2019-02-03 | 7:00 | 962 | 349 | 435 | 43 | 36 | 89 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | -62 | 962
2019-02-03 | 8:00 | 1024 | 349 | 471 | 41 | 36 | 89 | 31 | 0 | 69 | 0 | 0 | -62 | 1024
2019-02-03 | 9:00 | 1063 | 349 | 482 | 38 | 36 | 89 | 58 | 0 | 73 | 0 | 0 | -62 | 1063
2019-02-03 | 10:00 | 1055 | 349 | 460 | 37 | 36 | 89 | 72 | 0 | 74 | 0 | 0 | -62 | 1055
2019-02-03 | 11:00 | 1035 | 349 | 422 | 37 | 36 | 89 | 91 | 0 | 73 | 0 | 0 | -62 | 1035
2019-02-03 | 12:00 | 1035 | 349 | 412 | 37 | 36 | 89 | 96 | 0 | 78 | 0 | 0 | -62 | 1035
2019-02-03 | 13:00 | 1011 | 349 | 406 | 37 | 36 | 89 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | -62 | 1011
2019-02-03 | 14:00 | 978 | 349 | 386 | 39 | 36 | 89 | 58 | 0 | 83 | 0 | 0 | -62 | 978
2019-02-03 | 15:00 | 974 | 349 | 387 | 40 | 36 | 89 | 51 | 0 | 84 | 0 | 0 | -62 | 974
2019-02-03 | 16:00 | 985 | 349 | 429 | 42 | 36 | 89 | 22 | 0 | 80 | 0 | 0 | -62 | 985
2019-02-03 | 17:00 | 1014 | 349 | 471 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | -62 | 1014
2019-02-03 | 18:00 | 1040 | 349 | 492 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -62 | 1040
2019-02-03 | 19:00 | 1023 | 349 | 471 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -62 | 1023
2019-02-03 | 20:00 | 995 | 349 | 435 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -62 | 995
2019-02-03 | 21:00 | 949 | 349 | 391 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | -62 | 949
2019-02-03 | 22:00 | 890 | 349 | 344 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -62 | 890
2019-02-03 | 23:00 | 842 | 349 | 302 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | -62 | 842
2019-02-04 | 0:00 | 803 | 349 | 274 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -64 | 803
2019-02-04 | 1:00 | 820 | 349 | 290 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -64 | 820
2019-02-04 | 2:00 | 886 | 349 | 350 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -64 | 886
2019-02-04 | 3:00 | 926 | 349 | 381 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | -64 | 926
2019-02-04 | 4:00 | 950 | 349 | 402 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -64 | 950
2019-02-04 | 5:00 | 949 | 349 | 417 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -64 | 949
2019-02-04 | 6:00 | 991 | 349 | 466 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 6 | -64 | 991
2019-02-04 | 7:00 | 1044 | 349 | 478 | 43 | 36 | 89 | 13 | 0 | 51 | 0 | 53 | -68 | 1044
2019-02-04 | 8:00 | 1083 | 349 | 449 | 41 | 36 | 89 | 116 | 0 | 51 | 0 | 20 | -68 | 1083
2019-02-04 | 9:00 | 1084 | 349 | 324 | 38 | 36 | 89 | 266 | 0 | 50 | 0 | 0 | -68 | 1084
2019-02-04 | 10:00 | 1068 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 377 | 0 | 44 | 0 | -47 | -68 | 1068
2019-02-04 | 11:00 | 1058 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 473 | 0 | 35 | 0 | -144 | -68 | 1058
2019-02-04 | 12:00 | 1028 | 349 | 249 | 37 | 36 | 89 | 527 | 0 | 31 | 0 | -222 | -68 | 1028
2019-02-04 | 13:00 | 1039 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 513 | 0 | 22 | 0 | -190 | -68 | 1039
2019-02-04 | 14:00 | 1016 | 349 | 251 | 39 | 36 | 89 | 442 | 0 | 18 | 0 | -140 | -68 | 1016
2019-02-04 | 15:00 | 999 | 349 | 249 | 40 | 36 | 89 | 330 | 0 | 17 | 0 | -43 | -68 | 999
2019-02-04 | 16:00 | 1057 | 349 | 427 | 42 | 36 | 89 | 162 | 0 | 16 | 0 | 4 | -68 | 1057
2019-02-04 | 17:00 | 1099 | 349 | 573 | 52 | 36 | 89 | 23 | 0 | 16 | 0 | 29 | -68 | 1099
2019-02-04 | 18:00 | 1184 | 349 | 609 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 91 | -68 | 1184
2019-02-04 | 19:00 | 1172 | 349 | 609 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 80 | -68 | 1172
2019-02-04 | 20:00 | 1138 | 349 | 537 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 116 | -68 | 1138
2019-02-04 | 21:00 | 1098 | 349 | 533 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 78 | -64 | 1098
2019-02-04 | 22:00 | 1031 | 349 | 517 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33 | -64 | 1031
2019-02-04 | 23:00 | 983 | 349 | 488 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | -64 | 983
2019-02-05 | 0:00 | 931 | 349 | 568 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -104 | -64 | 931
2019-02-05 | 1:00 | 954 | 349 | 567 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -85 | -64 | 954
2019-02-05 | 2:00 | 999 | 349 | 568 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -47 | -64 | 999
2019-02-05 | 3:00 | 1032 | 349 | 569 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -25 | -64 | 1032
2019-02-05 | 4:00 | 1048 | 349 | 570 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -7 | -64 | 1048
2019-02-05 | 5:00 | 1055 | 349 | 570 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | -64 | 1055
2019-02-05 | 6:00 | 1117 | 349 | 572 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 68 | -64 | 1117
2019-02-05 | 7:00 | 1175 | 349 | 649 | 43 | 36 | 89 | 11 | 0 | 18 | 0 | 48 | -68 | 1175
2019-02-05 | 8:00 | 1231 | 349 | 650 | 41 | 36 | 89 | 81 | 0 | 15 | 0 | 38 | -68 | 1231
2019-02-05 | 9:00 | 1209 | 349 | 649 | 38 | 36 | 89 | 190 | 0 | 14 | 0 | -88 | -68 | 1209
2019-02-05 | 10:00 | 1163 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 280 | 0 | 15 | 0 | -135 | -68 | 1163
2019-02-05 | 11:00 | 1191 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 327 | 0 | 11 | 0 | -150 | -68 | 1191
2019-02-05 | 12:00 | 1138 | 349 | 557 | 37 | 36 | 89 | 323 | 0 | 8 | 0 | -193 | -68 | 1138
2019-02-05 | 13:00 | 1158 | 349 | 559 | 37 | 36 | 89 | 246 | 0 | 8 | 0 | -98 | -68 | 1158
2019-02-05 | 14:00 | 1155 | 349 | 559 | 39 | 36 | 89 | 161 | 0 | 7 | 0 | -17 | -68 | 1155
2019-02-05 | 15:00 | 1143 | 349 | 559 | 40 | 36 | 89 | 99 | 0 | 8 | 0 | 31 | -68 | 1143
2019-02-05 | 16:00 | 1152 | 349 | 573 | 42 | 36 | 89 | 46 | 0 | 12 | 0 | 73 | -68 | 1152
2019-02-05 | 17:00 | 1169 | 349 | 573 | 52 | 36 | 89 | 7 | 0 | 18 | 0 | 113 | -68 | 1169
2019-02-05 | 18:00 | 1211 | 349 | 574 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 143 | -68 | 1211
2019-02-05 | 19:00 | 1176 | 349 | 574 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 106 | -68 | 1176
2019-02-05 | 20:00 | 1130 | 349 | 572 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | -68 | 1130
2019-02-05 | 21:00 | 1088 | 349 | 571 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 | -64 | 1088
2019-02-05 | 22:00 | 1028 | 349 | 569 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -25 | -64 | 1028
2019-02-05 | 23:00 | 967 | 349 | 567 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -71 | -64 | 967
2019-02-06 | 0:00 | 913 | 349 | 463 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -14 | -64 | 913
2019-02-06 | 1:00 | 925 | 349 | 468 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -5 | -64 | 925
2019-02-06 | 2:00 | 972 | 349 | 502 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -64 | 972
2019-02-06 | 3:00 | 1005 | 349 | 526 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -64 | 1005
2019-02-06 | 4:00 | 1016 | 349 | 533 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -64 | 1016
2019-02-06 | 5:00 | 1012 | 349 | 531 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -64 | 1012
2019-02-06 | 6:00 | 1042 | 349 | 559 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -64 | 1042
2019-02-06 | 7:00 | 1103 | 349 | 571 | 43 | 36 | 89 | 1 | 0 | 14 | 0 | 68 | -68 | 1103
2019-02-06 | 8:00 | 1177 | 349 | 633 | 41 | 36 | 89 | 24 | 0 | 8 | 0 | 65 | -68 | 1177
2019-02-06 | 9:00 | 1200 | 349 | 635 | 38 | 36 | 89 | 84 | 0 | 8 | 0 | 29 | -68 | 1200
2019-02-06 | 10:00 | 1147 | 349 | 527 | 37 | 36 | 89 | 214 | 0 | 4 | 0 | -41 | -68 | 1147
2019-02-06 | 11:00 | 1128 | 349 | 440 | 37 | 36 | 89 | 313 | 0 | 1 | 0 | -69 | -68 | 1128
2019-02-06 | 12:00 | 1086 | 349 | 429 | 37 | 36 | 89 | 353 | 0 | 1 | 0 | -140 | -68 | 1086
2019-02-06 | 13:00 | 1099 | 349 | 425 | 37 | 36 | 89 | 354 | 0 | 0 | 0 | -123 | -68 | 1099
2019-02-06 | 14:00 | 1044 | 349 | 422 | 39 | 36 | 89 | 297 | 0 | 0 | 0 | -120 | -68 | 1044
2019-02-06 | 15:00 | 1036 | 349 | 436 | 40 | 36 | 89 | 231 | 0 | 1 | 0 | -78 | -68 | 1036
2019-02-06 | 16:00 | 1071 | 349 | 506 | 42 | 36 | 89 | 114 | 0 | 4 | 0 | -1 | -68 | 1071
2019-02-06 | 17:00 | 1080 | 349 | 571 | 52 | 36 | 89 | 20 | 0 | 4 | 0 | 27 | -68 | 1080
2019-02-06 | 18:00 | 1136 | 349 | 573 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | -68 | 1136
2019-02-06 | 19:00 | 1125 | 349 | 573 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | -68 | 1125
2019-02-06 | 20:00 | 1093 | 349 | 572 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | -68 | 1093
2019-02-06 | 21:00 | 1053 | 349 | 570 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -64 | 1053
2019-02-06 | 22:00 | 996 | 349 | 529 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | 996
2019-02-06 | 23:00 | 947 | 349 | 491 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | 947
2019-02-07 | 0:00 | 892 | 349 | 556 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -114 | -64 | 892
2019-02-07 | 1:00 | 909 | 349 | 555 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -99 | -64 | 909
2019-02-07 | 2:00 | 961 | 349 | 555 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -61 | -64 | 961
2019-02-07 | 3:00 | 1007 | 349 | 557 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -34 | -64 | 1007
2019-02-07 | 4:00 | 1028 | 349 | 558 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -13 | -64 | 1028
2019-02-07 | 5:00 | 1026 | 349 | 557 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -9 | -64 | 1026
2019-02-07 | 6:00 | 1064 | 349 | 571 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | -64 | 1064
2019-02-07 | 7:00 | 1099 | 349 | 574 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 16 | 0 | 48 | -68 | 1099
2019-02-07 | 8:00 | 1139 | 349 | 561 | 41 | 36 | 89 | 91 | 0 | 20 | 0 | 20 | -68 | 1139
2019-02-07 | 9:00 | 1148 | 349 | 547 | 38 | 36 | 89 | 165 | 0 | 18 | 0 | -26 | -68 | 1148
2019-02-07 | 10:00 | 1125 | 349 | 547 | 37 | 36 | 89 | 214 | 0 | 22 | 0 | -101 | -68 | 1125
2019-02-07 | 11:00 | 1136 | 349 | 547 | 37 | 36 | 89 | 198 | 0 | 16 | 0 | -68 | -68 | 1136
2019-02-07 | 12:00 | 1112 | 349 | 546 | 37 | 36 | 89 | 160 | 0 | 18 | 0 | -55 | -68 | 1112
2019-02-07 | 13:00 | 1174 | 349 | 573 | 37 | 36 | 89 | 108 | 0 | 16 | 0 | 34 | -68 | 1174
2019-02-07 | 14:00 | 1148 | 349 | 574 | 39 | 36 | 89 | 55 | 0 | 20 | 0 | 54 | -68 | 1148
2019-02-07 | 15:00 | 1150 | 349 | 575 | 40 | 36 | 89 | 23 | 0 | 18 | 0 | 88 | -68 | 1150
2019-02-07 | 16:00 | 1188 | 349 | 580 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 17 | 0 | 133 | -68 | 1188
2019-02-07 | 17:00 | 1183 | 349 | 654 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 32 | 0 | 36 | -68 | 1183
2019-02-07 | 18:00 | 1197 | 349 | 654 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 27 | -68 | 1197
2019-02-07 | 19:00 | 1166 | 349 | 641 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | -68 | 1166
2019-02-07 | 20:00 | 1121 | 349 | 575 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 | -68 | 1121
2019-02-07 | 21:00 | 1074 | 349 | 564 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | -64 | 1074
2019-02-07 | 22:00 | 1016 | 349 | 558 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -50 | -64 | 1016
2019-02-07 | 23:00 | 958 | 349 | 557 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -100 | -64 | 958
2019-02-08 | 0:00 | 900 | 349 | 567 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -165 | -64 | 900
2019-02-08 | 1:00 | 912 | 349 | 567 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -152 | -64 | 912
2019-02-08 | 2:00 | 966 | 349 | 568 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -106 | -64 | 966
2019-02-08 | 3:00 | 1012 | 349 | 570 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -74 | -64 | 1012
2019-02-08 | 4:00 | 1037 | 349 | 570 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -47 | -64 | 1037
2019-02-08 | 5:00 | 1042 | 349 | 569 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -32 | -64 | 1042
2019-02-08 | 6:00 | 1090 | 349 | 581 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | -64 | 1090
2019-02-08 | 7:00 | 1147 | 349 | 594 | 43 | 36 | 89 | 5 | 0 | 46 | 0 | 53 | -68 | 1147
2019-02-08 | 8:00 | 1224 | 349 | 685 | 41 | 36 | 89 | 43 | 0 | 45 | 0 | 4 | -68 | 1224
2019-02-08 | 9:00 | 1261 | 349 | 679 | 38 | 36 | 89 | 109 | 0 | 43 | 0 | -14 | -68 | 1261
2019-02-08 | 10:00 | 1229 | 349 | 675 | 37 | 36 | 89 | 168 | 0 | 30 | 0 | -87 | -68 | 1229
2019-02-08 | 11:00 | 1209 | 349 | 561 | 37 | 36 | 89 | 200 | 0 | 15 | 0 | -10 | -68 | 1209
2019-02-08 | 12:00 | 1159 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 228 | 0 | 17 | 0 | -89 | -68 | 1159
2019-02-08 | 13:00 | 1183 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 212 | 0 | 24 | 0 | -56 | -68 | 1183
2019-02-08 | 14:00 | 1162 | 349 | 560 | 39 | 36 | 89 | 193 | 0 | 26 | 0 | -62 | -68 | 1162
2019-02-08 | 15:00 | 1157 | 349 | 560 | 40 | 36 | 89 | 189 | 0 | 30 | 0 | -68 | -68 | 1157
2019-02-08 | 16:00 | 1173 | 349 | 586 | 42 | 36 | 89 | 105 | 0 | 33 | 0 | 1 | -68 | 1173
2019-02-08 | 17:00 | 1198 | 349 | 608 | 52 | 36 | 89 | 22 | 0 | 25 | 0 | 85 | -68 | 1198
2019-02-08 | 18:00 | 1256 | 349 | 612 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 150 | -68 | 1256
2019-02-08 | 19:00 | 1239 | 349 | 612 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 141 | -68 | 1239
2019-02-08 | 20:00 | 1212 | 349 | 612 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 117 | -68 | 1212
2019-02-08 | 21:00 | 1159 | 349 | 608 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 | -64 | 1159
2019-02-08 | 22:00 | 1104 | 349 | 603 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -64 | 1104
2019-02-08 | 23:00 | 1040 | 349 | 579 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -64 | 1040
2019-02-09 | 0:00 | 977 | 349 | 557 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -41 | -62 | 977
2019-02-09 | 1:00 | 979 | 349 | 557 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -34 | -62 | 979
2019-02-09 | 2:00 | 1014 | 349 | 557 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -62 | 1014
2019-02-09 | 3:00 | 1033 | 349 | 559 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -7 | -62 | 1033
2019-02-09 | 4:00 | 1041 | 349 | 558 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -5 | -62 | 1041
2019-02-09 | 5:00 | 1025 | 349 | 558 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -22 | -62 | 1025
2019-02-09 | 6:00 | 1035 | 349 | 559 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -10 | -62 | 1035
2019-02-09 | 7:00 | 1082 | 349 | 589 | 43 | 36 | 89 | 2 | 0 | 13 | 0 | 23 | -62 | 1082
2019-02-09 | 8:00 | 1178 | 349 | 590 | 41 | 36 | 89 | 21 | 0 | 26 | 0 | 88 | -62 | 1178
2019-02-09 | 9:00 | 1209 | 349 | 592 | 38 | 36 | 89 | 85 | 0 | 36 | 0 | 46 | -62 | 1209
2019-02-09 | 10:00 | 1187 | 349 | 566 | 37 | 36 | 89 | 135 | 0 | 37 | 0 | 0 | -62 | 1187
2019-02-09 | 11:00 | 1166 | 349 | 548 | 37 | 36 | 89 | 178 | 0 | 35 | 0 | -44 | -62 | 1166
2019-02-09 | 12:00 | 1168 | 349 | 548 | 37 | 36 | 89 | 178 | 0 | 43 | 0 | -50 | -62 | 1168
2019-02-09 | 13:00 | 1171 | 349 | 548 | 37 | 36 | 89 | 141 | 0 | 61 | 0 | -28 | -62 | 1171
2019-02-09 | 14:00 | 1139 | 349 | 548 | 39 | 36 | 89 | 112 | 0 | 73 | 0 | -45 | -62 | 1139
2019-02-09 | 15:00 | 1120 | 349 | 547 | 40 | 36 | 89 | 95 | 0 | 66 | 0 | -40 | -62 | 1120
2019-02-09 | 16:00 | 1149 | 349 | 581 | 42 | 36 | 89 | 50 | 0 | 56 | 0 | 8 | -62 | 1149
2019-02-09 | 17:00 | 1177 | 349 | 655 | 52 | 36 | 89 | 12 | 0 | 51 | 0 | -5 | -62 | 1177
2019-02-09 | 18:00 | 1221 | 349 | 682 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 11 | -62 | 1221
2019-02-09 | 19:00 | 1213 | 349 | 677 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | -62 | 1213
2019-02-09 | 20:00 | 1178 | 349 | 589 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 53 | -62 | 1178
2019-02-09 | 21:00 | 1137 | 349 | 588 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 21 | -62 | 1137
2019-02-09 | 22:00 | 1079 | 349 | 565 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | -62 | 1079
2019-02-09 | 23:00 | 1027 | 349 | 557 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -26 | -62 | 1027
2019-02-10 | 0:00 | 979 | 349 | 461 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 29 | -62 | 979
2019-02-10 | 1:00 | 979 | 349 | 459 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 24 | -62 | 979
2019-02-10 | 2:00 | 1011 | 349 | 461 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 39 | -62 | 1011
2019-02-10 | 3:00 | 1034 | 349 | 464 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 51 | -62 | 1034
2019-02-10 | 4:00 | 1037 | 349 | 465 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 66 | -62 | 1037
2019-02-10 | 5:00 | 1009 | 349 | 463 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 53 | -62 | 1009
2019-02-10 | 6:00 | 995 | 349 | 463 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 49 | -62 | 995
2019-02-10 | 7:00 | 1030 | 349 | 463 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 14 | 0 | 86 | -62 | 1030
2019-02-10 | 8:00 | 1073 | 349 | 451 | 41 | 36 | 89 | 82 | 0 | 13 | 0 | 74 | -62 | 1073
2019-02-10 | 9:00 | 1066 | 349 | 448 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 11 | 0 | -21 | -62 | 1066
2019-02-10 | 10:00 | 1007 | 349 | 422 | 37 | 36 | 89 | 329 | 0 | 8 | 0 | -201 | -62 | 1007
2019-02-10 | 11:00 | 939 | 349 | 270 | 37 | 36 | 89 | 438 | 0 | 6 | 0 | -224 | -62 | 939
2019-02-10 | 12:00 | 926 | 349 | 238 | 37 | 36 | 89 | 461 | 0 | 2 | 0 | -224 | -62 | 926
2019-02-10 | 13:00 | 892 | 349 | 201 | 37 | 36 | 89 | 465 | 0 | 1 | 0 | -224 | -62 | 892
2019-02-10 | 14:00 | 865 | 349 | 251 | 39 | 36 | 89 | 386 | 0 | 1 | 0 | -224 | -62 | 865
2019-02-10 | 15:00 | 888 | 349 | 416 | 40 | 36 | 89 | 219 | 0 | 1 | 0 | -200 | -62 | 888
2019-02-10 | 16:00 | 958 | 349 | 453 | 42 | 36 | 89 | 76 | 0 | 2 | 0 | -27 | -62 | 958
2019-02-10 | 17:00 | 1029 | 349 | 462 | 52 | 36 | 89 | 8 | 0 | 2 | 0 | 93 | -62 | 1029
2019-02-10 | 18:00 | 1092 | 349 | 532 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | -62 | 1092
2019-02-10 | 19:00 | 1092 | 349 | 532 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | -62 | 1092
2019-02-10 | 20:00 | 1071 | 349 | 532 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | -62 | 1071
2019-02-10 | 21:00 | 1029 | 349 | 463 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | -62 | 1029
2019-02-10 | 22:00 | 977 | 349 | 462 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -62 | 977
2019-02-10 | 23:00 | 925 | 349 | 454 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -62 | 925
2019-02-11 | 0:00 | 877 | 349 | 472 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -52 | -62 | 877
2019-02-11 | 1:00 | 886 | 349 | 476 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -48 | -62 | 886
2019-02-11 | 2:00 | 932 | 349 | 495 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -35 | -62 | 932
2019-02-11 | 3:00 | 969 | 349 | 506 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -29 | -62 | 969
2019-02-11 | 4:00 | 983 | 349 | 511 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -27 | -62 | 983
2019-02-11 | 5:00 | 970 | 349 | 500 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -37 | -62 | 970
2019-02-11 | 6:00 | 967 | 349 | 497 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -46 | -62 | 967
2019-02-11 | 7:00 | 1017 | 349 | 527 | 43 | 36 | 89 | 3 | 0 | 52 | 0 | -20 | -62 | 1017
2019-02-11 | 8:00 | 1115 | 349 | 547 | 41 | 36 | 89 | 23 | 0 | 59 | 0 | 33 | -62 | 1115
2019-02-11 | 9:00 | 1173 | 349 | 549 | 38 | 36 | 89 | 69 | 0 | 58 | 0 | 47 | -62 | 1173
2019-02-11 | 10:00 | 1161 | 349 | 548 | 37 | 36 | 89 | 109 | 0 | 50 | 0 | 5 | -62 | 1161
2019-02-11 | 11:00 | 1143 | 349 | 521 | 37 | 36 | 89 | 146 | 0 | 51 | 0 | -24 | -62 | 1143
2019-02-11 | 12:00 | 1155 | 349 | 508 | 37 | 36 | 89 | 194 | 0 | 49 | 0 | -45 | -62 | 1155
2019-02-11 | 13:00 | 1129 | 349 | 509 | 37 | 36 | 89 | 169 | 0 | 53 | 0 | -51 | -62 | 1129
2019-02-11 | 14:00 | 1104 | 349 | 502 | 39 | 36 | 89 | 178 | 0 | 49 | 0 | -76 | -62 | 1104
2019-02-11 | 15:00 | 1083 | 349 | 504 | 40 | 36 | 89 | 163 | 0 | 46 | 0 | -82 | -62 | 1083
2019-02-11 | 16:00 | 1107 | 349 | 540 | 42 | 36 | 89 | 105 | 0 | 41 | 0 | -33 | -62 | 1107
2019-02-11 | 17:00 | 1148 | 349 | 561 | 52 | 36 | 89 | 22 | 0 | 37 | 0 | 64 | -62 | 1148
2019-02-11 | 18:00 | 1233 | 349 | 664 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 53 | -62 | 1233
2019-02-11 | 19:00 | 1236 | 349 | 665 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 57 | -62 | 1236
2019-02-11 | 20:00 | 1210 | 349 | 663 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 37 | -62 | 1210
2019-02-11 | 21:00 | 1156 | 349 | 560 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 93 | -62 | 1156
2019-02-11 | 22:00 | 1083 | 349 | 560 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | -62 | 1083
2019-02-11 | 23:00 | 1025 | 349 | 551 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -8 | -62 | 1025
2019-02-12 | 0:00 | 969 | 349 | 498 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -2 | -64 | 969
2019-02-12 | 1:00 | 986 | 349 | 518 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -64 | 986
2019-02-12 | 2:00 | 1041 | 349 | 563 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -64 | 1041
2019-02-12 | 3:00 | 1080 | 349 | 589 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -64 | 1080
2019-02-12 | 4:00 | 1095 | 349 | 597 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | -64 | 1095
2019-02-12 | 5:00 | 1116 | 349 | 598 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38 | -64 | 1116
2019-02-12 | 6:00 | 1203 | 349 | 600 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 124 | -64 | 1203
2019-02-12 | 7:00 | 1282 | 349 | 678 | 43 | 36 | 89 | 25 | 0 | 17 | 0 | 113 | -68 | 1282
2019-02-12 | 8:00 | 1298 | 349 | 666 | 41 | 36 | 89 | 147 | 0 | 13 | 0 | 25 | -68 | 1298
2019-02-12 | 9:00 | 1247 | 349 | 575 | 38 | 36 | 89 | 307 | 0 | 11 | 0 | -90 | -68 | 1247
2019-02-12 | 10:00 | 1186 | 349 | 476 | 37 | 36 | 89 | 430 | 0 | 7 | 0 | -170 | -68 | 1186
2019-02-12 | 11:00 | 1175 | 349 | 432 | 37 | 36 | 89 | 507 | 0 | 7 | 0 | -214 | -68 | 1175
2019-02-12 | 12:00 | 1169 | 349 | 398 | 37 | 36 | 89 | 533 | 0 | 12 | 0 | -217 | -68 | 1169
2019-02-12 | 13:00 | 1161 | 349 | 411 | 37 | 36 | 89 | 512 | 0 | 11 | 0 | -216 | -68 | 1161
2019-02-12 | 14:00 | 1117 | 349 | 431 | 39 | 36 | 89 | 444 | 0 | 13 | 0 | -216 | -68 | 1117
2019-02-12 | 15:00 | 1082 | 349 | 473 | 40 | 36 | 89 | 333 | 0 | 11 | 0 | -181 | -68 | 1082
2019-02-12 | 16:00 | 1115 | 349 | 516 | 42 | 36 | 89 | 169 | 0 | 8 | 0 | -26 | -68 | 1115
2019-02-12 | 17:00 | 1175 | 349 | 602 | 52 | 36 | 89 | 30 | 0 | 8 | 0 | 77 | -68 | 1175
2019-02-12 | 18:00 | 1262 | 349 | 604 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 175 | -68 | 1262
2019-02-12 | 19:00 | 1251 | 349 | 604 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 158 | -68 | 1251
2019-02-12 | 20:00 | 1215 | 349 | 602 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 122 | -68 | 1215
2019-02-12 | 21:00 | 1168 | 349 | 601 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 77 | -64 | 1168
2019-02-12 | 22:00 | 1094 | 349 | 600 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | -64 | 1094
2019-02-12 | 23:00 | 1020 | 349 | 596 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -41 | -64 | 1020
2019-02-13 | 0:00 | 956 | 349 | 501 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -64 | 956
2019-02-13 | 1:00 | 962 | 349 | 506 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -64 | 962
2019-02-13 | 2:00 | 1008 | 349 | 541 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -64 | 1008
2019-02-13 | 3:00 | 1041 | 349 | 555 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 1041
2019-02-13 | 4:00 | 1060 | 349 | 571 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | -64 | 1060
2019-02-13 | 5:00 | 1068 | 349 | 571 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | -64 | 1068
2019-02-13 | 6:00 | 1127 | 349 | 572 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 80 | -64 | 1127
2019-02-13 | 7:00 | 1194 | 349 | 664 | 43 | 36 | 89 | 9 | 0 | 12 | 0 | 60 | -68 | 1194
2019-02-13 | 8:00 | 1240 | 349 | 658 | 41 | 36 | 89 | 94 | 0 | 16 | 0 | 25 | -68 | 1240
2019-02-13 | 9:00 | 1203 | 349 | 561 | 38 | 36 | 89 | 226 | 0 | 17 | 0 | -45 | -68 | 1203
2019-02-13 | 10:00 | 1153 | 349 | 450 | 37 | 36 | 89 | 356 | 0 | 15 | 0 | -111 | -68 | 1153
2019-02-13 | 11:00 | 1151 | 349 | 447 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 14 | 0 | -174 | -68 | 1151
2019-02-13 | 12:00 | 1181 | 349 | 438 | 37 | 36 | 89 | 482 | 0 | 15 | 0 | -197 | -68 | 1181
2019-02-13 | 13:00 | 1122 | 349 | 415 | 37 | 36 | 89 | 455 | 0 | 17 | 0 | -208 | -68 | 1122
2019-02-13 | 14:00 | 1072 | 349 | 408 | 39 | 36 | 89 | 410 | 0 | 18 | 0 | -209 | -68 | 1072
2019-02-13 | 15:00 | 1050 | 349 | 444 | 40 | 36 | 89 | 324 | 0 | 19 | 0 | -183 | -68 | 1050
2019-02-13 | 16:00 | 1097 | 349 | 484 | 42 | 36 | 89 | 175 | 0 | 19 | 0 | -29 | -68 | 1097
2019-02-13 | 17:00 | 1140 | 349 | 578 | 52 | 36 | 89 | 35 | 0 | 15 | 0 | 54 | -68 | 1140
2019-02-13 | 18:00 | 1223 | 349 | 585 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 156 | -68 | 1223
2019-02-13 | 19:00 | 1230 | 349 | 587 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 157 | -68 | 1230
2019-02-13 | 20:00 | 1197 | 349 | 585 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 124 | -68 | 1197
2019-02-13 | 21:00 | 1158 | 349 | 583 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 83 | -64 | 1158
2019-02-13 | 22:00 | 1101 | 349 | 581 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 | -64 | 1101
2019-02-13 | 23:00 | 1038 | 349 | 570 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -12 | -64 | 1038
2019-02-14 | 0:00 | 983 | 349 | 597 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -85 | -64 | 983
2019-02-14 | 1:00 | 992 | 349 | 596 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -78 | -64 | 992
2019-02-14 | 2:00 | 1037 | 349 | 596 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -48 | -64 | 1037
2019-02-14 | 3:00 | 1065 | 349 | 597 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -33 | -64 | 1065
2019-02-14 | 4:00 | 1070 | 349 | 597 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -34 | -64 | 1070
2019-02-14 | 5:00 | 1085 | 349 | 598 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -12 | -64 | 1085
2019-02-14 | 6:00 | 1143 | 349 | 647 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -64 | 1143
2019-02-14 | 7:00 | 1204 | 349 | 683 | 43 | 36 | 89 | 6 | 0 | 31 | 0 | 35 | -68 | 1204
2019-02-14 | 8:00 | 1284 | 349 | 739 | 41 | 36 | 89 | 44 | 0 | 25 | 0 | 29 | -68 | 1284
2019-02-14 | 9:00 | 1312 | 349 | 740 | 38 | 36 | 89 | 87 | 0 | 17 | 0 | 24 | -68 | 1312
2019-02-14 | 10:00 | 1268 | 349 | 688 | 37 | 36 | 89 | 154 | 0 | 12 | 0 | -29 | -68 | 1268
2019-02-14 | 11:00 | 1266 | 349 | 626 | 37 | 36 | 89 | 189 | 0 | 8 | 0 | 0 | -68 | 1266
2019-02-14 | 12:00 | 1243 | 349 | 596 | 37 | 36 | 89 | 202 | 0 | 7 | 0 | -5 | -68 | 1243
2019-02-14 | 13:00 | 1195 | 349 | 587 | 37 | 36 | 89 | 236 | 0 | 9 | 0 | -80 | -68 | 1195
2019-02-14 | 14:00 | 1166 | 349 | 587 | 39 | 36 | 89 | 263 | 0 | 8 | 0 | -137 | -68 | 1166
2019-02-14 | 15:00 | 1149 | 349 | 586 | 40 | 36 | 89 | 188 | 0 | 10 | 0 | -81 | -68 | 1149
2019-02-14 | 16:00 | 1187 | 349 | 614 | 42 | 36 | 89 | 117 | 0 | 9 | 0 | -1 | -68 | 1187
2019-02-14 | 17:00 | 1205 | 349 | 683 | 52 | 36 | 89 | 32 | 0 | 9 | 0 | 23 | -68 | 1205
2019-02-14 | 18:00 | 1278 | 349 | 682 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 114 | -68 | 1278
2019-02-14 | 19:00 | 1276 | 349 | 683 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 108 | -68 | 1276
2019-02-14 | 20:00 | 1235 | 349 | 683 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 64 | -68 | 1235
2019-02-14 | 21:00 | 1198 | 349 | 682 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | -64 | 1198
2019-02-14 | 22:00 | 1129 | 349 | 652 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -64 | 1129
2019-02-14 | 23:00 | 1065 | 349 | 598 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -64 | 1065
2019-02-15 | 0:00 | 1005 | 349 | 604 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -59 | -64 | 1005
2019-02-15 | 1:00 | 1016 | 349 | 603 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -42 | -64 | 1016
2019-02-15 | 2:00 | 1057 | 349 | 604 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -11 | -64 | 1057
2019-02-15 | 3:00 | 1089 | 349 | 612 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -64 | 1089
2019-02-15 | 4:00 | 1100 | 349 | 625 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 | 1100
2019-02-15 | 5:00 | 1113 | 349 | 646 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 | 1113
2019-02-15 | 6:00 | 1182 | 349 | 719 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -64 | 1182
2019-02-15 | 7:00 | 1248 | 349 | 782 | 43 | 36 | 89 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | -68 | 1248
2019-02-15 | 8:00 | 1312 | 349 | 797 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 4 | 0 | 16 | -68 | 1312
2019-02-15 | 9:00 | 1347 | 349 | 801 | 38 | 36 | 89 | 87 | 0 | 4 | 0 | 11 | -68 | 1347
2019-02-15 | 10:00 | 1309 | 349 | 749 | 37 | 36 | 89 | 112 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 1309
2019-02-15 | 11:00 | 1303 | 349 | 757 | 37 | 36 | 89 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 1303
2019-02-15 | 12:00 | 1273 | 349 | 752 | 37 | 36 | 89 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | -68 | 1273
2019-02-15 | 13:00 | 1302 | 349 | 789 | 37 | 36 | 89 | 60 | 0 | 3 | 0 | 7 | -68 | 1302
2019-02-15 | 14:00 | 1275 | 349 | 771 | 39 | 36 | 89 | 54 | 0 | 3 | 0 | 2 | -68 | 1275
2019-02-15 | 15:00 | 1263 | 349 | 771 | 40 | 36 | 89 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | -68 | 1263
2019-02-15 | 16:00 | 1284 | 349 | 803 | 42 | 36 | 89 | 15 | 0 | 5 | 0 | 13 | -68 | 1284
2019-02-15 | 17:00 | 1296 | 349 | 804 | 52 | 36 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | -68 | 1296
2019-02-15 | 18:00 | 1312 | 349 | 803 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | -68 | 1312
2019-02-15 | 19:00 | 1273 | 349 | 780 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -68 | 1273
2019-02-15 | 20:00 | 1225 | 349 | 739 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -68 | 1225
2019-02-15 | 21:00 | 1164 | 349 | 670 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -64 | 1164
2019-02-15 | 22:00 | 1096 | 349 | 606 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -64 | 1096
2019-02-15 | 23:00 | 1028 | 349 | 603 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -64 | -64 | 1028
2019-02-16 | 0:00 | 963 | 349 | 472 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | -62 | 963
2019-02-16 | 1:00 | 965 | 349 | 472 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -62 | 965
2019-02-16 | 2:00 | 1000 | 349 | 494 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -62 | 1000
2019-02-16 | 3:00 | 1036 | 349 | 515 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -62 | 1036
2019-02-16 | 4:00 | 1042 | 349 | 516 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | -62 | 1042
2019-02-16 | 5:00 | 1024 | 349 | 497 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -62 | 1024
2019-02-16 | 6:00 | 1028 | 349 | 501 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -62 | 1028
2019-02-16 | 7:00 | 1081 | 349 | 552 | 43 | 36 | 89 | 9 | 0 | 64 | 0 | 1 | -62 | 1081
2019-02-16 | 8:00 | 1159 | 349 | 548 | 41 | 36 | 89 | 61 | 0 | 65 | 0 | 32 | -62 | 1159
2019-02-16 | 9:00 | 1169 | 349 | 502 | 38 | 36 | 89 | 151 | 0 | 66 | 0 | 0 | -62 | 1169
2019-02-16 | 10:00 | 1138 | 349 | 407 | 37 | 36 | 89 | 241 | 0 | 69 | 0 | -28 | -62 | 1138
2019-02-16 | 11:00 | 1111 | 349 | 344 | 37 | 36 | 89 | 291 | 0 | 77 | 0 | -50 | -62 | 1111
2019-02-16 | 12:00 | 1092 | 349 | 300 | 37 | 36 | 89 | 336 | 0 | 75 | 0 | -68 | -62 | 1092
2019-02-16 | 13:00 | 1085 | 349 | 314 | 37 | 36 | 89 | 320 | 0 | 71 | 0 | -69 | -62 | 1085
2019-02-16 | 14:00 | 1061 | 349 | 340 | 39 | 36 | 89 | 273 | 0 | 67 | 0 | -70 | -62 | 1061
2019-02-16 | 15:00 | 1067 | 349 | 395 | 40 | 36 | 89 | 205 | 0 | 64 | 0 | -49 | -62 | 1067
2019-02-16 | 16:00 | 1105 | 349 | 495 | 42 | 36 | 89 | 97 | 0 | 59 | 0 | 0 | -62 | 1105
2019-02-16 | 17:00 | 1124 | 349 | 583 | 52 | 36 | 89 | 23 | 0 | 54 | 0 | 0 | -62 | 1124
2019-02-16 | 18:00 | 1190 | 349 | 629 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 33 | -62 | 1190
2019-02-16 | 19:00 | 1184 | 349 | 629 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 32 | -62 | 1184
2019-02-16 | 20:00 | 1155 | 349 | 561 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 78 | -62 | 1155
2019-02-16 | 21:00 | 1114 | 349 | 560 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 51 | -62 | 1114
2019-02-16 | 22:00 | 1052 | 349 | 558 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | -62 | 1052
2019-02-16 | 23:00 | 999 | 349 | 521 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -62 | 999
2019-02-17 | 0:00 | 949 | 349 | 469 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | -62 | 949
2019-02-17 | 1:00 | 963 | 349 | 472 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | -62 | 963
2019-02-17 | 2:00 | 999 | 349 | 479 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 37 | -62 | 999
2019-02-17 | 3:00 | 1026 | 349 | 482 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 43 | -62 | 1026
2019-02-17 | 4:00 | 1034 | 349 | 483 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 49 | -62 | 1034
2019-02-17 | 5:00 | 1012 | 349 | 479 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 37 | -62 | 1012
2019-02-17 | 6:00 | 995 | 349 | 474 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 22 | -62 | 995
2019-02-17 | 7:00 | 1011 | 349 | 475 | 43 | 36 | 89 | 23 | -5 | 33 | 0 | 30 | -62 | 1011
2019-02-17 | 8:00 | 1029 | 349 | 439 | 41 | 36 | 89 | 137 | -30 | 21 | 0 | 9 | -62 | 1029
2019-02-17 | 9:00 | 996 | 349 | 304 | 38 | 36 | 89 | 289 | -64 | 17 | 0 | 0 | -62 | 996
2019-02-17 | 10:00 | 955 | 349 | 248 | 37 | 36 | 89 | 426 | -94 | 13 | 0 | -87 | -62 | 955
2019-02-17 | 11:00 | 922 | 349 | 249 | 37 | 36 | 89 | 499 | -110 | 13 | 0 | -178 | -62 | 922
2019-02-17 | 12:00 | 922 | 349 | 248 | 37 | 36 | 89 | 532 | -117 | 15 | 0 | -205 | -62 | 922
2019-02-17 | 13:00 | 893 | 349 | 247 | 37 | 36 | 89 | 530 | -117 | 18 | -10 | -224 | -62 | 893
2019-02-17 | 14:00 | 859 | 349 | 247 | 39 | 36 | 89 | 471 | -104 | 16 | -8 | -214 | -62 | 859
2019-02-17 | 15:00 | 863 | 349 | 247 | 40 | 36 | 89 | 362 | -80 | 14 | 0 | -132 | -62 | 863
2019-02-17 | 16:00 | 908 | 349 | 293 | 42 | 36 | 89 | 199 | -44 | 13 | 0 | -7 | -62 | 908
2019-02-17 | 17:00 | 995 | 349 | 470 | 52 | 36 | 89 | 44 | -10 | 9 | 0 | 18 | -62 | 995
2019-02-17 | 18:00 | 1116 | 349 | 551 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 75 | -62 | 1116
2019-02-17 | 19:00 | 1134 | 349 | 557 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 | -62 | 1134
2019-02-17 | 20:00 | 1126 | 349 | 559 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 79 | -62 | 1126
2019-02-17 | 21:00 | 1086 | 349 | 508 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | -62 | 1086
2019-02-17 | 22:00 | 1036 | 349 | 500 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62 | -62 | 1036
2019-02-17 | 23:00 | 985 | 349 | 485 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | -62 | 985
2019-02-18 | 0:00 | 949 | 349 | 558 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -63 | -64 | 949
2019-02-18 | 1:00 | 956 | 349 | 558 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -58 | -64 | 956
2019-02-18 | 2:00 | 1004 | 349 | 566 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -28 | -64 | 1004
2019-02-18 | 3:00 | 1040 | 349 | 566 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -64 | 1040
2019-02-18 | 4:00 | 1059 | 349 | 586 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | -64 | 1059
2019-02-18 | 5:00 | 1075 | 349 | 590 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -64 | 1075
2019-02-18 | 6:00 | 1160 | 349 | 592 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105 | -64 | 1160
2019-02-18 | 7:00 | 1239 | 349 | 654 | 43 | 36 | 89 | 27 | 0 | 1 | 0 | 108 | -68 | 1239
2019-02-18 | 8:00 | 1275 | 349 | 656 | 41 | 36 | 89 | 138 | 0 | 0 | 0 | 34 | -68 | 1275
2019-02-18 | 9:00 | 1233 | 349 | 627 | 38 | 36 | 89 | 285 | 0 | 0 | 0 | -123 | -68 | 1233
2019-02-18 | 10:00 | 1158 | 349 | 494 | 37 | 36 | 89 | 419 | 0 | 1 | 0 | -199 | -68 | 1158
2019-02-18 | 11:00 | 1148 | 349 | 437 | 37 | 36 | 89 | 491 | 0 | 1 | 0 | -224 | -68 | 1148
2019-02-18 | 12:00 | 1124 | 349 | 446 | 37 | 36 | 89 | 457 | 0 | 2 | 0 | -224 | -68 | 1124
2019-02-18 | 13:00 | 1179 | 349 | 546 | 37 | 36 | 89 | 332 | 0 | 1 | 0 | -143 | -68 | 1179
2019-02-18 | 14:00 | 1160 | 349 | 558 | 39 | 36 | 89 | 203 | 0 | 2 | 0 | -48 | -68 | 1160
2019-02-18 | 15:00 | 1143 | 349 | 562 | 40 | 36 | 89 | 160 | 0 | 4 | 0 | -29 | -68 | 1143
2019-02-18 | 16:00 | 1171 | 349 | 593 | 42 | 36 | 89 | 81 | 0 | 6 | 0 | 43 | -68 | 1171
2019-02-18 | 17:00 | 1190 | 349 | 592 | 52 | 36 | 89 | 14 | 0 | 6 | 0 | 120 | -68 | 1190
2019-02-18 | 18:00 | 1237 | 349 | 595 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 160 | -68 | 1237
2019-02-18 | 19:00 | 1216 | 349 | 593 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 136 | -68 | 1216
2019-02-18 | 20:00 | 1166 | 349 | 592 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 85 | -68 | 1166
2019-02-18 | 21:00 | 1110 | 349 | 590 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 | -64 | 1110
2019-02-18 | 22:00 | 1045 | 349 | 571 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -13 | -64 | 1045
2019-02-18 | 23:00 | 984 | 349 | 577 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -74 | -64 | 984
2019-02-19 | 0:00 | 932 | 349 | 465 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -22 | -64 | 932
2019-02-19 | 1:00 | 943 | 349 | 465 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -24 | -64 | 943
2019-02-19 | 2:00 | 985 | 349 | 475 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -12 | -64 | 985
2019-02-19 | 3:00 | 1024 | 349 | 481 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -4 | -64 | 1024
2019-02-19 | 4:00 | 1038 | 349 | 485 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | -2 | -64 | 1038
2019-02-19 | 5:00 | 1036 | 349 | 486 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | -1 | -64 | 1036
2019-02-19 | 6:00 | 1074 | 349 | 520 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | -64 | 1074
2019-02-19 | 7:00 | 1117 | 349 | 576 | 43 | 36 | 89 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | -68 | 1117
2019-02-19 | 8:00 | 1206 | 349 | 655 | 41 | 36 | 89 | 13 | 0 | 77 | 0 | 14 | -68 | 1206
2019-02-19 | 9:00 | 1230 | 349 | 655 | 38 | 36 | 89 | 23 | 0 | 70 | 0 | 38 | -68 | 1230
2019-02-19 | 10:00 | 1216 | 349 | 655 | 37 | 36 | 89 | 36 | 0 | 74 | 0 | 8 | -68 | 1216
2019-02-19 | 11:00 | 1202 | 349 | 573 | 37 | 36 | 89 | 52 | 0 | 66 | 0 | 68 | -68 | 1202
2019-02-19 | 12:00 | 1146 | 349 | 547 | 37 | 36 | 89 | 87 | 0 | 69 | 0 | 0 | -68 | 1146
2019-02-19 | 13:00 | 1143 | 349 | 518 | 37 | 36 | 89 | 122 | 0 | 60 | 0 | 0 | -68 | 1143
2019-02-19 | 14:00 | 1094 | 349 | 446 | 39 | 36 | 89 | 186 | 0 | 51 | 0 | -34 | -68 | 1094
2019-02-19 | 15:00 | 1058 | 349 | 426 | 40 | 36 | 89 | 192 | 0 | 50 | 0 | -56 | -68 | 1058
2019-02-19 | 16:00 | 1062 | 349 | 471 | 42 | 36 | 89 | 111 | 0 | 51 | 0 | -19 | -68 | 1062
2019-02-19 | 17:00 | 1074 | 349 | 546 | 52 | 36 | 89 | 29 | 0 | 41 | 0 | 0 | -68 | 1074
2019-02-19 | 18:00 | 1107 | 349 | 584 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | -68 | 1107
2019-02-19 | 19:00 | 1097 | 349 | 584 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | -68 | 1097
2019-02-19 | 20:00 | 1054 | 349 | 545 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | -68 | 1054
2019-02-19 | 21:00 | 1018 | 349 | 506 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -64 | 1018
2019-02-19 | 22:00 | 965 | 349 | 472 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -14 | -64 | 965
2019-02-19 | 23:00 | 906 | 349 | 450 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -37 | -64 | 906
2019-02-20 | 0:00 | 859 | 349 | 371 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -64 | 859
2019-02-20 | 1:00 | 874 | 349 | 380 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -64 | 874
2019-02-20 | 2:00 | 933 | 349 | 424 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -64 | 933
2019-02-20 | 3:00 | 968 | 349 | 454 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | -64 | 968
2019-02-20 | 4:00 | 983 | 349 | 464 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -64 | 983
2019-02-20 | 5:00 | 972 | 349 | 460 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | -64 | 972
2019-02-20 | 6:00 | 1004 | 349 | 493 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | -64 | 1004
2019-02-20 | 7:00 | 1044 | 349 | 531 | 43 | 36 | 89 | 15 | 0 | 47 | 0 | 2 | -68 | 1044
2019-02-20 | 8:00 | 1088 | 349 | 494 | 41 | 36 | 89 | 101 | 0 | 45 | 0 | 1 | -68 | 1088
2019-02-20 | 9:00 | 1096 | 349 | 392 | 38 | 36 | 89 | 214 | 0 | 46 | 0 | 0 | -68 | 1096
2019-02-20 | 10:00 | 1096 | 349 | 320 | 37 | 36 | 89 | 283 | 0 | 50 | 0 | 0 | -68 | 1096
2019-02-20 | 11:00 | 1098 | 349 | 269 | 37 | 36 | 89 | 347 | 0 | 54 | 0 | -15 | -68 | 1098
2019-02-20 | 12:00 | 1150 | 349 | 341 | 37 | 36 | 89 | 415 | 0 | 50 | 0 | -99 | -68 | 1150
2019-02-20 | 13:00 | 1171 | 349 | 342 | 37 | 36 | 89 | 429 | 0 | 51 | 0 | -94 | -68 | 1171
2019-02-20 | 14:00 | 1108 | 349 | 341 | 39 | 36 | 89 | 391 | 0 | 52 | 0 | -121 | -68 | 1108
2019-02-20 | 15:00 | 1053 | 349 | 272 | 40 | 36 | 89 | 293 | 0 | 58 | 0 | -16 | -68 | 1053
2019-02-20 | 16:00 | 1062 | 349 | 392 | 42 | 36 | 89 | 173 | 0 | 49 | 0 | 0 | -68 | 1062
2019-02-20 | 17:00 | 1083 | 349 | 542 | 52 | 36 | 89 | 37 | 0 | 41 | 0 | 5 | -68 | 1083
2019-02-20 | 18:00 | 1154 | 349 | 572 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 73 | -68 | 1154
2019-02-20 | 19:00 | 1157 | 349 | 570 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 81 | -68 | 1157
2019-02-20 | 20:00 | 1115 | 349 | 569 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 49 | -68 | 1115
2019-02-20 | 21:00 | 1076 | 349 | 568 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | -64 | 1076
2019-02-20 | 22:00 | 1013 | 349 | 524 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | -64 | 1013
2019-02-20 | 23:00 | 953 | 349 | 476 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | -64 | 953
2019-02-21 | 0:00 | 901 | 349 | 433 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -64 | 901
2019-02-21 | 1:00 | 920 | 349 | 452 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -64 | 920
2019-02-21 | 2:00 | 964 | 349 | 472 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | -64 | 964
2019-02-21 | 3:00 | 1002 | 349 | 493 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | -64 | 1002
2019-02-21 | 4:00 | 1022 | 349 | 508 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | -64 | 1022
2019-02-21 | 5:00 | 1030 | 349 | 525 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 | -64 | 1030
2019-02-21 | 6:00 | 1072 | 349 | 542 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 53 | -64 | 1072
2019-02-21 | 7:00 | 1111 | 349 | 602 | 43 | 36 | 89 | 17 | 0 | 15 | 0 | 28 | -68 | 1111
2019-02-21 | 8:00 | 1144 | 349 | 560 | 41 | 36 | 89 | 114 | 0 | 10 | 0 | 13 | -68 | 1144
2019-02-21 | 9:00 | 1104 | 349 | 382 | 38 | 36 | 89 | 290 | 0 | 7 | 0 | -19 | -68 | 1104
2019-02-21 | 10:00 | 1055 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 447 | 0 | 6 | 0 | -92 | -68 | 1055
2019-02-21 | 11:00 | 1047 | 349 | 250 | 37 | 36 | 89 | 513 | 0 | 5 | 0 | -164 | -68 | 1047
2019-02-21 | 12:00 | 1066 | 349 | 250 | 37 | 36 | 89 | 556 | 0 | 9 | 0 | -192 | -68 | 1066
2019-02-21 | 13:00 | 1056 | 349 | 250 | 37 | 36 | 89 | 535 | 0 | 10 | 0 | -182 | -68 | 1056
2019-02-21 | 14:00 | 1000 | 349 | 249 | 39 | 36 | 89 | 434 | 0 | 10 | 0 | -138 | -68 | 1000
2019-02-21 | 15:00 | 993 | 349 | 259 | 40 | 36 | 89 | 313 | 0 | 11 | 0 | -36 | -68 | 993
2019-02-21 | 16:00 | 1034 | 349 | 422 | 42 | 36 | 89 | 151 | 0 | 13 | 0 | 0 | -68 | 1034
2019-02-21 | 17:00 | 1067 | 349 | 537 | 52 | 36 | 89 | 29 | 0 | 13 | 0 | 30 | -68 | 1067
2019-02-21 | 18:00 | 1135 | 349 | 546 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 106 | -68 | 1135
2019-02-21 | 19:00 | 1138 | 349 | 546 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 108 | -68 | 1138
2019-02-21 | 20:00 | 1100 | 349 | 546 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 71 | -68 | 1100
2019-02-21 | 21:00 | 1060 | 349 | 542 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | -64 | 1060
2019-02-21 | 22:00 | 996 | 349 | 499 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -64 | 996
2019-02-21 | 23:00 | 942 | 349 | 465 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | -64 | 942
2019-02-22 | 0:00 | 896 | 349 | 568 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -135 | -64 | 896
2019-02-22 | 1:00 | 909 | 349 | 567 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -121 | -64 | 909
2019-02-22 | 2:00 | 959 | 349 | 568 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -79 | -64 | 959
2019-02-22 | 3:00 | 1001 | 349 | 569 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -52 | -64 | 1001
2019-02-22 | 4:00 | 1016 | 349 | 569 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -36 | -64 | 1016
2019-02-22 | 5:00 | 1024 | 349 | 569 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -21 | -64 | 1024
2019-02-22 | 6:00 | 1067 | 349 | 582 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | -64 | 1067
2019-02-22 | 7:00 | 1107 | 349 | 590 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 22 | 0 | 34 | -68 | 1107
2019-02-22 | 8:00 | 1175 | 349 | 592 | 41 | 36 | 89 | 54 | 0 | 23 | 0 | 59 | -68 | 1175
2019-02-22 | 9:00 | 1192 | 349 | 590 | 38 | 36 | 89 | 115 | 0 | 22 | 0 | 21 | -68 | 1192
2019-02-22 | 10:00 | 1181 | 349 | 574 | 37 | 36 | 89 | 138 | 0 | 21 | 0 | 5 | -68 | 1181
2019-02-22 | 11:00 | 1178 | 349 | 584 | 37 | 36 | 89 | 124 | 0 | 20 | 0 | 7 | -68 | 1178
2019-02-22 | 12:00 | 1149 | 349 | 570 | 37 | 36 | 89 | 113 | 0 | 18 | 0 | 5 | -68 | 1149
2019-02-22 | 13:00 | 1175 | 349 | 593 | 37 | 36 | 89 | 98 | 0 | 20 | 0 | 21 | -68 | 1175
2019-02-22 | 14:00 | 1164 | 349 | 593 | 39 | 36 | 89 | 85 | 0 | 16 | 0 | 25 | -68 | 1164
2019-02-22 | 15:00 | 1161 | 349 | 593 | 40 | 36 | 89 | 56 | 0 | 19 | 0 | 47 | -68 | 1161
2019-02-22 | 16:00 | 1181 | 349 | 594 | 42 | 36 | 89 | 26 | 0 | 22 | 0 | 91 | -68 | 1181
2019-02-22 | 17:00 | 1189 | 349 | 670 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 26 | 0 | 32 | -68 | 1189
2019-02-22 | 18:00 | 1209 | 349 | 670 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | -68 | 1209
2019-02-22 | 19:00 | 1178 | 349 | 658 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | -68 | 1178
2019-02-22 | 20:00 | 1133 | 349 | 592 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 | -68 | 1133
2019-02-22 | 21:00 | 1081 | 349 | 577 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | -64 | 1081
2019-02-22 | 22:00 | 1013 | 349 | 570 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -56 | -64 | 1013
2019-02-22 | 23:00 | 949 | 349 | 567 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -118 | -64 | 949
2019-02-23 | 0:00 | 887 | 349 | 368 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 19 | -62 | 887
2019-02-23 | 1:00 | 896 | 349 | 372 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 19 | -62 | 896
2019-02-23 | 2:00 | 944 | 349 | 398 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 22 | -62 | 944
2019-02-23 | 3:00 | 977 | 349 | 415 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 25 | -62 | 977
2019-02-23 | 4:00 | 992 | 349 | 422 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 31 | -62 | 992
2019-02-23 | 5:00 | 989 | 349 | 424 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 36 | -62 | 989
2019-02-23 | 6:00 | 981 | 349 | 416 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 35 | -62 | 981
2019-02-23 | 7:00 | 1003 | 349 | 417 | 43 | 36 | 89 | 26 | -3 | 60 | 0 | 48 | -62 | 1003
2019-02-23 | 8:00 | 1050 | 349 | 378 | 41 | 36 | 89 | 129 | -14 | 65 | 0 | 39 | -62 | 1050
2019-02-23 | 9:00 | 1044 | 349 | 286 | 38 | 36 | 89 | 244 | -27 | 70 | 0 | 21 | -62 | 1044
2019-02-23 | 10:00 | 1023 | 349 | 235 | 37 | 36 | 89 | 350 | -39 | 67 | 0 | -39 | -62 | 1023
2019-02-23 | 11:00 | 999 | 349 | 235 | 37 | 36 | 89 | 466 | -51 | 61 | 0 | -161 | -62 | 999
2019-02-23 | 12:00 | 976 | 349 | 234 | 37 | 36 | 89 | 534 | -59 | 54 | -12 | -224 | -62 | 976
2019-02-23 | 13:00 | 974 | 349 | 234 | 37 | 36 | 89 | 520 | -57 | 47 | -7 | -212 | -62 | 974
2019-02-23 | 14:00 | 936 | 349 | 234 | 39 | 36 | 89 | 446 | -49 | 41 | 0 | -187 | -62 | 936
2019-02-23 | 15:00 | 909 | 349 | 233 | 40 | 36 | 89 | 325 | -36 | 44 | 0 | -109 | -62 | 909
2019-02-23 | 16:00 | 933 | 349 | 272 | 42 | 36 | 89 | 174 | -19 | 43 | 0 | 9 | -62 | 933
2019-02-23 | 17:00 | 965 | 349 | 392 | 52 | 36 | 89 | 42 | -5 | 41 | 0 | 31 | -62 | 965
2019-02-23 | 18:00 | 1049 | 349 | 449 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 81 | -62 | 1049
2019-02-23 | 19:00 | 1048 | 349 | 452 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 70 | -62 | 1048
2019-02-23 | 20:00 | 1031 | 349 | 439 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 68 | -62 | 1031
2019-02-23 | 21:00 | 990 | 349 | 432 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 38 | -62 | 990
2019-02-23 | 22:00 | 940 | 349 | 404 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 21 | -62 | 940
2019-02-23 | 23:00 | 895 | 349 | 372 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 18 | -62 | 895
2019-02-24 | 0:00 | 845 | 349 | 340 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 10 | -62 | 845
2019-02-24 | 1:00 | 865 | 349 | 355 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10 | -62 | 865
2019-02-24 | 2:00 | 909 | 349 | 390 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 12 | -62 | 909
2019-02-24 | 3:00 | 953 | 349 | 437 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | -62 | 953
2019-02-24 | 4:00 | 967 | 349 | 443 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 19 | -62 | 967
2019-02-24 | 5:00 | 944 | 349 | 441 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | -62 | 944
2019-02-24 | 6:00 | 919 | 349 | 428 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | -62 | 919
2019-02-24 | 7:00 | 935 | 349 | 429 | 43 | 36 | 89 | 23 | 0 | 21 | 0 | 7 | -62 | 935
2019-02-24 | 8:00 | 961 | 349 | 391 | 41 | 36 | 89 | 99 | 0 | 14 | 0 | 4 | -62 | 961
2019-02-24 | 9:00 | 973 | 349 | 326 | 38 | 36 | 89 | 189 | 0 | 1 | 0 | 7 | -62 | 973
2019-02-24 | 10:00 | 939 | 349 | 235 | 37 | 36 | 89 | 267 | 0 | 0 | 0 | -12 | -62 | 939
2019-02-24 | 11:00 | 905 | 349 | 233 | 37 | 36 | 89 | 323 | 0 | 0 | 0 | -100 | -62 | 905
2019-02-24 | 12:00 | 908 | 349 | 233 | 37 | 36 | 89 | 315 | 0 | 0 | 0 | -89 | -62 | 908
2019-02-24 | 13:00 | 881 | 349 | 231 | 37 | 36 | 89 | 311 | 0 | 1 | 0 | -111 | -62 | 881
2019-02-24 | 14:00 | 849 | 349 | 231 | 39 | 36 | 89 | 317 | 0 | 1 | 0 | -151 | -62 | 849
2019-02-24 | 15:00 | 849 | 349 | 231 | 40 | 36 | 89 | 277 | 0 | 1 | 0 | -112 | -62 | 849
2019-02-24 | 16:00 | 889 | 349 | 268 | 42 | 36 | 89 | 161 | 0 | 13 | 0 | -7 | -62 | 889
2019-02-24 | 17:00 | 936 | 349 | 407 | 52 | 36 | 89 | 43 | 0 | 19 | 0 | 3 | -62 | 936
2019-02-24 | 18:00 | 1023 | 349 | 452 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 74 | -62 | 1023
2019-02-24 | 19:00 | 1037 | 349 | 454 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 87 | -62 | 1037
2019-02-24 | 20:00 | 1018 | 349 | 453 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 71 | -62 | 1018
2019-02-24 | 21:00 | 980 | 349 | 443 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 | -62 | 980
2019-02-24 | 22:00 | 929 | 349 | 440 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | -62 | 929
2019-02-24 | 23:00 | 872 | 349 | 402 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -62 | 872
2019-02-25 | 0:00 | 826 | 349 | 390 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -19 | -64 | 826
2019-02-25 | 1:00 | 844 | 349 | 407 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -18 | -64 | 844
2019-02-25 | 2:00 | 906 | 349 | 450 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | -64 | 906
2019-02-25 | 3:00 | 955 | 349 | 479 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 | 955
2019-02-25 | 4:00 | 978 | 349 | 502 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -64 | 978
2019-02-25 | 5:00 | 991 | 349 | 524 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -64 | 991
2019-02-25 | 6:00 | 1048 | 349 | 558 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | -64 | 1048
2019-02-25 | 7:00 | 1099 | 349 | 622 | 43 | 36 | 89 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 1099
2019-02-25 | 8:00 | 1136 | 349 | 578 | 41 | 36 | 89 | 107 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 1136
2019-02-25 | 9:00 | 1124 | 349 | 469 | 38 | 36 | 89 | 225 | 0 | 3 | 0 | -17 | -68 | 1124
2019-02-25 | 10:00 | 1100 | 349 | 364 | 37 | 36 | 89 | 307 | 0 | 2 | 0 | -16 | -68 | 1100
2019-02-25 | 11:00 | 1107 | 349 | 314 | 37 | 36 | 89 | 368 | 0 | 2 | 0 | -20 | -68 | 1107
2019-02-25 | 12:00 | 1114 | 349 | 281 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 2 | 0 | -33 | -68 | 1114
2019-02-25 | 13:00 | 1112 | 349 | 295 | 37 | 36 | 89 | 395 | 0 | 2 | 0 | -23 | -68 | 1112
2019-02-25 | 14:00 | 1037 | 349 | 277 | 39 | 36 | 89 | 363 | 0 | 2 | 0 | -50 | -68 | 1037
2019-02-25 | 15:00 | 1000 | 349 | 297 | 40 | 36 | 89 | 283 | 0 | 4 | 0 | -30 | -68 | 1000
2019-02-25 | 16:00 | 1019 | 349 | 414 | 42 | 36 | 89 | 167 | 0 | 5 | 0 | -15 | -68 | 1019
2019-02-25 | 17:00 | 1032 | 349 | 522 | 52 | 36 | 89 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 1032
2019-02-25 | 18:00 | 1091 | 349 | 560 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 | -68 | 1091
2019-02-25 | 19:00 | 1101 | 349 | 559 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60 | -68 | 1101
2019-02-25 | 20:00 | 1075 | 349 | 559 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | -68 | 1075
2019-02-25 | 21:00 | 1031 | 349 | 550 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -64 | 1031
2019-02-25 | 22:00 | 977 | 349 | 503 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -64 | 977
2019-02-25 | 23:00 | 916 | 349 | 455 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -7 | -64 | 916
2019-02-26 | 0:00 | 875 | 349 | 413 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -64 | 875
2019-02-26 | 1:00 | 883 | 349 | 417 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -64 | 883
2019-02-26 | 2:00 | 933 | 349 | 457 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -64 | 933
2019-02-26 | 3:00 | 982 | 349 | 469 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | -64 | 982
2019-02-26 | 4:00 | 1007 | 349 | 475 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 | -64 | 1007
2019-02-26 | 5:00 | 1016 | 349 | 480 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 | -64 | 1016
2019-02-26 | 6:00 | 1066 | 349 | 539 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 41 | -64 | 1066
2019-02-26 | 7:00 | 1110 | 349 | 544 | 43 | 36 | 89 | 41 | 0 | 19 | 0 | 57 | -68 | 1110
2019-02-26 | 8:00 | 1105 | 349 | 470 | 41 | 36 | 89 | 175 | 0 | 13 | 0 | 0 | -68 | 1105
2019-02-26 | 9:00 | 1080 | 349 | 293 | 38 | 36 | 89 | 335 | 0 | 8 | 0 | 0 | -68 | 1080
2019-02-26 | 10:00 | 1099 | 349 | 249 | 37 | 36 | 89 | 463 | 0 | 4 | 0 | -60 | -68 | 1099
2019-02-26 | 11:00 | 1090 | 349 | 248 | 37 | 36 | 89 | 545 | 0 | 6 | 0 | -152 | -68 | 1090
2019-02-26 | 12:00 | 1035 | 349 | 246 | 37 | 36 | 89 | 579 | -9 | 12 | -12 | -224 | -68 | 1035
2019-02-26 | 13:00 | 1086 | 349 | 247 | 37 | 36 | 89 | 556 | 0 | 12 | 0 | -172 | -68 | 1086
2019-02-26 | 14:00 | 1061 | 349 | 248 | 39 | 36 | 89 | 488 | 0 | 10 | 0 | -130 | -68 | 1061
2019-02-26 | 15:00 | 989 | 349 | 246 | 40 | 36 | 89 | 373 | 0 | 10 | 0 | -86 | -68 | 989
2019-02-26 | 16:00 | 999 | 349 | 329 | 42 | 36 | 89 | 213 | 0 | 9 | 0 | 0 | -68 | 999
2019-02-26 | 17:00 | 1012 | 349 | 467 | 52 | 36 | 89 | 57 | 0 | 11 | 0 | 19 | -68 | 1012
2019-02-26 | 18:00 | 1079 | 349 | 503 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92 | -68 | 1079
2019-02-26 | 19:00 | 1086 | 349 | 505 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 92 | -68 | 1086
2019-02-26 | 20:00 | 1058 | 349 | 501 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 71 | -68 | 1058
2019-02-26 | 21:00 | 1028 | 349 | 493 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | -64 | 1028
2019-02-26 | 22:00 | 977 | 349 | 474 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | -64 | 977
2019-02-26 | 23:00 | 927 | 349 | 457 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | -64 | 927
2019-02-27 | 0:00 | 883 | 349 | 554 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -137 | -64 | 883
2019-02-27 | 1:00 | 902 | 349 | 553 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -123 | -64 | 902
2019-02-27 | 2:00 | 951 | 349 | 558 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -83 | -64 | 951
2019-02-27 | 3:00 | 992 | 349 | 560 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -51 | -64 | 992
2019-02-27 | 4:00 | 1013 | 349 | 562 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -31 | -64 | 1013
2019-02-27 | 5:00 | 1015 | 349 | 563 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -24 | -64 | 1015
2019-02-27 | 6:00 | 1057 | 349 | 570 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 | -64 | 1057
2019-02-27 | 7:00 | 1103 | 349 | 571 | 43 | 36 | 89 | 8 | 0 | 16 | 0 | 59 | -68 | 1103
2019-02-27 | 8:00 | 1166 | 349 | 654 | 41 | 36 | 89 | 55 | 0 | 18 | 0 | -8 | -68 | 1166
2019-02-27 | 9:00 | 1194 | 349 | 654 | 38 | 36 | 89 | 100 | 0 | 17 | 0 | -21 | -68 | 1194
2019-02-27 | 10:00 | 1180 | 349 | 651 | 37 | 36 | 89 | 144 | 0 | 20 | 0 | -78 | -68 | 1180
2019-02-27 | 11:00 | 1169 | 349 | 555 | 37 | 36 | 89 | 172 | 0 | 19 | 0 | -20 | -68 | 1169
2019-02-27 | 12:00 | 1132 | 349 | 554 | 37 | 36 | 89 | 147 | 0 | 17 | 0 | -29 | -68 | 1132
2019-02-27 | 13:00 | 1172 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 107 | 0 | 15 | 0 | 47 | -68 | 1172
2019-02-27 | 14:00 | 1140 | 349 | 559 | 39 | 36 | 89 | 89 | 0 | 14 | 0 | 33 | -68 | 1140
2019-02-27 | 15:00 | 1130 | 349 | 558 | 40 | 36 | 89 | 57 | 0 | 14 | 0 | 55 | -68 | 1130
2019-02-27 | 16:00 | 1147 | 349 | 573 | 42 | 36 | 89 | 20 | 0 | 17 | 0 | 89 | -68 | 1147
2019-02-27 | 17:00 | 1153 | 349 | 573 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 23 | 0 | 96 | -68 | 1153
2019-02-27 | 18:00 | 1177 | 349 | 573 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 101 | -68 | 1177
2019-02-27 | 19:00 | 1159 | 349 | 573 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 67 | -68 | 1159
2019-02-27 | 20:00 | 1116 | 349 | 572 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 15 | -68 | 1116
2019-02-27 | 21:00 | 1069 | 349 | 566 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -30 | -64 | 1069
2019-02-27 | 22:00 | 1005 | 349 | 565 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -83 | -64 | 1005
2019-02-27 | 23:00 | 944 | 349 | 563 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -121 | -64 | 944
2019-02-28 | 0:00 | 880 | 349 | 425 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -35 | -64 | 880
2019-02-28 | 1:00 | 893 | 349 | 430 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -31 | -64 | 893
2019-02-28 | 2:00 | 944 | 349 | 459 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -2 | -64 | 944
2019-02-28 | 3:00 | 983 | 349 | 488 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -64 | 983
2019-02-28 | 4:00 | 1002 | 349 | 510 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -64 | 1002
2019-02-28 | 5:00 | 995 | 349 | 504 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -64 | 995
2019-02-28 | 6:00 | 1024 | 349 | 533 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -64 | 1024
2019-02-28 | 7:00 | 1062 | 349 | 558 | 43 | 36 | 89 | 11 | 0 | 27 | 0 | 17 | -68 | 1062
2019-02-28 | 8:00 | 1126 | 349 | 601 | 41 | 36 | 89 | 54 | 0 | 24 | 0 | 0 | -68 | 1126
2019-02-28 | 9:00 | 1147 | 349 | 562 | 38 | 36 | 89 | 121 | 0 | 23 | 0 | -3 | -68 | 1147
2019-02-28 | 10:00 | 1129 | 349 | 517 | 37 | 36 | 89 | 175 | 0 | 23 | 0 | -29 | -68 | 1129
2019-02-28 | 11:00 | 1120 | 349 | 435 | 37 | 36 | 89 | 235 | 0 | 24 | 0 | -17 | -68 | 1120
2019-02-28 | 12:00 | 1058 | 349 | 336 | 37 | 36 | 89 | 297 | 0 | 21 | 0 | -39 | -68 | 1058
2019-02-28 | 13:00 | 1069 | 349 | 294 | 37 | 36 | 89 | 335 | 0 | 19 | 0 | -22 | -68 | 1069
2019-02-28 | 14:00 | 1042 | 349 | 288 | 39 | 36 | 89 | 312 | 0 | 20 | 0 | -23 | -68 | 1042
2019-02-28 | 15:00 | 1031 | 349 | 392 | 40 | 36 | 89 | 225 | 0 | 20 | 0 | -52 | -68 | 1031
2019-02-28 | 16:00 | 1038 | 349 | 446 | 42 | 36 | 89 | 139 | 0 | 19 | 0 | -14 | -68 | 1038
2019-02-28 | 17:00 | 1055 | 349 | 534 | 52 | 36 | 89 | 47 | 0 | 15 | 0 | 1 | -68 | 1055
2019-02-28 | 18:00 | 1113 | 349 | 560 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 66 | -68 | 1113
2019-02-28 | 19:00 | 1108 | 349 | 560 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 60 | -68 | 1108
2019-02-28 | 20:00 | 1085 | 349 | 559 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | -68 | 1085
2019-02-28 | 21:00 | 1048 | 349 | 558 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | -64 | 1048
2019-02-28 | 22:00 | 995 | 349 | 514 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -64 | 995
2019-02-28 | 23:00 | 943 | 349 | 471 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -64 | 943
2019-03-01 | 0:00 | 878 | 349 | 401 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -65 | 878
2019-03-01 | 1:00 | 887 | 349 | 409 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -65 | 887
2019-03-01 | 2:00 | 938 | 349 | 447 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -65 | 938
2019-03-01 | 3:00 | 984 | 349 | 466 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | -65 | 984
2019-03-01 | 4:00 | 1011 | 349 | 478 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | -65 | 1011
2019-03-01 | 5:00 | 1014 | 349 | 483 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | -65 | 1014
2019-03-01 | 6:00 | 1057 | 349 | 540 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | -65 | 1057
2019-03-01 | 7:00 | 1118 | 349 | 552 | 58 | 36 | 89 | 36 | 0 | 6 | 0 | 60 | -68 | 1118
2019-03-01 | 8:00 | 1098 | 349 | 478 | 56 | 36 | 89 | 154 | 0 | 4 | 0 | 0 | -68 | 1098
2019-03-01 | 9:00 | 1070 | 349 | 307 | 52 | 36 | 89 | 304 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 1070
2019-03-01 | 10:00 | 1051 | 349 | 249 | 50 | 36 | 89 | 431 | 0 | 1 | 0 | -86 | -68 | 1051
2019-03-01 | 11:00 | 1075 | 349 | 250 | 50 | 36 | 89 | 489 | 0 | 0 | 0 | -120 | -68 | 1075
2019-03-01 | 12:00 | 1042 | 349 | 250 | 50 | 36 | 89 | 484 | 0 | 1 | 0 | -149 | -68 | 1042
2019-03-01 | 13:00 | 1074 | 349 | 250 | 50 | 36 | 89 | 468 | 0 | 1 | 0 | -101 | -68 | 1074
2019-03-01 | 14:00 | 1009 | 349 | 249 | 53 | 36 | 89 | 393 | 0 | 3 | 0 | -95 | -68 | 1009
2019-03-01 | 15:00 | 1000 | 349 | 266 | 54 | 36 | 89 | 294 | 0 | 4 | 0 | -24 | -68 | 1000
2019-03-01 | 16:00 | 998 | 349 | 372 | 58 | 36 | 89 | 156 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 998
2019-03-01 | 17:00 | 1015 | 349 | 468 | 72 | 36 | 89 | 46 | 0 | 9 | 0 | 14 | -68 | 1015
2019-03-01 | 18:00 | 1074 | 349 | 497 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 | -68 | 1074
2019-03-01 | 19:00 | 1074 | 349 | 497 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | -68 | 1074
2019-03-01 | 20:00 | 1049 | 349 | 491 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 47 | -68 | 1049
2019-03-01 | 21:00 | 1011 | 349 | 478 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | -65 | 1011
2019-03-01 | 22:00 | 964 | 349 | 464 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | -65 | 964
2019-03-01 | 23:00 | 916 | 349 | 438 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 916
2019-03-02 | 0:00 | 870 | 349 | 400 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 870
2019-03-02 | 1:00 | 877 | 349 | 405 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -63 | 877
2019-03-02 | 2:00 | 907 | 349 | 421 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 907
2019-03-02 | 3:00 | 954 | 349 | 448 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 954
2019-03-02 | 4:00 | 971 | 349 | 464 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 971
2019-03-02 | 5:00 | 956 | 349 | 458 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | -63 | 956
2019-03-02 | 6:00 | 953 | 349 | 455 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -63 | 953
2019-03-02 | 7:00 | 1003 | 349 | 490 | 58 | 36 | 89 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | -63 | 1003
2019-03-02 | 8:00 | 1038 | 349 | 455 | 56 | 36 | 89 | 92 | 0 | 24 | 0 | 0 | -63 | 1038
2019-03-02 | 9:00 | 1091 | 349 | 451 | 52 | 36 | 89 | 155 | 0 | 22 | 0 | 0 | -63 | 1091
2019-03-02 | 10:00 | 1134 | 349 | 480 | 50 | 36 | 89 | 170 | 0 | 23 | 0 | 0 | -63 | 1134
2019-03-02 | 11:00 | 1157 | 349 | 522 | 50 | 36 | 89 | 150 | 0 | 24 | 0 | 0 | -63 | 1157
2019-03-02 | 12:00 | 1119 | 349 | 530 | 50 | 36 | 89 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | -63 | 1119
2019-03-02 | 13:00 | 1125 | 349 | 538 | 50 | 36 | 89 | 109 | 0 | 17 | 0 | 0 | -63 | 1125
2019-03-02 | 14:00 | 1071 | 349 | 488 | 53 | 36 | 89 | 106 | 0 | 13 | 0 | 0 | -63 | 1071
2019-03-02 | 15:00 | 1036 | 349 | 487 | 54 | 36 | 89 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0 | -63 | 1036
2019-03-02 | 16:00 | 1042 | 349 | 528 | 58 | 36 | 89 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | -63 | 1042
2019-03-02 | 17:00 | 1052 | 349 | 537 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | -63 | 1052
2019-03-02 | 18:00 | 1087 | 349 | 545 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -63 | 1087
2019-03-02 | 19:00 | 1068 | 349 | 523 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | -63 | 1068
2019-03-02 | 20:00 | 1035 | 349 | 484 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -63 | 1035
2019-03-02 | 21:00 | 981 | 349 | 424 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -63 | 981
2019-03-02 | 22:00 | 937 | 349 | 379 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | -63 | 937
2019-03-02 | 23:00 | 882 | 349 | 337 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | -63 | 882
2019-03-03 | 0:00 | 846 | 349 | 317 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -63 | 846
2019-03-03 | 1:00 | 854 | 349 | 331 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | -63 | 854
2019-03-03 | 2:00 | 892 | 349 | 363 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | -63 | 892
2019-03-03 | 3:00 | 930 | 349 | 391 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -63 | 930
2019-03-03 | 4:00 | 941 | 349 | 405 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | -63 | 941
2019-03-03 | 5:00 | 909 | 349 | 387 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -63 | 909
2019-03-03 | 6:00 | 873 | 349 | 355 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | -63 | 873
2019-03-03 | 7:00 | 909 | 349 | 398 | 58 | 36 | 89 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | -63 | 909
2019-03-03 | 8:00 | 955 | 349 | 423 | 56 | 36 | 89 | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | -63 | 955
2019-03-03 | 9:00 | 988 | 349 | 440 | 52 | 36 | 89 | 55 | 0 | 30 | 0 | 0 | -63 | 988
2019-03-03 | 10:00 | 987 | 349 | 420 | 50 | 36 | 89 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | -63 | 987
2019-03-03 | 11:00 | 975 | 349 | 389 | 50 | 36 | 89 | 99 | 0 | 26 | 0 | 0 | -63 | 975
2019-03-03 | 12:00 | 973 | 349 | 368 | 50 | 36 | 89 | 124 | 0 | 20 | 0 | 0 | -63 | 973
2019-03-03 | 13:00 | 963 | 349 | 397 | 50 | 36 | 89 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | -63 | 963
2019-03-03 | 14:00 | 937 | 349 | 393 | 53 | 36 | 89 | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 | -63 | 937
2019-03-03 | 15:00 | 953 | 349 | 438 | 54 | 36 | 89 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | -63 | 953
2019-03-03 | 16:00 | 979 | 349 | 490 | 58 | 36 | 89 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | -63 | 979
2019-03-03 | 17:00 | 1010 | 349 | 521 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 1010
2019-03-03 | 18:00 | 1044 | 349 | 533 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -63 | 1044
2019-03-03 | 19:00 | 1039 | 349 | 527 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -63 | 1039
2019-03-03 | 20:00 | 1007 | 349 | 497 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -63 | 1007
2019-03-03 | 21:00 | 962 | 349 | 455 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -63 | 962
2019-03-03 | 22:00 | 904 | 349 | 408 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -63 | 904
2019-03-03 | 23:00 | 847 | 349 | 371 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -63 | 847
2019-03-04 | 0:00 | 792 | 349 | 327 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 792
2019-03-04 | 1:00 | 812 | 349 | 338 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -65 | 812
2019-03-04 | 2:00 | 853 | 349 | 357 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -65 | 853
2019-03-04 | 3:00 | 901 | 349 | 374 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -1 | -65 | 901
2019-03-04 | 4:00 | 927 | 349 | 399 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -1 | -65 | 927
2019-03-04 | 5:00 | 925 | 349 | 406 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -1 | -65 | 925
2019-03-04 | 6:00 | 961 | 349 | 448 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -65 | 961
2019-03-04 | 7:00 | 1030 | 349 | 504 | 58 | 36 | 89 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 1030
2019-03-04 | 8:00 | 1061 | 349 | 452 | 56 | 36 | 89 | 119 | 0 | 28 | 0 | 0 | -68 | 1061
2019-03-04 | 9:00 | 1080 | 349 | 398 | 52 | 36 | 89 | 196 | 0 | 29 | 0 | -1 | -68 | 1080
2019-03-04 | 10:00 | 1084 | 349 | 371 | 50 | 36 | 89 | 222 | 0 | 36 | 0 | -1 | -68 | 1084
2019-03-04 | 11:00 | 1090 | 349 | 354 | 50 | 36 | 89 | 238 | 0 | 43 | 0 | -1 | -68 | 1090
2019-03-04 | 12:00 | 1073 | 349 | 341 | 50 | 36 | 89 | 227 | 0 | 50 | 0 | -1 | -68 | 1073
2019-03-04 | 13:00 | 1091 | 349 | 352 | 50 | 36 | 89 | 222 | 0 | 62 | 0 | -1 | -68 | 1091
2019-03-04 | 14:00 | 1040 | 349 | 293 | 53 | 36 | 89 | 224 | 0 | 65 | 0 | -1 | -68 | 1040
2019-03-04 | 15:00 | 1040 | 349 | 293 | 54 | 36 | 89 | 221 | 0 | 67 | 0 | -1 | -68 | 1040
2019-03-04 | 16:00 | 1066 | 349 | 380 | 58 | 36 | 89 | 155 | 0 | 68 | 0 | -1 | -68 | 1066
2019-03-04 | 17:00 | 1070 | 349 | 489 | 72 | 36 | 89 | 45 | 0 | 58 | 0 | 0 | -68 | 1070
2019-03-04 | 18:00 | 1130 | 349 | 576 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | -68 | 1130
2019-03-04 | 19:00 | 1131 | 349 | 581 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | -68 | 1131
2019-03-04 | 20:00 | 1104 | 349 | 559 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -68 | 1104
2019-03-04 | 21:00 | 1063 | 349 | 522 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | -65 | 1063
2019-03-04 | 22:00 | 1000 | 349 | 484 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -65 | 1000
2019-03-04 | 23:00 | 938 | 349 | 446 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -1 | -65 | 938
2019-03-05 | 0:00 | 891 | 349 | 410 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -65 | 891
2019-03-05 | 1:00 | 898 | 349 | 419 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -65 | 898
2019-03-05 | 2:00 | 949 | 349 | 457 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | -65 | 949
2019-03-05 | 3:00 | 994 | 349 | 466 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -65 | 994
2019-03-05 | 4:00 | 1021 | 349 | 473 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 | -65 | 1021
2019-03-05 | 5:00 | 1034 | 349 | 477 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 55 | -65 | 1034
2019-03-05 | 6:00 | 1103 | 349 | 542 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | 70 | -65 | 1103
2019-03-05 | 7:00 | 1126 | 349 | 538 | 58 | 36 | 89 | 57 | 0 | 12 | 0 | 55 | -68 | 1126
2019-03-05 | 8:00 | 1096 | 349 | 428 | 56 | 36 | 89 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 1096
2019-03-05 | 9:00 | 1070 | 349 | 260 | 52 | 36 | 89 | 368 | 0 | 4 | 0 | -20 | -68 | 1070
2019-03-05 | 10:00 | 1062 | 349 | 246 | 50 | 36 | 89 | 482 | 0 | 4 | 0 | -126 | -68 | 1062
2019-03-05 | 11:00 | 1097 | 349 | 248 | 50 | 36 | 89 | 552 | 0 | 3 | 0 | -162 | -68 | 1097
2019-03-05 | 12:00 | 1019 | 349 | 245 | 50 | 36 | 89 | 561 | -19 | 0 | 0 | -224 | -68 | 1019
2019-03-05 | 13:00 | 1058 | 349 | 247 | 50 | 36 | 89 | 540 | 0 | 1 | 0 | -186 | -68 | 1058
2019-03-05 | 14:00 | 1004 | 349 | 245 | 53 | 36 | 89 | 411 | 0 | 2 | 0 | -113 | -68 | 1004
2019-03-05 | 15:00 | 995 | 349 | 329 | 54 | 36 | 89 | 205 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 995
2019-03-05 | 16:00 | 1024 | 349 | 461 | 58 | 36 | 89 | 82 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68 | 1024
2019-03-05 | 17:00 | 1031 | 349 | 475 | 72 | 36 | 89 | 19 | 0 | 1 | 0 | 58 | -68 | 1031
2019-03-05 | 18:00 | 1077 | 349 | 482 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | -68 | 1077
2019-03-05 | 19:00 | 1071 | 349 | 482 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | -68 | 1071
2019-03-05 | 20:00 | 1039 | 349 | 479 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | -68 | 1039
2019-03-05 | 21:00 | 1001 | 349 | 470 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | -65 | 1001
2019-03-05 | 22:00 | 945 | 349 | 454 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -65 | 945
2019-03-05 | 23:00 | 899 | 349 | 419 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -65 | 899
2019-03-06 | 0:00 | 849 | 349 | 485 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -117 | -65 | 849
2019-03-06 | 1:00 | 867 | 349 | 486 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -105 | -65 | 867
2019-03-06 | 2:00 | 911 | 349 | 491 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -81 | -65 | 911
2019-03-06 | 3:00 | 960 | 349 | 497 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -61 | -65 | 960
2019-03-06 | 4:00 | 976 | 349 | 500 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -59 | -65 | 976
2019-03-06 | 5:00 | 970 | 349 | 502 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -60 | -65 | 970
2019-03-06 | 6:00 | 996 | 349 | 510 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -45 | -65 | 996
2019-03-06 | 7:00 | 1057 | 349 | 537 | 58 | 36 | 89 | 6 | 0 | 55 | 0 | -5 | -68 | 1057
2019-03-06 | 8:00 | 1123 | 349 | 527 | 56 | 36 | 89 | 19 | 0 | 61 | 0 | 54 | -68 | 1123
2019-03-06 | 9:00 | 1168 | 349 | 529 | 52 | 36 | 89 | 41 | 0 | 70 | 0 | 70 | -68 | 1168
2019-03-06 | 10:00 | 1165 | 349 | 529 | 50 | 36 | 89 | 54 | 0 | 80 | 0 | 46 | -68 | 1165
2019-03-06 | 11:00 | 1167 | 349 | 529 | 50 | 36 | 89 | 54 | 0 | 86 | 0 | 42 | -68 | 1167
2019-03-06 | 12:00 | 1148 | 349 | 599 | 50 | 36 | 89 | 48 | 0 | 89 | 0 | -44 | -68 | 1148
2019-03-06 | 13:00 | 1190 | 349 | 609 | 50 | 36 | 89 | 42 | 0 | 93 | 0 | -10 | -68 | 1190
2019-03-06 | 14:00 | 1175 | 349 | 611 | 53 | 36 | 89 | 23 | 0 | 87 | 0 | -5 | -68 | 1175
2019-03-06 | 15:00 | 1165 | 349 | 529 | 54 | 36 | 89 | 19 | 0 | 77 | 0 | 80 | -68 | 1165
2019-03-06 | 16:00 | 1171 | 349 | 541 | 58 | 36 | 89 | 21 | 0 | 78 | 0 | 67 | -68 | 1171
2019-03-06 | 17:00 | 1145 | 349 | 542 | 72 | 36 | 89 | 19 | 0 | 63 | 0 | 43 | -68 | 1145
2019-03-06 | 18:00 | 1159 | 349 | 541 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 52 | 0 | 65 | -68 | 1159
2019-03-06 | 19:00 | 1144 | 349 | 541 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 48 | -68 | 1144
2019-03-06 | 20:00 | 1096 | 349 | 542 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | -68 | 1096
2019-03-06 | 21:00 | 1051 | 349 | 533 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -18 | -65 | 1051
2019-03-06 | 22:00 | 989 | 349 | 518 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -61 | -65 | 989
2019-03-06 | 23:00 | 932 | 349 | 508 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -106 | -65 | 932
2019-03-07 | 0:00 | 861 | 349 | 338 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | -65 | 861
2019-03-07 | 1:00 | 877 | 349 | 350 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | -65 | 877
2019-03-07 | 2:00 | 929 | 349 | 385 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | -65 | 929
2019-03-07 | 3:00 | 977 | 349 | 414 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | -65 | 977
2019-03-07 | 4:00 | 997 | 349 | 438 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -65 | 997
2019-03-07 | 5:00 | 994 | 349 | 448 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | -65 | 994
2019-03-07 | 6:00 | 1019 | 349 | 465 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 72 | 0 | 1 | -65 | 1019
2019-03-07 | 7:00 | 1077 | 349 | 506 | 58 | 36 | 89 | 33 | 0 | 73 | 0 | 1 | -68 | 1077
2019-03-07 | 8:00 | 1116 | 349 | 475 | 56 | 36 | 89 | 96 | 0 | 82 | 0 | 1 | -68 | 1116
2019-03-07 | 9:00 | 1154 | 349 | 439 | 52 | 36 | 89 | 167 | 0 | 90 | 0 | 0 | -68 | 1154
2019-03-07 | 10:00 | 1142 | 349 | 356 | 50 | 36 | 89 | 235 | 0 | 95 | 0 | 0 | -68 | 1142
2019-03-07 | 11:00 | 1128 | 349 | 282 | 50 | 36 | 89 | 290 | 0 | 100 | 0 | 0 | -68 | 1128
2019-03-07 | 12:00 | 1087 | 349 | 248 | 50 | 36 | 89 | 357 | 0 | 96 | 0 | -70 | -68 | 1087
2019-03-07 | 13:00 | 1113 | 349 | 251 | 50 | 36 | 89 | 365 | 0 | 87 | 0 | -46 | -68 | 1113
2019-03-07 | 14:00 | 1082 | 349 | 252 | 53 | 36 | 89 | 301 | 0 | 80 | 0 | -10 | -68 | 1082
2019-03-07 | 15:00 | 1072 | 349 | 285 | 54 | 36 | 89 | 245 | 0 | 82 | 0 | 0 | -68 | 1072
2019-03-07 | 16:00 | 1106 | 349 | 421 | 58 | 36 | 89 | 146 | 0 | 75 | 0 | 0 | -68 | 1106
2019-03-07 | 17:00 | 1116 | 349 | 509 | 72 | 36 | 89 | 54 | 0 | 70 | 0 | 5 | -68 | 1116
2019-03-07 | 18:00 | 1173 | 349 | 604 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 61 | 0 | 7 | -68 | 1173
2019-03-07 | 19:00 | 1181 | 349 | 605 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 27 | -68 | 1181
2019-03-07 | 20:00 | 1145 | 349 | 603 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | -68 | 1145
2019-03-07 | 21:00 | 1102 | 349 | 533 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 37 | -65 | 1102
2019-03-07 | 22:00 | 1040 | 349 | 516 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | -65 | 1040
2019-03-07 | 23:00 | 989 | 349 | 485 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | -65 | 989
2019-03-08 | 0:00 | 929 | 349 | 441 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -65 | 929
2019-03-08 | 1:00 | 942 | 349 | 454 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -65 | 942
2019-03-08 | 2:00 | 988 | 349 | 476 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | -65 | 988
2019-03-08 | 3:00 | 1032 | 349 | 489 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | -65 | 1032
2019-03-08 | 4:00 | 1054 | 349 | 519 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | -65 | 1054
2019-03-08 | 5:00 | 1070 | 349 | 523 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 39 | -65 | 1070
2019-03-08 | 6:00 | 1136 | 349 | 606 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 21 | 0 | 28 | -65 | 1136
2019-03-08 | 7:00 | 1169 | 349 | 602 | 58 | 36 | 89 | 64 | -12 | 19 | 0 | 32 | -68 | 1169
2019-03-08 | 8:00 | 1127 | 349 | 469 | 56 | 36 | 89 | 224 | -41 | 13 | 0 | 0 | -68 | 1127
2019-03-08 | 9:00 | 1098 | 349 | 307 | 52 | 36 | 89 | 393 | -72 | 12 | 0 | 0 | -68 | 1098
2019-03-08 | 10:00 | 1083 | 349 | 249 | 50 | 36 | 89 | 508 | -93 | 9 | 0 | -46 | -68 | 1083
2019-03-08 | 11:00 | 1086 | 349 | 250 | 50 | 36 | 89 | 589 | -108 | 6 | 0 | -107 | -68 | 1086
2019-03-08 | 12:00 | 1031 | 349 | 248 | 50 | 36 | 89 | 620 | -114 | 5 | 0 | -184 | -68 | 1031
2019-03-08 | 13:00 | 1088 | 349 | 249 | 50 | 36 | 89 | 593 | -109 | 6 | 0 | -107 | -68 | 1088
2019-03-08 | 14:00 | 1028 | 349 | 248 | 53 | 36 | 89 | 516 | -95 | 7 | 0 | -107 | -68 | 1028
2019-03-08 | 15:00 | 986 | 349 | 248 | 54 | 36 | 89 | 404 | -74 | 5 | 0 | -57 | -68 | 986
2019-03-08 | 16:00 | 997 | 349 | 329 | 58 | 36 | 89 | 245 | -45 | 4 | 0 | 0 | -68 | 997
2019-03-08 | 17:00 | 1020 | 349 | 471 | 72 | 36 | 89 | 77 | -14 | 3 | 0 | 5 | -68 | 1020
2019-03-08 | 18:00 | 1084 | 349 | 525 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56 | -68 | 1084
2019-03-08 | 19:00 | 1105 | 349 | 525 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | -68 | 1105
2019-03-08 | 20:00 | 1090 | 349 | 524 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | -68 | 1090
2019-03-08 | 21:00 | 1061 | 349 | 524 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -65 | 1061
2019-03-08 | 22:00 | 1025 | 349 | 520 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -65 | 1025
2019-03-08 | 23:00 | 974 | 349 | 488 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -65 | 974
2019-03-09 | 0:00 | 924 | 349 | 440 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -63 | 924
2019-03-09 | 1:00 | 944 | 349 | 440 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | -63 | 944
2019-03-09 | 2:00 | 991 | 349 | 443 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | -63 | 991
2019-03-09 | 3:00 | 1024 | 349 | 444 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | -63 | 1024
2019-03-09 | 4:00 | 1042 | 349 | 445 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 | -63 | 1042
2019-03-09 | 5:00 | 1028 | 349 | 445 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86 | -63 | 1028
2019-03-09 | 6:00 | 1036 | 349 | 480 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | 53 | -63 | 1036
2019-03-09 | 7:00 | 1059 | 349 | 472 | 58 | 36 | 89 | 75 | -14 | 29 | 0 | 28 | -63 | 1059
2019-03-09 | 8:00 | 1021 | 349 | 327 | 56 | 36 | 89 | 239 | -44 | 27 | 0 | 5 | -63 | 1021
2019-03-09 | 9:00 | 991 | 349 | 235 | 52 | 36 | 89 | 391 | -72 | 24 | 0 | -50 | -63 | 991
2019-03-09 | 10:00 | 986 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 473 | -87 | 30 | 0 | -127 | -63 | 986
2019-03-09 | 11:00 | 969 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 512 | -94 | 34 | 0 | -180 | -63 | 969
2019-03-09 | 12:00 | 934 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 505 | -93 | 43 | -3 | -216 | -63 | 934
2019-03-09 | 13:00 | 938 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 431 | -79 | 42 | 0 | -153 | -63 | 938
2019-03-09 | 14:00 | 915 | 349 | 236 | 53 | 36 | 89 | 323 | -59 | 34 | 0 | -83 | -63 | 915
2019-03-09 | 15:00 | 911 | 349 | 236 | 54 | 36 | 89 | 240 | -44 | 35 | 0 | -21 | -63 | 911
2019-03-09 | 16:00 | 915 | 349 | 301 | 58 | 36 | 89 | 121 | -22 | 37 | 0 | 9 | -63 | 915
2019-03-09 | 17:00 | 929 | 349 | 359 | 72 | 36 | 89 | 33 | -6 | 46 | 0 | 14 | -63 | 929
2019-03-09 | 18:00 | 994 | 349 | 421 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 | -63 | 994
2019-03-09 | 19:00 | 996 | 349 | 419 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 16 | -63 | 996
2019-03-09 | 20:00 | 970 | 349 | 390 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 13 | -63 | 970
2019-03-09 | 21:00 | 930 | 349 | 350 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 12 | -63 | 930
2019-03-09 | 22:00 | 885 | 349 | 324 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 11 | -63 | 885
2019-03-09 | 23:00 | 850 | 349 | 305 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 9 | -63 | 850
2019-03-10 | 0:00 | 797 | 349 | 265 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | -63 | 797
2019-03-10 | 1:00 | 812 | 349 | 272 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | -63 | 812
2019-03-10 | 2:00 | 864 | 349 | 300 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | -63 | 864
2019-03-10 | 3:00 | 903 | 349 | 316 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | -63 | 903
2019-03-10 | 4:00 | 919 | 349 | 343 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -63 | 919
2019-03-10 | 5:00 | 876 | 349 | 310 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -63 | 876
2019-03-10 | 6:00 | 835 | 349 | 276 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | -63 | 835
2019-03-10 | 7:00 | 864 | 349 | 322 | 58 | 36 | 89 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | -63 | 864
2019-03-10 | 8:00 | 900 | 349 | 347 | 56 | 36 | 89 | 16 | 0 | 70 | 0 | 0 | -63 | 900
2019-03-10 | 9:00 | 941 | 349 | 378 | 52 | 36 | 89 | 34 | 0 | 66 | 0 | 0 | -63 | 941
2019-03-10 | 10:00 | 952 | 349 | 381 | 50 | 36 | 89 | 49 | 0 | 61 | 0 | 0 | -63 | 952
2019-03-10 | 11:00 | 948 | 349 | 363 | 50 | 36 | 89 | 71 | 0 | 53 | 0 | 0 | -63 | 948
2019-03-10 | 12:00 | 960 | 349 | 386 | 50 | 36 | 89 | 63 | 0 | 50 | 0 | 0 | -63 | 960
2019-03-10 | 13:00 | 964 | 349 | 420 | 50 | 36 | 89 | 44 | 0 | 39 | 0 | 0 | -63 | 964
2019-03-10 | 14:00 | 944 | 349 | 426 | 53 | 36 | 89 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | -63 | 944
2019-03-10 | 15:00 | 944 | 349 | 437 | 54 | 36 | 89 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | -63 | 944
2019-03-10 | 16:00 | 958 | 349 | 451 | 58 | 36 | 89 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | -63 | 958
2019-03-10 | 17:00 | 973 | 349 | 460 | 72 | 36 | 89 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | -63 | 973
2019-03-10 | 18:00 | 1008 | 349 | 470 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | -63 | 1008
2019-03-10 | 19:00 | 1001 | 349 | 439 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -63 | 1001
2019-03-10 | 20:00 | 975 | 349 | 405 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | -63 | 975
2019-03-10 | 21:00 | 930 | 349 | 350 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | -63 | 930
2019-03-10 | 22:00 | 878 | 349 | 285 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | -63 | 878
2019-03-10 | 23:00 | 827 | 349 | 252 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | -63 | 827
2019-03-11 | 0:00 | 770 | 349 | 248 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | -34 | -65 | 770
2019-03-11 | 1:00 | 768 | 349 | 248 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | -29 | -65 | 768
2019-03-11 | 2:00 | 824 | 349 | 259 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7 | -65 | 824
2019-03-11 | 3:00 | 878 | 349 | 281 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 22 | -65 | 878
2019-03-11 | 4:00 | 908 | 349 | 317 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 34 | -65 | 908
2019-03-11 | 5:00 | 911 | 349 | 334 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 42 | -65 | 911
2019-03-11 | 6:00 | 944 | 349 | 365 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 49 | 0 | 49 | -65 | 944
2019-03-11 | 7:00 | 989 | 349 | 377 | 58 | 36 | 89 | 61 | -11 | 45 | 0 | 53 | -68 | 989
2019-03-11 | 8:00 | 994 | 349 | 294 | 56 | 36 | 89 | 212 | -39 | 35 | 0 | 30 | -68 | 994
2019-03-11 | 9:00 | 1051 | 349 | 265 | 52 | 36 | 89 | 341 | -63 | 33 | 0 | 17 | -68 | 1051
2019-03-11 | 10:00 | 1084 | 349 | 334 | 50 | 36 | 89 | 445 | -82 | 33 | 0 | -102 | -68 | 1084
2019-03-11 | 11:00 | 1100 | 349 | 334 | 50 | 36 | 89 | 524 | -96 | 37 | 0 | -155 | -68 | 1100
2019-03-11 | 12:00 | 1037 | 349 | 333 | 50 | 36 | 89 | 545 | -100 | 27 | -2 | -222 | -68 | 1037
2019-03-11 | 13:00 | 1070 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 543 | -100 | 22 | 0 | -88 | -68 | 1070
2019-03-11 | 14:00 | 1012 | 349 | 236 | 53 | 36 | 89 | 501 | -92 | 30 | 0 | -122 | -68 | 1012
2019-03-11 | 15:00 | 966 | 349 | 235 | 54 | 36 | 89 | 391 | -72 | 35 | 0 | -83 | -68 | 966
2019-03-11 | 16:00 | 957 | 349 | 266 | 58 | 36 | 89 | 233 | -43 | 40 | 0 | -3 | -68 | 957
2019-03-11 | 17:00 | 967 | 349 | 363 | 72 | 36 | 89 | 74 | -14 | 42 | 0 | 24 | -68 | 967
2019-03-11 | 18:00 | 1032 | 349 | 429 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 35 | 0 | 66 | -68 | 1032
2019-03-11 | 19:00 | 1066 | 349 | 437 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 95 | -68 | 1066
2019-03-11 | 20:00 | 1016 | 349 | 432 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 56 | -68 | 1016
2019-03-11 | 21:00 | 975 | 349 | 417 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | -65 | 975
2019-03-11 | 22:00 | 933 | 349 | 384 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 23 | -65 | 933
2019-03-11 | 23:00 | 875 | 349 | 331 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 23 | -65 | 875
2019-03-12 | 0:00 | 850 | 349 | 329 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 10 | -65 | 850
2019-03-12 | 1:00 | 857 | 349 | 329 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 11 | -65 | 857
2019-03-12 | 2:00 | 891 | 349 | 339 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 11 | -65 | 891
2019-03-12 | 3:00 | 933 | 349 | 364 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11 | -65 | 933
2019-03-12 | 4:00 | 956 | 349 | 400 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | -65 | 956
2019-03-12 | 5:00 | 961 | 349 | 421 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 11 | -65 | 961
2019-03-12 | 6:00 | 989 | 349 | 441 | 71 | 36 | 89 | 2 | -1 | 43 | 0 | 24 | -65 | 989
2019-03-12 | 7:00 | 1032 | 349 | 442 | 58 | 36 | 89 | 58 | -17 | 39 | 0 | 46 | -68 | 1032
2019-03-12 | 8:00 | 1041 | 349 | 394 | 56 | 36 | 89 | 191 | -56 | 37 | 0 | 13 | -68 | 1041
2019-03-12 | 9:00 | 1084 | 349 | 348 | 52 | 36 | 89 | 326 | -96 | 37 | 0 | 11 | -68 | 1084
2019-03-12 | 10:00 | 1078 | 349 | 333 | 50 | 36 | 89 | 446 | -131 | 42 | 0 | -68 | -68 | 1078
2019-03-12 | 11:00 | 1103 | 349 | 335 | 50 | 36 | 89 | 528 | -155 | 52 | 0 | -113 | -68 | 1103
2019-03-12 | 12:00 | 1011 | 349 | 333 | 50 | 36 | 89 | 545 | -160 | 60 | -2 | -221 | -68 | 1011
2019-03-12 | 13:00 | 1050 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 530 | -156 | 66 | 0 | -83 | -68 | 1050
2019-03-12 | 14:00 | 1012 | 349 | 236 | 53 | 36 | 89 | 465 | -137 | 67 | 0 | -78 | -68 | 1012
2019-03-12 | 15:00 | 978 | 349 | 235 | 54 | 36 | 89 | 367 | -108 | 64 | 0 | -40 | -68 | 978
2019-03-12 | 16:00 | 979 | 349 | 288 | 58 | 36 | 89 | 232 | -68 | 55 | 0 | 8 | -68 | 979
2019-03-12 | 17:00 | 991 | 349 | 401 | 72 | 36 | 89 | 79 | -23 | 45 | 0 | 11 | -68 | 991
2019-03-12 | 18:00 | 1051 | 349 | 444 | 94 | 36 | 89 | 3 | -1 | 44 | 0 | 61 | -68 | 1051
2019-03-12 | 19:00 | 1084 | 349 | 446 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 88 | -68 | 1084
2019-03-12 | 20:00 | 1045 | 349 | 445 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 51 | -68 | 1045
2019-03-12 | 21:00 | 1008 | 349 | 433 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 14 | -65 | 1008
2019-03-12 | 22:00 | 961 | 349 | 403 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 10 | -65 | 961
2019-03-12 | 23:00 | 912 | 349 | 359 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 10 | -65 | 912
2019-03-13 | 0:00 | 902 | 349 | 341 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 12 | -65 | 902
2019-03-13 | 1:00 | 906 | 349 | 344 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 12 | -65 | 906
2019-03-13 | 2:00 | 928 | 349 | 348 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | 12 | -65 | 928
2019-03-13 | 3:00 | 960 | 349 | 362 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 12 | -65 | 960
2019-03-13 | 4:00 | 987 | 349 | 395 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 13 | -65 | 987
2019-03-13 | 5:00 | 1004 | 349 | 430 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 17 | -65 | 1004
2019-03-13 | 6:00 | 1048 | 349 | 453 | 71 | 36 | 89 | 3 | -1 | 65 | 0 | 48 | -65 | 1048
2019-03-13 | 7:00 | 1079 | 349 | 448 | 58 | 36 | 89 | 82 | -24 | 63 | 0 | 46 | -68 | 1079
2019-03-13 | 8:00 | 1074 | 349 | 364 | 56 | 36 | 89 | 248 | -73 | 59 | 0 | 14 | -68 | 1074
2019-03-13 | 9:00 | 1068 | 349 | 266 | 52 | 36 | 89 | 394 | -116 | 58 | 0 | 8 | -68 | 1068
2019-03-13 | 10:00 | 1082 | 349 | 249 | 50 | 36 | 89 | 506 | -149 | 58 | 0 | -38 | -68 | 1082
2019-03-13 | 11:00 | 1052 | 349 | 249 | 50 | 36 | 89 | 600 | -176 | 56 | 0 | -133 | -68 | 1052
2019-03-13 | 12:00 | 1029 | 349 | 248 | 50 | 36 | 89 | 648 | -190 | 67 | 0 | -200 | -68 | 1029
2019-03-13 | 13:00 | 1075 | 349 | 249 | 50 | 36 | 89 | 613 | -180 | 75 | 0 | -138 | -68 | 1075
2019-03-13 | 14:00 | 1054 | 349 | 250 | 53 | 36 | 89 | 527 | -155 | 83 | 0 | -110 | -68 | 1054
2019-03-13 | 15:00 | 1016 | 349 | 249 | 54 | 36 | 89 | 387 | -114 | 83 | 0 | -49 | -68 | 1016
2019-03-13 | 16:00 | 1038 | 349 | 320 | 58 | 36 | 89 | 225 | -66 | 83 | 0 | 12 | -68 | 1038
2019-03-13 | 17:00 | 1073 | 349 | 440 | 72 | 36 | 89 | 68 | -20 | 75 | 0 | 32 | -68 | 1073
2019-03-13 | 18:00 | 1138 | 349 | 516 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 73 | 0 | 48 | -68 | 1138
2019-03-13 | 19:00 | 1162 | 349 | 520 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 65 | -68 | 1162
2019-03-13 | 20:00 | 1123 | 349 | 517 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 | -68 | 1123
2019-03-13 | 21:00 | 1079 | 349 | 458 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46 | -65 | 1079
2019-03-13 | 22:00 | 1018 | 349 | 440 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 15 | -65 | 1018
2019-03-13 | 23:00 | 955 | 349 | 401 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 12 | -65 | 955
2019-03-14 | 0:00 | 911 | 349 | 390 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -9 | -65 | 911
2019-03-14 | 1:00 | 918 | 349 | 405 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -9 | -65 | 918
2019-03-14 | 2:00 | 965 | 349 | 448 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -7 | -65 | 965
2019-03-14 | 3:00 | 1007 | 349 | 466 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | -65 | 1007
2019-03-14 | 4:00 | 1036 | 349 | 506 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | -65 | 1036
2019-03-14 | 5:00 | 1047 | 349 | 532 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -65 | 1047
2019-03-14 | 6:00 | 1092 | 349 | 534 | 71 | 36 | 89 | 3 | 0 | 27 | 0 | 48 | -65 | 1092
2019-03-14 | 7:00 | 1121 | 349 | 532 | 58 | 36 | 89 | 80 | 0 | 17 | 0 | 28 | -68 | 1121
2019-03-14 | 8:00 | 1097 | 349 | 406 | 56 | 36 | 89 | 221 | 0 | 15 | 0 | -7 | -68 | 1097
2019-03-14 | 9:00 | 1098 | 349 | 275 | 52 | 36 | 89 | 377 | 0 | 21 | 0 | -33 | -68 | 1098
2019-03-14 | 10:00 | 1112 | 349 | 261 | 50 | 36 | 89 | 457 | 0 | 28 | 0 | -90 | -68 | 1112
2019-03-14 | 11:00 | 1123 | 349 | 259 | 50 | 36 | 89 | 514 | 0 | 31 | 0 | -137 | -68 | 1123
2019-03-14 | 12:00 | 1080 | 349 | 259 | 50 | 36 | 89 | 489 | 0 | 23 | 0 | -147 | -68 | 1080
2019-03-14 | 13:00 | 1116 | 349 | 270 | 50 | 36 | 89 | 417 | 0 | 20 | 0 | -47 | -68 | 1116
2019-03-14 | 14:00 | 1073 | 349 | 340 | 53 | 36 | 89 | 276 | 0 | 16 | 0 | -18 | -68 | 1073
2019-03-14 | 15:00 | 1074 | 349 | 435 | 54 | 36 | 89 | 169 | 0 | 16 | 0 | -6 | -68 | 1074
2019-03-14 | 16:00 | 1100 | 349 | 525 | 58 | 36 | 89 | 85 | 0 | 15 | 0 | 11 | -68 | 1100
2019-03-14 | 17:00 | 1103 | 349 | 533 | 72 | 36 | 89 | 37 | 0 | 10 | 0 | 45 | -68 | 1103
2019-03-14 | 18:00 | 1149 | 349 | 603 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | -68 | 1149
2019-03-14 | 19:00 | 1170 | 349 | 604 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | -68 | 1170
2019-03-14 | 20:00 | 1141 | 349 | 604 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -68 | 1141
2019-03-14 | 21:00 | 1095 | 349 | 533 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | -65 | 1095
2019-03-14 | 22:00 | 1049 | 349 | 533 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -65 | 1049
2019-03-14 | 23:00 | 994 | 349 | 521 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -65 | 994
2019-03-15 | 0:00 | 947 | 349 | 470 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -65 | 947
2019-03-15 | 1:00 | 961 | 349 | 478 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -65 | 961
2019-03-15 | 2:00 | 985 | 349 | 485 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | -65 | 985
2019-03-15 | 3:00 | 1029 | 349 | 502 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -65 | 1029
2019-03-15 | 4:00 | 1051 | 349 | 510 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -65 | 1051
2019-03-15 | 5:00 | 1055 | 349 | 512 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | -65 | 1055
2019-03-15 | 6:00 | 1140 | 349 | 593 | 71 | 36 | 89 | 3 | 0 | 6 | 0 | 58 | -65 | 1140
2019-03-15 | 7:00 | 1156 | 349 | 579 | 58 | 36 | 89 | 74 | 0 | 3 | 0 | 36 | -68 | 1156
2019-03-15 | 8:00 | 1131 | 349 | 455 | 56 | 36 | 89 | 212 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 1131
2019-03-15 | 9:00 | 1130 | 349 | 313 | 52 | 36 | 89 | 357 | 0 | 2 | 0 | 0 | -68 | 1130
2019-03-15 | 10:00 | 1153 | 349 | 254 | 50 | 36 | 89 | 462 | 0 | 5 | 0 | -24 | -68 | 1153
2019-03-15 | 11:00 | 1142 | 349 | 251 | 50 | 36 | 89 | 549 | 0 | 9 | 0 | -123 | -68 | 1142
2019-03-15 | 12:00 | 1095 | 349 | 251 | 50 | 36 | 89 | 576 | 0 | 16 | 0 | -204 | -68 | 1095
2019-03-15 | 13:00 | 1107 | 349 | 250 | 50 | 36 | 89 | 539 | 0 | 24 | 0 | -162 | -68 | 1107
2019-03-15 | 14:00 | 1054 | 349 | 249 | 53 | 36 | 89 | 428 | 0 | 24 | 0 | -106 | -68 | 1054
2019-03-15 | 15:00 | 1052 | 349 | 267 | 54 | 36 | 89 | 312 | 0 | 22 | 0 | -9 | -68 | 1052
2019-03-15 | 16:00 | 1056 | 349 | 379 | 58 | 36 | 89 | 183 | 0 | 30 | 0 | 0 | -68 | 1056
2019-03-15 | 17:00 | 1048 | 349 | 467 | 72 | 36 | 89 | 54 | 0 | 37 | 0 | 12 | -68 | 1048
2019-03-15 | 18:00 | 1095 | 349 | 500 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 46 | 0 | 47 | -68 | 1095
2019-03-15 | 19:00 | 1103 | 349 | 502 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 51 | -68 | 1103
2019-03-15 | 20:00 | 1077 | 349 | 494 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 | -68 | 1077
2019-03-15 | 21:00 | 1037 | 349 | 474 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | -65 | 1037
2019-03-15 | 22:00 | 989 | 349 | 445 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -65 | 989
2019-03-15 | 23:00 | 956 | 349 | 410 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | -65 | 956
2019-03-16 | 0:00 | 881 | 349 | 299 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 91 | 0 | 27 | -63 | 881
2019-03-16 | 1:00 | 891 | 349 | 295 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 105 | 0 | 26 | -63 | 891
2019-03-16 | 2:00 | 933 | 349 | 314 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 106 | 0 | 33 | -63 | 933
2019-03-16 | 3:00 | 978 | 349 | 338 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 102 | 0 | 38 | -63 | 978
2019-03-16 | 4:00 | 994 | 349 | 361 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 91 | 0 | 44 | -63 | 994
2019-03-16 | 5:00 | 981 | 349 | 365 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | 49 | -63 | 981
2019-03-16 | 6:00 | 987 | 349 | 377 | 71 | 36 | 89 | 4 | -1 | 67 | 0 | 58 | -63 | 987
2019-03-16 | 7:00 | 1026 | 349 | 375 | 58 | 36 | 89 | 73 | -13 | 54 | 0 | 68 | -63 | 1026
2019-03-16 | 8:00 | 1044 | 349 | 357 | 56 | 36 | 89 | 214 | -39 | 39 | 0 | 6 | -63 | 1044
2019-03-16 | 9:00 | 1125 | 349 | 351 | 52 | 36 | 89 | 344 | -63 | 57 | 0 | -27 | -63 | 1125
2019-03-16 | 10:00 | 1100 | 349 | 350 | 50 | 36 | 89 | 440 | -81 | 55 | 0 | -125 | -63 | 1100
2019-03-16 | 11:00 | 1073 | 349 | 238 | 50 | 36 | 89 | 544 | -100 | 52 | 0 | -122 | -63 | 1073
2019-03-16 | 12:00 | 1042 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 605 | -111 | 48 | 0 | -198 | -63 | 1042
2019-03-16 | 13:00 | 1015 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 596 | -109 | 43 | 0 | -213 | -63 | 1015
2019-03-16 | 14:00 | 975 | 349 | 237 | 53 | 36 | 89 | 539 | -99 | 39 | -1 | -204 | -63 | 975
2019-03-16 | 15:00 | 940 | 349 | 235 | 54 | 36 | 89 | 423 | -78 | 31 | 0 | -136 | -63 | 940
2019-03-16 | 16:00 | 934 | 349 | 258 | 58 | 36 | 89 | 259 | -48 | 13 | 0 | -17 | -63 | 934
2019-03-16 | 17:00 | 921 | 349 | 314 | 72 | 36 | 89 | 87 | -16 | 14 | 0 | 39 | -63 | 921
2019-03-16 | 18:00 | 994 | 349 | 412 | 94 | 36 | 89 | 3 | -1 | 16 | 0 | 59 | -63 | 994
2019-03-16 | 19:00 | 1022 | 349 | 426 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 72 | -63 | 1022
2019-03-16 | 20:00 | 1005 | 349 | 425 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 56 | -63 | 1005
2019-03-16 | 21:00 | 975 | 349 | 409 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 47 | -63 | 975
2019-03-16 | 22:00 | 935 | 349 | 385 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 | -63 | 935
2019-03-16 | 23:00 | 888 | 349 | 357 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | -63 | 888
2019-03-17 | 0:00 | 838 | 349 | 334 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | -63 | 838
2019-03-17 | 1:00 | 850 | 349 | 333 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | -63 | 850
2019-03-17 | 2:00 | 897 | 349 | 336 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 46 | -63 | 897
2019-03-17 | 3:00 | 936 | 349 | 338 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 57 | -63 | 936
2019-03-17 | 4:00 | 967 | 349 | 340 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 83 | -63 | 967
2019-03-17 | 5:00 | 918 | 349 | 336 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | -63 | 918
2019-03-17 | 6:00 | 888 | 349 | 332 | 71 | 36 | 89 | 4 | -1 | 59 | 0 | 12 | -63 | 888
2019-03-17 | 7:00 | 898 | 349 | 321 | 58 | 36 | 89 | 59 | -11 | 57 | 0 | 3 | -63 | 898
2019-03-17 | 8:00 | 890 | 349 | 234 | 56 | 36 | 89 | 167 | -31 | 53 | 0 | 0 | -63 | 890
2019-03-17 | 9:00 | 896 | 349 | 149 | 52 | 36 | 89 | 287 | -53 | 54 | 0 | -4 | -63 | 896
2019-03-17 | 10:00 | 878 | 349 | 132 | 50 | 36 | 89 | 385 | -71 | 54 | 0 | -83 | -63 | 878
2019-03-17 | 11:00 | 873 | 349 | 131 | 50 | 36 | 89 | 470 | -86 | 56 | 0 | -159 | -63 | 873
2019-03-17 | 12:00 | 871 | 349 | 132 | 50 | 36 | 89 | 519 | -95 | 60 | 0 | -206 | -63 | 871
2019-03-17 | 13:00 | 872 | 349 | 132 | 50 | 36 | 89 | 524 | -96 | 59 | 0 | -208 | -63 | 872
2019-03-17 | 14:00 | 846 | 349 | 132 | 53 | 36 | 89 | 472 | -87 | 55 | 0 | -190 | -63 | 846
2019-03-17 | 15:00 | 839 | 349 | 132 | 54 | 36 | 89 | 374 | -69 | 46 | 0 | -109 | -63 | 839
2019-03-17 | 16:00 | 836 | 349 | 152 | 58 | 36 | 89 | 252 | -46 | 38 | 0 | -29 | -63 | 836
2019-03-17 | 17:00 | 860 | 349 | 274 | 72 | 36 | 89 | 91 | -17 | 29 | 0 | 0 | -63 | 860
2019-03-17 | 18:00 | 939 | 349 | 382 | 94 | 36 | 89 | 4 | -1 | 21 | 0 | 28 | -63 | 939
2019-03-17 | 19:00 | 975 | 349 | 386 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 67 | -63 | 975
2019-03-17 | 20:00 | 971 | 349 | 386 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 67 | -63 | 971
2019-03-17 | 21:00 | 946 | 349 | 341 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 92 | -63 | 946
2019-03-17 | 22:00 | 908 | 349 | 339 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | -63 | 908
2019-03-17 | 23:00 | 872 | 349 | 337 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 | -63 | 872
2019-03-18 | 0:00 | 857 | 349 | 392 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 857
2019-03-18 | 1:00 | 870 | 349 | 404 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 870
2019-03-18 | 2:00 | 925 | 349 | 444 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -65 | 925
2019-03-18 | 3:00 | 979 | 349 | 477 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -65 | 979
2019-03-18 | 4:00 | 1008 | 349 | 506 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 1008
2019-03-18 | 5:00 | 1026 | 349 | 516 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | -65 | 1026
2019-03-18 | 6:00 | 1088 | 349 | 595 | 71 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | -65 | 1088
2019-03-18 | 7:00 | 1105 | 349 | 536 | 58 | 36 | 89 | 99 | 0 | 6 | 0 | 0 | -68 | 1105
2019-03-18 | 8:00 | 1073 | 349 | 368 | 56 | 36 | 89 | 244 | 0 | 4 | 0 | -5 | -68 | 1073
2019-03-18 | 9:00 | 1062 | 349 | 251 | 52 | 36 | 89 | 371 | 0 | 4 | 0 | -22 | -68 | 1062
2019-03-18 | 10:00 | 1036 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 465 | 0 | 3 | 0 | -124 | -68 | 1036
2019-03-18 | 11:00 | 1083 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 493 | 0 | 2 | 0 | -104 | -68 | 1083
2019-03-18 | 12:00 | 1064 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 455 | 0 | 3 | 0 | -86 | -68 | 1064
2019-03-18 | 13:00 | 1052 | 349 | 268 | 50 | 36 | 89 | 326 | 0 | 3 | 0 | -1 | -68 | 1052
2019-03-18 | 14:00 | 1033 | 349 | 356 | 53 | 36 | 89 | 215 | 0 | 3 | 0 | 0 | -68 | 1033
2019-03-18 | 15:00 | 1017 | 349 | 429 | 54 | 36 | 89 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 1017
2019-03-18 | 16:00 | 1045 | 349 | 503 | 58 | 36 | 89 | 73 | 0 | 2 | 0 | 3 | -68 | 1045
2019-03-18 | 17:00 | 1056 | 349 | 515 | 72 | 36 | 89 | 20 | 0 | 2 | 0 | 41 | -68 | 1056
2019-03-18 | 18:00 | 1098 | 349 | 516 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 79 | -68 | 1098
2019-03-18 | 19:00 | 1091 | 349 | 516 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68 | -68 | 1091
2019-03-18 | 20:00 | 1047 | 349 | 516 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | -68 | 1047
2019-03-18 | 21:00 | 1005 | 349 | 491 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -65 | 1005
2019-03-18 | 22:00 | 948 | 349 | 440 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -65 | 948
2019-03-18 | 23:00 | 884 | 349 | 379 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | -65 | 884
2019-03-19 | 0:00 | 842 | 349 | 323 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 9 | -65 | 842
2019-03-19 | 1:00 | 857 | 349 | 322 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 9 | -65 | 857
2019-03-19 | 2:00 | 884 | 349 | 327 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 9 | -65 | 884
2019-03-19 | 3:00 | 931 | 349 | 349 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 10 | -65 | 931
2019-03-19 | 4:00 | 945 | 349 | 383 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 10 | -65 | 945
2019-03-19 | 5:00 | 947 | 349 | 401 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 10 | -65 | 947
2019-03-19 | 6:00 | 972 | 349 | 434 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10 | -65 | 972
2019-03-19 | 7:00 | 1034 | 349 | 462 | 58 | 36 | 89 | 9 | 0 | 39 | 0 | 60 | -68 | 1034
2019-03-19 | 8:00 | 1076 | 349 | 444 | 56 | 36 | 89 | 63 | 0 | 49 | 0 | 58 | -68 | 1076
2019-03-19 | 9:00 | 1066 | 349 | 357 | 52 | 36 | 89 | 200 | 0 | 41 | 0 | 10 | -68 | 1066
2019-03-19 | 10:00 | 1066 | 349 | 255 | 50 | 36 | 89 | 331 | 0 | 43 | 0 | -19 | -68 | 1066
2019-03-19 | 11:00 | 1122 | 349 | 256 | 50 | 36 | 89 | 383 | 0 | 51 | 0 | -24 | -68 | 1122
2019-03-19 | 12:00 | 1146 | 349 | 358 | 50 | 36 | 89 | 409 | 0 | 53 | 0 | -130 | -68 | 1146
2019-03-19 | 13:00 | 1202 | 349 | 358 | 50 | 36 | 89 | 432 | 0 | 44 | 0 | -88 | -68 | 1202
2019-03-19 | 14:00 | 1115 | 349 | 358 | 53 | 36 | 89 | 404 | 0 | 37 | 0 | -143 | -68 | 1115
2019-03-19 | 15:00 | 1030 | 349 | 255 | 54 | 36 | 89 | 351 | 0 | 34 | 0 | -70 | -68 | 1030
2019-03-19 | 16:00 | 978 | 349 | 270 | 58 | 36 | 89 | 257 | 0 | 25 | 0 | -38 | -68 | 978
2019-03-19 | 17:00 | 975 | 349 | 369 | 72 | 36 | 89 | 96 | 0 | 22 | 0 | 10 | -68 | 975
2019-03-19 | 18:00 | 1011 | 349 | 458 | 94 | 36 | 89 | 4 | 0 | 20 | 0 | 29 | -68 | 1011
2019-03-19 | 19:00 | 1031 | 349 | 461 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 | -68 | 1031
2019-03-19 | 20:00 | 1016 | 349 | 461 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 37 | -68 | 1016
2019-03-19 | 21:00 | 977 | 349 | 454 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | -65 | 977
2019-03-19 | 22:00 | 932 | 349 | 427 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | -65 | 932
2019-03-19 | 23:00 | 884 | 349 | 395 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | -65 | 884
2019-03-20 | 0:00 | 862 | 349 | 357 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | -65 | 862
2019-03-20 | 1:00 | 881 | 349 | 374 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | -65 | 881
2019-03-20 | 2:00 | 890 | 349 | 367 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | -65 | 890
2019-03-20 | 3:00 | 939 | 349 | 390 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | -65 | 939
2019-03-20 | 4:00 | 961 | 349 | 404 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 55 | -65 | 961
2019-03-20 | 5:00 | 970 | 349 | 410 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 | -65 | 970
2019-03-20 | 6:00 | 1008 | 349 | 417 | 71 | 36 | 89 | 7 | 0 | 7 | 0 | 97 | -65 | 1008
2019-03-20 | 7:00 | 1011 | 349 | 363 | 58 | 36 | 89 | 104 | 0 | 12 | 0 | 68 | -68 | 1011
2019-03-20 | 8:00 | 1005 | 349 | 260 | 56 | 36 | 89 | 278 | 0 | 17 | 0 | -12 | -68 | 1005
2019-03-20 | 9:00 | 1075 | 349 | 255 | 52 | 36 | 89 | 423 | 0 | 18 | 0 | -79 | -68 | 1075
2019-03-20 | 10:00 | 1130 | 349 | 357 | 50 | 36 | 89 | 495 | 0 | 26 | 0 | -204 | -68 | 1130
2019-03-20 | 11:00 | 1201 | 349 | 359 | 50 | 36 | 89 | 523 | 0 | 29 | 0 | -166 | -68 | 1201
2019-03-20 | 12:00 | 1064 | 349 | 355 | 50 | 36 | 89 | 467 | 0 | 34 | -24 | -224 | -68 | 1064
2019-03-20 | 13:00 | 1115 | 349 | 255 | 50 | 36 | 89 | 503 | 0 | 40 | 0 | -139 | -68 | 1115
2019-03-20 | 14:00 | 1060 | 349 | 256 | 53 | 36 | 89 | 475 | 0 | 43 | 0 | -173 | -68 | 1060
2019-03-20 | 15:00 | 984 | 349 | 255 | 54 | 36 | 89 | 325 | 0 | 46 | 0 | -102 | -68 | 984
2019-03-20 | 16:00 | 935 | 349 | 275 | 58 | 36 | 89 | 166 | 0 | 46 | 0 | -16 | -68 | 935
2019-03-20 | 17:00 | 923 | 349 | 299 | 72 | 36 | 89 | 46 | 0 | 46 | 0 | 54 | -68 | 923
2019-03-20 | 18:00 | 967 | 349 | 314 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 73 | 0 | 79 | -68 | 967
2019-03-20 | 19:00 | 962 | 349 | 314 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 77 | -68 | 962
2019-03-20 | 20:00 | 925 | 349 | 298 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 41 | -68 | 925
2019-03-20 | 21:00 | 886 | 349 | 284 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 14 | -65 | 886
2019-03-20 | 22:00 | 898 | 349 | 292 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 91 | 0 | 26 | -65 | 898
2019-03-20 | 23:00 | 853 | 349 | 278 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 92 | 0 | 11 | -65 | 853
2019-03-21 | 0:00 | 807 | 349 | 246 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 8 | -63 | 807
2019-03-21 | 1:00 | 814 | 349 | 252 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 10 | -63 | 814
2019-03-21 | 2:00 | 871 | 349 | 282 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 22 | -63 | 871
2019-03-21 | 3:00 | 910 | 349 | 300 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 26 | -63 | 910
2019-03-21 | 4:00 | 915 | 349 | 301 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 27 | -63 | 915
2019-03-21 | 5:00 | 875 | 349 | 279 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 21 | -63 | 875
2019-03-21 | 6:00 | 839 | 349 | 257 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | 14 | -63 | 839
2019-03-21 | 7:00 | 879 | 349 | 293 | 58 | 36 | 89 | 10 | 0 | 78 | 0 | 29 | -63 | 879
2019-03-21 | 8:00 | 935 | 349 | 337 | 56 | 36 | 89 | 26 | 0 | 64 | 0 | 41 | -63 | 935
2019-03-21 | 9:00 | 973 | 349 | 344 | 52 | 36 | 89 | 69 | 0 | 45 | 0 | 52 | -63 | 973
2019-03-21 | 10:00 | 958 | 349 | 277 | 50 | 36 | 89 | 160 | 0 | 36 | 0 | 24 | -63 | 958
2019-03-21 | 11:00 | 952 | 349 | 224 | 50 | 36 | 89 | 268 | 0 | 28 | 0 | -29 | -63 | 952
2019-03-21 | 12:00 | 949 | 349 | 219 | 50 | 36 | 89 | 363 | 0 | 24 | 0 | -118 | -63 | 949
2019-03-21 | 13:00 | 921 | 349 | 219 | 50 | 36 | 89 | 415 | 0 | 26 | 0 | -200 | -63 | 921
2019-03-21 | 14:00 | 888 | 349 | 218 | 53 | 36 | 89 | 395 | 0 | 38 | -9 | -218 | -63 | 888
2019-03-21 | 15:00 | 868 | 349 | 218 | 54 | 36 | 89 | 298 | 0 | 42 | 0 | -155 | -63 | 868
2019-03-21 | 16:00 | 899 | 349 | 238 | 58 | 36 | 89 | 187 | 0 | 38 | 0 | -33 | -63 | 899
2019-03-21 | 17:00 | 902 | 349 | 292 | 72 | 36 | 89 | 47 | 0 | 42 | 0 | 38 | -63 | 902
2019-03-21 | 18:00 | 957 | 349 | 355 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 44 | 0 | 51 | -63 | 957
2019-03-21 | 19:00 | 962 | 349 | 364 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | -63 | 962
2019-03-21 | 20:00 | 936 | 349 | 343 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 33 | -63 | 936
2019-03-21 | 21:00 | 902 | 349 | 319 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 27 | -63 | 902
2019-03-21 | 22:00 | 859 | 349 | 292 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 23 | -63 | 859
2019-03-21 | 23:00 | 816 | 349 | 275 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 18 | -63 | 816
2019-03-22 | 0:00 | 772 | 349 | 262 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | -65 | 772
2019-03-22 | 1:00 | 781 | 349 | 267 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | -65 | 781
2019-03-22 | 2:00 | 824 | 349 | 289 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 9 | -65 | 824
2019-03-22 | 3:00 | 876 | 349 | 310 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 12 | -65 | 876
2019-03-22 | 4:00 | 896 | 349 | 336 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 14 | -65 | 896
2019-03-22 | 5:00 | 887 | 349 | 338 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 15 | -65 | 887
2019-03-22 | 6:00 | 895 | 349 | 343 | 71 | 36 | 89 | 4 | 0 | 54 | 0 | 14 | -65 | 895
2019-03-22 | 7:00 | 929 | 349 | 356 | 58 | 36 | 89 | 52 | 0 | 41 | 0 | 16 | -68 | 929
2019-03-22 | 8:00 | 972 | 349 | 341 | 56 | 36 | 89 | 118 | 0 | 36 | 0 | 15 | -68 | 972
2019-03-22 | 9:00 | 998 | 349 | 293 | 52 | 36 | 89 | 200 | 0 | 37 | 0 | 10 | -68 | 998
2019-03-22 | 10:00 | 1008 | 349 | 234 | 50 | 36 | 89 | 295 | 0 | 30 | 0 | -7 | -68 | 1008
2019-03-22 | 11:00 | 1053 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 339 | 0 | 32 | 0 | -10 | -68 | 1053
2019-03-22 | 12:00 | 1067 | 349 | 321 | 50 | 36 | 89 | 348 | 0 | 35 | 0 | -93 | -68 | 1067
2019-03-22 | 13:00 | 1078 | 349 | 322 | 50 | 36 | 89 | 366 | 0 | 39 | 0 | -105 | -68 | 1078
2019-03-22 | 14:00 | 993 | 349 | 321 | 53 | 36 | 89 | 339 | 0 | 42 | 0 | -168 | -68 | 993
2019-03-22 | 15:00 | 934 | 349 | 234 | 54 | 36 | 89 | 267 | 0 | 38 | 0 | -65 | -68 | 934
2019-03-22 | 16:00 | 953 | 349 | 281 | 58 | 36 | 89 | 170 | 0 | 32 | 0 | 6 | -68 | 953
2019-03-22 | 17:00 | 962 | 349 | 383 | 72 | 36 | 89 | 67 | 0 | 22 | 0 | 12 | -68 | 962
2019-03-22 | 18:00 | 1002 | 349 | 436 | 94 | 36 | 89 | 6 | 0 | 18 | 0 | 42 | -68 | 1002
2019-03-22 | 19:00 | 1035 | 349 | 440 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 | -68 | 1035
2019-03-22 | 20:00 | 990 | 349 | 432 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | -68 | 990
2019-03-22 | 21:00 | 957 | 349 | 412 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | -65 | 957
2019-03-22 | 22:00 | 915 | 349 | 388 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | -65 | 915
2019-03-22 | 23:00 | 868 | 349 | 361 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | -65 | 868
2019-03-23 | 0:00 | 836 | 349 | 314 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 | -63 | 836
2019-03-23 | 1:00 | 833 | 349 | 305 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 33 | -63 | 833
2019-03-23 | 2:00 | 871 | 349 | 331 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 36 | -63 | 871
2019-03-23 | 3:00 | 920 | 349 | 359 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 38 | -63 | 920
2019-03-23 | 4:00 | 936 | 349 | 368 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46 | -63 | 936
2019-03-23 | 5:00 | 916 | 349 | 366 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 37 | -63 | 916
2019-03-23 | 6:00 | 908 | 349 | 356 | 71 | 36 | 89 | 2 | 0 | 33 | 0 | 35 | -63 | 908
2019-03-23 | 7:00 | 947 | 349 | 374 | 58 | 36 | 89 | 33 | 0 | 32 | 0 | 39 | -63 | 947
2019-03-23 | 8:00 | 993 | 349 | 363 | 56 | 36 | 89 | 81 | 0 | 36 | 0 | 46 | -63 | 993
2019-03-23 | 9:00 | 1021 | 349 | 307 | 52 | 36 | 89 | 179 | 0 | 29 | 0 | 43 | -63 | 1021
2019-03-23 | 10:00 | 1028 | 349 | 288 | 50 | 36 | 89 | 273 | 0 | 25 | 0 | -19 | -63 | 1028
2019-03-23 | 11:00 | 1045 | 349 | 290 | 50 | 36 | 89 | 338 | 0 | 23 | 0 | -67 | -63 | 1045
2019-03-23 | 12:00 | 1012 | 349 | 289 | 50 | 36 | 89 | 402 | 0 | 30 | 0 | -170 | -63 | 1012
2019-03-23 | 13:00 | 1015 | 349 | 221 | 50 | 36 | 89 | 459 | 0 | 62 | 0 | -188 | -63 | 1015
2019-03-23 | 14:00 | 971 | 349 | 220 | 53 | 36 | 89 | 462 | 0 | 78 | -29 | -224 | -63 | 971
2019-03-23 | 15:00 | 967 | 349 | 220 | 54 | 36 | 89 | 403 | 0 | 88 | -4 | -205 | -63 | 967
2019-03-23 | 16:00 | 931 | 349 | 235 | 58 | 36 | 89 | 267 | 0 | 84 | 0 | -124 | -63 | 931
2019-03-23 | 17:00 | 915 | 349 | 246 | 72 | 36 | 89 | 101 | 0 | 85 | 0 | 0 | -63 | 915
2019-03-23 | 18:00 | 976 | 349 | 321 | 94 | 36 | 89 | 5 | 0 | 88 | 0 | 57 | -63 | 976
2019-03-23 | 19:00 | 1025 | 349 | 367 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 68 | -63 | 1025
2019-03-23 | 20:00 | 991 | 349 | 348 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 85 | 0 | 51 | -63 | 991
2019-03-23 | 21:00 | 958 | 349 | 324 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | 42 | -63 | 958
2019-03-23 | 22:00 | 910 | 349 | 303 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 37 | -63 | 910
2019-03-23 | 23:00 | 856 | 349 | 279 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 32 | -63 | 856
2019-03-24 | 0:00 | 802 | 349 | 279 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | -63 | 802
2019-03-24 | 1:00 | 807 | 349 | 288 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | -63 | 807
2019-03-24 | 2:00 | 862 | 349 | 326 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 | -63 | 862
2019-03-24 | 3:00 | 910 | 349 | 332 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 38 | -63 | 910
2019-03-24 | 4:00 | 958 | 349 | 336 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 94 | -63 | 958
2019-03-24 | 5:00 | 923 | 349 | 334 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 80 | -63 | 923
2019-03-24 | 6:00 | 900 | 349 | 334 | 71 | 36 | 89 | 10 | -3 | 19 | 0 | 58 | -63 | 900
2019-03-24 | 7:00 | 890 | 349 | 311 | 58 | 36 | 89 | 126 | -37 | 14 | 0 | 7 | -63 | 890
2019-03-24 | 8:00 | 866 | 349 | 180 | 56 | 36 | 89 | 299 | -88 | 8 | 0 | 0 | -63 | 866
2019-03-24 | 9:00 | 885 | 349 | 128 | 52 | 36 | 89 | 450 | -132 | 7 | 0 | -31 | -63 | 885
2019-03-24 | 10:00 | 878 | 349 | 129 | 50 | 36 | 89 | 573 | -168 | 2 | 0 | -119 | -63 | 878
2019-03-24 | 11:00 | 880 | 349 | 130 | 50 | 36 | 89 | 653 | -192 | 3 | 0 | -175 | -63 | 880
2019-03-24 | 12:00 | 899 | 349 | 130 | 50 | 36 | 89 | 683 | -201 | 6 | 0 | -180 | -63 | 899
2019-03-24 | 13:00 | 871 | 349 | 129 | 50 | 36 | 89 | 653 | -192 | 11 | 0 | -191 | -63 | 871
2019-03-24 | 14:00 | 852 | 349 | 129 | 53 | 36 | 89 | 571 | -168 | 16 | 0 | -160 | -63 | 852
2019-03-24 | 15:00 | 841 | 349 | 130 | 54 | 36 | 89 | 448 | -132 | 15 | 0 | -85 | -63 | 841
2019-03-24 | 16:00 | 852 | 349 | 173 | 58 | 36 | 89 | 286 | -84 | 8 | 0 | 0 | -63 | 852
2019-03-24 | 17:00 | 835 | 349 | 266 | 72 | 36 | 89 | 106 | -31 | 11 | 0 | 0 | -63 | 835
2019-03-24 | 18:00 | 916 | 349 | 334 | 94 | 36 | 89 | 6 | -2 | 14 | 0 | 59 | -63 | 916
2019-03-24 | 19:00 | 965 | 349 | 382 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 61 | -63 | 965
2019-03-24 | 20:00 | 966 | 349 | 382 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65 | -63 | 966
2019-03-24 | 21:00 | 944 | 349 | 382 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 52 | -63 | 944
2019-03-24 | 22:00 | 906 | 349 | 334 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | -63 | 906
2019-03-24 | 23:00 | 856 | 349 | 331 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | -63 | 856
2019-03-25 | 0:00 | 836 | 349 | 501 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -136 | -65 | 836
2019-03-25 | 1:00 | 857 | 349 | 450 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -62 | -65 | 857
2019-03-25 | 2:00 | 912 | 349 | 488 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -59 | -65 | 912
2019-03-25 | 3:00 | 957 | 349 | 502 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -48 | -65 | 957
2019-03-25 | 4:00 | 981 | 349 | 508 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -28 | -65 | 981
2019-03-25 | 5:00 | 995 | 349 | 509 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -65 | 995
2019-03-25 | 6:00 | 1034 | 349 | 517 | 71 | 36 | 89 | 9 | 0 | 3 | 0 | 25 | -65 | 1034
2019-03-25 | 7:00 | 1061 | 349 | 515 | 58 | 36 | 89 | 81 | 0 | 2 | 0 | -1 | -68 | 1061
2019-03-25 | 8:00 | 1080 | 349 | 497 | 56 | 36 | 89 | 142 | 0 | 1 | 0 | -22 | -68 | 1080
2019-03-25 | 9:00 | 1120 | 349 | 499 | 52 | 36 | 89 | 178 | 0 | 1 | 0 | -16 | -68 | 1120
2019-03-25 | 10:00 | 1114 | 349 | 498 | 50 | 36 | 89 | 177 | 0 | 1 | 0 | -18 | -68 | 1114
2019-03-25 | 11:00 | 1114 | 349 | 499 | 50 | 36 | 89 | 172 | 0 | 0 | 0 | -13 | -68 | 1114
2019-03-25 | 12:00 | 1075 | 349 | 495 | 50 | 36 | 89 | 162 | 0 | 1 | 0 | -39 | -68 | 1075
2019-03-25 | 13:00 | 1103 | 349 | 502 | 50 | 36 | 89 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | -68 | 1103
2019-03-25 | 14:00 | 1092 | 349 | 504 | 53 | 36 | 89 | 105 | 0 | 5 | 0 | 19 | -68 | 1092
2019-03-25 | 15:00 | 1090 | 349 | 503 | 54 | 36 | 89 | 64 | 0 | 3 | 0 | 60 | -68 | 1090
2019-03-25 | 16:00 | 1120 | 349 | 517 | 58 | 36 | 89 | 30 | 0 | 6 | 0 | 103 | -68 | 1120
2019-03-25 | 17:00 | 1123 | 349 | 612 | 72 | 36 | 89 | 10 | 0 | 16 | 0 | 7 | -68 | 1123
2019-03-25 | 18:00 | 1154 | 349 | 612 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 18 | 0 | 23 | -68 | 1154
2019-03-25 | 19:00 | 1144 | 349 | 612 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | -68 | 1144
2019-03-25 | 20:00 | 1103 | 349 | 516 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 66 | -68 | 1103
2019-03-25 | 21:00 | 1053 | 349 | 516 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 | -65 | 1053
2019-03-25 | 22:00 | 999 | 349 | 508 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -5 | -65 | 999
2019-03-25 | 23:00 | 931 | 349 | 505 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -50 | -65 | 931
2019-03-26 | 0:00 | 871 | 349 | 389 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -65 | 871
2019-03-26 | 1:00 | 873 | 349 | 380 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | -65 | 873
2019-03-26 | 2:00 | 903 | 349 | 377 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | -65 | 903
2019-03-26 | 3:00 | 950 | 349 | 400 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | -65 | 950
2019-03-26 | 4:00 | 971 | 349 | 416 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 19 | -65 | 971
2019-03-26 | 5:00 | 974 | 349 | 425 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 24 | -65 | 974
2019-03-26 | 6:00 | 1018 | 349 | 438 | 71 | 36 | 89 | 9 | -3 | 46 | 0 | 48 | -65 | 1018
2019-03-26 | 7:00 | 1019 | 349 | 406 | 58 | 36 | 89 | 119 | -39 | 43 | 0 | 26 | -68 | 1019
2019-03-26 | 8:00 | 1038 | 349 | 323 | 56 | 36 | 89 | 287 | -95 | 39 | 0 | 22 | -68 | 1038
2019-03-26 | 9:00 | 1076 | 349 | 274 | 52 | 36 | 89 | 436 | -144 | 39 | 0 | 13 | -68 | 1076
2019-03-26 | 10:00 | 1056 | 349 | 235 | 50 | 36 | 89 | 536 | -177 | 45 | 0 | -39 | -68 | 1056
2019-03-26 | 11:00 | 1090 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 616 | -204 | 44 | 0 | -59 | -68 | 1090
2019-03-26 | 12:00 | 1075 | 349 | 337 | 50 | 36 | 89 | 638 | -211 | 48 | 0 | -193 | -68 | 1075
2019-03-26 | 13:00 | 1102 | 349 | 338 | 50 | 36 | 89 | 605 | -200 | 50 | 0 | -147 | -68 | 1102
2019-03-26 | 14:00 | 1039 | 349 | 336 | 53 | 36 | 89 | 514 | -170 | 51 | 0 | -151 | -68 | 1039
2019-03-26 | 15:00 | 991 | 349 | 234 | 54 | 36 | 89 | 406 | -134 | 45 | 0 | -20 | -68 | 991
2019-03-26 | 16:00 | 983 | 349 | 291 | 58 | 36 | 89 | 255 | -84 | 42 | 0 | 15 | -68 | 983
2019-03-26 | 17:00 | 962 | 349 | 361 | 72 | 36 | 89 | 91 | -30 | 38 | 0 | 24 | -68 | 962
2019-03-26 | 18:00 | 990 | 349 | 423 | 94 | 36 | 89 | 5 | -2 | 33 | 0 | 31 | -68 | 990
2019-03-26 | 19:00 | 1008 | 349 | 434 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 42 | -68 | 1008
2019-03-26 | 20:00 | 986 | 349 | 429 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 29 | -68 | 986
2019-03-26 | 21:00 | 947 | 349 | 408 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | -65 | 947
2019-03-26 | 22:00 | 905 | 349 | 382 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | -65 | 905
2019-03-26 | 23:00 | 878 | 349 | 373 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | -65 | 878
2019-03-27 | 0:00 | 828 | 349 | 334 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | -65 | 828
2019-03-27 | 1:00 | 848 | 349 | 355 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -65 | 848
2019-03-27 | 2:00 | 864 | 349 | 356 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | -65 | 864
2019-03-27 | 3:00 | 915 | 349 | 384 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | -65 | 915
2019-03-27 | 4:00 | 947 | 349 | 415 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -65 | 947
2019-03-27 | 5:00 | 945 | 349 | 419 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | -65 | 945
2019-03-27 | 6:00 | 964 | 349 | 424 | 71 | 36 | 89 | 11 | -3 | 8 | 0 | 44 | -65 | 964
2019-03-27 | 7:00 | 978 | 349 | 388 | 58 | 36 | 89 | 112 | -33 | 6 | 0 | 41 | -68 | 978
2019-03-27 | 8:00 | 991 | 349 | 303 | 56 | 36 | 89 | 275 | -81 | 4 | 0 | 28 | -68 | 991
2019-03-27 | 9:00 | 1061 | 349 | 279 | 52 | 36 | 89 | 433 | -127 | 4 | 0 | 14 | -68 | 1061
2019-03-27 | 10:00 | 1104 | 349 | 357 | 50 | 36 | 89 | 546 | -160 | 7 | 0 | -102 | -68 | 1104
2019-03-27 | 11:00 | 1203 | 349 | 358 | 50 | 36 | 89 | 626 | -184 | 16 | 0 | -69 | -68 | 1203
2019-03-27 | 12:00 | 1092 | 349 | 356 | 50 | 36 | 89 | 650 | -191 | 26 | 0 | -205 | -68 | 1092
2019-03-27 | 13:00 | 1077 | 349 | 255 | 50 | 36 | 89 | 610 | -179 | 39 | 0 | -104 | -68 | 1077
2019-03-27 | 14:00 | 1000 | 349 | 254 | 53 | 36 | 89 | 514 | -151 | 39 | 0 | -115 | -68 | 1000
2019-03-27 | 15:00 | 938 | 349 | 254 | 54 | 36 | 89 | 397 | -117 | 41 | 0 | -97 | -68 | 938
2019-03-27 | 16:00 | 931 | 349 | 271 | 58 | 36 | 89 | 259 | -76 | 37 | 0 | -24 | -68 | 931
2019-03-27 | 17:00 | 921 | 349 | 318 | 72 | 36 | 89 | 93 | -27 | 35 | 0 | 24 | -68 | 921
2019-03-27 | 18:00 | 960 | 349 | 383 | 94 | 36 | 89 | 6 | -2 | 33 | 0 | 40 | -68 | 960
2019-03-27 | 19:00 | 965 | 349 | 392 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43 | -68 | 965
2019-03-27 | 20:00 | 933 | 349 | 374 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | -68 | 933
2019-03-27 | 21:00 | 900 | 349 | 348 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 | -65 | 900
2019-03-27 | 22:00 | 848 | 349 | 314 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | -65 | 848
2019-03-27 | 23:00 | 843 | 349 | 323 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | -65 | 843
2019-03-28 | 0:00 | 797 | 349 | 305 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | -65 | 797
2019-03-28 | 1:00 | 805 | 349 | 311 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | -65 | 805
2019-03-28 | 2:00 | 861 | 349 | 364 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | -65 | 861
2019-03-28 | 3:00 | 907 | 349 | 381 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | -65 | 907
2019-03-28 | 4:00 | 922 | 349 | 382 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | -65 | 922
2019-03-28 | 5:00 | 907 | 349 | 383 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | -65 | 907
2019-03-28 | 6:00 | 899 | 349 | 382 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | 16 | -65 | 899
2019-03-28 | 7:00 | 943 | 349 | 382 | 58 | 36 | 89 | 20 | 0 | 25 | 0 | 52 | -68 | 943
2019-03-28 | 8:00 | 981 | 349 | 405 | 56 | 36 | 89 | 86 | 0 | 25 | 0 | 3 | -68 | 981
2019-03-28 | 9:00 | 997 | 349 | 344 | 52 | 36 | 89 | 165 | 0 | 27 | 0 | 3 | -68 | 997
2019-03-28 | 10:00 | 984 | 349 | 273 | 50 | 36 | 89 | 273 | 0 | 23 | 0 | -41 | -68 | 984
2019-03-28 | 11:00 | 979 | 349 | 191 | 50 | 36 | 89 | 354 | 0 | 11 | 0 | -33 | -68 | 979
2019-03-28 | 12:00 | 984 | 349 | 191 | 50 | 36 | 89 | 425 | 0 | 5 | 0 | -93 | -68 | 984
2019-03-28 | 13:00 | 974 | 349 | 190 | 50 | 36 | 89 | 463 | 0 | 5 | 0 | -140 | -68 | 974
2019-03-28 | 14:00 | 935 | 349 | 190 | 53 | 36 | 89 | 491 | 0 | 6 | -1 | -210 | -68 | 935
2019-03-28 | 15:00 | 910 | 349 | 190 | 54 | 36 | 89 | 397 | 0 | 6 | 0 | -143 | -68 | 910
2019-03-28 | 16:00 | 942 | 349 | 243 | 58 | 36 | 89 | 235 | 0 | 7 | 0 | -7 | -68 | 942
2019-03-28 | 17:00 | 937 | 349 | 360 | 72 | 36 | 89 | 79 | 0 | 6 | 0 | 14 | -68 | 937
2019-03-28 | 18:00 | 978 | 349 | 383 | 94 | 36 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0 | 87 | -68 | 978
2019-03-28 | 19:00 | 980 | 349 | 383 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | -68 | 980
2019-03-28 | 20:00 | 948 | 349 | 383 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | -68 | 948
2019-03-28 | 21:00 | 904 | 349 | 382 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -65 | 904
2019-03-28 | 22:00 | 867 | 349 | 374 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -65 | 867
2019-03-28 | 23:00 | 818 | 349 | 341 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -65 | 818
2019-03-29 | 0:00 | 776 | 349 | 290 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -65 | 776
2019-03-29 | 1:00 | 786 | 349 | 298 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -65 | 786
2019-03-29 | 2:00 | 833 | 349 | 325 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | -65 | 833
2019-03-29 | 3:00 | 888 | 349 | 352 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | -65 | 888
2019-03-29 | 4:00 | 905 | 349 | 363 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | -65 | 905
2019-03-29 | 5:00 | 891 | 349 | 359 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | -65 | 891
2019-03-29 | 6:00 | 890 | 349 | 354 | 71 | 36 | 89 | 6 | 0 | 3 | 0 | 47 | -65 | 890
2019-03-29 | 7:00 | 926 | 349 | 345 | 58 | 36 | 89 | 61 | 0 | 4 | 0 | 52 | -68 | 926
2019-03-29 | 8:00 | 953 | 349 | 298 | 56 | 36 | 89 | 146 | 0 | 1 | 0 | 46 | -68 | 953
2019-03-29 | 9:00 | 931 | 349 | 224 | 52 | 36 | 89 | 281 | 0 | 0 | 0 | -32 | -68 | 931
2019-03-29 | 10:00 | 918 | 349 | 218 | 50 | 36 | 89 | 391 | 0 | 1 | 0 | -148 | -68 | 918
2019-03-29 | 11:00 | 977 | 349 | 286 | 50 | 36 | 89 | 440 | 0 | 3 | 0 | -208 | -68 | 977
2019-03-29 | 12:00 | 1034 | 349 | 288 | 50 | 36 | 89 | 470 | 0 | 3 | 0 | -183 | -68 | 1034
2019-03-29 | 13:00 | 995 | 349 | 287 | 50 | 36 | 89 | 449 | 0 | 1 | 0 | -198 | -68 | 995
2019-03-29 | 14:00 | 905 | 349 | 218 | 53 | 36 | 89 | 389 | 0 | 2 | 0 | -163 | -68 | 905
2019-03-29 | 15:00 | 905 | 349 | 218 | 54 | 36 | 89 | 325 | 0 | 1 | 0 | -99 | -68 | 905
2019-03-29 | 16:00 | 925 | 349 | 250 | 58 | 36 | 89 | 196 | 0 | 1 | 0 | 14 | -68 | 925
2019-03-29 | 17:00 | 933 | 349 | 318 | 72 | 36 | 89 | 91 | 0 | 1 | 0 | 45 | -68 | 933
2019-03-29 | 18:00 | 967 | 349 | 369 | 94 | 36 | 89 | 18 | 0 | 1 | 0 | 79 | -68 | 967
2019-03-29 | 19:00 | 947 | 349 | 373 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | -68 | 947
2019-03-29 | 20:00 | 916 | 349 | 364 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -68 | 916
2019-03-29 | 21:00 | 884 | 349 | 346 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | -65 | 884
2019-03-29 | 22:00 | 853 | 349 | 331 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | -65 | 853
2019-03-29 | 23:00 | 807 | 349 | 307 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | -65 | 807
2019-03-30 | 0:00 | 767 | 349 | 270 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | -63 | 767
2019-03-30 | 1:00 | 761 | 349 | 263 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | -63 | 761
2019-03-30 | 2:00 | 784 | 349 | 269 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -63 | 784
2019-03-30 | 3:00 | 843 | 349 | 292 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | -63 | 843
2019-03-30 | 4:00 | 881 | 349 | 299 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | -63 | 881
2019-03-30 | 5:00 | 835 | 349 | 290 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 | -63 | 835
2019-03-30 | 6:00 | 800 | 349 | 268 | 71 | 36 | 89 | 4 | 0 | 13 | 0 | 33 | -63 | 800
2019-03-30 | 7:00 | 827 | 349 | 254 | 58 | 36 | 89 | 54 | 0 | 20 | 0 | 30 | -63 | 827
2019-03-30 | 8:00 | 865 | 349 | 196 | 56 | 36 | 89 | 160 | 0 | 12 | 0 | 30 | -63 | 865
2019-03-30 | 9:00 | 911 | 349 | 147 | 52 | 36 | 89 | 289 | 0 | 11 | 0 | 1 | -63 | 911
2019-03-30 | 10:00 | 930 | 349 | 194 | 50 | 36 | 89 | 421 | 0 | 12 | 0 | -158 | -63 | 930
2019-03-30 | 11:00 | 933 | 349 | 195 | 50 | 36 | 89 | 454 | 0 | 13 | 0 | -190 | -63 | 933
2019-03-30 | 12:00 | 921 | 349 | 194 | 50 | 36 | 89 | 472 | 0 | 16 | -3 | -219 | -63 | 921
2019-03-30 | 13:00 | 914 | 349 | 132 | 50 | 36 | 89 | 438 | 0 | 22 | 0 | -139 | -63 | 914
2019-03-30 | 14:00 | 908 | 349 | 132 | 53 | 36 | 89 | 413 | 0 | 27 | 0 | -128 | -63 | 908
2019-03-30 | 15:00 | 901 | 349 | 131 | 54 | 36 | 89 | 328 | 0 | 30 | 0 | -53 | -63 | 901
2019-03-30 | 16:00 | 842 | 349 | 149 | 58 | 36 | 89 | 216 | 0 | 28 | 0 | -20 | -63 | 842
2019-03-30 | 17:00 | 827 | 349 | 197 | 72 | 36 | 89 | 79 | 0 | 42 | 0 | 26 | -63 | 827
2019-03-30 | 18:00 | 863 | 349 | 251 | 94 | 36 | 89 | 6 | 0 | 55 | 0 | 46 | -63 | 863
2019-03-30 | 19:00 | 873 | 349 | 255 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 45 | -63 | 873
2019-03-30 | 20:00 | 858 | 349 | 243 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 40 | -63 | 858
2019-03-30 | 21:00 | 826 | 349 | 211 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 35 | -63 | 826
2019-03-30 | 22:00 | 792 | 349 | 189 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | 26 | -63 | 792
2019-03-30 | 23:00 | 776 | 349 | 181 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 99 | 0 | 22 | -63 | 776
2019-03-31 | 0:00 | 739 | 349 | 213 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 101 | -5 | -34 | -63 | 739
2019-03-31 | 1:00 | 745 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 103 | -5 | -31 | -63 | 745
2019-03-31 | 2:00 | 772 | 349 | 213 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 106 | -5 | -22 | -63 | 772
2019-03-31 | 3:00 | 832 | 349 | 215 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | -63 | 832
2019-03-31 | 4:00 | 855 | 349 | 215 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 98 | 0 | 44 | -63 | 855
2019-03-31 | 5:00 | 836 | 349 | 215 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | 41 | -63 | 836
2019-03-31 | 6:00 | 800 | 349 | 214 | 71 | 36 | 89 | 14 | -2 | 94 | -2 | 0 | -63 | 800
2019-03-31 | 7:00 | 805 | 349 | 216 | 58 | 36 | 89 | 110 | -12 | 90 | -8 | -60 | -63 | 805
2019-03-31 | 8:00 | 816 | 349 | 198 | 56 | 36 | 89 | 222 | -24 | 91 | -7 | -131 | -63 | 816
2019-03-31 | 9:00 | 865 | 349 | 200 | 52 | 36 | 89 | 337 | -37 | 85 | -12 | -171 | -63 | 865
2019-03-31 | 10:00 | 920 | 349 | 200 | 50 | 36 | 89 | 431 | -47 | 82 | -15 | -192 | -63 | 920
2019-03-31 | 11:00 | 922 | 349 | 201 | 50 | 36 | 89 | 515 | -57 | 81 | -61 | -218 | -63 | 922
2019-03-31 | 12:00 | 933 | 349 | 202 | 50 | 36 | 89 | 527 | -58 | 87 | -68 | -218 | -63 | 933
2019-03-31 | 13:00 | 922 | 349 | 200 | 50 | 36 | 89 | 532 | -59 | 93 | -84 | -221 | -63 | 922
2019-03-31 | 14:00 | 893 | 349 | 200 | 53 | 36 | 89 | 470 | -52 | 92 | -65 | -216 | -63 | 893
2019-03-31 | 15:00 | 859 | 349 | 200 | 54 | 36 | 89 | 400 | -44 | 91 | -43 | -210 | -63 | 859
2019-03-31 | 16:00 | 808 | 349 | 214 | 58 | 36 | 89 | 245 | -27 | 87 | -14 | -166 | -63 | 808
2019-03-31 | 17:00 | 842 | 349 | 216 | 72 | 36 | 89 | 97 | -11 | 79 | 0 | -22 | -63 | 842
2019-03-31 | 18:00 | 915 | 349 | 235 | 94 | 36 | 89 | 7 | -1 | 72 | 0 | 97 | -63 | 915
2019-03-31 | 19:00 | 978 | 349 | 241 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 161 | -63 | 978
2019-03-31 | 20:00 | 939 | 349 | 241 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 123 | -63 | 939
2019-03-31 | 21:00 | 908 | 349 | 231 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 108 | -63 | 908
2019-03-31 | 22:00 | 858 | 349 | 228 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 68 | -63 | 858
2019-03-31 | 23:00 | 804 | 349 | 223 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 36 | -63 | 804
合計（百万kWh） |  | 87970.99 | 30572.4 | 35782.13 | 6252.6 | 3153.6 | 7796.4 | 9732.05 | -889.79 | 2108.14 | -9.52 | -840.54 | -5687.04 | 87970.99

## 連系線活用0%
九州電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光817万kW、風力180万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2019年度の系統WGにおける
出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2018年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は817万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は180万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2018年度発電実績を元に評価
・揚水，蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、自主的な取り組みとしてコミットできる分を最大限活用（0%）
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2018-04-01 | 0:00 | 712 | 349 | 172 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 712
2018-04-01 | 1:00 | 723 | 349 | 174 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 723
2018-04-01 | 2:00 | 775 | 349 | 181 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 775
2018-04-01 | 3:00 | 819 | 349 | 187 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 819
2018-04-01 | 4:00 | 833 | 349 | 192 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 833
2018-04-01 | 5:00 | 807 | 349 | 188 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 807
2018-04-01 | 6:00 | 763 | 349 | 179 | 77 | 36 | 89 | 9 | -6 | 6 | 0 | 24 | 0 | 763
2018-04-01 | 7:00 | 734 | 349 | 170 | 63 | 36 | 89 | 88 | -59 | 5 | 0 | -7 | 0 | 734
2018-04-01 | 8:00 | 709 | 349 | 166 | 60 | 36 | 89 | 220 | -147 | 3 | 0 | -67 | 0 | 709
2018-04-01 | 9:00 | 712 | 349 | 165 | 56 | 36 | 89 | 354 | -236 | 3 | 0 | -104 | 0 | 712
2018-04-01 | 10:00 | 716 | 349 | 166 | 54 | 36 | 89 | 459 | -307 | 4 | 0 | -134 | 0 | 716
2018-04-01 | 11:00 | 737 | 349 | 166 | 54 | 36 | 89 | 511 | -342 | 4 | 0 | -130 | 0 | 737
2018-04-01 | 12:00 | 749 | 349 | 165 | 54 | 36 | 89 | 522 | -349 | 5 | 0 | -122 | 0 | 749
2018-04-01 | 13:00 | 758 | 349 | 167 | 54 | 36 | 89 | 491 | -329 | 7 | 0 | -106 | 0 | 758
2018-04-01 | 14:00 | 724 | 349 | 166 | 58 | 36 | 89 | 413 | -277 | 10 | 0 | -120 | 0 | 724
2018-04-01 | 15:00 | 742 | 349 | 167 | 59 | 36 | 89 | 313 | -210 | 7 | 0 | -68 | 0 | 742
2018-04-01 | 16:00 | 757 | 349 | 169 | 62 | 36 | 89 | 195 | -130 | 6 | 0 | -19 | 0 | 757
2018-04-01 | 17:00 | 819 | 349 | 189 | 78 | 36 | 89 | 75 | -51 | 6 | 0 | 48 | 0 | 819
2018-04-01 | 18:00 | 861 | 349 | 210 | 102 | 36 | 89 | 5 | -3 | 4 | 0 | 69 | 0 | 861
2018-04-01 | 19:00 | 875 | 349 | 214 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 875
2018-04-01 | 20:00 | 837 | 349 | 199 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 837
2018-04-01 | 21:00 | 805 | 349 | 184 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 805
2018-04-01 | 22:00 | 769 | 349 | 179 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 769
2018-04-01 | 23:00 | 719 | 349 | 171 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 719
2018-04-02 | 0:00 | 689 | 349 | 192 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -37 | 0 | 689
2018-04-02 | 1:00 | 699 | 349 | 192 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -28 | 0 | 699
2018-04-02 | 2:00 | 751 | 349 | 197 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 751
2018-04-02 | 3:00 | 813 | 349 | 212 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 813
2018-04-02 | 4:00 | 840 | 349 | 240 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 840
2018-04-02 | 5:00 | 834 | 349 | 251 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 834
2018-04-02 | 6:00 | 824 | 349 | 234 | 77 | 36 | 89 | 12 | -5 | 2 | 0 | 30 | 0 | 824
2018-04-02 | 7:00 | 819 | 349 | 206 | 63 | 36 | 89 | 101 | -43 | 2 | 0 | 16 | 0 | 819
2018-04-02 | 8:00 | 816 | 349 | 179 | 60 | 36 | 89 | 235 | -101 | 1 | 0 | -32 | 0 | 816
2018-04-02 | 9:00 | 848 | 349 | 179 | 56 | 36 | 89 | 385 | -166 | 1 | 0 | -81 | 0 | 848
2018-04-02 | 10:00 | 879 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 497 | -214 | 1 | 0 | -113 | 0 | 879
2018-04-02 | 11:00 | 900 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 541 | -233 | 1 | 0 | -117 | 0 | 900
2018-04-02 | 12:00 | 886 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 554 | -238 | 3 | 0 | -141 | 0 | 886
2018-04-02 | 13:00 | 897 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 515 | -222 | 4 | 0 | -108 | 0 | 897
2018-04-02 | 14:00 | 899 | 349 | 179 | 58 | 36 | 89 | 458 | -197 | 7 | 0 | -80 | 0 | 899
2018-04-02 | 15:00 | 911 | 349 | 179 | 59 | 36 | 89 | 354 | -152 | 7 | 0 | -10 | 0 | 911
2018-04-02 | 16:00 | 940 | 349 | 246 | 62 | 36 | 89 | 218 | -94 | 6 | 0 | 28 | 0 | 940
2018-04-02 | 17:00 | 945 | 349 | 285 | 78 | 36 | 89 | 86 | -37 | 6 | 0 | 53 | 0 | 945
2018-04-02 | 18:00 | 963 | 349 | 296 | 102 | 36 | 89 | 7 | -3 | 5 | 0 | 82 | 0 | 963
2018-04-02 | 19:00 | 964 | 349 | 298 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | 0 | 964
2018-04-02 | 20:00 | 914 | 349 | 280 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 914
2018-04-02 | 21:00 | 880 | 349 | 270 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 880
2018-04-02 | 22:00 | 843 | 349 | 254 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 843
2018-04-02 | 23:00 | 798 | 349 | 232 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 798
2018-04-03 | 0:00 | 754 | 349 | 213 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 754
2018-04-03 | 1:00 | 759 | 349 | 216 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 759
2018-04-03 | 2:00 | 810 | 349 | 245 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 810
2018-04-03 | 3:00 | 858 | 349 | 270 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 858
2018-04-03 | 4:00 | 883 | 349 | 291 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 883
2018-04-03 | 5:00 | 873 | 349 | 294 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 873
2018-04-03 | 6:00 | 847 | 349 | 271 | 77 | 36 | 89 | 15 | -7 | 4 | 0 | 13 | 0 | 847
2018-04-03 | 7:00 | 835 | 349 | 223 | 63 | 36 | 89 | 113 | -49 | 1 | 0 | 10 | 0 | 835
2018-04-03 | 8:00 | 840 | 349 | 179 | 60 | 36 | 89 | 252 | -108 | 1 | 0 | -18 | 0 | 840
2018-04-03 | 9:00 | 882 | 349 | 180 | 56 | 36 | 89 | 395 | -170 | 0 | 0 | -53 | 0 | 882
2018-04-03 | 10:00 | 909 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 498 | -214 | 1 | 0 | -84 | 0 | 909
2018-04-03 | 11:00 | 940 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 564 | -242 | 2 | 0 | -92 | 0 | 940
2018-04-03 | 12:00 | 922 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 589 | -253 | 5 | 0 | -127 | 0 | 922
2018-04-03 | 13:00 | 943 | 349 | 181 | 54 | 36 | 89 | 556 | -239 | 9 | 0 | -92 | 0 | 943
2018-04-03 | 14:00 | 934 | 349 | 181 | 58 | 36 | 89 | 487 | -210 | 11 | 0 | -67 | 0 | 934
2018-04-03 | 15:00 | 928 | 349 | 184 | 59 | 36 | 89 | 373 | -161 | 11 | 0 | -12 | 0 | 928
2018-04-03 | 16:00 | 964 | 349 | 273 | 62 | 36 | 89 | 233 | -100 | 11 | 0 | 11 | 0 | 964
2018-04-03 | 17:00 | 963 | 349 | 300 | 78 | 36 | 89 | 92 | -39 | 6 | 0 | 52 | 0 | 963
2018-04-03 | 18:00 | 973 | 349 | 313 | 102 | 36 | 89 | 8 | -3 | 7 | 0 | 72 | 0 | 973
2018-04-03 | 19:00 | 970 | 349 | 315 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | 0 | 970
2018-04-03 | 20:00 | 917 | 349 | 308 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 917
2018-04-03 | 21:00 | 877 | 349 | 285 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 877
2018-04-03 | 22:00 | 841 | 349 | 263 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 841
2018-04-03 | 23:00 | 798 | 349 | 241 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 798
2018-04-04 | 0:00 | 764 | 349 | 210 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 764
2018-04-04 | 1:00 | 763 | 349 | 209 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 763
2018-04-04 | 2:00 | 806 | 349 | 217 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 806
2018-04-04 | 3:00 | 857 | 349 | 229 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | 0 | 857
2018-04-04 | 4:00 | 884 | 349 | 243 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 884
2018-04-04 | 5:00 | 872 | 349 | 242 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 872
2018-04-04 | 6:00 | 842 | 349 | 224 | 77 | 36 | 89 | 15 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 842
2018-04-04 | 7:00 | 827 | 349 | 205 | 63 | 36 | 89 | 111 | 0 | 6 | 0 | -32 | 0 | 827
2018-04-04 | 8:00 | 854 | 349 | 190 | 60 | 36 | 89 | 215 | 0 | 3 | 0 | -88 | 0 | 854
2018-04-04 | 9:00 | 893 | 349 | 190 | 56 | 36 | 89 | 311 | 0 | 5 | 0 | -143 | 0 | 893
2018-04-04 | 10:00 | 904 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 346 | 0 | 4 | 0 | -165 | 0 | 904
2018-04-04 | 11:00 | 933 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 382 | 0 | 6 | 0 | -175 | 0 | 933
2018-04-04 | 12:00 | 902 | 349 | 189 | 54 | 36 | 89 | 387 | -1 | 8 | -4 | -205 | 0 | 902
2018-04-04 | 13:00 | 938 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 358 | 0 | 10 | 0 | -150 | 0 | 938
2018-04-04 | 14:00 | 942 | 349 | 191 | 58 | 36 | 89 | 304 | 0 | 9 | 0 | -94 | 0 | 942
2018-04-04 | 15:00 | 952 | 349 | 196 | 59 | 36 | 89 | 227 | 0 | 13 | 0 | -17 | 0 | 952
2018-04-04 | 16:00 | 961 | 349 | 242 | 62 | 36 | 89 | 126 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 961
2018-04-04 | 17:00 | 960 | 349 | 283 | 78 | 36 | 89 | 46 | 0 | 17 | 0 | 62 | 0 | 960
2018-04-04 | 18:00 | 983 | 349 | 297 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 18 | 0 | 89 | 0 | 983
2018-04-04 | 19:00 | 975 | 349 | 298 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 81 | 0 | 975
2018-04-04 | 20:00 | 925 | 349 | 275 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 57 | 0 | 925
2018-04-04 | 21:00 | 889 | 349 | 264 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | 889
2018-04-04 | 22:00 | 847 | 349 | 247 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 847
2018-04-04 | 23:00 | 800 | 349 | 228 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 800
2018-04-05 | 0:00 | 762 | 349 | 226 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -8 | 0 | 762
2018-04-05 | 1:00 | 764 | 349 | 226 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -8 | 0 | 764
2018-04-05 | 2:00 | 800 | 349 | 232 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 800
2018-04-05 | 3:00 | 851 | 349 | 241 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 851
2018-04-05 | 4:00 | 876 | 349 | 255 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 876
2018-04-05 | 5:00 | 869 | 349 | 260 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 869
2018-04-05 | 6:00 | 843 | 349 | 241 | 77 | 36 | 89 | 10 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 843
2018-04-05 | 7:00 | 846 | 349 | 231 | 63 | 36 | 89 | 69 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 846
2018-04-05 | 8:00 | 858 | 349 | 211 | 60 | 36 | 89 | 177 | 0 | 4 | 0 | -68 | 0 | 858
2018-04-05 | 9:00 | 897 | 349 | 213 | 56 | 36 | 89 | 298 | 0 | 3 | 0 | -147 | 0 | 897
2018-04-05 | 10:00 | 913 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 355 | 0 | 1 | 0 | -184 | 0 | 913
2018-04-05 | 11:00 | 951 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 404 | 0 | 5 | 0 | -199 | 0 | 951
2018-04-05 | 12:00 | 930 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 350 | 0 | 9 | 0 | -170 | 0 | 930
2018-04-05 | 13:00 | 980 | 349 | 215 | 54 | 36 | 89 | 284 | 0 | 9 | 0 | -56 | 0 | 980
2018-04-05 | 14:00 | 976 | 349 | 216 | 58 | 36 | 89 | 220 | 0 | 11 | 0 | -3 | 0 | 976
2018-04-05 | 15:00 | 961 | 349 | 233 | 59 | 36 | 89 | 160 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 961
2018-04-05 | 16:00 | 974 | 349 | 294 | 62 | 36 | 89 | 85 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 974
2018-04-05 | 17:00 | 982 | 349 | 309 | 78 | 36 | 89 | 33 | 0 | 9 | 0 | 79 | 0 | 982
2018-04-05 | 18:00 | 1010 | 349 | 318 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 11 | 0 | 102 | 0 | 1010
2018-04-05 | 19:00 | 974 | 349 | 313 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 69 | 0 | 974
2018-04-05 | 20:00 | 932 | 349 | 298 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 0 | 932
2018-04-05 | 21:00 | 886 | 349 | 267 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 886
2018-04-05 | 22:00 | 854 | 349 | 253 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 854
2018-04-05 | 23:00 | 800 | 349 | 227 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -10 | 0 | 800
2018-04-06 | 0:00 | 767 | 349 | 237 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -48 | 0 | 767
2018-04-06 | 1:00 | 765 | 349 | 236 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -49 | 0 | 765
2018-04-06 | 2:00 | 806 | 349 | 237 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -31 | 0 | 806
2018-04-06 | 3:00 | 862 | 349 | 238 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -5 | 0 | 862
2018-04-06 | 4:00 | 887 | 349 | 253 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 887
2018-04-06 | 5:00 | 870 | 349 | 246 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 870
2018-04-06 | 6:00 | 856 | 349 | 239 | 77 | 36 | 89 | 5 | 0 | 68 | 0 | -7 | 0 | 856
2018-04-06 | 7:00 | 886 | 349 | 259 | 63 | 36 | 89 | 16 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 886
2018-04-06 | 8:00 | 956 | 349 | 301 | 60 | 36 | 89 | 36 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 956
2018-04-06 | 9:00 | 1005 | 349 | 335 | 56 | 36 | 89 | 45 | 0 | 67 | 0 | 28 | 0 | 1005
2018-04-06 | 10:00 | 1002 | 349 | 334 | 54 | 36 | 89 | 65 | 0 | 67 | 0 | 8 | 0 | 1002
2018-04-06 | 11:00 | 1017 | 349 | 347 | 54 | 36 | 89 | 58 | 0 | 74 | 0 | 10 | 0 | 1017
2018-04-06 | 12:00 | 975 | 349 | 316 | 54 | 36 | 89 | 49 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 975
2018-04-06 | 13:00 | 1011 | 349 | 331 | 54 | 36 | 89 | 59 | 0 | 76 | 0 | 17 | 0 | 1011
2018-04-06 | 14:00 | 979 | 349 | 290 | 58 | 36 | 89 | 75 | 0 | 75 | 0 | 7 | 0 | 979
2018-04-06 | 15:00 | 959 | 349 | 257 | 59 | 36 | 89 | 88 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 959
2018-04-06 | 16:00 | 970 | 349 | 261 | 62 | 36 | 89 | 86 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 970
2018-04-06 | 17:00 | 971 | 349 | 285 | 78 | 36 | 89 | 46 | 0 | 82 | 0 | 6 | 0 | 971
2018-04-06 | 18:00 | 991 | 349 | 316 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 86 | 0 | 8 | 0 | 991
2018-04-06 | 19:00 | 994 | 349 | 321 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | 8 | 0 | 994
2018-04-06 | 20:00 | 948 | 349 | 273 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 948
2018-04-06 | 21:00 | 916 | 349 | 246 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 916
2018-04-06 | 22:00 | 876 | 349 | 239 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 96 | 0 | -20 | 0 | 876
2018-04-06 | 23:00 | 836 | 349 | 238 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 95 | 0 | -39 | 0 | 836
2018-04-07 | 0:00 | 796 | 349 | 256 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 93 | 0 | -84 | 0 | 796
2018-04-07 | 1:00 | 800 | 349 | 256 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | -76 | 0 | 800
2018-04-07 | 2:00 | 836 | 349 | 256 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | -52 | 0 | 836
2018-04-07 | 3:00 | 887 | 349 | 257 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | -24 | 0 | 887
2018-04-07 | 4:00 | 915 | 349 | 258 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 16 | 0 | 915
2018-04-07 | 5:00 | 903 | 349 | 258 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 22 | 0 | 903
2018-04-07 | 6:00 | 893 | 349 | 257 | 77 | 36 | 89 | 7 | 0 | 72 | 0 | 6 | 0 | 893
2018-04-07 | 7:00 | 915 | 349 | 257 | 63 | 36 | 89 | 57 | 0 | 82 | 0 | -18 | 0 | 915
2018-04-07 | 8:00 | 933 | 349 | 242 | 60 | 36 | 89 | 109 | 0 | 87 | 0 | -39 | 0 | 933
2018-04-07 | 9:00 | 966 | 349 | 243 | 56 | 36 | 89 | 190 | 0 | 84 | 0 | -81 | 0 | 966
2018-04-07 | 10:00 | 946 | 349 | 241 | 54 | 36 | 89 | 238 | 0 | 89 | 0 | -150 | 0 | 946
2018-04-07 | 11:00 | 972 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 318 | 0 | 84 | 0 | -200 | 0 | 972
2018-04-07 | 12:00 | 953 | 349 | 242 | 54 | 36 | 89 | 332 | 0 | 81 | -8 | -222 | 0 | 953
2018-04-07 | 13:00 | 974 | 349 | 243 | 54 | 36 | 89 | 345 | 0 | 79 | -6 | -215 | 0 | 974
2018-04-07 | 14:00 | 942 | 349 | 241 | 58 | 36 | 89 | 296 | 0 | 82 | 0 | -209 | 0 | 942
2018-04-07 | 15:00 | 929 | 349 | 241 | 59 | 36 | 89 | 256 | 0 | 83 | 0 | -184 | 0 | 929
2018-04-07 | 16:00 | 958 | 349 | 259 | 62 | 36 | 89 | 166 | 0 | 78 | 0 | -81 | 0 | 958
2018-04-07 | 17:00 | 997 | 349 | 263 | 78 | 36 | 89 | 72 | 0 | 78 | 0 | 32 | 0 | 997
2018-04-07 | 18:00 | 1060 | 349 | 286 | 102 | 36 | 89 | 7 | 0 | 81 | 0 | 110 | 0 | 1060
2018-04-07 | 19:00 | 1091 | 349 | 286 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 147 | 0 | 1091
2018-04-07 | 20:00 | 1060 | 349 | 286 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 117 | 0 | 1060
2018-04-07 | 21:00 | 1014 | 349 | 268 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 102 | 0 | 1014
2018-04-07 | 22:00 | 961 | 349 | 267 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 64 | 0 | 961
2018-04-07 | 23:00 | 899 | 349 | 264 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 27 | 0 | 899
2018-04-08 | 0:00 | 844 | 349 | 247 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 844
2018-04-08 | 1:00 | 845 | 349 | 250 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 845
2018-04-08 | 2:00 | 888 | 349 | 286 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 888
2018-04-08 | 3:00 | 936 | 349 | 313 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 936
2018-04-08 | 4:00 | 970 | 349 | 334 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 16 | 0 | 970
2018-04-08 | 5:00 | 941 | 349 | 328 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 941
2018-04-08 | 6:00 | 907 | 349 | 301 | 77 | 36 | 89 | 21 | -19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 907
2018-04-08 | 7:00 | 862 | 349 | 266 | 63 | 36 | 89 | 122 | -110 | 47 | 0 | 0 | 0 | 862
2018-04-08 | 8:00 | 803 | 349 | 207 | 60 | 36 | 89 | 267 | -243 | 38 | 0 | 0 | 0 | 803
2018-04-08 | 9:00 | 788 | 349 | 187 | 56 | 36 | 89 | 383 | -347 | 35 | 0 | 0 | 0 | 788
2018-04-08 | 10:00 | 791 | 349 | 187 | 54 | 36 | 89 | 493 | -447 | 30 | 0 | 0 | 0 | 791
2018-04-08 | 11:00 | 778 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 586 | -532 | 24 | 0 | -6 | 0 | 778
2018-04-08 | 12:00 | 791 | 349 | 186 | 54 | 36 | 89 | 623 | -566 | 20 | 0 | 0 | 0 | 791
2018-04-08 | 13:00 | 767 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 601 | -546 | 16 | 0 | -10 | 0 | 767
2018-04-08 | 14:00 | 742 | 349 | 177 | 58 | 36 | 89 | 528 | -480 | 16 | 0 | -31 | 0 | 742
2018-04-08 | 15:00 | 747 | 349 | 177 | 59 | 36 | 89 | 407 | -370 | 20 | 0 | -20 | 0 | 747
2018-04-08 | 16:00 | 775 | 349 | 197 | 62 | 36 | 89 | 250 | -227 | 20 | 0 | -1 | 0 | 775
2018-04-08 | 17:00 | 854 | 349 | 276 | 78 | 36 | 89 | 95 | -86 | 17 | 0 | 0 | 0 | 854
2018-04-08 | 18:00 | 927 | 349 | 332 | 102 | 36 | 89 | 10 | -9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 927
2018-04-08 | 19:00 | 964 | 349 | 348 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 964
2018-04-08 | 20:00 | 956 | 349 | 346 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 956
2018-04-08 | 21:00 | 922 | 349 | 319 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 922
2018-04-08 | 22:00 | 873 | 349 | 275 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 873
2018-04-08 | 23:00 | 808 | 349 | 222 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 808
2018-04-09 | 0:00 | 764 | 349 | 205 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -15 | 0 | 764
2018-04-09 | 1:00 | 772 | 349 | 205 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -11 | 0 | 772
2018-04-09 | 2:00 | 824 | 349 | 216 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 824
2018-04-09 | 3:00 | 872 | 349 | 227 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 22 | 0 | 872
2018-04-09 | 4:00 | 904 | 349 | 253 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 28 | 0 | 904
2018-04-09 | 5:00 | 911 | 349 | 271 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 | 0 | 911
2018-04-09 | 6:00 | 926 | 349 | 283 | 77 | 36 | 89 | 20 | -9 | 43 | 0 | 38 | 0 | 926
2018-04-09 | 7:00 | 917 | 349 | 256 | 63 | 36 | 89 | 108 | -46 | 35 | 0 | 27 | 0 | 917
2018-04-09 | 8:00 | 903 | 349 | 203 | 60 | 36 | 89 | 215 | -93 | 34 | 0 | 10 | 0 | 903
2018-04-09 | 9:00 | 899 | 349 | 191 | 56 | 36 | 89 | 311 | -134 | 34 | 0 | -33 | 0 | 899
2018-04-09 | 10:00 | 893 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 386 | -166 | 35 | 0 | -81 | 0 | 893
2018-04-09 | 11:00 | 921 | 349 | 190 | 54 | 36 | 89 | 462 | -199 | 40 | 0 | -100 | 0 | 921
2018-04-09 | 12:00 | 903 | 349 | 190 | 54 | 36 | 89 | 505 | -217 | 38 | 0 | -141 | 0 | 903
2018-04-09 | 13:00 | 941 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 477 | -205 | 38 | 0 | -88 | 0 | 941
2018-04-09 | 14:00 | 905 | 349 | 189 | 58 | 36 | 89 | 427 | -183 | 34 | 0 | -94 | 0 | 905
2018-04-09 | 15:00 | 900 | 349 | 191 | 59 | 36 | 89 | 349 | -150 | 29 | 0 | -52 | 0 | 900
2018-04-09 | 16:00 | 931 | 349 | 230 | 62 | 36 | 89 | 226 | -97 | 22 | 0 | 14 | 0 | 931
2018-04-09 | 17:00 | 943 | 349 | 291 | 78 | 36 | 89 | 93 | -40 | 17 | 0 | 30 | 0 | 943
2018-04-09 | 18:00 | 977 | 349 | 338 | 102 | 36 | 89 | 9 | -4 | 12 | 0 | 46 | 0 | 977
2018-04-09 | 19:00 | 993 | 349 | 345 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | 0 | 993
2018-04-09 | 20:00 | 949 | 349 | 335 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 949
2018-04-09 | 21:00 | 913 | 349 | 307 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 913
2018-04-09 | 22:00 | 873 | 349 | 283 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 873
2018-04-09 | 23:00 | 820 | 349 | 248 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 820
2018-04-10 | 0:00 | 779 | 349 | 220 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 779
2018-04-10 | 1:00 | 787 | 349 | 230 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 787
2018-04-10 | 2:00 | 838 | 349 | 265 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 838
2018-04-10 | 3:00 | 889 | 349 | 294 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 889
2018-04-10 | 4:00 | 914 | 349 | 317 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 914
2018-04-10 | 5:00 | 911 | 349 | 320 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 911
2018-04-10 | 6:00 | 902 | 349 | 315 | 77 | 36 | 89 | 24 | -14 | 9 | 0 | 17 | 0 | 902
2018-04-10 | 7:00 | 884 | 349 | 271 | 63 | 36 | 89 | 133 | -77 | 6 | 0 | 14 | 0 | 884
2018-04-10 | 8:00 | 862 | 349 | 199 | 60 | 36 | 89 | 284 | -163 | 7 | 0 | 1 | 0 | 862
2018-04-10 | 9:00 | 899 | 349 | 193 | 56 | 36 | 89 | 430 | -247 | 7 | 0 | -14 | 0 | 899
2018-04-10 | 10:00 | 919 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 531 | -304 | 9 | 0 | -37 | 0 | 919
2018-04-10 | 11:00 | 920 | 349 | 193 | 54 | 36 | 89 | 579 | -332 | 12 | 0 | -60 | 0 | 920
2018-04-10 | 12:00 | 888 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 594 | -341 | 20 | 0 | -105 | 0 | 888
2018-04-10 | 13:00 | 934 | 349 | 193 | 54 | 36 | 89 | 582 | -334 | 23 | 0 | -58 | 0 | 934
2018-04-10 | 14:00 | 905 | 349 | 192 | 58 | 36 | 89 | 509 | -292 | 28 | 0 | -64 | 0 | 905
2018-04-10 | 15:00 | 907 | 349 | 193 | 59 | 36 | 89 | 394 | -226 | 37 | 0 | -24 | 0 | 907
2018-04-10 | 16:00 | 941 | 349 | 239 | 62 | 36 | 89 | 259 | -148 | 43 | 0 | 12 | 0 | 941
2018-04-10 | 17:00 | 952 | 349 | 298 | 78 | 36 | 89 | 104 | -60 | 43 | 0 | 15 | 0 | 952
2018-04-10 | 18:00 | 970 | 349 | 320 | 102 | 36 | 89 | 11 | -7 | 45 | 0 | 25 | 0 | 970
2018-04-10 | 19:00 | 978 | 349 | 321 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 31 | 0 | 978
2018-04-10 | 20:00 | 935 | 349 | 294 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 14 | 0 | 935
2018-04-10 | 21:00 | 900 | 349 | 262 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 900
2018-04-10 | 22:00 | 862 | 349 | 232 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 | 862
2018-04-10 | 23:00 | 812 | 349 | 206 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -1 | 0 | 812
2018-04-11 | 0:00 | 774 | 349 | 206 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -31 | 0 | 774
2018-04-11 | 1:00 | 776 | 349 | 206 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -26 | 0 | 776
2018-04-11 | 2:00 | 819 | 349 | 209 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 819
2018-04-11 | 3:00 | 870 | 349 | 216 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 20 | 0 | 870
2018-04-11 | 4:00 | 894 | 349 | 222 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 46 | 0 | 894
2018-04-11 | 5:00 | 880 | 349 | 220 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 46 | 0 | 880
2018-04-11 | 6:00 | 863 | 349 | 216 | 77 | 36 | 89 | 14 | 0 | 56 | 0 | 26 | 0 | 863
2018-04-11 | 7:00 | 862 | 349 | 208 | 63 | 36 | 89 | 81 | 0 | 59 | 0 | -23 | 0 | 862
2018-04-11 | 8:00 | 883 | 349 | 192 | 60 | 36 | 89 | 185 | 0 | 58 | 0 | -86 | 0 | 883
2018-04-11 | 9:00 | 912 | 349 | 192 | 56 | 36 | 89 | 230 | 0 | 53 | 0 | -93 | 0 | 912
2018-04-11 | 10:00 | 939 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 231 | 0 | 53 | 0 | -65 | 0 | 939
2018-04-11 | 11:00 | 945 | 349 | 193 | 54 | 36 | 89 | 237 | 0 | 47 | 0 | -60 | 0 | 945
2018-04-11 | 12:00 | 892 | 349 | 193 | 54 | 36 | 89 | 239 | 0 | 39 | 0 | -107 | 0 | 892
2018-04-11 | 13:00 | 940 | 349 | 193 | 54 | 36 | 89 | 252 | 0 | 35 | 0 | -68 | 0 | 940
2018-04-11 | 14:00 | 935 | 349 | 193 | 58 | 36 | 89 | 250 | 0 | 29 | 0 | -69 | 0 | 935
2018-04-11 | 15:00 | 934 | 349 | 192 | 59 | 36 | 89 | 227 | 0 | 24 | 0 | -42 | 0 | 934
2018-04-11 | 16:00 | 959 | 349 | 229 | 62 | 36 | 89 | 156 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 959
2018-04-11 | 17:00 | 952 | 349 | 272 | 78 | 36 | 89 | 68 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 952
2018-04-11 | 18:00 | 977 | 349 | 308 | 102 | 36 | 89 | 7 | 0 | 16 | 0 | 70 | 0 | 977
2018-04-11 | 19:00 | 976 | 349 | 313 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 976
2018-04-11 | 20:00 | 931 | 349 | 298 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 42 | 0 | 931
2018-04-11 | 21:00 | 890 | 349 | 274 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 890
2018-04-11 | 22:00 | 853 | 349 | 254 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 | 853
2018-04-11 | 23:00 | 803 | 349 | 232 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 803
2018-04-12 | 0:00 | 769 | 349 | 230 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 769
2018-04-12 | 1:00 | 770 | 349 | 231 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 770
2018-04-12 | 2:00 | 814 | 349 | 260 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 814
2018-04-12 | 3:00 | 865 | 349 | 286 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 865
2018-04-12 | 4:00 | 886 | 349 | 306 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 886
2018-04-12 | 5:00 | 875 | 349 | 309 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 875
2018-04-12 | 6:00 | 853 | 349 | 284 | 77 | 36 | 89 | 24 | -14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 853
2018-04-12 | 7:00 | 836 | 349 | 240 | 63 | 36 | 89 | 125 | -72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 836
2018-04-12 | 8:00 | 840 | 349 | 192 | 60 | 36 | 89 | 270 | -155 | 5 | 0 | -6 | 0 | 840
2018-04-12 | 9:00 | 882 | 349 | 179 | 56 | 36 | 89 | 428 | -245 | 6 | 0 | -16 | 0 | 882
2018-04-12 | 10:00 | 901 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 537 | -308 | 5 | 0 | -41 | 0 | 901
2018-04-12 | 11:00 | 926 | 349 | 181 | 54 | 36 | 89 | 596 | -342 | 5 | 0 | -42 | 0 | 926
2018-04-12 | 12:00 | 903 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 611 | -350 | 7 | 0 | -73 | 0 | 903
2018-04-12 | 13:00 | 932 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 564 | -323 | 6 | 0 | -23 | 0 | 932
2018-04-12 | 14:00 | 915 | 349 | 185 | 58 | 36 | 89 | 479 | -275 | 3 | 0 | -9 | 0 | 915
2018-04-12 | 15:00 | 924 | 349 | 233 | 59 | 36 | 89 | 362 | -208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 924
2018-04-12 | 16:00 | 954 | 349 | 315 | 62 | 36 | 89 | 220 | -126 | 3 | 0 | 6 | 0 | 954
2018-04-12 | 17:00 | 955 | 349 | 325 | 78 | 36 | 89 | 90 | -51 | 3 | 0 | 36 | 0 | 955
2018-04-12 | 18:00 | 972 | 349 | 337 | 102 | 36 | 89 | 10 | -6 | 9 | 0 | 46 | 0 | 972
2018-04-12 | 19:00 | 971 | 349 | 336 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 971
2018-04-12 | 20:00 | 922 | 349 | 332 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 922
2018-04-12 | 21:00 | 883 | 349 | 303 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 883
2018-04-12 | 22:00 | 852 | 349 | 282 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 852
2018-04-12 | 23:00 | 802 | 349 | 251 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 802
2018-04-13 | 0:00 | 764 | 349 | 214 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 764
2018-04-13 | 1:00 | 765 | 349 | 215 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 765
2018-04-13 | 2:00 | 809 | 349 | 235 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 809
2018-04-13 | 3:00 | 867 | 349 | 259 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 867
2018-04-13 | 4:00 | 897 | 349 | 284 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 897
2018-04-13 | 5:00 | 897 | 349 | 290 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 897
2018-04-13 | 6:00 | 885 | 349 | 268 | 77 | 36 | 89 | 33 | -19 | 31 | 0 | 21 | 0 | 885
2018-04-13 | 7:00 | 852 | 349 | 208 | 63 | 36 | 89 | 161 | -92 | 29 | 0 | 9 | 0 | 852
2018-04-13 | 8:00 | 845 | 349 | 178 | 60 | 36 | 89 | 316 | -181 | 30 | 0 | -32 | 0 | 845
2018-04-13 | 9:00 | 882 | 349 | 178 | 56 | 36 | 89 | 460 | -263 | 34 | 0 | -57 | 0 | 882
2018-04-13 | 10:00 | 895 | 349 | 179 | 54 | 36 | 89 | 556 | -319 | 29 | 0 | -78 | 0 | 895
2018-04-13 | 11:00 | 934 | 349 | 181 | 54 | 36 | 89 | 631 | -362 | 22 | 0 | -66 | 0 | 934
2018-04-13 | 12:00 | 905 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 634 | -364 | 20 | 0 | -93 | 0 | 905
2018-04-13 | 13:00 | 941 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 597 | -342 | 24 | 0 | -46 | 0 | 941
2018-04-13 | 14:00 | 919 | 349 | 180 | 58 | 36 | 89 | 522 | -299 | 30 | 0 | -46 | 0 | 919
2018-04-13 | 15:00 | 921 | 349 | 182 | 59 | 36 | 89 | 411 | -235 | 35 | 0 | -5 | 0 | 921
2018-04-13 | 16:00 | 944 | 349 | 244 | 62 | 36 | 89 | 258 | -148 | 36 | 0 | 18 | 0 | 944
2018-04-13 | 17:00 | 951 | 349 | 291 | 78 | 36 | 89 | 100 | -57 | 37 | 0 | 28 | 0 | 951
2018-04-13 | 18:00 | 960 | 349 | 312 | 102 | 36 | 89 | 8 | -5 | 40 | 0 | 29 | 0 | 960
2018-04-13 | 19:00 | 964 | 349 | 313 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 29 | 0 | 964
2018-04-13 | 20:00 | 920 | 349 | 277 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 19 | 0 | 920
2018-04-13 | 21:00 | 889 | 349 | 249 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 | 0 | 889
2018-04-13 | 22:00 | 850 | 349 | 225 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 850
2018-04-13 | 23:00 | 807 | 349 | 198 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 807
2018-04-14 | 0:00 | 761 | 349 | 194 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -27 | 0 | 761
2018-04-14 | 1:00 | 762 | 349 | 194 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -31 | 0 | 762
2018-04-14 | 2:00 | 798 | 349 | 195 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -13 | 0 | 798
2018-04-14 | 3:00 | 853 | 349 | 208 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 853
2018-04-14 | 4:00 | 871 | 349 | 223 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 5 | 0 | 871
2018-04-14 | 5:00 | 840 | 349 | 203 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 840
2018-04-14 | 6:00 | 806 | 349 | 194 | 77 | 36 | 89 | 7 | 0 | 81 | 0 | -27 | 0 | 806
2018-04-14 | 7:00 | 829 | 349 | 195 | 63 | 36 | 89 | 26 | 0 | 87 | 0 | -16 | 0 | 829
2018-04-14 | 8:00 | 870 | 349 | 214 | 60 | 36 | 89 | 33 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 870
2018-04-14 | 9:00 | 910 | 349 | 244 | 56 | 36 | 89 | 48 | 0 | 81 | 0 | 7 | 0 | 910
2018-04-14 | 10:00 | 914 | 349 | 243 | 54 | 36 | 89 | 62 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 914
2018-04-14 | 11:00 | 914 | 349 | 228 | 54 | 36 | 89 | 82 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 914
2018-04-14 | 12:00 | 910 | 349 | 238 | 54 | 36 | 89 | 67 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 910
2018-04-14 | 13:00 | 914 | 349 | 259 | 54 | 36 | 89 | 54 | 0 | 66 | 0 | 7 | 0 | 914
2018-04-14 | 14:00 | 901 | 349 | 258 | 58 | 36 | 89 | 41 | 0 | 63 | 0 | 7 | 0 | 901
2018-04-14 | 15:00 | 908 | 349 | 281 | 59 | 36 | 89 | 27 | 0 | 58 | 0 | 9 | 0 | 908
2018-04-14 | 16:00 | 918 | 349 | 291 | 62 | 36 | 89 | 23 | 0 | 60 | 0 | 8 | 0 | 918
2018-04-14 | 17:00 | 934 | 349 | 310 | 78 | 36 | 89 | 9 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 934
2018-04-14 | 18:00 | 954 | 349 | 314 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 954
2018-04-14 | 19:00 | 922 | 349 | 278 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 922
2018-04-14 | 20:00 | 887 | 349 | 243 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 887
2018-04-14 | 21:00 | 841 | 349 | 217 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 841
2018-04-14 | 22:00 | 790 | 349 | 194 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -18 | 0 | 790
2018-04-14 | 23:00 | 750 | 349 | 193 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -33 | 0 | 750
2018-04-15 | 0:00 | 713 | 349 | 183 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -43 | 0 | 713
2018-04-15 | 1:00 | 716 | 349 | 181 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -47 | 0 | 716
2018-04-15 | 2:00 | 763 | 349 | 183 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -24 | 0 | 763
2018-04-15 | 3:00 | 816 | 349 | 184 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 816
2018-04-15 | 4:00 | 839 | 349 | 185 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 37 | 0 | 839
2018-04-15 | 5:00 | 812 | 349 | 184 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 28 | 0 | 812
2018-04-15 | 6:00 | 765 | 349 | 182 | 77 | 36 | 89 | 6 | -3 | 40 | 0 | -11 | 0 | 765
2018-04-15 | 7:00 | 771 | 349 | 184 | 63 | 36 | 89 | 33 | -19 | 41 | 0 | -5 | 0 | 771
2018-04-15 | 8:00 | 767 | 349 | 167 | 60 | 36 | 89 | 104 | -60 | 35 | 0 | -13 | 0 | 767
2018-04-15 | 9:00 | 784 | 349 | 167 | 56 | 36 | 89 | 167 | -96 | 36 | 0 | -20 | 0 | 784
2018-04-15 | 10:00 | 780 | 349 | 167 | 54 | 36 | 89 | 269 | -154 | 37 | 0 | -67 | 0 | 780
2018-04-15 | 11:00 | 767 | 349 | 168 | 54 | 36 | 89 | 376 | -216 | 37 | 0 | -126 | 0 | 767
2018-04-15 | 12:00 | 772 | 349 | 167 | 54 | 36 | 89 | 430 | -246 | 38 | 0 | -145 | 0 | 772
2018-04-15 | 13:00 | 743 | 349 | 166 | 54 | 36 | 89 | 466 | -267 | 40 | 0 | -190 | 0 | 743
2018-04-15 | 14:00 | 726 | 349 | 165 | 58 | 36 | 89 | 463 | -265 | 36 | 0 | -205 | 0 | 726
2018-04-15 | 15:00 | 722 | 349 | 166 | 59 | 36 | 89 | 384 | -221 | 32 | 0 | -172 | 0 | 722
2018-04-15 | 16:00 | 750 | 349 | 183 | 62 | 36 | 89 | 248 | -142 | 33 | 0 | -108 | 0 | 750
2018-04-15 | 17:00 | 822 | 349 | 185 | 78 | 36 | 89 | 107 | -62 | 33 | 0 | 7 | 0 | 822
2018-04-15 | 18:00 | 869 | 349 | 195 | 102 | 36 | 89 | 12 | -7 | 24 | 0 | 69 | 0 | 869
2018-04-15 | 19:00 | 900 | 349 | 197 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 103 | 0 | 900
2018-04-15 | 20:00 | 873 | 349 | 195 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 77 | 0 | 873
2018-04-15 | 21:00 | 835 | 349 | 184 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 58 | 0 | 835
2018-04-15 | 22:00 | 795 | 349 | 184 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 795
2018-04-15 | 23:00 | 744 | 349 | 182 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 744
2018-04-16 | 0:00 | 710 | 349 | 204 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -37 | 0 | 710
2018-04-16 | 1:00 | 725 | 349 | 204 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -21 | 0 | 725
2018-04-16 | 2:00 | 777 | 349 | 215 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 777
2018-04-16 | 3:00 | 841 | 349 | 252 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 841
2018-04-16 | 4:00 | 882 | 349 | 296 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 882
2018-04-16 | 5:00 | 892 | 349 | 318 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 892
2018-04-16 | 6:00 | 888 | 349 | 309 | 77 | 36 | 89 | 31 | -18 | 6 | 0 | 9 | 0 | 888
2018-04-16 | 7:00 | 847 | 349 | 238 | 63 | 36 | 89 | 144 | -83 | 4 | 0 | 7 | 0 | 847
2018-04-16 | 8:00 | 836 | 349 | 191 | 60 | 36 | 89 | 285 | -163 | 2 | 0 | -13 | 0 | 836
2018-04-16 | 9:00 | 864 | 349 | 189 | 56 | 36 | 89 | 427 | -244 | 3 | 0 | -41 | 0 | 864
2018-04-16 | 10:00 | 891 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 514 | -295 | 2 | 0 | -49 | 0 | 891
2018-04-16 | 11:00 | 903 | 349 | 190 | 54 | 36 | 89 | 550 | -315 | 2 | 0 | -52 | 0 | 903
2018-04-16 | 12:00 | 881 | 349 | 190 | 54 | 36 | 89 | 569 | -327 | 4 | 0 | -83 | 0 | 881
2018-04-16 | 13:00 | 891 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 537 | -308 | 7 | 0 | -64 | 0 | 891
2018-04-16 | 14:00 | 891 | 349 | 191 | 58 | 36 | 89 | 439 | -252 | 10 | 0 | -29 | 0 | 891
2018-04-16 | 15:00 | 905 | 349 | 223 | 59 | 36 | 89 | 305 | -175 | 12 | 0 | 7 | 0 | 905
2018-04-16 | 16:00 | 933 | 349 | 305 | 62 | 36 | 89 | 163 | -93 | 12 | 0 | 10 | 0 | 933
2018-04-16 | 17:00 | 950 | 349 | 322 | 78 | 36 | 89 | 63 | -36 | 12 | 0 | 37 | 0 | 950
2018-04-16 | 18:00 | 977 | 349 | 340 | 102 | 36 | 89 | 8 | -5 | 12 | 0 | 46 | 0 | 977
2018-04-16 | 19:00 | 987 | 349 | 339 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 | 0 | 987
2018-04-16 | 20:00 | 943 | 349 | 334 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 943
2018-04-16 | 21:00 | 902 | 349 | 301 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 902
2018-04-16 | 22:00 | 859 | 349 | 273 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 859
2018-04-16 | 23:00 | 808 | 349 | 249 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 808
2018-04-17 | 0:00 | 768 | 349 | 239 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -12 | 0 | 768
2018-04-17 | 1:00 | 773 | 349 | 239 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -8 | 0 | 773
2018-04-17 | 2:00 | 819 | 349 | 263 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 819
2018-04-17 | 3:00 | 866 | 349 | 287 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 | 866
2018-04-17 | 4:00 | 897 | 349 | 317 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -2 | 0 | 897
2018-04-17 | 5:00 | 891 | 349 | 322 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 | 0 | 891
2018-04-17 | 6:00 | 890 | 349 | 318 | 77 | 36 | 89 | 4 | 0 | 19 | 0 | -2 | 0 | 890
2018-04-17 | 7:00 | 912 | 349 | 333 | 63 | 36 | 89 | 21 | 0 | 23 | 0 | -2 | 0 | 912
2018-04-17 | 8:00 | 957 | 349 | 360 | 60 | 36 | 89 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 957
2018-04-17 | 9:00 | 997 | 349 | 389 | 56 | 36 | 89 | 57 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 997
2018-04-17 | 10:00 | 999 | 349 | 377 | 54 | 36 | 89 | 74 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 999
2018-04-17 | 11:00 | 1007 | 349 | 377 | 54 | 36 | 89 | 85 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1007
2018-04-17 | 12:00 | 970 | 349 | 340 | 54 | 36 | 89 | 89 | 0 | 15 | 0 | -2 | 0 | 970
2018-04-17 | 13:00 | 1005 | 349 | 367 | 54 | 36 | 89 | 95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1005
2018-04-17 | 14:00 | 1004 | 349 | 383 | 58 | 36 | 89 | 74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1004
2018-04-17 | 15:00 | 993 | 349 | 384 | 59 | 36 | 89 | 61 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 993
2018-04-17 | 16:00 | 1006 | 349 | 417 | 62 | 36 | 89 | 40 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1006
2018-04-17 | 17:00 | 1011 | 349 | 427 | 78 | 36 | 89 | 17 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1011
2018-04-17 | 18:00 | 1043 | 349 | 431 | 102 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 1043
2018-04-17 | 19:00 | 1032 | 349 | 430 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1032
2018-04-17 | 20:00 | 991 | 349 | 391 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 991
2018-04-17 | 21:00 | 945 | 349 | 353 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -2 | 0 | 945
2018-04-17 | 22:00 | 891 | 349 | 313 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -2 | 0 | 891
2018-04-17 | 23:00 | 838 | 349 | 284 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -2 | 0 | 838
2018-04-18 | 0:00 | 796 | 349 | 260 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 796
2018-04-18 | 1:00 | 794 | 349 | 258 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 794
2018-04-18 | 2:00 | 845 | 349 | 293 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 845
2018-04-18 | 3:00 | 901 | 349 | 327 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 901
2018-04-18 | 4:00 | 943 | 349 | 338 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 943
2018-04-18 | 5:00 | 930 | 349 | 338 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 930
2018-04-18 | 6:00 | 921 | 349 | 338 | 77 | 36 | 89 | 33 | -19 | 7 | 0 | 11 | 0 | 921
2018-04-18 | 7:00 | 879 | 349 | 274 | 63 | 36 | 89 | 144 | -83 | 8 | 0 | -1 | 0 | 879
2018-04-18 | 8:00 | 955 | 349 | 287 | 60 | 36 | 89 | 302 | -173 | 5 | 0 | 0 | 0 | 955
2018-04-18 | 9:00 | 898 | 349 | 181 | 56 | 36 | 89 | 465 | -267 | 2 | 0 | -13 | 0 | 898
2018-04-18 | 10:00 | 900 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 570 | -327 | 2 | 0 | -53 | 0 | 900
2018-04-18 | 11:00 | 942 | 349 | 181 | 54 | 36 | 89 | 635 | -364 | 3 | 0 | -41 | 0 | 942
2018-04-18 | 12:00 | 924 | 349 | 181 | 54 | 36 | 89 | 639 | -366 | 2 | 0 | -60 | 0 | 924
2018-04-18 | 13:00 | 935 | 349 | 181 | 54 | 36 | 89 | 599 | -343 | 3 | 0 | -33 | 0 | 935
2018-04-18 | 14:00 | 907 | 349 | 181 | 58 | 36 | 89 | 528 | -303 | 6 | 0 | -37 | 0 | 907
2018-04-18 | 15:00 | 900 | 349 | 187 | 59 | 36 | 89 | 419 | -240 | 8 | 0 | -7 | 0 | 900
2018-04-18 | 16:00 | 928 | 349 | 268 | 62 | 36 | 89 | 273 | -157 | 9 | 0 | -1 | 0 | 928
2018-04-18 | 17:00 | 948 | 349 | 330 | 78 | 36 | 89 | 125 | -72 | 6 | 0 | 7 | 0 | 948
2018-04-18 | 18:00 | 966 | 349 | 349 | 102 | 36 | 89 | 17 | -10 | 6 | 0 | 28 | 0 | 966
2018-04-18 | 19:00 | 973 | 349 | 350 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | 973
2018-04-18 | 20:00 | 947 | 349 | 349 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 947
2018-04-18 | 21:00 | 916 | 349 | 338 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 916
2018-04-18 | 22:00 | 870 | 349 | 307 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 870
2018-04-18 | 23:00 | 819 | 349 | 275 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 819
2018-04-19 | 0:00 | 783 | 349 | 257 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 783
2018-04-19 | 1:00 | 781 | 349 | 254 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 781
2018-04-19 | 2:00 | 831 | 349 | 287 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 831
2018-04-19 | 3:00 | 891 | 349 | 321 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 891
2018-04-19 | 4:00 | 919 | 349 | 349 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 919
2018-04-19 | 5:00 | 922 | 349 | 349 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 922
2018-04-19 | 6:00 | 909 | 349 | 344 | 77 | 36 | 89 | 41 | -28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 909
2018-04-19 | 7:00 | 854 | 349 | 264 | 63 | 36 | 89 | 172 | -115 | 1 | 0 | -5 | 0 | 854
2018-04-19 | 8:00 | 848 | 349 | 213 | 60 | 36 | 89 | 329 | -220 | 1 | 0 | -9 | 0 | 848
2018-04-19 | 9:00 | 894 | 349 | 209 | 56 | 36 | 89 | 490 | -327 | 1 | 0 | -9 | 0 | 894
2018-04-19 | 10:00 | 923 | 349 | 206 | 54 | 36 | 89 | 597 | -399 | 1 | 0 | -10 | 0 | 923
2018-04-19 | 11:00 | 947 | 349 | 210 | 54 | 36 | 89 | 652 | -436 | 2 | 0 | -9 | 0 | 947
2018-04-19 | 12:00 | 923 | 349 | 198 | 54 | 36 | 89 | 665 | -445 | 4 | 0 | -27 | 0 | 923
2018-04-19 | 13:00 | 949 | 349 | 215 | 54 | 36 | 89 | 636 | -425 | 4 | 0 | -9 | 0 | 949
2018-04-19 | 14:00 | 930 | 349 | 218 | 58 | 36 | 89 | 559 | -374 | 4 | 0 | -9 | 0 | 930
2018-04-19 | 15:00 | 922 | 349 | 244 | 59 | 36 | 89 | 443 | -296 | 6 | 0 | -8 | 0 | 922
2018-04-19 | 16:00 | 951 | 349 | 314 | 62 | 36 | 89 | 288 | -193 | 8 | 0 | -2 | 0 | 951
2018-04-19 | 17:00 | 966 | 349 | 350 | 78 | 36 | 89 | 129 | -86 | 7 | 0 | 14 | 0 | 966
2018-04-19 | 18:00 | 973 | 349 | 367 | 102 | 36 | 89 | 16 | -11 | 6 | 0 | 19 | 0 | 973
2018-04-19 | 19:00 | 986 | 349 | 367 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 986
2018-04-19 | 20:00 | 938 | 349 | 354 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 938
2018-04-19 | 21:00 | 905 | 349 | 327 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 905
2018-04-19 | 22:00 | 862 | 349 | 299 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | 0 | 862
2018-04-19 | 23:00 | 812 | 349 | 273 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0 | 812
2018-04-20 | 0:00 | 777 | 349 | 249 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 | 777
2018-04-20 | 1:00 | 784 | 349 | 255 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 | 784
2018-04-20 | 2:00 | 830 | 349 | 281 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 830
2018-04-20 | 3:00 | 886 | 349 | 314 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 886
2018-04-20 | 4:00 | 929 | 349 | 338 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 929
2018-04-20 | 5:00 | 915 | 349 | 338 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 915
2018-04-20 | 6:00 | 898 | 349 | 324 | 77 | 36 | 89 | 44 | -25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 898
2018-04-20 | 7:00 | 856 | 349 | 248 | 63 | 36 | 89 | 177 | -102 | 2 | 0 | -6 | 0 | 856
2018-04-20 | 8:00 | 858 | 349 | 194 | 60 | 36 | 89 | 330 | -189 | 1 | 0 | -12 | 0 | 858
2018-04-20 | 9:00 | 902 | 349 | 187 | 56 | 36 | 89 | 482 | -277 | 0 | 0 | -20 | 0 | 902
2018-04-20 | 10:00 | 926 | 349 | 185 | 54 | 36 | 89 | 588 | -337 | 0 | 0 | -38 | 0 | 926
2018-04-20 | 11:00 | 959 | 349 | 185 | 54 | 36 | 89 | 646 | -370 | 0 | 0 | -30 | 0 | 959
2018-04-20 | 12:00 | 940 | 349 | 185 | 54 | 36 | 89 | 659 | -378 | 0 | 0 | -54 | 0 | 940
2018-04-20 | 13:00 | 970 | 349 | 186 | 54 | 36 | 89 | 629 | -360 | 0 | 0 | -13 | 0 | 970
2018-04-20 | 14:00 | 958 | 349 | 198 | 58 | 36 | 89 | 552 | -317 | 0 | 0 | -7 | 0 | 958
2018-04-20 | 15:00 | 947 | 349 | 234 | 59 | 36 | 89 | 432 | -248 | 0 | 0 | -4 | 0 | 947
2018-04-20 | 16:00 | 970 | 349 | 315 | 62 | 36 | 89 | 279 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970
2018-04-20 | 17:00 | 976 | 349 | 351 | 78 | 36 | 89 | 123 | -71 | 0 | 0 | 21 | 0 | 976
2018-04-20 | 18:00 | 969 | 349 | 350 | 102 | 36 | 89 | 16 | -9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 969
2018-04-20 | 19:00 | 963 | 349 | 349 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 963
2018-04-20 | 20:00 | 924 | 349 | 337 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 924
2018-04-20 | 21:00 | 894 | 349 | 321 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894
2018-04-20 | 22:00 | 856 | 349 | 295 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856
2018-04-20 | 23:00 | 805 | 349 | 267 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 805
2018-04-21 | 0:00 | 760 | 349 | 234 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 760
2018-04-21 | 1:00 | 768 | 349 | 235 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 768
2018-04-21 | 2:00 | 807 | 349 | 243 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 807
2018-04-21 | 3:00 | 862 | 349 | 245 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 862
2018-04-21 | 4:00 | 894 | 349 | 245 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72 | 0 | 894
2018-04-21 | 5:00 | 863 | 349 | 244 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 | 0 | 863
2018-04-21 | 6:00 | 815 | 349 | 235 | 77 | 36 | 89 | 47 | -29 | 15 | 0 | -4 | 0 | 815
2018-04-21 | 7:00 | 791 | 349 | 205 | 63 | 36 | 89 | 178 | -111 | 12 | 0 | -30 | 0 | 791
2018-04-21 | 8:00 | 797 | 349 | 183 | 60 | 36 | 89 | 327 | -204 | 10 | 0 | -53 | 0 | 797
2018-04-21 | 9:00 | 831 | 349 | 176 | 56 | 36 | 89 | 476 | -296 | 9 | 0 | -64 | 0 | 831
2018-04-21 | 10:00 | 868 | 349 | 177 | 54 | 36 | 89 | 560 | -348 | 10 | 0 | -59 | 0 | 868
2018-04-21 | 11:00 | 896 | 349 | 175 | 54 | 36 | 89 | 619 | -384 | 12 | 0 | -54 | 0 | 896
2018-04-21 | 12:00 | 895 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 619 | -385 | 16 | 0 | -61 | 0 | 895
2018-04-21 | 13:00 | 905 | 349 | 183 | 54 | 36 | 89 | 585 | -363 | 17 | 0 | -45 | 0 | 905
2018-04-21 | 14:00 | 885 | 349 | 182 | 58 | 36 | 89 | 518 | -322 | 24 | 0 | -49 | 0 | 885
2018-04-21 | 15:00 | 879 | 349 | 193 | 59 | 36 | 89 | 401 | -249 | 24 | 0 | -23 | 0 | 879
2018-04-21 | 16:00 | 901 | 349 | 239 | 62 | 36 | 89 | 268 | -167 | 26 | 0 | -1 | 0 | 901
2018-04-21 | 17:00 | 903 | 349 | 272 | 78 | 36 | 89 | 116 | -72 | 21 | 0 | 14 | 0 | 903
2018-04-21 | 18:00 | 918 | 349 | 274 | 102 | 36 | 89 | 13 | -8 | 21 | 0 | 42 | 0 | 918
2018-04-21 | 19:00 | 913 | 349 | 273 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 913
2018-04-21 | 20:00 | 881 | 349 | 245 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 40 | 0 | 881
2018-04-21 | 21:00 | 839 | 349 | 244 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 839
2018-04-21 | 22:00 | 794 | 349 | 226 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -7 | 0 | 794
2018-04-21 | 23:00 | 752 | 349 | 214 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -17 | 0 | 752
2018-04-22 | 0:00 | 706 | 349 | 182 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -20 | 0 | 706
2018-04-22 | 1:00 | 713 | 349 | 182 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -14 | 0 | 713
2018-04-22 | 2:00 | 754 | 349 | 183 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 754
2018-04-22 | 3:00 | 803 | 349 | 183 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 803
2018-04-22 | 4:00 | 828 | 349 | 185 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 828
2018-04-22 | 5:00 | 794 | 349 | 184 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 | 794
2018-04-22 | 6:00 | 736 | 349 | 182 | 77 | 36 | 89 | 39 | -26 | 18 | 0 | -28 | 0 | 736
2018-04-22 | 7:00 | 705 | 349 | 182 | 63 | 36 | 89 | 139 | -93 | 15 | 0 | -75 | 0 | 705
2018-04-22 | 8:00 | 703 | 349 | 166 | 60 | 36 | 89 | 281 | -188 | 16 | 0 | -106 | 0 | 703
2018-04-22 | 9:00 | 723 | 349 | 166 | 56 | 36 | 89 | 445 | -298 | 13 | 0 | -133 | 0 | 723
2018-04-22 | 10:00 | 759 | 349 | 167 | 54 | 36 | 89 | 543 | -363 | 7 | 0 | -123 | 0 | 759
2018-04-22 | 11:00 | 785 | 349 | 168 | 54 | 36 | 89 | 604 | -405 | 6 | 0 | -116 | 0 | 785
2018-04-22 | 12:00 | 829 | 349 | 168 | 54 | 36 | 89 | 604 | -404 | 7 | 0 | -74 | 0 | 829
2018-04-22 | 13:00 | 826 | 349 | 167 | 54 | 36 | 89 | 570 | -381 | 10 | 0 | -68 | 0 | 826
2018-04-22 | 14:00 | 798 | 349 | 167 | 58 | 36 | 89 | 501 | -335 | 11 | 0 | -78 | 0 | 798
2018-04-22 | 15:00 | 795 | 349 | 168 | 59 | 36 | 89 | 376 | -252 | 12 | 0 | -42 | 0 | 795
2018-04-22 | 16:00 | 815 | 349 | 186 | 62 | 36 | 89 | 241 | -162 | 13 | 0 | 1 | 0 | 815
2018-04-22 | 17:00 | 867 | 349 | 184 | 78 | 36 | 89 | 105 | -70 | 14 | 0 | 82 | 0 | 867
2018-04-22 | 18:00 | 897 | 349 | 197 | 102 | 36 | 89 | 13 | -9 | 20 | 0 | 100 | 0 | 897
2018-04-22 | 19:00 | 902 | 349 | 197 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 106 | 0 | 902
2018-04-22 | 20:00 | 858 | 349 | 195 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 61 | 0 | 858
2018-04-22 | 21:00 | 819 | 349 | 184 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 43 | 0 | 819
2018-04-22 | 22:00 | 772 | 349 | 183 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 772
2018-04-22 | 23:00 | 723 | 349 | 183 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -14 | 0 | 723
2018-04-23 | 0:00 | 693 | 349 | 234 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -84 | 0 | 693
2018-04-23 | 1:00 | 696 | 349 | 234 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -85 | 0 | 696
2018-04-23 | 2:00 | 746 | 349 | 235 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -52 | 0 | 746
2018-04-23 | 3:00 | 797 | 349 | 235 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -24 | 0 | 797
2018-04-23 | 4:00 | 829 | 349 | 241 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 829
2018-04-23 | 5:00 | 821 | 349 | 244 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 821
2018-04-23 | 6:00 | 814 | 349 | 237 | 77 | 36 | 89 | 18 | 0 | 15 | 0 | -7 | 0 | 814
2018-04-23 | 7:00 | 841 | 349 | 237 | 63 | 36 | 89 | 63 | 0 | 15 | 0 | -11 | 0 | 841
2018-04-23 | 8:00 | 888 | 349 | 227 | 60 | 36 | 89 | 105 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 888
2018-04-23 | 9:00 | 948 | 349 | 236 | 56 | 36 | 89 | 152 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 948
2018-04-23 | 10:00 | 953 | 349 | 222 | 54 | 36 | 89 | 196 | 0 | 19 | 0 | -12 | 0 | 953
2018-04-23 | 11:00 | 958 | 349 | 222 | 54 | 36 | 89 | 220 | 0 | 20 | 0 | -32 | 0 | 958
2018-04-23 | 12:00 | 920 | 349 | 222 | 54 | 36 | 89 | 267 | 0 | 24 | 0 | -121 | 0 | 920
2018-04-23 | 13:00 | 986 | 349 | 222 | 54 | 36 | 89 | 245 | 0 | 24 | 0 | -33 | 0 | 986
2018-04-23 | 14:00 | 987 | 349 | 227 | 58 | 36 | 89 | 205 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 987
2018-04-23 | 15:00 | 989 | 349 | 248 | 59 | 36 | 89 | 161 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 989
2018-04-23 | 16:00 | 997 | 349 | 302 | 62 | 36 | 89 | 92 | 0 | 24 | 0 | 43 | 0 | 997
2018-04-23 | 17:00 | 999 | 349 | 337 | 78 | 36 | 89 | 34 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 | 999
2018-04-23 | 18:00 | 1028 | 349 | 346 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 30 | 0 | 73 | 0 | 1028
2018-04-23 | 19:00 | 990 | 349 | 334 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 | 0 | 990
2018-04-23 | 20:00 | 948 | 349 | 286 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 41 | 0 | 948
2018-04-23 | 21:00 | 900 | 349 | 262 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 14 | 0 | 900
2018-04-23 | 22:00 | 867 | 349 | 242 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 867
2018-04-23 | 23:00 | 817 | 349 | 235 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -20 | 0 | 817
2018-04-24 | 0:00 | 779 | 349 | 235 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -52 | 0 | 779
2018-04-24 | 1:00 | 776 | 349 | 236 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -55 | 0 | 776
2018-04-24 | 2:00 | 812 | 349 | 236 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -37 | 0 | 812
2018-04-24 | 3:00 | 866 | 349 | 237 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -5 | 0 | 866
2018-04-24 | 4:00 | 887 | 349 | 253 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 887
2018-04-24 | 5:00 | 877 | 349 | 256 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 877
2018-04-24 | 6:00 | 870 | 349 | 243 | 77 | 36 | 89 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 870
2018-04-24 | 7:00 | 906 | 349 | 285 | 63 | 36 | 89 | 12 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 906
2018-04-24 | 8:00 | 964 | 349 | 343 | 60 | 36 | 89 | 22 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 964
2018-04-24 | 9:00 | 1031 | 349 | 385 | 56 | 36 | 89 | 36 | 0 | 59 | 0 | 21 | 0 | 1031
2018-04-24 | 10:00 | 1037 | 349 | 385 | 54 | 36 | 89 | 46 | 0 | 54 | 0 | 24 | 0 | 1037
2018-04-24 | 11:00 | 1039 | 349 | 376 | 54 | 36 | 89 | 62 | 0 | 56 | 0 | 17 | 0 | 1039
2018-04-24 | 12:00 | 992 | 349 | 345 | 54 | 36 | 89 | 60 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 992
2018-04-24 | 13:00 | 1027 | 349 | 370 | 54 | 36 | 89 | 57 | 0 | 57 | 0 | 15 | 0 | 1027
2018-04-24 | 14:00 | 1013 | 349 | 355 | 58 | 36 | 89 | 50 | 0 | 66 | 0 | 10 | 0 | 1013
2018-04-24 | 15:00 | 1005 | 349 | 353 | 59 | 36 | 89 | 40 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 1005
2018-04-24 | 16:00 | 1015 | 349 | 369 | 62 | 36 | 89 | 29 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 1015
2018-04-24 | 17:00 | 1019 | 349 | 373 | 78 | 36 | 89 | 12 | 0 | 74 | 0 | 8 | 0 | 1019
2018-04-24 | 18:00 | 1033 | 349 | 373 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 75 | 0 | 8 | 0 | 1033
2018-04-24 | 19:00 | 997 | 349 | 345 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 997
2018-04-24 | 20:00 | 950 | 349 | 308 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 950
2018-04-24 | 21:00 | 900 | 349 | 269 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 900
2018-04-24 | 22:00 | 859 | 349 | 239 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 859
2018-04-24 | 23:00 | 807 | 349 | 235 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -27 | 0 | 807
2018-04-25 | 0:00 | 761 | 349 | 217 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -40 | 0 | 761
2018-04-25 | 1:00 | 762 | 349 | 217 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -42 | 0 | 762
2018-04-25 | 2:00 | 808 | 349 | 218 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -14 | 0 | 808
2018-04-25 | 3:00 | 860 | 349 | 225 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 860
2018-04-25 | 4:00 | 890 | 349 | 241 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 24 | 0 | 890
2018-04-25 | 5:00 | 887 | 349 | 247 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 31 | 0 | 887
2018-04-25 | 6:00 | 881 | 349 | 239 | 77 | 36 | 89 | 15 | 0 | 54 | 0 | 22 | 0 | 881
2018-04-25 | 7:00 | 893 | 349 | 230 | 63 | 36 | 89 | 58 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 893
2018-04-25 | 8:00 | 926 | 349 | 220 | 60 | 36 | 89 | 106 | 0 | 47 | 0 | 19 | 0 | 926
2018-04-25 | 9:00 | 947 | 349 | 209 | 56 | 36 | 89 | 171 | 0 | 40 | 0 | -3 | 0 | 947
2018-04-25 | 10:00 | 951 | 349 | 204 | 54 | 36 | 89 | 255 | 0 | 40 | 0 | -76 | 0 | 951
2018-04-25 | 11:00 | 942 | 349 | 204 | 54 | 36 | 89 | 290 | 0 | 40 | 0 | -120 | 0 | 942
2018-04-25 | 12:00 | 917 | 349 | 203 | 54 | 36 | 89 | 303 | 0 | 41 | 0 | -158 | 0 | 917
2018-04-25 | 13:00 | 950 | 349 | 204 | 54 | 36 | 89 | 264 | 0 | 38 | 0 | -84 | 0 | 950
2018-04-25 | 14:00 | 943 | 349 | 204 | 58 | 36 | 89 | 256 | 0 | 43 | 0 | -92 | 0 | 943
2018-04-25 | 15:00 | 957 | 349 | 204 | 59 | 36 | 89 | 185 | 0 | 50 | 0 | -15 | 0 | 957
2018-04-25 | 16:00 | 979 | 349 | 240 | 62 | 36 | 89 | 141 | 0 | 46 | 0 | 16 | 0 | 979
2018-04-25 | 17:00 | 972 | 349 | 268 | 78 | 36 | 89 | 75 | 0 | 43 | 0 | 34 | 0 | 972
2018-04-25 | 18:00 | 991 | 349 | 303 | 102 | 36 | 89 | 16 | 0 | 39 | 0 | 57 | 0 | 991
2018-04-25 | 19:00 | 1002 | 349 | 317 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 66 | 0 | 1002
2018-04-25 | 20:00 | 964 | 349 | 306 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 48 | 0 | 964
2018-04-25 | 21:00 | 923 | 349 | 273 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 51 | 0 | 923
2018-04-25 | 22:00 | 872 | 349 | 253 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 36 | 0 | 872
2018-04-25 | 23:00 | 813 | 349 | 237 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 813
2018-04-26 | 0:00 | 772 | 349 | 219 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 772
2018-04-26 | 1:00 | 772 | 349 | 221 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 772
2018-04-26 | 2:00 | 813 | 349 | 245 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 813
2018-04-26 | 3:00 | 874 | 349 | 273 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 874
2018-04-26 | 4:00 | 904 | 349 | 307 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 904
2018-04-26 | 5:00 | 904 | 349 | 320 | 81 | 36 | 89 | 1 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 904
2018-04-26 | 6:00 | 892 | 349 | 297 | 77 | 36 | 89 | 43 | -22 | 20 | 0 | 3 | 0 | 892
2018-04-26 | 7:00 | 861 | 349 | 231 | 63 | 36 | 89 | 164 | -86 | 12 | 0 | 3 | 0 | 861
2018-04-26 | 8:00 | 857 | 349 | 189 | 60 | 36 | 89 | 302 | -158 | 9 | 0 | -19 | 0 | 857
2018-04-26 | 9:00 | 898 | 349 | 191 | 56 | 36 | 89 | 460 | -242 | 7 | 0 | -48 | 0 | 898
2018-04-26 | 10:00 | 904 | 349 | 190 | 54 | 36 | 89 | 545 | -286 | 6 | 0 | -79 | 0 | 904
2018-04-26 | 11:00 | 931 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 587 | -309 | 5 | 0 | -71 | 0 | 931
2018-04-26 | 12:00 | 902 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 597 | -314 | 5 | 0 | -105 | 0 | 902
2018-04-26 | 13:00 | 940 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 511 | -269 | 4 | 0 | -25 | 0 | 940
2018-04-26 | 14:00 | 924 | 349 | 199 | 58 | 36 | 89 | 412 | -217 | 2 | 0 | -4 | 0 | 924
2018-04-26 | 15:00 | 924 | 349 | 247 | 59 | 36 | 89 | 290 | -153 | 2 | 0 | 5 | 0 | 924
2018-04-26 | 16:00 | 937 | 349 | 307 | 62 | 36 | 89 | 182 | -96 | 2 | 0 | 6 | 0 | 937
2018-04-26 | 17:00 | 951 | 349 | 323 | 78 | 36 | 89 | 85 | -45 | 1 | 0 | 35 | 0 | 951
2018-04-26 | 18:00 | 971 | 349 | 339 | 102 | 36 | 89 | 15 | -8 | 1 | 0 | 48 | 0 | 971
2018-04-26 | 19:00 | 987 | 349 | 340 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 987
2018-04-26 | 20:00 | 944 | 349 | 339 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 944
2018-04-26 | 21:00 | 902 | 349 | 320 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 902
2018-04-26 | 22:00 | 858 | 349 | 290 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 858
2018-04-26 | 23:00 | 811 | 349 | 262 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 811
2018-04-27 | 0:00 | 762 | 349 | 225 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 762
2018-04-27 | 1:00 | 760 | 349 | 221 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 760
2018-04-27 | 2:00 | 808 | 349 | 251 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 808
2018-04-27 | 3:00 | 865 | 349 | 285 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 865
2018-04-27 | 4:00 | 893 | 349 | 308 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 893
2018-04-27 | 5:00 | 891 | 349 | 308 | 81 | 36 | 89 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 891
2018-04-27 | 6:00 | 879 | 349 | 298 | 77 | 36 | 89 | 33 | -19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 879
2018-04-27 | 7:00 | 868 | 349 | 266 | 63 | 36 | 89 | 112 | -64 | 10 | 0 | 7 | 0 | 868
2018-04-27 | 8:00 | 870 | 349 | 221 | 60 | 36 | 89 | 227 | -130 | 12 | 0 | 6 | 0 | 870
2018-04-27 | 9:00 | 899 | 349 | 193 | 56 | 36 | 89 | 390 | -224 | 15 | 0 | -5 | 0 | 899
2018-04-27 | 10:00 | 933 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 552 | -316 | 23 | 0 | -34 | 0 | 933
2018-04-27 | 11:00 | 947 | 349 | 181 | 54 | 36 | 89 | 612 | -351 | 31 | 0 | -54 | 0 | 947
2018-04-27 | 12:00 | 923 | 349 | 179 | 54 | 36 | 89 | 634 | -363 | 29 | 0 | -84 | 0 | 923
2018-04-27 | 13:00 | 939 | 349 | 182 | 54 | 36 | 89 | 604 | -347 | 34 | 0 | -62 | 0 | 939
2018-04-27 | 14:00 | 932 | 349 | 181 | 58 | 36 | 89 | 540 | -310 | 33 | 0 | -44 | 0 | 932
2018-04-27 | 15:00 | 928 | 349 | 189 | 59 | 36 | 89 | 420 | -241 | 33 | 0 | -6 | 0 | 928
2018-04-27 | 16:00 | 955 | 349 | 268 | 62 | 36 | 89 | 273 | -157 | 29 | 0 | 6 | 0 | 955
2018-04-27 | 17:00 | 956 | 349 | 305 | 78 | 36 | 89 | 123 | -70 | 27 | 0 | 19 | 0 | 956
2018-04-27 | 18:00 | 951 | 349 | 320 | 102 | 36 | 89 | 19 | -11 | 23 | 0 | 24 | 0 | 951
2018-04-27 | 19:00 | 963 | 349 | 323 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 | 0 | 963
2018-04-27 | 20:00 | 919 | 349 | 311 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 919
2018-04-27 | 21:00 | 882 | 349 | 285 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 882
2018-04-27 | 22:00 | 840 | 349 | 258 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 840
2018-04-27 | 23:00 | 791 | 349 | 227 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 791
2018-04-28 | 0:00 | 745 | 349 | 194 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 745
2018-04-28 | 1:00 | 746 | 349 | 192 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 746
2018-04-28 | 2:00 | 776 | 349 | 207 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 776
2018-04-28 | 3:00 | 827 | 349 | 237 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 827
2018-04-28 | 4:00 | 876 | 349 | 243 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 49 | 0 | 876
2018-04-28 | 5:00 | 853 | 349 | 242 | 81 | 36 | 89 | 2 | -1 | 14 | 0 | 41 | 0 | 853
2018-04-28 | 6:00 | 808 | 349 | 221 | 77 | 36 | 89 | 54 | -34 | 11 | 0 | 5 | 0 | 808
2018-04-28 | 7:00 | 783 | 349 | 182 | 63 | 36 | 89 | 186 | -115 | 6 | 0 | -13 | 0 | 783
2018-04-28 | 8:00 | 785 | 349 | 167 | 60 | 36 | 89 | 336 | -209 | 2 | 0 | -45 | 0 | 785
2018-04-28 | 9:00 | 817 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 486 | -302 | 1 | 0 | -66 | 0 | 817
2018-04-28 | 10:00 | 845 | 349 | 168 | 54 | 36 | 89 | 589 | -365 | 0 | 0 | -75 | 0 | 845
2018-04-28 | 11:00 | 867 | 349 | 169 | 54 | 36 | 89 | 642 | -399 | 0 | 0 | -73 | 0 | 867
2018-04-28 | 12:00 | 871 | 349 | 168 | 54 | 36 | 89 | 653 | -405 | 0 | 0 | -73 | 0 | 871
2018-04-28 | 13:00 | 883 | 349 | 169 | 54 | 36 | 89 | 621 | -386 | 0 | 0 | -49 | 0 | 883
2018-04-28 | 14:00 | 856 | 349 | 169 | 58 | 36 | 89 | 545 | -339 | 1 | 0 | -52 | 0 | 856
2018-04-28 | 15:00 | 847 | 349 | 168 | 59 | 36 | 89 | 426 | -265 | 2 | 0 | -17 | 0 | 847
2018-04-28 | 16:00 | 870 | 349 | 223 | 62 | 36 | 89 | 274 | -170 | 3 | 0 | 4 | 0 | 870
2018-04-28 | 17:00 | 883 | 349 | 242 | 78 | 36 | 89 | 123 | -76 | 1 | 0 | 41 | 0 | 883
2018-04-28 | 18:00 | 892 | 349 | 254 | 102 | 36 | 89 | 20 | -13 | 2 | 0 | 53 | 0 | 892
2018-04-28 | 19:00 | 897 | 349 | 255 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 897
2018-04-28 | 20:00 | 872 | 349 | 252 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 872
2018-04-28 | 21:00 | 816 | 349 | 237 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 816
2018-04-28 | 22:00 | 772 | 349 | 206 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 772
2018-04-28 | 23:00 | 744 | 349 | 198 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 744
2018-04-29 | 0:00 | 699 | 349 | 225 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -58 | 0 | 699
2018-04-29 | 1:00 | 702 | 349 | 226 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -57 | 0 | 702
2018-04-29 | 2:00 | 750 | 349 | 178 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 750
2018-04-29 | 3:00 | 806 | 349 | 188 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 806
2018-04-29 | 4:00 | 826 | 349 | 194 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 826
2018-04-29 | 5:00 | 799 | 349 | 188 | 81 | 36 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 799
2018-04-29 | 6:00 | 736 | 349 | 192 | 77 | 36 | 89 | 56 | -57 | 0 | 0 | -6 | 0 | 736
2018-04-29 | 7:00 | 705 | 349 | 193 | 63 | 36 | 89 | 186 | -181 | 0 | 0 | -30 | 0 | 705
2018-04-29 | 8:00 | 684 | 349 | 179 | 60 | 36 | 89 | 333 | -319 | 0 | 0 | -43 | 0 | 684
2018-04-29 | 9:00 | 715 | 349 | 192 | 56 | 36 | 89 | 483 | -449 | 1 | 0 | -42 | 0 | 715
2018-04-29 | 10:00 | 748 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 582 | -518 | 3 | 0 | -39 | 0 | 748
2018-04-29 | 11:00 | 772 | 349 | 197 | 54 | 36 | 89 | 638 | -559 | 8 | 0 | -40 | 0 | 772
2018-04-29 | 12:00 | 791 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 646 | -548 | 12 | 0 | -38 | 0 | 791
2018-04-29 | 13:00 | 781 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 611 | -520 | 15 | 0 | -44 | 0 | 781
2018-04-29 | 14:00 | 764 | 349 | 213 | 58 | 36 | 89 | 523 | -467 | 15 | 0 | -52 | 0 | 764
2018-04-29 | 15:00 | 754 | 349 | 236 | 59 | 36 | 89 | 387 | -359 | 18 | 0 | -61 | 0 | 754
2018-04-29 | 16:00 | 777 | 349 | 191 | 62 | 36 | 89 | 260 | -210 | 15 | 0 | -15 | 0 | 777
2018-04-29 | 17:00 | 823 | 349 | 183 | 78 | 36 | 89 | 117 | -80 | 10 | 0 | 41 | 0 | 823
2018-04-29 | 18:00 | 841 | 349 | 202 | 102 | 36 | 89 | 19 | -10 | 10 | 0 | 44 | 0 | 841
2018-04-29 | 19:00 | 870 | 349 | 218 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 | 870
2018-04-29 | 20:00 | 833 | 349 | 208 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 | 833
2018-04-29 | 21:00 | 791 | 349 | 190 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 791
2018-04-29 | 22:00 | 755 | 349 | 179 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 755
2018-04-29 | 23:00 | 714 | 349 | 230 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -65 | 0 | 714
2018-04-30 | 0:00 | 680 | 349 | 218 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -76 | 0 | 680
2018-04-30 | 1:00 | 685 | 349 | 221 | 58 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -75 | 0 | 685
2018-04-30 | 2:00 | 725 | 349 | 231 | 74 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -60 | 0 | 725
2018-04-30 | 3:00 | 776 | 349 | 244 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -41 | 0 | 776
2018-04-30 | 4:00 | 803 | 349 | 190 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 803
2018-04-30 | 5:00 | 791 | 349 | 191 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 791
2018-04-30 | 6:00 | 748 | 349 | 272 | 77 | 36 | 89 | 9 | -77 | 8 | 0 | -15 | 0 | 748
2018-04-30 | 7:00 | 756 | 349 | 272 | 63 | 36 | 89 | 51 | -100 | 9 | 0 | -13 | 0 | 756
2018-04-30 | 8:00 | 764 | 349 | 231 | 60 | 36 | 89 | 138 | -125 | 10 | 0 | -24 | 0 | 764
2018-04-30 | 9:00 | 781 | 349 | 178 | 56 | 36 | 89 | 228 | -151 | 10 | 0 | -14 | 0 | 781
2018-04-30 | 10:00 | 793 | 349 | 80 | 54 | 36 | 89 | 384 | -179 | 7 | 0 | -27 | 0 | 793
2018-04-30 | 11:00 | 811 | 349 | 15 | 54 | 36 | 89 | 480 | -187 | 5 | 0 | -30 | 0 | 811
2018-04-30 | 12:00 | 808 | 349 | -15 | 54 | 36 | 89 | 555 | -224 | 3 | 0 | -39 | 0 | 808
2018-04-30 | 13:00 | 825 | 349 | -23 | 54 | 36 | 89 | 550 | -197 | 5 | 0 | -38 | 0 | 825
2018-04-30 | 14:00 | 812 | 349 | 17 | 58 | 36 | 89 | 469 | -172 | 5 | 0 | -39 | 0 | 812
2018-04-30 | 15:00 | 807 | 349 | 28 | 59 | 36 | 89 | 368 | -118 | 5 | 0 | -9 | 0 | 807
2018-04-30 | 16:00 | 838 | 349 | 59 | 62 | 36 | 89 | 247 | -53 | 4 | 0 | 45 | 0 | 838
2018-04-30 | 17:00 | 872 | 349 | 151 | 78 | 36 | 89 | 115 | -20 | 3 | 0 | 71 | 0 | 872
2018-04-30 | 18:00 | 888 | 349 | 226 | 102 | 36 | 89 | 19 | -2 | 4 | 0 | 65 | 0 | 888
2018-04-30 | 19:00 | 902 | 349 | 244 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 0 | 902
2018-04-30 | 20:00 | 865 | 349 | 232 | 105 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 865
2018-04-30 | 21:00 | 820 | 349 | 209 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 820
2018-04-30 | 22:00 | 778 | 349 | 263 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -50 | 0 | 778
2018-04-30 | 23:00 | 730 | 349 | 255 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -68 | 0 | 730
2018-05-01 | 0:00 | 693 | 349 | 214 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -56 | 0 | 693
2018-05-01 | 1:00 | 689 | 349 | 214 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -60 | 0 | 689
2018-05-01 | 2:00 | 732 | 349 | 224 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -44 | 0 | 732
2018-05-01 | 3:00 | 789 | 349 | 237 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -25 | 0 | 789
2018-05-01 | 4:00 | 819 | 349 | 255 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 0 | 819
2018-05-01 | 5:00 | 807 | 349 | 257 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | -13 | 0 | 807
2018-05-01 | 6:00 | 780 | 349 | 249 | 81 | 36 | 89 | 44 | -70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 780
2018-05-01 | 7:00 | 773 | 349 | 172 | 66 | 36 | 89 | 129 | -66 | 8 | 0 | -10 | 0 | 773
2018-05-01 | 8:00 | 794 | 349 | 49 | 62 | 36 | 89 | 257 | -55 | 9 | 0 | -2 | 0 | 794
2018-05-01 | 9:00 | 844 | 349 | -90 | 58 | 36 | 89 | 357 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 844
2018-05-01 | 10:00 | 873 | 349 | -118 | 56 | 36 | 89 | 412 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 873
2018-05-01 | 11:00 | 904 | 349 | -79 | 56 | 36 | 89 | 403 | 2 | 13 | 0 | 35 | 0 | 904
2018-05-01 | 12:00 | 879 | 349 | -54 | 56 | 36 | 89 | 369 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 879
2018-05-01 | 13:00 | 926 | 349 | 66 | 56 | 36 | 89 | 281 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 926
2018-05-01 | 14:00 | 942 | 349 | 185 | 60 | 36 | 89 | 168 | 0 | 21 | 0 | 34 | 0 | 942
2018-05-01 | 15:00 | 942 | 349 | 256 | 61 | 36 | 89 | 94 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 942
2018-05-01 | 16:00 | 947 | 349 | 293 | 65 | 36 | 89 | 55 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 947
2018-05-01 | 17:00 | 952 | 349 | 313 | 82 | 36 | 89 | 19 | 0 | 36 | 0 | 28 | 0 | 952
2018-05-01 | 18:00 | 973 | 349 | 317 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 37 | 0 | 36 | 0 | 973
2018-05-01 | 19:00 | 934 | 349 | 291 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18 | 0 | 934
2018-05-01 | 20:00 | 895 | 349 | 261 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 895
2018-05-01 | 21:00 | 845 | 349 | 298 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -77 | 0 | 845
2018-05-01 | 22:00 | 800 | 349 | 283 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -89 | 0 | 800
2018-05-01 | 23:00 | 752 | 349 | 271 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -102 | 0 | 752
2018-05-02 | 0:00 | 721 | 349 | 192 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -42 | 0 | 721
2018-05-02 | 1:00 | 719 | 349 | 192 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -46 | 0 | 719
2018-05-02 | 2:00 | 750 | 349 | 196 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -38 | 0 | 750
2018-05-02 | 3:00 | 802 | 349 | 208 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -21 | 0 | 802
2018-05-02 | 4:00 | 826 | 349 | 195 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 826
2018-05-02 | 5:00 | 813 | 349 | 196 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 21 | 0 | 813
2018-05-02 | 6:00 | 800 | 349 | 234 | 81 | 36 | 89 | 4 | -28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 800
2018-05-02 | 7:00 | 845 | 349 | 242 | 66 | 36 | 89 | 14 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 845
2018-05-02 | 8:00 | 904 | 349 | 282 | 62 | 36 | 89 | 17 | 0 | 43 | 0 | 26 | 0 | 904
2018-05-02 | 9:00 | 951 | 349 | 327 | 58 | 36 | 89 | 29 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 951
2018-05-02 | 10:00 | 956 | 349 | 424 | 56 | 36 | 89 | 40 | -72 | 56 | 0 | -22 | 0 | 956
2018-05-02 | 11:00 | 962 | 349 | 429 | 56 | 36 | 89 | 59 | -82 | 55 | 0 | -29 | 0 | 962
2018-05-02 | 12:00 | 952 | 349 | 451 | 56 | 36 | 89 | 46 | -92 | 58 | 0 | -41 | 0 | 952
2018-05-02 | 13:00 | 975 | 349 | 444 | 56 | 36 | 89 | 38 | -67 | 48 | 0 | -18 | 0 | 975
2018-05-02 | 14:00 | 951 | 349 | 411 | 60 | 36 | 89 | 48 | -73 | 58 | 0 | -27 | 0 | 951
2018-05-02 | 15:00 | 936 | 349 | 337 | 61 | 36 | 89 | 47 | -29 | 57 | 0 | -11 | 0 | 936
2018-05-02 | 16:00 | 947 | 349 | 317 | 65 | 36 | 89 | 34 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 947
2018-05-02 | 17:00 | 947 | 349 | 292 | 82 | 36 | 89 | 14 | 0 | 52 | 0 | 33 | 0 | 947
2018-05-02 | 18:00 | 950 | 349 | 260 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 40 | 0 | 67 | 0 | 950
2018-05-02 | 19:00 | 938 | 349 | 246 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 72 | 0 | 938
2018-05-02 | 20:00 | 883 | 349 | 224 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 26 | 0 | 883
2018-05-02 | 21:00 | 833 | 349 | 197 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 833
2018-05-02 | 22:00 | 797 | 349 | 205 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -40 | 0 | 797
2018-05-02 | 23:00 | 748 | 349 | 196 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -69 | 0 | 748
2018-05-03 | 0:00 | 693 | 349 | 149 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | -73 | 0 | 693
2018-05-03 | 1:00 | 691 | 349 | 149 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | -79 | 0 | 691
2018-05-03 | 2:00 | 726 | 349 | 143 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | -55 | 0 | 726
2018-05-03 | 3:00 | 778 | 349 | 144 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | -23 | 0 | 778
2018-05-03 | 4:00 | 827 | 349 | 148 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 23 | 0 | 827
2018-05-03 | 5:00 | 789 | 349 | 146 | 85 | 36 | 89 | 1 | -1 | 86 | 0 | -2 | 0 | 789
2018-05-03 | 6:00 | 739 | 349 | 145 | 81 | 36 | 89 | 41 | -35 | 85 | 0 | -52 | 0 | 739
2018-05-03 | 7:00 | 718 | 349 | 185 | 66 | 36 | 89 | 134 | -181 | 80 | 0 | -40 | 0 | 718
2018-05-03 | 8:00 | 699 | 349 | 205 | 62 | 36 | 89 | 250 | -312 | 77 | 0 | -57 | 0 | 699
2018-05-03 | 9:00 | 703 | 349 | 228 | 58 | 36 | 89 | 385 | -453 | 73 | 0 | -62 | 0 | 703
2018-05-03 | 10:00 | 716 | 349 | 210 | 56 | 36 | 89 | 488 | -524 | 73 | 0 | -61 | 0 | 716
2018-05-03 | 11:00 | 758 | 349 | 155 | 56 | 36 | 89 | 588 | -543 | 77 | 0 | -49 | 0 | 758
2018-05-03 | 12:00 | 778 | 349 | 134 | 56 | 36 | 89 | 619 | -541 | 70 | 0 | -34 | 0 | 778
2018-05-03 | 13:00 | 765 | 349 | 80 | 56 | 36 | 89 | 587 | -469 | 72 | 0 | -35 | 0 | 765
2018-05-03 | 14:00 | 729 | 349 | 39 | 60 | 36 | 89 | 528 | -397 | 72 | 0 | -47 | 0 | 729
2018-05-03 | 15:00 | 725 | 349 | 23 | 61 | 36 | 89 | 423 | -288 | 75 | 0 | -43 | 0 | 725
2018-05-03 | 16:00 | 735 | 349 | 47 | 65 | 36 | 89 | 291 | -187 | 75 | 0 | -30 | 0 | 735
2018-05-03 | 17:00 | 796 | 349 | 109 | 82 | 36 | 89 | 122 | -69 | 81 | 0 | -3 | 0 | 796
2018-05-03 | 18:00 | 827 | 349 | 144 | 107 | 36 | 89 | 18 | -12 | 70 | 0 | 26 | 0 | 827
2018-05-03 | 19:00 | 833 | 349 | 148 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 22 | 0 | 833
2018-05-03 | 20:00 | 813 | 349 | 147 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 813
2018-05-03 | 21:00 | 781 | 349 | 145 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | -23 | 0 | 781
2018-05-03 | 22:00 | 741 | 349 | 143 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | -56 | 0 | 741
2018-05-03 | 23:00 | 702 | 349 | 149 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 92 | 0 | -84 | 0 | 702
2018-05-04 | 0:00 | 662 | 349 | 147 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | -109 | 0 | 662
2018-05-04 | 1:00 | 661 | 349 | 148 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 85 | 0 | -106 | 0 | 661
2018-05-04 | 2:00 | 705 | 349 | 149 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | -77 | 0 | 705
2018-05-04 | 3:00 | 765 | 349 | 144 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -28 | 0 | 765
2018-05-04 | 4:00 | 787 | 349 | 144 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 787
2018-05-04 | 5:00 | 781 | 349 | 144 | 85 | 36 | 89 | 2 | -1 | 58 | 0 | 19 | 0 | 781
2018-05-04 | 6:00 | 729 | 349 | 112 | 81 | 36 | 89 | 63 | -28 | 43 | 0 | -16 | 0 | 729
2018-05-04 | 7:00 | 706 | 349 | 61 | 66 | 36 | 89 | 204 | -150 | 41 | 0 | 10 | 0 | 706
2018-05-04 | 8:00 | 679 | 349 | 36 | 62 | 36 | 89 | 344 | -272 | 50 | 0 | -15 | 0 | 679
2018-05-04 | 9:00 | 697 | 349 | 72 | 58 | 36 | 89 | 471 | -414 | 56 | 0 | -20 | 0 | 697
2018-05-04 | 10:00 | 699 | 349 | 158 | 56 | 36 | 89 | 546 | -564 | 57 | 0 | -28 | 0 | 699
2018-05-04 | 11:00 | 722 | 349 | 179 | 56 | 36 | 89 | 585 | -606 | 58 | 0 | -24 | 0 | 722
2018-05-04 | 12:00 | 734 | 349 | 212 | 56 | 36 | 89 | 577 | -621 | 61 | 0 | -25 | 0 | 734
2018-05-04 | 13:00 | 720 | 349 | 197 | 56 | 36 | 89 | 561 | -600 | 56 | 0 | -24 | 0 | 720
2018-05-04 | 14:00 | 705 | 349 | 165 | 60 | 36 | 89 | 528 | -548 | 53 | 0 | -27 | 0 | 705
2018-05-04 | 15:00 | 698 | 349 | 140 | 61 | 36 | 89 | 434 | -438 | 49 | 0 | -22 | 0 | 698
2018-05-04 | 16:00 | 722 | 349 | 135 | 65 | 36 | 89 | 293 | -288 | 42 | 0 | 1 | 0 | 722
2018-05-04 | 17:00 | 780 | 349 | 127 | 82 | 36 | 89 | 141 | -106 | 37 | 0 | 25 | 0 | 780
2018-05-04 | 18:00 | 810 | 349 | 138 | 107 | 36 | 89 | 26 | -16 | 33 | 0 | 48 | 0 | 810
2018-05-04 | 19:00 | 838 | 349 | 148 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 75 | 0 | 838
2018-05-04 | 20:00 | 804 | 349 | 146 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 47 | 0 | 804
2018-05-04 | 21:00 | 777 | 349 | 144 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 777
2018-05-04 | 22:00 | 741 | 349 | 142 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 741
2018-05-04 | 23:00 | 699 | 349 | 149 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -13 | 0 | 699
2018-05-05 | 0:00 | 666 | 349 | 167 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -50 | 0 | 666
2018-05-05 | 1:00 | 665 | 349 | 165 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -43 | 0 | 665
2018-05-05 | 2:00 | 709 | 349 | 148 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 709
2018-05-05 | 3:00 | 773 | 349 | 150 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 773
2018-05-05 | 4:00 | 815 | 349 | 155 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 73 | 0 | 815
2018-05-05 | 5:00 | 784 | 349 | 151 | 85 | 36 | 89 | 4 | -1 | 14 | 0 | 57 | 0 | 784
2018-05-05 | 6:00 | 725 | 349 | 125 | 81 | 36 | 89 | 71 | -39 | 15 | 0 | -2 | 0 | 725
2018-05-05 | 7:00 | 701 | 349 | 171 | 66 | 36 | 89 | 202 | -214 | 14 | 0 | -12 | 0 | 701
2018-05-05 | 8:00 | 687 | 349 | 187 | 62 | 36 | 89 | 332 | -362 | 13 | 0 | -19 | 0 | 687
2018-05-05 | 9:00 | 704 | 349 | 211 | 58 | 36 | 89 | 457 | -487 | 12 | 0 | -21 | 0 | 704
2018-05-05 | 10:00 | 718 | 349 | 240 | 56 | 36 | 89 | 528 | -571 | 13 | 0 | -22 | 0 | 718
2018-05-05 | 11:00 | 735 | 349 | 234 | 56 | 36 | 89 | 585 | -606 | 15 | 0 | -23 | 0 | 735
2018-05-05 | 12:00 | 760 | 349 | 269 | 56 | 36 | 89 | 605 | -468 | 14 | 0 | -190 | 0 | 760
2018-05-05 | 13:00 | 750 | 349 | 245 | 56 | 36 | 89 | 557 | -574 | 14 | 0 | -22 | 0 | 750
2018-05-05 | 14:00 | 742 | 349 | 246 | 60 | 36 | 89 | 483 | -511 | 14 | 0 | -24 | 0 | 742
2018-05-05 | 15:00 | 729 | 349 | 247 | 61 | 36 | 89 | 364 | -408 | 12 | 0 | -21 | 0 | 729
2018-05-05 | 16:00 | 755 | 349 | 190 | 65 | 36 | 89 | 250 | -229 | 11 | 0 | -6 | 0 | 755
2018-05-05 | 17:00 | 807 | 349 | 169 | 82 | 36 | 89 | 113 | -88 | 7 | 0 | 50 | 0 | 807
2018-05-05 | 18:00 | 825 | 349 | 192 | 107 | 36 | 89 | 25 | -15 | 6 | 0 | 36 | 0 | 825
2018-05-05 | 19:00 | 827 | 349 | 198 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 827
2018-05-05 | 20:00 | 807 | 349 | 194 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 807
2018-05-05 | 21:00 | 771 | 349 | 157 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 771
2018-05-05 | 22:00 | 733 | 349 | 150 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 733
2018-05-05 | 23:00 | 687 | 349 | 177 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -45 | 0 | 687
2018-05-06 | 0:00 | 665 | 349 | 181 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -65 | 0 | 665
2018-05-06 | 1:00 | 669 | 349 | 182 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -64 | 0 | 669
2018-05-06 | 2:00 | 707 | 349 | 182 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -45 | 0 | 707
2018-05-06 | 3:00 | 758 | 349 | 182 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -22 | 0 | 758
2018-05-06 | 4:00 | 784 | 349 | 183 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 784
2018-05-06 | 5:00 | 753 | 349 | 182 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 24 | 0 | -13 | 0 | 753
2018-05-06 | 6:00 | 704 | 349 | 181 | 81 | 36 | 89 | 20 | 0 | 25 | 0 | -77 | 0 | 704
2018-05-06 | 7:00 | 716 | 349 | 181 | 66 | 36 | 89 | 42 | 0 | 32 | 0 | -79 | 0 | 716
2018-05-06 | 8:00 | 716 | 349 | 166 | 62 | 36 | 89 | 71 | 0 | 42 | 0 | -99 | 0 | 716
2018-05-06 | 9:00 | 759 | 349 | 167 | 58 | 36 | 89 | 108 | 0 | 55 | 0 | -103 | 0 | 759
2018-05-06 | 10:00 | 796 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 102 | 0 | 64 | 0 | -68 | 0 | 796
2018-05-06 | 11:00 | 810 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 79 | 0 | 66 | 0 | -33 | 0 | 810
2018-05-06 | 12:00 | 829 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 74 | 0 | 69 | 0 | -12 | 0 | 829
2018-05-06 | 13:00 | 819 | 349 | 169 | 56 | 36 | 89 | 60 | 0 | 71 | 0 | -11 | 0 | 819
2018-05-06 | 14:00 | 800 | 349 | 167 | 60 | 36 | 89 | 48 | 0 | 71 | 0 | -20 | 0 | 800
2018-05-06 | 15:00 | 802 | 349 | 168 | 61 | 36 | 89 | 41 | 0 | 69 | 0 | -11 | 0 | 802
2018-05-06 | 16:00 | 828 | 349 | 184 | 65 | 36 | 89 | 22 | 0 | 73 | 0 | 10 | 0 | 828
2018-05-06 | 17:00 | 865 | 349 | 196 | 82 | 36 | 89 | 9 | 0 | 71 | 0 | 33 | 0 | 865
2018-05-06 | 18:00 | 905 | 349 | 197 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 71 | 0 | 54 | 0 | 905
2018-05-06 | 19:00 | 874 | 349 | 197 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 27 | 0 | 874
2018-05-06 | 20:00 | 842 | 349 | 184 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 842
2018-05-06 | 21:00 | 807 | 349 | 184 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -20 | 0 | 807
2018-05-06 | 22:00 | 763 | 349 | 183 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -53 | 0 | 763
2018-05-06 | 23:00 | 718 | 349 | 181 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -74 | 0 | 718
2018-05-07 | 0:00 | 687 | 349 | 223 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -128 | 0 | 687
2018-05-07 | 1:00 | 694 | 349 | 223 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -120 | 0 | 694
2018-05-07 | 2:00 | 746 | 349 | 225 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -85 | 0 | 746
2018-05-07 | 3:00 | 801 | 349 | 225 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -52 | 0 | 801
2018-05-07 | 4:00 | 823 | 349 | 225 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -27 | 0 | 823
2018-05-07 | 5:00 | 814 | 349 | 225 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -21 | 0 | 814
2018-05-07 | 6:00 | 817 | 349 | 225 | 81 | 36 | 89 | 6 | 0 | 58 | 0 | -27 | 0 | 817
2018-05-07 | 7:00 | 863 | 349 | 235 | 66 | 36 | 89 | 22 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 863
2018-05-07 | 8:00 | 930 | 349 | 274 | 62 | 36 | 89 | 52 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 930
2018-05-07 | 9:00 | 997 | 349 | 323 | 58 | 36 | 89 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 997
2018-05-07 | 10:00 | 1012 | 349 | 332 | 56 | 36 | 89 | 75 | 0 | 68 | 0 | 7 | 0 | 1012
2018-05-07 | 11:00 | 1018 | 349 | 330 | 56 | 36 | 89 | 88 | 2 | 58 | 0 | 10 | 0 | 1018
2018-05-07 | 12:00 | 992 | 349 | 308 | 56 | 36 | 89 | 92 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 992
2018-05-07 | 13:00 | 1027 | 349 | 331 | 56 | 36 | 89 | 61 | 0 | 56 | 0 | 49 | 0 | 1027
2018-05-07 | 14:00 | 1014 | 349 | 332 | 60 | 36 | 89 | 52 | 0 | 55 | 0 | 41 | 0 | 1014
2018-05-07 | 15:00 | 1003 | 349 | 331 | 61 | 36 | 89 | 46 | 0 | 65 | 0 | 26 | 0 | 1003
2018-05-07 | 16:00 | 1025 | 349 | 348 | 65 | 36 | 89 | 19 | 0 | 61 | 0 | 58 | 0 | 1025
2018-05-07 | 17:00 | 1022 | 349 | 365 | 82 | 36 | 89 | 8 | 0 | 38 | 0 | 55 | 0 | 1022
2018-05-07 | 18:00 | 1027 | 349 | 366 | 107 | 36 | 89 | 1 | 0 | 25 | 0 | 54 | 0 | 1027
2018-05-07 | 19:00 | 979 | 349 | 363 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 979
2018-05-07 | 20:00 | 936 | 349 | 333 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 936
2018-05-07 | 21:00 | 893 | 349 | 295 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 893
2018-05-07 | 22:00 | 853 | 349 | 257 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 853
2018-05-07 | 23:00 | 802 | 349 | 229 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 802
2018-05-08 | 0:00 | 763 | 349 | 223 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -19 | 0 | 763
2018-05-08 | 1:00 | 767 | 349 | 224 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -14 | 0 | 767
2018-05-08 | 2:00 | 798 | 349 | 227 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -1 | 0 | 798
2018-05-08 | 3:00 | 851 | 349 | 256 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -1 | 0 | 851
2018-05-08 | 4:00 | 883 | 349 | 289 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -1 | 0 | 883
2018-05-08 | 5:00 | 875 | 349 | 291 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -1 | 0 | 875
2018-05-08 | 6:00 | 860 | 349 | 270 | 81 | 36 | 89 | 6 | 0 | 30 | 0 | -1 | 0 | 860
2018-05-08 | 7:00 | 897 | 349 | 299 | 66 | 36 | 89 | 24 | 0 | 35 | 0 | -1 | 0 | 897
2018-05-08 | 8:00 | 956 | 349 | 343 | 62 | 36 | 89 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 956
2018-05-08 | 9:00 | 1000 | 349 | 374 | 58 | 36 | 89 | 57 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 1000
2018-05-08 | 10:00 | 1008 | 349 | 375 | 56 | 36 | 89 | 69 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1008
2018-05-08 | 11:00 | 1015 | 349 | 374 | 56 | 36 | 89 | 75 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1015
2018-05-08 | 12:00 | 984 | 349 | 357 | 56 | 36 | 89 | 58 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 984
2018-05-08 | 13:00 | 1031 | 349 | 389 | 56 | 36 | 89 | 47 | 0 | 42 | 0 | 23 | 0 | 1031
2018-05-08 | 14:00 | 1016 | 349 | 386 | 60 | 36 | 89 | 41 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1016
2018-05-08 | 15:00 | 1007 | 349 | 371 | 61 | 36 | 89 | 32 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1007
2018-05-08 | 16:00 | 1017 | 349 | 388 | 65 | 36 | 89 | 18 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 1017
2018-05-08 | 17:00 | 1018 | 349 | 384 | 82 | 36 | 89 | 9 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1018
2018-05-08 | 18:00 | 1029 | 349 | 369 | 107 | 36 | 89 | 2 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1029
2018-05-08 | 19:00 | 987 | 349 | 327 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | -1 | 0 | 987
2018-05-08 | 20:00 | 945 | 349 | 294 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -1 | 0 | 945
2018-05-08 | 21:00 | 908 | 349 | 271 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -1 | 0 | 908
2018-05-08 | 22:00 | 861 | 349 | 236 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -1 | 0 | 861
2018-05-08 | 23:00 | 809 | 349 | 225 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -18 | 0 | 809
2018-05-09 | 0:00 | 764 | 349 | 202 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -31 | 0 | 764
2018-05-09 | 1:00 | 770 | 349 | 203 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -32 | 0 | 770
2018-05-09 | 2:00 | 803 | 349 | 204 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -14 | 0 | 803
2018-05-09 | 3:00 | 864 | 349 | 210 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 23 | 0 | 864
2018-05-09 | 4:00 | 894 | 349 | 212 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 54 | 0 | 894
2018-05-09 | 5:00 | 885 | 349 | 212 | 85 | 36 | 89 | 3 | -1 | 54 | 0 | 58 | 0 | 885
2018-05-09 | 6:00 | 872 | 349 | 209 | 81 | 36 | 89 | 49 | -19 | 54 | 0 | 24 | 0 | 872
2018-05-09 | 7:00 | 868 | 349 | 204 | 66 | 36 | 89 | 136 | -52 | 49 | 0 | -9 | 0 | 868
2018-05-09 | 8:00 | 872 | 349 | 189 | 62 | 36 | 89 | 227 | -87 | 50 | 0 | -43 | 0 | 872
2018-05-09 | 9:00 | 903 | 349 | 189 | 58 | 36 | 89 | 325 | -124 | 45 | 0 | -64 | 0 | 903
2018-05-09 | 10:00 | 919 | 349 | 190 | 56 | 36 | 89 | 397 | -152 | 41 | 0 | -87 | 0 | 919
2018-05-09 | 11:00 | 924 | 349 | 190 | 56 | 36 | 89 | 465 | -178 | 41 | 0 | -124 | 0 | 924
2018-05-09 | 12:00 | 896 | 349 | 189 | 56 | 36 | 89 | 491 | -188 | 42 | 0 | -168 | 0 | 896
2018-05-09 | 13:00 | 922 | 349 | 189 | 56 | 36 | 89 | 490 | -187 | 42 | 0 | -142 | 0 | 922
2018-05-09 | 14:00 | 904 | 349 | 189 | 60 | 36 | 89 | 453 | -173 | 43 | 0 | -142 | 0 | 904
2018-05-09 | 15:00 | 902 | 349 | 190 | 61 | 36 | 89 | 364 | -139 | 44 | 0 | -92 | 0 | 902
2018-05-09 | 16:00 | 926 | 349 | 206 | 65 | 36 | 89 | 244 | -93 | 43 | 0 | -13 | 0 | 926
2018-05-09 | 17:00 | 943 | 349 | 215 | 82 | 36 | 89 | 115 | -44 | 45 | 0 | 56 | 0 | 943
2018-05-09 | 18:00 | 961 | 349 | 221 | 107 | 36 | 89 | 23 | -9 | 44 | 0 | 101 | 0 | 961
2018-05-09 | 19:00 | 974 | 349 | 214 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 134 | 0 | 974
2018-05-09 | 20:00 | 935 | 349 | 220 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 87 | 0 | 935
2018-05-09 | 21:00 | 904 | 349 | 218 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | 0 | 904
2018-05-09 | 22:00 | 863 | 349 | 217 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 36 | 0 | 863
2018-05-09 | 23:00 | 811 | 349 | 209 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 18 | 0 | 811
2018-05-10 | 0:00 | 775 | 349 | 203 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 775
2018-05-10 | 1:00 | 782 | 349 | 211 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 782
2018-05-10 | 2:00 | 807 | 349 | 220 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 807
2018-05-10 | 3:00 | 867 | 349 | 257 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 867
2018-05-10 | 4:00 | 897 | 349 | 290 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 897
2018-05-10 | 5:00 | 895 | 349 | 296 | 85 | 36 | 89 | 5 | -3 | 32 | 0 | 6 | 0 | 895
2018-05-10 | 6:00 | 863 | 349 | 244 | 81 | 36 | 89 | 72 | -45 | 31 | 0 | 6 | 0 | 863
2018-05-10 | 7:00 | 841 | 349 | 199 | 66 | 36 | 89 | 215 | -133 | 23 | 0 | -3 | 0 | 841
2018-05-10 | 8:00 | 844 | 349 | 180 | 62 | 36 | 89 | 357 | -222 | 21 | 0 | -28 | 0 | 844
2018-05-10 | 9:00 | 872 | 349 | 181 | 58 | 36 | 89 | 495 | -308 | 14 | 0 | -42 | 0 | 872
2018-05-10 | 10:00 | 898 | 349 | 180 | 56 | 36 | 89 | 589 | -366 | 8 | 0 | -43 | 0 | 898
2018-05-10 | 11:00 | 924 | 349 | 180 | 56 | 36 | 89 | 641 | -398 | 7 | 0 | -36 | 0 | 924
2018-05-10 | 12:00 | 902 | 349 | 180 | 56 | 36 | 89 | 650 | -404 | 8 | 0 | -62 | 0 | 902
2018-05-10 | 13:00 | 932 | 349 | 180 | 56 | 36 | 89 | 619 | -384 | 6 | 0 | -19 | 0 | 932
2018-05-10 | 14:00 | 911 | 349 | 180 | 60 | 36 | 89 | 552 | -343 | 6 | 0 | -18 | 0 | 911
2018-05-10 | 15:00 | 898 | 349 | 187 | 61 | 36 | 89 | 440 | -273 | 8 | 0 | 1 | 0 | 898
2018-05-10 | 16:00 | 928 | 349 | 264 | 65 | 36 | 89 | 299 | -186 | 5 | 0 | 7 | 0 | 928
2018-05-10 | 17:00 | 945 | 349 | 310 | 82 | 36 | 89 | 144 | -90 | 7 | 0 | 18 | 0 | 945
2018-05-10 | 18:00 | 949 | 349 | 321 | 107 | 36 | 89 | 30 | -19 | 8 | 0 | 28 | 0 | 949
2018-05-10 | 19:00 | 959 | 349 | 322 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 | 959
2018-05-10 | 20:00 | 916 | 349 | 317 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 916
2018-05-10 | 21:00 | 881 | 349 | 291 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 881
2018-05-10 | 22:00 | 846 | 349 | 270 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 846
2018-05-10 | 23:00 | 796 | 349 | 242 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 796
2018-05-11 | 0:00 | 759 | 349 | 219 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 759
2018-05-11 | 1:00 | 761 | 349 | 221 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 761
2018-05-11 | 2:00 | 799 | 349 | 239 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 799
2018-05-11 | 3:00 | 861 | 349 | 277 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 861
2018-05-11 | 4:00 | 897 | 349 | 312 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 897
2018-05-11 | 5:00 | 890 | 349 | 315 | 85 | 36 | 89 | 5 | -3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 890
2018-05-11 | 6:00 | 862 | 349 | 265 | 81 | 36 | 89 | 78 | -45 | 5 | 0 | 4 | 0 | 862
2018-05-11 | 7:00 | 844 | 349 | 209 | 66 | 36 | 89 | 220 | -126 | 4 | 0 | -3 | 0 | 844
2018-05-11 | 8:00 | 843 | 349 | 188 | 62 | 36 | 89 | 359 | -206 | 1 | 0 | -35 | 0 | 843
2018-05-11 | 9:00 | 891 | 349 | 189 | 58 | 36 | 89 | 495 | -284 | 1 | 0 | -42 | 0 | 891
2018-05-11 | 10:00 | 918 | 349 | 190 | 56 | 36 | 89 | 586 | -336 | 1 | 0 | -53 | 0 | 918
2018-05-11 | 11:00 | 950 | 349 | 189 | 56 | 36 | 89 | 637 | -365 | 4 | 0 | -45 | 0 | 950
2018-05-11 | 12:00 | 925 | 349 | 190 | 56 | 36 | 89 | 645 | -370 | 4 | 0 | -74 | 0 | 925
2018-05-11 | 13:00 | 954 | 349 | 190 | 56 | 36 | 89 | 616 | -353 | 7 | 0 | -36 | 0 | 954
2018-05-11 | 14:00 | 938 | 349 | 190 | 60 | 36 | 89 | 545 | -313 | 7 | 0 | -25 | 0 | 938
2018-05-11 | 15:00 | 936 | 349 | 206 | 61 | 36 | 89 | 430 | -246 | 7 | 0 | 4 | 0 | 936
2018-05-11 | 16:00 | 967 | 349 | 297 | 65 | 36 | 89 | 277 | -159 | 7 | 0 | 6 | 0 | 967
2018-05-11 | 17:00 | 967 | 349 | 318 | 82 | 36 | 89 | 133 | -76 | 6 | 0 | 30 | 0 | 967
2018-05-11 | 18:00 | 964 | 349 | 321 | 107 | 36 | 89 | 25 | -15 | 5 | 0 | 47 | 0 | 964
2018-05-11 | 19:00 | 967 | 349 | 321 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 | 0 | 967
2018-05-11 | 20:00 | 917 | 349 | 316 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 917
2018-05-11 | 21:00 | 885 | 349 | 295 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 885
2018-05-11 | 22:00 | 846 | 349 | 268 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 846
2018-05-11 | 23:00 | 801 | 349 | 240 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 801
2018-05-12 | 0:00 | 751 | 349 | 201 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 751
2018-05-12 | 1:00 | 750 | 349 | 201 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 750
2018-05-12 | 2:00 | 788 | 349 | 220 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 788
2018-05-12 | 3:00 | 841 | 349 | 238 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 841
2018-05-12 | 4:00 | 868 | 349 | 239 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 | 0 | 868
2018-05-12 | 5:00 | 840 | 349 | 239 | 85 | 36 | 89 | 6 | -4 | 16 | 0 | 24 | 0 | 840
2018-05-12 | 6:00 | 791 | 349 | 189 | 81 | 36 | 89 | 74 | -46 | 17 | 0 | 2 | 0 | 791
2018-05-12 | 7:00 | 787 | 349 | 183 | 66 | 36 | 89 | 194 | -121 | 17 | 0 | -26 | 0 | 787
2018-05-12 | 8:00 | 797 | 349 | 168 | 62 | 36 | 89 | 322 | -200 | 15 | 0 | -44 | 0 | 797
2018-05-12 | 9:00 | 823 | 349 | 169 | 58 | 36 | 89 | 456 | -284 | 15 | 0 | -65 | 0 | 823
2018-05-12 | 10:00 | 859 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 567 | -352 | 19 | 0 | -73 | 0 | 859
2018-05-12 | 11:00 | 886 | 349 | 170 | 56 | 36 | 89 | 612 | -380 | 18 | 0 | -64 | 0 | 886
2018-05-12 | 12:00 | 897 | 349 | 170 | 56 | 36 | 89 | 615 | -382 | 18 | 0 | -54 | 0 | 897
2018-05-12 | 13:00 | 909 | 349 | 171 | 56 | 36 | 89 | 582 | -362 | 20 | 0 | -32 | 0 | 909
2018-05-12 | 14:00 | 882 | 349 | 169 | 60 | 36 | 89 | 513 | -319 | 20 | 0 | -35 | 0 | 882
2018-05-12 | 15:00 | 873 | 349 | 173 | 61 | 36 | 89 | 394 | -245 | 22 | 0 | -6 | 0 | 873
2018-05-12 | 16:00 | 892 | 349 | 229 | 65 | 36 | 89 | 245 | -152 | 21 | 0 | 10 | 0 | 892
2018-05-12 | 17:00 | 900 | 349 | 241 | 82 | 36 | 89 | 107 | -67 | 19 | 0 | 44 | 0 | 900
2018-05-12 | 18:00 | 918 | 349 | 260 | 107 | 36 | 89 | 24 | -15 | 20 | 0 | 48 | 0 | 918
2018-05-12 | 19:00 | 919 | 349 | 259 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52 | 0 | 919
2018-05-12 | 20:00 | 879 | 349 | 256 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 879
2018-05-12 | 21:00 | 837 | 349 | 224 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 837
2018-05-12 | 22:00 | 796 | 349 | 192 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 796
2018-05-12 | 23:00 | 756 | 349 | 182 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -7 | 0 | 756
2018-05-13 | 0:00 | 728 | 349 | 185 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -29 | 0 | 728
2018-05-13 | 1:00 | 722 | 349 | 186 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -36 | 0 | 722
2018-05-13 | 2:00 | 754 | 349 | 187 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -17 | 0 | 754
2018-05-13 | 3:00 | 798 | 349 | 194 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -3 | 0 | 798
2018-05-13 | 4:00 | 825 | 349 | 228 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -2 | 0 | 825
2018-05-13 | 5:00 | 795 | 349 | 211 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 26 | 0 | -2 | 0 | 795
2018-05-13 | 6:00 | 746 | 349 | 184 | 81 | 36 | 89 | 14 | 0 | 27 | 0 | -34 | 0 | 746
2018-05-13 | 7:00 | 756 | 349 | 184 | 66 | 36 | 89 | 38 | 0 | 29 | 0 | -35 | 0 | 756
2018-05-13 | 8:00 | 767 | 349 | 169 | 62 | 36 | 89 | 72 | 0 | 28 | 0 | -38 | 0 | 767
2018-05-13 | 9:00 | 807 | 349 | 170 | 58 | 36 | 89 | 96 | 0 | 25 | 0 | -16 | 0 | 807
2018-05-13 | 10:00 | 821 | 349 | 173 | 56 | 36 | 89 | 102 | 0 | 23 | 0 | -7 | 0 | 821
2018-05-13 | 11:00 | 836 | 349 | 171 | 56 | 36 | 89 | 134 | 2 | 21 | 0 | -22 | 0 | 836
2018-05-13 | 12:00 | 859 | 349 | 175 | 56 | 36 | 89 | 144 | 0 | 19 | 0 | -9 | 0 | 859
2018-05-13 | 13:00 | 865 | 349 | 173 | 56 | 36 | 89 | 153 | 0 | 23 | 0 | -14 | 0 | 865
2018-05-13 | 14:00 | 847 | 349 | 203 | 60 | 36 | 89 | 84 | 0 | 29 | 0 | -3 | 0 | 847
2018-05-13 | 15:00 | 864 | 349 | 228 | 61 | 36 | 89 | 48 | 0 | 30 | 0 | 23 | 0 | 864
2018-05-13 | 16:00 | 880 | 349 | 245 | 65 | 36 | 89 | 26 | 0 | 31 | 0 | 39 | 0 | 880
2018-05-13 | 17:00 | 897 | 349 | 244 | 82 | 36 | 89 | 30 | 0 | 28 | 0 | 39 | 0 | 897
2018-05-13 | 18:00 | 913 | 349 | 256 | 107 | 36 | 89 | 13 | 0 | 28 | 0 | 35 | 0 | 913
2018-05-13 | 19:00 | 908 | 349 | 257 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 46 | 0 | 908
2018-05-13 | 20:00 | 867 | 349 | 255 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 867
2018-05-13 | 21:00 | 823 | 349 | 233 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -3 | 0 | 823
2018-05-13 | 22:00 | 782 | 349 | 206 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -3 | 0 | 782
2018-05-13 | 23:00 | 741 | 349 | 193 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -7 | 0 | 741
2018-05-14 | 0:00 | 706 | 349 | 225 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -61 | 0 | 706
2018-05-14 | 1:00 | 707 | 349 | 226 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -61 | 0 | 707
2018-05-14 | 2:00 | 736 | 349 | 226 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -49 | 0 | 736
2018-05-14 | 3:00 | 795 | 349 | 226 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 | 0 | 795
2018-05-14 | 4:00 | 829 | 349 | 234 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 829
2018-05-14 | 5:00 | 830 | 349 | 238 | 85 | 36 | 89 | 4 | -2 | 5 | 0 | 26 | 0 | 830
2018-05-14 | 6:00 | 803 | 349 | 226 | 81 | 36 | 89 | 58 | -30 | 4 | 0 | -10 | 0 | 803
2018-05-14 | 7:00 | 802 | 349 | 226 | 66 | 36 | 89 | 172 | -91 | 4 | 0 | -49 | 0 | 802
2018-05-14 | 8:00 | 827 | 349 | 211 | 62 | 36 | 89 | 314 | -165 | 3 | 0 | -72 | 0 | 827
2018-05-14 | 9:00 | 896 | 349 | 214 | 58 | 36 | 89 | 463 | -244 | 2 | 0 | -71 | 0 | 896
2018-05-14 | 10:00 | 929 | 349 | 214 | 56 | 36 | 89 | 563 | -296 | 2 | 0 | -84 | 0 | 929
2018-05-14 | 11:00 | 970 | 349 | 213 | 56 | 36 | 89 | 615 | -322 | 4 | 0 | -70 | 0 | 970
2018-05-14 | 12:00 | 953 | 349 | 214 | 56 | 36 | 89 | 624 | -328 | 5 | 0 | -92 | 0 | 953
2018-05-14 | 13:00 | 993 | 349 | 214 | 56 | 36 | 89 | 596 | -313 | 6 | 0 | -40 | 0 | 993
2018-05-14 | 14:00 | 986 | 349 | 214 | 60 | 36 | 89 | 533 | -280 | 5 | 0 | -20 | 0 | 986
2018-05-14 | 15:00 | 972 | 349 | 220 | 61 | 36 | 89 | 419 | -220 | 6 | 0 | 12 | 0 | 972
2018-05-14 | 16:00 | 1012 | 349 | 283 | 65 | 36 | 89 | 287 | -151 | 5 | 0 | 49 | 0 | 1012
2018-05-14 | 17:00 | 1013 | 349 | 311 | 82 | 36 | 89 | 139 | -73 | 3 | 0 | 77 | 0 | 1013
2018-05-14 | 18:00 | 1016 | 349 | 319 | 107 | 36 | 89 | 29 | -15 | 3 | 0 | 99 | 0 | 1016
2018-05-14 | 19:00 | 975 | 349 | 314 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 0 | 975
2018-05-14 | 20:00 | 931 | 349 | 299 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 931
2018-05-14 | 21:00 | 894 | 349 | 278 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 894
2018-05-14 | 22:00 | 852 | 349 | 257 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 852
2018-05-14 | 23:00 | 792 | 349 | 237 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 792
2018-05-15 | 0:00 | 754 | 349 | 226 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 754
2018-05-15 | 1:00 | 751 | 349 | 227 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 751
2018-05-15 | 2:00 | 782 | 349 | 229 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 782
2018-05-15 | 3:00 | 835 | 349 | 241 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 835
2018-05-15 | 4:00 | 866 | 349 | 264 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 866
2018-05-15 | 5:00 | 859 | 349 | 268 | 85 | 36 | 89 | 5 | -2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 859
2018-05-15 | 6:00 | 826 | 349 | 229 | 81 | 36 | 89 | 68 | -26 | 1 | 0 | -1 | 0 | 826
2018-05-15 | 7:00 | 824 | 349 | 227 | 66 | 36 | 89 | 185 | -71 | 0 | 0 | -57 | 0 | 824
2018-05-15 | 8:00 | 850 | 349 | 212 | 62 | 36 | 89 | 312 | -119 | 0 | 0 | -91 | 0 | 850
2018-05-15 | 9:00 | 914 | 349 | 214 | 58 | 36 | 89 | 441 | -169 | 0 | 0 | -104 | 0 | 914
2018-05-15 | 10:00 | 952 | 349 | 215 | 56 | 36 | 89 | 532 | -204 | 0 | 0 | -121 | 0 | 952
2018-05-15 | 11:00 | 996 | 349 | 215 | 56 | 36 | 89 | 587 | -225 | 0 | 0 | -111 | 0 | 996
2018-05-15 | 12:00 | 988 | 349 | 214 | 56 | 36 | 89 | 599 | -229 | 1 | 0 | -127 | 0 | 988
2018-05-15 | 13:00 | 1040 | 349 | 216 | 56 | 36 | 89 | 564 | -216 | 1 | 0 | -55 | 0 | 1040
2018-05-15 | 14:00 | 1036 | 349 | 215 | 60 | 36 | 89 | 493 | -188 | 1 | 0 | -19 | 0 | 1036
2018-05-15 | 15:00 | 1029 | 349 | 243 | 61 | 36 | 89 | 380 | -145 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1029
2018-05-15 | 16:00 | 1058 | 349 | 330 | 65 | 36 | 89 | 244 | -93 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1058
2018-05-15 | 17:00 | 1042 | 349 | 337 | 82 | 36 | 89 | 109 | -42 | 3 | 0 | 79 | 0 | 1042
2018-05-15 | 18:00 | 1032 | 349 | 337 | 107 | 36 | 89 | 23 | -9 | 5 | 0 | 95 | 0 | 1032
2018-05-15 | 19:00 | 1028 | 349 | 338 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 1028
2018-05-15 | 20:00 | 968 | 349 | 335 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 968
2018-05-15 | 21:00 | 929 | 349 | 326 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 929
2018-05-15 | 22:00 | 882 | 349 | 294 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 882
2018-05-15 | 23:00 | 830 | 349 | 261 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 830
2018-05-16 | 0:00 | 786 | 349 | 255 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -21 | 0 | 786
2018-05-16 | 1:00 | 774 | 349 | 255 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -31 | 0 | 774
2018-05-16 | 2:00 | 791 | 349 | 256 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -31 | 0 | 791
2018-05-16 | 3:00 | 841 | 349 | 255 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -4 | 0 | 841
2018-05-16 | 4:00 | 870 | 349 | 266 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 870
2018-05-16 | 5:00 | 857 | 349 | 266 | 85 | 36 | 89 | 5 | -2 | 13 | 0 | 16 | 0 | 857
2018-05-16 | 6:00 | 838 | 349 | 255 | 81 | 36 | 89 | 51 | -19 | 14 | 0 | -18 | 0 | 838
2018-05-16 | 7:00 | 850 | 349 | 255 | 66 | 36 | 89 | 131 | -50 | 12 | 0 | -38 | 0 | 850
2018-05-16 | 8:00 | 883 | 349 | 240 | 62 | 36 | 89 | 244 | -93 | 12 | 0 | -56 | 0 | 883
2018-05-16 | 9:00 | 954 | 349 | 243 | 58 | 36 | 89 | 354 | -135 | 11 | 0 | -51 | 0 | 954
2018-05-16 | 10:00 | 985 | 349 | 244 | 56 | 36 | 89 | 423 | -162 | 15 | 0 | -65 | 0 | 985
2018-05-16 | 11:00 | 1019 | 349 | 244 | 56 | 36 | 89 | 487 | -186 | 16 | 0 | -72 | 0 | 1019
2018-05-16 | 12:00 | 994 | 349 | 244 | 56 | 36 | 89 | 527 | -202 | 23 | 0 | -128 | 0 | 994
2018-05-16 | 13:00 | 1057 | 349 | 245 | 56 | 36 | 89 | 500 | -191 | 26 | 0 | -53 | 0 | 1057
2018-05-16 | 14:00 | 1060 | 349 | 245 | 60 | 36 | 89 | 445 | -170 | 30 | 0 | -24 | 0 | 1060
2018-05-16 | 15:00 | 1079 | 349 | 264 | 61 | 36 | 89 | 367 | -140 | 32 | 0 | 21 | 0 | 1079
2018-05-16 | 16:00 | 1108 | 349 | 369 | 65 | 36 | 89 | 234 | -89 | 30 | 0 | 25 | 0 | 1108
2018-05-16 | 17:00 | 1098 | 349 | 382 | 82 | 36 | 89 | 106 | -41 | 32 | 0 | 63 | 0 | 1098
2018-05-16 | 18:00 | 1087 | 349 | 387 | 107 | 36 | 89 | 29 | -11 | 34 | 0 | 67 | 0 | 1087
2018-05-16 | 19:00 | 1074 | 349 | 389 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 71 | 0 | 1074
2018-05-16 | 20:00 | 1017 | 349 | 372 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 35 | 0 | 1017
2018-05-16 | 21:00 | 967 | 349 | 314 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 967
2018-05-16 | 22:00 | 920 | 349 | 303 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 920
2018-05-16 | 23:00 | 864 | 349 | 277 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 864
2018-05-17 | 0:00 | 812 | 349 | 256 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -6 | 0 | 812
2018-05-17 | 1:00 | 806 | 349 | 255 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -10 | 0 | 806
2018-05-17 | 2:00 | 821 | 349 | 256 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -12 | 0 | 821
2018-05-17 | 3:00 | 864 | 349 | 265 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 864
2018-05-17 | 4:00 | 895 | 349 | 301 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 895
2018-05-17 | 5:00 | 885 | 349 | 305 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 885
2018-05-17 | 6:00 | 874 | 349 | 270 | 81 | 36 | 89 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 874
2018-05-17 | 7:00 | 912 | 349 | 269 | 66 | 36 | 89 | 89 | 0 | 18 | 0 | -4 | 0 | 912
2018-05-17 | 8:00 | 990 | 349 | 270 | 62 | 36 | 89 | 165 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 990
2018-05-17 | 9:00 | 1067 | 349 | 294 | 58 | 36 | 89 | 221 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1067
2018-05-17 | 10:00 | 1081 | 349 | 286 | 56 | 36 | 89 | 246 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1081
2018-05-17 | 11:00 | 1104 | 349 | 278 | 56 | 36 | 89 | 272 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1104
2018-05-17 | 12:00 | 1090 | 349 | 246 | 56 | 36 | 89 | 288 | 0 | 29 | 0 | -3 | 0 | 1090
2018-05-17 | 13:00 | 1137 | 349 | 264 | 56 | 36 | 89 | 316 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1137
2018-05-17 | 14:00 | 1142 | 349 | 263 | 60 | 36 | 89 | 317 | 0 | 30 | 0 | -2 | 0 | 1142
2018-05-17 | 15:00 | 1138 | 349 | 311 | 61 | 36 | 89 | 262 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1138
2018-05-17 | 16:00 | 1153 | 349 | 390 | 65 | 36 | 89 | 189 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1153
2018-05-17 | 17:00 | 1142 | 349 | 457 | 82 | 36 | 89 | 94 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1142
2018-05-17 | 18:00 | 1141 | 349 | 495 | 107 | 36 | 89 | 22 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 1141
2018-05-17 | 19:00 | 1095 | 349 | 472 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 1095
2018-05-17 | 20:00 | 1047 | 349 | 421 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 1047
2018-05-17 | 21:00 | 996 | 349 | 382 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 996
2018-05-17 | 22:00 | 940 | 349 | 340 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 940
2018-05-17 | 23:00 | 889 | 349 | 309 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 889
2018-05-18 | 0:00 | 824 | 349 | 258 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 824
2018-05-18 | 1:00 | 816 | 349 | 256 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -6 | 0 | 816
2018-05-18 | 2:00 | 820 | 349 | 257 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -22 | 0 | 820
2018-05-18 | 3:00 | 866 | 349 | 259 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 866
2018-05-18 | 4:00 | 896 | 349 | 288 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 896
2018-05-18 | 5:00 | 881 | 349 | 283 | 85 | 36 | 89 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 881
2018-05-18 | 6:00 | 872 | 349 | 256 | 81 | 36 | 89 | 35 | 0 | 40 | 0 | -14 | 0 | 872
2018-05-18 | 7:00 | 912 | 349 | 258 | 66 | 36 | 89 | 89 | 0 | 38 | 0 | -13 | 0 | 912
2018-05-18 | 8:00 | 994 | 349 | 273 | 62 | 36 | 89 | 147 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 994
2018-05-18 | 9:00 | 1086 | 349 | 316 | 58 | 36 | 89 | 199 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1086
2018-05-18 | 10:00 | 1111 | 349 | 297 | 56 | 36 | 89 | 241 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1111
2018-05-18 | 11:00 | 1155 | 349 | 296 | 56 | 36 | 89 | 285 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1155
2018-05-18 | 12:00 | 1133 | 349 | 287 | 56 | 36 | 89 | 273 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1133
2018-05-18 | 13:00 | 1172 | 349 | 336 | 56 | 36 | 89 | 262 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1172
2018-05-18 | 14:00 | 1161 | 349 | 367 | 60 | 36 | 89 | 214 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1161
2018-05-18 | 15:00 | 1141 | 349 | 426 | 61 | 36 | 89 | 134 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1141
2018-05-18 | 16:00 | 1169 | 349 | 507 | 65 | 36 | 89 | 71 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 1169
2018-05-18 | 17:00 | 1138 | 349 | 504 | 82 | 36 | 89 | 30 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1138
2018-05-18 | 18:00 | 1124 | 349 | 468 | 107 | 36 | 89 | 6 | 0 | 41 | 0 | 28 | 0 | 1124
2018-05-18 | 19:00 | 1066 | 349 | 440 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1066
2018-05-18 | 20:00 | 1011 | 349 | 377 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1011
2018-05-18 | 21:00 | 961 | 349 | 334 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 961
2018-05-18 | 22:00 | 910 | 349 | 294 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 910
2018-05-18 | 23:00 | 860 | 349 | 263 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 860
2018-05-19 | 0:00 | 795 | 349 | 183 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 30 | 0 | 795
2018-05-19 | 1:00 | 769 | 349 | 184 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 769
2018-05-19 | 2:00 | 796 | 349 | 184 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 17 | 0 | 796
2018-05-19 | 3:00 | 840 | 349 | 184 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 43 | 0 | 840
2018-05-19 | 4:00 | 869 | 349 | 185 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 71 | 0 | 869
2018-05-19 | 5:00 | 855 | 349 | 184 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 41 | 0 | 69 | 0 | 855
2018-05-19 | 6:00 | 817 | 349 | 183 | 81 | 36 | 89 | 22 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | 817
2018-05-19 | 7:00 | 837 | 349 | 184 | 66 | 36 | 89 | 63 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 837
2018-05-19 | 8:00 | 859 | 349 | 169 | 62 | 36 | 89 | 126 | 0 | 49 | 0 | -21 | 0 | 859
2018-05-19 | 9:00 | 881 | 349 | 170 | 58 | 36 | 89 | 216 | 0 | 48 | 0 | -85 | 0 | 881
2018-05-19 | 10:00 | 899 | 349 | 169 | 56 | 36 | 89 | 305 | 0 | 48 | 0 | -153 | 0 | 899
2018-05-19 | 11:00 | 897 | 349 | 170 | 56 | 36 | 89 | 344 | 2 | 48 | 0 | -197 | 0 | 897
2018-05-19 | 12:00 | 897 | 349 | 169 | 56 | 36 | 89 | 405 | 0 | 45 | -28 | -224 | 0 | 897
2018-05-19 | 13:00 | 903 | 349 | 170 | 56 | 36 | 89 | 417 | 0 | 45 | -35 | -224 | 0 | 903
2018-05-19 | 14:00 | 890 | 349 | 170 | 60 | 36 | 89 | 388 | 0 | 44 | -22 | -224 | 0 | 890
2018-05-19 | 15:00 | 873 | 349 | 169 | 61 | 36 | 89 | 292 | 0 | 42 | 0 | -165 | 0 | 873
2018-05-19 | 16:00 | 891 | 349 | 186 | 65 | 36 | 89 | 187 | 0 | 45 | 0 | -66 | 0 | 891
2018-05-19 | 17:00 | 914 | 349 | 185 | 82 | 36 | 89 | 89 | 0 | 46 | 0 | 38 | 0 | 914
2018-05-19 | 18:00 | 930 | 349 | 222 | 107 | 36 | 89 | 24 | 0 | 48 | 0 | 55 | 0 | 930
2018-05-19 | 19:00 | 935 | 349 | 222 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 79 | 0 | 935
2018-05-19 | 20:00 | 902 | 349 | 221 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 48 | 0 | 902
2018-05-19 | 21:00 | 851 | 349 | 184 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 42 | 0 | 851
2018-05-19 | 22:00 | 809 | 349 | 185 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | 0 | 809
2018-05-19 | 23:00 | 772 | 349 | 183 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -1 | 0 | 772
2018-05-20 | 0:00 | 707 | 349 | 182 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -52 | 0 | 707
2018-05-20 | 1:00 | 699 | 349 | 182 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -65 | 0 | 699
2018-05-20 | 2:00 | 736 | 349 | 183 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -52 | 0 | 736
2018-05-20 | 3:00 | 790 | 349 | 182 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -23 | 0 | 790
2018-05-20 | 4:00 | 822 | 349 | 185 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 822
2018-05-20 | 5:00 | 799 | 349 | 183 | 85 | 36 | 89 | 8 | -6 | 61 | 0 | -6 | 0 | 799
2018-05-20 | 6:00 | 749 | 349 | 183 | 81 | 36 | 89 | 80 | -62 | 57 | 0 | -64 | 0 | 749
2018-05-20 | 7:00 | 719 | 349 | 182 | 66 | 36 | 89 | 212 | -162 | 52 | 0 | -105 | 0 | 719
2018-05-20 | 8:00 | 696 | 349 | 166 | 62 | 36 | 89 | 343 | -262 | 45 | 0 | -132 | 0 | 696
2018-05-20 | 9:00 | 711 | 349 | 166 | 58 | 36 | 89 | 479 | -366 | 43 | 0 | -143 | 0 | 711
2018-05-20 | 10:00 | 743 | 349 | 167 | 56 | 36 | 89 | 557 | -426 | 37 | 0 | -122 | 0 | 743
2018-05-20 | 11:00 | 768 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 589 | -450 | 37 | 0 | -106 | 0 | 768
2018-05-20 | 12:00 | 785 | 349 | 157 | 56 | 36 | 89 | 650 | -370 | 42 | 0 | -224 | 0 | 785
2018-05-20 | 13:00 | 773 | 349 | 167 | 56 | 36 | 89 | 517 | -356 | 45 | 0 | -130 | 0 | 773
2018-05-20 | 14:00 | 759 | 349 | 166 | 60 | 36 | 89 | 434 | -332 | 51 | 0 | -94 | 0 | 759
2018-05-20 | 15:00 | 769 | 349 | 166 | 61 | 36 | 89 | 299 | -228 | 53 | 0 | -56 | 0 | 769
2018-05-20 | 16:00 | 802 | 349 | 184 | 65 | 36 | 89 | 150 | -114 | 54 | 0 | -11 | 0 | 802
2018-05-20 | 17:00 | 855 | 349 | 185 | 82 | 36 | 89 | 60 | -46 | 58 | 0 | 42 | 0 | 855
2018-05-20 | 18:00 | 888 | 349 | 193 | 107 | 36 | 89 | 10 | -7 | 64 | 0 | 47 | 0 | 888
2018-05-20 | 19:00 | 878 | 349 | 182 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 50 | 0 | 878
2018-05-20 | 20:00 | 858 | 349 | 194 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 18 | 0 | 858
2018-05-20 | 21:00 | 808 | 349 | 184 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -9 | 0 | 808
2018-05-20 | 22:00 | 769 | 349 | 183 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -38 | 0 | 769
2018-05-20 | 23:00 | 724 | 349 | 182 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -59 | 0 | 724
2018-05-21 | 0:00 | 694 | 349 | 216 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -106 | 0 | 694
2018-05-21 | 1:00 | 697 | 349 | 216 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -100 | 0 | 697
2018-05-21 | 2:00 | 720 | 349 | 217 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -99 | 0 | 720
2018-05-21 | 3:00 | 773 | 349 | 217 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -66 | 0 | 773
2018-05-21 | 4:00 | 811 | 349 | 217 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -22 | 0 | 811
2018-05-21 | 5:00 | 813 | 349 | 218 | 85 | 36 | 89 | 3 | -1 | 41 | 0 | -7 | 0 | 813
2018-05-21 | 6:00 | 796 | 349 | 217 | 81 | 36 | 89 | 39 | -9 | 42 | 0 | -48 | 0 | 796
2018-05-21 | 7:00 | 821 | 349 | 217 | 66 | 36 | 89 | 127 | -30 | 45 | 0 | -78 | 0 | 821
2018-05-21 | 8:00 | 849 | 349 | 204 | 62 | 36 | 89 | 220 | -53 | 42 | 0 | -100 | 0 | 849
2018-05-21 | 9:00 | 896 | 349 | 203 | 58 | 36 | 89 | 335 | -80 | 43 | 0 | -137 | 0 | 896
2018-05-21 | 10:00 | 916 | 349 | 203 | 56 | 36 | 89 | 407 | -97 | 44 | 0 | -171 | 0 | 916
2018-05-21 | 11:00 | 943 | 349 | 205 | 56 | 36 | 89 | 437 | -103 | 45 | 0 | -171 | 0 | 943
2018-05-21 | 12:00 | 928 | 349 | 204 | 56 | 36 | 89 | 439 | -105 | 55 | 0 | -195 | 0 | 928
2018-05-21 | 13:00 | 954 | 349 | 205 | 56 | 36 | 89 | 394 | -94 | 46 | 0 | -127 | 0 | 954
2018-05-21 | 14:00 | 956 | 349 | 205 | 60 | 36 | 89 | 328 | -78 | 48 | 0 | -81 | 0 | 956
2018-05-21 | 15:00 | 963 | 349 | 204 | 61 | 36 | 89 | 248 | -59 | 52 | 0 | -17 | 0 | 963
2018-05-21 | 16:00 | 981 | 349 | 222 | 65 | 36 | 89 | 155 | -37 | 46 | 0 | 56 | 0 | 981
2018-05-21 | 17:00 | 994 | 349 | 222 | 82 | 36 | 89 | 82 | -20 | 45 | 0 | 109 | 0 | 994
2018-05-21 | 18:00 | 1007 | 349 | 221 | 107 | 36 | 89 | 18 | -4 | 45 | 0 | 146 | 0 | 1007
2018-05-21 | 19:00 | 967 | 349 | 221 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 116 | 0 | 967
2018-05-21 | 20:00 | 928 | 349 | 221 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 82 | 0 | 928
2018-05-21 | 21:00 | 892 | 349 | 219 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 54 | 0 | 892
2018-05-21 | 22:00 | 848 | 349 | 219 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 | 0 | 848
2018-05-21 | 23:00 | 794 | 349 | 217 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 794
2018-05-22 | 0:00 | 752 | 349 | 226 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -36 | 0 | 752
2018-05-22 | 1:00 | 747 | 349 | 226 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -43 | 0 | 747
2018-05-22 | 2:00 | 766 | 349 | 226 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -41 | 0 | 766
2018-05-22 | 3:00 | 817 | 349 | 227 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -17 | 0 | 817
2018-05-22 | 4:00 | 854 | 349 | 228 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 854
2018-05-22 | 5:00 | 848 | 349 | 227 | 85 | 36 | 89 | 6 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 848
2018-05-22 | 6:00 | 834 | 349 | 228 | 81 | 36 | 89 | 57 | -5 | 27 | 0 | -28 | 0 | 834
2018-05-22 | 7:00 | 835 | 349 | 227 | 66 | 36 | 89 | 154 | -30 | 26 | 0 | -82 | 0 | 835
2018-05-22 | 8:00 | 877 | 349 | 213 | 62 | 36 | 89 | 265 | -42 | 23 | 0 | -118 | 0 | 877
2018-05-22 | 9:00 | 930 | 349 | 213 | 58 | 36 | 89 | 374 | -57 | 20 | 0 | -152 | 0 | 930
2018-05-22 | 10:00 | 956 | 349 | 213 | 56 | 36 | 89 | 436 | -69 | 20 | 0 | -174 | 0 | 956
2018-05-22 | 11:00 | 985 | 349 | 214 | 56 | 36 | 89 | 453 | -61 | 19 | 0 | -170 | 0 | 985
2018-05-22 | 12:00 | 968 | 349 | 213 | 56 | 36 | 89 | 455 | -9 | 21 | -18 | -224 | 0 | 968
2018-05-22 | 13:00 | 1009 | 349 | 215 | 56 | 36 | 89 | 414 | -36 | 20 | 0 | -134 | 0 | 1009
2018-05-22 | 14:00 | 1007 | 349 | 215 | 60 | 36 | 89 | 370 | -23 | 19 | 0 | -108 | 0 | 1007
2018-05-22 | 15:00 | 1017 | 349 | 214 | 61 | 36 | 89 | 278 | -4 | 19 | 0 | -25 | 0 | 1017
2018-05-22 | 16:00 | 1025 | 349 | 246 | 65 | 36 | 89 | 163 | 0 | 16 | 0 | 61 | 0 | 1025
2018-05-22 | 17:00 | 1030 | 349 | 285 | 82 | 36 | 89 | 83 | 0 | 17 | 0 | 89 | 0 | 1030
2018-05-22 | 18:00 | 1028 | 349 | 273 | 107 | 36 | 89 | 19 | 0 | 18 | 0 | 137 | 0 | 1028
2018-05-22 | 19:00 | 1025 | 349 | 284 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 136 | 0 | 1025
2018-05-22 | 20:00 | 961 | 349 | 260 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 92 | 0 | 961
2018-05-22 | 21:00 | 917 | 349 | 264 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 48 | 0 | 917
2018-05-22 | 22:00 | 869 | 349 | 251 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 869
2018-05-22 | 23:00 | 819 | 349 | 235 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 819
2018-05-23 | 0:00 | 777 | 349 | 235 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -21 | 0 | 777
2018-05-23 | 1:00 | 770 | 349 | 236 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -30 | 0 | 770
2018-05-23 | 2:00 | 791 | 349 | 237 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -24 | 0 | 791
2018-05-23 | 3:00 | 841 | 349 | 237 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 841
2018-05-23 | 4:00 | 876 | 349 | 269 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 876
2018-05-23 | 5:00 | 869 | 349 | 274 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 869
2018-05-23 | 6:00 | 867 | 349 | 263 | 81 | 36 | 89 | 11 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 867
2018-05-23 | 7:00 | 911 | 349 | 306 | 66 | 36 | 89 | 28 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 911
2018-05-23 | 8:00 | 969 | 349 | 348 | 62 | 36 | 89 | 46 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 969
2018-05-23 | 9:00 | 1017 | 349 | 370 | 58 | 36 | 89 | 76 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 1017
2018-05-23 | 10:00 | 1029 | 349 | 373 | 56 | 36 | 89 | 88 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 1029
2018-05-23 | 11:00 | 1030 | 349 | 365 | 56 | 36 | 89 | 96 | 2 | 30 | 0 | 7 | 0 | 1030
2018-05-23 | 12:00 | 1012 | 349 | 336 | 56 | 36 | 89 | 124 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1012
2018-05-23 | 13:00 | 1046 | 349 | 359 | 56 | 36 | 89 | 133 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1046
2018-05-23 | 14:00 | 1023 | 349 | 321 | 60 | 36 | 89 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1023
2018-05-23 | 15:00 | 1027 | 349 | 322 | 61 | 36 | 89 | 151 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1027
2018-05-23 | 16:00 | 1032 | 349 | 357 | 65 | 36 | 89 | 113 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1032
2018-05-23 | 17:00 | 1023 | 349 | 387 | 82 | 36 | 89 | 56 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1023
2018-05-23 | 18:00 | 1031 | 349 | 405 | 107 | 36 | 89 | 17 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1031
2018-05-23 | 19:00 | 989 | 349 | 381 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 989
2018-05-23 | 20:00 | 946 | 349 | 346 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 946
2018-05-23 | 21:00 | 908 | 349 | 311 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 908
2018-05-23 | 22:00 | 863 | 349 | 283 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 863
2018-05-23 | 23:00 | 812 | 349 | 256 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 812
2018-05-24 | 0:00 | 767 | 349 | 227 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -5 | 0 | 767
2018-05-24 | 1:00 | 758 | 349 | 226 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -17 | 0 | 758
2018-05-24 | 2:00 | 775 | 349 | 227 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -23 | 0 | 775
2018-05-24 | 3:00 | 828 | 349 | 229 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 828
2018-05-24 | 4:00 | 866 | 349 | 239 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 866
2018-05-24 | 5:00 | 862 | 349 | 241 | 85 | 36 | 89 | 9 | -3 | 13 | 0 | 43 | 0 | 862
2018-05-24 | 6:00 | 827 | 349 | 227 | 81 | 36 | 89 | 83 | -32 | 11 | 0 | -17 | 0 | 827
2018-05-24 | 7:00 | 826 | 349 | 227 | 66 | 36 | 89 | 217 | -83 | 5 | 0 | -80 | 0 | 826
2018-05-24 | 8:00 | 851 | 349 | 213 | 62 | 36 | 89 | 359 | -138 | 2 | 0 | -121 | 0 | 851
2018-05-24 | 9:00 | 933 | 349 | 212 | 58 | 36 | 89 | 490 | -187 | 1 | 0 | -115 | 0 | 933
2018-05-24 | 10:00 | 977 | 349 | 215 | 56 | 36 | 89 | 564 | -216 | 1 | 0 | -117 | 0 | 977
2018-05-24 | 11:00 | 1008 | 349 | 216 | 56 | 36 | 89 | 613 | -235 | 0 | 0 | -116 | 0 | 1008
2018-05-24 | 12:00 | 999 | 349 | 214 | 56 | 36 | 89 | 621 | -237 | 0 | 0 | -129 | 0 | 999
2018-05-24 | 13:00 | 1031 | 349 | 216 | 56 | 36 | 89 | 594 | -227 | 1 | 0 | -83 | 0 | 1031
2018-05-24 | 14:00 | 1021 | 349 | 214 | 60 | 36 | 89 | 521 | -199 | 3 | 0 | -52 | 0 | 1021
2018-05-24 | 15:00 | 1021 | 349 | 219 | 61 | 36 | 89 | 418 | -160 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1021
2018-05-24 | 16:00 | 1046 | 349 | 285 | 65 | 36 | 89 | 269 | -103 | 1 | 0 | 55 | 0 | 1046
2018-05-24 | 17:00 | 1030 | 349 | 307 | 82 | 36 | 89 | 130 | -50 | 1 | 0 | 86 | 0 | 1030
2018-05-24 | 18:00 | 1023 | 349 | 317 | 107 | 36 | 89 | 29 | -11 | 2 | 0 | 105 | 0 | 1023
2018-05-24 | 19:00 | 1009 | 349 | 319 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 1009
2018-05-24 | 20:00 | 959 | 349 | 310 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 959
2018-05-24 | 21:00 | 917 | 349 | 295 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 917
2018-05-24 | 22:00 | 862 | 349 | 267 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 862
2018-05-24 | 23:00 | 810 | 349 | 243 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 810
2018-05-25 | 0:00 | 762 | 349 | 227 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 762
2018-05-25 | 1:00 | 751 | 349 | 226 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 751
2018-05-25 | 2:00 | 769 | 349 | 227 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 769
2018-05-25 | 3:00 | 826 | 349 | 232 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 826
2018-05-25 | 4:00 | 859 | 349 | 235 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 859
2018-05-25 | 5:00 | 852 | 349 | 236 | 85 | 36 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 852
2018-05-25 | 6:00 | 835 | 349 | 231 | 81 | 36 | 89 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 835
2018-05-25 | 7:00 | 851 | 349 | 229 | 66 | 36 | 89 | 84 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 851
2018-05-25 | 8:00 | 883 | 349 | 212 | 62 | 36 | 89 | 185 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 883
2018-05-25 | 9:00 | 940 | 349 | 214 | 58 | 36 | 89 | 275 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 940
2018-05-25 | 10:00 | 968 | 349 | 214 | 56 | 36 | 89 | 385 | 0 | 0 | 0 | -161 | 0 | 968
2018-05-25 | 11:00 | 1002 | 349 | 215 | 56 | 36 | 89 | 484 | -14 | 0 | 0 | -213 | 0 | 1002
2018-05-25 | 12:00 | 1003 | 349 | 215 | 56 | 36 | 89 | 468 | -8 | 0 | 0 | -202 | 0 | 1003
2018-05-25 | 13:00 | 1031 | 349 | 216 | 56 | 36 | 89 | 436 | 0 | 1 | 0 | -152 | 0 | 1031
2018-05-25 | 14:00 | 1043 | 349 | 216 | 60 | 36 | 89 | 412 | 0 | 1 | 0 | -120 | 0 | 1043
2018-05-25 | 15:00 | 1043 | 349 | 223 | 61 | 36 | 89 | 282 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1043
2018-05-25 | 16:00 | 1057 | 349 | 286 | 65 | 36 | 89 | 160 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 1057
2018-05-25 | 17:00 | 1035 | 349 | 318 | 82 | 36 | 89 | 65 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1035
2018-05-25 | 18:00 | 1031 | 349 | 325 | 107 | 36 | 89 | 16 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 | 1031
2018-05-25 | 19:00 | 1017 | 349 | 326 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | 1017
2018-05-25 | 20:00 | 967 | 349 | 312 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 967
2018-05-25 | 21:00 | 923 | 349 | 299 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 923
2018-05-25 | 22:00 | 873 | 349 | 278 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 873
2018-05-25 | 23:00 | 825 | 349 | 258 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 825
2018-05-26 | 0:00 | 773 | 349 | 214 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 773
2018-05-26 | 1:00 | 767 | 349 | 210 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 767
2018-05-26 | 2:00 | 785 | 349 | 214 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 785
2018-05-26 | 3:00 | 835 | 349 | 226 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 835
2018-05-26 | 4:00 | 861 | 349 | 230 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 | 0 | 861
2018-05-26 | 5:00 | 843 | 349 | 225 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 23 | 0 | 843
2018-05-26 | 6:00 | 815 | 349 | 196 | 81 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 15 | 0 | 815
2018-05-26 | 7:00 | 839 | 349 | 215 | 66 | 36 | 89 | 19 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 839
2018-05-26 | 8:00 | 894 | 349 | 217 | 62 | 36 | 89 | 32 | 0 | 57 | 0 | 52 | 0 | 894
2018-05-26 | 9:00 | 940 | 349 | 220 | 58 | 36 | 89 | 46 | 0 | 61 | 0 | 81 | 0 | 940
2018-05-26 | 10:00 | 944 | 349 | 217 | 56 | 36 | 89 | 61 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 944
2018-05-26 | 11:00 | 924 | 349 | 199 | 56 | 36 | 89 | 113 | 0 | 55 | 0 | 27 | 0 | 924
2018-05-26 | 12:00 | 887 | 349 | 169 | 56 | 36 | 89 | 271 | 0 | 55 | 0 | -138 | 0 | 887
2018-05-26 | 13:00 | 875 | 349 | 170 | 56 | 36 | 89 | 365 | 0 | 64 | -30 | -224 | 0 | 875
2018-05-26 | 14:00 | 862 | 349 | 168 | 60 | 36 | 89 | 414 | -30 | 57 | -57 | -224 | 0 | 862
2018-05-26 | 15:00 | 873 | 349 | 169 | 61 | 36 | 89 | 354 | 0 | 39 | -15 | -209 | 0 | 873
2018-05-26 | 16:00 | 908 | 349 | 186 | 65 | 36 | 89 | 250 | 0 | 27 | 0 | -94 | 0 | 908
2018-05-26 | 17:00 | 931 | 349 | 200 | 82 | 36 | 89 | 141 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 931
2018-05-26 | 18:00 | 942 | 349 | 255 | 107 | 36 | 89 | 39 | 0 | 26 | 0 | 41 | 0 | 942
2018-05-26 | 19:00 | 937 | 349 | 264 | 110 | 36 | 89 | 1 | 0 | 27 | 0 | 61 | 0 | 937
2018-05-26 | 20:00 | 905 | 349 | 257 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 34 | 0 | 905
2018-05-26 | 21:00 | 855 | 349 | 217 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 855
2018-05-26 | 22:00 | 809 | 349 | 202 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 809
2018-05-26 | 23:00 | 769 | 349 | 194 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 769
2018-05-27 | 0:00 | 707 | 349 | 182 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -25 | 0 | 707
2018-05-27 | 1:00 | 703 | 349 | 183 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -25 | 0 | 703
2018-05-27 | 2:00 | 731 | 349 | 183 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -10 | 0 | 731
2018-05-27 | 3:00 | 779 | 349 | 183 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 779
2018-05-27 | 4:00 | 812 | 349 | 184 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 0 | 812
2018-05-27 | 5:00 | 792 | 349 | 184 | 85 | 36 | 89 | 10 | -5 | 9 | 0 | 35 | 0 | 792
2018-05-27 | 6:00 | 739 | 349 | 182 | 81 | 36 | 89 | 81 | -59 | 10 | 0 | -30 | 0 | 739
2018-05-27 | 7:00 | 715 | 349 | 182 | 66 | 36 | 89 | 195 | -138 | 10 | 0 | -74 | 0 | 715
2018-05-27 | 8:00 | 708 | 349 | 167 | 62 | 36 | 89 | 314 | -209 | 9 | 0 | -109 | 0 | 708
2018-05-27 | 9:00 | 733 | 349 | 166 | 58 | 36 | 89 | 456 | -289 | 10 | 0 | -142 | 0 | 733
2018-05-27 | 10:00 | 769 | 349 | 167 | 56 | 36 | 89 | 551 | -338 | 11 | 0 | -152 | 0 | 769
2018-05-27 | 11:00 | 803 | 349 | 167 | 56 | 36 | 89 | 586 | -346 | 9 | 0 | -143 | 0 | 803
2018-05-27 | 12:00 | 835 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 590 | -282 | 7 | 0 | -178 | 0 | 835
2018-05-27 | 13:00 | 843 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 535 | -297 | 10 | 0 | -103 | 0 | 843
2018-05-27 | 14:00 | 813 | 349 | 169 | 60 | 36 | 89 | 436 | -240 | 14 | 0 | -100 | 0 | 813
2018-05-27 | 15:00 | 825 | 349 | 168 | 61 | 36 | 89 | 324 | -168 | 12 | 0 | -46 | 0 | 825
2018-05-27 | 16:00 | 864 | 349 | 185 | 65 | 36 | 89 | 231 | -110 | 10 | 0 | 9 | 0 | 864
2018-05-27 | 17:00 | 906 | 349 | 186 | 82 | 36 | 89 | 106 | -51 | 4 | 0 | 105 | 0 | 906
2018-05-27 | 18:00 | 924 | 349 | 214 | 107 | 36 | 89 | 24 | -12 | 3 | 0 | 114 | 0 | 924
2018-05-27 | 19:00 | 931 | 349 | 214 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128 | 0 | 931
2018-05-27 | 20:00 | 892 | 349 | 212 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 91 | 0 | 892
2018-05-27 | 21:00 | 846 | 349 | 185 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 76 | 0 | 846
2018-05-27 | 22:00 | 806 | 349 | 183 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 | 0 | 806
2018-05-27 | 23:00 | 757 | 349 | 183 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 757
2018-05-28 | 0:00 | 726 | 349 | 234 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -51 | 0 | 726
2018-05-28 | 1:00 | 716 | 349 | 235 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -61 | 0 | 716
2018-05-28 | 2:00 | 736 | 349 | 235 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -61 | 0 | 736
2018-05-28 | 3:00 | 792 | 349 | 235 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -34 | 0 | 792
2018-05-28 | 4:00 | 831 | 349 | 238 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 831
2018-05-28 | 5:00 | 833 | 349 | 246 | 85 | 36 | 89 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 833
2018-05-28 | 6:00 | 829 | 349 | 236 | 81 | 36 | 89 | 15 | 0 | 28 | 0 | -5 | 0 | 829
2018-05-28 | 7:00 | 868 | 349 | 259 | 66 | 36 | 89 | 40 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 868
2018-05-28 | 8:00 | 935 | 349 | 302 | 62 | 36 | 89 | 72 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 935
2018-05-28 | 9:00 | 1001 | 349 | 344 | 58 | 36 | 89 | 99 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1001
2018-05-28 | 10:00 | 1006 | 349 | 338 | 56 | 36 | 89 | 118 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1006
2018-05-28 | 11:00 | 1020 | 349 | 322 | 56 | 36 | 89 | 151 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1020
2018-05-28 | 12:00 | 983 | 349 | 286 | 56 | 36 | 89 | 147 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 983
2018-05-28 | 13:00 | 1032 | 349 | 334 | 56 | 36 | 89 | 143 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1032
2018-05-28 | 14:00 | 1023 | 349 | 343 | 60 | 36 | 89 | 113 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1023
2018-05-28 | 15:00 | 1024 | 349 | 345 | 61 | 36 | 89 | 93 | 0 | 37 | 0 | 14 | 0 | 1024
2018-05-28 | 16:00 | 1032 | 349 | 362 | 65 | 36 | 89 | 64 | 0 | 46 | 0 | 21 | 0 | 1032
2018-05-28 | 17:00 | 1031 | 349 | 361 | 82 | 36 | 89 | 37 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 1031
2018-05-28 | 18:00 | 1044 | 349 | 361 | 107 | 36 | 89 | 8 | 0 | 44 | 0 | 50 | 0 | 1044
2018-05-28 | 19:00 | 1004 | 349 | 360 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 19 | 0 | 1004
2018-05-28 | 20:00 | 964 | 349 | 342 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 964
2018-05-28 | 21:00 | 927 | 349 | 313 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 927
2018-05-28 | 22:00 | 879 | 349 | 285 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 879
2018-05-28 | 23:00 | 833 | 349 | 260 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 833
2018-05-29 | 0:00 | 783 | 349 | 254 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -32 | 0 | 783
2018-05-29 | 1:00 | 779 | 349 | 256 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -32 | 0 | 779
2018-05-29 | 2:00 | 790 | 349 | 256 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -39 | 0 | 790
2018-05-29 | 3:00 | 843 | 349 | 256 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -15 | 0 | 843
2018-05-29 | 4:00 | 874 | 349 | 277 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 874
2018-05-29 | 5:00 | 875 | 349 | 295 | 85 | 36 | 89 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 875
2018-05-29 | 6:00 | 854 | 349 | 258 | 81 | 36 | 89 | 34 | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 | 854
2018-05-29 | 7:00 | 875 | 349 | 258 | 66 | 36 | 89 | 81 | 0 | 7 | 0 | -11 | 0 | 875
2018-05-29 | 8:00 | 931 | 349 | 258 | 62 | 36 | 89 | 130 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 931
2018-05-29 | 9:00 | 987 | 349 | 259 | 58 | 36 | 89 | 187 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 987
2018-05-29 | 10:00 | 1011 | 349 | 247 | 56 | 36 | 89 | 240 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 | 1011
2018-05-29 | 11:00 | 1025 | 349 | 244 | 56 | 36 | 89 | 316 | 0 | 2 | 0 | -67 | 0 | 1025
2018-05-29 | 12:00 | 1013 | 349 | 244 | 56 | 36 | 89 | 341 | 0 | 1 | 0 | -103 | 0 | 1013
2018-05-29 | 13:00 | 1060 | 349 | 244 | 56 | 36 | 89 | 335 | 0 | 1 | 0 | -50 | 0 | 1060
2018-05-29 | 14:00 | 1060 | 349 | 244 | 60 | 36 | 89 | 316 | 0 | 1 | 0 | -35 | 0 | 1060
2018-05-29 | 15:00 | 1071 | 349 | 275 | 61 | 36 | 89 | 252 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1071
2018-05-29 | 16:00 | 1080 | 349 | 352 | 65 | 36 | 89 | 176 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1080
2018-05-29 | 17:00 | 1074 | 349 | 389 | 82 | 36 | 89 | 89 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 1074
2018-05-29 | 18:00 | 1069 | 349 | 391 | 107 | 36 | 89 | 25 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 1069
2018-05-29 | 19:00 | 1059 | 349 | 392 | 110 | 36 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 1059
2018-05-29 | 20:00 | 1001 | 349 | 387 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 1001
2018-05-29 | 21:00 | 964 | 349 | 371 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 964
2018-05-29 | 22:00 | 916 | 349 | 336 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 916
2018-05-29 | 23:00 | 861 | 349 | 303 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 861
2018-05-30 | 0:00 | 803 | 349 | 266 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 803
2018-05-30 | 1:00 | 798 | 349 | 263 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 798
2018-05-30 | 2:00 | 810 | 349 | 257 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 810
2018-05-30 | 3:00 | 862 | 349 | 286 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 862
2018-05-30 | 4:00 | 901 | 349 | 328 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901
2018-05-30 | 5:00 | 893 | 349 | 332 | 85 | 36 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893
2018-05-30 | 6:00 | 880 | 349 | 305 | 81 | 36 | 89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
2018-05-30 | 7:00 | 909 | 349 | 309 | 66 | 36 | 89 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909
2018-05-30 | 8:00 | 956 | 349 | 291 | 62 | 36 | 89 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956
2018-05-30 | 9:00 | 996 | 349 | 268 | 58 | 36 | 89 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996
2018-05-30 | 10:00 | 1037 | 349 | 244 | 56 | 36 | 89 | 300 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 1037
2018-05-30 | 11:00 | 1067 | 349 | 245 | 56 | 36 | 89 | 334 | 2 | 0 | 0 | -44 | 0 | 1067
2018-05-30 | 12:00 | 1065 | 349 | 245 | 56 | 36 | 89 | 405 | 0 | 1 | 0 | -116 | 0 | 1065
2018-05-30 | 13:00 | 1106 | 349 | 245 | 56 | 36 | 89 | 423 | 0 | 3 | 0 | -95 | 0 | 1106
2018-05-30 | 14:00 | 1092 | 349 | 245 | 60 | 36 | 89 | 366 | 0 | 6 | 0 | -59 | 0 | 1092
2018-05-30 | 15:00 | 1083 | 349 | 291 | 61 | 36 | 89 | 250 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1083
2018-05-30 | 16:00 | 1109 | 349 | 397 | 65 | 36 | 89 | 147 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 1109
2018-05-30 | 17:00 | 1098 | 349 | 398 | 82 | 36 | 89 | 83 | 0 | 6 | 0 | 55 | 0 | 1098
2018-05-30 | 18:00 | 1078 | 349 | 399 | 107 | 36 | 89 | 23 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 1078
2018-05-30 | 19:00 | 1050 | 349 | 397 | 110 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 1050
2018-05-30 | 20:00 | 1010 | 349 | 397 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1010
2018-05-30 | 21:00 | 973 | 349 | 394 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 973
2018-05-30 | 22:00 | 932 | 349 | 366 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 932
2018-05-30 | 23:00 | 872 | 349 | 326 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 872
2018-05-31 | 0:00 | 813 | 349 | 326 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -48 | 0 | 813
2018-05-31 | 1:00 | 801 | 349 | 327 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -61 | 0 | 801
2018-05-31 | 2:00 | 808 | 349 | 328 | 77 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -72 | 0 | 808
2018-05-31 | 3:00 | 849 | 349 | 323 | 101 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -51 | 0 | 849
2018-05-31 | 4:00 | 883 | 349 | 326 | 99 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -20 | 0 | 883
2018-05-31 | 5:00 | 881 | 349 | 331 | 85 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | 0 | 881
2018-05-31 | 6:00 | 873 | 349 | 327 | 81 | 36 | 89 | 7 | 0 | 2 | 0 | -18 | 0 | 873
2018-05-31 | 7:00 | 914 | 349 | 348 | 66 | 36 | 89 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 914
2018-05-31 | 8:00 | 977 | 349 | 375 | 62 | 36 | 89 | 46 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 977
2018-05-31 | 9:00 | 1026 | 349 | 375 | 58 | 36 | 89 | 84 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 1026
2018-05-31 | 10:00 | 1040 | 349 | 376 | 56 | 36 | 89 | 102 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1040
2018-05-31 | 11:00 | 1062 | 349 | 376 | 56 | 36 | 89 | 117 | 2 | 8 | 0 | 29 | 0 | 1062
2018-05-31 | 12:00 | 1009 | 349 | 356 | 56 | 36 | 89 | 114 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1009
2018-05-31 | 13:00 | 1058 | 349 | 376 | 56 | 36 | 89 | 110 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 1058
2018-05-31 | 14:00 | 1044 | 349 | 376 | 60 | 36 | 89 | 87 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 1044
2018-05-31 | 15:00 | 1029 | 349 | 375 | 61 | 36 | 89 | 71 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 1029
2018-05-31 | 16:00 | 1017 | 349 | 387 | 65 | 36 | 89 | 66 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1017
2018-05-31 | 17:00 | 1017 | 349 | 397 | 82 | 36 | 89 | 41 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 1017
2018-05-31 | 18:00 | 1013 | 349 | 397 | 107 | 36 | 89 | 10 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 1013
2018-05-31 | 19:00 | 984 | 349 | 390 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 984
2018-05-31 | 20:00 | 942 | 349 | 346 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 942
2018-05-31 | 21:00 | 909 | 349 | 330 | 104 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -11 | 0 | 909
2018-05-31 | 22:00 | 869 | 349 | 321 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -29 | 0 | 869
2018-05-31 | 23:00 | 819 | 349 | 314 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -51 | 0 | 819
2018-06-01 | 0:00 | 778 | 349 | 221 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 778
2018-06-01 | 1:00 | 770 | 349 | 217 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -5 | 0 | 770
2018-06-01 | 2:00 | 787 | 349 | 218 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -9 | 0 | 787
2018-06-01 | 3:00 | 841 | 349 | 226 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 841
2018-06-01 | 4:00 | 873 | 349 | 245 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 873
2018-06-01 | 5:00 | 868 | 349 | 253 | 102 | 36 | 89 | 9 | -4 | 12 | 0 | 22 | 0 | 868
2018-06-01 | 6:00 | 844 | 349 | 223 | 97 | 36 | 89 | 76 | -37 | 10 | 0 | 1 | 0 | 844
2018-06-01 | 7:00 | 835 | 349 | 218 | 78 | 36 | 89 | 189 | -90 | 10 | 0 | -44 | 0 | 835
2018-06-01 | 8:00 | 852 | 349 | 203 | 74 | 36 | 89 | 314 | -150 | 6 | 0 | -69 | 0 | 852
2018-06-01 | 9:00 | 914 | 349 | 203 | 69 | 36 | 89 | 463 | -221 | 6 | 0 | -80 | 0 | 914
2018-06-01 | 10:00 | 957 | 349 | 205 | 67 | 36 | 89 | 562 | -269 | 5 | 0 | -87 | 0 | 957
2018-06-01 | 11:00 | 998 | 349 | 205 | 67 | 36 | 89 | 619 | -296 | 9 | 0 | -80 | 0 | 998
2018-06-01 | 12:00 | 979 | 349 | 204 | 67 | 36 | 89 | 633 | -302 | 13 | 0 | -110 | 0 | 979
2018-06-01 | 13:00 | 1018 | 349 | 205 | 67 | 36 | 89 | 606 | -289 | 12 | 0 | -57 | 0 | 1018
2018-06-01 | 14:00 | 1011 | 349 | 205 | 71 | 36 | 89 | 537 | -256 | 10 | 0 | -30 | 0 | 1011
2018-06-01 | 15:00 | 1020 | 349 | 223 | 73 | 36 | 89 | 436 | -208 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1020
2018-06-01 | 16:00 | 1042 | 349 | 293 | 78 | 36 | 89 | 303 | -145 | 9 | 0 | 30 | 0 | 1042
2018-06-01 | 17:00 | 1055 | 349 | 318 | 98 | 36 | 89 | 164 | -78 | 12 | 0 | 67 | 0 | 1055
2018-06-01 | 18:00 | 1024 | 349 | 321 | 129 | 36 | 89 | 45 | -22 | 9 | 0 | 68 | 0 | 1024
2018-06-01 | 19:00 | 994 | 349 | 320 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 9 | 0 | 57 | 0 | 994
2018-06-01 | 20:00 | 954 | 349 | 309 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 954
2018-06-01 | 21:00 | 914 | 349 | 285 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 914
2018-06-01 | 22:00 | 871 | 349 | 261 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 871
2018-06-01 | 23:00 | 821 | 349 | 242 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 821
2018-06-02 | 0:00 | 760 | 349 | 203 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 760
2018-06-02 | 1:00 | 755 | 349 | 200 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 755
2018-06-02 | 2:00 | 766 | 349 | 195 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 766
2018-06-02 | 3:00 | 813 | 349 | 206 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 813
2018-06-02 | 4:00 | 847 | 349 | 232 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 847
2018-06-02 | 5:00 | 834 | 349 | 231 | 102 | 36 | 89 | 10 | -5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 834
2018-06-02 | 6:00 | 801 | 349 | 195 | 97 | 36 | 89 | 92 | -44 | 0 | 0 | -13 | 0 | 801
2018-06-02 | 7:00 | 786 | 349 | 194 | 78 | 36 | 89 | 224 | -107 | 0 | 0 | -77 | 0 | 786
2018-06-02 | 8:00 | 811 | 349 | 180 | 74 | 36 | 89 | 355 | -170 | 0 | 0 | -102 | 0 | 811
2018-06-02 | 9:00 | 870 | 349 | 181 | 69 | 36 | 89 | 477 | -228 | 0 | 0 | -103 | 0 | 870
2018-06-02 | 10:00 | 914 | 349 | 181 | 67 | 36 | 89 | 562 | -269 | 0 | 0 | -101 | 0 | 914
2018-06-02 | 11:00 | 954 | 349 | 181 | 67 | 36 | 89 | 607 | -290 | 1 | 0 | -86 | 0 | 954
2018-06-02 | 12:00 | 945 | 349 | 181 | 67 | 36 | 89 | 605 | -289 | 1 | 0 | -94 | 0 | 945
2018-06-02 | 13:00 | 966 | 349 | 181 | 67 | 36 | 89 | 575 | -275 | 0 | 0 | -56 | 0 | 966
2018-06-02 | 14:00 | 955 | 349 | 181 | 71 | 36 | 89 | 496 | -237 | 1 | 0 | -31 | 0 | 955
2018-06-02 | 15:00 | 961 | 349 | 202 | 73 | 36 | 89 | 382 | -183 | 1 | 0 | 12 | 0 | 961
2018-06-02 | 16:00 | 978 | 349 | 246 | 78 | 36 | 89 | 267 | -128 | 3 | 0 | 38 | 0 | 978
2018-06-02 | 17:00 | 999 | 349 | 250 | 98 | 36 | 89 | 140 | -67 | 2 | 0 | 102 | 0 | 999
2018-06-02 | 18:00 | 972 | 349 | 282 | 129 | 36 | 89 | 40 | -19 | 1 | 0 | 65 | 0 | 972
2018-06-02 | 19:00 | 966 | 349 | 284 | 133 | 36 | 89 | 1 | -1 | 1 | 0 | 74 | 0 | 966
2018-06-02 | 20:00 | 930 | 349 | 281 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 930
2018-06-02 | 21:00 | 875 | 349 | 244 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 875
2018-06-02 | 22:00 | 821 | 349 | 224 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 821
2018-06-02 | 23:00 | 773 | 349 | 206 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 773
2018-06-03 | 0:00 | 718 | 349 | 183 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -14 | 0 | 718
2018-06-03 | 1:00 | 706 | 349 | 182 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -26 | 0 | 706
2018-06-03 | 2:00 | 731 | 349 | 183 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -22 | 0 | 731
2018-06-03 | 3:00 | 775 | 349 | 184 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -10 | 0 | 775
2018-06-03 | 4:00 | 810 | 349 | 184 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 810
2018-06-03 | 5:00 | 798 | 349 | 183 | 102 | 36 | 89 | 12 | -3 | 9 | 0 | 21 | 0 | 798
2018-06-03 | 6:00 | 740 | 349 | 182 | 97 | 36 | 89 | 93 | -70 | 9 | 0 | -45 | 0 | 740
2018-06-03 | 7:00 | 723 | 349 | 182 | 78 | 36 | 89 | 181 | -129 | 5 | 0 | -68 | 0 | 723
2018-06-03 | 8:00 | 726 | 349 | 166 | 74 | 36 | 89 | 245 | -160 | 4 | 0 | -77 | 0 | 726
2018-06-03 | 9:00 | 763 | 349 | 167 | 69 | 36 | 89 | 312 | -183 | 4 | 0 | -80 | 0 | 763
2018-06-03 | 10:00 | 799 | 349 | 167 | 67 | 36 | 89 | 403 | -223 | 5 | 0 | -94 | 0 | 799
2018-06-03 | 11:00 | 828 | 349 | 168 | 67 | 36 | 89 | 482 | -259 | 3 | 0 | -107 | 0 | 828
2018-06-03 | 12:00 | 853 | 349 | 167 | 67 | 36 | 89 | 454 | -130 | 4 | 0 | -183 | 0 | 853
2018-06-03 | 13:00 | 853 | 349 | 168 | 67 | 36 | 89 | 386 | -166 | 6 | 0 | -82 | 0 | 853
2018-06-03 | 14:00 | 852 | 349 | 169 | 71 | 36 | 89 | 321 | -128 | 7 | 0 | -62 | 0 | 852
2018-06-03 | 15:00 | 854 | 349 | 168 | 73 | 36 | 89 | 258 | -93 | 9 | 0 | -35 | 0 | 854
2018-06-03 | 16:00 | 868 | 349 | 185 | 78 | 36 | 89 | 195 | -61 | 9 | 0 | -12 | 0 | 868
2018-06-03 | 17:00 | 915 | 349 | 188 | 98 | 36 | 89 | 104 | -30 | 6 | 0 | 75 | 0 | 915
2018-06-03 | 18:00 | 929 | 349 | 204 | 129 | 36 | 89 | 26 | -7 | 6 | 0 | 97 | 0 | 929
2018-06-03 | 19:00 | 943 | 349 | 206 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 7 | 0 | 122 | 0 | 943
2018-06-03 | 20:00 | 907 | 349 | 205 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 84 | 0 | 907
2018-06-03 | 21:00 | 855 | 349 | 186 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 57 | 0 | 855
2018-06-03 | 22:00 | 806 | 349 | 184 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 0 | 806
2018-06-03 | 23:00 | 755 | 349 | 183 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 755
2018-06-04 | 0:00 | 719 | 349 | 226 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -65 | 0 | 719
2018-06-04 | 1:00 | 707 | 349 | 225 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -74 | 0 | 707
2018-06-04 | 2:00 | 724 | 349 | 225 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -76 | 0 | 724
2018-06-04 | 3:00 | 778 | 349 | 226 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -53 | 0 | 778
2018-06-04 | 4:00 | 819 | 349 | 227 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -11 | 0 | 819
2018-06-04 | 5:00 | 820 | 349 | 227 | 102 | 36 | 89 | 9 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 820
2018-06-04 | 6:00 | 809 | 349 | 226 | 97 | 36 | 89 | 79 | -38 | 10 | 0 | -39 | 0 | 809
2018-06-04 | 7:00 | 831 | 349 | 228 | 78 | 36 | 89 | 202 | -78 | 7 | 0 | -80 | 0 | 831
2018-06-04 | 8:00 | 899 | 349 | 213 | 74 | 36 | 89 | 308 | -101 | 5 | 0 | -74 | 0 | 899
2018-06-04 | 9:00 | 969 | 349 | 215 | 69 | 36 | 89 | 385 | -117 | 8 | 0 | -65 | 0 | 969
2018-06-04 | 10:00 | 1005 | 349 | 215 | 67 | 36 | 89 | 446 | -132 | 8 | 0 | -73 | 0 | 1005
2018-06-04 | 11:00 | 1045 | 349 | 215 | 67 | 36 | 89 | 517 | -150 | 6 | 0 | -84 | 0 | 1045
2018-06-04 | 12:00 | 1032 | 349 | 215 | 67 | 36 | 89 | 552 | -132 | 4 | 0 | -148 | 0 | 1032
2018-06-04 | 13:00 | 1093 | 349 | 217 | 67 | 36 | 89 | 533 | -145 | 5 | 0 | -58 | 0 | 1093
2018-06-04 | 14:00 | 1089 | 349 | 216 | 71 | 36 | 89 | 462 | -116 | 6 | 0 | -24 | 0 | 1089
2018-06-04 | 15:00 | 1089 | 349 | 227 | 73 | 36 | 89 | 351 | -84 | 6 | 0 | 42 | 0 | 1089
2018-06-04 | 16:00 | 1110 | 349 | 280 | 78 | 36 | 89 | 221 | -53 | 7 | 0 | 103 | 0 | 1110
2018-06-04 | 17:00 | 1071 | 349 | 313 | 98 | 36 | 89 | 114 | -27 | 7 | 0 | 92 | 0 | 1071
2018-06-04 | 18:00 | 1065 | 349 | 331 | 129 | 36 | 89 | 35 | -8 | 7 | 0 | 97 | 0 | 1065
2018-06-04 | 19:00 | 1043 | 349 | 333 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | 92 | 0 | 1043
2018-06-04 | 20:00 | 996 | 349 | 312 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 67 | 0 | 996
2018-06-04 | 21:00 | 951 | 349 | 292 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 49 | 0 | 951
2018-06-04 | 22:00 | 903 | 349 | 276 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 903
2018-06-04 | 23:00 | 851 | 349 | 260 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 851
2018-06-05 | 0:00 | 788 | 349 | 237 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -5 | 0 | 788
2018-06-05 | 1:00 | 780 | 349 | 237 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -14 | 0 | 780
2018-06-05 | 2:00 | 795 | 349 | 237 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -21 | 0 | 795
2018-06-05 | 3:00 | 840 | 349 | 238 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -10 | 0 | 840
2018-06-05 | 4:00 | 882 | 349 | 269 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -2 | 0 | 882
2018-06-05 | 5:00 | 879 | 349 | 280 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 21 | 0 | -1 | 0 | 879
2018-06-05 | 6:00 | 866 | 349 | 247 | 97 | 36 | 89 | 27 | 0 | 23 | 0 | -2 | 0 | 866
2018-06-05 | 7:00 | 892 | 349 | 265 | 78 | 36 | 89 | 50 | 0 | 27 | 0 | -2 | 0 | 892
2018-06-05 | 8:00 | 965 | 349 | 325 | 74 | 36 | 89 | 65 | 0 | 28 | 0 | -1 | 0 | 965
2018-06-05 | 9:00 | 1019 | 349 | 361 | 69 | 36 | 89 | 85 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1019
2018-06-05 | 10:00 | 1049 | 349 | 378 | 67 | 36 | 89 | 93 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1049
2018-06-05 | 11:00 | 1083 | 349 | 426 | 67 | 36 | 89 | 63 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 1083
2018-06-05 | 12:00 | 1024 | 349 | 379 | 67 | 36 | 89 | 64 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1024
2018-06-05 | 13:00 | 1066 | 349 | 413 | 67 | 36 | 89 | 57 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 1066
2018-06-05 | 14:00 | 1059 | 349 | 413 | 71 | 36 | 89 | 45 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 1059
2018-06-05 | 15:00 | 1046 | 349 | 413 | 73 | 36 | 89 | 36 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1046
2018-06-05 | 16:00 | 1046 | 349 | 426 | 78 | 36 | 89 | 22 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 1046
2018-06-05 | 17:00 | 1036 | 349 | 418 | 98 | 36 | 89 | 17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1036
2018-06-05 | 18:00 | 1028 | 349 | 398 | 129 | 36 | 89 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1028
2018-06-05 | 19:00 | 1000 | 349 | 370 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1000
2018-06-05 | 20:00 | 960 | 349 | 328 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -1 | 0 | 960
2018-06-05 | 21:00 | 923 | 349 | 305 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -1 | 0 | 923
2018-06-05 | 22:00 | 879 | 349 | 274 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -2 | 0 | 879
2018-06-05 | 23:00 | 833 | 349 | 259 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -2 | 0 | 833
2018-06-06 | 0:00 | 786 | 349 | 301 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -78 | 0 | 786
2018-06-06 | 1:00 | 775 | 349 | 296 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -82 | 0 | 775
2018-06-06 | 2:00 | 799 | 349 | 303 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -84 | 0 | 799
2018-06-06 | 3:00 | 847 | 349 | 315 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -72 | 0 | 847
2018-06-06 | 4:00 | 885 | 349 | 315 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -34 | 0 | 885
2018-06-06 | 5:00 | 884 | 349 | 316 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | -21 | 0 | 884
2018-06-06 | 6:00 | 876 | 349 | 314 | 97 | 36 | 89 | 13 | 0 | 9 | 0 | -31 | 0 | 876
2018-06-06 | 7:00 | 897 | 349 | 317 | 78 | 36 | 89 | 37 | 0 | 5 | 0 | -14 | 0 | 897
2018-06-06 | 8:00 | 959 | 349 | 336 | 74 | 36 | 89 | 65 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 959
2018-06-06 | 9:00 | 1011 | 349 | 337 | 69 | 36 | 89 | 103 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1011
2018-06-06 | 10:00 | 1033 | 349 | 336 | 67 | 36 | 89 | 128 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1033
2018-06-06 | 11:00 | 1032 | 349 | 336 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 1032
2018-06-06 | 12:00 | 983 | 349 | 318 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 983
2018-06-06 | 13:00 | 1034 | 349 | 338 | 67 | 36 | 89 | 143 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1034
2018-06-06 | 14:00 | 1032 | 349 | 338 | 71 | 36 | 89 | 127 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1032
2018-06-06 | 15:00 | 1025 | 349 | 337 | 73 | 36 | 89 | 95 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1025
2018-06-06 | 16:00 | 1027 | 349 | 350 | 78 | 36 | 89 | 75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1027
2018-06-06 | 17:00 | 1019 | 349 | 351 | 98 | 36 | 89 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1019
2018-06-06 | 18:00 | 1020 | 349 | 375 | 129 | 36 | 89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1020
2018-06-06 | 19:00 | 1019 | 349 | 375 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1019
2018-06-06 | 20:00 | 971 | 349 | 365 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971
2018-06-06 | 21:00 | 935 | 349 | 336 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935
2018-06-06 | 22:00 | 887 | 349 | 316 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | 887
2018-06-06 | 23:00 | 831 | 349 | 313 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 831
2018-06-07 | 0:00 | 783 | 349 | 255 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 783
2018-06-07 | 1:00 | 776 | 349 | 255 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 776
2018-06-07 | 2:00 | 796 | 349 | 255 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 796
2018-06-07 | 3:00 | 844 | 349 | 257 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 844
2018-06-07 | 4:00 | 880 | 349 | 272 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 880
2018-06-07 | 5:00 | 875 | 349 | 279 | 102 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 875
2018-06-07 | 6:00 | 847 | 349 | 257 | 97 | 36 | 89 | 41 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 847
2018-06-07 | 7:00 | 856 | 349 | 257 | 78 | 36 | 89 | 107 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 856
2018-06-07 | 8:00 | 911 | 349 | 242 | 74 | 36 | 89 | 180 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 911
2018-06-07 | 9:00 | 980 | 349 | 243 | 69 | 36 | 89 | 263 | 0 | 1 | 0 | -70 | 0 | 980
2018-06-07 | 10:00 | 1007 | 349 | 242 | 67 | 36 | 89 | 310 | 0 | 1 | 0 | -87 | 0 | 1007
2018-06-07 | 11:00 | 1048 | 349 | 243 | 67 | 36 | 89 | 335 | 0 | 1 | 0 | -72 | 0 | 1048
2018-06-07 | 12:00 | 1014 | 349 | 242 | 67 | 36 | 89 | 306 | 0 | 1 | 0 | -76 | 0 | 1014
2018-06-07 | 13:00 | 1084 | 349 | 260 | 67 | 36 | 89 | 270 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1084
2018-06-07 | 14:00 | 1089 | 349 | 299 | 71 | 36 | 89 | 227 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1089
2018-06-07 | 15:00 | 1101 | 349 | 351 | 73 | 36 | 89 | 172 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1101
2018-06-07 | 16:00 | 1117 | 349 | 384 | 78 | 36 | 89 | 112 | 0 | 10 | 0 | 59 | 0 | 1117
2018-06-07 | 17:00 | 1099 | 349 | 392 | 98 | 36 | 89 | 70 | 0 | 11 | 0 | 54 | 0 | 1099
2018-06-07 | 18:00 | 1109 | 349 | 395 | 129 | 36 | 89 | 35 | 0 | 14 | 0 | 62 | 0 | 1109
2018-06-07 | 19:00 | 1076 | 349 | 393 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 18 | 0 | 56 | 0 | 1076
2018-06-07 | 20:00 | 1016 | 349 | 377 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 1016
2018-06-07 | 21:00 | 974 | 349 | 351 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 974
2018-06-07 | 22:00 | 932 | 349 | 325 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 932
2018-06-07 | 23:00 | 881 | 349 | 304 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 881
2018-06-08 | 0:00 | 825 | 349 | 272 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 825
2018-06-08 | 1:00 | 810 | 349 | 268 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -12 | 0 | 810
2018-06-08 | 2:00 | 822 | 349 | 267 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -22 | 0 | 822
2018-06-08 | 3:00 | 870 | 349 | 269 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -5 | 0 | 870
2018-06-08 | 4:00 | 906 | 349 | 302 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 906
2018-06-08 | 5:00 | 902 | 349 | 311 | 102 | 36 | 89 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 902
2018-06-08 | 6:00 | 903 | 349 | 301 | 97 | 36 | 89 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 903
2018-06-08 | 7:00 | 934 | 349 | 327 | 78 | 36 | 89 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 934
2018-06-08 | 8:00 | 995 | 349 | 339 | 74 | 36 | 89 | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 995
2018-06-08 | 9:00 | 1067 | 349 | 367 | 69 | 36 | 89 | 146 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1067
2018-06-08 | 10:00 | 1106 | 349 | 370 | 67 | 36 | 89 | 186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1106
2018-06-08 | 11:00 | 1131 | 349 | 350 | 67 | 36 | 89 | 228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1131
2018-06-08 | 12:00 | 1100 | 349 | 256 | 67 | 36 | 89 | 302 | 0 | 16 | 0 | -15 | 0 | 1100
2018-06-08 | 13:00 | 1161 | 349 | 315 | 67 | 36 | 89 | 289 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1161
2018-06-08 | 14:00 | 1143 | 349 | 324 | 71 | 36 | 89 | 260 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1143
2018-06-08 | 15:00 | 1147 | 349 | 367 | 73 | 36 | 89 | 224 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1147
2018-06-08 | 16:00 | 1160 | 349 | 470 | 78 | 36 | 89 | 127 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1160
2018-06-08 | 17:00 | 1148 | 349 | 495 | 98 | 36 | 89 | 59 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 1148
2018-06-08 | 18:00 | 1123 | 349 | 492 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1123
2018-06-08 | 19:00 | 1091 | 349 | 472 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1091
2018-06-08 | 20:00 | 1043 | 349 | 430 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1043
2018-06-08 | 21:00 | 999 | 349 | 399 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 999
2018-06-08 | 22:00 | 970 | 349 | 386 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970
2018-06-08 | 23:00 | 914 | 349 | 356 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914
2018-06-09 | 0:00 | 840 | 349 | 228 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 840
2018-06-09 | 1:00 | 815 | 349 | 227 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 815
2018-06-09 | 2:00 | 823 | 349 | 227 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 823
2018-06-09 | 3:00 | 873 | 349 | 229 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 873
2018-06-09 | 4:00 | 892 | 349 | 228 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 0 | 892
2018-06-09 | 5:00 | 871 | 349 | 228 | 102 | 36 | 89 | 7 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 871
2018-06-09 | 6:00 | 842 | 349 | 228 | 97 | 36 | 89 | 50 | 0 | 6 | 0 | -13 | 0 | 842
2018-06-09 | 7:00 | 857 | 349 | 229 | 78 | 36 | 89 | 109 | 0 | 7 | 0 | -40 | 0 | 857
2018-06-09 | 8:00 | 903 | 349 | 212 | 74 | 36 | 89 | 216 | 0 | 9 | 0 | -82 | 0 | 903
2018-06-09 | 9:00 | 954 | 349 | 213 | 69 | 36 | 89 | 336 | 0 | 10 | 0 | -148 | 0 | 954
2018-06-09 | 10:00 | 991 | 349 | 214 | 67 | 36 | 89 | 427 | 0 | 15 | 0 | -206 | 0 | 991
2018-06-09 | 11:00 | 1029 | 349 | 214 | 67 | 36 | 89 | 475 | 0 | 19 | -3 | -217 | 0 | 1029
2018-06-09 | 12:00 | 1047 | 349 | 214 | 67 | 36 | 89 | 479 | 0 | 23 | 0 | -210 | 0 | 1047
2018-06-09 | 13:00 | 1057 | 349 | 216 | 67 | 36 | 89 | 477 | 0 | 23 | 0 | -200 | 0 | 1057
2018-06-09 | 14:00 | 1049 | 349 | 216 | 71 | 36 | 89 | 437 | 0 | 25 | 0 | -174 | 0 | 1049
2018-06-09 | 15:00 | 1051 | 349 | 216 | 73 | 36 | 89 | 350 | 0 | 31 | 0 | -93 | 0 | 1051
2018-06-09 | 16:00 | 1061 | 349 | 234 | 78 | 36 | 89 | 247 | 0 | 37 | 0 | -9 | 0 | 1061
2018-06-09 | 17:00 | 1085 | 349 | 264 | 98 | 36 | 89 | 130 | 0 | 34 | 0 | 85 | 0 | 1085
2018-06-09 | 18:00 | 1061 | 349 | 264 | 129 | 36 | 89 | 33 | 0 | 33 | 0 | 128 | 0 | 1061
2018-06-09 | 19:00 | 1038 | 349 | 257 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 32 | 0 | 141 | 0 | 1038
2018-06-09 | 20:00 | 1009 | 349 | 237 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 132 | 0 | 1009
2018-06-09 | 21:00 | 946 | 349 | 243 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 70 | 0 | 946
2018-06-09 | 22:00 | 878 | 349 | 239 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 878
2018-06-09 | 23:00 | 825 | 349 | 233 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 825
2018-06-10 | 0:00 | 765 | 349 | 197 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 765
2018-06-10 | 1:00 | 753 | 349 | 194 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -8 | 0 | 753
2018-06-10 | 2:00 | 759 | 349 | 194 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -27 | 0 | 759
2018-06-10 | 3:00 | 810 | 349 | 195 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -10 | 0 | 810
2018-06-10 | 4:00 | 830 | 349 | 196 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 830
2018-06-10 | 5:00 | 819 | 349 | 198 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 819
2018-06-10 | 6:00 | 778 | 349 | 194 | 97 | 36 | 89 | 28 | 0 | 23 | 0 | -38 | 0 | 778
2018-06-10 | 7:00 | 771 | 349 | 194 | 78 | 36 | 89 | 84 | 0 | 26 | 0 | -85 | 0 | 771
2018-06-10 | 8:00 | 790 | 349 | 179 | 74 | 36 | 89 | 130 | 0 | 29 | 0 | -96 | 0 | 790
2018-06-10 | 9:00 | 832 | 349 | 179 | 69 | 36 | 89 | 187 | 0 | 25 | 0 | -102 | 0 | 832
2018-06-10 | 10:00 | 867 | 349 | 179 | 67 | 36 | 89 | 188 | 0 | 25 | 0 | -66 | 0 | 867
2018-06-10 | 11:00 | 872 | 349 | 179 | 67 | 36 | 89 | 212 | 0 | 30 | 0 | -90 | 0 | 872
2018-06-10 | 12:00 | 890 | 349 | 180 | 67 | 36 | 89 | 231 | 0 | 29 | 0 | -91 | 0 | 890
2018-06-10 | 13:00 | 904 | 349 | 179 | 67 | 36 | 89 | 241 | 0 | 30 | 0 | -87 | 0 | 904
2018-06-10 | 14:00 | 915 | 349 | 180 | 71 | 36 | 89 | 210 | 0 | 29 | 0 | -49 | 0 | 915
2018-06-10 | 15:00 | 919 | 349 | 191 | 73 | 36 | 89 | 114 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 919
2018-06-10 | 16:00 | 927 | 349 | 211 | 78 | 36 | 89 | 60 | 0 | 34 | 0 | 70 | 0 | 927
2018-06-10 | 17:00 | 951 | 349 | 214 | 98 | 36 | 89 | 29 | 0 | 39 | 0 | 97 | 0 | 951
2018-06-10 | 18:00 | 973 | 349 | 227 | 129 | 36 | 89 | 8 | 0 | 44 | 0 | 91 | 0 | 973
2018-06-10 | 19:00 | 969 | 349 | 230 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 87 | 0 | 969
2018-06-10 | 20:00 | 924 | 349 | 218 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 58 | 0 | 924
2018-06-10 | 21:00 | 878 | 349 | 213 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 878
2018-06-10 | 22:00 | 834 | 349 | 205 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 834
2018-06-10 | 23:00 | 783 | 349 | 195 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 783
2018-06-11 | 0:00 | 730 | 349 | 268 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -106 | 0 | 730
2018-06-11 | 1:00 | 724 | 349 | 267 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -111 | 0 | 724
2018-06-11 | 2:00 | 747 | 349 | 269 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -107 | 0 | 747
2018-06-11 | 3:00 | 798 | 349 | 270 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -79 | 0 | 798
2018-06-11 | 4:00 | 838 | 349 | 270 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -35 | 0 | 838
2018-06-11 | 5:00 | 844 | 349 | 271 | 102 | 36 | 89 | 2 | 0 | 11 | 0 | -16 | 0 | 844
2018-06-11 | 6:00 | 848 | 349 | 270 | 97 | 36 | 89 | 21 | 0 | 7 | 0 | -21 | 0 | 848
2018-06-11 | 7:00 | 900 | 349 | 282 | 78 | 36 | 89 | 56 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 900
2018-06-11 | 8:00 | 979 | 349 | 337 | 74 | 36 | 89 | 77 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 979
2018-06-11 | 9:00 | 1068 | 349 | 391 | 69 | 36 | 89 | 80 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 1068
2018-06-11 | 10:00 | 1105 | 349 | 407 | 67 | 36 | 89 | 66 | 0 | 17 | 0 | 74 | 0 | 1105
2018-06-11 | 11:00 | 1125 | 349 | 409 | 67 | 36 | 89 | 61 | 0 | 23 | 0 | 91 | 0 | 1125
2018-06-11 | 12:00 | 1060 | 349 | 400 | 67 | 36 | 89 | 79 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 1060
2018-06-11 | 13:00 | 1093 | 349 | 391 | 67 | 36 | 89 | 93 | 0 | 31 | 0 | 37 | 0 | 1093
2018-06-11 | 14:00 | 1067 | 349 | 367 | 71 | 36 | 89 | 117 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 1067
2018-06-11 | 15:00 | 1065 | 349 | 327 | 73 | 36 | 89 | 154 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 1065
2018-06-11 | 16:00 | 1078 | 349 | 377 | 78 | 36 | 89 | 112 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 1078
2018-06-11 | 17:00 | 1069 | 349 | 388 | 98 | 36 | 89 | 65 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 1069
2018-06-11 | 18:00 | 1057 | 349 | 396 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 1057
2018-06-11 | 19:00 | 1021 | 349 | 373 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 1021
2018-06-11 | 20:00 | 977 | 349 | 332 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 977
2018-06-11 | 21:00 | 930 | 349 | 294 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 930
2018-06-11 | 22:00 | 891 | 349 | 273 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 891
2018-06-11 | 23:00 | 833 | 349 | 270 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -27 | 0 | 833
2018-06-12 | 0:00 | 773 | 349 | 217 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -21 | 0 | 773
2018-06-12 | 1:00 | 768 | 349 | 217 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -25 | 0 | 768
2018-06-12 | 2:00 | 783 | 349 | 217 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -26 | 0 | 783
2018-06-12 | 3:00 | 833 | 349 | 218 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -7 | 0 | 833
2018-06-12 | 4:00 | 873 | 349 | 219 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 34 | 0 | 873
2018-06-12 | 5:00 | 875 | 349 | 219 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 875
2018-06-12 | 6:00 | 860 | 349 | 219 | 97 | 36 | 89 | 46 | 0 | 29 | 0 | -5 | 0 | 860
2018-06-12 | 7:00 | 867 | 349 | 220 | 78 | 36 | 89 | 142 | -16 | 25 | 0 | -56 | 0 | 867
2018-06-12 | 8:00 | 901 | 349 | 204 | 74 | 36 | 89 | 254 | -25 | 25 | 0 | -105 | 0 | 901
2018-06-12 | 9:00 | 957 | 349 | 206 | 69 | 36 | 89 | 366 | -32 | 21 | 0 | -147 | 0 | 957
2018-06-12 | 10:00 | 1012 | 349 | 204 | 67 | 36 | 89 | 459 | -38 | 16 | 0 | -170 | 0 | 1012
2018-06-12 | 11:00 | 1042 | 349 | 206 | 67 | 36 | 89 | 490 | -36 | 15 | 0 | -174 | 0 | 1042
2018-06-12 | 12:00 | 992 | 349 | 206 | 67 | 36 | 89 | 497 | -28 | 14 | -14 | -224 | 0 | 992
2018-06-12 | 13:00 | 1015 | 349 | 205 | 67 | 36 | 89 | 458 | -34 | 17 | 0 | -172 | 0 | 1015
2018-06-12 | 14:00 | 1025 | 349 | 207 | 71 | 36 | 89 | 431 | -27 | 18 | 0 | -149 | 0 | 1025
2018-06-12 | 15:00 | 1018 | 349 | 206 | 73 | 36 | 89 | 373 | -20 | 18 | 0 | -106 | 0 | 1018
2018-06-12 | 16:00 | 1047 | 349 | 224 | 78 | 36 | 89 | 285 | -6 | 16 | 0 | -24 | 0 | 1047
2018-06-12 | 17:00 | 1046 | 349 | 231 | 98 | 36 | 89 | 163 | 0 | 11 | 0 | 69 | 0 | 1046
2018-06-12 | 18:00 | 1022 | 349 | 241 | 129 | 36 | 89 | 48 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 1022
2018-06-12 | 19:00 | 993 | 349 | 245 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 8 | 0 | 131 | 0 | 993
2018-06-12 | 20:00 | 963 | 349 | 240 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 108 | 0 | 963
2018-06-12 | 21:00 | 919 | 349 | 236 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 74 | 0 | 919
2018-06-12 | 22:00 | 888 | 349 | 235 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 57 | 0 | 888
2018-06-12 | 23:00 | 837 | 349 | 231 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 837
2018-06-13 | 0:00 | 773 | 349 | 236 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -22 | 0 | 773
2018-06-13 | 1:00 | 766 | 349 | 235 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -29 | 0 | 766
2018-06-13 | 2:00 | 787 | 349 | 235 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -30 | 0 | 787
2018-06-13 | 3:00 | 834 | 349 | 236 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -14 | 0 | 834
2018-06-13 | 4:00 | 874 | 349 | 249 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 874
2018-06-13 | 5:00 | 872 | 349 | 256 | 102 | 36 | 89 | 10 | -5 | 20 | 0 | 15 | 0 | 872
2018-06-13 | 6:00 | 861 | 349 | 238 | 97 | 36 | 89 | 86 | -41 | 14 | 0 | -7 | 0 | 861
2018-06-13 | 7:00 | 853 | 349 | 237 | 78 | 36 | 89 | 218 | -104 | 11 | 0 | -61 | 0 | 853
2018-06-13 | 8:00 | 886 | 349 | 222 | 74 | 36 | 89 | 364 | -174 | 7 | 0 | -81 | 0 | 886
2018-06-13 | 9:00 | 946 | 349 | 223 | 69 | 36 | 89 | 486 | -232 | 3 | 0 | -77 | 0 | 946
2018-06-13 | 10:00 | 986 | 349 | 222 | 67 | 36 | 89 | 568 | -271 | 4 | 0 | -78 | 0 | 986
2018-06-13 | 11:00 | 1033 | 349 | 225 | 67 | 36 | 89 | 620 | -297 | 6 | 0 | -62 | 0 | 1033
2018-06-13 | 12:00 | 1012 | 349 | 223 | 67 | 36 | 89 | 622 | -297 | 10 | 0 | -87 | 0 | 1012
2018-06-13 | 13:00 | 1054 | 349 | 224 | 67 | 36 | 89 | 598 | -286 | 15 | 0 | -38 | 0 | 1054
2018-06-13 | 14:00 | 1048 | 349 | 225 | 71 | 36 | 89 | 539 | -258 | 14 | 0 | -17 | 0 | 1048
2018-06-13 | 15:00 | 1050 | 349 | 242 | 73 | 36 | 89 | 436 | -209 | 18 | 0 | 16 | 0 | 1050
2018-06-13 | 16:00 | 1074 | 349 | 300 | 78 | 36 | 89 | 307 | -147 | 21 | 0 | 41 | 0 | 1074
2018-06-13 | 17:00 | 1080 | 349 | 329 | 98 | 36 | 89 | 170 | -81 | 23 | 0 | 67 | 0 | 1080
2018-06-13 | 18:00 | 1056 | 349 | 334 | 129 | 36 | 89 | 50 | -24 | 23 | 0 | 70 | 0 | 1056
2018-06-13 | 19:00 | 1023 | 349 | 333 | 133 | 36 | 89 | 2 | -1 | 19 | 0 | 63 | 0 | 1023
2018-06-13 | 20:00 | 986 | 349 | 316 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 43 | 0 | 986
2018-06-13 | 21:00 | 941 | 349 | 293 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 941
2018-06-13 | 22:00 | 896 | 349 | 264 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | 0 | 896
2018-06-13 | 23:00 | 840 | 349 | 251 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 840
2018-06-14 | 0:00 | 785 | 349 | 238 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4 | 0 | 785
2018-06-14 | 1:00 | 774 | 349 | 237 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -14 | 0 | 774
2018-06-14 | 2:00 | 785 | 349 | 237 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -26 | 0 | 785
2018-06-14 | 3:00 | 832 | 349 | 238 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -8 | 0 | 832
2018-06-14 | 4:00 | 870 | 349 | 269 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 870
2018-06-14 | 5:00 | 868 | 349 | 270 | 102 | 36 | 89 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 868
2018-06-14 | 6:00 | 846 | 349 | 239 | 97 | 36 | 89 | 56 | 0 | 15 | 0 | -35 | 0 | 846
2018-06-14 | 7:00 | 854 | 349 | 239 | 78 | 36 | 89 | 95 | 0 | 19 | 0 | -51 | 0 | 854
2018-06-14 | 8:00 | 893 | 349 | 224 | 74 | 36 | 89 | 164 | 0 | 19 | 0 | -62 | 0 | 893
2018-06-14 | 9:00 | 972 | 349 | 225 | 69 | 36 | 89 | 205 | 0 | 15 | 0 | -16 | 0 | 972
2018-06-14 | 10:00 | 1017 | 349 | 290 | 67 | 36 | 89 | 172 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1017
2018-06-14 | 11:00 | 1033 | 349 | 323 | 67 | 36 | 89 | 156 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1033
2018-06-14 | 12:00 | 1010 | 349 | 318 | 67 | 36 | 89 | 136 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1010
2018-06-14 | 13:00 | 1047 | 349 | 352 | 67 | 36 | 89 | 126 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 1047
2018-06-14 | 14:00 | 1048 | 349 | 353 | 71 | 36 | 89 | 112 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 1048
2018-06-14 | 15:00 | 1037 | 349 | 351 | 73 | 36 | 89 | 98 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 1037
2018-06-14 | 16:00 | 1052 | 349 | 386 | 78 | 36 | 89 | 54 | 0 | 21 | 0 | 39 | 0 | 1052
2018-06-14 | 17:00 | 1053 | 349 | 389 | 98 | 36 | 89 | 25 | 0 | 25 | 0 | 42 | 0 | 1053
2018-06-14 | 18:00 | 1029 | 349 | 382 | 129 | 36 | 89 | 6 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 1029
2018-06-14 | 19:00 | 1010 | 349 | 364 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 1010
2018-06-14 | 20:00 | 963 | 349 | 327 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 963
2018-06-14 | 21:00 | 918 | 349 | 290 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 918
2018-06-14 | 22:00 | 887 | 349 | 271 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 887
2018-06-14 | 23:00 | 840 | 349 | 252 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 840
2018-06-15 | 0:00 | 787 | 349 | 227 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -19 | 0 | 787
2018-06-15 | 1:00 | 779 | 349 | 226 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -29 | 0 | 779
2018-06-15 | 2:00 | 795 | 349 | 226 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -35 | 0 | 795
2018-06-15 | 3:00 | 842 | 349 | 228 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -10 | 0 | 842
2018-06-15 | 4:00 | 881 | 349 | 239 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | 881
2018-06-15 | 5:00 | 879 | 349 | 241 | 102 | 36 | 89 | 5 | -1 | 32 | 0 | 26 | 0 | 879
2018-06-15 | 6:00 | 859 | 349 | 230 | 97 | 36 | 89 | 46 | -13 | 27 | 0 | -2 | 0 | 859
2018-06-15 | 7:00 | 874 | 349 | 229 | 78 | 36 | 89 | 136 | -39 | 25 | 0 | -29 | 0 | 874
2018-06-15 | 8:00 | 919 | 349 | 214 | 74 | 36 | 89 | 264 | -76 | 25 | 0 | -56 | 0 | 919
2018-06-15 | 9:00 | 980 | 349 | 215 | 69 | 36 | 89 | 414 | -119 | 22 | 0 | -95 | 0 | 980
2018-06-15 | 10:00 | 1002 | 349 | 214 | 67 | 36 | 89 | 471 | -135 | 22 | 0 | -111 | 0 | 1002
2018-06-15 | 11:00 | 1042 | 349 | 215 | 67 | 36 | 89 | 496 | -142 | 28 | 0 | -96 | 0 | 1042
2018-06-15 | 12:00 | 1014 | 349 | 214 | 67 | 36 | 89 | 501 | -144 | 32 | 0 | -130 | 0 | 1014
2018-06-15 | 13:00 | 1059 | 349 | 215 | 67 | 36 | 89 | 465 | -133 | 30 | 0 | -59 | 0 | 1059
2018-06-15 | 14:00 | 1063 | 349 | 216 | 71 | 36 | 89 | 425 | -122 | 33 | 0 | -34 | 0 | 1063
2018-06-15 | 15:00 | 1057 | 349 | 220 | 73 | 36 | 89 | 356 | -102 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1057
2018-06-15 | 16:00 | 1070 | 349 | 258 | 78 | 36 | 89 | 250 | -71 | 38 | 0 | 43 | 0 | 1070
2018-06-15 | 17:00 | 1051 | 349 | 270 | 98 | 36 | 89 | 134 | -38 | 39 | 0 | 74 | 0 | 1051
2018-06-15 | 18:00 | 1046 | 349 | 291 | 129 | 36 | 89 | 48 | -14 | 36 | 0 | 82 | 0 | 1046
2018-06-15 | 19:00 | 1012 | 349 | 300 | 133 | 36 | 89 | 2 | -1 | 33 | 0 | 71 | 0 | 1012
2018-06-15 | 20:00 | 975 | 349 | 250 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 86 | 0 | 975
2018-06-15 | 21:00 | 928 | 349 | 256 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 | 0 | 928
2018-06-15 | 22:00 | 886 | 349 | 242 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 26 | 0 | 886
2018-06-15 | 23:00 | 839 | 349 | 237 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 839
2018-06-16 | 0:00 | 782 | 349 | 218 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -14 | 0 | 782
2018-06-16 | 1:00 | 777 | 349 | 218 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -20 | 0 | 777
2018-06-16 | 2:00 | 790 | 349 | 217 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -30 | 0 | 790
2018-06-16 | 3:00 | 838 | 349 | 219 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -14 | 0 | 838
2018-06-16 | 4:00 | 866 | 349 | 222 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 11 | 0 | 866
2018-06-16 | 5:00 | 854 | 349 | 221 | 102 | 36 | 89 | 7 | -3 | 47 | 0 | 6 | 0 | 854
2018-06-16 | 6:00 | 821 | 349 | 218 | 97 | 36 | 89 | 72 | -34 | 42 | 0 | -48 | 0 | 821
2018-06-16 | 7:00 | 823 | 349 | 218 | 78 | 36 | 89 | 180 | -86 | 33 | 0 | -74 | 0 | 823
2018-06-16 | 8:00 | 850 | 349 | 203 | 74 | 36 | 89 | 285 | -136 | 26 | 0 | -76 | 0 | 850
2018-06-16 | 9:00 | 913 | 349 | 205 | 69 | 36 | 89 | 401 | -192 | 19 | 0 | -63 | 0 | 913
2018-06-16 | 10:00 | 951 | 349 | 205 | 67 | 36 | 89 | 497 | -238 | 19 | 0 | -73 | 0 | 951
2018-06-16 | 11:00 | 979 | 349 | 204 | 67 | 36 | 89 | 548 | -262 | 24 | 0 | -76 | 0 | 979
2018-06-16 | 12:00 | 990 | 349 | 204 | 67 | 36 | 89 | 581 | -278 | 33 | 0 | -91 | 0 | 990
2018-06-16 | 13:00 | 1000 | 349 | 206 | 67 | 36 | 89 | 546 | -261 | 38 | 0 | -70 | 0 | 1000
2018-06-16 | 14:00 | 977 | 349 | 205 | 71 | 36 | 89 | 496 | -237 | 44 | 0 | -76 | 0 | 977
2018-06-16 | 15:00 | 989 | 349 | 205 | 73 | 36 | 89 | 412 | -197 | 48 | 0 | -26 | 0 | 989
2018-06-16 | 16:00 | 1007 | 349 | 228 | 78 | 36 | 89 | 286 | -137 | 50 | 0 | 28 | 0 | 1007
2018-06-16 | 17:00 | 1016 | 349 | 232 | 98 | 36 | 89 | 163 | -78 | 50 | 0 | 77 | 0 | 1016
2018-06-16 | 18:00 | 1027 | 349 | 231 | 129 | 36 | 89 | 52 | -25 | 48 | 0 | 118 | 0 | 1027
2018-06-16 | 19:00 | 994 | 349 | 230 | 133 | 36 | 89 | 2 | -1 | 44 | 0 | 112 | 0 | 994
2018-06-16 | 20:00 | 965 | 349 | 230 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 90 | 0 | 965
2018-06-16 | 21:00 | 918 | 349 | 226 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 55 | 0 | 918
2018-06-16 | 22:00 | 863 | 349 | 221 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 21 | 0 | 863
2018-06-16 | 23:00 | 813 | 349 | 218 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -9 | 0 | 813
2018-06-17 | 0:00 | 746 | 349 | 193 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -35 | 0 | 746
2018-06-17 | 1:00 | 734 | 349 | 193 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -46 | 0 | 734
2018-06-17 | 2:00 | 745 | 349 | 193 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -53 | 0 | 745
2018-06-17 | 3:00 | 794 | 349 | 195 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -35 | 0 | 794
2018-06-17 | 4:00 | 828 | 349 | 195 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -5 | 0 | 828
2018-06-17 | 5:00 | 809 | 349 | 195 | 102 | 36 | 89 | 9 | -4 | 46 | 0 | -13 | 0 | 809
2018-06-17 | 6:00 | 753 | 349 | 193 | 97 | 36 | 89 | 85 | -37 | 44 | 0 | -103 | 0 | 753
2018-06-17 | 7:00 | 755 | 349 | 194 | 78 | 36 | 89 | 186 | -80 | 41 | 0 | -138 | 0 | 755
2018-06-17 | 8:00 | 760 | 349 | 177 | 74 | 36 | 89 | 283 | -121 | 36 | 0 | -163 | 0 | 760
2018-06-17 | 9:00 | 796 | 349 | 179 | 69 | 36 | 89 | 358 | -154 | 35 | 0 | -165 | 0 | 796
2018-06-17 | 10:00 | 836 | 349 | 179 | 67 | 36 | 89 | 428 | -184 | 30 | 0 | -158 | 0 | 836
2018-06-17 | 11:00 | 858 | 349 | 180 | 67 | 36 | 89 | 464 | -200 | 33 | 0 | -160 | 0 | 858
2018-06-17 | 12:00 | 895 | 349 | 179 | 67 | 36 | 89 | 474 | -204 | 36 | 0 | -131 | 0 | 895
2018-06-17 | 13:00 | 897 | 349 | 179 | 67 | 36 | 89 | 431 | -185 | 35 | 0 | -104 | 0 | 897
2018-06-17 | 14:00 | 886 | 349 | 180 | 71 | 36 | 89 | 359 | -154 | 37 | 0 | -81 | 0 | 886
2018-06-17 | 15:00 | 902 | 349 | 180 | 73 | 36 | 89 | 254 | -109 | 36 | 0 | -6 | 0 | 902
2018-06-17 | 16:00 | 915 | 349 | 196 | 78 | 36 | 89 | 186 | -80 | 31 | 0 | 30 | 0 | 915
2018-06-17 | 17:00 | 966 | 349 | 198 | 98 | 36 | 89 | 99 | -43 | 30 | 0 | 110 | 0 | 966
2018-06-17 | 18:00 | 979 | 349 | 234 | 129 | 36 | 89 | 24 | -10 | 28 | 0 | 100 | 0 | 979
2018-06-17 | 19:00 | 981 | 349 | 234 | 133 | 36 | 89 | 1 | -1 | 28 | 0 | 112 | 0 | 981
2018-06-17 | 20:00 | 950 | 349 | 234 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 82 | 0 | 950
2018-06-17 | 21:00 | 896 | 349 | 196 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 67 | 0 | 896
2018-06-17 | 22:00 | 847 | 349 | 195 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 847
2018-06-17 | 23:00 | 792 | 349 | 194 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 792
2018-06-18 | 0:00 | 745 | 349 | 245 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -62 | 0 | 745
2018-06-18 | 1:00 | 734 | 349 | 245 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -72 | 0 | 734
2018-06-18 | 2:00 | 745 | 349 | 245 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -76 | 0 | 745
2018-06-18 | 3:00 | 799 | 349 | 246 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -47 | 0 | 799
2018-06-18 | 4:00 | 838 | 349 | 247 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -7 | 0 | 838
2018-06-18 | 5:00 | 845 | 349 | 259 | 102 | 36 | 89 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 845
2018-06-18 | 6:00 | 849 | 349 | 247 | 97 | 36 | 89 | 32 | 0 | 10 | 0 | -11 | 0 | 849
2018-06-18 | 7:00 | 881 | 349 | 248 | 78 | 36 | 89 | 90 | 0 | 9 | 0 | -18 | 0 | 881
2018-06-18 | 8:00 | 937 | 349 | 237 | 74 | 36 | 89 | 170 | 0 | 5 | 0 | -23 | 0 | 937
2018-06-18 | 9:00 | 1025 | 349 | 242 | 69 | 36 | 89 | 238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1025
2018-06-18 | 10:00 | 1086 | 349 | 270 | 67 | 36 | 89 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1086
2018-06-18 | 11:00 | 1118 | 349 | 310 | 67 | 36 | 89 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1118
2018-06-18 | 12:00 | 1071 | 349 | 276 | 67 | 36 | 89 | 252 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1071
2018-06-18 | 13:00 | 1121 | 349 | 330 | 67 | 36 | 89 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1121
2018-06-18 | 14:00 | 1137 | 349 | 326 | 71 | 36 | 89 | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1137
2018-06-18 | 15:00 | 1137 | 349 | 396 | 73 | 36 | 89 | 183 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1137
2018-06-18 | 16:00 | 1142 | 349 | 432 | 78 | 36 | 89 | 116 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 1142
2018-06-18 | 17:00 | 1123 | 349 | 432 | 98 | 36 | 89 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1123
2018-06-18 | 18:00 | 1117 | 349 | 431 | 129 | 36 | 89 | 17 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 1117
2018-06-18 | 19:00 | 1082 | 349 | 431 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 1082
2018-06-18 | 20:00 | 1038 | 349 | 427 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1038
2018-06-18 | 21:00 | 984 | 349 | 379 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 984
2018-06-18 | 22:00 | 946 | 349 | 358 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 946
2018-06-18 | 23:00 | 889 | 349 | 327 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 889
2018-06-19 | 0:00 | 819 | 349 | 316 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -46 | 0 | 819
2018-06-19 | 1:00 | 810 | 349 | 310 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -50 | 0 | 810
2018-06-19 | 2:00 | 818 | 349 | 304 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -57 | 0 | 818
2018-06-19 | 3:00 | 866 | 349 | 324 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -59 | 0 | 866
2018-06-19 | 4:00 | 901 | 349 | 335 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -40 | 0 | 901
2018-06-19 | 5:00 | 900 | 349 | 338 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 16 | 0 | -31 | 0 | 900
2018-06-19 | 6:00 | 904 | 349 | 335 | 97 | 36 | 89 | 9 | 0 | 30 | 0 | -41 | 0 | 904
2018-06-19 | 7:00 | 949 | 349 | 348 | 78 | 36 | 89 | 32 | 0 | 33 | 0 | -16 | 0 | 949
2018-06-19 | 8:00 | 1023 | 349 | 378 | 74 | 36 | 89 | 56 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1023
2018-06-19 | 9:00 | 1087 | 349 | 419 | 69 | 36 | 89 | 64 | 0 | 37 | 0 | 24 | 0 | 1087
2018-06-19 | 10:00 | 1085 | 349 | 418 | 67 | 36 | 89 | 96 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 1085
2018-06-19 | 11:00 | 1099 | 349 | 419 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1099
2018-06-19 | 12:00 | 1060 | 349 | 390 | 67 | 36 | 89 | 122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1060
2018-06-19 | 13:00 | 1119 | 349 | 419 | 67 | 36 | 89 | 102 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 1119
2018-06-19 | 14:00 | 1107 | 349 | 418 | 71 | 36 | 89 | 76 | 0 | 7 | 0 | 61 | 0 | 1107
2018-06-19 | 15:00 | 1098 | 349 | 440 | 73 | 36 | 89 | 59 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | 1098
2018-06-19 | 16:00 | 1109 | 349 | 440 | 78 | 36 | 89 | 28 | 0 | 22 | 0 | 67 | 0 | 1109
2018-06-19 | 17:00 | 1096 | 349 | 440 | 98 | 36 | 89 | 7 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 1096
2018-06-19 | 18:00 | 1100 | 349 | 432 | 129 | 36 | 89 | 1 | 0 | 46 | 0 | 18 | 0 | 1100
2018-06-19 | 19:00 | 1047 | 349 | 393 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1047
2018-06-19 | 20:00 | 1006 | 349 | 355 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -3 | 0 | 1006
2018-06-19 | 21:00 | 963 | 349 | 346 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -35 | 0 | 963
2018-06-19 | 22:00 | 925 | 349 | 341 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -52 | 0 | 925
2018-06-19 | 23:00 | 881 | 349 | 320 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -48 | 0 | 881
2018-06-20 | 0:00 | 822 | 349 | 256 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -36 | 0 | 822
2018-06-20 | 1:00 | 816 | 349 | 256 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -41 | 0 | 816
2018-06-20 | 2:00 | 827 | 349 | 256 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -44 | 0 | 827
2018-06-20 | 3:00 | 870 | 349 | 257 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -31 | 0 | 870
2018-06-20 | 4:00 | 905 | 349 | 263 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 905
2018-06-20 | 5:00 | 909 | 349 | 283 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 909
2018-06-20 | 6:00 | 912 | 349 | 299 | 97 | 36 | 89 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 912
2018-06-20 | 7:00 | 951 | 349 | 349 | 78 | 36 | 89 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 951
2018-06-20 | 8:00 | 1026 | 349 | 412 | 74 | 36 | 89 | 40 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 1026
2018-06-20 | 9:00 | 1076 | 349 | 433 | 69 | 36 | 89 | 72 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 1076
2018-06-20 | 10:00 | 1089 | 349 | 429 | 67 | 36 | 89 | 94 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 1089
2018-06-20 | 11:00 | 1137 | 349 | 469 | 67 | 36 | 89 | 68 | 0 | 23 | 0 | 36 | 0 | 1137
2018-06-20 | 12:00 | 1071 | 349 | 427 | 67 | 36 | 89 | 62 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 1071
2018-06-20 | 13:00 | 1098 | 349 | 403 | 67 | 36 | 89 | 113 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 1098
2018-06-20 | 14:00 | 1091 | 349 | 367 | 71 | 36 | 89 | 150 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1091
2018-06-20 | 15:00 | 1085 | 349 | 356 | 73 | 36 | 89 | 162 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1085
2018-06-20 | 16:00 | 1087 | 349 | 382 | 78 | 36 | 89 | 134 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1087
2018-06-20 | 17:00 | 1077 | 349 | 403 | 98 | 36 | 89 | 84 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1077
2018-06-20 | 18:00 | 1068 | 349 | 422 | 129 | 36 | 89 | 26 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1068
2018-06-20 | 19:00 | 1047 | 349 | 423 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1047
2018-06-20 | 20:00 | 1003 | 349 | 393 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1003
2018-06-20 | 21:00 | 957 | 349 | 354 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 957
2018-06-20 | 22:00 | 918 | 349 | 331 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 918
2018-06-20 | 23:00 | 860 | 349 | 301 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 860
2018-06-21 | 0:00 | 808 | 349 | 257 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 808
2018-06-21 | 1:00 | 798 | 349 | 256 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 798
2018-06-21 | 2:00 | 807 | 349 | 255 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -20 | 0 | 807
2018-06-21 | 3:00 | 853 | 349 | 256 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -4 | 0 | 853
2018-06-21 | 4:00 | 895 | 349 | 282 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 895
2018-06-21 | 5:00 | 895 | 349 | 296 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 895
2018-06-21 | 6:00 | 891 | 349 | 288 | 97 | 36 | 89 | 11 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 891
2018-06-21 | 7:00 | 917 | 349 | 310 | 78 | 36 | 89 | 33 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 917
2018-06-21 | 8:00 | 973 | 349 | 322 | 74 | 36 | 89 | 78 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 973
2018-06-21 | 9:00 | 1022 | 349 | 287 | 69 | 36 | 89 | 172 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1022
2018-06-21 | 10:00 | 1024 | 349 | 247 | 67 | 36 | 89 | 239 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1024
2018-06-21 | 11:00 | 1050 | 349 | 244 | 67 | 36 | 89 | 306 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | 1050
2018-06-21 | 12:00 | 1036 | 349 | 244 | 67 | 36 | 89 | 400 | 0 | 0 | 0 | -149 | 0 | 1036
2018-06-21 | 13:00 | 1082 | 349 | 245 | 67 | 36 | 89 | 442 | 0 | 0 | 0 | -146 | 0 | 1082
2018-06-21 | 14:00 | 1080 | 349 | 246 | 71 | 36 | 89 | 424 | 0 | 0 | 0 | -135 | 0 | 1080
2018-06-21 | 15:00 | 1093 | 349 | 244 | 73 | 36 | 89 | 359 | 0 | 1 | 0 | -58 | 0 | 1093
2018-06-21 | 16:00 | 1115 | 349 | 281 | 78 | 36 | 89 | 272 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1115
2018-06-21 | 17:00 | 1105 | 349 | 358 | 98 | 36 | 89 | 145 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1105
2018-06-21 | 18:00 | 1106 | 349 | 388 | 129 | 36 | 89 | 53 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1106
2018-06-21 | 19:00 | 1066 | 349 | 387 | 133 | 36 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 1066
2018-06-21 | 20:00 | 1029 | 349 | 376 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1029
2018-06-21 | 21:00 | 980 | 349 | 356 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 980
2018-06-21 | 22:00 | 930 | 349 | 328 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 930
2018-06-21 | 23:00 | 875 | 349 | 301 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 875
2018-06-22 | 0:00 | 803 | 349 | 245 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 803
2018-06-22 | 1:00 | 790 | 349 | 245 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 790
2018-06-22 | 2:00 | 802 | 349 | 245 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 802
2018-06-22 | 3:00 | 844 | 349 | 246 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 844
2018-06-22 | 4:00 | 884 | 349 | 247 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 884
2018-06-22 | 5:00 | 881 | 349 | 246 | 102 | 36 | 89 | 8 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 881
2018-06-22 | 6:00 | 866 | 349 | 246 | 97 | 36 | 89 | 68 | -7 | 11 | 0 | -23 | 0 | 866
2018-06-22 | 7:00 | 884 | 349 | 247 | 78 | 36 | 89 | 172 | -17 | 13 | 0 | -83 | 0 | 884
2018-06-22 | 8:00 | 938 | 349 | 232 | 74 | 36 | 89 | 297 | -20 | 8 | 0 | -127 | 0 | 938
2018-06-22 | 9:00 | 1023 | 349 | 233 | 69 | 36 | 89 | 418 | -22 | 11 | 0 | -160 | 0 | 1023
2018-06-22 | 10:00 | 1075 | 349 | 234 | 67 | 36 | 89 | 512 | -30 | 13 | 0 | -195 | 0 | 1075
2018-06-22 | 11:00 | 1131 | 349 | 235 | 67 | 36 | 89 | 579 | -31 | 9 | 0 | -202 | 0 | 1131
2018-06-22 | 12:00 | 1113 | 349 | 235 | 67 | 36 | 89 | 564 | -8 | 8 | -4 | -223 | 0 | 1113
2018-06-22 | 13:00 | 1166 | 349 | 236 | 67 | 36 | 89 | 487 | -15 | 5 | 0 | -88 | 0 | 1166
2018-06-22 | 14:00 | 1178 | 349 | 242 | 71 | 36 | 89 | 360 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 1178
2018-06-22 | 15:00 | 1164 | 349 | 296 | 73 | 36 | 89 | 231 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 1164
2018-06-22 | 16:00 | 1156 | 349 | 348 | 78 | 36 | 89 | 159 | 0 | 8 | 0 | 89 | 0 | 1156
2018-06-22 | 17:00 | 1131 | 349 | 378 | 98 | 36 | 89 | 84 | 0 | 10 | 0 | 87 | 0 | 1131
2018-06-22 | 18:00 | 1110 | 349 | 383 | 129 | 36 | 89 | 21 | 0 | 10 | 0 | 93 | 0 | 1110
2018-06-22 | 19:00 | 1089 | 349 | 384 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 87 | 0 | 1089
2018-06-22 | 20:00 | 1041 | 349 | 356 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66 | 0 | 1041
2018-06-22 | 21:00 | 991 | 349 | 341 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 991
2018-06-22 | 22:00 | 950 | 349 | 315 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 950
2018-06-22 | 23:00 | 900 | 349 | 294 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 900
2018-06-23 | 0:00 | 831 | 349 | 253 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -6 | 0 | 831
2018-06-23 | 1:00 | 801 | 349 | 224 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -7 | 0 | 801
2018-06-23 | 2:00 | 810 | 349 | 221 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -9 | 0 | 810
2018-06-23 | 3:00 | 845 | 349 | 230 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -8 | 0 | 845
2018-06-23 | 4:00 | 878 | 349 | 260 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -8 | 0 | 878
2018-06-23 | 5:00 | 868 | 349 | 268 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 30 | 0 | -7 | 0 | 868
2018-06-23 | 6:00 | 838 | 349 | 231 | 97 | 36 | 89 | 16 | 0 | 28 | 0 | -8 | 0 | 838
2018-06-23 | 7:00 | 863 | 349 | 266 | 78 | 36 | 89 | 27 | 0 | 25 | 0 | -7 | 0 | 863
2018-06-23 | 8:00 | 923 | 349 | 315 | 74 | 36 | 89 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 923
2018-06-23 | 9:00 | 975 | 349 | 326 | 69 | 36 | 89 | 37 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 975
2018-06-23 | 10:00 | 957 | 349 | 291 | 67 | 36 | 89 | 112 | 0 | 16 | 0 | -3 | 0 | 957
2018-06-23 | 11:00 | 966 | 349 | 282 | 67 | 36 | 89 | 139 | 0 | 9 | 0 | -5 | 0 | 966
2018-06-23 | 12:00 | 952 | 349 | 268 | 67 | 36 | 89 | 145 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | 952
2018-06-23 | 13:00 | 970 | 349 | 285 | 67 | 36 | 89 | 142 | 0 | 7 | 0 | -5 | 0 | 970
2018-06-23 | 14:00 | 962 | 349 | 311 | 71 | 36 | 89 | 98 | 0 | 11 | 0 | -3 | 0 | 962
2018-06-23 | 15:00 | 947 | 349 | 324 | 73 | 36 | 89 | 67 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 947
2018-06-23 | 16:00 | 942 | 349 | 332 | 78 | 36 | 89 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 942
2018-06-23 | 17:00 | 960 | 349 | 338 | 98 | 36 | 89 | 30 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 960
2018-06-23 | 18:00 | 966 | 349 | 339 | 129 | 36 | 89 | 8 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 966
2018-06-23 | 19:00 | 967 | 349 | 339 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 967
2018-06-23 | 20:00 | 929 | 349 | 315 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | 0 | 929
2018-06-23 | 21:00 | 888 | 349 | 291 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | 888
2018-06-23 | 22:00 | 839 | 349 | 258 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0 | 839
2018-06-23 | 23:00 | 804 | 349 | 245 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -7 | 0 | 804
2018-06-24 | 0:00 | 743 | 349 | 204 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -18 | 0 | 743
2018-06-24 | 1:00 | 734 | 349 | 204 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -30 | 0 | 734
2018-06-24 | 2:00 | 746 | 349 | 205 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -45 | 0 | 746
2018-06-24 | 3:00 | 789 | 349 | 206 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -26 | 0 | 789
2018-06-24 | 4:00 | 822 | 349 | 205 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 822
2018-06-24 | 5:00 | 806 | 349 | 204 | 102 | 36 | 89 | 8 | -3 | 14 | 0 | 7 | 0 | 806
2018-06-24 | 6:00 | 770 | 349 | 205 | 97 | 36 | 89 | 75 | -55 | 12 | 0 | -38 | 0 | 770
2018-06-24 | 7:00 | 748 | 349 | 204 | 78 | 36 | 89 | 186 | -123 | 9 | 0 | -80 | 0 | 748
2018-06-24 | 8:00 | 757 | 349 | 188 | 74 | 36 | 89 | 300 | -181 | 7 | 0 | -105 | 0 | 757
2018-06-24 | 9:00 | 803 | 349 | 190 | 69 | 36 | 89 | 376 | -208 | 5 | 0 | -103 | 0 | 803
2018-06-24 | 10:00 | 850 | 349 | 188 | 67 | 36 | 89 | 479 | -250 | 6 | 0 | -114 | 0 | 850
2018-06-24 | 11:00 | 876 | 349 | 189 | 67 | 36 | 89 | 523 | -264 | 5 | 0 | -118 | 0 | 876
2018-06-24 | 12:00 | 903 | 349 | 191 | 67 | 36 | 89 | 499 | -191 | 3 | 0 | -140 | 0 | 903
2018-06-24 | 13:00 | 908 | 349 | 191 | 67 | 36 | 89 | 449 | -207 | 5 | 0 | -71 | 0 | 908
2018-06-24 | 14:00 | 896 | 349 | 191 | 71 | 36 | 89 | 371 | -165 | 5 | 0 | -51 | 0 | 896
2018-06-24 | 15:00 | 894 | 349 | 192 | 73 | 36 | 89 | 315 | -134 | 6 | 0 | -32 | 0 | 894
2018-06-24 | 16:00 | 909 | 349 | 208 | 78 | 36 | 89 | 263 | -105 | 4 | 0 | -13 | 0 | 909
2018-06-24 | 17:00 | 963 | 349 | 224 | 98 | 36 | 89 | 164 | -63 | 3 | 0 | 63 | 0 | 963
2018-06-24 | 18:00 | 1002 | 349 | 233 | 129 | 36 | 89 | 53 | -20 | 4 | 0 | 129 | 0 | 1002
2018-06-24 | 19:00 | 978 | 349 | 236 | 133 | 36 | 89 | 3 | -1 | 3 | 0 | 130 | 0 | 978
2018-06-24 | 20:00 | 956 | 349 | 227 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 | 956
2018-06-24 | 21:00 | 900 | 349 | 222 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 900
2018-06-24 | 22:00 | 855 | 349 | 216 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 855
2018-06-24 | 23:00 | 800 | 349 | 212 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 800
2018-06-25 | 0:00 | 752 | 349 | 255 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -54 | 0 | 752
2018-06-25 | 1:00 | 738 | 349 | 255 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -69 | 0 | 738
2018-06-25 | 2:00 | 748 | 349 | 254 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -77 | 0 | 748
2018-06-25 | 3:00 | 791 | 349 | 256 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -61 | 0 | 791
2018-06-25 | 4:00 | 830 | 349 | 257 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 | 0 | 830
2018-06-25 | 5:00 | 836 | 349 | 255 | 102 | 36 | 89 | 9 | -4 | 3 | 0 | -3 | 0 | 836
2018-06-25 | 6:00 | 837 | 349 | 255 | 97 | 36 | 89 | 80 | -49 | 4 | 0 | -24 | 0 | 837
2018-06-25 | 7:00 | 860 | 349 | 257 | 78 | 36 | 89 | 207 | -121 | 0 | 0 | -35 | 0 | 860
2018-06-25 | 8:00 | 933 | 349 | 242 | 74 | 36 | 89 | 346 | -162 | 0 | 0 | -41 | 0 | 933
2018-06-25 | 9:00 | 1031 | 349 | 245 | 69 | 36 | 89 | 468 | -179 | 0 | 0 | -46 | 0 | 1031
2018-06-25 | 10:00 | 1096 | 349 | 245 | 67 | 36 | 89 | 561 | -199 | 0 | 0 | -52 | 0 | 1096
2018-06-25 | 11:00 | 1158 | 349 | 247 | 67 | 36 | 89 | 616 | -188 | 1 | 0 | -59 | 0 | 1158
2018-06-25 | 12:00 | 1151 | 349 | 246 | 67 | 36 | 89 | 626 | -38 | 3 | -3 | -224 | 0 | 1151
2018-06-25 | 13:00 | 1209 | 349 | 246 | 67 | 36 | 89 | 595 | -101 | 4 | 0 | -76 | 0 | 1209
2018-06-25 | 14:00 | 1206 | 349 | 246 | 71 | 36 | 89 | 518 | -43 | 4 | 0 | -64 | 0 | 1206
2018-06-25 | 15:00 | 1209 | 349 | 250 | 73 | 36 | 89 | 405 | -5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1209
2018-06-25 | 16:00 | 1221 | 349 | 314 | 78 | 36 | 89 | 281 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 1221
2018-06-25 | 17:00 | 1216 | 349 | 407 | 98 | 36 | 89 | 159 | 0 | 5 | 0 | 73 | 0 | 1216
2018-06-25 | 18:00 | 1181 | 349 | 424 | 129 | 36 | 89 | 52 | 0 | 7 | 0 | 95 | 0 | 1181
2018-06-25 | 19:00 | 1143 | 349 | 429 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 6 | 0 | 99 | 0 | 1143
2018-06-25 | 20:00 | 1097 | 349 | 371 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 113 | 0 | 1097
2018-06-25 | 21:00 | 1034 | 349 | 362 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | 1034
2018-06-25 | 22:00 | 976 | 349 | 347 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 976
2018-06-25 | 23:00 | 911 | 349 | 319 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 911
2018-06-26 | 0:00 | 840 | 349 | 282 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 840
2018-06-26 | 1:00 | 818 | 349 | 268 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -9 | 0 | 818
2018-06-26 | 2:00 | 817 | 349 | 268 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -32 | 0 | 817
2018-06-26 | 3:00 | 864 | 349 | 269 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -16 | 0 | 864
2018-06-26 | 4:00 | 899 | 349 | 290 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 899
2018-06-26 | 5:00 | 903 | 349 | 304 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 903
2018-06-26 | 6:00 | 917 | 349 | 300 | 97 | 36 | 89 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 917
2018-06-26 | 7:00 | 962 | 349 | 324 | 78 | 36 | 89 | 57 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 962
2018-06-26 | 8:00 | 1068 | 349 | 395 | 74 | 36 | 89 | 94 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1068
2018-06-26 | 9:00 | 1150 | 349 | 455 | 69 | 36 | 89 | 121 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1150
2018-06-26 | 10:00 | 1175 | 349 | 442 | 67 | 36 | 89 | 160 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1175
2018-06-26 | 11:00 | 1194 | 349 | 428 | 67 | 36 | 89 | 190 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1194
2018-06-26 | 12:00 | 1162 | 349 | 348 | 67 | 36 | 89 | 234 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1162
2018-06-26 | 13:00 | 1206 | 349 | 347 | 67 | 36 | 89 | 276 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1206
2018-06-26 | 14:00 | 1234 | 349 | 356 | 71 | 36 | 89 | 287 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1234
2018-06-26 | 15:00 | 1228 | 349 | 400 | 73 | 36 | 89 | 234 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1228
2018-06-26 | 16:00 | 1242 | 349 | 474 | 78 | 36 | 89 | 161 | 0 | 43 | 0 | 12 | 0 | 1242
2018-06-26 | 17:00 | 1231 | 349 | 513 | 98 | 36 | 89 | 98 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1231
2018-06-26 | 18:00 | 1234 | 349 | 537 | 129 | 36 | 89 | 33 | 0 | 49 | 0 | 12 | 0 | 1234
2018-06-26 | 19:00 | 1198 | 349 | 533 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1198
2018-06-26 | 20:00 | 1147 | 349 | 479 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 1147
2018-06-26 | 21:00 | 1092 | 349 | 429 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 1092
2018-06-26 | 22:00 | 1031 | 349 | 382 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1031
2018-06-26 | 23:00 | 972 | 349 | 348 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 972
2018-06-27 | 0:00 | 895 | 349 | 286 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -2 | 0 | 895
2018-06-27 | 1:00 | 873 | 349 | 285 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -21 | 0 | 873
2018-06-27 | 2:00 | 873 | 349 | 285 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -42 | 0 | 873
2018-06-27 | 3:00 | 897 | 349 | 286 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -50 | 0 | 897
2018-06-27 | 4:00 | 935 | 349 | 287 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -15 | 0 | 935
2018-06-27 | 5:00 | 932 | 349 | 287 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 72 | 0 | -8 | 0 | 932
2018-06-27 | 6:00 | 937 | 349 | 287 | 97 | 36 | 89 | 51 | 0 | 73 | 0 | -45 | 0 | 937
2018-06-27 | 7:00 | 991 | 349 | 288 | 78 | 36 | 89 | 131 | 0 | 76 | 0 | -56 | 0 | 991
2018-06-27 | 8:00 | 1088 | 349 | 273 | 74 | 36 | 89 | 214 | 0 | 76 | 0 | -23 | 0 | 1088
2018-06-27 | 9:00 | 1177 | 349 | 281 | 69 | 36 | 89 | 298 | 0 | 71 | 0 | -16 | 0 | 1177
2018-06-27 | 10:00 | 1241 | 349 | 276 | 67 | 36 | 89 | 364 | 0 | 73 | 0 | -13 | 0 | 1241
2018-06-27 | 11:00 | 1271 | 349 | 300 | 67 | 36 | 89 | 364 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1271
2018-06-27 | 12:00 | 1256 | 349 | 339 | 67 | 36 | 89 | 316 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1256
2018-06-27 | 13:00 | 1313 | 349 | 436 | 67 | 36 | 89 | 268 | 0 | 58 | 0 | 10 | 0 | 1313
2018-06-27 | 14:00 | 1280 | 349 | 433 | 71 | 36 | 89 | 235 | 0 | 58 | 0 | 9 | 0 | 1280
2018-06-27 | 15:00 | 1273 | 349 | 452 | 73 | 36 | 89 | 203 | 0 | 53 | 0 | 18 | 0 | 1273
2018-06-27 | 16:00 | 1264 | 349 | 487 | 78 | 36 | 89 | 128 | 0 | 51 | 0 | 46 | 0 | 1264
2018-06-27 | 17:00 | 1231 | 349 | 511 | 98 | 36 | 89 | 70 | 0 | 53 | 0 | 25 | 0 | 1231
2018-06-27 | 18:00 | 1219 | 349 | 514 | 129 | 36 | 89 | 23 | 0 | 53 | 0 | 26 | 0 | 1219
2018-06-27 | 19:00 | 1202 | 349 | 517 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 1202
2018-06-27 | 20:00 | 1157 | 349 | 481 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 22 | 0 | 1157
2018-06-27 | 21:00 | 1115 | 349 | 452 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 1115
2018-06-27 | 22:00 | 1069 | 349 | 426 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1069
2018-06-27 | 23:00 | 992 | 349 | 373 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 992
2018-06-28 | 0:00 | 926 | 349 | 322 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 926
2018-06-28 | 1:00 | 880 | 349 | 299 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -17 | 0 | 880
2018-06-28 | 2:00 | 880 | 349 | 300 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -40 | 0 | 880
2018-06-28 | 3:00 | 906 | 349 | 301 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -53 | 0 | 906
2018-06-28 | 4:00 | 944 | 349 | 301 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -17 | 0 | 944
2018-06-28 | 5:00 | 962 | 349 | 312 | 102 | 36 | 89 | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 962
2018-06-28 | 6:00 | 974 | 349 | 301 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 74 | 0 | -12 | 0 | 974
2018-06-28 | 7:00 | 1013 | 349 | 303 | 78 | 36 | 89 | 107 | 0 | 71 | 0 | -20 | 0 | 1013
2018-06-28 | 8:00 | 1120 | 349 | 308 | 74 | 36 | 89 | 200 | 0 | 68 | 0 | -4 | 0 | 1120
2018-06-28 | 9:00 | 1217 | 349 | 352 | 69 | 36 | 89 | 254 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1217
2018-06-28 | 10:00 | 1237 | 349 | 340 | 67 | 36 | 89 | 289 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1237
2018-06-28 | 11:00 | 1269 | 349 | 352 | 67 | 36 | 89 | 313 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1269
2018-06-28 | 12:00 | 1227 | 349 | 300 | 67 | 36 | 89 | 327 | 0 | 61 | 0 | -2 | 0 | 1227
2018-06-28 | 13:00 | 1293 | 349 | 363 | 67 | 36 | 89 | 328 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1293
2018-06-28 | 14:00 | 1280 | 349 | 391 | 71 | 36 | 89 | 279 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1280
2018-06-28 | 15:00 | 1279 | 349 | 433 | 73 | 36 | 89 | 229 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 1279
2018-06-28 | 16:00 | 1281 | 349 | 499 | 78 | 36 | 89 | 152 | 0 | 62 | 0 | 16 | 0 | 1281
2018-06-28 | 17:00 | 1265 | 349 | 528 | 98 | 36 | 89 | 83 | 0 | 63 | 0 | 19 | 0 | 1265
2018-06-28 | 18:00 | 1259 | 349 | 532 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 60 | 0 | 35 | 0 | 1259
2018-06-28 | 19:00 | 1222 | 349 | 530 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 63 | 0 | 20 | 0 | 1222
2018-06-28 | 20:00 | 1180 | 349 | 501 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 13 | 0 | 1180
2018-06-28 | 21:00 | 1116 | 349 | 451 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 1116
2018-06-28 | 22:00 | 1074 | 349 | 433 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1074
2018-06-28 | 23:00 | 1001 | 349 | 381 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1001
2018-06-29 | 0:00 | 928 | 349 | 319 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -1 | 0 | 928
2018-06-29 | 1:00 | 891 | 349 | 283 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -1 | 0 | 891
2018-06-29 | 2:00 | 890 | 349 | 269 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -10 | 0 | 890
2018-06-29 | 3:00 | 913 | 349 | 270 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -14 | 0 | 913
2018-06-29 | 4:00 | 934 | 349 | 286 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -1 | 0 | 934
2018-06-29 | 5:00 | 935 | 349 | 314 | 102 | 36 | 89 | 4 | 0 | 42 | 0 | -1 | 0 | 935
2018-06-29 | 6:00 | 937 | 349 | 297 | 97 | 36 | 89 | 34 | 0 | 36 | 0 | -1 | 0 | 937
2018-06-29 | 7:00 | 988 | 349 | 325 | 78 | 36 | 89 | 82 | 0 | 30 | 0 | -1 | 0 | 988
2018-06-29 | 8:00 | 1080 | 349 | 379 | 74 | 36 | 89 | 119 | 0 | 35 | 0 | -1 | 0 | 1080
2018-06-29 | 9:00 | 1177 | 349 | 447 | 69 | 36 | 89 | 155 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1177
2018-06-29 | 10:00 | 1192 | 349 | 488 | 67 | 36 | 89 | 131 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1192
2018-06-29 | 11:00 | 1226 | 349 | 509 | 67 | 36 | 89 | 118 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 1226
2018-06-29 | 12:00 | 1142 | 349 | 437 | 67 | 36 | 89 | 135 | 0 | 30 | 0 | -1 | 0 | 1142
2018-06-29 | 13:00 | 1161 | 349 | 381 | 67 | 36 | 89 | 214 | 0 | 26 | 0 | -1 | 0 | 1161
2018-06-29 | 14:00 | 1164 | 349 | 344 | 71 | 36 | 89 | 263 | 0 | 13 | 0 | -1 | 0 | 1164
2018-06-29 | 15:00 | 1163 | 349 | 345 | 73 | 36 | 89 | 265 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 | 1163
2018-06-29 | 16:00 | 1182 | 349 | 418 | 78 | 36 | 89 | 207 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1182
2018-06-29 | 17:00 | 1178 | 349 | 477 | 98 | 36 | 89 | 123 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1178
2018-06-29 | 18:00 | 1165 | 349 | 512 | 129 | 36 | 89 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1165
2018-06-29 | 19:00 | 1142 | 349 | 519 | 133 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1142
2018-06-29 | 20:00 | 1092 | 349 | 467 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1092
2018-06-29 | 21:00 | 1040 | 349 | 415 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -1 | 0 | 1040
2018-06-29 | 22:00 | 992 | 349 | 384 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -1 | 0 | 992
2018-06-29 | 23:00 | 941 | 349 | 361 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -1 | 0 | 941
2018-06-30 | 0:00 | 866 | 349 | 298 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 866
2018-06-30 | 1:00 | 846 | 349 | 280 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 846
2018-06-30 | 2:00 | 845 | 349 | 259 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 845
2018-06-30 | 3:00 | 877 | 349 | 264 | 121 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 877
2018-06-30 | 4:00 | 902 | 349 | 289 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 902
2018-06-30 | 5:00 | 883 | 349 | 280 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 883
2018-06-30 | 6:00 | 871 | 349 | 258 | 97 | 36 | 89 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 871
2018-06-30 | 7:00 | 909 | 349 | 293 | 78 | 36 | 89 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 909
2018-06-30 | 8:00 | 977 | 349 | 330 | 74 | 36 | 89 | 68 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 977
2018-06-30 | 9:00 | 1022 | 349 | 335 | 69 | 36 | 89 | 116 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1022
2018-06-30 | 10:00 | 1057 | 349 | 295 | 67 | 36 | 89 | 188 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1057
2018-06-30 | 11:00 | 1068 | 349 | 276 | 67 | 36 | 89 | 217 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1068
2018-06-30 | 12:00 | 1081 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 235 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1081
2018-06-30 | 13:00 | 1084 | 349 | 241 | 67 | 36 | 89 | 268 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1084
2018-06-30 | 14:00 | 1085 | 349 | 290 | 71 | 36 | 89 | 214 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1085
2018-06-30 | 15:00 | 1076 | 349 | 343 | 73 | 36 | 89 | 150 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1076
2018-06-30 | 16:00 | 1079 | 349 | 377 | 78 | 36 | 89 | 115 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1079
2018-06-30 | 17:00 | 1077 | 349 | 409 | 98 | 36 | 89 | 64 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1077
2018-06-30 | 18:00 | 1089 | 349 | 428 | 129 | 36 | 89 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1089
2018-06-30 | 19:00 | 1090 | 349 | 445 | 133 | 36 | 89 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1090
2018-06-30 | 20:00 | 1041 | 349 | 399 | 132 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1041
2018-06-30 | 21:00 | 993 | 349 | 360 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 993
2018-06-30 | 22:00 | 945 | 349 | 329 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 945
2018-06-30 | 23:00 | 888 | 349 | 297 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 888
2018-07-01 | 0:00 | 779 | 349 | 147 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42 | 0 | 779
2018-07-01 | 1:00 | 763 | 349 | 145 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 25 | 0 | 763
2018-07-01 | 2:00 | 766 | 349 | 146 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 766
2018-07-01 | 3:00 | 792 | 349 | 147 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -12 | 0 | 792
2018-07-01 | 4:00 | 817 | 349 | 148 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 817
2018-07-01 | 5:00 | 802 | 349 | 147 | 117 | 36 | 89 | 7 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 802
2018-07-01 | 6:00 | 773 | 349 | 146 | 111 | 36 | 89 | 57 | 0 | 50 | 0 | -65 | 0 | 773
2018-07-01 | 7:00 | 801 | 349 | 148 | 89 | 36 | 89 | 133 | 0 | 55 | 0 | -98 | 0 | 801
2018-07-01 | 8:00 | 836 | 349 | 131 | 85 | 36 | 89 | 219 | 0 | 56 | 0 | -129 | 0 | 836
2018-07-01 | 9:00 | 909 | 349 | 133 | 79 | 36 | 89 | 311 | 0 | 51 | 0 | -139 | 0 | 909
2018-07-01 | 10:00 | 947 | 349 | 134 | 76 | 36 | 89 | 386 | 0 | 50 | 0 | -173 | 0 | 947
2018-07-01 | 11:00 | 997 | 349 | 134 | 76 | 36 | 89 | 469 | 0 | 53 | 0 | -209 | 0 | 997
2018-07-01 | 12:00 | 1020 | 349 | 134 | 76 | 36 | 89 | 451 | 0 | 56 | 0 | -171 | 0 | 1020
2018-07-01 | 13:00 | 1022 | 349 | 134 | 76 | 36 | 89 | 411 | 0 | 53 | 0 | -126 | 0 | 1022
2018-07-01 | 14:00 | 1032 | 349 | 136 | 81 | 36 | 89 | 385 | 0 | 50 | 0 | -94 | 0 | 1032
2018-07-01 | 15:00 | 1038 | 349 | 138 | 83 | 36 | 89 | 297 | 0 | 48 | 0 | -2 | 0 | 1038
2018-07-01 | 16:00 | 1065 | 349 | 168 | 89 | 36 | 89 | 221 | 0 | 48 | 0 | 65 | 0 | 1065
2018-07-01 | 17:00 | 1089 | 349 | 241 | 112 | 36 | 89 | 123 | 0 | 45 | 0 | 94 | 0 | 1089
2018-07-01 | 18:00 | 1115 | 349 | 304 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 50 | 0 | 103 | 0 | 1115
2018-07-01 | 19:00 | 1071 | 349 | 315 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 42 | 0 | 85 | 0 | 1071
2018-07-01 | 20:00 | 1042 | 349 | 272 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 97 | 0 | 1042
2018-07-01 | 21:00 | 987 | 349 | 258 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 60 | 0 | 987
2018-07-01 | 22:00 | 926 | 349 | 232 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 49 | 0 | 926
2018-07-01 | 23:00 | 861 | 349 | 202 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 38 | 0 | 861
2018-07-02 | 0:00 | 855 | 349 | 261 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -17 | 0 | 855
2018-07-02 | 1:00 | 832 | 349 | 260 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -38 | 0 | 832
2018-07-02 | 2:00 | 832 | 349 | 260 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -55 | 0 | 832
2018-07-02 | 3:00 | 861 | 349 | 262 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -59 | 0 | 861
2018-07-02 | 4:00 | 890 | 349 | 261 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -27 | 0 | 890
2018-07-02 | 5:00 | 903 | 349 | 263 | 117 | 36 | 89 | 6 | 0 | 48 | 0 | -5 | 0 | 903
2018-07-02 | 6:00 | 924 | 349 | 261 | 111 | 36 | 89 | 51 | 0 | 49 | 0 | -22 | 0 | 924
2018-07-02 | 7:00 | 998 | 349 | 289 | 89 | 36 | 89 | 102 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 998
2018-07-02 | 8:00 | 1104 | 349 | 334 | 85 | 36 | 89 | 165 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1104
2018-07-02 | 9:00 | 1204 | 349 | 396 | 79 | 36 | 89 | 210 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1204
2018-07-02 | 10:00 | 1251 | 349 | 408 | 76 | 36 | 89 | 246 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1251
2018-07-02 | 11:00 | 1282 | 349 | 448 | 76 | 36 | 89 | 235 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1282
2018-07-02 | 12:00 | 1243 | 349 | 421 | 76 | 36 | 89 | 221 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1243
2018-07-02 | 13:00 | 1264 | 349 | 422 | 76 | 36 | 89 | 241 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1264
2018-07-02 | 14:00 | 1252 | 349 | 430 | 81 | 36 | 89 | 221 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1252
2018-07-02 | 15:00 | 1255 | 349 | 453 | 83 | 36 | 89 | 185 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 1255
2018-07-02 | 16:00 | 1270 | 349 | 485 | 89 | 36 | 89 | 121 | 0 | 50 | 0 | 51 | 0 | 1270
2018-07-02 | 17:00 | 1252 | 349 | 523 | 112 | 36 | 89 | 56 | 0 | 50 | 0 | 37 | 0 | 1252
2018-07-02 | 18:00 | 1252 | 349 | 523 | 148 | 36 | 89 | 16 | 0 | 50 | 0 | 41 | 0 | 1252
2018-07-02 | 19:00 | 1203 | 349 | 512 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 50 | 0 | 13 | 0 | 1203
2018-07-02 | 20:00 | 1148 | 349 | 466 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 1148
2018-07-02 | 21:00 | 1100 | 349 | 432 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1100
2018-07-02 | 22:00 | 1046 | 349 | 398 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1046
2018-07-02 | 23:00 | 985 | 349 | 359 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 985
2018-07-03 | 0:00 | 897 | 349 | 289 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 897
2018-07-03 | 1:00 | 879 | 349 | 273 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 879
2018-07-03 | 2:00 | 883 | 349 | 261 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -13 | 0 | 883
2018-07-03 | 3:00 | 912 | 349 | 262 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -22 | 0 | 912
2018-07-03 | 4:00 | 954 | 349 | 284 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 954
2018-07-03 | 5:00 | 947 | 349 | 300 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 947
2018-07-03 | 6:00 | 936 | 349 | 292 | 111 | 36 | 89 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 936
2018-07-03 | 7:00 | 1001 | 349 | 369 | 89 | 36 | 89 | 16 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1001
2018-07-03 | 8:00 | 1100 | 349 | 456 | 85 | 36 | 89 | 31 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 1100
2018-07-03 | 9:00 | 1167 | 349 | 505 | 79 | 36 | 89 | 65 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1167
2018-07-03 | 10:00 | 1195 | 349 | 508 | 76 | 36 | 89 | 94 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1195
2018-07-03 | 11:00 | 1223 | 349 | 526 | 76 | 36 | 89 | 108 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1223
2018-07-03 | 12:00 | 1179 | 349 | 487 | 76 | 36 | 89 | 103 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1179
2018-07-03 | 13:00 | 1199 | 349 | 514 | 76 | 36 | 89 | 94 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1199
2018-07-03 | 14:00 | 1176 | 349 | 515 | 81 | 36 | 89 | 65 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 1176
2018-07-03 | 15:00 | 1158 | 349 | 501 | 83 | 36 | 89 | 65 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1158
2018-07-03 | 16:00 | 1168 | 349 | 524 | 89 | 36 | 89 | 49 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1168
2018-07-03 | 17:00 | 1143 | 349 | 491 | 112 | 36 | 89 | 29 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 1143
2018-07-03 | 18:00 | 1127 | 349 | 459 | 148 | 36 | 89 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1127
2018-07-03 | 19:00 | 1084 | 349 | 418 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1084
2018-07-03 | 20:00 | 1035 | 349 | 371 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1035
2018-07-03 | 21:00 | 988 | 349 | 332 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 988
2018-07-03 | 22:00 | 943 | 349 | 306 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 943
2018-07-03 | 23:00 | 897 | 349 | 291 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 897
2018-07-04 | 0:00 | 848 | 349 | 261 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -2 | 0 | 848
2018-07-04 | 1:00 | 834 | 349 | 260 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -17 | 0 | 834
2018-07-04 | 2:00 | 839 | 349 | 260 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -39 | 0 | 839
2018-07-04 | 3:00 | 877 | 349 | 262 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -32 | 0 | 877
2018-07-04 | 4:00 | 911 | 349 | 270 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 911
2018-07-04 | 5:00 | 915 | 349 | 295 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 915
2018-07-04 | 6:00 | 921 | 349 | 274 | 111 | 36 | 89 | 41 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 921
2018-07-04 | 7:00 | 971 | 349 | 281 | 89 | 36 | 89 | 122 | 0 | 17 | 0 | -12 | 0 | 971
2018-07-04 | 8:00 | 1049 | 349 | 255 | 85 | 36 | 89 | 235 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 | 1049
2018-07-04 | 9:00 | 1154 | 349 | 262 | 79 | 36 | 89 | 343 | 0 | 12 | 0 | -16 | 0 | 1154
2018-07-04 | 10:00 | 1203 | 349 | 252 | 76 | 36 | 89 | 421 | 0 | 14 | 0 | -34 | 0 | 1203
2018-07-04 | 11:00 | 1255 | 349 | 253 | 76 | 36 | 89 | 472 | 0 | 12 | 0 | -32 | 0 | 1255
2018-07-04 | 12:00 | 1263 | 349 | 251 | 76 | 36 | 89 | 508 | 0 | 11 | 0 | -57 | 0 | 1263
2018-07-04 | 13:00 | 1301 | 349 | 253 | 76 | 36 | 89 | 503 | 0 | 8 | 0 | -13 | 0 | 1301
2018-07-04 | 14:00 | 1303 | 349 | 296 | 81 | 36 | 89 | 442 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1303
2018-07-04 | 15:00 | 1301 | 349 | 382 | 83 | 36 | 89 | 351 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1301
2018-07-04 | 16:00 | 1332 | 349 | 479 | 89 | 36 | 89 | 265 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1332
2018-07-04 | 17:00 | 1329 | 349 | 566 | 112 | 36 | 89 | 146 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 1329
2018-07-04 | 18:00 | 1297 | 349 | 584 | 148 | 36 | 89 | 43 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 1297
2018-07-04 | 19:00 | 1246 | 349 | 576 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 1246
2018-07-04 | 20:00 | 1204 | 349 | 514 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 | 0 | 1204
2018-07-04 | 21:00 | 1146 | 349 | 492 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 1146
2018-07-04 | 22:00 | 1090 | 349 | 469 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1090
2018-07-04 | 23:00 | 1016 | 349 | 431 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1016
2018-07-05 | 0:00 | 922 | 349 | 391 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -36 | 0 | 922
2018-07-05 | 1:00 | 892 | 349 | 358 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -39 | 0 | 892
2018-07-05 | 2:00 | 892 | 349 | 337 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -45 | 0 | 892
2018-07-05 | 3:00 | 919 | 349 | 334 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -52 | 0 | 919
2018-07-05 | 4:00 | 954 | 349 | 367 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -54 | 0 | 954
2018-07-05 | 5:00 | 958 | 349 | 393 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 32 | 0 | -59 | 0 | 958
2018-07-05 | 6:00 | 974 | 349 | 406 | 111 | 36 | 89 | 9 | 0 | 34 | 0 | -60 | 0 | 974
2018-07-05 | 7:00 | 1048 | 349 | 443 | 89 | 36 | 89 | 25 | 0 | 35 | 0 | -18 | 0 | 1048
2018-07-05 | 8:00 | 1149 | 349 | 503 | 85 | 36 | 89 | 54 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1149
2018-07-05 | 9:00 | 1228 | 349 | 521 | 79 | 36 | 89 | 89 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 1228
2018-07-05 | 10:00 | 1236 | 349 | 520 | 76 | 36 | 89 | 102 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 1236
2018-07-05 | 11:00 | 1249 | 349 | 521 | 76 | 36 | 89 | 123 | 0 | 33 | 0 | 22 | 0 | 1249
2018-07-05 | 12:00 | 1220 | 349 | 503 | 76 | 36 | 89 | 133 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1220
2018-07-05 | 13:00 | 1247 | 349 | 520 | 76 | 36 | 89 | 113 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 1247
2018-07-05 | 14:00 | 1228 | 349 | 520 | 81 | 36 | 89 | 88 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 1228
2018-07-05 | 15:00 | 1222 | 349 | 521 | 83 | 36 | 89 | 64 | 0 | 32 | 0 | 48 | 0 | 1222
2018-07-05 | 16:00 | 1228 | 349 | 533 | 89 | 36 | 89 | 39 | 0 | 33 | 0 | 60 | 0 | 1228
2018-07-05 | 17:00 | 1217 | 349 | 545 | 112 | 36 | 89 | 19 | 0 | 30 | 0 | 37 | 0 | 1217
2018-07-05 | 18:00 | 1211 | 349 | 545 | 148 | 36 | 89 | 7 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 1211
2018-07-05 | 19:00 | 1160 | 349 | 508 | 153 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1160
2018-07-05 | 20:00 | 1113 | 349 | 463 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1113
2018-07-05 | 21:00 | 1072 | 349 | 448 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -19 | 0 | 1072
2018-07-05 | 22:00 | 1022 | 349 | 439 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -45 | 0 | 1022
2018-07-05 | 23:00 | 965 | 349 | 383 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -20 | 0 | 965
2018-07-06 | 0:00 | 898 | 349 | 319 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -17 | 0 | 898
2018-07-06 | 1:00 | 880 | 349 | 301 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -19 | 0 | 880
2018-07-06 | 2:00 | 878 | 349 | 285 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -26 | 0 | 878
2018-07-06 | 3:00 | 915 | 349 | 290 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -30 | 0 | 915
2018-07-06 | 4:00 | 956 | 349 | 324 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -21 | 0 | 956
2018-07-06 | 5:00 | 960 | 349 | 347 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -20 | 0 | 960
2018-07-06 | 6:00 | 971 | 349 | 364 | 111 | 36 | 89 | 4 | 0 | 38 | 0 | -20 | 0 | 971
2018-07-06 | 7:00 | 1051 | 349 | 442 | 89 | 36 | 89 | 15 | 0 | 41 | 0 | -10 | 0 | 1051
2018-07-06 | 8:00 | 1145 | 349 | 511 | 85 | 36 | 89 | 29 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1145
2018-07-06 | 9:00 | 1212 | 349 | 520 | 79 | 36 | 89 | 54 | 0 | 46 | 0 | 39 | 0 | 1212
2018-07-06 | 10:00 | 1234 | 349 | 568 | 76 | 36 | 89 | 70 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1234
2018-07-06 | 11:00 | 1263 | 349 | 573 | 76 | 36 | 89 | 73 | 0 | 49 | 0 | 18 | 0 | 1263
2018-07-06 | 12:00 | 1212 | 349 | 536 | 76 | 36 | 89 | 72 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1212
2018-07-06 | 13:00 | 1234 | 349 | 521 | 76 | 36 | 89 | 74 | 0 | 52 | 0 | 37 | 0 | 1234
2018-07-06 | 14:00 | 1216 | 349 | 521 | 81 | 36 | 89 | 47 | 0 | 54 | 0 | 39 | 0 | 1216
2018-07-06 | 15:00 | 1204 | 349 | 520 | 83 | 36 | 89 | 27 | 0 | 61 | 0 | 39 | 0 | 1204
2018-07-06 | 16:00 | 1192 | 349 | 532 | 89 | 36 | 89 | 15 | 0 | 59 | 0 | 23 | 0 | 1192
2018-07-06 | 17:00 | 1162 | 349 | 505 | 112 | 36 | 89 | 12 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1162
2018-07-06 | 18:00 | 1126 | 349 | 449 | 148 | 36 | 89 | 4 | 0 | 60 | 0 | -9 | 0 | 1126
2018-07-06 | 19:00 | 1073 | 349 | 404 | 153 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -18 | 0 | 1073
2018-07-06 | 20:00 | 1033 | 349 | 367 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -21 | 0 | 1033
2018-07-06 | 21:00 | 998 | 349 | 335 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -22 | 0 | 998
2018-07-06 | 22:00 | 959 | 349 | 311 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -25 | 0 | 959
2018-07-06 | 23:00 | 910 | 349 | 297 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -31 | 0 | 910
2018-07-07 | 0:00 | 837 | 349 | 206 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 837
2018-07-07 | 1:00 | 819 | 349 | 191 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 819
2018-07-07 | 2:00 | 823 | 349 | 185 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -12 | 0 | 823
2018-07-07 | 3:00 | 860 | 349 | 186 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -1 | 0 | 860
2018-07-07 | 4:00 | 884 | 349 | 219 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 884
2018-07-07 | 5:00 | 879 | 349 | 241 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 879
2018-07-07 | 6:00 | 850 | 349 | 212 | 111 | 36 | 89 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 850
2018-07-07 | 7:00 | 882 | 349 | 252 | 89 | 36 | 89 | 28 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 882
2018-07-07 | 8:00 | 939 | 349 | 288 | 85 | 36 | 89 | 50 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 939
2018-07-07 | 9:00 | 985 | 349 | 313 | 79 | 36 | 89 | 77 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 985
2018-07-07 | 10:00 | 997 | 349 | 279 | 76 | 36 | 89 | 124 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 997
2018-07-07 | 11:00 | 1011 | 349 | 265 | 76 | 36 | 89 | 161 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1011
2018-07-07 | 12:00 | 994 | 349 | 241 | 76 | 36 | 89 | 168 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 994
2018-07-07 | 13:00 | 993 | 349 | 241 | 76 | 36 | 89 | 162 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 993
2018-07-07 | 14:00 | 983 | 349 | 236 | 81 | 36 | 89 | 152 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 983
2018-07-07 | 15:00 | 980 | 349 | 255 | 83 | 36 | 89 | 123 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 980
2018-07-07 | 16:00 | 991 | 349 | 306 | 89 | 36 | 89 | 79 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 991
2018-07-07 | 17:00 | 993 | 349 | 324 | 112 | 36 | 89 | 42 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 993
2018-07-07 | 18:00 | 997 | 349 | 321 | 148 | 36 | 89 | 13 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 997
2018-07-07 | 19:00 | 983 | 349 | 312 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 983
2018-07-07 | 20:00 | 946 | 349 | 284 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 946
2018-07-07 | 21:00 | 908 | 349 | 260 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 908
2018-07-07 | 22:00 | 884 | 349 | 261 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 884
2018-07-07 | 23:00 | 842 | 349 | 249 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 842
2018-07-08 | 0:00 | 786 | 349 | 209 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -3 | 0 | 786
2018-07-08 | 1:00 | 776 | 349 | 204 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -4 | 0 | 776
2018-07-08 | 2:00 | 782 | 349 | 192 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -14 | 0 | 782
2018-07-08 | 3:00 | 824 | 349 | 193 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -12 | 0 | 824
2018-07-08 | 4:00 | 851 | 349 | 215 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -3 | 0 | 851
2018-07-08 | 5:00 | 845 | 349 | 235 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 21 | 0 | -3 | 0 | 845
2018-07-08 | 6:00 | 797 | 349 | 191 | 111 | 36 | 89 | 17 | 0 | 21 | 0 | -17 | 0 | 797
2018-07-08 | 7:00 | 818 | 349 | 194 | 89 | 36 | 89 | 43 | 0 | 30 | 0 | -12 | 0 | 818
2018-07-08 | 8:00 | 854 | 349 | 182 | 85 | 36 | 89 | 92 | 0 | 33 | 0 | -12 | 0 | 854
2018-07-08 | 9:00 | 907 | 349 | 195 | 79 | 36 | 89 | 130 | 0 | 33 | 0 | -4 | 0 | 907
2018-07-08 | 10:00 | 950 | 349 | 227 | 76 | 36 | 89 | 139 | 0 | 37 | 0 | -3 | 0 | 950
2018-07-08 | 11:00 | 971 | 349 | 241 | 76 | 36 | 89 | 145 | 0 | 38 | 0 | -3 | 0 | 971
2018-07-08 | 12:00 | 990 | 349 | 256 | 76 | 36 | 89 | 160 | 0 | 27 | 0 | -3 | 0 | 990
2018-07-08 | 13:00 | 981 | 349 | 240 | 76 | 36 | 89 | 173 | 0 | 22 | 0 | -4 | 0 | 981
2018-07-08 | 14:00 | 973 | 349 | 196 | 81 | 36 | 89 | 210 | 0 | 18 | 0 | -6 | 0 | 973
2018-07-08 | 15:00 | 975 | 349 | 236 | 83 | 36 | 89 | 170 | 0 | 16 | 0 | -4 | 0 | 975
2018-07-08 | 16:00 | 991 | 349 | 287 | 89 | 36 | 89 | 124 | 0 | 19 | 0 | -2 | 0 | 991
2018-07-08 | 17:00 | 1014 | 349 | 348 | 112 | 36 | 89 | 70 | 0 | 11 | 0 | -1 | 0 | 1014
2018-07-08 | 18:00 | 1046 | 349 | 364 | 148 | 36 | 89 | 29 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1046
2018-07-08 | 19:00 | 1035 | 349 | 363 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 1035
2018-07-08 | 20:00 | 1001 | 349 | 329 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 28 | 0 | 1001
2018-07-08 | 21:00 | 954 | 349 | 315 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 954
2018-07-08 | 22:00 | 898 | 349 | 281 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -4 | 0 | 898
2018-07-08 | 23:00 | 838 | 349 | 249 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -5 | 0 | 838
2018-07-09 | 0:00 | 786 | 349 | 260 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -56 | 0 | 786
2018-07-09 | 1:00 | 759 | 349 | 258 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -81 | 0 | 759
2018-07-09 | 2:00 | 766 | 349 | 258 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -99 | 0 | 766
2018-07-09 | 3:00 | 817 | 349 | 261 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -82 | 0 | 817
2018-07-09 | 4:00 | 860 | 349 | 261 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -35 | 0 | 860
2018-07-09 | 5:00 | 867 | 349 | 262 | 117 | 36 | 89 | 6 | 0 | 24 | 0 | -16 | 0 | 867
2018-07-09 | 6:00 | 880 | 349 | 261 | 111 | 36 | 89 | 61 | 0 | 28 | 0 | -55 | 0 | 880
2018-07-09 | 7:00 | 947 | 349 | 262 | 89 | 36 | 89 | 172 | 0 | 23 | 0 | -73 | 0 | 947
2018-07-09 | 8:00 | 1038 | 349 | 248 | 85 | 36 | 89 | 308 | 0 | 21 | 0 | -98 | 0 | 1038
2018-07-09 | 9:00 | 1153 | 349 | 251 | 79 | 36 | 89 | 425 | 0 | 23 | 0 | -99 | 0 | 1153
2018-07-09 | 10:00 | 1226 | 349 | 252 | 76 | 36 | 89 | 508 | 0 | 22 | 0 | -106 | 0 | 1226
2018-07-09 | 11:00 | 1277 | 349 | 253 | 76 | 36 | 89 | 552 | 0 | 22 | 0 | -100 | 0 | 1277
2018-07-09 | 12:00 | 1286 | 349 | 252 | 76 | 36 | 89 | 564 | 0 | 22 | 0 | -102 | 0 | 1286
2018-07-09 | 13:00 | 1322 | 349 | 254 | 76 | 36 | 89 | 520 | 0 | 21 | 0 | -23 | 0 | 1322
2018-07-09 | 14:00 | 1322 | 349 | 269 | 81 | 36 | 89 | 436 | 0 | 19 | 0 | 43 | 0 | 1322
2018-07-09 | 15:00 | 1306 | 349 | 314 | 83 | 36 | 89 | 324 | 0 | 20 | 0 | 91 | 0 | 1306
2018-07-09 | 16:00 | 1332 | 349 | 426 | 89 | 36 | 89 | 237 | 0 | 18 | 0 | 88 | 0 | 1332
2018-07-09 | 17:00 | 1328 | 349 | 516 | 112 | 36 | 89 | 131 | 0 | 20 | 0 | 75 | 0 | 1328
2018-07-09 | 18:00 | 1295 | 349 | 523 | 148 | 36 | 89 | 44 | 0 | 25 | 0 | 81 | 0 | 1295
2018-07-09 | 19:00 | 1233 | 349 | 515 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 35 | 0 | 54 | 0 | 1233
2018-07-09 | 20:00 | 1180 | 349 | 441 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 74 | 0 | 1180
2018-07-09 | 21:00 | 1120 | 349 | 421 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 | 0 | 1120
2018-07-09 | 22:00 | 1055 | 349 | 381 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 28 | 0 | 1055
2018-07-09 | 23:00 | 982 | 349 | 346 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 24 | 0 | 982
2018-07-10 | 0:00 | 909 | 349 | 318 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 909
2018-07-10 | 1:00 | 873 | 349 | 296 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -17 | 0 | 873
2018-07-10 | 2:00 | 870 | 349 | 296 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -45 | 0 | 870
2018-07-10 | 3:00 | 901 | 349 | 298 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -50 | 0 | 901
2018-07-10 | 4:00 | 933 | 349 | 297 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -17 | 0 | 933
2018-07-10 | 5:00 | 936 | 349 | 298 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 46 | 0 | -3 | 0 | 936
2018-07-10 | 6:00 | 953 | 349 | 297 | 111 | 36 | 89 | 62 | 0 | 44 | 0 | -35 | 0 | 953
2018-07-10 | 7:00 | 1027 | 349 | 298 | 89 | 36 | 89 | 165 | 0 | 38 | 0 | -37 | 0 | 1027
2018-07-10 | 8:00 | 1134 | 349 | 286 | 85 | 36 | 89 | 282 | 0 | 41 | 0 | -34 | 0 | 1134
2018-07-10 | 9:00 | 1228 | 349 | 287 | 79 | 36 | 89 | 392 | 0 | 43 | 0 | -47 | 0 | 1228
2018-07-10 | 10:00 | 1291 | 349 | 287 | 76 | 36 | 89 | 478 | 0 | 44 | 0 | -68 | 0 | 1291
2018-07-10 | 11:00 | 1356 | 349 | 290 | 76 | 36 | 89 | 521 | 0 | 42 | 0 | -47 | 0 | 1356
2018-07-10 | 12:00 | 1346 | 349 | 288 | 76 | 36 | 89 | 514 | 0 | 40 | 0 | -46 | 0 | 1346
2018-07-10 | 13:00 | 1391 | 349 | 309 | 76 | 36 | 89 | 496 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1391
2018-07-10 | 14:00 | 1398 | 349 | 362 | 81 | 36 | 89 | 448 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1398
2018-07-10 | 15:00 | 1386 | 349 | 458 | 83 | 36 | 89 | 341 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1386
2018-07-10 | 16:00 | 1418 | 349 | 548 | 89 | 36 | 89 | 241 | 0 | 27 | 0 | 39 | 0 | 1418
2018-07-10 | 17:00 | 1405 | 349 | 618 | 112 | 36 | 89 | 127 | 0 | 25 | 0 | 49 | 0 | 1405
2018-07-10 | 18:00 | 1397 | 349 | 620 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 28 | 0 | 91 | 0 | 1397
2018-07-10 | 19:00 | 1337 | 349 | 618 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 30 | 0 | 61 | 0 | 1337
2018-07-10 | 20:00 | 1267 | 349 | 557 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | 0 | 1267
2018-07-10 | 21:00 | 1195 | 349 | 525 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 1195
2018-07-10 | 22:00 | 1125 | 349 | 488 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1125
2018-07-10 | 23:00 | 1036 | 349 | 429 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1036
2018-07-11 | 0:00 | 946 | 349 | 375 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -22 | 0 | 946
2018-07-11 | 1:00 | 898 | 349 | 345 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -35 | 0 | 898
2018-07-11 | 2:00 | 893 | 349 | 328 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -45 | 0 | 893
2018-07-11 | 3:00 | 917 | 349 | 325 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -50 | 0 | 917
2018-07-11 | 4:00 | 945 | 349 | 344 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -36 | 0 | 945
2018-07-11 | 5:00 | 948 | 349 | 360 | 117 | 36 | 89 | 5 | 0 | 24 | 0 | -32 | 0 | 948
2018-07-11 | 6:00 | 970 | 349 | 344 | 111 | 36 | 89 | 62 | 0 | 17 | 0 | -38 | 0 | 970
2018-07-11 | 7:00 | 1044 | 349 | 342 | 89 | 36 | 89 | 173 | 0 | 16 | 0 | -50 | 0 | 1044
2018-07-11 | 8:00 | 1159 | 349 | 335 | 85 | 36 | 89 | 293 | 0 | 12 | 0 | -40 | 0 | 1159
2018-07-11 | 9:00 | 1282 | 349 | 352 | 79 | 36 | 89 | 402 | 0 | 8 | 0 | -33 | 0 | 1282
2018-07-11 | 10:00 | 1334 | 349 | 345 | 76 | 36 | 89 | 469 | 0 | 7 | 0 | -37 | 0 | 1334
2018-07-11 | 11:00 | 1396 | 349 | 361 | 76 | 36 | 89 | 510 | 0 | 8 | 0 | -33 | 0 | 1396
2018-07-11 | 12:00 | 1378 | 349 | 372 | 76 | 36 | 89 | 481 | 0 | 7 | 0 | -32 | 0 | 1378
2018-07-11 | 13:00 | 1400 | 349 | 438 | 76 | 36 | 89 | 425 | 0 | 5 | 0 | -18 | 0 | 1400
2018-07-11 | 14:00 | 1395 | 349 | 466 | 81 | 36 | 89 | 378 | 0 | 6 | 0 | -10 | 0 | 1395
2018-07-11 | 15:00 | 1402 | 349 | 531 | 83 | 36 | 89 | 308 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1402
2018-07-11 | 16:00 | 1422 | 349 | 572 | 89 | 36 | 89 | 222 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 1422
2018-07-11 | 17:00 | 1399 | 349 | 642 | 112 | 36 | 89 | 134 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 1399
2018-07-11 | 18:00 | 1404 | 349 | 642 | 148 | 36 | 89 | 51 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 1404
2018-07-11 | 19:00 | 1341 | 349 | 641 | 153 | 36 | 89 | 3 | 0 | 6 | 0 | 64 | 0 | 1341
2018-07-11 | 20:00 | 1284 | 349 | 571 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 81 | 0 | 1284
2018-07-11 | 21:00 | 1218 | 349 | 568 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 1218
2018-07-11 | 22:00 | 1149 | 349 | 545 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1149
2018-07-11 | 23:00 | 1060 | 349 | 491 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 1060
2018-07-12 | 0:00 | 960 | 349 | 405 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 960
2018-07-12 | 1:00 | 922 | 349 | 398 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 922
2018-07-12 | 2:00 | 915 | 349 | 375 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 915
2018-07-12 | 3:00 | 931 | 349 | 366 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 931
2018-07-12 | 4:00 | 957 | 349 | 385 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 957
2018-07-12 | 5:00 | 962 | 349 | 403 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | 962
2018-07-12 | 6:00 | 971 | 349 | 391 | 111 | 36 | 89 | 48 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | 971
2018-07-12 | 7:00 | 1043 | 349 | 391 | 89 | 36 | 89 | 150 | 0 | 0 | 0 | -61 | 0 | 1043
2018-07-12 | 8:00 | 1167 | 349 | 382 | 85 | 36 | 89 | 287 | 0 | 0 | 0 | -61 | 0 | 1167
2018-07-12 | 9:00 | 1287 | 349 | 387 | 79 | 36 | 89 | 401 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 1287
2018-07-12 | 10:00 | 1364 | 349 | 391 | 76 | 36 | 89 | 478 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 1364
2018-07-12 | 11:00 | 1403 | 349 | 395 | 76 | 36 | 89 | 516 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | 1403
2018-07-12 | 12:00 | 1418 | 349 | 396 | 76 | 36 | 89 | 540 | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | 1418
2018-07-12 | 13:00 | 1458 | 349 | 446 | 76 | 36 | 89 | 505 | 0 | 1 | 0 | -44 | 0 | 1458
2018-07-12 | 14:00 | 1435 | 349 | 482 | 81 | 36 | 89 | 417 | 0 | 1 | 0 | -20 | 0 | 1435
2018-07-12 | 15:00 | 1445 | 349 | 554 | 83 | 36 | 89 | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1445
2018-07-12 | 16:00 | 1480 | 349 | 652 | 89 | 36 | 89 | 225 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1480
2018-07-12 | 17:00 | 1462 | 349 | 653 | 112 | 36 | 89 | 114 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 1462
2018-07-12 | 18:00 | 1416 | 349 | 653 | 148 | 36 | 89 | 38 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 1416
2018-07-12 | 19:00 | 1350 | 349 | 592 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1350
2018-07-12 | 20:00 | 1290 | 349 | 592 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1290
2018-07-12 | 21:00 | 1218 | 349 | 590 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1218
2018-07-12 | 22:00 | 1145 | 349 | 545 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145
2018-07-12 | 23:00 | 1069 | 349 | 507 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 1069
2018-07-13 | 0:00 | 975 | 349 | 419 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 975
2018-07-13 | 1:00 | 930 | 349 | 411 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -38 | 0 | 930
2018-07-13 | 2:00 | 926 | 349 | 391 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -46 | 0 | 926
2018-07-13 | 3:00 | 945 | 349 | 382 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -51 | 0 | 945
2018-07-13 | 4:00 | 972 | 349 | 404 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -43 | 0 | 972
2018-07-13 | 5:00 | 974 | 349 | 420 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 3 | 0 | -44 | 0 | 974
2018-07-13 | 6:00 | 984 | 349 | 406 | 111 | 36 | 89 | 50 | 0 | 3 | 0 | -60 | 0 | 984
2018-07-13 | 7:00 | 1075 | 349 | 418 | 89 | 36 | 89 | 147 | 0 | 3 | 0 | -56 | 0 | 1075
2018-07-13 | 8:00 | 1192 | 349 | 412 | 85 | 36 | 89 | 271 | 0 | 1 | 0 | -51 | 0 | 1192
2018-07-13 | 9:00 | 1300 | 349 | 407 | 79 | 36 | 89 | 396 | 0 | 2 | 0 | -58 | 0 | 1300
2018-07-13 | 10:00 | 1361 | 349 | 394 | 76 | 36 | 89 | 488 | 0 | 1 | 0 | -72 | 0 | 1361
2018-07-13 | 11:00 | 1417 | 349 | 400 | 76 | 36 | 89 | 542 | 0 | 1 | 0 | -76 | 0 | 1417
2018-07-13 | 12:00 | 1397 | 349 | 407 | 76 | 36 | 89 | 521 | 0 | 1 | 0 | -82 | 0 | 1397
2018-07-13 | 13:00 | 1453 | 349 | 444 | 76 | 36 | 89 | 525 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 1453
2018-07-13 | 14:00 | 1453 | 349 | 470 | 81 | 36 | 89 | 471 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | 1453
2018-07-13 | 15:00 | 1470 | 349 | 526 | 83 | 36 | 89 | 386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1470
2018-07-13 | 16:00 | 1492 | 349 | 586 | 89 | 36 | 89 | 274 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 1492
2018-07-13 | 17:00 | 1480 | 349 | 641 | 112 | 36 | 89 | 151 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 1480
2018-07-13 | 18:00 | 1447 | 349 | 640 | 148 | 36 | 89 | 52 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1447
2018-07-13 | 19:00 | 1365 | 349 | 638 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1365
2018-07-13 | 20:00 | 1307 | 349 | 581 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1307
2018-07-13 | 21:00 | 1235 | 349 | 580 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1235
2018-07-13 | 22:00 | 1159 | 349 | 559 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159
2018-07-13 | 23:00 | 1073 | 349 | 504 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1073
2018-07-14 | 0:00 | 975 | 349 | 419 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 975
2018-07-14 | 1:00 | 928 | 349 | 371 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 928
2018-07-14 | 2:00 | 917 | 349 | 336 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 917
2018-07-14 | 3:00 | 928 | 349 | 314 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 928
2018-07-14 | 4:00 | 948 | 349 | 337 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 948
2018-07-14 | 5:00 | 938 | 349 | 342 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 938
2018-07-14 | 6:00 | 933 | 349 | 291 | 111 | 36 | 89 | 58 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 933
2018-07-14 | 7:00 | 991 | 349 | 283 | 89 | 36 | 89 | 171 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 991
2018-07-14 | 8:00 | 1075 | 349 | 261 | 85 | 36 | 89 | 299 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 1075
2018-07-14 | 9:00 | 1168 | 349 | 263 | 79 | 36 | 89 | 415 | 0 | 0 | 0 | -63 | 0 | 1168
2018-07-14 | 10:00 | 1231 | 349 | 264 | 76 | 36 | 89 | 501 | 0 | 0 | 0 | -84 | 0 | 1231
2018-07-14 | 11:00 | 1283 | 349 | 265 | 76 | 36 | 89 | 549 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 1283
2018-07-14 | 12:00 | 1319 | 349 | 265 | 76 | 36 | 89 | 566 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | 1319
2018-07-14 | 13:00 | 1343 | 349 | 266 | 76 | 36 | 89 | 543 | 0 | 1 | 0 | -17 | 0 | 1343
2018-07-14 | 14:00 | 1330 | 349 | 298 | 81 | 36 | 89 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1330
2018-07-14 | 15:00 | 1330 | 349 | 377 | 83 | 36 | 89 | 395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1330
2018-07-14 | 16:00 | 1348 | 349 | 491 | 89 | 36 | 89 | 281 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1348
2018-07-14 | 17:00 | 1359 | 349 | 585 | 112 | 36 | 89 | 151 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1359
2018-07-14 | 18:00 | 1332 | 349 | 597 | 148 | 36 | 89 | 47 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 1332
2018-07-14 | 19:00 | 1269 | 349 | 594 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1269
2018-07-14 | 20:00 | 1224 | 349 | 528 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 1224
2018-07-14 | 21:00 | 1156 | 349 | 513 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1156
2018-07-14 | 22:00 | 1089 | 349 | 481 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1089
2018-07-14 | 23:00 | 1021 | 349 | 451 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021
2018-07-15 | 0:00 | 932 | 349 | 329 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 932
2018-07-15 | 1:00 | 887 | 349 | 301 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 887
2018-07-15 | 2:00 | 877 | 349 | 283 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 877
2018-07-15 | 3:00 | 889 | 349 | 275 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 889
2018-07-15 | 4:00 | 905 | 349 | 282 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 905
2018-07-15 | 5:00 | 903 | 349 | 289 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 903
2018-07-15 | 6:00 | 891 | 349 | 273 | 111 | 36 | 89 | 58 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 891
2018-07-15 | 7:00 | 933 | 349 | 274 | 89 | 36 | 89 | 173 | 0 | 0 | 0 | -77 | 0 | 933
2018-07-15 | 8:00 | 985 | 349 | 259 | 85 | 36 | 89 | 298 | 0 | 0 | 0 | -131 | 0 | 985
2018-07-15 | 9:00 | 1090 | 349 | 261 | 79 | 36 | 89 | 416 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 1090
2018-07-15 | 10:00 | 1159 | 349 | 263 | 76 | 36 | 89 | 507 | 0 | 0 | 0 | -161 | 0 | 1159
2018-07-15 | 11:00 | 1210 | 349 | 263 | 76 | 36 | 89 | 561 | 0 | 0 | 0 | -164 | 0 | 1210
2018-07-15 | 12:00 | 1277 | 349 | 265 | 76 | 36 | 89 | 581 | 0 | 0 | 0 | -119 | 0 | 1277
2018-07-15 | 13:00 | 1277 | 349 | 265 | 76 | 36 | 89 | 550 | 0 | 1 | 0 | -89 | 0 | 1277
2018-07-15 | 14:00 | 1266 | 349 | 264 | 81 | 36 | 89 | 488 | 0 | 1 | 0 | -42 | 0 | 1266
2018-07-15 | 15:00 | 1273 | 349 | 314 | 83 | 36 | 89 | 394 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1273
2018-07-15 | 16:00 | 1288 | 349 | 441 | 89 | 36 | 89 | 270 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1288
2018-07-15 | 17:00 | 1325 | 349 | 539 | 112 | 36 | 89 | 153 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1325
2018-07-15 | 18:00 | 1344 | 349 | 541 | 148 | 36 | 89 | 49 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 1344
2018-07-15 | 19:00 | 1272 | 349 | 539 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 103 | 0 | 1272
2018-07-15 | 20:00 | 1222 | 349 | 470 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 1222
2018-07-15 | 21:00 | 1158 | 349 | 467 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 1158
2018-07-15 | 22:00 | 1085 | 349 | 464 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1085
2018-07-15 | 23:00 | 1003 | 349 | 431 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1003
2018-07-16 | 0:00 | 921 | 349 | 365 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 921
2018-07-16 | 1:00 | 878 | 349 | 322 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878
2018-07-16 | 2:00 | 868 | 349 | 304 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 868
2018-07-16 | 3:00 | 869 | 349 | 304 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 869
2018-07-16 | 4:00 | 897 | 349 | 305 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 897
2018-07-16 | 5:00 | 902 | 349 | 308 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 902
2018-07-16 | 6:00 | 900 | 349 | 304 | 111 | 36 | 89 | 56 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 900
2018-07-16 | 7:00 | 975 | 349 | 307 | 89 | 36 | 89 | 166 | 0 | 0 | 0 | -61 | 0 | 975
2018-07-16 | 8:00 | 1062 | 349 | 292 | 85 | 36 | 89 | 291 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 1062
2018-07-16 | 9:00 | 1175 | 349 | 294 | 79 | 36 | 89 | 415 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | 1175
2018-07-16 | 10:00 | 1252 | 349 | 295 | 76 | 36 | 89 | 509 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | 1252
2018-07-16 | 11:00 | 1312 | 349 | 296 | 76 | 36 | 89 | 559 | 0 | 0 | 0 | -93 | 0 | 1312
2018-07-16 | 12:00 | 1351 | 349 | 298 | 76 | 36 | 89 | 563 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | 1351
2018-07-16 | 13:00 | 1367 | 349 | 297 | 76 | 36 | 89 | 544 | 0 | 1 | 0 | -25 | 0 | 1367
2018-07-16 | 14:00 | 1352 | 349 | 310 | 81 | 36 | 89 | 485 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1352
2018-07-16 | 15:00 | 1363 | 349 | 406 | 83 | 36 | 89 | 398 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1363
2018-07-16 | 16:00 | 1383 | 349 | 522 | 89 | 36 | 89 | 275 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1383
2018-07-16 | 17:00 | 1397 | 349 | 598 | 112 | 36 | 89 | 147 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 1397
2018-07-16 | 18:00 | 1380 | 349 | 611 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 1380
2018-07-16 | 19:00 | 1334 | 349 | 611 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 1334
2018-07-16 | 20:00 | 1281 | 349 | 557 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 1281
2018-07-16 | 21:00 | 1205 | 349 | 542 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1205
2018-07-16 | 22:00 | 1122 | 349 | 513 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1122
2018-07-16 | 23:00 | 1033 | 349 | 463 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033
2018-07-17 | 0:00 | 938 | 349 | 383 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938
2018-07-17 | 1:00 | 889 | 349 | 374 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | 889
2018-07-17 | 2:00 | 882 | 349 | 364 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | 882
2018-07-17 | 3:00 | 904 | 349 | 363 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | 904
2018-07-17 | 4:00 | 928 | 349 | 370 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | 928
2018-07-17 | 5:00 | 942 | 349 | 395 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 942
2018-07-17 | 6:00 | 969 | 349 | 401 | 111 | 36 | 89 | 53 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 969
2018-07-17 | 7:00 | 1062 | 349 | 411 | 89 | 36 | 89 | 157 | 0 | 0 | 0 | -69 | 0 | 1062
2018-07-17 | 8:00 | 1200 | 349 | 410 | 85 | 36 | 89 | 278 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | 1200
2018-07-17 | 9:00 | 1335 | 349 | 419 | 79 | 36 | 89 | 412 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | 1335
2018-07-17 | 10:00 | 1405 | 349 | 414 | 76 | 36 | 89 | 496 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 1405
2018-07-17 | 11:00 | 1462 | 349 | 423 | 76 | 36 | 89 | 545 | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 | 1462
2018-07-17 | 12:00 | 1464 | 349 | 428 | 76 | 36 | 89 | 554 | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | 1464
2018-07-17 | 13:00 | 1509 | 349 | 479 | 76 | 36 | 89 | 524 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 1509
2018-07-17 | 14:00 | 1511 | 349 | 507 | 81 | 36 | 89 | 470 | 0 | 1 | 0 | -22 | 0 | 1511
2018-07-17 | 15:00 | 1526 | 349 | 583 | 83 | 36 | 89 | 385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1526
2018-07-17 | 16:00 | 1557 | 349 | 639 | 89 | 36 | 89 | 267 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 | 1557
2018-07-17 | 17:00 | 1548 | 349 | 710 | 112 | 36 | 89 | 144 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 1548
2018-07-17 | 18:00 | 1511 | 349 | 709 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 137 | 0 | 1511
2018-07-17 | 19:00 | 1425 | 349 | 708 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 1425
2018-07-17 | 20:00 | 1342 | 349 | 636 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1342
2018-07-17 | 21:00 | 1271 | 349 | 634 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1271
2018-07-17 | 22:00 | 1189 | 349 | 589 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189
2018-07-17 | 23:00 | 1094 | 349 | 529 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1094
2018-07-18 | 0:00 | 991 | 349 | 436 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991
2018-07-18 | 1:00 | 938 | 349 | 424 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 938
2018-07-18 | 2:00 | 927 | 349 | 400 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | 927
2018-07-18 | 3:00 | 936 | 349 | 390 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 936
2018-07-18 | 4:00 | 964 | 349 | 406 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | 964
2018-07-18 | 5:00 | 978 | 349 | 433 | 117 | 36 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | -49 | 0 | 978
2018-07-18 | 6:00 | 1000 | 349 | 428 | 111 | 36 | 89 | 51 | 0 | 0 | 0 | -64 | 0 | 1000
2018-07-18 | 7:00 | 1092 | 349 | 434 | 89 | 36 | 89 | 161 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 1092
2018-07-18 | 8:00 | 1220 | 349 | 432 | 85 | 36 | 89 | 288 | 0 | 0 | 0 | -59 | 0 | 1220
2018-07-18 | 9:00 | 1347 | 349 | 443 | 79 | 36 | 89 | 409 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | 1347
2018-07-18 | 10:00 | 1410 | 349 | 439 | 76 | 36 | 89 | 493 | 0 | 0 | 0 | -72 | 0 | 1410
2018-07-18 | 11:00 | 1474 | 349 | 455 | 76 | 36 | 89 | 540 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | 1474
2018-07-18 | 12:00 | 1488 | 349 | 466 | 76 | 36 | 89 | 549 | 0 | 1 | 0 | -78 | 0 | 1488
2018-07-18 | 13:00 | 1526 | 349 | 503 | 76 | 36 | 89 | 500 | 0 | 2 | 0 | -29 | 0 | 1526
2018-07-18 | 14:00 | 1517 | 349 | 528 | 81 | 36 | 89 | 439 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 | 1517
2018-07-18 | 15:00 | 1540 | 349 | 608 | 83 | 36 | 89 | 368 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1540
2018-07-18 | 16:00 | 1563 | 349 | 641 | 89 | 36 | 89 | 254 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 1563
2018-07-18 | 17:00 | 1527 | 349 | 709 | 112 | 36 | 89 | 137 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 1527
2018-07-18 | 18:00 | 1514 | 349 | 709 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 1514
2018-07-18 | 19:00 | 1427 | 349 | 707 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1427
2018-07-18 | 20:00 | 1340 | 349 | 637 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 1340
2018-07-18 | 21:00 | 1271 | 349 | 635 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1271
2018-07-18 | 22:00 | 1192 | 349 | 591 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1192
2018-07-18 | 23:00 | 1092 | 349 | 527 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 1092
2018-07-19 | 0:00 | 993 | 349 | 437 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 993
2018-07-19 | 1:00 | 941 | 349 | 426 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -43 | 0 | 941
2018-07-19 | 2:00 | 934 | 349 | 409 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -56 | 0 | 934
2018-07-19 | 3:00 | 938 | 349 | 401 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -77 | 0 | 938
2018-07-19 | 4:00 | 964 | 349 | 411 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -59 | 0 | 964
2018-07-19 | 5:00 | 978 | 349 | 435 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | -53 | 0 | 978
2018-07-19 | 6:00 | 1009 | 349 | 441 | 111 | 36 | 89 | 55 | 0 | 2 | 0 | -74 | 0 | 1009
2018-07-19 | 7:00 | 1095 | 349 | 463 | 89 | 36 | 89 | 167 | 0 | 1 | 0 | -99 | 0 | 1095
2018-07-19 | 8:00 | 1235 | 349 | 442 | 85 | 36 | 89 | 297 | 0 | 1 | 0 | -64 | 0 | 1235
2018-07-19 | 9:00 | 1374 | 349 | 457 | 79 | 36 | 89 | 423 | 0 | 1 | 0 | -60 | 0 | 1374
2018-07-19 | 10:00 | 1445 | 349 | 456 | 76 | 36 | 89 | 512 | 0 | 1 | 0 | -74 | 0 | 1445
2018-07-19 | 11:00 | 1515 | 349 | 476 | 76 | 36 | 89 | 565 | 0 | 1 | 0 | -77 | 0 | 1515
2018-07-19 | 12:00 | 1541 | 349 | 499 | 76 | 36 | 89 | 577 | 0 | 1 | 0 | -86 | 0 | 1541
2018-07-19 | 13:00 | 1594 | 349 | 532 | 76 | 36 | 89 | 555 | 0 | 2 | 0 | -45 | 0 | 1594
2018-07-19 | 14:00 | 1587 | 349 | 557 | 81 | 36 | 89 | 482 | 0 | 3 | 0 | -10 | 0 | 1587
2018-07-19 | 15:00 | 1591 | 349 | 641 | 83 | 36 | 89 | 384 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1591
2018-07-19 | 16:00 | 1640 | 349 | 682 | 89 | 36 | 89 | 269 | 0 | 4 | 0 | 122 | 0 | 1640
2018-07-19 | 17:00 | 1625 | 349 | 727 | 112 | 36 | 89 | 143 | 0 | 5 | 0 | 164 | 0 | 1625
2018-07-19 | 18:00 | 1576 | 349 | 724 | 148 | 36 | 89 | 43 | 0 | 6 | 0 | 181 | 0 | 1576
2018-07-19 | 19:00 | 1477 | 349 | 722 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 8 | 0 | 119 | 0 | 1477
2018-07-19 | 20:00 | 1398 | 349 | 678 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 87 | 0 | 1398
2018-07-19 | 21:00 | 1318 | 349 | 676 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1318
2018-07-19 | 22:00 | 1228 | 349 | 659 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -37 | 0 | 1228
2018-07-19 | 23:00 | 1129 | 349 | 658 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -105 | 0 | 1129
2018-07-20 | 0:00 | 1024 | 349 | 501 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -38 | 0 | 1024
2018-07-20 | 1:00 | 971 | 349 | 469 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -60 | 0 | 971
2018-07-20 | 2:00 | 953 | 349 | 446 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -81 | 0 | 953
2018-07-20 | 3:00 | 962 | 349 | 437 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -96 | 0 | 962
2018-07-20 | 4:00 | 987 | 349 | 454 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -88 | 0 | 987
2018-07-20 | 5:00 | 1001 | 349 | 478 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 16 | 0 | -88 | 0 | 1001
2018-07-20 | 6:00 | 1039 | 349 | 484 | 111 | 36 | 89 | 55 | 0 | 16 | 0 | -101 | 0 | 1039
2018-07-20 | 7:00 | 1141 | 349 | 494 | 89 | 36 | 89 | 167 | 0 | 16 | 0 | -99 | 0 | 1141
2018-07-20 | 8:00 | 1290 | 349 | 502 | 85 | 36 | 89 | 284 | 0 | 16 | 0 | -71 | 0 | 1290
2018-07-20 | 9:00 | 1426 | 349 | 517 | 79 | 36 | 89 | 403 | 0 | 17 | 0 | -64 | 0 | 1426
2018-07-20 | 10:00 | 1492 | 349 | 525 | 76 | 36 | 89 | 456 | 0 | 18 | 0 | -57 | 0 | 1492
2018-07-20 | 11:00 | 1543 | 349 | 542 | 76 | 36 | 89 | 462 | 0 | 17 | 0 | -28 | 0 | 1543
2018-07-20 | 12:00 | 1562 | 349 | 559 | 76 | 36 | 89 | 440 | 0 | 21 | 0 | -8 | 0 | 1562
2018-07-20 | 13:00 | 1618 | 349 | 654 | 76 | 36 | 89 | 369 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 1618
2018-07-20 | 14:00 | 1589 | 349 | 654 | 81 | 36 | 89 | 304 | 0 | 17 | 0 | 59 | 0 | 1589
2018-07-20 | 15:00 | 1592 | 349 | 654 | 83 | 36 | 89 | 267 | 0 | 18 | 0 | 96 | 0 | 1592
2018-07-20 | 16:00 | 1607 | 349 | 726 | 89 | 36 | 89 | 210 | 0 | 21 | 0 | 87 | 0 | 1607
2018-07-20 | 17:00 | 1557 | 349 | 724 | 112 | 36 | 89 | 116 | 0 | 23 | 0 | 108 | 0 | 1557
2018-07-20 | 18:00 | 1513 | 349 | 723 | 148 | 36 | 89 | 41 | 0 | 27 | 0 | 100 | 0 | 1513
2018-07-20 | 19:00 | 1430 | 349 | 663 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 27 | 0 | 111 | 0 | 1430
2018-07-20 | 20:00 | 1365 | 349 | 663 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 44 | 0 | 1365
2018-07-20 | 21:00 | 1294 | 349 | 639 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -1 | 0 | 1294
2018-07-20 | 22:00 | 1211 | 349 | 578 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -2 | 0 | 1211
2018-07-20 | 23:00 | 1121 | 349 | 564 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -49 | 0 | 1121
2018-07-21 | 0:00 | 1021 | 349 | 427 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1021
2018-07-21 | 1:00 | 966 | 349 | 372 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 966
2018-07-21 | 2:00 | 946 | 349 | 327 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 946
2018-07-21 | 3:00 | 948 | 349 | 288 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 948
2018-07-21 | 4:00 | 968 | 349 | 307 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 968
2018-07-21 | 5:00 | 976 | 349 | 330 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 976
2018-07-21 | 6:00 | 990 | 349 | 309 | 111 | 36 | 89 | 50 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 990
2018-07-21 | 7:00 | 1060 | 349 | 313 | 89 | 36 | 89 | 136 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1060
2018-07-21 | 8:00 | 1169 | 349 | 344 | 85 | 36 | 89 | 221 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1169
2018-07-21 | 9:00 | 1274 | 349 | 404 | 79 | 36 | 89 | 267 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1274
2018-07-21 | 10:00 | 1304 | 349 | 400 | 76 | 36 | 89 | 302 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1304
2018-07-21 | 11:00 | 1344 | 349 | 415 | 76 | 36 | 89 | 332 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1344
2018-07-21 | 12:00 | 1356 | 349 | 394 | 76 | 36 | 89 | 360 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1356
2018-07-21 | 13:00 | 1376 | 349 | 435 | 76 | 36 | 89 | 338 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1376
2018-07-21 | 14:00 | 1337 | 349 | 453 | 81 | 36 | 89 | 275 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1337
2018-07-21 | 15:00 | 1342 | 349 | 491 | 83 | 36 | 89 | 243 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1342
2018-07-21 | 16:00 | 1358 | 349 | 557 | 89 | 36 | 89 | 185 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1358
2018-07-21 | 17:00 | 1342 | 349 | 594 | 112 | 36 | 89 | 106 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1342
2018-07-21 | 18:00 | 1342 | 349 | 626 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1342
2018-07-21 | 19:00 | 1289 | 349 | 606 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1289
2018-07-21 | 20:00 | 1246 | 349 | 564 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1246
2018-07-21 | 21:00 | 1187 | 349 | 511 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1187
2018-07-21 | 22:00 | 1128 | 349 | 470 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1128
2018-07-21 | 23:00 | 1049 | 349 | 432 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1049
2018-07-22 | 0:00 | 961 | 349 | 363 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -2 | 0 | 961
2018-07-22 | 1:00 | 914 | 349 | 319 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -2 | 0 | 914
2018-07-22 | 2:00 | 903 | 349 | 291 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -4 | 0 | 903
2018-07-22 | 3:00 | 912 | 349 | 281 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -15 | 0 | 912
2018-07-22 | 4:00 | 930 | 349 | 291 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -4 | 0 | 930
2018-07-22 | 5:00 | 934 | 349 | 312 | 117 | 36 | 89 | 2 | 0 | 32 | 0 | -3 | 0 | 934
2018-07-22 | 6:00 | 925 | 349 | 288 | 111 | 36 | 89 | 25 | 0 | 33 | 0 | -6 | 0 | 925
2018-07-22 | 7:00 | 970 | 349 | 300 | 89 | 36 | 89 | 83 | 0 | 28 | 0 | -4 | 0 | 970
2018-07-22 | 8:00 | 1032 | 349 | 288 | 85 | 36 | 89 | 160 | 0 | 31 | 0 | -6 | 0 | 1032
2018-07-22 | 9:00 | 1125 | 349 | 291 | 79 | 36 | 89 | 258 | 0 | 29 | 0 | -6 | 0 | 1125
2018-07-22 | 10:00 | 1205 | 349 | 284 | 76 | 36 | 89 | 348 | 0 | 31 | 0 | -8 | 0 | 1205
2018-07-22 | 11:00 | 1230 | 349 | 289 | 76 | 36 | 89 | 364 | 0 | 31 | 0 | -4 | 0 | 1230
2018-07-22 | 12:00 | 1278 | 349 | 315 | 76 | 36 | 89 | 391 | 0 | 25 | 0 | -3 | 0 | 1278
2018-07-22 | 13:00 | 1306 | 349 | 341 | 76 | 36 | 89 | 394 | 0 | 24 | 0 | -3 | 0 | 1306
2018-07-22 | 14:00 | 1289 | 349 | 372 | 81 | 36 | 89 | 346 | 0 | 19 | 0 | -3 | 0 | 1289
2018-07-22 | 15:00 | 1298 | 349 | 458 | 83 | 36 | 89 | 268 | 0 | 16 | 0 | -1 | 0 | 1298
2018-07-22 | 16:00 | 1306 | 349 | 567 | 89 | 36 | 89 | 144 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1306
2018-07-22 | 17:00 | 1303 | 349 | 629 | 112 | 36 | 89 | 62 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1303
2018-07-22 | 18:00 | 1307 | 349 | 631 | 148 | 36 | 89 | 20 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 1307
2018-07-22 | 19:00 | 1259 | 349 | 622 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1259
2018-07-22 | 20:00 | 1213 | 349 | 577 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1213
2018-07-22 | 21:00 | 1147 | 349 | 523 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1147
2018-07-22 | 22:00 | 1078 | 349 | 474 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2 | 0 | 1078
2018-07-22 | 23:00 | 1000 | 349 | 424 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -2 | 0 | 1000
2018-07-23 | 0:00 | 915 | 349 | 414 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -61 | 0 | 915
2018-07-23 | 1:00 | 883 | 349 | 394 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -73 | 0 | 883
2018-07-23 | 2:00 | 877 | 349 | 384 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -92 | 0 | 877
2018-07-23 | 3:00 | 890 | 349 | 383 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -109 | 0 | 890
2018-07-23 | 4:00 | 919 | 349 | 395 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -91 | 0 | 919
2018-07-23 | 5:00 | 942 | 349 | 433 | 117 | 36 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0 | -90 | 0 | 942
2018-07-23 | 6:00 | 983 | 349 | 447 | 111 | 36 | 89 | 42 | 0 | 2 | 0 | -93 | 0 | 983
2018-07-23 | 7:00 | 1095 | 349 | 475 | 89 | 36 | 89 | 125 | 0 | 2 | 0 | -70 | 0 | 1095
2018-07-23 | 8:00 | 1249 | 349 | 480 | 85 | 36 | 89 | 241 | 0 | 2 | 0 | -33 | 0 | 1249
2018-07-23 | 9:00 | 1369 | 349 | 502 | 79 | 36 | 89 | 333 | 0 | 2 | 0 | -21 | 0 | 1369
2018-07-23 | 10:00 | 1447 | 349 | 512 | 76 | 36 | 89 | 415 | 0 | 2 | 0 | -32 | 0 | 1447
2018-07-23 | 11:00 | 1516 | 349 | 513 | 76 | 36 | 89 | 480 | 0 | 2 | 0 | -29 | 0 | 1516
2018-07-23 | 12:00 | 1508 | 349 | 514 | 76 | 36 | 89 | 499 | 0 | 2 | 0 | -57 | 0 | 1508
2018-07-23 | 13:00 | 1536 | 349 | 528 | 76 | 36 | 89 | 480 | 0 | 2 | 0 | -24 | 0 | 1536
2018-07-23 | 14:00 | 1555 | 349 | 553 | 81 | 36 | 89 | 447 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1555
2018-07-23 | 15:00 | 1589 | 349 | 653 | 83 | 36 | 89 | 360 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1589
2018-07-23 | 16:00 | 1615 | 349 | 672 | 89 | 36 | 89 | 233 | 0 | 4 | 0 | 143 | 0 | 1615
2018-07-23 | 17:00 | 1595 | 349 | 731 | 112 | 36 | 89 | 130 | 0 | 4 | 0 | 144 | 0 | 1595
2018-07-23 | 18:00 | 1546 | 349 | 730 | 148 | 36 | 89 | 38 | 0 | 3 | 0 | 153 | 0 | 1546
2018-07-23 | 19:00 | 1470 | 349 | 727 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 | 1470
2018-07-23 | 20:00 | 1379 | 349 | 668 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 | 0 | 1379
2018-07-23 | 21:00 | 1310 | 349 | 666 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1310
2018-07-23 | 22:00 | 1225 | 349 | 647 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -25 | 0 | 1225
2018-07-23 | 23:00 | 1129 | 349 | 646 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -90 | 0 | 1129
2018-07-24 | 0:00 | 1020 | 349 | 507 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -46 | 0 | 1020
2018-07-24 | 1:00 | 972 | 349 | 479 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -67 | 0 | 972
2018-07-24 | 2:00 | 958 | 349 | 458 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -84 | 0 | 958
2018-07-24 | 3:00 | 970 | 349 | 450 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -95 | 0 | 970
2018-07-24 | 4:00 | 993 | 349 | 467 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -85 | 0 | 993
2018-07-24 | 5:00 | 1015 | 349 | 493 | 117 | 36 | 89 | 3 | 0 | 2 | 0 | -74 | 0 | 1015
2018-07-24 | 6:00 | 1047 | 349 | 498 | 111 | 36 | 89 | 46 | 0 | 1 | 0 | -83 | 0 | 1047
2018-07-24 | 7:00 | 1154 | 349 | 512 | 89 | 36 | 89 | 150 | 0 | 1 | 0 | -72 | 0 | 1154
2018-07-24 | 8:00 | 1300 | 349 | 513 | 85 | 36 | 89 | 273 | 0 | 1 | 0 | -46 | 0 | 1300
2018-07-24 | 9:00 | 1424 | 349 | 522 | 79 | 36 | 89 | 391 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 1424
2018-07-24 | 10:00 | 1484 | 349 | 520 | 76 | 36 | 89 | 469 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 1484
2018-07-24 | 11:00 | 1531 | 349 | 525 | 76 | 36 | 89 | 511 | 0 | 1 | 0 | -56 | 0 | 1531
2018-07-24 | 12:00 | 1538 | 349 | 533 | 76 | 36 | 89 | 510 | 0 | 1 | 0 | -56 | 0 | 1538
2018-07-24 | 13:00 | 1599 | 349 | 546 | 76 | 36 | 89 | 520 | 0 | 2 | 0 | -19 | 0 | 1599
2018-07-24 | 14:00 | 1598 | 349 | 582 | 81 | 36 | 89 | 458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1598
2018-07-24 | 15:00 | 1620 | 349 | 674 | 83 | 36 | 89 | 379 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1620
2018-07-24 | 16:00 | 1669 | 349 | 693 | 89 | 36 | 89 | 253 | 0 | 5 | 0 | 155 | 0 | 1669
2018-07-24 | 17:00 | 1628 | 349 | 752 | 112 | 36 | 89 | 138 | 0 | 4 | 0 | 148 | 0 | 1628
2018-07-24 | 18:00 | 1586 | 349 | 751 | 148 | 36 | 89 | 43 | 0 | 3 | 0 | 167 | 0 | 1586
2018-07-24 | 19:00 | 1492 | 349 | 749 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 111 | 0 | 1492
2018-07-24 | 20:00 | 1394 | 349 | 688 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 1394
2018-07-24 | 21:00 | 1323 | 349 | 687 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1323
2018-07-24 | 22:00 | 1232 | 349 | 659 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -29 | 0 | 1232
2018-07-24 | 23:00 | 1137 | 349 | 658 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -93 | 0 | 1137
2018-07-25 | 0:00 | 1030 | 349 | 474 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1030
2018-07-25 | 1:00 | 977 | 349 | 475 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -58 | 0 | 977
2018-07-25 | 2:00 | 964 | 349 | 454 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -74 | 0 | 964
2018-07-25 | 3:00 | 962 | 349 | 439 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -94 | 0 | 962
2018-07-25 | 4:00 | 990 | 349 | 455 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -79 | 0 | 990
2018-07-25 | 5:00 | 1007 | 349 | 483 | 117 | 36 | 89 | 3 | 0 | 4 | 0 | -74 | 0 | 1007
2018-07-25 | 6:00 | 1043 | 349 | 489 | 111 | 36 | 89 | 47 | 0 | 3 | 0 | -81 | 0 | 1043
2018-07-25 | 7:00 | 1151 | 349 | 508 | 89 | 36 | 89 | 149 | 0 | 1 | 0 | -70 | 0 | 1151
2018-07-25 | 8:00 | 1303 | 349 | 516 | 85 | 36 | 89 | 278 | 0 | 1 | 0 | -51 | 0 | 1303
2018-07-25 | 9:00 | 1429 | 349 | 522 | 79 | 36 | 89 | 406 | 0 | 1 | 0 | -53 | 0 | 1429
2018-07-25 | 10:00 | 1487 | 349 | 520 | 76 | 36 | 89 | 490 | 0 | 1 | 0 | -74 | 0 | 1487
2018-07-25 | 11:00 | 1558 | 349 | 534 | 76 | 36 | 89 | 541 | 0 | 1 | 0 | -68 | 0 | 1558
2018-07-25 | 12:00 | 1570 | 349 | 542 | 76 | 36 | 89 | 547 | 0 | 1 | 0 | -70 | 0 | 1570
2018-07-25 | 13:00 | 1610 | 349 | 562 | 76 | 36 | 89 | 519 | 0 | 1 | 0 | -22 | 0 | 1610
2018-07-25 | 14:00 | 1601 | 349 | 588 | 81 | 36 | 89 | 466 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | 1601
2018-07-25 | 15:00 | 1619 | 349 | 692 | 83 | 36 | 89 | 353 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1619
2018-07-25 | 16:00 | 1660 | 349 | 767 | 89 | 36 | 89 | 238 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 1660
2018-07-25 | 17:00 | 1641 | 349 | 769 | 112 | 36 | 89 | 117 | 0 | 1 | 0 | 168 | 0 | 1641
2018-07-25 | 18:00 | 1587 | 349 | 766 | 148 | 36 | 89 | 36 | 0 | 1 | 0 | 162 | 0 | 1587
2018-07-25 | 19:00 | 1485 | 349 | 706 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 1485
2018-07-25 | 20:00 | 1410 | 349 | 704 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1410
2018-07-25 | 21:00 | 1344 | 349 | 703 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1344
2018-07-25 | 22:00 | 1250 | 349 | 680 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -31 | 0 | 1250
2018-07-25 | 23:00 | 1148 | 349 | 679 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -102 | 0 | 1148
2018-07-26 | 0:00 | 1039 | 349 | 524 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -41 | 0 | 1039
2018-07-26 | 1:00 | 991 | 349 | 518 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -84 | 0 | 991
2018-07-26 | 2:00 | 983 | 349 | 515 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | 983
2018-07-26 | 3:00 | 986 | 349 | 510 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -138 | 0 | 986
2018-07-26 | 4:00 | 1003 | 349 | 516 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -124 | 0 | 1003
2018-07-26 | 5:00 | 1026 | 349 | 521 | 117 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | -89 | 0 | 1026
2018-07-26 | 6:00 | 1055 | 349 | 522 | 111 | 36 | 89 | 45 | 0 | 1 | 0 | -98 | 0 | 1055
2018-07-26 | 7:00 | 1153 | 349 | 527 | 89 | 36 | 89 | 145 | 0 | 1 | 0 | -83 | 0 | 1153
2018-07-26 | 8:00 | 1321 | 349 | 519 | 85 | 36 | 89 | 274 | 0 | 1 | 0 | -32 | 0 | 1321
2018-07-26 | 9:00 | 1455 | 349 | 536 | 79 | 36 | 89 | 384 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 1455
2018-07-26 | 10:00 | 1522 | 349 | 530 | 76 | 36 | 89 | 477 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 1522
2018-07-26 | 11:00 | 1600 | 349 | 535 | 76 | 36 | 89 | 537 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 1600
2018-07-26 | 12:00 | 1616 | 349 | 540 | 76 | 36 | 89 | 527 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1616
2018-07-26 | 13:00 | 1650 | 349 | 612 | 76 | 36 | 89 | 487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1650
2018-07-26 | 14:00 | 1632 | 349 | 649 | 81 | 36 | 89 | 427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1632
2018-07-26 | 15:00 | 1619 | 349 | 714 | 83 | 36 | 89 | 313 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 1619
2018-07-26 | 16:00 | 1640 | 349 | 722 | 89 | 36 | 89 | 195 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 1640
2018-07-26 | 17:00 | 1594 | 349 | 757 | 112 | 36 | 89 | 109 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 1594
2018-07-26 | 18:00 | 1553 | 349 | 757 | 148 | 36 | 89 | 35 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 | 1553
2018-07-26 | 19:00 | 1478 | 349 | 758 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1478
2018-07-26 | 20:00 | 1413 | 349 | 725 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 1413
2018-07-26 | 21:00 | 1330 | 349 | 710 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1330
2018-07-26 | 22:00 | 1264 | 349 | 663 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1264
2018-07-26 | 23:00 | 1178 | 349 | 647 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 1178
2018-07-27 | 0:00 | 1058 | 349 | 525 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 1058
2018-07-27 | 1:00 | 1007 | 349 | 520 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -70 | 0 | 1007
2018-07-27 | 2:00 | 976 | 349 | 519 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -124 | 0 | 976
2018-07-27 | 3:00 | 973 | 349 | 518 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -159 | 0 | 973
2018-07-27 | 4:00 | 985 | 349 | 519 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -145 | 0 | 985
2018-07-27 | 5:00 | 1000 | 349 | 519 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | -112 | 0 | 1000
2018-07-27 | 6:00 | 1036 | 349 | 520 | 111 | 36 | 89 | 37 | 0 | 1 | 0 | -107 | 0 | 1036
2018-07-27 | 7:00 | 1149 | 349 | 525 | 89 | 36 | 89 | 125 | 0 | 1 | 0 | -65 | 0 | 1149
2018-07-27 | 8:00 | 1293 | 349 | 519 | 85 | 36 | 89 | 240 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 1293
2018-07-27 | 9:00 | 1424 | 349 | 531 | 79 | 36 | 89 | 351 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | 1424
2018-07-27 | 10:00 | 1481 | 349 | 520 | 76 | 36 | 89 | 433 | 0 | 1 | 0 | -23 | 0 | 1481
2018-07-27 | 11:00 | 1562 | 349 | 524 | 76 | 36 | 89 | 493 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 1562
2018-07-27 | 12:00 | 1562 | 349 | 526 | 76 | 36 | 89 | 491 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 | 1562
2018-07-27 | 13:00 | 1621 | 349 | 604 | 76 | 36 | 89 | 464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1621
2018-07-27 | 14:00 | 1605 | 349 | 634 | 81 | 36 | 89 | 376 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 1605
2018-07-27 | 15:00 | 1581 | 349 | 648 | 83 | 36 | 89 | 301 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 1581
2018-07-27 | 16:00 | 1575 | 349 | 655 | 89 | 36 | 89 | 209 | 0 | 1 | 0 | 147 | 0 | 1575
2018-07-27 | 17:00 | 1548 | 349 | 725 | 112 | 36 | 89 | 126 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 1548
2018-07-27 | 18:00 | 1510 | 349 | 723 | 148 | 36 | 89 | 42 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 1510
2018-07-27 | 19:00 | 1435 | 349 | 722 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 1435
2018-07-27 | 20:00 | 1372 | 349 | 652 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 0 | 1372
2018-07-27 | 21:00 | 1287 | 349 | 646 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1287
2018-07-27 | 22:00 | 1207 | 349 | 633 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | 0 | 1207
2018-07-27 | 23:00 | 1115 | 349 | 632 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -90 | 0 | 1115
2018-07-28 | 0:00 | 1016 | 349 | 458 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1016
2018-07-28 | 1:00 | 953 | 349 | 394 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 953
2018-07-28 | 2:00 | 946 | 349 | 362 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 946
2018-07-28 | 3:00 | 943 | 349 | 326 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 943
2018-07-28 | 4:00 | 961 | 349 | 346 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 961
2018-07-28 | 5:00 | 971 | 349 | 374 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 971
2018-07-28 | 6:00 | 968 | 349 | 343 | 111 | 36 | 89 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 968
2018-07-28 | 7:00 | 1041 | 349 | 342 | 89 | 36 | 89 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1041
2018-07-28 | 8:00 | 1130 | 349 | 322 | 85 | 36 | 89 | 242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1130
2018-07-28 | 9:00 | 1224 | 349 | 311 | 79 | 36 | 89 | 350 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1224
2018-07-28 | 10:00 | 1270 | 349 | 279 | 76 | 36 | 89 | 445 | 0 | 14 | 0 | -18 | 0 | 1270
2018-07-28 | 11:00 | 1310 | 349 | 269 | 76 | 36 | 89 | 513 | 0 | 15 | 0 | -37 | 0 | 1310
2018-07-28 | 12:00 | 1351 | 349 | 271 | 76 | 36 | 89 | 550 | 0 | 17 | 0 | -37 | 0 | 1351
2018-07-28 | 13:00 | 1372 | 349 | 271 | 76 | 36 | 89 | 537 | 0 | 20 | 0 | -6 | 0 | 1372
2018-07-28 | 14:00 | 1362 | 349 | 321 | 81 | 36 | 89 | 466 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1362
2018-07-28 | 15:00 | 1359 | 349 | 417 | 83 | 36 | 89 | 363 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1359
2018-07-28 | 16:00 | 1359 | 349 | 514 | 89 | 36 | 89 | 247 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 1359
2018-07-28 | 17:00 | 1357 | 349 | 597 | 112 | 36 | 89 | 133 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 1357
2018-07-28 | 18:00 | 1326 | 349 | 615 | 148 | 36 | 89 | 44 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | 1326
2018-07-28 | 19:00 | 1268 | 349 | 595 | 153 | 36 | 89 | 2 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 1268
2018-07-28 | 20:00 | 1211 | 349 | 538 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 1211
2018-07-28 | 21:00 | 1146 | 349 | 488 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 1146
2018-07-28 | 22:00 | 1080 | 349 | 444 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1080
2018-07-28 | 23:00 | 1003 | 349 | 399 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1003
2018-07-29 | 0:00 | 916 | 349 | 329 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 916
2018-07-29 | 1:00 | 872 | 349 | 273 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 872
2018-07-29 | 2:00 | 864 | 349 | 239 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 864
2018-07-29 | 3:00 | 869 | 349 | 232 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -23 | 0 | 869
2018-07-29 | 4:00 | 890 | 349 | 233 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -5 | 0 | 890
2018-07-29 | 5:00 | 890 | 349 | 242 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 890
2018-07-29 | 6:00 | 873 | 349 | 232 | 111 | 36 | 89 | 27 | 0 | 58 | 0 | -29 | 0 | 873
2018-07-29 | 7:00 | 909 | 349 | 233 | 89 | 36 | 89 | 83 | 0 | 55 | 0 | -25 | 0 | 909
2018-07-29 | 8:00 | 961 | 349 | 219 | 85 | 36 | 89 | 141 | 0 | 52 | 0 | -10 | 0 | 961
2018-07-29 | 9:00 | 1039 | 349 | 278 | 79 | 36 | 89 | 166 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1039
2018-07-29 | 10:00 | 1073 | 349 | 292 | 76 | 36 | 89 | 190 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1073
2018-07-29 | 11:00 | 1084 | 349 | 315 | 76 | 36 | 89 | 180 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1084
2018-07-29 | 12:00 | 1122 | 349 | 353 | 76 | 36 | 89 | 181 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1122
2018-07-29 | 13:00 | 1114 | 349 | 382 | 76 | 36 | 89 | 140 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1114
2018-07-29 | 14:00 | 1089 | 349 | 391 | 81 | 36 | 89 | 102 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1089
2018-07-29 | 15:00 | 1097 | 349 | 415 | 83 | 36 | 89 | 74 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | 1097
2018-07-29 | 16:00 | 1101 | 349 | 455 | 89 | 36 | 89 | 34 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 1101
2018-07-29 | 17:00 | 1125 | 349 | 466 | 112 | 36 | 89 | 15 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 1125
2018-07-29 | 18:00 | 1144 | 349 | 464 | 148 | 36 | 89 | 4 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 1144
2018-07-29 | 19:00 | 1098 | 349 | 429 | 153 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 1098
2018-07-29 | 20:00 | 1057 | 349 | 393 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1057
2018-07-29 | 21:00 | 996 | 349 | 339 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 996
2018-07-29 | 22:00 | 934 | 349 | 294 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 934
2018-07-29 | 23:00 | 884 | 349 | 276 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 884
2018-07-30 | 0:00 | 810 | 349 | 276 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -56 | 0 | 810
2018-07-30 | 1:00 | 785 | 349 | 275 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -92 | 0 | 785
2018-07-30 | 2:00 | 784 | 349 | 276 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -122 | 0 | 784
2018-07-30 | 3:00 | 822 | 349 | 277 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -124 | 0 | 822
2018-07-30 | 4:00 | 861 | 349 | 278 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -86 | 0 | 861
2018-07-30 | 5:00 | 889 | 349 | 278 | 117 | 36 | 89 | 1 | 0 | 57 | 0 | -38 | 0 | 889
2018-07-30 | 6:00 | 910 | 349 | 277 | 111 | 36 | 89 | 28 | 0 | 61 | 0 | -41 | 0 | 910
2018-07-30 | 7:00 | 996 | 349 | 294 | 89 | 36 | 89 | 91 | 0 | 59 | 0 | -11 | 0 | 996
2018-07-30 | 8:00 | 1124 | 349 | 327 | 85 | 36 | 89 | 183 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1124
2018-07-30 | 9:00 | 1234 | 349 | 353 | 79 | 36 | 89 | 269 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1234
2018-07-30 | 10:00 | 1287 | 349 | 344 | 76 | 36 | 89 | 335 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1287
2018-07-30 | 11:00 | 1324 | 349 | 372 | 76 | 36 | 89 | 344 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1324
2018-07-30 | 12:00 | 1314 | 349 | 396 | 76 | 36 | 89 | 320 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1314
2018-07-30 | 13:00 | 1354 | 349 | 442 | 76 | 36 | 89 | 317 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1354
2018-07-30 | 14:00 | 1334 | 349 | 450 | 81 | 36 | 89 | 282 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 1334
2018-07-30 | 15:00 | 1345 | 349 | 524 | 83 | 36 | 89 | 223 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1345
2018-07-30 | 16:00 | 1371 | 349 | 559 | 89 | 36 | 89 | 147 | 0 | 39 | 0 | 63 | 0 | 1371
2018-07-30 | 17:00 | 1323 | 349 | 559 | 112 | 36 | 89 | 64 | 0 | 44 | 0 | 70 | 0 | 1323
2018-07-30 | 18:00 | 1299 | 349 | 482 | 148 | 36 | 89 | 22 | 0 | 45 | 0 | 128 | 0 | 1299
2018-07-30 | 19:00 | 1249 | 349 | 480 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 52 | 0 | 89 | 0 | 1249
2018-07-30 | 20:00 | 1189 | 349 | 480 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 33 | 0 | 1189
2018-07-30 | 21:00 | 1131 | 349 | 463 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1131
2018-07-30 | 22:00 | 1067 | 349 | 423 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1067
2018-07-30 | 23:00 | 995 | 349 | 386 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 995
2018-07-31 | 0:00 | 916 | 349 | 324 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 916
2018-07-31 | 1:00 | 881 | 349 | 304 | 82 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -11 | 0 | 881
2018-07-31 | 2:00 | 872 | 349 | 305 | 106 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -36 | 0 | 872
2018-07-31 | 3:00 | 887 | 349 | 305 | 139 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -53 | 0 | 887
2018-07-31 | 4:00 | 916 | 349 | 305 | 136 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -23 | 0 | 916
2018-07-31 | 5:00 | 937 | 349 | 319 | 117 | 36 | 89 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 937
2018-07-31 | 6:00 | 961 | 349 | 318 | 111 | 36 | 89 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 961
2018-07-31 | 7:00 | 1042 | 349 | 358 | 89 | 36 | 89 | 93 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1042
2018-07-31 | 8:00 | 1175 | 349 | 411 | 85 | 36 | 89 | 172 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1175
2018-07-31 | 9:00 | 1280 | 349 | 447 | 79 | 36 | 89 | 248 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1280
2018-07-31 | 10:00 | 1304 | 349 | 426 | 76 | 36 | 89 | 300 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1304
2018-07-31 | 11:00 | 1346 | 349 | 411 | 76 | 36 | 89 | 355 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1346
2018-07-31 | 12:00 | 1356 | 349 | 385 | 76 | 36 | 89 | 394 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1356
2018-07-31 | 13:00 | 1420 | 349 | 451 | 76 | 36 | 89 | 390 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1420
2018-07-31 | 14:00 | 1413 | 349 | 525 | 81 | 36 | 89 | 298 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1413
2018-07-31 | 15:00 | 1402 | 349 | 580 | 83 | 36 | 89 | 228 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1402
2018-07-31 | 16:00 | 1421 | 349 | 606 | 89 | 36 | 89 | 154 | 0 | 37 | 0 | 61 | 0 | 1421
2018-07-31 | 17:00 | 1402 | 349 | 669 | 112 | 36 | 89 | 80 | 0 | 53 | 0 | 14 | 0 | 1402
2018-07-31 | 18:00 | 1387 | 349 | 667 | 148 | 36 | 89 | 25 | 0 | 62 | 0 | 11 | 0 | 1387
2018-07-31 | 19:00 | 1317 | 349 | 626 | 153 | 36 | 89 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1317
2018-07-31 | 20:00 | 1255 | 349 | 561 | 152 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1255
2018-07-31 | 21:00 | 1179 | 349 | 493 | 144 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1179
2018-07-31 | 22:00 | 1106 | 349 | 443 | 126 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -1 | 0 | 1106
2018-07-31 | 23:00 | 1032 | 349 | 400 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1032
2018-08-01 | 0:00 | 937 | 349 | 353 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -26 | 0 | 937
2018-08-01 | 1:00 | 903 | 349 | 344 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -53 | 0 | 903
2018-08-01 | 2:00 | 895 | 349 | 342 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -68 | 0 | 895
2018-08-01 | 3:00 | 906 | 349 | 341 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -79 | 0 | 906
2018-08-01 | 4:00 | 936 | 349 | 347 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -46 | 0 | 936
2018-08-01 | 5:00 | 948 | 349 | 358 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 36 | 0 | -23 | 0 | 948
2018-08-01 | 6:00 | 977 | 349 | 368 | 97 | 36 | 89 | 30 | 0 | 32 | 0 | -24 | 0 | 977
2018-08-01 | 7:00 | 1093 | 349 | 404 | 78 | 36 | 89 | 124 | 0 | 34 | 0 | -21 | 0 | 1093
2018-08-01 | 8:00 | 1222 | 349 | 435 | 74 | 36 | 89 | 228 | 0 | 30 | 0 | -19 | 0 | 1222
2018-08-01 | 9:00 | 1338 | 349 | 468 | 69 | 36 | 89 | 315 | 0 | 28 | 0 | -16 | 0 | 1338
2018-08-01 | 10:00 | 1395 | 349 | 450 | 67 | 36 | 89 | 403 | 0 | 23 | 0 | -22 | 0 | 1395
2018-08-01 | 11:00 | 1447 | 349 | 456 | 67 | 36 | 89 | 446 | 0 | 27 | 0 | -23 | 0 | 1447
2018-08-01 | 12:00 | 1472 | 349 | 456 | 67 | 36 | 89 | 467 | 0 | 33 | 0 | -25 | 0 | 1472
2018-08-01 | 13:00 | 1508 | 349 | 511 | 67 | 36 | 89 | 424 | 0 | 38 | 0 | -6 | 0 | 1508
2018-08-01 | 14:00 | 1496 | 349 | 537 | 71 | 36 | 89 | 378 | 0 | 39 | 0 | -3 | 0 | 1496
2018-08-01 | 15:00 | 1468 | 349 | 585 | 73 | 36 | 89 | 298 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1468
2018-08-01 | 16:00 | 1494 | 349 | 628 | 78 | 36 | 89 | 222 | 0 | 39 | 0 | 53 | 0 | 1494
2018-08-01 | 17:00 | 1474 | 349 | 690 | 98 | 36 | 89 | 120 | 0 | 37 | 0 | 55 | 0 | 1474
2018-08-01 | 18:00 | 1463 | 349 | 689 | 129 | 36 | 89 | 34 | 0 | 32 | 0 | 105 | 0 | 1463
2018-08-01 | 19:00 | 1384 | 349 | 689 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 54 | 0 | 1384
2018-08-01 | 20:00 | 1319 | 349 | 624 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 54 | 0 | 1319
2018-08-01 | 21:00 | 1243 | 349 | 607 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1243
2018-08-01 | 22:00 | 1168 | 349 | 546 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1168
2018-08-01 | 23:00 | 1078 | 349 | 498 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -18 | 0 | 1078
2018-08-02 | 0:00 | 985 | 349 | 435 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -31 | 0 | 985
2018-08-02 | 1:00 | 931 | 349 | 397 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -50 | 0 | 931
2018-08-02 | 2:00 | 924 | 349 | 385 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -70 | 0 | 924
2018-08-02 | 3:00 | 931 | 349 | 381 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -84 | 0 | 931
2018-08-02 | 4:00 | 952 | 349 | 389 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -71 | 0 | 952
2018-08-02 | 5:00 | 974 | 349 | 409 | 102 | 36 | 89 | 2 | 0 | 42 | 0 | -55 | 0 | 974
2018-08-02 | 6:00 | 996 | 349 | 411 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 41 | 0 | -67 | 0 | 996
2018-08-02 | 7:00 | 1100 | 349 | 429 | 78 | 36 | 89 | 148 | 0 | 38 | 0 | -67 | 0 | 1100
2018-08-02 | 8:00 | 1242 | 349 | 464 | 74 | 36 | 89 | 246 | 0 | 34 | 0 | -50 | 0 | 1242
2018-08-02 | 9:00 | 1377 | 349 | 480 | 69 | 36 | 89 | 380 | 0 | 29 | 0 | -55 | 0 | 1377
2018-08-02 | 10:00 | 1450 | 349 | 487 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 33 | 0 | -62 | 0 | 1450
2018-08-02 | 11:00 | 1494 | 349 | 513 | 67 | 36 | 89 | 442 | 0 | 32 | 0 | -34 | 0 | 1494
2018-08-02 | 12:00 | 1493 | 349 | 509 | 67 | 36 | 89 | 468 | 0 | 31 | 0 | -56 | 0 | 1493
2018-08-02 | 13:00 | 1565 | 349 | 532 | 67 | 36 | 89 | 479 | 0 | 30 | 0 | -17 | 0 | 1565
2018-08-02 | 14:00 | 1541 | 349 | 557 | 71 | 36 | 89 | 415 | 0 | 28 | 0 | -4 | 0 | 1541
2018-08-02 | 15:00 | 1518 | 349 | 613 | 73 | 36 | 89 | 329 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1518
2018-08-02 | 16:00 | 1539 | 349 | 653 | 78 | 36 | 89 | 224 | 0 | 32 | 0 | 78 | 0 | 1539
2018-08-02 | 17:00 | 1547 | 349 | 704 | 98 | 36 | 89 | 124 | 0 | 29 | 0 | 118 | 0 | 1547
2018-08-02 | 18:00 | 1523 | 349 | 703 | 129 | 36 | 89 | 30 | 0 | 33 | 0 | 154 | 0 | 1523
2018-08-02 | 19:00 | 1436 | 349 | 702 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 97 | 0 | 1436
2018-08-02 | 20:00 | 1365 | 349 | 649 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 79 | 0 | 1365
2018-08-02 | 21:00 | 1286 | 349 | 649 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 1286
2018-08-02 | 22:00 | 1203 | 349 | 589 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1203
2018-08-02 | 23:00 | 1119 | 349 | 545 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -11 | 0 | 1119
2018-08-03 | 0:00 | 1010 | 349 | 459 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -19 | 0 | 1010
2018-08-03 | 1:00 | 958 | 349 | 449 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -61 | 0 | 958
2018-08-03 | 2:00 | 951 | 349 | 432 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -69 | 0 | 951
2018-08-03 | 3:00 | 952 | 349 | 419 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -84 | 0 | 952
2018-08-03 | 4:00 | 969 | 349 | 431 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -75 | 0 | 969
2018-08-03 | 5:00 | 988 | 349 | 463 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | -72 | 0 | 988
2018-08-03 | 6:00 | 1018 | 349 | 461 | 97 | 36 | 89 | 42 | 0 | 17 | 0 | -73 | 0 | 1018
2018-08-03 | 7:00 | 1123 | 349 | 479 | 78 | 36 | 89 | 154 | 0 | 16 | 0 | -78 | 0 | 1123
2018-08-03 | 8:00 | 1260 | 349 | 488 | 74 | 36 | 89 | 273 | 0 | 13 | 0 | -62 | 0 | 1260
2018-08-03 | 9:00 | 1399 | 349 | 505 | 69 | 36 | 89 | 399 | 0 | 10 | 0 | -58 | 0 | 1399
2018-08-03 | 10:00 | 1478 | 349 | 512 | 67 | 36 | 89 | 485 | 0 | 11 | 0 | -71 | 0 | 1478
2018-08-03 | 11:00 | 1537 | 349 | 526 | 67 | 36 | 89 | 525 | 0 | 8 | 0 | -63 | 0 | 1537
2018-08-03 | 12:00 | 1555 | 349 | 536 | 67 | 36 | 89 | 540 | 0 | 7 | 0 | -69 | 0 | 1555
2018-08-03 | 13:00 | 1608 | 349 | 556 | 67 | 36 | 89 | 523 | 0 | 6 | 0 | -18 | 0 | 1608
2018-08-03 | 14:00 | 1600 | 349 | 586 | 71 | 36 | 89 | 471 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | 1600
2018-08-03 | 15:00 | 1602 | 349 | 657 | 73 | 36 | 89 | 374 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1602
2018-08-03 | 16:00 | 1624 | 349 | 731 | 78 | 36 | 89 | 258 | 0 | 6 | 0 | 77 | 0 | 1624
2018-08-03 | 17:00 | 1581 | 349 | 731 | 98 | 36 | 89 | 131 | 0 | 5 | 0 | 142 | 0 | 1581
2018-08-03 | 18:00 | 1516 | 349 | 729 | 129 | 36 | 89 | 34 | 0 | 6 | 0 | 144 | 0 | 1516
2018-08-03 | 19:00 | 1443 | 349 | 678 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 154 | 0 | 1443
2018-08-03 | 20:00 | 1370 | 349 | 674 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 1370
2018-08-03 | 21:00 | 1298 | 349 | 674 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1298
2018-08-03 | 22:00 | 1215 | 349 | 644 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | 0 | 1215
2018-08-03 | 23:00 | 1133 | 349 | 628 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -54 | 0 | 1133
2018-08-04 | 0:00 | 1033 | 349 | 488 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1033
2018-08-04 | 1:00 | 976 | 349 | 453 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 | 0 | 976
2018-08-04 | 2:00 | 966 | 349 | 427 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -29 | 0 | 966
2018-08-04 | 3:00 | 963 | 349 | 402 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 963
2018-08-04 | 4:00 | 976 | 349 | 415 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 976
2018-08-04 | 5:00 | 980 | 349 | 429 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | -27 | 0 | 980
2018-08-04 | 6:00 | 977 | 349 | 404 | 97 | 36 | 89 | 37 | 0 | 1 | 0 | -36 | 0 | 977
2018-08-04 | 7:00 | 1058 | 349 | 403 | 78 | 36 | 89 | 140 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 1058
2018-08-04 | 8:00 | 1161 | 349 | 393 | 74 | 36 | 89 | 257 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 1161
2018-08-04 | 9:00 | 1267 | 349 | 388 | 69 | 36 | 89 | 378 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 1267
2018-08-04 | 10:00 | 1337 | 349 | 375 | 67 | 36 | 89 | 472 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 1337
2018-08-04 | 11:00 | 1392 | 349 | 378 | 67 | 36 | 89 | 525 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | 1392
2018-08-04 | 12:00 | 1429 | 349 | 390 | 67 | 36 | 89 | 548 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 1429
2018-08-04 | 13:00 | 1474 | 349 | 436 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 1 | 0 | -38 | 0 | 1474
2018-08-04 | 14:00 | 1440 | 349 | 469 | 71 | 36 | 89 | 447 | 0 | 1 | 0 | -22 | 0 | 1440
2018-08-04 | 15:00 | 1454 | 349 | 547 | 73 | 36 | 89 | 359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1454
2018-08-04 | 16:00 | 1464 | 349 | 607 | 78 | 36 | 89 | 231 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 1464
2018-08-04 | 17:00 | 1429 | 349 | 680 | 98 | 36 | 89 | 111 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 1429
2018-08-04 | 18:00 | 1392 | 349 | 679 | 129 | 36 | 89 | 27 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | 1392
2018-08-04 | 19:00 | 1336 | 349 | 678 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1336
2018-08-04 | 20:00 | 1277 | 349 | 605 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1277
2018-08-04 | 21:00 | 1223 | 349 | 604 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1223
2018-08-04 | 22:00 | 1158 | 349 | 572 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1158
2018-08-04 | 23:00 | 1075 | 349 | 515 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1075
2018-08-05 | 0:00 | 983 | 349 | 435 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 983
2018-08-05 | 1:00 | 926 | 349 | 375 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 926
2018-08-05 | 2:00 | 911 | 349 | 340 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 911
2018-08-05 | 3:00 | 913 | 349 | 313 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 913
2018-08-05 | 4:00 | 927 | 349 | 330 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 927
2018-08-05 | 5:00 | 930 | 349 | 350 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 930
2018-08-05 | 6:00 | 918 | 349 | 313 | 97 | 36 | 89 | 41 | 0 | 4 | 0 | -11 | 0 | 918
2018-08-05 | 7:00 | 987 | 349 | 307 | 78 | 36 | 89 | 154 | 0 | 3 | 0 | -29 | 0 | 987
2018-08-05 | 8:00 | 1061 | 349 | 292 | 74 | 36 | 89 | 276 | 0 | 2 | 0 | -57 | 0 | 1061
2018-08-05 | 9:00 | 1162 | 349 | 294 | 69 | 36 | 89 | 399 | 0 | 2 | 0 | -76 | 0 | 1162
2018-08-05 | 10:00 | 1232 | 349 | 295 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 2 | 0 | -88 | 0 | 1232
2018-08-05 | 11:00 | 1291 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 544 | 0 | 4 | 0 | -95 | 0 | 1291
2018-08-05 | 12:00 | 1342 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 555 | 0 | 5 | 0 | -56 | 0 | 1342
2018-08-05 | 13:00 | 1348 | 349 | 296 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 6 | 0 | -29 | 0 | 1348
2018-08-05 | 14:00 | 1343 | 349 | 318 | 71 | 36 | 89 | 473 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 | 1343
2018-08-05 | 15:00 | 1358 | 349 | 429 | 73 | 36 | 89 | 374 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1358
2018-08-05 | 16:00 | 1384 | 349 | 565 | 78 | 36 | 89 | 245 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1384
2018-08-05 | 17:00 | 1394 | 349 | 656 | 98 | 36 | 89 | 111 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 1394
2018-08-05 | 18:00 | 1376 | 349 | 657 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 6 | 0 | 81 | 0 | 1376
2018-08-05 | 19:00 | 1327 | 349 | 656 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59 | 0 | 1327
2018-08-05 | 20:00 | 1276 | 349 | 592 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 0 | 1276
2018-08-05 | 21:00 | 1202 | 349 | 584 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1202
2018-08-05 | 22:00 | 1125 | 349 | 526 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1125
2018-08-05 | 23:00 | 1039 | 349 | 477 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1039
2018-08-06 | 0:00 | 948 | 349 | 443 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -44 | 0 | 948
2018-08-06 | 1:00 | 896 | 349 | 415 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -68 | 0 | 896
2018-08-06 | 2:00 | 888 | 349 | 409 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -90 | 0 | 888
2018-08-06 | 3:00 | 891 | 349 | 407 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -116 | 0 | 891
2018-08-06 | 4:00 | 923 | 349 | 416 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -90 | 0 | 923
2018-08-06 | 5:00 | 957 | 349 | 438 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | -62 | 0 | 957
2018-08-06 | 6:00 | 1002 | 349 | 460 | 97 | 36 | 89 | 39 | 0 | 4 | 0 | -72 | 0 | 1002
2018-08-06 | 7:00 | 1125 | 349 | 485 | 78 | 36 | 89 | 149 | 0 | 1 | 0 | -62 | 0 | 1125
2018-08-06 | 8:00 | 1278 | 349 | 490 | 74 | 36 | 89 | 272 | 0 | 1 | 0 | -33 | 0 | 1278
2018-08-06 | 9:00 | 1415 | 349 | 505 | 69 | 36 | 89 | 400 | 0 | 1 | 0 | -34 | 0 | 1415
2018-08-06 | 10:00 | 1492 | 349 | 520 | 67 | 36 | 89 | 491 | 0 | 1 | 0 | -61 | 0 | 1492
2018-08-06 | 11:00 | 1553 | 349 | 534 | 67 | 36 | 89 | 538 | 0 | 1 | 0 | -61 | 0 | 1553
2018-08-06 | 12:00 | 1569 | 349 | 546 | 67 | 36 | 89 | 547 | 0 | 1 | 0 | -66 | 0 | 1569
2018-08-06 | 13:00 | 1613 | 349 | 567 | 67 | 36 | 89 | 522 | 0 | 2 | 0 | -19 | 0 | 1613
2018-08-06 | 14:00 | 1616 | 349 | 609 | 71 | 36 | 89 | 458 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1616
2018-08-06 | 15:00 | 1635 | 349 | 712 | 73 | 36 | 89 | 347 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1635
2018-08-06 | 16:00 | 1643 | 349 | 753 | 78 | 36 | 89 | 216 | 0 | 3 | 0 | 119 | 0 | 1643
2018-08-06 | 17:00 | 1604 | 349 | 753 | 98 | 36 | 89 | 99 | 0 | 3 | 0 | 177 | 0 | 1604
2018-08-06 | 18:00 | 1563 | 349 | 753 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 7 | 0 | 171 | 0 | 1563
2018-08-06 | 19:00 | 1471 | 349 | 720 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138 | 0 | 1471
2018-08-06 | 20:00 | 1394 | 349 | 719 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | 0 | 1394
2018-08-06 | 21:00 | 1316 | 349 | 711 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1316
2018-08-06 | 22:00 | 1233 | 349 | 681 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -36 | 0 | 1233
2018-08-06 | 23:00 | 1135 | 349 | 679 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -106 | 0 | 1135
2018-08-07 | 0:00 | 1029 | 349 | 516 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -40 | 0 | 1029
2018-08-07 | 1:00 | 976 | 349 | 489 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -69 | 0 | 976
2018-08-07 | 2:00 | 964 | 349 | 470 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -86 | 0 | 964
2018-08-07 | 3:00 | 967 | 349 | 460 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -103 | 0 | 967
2018-08-07 | 4:00 | 985 | 349 | 471 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -92 | 0 | 985
2018-08-07 | 5:00 | 1007 | 349 | 495 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 11 | 0 | -76 | 0 | 1007
2018-08-07 | 6:00 | 1035 | 349 | 498 | 97 | 36 | 89 | 44 | 0 | 11 | 0 | -89 | 0 | 1035
2018-08-07 | 7:00 | 1148 | 349 | 514 | 78 | 36 | 89 | 149 | 0 | 12 | 0 | -79 | 0 | 1148
2018-08-07 | 8:00 | 1296 | 349 | 516 | 74 | 36 | 89 | 271 | 0 | 11 | 0 | -50 | 0 | 1296
2018-08-07 | 9:00 | 1430 | 349 | 523 | 69 | 36 | 89 | 384 | 0 | 13 | 0 | -33 | 0 | 1430
2018-08-07 | 10:00 | 1504 | 349 | 527 | 67 | 36 | 89 | 479 | 0 | 13 | 0 | -56 | 0 | 1504
2018-08-07 | 11:00 | 1564 | 349 | 534 | 67 | 36 | 89 | 527 | 0 | 13 | 0 | -51 | 0 | 1564
2018-08-07 | 12:00 | 1584 | 349 | 538 | 67 | 36 | 89 | 542 | 0 | 13 | 0 | -50 | 0 | 1584
2018-08-07 | 13:00 | 1624 | 349 | 563 | 67 | 36 | 89 | 510 | 0 | 14 | 0 | -4 | 0 | 1624
2018-08-07 | 14:00 | 1610 | 349 | 612 | 71 | 36 | 89 | 435 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1610
2018-08-07 | 15:00 | 1601 | 349 | 657 | 73 | 36 | 89 | 344 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 1601
2018-08-07 | 16:00 | 1605 | 349 | 674 | 78 | 36 | 89 | 228 | 0 | 22 | 0 | 129 | 0 | 1605
2018-08-07 | 17:00 | 1586 | 349 | 710 | 98 | 36 | 89 | 120 | 0 | 24 | 0 | 160 | 0 | 1586
2018-08-07 | 18:00 | 1538 | 349 | 709 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 20 | 0 | 177 | 0 | 1538
2018-08-07 | 19:00 | 1458 | 349 | 708 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 124 | 0 | 1458
2018-08-07 | 20:00 | 1373 | 349 | 670 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 78 | 0 | 1373
2018-08-07 | 21:00 | 1295 | 349 | 667 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 1295
2018-08-07 | 22:00 | 1207 | 349 | 659 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -50 | 0 | 1207
2018-08-07 | 23:00 | 1107 | 349 | 658 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -118 | 0 | 1107
2018-08-08 | 0:00 | 1015 | 349 | 468 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -6 | 0 | 1015
2018-08-08 | 1:00 | 955 | 349 | 438 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -36 | 0 | 955
2018-08-08 | 2:00 | 938 | 349 | 406 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -42 | 0 | 938
2018-08-08 | 3:00 | 939 | 349 | 384 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -48 | 0 | 939
2018-08-08 | 4:00 | 961 | 349 | 404 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -43 | 0 | 961
2018-08-08 | 5:00 | 981 | 349 | 434 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 7 | 0 | -37 | 0 | 981
2018-08-08 | 6:00 | 1005 | 349 | 420 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 9 | 0 | -35 | 0 | 1005
2018-08-08 | 7:00 | 1115 | 349 | 428 | 78 | 36 | 89 | 158 | 0 | 10 | 0 | -33 | 0 | 1115
2018-08-08 | 8:00 | 1243 | 349 | 427 | 74 | 36 | 89 | 286 | 0 | 11 | 0 | -29 | 0 | 1243
2018-08-08 | 9:00 | 1357 | 349 | 419 | 69 | 36 | 89 | 409 | 0 | 14 | 0 | -28 | 0 | 1357
2018-08-08 | 10:00 | 1409 | 349 | 385 | 67 | 36 | 89 | 498 | 0 | 15 | 0 | -30 | 0 | 1409
2018-08-08 | 11:00 | 1467 | 349 | 375 | 67 | 36 | 89 | 551 | 0 | 13 | 0 | -13 | 0 | 1467
2018-08-08 | 12:00 | 1463 | 349 | 372 | 67 | 36 | 89 | 557 | 0 | 11 | 0 | -18 | 0 | 1463
2018-08-08 | 13:00 | 1503 | 349 | 451 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 13 | 0 | -36 | 0 | 1503
2018-08-08 | 14:00 | 1510 | 349 | 495 | 71 | 36 | 89 | 474 | 0 | 15 | 0 | -19 | 0 | 1510
2018-08-08 | 15:00 | 1503 | 349 | 563 | 73 | 36 | 89 | 375 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1503
2018-08-08 | 16:00 | 1523 | 349 | 620 | 78 | 36 | 89 | 258 | 0 | 20 | 0 | 73 | 0 | 1523
2018-08-08 | 17:00 | 1482 | 349 | 693 | 98 | 36 | 89 | 130 | 0 | 21 | 0 | 66 | 0 | 1482
2018-08-08 | 18:00 | 1438 | 349 | 693 | 129 | 36 | 89 | 31 | 0 | 21 | 0 | 90 | 0 | 1438
2018-08-08 | 19:00 | 1365 | 349 | 690 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44 | 0 | 1365
2018-08-08 | 20:00 | 1300 | 349 | 616 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 49 | 0 | 1300
2018-08-08 | 21:00 | 1219 | 349 | 589 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1219
2018-08-08 | 22:00 | 1142 | 349 | 531 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1142
2018-08-08 | 23:00 | 1061 | 349 | 500 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -20 | 0 | 1061
2018-08-09 | 0:00 | 974 | 349 | 422 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -6 | 0 | 974
2018-08-09 | 1:00 | 929 | 349 | 398 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -28 | 0 | 929
2018-08-09 | 2:00 | 913 | 349 | 368 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -35 | 0 | 913
2018-08-09 | 3:00 | 921 | 349 | 356 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -42 | 0 | 921
2018-08-09 | 4:00 | 946 | 349 | 373 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -36 | 0 | 946
2018-08-09 | 5:00 | 965 | 349 | 403 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | -35 | 0 | 965
2018-08-09 | 6:00 | 982 | 349 | 393 | 97 | 36 | 89 | 40 | 0 | 18 | 0 | -40 | 0 | 982
2018-08-09 | 7:00 | 1070 | 349 | 395 | 78 | 36 | 89 | 148 | 0 | 17 | 0 | -42 | 0 | 1070
2018-08-09 | 8:00 | 1189 | 349 | 394 | 74 | 36 | 89 | 273 | 0 | 14 | 0 | -40 | 0 | 1189
2018-08-09 | 9:00 | 1314 | 349 | 402 | 69 | 36 | 89 | 398 | 0 | 10 | 0 | -39 | 0 | 1314
2018-08-09 | 10:00 | 1363 | 349 | 388 | 67 | 36 | 89 | 471 | 0 | 12 | 0 | -49 | 0 | 1363
2018-08-09 | 11:00 | 1421 | 349 | 392 | 67 | 36 | 89 | 529 | 0 | 13 | 0 | -54 | 0 | 1421
2018-08-09 | 12:00 | 1436 | 349 | 393 | 67 | 36 | 89 | 551 | 0 | 17 | 0 | -66 | 0 | 1436
2018-08-09 | 13:00 | 1475 | 349 | 449 | 67 | 36 | 89 | 514 | 0 | 19 | 0 | -48 | 0 | 1475
2018-08-09 | 14:00 | 1497 | 349 | 489 | 71 | 36 | 89 | 470 | 0 | 16 | 0 | -23 | 0 | 1497
2018-08-09 | 15:00 | 1490 | 349 | 551 | 73 | 36 | 89 | 376 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1490
2018-08-09 | 16:00 | 1520 | 349 | 628 | 78 | 36 | 89 | 269 | 0 | 14 | 0 | 57 | 0 | 1520
2018-08-09 | 17:00 | 1487 | 349 | 676 | 98 | 36 | 89 | 133 | 0 | 10 | 0 | 96 | 0 | 1487
2018-08-09 | 18:00 | 1458 | 349 | 674 | 129 | 36 | 89 | 29 | 0 | 7 | 0 | 145 | 0 | 1458
2018-08-09 | 19:00 | 1384 | 349 | 673 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 1384
2018-08-09 | 20:00 | 1214 | 349 | 601 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1214
2018-08-09 | 21:00 | 1235 | 349 | 624 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1235
2018-08-09 | 22:00 | 1159 | 349 | 569 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1159
2018-08-09 | 23:00 | 1070 | 349 | 513 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 0 | 1070
2018-08-10 | 0:00 | 971 | 349 | 425 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 971
2018-08-10 | 1:00 | 929 | 349 | 434 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -55 | 0 | 929
2018-08-10 | 2:00 | 919 | 349 | 413 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -64 | 0 | 919
2018-08-10 | 3:00 | 922 | 349 | 398 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -74 | 0 | 922
2018-08-10 | 4:00 | 937 | 349 | 410 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -69 | 0 | 937
2018-08-10 | 5:00 | 960 | 349 | 440 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | -59 | 0 | 960
2018-08-10 | 6:00 | 978 | 349 | 438 | 97 | 36 | 89 | 39 | 0 | 2 | 0 | -72 | 0 | 978
2018-08-10 | 7:00 | 1076 | 349 | 446 | 78 | 36 | 89 | 154 | 0 | 1 | 0 | -77 | 0 | 1076
2018-08-10 | 8:00 | 1208 | 349 | 446 | 74 | 36 | 89 | 282 | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | 1208
2018-08-10 | 9:00 | 1337 | 349 | 453 | 69 | 36 | 89 | 412 | 0 | 0 | 0 | -71 | 0 | 1337
2018-08-10 | 10:00 | 1414 | 349 | 455 | 67 | 36 | 89 | 501 | 0 | 1 | 0 | -84 | 0 | 1414
2018-08-10 | 11:00 | 1463 | 349 | 469 | 67 | 36 | 89 | 539 | 0 | 1 | 0 | -87 | 0 | 1463
2018-08-10 | 12:00 | 1489 | 349 | 485 | 67 | 36 | 89 | 543 | 0 | 1 | 0 | -81 | 0 | 1489
2018-08-10 | 13:00 | 1518 | 349 | 510 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 1 | 0 | -16 | 0 | 1518
2018-08-10 | 14:00 | 1508 | 349 | 564 | 71 | 36 | 89 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1508
2018-08-10 | 15:00 | 1507 | 349 | 614 | 73 | 36 | 89 | 319 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1507
2018-08-10 | 16:00 | 1529 | 349 | 629 | 78 | 36 | 89 | 229 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0 | 1529
2018-08-10 | 17:00 | 1490 | 349 | 675 | 98 | 36 | 89 | 109 | 0 | 4 | 0 | 130 | 0 | 1490
2018-08-10 | 18:00 | 1450 | 349 | 675 | 129 | 36 | 89 | 21 | 0 | 6 | 0 | 145 | 0 | 1450
2018-08-10 | 19:00 | 1383 | 349 | 673 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 96 | 0 | 1383
2018-08-10 | 20:00 | 1323 | 349 | 625 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 0 | 1323
2018-08-10 | 21:00 | 1248 | 349 | 624 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1248
2018-08-10 | 22:00 | 1171 | 349 | 586 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -9 | 0 | 1171
2018-08-10 | 23:00 | 1092 | 349 | 544 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -19 | 0 | 1092
2018-08-11 | 0:00 | 991 | 349 | 441 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 991
2018-08-11 | 1:00 | 934 | 349 | 384 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -4 | 0 | 934
2018-08-11 | 2:00 | 910 | 349 | 348 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -13 | 0 | 910
2018-08-11 | 3:00 | 912 | 349 | 322 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -15 | 0 | 912
2018-08-11 | 4:00 | 911 | 349 | 326 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -14 | 0 | 911
2018-08-11 | 5:00 | 922 | 349 | 354 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -14 | 0 | 922
2018-08-11 | 6:00 | 919 | 349 | 329 | 97 | 36 | 89 | 29 | 0 | 6 | 0 | -16 | 0 | 919
2018-08-11 | 7:00 | 990 | 349 | 330 | 78 | 36 | 89 | 121 | 0 | 4 | 0 | -17 | 0 | 990
2018-08-11 | 8:00 | 1072 | 349 | 321 | 74 | 36 | 89 | 216 | 0 | 5 | 0 | -18 | 0 | 1072
2018-08-11 | 9:00 | 1161 | 349 | 329 | 69 | 36 | 89 | 298 | 0 | 7 | 0 | -16 | 0 | 1161
2018-08-11 | 10:00 | 1220 | 349 | 307 | 67 | 36 | 89 | 392 | 0 | 7 | 0 | -27 | 0 | 1220
2018-08-11 | 11:00 | 1270 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 458 | 0 | 10 | 0 | -36 | 0 | 1270
2018-08-11 | 12:00 | 1316 | 349 | 329 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 12 | 0 | -17 | 0 | 1316
2018-08-11 | 13:00 | 1324 | 349 | 392 | 67 | 36 | 89 | 393 | 0 | 13 | 0 | -15 | 0 | 1324
2018-08-11 | 14:00 | 1319 | 349 | 395 | 71 | 36 | 89 | 376 | 0 | 16 | 0 | -13 | 0 | 1319
2018-08-11 | 15:00 | 1338 | 349 | 473 | 73 | 36 | 89 | 302 | 0 | 20 | 0 | -4 | 0 | 1338
2018-08-11 | 16:00 | 1360 | 349 | 578 | 78 | 36 | 89 | 197 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 1360
2018-08-11 | 17:00 | 1362 | 349 | 653 | 98 | 36 | 89 | 97 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 1362
2018-08-11 | 18:00 | 1359 | 349 | 653 | 129 | 36 | 89 | 22 | 0 | 19 | 0 | 62 | 0 | 1359
2018-08-11 | 19:00 | 1315 | 349 | 651 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 1315
2018-08-11 | 20:00 | 1256 | 349 | 588 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 | 0 | 1256
2018-08-11 | 21:00 | 1191 | 349 | 567 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1191
2018-08-11 | 22:00 | 1123 | 349 | 511 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1123
2018-08-11 | 23:00 | 1044 | 349 | 465 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -6 | 0 | 1044
2018-08-12 | 0:00 | 955 | 349 | 383 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 955
2018-08-12 | 1:00 | 909 | 349 | 335 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 909
2018-08-12 | 2:00 | 895 | 349 | 299 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 895
2018-08-12 | 3:00 | 902 | 349 | 290 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -14 | 0 | 902
2018-08-12 | 4:00 | 901 | 349 | 290 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -10 | 0 | 901
2018-08-12 | 5:00 | 908 | 349 | 305 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 908
2018-08-12 | 6:00 | 906 | 349 | 290 | 97 | 36 | 89 | 36 | 0 | 28 | 0 | -19 | 0 | 906
2018-08-12 | 7:00 | 977 | 349 | 291 | 78 | 36 | 89 | 147 | 0 | 28 | 0 | -41 | 0 | 977
2018-08-12 | 8:00 | 1055 | 349 | 278 | 74 | 36 | 89 | 256 | 0 | 34 | 0 | -61 | 0 | 1055
2018-08-12 | 9:00 | 1164 | 349 | 280 | 69 | 36 | 89 | 376 | 0 | 35 | 0 | -70 | 0 | 1164
2018-08-12 | 10:00 | 1219 | 349 | 279 | 67 | 36 | 89 | 429 | 0 | 35 | 0 | -65 | 0 | 1219
2018-08-12 | 11:00 | 1292 | 349 | 281 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 33 | 0 | -45 | 0 | 1292
2018-08-12 | 12:00 | 1303 | 349 | 289 | 67 | 36 | 89 | 442 | 0 | 36 | 0 | -5 | 0 | 1303
2018-08-12 | 13:00 | 1302 | 349 | 311 | 67 | 36 | 89 | 414 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1302
2018-08-12 | 14:00 | 1307 | 349 | 332 | 71 | 36 | 89 | 395 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1307
2018-08-12 | 15:00 | 1333 | 349 | 413 | 73 | 36 | 89 | 339 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1333
2018-08-12 | 16:00 | 1331 | 349 | 508 | 78 | 36 | 89 | 212 | 0 | 36 | 0 | 23 | 0 | 1331
2018-08-12 | 17:00 | 1346 | 349 | 599 | 98 | 36 | 89 | 113 | 0 | 36 | 0 | 26 | 0 | 1346
2018-08-12 | 18:00 | 1367 | 349 | 637 | 129 | 36 | 89 | 28 | 0 | 34 | 0 | 65 | 0 | 1367
2018-08-12 | 19:00 | 1303 | 349 | 618 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 1303
2018-08-12 | 20:00 | 1246 | 349 | 554 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 49 | 0 | 1246
2018-08-12 | 21:00 | 1179 | 349 | 523 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 1179
2018-08-12 | 22:00 | 1102 | 349 | 484 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1102
2018-08-12 | 23:00 | 1014 | 349 | 425 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1014
2018-08-13 | 0:00 | 926 | 349 | 352 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 926
2018-08-13 | 1:00 | 873 | 349 | 304 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -7 | 0 | 873
2018-08-13 | 2:00 | 866 | 349 | 303 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -36 | 0 | 866
2018-08-13 | 3:00 | 868 | 349 | 303 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -64 | 0 | 868
2018-08-13 | 4:00 | 887 | 349 | 304 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -40 | 0 | 887
2018-08-13 | 5:00 | 902 | 349 | 305 | 102 | 36 | 89 | 1 | 0 | 28 | 0 | -8 | 0 | 902
2018-08-13 | 6:00 | 915 | 349 | 304 | 97 | 36 | 89 | 41 | 0 | 30 | 0 | -31 | 0 | 915
2018-08-13 | 7:00 | 1016 | 349 | 307 | 78 | 36 | 89 | 157 | 0 | 28 | 0 | -28 | 0 | 1016
2018-08-13 | 8:00 | 1112 | 349 | 294 | 74 | 36 | 89 | 276 | 0 | 25 | 0 | -31 | 0 | 1112
2018-08-13 | 9:00 | 1211 | 349 | 294 | 69 | 36 | 89 | 394 | 0 | 23 | 0 | -43 | 0 | 1211
2018-08-13 | 10:00 | 1280 | 349 | 296 | 67 | 36 | 89 | 481 | 0 | 21 | 0 | -59 | 0 | 1280
2018-08-13 | 11:00 | 1320 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 517 | 0 | 21 | 0 | -56 | 0 | 1320
2018-08-13 | 12:00 | 1366 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 536 | 0 | 20 | 0 | -28 | 0 | 1366
2018-08-13 | 13:00 | 1364 | 349 | 301 | 67 | 36 | 89 | 507 | 0 | 20 | 0 | -5 | 0 | 1364
2018-08-13 | 14:00 | 1356 | 349 | 334 | 71 | 36 | 89 | 459 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1356
2018-08-13 | 15:00 | 1387 | 349 | 438 | 73 | 36 | 89 | 382 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1387
2018-08-13 | 16:00 | 1407 | 349 | 546 | 78 | 36 | 89 | 253 | 0 | 21 | 0 | 35 | 0 | 1407
2018-08-13 | 17:00 | 1382 | 349 | 612 | 98 | 36 | 89 | 120 | 0 | 22 | 0 | 56 | 0 | 1382
2018-08-13 | 18:00 | 1357 | 349 | 623 | 129 | 36 | 89 | 32 | 0 | 23 | 0 | 76 | 0 | 1357
2018-08-13 | 19:00 | 1311 | 349 | 620 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 61 | 0 | 1311
2018-08-13 | 20:00 | 1255 | 349 | 570 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 53 | 0 | 1255
2018-08-13 | 21:00 | 1180 | 349 | 534 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 18 | 0 | 1180
2018-08-13 | 22:00 | 1105 | 349 | 491 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1105
2018-08-13 | 23:00 | 1021 | 349 | 431 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1021
2018-08-14 | 0:00 | 936 | 349 | 339 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 936
2018-08-14 | 1:00 | 880 | 349 | 305 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 880
2018-08-14 | 2:00 | 870 | 349 | 304 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -25 | 0 | 870
2018-08-14 | 3:00 | 875 | 349 | 304 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -49 | 0 | 875
2018-08-14 | 4:00 | 885 | 349 | 304 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -44 | 0 | 885
2018-08-14 | 5:00 | 895 | 349 | 304 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -16 | 0 | 895
2018-08-14 | 6:00 | 902 | 349 | 304 | 97 | 36 | 89 | 38 | 0 | 25 | 0 | -36 | 0 | 902
2018-08-14 | 7:00 | 984 | 349 | 307 | 78 | 36 | 89 | 161 | 0 | 21 | 0 | -57 | 0 | 984
2018-08-14 | 8:00 | 1071 | 349 | 293 | 74 | 36 | 89 | 290 | 0 | 24 | 0 | -84 | 0 | 1071
2018-08-14 | 9:00 | 1171 | 349 | 294 | 69 | 36 | 89 | 414 | 0 | 31 | 0 | -111 | 0 | 1171
2018-08-14 | 10:00 | 1234 | 349 | 295 | 67 | 36 | 89 | 496 | 0 | 37 | 0 | -135 | 0 | 1234
2018-08-14 | 11:00 | 1288 | 349 | 296 | 67 | 36 | 89 | 541 | 0 | 38 | 0 | -128 | 0 | 1288
2018-08-14 | 12:00 | 1343 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 560 | 0 | 34 | 0 | -89 | 0 | 1343
2018-08-14 | 13:00 | 1353 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 539 | 0 | 37 | 0 | -61 | 0 | 1353
2018-08-14 | 14:00 | 1349 | 349 | 303 | 71 | 36 | 89 | 474 | 0 | 41 | 0 | -14 | 0 | 1349
2018-08-14 | 15:00 | 1353 | 349 | 386 | 73 | 36 | 89 | 366 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 1353
2018-08-14 | 16:00 | 1367 | 349 | 490 | 78 | 36 | 89 | 254 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | 1367
2018-08-14 | 17:00 | 1384 | 349 | 552 | 98 | 36 | 89 | 125 | 0 | 35 | 0 | 100 | 0 | 1384
2018-08-14 | 18:00 | 1359 | 349 | 553 | 129 | 36 | 89 | 26 | 0 | 34 | 0 | 143 | 0 | 1359
2018-08-14 | 19:00 | 1296 | 349 | 550 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 105 | 0 | 1296
2018-08-14 | 20:00 | 1240 | 349 | 502 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 105 | 0 | 1240
2018-08-14 | 21:00 | 1157 | 349 | 499 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 35 | 0 | 1157
2018-08-14 | 22:00 | 1086 | 349 | 472 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1086
2018-08-14 | 23:00 | 1016 | 349 | 434 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1016
2018-08-15 | 0:00 | 930 | 349 | 377 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 930
2018-08-15 | 1:00 | 875 | 349 | 322 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 875
2018-08-15 | 2:00 | 861 | 349 | 283 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 861
2018-08-15 | 3:00 | 860 | 349 | 277 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -27 | 0 | 860
2018-08-15 | 4:00 | 881 | 349 | 277 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -5 | 0 | 881
2018-08-15 | 5:00 | 890 | 349 | 297 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 890
2018-08-15 | 6:00 | 898 | 349 | 303 | 97 | 36 | 89 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 898
2018-08-15 | 7:00 | 962 | 349 | 355 | 78 | 36 | 89 | 36 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 962
2018-08-15 | 8:00 | 1032 | 349 | 380 | 74 | 36 | 89 | 83 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1032
2018-08-15 | 9:00 | 1086 | 349 | 385 | 69 | 36 | 89 | 137 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1086
2018-08-15 | 10:00 | 1109 | 349 | 366 | 67 | 36 | 89 | 178 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1109
2018-08-15 | 11:00 | 1133 | 349 | 327 | 67 | 36 | 89 | 241 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1133
2018-08-15 | 12:00 | 1182 | 349 | 311 | 67 | 36 | 89 | 301 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1182
2018-08-15 | 13:00 | 1194 | 349 | 376 | 67 | 36 | 89 | 250 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1194
2018-08-15 | 14:00 | 1175 | 349 | 382 | 71 | 36 | 89 | 221 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1175
2018-08-15 | 15:00 | 1183 | 349 | 424 | 73 | 36 | 89 | 181 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1183
2018-08-15 | 16:00 | 1199 | 349 | 485 | 78 | 36 | 89 | 127 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1199
2018-08-15 | 17:00 | 1200 | 349 | 519 | 98 | 36 | 89 | 68 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 1200
2018-08-15 | 18:00 | 1210 | 349 | 546 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 1210
2018-08-15 | 19:00 | 1184 | 349 | 527 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1184
2018-08-15 | 20:00 | 1136 | 349 | 482 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 1136
2018-08-15 | 21:00 | 1084 | 349 | 445 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1084
2018-08-15 | 22:00 | 1024 | 349 | 402 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1024
2018-08-15 | 23:00 | 952 | 349 | 359 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 952
2018-08-16 | 0:00 | 870 | 349 | 285 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 870
2018-08-16 | 1:00 | 830 | 349 | 277 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -29 | 0 | 830
2018-08-16 | 2:00 | 821 | 349 | 276 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -55 | 0 | 821
2018-08-16 | 3:00 | 837 | 349 | 277 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -69 | 0 | 837
2018-08-16 | 4:00 | 859 | 349 | 277 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -44 | 0 | 859
2018-08-16 | 5:00 | 875 | 349 | 278 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -7 | 0 | 875
2018-08-16 | 6:00 | 889 | 349 | 278 | 97 | 36 | 89 | 32 | 0 | 27 | 0 | -19 | 0 | 889
2018-08-16 | 7:00 | 995 | 349 | 299 | 78 | 36 | 89 | 122 | 0 | 25 | 0 | -3 | 0 | 995
2018-08-16 | 8:00 | 1128 | 349 | 387 | 74 | 36 | 89 | 170 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1128
2018-08-16 | 9:00 | 1217 | 349 | 459 | 69 | 36 | 89 | 192 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1217
2018-08-16 | 10:00 | 1250 | 349 | 422 | 67 | 36 | 89 | 266 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1250
2018-08-16 | 11:00 | 1299 | 349 | 450 | 67 | 36 | 89 | 289 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1299
2018-08-16 | 12:00 | 1313 | 349 | 421 | 67 | 36 | 89 | 333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1313
2018-08-16 | 13:00 | 1342 | 349 | 445 | 67 | 36 | 89 | 334 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1342
2018-08-16 | 14:00 | 1328 | 349 | 478 | 71 | 36 | 89 | 269 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 1328
2018-08-16 | 15:00 | 1331 | 349 | 507 | 73 | 36 | 89 | 227 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 1331
2018-08-16 | 16:00 | 1325 | 349 | 562 | 78 | 36 | 89 | 137 | 0 | 36 | 0 | 38 | 0 | 1325
2018-08-16 | 17:00 | 1323 | 349 | 621 | 98 | 36 | 89 | 62 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 1323
2018-08-16 | 18:00 | 1298 | 349 | 621 | 129 | 36 | 89 | 11 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 1298
2018-08-16 | 19:00 | 1250 | 349 | 596 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 1250
2018-08-16 | 20:00 | 1185 | 349 | 526 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 1185
2018-08-16 | 21:00 | 1117 | 349 | 479 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1117
2018-08-16 | 22:00 | 1063 | 349 | 449 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1063
2018-08-16 | 23:00 | 991 | 349 | 400 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 991
2018-08-17 | 0:00 | 901 | 349 | 320 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 901
2018-08-17 | 1:00 | 859 | 349 | 283 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 859
2018-08-17 | 2:00 | 850 | 349 | 276 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -18 | 0 | 850
2018-08-17 | 3:00 | 858 | 349 | 277 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -45 | 0 | 858
2018-08-17 | 4:00 | 887 | 349 | 278 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -16 | 0 | 887
2018-08-17 | 5:00 | 906 | 349 | 300 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 906
2018-08-17 | 6:00 | 916 | 349 | 304 | 97 | 36 | 89 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 916
2018-08-17 | 7:00 | 996 | 349 | 347 | 78 | 36 | 89 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 996
2018-08-17 | 8:00 | 1092 | 349 | 356 | 74 | 36 | 89 | 164 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1092
2018-08-17 | 9:00 | 1166 | 349 | 301 | 69 | 36 | 89 | 305 | 0 | 18 | 0 | -1 | 0 | 1166
2018-08-17 | 10:00 | 1223 | 349 | 268 | 67 | 36 | 89 | 430 | 0 | 15 | 0 | -31 | 0 | 1223
2018-08-17 | 11:00 | 1270 | 349 | 268 | 67 | 36 | 89 | 490 | 0 | 14 | 0 | -43 | 0 | 1270
2018-08-17 | 12:00 | 1288 | 349 | 269 | 67 | 36 | 89 | 494 | 0 | 19 | 0 | -35 | 0 | 1288
2018-08-17 | 13:00 | 1315 | 349 | 282 | 67 | 36 | 89 | 468 | 0 | 25 | 0 | -1 | 0 | 1315
2018-08-17 | 14:00 | 1311 | 349 | 317 | 71 | 36 | 89 | 422 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1311
2018-08-17 | 15:00 | 1304 | 349 | 391 | 73 | 36 | 89 | 333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1304
2018-08-17 | 16:00 | 1334 | 349 | 504 | 78 | 36 | 89 | 222 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 1334
2018-08-17 | 17:00 | 1295 | 349 | 555 | 98 | 36 | 89 | 100 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 1295
2018-08-17 | 18:00 | 1257 | 349 | 558 | 129 | 36 | 89 | 17 | 0 | 31 | 0 | 48 | 0 | 1257
2018-08-17 | 19:00 | 1189 | 349 | 525 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 1189
2018-08-17 | 20:00 | 1114 | 349 | 475 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1114
2018-08-17 | 21:00 | 1050 | 349 | 418 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1050
2018-08-17 | 22:00 | 997 | 349 | 384 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 997
2018-08-17 | 23:00 | 928 | 349 | 343 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 928
2018-08-18 | 0:00 | 849 | 349 | 264 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 849
2018-08-18 | 1:00 | 820 | 349 | 258 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -2 | 0 | 820
2018-08-18 | 2:00 | 815 | 349 | 258 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -29 | 0 | 815
2018-08-18 | 3:00 | 822 | 349 | 257 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -46 | 0 | 822
2018-08-18 | 4:00 | 855 | 349 | 259 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -12 | 0 | 855
2018-08-18 | 5:00 | 868 | 349 | 268 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 868
2018-08-18 | 6:00 | 850 | 349 | 258 | 97 | 36 | 89 | 24 | 0 | 12 | 0 | -15 | 0 | 850
2018-08-18 | 7:00 | 900 | 349 | 260 | 78 | 36 | 89 | 109 | 0 | 13 | 0 | -34 | 0 | 900
2018-08-18 | 8:00 | 963 | 349 | 245 | 74 | 36 | 89 | 204 | 0 | 13 | 0 | -47 | 0 | 963
2018-08-18 | 9:00 | 1044 | 349 | 246 | 69 | 36 | 89 | 322 | 0 | 11 | 0 | -78 | 0 | 1044
2018-08-18 | 10:00 | 1100 | 349 | 248 | 67 | 36 | 89 | 436 | 0 | 8 | 0 | -133 | 0 | 1100
2018-08-18 | 11:00 | 1141 | 349 | 249 | 67 | 36 | 89 | 474 | 0 | 6 | 0 | -129 | 0 | 1141
2018-08-18 | 12:00 | 1172 | 349 | 249 | 67 | 36 | 89 | 505 | 0 | 6 | 0 | -129 | 0 | 1172
2018-08-18 | 13:00 | 1217 | 349 | 249 | 67 | 36 | 89 | 499 | 0 | 8 | 0 | -80 | 0 | 1217
2018-08-18 | 14:00 | 1214 | 349 | 251 | 71 | 36 | 89 | 456 | 0 | 9 | 0 | -47 | 0 | 1214
2018-08-18 | 15:00 | 1213 | 349 | 273 | 73 | 36 | 89 | 364 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 1213
2018-08-18 | 16:00 | 1235 | 349 | 388 | 78 | 36 | 89 | 246 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | 1235
2018-08-18 | 17:00 | 1230 | 349 | 439 | 98 | 36 | 89 | 114 | 0 | 8 | 0 | 97 | 0 | 1230
2018-08-18 | 18:00 | 1196 | 349 | 442 | 129 | 36 | 89 | 18 | 0 | 11 | 0 | 122 | 0 | 1196
2018-08-18 | 19:00 | 1144 | 349 | 439 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 83 | 0 | 1144
2018-08-18 | 20:00 | 1084 | 349 | 419 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 42 | 0 | 1084
2018-08-18 | 21:00 | 1031 | 349 | 383 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 | 0 | 1031
2018-08-18 | 22:00 | 986 | 349 | 353 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 986
2018-08-18 | 23:00 | 928 | 349 | 329 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 928
2018-08-19 | 0:00 | 855 | 349 | 291 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 855
2018-08-19 | 1:00 | 817 | 349 | 254 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 817
2018-08-19 | 2:00 | 818 | 349 | 235 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 818
2018-08-19 | 3:00 | 837 | 349 | 228 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 837
2018-08-19 | 4:00 | 862 | 349 | 257 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 862
2018-08-19 | 5:00 | 867 | 349 | 278 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 867
2018-08-19 | 6:00 | 832 | 349 | 218 | 97 | 36 | 89 | 28 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 832
2018-08-19 | 7:00 | 852 | 349 | 178 | 78 | 36 | 89 | 128 | 0 | 13 | 0 | -19 | 0 | 852
2018-08-19 | 8:00 | 891 | 349 | 160 | 74 | 36 | 89 | 236 | 0 | 14 | 0 | -67 | 0 | 891
2018-08-19 | 9:00 | 955 | 349 | 162 | 69 | 36 | 89 | 346 | 0 | 16 | 0 | -112 | 0 | 955
2018-08-19 | 10:00 | 1017 | 349 | 161 | 67 | 36 | 89 | 438 | 0 | 13 | 0 | -136 | 0 | 1017
2018-08-19 | 11:00 | 1065 | 349 | 163 | 67 | 36 | 89 | 475 | 0 | 15 | 0 | -129 | 0 | 1065
2018-08-19 | 12:00 | 1138 | 349 | 164 | 67 | 36 | 89 | 482 | 0 | 16 | 0 | -65 | 0 | 1138
2018-08-19 | 13:00 | 1157 | 349 | 170 | 67 | 36 | 89 | 445 | 0 | 14 | 0 | -13 | 0 | 1157
2018-08-19 | 14:00 | 1138 | 349 | 189 | 71 | 36 | 89 | 388 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1138
2018-08-19 | 15:00 | 1147 | 349 | 261 | 73 | 36 | 89 | 323 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1147
2018-08-19 | 16:00 | 1156 | 349 | 355 | 78 | 36 | 89 | 216 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 1156
2018-08-19 | 17:00 | 1194 | 349 | 449 | 98 | 36 | 89 | 100 | 0 | 17 | 0 | 56 | 0 | 1194
2018-08-19 | 18:00 | 1187 | 349 | 461 | 129 | 36 | 89 | 18 | 0 | 18 | 0 | 87 | 0 | 1187
2018-08-19 | 19:00 | 1157 | 349 | 459 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 | 0 | 1157
2018-08-19 | 20:00 | 1107 | 349 | 394 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 83 | 0 | 1107
2018-08-19 | 21:00 | 1047 | 349 | 384 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 | 0 | 1047
2018-08-19 | 22:00 | 983 | 349 | 365 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 983
2018-08-19 | 23:00 | 923 | 349 | 348 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 923
2018-08-20 | 0:00 | 835 | 349 | 316 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -43 | 0 | 835
2018-08-20 | 1:00 | 807 | 349 | 315 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -70 | 0 | 807
2018-08-20 | 2:00 | 806 | 349 | 315 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -92 | 0 | 806
2018-08-20 | 3:00 | 820 | 349 | 315 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -109 | 0 | 820
2018-08-20 | 4:00 | 851 | 349 | 316 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -79 | 0 | 851
2018-08-20 | 5:00 | 874 | 349 | 316 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -41 | 0 | 874
2018-08-20 | 6:00 | 891 | 349 | 317 | 97 | 36 | 89 | 32 | 0 | 21 | 0 | -50 | 0 | 891
2018-08-20 | 7:00 | 977 | 349 | 319 | 78 | 36 | 89 | 152 | 0 | 16 | 0 | -62 | 0 | 977
2018-08-20 | 8:00 | 1089 | 349 | 304 | 74 | 36 | 89 | 272 | 0 | 12 | 0 | -47 | 0 | 1089
2018-08-20 | 9:00 | 1205 | 349 | 307 | 69 | 36 | 89 | 371 | 0 | 11 | 0 | -27 | 0 | 1205
2018-08-20 | 10:00 | 1264 | 349 | 307 | 67 | 36 | 89 | 462 | 0 | 11 | 0 | -57 | 0 | 1264
2018-08-20 | 11:00 | 1307 | 349 | 309 | 67 | 36 | 89 | 495 | 0 | 10 | 0 | -48 | 0 | 1307
2018-08-20 | 12:00 | 1328 | 349 | 309 | 67 | 36 | 89 | 522 | 0 | 7 | 0 | -51 | 0 | 1328
2018-08-20 | 13:00 | 1380 | 349 | 380 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1380
2018-08-20 | 14:00 | 1377 | 349 | 478 | 71 | 36 | 89 | 345 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1377
2018-08-20 | 15:00 | 1379 | 349 | 519 | 73 | 36 | 89 | 239 | 0 | 10 | 0 | 64 | 0 | 1379
2018-08-20 | 16:00 | 1384 | 349 | 591 | 78 | 36 | 89 | 128 | 0 | 12 | 0 | 101 | 0 | 1384
2018-08-20 | 17:00 | 1371 | 349 | 597 | 98 | 36 | 89 | 68 | 0 | 16 | 0 | 118 | 0 | 1371
2018-08-20 | 18:00 | 1331 | 349 | 595 | 129 | 36 | 89 | 13 | 0 | 21 | 0 | 99 | 0 | 1331
2018-08-20 | 19:00 | 1280 | 349 | 549 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 | 0 | 1280
2018-08-20 | 20:00 | 1209 | 349 | 536 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42 | 0 | 1209
2018-08-20 | 21:00 | 1140 | 349 | 518 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1140
2018-08-20 | 22:00 | 1088 | 349 | 483 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1088
2018-08-20 | 23:00 | 1018 | 349 | 439 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1018
2018-08-21 | 0:00 | 928 | 349 | 397 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -34 | 0 | 928
2018-08-21 | 1:00 | 895 | 349 | 364 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -37 | 0 | 895
2018-08-21 | 2:00 | 894 | 349 | 350 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -44 | 0 | 894
2018-08-21 | 3:00 | 910 | 349 | 345 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -54 | 0 | 910
2018-08-21 | 4:00 | 940 | 349 | 363 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -41 | 0 | 940
2018-08-21 | 5:00 | 954 | 349 | 395 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -44 | 0 | 954
2018-08-21 | 6:00 | 978 | 349 | 404 | 97 | 36 | 89 | 26 | 0 | 26 | 0 | -49 | 0 | 978
2018-08-21 | 7:00 | 1078 | 349 | 431 | 78 | 36 | 89 | 113 | 0 | 30 | 0 | -48 | 0 | 1078
2018-08-21 | 8:00 | 1217 | 349 | 444 | 74 | 36 | 89 | 229 | 0 | 30 | 0 | -34 | 0 | 1217
2018-08-21 | 9:00 | 1343 | 349 | 452 | 69 | 36 | 89 | 355 | 0 | 31 | 0 | -38 | 0 | 1343
2018-08-21 | 10:00 | 1417 | 349 | 464 | 67 | 36 | 89 | 413 | 0 | 35 | 0 | -36 | 0 | 1417
2018-08-21 | 11:00 | 1475 | 349 | 473 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 43 | 0 | -33 | 0 | 1475
2018-08-21 | 12:00 | 1468 | 349 | 479 | 67 | 36 | 89 | 425 | 0 | 55 | 0 | -32 | 0 | 1468
2018-08-21 | 13:00 | 1530 | 349 | 520 | 67 | 36 | 89 | 417 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1530
2018-08-21 | 14:00 | 1531 | 349 | 579 | 71 | 36 | 89 | 356 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1531
2018-08-21 | 15:00 | 1518 | 349 | 608 | 73 | 36 | 89 | 253 | 0 | 58 | 0 | 52 | 0 | 1518
2018-08-21 | 16:00 | 1522 | 349 | 621 | 78 | 36 | 89 | 155 | 0 | 61 | 0 | 133 | 0 | 1522
2018-08-21 | 17:00 | 1472 | 349 | 693 | 98 | 36 | 89 | 75 | 0 | 65 | 0 | 67 | 0 | 1472
2018-08-21 | 18:00 | 1440 | 349 | 692 | 129 | 36 | 89 | 16 | 0 | 55 | 0 | 74 | 0 | 1440
2018-08-21 | 19:00 | 1376 | 349 | 690 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 22 | 0 | 1376
2018-08-21 | 20:00 | 1306 | 349 | 616 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 22 | 0 | 1306
2018-08-21 | 21:00 | 1231 | 349 | 576 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1231
2018-08-21 | 22:00 | 1170 | 349 | 534 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1170
2018-08-21 | 23:00 | 1095 | 349 | 509 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -20 | 0 | 1095
2018-08-22 | 0:00 | 997 | 349 | 442 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -37 | 0 | 997
2018-08-22 | 1:00 | 965 | 349 | 418 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -43 | 0 | 965
2018-08-22 | 2:00 | 959 | 349 | 399 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -48 | 0 | 959
2018-08-22 | 3:00 | 959 | 349 | 383 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -57 | 0 | 959
2018-08-22 | 4:00 | 984 | 349 | 408 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -54 | 0 | 984
2018-08-22 | 5:00 | 998 | 349 | 437 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -53 | 0 | 998
2018-08-22 | 6:00 | 1019 | 349 | 451 | 97 | 36 | 89 | 17 | 0 | 38 | 0 | -58 | 0 | 1019
2018-08-22 | 7:00 | 1115 | 349 | 485 | 78 | 36 | 89 | 83 | 0 | 35 | 0 | -40 | 0 | 1115
2018-08-22 | 8:00 | 1256 | 349 | 505 | 74 | 36 | 89 | 172 | 0 | 40 | 0 | -9 | 0 | 1256
2018-08-22 | 9:00 | 1362 | 349 | 524 | 69 | 36 | 89 | 260 | 0 | 36 | 0 | -1 | 0 | 1362
2018-08-22 | 10:00 | 1397 | 349 | 518 | 67 | 36 | 89 | 301 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1397
2018-08-22 | 11:00 | 1451 | 349 | 505 | 67 | 36 | 89 | 370 | 0 | 39 | 0 | -4 | 0 | 1451
2018-08-22 | 12:00 | 1418 | 349 | 487 | 67 | 36 | 89 | 381 | 0 | 40 | 0 | -31 | 0 | 1418
2018-08-22 | 13:00 | 1457 | 349 | 501 | 67 | 36 | 89 | 378 | 0 | 44 | 0 | -7 | 0 | 1457
2018-08-22 | 14:00 | 1456 | 349 | 571 | 71 | 36 | 89 | 295 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1456
2018-08-22 | 15:00 | 1440 | 349 | 642 | 73 | 36 | 89 | 204 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1440
2018-08-22 | 16:00 | 1464 | 349 | 666 | 78 | 36 | 89 | 120 | 0 | 48 | 0 | 78 | 0 | 1464
2018-08-22 | 17:00 | 1415 | 349 | 666 | 98 | 36 | 89 | 48 | 0 | 52 | 0 | 77 | 0 | 1415
2018-08-22 | 18:00 | 1395 | 349 | 619 | 129 | 36 | 89 | 7 | 0 | 53 | 0 | 113 | 0 | 1395
2018-08-22 | 19:00 | 1342 | 349 | 618 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 62 | 0 | 1342
2018-08-22 | 20:00 | 1279 | 349 | 615 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1279
2018-08-22 | 21:00 | 1205 | 349 | 551 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1205
2018-08-22 | 22:00 | 1145 | 349 | 515 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -7 | 0 | 1145
2018-08-22 | 23:00 | 1078 | 349 | 505 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -38 | 0 | 1078
2018-08-23 | 0:00 | 994 | 349 | 442 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -44 | 0 | 994
2018-08-23 | 1:00 | 952 | 349 | 415 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -57 | 0 | 952
2018-08-23 | 2:00 | 946 | 349 | 402 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -71 | 0 | 946
2018-08-23 | 3:00 | 954 | 349 | 395 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -85 | 0 | 954
2018-08-23 | 4:00 | 976 | 349 | 412 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -73 | 0 | 976
2018-08-23 | 5:00 | 992 | 349 | 438 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -63 | 0 | 992
2018-08-23 | 6:00 | 1017 | 349 | 456 | 97 | 36 | 89 | 21 | 0 | 32 | 0 | -63 | 0 | 1017
2018-08-23 | 7:00 | 1123 | 349 | 478 | 78 | 36 | 89 | 118 | 0 | 31 | 0 | -56 | 0 | 1123
2018-08-23 | 8:00 | 1268 | 349 | 510 | 74 | 36 | 89 | 197 | 0 | 28 | 0 | -15 | 0 | 1268
2018-08-23 | 9:00 | 1390 | 349 | 529 | 69 | 36 | 89 | 298 | 0 | 27 | 0 | -7 | 0 | 1390
2018-08-23 | 10:00 | 1450 | 349 | 533 | 67 | 36 | 89 | 354 | 0 | 26 | 0 | -4 | 0 | 1450
2018-08-23 | 11:00 | 1485 | 349 | 562 | 67 | 36 | 89 | 360 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1485
2018-08-23 | 12:00 | 1506 | 349 | 525 | 67 | 36 | 89 | 424 | 0 | 21 | 0 | -5 | 0 | 1506
2018-08-23 | 13:00 | 1527 | 349 | 601 | 67 | 36 | 89 | 363 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1527
2018-08-23 | 14:00 | 1528 | 349 | 629 | 71 | 36 | 89 | 297 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 1528
2018-08-23 | 15:00 | 1531 | 349 | 629 | 73 | 36 | 89 | 238 | 0 | 32 | 0 | 85 | 0 | 1531
2018-08-23 | 16:00 | 1529 | 349 | 704 | 78 | 36 | 89 | 163 | 0 | 36 | 0 | 74 | 0 | 1529
2018-08-23 | 17:00 | 1490 | 349 | 703 | 98 | 36 | 89 | 83 | 0 | 48 | 0 | 84 | 0 | 1490
2018-08-23 | 18:00 | 1451 | 349 | 701 | 129 | 36 | 89 | 13 | 0 | 47 | 0 | 87 | 0 | 1451
2018-08-23 | 19:00 | 1382 | 349 | 639 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 79 | 0 | 1382
2018-08-23 | 20:00 | 1304 | 349 | 633 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1304
2018-08-23 | 21:00 | 1216 | 349 | 551 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1216
2018-08-23 | 22:00 | 1154 | 349 | 529 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -26 | 0 | 1154
2018-08-23 | 23:00 | 1073 | 349 | 517 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -74 | 0 | 1073
2018-08-24 | 0:00 | 986 | 349 | 404 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -41 | 0 | 986
2018-08-24 | 1:00 | 947 | 349 | 378 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -57 | 0 | 947
2018-08-24 | 2:00 | 937 | 349 | 366 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -75 | 0 | 937
2018-08-24 | 3:00 | 943 | 349 | 362 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -88 | 0 | 943
2018-08-24 | 4:00 | 972 | 349 | 376 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -66 | 0 | 972
2018-08-24 | 5:00 | 992 | 349 | 404 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -49 | 0 | 992
2018-08-24 | 6:00 | 1015 | 349 | 415 | 97 | 36 | 89 | 20 | 0 | 57 | 0 | -48 | 0 | 1015
2018-08-24 | 7:00 | 1111 | 349 | 440 | 78 | 36 | 89 | 109 | 0 | 52 | 0 | -42 | 0 | 1111
2018-08-24 | 8:00 | 1239 | 349 | 459 | 74 | 36 | 89 | 217 | 0 | 49 | 0 | -34 | 0 | 1239
2018-08-24 | 9:00 | 1344 | 349 | 473 | 69 | 36 | 89 | 313 | 0 | 45 | 0 | -30 | 0 | 1344
2018-08-24 | 10:00 | 1395 | 349 | 469 | 67 | 36 | 89 | 384 | 0 | 42 | 0 | -41 | 0 | 1395
2018-08-24 | 11:00 | 1478 | 349 | 481 | 67 | 36 | 89 | 444 | 0 | 45 | 0 | -33 | 0 | 1478
2018-08-24 | 12:00 | 1470 | 349 | 494 | 67 | 36 | 89 | 409 | 0 | 45 | 0 | -19 | 0 | 1470
2018-08-24 | 13:00 | 1489 | 349 | 533 | 67 | 36 | 89 | 373 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1489
2018-08-24 | 14:00 | 1482 | 349 | 568 | 71 | 36 | 89 | 330 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1482
2018-08-24 | 15:00 | 1472 | 349 | 605 | 73 | 36 | 89 | 267 | 0 | 34 | 0 | 19 | 0 | 1472
2018-08-24 | 16:00 | 1482 | 349 | 620 | 78 | 36 | 89 | 186 | 0 | 27 | 0 | 97 | 0 | 1482
2018-08-24 | 17:00 | 1466 | 349 | 682 | 98 | 36 | 89 | 88 | 0 | 24 | 0 | 100 | 0 | 1466
2018-08-24 | 18:00 | 1425 | 349 | 680 | 129 | 36 | 89 | 13 | 0 | 19 | 0 | 110 | 0 | 1425
2018-08-24 | 19:00 | 1362 | 349 | 679 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 54 | 0 | 1362
2018-08-24 | 20:00 | 1290 | 349 | 617 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 45 | 0 | 1290
2018-08-24 | 21:00 | 1221 | 349 | 598 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1221
2018-08-24 | 22:00 | 1164 | 349 | 556 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1164
2018-08-24 | 23:00 | 1096 | 349 | 518 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1096
2018-08-25 | 0:00 | 1000 | 349 | 440 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -3 | 0 | 1000
2018-08-25 | 1:00 | 950 | 349 | 392 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -5 | 0 | 950
2018-08-25 | 2:00 | 935 | 349 | 352 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -4 | 0 | 935
2018-08-25 | 3:00 | 942 | 349 | 333 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -5 | 0 | 942
2018-08-25 | 4:00 | 955 | 349 | 346 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -5 | 0 | 955
2018-08-25 | 5:00 | 965 | 349 | 372 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -4 | 0 | 965
2018-08-25 | 6:00 | 964 | 349 | 348 | 97 | 36 | 89 | 28 | 0 | 22 | 0 | -5 | 0 | 964
2018-08-25 | 7:00 | 1038 | 349 | 347 | 78 | 36 | 89 | 122 | 0 | 22 | 0 | -5 | 0 | 1038
2018-08-25 | 8:00 | 1123 | 349 | 333 | 74 | 36 | 89 | 226 | 0 | 21 | 0 | -5 | 0 | 1123
2018-08-25 | 9:00 | 1245 | 349 | 348 | 69 | 36 | 89 | 337 | 0 | 22 | 0 | -5 | 0 | 1245
2018-08-25 | 10:00 | 1302 | 349 | 347 | 67 | 36 | 89 | 394 | 0 | 25 | 0 | -5 | 0 | 1302
2018-08-25 | 11:00 | 1337 | 349 | 320 | 67 | 36 | 89 | 459 | 0 | 29 | 0 | -12 | 0 | 1337
2018-08-25 | 12:00 | 1372 | 349 | 312 | 67 | 36 | 89 | 494 | 0 | 32 | 0 | -7 | 0 | 1372
2018-08-25 | 13:00 | 1400 | 349 | 336 | 67 | 36 | 89 | 498 | 0 | 30 | 0 | -5 | 0 | 1400
2018-08-25 | 14:00 | 1391 | 349 | 371 | 71 | 36 | 89 | 448 | 0 | 32 | 0 | -5 | 0 | 1391
2018-08-25 | 15:00 | 1367 | 349 | 448 | 73 | 36 | 89 | 336 | 0 | 40 | 0 | -4 | 0 | 1367
2018-08-25 | 16:00 | 1380 | 349 | 565 | 78 | 36 | 89 | 221 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1380
2018-08-25 | 17:00 | 1381 | 349 | 647 | 98 | 36 | 89 | 101 | 0 | 37 | 0 | 24 | 0 | 1381
2018-08-25 | 18:00 | 1348 | 349 | 653 | 129 | 36 | 89 | 15 | 0 | 39 | 0 | 38 | 0 | 1348
2018-08-25 | 19:00 | 1296 | 349 | 651 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1296
2018-08-25 | 20:00 | 1230 | 349 | 584 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1230
2018-08-25 | 21:00 | 1157 | 349 | 521 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1157
2018-08-25 | 22:00 | 1105 | 349 | 488 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -4 | 0 | 1105
2018-08-25 | 23:00 | 1039 | 349 | 449 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -4 | 0 | 1039
2018-08-26 | 0:00 | 942 | 349 | 328 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 31 | 0 | 942
2018-08-26 | 1:00 | 891 | 349 | 290 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 13 | 0 | 891
2018-08-26 | 2:00 | 878 | 349 | 278 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -5 | 0 | 878
2018-08-26 | 3:00 | 880 | 349 | 277 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -35 | 0 | 880
2018-08-26 | 4:00 | 893 | 349 | 278 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -19 | 0 | 893
2018-08-26 | 5:00 | 903 | 349 | 280 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 903
2018-08-26 | 6:00 | 888 | 349 | 278 | 97 | 36 | 89 | 31 | 0 | 41 | 0 | -33 | 0 | 888
2018-08-26 | 7:00 | 944 | 349 | 280 | 78 | 36 | 89 | 153 | 0 | 34 | 0 | -75 | 0 | 944
2018-08-26 | 8:00 | 1007 | 349 | 264 | 74 | 36 | 89 | 286 | 0 | 29 | 0 | -120 | 0 | 1007
2018-08-26 | 9:00 | 1111 | 349 | 267 | 69 | 36 | 89 | 411 | 0 | 30 | 0 | -140 | 0 | 1111
2018-08-26 | 10:00 | 1171 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 477 | 0 | 27 | 0 | -141 | 0 | 1171
2018-08-26 | 11:00 | 1206 | 349 | 268 | 67 | 36 | 89 | 512 | 0 | 21 | 0 | -136 | 0 | 1206
2018-08-26 | 12:00 | 1268 | 349 | 268 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 24 | 0 | -99 | 0 | 1268
2018-08-26 | 13:00 | 1287 | 349 | 270 | 67 | 36 | 89 | 517 | 0 | 24 | 0 | -65 | 0 | 1287
2018-08-26 | 14:00 | 1268 | 349 | 269 | 71 | 36 | 89 | 452 | 0 | 24 | 0 | -22 | 0 | 1268
2018-08-26 | 15:00 | 1281 | 349 | 336 | 73 | 36 | 89 | 356 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 1281
2018-08-26 | 16:00 | 1309 | 349 | 453 | 78 | 36 | 89 | 239 | 0 | 21 | 0 | 44 | 0 | 1309
2018-08-26 | 17:00 | 1333 | 349 | 561 | 98 | 36 | 89 | 109 | 0 | 24 | 0 | 67 | 0 | 1333
2018-08-26 | 18:00 | 1332 | 349 | 563 | 129 | 36 | 89 | 14 | 0 | 24 | 0 | 128 | 0 | 1332
2018-08-26 | 19:00 | 1284 | 349 | 562 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 92 | 0 | 1284
2018-08-26 | 20:00 | 1231 | 349 | 475 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 127 | 0 | 1231
2018-08-26 | 21:00 | 1152 | 349 | 472 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 55 | 0 | 1152
2018-08-26 | 22:00 | 1085 | 349 | 457 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 1085
2018-08-26 | 23:00 | 1006 | 349 | 411 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 1006
2018-08-27 | 0:00 | 916 | 349 | 395 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -46 | 0 | 916
2018-08-27 | 1:00 | 872 | 349 | 375 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -72 | 0 | 872
2018-08-27 | 2:00 | 866 | 349 | 364 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -86 | 0 | 866
2018-08-27 | 3:00 | 878 | 349 | 361 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -99 | 0 | 878
2018-08-27 | 4:00 | 905 | 349 | 375 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -81 | 0 | 905
2018-08-27 | 5:00 | 933 | 349 | 403 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -63 | 0 | 933
2018-08-27 | 6:00 | 966 | 349 | 417 | 97 | 36 | 89 | 29 | 0 | 14 | 0 | -65 | 0 | 966
2018-08-27 | 7:00 | 1077 | 349 | 439 | 78 | 36 | 89 | 147 | 0 | 10 | 0 | -71 | 0 | 1077
2018-08-27 | 8:00 | 1217 | 349 | 449 | 74 | 36 | 89 | 265 | 0 | 11 | 0 | -56 | 0 | 1217
2018-08-27 | 9:00 | 1345 | 349 | 468 | 69 | 36 | 89 | 368 | 0 | 10 | 0 | -44 | 0 | 1345
2018-08-27 | 10:00 | 1408 | 349 | 468 | 67 | 36 | 89 | 448 | 0 | 8 | 0 | -57 | 0 | 1408
2018-08-27 | 11:00 | 1456 | 349 | 482 | 67 | 36 | 89 | 470 | 0 | 4 | 0 | -41 | 0 | 1456
2018-08-27 | 12:00 | 1453 | 349 | 487 | 67 | 36 | 89 | 474 | 0 | 6 | 0 | -55 | 0 | 1453
2018-08-27 | 13:00 | 1491 | 349 | 504 | 67 | 36 | 89 | 457 | 0 | 8 | 0 | -19 | 0 | 1491
2018-08-27 | 14:00 | 1482 | 349 | 523 | 71 | 36 | 89 | 411 | 0 | 8 | 0 | -5 | 0 | 1482
2018-08-27 | 15:00 | 1490 | 349 | 606 | 73 | 36 | 89 | 317 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1490
2018-08-27 | 16:00 | 1511 | 349 | 628 | 78 | 36 | 89 | 204 | 0 | 7 | 0 | 120 | 0 | 1511
2018-08-27 | 17:00 | 1487 | 349 | 674 | 98 | 36 | 89 | 91 | 0 | 7 | 0 | 143 | 0 | 1487
2018-08-27 | 18:00 | 1449 | 349 | 675 | 129 | 36 | 89 | 10 | 0 | 3 | 0 | 158 | 0 | 1449
2018-08-27 | 19:00 | 1377 | 349 | 672 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 1377
2018-08-27 | 20:00 | 1303 | 349 | 624 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 1303
2018-08-27 | 21:00 | 1219 | 349 | 617 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1219
2018-08-27 | 22:00 | 1153 | 349 | 567 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1153
2018-08-27 | 23:00 | 1062 | 349 | 519 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -17 | 0 | 1062
2018-08-28 | 0:00 | 972 | 349 | 427 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 972
2018-08-28 | 1:00 | 932 | 349 | 431 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -46 | 0 | 932
2018-08-28 | 2:00 | 922 | 349 | 410 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -56 | 0 | 922
2018-08-28 | 3:00 | 930 | 349 | 400 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -67 | 0 | 930
2018-08-28 | 4:00 | 948 | 349 | 412 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -58 | 0 | 948
2018-08-28 | 5:00 | 970 | 349 | 440 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -47 | 0 | 970
2018-08-28 | 6:00 | 990 | 349 | 453 | 97 | 36 | 89 | 29 | 0 | 1 | 0 | -64 | 0 | 990
2018-08-28 | 7:00 | 1088 | 349 | 458 | 78 | 36 | 89 | 140 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | 1088
2018-08-28 | 8:00 | 1215 | 349 | 461 | 74 | 36 | 89 | 258 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | 1215
2018-08-28 | 9:00 | 1330 | 349 | 469 | 69 | 36 | 89 | 368 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 1330
2018-08-28 | 10:00 | 1406 | 349 | 464 | 67 | 36 | 89 | 468 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 1406
2018-08-28 | 11:00 | 1457 | 349 | 472 | 67 | 36 | 89 | 513 | 0 | 0 | 0 | -69 | 0 | 1457
2018-08-28 | 12:00 | 1466 | 349 | 473 | 67 | 36 | 89 | 544 | 0 | 1 | 0 | -93 | 0 | 1466
2018-08-28 | 13:00 | 1534 | 349 | 509 | 67 | 36 | 89 | 534 | 0 | 1 | 0 | -51 | 0 | 1534
2018-08-28 | 14:00 | 1517 | 349 | 528 | 71 | 36 | 89 | 463 | 0 | 1 | 0 | -20 | 0 | 1517
2018-08-28 | 15:00 | 1522 | 349 | 612 | 73 | 36 | 89 | 361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1522
2018-08-28 | 16:00 | 1539 | 349 | 702 | 78 | 36 | 89 | 227 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 1539
2018-08-28 | 17:00 | 1522 | 349 | 701 | 98 | 36 | 89 | 98 | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 | 1522
2018-08-28 | 18:00 | 1474 | 349 | 700 | 129 | 36 | 89 | 12 | 0 | 5 | 0 | 154 | 0 | 1474
2018-08-28 | 19:00 | 1406 | 349 | 653 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 0 | 1406
2018-08-28 | 20:00 | 1323 | 349 | 651 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 1323
2018-08-28 | 21:00 | 1232 | 349 | 626 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1232
2018-08-28 | 22:00 | 1171 | 349 | 581 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1171
2018-08-28 | 23:00 | 1081 | 349 | 538 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -20 | 0 | 1081
2018-08-29 | 0:00 | 989 | 349 | 443 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | 0 | 989
2018-08-29 | 1:00 | 942 | 349 | 432 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -42 | 0 | 942
2018-08-29 | 2:00 | 931 | 349 | 407 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -49 | 0 | 931
2018-08-29 | 3:00 | 932 | 349 | 389 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -58 | 0 | 932
2018-08-29 | 4:00 | 958 | 349 | 409 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -50 | 0 | 958
2018-08-29 | 5:00 | 979 | 349 | 439 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -44 | 0 | 979
2018-08-29 | 6:00 | 997 | 349 | 444 | 97 | 36 | 89 | 26 | 0 | 9 | 0 | -53 | 0 | 997
2018-08-29 | 7:00 | 1082 | 349 | 448 | 78 | 36 | 89 | 134 | 0 | 8 | 0 | -60 | 0 | 1082
2018-08-29 | 8:00 | 1217 | 349 | 448 | 74 | 36 | 89 | 270 | 0 | 4 | 0 | -53 | 0 | 1217
2018-08-29 | 9:00 | 1331 | 349 | 462 | 69 | 36 | 89 | 371 | 0 | 4 | 0 | -49 | 0 | 1331
2018-08-29 | 10:00 | 1386 | 349 | 457 | 67 | 36 | 89 | 449 | 0 | 5 | 0 | -66 | 0 | 1386
2018-08-29 | 11:00 | 1461 | 349 | 474 | 67 | 36 | 89 | 505 | 0 | 4 | 0 | -63 | 0 | 1461
2018-08-29 | 12:00 | 1468 | 349 | 481 | 67 | 36 | 89 | 520 | 0 | 6 | 0 | -80 | 0 | 1468
2018-08-29 | 13:00 | 1512 | 349 | 504 | 67 | 36 | 89 | 489 | 0 | 11 | 0 | -33 | 0 | 1512
2018-08-29 | 14:00 | 1505 | 349 | 536 | 71 | 36 | 89 | 422 | 0 | 11 | 0 | -9 | 0 | 1505
2018-08-29 | 15:00 | 1503 | 349 | 614 | 73 | 36 | 89 | 318 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 1503
2018-08-29 | 16:00 | 1521 | 349 | 702 | 78 | 36 | 89 | 198 | 0 | 10 | 0 | 59 | 0 | 1521
2018-08-29 | 17:00 | 1482 | 349 | 703 | 98 | 36 | 89 | 75 | 0 | 10 | 0 | 122 | 0 | 1482
2018-08-29 | 18:00 | 1450 | 349 | 702 | 129 | 36 | 89 | 9 | 0 | 11 | 0 | 125 | 0 | 1450
2018-08-29 | 19:00 | 1391 | 349 | 640 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 132 | 0 | 1391
2018-08-29 | 20:00 | 1312 | 349 | 637 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 1312
2018-08-29 | 21:00 | 1236 | 349 | 611 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1236
2018-08-29 | 22:00 | 1175 | 349 | 559 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1175
2018-08-29 | 23:00 | 1092 | 349 | 528 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -24 | 0 | 1092
2018-08-30 | 0:00 | 1001 | 349 | 483 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -56 | 0 | 1001
2018-08-30 | 1:00 | 951 | 349 | 468 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -87 | 0 | 951
2018-08-30 | 2:00 | 944 | 349 | 414 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -56 | 0 | 944
2018-08-30 | 3:00 | 947 | 349 | 361 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -26 | 0 | 947
2018-08-30 | 4:00 | 972 | 349 | 447 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -82 | 0 | 972
2018-08-30 | 5:00 | 990 | 349 | 473 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -73 | 0 | 990
2018-08-30 | 6:00 | 1007 | 349 | 473 | 97 | 36 | 89 | 24 | 0 | 12 | 0 | -73 | 0 | 1007
2018-08-30 | 7:00 | 1104 | 349 | 489 | 78 | 36 | 89 | 82 | 0 | 8 | 0 | -27 | 0 | 1104
2018-08-30 | 8:00 | 1232 | 349 | 536 | 74 | 36 | 89 | 144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1232
2018-08-30 | 9:00 | 1338 | 349 | 585 | 69 | 36 | 89 | 206 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1338
2018-08-30 | 10:00 | 1358 | 349 | 548 | 67 | 36 | 89 | 264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1358
2018-08-30 | 11:00 | 1379 | 349 | 509 | 67 | 36 | 89 | 321 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1379
2018-08-30 | 12:00 | 1370 | 349 | 482 | 67 | 36 | 89 | 354 | 0 | 9 | 0 | -16 | 0 | 1370
2018-08-30 | 13:00 | 1424 | 349 | 500 | 67 | 36 | 89 | 378 | 0 | 10 | 0 | -5 | 0 | 1424
2018-08-30 | 14:00 | 1425 | 349 | 551 | 71 | 36 | 89 | 321 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1425
2018-08-30 | 15:00 | 1418 | 349 | 585 | 73 | 36 | 89 | 277 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1418
2018-08-30 | 16:00 | 1432 | 349 | 607 | 78 | 36 | 89 | 177 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 1432
2018-08-30 | 17:00 | 1431 | 349 | 680 | 98 | 36 | 89 | 93 | 0 | 7 | 0 | 79 | 0 | 1431
2018-08-30 | 18:00 | 1393 | 349 | 679 | 129 | 36 | 89 | 12 | 0 | 7 | 0 | 92 | 0 | 1393
2018-08-30 | 19:00 | 1338 | 349 | 678 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 1338
2018-08-30 | 20:00 | 1258 | 349 | 604 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 1258
2018-08-30 | 21:00 | 1185 | 349 | 577 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1185
2018-08-30 | 22:00 | 1121 | 349 | 528 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1121
2018-08-30 | 23:00 | 1048 | 349 | 493 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -13 | 0 | 1048
2018-08-31 | 0:00 | 958 | 349 | 431 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -25 | 0 | 958
2018-08-31 | 1:00 | 921 | 349 | 395 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -28 | 0 | 921
2018-08-31 | 2:00 | 913 | 349 | 370 | 93 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -30 | 0 | 913
2018-08-31 | 3:00 | 918 | 349 | 344 | 122 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -29 | 0 | 918
2018-08-31 | 4:00 | 940 | 349 | 373 | 119 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -30 | 0 | 940
2018-08-31 | 5:00 | 960 | 349 | 406 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -28 | 0 | 960
2018-08-31 | 6:00 | 977 | 349 | 402 | 97 | 36 | 89 | 24 | 0 | 7 | 0 | -27 | 0 | 977
2018-08-31 | 7:00 | 1077 | 349 | 416 | 78 | 36 | 89 | 131 | 0 | 5 | 0 | -27 | 0 | 1077
2018-08-31 | 8:00 | 1197 | 349 | 435 | 74 | 36 | 89 | 233 | 0 | 5 | 0 | -24 | 0 | 1197
2018-08-31 | 9:00 | 1301 | 349 | 453 | 69 | 36 | 89 | 321 | 0 | 4 | 0 | -20 | 0 | 1301
2018-08-31 | 10:00 | 1366 | 349 | 456 | 67 | 36 | 89 | 384 | 0 | 6 | 0 | -21 | 0 | 1366
2018-08-31 | 11:00 | 1408 | 349 | 475 | 67 | 36 | 89 | 400 | 0 | 7 | 0 | -15 | 0 | 1408
2018-08-31 | 12:00 | 1387 | 349 | 506 | 67 | 36 | 89 | 330 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1387
2018-08-31 | 13:00 | 1394 | 349 | 546 | 67 | 36 | 89 | 294 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1394
2018-08-31 | 14:00 | 1366 | 349 | 546 | 71 | 36 | 89 | 264 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1366
2018-08-31 | 15:00 | 1354 | 349 | 570 | 73 | 36 | 89 | 229 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1354
2018-08-31 | 16:00 | 1380 | 349 | 606 | 78 | 36 | 89 | 168 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 1380
2018-08-31 | 17:00 | 1377 | 349 | 653 | 98 | 36 | 89 | 79 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 | 1377
2018-08-31 | 18:00 | 1345 | 349 | 653 | 129 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 1345
2018-08-31 | 19:00 | 1294 | 349 | 652 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 1294
2018-08-31 | 20:00 | 1226 | 349 | 603 | 133 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1226
2018-08-31 | 21:00 | 1155 | 349 | 552 | 125 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1155
2018-08-31 | 22:00 | 1095 | 349 | 505 | 110 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1095
2018-08-31 | 23:00 | 1022 | 349 | 476 | 84 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -19 | 0 | 1022
2018-09-01 | 0:00 | 933 | 349 | 385 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 | 933
2018-09-01 | 1:00 | 890 | 349 | 342 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 | 890
2018-09-01 | 2:00 | 878 | 349 | 308 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 | 878
2018-09-01 | 3:00 | 886 | 349 | 289 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -2 | 0 | 886
2018-09-01 | 4:00 | 909 | 349 | 319 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | 0 | 909
2018-09-01 | 5:00 | 919 | 349 | 345 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 | 0 | 919
2018-09-01 | 6:00 | 913 | 349 | 326 | 90 | 36 | 89 | 19 | 0 | 6 | 0 | -2 | 0 | 913
2018-09-01 | 7:00 | 969 | 349 | 351 | 73 | 36 | 89 | 67 | 0 | 6 | 0 | -2 | 0 | 969
2018-09-01 | 8:00 | 1047 | 349 | 398 | 70 | 36 | 89 | 99 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 | 1047
2018-09-01 | 9:00 | 1128 | 349 | 480 | 65 | 36 | 89 | 103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1128
2018-09-01 | 10:00 | 1148 | 349 | 514 | 63 | 36 | 89 | 92 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1148
2018-09-01 | 11:00 | 1159 | 349 | 514 | 63 | 36 | 89 | 92 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1159
2018-09-01 | 12:00 | 1125 | 349 | 469 | 63 | 36 | 89 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1125
2018-09-01 | 13:00 | 1135 | 349 | 481 | 63 | 36 | 89 | 113 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1135
2018-09-01 | 14:00 | 1085 | 349 | 431 | 67 | 36 | 89 | 109 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1085
2018-09-01 | 15:00 | 1064 | 349 | 396 | 68 | 36 | 89 | 123 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 1064
2018-09-01 | 16:00 | 1073 | 349 | 436 | 73 | 36 | 89 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1073
2018-09-01 | 17:00 | 1080 | 349 | 482 | 92 | 36 | 89 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1080
2018-09-01 | 18:00 | 1083 | 349 | 484 | 120 | 36 | 89 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1083
2018-09-01 | 19:00 | 1058 | 349 | 454 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1058
2018-09-01 | 20:00 | 1008 | 349 | 406 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1008
2018-09-01 | 21:00 | 960 | 349 | 369 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 960
2018-09-01 | 22:00 | 931 | 349 | 353 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 931
2018-09-01 | 23:00 | 886 | 349 | 332 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 886
2018-09-02 | 0:00 | 815 | 349 | 273 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 815
2018-09-02 | 1:00 | 796 | 349 | 255 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796
2018-09-02 | 2:00 | 797 | 349 | 232 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 797
2018-09-02 | 3:00 | 814 | 349 | 226 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 814
2018-09-02 | 4:00 | 845 | 349 | 260 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845
2018-09-02 | 5:00 | 851 | 349 | 281 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 851
2018-09-02 | 6:00 | 825 | 349 | 236 | 90 | 36 | 89 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 825
2018-09-02 | 7:00 | 837 | 349 | 183 | 73 | 36 | 89 | 121 | 0 | 3 | 0 | -17 | 0 | 837
2018-09-02 | 8:00 | 865 | 349 | 146 | 70 | 36 | 89 | 267 | 0 | 2 | 0 | -94 | 0 | 865
2018-09-02 | 9:00 | 927 | 349 | 148 | 65 | 36 | 89 | 395 | 0 | 2 | 0 | -157 | 0 | 927
2018-09-02 | 10:00 | 984 | 349 | 148 | 63 | 36 | 89 | 479 | 0 | 1 | 0 | -181 | 0 | 984
2018-09-02 | 11:00 | 1052 | 349 | 150 | 63 | 36 | 89 | 533 | 0 | 1 | 0 | -169 | 0 | 1052
2018-09-02 | 12:00 | 1101 | 349 | 151 | 63 | 36 | 89 | 493 | 0 | 1 | 0 | -81 | 0 | 1101
2018-09-02 | 13:00 | 1120 | 349 | 162 | 63 | 36 | 89 | 435 | 0 | 4 | 0 | -18 | 0 | 1120
2018-09-02 | 14:00 | 1085 | 349 | 206 | 67 | 36 | 89 | 331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1085
2018-09-02 | 15:00 | 1100 | 349 | 310 | 68 | 36 | 89 | 239 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1100
2018-09-02 | 16:00 | 1126 | 349 | 362 | 73 | 36 | 89 | 147 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1126
2018-09-02 | 17:00 | 1150 | 349 | 433 | 92 | 36 | 89 | 63 | 0 | 9 | 0 | 79 | 0 | 1150
2018-09-02 | 18:00 | 1161 | 349 | 435 | 120 | 36 | 89 | 7 | 0 | 11 | 0 | 114 | 0 | 1161
2018-09-02 | 19:00 | 1131 | 349 | 434 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87 | 0 | 1131
2018-09-02 | 20:00 | 1076 | 349 | 365 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 101 | 0 | 1076
2018-09-02 | 21:00 | 1010 | 349 | 363 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 1010
2018-09-02 | 22:00 | 940 | 349 | 346 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 940
2018-09-02 | 23:00 | 882 | 349 | 304 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 882
2018-09-03 | 0:00 | 808 | 349 | 298 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -57 | 0 | 808
2018-09-03 | 1:00 | 783 | 349 | 298 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -82 | 0 | 783
2018-09-03 | 2:00 | 784 | 349 | 298 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -103 | 0 | 784
2018-09-03 | 3:00 | 811 | 349 | 299 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -106 | 0 | 811
2018-09-03 | 4:00 | 844 | 349 | 299 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -69 | 0 | 844
2018-09-03 | 5:00 | 870 | 349 | 300 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -31 | 0 | 870
2018-09-03 | 6:00 | 897 | 349 | 301 | 90 | 36 | 89 | 26 | 0 | 30 | 0 | -24 | 0 | 897
2018-09-03 | 7:00 | 975 | 349 | 303 | 73 | 36 | 89 | 133 | 0 | 27 | 0 | -35 | 0 | 975
2018-09-03 | 8:00 | 1082 | 349 | 287 | 70 | 36 | 89 | 267 | 0 | 22 | 0 | -38 | 0 | 1082
2018-09-03 | 9:00 | 1171 | 349 | 289 | 65 | 36 | 89 | 384 | 0 | 19 | 0 | -60 | 0 | 1171
2018-09-03 | 10:00 | 1235 | 349 | 290 | 63 | 36 | 89 | 472 | 0 | 18 | 0 | -82 | 0 | 1235
2018-09-03 | 11:00 | 1299 | 349 | 292 | 63 | 36 | 89 | 521 | 0 | 18 | 0 | -69 | 0 | 1299
2018-09-03 | 12:00 | 1328 | 349 | 292 | 63 | 36 | 89 | 527 | 0 | 16 | 0 | -44 | 0 | 1328
2018-09-03 | 13:00 | 1378 | 349 | 345 | 63 | 36 | 89 | 479 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1378
2018-09-03 | 14:00 | 1363 | 349 | 406 | 67 | 36 | 89 | 399 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1363
2018-09-03 | 15:00 | 1372 | 349 | 480 | 68 | 36 | 89 | 321 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1372
2018-09-03 | 16:00 | 1406 | 349 | 587 | 73 | 36 | 89 | 201 | 0 | 14 | 0 | 57 | 0 | 1406
2018-09-03 | 17:00 | 1403 | 349 | 610 | 92 | 36 | 89 | 88 | 0 | 18 | 0 | 121 | 0 | 1403
2018-09-03 | 18:00 | 1364 | 349 | 614 | 120 | 36 | 89 | 10 | 0 | 20 | 0 | 126 | 0 | 1364
2018-09-03 | 19:00 | 1313 | 349 | 555 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 137 | 0 | 1313
2018-09-03 | 20:00 | 1227 | 349 | 540 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 61 | 0 | 1227
2018-09-03 | 21:00 | 1156 | 349 | 512 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 1156
2018-09-03 | 22:00 | 1086 | 349 | 483 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1086
2018-09-03 | 23:00 | 1006 | 349 | 428 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1006
2018-09-04 | 0:00 | 928 | 349 | 365 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -2 | 0 | 928
2018-09-04 | 1:00 | 888 | 349 | 324 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -2 | 0 | 888
2018-09-04 | 2:00 | 880 | 349 | 294 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -2 | 0 | 880
2018-09-04 | 3:00 | 896 | 349 | 284 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -3 | 0 | 896
2018-09-04 | 4:00 | 925 | 349 | 313 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -2 | 0 | 925
2018-09-04 | 5:00 | 945 | 349 | 345 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -2 | 0 | 945
2018-09-04 | 6:00 | 972 | 349 | 359 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 38 | 0 | -2 | 0 | 972
2018-09-04 | 7:00 | 1041 | 349 | 382 | 73 | 36 | 89 | 76 | 0 | 38 | 0 | -2 | 0 | 1041
2018-09-04 | 8:00 | 1150 | 349 | 398 | 70 | 36 | 89 | 173 | 0 | 37 | 0 | -2 | 0 | 1150
2018-09-04 | 9:00 | 1233 | 349 | 377 | 65 | 36 | 89 | 290 | 0 | 29 | 0 | -2 | 0 | 1233
2018-09-04 | 10:00 | 1299 | 349 | 438 | 63 | 36 | 89 | 289 | 0 | 37 | 0 | -2 | 0 | 1299
2018-09-04 | 11:00 | 1338 | 349 | 469 | 63 | 36 | 89 | 280 | 0 | 53 | 0 | -1 | 0 | 1338
2018-09-04 | 12:00 | 1297 | 349 | 440 | 63 | 36 | 89 | 262 | 0 | 59 | 0 | -1 | 0 | 1297
2018-09-04 | 13:00 | 1328 | 349 | 464 | 63 | 36 | 89 | 272 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1328
2018-09-04 | 14:00 | 1318 | 349 | 451 | 67 | 36 | 89 | 266 | 0 | 61 | 0 | -1 | 0 | 1318
2018-09-04 | 15:00 | 1319 | 349 | 467 | 68 | 36 | 89 | 243 | 0 | 68 | 0 | -1 | 0 | 1319
2018-09-04 | 16:00 | 1311 | 349 | 542 | 73 | 36 | 89 | 152 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 1311
2018-09-04 | 17:00 | 1282 | 349 | 589 | 92 | 36 | 89 | 65 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 1282
2018-09-04 | 18:00 | 1258 | 349 | 602 | 120 | 36 | 89 | 7 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 1258
2018-09-04 | 19:00 | 1207 | 349 | 569 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1207
2018-09-04 | 20:00 | 1136 | 349 | 505 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1136
2018-09-04 | 21:00 | 1082 | 349 | 463 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -2 | 0 | 1082
2018-09-04 | 22:00 | 1021 | 349 | 419 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -2 | 0 | 1021
2018-09-04 | 23:00 | 952 | 349 | 374 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -2 | 0 | 952
2018-09-05 | 0:00 | 869 | 349 | 298 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 869
2018-09-05 | 1:00 | 842 | 349 | 275 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 842
2018-09-05 | 2:00 | 840 | 349 | 268 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -8 | 0 | 840
2018-09-05 | 3:00 | 858 | 349 | 268 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -14 | 0 | 858
2018-09-05 | 4:00 | 897 | 349 | 291 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 897
2018-09-05 | 5:00 | 915 | 349 | 327 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 915
2018-09-05 | 6:00 | 923 | 349 | 315 | 90 | 36 | 89 | 30 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 923
2018-09-05 | 7:00 | 960 | 349 | 285 | 73 | 36 | 89 | 134 | 0 | 5 | 0 | -11 | 0 | 960
2018-09-05 | 8:00 | 1045 | 349 | 255 | 70 | 36 | 89 | 274 | 0 | 4 | 0 | -32 | 0 | 1045
2018-09-05 | 9:00 | 1108 | 349 | 257 | 65 | 36 | 89 | 385 | 0 | 4 | 0 | -77 | 0 | 1108
2018-09-05 | 10:00 | 1174 | 349 | 258 | 63 | 36 | 89 | 494 | 0 | 4 | 0 | -119 | 0 | 1174
2018-09-05 | 11:00 | 1222 | 349 | 258 | 63 | 36 | 89 | 551 | 0 | 5 | 0 | -129 | 0 | 1222
2018-09-05 | 12:00 | 1224 | 349 | 259 | 63 | 36 | 89 | 565 | 0 | 9 | 0 | -146 | 0 | 1224
2018-09-05 | 13:00 | 1260 | 349 | 260 | 63 | 36 | 89 | 530 | 0 | 10 | 0 | -77 | 0 | 1260
2018-09-05 | 14:00 | 1247 | 349 | 263 | 67 | 36 | 89 | 451 | 0 | 8 | 0 | -16 | 0 | 1247
2018-09-05 | 15:00 | 1250 | 349 | 362 | 68 | 36 | 89 | 332 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1250
2018-09-05 | 16:00 | 1281 | 349 | 513 | 73 | 36 | 89 | 193 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 1281
2018-09-05 | 17:00 | 1260 | 349 | 540 | 92 | 36 | 89 | 71 | 0 | 6 | 0 | 77 | 0 | 1260
2018-09-05 | 18:00 | 1228 | 349 | 540 | 120 | 36 | 89 | 5 | 0 | 5 | 0 | 84 | 0 | 1228
2018-09-05 | 19:00 | 1181 | 349 | 464 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 | 0 | 1181
2018-09-05 | 20:00 | 1116 | 349 | 460 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 1116
2018-09-05 | 21:00 | 1056 | 349 | 450 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1056
2018-09-05 | 22:00 | 1001 | 349 | 411 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1001
2018-09-05 | 23:00 | 930 | 349 | 367 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 930
2018-09-06 | 0:00 | 853 | 349 | 328 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 853
2018-09-06 | 1:00 | 828 | 349 | 305 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 828
2018-09-06 | 2:00 | 821 | 349 | 288 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -29 | 0 | 821
2018-09-06 | 3:00 | 844 | 349 | 287 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -31 | 0 | 844
2018-09-06 | 4:00 | 881 | 349 | 314 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 881
2018-09-06 | 5:00 | 899 | 349 | 345 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | 0 | 899
2018-09-06 | 6:00 | 909 | 349 | 347 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 1 | 0 | -16 | 0 | 909
2018-09-06 | 7:00 | 950 | 349 | 342 | 73 | 36 | 89 | 78 | 0 | 1 | 0 | -18 | 0 | 950
2018-09-06 | 8:00 | 1030 | 349 | 334 | 70 | 36 | 89 | 169 | 0 | 1 | 0 | -18 | 0 | 1030
2018-09-06 | 9:00 | 1109 | 349 | 310 | 65 | 36 | 89 | 280 | 0 | 1 | 0 | -21 | 0 | 1109
2018-09-06 | 10:00 | 1176 | 349 | 300 | 63 | 36 | 89 | 361 | 0 | 3 | 0 | -25 | 0 | 1176
2018-09-06 | 11:00 | 1233 | 349 | 361 | 63 | 36 | 89 | 349 | 0 | 3 | 0 | -17 | 0 | 1233
2018-09-06 | 12:00 | 1241 | 349 | 423 | 63 | 36 | 89 | 289 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 1241
2018-09-06 | 13:00 | 1283 | 349 | 531 | 63 | 36 | 89 | 208 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1283
2018-09-06 | 14:00 | 1253 | 349 | 533 | 67 | 36 | 89 | 174 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1253
2018-09-06 | 15:00 | 1261 | 349 | 545 | 68 | 36 | 89 | 132 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 1261
2018-09-06 | 16:00 | 1275 | 349 | 559 | 73 | 36 | 89 | 80 | 0 | 13 | 0 | 76 | 0 | 1275
2018-09-06 | 17:00 | 1261 | 349 | 611 | 92 | 36 | 89 | 30 | 0 | 15 | 0 | 39 | 0 | 1261
2018-09-06 | 18:00 | 1266 | 349 | 612 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | 44 | 0 | 1266
2018-09-06 | 19:00 | 1210 | 349 | 598 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1210
2018-09-06 | 20:00 | 1141 | 349 | 530 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1141
2018-09-06 | 21:00 | 1076 | 349 | 470 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1076
2018-09-06 | 22:00 | 1021 | 349 | 444 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -15 | 0 | 1021
2018-09-06 | 23:00 | 969 | 349 | 419 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -18 | 0 | 969
2018-09-07 | 0:00 | 895 | 349 | 351 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -17 | 0 | 895
2018-09-07 | 1:00 | 868 | 349 | 320 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -15 | 0 | 868
2018-09-07 | 2:00 | 862 | 349 | 301 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -19 | 0 | 862
2018-09-07 | 3:00 | 886 | 349 | 300 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -20 | 0 | 886
2018-09-07 | 4:00 | 918 | 349 | 327 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -16 | 0 | 918
2018-09-07 | 5:00 | 937 | 349 | 354 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -12 | 0 | 937
2018-09-07 | 6:00 | 956 | 349 | 359 | 90 | 36 | 89 | 15 | 0 | 31 | 0 | -13 | 0 | 956
2018-09-07 | 7:00 | 1015 | 349 | 377 | 73 | 36 | 89 | 76 | 0 | 30 | 0 | -15 | 0 | 1015
2018-09-07 | 8:00 | 1118 | 349 | 373 | 70 | 36 | 89 | 178 | 0 | 38 | 0 | -15 | 0 | 1118
2018-09-07 | 9:00 | 1239 | 349 | 407 | 65 | 36 | 89 | 260 | 0 | 47 | 0 | -14 | 0 | 1239
2018-09-07 | 10:00 | 1271 | 349 | 452 | 63 | 36 | 89 | 238 | 0 | 50 | 0 | -6 | 0 | 1271
2018-09-07 | 11:00 | 1316 | 349 | 499 | 63 | 36 | 89 | 231 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1316
2018-09-07 | 12:00 | 1293 | 349 | 522 | 63 | 36 | 89 | 199 | 0 | 47 | 0 | -12 | 0 | 1293
2018-09-07 | 13:00 | 1304 | 349 | 587 | 63 | 36 | 89 | 143 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1304
2018-09-07 | 14:00 | 1264 | 349 | 593 | 67 | 36 | 89 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1264
2018-09-07 | 15:00 | 1241 | 349 | 545 | 68 | 36 | 89 | 71 | 0 | 25 | 0 | 58 | 0 | 1241
2018-09-07 | 16:00 | 1229 | 349 | 558 | 73 | 36 | 89 | 40 | 0 | 23 | 0 | 61 | 0 | 1229
2018-09-07 | 17:00 | 1189 | 349 | 556 | 92 | 36 | 89 | 19 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 1189
2018-09-07 | 18:00 | 1165 | 349 | 552 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1165
2018-09-07 | 19:00 | 1113 | 349 | 501 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1113
2018-09-07 | 20:00 | 1047 | 349 | 446 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -10 | 0 | 1047
2018-09-07 | 21:00 | 986 | 349 | 398 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -13 | 0 | 986
2018-09-07 | 22:00 | 936 | 349 | 370 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -14 | 0 | 936
2018-09-07 | 23:00 | 878 | 349 | 339 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | 878
2018-09-08 | 0:00 | 811 | 349 | 305 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -39 | 0 | 811
2018-09-08 | 1:00 | 785 | 349 | 305 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -67 | 0 | 785
2018-09-08 | 2:00 | 789 | 349 | 304 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -83 | 0 | 789
2018-09-08 | 3:00 | 822 | 349 | 305 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -75 | 0 | 822
2018-09-08 | 4:00 | 857 | 349 | 307 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -39 | 0 | 857
2018-09-08 | 5:00 | 872 | 349 | 311 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -13 | 0 | 872
2018-09-08 | 6:00 | 852 | 349 | 306 | 90 | 36 | 89 | 5 | 0 | 8 | 0 | -31 | 0 | 852
2018-09-08 | 7:00 | 872 | 349 | 310 | 73 | 36 | 89 | 26 | 0 | 7 | 0 | -18 | 0 | 872
2018-09-08 | 8:00 | 917 | 349 | 308 | 70 | 36 | 89 | 57 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 917
2018-09-08 | 9:00 | 954 | 349 | 314 | 65 | 36 | 89 | 75 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 954
2018-09-08 | 10:00 | 958 | 349 | 294 | 63 | 36 | 89 | 127 | 0 | 17 | 0 | -17 | 0 | 958
2018-09-08 | 11:00 | 979 | 349 | 294 | 63 | 36 | 89 | 152 | 0 | 15 | 0 | -19 | 0 | 979
2018-09-08 | 12:00 | 981 | 349 | 315 | 63 | 36 | 89 | 101 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 981
2018-09-08 | 13:00 | 994 | 349 | 316 | 63 | 36 | 89 | 56 | 0 | 12 | 0 | 73 | 0 | 994
2018-09-08 | 14:00 | 976 | 349 | 316 | 67 | 36 | 89 | 25 | 0 | 12 | 0 | 82 | 0 | 976
2018-09-08 | 15:00 | 962 | 349 | 315 | 68 | 36 | 89 | 19 | 0 | 13 | 0 | 73 | 0 | 962
2018-09-08 | 16:00 | 958 | 349 | 329 | 73 | 36 | 89 | 22 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 958
2018-09-08 | 17:00 | 950 | 349 | 328 | 92 | 36 | 89 | 12 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 950
2018-09-08 | 18:00 | 968 | 349 | 329 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 968
2018-09-08 | 19:00 | 943 | 349 | 328 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 943
2018-09-08 | 20:00 | 904 | 349 | 312 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 | 0 | 904
2018-09-08 | 21:00 | 868 | 349 | 308 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -39 | 0 | 868
2018-09-08 | 22:00 | 841 | 349 | 307 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -51 | 0 | 841
2018-09-08 | 23:00 | 799 | 349 | 306 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -74 | 0 | 799
2018-09-09 | 0:00 | 749 | 349 | 194 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 | 0 | 749
2018-09-09 | 1:00 | 728 | 349 | 185 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -17 | 0 | 728
2018-09-09 | 2:00 | 742 | 349 | 184 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -25 | 0 | 742
2018-09-09 | 3:00 | 780 | 349 | 186 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -11 | 0 | 780
2018-09-09 | 4:00 | 820 | 349 | 221 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 | 0 | 820
2018-09-09 | 5:00 | 820 | 349 | 234 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -2 | 0 | 820
2018-09-09 | 6:00 | 789 | 349 | 213 | 90 | 36 | 89 | 1 | 0 | 13 | 0 | -2 | 0 | 789
2018-09-09 | 7:00 | 804 | 349 | 239 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 12 | 0 | -2 | 0 | 804
2018-09-09 | 8:00 | 831 | 349 | 245 | 70 | 36 | 89 | 32 | 0 | 12 | 0 | -2 | 0 | 831
2018-09-09 | 9:00 | 868 | 349 | 258 | 65 | 36 | 89 | 61 | 0 | 12 | 0 | -2 | 0 | 868
2018-09-09 | 10:00 | 891 | 349 | 255 | 63 | 36 | 89 | 90 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 | 891
2018-09-09 | 11:00 | 884 | 349 | 214 | 63 | 36 | 89 | 125 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 884
2018-09-09 | 12:00 | 892 | 349 | 191 | 63 | 36 | 89 | 158 | 0 | 8 | 0 | -2 | 0 | 892
2018-09-09 | 13:00 | 881 | 349 | 174 | 63 | 36 | 89 | 171 | 0 | 5 | 0 | -6 | 0 | 881
2018-09-09 | 14:00 | 872 | 349 | 182 | 67 | 36 | 89 | 150 | 0 | 5 | 0 | -6 | 0 | 872
2018-09-09 | 15:00 | 875 | 349 | 212 | 68 | 36 | 89 | 117 | 0 | 6 | 0 | -2 | 0 | 875
2018-09-09 | 16:00 | 898 | 349 | 274 | 73 | 36 | 89 | 70 | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 | 898
2018-09-09 | 17:00 | 936 | 349 | 325 | 92 | 36 | 89 | 25 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 936
2018-09-09 | 18:00 | 977 | 349 | 329 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 17 | 0 | 36 | 0 | 977
2018-09-09 | 19:00 | 964 | 349 | 329 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 964
2018-09-09 | 20:00 | 926 | 349 | 298 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -1 | 0 | 926
2018-09-09 | 21:00 | 874 | 349 | 244 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -1 | 0 | 874
2018-09-09 | 22:00 | 830 | 349 | 217 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -1 | 0 | 830
2018-09-09 | 23:00 | 792 | 349 | 196 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -1 | 0 | 792
2018-09-10 | 0:00 | 738 | 349 | 161 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -8 | 0 | 738
2018-09-10 | 1:00 | 707 | 349 | 160 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -33 | 0 | 707
2018-09-10 | 2:00 | 725 | 349 | 160 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -38 | 0 | 725
2018-09-10 | 3:00 | 770 | 349 | 162 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -21 | 0 | 770
2018-09-10 | 4:00 | 819 | 349 | 177 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 16 | 0 | 819
2018-09-10 | 5:00 | 841 | 349 | 206 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 30 | 0 | 841
2018-09-10 | 6:00 | 843 | 349 | 201 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 38 | 0 | 27 | 0 | 843
2018-09-10 | 7:00 | 879 | 349 | 184 | 73 | 36 | 89 | 92 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 | 879
2018-09-10 | 8:00 | 927 | 349 | 150 | 70 | 36 | 89 | 214 | 0 | 43 | 0 | -24 | 0 | 927
2018-09-10 | 9:00 | 995 | 349 | 149 | 65 | 36 | 89 | 312 | 0 | 43 | 0 | -48 | 0 | 995
2018-09-10 | 10:00 | 1013 | 349 | 150 | 63 | 36 | 89 | 391 | 0 | 39 | 0 | -104 | 0 | 1013
2018-09-10 | 11:00 | 1056 | 349 | 150 | 63 | 36 | 89 | 455 | 0 | 39 | 0 | -125 | 0 | 1056
2018-09-10 | 12:00 | 1045 | 349 | 150 | 63 | 36 | 89 | 448 | 0 | 36 | 0 | -126 | 0 | 1045
2018-09-10 | 13:00 | 1091 | 349 | 151 | 63 | 36 | 89 | 408 | 0 | 38 | 0 | -43 | 0 | 1091
2018-09-10 | 14:00 | 1084 | 349 | 152 | 67 | 36 | 89 | 366 | 0 | 41 | 0 | -16 | 0 | 1084
2018-09-10 | 15:00 | 1094 | 349 | 194 | 68 | 36 | 89 | 293 | 0 | 42 | 0 | 23 | 0 | 1094
2018-09-10 | 16:00 | 1109 | 349 | 313 | 73 | 36 | 89 | 174 | 0 | 44 | 0 | 31 | 0 | 1109
2018-09-10 | 17:00 | 1099 | 349 | 369 | 92 | 36 | 89 | 62 | 0 | 40 | 0 | 62 | 0 | 1099
2018-09-10 | 18:00 | 991 | 349 | 329 | 120 | 36 | 89 | 5 | 0 | 39 | 0 | 24 | 0 | 991
2018-09-10 | 19:00 | 1048 | 349 | 337 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 73 | 0 | 1048
2018-09-10 | 20:00 | 990 | 349 | 320 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 29 | 0 | 990
2018-09-10 | 21:00 | 942 | 349 | 289 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 | 0 | 942
2018-09-10 | 22:00 | 895 | 349 | 252 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | 0 | 895
2018-09-10 | 23:00 | 851 | 349 | 234 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22 | 0 | 851
2018-09-11 | 0:00 | 773 | 349 | 230 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -35 | 0 | 773
2018-09-11 | 1:00 | 759 | 349 | 231 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -48 | 0 | 759
2018-09-11 | 2:00 | 761 | 349 | 230 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -64 | 0 | 761
2018-09-11 | 3:00 | 803 | 349 | 231 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -47 | 0 | 803
2018-09-11 | 4:00 | 851 | 349 | 233 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 851
2018-09-11 | 5:00 | 861 | 349 | 237 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 21 | 0 | 861
2018-09-11 | 6:00 | 864 | 349 | 242 | 90 | 36 | 89 | 17 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 864
2018-09-11 | 7:00 | 889 | 349 | 235 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 33 | 0 | -19 | 0 | 889
2018-09-11 | 8:00 | 941 | 349 | 217 | 70 | 36 | 89 | 204 | 0 | 30 | 0 | -54 | 0 | 941
2018-09-11 | 9:00 | 999 | 349 | 218 | 65 | 36 | 89 | 297 | 0 | 26 | 0 | -81 | 0 | 999
2018-09-11 | 10:00 | 1050 | 349 | 219 | 63 | 36 | 89 | 375 | 0 | 23 | 0 | -104 | 0 | 1050
2018-09-11 | 11:00 | 1094 | 349 | 220 | 63 | 36 | 89 | 428 | 0 | 21 | 0 | -112 | 0 | 1094
2018-09-11 | 12:00 | 1078 | 349 | 220 | 63 | 36 | 89 | 442 | 0 | 22 | 0 | -143 | 0 | 1078
2018-09-11 | 13:00 | 1110 | 349 | 220 | 63 | 36 | 89 | 394 | 0 | 22 | 0 | -63 | 0 | 1110
2018-09-11 | 14:00 | 1114 | 349 | 238 | 67 | 36 | 89 | 291 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 1114
2018-09-11 | 15:00 | 1123 | 349 | 295 | 68 | 36 | 89 | 213 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 1123
2018-09-11 | 16:00 | 1145 | 349 | 371 | 73 | 36 | 89 | 122 | 0 | 34 | 0 | 71 | 0 | 1145
2018-09-11 | 17:00 | 1129 | 349 | 396 | 92 | 36 | 89 | 39 | 0 | 34 | 0 | 94 | 0 | 1129
2018-09-11 | 18:00 | 1128 | 349 | 400 | 120 | 36 | 89 | 4 | 0 | 38 | 0 | 92 | 0 | 1128
2018-09-11 | 19:00 | 1084 | 349 | 388 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 54 | 0 | 1084
2018-09-11 | 20:00 | 1023 | 349 | 348 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 33 | 0 | 1023
2018-09-11 | 21:00 | 973 | 349 | 317 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 27 | 0 | 973
2018-09-11 | 22:00 | 923 | 349 | 287 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 923
2018-09-11 | 23:00 | 876 | 349 | 274 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 876
2018-09-12 | 0:00 | 810 | 349 | 244 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -1 | 0 | 810
2018-09-12 | 1:00 | 793 | 349 | 235 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -11 | 0 | 793
2018-09-12 | 2:00 | 798 | 349 | 235 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -27 | 0 | 798
2018-09-12 | 3:00 | 832 | 349 | 235 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -11 | 0 | 832
2018-09-12 | 4:00 | 874 | 349 | 274 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -1 | 0 | 874
2018-09-12 | 5:00 | 885 | 349 | 303 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -1 | 0 | 885
2018-09-12 | 6:00 | 892 | 349 | 308 | 90 | 36 | 89 | 4 | 0 | 17 | 0 | -1 | 0 | 892
2018-09-12 | 7:00 | 936 | 349 | 339 | 73 | 36 | 89 | 37 | 0 | 14 | 0 | -1 | 0 | 936
2018-09-12 | 8:00 | 1012 | 349 | 374 | 70 | 36 | 89 | 83 | 0 | 12 | 0 | -1 | 0 | 1012
2018-09-12 | 9:00 | 1081 | 349 | 410 | 65 | 36 | 89 | 123 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1081
2018-09-12 | 10:00 | 1106 | 349 | 391 | 63 | 36 | 89 | 173 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1106
2018-09-12 | 11:00 | 1133 | 349 | 377 | 63 | 36 | 89 | 216 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1133
2018-09-12 | 12:00 | 1100 | 349 | 301 | 63 | 36 | 89 | 259 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1100
2018-09-12 | 13:00 | 1144 | 349 | 323 | 63 | 36 | 89 | 281 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1144
2018-09-12 | 14:00 | 1118 | 349 | 360 | 67 | 36 | 89 | 216 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1118
2018-09-12 | 15:00 | 1141 | 349 | 416 | 68 | 36 | 89 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1141
2018-09-12 | 16:00 | 1152 | 349 | 490 | 73 | 36 | 89 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1152
2018-09-12 | 17:00 | 1138 | 349 | 511 | 92 | 36 | 89 | 47 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1138
2018-09-12 | 18:00 | 1147 | 349 | 522 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1147
2018-09-12 | 19:00 | 1093 | 349 | 491 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1093
2018-09-12 | 20:00 | 1031 | 349 | 429 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1031
2018-09-12 | 21:00 | 980 | 349 | 385 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 980
2018-09-12 | 22:00 | 944 | 349 | 365 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 944
2018-09-12 | 23:00 | 890 | 349 | 334 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 890
2018-09-13 | 0:00 | 814 | 349 | 284 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | 0 | 814
2018-09-13 | 1:00 | 801 | 349 | 274 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 | 0 | 801
2018-09-13 | 2:00 | 801 | 349 | 263 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -26 | 0 | 801
2018-09-13 | 3:00 | 840 | 349 | 269 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -20 | 0 | 840
2018-09-13 | 4:00 | 880 | 349 | 305 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -13 | 0 | 880
2018-09-13 | 5:00 | 898 | 349 | 339 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 0 | 898
2018-09-13 | 6:00 | 902 | 349 | 331 | 90 | 36 | 89 | 16 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 | 902
2018-09-13 | 7:00 | 935 | 349 | 311 | 73 | 36 | 89 | 88 | 0 | 2 | 0 | -13 | 0 | 935
2018-09-13 | 8:00 | 1013 | 349 | 280 | 70 | 36 | 89 | 203 | 0 | 1 | 0 | -15 | 0 | 1013
2018-09-13 | 9:00 | 1115 | 349 | 284 | 65 | 36 | 89 | 306 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 1115
2018-09-13 | 10:00 | 1157 | 349 | 302 | 63 | 36 | 89 | 330 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 1157
2018-09-13 | 11:00 | 1211 | 349 | 355 | 63 | 36 | 89 | 329 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 1211
2018-09-13 | 12:00 | 1189 | 349 | 393 | 63 | 36 | 89 | 267 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | 1189
2018-09-13 | 13:00 | 1222 | 349 | 448 | 63 | 36 | 89 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1222
2018-09-13 | 14:00 | 1229 | 349 | 502 | 67 | 36 | 89 | 184 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1229
2018-09-13 | 15:00 | 1209 | 349 | 530 | 68 | 36 | 89 | 115 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1209
2018-09-13 | 16:00 | 1217 | 349 | 542 | 73 | 36 | 89 | 69 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 1217
2018-09-13 | 17:00 | 1196 | 349 | 566 | 92 | 36 | 89 | 22 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1196
2018-09-13 | 18:00 | 1198 | 349 | 566 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 1198
2018-09-13 | 19:00 | 1132 | 349 | 531 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1132
2018-09-13 | 20:00 | 1067 | 349 | 467 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1067
2018-09-13 | 21:00 | 1017 | 349 | 432 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 | 1017
2018-09-13 | 22:00 | 969 | 349 | 402 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -13 | 0 | 969
2018-09-13 | 23:00 | 914 | 349 | 371 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -16 | 0 | 914
2018-09-14 | 0:00 | 853 | 349 | 314 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -8 | 0 | 853
2018-09-14 | 1:00 | 823 | 349 | 286 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 | 0 | 823
2018-09-14 | 2:00 | 823 | 349 | 272 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -16 | 0 | 823
2018-09-14 | 3:00 | 858 | 349 | 277 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 | 0 | 858
2018-09-14 | 4:00 | 892 | 349 | 310 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -9 | 0 | 892
2018-09-14 | 5:00 | 903 | 349 | 336 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -9 | 0 | 903
2018-09-14 | 6:00 | 915 | 349 | 343 | 90 | 36 | 89 | 9 | 0 | 8 | 0 | -9 | 0 | 915
2018-09-14 | 7:00 | 968 | 349 | 375 | 73 | 36 | 89 | 43 | 0 | 12 | 0 | -9 | 0 | 968
2018-09-14 | 8:00 | 1054 | 349 | 399 | 70 | 36 | 89 | 107 | 0 | 12 | 0 | -8 | 0 | 1054
2018-09-14 | 9:00 | 1136 | 349 | 419 | 65 | 36 | 89 | 177 | 0 | 8 | 0 | -7 | 0 | 1136
2018-09-14 | 10:00 | 1164 | 349 | 398 | 63 | 36 | 89 | 228 | 0 | 10 | 0 | -9 | 0 | 1164
2018-09-14 | 11:00 | 1214 | 349 | 403 | 63 | 36 | 89 | 274 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 | 1214
2018-09-14 | 12:00 | 1185 | 349 | 379 | 63 | 36 | 89 | 270 | 0 | 7 | 0 | -8 | 0 | 1185
2018-09-14 | 13:00 | 1221 | 349 | 423 | 63 | 36 | 89 | 260 | 0 | 9 | 0 | -8 | 0 | 1221
2018-09-14 | 14:00 | 1229 | 349 | 454 | 67 | 36 | 89 | 227 | 0 | 9 | 0 | -2 | 0 | 1229
2018-09-14 | 15:00 | 1226 | 349 | 505 | 68 | 36 | 89 | 172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1226
2018-09-14 | 16:00 | 1239 | 349 | 558 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 1239
2018-09-14 | 17:00 | 1216 | 349 | 572 | 92 | 36 | 89 | 37 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 1216
2018-09-14 | 18:00 | 1213 | 349 | 572 | 120 | 36 | 89 | 4 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 1213
2018-09-14 | 19:00 | 1157 | 349 | 553 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1157
2018-09-14 | 20:00 | 1090 | 349 | 484 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1090
2018-09-14 | 21:00 | 1047 | 349 | 450 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -5 | 0 | 1047
2018-09-14 | 22:00 | 993 | 349 | 413 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -8 | 0 | 993
2018-09-14 | 23:00 | 928 | 349 | 375 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 | 928
2018-09-15 | 0:00 | 859 | 349 | 306 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -5 | 0 | 859
2018-09-15 | 1:00 | 834 | 349 | 281 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -3 | 0 | 834
2018-09-15 | 2:00 | 829 | 349 | 263 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -7 | 0 | 829
2018-09-15 | 3:00 | 854 | 349 | 264 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -7 | 0 | 854
2018-09-15 | 4:00 | 889 | 349 | 303 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -6 | 0 | 889
2018-09-15 | 5:00 | 883 | 349 | 315 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 0 | 883
2018-09-15 | 6:00 | 874 | 349 | 299 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 874
2018-09-15 | 7:00 | 911 | 349 | 291 | 73 | 36 | 89 | 76 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 911
2018-09-15 | 8:00 | 981 | 349 | 259 | 70 | 36 | 89 | 182 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 981
2018-09-15 | 9:00 | 1073 | 349 | 278 | 65 | 36 | 89 | 259 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1073
2018-09-15 | 10:00 | 1131 | 349 | 258 | 63 | 36 | 89 | 339 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 1131
2018-09-15 | 11:00 | 1182 | 349 | 279 | 63 | 36 | 89 | 368 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 1182
2018-09-15 | 12:00 | 1151 | 349 | 273 | 63 | 36 | 89 | 343 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 1151
2018-09-15 | 13:00 | 1180 | 349 | 308 | 63 | 36 | 89 | 336 | 0 | 4 | 0 | -5 | 0 | 1180
2018-09-15 | 14:00 | 1147 | 349 | 315 | 67 | 36 | 89 | 291 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | 1147
2018-09-15 | 15:00 | 1142 | 349 | 357 | 68 | 36 | 89 | 243 | 0 | 4 | 0 | -4 | 0 | 1142
2018-09-15 | 16:00 | 1146 | 349 | 439 | 73 | 36 | 89 | 157 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1146
2018-09-15 | 17:00 | 1141 | 349 | 501 | 92 | 36 | 89 | 52 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1141
2018-09-15 | 18:00 | 1137 | 349 | 501 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 1137
2018-09-15 | 19:00 | 1101 | 349 | 499 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1101
2018-09-15 | 20:00 | 1044 | 349 | 446 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044
2018-09-15 | 21:00 | 989 | 349 | 398 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 989
2018-09-15 | 22:00 | 934 | 349 | 362 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 934
2018-09-15 | 23:00 | 887 | 349 | 337 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 887
2018-09-16 | 0:00 | 811 | 349 | 257 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 811
2018-09-16 | 1:00 | 782 | 349 | 228 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 782
2018-09-16 | 2:00 | 776 | 349 | 202 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 776
2018-09-16 | 3:00 | 806 | 349 | 206 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 806
2018-09-16 | 4:00 | 834 | 349 | 236 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 834
2018-09-16 | 5:00 | 828 | 349 | 247 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 828
2018-09-16 | 6:00 | 803 | 349 | 208 | 90 | 36 | 89 | 19 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 803
2018-09-16 | 7:00 | 821 | 349 | 166 | 73 | 36 | 89 | 125 | 0 | 2 | 0 | -19 | 0 | 821
2018-09-16 | 8:00 | 862 | 349 | 138 | 70 | 36 | 89 | 261 | 0 | 1 | 0 | -82 | 0 | 862
2018-09-16 | 9:00 | 934 | 349 | 140 | 65 | 36 | 89 | 386 | 0 | 1 | 0 | -132 | 0 | 934
2018-09-16 | 10:00 | 996 | 349 | 139 | 63 | 36 | 89 | 480 | 0 | 1 | 0 | -161 | 0 | 996
2018-09-16 | 11:00 | 1055 | 349 | 141 | 63 | 36 | 89 | 539 | 0 | 2 | 0 | -164 | 0 | 1055
2018-09-16 | 12:00 | 1080 | 349 | 141 | 63 | 36 | 89 | 534 | 0 | 4 | 0 | -136 | 0 | 1080
2018-09-16 | 13:00 | 1058 | 349 | 141 | 63 | 36 | 89 | 464 | 0 | 7 | 0 | -91 | 0 | 1058
2018-09-16 | 14:00 | 1049 | 349 | 141 | 67 | 36 | 89 | 390 | 0 | 13 | 0 | -36 | 0 | 1049
2018-09-16 | 15:00 | 1073 | 349 | 225 | 68 | 36 | 89 | 289 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1073
2018-09-16 | 16:00 | 1095 | 349 | 328 | 73 | 36 | 89 | 180 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 1095
2018-09-16 | 17:00 | 1125 | 349 | 383 | 92 | 36 | 89 | 63 | 0 | 10 | 0 | 103 | 0 | 1125
2018-09-16 | 18:00 | 1112 | 349 | 382 | 120 | 36 | 89 | 2 | 0 | 9 | 0 | 125 | 0 | 1112
2018-09-16 | 19:00 | 1078 | 349 | 381 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 92 | 0 | 1078
2018-09-16 | 20:00 | 1026 | 349 | 330 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | 0 | 1026
2018-09-16 | 21:00 | 961 | 349 | 327 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 961
2018-09-16 | 22:00 | 906 | 349 | 318 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 906
2018-09-16 | 23:00 | 846 | 349 | 283 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 846
2018-09-17 | 0:00 | 780 | 349 | 238 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 780
2018-09-17 | 1:00 | 754 | 349 | 214 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -8 | 0 | 754
2018-09-17 | 2:00 | 756 | 349 | 195 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 | 756
2018-09-17 | 3:00 | 780 | 349 | 195 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -8 | 0 | 780
2018-09-17 | 4:00 | 816 | 349 | 234 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 | 0 | 816
2018-09-17 | 5:00 | 829 | 349 | 258 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | 0 | 829
2018-09-17 | 6:00 | 817 | 349 | 235 | 90 | 36 | 89 | 22 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 | 817
2018-09-17 | 7:00 | 848 | 349 | 194 | 73 | 36 | 89 | 125 | 0 | 2 | 0 | -20 | 0 | 848
2018-09-17 | 8:00 | 915 | 349 | 157 | 70 | 36 | 89 | 271 | 0 | 1 | 0 | -58 | 0 | 915
2018-09-17 | 9:00 | 1008 | 349 | 159 | 65 | 36 | 89 | 367 | 0 | 2 | 0 | -59 | 0 | 1008
2018-09-17 | 10:00 | 1053 | 349 | 158 | 63 | 36 | 89 | 435 | 0 | 3 | 0 | -80 | 0 | 1053
2018-09-17 | 11:00 | 1104 | 349 | 161 | 63 | 36 | 89 | 433 | 0 | 4 | 0 | -31 | 0 | 1104
2018-09-17 | 12:00 | 1145 | 349 | 208 | 63 | 36 | 89 | 405 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | 1145
2018-09-17 | 13:00 | 1157 | 349 | 287 | 63 | 36 | 89 | 328 | 0 | 9 | 0 | -4 | 0 | 1157
2018-09-17 | 14:00 | 1133 | 349 | 332 | 67 | 36 | 89 | 255 | 0 | 8 | 0 | -3 | 0 | 1133
2018-09-17 | 15:00 | 1141 | 349 | 405 | 68 | 36 | 89 | 178 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1141
2018-09-17 | 16:00 | 1138 | 349 | 436 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 7 | 0 | 55 | 0 | 1138
2018-09-17 | 17:00 | 1142 | 349 | 500 | 92 | 36 | 89 | 32 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 1142
2018-09-17 | 18:00 | 1166 | 349 | 502 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 1166
2018-09-17 | 19:00 | 1122 | 349 | 501 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1122
2018-09-17 | 20:00 | 1063 | 349 | 434 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 1063
2018-09-17 | 21:00 | 1003 | 349 | 408 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1003
2018-09-17 | 22:00 | 943 | 349 | 365 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 943
2018-09-17 | 23:00 | 886 | 349 | 333 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 886
2018-09-18 | 0:00 | 823 | 349 | 279 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 823
2018-09-18 | 1:00 | 797 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 0 | 797
2018-09-18 | 2:00 | 800 | 349 | 266 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -30 | 0 | 800
2018-09-18 | 3:00 | 825 | 349 | 268 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -35 | 0 | 825
2018-09-18 | 4:00 | 868 | 349 | 278 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 868
2018-09-18 | 5:00 | 883 | 349 | 310 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 883
2018-09-18 | 6:00 | 898 | 349 | 318 | 90 | 36 | 89 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 898
2018-09-18 | 7:00 | 947 | 349 | 311 | 73 | 36 | 89 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 947
2018-09-18 | 8:00 | 1028 | 349 | 280 | 70 | 36 | 89 | 215 | 0 | 2 | 0 | -13 | 0 | 1028
2018-09-18 | 9:00 | 1128 | 349 | 257 | 65 | 36 | 89 | 367 | 0 | 2 | 0 | -37 | 0 | 1128
2018-09-18 | 10:00 | 1183 | 349 | 258 | 63 | 36 | 89 | 452 | 0 | 1 | 0 | -65 | 0 | 1183
2018-09-18 | 11:00 | 1212 | 349 | 258 | 63 | 36 | 89 | 483 | 0 | 2 | 0 | -68 | 0 | 1212
2018-09-18 | 12:00 | 1229 | 349 | 258 | 63 | 36 | 89 | 512 | 0 | 3 | 0 | -81 | 0 | 1229
2018-09-18 | 13:00 | 1262 | 349 | 268 | 63 | 36 | 89 | 466 | 0 | 4 | 0 | -13 | 0 | 1262
2018-09-18 | 14:00 | 1250 | 349 | 317 | 67 | 36 | 89 | 389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1250
2018-09-18 | 15:00 | 1263 | 349 | 429 | 68 | 36 | 89 | 288 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1263
2018-09-18 | 16:00 | 1294 | 349 | 553 | 73 | 36 | 89 | 174 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1294
2018-09-18 | 17:00 | 1260 | 349 | 576 | 92 | 36 | 89 | 56 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 1260
2018-09-18 | 18:00 | 1238 | 349 | 578 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 1238
2018-09-18 | 19:00 | 1183 | 349 | 504 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 0 | 1183
2018-09-18 | 20:00 | 1106 | 349 | 481 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 1106
2018-09-18 | 21:00 | 1040 | 349 | 446 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1040
2018-09-18 | 22:00 | 983 | 349 | 403 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 983
2018-09-18 | 23:00 | 927 | 349 | 372 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 927
2018-09-19 | 0:00 | 852 | 349 | 309 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 852
2018-09-19 | 1:00 | 826 | 349 | 282 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 826
2018-09-19 | 2:00 | 823 | 349 | 267 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | 823
2018-09-19 | 3:00 | 847 | 349 | 268 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 | 847
2018-09-19 | 4:00 | 885 | 349 | 295 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 885
2018-09-19 | 5:00 | 900 | 349 | 327 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 900
2018-09-19 | 6:00 | 900 | 349 | 317 | 90 | 36 | 89 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 900
2018-09-19 | 7:00 | 935 | 349 | 292 | 73 | 36 | 89 | 109 | 0 | 2 | 0 | -15 | 0 | 935
2018-09-19 | 8:00 | 1027 | 349 | 262 | 70 | 36 | 89 | 242 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 1027
2018-09-19 | 9:00 | 1114 | 349 | 257 | 65 | 36 | 89 | 366 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 1114
2018-09-19 | 10:00 | 1162 | 349 | 258 | 63 | 36 | 89 | 469 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | 1162
2018-09-19 | 11:00 | 1221 | 349 | 259 | 63 | 36 | 89 | 533 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | 1221
2018-09-19 | 12:00 | 1224 | 349 | 259 | 63 | 36 | 89 | 521 | 0 | 0 | 0 | -93 | 0 | 1224
2018-09-19 | 13:00 | 1261 | 349 | 299 | 63 | 36 | 89 | 430 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1261
2018-09-19 | 14:00 | 1257 | 349 | 408 | 67 | 36 | 89 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257
2018-09-19 | 15:00 | 1241 | 349 | 478 | 68 | 36 | 89 | 201 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1241
2018-09-19 | 16:00 | 1245 | 349 | 522 | 73 | 36 | 89 | 117 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1245
2018-09-19 | 17:00 | 1225 | 349 | 553 | 92 | 36 | 89 | 31 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1225
2018-09-19 | 18:00 | 1235 | 349 | 557 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1235
2018-09-19 | 19:00 | 1161 | 349 | 534 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1161
2018-09-19 | 20:00 | 1093 | 349 | 482 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1093
2018-09-19 | 21:00 | 1036 | 349 | 445 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036
2018-09-19 | 22:00 | 977 | 349 | 400 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 977
2018-09-19 | 23:00 | 929 | 349 | 375 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 929
2018-09-20 | 0:00 | 857 | 349 | 321 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 | 857
2018-09-20 | 1:00 | 827 | 349 | 289 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 | 0 | 827
2018-09-20 | 2:00 | 827 | 349 | 275 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -15 | 0 | 827
2018-09-20 | 3:00 | 858 | 349 | 286 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -23 | 0 | 858
2018-09-20 | 4:00 | 897 | 349 | 339 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -36 | 0 | 897
2018-09-20 | 5:00 | 914 | 349 | 370 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -35 | 0 | 914
2018-09-20 | 6:00 | 923 | 349 | 382 | 90 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | -34 | 0 | 923
2018-09-20 | 7:00 | 986 | 349 | 433 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 14 | 0 | -16 | 0 | 986
2018-09-20 | 8:00 | 1084 | 349 | 508 | 70 | 36 | 89 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1084
2018-09-20 | 9:00 | 1166 | 349 | 541 | 65 | 36 | 89 | 25 | 0 | 18 | 0 | 43 | 0 | 1166
2018-09-20 | 10:00 | 1190 | 349 | 542 | 63 | 36 | 89 | 32 | 0 | 18 | 0 | 61 | 0 | 1190
2018-09-20 | 11:00 | 1186 | 349 | 542 | 63 | 36 | 89 | 49 | 0 | 22 | 0 | 36 | 0 | 1186
2018-09-20 | 12:00 | 1141 | 349 | 484 | 63 | 36 | 89 | 89 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1141
2018-09-20 | 13:00 | 1178 | 349 | 487 | 63 | 36 | 89 | 117 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1178
2018-09-20 | 14:00 | 1176 | 349 | 494 | 67 | 36 | 89 | 98 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1176
2018-09-20 | 15:00 | 1179 | 349 | 507 | 68 | 36 | 89 | 84 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1179
2018-09-20 | 16:00 | 1198 | 349 | 538 | 73 | 36 | 89 | 59 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 1198
2018-09-20 | 17:00 | 1180 | 349 | 543 | 92 | 36 | 89 | 15 | 0 | 37 | 0 | 19 | 0 | 1180
2018-09-20 | 18:00 | 1179 | 349 | 543 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 1179
2018-09-20 | 19:00 | 1116 | 349 | 498 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1116
2018-09-20 | 20:00 | 1053 | 349 | 448 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -6 | 0 | 1053
2018-09-20 | 21:00 | 1002 | 349 | 421 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -17 | 0 | 1002
2018-09-20 | 22:00 | 958 | 349 | 403 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -27 | 0 | 958
2018-09-20 | 23:00 | 911 | 349 | 384 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -37 | 0 | 911
2018-09-21 | 0:00 | 834 | 349 | 281 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 834
2018-09-21 | 1:00 | 808 | 349 | 267 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | 0 | 808
2018-09-21 | 2:00 | 828 | 349 | 268 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -15 | 0 | 828
2018-09-21 | 3:00 | 867 | 349 | 268 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -6 | 0 | 867
2018-09-21 | 4:00 | 909 | 349 | 305 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 909
2018-09-21 | 5:00 | 909 | 349 | 320 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 909
2018-09-21 | 6:00 | 922 | 349 | 332 | 90 | 36 | 89 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 922
2018-09-21 | 7:00 | 987 | 349 | 390 | 73 | 36 | 89 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 987
2018-09-21 | 8:00 | 1083 | 349 | 460 | 70 | 36 | 89 | 44 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1083
2018-09-21 | 9:00 | 1165 | 349 | 505 | 65 | 36 | 89 | 78 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1165
2018-09-21 | 10:00 | 1184 | 349 | 491 | 63 | 36 | 89 | 111 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1184
2018-09-21 | 11:00 | 1210 | 349 | 495 | 63 | 36 | 89 | 130 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1210
2018-09-21 | 12:00 | 1201 | 349 | 497 | 63 | 36 | 89 | 118 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1201
2018-09-21 | 13:00 | 1226 | 349 | 533 | 63 | 36 | 89 | 104 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1226
2018-09-21 | 14:00 | 1221 | 349 | 533 | 67 | 36 | 89 | 91 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1221
2018-09-21 | 15:00 | 1218 | 349 | 541 | 68 | 36 | 89 | 78 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 1218
2018-09-21 | 16:00 | 1236 | 349 | 586 | 73 | 36 | 89 | 51 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1236
2018-09-21 | 17:00 | 1226 | 349 | 587 | 92 | 36 | 89 | 16 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1226
2018-09-21 | 18:00 | 1220 | 349 | 570 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1220
2018-09-21 | 19:00 | 1150 | 349 | 501 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1150
2018-09-21 | 20:00 | 1084 | 349 | 442 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1084
2018-09-21 | 21:00 | 1034 | 349 | 411 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1034
2018-09-21 | 22:00 | 991 | 349 | 390 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 991
2018-09-21 | 23:00 | 926 | 349 | 347 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 926
2018-09-22 | 0:00 | 852 | 349 | 276 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 852
2018-09-22 | 1:00 | 819 | 349 | 242 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 819
2018-09-22 | 2:00 | 821 | 349 | 229 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 821
2018-09-22 | 3:00 | 855 | 349 | 237 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 855
2018-09-22 | 4:00 | 885 | 349 | 265 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 885
2018-09-22 | 5:00 | 884 | 349 | 280 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 884
2018-09-22 | 6:00 | 862 | 349 | 251 | 90 | 36 | 89 | 11 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 862
2018-09-22 | 7:00 | 890 | 349 | 239 | 73 | 36 | 89 | 71 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 890
2018-09-22 | 8:00 | 942 | 349 | 199 | 70 | 36 | 89 | 204 | 0 | 18 | 0 | -23 | 0 | 942
2018-09-22 | 9:00 | 999 | 349 | 195 | 65 | 36 | 89 | 318 | 0 | 13 | 0 | -66 | 0 | 999
2018-09-22 | 10:00 | 1045 | 349 | 196 | 63 | 36 | 89 | 428 | 0 | 9 | 0 | -125 | 0 | 1045
2018-09-22 | 11:00 | 1081 | 349 | 197 | 63 | 36 | 89 | 499 | 0 | 7 | 0 | -159 | 0 | 1081
2018-09-22 | 12:00 | 1082 | 349 | 195 | 63 | 36 | 89 | 492 | 0 | 7 | 0 | -149 | 0 | 1082
2018-09-22 | 13:00 | 1118 | 349 | 197 | 63 | 36 | 89 | 469 | 0 | 6 | 0 | -91 | 0 | 1118
2018-09-22 | 14:00 | 1088 | 349 | 196 | 67 | 36 | 89 | 374 | 0 | 5 | 0 | -28 | 0 | 1088
2018-09-22 | 15:00 | 1080 | 349 | 228 | 68 | 36 | 89 | 294 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1080
2018-09-22 | 16:00 | 1089 | 349 | 338 | 73 | 36 | 89 | 175 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1089
2018-09-22 | 17:00 | 1070 | 349 | 372 | 92 | 36 | 89 | 48 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 1070
2018-09-22 | 18:00 | 1075 | 349 | 375 | 120 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 1075
2018-09-22 | 19:00 | 1024 | 349 | 370 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 1024
2018-09-22 | 20:00 | 968 | 349 | 346 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 968
2018-09-22 | 21:00 | 918 | 349 | 305 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 918
2018-09-22 | 22:00 | 883 | 349 | 286 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 883
2018-09-22 | 23:00 | 829 | 349 | 263 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 829
2018-09-23 | 0:00 | 762 | 349 | 193 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 762
2018-09-23 | 1:00 | 740 | 349 | 187 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 740
2018-09-23 | 2:00 | 740 | 349 | 183 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 740
2018-09-23 | 3:00 | 779 | 349 | 186 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 779
2018-09-23 | 4:00 | 817 | 349 | 196 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 817
2018-09-23 | 5:00 | 818 | 349 | 201 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 818
2018-09-23 | 6:00 | 787 | 349 | 193 | 90 | 36 | 89 | 8 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 787
2018-09-23 | 7:00 | 786 | 349 | 186 | 73 | 36 | 89 | 64 | 0 | 4 | 0 | -15 | 0 | 786
2018-09-23 | 8:00 | 792 | 349 | 168 | 70 | 36 | 89 | 162 | 0 | 3 | 0 | -85 | 0 | 792
2018-09-23 | 9:00 | 828 | 349 | 169 | 65 | 36 | 89 | 261 | 0 | 1 | 0 | -142 | 0 | 828
2018-09-23 | 10:00 | 860 | 349 | 168 | 63 | 36 | 89 | 347 | 0 | 2 | 0 | -194 | 0 | 860
2018-09-23 | 11:00 | 900 | 349 | 170 | 63 | 36 | 89 | 409 | 0 | 2 | 0 | -218 | 0 | 900
2018-09-23 | 12:00 | 924 | 349 | 171 | 63 | 36 | 89 | 358 | 0 | 0 | 0 | -142 | 0 | 924
2018-09-23 | 13:00 | 927 | 349 | 170 | 63 | 36 | 89 | 305 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | 927
2018-09-23 | 14:00 | 903 | 349 | 170 | 67 | 36 | 89 | 267 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | 903
2018-09-23 | 15:00 | 927 | 349 | 183 | 68 | 36 | 89 | 182 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 927
2018-09-23 | 16:00 | 956 | 349 | 248 | 73 | 36 | 89 | 88 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 956
2018-09-23 | 17:00 | 975 | 349 | 295 | 92 | 36 | 89 | 18 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 975
2018-09-23 | 18:00 | 1014 | 349 | 307 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 1014
2018-09-23 | 19:00 | 974 | 349 | 300 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 974
2018-09-23 | 20:00 | 937 | 349 | 271 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 937
2018-09-23 | 21:00 | 884 | 349 | 253 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 884
2018-09-23 | 22:00 | 835 | 349 | 230 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 835
2018-09-23 | 23:00 | 789 | 349 | 213 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 789
2018-09-24 | 0:00 | 738 | 349 | 218 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -25 | 0 | 738
2018-09-24 | 1:00 | 716 | 349 | 206 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -33 | 0 | 716
2018-09-24 | 2:00 | 719 | 349 | 202 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -46 | 0 | 719
2018-09-24 | 3:00 | 761 | 349 | 216 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -45 | 0 | 761
2018-09-24 | 4:00 | 805 | 349 | 250 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -37 | 0 | 805
2018-09-24 | 5:00 | 817 | 349 | 269 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -27 | 0 | 817
2018-09-24 | 6:00 | 805 | 349 | 263 | 90 | 36 | 89 | 2 | 0 | 8 | 0 | -32 | 0 | 805
2018-09-24 | 7:00 | 836 | 349 | 272 | 73 | 36 | 89 | 20 | 0 | 21 | 0 | -24 | 0 | 836
2018-09-24 | 8:00 | 892 | 349 | 285 | 70 | 36 | 89 | 47 | 0 | 20 | 0 | -4 | 0 | 892
2018-09-24 | 9:00 | 950 | 349 | 311 | 65 | 36 | 89 | 74 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 950
2018-09-24 | 10:00 | 964 | 349 | 308 | 63 | 36 | 89 | 89 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 964
2018-09-24 | 11:00 | 975 | 349 | 313 | 63 | 36 | 89 | 92 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 975
2018-09-24 | 12:00 | 979 | 349 | 315 | 63 | 36 | 89 | 67 | 0 | 23 | 0 | 37 | 0 | 979
2018-09-24 | 13:00 | 989 | 349 | 315 | 63 | 36 | 89 | 59 | 0 | 20 | 0 | 58 | 0 | 989
2018-09-24 | 14:00 | 968 | 349 | 316 | 67 | 36 | 89 | 50 | 0 | 18 | 0 | 43 | 0 | 968
2018-09-24 | 15:00 | 964 | 349 | 315 | 68 | 36 | 89 | 47 | 0 | 22 | 0 | 38 | 0 | 964
2018-09-24 | 16:00 | 971 | 349 | 328 | 73 | 36 | 89 | 26 | 0 | 39 | 0 | 31 | 0 | 971
2018-09-24 | 17:00 | 983 | 349 | 354 | 92 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | 983
2018-09-24 | 18:00 | 1012 | 349 | 355 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 14 | 0 | 1012
2018-09-24 | 19:00 | 963 | 349 | 329 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -1 | 0 | 963
2018-09-24 | 20:00 | 928 | 349 | 308 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 928
2018-09-24 | 21:00 | 884 | 349 | 288 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -13 | 0 | 884
2018-09-24 | 22:00 | 846 | 349 | 273 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -29 | 0 | 846
2018-09-24 | 23:00 | 796 | 349 | 253 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -45 | 0 | 796
2018-09-25 | 0:00 | 749 | 349 | 157 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 14 | 0 | 749
2018-09-25 | 1:00 | 739 | 349 | 151 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 739
2018-09-25 | 2:00 | 752 | 349 | 144 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 752
2018-09-25 | 3:00 | 797 | 349 | 157 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13 | 0 | 797
2018-09-25 | 4:00 | 840 | 349 | 181 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 30 | 0 | 840
2018-09-25 | 5:00 | 849 | 349 | 200 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 36 | 0 | 849
2018-09-25 | 6:00 | 854 | 349 | 208 | 90 | 36 | 89 | 5 | 0 | 42 | 0 | 35 | 0 | 854
2018-09-25 | 7:00 | 858 | 349 | 169 | 73 | 36 | 89 | 79 | 0 | 41 | 0 | 22 | 0 | 858
2018-09-25 | 8:00 | 901 | 349 | 123 | 70 | 36 | 89 | 227 | 0 | 39 | 0 | -32 | 0 | 901
2018-09-25 | 9:00 | 966 | 349 | 125 | 65 | 36 | 89 | 361 | 0 | 36 | 0 | -95 | 0 | 966
2018-09-25 | 10:00 | 1002 | 349 | 125 | 63 | 36 | 89 | 450 | 0 | 35 | 0 | -145 | 0 | 1002
2018-09-25 | 11:00 | 1043 | 349 | 126 | 63 | 36 | 89 | 508 | 0 | 34 | 0 | -162 | 0 | 1043
2018-09-25 | 12:00 | 1025 | 349 | 126 | 63 | 36 | 89 | 495 | 0 | 34 | 0 | -167 | 0 | 1025
2018-09-25 | 13:00 | 1059 | 349 | 126 | 63 | 36 | 89 | 459 | 0 | 35 | 0 | -98 | 0 | 1059
2018-09-25 | 14:00 | 1056 | 349 | 127 | 67 | 36 | 89 | 398 | 0 | 32 | 0 | -42 | 0 | 1056
2018-09-25 | 15:00 | 1067 | 349 | 165 | 68 | 36 | 89 | 304 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 1067
2018-09-25 | 16:00 | 1083 | 349 | 286 | 73 | 36 | 89 | 170 | 0 | 42 | 0 | 38 | 0 | 1083
2018-09-25 | 17:00 | 1072 | 349 | 348 | 92 | 36 | 89 | 49 | 0 | 45 | 0 | 64 | 0 | 1072
2018-09-25 | 18:00 | 1084 | 349 | 355 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 90 | 0 | 1084
2018-09-25 | 19:00 | 1031 | 349 | 347 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | 1031
2018-09-25 | 20:00 | 968 | 349 | 294 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 30 | 0 | 968
2018-09-25 | 21:00 | 925 | 349 | 266 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 22 | 0 | 925
2018-09-25 | 22:00 | 879 | 349 | 239 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 18 | 0 | 879
2018-09-25 | 23:00 | 843 | 349 | 229 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 0 | 843
2018-09-26 | 0:00 | 780 | 349 | 195 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -1 | 0 | 780
2018-09-26 | 1:00 | 760 | 349 | 194 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -19 | 0 | 760
2018-09-26 | 2:00 | 773 | 349 | 194 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -27 | 0 | 773
2018-09-26 | 3:00 | 813 | 349 | 195 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -8 | 0 | 813
2018-09-26 | 4:00 | 853 | 349 | 234 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 853
2018-09-26 | 5:00 | 867 | 349 | 261 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 867
2018-09-26 | 6:00 | 861 | 349 | 237 | 90 | 36 | 89 | 13 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 861
2018-09-26 | 7:00 | 879 | 349 | 210 | 73 | 36 | 89 | 75 | 0 | 50 | 0 | -3 | 0 | 879
2018-09-26 | 8:00 | 943 | 349 | 232 | 70 | 36 | 89 | 123 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 943
2018-09-26 | 9:00 | 995 | 349 | 271 | 65 | 36 | 89 | 150 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 995
2018-09-26 | 10:00 | 1013 | 349 | 237 | 63 | 36 | 89 | 202 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1013
2018-09-26 | 11:00 | 1034 | 349 | 243 | 63 | 36 | 89 | 216 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1034
2018-09-26 | 12:00 | 1012 | 349 | 233 | 63 | 36 | 89 | 203 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1012
2018-09-26 | 13:00 | 1042 | 349 | 290 | 63 | 36 | 89 | 174 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1042
2018-09-26 | 14:00 | 1033 | 349 | 310 | 67 | 36 | 89 | 140 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1033
2018-09-26 | 15:00 | 1040 | 349 | 349 | 68 | 36 | 89 | 100 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1040
2018-09-26 | 16:00 | 1043 | 349 | 377 | 73 | 36 | 89 | 53 | 0 | 51 | 0 | 15 | 0 | 1043
2018-09-26 | 17:00 | 1028 | 349 | 386 | 92 | 36 | 89 | 18 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1028
2018-09-26 | 18:00 | 1056 | 349 | 393 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 16 | 0 | 1056
2018-09-26 | 19:00 | 1003 | 349 | 352 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1003
2018-09-26 | 20:00 | 946 | 349 | 295 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 946
2018-09-26 | 21:00 | 904 | 349 | 261 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 904
2018-09-26 | 22:00 | 880 | 349 | 254 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 880
2018-09-26 | 23:00 | 833 | 349 | 228 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 833
2018-09-27 | 0:00 | 787 | 349 | 169 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 23 | 0 | 787
2018-09-27 | 1:00 | 763 | 349 | 159 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | 0 | 763
2018-09-27 | 2:00 | 785 | 349 | 162 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18 | 0 | 785
2018-09-27 | 3:00 | 831 | 349 | 178 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 28 | 0 | 831
2018-09-27 | 4:00 | 878 | 349 | 195 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 55 | 0 | 878
2018-09-27 | 5:00 | 885 | 349 | 208 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 67 | 0 | 885
2018-09-27 | 6:00 | 875 | 349 | 204 | 90 | 36 | 89 | 9 | 0 | 43 | 0 | 55 | 0 | 875
2018-09-27 | 7:00 | 879 | 349 | 168 | 73 | 36 | 89 | 93 | 0 | 44 | 0 | 27 | 0 | 879
2018-09-27 | 8:00 | 911 | 349 | 126 | 70 | 36 | 89 | 229 | 0 | 39 | 0 | -27 | 0 | 911
2018-09-27 | 9:00 | 959 | 349 | 125 | 65 | 36 | 89 | 366 | 0 | 34 | 0 | -105 | 0 | 959
2018-09-27 | 10:00 | 993 | 349 | 125 | 63 | 36 | 89 | 468 | 0 | 34 | 0 | -171 | 0 | 993
2018-09-27 | 11:00 | 1026 | 349 | 127 | 63 | 36 | 89 | 508 | 0 | 31 | 0 | -177 | 0 | 1026
2018-09-27 | 12:00 | 1017 | 349 | 126 | 63 | 36 | 89 | 512 | 0 | 29 | 0 | -187 | 0 | 1017
2018-09-27 | 13:00 | 1026 | 349 | 126 | 63 | 36 | 89 | 491 | 0 | 31 | 0 | -159 | 0 | 1026
2018-09-27 | 14:00 | 990 | 349 | 126 | 67 | 36 | 89 | 407 | 0 | 35 | 0 | -119 | 0 | 990
2018-09-27 | 15:00 | 990 | 349 | 129 | 68 | 36 | 89 | 299 | 0 | 36 | 0 | -16 | 0 | 990
2018-09-27 | 16:00 | 1034 | 349 | 245 | 73 | 36 | 89 | 170 | 0 | 38 | 0 | 34 | 0 | 1034
2018-09-27 | 17:00 | 1067 | 349 | 337 | 92 | 36 | 89 | 43 | 0 | 42 | 0 | 79 | 0 | 1067
2018-09-27 | 18:00 | 1072 | 349 | 344 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 90 | 0 | 1072
2018-09-27 | 19:00 | 1026 | 349 | 334 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 1026
2018-09-27 | 20:00 | 964 | 349 | 285 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 | 0 | 964
2018-09-27 | 21:00 | 918 | 349 | 252 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 28 | 0 | 918
2018-09-27 | 22:00 | 876 | 349 | 226 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 | 0 | 876
2018-09-27 | 23:00 | 828 | 349 | 203 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 26 | 0 | 828
2018-09-28 | 0:00 | 769 | 349 | 165 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 16 | 0 | 769
2018-09-28 | 1:00 | 753 | 349 | 155 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 10 | 0 | 753
2018-09-28 | 2:00 | 763 | 349 | 152 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8 | 0 | 763
2018-09-28 | 3:00 | 806 | 349 | 165 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 806
2018-09-28 | 4:00 | 851 | 349 | 198 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 27 | 0 | 851
2018-09-28 | 5:00 | 857 | 349 | 221 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 28 | 0 | 857
2018-09-28 | 6:00 | 843 | 349 | 202 | 90 | 36 | 89 | 12 | 0 | 37 | 0 | 28 | 0 | 843
2018-09-28 | 7:00 | 852 | 349 | 161 | 73 | 36 | 89 | 94 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 852
2018-09-28 | 8:00 | 880 | 349 | 123 | 70 | 36 | 89 | 218 | 0 | 34 | 0 | -39 | 0 | 880
2018-09-28 | 9:00 | 935 | 349 | 125 | 65 | 36 | 89 | 339 | 0 | 36 | 0 | -104 | 0 | 935
2018-09-28 | 10:00 | 968 | 349 | 125 | 63 | 36 | 89 | 455 | 0 | 37 | 0 | -186 | 0 | 968
2018-09-28 | 11:00 | 1011 | 349 | 126 | 63 | 36 | 89 | 500 | 0 | 37 | 0 | -189 | 0 | 1011
2018-09-28 | 12:00 | 1010 | 349 | 125 | 63 | 36 | 89 | 492 | 0 | 35 | 0 | -179 | 0 | 1010
2018-09-28 | 13:00 | 1031 | 349 | 125 | 63 | 36 | 89 | 417 | 0 | 37 | 0 | -85 | 0 | 1031
2018-09-28 | 14:00 | 1045 | 349 | 150 | 67 | 36 | 89 | 313 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1045
2018-09-28 | 15:00 | 1054 | 349 | 276 | 68 | 36 | 89 | 170 | 0 | 38 | 0 | 28 | 0 | 1054
2018-09-28 | 16:00 | 1076 | 349 | 315 | 73 | 36 | 89 | 66 | 0 | 43 | 0 | 105 | 0 | 1076
2018-09-28 | 17:00 | 1069 | 349 | 361 | 92 | 36 | 89 | 10 | 0 | 50 | 0 | 82 | 0 | 1069
2018-09-28 | 18:00 | 1081 | 349 | 362 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 78 | 0 | 1081
2018-09-28 | 19:00 | 1024 | 349 | 354 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 25 | 0 | 1024
2018-09-28 | 20:00 | 974 | 349 | 304 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 23 | 0 | 974
2018-09-28 | 21:00 | 925 | 349 | 271 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | 0 | 925
2018-09-28 | 22:00 | 882 | 349 | 243 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13 | 0 | 882
2018-09-28 | 23:00 | 842 | 349 | 225 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 842
2018-09-29 | 0:00 | 779 | 349 | 185 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 779
2018-09-29 | 1:00 | 766 | 349 | 184 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -15 | 0 | 766
2018-09-29 | 2:00 | 764 | 349 | 184 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -33 | 0 | 764
2018-09-29 | 3:00 | 810 | 349 | 185 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -13 | 0 | 810
2018-09-29 | 4:00 | 841 | 349 | 201 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 841
2018-09-29 | 5:00 | 837 | 349 | 208 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 837
2018-09-29 | 6:00 | 822 | 349 | 192 | 90 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 822
2018-09-29 | 7:00 | 851 | 349 | 233 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 851
2018-09-29 | 8:00 | 902 | 349 | 265 | 70 | 36 | 89 | 27 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 902
2018-09-29 | 9:00 | 947 | 349 | 285 | 65 | 36 | 89 | 46 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 947
2018-09-29 | 10:00 | 958 | 349 | 282 | 63 | 36 | 89 | 61 | 0 | 71 | 0 | 7 | 0 | 958
2018-09-29 | 11:00 | 961 | 349 | 248 | 63 | 36 | 89 | 99 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 961
2018-09-29 | 12:00 | 936 | 349 | 205 | 63 | 36 | 89 | 118 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 936
2018-09-29 | 13:00 | 952 | 349 | 213 | 63 | 36 | 89 | 128 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 952
2018-09-29 | 14:00 | 938 | 349 | 234 | 67 | 36 | 89 | 98 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 938
2018-09-29 | 15:00 | 928 | 349 | 256 | 68 | 36 | 89 | 66 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 928
2018-09-29 | 16:00 | 938 | 349 | 291 | 73 | 36 | 89 | 35 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 938
2018-09-29 | 17:00 | 944 | 349 | 300 | 92 | 36 | 89 | 6 | 0 | 65 | 0 | 7 | 0 | 944
2018-09-29 | 18:00 | 973 | 349 | 302 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 973
2018-09-29 | 19:00 | 925 | 349 | 252 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 925
2018-09-29 | 20:00 | 884 | 349 | 209 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 884
2018-09-29 | 21:00 | 852 | 349 | 188 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 852
2018-09-29 | 22:00 | 815 | 349 | 184 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -15 | 0 | 815
2018-09-29 | 23:00 | 775 | 349 | 183 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -30 | 0 | 775
2018-09-30 | 0:00 | 719 | 349 | 171 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -63 | 0 | 719
2018-09-30 | 1:00 | 709 | 349 | 172 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -73 | 0 | 709
2018-09-30 | 2:00 | 720 | 349 | 172 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | -88 | 0 | 720
2018-09-30 | 3:00 | 769 | 349 | 173 | 113 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -60 | 0 | 769
2018-09-30 | 4:00 | 808 | 349 | 174 | 111 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -17 | 0 | 808
2018-09-30 | 5:00 | 796 | 349 | 174 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -7 | 0 | 796
2018-09-30 | 6:00 | 752 | 349 | 173 | 90 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -35 | 0 | 752
2018-09-30 | 7:00 | 762 | 349 | 175 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 38 | 0 | -1 | 0 | 762
2018-09-30 | 8:00 | 779 | 349 | 199 | 70 | 36 | 89 | 7 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 779
2018-09-30 | 9:00 | 825 | 349 | 215 | 65 | 36 | 89 | 15 | 0 | 21 | 0 | 35 | 0 | 825
2018-09-30 | 10:00 | 838 | 349 | 215 | 63 | 36 | 89 | 27 | 0 | 19 | 0 | 40 | 0 | 838
2018-09-30 | 11:00 | 848 | 349 | 215 | 63 | 36 | 89 | 34 | 0 | 18 | 0 | 44 | 0 | 848
2018-09-30 | 12:00 | 862 | 349 | 215 | 63 | 36 | 89 | 34 | 0 | 19 | 0 | 57 | 0 | 862
2018-09-30 | 13:00 | 842 | 349 | 215 | 63 | 36 | 89 | 42 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 842
2018-09-30 | 14:00 | 815 | 349 | 184 | 67 | 36 | 89 | 65 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 815
2018-09-30 | 15:00 | 814 | 349 | 174 | 68 | 36 | 89 | 74 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 814
2018-09-30 | 16:00 | 830 | 349 | 198 | 73 | 36 | 89 | 53 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 830
2018-09-30 | 17:00 | 864 | 349 | 236 | 92 | 36 | 89 | 20 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 864
2018-09-30 | 18:00 | 917 | 349 | 242 | 120 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 917
2018-09-30 | 19:00 | 888 | 349 | 240 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 888
2018-09-30 | 20:00 | 849 | 349 | 212 | 124 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 849
2018-09-30 | 21:00 | 805 | 349 | 174 | 117 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -1 | 0 | 805
2018-09-30 | 22:00 | 768 | 349 | 173 | 102 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -28 | 0 | 768
2018-09-30 | 23:00 | 725 | 349 | 173 | 79 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -50 | 0 | 725
2018-10-01 | 0:00 | 714 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -59 | 0 | 714
2018-10-01 | 1:00 | 683 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -89 | 0 | 683
2018-10-01 | 2:00 | 727 | 349 | 193 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -61 | 0 | 727
2018-10-01 | 3:00 | 785 | 349 | 194 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -19 | 0 | 785
2018-10-01 | 4:00 | 840 | 349 | 196 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 840
2018-10-01 | 5:00 | 843 | 349 | 195 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 59 | 0 | 843
2018-10-01 | 6:00 | 841 | 349 | 195 | 72 | 36 | 89 | 12 | 0 | 36 | 0 | 52 | 0 | 841
2018-10-01 | 7:00 | 866 | 349 | 195 | 59 | 36 | 89 | 132 | 0 | 31 | 0 | -25 | 0 | 866
2018-10-01 | 8:00 | 905 | 349 | 182 | 56 | 36 | 89 | 290 | 0 | 27 | 0 | -124 | 0 | 905
2018-10-01 | 9:00 | 964 | 349 | 182 | 52 | 36 | 89 | 416 | 0 | 29 | 0 | -189 | 0 | 964
2018-10-01 | 10:00 | 1032 | 349 | 183 | 51 | 36 | 89 | 466 | 0 | 28 | 0 | -170 | 0 | 1032
2018-10-01 | 11:00 | 1029 | 349 | 182 | 51 | 36 | 89 | 436 | 0 | 33 | 0 | -147 | 0 | 1029
2018-10-01 | 12:00 | 1014 | 349 | 182 | 51 | 36 | 89 | 426 | 0 | 40 | 0 | -159 | 0 | 1014
2018-10-01 | 13:00 | 1041 | 349 | 184 | 51 | 36 | 89 | 426 | 0 | 49 | 0 | -143 | 0 | 1041
2018-10-01 | 14:00 | 1039 | 349 | 182 | 54 | 36 | 89 | 371 | 0 | 50 | 0 | -92 | 0 | 1039
2018-10-01 | 15:00 | 1022 | 349 | 186 | 55 | 36 | 89 | 279 | 0 | 47 | 0 | -19 | 0 | 1022
2018-10-01 | 16:00 | 1017 | 349 | 234 | 58 | 36 | 89 | 143 | 0 | 47 | 0 | 61 | 0 | 1017
2018-10-01 | 17:00 | 1012 | 349 | 263 | 73 | 36 | 89 | 31 | 0 | 39 | 0 | 132 | 0 | 1012
2018-10-01 | 18:00 | 986 | 349 | 271 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 112 | 0 | 986
2018-10-01 | 19:00 | 979 | 349 | 284 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 90 | 0 | 979
2018-10-01 | 20:00 | 944 | 349 | 271 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | 0 | 944
2018-10-01 | 21:00 | 910 | 349 | 256 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 55 | 0 | 910
2018-10-01 | 22:00 | 873 | 349 | 246 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 39 | 0 | 873
2018-10-01 | 23:00 | 829 | 349 | 234 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 829
2018-10-02 | 0:00 | 758 | 349 | 198 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 758
2018-10-02 | 1:00 | 746 | 349 | 194 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -1 | 0 | 746
2018-10-02 | 2:00 | 761 | 349 | 194 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 761
2018-10-02 | 3:00 | 810 | 349 | 223 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 810
2018-10-02 | 4:00 | 857 | 349 | 273 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 857
2018-10-02 | 5:00 | 866 | 349 | 296 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 866
2018-10-02 | 6:00 | 858 | 349 | 281 | 72 | 36 | 89 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 858
2018-10-02 | 7:00 | 872 | 349 | 222 | 59 | 36 | 89 | 106 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 872
2018-10-02 | 8:00 | 893 | 349 | 180 | 56 | 36 | 89 | 219 | 0 | 4 | 0 | -40 | 0 | 893
2018-10-02 | 9:00 | 960 | 349 | 182 | 52 | 36 | 89 | 319 | 0 | 3 | 0 | -70 | 0 | 960
2018-10-02 | 10:00 | 1010 | 349 | 183 | 51 | 36 | 89 | 360 | 0 | 1 | 0 | -59 | 0 | 1010
2018-10-02 | 11:00 | 1039 | 349 | 182 | 51 | 36 | 89 | 434 | 0 | 1 | 0 | -103 | 0 | 1039
2018-10-02 | 12:00 | 1061 | 349 | 184 | 51 | 36 | 89 | 460 | 0 | 1 | 0 | -109 | 0 | 1061
2018-10-02 | 13:00 | 1051 | 349 | 193 | 51 | 36 | 89 | 346 | 0 | 1 | 0 | -14 | 0 | 1051
2018-10-02 | 14:00 | 1050 | 349 | 266 | 54 | 36 | 89 | 249 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1050
2018-10-02 | 15:00 | 1025 | 349 | 330 | 55 | 36 | 89 | 154 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1025
2018-10-02 | 16:00 | 1030 | 349 | 370 | 58 | 36 | 89 | 90 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1030
2018-10-02 | 17:00 | 1018 | 349 | 386 | 73 | 36 | 89 | 28 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1018
2018-10-02 | 18:00 | 1036 | 349 | 387 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 1036
2018-10-02 | 19:00 | 996 | 349 | 385 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 996
2018-10-02 | 20:00 | 941 | 349 | 361 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 941
2018-10-02 | 21:00 | 893 | 349 | 319 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 893
2018-10-02 | 22:00 | 867 | 349 | 304 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 867
2018-10-02 | 23:00 | 827 | 349 | 285 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 827
2018-10-03 | 0:00 | 771 | 349 | 216 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 771
2018-10-03 | 1:00 | 763 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 763
2018-10-03 | 2:00 | 781 | 349 | 214 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 781
2018-10-03 | 3:00 | 836 | 349 | 230 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 836
2018-10-03 | 4:00 | 880 | 349 | 252 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 880
2018-10-03 | 5:00 | 891 | 349 | 262 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 | 0 | 891
2018-10-03 | 6:00 | 873 | 349 | 247 | 72 | 36 | 89 | 13 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 873
2018-10-03 | 7:00 | 881 | 349 | 215 | 59 | 36 | 89 | 124 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 881
2018-10-03 | 8:00 | 893 | 349 | 194 | 56 | 36 | 89 | 257 | 0 | 4 | 0 | -92 | 0 | 893
2018-10-03 | 9:00 | 953 | 349 | 194 | 52 | 36 | 89 | 392 | 0 | 3 | 0 | -162 | 0 | 953
2018-10-03 | 10:00 | 1049 | 349 | 195 | 51 | 36 | 89 | 478 | 0 | 2 | 0 | -151 | 0 | 1049
2018-10-03 | 11:00 | 1090 | 349 | 196 | 51 | 36 | 89 | 548 | 0 | 2 | 0 | -181 | 0 | 1090
2018-10-03 | 12:00 | 1081 | 349 | 196 | 51 | 36 | 89 | 573 | 0 | 3 | 0 | -216 | 0 | 1081
2018-10-03 | 13:00 | 1081 | 349 | 197 | 51 | 36 | 89 | 528 | 0 | 4 | 0 | -173 | 0 | 1081
2018-10-03 | 14:00 | 1061 | 349 | 196 | 54 | 36 | 89 | 446 | 0 | 6 | 0 | -115 | 0 | 1061
2018-10-03 | 15:00 | 1045 | 349 | 207 | 55 | 36 | 89 | 292 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1045
2018-10-03 | 16:00 | 1063 | 349 | 315 | 58 | 36 | 89 | 145 | 0 | 12 | 0 | 59 | 0 | 1063
2018-10-03 | 17:00 | 1048 | 349 | 364 | 73 | 36 | 89 | 31 | 0 | 18 | 0 | 88 | 0 | 1048
2018-10-03 | 18:00 | 1069 | 349 | 374 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 103 | 0 | 1069
2018-10-03 | 19:00 | 1017 | 349 | 362 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 52 | 0 | 1017
2018-10-03 | 20:00 | 959 | 349 | 324 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 | 0 | 959
2018-10-03 | 21:00 | 909 | 349 | 284 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 909
2018-10-03 | 22:00 | 879 | 349 | 263 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 879
2018-10-03 | 23:00 | 842 | 349 | 245 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 842
2018-10-04 | 0:00 | 792 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -1 | 0 | 792
2018-10-04 | 1:00 | 781 | 349 | 220 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -1 | 0 | 781
2018-10-04 | 2:00 | 799 | 349 | 218 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -1 | 0 | 799
2018-10-04 | 3:00 | 847 | 349 | 243 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -1 | 0 | 847
2018-10-04 | 4:00 | 890 | 349 | 277 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -1 | 0 | 890
2018-10-04 | 5:00 | 884 | 349 | 287 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -1 | 0 | 884
2018-10-04 | 6:00 | 878 | 349 | 283 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 48 | 0 | -1 | 0 | 878
2018-10-04 | 7:00 | 908 | 349 | 304 | 59 | 36 | 89 | 27 | 0 | 45 | 0 | -1 | 0 | 908
2018-10-04 | 8:00 | 956 | 349 | 313 | 56 | 36 | 89 | 67 | 0 | 47 | 0 | -1 | 0 | 956
2018-10-04 | 9:00 | 1001 | 349 | 298 | 52 | 36 | 89 | 132 | 0 | 46 | 0 | -1 | 0 | 1001
2018-10-04 | 10:00 | 1007 | 349 | 256 | 51 | 36 | 89 | 180 | 0 | 47 | 0 | -1 | 0 | 1007
2018-10-04 | 11:00 | 1019 | 349 | 264 | 51 | 36 | 89 | 185 | 0 | 46 | 0 | -1 | 0 | 1019
2018-10-04 | 12:00 | 992 | 349 | 241 | 51 | 36 | 89 | 184 | 0 | 43 | 0 | -1 | 0 | 992
2018-10-04 | 13:00 | 1044 | 349 | 336 | 51 | 36 | 89 | 143 | 0 | 41 | 0 | -1 | 0 | 1044
2018-10-04 | 14:00 | 1048 | 349 | 377 | 54 | 36 | 89 | 98 | 0 | 46 | 0 | -1 | 0 | 1048
2018-10-04 | 15:00 | 1050 | 349 | 415 | 55 | 36 | 89 | 56 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1050
2018-10-04 | 16:00 | 1056 | 349 | 436 | 58 | 36 | 89 | 25 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1056
2018-10-04 | 17:00 | 1064 | 349 | 449 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 1064
2018-10-04 | 18:00 | 1064 | 349 | 440 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1064
2018-10-04 | 19:00 | 1013 | 349 | 380 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -1 | 0 | 1013
2018-10-04 | 20:00 | 966 | 349 | 328 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -1 | 0 | 966
2018-10-04 | 21:00 | 929 | 349 | 300 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -1 | 0 | 929
2018-10-04 | 22:00 | 897 | 349 | 280 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -1 | 0 | 897
2018-10-04 | 23:00 | 861 | 349 | 259 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -1 | 0 | 861
2018-10-05 | 0:00 | 809 | 349 | 252 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -32 | 0 | 809
2018-10-05 | 1:00 | 797 | 349 | 252 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -48 | 0 | 797
2018-10-05 | 2:00 | 813 | 349 | 253 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -50 | 0 | 813
2018-10-05 | 3:00 | 864 | 349 | 253 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -16 | 0 | 864
2018-10-05 | 4:00 | 905 | 349 | 281 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 905
2018-10-05 | 5:00 | 900 | 349 | 293 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 900
2018-10-05 | 6:00 | 903 | 349 | 299 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 903
2018-10-05 | 7:00 | 942 | 349 | 318 | 59 | 36 | 89 | 43 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 942
2018-10-05 | 8:00 | 998 | 349 | 300 | 56 | 36 | 89 | 117 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 998
2018-10-05 | 9:00 | 1068 | 349 | 285 | 52 | 36 | 89 | 209 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1068
2018-10-05 | 10:00 | 1111 | 349 | 308 | 51 | 36 | 89 | 232 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1111
2018-10-05 | 11:00 | 1142 | 349 | 317 | 51 | 36 | 89 | 253 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1142
2018-10-05 | 12:00 | 1136 | 349 | 295 | 51 | 36 | 89 | 270 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1136
2018-10-05 | 13:00 | 1156 | 349 | 322 | 51 | 36 | 89 | 265 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1156
2018-10-05 | 14:00 | 1175 | 349 | 360 | 54 | 36 | 89 | 243 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1175
2018-10-05 | 15:00 | 1186 | 349 | 436 | 55 | 36 | 89 | 170 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 1186
2018-10-05 | 16:00 | 1183 | 349 | 518 | 58 | 36 | 89 | 66 | 0 | 42 | 0 | 25 | 0 | 1183
2018-10-05 | 17:00 | 1170 | 349 | 545 | 73 | 36 | 89 | 10 | 0 | 37 | 0 | 31 | 0 | 1170
2018-10-05 | 18:00 | 1165 | 349 | 533 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23 | 0 | 1165
2018-10-05 | 19:00 | 1101 | 349 | 471 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 14 | 0 | 1101
2018-10-05 | 20:00 | 1047 | 349 | 430 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1047
2018-10-05 | 21:00 | 1011 | 349 | 395 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1011
2018-10-05 | 22:00 | 967 | 349 | 361 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 967
2018-10-05 | 23:00 | 916 | 349 | 332 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 916
2018-10-06 | 0:00 | 861 | 349 | 291 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -2 | 0 | 861
2018-10-06 | 1:00 | 826 | 349 | 257 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -2 | 0 | 826
2018-10-06 | 2:00 | 833 | 349 | 253 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -2 | 0 | 833
2018-10-06 | 3:00 | 871 | 349 | 277 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -2 | 0 | 871
2018-10-06 | 4:00 | 897 | 349 | 311 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -2 | 0 | 897
2018-10-06 | 5:00 | 877 | 349 | 300 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -2 | 0 | 877
2018-10-06 | 6:00 | 858 | 349 | 276 | 72 | 36 | 89 | 6 | 0 | 32 | 0 | -2 | 0 | 858
2018-10-06 | 7:00 | 893 | 349 | 275 | 59 | 36 | 89 | 54 | 0 | 33 | 0 | -2 | 0 | 893
2018-10-06 | 8:00 | 944 | 349 | 272 | 56 | 36 | 89 | 107 | 0 | 37 | 0 | -2 | 0 | 944
2018-10-06 | 9:00 | 1011 | 349 | 285 | 52 | 36 | 89 | 162 | 0 | 40 | 0 | -2 | 0 | 1011
2018-10-06 | 10:00 | 1045 | 349 | 277 | 51 | 36 | 89 | 203 | 0 | 41 | 0 | -1 | 0 | 1045
2018-10-06 | 11:00 | 1047 | 349 | 294 | 51 | 36 | 89 | 188 | 0 | 42 | 0 | -2 | 0 | 1047
2018-10-06 | 12:00 | 1038 | 349 | 263 | 51 | 36 | 89 | 208 | 0 | 43 | 0 | -1 | 0 | 1038
2018-10-06 | 13:00 | 1047 | 349 | 275 | 51 | 36 | 89 | 201 | 0 | 47 | 0 | -1 | 0 | 1047
2018-10-06 | 14:00 | 1028 | 349 | 266 | 54 | 36 | 89 | 181 | 0 | 54 | 0 | -1 | 0 | 1028
2018-10-06 | 15:00 | 1015 | 349 | 312 | 55 | 36 | 89 | 119 | 0 | 57 | 0 | -2 | 0 | 1015
2018-10-06 | 16:00 | 1032 | 349 | 377 | 58 | 36 | 89 | 69 | 0 | 55 | 0 | -1 | 0 | 1032
2018-10-06 | 17:00 | 1030 | 349 | 414 | 73 | 36 | 89 | 11 | 0 | 47 | 0 | 11 | 0 | 1030
2018-10-06 | 18:00 | 1035 | 349 | 414 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 1035
2018-10-06 | 19:00 | 999 | 349 | 393 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 999
2018-10-06 | 20:00 | 948 | 349 | 353 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -2 | 0 | 948
2018-10-06 | 21:00 | 890 | 349 | 312 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -2 | 0 | 890
2018-10-06 | 22:00 | 852 | 349 | 287 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -2 | 0 | 852
2018-10-06 | 23:00 | 811 | 349 | 265 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 | 811
2018-10-07 | 0:00 | 748 | 349 | 209 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 748
2018-10-07 | 1:00 | 739 | 349 | 198 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 739
2018-10-07 | 2:00 | 750 | 349 | 196 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 750
2018-10-07 | 3:00 | 795 | 349 | 222 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 795
2018-10-07 | 4:00 | 833 | 349 | 229 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 833
2018-10-07 | 5:00 | 820 | 349 | 229 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 820
2018-10-07 | 6:00 | 787 | 349 | 225 | 72 | 36 | 89 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 787
2018-10-07 | 7:00 | 800 | 349 | 191 | 59 | 36 | 89 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 800
2018-10-07 | 8:00 | 803 | 349 | 107 | 56 | 36 | 89 | 184 | 0 | 2 | 0 | -20 | 0 | 803
2018-10-07 | 9:00 | 849 | 349 | 90 | 52 | 36 | 89 | 294 | 0 | 1 | 0 | -62 | 0 | 849
2018-10-07 | 10:00 | 892 | 349 | 90 | 51 | 36 | 89 | 400 | 0 | 1 | 0 | -124 | 0 | 892
2018-10-07 | 11:00 | 909 | 349 | 92 | 51 | 36 | 89 | 442 | 0 | 1 | 0 | -151 | 0 | 909
2018-10-07 | 12:00 | 941 | 349 | 91 | 51 | 36 | 89 | 465 | 0 | 2 | 0 | -142 | 0 | 941
2018-10-07 | 13:00 | 928 | 349 | 92 | 51 | 36 | 89 | 443 | 0 | 3 | 0 | -135 | 0 | 928
2018-10-07 | 14:00 | 894 | 349 | 91 | 54 | 36 | 89 | 373 | 0 | 5 | 0 | -103 | 0 | 894
2018-10-07 | 15:00 | 890 | 349 | 110 | 55 | 36 | 89 | 258 | 0 | 6 | 0 | -13 | 0 | 890
2018-10-07 | 16:00 | 920 | 349 | 224 | 58 | 36 | 89 | 135 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 920
2018-10-07 | 17:00 | 947 | 349 | 292 | 73 | 36 | 89 | 26 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 947
2018-10-07 | 18:00 | 970 | 349 | 294 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | 970
2018-10-07 | 19:00 | 939 | 349 | 292 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 939
2018-10-07 | 20:00 | 897 | 349 | 231 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 897
2018-10-07 | 21:00 | 851 | 349 | 230 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 851
2018-10-07 | 22:00 | 812 | 349 | 229 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 812
2018-10-07 | 23:00 | 765 | 349 | 225 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 765
2018-10-08 | 0:00 | 721 | 349 | 182 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 721
2018-10-08 | 1:00 | 699 | 349 | 182 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 0 | 699
2018-10-08 | 2:00 | 718 | 349 | 182 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -12 | 0 | 718
2018-10-08 | 3:00 | 764 | 349 | 183 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 764
2018-10-08 | 4:00 | 804 | 349 | 184 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | 0 | 804
2018-10-08 | 5:00 | 798 | 349 | 183 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 58 | 0 | 798
2018-10-08 | 6:00 | 772 | 349 | 184 | 72 | 36 | 89 | 8 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 772
2018-10-08 | 7:00 | 784 | 349 | 184 | 59 | 36 | 89 | 111 | -16 | 7 | 0 | -35 | 0 | 784
2018-10-08 | 8:00 | 807 | 349 | 168 | 56 | 36 | 89 | 257 | -42 | 6 | 0 | -112 | 0 | 807
2018-10-08 | 9:00 | 868 | 349 | 169 | 52 | 36 | 89 | 379 | -59 | 9 | 0 | -156 | 0 | 868
2018-10-08 | 10:00 | 912 | 349 | 170 | 51 | 36 | 89 | 460 | -77 | 12 | 0 | -178 | 0 | 912
2018-10-08 | 11:00 | 956 | 349 | 170 | 51 | 36 | 89 | 516 | -85 | 12 | 0 | -182 | 0 | 956
2018-10-08 | 12:00 | 978 | 349 | 171 | 51 | 36 | 89 | 527 | -21 | 11 | -11 | -224 | 0 | 978
2018-10-08 | 13:00 | 972 | 349 | 172 | 51 | 36 | 89 | 478 | -49 | 13 | 0 | -167 | 0 | 972
2018-10-08 | 14:00 | 968 | 349 | 171 | 54 | 36 | 89 | 414 | -29 | 15 | 0 | -131 | 0 | 968
2018-10-08 | 15:00 | 962 | 349 | 172 | 55 | 36 | 89 | 282 | -7 | 16 | 0 | -30 | 0 | 962
2018-10-08 | 16:00 | 976 | 349 | 212 | 58 | 36 | 89 | 135 | 0 | 16 | 0 | 81 | 0 | 976
2018-10-08 | 17:00 | 986 | 349 | 285 | 73 | 36 | 89 | 22 | 0 | 17 | 0 | 115 | 0 | 986
2018-10-08 | 18:00 | 1002 | 349 | 297 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 122 | 0 | 1002
2018-10-08 | 19:00 | 970 | 349 | 294 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92 | 0 | 970
2018-10-08 | 20:00 | 925 | 349 | 259 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 81 | 0 | 925
2018-10-08 | 21:00 | 882 | 349 | 248 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 | 0 | 882
2018-10-08 | 22:00 | 829 | 349 | 225 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 829
2018-10-08 | 23:00 | 778 | 349 | 206 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 778
2018-10-09 | 0:00 | 732 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 732
2018-10-09 | 1:00 | 724 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 724
2018-10-09 | 2:00 | 738 | 349 | 181 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 738
2018-10-09 | 3:00 | 796 | 349 | 217 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 796
2018-10-09 | 4:00 | 843 | 349 | 264 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 843
2018-10-09 | 5:00 | 849 | 349 | 282 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 849
2018-10-09 | 6:00 | 848 | 349 | 278 | 72 | 36 | 89 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 848
2018-10-09 | 7:00 | 864 | 349 | 212 | 59 | 36 | 89 | 105 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 864
2018-10-09 | 8:00 | 890 | 349 | 141 | 56 | 36 | 89 | 240 | 0 | 16 | 0 | -37 | 0 | 890
2018-10-09 | 9:00 | 949 | 349 | 140 | 52 | 36 | 89 | 373 | 0 | 13 | 0 | -103 | 0 | 949
2018-10-09 | 10:00 | 987 | 349 | 140 | 51 | 36 | 89 | 479 | 0 | 6 | 0 | -163 | 0 | 987
2018-10-09 | 11:00 | 1034 | 349 | 141 | 51 | 36 | 89 | 534 | 0 | 3 | 0 | -169 | 0 | 1034
2018-10-09 | 12:00 | 1031 | 349 | 141 | 51 | 36 | 89 | 525 | 0 | 1 | 0 | -161 | 0 | 1031
2018-10-09 | 13:00 | 1082 | 349 | 141 | 51 | 36 | 89 | 483 | 0 | 2 | 0 | -69 | 0 | 1082
2018-10-09 | 14:00 | 1091 | 349 | 171 | 54 | 36 | 89 | 389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1091
2018-10-09 | 15:00 | 1083 | 349 | 303 | 55 | 36 | 89 | 238 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1083
2018-10-09 | 16:00 | 1092 | 349 | 368 | 58 | 36 | 89 | 97 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 1092
2018-10-09 | 17:00 | 1084 | 349 | 416 | 73 | 36 | 89 | 12 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 1084
2018-10-09 | 18:00 | 1091 | 349 | 416 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 1091
2018-10-09 | 19:00 | 1042 | 349 | 410 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1042
2018-10-09 | 20:00 | 989 | 349 | 363 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 989
2018-10-09 | 21:00 | 945 | 349 | 351 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 945
2018-10-09 | 22:00 | 913 | 349 | 343 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 913
2018-10-09 | 23:00 | 864 | 349 | 327 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864
2018-10-10 | 0:00 | 801 | 349 | 275 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 801
2018-10-10 | 1:00 | 788 | 349 | 262 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 788
2018-10-10 | 2:00 | 800 | 349 | 259 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 800
2018-10-10 | 3:00 | 849 | 349 | 288 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 849
2018-10-10 | 4:00 | 890 | 349 | 329 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 890
2018-10-10 | 5:00 | 895 | 349 | 346 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 895
2018-10-10 | 6:00 | 892 | 349 | 339 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 892
2018-10-10 | 7:00 | 928 | 349 | 350 | 59 | 36 | 89 | 43 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 928
2018-10-10 | 8:00 | 966 | 349 | 330 | 56 | 36 | 89 | 103 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 966
2018-10-10 | 9:00 | 1027 | 349 | 335 | 52 | 36 | 89 | 164 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 1027
2018-10-10 | 10:00 | 1035 | 349 | 275 | 51 | 36 | 89 | 233 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 1035
2018-10-10 | 11:00 | 1065 | 349 | 290 | 51 | 36 | 89 | 249 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1065
2018-10-10 | 12:00 | 1036 | 349 | 323 | 51 | 36 | 89 | 185 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 1036
2018-10-10 | 13:00 | 1076 | 349 | 381 | 51 | 36 | 89 | 157 | 0 | 14 | 0 | -1 | 0 | 1076
2018-10-10 | 14:00 | 1069 | 349 | 398 | 54 | 36 | 89 | 123 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1069
2018-10-10 | 15:00 | 1062 | 349 | 429 | 55 | 36 | 89 | 87 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1062
2018-10-10 | 16:00 | 1069 | 349 | 474 | 58 | 36 | 89 | 38 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 1069
2018-10-10 | 17:00 | 1059 | 349 | 476 | 73 | 36 | 89 | 5 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 1059
2018-10-10 | 18:00 | 1058 | 349 | 476 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1058
2018-10-10 | 19:00 | 1013 | 349 | 429 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1013
2018-10-10 | 20:00 | 964 | 349 | 383 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -2 | 0 | 964
2018-10-10 | 21:00 | 921 | 349 | 346 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -3 | 0 | 921
2018-10-10 | 22:00 | 883 | 349 | 319 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 | 883
2018-10-10 | 23:00 | 838 | 349 | 293 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -5 | 0 | 838
2018-10-11 | 0:00 | 780 | 349 | 240 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -2 | 0 | 780
2018-10-11 | 1:00 | 766 | 349 | 222 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -3 | 0 | 766
2018-10-11 | 2:00 | 779 | 349 | 211 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -3 | 0 | 779
2018-10-11 | 3:00 | 832 | 349 | 236 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -2 | 0 | 832
2018-10-11 | 4:00 | 877 | 349 | 274 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -2 | 0 | 877
2018-10-11 | 5:00 | 880 | 349 | 291 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -2 | 0 | 880
2018-10-11 | 6:00 | 877 | 349 | 292 | 72 | 36 | 89 | 1 | 0 | 40 | 0 | -2 | 0 | 877
2018-10-11 | 7:00 | 905 | 349 | 310 | 59 | 36 | 89 | 22 | 0 | 42 | 0 | -2 | 0 | 905
2018-10-11 | 8:00 | 960 | 349 | 341 | 56 | 36 | 89 | 54 | 0 | 37 | 0 | -2 | 0 | 960
2018-10-11 | 9:00 | 1016 | 349 | 387 | 52 | 36 | 89 | 64 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 | 1016
2018-10-11 | 10:00 | 1026 | 349 | 372 | 51 | 36 | 89 | 99 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1026
2018-10-11 | 11:00 | 1019 | 349 | 329 | 51 | 36 | 89 | 132 | 0 | 35 | 0 | -2 | 0 | 1019
2018-10-11 | 12:00 | 975 | 349 | 292 | 51 | 36 | 89 | 128 | 0 | 32 | 0 | -2 | 0 | 975
2018-10-11 | 13:00 | 1008 | 349 | 329 | 51 | 36 | 89 | 132 | 0 | 24 | 0 | -2 | 0 | 1008
2018-10-11 | 14:00 | 995 | 349 | 297 | 54 | 36 | 89 | 149 | 0 | 23 | 0 | -2 | 0 | 995
2018-10-11 | 15:00 | 996 | 349 | 342 | 55 | 36 | 89 | 98 | 0 | 28 | 0 | -1 | 0 | 996
2018-10-11 | 16:00 | 1006 | 349 | 396 | 58 | 36 | 89 | 43 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1006
2018-10-11 | 17:00 | 1013 | 349 | 407 | 73 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1013
2018-10-11 | 18:00 | 1028 | 349 | 409 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 1028
2018-10-11 | 19:00 | 987 | 349 | 370 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -2 | 0 | 987
2018-10-11 | 20:00 | 935 | 349 | 317 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -2 | 0 | 935
2018-10-11 | 21:00 | 898 | 349 | 282 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -2 | 0 | 898
2018-10-11 | 22:00 | 861 | 349 | 265 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -2 | 0 | 861
2018-10-11 | 23:00 | 814 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -2 | 0 | 814
2018-10-12 | 0:00 | 762 | 349 | 191 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 762
2018-10-12 | 1:00 | 749 | 349 | 177 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 749
2018-10-12 | 2:00 | 772 | 349 | 179 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 772
2018-10-12 | 3:00 | 838 | 349 | 220 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 838
2018-10-12 | 4:00 | 876 | 349 | 261 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 876
2018-10-12 | 5:00 | 881 | 349 | 268 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 27 | 0 | 881
2018-10-12 | 6:00 | 874 | 349 | 259 | 72 | 36 | 89 | 5 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 874
2018-10-12 | 7:00 | 889 | 349 | 235 | 59 | 36 | 89 | 61 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 889
2018-10-12 | 8:00 | 891 | 349 | 163 | 56 | 36 | 89 | 163 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 891
2018-10-12 | 9:00 | 921 | 349 | 112 | 52 | 36 | 89 | 298 | 0 | 22 | 0 | -37 | 0 | 921
2018-10-12 | 10:00 | 918 | 349 | 111 | 51 | 36 | 89 | 401 | 0 | 21 | 0 | -140 | 0 | 918
2018-10-12 | 11:00 | 940 | 349 | 111 | 51 | 36 | 89 | 435 | 0 | 23 | 0 | -154 | 0 | 940
2018-10-12 | 12:00 | 913 | 349 | 111 | 51 | 36 | 89 | 450 | 0 | 23 | 0 | -196 | 0 | 913
2018-10-12 | 13:00 | 962 | 349 | 112 | 51 | 36 | 89 | 429 | 0 | 21 | 0 | -125 | 0 | 962
2018-10-12 | 14:00 | 954 | 349 | 112 | 54 | 36 | 89 | 325 | 0 | 21 | 0 | -32 | 0 | 954
2018-10-12 | 15:00 | 947 | 349 | 156 | 55 | 36 | 89 | 240 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 947
2018-10-12 | 16:00 | 966 | 349 | 280 | 58 | 36 | 89 | 119 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 966
2018-10-12 | 17:00 | 979 | 349 | 337 | 73 | 36 | 89 | 21 | 0 | 11 | 0 | 63 | 0 | 979
2018-10-12 | 18:00 | 1012 | 349 | 340 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 90 | 0 | 1012
2018-10-12 | 19:00 | 969 | 349 | 336 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 43 | 0 | 969
2018-10-12 | 20:00 | 930 | 349 | 298 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 930
2018-10-12 | 21:00 | 893 | 349 | 293 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 893
2018-10-12 | 22:00 | 859 | 349 | 282 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 859
2018-10-12 | 23:00 | 813 | 349 | 252 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 813
2018-10-13 | 0:00 | 757 | 349 | 186 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 757
2018-10-13 | 1:00 | 750 | 349 | 166 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 | 0 | 750
2018-10-13 | 2:00 | 777 | 349 | 190 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 777
2018-10-13 | 3:00 | 835 | 349 | 213 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 835
2018-10-13 | 4:00 | 877 | 349 | 216 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 89 | 0 | 877
2018-10-13 | 5:00 | 874 | 349 | 217 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | 0 | 874
2018-10-13 | 6:00 | 841 | 349 | 212 | 72 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 70 | 0 | 841
2018-10-13 | 7:00 | 833 | 349 | 157 | 59 | 36 | 89 | 115 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 833
2018-10-13 | 8:00 | 811 | 349 | 98 | 56 | 36 | 89 | 265 | 0 | 3 | 0 | -85 | 0 | 811
2018-10-13 | 9:00 | 851 | 349 | 100 | 52 | 36 | 89 | 397 | 0 | 1 | 0 | -173 | 0 | 851
2018-10-13 | 10:00 | 870 | 349 | 100 | 51 | 36 | 89 | 506 | -37 | 2 | -2 | -224 | 0 | 870
2018-10-13 | 11:00 | 904 | 349 | 100 | 51 | 36 | 89 | 545 | -42 | 3 | -3 | -224 | 0 | 904
2018-10-13 | 12:00 | 938 | 349 | 101 | 51 | 36 | 89 | 538 | -2 | 2 | -2 | -224 | 0 | 938
2018-10-13 | 13:00 | 908 | 349 | 101 | 51 | 36 | 89 | 499 | 0 | 4 | -2 | -219 | 0 | 908
2018-10-13 | 14:00 | 880 | 349 | 100 | 54 | 36 | 89 | 420 | 0 | 6 | 0 | -174 | 0 | 880
2018-10-13 | 15:00 | 886 | 349 | 100 | 55 | 36 | 89 | 292 | 0 | 8 | 0 | -43 | 0 | 886
2018-10-13 | 16:00 | 901 | 349 | 197 | 58 | 36 | 89 | 130 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 901
2018-10-13 | 17:00 | 926 | 349 | 265 | 73 | 36 | 89 | 16 | 0 | 7 | 0 | 91 | 0 | 926
2018-10-13 | 18:00 | 958 | 349 | 267 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 116 | 0 | 958
2018-10-13 | 19:00 | 921 | 349 | 265 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | 0 | 921
2018-10-13 | 20:00 | 887 | 349 | 223 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 | 0 | 887
2018-10-13 | 21:00 | 843 | 349 | 219 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | 0 | 843
2018-10-13 | 22:00 | 792 | 349 | 211 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 792
2018-10-13 | 23:00 | 756 | 349 | 199 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 756
2018-10-14 | 0:00 | 709 | 349 | 172 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 709
2018-10-14 | 1:00 | 705 | 349 | 171 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 705
2018-10-14 | 2:00 | 724 | 349 | 172 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 724
2018-10-14 | 3:00 | 782 | 349 | 174 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 782
2018-10-14 | 4:00 | 820 | 349 | 174 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 81 | 0 | 820
2018-10-14 | 5:00 | 805 | 349 | 173 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 0 | 805
2018-10-14 | 6:00 | 759 | 349 | 173 | 72 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 759
2018-10-14 | 7:00 | 740 | 349 | 172 | 59 | 36 | 89 | 109 | -19 | 8 | 0 | -63 | 0 | 740
2018-10-14 | 8:00 | 730 | 349 | 155 | 56 | 36 | 89 | 245 | -40 | 6 | 0 | -166 | 0 | 730
2018-10-14 | 9:00 | 744 | 349 | 157 | 52 | 36 | 89 | 344 | -89 | 6 | 0 | -200 | 0 | 744
2018-10-14 | 10:00 | 767 | 349 | 157 | 51 | 36 | 89 | 410 | -128 | 6 | 0 | -203 | 0 | 767
2018-10-14 | 11:00 | 777 | 349 | 156 | 51 | 36 | 89 | 388 | -97 | 6 | 0 | -201 | 0 | 777
2018-10-14 | 12:00 | 797 | 349 | 157 | 51 | 36 | 89 | 384 | -45 | 6 | -6 | -224 | 0 | 797
2018-10-14 | 13:00 | 805 | 349 | 157 | 51 | 36 | 89 | 340 | -36 | 3 | 0 | -184 | 0 | 805
2018-10-14 | 14:00 | 813 | 349 | 156 | 54 | 36 | 89 | 209 | -14 | 4 | 0 | -70 | 0 | 813
2018-10-14 | 15:00 | 824 | 349 | 161 | 55 | 36 | 89 | 97 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 824
2018-10-14 | 16:00 | 837 | 349 | 185 | 58 | 36 | 89 | 32 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 837
2018-10-14 | 17:00 | 891 | 349 | 216 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 8 | 0 | 117 | 0 | 891
2018-10-14 | 18:00 | 922 | 349 | 211 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 128 | 0 | 922
2018-10-14 | 19:00 | 879 | 349 | 211 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 80 | 0 | 879
2018-10-14 | 20:00 | 844 | 349 | 186 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 73 | 0 | 844
2018-10-14 | 21:00 | 809 | 349 | 184 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 48 | 0 | 809
2018-10-14 | 22:00 | 770 | 349 | 181 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 770
2018-10-14 | 23:00 | 730 | 349 | 176 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 730
2018-10-15 | 0:00 | 705 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -22 | 0 | 705
2018-10-15 | 1:00 | 700 | 349 | 193 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -30 | 0 | 700
2018-10-15 | 2:00 | 723 | 349 | 194 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -25 | 0 | 723
2018-10-15 | 3:00 | 787 | 349 | 203 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 787
2018-10-15 | 4:00 | 832 | 349 | 236 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 832
2018-10-15 | 5:00 | 839 | 349 | 254 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 839
2018-10-15 | 6:00 | 845 | 349 | 263 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 845
2018-10-15 | 7:00 | 865 | 349 | 250 | 59 | 36 | 89 | 51 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 865
2018-10-15 | 8:00 | 887 | 349 | 196 | 56 | 36 | 89 | 142 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 887
2018-10-15 | 9:00 | 915 | 349 | 181 | 52 | 36 | 89 | 238 | 0 | 6 | 0 | -36 | 0 | 915
2018-10-15 | 10:00 | 932 | 349 | 180 | 51 | 36 | 89 | 325 | 0 | 5 | 0 | -103 | 0 | 932
2018-10-15 | 11:00 | 953 | 349 | 181 | 51 | 36 | 89 | 374 | 0 | 4 | 0 | -131 | 0 | 953
2018-10-15 | 12:00 | 933 | 349 | 180 | 51 | 36 | 89 | 408 | 0 | 2 | 0 | -182 | 0 | 933
2018-10-15 | 13:00 | 975 | 349 | 181 | 51 | 36 | 89 | 392 | 0 | 2 | 0 | -125 | 0 | 975
2018-10-15 | 14:00 | 970 | 349 | 181 | 54 | 36 | 89 | 339 | 0 | 2 | 0 | -80 | 0 | 970
2018-10-15 | 15:00 | 976 | 349 | 197 | 55 | 36 | 89 | 238 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 976
2018-10-15 | 16:00 | 1000 | 349 | 313 | 58 | 36 | 89 | 112 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 1000
2018-10-15 | 17:00 | 1013 | 349 | 359 | 73 | 36 | 89 | 14 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 1013
2018-10-15 | 18:00 | 1034 | 349 | 363 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98 | 0 | 1034
2018-10-15 | 19:00 | 983 | 349 | 354 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | 0 | 983
2018-10-15 | 20:00 | 933 | 349 | 324 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 933
2018-10-15 | 21:00 | 884 | 349 | 287 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 884
2018-10-15 | 22:00 | 843 | 349 | 260 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 843
2018-10-15 | 23:00 | 797 | 349 | 241 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 797
2018-10-16 | 0:00 | 759 | 349 | 216 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 759
2018-10-16 | 1:00 | 750 | 349 | 207 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 750
2018-10-16 | 2:00 | 770 | 349 | 212 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 770
2018-10-16 | 3:00 | 831 | 349 | 255 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 831
2018-10-16 | 4:00 | 876 | 349 | 300 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 876
2018-10-16 | 5:00 | 872 | 349 | 309 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 872
2018-10-16 | 6:00 | 874 | 349 | 313 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 874
2018-10-16 | 7:00 | 886 | 349 | 303 | 59 | 36 | 89 | 37 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 886
2018-10-16 | 8:00 | 907 | 349 | 246 | 56 | 36 | 89 | 118 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 907
2018-10-16 | 9:00 | 937 | 349 | 199 | 52 | 36 | 89 | 205 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 937
2018-10-16 | 10:00 | 936 | 349 | 181 | 51 | 36 | 89 | 303 | 0 | 6 | 0 | -79 | 0 | 936
2018-10-16 | 11:00 | 960 | 349 | 182 | 51 | 36 | 89 | 374 | 0 | 5 | 0 | -126 | 0 | 960
2018-10-16 | 12:00 | 930 | 349 | 180 | 51 | 36 | 89 | 363 | 0 | 6 | 0 | -144 | 0 | 930
2018-10-16 | 13:00 | 978 | 349 | 181 | 51 | 36 | 89 | 290 | 0 | 6 | 0 | -24 | 0 | 978
2018-10-16 | 14:00 | 973 | 349 | 227 | 54 | 36 | 89 | 204 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 973
2018-10-16 | 15:00 | 982 | 349 | 293 | 55 | 36 | 89 | 145 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 982
2018-10-16 | 16:00 | 997 | 349 | 371 | 58 | 36 | 89 | 54 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 997
2018-10-16 | 17:00 | 1009 | 349 | 372 | 73 | 36 | 89 | 5 | 0 | 14 | 0 | 71 | 0 | 1009
2018-10-16 | 18:00 | 1018 | 349 | 372 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 64 | 0 | 1018
2018-10-16 | 19:00 | 970 | 349 | 369 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 970
2018-10-16 | 20:00 | 923 | 349 | 331 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 923
2018-10-16 | 21:00 | 886 | 349 | 302 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 886
2018-10-16 | 22:00 | 846 | 349 | 275 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 846
2018-10-16 | 23:00 | 800 | 349 | 247 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 800
2018-10-17 | 0:00 | 741 | 349 | 198 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 741
2018-10-17 | 1:00 | 733 | 349 | 192 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 733
2018-10-17 | 2:00 | 764 | 349 | 207 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 764
2018-10-17 | 3:00 | 824 | 349 | 243 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 824
2018-10-17 | 4:00 | 869 | 349 | 294 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 869
2018-10-17 | 5:00 | 869 | 349 | 301 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 869
2018-10-17 | 6:00 | 855 | 349 | 296 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 855
2018-10-17 | 7:00 | 875 | 349 | 264 | 59 | 36 | 89 | 68 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 875
2018-10-17 | 8:00 | 901 | 349 | 202 | 56 | 36 | 89 | 162 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 901
2018-10-17 | 9:00 | 936 | 349 | 149 | 52 | 36 | 89 | 256 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 936
2018-10-17 | 10:00 | 927 | 349 | 111 | 51 | 36 | 89 | 398 | 0 | 4 | 0 | -111 | 0 | 927
2018-10-17 | 11:00 | 960 | 349 | 112 | 51 | 36 | 89 | 501 | 0 | 7 | 0 | -185 | 0 | 960
2018-10-17 | 12:00 | 930 | 349 | 110 | 51 | 36 | 89 | 459 | 0 | 7 | 0 | -171 | 0 | 930
2018-10-17 | 13:00 | 987 | 349 | 112 | 51 | 36 | 89 | 439 | 0 | 8 | 0 | -97 | 0 | 987
2018-10-17 | 14:00 | 990 | 349 | 124 | 54 | 36 | 89 | 354 | 0 | 11 | 0 | -27 | 0 | 990
2018-10-17 | 15:00 | 974 | 349 | 222 | 55 | 36 | 89 | 213 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 974
2018-10-17 | 16:00 | 993 | 349 | 306 | 58 | 36 | 89 | 87 | 0 | 7 | 0 | 61 | 0 | 993
2018-10-17 | 17:00 | 1007 | 349 | 344 | 73 | 36 | 89 | 10 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 1007
2018-10-17 | 18:00 | 1018 | 349 | 344 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 1018
2018-10-17 | 19:00 | 969 | 349 | 342 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 969
2018-10-17 | 20:00 | 919 | 349 | 303 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 919
2018-10-17 | 21:00 | 885 | 349 | 301 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 885
2018-10-17 | 22:00 | 846 | 349 | 283 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 846
2018-10-17 | 23:00 | 802 | 349 | 258 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 802
2018-10-18 | 0:00 | 765 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 765
2018-10-18 | 1:00 | 755 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 755
2018-10-18 | 2:00 | 777 | 349 | 220 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 777
2018-10-18 | 3:00 | 838 | 349 | 262 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 838
2018-10-18 | 4:00 | 884 | 349 | 299 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 884
2018-10-18 | 5:00 | 886 | 349 | 300 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 886
2018-10-18 | 6:00 | 874 | 349 | 301 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 874
2018-10-18 | 7:00 | 877 | 349 | 255 | 59 | 36 | 89 | 77 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 877
2018-10-18 | 8:00 | 878 | 349 | 134 | 56 | 36 | 89 | 211 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 878
2018-10-18 | 9:00 | 916 | 349 | 111 | 52 | 36 | 89 | 358 | 0 | 4 | 0 | -83 | 0 | 916
2018-10-18 | 10:00 | 952 | 349 | 112 | 51 | 36 | 89 | 457 | 0 | 5 | 0 | -147 | 0 | 952
2018-10-18 | 11:00 | 979 | 349 | 112 | 51 | 36 | 89 | 491 | 0 | 4 | 0 | -153 | 0 | 979
2018-10-18 | 12:00 | 942 | 349 | 112 | 51 | 36 | 89 | 494 | 0 | 4 | 0 | -193 | 0 | 942
2018-10-18 | 13:00 | 986 | 349 | 112 | 51 | 36 | 89 | 431 | 0 | 8 | 0 | -90 | 0 | 986
2018-10-18 | 14:00 | 971 | 349 | 113 | 54 | 36 | 89 | 337 | 0 | 11 | 0 | -18 | 0 | 971
2018-10-18 | 15:00 | 973 | 349 | 194 | 55 | 36 | 89 | 222 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 973
2018-10-18 | 16:00 | 995 | 349 | 302 | 58 | 36 | 89 | 99 | 0 | 17 | 0 | 45 | 0 | 995
2018-10-18 | 17:00 | 1012 | 349 | 349 | 73 | 36 | 89 | 10 | 0 | 17 | 0 | 89 | 0 | 1012
2018-10-18 | 18:00 | 1026 | 349 | 348 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 | 0 | 1026
2018-10-18 | 19:00 | 975 | 349 | 346 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 39 | 0 | 975
2018-10-18 | 20:00 | 922 | 349 | 302 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 922
2018-10-18 | 21:00 | 885 | 349 | 293 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 885
2018-10-18 | 22:00 | 850 | 349 | 269 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 850
2018-10-18 | 23:00 | 803 | 349 | 231 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 803
2018-10-19 | 0:00 | 762 | 349 | 198 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 762
2018-10-19 | 1:00 | 753 | 349 | 194 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 753
2018-10-19 | 2:00 | 779 | 349 | 197 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 779
2018-10-19 | 3:00 | 837 | 349 | 212 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 28 | 0 | 837
2018-10-19 | 4:00 | 880 | 349 | 232 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 50 | 0 | 880
2018-10-19 | 5:00 | 883 | 349 | 236 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 62 | 0 | 883
2018-10-19 | 6:00 | 881 | 349 | 230 | 72 | 36 | 89 | 5 | 0 | 32 | 0 | 68 | 0 | 881
2018-10-19 | 7:00 | 882 | 349 | 205 | 59 | 36 | 89 | 84 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 882
2018-10-19 | 8:00 | 881 | 349 | 169 | 56 | 36 | 89 | 217 | 0 | 25 | 0 | -60 | 0 | 881
2018-10-19 | 9:00 | 929 | 349 | 171 | 52 | 36 | 89 | 318 | 0 | 31 | 0 | -117 | 0 | 929
2018-10-19 | 10:00 | 952 | 349 | 171 | 51 | 36 | 89 | 370 | 0 | 39 | 0 | -153 | 0 | 952
2018-10-19 | 11:00 | 979 | 349 | 171 | 51 | 36 | 89 | 408 | 0 | 41 | 0 | -166 | 0 | 979
2018-10-19 | 12:00 | 948 | 349 | 171 | 51 | 36 | 89 | 411 | 0 | 43 | 0 | -202 | 0 | 948
2018-10-19 | 13:00 | 973 | 349 | 171 | 51 | 36 | 89 | 370 | 0 | 47 | 0 | -140 | 0 | 973
2018-10-19 | 14:00 | 975 | 349 | 171 | 54 | 36 | 89 | 291 | 0 | 48 | 0 | -63 | 0 | 975
2018-10-19 | 15:00 | 965 | 349 | 181 | 55 | 36 | 89 | 199 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 965
2018-10-19 | 16:00 | 988 | 349 | 256 | 58 | 36 | 89 | 80 | 0 | 49 | 0 | 71 | 0 | 988
2018-10-19 | 17:00 | 990 | 349 | 316 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 49 | 0 | 70 | 0 | 990
2018-10-19 | 18:00 | 1000 | 349 | 320 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 59 | 0 | 1000
2018-10-19 | 19:00 | 953 | 349 | 291 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 36 | 0 | 953
2018-10-19 | 20:00 | 913 | 349 | 254 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 34 | 0 | 913
2018-10-19 | 21:00 | 879 | 349 | 235 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 27 | 0 | 879
2018-10-19 | 22:00 | 836 | 349 | 211 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 18 | 0 | 836
2018-10-19 | 23:00 | 801 | 349 | 205 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 14 | 0 | 801
2018-10-20 | 0:00 | 763 | 349 | 182 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 763
2018-10-20 | 1:00 | 756 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 756
2018-10-20 | 2:00 | 772 | 349 | 179 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 772
2018-10-20 | 3:00 | 828 | 349 | 194 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 | 828
2018-10-20 | 4:00 | 861 | 349 | 208 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 52 | 0 | 861
2018-10-20 | 5:00 | 852 | 349 | 208 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 57 | 0 | 852
2018-10-20 | 6:00 | 823 | 349 | 199 | 72 | 36 | 89 | 5 | -2 | 36 | 0 | 39 | 0 | 823
2018-10-20 | 7:00 | 828 | 349 | 189 | 59 | 36 | 89 | 92 | -31 | 29 | 0 | 16 | 0 | 828
2018-10-20 | 8:00 | 825 | 349 | 158 | 56 | 36 | 89 | 236 | -79 | 25 | 0 | -45 | 0 | 825
2018-10-20 | 9:00 | 844 | 349 | 158 | 52 | 36 | 89 | 333 | -111 | 24 | 0 | -86 | 0 | 844
2018-10-20 | 10:00 | 859 | 349 | 158 | 51 | 36 | 89 | 415 | -139 | 22 | 0 | -122 | 0 | 859
2018-10-20 | 11:00 | 880 | 349 | 159 | 51 | 36 | 89 | 477 | -160 | 20 | 0 | -141 | 0 | 880
2018-10-20 | 12:00 | 860 | 349 | 159 | 51 | 36 | 89 | 478 | -160 | 24 | 0 | -166 | 0 | 860
2018-10-20 | 13:00 | 860 | 349 | 158 | 51 | 36 | 89 | 446 | -149 | 27 | 0 | -147 | 0 | 860
2018-10-20 | 14:00 | 857 | 349 | 158 | 54 | 36 | 89 | 376 | -126 | 27 | 0 | -106 | 0 | 857
2018-10-20 | 15:00 | 872 | 349 | 163 | 55 | 36 | 89 | 251 | -84 | 25 | 0 | -12 | 0 | 872
2018-10-20 | 16:00 | 890 | 349 | 218 | 58 | 36 | 89 | 108 | -36 | 20 | 0 | 48 | 0 | 890
2018-10-20 | 17:00 | 906 | 349 | 259 | 73 | 36 | 89 | 10 | -3 | 18 | 0 | 75 | 0 | 906
2018-10-20 | 18:00 | 940 | 349 | 264 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 89 | 0 | 940
2018-10-20 | 19:00 | 903 | 349 | 262 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 903
2018-10-20 | 20:00 | 864 | 349 | 228 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 41 | 0 | 864
2018-10-20 | 21:00 | 821 | 349 | 214 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 821
2018-10-20 | 22:00 | 783 | 349 | 193 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 783
2018-10-20 | 23:00 | 755 | 349 | 186 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 755
2018-10-21 | 0:00 | 700 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -26 | 0 | 700
2018-10-21 | 1:00 | 703 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -22 | 0 | 703
2018-10-21 | 2:00 | 728 | 349 | 178 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -11 | 0 | 728
2018-10-21 | 3:00 | 785 | 349 | 180 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 785
2018-10-21 | 4:00 | 816 | 349 | 180 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54 | 0 | 816
2018-10-21 | 5:00 | 812 | 349 | 180 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 812
2018-10-21 | 6:00 | 768 | 349 | 179 | 72 | 36 | 89 | 5 | -2 | 21 | 0 | 19 | 0 | 768
2018-10-21 | 7:00 | 749 | 349 | 178 | 59 | 36 | 89 | 103 | -39 | 20 | 0 | -46 | 0 | 749
2018-10-21 | 8:00 | 726 | 349 | 161 | 56 | 36 | 89 | 246 | -94 | 20 | 0 | -137 | 0 | 726
2018-10-21 | 9:00 | 744 | 349 | 162 | 52 | 36 | 89 | 330 | -126 | 17 | 0 | -165 | 0 | 744
2018-10-21 | 10:00 | 758 | 349 | 161 | 51 | 36 | 89 | 407 | -155 | 13 | 0 | -193 | 0 | 758
2018-10-21 | 11:00 | 772 | 349 | 162 | 51 | 36 | 89 | 443 | -169 | 7 | 0 | -196 | 0 | 772
2018-10-21 | 12:00 | 790 | 349 | 163 | 51 | 36 | 89 | 452 | -173 | 5 | 0 | -182 | 0 | 790
2018-10-21 | 13:00 | 782 | 349 | 164 | 51 | 36 | 89 | 426 | -163 | 5 | 0 | -175 | 0 | 782
2018-10-21 | 14:00 | 767 | 349 | 162 | 54 | 36 | 89 | 346 | -132 | 5 | 0 | -142 | 0 | 767
2018-10-21 | 15:00 | 797 | 349 | 164 | 55 | 36 | 89 | 235 | -90 | 6 | 0 | -47 | 0 | 797
2018-10-21 | 16:00 | 813 | 349 | 181 | 58 | 36 | 89 | 118 | -45 | 5 | 0 | 22 | 0 | 813
2018-10-21 | 17:00 | 868 | 349 | 209 | 73 | 36 | 89 | 10 | -4 | 6 | 0 | 100 | 0 | 868
2018-10-21 | 18:00 | 921 | 349 | 209 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 137 | 0 | 921
2018-10-21 | 19:00 | 878 | 349 | 208 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 92 | 0 | 878
2018-10-21 | 20:00 | 848 | 349 | 180 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 91 | 0 | 848
2018-10-21 | 21:00 | 807 | 349 | 180 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 807
2018-10-21 | 22:00 | 766 | 349 | 179 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 766
2018-10-21 | 23:00 | 730 | 349 | 179 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 730
2018-10-22 | 0:00 | 699 | 349 | 199 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -30 | 0 | 699
2018-10-22 | 1:00 | 696 | 349 | 200 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -35 | 0 | 696
2018-10-22 | 2:00 | 725 | 349 | 200 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -23 | 0 | 725
2018-10-22 | 3:00 | 791 | 349 | 205 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 791
2018-10-22 | 4:00 | 835 | 349 | 207 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 835
2018-10-22 | 5:00 | 844 | 349 | 208 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 73 | 0 | 844
2018-10-22 | 6:00 | 845 | 349 | 208 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 15 | 0 | 72 | 0 | 845
2018-10-22 | 7:00 | 861 | 349 | 206 | 59 | 36 | 89 | 74 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 861
2018-10-22 | 8:00 | 869 | 349 | 186 | 56 | 36 | 89 | 181 | 0 | 13 | 0 | -41 | 0 | 869
2018-10-22 | 9:00 | 898 | 349 | 187 | 52 | 36 | 89 | 297 | 0 | 8 | 0 | -120 | 0 | 898
2018-10-22 | 10:00 | 900 | 349 | 187 | 51 | 36 | 89 | 391 | 0 | 7 | -1 | -209 | 0 | 900
2018-10-22 | 11:00 | 919 | 349 | 187 | 51 | 36 | 89 | 405 | 0 | 6 | 0 | -204 | 0 | 919
2018-10-22 | 12:00 | 884 | 349 | 186 | 51 | 36 | 89 | 420 | -23 | 6 | -6 | -224 | 0 | 884
2018-10-22 | 13:00 | 932 | 349 | 187 | 51 | 36 | 89 | 415 | 0 | 3 | 0 | -198 | 0 | 932
2018-10-22 | 14:00 | 937 | 349 | 188 | 54 | 36 | 89 | 339 | 0 | 1 | 0 | -119 | 0 | 937
2018-10-22 | 15:00 | 950 | 349 | 192 | 55 | 36 | 89 | 226 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 950
2018-10-22 | 16:00 | 990 | 349 | 269 | 58 | 36 | 89 | 70 | 0 | 2 | 0 | 117 | 0 | 990
2018-10-22 | 17:00 | 1000 | 349 | 328 | 73 | 36 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0 | 117 | 0 | 1000
2018-10-22 | 18:00 | 1020 | 349 | 332 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 114 | 0 | 1020
2018-10-22 | 19:00 | 972 | 349 | 326 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 972
2018-10-22 | 20:00 | 922 | 349 | 284 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 | 0 | 922
2018-10-22 | 21:00 | 876 | 349 | 260 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 876
2018-10-22 | 22:00 | 833 | 349 | 228 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 833
2018-10-22 | 23:00 | 794 | 349 | 218 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 794
2018-10-23 | 0:00 | 759 | 349 | 235 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -16 | 0 | 759
2018-10-23 | 1:00 | 752 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -16 | 0 | 752
2018-10-23 | 2:00 | 782 | 349 | 244 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -12 | 0 | 782
2018-10-23 | 3:00 | 835 | 349 | 276 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -11 | 0 | 835
2018-10-23 | 4:00 | 875 | 349 | 309 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -6 | 0 | 875
2018-10-23 | 5:00 | 869 | 349 | 317 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -5 | 0 | 869
2018-10-23 | 6:00 | 861 | 349 | 311 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 6 | 0 | -4 | 0 | 861
2018-10-23 | 7:00 | 880 | 349 | 286 | 59 | 36 | 89 | 62 | 0 | 6 | 0 | -7 | 0 | 880
2018-10-23 | 8:00 | 904 | 349 | 225 | 56 | 36 | 89 | 160 | 0 | 4 | 0 | -15 | 0 | 904
2018-10-23 | 9:00 | 946 | 349 | 221 | 52 | 36 | 89 | 209 | 0 | 1 | 0 | -11 | 0 | 946
2018-10-23 | 10:00 | 975 | 349 | 262 | 51 | 36 | 89 | 194 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 | 975
2018-10-23 | 11:00 | 1002 | 349 | 293 | 51 | 36 | 89 | 187 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1002
2018-10-23 | 12:00 | 973 | 349 | 259 | 51 | 36 | 89 | 196 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | 973
2018-10-23 | 13:00 | 1010 | 349 | 322 | 51 | 36 | 89 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1010
2018-10-23 | 14:00 | 997 | 349 | 331 | 54 | 36 | 89 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997
2018-10-23 | 15:00 | 1000 | 349 | 365 | 55 | 36 | 89 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000
2018-10-23 | 16:00 | 1009 | 349 | 416 | 58 | 36 | 89 | 48 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1009
2018-10-23 | 17:00 | 1025 | 349 | 425 | 73 | 36 | 89 | 6 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 1025
2018-10-23 | 18:00 | 1043 | 349 | 425 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1043
2018-10-23 | 19:00 | 986 | 349 | 413 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 986
2018-10-23 | 20:00 | 933 | 349 | 362 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 933
2018-10-23 | 21:00 | 898 | 349 | 335 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0 | 898
2018-10-23 | 22:00 | 854 | 349 | 302 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 | 0 | 854
2018-10-23 | 23:00 | 806 | 349 | 271 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -12 | 0 | 806
2018-10-24 | 0:00 | 777 | 349 | 213 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 777
2018-10-24 | 1:00 | 769 | 349 | 210 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 769
2018-10-24 | 2:00 | 796 | 349 | 215 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 796
2018-10-24 | 3:00 | 848 | 349 | 230 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 848
2018-10-24 | 4:00 | 891 | 349 | 236 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 73 | 0 | 891
2018-10-24 | 5:00 | 885 | 349 | 239 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 78 | 0 | 885
2018-10-24 | 6:00 | 871 | 349 | 236 | 72 | 36 | 89 | 3 | 0 | 19 | 0 | 67 | 0 | 871
2018-10-24 | 7:00 | 886 | 349 | 224 | 59 | 36 | 89 | 72 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 | 886
2018-10-24 | 8:00 | 884 | 349 | 187 | 56 | 36 | 89 | 193 | 0 | 6 | 0 | -32 | 0 | 884
2018-10-24 | 9:00 | 926 | 349 | 188 | 52 | 36 | 89 | 341 | 0 | 7 | 0 | -136 | 0 | 926
2018-10-24 | 10:00 | 938 | 349 | 188 | 51 | 36 | 89 | 448 | -6 | 5 | -3 | -219 | 0 | 938
2018-10-24 | 11:00 | 947 | 349 | 188 | 51 | 36 | 89 | 485 | -27 | 8 | -8 | -224 | 0 | 947
2018-10-24 | 12:00 | 960 | 349 | 188 | 51 | 36 | 89 | 483 | -12 | 8 | -8 | -224 | 0 | 960
2018-10-24 | 13:00 | 953 | 349 | 188 | 51 | 36 | 89 | 450 | 0 | 9 | -3 | -216 | 0 | 953
2018-10-24 | 14:00 | 952 | 349 | 188 | 54 | 36 | 89 | 381 | 0 | 9 | 0 | -154 | 0 | 952
2018-10-24 | 15:00 | 950 | 349 | 189 | 55 | 36 | 89 | 254 | 0 | 10 | 0 | -32 | 0 | 950
2018-10-24 | 16:00 | 988 | 349 | 275 | 58 | 36 | 89 | 105 | 0 | 9 | 0 | 67 | 0 | 988
2018-10-24 | 17:00 | 1003 | 349 | 325 | 73 | 36 | 89 | 8 | 0 | 9 | 0 | 114 | 0 | 1003
2018-10-24 | 18:00 | 1023 | 349 | 330 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 117 | 0 | 1023
2018-10-24 | 19:00 | 967 | 349 | 324 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64 | 0 | 967
2018-10-24 | 20:00 | 921 | 349 | 289 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 0 | 921
2018-10-24 | 21:00 | 883 | 349 | 277 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 883
2018-10-24 | 22:00 | 844 | 349 | 257 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 844
2018-10-24 | 23:00 | 801 | 349 | 237 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 801
2018-10-25 | 0:00 | 762 | 349 | 220 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 762
2018-10-25 | 1:00 | 759 | 349 | 218 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 759
2018-10-25 | 2:00 | 786 | 349 | 229 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 786
2018-10-25 | 3:00 | 852 | 349 | 272 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 852
2018-10-25 | 4:00 | 885 | 349 | 306 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 885
2018-10-25 | 5:00 | 890 | 349 | 313 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 890
2018-10-25 | 6:00 | 882 | 349 | 310 | 72 | 36 | 89 | 4 | -1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 882
2018-10-25 | 7:00 | 877 | 349 | 271 | 59 | 36 | 89 | 86 | -29 | 10 | 0 | 6 | 0 | 877
2018-10-25 | 8:00 | 861 | 349 | 189 | 56 | 36 | 89 | 231 | -77 | 7 | 0 | -19 | 0 | 861
2018-10-25 | 9:00 | 893 | 349 | 187 | 52 | 36 | 89 | 377 | -126 | 6 | 0 | -77 | 0 | 893
2018-10-25 | 10:00 | 931 | 349 | 187 | 51 | 36 | 89 | 478 | -160 | 5 | 0 | -104 | 0 | 931
2018-10-25 | 11:00 | 958 | 349 | 188 | 51 | 36 | 89 | 535 | -179 | 3 | 0 | -114 | 0 | 958
2018-10-25 | 12:00 | 929 | 349 | 188 | 51 | 36 | 89 | 540 | -181 | 4 | 0 | -147 | 0 | 929
2018-10-25 | 13:00 | 949 | 349 | 188 | 51 | 36 | 89 | 492 | -165 | 4 | 0 | -95 | 0 | 949
2018-10-25 | 14:00 | 935 | 349 | 188 | 54 | 36 | 89 | 398 | -133 | 5 | 0 | -51 | 0 | 935
2018-10-25 | 15:00 | 952 | 349 | 238 | 55 | 36 | 89 | 261 | -87 | 4 | 0 | 7 | 0 | 952
2018-10-25 | 16:00 | 989 | 349 | 317 | 58 | 36 | 89 | 105 | -35 | 3 | 0 | 67 | 0 | 989
2018-10-25 | 17:00 | 996 | 349 | 355 | 73 | 36 | 89 | 7 | -2 | 4 | 0 | 85 | 0 | 996
2018-10-25 | 18:00 | 1020 | 349 | 357 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 1020
2018-10-25 | 19:00 | 962 | 349 | 354 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 962
2018-10-25 | 20:00 | 921 | 349 | 314 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 921
2018-10-25 | 21:00 | 883 | 349 | 305 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 883
2018-10-25 | 22:00 | 847 | 349 | 282 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 847
2018-10-25 | 23:00 | 813 | 349 | 268 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 813
2018-10-26 | 0:00 | 753 | 349 | 223 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 753
2018-10-26 | 1:00 | 765 | 349 | 231 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 765
2018-10-26 | 2:00 | 789 | 349 | 233 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 789
2018-10-26 | 3:00 | 854 | 349 | 273 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 854
2018-10-26 | 4:00 | 894 | 349 | 310 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 894
2018-10-26 | 5:00 | 888 | 349 | 313 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 888
2018-10-26 | 6:00 | 882 | 349 | 308 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 882
2018-10-26 | 7:00 | 889 | 349 | 264 | 59 | 36 | 89 | 69 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 889
2018-10-26 | 8:00 | 894 | 349 | 211 | 56 | 36 | 89 | 148 | 0 | 21 | 0 | -16 | 0 | 894
2018-10-26 | 9:00 | 949 | 349 | 216 | 52 | 36 | 89 | 199 | 0 | 23 | 0 | -15 | 0 | 949
2018-10-26 | 10:00 | 960 | 349 | 211 | 51 | 36 | 89 | 259 | 0 | 26 | 0 | -61 | 0 | 960
2018-10-26 | 11:00 | 986 | 349 | 212 | 51 | 36 | 89 | 269 | 0 | 26 | 0 | -46 | 0 | 986
2018-10-26 | 12:00 | 978 | 349 | 235 | 51 | 36 | 89 | 197 | 0 | 26 | 0 | -5 | 0 | 978
2018-10-26 | 13:00 | 1004 | 349 | 335 | 51 | 36 | 89 | 120 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1004
2018-10-26 | 14:00 | 1020 | 349 | 389 | 54 | 36 | 89 | 76 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1020
2018-10-26 | 15:00 | 1017 | 349 | 395 | 55 | 36 | 89 | 37 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 1017
2018-10-26 | 16:00 | 1024 | 349 | 411 | 58 | 36 | 89 | 9 | 0 | 40 | 0 | 32 | 0 | 1024
2018-10-26 | 17:00 | 1053 | 349 | 413 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 48 | 0 | 1053
2018-10-26 | 18:00 | 1014 | 349 | 402 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1014
2018-10-26 | 19:00 | 983 | 349 | 366 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 983
2018-10-26 | 20:00 | 932 | 349 | 313 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 932
2018-10-26 | 21:00 | 903 | 349 | 281 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 903
2018-10-26 | 22:00 | 854 | 349 | 237 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 854
2018-10-26 | 23:00 | 819 | 349 | 225 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -10 | 0 | 819
2018-10-27 | 0:00 | 762 | 349 | 189 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | -30 | 0 | 762
2018-10-27 | 1:00 | 746 | 349 | 190 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -46 | 0 | 746
2018-10-27 | 2:00 | 779 | 349 | 190 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -30 | 0 | 779
2018-10-27 | 3:00 | 837 | 349 | 191 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 10 | 0 | 837
2018-10-27 | 4:00 | 869 | 349 | 191 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 48 | 0 | 869
2018-10-27 | 5:00 | 852 | 349 | 191 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 42 | 0 | 852
2018-10-27 | 6:00 | 826 | 349 | 190 | 72 | 36 | 89 | 3 | -1 | 74 | 0 | 14 | 0 | 826
2018-10-27 | 7:00 | 831 | 349 | 190 | 59 | 36 | 89 | 70 | -40 | 73 | 0 | 5 | 0 | 831
2018-10-27 | 8:00 | 824 | 349 | 174 | 56 | 36 | 89 | 204 | -117 | 65 | 0 | -32 | 0 | 824
2018-10-27 | 9:00 | 839 | 349 | 175 | 52 | 36 | 89 | 349 | -200 | 72 | 0 | -83 | 0 | 839
2018-10-27 | 10:00 | 830 | 349 | 175 | 51 | 36 | 89 | 425 | -244 | 70 | 0 | -121 | 0 | 830
2018-10-27 | 11:00 | 848 | 349 | 174 | 51 | 36 | 89 | 496 | -284 | 70 | 0 | -133 | 0 | 848
2018-10-27 | 12:00 | 835 | 349 | 174 | 51 | 36 | 89 | 504 | -289 | 64 | 0 | -143 | 0 | 835
2018-10-27 | 13:00 | 825 | 349 | 176 | 51 | 36 | 89 | 428 | -246 | 63 | 0 | -121 | 0 | 825
2018-10-27 | 14:00 | 822 | 349 | 174 | 54 | 36 | 89 | 337 | -193 | 66 | 0 | -90 | 0 | 822
2018-10-27 | 15:00 | 833 | 349 | 176 | 55 | 36 | 89 | 210 | -121 | 67 | 0 | -28 | 0 | 833
2018-10-27 | 16:00 | 869 | 349 | 192 | 58 | 36 | 89 | 77 | -44 | 66 | 0 | 46 | 0 | 869
2018-10-27 | 17:00 | 910 | 349 | 192 | 73 | 36 | 89 | 5 | -3 | 60 | 0 | 109 | 0 | 910
2018-10-27 | 18:00 | 943 | 349 | 194 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 121 | 0 | 943
2018-10-27 | 19:00 | 906 | 349 | 192 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 83 | 0 | 906
2018-10-27 | 20:00 | 874 | 349 | 192 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 59 | 0 | 874
2018-10-27 | 21:00 | 833 | 349 | 190 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 29 | 0 | 833
2018-10-27 | 22:00 | 797 | 349 | 191 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 797
2018-10-27 | 23:00 | 756 | 349 | 190 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -21 | 0 | 756
2018-10-28 | 0:00 | 712 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -44 | 0 | 712
2018-10-28 | 1:00 | 705 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -55 | 0 | 705
2018-10-28 | 2:00 | 747 | 349 | 179 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -28 | 0 | 747
2018-10-28 | 3:00 | 806 | 349 | 180 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 16 | 0 | 806
2018-10-28 | 4:00 | 837 | 349 | 180 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 58 | 0 | 837
2018-10-28 | 5:00 | 821 | 349 | 180 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 59 | 0 | 821
2018-10-28 | 6:00 | 782 | 349 | 179 | 72 | 36 | 89 | 2 | -1 | 24 | 0 | 32 | 0 | 782
2018-10-28 | 7:00 | 785 | 349 | 180 | 59 | 36 | 89 | 58 | -28 | 21 | 0 | 21 | 0 | 785
2018-10-28 | 8:00 | 753 | 349 | 162 | 56 | 36 | 89 | 157 | -75 | 17 | 0 | -38 | 0 | 753
2018-10-28 | 9:00 | 760 | 349 | 163 | 52 | 36 | 89 | 261 | -125 | 14 | 0 | -79 | 0 | 760
2018-10-28 | 10:00 | 779 | 349 | 162 | 51 | 36 | 89 | 326 | -156 | 18 | 0 | -96 | 0 | 779
2018-10-28 | 11:00 | 789 | 349 | 164 | 51 | 36 | 89 | 453 | -217 | 17 | 0 | -153 | 0 | 789
2018-10-28 | 12:00 | 809 | 349 | 164 | 51 | 36 | 89 | 497 | -238 | 19 | 0 | -158 | 0 | 809
2018-10-28 | 13:00 | 781 | 349 | 162 | 51 | 36 | 89 | 466 | -222 | 24 | 0 | -174 | 0 | 781
2018-10-28 | 14:00 | 739 | 349 | 164 | 54 | 36 | 89 | 372 | -178 | 23 | 0 | -170 | 0 | 739
2018-10-28 | 15:00 | 747 | 349 | 162 | 55 | 36 | 89 | 254 | -121 | 16 | 0 | -93 | 0 | 747
2018-10-28 | 16:00 | 808 | 349 | 181 | 58 | 36 | 89 | 102 | -49 | 13 | 0 | 29 | 0 | 808
2018-10-28 | 17:00 | 871 | 349 | 200 | 73 | 36 | 89 | 6 | -3 | 13 | 0 | 108 | 0 | 871
2018-10-28 | 18:00 | 919 | 349 | 201 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 134 | 0 | 919
2018-10-28 | 19:00 | 887 | 349 | 200 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 | 0 | 887
2018-10-28 | 20:00 | 863 | 349 | 181 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 94 | 0 | 863
2018-10-28 | 21:00 | 820 | 349 | 180 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 56 | 0 | 820
2018-10-28 | 22:00 | 775 | 349 | 180 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 775
2018-10-28 | 23:00 | 729 | 349 | 179 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -18 | 0 | 729
2018-10-29 | 0:00 | 698 | 349 | 199 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -65 | 0 | 698
2018-10-29 | 1:00 | 693 | 349 | 199 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -75 | 0 | 693
2018-10-29 | 2:00 | 731 | 349 | 199 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -55 | 0 | 731
2018-10-29 | 3:00 | 802 | 349 | 202 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -7 | 0 | 802
2018-10-29 | 4:00 | 839 | 349 | 226 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 839
2018-10-29 | 5:00 | 847 | 349 | 236 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 847
2018-10-29 | 6:00 | 852 | 349 | 234 | 72 | 36 | 89 | 2 | -1 | 18 | 0 | 53 | 0 | 852
2018-10-29 | 7:00 | 870 | 349 | 242 | 59 | 36 | 89 | 71 | -31 | 16 | 0 | 39 | 0 | 870
2018-10-29 | 8:00 | 849 | 349 | 193 | 56 | 36 | 89 | 204 | -88 | 14 | 0 | -4 | 0 | 849
2018-10-29 | 9:00 | 878 | 349 | 187 | 52 | 36 | 89 | 355 | -153 | 9 | 0 | -46 | 0 | 878
2018-10-29 | 10:00 | 894 | 349 | 187 | 51 | 36 | 89 | 453 | -195 | 7 | 0 | -83 | 0 | 894
2018-10-29 | 11:00 | 904 | 349 | 186 | 51 | 36 | 89 | 514 | -221 | 10 | 0 | -110 | 0 | 904
2018-10-29 | 12:00 | 898 | 349 | 186 | 51 | 36 | 89 | 524 | -225 | 11 | 0 | -123 | 0 | 898
2018-10-29 | 13:00 | 918 | 349 | 188 | 51 | 36 | 89 | 478 | -206 | 14 | 0 | -81 | 0 | 918
2018-10-29 | 14:00 | 912 | 349 | 187 | 54 | 36 | 89 | 386 | -166 | 18 | 0 | -41 | 0 | 912
2018-10-29 | 15:00 | 927 | 349 | 222 | 55 | 36 | 89 | 254 | -109 | 18 | 0 | 13 | 0 | 927
2018-10-29 | 16:00 | 967 | 349 | 307 | 58 | 36 | 89 | 97 | -41 | 17 | 0 | 55 | 0 | 967
2018-10-29 | 17:00 | 989 | 349 | 345 | 73 | 36 | 89 | 4 | -2 | 16 | 0 | 79 | 0 | 989
2018-10-29 | 18:00 | 1013 | 349 | 346 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 | 0 | 1013
2018-10-29 | 19:00 | 960 | 349 | 338 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 960
2018-10-29 | 20:00 | 922 | 349 | 303 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 922
2018-10-29 | 21:00 | 877 | 349 | 273 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 877
2018-10-29 | 22:00 | 840 | 349 | 250 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 840
2018-10-29 | 23:00 | 798 | 349 | 230 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 798
2018-10-30 | 0:00 | 758 | 349 | 211 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -4 | 0 | 758
2018-10-30 | 1:00 | 754 | 349 | 211 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -6 | 0 | 754
2018-10-30 | 2:00 | 782 | 349 | 216 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 782
2018-10-30 | 3:00 | 852 | 349 | 228 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 47 | 0 | 852
2018-10-30 | 4:00 | 889 | 349 | 231 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 889
2018-10-30 | 5:00 | 887 | 349 | 231 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 94 | 0 | 887
2018-10-30 | 6:00 | 886 | 349 | 229 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 13 | 0 | 96 | 0 | 886
2018-10-30 | 7:00 | 891 | 349 | 222 | 59 | 36 | 89 | 72 | 0 | 12 | 0 | 52 | 0 | 891
2018-10-30 | 8:00 | 870 | 349 | 197 | 56 | 36 | 89 | 200 | 0 | 11 | 0 | -68 | 0 | 870
2018-10-30 | 9:00 | 900 | 349 | 197 | 52 | 36 | 89 | 327 | 0 | 16 | 0 | -166 | 0 | 900
2018-10-30 | 10:00 | 912 | 349 | 197 | 51 | 36 | 89 | 383 | 0 | 22 | 0 | -215 | 0 | 912
2018-10-30 | 11:00 | 939 | 349 | 198 | 51 | 36 | 89 | 390 | 0 | 25 | 0 | -199 | 0 | 939
2018-10-30 | 12:00 | 923 | 349 | 197 | 51 | 36 | 89 | 401 | 0 | 31 | -7 | -224 | 0 | 923
2018-10-30 | 13:00 | 924 | 349 | 197 | 51 | 36 | 89 | 402 | 0 | 33 | -9 | -224 | 0 | 924
2018-10-30 | 14:00 | 917 | 349 | 197 | 54 | 36 | 89 | 326 | 0 | 40 | 0 | -174 | 0 | 917
2018-10-30 | 15:00 | 929 | 349 | 198 | 55 | 36 | 89 | 222 | 0 | 37 | 0 | -57 | 0 | 929
2018-10-30 | 16:00 | 965 | 349 | 239 | 58 | 36 | 89 | 81 | 0 | 33 | 0 | 80 | 0 | 965
2018-10-30 | 17:00 | 1002 | 349 | 297 | 73 | 36 | 89 | 4 | 0 | 32 | 0 | 122 | 0 | 1002
2018-10-30 | 18:00 | 1032 | 349 | 320 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 107 | 0 | 1032
2018-10-30 | 19:00 | 980 | 349 | 301 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 76 | 0 | 980
2018-10-30 | 20:00 | 939 | 349 | 283 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 | 0 | 939
2018-10-30 | 21:00 | 899 | 349 | 259 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 | 0 | 899
2018-10-30 | 22:00 | 852 | 349 | 240 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 852
2018-10-30 | 23:00 | 811 | 349 | 230 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 811
2018-10-31 | 0:00 | 774 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -3 | 0 | 774
2018-10-31 | 1:00 | 763 | 349 | 224 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -10 | 0 | 763
2018-10-31 | 2:00 | 801 | 349 | 235 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 801
2018-10-31 | 3:00 | 857 | 349 | 276 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 857
2018-10-31 | 4:00 | 898 | 349 | 318 | 88 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 898
2018-10-31 | 5:00 | 898 | 349 | 324 | 76 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 898
2018-10-31 | 6:00 | 900 | 349 | 329 | 72 | 36 | 89 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 900
2018-10-31 | 7:00 | 918 | 349 | 335 | 59 | 36 | 89 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 918
2018-10-31 | 8:00 | 937 | 349 | 299 | 56 | 36 | 89 | 97 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 937
2018-10-31 | 9:00 | 964 | 349 | 269 | 52 | 36 | 89 | 164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 964
2018-10-31 | 10:00 | 963 | 349 | 211 | 51 | 36 | 89 | 244 | 0 | 4 | 0 | -21 | 0 | 963
2018-10-31 | 11:00 | 960 | 349 | 211 | 51 | 36 | 89 | 263 | 0 | 6 | 0 | -45 | 0 | 960
2018-10-31 | 12:00 | 941 | 349 | 211 | 51 | 36 | 89 | 282 | 0 | 7 | 0 | -84 | 0 | 941
2018-10-31 | 13:00 | 971 | 349 | 211 | 51 | 36 | 89 | 257 | 0 | 7 | 0 | -29 | 0 | 971
2018-10-31 | 14:00 | 977 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 211 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 977
2018-10-31 | 15:00 | 973 | 349 | 297 | 55 | 36 | 89 | 139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 973
2018-10-31 | 16:00 | 998 | 349 | 395 | 58 | 36 | 89 | 57 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 998
2018-10-31 | 17:00 | 1031 | 349 | 421 | 73 | 36 | 89 | 3 | 0 | 9 | 0 | 51 | 0 | 1031
2018-10-31 | 18:00 | 1062 | 349 | 421 | 95 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 59 | 0 | 1062
2018-10-31 | 19:00 | 1016 | 349 | 415 | 98 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 1016
2018-10-31 | 20:00 | 975 | 349 | 389 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 975
2018-10-31 | 21:00 | 933 | 349 | 353 | 92 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 933
2018-10-31 | 22:00 | 885 | 349 | 318 | 81 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 885
2018-10-31 | 23:00 | 836 | 349 | 288 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 836
2018-11-01 | 0:00 | 802 | 349 | 250 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 802
2018-11-01 | 1:00 | 799 | 349 | 250 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 799
2018-11-01 | 2:00 | 820 | 349 | 261 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 820
2018-11-01 | 3:00 | 883 | 349 | 307 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 0 | 883
2018-11-01 | 4:00 | 920 | 349 | 342 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 920
2018-11-01 | 5:00 | 922 | 349 | 350 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 922
2018-11-01 | 6:00 | 930 | 349 | 356 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 930
2018-11-01 | 7:00 | 923 | 349 | 316 | 45 | 36 | 89 | 53 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 923
2018-11-01 | 8:00 | 917 | 349 | 228 | 43 | 36 | 89 | 156 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 917
2018-11-01 | 9:00 | 955 | 349 | 210 | 41 | 36 | 89 | 281 | 0 | 1 | 0 | -52 | 0 | 955
2018-11-01 | 10:00 | 946 | 349 | 212 | 39 | 36 | 89 | 397 | 0 | 3 | 0 | -179 | 0 | 946
2018-11-01 | 11:00 | 967 | 349 | 213 | 39 | 36 | 89 | 456 | 0 | 2 | 0 | -217 | 0 | 967
2018-11-01 | 12:00 | 986 | 349 | 212 | 39 | 36 | 89 | 421 | 0 | 3 | 0 | -163 | 0 | 986
2018-11-01 | 13:00 | 965 | 349 | 212 | 39 | 36 | 89 | 394 | 0 | 5 | 0 | -159 | 0 | 965
2018-11-01 | 14:00 | 939 | 349 | 210 | 42 | 36 | 89 | 338 | 0 | 8 | 0 | -133 | 0 | 939
2018-11-01 | 15:00 | 957 | 349 | 215 | 42 | 36 | 89 | 233 | 0 | 9 | 0 | -16 | 0 | 957
2018-11-01 | 16:00 | 968 | 349 | 323 | 45 | 36 | 89 | 92 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 968
2018-11-01 | 17:00 | 1009 | 349 | 390 | 55 | 36 | 89 | 4 | 0 | 9 | 0 | 77 | 0 | 1009
2018-11-01 | 18:00 | 1063 | 349 | 394 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 115 | 0 | 1063
2018-11-01 | 19:00 | 1005 | 349 | 389 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 | 0 | 1005
2018-11-01 | 20:00 | 962 | 349 | 373 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 0 | 962
2018-11-01 | 21:00 | 915 | 349 | 338 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 915
2018-11-01 | 22:00 | 892 | 349 | 321 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 892
2018-11-01 | 23:00 | 842 | 349 | 290 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 842
2018-11-02 | 0:00 | 818 | 349 | 256 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 818
2018-11-02 | 1:00 | 813 | 349 | 256 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 813
2018-11-02 | 2:00 | 830 | 349 | 261 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 830
2018-11-02 | 3:00 | 897 | 349 | 302 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 | 0 | 897
2018-11-02 | 4:00 | 936 | 349 | 332 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 54 | 0 | 936
2018-11-02 | 5:00 | 933 | 349 | 334 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | 0 | 933
2018-11-02 | 6:00 | 941 | 349 | 335 | 54 | 36 | 89 | 3 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 941
2018-11-02 | 7:00 | 945 | 349 | 298 | 45 | 36 | 89 | 68 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 945
2018-11-02 | 8:00 | 918 | 349 | 219 | 43 | 36 | 89 | 191 | 0 | 8 | 0 | -17 | 0 | 918
2018-11-02 | 9:00 | 925 | 349 | 210 | 41 | 36 | 89 | 349 | 0 | 5 | 0 | -154 | 0 | 925
2018-11-02 | 10:00 | 962 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 442 | 0 | 4 | -1 | -207 | 0 | 962
2018-11-02 | 11:00 | 1010 | 349 | 213 | 39 | 36 | 89 | 487 | 0 | 3 | 0 | -206 | 0 | 1010
2018-11-02 | 12:00 | 964 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 485 | -21 | 2 | -2 | -224 | 0 | 964
2018-11-02 | 13:00 | 953 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 443 | -1 | 1 | 0 | -214 | 0 | 953
2018-11-02 | 14:00 | 930 | 349 | 210 | 42 | 36 | 89 | 355 | 0 | 1 | 0 | -152 | 0 | 930
2018-11-02 | 15:00 | 932 | 349 | 211 | 42 | 36 | 89 | 241 | 0 | 2 | 0 | -38 | 0 | 932
2018-11-02 | 16:00 | 954 | 349 | 301 | 45 | 36 | 89 | 88 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 954
2018-11-02 | 17:00 | 984 | 349 | 363 | 55 | 36 | 89 | 3 | 0 | 4 | 0 | 85 | 0 | 984
2018-11-02 | 18:00 | 1044 | 349 | 373 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | 0 | 1044
2018-11-02 | 19:00 | 992 | 349 | 366 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 0 | 992
2018-11-02 | 20:00 | 948 | 349 | 351 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 948
2018-11-02 | 21:00 | 897 | 349 | 319 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 897
2018-11-02 | 22:00 | 863 | 349 | 297 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 863
2018-11-02 | 23:00 | 825 | 349 | 276 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 825
2018-11-03 | 0:00 | 782 | 349 | 255 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 782
2018-11-03 | 1:00 | 782 | 349 | 255 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 782
2018-11-03 | 2:00 | 811 | 349 | 274 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 811
2018-11-03 | 3:00 | 869 | 349 | 304 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 869
2018-11-03 | 4:00 | 922 | 349 | 308 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67 | 0 | 922
2018-11-03 | 5:00 | 891 | 349 | 307 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 891
2018-11-03 | 6:00 | 869 | 349 | 305 | 54 | 36 | 89 | 1 | -1 | 7 | 0 | 29 | 0 | 869
2018-11-03 | 7:00 | 856 | 349 | 288 | 45 | 36 | 89 | 72 | -35 | 5 | 0 | 7 | 0 | 856
2018-11-03 | 8:00 | 820 | 349 | 188 | 43 | 36 | 89 | 218 | -104 | 3 | 0 | -2 | 0 | 820
2018-11-03 | 9:00 | 829 | 349 | 174 | 41 | 36 | 89 | 354 | -169 | 6 | 0 | -51 | 0 | 829
2018-11-03 | 10:00 | 828 | 349 | 176 | 39 | 36 | 89 | 436 | -209 | 11 | 0 | -99 | 0 | 828
2018-11-03 | 11:00 | 828 | 349 | 176 | 39 | 36 | 89 | 504 | -241 | 12 | 0 | -136 | 0 | 828
2018-11-03 | 12:00 | 828 | 349 | 176 | 39 | 36 | 89 | 516 | -247 | 13 | 0 | -143 | 0 | 828
2018-11-03 | 13:00 | 831 | 349 | 175 | 39 | 36 | 89 | 477 | -228 | 16 | 0 | -122 | 0 | 831
2018-11-03 | 14:00 | 830 | 349 | 174 | 42 | 36 | 89 | 364 | -174 | 11 | 0 | -61 | 0 | 830
2018-11-03 | 15:00 | 843 | 349 | 221 | 42 | 36 | 89 | 174 | -83 | 10 | 0 | 5 | 0 | 843
2018-11-03 | 16:00 | 843 | 349 | 282 | 45 | 36 | 89 | 61 | -29 | 4 | 0 | 6 | 0 | 843
2018-11-03 | 17:00 | 891 | 349 | 305 | 55 | 36 | 89 | 3 | -1 | 5 | 0 | 50 | 0 | 891
2018-11-03 | 18:00 | 927 | 349 | 307 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 | 0 | 927
2018-11-03 | 19:00 | 908 | 349 | 306 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 908
2018-11-03 | 20:00 | 879 | 349 | 306 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 879
2018-11-03 | 21:00 | 843 | 349 | 284 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 843
2018-11-03 | 22:00 | 800 | 349 | 250 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 800
2018-11-03 | 23:00 | 772 | 349 | 237 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 772
2018-11-04 | 0:00 | 727 | 349 | 195 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 727
2018-11-04 | 1:00 | 731 | 349 | 198 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 731
2018-11-04 | 2:00 | 752 | 349 | 206 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 752
2018-11-04 | 3:00 | 812 | 349 | 240 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 812
2018-11-04 | 4:00 | 848 | 349 | 260 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 848
2018-11-04 | 5:00 | 828 | 349 | 253 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 828
2018-11-04 | 6:00 | 775 | 349 | 219 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 775
2018-11-04 | 7:00 | 762 | 349 | 204 | 45 | 36 | 89 | 55 | -29 | 0 | 0 | 13 | 0 | 762
2018-11-04 | 8:00 | 759 | 349 | 173 | 43 | 36 | 89 | 194 | -102 | 0 | 0 | -23 | 0 | 759
2018-11-04 | 9:00 | 760 | 349 | 173 | 41 | 36 | 89 | 341 | -179 | 0 | 0 | -90 | 0 | 760
2018-11-04 | 10:00 | 765 | 349 | 174 | 39 | 36 | 89 | 445 | -234 | 0 | 0 | -133 | 0 | 765
2018-11-04 | 11:00 | 782 | 349 | 175 | 39 | 36 | 89 | 509 | -268 | 0 | 0 | -147 | 0 | 782
2018-11-04 | 12:00 | 799 | 349 | 174 | 39 | 36 | 89 | 520 | -273 | 0 | 0 | -135 | 0 | 799
2018-11-04 | 13:00 | 787 | 349 | 174 | 39 | 36 | 89 | 466 | -245 | 0 | 0 | -121 | 0 | 787
2018-11-04 | 14:00 | 770 | 349 | 173 | 42 | 36 | 89 | 372 | -195 | 1 | 0 | -97 | 0 | 770
2018-11-04 | 15:00 | 775 | 349 | 174 | 42 | 36 | 89 | 233 | -123 | 3 | 0 | -28 | 0 | 775
2018-11-04 | 16:00 | 803 | 349 | 222 | 45 | 36 | 89 | 81 | -43 | 2 | 0 | 22 | 0 | 803
2018-11-04 | 17:00 | 861 | 349 | 274 | 55 | 36 | 89 | 3 | -2 | 2 | 0 | 55 | 0 | 861
2018-11-04 | 18:00 | 924 | 349 | 284 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 924
2018-11-04 | 19:00 | 889 | 349 | 280 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 0 | 889
2018-11-04 | 20:00 | 863 | 349 | 273 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 863
2018-11-04 | 21:00 | 827 | 349 | 254 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 827
2018-11-04 | 22:00 | 784 | 349 | 226 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 784
2018-11-04 | 23:00 | 736 | 349 | 202 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 736
2018-11-05 | 0:00 | 722 | 349 | 223 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | 0 | 722
2018-11-05 | 1:00 | 721 | 349 | 223 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | 0 | 721
2018-11-05 | 2:00 | 760 | 349 | 228 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 760
2018-11-05 | 3:00 | 822 | 349 | 261 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 822
2018-11-05 | 4:00 | 858 | 349 | 294 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 858
2018-11-05 | 5:00 | 866 | 349 | 314 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 866
2018-11-05 | 6:00 | 879 | 349 | 331 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 879
2018-11-05 | 7:00 | 895 | 349 | 315 | 45 | 36 | 89 | 62 | -21 | 2 | 0 | 18 | 0 | 895
2018-11-05 | 8:00 | 890 | 349 | 232 | 43 | 36 | 89 | 194 | -65 | 2 | 0 | 10 | 0 | 890
2018-11-05 | 9:00 | 901 | 349 | 210 | 41 | 36 | 89 | 341 | -114 | 1 | 0 | -52 | 0 | 901
2018-11-05 | 10:00 | 897 | 349 | 210 | 39 | 36 | 89 | 440 | -147 | 1 | 0 | -120 | 0 | 897
2018-11-05 | 11:00 | 924 | 349 | 210 | 39 | 36 | 89 | 500 | -167 | 2 | 0 | -134 | 0 | 924
2018-11-05 | 12:00 | 897 | 349 | 210 | 39 | 36 | 89 | 506 | -169 | 1 | 0 | -164 | 0 | 897
2018-11-05 | 13:00 | 939 | 349 | 212 | 39 | 36 | 89 | 465 | -156 | 1 | 0 | -96 | 0 | 939
2018-11-05 | 14:00 | 946 | 349 | 210 | 42 | 36 | 89 | 371 | -124 | 2 | 0 | -29 | 0 | 946
2018-11-05 | 15:00 | 957 | 349 | 269 | 42 | 36 | 89 | 230 | -77 | 3 | 0 | 16 | 0 | 957
2018-11-05 | 16:00 | 972 | 349 | 369 | 45 | 36 | 89 | 78 | -26 | 4 | 0 | 28 | 0 | 972
2018-11-05 | 17:00 | 998 | 349 | 390 | 55 | 36 | 89 | 2 | -1 | 5 | 0 | 73 | 0 | 998
2018-11-05 | 18:00 | 1043 | 349 | 393 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 | 0 | 1043
2018-11-05 | 19:00 | 993 | 349 | 388 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 993
2018-11-05 | 20:00 | 948 | 349 | 376 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 948
2018-11-05 | 21:00 | 909 | 349 | 346 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 909
2018-11-05 | 22:00 | 866 | 349 | 312 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 866
2018-11-05 | 23:00 | 819 | 349 | 284 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 819
2018-11-06 | 0:00 | 783 | 349 | 253 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 783
2018-11-06 | 1:00 | 787 | 349 | 256 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 787
2018-11-06 | 2:00 | 818 | 349 | 268 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 818
2018-11-06 | 3:00 | 873 | 349 | 302 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 873
2018-11-06 | 4:00 | 908 | 349 | 337 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 908
2018-11-06 | 5:00 | 912 | 349 | 348 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 912
2018-11-06 | 6:00 | 923 | 349 | 361 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 923
2018-11-06 | 7:00 | 922 | 349 | 335 | 45 | 36 | 89 | 62 | -18 | 12 | 0 | 12 | 0 | 922
2018-11-06 | 8:00 | 915 | 349 | 244 | 43 | 36 | 89 | 193 | -55 | 7 | 0 | 9 | 0 | 915
2018-11-06 | 9:00 | 931 | 349 | 210 | 41 | 36 | 89 | 338 | -97 | 4 | 0 | -39 | 0 | 931
2018-11-06 | 10:00 | 928 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 435 | -125 | 6 | 0 | -112 | 0 | 928
2018-11-06 | 11:00 | 946 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 495 | -142 | 8 | 0 | -139 | 0 | 946
2018-11-06 | 12:00 | 913 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 487 | -140 | 10 | 0 | -168 | 0 | 913
2018-11-06 | 13:00 | 950 | 349 | 212 | 39 | 36 | 89 | 442 | -127 | 12 | 0 | -102 | 0 | 950
2018-11-06 | 14:00 | 948 | 349 | 211 | 42 | 36 | 89 | 355 | -102 | 16 | 0 | -48 | 0 | 948
2018-11-06 | 15:00 | 975 | 349 | 274 | 42 | 36 | 89 | 229 | -66 | 16 | 0 | 6 | 0 | 975
2018-11-06 | 16:00 | 993 | 349 | 375 | 45 | 36 | 89 | 77 | -22 | 16 | 0 | 28 | 0 | 993
2018-11-06 | 17:00 | 1005 | 349 | 392 | 55 | 36 | 89 | 2 | -1 | 14 | 0 | 69 | 0 | 1005
2018-11-06 | 18:00 | 1047 | 349 | 393 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 89 | 0 | 1047
2018-11-06 | 19:00 | 994 | 349 | 387 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 39 | 0 | 994
2018-11-06 | 20:00 | 953 | 349 | 371 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 953
2018-11-06 | 21:00 | 903 | 349 | 331 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 903
2018-11-06 | 22:00 | 864 | 349 | 303 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 864
2018-11-06 | 23:00 | 815 | 349 | 271 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 815
2018-11-07 | 0:00 | 785 | 349 | 244 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 785
2018-11-07 | 1:00 | 786 | 349 | 248 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 786
2018-11-07 | 2:00 | 822 | 349 | 274 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 822
2018-11-07 | 3:00 | 880 | 349 | 316 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 880
2018-11-07 | 4:00 | 913 | 349 | 353 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 913
2018-11-07 | 5:00 | 907 | 349 | 357 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 907
2018-11-07 | 6:00 | 904 | 349 | 356 | 54 | 36 | 89 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 904
2018-11-07 | 7:00 | 904 | 349 | 320 | 45 | 36 | 89 | 67 | -19 | 7 | 0 | 10 | 0 | 904
2018-11-07 | 8:00 | 899 | 349 | 235 | 43 | 36 | 89 | 191 | -55 | 4 | 0 | 7 | 0 | 899
2018-11-07 | 9:00 | 917 | 349 | 209 | 41 | 36 | 89 | 318 | -91 | 2 | 0 | -36 | 0 | 917
2018-11-07 | 10:00 | 909 | 349 | 210 | 39 | 36 | 89 | 426 | -122 | 1 | 0 | -119 | 0 | 909
2018-11-07 | 11:00 | 922 | 349 | 210 | 39 | 36 | 89 | 491 | -141 | 1 | 0 | -152 | 0 | 922
2018-11-07 | 12:00 | 896 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 491 | -141 | 0 | 0 | -178 | 0 | 896
2018-11-07 | 13:00 | 949 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 437 | -125 | 0 | 0 | -87 | 0 | 949
2018-11-07 | 14:00 | 965 | 349 | 227 | 42 | 36 | 89 | 315 | -90 | 0 | 0 | -3 | 0 | 965
2018-11-07 | 15:00 | 971 | 349 | 298 | 42 | 36 | 89 | 196 | -56 | 1 | 0 | 16 | 0 | 971
2018-11-07 | 16:00 | 986 | 349 | 386 | 45 | 36 | 89 | 55 | -16 | 1 | 0 | 41 | 0 | 986
2018-11-07 | 17:00 | 1004 | 349 | 394 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 1004
2018-11-07 | 18:00 | 1039 | 349 | 394 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1039
2018-11-07 | 19:00 | 979 | 349 | 389 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 979
2018-11-07 | 20:00 | 934 | 349 | 369 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 934
2018-11-07 | 21:00 | 888 | 349 | 329 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 888
2018-11-07 | 22:00 | 845 | 349 | 303 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 845
2018-11-07 | 23:00 | 804 | 349 | 274 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 804
2018-11-08 | 0:00 | 768 | 349 | 243 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 768
2018-11-08 | 1:00 | 769 | 349 | 242 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 769
2018-11-08 | 2:00 | 797 | 349 | 258 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 797
2018-11-08 | 3:00 | 854 | 349 | 295 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 854
2018-11-08 | 4:00 | 892 | 349 | 331 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 892
2018-11-08 | 5:00 | 878 | 349 | 322 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 878
2018-11-08 | 6:00 | 885 | 349 | 330 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 885
2018-11-08 | 7:00 | 896 | 349 | 308 | 45 | 36 | 89 | 38 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 896
2018-11-08 | 8:00 | 925 | 349 | 236 | 43 | 36 | 89 | 146 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 925
2018-11-08 | 9:00 | 956 | 349 | 209 | 41 | 36 | 89 | 270 | 0 | 22 | 0 | -60 | 0 | 956
2018-11-08 | 10:00 | 957 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 308 | 0 | 22 | 0 | -97 | 0 | 957
2018-11-08 | 11:00 | 987 | 349 | 212 | 39 | 36 | 89 | 326 | 0 | 28 | 0 | -92 | 0 | 987
2018-11-08 | 12:00 | 958 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 264 | 0 | 31 | 0 | -61 | 0 | 958
2018-11-08 | 13:00 | 997 | 349 | 228 | 39 | 36 | 89 | 218 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 997
2018-11-08 | 14:00 | 1003 | 349 | 287 | 42 | 36 | 89 | 159 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 1003
2018-11-08 | 15:00 | 1009 | 349 | 350 | 42 | 36 | 89 | 96 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 1009
2018-11-08 | 16:00 | 1003 | 349 | 393 | 45 | 36 | 89 | 35 | 0 | 43 | 0 | 13 | 0 | 1003
2018-11-08 | 17:00 | 1027 | 349 | 403 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 54 | 0 | 40 | 0 | 1027
2018-11-08 | 18:00 | 1046 | 349 | 403 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 35 | 0 | 1046
2018-11-08 | 19:00 | 987 | 349 | 355 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 8 | 0 | 987
2018-11-08 | 20:00 | 937 | 349 | 303 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 | 937
2018-11-08 | 21:00 | 891 | 349 | 258 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 8 | 0 | 891
2018-11-08 | 22:00 | 867 | 349 | 250 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 8 | 0 | 867
2018-11-08 | 23:00 | 821 | 349 | 230 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 821
2018-11-09 | 0:00 | 796 | 349 | 220 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 796
2018-11-09 | 1:00 | 797 | 349 | 231 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 797
2018-11-09 | 2:00 | 821 | 349 | 254 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 821
2018-11-09 | 3:00 | 873 | 349 | 290 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 873
2018-11-09 | 4:00 | 906 | 349 | 329 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 906
2018-11-09 | 5:00 | 890 | 349 | 324 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 890
2018-11-09 | 6:00 | 887 | 349 | 328 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 887
2018-11-09 | 7:00 | 904 | 349 | 335 | 45 | 36 | 89 | 19 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 904
2018-11-09 | 8:00 | 943 | 349 | 310 | 43 | 36 | 89 | 87 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 943
2018-11-09 | 9:00 | 958 | 349 | 221 | 41 | 36 | 89 | 210 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 958
2018-11-09 | 10:00 | 986 | 349 | 200 | 39 | 36 | 89 | 329 | 0 | 15 | 0 | -71 | 0 | 986
2018-11-09 | 11:00 | 994 | 349 | 200 | 39 | 36 | 89 | 366 | 0 | 19 | 0 | -104 | 0 | 994
2018-11-09 | 12:00 | 929 | 349 | 198 | 39 | 36 | 89 | 331 | 0 | 28 | 0 | -141 | 0 | 929
2018-11-09 | 13:00 | 971 | 349 | 200 | 39 | 36 | 89 | 285 | 0 | 32 | 0 | -59 | 0 | 971
2018-11-09 | 14:00 | 975 | 349 | 198 | 42 | 36 | 89 | 256 | 0 | 35 | 0 | -30 | 0 | 975
2018-11-09 | 15:00 | 990 | 349 | 271 | 42 | 36 | 89 | 163 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 990
2018-11-09 | 16:00 | 994 | 349 | 368 | 45 | 36 | 89 | 52 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 994
2018-11-09 | 17:00 | 1014 | 349 | 403 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 36 | 0 | 45 | 0 | 1014
2018-11-09 | 18:00 | 1036 | 349 | 407 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 49 | 0 | 1036
2018-11-09 | 19:00 | 982 | 349 | 389 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 982
2018-11-09 | 20:00 | 931 | 349 | 344 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 931
2018-11-09 | 21:00 | 896 | 349 | 312 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 896
2018-11-09 | 22:00 | 862 | 349 | 286 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 862
2018-11-09 | 23:00 | 824 | 349 | 260 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 824
2018-11-10 | 0:00 | 780 | 349 | 219 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 780
2018-11-10 | 1:00 | 775 | 349 | 219 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 775
2018-11-10 | 2:00 | 797 | 349 | 231 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 797
2018-11-10 | 3:00 | 855 | 349 | 271 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 855
2018-11-10 | 4:00 | 885 | 349 | 286 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 37 | 0 | 885
2018-11-10 | 5:00 | 870 | 349 | 285 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 | 870
2018-11-10 | 6:00 | 853 | 349 | 279 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 853
2018-11-10 | 7:00 | 843 | 349 | 248 | 45 | 36 | 89 | 60 | -23 | 23 | 0 | 16 | 0 | 843
2018-11-10 | 8:00 | 832 | 349 | 184 | 43 | 36 | 89 | 192 | -73 | 15 | 0 | -3 | 0 | 832
2018-11-10 | 9:00 | 841 | 349 | 173 | 41 | 36 | 89 | 344 | -131 | 12 | 0 | -72 | 0 | 841
2018-11-10 | 10:00 | 851 | 349 | 175 | 39 | 36 | 89 | 440 | -168 | 11 | 0 | -120 | 0 | 851
2018-11-10 | 11:00 | 858 | 349 | 176 | 39 | 36 | 89 | 499 | -191 | 10 | 0 | -149 | 0 | 858
2018-11-10 | 12:00 | 866 | 349 | 176 | 39 | 36 | 89 | 504 | -193 | 6 | 0 | -140 | 0 | 866
2018-11-10 | 13:00 | 867 | 349 | 175 | 39 | 36 | 89 | 454 | -174 | 6 | 0 | -107 | 0 | 867
2018-11-10 | 14:00 | 848 | 349 | 174 | 42 | 36 | 89 | 363 | -139 | 7 | 0 | -73 | 0 | 848
2018-11-10 | 15:00 | 872 | 349 | 198 | 42 | 36 | 89 | 225 | -86 | 8 | 0 | 11 | 0 | 872
2018-11-10 | 16:00 | 874 | 349 | 275 | 45 | 36 | 89 | 71 | -27 | 10 | 0 | 26 | 0 | 874
2018-11-10 | 17:00 | 909 | 349 | 314 | 55 | 36 | 89 | 1 | -1 | 12 | 0 | 54 | 0 | 909
2018-11-10 | 18:00 | 957 | 349 | 318 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 79 | 0 | 957
2018-11-10 | 19:00 | 907 | 349 | 311 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | 0 | 907
2018-11-10 | 20:00 | 878 | 349 | 291 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 878
2018-11-10 | 21:00 | 846 | 349 | 273 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 846
2018-11-10 | 22:00 | 800 | 349 | 241 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 800
2018-11-10 | 23:00 | 781 | 349 | 237 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 781
2018-11-11 | 0:00 | 736 | 349 | 201 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 736
2018-11-11 | 1:00 | 737 | 349 | 200 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 737
2018-11-11 | 2:00 | 760 | 349 | 209 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 760
2018-11-11 | 3:00 | 818 | 349 | 230 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 818
2018-11-11 | 4:00 | 857 | 349 | 244 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 61 | 0 | 857
2018-11-11 | 5:00 | 843 | 349 | 237 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 | 0 | 843
2018-11-11 | 6:00 | 805 | 349 | 222 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 805
2018-11-11 | 7:00 | 788 | 349 | 203 | 45 | 36 | 89 | 59 | -23 | 12 | 0 | 18 | 0 | 788
2018-11-11 | 8:00 | 778 | 349 | 174 | 43 | 36 | 89 | 191 | -73 | 7 | 0 | -38 | 0 | 778
2018-11-11 | 9:00 | 774 | 349 | 172 | 41 | 36 | 89 | 344 | -131 | 1 | 0 | -127 | 0 | 774
2018-11-11 | 10:00 | 794 | 349 | 175 | 39 | 36 | 89 | 436 | -167 | 1 | 0 | -164 | 0 | 794
2018-11-11 | 11:00 | 802 | 349 | 175 | 39 | 36 | 89 | 495 | -189 | 0 | 0 | -192 | 0 | 802
2018-11-11 | 12:00 | 822 | 349 | 175 | 39 | 36 | 89 | 491 | -188 | 1 | 0 | -170 | 0 | 822
2018-11-11 | 13:00 | 799 | 349 | 175 | 39 | 36 | 89 | 444 | -170 | 1 | 0 | -164 | 0 | 799
2018-11-11 | 14:00 | 775 | 349 | 173 | 42 | 36 | 89 | 353 | -135 | 1 | 0 | -133 | 0 | 775
2018-11-11 | 15:00 | 776 | 349 | 173 | 42 | 36 | 89 | 209 | -80 | 2 | 0 | -44 | 0 | 776
2018-11-11 | 16:00 | 808 | 349 | 219 | 45 | 36 | 89 | 58 | -22 | 1 | 0 | 33 | 0 | 808
2018-11-11 | 17:00 | 873 | 349 | 265 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 873
2018-11-11 | 18:00 | 928 | 349 | 274 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 928
2018-11-11 | 19:00 | 891 | 349 | 267 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 891
2018-11-11 | 20:00 | 861 | 349 | 261 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 861
2018-11-11 | 21:00 | 824 | 349 | 241 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 824
2018-11-11 | 22:00 | 784 | 349 | 221 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 784
2018-11-11 | 23:00 | 739 | 349 | 201 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 739
2018-11-12 | 0:00 | 727 | 349 | 255 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -48 | 0 | 727
2018-11-12 | 1:00 | 728 | 349 | 256 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -48 | 0 | 728
2018-11-12 | 2:00 | 761 | 349 | 266 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -38 | 0 | 761
2018-11-12 | 3:00 | 828 | 349 | 312 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -33 | 0 | 828
2018-11-12 | 4:00 | 864 | 349 | 346 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -31 | 0 | 864
2018-11-12 | 5:00 | 860 | 349 | 344 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -26 | 0 | 860
2018-11-12 | 6:00 | 880 | 349 | 359 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -20 | 0 | 880
2018-11-12 | 7:00 | 917 | 349 | 385 | 45 | 36 | 89 | 13 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0 | 917
2018-11-12 | 8:00 | 974 | 349 | 400 | 43 | 36 | 89 | 45 | 0 | 18 | 0 | -6 | 0 | 974
2018-11-12 | 9:00 | 1040 | 349 | 454 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1040
2018-11-12 | 10:00 | 1047 | 349 | 472 | 39 | 36 | 89 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1047
2018-11-12 | 11:00 | 1074 | 349 | 480 | 39 | 36 | 89 | 39 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 1074
2018-11-12 | 12:00 | 1059 | 349 | 480 | 39 | 36 | 89 | 31 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 1059
2018-11-12 | 13:00 | 1075 | 349 | 479 | 39 | 36 | 89 | 24 | 0 | 16 | 0 | 43 | 0 | 1075
2018-11-12 | 14:00 | 1063 | 349 | 480 | 42 | 36 | 89 | 24 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 1063
2018-11-12 | 15:00 | 1047 | 349 | 479 | 42 | 36 | 89 | 21 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 1047
2018-11-12 | 16:00 | 1038 | 349 | 493 | 45 | 36 | 89 | 7 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1038
2018-11-12 | 17:00 | 1063 | 349 | 493 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 1063
2018-11-12 | 18:00 | 1082 | 349 | 494 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 1082
2018-11-12 | 19:00 | 1023 | 349 | 466 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1023
2018-11-12 | 20:00 | 980 | 349 | 423 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 980
2018-11-12 | 21:00 | 940 | 349 | 396 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -11 | 0 | 940
2018-11-12 | 22:00 | 900 | 349 | 365 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | 0 | 900
2018-11-12 | 23:00 | 847 | 349 | 330 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -16 | 0 | 847
2018-11-13 | 0:00 | 809 | 349 | 265 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 809
2018-11-13 | 1:00 | 805 | 349 | 260 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 805
2018-11-13 | 2:00 | 839 | 349 | 271 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 839
2018-11-13 | 3:00 | 898 | 349 | 299 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 22 | 0 | 898
2018-11-13 | 4:00 | 931 | 349 | 326 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | 0 | 931
2018-11-13 | 5:00 | 927 | 349 | 334 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 0 | 927
2018-11-13 | 6:00 | 928 | 349 | 336 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 38 | 0 | 928
2018-11-13 | 7:00 | 939 | 349 | 334 | 45 | 36 | 89 | 21 | 0 | 23 | 0 | 42 | 0 | 939
2018-11-13 | 8:00 | 960 | 349 | 311 | 43 | 36 | 89 | 80 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 960
2018-11-13 | 9:00 | 964 | 349 | 228 | 41 | 36 | 89 | 193 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 964
2018-11-13 | 10:00 | 937 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 279 | 0 | 16 | 0 | -82 | 0 | 937
2018-11-13 | 11:00 | 942 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 384 | 0 | 23 | 0 | -189 | 0 | 942
2018-11-13 | 12:00 | 904 | 349 | 211 | 39 | 36 | 89 | 425 | -21 | 22 | -22 | -224 | 0 | 904
2018-11-13 | 13:00 | 923 | 349 | 212 | 39 | 36 | 89 | 368 | 0 | 26 | 0 | -196 | 0 | 923
2018-11-13 | 14:00 | 926 | 349 | 209 | 42 | 36 | 89 | 299 | 0 | 27 | 0 | -125 | 0 | 926
2018-11-13 | 15:00 | 965 | 349 | 230 | 42 | 36 | 89 | 193 | 0 | 29 | 0 | -3 | 0 | 965
2018-11-13 | 16:00 | 986 | 349 | 339 | 45 | 36 | 89 | 61 | 0 | 29 | 0 | 38 | 0 | 986
2018-11-13 | 17:00 | 1018 | 349 | 388 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 36 | 0 | 64 | 0 | 1018
2018-11-13 | 18:00 | 1055 | 349 | 395 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 78 | 0 | 1055
2018-11-13 | 19:00 | 1010 | 349 | 383 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 1010
2018-11-13 | 20:00 | 970 | 349 | 357 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 26 | 0 | 970
2018-11-13 | 21:00 | 931 | 349 | 330 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 20 | 0 | 931
2018-11-13 | 22:00 | 890 | 349 | 303 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 17 | 0 | 890
2018-11-13 | 23:00 | 849 | 349 | 285 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 849
2018-11-14 | 0:00 | 802 | 349 | 254 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 802
2018-11-14 | 1:00 | 801 | 349 | 248 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 801
2018-11-14 | 2:00 | 834 | 349 | 266 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 834
2018-11-14 | 3:00 | 891 | 349 | 296 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 | 891
2018-11-14 | 4:00 | 928 | 349 | 307 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 44 | 0 | 928
2018-11-14 | 5:00 | 935 | 349 | 320 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 51 | 0 | 935
2018-11-14 | 6:00 | 1071 | 349 | 401 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 107 | 0 | 1071
2018-11-14 | 7:00 | 950 | 349 | 314 | 45 | 36 | 89 | 52 | -12 | 29 | 0 | 48 | 0 | 950
2018-11-14 | 8:00 | 920 | 349 | 244 | 43 | 36 | 89 | 175 | -42 | 23 | 0 | 3 | 0 | 920
2018-11-14 | 9:00 | 921 | 349 | 224 | 41 | 36 | 89 | 319 | -76 | 21 | 0 | -82 | 0 | 921
2018-11-14 | 10:00 | 905 | 349 | 226 | 39 | 36 | 89 | 410 | -98 | 18 | 0 | -164 | 0 | 905
2018-11-14 | 11:00 | 911 | 349 | 225 | 39 | 36 | 89 | 453 | -108 | 11 | 0 | -183 | 0 | 911
2018-11-14 | 12:00 | 902 | 349 | 226 | 39 | 36 | 89 | 447 | -107 | 13 | 0 | -190 | 0 | 902
2018-11-14 | 13:00 | 922 | 349 | 225 | 39 | 36 | 89 | 391 | -93 | 19 | 0 | -133 | 0 | 922
2018-11-14 | 14:00 | 914 | 349 | 225 | 42 | 36 | 89 | 309 | -74 | 20 | 0 | -82 | 0 | 914
2018-11-14 | 15:00 | 930 | 349 | 243 | 42 | 36 | 89 | 200 | -48 | 17 | 0 | 2 | 0 | 930
2018-11-14 | 16:00 | 968 | 349 | 358 | 45 | 36 | 89 | 66 | -16 | 19 | 0 | 22 | 0 | 968
2018-11-14 | 17:00 | 1016 | 349 | 400 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | 66 | 0 | 1016
2018-11-14 | 18:00 | 1044 | 349 | 403 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 75 | 0 | 1044
2018-11-14 | 19:00 | 1020 | 349 | 401 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 51 | 0 | 1020
2018-11-14 | 20:00 | 981 | 349 | 389 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 981
2018-11-14 | 21:00 | 938 | 349 | 359 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 938
2018-11-14 | 22:00 | 898 | 349 | 328 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 898
2018-11-14 | 23:00 | 840 | 349 | 291 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 840
2018-11-15 | 0:00 | 811 | 349 | 265 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 811
2018-11-15 | 1:00 | 812 | 349 | 264 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 812
2018-11-15 | 2:00 | 854 | 349 | 294 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 854
2018-11-15 | 3:00 | 909 | 349 | 330 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 909
2018-11-15 | 4:00 | 952 | 349 | 374 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 952
2018-11-15 | 5:00 | 955 | 349 | 385 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 955
2018-11-15 | 6:00 | 963 | 349 | 389 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 963
2018-11-15 | 7:00 | 964 | 349 | 368 | 45 | 36 | 89 | 53 | -15 | 25 | 0 | 14 | 0 | 964
2018-11-15 | 8:00 | 928 | 349 | 254 | 43 | 36 | 89 | 184 | -53 | 16 | 0 | 10 | 0 | 928
2018-11-15 | 9:00 | 920 | 349 | 206 | 41 | 36 | 89 | 338 | -97 | 16 | 0 | -58 | 0 | 920
2018-11-15 | 10:00 | 914 | 349 | 208 | 39 | 36 | 89 | 424 | -122 | 15 | 0 | -124 | 0 | 914
2018-11-15 | 11:00 | 916 | 349 | 208 | 39 | 36 | 89 | 479 | -137 | 10 | 0 | -157 | 0 | 916
2018-11-15 | 12:00 | 912 | 349 | 208 | 39 | 36 | 89 | 496 | -142 | 7 | 0 | -170 | 0 | 912
2018-11-15 | 13:00 | 918 | 349 | 208 | 39 | 36 | 89 | 447 | -128 | 6 | 0 | -128 | 0 | 918
2018-11-15 | 14:00 | 905 | 349 | 208 | 42 | 36 | 89 | 362 | -104 | 6 | 0 | -83 | 0 | 905
2018-11-15 | 15:00 | 937 | 349 | 247 | 42 | 36 | 89 | 224 | -64 | 7 | 0 | 7 | 0 | 937
2018-11-15 | 16:00 | 970 | 349 | 375 | 45 | 36 | 89 | 70 | -20 | 9 | 0 | 17 | 0 | 970
2018-11-15 | 17:00 | 1016 | 349 | 394 | 55 | 36 | 89 | 6 | -2 | 10 | 0 | 79 | 0 | 1016
2018-11-15 | 18:00 | 1066 | 349 | 396 | 71 | 36 | 89 | 3 | -1 | 11 | 0 | 112 | 0 | 1066
2018-11-15 | 19:00 | 1023 | 349 | 395 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72 | 0 | 1023
2018-11-15 | 20:00 | 985 | 349 | 392 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 985
2018-11-15 | 21:00 | 948 | 349 | 380 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 948
2018-11-15 | 22:00 | 906 | 349 | 348 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 906
2018-11-15 | 23:00 | 848 | 349 | 299 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 848
2018-11-16 | 0:00 | 814 | 349 | 283 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 814
2018-11-16 | 1:00 | 817 | 349 | 281 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -1 | 0 | 817
2018-11-16 | 2:00 | 854 | 349 | 307 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 854
2018-11-16 | 3:00 | 914 | 349 | 356 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 914
2018-11-16 | 4:00 | 952 | 349 | 398 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 952
2018-11-16 | 5:00 | 959 | 349 | 415 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 959
2018-11-16 | 6:00 | 982 | 349 | 443 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 982
2018-11-16 | 7:00 | 994 | 349 | 421 | 45 | 36 | 89 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 994
2018-11-16 | 8:00 | 1019 | 349 | 397 | 43 | 36 | 89 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1019
2018-11-16 | 9:00 | 1082 | 349 | 455 | 41 | 36 | 89 | 101 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1082
2018-11-16 | 10:00 | 1087 | 349 | 457 | 39 | 36 | 89 | 108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1087
2018-11-16 | 11:00 | 1090 | 349 | 452 | 39 | 36 | 89 | 114 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1090
2018-11-16 | 12:00 | 1034 | 349 | 376 | 39 | 36 | 89 | 127 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1034
2018-11-16 | 13:00 | 1095 | 349 | 462 | 39 | 36 | 89 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1095
2018-11-16 | 14:00 | 1088 | 349 | 506 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1088
2018-11-16 | 15:00 | 1082 | 349 | 514 | 42 | 36 | 89 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1082
2018-11-16 | 16:00 | 1088 | 349 | 528 | 45 | 36 | 89 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1088
2018-11-16 | 17:00 | 1118 | 349 | 548 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1118
2018-11-16 | 18:00 | 1134 | 349 | 531 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1134
2018-11-16 | 19:00 | 1086 | 349 | 480 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1086
2018-11-16 | 20:00 | 1036 | 349 | 437 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1036
2018-11-16 | 21:00 | 983 | 349 | 390 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 983
2018-11-16 | 22:00 | 931 | 349 | 363 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 931
2018-11-16 | 23:00 | 872 | 349 | 317 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 872
2018-11-17 | 0:00 | 829 | 349 | 259 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 829
2018-11-17 | 1:00 | 817 | 349 | 253 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 817
2018-11-17 | 2:00 | 854 | 349 | 273 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 854
2018-11-17 | 3:00 | 905 | 349 | 308 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 905
2018-11-17 | 4:00 | 932 | 349 | 329 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 37 | 0 | 932
2018-11-17 | 5:00 | 917 | 349 | 322 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 917
2018-11-17 | 6:00 | 898 | 349 | 305 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 29 | 0 | 898
2018-11-17 | 7:00 | 914 | 349 | 300 | 45 | 36 | 89 | 36 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 914
2018-11-17 | 8:00 | 912 | 349 | 215 | 43 | 36 | 89 | 138 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 912
2018-11-17 | 9:00 | 901 | 349 | 180 | 41 | 36 | 89 | 268 | 0 | 12 | 0 | -74 | 0 | 901
2018-11-17 | 10:00 | 884 | 349 | 180 | 39 | 36 | 89 | 371 | 0 | 14 | 0 | -194 | 0 | 884
2018-11-17 | 11:00 | 894 | 349 | 181 | 39 | 36 | 89 | 398 | 0 | 10 | 0 | -208 | 0 | 894
2018-11-17 | 12:00 | 889 | 349 | 180 | 39 | 36 | 89 | 375 | 0 | 8 | 0 | -187 | 0 | 889
2018-11-17 | 13:00 | 898 | 349 | 180 | 39 | 36 | 89 | 355 | 0 | 9 | 0 | -159 | 0 | 898
2018-11-17 | 14:00 | 882 | 349 | 179 | 42 | 36 | 89 | 292 | 0 | 13 | 0 | -118 | 0 | 882
2018-11-17 | 15:00 | 886 | 349 | 187 | 42 | 36 | 89 | 192 | 0 | 13 | 0 | -22 | 0 | 886
2018-11-17 | 16:00 | 916 | 349 | 298 | 45 | 36 | 89 | 57 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 916
2018-11-17 | 17:00 | 959 | 349 | 343 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 12 | 0 | 74 | 0 | 959
2018-11-17 | 18:00 | 1001 | 349 | 350 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 99 | 0 | 1001
2018-11-17 | 19:00 | 968 | 349 | 348 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 968
2018-11-17 | 20:00 | 934 | 349 | 341 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 934
2018-11-17 | 21:00 | 893 | 349 | 317 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 893
2018-11-17 | 22:00 | 858 | 349 | 293 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 858
2018-11-17 | 23:00 | 828 | 349 | 278 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 828
2018-11-18 | 0:00 | 774 | 349 | 241 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 774
2018-11-18 | 1:00 | 774 | 349 | 240 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 774
2018-11-18 | 2:00 | 820 | 349 | 274 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 820
2018-11-18 | 3:00 | 875 | 349 | 311 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 875
2018-11-18 | 4:00 | 901 | 349 | 331 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 901
2018-11-18 | 5:00 | 880 | 349 | 322 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 880
2018-11-18 | 6:00 | 849 | 349 | 298 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 849
2018-11-18 | 7:00 | 846 | 349 | 268 | 45 | 36 | 89 | 38 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 846
2018-11-18 | 8:00 | 831 | 349 | 186 | 43 | 36 | 89 | 149 | 0 | 2 | 0 | -23 | 0 | 831
2018-11-18 | 9:00 | 812 | 349 | 179 | 41 | 36 | 89 | 272 | 0 | 0 | 0 | -154 | 0 | 812
2018-11-18 | 10:00 | 807 | 349 | 179 | 39 | 36 | 89 | 317 | 0 | 0 | 0 | -202 | 0 | 807
2018-11-18 | 11:00 | 813 | 349 | 179 | 39 | 36 | 89 | 327 | 0 | 0 | 0 | -206 | 0 | 813
2018-11-18 | 12:00 | 841 | 349 | 179 | 39 | 36 | 89 | 240 | 0 | 0 | 0 | -91 | 0 | 841
2018-11-18 | 13:00 | 872 | 349 | 216 | 39 | 36 | 89 | 129 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 872
2018-11-18 | 14:00 | 851 | 349 | 212 | 42 | 36 | 89 | 113 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 851
2018-11-18 | 15:00 | 854 | 349 | 236 | 42 | 36 | 89 | 87 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 854
2018-11-18 | 16:00 | 871 | 349 | 308 | 45 | 36 | 89 | 22 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 871
2018-11-18 | 17:00 | 958 | 349 | 357 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66 | 0 | 958
2018-11-18 | 18:00 | 996 | 349 | 360 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 86 | 0 | 996
2018-11-18 | 19:00 | 962 | 349 | 357 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | 0 | 962
2018-11-18 | 20:00 | 933 | 349 | 351 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 933
2018-11-18 | 21:00 | 891 | 349 | 327 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 891
2018-11-18 | 22:00 | 847 | 349 | 293 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 847
2018-11-18 | 23:00 | 798 | 349 | 260 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 798
2018-11-19 | 0:00 | 764 | 349 | 238 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -1 | 0 | 764
2018-11-19 | 1:00 | 765 | 349 | 243 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 | 765
2018-11-19 | 2:00 | 800 | 349 | 266 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1 | 0 | 800
2018-11-19 | 3:00 | 863 | 349 | 311 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | 0 | 863
2018-11-19 | 4:00 | 901 | 349 | 351 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -1 | 0 | 901
2018-11-19 | 5:00 | 905 | 349 | 358 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | 0 | 905
2018-11-19 | 6:00 | 937 | 349 | 393 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | 0 | 937
2018-11-19 | 7:00 | 971 | 349 | 423 | 45 | 36 | 89 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 971
2018-11-19 | 8:00 | 1014 | 349 | 422 | 43 | 36 | 89 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1014
2018-11-19 | 9:00 | 1033 | 349 | 358 | 41 | 36 | 89 | 146 | 0 | 15 | 0 | -1 | 0 | 1033
2018-11-19 | 10:00 | 1024 | 349 | 256 | 39 | 36 | 89 | 242 | 0 | 14 | 0 | -1 | 0 | 1024
2018-11-19 | 11:00 | 1039 | 349 | 315 | 39 | 36 | 89 | 195 | 0 | 17 | 0 | -1 | 0 | 1039
2018-11-19 | 12:00 | 1005 | 349 | 278 | 39 | 36 | 89 | 186 | 0 | 29 | 0 | -1 | 0 | 1005
2018-11-19 | 13:00 | 1033 | 349 | 271 | 39 | 36 | 89 | 219 | 0 | 31 | 0 | -1 | 0 | 1033
2018-11-19 | 14:00 | 1003 | 349 | 250 | 42 | 36 | 89 | 208 | 0 | 30 | 0 | -1 | 0 | 1003
2018-11-19 | 15:00 | 1013 | 349 | 331 | 42 | 36 | 89 | 135 | 0 | 32 | 0 | -1 | 0 | 1013
2018-11-19 | 16:00 | 1027 | 349 | 434 | 45 | 36 | 89 | 40 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1027
2018-11-19 | 17:00 | 1078 | 349 | 514 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1078
2018-11-19 | 18:00 | 1113 | 349 | 520 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 1113
2018-11-19 | 19:00 | 1066 | 349 | 487 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1066
2018-11-19 | 20:00 | 1029 | 349 | 454 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1029
2018-11-19 | 21:00 | 990 | 349 | 417 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 990
2018-11-19 | 22:00 | 944 | 349 | 380 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -1 | 0 | 944
2018-11-19 | 23:00 | 887 | 349 | 337 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -1 | 0 | 887
2018-11-20 | 0:00 | 853 | 349 | 293 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 853
2018-11-20 | 1:00 | 849 | 349 | 290 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 849
2018-11-20 | 2:00 | 882 | 349 | 310 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 882
2018-11-20 | 3:00 | 942 | 349 | 352 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 13 | 0 | 942
2018-11-20 | 4:00 | 977 | 349 | 385 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | 0 | 977
2018-11-20 | 5:00 | 983 | 349 | 403 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 15 | 0 | 983
2018-11-20 | 6:00 | 1019 | 349 | 434 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 1019
2018-11-20 | 7:00 | 1032 | 349 | 424 | 45 | 36 | 89 | 36 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 1032
2018-11-20 | 8:00 | 1009 | 349 | 311 | 43 | 36 | 89 | 146 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 1009
2018-11-20 | 9:00 | 1003 | 349 | 239 | 41 | 36 | 89 | 273 | 0 | 10 | 0 | -34 | 0 | 1003
2018-11-20 | 10:00 | 986 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 354 | 0 | 7 | 0 | -128 | 0 | 986
2018-11-20 | 11:00 | 979 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 395 | 0 | 6 | 0 | -175 | 0 | 979
2018-11-20 | 12:00 | 956 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 410 | 0 | 4 | 0 | -211 | 0 | 956
2018-11-20 | 13:00 | 966 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 387 | 0 | 2 | 0 | -175 | 0 | 966
2018-11-20 | 14:00 | 952 | 349 | 240 | 42 | 36 | 89 | 305 | 0 | 1 | 0 | -110 | 0 | 952
2018-11-20 | 15:00 | 973 | 349 | 267 | 42 | 36 | 89 | 186 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 973
2018-11-20 | 16:00 | 1007 | 349 | 413 | 45 | 36 | 89 | 54 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1007
2018-11-20 | 17:00 | 1069 | 349 | 441 | 55 | 36 | 89 | 1 | 0 | 3 | 0 | 95 | 0 | 1069
2018-11-20 | 18:00 | 1121 | 349 | 445 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 124 | 0 | 1121
2018-11-20 | 19:00 | 1090 | 349 | 444 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 92 | 0 | 1090
2018-11-20 | 20:00 | 1051 | 349 | 442 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 | 0 | 1051
2018-11-20 | 21:00 | 998 | 349 | 433 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 998
2018-11-20 | 22:00 | 975 | 349 | 419 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 975
2018-11-20 | 23:00 | 909 | 349 | 362 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 909
2018-11-21 | 0:00 | 874 | 349 | 347 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -2 | 0 | 874
2018-11-21 | 1:00 | 877 | 349 | 350 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -2 | 0 | 877
2018-11-21 | 2:00 | 925 | 349 | 393 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -2 | 0 | 925
2018-11-21 | 3:00 | 966 | 349 | 414 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -2 | 0 | 966
2018-11-21 | 4:00 | 999 | 349 | 446 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -2 | 0 | 999
2018-11-21 | 5:00 | 1011 | 349 | 467 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1011
2018-11-21 | 6:00 | 1052 | 349 | 512 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1052
2018-11-21 | 7:00 | 1073 | 349 | 515 | 45 | 36 | 89 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1073
2018-11-21 | 8:00 | 1081 | 349 | 460 | 43 | 36 | 89 | 84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1081
2018-11-21 | 9:00 | 1092 | 349 | 412 | 41 | 36 | 89 | 152 | 0 | 15 | 0 | -2 | 0 | 1092
2018-11-21 | 10:00 | 1063 | 349 | 342 | 39 | 36 | 89 | 198 | 0 | 12 | 0 | -2 | 0 | 1063
2018-11-21 | 11:00 | 1038 | 349 | 265 | 39 | 36 | 89 | 255 | 0 | 8 | 0 | -3 | 0 | 1038
2018-11-21 | 12:00 | 1004 | 349 | 256 | 39 | 36 | 89 | 238 | 0 | 8 | 0 | -11 | 0 | 1004
2018-11-21 | 13:00 | 1050 | 349 | 347 | 39 | 36 | 89 | 185 | 0 | 7 | 0 | -2 | 0 | 1050
2018-11-21 | 14:00 | 1045 | 349 | 374 | 42 | 36 | 89 | 147 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 1045
2018-11-21 | 15:00 | 1050 | 349 | 456 | 42 | 36 | 89 | 68 | 0 | 11 | 0 | -1 | 0 | 1050
2018-11-21 | 16:00 | 1067 | 349 | 517 | 45 | 36 | 89 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1067
2018-11-21 | 17:00 | 1115 | 349 | 552 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 1115
2018-11-21 | 18:00 | 1146 | 349 | 553 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 1146
2018-11-21 | 19:00 | 1092 | 349 | 516 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1092
2018-11-21 | 20:00 | 1048 | 349 | 468 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1048
2018-11-21 | 21:00 | 1004 | 349 | 431 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -3 | 0 | 1004
2018-11-21 | 22:00 | 963 | 349 | 394 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -3 | 0 | 963
2018-11-21 | 23:00 | 898 | 349 | 348 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -3 | 0 | 898
2018-11-22 | 0:00 | 866 | 349 | 325 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 866
2018-11-22 | 1:00 | 864 | 349 | 316 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 864
2018-11-22 | 2:00 | 897 | 349 | 334 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 897
2018-11-22 | 3:00 | 946 | 349 | 372 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 946
2018-11-22 | 4:00 | 970 | 349 | 387 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 970
2018-11-22 | 5:00 | 962 | 349 | 379 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 962
2018-11-22 | 6:00 | 982 | 349 | 393 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 982
2018-11-22 | 7:00 | 1009 | 349 | 408 | 45 | 36 | 89 | 16 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1009
2018-11-22 | 8:00 | 1029 | 349 | 344 | 43 | 36 | 89 | 95 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1029
2018-11-22 | 9:00 | 1045 | 349 | 269 | 41 | 36 | 89 | 189 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1045
2018-11-22 | 10:00 | 1055 | 349 | 246 | 39 | 36 | 89 | 230 | 0 | 70 | 0 | -4 | 0 | 1055
2018-11-22 | 11:00 | 1062 | 349 | 248 | 39 | 36 | 89 | 243 | 0 | 71 | 0 | -13 | 0 | 1062
2018-11-22 | 12:00 | 1036 | 349 | 241 | 39 | 36 | 89 | 302 | 0 | 67 | 0 | -87 | 0 | 1036
2018-11-22 | 13:00 | 1050 | 349 | 242 | 39 | 36 | 89 | 289 | 0 | 57 | 0 | -51 | 0 | 1050
2018-11-22 | 14:00 | 1031 | 349 | 248 | 42 | 36 | 89 | 226 | 0 | 52 | 0 | -11 | 0 | 1031
2018-11-22 | 15:00 | 1047 | 349 | 344 | 42 | 36 | 89 | 140 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1047
2018-11-22 | 16:00 | 1065 | 349 | 447 | 45 | 36 | 89 | 45 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 1065
2018-11-22 | 17:00 | 1119 | 349 | 507 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 36 | 0 | 1119
2018-11-22 | 18:00 | 1155 | 349 | 515 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 42 | 0 | 1155
2018-11-22 | 19:00 | 1106 | 349 | 489 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 15 | 0 | 1106
2018-11-22 | 20:00 | 1069 | 349 | 461 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0 | 1069
2018-11-22 | 21:00 | 1031 | 349 | 439 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1031
2018-11-22 | 22:00 | 1000 | 349 | 415 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1000
2018-11-22 | 23:00 | 940 | 349 | 371 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 940
2018-11-23 | 0:00 | 891 | 349 | 313 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 18 | 0 | 891
2018-11-23 | 1:00 | 893 | 349 | 317 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 893
2018-11-23 | 2:00 | 917 | 349 | 329 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | 0 | 917
2018-11-23 | 3:00 | 968 | 349 | 363 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22 | 0 | 968
2018-11-23 | 4:00 | 994 | 349 | 386 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 | 0 | 994
2018-11-23 | 5:00 | 988 | 349 | 384 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 24 | 0 | 988
2018-11-23 | 6:00 | 989 | 349 | 388 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 25 | 0 | 989
2018-11-23 | 7:00 | 1015 | 349 | 383 | 45 | 36 | 89 | 39 | 0 | 46 | 0 | 28 | 0 | 1015
2018-11-23 | 8:00 | 995 | 349 | 268 | 43 | 36 | 89 | 162 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 995
2018-11-23 | 9:00 | 967 | 349 | 239 | 41 | 36 | 89 | 311 | 0 | 33 | 0 | -131 | 0 | 967
2018-11-23 | 10:00 | 953 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 406 | 0 | 28 | -10 | -224 | 0 | 953
2018-11-23 | 11:00 | 960 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 421 | 0 | 25 | -14 | -224 | 0 | 960
2018-11-23 | 12:00 | 957 | 349 | 239 | 39 | 36 | 89 | 408 | 0 | 20 | -7 | -216 | 0 | 957
2018-11-23 | 13:00 | 967 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 359 | 0 | 14 | 0 | -159 | 0 | 967
2018-11-23 | 14:00 | 950 | 349 | 239 | 42 | 36 | 89 | 283 | 0 | 10 | 0 | -98 | 0 | 950
2018-11-23 | 15:00 | 957 | 349 | 256 | 42 | 36 | 89 | 181 | 0 | 9 | 0 | -5 | 0 | 957
2018-11-23 | 16:00 | 986 | 349 | 393 | 45 | 36 | 89 | 55 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 986
2018-11-23 | 17:00 | 1074 | 349 | 453 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 79 | 0 | 1074
2018-11-23 | 18:00 | 1144 | 349 | 457 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 128 | 0 | 1144
2018-11-23 | 19:00 | 1119 | 349 | 457 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 103 | 0 | 1119
2018-11-23 | 20:00 | 1099 | 349 | 447 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 94 | 0 | 1099
2018-11-23 | 21:00 | 1068 | 349 | 443 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 69 | 0 | 1068
2018-11-23 | 22:00 | 1014 | 349 | 440 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 1014
2018-11-23 | 23:00 | 963 | 349 | 420 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 963
2018-11-24 | 0:00 | 916 | 349 | 392 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 916
2018-11-24 | 1:00 | 921 | 349 | 397 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 921
2018-11-24 | 2:00 | 970 | 349 | 405 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 970
2018-11-24 | 3:00 | 1007 | 349 | 405 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54 | 0 | 1007
2018-11-24 | 4:00 | 1023 | 349 | 405 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | 0 | 1023
2018-11-24 | 5:00 | 1012 | 349 | 406 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 67 | 0 | 1012
2018-11-24 | 6:00 | 1027 | 349 | 406 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82 | 0 | 1027
2018-11-24 | 7:00 | 1083 | 349 | 407 | 45 | 36 | 89 | 34 | 0 | 13 | 0 | 110 | 0 | 1083
2018-11-24 | 8:00 | 1051 | 349 | 364 | 43 | 36 | 89 | 153 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1051
2018-11-24 | 9:00 | 1019 | 349 | 266 | 41 | 36 | 89 | 300 | 0 | 5 | 0 | -67 | 0 | 1019
2018-11-24 | 10:00 | 954 | 349 | 200 | 39 | 36 | 89 | 388 | 0 | 3 | 0 | -150 | 0 | 954
2018-11-24 | 11:00 | 935 | 349 | 169 | 39 | 36 | 89 | 435 | 0 | 4 | 0 | -186 | 0 | 935
2018-11-24 | 12:00 | 919 | 349 | 158 | 39 | 36 | 89 | 433 | 0 | 4 | 0 | -189 | 0 | 919
2018-11-24 | 13:00 | 919 | 349 | 174 | 39 | 36 | 89 | 388 | 0 | 3 | 0 | -159 | 0 | 919
2018-11-24 | 14:00 | 893 | 349 | 201 | 42 | 36 | 89 | 309 | 0 | 3 | 0 | -136 | 0 | 893
2018-11-24 | 15:00 | 909 | 349 | 258 | 42 | 36 | 89 | 188 | 0 | 6 | 0 | -59 | 0 | 909
2018-11-24 | 16:00 | 959 | 349 | 381 | 45 | 36 | 89 | 48 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 959
2018-11-24 | 17:00 | 1036 | 349 | 457 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 1036
2018-11-24 | 18:00 | 1071 | 349 | 457 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 61 | 0 | 1071
2018-11-24 | 19:00 | 1046 | 349 | 457 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 1046
2018-11-24 | 20:00 | 1023 | 349 | 406 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 | 0 | 1023
2018-11-24 | 21:00 | 976 | 349 | 405 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 976
2018-11-24 | 22:00 | 924 | 349 | 377 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 924
2018-11-24 | 23:00 | 878 | 349 | 345 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 878
2018-11-25 | 0:00 | 816 | 349 | 275 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 816
2018-11-25 | 1:00 | 822 | 349 | 281 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 822
2018-11-25 | 2:00 | 863 | 349 | 307 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 863
2018-11-25 | 3:00 | 911 | 349 | 330 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 911
2018-11-25 | 4:00 | 933 | 349 | 339 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | 933
2018-11-25 | 5:00 | 914 | 349 | 334 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 914
2018-11-25 | 6:00 | 883 | 349 | 318 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 883
2018-11-25 | 7:00 | 895 | 349 | 311 | 45 | 36 | 89 | 28 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 895
2018-11-25 | 8:00 | 882 | 349 | 230 | 43 | 36 | 89 | 114 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 882
2018-11-25 | 9:00 | 869 | 349 | 180 | 41 | 36 | 89 | 241 | 0 | 3 | 0 | -70 | 0 | 869
2018-11-25 | 10:00 | 844 | 349 | 180 | 39 | 36 | 89 | 307 | 0 | 1 | 0 | -157 | 0 | 844
2018-11-25 | 11:00 | 841 | 349 | 179 | 39 | 36 | 89 | 359 | 0 | 2 | 0 | -212 | 0 | 841
2018-11-25 | 12:00 | 847 | 349 | 179 | 39 | 36 | 89 | 346 | 0 | 2 | 0 | -193 | 0 | 847
2018-11-25 | 13:00 | 839 | 349 | 179 | 39 | 36 | 89 | 321 | 0 | 2 | 0 | -176 | 0 | 839
2018-11-25 | 14:00 | 829 | 349 | 178 | 42 | 36 | 89 | 249 | 0 | 2 | 0 | -116 | 0 | 829
2018-11-25 | 15:00 | 832 | 349 | 185 | 42 | 36 | 89 | 146 | 0 | 1 | 0 | -16 | 0 | 832
2018-11-25 | 16:00 | 863 | 349 | 277 | 45 | 36 | 89 | 39 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 863
2018-11-25 | 17:00 | 949 | 349 | 359 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 949
2018-11-25 | 18:00 | 1010 | 349 | 367 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 1010
2018-11-25 | 19:00 | 975 | 349 | 363 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 975
2018-11-25 | 20:00 | 946 | 349 | 346 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 946
2018-11-25 | 21:00 | 913 | 349 | 335 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 913
2018-11-25 | 22:00 | 872 | 349 | 311 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 872
2018-11-25 | 23:00 | 822 | 349 | 277 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 822
2018-11-26 | 0:00 | 796 | 349 | 282 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 796
2018-11-26 | 1:00 | 807 | 349 | 294 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | 807
2018-11-26 | 2:00 | 851 | 349 | 327 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 851
2018-11-26 | 3:00 | 900 | 349 | 360 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 0 | 900
2018-11-26 | 4:00 | 937 | 349 | 396 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -5 | 0 | 937
2018-11-26 | 5:00 | 945 | 349 | 410 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -6 | 0 | 945
2018-11-26 | 6:00 | 982 | 349 | 446 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -4 | 0 | 982
2018-11-26 | 7:00 | 1024 | 349 | 477 | 45 | 36 | 89 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1024
2018-11-26 | 8:00 | 1062 | 349 | 456 | 43 | 36 | 89 | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1062
2018-11-26 | 9:00 | 1096 | 349 | 449 | 41 | 36 | 89 | 123 | 0 | 10 | 0 | -1 | 0 | 1096
2018-11-26 | 10:00 | 1089 | 349 | 407 | 39 | 36 | 89 | 165 | 0 | 8 | 0 | -4 | 0 | 1089
2018-11-26 | 11:00 | 1046 | 349 | 322 | 39 | 36 | 89 | 211 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | 1046
2018-11-26 | 12:00 | 1006 | 349 | 258 | 39 | 36 | 89 | 239 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 | 1006
2018-11-26 | 13:00 | 1050 | 349 | 367 | 39 | 36 | 89 | 171 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 1050
2018-11-26 | 14:00 | 1062 | 349 | 446 | 42 | 36 | 89 | 96 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1062
2018-11-26 | 15:00 | 1061 | 349 | 491 | 42 | 36 | 89 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1061
2018-11-26 | 16:00 | 1064 | 349 | 530 | 45 | 36 | 89 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1064
2018-11-26 | 17:00 | 1106 | 349 | 552 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1106
2018-11-26 | 18:00 | 1137 | 349 | 552 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 1137
2018-11-26 | 19:00 | 1086 | 349 | 529 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1086
2018-11-26 | 20:00 | 1038 | 349 | 478 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1038
2018-11-26 | 21:00 | 991 | 349 | 434 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -6 | 0 | 991
2018-11-26 | 22:00 | 944 | 349 | 381 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -2 | 0 | 944
2018-11-26 | 23:00 | 890 | 349 | 355 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -7 | 0 | 890
2018-11-27 | 0:00 | 859 | 349 | 330 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -4 | 0 | 859
2018-11-27 | 1:00 | 857 | 349 | 327 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -4 | 0 | 857
2018-11-27 | 2:00 | 890 | 349 | 351 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -4 | 0 | 890
2018-11-27 | 3:00 | 947 | 349 | 390 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -4 | 0 | 947
2018-11-27 | 4:00 | 971 | 349 | 418 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -2 | 0 | 971
2018-11-27 | 5:00 | 962 | 349 | 420 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -3 | 0 | 962
2018-11-27 | 6:00 | 979 | 349 | 434 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -3 | 0 | 979
2018-11-27 | 7:00 | 1007 | 349 | 456 | 45 | 36 | 89 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1007
2018-11-27 | 8:00 | 1057 | 349 | 472 | 43 | 36 | 89 | 43 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1057
2018-11-27 | 9:00 | 1088 | 349 | 449 | 41 | 36 | 89 | 102 | 0 | 23 | 0 | -1 | 0 | 1088
2018-11-27 | 10:00 | 1060 | 349 | 346 | 39 | 36 | 89 | 187 | 0 | 18 | 0 | -4 | 0 | 1060
2018-11-27 | 11:00 | 1058 | 349 | 289 | 39 | 36 | 89 | 246 | 0 | 14 | 0 | -4 | 0 | 1058
2018-11-27 | 12:00 | 1020 | 349 | 268 | 39 | 36 | 89 | 230 | 0 | 12 | 0 | -3 | 0 | 1020
2018-11-27 | 13:00 | 1063 | 349 | 386 | 39 | 36 | 89 | 159 | 0 | 7 | 0 | -2 | 0 | 1063
2018-11-27 | 14:00 | 1045 | 349 | 417 | 42 | 36 | 89 | 110 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1045
2018-11-27 | 15:00 | 1056 | 349 | 458 | 42 | 36 | 89 | 79 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1056
2018-11-27 | 16:00 | 1060 | 349 | 513 | 45 | 36 | 89 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1060
2018-11-27 | 17:00 | 1091 | 349 | 541 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1091
2018-11-27 | 18:00 | 1122 | 349 | 541 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 1122
2018-11-27 | 19:00 | 1066 | 349 | 509 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1066
2018-11-27 | 20:00 | 1024 | 349 | 467 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1024
2018-11-27 | 21:00 | 978 | 349 | 427 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 978
2018-11-27 | 22:00 | 934 | 349 | 393 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -3 | 0 | 934
2018-11-27 | 23:00 | 882 | 349 | 353 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -3 | 0 | 882
2018-11-28 | 0:00 | 852 | 349 | 327 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 852
2018-11-28 | 1:00 | 849 | 349 | 325 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 849
2018-11-28 | 2:00 | 890 | 349 | 355 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 890
2018-11-28 | 3:00 | 937 | 349 | 387 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 937
2018-11-28 | 4:00 | 960 | 349 | 409 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 960
2018-11-28 | 5:00 | 950 | 349 | 405 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 950
2018-11-28 | 6:00 | 963 | 349 | 418 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 963
2018-11-28 | 7:00 | 995 | 349 | 449 | 45 | 36 | 89 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 995
2018-11-28 | 8:00 | 1052 | 349 | 479 | 43 | 36 | 89 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1052
2018-11-28 | 9:00 | 1088 | 349 | 485 | 41 | 36 | 89 | 55 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1088
2018-11-28 | 10:00 | 1083 | 349 | 473 | 39 | 36 | 89 | 67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1083
2018-11-28 | 11:00 | 1082 | 349 | 464 | 39 | 36 | 89 | 72 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1082
2018-11-28 | 12:00 | 1051 | 349 | 435 | 39 | 36 | 89 | 67 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1051
2018-11-28 | 13:00 | 1092 | 349 | 484 | 39 | 36 | 89 | 64 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1092
2018-11-28 | 14:00 | 1071 | 349 | 476 | 42 | 36 | 89 | 41 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1071
2018-11-28 | 15:00 | 1066 | 349 | 487 | 42 | 36 | 89 | 19 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1066
2018-11-28 | 16:00 | 1074 | 349 | 509 | 45 | 36 | 89 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1074
2018-11-28 | 17:00 | 1107 | 349 | 528 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1107
2018-11-28 | 18:00 | 1126 | 349 | 526 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1126
2018-11-28 | 19:00 | 1078 | 349 | 479 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1078
2018-11-28 | 20:00 | 1030 | 349 | 444 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1030
2018-11-28 | 21:00 | 991 | 349 | 410 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 991
2018-11-28 | 22:00 | 948 | 349 | 378 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 948
2018-11-28 | 23:00 | 896 | 349 | 347 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 896
2018-11-29 | 0:00 | 840 | 349 | 280 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 840
2018-11-29 | 1:00 | 839 | 349 | 282 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 839
2018-11-29 | 2:00 | 891 | 349 | 323 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 891
2018-11-29 | 3:00 | 945 | 349 | 365 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 945
2018-11-29 | 4:00 | 982 | 349 | 398 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 982
2018-11-29 | 5:00 | 979 | 349 | 400 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 | 0 | 979
2018-11-29 | 6:00 | 997 | 349 | 407 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 33 | 0 | 997
2018-11-29 | 7:00 | 1023 | 349 | 406 | 45 | 36 | 89 | 24 | 0 | 29 | 0 | 45 | 0 | 1023
2018-11-29 | 8:00 | 1006 | 349 | 320 | 43 | 36 | 89 | 134 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 1006
2018-11-29 | 9:00 | 983 | 349 | 218 | 41 | 36 | 89 | 286 | 0 | 16 | 0 | -52 | 0 | 983
2018-11-29 | 10:00 | 943 | 349 | 218 | 39 | 36 | 89 | 385 | 0 | 14 | 0 | -187 | 0 | 943
2018-11-29 | 11:00 | 945 | 349 | 218 | 39 | 36 | 89 | 449 | -11 | 9 | -9 | -224 | 0 | 945
2018-11-29 | 12:00 | 926 | 349 | 218 | 39 | 36 | 89 | 461 | -42 | 6 | -6 | -224 | 0 | 926
2018-11-29 | 13:00 | 951 | 349 | 218 | 39 | 36 | 89 | 416 | 0 | 4 | 0 | -200 | 0 | 951
2018-11-29 | 14:00 | 943 | 349 | 217 | 42 | 36 | 89 | 326 | 0 | 2 | 0 | -118 | 0 | 943
2018-11-29 | 15:00 | 963 | 349 | 253 | 42 | 36 | 89 | 187 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 963
2018-11-29 | 16:00 | 1007 | 349 | 405 | 45 | 36 | 89 | 49 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 1007
2018-11-29 | 17:00 | 1071 | 349 | 434 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 103 | 0 | 1071
2018-11-29 | 18:00 | 1120 | 349 | 435 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 134 | 0 | 1120
2018-11-29 | 19:00 | 1077 | 349 | 434 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89 | 0 | 1077
2018-11-29 | 20:00 | 1040 | 349 | 411 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 75 | 0 | 1040
2018-11-29 | 21:00 | 999 | 349 | 408 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 999
2018-11-29 | 22:00 | 942 | 349 | 393 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 942
2018-11-29 | 23:00 | 890 | 349 | 355 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 890
2018-11-30 | 0:00 | 848 | 349 | 327 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 848
2018-11-30 | 1:00 | 854 | 349 | 331 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 854
2018-11-30 | 2:00 | 894 | 349 | 362 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 894
2018-11-30 | 3:00 | 951 | 349 | 403 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 951
2018-11-30 | 4:00 | 988 | 349 | 425 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 988
2018-11-30 | 5:00 | 994 | 349 | 432 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 994
2018-11-30 | 6:00 | 1045 | 349 | 447 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | 0 | 1045
2018-11-30 | 7:00 | 1088 | 349 | 450 | 45 | 36 | 89 | 24 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 | 1088
2018-11-30 | 8:00 | 1050 | 349 | 395 | 43 | 36 | 89 | 124 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1050
2018-11-30 | 9:00 | 1011 | 349 | 242 | 41 | 36 | 89 | 261 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | 1011
2018-11-30 | 10:00 | 968 | 349 | 219 | 39 | 36 | 89 | 360 | 0 | 0 | 0 | -124 | 0 | 968
2018-11-30 | 11:00 | 951 | 349 | 217 | 39 | 36 | 89 | 415 | 0 | 1 | 0 | -195 | 0 | 951
2018-11-30 | 12:00 | 946 | 349 | 219 | 39 | 36 | 89 | 415 | 0 | 1 | 0 | -202 | 0 | 946
2018-11-30 | 13:00 | 970 | 349 | 219 | 39 | 36 | 89 | 364 | 0 | 3 | 0 | -129 | 0 | 970
2018-11-30 | 14:00 | 948 | 349 | 217 | 42 | 36 | 89 | 287 | 0 | 4 | 0 | -76 | 0 | 948
2018-11-30 | 15:00 | 967 | 349 | 288 | 42 | 36 | 89 | 159 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 967
2018-11-30 | 16:00 | 1005 | 349 | 426 | 45 | 36 | 89 | 38 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1005
2018-11-30 | 17:00 | 1062 | 349 | 452 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 1062
2018-11-30 | 18:00 | 1083 | 349 | 455 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 1083
2018-11-30 | 19:00 | 1057 | 349 | 449 | 73 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1057
2018-11-30 | 20:00 | 1022 | 349 | 440 | 72 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1022
2018-11-30 | 21:00 | 979 | 349 | 421 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 979
2018-11-30 | 22:00 | 947 | 349 | 411 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 947
2018-11-30 | 23:00 | 887 | 349 | 363 | 48 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 887
2018-12-01 | 0:00 | 834 | 349 | 317 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 834
2018-12-01 | 1:00 | 833 | 349 | 315 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 833
2018-12-01 | 2:00 | 883 | 349 | 355 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 883
2018-12-01 | 3:00 | 931 | 349 | 374 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 931
2018-12-01 | 4:00 | 973 | 349 | 375 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 973
2018-12-01 | 5:00 | 936 | 349 | 374 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 936
2018-12-01 | 6:00 | 929 | 349 | 374 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 929
2018-12-01 | 7:00 | 954 | 349 | 375 | 42 | 36 | 89 | 16 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 954
2018-12-01 | 8:00 | 965 | 349 | 345 | 40 | 36 | 89 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 965
2018-12-01 | 9:00 | 951 | 349 | 249 | 38 | 36 | 89 | 188 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 951
2018-12-01 | 10:00 | 923 | 349 | 180 | 37 | 36 | 89 | 294 | 0 | 2 | 0 | -64 | 0 | 923
2018-12-01 | 11:00 | 897 | 349 | 180 | 37 | 36 | 89 | 356 | 0 | 4 | 0 | -154 | 0 | 897
2018-12-01 | 12:00 | 889 | 349 | 180 | 37 | 36 | 89 | 353 | 0 | 5 | 0 | -160 | 0 | 889
2018-12-01 | 13:00 | 900 | 349 | 180 | 37 | 36 | 89 | 335 | 0 | 5 | 0 | -131 | 0 | 900
2018-12-01 | 14:00 | 893 | 349 | 180 | 39 | 36 | 89 | 252 | 0 | 6 | 0 | -58 | 0 | 893
2018-12-01 | 15:00 | 889 | 349 | 229 | 40 | 36 | 89 | 139 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 889
2018-12-01 | 16:00 | 912 | 349 | 352 | 42 | 36 | 89 | 35 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 912
2018-12-01 | 17:00 | 970 | 349 | 376 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 970
2018-12-01 | 18:00 | 990 | 349 | 376 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 | 0 | 990
2018-12-01 | 19:00 | 967 | 349 | 374 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | 0 | 967
2018-12-01 | 20:00 | 938 | 349 | 374 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 938
2018-12-01 | 21:00 | 892 | 349 | 346 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 892
2018-12-01 | 22:00 | 858 | 349 | 318 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 858
2018-12-01 | 23:00 | 833 | 349 | 305 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 833
2018-12-02 | 0:00 | 783 | 349 | 257 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 783
2018-12-02 | 1:00 | 781 | 349 | 254 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 781
2018-12-02 | 2:00 | 811 | 349 | 274 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 811
2018-12-02 | 3:00 | 870 | 349 | 314 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 870
2018-12-02 | 4:00 | 890 | 349 | 329 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 890
2018-12-02 | 5:00 | 866 | 349 | 309 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 866
2018-12-02 | 6:00 | 820 | 349 | 259 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 820
2018-12-02 | 7:00 | 839 | 349 | 274 | 42 | 36 | 89 | 14 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 839
2018-12-02 | 8:00 | 852 | 349 | 225 | 40 | 36 | 89 | 78 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 852
2018-12-02 | 9:00 | 848 | 349 | 179 | 38 | 36 | 89 | 158 | 0 | 26 | 0 | -27 | 0 | 848
2018-12-02 | 10:00 | 854 | 349 | 180 | 37 | 36 | 89 | 230 | 0 | 29 | 0 | -96 | 0 | 854
2018-12-02 | 11:00 | 838 | 349 | 179 | 37 | 36 | 89 | 244 | 0 | 28 | 0 | -124 | 0 | 838
2018-12-02 | 12:00 | 856 | 349 | 178 | 37 | 36 | 89 | 165 | 0 | 25 | 0 | -23 | 0 | 856
2018-12-02 | 13:00 | 872 | 349 | 234 | 37 | 36 | 89 | 95 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 872
2018-12-02 | 14:00 | 866 | 349 | 267 | 39 | 36 | 89 | 45 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 866
2018-12-02 | 15:00 | 873 | 349 | 292 | 40 | 36 | 89 | 20 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 873
2018-12-02 | 16:00 | 885 | 349 | 315 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 885
2018-12-02 | 17:00 | 953 | 349 | 369 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 14 | 0 | 953
2018-12-02 | 18:00 | 990 | 349 | 371 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 26 | 0 | 990
2018-12-02 | 19:00 | 954 | 349 | 346 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 954
2018-12-02 | 20:00 | 914 | 349 | 297 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 914
2018-12-02 | 21:00 | 873 | 349 | 259 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 8 | 0 | 873
2018-12-02 | 22:00 | 827 | 349 | 220 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 827
2018-12-02 | 23:00 | 800 | 349 | 211 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 6 | 0 | 800
2018-12-03 | 0:00 | 754 | 349 | 233 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -54 | 0 | 754
2018-12-03 | 1:00 | 757 | 349 | 234 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -46 | 0 | 757
2018-12-03 | 2:00 | 795 | 349 | 235 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -19 | 0 | 795
2018-12-03 | 3:00 | 853 | 349 | 268 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 853
2018-12-03 | 4:00 | 883 | 349 | 309 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 883
2018-12-03 | 5:00 | 879 | 349 | 320 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 879
2018-12-03 | 6:00 | 886 | 349 | 335 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 886
2018-12-03 | 7:00 | 942 | 349 | 397 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 942
2018-12-03 | 8:00 | 1006 | 349 | 434 | 40 | 36 | 89 | 22 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1006
2018-12-03 | 9:00 | 1060 | 349 | 455 | 38 | 36 | 89 | 56 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 1060
2018-12-03 | 10:00 | 1063 | 349 | 427 | 37 | 36 | 89 | 91 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1063
2018-12-03 | 11:00 | 1064 | 349 | 415 | 37 | 36 | 89 | 102 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1064
2018-12-03 | 12:00 | 1023 | 349 | 366 | 37 | 36 | 89 | 117 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1023
2018-12-03 | 13:00 | 1059 | 349 | 427 | 37 | 36 | 89 | 92 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1059
2018-12-03 | 14:00 | 1056 | 349 | 459 | 39 | 36 | 89 | 47 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1056
2018-12-03 | 15:00 | 1046 | 349 | 460 | 40 | 36 | 89 | 26 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 1046
2018-12-03 | 16:00 | 1055 | 349 | 484 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 1055
2018-12-03 | 17:00 | 1070 | 349 | 499 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 1070
2018-12-03 | 18:00 | 1090 | 349 | 500 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 1090
2018-12-03 | 19:00 | 1024 | 349 | 455 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1024
2018-12-03 | 20:00 | 979 | 349 | 417 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 979
2018-12-03 | 21:00 | 935 | 349 | 373 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 935
2018-12-03 | 22:00 | 896 | 349 | 345 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 896
2018-12-03 | 23:00 | 848 | 349 | 311 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 848
2018-12-04 | 0:00 | 813 | 349 | 284 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | 0 | 813
2018-12-04 | 1:00 | 815 | 349 | 288 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -1 | 0 | 815
2018-12-04 | 2:00 | 844 | 349 | 310 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | 0 | 844
2018-12-04 | 3:00 | 898 | 349 | 351 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -1 | 0 | 898
2018-12-04 | 4:00 | 919 | 349 | 369 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -1 | 0 | 919
2018-12-04 | 5:00 | 909 | 349 | 364 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | 0 | 909
2018-12-04 | 6:00 | 909 | 349 | 362 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -1 | 0 | 909
2018-12-04 | 7:00 | 931 | 349 | 372 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 33 | 0 | -1 | 0 | 931
2018-12-04 | 8:00 | 986 | 349 | 369 | 40 | 36 | 89 | 58 | 0 | 46 | 0 | -1 | 0 | 986
2018-12-04 | 9:00 | 1003 | 349 | 314 | 38 | 36 | 89 | 120 | 0 | 58 | 0 | -1 | 0 | 1003
2018-12-04 | 10:00 | 1009 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 176 | 0 | 71 | 0 | -1 | 0 | 1009
2018-12-04 | 11:00 | 1029 | 349 | 232 | 37 | 36 | 89 | 202 | 0 | 86 | 0 | -2 | 0 | 1029
2018-12-04 | 12:00 | 1000 | 349 | 220 | 37 | 36 | 89 | 198 | 0 | 88 | 0 | -17 | 0 | 1000
2018-12-04 | 13:00 | 1052 | 349 | 293 | 37 | 36 | 89 | 175 | 0 | 74 | 0 | -1 | 0 | 1052
2018-12-04 | 14:00 | 1054 | 349 | 377 | 39 | 36 | 89 | 105 | 0 | 60 | 0 | -1 | 0 | 1054
2018-12-04 | 15:00 | 1051 | 349 | 427 | 40 | 36 | 89 | 57 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1051
2018-12-04 | 16:00 | 1047 | 349 | 475 | 42 | 36 | 89 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1047
2018-12-04 | 17:00 | 1068 | 349 | 495 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 1068
2018-12-04 | 18:00 | 1080 | 349 | 494 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 1080
2018-12-04 | 19:00 | 1011 | 349 | 433 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1011
2018-12-04 | 20:00 | 967 | 349 | 385 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -1 | 0 | 967
2018-12-04 | 21:00 | 925 | 349 | 352 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -1 | 0 | 925
2018-12-04 | 22:00 | 886 | 349 | 327 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -1 | 0 | 886
2018-12-04 | 23:00 | 844 | 349 | 298 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -2 | 0 | 844
2018-12-05 | 0:00 | 806 | 349 | 255 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 806
2018-12-05 | 1:00 | 810 | 349 | 256 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 810
2018-12-05 | 2:00 | 833 | 349 | 262 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 833
2018-12-05 | 3:00 | 887 | 349 | 305 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 887
2018-12-05 | 4:00 | 916 | 349 | 332 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 916
2018-12-05 | 5:00 | 905 | 349 | 330 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 905
2018-12-05 | 6:00 | 907 | 349 | 335 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 14 | 0 | 907
2018-12-05 | 7:00 | 928 | 349 | 340 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 928
2018-12-05 | 8:00 | 966 | 349 | 335 | 40 | 36 | 89 | 72 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 966
2018-12-05 | 9:00 | 974 | 349 | 268 | 38 | 36 | 89 | 166 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 974
2018-12-05 | 10:00 | 926 | 349 | 209 | 37 | 36 | 89 | 330 | 0 | 22 | 0 | -146 | 0 | 926
2018-12-05 | 11:00 | 924 | 349 | 208 | 37 | 36 | 89 | 404 | 0 | 20 | -1 | -218 | 0 | 924
2018-12-05 | 12:00 | 906 | 349 | 207 | 37 | 36 | 89 | 391 | 0 | 12 | -2 | -213 | 0 | 906
2018-12-05 | 13:00 | 957 | 349 | 209 | 37 | 36 | 89 | 322 | 0 | 10 | 0 | -95 | 0 | 957
2018-12-05 | 14:00 | 962 | 349 | 217 | 39 | 36 | 89 | 231 | 0 | 7 | 0 | -6 | 0 | 962
2018-12-05 | 15:00 | 972 | 349 | 311 | 40 | 36 | 89 | 130 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 972
2018-12-05 | 16:00 | 976 | 349 | 387 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 976
2018-12-05 | 17:00 | 1027 | 349 | 396 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 | 0 | 1027
2018-12-05 | 18:00 | 1068 | 349 | 396 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 111 | 0 | 1068
2018-12-05 | 19:00 | 1010 | 349 | 393 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54 | 0 | 1010
2018-12-05 | 20:00 | 977 | 349 | 391 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 977
2018-12-05 | 21:00 | 940 | 349 | 375 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 940
2018-12-05 | 22:00 | 897 | 349 | 341 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 897
2018-12-05 | 23:00 | 852 | 349 | 311 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 852
2018-12-06 | 0:00 | 816 | 349 | 289 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 816
2018-12-06 | 1:00 | 814 | 349 | 277 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 814
2018-12-06 | 2:00 | 850 | 349 | 305 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 850
2018-12-06 | 3:00 | 903 | 349 | 352 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 903
2018-12-06 | 4:00 | 932 | 349 | 382 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 932
2018-12-06 | 5:00 | 932 | 349 | 391 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 932
2018-12-06 | 6:00 | 940 | 349 | 404 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 940
2018-12-06 | 7:00 | 969 | 349 | 437 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 969
2018-12-06 | 8:00 | 1030 | 349 | 474 | 40 | 36 | 89 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1030
2018-12-06 | 9:00 | 1074 | 349 | 482 | 38 | 36 | 89 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1074
2018-12-06 | 10:00 | 1074 | 349 | 443 | 37 | 36 | 89 | 106 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1074
2018-12-06 | 11:00 | 1080 | 349 | 430 | 37 | 36 | 89 | 119 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1080
2018-12-06 | 12:00 | 1038 | 349 | 372 | 37 | 36 | 89 | 130 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1038
2018-12-06 | 13:00 | 1080 | 349 | 432 | 37 | 36 | 89 | 117 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1080
2018-12-06 | 14:00 | 1062 | 349 | 443 | 39 | 36 | 89 | 92 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1062
2018-12-06 | 15:00 | 1054 | 349 | 478 | 40 | 36 | 89 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1054
2018-12-06 | 16:00 | 1064 | 349 | 510 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1064
2018-12-06 | 17:00 | 1096 | 349 | 530 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1096
2018-12-06 | 18:00 | 1115 | 349 | 535 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1115
2018-12-06 | 19:00 | 1062 | 349 | 491 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1062
2018-12-06 | 20:00 | 1018 | 349 | 451 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1018
2018-12-06 | 21:00 | 971 | 349 | 395 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 971
2018-12-06 | 22:00 | 933 | 349 | 362 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 933
2018-12-06 | 23:00 | 884 | 349 | 317 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 884
2018-12-07 | 0:00 | 846 | 349 | 300 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -15 | 0 | 846
2018-12-07 | 1:00 | 847 | 349 | 304 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -17 | 0 | 847
2018-12-07 | 2:00 | 868 | 349 | 315 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | -18 | 0 | 868
2018-12-07 | 3:00 | 931 | 349 | 359 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -18 | 0 | 931
2018-12-07 | 4:00 | 965 | 349 | 391 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -18 | 0 | 965
2018-12-07 | 5:00 | 965 | 349 | 396 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -17 | 0 | 965
2018-12-07 | 6:00 | 993 | 349 | 416 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -14 | 0 | 993
2018-12-07 | 7:00 | 1027 | 349 | 453 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1027
2018-12-07 | 8:00 | 1078 | 349 | 481 | 40 | 36 | 89 | 34 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1078
2018-12-07 | 9:00 | 1118 | 349 | 474 | 38 | 36 | 89 | 75 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1118
2018-12-07 | 10:00 | 1123 | 349 | 450 | 37 | 36 | 89 | 94 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1123
2018-12-07 | 11:00 | 1130 | 349 | 453 | 37 | 36 | 89 | 91 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1130
2018-12-07 | 12:00 | 1103 | 349 | 431 | 37 | 36 | 89 | 89 | 0 | 79 | 0 | -7 | 0 | 1103
2018-12-07 | 13:00 | 1155 | 349 | 471 | 37 | 36 | 89 | 102 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1155
2018-12-07 | 14:00 | 1138 | 349 | 464 | 39 | 36 | 89 | 91 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1138
2018-12-07 | 15:00 | 1142 | 349 | 501 | 40 | 36 | 89 | 59 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1142
2018-12-07 | 16:00 | 1164 | 349 | 543 | 42 | 36 | 89 | 17 | 0 | 61 | 0 | 27 | 0 | 1164
2018-12-07 | 17:00 | 1219 | 349 | 631 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 9 | 0 | 1219
2018-12-07 | 18:00 | 1247 | 349 | 629 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 24 | 0 | 1247
2018-12-07 | 19:00 | 1198 | 349 | 607 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1198
2018-12-07 | 20:00 | 1156 | 349 | 542 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 34 | 0 | 1156
2018-12-07 | 21:00 | 1111 | 349 | 533 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1111
2018-12-07 | 22:00 | 1061 | 349 | 486 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1061
2018-12-07 | 23:00 | 997 | 349 | 440 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -13 | 0 | 997
2018-12-08 | 0:00 | 947 | 349 | 384 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -5 | 0 | 947
2018-12-08 | 1:00 | 938 | 349 | 370 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -4 | 0 | 938
2018-12-08 | 2:00 | 956 | 349 | 379 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -5 | 0 | 956
2018-12-08 | 3:00 | 994 | 349 | 401 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -6 | 0 | 994
2018-12-08 | 4:00 | 1018 | 349 | 422 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -5 | 0 | 1018
2018-12-08 | 5:00 | 1018 | 349 | 431 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -5 | 0 | 1018
2018-12-08 | 6:00 | 1035 | 349 | 448 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -2 | 0 | 1035
2018-12-08 | 7:00 | 1093 | 349 | 506 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1093
2018-12-08 | 8:00 | 1139 | 349 | 505 | 40 | 36 | 89 | 63 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1139
2018-12-08 | 9:00 | 1136 | 349 | 403 | 38 | 36 | 89 | 171 | 0 | 55 | 0 | -5 | 0 | 1136
2018-12-08 | 10:00 | 1109 | 349 | 304 | 37 | 36 | 89 | 250 | 0 | 48 | 0 | -4 | 0 | 1109
2018-12-08 | 11:00 | 1094 | 349 | 300 | 37 | 36 | 89 | 245 | 0 | 42 | 0 | -4 | 0 | 1094
2018-12-08 | 12:00 | 1068 | 349 | 287 | 37 | 36 | 89 | 235 | 0 | 39 | 0 | -4 | 0 | 1068
2018-12-08 | 13:00 | 1057 | 349 | 312 | 37 | 36 | 89 | 200 | 0 | 39 | 0 | -5 | 0 | 1057
2018-12-08 | 14:00 | 1066 | 349 | 375 | 39 | 36 | 89 | 144 | 0 | 41 | 0 | -7 | 0 | 1066
2018-12-08 | 15:00 | 1085 | 349 | 449 | 40 | 36 | 89 | 81 | 0 | 42 | 0 | -1 | 0 | 1085
2018-12-08 | 16:00 | 1116 | 349 | 524 | 42 | 36 | 89 | 28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1116
2018-12-08 | 17:00 | 1192 | 349 | 619 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1192
2018-12-08 | 18:00 | 1234 | 349 | 619 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 26 | 0 | 1234
2018-12-08 | 19:00 | 1190 | 349 | 596 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1190
2018-12-08 | 20:00 | 1156 | 349 | 542 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 19 | 0 | 1156
2018-12-08 | 21:00 | 1101 | 349 | 509 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1101
2018-12-08 | 22:00 | 1046 | 349 | 464 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1046
2018-12-08 | 23:00 | 978 | 349 | 417 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -7 | 0 | 978
2018-12-09 | 0:00 | 938 | 349 | 383 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -9 | 0 | 938
2018-12-09 | 1:00 | 935 | 349 | 377 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -10 | 0 | 935
2018-12-09 | 2:00 | 950 | 349 | 386 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -18 | 0 | 950
2018-12-09 | 3:00 | 992 | 349 | 404 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -8 | 0 | 992
2018-12-09 | 4:00 | 1006 | 349 | 425 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -9 | 0 | 1006
2018-12-09 | 5:00 | 986 | 349 | 414 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -10 | 0 | 986
2018-12-09 | 6:00 | 970 | 349 | 399 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -11 | 0 | 970
2018-12-09 | 7:00 | 1004 | 349 | 432 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 59 | 0 | -9 | 0 | 1004
2018-12-09 | 8:00 | 1065 | 349 | 451 | 40 | 36 | 89 | 44 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1065
2018-12-09 | 9:00 | 1087 | 349 | 431 | 38 | 36 | 89 | 100 | 0 | 49 | 0 | -5 | 0 | 1087
2018-12-09 | 10:00 | 1073 | 349 | 388 | 37 | 36 | 89 | 155 | 0 | 41 | 0 | -22 | 0 | 1073
2018-12-09 | 11:00 | 1058 | 349 | 387 | 37 | 36 | 89 | 159 | 0 | 28 | 0 | -27 | 0 | 1058
2018-12-09 | 12:00 | 1043 | 349 | 361 | 37 | 36 | 89 | 201 | 0 | 21 | 0 | -51 | 0 | 1043
2018-12-09 | 13:00 | 1016 | 349 | 339 | 37 | 36 | 89 | 210 | 0 | 20 | 0 | -64 | 0 | 1016
2018-12-09 | 14:00 | 996 | 349 | 345 | 39 | 36 | 89 | 179 | 0 | 15 | 0 | -56 | 0 | 996
2018-12-09 | 15:00 | 1018 | 349 | 407 | 40 | 36 | 89 | 103 | 0 | 14 | 0 | -20 | 0 | 1018
2018-12-09 | 16:00 | 1060 | 349 | 504 | 42 | 36 | 89 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1060
2018-12-09 | 17:00 | 1170 | 349 | 619 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1170
2018-12-09 | 18:00 | 1230 | 349 | 619 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 57 | 0 | 1230
2018-12-09 | 19:00 | 1203 | 349 | 618 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 1203
2018-12-09 | 20:00 | 1181 | 349 | 542 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 82 | 0 | 1181
2018-12-09 | 21:00 | 1137 | 349 | 541 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 1137
2018-12-09 | 22:00 | 1062 | 349 | 518 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1062
2018-12-09 | 23:00 | 996 | 349 | 464 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 996
2018-12-10 | 0:00 | 949 | 349 | 565 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -141 | 0 | 949
2018-12-10 | 1:00 | 942 | 349 | 564 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -145 | 0 | 942
2018-12-10 | 2:00 | 964 | 349 | 565 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -138 | 0 | 964
2018-12-10 | 3:00 | 1003 | 349 | 568 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -114 | 0 | 1003
2018-12-10 | 4:00 | 1029 | 349 | 569 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -90 | 0 | 1029
2018-12-10 | 5:00 | 1050 | 349 | 570 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -62 | 0 | 1050
2018-12-10 | 6:00 | 1136 | 349 | 580 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1136
2018-12-10 | 7:00 | 1208 | 349 | 582 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 19 | 0 | 85 | 0 | 1208
2018-12-10 | 8:00 | 1272 | 349 | 570 | 40 | 36 | 89 | 45 | 0 | 20 | 0 | 123 | 0 | 1272
2018-12-10 | 9:00 | 1283 | 349 | 569 | 38 | 36 | 89 | 120 | 0 | 19 | 0 | 63 | 0 | 1283
2018-12-10 | 10:00 | 1226 | 349 | 562 | 37 | 36 | 89 | 193 | 0 | 15 | 0 | -55 | 0 | 1226
2018-12-10 | 11:00 | 1218 | 349 | 562 | 37 | 36 | 89 | 207 | 0 | 13 | 0 | -75 | 0 | 1218
2018-12-10 | 12:00 | 1185 | 349 | 562 | 37 | 36 | 89 | 176 | 0 | 16 | 0 | -80 | 0 | 1185
2018-12-10 | 13:00 | 1212 | 349 | 562 | 37 | 36 | 89 | 155 | 0 | 16 | 0 | -32 | 0 | 1212
2018-12-10 | 14:00 | 1174 | 349 | 561 | 39 | 36 | 89 | 141 | 0 | 13 | 0 | -54 | 0 | 1174
2018-12-10 | 15:00 | 1153 | 349 | 561 | 40 | 36 | 89 | 116 | 0 | 13 | 0 | -51 | 0 | 1153
2018-12-10 | 16:00 | 1193 | 349 | 582 | 42 | 36 | 89 | 35 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 1193
2018-12-10 | 17:00 | 1275 | 349 | 631 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 105 | 0 | 1275
2018-12-10 | 18:00 | 1324 | 349 | 630 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 134 | 0 | 1324
2018-12-10 | 19:00 | 1277 | 349 | 629 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 1277
2018-12-10 | 20:00 | 1244 | 349 | 582 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 89 | 0 | 1244
2018-12-10 | 21:00 | 1184 | 349 | 581 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 36 | 0 | 1184
2018-12-10 | 22:00 | 1118 | 349 | 576 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -24 | 0 | 1118
2018-12-10 | 23:00 | 1050 | 349 | 573 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -81 | 0 | 1050
2018-12-11 | 0:00 | 998 | 349 | 566 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -120 | 0 | 998
2018-12-11 | 1:00 | 993 | 349 | 565 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -124 | 0 | 993
2018-12-11 | 2:00 | 1009 | 349 | 566 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -118 | 0 | 1009
2018-12-11 | 3:00 | 1045 | 349 | 567 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -100 | 0 | 1045
2018-12-11 | 4:00 | 1060 | 349 | 566 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -76 | 0 | 1060
2018-12-11 | 5:00 | 1076 | 349 | 567 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -52 | 0 | 1076
2018-12-11 | 6:00 | 1132 | 349 | 567 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | -10 | 0 | 1132
2018-12-11 | 7:00 | 1182 | 349 | 597 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 57 | 0 | 9 | 0 | 1182
2018-12-11 | 8:00 | 1248 | 349 | 598 | 40 | 36 | 89 | 16 | 0 | 56 | 0 | 64 | 0 | 1248
2018-12-11 | 9:00 | 1289 | 349 | 599 | 38 | 36 | 89 | 38 | 0 | 55 | 0 | 85 | 0 | 1289
2018-12-11 | 10:00 | 1279 | 349 | 599 | 37 | 36 | 89 | 54 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | 1279
2018-12-11 | 11:00 | 1268 | 349 | 598 | 37 | 36 | 89 | 83 | 0 | 46 | 0 | 30 | 0 | 1268
2018-12-11 | 12:00 | 1226 | 349 | 594 | 37 | 36 | 89 | 78 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1226
2018-12-11 | 13:00 | 1260 | 349 | 597 | 37 | 36 | 89 | 60 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1260
2018-12-11 | 14:00 | 1240 | 349 | 598 | 39 | 36 | 89 | 38 | 0 | 46 | 0 | 45 | 0 | 1240
2018-12-11 | 15:00 | 1219 | 349 | 597 | 40 | 36 | 89 | 16 | 0 | 37 | 0 | 55 | 0 | 1219
2018-12-11 | 16:00 | 1243 | 349 | 598 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 37 | 0 | 88 | 0 | 1243
2018-12-11 | 17:00 | 1273 | 349 | 660 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 53 | 0 | 1273
2018-12-11 | 18:00 | 1291 | 349 | 660 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 58 | 0 | 1291
2018-12-11 | 19:00 | 1225 | 349 | 646 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1225
2018-12-11 | 20:00 | 1175 | 349 | 594 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1175
2018-12-11 | 21:00 | 1116 | 349 | 568 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -31 | 0 | 1116
2018-12-11 | 22:00 | 1055 | 349 | 566 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -97 | 0 | 1055
2018-12-11 | 23:00 | 999 | 349 | 565 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -151 | 0 | 999
2018-12-12 | 0:00 | 928 | 349 | 361 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -22 | 0 | 928
2018-12-12 | 1:00 | 924 | 349 | 359 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -22 | 0 | 924
2018-12-12 | 2:00 | 950 | 349 | 375 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -20 | 0 | 950
2018-12-12 | 3:00 | 989 | 349 | 391 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | -19 | 0 | 989
2018-12-12 | 4:00 | 1012 | 349 | 411 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | -17 | 0 | 1012
2018-12-12 | 5:00 | 1017 | 349 | 427 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -16 | 0 | 1017
2018-12-12 | 6:00 | 1057 | 349 | 461 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -5 | 0 | 1057
2018-12-12 | 7:00 | 1106 | 349 | 495 | 42 | 36 | 89 | 9 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1106
2018-12-12 | 8:00 | 1162 | 349 | 504 | 40 | 36 | 89 | 62 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1162
2018-12-12 | 9:00 | 1182 | 349 | 468 | 38 | 36 | 89 | 130 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1182
2018-12-12 | 10:00 | 1145 | 349 | 408 | 37 | 36 | 89 | 178 | 0 | 70 | 0 | -22 | 0 | 1145
2018-12-12 | 11:00 | 1109 | 349 | 335 | 37 | 36 | 89 | 227 | 0 | 79 | 0 | -43 | 0 | 1109
2018-12-12 | 12:00 | 1081 | 349 | 320 | 37 | 36 | 89 | 231 | 0 | 77 | 0 | -58 | 0 | 1081
2018-12-12 | 13:00 | 1121 | 349 | 362 | 37 | 36 | 89 | 225 | 0 | 68 | 0 | -45 | 0 | 1121
2018-12-12 | 14:00 | 1097 | 349 | 369 | 39 | 36 | 89 | 205 | 0 | 60 | 0 | -50 | 0 | 1097
2018-12-12 | 15:00 | 1110 | 349 | 425 | 40 | 36 | 89 | 140 | 0 | 54 | 0 | -23 | 0 | 1110
2018-12-12 | 16:00 | 1157 | 349 | 537 | 42 | 36 | 89 | 45 | 0 | 50 | 0 | 9 | 0 | 1157
2018-12-12 | 17:00 | 1232 | 349 | 626 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 33 | 0 | 1232
2018-12-12 | 18:00 | 1276 | 349 | 626 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 68 | 0 | 1276
2018-12-12 | 19:00 | 1242 | 349 | 624 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 39 | 0 | 1242
2018-12-12 | 20:00 | 1197 | 349 | 555 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 62 | 0 | 1197
2018-12-12 | 21:00 | 1160 | 349 | 554 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 1160
2018-12-12 | 22:00 | 1097 | 349 | 536 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1097
2018-12-12 | 23:00 | 1036 | 349 | 490 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1036
2018-12-13 | 0:00 | 992 | 349 | 527 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -76 | 0 | 992
2018-12-13 | 1:00 | 996 | 349 | 530 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -74 | 0 | 996
2018-12-13 | 2:00 | 1019 | 349 | 532 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -70 | 0 | 1019
2018-12-13 | 3:00 | 1064 | 349 | 544 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -53 | 0 | 1064
2018-12-13 | 4:00 | 1084 | 349 | 553 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -41 | 0 | 1084
2018-12-13 | 5:00 | 1098 | 349 | 564 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -28 | 0 | 1098
2018-12-13 | 6:00 | 1170 | 349 | 581 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 1170
2018-12-13 | 7:00 | 1228 | 349 | 582 | 42 | 36 | 89 | 12 | 0 | 30 | 0 | 88 | 0 | 1228
2018-12-13 | 8:00 | 1238 | 349 | 569 | 40 | 36 | 89 | 82 | 0 | 31 | 0 | 42 | 0 | 1238
2018-12-13 | 9:00 | 1233 | 349 | 551 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 30 | 0 | -38 | 0 | 1233
2018-12-13 | 10:00 | 1211 | 349 | 534 | 37 | 36 | 89 | 230 | 0 | 31 | 0 | -95 | 0 | 1211
2018-12-13 | 11:00 | 1209 | 349 | 534 | 37 | 36 | 89 | 238 | 0 | 33 | 0 | -107 | 0 | 1209
2018-12-13 | 12:00 | 1195 | 349 | 540 | 37 | 36 | 89 | 198 | 0 | 39 | 0 | -93 | 0 | 1195
2018-12-13 | 13:00 | 1238 | 349 | 553 | 37 | 36 | 89 | 173 | 0 | 40 | 0 | -39 | 0 | 1238
2018-12-13 | 14:00 | 1211 | 349 | 558 | 39 | 36 | 89 | 132 | 0 | 36 | 0 | -28 | 0 | 1211
2018-12-13 | 15:00 | 1216 | 349 | 568 | 40 | 36 | 89 | 66 | 0 | 38 | 0 | 30 | 0 | 1216
2018-12-13 | 16:00 | 1250 | 349 | 583 | 42 | 36 | 89 | 19 | 0 | 47 | 0 | 85 | 0 | 1250
2018-12-13 | 17:00 | 1310 | 349 | 646 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 88 | 0 | 1310
2018-12-13 | 18:00 | 1343 | 349 | 645 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 107 | 0 | 1343
2018-12-13 | 19:00 | 1290 | 349 | 644 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 47 | 0 | 1290
2018-12-13 | 20:00 | 1238 | 349 | 582 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 58 | 0 | 1238
2018-12-13 | 21:00 | 1187 | 349 | 582 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 13 | 0 | 1187
2018-12-13 | 22:00 | 1121 | 349 | 570 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -31 | 0 | 1121
2018-12-13 | 23:00 | 1043 | 349 | 563 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -93 | 0 | 1043
2018-12-14 | 0:00 | 972 | 349 | 443 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -44 | 0 | 972
2018-12-14 | 1:00 | 965 | 349 | 442 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | -47 | 0 | 965
2018-12-14 | 2:00 | 999 | 349 | 453 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | -31 | 0 | 999
2018-12-14 | 3:00 | 1048 | 349 | 475 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -6 | 0 | 1048
2018-12-14 | 4:00 | 1072 | 349 | 492 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1072
2018-12-14 | 5:00 | 1089 | 349 | 521 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1089
2018-12-14 | 6:00 | 1157 | 349 | 568 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 27 | 0 | 1157
2018-12-14 | 7:00 | 1204 | 349 | 569 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 35 | 0 | 76 | 0 | 1204
2018-12-14 | 8:00 | 1246 | 349 | 558 | 40 | 36 | 89 | 65 | 0 | 31 | 0 | 78 | 0 | 1246
2018-12-14 | 9:00 | 1246 | 349 | 529 | 38 | 36 | 89 | 175 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1246
2018-12-14 | 10:00 | 1180 | 349 | 445 | 37 | 36 | 89 | 257 | 0 | 21 | 0 | -54 | 0 | 1180
2018-12-14 | 11:00 | 1141 | 349 | 414 | 37 | 36 | 89 | 320 | 0 | 17 | 0 | -121 | 0 | 1141
2018-12-14 | 12:00 | 1093 | 349 | 361 | 37 | 36 | 89 | 351 | 0 | 20 | 0 | -150 | 0 | 1093
2018-12-14 | 13:00 | 1123 | 349 | 390 | 37 | 36 | 89 | 345 | 0 | 21 | 0 | -144 | 0 | 1123
2018-12-14 | 14:00 | 1095 | 349 | 423 | 39 | 36 | 89 | 268 | 0 | 25 | 0 | -134 | 0 | 1095
2018-12-14 | 15:00 | 1113 | 349 | 453 | 40 | 36 | 89 | 164 | 0 | 31 | 0 | -49 | 0 | 1113
2018-12-14 | 16:00 | 1166 | 349 | 557 | 42 | 36 | 89 | 48 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 1166
2018-12-14 | 17:00 | 1248 | 349 | 643 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 51 | 0 | 1248
2018-12-14 | 18:00 | 1304 | 349 | 642 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 91 | 0 | 1304
2018-12-14 | 19:00 | 1261 | 349 | 643 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | 0 | 1261
2018-12-14 | 20:00 | 1226 | 349 | 571 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 85 | 0 | 1226
2018-12-14 | 21:00 | 1181 | 349 | 569 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 1181
2018-12-14 | 22:00 | 1137 | 349 | 568 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 1137
2018-12-14 | 23:00 | 1074 | 349 | 531 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1074
2018-12-15 | 0:00 | 1006 | 349 | 462 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 1006
2018-12-15 | 1:00 | 1003 | 349 | 459 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 1003
2018-12-15 | 2:00 | 1042 | 349 | 479 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 1042
2018-12-15 | 3:00 | 1081 | 349 | 498 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 1081
2018-12-15 | 4:00 | 1094 | 349 | 505 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 32 | 0 | 1094
2018-12-15 | 5:00 | 1087 | 349 | 504 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 | 1087
2018-12-15 | 6:00 | 1116 | 349 | 547 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 1116
2018-12-15 | 7:00 | 1185 | 349 | 571 | 42 | 36 | 89 | 16 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 1185
2018-12-15 | 8:00 | 1191 | 349 | 536 | 40 | 36 | 89 | 115 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1191
2018-12-15 | 9:00 | 1118 | 349 | 340 | 38 | 36 | 89 | 257 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1118
2018-12-15 | 10:00 | 1029 | 349 | 237 | 37 | 36 | 89 | 368 | 0 | 8 | 0 | -95 | 0 | 1029
2018-12-15 | 11:00 | 1001 | 349 | 237 | 37 | 36 | 89 | 441 | 0 | 5 | 0 | -193 | 0 | 1001
2018-12-15 | 12:00 | 975 | 349 | 236 | 37 | 36 | 89 | 456 | -4 | 2 | -2 | -224 | 0 | 975
2018-12-15 | 13:00 | 989 | 349 | 236 | 37 | 36 | 89 | 413 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 989
2018-12-15 | 14:00 | 958 | 349 | 236 | 39 | 36 | 89 | 334 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | 958
2018-12-15 | 15:00 | 971 | 349 | 267 | 40 | 36 | 89 | 201 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 971
2018-12-15 | 16:00 | 1002 | 349 | 426 | 42 | 36 | 89 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1002
2018-12-15 | 17:00 | 1094 | 349 | 507 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1094
2018-12-15 | 18:00 | 1142 | 349 | 511 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1142
2018-12-15 | 19:00 | 1131 | 349 | 511 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 | 0 | 1131
2018-12-15 | 20:00 | 1109 | 349 | 511 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 1109
2018-12-15 | 21:00 | 1081 | 349 | 505 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 1081
2018-12-15 | 22:00 | 1037 | 349 | 481 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 1037
2018-12-15 | 23:00 | 993 | 349 | 456 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 993
2018-12-16 | 0:00 | 946 | 349 | 454 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -33 | 0 | 946
2018-12-16 | 1:00 | 961 | 349 | 456 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -22 | 0 | 961
2018-12-16 | 2:00 | 1001 | 349 | 468 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -4 | 0 | 1001
2018-12-16 | 3:00 | 1027 | 349 | 478 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -4 | 0 | 1027
2018-12-16 | 4:00 | 1027 | 349 | 477 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -5 | 0 | 1027
2018-12-16 | 5:00 | 998 | 349 | 459 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -8 | 0 | 998
2018-12-16 | 6:00 | 977 | 349 | 457 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -25 | 0 | 977
2018-12-16 | 7:00 | 1011 | 349 | 478 | 42 | 36 | 89 | 2 | 0 | 18 | 0 | -3 | 0 | 1011
2018-12-16 | 8:00 | 1075 | 349 | 527 | 40 | 36 | 89 | 12 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1075
2018-12-16 | 9:00 | 1127 | 349 | 528 | 38 | 36 | 89 | 28 | 0 | 16 | 0 | 43 | 0 | 1127
2018-12-16 | 10:00 | 1133 | 349 | 527 | 37 | 36 | 89 | 44 | 0 | 19 | 0 | 32 | 0 | 1133
2018-12-16 | 11:00 | 1111 | 349 | 525 | 37 | 36 | 89 | 63 | 0 | 13 | 0 | -1 | 0 | 1111
2018-12-16 | 12:00 | 1100 | 349 | 512 | 37 | 36 | 89 | 65 | 0 | 14 | 0 | -2 | 0 | 1100
2018-12-16 | 13:00 | 1079 | 349 | 492 | 37 | 36 | 89 | 67 | 0 | 12 | 0 | -3 | 0 | 1079
2018-12-16 | 14:00 | 1050 | 349 | 482 | 39 | 36 | 89 | 43 | 0 | 15 | 0 | -3 | 0 | 1050
2018-12-16 | 15:00 | 1058 | 349 | 507 | 40 | 36 | 89 | 24 | 0 | 15 | 0 | -2 | 0 | 1058
2018-12-16 | 16:00 | 1069 | 349 | 529 | 42 | 36 | 89 | 6 | 0 | 20 | 0 | -2 | 0 | 1069
2018-12-16 | 17:00 | 1136 | 349 | 578 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 1136
2018-12-16 | 18:00 | 1176 | 349 | 578 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 41 | 0 | 1176
2018-12-16 | 19:00 | 1139 | 349 | 577 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1139
2018-12-16 | 20:00 | 1109 | 349 | 541 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1109
2018-12-16 | 21:00 | 1052 | 349 | 496 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -3 | 0 | 1052
2018-12-16 | 22:00 | 981 | 349 | 457 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -30 | 0 | 981
2018-12-16 | 23:00 | 936 | 349 | 456 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -64 | 0 | 936
2018-12-17 | 0:00 | 876 | 349 | 331 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | -2 | 0 | 876
2018-12-17 | 1:00 | 877 | 349 | 328 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -2 | 0 | 877
2018-12-17 | 2:00 | 909 | 349 | 342 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -2 | 0 | 909
2018-12-17 | 3:00 | 958 | 349 | 356 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -2 | 0 | 958
2018-12-17 | 4:00 | 986 | 349 | 382 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -2 | 0 | 986
2018-12-17 | 5:00 | 996 | 349 | 399 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -2 | 0 | 996
2018-12-17 | 6:00 | 1052 | 349 | 452 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | -2 | 0 | 1052
2018-12-17 | 7:00 | 1118 | 349 | 515 | 42 | 36 | 89 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1118
2018-12-17 | 8:00 | 1189 | 349 | 544 | 40 | 36 | 89 | 56 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1189
2018-12-17 | 9:00 | 1184 | 349 | 473 | 38 | 36 | 89 | 135 | 0 | 65 | 0 | -1 | 0 | 1184
2018-12-17 | 10:00 | 1138 | 349 | 346 | 37 | 36 | 89 | 220 | 0 | 63 | 0 | -2 | 0 | 1138
2018-12-17 | 11:00 | 1122 | 349 | 278 | 37 | 36 | 89 | 282 | 0 | 65 | 0 | -14 | 0 | 1122
2018-12-17 | 12:00 | 1099 | 349 | 271 | 37 | 36 | 89 | 294 | 0 | 68 | 0 | -45 | 0 | 1099
2018-12-17 | 13:00 | 1132 | 349 | 278 | 37 | 36 | 89 | 285 | 0 | 66 | 0 | -8 | 0 | 1132
2018-12-17 | 14:00 | 1123 | 349 | 308 | 39 | 36 | 89 | 222 | 0 | 81 | 0 | -1 | 0 | 1123
2018-12-17 | 15:00 | 1151 | 349 | 422 | 40 | 36 | 89 | 132 | 0 | 85 | 0 | -2 | 0 | 1151
2018-12-17 | 16:00 | 1173 | 349 | 536 | 42 | 36 | 89 | 36 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1173
2018-12-17 | 17:00 | 1248 | 349 | 632 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 11 | 0 | 1248
2018-12-17 | 18:00 | 1296 | 349 | 632 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 49 | 0 | 1296
2018-12-17 | 19:00 | 1246 | 349 | 624 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1246
2018-12-17 | 20:00 | 1194 | 349 | 569 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1194
2018-12-17 | 21:00 | 1140 | 349 | 519 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1140
2018-12-17 | 22:00 | 1072 | 349 | 454 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | -2 | 0 | 1072
2018-12-17 | 23:00 | 1005 | 349 | 399 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | -2 | 0 | 1005
2018-12-18 | 0:00 | 954 | 349 | 377 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | -26 | 0 | 954
2018-12-18 | 1:00 | 956 | 349 | 393 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | -27 | 0 | 956
2018-12-18 | 2:00 | 979 | 349 | 410 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | -26 | 0 | 979
2018-12-18 | 3:00 | 1030 | 349 | 450 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | -16 | 0 | 1030
2018-12-18 | 4:00 | 1054 | 349 | 472 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -6 | 0 | 1054
2018-12-18 | 5:00 | 1070 | 349 | 497 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1070
2018-12-18 | 6:00 | 1128 | 349 | 557 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1128
2018-12-18 | 7:00 | 1185 | 349 | 569 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 45 | 0 | 44 | 0 | 1185
2018-12-18 | 8:00 | 1211 | 349 | 551 | 40 | 36 | 89 | 95 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 | 1211
2018-12-18 | 9:00 | 1180 | 349 | 442 | 38 | 36 | 89 | 216 | 0 | 28 | 0 | -18 | 0 | 1180
2018-12-18 | 10:00 | 1136 | 349 | 361 | 37 | 36 | 89 | 283 | 0 | 32 | 0 | -51 | 0 | 1136
2018-12-18 | 11:00 | 1127 | 349 | 333 | 37 | 36 | 89 | 302 | 0 | 41 | 0 | -60 | 0 | 1127
2018-12-18 | 12:00 | 1101 | 349 | 325 | 37 | 36 | 89 | 301 | 0 | 40 | 0 | -76 | 0 | 1101
2018-12-18 | 13:00 | 1113 | 349 | 352 | 37 | 36 | 89 | 276 | 0 | 45 | 0 | -71 | 0 | 1113
2018-12-18 | 14:00 | 1111 | 349 | 375 | 39 | 36 | 89 | 224 | 0 | 42 | 0 | -43 | 0 | 1111
2018-12-18 | 15:00 | 1132 | 349 | 448 | 40 | 36 | 89 | 154 | 0 | 37 | 0 | -21 | 0 | 1132
2018-12-18 | 16:00 | 1162 | 349 | 559 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 1162
2018-12-18 | 17:00 | 1240 | 349 | 633 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 46 | 0 | 1240
2018-12-18 | 18:00 | 1285 | 349 | 632 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 78 | 0 | 1285
2018-12-18 | 19:00 | 1238 | 349 | 630 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 1238
2018-12-18 | 20:00 | 1194 | 349 | 569 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 57 | 0 | 1194
2018-12-18 | 21:00 | 1140 | 349 | 568 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 1140
2018-12-18 | 22:00 | 1080 | 349 | 528 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1080
2018-12-18 | 23:00 | 1020 | 349 | 482 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1020
2018-12-19 | 0:00 | 962 | 349 | 445 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -13 | 0 | 962
2018-12-19 | 1:00 | 969 | 349 | 452 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -9 | 0 | 969
2018-12-19 | 2:00 | 1017 | 349 | 486 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1017
2018-12-19 | 3:00 | 1064 | 349 | 521 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1064
2018-12-19 | 4:00 | 1088 | 349 | 547 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1088
2018-12-19 | 5:00 | 1100 | 349 | 553 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1100
2018-12-19 | 6:00 | 1175 | 349 | 615 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 1175
2018-12-19 | 7:00 | 1241 | 349 | 617 | 42 | 36 | 89 | 13 | 0 | 12 | 0 | 83 | 0 | 1241
2018-12-19 | 8:00 | 1224 | 349 | 587 | 40 | 36 | 89 | 110 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1224
2018-12-19 | 9:00 | 1157 | 349 | 411 | 38 | 36 | 89 | 247 | 0 | 11 | 0 | -24 | 0 | 1157
2018-12-19 | 10:00 | 1080 | 349 | 310 | 37 | 36 | 89 | 344 | 0 | 9 | 0 | -94 | 0 | 1080
2018-12-19 | 11:00 | 1051 | 349 | 264 | 37 | 36 | 89 | 405 | 0 | 10 | 0 | -139 | 0 | 1051
2018-12-19 | 12:00 | 1027 | 349 | 276 | 37 | 36 | 89 | 370 | 0 | 14 | 0 | -144 | 0 | 1027
2018-12-19 | 13:00 | 1054 | 349 | 313 | 37 | 36 | 89 | 321 | 0 | 17 | 0 | -108 | 0 | 1054
2018-12-19 | 14:00 | 1065 | 349 | 372 | 39 | 36 | 89 | 233 | 0 | 17 | 0 | -70 | 0 | 1065
2018-12-19 | 15:00 | 1069 | 349 | 432 | 40 | 36 | 89 | 123 | 0 | 12 | 0 | -12 | 0 | 1069
2018-12-19 | 16:00 | 1114 | 349 | 539 | 42 | 36 | 89 | 37 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1114
2018-12-19 | 17:00 | 1173 | 349 | 555 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80 | 0 | 1173
2018-12-19 | 18:00 | 1207 | 349 | 555 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 104 | 0 | 1207
2018-12-19 | 19:00 | 1180 | 349 | 554 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 74 | 0 | 1180
2018-12-19 | 20:00 | 1138 | 349 | 554 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 1138
2018-12-19 | 21:00 | 1090 | 349 | 546 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1090
2018-12-19 | 22:00 | 1033 | 349 | 497 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1033
2018-12-19 | 23:00 | 966 | 349 | 448 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -8 | 0 | 966
2018-12-20 | 0:00 | 921 | 349 | 482 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -82 | 0 | 921
2018-12-20 | 1:00 | 918 | 349 | 482 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -86 | 0 | 918
2018-12-20 | 2:00 | 948 | 349 | 486 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -71 | 0 | 948
2018-12-20 | 3:00 | 997 | 349 | 495 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -46 | 0 | 997
2018-12-20 | 4:00 | 1017 | 349 | 505 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -36 | 0 | 1017
2018-12-20 | 5:00 | 1016 | 349 | 511 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -31 | 0 | 1016
2018-12-20 | 6:00 | 1051 | 349 | 530 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -13 | 0 | 1051
2018-12-20 | 7:00 | 1096 | 349 | 542 | 42 | 36 | 89 | 2 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 1096
2018-12-20 | 8:00 | 1162 | 349 | 529 | 40 | 36 | 89 | 23 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | 1162
2018-12-20 | 9:00 | 1197 | 349 | 529 | 38 | 36 | 89 | 64 | 0 | 4 | 0 | 88 | 0 | 1197
2018-12-20 | 10:00 | 1172 | 349 | 527 | 37 | 36 | 89 | 122 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1172
2018-12-20 | 11:00 | 1158 | 349 | 521 | 37 | 36 | 89 | 128 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | 1158
2018-12-20 | 12:00 | 1120 | 349 | 512 | 37 | 36 | 89 | 115 | 0 | 3 | 0 | -21 | 0 | 1120
2018-12-20 | 13:00 | 1153 | 349 | 528 | 37 | 36 | 89 | 97 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1153
2018-12-20 | 14:00 | 1138 | 349 | 528 | 39 | 36 | 89 | 66 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 1138
2018-12-20 | 15:00 | 1130 | 349 | 527 | 40 | 36 | 89 | 32 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 1130
2018-12-20 | 16:00 | 1148 | 349 | 541 | 42 | 36 | 89 | 7 | 0 | 15 | 0 | 69 | 0 | 1148
2018-12-20 | 17:00 | 1192 | 349 | 604 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 43 | 0 | 1192
2018-12-20 | 18:00 | 1214 | 349 | 604 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 43 | 0 | 1214
2018-12-20 | 19:00 | 1158 | 349 | 590 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -19 | 0 | 1158
2018-12-20 | 20:00 | 1107 | 349 | 528 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -20 | 0 | 1107
2018-12-20 | 21:00 | 1071 | 349 | 500 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -35 | 0 | 1071
2018-12-20 | 22:00 | 1019 | 349 | 493 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -78 | 0 | 1019
2018-12-20 | 23:00 | 958 | 349 | 481 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -121 | 0 | 958
2018-12-21 | 0:00 | 915 | 349 | 348 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -19 | 0 | 915
2018-12-21 | 1:00 | 915 | 349 | 355 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -19 | 0 | 915
2018-12-21 | 2:00 | 943 | 349 | 382 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -21 | 0 | 943
2018-12-21 | 3:00 | 993 | 349 | 419 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | -17 | 0 | 993
2018-12-21 | 4:00 | 1014 | 349 | 429 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -14 | 0 | 1014
2018-12-21 | 5:00 | 1011 | 349 | 431 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -14 | 0 | 1011
2018-12-21 | 6:00 | 1043 | 349 | 450 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -2 | 0 | 1043
2018-12-21 | 7:00 | 1088 | 349 | 498 | 42 | 36 | 89 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1088
2018-12-21 | 8:00 | 1154 | 349 | 529 | 40 | 36 | 89 | 28 | 0 | 72 | 0 | 11 | 0 | 1154
2018-12-21 | 9:00 | 1183 | 349 | 524 | 38 | 36 | 89 | 71 | 0 | 68 | 0 | 8 | 0 | 1183
2018-12-21 | 10:00 | 1165 | 349 | 481 | 37 | 36 | 89 | 107 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1165
2018-12-21 | 11:00 | 1146 | 349 | 465 | 37 | 36 | 89 | 111 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1146
2018-12-21 | 12:00 | 1112 | 349 | 436 | 37 | 36 | 89 | 116 | 0 | 50 | 0 | -1 | 0 | 1112
2018-12-21 | 13:00 | 1143 | 349 | 487 | 37 | 36 | 89 | 106 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1143
2018-12-21 | 14:00 | 1116 | 349 | 469 | 39 | 36 | 89 | 101 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1116
2018-12-21 | 15:00 | 1104 | 349 | 495 | 40 | 36 | 89 | 66 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1104
2018-12-21 | 16:00 | 1107 | 349 | 539 | 42 | 36 | 89 | 18 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1107
2018-12-21 | 17:00 | 1141 | 349 | 568 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1141
2018-12-21 | 18:00 | 1167 | 349 | 567 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 | 0 | 1167
2018-12-21 | 19:00 | 1113 | 349 | 556 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1113
2018-12-21 | 20:00 | 1070 | 349 | 518 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1070
2018-12-21 | 21:00 | 1028 | 349 | 484 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1028
2018-12-21 | 22:00 | 980 | 349 | 448 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -5 | 0 | 980
2018-12-21 | 23:00 | 933 | 349 | 428 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -22 | 0 | 933
2018-12-22 | 0:00 | 869 | 349 | 348 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 869
2018-12-22 | 1:00 | 868 | 349 | 345 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 868
2018-12-22 | 2:00 | 906 | 349 | 372 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 906
2018-12-22 | 3:00 | 946 | 349 | 392 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 946
2018-12-22 | 4:00 | 958 | 349 | 395 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 958
2018-12-22 | 5:00 | 928 | 349 | 387 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 928
2018-12-22 | 6:00 | 910 | 349 | 361 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 910
2018-12-22 | 7:00 | 947 | 349 | 394 | 42 | 36 | 89 | 5 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 947
2018-12-22 | 8:00 | 999 | 349 | 381 | 40 | 36 | 89 | 58 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 999
2018-12-22 | 9:00 | 998 | 349 | 319 | 38 | 36 | 89 | 153 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 998
2018-12-22 | 10:00 | 951 | 349 | 194 | 37 | 36 | 89 | 270 | 0 | 13 | 0 | -37 | 0 | 951
2018-12-22 | 11:00 | 954 | 349 | 195 | 37 | 36 | 89 | 339 | 0 | 12 | 0 | -103 | 0 | 954
2018-12-22 | 12:00 | 942 | 349 | 194 | 37 | 36 | 89 | 370 | 0 | 10 | 0 | -143 | 0 | 942
2018-12-22 | 13:00 | 957 | 349 | 194 | 37 | 36 | 89 | 315 | 0 | 10 | 0 | -73 | 0 | 957
2018-12-22 | 14:00 | 938 | 349 | 193 | 39 | 36 | 89 | 257 | 0 | 11 | 0 | -36 | 0 | 938
2018-12-22 | 15:00 | 932 | 349 | 284 | 40 | 36 | 89 | 123 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 932
2018-12-22 | 16:00 | 951 | 349 | 381 | 42 | 36 | 89 | 38 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 951
2018-12-22 | 17:00 | 993 | 349 | 407 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 53 | 0 | 993
2018-12-22 | 18:00 | 1034 | 349 | 405 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 81 | 0 | 1034
2018-12-22 | 19:00 | 992 | 349 | 406 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 992
2018-12-22 | 20:00 | 961 | 349 | 395 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 961
2018-12-22 | 21:00 | 922 | 349 | 382 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 922
2018-12-22 | 22:00 | 884 | 349 | 352 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 884
2018-12-22 | 23:00 | 863 | 349 | 343 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 863
2018-12-23 | 0:00 | 822 | 349 | 308 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 822
2018-12-23 | 1:00 | 826 | 349 | 311 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 826
2018-12-23 | 2:00 | 857 | 349 | 331 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 857
2018-12-23 | 3:00 | 902 | 349 | 365 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 902
2018-12-23 | 4:00 | 916 | 349 | 380 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 916
2018-12-23 | 5:00 | 888 | 349 | 361 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888
2018-12-23 | 6:00 | 846 | 349 | 320 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 846
2018-12-23 | 7:00 | 855 | 349 | 330 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855
2018-12-23 | 8:00 | 880 | 349 | 295 | 40 | 36 | 89 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 880
2018-12-23 | 9:00 | 903 | 349 | 266 | 38 | 36 | 89 | 108 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 903
2018-12-23 | 10:00 | 920 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 129 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 920
2018-12-23 | 11:00 | 932 | 349 | 280 | 37 | 36 | 89 | 116 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 932
2018-12-23 | 12:00 | 956 | 349 | 346 | 37 | 36 | 89 | 76 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 956
2018-12-23 | 13:00 | 947 | 349 | 353 | 37 | 36 | 89 | 57 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 947
2018-12-23 | 14:00 | 930 | 349 | 329 | 39 | 36 | 89 | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 930
2018-12-23 | 15:00 | 936 | 349 | 322 | 40 | 36 | 89 | 38 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 936
2018-12-23 | 16:00 | 945 | 349 | 343 | 42 | 36 | 89 | 15 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 945
2018-12-23 | 17:00 | 1007 | 349 | 410 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1007
2018-12-23 | 18:00 | 1047 | 349 | 443 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1047
2018-12-23 | 19:00 | 1021 | 349 | 421 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1021
2018-12-23 | 20:00 | 999 | 349 | 399 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 999
2018-12-23 | 21:00 | 962 | 349 | 364 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 962
2018-12-23 | 22:00 | 922 | 349 | 336 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 922
2018-12-23 | 23:00 | 874 | 349 | 298 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 874
2018-12-24 | 0:00 | 849 | 349 | 276 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 849
2018-12-24 | 1:00 | 852 | 349 | 284 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 852
2018-12-24 | 2:00 | 886 | 349 | 309 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 886
2018-12-24 | 3:00 | 936 | 349 | 350 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 936
2018-12-24 | 4:00 | 964 | 349 | 398 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 964
2018-12-24 | 5:00 | 963 | 349 | 409 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 963
2018-12-24 | 6:00 | 972 | 349 | 414 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 972
2018-12-24 | 7:00 | 1015 | 349 | 419 | 42 | 36 | 89 | 7 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 1015
2018-12-24 | 8:00 | 1056 | 349 | 402 | 40 | 36 | 89 | 85 | 0 | 34 | 0 | 21 | 0 | 1056
2018-12-24 | 9:00 | 1033 | 349 | 292 | 38 | 36 | 89 | 201 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1033
2018-12-24 | 10:00 | 970 | 349 | 218 | 37 | 36 | 89 | 325 | 0 | 26 | 0 | -110 | 0 | 970
2018-12-24 | 11:00 | 943 | 349 | 218 | 37 | 36 | 89 | 399 | 0 | 28 | -4 | -209 | 0 | 943
2018-12-24 | 12:00 | 929 | 349 | 217 | 37 | 36 | 89 | 440 | -15 | 28 | -28 | -224 | 0 | 929
2018-12-24 | 13:00 | 932 | 349 | 218 | 37 | 36 | 89 | 393 | 0 | 25 | -1 | -214 | 0 | 932
2018-12-24 | 14:00 | 919 | 349 | 217 | 39 | 36 | 89 | 307 | 0 | 24 | 0 | -142 | 0 | 919
2018-12-24 | 15:00 | 936 | 349 | 225 | 40 | 36 | 89 | 192 | 0 | 20 | 0 | -15 | 0 | 936
2018-12-24 | 16:00 | 983 | 349 | 382 | 42 | 36 | 89 | 65 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 983
2018-12-24 | 17:00 | 1085 | 349 | 448 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 13 | 0 | 98 | 0 | 1085
2018-12-24 | 18:00 | 1148 | 349 | 501 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 93 | 0 | 1148
2018-12-24 | 19:00 | 1162 | 349 | 504 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 104 | 0 | 1162
2018-12-24 | 20:00 | 1125 | 349 | 503 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 72 | 0 | 1125
2018-12-24 | 21:00 | 1095 | 349 | 452 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 | 0 | 1095
2018-12-24 | 22:00 | 1041 | 349 | 447 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 1041
2018-12-24 | 23:00 | 990 | 349 | 434 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 990
2018-12-25 | 0:00 | 943 | 349 | 434 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 | 943
2018-12-25 | 1:00 | 947 | 349 | 438 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 947
2018-12-25 | 2:00 | 994 | 349 | 469 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 994
2018-12-25 | 3:00 | 1039 | 349 | 498 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1039
2018-12-25 | 4:00 | 1058 | 349 | 520 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1058
2018-12-25 | 5:00 | 1078 | 349 | 541 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1078
2018-12-25 | 6:00 | 1142 | 349 | 608 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1142
2018-12-25 | 7:00 | 1223 | 349 | 630 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 9 | 0 | 58 | 0 | 1223
2018-12-25 | 8:00 | 1229 | 349 | 606 | 40 | 36 | 89 | 101 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1229
2018-12-25 | 9:00 | 1181 | 349 | 427 | 38 | 36 | 89 | 238 | 0 | 13 | 0 | -9 | 0 | 1181
2018-12-25 | 10:00 | 1100 | 349 | 272 | 37 | 36 | 89 | 342 | 0 | 7 | 0 | -32 | 0 | 1100
2018-12-25 | 11:00 | 1066 | 349 | 256 | 37 | 36 | 89 | 398 | 0 | 1 | 0 | -100 | 0 | 1066
2018-12-25 | 12:00 | 1027 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 0 | 0 | -157 | 0 | 1027
2018-12-25 | 13:00 | 1038 | 349 | 255 | 37 | 36 | 89 | 392 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 1038
2018-12-25 | 14:00 | 1029 | 349 | 261 | 39 | 36 | 89 | 312 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | 1029
2018-12-25 | 15:00 | 1032 | 349 | 346 | 40 | 36 | 89 | 187 | 0 | 3 | 0 | -18 | 0 | 1032
2018-12-25 | 16:00 | 1081 | 349 | 505 | 42 | 36 | 89 | 53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1081
2018-12-25 | 17:00 | 1151 | 349 | 542 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 6 | 0 | 77 | 0 | 1151
2018-12-25 | 18:00 | 1189 | 349 | 542 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 | 0 | 1189
2018-12-25 | 19:00 | 1164 | 349 | 541 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 74 | 0 | 1164
2018-12-25 | 20:00 | 1127 | 349 | 542 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 1127
2018-12-25 | 21:00 | 1082 | 349 | 529 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1082
2018-12-25 | 22:00 | 1026 | 349 | 476 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1026
2018-12-25 | 23:00 | 970 | 349 | 444 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -8 | 0 | 970
2018-12-26 | 0:00 | 924 | 349 | 501 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -100 | 0 | 924
2018-12-26 | 1:00 | 920 | 349 | 503 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -104 | 0 | 920
2018-12-26 | 2:00 | 958 | 349 | 511 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -89 | 0 | 958
2018-12-26 | 3:00 | 1004 | 349 | 520 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -74 | 0 | 1004
2018-12-26 | 4:00 | 1023 | 349 | 525 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -69 | 0 | 1023
2018-12-26 | 5:00 | 1027 | 349 | 530 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -60 | 0 | 1027
2018-12-26 | 6:00 | 1057 | 349 | 537 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -40 | 0 | 1057
2018-12-26 | 7:00 | 1107 | 349 | 553 | 42 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1107
2018-12-26 | 8:00 | 1198 | 349 | 616 | 40 | 36 | 89 | 9 | 0 | 35 | 0 | 24 | 0 | 1198
2018-12-26 | 9:00 | 1247 | 349 | 618 | 38 | 36 | 89 | 25 | 0 | 33 | 0 | 59 | 0 | 1247
2018-12-26 | 10:00 | 1222 | 349 | 615 | 37 | 36 | 89 | 60 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1222
2018-12-26 | 11:00 | 1211 | 349 | 542 | 37 | 36 | 89 | 90 | 0 | 28 | 0 | 40 | 0 | 1211
2018-12-26 | 12:00 | 1167 | 349 | 535 | 37 | 36 | 89 | 102 | 0 | 31 | 0 | -12 | 0 | 1167
2018-12-26 | 13:00 | 1202 | 349 | 541 | 37 | 36 | 89 | 88 | 0 | 29 | 0 | 33 | 0 | 1202
2018-12-26 | 14:00 | 1182 | 349 | 541 | 39 | 36 | 89 | 54 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 1182
2018-12-26 | 15:00 | 1171 | 349 | 540 | 40 | 36 | 89 | 32 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 1171
2018-12-26 | 16:00 | 1172 | 349 | 555 | 42 | 36 | 89 | 11 | 0 | 48 | 0 | 42 | 0 | 1172
2018-12-26 | 17:00 | 1203 | 349 | 555 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 79 | 0 | 1203
2018-12-26 | 18:00 | 1230 | 349 | 555 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 95 | 0 | 1230
2018-12-26 | 19:00 | 1191 | 349 | 554 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 53 | 0 | 1191
2018-12-26 | 20:00 | 1150 | 349 | 554 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 1150
2018-12-26 | 21:00 | 1103 | 349 | 546 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -23 | 0 | 1103
2018-12-26 | 22:00 | 1042 | 349 | 541 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -74 | 0 | 1042
2018-12-26 | 23:00 | 977 | 349 | 538 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -127 | 0 | 977
2018-12-27 | 0:00 | 901 | 349 | 335 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 901
2018-12-27 | 1:00 | 907 | 349 | 337 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 907
2018-12-27 | 2:00 | 950 | 349 | 368 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9 | 0 | 950
2018-12-27 | 3:00 | 990 | 349 | 395 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 990
2018-12-27 | 4:00 | 1019 | 349 | 421 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 9 | 0 | 1019
2018-12-27 | 5:00 | 1023 | 349 | 426 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 9 | 0 | 1023
2018-12-27 | 6:00 | 1061 | 349 | 446 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 22 | 0 | 1061
2018-12-27 | 7:00 | 1105 | 349 | 450 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 68 | 0 | 61 | 0 | 1105
2018-12-27 | 8:00 | 1141 | 349 | 432 | 40 | 36 | 89 | 92 | 0 | 62 | 0 | 41 | 0 | 1141
2018-12-27 | 9:00 | 1095 | 349 | 290 | 38 | 36 | 89 | 225 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 1095
2018-12-27 | 10:00 | 1027 | 349 | 241 | 37 | 36 | 89 | 334 | 0 | 55 | 0 | -114 | 0 | 1027
2018-12-27 | 11:00 | 1004 | 349 | 239 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 45 | -2 | -210 | 0 | 1004
2018-12-27 | 12:00 | 991 | 349 | 240 | 37 | 36 | 89 | 447 | 0 | 53 | -36 | -224 | 0 | 991
2018-12-27 | 13:00 | 1004 | 349 | 239 | 37 | 36 | 89 | 416 | 0 | 59 | -4 | -217 | 0 | 1004
2018-12-27 | 14:00 | 998 | 349 | 240 | 39 | 36 | 89 | 352 | 0 | 64 | 0 | -171 | 0 | 998
2018-12-27 | 15:00 | 1012 | 349 | 243 | 40 | 36 | 89 | 225 | 0 | 64 | 0 | -34 | 0 | 1012
2018-12-27 | 16:00 | 1082 | 349 | 415 | 42 | 36 | 89 | 72 | 0 | 69 | 0 | 10 | 0 | 1082
2018-12-27 | 17:00 | 1168 | 349 | 452 | 51 | 36 | 89 | 2 | 0 | 70 | 0 | 119 | 0 | 1168
2018-12-27 | 18:00 | 1220 | 349 | 530 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 82 | 0 | 1220
2018-12-27 | 19:00 | 1231 | 349 | 530 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 91 | 0 | 1231
2018-12-27 | 20:00 | 1175 | 349 | 530 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 36 | 0 | 1175
2018-12-27 | 21:00 | 1147 | 349 | 452 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 91 | 0 | 1147
2018-12-27 | 22:00 | 1087 | 349 | 452 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 37 | 0 | 1087
2018-12-27 | 23:00 | 1033 | 349 | 444 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 1033
2018-12-28 | 0:00 | 995 | 349 | 466 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | -43 | 0 | 995
2018-12-28 | 1:00 | 1000 | 349 | 468 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | -42 | 0 | 1000
2018-12-28 | 2:00 | 1028 | 349 | 475 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -32 | 0 | 1028
2018-12-28 | 3:00 | 1054 | 349 | 478 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -26 | 0 | 1054
2018-12-28 | 4:00 | 1070 | 349 | 483 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -17 | 0 | 1070
2018-12-28 | 5:00 | 1076 | 349 | 484 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | -14 | 0 | 1076
2018-12-28 | 6:00 | 1128 | 349 | 511 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1128
2018-12-28 | 7:00 | 1205 | 349 | 581 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 1205
2018-12-28 | 8:00 | 1283 | 349 | 571 | 40 | 36 | 89 | 51 | 0 | 95 | 0 | 52 | 0 | 1283
2018-12-28 | 9:00 | 1290 | 349 | 550 | 38 | 36 | 89 | 136 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1290
2018-12-28 | 10:00 | 1237 | 349 | 456 | 37 | 36 | 89 | 228 | 0 | 88 | 0 | -46 | 0 | 1237
2018-12-28 | 11:00 | 1210 | 349 | 435 | 37 | 36 | 89 | 279 | 0 | 87 | 0 | -102 | 0 | 1210
2018-12-28 | 12:00 | 1176 | 349 | 418 | 37 | 36 | 89 | 282 | 0 | 98 | 0 | -133 | 0 | 1176
2018-12-28 | 13:00 | 1180 | 349 | 435 | 37 | 36 | 89 | 254 | 0 | 96 | 0 | -116 | 0 | 1180
2018-12-28 | 14:00 | 1173 | 349 | 452 | 39 | 36 | 89 | 207 | 0 | 89 | 0 | -88 | 0 | 1173
2018-12-28 | 15:00 | 1187 | 349 | 477 | 40 | 36 | 89 | 130 | 0 | 79 | 0 | -13 | 0 | 1187
2018-12-28 | 16:00 | 1221 | 349 | 576 | 42 | 36 | 89 | 39 | 0 | 72 | 0 | 18 | 0 | 1221
2018-12-28 | 17:00 | 1294 | 349 | 644 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 60 | 0 | 64 | 0 | 1294
2018-12-28 | 18:00 | 1348 | 349 | 645 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 104 | 0 | 1348
2018-12-28 | 19:00 | 1306 | 349 | 645 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 61 | 0 | 1306
2018-12-28 | 20:00 | 1270 | 349 | 583 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 89 | 0 | 1270
2018-12-28 | 21:00 | 1229 | 349 | 582 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 56 | 0 | 1229
2018-12-28 | 22:00 | 1171 | 349 | 581 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 1171
2018-12-28 | 23:00 | 1115 | 349 | 543 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1115
2018-12-29 | 0:00 | 1050 | 349 | 472 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 1050
2018-12-29 | 1:00 | 1048 | 349 | 471 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 1048
2018-12-29 | 2:00 | 1066 | 349 | 470 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 1066
2018-12-29 | 3:00 | 1083 | 349 | 468 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 1083
2018-12-29 | 4:00 | 1076 | 349 | 464 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1076
2018-12-29 | 5:00 | 1059 | 349 | 454 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1059
2018-12-29 | 6:00 | 1077 | 349 | 471 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 1077
2018-12-29 | 7:00 | 1136 | 349 | 485 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 76 | 0 | 49 | 0 | 1136
2018-12-29 | 8:00 | 1179 | 349 | 461 | 40 | 36 | 89 | 105 | 0 | 79 | 0 | 20 | 0 | 1179
2018-12-29 | 9:00 | 1109 | 349 | 285 | 38 | 36 | 89 | 238 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1109
2018-12-29 | 10:00 | 1046 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 335 | 0 | 77 | 0 | -129 | 0 | 1046
2018-12-29 | 11:00 | 1032 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 391 | 0 | 77 | 0 | -199 | 0 | 1032
2018-12-29 | 12:00 | 1036 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 385 | 0 | 72 | 0 | -184 | 0 | 1036
2018-12-29 | 13:00 | 1029 | 349 | 253 | 37 | 36 | 89 | 352 | 0 | 74 | 0 | -161 | 0 | 1029
2018-12-29 | 14:00 | 1013 | 349 | 253 | 39 | 36 | 89 | 278 | 0 | 73 | 0 | -104 | 0 | 1013
2018-12-29 | 15:00 | 1034 | 349 | 277 | 40 | 36 | 89 | 177 | 0 | 77 | 0 | -11 | 0 | 1034
2018-12-29 | 16:00 | 1089 | 349 | 444 | 42 | 36 | 89 | 55 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 1089
2018-12-29 | 17:00 | 1195 | 349 | 556 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 63 | 0 | 50 | 0 | 1195
2018-12-29 | 18:00 | 1268 | 349 | 563 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 107 | 0 | 1268
2018-12-29 | 19:00 | 1240 | 349 | 562 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 83 | 0 | 1240
2018-12-29 | 20:00 | 1215 | 349 | 507 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 111 | 0 | 1215
2018-12-29 | 21:00 | 1171 | 349 | 503 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 69 | 0 | 1171
2018-12-29 | 22:00 | 1106 | 349 | 492 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 24 | 0 | 1106
2018-12-29 | 23:00 | 1049 | 349 | 468 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1049
2018-12-30 | 0:00 | 1000 | 349 | 428 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1000
2018-12-30 | 1:00 | 1003 | 349 | 435 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1003
2018-12-30 | 2:00 | 1028 | 349 | 449 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1028
2018-12-30 | 3:00 | 1042 | 349 | 448 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1042
2018-12-30 | 4:00 | 1036 | 349 | 442 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1036
2018-12-30 | 5:00 | 1008 | 349 | 423 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1008
2018-12-30 | 6:00 | 993 | 349 | 410 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 993
2018-12-30 | 7:00 | 1031 | 349 | 445 | 42 | 36 | 89 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1031
2018-12-30 | 8:00 | 1073 | 349 | 422 | 40 | 36 | 89 | 84 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1073
2018-12-30 | 9:00 | 1033 | 349 | 275 | 38 | 36 | 89 | 205 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1033
2018-12-30 | 10:00 | 973 | 349 | 239 | 37 | 36 | 89 | 307 | 0 | 27 | 0 | -111 | 0 | 973
2018-12-30 | 11:00 | 953 | 349 | 239 | 37 | 36 | 89 | 362 | 0 | 19 | 0 | -178 | 0 | 953
2018-12-30 | 12:00 | 956 | 349 | 239 | 37 | 36 | 89 | 360 | 0 | 15 | 0 | -169 | 0 | 956
2018-12-30 | 13:00 | 943 | 349 | 239 | 37 | 36 | 89 | 330 | 0 | 17 | 0 | -154 | 0 | 943
2018-12-30 | 14:00 | 925 | 349 | 238 | 39 | 36 | 89 | 261 | 0 | 12 | 0 | -99 | 0 | 925
2018-12-30 | 15:00 | 942 | 349 | 260 | 40 | 36 | 89 | 165 | 0 | 13 | 0 | -10 | 0 | 942
2018-12-30 | 16:00 | 1002 | 349 | 419 | 42 | 36 | 89 | 53 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1002
2018-12-30 | 17:00 | 1118 | 349 | 531 | 51 | 36 | 89 | 1 | 0 | 14 | 0 | 47 | 0 | 1118
2018-12-30 | 18:00 | 1200 | 349 | 541 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 107 | 0 | 1200
2018-12-30 | 19:00 | 1181 | 349 | 539 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 85 | 0 | 1181
2018-12-30 | 20:00 | 1153 | 349 | 482 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 119 | 0 | 1153
2018-12-30 | 21:00 | 1114 | 349 | 483 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 81 | 0 | 1114
2018-12-30 | 22:00 | 1053 | 349 | 477 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 1053
2018-12-30 | 23:00 | 999 | 349 | 460 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 999
2018-12-31 | 0:00 | 948 | 349 | 425 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 948
2018-12-31 | 1:00 | 952 | 349 | 427 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 952
2018-12-31 | 2:00 | 976 | 349 | 427 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 976
2018-12-31 | 3:00 | 992 | 349 | 428 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 992
2018-12-31 | 4:00 | 980 | 349 | 427 | 61 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 980
2018-12-31 | 5:00 | 951 | 349 | 411 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 951
2018-12-31 | 6:00 | 939 | 349 | 399 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 939
2018-12-31 | 7:00 | 979 | 349 | 427 | 42 | 36 | 89 | 4 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 979
2018-12-31 | 8:00 | 1037 | 349 | 416 | 40 | 36 | 89 | 42 | 0 | 9 | 0 | 56 | 0 | 1037
2018-12-31 | 9:00 | 1025 | 349 | 394 | 38 | 36 | 89 | 111 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1025
2018-12-31 | 10:00 | 951 | 349 | 224 | 37 | 36 | 89 | 212 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 951
2018-12-31 | 11:00 | 862 | 349 | 147 | 37 | 36 | 89 | 303 | 0 | 2 | 0 | -101 | 0 | 862
2018-12-31 | 12:00 | 835 | 349 | 148 | 37 | 36 | 89 | 359 | 0 | 1 | 0 | -184 | 0 | 835
2018-12-31 | 13:00 | 820 | 349 | 147 | 37 | 36 | 89 | 347 | 0 | 1 | 0 | -186 | 0 | 820
2018-12-31 | 14:00 | 803 | 349 | 147 | 39 | 36 | 89 | 300 | 0 | 1 | 0 | -158 | 0 | 803
2018-12-31 | 15:00 | 832 | 349 | 149 | 40 | 36 | 89 | 199 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 832
2018-12-31 | 16:00 | 889 | 349 | 303 | 42 | 36 | 89 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889
2018-12-31 | 17:00 | 1008 | 349 | 475 | 51 | 36 | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1008
2018-12-31 | 18:00 | 1087 | 349 | 475 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 1087
2018-12-31 | 19:00 | 1057 | 349 | 474 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 1057
2018-12-31 | 20:00 | 1040 | 349 | 429 | 67 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 1040
2018-12-31 | 21:00 | 1024 | 349 | 429 | 64 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 1024
2018-12-31 | 22:00 | 999 | 349 | 428 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 999
2018-12-31 | 23:00 | 1003 | 349 | 428 | 45 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 | 0 | 1003
2019-01-01 | 0:00 | 978 | 349 | 399 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 54 | 0 | 978
2019-01-01 | 1:00 | 971 | 349 | 398 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | 0 | 971
2019-01-01 | 2:00 | 984 | 349 | 415 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 984
2019-01-01 | 3:00 | 1003 | 349 | 414 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | 0 | 1003
2019-01-01 | 4:00 | 969 | 349 | 414 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 969
2019-01-01 | 5:00 | 926 | 349 | 383 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 926
2019-01-01 | 6:00 | 890 | 349 | 363 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -14 | 0 | 890
2019-01-01 | 7:00 | 915 | 349 | 380 | 41 | 36 | 89 | 5 | 0 | 16 | 0 | -1 | 0 | 915
2019-01-01 | 8:00 | 974 | 349 | 381 | 39 | 36 | 89 | 52 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 974
2019-01-01 | 9:00 | 971 | 349 | 346 | 37 | 36 | 89 | 103 | 0 | 24 | 0 | -13 | 0 | 971
2019-01-01 | 10:00 | 926 | 349 | 262 | 36 | 36 | 89 | 159 | 0 | 35 | 0 | -40 | 0 | 926
2019-01-01 | 11:00 | 905 | 349 | 227 | 36 | 36 | 89 | 180 | 0 | 40 | 0 | -52 | 0 | 905
2019-01-01 | 12:00 | 906 | 349 | 228 | 36 | 36 | 89 | 170 | 0 | 43 | 0 | -45 | 0 | 906
2019-01-01 | 13:00 | 889 | 349 | 229 | 36 | 36 | 89 | 139 | 0 | 54 | 0 | -43 | 0 | 889
2019-01-01 | 14:00 | 874 | 349 | 242 | 38 | 36 | 89 | 96 | 0 | 60 | 0 | -36 | 0 | 874
2019-01-01 | 15:00 | 885 | 349 | 279 | 39 | 36 | 89 | 59 | 0 | 61 | 0 | -27 | 0 | 885
2019-01-01 | 16:00 | 935 | 349 | 351 | 41 | 36 | 89 | 20 | 0 | 64 | 0 | -15 | 0 | 935
2019-01-01 | 17:00 | 985 | 349 | 398 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 985
2019-01-01 | 18:00 | 1018 | 349 | 400 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 17 | 0 | 1018
2019-01-01 | 19:00 | 1003 | 349 | 399 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1003
2019-01-01 | 20:00 | 993 | 349 | 394 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 993
2019-01-01 | 21:00 | 976 | 349 | 378 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 976
2019-01-01 | 22:00 | 941 | 349 | 360 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -12 | 0 | 941
2019-01-01 | 23:00 | 900 | 349 | 343 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -19 | 0 | 900
2019-01-02 | 0:00 | 846 | 349 | 272 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 846
2019-01-02 | 1:00 | 848 | 349 | 279 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 848
2019-01-02 | 2:00 | 887 | 349 | 312 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 887
2019-01-02 | 3:00 | 915 | 349 | 322 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 915
2019-01-02 | 4:00 | 916 | 349 | 327 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 916
2019-01-02 | 5:00 | 894 | 349 | 314 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 894
2019-01-02 | 6:00 | 875 | 349 | 303 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 875
2019-01-02 | 7:00 | 910 | 349 | 348 | 41 | 36 | 89 | 3 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 910
2019-01-02 | 8:00 | 998 | 349 | 402 | 39 | 36 | 89 | 34 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 998
2019-01-02 | 9:00 | 1022 | 349 | 373 | 37 | 36 | 89 | 99 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1022
2019-01-02 | 10:00 | 982 | 349 | 254 | 36 | 36 | 89 | 185 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 982
2019-01-02 | 11:00 | 932 | 349 | 149 | 36 | 36 | 89 | 260 | 0 | 28 | 0 | -15 | 0 | 932
2019-01-02 | 12:00 | 891 | 349 | 148 | 36 | 36 | 89 | 277 | 0 | 30 | 0 | -74 | 0 | 891
2019-01-02 | 13:00 | 862 | 349 | 148 | 36 | 36 | 89 | 327 | 0 | 29 | 0 | -152 | 0 | 862
2019-01-02 | 14:00 | 819 | 349 | 147 | 38 | 36 | 89 | 305 | 0 | 27 | 0 | -172 | 0 | 819
2019-01-02 | 15:00 | 823 | 349 | 146 | 39 | 36 | 89 | 192 | 0 | 26 | 0 | -54 | 0 | 823
2019-01-02 | 16:00 | 905 | 349 | 300 | 41 | 36 | 89 | 64 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 905
2019-01-02 | 17:00 | 996 | 349 | 425 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 996
2019-01-02 | 18:00 | 1061 | 349 | 428 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 73 | 0 | 1061
2019-01-02 | 19:00 | 1071 | 349 | 467 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 44 | 0 | 1071
2019-01-02 | 20:00 | 1085 | 349 | 467 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 58 | 0 | 1085
2019-01-02 | 21:00 | 1054 | 349 | 465 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 34 | 0 | 1054
2019-01-02 | 22:00 | 1025 | 349 | 427 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 49 | 0 | 1025
2019-01-02 | 23:00 | 991 | 349 | 426 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 | 0 | 991
2019-01-03 | 0:00 | 945 | 349 | 415 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 945
2019-01-03 | 1:00 | 948 | 349 | 416 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 948
2019-01-03 | 2:00 | 975 | 349 | 421 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 975
2019-01-03 | 3:00 | 988 | 349 | 420 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 988
2019-01-03 | 4:00 | 979 | 349 | 417 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 979
2019-01-03 | 5:00 | 957 | 349 | 401 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 957
2019-01-03 | 6:00 | 947 | 349 | 396 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 947
2019-01-03 | 7:00 | 991 | 349 | 422 | 41 | 36 | 89 | 9 | -3 | 23 | 0 | 25 | 0 | 991
2019-01-03 | 8:00 | 1056 | 349 | 412 | 39 | 36 | 89 | 105 | -40 | 20 | 0 | 46 | 0 | 1056
2019-01-03 | 9:00 | 1008 | 349 | 338 | 37 | 36 | 89 | 235 | -90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1008
2019-01-03 | 10:00 | 931 | 349 | 222 | 36 | 36 | 89 | 363 | -139 | 13 | 0 | -38 | 0 | 931
2019-01-03 | 11:00 | 878 | 349 | 219 | 36 | 36 | 89 | 445 | -170 | 16 | 0 | -142 | 0 | 878
2019-01-03 | 12:00 | 851 | 349 | 218 | 36 | 36 | 89 | 467 | -178 | 12 | 0 | -178 | 0 | 851
2019-01-03 | 13:00 | 839 | 349 | 220 | 36 | 36 | 89 | 437 | -167 | 10 | 0 | -171 | 0 | 839
2019-01-03 | 14:00 | 816 | 349 | 218 | 38 | 36 | 89 | 359 | -137 | 10 | 0 | -146 | 0 | 816
2019-01-03 | 15:00 | 844 | 349 | 219 | 39 | 36 | 89 | 232 | -89 | 8 | 0 | -39 | 0 | 844
2019-01-03 | 16:00 | 905 | 349 | 332 | 41 | 36 | 89 | 81 | -31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 905
2019-01-03 | 17:00 | 987 | 349 | 426 | 50 | 36 | 89 | 3 | -1 | 8 | 0 | 27 | 0 | 987
2019-01-03 | 18:00 | 1067 | 349 | 446 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | 0 | 1067
2019-01-03 | 19:00 | 1082 | 349 | 457 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 | 0 | 1082
2019-01-03 | 20:00 | 1098 | 349 | 461 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 0 | 1098
2019-01-03 | 21:00 | 1052 | 349 | 453 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | 1052
2019-01-03 | 22:00 | 1013 | 349 | 437 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 1013
2019-01-03 | 23:00 | 968 | 349 | 425 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 968
2019-01-04 | 0:00 | 925 | 349 | 411 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 925
2019-01-04 | 1:00 | 937 | 349 | 421 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 937
2019-01-04 | 2:00 | 976 | 349 | 451 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 976
2019-01-04 | 3:00 | 997 | 349 | 456 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 997
2019-01-04 | 4:00 | 994 | 349 | 452 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 994
2019-01-04 | 5:00 | 994 | 349 | 453 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 994
2019-01-04 | 6:00 | 1041 | 349 | 505 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1041
2019-01-04 | 7:00 | 1125 | 349 | 534 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 1125
2019-01-04 | 8:00 | 1205 | 349 | 522 | 39 | 36 | 89 | 113 | 0 | 8 | 0 | 49 | 0 | 1205
2019-01-04 | 9:00 | 1104 | 349 | 338 | 37 | 36 | 89 | 247 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1104
2019-01-04 | 10:00 | 1020 | 349 | 240 | 36 | 36 | 89 | 369 | 0 | 5 | 0 | -104 | 0 | 1020
2019-01-04 | 11:00 | 997 | 349 | 239 | 36 | 36 | 89 | 428 | 0 | 4 | 0 | -184 | 0 | 997
2019-01-04 | 12:00 | 998 | 349 | 239 | 36 | 36 | 89 | 361 | 0 | 4 | 0 | -116 | 0 | 998
2019-01-04 | 13:00 | 1031 | 349 | 246 | 36 | 36 | 89 | 281 | 0 | 4 | 0 | -10 | 0 | 1031
2019-01-04 | 14:00 | 1004 | 349 | 294 | 38 | 36 | 89 | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1004
2019-01-04 | 15:00 | 1028 | 349 | 406 | 39 | 36 | 89 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1028
2019-01-04 | 16:00 | 1077 | 349 | 521 | 41 | 36 | 89 | 26 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1077
2019-01-04 | 17:00 | 1116 | 349 | 546 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1116
2019-01-04 | 18:00 | 1139 | 349 | 548 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 1139
2019-01-04 | 19:00 | 1111 | 349 | 547 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1111
2019-01-04 | 20:00 | 1081 | 349 | 527 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1081
2019-01-04 | 21:00 | 1031 | 349 | 483 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1031
2019-01-04 | 22:00 | 967 | 349 | 432 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 967
2019-01-04 | 23:00 | 920 | 349 | 396 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 920
2019-01-05 | 0:00 | 873 | 349 | 357 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3 | 0 | 873
2019-01-05 | 1:00 | 878 | 349 | 361 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -3 | 0 | 878
2019-01-05 | 2:00 | 909 | 349 | 381 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -3 | 0 | 909
2019-01-05 | 3:00 | 944 | 349 | 403 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -3 | 0 | 944
2019-01-05 | 4:00 | 948 | 349 | 406 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -3 | 0 | 948
2019-01-05 | 5:00 | 921 | 349 | 386 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -3 | 0 | 921
2019-01-05 | 6:00 | 913 | 349 | 381 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -3 | 0 | 913
2019-01-05 | 7:00 | 963 | 349 | 434 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 14 | 0 | -2 | 0 | 963
2019-01-05 | 8:00 | 1067 | 349 | 517 | 39 | 36 | 89 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1067
2019-01-05 | 9:00 | 1110 | 349 | 523 | 37 | 36 | 89 | 57 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1110
2019-01-05 | 10:00 | 1103 | 349 | 499 | 36 | 36 | 89 | 74 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1103
2019-01-05 | 11:00 | 1060 | 349 | 416 | 36 | 36 | 89 | 111 | 0 | 26 | 0 | -3 | 0 | 1060
2019-01-05 | 12:00 | 1031 | 349 | 343 | 36 | 36 | 89 | 158 | 0 | 23 | 0 | -3 | 0 | 1031
2019-01-05 | 13:00 | 1021 | 349 | 337 | 36 | 36 | 89 | 150 | 0 | 27 | 0 | -3 | 0 | 1021
2019-01-05 | 14:00 | 993 | 349 | 311 | 38 | 36 | 89 | 140 | 0 | 33 | 0 | -3 | 0 | 993
2019-01-05 | 15:00 | 987 | 349 | 346 | 39 | 36 | 89 | 100 | 0 | 31 | 0 | -3 | 0 | 987
2019-01-05 | 16:00 | 1022 | 349 | 440 | 41 | 36 | 89 | 40 | 0 | 28 | 0 | -1 | 0 | 1022
2019-01-05 | 17:00 | 1104 | 349 | 549 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1104
2019-01-05 | 18:00 | 1156 | 349 | 567 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 1156
2019-01-05 | 19:00 | 1123 | 349 | 563 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1123
2019-01-05 | 20:00 | 1097 | 349 | 540 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1097
2019-01-05 | 21:00 | 1056 | 349 | 500 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1056
2019-01-05 | 22:00 | 1012 | 349 | 467 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1012
2019-01-05 | 23:00 | 961 | 349 | 429 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -3 | 0 | 961
2019-01-06 | 0:00 | 914 | 349 | 362 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 914
2019-01-06 | 1:00 | 920 | 349 | 366 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 920
2019-01-06 | 2:00 | 958 | 349 | 395 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 958
2019-01-06 | 3:00 | 977 | 349 | 405 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 977
2019-01-06 | 4:00 | 974 | 349 | 396 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 974
2019-01-06 | 5:00 | 943 | 349 | 371 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 943
2019-01-06 | 6:00 | 923 | 349 | 353 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 923
2019-01-06 | 7:00 | 956 | 349 | 392 | 41 | 36 | 89 | 5 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 956
2019-01-06 | 8:00 | 1037 | 349 | 412 | 39 | 36 | 89 | 62 | 0 | 18 | 0 | 32 | 0 | 1037
2019-01-06 | 9:00 | 1030 | 349 | 332 | 37 | 36 | 89 | 150 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 1030
2019-01-06 | 10:00 | 960 | 349 | 239 | 36 | 36 | 89 | 288 | 0 | 14 | 0 | -91 | 0 | 960
2019-01-06 | 11:00 | 922 | 349 | 238 | 36 | 36 | 89 | 369 | 0 | 20 | 0 | -215 | 0 | 922
2019-01-06 | 12:00 | 910 | 349 | 238 | 36 | 36 | 89 | 374 | 0 | 26 | -14 | -224 | 0 | 910
2019-01-06 | 13:00 | 907 | 349 | 237 | 36 | 36 | 89 | 359 | 0 | 28 | -4 | -223 | 0 | 907
2019-01-06 | 14:00 | 884 | 349 | 237 | 38 | 36 | 89 | 311 | 0 | 25 | -4 | -197 | 0 | 884
2019-01-06 | 15:00 | 883 | 349 | 238 | 39 | 36 | 89 | 193 | 0 | 23 | 0 | -84 | 0 | 883
2019-01-06 | 16:00 | 954 | 349 | 332 | 41 | 36 | 89 | 72 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 954
2019-01-06 | 17:00 | 1035 | 349 | 441 | 50 | 36 | 89 | 3 | 0 | 23 | 0 | 44 | 0 | 1035
2019-01-06 | 18:00 | 1115 | 349 | 445 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 115 | 0 | 1115
2019-01-06 | 19:00 | 1126 | 349 | 446 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 124 | 0 | 1126
2019-01-06 | 20:00 | 1097 | 349 | 445 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 98 | 0 | 1097
2019-01-06 | 21:00 | 1053 | 349 | 442 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 61 | 0 | 1053
2019-01-06 | 22:00 | 1001 | 349 | 438 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 1001
2019-01-06 | 23:00 | 951 | 349 | 407 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 951
2019-01-07 | 0:00 | 919 | 349 | 423 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -30 | 0 | 919
2019-01-07 | 1:00 | 917 | 349 | 422 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -29 | 0 | 917
2019-01-07 | 2:00 | 974 | 349 | 448 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -6 | 0 | 974
2019-01-07 | 3:00 | 1012 | 349 | 468 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1012
2019-01-07 | 4:00 | 1029 | 349 | 488 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1029
2019-01-07 | 5:00 | 1048 | 349 | 515 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1048
2019-01-07 | 6:00 | 1115 | 349 | 542 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 1115
2019-01-07 | 7:00 | 1203 | 349 | 543 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 5 | 0 | 131 | 0 | 1203
2019-01-07 | 8:00 | 1270 | 349 | 531 | 39 | 36 | 89 | 101 | 0 | 4 | 0 | 121 | 0 | 1270
2019-01-07 | 9:00 | 1219 | 349 | 475 | 37 | 36 | 89 | 230 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1219
2019-01-07 | 10:00 | 1133 | 349 | 377 | 36 | 36 | 89 | 358 | 0 | 4 | 0 | -116 | 0 | 1133
2019-01-07 | 11:00 | 1104 | 349 | 319 | 36 | 36 | 89 | 437 | 0 | 4 | 0 | -166 | 0 | 1104
2019-01-07 | 12:00 | 1060 | 349 | 247 | 36 | 36 | 89 | 465 | 0 | 4 | 0 | -166 | 0 | 1060
2019-01-07 | 13:00 | 1081 | 349 | 307 | 36 | 36 | 89 | 435 | 0 | 4 | 0 | -175 | 0 | 1081
2019-01-07 | 14:00 | 1046 | 349 | 335 | 38 | 36 | 89 | 356 | 0 | 4 | 0 | -161 | 0 | 1046
2019-01-07 | 15:00 | 1054 | 349 | 392 | 39 | 36 | 89 | 231 | 0 | 5 | 0 | -87 | 0 | 1054
2019-01-07 | 16:00 | 1122 | 349 | 513 | 41 | 36 | 89 | 83 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1122
2019-01-07 | 17:00 | 1168 | 349 | 541 | 50 | 36 | 89 | 4 | 0 | 7 | 0 | 92 | 0 | 1168
2019-01-07 | 18:00 | 1234 | 349 | 620 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69 | 0 | 1234
2019-01-07 | 19:00 | 1243 | 349 | 619 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 77 | 0 | 1243
2019-01-07 | 20:00 | 1186 | 349 | 619 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 1186
2019-01-07 | 21:00 | 1142 | 349 | 540 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 1142
2019-01-07 | 22:00 | 1086 | 349 | 541 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1086
2019-01-07 | 23:00 | 1022 | 349 | 500 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1022
2019-01-08 | 0:00 | 984 | 349 | 553 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -85 | 0 | 984
2019-01-08 | 1:00 | 983 | 349 | 554 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -87 | 0 | 983
2019-01-08 | 2:00 | 1007 | 349 | 556 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -75 | 0 | 1007
2019-01-08 | 3:00 | 1035 | 349 | 558 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -62 | 0 | 1035
2019-01-08 | 4:00 | 1044 | 349 | 558 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -52 | 0 | 1044
2019-01-08 | 5:00 | 1054 | 349 | 560 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | -40 | 0 | 1054
2019-01-08 | 6:00 | 1123 | 349 | 568 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 1123
2019-01-08 | 7:00 | 1185 | 349 | 568 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 11 | 0 | 89 | 0 | 1185
2019-01-08 | 8:00 | 1277 | 349 | 557 | 39 | 36 | 89 | 27 | 0 | 10 | 0 | 170 | 0 | 1277
2019-01-08 | 9:00 | 1292 | 349 | 558 | 37 | 36 | 89 | 75 | 0 | 8 | 0 | 140 | 0 | 1292
2019-01-08 | 10:00 | 1227 | 349 | 554 | 36 | 36 | 89 | 159 | 0 | 7 | 0 | -3 | 0 | 1227
2019-01-08 | 11:00 | 1204 | 349 | 549 | 36 | 36 | 89 | 209 | 0 | 7 | 0 | -71 | 0 | 1204
2019-01-08 | 12:00 | 1173 | 349 | 547 | 36 | 36 | 89 | 222 | 0 | 11 | 0 | -117 | 0 | 1173
2019-01-08 | 13:00 | 1195 | 349 | 550 | 36 | 36 | 89 | 152 | 0 | 15 | 0 | -32 | 0 | 1195
2019-01-08 | 14:00 | 1161 | 349 | 549 | 38 | 36 | 89 | 140 | 0 | 21 | 0 | -61 | 0 | 1161
2019-01-08 | 15:00 | 1153 | 349 | 548 | 39 | 36 | 89 | 110 | 0 | 27 | 0 | -45 | 0 | 1153
2019-01-08 | 16:00 | 1192 | 349 | 569 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 1192
2019-01-08 | 17:00 | 1233 | 349 | 643 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 35 | 0 | 29 | 0 | 1233
2019-01-08 | 18:00 | 1301 | 349 | 644 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 74 | 0 | 1301
2019-01-08 | 19:00 | 1265 | 349 | 643 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 22 | 0 | 1265
2019-01-08 | 20:00 | 1221 | 349 | 570 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 42 | 0 | 1221
2019-01-08 | 21:00 | 1164 | 349 | 565 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | -10 | 0 | 1164
2019-01-08 | 22:00 | 1100 | 349 | 560 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -59 | 0 | 1100
2019-01-08 | 23:00 | 1031 | 349 | 555 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -111 | 0 | 1031
2019-01-09 | 0:00 | 982 | 349 | 510 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -118 | 0 | 982
2019-01-09 | 1:00 | 990 | 349 | 510 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -110 | 0 | 990
2019-01-09 | 2:00 | 1024 | 349 | 512 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | -91 | 0 | 1024
2019-01-09 | 3:00 | 1062 | 349 | 514 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -66 | 0 | 1062
2019-01-09 | 4:00 | 1085 | 349 | 519 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -43 | 0 | 1085
2019-01-09 | 5:00 | 1097 | 349 | 526 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -33 | 0 | 1097
2019-01-09 | 6:00 | 1169 | 349 | 576 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | -8 | 0 | 1169
2019-01-09 | 7:00 | 1220 | 349 | 582 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 70 | 0 | 49 | 0 | 1220
2019-01-09 | 8:00 | 1302 | 349 | 570 | 39 | 36 | 89 | 63 | 0 | 51 | 0 | 105 | 0 | 1302
2019-01-09 | 9:00 | 1290 | 349 | 568 | 37 | 36 | 89 | 159 | 0 | 34 | 0 | 18 | 0 | 1290
2019-01-09 | 10:00 | 1218 | 349 | 505 | 36 | 36 | 89 | 259 | 0 | 21 | 0 | -77 | 0 | 1218
2019-01-09 | 11:00 | 1160 | 349 | 492 | 36 | 36 | 89 | 333 | 0 | 14 | 0 | -189 | 0 | 1160
2019-01-09 | 12:00 | 1136 | 349 | 478 | 36 | 36 | 89 | 347 | 0 | 12 | 0 | -211 | 0 | 1136
2019-01-09 | 13:00 | 1171 | 349 | 511 | 36 | 36 | 89 | 263 | 0 | 9 | 0 | -122 | 0 | 1171
2019-01-09 | 14:00 | 1182 | 349 | 545 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 9 | 0 | -62 | 0 | 1182
2019-01-09 | 15:00 | 1210 | 349 | 581 | 39 | 36 | 89 | 90 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 1210
2019-01-09 | 16:00 | 1248 | 349 | 600 | 41 | 36 | 89 | 33 | 0 | 3 | 0 | 97 | 0 | 1248
2019-01-09 | 17:00 | 1285 | 349 | 647 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 109 | 0 | 1285
2019-01-09 | 18:00 | 1325 | 349 | 649 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 | 0 | 1325
2019-01-09 | 19:00 | 1280 | 349 | 648 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 1280
2019-01-09 | 20:00 | 1249 | 349 | 600 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 1249
2019-01-09 | 21:00 | 1196 | 349 | 599 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 1196
2019-01-09 | 22:00 | 1121 | 349 | 585 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1121
2019-01-09 | 23:00 | 1050 | 349 | 578 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -47 | 0 | 1050
2019-01-10 | 0:00 | 1001 | 349 | 577 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -90 | 0 | 1001
2019-01-10 | 1:00 | 1011 | 349 | 578 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -81 | 0 | 1011
2019-01-10 | 2:00 | 1028 | 349 | 579 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -75 | 0 | 1028
2019-01-10 | 3:00 | 1057 | 349 | 578 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -57 | 0 | 1057
2019-01-10 | 4:00 | 1070 | 349 | 579 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -43 | 0 | 1070
2019-01-10 | 5:00 | 1079 | 349 | 579 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -27 | 0 | 1079
2019-01-10 | 6:00 | 1153 | 349 | 620 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1153
2019-01-10 | 7:00 | 1203 | 349 | 647 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 1203
2019-01-10 | 8:00 | 1292 | 349 | 650 | 39 | 36 | 89 | 34 | 0 | 3 | 0 | 92 | 0 | 1292
2019-01-10 | 9:00 | 1300 | 349 | 645 | 37 | 36 | 89 | 107 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 1300
2019-01-10 | 10:00 | 1248 | 349 | 570 | 36 | 36 | 89 | 175 | 0 | 4 | 0 | -11 | 0 | 1248
2019-01-10 | 11:00 | 1232 | 349 | 569 | 36 | 36 | 89 | 218 | 0 | 4 | 0 | -69 | 0 | 1232
2019-01-10 | 12:00 | 1213 | 349 | 568 | 36 | 36 | 89 | 177 | 0 | 13 | 0 | -55 | 0 | 1213
2019-01-10 | 13:00 | 1249 | 349 | 594 | 36 | 36 | 89 | 128 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1249
2019-01-10 | 14:00 | 1254 | 349 | 623 | 38 | 36 | 89 | 91 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 1254
2019-01-10 | 15:00 | 1254 | 349 | 638 | 39 | 36 | 89 | 55 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 1254
2019-01-10 | 16:00 | 1274 | 349 | 649 | 41 | 36 | 89 | 16 | 0 | 31 | 0 | 63 | 0 | 1274
2019-01-10 | 17:00 | 1295 | 349 | 677 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 30 | 0 | 63 | 0 | 1295
2019-01-10 | 18:00 | 1323 | 349 | 677 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 78 | 0 | 1323
2019-01-10 | 19:00 | 1259 | 349 | 670 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 1259
2019-01-10 | 20:00 | 1220 | 349 | 628 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 1220
2019-01-10 | 21:00 | 1167 | 349 | 591 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1167
2019-01-10 | 22:00 | 1103 | 349 | 579 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -42 | 0 | 1103
2019-01-10 | 23:00 | 1040 | 349 | 577 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -84 | 0 | 1040
2019-01-11 | 0:00 | 989 | 349 | 551 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -101 | 0 | 989
2019-01-11 | 1:00 | 991 | 349 | 551 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -101 | 0 | 991
2019-01-11 | 2:00 | 1015 | 349 | 551 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -84 | 0 | 1015
2019-01-11 | 3:00 | 1053 | 349 | 551 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -51 | 0 | 1053
2019-01-11 | 4:00 | 1074 | 349 | 552 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -23 | 0 | 1074
2019-01-11 | 5:00 | 1085 | 349 | 551 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 1085
2019-01-11 | 6:00 | 1148 | 349 | 587 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 1148
2019-01-11 | 7:00 | 1209 | 349 | 611 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 5 | 0 | 74 | 0 | 1209
2019-01-11 | 8:00 | 1281 | 349 | 612 | 39 | 36 | 89 | 48 | 0 | 3 | 0 | 105 | 0 | 1281
2019-01-11 | 9:00 | 1283 | 349 | 601 | 37 | 36 | 89 | 126 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 1283
2019-01-11 | 10:00 | 1204 | 349 | 542 | 36 | 36 | 89 | 236 | 0 | 1 | 0 | -85 | 0 | 1204
2019-01-11 | 11:00 | 1194 | 349 | 541 | 36 | 36 | 89 | 254 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | 1194
2019-01-11 | 12:00 | 1181 | 349 | 542 | 36 | 36 | 89 | 191 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | 1181
2019-01-11 | 13:00 | 1206 | 349 | 548 | 36 | 36 | 89 | 150 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1206
2019-01-11 | 14:00 | 1177 | 349 | 541 | 38 | 36 | 89 | 141 | 0 | 2 | 0 | -19 | 0 | 1177
2019-01-11 | 15:00 | 1166 | 349 | 561 | 39 | 36 | 89 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1166
2019-01-11 | 16:00 | 1205 | 349 | 611 | 41 | 36 | 89 | 32 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1205
2019-01-11 | 17:00 | 1238 | 349 | 665 | 50 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 1238
2019-01-11 | 18:00 | 1285 | 349 | 667 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 1285
2019-01-11 | 19:00 | 1229 | 349 | 665 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1229
2019-01-11 | 20:00 | 1181 | 349 | 606 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 1181
2019-01-11 | 21:00 | 1134 | 349 | 583 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1134
2019-01-11 | 22:00 | 1076 | 349 | 552 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -12 | 0 | 1076
2019-01-11 | 23:00 | 1023 | 349 | 551 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -55 | 0 | 1023
2019-01-12 | 0:00 | 957 | 349 | 440 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -4 | 0 | 957
2019-01-12 | 1:00 | 961 | 349 | 443 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -4 | 0 | 961
2019-01-12 | 2:00 | 992 | 349 | 460 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 992
2019-01-12 | 3:00 | 1030 | 349 | 484 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1030
2019-01-12 | 4:00 | 1044 | 349 | 498 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1044
2019-01-12 | 5:00 | 1022 | 349 | 483 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1022
2019-01-12 | 6:00 | 1021 | 349 | 485 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1021
2019-01-12 | 7:00 | 1059 | 349 | 533 | 41 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1059
2019-01-12 | 8:00 | 1148 | 349 | 575 | 39 | 36 | 89 | 18 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 1148
2019-01-12 | 9:00 | 1178 | 349 | 576 | 37 | 36 | 89 | 68 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1178
2019-01-12 | 10:00 | 1125 | 349 | 484 | 36 | 36 | 89 | 129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1125
2019-01-12 | 11:00 | 1088 | 349 | 392 | 36 | 36 | 89 | 190 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 | 1088
2019-01-12 | 12:00 | 1055 | 349 | 328 | 36 | 36 | 89 | 224 | 0 | 6 | 0 | -13 | 0 | 1055
2019-01-12 | 13:00 | 1043 | 349 | 301 | 36 | 36 | 89 | 238 | 0 | 10 | 0 | -16 | 0 | 1043
2019-01-12 | 14:00 | 1014 | 349 | 302 | 38 | 36 | 89 | 205 | 0 | 13 | 0 | -18 | 0 | 1014
2019-01-12 | 15:00 | 1014 | 349 | 353 | 39 | 36 | 89 | 146 | 0 | 15 | 0 | -13 | 0 | 1014
2019-01-12 | 16:00 | 1046 | 349 | 468 | 41 | 36 | 89 | 50 | 0 | 15 | 0 | -2 | 0 | 1046
2019-01-12 | 17:00 | 1079 | 349 | 535 | 50 | 36 | 89 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1079
2019-01-12 | 18:00 | 1107 | 349 | 541 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 1107
2019-01-12 | 19:00 | 1086 | 349 | 524 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1086
2019-01-12 | 20:00 | 1050 | 349 | 492 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1050
2019-01-12 | 21:00 | 1019 | 349 | 463 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1019
2019-01-12 | 22:00 | 980 | 349 | 438 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -6 | 0 | 980
2019-01-12 | 23:00 | 936 | 349 | 408 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | -11 | 0 | 936
2019-01-13 | 0:00 | 887 | 349 | 355 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 887
2019-01-13 | 1:00 | 886 | 349 | 351 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 886
2019-01-13 | 2:00 | 928 | 349 | 388 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 928
2019-01-13 | 3:00 | 965 | 349 | 413 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 965
2019-01-13 | 4:00 | 977 | 349 | 422 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 977
2019-01-13 | 5:00 | 946 | 349 | 401 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 946
2019-01-13 | 6:00 | 912 | 349 | 369 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 912
2019-01-13 | 7:00 | 933 | 349 | 395 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 933
2019-01-13 | 8:00 | 989 | 349 | 403 | 39 | 36 | 89 | 53 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 989
2019-01-13 | 9:00 | 985 | 349 | 325 | 37 | 36 | 89 | 135 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 985
2019-01-13 | 10:00 | 959 | 349 | 228 | 36 | 36 | 89 | 228 | 0 | 11 | 0 | -18 | 0 | 959
2019-01-13 | 11:00 | 953 | 349 | 221 | 36 | 36 | 89 | 284 | 0 | 13 | 0 | -75 | 0 | 953
2019-01-13 | 12:00 | 964 | 349 | 222 | 36 | 36 | 89 | 268 | 0 | 13 | 0 | -49 | 0 | 964
2019-01-13 | 13:00 | 958 | 349 | 221 | 36 | 36 | 89 | 218 | 0 | 15 | 0 | -6 | 0 | 958
2019-01-13 | 14:00 | 940 | 349 | 233 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 940
2019-01-13 | 15:00 | 937 | 349 | 301 | 39 | 36 | 89 | 107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 937
2019-01-13 | 16:00 | 957 | 349 | 378 | 41 | 36 | 89 | 47 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 957
2019-01-13 | 17:00 | 1010 | 349 | 456 | 50 | 36 | 89 | 4 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1010
2019-01-13 | 18:00 | 1094 | 349 | 503 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 41 | 0 | 1094
2019-01-13 | 19:00 | 1070 | 349 | 499 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 1070
2019-01-13 | 20:00 | 1050 | 349 | 485 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1050
2019-01-13 | 21:00 | 1010 | 349 | 455 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1010
2019-01-13 | 22:00 | 963 | 349 | 423 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 963
2019-01-13 | 23:00 | 911 | 349 | 388 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 911
2019-01-14 | 0:00 | 881 | 349 | 365 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 881
2019-01-14 | 1:00 | 895 | 349 | 379 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 895
2019-01-14 | 2:00 | 945 | 349 | 418 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 945
2019-01-14 | 3:00 | 987 | 349 | 433 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 987
2019-01-14 | 4:00 | 1006 | 349 | 444 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1006
2019-01-14 | 5:00 | 996 | 349 | 442 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 996
2019-01-14 | 6:00 | 1001 | 349 | 446 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 1001
2019-01-14 | 7:00 | 1050 | 349 | 466 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 1050
2019-01-14 | 8:00 | 1113 | 349 | 443 | 39 | 36 | 89 | 102 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 | 1113
2019-01-14 | 9:00 | 1067 | 349 | 322 | 37 | 36 | 89 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1067
2019-01-14 | 10:00 | 1004 | 349 | 223 | 36 | 36 | 89 | 355 | 0 | 0 | 0 | -84 | 0 | 1004
2019-01-14 | 11:00 | 993 | 349 | 221 | 36 | 36 | 89 | 439 | 0 | 0 | 0 | -177 | 0 | 993
2019-01-14 | 12:00 | 983 | 349 | 222 | 36 | 36 | 89 | 458 | 0 | 0 | 0 | -207 | 0 | 983
2019-01-14 | 13:00 | 988 | 349 | 222 | 36 | 36 | 89 | 427 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | 988
2019-01-14 | 14:00 | 953 | 349 | 221 | 38 | 36 | 89 | 330 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | 953
2019-01-14 | 15:00 | 950 | 349 | 237 | 39 | 36 | 89 | 219 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 950
2019-01-14 | 16:00 | 994 | 349 | 393 | 41 | 36 | 89 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 994
2019-01-14 | 17:00 | 1056 | 349 | 493 | 50 | 36 | 89 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1056
2019-01-14 | 18:00 | 1138 | 349 | 518 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 1138
2019-01-14 | 19:00 | 1122 | 349 | 517 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 1122
2019-01-14 | 20:00 | 1102 | 349 | 480 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 78 | 0 | 1102
2019-01-14 | 21:00 | 1063 | 349 | 475 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 1063
2019-01-14 | 22:00 | 1004 | 349 | 450 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1004
2019-01-14 | 23:00 | 951 | 349 | 421 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 951
2019-01-15 | 0:00 | 939 | 349 | 549 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -124 | 0 | 939
2019-01-15 | 1:00 | 952 | 349 | 550 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -112 | 0 | 952
2019-01-15 | 2:00 | 979 | 349 | 551 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -94 | 0 | 979
2019-01-15 | 3:00 | 1012 | 349 | 551 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -74 | 0 | 1012
2019-01-15 | 4:00 | 1027 | 349 | 551 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -60 | 0 | 1027
2019-01-15 | 5:00 | 1041 | 349 | 551 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -42 | 0 | 1041
2019-01-15 | 6:00 | 1104 | 349 | 560 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 1104
2019-01-15 | 7:00 | 1158 | 349 | 564 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 12 | 0 | 63 | 0 | 1158
2019-01-15 | 8:00 | 1237 | 349 | 557 | 39 | 36 | 89 | 51 | 0 | 19 | 0 | 97 | 0 | 1237
2019-01-15 | 9:00 | 1252 | 349 | 554 | 37 | 36 | 89 | 104 | 0 | 20 | 0 | 63 | 0 | 1252
2019-01-15 | 10:00 | 1234 | 349 | 553 | 36 | 36 | 89 | 132 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 1234
2019-01-15 | 11:00 | 1216 | 349 | 542 | 36 | 36 | 89 | 153 | 0 | 16 | 0 | -5 | 0 | 1216
2019-01-15 | 12:00 | 1182 | 349 | 540 | 36 | 36 | 89 | 138 | 0 | 22 | 0 | -28 | 0 | 1182
2019-01-15 | 13:00 | 1223 | 349 | 554 | 36 | 36 | 89 | 107 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 1223
2019-01-15 | 14:00 | 1191 | 349 | 546 | 38 | 36 | 89 | 100 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1191
2019-01-15 | 15:00 | 1178 | 349 | 546 | 39 | 36 | 89 | 83 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1178
2019-01-15 | 16:00 | 1201 | 349 | 566 | 41 | 36 | 89 | 46 | 0 | 28 | 0 | 46 | 0 | 1201
2019-01-15 | 17:00 | 1227 | 349 | 640 | 50 | 36 | 89 | 4 | 0 | 34 | 0 | 25 | 0 | 1227
2019-01-15 | 18:00 | 1291 | 349 | 645 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 69 | 0 | 1291
2019-01-15 | 19:00 | 1233 | 349 | 640 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 1233
2019-01-15 | 20:00 | 1192 | 349 | 565 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 1192
2019-01-15 | 21:00 | 1150 | 349 | 559 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1150
2019-01-15 | 22:00 | 1081 | 349 | 553 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -57 | 0 | 1081
2019-01-15 | 23:00 | 1008 | 349 | 551 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -127 | 0 | 1008
2019-01-16 | 0:00 | 954 | 349 | 420 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -49 | 0 | 954
2019-01-16 | 1:00 | 960 | 349 | 427 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -47 | 0 | 960
2019-01-16 | 2:00 | 975 | 349 | 429 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | -46 | 0 | 975
2019-01-16 | 3:00 | 1012 | 349 | 450 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 69 | 0 | -41 | 0 | 1012
2019-01-16 | 4:00 | 1034 | 349 | 470 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | -33 | 0 | 1034
2019-01-16 | 5:00 | 1051 | 349 | 486 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -19 | 0 | 1051
2019-01-16 | 6:00 | 1121 | 349 | 538 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1121
2019-01-16 | 7:00 | 1193 | 349 | 600 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 51 | 0 | 23 | 0 | 1193
2019-01-16 | 8:00 | 1274 | 349 | 589 | 39 | 36 | 89 | 53 | 0 | 44 | 0 | 75 | 0 | 1274
2019-01-16 | 9:00 | 1263 | 349 | 569 | 37 | 36 | 89 | 140 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 1263
2019-01-16 | 10:00 | 1224 | 349 | 462 | 36 | 36 | 89 | 250 | 0 | 31 | 0 | -29 | 0 | 1224
2019-01-16 | 11:00 | 1170 | 349 | 372 | 36 | 36 | 89 | 301 | 0 | 30 | 0 | -43 | 0 | 1170
2019-01-16 | 12:00 | 1105 | 349 | 336 | 36 | 36 | 89 | 359 | 0 | 34 | 0 | -134 | 0 | 1105
2019-01-16 | 13:00 | 1134 | 349 | 337 | 36 | 36 | 89 | 389 | 0 | 35 | 0 | -137 | 0 | 1134
2019-01-16 | 14:00 | 1086 | 349 | 345 | 38 | 36 | 89 | 341 | 0 | 27 | 0 | -139 | 0 | 1086
2019-01-16 | 15:00 | 1095 | 349 | 435 | 39 | 36 | 89 | 233 | 0 | 28 | 0 | -114 | 0 | 1095
2019-01-16 | 16:00 | 1192 | 349 | 554 | 41 | 36 | 89 | 97 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1192
2019-01-16 | 17:00 | 1240 | 349 | 601 | 50 | 36 | 89 | 6 | 0 | 25 | 0 | 84 | 0 | 1240
2019-01-16 | 18:00 | 1312 | 349 | 649 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 102 | 0 | 1312
2019-01-16 | 19:00 | 1334 | 349 | 650 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 126 | 0 | 1334
2019-01-16 | 20:00 | 1270 | 349 | 649 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 69 | 0 | 1270
2019-01-16 | 21:00 | 1226 | 349 | 601 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 77 | 0 | 1226
2019-01-16 | 22:00 | 1143 | 349 | 599 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1143
2019-01-16 | 23:00 | 1076 | 349 | 538 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1076
2019-01-17 | 0:00 | 1046 | 349 | 510 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1046
2019-01-17 | 1:00 | 1055 | 349 | 517 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1055
2019-01-17 | 2:00 | 1072 | 349 | 528 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1072
2019-01-17 | 3:00 | 1042 | 349 | 495 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -14 | 0 | 1042
2019-01-17 | 4:00 | 1056 | 349 | 500 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -8 | 0 | 1056
2019-01-17 | 5:00 | 1070 | 349 | 514 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1070
2019-01-17 | 6:00 | 1142 | 349 | 581 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1142
2019-01-17 | 7:00 | 1212 | 349 | 608 | 41 | 36 | 89 | 4 | 0 | 38 | 0 | 47 | 0 | 1212
2019-01-17 | 8:00 | 1291 | 349 | 596 | 39 | 36 | 89 | 58 | 0 | 37 | 0 | 87 | 0 | 1291
2019-01-17 | 9:00 | 1277 | 349 | 579 | 37 | 36 | 89 | 144 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 1277
2019-01-17 | 10:00 | 1220 | 349 | 469 | 36 | 36 | 89 | 237 | 0 | 39 | 0 | -35 | 0 | 1220
2019-01-17 | 11:00 | 1205 | 349 | 442 | 36 | 36 | 89 | 282 | 0 | 46 | 0 | -75 | 0 | 1205
2019-01-17 | 12:00 | 1236 | 349 | 417 | 36 | 36 | 89 | 344 | 0 | 49 | 0 | -84 | 0 | 1236
2019-01-17 | 13:00 | 1204 | 349 | 407 | 36 | 36 | 89 | 335 | 0 | 49 | 0 | -97 | 0 | 1204
2019-01-17 | 14:00 | 1177 | 349 | 425 | 38 | 36 | 89 | 274 | 0 | 54 | 0 | -88 | 0 | 1177
2019-01-17 | 15:00 | 1190 | 349 | 474 | 39 | 36 | 89 | 177 | 0 | 55 | 0 | -29 | 0 | 1190
2019-01-17 | 16:00 | 1201 | 349 | 562 | 41 | 36 | 89 | 65 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1201
2019-01-17 | 17:00 | 1246 | 349 | 654 | 50 | 36 | 89 | 5 | 0 | 54 | 0 | 9 | 0 | 1246
2019-01-17 | 18:00 | 1376 | 349 | 658 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 126 | 0 | 1376
2019-01-17 | 19:00 | 1268 | 349 | 655 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 11 | 0 | 1268
2019-01-17 | 20:00 | 1214 | 349 | 608 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 1214
2019-01-17 | 21:00 | 1161 | 349 | 576 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1161
2019-01-17 | 22:00 | 1089 | 349 | 516 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1089
2019-01-17 | 23:00 | 1069 | 349 | 511 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1069
2019-01-18 | 0:00 | 1000 | 349 | 466 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -18 | 0 | 1000
2019-01-18 | 1:00 | 1010 | 349 | 473 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -14 | 0 | 1010
2019-01-18 | 2:00 | 1053 | 349 | 494 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1053
2019-01-18 | 3:00 | 1085 | 349 | 515 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1085
2019-01-18 | 4:00 | 1108 | 349 | 542 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1108
2019-01-18 | 5:00 | 1129 | 349 | 577 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1129
2019-01-18 | 6:00 | 1206 | 349 | 649 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1206
2019-01-18 | 7:00 | 1292 | 349 | 651 | 41 | 36 | 89 | 10 | 0 | 15 | 0 | 101 | 0 | 1292
2019-01-18 | 8:00 | 1321 | 349 | 648 | 39 | 36 | 89 | 118 | 0 | 11 | 0 | 31 | 0 | 1321
2019-01-18 | 9:00 | 1245 | 349 | 480 | 37 | 36 | 89 | 256 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | 1245
2019-01-18 | 10:00 | 1171 | 349 | 325 | 36 | 36 | 89 | 379 | 0 | 6 | 0 | -49 | 0 | 1171
2019-01-18 | 11:00 | 1133 | 349 | 296 | 36 | 36 | 89 | 460 | 0 | 5 | 0 | -138 | 0 | 1133
2019-01-18 | 12:00 | 1075 | 349 | 279 | 36 | 36 | 89 | 504 | 0 | 5 | 0 | -223 | 0 | 1075
2019-01-18 | 13:00 | 1093 | 349 | 287 | 36 | 36 | 89 | 476 | 0 | 4 | 0 | -184 | 0 | 1093
2019-01-18 | 14:00 | 1062 | 349 | 295 | 38 | 36 | 89 | 398 | 0 | 3 | 0 | -146 | 0 | 1062
2019-01-18 | 15:00 | 1057 | 349 | 310 | 39 | 36 | 89 | 275 | 0 | 3 | 0 | -44 | 0 | 1057
2019-01-18 | 16:00 | 1128 | 349 | 501 | 41 | 36 | 89 | 114 | 0 | 4 | 0 | -6 | 0 | 1128
2019-01-18 | 17:00 | 1178 | 349 | 587 | 50 | 36 | 89 | 9 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 1178
2019-01-18 | 18:00 | 1257 | 349 | 590 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | 0 | 1257
2019-01-18 | 19:00 | 1247 | 349 | 589 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115 | 0 | 1247
2019-01-18 | 20:00 | 1205 | 349 | 589 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 | 0 | 1205
2019-01-18 | 21:00 | 1169 | 349 | 587 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 1169
2019-01-18 | 22:00 | 1122 | 349 | 587 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1122
2019-01-18 | 23:00 | 1061 | 349 | 543 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061
2019-01-19 | 0:00 | 1019 | 349 | 496 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1019
2019-01-19 | 1:00 | 1028 | 349 | 504 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1028
2019-01-19 | 2:00 | 1066 | 349 | 533 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1066
2019-01-19 | 3:00 | 1094 | 349 | 545 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1094
2019-01-19 | 4:00 | 1101 | 349 | 548 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1101
2019-01-19 | 5:00 | 1093 | 349 | 547 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1093
2019-01-19 | 6:00 | 1121 | 349 | 585 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1121
2019-01-19 | 7:00 | 1195 | 349 | 604 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 1195
2019-01-19 | 8:00 | 1238 | 349 | 583 | 39 | 36 | 89 | 116 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 1238
2019-01-19 | 9:00 | 1158 | 349 | 389 | 37 | 36 | 89 | 253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1158
2019-01-19 | 10:00 | 1073 | 349 | 249 | 36 | 36 | 89 | 375 | 0 | 6 | 0 | -67 | 0 | 1073
2019-01-19 | 11:00 | 1048 | 349 | 250 | 36 | 36 | 89 | 426 | 0 | 7 | 0 | -145 | 0 | 1048
2019-01-19 | 12:00 | 1031 | 349 | 249 | 36 | 36 | 89 | 392 | 0 | 8 | 0 | -128 | 0 | 1031
2019-01-19 | 13:00 | 1044 | 349 | 250 | 36 | 36 | 89 | 307 | 0 | 5 | 0 | -28 | 0 | 1044
2019-01-19 | 14:00 | 1043 | 349 | 324 | 38 | 36 | 89 | 201 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1043
2019-01-19 | 15:00 | 1059 | 349 | 421 | 39 | 36 | 89 | 115 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1059
2019-01-19 | 16:00 | 1078 | 349 | 493 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1078
2019-01-19 | 17:00 | 1095 | 349 | 544 | 50 | 36 | 89 | 3 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 1095
2019-01-19 | 18:00 | 1136 | 349 | 551 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 32 | 0 | 1136
2019-01-19 | 19:00 | 1119 | 349 | 549 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 1119
2019-01-19 | 20:00 | 1078 | 349 | 506 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 1078
2019-01-19 | 21:00 | 1042 | 349 | 470 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 1042
2019-01-19 | 22:00 | 992 | 349 | 436 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 992
2019-01-19 | 23:00 | 944 | 349 | 400 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 944
2019-01-20 | 0:00 | 882 | 349 | 321 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 882
2019-01-20 | 1:00 | 891 | 349 | 325 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 891
2019-01-20 | 2:00 | 931 | 349 | 353 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 931
2019-01-20 | 3:00 | 960 | 349 | 359 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 22 | 0 | 960
2019-01-20 | 4:00 | 963 | 349 | 357 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 22 | 0 | 963
2019-01-20 | 5:00 | 927 | 349 | 320 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21 | 0 | 927
2019-01-20 | 6:00 | 884 | 349 | 280 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 18 | 0 | 884
2019-01-20 | 7:00 | 898 | 349 | 290 | 41 | 36 | 89 | 2 | 0 | 71 | 0 | 20 | 0 | 898
2019-01-20 | 8:00 | 980 | 349 | 342 | 39 | 36 | 89 | 18 | 0 | 79 | 0 | 28 | 0 | 980
2019-01-20 | 9:00 | 1024 | 349 | 361 | 37 | 36 | 89 | 48 | 0 | 67 | 0 | 37 | 0 | 1024
2019-01-20 | 10:00 | 1008 | 349 | 289 | 36 | 36 | 89 | 113 | 0 | 68 | 0 | 28 | 0 | 1008
2019-01-20 | 11:00 | 935 | 349 | 229 | 36 | 36 | 89 | 213 | 0 | 72 | 0 | -89 | 0 | 935
2019-01-20 | 12:00 | 941 | 349 | 230 | 36 | 36 | 89 | 309 | 0 | 87 | 0 | -195 | 0 | 941
2019-01-20 | 13:00 | 903 | 349 | 228 | 36 | 36 | 89 | 283 | 0 | 84 | 0 | -202 | 0 | 903
2019-01-20 | 14:00 | 875 | 349 | 229 | 38 | 36 | 89 | 271 | 0 | 82 | -3 | -216 | 0 | 875
2019-01-20 | 15:00 | 885 | 349 | 228 | 39 | 36 | 89 | 215 | 0 | 80 | 0 | -151 | 0 | 885
2019-01-20 | 16:00 | 933 | 349 | 254 | 41 | 36 | 89 | 100 | 0 | 76 | 0 | -12 | 0 | 933
2019-01-20 | 17:00 | 1012 | 349 | 373 | 50 | 36 | 89 | 10 | 0 | 70 | 0 | 35 | 0 | 1012
2019-01-20 | 18:00 | 1103 | 349 | 421 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 77 | 0 | 1103
2019-01-20 | 19:00 | 1114 | 349 | 425 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 84 | 0 | 1114
2019-01-20 | 20:00 | 1082 | 349 | 422 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 55 | 0 | 1082
2019-01-20 | 21:00 | 1040 | 349 | 405 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 32 | 0 | 1040
2019-01-20 | 22:00 | 977 | 349 | 360 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 22 | 0 | 977
2019-01-20 | 23:00 | 922 | 349 | 319 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 18 | 0 | 922
2019-01-21 | 0:00 | 889 | 349 | 310 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 889
2019-01-21 | 1:00 | 889 | 349 | 309 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 889
2019-01-21 | 2:00 | 945 | 349 | 360 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 945
2019-01-21 | 3:00 | 992 | 349 | 397 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 992
2019-01-21 | 4:00 | 1018 | 349 | 426 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1018
2019-01-21 | 5:00 | 1044 | 349 | 467 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1044
2019-01-21 | 6:00 | 1125 | 349 | 519 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 37 | 0 | 1125
2019-01-21 | 7:00 | 1198 | 349 | 535 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 41 | 0 | 96 | 0 | 1198
2019-01-21 | 8:00 | 1250 | 349 | 514 | 39 | 36 | 89 | 121 | 0 | 35 | 0 | 67 | 0 | 1250
2019-01-21 | 9:00 | 1188 | 349 | 378 | 37 | 36 | 89 | 270 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1188
2019-01-21 | 10:00 | 1112 | 349 | 276 | 36 | 36 | 89 | 399 | 0 | 23 | 0 | -96 | 0 | 1112
2019-01-21 | 11:00 | 1092 | 349 | 275 | 36 | 36 | 89 | 484 | 0 | 25 | 0 | -202 | 0 | 1092
2019-01-21 | 12:00 | 1054 | 349 | 273 | 36 | 36 | 89 | 516 | -21 | 31 | -31 | -224 | 0 | 1054
2019-01-21 | 13:00 | 1073 | 349 | 274 | 36 | 36 | 89 | 481 | 0 | 30 | -8 | -214 | 0 | 1073
2019-01-21 | 14:00 | 1057 | 349 | 273 | 38 | 36 | 89 | 392 | 0 | 34 | 0 | -154 | 0 | 1057
2019-01-21 | 15:00 | 1085 | 349 | 296 | 39 | 36 | 89 | 262 | 0 | 31 | 0 | -17 | 0 | 1085
2019-01-21 | 16:00 | 1152 | 349 | 488 | 41 | 36 | 89 | 108 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 1152
2019-01-21 | 17:00 | 1210 | 349 | 602 | 50 | 36 | 89 | 11 | 0 | 34 | 0 | 39 | 0 | 1210
2019-01-21 | 18:00 | 1301 | 349 | 620 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 110 | 0 | 1301
2019-01-21 | 19:00 | 1263 | 349 | 617 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 76 | 0 | 1263
2019-01-21 | 20:00 | 1226 | 349 | 559 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 99 | 0 | 1226
2019-01-21 | 21:00 | 1182 | 349 | 554 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 61 | 0 | 1182
2019-01-21 | 22:00 | 1112 | 349 | 523 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 1112
2019-01-21 | 23:00 | 1039 | 349 | 483 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1039
2019-01-22 | 0:00 | 997 | 349 | 461 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -14 | 0 | 997
2019-01-22 | 1:00 | 989 | 349 | 458 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -21 | 0 | 989
2019-01-22 | 2:00 | 1038 | 349 | 476 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1038
2019-01-22 | 3:00 | 1062 | 349 | 485 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1062
2019-01-22 | 4:00 | 1076 | 349 | 500 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1076
2019-01-22 | 5:00 | 1090 | 349 | 524 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1090
2019-01-22 | 6:00 | 1158 | 349 | 573 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 1158
2019-01-22 | 7:00 | 1223 | 349 | 574 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 1223
2019-01-22 | 8:00 | 1289 | 349 | 563 | 39 | 36 | 89 | 97 | 0 | 18 | 0 | 98 | 0 | 1289
2019-01-22 | 9:00 | 1217 | 349 | 482 | 37 | 36 | 89 | 211 | 0 | 16 | 0 | -3 | 0 | 1217
2019-01-22 | 10:00 | 1164 | 349 | 390 | 36 | 36 | 89 | 341 | 0 | 13 | 0 | -90 | 0 | 1164
2019-01-22 | 11:00 | 1180 | 349 | 343 | 36 | 36 | 89 | 413 | 0 | 17 | 0 | -103 | 0 | 1180
2019-01-22 | 12:00 | 1161 | 349 | 308 | 36 | 36 | 89 | 441 | 0 | 19 | 0 | -117 | 0 | 1161
2019-01-22 | 13:00 | 1138 | 349 | 310 | 36 | 36 | 89 | 418 | 0 | 19 | 0 | -119 | 0 | 1138
2019-01-22 | 14:00 | 1108 | 349 | 340 | 38 | 36 | 89 | 336 | 0 | 23 | 0 | -103 | 0 | 1108
2019-01-22 | 15:00 | 1114 | 349 | 418 | 39 | 36 | 89 | 239 | 0 | 26 | 0 | -82 | 0 | 1114
2019-01-22 | 16:00 | 1141 | 349 | 496 | 41 | 36 | 89 | 111 | 0 | 25 | 0 | -6 | 0 | 1141
2019-01-22 | 17:00 | 1196 | 349 | 632 | 50 | 36 | 89 | 10 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1196
2019-01-22 | 18:00 | 1285 | 349 | 637 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 85 | 0 | 1285
2019-01-22 | 19:00 | 1246 | 349 | 636 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 39 | 0 | 1246
2019-01-22 | 20:00 | 1217 | 349 | 574 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 68 | 0 | 1217
2019-01-22 | 21:00 | 1165 | 349 | 572 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 20 | 0 | 1165
2019-01-22 | 22:00 | 1097 | 349 | 528 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1097
2019-01-22 | 23:00 | 1033 | 349 | 472 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -2 | 0 | 1033
2019-01-23 | 0:00 | 983 | 349 | 423 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 983
2019-01-23 | 1:00 | 995 | 349 | 442 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 995
2019-01-23 | 2:00 | 1036 | 349 | 473 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 1036
2019-01-23 | 3:00 | 1068 | 349 | 488 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 1068
2019-01-23 | 4:00 | 1082 | 349 | 495 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 15 | 0 | 1082
2019-01-23 | 5:00 | 1097 | 349 | 514 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 21 | 0 | 1097
2019-01-23 | 6:00 | 1162 | 349 | 594 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 1162
2019-01-23 | 7:00 | 1247 | 349 | 636 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 23 | 0 | 62 | 0 | 1247
2019-01-23 | 8:00 | 1273 | 349 | 608 | 39 | 36 | 89 | 111 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 1273
2019-01-23 | 9:00 | 1200 | 349 | 425 | 37 | 36 | 89 | 249 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1200
2019-01-23 | 10:00 | 1116 | 349 | 252 | 36 | 36 | 89 | 365 | 0 | 14 | 0 | -25 | 0 | 1116
2019-01-23 | 11:00 | 1103 | 349 | 250 | 36 | 36 | 89 | 434 | 0 | 23 | 0 | -114 | 0 | 1103
2019-01-23 | 12:00 | 1114 | 349 | 251 | 36 | 36 | 89 | 468 | 0 | 30 | 0 | -145 | 0 | 1114
2019-01-23 | 13:00 | 1088 | 349 | 250 | 36 | 36 | 89 | 437 | 0 | 35 | 0 | -144 | 0 | 1088
2019-01-23 | 14:00 | 1059 | 349 | 249 | 38 | 36 | 89 | 370 | 0 | 42 | 0 | -114 | 0 | 1059
2019-01-23 | 15:00 | 1068 | 349 | 269 | 39 | 36 | 89 | 258 | 0 | 44 | 0 | -16 | 0 | 1068
2019-01-23 | 16:00 | 1112 | 349 | 441 | 41 | 36 | 89 | 111 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1112
2019-01-23 | 17:00 | 1149 | 349 | 545 | 50 | 36 | 89 | 11 | 0 | 40 | 0 | 29 | 0 | 1149
2019-01-23 | 18:00 | 1220 | 349 | 553 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 82 | 0 | 1220
2019-01-23 | 19:00 | 1203 | 349 | 553 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 65 | 0 | 1203
2019-01-23 | 20:00 | 1166 | 349 | 550 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 36 | 0 | 1166
2019-01-23 | 21:00 | 1118 | 349 | 532 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 1118
2019-01-23 | 22:00 | 1057 | 349 | 486 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 1057
2019-01-23 | 23:00 | 999 | 349 | 448 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 999
2019-01-24 | 0:00 | 947 | 349 | 436 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -31 | 0 | 947
2019-01-24 | 1:00 | 963 | 349 | 447 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | -23 | 0 | 963
2019-01-24 | 2:00 | 1011 | 349 | 467 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1011
2019-01-24 | 3:00 | 1053 | 349 | 498 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1053
2019-01-24 | 4:00 | 1069 | 349 | 516 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1069
2019-01-24 | 5:00 | 1087 | 349 | 538 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1087
2019-01-24 | 6:00 | 1149 | 349 | 560 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 1149
2019-01-24 | 7:00 | 1207 | 349 | 562 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 22 | 0 | 99 | 0 | 1207
2019-01-24 | 8:00 | 1267 | 349 | 550 | 39 | 36 | 89 | 95 | 0 | 19 | 0 | 90 | 0 | 1267
2019-01-24 | 9:00 | 1213 | 349 | 471 | 37 | 36 | 89 | 227 | 0 | 10 | 0 | -6 | 0 | 1213
2019-01-24 | 10:00 | 1130 | 349 | 292 | 36 | 36 | 89 | 355 | 0 | 7 | 0 | -34 | 0 | 1130
2019-01-24 | 11:00 | 1112 | 349 | 286 | 36 | 36 | 89 | 449 | 0 | 4 | 0 | -137 | 0 | 1112
2019-01-24 | 12:00 | 1108 | 349 | 279 | 36 | 36 | 89 | 464 | 0 | 3 | 0 | -148 | 0 | 1108
2019-01-24 | 13:00 | 1094 | 349 | 285 | 36 | 36 | 89 | 432 | 0 | 4 | 0 | -137 | 0 | 1094
2019-01-24 | 14:00 | 1064 | 349 | 282 | 38 | 36 | 89 | 369 | 0 | 5 | 0 | -104 | 0 | 1064
2019-01-24 | 15:00 | 1067 | 349 | 342 | 39 | 36 | 89 | 255 | 0 | 6 | 0 | -49 | 0 | 1067
2019-01-24 | 16:00 | 1115 | 349 | 486 | 41 | 36 | 89 | 111 | 0 | 6 | 0 | -3 | 0 | 1115
2019-01-24 | 17:00 | 1157 | 349 | 613 | 50 | 36 | 89 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1157
2019-01-24 | 18:00 | 1250 | 349 | 639 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 1250
2019-01-24 | 19:00 | 1217 | 349 | 638 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 1217
2019-01-24 | 20:00 | 1186 | 349 | 561 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 | 0 | 1186
2019-01-24 | 21:00 | 1146 | 349 | 560 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 1146
2019-01-24 | 22:00 | 1088 | 349 | 553 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1088
2019-01-24 | 23:00 | 1035 | 349 | 511 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1035
2019-01-25 | 0:00 | 984 | 349 | 466 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 984
2019-01-25 | 1:00 | 995 | 349 | 475 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 995
2019-01-25 | 2:00 | 1042 | 349 | 500 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1042
2019-01-25 | 3:00 | 1076 | 349 | 520 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1076
2019-01-25 | 4:00 | 1093 | 349 | 536 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1093
2019-01-25 | 5:00 | 1111 | 349 | 552 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 1111
2019-01-25 | 6:00 | 1187 | 349 | 619 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 1187
2019-01-25 | 7:00 | 1256 | 349 | 625 | 41 | 36 | 89 | 11 | 0 | 6 | 0 | 99 | 0 | 1256
2019-01-25 | 8:00 | 1281 | 349 | 606 | 39 | 36 | 89 | 117 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 1281
2019-01-25 | 9:00 | 1204 | 349 | 427 | 37 | 36 | 89 | 260 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1204
2019-01-25 | 10:00 | 1125 | 349 | 263 | 36 | 36 | 89 | 389 | 0 | 3 | 0 | -40 | 0 | 1125
2019-01-25 | 11:00 | 1099 | 349 | 263 | 36 | 36 | 89 | 472 | 0 | 8 | 0 | -154 | 0 | 1099
2019-01-25 | 12:00 | 1063 | 349 | 263 | 36 | 36 | 89 | 499 | 0 | 13 | 0 | -222 | 0 | 1063
2019-01-25 | 13:00 | 1073 | 349 | 261 | 36 | 36 | 89 | 452 | 0 | 21 | 0 | -171 | 0 | 1073
2019-01-25 | 14:00 | 1067 | 349 | 263 | 38 | 36 | 89 | 346 | 0 | 35 | 0 | -89 | 0 | 1067
2019-01-25 | 15:00 | 1098 | 349 | 309 | 39 | 36 | 89 | 226 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1098
2019-01-25 | 16:00 | 1147 | 349 | 480 | 41 | 36 | 89 | 90 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 1147
2019-01-25 | 17:00 | 1177 | 349 | 544 | 50 | 36 | 89 | 11 | 0 | 63 | 0 | 35 | 0 | 1177
2019-01-25 | 18:00 | 1239 | 349 | 558 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 76 | 0 | 1239
2019-01-25 | 19:00 | 1219 | 349 | 554 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 50 | 0 | 1219
2019-01-25 | 20:00 | 1164 | 349 | 526 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 20 | 0 | 1164
2019-01-25 | 21:00 | 1125 | 349 | 498 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 14 | 0 | 1125
2019-01-25 | 22:00 | 1065 | 349 | 457 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1065
2019-01-25 | 23:00 | 1006 | 349 | 409 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1006
2019-01-26 | 0:00 | 956 | 349 | 366 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | -4 | 0 | 956
2019-01-26 | 1:00 | 953 | 349 | 360 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 85 | 0 | -4 | 0 | 953
2019-01-26 | 2:00 | 999 | 349 | 398 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | -4 | 0 | 999
2019-01-26 | 3:00 | 1035 | 349 | 426 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -5 | 0 | 1035
2019-01-26 | 4:00 | 1054 | 349 | 444 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | -5 | 0 | 1054
2019-01-26 | 5:00 | 1051 | 349 | 454 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | -5 | 0 | 1051
2019-01-26 | 6:00 | 1067 | 349 | 474 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -4 | 0 | 1067
2019-01-26 | 7:00 | 1119 | 349 | 521 | 41 | 36 | 89 | 7 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1119
2019-01-26 | 8:00 | 1220 | 349 | 553 | 39 | 36 | 89 | 75 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 1220
2019-01-26 | 9:00 | 1214 | 349 | 451 | 37 | 36 | 89 | 177 | 0 | 78 | 0 | -3 | 0 | 1214
2019-01-26 | 10:00 | 1166 | 349 | 305 | 36 | 36 | 89 | 281 | 0 | 83 | 0 | -13 | 0 | 1166
2019-01-26 | 11:00 | 1158 | 349 | 285 | 36 | 36 | 89 | 365 | 0 | 89 | 0 | -91 | 0 | 1158
2019-01-26 | 12:00 | 1157 | 349 | 286 | 36 | 36 | 89 | 393 | 0 | 83 | 0 | -115 | 0 | 1157
2019-01-26 | 13:00 | 1148 | 349 | 288 | 36 | 36 | 89 | 306 | 0 | 77 | 0 | -33 | 0 | 1148
2019-01-26 | 14:00 | 1140 | 349 | 296 | 38 | 36 | 89 | 281 | 0 | 72 | 0 | -21 | 0 | 1140
2019-01-26 | 15:00 | 1157 | 349 | 396 | 39 | 36 | 89 | 187 | 0 | 68 | 0 | -7 | 0 | 1157
2019-01-26 | 16:00 | 1212 | 349 | 544 | 41 | 36 | 89 | 85 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1212
2019-01-26 | 17:00 | 1251 | 349 | 645 | 50 | 36 | 89 | 10 | 0 | 63 | 0 | 9 | 0 | 1251
2019-01-26 | 18:00 | 1311 | 349 | 653 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 64 | 0 | 1311
2019-01-26 | 19:00 | 1278 | 349 | 651 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 35 | 0 | 1278
2019-01-26 | 20:00 | 1233 | 349 | 589 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 62 | 0 | 1233
2019-01-26 | 21:00 | 1202 | 349 | 588 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 | 0 | 1202
2019-01-26 | 22:00 | 1131 | 349 | 564 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1131
2019-01-26 | 23:00 | 1074 | 349 | 516 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1074
2019-01-27 | 0:00 | 1023 | 349 | 466 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 1023
2019-01-27 | 1:00 | 1031 | 349 | 470 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 1031
2019-01-27 | 2:00 | 1063 | 349 | 492 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 1063
2019-01-27 | 3:00 | 1088 | 349 | 504 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 1088
2019-01-27 | 4:00 | 1086 | 349 | 505 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 1086
2019-01-27 | 5:00 | 1062 | 349 | 494 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 1062
2019-01-27 | 6:00 | 1057 | 349 | 494 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 1057
2019-01-27 | 7:00 | 1107 | 349 | 520 | 41 | 36 | 89 | 12 | -3 | 17 | 0 | 46 | 0 | 1107
2019-01-27 | 8:00 | 1170 | 349 | 503 | 39 | 36 | 89 | 117 | -28 | 13 | 0 | 52 | 0 | 1170
2019-01-27 | 9:00 | 1129 | 349 | 420 | 37 | 36 | 89 | 249 | -59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1129
2019-01-27 | 10:00 | 1043 | 349 | 252 | 36 | 36 | 89 | 391 | -94 | 5 | 0 | -21 | 0 | 1043
2019-01-27 | 11:00 | 981 | 349 | 248 | 36 | 36 | 89 | 483 | -115 | 4 | 0 | -149 | 0 | 981
2019-01-27 | 12:00 | 954 | 349 | 249 | 36 | 36 | 89 | 514 | -123 | 2 | 0 | -198 | 0 | 954
2019-01-27 | 13:00 | 922 | 349 | 247 | 36 | 36 | 89 | 490 | -117 | 4 | 0 | -212 | 0 | 922
2019-01-27 | 14:00 | 898 | 349 | 246 | 38 | 36 | 89 | 424 | -101 | 4 | 0 | -187 | 0 | 898
2019-01-27 | 15:00 | 899 | 349 | 246 | 39 | 36 | 89 | 305 | -73 | 4 | 0 | -96 | 0 | 899
2019-01-27 | 16:00 | 956 | 349 | 331 | 41 | 36 | 89 | 140 | -33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 956
2019-01-27 | 17:00 | 1056 | 349 | 489 | 50 | 36 | 89 | 17 | -4 | 3 | 0 | 27 | 0 | 1056
2019-01-27 | 18:00 | 1167 | 349 | 564 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 1167
2019-01-27 | 19:00 | 1205 | 349 | 570 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 1205
2019-01-27 | 20:00 | 1180 | 349 | 569 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 | 1180
2019-01-27 | 21:00 | 1137 | 349 | 532 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 1137
2019-01-27 | 22:00 | 1071 | 349 | 510 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 1071
2019-01-27 | 23:00 | 1023 | 349 | 481 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1023
2019-01-28 | 0:00 | 995 | 349 | 503 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -29 | 0 | 995
2019-01-28 | 1:00 | 999 | 349 | 504 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -30 | 0 | 999
2019-01-28 | 2:00 | 1019 | 349 | 504 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -22 | 0 | 1019
2019-01-28 | 3:00 | 1045 | 349 | 504 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | -13 | 0 | 1045
2019-01-28 | 4:00 | 1055 | 349 | 506 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -10 | 0 | 1055
2019-01-28 | 5:00 | 1072 | 349 | 520 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -3 | 0 | 1072
2019-01-28 | 6:00 | 1155 | 349 | 600 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1155
2019-01-28 | 7:00 | 1231 | 349 | 648 | 41 | 36 | 89 | 8 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 1231
2019-01-28 | 8:00 | 1323 | 349 | 649 | 39 | 36 | 89 | 66 | 0 | 28 | 0 | 67 | 0 | 1323
2019-01-28 | 9:00 | 1303 | 349 | 608 | 37 | 36 | 89 | 159 | 0 | 27 | 0 | -2 | 0 | 1303
2019-01-28 | 10:00 | 1241 | 349 | 491 | 36 | 36 | 89 | 242 | 0 | 38 | 0 | -40 | 0 | 1241
2019-01-28 | 11:00 | 1225 | 349 | 491 | 36 | 36 | 89 | 266 | 0 | 52 | 0 | -94 | 0 | 1225
2019-01-28 | 12:00 | 1191 | 349 | 491 | 36 | 36 | 89 | 255 | 0 | 58 | 0 | -123 | 0 | 1191
2019-01-28 | 13:00 | 1219 | 349 | 491 | 36 | 36 | 89 | 243 | 0 | 65 | 0 | -90 | 0 | 1219
2019-01-28 | 14:00 | 1214 | 349 | 491 | 38 | 36 | 89 | 186 | 0 | 70 | 0 | -45 | 0 | 1214
2019-01-28 | 15:00 | 1207 | 349 | 519 | 39 | 36 | 89 | 106 | 0 | 72 | 0 | -3 | 0 | 1207
2019-01-28 | 16:00 | 1242 | 349 | 600 | 41 | 36 | 89 | 43 | 0 | 71 | 0 | 13 | 0 | 1242
2019-01-28 | 17:00 | 1264 | 349 | 600 | 50 | 36 | 89 | 6 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 1264
2019-01-28 | 18:00 | 1307 | 349 | 603 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 103 | 0 | 1307
2019-01-28 | 19:00 | 1262 | 349 | 601 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 57 | 0 | 65 | 0 | 1262
2019-01-28 | 20:00 | 1216 | 349 | 601 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 1216
2019-01-28 | 21:00 | 1158 | 349 | 579 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -3 | 0 | 1158
2019-01-28 | 22:00 | 1086 | 349 | 520 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -4 | 0 | 1086
2019-01-28 | 23:00 | 1023 | 349 | 503 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -40 | 0 | 1023
2019-01-29 | 0:00 | 980 | 349 | 442 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | -10 | 0 | 980
2019-01-29 | 1:00 | 983 | 349 | 450 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | -10 | 0 | 983
2019-01-29 | 2:00 | 1025 | 349 | 476 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | -2 | 0 | 1025
2019-01-29 | 3:00 | 1065 | 349 | 501 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1065
2019-01-29 | 4:00 | 1087 | 349 | 526 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1087
2019-01-29 | 5:00 | 1109 | 349 | 559 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1109
2019-01-29 | 6:00 | 1188 | 349 | 576 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 67 | 0 | 1188
2019-01-29 | 7:00 | 1265 | 349 | 578 | 41 | 36 | 89 | 13 | 0 | 22 | 0 | 137 | 0 | 1265
2019-01-29 | 8:00 | 1298 | 349 | 565 | 39 | 36 | 89 | 116 | 0 | 16 | 0 | 88 | 0 | 1298
2019-01-29 | 9:00 | 1223 | 349 | 444 | 37 | 36 | 89 | 264 | 0 | 10 | 0 | -6 | 0 | 1223
2019-01-29 | 10:00 | 1136 | 349 | 275 | 36 | 36 | 89 | 394 | 0 | 7 | 0 | -50 | 0 | 1136
2019-01-29 | 11:00 | 1108 | 349 | 272 | 36 | 36 | 89 | 477 | 0 | 5 | 0 | -156 | 0 | 1108
2019-01-29 | 12:00 | 1083 | 349 | 268 | 36 | 36 | 89 | 511 | 0 | 2 | 0 | -208 | 0 | 1083
2019-01-29 | 13:00 | 1087 | 349 | 271 | 36 | 36 | 89 | 484 | 0 | 1 | 0 | -179 | 0 | 1087
2019-01-29 | 14:00 | 1068 | 349 | 273 | 38 | 36 | 89 | 416 | 0 | 2 | 0 | -135 | 0 | 1068
2019-01-29 | 15:00 | 1068 | 349 | 289 | 39 | 36 | 89 | 295 | 0 | 4 | 0 | -33 | 0 | 1068
2019-01-29 | 16:00 | 1107 | 349 | 454 | 41 | 36 | 89 | 139 | 0 | 6 | 0 | -7 | 0 | 1107
2019-01-29 | 17:00 | 1159 | 349 | 613 | 50 | 36 | 89 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1159
2019-01-29 | 18:00 | 1244 | 349 | 638 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 1244
2019-01-29 | 19:00 | 1234 | 349 | 638 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 1234
2019-01-29 | 20:00 | 1205 | 349 | 576 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | 0 | 1205
2019-01-29 | 21:00 | 1165 | 349 | 576 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 1165
2019-01-29 | 22:00 | 1101 | 349 | 571 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1101
2019-01-29 | 23:00 | 1040 | 349 | 521 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1040
2019-01-30 | 0:00 | 995 | 349 | 499 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 0 | 995
2019-01-30 | 1:00 | 1006 | 349 | 506 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 | 0 | 1006
2019-01-30 | 2:00 | 1049 | 349 | 536 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 0 | 1049
2019-01-30 | 3:00 | 1075 | 349 | 541 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1075
2019-01-30 | 4:00 | 1083 | 349 | 549 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1083
2019-01-30 | 5:00 | 1088 | 349 | 562 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1088
2019-01-30 | 6:00 | 1161 | 349 | 588 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1161
2019-01-30 | 7:00 | 1244 | 349 | 659 | 41 | 36 | 89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1244
2019-01-30 | 8:00 | 1293 | 349 | 660 | 39 | 36 | 89 | 72 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1293
2019-01-30 | 9:00 | 1277 | 349 | 604 | 37 | 36 | 89 | 167 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1277
2019-01-30 | 10:00 | 1216 | 349 | 490 | 36 | 36 | 89 | 238 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 1216
2019-01-30 | 11:00 | 1191 | 349 | 483 | 36 | 36 | 89 | 311 | 0 | 0 | 0 | -113 | 0 | 1191
2019-01-30 | 12:00 | 1129 | 349 | 482 | 36 | 36 | 89 | 294 | 0 | 1 | 0 | -158 | 0 | 1129
2019-01-30 | 13:00 | 1150 | 349 | 481 | 36 | 36 | 89 | 270 | 0 | 1 | 0 | -112 | 0 | 1150
2019-01-30 | 14:00 | 1133 | 349 | 481 | 38 | 36 | 89 | 238 | 0 | 1 | 0 | -99 | 0 | 1133
2019-01-30 | 15:00 | 1127 | 349 | 496 | 39 | 36 | 89 | 136 | 0 | 1 | 0 | -19 | 0 | 1127
2019-01-30 | 16:00 | 1157 | 349 | 578 | 41 | 36 | 89 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1157
2019-01-30 | 17:00 | 1172 | 349 | 588 | 50 | 36 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1172
2019-01-30 | 18:00 | 1224 | 349 | 589 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1224
2019-01-30 | 19:00 | 1203 | 349 | 588 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 1203
2019-01-30 | 20:00 | 1154 | 349 | 587 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1154
2019-01-30 | 21:00 | 1101 | 349 | 565 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101
2019-01-30 | 22:00 | 1034 | 349 | 514 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 1034
2019-01-30 | 23:00 | 980 | 349 | 496 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -35 | 0 | 980
2019-01-31 | 0:00 | 926 | 349 | 582 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -170 | 0 | 926
2019-01-31 | 1:00 | 928 | 349 | 582 | 38 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -171 | 0 | 928
2019-01-31 | 2:00 | 972 | 349 | 584 | 47 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -140 | 0 | 972
2019-01-31 | 3:00 | 1008 | 349 | 584 | 60 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -119 | 0 | 1008
2019-01-31 | 4:00 | 1021 | 349 | 584 | 59 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -109 | 0 | 1021
2019-01-31 | 5:00 | 1020 | 349 | 584 | 52 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -106 | 0 | 1020
2019-01-31 | 6:00 | 1068 | 349 | 586 | 49 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -59 | 0 | 1068
2019-01-31 | 7:00 | 1124 | 349 | 589 | 41 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1124
2019-01-31 | 8:00 | 1227 | 349 | 656 | 39 | 36 | 89 | 6 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 1227
2019-01-31 | 9:00 | 1277 | 349 | 657 | 37 | 36 | 89 | 20 | 0 | 13 | 0 | 76 | 0 | 1277
2019-01-31 | 10:00 | 1270 | 349 | 657 | 36 | 36 | 89 | 35 | 0 | 26 | 0 | 42 | 0 | 1270
2019-01-31 | 11:00 | 1277 | 349 | 580 | 36 | 36 | 89 | 41 | 0 | 52 | 0 | 94 | 0 | 1277
2019-01-31 | 12:00 | 1247 | 349 | 582 | 36 | 36 | 89 | 35 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 1247
2019-01-31 | 13:00 | 1276 | 349 | 583 | 36 | 36 | 89 | 36 | 0 | 75 | 0 | 72 | 0 | 1276
2019-01-31 | 14:00 | 1250 | 349 | 582 | 38 | 36 | 89 | 31 | 0 | 62 | 0 | 63 | 0 | 1250
2019-01-31 | 15:00 | 1239 | 349 | 583 | 39 | 36 | 89 | 27 | 0 | 67 | 0 | 49 | 0 | 1239
2019-01-31 | 16:00 | 1266 | 349 | 597 | 41 | 36 | 89 | 16 | 0 | 80 | 0 | 58 | 0 | 1266
2019-01-31 | 17:00 | 1260 | 349 | 597 | 50 | 36 | 89 | 3 | 0 | 78 | 0 | 58 | 0 | 1260
2019-01-31 | 18:00 | 1301 | 349 | 598 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 92 | 0 | 1301
2019-01-31 | 19:00 | 1265 | 349 | 597 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 62 | 0 | 1265
2019-01-31 | 20:00 | 1217 | 349 | 594 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 19 | 0 | 1217
2019-01-31 | 21:00 | 1156 | 349 | 586 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -29 | 0 | 1156
2019-01-31 | 22:00 | 1086 | 349 | 586 | 55 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -92 | 0 | 1086
2019-01-31 | 23:00 | 1012 | 349 | 584 | 44 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | -153 | 0 | 1012
2019-02-01 | 0:00 | 964 | 349 | 424 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | -39 | 0 | 964
2019-02-01 | 1:00 | 980 | 349 | 436 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | -35 | 0 | 980
2019-02-01 | 2:00 | 1019 | 349 | 458 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -25 | 0 | 1019
2019-02-01 | 3:00 | 1057 | 349 | 471 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | -18 | 0 | 1057
2019-02-01 | 4:00 | 1082 | 349 | 483 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | -7 | 0 | 1082
2019-02-01 | 5:00 | 1096 | 349 | 506 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1096
2019-02-01 | 6:00 | 1164 | 349 | 573 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1164
2019-02-01 | 7:00 | 1232 | 349 | 589 | 43 | 36 | 89 | 9 | 0 | 63 | 0 | 54 | 0 | 1232
2019-02-01 | 8:00 | 1272 | 349 | 576 | 41 | 36 | 89 | 87 | 0 | 59 | 0 | 35 | 0 | 1272
2019-02-01 | 9:00 | 1268 | 349 | 496 | 38 | 36 | 89 | 210 | 0 | 53 | 0 | -3 | 0 | 1268
2019-02-01 | 10:00 | 1212 | 349 | 411 | 37 | 36 | 89 | 299 | 0 | 50 | 0 | -59 | 0 | 1212
2019-02-01 | 11:00 | 1189 | 349 | 371 | 37 | 36 | 89 | 346 | 0 | 50 | 0 | -89 | 0 | 1189
2019-02-01 | 12:00 | 1176 | 349 | 345 | 37 | 36 | 89 | 383 | 0 | 55 | 0 | -118 | 0 | 1176
2019-02-01 | 13:00 | 1205 | 349 | 376 | 37 | 36 | 89 | 363 | 0 | 59 | 0 | -104 | 0 | 1205
2019-02-01 | 14:00 | 1178 | 349 | 397 | 39 | 36 | 89 | 317 | 0 | 62 | 0 | -111 | 0 | 1178
2019-02-01 | 15:00 | 1174 | 349 | 446 | 40 | 36 | 89 | 225 | 0 | 63 | 0 | -74 | 0 | 1174
2019-02-01 | 16:00 | 1229 | 349 | 549 | 42 | 36 | 89 | 107 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1229
2019-02-01 | 17:00 | 1274 | 349 | 662 | 52 | 36 | 89 | 13 | 0 | 48 | 0 | 25 | 0 | 1274
2019-02-01 | 18:00 | 1328 | 349 | 663 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 83 | 0 | 1328
2019-02-01 | 19:00 | 1312 | 349 | 662 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 73 | 0 | 1312
2019-02-01 | 20:00 | 1277 | 349 | 590 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 110 | 0 | 1277
2019-02-01 | 21:00 | 1228 | 349 | 589 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 65 | 0 | 1228
2019-02-01 | 22:00 | 1168 | 349 | 588 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 1168
2019-02-01 | 23:00 | 1115 | 349 | 569 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1115
2019-02-02 | 0:00 | 1061 | 349 | 508 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 1061
2019-02-02 | 1:00 | 1061 | 349 | 507 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 1061
2019-02-02 | 2:00 | 1088 | 349 | 532 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 1088
2019-02-02 | 3:00 | 1110 | 349 | 538 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 1110
2019-02-02 | 4:00 | 1112 | 349 | 540 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1112
2019-02-02 | 5:00 | 1091 | 349 | 534 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 1091
2019-02-02 | 6:00 | 1114 | 349 | 545 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 1114
2019-02-02 | 7:00 | 1163 | 349 | 547 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 1163
2019-02-02 | 8:00 | 1222 | 349 | 535 | 41 | 36 | 89 | 95 | 0 | 8 | 0 | 69 | 0 | 1222
2019-02-02 | 9:00 | 1208 | 349 | 471 | 38 | 36 | 89 | 212 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1208
2019-02-02 | 10:00 | 1152 | 349 | 312 | 37 | 36 | 89 | 325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1152
2019-02-02 | 11:00 | 1127 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 429 | 0 | 3 | 0 | -68 | 0 | 1127
2019-02-02 | 12:00 | 1093 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 479 | 0 | 3 | 0 | -151 | 0 | 1093
2019-02-02 | 13:00 | 1064 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 465 | 0 | 1 | 0 | -164 | 0 | 1064
2019-02-02 | 14:00 | 1008 | 349 | 250 | 39 | 36 | 89 | 409 | 0 | 2 | 0 | -166 | 0 | 1008
2019-02-02 | 15:00 | 972 | 349 | 249 | 40 | 36 | 89 | 312 | 0 | 1 | 0 | -104 | 0 | 972
2019-02-02 | 16:00 | 1002 | 349 | 330 | 42 | 36 | 89 | 153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1002
2019-02-02 | 17:00 | 1063 | 349 | 499 | 52 | 36 | 89 | 20 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1063
2019-02-02 | 18:00 | 1153 | 349 | 562 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 1153
2019-02-02 | 19:00 | 1163 | 349 | 562 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 1163
2019-02-02 | 20:00 | 1134 | 349 | 558 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 1134
2019-02-02 | 21:00 | 1097 | 349 | 528 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1097
2019-02-02 | 22:00 | 1048 | 349 | 486 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 1048
2019-02-02 | 23:00 | 997 | 349 | 449 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 997
2019-02-03 | 0:00 | 945 | 349 | 399 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 945
2019-02-03 | 1:00 | 950 | 349 | 399 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 950
2019-02-03 | 2:00 | 977 | 349 | 407 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 977
2019-02-03 | 3:00 | 1003 | 349 | 415 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1003
2019-02-03 | 4:00 | 1002 | 349 | 415 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1002
2019-02-03 | 5:00 | 971 | 349 | 388 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 971
2019-02-03 | 6:00 | 943 | 349 | 354 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 943
2019-02-03 | 7:00 | 962 | 349 | 373 | 43 | 36 | 89 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 962
2019-02-03 | 8:00 | 1024 | 349 | 409 | 41 | 36 | 89 | 31 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1024
2019-02-03 | 9:00 | 1063 | 349 | 418 | 38 | 36 | 89 | 58 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1063
2019-02-03 | 10:00 | 1055 | 349 | 398 | 37 | 36 | 89 | 72 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1055
2019-02-03 | 11:00 | 1035 | 349 | 360 | 37 | 36 | 89 | 91 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1035
2019-02-03 | 12:00 | 1035 | 349 | 350 | 37 | 36 | 89 | 96 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1035
2019-02-03 | 13:00 | 1011 | 349 | 344 | 37 | 36 | 89 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1011
2019-02-03 | 14:00 | 978 | 349 | 324 | 39 | 36 | 89 | 58 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 978
2019-02-03 | 15:00 | 974 | 349 | 325 | 40 | 36 | 89 | 51 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 974
2019-02-03 | 16:00 | 985 | 349 | 367 | 42 | 36 | 89 | 22 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 985
2019-02-03 | 17:00 | 1014 | 349 | 409 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1014
2019-02-03 | 18:00 | 1040 | 349 | 430 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1040
2019-02-03 | 19:00 | 1023 | 349 | 409 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1023
2019-02-03 | 20:00 | 995 | 349 | 373 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 995
2019-02-03 | 21:00 | 949 | 349 | 329 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 949
2019-02-03 | 22:00 | 890 | 349 | 282 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 890
2019-02-03 | 23:00 | 842 | 349 | 240 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 842
2019-02-04 | 0:00 | 803 | 349 | 241 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -31 | 0 | 803
2019-02-04 | 1:00 | 820 | 349 | 240 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -14 | 0 | 820
2019-02-04 | 2:00 | 886 | 349 | 279 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 7 | 0 | 886
2019-02-04 | 3:00 | 926 | 349 | 308 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 72 | 0 | 9 | 0 | 926
2019-02-04 | 4:00 | 950 | 349 | 329 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 950
2019-02-04 | 5:00 | 949 | 349 | 344 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 949
2019-02-04 | 6:00 | 991 | 349 | 396 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12 | 0 | 991
2019-02-04 | 7:00 | 1044 | 349 | 414 | 43 | 36 | 89 | 13 | 0 | 51 | 0 | 49 | 0 | 1044
2019-02-04 | 8:00 | 1083 | 349 | 377 | 41 | 36 | 89 | 116 | 0 | 51 | 0 | 24 | 0 | 1083
2019-02-04 | 9:00 | 1084 | 349 | 258 | 38 | 36 | 89 | 266 | 0 | 50 | 0 | -2 | 0 | 1084
2019-02-04 | 10:00 | 1068 | 349 | 230 | 37 | 36 | 89 | 377 | 0 | 44 | 0 | -94 | 0 | 1068
2019-02-04 | 11:00 | 1058 | 349 | 230 | 37 | 36 | 89 | 473 | 0 | 35 | 0 | -191 | 0 | 1058
2019-02-04 | 12:00 | 1028 | 349 | 228 | 37 | 36 | 89 | 527 | -14 | 31 | -31 | -224 | 0 | 1028
2019-02-04 | 13:00 | 1039 | 349 | 229 | 37 | 36 | 89 | 513 | 0 | 22 | -12 | -224 | 0 | 1039
2019-02-04 | 14:00 | 1016 | 349 | 230 | 39 | 36 | 89 | 442 | 0 | 18 | 0 | -187 | 0 | 1016
2019-02-04 | 15:00 | 999 | 349 | 227 | 40 | 36 | 89 | 330 | 0 | 17 | 0 | -89 | 0 | 999
2019-02-04 | 16:00 | 1057 | 349 | 363 | 42 | 36 | 89 | 162 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1057
2019-02-04 | 17:00 | 1099 | 349 | 485 | 52 | 36 | 89 | 23 | 0 | 16 | 0 | 49 | 0 | 1099
2019-02-04 | 18:00 | 1184 | 349 | 501 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 131 | 0 | 1184
2019-02-04 | 19:00 | 1172 | 349 | 502 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 119 | 0 | 1172
2019-02-04 | 20:00 | 1138 | 349 | 452 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 133 | 0 | 1138
2019-02-04 | 21:00 | 1098 | 349 | 448 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 99 | 0 | 1098
2019-02-04 | 22:00 | 1031 | 349 | 439 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 47 | 0 | 1031
2019-02-04 | 23:00 | 983 | 349 | 429 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 983
2019-02-05 | 0:00 | 931 | 349 | 435 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -35 | 0 | 931
2019-02-05 | 1:00 | 954 | 349 | 444 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -26 | 0 | 954
2019-02-05 | 2:00 | 999 | 349 | 460 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -3 | 0 | 999
2019-02-05 | 3:00 | 1032 | 349 | 480 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1032
2019-02-05 | 4:00 | 1048 | 349 | 499 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1048
2019-02-05 | 5:00 | 1055 | 349 | 514 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1055
2019-02-05 | 6:00 | 1117 | 349 | 560 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1117
2019-02-05 | 7:00 | 1175 | 349 | 560 | 43 | 36 | 89 | 11 | 0 | 18 | 0 | 69 | 0 | 1175
2019-02-05 | 8:00 | 1231 | 349 | 548 | 41 | 36 | 89 | 81 | 0 | 15 | 0 | 72 | 0 | 1231
2019-02-05 | 9:00 | 1209 | 349 | 493 | 38 | 36 | 89 | 190 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1209
2019-02-05 | 10:00 | 1163 | 349 | 419 | 37 | 36 | 89 | 280 | 0 | 15 | 0 | -62 | 0 | 1163
2019-02-05 | 11:00 | 1191 | 349 | 396 | 37 | 36 | 89 | 327 | 0 | 11 | 0 | -54 | 0 | 1191
2019-02-05 | 12:00 | 1138 | 349 | 418 | 37 | 36 | 89 | 323 | 0 | 8 | 0 | -122 | 0 | 1138
2019-02-05 | 13:00 | 1158 | 349 | 427 | 37 | 36 | 89 | 246 | 0 | 8 | 0 | -34 | 0 | 1158
2019-02-05 | 14:00 | 1155 | 349 | 474 | 39 | 36 | 89 | 161 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1155
2019-02-05 | 15:00 | 1143 | 349 | 522 | 40 | 36 | 89 | 99 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1143
2019-02-05 | 16:00 | 1152 | 349 | 560 | 42 | 36 | 89 | 46 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 1152
2019-02-05 | 17:00 | 1169 | 349 | 605 | 52 | 36 | 89 | 7 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 1169
2019-02-05 | 18:00 | 1211 | 349 | 607 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 42 | 0 | 1211
2019-02-05 | 19:00 | 1176 | 349 | 606 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 1176
2019-02-05 | 20:00 | 1130 | 349 | 559 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1130
2019-02-05 | 21:00 | 1088 | 349 | 529 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1088
2019-02-05 | 22:00 | 1028 | 349 | 480 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1028
2019-02-05 | 23:00 | 967 | 349 | 449 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -17 | 0 | 967
2019-02-06 | 0:00 | 913 | 349 | 398 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | -13 | 0 | 913
2019-02-06 | 1:00 | 925 | 349 | 410 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | -11 | 0 | 925
2019-02-06 | 2:00 | 972 | 349 | 445 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -7 | 0 | 972
2019-02-06 | 3:00 | 1005 | 349 | 462 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1005
2019-02-06 | 4:00 | 1016 | 349 | 469 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1016
2019-02-06 | 5:00 | 1012 | 349 | 467 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1012
2019-02-06 | 6:00 | 1042 | 349 | 495 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1042
2019-02-06 | 7:00 | 1103 | 349 | 571 | 43 | 36 | 89 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1103
2019-02-06 | 8:00 | 1177 | 349 | 596 | 41 | 36 | 89 | 24 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 1177
2019-02-06 | 9:00 | 1200 | 349 | 586 | 38 | 36 | 89 | 84 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1200
2019-02-06 | 10:00 | 1147 | 349 | 421 | 37 | 36 | 89 | 214 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 1147
2019-02-06 | 11:00 | 1128 | 349 | 309 | 37 | 36 | 89 | 313 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 1128
2019-02-06 | 12:00 | 1086 | 349 | 257 | 37 | 36 | 89 | 353 | 0 | 1 | 0 | -36 | 0 | 1086
2019-02-06 | 13:00 | 1099 | 349 | 260 | 37 | 36 | 89 | 354 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 | 1099
2019-02-06 | 14:00 | 1044 | 349 | 257 | 39 | 36 | 89 | 297 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 1044
2019-02-06 | 15:00 | 1036 | 349 | 297 | 40 | 36 | 89 | 231 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 1036
2019-02-06 | 16:00 | 1071 | 349 | 440 | 42 | 36 | 89 | 114 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 1071
2019-02-06 | 17:00 | 1080 | 349 | 530 | 52 | 36 | 89 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1080
2019-02-06 | 18:00 | 1136 | 349 | 560 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 1136
2019-02-06 | 19:00 | 1125 | 349 | 561 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1125
2019-02-06 | 20:00 | 1093 | 349 | 548 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1093
2019-02-06 | 21:00 | 1053 | 349 | 512 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1053
2019-02-06 | 22:00 | 996 | 349 | 465 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996
2019-02-06 | 23:00 | 947 | 349 | 431 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 947
2019-02-07 | 0:00 | 892 | 349 | 422 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | -44 | 0 | 892
2019-02-07 | 1:00 | 909 | 349 | 433 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -41 | 0 | 909
2019-02-07 | 2:00 | 961 | 349 | 446 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -16 | 0 | 961
2019-02-07 | 3:00 | 1007 | 349 | 461 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | 0 | 1007
2019-02-07 | 4:00 | 1028 | 349 | 481 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1028
2019-02-07 | 5:00 | 1026 | 349 | 484 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1026
2019-02-07 | 6:00 | 1064 | 349 | 521 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1064
2019-02-07 | 7:00 | 1099 | 349 | 551 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1099
2019-02-07 | 8:00 | 1139 | 349 | 513 | 41 | 36 | 89 | 91 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1139
2019-02-07 | 9:00 | 1148 | 349 | 456 | 38 | 36 | 89 | 165 | 0 | 18 | 0 | -3 | 0 | 1148
2019-02-07 | 10:00 | 1125 | 349 | 415 | 37 | 36 | 89 | 214 | 0 | 22 | 0 | -37 | 0 | 1125
2019-02-07 | 11:00 | 1136 | 349 | 428 | 37 | 36 | 89 | 198 | 0 | 16 | 0 | -17 | 0 | 1136
2019-02-07 | 12:00 | 1112 | 349 | 433 | 37 | 36 | 89 | 160 | 0 | 18 | 0 | -10 | 0 | 1112
2019-02-07 | 13:00 | 1174 | 349 | 537 | 37 | 36 | 89 | 108 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1174
2019-02-07 | 14:00 | 1148 | 349 | 547 | 39 | 36 | 89 | 55 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 1148
2019-02-07 | 15:00 | 1150 | 349 | 595 | 40 | 36 | 89 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1150
2019-02-07 | 16:00 | 1188 | 349 | 603 | 42 | 36 | 89 | 10 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 | 1188
2019-02-07 | 17:00 | 1183 | 349 | 601 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 32 | 0 | 21 | 0 | 1183
2019-02-07 | 18:00 | 1197 | 349 | 561 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 52 | 0 | 1197
2019-02-07 | 19:00 | 1166 | 349 | 561 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | 0 | 1166
2019-02-07 | 20:00 | 1121 | 349 | 544 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1121
2019-02-07 | 21:00 | 1074 | 349 | 503 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1074
2019-02-07 | 22:00 | 1016 | 349 | 458 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -14 | 0 | 1016
2019-02-07 | 23:00 | 958 | 349 | 429 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -36 | 0 | 958
2019-02-08 | 0:00 | 900 | 349 | 469 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | -131 | 0 | 900
2019-02-08 | 1:00 | 912 | 349 | 469 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | -118 | 0 | 912
2019-02-08 | 2:00 | 966 | 349 | 470 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -72 | 0 | 966
2019-02-08 | 3:00 | 1012 | 349 | 472 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -40 | 0 | 1012
2019-02-08 | 4:00 | 1037 | 349 | 478 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | -19 | 0 | 1037
2019-02-08 | 5:00 | 1042 | 349 | 486 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -13 | 0 | 1042
2019-02-08 | 6:00 | 1090 | 349 | 530 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -9 | 0 | 1090
2019-02-08 | 7:00 | 1147 | 349 | 560 | 43 | 36 | 89 | 5 | 0 | 46 | 0 | 19 | 0 | 1147
2019-02-08 | 8:00 | 1224 | 349 | 548 | 41 | 36 | 89 | 43 | 0 | 45 | 0 | 73 | 0 | 1224
2019-02-08 | 9:00 | 1261 | 349 | 550 | 38 | 36 | 89 | 109 | 0 | 43 | 0 | 47 | 0 | 1261
2019-02-08 | 10:00 | 1229 | 349 | 529 | 37 | 36 | 89 | 168 | 0 | 30 | 0 | -9 | 0 | 1229
2019-02-08 | 11:00 | 1209 | 349 | 496 | 37 | 36 | 89 | 200 | 0 | 15 | 0 | -13 | 0 | 1209
2019-02-08 | 12:00 | 1159 | 349 | 451 | 37 | 36 | 89 | 228 | 0 | 17 | 0 | -48 | 0 | 1159
2019-02-08 | 13:00 | 1183 | 349 | 462 | 37 | 36 | 89 | 212 | 0 | 24 | 0 | -26 | 0 | 1183
2019-02-08 | 14:00 | 1162 | 349 | 461 | 39 | 36 | 89 | 193 | 0 | 26 | 0 | -31 | 0 | 1162
2019-02-08 | 15:00 | 1157 | 349 | 461 | 40 | 36 | 89 | 189 | 0 | 30 | 0 | -37 | 0 | 1157
2019-02-08 | 16:00 | 1173 | 349 | 529 | 42 | 36 | 89 | 105 | 0 | 33 | 0 | -10 | 0 | 1173
2019-02-08 | 17:00 | 1198 | 349 | 627 | 52 | 36 | 89 | 22 | 0 | 25 | 0 | -2 | 0 | 1198
2019-02-08 | 18:00 | 1256 | 349 | 639 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 55 | 0 | 1256
2019-02-08 | 19:00 | 1239 | 349 | 638 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | 0 | 1239
2019-02-08 | 20:00 | 1212 | 349 | 562 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 99 | 0 | 1212
2019-02-08 | 21:00 | 1159 | 349 | 560 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | 0 | 1159
2019-02-08 | 22:00 | 1104 | 349 | 560 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1104
2019-02-08 | 23:00 | 1040 | 349 | 526 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 | 0 | 1040
2019-02-09 | 0:00 | 977 | 349 | 469 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -15 | 0 | 977
2019-02-09 | 1:00 | 979 | 349 | 473 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -12 | 0 | 979
2019-02-09 | 2:00 | 1014 | 349 | 496 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 | 1014
2019-02-09 | 3:00 | 1033 | 349 | 499 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -9 | 0 | 1033
2019-02-09 | 4:00 | 1041 | 349 | 500 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -9 | 0 | 1041
2019-02-09 | 5:00 | 1025 | 349 | 483 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -9 | 0 | 1025
2019-02-09 | 6:00 | 1035 | 349 | 495 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -8 | 0 | 1035
2019-02-09 | 7:00 | 1082 | 349 | 555 | 43 | 36 | 89 | 2 | 0 | 13 | 0 | -5 | 0 | 1082
2019-02-09 | 8:00 | 1178 | 349 | 547 | 41 | 36 | 89 | 21 | 0 | 26 | 0 | 69 | 0 | 1178
2019-02-09 | 9:00 | 1209 | 349 | 549 | 38 | 36 | 89 | 85 | 0 | 36 | 0 | 27 | 0 | 1209
2019-02-09 | 10:00 | 1187 | 349 | 513 | 37 | 36 | 89 | 135 | 0 | 37 | 0 | -9 | 0 | 1187
2019-02-09 | 11:00 | 1166 | 349 | 452 | 37 | 36 | 89 | 178 | 0 | 35 | 0 | -10 | 0 | 1166
2019-02-09 | 12:00 | 1168 | 349 | 460 | 37 | 36 | 89 | 178 | 0 | 43 | 0 | -24 | 0 | 1168
2019-02-09 | 13:00 | 1171 | 349 | 466 | 37 | 36 | 89 | 141 | 0 | 61 | 0 | -8 | 0 | 1171
2019-02-09 | 14:00 | 1139 | 349 | 458 | 39 | 36 | 89 | 112 | 0 | 73 | 0 | -17 | 0 | 1139
2019-02-09 | 15:00 | 1120 | 349 | 461 | 40 | 36 | 89 | 95 | 0 | 66 | 0 | -16 | 0 | 1120
2019-02-09 | 16:00 | 1149 | 349 | 535 | 42 | 36 | 89 | 50 | 0 | 56 | 0 | -8 | 0 | 1149
2019-02-09 | 17:00 | 1177 | 349 | 596 | 52 | 36 | 89 | 12 | 0 | 51 | 0 | -8 | 0 | 1177
2019-02-09 | 18:00 | 1221 | 349 | 614 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 17 | 0 | 1221
2019-02-09 | 19:00 | 1213 | 349 | 613 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1213
2019-02-09 | 20:00 | 1178 | 349 | 561 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 19 | 0 | 1178
2019-02-09 | 21:00 | 1137 | 349 | 553 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -6 | 0 | 1137
2019-02-09 | 22:00 | 1079 | 349 | 511 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -8 | 0 | 1079
2019-02-09 | 23:00 | 1027 | 349 | 478 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | -9 | 0 | 1027
2019-02-10 | 0:00 | 979 | 349 | 424 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 979
2019-02-10 | 1:00 | 979 | 349 | 421 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 979
2019-02-10 | 2:00 | 1011 | 349 | 423 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | 0 | 1011
2019-02-10 | 3:00 | 1034 | 349 | 425 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 28 | 0 | 1034
2019-02-10 | 4:00 | 1037 | 349 | 425 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 44 | 0 | 1037
2019-02-10 | 5:00 | 1009 | 349 | 424 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 1009
2019-02-10 | 6:00 | 995 | 349 | 424 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 995
2019-02-10 | 7:00 | 1030 | 349 | 424 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 14 | 0 | 63 | 0 | 1030
2019-02-10 | 8:00 | 1073 | 349 | 412 | 41 | 36 | 89 | 82 | 0 | 13 | 0 | 51 | 0 | 1073
2019-02-10 | 9:00 | 1066 | 349 | 365 | 38 | 36 | 89 | 178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1066
2019-02-10 | 10:00 | 1007 | 349 | 221 | 37 | 36 | 89 | 329 | 0 | 8 | 0 | -62 | 0 | 1007
2019-02-10 | 11:00 | 939 | 349 | 155 | 37 | 36 | 89 | 438 | 0 | 6 | 0 | -171 | 0 | 939
2019-02-10 | 12:00 | 926 | 349 | 154 | 37 | 36 | 89 | 461 | 0 | 2 | 0 | -202 | 0 | 926
2019-02-10 | 13:00 | 892 | 349 | 148 | 37 | 36 | 89 | 465 | -8 | 0 | 0 | -224 | 0 | 892
2019-02-10 | 14:00 | 865 | 349 | 149 | 39 | 36 | 89 | 386 | 0 | 1 | 0 | -184 | 0 | 865
2019-02-10 | 15:00 | 888 | 349 | 218 | 40 | 36 | 89 | 219 | 0 | 1 | 0 | -64 | 0 | 888
2019-02-10 | 16:00 | 958 | 349 | 366 | 42 | 36 | 89 | 76 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 958
2019-02-10 | 17:00 | 1029 | 349 | 471 | 52 | 36 | 89 | 8 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1029
2019-02-10 | 18:00 | 1092 | 349 | 473 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 0 | 1092
2019-02-10 | 19:00 | 1092 | 349 | 472 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 0 | 1092
2019-02-10 | 20:00 | 1071 | 349 | 426 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 1071
2019-02-10 | 21:00 | 1029 | 349 | 423 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 1029
2019-02-10 | 22:00 | 977 | 349 | 424 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 977
2019-02-10 | 23:00 | 925 | 349 | 400 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 925
2019-02-11 | 0:00 | 877 | 349 | 363 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -5 | 0 | 877
2019-02-11 | 1:00 | 886 | 349 | 371 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -5 | 0 | 886
2019-02-11 | 2:00 | 932 | 349 | 412 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -14 | 0 | 932
2019-02-11 | 3:00 | 969 | 349 | 428 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -13 | 0 | 969
2019-02-11 | 4:00 | 983 | 349 | 434 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -12 | 0 | 983
2019-02-11 | 5:00 | 970 | 349 | 415 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | -14 | 0 | 970
2019-02-11 | 6:00 | 967 | 349 | 405 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | -16 | 0 | 967
2019-02-11 | 7:00 | 1017 | 349 | 451 | 43 | 36 | 89 | 3 | 0 | 52 | 0 | -6 | 0 | 1017
2019-02-11 | 8:00 | 1115 | 349 | 518 | 41 | 36 | 89 | 23 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1115
2019-02-11 | 9:00 | 1173 | 349 | 533 | 38 | 36 | 89 | 69 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 1173
2019-02-11 | 10:00 | 1161 | 349 | 491 | 37 | 36 | 89 | 109 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1161
2019-02-11 | 11:00 | 1143 | 349 | 440 | 37 | 36 | 89 | 146 | 0 | 51 | 0 | -5 | 0 | 1143
2019-02-11 | 12:00 | 1155 | 349 | 418 | 37 | 36 | 89 | 194 | 0 | 49 | 0 | -17 | 0 | 1155
2019-02-11 | 13:00 | 1129 | 349 | 415 | 37 | 36 | 89 | 169 | 0 | 53 | 0 | -19 | 0 | 1129
2019-02-11 | 14:00 | 1104 | 349 | 391 | 39 | 36 | 89 | 178 | 0 | 49 | 0 | -27 | 0 | 1104
2019-02-11 | 15:00 | 1083 | 349 | 389 | 40 | 36 | 89 | 163 | 0 | 46 | 0 | -29 | 0 | 1083
2019-02-11 | 16:00 | 1107 | 349 | 454 | 42 | 36 | 89 | 105 | 0 | 41 | 0 | -9 | 0 | 1107
2019-02-11 | 17:00 | 1148 | 349 | 553 | 52 | 36 | 89 | 22 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 1148
2019-02-11 | 18:00 | 1233 | 349 | 622 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33 | 0 | 1233
2019-02-11 | 19:00 | 1236 | 349 | 623 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 37 | 0 | 1236
2019-02-11 | 20:00 | 1210 | 349 | 621 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 1210
2019-02-11 | 21:00 | 1156 | 349 | 560 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 1156
2019-02-11 | 22:00 | 1083 | 349 | 528 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1083
2019-02-11 | 23:00 | 1025 | 349 | 481 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1025
2019-02-12 | 0:00 | 969 | 349 | 454 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -22 | 0 | 969
2019-02-12 | 1:00 | 986 | 349 | 467 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | -13 | 0 | 986
2019-02-12 | 2:00 | 1041 | 349 | 499 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1041
2019-02-12 | 3:00 | 1080 | 349 | 525 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1080
2019-02-12 | 4:00 | 1095 | 349 | 542 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1095
2019-02-12 | 5:00 | 1116 | 349 | 572 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1116
2019-02-12 | 6:00 | 1203 | 349 | 577 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 83 | 0 | 1203
2019-02-12 | 7:00 | 1282 | 349 | 577 | 43 | 36 | 89 | 25 | 0 | 17 | 0 | 146 | 0 | 1282
2019-02-12 | 8:00 | 1298 | 349 | 563 | 41 | 36 | 89 | 147 | 0 | 13 | 0 | 60 | 0 | 1298
2019-02-12 | 9:00 | 1247 | 349 | 437 | 38 | 36 | 89 | 307 | 0 | 11 | 0 | -20 | 0 | 1247
2019-02-12 | 10:00 | 1186 | 349 | 284 | 37 | 36 | 89 | 430 | 0 | 7 | 0 | -46 | 0 | 1186
2019-02-12 | 11:00 | 1175 | 349 | 288 | 37 | 36 | 89 | 507 | 0 | 7 | 0 | -138 | 0 | 1175
2019-02-12 | 12:00 | 1169 | 349 | 279 | 37 | 36 | 89 | 533 | 0 | 12 | 0 | -166 | 0 | 1169
2019-02-12 | 13:00 | 1161 | 349 | 285 | 37 | 36 | 89 | 512 | 0 | 11 | 0 | -158 | 0 | 1161
2019-02-12 | 14:00 | 1117 | 349 | 286 | 39 | 36 | 89 | 444 | 0 | 13 | 0 | -139 | 0 | 1117
2019-02-12 | 15:00 | 1082 | 349 | 282 | 40 | 36 | 89 | 333 | 0 | 11 | 0 | -58 | 0 | 1082
2019-02-12 | 16:00 | 1115 | 349 | 445 | 42 | 36 | 89 | 169 | 0 | 8 | 0 | -23 | 0 | 1115
2019-02-12 | 17:00 | 1175 | 349 | 611 | 52 | 36 | 89 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1175
2019-02-12 | 18:00 | 1262 | 349 | 640 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 71 | 0 | 1262
2019-02-12 | 19:00 | 1251 | 349 | 639 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 55 | 0 | 1251
2019-02-12 | 20:00 | 1215 | 349 | 577 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 79 | 0 | 1215
2019-02-12 | 21:00 | 1168 | 349 | 576 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 | 0 | 1168
2019-02-12 | 22:00 | 1094 | 349 | 552 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1094
2019-02-12 | 23:00 | 1020 | 349 | 491 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1020
2019-02-13 | 0:00 | 956 | 349 | 447 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -10 | 0 | 956
2019-02-13 | 1:00 | 962 | 349 | 450 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -8 | 0 | 962
2019-02-13 | 2:00 | 1008 | 349 | 477 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1008
2019-02-13 | 3:00 | 1041 | 349 | 491 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1041
2019-02-13 | 4:00 | 1060 | 349 | 509 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1060
2019-02-13 | 5:00 | 1068 | 349 | 527 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1068
2019-02-13 | 6:00 | 1127 | 349 | 560 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 | 1127
2019-02-13 | 7:00 | 1194 | 349 | 561 | 43 | 36 | 89 | 9 | 0 | 12 | 0 | 95 | 0 | 1194
2019-02-13 | 8:00 | 1240 | 349 | 550 | 41 | 36 | 89 | 94 | 0 | 16 | 0 | 65 | 0 | 1240
2019-02-13 | 9:00 | 1203 | 349 | 457 | 38 | 36 | 89 | 226 | 0 | 17 | 0 | -9 | 0 | 1203
2019-02-13 | 10:00 | 1153 | 349 | 291 | 37 | 36 | 89 | 356 | 0 | 15 | 0 | -20 | 0 | 1153
2019-02-13 | 11:00 | 1151 | 349 | 278 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 14 | 0 | -73 | 0 | 1151
2019-02-13 | 12:00 | 1181 | 349 | 284 | 37 | 36 | 89 | 482 | 0 | 15 | 0 | -111 | 0 | 1181
2019-02-13 | 13:00 | 1122 | 349 | 264 | 37 | 36 | 89 | 455 | 0 | 17 | 0 | -125 | 0 | 1122
2019-02-13 | 14:00 | 1072 | 349 | 264 | 39 | 36 | 89 | 410 | 0 | 18 | 0 | -133 | 0 | 1072
2019-02-13 | 15:00 | 1050 | 349 | 263 | 40 | 36 | 89 | 324 | 0 | 19 | 0 | -70 | 0 | 1050
2019-02-13 | 16:00 | 1097 | 349 | 412 | 42 | 36 | 89 | 175 | 0 | 19 | 0 | -25 | 0 | 1097
2019-02-13 | 17:00 | 1140 | 349 | 548 | 52 | 36 | 89 | 35 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 1140
2019-02-13 | 18:00 | 1223 | 349 | 613 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1223
2019-02-13 | 19:00 | 1230 | 349 | 614 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62 | 0 | 1230
2019-02-13 | 20:00 | 1197 | 349 | 613 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 | 1197
2019-02-13 | 21:00 | 1158 | 349 | 560 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 | 1158
2019-02-13 | 22:00 | 1101 | 349 | 548 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1101
2019-02-13 | 23:00 | 1038 | 349 | 494 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1038
2019-02-14 | 0:00 | 983 | 349 | 568 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -120 | 0 | 983
2019-02-14 | 1:00 | 992 | 349 | 567 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | -113 | 0 | 992
2019-02-14 | 2:00 | 1037 | 349 | 567 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | -83 | 0 | 1037
2019-02-14 | 3:00 | 1065 | 349 | 569 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | -69 | 0 | 1065
2019-02-14 | 4:00 | 1070 | 349 | 569 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -70 | 0 | 1070
2019-02-14 | 5:00 | 1085 | 349 | 570 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | -48 | 0 | 1085
2019-02-14 | 6:00 | 1143 | 349 | 575 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 1143
2019-02-14 | 7:00 | 1204 | 349 | 576 | 43 | 36 | 89 | 6 | 0 | 31 | 0 | 74 | 0 | 1204
2019-02-14 | 8:00 | 1284 | 349 | 564 | 41 | 36 | 89 | 44 | 0 | 25 | 0 | 136 | 0 | 1284
2019-02-14 | 9:00 | 1312 | 349 | 566 | 38 | 36 | 89 | 87 | 0 | 17 | 0 | 130 | 0 | 1312
2019-02-14 | 10:00 | 1268 | 349 | 564 | 37 | 36 | 89 | 154 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 1268
2019-02-14 | 11:00 | 1266 | 349 | 563 | 37 | 36 | 89 | 189 | 0 | 8 | 0 | -5 | 0 | 1266
2019-02-14 | 12:00 | 1243 | 349 | 560 | 37 | 36 | 89 | 202 | 0 | 7 | 0 | -37 | 0 | 1243
2019-02-14 | 13:00 | 1195 | 349 | 559 | 37 | 36 | 89 | 236 | 0 | 9 | 0 | -120 | 0 | 1195
2019-02-14 | 14:00 | 1166 | 349 | 558 | 39 | 36 | 89 | 263 | 0 | 8 | 0 | -176 | 0 | 1166
2019-02-14 | 15:00 | 1149 | 349 | 558 | 40 | 36 | 89 | 188 | 0 | 10 | 0 | -121 | 0 | 1149
2019-02-14 | 16:00 | 1187 | 349 | 573 | 42 | 36 | 89 | 117 | 0 | 9 | 0 | -28 | 0 | 1187
2019-02-14 | 17:00 | 1205 | 349 | 650 | 52 | 36 | 89 | 32 | 0 | 9 | 0 | -12 | 0 | 1205
2019-02-14 | 18:00 | 1278 | 349 | 653 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 | 0 | 1278
2019-02-14 | 19:00 | 1276 | 349 | 654 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 69 | 0 | 1276
2019-02-14 | 20:00 | 1235 | 349 | 576 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 103 | 0 | 1235
2019-02-14 | 21:00 | 1198 | 349 | 575 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 69 | 0 | 1198
2019-02-14 | 22:00 | 1129 | 349 | 575 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1129
2019-02-14 | 23:00 | 1065 | 349 | 569 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -35 | 0 | 1065
2019-02-15 | 0:00 | 1005 | 349 | 585 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -104 | 0 | 1005
2019-02-15 | 1:00 | 1016 | 349 | 584 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -87 | 0 | 1016
2019-02-15 | 2:00 | 1057 | 349 | 585 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -56 | 0 | 1057
2019-02-15 | 3:00 | 1089 | 349 | 585 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -37 | 0 | 1089
2019-02-15 | 4:00 | 1100 | 349 | 585 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -24 | 0 | 1100
2019-02-15 | 5:00 | 1113 | 349 | 586 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 1113
2019-02-15 | 6:00 | 1182 | 349 | 655 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1182
2019-02-15 | 7:00 | 1248 | 349 | 696 | 43 | 36 | 89 | 8 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1248
2019-02-15 | 8:00 | 1312 | 349 | 696 | 41 | 36 | 89 | 48 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 1312
2019-02-15 | 9:00 | 1347 | 349 | 697 | 38 | 36 | 89 | 87 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 1347
2019-02-15 | 10:00 | 1309 | 349 | 681 | 37 | 36 | 89 | 112 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1309
2019-02-15 | 11:00 | 1303 | 349 | 689 | 37 | 36 | 89 | 97 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1303
2019-02-15 | 12:00 | 1273 | 349 | 684 | 37 | 36 | 89 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1273
2019-02-15 | 13:00 | 1302 | 349 | 696 | 37 | 36 | 89 | 60 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 1302
2019-02-15 | 14:00 | 1275 | 349 | 694 | 39 | 36 | 89 | 54 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1275
2019-02-15 | 15:00 | 1263 | 349 | 694 | 40 | 36 | 89 | 40 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1263
2019-02-15 | 16:00 | 1284 | 349 | 699 | 42 | 36 | 89 | 15 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | 1284
2019-02-15 | 17:00 | 1296 | 349 | 718 | 52 | 36 | 89 | 1 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 1296
2019-02-15 | 18:00 | 1312 | 349 | 718 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | 0 | 1312
2019-02-15 | 19:00 | 1273 | 349 | 717 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1273
2019-02-15 | 20:00 | 1225 | 349 | 671 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1225
2019-02-15 | 21:00 | 1164 | 349 | 606 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1164
2019-02-15 | 22:00 | 1096 | 349 | 586 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -44 | 0 | 1096
2019-02-15 | 23:00 | 1028 | 349 | 584 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | -109 | 0 | 1028
2019-02-16 | 0:00 | 963 | 349 | 410 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 963
2019-02-16 | 1:00 | 965 | 349 | 410 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 965
2019-02-16 | 2:00 | 1000 | 349 | 432 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1000
2019-02-16 | 3:00 | 1036 | 349 | 453 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1036
2019-02-16 | 4:00 | 1042 | 349 | 454 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1042
2019-02-16 | 5:00 | 1024 | 349 | 435 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1024
2019-02-16 | 6:00 | 1028 | 349 | 439 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1028
2019-02-16 | 7:00 | 1081 | 349 | 477 | 43 | 36 | 89 | 9 | 0 | 64 | 0 | 14 | 0 | 1081
2019-02-16 | 8:00 | 1159 | 349 | 498 | 41 | 36 | 89 | 61 | 0 | 65 | 0 | 20 | 0 | 1159
2019-02-16 | 9:00 | 1169 | 349 | 436 | 38 | 36 | 89 | 151 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 1169
2019-02-16 | 10:00 | 1138 | 349 | 317 | 37 | 36 | 89 | 241 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1138
2019-02-16 | 11:00 | 1111 | 349 | 256 | 37 | 36 | 89 | 291 | 0 | 77 | 0 | -24 | 0 | 1111
2019-02-16 | 12:00 | 1092 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 336 | 0 | 75 | 0 | -81 | 0 | 1092
2019-02-16 | 13:00 | 1085 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 320 | 0 | 71 | 0 | -68 | 0 | 1085
2019-02-16 | 14:00 | 1061 | 349 | 251 | 39 | 36 | 89 | 273 | 0 | 67 | 0 | -43 | 0 | 1061
2019-02-16 | 15:00 | 1067 | 349 | 284 | 40 | 36 | 89 | 205 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1067
2019-02-16 | 16:00 | 1105 | 349 | 433 | 42 | 36 | 89 | 97 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1105
2019-02-16 | 17:00 | 1124 | 349 | 506 | 52 | 36 | 89 | 23 | 0 | 54 | 0 | 15 | 0 | 1124
2019-02-16 | 18:00 | 1190 | 349 | 574 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 1190
2019-02-16 | 19:00 | 1184 | 349 | 574 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 | 0 | 1184
2019-02-16 | 20:00 | 1155 | 349 | 561 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 1155
2019-02-16 | 21:00 | 1114 | 349 | 533 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 1114
2019-02-16 | 22:00 | 1052 | 349 | 486 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 1052
2019-02-16 | 23:00 | 999 | 349 | 459 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 999
2019-02-17 | 0:00 | 949 | 349 | 399 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 949
2019-02-17 | 1:00 | 963 | 349 | 411 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 963
2019-02-17 | 2:00 | 999 | 349 | 434 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 999
2019-02-17 | 3:00 | 1026 | 349 | 441 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 1026
2019-02-17 | 4:00 | 1034 | 349 | 445 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | 1034
2019-02-17 | 5:00 | 1012 | 349 | 434 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 1012
2019-02-17 | 6:00 | 995 | 349 | 414 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | 0 | 995
2019-02-17 | 7:00 | 1011 | 349 | 424 | 43 | 36 | 89 | 23 | -9 | 33 | 0 | 23 | 0 | 1011
2019-02-17 | 8:00 | 1029 | 349 | 385 | 41 | 36 | 89 | 137 | -52 | 21 | 0 | 23 | 0 | 1029
2019-02-17 | 9:00 | 996 | 349 | 275 | 38 | 36 | 89 | 289 | -110 | 17 | 0 | 13 | 0 | 996
2019-02-17 | 10:00 | 955 | 349 | 248 | 37 | 36 | 89 | 426 | -163 | 13 | 0 | -80 | 0 | 955
2019-02-17 | 11:00 | 922 | 349 | 248 | 37 | 36 | 89 | 499 | -191 | 13 | 0 | -158 | 0 | 922
2019-02-17 | 12:00 | 922 | 349 | 248 | 37 | 36 | 89 | 532 | -204 | 15 | 0 | -180 | 0 | 922
2019-02-17 | 13:00 | 893 | 349 | 247 | 37 | 36 | 89 | 530 | -203 | 18 | 0 | -210 | 0 | 893
2019-02-17 | 14:00 | 859 | 349 | 246 | 39 | 36 | 89 | 471 | -180 | 16 | 0 | -207 | 0 | 859
2019-02-17 | 15:00 | 863 | 349 | 246 | 40 | 36 | 89 | 362 | -138 | 14 | 0 | -135 | 0 | 863
2019-02-17 | 16:00 | 908 | 349 | 269 | 42 | 36 | 89 | 199 | -76 | 13 | 0 | -13 | 0 | 908
2019-02-17 | 17:00 | 995 | 349 | 419 | 52 | 36 | 89 | 44 | -16 | 9 | 0 | 13 | 0 | 995
2019-02-17 | 18:00 | 1116 | 349 | 471 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 93 | 0 | 1116
2019-02-17 | 19:00 | 1134 | 349 | 472 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 109 | 0 | 1134
2019-02-17 | 20:00 | 1126 | 349 | 473 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 103 | 0 | 1126
2019-02-17 | 21:00 | 1086 | 349 | 456 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 0 | 1086
2019-02-17 | 22:00 | 1036 | 349 | 455 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1036
2019-02-17 | 23:00 | 985 | 349 | 446 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 985
2019-02-18 | 0:00 | 949 | 349 | 441 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | 0 | 949
2019-02-18 | 1:00 | 956 | 349 | 445 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -9 | 0 | 956
2019-02-18 | 2:00 | 1004 | 349 | 474 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1004
2019-02-18 | 3:00 | 1040 | 349 | 500 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1040
2019-02-18 | 4:00 | 1059 | 349 | 521 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1059
2019-02-18 | 5:00 | 1075 | 349 | 545 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1075
2019-02-18 | 6:00 | 1160 | 349 | 560 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 1160
2019-02-18 | 7:00 | 1239 | 349 | 561 | 43 | 36 | 89 | 27 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 1239
2019-02-18 | 8:00 | 1275 | 349 | 550 | 41 | 36 | 89 | 138 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1275
2019-02-18 | 9:00 | 1233 | 349 | 446 | 38 | 36 | 89 | 285 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 1233
2019-02-18 | 10:00 | 1158 | 349 | 366 | 37 | 36 | 89 | 419 | 0 | 1 | 0 | -139 | 0 | 1158
2019-02-18 | 11:00 | 1148 | 349 | 313 | 37 | 36 | 89 | 491 | 0 | 1 | 0 | -168 | 0 | 1148
2019-02-18 | 12:00 | 1124 | 349 | 319 | 37 | 36 | 89 | 457 | 0 | 2 | 0 | -165 | 0 | 1124
2019-02-18 | 13:00 | 1179 | 349 | 405 | 37 | 36 | 89 | 332 | 0 | 1 | 0 | -70 | 0 | 1179
2019-02-18 | 14:00 | 1160 | 349 | 445 | 39 | 36 | 89 | 203 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 1160
2019-02-18 | 15:00 | 1143 | 349 | 465 | 40 | 36 | 89 | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1143
2019-02-18 | 16:00 | 1171 | 349 | 552 | 42 | 36 | 89 | 81 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 1171
2019-02-18 | 17:00 | 1190 | 349 | 640 | 52 | 36 | 89 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1190
2019-02-18 | 18:00 | 1237 | 349 | 649 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 0 | 1237
2019-02-18 | 19:00 | 1216 | 349 | 648 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1216
2019-02-18 | 20:00 | 1166 | 349 | 560 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 49 | 0 | 1166
2019-02-18 | 21:00 | 1110 | 349 | 552 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1110
2019-02-18 | 22:00 | 1045 | 349 | 494 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1045
2019-02-18 | 23:00 | 984 | 349 | 450 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | -11 | 0 | 984
2019-02-19 | 0:00 | 932 | 349 | 380 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -1 | 0 | 932
2019-02-19 | 1:00 | 943 | 349 | 378 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | -1 | 0 | 943
2019-02-19 | 2:00 | 985 | 349 | 400 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | -1 | 0 | 985
2019-02-19 | 3:00 | 1024 | 349 | 414 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | -1 | 0 | 1024
2019-02-19 | 4:00 | 1038 | 349 | 420 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | -1 | 0 | 1038
2019-02-19 | 5:00 | 1036 | 349 | 422 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | -1 | 0 | 1036
2019-02-19 | 6:00 | 1074 | 349 | 457 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 93 | 0 | -1 | 0 | 1074
2019-02-19 | 7:00 | 1117 | 349 | 508 | 43 | 36 | 89 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1117
2019-02-19 | 8:00 | 1206 | 349 | 601 | 41 | 36 | 89 | 13 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1206
2019-02-19 | 9:00 | 1230 | 349 | 625 | 38 | 36 | 89 | 23 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1230
2019-02-19 | 10:00 | 1216 | 349 | 595 | 37 | 36 | 89 | 36 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1216
2019-02-19 | 11:00 | 1202 | 349 | 561 | 37 | 36 | 89 | 52 | 0 | 66 | 0 | 12 | 0 | 1202
2019-02-19 | 12:00 | 1146 | 349 | 479 | 37 | 36 | 89 | 87 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1146
2019-02-19 | 13:00 | 1143 | 349 | 451 | 37 | 36 | 89 | 122 | 0 | 60 | 0 | -1 | 0 | 1143
2019-02-19 | 14:00 | 1094 | 349 | 345 | 39 | 36 | 89 | 186 | 0 | 51 | 0 | -1 | 0 | 1094
2019-02-19 | 15:00 | 1058 | 349 | 303 | 40 | 36 | 89 | 192 | 0 | 50 | 0 | -1 | 0 | 1058
2019-02-19 | 16:00 | 1062 | 349 | 385 | 42 | 36 | 89 | 111 | 0 | 51 | 0 | -1 | 0 | 1062
2019-02-19 | 17:00 | 1074 | 349 | 479 | 52 | 36 | 89 | 29 | 0 | 41 | 0 | -1 | 0 | 1074
2019-02-19 | 18:00 | 1107 | 349 | 533 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1107
2019-02-19 | 19:00 | 1097 | 349 | 524 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1097
2019-02-19 | 20:00 | 1054 | 349 | 477 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1054
2019-02-19 | 21:00 | 1018 | 349 | 443 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -1 | 0 | 1018
2019-02-19 | 22:00 | 965 | 349 | 395 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | -1 | 0 | 965
2019-02-19 | 23:00 | 906 | 349 | 350 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | -1 | 0 | 906
2019-02-20 | 0:00 | 859 | 349 | 307 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 859
2019-02-20 | 1:00 | 874 | 349 | 316 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 874
2019-02-20 | 2:00 | 933 | 349 | 360 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 933
2019-02-20 | 3:00 | 968 | 349 | 390 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 968
2019-02-20 | 4:00 | 983 | 349 | 400 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 983
2019-02-20 | 5:00 | 972 | 349 | 396 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 972
2019-02-20 | 6:00 | 1004 | 349 | 431 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1004
2019-02-20 | 7:00 | 1044 | 349 | 462 | 43 | 36 | 89 | 15 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 1044
2019-02-20 | 8:00 | 1088 | 349 | 424 | 41 | 36 | 89 | 101 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 1088
2019-02-20 | 9:00 | 1096 | 349 | 324 | 38 | 36 | 89 | 214 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1096
2019-02-20 | 10:00 | 1096 | 349 | 261 | 37 | 36 | 89 | 283 | 0 | 50 | 0 | -9 | 0 | 1096
2019-02-20 | 11:00 | 1098 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 347 | 0 | 54 | 0 | -65 | 0 | 1098
2019-02-20 | 12:00 | 1150 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 415 | 0 | 50 | 0 | -78 | 0 | 1150
2019-02-20 | 13:00 | 1171 | 349 | 252 | 37 | 36 | 89 | 429 | 0 | 51 | 0 | -72 | 0 | 1171
2019-02-20 | 14:00 | 1108 | 349 | 251 | 39 | 36 | 89 | 391 | 0 | 52 | 0 | -99 | 0 | 1108
2019-02-20 | 15:00 | 1053 | 349 | 250 | 40 | 36 | 89 | 293 | 0 | 58 | 0 | -62 | 0 | 1053
2019-02-20 | 16:00 | 1062 | 349 | 324 | 42 | 36 | 89 | 173 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1062
2019-02-20 | 17:00 | 1083 | 349 | 461 | 52 | 36 | 89 | 37 | 0 | 41 | 0 | 18 | 0 | 1083
2019-02-20 | 18:00 | 1154 | 349 | 510 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 67 | 0 | 1154
2019-02-20 | 19:00 | 1157 | 349 | 507 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 76 | 0 | 1157
2019-02-20 | 20:00 | 1115 | 349 | 506 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 44 | 0 | 1115
2019-02-20 | 21:00 | 1076 | 349 | 471 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 | 0 | 1076
2019-02-20 | 22:00 | 1013 | 349 | 462 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1013
2019-02-20 | 23:00 | 953 | 349 | 414 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 953
2019-02-21 | 0:00 | 901 | 349 | 369 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 901
2019-02-21 | 1:00 | 920 | 349 | 388 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 920
2019-02-21 | 2:00 | 964 | 349 | 417 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 964
2019-02-21 | 3:00 | 1002 | 349 | 429 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 1002
2019-02-21 | 4:00 | 1022 | 349 | 439 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 1022
2019-02-21 | 5:00 | 1030 | 349 | 445 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 | 1030
2019-02-21 | 6:00 | 1072 | 349 | 455 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 76 | 0 | 1072
2019-02-21 | 7:00 | 1111 | 349 | 456 | 43 | 36 | 89 | 17 | 0 | 15 | 0 | 106 | 0 | 1111
2019-02-21 | 8:00 | 1144 | 349 | 432 | 41 | 36 | 89 | 114 | 0 | 10 | 0 | 73 | 0 | 1144
2019-02-21 | 9:00 | 1104 | 349 | 295 | 38 | 36 | 89 | 290 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1104
2019-02-21 | 10:00 | 1055 | 349 | 221 | 37 | 36 | 89 | 447 | 0 | 6 | 0 | -130 | 0 | 1055
2019-02-21 | 11:00 | 1047 | 349 | 219 | 37 | 36 | 89 | 513 | 0 | 5 | 0 | -201 | 0 | 1047
2019-02-21 | 12:00 | 1066 | 349 | 219 | 37 | 36 | 89 | 556 | 0 | 9 | -5 | -224 | 0 | 1066
2019-02-21 | 13:00 | 1056 | 349 | 220 | 37 | 36 | 89 | 535 | 0 | 9 | -4 | -215 | 0 | 1056
2019-02-21 | 14:00 | 1000 | 349 | 218 | 39 | 36 | 89 | 434 | 0 | 10 | 0 | -175 | 0 | 1000
2019-02-21 | 15:00 | 993 | 349 | 218 | 40 | 36 | 89 | 313 | 0 | 11 | 0 | -63 | 0 | 993
2019-02-21 | 16:00 | 1034 | 349 | 354 | 42 | 36 | 89 | 151 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1034
2019-02-21 | 17:00 | 1067 | 349 | 442 | 52 | 36 | 89 | 29 | 0 | 13 | 0 | 57 | 0 | 1067
2019-02-21 | 18:00 | 1135 | 349 | 512 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 72 | 0 | 1135
2019-02-21 | 19:00 | 1138 | 349 | 514 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 | 0 | 1138
2019-02-21 | 20:00 | 1100 | 349 | 506 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 | 0 | 1100
2019-02-21 | 21:00 | 1060 | 349 | 451 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1060
2019-02-21 | 22:00 | 996 | 349 | 430 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 996
2019-02-21 | 23:00 | 942 | 349 | 406 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 942
2019-02-22 | 0:00 | 896 | 349 | 418 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | -49 | 0 | 896
2019-02-22 | 1:00 | 909 | 349 | 438 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | -56 | 0 | 909
2019-02-22 | 2:00 | 959 | 349 | 447 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -22 | 0 | 959
2019-02-22 | 3:00 | 1001 | 349 | 458 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | -5 | 0 | 1001
2019-02-22 | 4:00 | 1016 | 349 | 469 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1016
2019-02-22 | 5:00 | 1024 | 349 | 484 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1024
2019-02-22 | 6:00 | 1067 | 349 | 524 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1067
2019-02-22 | 7:00 | 1107 | 349 | 553 | 43 | 36 | 89 | 12 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1107
2019-02-22 | 8:00 | 1175 | 349 | 547 | 41 | 36 | 89 | 54 | 0 | 23 | 0 | 36 | 0 | 1175
2019-02-22 | 9:00 | 1192 | 349 | 538 | 38 | 36 | 89 | 115 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1192
2019-02-22 | 10:00 | 1181 | 349 | 511 | 37 | 36 | 89 | 138 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1181
2019-02-22 | 11:00 | 1178 | 349 | 523 | 37 | 36 | 89 | 124 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1178
2019-02-22 | 12:00 | 1149 | 349 | 507 | 37 | 36 | 89 | 113 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1149
2019-02-22 | 13:00 | 1175 | 349 | 546 | 37 | 36 | 89 | 98 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1175
2019-02-22 | 14:00 | 1164 | 349 | 547 | 39 | 36 | 89 | 85 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1164
2019-02-22 | 15:00 | 1161 | 349 | 547 | 40 | 36 | 89 | 56 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 1161
2019-02-22 | 16:00 | 1181 | 349 | 561 | 42 | 36 | 89 | 26 | 0 | 22 | 0 | 56 | 0 | 1181
2019-02-22 | 17:00 | 1189 | 349 | 631 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1189
2019-02-22 | 18:00 | 1209 | 349 | 627 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1209
2019-02-22 | 19:00 | 1178 | 349 | 595 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1178
2019-02-22 | 20:00 | 1133 | 349 | 559 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1133
2019-02-22 | 21:00 | 1081 | 349 | 516 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1081
2019-02-22 | 22:00 | 1013 | 349 | 457 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | -7 | 0 | 1013
2019-02-22 | 23:00 | 949 | 349 | 440 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -55 | 0 | 949
2019-02-23 | 0:00 | 887 | 349 | 304 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 21 | 0 | 887
2019-02-23 | 1:00 | 896 | 349 | 308 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 21 | 0 | 896
2019-02-23 | 2:00 | 944 | 349 | 334 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 24 | 0 | 944
2019-02-23 | 3:00 | 977 | 349 | 352 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 26 | 0 | 977
2019-02-23 | 4:00 | 992 | 349 | 363 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 28 | 0 | 992
2019-02-23 | 5:00 | 989 | 349 | 367 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 31 | 0 | 989
2019-02-23 | 6:00 | 981 | 349 | 358 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 31 | 0 | 981
2019-02-23 | 7:00 | 1003 | 349 | 366 | 43 | 36 | 89 | 26 | -6 | 60 | 0 | 40 | 0 | 1003
2019-02-23 | 8:00 | 1050 | 349 | 331 | 41 | 36 | 89 | 129 | -31 | 65 | 0 | 41 | 0 | 1050
2019-02-23 | 9:00 | 1044 | 349 | 253 | 38 | 36 | 89 | 244 | -58 | 70 | 0 | 23 | 0 | 1044
2019-02-23 | 10:00 | 1023 | 349 | 215 | 37 | 36 | 89 | 350 | -84 | 67 | 0 | -36 | 0 | 1023
2019-02-23 | 11:00 | 999 | 349 | 215 | 37 | 36 | 89 | 466 | -111 | 61 | 0 | -143 | 0 | 999
2019-02-23 | 12:00 | 976 | 349 | 215 | 37 | 36 | 89 | 534 | -128 | 54 | 0 | -210 | 0 | 976
2019-02-23 | 13:00 | 974 | 349 | 215 | 37 | 36 | 89 | 520 | -124 | 46 | 0 | -194 | 0 | 974
2019-02-23 | 14:00 | 936 | 349 | 214 | 39 | 36 | 89 | 446 | -107 | 41 | 0 | -171 | 0 | 936
2019-02-23 | 15:00 | 909 | 349 | 213 | 40 | 36 | 89 | 325 | -78 | 44 | 0 | -109 | 0 | 909
2019-02-23 | 16:00 | 933 | 349 | 242 | 42 | 36 | 89 | 174 | -42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 933
2019-02-23 | 17:00 | 965 | 349 | 330 | 52 | 36 | 89 | 42 | -10 | 41 | 0 | 36 | 0 | 965
2019-02-23 | 18:00 | 1049 | 349 | 395 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 73 | 0 | 1049
2019-02-23 | 19:00 | 1048 | 349 | 398 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 62 | 0 | 1048
2019-02-23 | 20:00 | 1031 | 349 | 396 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 49 | 0 | 1031
2019-02-23 | 21:00 | 990 | 349 | 377 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 31 | 0 | 990
2019-02-23 | 22:00 | 940 | 349 | 339 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 940
2019-02-23 | 23:00 | 895 | 349 | 308 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | 0 | 895
2019-02-24 | 0:00 | 845 | 349 | 272 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 16 | 0 | 845
2019-02-24 | 1:00 | 865 | 349 | 289 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 14 | 0 | 865
2019-02-24 | 2:00 | 909 | 349 | 325 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 909
2019-02-24 | 3:00 | 953 | 349 | 359 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 953
2019-02-24 | 4:00 | 967 | 349 | 371 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 967
2019-02-24 | 5:00 | 944 | 349 | 365 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 944
2019-02-24 | 6:00 | 919 | 349 | 348 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 919
2019-02-24 | 7:00 | 935 | 349 | 349 | 43 | 36 | 89 | 23 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 935
2019-02-24 | 8:00 | 961 | 349 | 309 | 41 | 36 | 89 | 99 | 0 | 14 | 0 | 24 | 0 | 961
2019-02-24 | 9:00 | 973 | 349 | 249 | 38 | 36 | 89 | 189 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 973
2019-02-24 | 10:00 | 939 | 349 | 212 | 37 | 36 | 89 | 267 | 0 | 0 | 0 | -51 | 0 | 939
2019-02-24 | 11:00 | 905 | 349 | 211 | 37 | 36 | 89 | 323 | 0 | 0 | 0 | -140 | 0 | 905
2019-02-24 | 12:00 | 908 | 349 | 212 | 37 | 36 | 89 | 315 | 0 | 0 | 0 | -130 | 0 | 908
2019-02-24 | 13:00 | 881 | 349 | 210 | 37 | 36 | 89 | 311 | 0 | 1 | 0 | -152 | 0 | 881
2019-02-24 | 14:00 | 849 | 349 | 210 | 39 | 36 | 89 | 317 | 0 | 1 | 0 | -192 | 0 | 849
2019-02-24 | 15:00 | 849 | 349 | 209 | 40 | 36 | 89 | 277 | 0 | 1 | 0 | -152 | 0 | 849
2019-02-24 | 16:00 | 889 | 349 | 228 | 42 | 36 | 89 | 161 | 0 | 13 | 0 | -29 | 0 | 889
2019-02-24 | 17:00 | 936 | 349 | 329 | 52 | 36 | 89 | 43 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 936
2019-02-24 | 18:00 | 1023 | 349 | 383 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 81 | 0 | 1023
2019-02-24 | 19:00 | 1037 | 349 | 387 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 92 | 0 | 1037
2019-02-24 | 20:00 | 1018 | 349 | 387 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 | 0 | 1018
2019-02-24 | 21:00 | 980 | 349 | 382 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | 0 | 980
2019-02-24 | 22:00 | 929 | 349 | 366 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 929
2019-02-24 | 23:00 | 872 | 349 | 324 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 872
2019-02-25 | 0:00 | 826 | 349 | 307 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 826
2019-02-25 | 1:00 | 844 | 349 | 325 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 844
2019-02-25 | 2:00 | 906 | 349 | 379 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 906
2019-02-25 | 3:00 | 955 | 349 | 415 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 955
2019-02-25 | 4:00 | 978 | 349 | 438 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 978
2019-02-25 | 5:00 | 991 | 349 | 460 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 991
2019-02-25 | 6:00 | 1048 | 349 | 495 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 1048
2019-02-25 | 7:00 | 1099 | 349 | 517 | 43 | 36 | 89 | 22 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 1099
2019-02-25 | 8:00 | 1136 | 349 | 483 | 41 | 36 | 89 | 107 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 1136
2019-02-25 | 9:00 | 1124 | 349 | 384 | 38 | 36 | 89 | 225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1124
2019-02-25 | 10:00 | 1100 | 349 | 280 | 37 | 36 | 89 | 307 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1100
2019-02-25 | 11:00 | 1107 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 368 | 0 | 2 | 0 | -25 | 0 | 1107
2019-02-25 | 12:00 | 1114 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 421 | 0 | 2 | 0 | -71 | 0 | 1114
2019-02-25 | 13:00 | 1112 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 395 | 0 | 2 | 0 | -47 | 0 | 1112
2019-02-25 | 14:00 | 1037 | 349 | 250 | 39 | 36 | 89 | 363 | 0 | 2 | 0 | -91 | 0 | 1037
2019-02-25 | 15:00 | 1000 | 349 | 248 | 40 | 36 | 89 | 283 | 0 | 4 | 0 | -49 | 0 | 1000
2019-02-25 | 16:00 | 1019 | 349 | 331 | 42 | 36 | 89 | 167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1019
2019-02-25 | 17:00 | 1032 | 349 | 450 | 52 | 36 | 89 | 46 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1032
2019-02-25 | 18:00 | 1091 | 349 | 513 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | 1091
2019-02-25 | 19:00 | 1101 | 349 | 518 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | 1101
2019-02-25 | 20:00 | 1075 | 349 | 502 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 1075
2019-02-25 | 21:00 | 1031 | 349 | 474 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1031
2019-02-25 | 22:00 | 977 | 349 | 439 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 977
2019-02-25 | 23:00 | 916 | 349 | 384 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 916
2019-02-26 | 0:00 | 875 | 349 | 349 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 875
2019-02-26 | 1:00 | 883 | 349 | 353 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 883
2019-02-26 | 2:00 | 933 | 349 | 368 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 933
2019-02-26 | 3:00 | 982 | 349 | 401 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 982
2019-02-26 | 4:00 | 1007 | 349 | 427 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 1007
2019-02-26 | 5:00 | 1016 | 349 | 437 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 1016
2019-02-26 | 6:00 | 1066 | 349 | 441 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 1066
2019-02-26 | 7:00 | 1110 | 349 | 441 | 43 | 36 | 89 | 41 | 0 | 19 | 0 | 92 | 0 | 1110
2019-02-26 | 8:00 | 1105 | 349 | 386 | 41 | 36 | 89 | 175 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 1105
2019-02-26 | 9:00 | 1080 | 349 | 225 | 38 | 36 | 89 | 335 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1080
2019-02-26 | 10:00 | 1099 | 349 | 164 | 37 | 36 | 89 | 463 | 0 | 4 | 0 | -43 | 0 | 1099
2019-02-26 | 11:00 | 1090 | 349 | 163 | 37 | 36 | 89 | 545 | 0 | 6 | 0 | -135 | 0 | 1090
2019-02-26 | 12:00 | 1035 | 349 | 162 | 37 | 36 | 89 | 579 | 0 | 12 | -5 | -224 | 0 | 1035
2019-02-26 | 13:00 | 1086 | 349 | 163 | 37 | 36 | 89 | 556 | 0 | 12 | 0 | -156 | 0 | 1086
2019-02-26 | 14:00 | 1061 | 349 | 163 | 39 | 36 | 89 | 488 | 0 | 10 | 0 | -113 | 0 | 1061
2019-02-26 | 15:00 | 989 | 349 | 162 | 40 | 36 | 89 | 373 | 0 | 10 | 0 | -70 | 0 | 989
2019-02-26 | 16:00 | 999 | 349 | 261 | 42 | 36 | 89 | 213 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 999
2019-02-26 | 17:00 | 1012 | 349 | 400 | 52 | 36 | 89 | 57 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 1012
2019-02-26 | 18:00 | 1079 | 349 | 486 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41 | 0 | 1079
2019-02-26 | 19:00 | 1086 | 349 | 486 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 | 0 | 1086
2019-02-26 | 20:00 | 1058 | 349 | 480 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 1058
2019-02-26 | 21:00 | 1028 | 349 | 438 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 42 | 0 | 1028
2019-02-26 | 22:00 | 977 | 349 | 406 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 977
2019-02-26 | 23:00 | 927 | 349 | 373 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 927
2019-02-27 | 0:00 | 883 | 349 | 404 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | -51 | 0 | 883
2019-02-27 | 1:00 | 902 | 349 | 398 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | -32 | 0 | 902
2019-02-27 | 2:00 | 951 | 349 | 425 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | -14 | 0 | 951
2019-02-27 | 3:00 | 992 | 349 | 452 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | -7 | 0 | 992
2019-02-27 | 4:00 | 1013 | 349 | 467 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1013
2019-02-27 | 5:00 | 1015 | 349 | 475 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1015
2019-02-27 | 6:00 | 1057 | 349 | 514 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1057
2019-02-27 | 7:00 | 1103 | 349 | 557 | 43 | 36 | 89 | 8 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1103
2019-02-27 | 8:00 | 1166 | 349 | 547 | 41 | 36 | 89 | 55 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 1166
2019-02-27 | 9:00 | 1194 | 349 | 549 | 38 | 36 | 89 | 100 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 1194
2019-02-27 | 10:00 | 1180 | 349 | 505 | 37 | 36 | 89 | 144 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1180
2019-02-27 | 11:00 | 1169 | 349 | 467 | 37 | 36 | 89 | 172 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1169
2019-02-27 | 12:00 | 1132 | 349 | 457 | 37 | 36 | 89 | 147 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1132
2019-02-27 | 13:00 | 1172 | 349 | 538 | 37 | 36 | 89 | 107 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1172
2019-02-27 | 14:00 | 1140 | 349 | 524 | 39 | 36 | 89 | 89 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1140
2019-02-27 | 15:00 | 1130 | 349 | 540 | 40 | 36 | 89 | 57 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1130
2019-02-27 | 16:00 | 1147 | 349 | 560 | 42 | 36 | 89 | 20 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 1147
2019-02-27 | 17:00 | 1153 | 349 | 601 | 52 | 36 | 89 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1153
2019-02-27 | 18:00 | 1177 | 349 | 606 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1177
2019-02-27 | 19:00 | 1159 | 349 | 572 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1159
2019-02-27 | 20:00 | 1116 | 349 | 519 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1116
2019-02-27 | 21:00 | 1069 | 349 | 472 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1069
2019-02-27 | 22:00 | 1005 | 349 | 428 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | -10 | 0 | 1005
2019-02-27 | 23:00 | 944 | 349 | 399 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | -21 | 0 | 944
2019-02-28 | 0:00 | 880 | 349 | 326 | 39 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 880
2019-02-28 | 1:00 | 893 | 349 | 335 | 40 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 893
2019-02-28 | 2:00 | 944 | 349 | 393 | 50 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 944
2019-02-28 | 3:00 | 983 | 349 | 424 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 983
2019-02-28 | 4:00 | 1002 | 349 | 446 | 62 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1002
2019-02-28 | 5:00 | 995 | 349 | 440 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 995
2019-02-28 | 6:00 | 1024 | 349 | 467 | 51 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1024
2019-02-28 | 7:00 | 1062 | 349 | 496 | 43 | 36 | 89 | 11 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 1062
2019-02-28 | 8:00 | 1126 | 349 | 511 | 41 | 36 | 89 | 54 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 1126
2019-02-28 | 9:00 | 1147 | 349 | 481 | 38 | 36 | 89 | 121 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 1147
2019-02-28 | 10:00 | 1129 | 349 | 420 | 37 | 36 | 89 | 175 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1129
2019-02-28 | 11:00 | 1120 | 349 | 350 | 37 | 36 | 89 | 235 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1120
2019-02-28 | 12:00 | 1058 | 349 | 251 | 37 | 36 | 89 | 297 | 0 | 21 | 0 | -22 | 0 | 1058
2019-02-28 | 13:00 | 1069 | 349 | 250 | 37 | 36 | 89 | 335 | 0 | 19 | 0 | -46 | 0 | 1069
2019-02-28 | 14:00 | 1042 | 349 | 250 | 39 | 36 | 89 | 312 | 0 | 20 | 0 | -53 | 0 | 1042
2019-02-28 | 15:00 | 1031 | 349 | 275 | 40 | 36 | 89 | 225 | 0 | 20 | 0 | -3 | 0 | 1031
2019-02-28 | 16:00 | 1038 | 349 | 364 | 42 | 36 | 89 | 139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1038
2019-02-28 | 17:00 | 1055 | 349 | 464 | 52 | 36 | 89 | 47 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1055
2019-02-28 | 18:00 | 1113 | 349 | 547 | 66 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1113
2019-02-28 | 19:00 | 1108 | 349 | 542 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1108
2019-02-28 | 20:00 | 1085 | 349 | 519 | 68 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 1085
2019-02-28 | 21:00 | 1048 | 349 | 488 | 65 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1048
2019-02-28 | 22:00 | 995 | 349 | 450 | 57 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 995
2019-02-28 | 23:00 | 943 | 349 | 407 | 46 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 943
2019-03-01 | 0:00 | 878 | 349 | 318 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 878
2019-03-01 | 1:00 | 887 | 349 | 326 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 887
2019-03-01 | 2:00 | 938 | 349 | 361 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 938
2019-03-01 | 3:00 | 984 | 349 | 385 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 984
2019-03-01 | 4:00 | 1011 | 349 | 408 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 1011
2019-03-01 | 5:00 | 1014 | 349 | 414 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | 0 | 1014
2019-03-01 | 6:00 | 1057 | 349 | 445 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59 | 0 | 1057
2019-03-01 | 7:00 | 1118 | 349 | 450 | 58 | 36 | 89 | 36 | 0 | 6 | 0 | 94 | 0 | 1118
2019-03-01 | 8:00 | 1098 | 349 | 378 | 56 | 36 | 89 | 154 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 1098
2019-03-01 | 9:00 | 1070 | 349 | 256 | 52 | 36 | 89 | 304 | 0 | 1 | 0 | -17 | 0 | 1070
2019-03-01 | 10:00 | 1051 | 349 | 249 | 50 | 36 | 89 | 431 | 0 | 1 | 0 | -154 | 0 | 1051
2019-03-01 | 11:00 | 1075 | 349 | 250 | 50 | 36 | 89 | 489 | 0 | 0 | 0 | -188 | 0 | 1075
2019-03-01 | 12:00 | 1042 | 349 | 250 | 50 | 36 | 89 | 484 | 0 | 1 | 0 | -217 | 0 | 1042
2019-03-01 | 13:00 | 1074 | 349 | 250 | 50 | 36 | 89 | 468 | 0 | 1 | 0 | -169 | 0 | 1074
2019-03-01 | 14:00 | 1009 | 349 | 250 | 53 | 36 | 89 | 393 | 0 | 3 | 0 | -164 | 0 | 1009
2019-03-01 | 15:00 | 1000 | 349 | 249 | 54 | 36 | 89 | 294 | 0 | 4 | 0 | -75 | 0 | 1000
2019-03-01 | 16:00 | 998 | 349 | 289 | 58 | 36 | 89 | 156 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 998
2019-03-01 | 17:00 | 1015 | 349 | 380 | 72 | 36 | 89 | 46 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 1015
2019-03-01 | 18:00 | 1074 | 349 | 422 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 | 0 | 1074
2019-03-01 | 19:00 | 1074 | 349 | 425 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | 0 | 1074
2019-03-01 | 20:00 | 1049 | 349 | 421 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | 0 | 1049
2019-03-01 | 21:00 | 1011 | 349 | 406 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 1011
2019-03-01 | 22:00 | 964 | 349 | 378 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 964
2019-03-01 | 23:00 | 916 | 349 | 350 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 916
2019-03-02 | 0:00 | 870 | 349 | 337 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 870
2019-03-02 | 1:00 | 877 | 349 | 342 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 877
2019-03-02 | 2:00 | 907 | 349 | 358 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 907
2019-03-02 | 3:00 | 954 | 349 | 385 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 954
2019-03-02 | 4:00 | 971 | 349 | 401 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 971
2019-03-02 | 5:00 | 956 | 349 | 395 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 956
2019-03-02 | 6:00 | 953 | 349 | 392 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 953
2019-03-02 | 7:00 | 1003 | 349 | 427 | 58 | 36 | 89 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1003
2019-03-02 | 8:00 | 1038 | 349 | 392 | 56 | 36 | 89 | 92 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1038
2019-03-02 | 9:00 | 1091 | 349 | 388 | 52 | 36 | 89 | 155 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1091
2019-03-02 | 10:00 | 1134 | 349 | 417 | 50 | 36 | 89 | 170 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1134
2019-03-02 | 11:00 | 1157 | 349 | 459 | 50 | 36 | 89 | 150 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1157
2019-03-02 | 12:00 | 1119 | 349 | 467 | 50 | 36 | 89 | 110 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1119
2019-03-02 | 13:00 | 1125 | 349 | 475 | 50 | 36 | 89 | 109 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1125
2019-03-02 | 14:00 | 1071 | 349 | 425 | 53 | 36 | 89 | 106 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1071
2019-03-02 | 15:00 | 1036 | 349 | 424 | 54 | 36 | 89 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1036
2019-03-02 | 16:00 | 1042 | 349 | 465 | 58 | 36 | 89 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1042
2019-03-02 | 17:00 | 1052 | 349 | 474 | 72 | 36 | 89 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1052
2019-03-02 | 18:00 | 1087 | 349 | 482 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1087
2019-03-02 | 19:00 | 1068 | 349 | 460 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1068
2019-03-02 | 20:00 | 1035 | 349 | 421 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1035
2019-03-02 | 21:00 | 981 | 349 | 361 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 981
2019-03-02 | 22:00 | 937 | 349 | 316 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 937
2019-03-02 | 23:00 | 882 | 349 | 274 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 882
2019-03-03 | 0:00 | 846 | 349 | 254 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 846
2019-03-03 | 1:00 | 854 | 349 | 268 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 854
2019-03-03 | 2:00 | 892 | 349 | 300 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 892
2019-03-03 | 3:00 | 930 | 349 | 328 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 930
2019-03-03 | 4:00 | 941 | 349 | 342 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 941
2019-03-03 | 5:00 | 909 | 349 | 324 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 909
2019-03-03 | 6:00 | 873 | 349 | 292 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 873
2019-03-03 | 7:00 | 909 | 349 | 335 | 58 | 36 | 89 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 909
2019-03-03 | 8:00 | 955 | 349 | 360 | 56 | 36 | 89 | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 955
2019-03-03 | 9:00 | 988 | 349 | 377 | 52 | 36 | 89 | 55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 988
2019-03-03 | 10:00 | 987 | 349 | 357 | 50 | 36 | 89 | 82 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 987
2019-03-03 | 11:00 | 975 | 349 | 326 | 50 | 36 | 89 | 99 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 975
2019-03-03 | 12:00 | 973 | 349 | 305 | 50 | 36 | 89 | 124 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 973
2019-03-03 | 13:00 | 963 | 349 | 334 | 50 | 36 | 89 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 963
2019-03-03 | 14:00 | 937 | 349 | 330 | 53 | 36 | 89 | 66 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 937
2019-03-03 | 15:00 | 953 | 349 | 375 | 54 | 36 | 89 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 953
2019-03-03 | 16:00 | 979 | 349 | 427 | 58 | 36 | 89 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 979
2019-03-03 | 17:00 | 1010 | 349 | 458 | 72 | 36 | 89 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1010
2019-03-03 | 18:00 | 1044 | 349 | 470 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1044
2019-03-03 | 19:00 | 1039 | 349 | 464 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1039
2019-03-03 | 20:00 | 1007 | 349 | 434 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1007
2019-03-03 | 21:00 | 962 | 349 | 392 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 962
2019-03-03 | 22:00 | 904 | 349 | 345 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 904
2019-03-03 | 23:00 | 847 | 349 | 308 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 847
2019-03-04 | 0:00 | 792 | 349 | 262 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 792
2019-03-04 | 1:00 | 812 | 349 | 273 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 812
2019-03-04 | 2:00 | 853 | 349 | 292 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 853
2019-03-04 | 3:00 | 901 | 349 | 308 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 901
2019-03-04 | 4:00 | 927 | 349 | 333 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 927
2019-03-04 | 5:00 | 925 | 349 | 340 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 925
2019-03-04 | 6:00 | 961 | 349 | 383 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 961
2019-03-04 | 7:00 | 1030 | 349 | 436 | 58 | 36 | 89 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1030
2019-03-04 | 8:00 | 1061 | 349 | 384 | 56 | 36 | 89 | 119 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1061
2019-03-04 | 9:00 | 1080 | 349 | 329 | 52 | 36 | 89 | 196 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1080
2019-03-04 | 10:00 | 1084 | 349 | 302 | 50 | 36 | 89 | 222 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1084
2019-03-04 | 11:00 | 1090 | 349 | 285 | 50 | 36 | 89 | 238 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1090
2019-03-04 | 12:00 | 1073 | 349 | 272 | 50 | 36 | 89 | 227 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1073
2019-03-04 | 13:00 | 1091 | 349 | 283 | 50 | 36 | 89 | 222 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1091
2019-03-04 | 14:00 | 1040 | 349 | 237 | 53 | 36 | 89 | 224 | 0 | 65 | 0 | -13 | 0 | 1040
2019-03-04 | 15:00 | 1040 | 349 | 237 | 54 | 36 | 89 | 221 | 0 | 67 | 0 | -13 | 0 | 1040
2019-03-04 | 16:00 | 1066 | 349 | 311 | 58 | 36 | 89 | 155 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1066
2019-03-04 | 17:00 | 1070 | 349 | 421 | 72 | 36 | 89 | 45 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1070
2019-03-04 | 18:00 | 1130 | 349 | 503 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 1130
2019-03-04 | 19:00 | 1131 | 349 | 507 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 | 1131
2019-03-04 | 20:00 | 1104 | 349 | 488 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 1104
2019-03-04 | 21:00 | 1063 | 349 | 460 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1063
2019-03-04 | 22:00 | 1000 | 349 | 419 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1000
2019-03-04 | 23:00 | 938 | 349 | 380 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 938
2019-03-05 | 0:00 | 891 | 349 | 330 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 891
2019-03-05 | 1:00 | 898 | 349 | 336 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 898
2019-03-05 | 2:00 | 949 | 349 | 379 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 949
2019-03-05 | 3:00 | 994 | 349 | 399 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 994
2019-03-05 | 4:00 | 1021 | 349 | 402 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 1021
2019-03-05 | 5:00 | 1034 | 349 | 452 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 1034
2019-03-05 | 6:00 | 1103 | 349 | 458 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 10 | 0 | 89 | 0 | 1103
2019-03-05 | 7:00 | 1126 | 349 | 459 | 58 | 36 | 89 | 57 | 0 | 12 | 0 | 66 | 0 | 1126
2019-03-05 | 8:00 | 1096 | 349 | 347 | 56 | 36 | 89 | 203 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1096
2019-03-05 | 9:00 | 1070 | 349 | 217 | 52 | 36 | 89 | 368 | 0 | 4 | 0 | -45 | 0 | 1070
2019-03-05 | 10:00 | 1062 | 349 | 216 | 50 | 36 | 89 | 482 | 0 | 4 | 0 | -164 | 0 | 1062
2019-03-05 | 11:00 | 1097 | 349 | 218 | 50 | 36 | 89 | 552 | 0 | 3 | 0 | -200 | 0 | 1097
2019-03-05 | 12:00 | 1019 | 349 | 215 | 50 | 36 | 89 | 561 | -57 | 0 | 0 | -224 | 0 | 1019
2019-03-05 | 13:00 | 1058 | 349 | 216 | 50 | 36 | 89 | 540 | -8 | 2 | -1 | -215 | 0 | 1058
2019-03-05 | 14:00 | 1004 | 349 | 216 | 53 | 36 | 89 | 411 | 0 | 2 | 0 | -152 | 0 | 1004
2019-03-05 | 15:00 | 995 | 349 | 257 | 54 | 36 | 89 | 205 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 995
2019-03-05 | 16:00 | 1024 | 349 | 390 | 58 | 36 | 89 | 82 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1024
2019-03-05 | 17:00 | 1031 | 349 | 403 | 72 | 36 | 89 | 19 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 1031
2019-03-05 | 18:00 | 1077 | 349 | 404 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 1077
2019-03-05 | 19:00 | 1071 | 349 | 405 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 0 | 1071
2019-03-05 | 20:00 | 1039 | 349 | 405 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 1039
2019-03-05 | 21:00 | 1001 | 349 | 403 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 1001
2019-03-05 | 22:00 | 945 | 349 | 379 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 945
2019-03-05 | 23:00 | 899 | 349 | 345 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 899
2019-03-06 | 0:00 | 849 | 349 | 327 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | -24 | 0 | 849
2019-03-06 | 1:00 | 867 | 349 | 338 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -22 | 0 | 867
2019-03-06 | 2:00 | 911 | 349 | 365 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | -20 | 0 | 911
2019-03-06 | 3:00 | 960 | 349 | 389 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | -18 | 0 | 960
2019-03-06 | 4:00 | 976 | 349 | 394 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 39 | 0 | -18 | 0 | 976
2019-03-06 | 5:00 | 970 | 349 | 396 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 44 | 0 | -19 | 0 | 970
2019-03-06 | 6:00 | 996 | 349 | 415 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | -15 | 0 | 996
2019-03-06 | 7:00 | 1057 | 349 | 464 | 58 | 36 | 89 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1057
2019-03-06 | 8:00 | 1123 | 349 | 507 | 56 | 36 | 89 | 19 | 0 | 61 | 0 | 6 | 0 | 1123
2019-03-06 | 9:00 | 1168 | 349 | 510 | 52 | 36 | 89 | 41 | 0 | 70 | 0 | 21 | 0 | 1168
2019-03-06 | 10:00 | 1165 | 349 | 507 | 50 | 36 | 89 | 54 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1165
2019-03-06 | 11:00 | 1167 | 349 | 503 | 50 | 36 | 89 | 54 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1167
2019-03-06 | 12:00 | 1148 | 349 | 487 | 50 | 36 | 89 | 48 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1148
2019-03-06 | 13:00 | 1190 | 349 | 509 | 50 | 36 | 89 | 42 | 0 | 93 | 0 | 22 | 0 | 1190
2019-03-06 | 14:00 | 1175 | 349 | 509 | 53 | 36 | 89 | 23 | 0 | 87 | 0 | 29 | 0 | 1175
2019-03-06 | 15:00 | 1165 | 349 | 510 | 54 | 36 | 89 | 19 | 0 | 77 | 0 | 31 | 0 | 1165
2019-03-06 | 16:00 | 1171 | 349 | 522 | 58 | 36 | 89 | 21 | 0 | 78 | 0 | 18 | 0 | 1171
2019-03-06 | 17:00 | 1145 | 349 | 517 | 72 | 36 | 89 | 19 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1145
2019-03-06 | 18:00 | 1159 | 349 | 538 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1159
2019-03-06 | 19:00 | 1144 | 349 | 521 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1144
2019-03-06 | 20:00 | 1096 | 349 | 488 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1096
2019-03-06 | 21:00 | 1051 | 349 | 450 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1051
2019-03-06 | 22:00 | 989 | 349 | 410 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -18 | 0 | 989
2019-03-06 | 23:00 | 932 | 349 | 368 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 58 | 0 | -31 | 0 | 932
2019-03-07 | 0:00 | 861 | 349 | 271 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 861
2019-03-07 | 1:00 | 877 | 349 | 283 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 877
2019-03-07 | 2:00 | 929 | 349 | 317 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 0 | 929
2019-03-07 | 3:00 | 977 | 349 | 346 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 977
2019-03-07 | 4:00 | 997 | 349 | 370 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 997
2019-03-07 | 5:00 | 994 | 349 | 380 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 994
2019-03-07 | 6:00 | 1019 | 349 | 398 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 1019
2019-03-07 | 7:00 | 1077 | 349 | 432 | 58 | 36 | 89 | 33 | 0 | 73 | 0 | 7 | 0 | 1077
2019-03-07 | 8:00 | 1116 | 349 | 404 | 56 | 36 | 89 | 96 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 1116
2019-03-07 | 9:00 | 1154 | 349 | 368 | 52 | 36 | 89 | 167 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 1154
2019-03-07 | 10:00 | 1142 | 349 | 285 | 50 | 36 | 89 | 235 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 1142
2019-03-07 | 11:00 | 1128 | 349 | 238 | 50 | 36 | 89 | 290 | 0 | 100 | 0 | -24 | 0 | 1128
2019-03-07 | 12:00 | 1087 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 357 | 0 | 96 | 0 | -127 | 0 | 1087
2019-03-07 | 13:00 | 1113 | 349 | 239 | 50 | 36 | 89 | 365 | 0 | 87 | 0 | -102 | 0 | 1113
2019-03-07 | 14:00 | 1082 | 349 | 239 | 53 | 36 | 89 | 301 | 0 | 80 | 0 | -65 | 0 | 1082
2019-03-07 | 15:00 | 1072 | 349 | 239 | 54 | 36 | 89 | 245 | 0 | 82 | 0 | -22 | 0 | 1072
2019-03-07 | 16:00 | 1106 | 349 | 350 | 58 | 36 | 89 | 146 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 1106
2019-03-07 | 17:00 | 1116 | 349 | 431 | 72 | 36 | 89 | 54 | 0 | 70 | 0 | 15 | 0 | 1116
2019-03-07 | 18:00 | 1173 | 349 | 510 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 61 | 0 | 33 | 0 | 1173
2019-03-07 | 19:00 | 1181 | 349 | 511 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 53 | 0 | 1181
2019-03-07 | 20:00 | 1145 | 349 | 511 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 27 | 0 | 1145
2019-03-07 | 21:00 | 1102 | 349 | 449 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 56 | 0 | 1102
2019-03-07 | 22:00 | 1040 | 349 | 446 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 1040
2019-03-07 | 23:00 | 989 | 349 | 418 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 989
2019-03-08 | 0:00 | 929 | 349 | 376 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 929
2019-03-08 | 1:00 | 942 | 349 | 389 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 942
2019-03-08 | 2:00 | 988 | 349 | 423 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 988
2019-03-08 | 3:00 | 1032 | 349 | 446 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1032
2019-03-08 | 4:00 | 1054 | 349 | 460 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 1054
2019-03-08 | 5:00 | 1070 | 349 | 496 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1070
2019-03-08 | 6:00 | 1136 | 349 | 522 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 21 | 0 | 47 | 0 | 1136
2019-03-08 | 7:00 | 1169 | 349 | 522 | 58 | 36 | 89 | 64 | -21 | 19 | 0 | 53 | 0 | 1169
2019-03-08 | 8:00 | 1127 | 349 | 427 | 56 | 36 | 89 | 224 | -75 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1127
2019-03-08 | 9:00 | 1098 | 349 | 298 | 52 | 36 | 89 | 393 | -131 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1098
2019-03-08 | 10:00 | 1083 | 349 | 238 | 50 | 36 | 89 | 508 | -170 | 9 | 0 | -26 | 0 | 1083
2019-03-08 | 11:00 | 1086 | 349 | 238 | 50 | 36 | 89 | 589 | -197 | 6 | 0 | -74 | 0 | 1086
2019-03-08 | 12:00 | 1031 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 620 | -207 | 5 | 0 | -147 | 0 | 1031
2019-03-08 | 13:00 | 1088 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 593 | -198 | 6 | 0 | -74 | 0 | 1088
2019-03-08 | 14:00 | 1028 | 349 | 236 | 53 | 36 | 89 | 516 | -172 | 7 | 0 | -86 | 0 | 1028
2019-03-08 | 15:00 | 986 | 349 | 236 | 54 | 36 | 89 | 404 | -135 | 5 | 0 | -52 | 0 | 986
2019-03-08 | 16:00 | 997 | 349 | 298 | 58 | 36 | 89 | 245 | -82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 997
2019-03-08 | 17:00 | 1020 | 349 | 420 | 72 | 36 | 89 | 77 | -26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1020
2019-03-08 | 18:00 | 1084 | 349 | 471 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 1084
2019-03-08 | 19:00 | 1105 | 349 | 475 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 1105
2019-03-08 | 20:00 | 1090 | 349 | 473 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 1090
2019-03-08 | 21:00 | 1061 | 349 | 466 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1061
2019-03-08 | 22:00 | 1025 | 349 | 456 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1025
2019-03-08 | 23:00 | 974 | 349 | 436 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 974
2019-03-09 | 0:00 | 924 | 349 | 381 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 924
2019-03-09 | 1:00 | 944 | 349 | 397 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 944
2019-03-09 | 2:00 | 991 | 349 | 405 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 991
2019-03-09 | 3:00 | 1024 | 349 | 406 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 1024
2019-03-09 | 4:00 | 1042 | 349 | 407 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 1042
2019-03-09 | 5:00 | 1028 | 349 | 406 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 | 0 | 1028
2019-03-09 | 6:00 | 1036 | 349 | 406 | 71 | 36 | 89 | 1 | -1 | 20 | 0 | 65 | 0 | 1036
2019-03-09 | 7:00 | 1059 | 349 | 401 | 58 | 36 | 89 | 75 | -25 | 29 | 0 | 47 | 0 | 1059
2019-03-09 | 8:00 | 1021 | 349 | 294 | 56 | 36 | 89 | 239 | -80 | 27 | 0 | 11 | 0 | 1021
2019-03-09 | 9:00 | 991 | 349 | 215 | 52 | 36 | 89 | 391 | -131 | 24 | 0 | -34 | 0 | 991
2019-03-09 | 10:00 | 986 | 349 | 216 | 50 | 36 | 89 | 473 | -158 | 30 | 0 | -99 | 0 | 986
2019-03-09 | 11:00 | 969 | 349 | 216 | 50 | 36 | 89 | 512 | -171 | 34 | 0 | -146 | 0 | 969
2019-03-09 | 12:00 | 934 | 349 | 216 | 50 | 36 | 89 | 505 | -169 | 43 | 0 | -185 | 0 | 934
2019-03-09 | 13:00 | 938 | 349 | 215 | 50 | 36 | 89 | 431 | -144 | 42 | 0 | -130 | 0 | 938
2019-03-09 | 14:00 | 915 | 349 | 216 | 53 | 36 | 89 | 323 | -108 | 34 | 0 | -77 | 0 | 915
2019-03-09 | 15:00 | 911 | 349 | 215 | 54 | 36 | 89 | 240 | -80 | 35 | 0 | -27 | 0 | 911
2019-03-09 | 16:00 | 915 | 349 | 257 | 58 | 36 | 89 | 121 | -40 | 37 | 0 | 8 | 0 | 915
2019-03-09 | 17:00 | 929 | 349 | 301 | 72 | 36 | 89 | 33 | -11 | 46 | 0 | 14 | 0 | 929
2019-03-09 | 18:00 | 994 | 349 | 359 | 94 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 15 | 0 | 994
2019-03-09 | 19:00 | 996 | 349 | 357 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 15 | 0 | 996
2019-03-09 | 20:00 | 970 | 349 | 325 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 970
2019-03-09 | 21:00 | 930 | 349 | 286 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 13 | 0 | 930
2019-03-09 | 22:00 | 885 | 349 | 262 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 | 885
2019-03-09 | 23:00 | 850 | 349 | 244 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 850
2019-03-10 | 0:00 | 797 | 349 | 204 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | -2 | 0 | 797
2019-03-10 | 1:00 | 812 | 349 | 209 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 812
2019-03-10 | 2:00 | 864 | 349 | 237 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 864
2019-03-10 | 3:00 | 903 | 349 | 253 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 903
2019-03-10 | 4:00 | 919 | 349 | 280 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 919
2019-03-10 | 5:00 | 876 | 349 | 247 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 876
2019-03-10 | 6:00 | 835 | 349 | 213 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 835
2019-03-10 | 7:00 | 864 | 349 | 259 | 58 | 36 | 89 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 864
2019-03-10 | 8:00 | 900 | 349 | 284 | 56 | 36 | 89 | 16 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 900
2019-03-10 | 9:00 | 941 | 349 | 315 | 52 | 36 | 89 | 34 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 941
2019-03-10 | 10:00 | 952 | 349 | 318 | 50 | 36 | 89 | 49 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 952
2019-03-10 | 11:00 | 948 | 349 | 300 | 50 | 36 | 89 | 71 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 948
2019-03-10 | 12:00 | 960 | 349 | 323 | 50 | 36 | 89 | 63 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 960
2019-03-10 | 13:00 | 964 | 349 | 357 | 50 | 36 | 89 | 44 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 964
2019-03-10 | 14:00 | 944 | 349 | 362 | 53 | 36 | 89 | 28 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 944
2019-03-10 | 15:00 | 944 | 349 | 372 | 54 | 36 | 89 | 25 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 944
2019-03-10 | 16:00 | 958 | 349 | 387 | 58 | 36 | 89 | 21 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 958
2019-03-10 | 17:00 | 973 | 349 | 396 | 72 | 36 | 89 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 973
2019-03-10 | 18:00 | 1008 | 349 | 402 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 1008
2019-03-10 | 19:00 | 1001 | 349 | 376 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1001
2019-03-10 | 20:00 | 975 | 349 | 342 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 975
2019-03-10 | 21:00 | 930 | 349 | 287 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 930
2019-03-10 | 22:00 | 878 | 349 | 222 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 878
2019-03-10 | 23:00 | 827 | 349 | 203 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 101 | 0 | -14 | 0 | 827
2019-03-11 | 0:00 | 770 | 349 | 230 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | -81 | 0 | 770
2019-03-11 | 1:00 | 768 | 349 | 230 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | -76 | 0 | 768
2019-03-11 | 2:00 | 824 | 349 | 230 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 80 | 0 | -29 | 0 | 824
2019-03-11 | 3:00 | 878 | 349 | 235 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 77 | 0 | 3 | 0 | 878
2019-03-11 | 4:00 | 908 | 349 | 266 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 20 | 0 | 908
2019-03-11 | 5:00 | 911 | 349 | 283 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 51 | 0 | 28 | 0 | 911
2019-03-11 | 6:00 | 944 | 349 | 317 | 71 | 36 | 89 | 1 | -1 | 49 | 0 | 33 | 0 | 944
2019-03-11 | 7:00 | 989 | 349 | 335 | 58 | 36 | 89 | 61 | -20 | 45 | 0 | 36 | 0 | 989
2019-03-11 | 8:00 | 994 | 349 | 265 | 56 | 36 | 89 | 212 | -71 | 35 | 0 | 23 | 0 | 994
2019-03-11 | 9:00 | 1051 | 349 | 248 | 52 | 36 | 89 | 341 | -114 | 33 | 0 | 17 | 0 | 1051
2019-03-11 | 10:00 | 1084 | 349 | 228 | 50 | 36 | 89 | 445 | -149 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1084
2019-03-11 | 11:00 | 1100 | 349 | 220 | 50 | 36 | 89 | 524 | -175 | 37 | 0 | -30 | 0 | 1100
2019-03-11 | 12:00 | 1037 | 349 | 219 | 50 | 36 | 89 | 545 | -182 | 27 | 0 | -96 | 0 | 1037
2019-03-11 | 13:00 | 1070 | 349 | 219 | 50 | 36 | 89 | 543 | -181 | 22 | 0 | -57 | 0 | 1070
2019-03-11 | 14:00 | 1012 | 349 | 218 | 53 | 36 | 89 | 501 | -167 | 30 | 0 | -97 | 0 | 1012
2019-03-11 | 15:00 | 966 | 349 | 218 | 54 | 36 | 89 | 391 | -131 | 35 | 0 | -75 | 0 | 966
2019-03-11 | 16:00 | 957 | 349 | 241 | 58 | 36 | 89 | 233 | -78 | 40 | 0 | -11 | 0 | 957
2019-03-11 | 17:00 | 967 | 349 | 304 | 72 | 36 | 89 | 74 | -25 | 42 | 0 | 26 | 0 | 967
2019-03-11 | 18:00 | 1032 | 349 | 397 | 94 | 36 | 89 | 2 | -1 | 35 | 0 | 31 | 0 | 1032
2019-03-11 | 19:00 | 1066 | 349 | 415 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 49 | 0 | 1066
2019-03-11 | 20:00 | 1016 | 349 | 393 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 1016
2019-03-11 | 21:00 | 975 | 349 | 350 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 975
2019-03-11 | 22:00 | 933 | 349 | 316 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 37 | 0 | 26 | 0 | 933
2019-03-11 | 23:00 | 875 | 349 | 269 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 20 | 0 | 875
2019-03-12 | 0:00 | 850 | 349 | 270 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 850
2019-03-12 | 1:00 | 857 | 349 | 271 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 857
2019-03-12 | 2:00 | 891 | 349 | 280 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 891
2019-03-12 | 3:00 | 933 | 349 | 304 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 933
2019-03-12 | 4:00 | 956 | 349 | 338 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 956
2019-03-12 | 5:00 | 961 | 349 | 359 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 961
2019-03-12 | 6:00 | 989 | 349 | 391 | 71 | 36 | 89 | 2 | -1 | 43 | 0 | 9 | 0 | 989
2019-03-12 | 7:00 | 1032 | 349 | 418 | 58 | 36 | 89 | 58 | -28 | 39 | 0 | 13 | 0 | 1032
2019-03-12 | 8:00 | 1041 | 349 | 365 | 56 | 36 | 89 | 191 | -91 | 37 | 0 | 9 | 0 | 1041
2019-03-12 | 9:00 | 1084 | 349 | 341 | 52 | 36 | 89 | 326 | -155 | 37 | 0 | 9 | 0 | 1084
2019-03-12 | 10:00 | 1078 | 349 | 273 | 50 | 36 | 89 | 446 | -213 | 42 | 0 | 6 | 0 | 1078
2019-03-12 | 11:00 | 1103 | 349 | 249 | 50 | 36 | 89 | 528 | -253 | 52 | 0 | 3 | 0 | 1103
2019-03-12 | 12:00 | 1011 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 545 | -261 | 60 | 0 | -94 | 0 | 1011
2019-03-12 | 13:00 | 1050 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 530 | -253 | 66 | 0 | -54 | 0 | 1050
2019-03-12 | 14:00 | 1012 | 349 | 236 | 53 | 36 | 89 | 465 | -222 | 67 | 0 | -61 | 0 | 1012
2019-03-12 | 15:00 | 978 | 349 | 235 | 54 | 36 | 89 | 367 | -175 | 64 | 0 | -41 | 0 | 978
2019-03-12 | 16:00 | 979 | 349 | 270 | 58 | 36 | 89 | 232 | -111 | 55 | 0 | 1 | 0 | 979
2019-03-12 | 17:00 | 991 | 349 | 350 | 72 | 36 | 89 | 79 | -38 | 45 | 0 | 9 | 0 | 991
2019-03-12 | 18:00 | 1051 | 349 | 423 | 94 | 36 | 89 | 3 | -1 | 44 | 0 | 14 | 0 | 1051
2019-03-12 | 19:00 | 1084 | 349 | 436 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 1084
2019-03-12 | 20:00 | 1045 | 349 | 417 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 11 | 0 | 1045
2019-03-12 | 21:00 | 1008 | 349 | 373 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 61 | 0 | 9 | 0 | 1008
2019-03-12 | 22:00 | 961 | 349 | 341 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 7 | 0 | 961
2019-03-12 | 23:00 | 912 | 349 | 298 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 912
2019-03-13 | 0:00 | 902 | 349 | 280 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 8 | 0 | 902
2019-03-13 | 1:00 | 906 | 349 | 283 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 8 | 0 | 906
2019-03-13 | 2:00 | 928 | 349 | 287 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 928
2019-03-13 | 3:00 | 960 | 349 | 300 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 9 | 0 | 960
2019-03-13 | 4:00 | 987 | 349 | 331 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 83 | 0 | 12 | 0 | 987
2019-03-13 | 5:00 | 1004 | 349 | 368 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 73 | 0 | 14 | 0 | 1004
2019-03-13 | 6:00 | 1048 | 349 | 415 | 71 | 36 | 89 | 3 | -1 | 65 | 0 | 21 | 0 | 1048
2019-03-13 | 7:00 | 1079 | 349 | 416 | 58 | 36 | 89 | 82 | -39 | 63 | 0 | 25 | 0 | 1079
2019-03-13 | 8:00 | 1074 | 349 | 341 | 56 | 36 | 89 | 248 | -118 | 59 | 0 | 14 | 0 | 1074
2019-03-13 | 9:00 | 1068 | 349 | 270 | 52 | 36 | 89 | 394 | -188 | 58 | 0 | 8 | 0 | 1068
2019-03-13 | 10:00 | 1082 | 349 | 240 | 50 | 36 | 89 | 506 | -242 | 58 | 0 | -4 | 0 | 1082
2019-03-13 | 11:00 | 1052 | 349 | 238 | 50 | 36 | 89 | 600 | -287 | 56 | 0 | -79 | 0 | 1052
2019-03-13 | 12:00 | 1029 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 648 | -310 | 67 | 0 | -137 | 0 | 1029
2019-03-13 | 13:00 | 1075 | 349 | 238 | 50 | 36 | 89 | 613 | -293 | 75 | 0 | -82 | 0 | 1075
2019-03-13 | 14:00 | 1054 | 349 | 238 | 53 | 36 | 89 | 527 | -252 | 83 | 0 | -69 | 0 | 1054
2019-03-13 | 15:00 | 1016 | 349 | 237 | 54 | 36 | 89 | 387 | -185 | 83 | 0 | -34 | 0 | 1016
2019-03-13 | 16:00 | 1038 | 349 | 297 | 58 | 36 | 89 | 225 | -108 | 83 | 0 | 9 | 0 | 1038
2019-03-13 | 17:00 | 1073 | 349 | 399 | 72 | 36 | 89 | 68 | -33 | 75 | 0 | 18 | 0 | 1073
2019-03-13 | 18:00 | 1138 | 349 | 471 | 94 | 36 | 89 | 1 | -1 | 73 | 0 | 26 | 0 | 1138
2019-03-13 | 19:00 | 1162 | 349 | 480 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 37 | 0 | 1162
2019-03-13 | 20:00 | 1123 | 349 | 462 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 17 | 0 | 1123
2019-03-13 | 21:00 | 1079 | 349 | 420 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 75 | 0 | 19 | 0 | 1079
2019-03-13 | 22:00 | 1018 | 349 | 378 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 12 | 0 | 1018
2019-03-13 | 23:00 | 955 | 349 | 337 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 11 | 0 | 955
2019-03-14 | 0:00 | 911 | 349 | 316 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 911
2019-03-14 | 1:00 | 918 | 349 | 331 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 918
2019-03-14 | 2:00 | 965 | 349 | 376 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 965
2019-03-14 | 3:00 | 1007 | 349 | 401 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1007
2019-03-14 | 4:00 | 1036 | 349 | 441 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1036
2019-03-14 | 5:00 | 1047 | 349 | 455 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 1047
2019-03-14 | 6:00 | 1092 | 349 | 460 | 71 | 36 | 89 | 3 | 0 | 27 | 0 | 57 | 0 | 1092
2019-03-14 | 7:00 | 1121 | 349 | 457 | 58 | 36 | 89 | 80 | 0 | 17 | 0 | 35 | 0 | 1121
2019-03-14 | 8:00 | 1097 | 349 | 331 | 56 | 36 | 89 | 221 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1097
2019-03-14 | 9:00 | 1098 | 349 | 239 | 52 | 36 | 89 | 377 | 0 | 21 | 0 | -65 | 0 | 1098
2019-03-14 | 10:00 | 1112 | 349 | 239 | 50 | 36 | 89 | 457 | 0 | 28 | 0 | -136 | 0 | 1112
2019-03-14 | 11:00 | 1123 | 349 | 238 | 50 | 36 | 89 | 514 | 0 | 31 | 0 | -184 | 0 | 1123
2019-03-14 | 12:00 | 1080 | 349 | 238 | 50 | 36 | 89 | 489 | 0 | 23 | 0 | -194 | 0 | 1080
2019-03-14 | 13:00 | 1116 | 349 | 238 | 50 | 36 | 89 | 417 | 0 | 20 | 0 | -83 | 0 | 1116
2019-03-14 | 14:00 | 1073 | 349 | 264 | 53 | 36 | 89 | 276 | 0 | 16 | 0 | -10 | 0 | 1073
2019-03-14 | 15:00 | 1074 | 349 | 361 | 54 | 36 | 89 | 169 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1074
2019-03-14 | 16:00 | 1100 | 349 | 454 | 58 | 36 | 89 | 85 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1100
2019-03-14 | 17:00 | 1103 | 349 | 462 | 72 | 36 | 89 | 37 | 0 | 10 | 0 | 48 | 0 | 1103
2019-03-14 | 18:00 | 1149 | 349 | 516 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 6 | 0 | 57 | 0 | 1149
2019-03-14 | 19:00 | 1170 | 349 | 519 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | 0 | 1170
2019-03-14 | 20:00 | 1141 | 349 | 517 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 1141
2019-03-14 | 21:00 | 1095 | 349 | 464 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 1095
2019-03-14 | 22:00 | 1049 | 349 | 459 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1049
2019-03-14 | 23:00 | 994 | 349 | 450 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 994
2019-03-15 | 0:00 | 947 | 349 | 402 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 947
2019-03-15 | 1:00 | 961 | 349 | 414 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 961
2019-03-15 | 2:00 | 985 | 349 | 421 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 985
2019-03-15 | 3:00 | 1029 | 349 | 427 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 1029
2019-03-15 | 4:00 | 1051 | 349 | 429 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 0 | 1051
2019-03-15 | 5:00 | 1055 | 349 | 485 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 1055
2019-03-15 | 6:00 | 1140 | 349 | 500 | 71 | 36 | 89 | 3 | 0 | 6 | 0 | 86 | 0 | 1140
2019-03-15 | 7:00 | 1156 | 349 | 496 | 58 | 36 | 89 | 74 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 1156
2019-03-15 | 8:00 | 1131 | 349 | 368 | 56 | 36 | 89 | 212 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1131
2019-03-15 | 9:00 | 1130 | 349 | 244 | 52 | 36 | 89 | 357 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1130
2019-03-15 | 10:00 | 1153 | 349 | 227 | 50 | 36 | 89 | 462 | 0 | 5 | 0 | -65 | 0 | 1153
2019-03-15 | 11:00 | 1142 | 349 | 227 | 50 | 36 | 89 | 549 | 0 | 9 | 0 | -167 | 0 | 1142
2019-03-15 | 12:00 | 1095 | 349 | 226 | 50 | 36 | 89 | 576 | -7 | 16 | -16 | -224 | 0 | 1095
2019-03-15 | 13:00 | 1107 | 349 | 226 | 50 | 36 | 89 | 539 | 0 | 24 | 0 | -206 | 0 | 1107
2019-03-15 | 14:00 | 1054 | 349 | 225 | 53 | 36 | 89 | 428 | 0 | 24 | 0 | -150 | 0 | 1054
2019-03-15 | 15:00 | 1052 | 349 | 225 | 54 | 36 | 89 | 312 | 0 | 22 | 0 | -35 | 0 | 1052
2019-03-15 | 16:00 | 1056 | 349 | 298 | 58 | 36 | 89 | 183 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 1056
2019-03-15 | 17:00 | 1048 | 349 | 393 | 72 | 36 | 89 | 54 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 1048
2019-03-15 | 18:00 | 1095 | 349 | 427 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 46 | 0 | 52 | 0 | 1095
2019-03-15 | 19:00 | 1103 | 349 | 428 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 47 | 0 | 57 | 0 | 1103
2019-03-15 | 20:00 | 1077 | 349 | 426 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 35 | 0 | 1077
2019-03-15 | 21:00 | 1037 | 349 | 407 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 17 | 0 | 1037
2019-03-15 | 22:00 | 989 | 349 | 352 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 55 | 0 | 28 | 0 | 989
2019-03-15 | 23:00 | 956 | 349 | 311 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 34 | 0 | 956
2019-03-16 | 0:00 | 881 | 349 | 250 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 91 | 0 | 13 | 0 | 881
2019-03-16 | 1:00 | 891 | 349 | 247 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 105 | 0 | 11 | 0 | 891
2019-03-16 | 2:00 | 933 | 349 | 264 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 106 | 0 | 20 | 0 | 933
2019-03-16 | 3:00 | 978 | 349 | 288 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 102 | 0 | 25 | 0 | 978
2019-03-16 | 4:00 | 994 | 349 | 314 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 91 | 0 | 28 | 0 | 994
2019-03-16 | 5:00 | 981 | 349 | 323 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 81 | 0 | 28 | 0 | 981
2019-03-16 | 6:00 | 987 | 349 | 341 | 71 | 36 | 89 | 4 | -1 | 67 | 0 | 31 | 0 | 987
2019-03-16 | 7:00 | 1026 | 349 | 355 | 58 | 36 | 89 | 73 | -25 | 54 | 0 | 37 | 0 | 1026
2019-03-16 | 8:00 | 1044 | 349 | 301 | 56 | 36 | 89 | 214 | -72 | 39 | 0 | 32 | 0 | 1044
2019-03-16 | 9:00 | 1125 | 349 | 284 | 52 | 36 | 89 | 344 | -115 | 57 | 0 | 29 | 0 | 1125
2019-03-16 | 10:00 | 1100 | 349 | 228 | 50 | 36 | 89 | 440 | -147 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1100
2019-03-16 | 11:00 | 1073 | 349 | 219 | 50 | 36 | 89 | 544 | -182 | 52 | 0 | -84 | 0 | 1073
2019-03-16 | 12:00 | 1042 | 349 | 218 | 50 | 36 | 89 | 605 | -202 | 48 | 0 | -151 | 0 | 1042
2019-03-16 | 13:00 | 1015 | 349 | 219 | 50 | 36 | 89 | 596 | -200 | 43 | 0 | -167 | 0 | 1015
2019-03-16 | 14:00 | 975 | 349 | 218 | 53 | 36 | 89 | 539 | -180 | 39 | 0 | -168 | 0 | 975
2019-03-16 | 15:00 | 940 | 349 | 216 | 54 | 36 | 89 | 423 | -141 | 31 | 0 | -117 | 0 | 940
2019-03-16 | 16:00 | 934 | 349 | 236 | 58 | 36 | 89 | 259 | -87 | 13 | 0 | -19 | 0 | 934
2019-03-16 | 17:00 | 921 | 349 | 279 | 72 | 36 | 89 | 87 | -29 | 14 | 0 | 24 | 0 | 921
2019-03-16 | 18:00 | 994 | 349 | 372 | 94 | 36 | 89 | 3 | -1 | 16 | 0 | 36 | 0 | 994
2019-03-16 | 19:00 | 1022 | 349 | 391 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 44 | 0 | 1022
2019-03-16 | 20:00 | 1005 | 349 | 384 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 1005
2019-03-16 | 21:00 | 975 | 349 | 362 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 975
2019-03-16 | 22:00 | 935 | 349 | 338 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 | 0 | 935
2019-03-16 | 23:00 | 888 | 349 | 307 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 888
2019-03-17 | 0:00 | 838 | 349 | 254 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 838
2019-03-17 | 1:00 | 850 | 349 | 257 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 38 | 0 | 850
2019-03-17 | 2:00 | 897 | 349 | 276 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 35 | 0 | 43 | 0 | 897
2019-03-17 | 3:00 | 936 | 349 | 283 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 49 | 0 | 936
2019-03-17 | 4:00 | 967 | 349 | 296 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 46 | 0 | 64 | 0 | 967
2019-03-17 | 5:00 | 918 | 349 | 260 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 59 | 0 | 918
2019-03-17 | 6:00 | 888 | 349 | 229 | 71 | 36 | 89 | 4 | -1 | 59 | 0 | 52 | 0 | 888
2019-03-17 | 7:00 | 898 | 349 | 217 | 58 | 36 | 89 | 59 | -20 | 57 | 0 | 53 | 0 | 898
2019-03-17 | 8:00 | 890 | 349 | 177 | 56 | 36 | 89 | 167 | -56 | 53 | 0 | 19 | 0 | 890
2019-03-17 | 9:00 | 896 | 349 | 165 | 52 | 36 | 89 | 287 | -96 | 54 | 0 | -40 | 0 | 896
2019-03-17 | 10:00 | 878 | 349 | 165 | 50 | 36 | 89 | 385 | -129 | 54 | 0 | -121 | 0 | 878
2019-03-17 | 11:00 | 873 | 349 | 164 | 50 | 36 | 89 | 470 | -157 | 56 | 0 | -184 | 0 | 873
2019-03-17 | 12:00 | 871 | 349 | 166 | 50 | 36 | 89 | 519 | -174 | 60 | -3 | -221 | 0 | 871
2019-03-17 | 13:00 | 872 | 349 | 166 | 50 | 36 | 89 | 524 | -176 | 59 | -3 | -222 | 0 | 872
2019-03-17 | 14:00 | 846 | 349 | 164 | 53 | 36 | 89 | 472 | -158 | 55 | -3 | -211 | 0 | 846
2019-03-17 | 15:00 | 839 | 349 | 164 | 54 | 36 | 89 | 374 | -125 | 46 | 0 | -148 | 0 | 839
2019-03-17 | 16:00 | 836 | 349 | 181 | 58 | 36 | 89 | 252 | -84 | 38 | 0 | -83 | 0 | 836
2019-03-17 | 17:00 | 860 | 349 | 198 | 72 | 36 | 89 | 91 | -31 | 29 | 0 | 27 | 0 | 860
2019-03-17 | 18:00 | 939 | 349 | 259 | 94 | 36 | 89 | 4 | -1 | 21 | 0 | 88 | 0 | 939
2019-03-17 | 19:00 | 975 | 349 | 308 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 975
2019-03-17 | 20:00 | 971 | 349 | 320 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70 | 0 | 971
2019-03-17 | 21:00 | 946 | 349 | 314 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 | 0 | 946
2019-03-17 | 22:00 | 908 | 349 | 296 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 908
2019-03-17 | 23:00 | 872 | 349 | 282 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 872
2019-03-18 | 0:00 | 857 | 349 | 321 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 857
2019-03-18 | 1:00 | 870 | 349 | 333 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 870
2019-03-18 | 2:00 | 925 | 349 | 370 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 925
2019-03-18 | 3:00 | 979 | 349 | 403 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 979
2019-03-18 | 4:00 | 1008 | 349 | 431 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1008
2019-03-18 | 5:00 | 1026 | 349 | 439 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 1026
2019-03-18 | 6:00 | 1088 | 349 | 441 | 71 | 36 | 89 | 7 | 0 | 6 | 0 | 89 | 0 | 1088
2019-03-18 | 7:00 | 1105 | 349 | 437 | 58 | 36 | 89 | 99 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 1105
2019-03-18 | 8:00 | 1073 | 349 | 291 | 56 | 36 | 89 | 244 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1073
2019-03-18 | 9:00 | 1062 | 349 | 236 | 52 | 36 | 89 | 371 | 0 | 4 | 0 | -75 | 0 | 1062
2019-03-18 | 10:00 | 1036 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 465 | 0 | 3 | 0 | -192 | 0 | 1036
2019-03-18 | 11:00 | 1083 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 493 | 0 | 2 | 0 | -172 | 0 | 1083
2019-03-18 | 12:00 | 1064 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 455 | 0 | 3 | 0 | -154 | 0 | 1064
2019-03-18 | 13:00 | 1052 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 326 | 0 | 3 | 0 | -37 | 0 | 1052
2019-03-18 | 14:00 | 1033 | 349 | 284 | 53 | 36 | 89 | 215 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1033
2019-03-18 | 15:00 | 1017 | 349 | 353 | 54 | 36 | 89 | 127 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1017
2019-03-18 | 16:00 | 1045 | 349 | 425 | 58 | 36 | 89 | 73 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1045
2019-03-18 | 17:00 | 1056 | 349 | 453 | 72 | 36 | 89 | 20 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 1056
2019-03-18 | 18:00 | 1098 | 349 | 456 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 1098
2019-03-18 | 19:00 | 1091 | 349 | 455 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 1091
2019-03-18 | 20:00 | 1047 | 349 | 440 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 1047
2019-03-18 | 21:00 | 1005 | 349 | 420 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1005
2019-03-18 | 22:00 | 948 | 349 | 370 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 948
2019-03-18 | 23:00 | 884 | 349 | 311 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 884
2019-03-19 | 0:00 | 842 | 349 | 260 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 842
2019-03-19 | 1:00 | 857 | 349 | 258 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 63 | 0 | 8 | 0 | 857
2019-03-19 | 2:00 | 884 | 349 | 261 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 70 | 0 | 10 | 0 | 884
2019-03-19 | 3:00 | 931 | 349 | 280 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 74 | 0 | 14 | 0 | 931
2019-03-19 | 4:00 | 945 | 349 | 307 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 21 | 0 | 945
2019-03-19 | 5:00 | 947 | 349 | 323 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 52 | 0 | 23 | 0 | 947
2019-03-19 | 6:00 | 972 | 349 | 354 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 25 | 0 | 972
2019-03-19 | 7:00 | 1034 | 349 | 418 | 58 | 36 | 89 | 9 | 0 | 39 | 0 | 36 | 0 | 1034
2019-03-19 | 8:00 | 1076 | 349 | 393 | 56 | 36 | 89 | 63 | 0 | 49 | 0 | 41 | 0 | 1076
2019-03-19 | 9:00 | 1066 | 349 | 283 | 52 | 36 | 89 | 200 | 0 | 41 | 0 | 16 | 0 | 1066
2019-03-19 | 10:00 | 1066 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 331 | 0 | 43 | 0 | -68 | 0 | 1066
2019-03-19 | 11:00 | 1122 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 383 | 0 | 51 | 0 | -73 | 0 | 1122
2019-03-19 | 12:00 | 1146 | 349 | 238 | 50 | 36 | 89 | 409 | 0 | 53 | 0 | -78 | 0 | 1146
2019-03-19 | 13:00 | 1202 | 349 | 238 | 50 | 36 | 89 | 432 | 0 | 44 | 0 | -36 | 0 | 1202
2019-03-19 | 14:00 | 1115 | 349 | 238 | 53 | 36 | 89 | 404 | 0 | 37 | 0 | -91 | 0 | 1115
2019-03-19 | 15:00 | 1030 | 349 | 236 | 54 | 36 | 89 | 351 | 0 | 34 | 0 | -119 | 0 | 1030
2019-03-19 | 16:00 | 978 | 349 | 251 | 58 | 36 | 89 | 257 | 0 | 25 | 0 | -87 | 0 | 978
2019-03-19 | 17:00 | 975 | 349 | 294 | 72 | 36 | 89 | 96 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 975
2019-03-19 | 18:00 | 1011 | 349 | 391 | 94 | 36 | 89 | 4 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 1011
2019-03-19 | 19:00 | 1031 | 349 | 413 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 1031
2019-03-19 | 20:00 | 1016 | 349 | 402 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 1016
2019-03-19 | 21:00 | 977 | 349 | 372 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 977
2019-03-19 | 22:00 | 932 | 349 | 348 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 932
2019-03-19 | 23:00 | 884 | 349 | 319 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 884
2019-03-20 | 0:00 | 862 | 349 | 282 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 862
2019-03-20 | 1:00 | 881 | 349 | 288 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 881
2019-03-20 | 2:00 | 890 | 349 | 287 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 890
2019-03-20 | 3:00 | 939 | 349 | 287 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 | 0 | 939
2019-03-20 | 4:00 | 961 | 349 | 285 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 109 | 0 | 961
2019-03-20 | 5:00 | 970 | 349 | 329 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84 | 0 | 970
2019-03-20 | 6:00 | 1008 | 349 | 348 | 71 | 36 | 89 | 7 | 0 | 7 | 0 | 101 | 0 | 1008
2019-03-20 | 7:00 | 1011 | 349 | 307 | 58 | 36 | 89 | 104 | 0 | 12 | 0 | 56 | 0 | 1011
2019-03-20 | 8:00 | 1005 | 349 | 234 | 56 | 36 | 89 | 278 | 0 | 17 | 0 | -54 | 0 | 1005
2019-03-20 | 9:00 | 1075 | 349 | 236 | 52 | 36 | 89 | 423 | 0 | 18 | 0 | -128 | 0 | 1075
2019-03-20 | 10:00 | 1130 | 349 | 237 | 50 | 36 | 89 | 495 | 0 | 26 | 0 | -152 | 0 | 1130
2019-03-20 | 11:00 | 1201 | 349 | 239 | 50 | 36 | 89 | 523 | 0 | 29 | 0 | -114 | 0 | 1201
2019-03-20 | 12:00 | 1064 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 467 | 0 | 34 | 0 | -197 | 0 | 1064
2019-03-20 | 13:00 | 1115 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 503 | 0 | 40 | 0 | -188 | 0 | 1115
2019-03-20 | 14:00 | 1060 | 349 | 236 | 53 | 36 | 89 | 475 | 0 | 44 | -9 | -213 | 0 | 1060
2019-03-20 | 15:00 | 984 | 349 | 236 | 54 | 36 | 89 | 325 | 0 | 46 | 0 | -151 | 0 | 984
2019-03-20 | 16:00 | 935 | 349 | 250 | 58 | 36 | 89 | 166 | 0 | 46 | 0 | -59 | 0 | 935
2019-03-20 | 17:00 | 923 | 349 | 250 | 72 | 36 | 89 | 46 | 0 | 46 | 0 | 35 | 0 | 923
2019-03-20 | 18:00 | 967 | 349 | 251 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 73 | 0 | 74 | 0 | 967
2019-03-20 | 19:00 | 962 | 349 | 250 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 73 | 0 | 962
2019-03-20 | 20:00 | 925 | 349 | 249 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 22 | 0 | 925
2019-03-20 | 21:00 | 886 | 349 | 249 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | -16 | 0 | 886
2019-03-20 | 22:00 | 898 | 349 | 249 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 898
2019-03-20 | 23:00 | 853 | 349 | 247 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 92 | 0 | -23 | 0 | 853
2019-03-21 | 0:00 | 807 | 349 | 186 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 807
2019-03-21 | 1:00 | 814 | 349 | 189 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 10 | 0 | 814
2019-03-21 | 2:00 | 871 | 349 | 219 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 87 | 0 | 22 | 0 | 871
2019-03-21 | 3:00 | 910 | 349 | 237 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 84 | 0 | 26 | 0 | 910
2019-03-21 | 4:00 | 915 | 349 | 239 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 26 | 0 | 915
2019-03-21 | 5:00 | 875 | 349 | 216 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 21 | 0 | 875
2019-03-21 | 6:00 | 839 | 349 | 195 | 71 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | 13 | 0 | 839
2019-03-21 | 7:00 | 879 | 349 | 231 | 58 | 36 | 89 | 10 | 0 | 78 | 0 | 28 | 0 | 879
2019-03-21 | 8:00 | 935 | 349 | 268 | 56 | 36 | 89 | 26 | 0 | 64 | 0 | 47 | 0 | 935
2019-03-21 | 9:00 | 973 | 349 | 275 | 52 | 36 | 89 | 69 | 0 | 45 | 0 | 58 | 0 | 973
2019-03-21 | 10:00 | 958 | 349 | 204 | 50 | 36 | 89 | 160 | 0 | 36 | 0 | 34 | 0 | 958
2019-03-21 | 11:00 | 952 | 349 | 168 | 50 | 36 | 89 | 268 | 0 | 28 | 0 | -36 | 0 | 952
2019-03-21 | 12:00 | 949 | 349 | 166 | 50 | 36 | 89 | 363 | 0 | 24 | 0 | -128 | 0 | 949
2019-03-21 | 13:00 | 921 | 349 | 166 | 50 | 36 | 89 | 415 | 0 | 26 | 0 | -210 | 0 | 921
2019-03-21 | 14:00 | 888 | 349 | 166 | 53 | 36 | 89 | 395 | 0 | 38 | -14 | -224 | 0 | 888
2019-03-21 | 15:00 | 868 | 349 | 165 | 54 | 36 | 89 | 298 | 0 | 42 | 0 | -165 | 0 | 868
2019-03-21 | 16:00 | 899 | 349 | 182 | 58 | 36 | 89 | 187 | 0 | 38 | 0 | -40 | 0 | 899
2019-03-21 | 17:00 | 902 | 349 | 229 | 72 | 36 | 89 | 47 | 0 | 42 | 0 | 38 | 0 | 902
2019-03-21 | 18:00 | 957 | 349 | 290 | 94 | 36 | 89 | 2 | 0 | 44 | 0 | 53 | 0 | 957
2019-03-21 | 19:00 | 962 | 349 | 297 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | 49 | 0 | 962
2019-03-21 | 20:00 | 936 | 349 | 276 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 37 | 0 | 936
2019-03-21 | 21:00 | 902 | 349 | 251 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 32 | 0 | 902
2019-03-21 | 22:00 | 859 | 349 | 226 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 53 | 0 | 26 | 0 | 859
2019-03-21 | 23:00 | 816 | 349 | 208 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 49 | 0 | 22 | 0 | 816
2019-03-22 | 0:00 | 772 | 349 | 227 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 43 | 0 | -25 | 0 | 772
2019-03-22 | 1:00 | 781 | 349 | 227 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 45 | 0 | -19 | 0 | 781
2019-03-22 | 2:00 | 824 | 349 | 230 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 824
2019-03-22 | 3:00 | 876 | 349 | 244 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 56 | 0 | 13 | 0 | 876
2019-03-22 | 4:00 | 896 | 349 | 262 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 23 | 0 | 896
2019-03-22 | 5:00 | 887 | 349 | 264 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 | 0 | 887
2019-03-22 | 6:00 | 895 | 349 | 270 | 71 | 36 | 89 | 4 | 0 | 54 | 0 | 22 | 0 | 895
2019-03-22 | 7:00 | 929 | 349 | 277 | 58 | 36 | 89 | 52 | 0 | 41 | 0 | 27 | 0 | 929
2019-03-22 | 8:00 | 972 | 349 | 262 | 56 | 36 | 89 | 118 | 0 | 36 | 0 | 26 | 0 | 972
2019-03-22 | 9:00 | 998 | 349 | 230 | 52 | 36 | 89 | 200 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 998
2019-03-22 | 10:00 | 1008 | 349 | 214 | 50 | 36 | 89 | 295 | 0 | 30 | 0 | -55 | 0 | 1008
2019-03-22 | 11:00 | 1053 | 349 | 216 | 50 | 36 | 89 | 339 | 0 | 32 | 0 | -58 | 0 | 1053
2019-03-22 | 12:00 | 1067 | 349 | 216 | 50 | 36 | 89 | 348 | 0 | 35 | 0 | -56 | 0 | 1067
2019-03-22 | 13:00 | 1078 | 349 | 217 | 50 | 36 | 89 | 366 | 0 | 39 | 0 | -68 | 0 | 1078
2019-03-22 | 14:00 | 993 | 349 | 216 | 53 | 36 | 89 | 339 | 0 | 42 | 0 | -131 | 0 | 993
2019-03-22 | 15:00 | 934 | 349 | 214 | 54 | 36 | 89 | 267 | 0 | 38 | 0 | -113 | 0 | 934
2019-03-22 | 16:00 | 953 | 349 | 236 | 58 | 36 | 89 | 170 | 0 | 32 | 0 | -17 | 0 | 953
2019-03-22 | 17:00 | 962 | 349 | 302 | 72 | 36 | 89 | 67 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 962
2019-03-22 | 18:00 | 1002 | 349 | 375 | 94 | 36 | 89 | 6 | 0 | 18 | 0 | 35 | 0 | 1002
2019-03-22 | 19:00 | 1035 | 349 | 391 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 51 | 0 | 1035
2019-03-22 | 20:00 | 990 | 349 | 356 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 990
2019-03-22 | 21:00 | 957 | 349 | 327 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 957
2019-03-22 | 22:00 | 915 | 349 | 309 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 915
2019-03-22 | 23:00 | 868 | 349 | 287 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 868
2019-03-23 | 0:00 | 836 | 349 | 268 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 836
2019-03-23 | 1:00 | 833 | 349 | 258 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 833
2019-03-23 | 2:00 | 871 | 349 | 286 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 871
2019-03-23 | 3:00 | 920 | 349 | 309 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 920
2019-03-23 | 4:00 | 936 | 349 | 314 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37 | 0 | 936
2019-03-23 | 5:00 | 916 | 349 | 310 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 916
2019-03-23 | 6:00 | 908 | 349 | 302 | 71 | 36 | 89 | 2 | 0 | 33 | 0 | 26 | 0 | 908
2019-03-23 | 7:00 | 947 | 349 | 309 | 58 | 36 | 89 | 33 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 947
2019-03-23 | 8:00 | 993 | 349 | 294 | 56 | 36 | 89 | 81 | 0 | 36 | 0 | 52 | 0 | 993
2019-03-23 | 9:00 | 1021 | 349 | 259 | 52 | 36 | 89 | 179 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 1021
2019-03-23 | 10:00 | 1028 | 349 | 186 | 50 | 36 | 89 | 273 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 1028
2019-03-23 | 11:00 | 1045 | 349 | 148 | 50 | 36 | 89 | 338 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 1045
2019-03-23 | 12:00 | 1012 | 349 | 132 | 50 | 36 | 89 | 402 | 0 | 30 | 0 | -76 | 0 | 1012
2019-03-23 | 13:00 | 1015 | 349 | 131 | 50 | 36 | 89 | 459 | 0 | 62 | 0 | -161 | 0 | 1015
2019-03-23 | 14:00 | 971 | 349 | 131 | 53 | 36 | 89 | 462 | 0 | 78 | -5 | -222 | 0 | 971
2019-03-23 | 15:00 | 967 | 349 | 130 | 54 | 36 | 89 | 403 | 0 | 88 | 0 | -182 | 0 | 967
2019-03-23 | 16:00 | 931 | 349 | 146 | 58 | 36 | 89 | 267 | 0 | 84 | 0 | -98 | 0 | 931
2019-03-23 | 17:00 | 915 | 349 | 173 | 72 | 36 | 89 | 101 | 0 | 85 | 0 | 10 | 0 | 915
2019-03-23 | 18:00 | 976 | 349 | 288 | 94 | 36 | 89 | 5 | 0 | 88 | 0 | 27 | 0 | 976
2019-03-23 | 19:00 | 1025 | 349 | 331 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 41 | 0 | 1025
2019-03-23 | 20:00 | 991 | 349 | 309 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 85 | 0 | 27 | 0 | 991
2019-03-23 | 21:00 | 958 | 349 | 274 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 90 | 0 | 29 | 0 | 958
2019-03-23 | 22:00 | 910 | 349 | 253 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 79 | 0 | 24 | 0 | 910
2019-03-23 | 23:00 | 856 | 349 | 228 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 20 | 0 | 856
2019-03-24 | 0:00 | 802 | 349 | 194 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 59 | 0 | 22 | 0 | 802
2019-03-24 | 1:00 | 807 | 349 | 198 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 54 | 0 | 27 | 0 | 807
2019-03-24 | 2:00 | 862 | 349 | 241 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 50 | 0 | 28 | 0 | 862
2019-03-24 | 3:00 | 910 | 349 | 252 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 55 | 0 | 910
2019-03-24 | 4:00 | 958 | 349 | 313 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 30 | 0 | 54 | 0 | 958
2019-03-24 | 5:00 | 923 | 349 | 301 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 | 0 | 923
2019-03-24 | 6:00 | 900 | 349 | 284 | 71 | 36 | 89 | 10 | -5 | 19 | 0 | 47 | 0 | 900
2019-03-24 | 7:00 | 890 | 349 | 240 | 58 | 36 | 89 | 126 | -60 | 14 | 0 | 38 | 0 | 890
2019-03-24 | 8:00 | 866 | 349 | 172 | 56 | 36 | 89 | 299 | -143 | 8 | 0 | 0 | 0 | 866
2019-03-24 | 9:00 | 885 | 349 | 164 | 52 | 36 | 89 | 450 | -215 | 7 | 0 | -47 | 0 | 885
2019-03-24 | 10:00 | 878 | 349 | 165 | 50 | 36 | 89 | 573 | -274 | 2 | 0 | -112 | 0 | 878
2019-03-24 | 11:00 | 880 | 349 | 165 | 50 | 36 | 89 | 653 | -312 | 3 | 0 | -153 | 0 | 880
2019-03-24 | 12:00 | 899 | 349 | 165 | 50 | 36 | 89 | 683 | -326 | 6 | 0 | -153 | 0 | 899
2019-03-24 | 13:00 | 871 | 349 | 164 | 50 | 36 | 89 | 653 | -312 | 11 | 0 | -169 | 0 | 871
2019-03-24 | 14:00 | 852 | 349 | 165 | 53 | 36 | 89 | 571 | -273 | 16 | 0 | -154 | 0 | 852
2019-03-24 | 15:00 | 841 | 349 | 165 | 54 | 36 | 89 | 448 | -214 | 15 | 0 | -101 | 0 | 841
2019-03-24 | 16:00 | 852 | 349 | 182 | 58 | 36 | 89 | 286 | -137 | 8 | 0 | -19 | 0 | 852
2019-03-24 | 17:00 | 835 | 349 | 204 | 72 | 36 | 89 | 106 | -51 | 11 | 0 | 19 | 0 | 835
2019-03-24 | 18:00 | 916 | 349 | 285 | 94 | 36 | 89 | 6 | -3 | 14 | 0 | 46 | 0 | 916
2019-03-24 | 19:00 | 965 | 349 | 323 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 57 | 0 | 965
2019-03-24 | 20:00 | 966 | 349 | 330 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54 | 0 | 966
2019-03-24 | 21:00 | 944 | 349 | 325 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 | 0 | 944
2019-03-24 | 22:00 | 906 | 349 | 304 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 906
2019-03-24 | 23:00 | 856 | 349 | 280 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 856
2019-03-25 | 0:00 | 836 | 349 | 308 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | -8 | 0 | 836
2019-03-25 | 1:00 | 857 | 349 | 330 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | -7 | 0 | 857
2019-03-25 | 2:00 | 912 | 349 | 370 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 | 0 | 912
2019-03-25 | 3:00 | 957 | 349 | 394 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 957
2019-03-25 | 4:00 | 981 | 349 | 420 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 981
2019-03-25 | 5:00 | 995 | 349 | 444 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 995
2019-03-25 | 6:00 | 1034 | 349 | 477 | 71 | 36 | 89 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1034
2019-03-25 | 7:00 | 1061 | 349 | 448 | 58 | 36 | 89 | 81 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1061
2019-03-25 | 8:00 | 1080 | 349 | 411 | 56 | 36 | 89 | 142 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1080
2019-03-25 | 9:00 | 1120 | 349 | 418 | 52 | 36 | 89 | 178 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1120
2019-03-25 | 10:00 | 1114 | 349 | 416 | 50 | 36 | 89 | 177 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1114
2019-03-25 | 11:00 | 1114 | 349 | 421 | 50 | 36 | 89 | 172 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1114
2019-03-25 | 12:00 | 1075 | 349 | 393 | 50 | 36 | 89 | 162 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 1075
2019-03-25 | 13:00 | 1103 | 349 | 435 | 50 | 36 | 89 | 144 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1103
2019-03-25 | 14:00 | 1092 | 349 | 455 | 53 | 36 | 89 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1092
2019-03-25 | 15:00 | 1090 | 349 | 493 | 54 | 36 | 89 | 64 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1090
2019-03-25 | 16:00 | 1120 | 349 | 517 | 58 | 36 | 89 | 30 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 1120
2019-03-25 | 17:00 | 1123 | 349 | 551 | 72 | 36 | 89 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1123
2019-03-25 | 18:00 | 1154 | 349 | 562 | 94 | 36 | 89 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1154
2019-03-25 | 19:00 | 1144 | 349 | 555 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1144
2019-03-25 | 20:00 | 1103 | 349 | 514 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1103
2019-03-25 | 21:00 | 1053 | 349 | 474 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1053
2019-03-25 | 22:00 | 999 | 349 | 441 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | -3 | 0 | 999
2019-03-25 | 23:00 | 931 | 349 | 395 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 0 | 931
2019-03-26 | 0:00 | 871 | 349 | 338 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 871
2019-03-26 | 1:00 | 873 | 349 | 329 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 873
2019-03-26 | 2:00 | 903 | 349 | 332 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 903
2019-03-26 | 3:00 | 950 | 349 | 353 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 950
2019-03-26 | 4:00 | 971 | 349 | 370 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 971
2019-03-26 | 5:00 | 974 | 349 | 384 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 974
2019-03-26 | 6:00 | 1018 | 349 | 412 | 71 | 36 | 89 | 9 | -5 | 46 | 0 | 11 | 0 | 1018
2019-03-26 | 7:00 | 1019 | 349 | 388 | 58 | 36 | 89 | 119 | -63 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1019
2019-03-26 | 8:00 | 1038 | 349 | 333 | 56 | 36 | 89 | 287 | -151 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1038
2019-03-26 | 9:00 | 1076 | 349 | 304 | 52 | 36 | 89 | 436 | -229 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1076
2019-03-26 | 10:00 | 1056 | 349 | 233 | 50 | 36 | 89 | 536 | -282 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1056
2019-03-26 | 11:00 | 1090 | 349 | 230 | 50 | 36 | 89 | 616 | -324 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1090
2019-03-26 | 12:00 | 1075 | 349 | 219 | 50 | 36 | 89 | 638 | -336 | 48 | 0 | -18 | 0 | 1075
2019-03-26 | 13:00 | 1102 | 349 | 241 | 50 | 36 | 89 | 605 | -318 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1102
2019-03-26 | 14:00 | 1039 | 349 | 222 | 53 | 36 | 89 | 514 | -270 | 51 | 0 | -5 | 0 | 1039
2019-03-26 | 15:00 | 991 | 349 | 228 | 54 | 36 | 89 | 406 | -214 | 45 | 0 | -2 | 0 | 991
2019-03-26 | 16:00 | 983 | 349 | 288 | 58 | 36 | 89 | 255 | -134 | 42 | 0 | 0 | 0 | 983
2019-03-26 | 17:00 | 962 | 349 | 335 | 72 | 36 | 89 | 91 | -48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 962
2019-03-26 | 18:00 | 990 | 349 | 387 | 94 | 36 | 89 | 5 | -3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 990
2019-03-26 | 19:00 | 1008 | 349 | 408 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1008
2019-03-26 | 20:00 | 986 | 349 | 390 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 986
2019-03-26 | 21:00 | 947 | 349 | 362 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 947
2019-03-26 | 22:00 | 905 | 349 | 335 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 905
2019-03-26 | 23:00 | 878 | 349 | 325 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 878
2019-03-27 | 0:00 | 828 | 349 | 280 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 828
2019-03-27 | 1:00 | 848 | 349 | 303 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 848
2019-03-27 | 2:00 | 864 | 349 | 306 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 864
2019-03-27 | 3:00 | 915 | 349 | 335 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 915
2019-03-27 | 4:00 | 947 | 349 | 369 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 947
2019-03-27 | 5:00 | 945 | 349 | 379 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 945
2019-03-27 | 6:00 | 964 | 349 | 397 | 71 | 36 | 89 | 11 | -5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 964
2019-03-27 | 7:00 | 978 | 349 | 372 | 58 | 36 | 89 | 112 | -53 | 6 | 0 | 9 | 0 | 978
2019-03-27 | 8:00 | 991 | 349 | 303 | 56 | 36 | 89 | 275 | -131 | 4 | 0 | 10 | 0 | 991
2019-03-27 | 9:00 | 1061 | 349 | 295 | 52 | 36 | 89 | 433 | -207 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1061
2019-03-27 | 10:00 | 1104 | 349 | 280 | 50 | 36 | 89 | 546 | -261 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1104
2019-03-27 | 11:00 | 1203 | 349 | 325 | 50 | 36 | 89 | 626 | -299 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1203
2019-03-27 | 12:00 | 1092 | 349 | 236 | 50 | 36 | 89 | 650 | -310 | 26 | 0 | -34 | 0 | 1092
2019-03-27 | 13:00 | 1077 | 349 | 235 | 50 | 36 | 89 | 610 | -291 | 39 | 0 | -40 | 0 | 1077
2019-03-27 | 14:00 | 1000 | 349 | 234 | 53 | 36 | 89 | 514 | -245 | 39 | 0 | -69 | 0 | 1000
2019-03-27 | 15:00 | 938 | 349 | 234 | 54 | 36 | 89 | 397 | -190 | 41 | 0 | -72 | 0 | 938
2019-03-27 | 16:00 | 931 | 349 | 250 | 58 | 36 | 89 | 259 | -124 | 37 | 0 | -23 | 0 | 931
2019-03-27 | 17:00 | 921 | 349 | 284 | 72 | 36 | 89 | 93 | -45 | 35 | 0 | 8 | 0 | 921
2019-03-27 | 18:00 | 960 | 349 | 345 | 94 | 36 | 89 | 6 | -3 | 33 | 0 | 11 | 0 | 960
2019-03-27 | 19:00 | 965 | 349 | 356 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 965
2019-03-27 | 20:00 | 933 | 349 | 331 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 933
2019-03-27 | 21:00 | 900 | 349 | 304 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 900
2019-03-27 | 22:00 | 848 | 349 | 264 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 848
2019-03-27 | 23:00 | 843 | 349 | 275 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 843
2019-03-28 | 0:00 | 797 | 349 | 244 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 797
2019-03-28 | 1:00 | 805 | 349 | 250 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 805
2019-03-28 | 2:00 | 861 | 349 | 302 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 861
2019-03-28 | 3:00 | 907 | 349 | 310 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 907
2019-03-28 | 4:00 | 922 | 349 | 312 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | 922
2019-03-28 | 5:00 | 907 | 349 | 312 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 907
2019-03-28 | 6:00 | 899 | 349 | 310 | 71 | 36 | 89 | 1 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 899
2019-03-28 | 7:00 | 943 | 349 | 313 | 58 | 36 | 89 | 20 | 0 | 25 | 0 | 53 | 0 | 943
2019-03-28 | 8:00 | 981 | 349 | 296 | 56 | 36 | 89 | 86 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 981
2019-03-28 | 9:00 | 997 | 349 | 274 | 52 | 36 | 89 | 165 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 997
2019-03-28 | 10:00 | 984 | 349 | 164 | 50 | 36 | 89 | 273 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 984
2019-03-28 | 11:00 | 979 | 349 | 113 | 50 | 36 | 89 | 354 | 0 | 11 | 0 | -23 | 0 | 979
2019-03-28 | 12:00 | 984 | 349 | 113 | 50 | 36 | 89 | 425 | 0 | 5 | 0 | -83 | 0 | 984
2019-03-28 | 13:00 | 974 | 349 | 112 | 50 | 36 | 89 | 463 | 0 | 5 | 0 | -130 | 0 | 974
2019-03-28 | 14:00 | 935 | 349 | 112 | 53 | 36 | 89 | 491 | 0 | 6 | 0 | -201 | 0 | 935
2019-03-28 | 15:00 | 910 | 349 | 112 | 54 | 36 | 89 | 397 | 0 | 6 | 0 | -133 | 0 | 910
2019-03-28 | 16:00 | 942 | 349 | 171 | 58 | 36 | 89 | 235 | 0 | 7 | 0 | -3 | 0 | 942
2019-03-28 | 17:00 | 937 | 349 | 292 | 72 | 36 | 89 | 79 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 937
2019-03-28 | 18:00 | 978 | 349 | 357 | 94 | 36 | 89 | 4 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 978
2019-03-28 | 19:00 | 980 | 349 | 357 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 980
2019-03-28 | 20:00 | 948 | 349 | 356 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 948
2019-03-28 | 21:00 | 904 | 349 | 311 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 904
2019-03-28 | 22:00 | 867 | 349 | 307 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 867
2019-03-28 | 23:00 | 818 | 349 | 281 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818
2019-03-29 | 0:00 | 776 | 349 | 227 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 776
2019-03-29 | 1:00 | 786 | 349 | 234 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 786
2019-03-29 | 2:00 | 833 | 349 | 258 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 833
2019-03-29 | 3:00 | 888 | 349 | 283 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 888
2019-03-29 | 4:00 | 905 | 349 | 293 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 905
2019-03-29 | 5:00 | 891 | 349 | 290 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 891
2019-03-29 | 6:00 | 890 | 349 | 286 | 71 | 36 | 89 | 6 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 890
2019-03-29 | 7:00 | 926 | 349 | 277 | 58 | 36 | 89 | 61 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 926
2019-03-29 | 8:00 | 953 | 349 | 234 | 56 | 36 | 89 | 146 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 953
2019-03-29 | 9:00 | 931 | 349 | 181 | 52 | 36 | 89 | 281 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | 931
2019-03-29 | 10:00 | 918 | 349 | 180 | 50 | 36 | 89 | 391 | 0 | 1 | 0 | -178 | 0 | 918
2019-03-29 | 11:00 | 977 | 349 | 181 | 50 | 36 | 89 | 440 | 0 | 3 | 0 | -171 | 0 | 977
2019-03-29 | 12:00 | 1034 | 349 | 183 | 50 | 36 | 89 | 470 | 0 | 3 | 0 | -146 | 0 | 1034
2019-03-29 | 13:00 | 995 | 349 | 182 | 50 | 36 | 89 | 449 | 0 | 1 | 0 | -161 | 0 | 995
2019-03-29 | 14:00 | 905 | 349 | 180 | 53 | 36 | 89 | 389 | 0 | 2 | 0 | -193 | 0 | 905
2019-03-29 | 15:00 | 905 | 349 | 180 | 54 | 36 | 89 | 325 | 0 | 1 | 0 | -129 | 0 | 905
2019-03-29 | 16:00 | 925 | 349 | 204 | 58 | 36 | 89 | 196 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | 925
2019-03-29 | 17:00 | 933 | 349 | 253 | 72 | 36 | 89 | 91 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 933
2019-03-29 | 18:00 | 967 | 349 | 301 | 94 | 36 | 89 | 18 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 967
2019-03-29 | 19:00 | 947 | 349 | 303 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 947
2019-03-29 | 20:00 | 916 | 349 | 292 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 916
2019-03-29 | 21:00 | 884 | 349 | 276 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 884
2019-03-29 | 22:00 | 853 | 349 | 264 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 853
2019-03-29 | 23:00 | 807 | 349 | 242 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 807
2019-03-30 | 0:00 | 767 | 349 | 207 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 767
2019-03-30 | 1:00 | 761 | 349 | 203 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 761
2019-03-30 | 2:00 | 784 | 349 | 205 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 784
2019-03-30 | 3:00 | 843 | 349 | 249 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 843
2019-03-30 | 4:00 | 881 | 349 | 258 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 881
2019-03-30 | 5:00 | 835 | 349 | 247 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 835
2019-03-30 | 6:00 | 800 | 349 | 200 | 71 | 36 | 89 | 4 | 0 | 13 | 0 | 38 | 0 | 800
2019-03-30 | 7:00 | 827 | 349 | 186 | 58 | 36 | 89 | 54 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 827
2019-03-30 | 8:00 | 865 | 349 | 136 | 56 | 36 | 89 | 160 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 865
2019-03-30 | 9:00 | 911 | 349 | 95 | 52 | 36 | 89 | 289 | 0 | 11 | 0 | -10 | 0 | 911
2019-03-30 | 10:00 | 930 | 349 | 85 | 50 | 36 | 89 | 421 | 0 | 12 | 0 | -112 | 0 | 930
2019-03-30 | 11:00 | 933 | 349 | 87 | 50 | 36 | 89 | 454 | 0 | 13 | 0 | -145 | 0 | 933
2019-03-30 | 12:00 | 921 | 349 | 86 | 50 | 36 | 89 | 472 | 0 | 16 | 0 | -177 | 0 | 921
2019-03-30 | 13:00 | 914 | 349 | 87 | 50 | 36 | 89 | 438 | 0 | 22 | 0 | -157 | 0 | 914
2019-03-30 | 14:00 | 908 | 349 | 86 | 53 | 36 | 89 | 413 | 0 | 27 | 0 | -145 | 0 | 908
2019-03-30 | 15:00 | 901 | 349 | 86 | 54 | 36 | 89 | 328 | 0 | 30 | 0 | -71 | 0 | 901
2019-03-30 | 16:00 | 842 | 349 | 101 | 58 | 36 | 89 | 216 | 0 | 28 | 0 | -35 | 0 | 842
2019-03-30 | 17:00 | 827 | 349 | 132 | 72 | 36 | 89 | 79 | 0 | 42 | 0 | 28 | 0 | 827
2019-03-30 | 18:00 | 863 | 349 | 174 | 94 | 36 | 89 | 6 | 0 | 55 | 0 | 60 | 0 | 863
2019-03-30 | 19:00 | 873 | 349 | 179 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 | 58 | 0 | 873
2019-03-30 | 20:00 | 858 | 349 | 172 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 48 | 0 | 858
2019-03-30 | 21:00 | 826 | 349 | 150 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 | 33 | 0 | 826
2019-03-30 | 22:00 | 792 | 349 | 131 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 86 | 0 | 21 | 0 | 792
2019-03-30 | 23:00 | 776 | 349 | 124 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 99 | 0 | 16 | 0 | 776
2019-03-31 | 0:00 | 739 | 349 | 178 | 53 | 36 | 89 | 0 | 0 | 102 | -12 | -56 | 0 | 739
2019-03-31 | 1:00 | 745 | 349 | 178 | 54 | 36 | 89 | 0 | 0 | 104 | -12 | -53 | 0 | 745
2019-03-31 | 2:00 | 772 | 349 | 178 | 69 | 36 | 89 | 0 | 0 | 106 | -11 | -44 | 0 | 772
2019-03-31 | 3:00 | 832 | 349 | 180 | 89 | 36 | 89 | 0 | 0 | 102 | -6 | -7 | 0 | 832
2019-03-31 | 4:00 | 855 | 349 | 181 | 87 | 36 | 89 | 0 | 0 | 98 | 0 | 15 | 0 | 855
2019-03-31 | 5:00 | 836 | 349 | 181 | 75 | 36 | 89 | 0 | 0 | 94 | 0 | 12 | 0 | 836
2019-03-31 | 6:00 | 800 | 349 | 179 | 71 | 36 | 89 | 14 | -3 | 94 | -10 | -19 | 0 | 800
2019-03-31 | 7:00 | 805 | 349 | 180 | 58 | 36 | 89 | 110 | -26 | 90 | -17 | -64 | 0 | 805
2019-03-31 | 8:00 | 816 | 349 | 163 | 56 | 36 | 89 | 222 | -53 | 92 | -17 | -121 | 0 | 816
2019-03-31 | 9:00 | 865 | 349 | 165 | 52 | 36 | 89 | 337 | -81 | 86 | -15 | -153 | 0 | 865
2019-03-31 | 10:00 | 920 | 349 | 165 | 50 | 36 | 89 | 431 | -103 | 83 | -25 | -155 | 0 | 920
2019-03-31 | 11:00 | 922 | 349 | 166 | 50 | 36 | 89 | 515 | -123 | 81 | -42 | -199 | 0 | 922
2019-03-31 | 12:00 | 933 | 349 | 166 | 50 | 36 | 89 | 527 | -126 | 87 | -45 | -200 | 0 | 933
2019-03-31 | 13:00 | 922 | 349 | 165 | 50 | 36 | 89 | 532 | -127 | 92 | -56 | -208 | 0 | 922
2019-03-31 | 14:00 | 893 | 349 | 165 | 53 | 36 | 89 | 470 | -112 | 91 | -47 | -201 | 0 | 893
2019-03-31 | 15:00 | 859 | 349 | 165 | 54 | 36 | 89 | 400 | -96 | 91 | -33 | -196 | 0 | 859
2019-03-31 | 16:00 | 808 | 349 | 178 | 58 | 36 | 89 | 245 | -58 | 88 | -17 | -160 | 0 | 808
2019-03-31 | 17:00 | 842 | 349 | 179 | 72 | 36 | 89 | 97 | -23 | 79 | 0 | -36 | 0 | 842
2019-03-31 | 18:00 | 915 | 349 | 197 | 94 | 36 | 89 | 7 | -2 | 72 | 0 | 73 | 0 | 915
2019-03-31 | 19:00 | 978 | 349 | 198 | 97 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 141 | 0 | 978
2019-03-31 | 20:00 | 939 | 349 | 198 | 96 | 36 | 89 | 0 | 0 | 68 | 0 | 103 | 0 | 939
2019-03-31 | 21:00 | 908 | 349 | 182 | 91 | 36 | 89 | 0 | 0 | 67 | 0 | 94 | 0 | 908
2019-03-31 | 22:00 | 858 | 349 | 181 | 80 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 52 | 0 | 858
2019-03-31 | 23:00 | 804 | 349 | 179 | 63 | 36 | 89 | 0 | 0 | 71 | 0 | 17 | 0 | 804
合計（百万kWh） |  | 87970.83 | 30572.4 | 30604.81 | 6252.6 | 3153.6 | 7796.4 | 9732.05 | -1502.54 | 2108.15 | -10.09 | -736.55 | 0 | 87970.83