## 連系線活用100%
九州電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光817万kW、風力180万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2018年度の系統WGにおける
出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2017年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は817万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は180万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2017年度発電実績を元に評価
・揚水，蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、自主的な取り組みとしてコミットできる分を最大限活用（100%）
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2017-04-01 | 0:00 | 849.8628 | 393.3 | 385.3788 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.8533 | -0.00012697 | 12.7309 | -131.7 | 849.8628
2017-04-01 | 1:00 | 863.0642 | 393.3 | 390.5035 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4503 | -0.00013029 | 19.7105 | -131.7 | 863.0642
2017-04-01 | 2:00 | 903.8704 | 393.3 | 396.9073 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1232 | -0.00015069 | 34.34 | -131.7 | 903.8704
2017-04-01 | 3:00 | 944.1657 | 393.3 | 400.1046 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.2471 | -0.00018471 | 43.3143 | -131.7 | 944.1657
2017-04-01 | 4:00 | 963.0472 | 393.3 | 404.1986 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40716 | -0.11961 | 36.774 | -0.00020431 | 56.2873 | -131.7 | 963.0472
2017-04-01 | 5:00 | 943.4876 | 393.3 | 399.3356 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.6058 | -0.47172 | 28.8937 | -0.00016053 | 61.5244 | -131.7 | 943.4876
2017-04-01 | 6:00 | 943.5134 | 393.3 | 394.0805 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 14.5518 | -4.2747 | 23.7622 | -0.00013202 | 66.8937 | -131.7 | 943.5134
2017-04-01 | 7:00 | 941.2747 | 393.3 | 391.9554 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 87.5235 | -25.7107 | 27.0277 | -0.00015016 | 32.279 | -137.7 | 941.2747
2017-04-01 | 8:00 | 951.4846 | 393.3 | 362.8579 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 188.3012 | -55.3149 | 29.5416 | -0.00016413 | 0.79897 | -137.7 | 951.4846
2017-04-01 | 9:00 | 945.1645 | 393.3 | 272.1431 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 324.1336 | -95.2167 | 22.7047 | -0.00012615 | -5.6877e-07 | -137.7 | 945.1645
2017-04-01 | 10:00 | 904.8558 | 393.3 | 223.6971 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 458.4213 | -134.6648 | 21.2642 | -0.00011814 | -83.2619 | -137.7 | 904.8558
2017-04-01 | 11:00 | 908.3436 | 393.3 | 223.7669 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 581.5142 | -170.8242 | 22.8043 | -0.0001267 | -168.3174 | -137.7 | 908.3436
2017-04-01 | 12:00 | 891.9665 | 393.3 | 223.4393 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 602.5968 | -177.0174 | 23.594 | -0.00013109 | -200.046 | -137.7 | 891.9665
2017-04-01 | 13:00 | 884.9119 | 393.3 | 223.2982 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 572.9136 | -168.2977 | 24.1703 | -0.00013429 | -186.5724 | -137.7 | 884.9119
2017-04-01 | 14:00 | 870.0125 | 393.3 | 223.0003 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 489.5407 | -143.8063 | 28.0693 | -0.00015595 | -149.7912 | -137.7 | 870.0125
2017-04-01 | 15:00 | 861.8836 | 393.3 | 222.8377 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 374.9839 | -110.1544 | 28.6788 | -0.00015933 | -78.4622 | -137.7 | 861.8836
2017-04-01 | 16:00 | 870.1518 | 393.3 | 276.1601 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 195.3818 | -57.3949 | 28.105 | -0.00015615 | -5.7485e-07 | -137.7 | 870.1518
2017-04-01 | 17:00 | 925.3523 | 393.3 | 389.6425 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 52.4903 | -15.4194 | 24.8745 | -0.0001382 | 30.0645 | -137.7 | 925.3523
2017-04-01 | 18:00 | 990.7494 | 393.3 | 446.4068 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 3.3055 | -0.97103 | 27.3747 | -0.00015209 | 47.2336 | -137.7 | 990.7494
2017-04-01 | 19:00 | 1028.4772 | 393.3 | 442.1074 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.34781 | -0.10217 | 30.2204 | -0.0001679 | 85.504 | -137.7 | 1028.4772
2017-04-01 | 20:00 | 993.247 | 393.3 | 445.3933 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.9217 | -0.00019957 | 41.8322 | -137.7 | 993.247
2017-04-01 | 21:00 | 947.9787 | 393.3 | 392.561 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.4056 | -0.00021337 | 46.5123 | -131.7 | 947.9787
2017-04-01 | 22:00 | 897.8762 | 393.3 | 387.3643 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.851 | -0.00023251 | 10.1611 | -131.7 | 897.8762
2017-04-01 | 23:00 | 843.6647 | 393.3 | 368.8336 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.8313 | -0.00019907 | 4.5564e-07 | -131.7 | 843.6647
2017-04-02 | 0:00 | 800.4079 | 393.3 | 283.8301 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.8621 | -0.00020479 | 46.8159 | -127.7 | 800.4079
2017-04-02 | 1:00 | 818.8639 | 393.3 | 290.0861 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2031 | -0.00020668 | 58.1749 | -127.7 | 818.8639
2017-04-02 | 2:00 | 861.6369 | 393.3 | 294.94 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.531 | -0.00019739 | 81.6662 | -127.7 | 861.6369
2017-04-02 | 3:00 | 905.8214 | 393.3 | 292.805 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.8623 | -0.0003159 | 84.6544 | -127.7 | 905.8214
2017-04-02 | 4:00 | 921.009 | 393.3 | 291.6924 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.42005 | -0.12339 | 50.962 | -0.00028312 | 108.5583 | -127.7 | 921.009
2017-04-02 | 5:00 | 903.4171 | 393.3 | 282.6407 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.5761 | -0.46299 | 55.0824 | -0.00030601 | 107.9812 | -127.7 | 903.4171
2017-04-02 | 6:00 | 864.1971 | 393.3 | 270.6249 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 19.4674 | -5.7187 | 71.5182 | -0.00039732 | 55.8056 | -127.7 | 864.1971
2017-04-02 | 7:00 | 847.2013 | 393.3 | 255.444 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 132.0615 | -38.7941 | 80.8712 | -9.7909 | -9.7904 | -128.7 | 847.2013
2017-04-02 | 8:00 | 824.7854 | 393.3 | 238.6957 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 307.2925 | -90.2695 | 71.1917 | -0.00039551 | -136.4245 | -128.7 | 824.7854
2017-04-02 | 9:00 | 828.499 | 393.3 | 238.77 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 406.2298 | -119.3331 | 79.3631 | -0.0004409 | -206.9303 | -128.7 | 828.499
2017-04-02 | 10:00 | 842.9038 | 393.3 | 239.0581 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 439.7282 | -129.1735 | 84.7034 | -0.00047057 | -219.8119 | -128.7 | 842.9038
2017-04-02 | 11:00 | 851.2291 | 393.3 | 239.2246 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 433.6221 | -127.3798 | 95.4023 | -0.00053001 | -218.0396 | -128.7 | 851.2291
2017-04-02 | 12:00 | 854.4948 | 393.3 | 239.2899 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 436.2524 | -128.1525 | 97.5655 | -0.00054203 | -218.86 | -128.7 | 854.4948
2017-04-02 | 13:00 | 835.7475 | 393.3 | 238.9149 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 433.3293 | -127.2938 | 105.1714 | -18.5744 | -224.2 | -128.7 | 835.7475
2017-04-02 | 14:00 | 818.9605 | 393.3 | 238.5792 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 365.4741 | -107.3608 | 102.9287 | -0.00057182 | -212.6601 | -128.7 | 818.9605
2017-04-02 | 15:00 | 822.3725 | 393.3 | 238.6474 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 271.2851 | -79.6921 | 96.1034 | -0.0005339 | -136.9709 | -128.7 | 822.3725
2017-04-02 | 16:00 | 853.1973 | 393.3 | 255.5639 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 165.4994 | -48.6167 | 93.2155 | -0.00051786 | -49.3643 | -128.7 | 853.1973
2017-04-02 | 17:00 | 918.2928 | 393.3 | 275.7375 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 58.1963 | -17.0956 | 99.097 | -0.00055054 | 49.6581 | -128.7 | 918.2928
2017-04-02 | 18:00 | 998.1858 | 393.3 | 333.8176 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 3.7783 | -1.1099 | 96.0176 | -0.00053343 | 89.2827 | -128.7 | 998.1858
2017-04-02 | 19:00 | 1035.0799 | 393.3 | 362.8056 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41088 | -0.1207 | 85.5147 | -0.00047508 | 107.0699 | -128.7 | 1035.0799
2017-04-02 | 20:00 | 1012.7316 | 393.3 | 376.9107 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.3191 | -0.00034066 | 95.4022 | -128.7 | 1012.7316
2017-04-02 | 21:00 | 988.3938 | 393.3 | 363.555 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.9287 | -0.00028849 | 98.4104 | -127.7 | 988.3938
2017-04-02 | 22:00 | 937.4166 | 393.3 | 349.8722 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.2888 | -0.00027938 | 74.7559 | -127.7 | 937.4166
2017-04-02 | 23:00 | 876.194 | 393.3 | 334.2633 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6914 | -0.0002594 | 52.2396 | -127.7 | 876.194
2017-04-03 | 0:00 | 841.9999 | 393.3 | 365.8939 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.2059 | -2.6598e-09 | 1.2045e-07 | -127.7 | 841.9999
2017-04-03 | 1:00 | 868.6626 | 393.3 | 393.6613 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.8745 | -2.6255e-09 | 0.72682 | -127.7 | 868.6626
2017-04-03 | 2:00 | 921.657 | 393.3 | 413.7449 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.6881 | -2.6029e-09 | 19.724 | -127.7 | 921.657
2017-04-03 | 3:00 | 971.5443 | 393.3 | 425.9328 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.5344 | -2.6025e-09 | 36.5771 | -127.7 | 971.5443
2017-04-03 | 4:00 | 998.3871 | 393.3 | 436.9018 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.46817 | -0.17191 | 35.8245 | -2.6023e-09 | 55.8644 | -127.7 | 998.3871
2017-04-03 | 5:00 | 1014.4073 | 393.3 | 487.5746 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.34 | -0.49205 | 33.9182 | -2.6026e-09 | 35.4666 | -127.7 | 1014.4073
2017-04-03 | 6:00 | 1056.0059 | 393.3 | 494.7461 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 33.1724 | -12.1808 | 31.1569 | -2.6023e-09 | 56.6114 | -127.7 | 1056.0059
2017-04-03 | 7:00 | 1033.3312 | 393.3 | 459.349 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 185.7426 | -68.2041 | 19.2437 | -2.6588e-09 | 1.2206e-07 | -128.7 | 1033.3312
2017-04-03 | 8:00 | 1002.1787 | 393.3 | 316.1716 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 373.5347 | -137.1608 | 15.3333 | -2.6589e-09 | -1.789e-07 | -128.7 | 1002.1787
2017-04-03 | 9:00 | 1002.2315 | 393.3 | 242.2446 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 521.1192 | -191.3534 | 16.6134 | -2.6987e-09 | -16.7923 | -128.7 | 1002.2315
2017-04-03 | 10:00 | 986.8879 | 393.3 | 241.9378 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 617.7412 | -226.8327 | 19.2859 | -2.6992e-09 | -93.6442 | -128.7 | 986.8879
2017-04-03 | 11:00 | 986.0896 | 393.3 | 241.9218 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 655.7977 | -240.807 | 18.716 | -2.699e-09 | -117.939 | -128.7 | 986.0896
2017-04-03 | 12:00 | 945.5292 | 393.3 | 241.1106 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 663.8321 | -243.7572 | 18.4545 | -2.6997e-09 | -162.5107 | -128.7 | 945.5292
2017-04-03 | 13:00 | 958.2865 | 393.3 | 241.3657 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 630.6043 | -231.556 | 22.3978 | -2.6992e-09 | -132.9252 | -128.7 | 958.2865
2017-04-03 | 14:00 | 928.1966 | 393.3 | 240.7639 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 558.7614 | -205.1756 | 32.0361 | -2.6996e-09 | -130.1893 | -128.7 | 928.1966
2017-04-03 | 15:00 | 906.2813 | 393.3 | 240.3256 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 429.3392 | -157.6521 | 42.0291 | -2.6997e-09 | -80.7604 | -128.7 | 906.2813
2017-04-03 | 16:00 | 929.6478 | 393.3 | 292.1541 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 249.8887 | -91.7584 | 42.4635 | -2.6601e-09 | -1.8087e-07 | -128.7 | 929.6478
2017-04-03 | 17:00 | 960.4981 | 393.3 | 406.0913 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 74.0901 | -27.2057 | 37.9084 | -2.6031e-09 | 16.9139 | -128.7 | 960.4981
2017-04-03 | 18:00 | 1014.9155 | 393.3 | 438.6973 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 4.5006 | -1.6526 | 32.4516 | -2.6022e-09 | 64.5187 | -128.7 | 1014.9155
2017-04-03 | 19:00 | 1039.7813 | 393.3 | 448.9652 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46361 | -0.17024 | 36.4321 | -2.6021e-09 | 74.6906 | -128.7 | 1039.7813
2017-04-03 | 20:00 | 1018.913 | 393.3 | 448.1184 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.531 | -2.6021e-09 | 59.1637 | -128.7 | 1018.913
2017-04-03 | 21:00 | 992.6853 | 393.3 | 444.1133 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.7137 | -2.6022e-09 | 43.3583 | -127.7 | 992.6853
2017-04-03 | 22:00 | 942.6955 | 393.3 | 428.8841 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9761 | -2.6024e-09 | 25.3353 | -127.7 | 942.6955
2017-04-03 | 23:00 | 890.499 | 393.3 | 405.8795 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.9327 | -2.6031e-09 | 10.6867 | -127.7 | 890.499
2017-04-04 | 0:00 | 850.8675 | 393.3 | 394.6196 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9011 | -8.5326e-13 | 1.4468 | -131.7 | 850.8675
2017-04-04 | 1:00 | 876.5332 | 393.3 | 422.6082 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7127 | -9.0356e-13 | 12.8123 | -131.7 | 876.5332
2017-04-04 | 2:00 | 922.7816 | 393.3 | 446.2465 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0791 | -9.0198e-13 | 27.956 | -131.7 | 922.7816
2017-04-04 | 3:00 | 975.9976 | 393.3 | 450.9314 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9106 | -9.0224e-13 | 53.6556 | -131.7 | 975.9976
2017-04-04 | 4:00 | 1006.4862 | 393.3 | 452.2603 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.48679 | -0.16087 | 3.9621 | -9.0227e-13 | 84.4378 | -131.7 | 1006.4862
2017-04-04 | 5:00 | 1008.283 | 393.3 | 505.7356 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.2406 | -0.41 | 4.5787 | -9.0238e-13 | 44.5381 | -131.7 | 1008.283
2017-04-04 | 6:00 | 1034.2593 | 393.3 | 505.2838 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 36.3581 | -12.0155 | 5.4524 | -9.0251e-13 | 50.6806 | -131.7 | 1034.2593
2017-04-04 | 7:00 | 997.8568 | 393.3 | 433.215 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 195.4084 | -64.5781 | 5.6114 | -9.0356e-13 | -8.0084e-11 | -137.7 | 997.8568
2017-04-04 | 8:00 | 967.2131 | 393.3 | 281.1517 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 385.0073 | -127.2362 | 2.9903 | -9.1843e-13 | -1.0812e-10 | -137.7 | 967.2131
2017-04-04 | 9:00 | 974.1653 | 393.3 | 241.6833 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 532.9259 | -176.12 | 1.7802 | -9.3571e-13 | -47.5041 | -137.7 | 974.1653
2017-04-04 | 10:00 | 967.5377 | 393.3 | 241.5508 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 630.6771 | -208.4245 | 2.6726 | -9.364e-13 | -118.3382 | -137.7 | 967.5377
2017-04-04 | 11:00 | 973.9096 | 393.3 | 241.6782 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 670.7391 | -221.6641 | 2.967 | -9.3657e-13 | -139.2106 | -137.7 | 973.9096
2017-04-04 | 12:00 | 937.6291 | 393.3 | 240.9526 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 673.6869 | -222.6383 | 5.8496 | -9.3724e-13 | -179.6217 | -137.7 | 937.6291
2017-04-04 | 13:00 | 955.8097 | 393.3 | 241.3162 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 637.1041 | -210.5485 | 13.9366 | -9.3758e-13 | -145.3987 | -137.7 | 955.8097
2017-04-04 | 14:00 | 931.0976 | 393.3 | 240.822 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 559.8517 | -185.0183 | 15.483 | -9.3759e-13 | -123.0408 | -137.7 | 931.0976
2017-04-04 | 15:00 | 910.0115 | 393.3 | 240.4002 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 424.9728 | -140.4439 | 11.0167 | -9.3748e-13 | -49.9343 | -137.7 | 910.0115
2017-04-04 | 16:00 | 928.1851 | 393.3 | 323.9014 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 244.7107 | -80.8714 | 12.5444 | -9.2297e-13 | -6.0864e-11 | -137.7 | 928.1851
2017-04-04 | 17:00 | 956.7249 | 393.3 | 427.9568 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 73.7298 | -24.366 | 10.484 | -9.0337e-13 | 25.2204 | -137.7 | 956.7249
2017-04-04 | 18:00 | 999.2028 | 393.3 | 448.9737 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 4.4261 | -1.4627 | 8.8444 | -9.0274e-13 | 71.0214 | -137.7 | 999.2028
2017-04-04 | 19:00 | 1017.0929 | 393.3 | 451.2558 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.47668 | -0.15753 | 12.5726 | -9.0282e-13 | 82.5454 | -137.7 | 1017.0929
2017-04-04 | 20:00 | 989.0327 | 393.3 | 449.2241 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2671 | -9.029e-13 | 49.4416 | -137.7 | 989.0327
2017-04-04 | 21:00 | 953.0387 | 393.3 | 441.7912 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.922 | -9.0317e-13 | 23.8255 | -131.7 | 953.0387
2017-04-04 | 22:00 | 912.832 | 393.3 | 424.6756 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.9599 | -9.039e-13 | 14.6966 | -131.7 | 912.832
2017-04-04 | 23:00 | 853.5048 | 393.3 | 396.2638 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.446 | -8.9504e-13 | 3.795 | -131.7 | 853.5048
2017-04-05 | 0:00 | 806.3221 | 393.3 | 356.5475 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.8746 | -4.4451e-11 | -5.5936e-09 | -131.7 | 806.3221
2017-04-05 | 1:00 | 829.8226 | 393.3 | 370.3071 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1156 | -4.4443e-11 | -5.6047e-09 | -131.7 | 829.8226
2017-04-05 | 2:00 | 878.887 | 393.3 | 400.0289 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3581 | -4.3497e-11 | 4.3157e-09 | -131.7 | 878.887
2017-04-05 | 3:00 | 924.3443 | 393.3 | 427.3871 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.4572 | -4.3494e-11 | 4.3382e-09 | -131.7 | 924.3443
2017-04-05 | 4:00 | 942.0803 | 393.3 | 440.2287 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.41459 | 0 | 35.937 | -4.3491e-11 | 4.3989e-09 | -131.7 | 942.0803
2017-04-05 | 5:00 | 928.0857 | 393.3 | 438.1943 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.6112 | 0 | 35.6802 | -4.3491e-11 | 4.3776e-09 | -131.7 | 928.0857
2017-04-05 | 6:00 | 927.249 | 393.3 | 418.9625 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 14.3609 | 0 | 45.4256 | -4.3495e-11 | 4.3272e-09 | -131.7 | 927.249
2017-04-05 | 7:00 | 925.443 | 393.3 | 370.2183 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 79.1043 | 0 | 47.9203 | -4.4448e-11 | -5.5732e-09 | -137.7 | 925.443
2017-04-05 | 8:00 | 949.3178 | 393.3 | 327.6488 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 153.6482 | 0 | 42.7208 | -4.4454e-11 | -5.6109e-09 | -137.7 | 949.3178
2017-04-05 | 9:00 | 968.924 | 393.3 | 290.8643 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 215.8309 | 0 | 40.8288 | -4.4456e-11 | -5.6317e-09 | -137.7 | 968.924
2017-04-05 | 10:00 | 971.3139 | 393.3 | 268.2128 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 243.6244 | 0 | 40.0767 | -4.4456e-11 | -5.644e-09 | -137.7 | 971.3139
2017-04-05 | 11:00 | 976.8672 | 393.3 | 306.0892 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 215.791 | 0 | 35.587 | -4.4455e-11 | -5.6246e-09 | -137.7 | 976.8672
2017-04-05 | 12:00 | 932.1472 | 393.3 | 283.6419 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 185.9962 | 0 | 43.1091 | -4.4456e-11 | -5.6345e-09 | -137.7 | 932.1472
2017-04-05 | 13:00 | 969.021 | 393.3 | 342.3982 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 151.2193 | 0 | 56.0035 | -4.4453e-11 | -5.6012e-09 | -137.7 | 969.021
2017-04-05 | 14:00 | 948.3535 | 393.3 | 304.1416 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 156.224 | 0 | 64.9879 | -4.4456e-11 | -5.6253e-09 | -137.7 | 948.3535
2017-04-05 | 15:00 | 947.1194 | 393.3 | 329.5696 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 132.0656 | 0 | 61.4842 | -4.4455e-11 | -5.6091e-09 | -137.7 | 947.1194
2017-04-05 | 16:00 | 955.1309 | 393.3 | 373.47 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 90.8516 | 0 | 62.9094 | -4.4451e-11 | 1.384e-09 | -137.7 | 955.1309
2017-04-05 | 17:00 | 971.5454 | 393.3 | 421.6027 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 32.5927 | 0 | 73.65 | -4.3522e-11 | 4.0233e-09 | -137.7 | 971.5454
2017-04-05 | 18:00 | 1018.9217 | 393.3 | 477.8924 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 1.6141 | 0 | 72.0152 | -4.3494e-11 | 4.3541e-09 | -137.7 | 1018.9217
2017-04-05 | 19:00 | 1016.0746 | 393.3 | 464.29 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.32455 | 0 | 81.0601 | -4.3496e-11 | 4.3287e-09 | -137.7 | 1016.0746
2017-04-05 | 20:00 | 975.1442 | 393.3 | 424.6102 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.434 | -4.3495e-11 | 4.3326e-09 | -137.7 | 975.1442
2017-04-05 | 21:00 | 931.8376 | 393.3 | 382.2114 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.1261 | -4.3504e-11 | 4.2614e-09 | -131.7 | 931.8376
2017-04-05 | 22:00 | 886.1562 | 393.3 | 351.0622 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.594 | -4.4455e-11 | 1.3768e-09 | -131.7 | 886.1562
2017-04-05 | 23:00 | 832.6511 | 393.3 | 313.9554 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.6957 | -4.4456e-11 | -5.6272e-09 | -131.7 | 832.6511
2017-04-06 | 0:00 | 792.0481 | 393.3 | 297.085 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.0468 | -0.00042804 | -10.9833 | -131.7 | 792.0481
2017-04-06 | 1:00 | 805.444 | 393.3 | 305.0291 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7234 | -0.00045402 | -10.7081 | -131.7 | 805.444
2017-04-06 | 2:00 | 858.4357 | 393.3 | 340.4894 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.6157 | -0.00046454 | -11.1689 | -131.7 | 858.4357
2017-04-06 | 3:00 | 903.5857 | 393.3 | 369.0452 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.0469 | -0.00042804 | -10.006 | -131.7 | 903.5857
2017-04-06 | 4:00 | 919.8743 | 393.3 | 388.0456 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37832 | 0 | 70.4459 | -0.00039137 | -4.4951 | -131.7 | 919.8743
2017-04-06 | 5:00 | 896.8924 | 393.3 | 371.0891 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.8557 | 0 | 81.8965 | -0.00045498 | -10.5483 | -131.7 | 896.8924
2017-04-06 | 6:00 | 899.558 | 393.3 | 382.197 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 3.5778 | 0 | 73.3236 | -0.00040736 | -8.0401 | -131.7 | 899.558
2017-04-06 | 7:00 | 931.1861 | 393.3 | 415.6343 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 20.5363 | 0 | 66.8159 | -0.0003712 | 3.1286e-07 | -137.7 | 931.1861
2017-04-06 | 8:00 | 971.8215 | 393.3 | 433.7066 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 44.9624 | 0 | 67.8529 | -0.00037697 | 3.1682e-07 | -137.7 | 971.8215
2017-04-06 | 9:00 | 1021.6854 | 393.3 | 465.4337 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 58.3971 | 0 | 61.5878 | -0.00034216 | 14.8671 | -137.7 | 1021.6854
2017-04-06 | 10:00 | 1025.0086 | 393.3 | 465.5002 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 80.5163 | 0 | 55.9443 | -0.00031081 | 3.6481 | -137.7 | 1025.0086
2017-04-06 | 11:00 | 1024.196 | 393.3 | 427.4404 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 112.6243 | 0 | 64.7316 | -0.00035962 | 3.1544e-07 | -137.7 | 1024.196
2017-04-06 | 12:00 | 963.3584 | 393.3 | 365.8686 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 131.0048 | 0 | 60.0736 | -0.00033375 | -12.9883 | -137.7 | 963.3584
2017-04-06 | 13:00 | 993.6853 | 393.3 | 402.7142 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 117.1364 | 0 | 54.4349 | -0.00030242 | -3.1334e-07 | -137.7 | 993.6853
2017-04-06 | 14:00 | 998.6944 | 393.3 | 450.6235 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 71.8554 | 0 | 53.2158 | -0.00029565 | 3.2282e-07 | -137.7 | 998.6944
2017-04-06 | 15:00 | 1000.5513 | 393.3 | 465.011 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 41.5933 | 0 | 63.12 | -0.00035067 | 6.8274 | -137.7 | 1000.5513
2017-04-06 | 16:00 | 1017.8449 | 393.3 | 465.3569 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 16.4346 | 0 | 64.4 | -0.00035778 | 43.7537 | -137.7 | 1017.8449
2017-04-06 | 17:00 | 1032.8394 | 393.3 | 521.7336 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 5.1598 | 0 | 62.2464 | -0.00034582 | 4.3688e-07 | -137.7 | 1032.8394
2017-04-06 | 18:00 | 1059.436 | 393.3 | 523.0887 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 0.54035 | 0 | 66.6471 | -0.00037027 | 1.7603 | -137.7 | 1059.436
2017-04-06 | 19:00 | 1024.7782 | 393.3 | 479.0619 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.24189 | 0 | 75.0749 | -0.00041709 | 3.1334e-07 | -137.7 | 1024.7782
2017-04-06 | 20:00 | 982.4685 | 393.3 | 441.9237 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.4452 | -0.00039137 | 3.1758e-07 | -137.7 | 982.4685
2017-04-06 | 21:00 | 944.2778 | 393.3 | 397.8675 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.9107 | -0.00042173 | 2.9832e-07 | -131.7 | 944.2778
2017-04-06 | 22:00 | 894.7964 | 393.3 | 376.6105 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.2993 | -0.00039611 | -11.613 | -131.7 | 894.7964
2017-04-06 | 23:00 | 837.6243 | 393.3 | 329.8279 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.4466 | -0.00045804 | -13.6497 | -131.7 | 837.6243
2017-04-07 | 0:00 | 802.6698 | 393.3 | 384.9255 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.4553 | -3.7093e-09 | -93.611 | -131.7 | 802.6698
2017-04-07 | 1:00 | 813.5876 | 393.3 | 385.4406 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.2353 | -3.7093e-09 | -85.4883 | -131.7 | 813.5876
2017-04-07 | 2:00 | 862.1119 | 393.3 | 387.6236 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.3421 | -3.7089e-09 | -57.3538 | -131.7 | 862.1119
2017-04-07 | 3:00 | 909.5228 | 393.3 | 390.8047 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7683 | -3.7082e-09 | -30.5502 | -131.7 | 909.5228
2017-04-07 | 4:00 | 925.7152 | 393.3 | 391.4109 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34146 | 0 | 68.4628 | -3.7099e-09 | 6.9822e-08 | -131.7 | 925.7152
2017-04-07 | 5:00 | 898.0478 | 393.3 | 394.1255 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.9983 | 0 | 72.4852 | -3.7075e-09 | -23.1612 | -131.7 | 898.0478
2017-04-07 | 6:00 | 900.3075 | 393.3 | 380.0732 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 2.9077 | 0 | 68.8267 | -3.8618e-09 | 7.157e-08 | -131.7 | 900.3075
2017-04-07 | 7:00 | 924.1775 | 393.3 | 427.8994 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 26.3763 | 0 | 41.7018 | -3.7043e-09 | 7.0576e-08 | -137.7 | 924.1775
2017-04-07 | 8:00 | 948.8396 | 393.3 | 419.8029 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 74.4575 | 0 | 29.2792 | -3.7047e-09 | 7.0483e-08 | -137.7 | 948.8396
2017-04-07 | 9:00 | 982.7031 | 393.3 | 424.2114 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 118.56 | 0 | 30.2319 | -3.7027e-09 | -11.7001 | -137.7 | 982.7031
2017-04-07 | 10:00 | 985.2717 | 393.3 | 403.1282 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 157.8822 | 0 | 20.496 | -3.7042e-09 | -15.6347 | -137.7 | 985.2717
2017-04-07 | 11:00 | 1000.3961 | 393.3 | 397.9551 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 177.5072 | 0 | 21.9675 | -3.7046e-09 | -16.4338 | -137.7 | 1000.3961
2017-04-07 | 12:00 | 970.8695 | 393.3 | 395.8127 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 151.9327 | 0 | 21.1639 | -3.7046e-09 | -17.4398 | -137.7 | 970.8695
2017-04-07 | 13:00 | 1014.0003 | 393.3 | 448.68 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 128.7928 | 0 | 14.2404 | -3.5207e-09 | 2.8871 | -137.7 | 1014.0003
2017-04-07 | 14:00 | 995.7176 | 393.3 | 448.3144 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 95.0591 | 0 | 17.9124 | -3.5234e-09 | 11.4318 | -137.7 | 995.7176
2017-04-07 | 15:00 | 988.3704 | 393.3 | 448.1674 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 72.8315 | 0 | 8.6902 | -3.5181e-09 | 34.6813 | -137.7 | 988.3704
2017-04-07 | 16:00 | 1003.2365 | 393.3 | 448.4647 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 35.2424 | 0 | 11.8251 | -3.5185e-09 | 79.8042 | -137.7 | 1003.2365
2017-04-07 | 17:00 | 1002.4895 | 393.3 | 490.6498 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 10.3249 | 0 | 8.9054 | -3.5178e-09 | 48.9093 | -137.7 | 1002.4895
2017-04-07 | 18:00 | 1017.9651 | 393.3 | 490.9593 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 1.2748 | 0 | 6.6765 | -3.5163e-09 | 51.6545 | -137.7 | 1017.9651
2017-04-07 | 19:00 | 998.0291 | 393.3 | 490.5606 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.24082 | 0 | 5.2889 | -3.5153e-09 | 31.5387 | -137.7 | 998.0291
2017-04-07 | 20:00 | 956.5934 | 393.3 | 447.5319 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.7394 | -3.5218e-09 | 20.2221 | -137.7 | 956.5934
2017-04-07 | 21:00 | 916.1479 | 393.3 | 433.6021 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.9301 | -3.6992e-09 | -9.8843 | -131.7 | 916.1479
2017-04-07 | 22:00 | 872.6862 | 393.3 | 416.1701 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7398 | -3.7029e-09 | -18.7237 | -131.7 | 872.6862
2017-04-07 | 23:00 | 825.8296 | 393.3 | 394.312 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9617 | -3.7059e-09 | -33.4441 | -131.7 | 825.8296
2017-04-08 | 0:00 | 789.0604 | 393.3 | 349.8018 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0666 | -9.4814e-05 | -6.7079 | -131.7 | 789.0604
2017-04-08 | 1:00 | 797.4654 | 393.3 | 366.5335 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9807 | -3.3226e-05 | -4.4487 | -131.7 | 797.4654
2017-04-08 | 2:00 | 847.8859 | 393.3 | 394.742 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.644 | -4.2466e-05 | 2.3522e-11 | -131.7 | 847.8859
2017-04-08 | 3:00 | 889.4101 | 393.3 | 409.5989 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3112 | -6.8395e-05 | 2.3455e-11 | -131.7 | 889.4101
2017-04-08 | 4:00 | 902.2499 | 393.3 | 412.8058 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.33632 | 0 | 23.6079 | -0.00013115 | 2.3386e-11 | -131.7 | 902.2499
2017-04-08 | 5:00 | 868.0231 | 393.3 | 374.2355 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.9903 | 0 | 39.1975 | -0.00021776 | 1.2444e-11 | -131.7 | 868.0231
2017-04-08 | 6:00 | 841.8855 | 393.3 | 355.9871 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 3.8137 | 0 | 40.5851 | -0.00022547 | -7.0001 | -131.7 | 841.8855
2017-04-08 | 7:00 | 860.8707 | 393.3 | 381.8373 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 18.7746 | 0 | 32.0591 | -0.0001781 | 2.3294e-11 | -137.7 | 860.8707
2017-04-08 | 8:00 | 907.4467 | 393.3 | 395.6722 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 52.7615 | 0 | 33.7132 | -0.00018729 | 2.3364e-11 | -137.7 | 907.4467
2017-04-08 | 9:00 | 936.9832 | 393.3 | 389.9017 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 95.7575 | 0 | 29.9241 | -0.00016624 | 2.3361e-11 | -137.7 | 936.9832
2017-04-08 | 10:00 | 945.3154 | 393.3 | 374.6945 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 115.9011 | 0 | 35.32 | -0.00019622 | 2.3316e-11 | -137.7 | 945.3154
2017-04-08 | 11:00 | 933.4482 | 393.3 | 342.5248 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 151.9334 | 0 | 26.2611 | -0.00014589 | -6.6709 | -137.7 | 933.4482
2017-04-08 | 12:00 | 905.7613 | 393.3 | 319.974 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 164.7037 | 0 | 8.3727 | -4.6515e-05 | -6.6891 | -137.7 | 905.7613
2017-04-08 | 13:00 | 920.8482 | 393.3 | 282.2469 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 210.3191 | 0 | 15.9363 | -8.8535e-05 | -7.0541 | -137.7 | 920.8482
2017-04-08 | 14:00 | 910.7394 | 393.3 | 324.3956 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 156.0478 | 0 | 14.1189 | -7.8438e-05 | -6.8227 | -137.7 | 910.7394
2017-04-08 | 15:00 | 906.0502 | 393.3 | 359.6432 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 116.5653 | 0 | 6.6111 | -3.6728e-05 | -0.76936 | -137.7 | 906.0502
2017-04-08 | 16:00 | 913.5341 | 393.3 | 396.56 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 80.7719 | 0 | 8.3023 | -4.6124e-05 | 2.3495e-11 | -137.7 | 913.5341
2017-04-08 | 17:00 | 931.5604 | 393.3 | 447.0312 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 21.9052 | 0 | 8.447 | -4.6928e-05 | 10.4769 | -137.7 | 931.5604
2017-04-08 | 18:00 | 940.9846 | 393.3 | 461.9197 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 2.0193 | 0 | 7.6715 | -4.2619e-05 | 1.974 | -137.7 | 940.9846
2017-04-08 | 19:00 | 962.6603 | 393.3 | 462.3532 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22857 | 0 | 4.3312 | -2.4062e-05 | 25.3473 | -137.7 | 962.6603
2017-04-08 | 20:00 | 925.5826 | 393.3 | 448.6146 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.8681 | -3.8156e-05 | 2.3721e-11 | -137.7 | 925.5826
2017-04-08 | 21:00 | 878.2715 | 393.3 | 401.0484 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7231 | -3.735e-05 | 2.3619e-11 | -131.7 | 878.2715
2017-04-08 | 22:00 | 835.3336 | 393.3 | 371.4274 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2181 | -4.5656e-05 | -2.8118 | -131.7 | 835.3336
2017-04-08 | 23:00 | 786.7568 | 393.3 | 342.8932 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4747 | -6.3748e-05 | -6.611 | -131.7 | 786.7568
2017-04-09 | 0:00 | 739.192 | 393.3 | 265.2753 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3537 | -6.3076e-05 | 29.6632 | -127.7 | 739.192
2017-04-09 | 1:00 | 745.105 | 393.3 | 266.6315 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.1703 | -8.9835e-05 | 28.9032 | -127.7 | 745.105
2017-04-09 | 2:00 | 797.2258 | 393.3 | 285.4951 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.8228 | -0.00012679 | 39.4079 | -127.7 | 797.2258
2017-04-09 | 3:00 | 840.694 | 393.3 | 292.9181 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.1553 | -0.00011753 | 55.1207 | -127.7 | 840.694
2017-04-09 | 4:00 | 858.2903 | 393.3 | 296.3022 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.35693 | 0 | 13.8673 | -7.704e-05 | 78.264 | -127.7 | 858.2903
2017-04-09 | 5:00 | 824.3133 | 393.3 | 283.8354 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.0296 | 0 | 11.1527 | -6.1959e-05 | 70.6957 | -127.7 | 824.3133
2017-04-09 | 6:00 | 767.4912 | 393.3 | 239.3906 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 25.909 | 0 | 15.058 | -8.3655e-05 | 34.6336 | -127.7 | 767.4912
2017-04-09 | 7:00 | 754.9103 | 393.3 | 218.9982 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 111.6147 | 0 | 10.8764 | -6.0424e-05 | -23.779 | -128.7 | 754.9103
2017-04-09 | 8:00 | 760.4746 | 393.3 | 202.8095 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 206.443 | 0 | 8.6154 | -4.7863e-05 | -91.6932 | -128.7 | 760.4746
2017-04-09 | 9:00 | 773.3915 | 393.3 | 203.0678 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 314.3472 | 0 | 5.5598 | -3.0887e-05 | -179.9833 | -128.7 | 773.3915
2017-04-09 | 10:00 | 787.9895 | 393.3 | 203.3598 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 380.0499 | 0 | 6.3867 | -6.0068 | -224.2 | -128.7 | 787.9895
2017-04-09 | 11:00 | 793.1537 | 393.3 | 203.4631 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 383.4942 | 0 | 11.0074 | -9.0109 | -224.2 | -128.7 | 793.1537
2017-04-09 | 12:00 | 806.7916 | 393.3 | 203.7358 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 351.6418 | 0 | 11.5963 | -6.4423e-05 | -188.5822 | -128.7 | 806.7916
2017-04-09 | 13:00 | 810.204 | 393.3 | 203.8041 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 280.128 | 0 | 13.5495 | -7.5275e-05 | -115.6775 | -128.7 | 810.204
2017-04-09 | 14:00 | 784.7191 | 393.3 | 203.2944 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 199.8607 | 0 | 17.6613 | -9.8118e-05 | -68.0972 | -128.7 | 784.7191
2017-04-09 | 15:00 | 787.5683 | 393.3 | 203.3514 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 133.5118 | 0 | 19.2499 | -0.00010694 | -1.5446 | -128.7 | 787.5683
2017-04-09 | 16:00 | 812.0339 | 393.3 | 257.5696 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 68.7622 | 0 | 19.9323 | -0.00011073 | 28.87 | -128.7 | 812.0339
2017-04-09 | 17:00 | 858.6501 | 393.3 | 309.8354 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 21.0287 | 0 | 20.4557 | -0.00011364 | 54.6304 | -128.7 | 858.6501
2017-04-09 | 18:00 | 914.7758 | 393.3 | 320.1591 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 1.9299 | 0 | 22.0067 | -0.00012226 | 94.2802 | -128.7 | 914.7758
2017-04-09 | 19:00 | 919.3976 | 393.3 | 322.9936 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.28326 | 0 | 19.7923 | -0.00010996 | 96.9285 | -128.7 | 919.3976
2017-04-09 | 20:00 | 889.2999 | 393.3 | 320.9036 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.694 | -0.00010941 | 69.6023 | -128.7 | 889.2999
2017-04-09 | 21:00 | 849.0703 | 393.3 | 317.9894 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7317 | -9.8509e-05 | 38.8493 | -127.7 | 849.0703
2017-04-09 | 22:00 | 810.473 | 393.3 | 312.4496 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9195 | -6.6219e-05 | 23.604 | -127.7 | 810.473
2017-04-09 | 23:00 | 766.0358 | 393.3 | 297.751 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6632 | -4.8129e-05 | 16.6217 | -127.7 | 766.0358
2017-04-10 | 0:00 | 726.671 | 393.3 | 283.5738 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.279 | -7.3772e-05 | -3.0817 | -127.7 | 726.671
2017-04-10 | 1:00 | 743.5672 | 393.3 | 293.7938 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.31 | -0.00010728 | -2.9365 | -127.7 | 743.5672
2017-04-10 | 2:00 | 794.3824 | 393.3 | 324.7935 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.155 | -0.00012864 | -3.066 | -127.7 | 794.3824
2017-04-10 | 3:00 | 853.7683 | 393.3 | 358.3628 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.019 | -0.0001501 | -3.1134 | -127.7 | 853.7683
2017-04-10 | 4:00 | 879.3279 | 393.3 | 355.9606 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.35732 | 0 | 56.6158 | -0.00031453 | -3.1055 | -127.7 | 879.3279
2017-04-10 | 5:00 | 871.0222 | 393.3 | 329.3393 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.9248 | 0 | 86.2216 | -0.00047901 | -3.063 | -127.7 | 871.0222
2017-04-10 | 6:00 | 885.5685 | 393.3 | 335.7567 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 2.7512 | 0 | 97.7145 | -0.00054286 | -3.1533 | -127.7 | 885.5685
2017-04-10 | 7:00 | 921.8978 | 393.3 | 356.3594 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 16.9174 | 0 | 111.4217 | -0.00061901 | 2.4114e-11 | -128.7 | 921.8978
2017-04-10 | 8:00 | 971.1177 | 393.3 | 396.4526 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 31.9107 | 0 | 108.4549 | -0.00060252 | 4.8592e-11 | -128.7 | 971.1177
2017-04-10 | 9:00 | 1010.7456 | 393.3 | 421.6805 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 57.6107 | 0 | 101.0549 | -0.00056141 | 4.8563e-11 | -128.7 | 1010.7456
2017-04-10 | 10:00 | 1018.996 | 393.3 | 412.6207 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 75.155 | 0 | 102.8209 | -0.00057122 | 4.853e-11 | -128.7 | 1018.996
2017-04-10 | 11:00 | 1026.3758 | 393.3 | 408.061 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 85.3425 | 0 | 104.5728 | -0.00058096 | 4.8507e-11 | -128.7 | 1026.3758
2017-04-10 | 12:00 | 996.1455 | 393.3 | 374.0076 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 85.8625 | 0 | 107.8761 | -0.00059931 | 2.4111e-11 | -128.7 | 996.1455
2017-04-10 | 13:00 | 1038.374 | 393.3 | 450.2814 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 60.0159 | 0 | 99.6773 | -0.00055376 | 4.8605e-11 | -128.7 | 1038.374
2017-04-10 | 14:00 | 1027.3567 | 393.3 | 451.0569 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 52.9056 | 0 | 91.3946 | -0.00050775 | 4.8597e-11 | -128.7 | 1027.3567
2017-04-10 | 15:00 | 1023.3598 | 393.3 | 465.4672 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 40.2252 | 0 | 84.5643 | -0.0004698 | 0.10354 | -128.7 | 1023.3598
2017-04-10 | 16:00 | 1031.2971 | 393.3 | 465.6259 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 23.6338 | 0 | 85.3724 | -0.00047429 | 19.7654 | -128.7 | 1031.2971
2017-04-10 | 17:00 | 1038.2109 | 393.3 | 492.6816 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 8.0554 | 0 | 84.7743 | -0.00047097 | 4.8524e-11 | -128.7 | 1038.2109
2017-04-10 | 18:00 | 1069.474 | 393.3 | 511.0153 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 1.0412 | 0 | 81.0179 | -0.0004501 | 4.8461e-11 | -128.7 | 1069.474
2017-04-10 | 19:00 | 1047.4592 | 393.3 | 489.8807 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22145 | 0 | 77.9575 | -0.00043309 | 4.8507e-11 | -128.7 | 1047.4592
2017-04-10 | 20:00 | 1004.4432 | 393.3 | 442.5649 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.7788 | -0.00045988 | 4.8523e-11 | -128.7 | 1004.4432
2017-04-10 | 21:00 | 960.4005 | 393.3 | 394.4233 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.4777 | -0.00050821 | 3.8921e-11 | -127.7 | 960.4005
2017-04-10 | 22:00 | 924.6335 | 393.3 | 374.2983 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.0192 | -0.00051122 | -4.1835 | -127.7 | 924.6335
2017-04-10 | 23:00 | 860.0531 | 393.3 | 328.2333 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.3365 | -0.00051298 | -3.5162 | -127.7 | 860.0531
2017-04-11 | 0:00 | 808.7213 | 393.3 | 307.3472 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.9419 | -0.00044968 | -8.4674 | -131.7 | 808.7213
2017-04-11 | 1:00 | 816.4898 | 393.3 | 327.1273 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.9723 | -0.00038318 | -9.0093 | -131.7 | 816.4898
2017-04-11 | 2:00 | 863.6403 | 393.3 | 365.0404 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.9362 | -0.00033854 | -7.8359 | -131.7 | 863.6403
2017-04-11 | 3:00 | 915.3239 | 393.3 | 393.202 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.2738 | -0.00030708 | -0.6517 | -131.7 | 915.3239
2017-04-11 | 4:00 | 940.4044 | 393.3 | 447.8027 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34066 | 0 | 26.7612 | -0.00014868 | 2.2503e-07 | -131.7 | 940.4044
2017-04-11 | 5:00 | 924.6964 | 393.3 | 439.9152 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.9352 | 0 | 30.2462 | -0.00016804 | 2.239e-07 | -131.7 | 924.6964
2017-04-11 | 6:00 | 931.5958 | 393.3 | 444.9055 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 4.7392 | 0 | 33.4513 | -0.00018584 | 2.2464e-07 | -131.7 | 931.5958
2017-04-11 | 7:00 | 956.6143 | 393.3 | 464.1323 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 16.7116 | 0 | 34.372 | -0.00019096 | 13.1986 | -137.7 | 956.6143
2017-04-11 | 8:00 | 992.5926 | 393.3 | 464.8519 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 39.7126 | 0 | 50.1589 | -0.00027866 | 12.5696 | -137.7 | 992.5926
2017-04-11 | 9:00 | 1013.6717 | 393.3 | 454.6858 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 83.3388 | 0 | 54.2473 | -0.00030138 | 2.263e-07 | -137.7 | 1013.6717
2017-04-11 | 10:00 | 996.6787 | 393.3 | 367.5619 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 133.1825 | 0 | 79.7609 | -0.00044312 | -3.2262 | -137.7 | 996.6787
2017-04-11 | 11:00 | 1006.4041 | 393.3 | 317.378 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 178.6009 | 0 | 99.8589 | -0.00055477 | -8.8331 | -137.7 | 1006.4041
2017-04-11 | 12:00 | 956.8795 | 393.3 | 260.2327 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 184.0811 | 0 | 105.1849 | -0.00058436 | -12.0186 | -137.7 | 956.8795
2017-04-11 | 13:00 | 1000.8989 | 393.3 | 307.0598 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 182.3657 | 0 | 101.0128 | -0.00056118 | -8.9388 | -137.7 | 1000.8989
2017-04-11 | 14:00 | 997.1148 | 393.3 | 339.7412 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 138.5615 | 0 | 103.0215 | -0.00057234 | -7.2088 | -137.7 | 997.1148
2017-04-11 | 15:00 | 989.8012 | 393.3 | 376.7295 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 83.5374 | 0 | 105.5349 | -0.00058631 | 1.0598e-07 | -137.7 | 989.8012
2017-04-11 | 16:00 | 1022.2518 | 393.3 | 431.3321 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 58.0836 | 0 | 104.9366 | -0.00058298 | 2.2246e-07 | -137.7 | 1022.2518
2017-04-11 | 17:00 | 1034.7175 | 393.3 | 468.9965 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 19.4399 | 0 | 102.5817 | -0.0005699 | 2.1748e-07 | -137.7 | 1034.7175
2017-04-11 | 18:00 | 1055.1776 | 393.3 | 493.0865 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 2.0614 | 0 | 92.6302 | -0.00051461 | 2.2295e-07 | -137.7 | 1055.1776
2017-04-11 | 19:00 | 1049.3481 | 393.3 | 496.6914 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.30252 | 0 | 81.9546 | -0.00045531 | 2.2343e-07 | -137.7 | 1049.3481
2017-04-11 | 20:00 | 1011.0722 | 393.3 | 465.2214 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.315 | -0.00031842 | 18.4361 | -137.7 | 1011.0722
2017-04-11 | 21:00 | 975.541 | 393.3 | 464.5108 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.7255 | -0.0002207 | 0.80487 | -131.7 | 975.541
2017-04-11 | 22:00 | 934.746 | 393.3 | 443.9395 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3067 | -0.00017949 | 2.2444e-07 | -131.7 | 934.746
2017-04-11 | 23:00 | 871.0616 | 393.3 | 398.166 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8958 | -0.00018831 | -2.1848e-07 | -131.7 | 871.0616
2017-04-12 | 0:00 | 820.7071 | 393.3 | 333.5742 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.3952 | -5.7935e-15 | 1.8377 | -131.7 | 820.7071
2017-04-12 | 1:00 | 827.0861 | 393.3 | 344.758 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.9386 | -5.995e-15 | 1.9896 | -131.7 | 827.0861
2017-04-12 | 2:00 | 875.78 | 393.3 | 373.0569 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.5975 | -6.6282e-15 | 6.6256 | -131.7 | 875.78
2017-04-12 | 3:00 | 924.6026 | 393.3 | 374.884 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.5528 | -7.3992e-15 | 41.6659 | -131.7 | 924.6026
2017-04-12 | 4:00 | 953.6548 | 393.3 | 375.6897 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.4462 | -0.11469 | 32.9281 | -8.1473e-15 | 79.2055 | -131.7 | 953.6548
2017-04-12 | 5:00 | 953.0256 | 393.3 | 375.6733 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.7659 | -0.4539 | 30.8209 | -8.309e-15 | 92.6193 | -131.7 | 953.0256
2017-04-12 | 6:00 | 937.5926 | 393.3 | 375.1498 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 43.8131 | -11.2616 | 22.9253 | -8.2833e-15 | 58.4661 | -131.7 | 937.5926
2017-04-12 | 7:00 | 919.3059 | 393.3 | 337.5892 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 181.9507 | -46.7682 | 15.5015 | -8.4795e-15 | 2.8327 | -137.7 | 919.3059
2017-04-12 | 8:00 | 902.2542 | 393.3 | 223.6451 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 343.7456 | -88.3557 | 10.4419 | -1.0739e-14 | -12.5227 | -137.7 | 902.2542
2017-04-12 | 9:00 | 926.4026 | 393.3 | 224.1281 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 455.8301 | -117.1656 | 11.699 | -1.0281e-14 | -69.489 | -137.7 | 926.4026
2017-04-12 | 10:00 | 936.6383 | 393.3 | 224.3328 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 549.7699 | -141.3117 | 15.9464 | -8.8492e-15 | -131.4991 | -137.7 | 936.6383
2017-04-12 | 11:00 | 946.1453 | 393.3 | 224.5229 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 574.7373 | -147.7293 | 31.9665 | -4.9643e-15 | -156.752 | -137.7 | 946.1453
2017-04-12 | 12:00 | 936.3378 | 393.3 | 224.3268 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 620.6628 | -159.5339 | 39.3205 | -4.3014e-15 | -207.8383 | -137.7 | 936.3378
2017-04-12 | 13:00 | 948.4552 | 393.3 | 224.5691 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 589.3092 | -151.4748 | 39.9599 | -5.3279e-15 | -173.3083 | -137.7 | 948.4552
2017-04-12 | 14:00 | 922.4335 | 393.3 | 224.0487 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 504.7644 | -129.7436 | 32.8585 | -6.6607e-15 | -132.4945 | -137.7 | 922.4335
2017-04-12 | 15:00 | 907.0736 | 393.3 | 223.7415 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 407.9798 | -104.8663 | 32.7416 | -7.9418e-15 | -76.523 | -137.7 | 907.0736
2017-04-12 | 16:00 | 927.8757 | 393.3 | 292.5365 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 237.325 | -61.0015 | 31.1157 | -8.7683e-15 | -1.4373e-13 | -137.7 | 927.8757
2017-04-12 | 17:00 | 944.3407 | 393.3 | 375.4607 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 70.3793 | -18.0901 | 34.096 | -7.4807e-15 | 38.7949 | -137.7 | 944.3407
2017-04-12 | 18:00 | 983.6087 | 393.3 | 418.1181 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 5.5565 | -1.4282 | 32.867 | -7.7465e-15 | 61.0953 | -137.7 | 983.6087
2017-04-12 | 19:00 | 1016.6793 | 393.3 | 419.231 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.39915 | -0.1026 | 32.3066 | -8.2797e-15 | 94.4452 | -137.7 | 1016.6793
2017-04-12 | 20:00 | 980.2825 | 393.3 | 418.0796 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.0291 | -7.5975e-15 | 53.0738 | -137.7 | 980.2825
2017-04-12 | 21:00 | 949.0938 | 393.3 | 375.5053 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.8332 | -7.9031e-15 | 65.2554 | -131.7 | 949.0938
2017-04-12 | 22:00 | 921.7802 | 393.3 | 374.7834 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.1183 | -7.6155e-15 | 49.3786 | -131.7 | 921.7802
2017-04-12 | 23:00 | 864.6757 | 393.3 | 372.7591 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.1117 | -6.6646e-15 | 5.805 | -131.7 | 864.6757
2017-04-13 | 0:00 | 808.7597 | 393.3 | 326.3054 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.5542 | -9.504e-11 | 4.3613e-09 | -131.7 | 808.7597
2017-04-13 | 1:00 | 817.2888 | 393.3 | 338.0485 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.8403 | -9.5038e-11 | 4.3581e-09 | -131.7 | 817.2888
2017-04-13 | 2:00 | 870.1203 | 393.3 | 376.5564 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.9858 | -9.447e-11 | 0.078113 | -131.7 | 870.1203
2017-04-13 | 3:00 | 926.0748 | 393.3 | 381.2731 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.276 | -9.3025e-11 | 29.0257 | -131.7 | 926.0748
2017-04-13 | 4:00 | 956.2037 | 393.3 | 381.6861 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.49108 | -0.16229 | 40.044 | -9.3024e-11 | 68.6449 | -131.7 | 956.2037
2017-04-13 | 5:00 | 969.747 | 393.3 | 381.028 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.8711 | -0.61836 | 40.679 | -9.3024e-11 | 94.1872 | -131.7 | 969.747
2017-04-13 | 6:00 | 974.8054 | 393.3 | 382.663 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 53.6614 | -17.7339 | 40.8799 | -9.3023e-11 | 66.835 | -131.7 | 974.8054
2017-04-13 | 7:00 | 933.5313 | 393.3 | 318.5063 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 223.3643 | -73.8168 | 37.2775 | -9.5037e-11 | 4.3862e-09 | -137.7 | 933.5313
2017-04-13 | 8:00 | 909.4418 | 393.3 | 223.7888 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 406.5553 | -134.3573 | 30.9981 | -9.649e-11 | -42.8431 | -137.7 | 909.4418
2017-04-13 | 9:00 | 930.6707 | 393.3 | 224.2134 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 548.0844 | -181.1295 | 25.6816 | -9.6492e-11 | -107.5793 | -137.7 | 930.6707
2017-04-13 | 10:00 | 942.7335 | 393.3 | 224.4547 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 637.5841 | -210.7071 | 23.7661 | -9.649e-11 | -151.7642 | -137.7 | 942.7335
2017-04-13 | 11:00 | 956.6163 | 393.3 | 224.7323 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 671.7968 | -222.0136 | 23.1962 | -9.6488e-11 | -160.4954 | -137.7 | 956.6163
2017-04-13 | 12:00 | 917.9639 | 393.3 | 223.9593 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 670.0251 | -221.4281 | 24.6773 | -9.6496e-11 | -198.6696 | -137.7 | 917.9639
2017-04-13 | 13:00 | 935.6634 | 393.3 | 224.3133 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 626.5347 | -207.0555 | 26.2098 | -9.649e-11 | -153.7389 | -137.7 | 935.6634
2017-04-13 | 14:00 | 914.6183 | 393.3 | 223.8924 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 542.2827 | -179.2122 | 28.3778 | -9.6493e-11 | -123.7225 | -137.7 | 914.6183
2017-04-13 | 15:00 | 895.8261 | 393.3 | 223.5165 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 403.0576 | -133.2014 | 27.6723 | -9.649e-11 | -49.2189 | -137.7 | 895.8261
2017-04-13 | 16:00 | 917.5397 | 393.3 | 305.3188 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 243.1046 | -80.3406 | 21.5569 | -9.502e-11 | -6.2703e-09 | -137.7 | 917.5397
2017-04-13 | 17:00 | 937.9538 | 393.3 | 381.0694 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 76.5994 | -25.3144 | 17.8989 | -9.3022e-11 | 44.0005 | -137.7 | 937.9538
2017-04-13 | 18:00 | 977.1914 | 393.3 | 414.706 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 5.9986 | -1.9824 | 18.2073 | -9.3021e-11 | 72.8619 | -137.7 | 977.1914
2017-04-13 | 19:00 | 1002.7503 | 393.3 | 415.495 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46382 | -0.15328 | 13.5824 | -9.3019e-11 | 102.9624 | -137.7 | 1002.7503
2017-04-13 | 20:00 | 962.7358 | 393.3 | 414.5603 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9231 | -9.3019e-11 | 64.1524 | -137.7 | 962.7358
2017-04-13 | 21:00 | 929.7719 | 393.3 | 380.0825 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6233 | -9.302e-11 | 62.5661 | -131.7 | 929.7719
2017-04-13 | 22:00 | 897.8195 | 393.3 | 379.9308 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7927 | -9.3015e-11 | 48.596 | -131.7 | 897.8195
2017-04-13 | 23:00 | 842.6688 | 393.3 | 379.4004 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3167 | -9.3005e-11 | 17.9517 | -131.7 | 842.6688
2017-04-14 | 0:00 | 801.7184 | 393.3 | 360.2404 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.27 | -3.4833e-05 | 6.308 | -131.7 | 801.7184
2017-04-14 | 1:00 | 815.6206 | 393.3 | 368.8088 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1579 | -3.4211e-05 | 11.254 | -131.7 | 815.6206
2017-04-14 | 2:00 | 869.5785 | 393.3 | 372.5111 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1305 | -1.7391e-05 | 48.4369 | -131.7 | 869.5785
2017-04-14 | 3:00 | 931.8709 | 393.3 | 373.3381 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5046 | -8.359e-06 | 89.5283 | -131.7 | 931.8709
2017-04-14 | 4:00 | 958.9766 | 393.3 | 374.12 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.4877 | -0.16117 | 1.215 | -6.7498e-06 | 117.8151 | -131.7 | 958.9766
2017-04-14 | 5:00 | 955.4198 | 393.3 | 373.9212 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.9187 | -0.63408 | 1.6028 | -8.9044e-06 | 126.0112 | -131.7 | 955.4198
2017-04-14 | 6:00 | 958.5299 | 393.3 | 373.8415 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 54.9128 | -18.1475 | 3.1586 | -1.7548e-05 | 96.2644 | -131.7 | 958.5299
2017-04-14 | 7:00 | 919.1397 | 393.3 | 327.3267 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 222.3772 | -73.4906 | 2.2849 | -1.2694e-05 | 12.4415 | -137.7 | 919.1397
2017-04-14 | 8:00 | 898.1925 | 393.3 | 223.5639 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 405.3178 | -133.9484 | 2.8689 | -1.5938e-05 | -24.9097 | -137.7 | 898.1925
2017-04-14 | 9:00 | 919.8212 | 393.3 | 223.9964 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 552.443 | -182.5699 | 8.7321 | -4.8511e-05 | -104.1804 | -137.7 | 919.8212
2017-04-14 | 10:00 | 926.6215 | 393.3 | 224.1324 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 644.2501 | -212.9101 | 18.828 | -0.0001046 | -167.0789 | -137.7 | 926.6215
2017-04-14 | 11:00 | 947.1844 | 393.3 | 224.5437 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 683.1007 | -225.7493 | 22.5704 | -0.00012539 | -176.681 | -137.7 | 947.1844
2017-04-14 | 12:00 | 918.1928 | 393.3 | 223.9639 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 683.9561 | -226.032 | 36.2972 | -0.00020165 | -219.3921 | -137.7 | 918.1928
2017-04-14 | 13:00 | 938.3904 | 393.3 | 224.3678 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 644.008 | -212.8301 | 41.974 | -0.00023319 | -178.5291 | -137.7 | 938.3904
2017-04-14 | 14:00 | 913.6353 | 393.3 | 223.8727 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 566.6589 | -187.2679 | 39.9135 | -0.00022174 | -152.5417 | -137.7 | 913.6353
2017-04-14 | 15:00 | 899.1253 | 393.3 | 223.5825 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 438.0995 | -144.782 | 39.0866 | -0.00021715 | -80.8611 | -137.7 | 899.1253
2017-04-14 | 16:00 | 920.9621 | 393.3 | 296.99 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 241.6193 | -79.8497 | 34.3026 | -0.00019057 | -2.5138e-11 | -137.7 | 920.9621
2017-04-14 | 17:00 | 927.804 | 393.3 | 360.57 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 75.9849 | -25.1113 | 34.6627 | -0.00019257 | 37.998 | -137.7 | 927.804
2017-04-14 | 18:00 | 954.2125 | 393.3 | 388.9842 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 6.3061 | -2.084 | 36.6159 | -0.00020342 | 56.9906 | -137.7 | 954.2125
2017-04-14 | 19:00 | 971.2897 | 393.3 | 391.8032 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.43672 | -0.14433 | 37.9193 | -0.00021066 | 70.8751 | -137.7 | 971.2897
2017-04-14 | 20:00 | 932.3297 | 393.3 | 388.6068 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.3298 | -0.00022405 | 33.2934 | -137.7 | 932.3297
2017-04-14 | 21:00 | 903.1714 | 393.3 | 363.4301 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6277 | -0.00025904 | 22.6139 | -131.7 | 903.1714
2017-04-14 | 22:00 | 871.2017 | 393.3 | 355.0573 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.8153 | -0.00024897 | 12.8294 | -131.7 | 871.2017
2017-04-14 | 23:00 | 812.4474 | 393.3 | 320.0893 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.1795 | -0.000251 | 8.1788 | -131.7 | 812.4474
2017-04-15 | 0:00 | 769.4865 | 393.3 | 275.4488 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.886 | -0.00022159 | 25.252 | -131.7 | 769.4865
2017-04-15 | 1:00 | 771.775 | 393.3 | 273.783 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.8098 | -0.00024894 | 23.7826 | -131.7 | 771.775
2017-04-15 | 2:00 | 816.65 | 393.3 | 289.0876 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.0532 | -0.00023918 | 39.0095 | -131.7 | 816.65
2017-04-15 | 3:00 | 874.366 | 393.3 | 305.2016 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.0258 | -0.0002057 | 64.6389 | -131.7 | 874.366
2017-04-15 | 4:00 | 895.3161 | 393.3 | 312.3107 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.4381 | -0.080435 | 26.0092 | -0.00014449 | 91.1386 | -131.7 | 895.3161
2017-04-15 | 5:00 | 868.345 | 393.3 | 299.1536 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.1892 | -0.40193 | 16.1657 | -8.9809e-05 | 98.6386 | -131.7 | 868.345
2017-04-15 | 6:00 | 820.409 | 393.3 | 261.4779 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 42.9946 | -7.8937 | 11.7834 | -6.5463e-05 | 63.5469 | -131.7 | 820.409
2017-04-15 | 7:00 | 808.0478 | 393.3 | 238.061 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 183.1748 | -33.6306 | 7.8822 | -4.379e-05 | -15.6394 | -137.7 | 808.0478
2017-04-15 | 8:00 | 811.3277 | 393.3 | 221.8266 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 314.9724 | -57.8285 | 7.6532 | -4.2518e-05 | -100.596 | -137.7 | 811.3277
2017-04-15 | 9:00 | 837.8234 | 393.3 | 222.3565 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 430.0217 | -78.9514 | 13.208 | -7.3378e-05 | -170.2114 | -137.7 | 837.8234
2017-04-15 | 10:00 | 869.0906 | 393.3 | 222.9818 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 482.1975 | -88.5307 | 18.931 | -0.00010517 | -185.8888 | -137.7 | 869.0906
2017-04-15 | 11:00 | 869.8325 | 393.3 | 222.9966 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 495.3099 | -90.9382 | 23.8177 | -0.00013232 | -200.7535 | -137.7 | 869.8325
2017-04-15 | 12:00 | 886.4431 | 393.3 | 223.3289 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 535.6259 | -98.3401 | 26.2331 | -0.00014574 | -219.8045 | -137.7 | 886.4431
2017-04-15 | 13:00 | 866.7391 | 393.3 | 222.9348 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 453.76 | -83.3097 | 33.1477 | -0.00018415 | -179.1935 | -137.7 | 866.7391
2017-04-15 | 14:00 | 855.2825 | 393.3 | 222.7057 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 371.5847 | -68.2224 | 34.3019 | -0.00019057 | -128.0872 | -137.7 | 855.2825
2017-04-15 | 15:00 | 844.6313 | 393.3 | 222.4926 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 251.4414 | -46.1643 | 33.2089 | -0.00018449 | -40.3471 | -137.7 | 844.6313
2017-04-15 | 16:00 | 876.4854 | 393.3 | 261.8048 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 133.6368 | -24.5355 | 33.8298 | -0.00018794 | 43.8497 | -137.7 | 876.4854
2017-04-15 | 17:00 | 913.4398 | 393.3 | 313.0777 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 41.5118 | -7.6215 | 29.1719 | -0.00016207 | 93.6001 | -137.7 | 913.4398
2017-04-15 | 18:00 | 940.3921 | 393.3 | 339.3919 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 3.4236 | -0.62857 | 33.0826 | -0.00018379 | 97.7228 | -137.7 | 940.3921
2017-04-15 | 19:00 | 942.3681 | 393.3 | 345.4706 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.27974 | -0.051359 | 41.2258 | -0.00022903 | 85.0436 | -137.7 | 942.3681
2017-04-15 | 20:00 | 902.7071 | 393.3 | 330.5606 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.079 | -0.00027266 | 52.9678 | -137.7 | 902.7071
2017-04-15 | 21:00 | 852.895 | 393.3 | 312.6404 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.8527 | -0.00021029 | 31.902 | -131.7 | 852.895
2017-04-15 | 22:00 | 812.6349 | 393.3 | 292.6976 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.8654 | -0.00023814 | 18.5721 | -131.7 | 812.6349
2017-04-15 | 23:00 | 770.0196 | 393.3 | 279.4837 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6466 | -0.00020915 | 13.8895 | -131.7 | 770.0196
2017-04-16 | 0:00 | 729.5621 | 393.3 | 241.88 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.7825 | -0.00030435 | 1.5135e-08 | -127.7 | 729.5621
2017-04-16 | 1:00 | 737.7169 | 393.3 | 257.2543 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.6799 | -0.00018711 | 13.3828 | -127.7 | 737.7169
2017-04-16 | 2:00 | 789.6612 | 393.3 | 258.2932 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3361 | -0.00012964 | 58.532 | -127.7 | 789.6612
2017-04-16 | 3:00 | 832.2145 | 393.3 | 259.1443 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.2208 | -9.0115e-05 | 85.3494 | -127.7 | 832.2145
2017-04-16 | 4:00 | 851.7555 | 393.3 | 259.5351 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37281 | -0.082138 | 5.555 | -3.0861e-05 | 116.8748 | -127.7 | 851.7555
2017-04-16 | 5:00 | 813.6353 | 393.3 | 258.7727 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.5075 | -0.55244 | 5.5642 | -3.0912e-05 | 90.7433 | -127.7 | 813.6353
2017-04-16 | 6:00 | 758.3292 | 393.3 | 257.6666 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 24.992 | -5.5062 | 3.2051 | -1.7806e-05 | 25.4717 | -127.7 | 758.3292
2017-04-16 | 7:00 | 743.6069 | 393.3 | 231.0866 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 95.1915 | -20.9724 | 2.9527 | -1.6404e-05 | -1.8515 | -128.7 | 743.6069
2017-04-16 | 8:00 | 746.5207 | 393.3 | 166.3838 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 199.942 | -44.0509 | 8.2178 | -4.5654e-05 | -18.2719 | -128.7 | 746.5207
2017-04-16 | 9:00 | 756.61 | 393.3 | 162.9991 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 340.304 | -74.9752 | 12.2684 | -6.8157e-05 | -114.3862 | -128.7 | 756.61
2017-04-16 | 10:00 | 763.2584 | 393.3 | 161.5712 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 448.0334 | -98.7099 | 13.6559 | -7.5866e-05 | -189.692 | -128.7 | 763.2584
2017-04-16 | 11:00 | 788.9773 | 393.3 | 158.983 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 537.247 | -118.3653 | 6.3492 | -3.5273e-05 | -223.6366 | -128.7 | 788.9773
2017-04-16 | 12:00 | 826.3361 | 393.3 | 162.8073 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 527.6758 | -116.2566 | 5.6206 | -3.1225e-05 | -181.9109 | -128.7 | 826.3361
2017-04-16 | 13:00 | 807.0744 | 393.3 | 163.1621 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 455.8343 | -100.4286 | 12.96 | -7.2e-05 | -152.8533 | -128.7 | 807.0744
2017-04-16 | 14:00 | 802.1659 | 393.3 | 163.6374 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 399.5818 | -88.0352 | 18.7909 | -0.00010439 | -123.809 | -128.7 | 802.1659
2017-04-16 | 15:00 | 792.268 | 393.3 | 164.5049 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 294.3941 | -64.8604 | 31.7508 | -0.00017639 | -66.5213 | -128.7 | 792.268
2017-04-16 | 16:00 | 804.2807 | 393.3 | 219.1295 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 167.418 | -36.8852 | 23.8039 | -0.00013224 | -6.0854 | -128.7 | 804.2807
2017-04-16 | 17:00 | 857.7088 | 393.3 | 259.6542 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 56.523 | -12.4531 | 24.2244 | -0.00013458 | 77.0603 | -128.7 | 857.7088
2017-04-16 | 18:00 | 899.8092 | 393.3 | 353.0962 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 5.1136 | -1.1266 | 25.0139 | -0.00013897 | 41.3123 | -128.7 | 899.8092
2017-04-16 | 19:00 | 921.8026 | 393.3 | 353.5361 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.36361 | -0.080109 | 22.9399 | -0.00012744 | 65.6433 | -128.7 | 921.8026
2017-04-16 | 20:00 | 881.7464 | 393.3 | 352.7349 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8508 | -0.00013806 | 25.0608 | -128.7 | 881.7464
2017-04-16 | 21:00 | 839.7569 | 393.3 | 259.2951 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.8992 | -0.00021611 | 67.0628 | -127.7 | 839.7569
2017-04-16 | 22:00 | 797.0846 | 393.3 | 258.4417 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.5174 | -0.00018065 | 43.6257 | -127.7 | 797.0846
2017-04-16 | 23:00 | 747.946 | 393.3 | 257.4589 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.8742 | -0.00013263 | 23.613 | -127.7 | 747.946
2017-04-17 | 0:00 | 712.8051 | 393.3 | 254.9251 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.1404 | -4.6046e-11 | -0.16034 | -127.7 | 712.8051
2017-04-17 | 1:00 | 719.9049 | 393.3 | 253.0846 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.3254 | -4.4475e-11 | -0.90512 | -127.7 | 719.9049
2017-04-17 | 2:00 | 779.9897 | 393.3 | 301.6064 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.0884 | -4.6038e-11 | -0.20513 | -127.7 | 779.9897
2017-04-17 | 3:00 | 827.4497 | 393.3 | 325.7334 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.4478 | -4.6038e-11 | -0.23152 | -127.7 | 827.4497
2017-04-17 | 4:00 | 851.6768 | 393.3 | 346.2972 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34937 | 0 | 35.7881 | -4.6038e-11 | -0.25787 | -127.7 | 851.6768
2017-04-17 | 5:00 | 838.7625 | 393.3 | 336.8105 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.0095 | 0 | 43.6096 | -4.6038e-11 | -0.26715 | -127.7 | 838.7625
2017-04-17 | 6:00 | 843.5057 | 393.3 | 329.7752 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 10.1058 | 0 | 51.3983 | -4.6038e-11 | -0.2735 | -127.7 | 843.5057
2017-04-17 | 7:00 | 876.3946 | 393.3 | 354.2219 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 26.6654 | 0 | 58.6398 | -4.6038e-11 | -0.33249 | -128.7 | 876.3946
2017-04-17 | 8:00 | 915.4539 | 393.3 | 374.7221 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 41.5916 | 0 | 65.1988 | -4.6016e-11 | -0.35863 | -128.7 | 915.4539
2017-04-17 | 9:00 | 981.6478 | 393.3 | 423.1258 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 49.5519 | 0 | 78.5701 | -4.5044e-11 | 5.6722e-09 | -128.7 | 981.6478
2017-04-17 | 10:00 | 995.9144 | 393.3 | 432.2933 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 55.8235 | 0 | 79.3976 | -4.5044e-11 | 6.6034e-09 | -128.7 | 995.9144
2017-04-17 | 11:00 | 1010.9713 | 393.3 | 438.2726 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 68.0034 | 0 | 76.2953 | -4.5044e-11 | 7.2678e-09 | -128.7 | 1010.9713
2017-04-17 | 12:00 | 972.6734 | 393.3 | 391.8434 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 70.6545 | 0 | 81.7754 | -4.5047e-11 | 2.5406e-09 | -128.7 | 972.6734
2017-04-17 | 13:00 | 1022.3741 | 393.3 | 455.6681 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 47.8082 | 0 | 90.4978 | -4.5041e-11 | 8.6609e-09 | -128.7 | 1022.3741
2017-04-17 | 14:00 | 1022.9808 | 393.3 | 454.7324 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 42.5736 | 0 | 93.6748 | -4.5042e-11 | 8.9161e-09 | -128.7 | 1022.9808
2017-04-17 | 15:00 | 1002.4804 | 393.3 | 442.2065 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 43.1071 | 0 | 84.1668 | -4.5044e-11 | 8.0316e-09 | -128.7 | 1002.4804
2017-04-17 | 16:00 | 1012.4449 | 393.3 | 465.2489 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 23.2346 | 0 | 84.4804 | -4.1345e-11 | 2.581 | -128.7 | 1012.4449
2017-04-17 | 17:00 | 1026.6238 | 393.3 | 495.4792 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 4.8124 | 0 | 73.6322 | -4.5036e-11 | 1.383e-08 | -128.7 | 1026.6238
2017-04-17 | 18:00 | 1036.8656 | 393.3 | 495.1342 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 0.64561 | 0 | 64.6858 | -4.5037e-11 | 1.4087e-08 | -128.7 | 1036.8656
2017-04-17 | 19:00 | 998.7946 | 393.3 | 454.4929 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.20682 | 0 | 64.6948 | -4.5045e-11 | 5.4849e-09 | -128.7 | 998.7946
2017-04-17 | 20:00 | 945.7923 | 393.3 | 402.3523 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.34 | -4.5047e-11 | 2.3455e-09 | -128.7 | 945.7923
2017-04-17 | 21:00 | 904.1767 | 393.3 | 356.5056 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.5349 | -4.6038e-11 | -0.36378 | -127.7 | 904.1767
2017-04-17 | 22:00 | 869.4065 | 393.3 | 340.9545 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.2887 | -4.6038e-11 | -0.33668 | -127.7 | 869.4065
2017-04-17 | 23:00 | 812.7978 | 393.3 | 292.616 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.2852 | -4.6039e-11 | -0.10346 | -127.7 | 812.7978
2017-04-18 | 0:00 | 777.1696 | 393.3 | 268.0779 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.4602 | -1.3841e-11 | 14.7315 | -131.7 | 777.1696
2017-04-18 | 1:00 | 784.9531 | 393.3 | 269.6298 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.8928 | -1.3841e-11 | 15.0305 | -131.7 | 784.9531
2017-04-18 | 2:00 | 829.0153 | 393.3 | 291.6191 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8048 | -1.384e-11 | 27.0914 | -131.7 | 829.0153
2017-04-18 | 3:00 | 882.0992 | 393.3 | 312.7902 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.8914 | -1.3839e-11 | 48.9176 | -131.7 | 882.0992
2017-04-18 | 4:00 | 909.1962 | 393.3 | 322.1738 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.35511 | -0.026079 | 52.1389 | -1.3838e-11 | 69.0545 | -131.7 | 909.1962
2017-04-18 | 5:00 | 895.1685 | 393.3 | 316.0596 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.4902 | -0.18288 | 49.0553 | -1.3838e-11 | 75.1463 | -131.7 | 895.1685
2017-04-18 | 6:00 | 881.776 | 393.3 | 297.6546 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 31.0027 | -2.2768 | 40.94 | -1.3839e-11 | 65.9555 | -131.7 | 881.776
2017-04-18 | 7:00 | 876.1938 | 393.3 | 268.4415 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 112.1387 | -8.2354 | 28.307 | -1.3839e-11 | 47.342 | -137.7 | 876.1938
2017-04-18 | 8:00 | 896.9218 | 393.3 | 223.5384 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 249.5792 | -18.3289 | 18.4026 | -1.4198e-11 | -1.5695 | -137.7 | 896.9218
2017-04-18 | 9:00 | 920.432 | 393.3 | 224.0086 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 373.811 | -27.4525 | 15.5995 | -1.4261e-11 | -86.9346 | -137.7 | 920.432
2017-04-18 | 10:00 | 949.7141 | 393.3 | 224.5943 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 465.1623 | -34.1612 | 13.9551 | -1.4261e-11 | -139.2364 | -137.7 | 949.7141
2017-04-18 | 11:00 | 944.9851 | 393.3 | 224.4997 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 515.6586 | -37.8697 | 16.5577 | -1.4264e-11 | -193.2613 | -137.7 | 944.9851
2017-04-18 | 12:00 | 917.0345 | 393.3 | 223.9407 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 531.5585 | -39.0373 | 16.4599 | -11.0873 | -224.2 | -137.7 | 917.0345
2017-04-18 | 13:00 | 941.0632 | 393.3 | 224.4213 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 537.6635 | -39.4857 | 20.7631 | -1.4278e-11 | -221.699 | -137.7 | 941.0632
2017-04-18 | 14:00 | 933.1095 | 393.3 | 224.2622 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 488.8504 | -35.9009 | 29.2383 | -1.4265e-11 | -196.3406 | -137.7 | 933.1095
2017-04-18 | 15:00 | 913.4451 | 393.3 | 223.8689 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 382.5073 | -28.0911 | 31.3362 | -1.4263e-11 | -120.1762 | -137.7 | 913.4451
2017-04-18 | 16:00 | 940.1284 | 393.3 | 256.8706 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 204.4678 | -15.016 | 37.9706 | -1.384e-11 | 27.9353 | -137.7 | 940.1284
2017-04-18 | 17:00 | 948.0002 | 393.3 | 317.9774 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 55.2267 | -4.0558 | 36.9804 | -1.3838e-11 | 98.1716 | -137.7 | 948.0002
2017-04-18 | 18:00 | 975.95 | 393.3 | 364.7587 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 4.5419 | -0.33356 | 47.7541 | -1.3838e-11 | 91.8288 | -137.7 | 975.95
2017-04-18 | 19:00 | 985.0621 | 393.3 | 376.7667 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.33515 | -0.024613 | 46.7688 | -1.3838e-11 | 90.8161 | -137.7 | 985.0621
2017-04-18 | 20:00 | 937.9628 | 393.3 | 360.9675 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.7022 | -1.3838e-11 | 53.193 | -137.7 | 937.9628
2017-04-18 | 21:00 | 904.5228 | 393.3 | 326.2779 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.9527 | -1.3839e-11 | 44.7923 | -131.7 | 904.5228
2017-04-18 | 22:00 | 865.1086 | 393.3 | 301.3495 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7433 | -1.384e-11 | 23.5157 | -131.7 | 865.1086
2017-04-18 | 23:00 | 811.7636 | 393.3 | 276.2582 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.3035 | -1.3841e-11 | 11.2019 | -131.7 | 811.7636
2017-04-19 | 0:00 | 780.2067 | 393.3 | 247.3091 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.133 | -4.9921e-16 | 9.8646 | -131.7 | 780.2067
2017-04-19 | 1:00 | 785.6259 | 393.3 | 248.3018 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.9025 | -4.9913e-16 | 11.0216 | -131.7 | 785.6259
2017-04-19 | 2:00 | 833.6064 | 393.3 | 260.231 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.9929 | -4.9876e-16 | 38.8825 | -131.7 | 833.6064
2017-04-19 | 3:00 | 886.3841 | 393.3 | 266.2055 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.9852 | -4.9863e-16 | 72.6934 | -131.7 | 886.3841
2017-04-19 | 4:00 | 913.5705 | 393.3 | 268.9029 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.47917 | -0.15835 | 76.3037 | -4.9859e-16 | 102.543 | -131.7 | 913.5705
2017-04-19 | 5:00 | 907.0108 | 393.3 | 267.5437 | 83 | 39.7 | 68.3 | 3.3178 | -1.0964 | 66.3805 | -4.9857e-16 | 118.2653 | -131.7 | 907.0108
2017-04-19 | 6:00 | 885.6612 | 393.3 | 257.719 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 68.3945 | -22.6028 | 68.9585 | -4.9869e-16 | 64.6919 | -131.7 | 885.6612
2017-04-19 | 7:00 | 865.2299 | 393.3 | 239.2046 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 243.9933 | -80.6343 | 77.7372 | -5.1383e-16 | -43.2709 | -137.7 | 865.2299
2017-04-19 | 8:00 | 864.9965 | 393.3 | 222.8999 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 421.0512 | -139.1479 | 74.8545 | -5.1393e-16 | -139.9612 | -137.7 | 864.9965
2017-04-19 | 9:00 | 900.3754 | 393.3 | 223.6075 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 555.1338 | -183.4591 | 74.476 | -5.1409e-16 | -190.7827 | -137.7 | 900.3754
2017-04-19 | 10:00 | 923.36 | 393.3 | 224.0672 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 636.0719 | -210.2074 | 69.4161 | -5.1488e-16 | -215.3879 | -137.7 | 923.36
2017-04-19 | 11:00 | 950.5104 | 393.3 | 224.6102 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 653.7317 | -216.0435 | 60.4085 | -5.1408e-16 | -191.5964 | -137.7 | 950.5104
2017-04-19 | 12:00 | 919.0336 | 393.3 | 223.9807 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 632.5719 | -209.0507 | 58.1567 | -5.1426e-16 | -206.025 | -137.7 | 919.0336
2017-04-19 | 13:00 | 944.2782 | 393.3 | 224.4856 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 620.8732 | -205.1845 | 45.3563 | -5.139e-16 | -160.6524 | -137.7 | 944.2782
2017-04-19 | 14:00 | 925.0584 | 393.3 | 224.1012 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 554.8574 | -183.3678 | 45.1558 | -5.1384e-16 | -138.6882 | -137.7 | 925.0584
2017-04-19 | 15:00 | 908.0944 | 393.3 | 223.7619 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 429.9199 | -142.0788 | 47.0804 | -5.1372e-16 | -74.5891 | -137.7 | 908.0944
2017-04-19 | 16:00 | 922.1475 | 393.3 | 251.3699 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 251.8151 | -83.2192 | 54.8262 | -4.9877e-16 | 19.4554 | -137.7 | 922.1475
2017-04-19 | 17:00 | 935.4865 | 393.3 | 304.33 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 79.9297 | -26.4149 | 43.7304 | -4.9831e-16 | 90.2115 | -137.7 | 935.4865
2017-04-19 | 18:00 | 959.6702 | 393.3 | 366.0615 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 7.5264 | -2.4873 | 37.3249 | -4.9823e-16 | 83.8447 | -137.7 | 959.6702
2017-04-19 | 19:00 | 985.7276 | 393.3 | 392.6788 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44908 | -0.14841 | 30.6482 | -4.9814e-16 | 91.6998 | -137.7 | 985.7276
2017-04-19 | 20:00 | 949.7913 | 393.3 | 386.933 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4955 | -4.9809e-16 | 69.2628 | -137.7 | 949.7913
2017-04-19 | 21:00 | 910.7324 | 393.3 | 357.674 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.2863 | -4.9798e-16 | 65.2721 | -131.7 | 910.7324
2017-04-19 | 22:00 | 870.9258 | 393.3 | 351.4308 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1803 | -4.9767e-16 | 51.8147 | -131.7 | 870.9258
2017-04-19 | 23:00 | 822.7842 | 393.3 | 340.3746 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.4845 | -4.976e-16 | 35.9251 | -131.7 | 822.7842
2017-04-20 | 0:00 | 775.6153 | 393.3 | 377.6199 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7236 | -1.2013e-10 | -34.6283 | -131.7 | 775.6153
2017-04-20 | 1:00 | 784.69 | 393.3 | 377.1423 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.85972 | -1.1992e-10 | -22.7119 | -131.7 | 784.69
2017-04-20 | 2:00 | 830.3242 | 393.3 | 387.7488 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.55144 | -1.1975e-10 | -3.4761 | -131.7 | 830.3242
2017-04-20 | 3:00 | 884.5552 | 393.3 | 419.5144 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.41125 | -1.1952e-10 | -2.8705 | -131.7 | 884.5552
2017-04-20 | 4:00 | 918.0308 | 393.3 | 446.7606 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.41089 | 0 | 0.15889 | -1.1304e-10 | 5.2004 | -131.7 | 918.0308
2017-04-20 | 5:00 | 909.8639 | 393.3 | 446.5973 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.1129 | 0 | 0.29909 | -1.135e-10 | 8.2546 | -131.7 | 909.8639
2017-04-20 | 6:00 | 906.5658 | 393.3 | 440.211 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 17.6071 | 0 | 0.24764 | -1.1878e-10 | 3.0451e-09 | -131.7 | 906.5658
2017-04-20 | 7:00 | 899.4889 | 393.3 | 415.8383 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 56.7338 | 0 | 2.1865 | -1.2006e-10 | -3.4697 | -137.7 | 899.4889
2017-04-20 | 8:00 | 927.899 | 393.3 | 418.3847 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 85.6544 | 0 | 1.9017 | -1.2004e-10 | -3.3417 | -137.7 | 927.899
2017-04-20 | 9:00 | 971.5171 | 393.3 | 428.414 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 116.7274 | 0 | 4.9756 | -1.2011e-10 | 2.3001e-09 | -137.7 | 971.5171
2017-04-20 | 10:00 | 956.159 | 393.3 | 364.9068 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 171.3142 | 0 | 23.9387 | -1.2017e-10 | -23.4007 | -137.7 | 956.159
2017-04-20 | 11:00 | 958.0791 | 393.3 | 364.6853 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 193.142 | 0 | 14.2353 | -1.2017e-10 | -33.3835 | -137.7 | 958.0791
2017-04-20 | 12:00 | 924.7106 | 393.3 | 363.7453 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 175.4161 | 0 | 7.1949 | -1.2016e-10 | -41.0458 | -137.7 | 924.7106
2017-04-20 | 13:00 | 964.2468 | 393.3 | 408.7246 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 136.7374 | 0 | 3.3779 | -1.201e-10 | -3.9932 | -137.7 | 964.2468
2017-04-20 | 14:00 | 972.83 | 393.3 | 447.8566 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 93.8041 | 0 | 5.5366 | -1.1416e-10 | 2.6327 | -137.7 | 972.83
2017-04-20 | 15:00 | 974.1265 | 393.3 | 447.8825 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 68.2198 | 0 | 10.3299 | -1.1413e-10 | 23.6941 | -137.7 | 974.1265
2017-04-20 | 16:00 | 993.9198 | 393.3 | 448.2784 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 36.5955 | 0 | 22.7009 | -1.1413e-10 | 58.4451 | -137.7 | 993.9198
2017-04-20 | 17:00 | 1000.4596 | 393.3 | 507.2092 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 11.5361 | 0 | 29.8868 | -1.1415e-10 | 8.1275 | -137.7 | 1000.4596
2017-04-20 | 18:00 | 1030.6197 | 393.3 | 507.8124 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 1.9185 | 0 | 42.3934 | -1.1415e-10 | 11.0954 | -137.7 | 1030.6197
2017-04-20 | 19:00 | 1025.8508 | 393.3 | 507.1299 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.26089 | 0 | 48.06 | -1.1948e-10 | 2.9759e-09 | -137.7 | 1025.8508
2017-04-20 | 20:00 | 984.2734 | 393.3 | 448.0855 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.6887 | -1.1414e-10 | 29.3993 | -137.7 | 984.2734
2017-04-20 | 21:00 | 941.3259 | 393.3 | 414.6791 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.1468 | -1.2016e-10 | 2.2878e-09 | -131.7 | 941.3259
2017-04-20 | 22:00 | 893.287 | 393.3 | 368.6095 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.1775 | -1.228e-10 | 1.6252e-09 | -131.7 | 893.287
2017-04-20 | 23:00 | 828.5582 | 393.3 | 376.4231 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.7683 | -1.2018e-10 | -43.6333 | -131.7 | 828.5582
2017-04-21 | 0:00 | 791.6134 | 393.3 | 325.3988 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.3146 | -2.0029e-15 | 8.7507e-14 | -131.7 | 791.6134
2017-04-21 | 1:00 | 793.9384 | 393.3 | 326.252 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.2864 | -2.0029e-15 | 8.7526e-14 | -131.7 | 793.9384
2017-04-21 | 2:00 | 838.6836 | 393.3 | 354.9209 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.2627 | -2.0033e-15 | 8.6565e-14 | -131.7 | 838.6836
2017-04-21 | 3:00 | 899.3182 | 393.3 | 391.3733 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.1854 | -1.9591e-15 | 12.2596 | -131.7 | 899.3182
2017-04-21 | 4:00 | 924.7269 | 393.3 | 414.4124 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37082 | 0 | 15.6415 | -1.9579e-15 | 28.8021 | -131.7 | 924.7269
2017-04-21 | 5:00 | 916.1456 | 393.3 | 415.4115 | 83 | 39.7 | 68.3 | 3.3054 | 0 | 11.0211 | -1.9575e-15 | 33.8077 | -131.7 | 916.1456
2017-04-21 | 6:00 | 899.9231 | 393.3 | 391.9195 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 34.9948 | 0 | 5.812 | -1.9566e-15 | 18.6968 | -131.7 | 899.9231
2017-04-21 | 7:00 | 884.9784 | 393.3 | 326.3321 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 127.8345 | 0 | 2.6118 | -1.9725e-15 | -1.5834e-13 | -137.7 | 884.9784
2017-04-21 | 8:00 | 893.7914 | 393.3 | 223.4758 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 251.3571 | 0 | 1.7286 | -2.0242e-15 | -8.0702 | -137.7 | 893.7914
2017-04-21 | 9:00 | 915.7666 | 393.3 | 223.9153 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 301.1191 | 0 | 1.2661 | -2.023e-15 | -31.934 | -137.7 | 915.7666
2017-04-21 | 10:00 | 909.0083 | 393.3 | 223.7802 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 360.2071 | 0 | 2.5415 | -2.0274e-15 | -96.9204 | -137.7 | 909.0083
2017-04-21 | 11:00 | 925.2625 | 393.3 | 224.1053 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 424.8752 | 0 | 2.3966 | -2.0275e-15 | -145.5146 | -137.7 | 925.2625
2017-04-21 | 12:00 | 899.149 | 393.3 | 223.583 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 368.8136 | 0 | 2.6583 | -2.0277e-15 | -115.3058 | -137.7 | 899.149
2017-04-21 | 13:00 | 949.6245 | 393.3 | 251.4917 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 276.3595 | 0 | 2.3733 | -1.9562e-15 | -9.338e-14 | -137.7 | 949.6245
2017-04-21 | 14:00 | 924.4956 | 393.3 | 247.7166 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 250.8076 | 0 | 2.9713 | -1.9767e-15 | -1.336e-13 | -137.7 | 924.4956
2017-04-21 | 15:00 | 902.1801 | 393.3 | 238.7784 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 236.3182 | 0 | 3.0835 | -1.9855e-15 | -1.1255e-13 | -137.7 | 902.1801
2017-04-21 | 16:00 | 933.1637 | 393.3 | 366.2938 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 133.8541 | 0 | 5.1158 | -2.0043e-15 | 9.3618e-14 | -137.7 | 933.1637
2017-04-21 | 17:00 | 937.9082 | 393.3 | 414.7579 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 45.6005 | 0 | 5.4522 | -1.9564e-15 | 28.3977 | -137.7 | 937.9082
2017-04-21 | 18:00 | 975.721 | 393.3 | 454.519 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 5.1616 | 0 | 11.8713 | -1.9574e-15 | 36.769 | -137.7 | 975.721
2017-04-21 | 19:00 | 984.0843 | 393.3 | 456.9731 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.30694 | 0 | 7.6667 | -1.9568e-15 | 48.7375 | -137.7 | 984.0843
2017-04-21 | 20:00 | 945.13 | 393.3 | 445.9453 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.256 | -1.9563e-15 | 23.8286 | -137.7 | 945.13
2017-04-21 | 21:00 | 913.5653 | 393.3 | 413.701 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9563 | -1.9571e-15 | 21.408 | -131.7 | 913.5653
2017-04-21 | 22:00 | 876.5657 | 393.3 | 395.1714 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.5448 | -1.9576e-15 | 13.3495 | -131.7 | 876.5657
2017-04-21 | 23:00 | 830.2046 | 393.3 | 379.394 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.4005 | -1.957e-15 | 4.4102 | -131.7 | 830.2046
2017-04-22 | 0:00 | 782.8394 | 393.3 | 305.1922 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.424 | -1.047e-15 | 41.3233 | -131.7 | 782.8394
2017-04-22 | 1:00 | 782.3534 | 393.3 | 302.8699 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8675 | -1.032e-15 | 40.2161 | -131.7 | 782.3534
2017-04-22 | 2:00 | 830.2244 | 393.3 | 319.0077 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.4886 | -1.0382e-15 | 53.2281 | -131.7 | 830.2244
2017-04-22 | 3:00 | 884.2967 | 393.3 | 329.9754 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.4893 | -1.052e-15 | 76.3321 | -131.7 | 884.2967
2017-04-22 | 4:00 | 902.1516 | 393.3 | 330.7388 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40168 | -0.10325 | 9.4478 | -1.06e-15 | 96.1666 | -131.7 | 902.1516
2017-04-22 | 5:00 | 879.1724 | 393.3 | 315.5829 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.9746 | -0.76459 | 11.0968 | -1.0577e-15 | 97.6826 | -131.7 | 879.1724
2017-04-22 | 6:00 | 832.8287 | 393.3 | 269.0916 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 47.2792 | -12.1526 | 13.0638 | -1.0444e-15 | 67.0465 | -131.7 | 832.8287
2017-04-22 | 7:00 | 820.0198 | 393.3 | 250.5024 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 179.4413 | -46.1232 | 7.9994 | -1.2124e-15 | -2.3087e-14 | -137.7 | 820.0198
2017-04-22 | 8:00 | 824.935 | 393.3 | 222.0987 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 353.0865 | -90.7566 | 11.8863 | -1.0671e-15 | -96.6799 | -137.7 | 824.935
2017-04-22 | 9:00 | 847.5088 | 393.3 | 222.5502 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 442.1371 | -113.646 | 17.4129 | -1.0964e-15 | -142.3454 | -137.7 | 847.5088
2017-04-22 | 10:00 | 855.2344 | 393.3 | 222.7047 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 519.6448 | -133.5684 | 21.3184 | -9.7101e-16 | -194.2651 | -137.7 | 855.2344
2017-04-22 | 11:00 | 870.3016 | 393.3 | 223.006 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 586.3987 | -150.7267 | 23.7664 | -7.3429 | -224.2 | -137.7 | 870.3016
2017-04-22 | 12:00 | 900.7072 | 393.3 | 223.6141 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 612.7763 | -157.5067 | 24.7429 | -9.2853e-16 | -222.3194 | -137.7 | 900.7072
2017-04-22 | 13:00 | 892.6543 | 393.3 | 223.4531 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 575.5763 | -147.945 | 22.071 | -9.816e-16 | -199.9011 | -137.7 | 892.6543
2017-04-22 | 14:00 | 861.5599 | 393.3 | 222.8312 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 474.4785 | -121.959 | 26.0516 | -1.0765e-15 | -162.8425 | -137.7 | 861.5599
2017-04-22 | 15:00 | 847.9089 | 393.3 | 222.5582 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 376.3719 | -96.7419 | 40.8895 | -1.0087e-15 | -119.1688 | -137.7 | 847.9089
2017-04-22 | 16:00 | 864.4618 | 393.3 | 239.1892 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 240.9796 | -61.9409 | 44.0151 | -1.1154e-15 | -25.6813 | -137.7 | 864.4618
2017-04-22 | 17:00 | 880.825 | 393.3 | 271.528 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 79.6685 | -20.4778 | 40.6516 | -1.0859e-15 | 65.7547 | -137.7 | 880.825
2017-04-22 | 18:00 | 912.9757 | 393.3 | 307.9117 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 8.1566 | -2.0966 | 36.9278 | -1.0856e-15 | 94.6761 | -137.7 | 912.9757
2017-04-22 | 19:00 | 939.3981 | 393.3 | 331.2897 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42802 | -0.11002 | 36.096 | -1.0808e-15 | 101.2943 | -137.7 | 939.3981
2017-04-22 | 20:00 | 911.0251 | 393.3 | 330.7034 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1394 | -1.0694e-15 | 80.0823 | -137.7 | 911.0251
2017-04-22 | 21:00 | 874.5335 | 393.3 | 320.543 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.6211 | -1.0616e-15 | 54.8694 | -131.7 | 874.5335
2017-04-22 | 22:00 | 824.2361 | 393.3 | 303.4208 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0195 | -1.0481e-15 | 39.2957 | -131.7 | 824.2361
2017-04-22 | 23:00 | 780.2498 | 393.3 | 291.8461 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9372 | -1.0285e-15 | 35.4665 | -131.7 | 780.2498
2017-04-23 | 0:00 | 737.3976 | 393.3 | 275.0358 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7647 | -9.7663e-11 | 17.697 | -127.7 | 737.3976
2017-04-23 | 1:00 | 746.7349 | 393.3 | 279.9906 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7325 | -9.7503e-11 | 24.6117 | -127.7 | 746.7349
2017-04-23 | 2:00 | 795.178 | 393.3 | 286.6381 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7983 | -9.7311e-11 | 52.2416 | -127.7 | 795.178
2017-04-23 | 3:00 | 851.6462 | 393.3 | 288.9415 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6346 | -9.7345e-11 | 83.5701 | -127.7 | 851.6462
2017-04-23 | 4:00 | 879.8121 | 393.3 | 289.9507 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.48927 | -0.19762 | 6.3405 | -9.7224e-11 | 113.7292 | -127.7 | 879.8121
2017-04-23 | 5:00 | 860.0031 | 393.3 | 287.6284 | 83 | 39.7 | 68.3 | 4.262 | -1.7215 | 6.3172 | -9.7239e-11 | 106.917 | -127.7 | 860.0031
2017-04-23 | 6:00 | 800.8565 | 393.3 | 261.0882 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 76.2938 | -30.8163 | 8.3868 | -9.7518e-11 | 33.404 | -127.7 | 800.8565
2017-04-23 | 7:00 | 779.1047 | 393.3 | 184.9821 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 255.1582 | -103.0627 | 8.6717 | -1.0041e-10 | -3.8446 | -128.7 | 779.1047
2017-04-23 | 8:00 | 749.7917 | 393.3 | 168.0958 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 432.1889 | -174.5684 | 5.99 | -1.0032e-10 | -116.2147 | -128.7 | 749.7917
2017-04-23 | 9:00 | 761.6417 | 393.3 | 168.3328 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 562.9193 | -227.3725 | 4.0884 | -1.0005e-10 | -176.7263 | -128.7 | 761.6417
2017-04-23 | 10:00 | 782.6256 | 393.3 | 168.7525 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 642.6971 | -259.5961 | 2.9997 | -9.9732e-11 | -200.6276 | -128.7 | 782.6256
2017-04-23 | 11:00 | 806.9191 | 393.3 | 169.2384 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 670.2889 | -270.7409 | 6.653 | -1.0046e-10 | -196.9203 | -128.7 | 806.9191
2017-04-23 | 12:00 | 833.835 | 393.3 | 169.7767 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 670.5125 | -270.8312 | 10.4421 | -1.0059e-10 | -174.465 | -128.7 | 833.835
2017-04-23 | 13:00 | 827.8387 | 393.3 | 169.6568 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 634.1241 | -256.1334 | 11.5821 | -1.0066e-10 | -159.791 | -128.7 | 827.8387
2017-04-23 | 14:00 | 790.2465 | 393.3 | 168.9049 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 554.0981 | -223.8095 | 12.5819 | -1.007e-10 | -153.5289 | -128.7 | 790.2465
2017-04-23 | 15:00 | 760.328 | 393.3 | 168.3066 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 419.5901 | -169.4795 | 10.5308 | -1.0061e-10 | -101.62 | -128.7 | 760.328
2017-04-23 | 16:00 | 791.6543 | 393.3 | 191.0133 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 261.5586 | -105.6479 | 7.8303 | -9.4948e-11 | -1.7935e-10 | -128.7 | 791.6543
2017-04-23 | 17:00 | 838.2886 | 393.3 | 277.5432 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 88.1489 | -35.6048 | 5.2561 | -9.7175e-11 | 50.2452 | -128.7 | 838.2886
2017-04-23 | 18:00 | 880.2398 | 393.3 | 336.0009 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 9.1803 | -3.7081 | 1.9577 | -9.5736e-11 | 60.4089 | -128.7 | 880.2398
2017-04-23 | 19:00 | 911.958 | 393.3 | 339.8487 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44281 | -0.17886 | 1.9904 | -9.5728e-11 | 90.4549 | -128.7 | 911.958
2017-04-23 | 20:00 | 891.9092 | 393.3 | 339.6273 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1915 | -9.4363e-11 | 71.9903 | -128.7 | 891.9092
2017-04-23 | 21:00 | 855.439 | 393.3 | 290.8191 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.39255 | -9.1621e-11 | 89.7273 | -127.7 | 855.439
2017-04-23 | 22:00 | 806.5499 | 393.3 | 288.0273 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9901 | -9.6508e-11 | 53.0326 | -127.7 | 806.5499
2017-04-23 | 23:00 | 752.8829 | 393.3 | 282.13 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8406 | -9.6505e-11 | 24.9123 | -127.7 | 752.8829
2017-04-24 | 0:00 | 722.1486 | 393.3 | 254.0848 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.5595 | -1.3328e-09 | 28.6043 | -127.7 | 722.1486
2017-04-24 | 1:00 | 730.0752 | 393.3 | 255.4157 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.1982 | -1.3333e-09 | 28.0613 | -127.7 | 730.0752
2017-04-24 | 2:00 | 788.7289 | 393.3 | 272.5749 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4129 | -1.3333e-09 | 52.241 | -127.7 | 788.7289
2017-04-24 | 3:00 | 849.6654 | 393.3 | 285.6188 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2719 | -1.3333e-09 | 73.2747 | -127.7 | 849.6654
2017-04-24 | 4:00 | 884.4239 | 393.3 | 291.6948 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.47877 | -0.12306 | 24.3407 | -1.3334e-09 | 98.5327 | -127.7 | 884.4239
2017-04-24 | 5:00 | 884.1004 | 393.3 | 283.7309 | 83 | 39.7 | 68.3 | 4.5604 | -1.1722 | 32.7922 | -1.3335e-09 | 107.5891 | -127.7 | 884.1004
2017-04-24 | 6:00 | 874.0295 | 393.3 | 259.9538 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 78.9269 | -20.2872 | 43.0798 | -1.3336e-09 | 59.8562 | -127.7 | 874.0295
2017-04-24 | 7:00 | 871.1074 | 393.3 | 239.3221 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 259.2189 | -66.6291 | 51.2321 | -1.3745e-09 | -49.2366 | -128.7 | 871.1074
2017-04-24 | 8:00 | 871.4266 | 393.3 | 223.0285 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 437.5089 | -112.4564 | 44.8691 | -1.3746e-09 | -155.8236 | -128.7 | 871.4266
2017-04-24 | 9:00 | 913.4062 | 393.3 | 223.8681 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 583.6593 | -150.0226 | 40.3795 | -1.3752e-09 | -214.8782 | -128.7 | 913.4062
2017-04-24 | 10:00 | 940.752 | 393.3 | 224.415 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 646.7296 | -166.2341 | 37.5717 | -5.9303 | -224.2 | -128.7 | 940.752
2017-04-24 | 11:00 | 969.4616 | 393.3 | 224.9892 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 655.2128 | -168.4146 | 35.4226 | -1.3748e-09 | -206.1486 | -128.7 | 969.4616
2017-04-24 | 12:00 | 932.3746 | 393.3 | 224.2475 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 632.1146 | -162.4774 | 26.3874 | -1.3752e-09 | -216.2975 | -128.7 | 932.3746
2017-04-24 | 13:00 | 954.4341 | 393.3 | 224.6887 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 595.4321 | -153.0486 | 24.0376 | -1.3745e-09 | -165.0756 | -128.7 | 954.4341
2017-04-24 | 14:00 | 952.3151 | 393.3 | 224.6463 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 513.0338 | -131.8692 | 28.4245 | -1.3744e-09 | -113.9204 | -128.7 | 952.3151
2017-04-24 | 15:00 | 932.0764 | 393.3 | 224.2415 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 335.5722 | -86.2548 | 42.7066 | -1.3741e-09 | -17.1891 | -128.7 | 932.0764
2017-04-24 | 16:00 | 951.1038 | 393.3 | 270.5871 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 185.546 | -47.6924 | 57.5352 | -1.3336e-09 | 48.2279 | -128.7 | 951.1038
2017-04-24 | 17:00 | 955.3605 | 393.3 | 314.1775 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 67.794 | -17.4256 | 43.7857 | -1.3334e-09 | 94.3288 | -128.7 | 955.3605
2017-04-24 | 18:00 | 983.9525 | 393.3 | 362.5582 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 7.7979 | -2.0043 | 39.2443 | -1.3334e-09 | 99.9564 | -128.7 | 983.9525
2017-04-24 | 19:00 | 985.0391 | 393.3 | 369.4826 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.37656 | -0.096789 | 47.0417 | -1.3334e-09 | 88.835 | -128.7 | 985.0391
2017-04-24 | 20:00 | 946.9231 | 393.3 | 356.7277 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.619 | -1.3335e-09 | 54.4764 | -128.7 | 946.9231
2017-04-24 | 21:00 | 898.2422 | 393.3 | 326.6411 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.9368 | -1.3335e-09 | 40.1643 | -127.7 | 898.2422
2017-04-24 | 22:00 | 863.7718 | 393.3 | 320.6016 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.004 | -1.3335e-09 | 31.6662 | -127.7 | 863.7718
2017-04-24 | 23:00 | 815.9139 | 393.3 | 305.4751 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.5699 | -1.3335e-09 | 20.8689 | -127.7 | 815.9139
2017-04-25 | 0:00 | 773.9845 | 393.3 | 280.358 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.6161 | -7.5745e-14 | 14.1104 | -131.7 | 773.9845
2017-04-25 | 1:00 | 775.3856 | 393.3 | 282.8053 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.2428 | -7.5742e-14 | 14.9375 | -131.7 | 775.3856
2017-04-25 | 2:00 | 827.5257 | 393.3 | 315.7113 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.0934 | -7.5735e-14 | 20.2209 | -131.7 | 827.5257
2017-04-25 | 3:00 | 885.7925 | 393.3 | 343.0625 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.6277 | -7.5741e-14 | 35.6023 | -131.7 | 885.7925
2017-04-25 | 4:00 | 913.3917 | 393.3 | 351.3798 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.44162 | 0 | 37.3849 | -7.5738e-14 | 58.6854 | -131.7 | 913.3917
2017-04-25 | 5:00 | 899.7788 | 393.3 | 344.993 | 83 | 39.7 | 68.3 | 5.2793 | 0 | 38.4267 | -7.5741e-14 | 58.4798 | -131.7 | 899.7788
2017-04-25 | 6:00 | 877.1834 | 393.3 | 294.1203 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 63.1151 | 0 | 41.8186 | -7.5737e-14 | 29.6294 | -131.7 | 877.1834
2017-04-25 | 7:00 | 860.5776 | 393.3 | 239.1116 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 173.365 | 0 | 41.4261 | -7.8053e-14 | -21.5251 | -137.7 | 860.5776
2017-04-25 | 8:00 | 863.012 | 393.3 | 222.8602 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 311.44 | 0 | 31.6383 | -7.8065e-14 | -128.2266 | -137.7 | 863.012
2017-04-25 | 9:00 | 910.5984 | 393.3 | 223.812 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 449.8986 | 0 | 19.6878 | -7.8088e-14 | -204.1999 | -137.7 | 910.5984
2017-04-25 | 10:00 | 920.3151 | 393.3 | 224.0063 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 463.2484 | 0 | 23.4209 | -7.8119e-14 | -209.7605 | -137.7 | 920.3151
2017-04-25 | 11:00 | 954.023 | 393.3 | 224.6805 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 466.1405 | 0 | 24.2804 | -7.8061e-14 | -180.4784 | -137.7 | 954.023
2017-04-25 | 12:00 | 907.4355 | 393.3 | 223.7487 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 388.1013 | 0 | 21.1831 | -7.8028e-14 | -144.9976 | -137.7 | 907.4355
2017-04-25 | 13:00 | 976.0937 | 393.3 | 225.1219 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 384.3214 | 0 | 24.1451 | -7.8015e-14 | -76.8946 | -137.7 | 976.0937
2017-04-25 | 14:00 | 966.3401 | 393.3 | 224.9268 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 298.6512 | 0 | 24.2901 | -7.8821e-14 | -4.528 | -137.7 | 966.3401
2017-04-25 | 15:00 | 969.92 | 393.3 | 301.6405 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 221.4656 | 0 | 22.814 | -7.5472e-14 | -2.3616e-12 | -137.7 | 969.92
2017-04-25 | 16:00 | 968.2332 | 393.3 | 360.791 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 121.6926 | 0 | 25.5142 | -7.5728e-14 | 32.3354 | -137.7 | 968.2332
2017-04-25 | 17:00 | 976.1874 | 393.3 | 403.937 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 40.0543 | 0 | 26.9953 | -7.571e-14 | 61.5008 | -137.7 | 976.1874
2017-04-25 | 18:00 | 1001.2721 | 393.3 | 407.5093 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 4.3995 | 0 | 24.6266 | -7.5688e-14 | 97.3367 | -137.7 | 1001.2721
2017-04-25 | 19:00 | 998.1391 | 393.3 | 407.9357 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.30847 | 0 | 27.4904 | -7.5695e-14 | 92.0045 | -137.7 | 998.1391
2017-04-25 | 20:00 | 954.8137 | 393.3 | 373.3943 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.6266 | -7.5684e-14 | 87.6928 | -137.7 | 954.8137
2017-04-25 | 21:00 | 901.0928 | 393.3 | 370.0552 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.4813 | -7.5735e-14 | 33.0563 | -131.7 | 901.0928
2017-04-25 | 22:00 | 869.8685 | 393.3 | 366.8314 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.7573 | -7.5748e-14 | 17.7797 | -131.7 | 869.8685
2017-04-25 | 23:00 | 823.3832 | 393.3 | 344.8624 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.8775 | -7.5715e-14 | 6.6433 | -131.7 | 823.3832
2017-04-26 | 0:00 | 779.2864 | 393.3 | 351.888 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.2289 | -0.00016794 | -31.7303 | -131.7 | 779.2864
2017-04-26 | 1:00 | 787.9662 | 393.3 | 353.8828 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.986 | -0.00016659 | -25.3024 | -131.7 | 787.9662
2017-04-26 | 2:00 | 837.324 | 393.3 | 367.3349 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.1156 | -0.00018953 | -9.6264 | -131.7 | 837.324
2017-04-26 | 3:00 | 889.9436 | 393.3 | 396.3124 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1313 | -0.00014518 | -9.829e-08 | -131.7 | 889.9436
2017-04-26 | 4:00 | 914.9288 | 393.3 | 424.9439 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.33992 | 0 | 24.1451 | -0.00013414 | 1.0369e-07 | -131.7 | 914.9288
2017-04-26 | 5:00 | 898.1809 | 393.3 | 411.9291 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.3032 | 0 | 31.3488 | -0.00017416 | 1.0442e-07 | -131.7 | 898.1809
2017-04-26 | 6:00 | 889.6644 | 393.3 | 396.8776 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0142 | 0 | 36.2728 | -0.00020152 | -9.8729e-08 | -131.7 | 889.6644
2017-04-26 | 7:00 | 903.6989 | 393.3 | 409.4642 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 28.7433 | 0 | 37.2916 | -0.00020718 | 1.0486e-07 | -137.7 | 903.6989
2017-04-26 | 8:00 | 945.6256 | 393.3 | 433.8468 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 63.4645 | 0 | 23.0145 | -0.00012786 | 1.0327e-07 | -137.7 | 945.6256
2017-04-26 | 9:00 | 983.8228 | 393.3 | 443.1422 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 98.1115 | 0 | 21.1691 | -0.00011761 | 1.0056e-07 | -137.7 | 983.8228
2017-04-26 | 10:00 | 985.0342 | 393.3 | 433.4249 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 117.6323 | 0 | 14.5771 | -8.0986e-05 | 1.0376e-07 | -137.7 | 985.0342
2017-04-26 | 11:00 | 991.8804 | 393.3 | 432.0265 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 124.0035 | 0 | 16.4506 | -9.1394e-05 | 1.037e-07 | -137.7 | 991.8804
2017-04-26 | 12:00 | 948.947 | 393.3 | 366.9159 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 133.4778 | 0 | 29.1536 | -0.00016197 | -1.0273e-07 | -137.7 | 948.947
2017-04-26 | 13:00 | 982.0287 | 393.3 | 422.52 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 108.4601 | 0 | 31.6488 | -0.00017583 | 1.0423e-07 | -137.7 | 982.0287
2017-04-26 | 14:00 | 985.0581 | 393.3 | 441.3946 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 96.3121 | 0 | 24.3515 | -0.00013529 | 1.0418e-07 | -137.7 | 985.0581
2017-04-26 | 15:00 | 977.707 | 393.3 | 443.1158 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 71.6263 | 0 | 38.965 | -0.00021647 | 1.0204e-07 | -137.7 | 977.707
2017-04-26 | 16:00 | 985.5815 | 393.3 | 448.1116 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 49.2741 | 0 | 43.7584 | -0.0002431 | 16.5377 | -137.7 | 985.5815
2017-04-26 | 17:00 | 984.2454 | 393.3 | 485.6325 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 19.0598 | 0 | 35.8534 | -0.00019919 | 1.0225e-07 | -137.7 | 984.2454
2017-04-26 | 18:00 | 1012.8407 | 393.3 | 490.8568 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 3.0414 | 0 | 43.2532 | -0.0002403 | 8.2895 | -137.7 | 1012.8407
2017-04-26 | 19:00 | 1003.9515 | 393.3 | 490.679 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.24169 | 0 | 35.5213 | -0.00019734 | 7.1097 | -137.7 | 1003.9515
2017-04-26 | 20:00 | 962.661 | 393.3 | 447.6532 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3187 | -0.00012955 | 21.5892 | -137.7 | 962.661
2017-04-26 | 21:00 | 910.2496 | 393.3 | 417.6978 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.0519 | -0.00012251 | -8.8408e-08 | -131.7 | 910.2496
2017-04-26 | 22:00 | 867.4942 | 393.3 | 395.2349 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.7593 | -7.6442e-05 | -9.9468e-08 | -131.7 | 867.4942
2017-04-26 | 23:00 | 811.3124 | 393.3 | 364.4562 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.9121 | -0.00011062 | -12.0557 | -131.7 | 811.3124
2017-04-27 | 0:00 | 768.5955 | 393.3 | 292.3253 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.3268 | -2.264e-09 | 22.0434 | -131.7 | 768.5955
2017-04-27 | 1:00 | 778.7105 | 393.3 | 301.22 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.944 | -2.264e-09 | 24.1466 | -131.7 | 778.7105
2017-04-27 | 2:00 | 827.4814 | 393.3 | 326.9364 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.7895 | -2.264e-09 | 30.2554 | -131.7 | 827.4814
2017-04-27 | 3:00 | 878.6581 | 393.3 | 334.4339 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.2074 | -2.2641e-09 | 37.5169 | -131.7 | 878.6581
2017-04-27 | 4:00 | 907.0088 | 393.3 | 342.1656 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.38871 | -0.014273 | 47.3877 | -2.2641e-09 | 51.581 | -131.7 | 907.0088
2017-04-27 | 5:00 | 905.9476 | 393.3 | 342.2623 | 83 | 39.7 | 68.3 | 4.59 | -0.16854 | 39.7447 | -2.2639e-09 | 66.9192 | -131.7 | 905.9476
2017-04-27 | 6:00 | 870.2461 | 393.3 | 292.3794 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 58.7539 | -2.1574 | 31.2465 | -2.2642e-09 | 41.5237 | -131.7 | 870.2461
2017-04-27 | 7:00 | 854.6759 | 393.3 | 238.9935 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 172.6135 | -6.3383 | 29.5643 | -2.3323e-09 | -8.357 | -137.7 | 854.6759
2017-04-27 | 8:00 | 881.9745 | 393.3 | 223.2395 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 271.0261 | -9.952 | 20.2624 | -2.3328e-09 | -47.9015 | -137.7 | 881.9745
2017-04-27 | 9:00 | 906.7556 | 393.3 | 223.7351 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 367.6143 | -13.4987 | 12.8292 | -2.3325e-09 | -105.3243 | -137.7 | 906.7556
2017-04-27 | 10:00 | 912.8736 | 393.3 | 223.8575 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 453.2809 | -16.6443 | 6.7885 | -2.3316e-09 | -173.8088 | -137.7 | 912.8736
2017-04-27 | 11:00 | 908.4613 | 393.3 | 223.7692 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 470.2153 | -17.2662 | 10.7315 | -2.3329e-09 | -198.3885 | -137.7 | 908.4613
2017-04-27 | 12:00 | 873.6335 | 393.3 | 223.0727 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 462.9074 | -16.9978 | 14.0719 | -4.6207 | -224.2 | -137.7 | 873.6335
2017-04-27 | 13:00 | 904.8561 | 393.3 | 223.6971 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 379.1964 | -13.924 | 14.3943 | -2.3327e-09 | -117.9078 | -137.7 | 904.8561
2017-04-27 | 14:00 | 907.2925 | 393.3 | 223.7459 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 294.5663 | -10.8164 | 13.2405 | -2.3321e-09 | -36.4437 | -137.7 | 907.2925
2017-04-27 | 15:00 | 902.3019 | 393.3 | 223.646 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 253.953 | -9.3251 | 20.1409 | -2.3314e-09 | -10.1129 | -137.7 | 902.3019
2017-04-27 | 16:00 | 923.7833 | 393.3 | 291.4261 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 185.372 | -6.8068 | 25.892 | -2.2632e-09 | -7.5456e-08 | -137.7 | 923.7833
2017-04-27 | 17:00 | 929.7827 | 393.3 | 349.9557 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 65.0376 | -2.3882 | 25.2055 | -2.2636e-09 | 48.2721 | -137.7 | 929.7827
2017-04-27 | 18:00 | 968.3977 | 393.3 | 395.8712 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 8.2052 | -0.30129 | 26.2237 | -2.2633e-09 | 70.999 | -137.7 | 968.3977
2017-04-27 | 19:00 | 988.6792 | 393.3 | 400.5622 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.3561 | -0.013076 | 33.8619 | -2.2634e-09 | 83.512 | -137.7 | 988.6792
2017-04-27 | 20:00 | 958.2703 | 393.3 | 397.9339 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.572 | -2.2635e-09 | 55.6643 | -137.7 | 958.2703
2017-04-27 | 21:00 | 921.8515 | 393.3 | 365.8427 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.6512 | -2.2635e-09 | 49.8575 | -131.7 | 921.8515
2017-04-27 | 22:00 | 884.071 | 393.3 | 359.9209 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.1186 | -2.2637e-09 | 30.5314 | -131.7 | 884.071
2017-04-27 | 23:00 | 819.1403 | 393.3 | 339.6172 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0833 | -2.264e-09 | 14.4398 | -131.7 | 819.1403
2017-04-28 | 0:00 | 770.6901 | 393.3 | 293.0638 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.7986 | -1.4293e-15 | 21.9278 | -131.7 | 770.6901
2017-04-28 | 1:00 | 776.4904 | 393.3 | 297.4385 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.4579 | -1.4283e-15 | 24.194 | -131.7 | 776.4904
2017-04-28 | 2:00 | 832.4216 | 393.3 | 324.4883 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.6869 | -1.4443e-15 | 36.7464 | -131.7 | 832.4216
2017-04-28 | 3:00 | 891.1203 | 393.3 | 334.6777 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.8853 | -1.4609e-15 | 52.0573 | -131.7 | 891.1203
2017-04-28 | 4:00 | 925.8622 | 393.3 | 344.3583 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.47376 | -0.15657 | 35.2872 | -1.473e-15 | 80.3995 | -131.7 | 925.8622
2017-04-28 | 5:00 | 922.4314 | 393.3 | 338.5152 | 83 | 39.7 | 68.3 | 5.4703 | -1.8078 | 37.1605 | -1.4772e-15 | 90.4932 | -131.7 | 922.4314
2017-04-28 | 6:00 | 906.9834 | 393.3 | 303.8482 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 83.553 | -27.6124 | 31.0965 | -1.451e-15 | 67.5981 | -131.7 | 906.9834
2017-04-28 | 7:00 | 878.6724 | 393.3 | 254.9725 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 265.2104 | -87.646 | 17.9356 | -1.4171e-15 | -6.0369e-15 | -137.7 | 878.6724
2017-04-28 | 8:00 | 872.4091 | 393.3 | 223.0482 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 452.4895 | -149.5375 | 13.6654 | -1.4579e-15 | -92.5564 | -137.7 | 872.4091
2017-04-28 | 9:00 | 914.2113 | 393.3 | 223.8842 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 596.5283 | -197.1391 | 18.4587 | -1.4089e-15 | -148.9209 | -137.7 | 914.2113
2017-04-28 | 10:00 | 937.5014 | 393.3 | 224.35 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 677.8983 | -224.03 | 18.3327 | -1.1853e-15 | -178.4496 | -137.7 | 937.5014
2017-04-28 | 11:00 | 963.7669 | 393.3 | 224.8753 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 710.1021 | -234.6727 | 20.9259 | -1.3681e-15 | -176.8638 | -137.7 | 963.7669
2017-04-28 | 12:00 | 931.8292 | 393.3 | 224.2366 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 702.8948 | -232.2908 | 21.6501 | -6.8301e-16 | -204.0616 | -137.7 | 931.8292
2017-04-28 | 13:00 | 952.7065 | 393.3 | 224.6541 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 663.9677 | -219.4263 | 27.8125 | -1.2088e-15 | -163.7015 | -137.7 | 952.7065
2017-04-28 | 14:00 | 931.8913 | 393.3 | 224.2378 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 587.1488 | -194.0394 | 32.807 | -1.4009e-15 | -141.2629 | -137.7 | 931.8913
2017-04-28 | 15:00 | 906.1136 | 393.3 | 223.7223 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 452.3411 | -149.4885 | 30.2797 | -1.5355e-15 | -74.741 | -137.7 | 906.1136
2017-04-28 | 16:00 | 918.9982 | 393.3 | 262.0567 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 266.0113 | -87.9107 | 22.8799 | -1.3329e-15 | 28.061 | -137.7 | 918.9982
2017-04-28 | 17:00 | 939.1726 | 393.3 | 342.7767 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 90.9519 | -30.0575 | 23.5852 | -1.4585e-15 | 68.2163 | -137.7 | 939.1726
2017-04-28 | 18:00 | 949.7152 | 393.3 | 379.9781 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 10.0318 | -3.3153 | 18.2963 | -1.4796e-15 | 77.3243 | -137.7 | 949.7152
2017-04-28 | 19:00 | 975.1201 | 393.3 | 390.2301 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.43994 | -0.14539 | 17.119 | -1.524e-15 | 97.0763 | -137.7 | 975.1201
2017-04-28 | 20:00 | 939.6808 | 393.3 | 386.384 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.1612 | -1.4628e-15 | 66.0356 | -137.7 | 939.6808
2017-04-28 | 21:00 | 894.9274 | 393.3 | 360.4292 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.0397 | -1.4184e-15 | 47.9585 | -131.7 | 894.9274
2017-04-28 | 22:00 | 857.3663 | 393.3 | 352.3031 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.0952 | -1.3478e-15 | 27.468 | -131.7 | 857.3663
2017-04-28 | 23:00 | 810.8355 | 393.3 | 340.1518 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4609 | -1.4e-15 | 17.2228 | -131.7 | 810.8355
2017-04-29 | 0:00 | 766.4357 | 393.3 | 278.0311 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.1801 | -4.5147e-16 | 43.1245 | -132.5 | 766.4357
2017-04-29 | 1:00 | 764.6564 | 393.3 | 274.2673 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.2213 | -4.5189e-16 | 40.5678 | -132.5 | 764.6564
2017-04-29 | 2:00 | 805.4127 | 393.3 | 280.3893 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.7155 | -4.5223e-16 | 52.6079 | -132.5 | 805.4127
2017-04-29 | 3:00 | 857.7171 | 393.3 | 287.763 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3696 | -4.5209e-16 | 75.8845 | -132.5 | 857.7171
2017-04-29 | 4:00 | 891.447 | 393.3 | 290.1591 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.47378 | -0.17397 | 35.0501 | -4.5229e-16 | 101.2379 | -132.5 | 891.447
2017-04-29 | 5:00 | 857.0742 | 393.3 | 269.6364 | 83 | 39.7 | 68.3 | 5.378 | -1.9748 | 33.6395 | -4.523e-16 | 98.5951 | -132.5 | 857.0742
2017-04-29 | 6:00 | 796.6041 | 393.3 | 235.3547 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 71.8208 | -26.3724 | 28.3648 | -4.5292e-16 | 39.7362 | -132.5 | 796.6041
2017-04-29 | 7:00 | 782.8272 | 393.3 | 217.9565 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 215.0502 | -78.9658 | 25.9118 | -4.6523e-16 | -28.5256 | -134.5 | 782.8272
2017-04-29 | 8:00 | 791.0554 | 393.3 | 201.8211 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 363.4408 | -133.4544 | 29.911 | -4.665e-16 | -99.1631 | -134.5 | 791.0554
2017-04-29 | 9:00 | 814.8029 | 393.3 | 202.2961 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 500.8484 | -183.9101 | 41.5537 | -4.6765e-16 | -170.5852 | -134.5 | 814.8029
2017-04-29 | 10:00 | 858.4547 | 393.3 | 203.1691 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 576.748 | -211.7802 | 57.1668 | -4.6853e-16 | -189.449 | -134.5 | 858.4547
2017-04-29 | 11:00 | 878.5 | 393.3 | 203.57 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 607.3614 | -223.0213 | 66.2254 | -4.6899e-16 | -198.2354 | -134.5 | 878.5
2017-04-29 | 12:00 | 867.803 | 393.3 | 203.3561 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 602.4236 | -221.2082 | 65.3608 | -4.6948e-16 | -204.7292 | -134.5 | 867.803
2017-04-29 | 13:00 | 877.2561 | 393.3 | 203.5451 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 593.8822 | -218.0718 | 53.2043 | -4.685e-16 | -177.9038 | -134.5 | 877.2561
2017-04-29 | 14:00 | 854.8057 | 393.3 | 203.0961 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 564.7626 | -207.3792 | 45.7293 | -4.681e-16 | -177.6031 | -134.5 | 854.8057
2017-04-29 | 15:00 | 830.8406 | 393.3 | 202.6168 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 444.4112 | -163.1865 | 36.2265 | -4.6677e-16 | -116.4275 | -134.5 | 830.8406
2017-04-29 | 16:00 | 838.3395 | 393.3 | 219.0668 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 262.7024 | -96.4635 | 26.4296 | -5.654e-16 | -4.4956 | -134.5 | 838.3395
2017-04-29 | 17:00 | 861.9037 | 393.3 | 260.5462 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 90.6627 | -33.2911 | 18.7911 | -4.5182e-16 | 78.2948 | -134.5 | 861.9037
2017-04-29 | 18:00 | 885.2531 | 393.3 | 289.7021 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 10.0457 | -3.6888 | 16.6234 | -4.5135e-16 | 101.9707 | -134.5 | 885.2531
2017-04-29 | 19:00 | 900.9852 | 393.3 | 308.6553 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42932 | -0.15764 | 16.2684 | -4.515e-16 | 102.1897 | -134.5 | 900.9852
2017-04-29 | 20:00 | 877.0538 | 393.3 | 309.1406 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.8203 | -4.5132e-16 | 79.7929 | -134.5 | 877.0538
2017-04-29 | 21:00 | 833.9136 | 393.3 | 298.8592 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.0403 | -4.5088e-16 | 53.314 | -132.5 | 833.9136
2017-04-29 | 22:00 | 788.5301 | 393.3 | 284.1667 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9702 | -4.5087e-16 | 34.6932 | -132.5 | 788.5301
2017-04-29 | 23:00 | 757.9986 | 393.3 | 275.932 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.2358 | -4.5153e-16 | 27.6308 | -132.5 | 757.9986
2017-04-30 | 0:00 | 717.2125 | 393.3 | 228.0235 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9826 | -1.2246e-11 | 40.1064 | -132.5 | 717.2125
2017-04-30 | 1:00 | 713.5248 | 393.3 | 226.3831 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0529 | -1.2246e-11 | 38.4888 | -132.5 | 713.5248
2017-04-30 | 2:00 | 760.2769 | 393.3 | 234.1923 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0485 | -1.2245e-11 | 63.3361 | -132.5 | 760.2769
2017-04-30 | 3:00 | 815.6585 | 393.3 | 239.526 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.3283 | -1.2246e-11 | 89.1041 | -132.5 | 815.6585
2017-04-30 | 4:00 | 837.5023 | 393.3 | 239.2018 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.47229 | -0.19076 | 22.4495 | -1.2247e-11 | 110.8695 | -132.5 | 837.5023
2017-04-30 | 5:00 | 808.3037 | 393.3 | 229.3949 | 83 | 39.7 | 68.3 | 5.9228 | -2.3923 | 19.5062 | -1.2246e-11 | 104.0721 | -132.5 | 808.3037
2017-04-30 | 6:00 | 746.647 | 393.3 | 212.7639 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 71.9511 | -29.0623 | 13.6709 | -1.2242e-11 | 29.6234 | -132.5 | 746.647
2017-04-30 | 7:00 | 735.488 | 393.3 | 207.9098 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 221.3216 | -89.3955 | 11.5592 | -1.2619e-11 | -47.307 | -134.5 | 735.488
2017-04-30 | 8:00 | 736.7306 | 393.3 | 191.6346 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 394.9784 | -159.5384 | 6.5367 | -1.2607e-11 | -125.3808 | -134.5 | 736.7306
2017-04-30 | 9:00 | 747.0536 | 393.3 | 191.8411 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 536.4707 | -216.6895 | 6.8125 | -1.2601e-11 | -195.9811 | -134.5 | 747.0536
2017-04-30 | 10:00 | 784.4406 | 393.3 | 192.5888 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 616.3897 | -248.9701 | 10.2278 | -1.261e-11 | -208.3955 | -134.5 | 784.4406
2017-04-30 | 11:00 | 809.8742 | 393.3 | 193.0975 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 655.3404 | -264.703 | 16.7641 | -1.2622e-11 | -213.2248 | -134.5 | 809.8742
2017-04-30 | 12:00 | 838.583 | 393.3 | 193.6717 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 661.744 | -267.2895 | 20.2264 | -1.2624e-11 | -192.3695 | -134.5 | 838.583
2017-04-30 | 13:00 | 824.6412 | 393.3 | 193.3928 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 620.2037 | -250.5107 | 28.8555 | -1.2627e-11 | -189.9001 | -134.5 | 824.6412
2017-04-30 | 14:00 | 806.7438 | 393.3 | 193.0349 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 528.0333 | -213.2815 | 24.6837 | -1.2625e-11 | -151.9265 | -134.5 | 806.7438
2017-04-30 | 15:00 | 783.1192 | 393.3 | 192.5624 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 384.2132 | -155.1902 | 23.8847 | -1.2625e-11 | -89.5509 | -134.5 | 783.1192
2017-04-30 | 16:00 | 792.5805 | 393.3 | 209.0516 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 248.0172 | -100.1783 | 23.609 | -1.2701e-11 | -19.019 | -134.5 | 792.5805
2017-04-30 | 17:00 | 837.621 | 393.3 | 231.379 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 86.3547 | -34.8801 | 20.03 | -1.2247e-11 | 87.8374 | -134.5 | 837.621
2017-04-30 | 18:00 | 866.5717 | 393.3 | 262.6241 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 9.9417 | -4.0156 | 23.3564 | -1.2248e-11 | 104.0652 | -134.5 | 866.5717
2017-04-30 | 19:00 | 896.2014 | 393.3 | 287.3739 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41424 | -0.16732 | 21.4736 | -1.2248e-11 | 113.507 | -134.5 | 896.2014
2017-04-30 | 20:00 | 858.5073 | 393.3 | 281.5215 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7548 | -1.2247e-11 | 85.931 | -134.5 | 858.5073
2017-04-30 | 21:00 | 809.5546 | 393.3 | 257.8991 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.603 | -1.2249e-11 | 53.3525 | -132.5 | 809.5546
2017-04-30 | 22:00 | 771.2831 | 393.3 | 243.1654 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.7837 | -1.225e-11 | 34.6341 | -132.5 | 771.2831
2017-04-30 | 23:00 | 723.0111 | 393.3 | 228.4685 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.7927 | -1.2251e-11 | 19.55 | -132.5 | 723.0111
2017-05-01 | 0:00 | 680.1199 | 393.3 | 233.4024 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.9885 | -28.191 | 4.32 | -132.5 | 680.1199
2017-05-01 | 1:00 | 689.5067 | 393.3 | 233.5901 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.9141 | -20.5351 | 6.4376 | -132.5 | 689.5067
2017-05-01 | 2:00 | 738.527 | 393.3 | 234.5705 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0496 | -8.9862 | 26.7931 | -132.5 | 738.527
2017-05-01 | 3:00 | 797.1138 | 393.3 | 235.7423 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.2732 | -9.2233 | 58.0216 | -132.5 | 797.1138
2017-05-01 | 4:00 | 831.5283 | 393.3 | 236.4306 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.1061 | -0.24369 | 38.2134 | -7.8611 | 94.683 | -132.5 | 831.5283
2017-05-01 | 5:00 | 817.6716 | 393.3 | 236.1534 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 4.9629 | -1.0934 | 33.3869 | -7.2072 | 95.869 | -132.5 | 817.6716
2017-05-01 | 6:00 | 789.222 | 393.3 | 235.5844 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 72.3786 | -15.9463 | 31.6999 | -7.2745 | 21.5798 | -132.5 | 789.222
2017-05-01 | 7:00 | 784.3674 | 393.3 | 235.4873 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 223.8203 | -49.3117 | 22.5896 | -1.2849e-08 | -82.4182 | -134.5 | 784.3674
2017-05-01 | 8:00 | 807.7028 | 393.3 | 219.6541 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 382.1014 | -84.1839 | 24.5236 | -1.2548e-08 | -165.4923 | -134.5 | 807.7028
2017-05-01 | 9:00 | 855.5448 | 393.3 | 220.6109 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 497.746 | -109.6625 | 21.5478 | -1.3102e-08 | -201.6973 | -134.5 | 855.5448
2017-05-01 | 10:00 | 891.4923 | 393.3 | 221.3298 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 555.0938 | -122.2973 | 18.5575 | -1.3029e-08 | -206.0916 | -134.5 | 891.4923
2017-05-01 | 11:00 | 911.2691 | 393.3 | 221.7254 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 575.2922 | -126.7474 | 25.6865 | -1.2488e-08 | -209.5876 | -134.5 | 911.2691
2017-05-01 | 12:00 | 888.1161 | 393.3 | 221.2623 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 569.0894 | -125.3808 | 24.0983 | -1.6531 | -224.2 | -134.5 | 888.1161
2017-05-01 | 13:00 | 903.7854 | 393.3 | 221.5757 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 488.142 | -107.5466 | 18.5388 | -1.2884e-08 | -141.8245 | -134.5 | 903.7854
2017-05-01 | 14:00 | 896.6473 | 393.3 | 221.4329 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 400.5014 | -88.2378 | 17.2354 | -1.3075e-08 | -82.9847 | -134.5 | 896.6473
2017-05-01 | 15:00 | 880.7637 | 393.3 | 221.1153 | 63 | 39.7 | 68.3 | 295.7802 | -65.1658 | 15.3851 | -1.4027e-08 | -16.1511 | -134.5 | 880.7637
2017-05-01 | 16:00 | 913.3998 | 393.3 | 260.5925 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 188.3934 | -41.5065 | 11.7643 | -4.0028e-09 | 60.256 | -134.5 | 913.3998
2017-05-01 | 17:00 | 922.1626 | 393.3 | 289.8647 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 80.5982 | -17.7573 | 7.6763 | -3.9846e-09 | 111.2807 | -134.5 | 922.1626
2017-05-01 | 18:00 | 953.725 | 393.3 | 344.3737 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 10.1735 | -2.2414 | 9.7505 | -3.9908e-09 | 116.1688 | -134.5 | 953.725
2017-05-01 | 19:00 | 962.5602 | 393.3 | 353.4844 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.49867 | -0.10987 | 12.5723 | -3.9961e-09 | 117.4147 | -134.5 | 962.5602
2017-05-01 | 20:00 | 915.1146 | 393.3 | 346.773 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6474 | -3.9959e-09 | 78.3942 | -134.5 | 915.1146
2017-05-01 | 21:00 | 868.3459 | 393.3 | 331.4571 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6853 | -3.9921e-09 | 52.8034 | -132.5 | 868.3459
2017-05-01 | 22:00 | 812.3094 | 393.3 | 309.9051 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9387 | -3.9534e-09 | 35.6656 | -132.5 | 812.3094
2017-05-01 | 23:00 | 751.717 | 393.3 | 282.9259 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5745 | -3.7835e-09 | 25.0165 | -132.5 | 751.717
2017-05-02 | 0:00 | 713.7189 | 393.3 | 250.9404 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.425 | -1.3472e-05 | 29.7535 | -132.5 | 713.7189
2017-05-02 | 1:00 | 715.379 | 393.3 | 250.6051 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1442 | -2.3023e-05 | 29.5297 | -132.5 | 715.379
2017-05-02 | 2:00 | 762.8308 | 393.3 | 273.2856 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9291 | -2.7384e-05 | 36.516 | -132.5 | 762.8308
2017-05-02 | 3:00 | 819.4801 | 393.3 | 286.1283 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.2049 | -2.8916e-05 | 56.8469 | -132.5 | 819.4801
2017-05-02 | 4:00 | 851.1734 | 393.3 | 290.8209 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.99634 | -0.036585 | 7.8775 | -4.3763e-05 | 82.3153 | -132.5 | 851.1734
2017-05-02 | 5:00 | 844.3286 | 393.3 | 283.723 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 5.7949 | -0.21279 | 13.5679 | -7.5377e-05 | 85.8558 | -132.5 | 844.3286
2017-05-02 | 6:00 | 798.3674 | 393.3 | 227.9553 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 63.4671 | -2.3305 | 20.5801 | -0.00011433 | 37.4955 | -132.5 | 798.3674
2017-05-02 | 7:00 | 793.0704 | 393.3 | 197.8614 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 179.4539 | -6.5895 | 24.1958 | -0.00013442 | -36.0511 | -134.5 | 793.0704
2017-05-02 | 8:00 | 826.4718 | 393.3 | 182.2294 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 300.7857 | -11.0448 | 20.3463 | -0.00011303 | -96.9447 | -134.5 | 826.4718
2017-05-02 | 9:00 | 852.3184 | 393.3 | 182.7464 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 427.8365 | -15.71 | 22.1732 | -0.00012318 | -191.7276 | -134.5 | 852.3184
2017-05-02 | 10:00 | 873.0674 | 393.3 | 183.1613 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 499.1722 | -18.3295 | 27.3685 | -19.0051 | -224.2 | -134.5 | 873.0674
2017-05-02 | 11:00 | 906.5865 | 393.3 | 183.8317 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 470.2008 | -17.2656 | 27.1208 | -0.00015067 | -182.201 | -134.5 | 906.5865
2017-05-02 | 12:00 | 880.6933 | 393.3 | 183.3139 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 455.7864 | -16.7363 | 21.8511 | -0.00012139 | -188.4216 | -134.5 | 880.6933
2017-05-02 | 13:00 | 911.078 | 393.3 | 183.9216 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 396.2358 | -14.5497 | 16.6982 | -9.2767e-05 | -96.1279 | -134.5 | 911.078
2017-05-02 | 14:00 | 899.2028 | 393.3 | 183.6841 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 351.2341 | -12.8972 | 18.852 | -0.00010473 | -70.37 | -134.5 | 899.2028
2017-05-02 | 15:00 | 901.9571 | 393.3 | 183.7391 | 63 | 39.7 | 68.3 | 280.1305 | -10.2863 | 19.4314 | -0.00010795 | -0.8575 | -134.5 | 901.9571
2017-05-02 | 16:00 | 909.4635 | 393.3 | 259.8587 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 164.1917 | -6.0291 | 20.2162 | -0.00011231 | 37.3261 | -134.5 | 909.4635
2017-05-02 | 17:00 | 914.231 | 393.3 | 340.189 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 56.2031 | -2.0638 | 19.6369 | -0.00010909 | 49.766 | -134.5 | 914.231
2017-05-02 | 18:00 | 945.0465 | 393.3 | 355.3258 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 6.652 | -0.24426 | 21.8418 | -0.00012134 | 85.9713 | -134.5 | 945.0465
2017-05-02 | 19:00 | 941.0061 | 393.3 | 357.0495 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.50977 | -0.018719 | 26.8685 | -0.00014927 | 77.8971 | -134.5 | 941.0061
2017-05-02 | 20:00 | 895.2071 | 393.3 | 307.2603 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.4419 | -0.00018579 | 76.2051 | -134.5 | 895.2071
2017-05-02 | 21:00 | 848.4863 | 393.3 | 296.9902 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3786 | -0.00026321 | 29.7178 | -132.5 | 848.4863
2017-05-02 | 22:00 | 804.8867 | 393.3 | 275.8835 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.19 | -0.0002955 | 14.0134 | -132.5 | 804.8867
2017-05-02 | 23:00 | 755.4954 | 393.3 | 260.6039 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.8085 | -0.00024338 | 9.8833 | -132.5 | 755.4954
2017-05-03 | 0:00 | 717.3181 | 393.3 | 206.9309 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.4243 | -0.00026347 | 32.3631 | -132.5 | 717.3181
2017-05-03 | 1:00 | 716.8866 | 393.3 | 207.0529 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.5239 | -0.00023069 | 37.21 | -132.5 | 716.8866
2017-05-03 | 2:00 | 745.7879 | 393.3 | 209.047 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.3775 | -0.00016321 | 59.2636 | -132.5 | 745.7879
2017-05-03 | 3:00 | 796.634 | 393.3 | 211.9717 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.5712 | -0.00011428 | 92.7912 | -132.5 | 796.634
2017-05-03 | 4:00 | 826.0479 | 393.3 | 213.2926 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.80114 | -0.088253 | 24.4022 | -0.00013557 | 118.4404 | -132.5 | 826.0479
2017-05-03 | 5:00 | 800.1546 | 393.3 | 210.4746 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 2.6722 | -0.29437 | 29.4523 | -0.00016362 | 102.2501 | -132.5 | 800.1546
2017-05-03 | 6:00 | 749.8072 | 393.3 | 202.372 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 29.5069 | -3.2505 | 39.7633 | -0.00022091 | 30.2157 | -132.5 | 749.8072
2017-05-03 | 7:00 | 742.0551 | 393.3 | 196.8411 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 112.8995 | -12.4369 | 45.6729 | -0.00025374 | -35.1212 | -134.5 | 742.0551
2017-05-03 | 8:00 | 739.4224 | 393.3 | 180.4884 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 220.5206 | -24.2924 | 58.0673 | -0.00032259 | -126.4613 | -134.5 | 739.4224
2017-05-03 | 9:00 | 746.2693 | 393.3 | 180.6254 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 315.5403 | -34.7596 | 56.3576 | -0.0003131 | -198.494 | -134.5 | 746.2693
2017-05-03 | 10:00 | 795.953 | 393.3 | 181.6191 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 393.8009 | -43.3808 | 57.2406 | -0.000318 | -218.2265 | -134.5 | 795.953
2017-05-03 | 11:00 | 821.1777 | 393.3 | 182.1236 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 441.9595 | -48.6859 | 71.8354 | -26.7548 | -224.2 | -134.5 | 821.1777
2017-05-03 | 12:00 | 831.5 | 393.3 | 182.33 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 414.4831 | -45.6591 | 70.0558 | -0.0003892 | -214.6094 | -134.5 | 831.5
2017-05-03 | 13:00 | 848.9601 | 393.3 | 182.6792 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 372.9726 | -41.0863 | 82.2915 | -0.00045717 | -172.7965 | -134.5 | 848.9601
2017-05-03 | 14:00 | 814.2545 | 393.3 | 181.9851 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 258.4727 | -28.4731 | 88.8556 | -0.00049364 | -115.2853 | -134.5 | 814.2545
2017-05-03 | 15:00 | 797.3059 | 393.3 | 181.6461 | 63 | 39.7 | 68.3 | 205.2176 | -22.6066 | 92.0558 | -0.00051142 | -88.8066 | -134.5 | 797.3059
2017-05-03 | 16:00 | 799.1538 | 393.3 | 197.9831 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 118.8403 | -13.0913 | 62.7074 | -1.1856 | 1.0169e-15 | -134.5 | 799.1538
2017-05-03 | 17:00 | 833.1184 | 393.3 | 210.4712 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 57.0154 | -6.2808 | 56.7181 | -0.0003151 | 64.6947 | -134.5 | 833.1184
2017-05-03 | 18:00 | 858.303 | 393.3 | 215.328 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 8.2421 | -0.90795 | 53.8077 | -0.00029893 | 106.3334 | -134.5 | 858.303
2017-05-03 | 19:00 | 874.2788 | 393.3 | 218.5787 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.51758 | -0.057016 | 42.9593 | -0.00023866 | 133.5805 | -134.5 | 874.2788
2017-05-03 | 20:00 | 840.3335 | 393.3 | 217.0001 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.4298 | -0.00026905 | 96.604 | -134.5 | 840.3335
2017-05-03 | 21:00 | 804.2236 | 393.3 | 213.5421 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.9223 | -0.0003329 | 56.3596 | -132.5 | 804.2236
2017-05-03 | 22:00 | 761.3308 | 393.3 | 208.0155 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.6337 | -0.00041463 | 16.882 | -132.5 | 761.3308
2017-05-03 | 23:00 | 716.5333 | 393.3 | 197.67 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.7315 | -0.00042628 | 0.93213 | -132.5 | 716.5333
2017-05-04 | 0:00 | 683.9965 | 393.3 | 195.6799 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.8212 | -68.9523 | 52.8476 | -132.5 | 683.9965
2017-05-04 | 1:00 | 681.4643 | 393.3 | 195.6293 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.0067 | -74.2041 | 49.9325 | -132.5 | 681.4643
2017-05-04 | 2:00 | 718.15 | 393.3 | 196.363 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.2454 | -72.3413 | 68.7828 | -132.5 | 718.15
2017-05-04 | 3:00 | 774.9026 | 393.3 | 197.4981 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.6663 | -70.8067 | 101.2449 | -132.5 | 774.9026
2017-05-04 | 4:00 | 799.1349 | 393.3 | 197.9827 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.83309 | 0 | 79.1188 | -74.3112 | 126.3115 | -132.5 | 799.1349
2017-05-04 | 5:00 | 779.6934 | 393.3 | 197.5939 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 4.4311 | 0 | 84.2393 | -79.8729 | 117.702 | -132.5 | 779.6934
2017-05-04 | 6:00 | 725.7966 | 393.3 | 196.5159 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 50.2257 | 0 | 91.037 | -87.2823 | 24.1003 | -132.5 | 725.7966
2017-05-04 | 7:00 | 722.8908 | 393.3 | 196.4578 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 162.5974 | 0 | 94.9191 | -0.00052744 | -165.283 | -134.5 | 722.8908
2017-05-04 | 8:00 | 724.0251 | 393.3 | 180.1805 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 267.8282 | 0 | 85.9353 | -16.8188 | -224.2 | -134.5 | 724.0251
2017-05-04 | 9:00 | 727.9296 | 393.3 | 180.2586 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 337.841 | 0 | 73.7279 | -66.6978 | -224.2 | -134.5 | 727.9296
2017-05-04 | 10:00 | 763.7497 | 393.3 | 180.975 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 364.9711 | 0 | 59.1984 | -42.0948 | -224.2 | -134.5 | 763.7497
2017-05-04 | 11:00 | 789.8238 | 393.3 | 181.4965 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 385.849 | 0 | 57.6753 | -35.8969 | -224.2 | -134.5 | 789.8238
2017-05-04 | 12:00 | 784.6424 | 393.3 | 181.3928 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 332.9135 | 0 | 55.9748 | -0.00031107 | -210.5385 | -134.5 | 784.6424
2017-05-04 | 13:00 | 786.1586 | 393.3 | 181.4232 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 292.331 | 0 | 60.3943 | -0.00033561 | -172.8896 | -134.5 | 786.1586
2017-05-04 | 14:00 | 781.8247 | 393.3 | 181.3365 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 246.5371 | 0 | 54.1621 | -0.00030097 | -128.9106 | -134.5 | 781.8247
2017-05-04 | 15:00 | 765.5516 | 393.3 | 181.011 | 63 | 39.7 | 68.3 | 194.971 | 0 | 55.984 | -0.00031108 | -96.2142 | -134.5 | 765.5516
2017-05-04 | 16:00 | 790.3907 | 393.3 | 197.8078 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 111.4717 | 0 | 48.1866 | -4.8144 | 3.8389 | -134.5 | 790.3907
2017-05-04 | 17:00 | 822.6527 | 393.3 | 198.4531 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 38.8634 | 0 | 44.776 | -1.3811 | 91.4414 | -134.5 | 822.6527
2017-05-04 | 18:00 | 853.6484 | 393.3 | 199.073 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 6.7767 | 0 | 60.8236 | -1.0028 | 112.4779 | -134.5 | 853.6484
2017-05-04 | 19:00 | 871.9407 | 393.3 | 199.4388 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52735 | 0 | 61.945 | -1.0275 | 132.3571 | -134.5 | 871.9407
2017-05-04 | 20:00 | 832.5554 | 393.3 | 198.6511 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.4183 | -1.1098 | 100.2958 | -134.5 | 832.5554
2017-05-04 | 21:00 | 799.5598 | 393.3 | 197.9912 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.8354 | -1.1524 | 77.4856 | -132.5 | 799.5598
2017-05-04 | 22:00 | 759.1176 | 393.3 | 197.1824 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.98 | -1.162 | 49.3172 | -132.5 | 759.1176
2017-05-04 | 23:00 | 706.1132 | 393.3 | 196.1223 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.1925 | -1.2983 | 27.8967 | -132.5 | 706.1132
2017-05-05 | 0:00 | 676.1278 | 393.3 | 186.1767 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.8792 | -2.4553e-09 | 15.472 | -132.5 | 676.1278
2017-05-05 | 1:00 | 674.3802 | 393.3 | 181.5337 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.9614 | -2.4574e-09 | 8.7851 | -132.5 | 674.3802
2017-05-05 | 2:00 | 703.5886 | 393.3 | 187.9791 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.9715 | -2.4552e-09 | 17.5379 | -132.5 | 703.5886
2017-05-05 | 3:00 | 763.7583 | 393.3 | 199.5459 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.3327 | -2.4543e-09 | 49.5797 | -132.5 | 763.7583
2017-05-05 | 4:00 | 789.8694 | 393.3 | 202.1485 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.79309 | -0.11649 | 46.4063 | -2.4543e-09 | 71.438 | -132.5 | 789.8694
2017-05-05 | 5:00 | 769.1544 | 393.3 | 201.0121 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 3.4983 | -0.51383 | 43.2621 | -2.4543e-09 | 66.2957 | -132.5 | 769.1544
2017-05-05 | 6:00 | 720.9181 | 393.3 | 183.8838 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 27.6142 | -4.0559 | 45.0463 | -2.4553e-09 | 17.2297 | -132.5 | 720.9181
2017-05-05 | 7:00 | 708.8522 | 393.3 | 173.077 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 118.0908 | -17.345 | 38.361 | -2.5291e-09 | -37.5316 | -134.5 | 708.8522
2017-05-05 | 8:00 | 716.0407 | 393.3 | 156.9208 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 245.7092 | -36.0895 | 28.6062 | -2.5293e-09 | -110.206 | -134.5 | 716.0407
2017-05-05 | 9:00 | 728.2727 | 393.3 | 157.1655 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 391.2992 | -57.4736 | 24.8875 | -2.5306e-09 | -214.6059 | -134.5 | 728.2727
2017-05-05 | 10:00 | 790.6245 | 393.3 | 158.4125 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 496.6128 | -72.9419 | 17.0249 | -9.1837 | -224.2 | -134.5 | 790.6245
2017-05-05 | 11:00 | 808.8029 | 393.3 | 158.7761 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 526.3837 | -77.3146 | 14.4459 | -14.1881 | -224.2 | -134.5 | 808.8029
2017-05-05 | 12:00 | 827.8617 | 393.3 | 159.1572 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 471.1811 | -69.2065 | 16.936 | -2.5291e-09 | -175.1061 | -134.5 | 827.8617
2017-05-05 | 13:00 | 836.1452 | 393.3 | 159.3229 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 469.1211 | -68.904 | 13.9368 | -2.5288e-09 | -162.2316 | -134.5 | 836.1452
2017-05-05 | 14:00 | 812.1467 | 393.3 | 158.8429 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 348.8235 | -51.2348 | 12.0823 | -2.5281e-09 | -85.0673 | -134.5 | 812.1467
2017-05-05 | 15:00 | 804.6026 | 393.3 | 167.0069 | 63 | 39.7 | 68.3 | 230.8871 | -33.9124 | 10.8211 | -2.4502e-09 | -8.3236e-08 | -134.5 | 804.6026
2017-05-05 | 16:00 | 825.4778 | 393.3 | 232.29 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 118.0631 | -17.341 | 13.6381 | -2.458e-09 | 44.9274 | -134.5 | 825.4778
2017-05-05 | 17:00 | 865.3024 | 393.3 | 233.5852 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 33.6544 | -4.9431 | 22.6219 | -2.4582e-09 | 129.884 | -134.5 | 865.3024
2017-05-05 | 18:00 | 902.3404 | 393.3 | 310.4785 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 6.0389 | -0.88698 | 29.3169 | -2.4582e-09 | 81.8931 | -134.5 | 902.3404
2017-05-05 | 19:00 | 903.814 | 393.3 | 310.6045 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.53068 | -0.077946 | 28.8312 | -2.4582e-09 | 85.2255 | -134.5 | 903.814
2017-05-05 | 20:00 | 862.7195 | 393.3 | 309.6844 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.8357 | -2.4582e-09 | 44.8994 | -134.5 | 862.7195
2017-05-05 | 21:00 | 821.5156 | 393.3 | 232.8793 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.0106 | -2.4584e-09 | 93.2257 | -132.5 | 821.5156
2017-05-05 | 22:00 | 779.4969 | 393.3 | 232.2481 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.8435 | -2.458e-09 | 69.6053 | -132.5 | 779.4969
2017-05-05 | 23:00 | 728.3836 | 393.3 | 231.1104 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.5308 | -2.458e-09 | 42.5425 | -132.5 | 728.3836
2017-05-06 | 0:00 | 701.8727 | 393.3 | 236.4105 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9883 | -3.8824e-05 | 27.874 | -132.5 | 701.8727
2017-05-06 | 1:00 | 696.5023 | 393.3 | 232.0099 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1746 | -3.4303e-05 | 27.2179 | -132.5 | 696.5023
2017-05-06 | 2:00 | 728.6569 | 393.3 | 241.5187 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7784 | -5.988e-05 | 28.2598 | -132.5 | 728.6569
2017-05-06 | 3:00 | 778.0076 | 393.3 | 259.0045 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2744 | -4.5968e-05 | 39.4288 | -132.5 | 778.0076
2017-05-06 | 4:00 | 802.8648 | 393.3 | 269.5013 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.66331 | 0 | 7.6878 | -4.271e-05 | 55.8125 | -132.5 | 802.8648
2017-05-06 | 5:00 | 783.041 | 393.3 | 263.815 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 4.5739 | 0 | 6.1183 | -3.399e-05 | 52.9338 | -132.5 | 783.041
2017-05-06 | 6:00 | 733.5359 | 393.3 | 212.1184 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 40.8674 | 0 | 7.1172 | -3.954e-05 | 22.233 | -132.5 | 733.5359
2017-05-06 | 7:00 | 742.7639 | 393.3 | 196.8553 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 115.3082 | 0 | 3.5612 | -1.9785e-05 | -7.1608 | -134.5 | 742.7639
2017-05-06 | 8:00 | 762.4081 | 393.3 | 180.9482 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 184.0178 | 0 | 4.4947 | -2.4971e-05 | -38.1525 | -134.5 | 762.4081
2017-05-06 | 9:00 | 822.0471 | 393.3 | 182.1409 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 249.5861 | 0 | 4.6728 | -2.596e-05 | -41.3527 | -134.5 | 822.0471
2017-05-06 | 10:00 | 844.5333 | 393.3 | 182.5907 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 258.9504 | 0 | 6.2547 | -3.4748e-05 | -28.1625 | -134.5 | 844.5333
2017-05-06 | 11:00 | 836.9347 | 393.3 | 182.4387 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 271.7714 | 0 | 8.586 | -4.77e-05 | -50.7613 | -134.5 | 836.9347
2017-05-06 | 12:00 | 859.7259 | 393.3 | 182.8945 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 349.5424 | 0 | 18.0012 | -0.00010001 | -115.6121 | -134.5 | 859.7259
2017-05-06 | 13:00 | 812.9568 | 393.3 | 181.9591 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 363.9403 | 0 | 22.7281 | -0.00012627 | -180.5706 | -134.5 | 812.9568
2017-05-06 | 14:00 | 774.983 | 393.3 | 181.1997 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 372.3605 | 0 | 15.04 | -8.3555e-05 | -222.317 | -134.5 | 774.983
2017-05-06 | 15:00 | 779.9809 | 393.3 | 181.2996 | 63 | 39.7 | 68.3 | 291.4593 | 0 | 19.429 | -0.00010794 | -142.0069 | -134.5 | 779.9809
2017-05-06 | 16:00 | 817.6987 | 393.3 | 198.354 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 226.6512 | 0 | 20.4116 | -0.0001134 | -61.6179 | -134.5 | 817.6987
2017-05-06 | 17:00 | 857.2204 | 393.3 | 246.4964 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 93.8926 | 0 | 20.3596 | -0.00011311 | 45.9718 | -134.5 | 857.2204
2017-05-06 | 18:00 | 875.8267 | 393.3 | 285.5033 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 13.3074 | 0 | 22.0333 | -0.00012241 | 79.4828 | -134.5 | 875.8267
2017-05-06 | 19:00 | 886.0417 | 393.3 | 289.0594 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.50245 | 0 | 26.2072 | -0.00014559 | 91.5728 | -134.5 | 886.0417
2017-05-06 | 20:00 | 855.601 | 393.3 | 286.303 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.8423 | -0.00016023 | 62.1558 | -134.5 | 855.601
2017-05-06 | 21:00 | 803.175 | 393.3 | 267.03 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3365 | -0.00015187 | 34.4086 | -132.5 | 803.175
2017-05-06 | 22:00 | 763.4491 | 393.3 | 248.649 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.3716 | -0.00016873 | 22.6287 | -132.5 | 763.4491
2017-05-06 | 23:00 | 716.6162 | 393.3 | 224.5349 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2159 | -0.00020675 | 13.6656 | -132.5 | 716.6162
2017-05-07 | 0:00 | 680.4344 | 393.3 | 172.5087 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.3821 | -7.5105 | 44.4541 | -132.5 | 680.4344
2017-05-07 | 1:00 | 675.9226 | 393.3 | 172.4185 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.424 | -7.7894 | 40.7696 | -132.5 | 675.9226
2017-05-07 | 2:00 | 708.1375 | 393.3 | 173.0628 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.8564 | -8.2897 | 40.4081 | -132.5 | 708.1375
2017-05-07 | 3:00 | 759.2742 | 393.3 | 174.0855 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.8779 | -7.4245 | 61.4353 | -132.5 | 759.2742
2017-05-07 | 4:00 | 787.9196 | 393.3 | 174.6584 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.92189 | -0.16926 | 47.9901 | -6.9348 | 102.2533 | -132.5 | 787.9196
2017-05-07 | 5:00 | 768.2064 | 393.3 | 174.2641 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 4.7641 | -0.87468 | 54.8924 | -8.3934 | 87.9539 | -132.5 | 768.2064
2017-05-07 | 6:00 | 706.3526 | 393.3 | 173.0271 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 46.2393 | -8.4895 | 47.2191 | -19.9348 | 17.0914 | -132.5 | 706.3526
2017-05-07 | 7:00 | 705.1905 | 393.3 | 173.0038 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 130.6017 | -23.9783 | 33.365 | -0.00018536 | -42.0016 | -134.5 | 705.1905
2017-05-07 | 8:00 | 706.1427 | 393.3 | 156.7229 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 219.2623 | -40.2562 | 15.2293 | -8.4606e-05 | -75.9154 | -134.5 | 706.1427
2017-05-07 | 9:00 | 716.0324 | 393.3 | 156.9206 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 290.1705 | -53.2749 | 6.2239 | -3.4577e-05 | -111.0078 | -134.5 | 716.0324
2017-05-07 | 10:00 | 759.8588 | 393.3 | 157.7972 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 421.5802 | -77.4015 | 5.5226 | -3.0681e-05 | -172.5396 | -134.5 | 759.8588
2017-05-07 | 11:00 | 777.0591 | 393.3 | 158.1412 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 458.1258 | -84.1112 | 8.8174 | -4.8985e-05 | -188.814 | -134.5 | 777.0591
2017-05-07 | 12:00 | 790.5855 | 393.3 | 158.4117 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 462.1437 | -84.8489 | 9.1329 | -5.0738e-05 | -179.1539 | -134.5 | 790.5855
2017-05-07 | 13:00 | 773.8177 | 393.3 | 158.0764 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 476.2989 | -87.4478 | 11.3243 | -6.2912e-05 | -209.334 | -134.5 | 773.8177
2017-05-07 | 14:00 | 770.5073 | 393.3 | 158.0101 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 489.3565 | -89.8451 | 19.8025 | -11.3167 | -224.2 | -134.5 | 770.5073
2017-05-07 | 15:00 | 758.2976 | 393.3 | 157.766 | 63 | 39.7 | 68.3 | 405.6613 | -74.4788 | 22.5641 | -0.00012536 | -183.0148 | -134.5 | 758.2976
2017-05-07 | 16:00 | 770.8825 | 393.3 | 174.3177 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 259.0056 | -47.5531 | 23.1221 | -0.00012846 | -71.9096 | -134.5 | 770.8825
2017-05-07 | 17:00 | 818.8939 | 393.3 | 178.6527 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 101.1835 | -18.5771 | 26.278 | -0.00014599 | 80.857 | -134.5 | 818.8939
2017-05-07 | 18:00 | 850.883 | 393.3 | 246.0205 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 13.9701 | -2.5649 | 26.1239 | -0.00014513 | 91.8335 | -134.5 | 850.883
2017-05-07 | 19:00 | 875.3767 | 393.3 | 248.9384 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.49267 | -0.090454 | 31.702 | -0.00017612 | 115.6343 | -134.5 | 875.3767
2017-05-07 | 20:00 | 838.9813 | 393.3 | 248.0983 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.8168 | -0.00017676 | 80.7664 | -134.5 | 838.9813
2017-05-07 | 21:00 | 796.122 | 393.3 | 182.0843 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5052 | -0.00017503 | 108.1327 | -132.5 | 796.122
2017-05-07 | 22:00 | 749.1838 | 393.3 | 181.3484 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9277 | -0.00017738 | 74.1078 | -132.5 | 749.1838
2017-05-07 | 23:00 | 699.4835 | 393.3 | 179.6986 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.9167 | -0.00018287 | 45.6683 | -132.5 | 699.4835
2017-05-08 | 0:00 | 663.0443 | 393.3 | 204.3609 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8778 | -5.7943 | 2.4248e-13 | -132.5 | 663.0443
2017-05-08 | 1:00 | 666.9908 | 393.3 | 204.4398 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.2881 | -0.83707 | 2.4272e-13 | -132.5 | 666.9908
2017-05-08 | 2:00 | 707.3417 | 393.3 | 217.2945 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1988 | -2.424e-13 | 11.7484 | -132.5 | 707.3417
2017-05-08 | 3:00 | 771.6072 | 393.3 | 246.7232 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5434 | -2.4232e-13 | 25.0406 | -132.5 | 771.6072
2017-05-08 | 4:00 | 812.1356 | 393.3 | 279.4409 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0943 | -0.20091 | 26.5415 | -2.4229e-13 | 36.0598 | -132.5 | 812.1356
2017-05-08 | 5:00 | 816.0671 | 393.3 | 286.787 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.4836 | -1.374 | 25.3709 | -2.4229e-13 | 42.1997 | -132.5 | 816.0671
2017-05-08 | 6:00 | 790.4463 | 393.3 | 224.6229 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 91.1886 | -16.7421 | 20.2497 | -2.4232e-13 | 19.9272 | -132.5 | 790.4463
2017-05-08 | 7:00 | 785.7664 | 393.3 | 206.8153 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 254.7461 | -46.771 | 16.1402 | -2.4968e-13 | -79.3642 | -134.5 | 785.7664
2017-05-08 | 8:00 | 807.0791 | 393.3 | 190.9416 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 397.1192 | -72.9105 | 10.9783 | -2.4965e-13 | -150.1496 | -134.5 | 807.0791
2017-05-08 | 9:00 | 863.9189 | 393.3 | 192.0784 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 532.4336 | -97.754 | 9.047 | -2.4965e-13 | -198.8861 | -134.5 | 863.9189
2017-05-08 | 10:00 | 906.3585 | 393.3 | 192.9272 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 579.9765 | -106.4828 | 7.5295 | -2.496e-13 | -192.4918 | -134.5 | 906.3585
2017-05-08 | 11:00 | 930.111 | 393.3 | 193.4022 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 593.6289 | -108.9894 | 3.5927 | -2.4933e-13 | -176.4234 | -134.5 | 930.111
2017-05-08 | 12:00 | 924.1459 | 393.3 | 193.2829 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 603.7211 | -110.8423 | 3.7114 | -2.4936e-13 | -190.6272 | -134.5 | 924.1459
2017-05-08 | 13:00 | 959.4674 | 393.3 | 193.9893 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 523.5591 | -96.1247 | 1.6363 | -2.4875e-13 | -88.4926 | -134.5 | 959.4674
2017-05-08 | 14:00 | 951.655 | 393.3 | 202.0436 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 390.4906 | -71.6935 | 2.1143 | -2.348e-13 | -5.1705e-12 | -134.5 | 951.655
2017-05-08 | 15:00 | 945.274 | 393.3 | 295.8347 | 63 | 39.7 | 68.3 | 264.3424 | -48.5329 | 3.8298 | -2.3959e-13 | 5.3128e-12 | -134.5 | 945.274
2017-05-08 | 16:00 | 959.0599 | 393.3 | 335.3469 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 121.3296 | -22.2759 | 3.3807 | -2.3094e-13 | 87.3787 | -134.5 | 959.0599
2017-05-08 | 17:00 | 963.9847 | 393.3 | 395.817 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 41.7632 | -7.6677 | 3.3075 | -2.3092e-13 | 80.2646 | -134.5 | 963.9847
2017-05-08 | 18:00 | 984.2979 | 393.3 | 396.598 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 6.0854 | -1.1173 | 4.1969 | -2.3094e-13 | 103.0349 | -134.5 | 984.2979
2017-05-08 | 19:00 | 972.7031 | 393.3 | 396.2393 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.50588 | -0.09288 | 3.0616 | -2.3087e-13 | 94.2892 | -134.5 | 972.7031
2017-05-08 | 20:00 | 922.6902 | 393.3 | 335.4263 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3183 | -2.3058e-13 | 107.6456 | -134.5 | 922.6902
2017-05-08 | 21:00 | 877.9107 | 393.3 | 335.0358 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2918 | -2.3056e-13 | 67.183 | -132.5 | 877.9107
2017-05-08 | 22:00 | 843.329 | 393.3 | 334.2272 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5002 | -2.3084e-13 | 44.8017 | -132.5 | 843.329
2017-05-08 | 23:00 | 788.2371 | 393.3 | 332.0449 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5899 | -2.3091e-13 | 12.4023 | -132.5 | 788.2371
2017-05-09 | 0:00 | 741.7648 | 393.3 | 318.1336 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8196 | -4.3903e-12 | -4.7884 | -137.5 | 741.7648
2017-05-09 | 1:00 | 738.3458 | 393.3 | 312.2136 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.011 | -4.3903e-12 | -4.9788 | -137.5 | 738.3458
2017-05-09 | 2:00 | 778.284 | 393.3 | 330.6858 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1167 | -4.3903e-12 | -4.6185 | -137.5 | 778.284
2017-05-09 | 3:00 | 832.7665 | 393.3 | 359.4497 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.8267 | -4.3903e-12 | -3.81 | -137.5 | 832.7665
2017-05-09 | 4:00 | 865.0218 | 393.3 | 398.1933 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.83707 | 0 | 1.7914 | -4.2955e-12 | -1.9891e-10 | -137.5 | 865.0218
2017-05-09 | 5:00 | 859.3898 | 393.3 | 401.8757 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 2.2992 | 0 | 4.6149 | -4.2955e-12 | -1.9891e-10 | -137.5 | 859.3898
2017-05-09 | 6:00 | 849.9312 | 393.3 | 371.6096 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 10.7488 | 0 | 22.9327 | -4.3903e-12 | -1.5599 | -137.5 | 849.9312
2017-05-09 | 7:00 | 870.4484 | 393.3 | 374.2447 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 31.1151 | 0 | 39.8886 | -4.2903e-12 | -2.1279e-10 | -143.5 | 870.4484
2017-05-09 | 8:00 | 905.8797 | 393.3 | 352.4141 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 67.5584 | 0 | 67.6424 | -4.3903e-12 | -3.8351 | -143.5 | 905.8797
2017-05-09 | 9:00 | 942.1696 | 393.3 | 340.4152 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 107.8221 | 0 | 81.5474 | -4.3903e-12 | -5.6151 | -143.5 | 942.1696
2017-05-09 | 10:00 | 960.1023 | 393.3 | 353.6926 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 103.2334 | 0 | 87.2763 | -4.3903e-12 | 1.0012e-10 | -143.5 | 960.1023
2017-05-09 | 11:00 | 967.8342 | 393.3 | 354.1791 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 98.8584 | 0 | 98.8967 | -4.3903e-12 | 1.0012e-10 | -143.5 | 967.8342
2017-05-09 | 12:00 | 917.9382 | 393.3 | 292.0217 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 116.6578 | 0 | 98.4854 | -4.3903e-12 | -5.1267 | -143.5 | 917.9382
2017-05-09 | 13:00 | 976.4476 | 393.3 | 375.586 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 81.7204 | 0 | 103.2412 | -4.2955e-12 | 2.0158e-10 | -143.5 | 976.4476
2017-05-09 | 14:00 | 979.6305 | 393.3 | 419.8386 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 59.4202 | 0 | 80.6717 | -4.2955e-12 | 2.0158e-10 | -143.5 | 979.6305
2017-05-09 | 15:00 | 977.7787 | 393.3 | 436.8492 | 63 | 39.7 | 68.3 | 40.1755 | 0 | 79.9539 | -4.2955e-12 | 2.0158e-10 | -143.5 | 977.7787
2017-05-09 | 16:00 | 987.4684 | 393.3 | 456.3494 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 29.6683 | 0 | 74.4037 | -4.2059e-12 | 2.147 | -143.5 | 987.4684
2017-05-09 | 17:00 | 979.4932 | 393.3 | 456.1899 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 17.8734 | 0 | 55.5306 | -4.2059e-12 | 8.3993 | -143.5 | 979.4932
2017-05-09 | 18:00 | 981.8059 | 393.3 | 447.9361 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 4.5591 | 0 | 44.8675 | -4.2059e-12 | 17.9431 | -143.5 | 981.8059
2017-05-09 | 19:00 | 965.6252 | 393.3 | 447.6125 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.55167 | 0 | 44.3124 | -4.2059e-12 | 3.4485 | -143.5 | 965.6252
2017-05-09 | 20:00 | 923.8848 | 393.3 | 424.4056 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1792 | -4.2955e-12 | 2.0158e-10 | -143.5 | 923.8848
2017-05-09 | 21:00 | 883.6936 | 393.3 | 374.4068 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.9718 | -4.3902e-12 | -0.084956 | -137.5 | 883.6936
2017-05-09 | 22:00 | 857.3951 | 393.3 | 360.224 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.2084 | -4.3903e-12 | -5.8374 | -137.5 | 857.3951
2017-05-09 | 23:00 | 799.7594 | 393.3 | 337.216 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.0561 | -4.3903e-12 | -6.7127 | -137.5 | 799.7594
2017-05-10 | 0:00 | 742.2205 | 393.3 | 284.4638 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.1569 | -0.00017865 | -1.8176e-09 | -137.5 | 742.2205
2017-05-10 | 1:00 | 748.754 | 393.3 | 286.1369 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.5173 | -0.00020287 | -1.6612e-09 | -137.5 | 748.754
2017-05-10 | 2:00 | 797.0937 | 393.3 | 315.1326 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.8613 | -0.0002159 | -1.3122e-09 | -137.5 | 797.0937
2017-05-10 | 3:00 | 851.7886 | 393.3 | 342.1557 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.3331 | -0.00024074 | 3.4322e-09 | -137.5 | 851.7886
2017-05-10 | 4:00 | 885.2166 | 393.3 | 378.9532 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.701 | 0 | 40.3411 | -0.00022412 | 1.0215 | -137.5 | 885.2166
2017-05-10 | 5:00 | 877.5189 | 393.3 | 370.9641 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 5.1611 | 0 | 50.794 | -0.00028219 | 6.7957e-10 | -137.5 | 877.5189
2017-05-10 | 6:00 | 851.7418 | 393.3 | 329.9421 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 35.1723 | 0 | 40.4276 | -0.0002246 | -1.468e-09 | -137.5 | 851.7418
2017-05-10 | 7:00 | 855.5802 | 393.3 | 311.7492 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 82.5591 | 0 | 36.0721 | -0.0002004 | -1.1462e-09 | -143.5 | 855.5802
2017-05-10 | 8:00 | 887.1053 | 393.3 | 286.262 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 140.88 | 0 | 37.8635 | -0.00021035 | -1.3558e-09 | -143.5 | 887.1053
2017-05-10 | 9:00 | 932.208 | 393.3 | 307.7615 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 167.8072 | 0 | 38.6394 | -0.00021466 | -1.1197e-09 | -143.5 | 932.208
2017-05-10 | 10:00 | 932.3851 | 393.3 | 261.3184 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 209.5026 | 0 | 45.6644 | -0.00025369 | -2.5181e-09 | -143.5 | 932.3851
2017-05-10 | 11:00 | 938.9293 | 393.3 | 250.7441 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 220.0545 | 0 | 52.231 | -0.00029017 | -3.3902e-09 | -143.5 | 938.9293
2017-05-10 | 12:00 | 898.7046 | 393.3 | 221.4741 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 224.7588 | 0 | 49.3842 | -0.00027436 | -12.8122 | -143.5 | 898.7046
2017-05-10 | 13:00 | 939.6248 | 393.3 | 263.1137 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 215.6872 | 0 | 44.9242 | -0.00024958 | -2.4702e-09 | -143.5 | 939.6248
2017-05-10 | 14:00 | 932.8734 | 393.3 | 264.3815 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 196.0128 | 0 | 52.7794 | -0.00029322 | -2.5925e-09 | -143.5 | 932.8734
2017-05-10 | 15:00 | 938.0389 | 393.3 | 300.6415 | 63 | 39.7 | 68.3 | 162.8368 | 0 | 53.761 | -0.00029867 | -2.2161e-09 | -143.5 | 938.0389
2017-05-10 | 16:00 | 938.706 | 393.3 | 340.9408 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 113.0749 | 0 | 59.7906 | -0.00033217 | 4.9735e-09 | -143.5 | 938.706
2017-05-10 | 17:00 | 942.9582 | 393.3 | 390.0019 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 52.2607 | 0 | 57.3264 | -0.00031848 | 1.8696 | -143.5 | 942.9582
2017-05-10 | 18:00 | 957.368 | 393.3 | 431.9964 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 9.4337 | 0 | 47.9002 | -0.00026611 | 1.5379 | -143.5 | 957.368
2017-05-10 | 19:00 | 960.4994 | 393.3 | 448.8068 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.51932 | 0 | 40.5519 | -0.00022529 | 0.92155 | -143.5 | 960.4994
2017-05-10 | 20:00 | 923.7811 | 393.3 | 414.1293 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0641 | -0.00021147 | 2.2879 | -143.5 | 923.7811
2017-05-10 | 21:00 | 884.2243 | 393.3 | 376.8684 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.8822 | -0.0002049 | 1.0739 | -137.5 | 884.2243
2017-05-10 | 22:00 | 848.166 | 393.3 | 356.6224 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7438 | -0.00019302 | 4.9701e-09 | -137.5 | 848.166
2017-05-10 | 23:00 | 796.0794 | 393.3 | 328.2101 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.6695 | -0.00017594 | -1.7515e-09 | -137.5 | 796.0794
2017-05-11 | 0:00 | 752.3036 | 393.3 | 264.89 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.7699 | -0.00017094 | 31.0439 | -137.5 | 752.3036
2017-05-11 | 1:00 | 753.1666 | 393.3 | 265.421 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5128 | -0.0001584 | 33.133 | -137.5 | 753.1666
2017-05-11 | 2:00 | 795.1267 | 393.3 | 276.3501 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.0601 | -0.00016144 | 46.6167 | -137.5 | 795.1267
2017-05-11 | 3:00 | 855.6621 | 393.3 | 288.1833 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7102 | -0.00019283 | 66.4688 | -137.5 | 855.6621
2017-05-11 | 4:00 | 889.9132 | 393.3 | 297.3882 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0662 | -0.19576 | 29.5325 | -0.00016407 | 97.9221 | -137.5 | 889.9132
2017-05-11 | 5:00 | 879.1415 | 393.3 | 287.9053 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.9995 | -1.4687 | 26.7211 | -0.00014845 | 107.3844 | -137.5 | 879.1415
2017-05-11 | 6:00 | 839.8316 | 393.3 | 252.9738 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 80.955 | -14.8632 | 34.464 | -0.00019147 | 40.1023 | -137.5 | 839.8316
2017-05-11 | 7:00 | 827.5081 | 393.3 | 236.3502 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 221.0832 | -40.5906 | 30.5046 | -0.00016947 | -45.0392 | -143.5 | 827.5081
2017-05-11 | 8:00 | 837.8056 | 393.3 | 220.2561 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 361.6225 | -66.3934 | 23.3733 | -0.00012985 | -123.1528 | -143.5 | 837.8056
2017-05-11 | 9:00 | 887.2845 | 393.3 | 221.2457 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 497.9256 | -91.4184 | 22.7278 | -0.00012626 | -181.196 | -143.5 | 887.2845
2017-05-11 | 10:00 | 906.8388 | 393.3 | 221.6368 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 573.1282 | -105.2255 | 23.8669 | -0.00013259 | -222.4675 | -143.5 | 906.8388
2017-05-11 | 11:00 | 949.4464 | 393.3 | 222.4889 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 623.5194 | -114.4772 | 26.4873 | -0.27197 | -224.2 | -143.5 | 949.4464
2017-05-11 | 12:00 | 936.6183 | 393.3 | 222.2324 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 598.9233 | -109.9614 | 36.429 | -2.7049 | -224.2 | -143.5 | 936.6183
2017-05-11 | 13:00 | 979.5166 | 393.3 | 223.0903 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 573.2666 | -105.2509 | 35.2764 | -0.00019598 | -162.7657 | -143.5 | 979.5166
2017-05-11 | 14:00 | 971.956 | 393.3 | 222.9391 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 513.9384 | -94.3583 | 36.4996 | -0.00020277 | -126.7626 | -143.5 | 971.956
2017-05-11 | 15:00 | 966.5035 | 393.3 | 222.8301 | 63 | 39.7 | 68.3 | 401.0205 | -73.6268 | 34.6238 | -0.00019235 | -39.1439 | -143.5 | 966.5035
2017-05-11 | 16:00 | 987.3165 | 393.3 | 281.5653 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 246.0206 | -45.169 | 31.5749 | -0.00017542 | 48.4249 | -143.5 | 987.3165
2017-05-11 | 17:00 | 985.4296 | 393.3 | 375.7328 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 92.7924 | -17.0366 | 26.9491 | -0.00014972 | 65.492 | -143.5 | 985.4296
2017-05-11 | 18:00 | 990.7569 | 393.3 | 393.1529 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 14.5071 | -2.6635 | 24.8725 | -0.00013818 | 94.388 | -143.5 | 990.7569
2017-05-11 | 19:00 | 987.613 | 393.3 | 396.8352 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52238 | -0.095908 | 29.4877 | -0.00016382 | 91.1637 | -143.5 | 987.613
2017-05-11 | 20:00 | 948.2176 | 393.3 | 359.2372 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.3248 | -0.00016291 | 90.3558 | -143.5 | 948.2176
2017-05-11 | 21:00 | 903.6061 | 393.3 | 354.4877 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.1599 | -0.00012867 | 56.5587 | -137.5 | 903.6061
2017-05-11 | 22:00 | 857.8812 | 393.3 | 347.8727 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.8703 | -0.00011595 | 32.3383 | -137.5 | 857.8812
2017-05-11 | 23:00 | 813.993 | 393.3 | 329.2037 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.7111 | -0.00018173 | 15.8784 | -137.5 | 813.993
2017-05-12 | 0:00 | 763.752 | 393.3 | 339.1422 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.6617 | -4.0255e-15 | -23.6519 | -137.5 | 763.752
2017-05-12 | 1:00 | 761.8307 | 393.3 | 338.6022 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.6335 | -4.025e-15 | -24.505 | -137.5 | 761.8307
2017-05-12 | 2:00 | 794.4522 | 393.3 | 352.5389 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4788 | -4.0188e-15 | -16.6655 | -137.5 | 794.4522
2017-05-12 | 3:00 | 847.6696 | 393.3 | 371.4501 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9843 | -4.019e-15 | -2.0648 | -137.5 | 847.6696
2017-05-12 | 4:00 | 881.3181 | 393.3 | 406.665 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.94638 | 0 | 9.5068 | -3.923e-15 | 2.0502e-13 | -137.5 | 881.3181
2017-05-12 | 5:00 | 864.9894 | 393.3 | 399.2362 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.6269 | 0 | 7.5264 | -3.9223e-15 | -1.7949e-13 | -137.5 | 864.9894
2017-05-12 | 6:00 | 836.599 | 393.3 | 343.7025 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 60.4121 | 0 | 13.0199 | -4.0183e-15 | -26.7356 | -137.5 | 836.599
2017-05-12 | 7:00 | 858.091 | 393.3 | 332.2187 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 128.046 | 0 | 10.9035 | -4.0175e-15 | -38.2772 | -143.5 | 858.091
2017-05-12 | 8:00 | 900.6617 | 393.3 | 331.1708 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 163.164 | 0 | 12.4207 | -4.017e-15 | -28.1938 | -143.5 | 900.6617
2017-05-12 | 9:00 | 953.2293 | 393.3 | 351.0347 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 177.6596 | 0 | 17.8987 | -4.0158e-15 | -11.3637 | -143.5 | 953.2293
2017-05-12 | 10:00 | 989.8968 | 393.3 | 377.5137 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 168.9067 | 0 | 27.5764 | -3.9356e-15 | -1.7945e-13 | -143.5 | 989.8968
2017-05-12 | 11:00 | 1002.2533 | 393.3 | 393.7512 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 144.1074 | 0 | 48.4946 | -3.9458e-15 | 1.7443e-13 | -143.5 | 1002.2533
2017-05-12 | 12:00 | 968.8292 | 393.3 | 400.2443 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 116.9626 | 0 | 55.7482 | -4.0256e-15 | -20.0258 | -143.5 | 968.8292
2017-05-12 | 13:00 | 1026.2533 | 393.3 | 470.826 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 73.0471 | 0 | 66.4802 | -3.9425e-15 | 1.8302e-13 | -143.5 | 1026.2533
2017-05-12 | 14:00 | 1012.0373 | 393.3 | 466.005 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 56.6474 | 0 | 69.6849 | -3.9436e-15 | 1.799e-13 | -143.5 | 1012.0373
2017-05-12 | 15:00 | 1001.5993 | 393.3 | 448.332 | 63 | 39.7 | 68.3 | 40.5705 | 0 | 49.7958 | -3.8575e-15 | 42.101 | -143.5 | 1001.5993
2017-05-12 | 16:00 | 1011.5163 | 393.3 | 448.5303 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 20.9433 | 0 | 53.5855 | -3.8577e-15 | 63.5572 | -143.5 | 1011.5163
2017-05-12 | 17:00 | 1008.2391 | 393.3 | 448.4648 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 7.3489 | 0 | 81.0884 | -3.859e-15 | 29.837 | -143.5 | 1008.2391
2017-05-12 | 18:00 | 1012.206 | 393.3 | 448.5441 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 2.227 | 0 | 90.7682 | -3.7496e-15 | 4.1667 | -143.5 | 1012.206
2017-05-12 | 19:00 | 973.179 | 393.3 | 412.1 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.5413 | 0 | 90.8377 | -3.9458e-15 | 1.7609e-13 | -143.5 | 973.179
2017-05-12 | 20:00 | 930.3064 | 393.3 | 419.4109 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.5956 | -3.9433e-15 | 1.777e-13 | -143.5 | 930.3064
2017-05-12 | 21:00 | 893.4451 | 393.3 | 396.0782 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.9669 | -3.9402e-15 | -1.8041e-13 | -137.5 | 893.4451
2017-05-12 | 22:00 | 858.0215 | 393.3 | 386.0073 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2142 | -3.933e-15 | -1.745e-13 | -137.5 | 858.0215
2017-05-12 | 23:00 | 808.026 | 393.3 | 361.2031 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.5248 | -4.0209e-15 | -13.9019 | -137.5 | 808.026
2017-05-13 | 0:00 | 762.3312 | 393.3 | 280.6289 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.9703 | -1.3562e-11 | 17.1319 | -137.5 | 762.3312
2017-05-13 | 1:00 | 760.2668 | 393.3 | 270.0519 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.1553 | -1.3564e-11 | 13.9596 | -137.5 | 760.2668
2017-05-13 | 2:00 | 795.3056 | 393.3 | 277.5451 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.6199 | -1.3564e-11 | 18.0407 | -137.5 | 795.3056
2017-05-13 | 3:00 | 853.1461 | 393.3 | 300.8613 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.9895 | -1.3562e-11 | 33.9953 | -137.5 | 853.1461
2017-05-13 | 4:00 | 875.2262 | 393.3 | 307.3409 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.52109 | -0.076538 | 55.6522 | -1.3563e-11 | 47.5886 | -137.5 | 875.2262
2017-05-13 | 5:00 | 849.4687 | 393.3 | 299.8292 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 3.2554 | -0.47815 | 50.4702 | -1.3563e-11 | 45.792 | -137.5 | 849.4687
2017-05-13 | 6:00 | 805.9895 | 393.3 | 257.9971 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 34.6842 | -5.0944 | 48.2138 | -1.3565e-11 | 23.9888 | -137.5 | 805.9895
2017-05-13 | 7:00 | 808.5887 | 393.3 | 223.8556 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 119.0292 | -17.4829 | 49.5966 | -1.3591e-11 | 8.3901 | -143.5 | 808.5887
2017-05-13 | 8:00 | 835.6655 | 393.3 | 202.2133 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 225.1376 | -33.0679 | 38.9946 | -1.4084e-11 | -19.7121 | -143.5 | 835.6655
2017-05-13 | 9:00 | 845.3514 | 393.3 | 202.407 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 286.7504 | -42.1176 | 24.5742 | -1.3975e-11 | -44.2626 | -143.5 | 845.3514
2017-05-13 | 10:00 | 868.802 | 393.3 | 202.876 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 402.8354 | -59.168 | 9.5516 | -1.3965e-11 | -103.1931 | -143.5 | 868.802
2017-05-13 | 11:00 | 888.0638 | 393.3 | 203.2613 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 481.0368 | -70.6541 | 3.2192 | -1.393e-11 | -144.6994 | -143.5 | 888.0638
2017-05-13 | 12:00 | 880.9048 | 393.3 | 203.1181 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 538.3241 | -79.0684 | 2.1483 | -1.3881e-11 | -199.5172 | -143.5 | 880.9048
2017-05-13 | 13:00 | 895.2989 | 393.3 | 203.406 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 487.6135 | -71.6201 | 4.9738 | -1.3946e-11 | -144.9742 | -143.5 | 895.2989
2017-05-13 | 14:00 | 861.7509 | 393.3 | 202.735 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 440.021 | -64.6298 | 5.7081 | -1.3951e-11 | -141.7833 | -143.5 | 861.7509
2017-05-13 | 15:00 | 859.0146 | 393.3 | 202.6803 | 63 | 39.7 | 68.3 | 352.5599 | -51.7836 | 8.5449 | -1.3964e-11 | -73.7869 | -143.5 | 859.0146
2017-05-13 | 16:00 | 883.11 | 393.3 | 245.7584 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 240.2799 | -35.292 | 7.4637 | -1.3042e-11 | -4.6593e-10 | -143.5 | 883.11
2017-05-13 | 17:00 | 896.1517 | 393.3 | 315.9711 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 96.5866 | -14.1865 | 3.8941 | -1.3533e-11 | 52.3865 | -143.5 | 896.1517
2017-05-13 | 18:00 | 919.7212 | 393.3 | 342.6855 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 14.7698 | -2.1694 | 2.214 | -1.3543e-11 | 95.7213 | -143.5 | 919.7212
2017-05-13 | 19:00 | 928.0538 | 393.3 | 346.7785 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52561 | -0.0772 | 6.3589 | -1.3551e-11 | 104.768 | -143.5 | 928.0538
2017-05-13 | 20:00 | 883.9749 | 393.3 | 343.0523 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9444 | -1.3549e-11 | 64.6782 | -143.5 | 883.9749
2017-05-13 | 21:00 | 845.2715 | 393.3 | 325.2984 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5801 | -1.3553e-11 | 38.9931 | -137.5 | 845.2715
2017-05-13 | 22:00 | 804.5881 | 393.3 | 315.26 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.5526 | -1.3552e-11 | 16.9754 | -137.5 | 804.5881
2017-05-13 | 23:00 | 762.9424 | 393.3 | 297.442 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.7983 | -1.3553e-11 | 10.5022 | -137.5 | 762.9424
2017-05-14 | 0:00 | 712.428 | 393.3 | 208.9864 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7744 | -2.3673e-13 | 56.0672 | -133.5 | 712.428
2017-05-14 | 1:00 | 708.6577 | 393.3 | 208.8033 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5089 | -2.7122e-13 | 46.2455 | -133.5 | 708.6577
2017-05-14 | 2:00 | 746.1976 | 393.3 | 209.7099 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1843 | -2.6926e-13 | 63.2033 | -133.5 | 746.1976
2017-05-14 | 3:00 | 798.9592 | 393.3 | 210.914 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.4959 | -2.766e-13 | 86.2493 | -133.5 | 798.9592
2017-05-14 | 4:00 | 828.5533 | 393.3 | 211.6402 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.95319 | -0.38501 | 31.5337 | -2.6494e-13 | 116.6112 | -133.5 | 828.5533
2017-05-14 | 5:00 | 798.0992 | 393.3 | 210.4536 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.379 | -2.9805 | 29.7614 | -2.7316e-13 | 98.8856 | -133.5 | 798.0992
2017-05-14 | 6:00 | 732.0918 | 393.3 | 207.4024 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 67.8659 | -27.4122 | 29.3084 | -4.2068e-13 | 4.7272 | -133.5 | 732.0918
2017-05-14 | 7:00 | 713.5858 | 393.3 | 205.3717 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 201.607 | -81.4325 | 28.376 | -1.3793e-13 | -73.5364 | -135.5 | 713.5858
2017-05-14 | 8:00 | 701.5744 | 393.3 | 188.8315 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 355.1765 | -143.4617 | 26.5355 | -1.3721e-13 | -155.6073 | -135.5 | 701.5744
2017-05-14 | 9:00 | 720.4095 | 393.3 | 189.2082 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 495.5751 | -200.1711 | 23.4855 | -3.6143e-13 | -213.6883 | -135.5 | 720.4095
2017-05-14 | 10:00 | 768.6468 | 393.3 | 190.1729 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 606.2394 | -244.8703 | 21.6136 | -4.2089 | -224.2 | -135.5 | 768.6468
2017-05-14 | 11:00 | 796.1612 | 393.3 | 190.7232 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 645.3093 | -260.6512 | 18.9333 | -8.002e-12 | -222.0533 | -135.5 | 796.1612
2017-05-14 | 12:00 | 810.6619 | 393.3 | 191.0132 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 651.0884 | -262.9855 | 11.4405 | -8.0426e-14 | -203.7948 | -135.5 | 810.6619
2017-05-14 | 13:00 | 798.0697 | 393.3 | 190.7614 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 615.0285 | -248.4203 | 9.8767 | -1.2897e-13 | -193.0766 | -135.5 | 798.0697
2017-05-14 | 14:00 | 786.0752 | 393.3 | 190.5215 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 544.7922 | -220.0507 | 10.7244 | -1.1817e-13 | -167.6122 | -135.5 | 786.0752
2017-05-14 | 15:00 | 788.8994 | 393.3 | 190.578 | 63 | 39.7 | 68.3 | 425.3879 | -171.8213 | 12.7175 | -8.8559e-14 | -96.7627 | -135.5 | 788.8994
2017-05-14 | 16:00 | 804.2846 | 393.3 | 208.8905 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 247.4095 | -99.9328 | 11.86 | -7.3496e-13 | 3.1575 | -135.5 | 804.2846
2017-05-14 | 17:00 | 843.3878 | 393.3 | 224.0368 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 99.1194 | -40.036 | 12.3013 | -5.2862e-13 | 98.4662 | -135.5 | 843.3878
2017-05-14 | 18:00 | 878.9111 | 393.3 | 250.8471 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 14.2038 | -5.7372 | 9.8291 | -5.4642e-13 | 135.2682 | -135.5 | 878.9111
2017-05-14 | 19:00 | 891.3121 | 393.3 | 269.1481 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.50104 | -0.20238 | 12.5918 | -5.5209e-13 | 131.5736 | -135.5 | 891.3121
2017-05-14 | 20:00 | 850.6173 | 393.3 | 259.4812 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2721 | -5.5346e-13 | 93.5641 | -135.5 | 850.6173
2017-05-14 | 21:00 | 815.1169 | 393.3 | 249.9878 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.059 | -5.5539e-13 | 62.6701 | -133.5 | 815.1169
2017-05-14 | 22:00 | 765.6402 | 393.3 | 235.613 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3453 | -5.5469e-13 | 35.882 | -133.5 | 765.6402
2017-05-14 | 23:00 | 719.511 | 393.3 | 226.0956 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5606 | -5.4793e-13 | 21.6547 | -133.5 | 719.511
2017-05-15 | 0:00 | 679.0505 | 393.3 | 233.381 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.7101 | -23.2995 | 2.6589 | -133.5 | 679.0505
2017-05-15 | 1:00 | 678.3362 | 393.3 | 233.3667 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.9914 | -28.5746 | 2.4527 | -133.5 | 678.3362
2017-05-15 | 2:00 | 715.4357 | 393.3 | 234.1087 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.7134 | -12.986 | 3.4996 | -133.5 | 715.4357
2017-05-15 | 3:00 | 778.7017 | 393.3 | 235.374 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.4141 | -3.9278 | 33.5413 | -133.5 | 778.7017
2017-05-15 | 4:00 | 817.5703 | 393.3 | 236.1514 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.1375 | -0.37593 | 49.007 | -3.56 | 67.0103 | -133.5 | 817.5703
2017-05-15 | 5:00 | 815.1393 | 393.3 | 236.1028 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 9.814 | -3.2433 | 50.4584 | -3.5159 | 70.9233 | -133.5 | 815.1393
2017-05-15 | 6:00 | 797.0082 | 393.3 | 235.7402 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 92.2831 | -30.4975 | 48.1232 | -6.1333 | 7.2925 | -133.5 | 797.0082
2017-05-15 | 7:00 | 797.7796 | 393.3 | 235.7556 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 243.5588 | -80.4907 | 42.9236 | -3.5037e-11 | -77.1677 | -135.5 | 797.7796
2017-05-15 | 8:00 | 815.1272 | 393.3 | 219.8025 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 397.4762 | -131.3569 | 36.7605 | -3.0345e-11 | -137.6551 | -135.5 | 815.1272
2017-05-15 | 9:00 | 860.0972 | 393.3 | 220.7019 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 523.7222 | -173.0783 | 26.5733 | -3.9546e-11 | -163.8219 | -135.5 | 860.0972
2017-05-15 | 10:00 | 878.5017 | 393.3 | 221.07 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 575.6034 | -190.2239 | 24.0466 | -4.5576e-11 | -175.8945 | -135.5 | 878.5017
2017-05-15 | 11:00 | 899.4465 | 393.3 | 221.4889 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 606.3338 | -200.3796 | 25.6299 | -4.0685e-11 | -177.5265 | -135.5 | 899.4465
2017-05-15 | 12:00 | 879.4847 | 393.3 | 221.0897 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 616.1389 | -203.6199 | 31.5899 | -3.6121e-12 | -209.6138 | -135.5 | 879.4847
2017-05-15 | 13:00 | 913.4147 | 393.3 | 221.7683 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 592.4348 | -195.7863 | 23.73 | -5.169e-11 | -152.6321 | -135.5 | 913.4147
2017-05-15 | 14:00 | 924.7449 | 393.3 | 221.9949 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 467.0846 | -154.3609 | 21.5125 | -1.0861e-10 | -59.1863 | -135.5 | 924.7449
2017-05-15 | 15:00 | 917.2593 | 393.3 | 235.8702 | 63 | 39.7 | 68.3 | 255.431 | -84.4142 | 22.958 | -6.6406e-12 | 58.6143 | -135.5 | 917.2593
2017-05-15 | 16:00 | 920.0198 | 393.3 | 279.2884 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 149.8728 | -49.5296 | 28.2382 | -6.6671e-12 | 79.25 | -135.5 | 920.0198
2017-05-15 | 17:00 | 935.7233 | 393.3 | 326.1792 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 58.8977 | -19.4644 | 21.8821 | -6.6496e-12 | 98.7287 | -135.5 | 935.7233
2017-05-15 | 18:00 | 953.5261 | 393.3 | 353.1394 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 9.2067 | -3.0426 | 19.6371 | -6.6564e-12 | 100.0856 | -135.5 | 953.5261
2017-05-15 | 19:00 | 955.6536 | 393.3 | 359.1298 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.50748 | -0.16771 | 22.4538 | -6.66e-12 | 96.0302 | -135.5 | 955.6536
2017-05-15 | 20:00 | 908.7607 | 393.3 | 353.0333 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.3889 | -6.6502e-12 | 62.0385 | -135.5 | 908.7607
2017-05-15 | 21:00 | 871.4765 | 393.3 | 339.5031 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.5796 | -6.6387e-12 | 44.9938 | -133.5 | 871.4765
2017-05-15 | 22:00 | 838.0523 | 393.3 | 329.9917 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6865 | -6.6229e-12 | 35.5741 | -133.5 | 838.0523
2017-05-15 | 23:00 | 781.8917 | 393.3 | 303.1675 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.8394 | -6.6292e-12 | 21.6847 | -133.5 | 781.8917
2017-05-16 | 0:00 | 737.4647 | 393.3 | 299.3099 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.049 | -3.6365e-11 | -4.4942 | -137.5 | 737.4647
2017-05-16 | 1:00 | 738.1945 | 393.3 | 289.471 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3407 | -3.6366e-11 | -0.71726 | -137.5 | 738.1945
2017-05-16 | 2:00 | 775.2187 | 393.3 | 314.8395 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.9369 | -3.6366e-11 | -9.6577 | -137.5 | 775.2187
2017-05-16 | 3:00 | 838.7996 | 393.3 | 342.1418 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.3578 | -3.6367e-11 | 8.2989e-10 | -137.5 | 838.7996
2017-05-16 | 4:00 | 872.8511 | 393.3 | 381.1278 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0369 | 0 | 26.4864 | -3.5583e-11 | 1.6691e-09 | -137.5 | 872.8511
2017-05-16 | 5:00 | 863.0481 | 393.3 | 384.9865 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.5069 | 0 | 19.9547 | -3.5582e-11 | 1.6706e-09 | -137.5 | 863.0481
2017-05-16 | 6:00 | 834.0859 | 393.3 | 323.672 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 49.9838 | 0 | 18.1746 | -3.6365e-11 | -3.9444 | -137.5 | 834.0859
2017-05-16 | 7:00 | 837.6773 | 393.3 | 291.3233 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 112.0981 | 0 | 13.3382 | -3.6365e-11 | -4.2824 | -143.5 | 837.6773
2017-05-16 | 8:00 | 853.2985 | 393.3 | 265.8726 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 161.7871 | 0 | 7.05 | -3.6362e-11 | -3.5112 | -143.5 | 853.2985
2017-05-16 | 9:00 | 893.3594 | 393.3 | 293.5948 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 182.9997 | 0 | 0.25228 | -3.6261e-11 | -1.4874 | -143.5 | 893.3594
2017-05-16 | 10:00 | 890.8395 | 393.3 | 258.698 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 217.0698 | 0 | 1.5932 | -3.635e-11 | -2.4214 | -143.5 | 890.8395
2017-05-16 | 11:00 | 908.8938 | 393.3 | 259.6117 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 235.1832 | 0 | 0.017667 | -3.5728e-11 | -1.8187 | -143.5 | 908.8938
2017-05-16 | 12:00 | 871.9009 | 393.3 | 223.4204 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 246.5027 | 0 | 0.079502 | -3.6165e-11 | -14.0017 | -143.5 | 871.9009
2017-05-16 | 13:00 | 908.3869 | 393.3 | 254.7229 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 239.7448 | 0 | 0.026501 | -3.5876e-11 | -2.0073 | -143.5 | 908.3869
2017-05-16 | 14:00 | 905.0961 | 393.3 | 265.2848 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 222.0585 | 0 | 0.044168 | -3.6035e-11 | -1.9914 | -143.5 | 905.0961
2017-05-16 | 15:00 | 910.4394 | 393.3 | 313.8875 | 63 | 39.7 | 68.3 | 177.4449 | 0 | 0.13497 | -3.6235e-11 | -1.828 | -143.5 | 910.4394
2017-05-16 | 16:00 | 926.2442 | 393.3 | 381.3247 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 120.0196 | 0 | 0 | 0 | 3.9676e-09 | -143.5 | 926.2442
2017-05-16 | 17:00 | 930.6784 | 393.3 | 435.8105 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 53.2177 | 0 | 0.15017 | -2.6833e-11 | 2.3149e-09 | -143.5 | 930.6784
2017-05-16 | 18:00 | 953.3452 | 393.3 | 462.0669 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 11.6894 | 0 | 1.5264 | -3.483e-11 | 11.5625 | -143.5 | 953.3452
2017-05-16 | 19:00 | 957.8806 | 393.3 | 462.1576 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.57675 | 0 | 1.5377 | -3.4829e-11 | 23.9086 | -143.5 | 957.8806
2017-05-16 | 20:00 | 922.7918 | 393.3 | 451.5315 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9603 | -3.5552e-11 | 1.6857e-09 | -143.5 | 922.7918
2017-05-16 | 21:00 | 882.8783 | 393.3 | 412.1512 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3271 | -3.5536e-11 | 1.6891e-09 | -137.5 | 882.8783
2017-05-16 | 22:00 | 850.0136 | 393.3 | 392.1917 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0218 | -3.5543e-11 | 1.6875e-09 | -137.5 | 850.0136
2017-05-16 | 23:00 | 794.2664 | 393.3 | 355.1182 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9482 | -3.6353e-11 | 8.3271e-10 | -137.5 | 794.2664
2017-05-17 | 0:00 | 747.0345 | 393.3 | 280.8791 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.4685 | -6.1092e-15 | 35.0869 | -137.5 | 747.0345
2017-05-17 | 1:00 | 748.0477 | 393.3 | 279.8064 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8966 | -5.5943e-15 | 34.2447 | -137.5 | 748.0477
2017-05-17 | 2:00 | 789.3566 | 393.3 | 291.7619 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.8836 | -5.1682e-15 | 43.611 | -137.5 | 789.3566
2017-05-17 | 3:00 | 847.7821 | 393.3 | 306.0045 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4992 | -4.8203e-15 | 59.9784 | -137.5 | 847.7821
2017-05-17 | 4:00 | 884.8955 | 393.3 | 315.8397 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.95092 | -0.13967 | 15.8663 | -4.9242e-15 | 88.1783 | -137.5 | 884.8955
2017-05-17 | 5:00 | 867.2012 | 393.3 | 303.0631 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.3592 | -1.0809 | 16.4857 | -4.8163e-15 | 90.7741 | -137.5 | 867.2012
2017-05-17 | 6:00 | 825.9635 | 393.3 | 253.8012 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 77.7789 | -11.4241 | 15.3427 | -4.5372e-15 | 44.2648 | -137.5 | 825.9635
2017-05-17 | 7:00 | 824.6359 | 393.3 | 236.2927 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 192.1396 | -28.2212 | 15.9582 | -5.8459e-15 | -16.7334 | -143.5 | 824.6359
2017-05-17 | 8:00 | 837.0478 | 393.3 | 220.241 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 348.7819 | -51.2287 | 13.7922 | -5.028e-15 | -116.6386 | -143.5 | 837.0478
2017-05-17 | 9:00 | 892.3909 | 393.3 | 221.3478 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 484.4436 | -71.1545 | 6.9277 | -6.0835e-15 | -167.1738 | -143.5 | 892.3909
2017-05-17 | 10:00 | 909.2257 | 393.3 | 221.6845 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 542.2144 | -79.6398 | 5.3724 | -5.8165e-15 | -196.3058 | -143.5 | 909.2257
2017-05-17 | 11:00 | 939.6267 | 393.3 | 222.2925 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 597.0677 | -87.6966 | 4.299 | -1.7519e-15 | -212.2358 | -143.5 | 939.6267
2017-05-17 | 12:00 | 900.5766 | 393.3 | 221.5115 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 552.525 | -81.1542 | 6.2946 | -4.3231e-15 | -214.5003 | -143.5 | 900.5766
2017-05-17 | 13:00 | 945.5846 | 393.3 | 222.4117 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 548.3547 | -80.5417 | 12.1715 | -4.9536e-15 | -172.7116 | -143.5 | 945.5846
2017-05-17 | 14:00 | 944.0066 | 393.3 | 222.3801 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 486.7033 | -71.4864 | 15.7313 | -4.8393e-15 | -129.0218 | -143.5 | 944.0066
2017-05-17 | 15:00 | 949.9394 | 393.3 | 222.4988 | 63 | 39.7 | 68.3 | 405.9203 | -59.6211 | 11.6507 | -5.7382e-15 | -51.3093 | -143.5 | 949.9394
2017-05-17 | 16:00 | 950.5992 | 393.3 | 259.8077 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 257.4537 | -37.8145 | 13.0407 | -4.5191e-15 | 33.2115 | -143.5 | 950.5992
2017-05-17 | 17:00 | 948.5862 | 393.3 | 347.1577 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 104.0775 | -15.2868 | 17.3383 | -4.9279e-15 | 53.7995 | -143.5 | 948.5862
2017-05-17 | 18:00 | 953.5675 | 393.3 | 364.7897 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 16.0134 | -2.352 | 16.3012 | -5.3846e-15 | 92.3152 | -143.5 | 953.5675
2017-05-17 | 19:00 | 951.8283 | 393.3 | 368.6074 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52097 | -0.076519 | 17.0051 | -5.4803e-15 | 96.0713 | -143.5 | 951.8283
2017-05-17 | 20:00 | 920.2368 | 393.3 | 355.0431 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.119 | -6.5495e-15 | 85.7747 | -143.5 | 920.2368
2017-05-17 | 21:00 | 884.2805 | 393.3 | 351.9658 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6206 | -6.2879e-15 | 54.2942 | -137.5 | 884.2805
2017-05-17 | 22:00 | 850.9644 | 393.3 | 349.3575 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3531 | -6.003e-15 | 36.4538 | -137.5 | 850.9644
2017-05-17 | 23:00 | 796.9986 | 393.3 | 335.7478 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0003 | -6.2921e-15 | 20.0504 | -137.5 | 796.9986
2017-05-18 | 0:00 | 740.8423 | 393.3 | 288.9207 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0268 | -6.8889e-15 | 21.2948 | -137.5 | 740.8423
2017-05-18 | 1:00 | 743.202 | 393.3 | 289.6557 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.8899 | -7.4719e-15 | 20.5563 | -137.5 | 743.202
2017-05-18 | 2:00 | 783.4429 | 393.3 | 309.7156 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.379 | -7.3883e-15 | 24.2482 | -137.5 | 783.4429
2017-05-18 | 3:00 | 841.892 | 393.3 | 335.083 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6562 | -7.7709e-15 | 30.8529 | -137.5 | 841.892
2017-05-18 | 4:00 | 876.9858 | 393.3 | 347.3247 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0721 | -0.27556 | 8.4895 | -7.6718e-15 | 56.1752 | -137.5 | 876.9858
2017-05-18 | 5:00 | 867.7024 | 393.3 | 346.2553 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 10.781 | -2.7711 | 8.1881 | -7.5597e-15 | 54.6491 | -137.5 | 867.7024
2017-05-18 | 6:00 | 830.9083 | 393.3 | 278.1103 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 100.9524 | -25.9486 | 10.6819 | -7.636e-15 | 20.9123 | -137.5 | 830.9083
2017-05-18 | 7:00 | 825.1896 | 393.3 | 236.3038 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 264.5381 | -67.9963 | 8.1552 | -8.0652e-15 | -41.0112 | -143.5 | 825.1896
2017-05-18 | 8:00 | 842.3408 | 393.3 | 220.3468 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 433.5407 | -111.4364 | 6.4939 | -7.2265e-15 | -128.7042 | -143.5 | 842.3408
2017-05-18 | 9:00 | 902.9024 | 393.3 | 221.558 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 557.9648 | -143.4181 | 3.7655 | -6.3727e-15 | -154.9678 | -143.5 | 902.9024
2017-05-18 | 10:00 | 927.5927 | 393.3 | 222.0519 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 629.9253 | -161.9147 | 5.0116 | -7.11e-15 | -183.3814 | -143.5 | 927.5927
2017-05-18 | 11:00 | 959.9112 | 393.3 | 222.6982 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 659.2654 | -169.4562 | 9.5904 | -8.0111e-15 | -178.0867 | -143.5 | 959.9112
2017-05-18 | 12:00 | 946.6611 | 393.3 | 222.4332 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 661.7441 | -170.0933 | 13.2308 | -8.0821e-15 | -196.5537 | -143.5 | 946.6611
2017-05-18 | 13:00 | 986.9168 | 393.3 | 223.2383 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 617.8272 | -158.805 | 10.9932 | -7.4856e-15 | -122.2368 | -143.5 | 986.9168
2017-05-18 | 14:00 | 975.5016 | 393.3 | 223.01 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 546.2945 | -140.4184 | 11.8447 | -7.6424e-15 | -84.9292 | -143.5 | 975.5016
2017-05-18 | 15:00 | 970.9836 | 393.3 | 229.7835 | 63 | 39.7 | 68.3 | 415.7152 | -106.8546 | 11.5394 | -7.1653e-15 | -4.7587e-14 | -143.5 | 970.9836
2017-05-18 | 16:00 | 983.4982 | 393.3 | 338.0573 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 268.7404 | -69.0765 | 9.641 | -7.3392e-15 | 11.236 | -143.5 | 983.4982
2017-05-18 | 17:00 | 988.9876 | 393.3 | 407.1099 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 109.3127 | -28.0975 | 8.1715 | -7.3664e-15 | 50.9911 | -143.5 | 988.9876
2017-05-18 | 18:00 | 978.037 | 393.3 | 406.619 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 17.6648 | -4.5405 | 6.7422 | -7.2882e-15 | 85.0515 | -143.5 | 978.037
2017-05-18 | 19:00 | 980.113 | 393.3 | 366.3486 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52844 | -0.13583 | 6.7246 | -7.9438e-15 | 136.9473 | -143.5 | 980.113
2017-05-18 | 20:00 | 944.4693 | 393.3 | 364.8884 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5178 | -4.5837e-15 | 107.763 | -143.5 | 944.4693
2017-05-18 | 21:00 | 901.6515 | 393.3 | 363.4682 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7257 | -3.4729e-15 | 67.0577 | -137.5 | 901.6515
2017-05-18 | 22:00 | 861.4141 | 393.3 | 362.8485 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5176 | -5.3118e-15 | 40.2481 | -137.5 | 861.4141
2017-05-18 | 23:00 | 799.7853 | 393.3 | 350.2974 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.159 | -1.3236e-15 | 13.129 | -137.5 | 799.7853
2017-05-19 | 0:00 | 751.912 | 393.3 | 326.2414 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.070669 | -3.926e-07 | 2.1483e-13 | -137.5 | 751.912
2017-05-19 | 1:00 | 752.2864 | 393.3 | 326.0451 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14134 | -7.852e-07 | 1.9691e-13 | -137.5 | 752.2864
2017-05-19 | 2:00 | 788.2589 | 393.3 | 344.9469 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.21201 | -1.1778e-06 | 1.9125e-13 | -137.5 | 788.2589
2017-05-19 | 3:00 | 843.1705 | 393.3 | 374.6141 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.38868 | -2.1593e-06 | 1.8677 | -137.5 | 843.1705
2017-05-19 | 4:00 | 881.2177 | 393.3 | 381.2727 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.087 | -0.31932 | 0.42401 | -2.3556e-06 | 34.5532 | -137.5 | 881.2177
2017-05-19 | 5:00 | 867.7584 | 393.3 | 380.4455 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 11.1993 | -3.2899 | 1.6766 | -9.3142e-06 | 27.1269 | -137.5 | 867.7584
2017-05-19 | 6:00 | 835.0255 | 393.3 | 313.6426 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 103.2003 | -30.3159 | 2.2984 | -1.2769e-05 | 1.9258e-13 | -137.5 | 835.0255
2017-05-19 | 7:00 | 836.9251 | 393.3 | 236.5385 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 268.4691 | -78.8649 | 0.25864 | -1.4369e-06 | -14.6764 | -143.5 | 836.9251
2017-05-19 | 8:00 | 862.5943 | 393.3 | 220.7519 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 435.0739 | -127.8063 | 0.035334 | -1.963e-07 | -87.5605 | -143.5 | 862.5943
2017-05-19 | 9:00 | 918.1372 | 393.3 | 221.8627 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 557.9275 | -163.8955 | 0.070669 | -3.926e-07 | -115.8283 | -143.5 | 918.1372
2017-05-19 | 10:00 | 952.6517 | 393.3 | 222.553 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 622.7672 | -182.9426 | 0.044168 | -2.4538e-07 | -125.6701 | -143.5 | 952.6517
2017-05-19 | 11:00 | 995.1508 | 393.3 | 223.403 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 652.4531 | -191.6631 | 1.8631 | -1.0351e-05 | -106.8054 | -143.5 | 995.1508
2017-05-19 | 12:00 | 982.8923 | 393.3 | 273.3578 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 655.2207 | -192.4761 | 3.0514 | -1.6952e-05 | -172.1615 | -143.5 | 982.8923
2017-05-19 | 13:00 | 1020.0256 | 393.3 | 274.1005 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 618.9538 | -181.8224 | 3.3605 | -1.867e-05 | -110.4668 | -143.5 | 1020.0256
2017-05-19 | 14:00 | 1015.0328 | 393.3 | 274.0007 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 538.5147 | -158.1928 | 4.6905 | -2.6058e-05 | -63.6803 | -143.5 | 1015.0328
2017-05-19 | 15:00 | 1006.3484 | 393.3 | 281.2503 | 63 | 39.7 | 68.3 | 424.0116 | -124.5566 | 4.8431 | -2.6906e-05 | -2.8844e-13 | -143.5 | 1006.3484
2017-05-19 | 16:00 | 1011.7443 | 393.3 | 382.8963 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 262.251 | -77.0382 | 3.7143 | -2.0635e-05 | 15.0211 | -143.5 | 1011.7443
2017-05-19 | 17:00 | 1002.6526 | 393.3 | 392.3012 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 106.6328 | -31.3242 | 2.1805 | -1.2114e-05 | 91.3624 | -143.5 | 1002.6526
2017-05-19 | 18:00 | 990.0325 | 393.3 | 395.3698 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 16.7268 | -4.9136 | 1.7628 | -9.7934e-06 | 114.5868 | -143.5 | 990.0325
2017-05-19 | 19:00 | 980.9357 | 393.3 | 396.2719 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.5371 | -0.15778 | 1.3869 | -7.7048e-06 | 113.1977 | -143.5 | 980.9357
2017-05-19 | 20:00 | 939.4419 | 393.3 | 393.344 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.89219 | -4.9566e-06 | 75.9057 | -143.5 | 939.4419
2017-05-19 | 21:00 | 897.6268 | 393.3 | 389.3715 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.61835 | -3.4353e-06 | 38.2369 | -137.5 | 897.6268
2017-05-19 | 22:00 | 874.5309 | 393.3 | 387.3345 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.39751 | -2.2084e-06 | 29.999 | -137.5 | 874.5309
2017-05-19 | 23:00 | 806.998 | 393.3 | 370.1708 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62718 | -3.4843e-06 | 1.943e-13 | -137.5 | 806.998
2017-05-20 | 0:00 | 756.4357 | 393.3 | 304.9697 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.78619 | -2.8938e-11 | 25.0798 | -137.5 | 756.4357
2017-05-20 | 1:00 | 754.9598 | 393.3 | 303.0158 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62965 | -2.8924e-11 | 25.2143 | -137.5 | 754.9598
2017-05-20 | 2:00 | 768.0702 | 393.3 | 299.2052 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.38868 | -2.8894e-11 | 25.3763 | -137.5 | 768.0702
2017-05-20 | 3:00 | 822.0915 | 393.3 | 322.4609 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.68019 | -2.8928e-11 | 32.6504 | -137.5 | 822.0915
2017-05-20 | 4:00 | 856.5424 | 393.3 | 338.8841 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.093 | -0.36122 | 0.79502 | -2.8937e-11 | 51.9315 | -137.5 | 856.5424
2017-05-20 | 5:00 | 834.149 | 393.3 | 331.2308 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 12.715 | -4.202 | 0.80386 | -2.8939e-11 | 43.0013 | -137.5 | 834.149
2017-05-20 | 6:00 | 781.2214 | 393.3 | 263.7909 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 105.7435 | -34.9458 | 0.43285 | -2.7731e-11 | -7.077e-10 | -137.5 | 781.2214
2017-05-20 | 7:00 | 779.4246 | 393.3 | 235.3885 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 258.9513 | -85.5776 | 0.8805 | -2.9832e-11 | -55.4182 | -143.5 | 779.4246
2017-05-20 | 8:00 | 839.0918 | 393.3 | 220.2818 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 430.7257 | -142.3451 | 1.2413 | -2.9849e-11 | -92.9119 | -143.5 | 839.0918
2017-05-20 | 9:00 | 898.717 | 393.3 | 221.4743 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 553.103 | -182.788 | 0.159 | -2.9761e-11 | -111.2313 | -143.5 | 898.717
2017-05-20 | 10:00 | 936.6771 | 393.3 | 289.0335 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 625.025 | -206.5566 | 0.16784 | -2.9589e-11 | -186.8927 | -143.5 | 936.6771
2017-05-20 | 11:00 | 985.731 | 393.3 | 290.0146 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 654.9631 | -216.4505 | 1.4685 | -2.9856e-11 | -160.1647 | -143.5 | 985.731
2017-05-20 | 12:00 | 955.8975 | 393.3 | 289.4179 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 642.1569 | -212.2183 | 4.1944 | -2.9878e-11 | -183.5535 | -143.5 | 955.8975
2017-05-20 | 13:00 | 979.0103 | 393.3 | 223.0802 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 580.9947 | -192.0056 | 7.7468 | -2.9882e-11 | -56.7058 | -143.5 | 979.0103
2017-05-20 | 14:00 | 960.3165 | 393.3 | 222.7063 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 485.1662 | -160.3364 | 15.1869 | -2.9884e-11 | -22.1065 | -143.5 | 960.3165
2017-05-20 | 15:00 | 929.6059 | 393.3 | 258.61 | 63 | 39.7 | 68.3 | 337.747 | -111.6177 | 13.7114 | -2.8997e-11 | 10.3553 | -143.5 | 929.6059
2017-05-20 | 16:00 | 918.0946 | 393.3 | 336.2668 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 194.5807 | -64.3045 | 9.0831 | -2.8992e-11 | 17.5685 | -143.5 | 918.0946
2017-05-20 | 17:00 | 916.3602 | 393.3 | 356.5789 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 89.19 | -29.4753 | 5.0915 | -2.8986e-11 | 53.475 | -143.5 | 916.3602
2017-05-20 | 18:00 | 924.5632 | 393.3 | 358.3831 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 15.128 | -4.9995 | 2.4235 | -2.8975e-11 | 87.1281 | -143.5 | 924.5632
2017-05-20 | 19:00 | 932.6077 | 393.3 | 361.019 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52479 | -0.17343 | 2.5737 | -2.8976e-11 | 98.9637 | -143.5 | 932.6077
2017-05-20 | 20:00 | 902.5836 | 393.3 | 358.0424 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.609 | -2.8977e-11 | 72.6321 | -143.5 | 902.5836
2017-05-20 | 21:00 | 847.4588 | 393.3 | 350.6601 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6603 | -2.8967e-11 | 25.7384 | -137.5 | 847.4588
2017-05-20 | 22:00 | 801.6625 | 393.3 | 328.0351 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.145 | -2.8982e-11 | 13.6823 | -137.5 | 801.6625
2017-05-20 | 23:00 | 754.7779 | 393.3 | 303.775 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6907 | -2.8991e-11 | 8.1122 | -137.5 | 754.7779
2017-05-21 | 0:00 | 708.7546 | 393.3 | 228.914 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.593 | -6.8486e-09 | 45.6476 | -133.5 | 708.7546
2017-05-21 | 1:00 | 707.2288 | 393.3 | 227.164 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6037 | -6.9135e-09 | 47.3611 | -133.5 | 707.2288
2017-05-21 | 2:00 | 717.8511 | 393.3 | 221.7227 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.4224 | -6.8679e-09 | 45.606 | -133.5 | 717.8511
2017-05-21 | 3:00 | 773.499 | 393.3 | 234.647 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0953 | -6.8462e-09 | 62.4566 | -133.5 | 773.499
2017-05-21 | 4:00 | 804.289 | 393.3 | 241.7498 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0223 | -0.30032 | 6.8472 | -6.8486e-09 | 86.7701 | -133.5 | 804.289
2017-05-21 | 5:00 | 785.0994 | 393.3 | 227.9166 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 10.7561 | -3.1597 | 10.0046 | -6.8498e-09 | 84.9818 | -133.5 | 785.0994
2017-05-21 | 6:00 | 725.8997 | 393.3 | 187.1107 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 92.1029 | -27.0559 | 11.0186 | -6.8544e-09 | 12.5234 | -133.5 | 725.8997
2017-05-21 | 7:00 | 741.4798 | 393.3 | 184.2296 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 225.1261 | -66.1325 | 6.4433 | -7.0646e-09 | -41.3867 | -135.5 | 741.4798
2017-05-21 | 8:00 | 745.699 | 393.3 | 168.014 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 393.0938 | -115.4743 | 5.3964 | -7.0574e-09 | -135.4309 | -135.5 | 745.699
2017-05-21 | 9:00 | 768.8837 | 393.3 | 168.4777 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 517.4842 | -152.0149 | 4.8403 | -7.0544e-09 | -195.9035 | -135.5 | 768.8837
2017-05-21 | 10:00 | 806.9376 | 393.3 | 169.2388 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 597.6045 | -175.5509 | 6.1851 | -7.0325e-09 | -214.4399 | -135.5 | 806.9376
2017-05-21 | 11:00 | 831.0112 | 393.3 | 169.7202 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 603.5114 | -177.2861 | 7.2914 | -7.0455e-09 | -196.1257 | -135.5 | 831.0112
2017-05-21 | 12:00 | 844.8646 | 393.3 | 169.9973 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 570.8614 | -167.6949 | 13.2994 | -7.0646e-09 | -165.4986 | -135.5 | 844.8646
2017-05-21 | 13:00 | 849.5916 | 393.3 | 170.0918 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 495.247 | -145.4826 | 11.9059 | -7.0629e-09 | -106.0705 | -135.5 | 849.5916
2017-05-21 | 14:00 | 834.1322 | 393.3 | 169.7826 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 428.7649 | -125.953 | 14.0591 | -7.0642e-09 | -80.2215 | -135.5 | 834.1322
2017-05-21 | 15:00 | 830.7687 | 393.3 | 170.2641 | 63 | 39.7 | 68.3 | 316.1041 | -92.858 | 8.4584 | -6.0468e-09 | -5.4368e-08 | -135.5 | 830.7687
2017-05-21 | 16:00 | 818.5846 | 393.3 | 201.4969 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 197.5547 | -58.0332 | 10.3491 | -6.8466e-09 | 34.3172 | -135.5 | 818.5846
2017-05-21 | 17:00 | 854.2943 | 393.3 | 253.6301 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 93.7608 | -27.543 | 8.3446 | -6.8485e-09 | 76.6017 | -135.5 | 854.2943
2017-05-21 | 18:00 | 879.177 | 393.3 | 319.5088 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 17.0688 | -5.0141 | 11.2949 | -6.8499e-09 | 61.8185 | -135.5 | 879.177
2017-05-21 | 19:00 | 907.3808 | 393.3 | 334.1669 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.58746 | -0.17257 | 15.0702 | -6.8529e-09 | 80.0287 | -135.5 | 907.3808
2017-05-21 | 20:00 | 865.4931 | 393.3 | 324.9934 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6651 | -6.8535e-09 | 45.5345 | -135.5 | 865.4931
2017-05-21 | 21:00 | 821.1423 | 393.3 | 271.7123 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.9619 | -6.8556e-09 | 53.0681 | -133.5 | 821.1423
2017-05-21 | 22:00 | 765.9866 | 393.3 | 250.7929 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.6785 | -6.8631e-09 | 21.7152 | -133.5 | 765.9866
2017-05-21 | 23:00 | 719.5939 | 393.3 | 228.1281 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.8438 | -6.8715e-09 | 13.422 | -133.5 | 719.5939
2017-05-22 | 0:00 | 689.334 | 393.3 | 250.1867 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.3064 | -7.822e-13 | -27.7591 | -133.5 | 689.334
2017-05-22 | 1:00 | 686.4044 | 393.3 | 250.1281 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.2608 | -7.8184e-13 | -26.0845 | -133.5 | 686.4044
2017-05-22 | 2:00 | 725.4567 | 393.3 | 250.9091 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.0905 | -4.643 | 7.6717e-13 | -133.5 | 725.4567
2017-05-22 | 3:00 | 777.5981 | 393.3 | 264.8385 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1228 | -7.6141e-13 | 12.3367 | -133.5 | 777.5981
2017-05-22 | 4:00 | 818.6725 | 393.3 | 287.3756 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0597 | -0.35021 | 31.2139 | -7.5947e-13 | 31.1735 | -133.5 | 818.6725
2017-05-22 | 5:00 | 815.2037 | 393.3 | 288.5689 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 12.1222 | -4.0061 | 31.0863 | -7.5942e-13 | 32.8323 | -133.5 | 815.2037
2017-05-22 | 6:00 | 796.815 | 393.3 | 252.3363 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 106.5167 | -35.2013 | 28.1562 | -5.1928 | 7.6599e-13 | -133.5 | 796.815
2017-05-22 | 7:00 | 813.0463 | 393.3 | 252.6609 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 268.7704 | -88.8225 | 26.2362 | -7.8209e-13 | -78.9987 | -135.5 | 813.0463
2017-05-22 | 8:00 | 866.8515 | 393.3 | 237.437 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 445.8186 | -147.333 | 18.0308 | -7.8157e-13 | -117.202 | -135.5 | 866.8515
2017-05-22 | 9:00 | 925.9357 | 393.3 | 238.6187 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 539.8285 | -178.4011 | 16.044 | -7.8126e-13 | -116.1545 | -135.5 | 925.9357
2017-05-22 | 10:00 | 969.7086 | 393.3 | 239.4942 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 595.6009 | -196.8326 | 11.5232 | -7.8007e-13 | -103.977 | -135.5 | 969.7086
2017-05-22 | 11:00 | 999.9465 | 393.3 | 240.0989 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 614.4891 | -203.0747 | 6.9581 | -7.7725e-13 | -82.4249 | -135.5 | 999.9465
2017-05-22 | 12:00 | 978.6248 | 393.3 | 323.6725 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 599.8158 | -198.2255 | 8.9538 | -7.7961e-13 | -179.4917 | -135.5 | 978.6248
2017-05-22 | 13:00 | 1038.2074 | 393.3 | 324.8641 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 561.8256 | -185.6706 | 12.9097 | -7.8031e-13 | -99.6214 | -135.5 | 1038.2074
2017-05-22 | 14:00 | 1019.8731 | 393.3 | 324.4975 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 515.5097 | -170.3643 | 11.3759 | -7.7972e-13 | -88.8457 | -135.5 | 1019.8731
2017-05-22 | 15:00 | 1035.448 | 393.3 | 323.978 | 63 | 39.7 | 68.3 | 390.3171 | -128.991 | 9.0135 | -7.5494e-13 | 12.3303 | -135.5 | 1035.448
2017-05-22 | 16:00 | 1024.217 | 393.3 | 389.9297 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 223.5644 | -73.883 | 11.1844 | -7.5903e-13 | 40.5215 | -135.5 | 1024.217
2017-05-22 | 17:00 | 1020.2119 | 393.3 | 388.8763 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 84.0394 | -27.7731 | 7.0066 | -7.5652e-13 | 118.5627 | -135.5 | 1020.2119
2017-05-22 | 18:00 | 1011.7003 | 393.3 | 388.6018 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 13.1314 | -4.3396 | 10.5459 | -7.5824e-13 | 129.2608 | -135.5 | 1011.7003
2017-05-22 | 19:00 | 1001.4318 | 393.3 | 388.3598 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.5807 | -0.19191 | 10.8006 | -7.5833e-13 | 124.1826 | -135.5 | 1001.4318
2017-05-22 | 20:00 | 956.9324 | 393.3 | 388.0677 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.0598 | -7.5919e-13 | 78.5049 | -135.5 | 956.9324
2017-05-22 | 21:00 | 915.5713 | 393.3 | 388.2624 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -7.6073e-13 | 37.2907 | -133.5 | 915.5713
2017-05-22 | 22:00 | 872.8552 | 393.3 | 382.2394 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.8313 | -7.606e-13 | 8.9845 | -133.5 | 872.8552
2017-05-22 | 23:00 | 816.001 | 393.3 | 355.9827 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8183 | -7.5193e-13 | -1.7325e-11 | -133.5 | 816.001
2017-05-23 | 0:00 | 761.6721 | 393.3 | 313.7183 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.9091 | -1.3381e-12 | 2.4447 | -137.5 | 761.6721
2017-05-23 | 1:00 | 755.6469 | 393.3 | 309.9743 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0383 | -1.3378e-12 | 2.5343 | -137.5 | 755.6469
2017-05-23 | 2:00 | 785.9367 | 393.3 | 330.2408 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8004 | -1.3365e-12 | 2.7956 | -137.5 | 785.9367
2017-05-23 | 3:00 | 833.8533 | 393.3 | 357.3542 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.2988 | -1.3356e-12 | 2.9003 | -137.5 | 833.8533
2017-05-23 | 4:00 | 871.3441 | 393.3 | 385.9418 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.96488 | -0.10629 | 10.384 | -1.3368e-12 | 9.9596 | -137.5 | 871.3441
2017-05-23 | 5:00 | 858.7962 | 393.3 | 380.7811 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 10.9278 | -1.2038 | 14.8685 | -1.3375e-12 | 2.8226 | -137.5 | 858.7962
2017-05-23 | 6:00 | 838.9311 | 393.3 | 285.7167 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 99.7565 | -10.9891 | 15.8221 | -1.3379e-12 | 2.4249 | -137.5 | 838.9311
2017-05-23 | 7:00 | 856.545 | 393.3 | 253.5309 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 252.5251 | -27.8179 | 12.5146 | -1.3777e-12 | -59.4077 | -143.5 | 856.545
2017-05-23 | 8:00 | 893.3589 | 393.3 | 237.9672 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 412.1207 | -45.3988 | 8.9234 | -1.3779e-12 | -142.3535 | -143.5 | 893.3589
2017-05-23 | 9:00 | 965.7769 | 393.3 | 239.4155 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 523.3579 | -57.6526 | 5.1417 | -1.377e-12 | -162.4856 | -143.5 | 965.7769
2017-05-23 | 10:00 | 1011.0841 | 393.3 | 240.3217 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 588.6783 | -64.8483 | 2.7627 | -1.3789e-12 | -171.7303 | -143.5 | 1011.0841
2017-05-23 | 11:00 | 1037.7028 | 393.3 | 240.8541 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 570.0645 | -62.7978 | 3.1878 | -1.3772e-12 | -129.5058 | -143.5 | 1037.7028
2017-05-23 | 12:00 | 1003.5376 | 393.3 | 290.3708 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 533.8352 | -58.8068 | 3.0415 | -1.3789e-12 | -180.803 | -143.5 | 1003.5376
2017-05-23 | 13:00 | 1052.0348 | 393.3 | 291.3407 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 459.3078 | -50.5969 | 5.8003 | -1.3776e-12 | -69.7171 | -143.5 | 1052.0348
2017-05-23 | 14:00 | 1047.6118 | 393.3 | 304.4534 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 358.1143 | -39.4496 | 4.7937 | -1.3361e-12 | -4.3244e-11 | -143.5 | 1047.6118
2017-05-23 | 15:00 | 1041.449 | 393.3 | 386.031 | 63 | 39.7 | 68.3 | 238.3162 | -26.2527 | 3.2761 | -1.3017e-12 | 19.2784 | -143.5 | 1041.449
2017-05-23 | 16:00 | 1042.0674 | 393.3 | 422.3082 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 124.9324 | -13.7624 | 3.3316 | -1.3049e-12 | 80.3578 | -143.5 | 1042.0674
2017-05-23 | 17:00 | 1036.2269 | 393.3 | 432.2312 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 39.2157 | -4.32 | 1.7762 | -1.3175e-12 | 125.8237 | -143.5 | 1036.2269
2017-05-23 | 18:00 | 1035.7827 | 393.3 | 434.5665 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 7.897 | -0.86993 | 1.5755 | -1.3231e-12 | 126.1136 | -143.5 | 1035.7827
2017-05-23 | 19:00 | 1020.9892 | 393.3 | 433.9571 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.53444 | -0.058873 | 1.549 | -1.3241e-12 | 115.3076 | -143.5 | 1020.9892
2017-05-23 | 20:00 | 968.7919 | 393.3 | 428.894 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.75683 | -1.3551e-12 | 69.8411 | -143.5 | 968.7919
2017-05-23 | 21:00 | 928.5633 | 393.3 | 420.4277 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.24981 | -1.3331e-12 | 38.4858 | -137.5 | 928.5633
2017-05-23 | 22:00 | 888.3799 | 393.3 | 409.6554 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.1325 | -1.2642e-12 | 21.792 | -137.5 | 888.3799
2017-05-23 | 23:00 | 835.7721 | 393.3 | 396.7034 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8687 | -1.3231e-12 | -3.6487e-11 | -137.5 | 835.7721
2017-05-24 | 0:00 | 789.0019 | 393.3 | 412.3612 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6587 | -2.5881e-05 | -53.6179 | -137.5 | 789.0019
2017-05-24 | 1:00 | 774.7362 | 393.3 | 410.659 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3716 | -1.3175e-05 | -64.3944 | -137.5 | 774.7362
2017-05-24 | 2:00 | 796.3593 | 393.3 | 411.698 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0757 | -2.2642e-05 | -62.5143 | -137.5 | 796.3593
2017-05-24 | 3:00 | 842.7348 | 393.3 | 415.9319 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6948 | -2.0526e-05 | -43.1918 | -137.5 | 842.7348
2017-05-24 | 4:00 | 884.965 | 393.3 | 429.4793 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.78703 | 0 | 2.6553 | -1.4751e-05 | -12.1565 | -137.5 | 884.965
2017-05-24 | 5:00 | 875.2033 | 393.3 | 430.1924 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 4.7605 | 0 | 0.84517 | -4.6954e-06 | -11.1947 | -137.5 | 875.2033
2017-05-24 | 6:00 | 854.3828 | 393.3 | 417.9629 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 30.0053 | 0 | 1.7168 | -9.538e-06 | -41.5023 | -137.5 | 854.3828
2017-05-24 | 7:00 | 873.6066 | 393.3 | 416.9678 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 86.7014 | 0 | 0.67239 | -3.7355e-06 | -55.935 | -143.5 | 873.6066
2017-05-24 | 8:00 | 925.5014 | 393.3 | 415.3157 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 152.7491 | 0 | 0.38478 | -2.1377e-06 | -65.0482 | -143.5 | 925.5014
2017-05-24 | 9:00 | 979.7784 | 393.3 | 425.3383 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 162.2404 | 0 | 0.22967 | -1.276e-06 | -26.0299 | -143.5 | 979.7784
2017-05-24 | 10:00 | 998.9746 | 393.3 | 429.4058 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 171.1152 | 0 | 1.7119 | -9.5105e-06 | -19.1583 | -143.5 | 998.9746
2017-05-24 | 11:00 | 1022.7874 | 393.3 | 448.7557 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 149.0936 | 0 | 1.4405 | -8.0029e-06 | 7.5976 | -143.5 | 1022.7874
2017-05-24 | 12:00 | 974.2785 | 393.3 | 432.6746 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 124.5181 | 0 | 1.1858 | -6.5877e-06 | 5.8443e-10 | -143.5 | 974.2785
2017-05-24 | 13:00 | 1017.6116 | 393.3 | 448.6522 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 109.8519 | 0 | 0.84517 | -4.6954e-06 | 42.3623 | -143.5 | 1017.6116
2017-05-24 | 14:00 | 1020.3229 | 393.3 | 448.7065 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 100.414 | 0 | 0.72786 | -4.0437e-06 | 50.7745 | -143.5 | 1020.3229
2017-05-24 | 15:00 | 1008.6714 | 393.3 | 448.4734 | 63 | 39.7 | 68.3 | 79.7721 | 0 | 0.24981 | -1.3878e-06 | 59.3761 | -143.5 | 1008.6714
2017-05-24 | 16:00 | 1014.4552 | 393.3 | 448.5891 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 52.9301 | 0 | 1.6285 | -9.0472e-06 | 86.4076 | -143.5 | 1014.4552
2017-05-24 | 17:00 | 1012.9736 | 393.3 | 499.0595 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 21.4252 | 0 | 4.0894 | -2.2719e-05 | 46.8996 | -143.5 | 1012.9736
2017-05-24 | 18:00 | 1024.5568 | 393.3 | 499.2911 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 4.5019 | 0 | 9.6837 | -5.3798e-05 | 44.5801 | -143.5 | 1024.5568
2017-05-24 | 19:00 | 991.8321 | 393.3 | 498.6366 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.54157 | 0 | 20.7726 | -0.0001154 | 2.1814 | -143.5 | 991.8321
2017-05-24 | 20:00 | 947.0317 | 393.3 | 447.2406 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7354 | -9.8529e-05 | 12.7558 | -143.5 | 947.0317
2017-05-24 | 21:00 | 911.1424 | 393.3 | 430.0755 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.667 | -6.4816e-05 | 5.3573e-10 | -137.5 | 911.1424
2017-05-24 | 22:00 | 879.1594 | 393.3 | 431.0067 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9488 | -7.7493e-05 | -22.596 | -137.5 | 879.1594
2017-05-24 | 23:00 | 827.2886 | 393.3 | 424.8672 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.904 | -4.3911e-05 | -41.6826 | -137.5 | 827.2886
2017-05-25 | 0:00 | 783.0172 | 393.3 | 354.9435 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4737 | -8.186e-11 | 3.7748e-09 | -137.5 | 783.0172
2017-05-25 | 1:00 | 776.3403 | 393.3 | 346.678 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5623 | -8.188e-11 | 3.7384e-09 | -137.5 | 776.3403
2017-05-25 | 2:00 | 801.408 | 393.3 | 350.0457 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2623 | -8.1918e-11 | 3.6982e-09 | -137.5 | 801.408
2017-05-25 | 3:00 | 858.4775 | 393.3 | 386.573 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6045 | -8.1916e-11 | 3.7119e-09 | -137.5 | 858.4775
2017-05-25 | 4:00 | 891.8198 | 393.3 | 407.1532 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.6785 | 0 | 3.3252 | -8.0123e-11 | 16.4629 | -137.5 | 891.8198
2017-05-25 | 5:00 | 879.4818 | 393.3 | 404.6693 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 6.2485 | 0 | 2.9581 | -8.0118e-11 | 15.0059 | -137.5 | 879.4818
2017-05-25 | 6:00 | 853.6061 | 393.3 | 355.6052 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 51.2975 | 0 | 0.50351 | -8.1616e-11 | 4.1153e-09 | -137.5 | 853.6061
2017-05-25 | 7:00 | 863.7403 | 393.3 | 309.4587 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 127.7354 | 0 | 1.3462 | -8.1524e-11 | -5.084e-09 | -143.5 | 863.7403
2017-05-25 | 8:00 | 903.6245 | 393.3 | 263.5936 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 217.2772 | 0 | 0.65369 | -8.0872e-11 | -1.6449e-09 | -143.5 | 903.6245
2017-05-25 | 9:00 | 953.3844 | 393.3 | 239.1677 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 326.918 | 0 | 0.53001 | -8.2922e-11 | -31.2313 | -143.5 | 953.3844
2017-05-25 | 10:00 | 975.7893 | 393.3 | 239.6158 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 380.0025 | 0 | 0.1325 | -8.2255e-11 | -59.8616 | -143.5 | 975.7893
2017-05-25 | 11:00 | 1015.8044 | 393.3 | 240.4161 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 431.7419 | 0 | 0.0088336 | -6.8569e-11 | -72.2624 | -143.5 | 1015.8044
2017-05-25 | 12:00 | 988.7967 | 393.3 | 239.8759 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 420.2084 | 0 | 0.22331 | -8.2564e-11 | -87.4109 | -143.5 | 988.7967
2017-05-25 | 13:00 | 1032.522 | 393.3 | 240.7504 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 440.056 | 0 | 1.4003 | -8.3047e-11 | -65.5847 | -143.5 | 1032.522
2017-05-25 | 14:00 | 1021.5788 | 393.3 | 240.5316 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 409.462 | 0 | 1.7207 | -8.3071e-11 | -49.8356 | -143.5 | 1021.5788
2017-05-25 | 15:00 | 1025.9176 | 393.3 | 299.1184 | 63 | 39.7 | 68.3 | 311.7908 | 0 | 1.3777 | -8.3031e-11 | -7.1693 | -143.5 | 1025.9176
2017-05-25 | 16:00 | 1033.7628 | 393.3 | 411.3132 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 195.9437 | 0 | 1.6059 | -8.1858e-11 | 3.7683e-09 | -143.5 | 1033.7628
2017-05-25 | 17:00 | 1021.3979 | 393.3 | 472.9153 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 79.8484 | 0 | 5.8946 | -8.0139e-11 | 21.2395 | -143.5 | 1021.3979
2017-05-25 | 18:00 | 1019.678 | 393.3 | 448.0992 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 14.1914 | 0 | 11.6366 | -8.0143e-11 | 79.2508 | -143.5 | 1019.678
2017-05-25 | 19:00 | 1009.506 | 393.3 | 448.0376 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.60688 | 0 | 18.9452 | -8.0147e-11 | 72.2163 | -143.5 | 1009.506
2017-05-25 | 20:00 | 966.4368 | 393.3 | 444.8242 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.096 | -8.015e-11 | 32.2166 | -143.5 | 966.4368
2017-05-25 | 21:00 | 922.2116 | 393.3 | 418.2821 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5924 | -8.0165e-11 | 12.937 | -137.5 | 922.2116
2017-05-25 | 22:00 | 887.7398 | 393.3 | 397.9776 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4092 | -8.0178e-11 | 4.5529 | -137.5 | 887.7398
2017-05-25 | 23:00 | 820.3978 | 393.3 | 349.6364 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5614 | -8.1939e-11 | 3.687e-09 | -137.5 | 820.3978
2017-05-26 | 0:00 | 755.8563 | 393.3 | 283.2277 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.4484 | -7.7097e-10 | 16.5803 | -137.5 | 755.8563
2017-05-26 | 1:00 | 764.5772 | 393.3 | 286.5421 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.3791 | -7.7101e-10 | 16.556 | -137.5 | 764.5772
2017-05-26 | 2:00 | 788.8412 | 393.3 | 282.7408 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.3261 | -7.711e-10 | 14.6743 | -137.5 | 788.8412
2017-05-26 | 3:00 | 837.4772 | 393.3 | 302.2959 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.9054 | -7.7106e-10 | 17.9759 | -137.5 | 837.4772
2017-05-26 | 4:00 | 872.9041 | 393.3 | 334.0307 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0068 | -0.33273 | 38.405 | -7.7112e-10 | 35.5944 | -137.5 | 872.9041
2017-05-26 | 5:00 | 866.6336 | 393.3 | 336.2854 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 10.6465 | -3.5184 | 27.1659 | -7.7101e-10 | 45.4542 | -137.5 | 866.6336
2017-05-26 | 6:00 | 839.1196 | 393.3 | 284.3189 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 87.8842 | -29.0437 | 22.0115 | -7.7088e-10 | 27.7488 | -137.5 | 839.1196
2017-05-26 | 7:00 | 844.4036 | 393.3 | 236.6881 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 248.4384 | -82.1033 | 20.4395 | -8.2264e-10 | -4.2591 | -143.5 | 844.4036
2017-05-26 | 8:00 | 871.2562 | 393.3 | 220.9251 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 381.3573 | -126.03 | 16.385 | -7.9422e-10 | -43.4813 | -143.5 | 871.2562
2017-05-26 | 9:00 | 940.3511 | 393.3 | 222.307 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 513.7601 | -169.7861 | 15.3922 | -7.9425e-10 | -59.3221 | -143.5 | 940.3511
2017-05-26 | 10:00 | 979.0526 | 393.3 | 223.0811 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 592.3439 | -195.7562 | 16.9641 | -7.9434e-10 | -73.4803 | -143.5 | 979.0526
2017-05-26 | 11:00 | 992.2763 | 393.3 | 223.3455 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 621.1872 | -205.2883 | 27.646 | -7.9457e-10 | -90.5142 | -143.5 | 992.2763
2017-05-26 | 12:00 | 971.726 | 393.3 | 278.8345 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 652.7705 | -215.7259 | 33.17 | -7.9487e-10 | -193.2232 | -143.5 | 971.726
2017-05-26 | 13:00 | 997.9097 | 393.3 | 279.3582 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 618.9879 | -204.5615 | 35.2116 | -7.9472e-10 | -146.9865 | -143.5 | 997.9097
2017-05-26 | 14:00 | 986.0629 | 393.3 | 279.1213 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 547.7904 | -181.0323 | 35.7883 | -7.9467e-10 | -115.3047 | -143.5 | 986.0629
2017-05-26 | 15:00 | 967.4022 | 393.3 | 226.2192 | 63 | 39.7 | 68.3 | 424.5756 | -140.3126 | 36.1201 | -7.7221e-10 | -2.6863e-08 | -143.5 | 967.4022
2017-05-26 | 16:00 | 973.3421 | 393.3 | 299.4083 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 278.356 | -91.9903 | 38.0146 | -7.7101e-10 | 24.6535 | -143.5 | 973.3421
2017-05-26 | 17:00 | 962.1961 | 393.3 | 352.1234 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 112.9575 | -37.3299 | 36.5486 | -7.7112e-10 | 56.3965 | -143.5 | 962.1961
2017-05-26 | 18:00 | 960.7031 | 393.3 | 364.7781 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 20.3083 | -6.7114 | 40.2794 | -7.7107e-10 | 75.5487 | -143.5 | 960.7031
2017-05-26 | 19:00 | 953.8469 | 393.3 | 368.0607 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.62883 | -0.20781 | 41.3185 | -7.7107e-10 | 74.3467 | -143.5 | 953.8469
2017-05-26 | 20:00 | 922.4829 | 393.3 | 358.1356 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.7963 | -7.713e-10 | 36.251 | -143.5 | 922.4829
2017-05-26 | 21:00 | 886.0648 | 393.3 | 350.7062 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.8092 | -7.7127e-10 | 23.1494 | -137.5 | 886.0648
2017-05-26 | 22:00 | 851.4604 | 393.3 | 341.6637 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.5269 | -7.7115e-10 | 16.4697 | -137.5 | 851.4604
2017-05-26 | 23:00 | 802.7657 | 393.3 | 327.6502 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.2464 | -7.7083e-10 | 12.6691 | -137.5 | 802.7657
2017-05-27 | 0:00 | 743.0484 | 393.3 | 287.4044 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0264 | -2.0595e-10 | 10.0176 | -137.5 | 743.0484
2017-05-27 | 1:00 | 741.8934 | 393.3 | 289.0613 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4688 | -2.058e-10 | 11.2632 | -137.5 | 741.8934
2017-05-27 | 2:00 | 762.6682 | 393.3 | 295.9574 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6714 | -2.0562e-10 | 13.9395 | -137.5 | 762.6682
2017-05-27 | 3:00 | 814.0602 | 393.3 | 316.9722 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7773 | -2.0618e-10 | 25.0107 | -137.5 | 814.0602
2017-05-27 | 4:00 | 855.2443 | 393.3 | 323.9347 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0933 | -0.40145 | 4.6244 | -2.071e-10 | 61.7933 | -137.5 | 855.2443
2017-05-27 | 5:00 | 834.8777 | 393.3 | 323.0815 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 13.775 | -5.0581 | 4.5954 | -2.0691e-10 | 47.884 | -137.5 | 834.8777
2017-05-27 | 6:00 | 785.8438 | 393.3 | 247.338 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 114.9964 | -42.2263 | 3.8916 | -2.055e-10 | 15.6441 | -137.5 | 785.8438
2017-05-27 | 7:00 | 776.1413 | 393.3 | 217.3228 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 271.3355 | -99.6336 | 1.896 | -2.1697e-10 | -39.9794 | -143.5 | 776.1413
2017-05-27 | 8:00 | 800.5359 | 393.3 | 201.5107 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 436.915 | -160.4339 | 1.4646 | -2.1282e-10 | -101.0205 | -143.5 | 800.5359
2017-05-27 | 9:00 | 851.3821 | 393.3 | 202.5276 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 541.3939 | -198.7982 | 1.3586 | -2.1069e-10 | -113.0998 | -143.5 | 851.3821
2017-05-27 | 10:00 | 882.0618 | 393.3 | 203.1412 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 604.4088 | -221.9371 | 1.9249 | -2.1207e-10 | -121.376 | -143.5 | 882.0618
2017-05-27 | 11:00 | 914.3085 | 393.3 | 203.7862 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 662.9757 | -243.4427 | 2.9606 | -2.126e-10 | -127.8712 | -143.5 | 914.3085
2017-05-27 | 12:00 | 915.8533 | 393.3 | 228.4171 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 655.0416 | -240.5294 | 5.9829 | -2.1242e-10 | -148.959 | -143.5 | 915.8533
2017-05-27 | 13:00 | 919.5517 | 393.3 | 228.491 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 627.6258 | -230.4624 | 9.1894 | -2.1234e-10 | -131.1922 | -143.5 | 919.5517
2017-05-27 | 14:00 | 902.9216 | 393.3 | 228.1584 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 561.0131 | -206.0023 | 11.3377 | -2.1234e-10 | -111.2852 | -143.5 | 902.9216
2017-05-27 | 15:00 | 887.0079 | 393.3 | 203.2402 | 63 | 39.7 | 68.3 | 444.9714 | -163.3922 | 10.1091 | -2.1296e-10 | -28.7206 | -143.5 | 887.0079
2017-05-27 | 16:00 | 895.6793 | 393.3 | 277.1724 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 276.7346 | -101.6161 | 8.2436 | -2.0557e-10 | 10.2449 | -143.5 | 895.6793
2017-05-27 | 17:00 | 899.838 | 393.3 | 330.4427 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 114.5329 | -42.0561 | 5.9377 | -2.0716e-10 | 49.4807 | -143.5 | 899.838
2017-05-27 | 18:00 | 913.6154 | 393.3 | 328.8397 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 20.2943 | -7.452 | 4.564 | -2.0812e-10 | 100.8695 | -143.5 | 913.6154
2017-05-27 | 19:00 | 918.0821 | 393.3 | 330.9007 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.62146 | -0.2282 | 3.7616 | -2.0869e-10 | 113.3266 | -143.5 | 918.0821
2017-05-27 | 20:00 | 890.5612 | 393.3 | 329.3635 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0422 | -2.1139e-10 | 89.8555 | -143.5 | 890.5612
2017-05-27 | 21:00 | 846.6114 | 393.3 | 327.8212 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5554 | -2.1313e-10 | 47.8349 | -137.5 | 846.6114
2017-05-27 | 22:00 | 800.454 | 393.3 | 324.0438 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12367 | -1.2353e-09 | 19.4866 | -137.5 | 800.454
2017-05-27 | 23:00 | 755.4737 | 393.3 | 307.3933 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.54872 | -1.5106e-10 | 11.3316 | -137.5 | 755.4737
2017-05-28 | 0:00 | 709.781 | 393.3 | 246.75 | 61 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 0.16784 | -1.5844e-11 | 0 | -133.5 | 709.8178
2017-05-28 | 1:00 | 705.0749 | 393.3 | 241.45 | 61.5 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 0.22967 | -1.5863e-11 | 0 | -133.5 | 705.0797
2017-05-28 | 2:00 | 733.1061 | 393.3 | 248.318 | 79 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 0.25617 | -1.5869e-11 | 3.6 | -133.5 | 733.0742
2017-05-28 | 3:00 | 788.9742 | 393.3 | 258.9744 | 102.5 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 0.19434 | -1.5853e-11 | 25.4 | -133.5 | 788.9688
2017-05-28 | 4:00 | 827.0777 | 393.3 | 268.5149 | 100.4 | 39.7 | 102.4 | 1.1053 | -0.44643 | 0 | 0 | 55.6 | -133.5 | 827.0737
2017-05-28 | 5:00 | 799.484 | 393.3 | 273.9397 | 86.8 | 39.7 | 102.4 | 13.7317 | -5.5465 | 0.63069 | -1.5896e-11 | 28 | -133.5 | 799.4556
2017-05-28 | 6:00 | 742.5013 | 393.3 | 190.2111 | 82.4 | 39.7 | 102.4 | 111.4437 | -45.014 | 1.5137 | -1.5905e-11 | 0 | -133.5 | 742.4545
2017-05-28 | 7:00 | 722.7293 | 393.3 | 139.95 | 67.4 | 39.7 | 102.4 | 274.9213 | -111.0453 | 1.1352 | -1.6392e-11 | -50 | -135 | 722.7612
2017-05-28 | 8:00 | 716.7346 | 393.3 | 118.3 | 64.3 | 39.7 | 102.4 | 438.8708 | -177.2673 | 0 | 0 | -127.9 | -135 | 716.7035
2017-05-28 | 9:00 | 749.7567 | 393.3 | 118.3 | 60.2 | 39.7 | 102.4 | 555.072 | -224.2029 | 0 | 0 | -160 | -135 | 749.7691
2017-05-28 | 10:00 | 776.4241 | 393.3 | 118.8285 | 58.1 | 39.7 | 102.4 | 619.9368 | -250.4029 | 0 | 0 | -170.4 | -135 | 776.4624
2017-05-28 | 11:00 | 789.1499 | 393.3 | 119.083 | 58.1 | 39.7 | 102.4 | 649.0338 | -262.1556 | 0.0088336 | -1.4635e-11 | -175.3 | -135 | 789.17
2017-05-28 | 12:00 | 806.1513 | 393.3 | 118.3 | 58.1 | 39.7 | 102.4 | 661.8 | -221.5 | 13.3 | -1.6394e-11 | -224.2 | -135 | 806.2
2017-05-28 | 13:00 | 825.973 | 393.3 | 119.45 | 58.1 | 39.7 | 102.4 | 582.0293 | -235.0914 | 12.1 | -1.6395e-11 | -111 | -135 | 825.9879
2017-05-28 | 14:00 | 811.4549 | 393.3 | 119.45 | 61.9 | 39.7 | 102.4 | 490.85 | -198.2625 | 4.0555 | -1.6397e-11 | -66.9 | -135 | 811.493
2017-05-28 | 15:00 | 821.0902 | 393.3 | 124.8 | 63 | 39.7 | 102.4 | 386.3925 | -156.0704 | 5.2099 | -1.6397e-11 | -2.6 | -135 | 821.132
2017-05-28 | 16:00 | 835.6843 | 393.3 | 162.6 | 67.1 | 39.7 | 102.4 | 221.2781 | -89.3779 | 5.1823 | -1.5908e-11 | 68.5 | -135 | 835.6825
2017-05-28 | 17:00 | 861.3981 | 393.3 | 171.6 | 83.7 | 39.7 | 102.4 | 97.3759 | -39.3318 | 4.3916 | -1.5907e-11 | 143.3 | -135 | 861.4358
2017-05-28 | 18:00 | 893.0706 | 393.3 | 171.6 | 108.7 | 39.7 | 102.4 | 11.8625 | 0 | 51.3 | -1.5903e-11 | 149.2 | -135 | 893.0625
2017-05-28 | 19:00 | 902.9502 | 393.3 | 207.7 | 111.9 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 61.9 | -1.5904e-11 | 121.1 | -135 | 903
2017-05-28 | 20:00 | 875.8069 | 393.3 | 275.7175 | 111.5 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 1.195 | -1.5902e-11 | 86.9619 | -135 | 875.7745
2017-05-28 | 21:00 | 833.4676 | 393.3 | 268.1104 | 105.6 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 3.0037 | -1.5906e-11 | 54.9 | -133.5 | 833.514
2017-05-28 | 22:00 | 786.9426 | 393.3 | 268.2729 | 93 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 2.6768 | -1.5906e-11 | 21.1 | -133.5 | 786.9497
2017-05-28 | 23:00 | 738.6708 | 393.3 | 262.75 | 72.4 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 1.5985 | -1.5904e-11 | 0 | -133.5 | 738.6485
2017-05-29 | 0:00 | 694.2705 | 393.3 | 249.8205 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3411 | -1.1896e-13 | 10.5089 | -133.5 | 694.2705
2017-05-29 | 1:00 | 690.3849 | 393.3 | 247.7843 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9453 | -1.1727e-13 | 7.5553 | -133.5 | 690.3849
2017-05-29 | 2:00 | 717.9853 | 393.3 | 252.5056 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7198 | -1.2175e-13 | 12.66 | -133.5 | 717.9853
2017-05-29 | 3:00 | 776.1107 | 393.3 | 272.8048 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7252 | -1.2754e-13 | 25.2806 | -133.5 | 776.1107
2017-05-29 | 4:00 | 819.2149 | 393.3 | 323.5798 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0038 | -0.18429 | 11.3582 | -1.3295e-13 | 15.2574 | -133.5 | 819.2149
2017-05-29 | 5:00 | 818.6151 | 393.3 | 328.6032 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 12.1395 | -2.2288 | 12.5136 | -1.3335e-13 | 12.9876 | -133.5 | 818.6151
2017-05-29 | 6:00 | 789.9682 | 393.3 | 245.2769 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 97.5483 | -17.9097 | 14.1406 | -1.144e-13 | 0.71211 | -133.5 | 789.9682
2017-05-29 | 7:00 | 815.9595 | 393.3 | 245.1192 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 249.3168 | -45.7742 | 12.7807 | -1.3477e-13 | -78.683 | -135.5 | 815.9595
2017-05-29 | 8:00 | 865.1841 | 393.3 | 229.8037 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 408.9534 | -75.0833 | 6.9656 | -1.2983e-13 | -135.5553 | -135.5 | 865.1841
2017-05-29 | 9:00 | 935.7575 | 393.3 | 231.2151 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 527.3093 | -96.8132 | 4.7594 | -1.2558e-13 | -156.7131 | -135.5 | 935.7575
2017-05-29 | 10:00 | 976.5021 | 393.3 | 232.03 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 594.9799 | -109.2374 | 4.3156 | -1.2469e-13 | -169.486 | -135.5 | 976.5021
2017-05-29 | 11:00 | 1017.0783 | 393.3 | 232.8416 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 620.0986 | -113.8492 | 3.5651 | -1.2142e-13 | -149.4779 | -135.5 | 1017.0783
2017-05-29 | 12:00 | 1003.0716 | 393.3 | 232.5614 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 621.9054 | -114.1809 | 4.1605 | -1.2479e-13 | -165.2748 | -135.5 | 1003.0716
2017-05-29 | 13:00 | 1053.9157 | 393.3 | 233.5783 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 590.3941 | -108.3955 | 5.3335 | -1.2874e-13 | -90.8948 | -135.5 | 1053.9157
2017-05-29 | 14:00 | 1051.102 | 393.3 | 233.522 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 519.1452 | -95.3143 | 5.4925 | -1.3196e-13 | -39.4434 | -135.5 | 1051.102
2017-05-29 | 15:00 | 1055.4327 | 393.3 | 309.3087 | 63 | 39.7 | 68.3 | 405.5748 | -74.4629 | 3.569 | -1.3273e-13 | -17.3569 | -135.5 | 1055.4327
2017-05-29 | 16:00 | 1075.7196 | 393.3 | 429.6938 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 252.1252 | -46.2898 | 4.0913 | -1.172e-13 | 3.1992 | -135.5 | 1075.7196
2017-05-29 | 17:00 | 1048.3673 | 393.3 | 434.3433 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 103.5172 | -19.0056 | 5.7816 | -1.2955e-13 | 74.2308 | -135.5 | 1048.3673
2017-05-29 | 18:00 | 1032.6407 | 393.3 | 379.7789 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 18.0055 | -3.3058 | 7.3355 | -1.3653e-13 | 156.3265 | -135.5 | 1032.6407
2017-05-29 | 19:00 | 1009.1124 | 393.3 | 379.0946 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.62292 | -0.11437 | 4.0383 | -1.3639e-13 | 147.771 | -135.5 | 1009.1124
2017-05-29 | 20:00 | 964.6497 | 393.3 | 376.5156 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0844 | -1.354e-13 | 104.7497 | -135.5 | 964.6497
2017-05-29 | 21:00 | 918.5917 | 393.3 | 374.9401 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1583 | -1.2867e-13 | 65.0933 | -133.5 | 918.5917
2017-05-29 | 22:00 | 876.2287 | 393.3 | 372.4532 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6044 | -1.3094e-13 | 39.3711 | -133.5 | 876.2287
2017-05-29 | 23:00 | 816.5955 | 393.3 | 367.2229 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9143 | -1.1566e-13 | 6.2583 | -133.5 | 816.5955
2017-05-30 | 0:00 | 758.8431 | 393.3 | 323.6933 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1975 | -5.8876e-09 | 8.3523 | -137.5 | 758.8431
2017-05-30 | 1:00 | 749.1066 | 393.3 | 313.1898 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1599 | -6.131e-09 | 7.6569 | -137.5 | 749.1066
2017-05-30 | 2:00 | 775.814 | 393.3 | 323.0078 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.919 | -6.112e-09 | 7.7872 | -137.5 | 775.814
2017-05-30 | 3:00 | 830.4084 | 393.3 | 354.6411 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9261 | -5.6769e-09 | 8.5412 | -137.5 | 830.4084
2017-05-30 | 4:00 | 868.0389 | 393.3 | 382.4638 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0488 | -0.077021 | 0.81126 | -5.6706e-09 | 19.5921 | -137.5 | 868.0389
2017-05-30 | 5:00 | 857.0265 | 393.3 | 380.643 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 12.9767 | -0.953 | 2.5497 | -6.126e-09 | 11.2102 | -137.5 | 857.0265
2017-05-30 | 6:00 | 833.6626 | 393.3 | 284.6488 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 100.0631 | -7.3486 | 2.8387 | -6.1236e-09 | 7.2606 | -137.5 | 833.6626
2017-05-30 | 7:00 | 855.2134 | 393.3 | 253.5043 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 242.0918 | -17.7791 | 0.76852 | -5.4547e-09 | -48.5721 | -143.5 | 855.2134
2017-05-30 | 8:00 | 896.1611 | 393.3 | 238.0232 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 392.7658 | -28.8445 | 0.34451 | -5.8353e-09 | -128.228 | -143.5 | 896.1611
2017-05-30 | 9:00 | 961.4341 | 393.3 | 239.3287 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 494.9589 | -36.3495 | 0.27384 | -6.3405e-09 | -154.7778 | -143.5 | 961.4341
2017-05-30 | 10:00 | 1009.5131 | 393.3 | 240.2903 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 571.3049 | -41.9563 | 0.29398 | -6.436e-09 | -176.3198 | -143.5 | 1009.5131
2017-05-30 | 11:00 | 1053.8068 | 393.3 | 241.1761 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 586.0206 | -43.037 | 1.2741 | -6.2542e-09 | -147.5271 | -143.5 | 1053.8068
2017-05-30 | 12:00 | 1028.2667 | 393.3 | 240.6653 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 590.1617 | -43.3411 | 1.8204 | -6.3645e-09 | -176.9396 | -143.5 | 1028.2667
2017-05-30 | 13:00 | 1081.1954 | 393.3 | 241.7239 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 572.6258 | -42.0533 | 2.6871 | -6.3268e-09 | -109.6881 | -143.5 | 1081.1954
2017-05-30 | 14:00 | 1082.4676 | 393.3 | 241.7494 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 485.4525 | -35.6513 | 3.758 | -6.3057e-09 | -32.5409 | -143.5 | 1082.4676
2017-05-30 | 15:00 | 1078.404 | 393.3 | 314.8681 | 63 | 39.7 | 68.3 | 372.559 | -27.3605 | 4.4152 | -6.3409e-09 | -6.8778 | -143.5 | 1078.404
2017-05-30 | 16:00 | 1091.3947 | 393.3 | 453.2793 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 224.2628 | -16.4697 | 2.1384 | -5.7747e-09 | 3.284 | -143.5 | 1091.3947
2017-05-30 | 17:00 | 1061.0282 | 393.3 | 465.0852 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 78.7199 | -5.7811 | 0.36218 | -5.3203e-09 | 81.142 | -143.5 | 1061.0282
2017-05-30 | 18:00 | 1055.2621 | 393.3 | 419.5975 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 13.3394 | -0.97964 | 0.106 | -5.0264e-09 | 156.6988 | -143.5 | 1055.2621
2017-05-30 | 19:00 | 1037.2641 | 393.3 | 419.4538 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.61075 | -0.044853 | 0.061835 | -4.8378e-09 | 147.4825 | -143.5 | 1037.2641
2017-05-30 | 20:00 | 992.961 | 393.3 | 415.4649 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.74306 | -4.7541e-09 | 107.453 | -143.5 | 992.961
2017-05-30 | 21:00 | 950.0014 | 393.3 | 411.8851 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8245 | -5.9761e-09 | 65.8917 | -137.5 | 950.0014
2017-05-30 | 22:00 | 904.242 | 393.3 | 406.4363 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.5125 | -6.0567e-09 | 32.4932 | -137.5 | 904.242
2017-05-30 | 23:00 | 846.0794 | 393.3 | 395.496 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8288 | -5.9627e-09 | 2.5546 | -137.5 | 846.0794
2017-05-31 | 0:00 | 782.3781 | 393.3 | 364.5247 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7082 | -2.2331e-09 | -16.4547 | -137.5 | 782.3781
2017-05-31 | 1:00 | 771.4991 | 393.3 | 355.7297 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5848 | -2.233e-09 | -15.9154 | -137.5 | 771.4991
2017-05-31 | 2:00 | 790.8379 | 393.3 | 358.0864 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5808 | -2.2329e-09 | -11.9293 | -137.5 | 790.8379
2017-05-31 | 3:00 | 838.5214 | 393.3 | 377.3344 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7649 | -2.2329e-09 | -6.878 | -137.5 | 838.5214
2017-05-31 | 4:00 | 875.3039 | 393.3 | 409.4445 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.8923 | 0 | 0.76709 | -2.1814e-09 | 1.0801e-07 | -137.5 | 875.3039
2017-05-31 | 5:00 | 867.2449 | 393.3 | 408.8522 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.5541 | 0 | 0.23851 | -2.0885e-09 | 1.3426e-07 | -137.5 | 867.2449
2017-05-31 | 6:00 | 845.4946 | 393.3 | 359.8002 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 49.8999 | 0 | 0.088336 | -2.2281e-09 | -10.4938 | -137.5 | 845.4946
2017-05-31 | 7:00 | 872.002 | 393.3 | 368.6027 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 86.2886 | 0 | 0.41518 | -2.2303e-09 | -8.5045 | -143.5 | 872.002
2017-05-31 | 8:00 | 912.3715 | 393.3 | 353.1235 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 145.1207 | 0 | 0.61199 | -2.2328e-09 | -8.5846 | -143.5 | 912.3715
2017-05-31 | 9:00 | 964.5084 | 393.3 | 348.8357 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 207.1125 | 0 | 0.13497 | -2.1822e-09 | -9.5747 | -143.5 | 964.5084
2017-05-31 | 10:00 | 984.2534 | 393.3 | 353.3503 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 223.1255 | 0 | 1.7723 | -2.2329e-09 | -9.8948 | -143.5 | 984.2534
2017-05-31 | 11:00 | 1010.9569 | 393.3 | 347.0323 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 258.292 | 0 | 1.2501 | -2.2329e-09 | -11.5175 | -143.5 | 1010.9569
2017-05-31 | 12:00 | 986.6214 | 393.3 | 281.0274 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 320.8835 | 0 | 0.0088336 | -2.0802e-09 | -31.1984 | -143.5 | 986.6214
2017-05-31 | 13:00 | 1020.1006 | 393.3 | 294.5182 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 334.7849 | 0 | 2.6351 | -2.233e-09 | -27.7376 | -143.5 | 1020.1006
2017-05-31 | 14:00 | 1021.7696 | 393.3 | 340.4347 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 275.5388 | 0 | 2.4422 | -2.2329e-09 | -16.3461 | -143.5 | 1021.7696
2017-05-31 | 15:00 | 1011.1848 | 393.3 | 354.5939 | 63 | 39.7 | 68.3 | 246.6577 | 0 | 2.7087 | -2.2329e-09 | -13.5755 | -143.5 | 1011.1848
2017-05-31 | 16:00 | 1025.1161 | 393.3 | 402.7862 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 195.1084 | 0 | 2.3214 | -2.185e-09 | 1.0149e-07 | -143.5 | 1025.1161
2017-05-31 | 17:00 | 1028.7557 | 393.3 | 491.0415 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 94.0733 | 0 | 2.1408 | -2.1849e-09 | 1.014e-07 | -143.5 | 1028.7557
2017-05-31 | 18:00 | 1032.5442 | 393.3 | 507.7509 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 17.2365 | 0 | 1.2554 | -2.1389e-09 | 39.8015 | -143.5 | 1032.5442
2017-05-31 | 19:00 | 1021.7725 | 393.3 | 507.5354 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.63302 | 0 | 2.0034 | -2.139e-09 | 41.9006 | -143.5 | 1021.7725
2017-05-31 | 20:00 | 985.3337 | 393.3 | 464.6067 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6822 | -2.139e-09 | 48.7449 | -143.5 | 985.3337
2017-05-31 | 21:00 | 940.3766 | 393.3 | 463.7075 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6645 | -2.1391e-09 | 4.6046 | -137.5 | 940.3766
2017-05-31 | 22:00 | 897.2794 | 393.3 | 437.3924 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0871 | -2.1852e-09 | 1.0112e-07 | -137.5 | 897.2794
2017-05-31 | 23:00 | 835.1623 | 393.3 | 395.271 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6913 | -2.1852e-09 | 1.0169e-07 | -137.5 | 835.1623
2017-06-01 | 0:00 | 779.6876 | 393.3 | 361.6239 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7948 | -2.1086e-05 | -11.731 | -148.4 | 779.6876
2017-06-01 | 1:00 | 772.4338 | 393.3 | 355.6589 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3963 | -1.8872e-05 | -13.2213 | -148.4 | 772.4338
2017-06-01 | 2:00 | 791.3645 | 393.3 | 354.3654 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9987 | -1.6663e-05 | -13.4996 | -148.4 | 791.3645
2017-06-01 | 3:00 | 846.0398 | 393.3 | 374.6441 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8334 | -1.5745e-05 | -7.5377 | -148.4 | 846.0398
2017-06-01 | 4:00 | 883.5191 | 393.3 | 406.2935 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.1229 | 0 | 2.6027 | -1.4463e-05 | 2.2678e-07 | -148.4 | 883.5191
2017-06-01 | 5:00 | 870.3985 | 393.3 | 397.8656 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 12.3479 | 0 | 3.385 | -1.8809e-05 | 2.2748e-07 | -148.4 | 870.3985
2017-06-01 | 6:00 | 853.442 | 393.3 | 336.2224 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 81.5978 | 0 | 3.0532 | -1.6966e-05 | -18.8314 | -148.4 | 853.442
2017-06-01 | 7:00 | 865.4971 | 393.3 | 309.3408 | 80 | 39.7 | 68.3 | 161.5691 | 0 | 1.8483 | -1.0272e-05 | -30.1611 | -158.4 | 865.4971
2017-06-01 | 8:00 | 919.7635 | 393.3 | 290.8384 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 241.178 | 0 | 1.8684 | -1.0384e-05 | -33.2213 | -158.4 | 919.7635
2017-06-01 | 9:00 | 986.6761 | 393.3 | 290.765 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 315.3074 | 0 | 2.7705 | -1.5395e-05 | -36.1668 | -158.4 | 986.6761
2017-06-01 | 10:00 | 1008.5509 | 393.3 | 281.1971 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 363.0319 | 0 | 5.3035 | -2.9468e-05 | -52.3816 | -158.4 | 1008.5509
2017-06-01 | 11:00 | 1047.2021 | 393.3 | 297.9219 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 368.5081 | 0 | 5.7742 | -3.2082e-05 | -36.402 | -158.4 | 1047.2021
2017-06-01 | 12:00 | 1009.7391 | 393.3 | 282.408 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 366.9079 | 0 | 11.36 | -6.3114e-05 | -62.3367 | -158.4 | 1009.7391
2017-06-01 | 13:00 | 1065.687 | 393.3 | 363.854 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 310.9172 | 0 | 13.5839 | -7.5469e-05 | -34.068 | -158.4 | 1065.687
2017-06-01 | 14:00 | 1071.3996 | 393.3 | 400.4769 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 256.3473 | 0 | 19.4294 | -0.00010794 | -20.9539 | -158.4 | 1071.3996
2017-06-01 | 15:00 | 1064.1096 | 393.3 | 426.936 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 194.7342 | 0 | 24.9396 | -0.00013856 | 3.8321e-08 | -158.4 | 1064.1096
2017-06-01 | 16:00 | 1065.1329 | 393.3 | 477.9027 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 107.5388 | 0 | 26.3678 | -0.00014649 | 30.8238 | -158.4 | 1065.1329
2017-06-01 | 17:00 | 1055.8755 | 393.3 | 477.7175 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 52.3676 | 0 | 28.0743 | -0.00015597 | 54.7162 | -158.4 | 1055.8755
2017-06-01 | 18:00 | 1052.6774 | 393.3 | 477.6535 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 14.8159 | 0 | 25.6085 | -0.00014227 | 60.7996 | -158.4 | 1052.6774
2017-06-01 | 19:00 | 1046.8254 | 393.3 | 477.5365 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.7786 | 0 | 20.9315 | -0.00011629 | 69.8789 | -158.4 | 1046.8254
2017-06-01 | 20:00 | 1004.6964 | 393.3 | 476.6939 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0726 | -8.374e-05 | 35.73 | -158.4 | 1004.6964
2017-06-01 | 21:00 | 961.9207 | 393.3 | 468.2057 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.8151 | -7.6754e-05 | 1.6298e-07 | -148.4 | 961.9207
2017-06-01 | 22:00 | 923.54 | 393.3 | 441.9232 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.2169 | -9.5653e-05 | 1.5284e-07 | -148.4 | 923.54
2017-06-01 | 23:00 | 860.3688 | 393.3 | 404.8495 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.5195 | -9.1778e-05 | 1.5479e-07 | -148.4 | 860.3688
2017-06-02 | 0:00 | 830.22 | 393.3 | 386.7101 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5099 | -7.7978e-15 | 3.532e-13 | -148.4 | 830.22
2017-06-02 | 1:00 | 817.628 | 393.3 | 370.7759 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2521 | -7.7978e-15 | 3.5322e-13 | -148.4 | 817.628
2017-06-02 | 2:00 | 841.5355 | 393.3 | 372.1716 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.8639 | -7.7978e-15 | 3.5322e-13 | -148.4 | 841.5355
2017-06-02 | 3:00 | 882.4559 | 393.3 | 387.6316 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.7242 | -7.7978e-15 | 3.5324e-13 | -148.4 | 882.4559
2017-06-02 | 4:00 | 916.3271 | 393.3 | 410.7963 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.1032 | -0.28356 | 15.5891 | -7.6294e-15 | 15.622 | -148.4 | 916.3271
2017-06-02 | 5:00 | 906.446 | 393.3 | 411.5624 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 11.2744 | -2.8979 | 10.2463 | -7.6294e-15 | 19.4608 | -148.4 | 906.446
2017-06-02 | 6:00 | 883.9406 | 393.3 | 348.4411 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 95.1108 | -24.4471 | 13.4358 | -7.7977e-15 | 3.5325e-13 | -148.4 | 883.9406
2017-06-02 | 7:00 | 885.9583 | 393.3 | 289.1373 | 80 | 39.7 | 68.3 | 219.2469 | -56.3548 | 11.0289 | -7.7976e-15 | -5.2613e-13 | -158.4 | 885.9583
2017-06-02 | 8:00 | 932.985 | 393.3 | 252.3597 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 363.0074 | -93.3067 | 4.8276 | -7.9147e-15 | -13.003 | -158.4 | 932.985
2017-06-02 | 9:00 | 986.4762 | 393.3 | 253.4295 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 474.6244 | -121.9965 | 3.87 | -7.9147e-15 | -37.4512 | -158.4 | 986.4762
2017-06-02 | 10:00 | 1048.998 | 393.3 | 254.68 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 592.264 | -152.2343 | 2.2631 | -7.9144e-15 | -59.3747 | -158.4 | 1048.998
2017-06-02 | 11:00 | 1079.7085 | 393.3 | 255.2942 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 648.1954 | -166.6108 | 4.1453 | -7.9147e-15 | -72.7156 | -158.4 | 1079.7085
2017-06-02 | 12:00 | 1056.7761 | 393.3 | 328.0355 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 653.7045 | -168.0269 | 5.9568 | -7.9149e-15 | -174.2938 | -158.4 | 1056.7761
2017-06-02 | 13:00 | 1093.3148 | 393.3 | 328.7663 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 611.5583 | -157.1937 | 7.8857 | -7.9149e-15 | -109.1017 | -158.4 | 1093.3148
2017-06-02 | 14:00 | 1088.9762 | 393.3 | 328.6795 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 550.7273 | -141.5578 | 11.6345 | -7.9149e-15 | -76.6073 | -158.4 | 1088.9762
2017-06-02 | 15:00 | 1075.2622 | 393.3 | 317.4203 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 437.6269 | -112.4867 | 15.2017 | -7.7977e-15 | -5.2636e-13 | -158.4 | 1075.2622
2017-06-02 | 16:00 | 1088.27 | 393.3 | 418.7919 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 280.4047 | -72.0746 | 19.0389 | -7.6294e-15 | 19.6091 | -158.4 | 1088.27
2017-06-02 | 17:00 | 1066.9756 | 393.3 | 447.644 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 122.1891 | -31.4072 | 20.6345 | -7.6294e-15 | 64.9151 | -158.4 | 1066.9756
2017-06-02 | 18:00 | 1043.1853 | 393.3 | 453.2576 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 22.9626 | -5.9023 | 23.4891 | -7.6294e-15 | 75.5783 | -158.4 | 1043.1853
2017-06-02 | 19:00 | 1024.7941 | 393.3 | 454.1444 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.81349 | -0.2091 | 18.0965 | -7.6294e-15 | 74.2488 | -158.4 | 1024.7941
2017-06-02 | 20:00 | 989.9248 | 393.3 | 450.3802 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9392 | -7.6293e-15 | 52.4054 | -158.4 | 989.9248
2017-06-02 | 21:00 | 941.5684 | 393.3 | 426.6865 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2511 | -7.6293e-15 | 23.7308 | -148.4 | 941.5684
2017-06-02 | 22:00 | 912.3138 | 393.3 | 420.3284 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6477 | -7.6293e-15 | 17.9377 | -148.4 | 912.3138
2017-06-02 | 23:00 | 858.4477 | 393.3 | 408.1994 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.8243 | -7.6294e-15 | 5.424 | -148.4 | 858.4477
2017-06-03 | 0:00 | 773.573 | 393.3 | 299.091 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7843 | -3.7892e-15 | 41.6976 | -148.4 | 773.573
2017-06-03 | 1:00 | 753.1241 | 393.3 | 285.7968 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0923 | -3.7891e-15 | 36.6351 | -148.4 | 753.1241
2017-06-03 | 2:00 | 772.5797 | 393.3 | 283.4447 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9358 | -3.7891e-15 | 37.6993 | -148.4 | 772.5797
2017-06-03 | 3:00 | 819.1269 | 393.3 | 292.5118 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9087 | -3.7889e-15 | 48.6064 | -148.4 | 819.1269
2017-06-03 | 4:00 | 858.4949 | 393.3 | 308.9201 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.4989 | -0.38527 | 1.0257 | -3.7885e-15 | 73.9355 | -148.4 | 858.4949
2017-06-03 | 5:00 | 846.1866 | 393.3 | 301.6204 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 12.6771 | -3.2585 | 1.4268 | -3.7887e-15 | 76.9208 | -148.4 | 846.1866
2017-06-03 | 6:00 | 801.3645 | 393.3 | 245.6 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 102.5365 | -26.3558 | 0.19681 | -3.7862e-15 | 27.9869 | -148.4 | 801.3645
2017-06-03 | 7:00 | 793.0889 | 393.3 | 237.2618 | 80 | 39.7 | 68.3 | 236.1601 | -60.7021 | 0 | 0 | -42.5308 | -158.4 | 793.0889
2017-06-03 | 8:00 | 816.8592 | 393.3 | 221.4372 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 393.4076 | -101.1207 | 0.044168 | -3.922e-15 | -116.0091 | -158.4 | 816.8592
2017-06-03 | 9:00 | 870.927 | 393.3 | 222.5185 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 527.8293 | -135.6721 | 0.017667 | -3.2024e-15 | -157.7663 | -158.4 | 870.927
2017-06-03 | 10:00 | 910.7971 | 393.3 | 262.6159 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 607.9168 | -156.2577 | 1.1529 | -3.9052e-15 | -216.0309 | -158.4 | 910.7971
2017-06-03 | 11:00 | 947.9164 | 393.3 | 263.3583 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 620.3969 | -159.4656 | 6.3599 | -3.9057e-15 | -194.1333 | -158.4 | 947.9164
2017-06-03 | 12:00 | 930.3572 | 393.3 | 263.0071 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 555.7415 | -142.8466 | 10.0395 | -3.9057e-15 | -166.9843 | -158.4 | 930.3572
2017-06-03 | 13:00 | 933.4138 | 393.3 | 223.7683 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 537.8017 | -138.2354 | 11.4751 | -3.9057e-15 | -112.7958 | -158.4 | 933.4138
2017-06-03 | 14:00 | 928.4961 | 393.3 | 223.6699 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 526.6515 | -135.3694 | 11.8613 | -3.9058e-15 | -114.4173 | -158.4 | 928.4961
2017-06-03 | 15:00 | 930.5459 | 393.3 | 223.7109 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 407.3117 | -104.6946 | 12.2309 | -3.9057e-15 | -25.513 | -158.4 | 930.5459
2017-06-03 | 16:00 | 943.2472 | 393.3 | 290.9725 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 250.2241 | -64.3171 | 11.5055 | -3.7893e-15 | 32.3622 | -158.4 | 943.2472
2017-06-03 | 17:00 | 933.3093 | 393.3 | 343.2406 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 104.266 | -26.8003 | 10.919 | -3.7893e-15 | 58.6841 | -158.4 | 933.3093
2017-06-03 | 18:00 | 941.8908 | 393.3 | 352.1261 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 19.3161 | -4.965 | 12.4768 | -3.7893e-15 | 89.1367 | -158.4 | 941.8908
2017-06-03 | 19:00 | 946.7062 | 393.3 | 356.3512 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.81501 | -0.20949 | 12.5372 | -3.7892e-15 | 99.5123 | -158.4 | 946.7062
2017-06-03 | 20:00 | 922.5498 | 393.3 | 354.5388 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1497 | -3.7892e-15 | 79.6613 | -158.4 | 922.5498
2017-06-03 | 21:00 | 878.7633 | 393.3 | 347.9372 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1031 | -3.7893e-15 | 39.823 | -148.4 | 878.7633
2017-06-03 | 22:00 | 826.5042 | 393.3 | 333.1298 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3481 | -3.7892e-15 | 20.6263 | -148.4 | 826.5042
2017-06-03 | 23:00 | 770.9937 | 393.3 | 310.4906 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3876 | -3.7892e-15 | 16.1155 | -148.4 | 770.9937
2017-06-04 | 0:00 | 718.254 | 393.3 | 220.2544 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9007 | -5.5027e-11 | 64.0989 | -145.4 | 718.254
2017-06-04 | 1:00 | 714.215 | 393.3 | 218.3905 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6332 | -5.5031e-11 | 61.5913 | -145.4 | 714.215
2017-06-04 | 2:00 | 716.4811 | 393.3 | 211.6242 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0464 | -5.5087e-11 | 51.3104 | -145.4 | 716.4811
2017-06-04 | 3:00 | 760.6096 | 393.3 | 215.1089 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0128 | -5.5045e-11 | 62.3879 | -145.4 | 760.6096
2017-06-04 | 4:00 | 792.1391 | 393.3 | 220.7139 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.536 | -0.3948 | 2.3794 | -5.518e-11 | 91.4047 | -145.4 | 792.1391
2017-06-04 | 5:00 | 773.1177 | 393.3 | 213.2855 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 14.7667 | -3.7956 | 2.614 | -5.5118e-11 | 86.4471 | -145.4 | 773.1177
2017-06-04 | 6:00 | 746.497 | 393.3 | 187.8541 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 114.8827 | -29.5292 | 0.983 | -5.5111e-11 | 17.9064 | -145.4 | 746.497
2017-06-04 | 7:00 | 744.8754 | 393.3 | 184.2975 | 80 | 39.7 | 68.3 | 259.1398 | -66.6088 | 0.90207 | -5.6701e-11 | -64.7552 | -149.4 | 744.8754
2017-06-04 | 8:00 | 739.6974 | 393.3 | 167.8939 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 417.7195 | -107.3698 | 0.43142 | -4.8359e-11 | -167.0777 | -149.4 | 739.6974
2017-06-04 | 9:00 | 787.0903 | 393.3 | 168.8418 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 542.0203 | -139.3198 | 0.070669 | -5.5253e-10 | -207.5227 | -149.4 | 787.0903
2017-06-04 | 10:00 | 846.3318 | 393.3 | 170.0266 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 619.1423 | -159.1431 | 1.8532 | -5.636e-11 | -205.9473 | -149.4 | 846.3318
2017-06-04 | 11:00 | 874.9515 | 393.3 | 170.599 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 643.7277 | -165.4624 | 2.479 | -5.6573e-11 | -196.7917 | -149.4 | 874.9515
2017-06-04 | 12:00 | 905.306 | 393.3 | 171.2061 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 648.3786 | -166.6579 | 4.1669 | -5.6641e-11 | -172.1876 | -149.4 | 905.306
2017-06-04 | 13:00 | 903.0161 | 393.3 | 171.1603 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 611.7143 | -157.2338 | 7.9298 | -5.664e-11 | -150.9546 | -149.4 | 903.0161
2017-06-04 | 14:00 | 881.2972 | 393.3 | 170.7259 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 526.5269 | -135.3374 | 11.8769 | -5.6645e-11 | -117.5952 | -149.4 | 881.2972
2017-06-04 | 15:00 | 866.1514 | 393.3 | 170.423 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 420.7301 | -108.1436 | 8.8068 | -5.6675e-11 | -52.1649 | -149.4 | 866.1514
2017-06-04 | 16:00 | 843.6647 | 393.3 | 193.1176 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 262.6287 | -67.5055 | 7.3614 | -5.4893e-11 | 16.5625 | -149.4 | 843.6647
2017-06-04 | 17:00 | 881.5187 | 393.3 | 245.8772 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 122.0195 | -31.3636 | 9.1768 | -5.4985e-11 | 83.8088 | -149.4 | 881.5187
2017-06-04 | 18:00 | 887.9992 | 393.3 | 315.2619 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 23.0404 | -5.9223 | 6.8519 | -5.5007e-11 | 65.9672 | -149.4 | 887.9992
2017-06-04 | 19:00 | 906.8369 | 393.3 | 327.7371 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.79932 | -0.20546 | 5.4502 | -5.5048e-11 | 86.3557 | -149.4 | 906.8369
2017-06-04 | 20:00 | 867.3373 | 393.3 | 319.6623 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2443 | -5.5069e-11 | 57.2307 | -149.4 | 867.3373
2017-06-04 | 21:00 | 818.9112 | 393.3 | 261.1628 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.968 | -5.5095e-11 | 70.8804 | -145.4 | 818.9112
2017-06-04 | 22:00 | 771.4143 | 393.3 | 251.3004 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2274 | -5.5118e-11 | 49.4865 | -145.4 | 771.4143
2017-06-04 | 23:00 | 733.5285 | 393.3 | 245.634 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5351 | -5.5091e-11 | 42.3594 | -145.4 | 733.5285
2017-06-05 | 0:00 | 682.4006 | 393.3 | 241.3823 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.544 | -9.1945e-14 | 8.4744 | -145.4 | 682.4006
2017-06-05 | 1:00 | 677.8648 | 393.3 | 238.5055 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1471 | -7.8056e-14 | 5.6122 | -145.4 | 677.8648
2017-06-05 | 2:00 | 698.9823 | 393.3 | 236.663 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.0542 | -7.6225e-14 | 2.7651 | -145.4 | 698.9823
2017-06-05 | 3:00 | 756.2772 | 393.3 | 255.126 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.1776 | -1.0299e-13 | 13.8736 | -145.4 | 756.2772
2017-06-05 | 4:00 | 796.4884 | 393.3 | 291.9675 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3861 | -0.15269 | 9.9788 | -1.0506e-13 | 16.8086 | -145.4 | 796.4884
2017-06-05 | 5:00 | 802.8487 | 393.3 | 302.4776 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 11.9575 | -1.3172 | 14.3951 | -1.0293e-13 | 15.5358 | -145.4 | 802.8487
2017-06-05 | 6:00 | 792.268 | 393.3 | 240.3099 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 85.8899 | -9.4616 | 16.4526 | -1.0078e-13 | 4.6772 | -145.4 | 792.268
2017-06-05 | 7:00 | 810.3033 | 393.3 | 236.2061 | 80 | 39.7 | 68.3 | 213.4231 | -23.5105 | 18.4959 | -1.0668e-13 | -66.2112 | -149.4 | 810.3033
2017-06-05 | 8:00 | 869.8663 | 393.3 | 221.0973 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 313.8557 | -34.5741 | 18.1608 | -1.0646e-13 | -76.7736 | -149.4 | 869.8663
2017-06-05 | 9:00 | 925.2747 | 393.3 | 222.2055 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 389.2121 | -42.8753 | 10.7889 | -1.0752e-13 | -77.0566 | -149.4 | 925.2747
2017-06-05 | 10:00 | 956.2163 | 393.3 | 222.8243 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 448.1534 | -49.3682 | 7.0401 | -1.0666e-13 | -92.8333 | -149.4 | 956.2163
2017-06-05 | 11:00 | 985.8402 | 393.3 | 223.4168 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 529.6054 | -58.3409 | 4.4933 | -1.0613e-13 | -133.7345 | -149.4 | 985.8402
2017-06-05 | 12:00 | 974.6194 | 393.3 | 223.1924 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 547.2165 | -60.2809 | 5.7321 | -1.0747e-13 | -161.6407 | -149.4 | 974.6194
2017-06-05 | 13:00 | 1029.5052 | 393.3 | 224.2901 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 535.9943 | -59.0447 | 7.5073 | -1.0721e-13 | -99.6418 | -149.4 | 1029.5052
2017-06-05 | 14:00 | 1033.1252 | 393.3 | 224.3625 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 499.0822 | -54.9785 | 9.7502 | -1.0799e-13 | -70.1912 | -149.4 | 1033.1252
2017-06-05 | 15:00 | 1021.5137 | 393.3 | 301.7303 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 422.4649 | -46.5384 | 10.5428 | -1.0835e-13 | -93.1858 | -149.4 | 1021.5137
2017-06-05 | 16:00 | 1037.7174 | 393.3 | 346.3553 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 274.9557 | -30.2889 | 11.1463 | -1.0892e-13 | 4.049 | -149.4 | 1037.7174
2017-06-05 | 17:00 | 1033.1936 | 393.3 | 418.187 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 123.8687 | -13.6453 | 14.2588 | -1.0743e-13 | 38.5243 | -149.4 | 1033.1936
2017-06-05 | 18:00 | 1008.9763 | 393.3 | 354.6233 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 23.2751 | -2.564 | 16.629 | -1.1e-13 | 134.2129 | -149.4 | 1008.9763
2017-06-05 | 19:00 | 993.8689 | 393.3 | 354.8068 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.80552 | -0.088735 | 13.1055 | -1.1311e-13 | 138.5398 | -149.4 | 993.8689
2017-06-05 | 20:00 | 957.2237 | 393.3 | 353.1707 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6203 | -1.1275e-13 | 108.2327 | -149.4 | 957.2237
2017-06-05 | 21:00 | 912.288 | 393.3 | 353.5039 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.3429 | -1.0711e-13 | 61.5413 | -145.4 | 912.288
2017-06-05 | 22:00 | 871.3438 | 393.3 | 353.0915 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0928 | -1.0685e-13 | 32.7595 | -145.4 | 871.3438
2017-06-05 | 23:00 | 815.9869 | 393.3 | 346.345 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.7855 | -1.0593e-13 | 6.8565 | -145.4 | 815.9869
2017-06-06 | 0:00 | 754.4408 | 393.3 | 303.3568 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.084 | -3.4246e-15 | -2.6457e-13 | -148.4 | 754.4408
2017-06-06 | 1:00 | 750.1482 | 393.3 | 292.6872 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.861 | -3.4258e-15 | -2.6927e-13 | -148.4 | 750.1482
2017-06-06 | 2:00 | 773.3482 | 393.3 | 297.3093 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5389 | -3.4252e-15 | -2.6738e-13 | -148.4 | 773.3482
2017-06-06 | 3:00 | 820.4849 | 393.3 | 313.0204 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.3645 | -3.4248e-15 | -2.6669e-13 | -148.4 | 820.4849
2017-06-06 | 4:00 | 863.1832 | 393.3 | 357.9957 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.177 | 0 | 30.5105 | -3.4263e-15 | 1.6608e-13 | -148.4 | 863.1832
2017-06-06 | 5:00 | 856.725 | 393.3 | 362.3722 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 10.9099 | 0 | 26.6429 | -3.4259e-15 | 1.6773e-13 | -148.4 | 856.725
2017-06-06 | 6:00 | 835.494 | 393.3 | 301.2224 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 57.4784 | 0 | 25.3932 | -3.4244e-15 | -2.6481e-13 | -148.4 | 835.494
2017-06-06 | 7:00 | 843.0778 | 393.3 | 265.4457 | 80 | 39.7 | 68.3 | 124.7876 | 0 | 29.9445 | -3.4267e-15 | -2.746e-13 | -158.4 | 843.0778
2017-06-06 | 8:00 | 887.5724 | 393.3 | 241.8878 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 203.5448 | 0 | 23.0397 | -3.4261e-15 | -2.7513e-13 | -158.4 | 887.5724
2017-06-06 | 9:00 | 944.569 | 393.3 | 232.9248 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 275.5748 | 0 | 22.0694 | -3.4269e-15 | -2.7669e-13 | -158.4 | 944.569
2017-06-06 | 10:00 | 963.2748 | 393.3 | 224.3655 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 304.2384 | 0 | 26.5539 | -3.5372e-15 | -3.283 | -158.4 | 963.2748
2017-06-06 | 11:00 | 987.0968 | 393.3 | 224.8419 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 347.0782 | 0 | 34.289 | -3.5299e-15 | -30.5123 | -158.4 | 987.0968
2017-06-06 | 12:00 | 962.0849 | 393.3 | 224.3417 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 322.5071 | 0 | 34.6537 | -3.5282e-15 | -30.8176 | -158.4 | 962.0849
2017-06-06 | 13:00 | 1012.6234 | 393.3 | 325.1154 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 245.8452 | 0 | 30.2629 | -3.4232e-15 | -2.6038e-13 | -158.4 | 1012.6234
2017-06-06 | 14:00 | 1009.5967 | 393.3 | 346.9574 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 209.8204 | 0 | 36.7189 | -3.4274e-15 | 2.0589e-13 | -158.4 | 1009.5967
2017-06-06 | 15:00 | 1016.9917 | 393.3 | 418.2649 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 140.2472 | 0 | 37.4454 | -3.3535e-15 | 3.5343 | -158.4 | 1016.9917
2017-06-06 | 16:00 | 1014.8117 | 393.3 | 456.7671 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 66.3497 | 0 | 39.8067 | -3.4614e-15 | 29.3883 | -158.4 | 1014.8117
2017-06-06 | 17:00 | 1015.5911 | 393.3 | 500.9123 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 28.3676 | 0 | 39.9862 | -3.3528e-15 | 3.3251 | -158.4 | 1015.5911
2017-06-06 | 18:00 | 1023.9517 | 393.3 | 488.0394 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 6.6142 | 0 | 52.6976 | -3.3545e-15 | 2.8005 | -158.4 | 1023.9517
2017-06-06 | 19:00 | 1002.0065 | 393.3 | 475.8091 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.4589 | 0 | 45.5685 | -3.355e-15 | 2.4701 | -158.4 | 1002.0065
2017-06-06 | 20:00 | 956.5067 | 393.3 | 408.957 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.9311 | -3.3554e-15 | 2.4186 | -158.4 | 956.5067
2017-06-06 | 21:00 | 917.4748 | 393.3 | 362.0916 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.4832 | -3.4298e-15 | 1.9932e-13 | -148.4 | 917.4748
2017-06-06 | 22:00 | 868.5612 | 393.3 | 337.39 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.7712 | -3.4291e-15 | 2.0627e-13 | -148.4 | 868.5612
2017-06-06 | 23:00 | 817.1489 | 393.3 | 285.205 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.9439 | -3.4299e-15 | 2.0118e-13 | -148.4 | 817.1489
2017-06-07 | 0:00 | 765.2481 | 393.3 | 277.0151 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.1251 | -1.2848e-08 | -31.8921 | -148.4 | 765.2481
2017-06-07 | 1:00 | 753.7857 | 393.3 | 271.4 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.4308 | -1.2848e-08 | -38.6451 | -148.4 | 753.7857
2017-06-07 | 2:00 | 777.4232 | 393.3 | 271.0742 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.8272 | -1.2848e-08 | -40.9781 | -148.4 | 777.4232
2017-06-07 | 3:00 | 832.302 | 393.3 | 280.9386 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.1609 | -1.2848e-08 | -31.8974 | -148.4 | 832.302
2017-06-07 | 4:00 | 868.2051 | 393.3 | 306.659 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.55355 | 0 | 109.6621 | -1.2846e-08 | -22.1696 | -148.4 | 868.2051
2017-06-07 | 5:00 | 867.5059 | 393.3 | 330.1633 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 2.246 | 0 | 97.0419 | -1.2844e-08 | -18.7453 | -148.4 | 867.5059
2017-06-07 | 6:00 | 853.4239 | 393.3 | 321.4586 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 12.9963 | 0 | 90.5702 | -1.2844e-08 | -23.0012 | -148.4 | 853.4239
2017-06-07 | 7:00 | 869.8425 | 393.3 | 337.4387 | 80 | 39.7 | 68.3 | 41.9024 | 0 | 87.9221 | -1.2843e-08 | -20.3207 | -158.4 | 869.8425
2017-06-07 | 8:00 | 917.8085 | 393.3 | 342.4624 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 79.9797 | 0 | 87.9546 | -1.2839e-08 | -11.6881 | -158.4 | 917.8085
2017-06-07 | 9:00 | 970.7171 | 393.3 | 352.6325 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 110.5344 | 0 | 93.5503 | -1.2913e-08 | 2.8619e-07 | -158.4 | 970.7171
2017-06-07 | 10:00 | 995.105 | 393.3 | 390.3151 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 105.8558 | 0 | 87.5341 | -1.2847e-08 | 2.9458e-07 | -158.4 | 995.105
2017-06-07 | 11:00 | 1020.514 | 393.3 | 440.6463 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 90.3078 | 0 | 78.1598 | -1.2571e-08 | 5.8594e-07 | -158.4 | 1020.514
2017-06-07 | 12:00 | 972.0222 | 393.3 | 393.4162 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 104.06 | 0 | 76.4814 | -1.2838e-08 | -13.3354 | -158.4 | 972.0222
2017-06-07 | 13:00 | 1012.9761 | 393.3 | 451.1506 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 87.5771 | 0 | 62.8484 | -1.2541e-08 | 6.9456e-07 | -158.4 | 1012.9761
2017-06-07 | 14:00 | 1008.2125 | 393.3 | 440.199 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 89.541 | 0 | 62.3725 | -1.2562e-08 | 6.0852e-07 | -158.4 | 1008.2125
2017-06-07 | 15:00 | 1001.8616 | 393.3 | 460.0372 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 71.5922 | 0 | 49.2144 | -1.1943e-08 | 3.5178 | -158.4 | 1001.8616
2017-06-07 | 16:00 | 1011.2827 | 393.3 | 460.2257 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 63.8249 | 0 | 30.9677 | -1.2305e-08 | 33.7644 | -158.4 | 1011.2827
2017-06-07 | 17:00 | 1001.5811 | 393.3 | 460.0316 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 31.4119 | 0 | 18.2892 | -1.2301e-08 | 48.8484 | -158.4 | 1001.5811
2017-06-07 | 18:00 | 996.2926 | 393.3 | 459.9259 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 9.9261 | 0 | 11.6848 | -1.2296e-08 | 40.9559 | -158.4 | 996.2926
2017-06-07 | 19:00 | 990.0555 | 393.3 | 459.8011 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.89183 | 0 | 11.9027 | -1.2296e-08 | 39.7598 | -158.4 | 990.0555
2017-06-07 | 20:00 | 954.4338 | 393.3 | 459.0887 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.4908 | -1.2254e-08 | 7.6544 | -158.4 | 954.4338
2017-06-07 | 21:00 | 913.0981 | 393.3 | 421.8268 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3713 | -1.255e-08 | -5.5938e-07 | -148.4 | 913.0981
2017-06-07 | 22:00 | 870.1508 | 393.3 | 392.4732 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2775 | -1.2559e-08 | -5.7915e-07 | -148.4 | 870.1508
2017-06-07 | 23:00 | 819.2965 | 393.3 | 372.7076 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5346 | -1.2786e-08 | -3.9457 | -148.4 | 819.2965
2017-06-08 | 0:00 | 764.5232 | 393.3 | 300.0501 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.1303 | -5.298e-09 | 21.3429 | -148.4 | 764.5232
2017-06-08 | 1:00 | 760.7431 | 393.3 | 295.8345 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6652 | -5.2983e-09 | 20.6433 | -148.4 | 760.7431
2017-06-08 | 2:00 | 785.4982 | 393.3 | 297.2411 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5647 | -5.2986e-09 | 21.1925 | -148.4 | 785.4982
2017-06-08 | 3:00 | 836.8234 | 393.3 | 316.612 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.9024 | -5.2977e-09 | 27.209 | -148.4 | 836.8234
2017-06-08 | 4:00 | 873.2569 | 393.3 | 341.4225 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.84516 | -0.15517 | 24.4387 | -5.299e-09 | 33.2057 | -148.4 | 873.2569
2017-06-08 | 5:00 | 871.0648 | 393.3 | 338.9173 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 8.5348 | -1.567 | 31.5038 | -5.2995e-09 | 36.8758 | -148.4 | 871.0648
2017-06-08 | 6:00 | 841.804 | 393.3 | 280.3822 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 56.9261 | -10.4515 | 45.1819 | -5.3018e-09 | 18.3654 | -148.4 | 841.804
2017-06-08 | 7:00 | 852.7877 | 393.3 | 262.6979 | 80 | 39.7 | 68.3 | 136.2067 | -25.0073 | 48.0198 | -5.3067e-09 | 7.9706 | -158.4 | 852.7877
2017-06-08 | 8:00 | 896.0906 | 393.3 | 239.6218 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 241.6129 | -44.3598 | 55.2387 | -5.4598e-09 | -15.123 | -158.4 | 896.0906
2017-06-08 | 9:00 | 958.852 | 393.3 | 240.877 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 353.5771 | -64.9162 | 48.7007 | -5.4606e-09 | -33.3866 | -158.4 | 958.852
2017-06-08 | 10:00 | 989.9869 | 393.3 | 241.4997 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 445.0175 | -81.7046 | 42.8365 | -5.4612e-09 | -69.0622 | -158.4 | 989.9869
2017-06-08 | 11:00 | 1006.2001 | 393.3 | 241.824 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 543.2782 | -99.7451 | 54.9723 | -5.4625e-09 | -145.5293 | -158.4 | 1006.2001
2017-06-08 | 12:00 | 995.9171 | 393.3 | 241.6183 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 611.6362 | -112.2955 | 50.1938 | -5.4654e-09 | -206.6358 | -158.4 | 995.9171
2017-06-08 | 13:00 | 1030.2277 | 393.3 | 242.3046 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 583.8933 | -107.202 | 37.9732 | -5.4618e-09 | -138.1414 | -158.4 | 1030.2277
2017-06-08 | 14:00 | 1010.4493 | 393.3 | 241.909 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 532.4996 | -97.7661 | 35.8602 | -5.4614e-09 | -118.1534 | -158.4 | 1010.4493
2017-06-08 | 15:00 | 1013.1543 | 393.3 | 289.5631 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 438.3971 | -80.4891 | 36.9361 | -5.461e-09 | -88.753 | -158.4 | 1013.1543
2017-06-08 | 16:00 | 1035.8438 | 393.3 | 321.7866 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 286.744 | -52.6458 | 39.5094 | -5.3011e-09 | 17.9495 | -158.4 | 1035.8438
2017-06-08 | 17:00 | 1015.5343 | 393.3 | 397.9791 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 130.503 | -23.9602 | 29.8243 | -5.2982e-09 | 38.1881 | -158.4 | 1015.5343
2017-06-08 | 18:00 | 998.0868 | 393.3 | 385.5626 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 25.7258 | -4.7232 | 21.1031 | -5.2957e-09 | 96.6185 | -158.4 | 998.0868
2017-06-08 | 19:00 | 978.7094 | 393.3 | 386.183 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.92775 | -0.17033 | 27.4312 | -5.2964e-09 | 86.6379 | -158.4 | 978.7094
2017-06-08 | 20:00 | 952.1579 | 393.3 | 383.9799 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.148 | -5.2964e-09 | 65.8301 | -158.4 | 952.1579
2017-06-08 | 21:00 | 906.1143 | 393.3 | 375.8685 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.7418 | -5.2971e-09 | 28.604 | -148.4 | 906.1143
2017-06-08 | 22:00 | 871.0815 | 393.3 | 367.89 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5293 | -5.2976e-09 | 19.2622 | -148.4 | 871.0815
2017-06-08 | 23:00 | 813.9276 | 393.3 | 342.8953 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.8743 | -5.2975e-09 | 14.158 | -148.4 | 813.9276
2017-06-09 | 0:00 | 758.9803 | 393.3 | 291.3487 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6669 | -3.3274e-09 | 33.9647 | -148.4 | 758.9803
2017-06-09 | 1:00 | 754.1639 | 393.3 | 287.9155 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2874 | -3.3748e-09 | 36.361 | -148.4 | 754.1639
2017-06-09 | 2:00 | 776.1209 | 393.3 | 287.7942 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3782 | -3.3695e-09 | 37.4485 | -148.4 | 776.1209
2017-06-09 | 3:00 | 825.7556 | 393.3 | 300.2343 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8654 | -3.3386e-09 | 44.5559 | -148.4 | 825.7556
2017-06-09 | 4:00 | 861.9503 | 393.3 | 319.3764 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3305 | -0.14657 | 8.6206 | -3.329e-09 | 59.2694 | -148.4 | 861.9503
2017-06-09 | 5:00 | 854.2563 | 393.3 | 314.4304 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 16.3846 | -1.8049 | 7.4009 | -3.3292e-09 | 61.0453 | -148.4 | 854.2563
2017-06-09 | 6:00 | 835.4197 | 393.3 | 263.5915 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 107.8091 | -11.8762 | 4.0997 | -3.3187e-09 | 20.3955 | -148.4 | 835.4197
2017-06-09 | 7:00 | 838.8194 | 393.3 | 254.7764 | 80 | 39.7 | 68.3 | 248.6744 | -27.3937 | 0.30281 | -1.0901e-08 | -60.4404 | -158.4 | 838.8194
2017-06-09 | 8:00 | 880.5815 | 393.3 | 239.3116 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 386.5303 | -42.5798 | 0.58302 | -3.9457e-09 | -122.3636 | -158.4 | 880.5815
2017-06-09 | 9:00 | 940.7474 | 393.3 | 240.5149 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 498.6675 | -54.9328 | 2.3175 | -3.4169e-09 | -159.8198 | -158.4 | 940.7474
2017-06-09 | 10:00 | 994.2825 | 393.3 | 241.5856 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 597.114 | -65.7776 | 3.4454 | -3.4172e-09 | -193.485 | -158.4 | 994.2825
2017-06-09 | 11:00 | 1024.6286 | 393.3 | 242.1926 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 566.38 | -62.3919 | 3.7874 | -3.4269e-09 | -136.7394 | -158.4 | 1024.6286
2017-06-09 | 12:00 | 993.8559 | 393.3 | 323.0771 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 508.7923 | -56.0481 | 8.8609 | -3.4241e-09 | -202.2263 | -158.4 | 993.8559
2017-06-09 | 13:00 | 1055.3278 | 393.3 | 324.3066 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 538.9163 | -59.3665 | 10.7583 | -3.4298e-09 | -170.6868 | -158.4 | 1055.3278
2017-06-09 | 14:00 | 1053.8462 | 393.3 | 324.2769 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 490.9063 | -54.0778 | 12.102 | -3.4318e-09 | -135.4612 | -158.4 | 1053.8462
2017-06-09 | 15:00 | 1028.513 | 393.3 | 269.2171 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 343.8234 | -37.8753 | 20.6936 | -3.3324e-09 | 15.1543 | -158.4 | 1028.513
2017-06-09 | 16:00 | 1053.1286 | 393.3 | 354.779 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 269.6692 | -29.7065 | 22.144 | -3.3322e-09 | 13.7428 | -158.4 | 1053.1286
2017-06-09 | 17:00 | 1033.5938 | 393.3 | 381.5988 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 127.6777 | -14.0649 | 16.6907 | -3.3342e-09 | 78.6915 | -158.4 | 1033.5938
2017-06-09 | 18:00 | 1011.4007 | 393.3 | 381.3865 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 24.7312 | -2.7244 | 9.3757 | -3.3412e-09 | 124.8316 | -158.4 | 1011.4007
2017-06-09 | 19:00 | 988.3404 | 393.3 | 382.2986 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.89933 | -0.099069 | 6.1074 | -3.3523e-09 | 121.4341 | -158.4 | 988.3404
2017-06-09 | 20:00 | 960.6715 | 393.3 | 379.6005 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7416 | -3.3374e-09 | 91.1295 | -158.4 | 960.6715
2017-06-09 | 21:00 | 915.3705 | 393.3 | 378.9328 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7091 | -3.3346e-09 | 43.8286 | -148.4 | 915.3705
2017-06-09 | 22:00 | 864.2583 | 393.3 | 372.1726 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1909 | -3.3269e-09 | 13.4948 | -148.4 | 864.2583
2017-06-09 | 23:00 | 815.5784 | 393.3 | 353.0951 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.5996 | -3.3314e-09 | 7.8837 | -148.4 | 815.5784
2017-06-10 | 0:00 | 764.1945 | 393.3 | 297.7942 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.5328 | -5.6767e-11 | 19.8675 | -148.4 | 764.1945
2017-06-10 | 1:00 | 754.2053 | 393.3 | 291.6753 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.2723 | -5.6972e-11 | 14.6577 | -148.4 | 754.2053
2017-06-10 | 2:00 | 769.978 | 393.3 | 286.7397 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.7909 | -5.6863e-11 | 12.9474 | -148.4 | 769.978
2017-06-10 | 3:00 | 821.9001 | 393.3 | 300.462 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.4434 | -5.6584e-11 | 24.8947 | -148.4 | 821.9001
2017-06-10 | 4:00 | 847.2676 | 393.3 | 304.8739 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3558 | -0.049785 | 13.7743 | -5.5131e-11 | 53.8133 | -148.4 | 847.2676
2017-06-10 | 5:00 | 825.046 | 393.3 | 302.8114 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 15.8596 | -0.58236 | 13.8739 | -5.5274e-11 | 36.2834 | -148.4 | 825.046
2017-06-10 | 6:00 | 783.5071 | 393.3 | 216.1498 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 105.1513 | -3.8611 | 14.6671 | -5.0373e-11 | -1.0119e-09 | -148.4 | 783.5071
2017-06-10 | 7:00 | 784.6526 | 393.3 | 197.6931 | 80 | 39.7 | 68.3 | 239.3883 | -8.7903 | 8.6881 | -5.3233e-11 | -75.2266 | -158.4 | 784.6526
2017-06-10 | 8:00 | 811.5868 | 393.3 | 181.9317 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 389.5863 | -14.3055 | 4.6159 | -4.6924e-11 | -169.3417 | -158.4 | 811.5868
2017-06-10 | 9:00 | 860.0337 | 393.3 | 182.9007 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 506.1388 | -18.8058 | 4.1997 | -4.1997 | -224.2 | -158.4 | 860.0337
2017-06-10 | 10:00 | 899.583 | 393.3 | 183.6917 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 528.9535 | -19.423 | 3.651 | -4.4793e-11 | -208.6902 | -158.4 | 899.583
2017-06-10 | 11:00 | 925.8091 | 393.3 | 184.2162 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 523.7833 | -19.2332 | 3.227 | -4.4185e-11 | -177.5842 | -158.4 | 925.8091
2017-06-10 | 12:00 | 935.7706 | 393.3 | 184.4154 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 533.4971 | -19.5899 | 3.227 | -4.383e-11 | -177.179 | -158.4 | 935.7706
2017-06-10 | 13:00 | 956.3946 | 393.3 | 184.8279 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 458.6123 | -16.8401 | 3.0316 | -4.4369e-11 | -84.6371 | -158.4 | 956.3946
2017-06-10 | 14:00 | 934.9381 | 393.3 | 260.8996 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 265.2734 | -9.7408 | 2.4059 | -3.8583e-11 | -1.1919e-09 | -158.4 | 934.9381
2017-06-10 | 15:00 | 933.3957 | 393.3 | 304.3876 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 160.6577 | -5.8993 | 3.3026 | -4.1578e-11 | 53.4471 | -158.4 | 933.3957
2017-06-10 | 16:00 | 925.2434 | 393.3 | 320.3697 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 79.9537 | -2.9359 | 2.6655 | -4.0509e-11 | 102.6904 | -158.4 | 925.2434
2017-06-10 | 17:00 | 934.7384 | 393.3 | 321.6462 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 31.8375 | -1.1691 | 2.2606 | -4.0178e-11 | 137.1632 | -158.4 | 934.7384
2017-06-10 | 18:00 | 947.6157 | 393.3 | 396.7924 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 7.2357 | -0.26569 | 6.9444 | -4.374e-11 | 63.109 | -158.4 | 947.6157
2017-06-10 | 19:00 | 959.5975 | 393.3 | 397.2513 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46191 | -0.016961 | 7.4504 | -4.4232e-11 | 76.7509 | -158.4 | 959.5975
2017-06-10 | 20:00 | 927.2988 | 393.3 | 396.3953 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9442 | -4.2782e-11 | 48.7592 | -158.4 | 927.2988
2017-06-10 | 21:00 | 882.8639 | 393.3 | 319.9854 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1868 | -4.5474e-11 | 71.7916 | -148.4 | 882.8639
2017-06-10 | 22:00 | 832.7758 | 393.3 | 318.6058 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8629 | -4.6227e-11 | 29.9072 | -148.4 | 832.7758
2017-06-10 | 23:00 | 786.8395 | 393.3 | 317.6958 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7624 | -4.3983e-11 | 13.3813 | -148.4 | 786.8395
2017-06-11 | 0:00 | 734.7591 | 393.3 | 214.8952 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.5948 | -1.9837 | 84.2527 | -145.4 | 734.7591
2017-06-11 | 1:00 | 729.9807 | 393.3 | 214.7996 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.7306 | -2.5922 | 67.4427 | -145.4 | 729.9807
2017-06-11 | 2:00 | 748.4674 | 393.3 | 215.1693 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.7092 | -3.0351 | 48.124 | -145.4 | 748.4674
2017-06-11 | 3:00 | 789.7892 | 393.3 | 215.9958 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.139 | -3.7632 | 20.3176 | -145.4 | 789.7892
2017-06-11 | 4:00 | 821.7697 | 393.3 | 216.6354 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.75505 | -0.083175 | 74.4206 | -3.432 | 56.9739 | -145.4 | 821.7697
2017-06-11 | 5:00 | 800.1998 | 393.3 | 216.204 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.2328 | -0.35612 | 70.5216 | -3.392 | 54.1895 | -145.4 | 800.1998
2017-06-11 | 6:00 | 759.3521 | 393.3 | 215.387 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 16.3384 | -1.7998 | 70.4199 | -4.3342 | 8.9408 | -145.4 | 759.3521
2017-06-11 | 7:00 | 756.5683 | 393.3 | 215.3314 | 80 | 39.7 | 68.3 | 49.4491 | -5.4473 | 72.9504 | -11.0161 | 3.4008 | -149.4 | 756.5683
2017-06-11 | 8:00 | 759.0544 | 393.3 | 199.0811 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 135.654 | -14.9435 | 86.9839 | -2.2756e-15 | -75.8211 | -149.4 | 759.0544
2017-06-11 | 9:00 | 764.1879 | 393.3 | 199.1838 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 232.9863 | -25.6656 | 88.3778 | -2.3094e-15 | -153.6944 | -149.4 | 764.1879
2017-06-11 | 10:00 | 791.877 | 393.3 | 199.7375 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 329.5744 | -36.3056 | 58.4797 | -2.2789e-15 | -180.0091 | -149.4 | 791.877
2017-06-11 | 11:00 | 808.7104 | 393.3 | 200.0742 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 454.2446 | -50.0392 | 26.3356 | -18.1047 | -224.2 | -149.4 | 808.7104
2017-06-11 | 12:00 | 843.1264 | 393.3 | 200.7625 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 489.3349 | -53.9047 | 14.1562 | -3.4225 | -224.2 | -149.4 | 843.1264
2017-06-11 | 13:00 | 848.0208 | 393.3 | 200.8604 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 496.8409 | -54.7316 | 7.3811 | -9.3021e-15 | -222.7301 | -149.4 | 848.0208
2017-06-11 | 14:00 | 841.6308 | 393.3 | 200.7326 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 445.0163 | -49.0226 | 8.404 | -2.0655e-15 | -188.5995 | -149.4 | 841.6308
2017-06-11 | 15:00 | 849.7553 | 393.3 | 200.8951 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 370.5814 | -40.8229 | 6.6444 | -2.0938e-15 | -114.0427 | -149.4 | 849.7553
2017-06-11 | 16:00 | 872.2929 | 393.3 | 220.851 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 223.9164 | -24.6664 | 5.1043 | -6.9956e-16 | 15.5877 | -149.4 | 872.2929
2017-06-11 | 17:00 | 903.7749 | 393.3 | 257.618 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 102.4724 | -11.2883 | 5.3212 | -6.9928e-16 | 97.6517 | -149.4 | 903.7749
2017-06-11 | 18:00 | 910.9651 | 393.3 | 292.0839 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 18.7959 | -2.0705 | 6.2208 | -6.9948e-16 | 113.1351 | -149.4 | 910.9651
2017-06-11 | 19:00 | 926.2439 | 393.3 | 306.4404 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.83275 | -0.091735 | 7.8193 | -6.9984e-16 | 124.5432 | -149.4 | 926.2439
2017-06-11 | 20:00 | 894.6617 | 393.3 | 303.5613 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0685 | -6.9943e-16 | 98.8318 | -149.4 | 894.6617
2017-06-11 | 21:00 | 845.9415 | 393.3 | 294.5077 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5068 | -6.9921e-16 | 64.027 | -145.4 | 845.9415
2017-06-11 | 22:00 | 802.0661 | 393.3 | 282.9697 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9746 | -6.9919e-16 | 46.7218 | -145.4 | 802.0661
2017-06-11 | 23:00 | 749.9436 | 393.3 | 265.839 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6028 | -6.9937e-16 | 36.5017 | -145.4 | 749.9436
2017-06-12 | 0:00 | 700.5207 | 393.3 | 265.138 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3827 | -3.9991e-09 | -1.5561e-07 | -145.4 | 700.5207
2017-06-12 | 1:00 | 692.5961 | 393.3 | 254.3086 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6874 | -3.8197e-09 | -1.5773e-07 | -145.4 | 692.5961
2017-06-12 | 2:00 | 717.5787 | 393.3 | 261.0681 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0106 | -4.0277e-09 | -1.5096e-07 | -145.4 | 717.5787
2017-06-12 | 3:00 | 773.3976 | 393.3 | 287.0143 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.2833 | -3.9055e-09 | -1.66e-07 | -145.4 | 773.3976
2017-06-12 | 4:00 | 819.2369 | 393.3 | 333.5281 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.21 | 0 | 7.9988 | -3.2475e-09 | 1.0512e-07 | -145.4 | 819.2369
2017-06-12 | 5:00 | 815.9029 | 393.3 | 341.0494 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 8.244 | 0 | 6.8095 | -2.9107e-09 | 1.2665e-07 | -145.4 | 815.9029
2017-06-12 | 6:00 | 801.8047 | 393.3 | 277.8096 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 62.2093 | 0 | 7.3858 | -3.8984e-09 | -1.6471e-07 | -145.4 | 801.8047
2017-06-12 | 7:00 | 814.4743 | 393.3 | 237.6895 | 80 | 39.7 | 68.3 | 154.7249 | 0 | 5.5463 | -3.7443e-09 | -15.3865 | -149.4 | 814.4743
2017-06-12 | 8:00 | 869.1674 | 393.3 | 222.4833 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 250.776 | 0 | 3.5786 | -3.7415e-09 | -35.7706 | -149.4 | 869.1674
2017-06-12 | 9:00 | 928.2279 | 393.3 | 223.6646 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 312.8623 | 0 | 3.2493 | -3.8233e-09 | -34.5483 | -149.4 | 928.2279
2017-06-12 | 10:00 | 944.4869 | 393.3 | 223.9897 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 351.1432 | 0 | 3.2243 | -3.8174e-09 | -54.2703 | -149.4 | 944.4869
2017-06-12 | 11:00 | 961.8539 | 393.3 | 224.3371 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 353.9453 | 0 | 3.0299 | -3.8613e-09 | -39.8584 | -149.4 | 961.8539
2017-06-12 | 12:00 | 921.058 | 393.3 | 223.5212 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 333.7412 | 0 | 4.2977 | -3.6537e-09 | -60.902 | -149.4 | 921.058
2017-06-12 | 13:00 | 975.3416 | 393.3 | 273.5047 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 273.8945 | 0 | 7.5423 | -3.7507e-09 | -6.4434e-08 | -149.4 | 975.3416
2017-06-12 | 14:00 | 986.7914 | 393.3 | 356.4315 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 196.5201 | 0 | 8.7398 | -3.6583e-09 | -2.9984e-08 | -149.4 | 986.7914
2017-06-12 | 15:00 | 973.7326 | 393.3 | 403.6904 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 129.2377 | 0 | 11.9615 | -3.4431e-09 | 2.343 | -149.4 | 973.7326
2017-06-12 | 16:00 | 974.4072 | 393.3 | 397.19 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 118.5243 | 0 | 9.5952 | -3.4401e-09 | 17.5976 | -149.4 | 974.4072
2017-06-12 | 17:00 | 978.2038 | 393.3 | 424.332 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 61.6951 | 0 | 10.9655 | -3.4885e-09 | 29.2112 | -149.4 | 978.2038
2017-06-12 | 18:00 | 976.5387 | 393.3 | 431.7686 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 14.1726 | 0 | 10.4104 | -3.5525e-09 | 37.3871 | -149.4 | 976.5387
2017-06-12 | 19:00 | 980.9051 | 393.3 | 435.3584 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.80311 | 0 | 11.8378 | -3.6264e-09 | 46.2058 | -149.4 | 980.9051
2017-06-12 | 20:00 | 940.817 | 393.3 | 417.4332 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.9992 | -3.4964e-09 | 20.1846 | -149.4 | 940.817
2017-06-12 | 21:00 | 897.2813 | 393.3 | 389.2422 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.368 | -3.4947e-09 | 10.7711 | -145.4 | 897.2813
2017-06-12 | 22:00 | 858.1102 | 393.3 | 373.1397 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5705 | -3.8203e-09 | 1.5068e-08 | -145.4 | 858.1102
2017-06-12 | 23:00 | 804.7812 | 393.3 | 347.5621 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2191 | -3.809e-09 | 1.1828e-07 | -145.4 | 804.7812
2017-06-13 | 0:00 | 749.2701 | 393.3 | 304.4636 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.8065 | -4.5971e-11 | 2.1055e-09 | -148.4 | 749.2701
2017-06-13 | 1:00 | 741.1491 | 393.3 | 290.4876 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.0615 | -4.5972e-11 | 2.1036e-09 | -148.4 | 741.1491
2017-06-13 | 2:00 | 767.4425 | 393.3 | 297.2939 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.6486 | -4.5971e-11 | 2.104e-09 | -148.4 | 767.4425
2017-06-13 | 3:00 | 823.604 | 393.3 | 323.3496 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1544 | -4.5971e-11 | 2.1036e-09 | -148.4 | 823.604
2017-06-13 | 4:00 | 865.502 | 393.3 | 365.3455 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.2068 | 0 | 25.4497 | -4.5969e-11 | 2.1128e-09 | -148.4 | 865.502
2017-06-13 | 5:00 | 858.0704 | 393.3 | 359.5115 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 13.5337 | 0 | 28.2252 | -4.5971e-11 | 2.1071e-09 | -148.4 | 858.0704
2017-06-13 | 6:00 | 830.9818 | 393.3 | 278.9488 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 71.593 | 0 | 29.0399 | -4.5972e-11 | 2.1021e-09 | -148.4 | 830.9818
2017-06-13 | 7:00 | 826.2517 | 393.3 | 237.925 | 80 | 39.7 | 68.3 | 160.6869 | 0 | 28.1909 | -4.6667e-11 | -23.4511 | -158.4 | 826.2517
2017-06-13 | 8:00 | 852.5557 | 393.3 | 222.1511 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 273.7894 | 0 | 28.8265 | -4.6669e-11 | -91.3113 | -158.4 | 852.5557
2017-06-13 | 9:00 | 904.2352 | 393.3 | 223.1847 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 364.2845 | 0 | 14.8576 | -4.6668e-11 | -112.0916 | -158.4 | 904.2352
2017-06-13 | 10:00 | 933.1921 | 393.3 | 223.7638 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 415.3189 | 0 | 7.6952 | -4.6665e-11 | -124.9859 | -158.4 | 933.1921
2017-06-13 | 11:00 | 957.1858 | 393.3 | 224.2437 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 386.0342 | 0 | 4.3474 | -4.6661e-11 | -68.8395 | -158.4 | 957.1858
2017-06-13 | 12:00 | 917.8013 | 393.3 | 223.456 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 414.9853 | 0 | 3.5542 | -4.666e-11 | -135.5943 | -158.4 | 917.8013
2017-06-13 | 13:00 | 978.1213 | 393.3 | 278.6624 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 450.366 | 0 | 6.2851 | -4.6665e-11 | -168.5922 | -158.4 | 978.1213
2017-06-13 | 14:00 | 992.3532 | 393.3 | 278.9471 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 368.846 | 0 | 4.5315 | -4.6661e-11 | -76.0713 | -158.4 | 992.3532
2017-06-13 | 15:00 | 983.1367 | 393.3 | 320.5493 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 244.1863 | 0 | 0.90103 | -4.5918e-11 | -2.7286e-09 | -158.4 | 983.1367
2017-06-13 | 16:00 | 989.2787 | 393.3 | 381.0024 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 146.0666 | 0 | 1.142 | -4.4955e-11 | 38.5678 | -158.4 | 989.2787
2017-06-13 | 17:00 | 979.3309 | 393.3 | 380.2187 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 58.7795 | 0 | 0.89219 | -4.4944e-11 | 96.4405 | -158.4 | 979.3309
2017-06-13 | 18:00 | 986.0216 | 393.3 | 380.4758 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 13.1734 | 0 | 0.64732 | -4.4927e-11 | 117.9251 | -158.4 | 986.0216
2017-06-13 | 19:00 | 983.8698 | 393.3 | 384.3891 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.80594 | 0 | 0.45545 | -4.4905e-11 | 120.5193 | -158.4 | 983.8698
2017-06-13 | 20:00 | 949.3947 | 393.3 | 379.6552 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.46675 | -4.491e-11 | 92.0727 | -158.4 | 949.3947
2017-06-13 | 21:00 | 907.6746 | 393.3 | 378.6893 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.088336 | -4.4623e-11 | 48.9969 | -148.4 | 907.6746
2017-06-13 | 22:00 | 867.839 | 393.3 | 378.6494 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -4.4767e-11 | 24.6218 | -148.4 | 867.839
2017-06-13 | 23:00 | 821.8373 | 393.3 | 376.3021 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.042 | -4.4956e-11 | 5.4933 | -148.4 | 821.8373
2017-06-14 | 0:00 | 760.3698 | 393.3 | 310.3538 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.72539 | -4.6629e-13 | 23.2906 | -148.4 | 760.3698
2017-06-14 | 1:00 | 754.3352 | 393.3 | 304.5836 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.29151 | -4.7974e-13 | 22.8601 | -148.4 | 754.3352
2017-06-14 | 2:00 | 781.7078 | 393.3 | 309.8654 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1038 | -4.6612e-13 | 23.2387 | -148.4 | 781.7078
2017-06-14 | 3:00 | 835.0844 | 393.3 | 329.9242 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.148 | -4.6615e-13 | 27.9122 | -148.4 | 835.0844
2017-06-14 | 4:00 | 875.1308 | 393.3 | 355.5787 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.2836 | 0 | 0.22967 | -4.9393e-13 | 44.5389 | -148.4 | 875.1308
2017-06-14 | 5:00 | 862.0167 | 393.3 | 351.2553 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 12.2078 | 0 | 0.20564 | -4.9988e-13 | 41.548 | -148.4 | 862.0167
2017-06-14 | 6:00 | 841.0574 | 393.3 | 290.5983 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 74.6822 | 0 | 0.12614 | -4.4345e-13 | 24.2508 | -148.4 | 841.0574
2017-06-14 | 7:00 | 830.6137 | 393.3 | 254.6123 | 80 | 39.7 | 68.3 | 191.4386 | 0 | 0 | 0 | -38.3371 | -158.4 | 830.6137
2017-06-14 | 8:00 | 878.2769 | 393.3 | 239.2655 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 326.744 | 0 | 0 | 0 | -106.8326 | -158.4 | 878.2769
2017-06-14 | 9:00 | 943.1354 | 393.3 | 240.5627 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 422.8419 | 0 | 0 | 0 | -134.2692 | -158.4 | 943.1354
2017-06-14 | 10:00 | 983.9971 | 393.3 | 241.3799 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 480.1914 | 0 | 0.12614 | -5.6782e-13 | -149.1003 | -158.4 | 983.9971
2017-06-14 | 11:00 | 1010.5738 | 393.3 | 241.9115 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 510.5303 | 0 | 0.37842 | -4.9848e-13 | -153.6464 | -158.4 | 1010.5738
2017-06-14 | 12:00 | 980.0518 | 393.3 | 241.301 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 518.5439 | 0 | 1.5667 | -4.8032e-13 | -192.7598 | -158.4 | 980.0518
2017-06-14 | 13:00 | 1032.5168 | 393.3 | 242.3503 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 553.5026 | 0 | 1.4317 | -4.8011e-13 | -176.1678 | -158.4 | 1032.5168
2017-06-14 | 14:00 | 1041.8831 | 393.3 | 242.5377 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 484.9766 | 0 | 2.5645 | -4.8092e-13 | -104.2956 | -158.4 | 1041.8831
2017-06-14 | 15:00 | 1052.1794 | 393.3 | 290.3436 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 395.2513 | 0 | 3.2128 | -4.81e-13 | -54.1283 | -158.4 | 1052.1794
2017-06-14 | 16:00 | 1053.8467 | 393.3 | 372.7303 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 243.5272 | 0 | 2.6768 | -4.6639e-13 | 12.4123 | -158.4 | 1053.8467
2017-06-14 | 17:00 | 1027.255 | 393.3 | 417.6291 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 105.3265 | 0 | 0.60172 | -4.8236e-13 | 60.6977 | -158.4 | 1027.255
2017-06-14 | 18:00 | 1009.6148 | 393.3 | 385.7516 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 25.0084 | 0 | 0.12614 | -3.9318e-13 | 124.9287 | -158.4 | 1009.6148
2017-06-14 | 19:00 | 1001.0652 | 393.3 | 386.6555 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.3592 | 0 | 2.3966 | -4.6615e-13 | 132.9539 | -158.4 | 1001.0652
2017-06-14 | 20:00 | 975.0645 | 393.3 | 385.7738 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3875 | -4.6505e-13 | 110.7032 | -158.4 | 975.0645
2017-06-14 | 21:00 | 929.1337 | 393.3 | 384.2054 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.775 | -4.664e-13 | 62.2532 | -148.4 | 929.1337
2017-06-14 | 22:00 | 881.3215 | 393.3 | 383.0717 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7375 | -4.6644e-13 | 30.1123 | -148.4 | 881.3215
2017-06-14 | 23:00 | 825.4718 | 393.3 | 373.3199 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.36711 | -4.8851e-13 | 12.7848 | -148.4 | 825.4718
2017-06-15 | 0:00 | 774.5726 | 393.3 | 315.4597 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.20317 | -7.1537e-09 | 32.9098 | -148.4 | 774.5726
2017-06-15 | 1:00 | 760.3207 | 393.3 | 302.7225 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12367 | -2.8456e-09 | 30.8745 | -148.4 | 760.3207
2017-06-15 | 2:00 | 784.6334 | 393.3 | 304.3742 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.122 | -3.4729e-09 | 29.6372 | -148.4 | 784.6334
2017-06-15 | 3:00 | 833.881 | 393.3 | 319.6497 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.4743 | -3.5089e-09 | 29.6571 | -148.4 | 833.881
2017-06-15 | 4:00 | 870.0184 | 393.3 | 348.6532 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.4382 | -0.21124 | 11.2292 | -3.5149e-09 | 35.409 | -148.4 | 870.0184
2017-06-15 | 5:00 | 864.3093 | 393.3 | 347.7666 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 15.5062 | -2.2775 | 9.4647 | -3.5115e-09 | 37.0494 | -148.4 | 864.3093
2017-06-15 | 6:00 | 852.6311 | 393.3 | 277.0808 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 115.4028 | -16.9502 | 10.2441 | -3.517e-09 | 15.4536 | -148.4 | 852.6311
2017-06-15 | 7:00 | 848.1634 | 393.3 | 266.9633 | 80 | 39.7 | 68.3 | 273.7909 | -40.2141 | 5.6109 | -3.6044e-09 | -80.8876 | -158.4 | 848.1634
2017-06-15 | 8:00 | 899.2666 | 393.3 | 251.6853 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 422.5075 | -62.0574 | 1.201 | -3.5549e-09 | -133.1699 | -158.4 | 899.2666
2017-06-15 | 9:00 | 974.5105 | 393.3 | 253.1902 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 537.8606 | -79.0003 | 0.70773 | -3.607e-09 | -152.2477 | -158.4 | 974.5105
2017-06-15 | 10:00 | 1021.3881 | 393.3 | 254.1278 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 621.5645 | -91.2947 | 2.9443 | -3.5802e-09 | -177.3539 | -158.4 | 1021.3881
2017-06-15 | 11:00 | 1061.8618 | 393.3 | 254.9372 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 651.4591 | -95.6856 | 5.9858 | -3.6105e-09 | -166.2348 | -158.4 | 1061.8618
2017-06-15 | 12:00 | 1042.0895 | 393.3 | 254.5418 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 643.5446 | -94.5231 | 5.3929 | -3.6076e-09 | -178.2667 | -158.4 | 1042.0895
2017-06-15 | 13:00 | 1084.63 | 393.3 | 255.3926 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 609.8749 | -89.5777 | 8.7181 | -3.6208e-09 | -111.1779 | -158.4 | 1084.63
2017-06-15 | 14:00 | 1089.5965 | 393.3 | 255.4919 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 532.8962 | -78.2712 | 9.8233 | -3.6184e-09 | -46.4438 | -158.4 | 1089.5965
2017-06-15 | 15:00 | 1084.3892 | 393.3 | 322.1878 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 425.1693 | -62.4484 | 12.9277 | -3.6208e-09 | -30.9472 | -158.4 | 1084.3892
2017-06-15 | 16:00 | 1097.2674 | 393.3 | 422.2606 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 271.4374 | -39.8684 | 12.2327 | -3.5177e-09 | 8.7051 | -158.4 | 1097.2674
2017-06-15 | 17:00 | 1065.1301 | 393.3 | 450.9119 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 118.7513 | -17.442 | 9.04 | -3.5059e-09 | 60.8691 | -158.4 | 1065.1301
2017-06-15 | 18:00 | 1043.1723 | 393.3 | 398.9955 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 22.4176 | -3.2927 | 9.523 | -3.4988e-09 | 141.7289 | -158.4 | 1043.1723
2017-06-15 | 19:00 | 1016.9499 | 393.3 | 399.0146 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.97146 | -0.14269 | 10.3265 | -3.4981e-09 | 129.0801 | -158.4 | 1016.9499
2017-06-15 | 20:00 | 983.6946 | 393.3 | 396.8948 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.5669 | -3.4953e-09 | 101.0329 | -158.4 | 983.6946
2017-06-15 | 21:00 | 942.1448 | 393.3 | 396.1843 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6541 | -3.5061e-09 | 56.4063 | -148.4 | 942.1448
2017-06-15 | 22:00 | 885.6045 | 393.3 | 393.8576 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1854 | -3.5084e-09 | 16.1615 | -148.4 | 885.6045
2017-06-15 | 23:00 | 833.2423 | 393.3 | 377.1986 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8421 | -3.5132e-09 | 7.2016 | -148.4 | 833.2423
2017-06-16 | 0:00 | 775.6149 | 393.3 | 339.8046 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8102 | -1.9661e-11 | 8.8968e-10 | -148.4 | 775.6149
2017-06-16 | 1:00 | 762.5091 | 393.3 | 326.2314 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6777 | -1.9661e-11 | 8.8965e-10 | -148.4 | 762.5091
2017-06-16 | 2:00 | 780.8187 | 393.3 | 326.8058 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.513 | -1.966e-11 | 8.9032e-10 | -148.4 | 780.8187
2017-06-16 | 3:00 | 835.1972 | 393.3 | 351.2045 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8927 | -1.9661e-11 | 8.9003e-10 | -148.4 | 835.1972
2017-06-16 | 4:00 | 869.6418 | 393.3 | 390.6009 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3214 | 0 | 4.2195 | -1.9659e-11 | 8.9155e-10 | -148.4 | 869.6418
2017-06-16 | 5:00 | 858.754 | 393.3 | 384.9478 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 14.7229 | 0 | 2.2832 | -1.9657e-11 | 8.9415e-10 | -148.4 | 858.754
2017-06-16 | 6:00 | 840.9529 | 393.3 | 300.0261 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 88.8368 | 0 | 0.69006 | -1.9632e-11 | -1.3046e-09 | -148.4 | 840.9529
2017-06-16 | 7:00 | 853.9267 | 393.3 | 267.0785 | 80 | 39.7 | 68.3 | 164.7051 | 0 | 0.11484 | -1.9883e-11 | -0.87177 | -158.4 | 853.9267
2017-06-16 | 8:00 | 915.3905 | 393.3 | 275.9854 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 219.938 | 0 | 0.36711 | -1.9583e-11 | -1.1825e-09 | -158.4 | 915.3905
2017-06-16 | 9:00 | 978.9906 | 393.3 | 280.4626 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 284.4132 | 0 | 0.11484 | -1.9163e-11 | -1.1913e-10 | -158.4 | 978.9906
2017-06-16 | 10:00 | 1002.8038 | 393.3 | 253.7561 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 389.9998 | 0 | 0.070669 | -1.9848e-11 | -52.4227 | -158.4 | 1002.8038
2017-06-16 | 11:00 | 1041.2827 | 393.3 | 254.5257 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 500.4811 | 0 | 0.035334 | -1.9756e-11 | -125.1593 | -158.4 | 1041.2827
2017-06-16 | 12:00 | 1036.204 | 393.3 | 254.4241 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 557.4185 | 0 | 0.15264 | -1.9906e-11 | -187.1912 | -158.4 | 1036.204
2017-06-16 | 13:00 | 1095.3834 | 393.3 | 328.8077 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 568.2207 | 0 | 0.91584 | -1.9949e-11 | -213.9608 | -158.4 | 1095.3834
2017-06-16 | 14:00 | 1107.5411 | 393.3 | 329.0508 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 511.2103 | 0 | 1.7649 | -1.9953e-11 | -150.5849 | -158.4 | 1107.5411
2017-06-16 | 15:00 | 1097.0449 | 393.3 | 328.8409 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 398.9641 | 0 | 4.346 | -1.9955e-11 | -52.6061 | -158.4 | 1097.0449
2017-06-16 | 16:00 | 1099.9244 | 393.3 | 409.1704 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 263.0931 | 0 | 5.0591 | -1.9213e-11 | 0.10187 | -158.4 | 1099.9244
2017-06-16 | 17:00 | 1073.621 | 393.3 | 416.2921 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 119.2416 | 0 | 4.5849 | -1.9235e-11 | 90.5024 | -158.4 | 1073.621
2017-06-16 | 18:00 | 1048.3445 | 393.3 | 418.7994 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 22.3939 | 0 | 4.0867 | -1.9235e-11 | 129.2646 | -158.4 | 1048.3445
2017-06-16 | 19:00 | 1032.0711 | 393.3 | 419.3673 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.249 | 0 | 3.6676 | -1.9234e-11 | 130.0871 | -158.4 | 1032.0711
2017-06-16 | 20:00 | 998.4982 | 393.3 | 417.6054 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5295 | -1.9233e-11 | 101.1633 | -158.4 | 998.4982
2017-06-16 | 21:00 | 950.2211 | 393.3 | 414.8641 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0211 | -1.9233e-11 | 53.436 | -148.4 | 950.2211
2017-06-16 | 22:00 | 901.1293 | 393.3 | 411.0447 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8243 | -1.9233e-11 | 23.8603 | -148.4 | 901.1293
2017-06-16 | 23:00 | 850.8649 | 393.3 | 405.9021 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0765 | -1.9234e-11 | 3.8863 | -148.4 | 850.8649
2017-06-17 | 0:00 | 787.7451 | 393.3 | 360.5099 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2353 | -8.4082e-09 | 4.7517e-07 | -148.4 | 787.7451
2017-06-17 | 1:00 | 776.6886 | 393.3 | 348.9505 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1381 | -8.4163e-09 | 4.7992e-07 | -148.4 | 776.6886
2017-06-17 | 2:00 | 786.5798 | 393.3 | 338.435 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.64485 | -8.4405e-09 | 6.3448e-07 | -148.4 | 786.5798
2017-06-17 | 3:00 | 834.279 | 393.3 | 357.5518 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62718 | -8.4159e-09 | 8.6371e-07 | -148.4 | 834.279
2017-06-17 | 4:00 | 863.5355 | 393.3 | 377.9824 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.2618 | 0 | 0.83283 | -8.1629e-09 | 9.9584 | -148.4 | 863.5355
2017-06-17 | 5:00 | 849.2369 | 393.3 | 376.249 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 12.5021 | 0 | 1.0537 | -8.1631e-09 | 2.6322 | -148.4 | 849.2369
2017-06-17 | 6:00 | 811.1604 | 393.3 | 274.0336 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 82.609 | 0 | 3.1179 | -8.3447e-09 | -5.3316e-07 | -148.4 | 811.1604
2017-06-17 | 7:00 | 812.3168 | 393.3 | 237.6463 | 80 | 39.7 | 68.3 | 199.2645 | 0 | 5.6823 | -8.5065e-09 | -53.1764 | -158.4 | 812.3168
2017-06-17 | 8:00 | 849.6798 | 393.3 | 222.0936 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 317.7528 | 0 | 5.5268 | -8.5068e-09 | -114.7935 | -158.4 | 849.6798
2017-06-17 | 9:00 | 912.8286 | 393.3 | 223.3566 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 389.8851 | 0 | 9.8774 | -8.51e-09 | -124.2905 | -158.4 | 912.8286
2017-06-17 | 10:00 | 963.1335 | 393.3 | 224.3627 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 436.3299 | 0 | 9.4636 | -8.5098e-09 | -118.4228 | -158.4 | 963.1335
2017-06-17 | 11:00 | 978.6876 | 393.3 | 224.6738 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 397.3276 | 0 | 14.2544 | -8.5108e-09 | -68.9682 | -158.4 | 978.6876
2017-06-17 | 12:00 | 977.5332 | 393.3 | 224.6507 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 376.8341 | 0 | 8.8492 | -8.5087e-09 | -44.2008 | -158.4 | 977.5332
2017-06-17 | 13:00 | 983.2691 | 393.3 | 272.3654 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 320.6576 | 0 | 6.4059 | -8.5064e-09 | -27.5598 | -158.4 | 983.2691
2017-06-17 | 14:00 | 985.0054 | 393.3 | 272.4001 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 295.0885 | 0 | 6.2483 | -8.5056e-09 | -4.8316 | -158.4 | 985.0054
2017-06-17 | 15:00 | 979.1814 | 393.3 | 321.1778 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 233.738 | 0 | 6.7656 | -8.3766e-09 | -5.5952e-07 | -158.4 | 979.1814
2017-06-17 | 16:00 | 982.5007 | 393.3 | 382.8813 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 155.1332 | 0 | 6.5335 | -8.2005e-09 | 15.4527 | -158.4 | 982.5007
2017-06-17 | 17:00 | 976.2568 | 393.3 | 388.2201 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 88.2782 | 0 | 5.4071 | -8.198e-09 | 51.3515 | -158.4 | 976.2568
2017-06-17 | 18:00 | 971.9934 | 393.3 | 390.5043 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 21.6158 | 0 | 2.4893 | -8.1897e-09 | 83.584 | -158.4 | 971.9934
2017-06-17 | 19:00 | 973.7986 | 393.3 | 392.0517 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.2725 | 0 | 1.7801 | -8.1838e-09 | 100.9943 | -158.4 | 973.7986
2017-06-17 | 20:00 | 950.0549 | 393.3 | 390.6224 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4773 | -8.1798e-09 | 80.7552 | -158.4 | 950.0549
2017-06-17 | 21:00 | 894.9912 | 393.3 | 384.9213 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7826 | -8.1847e-09 | 28.3873 | -148.4 | 894.9912
2017-06-17 | 22:00 | 848.8475 | 393.3 | 377.4682 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8493 | -8.1858e-09 | 5.13 | -148.4 | 848.8475
2017-06-17 | 23:00 | 804.1457 | 393.3 | 363.9246 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2211 | -8.418e-09 | 4.4861e-07 | -148.4 | 804.1457
2017-06-18 | 0:00 | 742.9074 | 393.3 | 279.6759 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.017667 | -5.0088e-09 | 34.2138 | -145.4 | 742.9074
2017-06-18 | 1:00 | 729.1084 | 393.3 | 269.8727 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6358 | -145.4 | 729.1084
2017-06-18 | 2:00 | 746.5163 | 393.3 | 266.9398 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -1.3239e-09 | 29.0677 | -145.4 | 746.5163
2017-06-18 | 3:00 | 790.0678 | 393.3 | 277.1991 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -4.532e-09 | 33.7157 | -145.4 | 790.0678
2017-06-18 | 4:00 | 822.1953 | 393.3 | 295.5288 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.351 | -0.39685 | 2.4118 | -4.655e-09 | 46.8006 | -145.4 | 822.1953
2017-06-18 | 5:00 | 792.6335 | 393.3 | 275.1294 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 11.6058 | -3.4093 | 5.3837 | -4.6568e-09 | 44.1239 | -145.4 | 792.6335
2017-06-18 | 6:00 | 733.3364 | 393.3 | 218.0667 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 88.6158 | -26.0316 | 8.734 | -4.8003e-09 | -10.4486 | -145.4 | 733.3364
2017-06-18 | 7:00 | 734.3105 | 393.3 | 218.0862 | 80 | 39.7 | 68.3 | 242.0384 | -71.1006 | 4.8325 | -4.8003e-09 | -91.446 | -149.4 | 734.3105
2017-06-18 | 8:00 | 747.8312 | 393.3 | 202.0566 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 381.297 | -112.0089 | 4.7329 | -4.8003e-09 | -156.3464 | -149.4 | 747.8312
2017-06-18 | 9:00 | 823.1606 | 393.3 | 203.5632 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 493.4091 | -144.9427 | 2.2302 | -4.7984e-09 | -154.0992 | -149.4 | 823.1606
2017-06-18 | 10:00 | 888.9294 | 393.3 | 204.8786 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 594.6521 | -174.6836 | 1.0709 | -4.7942e-09 | -157.3886 | -149.4 | 888.9294
2017-06-18 | 11:00 | 913.5806 | 393.3 | 205.3716 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 639.0993 | -187.7403 | 0.53106 | -4.7846e-09 | -164.081 | -149.4 | 913.5806
2017-06-18 | 12:00 | 974.4366 | 393.3 | 289.9887 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 632.8201 | -185.8957 | 2.4673 | -4.7988e-09 | -185.3437 | -149.4 | 974.4366
2017-06-18 | 13:00 | 997.3739 | 393.3 | 290.4475 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 587.7824 | -172.6656 | 3.8057 | -4.7998e-09 | -132.3962 | -149.4 | 997.3739
2017-06-18 | 14:00 | 960.9918 | 393.3 | 289.7198 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 516.1356 | -151.6188 | 5.6247 | -4.8005e-09 | -123.9695 | -149.4 | 960.9918
2017-06-18 | 15:00 | 965.1133 | 393.3 | 227.6488 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 422.2633 | -124.0431 | 5.1113 | -4.6569e-09 | 7.633 | -149.4 | 965.1133
2017-06-18 | 16:00 | 957.7064 | 393.3 | 317.0632 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 273.8471 | -80.4447 | 1.761 | -4.6534e-09 | 13.9798 | -149.4 | 957.7064
2017-06-18 | 17:00 | 959.789 | 393.3 | 332.7314 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 118.3774 | -34.7743 | 0.70773 | -4.6459e-09 | 90.7467 | -149.4 | 959.789
2017-06-18 | 18:00 | 958.7185 | 393.3 | 333.0544 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 23.2578 | -6.8321 | 0.30034 | -4.6188e-09 | 126.1382 | -149.4 | 958.7185
2017-06-18 | 19:00 | 949.4969 | 393.3 | 333.2802 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1456 | -0.33654 | 0.27384 | -4.5989e-09 | 128.4338 | -149.4 | 949.4969
2017-06-18 | 20:00 | 931.4386 | 393.3 | 332.817 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.088336 | -4.5831e-09 | 112.3333 | -149.4 | 931.4386
2017-06-18 | 21:00 | 881.253 | 393.3 | 330.9811 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.15017 | -4.5965e-09 | 67.2217 | -145.4 | 881.253
2017-06-18 | 22:00 | 823.7546 | 393.3 | 329.5376 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.21201 | -4.5971e-09 | 26.605 | -145.4 | 823.7546
2017-06-18 | 23:00 | 763.5605 | 393.3 | 312.8563 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7042 | -145.4 | 763.5605
2017-06-19 | 0:00 | 720.8804 | 393.3 | 270.8962 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1352 | -5.2379e-10 | 19.849 | -145.4 | 720.8804
2017-06-19 | 1:00 | 707.7466 | 393.3 | 261.2797 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0624 | -5.2465e-10 | 14.8045 | -145.4 | 707.7466
2017-06-19 | 2:00 | 727.6518 | 393.3 | 260.7525 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6903 | -5.2441e-10 | 14.709 | -145.4 | 727.6518
2017-06-19 | 3:00 | 769.84 | 393.3 | 270.2543 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9553 | -5.2458e-10 | 18.5303 | -145.4 | 769.84
2017-06-19 | 4:00 | 819.059 | 393.3 | 323.1314 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.4286 | 0 | 4.3396 | -5.2519e-10 | 13.6593 | -145.4 | 819.059
2017-06-19 | 5:00 | 814.3529 | 393.3 | 320.0927 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 16.3181 | 0 | 3.3129 | -5.2496e-10 | 14.8293 | -145.4 | 814.3529
2017-06-19 | 6:00 | 815.1296 | 393.3 | 256.3742 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 93.4718 | 0 | 1.0448 | -5.2364e-10 | 9.8388 | -145.4 | 815.1296
2017-06-19 | 7:00 | 836.2541 | 393.3 | 251.3251 | 80 | 39.7 | 68.3 | 220.4869 | 0 | 0.45051 | -5.3799e-10 | -67.9084 | -149.4 | 836.2541
2017-06-19 | 8:00 | 911.4987 | 393.3 | 236.53 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 368.4124 | 0 | 0.12367 | -5.1401e-10 | -121.6674 | -149.4 | 911.4987
2017-06-19 | 9:00 | 999.3279 | 393.3 | 238.2866 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 479.9952 | 0 | 0.035334 | -4.9453e-10 | -141.9892 | -149.4 | 999.3279
2017-06-19 | 10:00 | 1055.7897 | 393.3 | 239.4158 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 566.6368 | 0 | 1.5554 | -5.4021e-10 | -172.2183 | -149.4 | 1055.7897
2017-06-19 | 11:00 | 1102.9007 | 393.3 | 240.358 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 591.3544 | 0 | 1.1769 | -5.3972e-10 | -150.3887 | -149.4 | 1102.9007
2017-06-19 | 12:00 | 1089.929 | 393.3 | 240.0986 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 603.7478 | 0 | 3.0779 | -5.4097e-10 | -177.3953 | -149.4 | 1089.929
2017-06-19 | 13:00 | 1138.4586 | 393.3 | 295.0692 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 563.2391 | 0 | 3.2369 | -5.4099e-10 | -143.4865 | -149.4 | 1138.4586
2017-06-19 | 14:00 | 1151.3257 | 393.3 | 295.3265 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 487.292 | 0 | 2.7009 | -5.4082e-10 | -59.0937 | -149.4 | 1151.3257
2017-06-19 | 15:00 | 1141.0991 | 393.3 | 330.4976 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 380.5908 | 0 | 3.5107 | -5.2355e-10 | 5.364e-09 | -149.4 | 1141.0991
2017-06-19 | 16:00 | 1149.9958 | 393.3 | 410.9764 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 245.1396 | 0 | 4.8177 | -5.1317e-10 | 57.5621 | -149.4 | 1149.9958
2017-06-19 | 17:00 | 1126.0425 | 393.3 | 449.9674 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 101.075 | 0 | 6.938 | -5.1327e-10 | 116.0622 | -149.4 | 1126.0425
2017-06-19 | 18:00 | 1101.2675 | 393.3 | 454.3886 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 20.0631 | 0 | 12.227 | -5.1339e-10 | 131.7888 | -149.4 | 1101.2675
2017-06-19 | 19:00 | 1085.8562 | 393.3 | 454.7158 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.95245 | 0 | 17.4747 | -5.1344e-10 | 126.0133 | -149.4 | 1085.8562
2017-06-19 | 20:00 | 1044.9761 | 393.3 | 451.7779 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7087 | -5.1344e-10 | 91.2895 | -149.4 | 1044.9761
2017-06-19 | 21:00 | 992.5835 | 393.3 | 446.8586 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15 | -5.1347e-10 | 47.825 | -145.4 | 992.5835
2017-06-19 | 22:00 | 940.9729 | 393.3 | 435.087 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3028 | -5.1364e-10 | 19.1831 | -145.4 | 940.9729
2017-06-19 | 23:00 | 877.3216 | 393.3 | 409.3556 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6898 | -5.1374e-10 | 7.2761 | -145.4 | 877.3216
2017-06-20 | 0:00 | 807.7571 | 393.3 | 366.3073 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.2855 | -7.4076e-09 | -8.8357 | -148.4 | 807.7571
2017-06-20 | 1:00 | 795.2152 | 393.3 | 351.0038 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3803 | -7.4102e-09 | -10.7689 | -148.4 | 795.2152
2017-06-20 | 2:00 | 803.1123 | 393.3 | 333.8605 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.4614 | -7.4124e-09 | -12.7096 | -148.4 | 803.1123
2017-06-20 | 3:00 | 837.1504 | 393.3 | 335.0478 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.019 | -7.4129e-09 | -13.0164 | -148.4 | 837.1504
2017-06-20 | 4:00 | 879.485 | 393.3 | 381.3945 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.19 | 0 | 31.0109 | -7.4067e-09 | -7.6104 | -148.4 | 879.485
2017-06-20 | 5:00 | 880.1258 | 393.3 | 388.1793 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 6.2136 | 0 | 35.4625 | -7.4049e-09 | -6.5297 | -148.4 | 880.1258
2017-06-20 | 6:00 | 869.3486 | 393.3 | 331.3927 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 48.1907 | 0 | 53.7254 | -7.4138e-09 | -15.3603 | -148.4 | 869.3486
2017-06-20 | 7:00 | 897.926 | 393.3 | 288.7052 | 80 | 39.7 | 68.3 | 148.9315 | 0 | 71.2061 | -7.4154e-09 | -33.8168 | -158.4 | 897.926
2017-06-20 | 8:00 | 968.9705 | 393.3 | 285.3621 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 209.5963 | 0 | 79.3249 | -7.4153e-09 | -24.4128 | -158.4 | 968.9705
2017-06-20 | 9:00 | 1057.6908 | 393.3 | 382.2992 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 174.7238 | 0 | 86.6679 | -7.4191e-09 | 1.7126e-07 | -158.4 | 1057.6908
2017-06-20 | 10:00 | 1089.5573 | 393.3 | 434.5373 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 171.2111 | 0 | 89.2401 | -7.4119e-09 | -16.8312 | -158.4 | 1089.5573
2017-06-20 | 11:00 | 1103.753 | 393.3 | 449.27 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 140.2994 | 0 | 102.7836 | -7.4136e-09 | 1.7214e-07 | -158.4 | 1103.753
2017-06-20 | 12:00 | 1059.4176 | 393.3 | 437.3527 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 124.3275 | 0 | 106.1314 | -7.4119e-09 | -19.7939 | -158.4 | 1059.4176
2017-06-20 | 13:00 | 1097.447 | 393.3 | 487.5477 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 101.6874 | 0 | 96.8119 | -6.787e-09 | 4.8524e-07 | -158.4 | 1097.447
2017-06-20 | 14:00 | 1087.0409 | 393.3 | 490.3408 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 68.9046 | 0 | 95.6093 | -7.1095e-09 | 16.0861 | -158.4 | 1087.0409
2017-06-20 | 15:00 | 1072.0386 | 393.3 | 490.0408 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 63.0222 | 0 | 82.3813 | -7.1096e-09 | 19.0943 | -158.4 | 1072.0386
2017-06-20 | 16:00 | 1073.3013 | 393.3 | 490.066 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 30.3044 | 0 | 71.8656 | -7.1068e-09 | 58.5653 | -158.4 | 1073.3013
2017-06-20 | 17:00 | 1059.4906 | 393.3 | 489.7898 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 11.0859 | 0 | 78.0863 | -7.1078e-09 | 37.5286 | -158.4 | 1059.4906
2017-06-20 | 18:00 | 1043.6728 | 393.3 | 474.9593 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 4.313 | 0 | 90.6005 | -7.2487e-09 | 3.575e-07 | -158.4 | 1043.6728
2017-06-20 | 19:00 | 1021.7412 | 393.3 | 485.4984 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.6604 | 0 | 57.8824 | -7.0382e-09 | 5.6911e-07 | -158.4 | 1021.7412
2017-06-20 | 20:00 | 978.4537 | 393.3 | 482.5167 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.737 | -7.2186e-09 | 3.9935e-07 | -158.4 | 978.4537
2017-06-20 | 21:00 | 934.7374 | 393.3 | 439.6557 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.1817 | -7.2443e-09 | -3.3514e-07 | -148.4 | 934.7374
2017-06-20 | 22:00 | 893.212 | 393.3 | 399.983 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.8571 | -7.3967e-09 | -3.028 | -148.4 | 893.212
2017-06-20 | 23:00 | 847.8126 | 393.3 | 374.9993 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.1501 | -7.4106e-09 | -20.3368 | -148.4 | 847.8126
2017-06-21 | 0:00 | 790.978 | 393.3 | 307.426 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5519 | -2.2517e-13 | -1.4922e-11 | -148.4 | 790.978
2017-06-21 | 1:00 | 778.0294 | 393.3 | 284.7015 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.728 | -2.2503e-13 | -1.5725e-11 | -148.4 | 778.0294
2017-06-21 | 2:00 | 797.5325 | 393.3 | 265.6302 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.4023 | -2.2379e-13 | -1.1822e-11 | -148.4 | 797.5325
2017-06-21 | 3:00 | 855.6919 | 393.3 | 285.863 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.7289 | -2.2508e-13 | -1.6637e-11 | -148.4 | 855.6919
2017-06-21 | 4:00 | 895.7094 | 393.3 | 325.2153 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.62684 | 0 | 96.3673 | -2.2558e-13 | 1.154e-11 | -148.4 | 895.7094
2017-06-21 | 5:00 | 894.275 | 393.3 | 355.3492 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 5.3135 | 0 | 76.8123 | -2.2563e-13 | 1.0798e-11 | -148.4 | 894.275
2017-06-21 | 6:00 | 879.9682 | 393.3 | 319.3005 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 40.1237 | 0 | 69.1439 | -2.2549e-13 | 1.1703e-11 | -148.4 | 879.9682
2017-06-21 | 7:00 | 892.0056 | 393.3 | 303.4881 | 80 | 39.7 | 68.3 | 85.9455 | 0 | 79.672 | -2.2556e-13 | 1.1973e-11 | -158.4 | 892.0056
2017-06-21 | 8:00 | 939.3054 | 393.3 | 246.7697 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 175.5599 | 0 | 97.8759 | -2.2384e-13 | -1.339e-11 | -158.4 | 939.3054
2017-06-21 | 9:00 | 1024.8043 | 393.3 | 269.8475 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 237.7152 | 0 | 103.2415 | -2.2588e-13 | 1.2665e-11 | -158.4 | 1024.8043
2017-06-21 | 10:00 | 1027.6814 | 393.3 | 251.8879 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 263.1282 | 0 | 101.2652 | -2.2377e-13 | -1.0248e-11 | -158.4 | 1027.6814
2017-06-21 | 11:00 | 1043.7623 | 393.3 | 242.5752 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 337.3471 | 0 | 82.7638 | -2.2914e-13 | -30.3237 | -158.4 | 1043.7623
2017-06-21 | 12:00 | 1011.945 | 393.3 | 241.9389 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 440.0318 | 0 | 56.8545 | -2.2888e-13 | -138.2801 | -158.4 | 1011.945
2017-06-21 | 13:00 | 1049.202 | 393.3 | 301.184 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 481.344 | 0 | 48.6571 | -2.2903e-13 | -193.3832 | -158.4 | 1049.202
2017-06-21 | 14:00 | 1081.8361 | 393.3 | 301.8367 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 441.7993 | 0 | 39.0713 | -2.2881e-13 | -116.9712 | -158.4 | 1081.8361
2017-06-21 | 15:00 | 1065.4086 | 393.3 | 334.6082 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 287.8627 | 0 | 25.4376 | -2.2466e-13 | -1.2792e-11 | -158.4 | 1065.4086
2017-06-21 | 16:00 | 1064.4262 | 393.3 | 452.5487 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 148.4547 | 0 | 10.9013 | -2.2018e-13 | 30.0215 | -158.4 | 1064.4262
2017-06-21 | 17:00 | 1032.6293 | 393.3 | 462.9758 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 67.4031 | 0 | 10.5317 | -2.2025e-13 | 48.7187 | -158.4 | 1032.6293
2017-06-21 | 18:00 | 1035.4951 | 393.3 | 467.5383 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 11.8428 | 0 | 8.2951 | -2.2019e-13 | 74.0189 | -158.4 | 1035.4951
2017-06-21 | 19:00 | 1030.4071 | 393.3 | 469.0031 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.75354 | 0 | 2.5595 | -2.1938e-13 | 80.391 | -158.4 | 1030.4071
2017-06-21 | 20:00 | 992.7761 | 393.3 | 466.2448 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9865 | -2.1776e-13 | 48.3449 | -158.4 | 992.7761
2017-06-21 | 21:00 | 943.4033 | 393.3 | 444.855 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1391 | -2.1765e-13 | 17.5091 | -148.4 | 943.4033
2017-06-21 | 22:00 | 910.0286 | 393.3 | 429.4893 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12367 | -2.524e-13 | 16.0156 | -148.4 | 910.0286
2017-06-21 | 23:00 | 857.9695 | 393.3 | 407.2885 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0091 | -2.1675e-13 | 10.672 | -148.4 | 857.9695
2017-06-22 | 0:00 | 801.6932 | 393.3 | 397.7021 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3186 | -6.7414e-11 | -24.3275 | -148.4 | 801.6932
2017-06-22 | 1:00 | 784.1665 | 393.3 | 396.4703 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8013 | -6.7398e-11 | -40.7051 | -148.4 | 784.1665
2017-06-22 | 2:00 | 796.6272 | 393.3 | 396.4948 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7312 | -6.7456e-11 | -55.0988 | -148.4 | 796.6272
2017-06-22 | 3:00 | 848.7183 | 393.3 | 397.8061 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.3902 | -6.7467e-11 | -51.5781 | -148.4 | 848.7183
2017-06-22 | 4:00 | 888.0018 | 393.3 | 398.9327 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.74342 | 0 | 46.6488 | -6.7467e-11 | -31.8231 | -148.4 | 888.0018
2017-06-22 | 5:00 | 890.084 | 393.3 | 366.0974 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.7669 | 0 | 63.4196 | -6.8949e-11 | 9.0693e-10 | -148.4 | 890.084
2017-06-22 | 6:00 | 873.1007 | 393.3 | 398.507 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 28.3046 | 0 | 40.5253 | -6.7468e-11 | -45.6362 | -148.4 | 873.1007
2017-06-22 | 7:00 | 889.2637 | 393.3 | 398.794 | 80 | 39.7 | 68.3 | 80.861 | 0 | 40.2441 | -6.7468e-11 | -53.5353 | -158.4 | 889.2637
2017-06-22 | 8:00 | 947.48 | 393.3 | 383.4273 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 154.6995 | 0 | 50.8453 | -6.7469e-11 | -60.592 | -158.4 | 947.48
2017-06-22 | 9:00 | 1012.0154 | 393.3 | 388.1477 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 205.987 | 0 | 18.2711 | -6.7458e-11 | -14.3905 | -158.4 | 1012.0154
2017-06-22 | 10:00 | 1042.9788 | 393.3 | 389.0904 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 244.7918 | 0 | 12.6637 | -6.7455e-11 | -14.9672 | -158.4 | 1042.9788
2017-06-22 | 11:00 | 1051.466 | 393.3 | 396.4722 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 239.9792 | 0 | 12.762 | -6.7452e-11 | -9.1474 | -158.4 | 1051.466
2017-06-22 | 12:00 | 1029.5751 | 393.3 | 385.2203 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 264.1203 | 0 | 4.1527 | -6.7439e-11 | -35.3183 | -158.4 | 1029.5751
2017-06-22 | 13:00 | 1087.2271 | 393.3 | 490.1549 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 185.2899 | 0 | 0.38231 | -6.6907e-11 | 1.5862e-09 | -158.4 | 1087.2271
2017-06-22 | 14:00 | 1088.4794 | 393.3 | 516.647 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 154.4205 | 0 | 1.3119 | -6.7237e-11 | 1.408e-09 | -158.4 | 1088.4794
2017-06-22 | 15:00 | 1073.5681 | 393.3 | 517.8479 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 133.269 | 0 | 4.9512 | -6.7413e-11 | 1.29e-09 | -158.4 | 1073.5681
2017-06-22 | 16:00 | 1077.5189 | 393.3 | 478.1504 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 121.6668 | 0 | 8.9626 | -6.4063e-11 | 46.2391 | -158.4 | 1077.5189
2017-06-22 | 17:00 | 1072.3612 | 393.3 | 478.0472 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 70.1642 | 0 | 9.7381 | -6.4063e-11 | 71.4117 | -158.4 | 1072.3612
2017-06-22 | 18:00 | 1052.9403 | 393.3 | 477.6588 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 15.1613 | 0 | 7.7224 | -6.4059e-11 | 78.5978 | -158.4 | 1052.9403
2017-06-22 | 19:00 | 1033.5432 | 393.3 | 477.2709 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1215 | 0 | 3.5043 | -6.4041e-11 | 73.9465 | -158.4 | 1033.5432
2017-06-22 | 20:00 | 998.2609 | 393.3 | 476.5652 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6352 | -6.4058e-11 | 37.8605 | -158.4 | 998.2609
2017-06-22 | 21:00 | 950.8915 | 393.3 | 465.4552 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5363 | -6.7416e-11 | 1.2933e-09 | -148.4 | 950.8915
2017-06-22 | 22:00 | 906.0867 | 393.3 | 442.9183 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.8328 | -6.7432e-11 | -7.0644 | -148.4 | 906.0867
2017-06-22 | 23:00 | 856.0971 | 393.3 | 420.3934 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5427 | -6.7436e-11 | -8.8389 | -148.4 | 856.0971
2017-06-23 | 0:00 | 798.3915 | 393.3 | 384.5635 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.2377 | -1.7179e-15 | -18.4097 | -148.4 | 798.3915
2017-06-23 | 1:00 | 782.4147 | 393.3 | 376.1416 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9901 | -1.7179e-15 | -25.3169 | -148.4 | 782.4147
2017-06-23 | 2:00 | 799.4434 | 393.3 | 373.8811 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6365 | -1.7179e-15 | -29.5742 | -148.4 | 799.4434
2017-06-23 | 3:00 | 845.6414 | 393.3 | 383.1653 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9525 | -1.7179e-15 | -19.5765 | -148.4 | 845.6414
2017-06-23 | 4:00 | 890.0129 | 393.3 | 412.6669 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.86778 | 0 | 2.9782 | -1.6875e-15 | 6.3666e-14 | -148.4 | 890.0129
2017-06-23 | 5:00 | 877.9993 | 393.3 | 411.0925 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 7.9119 | 0 | 2.1949 | -1.7181e-15 | 3.9259e-14 | -148.4 | 877.9993
2017-06-23 | 6:00 | 856.5495 | 393.3 | 373.7964 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 57.8795 | 0 | 1.7939 | -1.7179e-15 | -28.3202 | -148.4 | 856.5495
2017-06-23 | 7:00 | 888.1367 | 393.3 | 366.6142 | 80 | 39.7 | 68.3 | 142.3308 | 0 | 2.3931 | -1.7179e-15 | -46.1013 | -158.4 | 888.1367
2017-06-23 | 8:00 | 946.3647 | 393.3 | 345.5455 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 256.1594 | 0 | 1.6967 | -1.7179e-15 | -76.1368 | -158.4 | 946.3647
2017-06-23 | 9:00 | 1017.6372 | 393.3 | 346.1284 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 348.0506 | 0 | 2.6037 | -1.7179e-15 | -93.1455 | -158.4 | 1017.6372
2017-06-23 | 10:00 | 1064.4965 | 393.3 | 344.3361 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 426.0776 | 0 | 1.8243 | -1.7179e-15 | -119.1415 | -158.4 | 1064.4965
2017-06-23 | 11:00 | 1115.7389 | 393.3 | 358.0596 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 399.4266 | 0 | 3.763 | -1.7179e-15 | -56.9102 | -158.4 | 1115.7389
2017-06-23 | 12:00 | 1088.6294 | 393.3 | 362.6173 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 356.9578 | 0 | 2.2949 | -1.7179e-15 | -44.6406 | -158.4 | 1088.6294
2017-06-23 | 13:00 | 1126.6428 | 393.3 | 459.4553 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 252.8202 | 0 | 2.9673 | -1.6808e-15 | 7.8924e-14 | -158.4 | 1126.6428
2017-06-23 | 14:00 | 1133.2339 | 393.3 | 498.7647 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 202.8373 | 0 | 3.9284 | -1.6458e-15 | 11.6035 | -158.4 | 1133.2339
2017-06-23 | 15:00 | 1135.2906 | 393.3 | 511.7739 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 200.4751 | 0 | 5.5417 | -1.6808e-15 | 7.8888e-14 | -158.4 | 1135.2906
2017-06-23 | 16:00 | 1143.6828 | 393.3 | 541.1737 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 143.3016 | 0 | 4.057 | -1.6457e-15 | 32.6506 | -158.4 | 1143.6828
2017-06-23 | 17:00 | 1121.0466 | 393.3 | 540.7209 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 65.6915 | 0 | 4.7029 | -1.6457e-15 | 66.9314 | -158.4 | 1121.0466
2017-06-23 | 18:00 | 1099.1423 | 393.3 | 498.0828 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 11.9104 | 0 | 5.8406 | -1.6458e-15 | 109.5086 | -158.4 | 1099.1423
2017-06-23 | 19:00 | 1083.523 | 393.3 | 497.7705 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.79342 | 0 | 7.3479 | -1.6458e-15 | 99.9113 | -158.4 | 1083.523
2017-06-23 | 20:00 | 1045.284 | 393.3 | 497.0057 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6065 | -1.6458e-15 | 54.4718 | -158.4 | 1045.284
2017-06-23 | 21:00 | 998.7474 | 393.3 | 496.0749 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.9035 | -1.6458e-15 | 3.8689 | -148.4 | 998.7474
2017-06-23 | 22:00 | 949.4566 | 393.3 | 476.0738 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.9827 | -1.6808e-15 | 7.886e-14 | -148.4 | 949.4566
2017-06-23 | 23:00 | 897.6561 | 393.3 | 447.4446 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2115 | -1.6808e-15 | -7.7757e-14 | -148.4 | 897.6561
2017-06-24 | 0:00 | 830.1675 | 393.3 | 400.2671 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9004 | -1.23e-12 | -5.6039e-11 | -148.4 | 830.1675
2017-06-24 | 1:00 | 809.057 | 393.3 | 384.4298 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6788 | -1.2587e-12 | -6.6517 | -148.4 | 809.057
2017-06-24 | 2:00 | 811.9194 | 393.3 | 371.157 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3054 | -1.2589e-12 | -15.0431 | -148.4 | 811.9194
2017-06-24 | 3:00 | 852.3736 | 393.3 | 377.5164 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.0858 | -1.2589e-12 | -12.3285 | -148.4 | 852.3736
2017-06-24 | 4:00 | 882.3113 | 393.3 | 396.6102 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.68633 | 0 | 11.5147 | -1.2222e-12 | -1.4676e-10 | -148.4 | 882.3113
2017-06-24 | 5:00 | 865.6793 | 393.3 | 398.246 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.2714 | 0 | 7.362 | -1.2255e-12 | -6.3665e-11 | -148.4 | 865.6793
2017-06-24 | 6:00 | 840.2821 | 393.3 | 375.4753 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 24.7075 | 0 | 6.03 | -1.2588e-12 | -17.3307 | -148.4 | 840.2821
2017-06-24 | 7:00 | 860.3632 | 393.3 | 377.9307 | 80 | 39.7 | 68.3 | 65.2459 | 0 | 10.9695 | -1.2589e-12 | -16.683 | -158.4 | 860.3632
2017-06-24 | 8:00 | 924.3279 | 393.3 | 381.8738 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 109.6209 | 0 | 13.7333 | -1.2158e-12 | -7.451e-11 | -158.4 | 924.3279
2017-06-24 | 9:00 | 999.9005 | 393.3 | 424.9663 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 150.6154 | 0 | 10.3187 | -1.2317e-12 | -5.7238e-11 | -158.4 | 999.9005
2017-06-24 | 10:00 | 1011.8716 | 393.3 | 429.9407 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 161.4131 | 0 | 9.1177 | -1.2317e-12 | -5.722e-11 | -158.4 | 1011.8716
2017-06-24 | 11:00 | 1024.4765 | 393.3 | 444.5659 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 162.4934 | 0 | 6.0172 | -1.2315e-12 | 4.3757e-13 | -158.4 | 1024.4765
2017-06-24 | 12:00 | 1026.2867 | 393.3 | 473.8496 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 136.1448 | 0 | 4.8923 | -1.2314e-12 | 5.7623e-11 | -158.4 | 1026.2867
2017-06-24 | 13:00 | 1025.4122 | 393.3 | 480.0082 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 107.3208 | 0 | 9.2368 | -1.2058e-12 | 17.4463 | -158.4 | 1025.4122
2017-06-24 | 14:00 | 1019.9295 | 393.3 | 479.8986 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 76.3671 | 0 | 23.8623 | -1.206e-12 | 23.7015 | -158.4 | 1019.9295
2017-06-24 | 15:00 | 1026.9904 | 393.3 | 480.0398 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 41.3297 | 0 | 50.3868 | -1.206e-12 | 37.734 | -158.4 | 1026.9904
2017-06-24 | 16:00 | 1026.6419 | 393.3 | 507.9103 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 16.8522 | 0 | 79.3794 | -1.2319e-12 | 5.736e-11 | -158.4 | 1026.6419
2017-06-24 | 17:00 | 1031.676 | 393.3 | 483.4242 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 8.9012 | 0 | 96.3505 | -1.232e-12 | 5.7082e-11 | -158.4 | 1031.676
2017-06-24 | 18:00 | 1021.893 | 393.3 | 458.2301 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 3.3848 | 0 | 86.4782 | -1.2321e-12 | 5.7002e-11 | -158.4 | 1021.893
2017-06-24 | 19:00 | 1009.9517 | 393.3 | 453.8476 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.56099 | 0 | 77.8431 | -1.232e-12 | 5.7124e-11 | -158.4 | 1009.9517
2017-06-24 | 20:00 | 977.0248 | 393.3 | 444.5295 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.2953 | -1.232e-12 | 5.7068e-11 | -158.4 | 977.0248
2017-06-24 | 21:00 | 924.0934 | 393.3 | 394.1249 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.6473 | -1.2593e-12 | -3.5789 | -148.4 | 924.0934
2017-06-24 | 22:00 | 881.5045 | 393.3 | 384.5669 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.4951 | -1.259e-12 | -14.9575 | -148.4 | 881.5045
2017-06-24 | 23:00 | 824.7861 | 393.3 | 372.4172 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.7983 | -1.259e-12 | -29.4293 | -148.4 | 824.7861
2017-06-25 | 0:00 | 771.0175 | 393.3 | 302.478 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.5394 | -4.4429e-10 | 1.9644e-08 | -145.4 | 771.0175
2017-06-25 | 1:00 | 755.4827 | 393.3 | 259.2284 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.6543 | -4.4434e-10 | -3.084e-08 | -145.4 | 755.4827
2017-06-25 | 2:00 | 766.7561 | 393.3 | 242.8557 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.4004 | -4.4404e-10 | -3.0657e-08 | -145.4 | 766.7561
2017-06-25 | 3:00 | 812.8848 | 393.3 | 261.6719 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.1129 | -4.4434e-10 | -3.0851e-08 | -145.4 | 812.8848
2017-06-25 | 4:00 | 842.7751 | 393.3 | 290.1008 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.6597 | 0 | 75.5145 | -4.4433e-10 | 1.9629e-08 | -145.4 | 842.7751
2017-06-25 | 5:00 | 824.8606 | 393.3 | 296.6483 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 0.86539 | 0 | 67.5469 | -4.4432e-10 | 1.9626e-08 | -145.4 | 824.8606
2017-06-25 | 6:00 | 791.6143 | 393.3 | 266.665 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 5.8234 | 0 | 64.7259 | -4.4433e-10 | -3.0616e-08 | -145.4 | 791.6143
2017-06-25 | 7:00 | 798.9178 | 393.3 | 263.1256 | 80 | 39.7 | 68.3 | 44.3688 | 0 | 59.5234 | -4.4433e-10 | -3.0569e-08 | -149.4 | 798.9178
2017-06-25 | 8:00 | 813.361 | 393.3 | 222.7925 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 132.6049 | 0 | 29.8635 | -4.3929e-10 | -1.1806e-07 | -149.4 | 813.361
2017-06-25 | 9:00 | 853.673 | 393.3 | 222.1735 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 227.7571 | 0 | 17.6659 | -4.5067e-10 | -36.9234 | -149.4 | 853.673
2017-06-25 | 10:00 | 896.4777 | 393.3 | 223.0296 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 272.7094 | 0 | 16.2426 | -4.5067e-10 | -35.9039 | -149.4 | 896.4777
2017-06-25 | 11:00 | 923.5328 | 393.3 | 223.5707 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 302.9029 | 0 | 15.8314 | -4.5068e-10 | -39.1721 | -149.4 | 923.5328
2017-06-25 | 12:00 | 944.4942 | 393.3 | 274.0886 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 235.6035 | 0 | 14.4021 | -4.4413e-10 | -3.0226e-08 | -149.4 | 944.4942
2017-06-25 | 13:00 | 917.9301 | 393.3 | 302.3395 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 180.6874 | 0 | 14.5032 | -4.441e-10 | -3.0218e-08 | -149.4 | 917.9301
2017-06-25 | 14:00 | 901.9668 | 393.3 | 313.3836 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 150.4145 | 0 | 13.0687 | -4.4408e-10 | -3.0084e-08 | -149.4 | 901.9668
2017-06-25 | 15:00 | 912.3527 | 393.3 | 353.8721 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 125.6517 | 0 | 6.3289 | -4.4406e-10 | 1.972e-08 | -149.4 | 912.3527
2017-06-25 | 16:00 | 925.9767 | 393.3 | 407.2201 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 71.285 | 0 | 6.3289 | -4.3435e-10 | 9.6427 | -149.4 | 925.9767
2017-06-25 | 17:00 | 949.1064 | 393.3 | 446.677 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 27.3627 | 0 | 6.3137 | -4.3422e-10 | 16.753 | -149.4 | 949.1064
2017-06-25 | 18:00 | 975.2617 | 393.3 | 471.0429 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 7.1518 | 0 | 3.1941 | -4.3427e-10 | 11.0728 | -149.4 | 975.2617
2017-06-25 | 19:00 | 979.6636 | 393.3 | 478.0444 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.57734 | 0 | 3.0111 | -4.343e-10 | 11.3308 | -149.4 | 979.6636
2017-06-25 | 20:00 | 949.6477 | 393.3 | 451.1996 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7433 | -4.3412e-10 | 10.5048 | -149.4 | 949.6477
2017-06-25 | 21:00 | 901.7652 | 393.3 | 407.3592 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.78333 | -4.3238e-10 | 10.7226 | -145.4 | 901.7652
2017-06-25 | 22:00 | 857.3629 | 393.3 | 382.1461 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.684 | -4.3392e-10 | 6.1328 | -145.4 | 857.3629
2017-06-25 | 23:00 | 803.3531 | 393.3 | 359.0409 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3122 | -4.4455e-10 | 2.0609e-08 | -145.4 | 803.3531
2017-06-26 | 0:00 | 748.4975 | 393.3 | 402.7368 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4204 | -4.8685e-15 | -84.6597 | -145.4 | 748.4975
2017-06-26 | 1:00 | 735.1805 | 393.3 | 397.3019 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14381 | -4.8625e-15 | -91.8653 | -145.4 | 735.1805
2017-06-26 | 2:00 | 759.4004 | 393.3 | 401.6431 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.684 | -4.8686e-15 | -94.4267 | -145.4 | 759.4004
2017-06-26 | 3:00 | 804.8515 | 393.3 | 404.9937 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1242 | -4.8686e-15 | -81.3664 | -145.4 | 804.8515
2017-06-26 | 4:00 | 847.8649 | 393.3 | 406.3201 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.86517 | 0 | 2.9252 | -4.8686e-15 | -38.7455 | -145.4 | 847.8649
2017-06-26 | 5:00 | 846.3687 | 393.3 | 405.7857 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 4.1305 | 0 | 2.6199 | -4.8686e-15 | -25.9675 | -145.4 | 846.3687
2017-06-26 | 6:00 | 846.8809 | 393.3 | 406.1292 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 26.9956 | 0 | 0.63069 | -4.8684e-15 | -41.2746 | -145.4 | 846.8809
2017-06-26 | 7:00 | 886.224 | 393.3 | 406.7646 | 80 | 39.7 | 68.3 | 83.0897 | 0 | 0.12614 | -4.8589e-15 | -35.6564 | -149.4 | 886.224
2017-06-26 | 8:00 | 960.6377 | 393.3 | 391.4393 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 161.399 | 0 | 0 | 0 | -20.3006 | -149.4 | 960.6377
2017-06-26 | 9:00 | 1025.3893 | 393.3 | 393.1176 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 240.2582 | 0 | 0.75683 | -4.8684e-15 | -31.7434 | -149.4 | 1025.3893
2017-06-26 | 10:00 | 1065.3577 | 393.3 | 394.1515 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 295.023 | 0 | 0.053001 | -4.7984e-15 | -44.2698 | -149.4 | 1065.3577
2017-06-26 | 11:00 | 1093.5425 | 393.3 | 394.1226 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 301.2017 | 0 | 0.38478 | -4.8685e-15 | -22.5665 | -149.4 | 1093.5425
2017-06-26 | 12:00 | 1072.484 | 393.3 | 447.993 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 257.5931 | 0 | 1.5667 | -4.8685e-15 | -55.0688 | -149.4 | 1072.484
2017-06-26 | 13:00 | 1115.8769 | 393.3 | 517.9119 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 176.6556 | 0 | 0.90947 | -4.764e-15 | 2.2198e-13 | -149.4 | 1115.8769
2017-06-26 | 14:00 | 1103.7209 | 393.3 | 535.8744 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 133.7865 | 0 | 0.16147 | -4.6593e-15 | 8.7985 | -149.4 | 1103.7209
2017-06-26 | 15:00 | 1091.5811 | 393.3 | 497.9316 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 130.3624 | 0 | 0.17031 | -4.6601e-15 | 36.6168 | -149.4 | 1091.5811
2017-06-26 | 16:00 | 1099.3359 | 393.3 | 498.0867 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 76.1291 | 0 | 0.92714 | -4.6637e-15 | 92.6929 | -149.4 | 1099.3359
2017-06-26 | 17:00 | 1082.7899 | 393.3 | 497.7558 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 37.3387 | 0 | 0.17031 | -4.6591e-15 | 95.5251 | -149.4 | 1082.7899
2017-06-26 | 18:00 | 1083.941 | 393.3 | 497.7788 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 8.5204 | 0 | 1.3384 | -4.6636e-15 | 93.5034 | -149.4 | 1083.941
2017-06-26 | 19:00 | 1069.1238 | 393.3 | 497.4825 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.67664 | 0 | 0.13497 | -4.6491e-15 | 84.1297 | -149.4 | 1069.1238
2017-06-26 | 20:00 | 1025.7278 | 393.3 | 496.6146 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9132 | -149.4 | 1025.7278
2017-06-26 | 21:00 | 975.7441 | 393.3 | 492.7179 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12614 | -4.7514e-15 | 2.2316e-13 | -145.4 | 975.7441
2017-06-26 | 22:00 | 930.8158 | 393.3 | 463.0374 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37842 | -4.7565e-15 | 2.3336e-13 | -145.4 | 930.8158
2017-06-26 | 23:00 | 875.3863 | 393.3 | 433.2513 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.13497 | -4.7042e-15 | -2.143e-13 | -145.4 | 875.3863
2017-06-27 | 0:00 | 810.8422 | 393.3 | 466.2739 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37842 | -8.5216e-09 | -81.8101 | -148.4 | 810.8422
2017-06-27 | 1:00 | 794.0988 | 393.3 | 464.3987 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.8999 | -148.4 | 794.0988
2017-06-27 | 2:00 | 805.7489 | 393.3 | 464.0768 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.63069 | -8.5387e-09 | -106.4586 | -148.4 | 805.7489
2017-06-27 | 3:00 | 855.3046 | 393.3 | 467.5741 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.36711 | -8.5202e-09 | -88.7366 | -148.4 | 855.3046
2017-06-27 | 4:00 | 896.7797 | 393.3 | 472.2974 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.80534 | 0 | 1.5137 | -8.5551e-09 | -51.3367 | -148.4 | 896.7797
2017-06-27 | 5:00 | 888.596 | 393.3 | 473.3961 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 5.0401 | 0 | 0 | 0 | -46.6401 | -148.4 | 888.596
2017-06-27 | 6:00 | 881.4842 | 393.3 | 471.6417 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 32.1088 | 0 | 0 | 0 | -73.6664 | -148.4 | 881.4842
2017-06-27 | 7:00 | 920.0875 | 393.3 | 474.6938 | 80 | 39.7 | 68.3 | 80.3981 | 0 | 0 | 0 | -57.9044 | -158.4 | 920.0875
2017-06-27 | 8:00 | 992.1074 | 393.3 | 477.149 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 142.3112 | 0 | 0 | 0 | -46.4528 | -158.4 | 992.1074
2017-06-27 | 9:00 | 1044.6883 | 393.3 | 479.5804 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 196.5291 | 0 | 0 | 0 | -45.4212 | -158.4 | 1044.6883
2017-06-27 | 10:00 | 1087.6122 | 393.3 | 481.057 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 249.0516 | 0 | 0 | 0 | -53.8964 | -158.4 | 1087.6122
2017-06-27 | 11:00 | 1110.5767 | 393.3 | 483.6452 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 264.3879 | 0 | 0 | 0 | -48.8564 | -158.4 | 1110.5767
2017-06-27 | 12:00 | 1077.4312 | 393.3 | 522.7317 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 214.3476 | 0 | 0 | 0 | -71.0481 | -158.4 | 1077.4312
2017-06-27 | 13:00 | 1116.7791 | 393.3 | 536.1356 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 168.4704 | 0 | 0 | 0 | 0.77309 | -158.4 | 1116.7791
2017-06-27 | 14:00 | 1110.594 | 393.3 | 536.0119 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 136.602 | 0 | 0.32295 | -8.011e-09 | 21.5571 | -158.4 | 1110.594
2017-06-27 | 15:00 | 1104.913 | 393.3 | 498.1983 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 98.0481 | 0 | 1.7723 | -8.0303e-09 | 89.3943 | -158.4 | 1104.913
2017-06-27 | 16:00 | 1107.2417 | 393.3 | 498.2448 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 65.1132 | 0 | 1.8896 | -8.0392e-09 | 119.4941 | -158.4 | 1107.2417
2017-06-27 | 17:00 | 1095.6392 | 393.3 | 498.0128 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 30.9916 | 0 | 2.9341 | -8.0454e-09 | 120.7008 | -158.4 | 1095.6392
2017-06-27 | 18:00 | 1091.5119 | 393.3 | 497.9302 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 7.2492 | 0 | 2.8206 | -8.0429e-09 | 109.7118 | -158.4 | 1091.5119
2017-06-27 | 19:00 | 1075.1548 | 393.3 | 497.6031 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.54781 | 0 | 1.1391 | -8.0331e-09 | 98.1647 | -158.4 | 1075.1548
2017-06-27 | 20:00 | 1036.9424 | 393.3 | 496.8388 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -7.9069e-09 | 62.8417 | -158.4 | 1036.9424
2017-06-27 | 21:00 | 985.8681 | 393.3 | 495.8174 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1508 | -148.4 | 985.8681
2017-06-27 | 22:00 | 944.7967 | 393.3 | 493.8215 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3762 | -8.5532e-09 | -14.801 | -148.4 | 944.7967
2017-06-27 | 23:00 | 886.7936 | 393.3 | 492.7192 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7168 | -8.553e-09 | -46.6424 | -148.4 | 886.7936
2017-06-28 | 0:00 | 825.8393 | 393.3 | 440.7949 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.38725 | -1.5828e-15 | -41.3429 | -148.4 | 825.8393
2017-06-28 | 1:00 | 807.878 | 393.3 | 436.9626 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.017667 | -2.1469e-15 | -55.7023 | -148.4 | 807.878
2017-06-28 | 2:00 | 821.1901 | 393.3 | 436.1479 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.7102 | -1.5826e-15 | -63.168 | -148.4 | 821.1901
2017-06-28 | 3:00 | 864.5847 | 393.3 | 439.8829 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1617 | -1.5848e-15 | -52.5599 | -148.4 | 864.5847
2017-06-28 | 4:00 | 902.5212 | 393.3 | 450.2526 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.5952 | 0 | 0.53989 | -1.5869e-15 | -22.3664 | -148.4 | 902.5212
2017-06-28 | 5:00 | 897.3224 | 393.3 | 437.5434 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 2.4126 | 0 | 0.56639 | -1.6112e-15 | 3.0382e-14 | -148.4 | 897.3224
2017-06-28 | 6:00 | 887.7864 | 393.3 | 447.5811 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 17.9615 | 0 | 1.0268 | -1.5883e-15 | -30.1831 | -148.4 | 887.7864
2017-06-28 | 7:00 | 911.7576 | 393.3 | 445.8496 | 80 | 39.7 | 68.3 | 80.2604 | 0 | 0 | 0 | -37.2524 | -158.4 | 911.7576
2017-06-28 | 8:00 | 974.0052 | 393.3 | 445.4292 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 146.5616 | 0 | 0 | 0 | -37.0857 | -158.4 | 974.0052
2017-06-28 | 9:00 | 1052.5245 | 393.3 | 443.5726 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 248.8783 | 0 | 0 | 0 | -53.9263 | -158.4 | 1052.5245
2017-06-28 | 10:00 | 1090.0505 | 393.3 | 437.8749 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 340.0102 | 0 | 0 | 0 | -99.2346 | -158.4 | 1090.0505
2017-06-28 | 11:00 | 1113.7546 | 393.3 | 440.7858 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 358.598 | 0 | 0.026501 | -1.3519e-15 | -97.0558 | -158.4 | 1113.7546
2017-06-28 | 12:00 | 1112.5719 | 393.3 | 507.3225 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 367.3278 | 0 | 0.026501 | -1.3522e-15 | -173.5049 | -158.4 | 1112.5719
2017-06-28 | 13:00 | 1192.7237 | 393.3 | 530.7747 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 337.5171 | 0 | 0.14134 | -1.5908e-15 | -87.1095 | -158.4 | 1192.7237
2017-06-28 | 14:00 | 1170.7983 | 393.3 | 542.0106 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 239.2123 | 0 | 0.92467 | -1.5935e-15 | -27.4493 | -158.4 | 1170.7983
2017-06-28 | 15:00 | 1140.5106 | 393.3 | 492.3262 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 163.7213 | 0 | 1.9426 | -1.4503e-15 | 65.0204 | -158.4 | 1140.5106
2017-06-28 | 16:00 | 1138.356 | 393.3 | 505.8457 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 103.4001 | 0 | 3.2545 | -1.4503e-15 | 103.3556 | -158.4 | 1138.356
2017-06-28 | 17:00 | 1123.5029 | 393.3 | 513.165 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 54.5053 | 0 | 2.3451 | -1.4504e-15 | 110.4875 | -158.4 | 1123.5029
2017-06-28 | 18:00 | 1114.8482 | 393.3 | 517.0885 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 10.4669 | 0 | 0.37595 | -1.4506e-15 | 113.1168 | -158.4 | 1114.8482
2017-06-28 | 19:00 | 1101.4567 | 393.3 | 516.5256 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.77639 | 0 | 0.44025 | -1.4506e-15 | 106.0144 | -158.4 | 1101.4567
2017-06-28 | 20:00 | 1061.4211 | 393.3 | 508.17 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.8162 | -1.4504e-15 | 75.2349 | -158.4 | 1061.4211
2017-06-28 | 21:00 | 1003.7368 | 393.3 | 492.8629 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2716 | -1.4503e-15 | 29.7023 | -148.4 | 1003.7368
2017-06-28 | 22:00 | 950.4978 | 393.3 | 477.9086 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62822 | -1.4502e-15 | 7.5609 | -148.4 | 950.4978
2017-06-28 | 23:00 | 890.2149 | 393.3 | 471.0043 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -1.5989e-15 | -19.8424 | -148.4 | 890.2149
2017-06-29 | 0:00 | 819.9978 | 393.3 | 440.7723 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.079502 | -8.9447e-09 | -46.854 | -148.4 | 819.9978
2017-06-29 | 1:00 | 803.9961 | 393.3 | 439.4757 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.035334 | -9.3933e-09 | -62.115 | -148.4 | 803.9961
2017-06-29 | 2:00 | 814.6952 | 393.3 | 439.3481 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.1529 | -148.4 | 814.6952
2017-06-29 | 3:00 | 859.1101 | 393.3 | 441.1966 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25228 | -8.9138e-09 | -58.4387 | -148.4 | 859.1101
2017-06-29 | 4:00 | 893.4362 | 393.3 | 445.1931 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73265 | 0 | 0.63953 | -9.0058e-09 | -26.6291 | -148.4 | 893.4362
2017-06-29 | 5:00 | 888.2226 | 393.3 | 448.1332 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.3479 | 0 | 0.95364 | -9.0309e-09 | -21.0122 | -148.4 | 888.2226
2017-06-29 | 6:00 | 894.6544 | 393.3 | 445.6705 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 27.772 | 0 | 0.56639 | -8.9966e-09 | -30.7545 | -148.4 | 894.6544
2017-06-29 | 7:00 | 934.6947 | 393.3 | 450.534 | 80 | 39.7 | 68.3 | 82.6235 | 0 | 0.8162 | -9.0222e-09 | -22.179 | -158.4 | 934.6947
2017-06-29 | 8:00 | 1005.8675 | 393.3 | 436.6255 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 176.1003 | 0 | 2.4447 | -9.0642e-09 | -28.4029 | -158.4 | 1005.8675
2017-06-29 | 9:00 | 1084.7602 | 393.3 | 440.2355 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 255.0759 | 0 | 2.3716 | -9.0634e-09 | -26.9228 | -158.4 | 1084.7602
2017-06-29 | 10:00 | 1133.2765 | 393.3 | 433.5079 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 358.2512 | 0 | 3.6432 | -9.0716e-09 | -73.5259 | -158.4 | 1133.2765
2017-06-29 | 11:00 | 1194.3021 | 393.3 | 433.8656 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 446.3068 | 0 | 6.46 | -9.0772e-09 | -103.7302 | -158.4 | 1194.3021
2017-06-29 | 12:00 | 1187.2084 | 393.3 | 497.2673 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 436.2322 | 0 | 7.874 | -9.0789e-09 | -165.565 | -158.4 | 1187.2084
2017-06-29 | 13:00 | 1256.8048 | 393.3 | 509.3714 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 392.6323 | 0 | 5.9971 | -9.0758e-09 | -62.5961 | -158.4 | 1256.8048
2017-06-29 | 14:00 | 1228.0297 | 393.3 | 528.9225 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 346.2116 | 0 | 6.9129 | -9.0762e-09 | -70.1173 | -158.4 | 1228.0297
2017-06-29 | 15:00 | 1210.6376 | 393.3 | 514.1874 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 277.5739 | 0 | 8.322 | -9.0635e-09 | -6.9456 | -158.4 | 1210.6376
2017-06-29 | 16:00 | 1200.2775 | 393.3 | 525.669 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 146.5838 | 0 | 12.4811 | -8.0947e-09 | 93.0437 | -158.4 | 1200.2775
2017-06-29 | 17:00 | 1198.042 | 393.3 | 525.3914 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 65.3655 | 0 | 15.1368 | -8.0944e-09 | 149.1483 | -158.4 | 1198.042
2017-06-29 | 18:00 | 1187.5323 | 393.3 | 521.9549 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 14.2746 | 0 | 17.3119 | -8.0944e-09 | 160.1909 | -158.4 | 1187.5323
2017-06-29 | 19:00 | 1162.6914 | 393.3 | 519.6825 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.84966 | 0 | 27.238 | -8.0958e-09 | 137.2212 | -158.4 | 1162.6914
2017-06-29 | 20:00 | 1115.0064 | 393.3 | 534.0287 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.8571 | -8.0969e-09 | 67.9205 | -158.4 | 1115.0064
2017-06-29 | 21:00 | 1055.8289 | 393.3 | 522.6277 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.7825 | -8.0982e-09 | 21.5187 | -148.4 | 1055.8289
2017-06-29 | 22:00 | 1000.2123 | 393.3 | 497.5712 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.241 | -9.1281e-09 | 7.1693e-08 | -148.4 | 1000.2123
2017-06-29 | 23:00 | 937.8638 | 393.3 | 510.9573 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.029 | -8.6889e-09 | -47.1224 | -148.4 | 937.8638
2017-06-30 | 0:00 | 862.7054 | 393.3 | 453.2621 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.6955 | -1.1492e-10 | -59.2523 | -148.4 | 862.7054
2017-06-30 | 1:00 | 844.3047 | 393.3 | 452.3136 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.2768 | -1.1494e-10 | -76.8857 | -148.4 | 844.3047
2017-06-30 | 2:00 | 847.2141 | 393.3 | 451.9394 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.9009 | -1.1496e-10 | -98.1262 | -148.4 | 847.2141
2017-06-30 | 3:00 | 888.4401 | 393.3 | 452.9021 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.4505 | -1.1499e-10 | -111.0125 | -148.4 | 888.4401
2017-06-30 | 4:00 | 920.3407 | 393.3 | 454.6311 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.59921 | 0 | 64.7125 | -1.1496e-10 | -73.1022 | -148.4 | 920.3407
2017-06-30 | 5:00 | 915.9425 | 393.3 | 455.5826 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.7519 | 0 | 49.2946 | -1.1491e-10 | -49.4866 | -148.4 | 915.9425
2017-06-30 | 6:00 | 920.748 | 393.3 | 455.663 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 29.6092 | 0 | 39.1162 | -1.149e-10 | -55.0404 | -148.4 | 920.748
2017-06-30 | 7:00 | 970.1431 | 393.3 | 457.7538 | 80 | 39.7 | 68.3 | 102.6666 | 0 | 28.3449 | -1.1484e-10 | -41.5222 | -158.4 | 970.1431
2017-06-30 | 8:00 | 1078.0986 | 393.3 | 451.0543 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 209.9255 | 0 | 19.1502 | -1.1478e-10 | -21.1314 | -158.4 | 1078.0986
2017-06-30 | 9:00 | 1171.2127 | 393.3 | 447.9086 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 332.6469 | 0 | 21.0511 | -1.148e-10 | -44.3939 | -158.4 | 1171.2127
2017-06-30 | 10:00 | 1213.5434 | 393.3 | 455.9199 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 351.3053 | 0 | 19.3474 | -1.1477e-10 | -24.4293 | -158.4 | 1213.5434
2017-06-30 | 11:00 | 1255.7189 | 393.3 | 450.1823 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 438.2704 | 0 | 28.8686 | -1.1485e-10 | -73.0025 | -158.4 | 1255.7189
2017-06-30 | 12:00 | 1245.8969 | 393.3 | 451.2328 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 424.7037 | 0 | 32.1443 | -1.1484e-10 | -73.5839 | -158.4 | 1245.8969
2017-06-30 | 13:00 | 1284.124 | 393.3 | 489.5095 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 387.6697 | 0 | 25.9222 | -1.1475e-10 | -30.3773 | -158.4 | 1284.124
2017-06-30 | 14:00 | 1278.9859 | 393.3 | 557.394 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 325.4646 | 0 | 26.6221 | -1.1461e-10 | -46.5948 | -158.4 | 1278.9859
2017-06-30 | 15:00 | 1284.2355 | 393.3 | 584.1508 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 248.091 | 0 | 32.4083 | -9.4574e-11 | 2.0855 | -158.4 | 1284.2355
2017-06-30 | 16:00 | 1258.6282 | 393.3 | 593.1475 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 168.4939 | 0 | 37.5273 | -1.019e-10 | 36.9594 | -158.4 | 1258.6282
2017-06-30 | 17:00 | 1234.6524 | 393.3 | 566.1559 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 87.4097 | 0 | 30.795 | -1.0176e-10 | 107.2918 | -158.4 | 1234.6524
2017-06-30 | 18:00 | 1215.5832 | 393.3 | 566.9969 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 19.7053 | 0 | 18.933 | -1.0164e-10 | 136.148 | -158.4 | 1215.5832
2017-06-30 | 19:00 | 1199.5088 | 393.3 | 574.5298 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.2364 | 0 | 12.6949 | -1.015e-10 | 133.3477 | -158.4 | 1199.5088
2017-06-30 | 20:00 | 1158.8384 | 393.3 | 569.3576 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.4177 | -1.0148e-10 | 101.8631 | -158.4 | 1158.8384
2017-06-30 | 21:00 | 1097.3537 | 393.3 | 551.2486 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1121 | -1.0152e-10 | 57.093 | -148.4 | 1097.3537
2017-06-30 | 22:00 | 1035.9662 | 393.3 | 541.3417 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.5879 | -1.0137e-10 | 23.6366 | -148.4 | 1035.9662
2017-06-30 | 23:00 | 966.7591 | 393.3 | 526.2352 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6196 | -1.0703e-10 | -2.0956 | -148.4 | 966.7591
2017-07-01 | 0:00 | 893.9544 | 393.3 | 463.2002 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.4542 | -5.0292e-09 | 7.0833e-08 | -156.9 | 893.9544
2017-07-01 | 1:00 | 857.7017 | 393.3 | 426.1493 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5524 | -5.0203e-09 | 7.2292e-08 | -156.9 | 857.7017
2017-07-01 | 2:00 | 858.3753 | 393.3 | 404.1249 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9504 | -5.1618e-09 | 2.3697e-07 | -156.9 | 858.3753
2017-07-01 | 3:00 | 890.7165 | 393.3 | 403.1774 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9391 | -5.143e-09 | 2.1479e-07 | -156.9 | 890.7165
2017-07-01 | 4:00 | 914.5296 | 393.3 | 425.9206 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.55819 | 0 | 5.4508 | -5.0407e-09 | 5.2698e-08 | -156.9 | 914.5296
2017-07-01 | 5:00 | 893.2878 | 393.3 | 417.2113 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.9658 | 0 | 5.0106 | -5.0277e-09 | 5.4275e-08 | -156.9 | 893.2878
2017-07-01 | 6:00 | 879.6877 | 393.3 | 358.5657 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 63.2889 | 0 | 6.778 | -4.9095e-09 | -5.7449 | -156.9 | 879.6877
2017-07-01 | 7:00 | 923.4943 | 393.3 | 328.8871 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 166.4434 | 0 | 11.607 | -4.9741e-09 | -7.7431 | -167.9 | 923.4943
2017-07-01 | 8:00 | 1004.2677 | 393.3 | 298.9576 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 282.4351 | 0 | 9.9883 | -4.9579e-09 | -7.0133 | -167.9 | 1004.2677
2017-07-01 | 9:00 | 1088.9351 | 393.3 | 282.5939 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 402.7407 | 0 | 6.9468 | -4.8711e-09 | -17.3464 | -167.9 | 1088.9351
2017-07-01 | 10:00 | 1144.8226 | 393.3 | 282.5701 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 491.4529 | 0 | 11.4804 | -4.9348e-09 | -51.6809 | -167.9 | 1144.8226
2017-07-01 | 11:00 | 1200.2106 | 393.3 | 283.7865 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 536.7877 | 0 | 9.6074 | -4.9171e-09 | -40.971 | -167.9 | 1200.2106
2017-07-01 | 12:00 | 1217.1364 | 393.3 | 350.7859 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 527.2174 | 0 | 10.4653 | -4.9416e-09 | -82.3322 | -167.9 | 1217.1364
2017-07-01 | 13:00 | 1229.0168 | 393.3 | 351.1518 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 486.4035 | 0 | 14.5007 | -4.9405e-09 | -34.0393 | -167.9 | 1229.0168
2017-07-01 | 14:00 | 1218.1016 | 393.3 | 357.9069 | 83 | 39.7 | 68.3 | 441.7776 | 0 | 12.3818 | -4.9623e-09 | -10.3647 | -167.9 | 1218.1016
2017-07-01 | 15:00 | 1189.9394 | 393.3 | 418.4649 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 347.608 | 0 | 12.0614 | -4.9496e-09 | -6.1948 | -167.9 | 1189.9394
2017-07-01 | 16:00 | 1195.2216 | 393.3 | 538.4535 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 220.234 | 0 | 12.6341 | -5.0018e-09 | 8.8878e-09 | -167.9 | 1195.2216
2017-07-01 | 17:00 | 1190.3955 | 393.3 | 600.5079 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 115.0411 | 0 | 10.8392 | -4.6524e-09 | 16.3073 | -167.9 | 1190.3955
2017-07-01 | 18:00 | 1188.8618 | 393.3 | 600.4772 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 27.4181 | 0 | 8.3238 | -4.6341e-09 | 69.1426 | -167.9 | 1188.8618
2017-07-01 | 19:00 | 1159.8549 | 393.3 | 599.8971 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.4374 | 0 | 6.4201 | -4.6155e-09 | 64.0003 | -167.9 | 1159.8549
2017-07-01 | 20:00 | 1123.7284 | 393.3 | 599.1746 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3712 | -4.6317e-09 | 29.6826 | -167.9 | 1123.7284
2017-07-01 | 21:00 | 1065.0327 | 393.3 | 569.5133 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5194 | -4.7685e-09 | 1.9733e-07 | -156.9 | 1065.0327
2017-07-01 | 22:00 | 1015.3023 | 393.3 | 536.9843 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.318 | -4.8293e-09 | 2.2622e-07 | -156.9 | 1015.3023
2017-07-01 | 23:00 | 941.4311 | 393.3 | 489.3787 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.5524 | -4.6308e-09 | -1.3072e-07 | -156.9 | 941.4311
2017-07-02 | 0:00 | 866.0596 | 393.3 | 423.964 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7956 | -2.6328e-09 | 8.2423e-08 | -154.9 | 866.0596
2017-07-02 | 1:00 | 833.3497 | 393.3 | 387.9705 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3792 | -2.7746e-09 | 8.1377e-08 | -154.9 | 833.3497
2017-07-02 | 2:00 | 834.1911 | 393.3 | 365.6133 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2778 | -2.9123e-09 | 6.8439e-08 | -154.9 | 834.1911
2017-07-02 | 3:00 | 854.7643 | 393.3 | 355.7754 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.389 | -3.0933e-09 | 4.7275e-08 | -154.9 | 854.7643
2017-07-02 | 4:00 | 883.0329 | 393.3 | 387.2188 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.67023 | 0 | 10.5438 | -3.1505e-09 | 6.7919e-08 | -154.9 | 883.0329
2017-07-02 | 5:00 | 862.0358 | 393.3 | 378.3014 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.5156 | 0 | 10.1188 | -3.2316e-09 | 6.3762e-08 | -154.9 | 862.0358
2017-07-02 | 6:00 | 838.5721 | 393.3 | 297.2028 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 72.8466 | 0 | 9.7227 | -3.4008e-09 | -1.863e-09 | -154.9 | 838.5721
2017-07-02 | 7:00 | 874.916 | 393.3 | 287.3983 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 190.2427 | 0 | 10.0544 | -3.1546e-09 | -45.0795 | -159.9 | 874.916
2017-07-02 | 8:00 | 937.0966 | 393.3 | 272.3419 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 319.662 | 0 | 10.7106 | -3.2791e-09 | -93.5179 | -159.9 | 937.0966
2017-07-02 | 9:00 | 1035.2921 | 393.3 | 274.3058 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 459.3531 | 0 | 15.1258 | -3.1812e-09 | -135.4927 | -159.9 | 1035.2921
2017-07-02 | 10:00 | 1116.5324 | 393.3 | 275.9307 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 536.9041 | 0 | 14.5736 | -3.182e-09 | -129.8759 | -159.9 | 1116.5324
2017-07-02 | 11:00 | 1159.0318 | 393.3 | 276.7806 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 561.0152 | 0 | 13.1341 | -3.2602e-09 | -110.8981 | -159.9 | 1159.0318
2017-07-02 | 12:00 | 1208.9228 | 393.3 | 277.7785 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 560.3813 | 0 | 21.2201 | -3.2797e-09 | -69.4571 | -159.9 | 1208.9228
2017-07-02 | 13:00 | 1191.8164 | 393.3 | 277.4363 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 505.3138 | 0 | 26.6204 | -3.3305e-09 | -36.5542 | -159.9 | 1191.8164
2017-07-02 | 14:00 | 1153.0084 | 393.3 | 294.3003 | 83 | 39.7 | 68.3 | 401.3542 | 0 | 32.9539 | -3.4217e-09 | -1.7599e-07 | -159.9 | 1153.0084
2017-07-02 | 15:00 | 1154.0963 | 393.3 | 359.3141 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 340.1033 | 0 | 28.6789 | -3.5226e-09 | -2.458e-07 | -159.9 | 1154.0963
2017-07-02 | 16:00 | 1184.8036 | 393.3 | 481.9613 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 243.9802 | 0 | 26.9621 | -2.5852e-09 | 8.0863e-08 | -159.9 | 1184.8036
2017-07-02 | 17:00 | 1208.0372 | 393.3 | 562.5391 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 115.871 | 0 | 26.7158 | -3.0367e-09 | 47.2114 | -159.9 | 1208.0372
2017-07-02 | 18:00 | 1214.1599 | 393.3 | 570.7047 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 27.8749 | 0 | 19.8386 | -3.5035e-09 | 104.2417 | -159.9 | 1214.1599
2017-07-02 | 19:00 | 1181.5259 | 393.3 | 572.6 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.2802 | 0 | 15.3502 | -3.522e-09 | 96.1955 | -159.9 | 1181.5259
2017-07-02 | 20:00 | 1150.0446 | 393.3 | 529.0056 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2517 | -3.6971e-09 | 106.2873 | -159.9 | 1150.0446
2017-07-02 | 21:00 | 1079.488 | 393.3 | 512.5747 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.1526 | -3.2513e-09 | 53.7608 | -154.9 | 1079.488
2017-07-02 | 22:00 | 1007.304 | 393.3 | 497.8151 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9904 | -2.8777e-09 | 14.4985 | -154.9 | 1007.304
2017-07-02 | 23:00 | 926.5853 | 393.3 | 461.9495 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.1358 | -3.2523e-09 | -1.1327e-07 | -154.9 | 926.5853
2017-07-03 | 0:00 | 854.7147 | 393.3 | 434.863 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.083 | -3.9408e-11 | -35.5313 | -154.9 | 854.7147
2017-07-03 | 1:00 | 809.5545 | 393.3 | 405.0824 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.0308 | -3.9408e-11 | -54.5588 | -154.9 | 809.5545
2017-07-03 | 2:00 | 812.86 | 393.3 | 396.0561 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.2288 | -3.9408e-11 | -65.7249 | -154.9 | 812.86
2017-07-03 | 3:00 | 849.3764 | 393.3 | 400.1121 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9191 | -3.9408e-11 | -64.2547 | -154.9 | 849.3764
2017-07-03 | 4:00 | 884.1914 | 393.3 | 421.1462 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.79949 | 0 | 23.1189 | -3.9407e-11 | -45.4732 | -154.9 | 884.1914
2017-07-03 | 5:00 | 895.982 | 393.3 | 442.3837 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 10.3235 | 0 | 23.5161 | -3.9407e-11 | -45.3413 | -154.9 | 895.982
2017-07-03 | 6:00 | 933.17 | 393.3 | 427.9574 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 87.43 | 0 | 21.5014 | -3.9407e-11 | -62.5187 | -154.9 | 933.17
2017-07-03 | 7:00 | 1027.1923 | 393.3 | 426.1553 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 222.7669 | 0 | 20.8869 | -3.9407e-11 | -74.9167 | -159.9 | 1027.1923
2017-07-03 | 8:00 | 1149.1298 | 393.3 | 429.0829 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 342.9535 | 0 | 24.6333 | -3.9408e-11 | -75.4398 | -159.9 | 1149.1298
2017-07-03 | 9:00 | 1271.4455 | 393.3 | 464.4674 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 415.8249 | 0 | 27.5299 | -3.9408e-11 | -58.3767 | -159.9 | 1271.4455
2017-07-03 | 10:00 | 1345.6534 | 393.3 | 480.2701 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 476.155 | 0 | 29.8809 | -3.9408e-11 | -59.6527 | -159.9 | 1345.6534
2017-07-03 | 11:00 | 1401.5021 | 393.3 | 499.8592 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 503.035 | 0 | 31.0353 | -3.9407e-11 | -51.4273 | -159.9 | 1401.5021
2017-07-03 | 12:00 | 1389.6586 | 393.3 | 503.4249 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 510.8047 | 0 | 29.3032 | -3.9407e-11 | -72.8742 | -159.9 | 1389.6586
2017-07-03 | 13:00 | 1423.7815 | 393.3 | 525.8857 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 486.5682 | 0 | 23.3316 | -3.9405e-11 | -31.0041 | -159.9 | 1423.7815
2017-07-03 | 14:00 | 1423.1902 | 393.3 | 536.1196 | 83 | 39.7 | 68.3 | 436.8462 | 0 | 25.8244 | -3.9405e-11 | 8.9894e-10 | -159.9 | 1423.1902
2017-07-03 | 15:00 | 1408.2032 | 393.3 | 602.7185 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 351.705 | 0 | 27.7797 | -3.8555e-11 | 1.7415e-11 | -159.9 | 1408.2032
2017-07-03 | 16:00 | 1428.1782 | 393.3 | 702.1636 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 217.1434 | 0 | 36.5048 | -3.7749e-11 | 40.4664 | -159.9 | 1428.1782
2017-07-03 | 17:00 | 1395.6454 | 393.3 | 701.5129 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 99.5784 | 0 | 38.9972 | -3.7749e-11 | 99.8569 | -159.9 | 1395.6454
2017-07-03 | 18:00 | 1375.2929 | 393.3 | 669.8059 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 23.5983 | 0 | 30.6014 | -3.7747e-11 | 159.7873 | -159.9 | 1375.2929
2017-07-03 | 19:00 | 1334.9508 | 393.3 | 668.999 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.96432 | 0 | 26.5017 | -3.7747e-11 | 142.3857 | -159.9 | 1334.9508
2017-07-03 | 20:00 | 1271.5652 | 393.3 | 667.7313 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.1683 | -3.7748e-11 | 79.1656 | -159.9 | 1271.5652
2017-07-03 | 21:00 | 1206.483 | 393.3 | 666.4297 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.691 | -3.7749e-11 | 20.3624 | -154.9 | 1206.483
2017-07-03 | 22:00 | 1134.7906 | 393.3 | 622.163 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.6276 | -3.8557e-11 | 1.7978e-09 | -154.9 | 1134.7906
2017-07-03 | 23:00 | 1050.0312 | 393.3 | 553.7501 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.7811 | -3.7962e-11 | -3.1975e-09 | -154.9 | 1050.0312
2017-07-04 | 0:00 | 955.7787 | 393.3 | 503.2148 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.5104 | -4.3038e-11 | -41.2465 | -156.9 | 955.7787
2017-07-04 | 1:00 | 910.2205 | 393.3 | 503.1038 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.1452 | -4.3039e-11 | -80.0286 | -156.9 | 910.2205
2017-07-04 | 2:00 | 905.8985 | 393.3 | 502.8491 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.7597 | -4.304e-11 | -118.0103 | -156.9 | 905.8985
2017-07-04 | 3:00 | 930.6842 | 393.3 | 502.6427 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.4205 | -4.3041e-11 | -143.979 | -156.9 | 930.6842
2017-07-04 | 4:00 | 962.2453 | 393.3 | 503.8739 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.62547 | 0 | 82.0736 | -4.304e-11 | -106.9276 | -156.9 | 962.2453
2017-07-04 | 5:00 | 971.4666 | 393.3 | 504.2198 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 3.7052 | 0 | 69.5381 | -4.3039e-11 | -69.0965 | -156.9 | 971.4666
2017-07-04 | 6:00 | 995.1213 | 393.3 | 509.0487 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 4.2788 | 0 | 60.2811 | -4.3037e-11 | -35.2873 | -156.9 | 995.1213
2017-07-04 | 7:00 | 1075.5745 | 393.3 | 591.6551 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 20.6343 | 0 | 38.9851 | -4.303e-11 | 8.1461e-10 | -167.9 | 1075.5745
2017-07-04 | 8:00 | 1186.4046 | 393.3 | 607.9281 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 48.0759 | 0 | 40.7334 | -4.0868e-11 | 69.7673 | -167.9 | 1186.4046
2017-07-04 | 9:00 | 1260.7038 | 393.3 | 609.4141 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 82.8214 | 0 | 59.8158 | -4.0868e-11 | 94.6525 | -167.9 | 1260.7038
2017-07-04 | 10:00 | 1284.6356 | 393.3 | 609.8927 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 118.5682 | 0 | 72.9611 | -4.0869e-11 | 72.2136 | -167.9 | 1284.6356
2017-07-04 | 11:00 | 1275.8063 | 393.3 | 592.8886 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 201.4843 | 0 | 70.4334 | -4.3034e-11 | 8.1223e-10 | -167.9 | 1275.8063
2017-07-04 | 12:00 | 1222.0759 | 393.3 | 506.2044 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 288.2648 | 0 | 69.1215 | -4.3037e-11 | -52.5148 | -167.9 | 1222.0759
2017-07-04 | 13:00 | 1276.7587 | 393.3 | 580.1305 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 351.001 | 0 | 63.5188 | -4.3039e-11 | -128.8916 | -167.9 | 1276.7587
2017-07-04 | 14:00 | 1305.5415 | 393.3 | 592.1615 | 83 | 39.7 | 68.3 | 290.0268 | 0 | 58.6252 | -4.3037e-11 | -51.672 | -167.9 | 1305.5415
2017-07-04 | 15:00 | 1273.0164 | 393.3 | 607.166 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 207.7207 | 0 | 70.5872 | -4.3039e-11 | -30.4575 | -167.9 | 1273.0164
2017-07-04 | 16:00 | 1281.8172 | 393.3 | 609.8363 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 147.0579 | 0 | 64.406 | -4.0869e-11 | 36.617 | -167.9 | 1281.8172
2017-07-04 | 17:00 | 1276.4369 | 393.3 | 609.7287 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 76.7013 | 0 | 51.4929 | -4.0867e-11 | 90.814 | -167.9 | 1276.4369
2017-07-04 | 18:00 | 1261.0463 | 393.3 | 609.4209 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.9395 | 0 | 43.9365 | -4.0866e-11 | 104.2494 | -167.9 | 1261.0463
2017-07-04 | 19:00 | 1226.8767 | 393.3 | 608.7375 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.0907 | 0 | 42.2599 | -4.0866e-11 | 86.6885 | -167.9 | 1226.8767
2017-07-04 | 20:00 | 1181.0404 | 393.3 | 607.8208 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.6274 | -4.0866e-11 | 53.0922 | -167.9 | 1181.0404
2017-07-04 | 21:00 | 1123.5592 | 393.3 | 606.6712 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8223 | -4.4915e-11 | 1.0658 | -156.9 | 1123.5592
2017-07-04 | 22:00 | 1064.613 | 393.3 | 577.2928 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.8899 | -4.3035e-11 | -17.5698 | -156.9 | 1064.613
2017-07-04 | 23:00 | 1001.07 | 393.3 | 543.0576 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.6547 | -4.3038e-11 | -20.1423 | -156.9 | 1001.07
2017-07-05 | 0:00 | 914.4937 | 393.3 | 509.7898 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.4265 | -1.2186e-11 | -58.0226 | -156.9 | 914.4937
2017-07-05 | 1:00 | 889.4374 | 393.3 | 507.3495 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.9946 | -1.2183e-11 | -82.9068 | -156.9 | 889.4374
2017-07-05 | 2:00 | 889.2163 | 393.3 | 506.227 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.2028 | -1.2182e-11 | -104.5134 | -156.9 | 889.2163
2017-07-05 | 3:00 | 918.5684 | 393.3 | 506.9974 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5438 | -1.2182e-11 | -108.5728 | -156.9 | 918.5684
2017-07-05 | 4:00 | 952.7886 | 393.3 | 510.719 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.69027 | 0 | 30.6487 | -1.2185e-11 | -71.8694 | -156.9 | 952.7886
2017-07-05 | 5:00 | 953.5385 | 393.3 | 514.1855 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.4518 | 0 | 22.2264 | -1.2192e-11 | -54.4252 | -156.9 | 953.5385
2017-07-05 | 6:00 | 967.0525 | 393.3 | 513.5751 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 48.505 | 0 | 20.7756 | -1.219e-11 | -72.6033 | -156.9 | 967.0525
2017-07-05 | 7:00 | 1042.157 | 393.3 | 519.0045 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 142.3794 | 0 | 20.3643 | -1.2196e-11 | -63.8912 | -167.9 | 1042.157
2017-07-05 | 8:00 | 1172.4561 | 393.3 | 534.1996 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 226.3593 | 0 | 24.3286 | -1.2251e-11 | -32.3315 | -167.9 | 1172.4561
2017-07-05 | 9:00 | 1258.8922 | 393.3 | 549.3018 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 269.7658 | 0 | 25.8246 | -1.24e-11 | 1.4804e-10 | -167.9 | 1258.8922
2017-07-05 | 10:00 | 1289.2129 | 393.3 | 560.5336 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 291.8998 | 0 | 25.7794 | -1.2404e-11 | 1.4566e-10 | -167.9 | 1289.2129
2017-07-05 | 11:00 | 1316.4642 | 393.3 | 553.0299 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 328.3541 | 0 | 24.0803 | -1.2389e-11 | 1.497e-10 | -167.9 | 1316.4642
2017-07-05 | 12:00 | 1293.1596 | 393.3 | 559.7622 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 351.7661 | 0 | 20.8865 | -1.2218e-11 | -50.2551 | -167.9 | 1293.1596
2017-07-05 | 13:00 | 1321.9462 | 393.3 | 625.8948 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 350.81 | 0 | 20.4615 | -1.2207e-11 | -86.2201 | -167.9 | 1321.9462
2017-07-05 | 14:00 | 1342.7576 | 393.3 | 641.3672 | 83 | 39.7 | 68.3 | 327.7789 | 0 | 21.2477 | -1.2197e-11 | -64.0362 | -167.9 | 1342.7576
2017-07-05 | 15:00 | 1327.6055 | 393.3 | 659.2697 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 260.738 | 0 | 17.8914 | -1.2096e-11 | -28.2936 | -167.9 | 1327.6055
2017-07-05 | 16:00 | 1337.5929 | 393.3 | 620.1861 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 145.8391 | 0 | 10.3845 | -1.0311e-11 | 137.2832 | -167.9 | 1337.5929
2017-07-05 | 17:00 | 1289.9901 | 393.3 | 624.6378 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 68.3774 | 0 | 5.1463 | -1.0522e-11 | 144.1285 | -167.9 | 1289.9901
2017-07-05 | 18:00 | 1272.4094 | 393.3 | 627.0807 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 14.4607 | 0 | 2.9447 | -1.0771e-11 | 144.4234 | -167.9 | 1272.4094
2017-07-05 | 19:00 | 1238.805 | 393.3 | 620.53 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.64081 | 0 | 2.6871 | -1.0737e-11 | 126.8471 | -167.9 | 1238.805
2017-07-05 | 20:00 | 1184.2737 | 393.3 | 608.0625 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4422 | -1.0685e-11 | 86.2691 | -167.9 | 1184.2737
2017-07-05 | 21:00 | 1121.8549 | 393.3 | 611.8564 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3264 | -1.0674e-11 | 17.6722 | -156.9 | 1121.8549
2017-07-05 | 22:00 | 1062.7196 | 393.3 | 605.4544 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4476 | -1.1221e-11 | -21.1824 | -156.9 | 1062.7196
2017-07-05 | 23:00 | 990.6301 | 393.3 | 604.0126 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6166 | -1.1124e-11 | -66.4991 | -156.9 | 990.6301
2017-07-06 | 0:00 | 915.944 | 393.3 | 510.0777 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6994 | -2.2905e-08 | -39.1331 | -156.9 | 915.944
2017-07-06 | 1:00 | 866.1003 | 393.3 | 497.4008 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7072 | -2.2904e-08 | -77.0077 | -156.9 | 866.1003
2017-07-06 | 2:00 | 863.6794 | 393.3 | 495.2849 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.1166 | -2.2897e-08 | -99.0221 | -156.9 | 863.6794
2017-07-06 | 3:00 | 885.5398 | 393.3 | 496.2794 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.0244 | -2.2864e-08 | -106.364 | -156.9 | 885.5398
2017-07-06 | 4:00 | 918.6475 | 393.3 | 501.5308 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.43192 | 0 | 11.6653 | -2.287e-08 | -77.5805 | -156.9 | 918.6475
2017-07-06 | 5:00 | 935.9849 | 393.3 | 514.1284 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 1.8594 | 0 | 12.915 | -2.2873e-08 | -56.0178 | -156.9 | 935.9849
2017-07-06 | 6:00 | 962.9411 | 393.3 | 534.4412 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 6.0913 | 0 | 8.1482 | -2.2821e-08 | -42.5396 | -156.9 | 962.9411
2017-07-06 | 7:00 | 1036.7695 | 393.3 | 570.7354 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 27.1514 | 0 | 9.9074 | -2.0964e-08 | 4.6753 | -167.9 | 1036.7695
2017-07-06 | 8:00 | 1131.0667 | 393.3 | 572.6213 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 71.2218 | 0 | 5.8081 | -2.1526e-08 | 61.5154 | -167.9 | 1131.0667
2017-07-06 | 9:00 | 1186.5277 | 393.3 | 573.7306 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 102.7359 | 0 | 4.5463 | -2.1491e-08 | 91.5149 | -167.9 | 1186.5277
2017-07-06 | 10:00 | 1202.2359 | 393.3 | 574.0447 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 138.461 | 0 | 8.2662 | -2.1567e-08 | 70.464 | -167.9 | 1202.2359
2017-07-06 | 11:00 | 1193.5432 | 393.3 | 564.3077 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 205.022 | 0 | 13.2135 | -2.2293e-08 | 4.5997e-07 | -167.9 | 1193.5432
2017-07-06 | 12:00 | 1160.812 | 393.3 | 541.2173 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 264.9836 | 0 | 7.8249 | -2.2801e-08 | -64.2137 | -167.9 | 1160.812
2017-07-06 | 13:00 | 1180.528 | 393.3 | 551.6593 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 206.9984 | 0 | 10.8703 | -2.2572e-08 | 4.5625e-07 | -167.9 | 1180.528
2017-07-06 | 14:00 | 1169.3739 | 393.3 | 555.5493 | 83 | 39.7 | 68.3 | 207.9797 | 0 | 26.4864 | -2.2839e-08 | -37.0414 | -167.9 | 1169.3739
2017-07-06 | 15:00 | 1180.3966 | 393.3 | 580.2115 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 150.024 | 0 | 32.1612 | -2.3034e-08 | 4.0309e-07 | -167.9 | 1180.3966
2017-07-06 | 16:00 | 1205.968 | 393.3 | 624.5194 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 71.0211 | 0 | 34.5543 | -2.1625e-08 | 51.9732 | -167.9 | 1205.968
2017-07-06 | 17:00 | 1203.9652 | 393.3 | 624.4793 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 33.5558 | 0 | 26.5835 | -2.1614e-08 | 71.6465 | -167.9 | 1203.9652
2017-07-06 | 18:00 | 1181.4859 | 393.3 | 573.6297 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 8.44 | 0 | 21.9224 | -2.1617e-08 | 93.9938 | -167.9 | 1181.4859
2017-07-06 | 19:00 | 1136.3156 | 393.3 | 572.7263 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.40332 | 0 | 16.8768 | -2.1593e-08 | 58.2091 | -167.9 | 1136.3156
2017-07-06 | 20:00 | 1089.7367 | 393.3 | 571.7947 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0081 | -2.1533e-08 | 10.4338 | -167.9 | 1089.7367
2017-07-06 | 21:00 | 1038.2377 | 393.3 | 555.0373 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8936 | -2.281e-08 | -31.6932 | -156.9 | 1038.2377
2017-07-06 | 22:00 | 987.2167 | 393.3 | 548.1677 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.3719 | -2.2819e-08 | -50.3229 | -156.9 | 987.2167
2017-07-06 | 23:00 | 933.2956 | 393.3 | 543.11 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2587 | -2.2841e-08 | -75.573 | -156.9 | 933.2956
2017-07-07 | 0:00 | 867.629 | 393.3 | 487.5906 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.7208 | -1.8763e-10 | -71.9824 | -156.9 | 867.629
2017-07-07 | 1:00 | 854.8421 | 393.3 | 486.9456 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.8422 | -1.876e-10 | -81.9458 | -156.9 | 854.8421
2017-07-07 | 2:00 | 856.0633 | 393.3 | 486.2776 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6206 | -1.8758e-10 | -101.1348 | -156.9 | 856.0633
2017-07-07 | 3:00 | 890.1301 | 393.3 | 487.4961 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.736 | -1.8758e-10 | -98.702 | -156.9 | 890.1301
2017-07-07 | 4:00 | 928.9154 | 393.3 | 490.7868 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.40855 | 0 | 14.8011 | -1.8764e-10 | -59.6811 | -156.9 | 928.9154
2017-07-07 | 5:00 | 934.0601 | 393.3 | 493.1759 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 2.9653 | 0 | 11.8646 | -1.8765e-10 | -37.0457 | -156.9 | 934.0601
2017-07-07 | 6:00 | 942.3078 | 393.3 | 497.0618 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 15.4304 | 0 | 19.3735 | -1.8767e-10 | -46.3579 | -156.9 | 942.3078
2017-07-07 | 7:00 | 1011.7519 | 393.3 | 520.7612 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 54.965 | 0 | 25.8921 | -1.8881e-10 | -14.1664 | -167.9 | 1011.7519
2017-07-07 | 8:00 | 1095.6581 | 393.3 | 556.969 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 90.7576 | 0 | 28.0315 | -1.893e-10 | 3.0587e-09 | -167.9 | 1095.6581
2017-07-07 | 9:00 | 1187.2098 | 393.3 | 565.6624 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 178.5584 | 0 | 28.989 | -1.8917e-10 | 3.0979e-09 | -167.9 | 1187.2098
2017-07-07 | 10:00 | 1220.0342 | 393.3 | 614.9011 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 162.72 | 0 | 31.4132 | -1.8929e-10 | 2.9985e-09 | -167.9 | 1220.0342
2017-07-07 | 11:00 | 1247.1533 | 393.3 | 620.5811 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 201.1414 | 0 | 30.0158 | -1.8847e-10 | -15.585 | -167.9 | 1247.1533
2017-07-07 | 12:00 | 1213.6952 | 393.3 | 564.5552 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 209.1601 | 0 | 31.0136 | -1.8844e-10 | -2.0338 | -167.9 | 1213.6952
2017-07-07 | 13:00 | 1243.8512 | 393.3 | 578.526 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 223.7087 | 0 | 30.6165 | -1.8813e-10 | 3.3754e-09 | -167.9 | 1243.8512
2017-07-07 | 14:00 | 1231.0658 | 393.3 | 557.1567 | 83 | 39.7 | 68.3 | 226.7827 | 0 | 30.7264 | -1.8925e-10 | 2.957e-09 | -167.9 | 1231.0658
2017-07-07 | 15:00 | 1228.8331 | 393.3 | 589.2767 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 185.567 | 0 | 30.848 | -1.7513e-10 | 5.1414 | -167.9 | 1228.8331
2017-07-07 | 16:00 | 1237.1297 | 393.3 | 589.4426 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 117.1677 | 0 | 27.2037 | -1.763e-10 | 79.4157 | -167.9 | 1237.1297
2017-07-07 | 17:00 | 1216.993 | 393.3 | 589.0399 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 66.0383 | 0 | 31.3751 | -1.7615e-10 | 82.8397 | -167.9 | 1216.993
2017-07-07 | 18:00 | 1218.0775 | 393.3 | 589.0615 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 15.14 | 0 | 29.3986 | -1.7607e-10 | 100.9773 | -167.9 | 1218.0775
2017-07-07 | 19:00 | 1193.7588 | 393.3 | 588.5752 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.75979 | 0 | 27.6429 | -1.7608e-10 | 88.6809 | -167.9 | 1193.7588
2017-07-07 | 20:00 | 1143.8236 | 393.3 | 587.5765 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.9816 | -1.7664e-10 | 38.7655 | -167.9 | 1143.8236
2017-07-07 | 21:00 | 1089.7073 | 393.3 | 562.4853 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.222 | -1.891e-10 | 2.9694e-09 | -156.9 | 1089.7073
2017-07-07 | 22:00 | 1038.5207 | 393.3 | 552.6166 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5756 | -1.879e-10 | -20.6714 | -156.9 | 1038.5207
2017-07-07 | 23:00 | 974.5272 | 393.3 | 530.2043 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.6056 | -1.8797e-10 | -32.7827 | -156.9 | 974.5272
2017-07-08 | 0:00 | 903.7003 | 393.3 | 442.1855 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.2149 | -3.3747e-15 | 7.6964e-14 | -156.9 | 903.7003
2017-07-08 | 1:00 | 868.9754 | 393.3 | 418.4932 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.4359 | -3.3747e-15 | -23.9536 | -156.9 | 868.9754
2017-07-08 | 2:00 | 871.2985 | 393.3 | 392.1161 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5293 | -3.3747e-15 | -30.647 | -156.9 | 871.2985
2017-07-08 | 3:00 | 892.2567 | 393.3 | 383.0403 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.9633 | -3.3747e-15 | -33.3469 | -156.9 | 892.2567
2017-07-08 | 4:00 | 922.8673 | 393.3 | 397.169 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.41959 | 0 | 71.7897 | -3.3747e-15 | -29.1111 | -156.9 | 922.8673
2017-07-08 | 5:00 | 914.9252 | 393.3 | 414.1177 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.2192 | 0 | 59.225 | -3.3747e-15 | -25.7367 | -156.9 | 914.9252
2017-07-08 | 6:00 | 898.2395 | 393.3 | 402.3641 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 33.0101 | 0 | 38.293 | -3.3747e-15 | -32.2277 | -156.9 | 898.2395
2017-07-08 | 7:00 | 945.2029 | 393.3 | 431.4831 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 76.6444 | 0 | 35.3536 | -3.3747e-15 | -22.5782 | -167.9 | 945.2029
2017-07-08 | 8:00 | 1015.5753 | 393.3 | 443.8319 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 120.404 | 0 | 31.4394 | -3.3018e-15 | 1.2886e-13 | -167.9 | 1015.5753
2017-07-08 | 9:00 | 1072.3975 | 393.3 | 429.134 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 207.238 | 0 | 38.3594 | -3.3747e-15 | -16.3339 | -167.9 | 1072.3975
2017-07-08 | 10:00 | 1135.2494 | 393.3 | 443.8295 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 259.6097 | 0 | 23.6096 | -3.3747e-15 | -2.7994 | -167.9 | 1135.2494
2017-07-08 | 11:00 | 1149.1314 | 393.3 | 439.113 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 280.0849 | 0 | 27.6386 | -3.3747e-15 | -8.7052 | -167.9 | 1149.1314
2017-07-08 | 12:00 | 1171.9932 | 393.3 | 447.2331 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 334.9992 | 0 | 34.2562 | -3.3747e-15 | -55.4953 | -167.9 | 1171.9932
2017-07-08 | 13:00 | 1200.1156 | 393.3 | 445.0634 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 376.4919 | 0 | 33.3276 | -3.3747e-15 | -65.7672 | -167.9 | 1200.1156
2017-07-08 | 14:00 | 1180.8874 | 393.3 | 461.9037 | 83 | 39.7 | 68.3 | 331.8979 | 0 | 27.699 | -3.3747e-15 | -57.0132 | -167.9 | 1180.8874
2017-07-08 | 15:00 | 1163.6394 | 393.3 | 468.0915 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 249.9245 | 0 | 27.6234 | -3.3018e-15 | 1.5495e-13 | -167.9 | 1163.6394
2017-07-08 | 16:00 | 1186.1361 | 393.3 | 545.526 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 192.1394 | 0 | 24.5707 | -3.3018e-15 | 1.5496e-13 | -167.9 | 1186.1361
2017-07-08 | 17:00 | 1184.7777 | 393.3 | 573.6956 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 97.0159 | 0 | 23.4898 | -3.233e-15 | 42.8763 | -167.9 | 1184.7777
2017-07-08 | 18:00 | 1186.7344 | 393.3 | 573.7347 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 20.8468 | 0 | 21.0314 | -3.2329e-15 | 87.6216 | -167.9 | 1186.7344
2017-07-08 | 19:00 | 1166.518 | 393.3 | 573.3304 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.0159 | 0 | 17.8754 | -3.2329e-15 | 86.1964 | -167.9 | 1166.518
2017-07-08 | 20:00 | 1134.2322 | 393.3 | 572.6846 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6872 | -3.2329e-15 | 57.3604 | -167.9 | 1134.2322
2017-07-08 | 21:00 | 1086.3486 | 393.3 | 571.727 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1499 | -3.235e-15 | 0.47175 | -156.9 | 1086.3486
2017-07-08 | 22:00 | 1031.4132 | 393.3 | 530.9895 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4238 | -3.3018e-15 | 1.5495e-13 | -156.9 | 1031.4132
2017-07-08 | 23:00 | 969.1261 | 393.3 | 485.5541 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.0719 | -3.3018e-15 | 1.5494e-13 | -156.9 | 969.1261
2017-07-09 | 0:00 | 891.6798 | 393.3 | 421.3817 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.9982 | -7.8585e-11 | 5.1322e-09 | -154.9 | 891.6798
2017-07-09 | 1:00 | 857.6396 | 393.3 | 393.575 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.4654 | -7.8583e-11 | -0.40085 | -154.9 | 857.6396
2017-07-09 | 2:00 | 853.5901 | 393.3 | 359.4155 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.2791 | -7.8586e-11 | -0.40459 | -154.9 | 853.5901
2017-07-09 | 3:00 | 882.2399 | 393.3 | 351.91 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.1287 | -7.8587e-11 | -0.39882 | -154.9 | 882.2399
2017-07-09 | 4:00 | 901.4864 | 393.3 | 368.0778 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.56963 | 0 | 48.6474 | -7.8588e-11 | -0.4085 | -154.9 | 901.4864
2017-07-09 | 5:00 | 883.8292 | 393.3 | 363.7551 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.0341 | 0 | 48.3435 | -7.8588e-11 | -0.40342 | -154.9 | 883.8292
2017-07-09 | 6:00 | 857.0597 | 393.3 | 318.5247 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 46.0912 | 0 | 34.0213 | -7.8586e-11 | -0.37751 | -154.9 | 857.0597
2017-07-09 | 7:00 | 894.0395 | 393.3 | 362.7447 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 79.4772 | 0 | 19.9096 | -7.8579e-11 | -0.39199 | -159.9 | 894.0395
2017-07-09 | 8:00 | 960.2393 | 393.3 | 398.6915 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 116.4096 | 0 | 17.5529 | -7.8573e-11 | -0.3147 | -159.9 | 960.2393
2017-07-09 | 9:00 | 1036.5091 | 393.3 | 439.0454 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 159.9559 | 0 | 15.5078 | -7.6905e-11 | 5.2239e-08 | -159.9 | 1036.5091
2017-07-09 | 10:00 | 1069.1908 | 393.3 | 437.7518 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 197.8814 | 0 | 14.5576 | -7.69e-11 | 6.1173e-09 | -159.9 | 1069.1908
2017-07-09 | 11:00 | 1052.3869 | 393.3 | 375.0751 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 243.978 | 0 | 14.8311 | -7.8572e-11 | -0.49729 | -159.9 | 1052.3869
2017-07-09 | 12:00 | 1084.4412 | 393.3 | 339.2348 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 309.515 | 0 | 17.1988 | -7.8577e-11 | -0.50726 | -159.9 | 1084.4412
2017-07-09 | 13:00 | 1105.893 | 393.3 | 347.8923 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 319.1575 | 0 | 20.4165 | -7.8578e-11 | -0.57328 | -159.9 | 1105.893
2017-07-09 | 14:00 | 1056.6678 | 393.3 | 338.0439 | 83 | 39.7 | 68.3 | 265.7057 | 0 | 28.9643 | -7.8583e-11 | -0.44618 | -159.9 | 1056.6678
2017-07-09 | 15:00 | 1082.8381 | 393.3 | 412.8691 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 210.4672 | 0 | 33.5018 | -7.8583e-11 | 5.1285e-09 | -159.9 | 1082.8381
2017-07-09 | 16:00 | 1103.1099 | 393.3 | 475.9785 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 159.3478 | 0 | 35.8836 | -7.6894e-11 | 3.364e-08 | -159.9 | 1103.1099
2017-07-09 | 17:00 | 1123.0164 | 393.3 | 559.56 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 79.9902 | 0 | 27.7662 | -7.6887e-11 | 4.2472e-08 | -159.9 | 1123.0164
2017-07-09 | 18:00 | 1142.3955 | 393.3 | 604.6328 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 18.1863 | 0 | 28.0764 | -7.6878e-11 | 5.0363e-08 | -159.9 | 1142.3955
2017-07-09 | 19:00 | 1133.574 | 393.3 | 601.4061 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.78503 | 0 | 35.2829 | -7.6883e-11 | 5.9723e-08 | -159.9 | 1133.574
2017-07-09 | 20:00 | 1094.9333 | 393.3 | 559.8987 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.05 | -5.1049e-11 | 3.4846 | -159.9 | 1094.9333
2017-07-09 | 21:00 | 1046.3229 | 393.3 | 516.5535 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.7693 | -7.689e-11 | 4.1245e-08 | -154.9 | 1046.3229
2017-07-09 | 22:00 | 987.4345 | 393.3 | 473.2028 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.2317 | -7.6895e-11 | 3.3985e-08 | -154.9 | 987.4345
2017-07-09 | 23:00 | 922.4693 | 393.3 | 443.1856 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7837 | -7.8625e-11 | 5.8157e-09 | -154.9 | 922.4693
2017-07-10 | 0:00 | 866.659 | 393.3 | 471.1433 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.6405 | -1.3742e-09 | -65.4248 | -154.9 | 866.659
2017-07-10 | 1:00 | 833.6633 | 393.3 | 465.8039 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5746 | -1.3744e-09 | -96.7151 | -154.9 | 833.6633
2017-07-10 | 2:00 | 824.5457 | 393.3 | 460.1784 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.5395 | -1.3747e-09 | -125.4722 | -154.9 | 824.5457
2017-07-10 | 3:00 | 851.4493 | 393.3 | 462.0988 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.5881 | -1.3746e-09 | -131.8375 | -154.9 | 851.4493
2017-07-10 | 4:00 | 889.075 | 393.3 | 473.3576 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.62811 | 0 | 34.6237 | -1.3741e-09 | -104.1343 | -154.9 | 889.075
2017-07-10 | 5:00 | 898.6231 | 393.3 | 479.9813 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.4426 | 0 | 29.5707 | -1.3736e-09 | -84.4715 | -154.9 | 898.6231
2017-07-10 | 6:00 | 916.7723 | 393.3 | 482.7719 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 54.3192 | 0 | 29.5418 | -1.3732e-09 | -108.6606 | -154.9 | 916.7723
2017-07-10 | 7:00 | 1010.4918 | 393.3 | 491.737 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 124.8113 | 0 | 26.5886 | -1.3719e-09 | -64.9451 | -159.9 | 1010.4918
2017-07-10 | 8:00 | 1135.9432 | 393.3 | 485.6191 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 218.6143 | 0 | 25.2452 | -1.3713e-09 | -21.4354 | -159.9 | 1135.9432
2017-07-10 | 9:00 | 1228.8083 | 393.3 | 561.1707 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 218.8585 | 0 | 26.779 | -1.3463e-09 | 4.8188e-08 | -159.9 | 1228.8083
2017-07-10 | 10:00 | 1265.5486 | 393.3 | 568.0222 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 243.7045 | 0 | 34.8219 | -1.3466e-09 | 4.675e-08 | -159.9 | 1265.5486
2017-07-10 | 11:00 | 1297.0094 | 393.3 | 550.3985 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 292.5413 | 0 | 35.0696 | -1.3467e-09 | 4.6999e-08 | -159.9 | 1297.0094
2017-07-10 | 12:00 | 1282.1165 | 393.3 | 554.6291 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 293.0365 | 0 | 38.6574 | -1.3579e-09 | -23.2064 | -159.9 | 1282.1165
2017-07-10 | 13:00 | 1314.4605 | 393.3 | 577.8077 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 272.6885 | 0 | 44.9643 | -1.3258e-09 | -8.2786e-08 | -159.9 | 1314.4605
2017-07-10 | 14:00 | 1309.2331 | 393.3 | 596.4905 | 83 | 39.7 | 68.3 | 242.2391 | 0 | 46.1034 | -1.3399e-09 | -7.4311e-08 | -159.9 | 1309.2331
2017-07-10 | 15:00 | 1306.4542 | 393.3 | 623.3291 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 152.6381 | 0 | 51.1169 | -1.2761e-09 | 53.3701 | -159.9 | 1306.4542
2017-07-10 | 16:00 | 1311.1356 | 393.3 | 623.4227 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 106.129 | 0 | 49.457 | -1.2744e-09 | 100.227 | -159.9 | 1311.1356
2017-07-10 | 17:00 | 1300.8341 | 393.3 | 623.2167 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 74.1805 | 0 | 49.2994 | -1.274e-09 | 98.4376 | -159.9 | 1300.8341
2017-07-10 | 18:00 | 1301.0226 | 393.3 | 623.2205 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.6038 | 0 | 48.6206 | -1.2715e-09 | 118.0777 | -159.9 | 1301.0226
2017-07-10 | 19:00 | 1276.8614 | 393.3 | 622.7372 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.92822 | 0 | 46.6883 | -1.273e-09 | 110.4076 | -159.9 | 1276.8614
2017-07-10 | 20:00 | 1232.588 | 393.3 | 621.8518 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.686 | -1.2765e-09 | 71.5502 | -159.9 | 1232.588
2017-07-10 | 21:00 | 1166.6864 | 393.3 | 620.5337 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.3369 | -1.2548e-09 | 9.8158 | -154.9 | 1166.6864
2017-07-10 | 22:00 | 1104.1636 | 393.3 | 580.5745 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.5891 | -1.341e-09 | -8.8065e-08 | -154.9 | 1104.1636
2017-07-10 | 23:00 | 1031.8872 | 393.3 | 536.7194 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.6678 | -1.3383e-09 | -2.1518e-07 | -154.9 | 1031.8872
2017-07-11 | 0:00 | 938.9338 | 393.3 | 503.43 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.1376 | -5.0678e-15 | -44.9339 | -156.9 | 938.9338
2017-07-11 | 1:00 | 904.6315 | 393.3 | 489.6677 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.255 | -5.0872e-15 | -64.2912 | -156.9 | 904.6315
2017-07-11 | 2:00 | 903.964 | 393.3 | 482.5031 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.8247 | -5.0923e-15 | -76.6637 | -156.9 | 903.964
2017-07-11 | 3:00 | 928.9706 | 393.3 | 482.2036 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.7744 | -5.0896e-15 | -81.6073 | -156.9 | 928.9706
2017-07-11 | 4:00 | 965.0413 | 393.3 | 499.2138 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.61677 | 0 | 43.4139 | -5.0647e-15 | -60.8031 | -156.9 | 965.0413
2017-07-11 | 5:00 | 974.8861 | 393.3 | 509.1481 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.4846 | 0 | 46.8348 | -5.0468e-15 | -49.6814 | -156.9 | 974.8861
2017-07-11 | 6:00 | 993.4635 | 393.3 | 502.9642 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 53.5226 | 0 | 49.0106 | -5.0607e-15 | -68.834 | -156.9 | 993.4635
2017-07-11 | 7:00 | 1065.5192 | 393.3 | 505.4952 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 162.351 | 0 | 50.7108 | -5.0595e-15 | -77.3378 | -167.9 | 1065.5192
2017-07-11 | 8:00 | 1184.2916 | 393.3 | 506.7675 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 258.5535 | 0 | 52.0679 | -5.0374e-15 | -52.9974 | -167.9 | 1184.2916
2017-07-11 | 9:00 | 1288.508 | 393.3 | 515.802 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 359.6914 | 0 | 45.2752 | -5.0325e-15 | -46.2606 | -167.9 | 1288.508
2017-07-11 | 10:00 | 1371.6722 | 393.3 | 577.6464 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 409.2109 | 0 | 43.7244 | -5.0384e-15 | -69.9095 | -167.9 | 1371.6722
2017-07-11 | 11:00 | 1425.4992 | 393.3 | 584.3808 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 453.9886 | 0 | 45.149 | -5.0648e-15 | -69.0193 | -167.9 | 1425.4992
2017-07-11 | 12:00 | 1379.1173 | 393.3 | 586.9119 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 460.2877 | 0 | 36.5196 | -5.0736e-15 | -115.602 | -167.9 | 1379.1173
2017-07-11 | 13:00 | 1400.7591 | 393.3 | 539.4778 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 415.4435 | 0 | 34.8378 | -4.9939e-15 | 9.6943e-14 | -167.9 | 1400.7591
2017-07-11 | 14:00 | 1381.3207 | 393.3 | 555.0195 | 83 | 39.7 | 68.3 | 380.9453 | 0 | 28.9559 | -5.4269e-15 | -4.0123e-13 | -167.9 | 1381.3207
2017-07-11 | 15:00 | 1400.1433 | 393.3 | 645.8159 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 312.0451 | 0 | 24.2824 | -5.8518e-15 | -8.8368e-13 | -167.9 | 1400.1433
2017-07-11 | 16:00 | 1394.4397 | 393.3 | 670.1888 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 194.6402 | 0 | 21.4063 | -5.0473e-15 | 84.3044 | -167.9 | 1394.4397
2017-07-11 | 17:00 | 1371.8915 | 393.3 | 669.7378 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 88.7012 | 0 | 23.2733 | -5.2756e-15 | 142.4792 | -167.9 | 1371.8915
2017-07-11 | 18:00 | 1361.4953 | 393.3 | 669.5299 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 18.0496 | 0 | 22.3295 | -5.5032e-15 | 168.0863 | -167.9 | 1361.4953
2017-07-11 | 19:00 | 1324.3482 | 393.3 | 668.787 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.69886 | 0 | 21.1324 | -5.4091e-15 | 145.63 | -167.9 | 1324.3482
2017-07-11 | 20:00 | 1271.2195 | 393.3 | 667.7244 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4255 | -5.0675e-15 | 92.5696 | -167.9 | 1271.2195
2017-07-11 | 21:00 | 1200.089 | 393.3 | 666.3018 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.6977 | -5.1072e-15 | 21.0895 | -156.9 | 1200.089
2017-07-11 | 22:00 | 1135.8885 | 393.3 | 662.7963 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.2624 | -5.8842e-15 | -21.1702 | -156.9 | 1135.8885
2017-07-11 | 23:00 | 1058.2023 | 393.3 | 655.6033 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.9863 | -5.5191e-15 | -62.8873 | -156.9 | 1058.2023
2017-07-12 | 0:00 | 963.0807 | 393.3 | 559.2566 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3912 | -2.3643e-09 | -46.8672 | -156.9 | 963.0807
2017-07-12 | 1:00 | 921.5758 | 393.3 | 542.3934 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4205 | -2.3645e-09 | -73.2381 | -156.9 | 921.5758
2017-07-12 | 2:00 | 907.8527 | 393.3 | 532.4678 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.4875 | -2.3646e-09 | -102.4027 | -156.9 | 907.8527
2017-07-12 | 3:00 | 929.9299 | 393.3 | 533.8321 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.7517 | -2.3647e-09 | -117.2539 | -156.9 | 929.9299
2017-07-12 | 4:00 | 958.3596 | 393.3 | 543.4201 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.43425 | 0 | 32.3962 | -2.3647e-09 | -100.491 | -156.9 | 958.3596
2017-07-12 | 5:00 | 968.8927 | 393.3 | 556.0976 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 6.4702 | 0 | 30.8942 | -2.3646e-09 | -87.6693 | -156.9 | 968.8927
2017-07-12 | 6:00 | 995.2465 | 393.3 | 560.8231 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 40.1127 | 0 | 31.0637 | -2.3646e-09 | -93.553 | -156.9 | 995.2465
2017-07-12 | 7:00 | 1064.3943 | 393.3 | 579.1402 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 77.6855 | 0 | 20.7592 | -2.3639e-09 | -37.4906 | -167.9 | 1064.3943
2017-07-12 | 8:00 | 1157.7285 | 393.3 | 572.8715 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 151.6665 | 0 | 13.2905 | -2.3634e-09 | 4.46e-08 | -167.9 | 1157.7285
2017-07-12 | 9:00 | 1242.8442 | 393.3 | 593.1005 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 240.6022 | 0 | 13.4598 | -2.3628e-09 | -18.3183 | -167.9 | 1242.8442
2017-07-12 | 10:00 | 1295.8765 | 393.3 | 591.6032 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 306.5977 | 0 | 13.5746 | -2.3631e-09 | -26.899 | -167.9 | 1295.8765
2017-07-12 | 11:00 | 1305.3276 | 393.3 | 583.872 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 298.4211 | 0 | 12.0345 | -2.3631e-09 | 4.4537e-08 | -167.9 | 1305.3276
2017-07-12 | 12:00 | 1266.4251 | 393.3 | 589.4704 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 300.9098 | 0 | 15.0152 | -2.3634e-09 | -49.9703 | -167.9 | 1266.4251
2017-07-12 | 13:00 | 1304.0891 | 393.3 | 591.1256 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 350.1511 | 0 | 15.5953 | -2.3634e-09 | -63.783 | -167.9 | 1304.0891
2017-07-12 | 14:00 | 1331.3529 | 393.3 | 596.2097 | 83 | 39.7 | 68.3 | 348.8043 | 0 | 11.2939 | -2.3626e-09 | -41.355 | -167.9 | 1331.3529
2017-07-12 | 15:00 | 1322.0664 | 393.3 | 658.5781 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 255.738 | 0 | 8.4001 | -2.3607e-09 | -18.6498 | -167.9 | 1322.0664
2017-07-12 | 16:00 | 1335.2713 | 393.3 | 672.0998 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 186.2184 | 0 | 7.7026 | -2.0925e-09 | 45.3505 | -167.9 | 1335.2713
2017-07-12 | 17:00 | 1317.7947 | 393.3 | 673.201 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 99.7171 | 0 | 7.7669 | -2.0919e-09 | 89.4096 | -167.9 | 1317.7947
2017-07-12 | 18:00 | 1298.8345 | 393.3 | 617.3305 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 24.1264 | 0 | 5.0891 | -2.0906e-09 | 168.7885 | -167.9 | 1298.8345
2017-07-12 | 19:00 | 1265.9437 | 393.3 | 616.4205 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.5235 | 0 | 4.1443 | -2.0901e-09 | 155.7554 | -167.9 | 1265.9437
2017-07-12 | 20:00 | 1221.2447 | 393.3 | 615.1436 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.532 | -2.0883e-09 | 116.069 | -167.9 | 1221.2447
2017-07-12 | 21:00 | 1151.5647 | 393.3 | 612.7708 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9656 | -2.087e-09 | 46.8283 | -156.9 | 1151.5647
2017-07-12 | 22:00 | 1082.2778 | 393.3 | 606.5809 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4221 | -2.111e-09 | 1.2748 | -156.9 | 1082.2778
2017-07-12 | 23:00 | 1009.7509 | 393.3 | 604.395 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7914 | -2.2399e-09 | -38.9355 | -156.9 | 1009.7509
2017-07-13 | 0:00 | 917.3146 | 393.3 | 488.8426 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.172 | -2.3749e-09 | 5.222e-08 | -156.9 | 917.3146
2017-07-13 | 1:00 | 886.3073 | 393.3 | 498.5516 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.49468 | -2.3426e-09 | -40.739 | -156.9 | 886.3073
2017-07-13 | 2:00 | 882.7512 | 393.3 | 482.9407 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.64732 | -2.3568e-09 | -53.1369 | -156.9 | 882.7512
2017-07-13 | 3:00 | 906.8559 | 393.3 | 478.2778 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.64732 | -2.3572e-09 | -57.6692 | -156.9 | 906.8559
2017-07-13 | 4:00 | 939.0783 | 393.3 | 494.8389 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.82343 | 0 | 2.639 | -2.3949e-09 | -41.8231 | -156.9 | 939.0783
2017-07-13 | 5:00 | 936.4769 | 393.3 | 500.2067 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.8789 | 0 | 2.7122 | -2.3951e-09 | -37.4208 | -156.9 | 936.4769
2017-07-13 | 6:00 | 943.9828 | 393.3 | 481.3229 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 70.0629 | 0 | 1.0812 | -2.3757e-09 | -65.2842 | -156.9 | 943.9828
2017-07-13 | 7:00 | 1015.1013 | 393.3 | 473.1754 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 194.7603 | 0 | 0.27384 | -2.3057e-09 | -77.4081 | -167.9 | 1015.1013
2017-07-13 | 8:00 | 1147.0498 | 393.3 | 455.0847 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 364.3339 | 0 | 0.14134 | -2.2482e-09 | -92.4102 | -167.9 | 1147.0498
2017-07-13 | 9:00 | 1251.4054 | 393.3 | 459.7608 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 480.4801 | 0 | 0.42012 | -2.3346e-09 | -103.2556 | -167.9 | 1251.4054
2017-07-13 | 10:00 | 1313.0324 | 393.3 | 479.1469 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 512.7485 | 0 | 0.21201 | -2.284e-09 | -90.075 | -167.9 | 1313.0324
2017-07-13 | 11:00 | 1381.9114 | 393.3 | 495.1061 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 551.3482 | 0 | 1.7183 | -2.3859e-09 | -77.2611 | -167.9 | 1381.9114
2017-07-13 | 12:00 | 1387.1039 | 393.3 | 505.6651 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 547.9863 | 0 | 2.9772 | -2.3966e-09 | -80.5247 | -167.9 | 1387.1039
2017-07-13 | 13:00 | 1421.414 | 393.3 | 523.5297 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 540.1227 | 0 | 3.2712 | -2.3963e-09 | -56.5096 | -167.9 | 1421.414
2017-07-13 | 14:00 | 1426.6266 | 393.3 | 542.5617 | 83 | 39.7 | 68.3 | 467.9884 | 0 | 4.1001 | -2.3951e-09 | -4.4236 | -167.9 | 1426.6266
2017-07-13 | 15:00 | 1403.3825 | 393.3 | 635.7332 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 345.3475 | 0 | 4.3018 | -2.3379e-09 | 1.1591e-08 | -167.9 | 1403.3825
2017-07-13 | 16:00 | 1441.9784 | 393.3 | 723.8003 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 249.5362 | 0 | 4.4393 | -2.0896e-09 | 40.3027 | -167.9 | 1441.9784
2017-07-13 | 17:00 | 1428.6841 | 393.3 | 733.6427 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 116.796 | 0 | 1.649 | -2.0773e-09 | 128.8964 | -167.9 | 1428.6841
2017-07-13 | 18:00 | 1397.0319 | 393.3 | 716.746 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 22.4074 | 0 | 1.6981 | -2.0705e-09 | 172.6804 | -167.9 | 1397.0319
2017-07-13 | 19:00 | 1351.6072 | 393.3 | 704.1928 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.87406 | 0 | 2.9948 | -2.081e-09 | 155.4455 | -167.9 | 1351.6072
2017-07-13 | 20:00 | 1289.906 | 393.3 | 686.2742 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2888 | -2.0875e-09 | 112.843 | -167.9 | 1289.906
2017-07-13 | 21:00 | 1204.4165 | 393.3 | 677.7702 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9369 | -2.0864e-09 | 33.7094 | -156.9 | 1204.4165
2017-07-13 | 22:00 | 1133.6368 | 393.3 | 664.9727 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0432 | -2.2347e-09 | -7.3791 | -156.9 | 1133.6368
2017-07-13 | 23:00 | 1048.9697 | 393.3 | 663.2794 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7484 | -2.2447e-09 | -61.5581 | -156.9 | 1048.9697
2017-07-14 | 0:00 | 954.6286 | 393.3 | 524.374 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9546 | -1.9168e-10 | 4.8271e-09 | -156.9 | 954.6286
2017-07-14 | 1:00 | 911.6355 | 393.3 | 531.4127 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8475 | -1.9153e-10 | -50.6247 | -156.9 | 911.6355
2017-07-14 | 2:00 | 907.3418 | 393.3 | 531.1795 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9963 | -1.9154e-10 | -79.134 | -156.9 | 907.3418
2017-07-14 | 3:00 | 924.649 | 393.3 | 531.5355 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8886 | -1.9143e-10 | -94.375 | -156.9 | 924.649
2017-07-14 | 4:00 | 946.6124 | 393.3 | 531.9587 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.87351 | 0 | 0.90843 | -1.9112e-10 | -69.7283 | -156.9 | 946.6124
2017-07-14 | 5:00 | 951.2087 | 393.3 | 532.1339 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.4272 | 0 | 0.48585 | -1.9072e-10 | -51.9383 | -156.9 | 951.2087
2017-07-14 | 6:00 | 962.0188 | 393.3 | 532.1873 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 80.3644 | 0 | 0.55015 | -1.908e-10 | -107.883 | -156.9 | 962.0188
2017-07-14 | 7:00 | 1053.3249 | 393.3 | 533.9376 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 210.7824 | 0 | 0.45545 | -1.9068e-10 | -116.1505 | -167.9 | 1053.3249
2017-07-14 | 8:00 | 1192.6363 | 393.3 | 520.3464 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 355.1845 | 0 | 0.15017 | -1.913e-10 | -102.9447 | -167.9 | 1192.6363
2017-07-14 | 9:00 | 1296.9274 | 393.3 | 522.5518 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 430.9984 | 0 | 0.106 | -1.9328e-10 | -70.7288 | -167.9 | 1296.9274
2017-07-14 | 10:00 | 1365.0802 | 393.3 | 524.0469 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 489.5258 | 0 | 0.079502 | -1.9699e-10 | -59.572 | -167.9 | 1365.0802
2017-07-14 | 11:00 | 1412.9761 | 393.3 | 525.6627 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 498.4106 | 0 | 1.5971 | -1.9134e-10 | -23.6943 | -167.9 | 1412.9761
2017-07-14 | 12:00 | 1403.4116 | 393.3 | 525.5434 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 515.413 | 0 | 2.6228 | -1.9149e-10 | -51.1677 | -167.9 | 1403.4116
2017-07-14 | 13:00 | 1436.903 | 393.3 | 528.9605 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 490.6716 | 0 | 6.2709 | -1.922e-10 | 3.4214e-09 | -167.9 | 1436.903
2017-07-14 | 14:00 | 1428.9908 | 393.3 | 572.6221 | 83 | 39.7 | 68.3 | 433.6801 | 0 | 6.2886 | -1.8754e-10 | 4.6802e-09 | -167.9 | 1428.9908
2017-07-14 | 15:00 | 1426.5262 | 393.3 | 648.0674 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 353.1041 | 0 | 7.3546 | -1.8722e-10 | -5.3287e-08 | -167.9 | 1426.5262
2017-07-14 | 16:00 | 1446.1747 | 393.3 | 714.6595 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 252.2375 | 0 | 6.9433 | -1.6605e-10 | 48.4343 | -167.9 | 1446.1747
2017-07-14 | 17:00 | 1423.1609 | 393.3 | 735.5467 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 116.2501 | 0 | 5.2657 | -1.6602e-10 | 118.3983 | -167.9 | 1423.1609
2017-07-14 | 18:00 | 1397.0121 | 393.3 | 731.7504 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 23.0432 | 0 | 4.6336 | -1.6599e-10 | 154.0849 | -167.9 | 1397.0121
2017-07-14 | 19:00 | 1353.5236 | 393.3 | 719.6011 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.64033 | 0 | 2.6557 | -1.6591e-10 | 142.5264 | -167.9 | 1353.5236
2017-07-14 | 20:00 | 1289.4863 | 393.3 | 698.0592 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8069 | -1.6594e-10 | 101.1202 | -167.9 | 1289.4863
2017-07-14 | 21:00 | 1213.1242 | 393.3 | 675.7112 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3928 | -1.6575e-10 | 46.0201 | -156.9 | 1213.1242
2017-07-14 | 22:00 | 1143.1087 | 393.3 | 658.7032 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5769 | -1.6585e-10 | 10.8286 | -156.9 | 1143.1087
2017-07-14 | 23:00 | 1060.4251 | 393.3 | 650.5085 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3178 | -1.7819e-10 | -35.9012 | -156.9 | 1060.4251
2017-07-15 | 0:00 | 959.0799 | 393.3 | 527.859 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9209 | -1.0063e-12 | 4.6171e-11 | -156.9 | 959.0799
2017-07-15 | 1:00 | 911.3102 | 393.3 | 478.5491 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7612 | -1.0287e-12 | 2.3112e-11 | -156.9 | 911.3102
2017-07-15 | 2:00 | 897.8879 | 393.3 | 468.5961 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5042 | -1.0283e-12 | -28.5125 | -156.9 | 897.8879
2017-07-15 | 3:00 | 913.2292 | 393.3 | 458.8048 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6765 | -1.0282e-12 | -34.852 | -156.9 | 913.2292
2017-07-15 | 4:00 | 935.8241 | 393.3 | 470.9619 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.85684 | 0 | 4.2022 | -1.0282e-12 | -22.7968 | -156.9 | 935.8241
2017-07-15 | 5:00 | 925.4905 | 393.3 | 471.414 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.9862 | 0 | 4.1217 | -1.0282e-12 | -22.1314 | -156.9 | 925.4905
2017-07-15 | 6:00 | 929.248 | 393.3 | 440.1425 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 77.4804 | 0 | 2.7528 | -1.0281e-12 | -47.9277 | -156.9 | 929.248
2017-07-15 | 7:00 | 992.5341 | 393.3 | 428.8058 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 201.5536 | 0 | 2.9786 | -1.0281e-12 | -65.1039 | -167.9 | 992.5341
2017-07-15 | 8:00 | 1100.2004 | 393.3 | 404.7681 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 359.5207 | 0 | 2.8412 | -1.0281e-12 | -86.8296 | -167.9 | 1100.2004
2017-07-15 | 9:00 | 1181.6112 | 393.3 | 404.0898 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 460.668 | 0 | 2.6709 | -1.0281e-12 | -99.8175 | -167.9 | 1181.6112
2017-07-15 | 10:00 | 1255.4311 | 393.3 | 410.7362 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 528.22 | 0 | 2.9761 | -1.0281e-12 | -97.5011 | -167.9 | 1255.4311
2017-07-15 | 11:00 | 1324.4007 | 393.3 | 425.1627 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 571.1932 | 0 | 5.6014 | -1.0283e-12 | -88.5566 | -167.9 | 1324.4007
2017-07-15 | 12:00 | 1324.4405 | 393.3 | 469.3064 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 558.1796 | 0 | 6.4441 | -1.0283e-12 | -120.4897 | -167.9 | 1324.4405
2017-07-15 | 13:00 | 1340.0332 | 393.3 | 497.667 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 518.113 | 0 | 8.027 | -1.0284e-12 | -94.7738 | -167.9 | 1340.0332
2017-07-15 | 14:00 | 1308.5503 | 393.3 | 520.7536 | 83 | 39.7 | 68.3 | 424.1304 | 0 | 6.401 | -1.0283e-12 | -59.1346 | -167.9 | 1308.5503
2017-07-15 | 15:00 | 1301.8147 | 393.3 | 510.1505 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 367.1837 | 0 | 6.4805 | -1.0066e-12 | 4.4509e-11 | -167.9 | 1301.8147
2017-07-15 | 16:00 | 1331.2139 | 393.3 | 623.8243 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 245.9554 | 0 | 7.5475 | -9.8314e-13 | 29.9867 | -167.9 | 1331.2139
2017-07-15 | 17:00 | 1302.2925 | 393.3 | 623.2458 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 113.8103 | 0 | 7.2712 | -9.8307e-13 | 110.2651 | -167.9 | 1302.2925
2017-07-15 | 18:00 | 1293.3359 | 393.3 | 623.0667 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 24.9471 | 0 | 4.163 | -9.8296e-13 | 157.6591 | -167.9 | 1293.3359
2017-07-15 | 19:00 | 1263.7603 | 393.3 | 622.4752 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.80444 | 0 | 3.7315 | -9.8293e-13 | 148.6491 | -167.9 | 1263.7603
2017-07-15 | 20:00 | 1219.8686 | 393.3 | 621.5974 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7313 | -9.8286e-13 | 108.0399 | -167.9 | 1219.8686
2017-07-15 | 21:00 | 1149.8593 | 393.3 | 620.1972 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7315 | -9.8295e-13 | 35.9306 | -156.9 | 1149.8593
2017-07-15 | 22:00 | 1086.0484 | 393.3 | 611.5139 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5345 | -1.0058e-12 | 4.2871e-11 | -156.9 | 1086.0484
2017-07-15 | 23:00 | 1005.4765 | 393.3 | 559.8693 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1072 | -1.0063e-12 | -5.4281e-11 | -156.9 | 1005.4765
2017-07-16 | 0:00 | 923.0442 | 393.3 | 491.8581 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8861 | -1.1783e-13 | 5.3618e-12 | -154.9 | 923.0442
2017-07-16 | 1:00 | 877.1471 | 393.3 | 445.4313 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7158 | -1.1783e-13 | 4.3612e-12 | -154.9 | 877.1471
2017-07-16 | 2:00 | 872.7712 | 393.3 | 415.7474 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7239 | -1.1784e-13 | 8.0125e-12 | -154.9 | 872.7712
2017-07-16 | 3:00 | 884.2064 | 393.3 | 393.0953 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5111 | -1.1785e-13 | 9.503e-12 | -154.9 | 884.2064
2017-07-16 | 4:00 | 908.0903 | 393.3 | 419.0091 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.88958 | 0 | 3.5916 | -1.1785e-13 | 9.6334e-12 | -154.9 | 908.0903
2017-07-16 | 5:00 | 892.9306 | 393.3 | 414.3015 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.2243 | 0 | 6.3048 | -1.1786e-13 | 1.1326e-11 | -154.9 | 892.9306
2017-07-16 | 6:00 | 879.0816 | 393.3 | 335.7039 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 77.9686 | 0 | 7.4779 | -1.1787e-13 | -0.86879 | -154.9 | 879.0816
2017-07-16 | 7:00 | 937.157 | 393.3 | 309.3901 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 225.9577 | 0 | 5.7144 | -1.1201e-13 | -36.2053 | -159.9 | 937.157
2017-07-16 | 8:00 | 1002.2872 | 393.3 | 294.3672 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 358.7457 | 0 | 5.1102 | -1.1183e-13 | -83.8359 | -159.9 | 1002.2872
2017-07-16 | 9:00 | 1081.1501 | 393.3 | 295.9544 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 465.0391 | 0 | 5.5505 | -1.1165e-13 | -107.3939 | -159.9 | 1081.1501
2017-07-16 | 10:00 | 1150.2043 | 393.3 | 297.3519 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 539.4358 | 0 | 11.2949 | -1.115e-13 | -116.8784 | -159.9 | 1150.2043
2017-07-16 | 11:00 | 1193.7999 | 393.3 | 298.2116 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 580.5262 | 0 | 12.9602 | -1.1149e-13 | -116.8981 | -159.9 | 1193.7999
2017-07-16 | 12:00 | 1253.1401 | 393.3 | 299.3654 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 574.1012 | 0 | 9.287 | -1.1171e-13 | -48.6134 | -159.9 | 1253.1401
2017-07-16 | 13:00 | 1245.8151 | 393.3 | 299.2769 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 546.7393 | 0 | 10.2759 | -1.117e-13 | -29.477 | -159.9 | 1245.8151
2017-07-16 | 14:00 | 1245.385 | 393.3 | 323.077 | 83 | 39.7 | 68.3 | 486.9465 | 0 | 11.1462 | -1.1787e-13 | -0.18465 | -159.9 | 1245.385
2017-07-16 | 15:00 | 1236.9102 | 393.3 | 400.5187 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 402.5771 | 0 | 8.5704 | -1.1787e-13 | -0.75597 | -159.9 | 1236.9102
2017-07-16 | 16:00 | 1245.3636 | 393.3 | 548.7728 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 258.8439 | 0 | 5.8469 | -1.1531e-13 | 2.7837e-11 | -159.9 | 1245.3636
2017-07-16 | 17:00 | 1272.9215 | 393.3 | 653.9584 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 120.4573 | 0 | 4.7824 | -1.0563e-13 | 38.0234 | -159.9 | 1272.9215
2017-07-16 | 18:00 | 1288.9891 | 393.3 | 654.2798 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 26.9924 | 0 | 3.8439 | -1.0682e-13 | 112.373 | -159.9 | 1288.9891
2017-07-16 | 19:00 | 1254.3079 | 393.3 | 653.5862 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.93934 | 0 | 2.5953 | -1.0758e-13 | 101.0871 | -159.9 | 1254.3079
2017-07-16 | 20:00 | 1215.288 | 393.3 | 621.5058 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1332 | -1.0603e-13 | 93.149 | -159.9 | 1215.288
2017-07-16 | 21:00 | 1142.6308 | 393.3 | 620.0526 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.255 | -1.0491e-13 | 23.3232 | -154.9 | 1142.6308
2017-07-16 | 22:00 | 1066.4063 | 393.3 | 583.7132 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.693 | -1.1531e-13 | 2.6929e-11 | -154.9 | 1066.4063
2017-07-16 | 23:00 | 981.4959 | 393.3 | 526.3362 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6597 | -1.1531e-13 | -2.3625e-10 | -154.9 | 981.4959
2017-07-17 | 0:00 | 900.8508 | 393.3 | 457.4741 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.0767 | -1.2953e-09 | 2.9464e-08 | -154.9 | 900.8508
2017-07-17 | 1:00 | 856.9082 | 393.3 | 414.4423 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.4659 | -1.2953e-09 | 2.945e-08 | -154.9 | 856.9082
2017-07-17 | 2:00 | 850.532 | 393.3 | 422.6256 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2429 | -1.2951e-09 | -39.6365 | -154.9 | 850.532
2017-07-17 | 3:00 | 866.7283 | 393.3 | 408.9742 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3883 | -1.2954e-09 | -49.2341 | -154.9 | 866.7283
2017-07-17 | 4:00 | 894.4715 | 393.3 | 431.1691 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.89707 | 0 | 19.6519 | -1.2953e-09 | -41.8466 | -154.9 | 894.4715
2017-07-17 | 5:00 | 897.4782 | 393.3 | 442.5249 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.0581 | 0 | 20.4225 | -1.2953e-09 | -37.6272 | -154.9 | 897.4782
2017-07-17 | 6:00 | 909.9207 | 393.3 | 409.3439 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 81.4258 | 0 | 20.1992 | -1.2954e-09 | -59.8481 | -154.9 | 909.9207
2017-07-17 | 7:00 | 986.8302 | 393.3 | 394.7356 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 222.1468 | 0 | 17.4718 | -1.2954e-09 | -79.8241 | -159.9 | 986.8302
2017-07-17 | 8:00 | 1086.3304 | 393.3 | 368.7035 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 374.2417 | 0 | 14.6099 | -1.2953e-09 | -99.1247 | -159.9 | 1086.3304
2017-07-17 | 9:00 | 1194.4389 | 393.3 | 384.7863 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 460.9601 | 0 | 12.9323 | -1.2952e-09 | -86.2397 | -159.9 | 1194.4389
2017-07-17 | 10:00 | 1260.9943 | 393.3 | 387.7269 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 539.3802 | 0 | 11.2168 | -1.2951e-09 | -96.3297 | -159.9 | 1260.9943
2017-07-17 | 11:00 | 1314.8895 | 393.3 | 411.3783 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 554.1987 | 0 | 11.3027 | -1.295e-09 | -80.9901 | -159.9 | 1314.8895
2017-07-17 | 12:00 | 1357.5771 | 393.3 | 437.644 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 564.9588 | 0 | 14.6544 | -1.2952e-09 | -78.6801 | -159.9 | 1357.5771
2017-07-17 | 13:00 | 1367.2031 | 393.3 | 469.0067 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 532.9725 | 0 | 15.342 | -1.2951e-09 | -69.1181 | -159.9 | 1367.2031
2017-07-17 | 14:00 | 1350.1927 | 393.3 | 494.1965 | 83 | 39.7 | 68.3 | 476.1944 | 0 | 14.8438 | -1.295e-09 | -59.442 | -159.9 | 1350.1927
2017-07-17 | 15:00 | 1366.5739 | 393.3 | 547.8494 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 377.0164 | 0 | 15.7081 | -1.2663e-09 | -5.2763e-08 | -159.9 | 1366.5739
2017-07-17 | 16:00 | 1379.9222 | 393.3 | 650.7984 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 258.3774 | 0 | 11.6893 | -1.1828e-09 | 27.1571 | -159.9 | 1379.9222
2017-07-17 | 17:00 | 1377.1858 | 393.3 | 682.0437 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 120.0147 | 0 | 12.7377 | -1.1827e-09 | 106.6897 | -159.9 | 1377.1858
2017-07-17 | 18:00 | 1379.9561 | 393.3 | 682.0991 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 26.2992 | 0 | 11.7992 | -1.1825e-09 | 168.2585 | -159.9 | 1379.9561
2017-07-17 | 19:00 | 1336.6766 | 393.3 | 681.2335 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.73274 | 0 | 9.8011 | -1.1824e-09 | 148.8092 | -159.9 | 1336.6766
2017-07-17 | 20:00 | 1291.6959 | 393.3 | 649.0339 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.1555 | -1.1827e-09 | 132.0065 | -159.9 | 1291.6959
2017-07-17 | 21:00 | 1215.0259 | 393.3 | 647.5005 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9161 | -1.1829e-09 | 54.6092 | -154.9 | 1215.0259
2017-07-17 | 22:00 | 1137.1859 | 393.3 | 641.301 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.885 | -1.2654e-09 | 1.566e-08 | -154.9 | 1137.1859
2017-07-17 | 23:00 | 1040.0694 | 393.3 | 634.1799 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9928 | -1.252e-09 | -59.6034 | -154.9 | 1040.0694
2017-07-18 | 0:00 | 953.3873 | 393.3 | 549.4078 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.8093 | -9.425e-13 | -48.1298 | -154.9 | 953.3873
2017-07-18 | 1:00 | 907.1037 | 393.3 | 546.1759 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8197 | -9.425e-13 | -88.8919 | -154.9 | 907.1037
2017-07-18 | 2:00 | 901.4391 | 393.3 | 545.3715 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.8004 | -9.425e-13 | -117.0327 | -154.9 | 901.4391
2017-07-18 | 3:00 | 927.1501 | 393.3 | 545.8604 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.6563 | -9.4252e-13 | -127.9666 | -154.9 | 927.1501
2017-07-18 | 4:00 | 952.5073 | 393.3 | 547.3907 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.6872 | 0 | 23.5096 | -9.4251e-13 | -103.6803 | -154.9 | 952.5073
2017-07-18 | 5:00 | 969.1531 | 393.3 | 549.5411 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 3.9015 | 0 | 27.8199 | -9.4251e-13 | -77.2094 | -154.9 | 969.1531
2017-07-18 | 6:00 | 1001.884 | 393.3 | 552.0439 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 39.0444 | 0 | 17.5796 | -9.4248e-13 | -65.5839 | -154.9 | 1001.884
2017-07-18 | 7:00 | 1090.1629 | 393.3 | 567.0831 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 106.4867 | 0 | 11.4009 | -9.424e-13 | -27.1078 | -159.9 | 1090.1629
2017-07-18 | 8:00 | 1220.0092 | 393.3 | 574.4671 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 231.121 | 0 | 8.4202 | -9.4234e-13 | -21.8991 | -159.9 | 1220.0092
2017-07-18 | 9:00 | 1328.8994 | 393.3 | 591.9571 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 329.7208 | 0 | 8.2386 | -9.4233e-13 | -23.017 | -159.9 | 1328.8994
2017-07-18 | 10:00 | 1379.2222 | 393.3 | 590.4806 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 396.2982 | 0 | 8.9665 | -9.4235e-13 | -35.523 | -159.9 | 1379.2222
2017-07-18 | 11:00 | 1415.7134 | 393.3 | 602.2484 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 429.1794 | 0 | 12.1444 | -9.4239e-13 | -46.8587 | -159.9 | 1415.7134
2017-07-18 | 12:00 | 1411.216 | 393.3 | 623.5381 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 399.5914 | 0 | 15.3601 | -9.4239e-13 | -46.2735 | -159.9 | 1411.216
2017-07-18 | 13:00 | 1441.9529 | 393.3 | 685.4012 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 369.1702 | 0 | 17.149 | -9.4237e-13 | -48.7675 | -159.9 | 1441.9529
2017-07-18 | 14:00 | 1443.5616 | 393.3 | 704.3141 | 83 | 39.7 | 68.3 | 295.7337 | 0 | 18.8319 | -7.5802e-13 | 0.28193 | -159.9 | 1443.5616
2017-07-18 | 15:00 | 1412.1879 | 393.3 | 717.7193 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 174.2055 | 0 | 15.6873 | -8.3555e-13 | 78.5758 | -159.9 | 1412.1879
2017-07-18 | 16:00 | 1399.6147 | 393.3 | 683.4057 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 118.1985 | 0 | 17.9076 | -8.3553e-13 | 148.2028 | -159.9 | 1399.6147
2017-07-18 | 17:00 | 1373.6409 | 393.3 | 688.3823 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 65.282 | 0 | 23.6231 | -8.3554e-13 | 140.6535 | -159.9 | 1373.6409
2017-07-18 | 18:00 | 1367.48 | 393.3 | 689.0631 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 13.0951 | 0 | 24.164 | -8.3554e-13 | 149.6577 | -159.9 | 1367.48
2017-07-18 | 19:00 | 1310.5582 | 393.3 | 693.8383 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.40586 | 0 | 20.5979 | -8.3554e-13 | 99.6161 | -159.9 | 1310.5582
2017-07-18 | 20:00 | 1246.0386 | 393.3 | 664.117 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7964 | -8.3553e-13 | 70.6252 | -159.9 | 1246.0386
2017-07-18 | 21:00 | 1168.7077 | 393.3 | 654.3993 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.4582 | -8.3546e-13 | 1.8502 | -154.9 | 1168.7077
2017-07-18 | 22:00 | 1110.1856 | 393.3 | 651.5037 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.2854 | -8.9678e-13 | -40.6035 | -154.9 | 1110.1856
2017-07-18 | 23:00 | 1022.9639 | 393.3 | 649.7593 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.0766 | -8.9681e-13 | -95.372 | -154.9 | 1022.9639
2017-07-19 | 0:00 | 944.5118 | 393.3 | 575.0201 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.9824 | -5.3625e-16 | -76.7906 | -156.9 | 944.5118
2017-07-19 | 1:00 | 909.2708 | 393.3 | 569.6395 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2061 | -5.3619e-16 | -101.5748 | -156.9 | 909.2708
2017-07-19 | 2:00 | 901.9025 | 393.3 | 564.7279 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.3827 | -5.3628e-16 | -133.5081 | -156.9 | 901.9025
2017-07-19 | 3:00 | 917.2512 | 393.3 | 562.9975 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6946 | -5.3616e-16 | -142.0409 | -156.9 | 917.2512
2017-07-19 | 4:00 | 948.2462 | 393.3 | 570.9975 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.56189 | 0 | 9.7459 | -5.3608e-16 | -115.6592 | -156.9 | 948.2462
2017-07-19 | 5:00 | 962.666 | 393.3 | 578.275 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.7541 | 0 | 4.8099 | -5.3564e-16 | -88.2731 | -156.9 | 962.666
2017-07-19 | 6:00 | 977.9646 | 393.3 | 582.8095 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 18.7462 | 0 | 2.9733 | -5.3516e-16 | -83.3644 | -156.9 | 977.9646
2017-07-19 | 7:00 | 1056.3999 | 393.3 | 599.8416 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 50.1201 | 0 | 2.6263 | -5.3475e-16 | -20.4881 | -167.9 | 1056.3999
2017-07-19 | 8:00 | 1163.2536 | 393.3 | 600.7157 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 170.6894 | 0 | 14.1883 | -5.358e-16 | -42.2398 | -167.9 | 1163.2536
2017-07-19 | 9:00 | 1258.9212 | 393.3 | 608.0614 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 227.0269 | 0 | 9.8328 | -5.3942e-16 | 8.635e-15 | -167.9 | 1258.9212
2017-07-19 | 10:00 | 1302.5963 | 393.3 | 613.796 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 285.8508 | 0 | 1.9161 | -5.3363e-16 | -9.9667 | -167.9 | 1302.5963
2017-07-19 | 11:00 | 1336.0311 | 393.3 | 616.0175 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 307.4253 | 0 | 1.5882 | -5.2236e-16 | 2.2533e-14 | -167.9 | 1336.0311
2017-07-19 | 12:00 | 1308.981 | 393.3 | 612.4902 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 320.9372 | 0 | 1.5985 | -5.3574e-16 | -37.0449 | -167.9 | 1308.981
2017-07-19 | 13:00 | 1358.2338 | 393.3 | 616.4849 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 355.6541 | 0 | 2.0854 | -5.3473e-16 | -26.9906 | -167.9 | 1358.2338
2017-07-19 | 14:00 | 1369.8418 | 393.3 | 626.9158 | 83 | 39.7 | 68.3 | 312.7887 | 0 | 2.7941 | -4.1927e-16 | 10.9432 | -167.9 | 1369.8418
2017-07-19 | 15:00 | 1358.4054 | 393.3 | 674.8589 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 252.9557 | 0 | 0.67239 | -4.5893e-16 | 11.9184 | -167.9 | 1358.4054
2017-07-19 | 16:00 | 1373.9294 | 393.3 | 697.307 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 169.1141 | 0 | 1.5465 | -4.2987e-16 | 82.0618 | -167.9 | 1373.9294
2017-07-19 | 17:00 | 1354.3417 | 393.3 | 716.6652 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 82.7862 | 0 | 1.6324 | -4.2891e-16 | 105.5579 | -167.9 | 1354.3417
2017-07-19 | 18:00 | 1339.3998 | 393.3 | 709.018 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 21.7295 | 0 | 1.5038 | -4.2536e-16 | 123.6484 | -167.9 | 1339.3998
2017-07-19 | 19:00 | 1313.1196 | 393.3 | 707.8024 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.93639 | 0 | 5.3724 | -4.143e-16 | 110.9084 | -167.9 | 1313.1196
2017-07-19 | 20:00 | 1267.7935 | 393.3 | 688.3303 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.68123 | -4.5707e-16 | 91.282 | -167.9 | 1267.7935
2017-07-19 | 21:00 | 1202.3073 | 393.3 | 662.3018 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0042 | -4.3202e-16 | 49.0014 | -156.9 | 1202.3073
2017-07-19 | 22:00 | 1130.6823 | 393.3 | 635.8191 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7875 | -4.3609e-16 | 21.0757 | -156.9 | 1130.6823
2017-07-19 | 23:00 | 1048.3104 | 393.3 | 618.1662 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4635 | -4.6772e-16 | -13.8193 | -156.9 | 1048.3104
2017-07-20 | 0:00 | 957.3254 | 393.3 | 562.9522 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.97027 | -1.2756e-10 | -33.8971 | -156.9 | 957.3254
2017-07-20 | 1:00 | 911.9887 | 393.3 | 559.8499 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.46818 | -1.2688e-10 | -76.3294 | -156.9 | 911.9887
2017-07-20 | 2:00 | 906.2791 | 393.3 | 559.0896 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62082 | -1.2757e-10 | -105.7313 | -156.9 | 906.2791
2017-07-20 | 3:00 | 922.6271 | 393.3 | 559.1721 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1585 | -1.274e-10 | -124.3035 | -156.9 | 922.6271
2017-07-20 | 4:00 | 948.8158 | 393.3 | 560.7749 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.71588 | 0 | 3.1072 | -1.2744e-10 | -98.3822 | -156.9 | 948.8158
2017-07-20 | 5:00 | 961.9678 | 393.3 | 561.6352 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.7915 | 0 | 3.7821 | -1.2749e-10 | -72.341 | -156.9 | 961.9678
2017-07-20 | 6:00 | 976.5057 | 393.3 | 561.3899 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 59.1414 | 0 | 3.3016 | -1.2747e-10 | -104.1272 | -156.9 | 976.5057
2017-07-20 | 7:00 | 1065.371 | 393.3 | 563.7364 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 173.1208 | 0 | 2.7136 | -1.2743e-10 | -98.4998 | -167.9 | 1065.371
2017-07-20 | 8:00 | 1203.5426 | 393.3 | 552.9156 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 293.6121 | 0 | 1.5455 | -1.275e-10 | -64.4307 | -167.9 | 1203.5426
2017-07-20 | 9:00 | 1320.2026 | 393.3 | 563.2621 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 372.2121 | 0 | 0.72293 | -1.2789e-10 | -29.9944 | -167.9 | 1320.2026
2017-07-20 | 10:00 | 1354.1361 | 393.3 | 559.2988 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 383.5988 | 0 | 0.23851 | -1.39e-10 | 2.2956e-09 | -167.9 | 1354.1361
2017-07-20 | 11:00 | 1425.7791 | 393.3 | 558.3672 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 455.7042 | 0 | 0.70773 | -1.2546e-10 | 2.8518e-09 | -167.9 | 1425.7791
2017-07-20 | 12:00 | 1406.919 | 393.3 | 588.0979 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 426.6481 | 0 | 0.64589 | -1.2702e-10 | -19.4729 | -167.9 | 1406.919
2017-07-20 | 13:00 | 1427.4704 | 393.3 | 632.5797 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 395.6502 | 0 | 0.45792 | -1.2995e-10 | -12.2174 | -167.9 | 1427.4704
2017-07-20 | 14:00 | 1445.1783 | 393.3 | 657.6721 | 83 | 39.7 | 68.3 | 388.5116 | 0 | 0.74553 | -1.2874e-10 | -18.151 | -167.9 | 1445.1783
2017-07-20 | 15:00 | 1453.49 | 393.3 | 720.8191 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 333.3757 | 0 | 1.3586 | -1.2809e-10 | -20.0633 | -167.9 | 1453.49
2017-07-20 | 16:00 | 1473.3764 | 393.3 | 755.4526 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 211.4893 | 0 | 1.3851 | -1.1264e-10 | 81.1494 | -167.9 | 1473.3764
2017-07-20 | 17:00 | 1444.0542 | 393.3 | 784.5072 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 95.1886 | 0 | 1.3473 | -1.1302e-10 | 115.3112 | -167.9 | 1444.0542
2017-07-20 | 18:00 | 1434.8409 | 393.3 | 790.8543 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.8744 | 0 | 1.6211 | -1.145e-10 | 138.9911 | -167.9 | 1434.8409
2017-07-20 | 19:00 | 1395.301 | 393.3 | 781.481 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.91711 | 0 | 1.4218 | -1.1393e-10 | 123.3811 | -167.9 | 1395.301
2017-07-20 | 20:00 | 1334.5398 | 393.3 | 753.1961 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1168 | -1.1285e-10 | 91.7268 | -167.9 | 1334.5398
2017-07-20 | 21:00 | 1251.5096 | 393.3 | 712.4248 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.44168 | -1.1211e-10 | 48.6432 | -156.9 | 1251.5096
2017-07-20 | 22:00 | 1169.9325 | 393.3 | 680.911 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25617 | -1.1093e-10 | 16.7653 | -156.9 | 1169.9325
2017-07-20 | 23:00 | 1078.6646 | 393.3 | 663.8733 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.18551 | -1.1856e-10 | -27.8942 | -156.9 | 1078.6646
2017-07-21 | 0:00 | 984.2997 | 393.3 | 578.9169 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.42895 | -7.5747e-15 | -22.3461 | -156.9 | 984.2997
2017-07-21 | 1:00 | 936.5949 | 393.3 | 566.7918 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.66603 | -7.5724e-15 | -58.863 | -156.9 | 936.5949
2017-07-21 | 2:00 | 928.2689 | 393.3 | 564.528 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4118 | -7.5738e-15 | -90.9709 | -156.9 | 928.2689
2017-07-21 | 3:00 | 941.3363 | 393.3 | 564.0258 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3414 | -7.5741e-15 | -111.631 | -156.9 | 941.3363
2017-07-21 | 4:00 | 971.5253 | 393.3 | 566.5578 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.76112 | 0 | 6.6009 | -7.5744e-15 | -84.9946 | -156.9 | 971.5253
2017-07-21 | 5:00 | 986.4685 | 393.3 | 569.4732 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 6.1189 | 0 | 8.44 | -7.5745e-15 | -60.6636 | -156.9 | 986.4685
2017-07-21 | 6:00 | 1000.6079 | 393.3 | 568.1889 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 59.2638 | 0 | 11.2793 | -7.5745e-15 | -94.9241 | -156.9 | 1000.6079
2017-07-21 | 7:00 | 1096.1516 | 393.3 | 571.6678 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 179.1015 | 0 | 7.2782 | -7.5744e-15 | -86.196 | -167.9 | 1096.1516
2017-07-21 | 8:00 | 1255.7242 | 393.3 | 566.0327 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 322.0339 | 0 | 5.9638 | -7.5743e-15 | -58.2062 | -167.9 | 1255.7242
2017-07-21 | 9:00 | 1372.9564 | 393.3 | 573.4363 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 437.8153 | 0 | 4.4414 | -7.5742e-15 | -56.7365 | -167.9 | 1372.9564
2017-07-21 | 10:00 | 1459.6841 | 393.3 | 586.0596 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 509.9998 | 0 | 2.7549 | -7.574e-15 | -50.1302 | -167.9 | 1459.6841
2017-07-21 | 11:00 | 1509.8986 | 393.3 | 617.4112 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 494.2152 | 0 | 1.5264 | -7.5701e-15 | -14.2542 | -167.9 | 1509.8986
2017-07-21 | 12:00 | 1507.924 | 393.3 | 635.9739 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 496.4966 | 0 | 1.8557 | -7.5738e-15 | -37.4022 | -167.9 | 1507.924
2017-07-21 | 13:00 | 1544.3911 | 393.3 | 657.6958 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 472.7471 | 0 | 2.9482 | -7.5736e-15 | 1.4033e-13 | -167.9 | 1544.3911
2017-07-21 | 14:00 | 1543.6513 | 393.3 | 722.1553 | 83 | 39.7 | 68.3 | 451.3726 | 0 | 4.346 | -7.5742e-15 | -50.6226 | -167.9 | 1543.6513
2017-07-21 | 15:00 | 1545.2475 | 393.3 | 747.9876 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 340.6673 | 0 | 5.1131 | -6.7261e-15 | 33.4795 | -167.9 | 1545.2475
2017-07-21 | 16:00 | 1535.1617 | 393.3 | 801.4154 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 212.8854 | 0 | 7.4582 | -6.7263e-15 | 89.5029 | -167.9 | 1535.1617
2017-07-21 | 17:00 | 1512.7828 | 393.3 | 838.0322 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 103.6951 | 0 | 9.9392 | -6.7263e-15 | 113.4162 | -167.9 | 1512.7828
2017-07-21 | 18:00 | 1484.3343 | 393.3 | 852.0045 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 22.0912 | 0 | 7.6874 | -6.7263e-15 | 119.0513 | -167.9 | 1484.3343
2017-07-21 | 19:00 | 1432.4835 | 393.3 | 843.1685 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.88912 | 0 | 1.9681 | -6.7254e-15 | 98.3579 | -167.9 | 1432.4835
2017-07-21 | 20:00 | 1375.8358 | 393.3 | 815.0202 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3718 | -6.7259e-15 | 69.9437 | -167.9 | 1375.8358
2017-07-21 | 21:00 | 1291.9264 | 393.3 | 755.5652 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3512 | -6.725e-15 | 45.0101 | -156.9 | 1291.9264
2017-07-21 | 22:00 | 1209.3446 | 393.3 | 707.8658 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2402 | -6.7247e-15 | 28.2385 | -156.9 | 1209.3446
2017-07-21 | 23:00 | 1117.4112 | 393.3 | 674.3762 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.53495 | -6.1439e-15 | -1.8327e-13 | -156.9 | 1117.4112
2017-07-22 | 0:00 | 1020.765 | 393.3 | 593.2707 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.19434 | -6.0004e-10 | 5.6202e-08 | -156.9 | 1020.765
2017-07-22 | 1:00 | 967.4426 | 393.3 | 539.1398 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.30281 | -6.3156e-10 | 1.4482e-08 | -156.9 | 967.4426
2017-07-22 | 2:00 | 952.1719 | 393.3 | 539.1173 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7168 | -6.3123e-10 | -40.9623 | -156.9 | 952.1719
2017-07-22 | 3:00 | 953.5451 | 393.3 | 539.2898 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0309 | -6.3131e-10 | -73.3757 | -156.9 | 953.5451
2017-07-22 | 4:00 | 975.6846 | 393.3 | 539.4615 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.67044 | 0 | 2.6062 | -6.3135e-10 | -49.6536 | -156.9 | 975.6846
2017-07-22 | 5:00 | 976.041 | 393.3 | 539.7015 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.7246 | 0 | 3.1044 | -6.3138e-10 | -35.5894 | -156.9 | 976.041
2017-07-22 | 6:00 | 969.8745 | 393.3 | 539.9055 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 60.3286 | 0 | 4.0605 | -6.3144e-10 | -91.2201 | -156.9 | 969.8745
2017-07-22 | 7:00 | 1048.4616 | 393.3 | 541.2675 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 165.2165 | 0 | 1.2236 | -6.312e-10 | -83.546 | -167.9 | 1048.4616
2017-07-22 | 8:00 | 1154.9052 | 393.3 | 526.8158 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 287.0122 | 0 | 0.061835 | -6.3106e-10 | -78.8846 | -167.9 | 1154.9052
2017-07-22 | 9:00 | 1259.6466 | 393.3 | 528.7159 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 389.7152 | 0 | 0.1325 | -6.3044e-10 | -72.9171 | -167.9 | 1259.6466
2017-07-22 | 10:00 | 1331.6401 | 393.3 | 529.8648 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 478.313 | 0 | 0.34061 | -6.3087e-10 | -87.8783 | -167.9 | 1331.6401
2017-07-22 | 11:00 | 1383.0775 | 393.3 | 531.0454 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 519.2385 | 0 | 0.82503 | -6.3103e-10 | -79.0314 | -167.9 | 1383.0775
2017-07-22 | 12:00 | 1417.8156 | 393.3 | 579.3706 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 529.0378 | 0 | 2.1963 | -6.3131e-10 | -103.7892 | -167.9 | 1417.8156
2017-07-22 | 13:00 | 1419.268 | 393.3 | 581.1943 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 491.1349 | 0 | 5.3409 | -6.3144e-10 | -69.4021 | -167.9 | 1419.268
2017-07-22 | 14:00 | 1407.4815 | 393.3 | 586.4039 | 83 | 39.7 | 68.3 | 411.1262 | 0 | 5.2427 | -6.3133e-10 | -11.6913 | -167.9 | 1407.4815
2017-07-22 | 15:00 | 1410.8135 | 393.3 | 674.3853 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 305.2909 | 0 | 4.0863 | -5.4782e-10 | 9.051 | -167.9 | 1410.8135
2017-07-22 | 16:00 | 1373.8514 | 393.3 | 683.9835 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 177.9007 | 0 | 3.2397 | -5.4771e-10 | 84.8275 | -167.9 | 1373.8514
2017-07-22 | 17:00 | 1375.0304 | 393.3 | 692.9502 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 99.9354 | 0 | 2.8991 | -5.4768e-10 | 131.5457 | -167.9 | 1375.0304
2017-07-22 | 18:00 | 1357.4742 | 393.3 | 699.5553 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 21.781 | 0 | 2.5207 | -5.4763e-10 | 150.1172 | -167.9 | 1357.4742
2017-07-22 | 19:00 | 1326.4588 | 393.3 | 696.9893 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.83046 | 0 | 5.5088 | -5.4771e-10 | 135.0302 | -167.9 | 1326.4588
2017-07-22 | 20:00 | 1274.0705 | 393.3 | 690.4553 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1198 | -5.4773e-10 | 91.9953 | -167.9 | 1274.0705
2017-07-22 | 21:00 | 1205.8458 | 393.3 | 677.5783 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4894 | -5.477e-10 | 33.7781 | -156.9 | 1205.8458
2017-07-22 | 22:00 | 1136.0438 | 393.3 | 665.0209 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.79 | -5.8765e-10 | -2.767 | -156.9 | 1136.0438
2017-07-22 | 23:00 | 1051.6195 | 393.3 | 663.3324 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.8805 | -5.8755e-10 | -55.0934 | -156.9 | 1051.6195
2017-07-23 | 0:00 | 968.9059 | 393.3 | 539.1946 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.41128 | -1.5853e-10 | 8.8911e-09 | -154.9 | 968.9059
2017-07-23 | 1:00 | 922.7979 | 393.3 | 492.6212 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.17667 | -1.6529e-10 | 3.0454e-10 | -154.9 | 922.7979
2017-07-23 | 2:00 | 908.9502 | 393.3 | 478.6049 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.17667 | -1.5671e-10 | -24.1314 | -154.9 | 908.9502
2017-07-23 | 3:00 | 915.5271 | 393.3 | 464.507 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12367 | -1.5424e-10 | -36.7036 | -154.9 | 915.5271
2017-07-23 | 4:00 | 939.4029 | 393.3 | 475.903 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.66753 | 0 | 0.15017 | -1.5549e-10 | -21.9178 | -154.9 | 939.4029
2017-07-23 | 5:00 | 927.5956 | 393.3 | 476.8259 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.9509 | 0 | 0.22967 | -1.585e-10 | -20.5109 | -154.9 | 927.5956
2017-07-23 | 6:00 | 914.7623 | 393.3 | 444.2406 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 62.2621 | 0 | 0.097169 | -1.5228e-10 | -50.6375 | -154.9 | 914.7623
2017-07-23 | 7:00 | 961.3909 | 393.3 | 431.6955 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 181.162 | 0 | 0.044168 | -1.4776e-10 | -83.8108 | -159.9 | 961.3909
2017-07-23 | 8:00 | 1036.8017 | 393.3 | 404.6177 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 325.5938 | 0 | 0.18551 | -1.5744e-10 | -121.4952 | -159.9 | 1036.8017
2017-07-23 | 9:00 | 1134.9411 | 393.3 | 402.7228 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 447.2789 | 0 | 1.7144 | -1.6437e-10 | -138.775 | -159.9 | 1134.9411
2017-07-23 | 10:00 | 1212.4292 | 393.3 | 416.034 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 499.9491 | 0 | 2.7676 | -1.6473e-10 | -125.3216 | -159.9 | 1212.4292
2017-07-23 | 11:00 | 1252.5684 | 393.3 | 434.1185 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 506.7713 | 0 | 3.6987 | -1.6487e-10 | -111.0201 | -159.9 | 1252.5684
2017-07-23 | 12:00 | 1295.465 | 393.3 | 461.031 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 475.5715 | 0 | 1.7575 | -1.6428e-10 | -61.895 | -159.9 | 1295.465
2017-07-23 | 13:00 | 1302.9446 | 393.3 | 473.9825 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 461.3322 | 0 | 2.5546 | -1.6455e-10 | -53.9247 | -159.9 | 1302.9446
2017-07-23 | 14:00 | 1293.1088 | 393.3 | 486.5995 | 83 | 39.7 | 68.3 | 406.2372 | 0 | 3.6697 | -1.6462e-10 | -27.7976 | -159.9 | 1293.1088
2017-07-23 | 15:00 | 1288.886 | 393.3 | 533.3506 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 325.3637 | 0 | 4.1718 | -1.6117e-10 | -6.9467e-09 | -159.9 | 1288.886
2017-07-23 | 16:00 | 1298.5351 | 393.3 | 628.4958 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 206.5997 | 0 | 4.2273 | -1.4339e-10 | 27.3124 | -159.9 | 1298.5351
2017-07-23 | 17:00 | 1321.387 | 393.3 | 664.2775 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 93.1606 | 0 | 2.479 | -1.4313e-10 | 105.77 | -159.9 | 1321.387
2017-07-23 | 18:00 | 1325.9452 | 393.3 | 667.2983 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 21.7639 | 0 | 3.3242 | -1.4314e-10 | 142.0588 | -159.9 | 1325.9452
2017-07-23 | 19:00 | 1309.349 | 393.3 | 670.2685 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.6241 | 0 | 4.7382 | -1.4323e-10 | 137.6182 | -159.9 | 1309.349
2017-07-23 | 20:00 | 1268.5451 | 393.3 | 638.4928 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7274 | -1.4301e-10 | 131.825 | -159.9 | 1268.5451
2017-07-23 | 21:00 | 1190.9684 | 393.3 | 629.4448 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0365 | -1.4324e-10 | 66.487 | -154.9 | 1190.9684
2017-07-23 | 22:00 | 1116.005 | 393.3 | 625.1848 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7249 | -1.4329e-10 | 14.0954 | -154.9 | 1116.005
2017-07-23 | 23:00 | 1024.0932 | 393.3 | 617.6819 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.333 | -1.5377e-10 | -41.4217 | -154.9 | 1024.0932
2017-07-24 | 0:00 | 936.9396 | 393.3 | 570.4996 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.05 | -4.512e-14 | -64.9101 | -154.9 | 936.9396
2017-07-24 | 1:00 | 888.5579 | 393.3 | 566.344 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.42648 | -4.5105e-14 | -108.2126 | -154.9 | 888.5579
2017-07-24 | 2:00 | 879.4469 | 393.3 | 564.5146 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8493 | -4.5119e-14 | -141.217 | -154.9 | 879.4469
2017-07-24 | 3:00 | 896.7798 | 393.3 | 564.1068 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7122 | -4.5121e-14 | -157.6392 | -154.9 | 896.7798
2017-07-24 | 4:00 | 940.155 | 393.3 | 568.209 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.70557 | 0 | 1.9818 | -4.512e-14 | -115.3414 | -154.9 | 940.155
2017-07-24 | 5:00 | 960.94 | 393.3 | 572.3642 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4462 | 0 | 2.8913 | -4.5121e-14 | -83.8617 | -154.9 | 960.94
2017-07-24 | 6:00 | 995.9998 | 393.3 | 576.9279 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 39.2654 | 0 | 3.2457 | -4.5121e-14 | -82.2392 | -154.9 | 995.9998
2017-07-24 | 7:00 | 1101.1769 | 393.3 | 603.6816 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 108.3565 | 0 | 2.3122 | -4.512e-14 | -45.4734 | -159.9 | 1101.1769
2017-07-24 | 8:00 | 1258.5477 | 393.3 | 614.0333 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 216.2763 | 0 | 0.33814 | -4.5098e-14 | 8.5082e-13 | -159.9 | 1258.5477
2017-07-24 | 9:00 | 1330.0208 | 393.3 | 640.883 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 266.9788 | 0 | 0.159 | -4.507e-14 | 8.5983e-13 | -159.9 | 1330.0208
2017-07-24 | 10:00 | 1423.4373 | 393.3 | 652.5373 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 379.2823 | 0 | 0.8692 | -4.5113e-14 | -28.2515 | -159.9 | 1423.4373
2017-07-24 | 11:00 | 1455.9073 | 393.3 | 667.8471 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 367.1201 | 0 | 1.9401 | -4.512e-14 | 8.4918e-13 | -159.9 | 1455.9073
2017-07-24 | 12:00 | 1449.6214 | 393.3 | 704.9249 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 374.2108 | 0 | 2.2808 | -4.5119e-14 | -50.7951 | -159.9 | 1449.6214
2017-07-24 | 13:00 | 1478.1219 | 393.3 | 717.0989 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 340.4107 | 0 | 1.6123 | -4.5112e-14 | 5.2202e-13 | -159.9 | 1478.1219
2017-07-24 | 14:00 | 1467.6118 | 393.3 | 738.8058 | 83 | 39.7 | 68.3 | 255.1284 | 0 | 2.6518 | -3.9992e-14 | 46.6258 | -159.9 | 1467.6118
2017-07-24 | 15:00 | 1456.4875 | 393.3 | 746.4734 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 190.3389 | 0 | 2.3857 | -3.9991e-14 | 91.2895 | -159.9 | 1456.4875
2017-07-24 | 16:00 | 1468.6551 | 393.3 | 796.0419 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 129.8579 | 0 | 2.2292 | -3.9991e-14 | 108.6261 | -159.9 | 1468.6551
2017-07-24 | 17:00 | 1434.3535 | 393.3 | 807.8556 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 63.2757 | 0 | 0.63849 | -3.9984e-14 | 106.8838 | -159.9 | 1434.3535
2017-07-24 | 18:00 | 1415.1329 | 393.3 | 809.3105 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 14.6465 | 0 | 0.12367 | -3.9946e-14 | 99.5523 | -159.9 | 1415.1329
2017-07-24 | 19:00 | 1377.683 | 393.3 | 799.5982 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.54334 | 0 | 0.14134 | -3.995e-14 | 81.3002 | -159.9 | 1377.683
2017-07-24 | 20:00 | 1315.5116 | 393.3 | 765.2739 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37984 | -3.9977e-14 | 54.3579 | -159.9 | 1315.5116
2017-07-24 | 21:00 | 1238.7216 | 393.3 | 714.5522 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.48585 | -3.9981e-14 | 31.6836 | -154.9 | 1238.7216
2017-07-24 | 22:00 | 1159.0849 | 393.3 | 684.6079 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.47701 | -3.9973e-14 | -5.8375e-13 | -154.9 | 1159.0849
2017-07-24 | 23:00 | 1074.8262 | 393.3 | 663.7965 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.82256 | -4.2921e-14 | -34.2929 | -154.9 | 1074.8262
2017-07-25 | 0:00 | 985.8316 | 393.3 | 606.614 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4005 | -1.2016e-14 | -50.4829 | -156.9 | 985.8316
2017-07-25 | 1:00 | 943.9707 | 393.3 | 594.7274 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4624 | -1.2016e-14 | -81.219 | -156.9 | 943.9707
2017-07-25 | 2:00 | 931.0344 | 393.3 | 588.5391 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.827 | -1.2017e-14 | -112.6317 | -156.9 | 931.0344
2017-07-25 | 3:00 | 943.6231 | 393.3 | 586.3775 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2115 | -1.2016e-14 | -130.5659 | -156.9 | 943.6231
2017-07-25 | 4:00 | 976.9747 | 393.3 | 591.4772 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.72925 | 0 | 0.72929 | -1.2009e-14 | -98.561 | -156.9 | 976.9747
2017-07-25 | 5:00 | 990.2329 | 393.3 | 600.3142 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.8115 | 0 | 0.37984 | -1.2002e-14 | -78.3727 | -156.9 | 990.2329
2017-07-25 | 6:00 | 1021.2815 | 393.3 | 603.5967 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 52.0979 | 0 | 0.40634 | -1.2003e-14 | -91.6194 | -156.9 | 1021.2815
2017-07-25 | 7:00 | 1115.2816 | 393.3 | 620.5374 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 134.4152 | 0 | 0.159 | -1.1994e-14 | -64.1301 | -167.9 | 1115.2816
2017-07-25 | 8:00 | 1277.4627 | 393.3 | 638.9732 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 255.5991 | 0 | 0.854 | -1.2011e-14 | -37.8636 | -167.9 | 1277.4627
2017-07-25 | 9:00 | 1385.5194 | 393.3 | 649.415 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 351.1883 | 0 | 1.6525 | -1.2015e-14 | -30.7365 | -167.9 | 1385.5194
2017-07-25 | 10:00 | 1455.618 | 393.3 | 650.5429 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 446.6702 | 0 | 0.58795 | -1.2008e-14 | -53.1831 | -167.9 | 1455.618
2017-07-25 | 11:00 | 1524.5897 | 393.3 | 661.1925 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 476.6577 | 0 | 1.0812 | -1.2013e-14 | -25.3417 | -167.9 | 1524.5897
2017-07-25 | 12:00 | 1516.6666 | 393.3 | 664.9187 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 461.8648 | 0 | 2.1168 | -1.2016e-14 | -23.2338 | -167.9 | 1516.6666
2017-07-25 | 13:00 | 1540.1135 | 393.3 | 680.5644 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 422.6664 | 0 | 5.2364 | -1.0669e-14 | 20.6464 | -167.9 | 1540.1135
2017-07-25 | 14:00 | 1537.9337 | 393.3 | 705.2602 | 83 | 39.7 | 68.3 | 369.0531 | 0 | 2.3189 | -1.0668e-14 | 44.9015 | -167.9 | 1537.9337
2017-07-25 | 15:00 | 1536.2769 | 393.3 | 797.6197 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 273.6121 | 0 | 2.9016 | -1.0668e-14 | 44.1435 | -167.9 | 1536.2769
2017-07-25 | 16:00 | 1548.8702 | 393.3 | 862.31 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 160.982 | 0 | 2.1497 | -1.0668e-14 | 99.5285 | -167.9 | 1548.8702
2017-07-25 | 17:00 | 1510.2646 | 393.3 | 871.0493 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 75.708 | 0 | 0.86179 | -1.0666e-14 | 114.9455 | -167.9 | 1510.2646
2017-07-25 | 18:00 | 1488.689 | 393.3 | 871.1552 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 17.5542 | 0 | 1.7988 | -1.0668e-14 | 114.6808 | -167.9 | 1488.689
2017-07-25 | 19:00 | 1445.3839 | 393.3 | 867.8789 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.71138 | 0 | 1.3649 | -1.0667e-14 | 87.3287 | -167.9 | 1445.3839
2017-07-25 | 20:00 | 1376.4072 | 393.3 | 843.7436 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0199 | -1.0669e-14 | 42.1437 | -167.9 | 1376.4072
2017-07-25 | 21:00 | 1301.7111 | 393.3 | 780.9353 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0942 | -1.0668e-14 | 28.6816 | -156.9 | 1301.7111
2017-07-25 | 22:00 | 1209.712 | 393.3 | 735.6341 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.078 | -1.0653e-14 | -1.5282e-13 | -156.9 | 1209.712
2017-07-25 | 23:00 | 1113.8654 | 393.3 | 669.9308 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4345 | -1.066e-14 | -1.5574e-13 | -156.9 | 1113.8654
2017-07-26 | 0:00 | 1015.0682 | 393.3 | 616.7922 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4522 | -2.4428e-10 | -30.4762 | -156.9 | 1015.0682
2017-07-26 | 1:00 | 974.2759 | 393.3 | 601.2084 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1395 | -2.4412e-10 | -56.072 | -156.9 | 974.2759
2017-07-26 | 2:00 | 957.9535 | 393.3 | 591.8683 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8119 | -2.4444e-10 | -88.0267 | -156.9 | 957.9535
2017-07-26 | 3:00 | 969.0664 | 393.3 | 588.669 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3805 | -2.4427e-10 | -106.5831 | -156.9 | 969.0664
2017-07-26 | 4:00 | 998.6319 | 393.3 | 594.0225 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.64779 | 0 | 1.7918 | -2.4443e-10 | -80.4301 | -156.9 | 998.6319
2017-07-26 | 5:00 | 1018.6294 | 393.3 | 605.4537 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 3.7588 | 0 | 2.1084 | -2.4451e-10 | -55.7915 | -156.9 | 1018.6294
2017-07-26 | 6:00 | 1039.295 | 393.3 | 605.7008 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 42.0685 | 0 | 2.4048 | -2.4457e-10 | -67.6791 | -156.9 | 1039.295
2017-07-26 | 7:00 | 1145.6527 | 393.3 | 623.51 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 135.4287 | 0 | 2.2928 | -2.4453e-10 | -39.8789 | -167.9 | 1145.6527
2017-07-26 | 8:00 | 1280.3551 | 393.3 | 637.9205 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 245.4919 | 0 | 4.0627 | -2.4472e-10 | -27.02 | -167.9 | 1280.3551
2017-07-26 | 9:00 | 1379.558 | 393.3 | 639.4162 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 354.8633 | 0 | 3.2553 | -2.4466e-10 | -31.9768 | -167.9 | 1379.558
2017-07-26 | 10:00 | 1422.1714 | 393.3 | 628.5805 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 454.1579 | 0 | 3.7927 | -2.4473e-10 | -75.3597 | -167.9 | 1422.1714
2017-07-26 | 11:00 | 1505.3249 | 393.3 | 646.4413 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 482.9377 | 0 | 4.9559 | -2.4477e-10 | -40.01 | -167.9 | 1505.3249
2017-07-26 | 12:00 | 1499.9171 | 393.3 | 708.1407 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 462.6567 | 0 | 8.0112 | -2.4485e-10 | -89.8915 | -167.9 | 1499.9171
2017-07-26 | 13:00 | 1536.8346 | 393.3 | 718.4757 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 459.3085 | 0 | 8.5348 | -2.4484e-10 | -60.4843 | -167.9 | 1536.8346
2017-07-26 | 14:00 | 1521.3376 | 393.3 | 728.4945 | 83 | 39.7 | 68.3 | 392.1631 | 0 | 12.5412 | -2.4481e-10 | -28.2611 | -167.9 | 1521.3376
2017-07-26 | 15:00 | 1512.6866 | 393.3 | 708.1116 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 300.7296 | 0 | 10.7046 | -2.1707e-10 | 75.1408 | -167.9 | 1512.6866
2017-07-26 | 16:00 | 1519.4484 | 393.3 | 787.8403 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 179.3358 | 0 | 10.9961 | -2.1705e-10 | 117.3762 | -167.9 | 1519.4484
2017-07-26 | 17:00 | 1460.2032 | 393.3 | 821.7062 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 74.4931 | 0 | 10.2245 | -2.1705e-10 | 106.0794 | -167.9 | 1460.2032
2017-07-26 | 18:00 | 1433.9151 | 393.3 | 827.1995 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 17.5358 | 0 | 8.892 | -2.1704e-10 | 96.7877 | -167.9 | 1433.9151
2017-07-26 | 19:00 | 1400.3235 | 393.3 | 819.3145 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.63451 | 0 | 8.7984 | -2.1704e-10 | 83.4761 | -167.9 | 1400.3235
2017-07-26 | 20:00 | 1340.4248 | 393.3 | 775.0723 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7707 | -2.1699e-10 | 72.0819 | -167.9 | 1340.4248
2017-07-26 | 21:00 | 1265.3371 | 393.3 | 733.9813 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3726 | -2.1691e-10 | 37.9831 | -156.9 | 1265.3371
2017-07-26 | 22:00 | 1183.3271 | 393.3 | 688.6523 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7292 | -2.1687e-10 | 19.9457 | -156.9 | 1183.3271
2017-07-26 | 23:00 | 1090.3332 | 393.3 | 664.1067 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1837 | -2.3233e-10 | -17.4572 | -156.9 | 1090.3332
2017-07-27 | 0:00 | 996.9846 | 393.3 | 603.0813 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.73319 | -3.6222e-10 | -34.1298 | -156.9 | 996.9846
2017-07-27 | 1:00 | 954.6072 | 393.3 | 587.5165 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.39751 | -3.6117e-10 | -61.3068 | -156.9 | 954.6072
2017-07-27 | 2:00 | 940.4467 | 393.3 | 581.4982 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37984 | -3.6203e-10 | -93.7313 | -156.9 | 940.4467
2017-07-27 | 3:00 | 949.6016 | 393.3 | 579.4501 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.40634 | -3.6352e-10 | -115.8548 | -156.9 | 949.6016
2017-07-27 | 4:00 | 979.1108 | 393.3 | 582.168 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.68332 | 0 | 0.55652 | -3.6459e-10 | -86.897 | -156.9 | 979.1108
2017-07-27 | 5:00 | 995.3427 | 393.3 | 589.9053 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0298 | 0 | 0.36218 | -3.5988e-10 | -62.0546 | -156.9 | 995.3427
2017-07-27 | 6:00 | 1015.1622 | 393.3 | 590.5695 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 42.803 | 0 | 0.22967 | -3.4891e-10 | -75.24 | -156.9 | 1015.1622
2017-07-27 | 7:00 | 1102.8953 | 393.3 | 599.1683 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 146.4759 | 0 | 0.17667 | -3.3929e-10 | -67.2256 | -167.9 | 1102.8953
2017-07-27 | 8:00 | 1259.8235 | 393.3 | 605.8833 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 290.5141 | 0 | 0.16784 | -3.3723e-10 | -56.6418 | -167.9 | 1259.8235
2017-07-27 | 9:00 | 1392.0049 | 393.3 | 628.2959 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 393.2844 | 0 | 0.1325 | -3.2654e-10 | -43.708 | -167.9 | 1392.0049
2017-07-27 | 10:00 | 1473.8206 | 393.3 | 637.6869 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 471.7711 | 0 | 0.12367 | -3.225e-10 | -46.761 | -167.9 | 1473.8206
2017-07-27 | 11:00 | 1540.8972 | 393.3 | 649.7082 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 519.6709 | 0 | 0.1325 | -3.2466e-10 | -39.6143 | -167.9 | 1540.8972
2017-07-27 | 12:00 | 1548.9195 | 393.3 | 653.9707 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 533.7122 | 0 | 1.7119 | -3.6835e-10 | -51.4753 | -167.9 | 1548.9195
2017-07-27 | 13:00 | 1568.352 | 393.3 | 727.9589 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 470.8165 | 0 | 1.8773 | -3.7e-10 | -43.3007 | -167.9 | 1568.352
2017-07-27 | 14:00 | 1569.6552 | 393.3 | 745.5987 | 83 | 39.7 | 68.3 | 388.1248 | 0 | 4.1728 | -3.4151e-10 | 15.3588 | -167.9 | 1569.6552
2017-07-27 | 15:00 | 1543.4019 | 393.3 | 779.9381 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 294.0538 | 0 | 2.8408 | -3.4645e-10 | 48.5692 | -167.9 | 1543.4019
2017-07-27 | 16:00 | 1566.0948 | 393.3 | 850.8256 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 197.4553 | 0 | 1.8532 | -3.4213e-10 | 92.0606 | -167.9 | 1566.0948
2017-07-27 | 17:00 | 1526.7428 | 393.3 | 872.2298 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 77.4528 | 0 | 1.2603 | -3.507e-10 | 128.0999 | -167.9 | 1526.7428
2017-07-27 | 18:00 | 1495.6979 | 393.3 | 874.2497 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 15.9362 | 0 | 0.8731 | -3.4946e-10 | 121.1389 | -167.9 | 1495.6979
2017-07-27 | 19:00 | 1456.5143 | 393.3 | 871.888 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.61528 | 0 | 0.25617 | -3.2622e-10 | 95.6549 | -167.9 | 1456.5143
2017-07-27 | 20:00 | 1388.9309 | 393.3 | 853.6614 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.47312 | -3.4385e-10 | 47.2963 | -167.9 | 1388.9309
2017-07-27 | 21:00 | 1305.4019 | 393.3 | 787.5911 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.22084 | -3.2024e-10 | 27.59 | -156.9 | 1305.4019
2017-07-27 | 22:00 | 1225.0901 | 393.3 | 731.7968 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -2.0075e-10 | 21.2314 | -156.9 | 1225.0901
2017-07-27 | 23:00 | 1125.7337 | 393.3 | 683.2337 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9707e-10 | -156.9 | 1125.7337
2017-07-28 | 0:00 | 1023.64 | 393.3 | 628.1681 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.8281 | -156.9 | 1023.64
2017-07-28 | 1:00 | 976.0782 | 393.3 | 610.9938 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.9156 | -156.9 | 976.0782
2017-07-28 | 2:00 | 958.4333 | 393.3 | 601.5168 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.3835 | -156.9 | 958.4333
2017-07-28 | 3:00 | 964.0139 | 393.3 | 596.9235 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118.5096 | -156.9 | 964.0139
2017-07-28 | 4:00 | 989.337 | 393.3 | 602.2364 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.68502 | 0 | 0 | 0 | -96.1844 | -156.9 | 989.337
2017-07-28 | 5:00 | 1005.3461 | 393.3 | 612.2166 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0152 | 0 | 0 | 0 | -73.9857 | -156.9 | 1005.3461
2017-07-28 | 6:00 | 1028.4917 | 393.3 | 612.9567 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 48.3236 | 0 | 0 | 0 | -89.5886 | -156.9 | 1028.4917
2017-07-28 | 7:00 | 1127.6355 | 393.3 | 624.1141 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 153.962 | 0 | 0.0088336 | -2.1305e-11 | -74.7495 | -167.9 | 1127.6355
2017-07-28 | 8:00 | 1284.0761 | 393.3 | 638.2088 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 273.4681 | 0 | 0 | 0 | -47.5008 | -167.9 | 1284.0761
2017-07-28 | 9:00 | 1403.7888 | 393.3 | 648.1296 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 350.3142 | 0 | 0 | 0 | -8.655 | -167.9 | 1403.7888
2017-07-28 | 10:00 | 1504.0881 | 393.3 | 654.752 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 469.3018 | 0 | 0 | 0 | -30.9657 | -167.9 | 1504.0881
2017-07-28 | 11:00 | 1559.5582 | 393.3 | 663.1464 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 500.1865 | 0 | 0.38725 | -1.2013e-11 | -15.162 | -167.9 | 1559.5582
2017-07-28 | 12:00 | 1549.0178 | 393.3 | 720.0225 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 504.5654 | 0 | 1.5137 | -1.2019e-11 | -88.0838 | -167.9 | 1549.0178
2017-07-28 | 13:00 | 1583.3676 | 393.3 | 729.019 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 484.3364 | 0 | 3.4411 | -1.202e-11 | -44.4288 | -167.9 | 1583.3676
2017-07-28 | 14:00 | 1554.8238 | 393.3 | 743.312 | 83 | 39.7 | 68.3 | 379.7649 | 0 | 4.1085 | -1.0648e-11 | 11.2384 | -167.9 | 1554.8238
2017-07-28 | 15:00 | 1544.9448 | 393.3 | 758.9398 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 273.2104 | 0 | 2.5242 | -1.0647e-11 | 92.2704 | -167.9 | 1544.9448
2017-07-28 | 16:00 | 1544.9177 | 393.3 | 847.8508 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 156.7174 | 0 | 1.3713 | -1.0647e-11 | 115.0782 | -167.9 | 1544.9177
2017-07-28 | 17:00 | 1497.1537 | 393.3 | 858.0155 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 79.6628 | 0 | 1.4091 | -1.0647e-11 | 110.3663 | -167.9 | 1497.1537
2017-07-28 | 18:00 | 1463.7692 | 393.3 | 859.5971 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 17.8761 | 0 | 0.035334 | -1.0608e-11 | 102.7606 | -167.9 | 1463.7692
2017-07-28 | 19:00 | 1424.6141 | 393.3 | 852.6756 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.58579 | 0 | 0.40492 | -1.0644e-11 | 82.8478 | -167.9 | 1424.6141
2017-07-28 | 20:00 | 1358.8922 | 393.3 | 818.5474 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -1.0719e-11 | 52.783 | -167.9 | 1358.8922
2017-07-28 | 21:00 | 1272.0026 | 393.3 | 750.0415 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.57275 | -1.0645e-11 | 31.3883 | -156.9 | 1272.0026
2017-07-28 | 22:00 | 1190.6409 | 393.3 | 717.5989 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.042 | -1.0648e-11 | -1.5433e-10 | -156.9 | 1190.6409
2017-07-28 | 23:00 | 1105.3113 | 393.3 | 664.4062 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.95364 | -1.1428e-11 | -2.5486 | -156.9 | 1105.3113
2017-07-29 | 0:00 | 1010.6624 | 393.3 | 583.3094 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -3.1729e-12 | 1.5574e-10 | -156.9 | 1010.6624
2017-07-29 | 1:00 | 969.9376 | 393.3 | 541.8227 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.11484 | -3.3417e-12 | 7.5513e-11 | -156.9 | 969.9376
2017-07-29 | 2:00 | 949.8907 | 393.3 | 533.7538 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -3.3361e-12 | -36.2161 | -156.9 | 949.8907
2017-07-29 | 3:00 | 950.2296 | 393.3 | 528.7243 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.0948 | -156.9 | 950.2296
2017-07-29 | 4:00 | 967.3421 | 393.3 | 531.0203 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.72411 | 0 | 0.0088336 | -3.291e-12 | -47.0112 | -156.9 | 967.3421
2017-07-29 | 5:00 | 970.9841 | 393.3 | 534.3093 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4315 | 0 | 0.11484 | -3.3381e-12 | -30.9715 | -156.9 | 970.9841
2017-07-29 | 6:00 | 967.6062 | 393.3 | 528.4952 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 46.9064 | 0 | 0.088336 | -3.3359e-12 | -64.6838 | -156.9 | 967.6062
2017-07-29 | 7:00 | 1037.3583 | 393.3 | 529.6565 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 151.9153 | 0 | 0.106 | -3.3376e-12 | -68.6196 | -167.9 | 1037.3583
2017-07-29 | 8:00 | 1145.7962 | 393.3 | 515.1329 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 288.4566 | 0 | 0 | 0 | -77.6934 | -167.9 | 1145.7962
2017-07-29 | 9:00 | 1260.5499 | 393.3 | 517.0371 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 420.4952 | 0 | 0.0088336 | -3.2911e-12 | -90.9912 | -167.9 | 1260.5499
2017-07-29 | 10:00 | 1329.0637 | 393.3 | 519.0556 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 495.2257 | 0 | 0.026501 | -3.324e-12 | -96.2441 | -167.9 | 1329.0637
2017-07-29 | 11:00 | 1387.9087 | 393.3 | 523.1312 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 527.2429 | 0 | 0.51339 | -3.3637e-12 | -73.9788 | -167.9 | 1387.9087
2017-07-29 | 12:00 | 1426.1792 | 393.3 | 596.1389 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 532.5539 | 0 | 1.4582 | -3.3811e-12 | -114.9718 | -167.9 | 1426.1792
2017-07-29 | 13:00 | 1448.511 | 393.3 | 602.5005 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 494.8922 | 0 | 2.3009 | -3.3866e-12 | -62.1826 | -167.9 | 1448.511
2017-07-29 | 14:00 | 1420.3626 | 393.3 | 606.5511 | 83 | 39.7 | 68.3 | 444.9753 | 0 | 2.7185 | -3.3903e-12 | -50.2823 | -167.9 | 1420.3626
2017-07-29 | 15:00 | 1407.3839 | 393.3 | 644.4202 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 340.7149 | 0 | 4.2488 | -3.3026e-12 | -2.0504e-10 | -167.9 | 1407.3839
2017-07-29 | 16:00 | 1425.2408 | 393.3 | 686.674 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 225.1895 | 0 | 3.1553 | -2.9385e-12 | 86.322 | -167.9 | 1425.2408
2017-07-29 | 17:00 | 1387.6245 | 393.3 | 699.8255 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 98.4332 | 0 | 2.9913 | -2.9482e-12 | 138.6745 | -167.9 | 1387.6245
2017-07-29 | 18:00 | 1358.3316 | 393.3 | 712.3224 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 20.4499 | 0 | 2.5045 | -2.9583e-12 | 139.5549 | -167.9 | 1358.3316
2017-07-29 | 19:00 | 1321.9253 | 393.3 | 706.0395 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.59776 | 0 | 2.9535 | -2.9554e-12 | 124.2345 | -167.9 | 1321.9253
2017-07-29 | 20:00 | 1282.8354 | 393.3 | 696.6513 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6571 | -2.9388e-12 | 96.027 | -167.9 | 1282.8354
2017-07-29 | 21:00 | 1218.3871 | 393.3 | 687.731 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0956 | -2.9528e-12 | 38.5605 | -156.9 | 1218.3871
2017-07-29 | 22:00 | 1147.4889 | 393.3 | 668.8402 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6129 | -2.9324e-12 | 4.0358 | -156.9 | 1147.4889
2017-07-29 | 23:00 | 1063.718 | 393.3 | 663.5744 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3631 | -3.1692e-12 | -44.7194 | -156.9 | 1063.718
2017-07-30 | 0:00 | 974.0329 | 393.3 | 543.9732 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.75969 | -9.5899e-13 | 4.4826e-11 | -154.9 | 974.0329
2017-07-30 | 1:00 | 921.9808 | 393.3 | 491.1681 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.81269 | -9.8118e-13 | 2.1681e-11 | -154.9 | 921.9808
2017-07-30 | 2:00 | 905.9608 | 393.3 | 451.1131 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.54768 | -9.8184e-13 | 2.118e-11 | -154.9 | 905.9608
2017-07-30 | 3:00 | 910.7711 | 393.3 | 465.3601 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.29151 | -9.7891e-13 | -42.4806 | -154.9 | 910.7711
2017-07-30 | 4:00 | 920.3735 | 393.3 | 470.7614 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.83152 | 0 | 0.27384 | -9.788e-13 | -36.0933 | -154.9 | 920.3735
2017-07-30 | 5:00 | 922.1992 | 393.3 | 452.4327 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.481 | 0 | 0.18551 | -9.933e-13 | 1.8414e-11 | -154.9 | 922.1992
2017-07-30 | 6:00 | 907.4879 | 393.3 | 445.7033 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 55.1508 | 0 | 0.106 | -9.7636e-13 | -52.2723 | -154.9 | 907.4879
2017-07-30 | 7:00 | 962.3628 | 393.3 | 424.8103 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 181.9045 | 0 | 0.088336 | -9.7572e-13 | -76.7404 | -159.9 | 962.3628
2017-07-30 | 8:00 | 1043.9592 | 393.3 | 394.0336 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 330.9551 | 0 | 0.14134 | -9.7728e-13 | -109.0709 | -159.9 | 1043.9592
2017-07-30 | 9:00 | 1152.1702 | 393.3 | 399.0404 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 455.7762 | 0 | 0.22084 | -9.784e-13 | -124.8673 | -159.9 | 1152.1702
2017-07-30 | 10:00 | 1230.8598 | 393.3 | 401.5836 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 534.525 | 0 | 0.30034 | -9.7896e-13 | -124.5491 | -159.9 | 1230.8598
2017-07-30 | 11:00 | 1277.248 | 393.3 | 416.1454 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 554.1321 | 0 | 1.495 | -9.8025e-13 | -113.5244 | -159.9 | 1277.248
2017-07-30 | 12:00 | 1347.3405 | 393.3 | 452.6533 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 557.9594 | 0 | 3.4199 | -9.8043e-13 | -85.6922 | -159.9 | 1347.3405
2017-07-30 | 13:00 | 1339.1261 | 393.3 | 475.9803 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 509.3512 | 0 | 1.9603 | -9.8032e-13 | -67.1656 | -159.9 | 1339.1261
2017-07-30 | 14:00 | 1340.2854 | 393.3 | 493.813 | 83 | 39.7 | 68.3 | 465.9782 | 0 | 1.5794 | -9.8025e-13 | -45.4852 | -159.9 | 1340.2854
2017-07-30 | 15:00 | 1337.0617 | 393.3 | 549.9483 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 359.7283 | 0 | 1.3851 | -9.5412e-13 | -5.7724e-13 | -159.9 | 1337.0617
2017-07-30 | 16:00 | 1339.7051 | 393.3 | 644.0303 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 234.8828 | 0 | 0.24734 | -8.4779e-13 | 28.6447 | -159.9 | 1339.7051
2017-07-30 | 17:00 | 1352.4947 | 393.3 | 697.5193 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 98.9302 | 0 | 0.53248 | -8.4848e-13 | 99.8128 | -159.9 | 1352.4947
2017-07-30 | 18:00 | 1354.59 | 393.3 | 702.3604 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.573 | 0 | 0.8996 | -8.4873e-13 | 140.2571 | -159.9 | 1354.59
2017-07-30 | 19:00 | 1333.8468 | 393.3 | 702.3153 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.58194 | 0 | 1.8508 | -8.4892e-13 | 132.9988 | -159.9 | 1333.8468
2017-07-30 | 20:00 | 1288.1217 | 393.3 | 657.1645 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.44168 | -8.4836e-13 | 135.0155 | -159.9 | 1288.1217
2017-07-30 | 21:00 | 1212.9444 | 393.3 | 650.61 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14134 | -8.4686e-13 | 70.1931 | -154.9 | 1212.9444
2017-07-30 | 22:00 | 1131.9656 | 393.3 | 641.8205 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.22967 | -8.4769e-13 | 15.9155 | -154.9 | 1131.9656
2017-07-30 | 23:00 | 1037.5879 | 393.3 | 630.9518 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.1325 | -9.09e-13 | -37.9963 | -154.9 | 1037.5879
2017-07-31 | 0:00 | 951.7406 | 393.3 | 562.9117 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -2.538e-14 | -40.5329 | -154.9 | 951.7406
2017-07-31 | 1:00 | 906.5707 | 393.3 | 560.5533 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.9826 | -154.9 | 906.5707
2017-07-31 | 2:00 | 891.8146 | 393.3 | 559.6093 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.0948 | -154.9 | 891.8146
2017-07-31 | 3:00 | 897.7088 | 393.3 | 559.1998 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.091 | -154.9 | 897.7088
2017-07-31 | 4:00 | 923.3335 | 393.3 | 560.611 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.77102 | 0 | 0 | 0 | -122.6485 | -154.9 | 923.3335
2017-07-31 | 5:00 | 952.199 | 393.3 | 562.1352 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0255 | 0 | 0 | 0 | -79.0616 | -154.9 | 952.199
2017-07-31 | 6:00 | 994.2018 | 393.3 | 563.1833 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 55.9911 | 0 | 0 | 0 | -83.7726 | -154.9 | 994.2018
2017-07-31 | 7:00 | 1109.3452 | 393.3 | 566.6274 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 180.98 | 0 | 0 | 0 | -70.5622 | -159.9 | 1109.3452
2017-07-31 | 8:00 | 1284.5519 | 393.3 | 561.0035 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 326.1885 | 0 | 0 | 0 | -30.5401 | -159.9 | 1284.5519
2017-07-31 | 9:00 | 1420.5811 | 393.3 | 576.6823 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 449.5778 | 0 | 0 | 0 | -27.679 | -159.9 | 1420.5811
2017-07-31 | 10:00 | 1514.2298 | 393.3 | 579.1943 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 538.945 | 0 | 0.17667 | -2.5271e-14 | -23.0862 | -159.9 | 1514.2298
2017-07-31 | 11:00 | 1573.737 | 393.3 | 632.7407 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 540.2606 | 0 | 0.50845 | -2.5268e-14 | -18.7727 | -159.9 | 1573.737
2017-07-31 | 12:00 | 1584.6348 | 393.3 | 664.4914 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 525.0768 | 0 | 2.1836 | -2.5272e-14 | -26.1169 | -159.9 | 1584.6348
2017-07-31 | 13:00 | 1599.2017 | 393.3 | 674.952 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 497.1911 | 0 | 5.0205 | -2.2461e-14 | 3.0381 | -159.9 | 1599.2017
2017-07-31 | 14:00 | 1595.5361 | 393.3 | 746.3656 | 83 | 39.7 | 68.3 | 409.8727 | 0 | 4.7166 | -2.2459e-14 | 10.1813 | -159.9 | 1595.5361
2017-07-31 | 15:00 | 1600.0968 | 393.3 | 813.5927 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 281.9232 | 0 | 2.7715 | -2.2457e-14 | 75.8094 | -159.9 | 1600.0968
2017-07-31 | 16:00 | 1557.9295 | 393.3 | 866.9878 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 129.2597 | 0 | 1.5529 | -2.2455e-14 | 128.2291 | -159.9 | 1557.9295
2017-07-31 | 17:00 | 1490.9857 | 393.3 | 867.0573 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 50.6451 | 0 | 0.91726 | -2.2453e-14 | 116.666 | -159.9 | 1490.9857
2017-07-31 | 18:00 | 1466.1676 | 393.3 | 864.9627 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 15.11 | 0 | 0.68019 | -2.2451e-14 | 93.9147 | -159.9 | 1466.1676
2017-07-31 | 19:00 | 1434.4227 | 393.3 | 861.9644 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.50784 | 0 | 0.60952 | -2.245e-14 | 75.2409 | -159.9 | 1434.4227
2017-07-31 | 20:00 | 1371.0849 | 393.3 | 833.7893 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.26501 | -2.244e-14 | 41.5306 | -159.9 | 1371.0849
2017-07-31 | 21:00 | 1297.5551 | 393.3 | 776.4138 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.159 | -2.2436e-14 | 28.9823 | -154.9 | 1297.5551
2017-07-31 | 22:00 | 1231.4754 | 393.3 | 734.0147 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -2.2493e-14 | 23.4077 | -154.9 | 1231.4754
2017-07-31 | 23:00 | 1134.5574 | 393.3 | 689.8052 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25228 | -2.2304e-14 | -6.5499e-13 | -154.9 | 1134.5574
2017-08-01 | 0:00 | 1021.3283 | 393.3 | 593.4283 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7279e-11 | -146.6 | 1021.3283
2017-08-01 | 1:00 | 965.7304 | 393.3 | 583.7393 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.5089 | -146.6 | 965.7304
2017-08-01 | 2:00 | 946.2135 | 393.3 | 578.1265 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -1.4981e-13 | -81.4218 | -146.6 | 946.2135
2017-08-01 | 3:00 | 952.3392 | 393.3 | 576.8039 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.070669 | -1.8176e-13 | -102.6353 | -146.6 | 952.3392
2017-08-01 | 4:00 | 972.7726 | 393.3 | 578.3693 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.49735 | 0 | 0.0088336 | -1.4979e-13 | -81.6029 | -146.6 | 972.7726
2017-08-01 | 5:00 | 989.7626 | 393.3 | 582.1994 | 104 | 39.7 | 68.3 | 5.4435 | 0 | 0.25228 | -1.82e-13 | -56.8326 | -146.6 | 989.7626
2017-08-01 | 6:00 | 1016.0111 | 393.3 | 581.1928 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 56.964 | 0 | 1.7659 | -1.8214e-13 | -77.2116 | -146.6 | 1016.0111
2017-08-01 | 7:00 | 1121.4224 | 393.3 | 584.5428 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 189.1558 | 0 | 2.8722 | -1.8215e-13 | -77.9484 | -158.6 | 1121.4224
2017-08-01 | 8:00 | 1276.7986 | 393.3 | 585.5787 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 312.0536 | 0 | 0.7367 | -1.821e-13 | -40.4705 | -158.6 | 1276.7986
2017-08-01 | 9:00 | 1401.4824 | 393.3 | 594.2753 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 408.0211 | 0 | 0.16784 | -1.8182e-13 | -14.8818 | -158.6 | 1401.4824
2017-08-01 | 10:00 | 1499.9637 | 393.3 | 592.06 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 549.8609 | 0 | 1.1013 | -1.8212e-13 | -54.3585 | -158.6 | 1499.9637
2017-08-01 | 11:00 | 1574.8458 | 393.3 | 615.4125 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 586.8415 | 0 | 2.2797 | -1.8214e-13 | -40.9879 | -158.6 | 1574.8458
2017-08-01 | 12:00 | 1591.4892 | 393.3 | 683.299 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 590.3387 | 0 | 4.8255 | -1.8215e-13 | -98.274 | -158.6 | 1591.4892
2017-08-01 | 13:00 | 1614.7189 | 393.3 | 720.6546 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 537.0578 | 0 | 6.7289 | -1.8215e-13 | -61.0223 | -158.6 | 1614.7189
2017-08-01 | 14:00 | 1601.3822 | 393.3 | 744.6348 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 475.7559 | 0 | 8.776 | -1.8215e-13 | -43.7846 | -158.6 | 1601.3822
2017-08-01 | 15:00 | 1609.1058 | 393.3 | 759.7083 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 338.8938 | 0 | 10.1091 | -1.6151e-13 | 83.0945 | -158.6 | 1609.1058
2017-08-01 | 16:00 | 1584.5554 | 393.3 | 870.9473 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 201.9591 | 0 | 7.9447 | -1.6151e-13 | 81.3045 | -158.6 | 1584.5554
2017-08-01 | 17:00 | 1544.1483 | 393.3 | 895.5147 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 80.598 | 0 | 7.5794 | -1.615e-13 | 117.5562 | -158.6 | 1544.1483
2017-08-01 | 18:00 | 1525.0666 | 393.3 | 900.6348 | 131 | 39.7 | 68.3 | 16.6577 | 0 | 14.2129 | -1.6151e-13 | 119.8612 | -158.6 | 1525.0666
2017-08-01 | 19:00 | 1472.2031 | 393.3 | 895.4984 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.69217 | 0 | 10.01 | -1.6151e-13 | 88.3025 | -158.6 | 1472.2031
2017-08-01 | 20:00 | 1400.4213 | 393.3 | 873.167 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2009 | -1.6151e-13 | 41.8534 | -158.6 | 1400.4213
2017-08-01 | 21:00 | 1310.3624 | 393.3 | 782.879 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0817 | -1.615e-13 | 39.5017 | -146.6 | 1310.3624
2017-08-01 | 22:00 | 1224.1267 | 393.3 | 727.2348 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0658 | -1.615e-13 | 25.526 | -146.6 | 1224.1267
2017-08-01 | 23:00 | 1128.37 | 393.3 | 684.6839 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7861 | -1.6148e-13 | -2.3622e-12 | -146.6 | 1128.37
2017-08-02 | 0:00 | 1019.8526 | 393.3 | 588.846 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1066 | -6.6622e-09 | 4.8954e-07 | -146.6 | 1019.8526
2017-08-02 | 1:00 | 966.1491 | 393.3 | 553.4469 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7334 | -6.808e-09 | -19.5312 | -146.6 | 966.1491
2017-08-02 | 2:00 | 944.0848 | 393.3 | 551.1428 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7891 | -6.8698e-09 | -61.3472 | -146.6 | 944.0848
2017-08-02 | 3:00 | 950.6808 | 393.3 | 550.6182 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6128 | -6.8646e-09 | -82.6502 | -146.6 | 950.6808
2017-08-02 | 4:00 | 970.0981 | 393.3 | 551.304 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45254 | 0 | 12.1109 | -6.9761e-09 | -69.2692 | -146.6 | 970.0981
2017-08-02 | 5:00 | 981.079 | 393.3 | 552.1349 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.8548 | 0 | 16.001 | -6.9873e-09 | -50.6117 | -146.6 | 981.079
2017-08-02 | 6:00 | 1011.4613 | 393.3 | 552.1855 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 64.4239 | 0 | 12.1094 | -6.9749e-09 | -70.5574 | -146.6 | 1011.4613
2017-08-02 | 7:00 | 1117.7132 | 393.3 | 554.5517 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 203.5459 | 0 | 6.282 | -6.9125e-09 | -69.4664 | -158.6 | 1117.7132
2017-08-02 | 8:00 | 1255.542 | 393.3 | 541.602 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 348.7587 | 0 | 7.1865 | -6.9268e-09 | -60.9053 | -158.6 | 1255.542
2017-08-02 | 9:00 | 1380.4618 | 393.3 | 544.3023 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 489.5868 | 0 | 6.1725 | -6.9091e-09 | -73.4998 | -158.6 | 1380.4618
2017-08-02 | 10:00 | 1450.9753 | 393.3 | 546.1659 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 575.2348 | 0 | 7.3377 | -6.9291e-09 | -89.0631 | -158.6 | 1450.9753
2017-08-02 | 11:00 | 1524.222 | 393.3 | 548.8753 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 617.233 | 0 | 9.1871 | -6.9438e-09 | -62.3734 | -158.6 | 1524.222
2017-08-02 | 12:00 | 1534.6092 | 393.3 | 549.9006 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 610.1065 | 0 | 9.3843 | -6.9382e-09 | -46.0821 | -158.6 | 1534.6092
2017-08-02 | 13:00 | 1555.7969 | 393.3 | 640.7995 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 584.7759 | 0 | 11.4569 | -6.9517e-09 | -92.5354 | -158.6 | 1555.7969
2017-08-02 | 14:00 | 1565.7062 | 393.3 | 641.1201 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 524.5778 | 0 | 14.0571 | -6.9375e-09 | -30.0488 | -158.6 | 1565.7062
2017-08-02 | 15:00 | 1551.1903 | 393.3 | 722.4314 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 395.5824 | 0 | 15.8764 | -6.8233e-09 | -7.5227e-07 | -158.6 | 1551.1903
2017-08-02 | 16:00 | 1563.2885 | 393.3 | 735.3255 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 231.5272 | 0 | 16.323 | -6.0752e-09 | 157.7127 | -158.6 | 1563.2885
2017-08-02 | 17:00 | 1522.7158 | 393.3 | 827.1492 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 97.0127 | 0 | 17.023 | -6.0764e-09 | 138.631 | -158.6 | 1522.7158
2017-08-02 | 18:00 | 1478.6581 | 393.3 | 839.6493 | 131 | 39.7 | 68.3 | 15.3576 | 0 | 26.3993 | -6.088e-09 | 123.552 | -158.6 | 1478.6581
2017-08-02 | 19:00 | 1426.0812 | 393.3 | 824.3964 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.60827 | 0 | 22.6667 | -6.0836e-09 | 100.7098 | -158.6 | 1426.0812
2017-08-02 | 20:00 | 1357.6017 | 393.3 | 773.7573 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.7308 | -6.0805e-09 | 84.9136 | -158.6 | 1357.6017
2017-08-02 | 21:00 | 1270.321 | 393.3 | 737.513 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4141 | -6.0916e-09 | 28.4939 | -146.6 | 1270.321
2017-08-02 | 22:00 | 1187.9551 | 393.3 | 691.0929 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8131 | -6.0864e-09 | 4.7492 | -146.6 | 1187.9551
2017-08-02 | 23:00 | 1089.3489 | 393.3 | 678.087 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.7769 | -6.5468e-09 | -61.415 | -146.6 | 1089.3489
2017-08-03 | 0:00 | 986.5237 | 393.3 | 564.1276 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.7939 | -2.9777e-09 | -41.2977 | -146.6 | 986.5237
2017-08-03 | 1:00 | 937.2047 | 393.3 | 563.0943 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.5106 | -2.9825e-09 | -92.9002 | -146.6 | 937.2047
2017-08-03 | 2:00 | 931.8902 | 393.3 | 562.8598 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.3104 | -2.9833e-09 | -116.7799 | -146.6 | 931.8902
2017-08-03 | 3:00 | 932.557 | 393.3 | 562.7244 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.1689 | -2.9849e-09 | -145.4363 | -146.6 | 932.557
2017-08-03 | 4:00 | 959.1863 | 393.3 | 563.5126 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46686 | 0 | 33.3936 | -2.982e-09 | -113.6868 | -146.6 | 959.1863
2017-08-03 | 5:00 | 976.4349 | 393.3 | 564.0296 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.2152 | 0 | 39.2175 | -2.982e-09 | -89.7274 | -146.6 | 976.4349
2017-08-03 | 6:00 | 1002.5439 | 393.3 | 564.6129 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 48.9834 | 0 | 38.6501 | -2.9825e-09 | -103.0026 | -146.6 | 1002.5439
2017-08-03 | 7:00 | 1098.001 | 393.3 | 566.3693 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 161.3585 | 0 | 27.3467 | -2.9801e-09 | -79.8736 | -158.6 | 1098.001
2017-08-03 | 8:00 | 1250.4533 | 393.3 | 550.1257 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 289.5365 | 0 | 28.8668 | -2.9777e-09 | -36.9757 | -158.6 | 1250.4533
2017-08-03 | 9:00 | 1398.5892 | 393.3 | 572.3768 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 397.062 | 0 | 26.3804 | -3.0226e-09 | -11.1299 | -158.6 | 1398.5892
2017-08-03 | 10:00 | 1460.8812 | 393.3 | 625.2415 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 415.9725 | 0 | 26.0815 | -3.0284e-09 | -17.7142 | -158.6 | 1460.8812
2017-08-03 | 11:00 | 1508.5186 | 393.3 | 651.6898 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 416.2246 | 0 | 29.3042 | -3.0411e-09 | 3.8664e-08 | -158.6 | 1508.5186
2017-08-03 | 12:00 | 1513.2816 | 393.3 | 655.6225 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 439.7546 | 0 | 36.0213 | -3.0054e-09 | -29.4169 | -158.6 | 1513.2816
2017-08-03 | 13:00 | 1534.3554 | 393.3 | 693.8693 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 360.1515 | 0 | 31.232 | -2.7105e-09 | 37.8026 | -158.6 | 1534.3554
2017-08-03 | 14:00 | 1507.6474 | 393.3 | 692.023 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 351.0971 | 0 | 36.5842 | -2.7128e-09 | 11.9431 | -158.6 | 1507.6474
2017-08-03 | 15:00 | 1521.775 | 393.3 | 754.5562 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 271.272 | 0 | 39.9522 | -2.7097e-09 | 38.6947 | -158.6 | 1521.775
2017-08-03 | 16:00 | 1538.223 | 393.3 | 816.8047 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 166.9248 | 0 | 43.855 | -2.7057e-09 | 88.2384 | -158.6 | 1538.223
2017-08-03 | 17:00 | 1515.3608 | 393.3 | 840.1851 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 62.8312 | 0 | 40.2896 | -2.7025e-09 | 129.1548 | -158.6 | 1515.3608
2017-08-03 | 18:00 | 1491.9179 | 393.3 | 837.7525 | 131 | 39.7 | 68.3 | 11.1557 | 0 | 45.7592 | -2.7031e-09 | 123.5504 | -158.6 | 1491.9179
2017-08-03 | 19:00 | 1441.2986 | 393.3 | 837.5287 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.62687 | 0 | 41.521 | -2.7041e-09 | 83.922 | -158.6 | 1441.2986
2017-08-03 | 20:00 | 1375.0967 | 393.3 | 774.4478 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.9036 | -2.7069e-09 | 75.5454 | -158.6 | 1375.0967
2017-08-03 | 21:00 | 1295.5589 | 393.3 | 726.3657 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.3162 | -2.709e-09 | 37.977 | -146.6 | 1295.5589
2017-08-03 | 22:00 | 1220.8578 | 393.3 | 702.1722 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.3856 | -2.705e-09 | -3.9407e-08 | -146.6 | 1220.8578
2017-08-03 | 23:00 | 1125.4098 | 393.3 | 678.8082 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.567 | -2.8974e-09 | -43.8654 | -146.6 | 1125.4098
2017-08-04 | 0:00 | 1014.9195 | 393.3 | 573.9126 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.2374 | -1.3719e-08 | -35.1305 | -146.6 | 1014.9195
2017-08-04 | 1:00 | 971.3266 | 393.3 | 571.483 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.1786 | -1.3721e-08 | -78.835 | -146.6 | 971.3266
2017-08-04 | 2:00 | 955.8118 | 393.3 | 570.1667 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.2686 | -1.3721e-08 | -111.1234 | -146.6 | 955.8118
2017-08-04 | 3:00 | 963.8894 | 393.3 | 569.7632 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.246 | -1.3722e-08 | -135.2199 | -146.6 | 963.8894
2017-08-04 | 4:00 | 997.0646 | 393.3 | 571.5015 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50619 | 0 | 52.3686 | -1.3721e-08 | -102.8116 | -146.6 | 997.0646
2017-08-04 | 5:00 | 1013.4396 | 393.3 | 572.6593 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.4026 | 0 | 58.7879 | -1.372e-08 | -81.1101 | -146.6 | 1013.4396
2017-08-04 | 6:00 | 1047.2009 | 393.3 | 573.3205 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 52.1924 | 0 | 61.1718 | -1.372e-08 | -92.7837 | -146.6 | 1047.2009
2017-08-04 | 7:00 | 1147.5777 | 393.3 | 575.0335 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 166.9208 | 0 | 66.0838 | -1.372e-08 | -83.2603 | -158.6 | 1147.5777
2017-08-04 | 8:00 | 1321.9565 | 393.3 | 564.8715 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 319.602 | 0 | 55.7634 | -1.3717e-08 | -37.1804 | -158.6 | 1321.9565
2017-08-04 | 9:00 | 1440.4269 | 393.3 | 626.0578 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 362.9031 | 0 | 50.4356 | -1.3716e-08 | -12.8696 | -158.6 | 1440.4269
2017-08-04 | 10:00 | 1504.7548 | 393.3 | 639.018 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 440.3614 | 0 | 56.3433 | -1.3716e-08 | -42.2679 | -158.6 | 1504.7548
2017-08-04 | 11:00 | 1538.984 | 393.3 | 652.596 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 484.8884 | 0 | 55.5483 | -1.3715e-08 | -65.3486 | -158.6 | 1538.984
2017-08-04 | 12:00 | 1554.512 | 393.3 | 634.7701 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 453.8119 | 0 | 54.63 | -1.3717e-08 | 1.4496e-07 | -158.6 | 1554.512
2017-08-04 | 13:00 | 1573.3438 | 393.3 | 691.6545 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 396.4673 | 0 | 60.4062 | -1.2181e-08 | 13.5159 | -158.6 | 1573.3438
2017-08-04 | 14:00 | 1571.037 | 393.3 | 693.0969 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 356.0622 | 0 | 67.5809 | -1.2167e-08 | 38.2969 | -158.6 | 1571.037
2017-08-04 | 15:00 | 1568.4841 | 393.3 | 766.8205 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 297.0603 | 0 | 66.6394 | -1.2168e-08 | 20.664 | -158.6 | 1568.4841
2017-08-04 | 16:00 | 1581.143 | 393.3 | 792.0476 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 196.5447 | 0 | 78.0859 | -1.2163e-08 | 92.0649 | -158.6 | 1581.143
2017-08-04 | 17:00 | 1550.5564 | 393.3 | 834.3676 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 83.0568 | 0 | 98.538 | -1.2162e-08 | 91.694 | -158.6 | 1550.5564
2017-08-04 | 18:00 | 1512.2624 | 393.3 | 836.4637 | 131 | 39.7 | 68.3 | 14.2774 | 0 | 84.9115 | -1.2162e-08 | 102.9098 | -158.6 | 1512.2624
2017-08-04 | 19:00 | 1455.9617 | 393.3 | 799.4897 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.63689 | 0 | 74.222 | -1.2162e-08 | 103.9131 | -158.6 | 1455.9617
2017-08-04 | 20:00 | 1398.916 | 393.3 | 766.8216 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.1455 | -1.2162e-08 | 92.7489 | -158.6 | 1398.916
2017-08-04 | 21:00 | 1319.7745 | 393.3 | 723.8009 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.9875 | -1.2163e-08 | 47.086 | -146.6 | 1319.7745
2017-08-04 | 22:00 | 1244.0884 | 393.3 | 694.6771 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.5198 | -1.2166e-08 | 18.5915 | -146.6 | 1244.0884
2017-08-04 | 23:00 | 1154.8288 | 393.3 | 679.3966 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.5395 | -1.3049e-08 | -36.0073 | -146.6 | 1154.8288
2017-08-05 | 0:00 | 1049.6979 | 393.3 | 552.0789 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.719 | -2.6594e-11 | 1.1004e-09 | -146.6 | 1049.6979
2017-08-05 | 1:00 | 998.6186 | 393.3 | 532.4143 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.3471 | -2.7154e-11 | -24.6428 | -146.6 | 998.6186
2017-08-05 | 2:00 | 975.226 | 393.3 | 524.4666 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.6656 | -2.7153e-11 | -59.4062 | -146.6 | 975.226
2017-08-05 | 3:00 | 978.1168 | 393.3 | 521.8131 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.5265 | -2.7153e-11 | -76.3228 | -146.6 | 978.1168
2017-08-05 | 4:00 | 992.2428 | 393.3 | 524.0692 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50261 | 0 | 50.87 | -2.7152e-11 | -58.699 | -146.6 | 992.2428
2017-08-05 | 5:00 | 1007.3844 | 393.3 | 527.6665 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.7383 | 0 | 54.1121 | -2.7153e-11 | -37.8325 | -146.6 | 1007.3844
2017-08-05 | 6:00 | 1009.8568 | 393.3 | 521.4403 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 59.8403 | 0 | 61.2657 | -2.7153e-11 | -85.9895 | -146.6 | 1009.8568
2017-08-05 | 7:00 | 1081.8695 | 393.3 | 524.3757 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 157.9944 | 0 | 55.6032 | -2.7152e-11 | -78.9038 | -158.6 | 1081.8695
2017-08-05 | 8:00 | 1212.5489 | 393.3 | 516.3376 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 258.589 | 0 | 62.6779 | -2.7152e-11 | -43.9556 | -158.6 | 1212.5489
2017-08-05 | 9:00 | 1320.1871 | 393.3 | 517.3326 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 379.6776 | 0 | 70.1918 | -2.7152e-11 | -60.9148 | -158.6 | 1320.1871
2017-08-05 | 10:00 | 1368.7336 | 393.3 | 519.5402 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 430.3028 | 0 | 70.3415 | -2.7152e-11 | -62.7509 | -158.6 | 1368.7336
2017-08-05 | 11:00 | 1428.5827 | 393.3 | 536.3917 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 405.2391 | 0 | 77.7018 | -2.7342e-11 | -2.0498 | -158.6 | 1428.5827
2017-08-05 | 12:00 | 1423.949 | 393.3 | 597.1445 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 370.5862 | 0 | 80.792 | -2.7151e-11 | -35.8737 | -158.6 | 1423.949
2017-08-05 | 13:00 | 1429.4389 | 393.3 | 633.5177 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 324.4262 | 0 | 60.195 | -2.6559e-11 | -1.2378e-09 | -158.6 | 1429.4389
2017-08-05 | 14:00 | 1414.4502 | 393.3 | 660.0447 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 284.7659 | 0 | 53.6397 | -2.6566e-11 | -1.2399e-09 | -158.6 | 1414.4502
2017-08-05 | 15:00 | 1389.0431 | 393.3 | 671.0809 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 204.305 | 0 | 66.2815 | -2.6e-11 | 30.0757 | -158.6 | 1389.0431
2017-08-05 | 16:00 | 1373.4566 | 393.3 | 670.7691 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 137.4251 | 0 | 67.422 | -2.6001e-11 | 75.4403 | -158.6 | 1373.4566
2017-08-05 | 17:00 | 1344.0567 | 393.3 | 670.1811 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 53.4777 | 0 | 67.7439 | -2.6001e-11 | 109.7539 | -158.6 | 1344.0567
2017-08-05 | 18:00 | 1326.9337 | 393.3 | 669.8387 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.9278 | 0 | 69.1958 | -2.6001e-11 | 104.2714 | -158.6 | 1326.9337
2017-08-05 | 19:00 | 1291.1451 | 393.3 | 669.1229 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.6122 | 0 | 65.3787 | -2.6e-11 | 78.3312 | -158.6 | 1291.1451
2017-08-05 | 20:00 | 1238.866 | 393.3 | 668.0773 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8693 | -2.5998e-11 | 28.7194 | -158.6 | 1238.866
2017-08-05 | 21:00 | 1186.2915 | 393.3 | 638.7831 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.6084 | -2.657e-11 | 1.2243e-09 | -146.6 | 1186.2915
2017-08-05 | 22:00 | 1132.9755 | 393.3 | 599.139 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.5365 | -2.6568e-11 | -1.2486e-09 | -146.6 | 1132.9755
2017-08-05 | 23:00 | 1057.3685 | 393.3 | 552.1978 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.2707 | -2.6307e-11 | -1.788e-09 | -146.6 | 1057.3685
2017-08-06 | 0:00 | 968.8249 | 393.3 | 481.7227 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.2022 | -1.06e-10 | 3.3891e-09 | -145.6 | 968.8249
2017-08-06 | 1:00 | 935.372 | 393.3 | 453.4718 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.8341 | -1.0588e-10 | -0.43395 | -145.6 | 935.372
2017-08-06 | 2:00 | 922.6103 | 393.3 | 424.5696 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.223 | -1.0831e-10 | -2.6824 | -145.6 | 922.6103
2017-08-06 | 3:00 | 928.5402 | 393.3 | 391.9244 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.4654 | -1.0833e-10 | -1.9496 | -145.6 | 928.5402
2017-08-06 | 4:00 | 934.7297 | 393.3 | 401.2535 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50576 | 0 | 58.2889 | -1.0833e-10 | -1.8185 | -145.6 | 934.7297
2017-08-06 | 5:00 | 935.772 | 393.3 | 417.8356 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.5759 | 0 | 56.9529 | -1.0832e-10 | -2.2924 | -145.6 | 935.772
2017-08-06 | 6:00 | 934.4633 | 393.3 | 384.1636 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 39.333 | 0 | 58.8514 | -1.0833e-10 | -2.1847 | -145.6 | 934.4633
2017-08-06 | 7:00 | 978.0751 | 393.3 | 400.0366 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 89.8436 | 0 | 62.1875 | -1.0833e-10 | -1.7926 | -153.6 | 978.0751
2017-08-06 | 8:00 | 1053.798 | 393.3 | 415.8081 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 149.5883 | 0 | 68.1464 | -1.083e-10 | -3.6448 | -153.6 | 1053.798
2017-08-06 | 9:00 | 1112.9329 | 393.3 | 483.5263 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 147.4214 | 0 | 63.0853 | -1.06e-10 | 3.8047e-09 | -153.6 | 1112.9329
2017-08-06 | 10:00 | 1140.9307 | 393.3 | 492.1251 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 174.6627 | 0 | 57.8429 | -1.06e-10 | 3.8759e-09 | -153.6 | 1140.9307
2017-08-06 | 11:00 | 1149.495 | 393.3 | 455.529 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 216.5176 | 0 | 61.1484 | -1.0601e-10 | -7.1639e-09 | -153.6 | 1149.495
2017-08-06 | 12:00 | 1168.6625 | 393.3 | 477.6648 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 210.1142 | 0 | 64.5835 | -1.06e-10 | 3.9282e-09 | -153.6 | 1168.6625
2017-08-06 | 13:00 | 1142.2437 | 393.3 | 484.5458 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 178.0999 | 0 | 63.298 | -1.06e-10 | 4.0253e-09 | -153.6 | 1142.2437
2017-08-06 | 14:00 | 1117.2647 | 393.3 | 491.9106 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 141.432 | 0 | 62.9221 | -1.06e-10 | 4.0957e-09 | -153.6 | 1117.2647
2017-08-06 | 15:00 | 1125.0299 | 393.3 | 525.2899 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 113.9226 | 0 | 63.5175 | -1.0599e-10 | 4.1301e-09 | -153.6 | 1125.0299
2017-08-06 | 16:00 | 1124.9087 | 393.3 | 570.5108 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 61.1406 | 0 | 65.8572 | -1.0579e-10 | 4.8965e-09 | -153.6 | 1124.9087
2017-08-06 | 17:00 | 1144.9206 | 393.3 | 599.8965 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 25.5235 | 0 | 71.6006 | -1.06e-10 | 4.1844e-09 | -153.6 | 1144.9206
2017-08-06 | 18:00 | 1176.2234 | 393.3 | 634.3407 | 131 | 39.7 | 68.3 | 4.2381 | 0 | 58.9446 | -1.0598e-10 | 4.1239e-09 | -153.6 | 1176.2234
2017-08-06 | 19:00 | 1169.0843 | 393.3 | 630.8948 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.65969 | 0 | 54.8297 | -1.0598e-10 | 4.1073e-09 | -153.6 | 1169.0843
2017-08-06 | 20:00 | 1116.3693 | 393.3 | 574.3274 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.1157 | -1.0035e-10 | 11.7263 | -153.6 | 1116.3693
2017-08-06 | 21:00 | 1062.6132 | 393.3 | 524.0561 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.6571 | -1.0599e-10 | 4.0439e-09 | -145.6 | 1062.6132
2017-08-06 | 22:00 | 1001.444 | 393.3 | 486.2849 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.8591 | -1.0599e-10 | -6.3841e-09 | -145.6 | 1001.444
2017-08-06 | 23:00 | 938.3387 | 393.3 | 453.4666 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.4178 | -1.1355e-10 | -0.44568 | -145.6 | 938.3387
2017-08-07 | 0:00 | 883.2999 | 393.3 | 451.7639 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.5762 | -1.3179e-08 | -38.9403 | -145.6 | 883.2999
2017-08-07 | 1:00 | 870.5448 | 393.3 | 436.4475 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.5772 | -1.3185e-08 | -51.9798 | -145.6 | 870.5448
2017-08-07 | 2:00 | 865.4596 | 393.3 | 423.5277 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.8434 | -1.3187e-08 | -70.4115 | -145.6 | 865.4596
2017-08-07 | 3:00 | 884.1883 | 393.3 | 421.2129 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8053 | -1.3188e-08 | -80.9299 | -145.6 | 884.1883
2017-08-07 | 4:00 | 910.2064 | 393.3 | 435.6289 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.53131 | 0 | 67.7316 | -1.3187e-08 | -70.1854 | -145.6 | 910.2064
2017-08-07 | 5:00 | 940.3577 | 393.3 | 462.0382 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.2108 | 0 | 68.8778 | -1.3184e-08 | -53.4691 | -145.6 | 940.3577
2017-08-07 | 6:00 | 974.4711 | 393.3 | 476.876 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 22.9406 | 0 | 72.5266 | -1.3183e-08 | -52.1721 | -145.6 | 974.4711
2017-08-07 | 7:00 | 1073.2436 | 393.3 | 509.2379 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 100.8875 | 0 | 48.9835 | -1.3176e-08 | -13.6652 | -153.6 | 1073.2436
2017-08-07 | 8:00 | 1212.7937 | 393.3 | 534.5716 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 207.1481 | 0 | 47.174 | -1.3231e-08 | 3.316e-07 | -153.6 | 1212.7937
2017-08-07 | 9:00 | 1326.0814 | 393.3 | 513.3398 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 374.6188 | 0 | 54.1322 | -1.3171e-08 | -34.9094 | -153.6 | 1326.0814
2017-08-07 | 10:00 | 1389.7326 | 393.3 | 514.0737 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 436.9613 | 0 | 66.7955 | -1.3175e-08 | -44.398 | -153.6 | 1389.7326
2017-08-07 | 11:00 | 1478.8918 | 393.3 | 515.2537 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 529.8233 | 0 | 73.6197 | -1.3177e-08 | -56.1049 | -153.6 | 1478.8918
2017-08-07 | 12:00 | 1480.8969 | 393.3 | 571.1804 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 554.3233 | 0 | 69.9225 | -1.3182e-08 | -130.8292 | -153.6 | 1480.8969
2017-08-07 | 13:00 | 1522.1224 | 393.3 | 593.0454 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 540.9629 | 0 | 64.4554 | -1.3176e-08 | -92.6413 | -153.6 | 1522.1224
2017-08-07 | 14:00 | 1497.462 | 393.3 | 603.7065 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 495.3909 | 0 | 64.6699 | -1.3171e-08 | -87.3052 | -153.6 | 1497.462
2017-08-07 | 15:00 | 1503.6292 | 393.3 | 631.7014 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 389.6039 | 0 | 60.0239 | -1.2894e-08 | 1.3805e-07 | -153.6 | 1503.6292
2017-08-07 | 16:00 | 1518.0171 | 393.3 | 698.6484 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 238.8539 | 0 | 52.7177 | -1.143e-08 | 100.397 | -153.6 | 1518.0171
2017-08-07 | 17:00 | 1484.784 | 393.3 | 728.5678 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 93.1378 | 0 | 47.475 | -1.1425e-08 | 167.7034 | -153.6 | 1484.784
2017-08-07 | 18:00 | 1449.4439 | 393.3 | 763.9278 | 131 | 39.7 | 68.3 | 14.0843 | 0 | 35.5367 | -1.1421e-08 | 157.1952 | -153.6 | 1449.4439
2017-08-07 | 19:00 | 1402.3907 | 393.3 | 755.9046 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.57421 | 0 | 39.041 | -1.1423e-08 | 124.1709 | -153.6 | 1402.3907
2017-08-07 | 20:00 | 1318.3263 | 393.3 | 719.2168 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.8741 | -1.1422e-08 | 86.0355 | -153.6 | 1318.3263
2017-08-07 | 21:00 | 1238.4174 | 393.3 | 699.5265 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.5307 | -1.1427e-08 | 26.4602 | -145.6 | 1238.4174
2017-08-07 | 22:00 | 1162.815 | 393.3 | 679.5563 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8792 | -1.2251e-08 | -17.9205 | -145.6 | 1162.815
2017-08-07 | 23:00 | 1079.8035 | 393.3 | 677.8961 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6196 | -1.2258e-08 | -77.6121 | -145.6 | 1079.8035
2017-08-08 | 0:00 | 984.5391 | 393.3 | 564.7718 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.269 | -1.9791e-12 | -50.4017 | -146.6 | 984.5391
2017-08-08 | 1:00 | 944.9324 | 393.3 | 563.1575 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.378 | -1.9819e-12 | -91.1031 | -146.6 | 944.9324
2017-08-08 | 2:00 | 933.9098 | 393.3 | 562.6567 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.8645 | -1.9824e-12 | -114.1114 | -146.6 | 933.9098
2017-08-08 | 3:00 | 945.7488 | 393.3 | 562.8265 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0207 | -1.9818e-12 | -126.1985 | -146.6 | 945.7488
2017-08-08 | 4:00 | 978.5781 | 393.3 | 563.835 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.47577 | 0 | 28.6707 | -1.977e-12 | -89.9034 | -146.6 | 978.5781
2017-08-08 | 5:00 | 995.9861 | 393.3 | 564.9517 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.6247 | 0 | 26.5681 | -1.9722e-12 | -57.8584 | -146.6 | 995.9861
2017-08-08 | 6:00 | 1018.8793 | 393.3 | 565.4142 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 45.242 | 0 | 27.5199 | -1.9727e-12 | -72.5968 | -146.6 | 1018.8793
2017-08-08 | 7:00 | 1108.1588 | 393.3 | 567.568 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 168.0388 | 0 | 19.106 | -1.9653e-12 | -69.354 | -158.6 | 1108.1588
2017-08-08 | 8:00 | 1269.4722 | 393.3 | 556.8442 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 310.1167 | 0 | 17.6552 | -1.9593e-12 | -34.044 | -158.6 | 1269.4722
2017-08-08 | 9:00 | 1397.6323 | 393.3 | 560.6973 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 439.529 | 0 | 13.6728 | -1.9521e-12 | -30.1669 | -158.6 | 1397.6323
2017-08-08 | 10:00 | 1456.1942 | 393.3 | 571.0423 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 477.2155 | 0 | 9.4838 | -1.9514e-12 | -12.8474 | -158.6 | 1456.1942
2017-08-08 | 11:00 | 1485.4662 | 393.3 | 600.3997 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 465.5084 | 0 | 8.2581 | -1.9425e-12 | 6.6772e-11 | -158.6 | 1485.4662
2017-08-08 | 12:00 | 1507.9742 | 393.3 | 657.0634 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 514.6805 | 0 | 10.4025 | -1.9463e-12 | -85.4721 | -158.6 | 1507.9742
2017-08-08 | 13:00 | 1541.5863 | 393.3 | 673.2249 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 453.4544 | 0 | 13.9623 | -1.9927e-12 | -10.3553 | -158.6 | 1541.5863
2017-08-08 | 14:00 | 1533.0967 | 393.3 | 725.6677 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 407.9211 | 0 | 17.0362 | -1.9753e-12 | -33.5283 | -158.6 | 1533.0967
2017-08-08 | 15:00 | 1533.9281 | 393.3 | 722.2483 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 294.3338 | 0 | 17.7896 | -1.7796e-12 | 82.2564 | -158.6 | 1533.9281
2017-08-08 | 16:00 | 1512.408 | 393.3 | 781.0204 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 173.7179 | 0 | 14.7746 | -1.7787e-12 | 120.4951 | -158.6 | 1512.408
2017-08-08 | 17:00 | 1486.5604 | 393.3 | 849.9245 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 64.6875 | 0 | 14.1669 | -1.7723e-12 | 114.8816 | -158.6 | 1486.5604
2017-08-08 | 18:00 | 1473.5051 | 393.3 | 862.6147 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.9806 | 0 | 18.2768 | -1.7706e-12 | 112.933 | -158.6 | 1473.5051
2017-08-08 | 19:00 | 1423.3713 | 393.3 | 849.2632 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.48733 | 0 | 17.9486 | -1.7779e-12 | 77.9722 | -158.6 | 1423.3713
2017-08-08 | 20:00 | 1352.3342 | 393.3 | 798.4903 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.7403 | -1.7779e-12 | 66.9036 | -158.6 | 1352.3342
2017-08-08 | 21:00 | 1276.1322 | 393.3 | 744.416 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.7944 | -1.7778e-12 | 40.0218 | -146.6 | 1276.1322
2017-08-08 | 22:00 | 1203.643 | 393.3 | 708.1096 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.154 | -1.7738e-12 | 14.0794 | -146.6 | 1203.643
2017-08-08 | 23:00 | 1114.1846 | 393.3 | 678.5837 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.5583 | -1.912e-12 | -47.8575 | -146.6 | 1114.1846
2017-08-09 | 0:00 | 1015.9804 | 393.3 | 605.0001 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.1287 | -1.9064e-10 | -77.0485 | -146.6 | 1015.9804
2017-08-09 | 1:00 | 976.218 | 393.3 | 600.2227 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.6614 | -1.9064e-10 | -110.1661 | -146.6 | 976.218
2017-08-09 | 2:00 | 964.4827 | 393.3 | 595.4949 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.8434 | -1.9064e-10 | -134.3555 | -146.6 | 964.4827
2017-08-09 | 3:00 | 968.2701 | 393.3 | 589.6983 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.0187 | -1.9064e-10 | -152.5469 | -146.6 | 968.2701
2017-08-09 | 4:00 | 994.1525 | 393.3 | 604.0854 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.53596 | 0 | 43.6138 | -1.9064e-10 | -129.5827 | -146.6 | 994.1525
2017-08-09 | 5:00 | 1017.9236 | 393.3 | 612.5387 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.7181 | 0 | 48.835 | -1.9064e-10 | -105.8681 | -146.6 | 1017.9236
2017-08-09 | 6:00 | 1045.386 | 393.3 | 617.705 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 31.563 | 0 | 54.2102 | -1.9063e-10 | -111.3922 | -146.6 | 1045.386
2017-08-09 | 7:00 | 1127.7074 | 393.3 | 628.1031 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 85.5139 | 0 | 48.2714 | -1.9062e-10 | -56.9811 | -158.6 | 1127.7074
2017-08-09 | 8:00 | 1272.9269 | 393.3 | 651.3228 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 117.2892 | 0 | 52.2789 | -1.6904e-10 | 33.136 | -158.6 | 1272.9269
2017-08-09 | 9:00 | 1358.3203 | 393.3 | 653.4101 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 138.7887 | 0 | 53.99 | -1.6902e-10 | 98.2314 | -158.6 | 1358.3203
2017-08-09 | 10:00 | 1365.9333 | 393.3 | 668.0366 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 138.2427 | 0 | 43.4544 | -1.6902e-10 | 104.8996 | -158.6 | 1365.9333
2017-08-09 | 11:00 | 1338.949 | 393.3 | 662.0421 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 185.5746 | 0 | 33.8096 | -1.6902e-10 | 46.2227 | -158.6 | 1338.949
2017-08-09 | 12:00 | 1295.3113 | 393.3 | 643.2062 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 262.5804 | 0 | 33.4124 | -1.8139e-10 | -55.1877 | -158.6 | 1295.3113
2017-08-09 | 13:00 | 1346.487 | 393.3 | 644.2297 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 264.3839 | 0 | 44.7127 | -1.8138e-10 | -18.1393 | -158.6 | 1346.487
2017-08-09 | 14:00 | 1366.984 | 393.3 | 655.8101 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 215.5386 | 0 | 53.8516 | -1.6903e-10 | 25.7837 | -158.6 | 1366.984
2017-08-09 | 15:00 | 1375.5541 | 393.3 | 724.176 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 126.0157 | 0 | 61.9244 | -1.6902e-10 | 46.1379 | -158.6 | 1375.5541
2017-08-09 | 16:00 | 1393.5816 | 393.3 | 763.0779 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 71.4572 | 0 | 65.9931 | -1.6901e-10 | 70.6534 | -158.6 | 1393.5816
2017-08-09 | 17:00 | 1353.2194 | 393.3 | 751.9527 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 27.266 | 0 | 65.2225 | -1.6902e-10 | 65.8782 | -158.6 | 1353.2194
2017-08-09 | 18:00 | 1344.7745 | 393.3 | 719.6192 | 131 | 39.7 | 68.3 | 6.9952 | 0 | 63.2636 | -1.6901e-10 | 81.1965 | -158.6 | 1344.7745
2017-08-09 | 19:00 | 1322.9378 | 393.3 | 710.8401 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.61233 | 0 | 58.753 | -1.6901e-10 | 75.0324 | -158.6 | 1322.9378
2017-08-09 | 20:00 | 1274.1733 | 393.3 | 684.6521 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0851 | -1.6902e-10 | 52.2361 | -158.6 | 1274.1733
2017-08-09 | 21:00 | 1217.1625 | 393.3 | 652.4985 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.1793 | -1.6903e-10 | 17.5847 | -146.6 | 1217.1625
2017-08-09 | 22:00 | 1158.5944 | 393.3 | 640.4719 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.6074 | -1.8139e-10 | -29.7849 | -146.6 | 1158.5944
2017-08-09 | 23:00 | 1080.3829 | 393.3 | 638.9077 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.9228 | -1.814e-10 | -73.3476 | -146.6 | 1080.3829
2017-08-10 | 0:00 | 997.7742 | 393.3 | 564.779 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.3148 | -6.2405e-13 | -63.2196 | -146.6 | 997.7742
2017-08-10 | 1:00 | 951.6103 | 393.3 | 564.3966 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.0764 | -6.2217e-13 | -107.3627 | -146.6 | 951.6103
2017-08-10 | 2:00 | 947.8244 | 393.3 | 564.2335 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.1426 | -6.2059e-13 | -134.0517 | -146.6 | 947.8244
2017-08-10 | 3:00 | 953.3058 | 393.3 | 564.2983 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0881 | -6.2134e-13 | -149.1805 | -146.6 | 953.3058
2017-08-10 | 4:00 | 981.8153 | 393.3 | 565.1226 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.54303 | 0 | 68.7499 | -6.2571e-13 | -128.1003 | -146.6 | 981.8153
2017-08-10 | 5:00 | 997.1308 | 393.3 | 565.5774 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.1156 | 0 | 48.8554 | -6.3749e-13 | -80.1176 | -146.6 | 997.1308
2017-08-10 | 6:00 | 1019.2574 | 393.3 | 566.6438 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 32.7682 | 0 | 26.6217 | -6.5199e-13 | -60.0764 | -146.6 | 1019.2574
2017-08-10 | 7:00 | 1107.3886 | 393.3 | 572.6917 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 115.7389 | 0 | 15.7519 | -6.7201e-13 | -19.5939 | -158.6 | 1107.3886
2017-08-10 | 8:00 | 1249.369 | 393.3 | 622.1318 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 190.6427 | 0 | 17.6945 | -6.7831e-13 | 8.5843e-12 | -158.6 | 1249.369
2017-08-10 | 9:00 | 1356.3216 | 393.3 | 624.3538 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 302.7827 | 0 | 15.2851 | -6.8493e-13 | 8.5221e-12 | -158.6 | 1356.3216
2017-08-10 | 10:00 | 1411.1302 | 393.3 | 582.953 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 415.2599 | 0 | 16.2638 | -6.9063e-13 | -14.6465 | -158.6 | 1411.1302
2017-08-10 | 11:00 | 1477.3739 | 393.3 | 593.0373 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 467.8995 | 0 | 18.387 | -6.9042e-13 | -13.2499 | -158.6 | 1477.3739
2017-08-10 | 12:00 | 1463.1017 | 393.3 | 658.3098 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 422.2769 | 0 | 20.36 | -6.7605e-13 | -49.145 | -158.6 | 1463.1017
2017-08-10 | 13:00 | 1496.0385 | 393.3 | 675.2523 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 400.018 | 0 | 24.5339 | -6.8944e-13 | -15.0657 | -158.6 | 1496.0385
2017-08-10 | 14:00 | 1474.1579 | 393.3 | 705.9018 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 373.4158 | 0 | 22.9715 | -6.9173e-13 | -44.1313 | -158.6 | 1474.1579
2017-08-10 | 15:00 | 1456.6259 | 393.3 | 699.1892 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 286.788 | 0 | 19.5397 | -6.0534e-13 | 33.809 | -158.6 | 1456.6259
2017-08-10 | 16:00 | 1489.1457 | 393.3 | 716.2018 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 192.4484 | 0 | 20.223 | -6.0445e-13 | 137.8725 | -158.6 | 1489.1457
2017-08-10 | 17:00 | 1442.0521 | 393.3 | 787.7207 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 70.4827 | 0 | 13.6825 | -6.2648e-13 | 127.2662 | -158.6 | 1442.0521
2017-08-10 | 18:00 | 1411.3408 | 393.3 | 800.1496 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.9908 | 0 | 8.5139 | -6.3087e-13 | 119.9865 | -158.6 | 1411.3408
2017-08-10 | 19:00 | 1364.7677 | 393.3 | 779.7102 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.52013 | 0 | 4.9944 | -5.9743e-13 | 101.843 | -158.6 | 1364.7677
2017-08-10 | 20:00 | 1299.4355 | 393.3 | 743.238 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6827 | -5.7687e-13 | 74.3148 | -158.6 | 1299.4355
2017-08-10 | 21:00 | 1229.2794 | 393.3 | 711.5529 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7498 | -5.9188e-13 | 30.0767 | -146.6 | 1229.2794
2017-08-10 | 22:00 | 1164.0424 | 393.3 | 690.9948 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7476 | -5.3017e-13 | -4.1242e-12 | -146.6 | 1164.0424
2017-08-10 | 23:00 | 1081.5107 | 393.3 | 677.9302 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.105 | -6.364e-13 | -41.4246 | -146.6 | 1081.5107
2017-08-11 | 0:00 | 994.4447 | 393.3 | 554.3858 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1589 | -5.236e-13 | 2.4541e-11 | -145.6 | 994.4447
2017-08-11 | 1:00 | 955.2391 | 393.3 | 522.7745 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7294 | -5.35e-13 | -5.7648 | -145.6 | 955.2391
2017-08-11 | 2:00 | 947.5582 | 393.3 | 504.8827 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3985 | -5.3515e-13 | -23.2231 | -145.6 | 947.5582
2017-08-11 | 3:00 | 948.7047 | 393.3 | 494.8111 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6983 | -5.3516e-13 | -38.9047 | -145.6 | 948.7047
2017-08-11 | 4:00 | 966.766 | 393.3 | 505.2045 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.52255 | 0 | 9.9329 | -5.3513e-13 | -25.3938 | -145.6 | 966.766
2017-08-11 | 5:00 | 974.8384 | 393.3 | 517.1739 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.4719 | 0 | 6.8688 | -5.3505e-13 | -12.3762 | -145.6 | 974.8384
2017-08-11 | 6:00 | 959.2713 | 393.3 | 497.0842 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 43.257 | 0 | 4.665 | -5.3506e-13 | -40.035 | -145.6 | 959.2713
2017-08-11 | 7:00 | 1022.3937 | 393.3 | 502.0582 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 126.7403 | 0 | 1.4635 | -5.3476e-13 | -35.6683 | -153.6 | 1022.3937
2017-08-11 | 8:00 | 1113.3614 | 393.3 | 487.1957 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 240.8558 | 0 | 0.45935 | -5.3417e-13 | -39.0494 | -153.6 | 1113.3614
2017-08-11 | 9:00 | 1212.829 | 393.3 | 493.9894 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 332.3391 | 0 | 0.27384 | -5.3443e-13 | -32.6733 | -153.6 | 1212.829
2017-08-11 | 10:00 | 1262.6269 | 393.3 | 489.3588 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 408.8377 | 0 | 1.6172 | -5.348e-13 | -53.4868 | -153.6 | 1262.6269
2017-08-11 | 11:00 | 1307.6826 | 393.3 | 491.2528 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 460.9075 | 0 | 1.9288 | -5.3486e-13 | -62.7066 | -153.6 | 1307.6826
2017-08-11 | 12:00 | 1322.8595 | 393.3 | 496.253 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 456.0465 | 0 | 3.1146 | -5.3498e-13 | -48.8546 | -153.6 | 1322.8595
2017-08-11 | 13:00 | 1336.7969 | 393.3 | 497.79 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 463.7885 | 0 | 4.3068 | -5.3504e-13 | -45.3883 | -153.6 | 1336.7969
2017-08-11 | 14:00 | 1326.7493 | 393.3 | 499.8616 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 430.99 | 0 | 5.5279 | -5.3507e-13 | -30.6302 | -153.6 | 1326.7493
2017-08-11 | 15:00 | 1332.1729 | 393.3 | 545.5295 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 355.3691 | 0 | 8.9743 | -5.2358e-13 | 2.4532e-11 | -153.6 | 1332.1729
2017-08-11 | 16:00 | 1332.8771 | 393.3 | 666.401 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 220.4785 | 0 | 18.5976 | -5.2363e-13 | 2.4518e-11 | -153.6 | 1332.8771
2017-08-11 | 17:00 | 1339.9723 | 393.3 | 709.6994 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 89.1785 | 0 | 21.3235 | -5.1268e-13 | 71.8709 | -153.6 | 1339.9723
2017-08-11 | 18:00 | 1302.879 | 393.3 | 708.9576 | 131 | 39.7 | 68.3 | 15.1067 | 0 | 20.5805 | -5.1267e-13 | 79.5342 | -153.6 | 1302.879
2017-08-11 | 19:00 | 1273.3883 | 393.3 | 649.6678 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.5394 | 0 | 23.1753 | -5.1267e-13 | 117.3058 | -153.6 | 1273.3883
2017-08-11 | 20:00 | 1223.2444 | 393.3 | 648.6649 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.0649 | -5.1268e-13 | 67.3146 | -153.6 | 1223.2444
2017-08-11 | 21:00 | 1145.1532 | 393.3 | 646.4543 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7989 | -5.2355e-13 | 2.6934e-11 | -145.6 | 1145.1532
2017-08-11 | 22:00 | 1071.1874 | 393.3 | 591.4928 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3946 | -5.236e-13 | 2.4523e-11 | -145.6 | 1071.1874
2017-08-11 | 23:00 | 988.0179 | 393.3 | 535.0127 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1053 | -5.2359e-13 | -2.4258e-11 | -145.6 | 988.0179
2017-08-12 | 0:00 | 901.137 | 393.3 | 459.8358 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.4012 | -3.2368e-09 | 1.4333e-07 | -146.6 | 901.137
2017-08-12 | 1:00 | 858.7783 | 393.3 | 418.8247 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4537 | -3.2287e-09 | 1.4295e-07 | -146.6 | 858.7783
2017-08-12 | 2:00 | 850.4504 | 393.3 | 390.9794 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9711 | -3.2324e-09 | 1.4271e-07 | -146.6 | 850.4504
2017-08-12 | 3:00 | 863.1119 | 393.3 | 376.5545 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.4574 | -3.2423e-09 | 1.4259e-07 | -146.6 | 863.1119
2017-08-12 | 4:00 | 879.9665 | 393.3 | 390.163 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46736 | 0 | 13.8361 | -3.2356e-09 | 1.4349e-07 | -146.6 | 879.9665
2017-08-12 | 5:00 | 885.9311 | 393.3 | 407.8154 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.3126 | 0 | 16.1031 | -3.2385e-09 | 1.4421e-07 | -146.6 | 885.9311
2017-08-12 | 6:00 | 870.7122 | 393.3 | 353.665 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 44.1878 | 0 | 19.5594 | -3.2474e-09 | -2.1285e-07 | -146.6 | 870.7122
2017-08-12 | 7:00 | 920.2356 | 393.3 | 307.3886 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 167.1044 | 0 | 22.9425 | -3.2455e-09 | -2.1341e-07 | -158.6 | 920.2356
2017-08-12 | 8:00 | 990.4662 | 393.3 | 268.9093 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 314.6393 | 0 | 19.9735 | -3.2927e-09 | -31.956 | -158.6 | 990.4662
2017-08-12 | 9:00 | 1091.9212 | 393.3 | 270.9384 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 454.1127 | 0 | 20.0662 | -3.2926e-09 | -67.0961 | -158.6 | 1091.9212
2017-08-12 | 10:00 | 1129.4362 | 393.3 | 271.6887 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 528.1769 | 0 | 23.9528 | -3.2923e-09 | -105.6822 | -158.6 | 1129.4362
2017-08-12 | 11:00 | 1178.3306 | 393.3 | 272.6666 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 551.1468 | 0 | 29.6227 | -3.2922e-09 | -86.4055 | -158.6 | 1178.3306
2017-08-12 | 12:00 | 1213.222 | 393.3 | 273.3644 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 554.226 | 0 | 23.4086 | -3.2927e-09 | -49.0771 | -158.6 | 1213.222
2017-08-12 | 13:00 | 1215.2484 | 393.3 | 354.805 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 560.2849 | 0 | 21.0081 | -3.2924e-09 | -132.1496 | -158.6 | 1215.2484
2017-08-12 | 14:00 | 1228.7694 | 393.3 | 355.0754 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 500.4904 | 0 | 23.9878 | -3.292e-09 | -66.7842 | -158.6 | 1228.7694
2017-08-12 | 15:00 | 1227.3802 | 393.3 | 410.9872 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 376.8585 | 0 | 22.2345 | -3.2479e-09 | -2.117e-07 | -158.6 | 1227.3802
2017-08-12 | 16:00 | 1220.8149 | 393.3 | 525.9332 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 228.8986 | 0 | 21.6696 | -3.1676e-09 | 21.9135 | -158.6 | 1220.8149
2017-08-12 | 17:00 | 1218.1591 | 393.3 | 585.6678 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 88.223 | 0 | 18.873 | -3.1776e-09 | 82.4953 | -158.6 | 1218.1591
2017-08-12 | 18:00 | 1185.5816 | 393.3 | 586.6992 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.7017 | 0 | 12.6604 | -3.1817e-09 | 102.8203 | -158.6 | 1185.5816
2017-08-12 | 19:00 | 1156.7658 | 393.3 | 585.8987 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.48329 | 0 | 12.2314 | -3.1823e-09 | 80.4524 | -158.6 | 1156.7658
2017-08-12 | 20:00 | 1101.335 | 393.3 | 572.9861 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9026 | -3.1796e-09 | 41.2463 | -158.6 | 1101.335
2017-08-12 | 21:00 | 1039.1593 | 393.3 | 524.1637 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.3884 | -3.1681e-09 | 22.7071 | -146.6 | 1039.1593
2017-08-12 | 22:00 | 990.7883 | 393.3 | 501.5295 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9713 | -3.1784e-09 | 14.9875 | -146.6 | 990.7883
2017-08-12 | 23:00 | 915.5598 | 393.3 | 467.1895 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.4702 | -3.3153e-09 | -2.0368e-07 | -146.6 | 915.5598
2017-08-13 | 0:00 | 842.6502 | 393.3 | 406.5094 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0452 | -4.0456e-11 | 3.1956 | -148.6 | 842.6502
2017-08-13 | 1:00 | 802.8221 | 393.3 | 365.5311 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0049 | -4.0456e-11 | 3.7861 | -148.6 | 802.8221
2017-08-13 | 2:00 | 796.0923 | 393.3 | 337.9839 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.722 | -4.0455e-11 | 4.8864 | -148.6 | 796.0923
2017-08-13 | 3:00 | 813.5849 | 393.3 | 327.062 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.999 | -4.0454e-11 | 5.4238 | -148.6 | 813.5849
2017-08-13 | 4:00 | 832.8557 | 393.3 | 349.9919 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48286 | 0 | 4.4174 | -4.0453e-11 | 4.4635 | -148.6 | 832.8557
2017-08-13 | 5:00 | 833.3303 | 393.3 | 365.8753 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.5206 | 0 | 3.4737 | -4.0451e-11 | 3.7608 | -148.6 | 833.3303
2017-08-13 | 6:00 | 807.3961 | 393.3 | 299.3347 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 47.8087 | 0 | 2.9334 | -4.045e-11 | 6.0193 | -148.6 | 807.3961
2017-08-13 | 7:00 | 842.5771 | 393.3 | 279.5515 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 162.6167 | 0 | 1.5003 | -4.1681e-11 | -25.8914 | -156.6 | 842.5771
2017-08-13 | 8:00 | 886.5354 | 393.3 | 264.1307 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 305.0384 | 0 | 0.88336 | -4.1669e-11 | -104.4171 | -156.6 | 886.5354
2017-08-13 | 9:00 | 970.631 | 393.3 | 265.8126 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 416.4408 | 0 | 0.80386 | -4.1667e-11 | -128.3263 | -156.6 | 970.631
2017-08-13 | 10:00 | 1033.275 | 393.3 | 267.0655 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 501.7962 | 0 | 1.3059 | -4.1679e-11 | -150.1926 | -156.6 | 1033.275
2017-08-13 | 11:00 | 1066.3864 | 393.3 | 267.7277 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 564.2095 | 0 | 2.7136 | -4.169e-11 | -181.5645 | -156.6 | 1066.3864
2017-08-13 | 12:00 | 1105.1526 | 393.3 | 268.5031 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 565.3278 | 0 | 3.5814 | -4.1692e-11 | -145.5596 | -156.6 | 1105.1526
2017-08-13 | 13:00 | 1105.0689 | 393.3 | 268.5014 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 545.2602 | 0 | 5.4508 | -4.1695e-11 | -127.4436 | -156.6 | 1105.0689
2017-08-13 | 14:00 | 1127.1241 | 393.3 | 268.9425 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 494.0237 | 0 | 7.0797 | -4.1695e-11 | -60.9217 | -156.6 | 1127.1241
2017-08-13 | 15:00 | 1153.3171 | 393.3 | 353.9409 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 370.8532 | 0 | 9.2231 | -4.0455e-11 | -1.5644e-09 | -156.6 | 1153.3171
2017-08-13 | 16:00 | 1159.6576 | 393.3 | 525.3759 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 206.1862 | 0 | 3.6956 | -4.0447e-11 | -1.8703e-09 | -156.6 | 1159.6576
2017-08-13 | 17:00 | 1182.7464 | 393.3 | 562.0901 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 69.2812 | 0 | 4.4033 | -3.9575e-11 | 102.0718 | -156.6 | 1182.7464
2017-08-13 | 18:00 | 1180.1777 | 393.3 | 568.1672 | 131 | 39.7 | 68.3 | 7.0312 | 0 | 6.0092 | -3.9576e-11 | 123.2701 | -156.6 | 1180.1777
2017-08-13 | 19:00 | 1148.7615 | 393.3 | 510.7287 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47527 | 0 | 3.5744 | -3.9574e-11 | 154.2832 | -156.6 | 1148.7615
2017-08-13 | 20:00 | 1103.995 | 393.3 | 503.7177 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.75085 | -3.9548e-11 | 120.3264 | -156.6 | 1103.995
2017-08-13 | 21:00 | 1045.1973 | 393.3 | 497.5211 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.83036 | -3.9552e-11 | 66.9459 | -148.6 | 1045.1973
2017-08-13 | 22:00 | 986.2823 | 393.3 | 491.3056 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.57418 | -3.9539e-11 | 30.1025 | -148.6 | 986.2823
2017-08-13 | 23:00 | 909.7887 | 393.3 | 470.341 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.54768 | -4.0389e-11 | -2.441e-09 | -148.6 | 909.7887
2017-08-14 | 0:00 | 837.0547 | 393.3 | 410.5964 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.73423 | -2.755e-14 | -0.17592 | -148.6 | 837.0547
2017-08-14 | 1:00 | 795.5803 | 393.3 | 368.159 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4292 | -2.9208e-14 | -0.50792 | -148.6 | 795.5803
2017-08-14 | 2:00 | 791.176 | 393.3 | 343.6024 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.83776 | -2.2559e-14 | -0.76416 | -148.6 | 791.176
2017-08-14 | 3:00 | 803.3822 | 393.3 | 324.3821 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9132 | -3.1912e-14 | -1.013 | -148.6 | 803.3822
2017-08-14 | 4:00 | 833.8232 | 393.3 | 356.4002 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48394 | 0 | 4.4216 | -3.1816e-14 | -0.98247 | -148.6 | 833.8232
2017-08-14 | 5:00 | 839.5888 | 393.3 | 374.858 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.7226 | 0 | 5.3364 | -3.203e-14 | -1.0282 | -148.6 | 839.5888
2017-08-14 | 6:00 | 836.1871 | 393.3 | 346.8669 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 32.8227 | 0 | 6.5123 | -3.276e-14 | -1.3147 | -148.6 | 836.1871
2017-08-14 | 7:00 | 894.8813 | 393.3 | 368.6629 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 96.6424 | 0 | 5.9484 | -3.2637e-14 | -1.1724 | -156.6 | 894.8813
2017-08-14 | 8:00 | 978.7705 | 393.3 | 398.186 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 153.6908 | 0 | 7.008 | -3.3276e-14 | -1.0144 | -156.6 | 978.7705
2017-08-14 | 9:00 | 1051.1817 | 393.3 | 447.2864 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 177.1575 | 0 | 10.8378 | -3.3874e-14 | 7.2607e-13 | -156.6 | 1051.1817
2017-08-14 | 10:00 | 1090.2524 | 393.3 | 460.5821 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 203.4363 | 0 | 12.9341 | -3.4474e-14 | 7.0419e-13 | -156.6 | 1090.2524
2017-08-14 | 11:00 | 1108.6618 | 393.3 | 451.0045 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 229.0454 | 0 | 15.312 | -3.5395e-14 | 6.6401e-13 | -156.6 | 1108.6618
2017-08-14 | 12:00 | 1108.4455 | 393.3 | 461.7762 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 219.3579 | 0 | 14.0114 | -3.5127e-14 | 6.8667e-13 | -156.6 | 1108.4455
2017-08-14 | 13:00 | 1107.3969 | 393.3 | 450.6793 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 228.2596 | 0 | 15.1579 | -3.5631e-14 | 6.5539e-13 | -156.6 | 1107.3969
2017-08-14 | 14:00 | 1080.8858 | 393.3 | 469.4228 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 174.9519 | 0 | 18.5111 | -3.6576e-14 | 6.8444e-13 | -156.6 | 1080.8858
2017-08-14 | 15:00 | 1068.745 | 393.3 | 471.9631 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 153.2918 | 0 | 24.1902 | -3.7893e-14 | 6.8104e-13 | -156.6 | 1068.745
2017-08-14 | 16:00 | 1098.2621 | 393.3 | 533.936 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 113.4099 | 0 | 26.5161 | -3.959e-14 | 6.9107e-13 | -156.6 | 1098.2621
2017-08-14 | 17:00 | 1117.3059 | 393.3 | 605.4488 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 40.9102 | 0 | 26.0469 | -3.9778e-14 | 6.9099e-13 | -156.6 | 1117.3059
2017-08-14 | 18:00 | 1143.6612 | 393.3 | 639.9732 | 131 | 39.7 | 68.3 | 6.2022 | 0 | 21.7646 | -1.8494e-15 | 0.021194 | -156.6 | 1143.6612
2017-08-14 | 19:00 | 1134.9104 | 393.3 | 625.8985 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.49981 | 0 | 28.8121 | -3.9183e-14 | 6.5621e-13 | -156.6 | 1134.9104
2017-08-14 | 20:00 | 1087.559 | 393.3 | 573.7512 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.157 | -3.4926e-14 | 6.4508 | -156.6 | 1087.559
2017-08-14 | 21:00 | 1018.8952 | 393.3 | 500.9778 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0173 | -3.9551e-14 | 6.8044e-13 | -148.6 | 1018.8952
2017-08-14 | 22:00 | 954.0098 | 393.3 | 436.2021 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.5077 | -3.8155e-14 | 4.5772e-13 | -148.6 | 954.0098
2017-08-14 | 23:00 | 871.4279 | 393.3 | 376.4802 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5922 | -4.065e-14 | -1.5444 | -148.6 | 871.4279
2017-08-15 | 0:00 | 820.5494 | 393.3 | 335.923 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.5089 | -1.0676e-12 | -2.7825 | -148.6 | 820.5494
2017-08-15 | 1:00 | 802.0731 | 393.3 | 311.9263 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.0484 | -1.0676e-12 | -2.4017 | -148.6 | 802.0731
2017-08-15 | 2:00 | 790.2977 | 393.3 | 290.1576 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.0145 | -1.0676e-12 | -4.3743 | -148.6 | 790.2977
2017-08-15 | 3:00 | 813.858 | 393.3 | 288.3839 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.3783 | -1.0676e-12 | -5.0042 | -148.6 | 813.858
2017-08-15 | 4:00 | 840.6675 | 393.3 | 327.611 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.60535 | 0 | 44.4578 | -1.0675e-12 | -5.5067 | -148.6 | 840.6675
2017-08-15 | 5:00 | 843.7868 | 393.3 | 355.604 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.3449 | 0 | 34.9027 | -1.0675e-12 | -5.7648 | -148.6 | 843.7868
2017-08-15 | 6:00 | 839.5197 | 393.3 | 354.6804 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 6.6528 | 0 | 32.9566 | -1.0675e-12 | -6.0701 | -148.6 | 839.5197
2017-08-15 | 7:00 | 899.2525 | 393.3 | 420.267 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 29.6692 | 0 | 29.0724 | -1.0675e-12 | -4.556 | -156.6 | 899.2525
2017-08-15 | 8:00 | 965.4578 | 393.3 | 461.0583 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 51.8754 | 0 | 31.6242 | -1.0445e-12 | 4.7581e-11 | -156.6 | 965.4578
2017-08-15 | 9:00 | 1018.3777 | 393.3 | 463.7603 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 110.6869 | 0 | 28.0304 | -1.0445e-12 | 4.7617e-11 | -156.6 | 1018.3777
2017-08-15 | 10:00 | 1051.5434 | 393.3 | 412.34 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 209.411 | 0 | 21.1684 | -1.0674e-12 | -4.676 | -156.6 | 1051.5434
2017-08-15 | 11:00 | 1081.3096 | 393.3 | 397.6997 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 248.8626 | 0 | 26.0882 | -1.0675e-12 | -4.6409 | -156.6 | 1081.3096
2017-08-15 | 12:00 | 1103.9333 | 393.3 | 419.619 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 241.735 | 0 | 33.6389 | -1.0675e-12 | -4.3595 | -156.6 | 1103.9333
2017-08-15 | 13:00 | 1098.4336 | 393.3 | 415.545 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 224.5329 | 0 | 45.0556 | -1.0675e-12 | 2.3995e-11 | -156.6 | 1098.4336
2017-08-15 | 14:00 | 1092.312 | 393.3 | 423.8499 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 198.0572 | 0 | 52.4049 | -1.0676e-12 | 2.3984e-11 | -156.6 | 1092.312
2017-08-15 | 15:00 | 1104.0521 | 393.3 | 488.723 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 149.4212 | 0 | 46.6079 | -1.0445e-12 | 4.7763e-11 | -156.6 | 1104.0521
2017-08-15 | 16:00 | 1123.2713 | 393.3 | 565.3685 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 98.2728 | 0 | 35.2299 | -1.0443e-12 | 4.8874e-11 | -156.6 | 1123.2713
2017-08-15 | 17:00 | 1136.8599 | 393.3 | 621.4977 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 41.33 | 0 | 29.1322 | -1.0444e-12 | 4.7826e-11 | -156.6 | 1136.8599
2017-08-15 | 18:00 | 1156.4358 | 393.3 | 640.2287 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.2958 | 0 | 24.5707 | -1.0218e-12 | 10.6406 | -156.6 | 1156.4358
2017-08-15 | 19:00 | 1145.0967 | 393.3 | 640.0019 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.51237 | 0 | 23.5802 | -9.8931e-13 | 1.3021 | -156.6 | 1145.0967
2017-08-15 | 20:00 | 1101.4468 | 393.3 | 574.0289 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0677 | -1.0217e-12 | 22.1502 | -156.6 | 1101.4468
2017-08-15 | 21:00 | 1044.7966 | 393.3 | 523.1421 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.7545 | -1.0445e-12 | 4.7762e-11 | -148.6 | 1044.7966
2017-08-15 | 22:00 | 985.3643 | 393.3 | 497.1537 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.9106 | -1.0445e-12 | 4.7873e-11 | -148.6 | 985.3643
2017-08-15 | 23:00 | 913.9196 | 393.3 | 462.6813 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3383 | -1.0439e-12 | -4.8639e-11 | -148.6 | 913.9196
2017-08-16 | 0:00 | 832.4401 | 393.3 | 416.8971 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3342 | -4.7078e-13 | -27.6912 | -146.6 | 832.4401
2017-08-16 | 1:00 | 808.184 | 393.3 | 397.9708 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6363 | -4.7091e-13 | -34.9231 | -146.6 | 808.184
2017-08-16 | 2:00 | 804.2741 | 393.3 | 380.4053 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0895 | -4.7101e-13 | -43.7207 | -146.6 | 804.2741
2017-08-16 | 3:00 | 824.6077 | 393.3 | 376.5112 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.4274 | -4.71e-13 | -47.4309 | -146.6 | 824.6077
2017-08-16 | 4:00 | 849.2585 | 393.3 | 392.3163 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.57535 | 0 | 21.5797 | -4.7108e-13 | -40.7129 | -146.6 | 849.2585
2017-08-16 | 5:00 | 860.2726 | 393.3 | 414.578 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.7975 | 0 | 15.3989 | -4.7077e-13 | -31.2018 | -146.6 | 860.2726
2017-08-16 | 6:00 | 870.543 | 393.3 | 414.6229 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 22.6191 | 0 | 13.4273 | -4.7066e-13 | -33.4263 | -146.6 | 870.543
2017-08-16 | 7:00 | 934.2444 | 393.3 | 422.2385 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 108.6414 | 0 | 14.6378 | -4.7071e-13 | -34.0733 | -158.6 | 934.2444
2017-08-16 | 8:00 | 1059.4586 | 393.3 | 395.8171 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 275.4195 | 0 | 16.3772 | -4.7086e-13 | -47.0553 | -158.6 | 1059.4586
2017-08-16 | 9:00 | 1163.6506 | 393.3 | 405.4211 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 376.4216 | 0 | 14.4322 | -4.7074e-13 | -46.5243 | -158.6 | 1163.6506
2017-08-16 | 10:00 | 1244.1077 | 393.3 | 455.916 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 456.6967 | 0 | 17.1493 | -4.7098e-13 | -96.9543 | -158.6 | 1244.1077
2017-08-16 | 11:00 | 1319.5323 | 393.3 | 468.4331 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 526.8192 | 0 | 15.4618 | -4.7088e-13 | -102.4818 | -158.6 | 1319.5323
2017-08-16 | 12:00 | 1302.6718 | 393.3 | 497.5233 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 464.4912 | 0 | 16.755 | -4.7082e-13 | -87.3976 | -158.6 | 1302.6718
2017-08-16 | 13:00 | 1303.4959 | 393.3 | 475.9409 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 410.4432 | 0 | 19.2326 | -4.7003e-13 | -13.4207 | -158.6 | 1303.4959
2017-08-16 | 14:00 | 1273.3416 | 393.3 | 488.8941 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 342.726 | 0 | 25.7215 | -4.6461e-13 | 2.4537e-11 | -158.6 | 1273.3416
2017-08-16 | 15:00 | 1268.3956 | 393.3 | 540.0932 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 286.2375 | 0 | 24.765 | -4.6135e-13 | 2.0011e-11 | -158.6 | 1268.3956
2017-08-16 | 16:00 | 1289.7145 | 393.3 | 616.4943 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 211.9578 | 0 | 21.5002 | -4.503e-13 | 17.3622 | -158.6 | 1289.7145
2017-08-16 | 17:00 | 1276.102 | 393.3 | 616.222 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 81.6546 | 0 | 15.4353 | -4.499e-13 | 119.89 | -158.6 | 1276.102
2017-08-16 | 18:00 | 1262.4327 | 393.3 | 615.9487 | 131 | 39.7 | 68.3 | 11.3282 | 0 | 13.2694 | -4.4928e-13 | 148.1865 | -158.6 | 1262.4327
2017-08-16 | 19:00 | 1221.6205 | 393.3 | 615.1324 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.48324 | 0 | 10.1886 | -4.4942e-13 | 118.1162 | -158.6 | 1221.6205
2017-08-16 | 20:00 | 1158.6974 | 393.3 | 613.8739 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0089 | -4.4876e-13 | 63.6145 | -158.6 | 1158.6974
2017-08-16 | 21:00 | 1095.5991 | 393.3 | 610.2036 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.4955 | -4.5963e-13 | 2.8584e-11 | -146.6 | 1095.5991
2017-08-16 | 22:00 | 1028.4008 | 393.3 | 556.3068 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7939 | -4.5937e-13 | 2.0772e-11 | -146.6 | 1028.4008
2017-08-16 | 23:00 | 945.3779 | 393.3 | 498.0773 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4006 | -4.4919e-13 | -3.1084e-12 | -146.6 | 945.3779
2017-08-17 | 0:00 | 867.0616 | 393.3 | 462.519 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7203 | -6.5263e-09 | -36.0776 | -146.6 | 867.0616
2017-08-17 | 1:00 | 827.5248 | 393.3 | 433.5156 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7627 | -6.5279e-09 | -46.2535 | -146.6 | 827.5248
2017-08-17 | 2:00 | 823.269 | 393.3 | 417.5988 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2269 | -6.5186e-09 | -52.0567 | -146.6 | 823.269
2017-08-17 | 3:00 | 834.1323 | 393.3 | 408.7774 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9747 | -6.5196e-09 | -60.7198 | -146.6 | 834.1323
2017-08-17 | 4:00 | 845.0147 | 393.3 | 421.1271 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.4806 | 0 | 7.2419 | -6.5143e-09 | -59.3349 | -146.6 | 845.0147
2017-08-17 | 5:00 | 861.3389 | 393.3 | 441.9161 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.9612 | 0 | 9.4127 | -6.521e-09 | -51.6512 | -146.6 | 861.3389
2017-08-17 | 6:00 | 889.4649 | 393.3 | 442.3394 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 42.3611 | 0 | 10.5784 | -6.5259e-09 | -59.114 | -146.6 | 889.4649
2017-08-17 | 7:00 | 959.8339 | 393.3 | 434.898 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 169.4086 | 0 | 9.1113 | -6.5236e-09 | -76.3841 | -158.6 | 959.8339
2017-08-17 | 8:00 | 1110.6678 | 393.3 | 431.93 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 329.1966 | 0 | 4.9124 | -6.4935e-09 | -74.2712 | -158.6 | 1110.6678
2017-08-17 | 9:00 | 1250.6002 | 393.3 | 448.176 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 460.519 | 0 | 5.0449 | -6.494e-09 | -77.0397 | -158.6 | 1250.6002
2017-08-17 | 10:00 | 1312.7104 | 393.3 | 475.1004 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 480.0488 | 0 | 8.9188 | -6.5174e-09 | -62.6576 | -158.6 | 1312.7104
2017-08-17 | 11:00 | 1371.4848 | 393.3 | 496.2542 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 499.6123 | 0 | 15.7558 | -6.5303e-09 | -51.4375 | -158.6 | 1371.4848
2017-08-17 | 12:00 | 1391.4882 | 393.3 | 566.4477 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 499.5242 | 0 | 21.4727 | -6.5411e-09 | -107.2564 | -158.6 | 1391.4882
2017-08-17 | 13:00 | 1438.5516 | 393.3 | 596.6043 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 434.3775 | 0 | 32.4093 | -6.5306e-09 | -36.1394 | -158.6 | 1438.5516
2017-08-17 | 14:00 | 1387.5165 | 393.3 | 601.5637 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 368.6317 | 0 | 28.8686 | -6.5168e-09 | -27.5475 | -158.6 | 1387.5165
2017-08-17 | 15:00 | 1391.4396 | 393.3 | 671.1288 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 274.3057 | 0 | 24.7629 | -5.9882e-09 | 3.9422 | -158.6 | 1391.4396
2017-08-17 | 16:00 | 1377.9036 | 393.3 | 670.8581 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 155.9777 | 0 | 17.1476 | -5.9985e-09 | 111.5202 | -158.6 | 1377.9036
2017-08-17 | 17:00 | 1359.5783 | 393.3 | 670.4916 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 64.3195 | 0 | 9.0729 | -5.9645e-09 | 172.7943 | -158.6 | 1359.5783
2017-08-17 | 18:00 | 1335.613 | 393.3 | 670.0123 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.5306 | 0 | 4.8078 | -5.9299e-09 | 177.5623 | -158.6 | 1335.613
2017-08-17 | 19:00 | 1297.0404 | 393.3 | 669.2408 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.49743 | 0 | 4.5227 | -5.9438e-09 | 145.0795 | -158.6 | 1297.0404
2017-08-17 | 20:00 | 1223.9456 | 393.3 | 667.7789 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5612 | -5.9508e-09 | 75.4055 | -158.6 | 1223.9456
2017-08-17 | 21:00 | 1154.3215 | 393.3 | 666.3864 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.026 | -5.9095e-09 | 4.0091 | -146.6 | 1154.3215
2017-08-17 | 22:00 | 1086.6465 | 393.3 | 658.9688 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.69149 | -5.7613e-09 | -39.3137 | -146.6 | 1086.6465
2017-08-17 | 23:00 | 990.4553 | 393.3 | 644.9499 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5168 | -6.2509e-09 | -97.9114 | -146.6 | 990.4553
2017-08-18 | 0:00 | 887.3044 | 393.3 | 488.7551 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8152 | -2.3841e-14 | -34.1659 | -146.6 | 887.3044
2017-08-18 | 1:00 | 850.2327 | 393.3 | 464.8227 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0763 | -2.3841e-14 | -48.1664 | -146.6 | 850.2327
2017-08-18 | 2:00 | 849.5784 | 393.3 | 451.758 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9146 | -2.3841e-14 | -55.5942 | -146.6 | 849.5784
2017-08-18 | 3:00 | 866.0635 | 393.3 | 445.9287 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1696 | -2.3841e-14 | -63.1347 | -146.6 | 866.0635
2017-08-18 | 4:00 | 892.3654 | 393.3 | 462.2233 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48781 | 0 | 8.0909 | -2.3842e-14 | -53.9366 | -146.6 | 892.3654
2017-08-18 | 5:00 | 904.2163 | 393.3 | 479.266 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.0302 | 0 | 8.193 | -2.3842e-14 | -44.9729 | -146.6 | 904.2163
2017-08-18 | 6:00 | 915.4516 | 393.3 | 469.4409 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 46.5726 | 0 | 8.2662 | -2.3842e-14 | -62.128 | -146.6 | 915.4516
2017-08-18 | 7:00 | 1002.3627 | 393.3 | 465.6997 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 182.4568 | 0 | 4.6862 | -2.3841e-14 | -73.28 | -158.6 | 1002.3627
2017-08-18 | 8:00 | 1150.5739 | 393.3 | 456.9239 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 348.229 | 0 | 2.6994 | -2.3841e-14 | -76.1784 | -158.6 | 1150.5739
2017-08-18 | 9:00 | 1268.6885 | 393.3 | 475.0575 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 440.9085 | 0 | 2.3122 | -2.3842e-14 | -63.4897 | -158.6 | 1268.6885
2017-08-18 | 10:00 | 1322.8035 | 393.3 | 481.7375 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 495.1146 | 0 | 2.5468 | -2.3842e-14 | -67.8954 | -158.6 | 1322.8035
2017-08-18 | 11:00 | 1384.1509 | 393.3 | 490.1102 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 551.1868 | 0 | 2.6288 | -2.3842e-14 | -71.0749 | -158.6 | 1384.1509
2017-08-18 | 12:00 | 1383.2465 | 393.3 | 499.148 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 541.6723 | 0 | 0.61939 | -2.3862e-14 | -69.4932 | -158.6 | 1383.2465
2017-08-18 | 13:00 | 1411.1932 | 393.3 | 520.2293 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 499.3081 | 0 | 2.6263 | -2.3846e-14 | -22.2705 | -158.6 | 1411.1932
2017-08-18 | 14:00 | 1414.6878 | 393.3 | 573.9548 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 492.6941 | 0 | 4.1993 | -2.3848e-14 | -72.1605 | -158.6 | 1414.6878
2017-08-18 | 15:00 | 1420.5723 | 393.3 | 614.7038 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 382.723 | 0 | 5.8455 | -2.3243e-14 | 5.2054e-13 | -158.6 | 1420.5723
2017-08-18 | 16:00 | 1410.7438 | 393.3 | 711.1149 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 231.5289 | 0 | 4.8919 | -2.1919e-14 | 40.8081 | -158.6 | 1410.7438
2017-08-18 | 17:00 | 1376.5136 | 393.3 | 670.8303 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 77.684 | 0 | 3.1991 | -2.1923e-14 | 181.9003 | -158.6 | 1376.5136
2017-08-18 | 18:00 | 1351.1863 | 393.3 | 670.3237 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.8678 | 0 | 2.668 | -2.19e-14 | 195.6268 | -158.6 | 1351.1863
2017-08-18 | 19:00 | 1298.3914 | 393.3 | 669.2678 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46179 | 0 | 2.2278 | -2.1925e-14 | 148.7341 | -158.6 | 1298.3914
2017-08-18 | 20:00 | 1224.3331 | 393.3 | 667.7867 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9404 | -2.1927e-14 | 76.406 | -158.6 | 1224.3331
2017-08-18 | 21:00 | 1147.576 | 393.3 | 660.6757 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0003 | -2.322e-14 | 3.9196e-13 | -146.6 | 1147.576
2017-08-18 | 22:00 | 1074.2668 | 393.3 | 624.449 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3258 | -2.3176e-14 | -21.808 | -146.6 | 1074.2668
2017-08-18 | 23:00 | 996.5259 | 393.3 | 597.8031 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3608 | -2.3161e-14 | -46.538 | -146.6 | 996.5259
2017-08-19 | 0:00 | 906.4664 | 393.3 | 473.6986 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8678 | -9.2228e-11 | 1.6029e-09 | -146.6 | 906.4664
2017-08-19 | 1:00 | 860.4285 | 393.3 | 426.8879 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0406 | -9.0229e-11 | 1.5771e-09 | -146.6 | 860.4285
2017-08-19 | 2:00 | 853.6008 | 393.3 | 397.0798 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.021 | -8.7071e-11 | 1.5244e-09 | -146.6 | 853.6008
2017-08-19 | 3:00 | 856.7567 | 393.3 | 412.5473 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9595 | -1.1304e-10 | -41.8501 | -146.6 | 856.7567
2017-08-19 | 4:00 | 884.1347 | 393.3 | 436.4182 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45948 | 0 | 4.9611 | -1.1392e-10 | -33.2041 | -146.6 | 884.1347
2017-08-19 | 5:00 | 893.401 | 393.3 | 426.0296 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.9181 | 0 | 5.7533 | -9.4337e-11 | 1.6972e-09 | -146.6 | 893.401
2017-08-19 | 6:00 | 879.722 | 393.3 | 412.7839 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 49.9167 | 0 | 2.697 | -1.1073e-10 | -38.9756 | -146.6 | 879.722
2017-08-19 | 7:00 | 940.7226 | 393.3 | 385.7847 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 186.155 | 0 | 0.98014 | -1.0153e-10 | -54.9972 | -158.6 | 940.7226
2017-08-19 | 8:00 | 1049.9112 | 393.3 | 359.3479 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 342.4754 | 0 | 0.044168 | -9.211e-11 | -70.8563 | -158.6 | 1049.9112
2017-08-19 | 9:00 | 1147.7389 | 393.3 | 357.9427 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 456.6851 | 0 | 0.26501 | -1.3364e-10 | -81.0539 | -158.6 | 1147.7389
2017-08-19 | 10:00 | 1227.1819 | 393.3 | 354.541 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 561.3217 | 0 | 0.46818 | -1.1278e-10 | -100.449 | -158.6 | 1227.1819
2017-08-19 | 11:00 | 1286.1653 | 393.3 | 370.5806 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 581.5582 | 0 | 0.40634 | -1.1978e-10 | -77.6798 | -158.6 | 1286.1653
2017-08-19 | 12:00 | 1309.7809 | 393.3 | 416.9297 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 598.5193 | 0 | 1.0346 | -1.0152e-10 | -118.0027 | -158.6 | 1309.7809
2017-08-19 | 13:00 | 1338.9194 | 393.3 | 447.1617 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 561.9291 | 0 | 1.6225 | -1.063e-10 | -83.0939 | -158.6 | 1338.9194
2017-08-19 | 14:00 | 1328.7964 | 393.3 | 487.1318 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 490.8858 | 0 | 2.4741 | -1.1034e-10 | -67.6952 | -158.6 | 1328.7964
2017-08-19 | 15:00 | 1337.4584 | 393.3 | 536.1657 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 381.4342 | 0 | 2.5585 | -1.1184e-10 | 2.7796e-09 | -158.6 | 1337.4584
2017-08-19 | 16:00 | 1323.6372 | 393.3 | 637.6727 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 217.7387 | 0 | 2.7553 | -1.1324e-10 | 43.0705 | -158.6 | 1323.6372
2017-08-19 | 17:00 | 1295.7343 | 393.3 | 637.1147 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 74.2746 | 0 | 1.4183 | -1.1115e-10 | 140.0267 | -158.6 | 1295.7343
2017-08-19 | 18:00 | 1273.8089 | 393.3 | 636.6762 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.7478 | 0 | 1.3187 | -1.1968e-10 | 153.3663 | -158.6 | 1273.8089
2017-08-19 | 19:00 | 1238.5985 | 393.3 | 635.972 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.45962 | 0 | 0.53001 | -1.1411e-10 | 123.9368 | -158.6 | 1238.5985
2017-08-19 | 20:00 | 1174.0208 | 393.3 | 634.6804 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.39751 | -1.2227e-10 | 61.7429 | -158.6 | 1174.0208
2017-08-19 | 21:00 | 1105.9026 | 393.3 | 623.7376 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.26501 | -1.3833e-10 | 4.2288e-09 | -146.6 | 1105.9026
2017-08-19 | 22:00 | 1043.7801 | 393.3 | 577.3123 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -1.3473e-10 | 3.6631e-09 | -146.6 | 1043.7801
2017-08-19 | 23:00 | 971.2497 | 393.3 | 530.3497 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6431e-11 | -146.6 | 971.2497
2017-08-20 | 0:00 | 890.949 | 393.3 | 462.049 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0148e-08 | -145.6 | 890.949
2017-08-20 | 1:00 | 850.3182 | 393.3 | 420.8182 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003e-08 | -145.6 | 850.3182
2017-08-20 | 2:00 | 834.6031 | 393.3 | 384.1031 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8716e-09 | -145.6 | 834.6031
2017-08-20 | 3:00 | 845.1973 | 393.3 | 366.0973 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7353e-09 | -145.6 | 845.1973
2017-08-20 | 4:00 | 869.2698 | 393.3 | 392.1835 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45382 | 0 | 0.1325 | -7.6448e-11 | 6.2814e-09 | -145.6 | 869.2698
2017-08-20 | 5:00 | 865.7092 | 393.3 | 402.2451 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.7663 | 0 | 0.99781 | -7.6522e-11 | 3.6874e-09 | -145.6 | 865.7092
2017-08-20 | 6:00 | 839.92 | 393.3 | 337.8577 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 45.8398 | 0 | 1.9225 | -7.6536e-11 | -5.0619e-09 | -145.6 | 839.92
2017-08-20 | 7:00 | 880.3093 | 393.3 | 315.5062 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 184.5578 | 0 | 3.016 | -7.777e-11 | -50.5708 | -153.6 | 880.3093
2017-08-20 | 8:00 | 957.0983 | 393.3 | 300.742 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 343.249 | 0 | 1.0709 | -7.7729e-11 | -111.8636 | -153.6 | 957.0983
2017-08-20 | 9:00 | 1062.0578 | 393.3 | 302.8412 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 474.6682 | 0 | 0.17667 | -7.7367e-11 | -134.5282 | -153.6 | 1062.0578
2017-08-20 | 10:00 | 1138.947 | 393.3 | 304.3789 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 569.1746 | 0 | 0.33568 | -7.7586e-11 | -151.2422 | -153.6 | 1138.947
2017-08-20 | 11:00 | 1190.7174 | 393.3 | 305.4143 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 595.2698 | 0 | 0.26501 | -7.7534e-11 | -126.5318 | -153.6 | 1190.7174
2017-08-20 | 12:00 | 1243.3093 | 393.3 | 306.4662 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 592.7165 | 0 | 1.2981 | -7.774e-11 | -73.4716 | -153.6 | 1243.3093
2017-08-20 | 13:00 | 1250.1622 | 393.3 | 306.6032 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 535.2044 | 0 | 2.0348 | -7.7753e-11 | -9.9803 | -153.6 | 1250.1622
2017-08-20 | 14:00 | 1254.8604 | 393.3 | 351.7108 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 476.8263 | 0 | 5.3233 | -7.6625e-11 | -5.1577e-09 | -153.6 | 1254.8604
2017-08-20 | 15:00 | 1259.6872 | 393.3 | 474.7547 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 355.4132 | 0 | 7.2193 | -7.6635e-11 | -5.1843e-09 | -153.6 | 1259.6872
2017-08-20 | 16:00 | 1260.9525 | 393.3 | 603.1553 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 216.1938 | 0 | 4.5414 | -7.4972e-11 | 9.662 | -153.6 | 1260.9525
2017-08-20 | 17:00 | 1281.7034 | 393.3 | 666.2411 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 78.6735 | 0 | 4.5128 | -7.4966e-11 | 84.3759 | -153.6 | 1281.7034
2017-08-20 | 18:00 | 1285.9528 | 393.3 | 666.5868 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.3665 | 0 | 4.7591 | -7.4966e-11 | 126.5404 | -153.6 | 1285.9528
2017-08-20 | 19:00 | 1266.2806 | 393.3 | 666.061 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46352 | 0 | 5.3078 | -7.4967e-11 | 111.7482 | -153.6 | 1266.2806
2017-08-20 | 20:00 | 1200.44 | 393.3 | 625.1341 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3051 | -7.4965e-11 | 88.8008 | -153.6 | 1200.44
2017-08-20 | 21:00 | 1130.0274 | 393.3 | 621.3353 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7027 | -7.4973e-11 | 19.0893 | -145.6 | 1130.0274
2017-08-20 | 22:00 | 1050.2649 | 393.3 | 561.042 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.5714 | -7.499e-11 | 7.3515 | -145.6 | 1050.2649
2017-08-20 | 23:00 | 967.2427 | 393.3 | 506.4487 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.894 | -7.6644e-11 | -5.2246e-09 | -145.6 | 967.2427
2017-08-21 | 0:00 | 883.157 | 393.3 | 503.7502 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0196 | -1.132e-10 | -66.5128 | -145.6 | 883.157
2017-08-21 | 1:00 | 846.3013 | 393.3 | 497.7978 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.9791 | -1.1321e-10 | -109.9756 | -145.6 | 846.3013
2017-08-21 | 2:00 | 839.7654 | 393.3 | 495.7025 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2982 | -1.132e-10 | -126.7353 | -145.6 | 839.7654
2017-08-21 | 3:00 | 847.9645 | 393.3 | 494.8297 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.6031 | -1.132e-10 | -141.5683 | -145.6 | 847.9645
2017-08-21 | 4:00 | 884.9547 | 393.3 | 502.4038 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48156 | 0 | 25.8875 | -1.1321e-10 | -120.3181 | -145.6 | 884.9547
2017-08-21 | 5:00 | 907.4213 | 393.3 | 508.5507 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.7065 | 0 | 32.5418 | -1.1321e-10 | -96.0777 | -145.6 | 907.4213
2017-08-21 | 6:00 | 935.3156 | 393.3 | 512.4493 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 44.0184 | 0 | 30.5515 | -1.1321e-10 | -106.0036 | -145.6 | 935.3156
2017-08-21 | 7:00 | 1031.7985 | 393.3 | 519.3025 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 164.8516 | 0 | 29.2838 | -1.132e-10 | -109.4394 | -153.6 | 1031.7985
2017-08-21 | 8:00 | 1190.1697 | 393.3 | 519.1949 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 221.3344 | 0 | 27.0507 | -1.1343e-10 | -1.3103 | -153.6 | 1190.1697
2017-08-21 | 9:00 | 1321.7052 | 393.3 | 660.0335 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 201.1458 | 0 | 23.1425 | -9.8246e-11 | 18.4834 | -153.6 | 1321.7052
2017-08-21 | 10:00 | 1357.963 | 393.3 | 718.8034 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 148.5167 | 0 | 13.4125 | -9.8208e-11 | 60.9304 | -153.6 | 1357.963
2017-08-21 | 11:00 | 1382.236 | 393.3 | 720.8692 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 178.2403 | 0 | 14.2638 | -9.8207e-11 | 52.5627 | -153.6 | 1382.236
2017-08-21 | 12:00 | 1324.1429 | 393.3 | 716.182 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 157.3786 | 0 | 21.0611 | -9.8228e-11 | 13.2212 | -153.6 | 1324.1429
2017-08-21 | 13:00 | 1347.4336 | 393.3 | 672.2784 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 147.9154 | 0 | 28.4574 | -9.8212e-11 | 82.4824 | -153.6 | 1347.4336
2017-08-21 | 14:00 | 1314.7989 | 393.3 | 666.655 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 170.5464 | 0 | 28.8073 | -9.8219e-11 | 27.7902 | -153.6 | 1314.7989
2017-08-21 | 15:00 | 1315.585 | 393.3 | 674.3706 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 125.3354 | 0 | 36.1502 | -9.8214e-11 | 57.4288 | -153.6 | 1315.585
2017-08-21 | 16:00 | 1322.65 | 393.3 | 677.2078 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 80.5012 | 0 | 32.9289 | -9.8209e-11 | 104.6121 | -153.6 | 1322.65
2017-08-21 | 17:00 | 1310.8626 | 393.3 | 683.0735 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 26.0839 | 0 | 23.691 | -9.8204e-11 | 130.1141 | -153.6 | 1310.8626
2017-08-21 | 18:00 | 1311.7527 | 393.3 | 685.1975 | 131 | 39.7 | 68.3 | 1.87 | 0 | 22.9127 | -9.8204e-11 | 123.0726 | -153.6 | 1311.7527
2017-08-21 | 19:00 | 1261.6133 | 393.3 | 676.5914 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47454 | 0 | 28.201 | -9.8209e-11 | 73.6463 | -153.6 | 1261.6133
2017-08-21 | 20:00 | 1194.8987 | 393.3 | 662.79 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3307 | -9.8219e-11 | 22.5779 | -153.6 | 1194.8987
2017-08-21 | 21:00 | 1126.6412 | 393.3 | 652.8328 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.3661 | -1.054e-10 | -45.4577 | -145.6 | 1126.6412
2017-08-21 | 22:00 | 1061.3933 | 393.3 | 651.5279 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.202 | -1.054e-10 | -84.6366 | -145.6 | 1061.3933
2017-08-21 | 23:00 | 984.6768 | 393.3 | 649.9935 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.5745 | -1.0539e-10 | -119.7912 | -145.6 | 984.6768
2017-08-22 | 0:00 | 915.7787 | 393.3 | 505.6313 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7403 | -1.2898e-10 | -28.493 | -146.6 | 915.7787
2017-08-22 | 1:00 | 886.1143 | 393.3 | 488.3325 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8379 | -1.3044e-10 | -55.556 | -146.6 | 886.1143
2017-08-22 | 2:00 | 877.2756 | 393.3 | 472.6507 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.6597 | -1.3071e-10 | -89.5348 | -146.6 | 877.2756
2017-08-22 | 3:00 | 892.2457 | 393.3 | 470.0469 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.9186 | -1.3072e-10 | -101.8198 | -146.6 | 892.2457
2017-08-22 | 4:00 | 918.1182 | 393.3 | 479.6346 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50317 | 0 | 58.0413 | -1.3074e-10 | -95.5608 | -146.6 | 918.1182
2017-08-22 | 5:00 | 936.433 | 393.3 | 495.2011 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.2024 | 0 | 54.9242 | -1.3066e-10 | -74.5947 | -146.6 | 936.433
2017-08-22 | 6:00 | 952.2331 | 393.3 | 498.1917 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 28.8393 | 0 | 60.1906 | -1.3066e-10 | -88.2886 | -146.6 | 952.2331
2017-08-22 | 7:00 | 1033.7975 | 393.3 | 506.7922 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 151.0897 | 0 | 45.4928 | -1.3055e-10 | -92.3772 | -158.6 | 1033.7975
2017-08-22 | 8:00 | 1184.1717 | 393.3 | 512.7318 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 284.2193 | 0 | 12.0486 | -1.2907e-10 | -43.728 | -158.6 | 1184.1717
2017-08-22 | 9:00 | 1311.0518 | 393.3 | 528.2745 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 381.8788 | 0 | 10.0711 | -1.2822e-10 | -23.0726 | -158.6 | 1311.0518
2017-08-22 | 10:00 | 1381.7183 | 393.3 | 526.5951 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 473.9711 | 0 | 8.58 | -1.2792e-10 | -38.728 | -158.6 | 1381.7183
2017-08-22 | 11:00 | 1452.3798 | 393.3 | 532.9385 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 506.9504 | 0 | 8.0539 | -1.311e-10 | -6.863 | -158.6 | 1452.3798
2017-08-22 | 12:00 | 1471.988 | 393.3 | 620.1315 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 561.1077 | 0 | 9.5764 | -1.2838e-10 | -130.1276 | -158.6 | 1471.988
2017-08-22 | 13:00 | 1521.8404 | 393.3 | 631.4859 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 468.4435 | 0 | 10.611 | -1.3363e-10 | 4.4492e-10 | -158.6 | 1521.8404
2017-08-22 | 14:00 | 1489.4747 | 393.3 | 639.5287 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 434.9694 | 0 | 8.1737 | -1.2987e-10 | -9.1972 | -158.6 | 1489.4747
2017-08-22 | 15:00 | 1506.0878 | 393.3 | 694.9402 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 360.7704 | 0 | 8.9934 | -1.0609e-10 | 24.0837 | -158.6 | 1506.0878
2017-08-22 | 16:00 | 1499.0757 | 393.3 | 747.5967 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 208.3136 | 0 | 10.7441 | -1.0701e-10 | 110.0213 | -158.6 | 1499.0757
2017-08-22 | 17:00 | 1496.5918 | 393.3 | 839.5206 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 79.1871 | 0 | 10.2106 | -1.0528e-10 | 124.7735 | -158.6 | 1496.5918
2017-08-22 | 18:00 | 1470.663 | 393.3 | 857.6665 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.0617 | 0 | 10.9826 | -1.0487e-10 | 120.2521 | -158.6 | 1470.663
2017-08-22 | 19:00 | 1422.1542 | 393.3 | 836.854 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46695 | 0 | 17.2645 | -1.0731e-10 | 89.8688 | -158.6 | 1422.1542
2017-08-22 | 20:00 | 1338.6518 | 393.3 | 715.5703 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.948 | -1.0809e-10 | 124.9336 | -158.6 | 1338.6518
2017-08-22 | 21:00 | 1262.802 | 393.3 | 736.3459 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.371 | -1.0761e-10 | 20.1851 | -146.6 | 1262.802
2017-08-22 | 22:00 | 1184.2326 | 393.3 | 693.6372 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4819 | -1.0748e-10 | 8.8135 | -146.6 | 1184.2326
2017-08-22 | 23:00 | 1093.1496 | 393.3 | 678.163 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.2214 | -1.1488e-10 | -38.1348 | -146.6 | 1093.1496
2017-08-23 | 0:00 | 995.1394 | 393.3 | 551.4483 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7911 | -9.0636e-11 | 7.6186e-09 | -146.6 | 995.1394
2017-08-23 | 1:00 | 954.1367 | 393.3 | 558.8009 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.8832 | -8.4531e-11 | -46.0474 | -146.6 | 954.1367
2017-08-23 | 2:00 | 936.778 | 393.3 | 558.4579 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.086 | -8.4498e-11 | -79.2659 | -146.6 | 936.778
2017-08-23 | 3:00 | 939.409 | 393.3 | 558.5118 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.917 | -8.4352e-11 | -101.1199 | -146.6 | 939.409
2017-08-23 | 4:00 | 959.8393 | 393.3 | 558.92 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46728 | 0 | 2.4324 | -8.4233e-11 | -77.4803 | -146.6 | 959.8393
2017-08-23 | 5:00 | 977.3929 | 393.3 | 559.2685 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.3521 | 0 | 3.2072 | -8.4298e-11 | -46.1349 | -146.6 | 977.3929
2017-08-23 | 6:00 | 992.3561 | 393.3 | 559.5698 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 42.8373 | 0 | 4.5859 | -8.4393e-11 | -67.9369 | -146.6 | 992.3561
2017-08-23 | 7:00 | 1091.6771 | 393.3 | 561.5573 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 198.3395 | 0 | 3.4203 | -8.4304e-11 | -94.44 | -158.6 | 1091.6771
2017-08-23 | 8:00 | 1257.2392 | 393.3 | 548.5653 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 348.1956 | 0 | 2.3783 | -8.4222e-11 | -60.8 | -158.6 | 1257.2392
2017-08-23 | 9:00 | 1377.7861 | 393.3 | 550.9754 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 473.9484 | 0 | 4.4785 | -8.4378e-11 | -65.5162 | -158.6 | 1377.7861
2017-08-23 | 10:00 | 1452.3144 | 393.3 | 552.4649 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 556.4263 | 0 | 5.6039 | -8.442e-11 | -73.4806 | -158.6 | 1452.3144
2017-08-23 | 11:00 | 1532.6057 | 393.3 | 553.9832 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 580.5336 | 0 | 5.9484 | -8.442e-11 | -19.1595 | -158.6 | 1532.6057
2017-08-23 | 12:00 | 1527.3473 | 393.3 | 643.6623 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 570.7752 | 0 | 7.1617 | -8.4433e-11 | -105.5518 | -158.6 | 1527.3473
2017-08-23 | 13:00 | 1568.3867 | 393.3 | 644.3363 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 546.7396 | 0 | 6.4098 | -8.4396e-11 | -40.399 | -158.6 | 1568.3867
2017-08-23 | 14:00 | 1535.8768 | 393.3 | 662.5744 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 452.4462 | 0 | 5.465 | -8.8662e-11 | -0.60881 | -158.6 | 1535.8768
2017-08-23 | 15:00 | 1528.8183 | 393.3 | 707.0637 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 344.9349 | 0 | 6.9232 | -7.8589e-11 | 52.5964 | -158.6 | 1528.8183
2017-08-23 | 16:00 | 1547.7915 | 393.3 | 802.5957 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 204.0083 | 0 | 7.0518 | -7.8586e-11 | 111.7358 | -158.6 | 1547.7915
2017-08-23 | 17:00 | 1515.3275 | 393.3 | 859.0572 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 85.2172 | 0 | 5.0763 | -7.8579e-11 | 123.0768 | -158.6 | 1515.3275
2017-08-23 | 18:00 | 1483.6119 | 393.3 | 871.3165 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.69 | 0 | 4.0167 | -7.8572e-11 | 125.8887 | -158.6 | 1483.6119
2017-08-23 | 19:00 | 1433.6128 | 393.3 | 854.9729 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.45976 | 0 | 4.6788 | -7.8579e-11 | 95.8013 | -158.6 | 1433.6128
2017-08-23 | 20:00 | 1354.076 | 393.3 | 810.0056 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4459 | -7.8537e-11 | 65.4246 | -158.6 | 1354.076
2017-08-23 | 21:00 | 1271.2856 | 393.3 | 748.0004 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1936 | -7.8525e-11 | 40.1916 | -146.6 | 1271.2856
2017-08-23 | 22:00 | 1185.9591 | 393.3 | 717.4726 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1864 | -7.8512e-11 | -1.1408e-09 | -146.6 | 1185.9591
2017-08-23 | 23:00 | 1095.5588 | 393.3 | 678.2112 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4995 | -8.4321e-11 | -26.0519 | -146.6 | 1095.5588
2017-08-24 | 0:00 | 993.9317 | 393.3 | 576.7604 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8813 | -1.8806e-10 | -15.61 | -146.6 | 993.9317
2017-08-24 | 1:00 | 947.6953 | 393.3 | 566.6988 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7602 | -1.8785e-10 | -56.2637 | -146.6 | 947.6953
2017-08-24 | 2:00 | 931.3241 | 393.3 | 565.416 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9184 | -1.8781e-10 | -89.5103 | -146.6 | 931.3241
2017-08-24 | 3:00 | 937.3055 | 393.3 | 565.2 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.711 | -1.8777e-10 | -110.7055 | -146.6 | 937.3055
2017-08-24 | 4:00 | 957.087 | 393.3 | 565.8792 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.47454 | 0 | 5.4855 | -1.878e-10 | -90.2522 | -146.6 | 957.087
2017-08-24 | 5:00 | 977.1691 | 393.3 | 567.4661 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.4652 | 0 | 5.5096 | -1.8781e-10 | -56.9717 | -146.6 | 977.1691
2017-08-24 | 6:00 | 999.521 | 393.3 | 567.7369 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 48.1349 | 0 | 5.3619 | -1.8781e-10 | -75.0127 | -146.6 | 999.521
2017-08-24 | 7:00 | 1102.1044 | 393.3 | 570.0265 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 188.2622 | 0 | 4.8863 | -1.878e-10 | -83.8705 | -158.6 | 1102.1044
2017-08-24 | 8:00 | 1268.1678 | 393.3 | 558.5215 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 353.7061 | 0 | 3.6754 | -1.8778e-10 | -66.6353 | -158.6 | 1268.1678
2017-08-24 | 9:00 | 1390.7234 | 393.3 | 563.3011 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 460.7808 | 0 | 3.0801 | -1.8779e-10 | -50.3386 | -158.6 | 1390.7234
2017-08-24 | 10:00 | 1447.102 | 393.3 | 565.1396 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 534.394 | 0 | 5.2258 | -1.8787e-10 | -68.9576 | -158.6 | 1447.102
2017-08-24 | 11:00 | 1492.2613 | 393.3 | 582.9402 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 524.4516 | 0 | 7.4285 | -1.8802e-10 | -33.8589 | -158.6 | 1492.2613
2017-08-24 | 12:00 | 1486.6534 | 393.3 | 601.0855 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 506.6442 | 0 | 10.5986 | -1.881e-10 | -42.975 | -158.6 | 1486.6534
2017-08-24 | 13:00 | 1532.4232 | 393.3 | 620.2984 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 506.0054 | 0 | 13.7991 | -1.9132e-10 | -18.9796 | -158.6 | 1532.4232
2017-08-24 | 14:00 | 1560.2364 | 393.3 | 680.2505 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 468.1018 | 0 | 13.8836 | -1.8854e-10 | -17.9995 | -158.6 | 1560.2364
2017-08-24 | 15:00 | 1548.0332 | 393.3 | 763.9795 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 338.7543 | 0 | 19.3973 | -1.711e-10 | 8.602 | -158.6 | 1548.0332
2017-08-24 | 16:00 | 1561.4269 | 393.3 | 808.3356 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 213.2048 | 0 | 23.1888 | -1.7253e-10 | 94.2977 | -158.6 | 1561.4269
2017-08-24 | 17:00 | 1534.0859 | 393.3 | 868.6954 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 72.2668 | 0 | 18.4143 | -1.7248e-10 | 131.8094 | -158.6 | 1534.0859
2017-08-24 | 18:00 | 1508.3537 | 393.3 | 868.8929 | 131 | 39.7 | 68.3 | 4.8555 | 0 | 14.9767 | -1.7245e-10 | 145.9286 | -158.6 | 1508.3537
2017-08-24 | 19:00 | 1457.0598 | 393.3 | 862.5819 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47479 | 0 | 16.1812 | -1.7247e-10 | 100.122 | -158.6 | 1457.0598
2017-08-24 | 20:00 | 1381.1361 | 393.3 | 825.4006 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3509 | -1.7251e-10 | 59.1846 | -158.6 | 1381.1361
2017-08-24 | 21:00 | 1308.394 | 393.3 | 773.2229 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.0335 | -1.7251e-10 | 37.2376 | -146.6 | 1308.394
2017-08-24 | 22:00 | 1223.8961 | 393.3 | 722.1915 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.347 | -1.7242e-10 | 25.0576 | -146.6 | 1223.8961
2017-08-24 | 23:00 | 1123.4358 | 393.3 | 678.7687 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4724 | -1.8347e-10 | -7.7053 | -146.6 | 1123.4358
2017-08-25 | 0:00 | 1031.7397 | 393.3 | 607.98 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.2045 | -1.0444e-08 | -21.3447 | -146.6 | 1031.7397
2017-08-25 | 1:00 | 980.546 | 393.3 | 586.7987 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.4118 | -1.0465e-08 | -53.1645 | -146.6 | 980.546
2017-08-25 | 2:00 | 971.0155 | 393.3 | 582.2962 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4546 | -1.0519e-08 | -83.2353 | -146.6 | 971.0155
2017-08-25 | 3:00 | 972.2168 | 393.3 | 580.0161 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.0428 | -1.0546e-08 | -109.9422 | -146.6 | 972.2168
2017-08-25 | 4:00 | 987.7011 | 393.3 | 582.6926 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.49683 | 0 | 25.907 | -1.0543e-08 | -96.8953 | -146.6 | 987.7011
2017-08-25 | 5:00 | 1012.3181 | 393.3 | 590.6434 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.0949 | 0 | 23.8927 | -1.0503e-08 | -63.0128 | -146.6 | 1012.3181
2017-08-25 | 6:00 | 1043.8595 | 393.3 | 594.7077 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 35.4816 | 0 | 24.3467 | -1.0499e-08 | -63.9764 | -146.6 | 1043.8595
2017-08-25 | 7:00 | 1133.0043 | 393.3 | 600.1968 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 148.1963 | 0 | 33.3732 | -1.0532e-08 | -71.562 | -158.6 | 1133.0043
2017-08-25 | 8:00 | 1294.7651 | 393.3 | 629.097 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 250.0564 | 0 | 31.6843 | -1.0495e-08 | -34.9726 | -158.6 | 1294.7651
2017-08-25 | 9:00 | 1399.2981 | 393.3 | 629.0672 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 340.6363 | 0 | 32.7902 | -1.0656e-08 | -17.0955 | -158.6 | 1399.2981
2017-08-25 | 10:00 | 1466.8395 | 393.3 | 648.9609 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 419.763 | 0 | 19.9011 | -1.0343e-08 | -33.0855 | -158.6 | 1466.8395
2017-08-25 | 11:00 | 1512.4651 | 393.3 | 652.9855 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 461.0957 | 0 | 28.9389 | -1.0389e-08 | -41.8549 | -158.6 | 1512.4651
2017-08-25 | 12:00 | 1534.5179 | 393.3 | 718.1297 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 476.7837 | 0 | 16.9949 | -1.0402e-08 | -88.6904 | -158.6 | 1534.5179
2017-08-25 | 13:00 | 1572.1949 | 393.3 | 732.0849 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 490.7232 | 0 | 14.7785 | -1.0332e-08 | -76.6916 | -158.6 | 1572.1949
2017-08-25 | 14:00 | 1557.1015 | 393.3 | 751.162 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 399.2583 | 0 | 13.0984 | -9.7987e-09 | -22.4172 | -158.6 | 1557.1015
2017-08-25 | 15:00 | 1536.1896 | 393.3 | 710.5159 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 300.3989 | 0 | 9.575 | -8.4754e-09 | 98.3999 | -158.6 | 1536.1896
2017-08-25 | 16:00 | 1569.4832 | 393.3 | 847.6964 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 187.6971 | 0 | 8.1874 | -8.4004e-09 | 103.5022 | -158.6 | 1569.4832
2017-08-25 | 17:00 | 1522.9496 | 393.3 | 879.5158 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 70.1128 | 0 | 11.0925 | -8.1596e-09 | 119.3284 | -158.6 | 1522.9496
2017-08-25 | 18:00 | 1488.0942 | 393.3 | 883.0245 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.1233 | 0 | 9.1725 | -8.0912e-09 | 117.0739 | -158.6 | 1488.0942
2017-08-25 | 19:00 | 1428.0203 | 393.3 | 868.2983 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47396 | 0 | 8.6945 | -8.5175e-09 | 72.8536 | -158.6 | 1428.0203
2017-08-25 | 20:00 | 1349.1953 | 393.3 | 816.9225 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1675 | -8.4453e-09 | 49.9053 | -158.6 | 1349.1953
2017-08-25 | 21:00 | 1286.054 | 393.3 | 766.7981 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7918 | -8.4013e-09 | 31.564 | -146.6 | 1286.054
2017-08-25 | 22:00 | 1203.6839 | 393.3 | 714.5076 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9624 | -8.4445e-09 | 15.9138 | -146.6 | 1203.6839
2017-08-25 | 23:00 | 1114.4581 | 393.3 | 678.5892 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9412 | -8.6896e-09 | -16.9723 | -146.6 | 1114.4581
2017-08-26 | 0:00 | 1022.9805 | 393.3 | 572.4596 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5648 | -3.1967e-13 | 5.0561 | -146.6 | 1022.9805
2017-08-26 | 1:00 | 971.4109 | 393.3 | 517.5145 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.3963 | -3.3708e-13 | 6.3098e-12 | -146.6 | 971.4109
2017-08-26 | 2:00 | 940.4612 | 393.3 | 515.877 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.303 | -3.3699e-13 | -46.2189 | -146.6 | 940.4612
2017-08-26 | 3:00 | 939.2441 | 393.3 | 506.6115 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.545 | -3.3699e-13 | -67.0124 | -146.6 | 939.2441
2017-08-26 | 4:00 | 951.516 | 393.3 | 510.9259 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.53975 | 0 | 15.6685 | -3.3698e-13 | -51.1181 | -146.6 | 951.516
2017-08-26 | 5:00 | 954.9259 | 393.3 | 517.7987 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.3586 | 0 | 22.8421 | -3.3699e-13 | -46.7735 | -146.6 | 954.9259
2017-08-26 | 6:00 | 959.3799 | 393.3 | 514.5372 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 19.5548 | 0 | 24.0131 | -3.3699e-13 | -52.0252 | -146.6 | 959.3799
2017-08-26 | 7:00 | 1025.5551 | 393.3 | 542.171 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 66.4989 | 0 | 23.6145 | -3.3698e-13 | -29.5294 | -158.6 | 1025.5551
2017-08-26 | 8:00 | 1120.9309 | 393.3 | 606.3555 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 103.9634 | 0 | 16.006 | -3.3696e-13 | -24.2939 | -158.6 | 1120.9309
2017-08-26 | 9:00 | 1193.0748 | 393.3 | 603.3301 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 140.3304 | 0 | 35.5143 | -3.371e-13 | 6.3098e-12 | -158.6 | 1193.0748
2017-08-26 | 10:00 | 1188.678 | 393.3 | 573.6711 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 167.9516 | 0 | 35.7553 | -3.371e-13 | 6.3119e-12 | -158.6 | 1188.678
2017-08-26 | 11:00 | 1172.9354 | 393.3 | 537.5373 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 239.0931 | 0 | 21.4324 | -3.3698e-13 | -36.4274 | -158.6 | 1172.9354
2017-08-26 | 12:00 | 1158.8145 | 393.3 | 502.3167 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 294.8926 | 0 | 15.2947 | -3.3698e-13 | -64.9895 | -158.6 | 1158.8145
2017-08-26 | 13:00 | 1161.308 | 393.3 | 496.0138 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 333.5027 | 0 | 5.3304 | -3.3693e-13 | -84.8389 | -158.6 | 1161.308
2017-08-26 | 14:00 | 1160.2008 | 393.3 | 507.6912 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 295.3974 | 0 | 1.3363 | -3.3681e-13 | -60.224 | -158.6 | 1160.2008
2017-08-26 | 15:00 | 1168.7825 | 393.3 | 540.7984 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 240.7706 | 0 | 0.94519 | -3.3682e-13 | -31.0317 | -158.6 | 1168.7825
2017-08-26 | 16:00 | 1180.6624 | 393.3 | 575.6132 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 135.5247 | 0 | 1.7222 | -3.1981e-13 | 45.4024 | -158.6 | 1180.6624
2017-08-26 | 17:00 | 1179.6946 | 393.3 | 575.5939 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 61.9952 | 0 | 0.9678 | -3.198e-13 | 98.2377 | -158.6 | 1179.6946
2017-08-26 | 18:00 | 1190.1678 | 393.3 | 575.8034 | 131 | 39.7 | 68.3 | 7.1698 | 0 | 3.3885 | -3.1987e-13 | 130.1061 | -158.6 | 1190.1678
2017-08-26 | 19:00 | 1174.6748 | 393.3 | 575.4935 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.4665 | 0 | 4.3107 | -3.1989e-13 | 116.7042 | -158.6 | 1174.6748
2017-08-26 | 20:00 | 1104.3547 | 393.3 | 574.0871 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6181 | -3.1988e-13 | 49.4495 | -158.6 | 1104.3547
2017-08-26 | 21:00 | 1047.2849 | 393.3 | 562.4201 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9648 | -3.3689e-13 | 6.3616e-12 | -146.6 | 1047.2849
2017-08-26 | 22:00 | 994.9741 | 393.3 | 548.4783 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5953 | -3.3685e-13 | -22.3995 | -146.6 | 994.9741
2017-08-26 | 23:00 | 944.1046 | 393.3 | 538.3284 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3405 | -3.3685e-13 | -37.4644 | -146.6 | 944.1046
2017-08-27 | 0:00 | 871.94 | 393.3 | 440.0712 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9687 | -4.6706e-09 | 1.3041e-07 | -145.6 | 871.94
2017-08-27 | 1:00 | 835.2874 | 393.3 | 403.2221 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5652 | -4.5179e-09 | 1.1711e-07 | -145.6 | 835.2874
2017-08-27 | 2:00 | 822.7087 | 393.3 | 368.6128 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5959 | -4.6179e-09 | 1.3023e-07 | -145.6 | 822.7087
2017-08-27 | 3:00 | 837.0585 | 393.3 | 354.659 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2995 | -4.5548e-09 | 1.2324e-07 | -145.6 | 837.0585
2017-08-27 | 4:00 | 867.0842 | 393.3 | 387.4706 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48006 | 0 | 2.6334 | -4.4974e-09 | 1.2585e-07 | -145.6 | 867.0842
2017-08-27 | 5:00 | 866.4125 | 393.3 | 401.3624 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.8941 | 0 | 3.456 | -4.7e-09 | 1.4769e-07 | -145.6 | 866.4125
2017-08-27 | 6:00 | 836.9125 | 393.3 | 349.965 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 29.5498 | 0 | 3.0977 | -4.5414e-09 | -3.1598e-07 | -145.6 | 836.9125
2017-08-27 | 7:00 | 868.7724 | 393.3 | 307.2811 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 131.1536 | 0 | 2.5377 | -4.4966e-09 | -2.1777e-07 | -153.6 | 868.7724
2017-08-27 | 8:00 | 912.3281 | 393.3 | 279.3466 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 263.8831 | 0 | 1.6519 | -4.3402e-09 | -56.4534 | -153.6 | 912.3281
2017-08-27 | 9:00 | 1001.9489 | 393.3 | 281.139 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 377.1664 | 0 | 1.0512 | -4.2057e-09 | -76.3077 | -153.6 | 1001.9489
2017-08-27 | 10:00 | 1033.3568 | 393.3 | 281.7671 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 441.9951 | 0 | 1.7801 | -4.371e-09 | -108.4855 | -153.6 | 1033.3568
2017-08-27 | 11:00 | 1072.1315 | 393.3 | 282.5426 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 467.7461 | 0 | 1.9313 | -4.3861e-09 | -96.3885 | -153.6 | 1072.1315
2017-08-27 | 12:00 | 1129.891 | 393.3 | 283.6978 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 477.9359 | 0 | 2.6062 | -4.5003e-09 | -50.6489 | -153.6 | 1129.891
2017-08-27 | 13:00 | 1173.124 | 393.3 | 284.5625 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 477.1322 | 0 | 2.1963 | -4.5746e-09 | -7.0669 | -153.6 | 1173.124
2017-08-27 | 14:00 | 1174.6486 | 393.3 | 318.811 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 432.1417 | 0 | 2.6959 | -4.502e-09 | -2.2355e-07 | -153.6 | 1174.6486
2017-08-27 | 15:00 | 1171.0213 | 393.3 | 453.99 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 291.5043 | 0 | 3.227 | -4.5554e-09 | -2.7336e-07 | -153.6 | 1171.0213
2017-08-27 | 16:00 | 1182.481 | 393.3 | 580.2219 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 163.9375 | 0 | 2.2419 | -4.221e-09 | 8.6797 | -153.6 | 1182.481
2017-08-27 | 17:00 | 1209.3695 | 393.3 | 663.0703 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 53.8883 | 0 | 2.1624 | -4.258e-09 | 42.3485 | -153.6 | 1209.3695
2017-08-27 | 18:00 | 1226.9096 | 393.3 | 664.2942 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.989 | 0 | 2.0186 | -4.2297e-09 | 75.9078 | -153.6 | 1226.9096
2017-08-27 | 19:00 | 1208.3832 | 393.3 | 663.7444 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47061 | 0 | 1.6289 | -4.1597e-09 | 59.8393 | -153.6 | 1208.3832
2017-08-27 | 20:00 | 1147.8002 | 393.3 | 603.835 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7487 | -4.1817e-09 | 60.0166 | -153.6 | 1147.8002
2017-08-27 | 21:00 | 1078.2661 | 393.3 | 582.7898 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4194 | -4.0836e-09 | 11.1569 | -145.6 | 1078.2661
2017-08-27 | 22:00 | 1008.5882 | 393.3 | 529.6338 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.76462 | -3.9735e-09 | 10.8898 | -145.6 | 1008.5882
2017-08-27 | 23:00 | 933.7893 | 393.3 | 490.3678 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5215 | -3.8e-09 | -1.4572e-08 | -145.6 | 933.7893
2017-08-28 | 0:00 | 854.8051 | 393.3 | 467.6636 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9752 | -2.2998e-09 | -42.7337 | -145.6 | 854.8051
2017-08-28 | 1:00 | 824.4233 | 393.3 | 448.9331 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6992 | -2.2246e-09 | -55.709 | -145.6 | 824.4233
2017-08-28 | 2:00 | 820.1998 | 393.3 | 434.8171 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4557 | -2.2352e-09 | -66.5731 | -145.6 | 820.1998
2017-08-28 | 3:00 | 838.9687 | 393.3 | 431.3056 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0533 | -2.2883e-09 | -72.4902 | -145.6 | 838.9687
2017-08-28 | 4:00 | 867.8664 | 393.3 | 446.7423 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46096 | 0 | 0.61445 | -2.7324e-09 | -56.4513 | -145.6 | 867.8664
2017-08-28 | 5:00 | 892.5345 | 393.3 | 473.0639 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.0772 | 0 | 1.5667 | -2.2181e-09 | -43.8733 | -145.6 | 892.5345
2017-08-28 | 6:00 | 910.7224 | 393.3 | 472.6282 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 34.0432 | 0 | 0 | 0 | -50.249 | -145.6 | 910.7224
2017-08-28 | 7:00 | 995.5536 | 393.3 | 473.48 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 153.6957 | 0 | 0.017667 | -7.5957e-10 | -59.4397 | -153.6 | 995.5536
2017-08-28 | 8:00 | 1141.676 | 393.3 | 470.9888 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 297.9791 | 0 | 0 | 0 | -51.1919 | -153.6 | 1141.676
2017-08-28 | 9:00 | 1279.2099 | 393.3 | 472.7277 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 450.2668 | 0 | 0.25228 | -3.5347e-09 | -62.9369 | -153.6 | 1279.2099
2017-08-28 | 10:00 | 1342.5971 | 393.3 | 471.728 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 539.3773 | 0 | 0.24981 | -3.5382e-09 | -85.058 | -153.6 | 1342.5971
2017-08-28 | 11:00 | 1399.7508 | 393.3 | 482.9911 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 577.7255 | 0 | 1.0395 | -2.2556e-09 | -78.3053 | -153.6 | 1399.7508
2017-08-28 | 12:00 | 1392.4238 | 393.3 | 489.1986 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 576.2865 | 0 | 0.71162 | -2.5257e-09 | -90.073 | -153.6 | 1392.4238
2017-08-28 | 13:00 | 1408.5627 | 393.3 | 505.0283 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 544.5684 | 0 | 0.69642 | -2.5461e-09 | -58.0304 | -153.6 | 1408.5627
2017-08-28 | 14:00 | 1405.4798 | 393.3 | 521.6466 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 467.1664 | 0 | 0.49325 | -3.3156e-09 | -4.8264 | -153.6 | 1405.4798
2017-08-28 | 15:00 | 1407.5333 | 393.3 | 632.9511 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 351.7978 | 0 | 0.48442 | -3.3453e-09 | 1.2483e-08 | -153.6 | 1407.5333
2017-08-28 | 16:00 | 1428.9283 | 393.3 | 705.9751 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 212.8537 | 0 | 1.1971 | -1.8352e-09 | 81.5024 | -153.6 | 1428.9283
2017-08-28 | 17:00 | 1394.7261 | 393.3 | 708.1203 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 75.5041 | 0 | 0 | 0 | 163.2017 | -153.6 | 1394.7261
2017-08-28 | 18:00 | 1369.7687 | 393.3 | 690.5623 | 131 | 39.7 | 68.3 | 7.0476 | 0 | 0.0088336 | -7.0121e-10 | 193.4501 | -153.6 | 1369.7687
2017-08-28 | 19:00 | 1313.8142 | 393.3 | 667.5288 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.44603 | 0 | 0.0088336 | -7.2702e-09 | 163.1305 | -153.6 | 1313.8142
2017-08-28 | 20:00 | 1231.6589 | 393.3 | 663.6396 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8192 | -153.6 | 1231.6589
2017-08-28 | 21:00 | 1150.6687 | 393.3 | 657.8402 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -6.5111e-09 | 9.9197 | -145.6 | 1150.6687
2017-08-28 | 22:00 | 1075.981 | 393.3 | 651.8196 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -2.652e-09 | -43.1475 | -145.6 | 1075.981
2017-08-28 | 23:00 | 988.0322 | 393.3 | 650.0606 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.017667 | -1.4284e-09 | -103.9461 | -145.6 | 988.0322
2017-08-29 | 0:00 | 902.0177 | 393.3 | 474.0735 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.044168 | -5.9517e-09 | 1.3952e-06 | -146.6 | 902.0177
2017-08-29 | 1:00 | 869.0688 | 393.3 | 483.6404 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.15017 | -3.311e-09 | -43.2218 | -146.6 | 869.0688
2017-08-29 | 2:00 | 858.5315 | 393.3 | 463.0097 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.19434 | -3.3058e-09 | -54.1726 | -146.6 | 858.5315
2017-08-29 | 3:00 | 868.4234 | 393.3 | 452.0889 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.28267 | -3.315e-09 | -62.0482 | -146.6 | 868.4234
2017-08-29 | 4:00 | 904.8204 | 393.3 | 480.4501 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45664 | 0 | 0.56535 | -3.3554e-09 | -52.1517 | -146.6 | 904.8204
2017-08-29 | 5:00 | 920.2153 | 393.3 | 498.1078 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.819 | 0 | 0.72435 | -3.3696e-09 | -39.136 | -146.6 | 920.2153
2017-08-29 | 6:00 | 927.7694 | 393.3 | 485.9748 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 41.3508 | 0 | 0.70669 | -3.3684e-09 | -53.5629 | -146.6 | 927.7694
2017-08-29 | 7:00 | 986.0995 | 393.3 | 467.261 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 181.4805 | 0 | 0.40634 | -3.3347e-09 | -85.8483 | -158.6 | 986.0995
2017-08-29 | 8:00 | 1119.1649 | 393.3 | 453.9537 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 339.4778 | 0 | 0.77203 | -3.3731e-09 | -93.9386 | -158.6 | 1119.1649
2017-08-29 | 9:00 | 1254.2951 | 393.3 | 463.2692 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 472.9225 | 0 | 0.60809 | -3.359e-09 | -96.4046 | -158.6 | 1254.2951
2017-08-29 | 10:00 | 1330.8063 | 393.3 | 471.2185 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 553.9899 | 0 | 3.551 | -3.424e-09 | -109.2532 | -158.6 | 1330.8063
2017-08-29 | 11:00 | 1400.7623 | 393.3 | 503.6684 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 558.3463 | 0 | 3.9156 | -3.425e-09 | -76.468 | -158.6 | 1400.7623
2017-08-29 | 12:00 | 1408.8615 | 393.3 | 517.811 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 550.7614 | 0 | 5.4887 | -3.4284e-09 | -76.4996 | -158.6 | 1408.8615
2017-08-29 | 13:00 | 1463.2311 | 393.3 | 539.6605 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 538.1668 | 0 | 9.3396 | -3.4298e-09 | -35.2357 | -158.6 | 1463.2311
2017-08-29 | 14:00 | 1472.8151 | 393.3 | 590.4669 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 454.8932 | 0 | 11.455 | -3.3818e-09 | 1.3046e-07 | -158.6 | 1472.8151
2017-08-29 | 15:00 | 1471.0788 | 393.3 | 702.4067 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 344.2878 | 0 | 7.0843 | -3.3353e-09 | -4.1095e-07 | -158.6 | 1471.0788
2017-08-29 | 16:00 | 1496.6559 | 393.3 | 762.3774 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 209.7809 | 0 | 6.1395 | -2.9844e-09 | 95.9581 | -158.6 | 1496.6559
2017-08-29 | 17:00 | 1460.3431 | 393.3 | 796.6276 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 67.8654 | 0 | 6.5027 | -2.9832e-09 | 146.4474 | -158.6 | 1460.3431
2017-08-29 | 18:00 | 1433.3017 | 393.3 | 792.7677 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.2932 | 0 | 6.0752 | -2.9817e-09 | 155.4656 | -158.6 | 1433.3017
2017-08-29 | 19:00 | 1379.5368 | 393.3 | 761.3906 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46553 | 0 | 9.3891 | -2.9853e-09 | 130.5916 | -158.6 | 1379.5368
2017-08-29 | 20:00 | 1296.9881 | 393.3 | 728.8945 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6808 | -2.9842e-09 | 84.2128 | -158.6 | 1296.9881
2017-08-29 | 21:00 | 1224.1604 | 393.3 | 701.8723 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6504 | -2.985e-09 | 33.7377 | -146.6 | 1224.1604
2017-08-29 | 22:00 | 1142.8934 | 393.3 | 679.1579 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8541 | -3.1915e-09 | -7.4185 | -146.6 | 1142.8934
2017-08-29 | 23:00 | 1055.3127 | 393.3 | 677.4063 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2543 | -3.1896e-09 | -65.2478 | -146.6 | 1055.3127
2017-08-30 | 0:00 | 961.9782 | 393.3 | 533.0362 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.042 | -3.7222e-11 | 7.2389e-08 | -146.6 | 961.9782
2017-08-30 | 1:00 | 912.1798 | 393.3 | 516.5573 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.21201 | -4.1929e-11 | -33.0896 | -146.6 | 912.1798
2017-08-30 | 2:00 | 902.4473 | 393.3 | 515.664 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.28267 | -4.1683e-11 | -62.9994 | -146.6 | 902.4473
2017-08-30 | 3:00 | 908.2347 | 393.3 | 515.9598 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.68902 | -4.1517e-11 | -86.5141 | -146.6 | 908.2347
2017-08-30 | 4:00 | 935.2415 | 393.3 | 516.6773 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.47963 | 0 | 1.1597 | -4.1511e-11 | -58.5751 | -146.6 | 935.2415
2017-08-30 | 5:00 | 958.9784 | 393.3 | 519.6224 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.8416 | 0 | 1.6505 | -4.1513e-11 | -22.836 | -146.6 | 958.9784
2017-08-30 | 6:00 | 973.0439 | 393.3 | 518.5744 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 31.7044 | 0 | 5.6 | -4.1523e-11 | -36.1349 | -146.6 | 973.0439
2017-08-30 | 7:00 | 1043.1267 | 393.3 | 519.2203 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 152.6935 | 0 | 4.6276 | -4.1522e-11 | -56.2147 | -158.6 | 1043.1267
2017-08-30 | 8:00 | 1176.2063 | 393.3 | 506.1774 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 289.7111 | 0 | 3.6691 | -4.152e-11 | -42.2512 | -158.6 | 1176.2063
2017-08-30 | 9:00 | 1282.8698 | 393.3 | 509.1073 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 391.0996 | 0 | 2.7306 | -4.1518e-11 | -33.9677 | -158.6 | 1282.8698
2017-08-30 | 10:00 | 1341.8744 | 393.3 | 509.4726 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 468.9923 | 0 | 7.6907 | -4.1524e-11 | -55.5811 | -158.6 | 1341.8744
2017-08-30 | 11:00 | 1416.5661 | 393.3 | 511.6135 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 529.4182 | 0 | 13.9372 | -4.1526e-11 | -49.7028 | -158.6 | 1416.5661
2017-08-30 | 12:00 | 1399.7392 | 393.3 | 581.1547 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 529.0245 | 0 | 14.158 | -4.1527e-11 | -135.8981 | -158.6 | 1399.7392
2017-08-30 | 13:00 | 1427.6752 | 393.3 | 582.7748 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 538.86 | 0 | 16.9635 | -4.1527e-11 | -122.2232 | -158.6 | 1427.6752
2017-08-30 | 14:00 | 1415.3562 | 393.3 | 583.8797 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 485.5851 | 0 | 11.8448 | -4.1526e-11 | -81.9535 | -158.6 | 1415.3562
2017-08-30 | 15:00 | 1393.9679 | 393.3 | 615.9301 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 350.1745 | 0 | 10.5633 | -4.063e-11 | 1.0232e-09 | -158.6 | 1393.9679
2017-08-30 | 16:00 | 1401.6498 | 393.3 | 658.333 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 210.9055 | 0 | 15.2308 | -3.8588e-11 | 94.7806 | -158.6 | 1401.6498
2017-08-30 | 17:00 | 1364.7498 | 393.3 | 657.595 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 72.6048 | 0 | 12.4833 | -3.8586e-11 | 179.1667 | -158.6 | 1364.7498
2017-08-30 | 18:00 | 1336.7324 | 393.3 | 657.0346 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.2579 | 0 | 12.1359 | -3.8585e-11 | 188.6039 | -158.6 | 1336.7324
2017-08-30 | 19:00 | 1281.8031 | 393.3 | 655.9361 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.44326 | 0 | 8.3793 | -3.8585e-11 | 139.3445 | -158.6 | 1281.8031
2017-08-30 | 20:00 | 1209.2719 | 393.3 | 654.4854 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.5056 | -3.8585e-11 | 70.0809 | -158.6 | 1209.2719
2017-08-30 | 21:00 | 1134.4254 | 393.3 | 643.8856 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6398 | -4.0628e-11 | 7.7073e-10 | -146.6 | 1134.4254
2017-08-30 | 22:00 | 1064.4572 | 393.3 | 632.8171 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7755 | -4.0632e-11 | -42.4354 | -146.6 | 1064.4572
2017-08-30 | 23:00 | 987.155 | 393.3 | 606.8636 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.2155 | -4.0632e-11 | -67.8241 | -146.6 | 987.155
2017-08-31 | 0:00 | 902.6893 | 393.3 | 465.5379 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2514 | -2.8726e-09 | 6.6714e-08 | -146.6 | 902.6893
2017-08-31 | 1:00 | 874.4983 | 393.3 | 447.8843 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.5669 | -2.8713e-09 | -20.4529 | -146.6 | 874.4983
2017-08-31 | 2:00 | 867.6911 | 393.3 | 423.2921 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0288 | -2.8722e-09 | -28.1298 | -146.6 | 867.6911
2017-08-31 | 3:00 | 884.4224 | 393.3 | 408.9919 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.1138 | -2.8728e-09 | -31.7833 | -146.6 | 884.4224
2017-08-31 | 4:00 | 907.6867 | 393.3 | 432.0802 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48398 | 0 | 25.5014 | -2.8722e-09 | -25.879 | -146.6 | 907.6867
2017-08-31 | 5:00 | 919.1414 | 393.3 | 431.5407 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.9068 | 0 | 26.9939 | -2.8728e-09 | 6.5755e-08 | -146.6 | 919.1414
2017-08-31 | 6:00 | 924.8309 | 393.3 | 431.8547 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 40.2978 | 0 | 26.3077 | -2.8723e-09 | -26.9294 | -146.6 | 924.8309
2017-08-31 | 7:00 | 1015.8484 | 393.3 | 438.5014 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 162.4492 | 0 | 17.7431 | -2.8716e-09 | -25.6452 | -158.6 | 1015.8484
2017-08-31 | 8:00 | 1129.7014 | 393.3 | 415.8123 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 309.9216 | 0 | 14.4408 | -2.8714e-09 | -29.3734 | -158.6 | 1129.7014
2017-08-31 | 9:00 | 1238.0152 | 393.3 | 402.7727 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 446.3118 | 0 | 11.8862 | -2.8711e-09 | -36.8557 | -158.6 | 1238.0152
2017-08-31 | 10:00 | 1287.0868 | 393.3 | 369.9781 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 544.5857 | 0 | 16.0199 | -2.8723e-09 | -54.7968 | -158.6 | 1287.0868
2017-08-31 | 11:00 | 1321.065 | 393.3 | 376.6936 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 570.8693 | 0 | 20.3503 | -2.8727e-09 | -58.1481 | -158.6 | 1321.065
2017-08-31 | 12:00 | 1318.0564 | 393.3 | 425.7631 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 568.3117 | 0 | 24.868 | -2.8732e-09 | -112.1865 | -158.6 | 1318.0564
2017-08-31 | 13:00 | 1334.1607 | 393.3 | 459.0074 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 537.3325 | 0 | 31.9434 | -2.8734e-09 | -105.4226 | -158.6 | 1334.1607
2017-08-31 | 14:00 | 1326.3112 | 393.3 | 520.0761 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 431.7787 | 0 | 29.3942 | -2.8728e-09 | -70.9377 | -158.6 | 1326.3112
2017-08-31 | 15:00 | 1330.6929 | 393.3 | 553.0073 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 330.3976 | 0 | 29.9881 | -2.8108e-09 | 1.3175e-07 | -158.6 | 1330.6929
2017-08-31 | 16:00 | 1334.1112 | 393.3 | 617.3822 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 182.879 | 0 | 31.4208 | -2.7518e-09 | 80.0292 | -158.6 | 1334.1112
2017-08-31 | 17:00 | 1298.9826 | 393.3 | 616.6797 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 62.6909 | 0 | 38.5479 | -2.751e-09 | 138.1641 | -158.6 | 1298.9826
2017-08-31 | 18:00 | 1276.6801 | 393.3 | 616.2336 | 131 | 39.7 | 68.3 | 4.2485 | 0 | 46.5833 | -2.7511e-09 | 135.9146 | -158.6 | 1276.6801
2017-08-31 | 19:00 | 1225.3854 | 393.3 | 615.2077 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.45593 | 0 | 57.7118 | -2.7521e-09 | 74.3099 | -158.6 | 1225.3854
2017-08-31 | 20:00 | 1148.4357 | 393.3 | 613.6687 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.2145 | -2.7503e-09 | 15.3526 | -158.6 | 1148.4357
2017-08-31 | 21:00 | 1074.0727 | 393.3 | 553.0922 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.0805 | -2.8116e-09 | 1.3043e-07 | -146.6 | 1074.0727
2017-08-31 | 22:00 | 1007.4254 | 393.3 | 498.8149 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.3106 | -2.7913e-09 | -2.1222e-07 | -146.6 | 1007.4254
2017-08-31 | 23:00 | 934.4236 | 393.3 | 481.9933 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.5936 | -2.8715e-09 | -26.0633 | -146.6 | 934.4236
2017-09-01 | 0:00 | 853.1505 | 393.3 | 395.6079 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.4426 | -4.7491e-13 | 2.0901e-11 | -141.9 | 853.1505
2017-09-01 | 1:00 | 815.6959 | 393.3 | 365.5872 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5086 | -4.748e-13 | 2.0898e-11 | -141.9 | 815.6959
2017-09-01 | 2:00 | 810.4152 | 393.3 | 343.7738 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6413 | -4.7478e-13 | 2.084e-11 | -141.9 | 810.4152
2017-09-01 | 3:00 | 817.7571 | 393.3 | 326.4969 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7602 | -4.7399e-13 | -2.9426e-11 | -141.9 | 817.7571
2017-09-01 | 4:00 | 852.9902 | 393.3 | 367.524 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24959 | 0 | 13.1166 | -4.7451e-13 | 2.1086e-11 | -141.9 | 852.9902
2017-09-01 | 5:00 | 870.4998 | 393.3 | 398.1029 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5504 | 0 | 14.2465 | -4.7452e-13 | 2.1124e-11 | -141.9 | 870.4998
2017-09-01 | 6:00 | 879.9086 | 393.3 | 369.2842 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 45.0733 | 0 | 13.9511 | -4.7451e-13 | 2.1062e-11 | -141.9 | 879.9086
2017-09-01 | 7:00 | 926.1688 | 393.3 | 288.4234 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 206.8184 | 0 | 9.7401 | -4.8471e-13 | -2.3131 | -152.9 | 926.1688
2017-09-01 | 8:00 | 1013.4555 | 393.3 | 273.8691 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 378.0565 | 0 | 7.3862 | -4.8095e-13 | -65.7563 | -152.9 | 1013.4555
2017-09-01 | 9:00 | 1126.011 | 393.3 | 276.1202 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 509.8514 | 0 | 6.6392 | -4.8069e-13 | -81.7998 | -152.9 | 1126.011
2017-09-01 | 10:00 | 1175.3087 | 393.3 | 277.1062 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 569.7582 | 0 | 8.1017 | -4.8094e-13 | -92.5573 | -152.9 | 1175.3087
2017-09-01 | 11:00 | 1224.9566 | 393.3 | 278.0991 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 545.7582 | 0 | 14.9203 | -4.8139e-13 | -26.7211 | -152.9 | 1224.9566
2017-09-01 | 12:00 | 1209.3923 | 393.3 | 348.8878 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 532.2033 | 0 | 19.4229 | -4.8171e-13 | -104.0217 | -152.9 | 1209.3923
2017-09-01 | 13:00 | 1261.097 | 393.3 | 349.9219 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 503.5514 | 0 | 23.0646 | -4.8162e-13 | -28.3409 | -152.9 | 1261.097
2017-09-01 | 14:00 | 1233.6413 | 393.3 | 378.7633 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 406.963 | 0 | 30.7149 | -4.7495e-13 | -3.2398e-11 | -152.9 | 1233.6413
2017-09-01 | 15:00 | 1222.5717 | 393.3 | 451.0064 | 70 | 39.7 | 68.3 | 321.4168 | 0 | 31.7485 | -4.7495e-13 | 2.0824e-11 | -152.9 | 1222.5717
2017-09-01 | 16:00 | 1229.3089 | 393.3 | 549.5043 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 178.7908 | 0 | 36.9986 | -4.6472e-13 | 40.9152 | -152.9 | 1229.3089
2017-09-01 | 17:00 | 1186.4025 | 393.3 | 576.916 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 50.5015 | 0 | 32.0216 | -4.6442e-13 | 84.8634 | -152.9 | 1186.4025
2017-09-01 | 18:00 | 1156.9902 | 393.3 | 576.1677 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 3.4738 | 0 | 32.1521 | -4.6443e-13 | 74.5967 | -152.9 | 1156.9902
2017-09-01 | 19:00 | 1117.9124 | 393.3 | 565.1871 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23161 | 0 | 29.7731 | -4.6454e-13 | 48.5206 | -152.9 | 1117.9124
2017-09-01 | 20:00 | 1057.2125 | 393.3 | 527.99 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.654 | -4.6482e-13 | 21.7684 | -152.9 | 1057.2125
2017-09-01 | 21:00 | 999.009 | 393.3 | 489.5327 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.0137 | -4.6507e-13 | 2.3627 | -141.9 | 999.009
2017-09-01 | 22:00 | 943.8266 | 393.3 | 457.621 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.5057 | -4.7466e-13 | -3.0554e-11 | -141.9 | 943.8266
2017-09-01 | 23:00 | 893.2155 | 393.3 | 434.4386 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.5769 | -4.7435e-13 | -2.9843e-11 | -141.9 | 893.2155
2017-09-02 | 0:00 | 818.828 | 393.3 | 326.9368 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.6453 | -6.7379e-16 | 48.1458 | -141.9 | 818.828
2017-09-02 | 1:00 | 807.3368 | 393.3 | 316.3574 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.9358 | -6.7383e-16 | 46.4436 | -141.9 | 807.3368
2017-09-02 | 2:00 | 794.8665 | 393.3 | 288.2877 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5854 | -6.7417e-16 | 38.9934 | -141.9 | 794.8665
2017-09-02 | 3:00 | 810.9514 | 393.3 | 276.4325 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.2628 | -6.7449e-16 | 35.7562 | -141.9 | 810.9514
2017-09-02 | 4:00 | 847.6573 | 393.3 | 298.5649 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25432 | 0 | 28.5741 | -6.7459e-16 | 48.164 | -141.9 | 847.6573
2017-09-02 | 5:00 | 853.9868 | 393.3 | 307.4283 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5319 | 0 | 27.2897 | -6.7451e-16 | 61.1369 | -141.9 | 853.9868
2017-09-02 | 6:00 | 830.5047 | 393.3 | 264.9386 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 46.0957 | 0 | 24.0666 | -6.7451e-16 | 43.8038 | -141.9 | 830.5047
2017-09-02 | 7:00 | 841.8179 | 393.3 | 230.0364 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 211.9844 | 0 | 16.7124 | -6.9433e-16 | -40.4153 | -152.9 | 841.8179
2017-09-02 | 8:00 | 900.7797 | 393.3 | 214.9156 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 378.1513 | 0 | 20.4022 | -6.9487e-16 | -132.5894 | -152.9 | 900.7797
2017-09-02 | 9:00 | 967.9136 | 393.3 | 216.2583 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 523.5785 | 0 | 20.2142 | -6.9555e-16 | -207.3375 | -152.9 | 967.9136
2017-09-02 | 10:00 | 1017.5026 | 393.3 | 217.2501 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 601.4441 | 0 | 18.0175 | -7.9091 | -224.2 | -152.9 | 1017.5026
2017-09-02 | 11:00 | 1045.7934 | 393.3 | 217.8159 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 570.5727 | 0 | 22.9663 | -6.9521e-16 | -178.4615 | -152.9 | 1045.7934
2017-09-02 | 12:00 | 1052.7048 | 393.3 | 217.9541 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 562.1121 | 0 | 22.7243 | -6.9509e-16 | -162.9857 | -152.9 | 1052.7048
2017-09-02 | 13:00 | 1078.3926 | 393.3 | 270.4679 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 549.7565 | 0 | 25.9661 | -6.9532e-16 | -180.6978 | -152.9 | 1078.3926
2017-09-02 | 14:00 | 1080.7052 | 393.3 | 270.5141 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 467.2807 | 0 | 25.6647 | -6.9495e-16 | -99.9543 | -152.9 | 1080.7052
2017-09-02 | 15:00 | 1050.0523 | 393.3 | 269.901 | 70 | 39.7 | 68.3 | 339.2979 | 0 | 24.2065 | -1.0799e-15 | -1.7531 | -152.9 | 1050.0523
2017-09-02 | 16:00 | 1037.1364 | 393.3 | 396.809 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 176.1985 | 0 | 20.0793 | -6.7337e-16 | 20.9496 | -152.9 | 1037.1364
2017-09-02 | 17:00 | 1023.1606 | 393.3 | 400.6126 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 52.0182 | 0 | 18.2657 | -6.7358e-16 | 110.1641 | -152.9 | 1023.1606
2017-09-02 | 18:00 | 1032.7931 | 393.3 | 400.9531 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 3.4046 | 0 | 12.6552 | -6.7355e-16 | 145.1802 | -152.9 | 1032.7931
2017-09-02 | 19:00 | 1005.6948 | 393.3 | 399.3887 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23159 | 0 | 15.0292 | -6.7354e-16 | 116.8453 | -152.9 | 1005.6948
2017-09-02 | 20:00 | 963.1504 | 393.3 | 398.2952 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2964 | -6.7346e-16 | 76.7588 | -152.9 | 963.1504
2017-09-02 | 21:00 | 916.0176 | 393.3 | 397.6823 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7209 | -6.7333e-16 | 23.5143 | -141.9 | 916.0176
2017-09-02 | 22:00 | 879.9907 | 393.3 | 386.3066 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.9179 | -6.7358e-16 | 11.0662 | -141.9 | 879.9907
2017-09-02 | 23:00 | 828.0329 | 393.3 | 359.3841 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0627 | -6.7391e-16 | 8.3862 | -141.9 | 828.0329
2017-09-03 | 0:00 | 767.3858 | 393.3 | 270.691 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.6383 | -1.3719e-11 | 45.4566 | -138.4 | 767.3858
2017-09-03 | 1:00 | 748.4415 | 393.3 | 259.3442 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9577 | -1.3717e-11 | 43.0397 | -138.4 | 748.4415
2017-09-03 | 2:00 | 749.9983 | 393.3 | 249.1098 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9615 | -1.371e-11 | 43.4271 | -138.4 | 749.9983
2017-09-03 | 3:00 | 769.9253 | 393.3 | 244.0891 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6764 | -1.371e-11 | 42.1598 | -138.4 | 769.9253
2017-09-03 | 4:00 | 801.5639 | 393.3 | 260.0314 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24856 | -0.0091272 | 8.2055 | -1.3714e-11 | 57.4875 | -138.4 | 801.5639
2017-09-03 | 5:00 | 809.0322 | 393.3 | 268.6659 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6737 | -0.061457 | 7.1469 | -1.3713e-11 | 71.5072 | -138.4 | 809.0322
2017-09-03 | 6:00 | 772.8452 | 393.3 | 233.795 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 35.083 | -1.2882 | 6.8314 | -1.3711e-11 | 43.3241 | -138.4 | 772.8452
2017-09-03 | 7:00 | 776.7292 | 393.3 | 216.4346 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 162.3425 | -5.9612 | 8.4888 | -1.4137e-11 | -39.0756 | -141.9 | 776.7292
2017-09-03 | 8:00 | 805.2927 | 393.3 | 200.7059 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 347.8315 | -12.7723 | 9.4955 | -1.4136e-11 | -170.8679 | -141.9 | 805.2927
2017-09-03 | 9:00 | 860.6899 | 393.3 | 201.8138 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 465.179 | -17.0812 | 7.6401 | -1.4066e-11 | -223.0618 | -141.9 | 860.6899
2017-09-03 | 10:00 | 893.6754 | 393.3 | 202.4735 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 479.4222 | -17.6042 | 6.1809 | -1.4128e-11 | -200.6969 | -141.9 | 893.6754
2017-09-03 | 11:00 | 921.2964 | 393.3 | 203.0259 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 525.7595 | -19.3057 | 6.548 | -1.4117e-11 | -218.6313 | -141.9 | 921.2964
2017-09-03 | 12:00 | 991.3364 | 393.3 | 204.4267 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 570.9839 | -20.9664 | 9.5945 | -1.4135e-11 | -196.6023 | -141.9 | 991.3364
2017-09-03 | 13:00 | 979.695 | 393.3 | 204.1939 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 474.1623 | -17.4111 | 10.5156 | -1.4137e-11 | -115.6657 | -141.9 | 979.695
2017-09-03 | 14:00 | 951.931 | 393.3 | 203.6386 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 409.8063 | -15.048 | 10.3227 | -1.4138e-11 | -84.9887 | -141.9 | 951.931
2017-09-03 | 15:00 | 974.4815 | 393.3 | 204.0896 | 70 | 39.7 | 68.3 | 351.1732 | -12.895 | 9.4677 | -1.422e-11 | -6.754 | -141.9 | 974.4815
2017-09-03 | 16:00 | 993.9714 | 393.3 | 343.1017 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 191.2894 | -7.0241 | 8.4586 | -1.3715e-11 | 24.0458 | -141.9 | 993.9714
2017-09-03 | 17:00 | 1024.1818 | 393.3 | 411.3102 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 57.0277 | -2.094 | 8.915 | -1.3718e-11 | 95.9229 | -141.9 | 1024.1818
2017-09-03 | 18:00 | 1039.2863 | 393.3 | 411.5848 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.998 | -0.11009 | 9.6655 | -1.372e-11 | 133.548 | -141.9 | 1039.2863
2017-09-03 | 19:00 | 1029.3193 | 393.3 | 412.0831 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23459 | -0.0086142 | 10.658 | -1.3719e-11 | 121.1522 | -141.9 | 1029.3193
2017-09-03 | 20:00 | 966.7445 | 393.3 | 382.0317 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7643 | -1.3719e-11 | 88.1485 | -141.9 | 966.7445
2017-09-03 | 21:00 | 908.8519 | 393.3 | 380.5796 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.2362 | -1.3718e-11 | 28.4361 | -138.4 | 908.8519
2017-09-03 | 22:00 | 856.537 | 393.3 | 356.4709 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5689 | -1.372e-11 | 9.2972 | -138.4 | 856.537
2017-09-03 | 23:00 | 795.2988 | 393.3 | 318.3071 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9302 | -1.3721e-11 | 7.3614 | -138.4 | 795.2988
2017-09-04 | 0:00 | 741.485 | 393.3 | 283.7318 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1532 | -6.5811e-09 | -7.5986e-07 | -138.4 | 741.485
2017-09-04 | 1:00 | 730.5672 | 393.3 | 275.2583 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2089 | -6.5664e-09 | -7.4474e-07 | -138.4 | 730.5672
2017-09-04 | 2:00 | 734.3515 | 393.3 | 255.8094 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.0421 | -6.5762e-09 | -6.3231e-07 | -138.4 | 734.3515
2017-09-04 | 3:00 | 762.1783 | 393.3 | 249.617 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5613 | -6.58e-09 | -1.1064e-06 | -138.4 | 762.1783
2017-09-04 | 4:00 | 803.8211 | 393.3 | 295.539 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23716 | 0 | 32.4449 | -6.604e-09 | -7.3734e-07 | -138.4 | 803.8211
2017-09-04 | 5:00 | 837.8542 | 393.3 | 343.7155 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6341 | 0 | 32.4046 | -6.6641e-09 | -7.7335e-07 | -138.4 | 837.8542
2017-09-04 | 6:00 | 861.0826 | 393.3 | 360.1686 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 9.6542 | 0 | 36.1598 | -6.7147e-09 | -7.518e-07 | -138.4 | 861.0826
2017-09-04 | 7:00 | 915.8348 | 393.3 | 410.7684 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 37.8123 | 0 | 32.7541 | -6.9629e-09 | -7.7362e-07 | -141.9 | 915.8348
2017-09-04 | 8:00 | 995.0469 | 393.3 | 467.5178 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 64.1803 | 0 | 32.4488 | -6.4799e-09 | 5.8761e-07 | -141.9 | 995.0469
2017-09-04 | 9:00 | 1067.1806 | 393.3 | 500.1065 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 97.7674 | 0 | 43.1067 | -6.4371e-09 | 4.8509e-07 | -141.9 | 1067.1806
2017-09-04 | 10:00 | 1079.0461 | 393.3 | 480.5506 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 124.3275 | 0 | 50.268 | -6.3763e-09 | 5.4689e-07 | -141.9 | 1079.0461
2017-09-04 | 11:00 | 1086.092 | 393.3 | 467.2474 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 149.6087 | 0 | 45.3358 | -6.3982e-09 | 5.7898e-07 | -141.9 | 1086.092
2017-09-04 | 12:00 | 1052.401 | 393.3 | 429.6186 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 157.3827 | 0 | 41.4997 | -6.571e-09 | 1.654e-07 | -141.9 | 1052.401
2017-09-04 | 13:00 | 1088.2355 | 393.3 | 484.1958 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 137.4817 | 0 | 42.658 | -6.4279e-09 | 5.2345e-07 | -141.9 | 1088.2355
2017-09-04 | 14:00 | 1083.6048 | 393.3 | 494.3538 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 105.7869 | 0 | 55.264 | -6.3219e-09 | 5.1079e-07 | -141.9 | 1083.6048
2017-09-04 | 15:00 | 1085.9048 | 393.3 | 513.7925 | 70 | 39.7 | 68.3 | 78.5702 | 0 | 64.1422 | -6.3368e-09 | 4.8489e-07 | -141.9 | 1085.9048
2017-09-04 | 16:00 | 1103.7242 | 393.3 | 554.7701 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 38.6453 | 0 | 76.2088 | -6.5462e-09 | 4.4604e-07 | -141.9 | 1103.7242
2017-09-04 | 17:00 | 1088.9754 | 393.3 | 545.6675 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 8.5364 | 0 | 81.6716 | -6.2665e-09 | 5.8502e-07 | -141.9 | 1088.9754
2017-09-04 | 18:00 | 1104.242 | 393.3 | 545.1311 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.84279 | 0 | 76.6681 | -6.2655e-09 | 5.9084e-07 | -141.9 | 1104.242
2017-09-04 | 19:00 | 1055.2074 | 393.3 | 498.3979 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22403 | 0 | 71.3855 | -6.4001e-09 | 1.7367e-07 | -141.9 | 1055.2074
2017-09-04 | 20:00 | 1003.1892 | 393.3 | 447.0504 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.3388 | -6.7856e-09 | 7.5956e-08 | -141.9 | 1003.1892
2017-09-04 | 21:00 | 956.9773 | 393.3 | 407.9258 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.4515 | -6.6323e-09 | -7.3984e-07 | -138.4 | 956.9773
2017-09-04 | 22:00 | 918.7314 | 393.3 | 376.0134 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.518 | -6.5963e-09 | -6.6324e-07 | -138.4 | 918.7314
2017-09-04 | 23:00 | 861.2949 | 393.3 | 345.5257 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.0692 | -6.6514e-09 | -7.8021e-07 | -138.4 | 861.2949
2017-09-05 | 0:00 | 800.801 | 393.3 | 326.3403 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.2755 | -1.7579e-10 | -35.9148 | -141.9 | 800.801
2017-09-05 | 1:00 | 787.1608 | 393.3 | 322.1728 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.7661 | -1.7579e-10 | -38.3782 | -141.9 | 787.1608
2017-09-05 | 2:00 | 785.7696 | 393.3 | 310.402 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7833 | -1.7581e-10 | -54.4156 | -141.9 | 785.7696
2017-09-05 | 3:00 | 820.8958 | 393.3 | 317.7249 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.9488 | -1.7579e-10 | -46.2779 | -141.9 | 820.8958
2017-09-05 | 4:00 | 860.5916 | 393.3 | 341.6095 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22879 | 0 | 80.3148 | -1.7577e-10 | -33.6615 | -141.9 | 860.5916
2017-09-05 | 5:00 | 880.5434 | 393.3 | 370.4419 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4424 | 0 | 80.5194 | -1.7576e-10 | -28.4604 | -141.9 | 880.5434
2017-09-05 | 6:00 | 891.6653 | 393.3 | 383.6674 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 8.0023 | 0 | 76.814 | -1.7575e-10 | -28.4184 | -141.9 | 891.6653
2017-09-05 | 7:00 | 931.4421 | 393.3 | 425.8914 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 36.1303 | 0 | 71.337 | -1.7572e-10 | -25.4166 | -152.9 | 931.4421
2017-09-05 | 8:00 | 1008.5726 | 393.3 | 421.1274 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 103.2444 | 0 | 64.3008 | -1.7572e-10 | 4.0546e-09 | -152.9 | 1008.5726
2017-09-05 | 9:00 | 1057.8571 | 393.3 | 455.9129 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 150.8773 | 0 | 35.8669 | -1.8304e-10 | 1.3369e-09 | -152.9 | 1057.8571
2017-09-05 | 10:00 | 1088.2922 | 393.3 | 426.8718 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 246.6936 | 0 | 19.4664 | -1.7553e-10 | -17.6396 | -152.9 | 1088.2922
2017-09-05 | 11:00 | 1109.6943 | 393.3 | 446.2499 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 244.7942 | 0 | 14.5544 | -1.7531e-10 | -8.8043 | -152.9 | 1109.6943
2017-09-05 | 12:00 | 1090.1726 | 393.3 | 423.4821 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 263.3412 | 0 | 6.8546 | -1.7522e-10 | -16.4054 | -152.9 | 1090.1726
2017-09-05 | 13:00 | 1121.4162 | 393.3 | 432.7121 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 282.9169 | 0 | 5.7635 | -1.7508e-10 | -12.8763 | -152.9 | 1121.4162
2017-09-05 | 14:00 | 1126.787 | 393.3 | 460.0412 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 245.4348 | 0 | 4.111 | -1.7048e-10 | 1.7503e-09 | -152.9 | 1126.787
2017-09-05 | 15:00 | 1138.3234 | 393.3 | 549.2383 | 70 | 39.7 | 68.3 | 167.6715 | 0 | 3.0136 | -1.6973e-10 | 1.0539e-08 | -152.9 | 1138.3234
2017-09-05 | 16:00 | 1163.1134 | 393.3 | 585.2623 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 86.1971 | 0 | 1.2829 | -1.6646e-10 | 67.2711 | -152.9 | 1163.1134
2017-09-05 | 17:00 | 1155.8874 | 393.3 | 629.1177 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 29.6952 | 0 | 0.29151 | -1.6075e-10 | 54.6829 | -152.9 | 1155.8874
2017-09-05 | 18:00 | 1167.9245 | 393.3 | 629.3585 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.1268 | 0 | 0.24734 | -1.5797e-10 | 65.5919 | -152.9 | 1167.9245
2017-09-05 | 19:00 | 1137.6134 | 393.3 | 628.7523 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22389 | 0 | 1.5176 | -1.6677e-10 | 32.9196 | -152.9 | 1137.6134
2017-09-05 | 20:00 | 1075.9807 | 393.3 | 583.5196 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7787 | -1.6703e-10 | 16.8824 | -152.9 | 1075.9807
2017-09-05 | 21:00 | 1023.5405 | 393.3 | 541.168 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2725 | -1.7036e-10 | 9.6091e-09 | -141.9 | 1023.5405
2017-09-05 | 22:00 | 972.7681 | 393.3 | 503.6717 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3964 | -1.7091e-10 | 9.1945e-09 | -141.9 | 972.7681
2017-09-05 | 23:00 | 912.5542 | 393.3 | 466.6925 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.034 | -1.7483e-10 | -2.3723 | -141.9 | 912.5542
2017-09-06 | 0:00 | 843.8421 | 393.3 | 474.4473 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8044 | -5.8696e-09 | -70.5096 | -141.9 | 843.8421
2017-09-06 | 1:00 | 826.4069 | 393.3 | 473.6767 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2773 | -5.8696e-09 | -87.1471 | -141.9 | 826.4069
2017-09-06 | 2:00 | 829.1927 | 393.3 | 473.2236 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8613 | -5.8703e-09 | -103.8922 | -141.9 | 829.1927
2017-09-06 | 3:00 | 858.8151 | 393.3 | 473.9152 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.5362 | -5.8707e-09 | -102.1363 | -141.9 | 858.8151
2017-09-06 | 4:00 | 894.8869 | 393.3 | 475.6469 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23084 | 0 | 11.2218 | -5.8688e-09 | -64.3126 | -141.9 | 894.8869
2017-09-06 | 5:00 | 903.2296 | 393.3 | 476.6797 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4581 | 0 | 14.524 | -5.8701e-09 | -46.0322 | -141.9 | 903.2296
2017-09-06 | 6:00 | 910.0262 | 393.3 | 476.7322 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 22.898 | 0 | 13.4619 | -5.8697e-09 | -54.6658 | -141.9 | 910.0262
2017-09-06 | 7:00 | 963.2502 | 393.3 | 477.2575 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 132.7474 | 0 | 12.1878 | -5.8695e-09 | -82.4424 | -152.9 | 963.2502
2017-09-06 | 8:00 | 1054.5238 | 393.3 | 463.4341 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 248.1428 | 0 | 4.5841 | -5.8548e-09 | -81.5372 | -152.9 | 1054.5238
2017-09-06 | 9:00 | 1150.2487 | 393.3 | 466.1398 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 355.7959 | 0 | 5.4166 | -5.8582e-09 | -92.3035 | -152.9 | 1150.2487
2017-09-06 | 10:00 | 1222.5989 | 393.3 | 470.7438 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 367.5632 | 0 | 6.8747 | -5.8597e-09 | -35.4828 | -152.9 | 1222.5989
2017-09-06 | 11:00 | 1256.7551 | 393.3 | 478.5916 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 356.9419 | 0 | 8.3216 | -5.8661e-09 | 1.3105e-07 | -152.9 | 1256.7551
2017-09-06 | 12:00 | 1272.4187 | 393.3 | 548.4753 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 360.2655 | 0 | 8.2573 | -5.8618e-09 | -57.4794 | -152.9 | 1272.4187
2017-09-06 | 13:00 | 1313.9155 | 393.3 | 578.561 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 314.3523 | 0 | 8.1022 | -5.7378e-09 | 1.6559e-07 | -152.9 | 1313.9155
2017-09-06 | 14:00 | 1277.2217 | 393.3 | 560.9021 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 289.3673 | 0 | 9.7523 | -5.7034e-09 | -4.5413e-07 | -152.9 | 1277.2217
2017-09-06 | 15:00 | 1284.6191 | 393.3 | 611.8837 | 70 | 39.7 | 68.3 | 237.6159 | 0 | 7.2408 | -5.0993e-09 | 9.4787 | -152.9 | 1284.6191
2017-09-06 | 16:00 | 1302.2121 | 393.3 | 617.0703 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 144.0369 | 0 | 5.5417 | -5.0885e-09 | 112.4633 | -152.9 | 1302.2121
2017-09-06 | 17:00 | 1279.1918 | 393.3 | 620.1419 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 39.7361 | 0 | 6.455 | -5.089e-09 | 170.7587 | -152.9 | 1279.1918
2017-09-06 | 18:00 | 1272.7489 | 393.3 | 622.5244 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.447 | 0 | 11.1741 | -5.0949e-09 | 166.0034 | -152.9 | 1272.7489
2017-09-06 | 19:00 | 1243.5791 | 393.3 | 618.5485 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22782 | 0 | 10.2322 | -5.0943e-09 | 140.3706 | -152.9 | 1243.5791
2017-09-06 | 20:00 | 1172.5837 | 393.3 | 615.0064 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0131 | -5.0979e-09 | 68.7642 | -152.9 | 1172.5837
2017-09-06 | 21:00 | 1112.1841 | 393.3 | 610.526 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.5669 | -5.1037e-09 | 8.9912 | -141.9 | 1112.1841
2017-09-06 | 22:00 | 1053.6309 | 393.3 | 605.2726 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.8984 | -5.4692e-09 | -33.2401 | -141.9 | 1053.6309
2017-09-06 | 23:00 | 981.3577 | 393.3 | 603.8272 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.4876 | -5.4725e-09 | -84.1571 | -141.9 | 981.3577
2017-09-07 | 0:00 | 902.9438 | 393.3 | 500.9035 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.0422 | -2.0098e-09 | -54.1019 | -141.9 | 902.9438
2017-09-07 | 1:00 | 874.9093 | 393.3 | 500.6409 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.6752 | -2.0099e-09 | -95.0068 | -141.9 | 874.9093
2017-09-07 | 2:00 | 866.2938 | 393.3 | 499.9253 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.1375 | -2.0102e-09 | -153.7689 | -141.9 | 866.2938
2017-09-07 | 3:00 | 893.7637 | 393.3 | 500.6939 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.037 | -2.0102e-09 | -155.4672 | -141.9 | 893.7637
2017-09-07 | 4:00 | 927.1409 | 393.3 | 502.2664 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22551 | 0 | 68.4834 | -2.0101e-09 | -115.9344 | -141.9 | 927.1409
2017-09-07 | 5:00 | 949.6923 | 393.3 | 502.4875 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.2712 | 0 | 58.8254 | -2.01e-09 | -69.4918 | -141.9 | 949.6923
2017-09-07 | 6:00 | 976.2798 | 393.3 | 502.4049 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 20.3492 | 0 | 59.6868 | -2.0099e-09 | -57.7612 | -141.9 | 976.2798
2017-09-07 | 7:00 | 1050.5962 | 393.3 | 509.4018 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 61.8975 | 0 | 62.2042 | -2.01e-09 | -6.4074 | -152.9 | 1050.5962
2017-09-07 | 8:00 | 1163.805 | 393.3 | 575.0864 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 106.874 | 0 | 61.9446 | -2.0098e-09 | 3.8184e-08 | -152.9 | 1163.805
2017-09-07 | 9:00 | 1253.0112 | 393.3 | 650.5229 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 132.7633 | 0 | 54.525 | -2.0094e-09 | 3.8312e-08 | -152.9 | 1253.0112
2017-09-07 | 10:00 | 1268.0703 | 393.3 | 664.7193 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 149.2632 | 0 | 41.1878 | -2.0077e-09 | 3.8863e-08 | -152.9 | 1268.0703
2017-09-07 | 11:00 | 1254.9357 | 393.3 | 629.5548 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 170.8072 | 0 | 41.6737 | -2.0097e-09 | 3.7974e-08 | -152.9 | 1254.9357
2017-09-07 | 12:00 | 1225.9408 | 393.3 | 608.7188 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 154.9474 | 0 | 48.6639 | -1.9987e-09 | 0.71068 | -152.9 | 1225.9408
2017-09-07 | 13:00 | 1237.1823 | 393.3 | 608.9436 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 128.7395 | 0 | 27.4104 | -1.9078e-09 | 59.1887 | -152.9 | 1237.1823
2017-09-07 | 14:00 | 1229.5047 | 393.3 | 608.7901 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 96.0258 | 0 | 29.79 | -1.9076e-09 | 77.6988 | -152.9 | 1229.5047
2017-09-07 | 15:00 | 1204.8717 | 393.3 | 608.2974 | 70 | 39.7 | 68.3 | 55.3387 | 0 | 34.7412 | -1.9076e-09 | 88.0944 | -152.9 | 1204.8717
2017-09-07 | 16:00 | 1200.8873 | 393.3 | 608.2177 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 27.2202 | 0 | 23.8562 | -1.9072e-09 | 118.4933 | -152.9 | 1200.8873
2017-09-07 | 17:00 | 1177.1909 | 393.3 | 607.7438 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 9.1728 | 0 | 19.4526 | -1.9072e-09 | 98.7216 | -152.9 | 1177.1909
2017-09-07 | 18:00 | 1175.046 | 393.3 | 607.7009 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.2896 | 0 | 29.0137 | -1.9077e-09 | 66.4419 | -152.9 | 1175.046
2017-09-07 | 19:00 | 1126.7797 | 393.3 | 606.7356 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.21847 | 0 | 14.5657 | -1.9075e-09 | 31.0599 | -152.9 | 1126.7797
2017-09-07 | 20:00 | 1076.3588 | 393.3 | 586.7116 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.8472 | -2.0086e-09 | 3.8098e-08 | -152.9 | 1076.3588
2017-09-07 | 21:00 | 1019.9606 | 393.3 | 535.3964 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1964 | -2.0093e-09 | -17.7322 | -141.9 | 1019.9606
2017-09-07 | 22:00 | 974.9736 | 393.3 | 516.8002 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.8919 | -2.0089e-09 | -23.4184 | -141.9 | 974.9736
2017-09-07 | 23:00 | 912.0978 | 393.3 | 502.6992 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.8278 | -2.0086e-09 | -45.6293 | -141.9 | 912.0978
2017-09-08 | 0:00 | 834.3706 | 393.3 | 394.9354 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3352 | -7.2394e-13 | 3.2656e-11 | -141.9 | 834.3706
2017-09-08 | 1:00 | 821.0441 | 393.3 | 380.9386 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5055 | -7.2394e-13 | 3.2653e-11 | -141.9 | 821.0441
2017-09-08 | 2:00 | 820.2957 | 393.3 | 358.0201 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2756 | -7.2395e-13 | 3.2645e-11 | -141.9 | 820.2957
2017-09-08 | 3:00 | 853.1651 | 393.3 | 360.2293 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.4357 | -7.2396e-13 | 3.2648e-11 | -141.9 | 853.1651
2017-09-08 | 4:00 | 893.689 | 393.3 | 401.5099 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23326 | 0 | 19.8458 | -7.2396e-13 | 3.2658e-11 | -141.9 | 893.689
2017-09-08 | 5:00 | 897.1649 | 393.3 | 418.1219 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.516 | 0 | 20.9271 | -7.2396e-13 | 3.2658e-11 | -141.9 | 897.1649
2017-09-08 | 6:00 | 901.8707 | 393.3 | 397.0082 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 31.6704 | 0 | 21.592 | -7.2396e-13 | 3.2655e-11 | -141.9 | 901.8707
2017-09-08 | 7:00 | 931.4207 | 393.3 | 317.9939 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 165.7855 | 0 | 24.1413 | -7.2395e-13 | -4.9004e-11 | -152.9 | 931.4207
2017-09-08 | 8:00 | 1019.9305 | 393.3 | 273.9986 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 329.7358 | 0 | 19.2759 | -7.3477e-13 | -22.9799 | -152.9 | 1019.9305
2017-09-08 | 9:00 | 1106.7233 | 393.3 | 275.7345 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 468.4984 | 0 | 10.4915 | -7.3476e-13 | -63.2011 | -152.9 | 1106.7233
2017-09-08 | 10:00 | 1176.9411 | 393.3 | 277.1388 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 586.7058 | 0 | 9.7396 | -7.3476e-13 | -109.5431 | -152.9 | 1176.9411
2017-09-08 | 11:00 | 1220.46 | 393.3 | 278.0092 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 612.2712 | 0 | 7.4401 | -7.3474e-13 | -90.1605 | -152.9 | 1220.46
2017-09-08 | 12:00 | 1227.3956 | 393.3 | 346.7479 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 611.6072 | 0 | 5.0332 | -7.347e-13 | -148.8927 | -152.9 | 1227.3956
2017-09-08 | 13:00 | 1259.8452 | 393.3 | 347.3969 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 580.8531 | 0 | 6.4409 | -7.3472e-13 | -87.7456 | -152.9 | 1259.8452
2017-09-08 | 14:00 | 1233.0647 | 393.3 | 346.8613 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 487.0065 | 0 | 8.4301 | -7.3473e-13 | -26.4331 | -152.9 | 1233.0647
2017-09-08 | 15:00 | 1225.3156 | 393.3 | 433.8347 | 70 | 39.7 | 68.3 | 361.1719 | 0 | 11.909 | -7.2384e-13 | -4.8583e-11 | -152.9 | 1225.3156
2017-09-08 | 16:00 | 1242.4606 | 393.3 | 573.2496 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 203.3483 | 0 | 11.9998 | -7.0827e-13 | 30.7628 | -152.9 | 1242.4606
2017-09-08 | 17:00 | 1208.3408 | 393.3 | 584.6452 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 53.9469 | 0 | 13.883 | -7.0824e-13 | 113.7657 | -152.9 | 1208.3408
2017-09-08 | 18:00 | 1178.5191 | 393.3 | 584.1661 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.4062 | 0 | 12.4552 | -7.0824e-13 | 108.8915 | -152.9 | 1178.5191
2017-09-08 | 19:00 | 1138.721 | 393.3 | 582.7175 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23302 | 0 | 9.3307 | -7.0822e-13 | 72.2397 | -152.9 | 1138.721
2017-09-08 | 20:00 | 1071.59 | 393.3 | 564.3678 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9711 | -7.0816e-13 | 29.4511 | -152.9 | 1071.59
2017-09-08 | 21:00 | 1008.8228 | 393.3 | 510.8454 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6981 | -7.0795e-13 | 18.1793 | -141.9 | 1008.8228
2017-09-08 | 22:00 | 954.108 | 393.3 | 489.4289 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9791 | -6.9523e-13 | -2.1178e-11 | -141.9 | 954.108
2017-09-08 | 23:00 | 893.6088 | 393.3 | 452.5784 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.83036 | -7.1121e-13 | -1.179e-11 | -141.9 | 893.6088
2017-09-09 | 0:00 | 817.4531 | 393.3 | 377.5764 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.92753 | -4.7725e-14 | 10.8491 | -141.9 | 817.4531
2017-09-09 | 1:00 | 793.4081 | 393.3 | 354.6865 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.73319 | -4.7725e-14 | 9.3884 | -141.9 | 793.4081
2017-09-09 | 2:00 | 791.5499 | 393.3 | 334.2175 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.41518 | -4.7725e-14 | 8.9171 | -141.9 | 791.5499
2017-09-09 | 3:00 | 817.3772 | 393.3 | 333.615 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.45935 | -4.7725e-14 | 8.8029 | -141.9 | 817.3772
2017-09-09 | 4:00 | 846.0401 | 393.3 | 363.2605 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24864 | 0 | 0.48585 | -4.7725e-14 | 9.9451 | -141.9 | 846.0401
2017-09-09 | 5:00 | 853.013 | 393.3 | 382.1422 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.7131 | 0 | 0.30034 | -4.7725e-14 | 12.2573 | -141.9 | 853.013
2017-09-09 | 6:00 | 827.9798 | 393.3 | 330.5048 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 36.3213 | 0 | 0.22084 | -4.7725e-14 | 9.3329 | -141.9 | 827.9798
2017-09-09 | 7:00 | 835.3481 | 393.3 | 254.558 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 157.1312 | 0 | 0.159 | -4.7725e-14 | -1.6005e-12 | -152.9 | 835.3481
2017-09-09 | 8:00 | 877.0193 | 393.3 | 212.8404 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 320.4945 | 0 | 0.0088336 | -4.9191e-14 | -76.2244 | -152.9 | 877.0193
2017-09-09 | 9:00 | 951.2973 | 393.3 | 214.3259 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 496.7537 | 0 | 0.053001 | -4.9192e-14 | -175.0354 | -152.9 | 951.2973
2017-09-09 | 10:00 | 1024.0787 | 393.3 | 215.7816 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 576.7402 | 0 | 0.11484 | -4.9192e-14 | -181.4579 | -152.9 | 1024.0787
2017-09-09 | 11:00 | 1083.0186 | 393.3 | 325.7604 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 568.5582 | 0 | 0.56639 | -0.56639 | -224.2 | -152.9 | 1083.0186
2017-09-09 | 12:00 | 1115.0479 | 393.3 | 326.401 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 599.947 | 0 | 0.78086 | -0.78086 | -224.2 | -152.9 | 1115.0479
2017-09-09 | 13:00 | 1112.6771 | 393.3 | 326.3535 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 471.746 | 0 | 0.69642 | -4.9192e-14 | -99.0189 | -152.9 | 1112.6771
2017-09-09 | 14:00 | 1087.5616 | 393.3 | 265.6221 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 402.5609 | 0 | 2.1787 | -4.7725e-14 | -1.6386e-12 | -152.9 | 1087.5616
2017-09-09 | 15:00 | 1073.8252 | 393.3 | 383.5993 | 70 | 39.7 | 68.3 | 268.063 | 0 | 3.763 | -4.7725e-14 | -2.4185e-12 | -152.9 | 1073.8252
2017-09-09 | 16:00 | 1061.1887 | 393.3 | 431.925 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 128.3755 | 0 | 6.5734 | -4.6694e-14 | 71.2148 | -152.9 | 1061.1887
2017-09-09 | 17:00 | 1064.8127 | 393.3 | 457.02 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 31.2294 | 0 | 3.6216 | -4.6694e-14 | 130.8416 | -152.9 | 1064.8127
2017-09-09 | 18:00 | 1083.0332 | 393.3 | 467.6859 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6972 | 0 | 1.7914 | -4.6694e-14 | 141.2587 | -152.9 | 1083.0332
2017-09-09 | 19:00 | 1058.6959 | 393.3 | 462.6474 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23066 | 0 | 0.30034 | -4.6694e-14 | 121.3175 | -152.9 | 1058.6959
2017-09-09 | 20:00 | 1003.5126 | 393.3 | 451.4899 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -4.6694e-14 | 78.0549 | -152.9 | 1003.5126
2017-09-09 | 21:00 | 954.6684 | 393.3 | 436.3277 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.11484 | -4.6694e-14 | 40.1259 | -141.9 | 954.6684
2017-09-09 | 22:00 | 897.7902 | 393.3 | 419.8771 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -4.6694e-14 | 14.1866 | -141.9 | 897.7902
2017-09-09 | 23:00 | 826.3459 | 393.3 | 386.1459 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5185e-07 | -141.9 | 826.3459
2017-09-10 | 0:00 | 780.8108 | 393.3 | 295.6292 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.15264 | -8.3027e-11 | 53.4289 | -138.4 | 780.8108
2017-09-10 | 1:00 | 764.5086 | 393.3 | 284.8441 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12614 | -8.4211e-11 | 47.4384 | -138.4 | 764.5086
2017-09-10 | 2:00 | 765.6699 | 393.3 | 273.8475 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.044168 | -4.6997e-11 | 40.2782 | -138.4 | 765.6699
2017-09-10 | 3:00 | 793.9011 | 393.3 | 274.6109 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.79853 | -1.0778e-10 | 40.4917 | -138.4 | 793.9011
2017-09-10 | 4:00 | 815.121 | 393.3 | 287.1377 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24427 | 0 | 4.3456 | -1.3172e-10 | 47.7934 | -138.4 | 815.121
2017-09-10 | 5:00 | 815.5941 | 393.3 | 293.6621 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6921 | 0 | 5.2742 | -1.3308e-10 | 54.8657 | -138.4 | 815.5941
2017-09-10 | 6:00 | 782.5259 | 393.3 | 261.6479 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 30.0781 | 0 | 6.3815 | -1.3291e-10 | 29.3184 | -138.4 | 782.5259
2017-09-10 | 7:00 | 792.6924 | 393.3 | 243.8538 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 160.3955 | 0 | 7.3553 | -1.4248e-10 | -53.4123 | -141.9 | 792.6924
2017-09-10 | 8:00 | 825.0732 | 393.3 | 228.2015 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 322.2124 | 0 | 7.9973 | -1.3886e-10 | -164.238 | -141.9 | 825.0732
2017-09-10 | 9:00 | 894.3911 | 393.3 | 229.5878 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 461.6881 | 0 | 3.7704 | -2.6552 | -224.2 | -141.9 | 894.3911
2017-09-10 | 10:00 | 976.4769 | 393.3 | 231.2295 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 545.5474 | 0 | 1.1455 | -1.1455 | -224.2 | -141.9 | 976.4769
2017-09-10 | 11:00 | 1022.5409 | 393.3 | 232.1508 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 590.6901 | 0 | 0.9109 | -0.91089 | -224.2 | -141.9 | 1022.5409
2017-09-10 | 12:00 | 1082.3615 | 393.3 | 233.3472 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 586.7456 | 0 | 2.88 | -1.2781e-10 | -164.5113 | -141.9 | 1082.3615
2017-09-10 | 13:00 | 1105.1467 | 393.3 | 233.8029 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 566.5077 | 0 | 4.3053 | -1.3073e-10 | -123.3693 | -141.9 | 1105.1467
2017-09-10 | 14:00 | 1072.7717 | 393.3 | 233.1554 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 456.3441 | 0 | 7.9369 | -1.4264e-10 | -52.8647 | -141.9 | 1072.7717
2017-09-10 | 15:00 | 1080.6543 | 393.3 | 304.5054 | 70 | 39.7 | 68.3 | 324.09 | 0 | 10.867 | -1.3649e-10 | 11.7919 | -141.9 | 1080.6543
2017-09-10 | 16:00 | 1081.3873 | 393.3 | 430.4183 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 156.9255 | 0 | 10.4268 | -1.3945e-10 | 49.5167 | -141.9 | 1081.3873
2017-09-10 | 17:00 | 1092.9813 | 393.3 | 517.0961 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 34.0663 | 0 | 7.3263 | -1.3629e-10 | 81.3926 | -141.9 | 1092.9813
2017-09-10 | 18:00 | 1123.804 | 393.3 | 517.7443 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.8384 | 0 | 6.8345 | -1.431e-10 | 115.7869 | -141.9 | 1123.804
2017-09-10 | 19:00 | 1098.8323 | 393.3 | 516.9869 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.2298 | 0 | 6.2783 | -1.3987e-10 | 90.1373 | -141.9 | 1098.8323
2017-09-10 | 20:00 | 1041.7811 | 393.3 | 432.6742 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7024 | -1.5252e-10 | 117.6046 | -141.9 | 1041.7811
2017-09-10 | 21:00 | 976.3248 | 393.3 | 430.6903 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.7487 | -1.3893e-10 | 49.2858 | -138.4 | 976.3248
2017-09-10 | 22:00 | 914.6535 | 393.3 | 421.7634 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7436 | -1.4532e-10 | 7.9465 | -138.4 | 914.6535
2017-09-10 | 23:00 | 844.9631 | 393.3 | 383.5531 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7101 | -1.5711e-10 | -5.9424e-09 | -138.4 | 844.9631
2017-09-11 | 0:00 | 785.7912 | 393.3 | 366.5531 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.3056 | -2.8116e-09 | -33.6674 | -138.4 | 785.7912
2017-09-11 | 1:00 | 764.3219 | 393.3 | 350.8297 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.8751 | -2.8117e-09 | -41.4829 | -138.4 | 764.3219
2017-09-11 | 2:00 | 765.9534 | 393.3 | 338.6913 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1225 | -2.8117e-09 | -51.3604 | -138.4 | 765.9534
2017-09-11 | 3:00 | 801.1796 | 393.3 | 342.9954 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.4978 | -2.812e-09 | -52.3135 | -138.4 | 801.1796
2017-09-11 | 4:00 | 835.5456 | 393.3 | 360.4749 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24051 | 0 | 44.8082 | -2.8128e-09 | -45.5779 | -138.4 | 835.5456
2017-09-11 | 5:00 | 857.4643 | 393.3 | 386.4022 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5874 | 0 | 47.4112 | -2.8128e-09 | -38.0366 | -138.4 | 857.4643
2017-09-11 | 6:00 | 873.4682 | 393.3 | 389.9103 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 19.1356 | 0 | 51.5466 | -2.8127e-09 | -42.2244 | -138.4 | 873.4682
2017-09-11 | 7:00 | 924.3452 | 393.3 | 395.74 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 81.78 | 0 | 59.5301 | -2.8125e-09 | -47.205 | -141.9 | 924.3452
2017-09-11 | 8:00 | 1036.6549 | 393.3 | 398.5695 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 147.5036 | 0 | 59.6817 | -2.815e-09 | 5.9437e-08 | -141.9 | 1036.6549
2017-09-11 | 9:00 | 1137.8488 | 393.3 | 442.3251 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 214.8779 | 0 | 54.4457 | -2.8435e-09 | 4.8052e-08 | -141.9 | 1137.8488
2017-09-11 | 10:00 | 1190.0805 | 393.3 | 412.2514 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 294.4388 | 0 | 59.4902 | -2.8168e-09 | 5.7892e-08 | -141.9 | 1190.0805
2017-09-11 | 11:00 | 1212.1479 | 393.3 | 430.269 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 343.4851 | 0 | 56.2823 | -2.8105e-09 | -41.7886 | -141.9 | 1212.1479
2017-09-11 | 12:00 | 1206.6784 | 393.3 | 499.2336 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 293.2222 | 0 | 58.1783 | -2.8105e-09 | -67.8557 | -141.9 | 1206.6784
2017-09-11 | 13:00 | 1246.9886 | 393.3 | 577.9906 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 191.7787 | 0 | 53.3193 | -2.7546e-09 | 1.0548e-07 | -141.9 | 1246.9886
2017-09-11 | 14:00 | 1221.2054 | 393.3 | 627.0333 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 112.0627 | 0 | 53.9094 | -2.7529e-09 | 1.1041e-07 | -141.9 | 1221.2054
2017-09-11 | 15:00 | 1196.9453 | 393.3 | 588.6389 | 70 | 39.7 | 68.3 | 61.4135 | 0 | 47.9077 | -2.6857e-09 | 69.5853 | -141.9 | 1196.9453
2017-09-11 | 16:00 | 1209.0154 | 393.3 | 588.8803 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 34.926 | 0 | 55.6354 | -2.6859e-09 | 95.4737 | -141.9 | 1209.0154
2017-09-11 | 17:00 | 1203.336 | 393.3 | 588.7667 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 9.2851 | 0 | 64.3047 | -2.6857e-09 | 87.8796 | -141.9 | 1203.336
2017-09-11 | 18:00 | 1213.3169 | 393.3 | 588.9663 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.94699 | 0 | 69.0057 | -2.6853e-09 | 72.7978 | -141.9 | 1213.3169
2017-09-11 | 19:00 | 1165.0533 | 393.3 | 588.0011 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22302 | 0 | 77.4393 | -2.6628e-09 | 14.1899 | -141.9 | 1165.0533
2017-09-11 | 20:00 | 1110.5619 | 393.3 | 538.0538 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.7081 | -2.754e-09 | 1.0773e-07 | -141.9 | 1110.5619
2017-09-11 | 21:00 | 1058.9644 | 393.3 | 486.5067 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.8577 | -2.8939e-09 | 4.4903e-08 | -138.4 | 1058.9644
2017-09-11 | 22:00 | 1013.636 | 393.3 | 465.793 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 89.7677 | -2.8181e-09 | -9.1247 | -138.4 | 1013.636
2017-09-11 | 23:00 | 950.6356 | 393.3 | 455.4203 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.7697 | -2.8093e-09 | -29.2544 | -138.4 | 950.6356
2017-09-12 | 0:00 | 856.9578 | 393.3 | 396.9262 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.0182 | -7.57e-11 | -38.0866 | -141.9 | 856.9578
2017-09-12 | 1:00 | 834.0694 | 393.3 | 385.3821 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.3183 | -7.5699e-11 | -49.231 | -141.9 | 834.0694
2017-09-12 | 2:00 | 833.5379 | 393.3 | 373.6959 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.3009 | -7.57e-11 | -61.459 | -141.9 | 833.5379
2017-09-12 | 3:00 | 865.4516 | 393.3 | 384.1394 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.0966 | -7.5697e-11 | -57.2844 | -141.9 | 865.4516
2017-09-12 | 4:00 | 893.8826 | 393.3 | 418.7375 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22648 | 0 | 32.321 | -7.5686e-11 | -29.5024 | -141.9 | 893.8826
2017-09-12 | 5:00 | 902.8691 | 393.3 | 434.0584 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4511 | 0 | 26.5751 | -7.5695e-11 | -15.8154 | -141.9 | 902.8691
2017-09-12 | 6:00 | 916.7604 | 393.3 | 438.9851 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 7.8784 | 0 | 28.1301 | -7.5717e-11 | -9.8332 | -141.9 | 916.7604
2017-09-12 | 7:00 | 963.9434 | 393.3 | 480.1723 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 43.2039 | 0 | 17.0673 | -7.4058e-11 | 3.3567e-09 | -152.9 | 963.9434
2017-09-12 | 8:00 | 1055.1624 | 393.3 | 530.1574 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 96.5056 | 0 | 8.5994 | -7.4006e-11 | 3.6553e-09 | -152.9 | 1055.1624
2017-09-12 | 9:00 | 1126.8397 | 393.3 | 542.3778 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 163.6511 | 0 | 5.6109 | -7.4037e-11 | 3.92e-09 | -152.9 | 1126.8397
2017-09-12 | 10:00 | 1145.7397 | 393.3 | 475.676 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 252.8848 | 0 | 4.2788 | -7.4065e-11 | 3.5121e-09 | -152.9 | 1145.7397
2017-09-12 | 11:00 | 1153.1208 | 393.3 | 457.4447 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 276.725 | 0 | 6.0511 | -7.3223e-11 | -2.7208e-09 | -152.9 | 1153.1208
2017-09-12 | 12:00 | 1113.6118 | 393.3 | 411.3215 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 333.8725 | 0 | 8.5626 | -7.5622e-11 | -53.0448 | -152.9 | 1113.6118
2017-09-12 | 13:00 | 1149.7678 | 393.3 | 502.9068 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 336.0385 | 0 | 6.0766 | -7.5591e-11 | -108.1541 | -152.9 | 1149.7678
2017-09-12 | 14:00 | 1170.2895 | 393.3 | 504.6181 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 302.7018 | 0 | 3.3178 | -7.5513e-11 | -57.5481 | -152.9 | 1170.2895
2017-09-12 | 15:00 | 1157.9793 | 393.3 | 512.8737 | 70 | 39.7 | 68.3 | 241.0702 | 0 | 4.3446 | -7.5571e-11 | -18.7091 | -152.9 | 1157.9793
2017-09-12 | 16:00 | 1161.5953 | 393.3 | 561.2319 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 143.8488 | 0 | 8.0757 | -7.2376e-11 | 25.3389 | -152.9 | 1161.5953
2017-09-12 | 17:00 | 1160.1812 | 393.3 | 561.2036 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 37.0465 | 0 | 5.389 | -7.2356e-11 | 114.442 | -152.9 | 1160.1812
2017-09-12 | 18:00 | 1148.4556 | 393.3 | 560.9691 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.9933 | 0 | 2.6253 | -7.2254e-11 | 112.2679 | -152.9 | 1148.4556
2017-09-12 | 19:00 | 1110.357 | 393.3 | 560.2071 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22967 | 0 | 2.156 | -7.2228e-11 | 73.5641 | -152.9 | 1110.357
2017-09-12 | 20:00 | 1050.9121 | 393.3 | 559.0182 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8185 | -7.222e-11 | 14.2754 | -152.9 | 1050.9121
2017-09-12 | 21:00 | 998.5378 | 393.3 | 517.9249 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5129 | -7.3769e-11 | 3.7241e-09 | -141.9 | 998.5378
2017-09-12 | 22:00 | 946.2435 | 393.3 | 481.0725 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4709 | -7.1816e-11 | -4.5917e-09 | -141.9 | 946.2435
2017-09-12 | 23:00 | 883.3332 | 393.3 | 443.4782 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.82256 | -7.5784e-11 | -1.1675 | -141.9 | 883.3332
2017-09-13 | 0:00 | 805.9578 | 393.3 | 377.184 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.67382 | -3.2182e-09 | 1.5919e-09 | -141.9 | 805.9578
2017-09-13 | 1:00 | 789.7694 | 393.3 | 362.7108 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.84802 | -3.0483e-09 | -2.3894 | -141.9 | 789.7694
2017-09-13 | 2:00 | 789.8379 | 393.3 | 343.2881 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.99819 | -3.0765e-09 | -2.4484 | -141.9 | 789.8379
2017-09-13 | 3:00 | 819.0516 | 393.3 | 345.1095 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3518 | -3.1609e-09 | -2.9098 | -141.9 | 819.0516
2017-09-13 | 4:00 | 856.3826 | 393.3 | 380.0319 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23995 | 0 | 4.0107 | -3.2013e-09 | 6.4399e-08 | -141.9 | 856.3826
2017-09-13 | 5:00 | 865.4691 | 393.3 | 402.9996 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6669 | 0 | 4.2026 | -3.2037e-09 | 6.3459e-08 | -141.9 | 865.4691
2017-09-13 | 6:00 | 853.8604 | 393.3 | 376.0608 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 25.3658 | 0 | 3.8492 | -3.1815e-09 | -3.0154 | -141.9 | 853.8604
2017-09-13 | 7:00 | 866.5434 | 393.3 | 311.8926 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 127.4285 | 0 | 7.549 | -3.2047e-09 | -3.8266 | -152.9 | 866.5434
2017-09-13 | 8:00 | 942.6624 | 393.3 | 261.3533 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 259.5274 | 0 | 5.7551 | -3.1988e-09 | -3.8734 | -152.9 | 942.6624
2017-09-13 | 9:00 | 1020.3397 | 393.3 | 237.7952 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 395.4274 | 0 | 3.1009 | -3.1759e-09 | -31.1837 | -152.9 | 1020.3397
2017-09-13 | 10:00 | 1065.7397 | 393.3 | 238.693 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 442.0517 | 0 | 2.508 | -3.1663e-09 | -30.4129 | -152.9 | 1065.7397
2017-09-13 | 11:00 | 1113.0208 | 393.3 | 250.569 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 450.8647 | 0 | 2.503 | -3.1683e-09 | -3.8159 | -152.9 | 1113.0208
2017-09-13 | 12:00 | 1080.0118 | 393.3 | 239.6926 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 439.8725 | 0 | 2.5045 | -3.1646e-09 | -14.9579 | -152.9 | 1080.0118
2017-09-13 | 13:00 | 1115.9678 | 393.3 | 304.2513 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 397.8793 | 0 | 4.421 | -3.19e-09 | -3.4838 | -152.9 | 1115.9678
2017-09-13 | 14:00 | 1116.0895 | 393.3 | 406.226 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 291.5138 | 0 | 4.5775 | -3.1847e-09 | -3.4278 | -152.9 | 1116.0895
2017-09-13 | 15:00 | 1096.3793 | 393.3 | 473.6091 | 70 | 39.7 | 68.3 | 199.4398 | 0 | 4.9304 | -3.1475e-09 | 8.8261e-08 | -152.9 | 1096.3793
2017-09-13 | 16:00 | 1117.8953 | 393.3 | 560.3579 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 103.0922 | 0 | 4.6997 | -3.0506e-09 | 26.6454 | -152.9 | 1117.8953
2017-09-13 | 17:00 | 1106.6812 | 393.3 | 618.8336 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 19.4005 | 0 | 4.1598 | -3.048e-09 | 22.1871 | -152.9 | 1106.6812
2017-09-13 | 18:00 | 1127.3556 | 393.3 | 619.2471 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.9982 | 0 | 7.9165 | -3.0589e-09 | 28.5938 | -152.9 | 1127.3556
2017-09-13 | 19:00 | 1080.257 | 393.3 | 595.9385 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22999 | 0 | 9.8884 | -3.155e-09 | 8.08e-08 | -152.9 | 1080.257
2017-09-13 | 20:00 | 1025.1121 | 393.3 | 542.8239 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.4882 | -3.1529e-09 | 8.4164e-08 | -152.9 | 1025.1121
2017-09-13 | 21:00 | 974.0378 | 393.3 | 486.5328 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.405 | -3.1557e-09 | 7.6349e-08 | -141.9 | 974.0378
2017-09-13 | 22:00 | 927.1435 | 393.3 | 444.3823 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.0612 | -3.2569e-09 | 4.6981e-08 | -141.9 | 927.1435
2017-09-13 | 23:00 | 867.6332 | 393.3 | 408.3012 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.2493 | -3.2283e-09 | -8.1173 | -141.9 | 867.6332
2017-09-14 | 0:00 | 825.5955 | 393.3 | 391.979 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1183 | -1.5676e-08 | -25.6018 | -141.9 | 825.5955
2017-09-14 | 1:00 | 806.7638 | 393.3 | 379.3588 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1837 | -1.5676e-08 | -31.3788 | -141.9 | 806.7638
2017-09-14 | 2:00 | 804.9725 | 393.3 | 365.0449 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.5837 | -1.5677e-08 | -38.6561 | -141.9 | 804.9725
2017-09-14 | 3:00 | 833.4464 | 393.3 | 363.4602 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.8447 | -1.5679e-08 | -42.3585 | -141.9 | 833.4464
2017-09-14 | 4:00 | 875.3848 | 393.3 | 395.6415 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24032 | 0 | 39.4124 | -1.5677e-08 | -32.0093 | -141.9 | 875.3848
2017-09-14 | 5:00 | 907.39 | 393.3 | 424.7142 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6289 | 0 | 42.0687 | -1.5675e-08 | -17.6218 | -141.9 | 907.39
2017-09-14 | 6:00 | 887.2857 | 393.3 | 409.6452 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 14.9387 | 0 | 45.048 | -1.5676e-08 | -33.9463 | -141.9 | 887.2857
2017-09-14 | 7:00 | 920.2038 | 393.3 | 417.0337 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 70.8167 | 0 | 43.5314 | -1.5675e-08 | -34.6781 | -152.9 | 920.2038
2017-09-14 | 8:00 | 1005.1077 | 393.3 | 419.3505 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 135.1321 | 0 | 48.3056 | -1.568e-08 | -17.5805 | -152.9 | 1005.1077
2017-09-14 | 9:00 | 1079.1677 | 393.3 | 422.3104 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 196.0816 | 0 | 45.5758 | -1.583e-08 | 2.6225e-07 | -152.9 | 1079.1677
2017-09-14 | 10:00 | 1112.7477 | 393.3 | 487.0659 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 228.3813 | 0 | 28.9011 | -1.5669e-08 | -44.5005 | -152.9 | 1112.7477
2017-09-14 | 11:00 | 1142.1064 | 393.3 | 515.0114 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 198.3445 | 0 | 15.8505 | -1.497e-08 | -6.5123e-07 | -152.9 | 1142.1064
2017-09-14 | 12:00 | 1109.2537 | 393.3 | 558.895 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 127.5166 | 0 | 9.9421 | -1.5312e-08 | 7.5166e-07 | -152.9 | 1109.2537
2017-09-14 | 13:00 | 1134.8751 | 393.3 | 560.6975 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 133.1663 | 0 | 7.4695 | -1.4978e-08 | 20.6418 | -152.9 | 1134.8751
2017-09-14 | 14:00 | 1109.041 | 393.3 | 560.1808 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 91.9611 | 0 | 7.4483 | -1.4986e-08 | 32.2508 | -152.9 | 1109.041
2017-09-14 | 15:00 | 1098.2502 | 393.3 | 559.965 | 70 | 39.7 | 68.3 | 73.8289 | 0 | 11.8649 | -1.4996e-08 | 34.1914 | -152.9 | 1098.2502
2017-09-14 | 16:00 | 1112.8744 | 393.3 | 560.2575 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 31.6634 | 0 | 21.3653 | -1.5004e-08 | 76.4882 | -152.9 | 1112.8744
2017-09-14 | 17:00 | 1105.7257 | 393.3 | 560.1145 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 7.7172 | 0 | 32.0606 | -1.5006e-08 | 63.7334 | -152.9 | 1105.7257
2017-09-14 | 18:00 | 1125.1569 | 393.3 | 560.5031 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.57348 | 0 | 45.1829 | -1.5008e-08 | 48.2973 | -152.9 | 1125.1569
2017-09-14 | 19:00 | 1063.4063 | 393.3 | 544.5553 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.2216 | 0 | 44.4294 | -1.5346e-08 | 6.4753e-07 | -152.9 | 1063.4063
2017-09-14 | 20:00 | 1014.1282 | 393.3 | 495.9854 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.3428 | -1.5347e-08 | 6.5927e-07 | -152.9 | 1014.1282
2017-09-14 | 21:00 | 961.541 | 393.3 | 444.752 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.0832 | -1.6371e-08 | -5.3942 | -141.9 | 961.541
2017-09-14 | 22:00 | 929.8156 | 393.3 | 436.2558 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.5516 | -1.5665e-08 | -24.6918 | -141.9 | 929.8156
2017-09-14 | 23:00 | 866.0777 | 393.3 | 427.1173 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.6409 | -1.5671e-08 | -56.8805 | -141.9 | 866.0777
2017-09-15 | 0:00 | 806.4791 | 393.3 | 318.3499 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0292 | -1.5409e-10 | -1.8575e-08 | -141.9 | 806.4791
2017-09-15 | 1:00 | 801.3805 | 393.3 | 320.2789 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.5016 | -1.5409e-10 | -1.8568e-08 | -141.9 | 801.3805
2017-09-15 | 2:00 | 799.7278 | 393.3 | 304.3392 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3886 | -1.5409e-10 | -1.8577e-08 | -141.9 | 799.7278
2017-09-15 | 3:00 | 842.5492 | 393.3 | 311.6995 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.3498 | -1.5409e-10 | -1.8575e-08 | -141.9 | 842.5492
2017-09-15 | 4:00 | 886.7776 | 393.3 | 359.9553 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23132 | 0 | 54.4909 | -1.5409e-10 | -1.8542e-08 | -141.9 | 886.7776
2017-09-15 | 5:00 | 893.4974 | 393.3 | 374.4334 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4901 | 0 | 60.9739 | -1.5409e-10 | -1.8532e-08 | -141.9 | 893.4974
2017-09-15 | 6:00 | 901.3409 | 393.3 | 380.0874 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 5.3265 | 0 | 64.327 | -1.5409e-10 | -1.8521e-08 | -141.9 | 901.3409
2017-09-15 | 7:00 | 940.618 | 393.3 | 416.0462 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 31.5975 | 0 | 69.4743 | -1.5408e-10 | 4.8663e-09 | -152.9 | 940.618
2017-09-15 | 8:00 | 990.2498 | 393.3 | 437.9812 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 65.8118 | 0 | 66.5569 | -1.5085e-10 | 1.5994e-08 | -152.9 | 990.2498
2017-09-15 | 9:00 | 1037.718 | 393.3 | 447.4461 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 94.1309 | 0 | 80.9409 | -1.5078e-10 | 1.5687e-08 | -152.9 | 1037.718
2017-09-15 | 10:00 | 1050.4761 | 393.3 | 431.9473 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 123.2022 | 0 | 82.4267 | -1.5408e-10 | 4.8787e-09 | -152.9 | 1050.4761
2017-09-15 | 11:00 | 1062.4385 | 393.3 | 431.4015 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 138.5465 | 0 | 79.5904 | -1.5408e-10 | 4.8775e-09 | -152.9 | 1062.4385
2017-09-15 | 12:00 | 1016.4915 | 393.3 | 358.5842 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 155.9025 | 0 | 89.1049 | -1.5409e-10 | -1.857e-08 | -152.9 | 1016.4915
2017-09-15 | 13:00 | 1044.3338 | 393.3 | 413.3874 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 129.0072 | 0 | 89.0392 | -1.5408e-10 | 4.8747e-09 | -152.9 | 1044.3338
2017-09-15 | 14:00 | 1038.6099 | 393.3 | 433.8917 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 91.1789 | 0 | 96.3393 | -1.509e-10 | 1.4392e-08 | -152.9 | 1038.6099
2017-09-15 | 15:00 | 1038.2939 | 393.3 | 454.0459 | 70 | 39.7 | 68.3 | 65.3588 | 0 | 100.4892 | -1.5078e-10 | 1.5757e-08 | -152.9 | 1038.2939
2017-09-15 | 16:00 | 1046.6674 | 393.3 | 492.7713 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 32.6972 | 0 | 98.0989 | -1.5077e-10 | 1.5896e-08 | -152.9 | 1046.6674
2017-09-15 | 17:00 | 1044.4491 | 393.3 | 510.6901 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 6.3072 | 0 | 85.3519 | -1.5076e-10 | 1.5964e-08 | -152.9 | 1044.4491
2017-09-15 | 18:00 | 1060.0601 | 393.3 | 498.8898 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.44911 | 0 | 90.1211 | -1.5077e-10 | 1.5918e-08 | -152.9 | 1060.0601
2017-09-15 | 19:00 | 1007.3067 | 393.3 | 441.4301 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22342 | 0 | 91.4532 | -1.5406e-10 | 4.9265e-09 | -152.9 | 1007.3067
2017-09-15 | 20:00 | 960.9119 | 393.3 | 390.7708 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.3412 | -1.5409e-10 | 4.8587e-09 | -152.9 | 960.9119
2017-09-15 | 21:00 | 918.8027 | 393.3 | 342.204 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.4986 | -1.5409e-10 | -1.8561e-08 | -141.9 | 918.8027
2017-09-15 | 22:00 | 874.1714 | 393.3 | 324.239 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.2324 | -1.5409e-10 | -1.857e-08 | -141.9 | 874.1714
2017-09-15 | 23:00 | 819.8087 | 393.3 | 281.638 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 97.9707 | -1.541e-10 | -1.8658e-08 | -141.9 | 819.8087
2017-09-16 | 0:00 | 763.5188 | 393.3 | 235.402 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.0168 | -8.9105e-12 | -4.3319e-10 | -141.9 | 763.5188
2017-09-16 | 1:00 | 770.94 | 393.3 | 243.3665 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.9734 | -8.9103e-12 | -8.5903e-10 | -141.9 | 770.94
2017-09-16 | 2:00 | 781.7487 | 393.3 | 243.5269 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.2218 | -8.9103e-12 | -8.7112e-10 | -141.9 | 781.7487
2017-09-16 | 3:00 | 825.8756 | 393.3 | 265.6482 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.7275 | -8.9101e-12 | -6.2721e-10 | -141.9 | 825.8756
2017-09-16 | 4:00 | 862.6382 | 393.3 | 301.4626 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22608 | 0 | 88.8495 | -8.91e-12 | -4.0632e-10 | -141.9 | 862.6382
2017-09-16 | 5:00 | 860.5205 | 393.3 | 316.4901 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4765 | 0 | 85.8031 | -8.91e-12 | 0.1508 | -141.9 | 860.5205
2017-09-16 | 6:00 | 835.8988 | 393.3 | 287.8961 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 4.2083 | 0 | 92.1944 | -8.9101e-12 | -4.9406e-10 | -141.9 | 835.8988
2017-09-16 | 7:00 | 854.7847 | 393.3 | 317.9021 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 19.4987 | 0 | 93.7611 | -8.91e-12 | 0.12286 | -152.9 | 854.7847
2017-09-16 | 8:00 | 883.0474 | 393.3 | 321.3566 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 59.1194 | 0 | 82.5524 | -8.91e-12 | 0.11892 | -152.9 | 883.0474
2017-09-16 | 9:00 | 919.045 | 393.3 | 336.691 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 103.3347 | 0 | 63.7245 | -8.9099e-12 | 0.0948 | -152.9 | 919.045
2017-09-16 | 10:00 | 918.0044 | 393.3 | 306.9922 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 133.0658 | 0 | 65.0463 | -8.91e-12 | -4.3217e-10 | -152.9 | 918.0044
2017-09-16 | 11:00 | 915.3647 | 393.3 | 263.4902 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 179.1048 | 0 | 59.8697 | -8.91e-12 | -6.7961e-10 | -152.9 | 915.3647
2017-09-16 | 12:00 | 900.3258 | 393.3 | 210.8065 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 216.519 | 0 | 62.0215 | -9.5378e-12 | -1.9211 | -152.9 | 900.3258
2017-09-16 | 13:00 | 916.5251 | 393.3 | 253.8852 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 177.4256 | 0 | 72.3143 | -8.9101e-12 | -6.0845e-10 | -152.9 | 916.5251
2017-09-16 | 14:00 | 928.9836 | 393.3 | 302.9264 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 132.4475 | 0 | 76.2741 | -8.91e-12 | 0.13558 | -152.9 | 928.9836
2017-09-16 | 15:00 | 923.6705 | 393.3 | 321.6476 | 70 | 39.7 | 68.3 | 102.9564 | 0 | 80.5367 | -8.91e-12 | 0.12984 | -152.9 | 923.6705
2017-09-16 | 16:00 | 935.9261 | 393.3 | 366.6235 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 53.3462 | 0 | 92.7563 | -8.9099e-12 | 0.10013 | -152.9 | 935.9261
2017-09-16 | 17:00 | 947.972 | 393.3 | 393.5546 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 12.9461 | 0 | 99.26 | -8.9096e-12 | 0.11136 | -152.9 | 947.972
2017-09-16 | 18:00 | 974.0219 | 393.3 | 396.7732 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.68257 | 0 | 105.8461 | -8.9095e-12 | 0.12009 | -152.9 | 974.0219
2017-09-16 | 19:00 | 949.8782 | 393.3 | 365.8232 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22506 | 0 | 109.5298 | -8.9099e-12 | 0.10008 | -152.9 | 949.8782
2017-09-16 | 20:00 | 918.677 | 393.3 | 335.8701 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.885 | -8.91e-12 | 0.12191 | -152.9 | 918.677
2017-09-16 | 21:00 | 872.8823 | 393.3 | 288.9635 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.8188 | -8.9101e-12 | -3.567e-10 | -141.9 | 872.8823
2017-09-16 | 22:00 | 837.2527 | 393.3 | 273.143 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.4097 | -8.9101e-12 | -5.8179e-10 | -141.9 | 837.2527
2017-09-16 | 23:00 | 800.6743 | 393.3 | 265.9847 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.4896 | -8.9101e-12 | -7.2585e-10 | -141.9 | 800.6743
2017-09-17 | 0:00 | 742.7773 | 393.3 | 223.9555 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.8985 | -4.5717e-13 | -5.6768 | -138.4 | 742.7773
2017-09-17 | 1:00 | 727.1313 | 393.3 | 223.6426 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.8409 | -4.3641e-13 | -22.4522 | -138.4 | 727.1313
2017-09-17 | 2:00 | 731.3731 | 393.3 | 223.7275 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.5804 | -4.361e-13 | -34.4347 | -138.4 | 731.3731
2017-09-17 | 3:00 | 772.3136 | 393.3 | 224.5463 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.4378 | -4.364e-13 | -23.6705 | -138.4 | 772.3136
2017-09-17 | 4:00 | 808.2044 | 393.3 | 235.7588 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22295 | 0 | 96.6227 | -4.1916e-13 | -2.0234e-11 | -138.4 | 808.2044
2017-09-17 | 5:00 | 790.8727 | 393.3 | 238.7113 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.439 | 0 | 90.6224 | -4.1706e-13 | -2.4313e-11 | -138.4 | 790.8727
2017-09-17 | 6:00 | 756.6913 | 393.3 | 224.2338 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 0.85767 | 0 | 104.4853 | -4.3637e-13 | -27.9856 | -138.4 | 756.6913
2017-09-17 | 7:00 | 775.3411 | 393.3 | 228.1255 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 3.0459 | 0 | 109.6698 | -3.2149e-13 | -3.8e-11 | -141.9 | 775.3411
2017-09-17 | 8:00 | 806.4416 | 393.3 | 255.7553 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 12.0675 | 0 | 100.0927 | -4.1725e-13 | 7.626 | -141.9 | 806.4416
2017-09-17 | 9:00 | 848.791 | 393.3 | 298.755 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 19.5273 | 0 | 96.3404 | -4.169e-13 | 7.9684 | -141.9 | 848.791
2017-09-17 | 10:00 | 871.2954 | 393.3 | 322.8325 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 28.5244 | 0 | 88.2511 | -4.1682e-13 | 7.7873 | -141.9 | 871.2954
2017-09-17 | 11:00 | 887.8518 | 393.3 | 323.9195 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 51.5313 | 0 | 81.1566 | -4.1678e-13 | 7.3444 | -141.9 | 887.8518
2017-09-17 | 12:00 | 907.1084 | 393.3 | 357.3632 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 74.112 | 0 | 43.2217 | -4.1723e-13 | 8.5114 | -141.9 | 907.1084
2017-09-17 | 13:00 | 889.2009 | 393.3 | 329.8484 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 79.6807 | 0 | 48.9549 | -4.1641e-13 | 6.8169 | -141.9 | 889.2009
2017-09-17 | 14:00 | 869.7957 | 393.3 | 273.3051 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 114.8484 | 0 | 53.4422 | -4.1634e-13 | -1.6246e-11 | -141.9 | 869.7957
2017-09-17 | 15:00 | 850.6012 | 393.3 | 251.7545 | 70 | 39.7 | 68.3 | 121.0084 | 0 | 48.4384 | -4.1597e-13 | -1.5888e-11 | -141.9 | 850.6012
2017-09-17 | 16:00 | 880.7808 | 393.3 | 297.7303 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 99.6867 | 0 | 49.2638 | -4.161e-13 | -1.5929e-11 | -141.9 | 880.7808
2017-09-17 | 17:00 | 906.8009 | 393.3 | 371.3016 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 23.6475 | 0 | 51.5353 | -4.1672e-13 | 7.2166 | -141.9 | 906.8009
2017-09-17 | 18:00 | 942.5153 | 393.3 | 393.2612 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.92594 | 0 | 57.614 | -4.1944e-13 | 9.1141 | -141.9 | 942.5153
2017-09-17 | 19:00 | 938.0216 | 393.3 | 389.4381 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22464 | 0 | 54.5037 | -4.1836e-13 | 8.6552 | -141.9 | 938.0216
2017-09-17 | 20:00 | 879.4522 | 393.3 | 328.6937 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.3294 | -4.1656e-13 | 6.6291 | -141.9 | 879.4522
2017-09-17 | 21:00 | 828.6417 | 393.3 | 282.2735 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.7682 | -4.165e-13 | -1.6612e-11 | -138.4 | 828.6417
2017-09-17 | 22:00 | 797.2001 | 393.3 | 261.1577 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.8424 | -4.1647e-13 | -1.7523e-11 | -138.4 | 797.2001
2017-09-17 | 23:00 | 749.1933 | 393.3 | 240.934 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.5593 | -4.1689e-13 | -2.0845e-11 | -138.4 | 749.1933
2017-09-18 | 0:00 | 711.7855 | 393.3 | 227.4357 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.3204 | -2.5707 | 4.0265e-09 | -138.4 | 711.7855
2017-09-18 | 1:00 | 703.0873 | 393.3 | 230.93 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.1964 | -4.0159e-09 | 4.8608 | -138.4 | 703.0873
2017-09-18 | 2:00 | 717.8427 | 393.3 | 235.6937 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.043 | -4.0116e-09 | 13.6061 | -138.4 | 717.8427
2017-09-18 | 3:00 | 760.9166 | 393.3 | 242.5541 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.5137 | -4.0105e-09 | 24.8488 | -138.4 | 760.9166
2017-09-18 | 4:00 | 807.8786 | 393.3 | 268.3032 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23506 | 0 | 9.4361 | -4.0085e-09 | 54.3043 | -138.4 | 807.8786
2017-09-18 | 5:00 | 813.1045 | 393.3 | 280.7478 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5871 | 0 | 9.9138 | -4.0087e-09 | 60.7559 | -138.4 | 813.1045
2017-09-18 | 6:00 | 793.7021 | 393.3 | 257.9528 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 24.1586 | 0 | 5.4961 | -4.006e-09 | 50.9947 | -138.4 | 793.7021
2017-09-18 | 7:00 | 811.2614 | 393.3 | 229.4252 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 159.7069 | 0 | 3.3125 | -4.1216e-09 | -15.6832 | -141.9 | 811.2614
2017-09-18 | 8:00 | 850.2605 | 393.3 | 213.9052 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 346.3761 | 0 | 1.8543 | -4.1171e-09 | -142.7751 | -141.9 | 850.2605
2017-09-18 | 9:00 | 927.2401 | 393.3 | 215.4448 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 452.336 | 0 | 1.1151 | -4.1051e-09 | -167.8558 | -141.9 | 927.2401
2017-09-18 | 10:00 | 966.8157 | 393.3 | 216.2363 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 523.14 | 0 | 2.8281 | -4.123e-09 | -199.2887 | -141.9 | 966.8157
2017-09-18 | 11:00 | 1012.8072 | 393.3 | 217.1561 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 558.5919 | 0 | 5.6561 | -4.1298e-09 | -192.4969 | -141.9 | 1012.8072
2017-09-18 | 12:00 | 1021.8003 | 393.3 | 217.336 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 544.7719 | 0 | 8.039 | -4.1315e-09 | -172.2465 | -141.9 | 1021.8003
2017-09-18 | 13:00 | 1032.9801 | 393.3 | 217.5596 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 518.1379 | 0 | 8.2068 | -4.1313e-09 | -134.8242 | -141.9 | 1032.9801
2017-09-18 | 14:00 | 1022.8872 | 393.3 | 217.3577 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 449.8869 | 0 | 6.4963 | -4.1295e-09 | -79.0538 | -141.9 | 1022.8872
2017-09-18 | 15:00 | 1034.962 | 393.3 | 245.1143 | 70 | 39.7 | 68.3 | 336.2717 | 0 | 5.6109 | -4.0059e-09 | 18.5651 | -141.9 | 1034.962
2017-09-18 | 16:00 | 1032.9927 | 393.3 | 393.7324 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 167.3291 | 0 | 4.6587 | -4.003e-09 | 33.1725 | -141.9 | 1032.9927
2017-09-18 | 17:00 | 1038.7539 | 393.3 | 467.2333 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 35.4409 | 0 | 6.8673 | -4.0051e-09 | 76.1124 | -141.9 | 1038.7539
2017-09-18 | 18:00 | 1069.4468 | 393.3 | 465.9848 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.94638 | 0 | 7.5977 | -4.005e-09 | 113.3179 | -141.9 | 1069.4468
2017-09-18 | 19:00 | 1046.6859 | 393.3 | 465.7177 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23107 | 0 | 6.1999 | -4.0041e-09 | 89.3373 | -141.9 | 1046.6859
2017-09-18 | 20:00 | 995.852 | 393.3 | 397.2938 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5623 | -3.9977e-09 | 110.1959 | -141.9 | 995.852
2017-09-18 | 21:00 | 965.3449 | 393.3 | 396.6685 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5951 | -3.9986e-09 | 83.4813 | -138.4 | 965.3449
2017-09-18 | 22:00 | 870.1926 | 393.3 | 383.6383 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0348 | -3.9895e-09 | 17.3195 | -138.4 | 870.1926
2017-09-18 | 23:00 | 812.5863 | 393.3 | 366.0505 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8358 | -3.9976e-09 | -1.2066e-07 | -138.4 | 812.5863
2017-09-19 | 0:00 | 751.3022 | 393.3 | 327.8184 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3216 | -3.64e-15 | -16.4379 | -138.4 | 751.3022
2017-09-19 | 1:00 | 733.698 | 393.3 | 310.3642 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1596 | -3.64e-15 | -14.9258 | -138.4 | 733.698
2017-09-19 | 2:00 | 741.4544 | 393.3 | 299.2907 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9134 | -3.64e-15 | -14.2498 | -138.4 | 741.4544
2017-09-19 | 3:00 | 782.4562 | 393.3 | 313.6697 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0037 | -3.64e-15 | -12.2171 | -138.4 | 782.4562
2017-09-19 | 4:00 | 835.3368 | 393.3 | 359.4945 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2488 | 0 | 6.3981 | -3.64e-15 | -6.4046 | -138.4 | 835.3368
2017-09-19 | 5:00 | 845.608 | 393.3 | 374.5654 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.714 | 0 | 9.2286 | -3.6401e-15 | 8.2975e-14 | -138.4 | 845.608
2017-09-19 | 6:00 | 840.7713 | 393.3 | 363.7203 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 28.4119 | 0 | 9.6336 | -3.64e-15 | -16.0945 | -138.4 | 840.7713
2017-09-19 | 7:00 | 855.5944 | 393.3 | 301.9216 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 128.9116 | 0 | 10.6702 | -3.64e-15 | -20.409 | -141.9 | 855.5944
2017-09-19 | 8:00 | 917.0932 | 393.3 | 252.6791 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 263.1112 | 0 | 2.7411 | -3.64e-15 | -32.3383 | -141.9 | 917.0932
2017-09-19 | 9:00 | 1028.2114 | 393.3 | 255.3903 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 372.4291 | 0 | 0.17667 | -3.639e-15 | -25.9846 | -141.9 | 1028.2114
2017-09-19 | 10:00 | 1051.2745 | 393.3 | 254.6739 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 399.7397 | 0 | 1.1946 | -3.6399e-15 | -28.2337 | -141.9 | 1051.2745
2017-09-19 | 11:00 | 1112.7834 | 393.3 | 295.6263 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 403.9577 | 0 | 1.1681 | -3.6399e-15 | -11.8687 | -141.9 | 1112.7834
2017-09-19 | 12:00 | 1070.2425 | 393.3 | 280.3969 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 378.2686 | 0 | 0.18551 | -3.6391e-15 | -12.5085 | -141.9 | 1070.2425
2017-09-19 | 13:00 | 1101.7887 | 393.3 | 340.3768 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 346.234 | 0 | 0.8731 | -3.6398e-15 | -9.5952 | -141.9 | 1101.7887
2017-09-19 | 14:00 | 1098.1804 | 393.3 | 372.4276 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 305.0201 | 0 | 1.4459 | -3.6399e-15 | -8.9132 | -141.9 | 1098.1804
2017-09-19 | 15:00 | 1109.172 | 393.3 | 475.6273 | 70 | 39.7 | 68.3 | 204.844 | 0 | 0.8883 | -3.6397e-15 | -1.5876 | -141.9 | 1109.172
2017-09-19 | 16:00 | 1130.3704 | 393.3 | 594.4074 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 98.8731 | 0 | 0.66499 | -3.4869e-15 | 2.3249 | -141.9 | 1130.3704
2017-09-19 | 17:00 | 1111.1517 | 393.3 | 594.023 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 26.8522 | 0 | 0.51235 | -3.4867e-15 | 36.6641 | -141.9 | 1111.1517
2017-09-19 | 18:00 | 1129.8721 | 393.3 | 560.5974 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.64818 | 0 | 0.39751 | -3.4866e-15 | 86.629 | -141.9 | 1129.8721
2017-09-19 | 19:00 | 1082.4716 | 393.3 | 559.6494 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23295 | 0 | 0.31801 | -3.4865e-15 | 37.0712 | -141.9 | 1082.4716
2017-09-19 | 20:00 | 1016.3348 | 393.3 | 531.2875 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.24734 | -3.5597e-15 | 1.6714e-13 | -141.9 | 1016.3348
2017-09-19 | 21:00 | 959.6795 | 393.3 | 477.5495 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.53001 | -3.5545e-15 | 1.9873e-13 | -138.4 | 959.6795
2017-09-19 | 22:00 | 909.8158 | 393.3 | 441.7943 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.82152 | -3.6396e-15 | 8.326e-14 | -138.4 | 909.8158
2017-09-19 | 23:00 | 853.4241 | 393.3 | 416.2254 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9791 | -3.6398e-15 | -7.4804 | -138.4 | 853.4241
2017-09-20 | 0:00 | 794.3818 | 393.3 | 388.1085 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8773 | -5.8375e-15 | -23.704 | -141.9 | 794.3818
2017-09-20 | 1:00 | 777.4225 | 393.3 | 376.6865 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.77099 | -5.8366e-15 | -28.635 | -141.9 | 777.4225
2017-09-20 | 2:00 | 787.2506 | 393.3 | 371.2919 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0939 | -5.8371e-15 | -33.1352 | -141.9 | 787.2506
2017-09-20 | 3:00 | 827.7721 | 393.3 | 380.0286 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3242 | -5.8379e-15 | -30.0808 | -141.9 | 827.7721
2017-09-20 | 4:00 | 870.2247 | 393.3 | 410.6333 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23922 | 0 | 4.9905 | -5.838e-15 | -17.7383 | -141.9 | 870.2247
2017-09-20 | 5:00 | 872.6394 | 393.3 | 419.1633 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.668 | 0 | 12.0415 | -5.8381e-15 | -16.8333 | -141.9 | 872.6394
2017-09-20 | 6:00 | 883.002 | 393.3 | 423.0463 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 10.659 | 0 | 13.3849 | -5.8381e-15 | -15.6882 | -141.9 | 883.002
2017-09-20 | 7:00 | 910.8261 | 393.3 | 433.1993 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 50.6218 | 0 | 15.0625 | -5.8381e-15 | -11.5574 | -152.9 | 910.8261
2017-09-20 | 8:00 | 979.536 | 393.3 | 427.5335 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 123.574 | 0 | 12.8842 | -5.8379e-15 | -4.3557 | -152.9 | 979.536
2017-09-20 | 9:00 | 1048.8671 | 393.3 | 459.4853 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 168.0095 | 0 | 6.1723 | -5.712e-15 | 2.6813e-13 | -152.9 | 1048.8671
2017-09-20 | 10:00 | 1088.9429 | 393.3 | 477.4581 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 192.5209 | 0 | 6.0639 | -5.7105e-15 | -2.631e-13 | -152.9 | 1088.9429
2017-09-20 | 11:00 | 1106.1054 | 393.3 | 508.3924 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 176.573 | 0 | 8.2401 | -5.712e-15 | 2.6808e-13 | -152.9 | 1106.1054
2017-09-20 | 12:00 | 1056.0157 | 393.3 | 453.3734 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 194.2116 | 0 | 12.7266 | -5.8381e-15 | -17.1959 | -152.9 | 1056.0157
2017-09-20 | 13:00 | 1081.7876 | 393.3 | 451.5043 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 204.2475 | 0 | 13.1358 | -5.7122e-15 | 2.6796e-13 | -152.9 | 1081.7876
2017-09-20 | 14:00 | 1072.4482 | 393.3 | 465.5269 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 174.1217 | 0 | 15.5996 | -5.7122e-15 | 2.6797e-13 | -152.9 | 1072.4482
2017-09-20 | 15:00 | 1076.4891 | 393.3 | 545.3095 | 70 | 39.7 | 68.3 | 99.1089 | 0 | 13.6708 | -5.7121e-15 | 2.6803e-13 | -152.9 | 1076.4891
2017-09-20 | 16:00 | 1084.318 | 393.3 | 559.6864 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 39.7866 | 0 | 16.6751 | -5.593e-15 | 45.07 | -152.9 | 1084.318
2017-09-20 | 17:00 | 1078.2067 | 393.3 | 559.5641 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 8.3923 | 0 | 15.343 | -5.593e-15 | 52.8071 | -152.9 | 1078.2067
2017-09-20 | 18:00 | 1098.4389 | 393.3 | 559.9688 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.40996 | 0 | 14.2074 | -5.593e-15 | 53.2528 | -152.9 | 1098.4389
2017-09-20 | 19:00 | 1046.6866 | 393.3 | 554.5444 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22552 | 0 | 17.7167 | -5.7118e-15 | 2.6901e-13 | -152.9 | 1046.6866
2017-09-20 | 20:00 | 996.6354 | 393.3 | 508.6633 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1721 | -5.7121e-15 | 2.68e-13 | -152.9 | 996.6354
2017-09-20 | 21:00 | 956.2944 | 393.3 | 465.0378 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.1566 | -5.7122e-15 | 2.6795e-13 | -141.9 | 956.2944
2017-09-20 | 22:00 | 910.2547 | 393.3 | 440.9394 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.1293 | -5.8383e-15 | -4.5139 | -141.9 | 910.2547
2017-09-20 | 23:00 | 855.364 | 393.3 | 421.1893 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.787 | -5.8381e-15 | -18.8123 | -141.9 | 855.364
2017-09-21 | 0:00 | 794.7241 | 393.3 | 358.7305 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2632 | -3.4237e-10 | -7.3696 | -141.9 | 794.7241
2017-09-21 | 1:00 | 784.0497 | 393.3 | 352.757 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.384 | -3.4234e-10 | -7.6913 | -141.9 | 784.0497
2017-09-21 | 2:00 | 794.1395 | 393.3 | 345.3523 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2711 | -3.4233e-10 | -7.4839 | -141.9 | 794.1395
2017-09-21 | 3:00 | 836.6944 | 393.3 | 365.1874 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3608 | -3.4224e-10 | -7.3537 | -141.9 | 836.6944
2017-09-21 | 4:00 | 876.799 | 393.3 | 403.6939 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23394 | 0 | 7.9192 | -3.4229e-10 | -7.148 | -141.9 | 876.799
2017-09-21 | 5:00 | 881.0377 | 393.3 | 425.4017 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5955 | 0 | 2.5797 | -3.4206e-10 | -5.1392 | -141.9 | 881.0377
2017-09-21 | 6:00 | 880.8911 | 393.3 | 424.2914 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 9.1687 | 0 | 0.11484 | -3.3265e-10 | -4.2838 | -141.9 | 880.8911
2017-09-21 | 7:00 | 899.9612 | 393.3 | 414.0071 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 67.4234 | 0 | 0 | 0 | -4.9693 | -152.9 | 899.9612
2017-09-21 | 8:00 | 952.8252 | 393.3 | 375.1029 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 163.6008 | 0 | 0 | 0 | -5.7784 | -152.9 | 952.8252
2017-09-21 | 9:00 | 1020.9196 | 393.3 | 378.6926 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 233.0666 | 0 | 0.12614 | -3.3371e-10 | -6.1658 | -152.9 | 1020.9196
2017-09-21 | 10:00 | 1061.2824 | 393.3 | 468.6838 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 177.7786 | 0 | 1.92 | -3.3517e-10 | 2.6636e-08 | -152.9 | 1061.2824
2017-09-21 | 11:00 | 1051.4186 | 393.3 | 438.3964 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 193.916 | 0 | 6.2063 | -3.3496e-10 | 1.6007e-08 | -152.9 | 1051.4186
2017-09-21 | 12:00 | 1017.7437 | 393.3 | 381.6955 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 224.2499 | 0 | 6.0561 | -3.4228e-10 | -7.1578 | -152.9 | 1017.7437
2017-09-21 | 13:00 | 1073.7087 | 393.3 | 471.7189 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 186.1116 | 0 | 2.9782 | -3.3443e-10 | 1.8126e-08 | -152.9 | 1073.7087
2017-09-21 | 14:00 | 1067.6773 | 393.3 | 550.3814 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 96.1703 | 0 | 3.9255 | -3.3428e-10 | 1.6433e-08 | -152.9 | 1067.6773
2017-09-21 | 15:00 | 1059.6013 | 393.3 | 559.192 | 70 | 39.7 | 68.3 | 60.9138 | 0 | 10.5225 | -3.2779e-10 | 10.5729 | -152.9 | 1059.6013
2017-09-21 | 16:00 | 1080.9014 | 393.3 | 559.618 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 30.6408 | 0 | 24.8267 | -3.2782e-10 | 42.7159 | -152.9 | 1080.9014
2017-09-21 | 17:00 | 1077.5785 | 393.3 | 593.3516 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 6.8461 | 0 | 30.8528 | -3.2744e-10 | 4.428 | -152.9 | 1077.5785
2017-09-21 | 18:00 | 1098.3697 | 393.3 | 593.7674 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.49635 | 0 | 33.4873 | -2.9137e-10 | 0.018703 | -152.9 | 1098.3697
2017-09-21 | 19:00 | 1045.2644 | 393.3 | 534.4158 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22481 | 0 | 36.4238 | -3.3504e-10 | 1.5626e-08 | -152.9 | 1045.2644
2017-09-21 | 20:00 | 986.6451 | 393.3 | 476.7697 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.0754 | -3.3506e-10 | 1.5546e-08 | -152.9 | 986.6451
2017-09-21 | 21:00 | 942.549 | 393.3 | 425.4572 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.9918 | -3.4242e-10 | 7.7991e-09 | -141.9 | 942.549
2017-09-21 | 22:00 | 900.4651 | 393.3 | 416.5383 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5488 | -3.4237e-10 | -8.3219 | -141.9 | 900.4651
2017-09-21 | 23:00 | 844.174 | 393.3 | 382.8833 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1333 | -3.424e-10 | -6.0426 | -141.9 | 844.174
2017-09-22 | 0:00 | 789.8267 | 393.3 | 336.8754 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8341 | -2.8546e-13 | -4.4828 | -138.4 | 789.8267
2017-09-22 | 1:00 | 777.9044 | 393.3 | 323.3842 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.9733 | -2.8546e-13 | -4.5531 | -138.4 | 777.9044
2017-09-22 | 2:00 | 792.7412 | 393.3 | 308.752 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.6128 | -2.8547e-13 | -4.1236 | -138.4 | 792.7412
2017-09-22 | 3:00 | 841.1577 | 393.3 | 331.2306 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.5111 | -2.8547e-13 | -4.5839 | -138.4 | 841.1577
2017-09-22 | 4:00 | 881.0334 | 393.3 | 382.0707 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23004 | 0 | 27.7083 | -2.8546e-13 | -4.5756 | -138.4 | 881.0334
2017-09-22 | 5:00 | 886.0337 | 393.3 | 397.0536 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5618 | 0 | 31.638 | -2.8546e-13 | -4.3198 | -138.4 | 886.0337
2017-09-22 | 6:00 | 892.1403 | 393.3 | 399.7437 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5028 | 0 | 43.8078 | -2.8548e-13 | -8.0139 | -138.4 | 892.1403
2017-09-22 | 7:00 | 922.4821 | 393.3 | 419.5582 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 20.9231 | 0 | 47.5007 | -2.8548e-13 | 6.6728e-12 | -141.9 | 922.4821
2017-09-22 | 8:00 | 976.8094 | 393.3 | 437.1355 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 62.8674 | 0 | 45.9065 | -2.7934e-13 | 1.396e-11 | -141.9 | 976.8094
2017-09-22 | 9:00 | 1030.2651 | 393.3 | 451.93 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 128.3326 | 0 | 23.8025 | -2.7932e-13 | 1.4022e-11 | -141.9 | 1030.2651
2017-09-22 | 10:00 | 1061.5552 | 393.3 | 402.0046 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 210.2703 | 0 | 30.0614 | -2.8546e-13 | -4.681 | -141.9 | 1061.5552
2017-09-22 | 11:00 | 1070.5639 | 393.3 | 412.3299 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 220.787 | 0 | 19.1194 | -2.8542e-13 | -5.5724 | -141.9 | 1070.5639
2017-09-22 | 12:00 | 1037.8122 | 393.3 | 359.2486 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 247.5674 | 0 | 12.6697 | -2.8541e-13 | -5.5735 | -141.9 | 1037.8122
2017-09-22 | 13:00 | 1061.7479 | 393.3 | 373.8858 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 261.0132 | 0 | 8.0581 | -2.8537e-13 | -5.1092 | -141.9 | 1061.7479
2017-09-22 | 14:00 | 1053.5196 | 393.3 | 423.3981 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 201.3521 | 0 | 3.8891 | -2.853e-13 | -3.3197 | -141.9 | 1053.5196
2017-09-22 | 15:00 | 1064.9908 | 393.3 | 496.5557 | 70 | 39.7 | 68.3 | 137.168 | 0 | 1.867 | -2.7963e-13 | 3.1288e-11 | -141.9 | 1064.9908
2017-09-22 | 16:00 | 1084.098 | 393.3 | 559.682 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 80.949 | 0 | 5.0572 | -2.7318e-13 | 4.3098 | -141.9 | 1084.098
2017-09-22 | 17:00 | 1081.8774 | 393.3 | 582.6375 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 17.0339 | 0 | 5.6918 | -2.7328e-13 | 23.4142 | -141.9 | 1081.8774
2017-09-22 | 18:00 | 1090.6329 | 393.3 | 582.8127 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.54694 | 0 | 9.5717 | -2.7333e-13 | 16.1016 | -141.9 | 1090.6329
2017-09-22 | 19:00 | 1050.1166 | 393.3 | 558.963 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22789 | 0 | 5.7257 | -2.7924e-13 | 2.0181e-11 | -141.9 | 1050.1166
2017-09-22 | 20:00 | 994.6673 | 393.3 | 506.4979 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3694 | -2.792e-13 | 1.4312e-11 | -141.9 | 994.6673
2017-09-22 | 21:00 | 946.8858 | 393.3 | 465.012 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.27384 | -2.8648e-13 | 1.5086e-11 | -138.4 | 946.8858
2017-09-22 | 22:00 | 903.2831 | 393.3 | 437.9994 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25617 | -2.9775e-13 | -2.1724 | -138.4 | 903.2831
2017-09-22 | 23:00 | 858.4476 | 393.3 | 417.8776 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.23851 | -2.9937e-13 | -3.3685 | -138.4 | 858.4476
2017-09-23 | 0:00 | 792.0061 | 393.3 | 362.849 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0572 | -9.5202e-13 | 4.5671e-11 | -141.9 | 792.0061
2017-09-23 | 1:00 | 772.8646 | 393.3 | 342.882 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3826 | -9.4581e-13 | -3.7108e-11 | -141.9 | 772.8646
2017-09-23 | 2:00 | 775.3391 | 393.3 | 323.8234 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5156 | -9.512e-13 | -6.3645e-11 | -141.9 | 775.3391
2017-09-23 | 3:00 | 820.0797 | 393.3 | 341.3186 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2612 | -9.517e-13 | -6.1957e-11 | -141.9 | 820.0797
2017-09-23 | 4:00 | 851.8982 | 393.3 | 369.6419 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23651 | 0 | 9.9197 | -9.534e-13 | 4.2884e-11 | -141.9 | 851.8982
2017-09-23 | 5:00 | 852.9279 | 393.3 | 384.844 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5995 | 0 | 9.8844 | -9.5339e-13 | 4.291e-11 | -141.9 | 852.9279
2017-09-23 | 6:00 | 809.9533 | 393.3 | 326.0221 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 20.3452 | 0 | 11.986 | -9.532e-13 | -6.4128e-11 | -141.9 | 809.9533
2017-09-23 | 7:00 | 808.1082 | 393.3 | 273.2779 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 98.1359 | 0 | 13.1944 | -9.5322e-13 | -6.4309e-11 | -152.9 | 808.1082
2017-09-23 | 8:00 | 829.1105 | 393.3 | 234.9852 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 166.3238 | 0 | 7.9015 | -9.5286e-13 | -6.2999e-11 | -152.9 | 829.1105
2017-09-23 | 9:00 | 886.7113 | 393.3 | 225.2342 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 292.3488 | 0 | 2.8143 | -9.6727e-13 | -48.886 | -152.9 | 886.7113
2017-09-23 | 10:00 | 926.4151 | 393.3 | 226.0283 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 329.9934 | 0 | 1.3448 | -9.6682e-13 | -43.8513 | -152.9 | 926.4151
2017-09-23 | 11:00 | 922.7567 | 393.3 | 225.9551 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 317.5219 | 0 | 1.9691 | -9.6708e-13 | -35.5895 | -152.9 | 922.7567
2017-09-23 | 12:00 | 933.6491 | 393.3 | 226.173 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 302.4606 | 0 | 4.835 | -9.6737e-13 | -12.7195 | -152.9 | 933.6491
2017-09-23 | 13:00 | 957.0035 | 393.3 | 301.1936 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 232.5876 | 0 | 10.3222 | -9.5318e-13 | -6.4199e-11 | -152.9 | 957.0035
2017-09-23 | 14:00 | 948.5978 | 393.3 | 394.2184 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 134.7862 | 0 | 2.3931 | -9.5464e-13 | 4.2828e-11 | -152.9 | 948.5978
2017-09-23 | 15:00 | 943.9688 | 393.3 | 436.5568 | 70 | 39.7 | 68.3 | 70.1095 | 0 | 7.8185 | -9.3262e-13 | 11.0841 | -152.9 | 943.9688
2017-09-23 | 16:00 | 958.9997 | 393.3 | 487.7666 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 24.6189 | 0 | 10.2254 | -9.3264e-13 | 13.2888 | -152.9 | 958.9997
2017-09-23 | 17:00 | 973.4512 | 393.3 | 498.0236 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4104 | 0 | 6.3579 | -9.3256e-13 | 22.5594 | -152.9 | 973.4512
2017-09-23 | 18:00 | 1006.6502 | 393.3 | 500.8776 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.37939 | 0 | 4.4471 | -9.3248e-13 | 30.3461 | -152.9 | 1006.6502
2017-09-23 | 19:00 | 972.6732 | 393.3 | 478.3223 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22518 | 0 | 6.5635 | -9.3258e-13 | 13.3622 | -152.9 | 972.6732
2017-09-23 | 20:00 | 924.0241 | 393.3 | 429.142 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.8112 | -9.327e-13 | 5.2709 | -152.9 | 924.0241
2017-09-23 | 21:00 | 869.5342 | 393.3 | 383.7217 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7125 | -9.5345e-13 | 4.2549e-11 | -141.9 | 869.5342
2017-09-23 | 22:00 | 827.7944 | 393.3 | 356.4024 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.692 | -9.5281e-13 | -6.2744e-11 | -141.9 | 827.7944
2017-09-23 | 23:00 | 781.5435 | 393.3 | 338.5935 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.75 | -9.5121e-13 | -6.8753e-11 | -141.9 | 781.5435
2017-09-24 | 0:00 | 727.5898 | 393.3 | 292.6734 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3164 | -1.0231e-10 | -3.9284e-09 | -138.4 | 727.5898
2017-09-24 | 1:00 | 718.6098 | 393.3 | 284.9241 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5858 | -1.0209e-10 | -4.3558e-09 | -138.4 | 718.6098
2017-09-24 | 2:00 | 718.2415 | 393.3 | 265.89 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.85153 | -1.0176e-10 | -2.8844e-09 | -138.4 | 718.2415
2017-09-24 | 3:00 | 765.3103 | 393.3 | 286.0549 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2554 | -1.0197e-10 | -3.8469e-09 | -138.4 | 765.3103
2017-09-24 | 4:00 | 808.5295 | 393.3 | 329.3924 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24052 | 0 | 3.2966 | -1.0252e-10 | 8.8142e-09 | -138.4 | 808.5295
2017-09-24 | 5:00 | 796.8404 | 393.3 | 330.987 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6872 | 0 | 4.0662 | -1.0252e-10 | 8.5893e-09 | -138.4 | 796.8404
2017-09-24 | 6:00 | 759.1635 | 393.3 | 286.0225 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 12.8951 | 0 | 5.146 | -1.0242e-10 | -3.7012e-09 | -138.4 | 759.1635
2017-09-24 | 7:00 | 763.7944 | 393.3 | 282.2955 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 41.4102 | 0 | 5.5887 | -1.0244e-10 | -3.8523e-09 | -141.9 | 763.7944
2017-09-24 | 8:00 | 771.1045 | 393.3 | 269.3486 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 68.5193 | 0 | 2.3366 | -1.0224e-10 | -4.7129e-09 | -141.9 | 771.1045
2017-09-24 | 9:00 | 798.0775 | 393.3 | 275.5654 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 93.543 | 0 | 2.7691 | -1.0228e-10 | -4.469e-09 | -141.9 | 798.0775
2017-09-24 | 10:00 | 826.9812 | 393.3 | 263.8216 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 130.2832 | 0 | 8.9764 | -1.0252e-10 | -5.5389e-09 | -141.9 | 826.9812
2017-09-24 | 11:00 | 832.3267 | 393.3 | 277.8386 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 123.0184 | 0 | 7.5697 | -1.025e-10 | -4.7679e-09 | -141.9 | 832.3267
2017-09-24 | 12:00 | 847.4709 | 393.3 | 242.0451 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 178.2447 | 0 | 3.281 | -1.0232e-10 | -4.0159e-09 | -141.9 | 847.4709
2017-09-24 | 13:00 | 835.477 | 393.3 | 196.9095 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 226.7529 | 0 | 3.5573 | -1.0505e-10 | -15.6428 | -141.9 | 835.477
2017-09-24 | 14:00 | 832.7659 | 393.3 | 196.8553 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 215.3172 | 0 | 7.2369 | -1.0509e-10 | -14.8435 | -141.9 | 832.7659
2017-09-24 | 15:00 | 838.1296 | 393.3 | 239.4131 | 70 | 39.7 | 68.3 | 158.6575 | 0 | 10.6589 | -1.0254e-10 | -6.4955e-09 | -141.9 | 838.1296
2017-09-24 | 16:00 | 857.9531 | 393.3 | 303.6641 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 108.921 | 0 | 11.268 | -1.0252e-10 | -4.0853e-09 | -141.9 | 857.9531
2017-09-24 | 17:00 | 894.7598 | 393.3 | 411.6571 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 21.8219 | 0 | 6.5302 | -1.0034e-10 | 1.6506 | -141.9 | 894.7598
2017-09-24 | 18:00 | 954.1334 | 393.3 | 446.9856 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.42666 | 0 | 8.435 | -1.0172e-10 | 16.686 | -141.9 | 954.1334
2017-09-24 | 19:00 | 919.7273 | 393.3 | 429.6294 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22941 | 0 | 2.2744 | -1.0037e-10 | 2.394 | -141.9 | 919.7273
2017-09-24 | 20:00 | 877.3153 | 393.3 | 391.5263 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.98897 | -1.0427e-10 | 7.4918e-09 | -141.9 | 877.3153
2017-09-24 | 21:00 | 831.5244 | 393.3 | 348.5418 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3826 | -1.0342e-10 | 5.6118e-09 | -138.4 | 831.5244
2017-09-24 | 22:00 | 784.1459 | 393.3 | 315.1859 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.76 | -1.0229e-10 | -6.7853e-09 | -138.4 | 784.1459
2017-09-24 | 23:00 | 734.7955 | 393.3 | 289.8288 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2667 | -1.0211e-10 | -5.9917e-09 | -138.4 | 734.7955
2017-09-25 | 0:00 | 685.0426 | 393.3 | 252.4296 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.013 | -1.8748e-11 | -1.1692e-09 | -138.4 | 685.0426
2017-09-25 | 1:00 | 682.1674 | 393.3 | 249.2258 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.84166 | -1.8733e-11 | -1.1353e-09 | -138.4 | 682.1674
2017-09-25 | 2:00 | 697.9712 | 393.3 | 245.1594 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5646 | -1.9097e-11 | -0.25284 | -138.4 | 697.9712
2017-09-25 | 3:00 | 752.8871 | 393.3 | 272.8872 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9999 | -1.878e-11 | -1.2177e-09 | -138.4 | 752.8871
2017-09-25 | 4:00 | 801.8867 | 393.3 | 322.2399 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24324 | 0 | 3.8036 | -1.8796e-11 | 8.6713e-10 | -138.4 | 801.8867
2017-09-25 | 5:00 | 810.053 | 393.3 | 340.9742 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.7111 | 0 | 7.2677 | -1.8798e-11 | 8.637e-10 | -138.4 | 810.053
2017-09-25 | 6:00 | 808.1735 | 393.3 | 323.0922 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 19.8188 | 0 | 10.1625 | -1.8799e-11 | 8.6173e-10 | -138.4 | 808.1735
2017-09-25 | 7:00 | 821.025 | 393.3 | 256.0386 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 112.5121 | 0 | 17.9743 | -1.8801e-11 | -1.2586e-09 | -141.9 | 821.025
2017-09-25 | 8:00 | 865.6956 | 393.3 | 232.2139 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 256.7363 | 0 | 25.8514 | -1.9086e-11 | -80.006 | -141.9 | 865.6956
2017-09-25 | 9:00 | 922.5591 | 393.3 | 233.3512 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 385.9473 | 0 | 27.3675 | -1.9086e-11 | -150.3069 | -141.9 | 922.5591
2017-09-25 | 10:00 | 976.5328 | 393.3 | 234.4307 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 439.4214 | 0 | 15.2784 | -1.9086e-11 | -136.4977 | -141.9 | 976.5328
2017-09-25 | 11:00 | 1021.3496 | 393.3 | 235.327 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 453.0938 | 0 | 5.7851 | -1.9084e-11 | -96.7563 | -141.9 | 1021.3496
2017-09-25 | 12:00 | 1000.4181 | 393.3 | 234.9084 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 419.8235 | 0 | 2.5193 | -1.9081e-11 | -80.7331 | -141.9 | 1000.4181
2017-09-25 | 13:00 | 1036.415 | 393.3 | 273.2959 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 335.7815 | 0 | 3.4376 | -1.8791e-11 | -1.2411e-09 | -141.9 | 1036.415
2017-09-25 | 14:00 | 1036.5494 | 393.3 | 282.3457 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 319.6749 | 0 | 6.3289 | -1.8796e-11 | -1.2495e-09 | -141.9 | 1036.5494
2017-09-25 | 15:00 | 1052.5577 | 393.3 | 387.5555 | 70 | 39.7 | 68.3 | 227.1756 | 0 | 8.4266 | -1.8798e-11 | 8.5868e-10 | -141.9 | 1052.5577
2017-09-25 | 16:00 | 1071.6537 | 393.3 | 451.1559 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 108.474 | 0 | 11.2812 | -1.8398e-11 | 66.6426 | -141.9 | 1071.6537
2017-09-25 | 17:00 | 1067.309 | 393.3 | 475.7589 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 21.3244 | 0 | 15.0569 | -1.8398e-11 | 102.0688 | -141.9 | 1067.309
2017-09-25 | 18:00 | 1092.9263 | 393.3 | 480.036 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.32786 | 0 | 11.6713 | -1.8398e-11 | 119.2912 | -141.9 | 1092.9263
2017-09-25 | 19:00 | 1037.682 | 393.3 | 474.916 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22828 | 0 | 15.1099 | -1.8398e-11 | 62.2279 | -141.9 | 1037.682
2017-09-25 | 20:00 | 977.8958 | 393.3 | 449.9586 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0718 | -1.8399e-11 | 20.0654 | -141.9 | 977.8958
2017-09-25 | 21:00 | 921.667 | 393.3 | 413.3156 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.7514 | -1.88e-11 | 8.5687e-10 | -138.4 | 921.667
2017-09-25 | 22:00 | 895.9306 | 393.3 | 396.197 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.5336 | -1.88e-11 | 8.5675e-10 | -138.4 | 895.9306
2017-09-25 | 23:00 | 834.7907 | 393.3 | 354.3405 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.7502 | -1.88e-11 | -1.2564e-09 | -138.4 | 834.7907
2017-09-26 | 0:00 | 765.633 | 393.3 | 295.886 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.1845 | -5.9386e-10 | -0.53748 | -141.9 | 765.633
2017-09-26 | 1:00 | 758.4913 | 393.3 | 290.2795 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.1387 | -5.9386e-10 | -0.52696 | -141.9 | 758.4913
2017-09-26 | 2:00 | 774.3478 | 393.3 | 270.2444 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.5862 | -5.9394e-10 | -0.4828 | -141.9 | 774.3478
2017-09-26 | 3:00 | 822.7408 | 393.3 | 291.2681 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5271 | -5.939e-10 | -0.55442 | -141.9 | 822.7408
2017-09-26 | 4:00 | 867.045 | 393.3 | 341.6488 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23653 | 0 | 53.0597 | -5.9387e-10 | 2.522e-08 | -141.9 | 867.045
2017-09-26 | 5:00 | 865.7445 | 393.3 | 349.2472 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6267 | 0 | 58.2706 | -5.9388e-10 | 2.5224e-08 | -141.9 | 865.7445
2017-09-26 | 6:00 | 865.2371 | 393.3 | 332.5295 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 13.0625 | 0 | 68.0451 | -5.939e-10 | 2.5356e-08 | -141.9 | 865.2371
2017-09-26 | 7:00 | 873.9226 | 393.3 | 311.7465 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 79.6297 | 0 | 59.6076 | -5.9388e-10 | -0.56121 | -152.9 | 873.9226
2017-09-26 | 8:00 | 924.1985 | 393.3 | 300.9141 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 156.1924 | 0 | 47.7526 | -5.9386e-10 | -0.56063 | -152.9 | 924.1985
2017-09-26 | 9:00 | 970.1054 | 393.3 | 259.6532 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 261.4737 | 0 | 34.2469 | -5.9389e-10 | -0.46852 | -152.9 | 970.1054
2017-09-26 | 10:00 | 1004.2427 | 393.3 | 235.3517 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 369.8604 | 0 | 33.2074 | -3.7218e-10 | -47.0769 | -152.9 | 1004.2427
2017-09-26 | 11:00 | 1077.5928 | 393.3 | 236.9453 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 427.1195 | 0 | 41.4139 | -3.7242e-10 | -40.7859 | -152.9 | 1077.5928
2017-09-26 | 12:00 | 1077.5662 | 393.3 | 236.9713 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 431.6124 | 0 | 32.0884 | -3.7555e-10 | -36.006 | -152.9 | 1077.5662
2017-09-26 | 13:00 | 1122.3202 | 393.3 | 285.4151 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 400.9086 | 0 | 23.67 | -5.9379e-10 | -0.57359 | -152.9 | 1122.3202
2017-09-26 | 14:00 | 1134.2336 | 393.3 | 365.5011 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 333.2111 | 0 | 18.7644 | -5.9368e-10 | -0.44307 | -152.9 | 1134.2336
2017-09-26 | 15:00 | 1131.5553 | 393.3 | 457.6229 | 70 | 39.7 | 68.3 | 231.966 | 0 | 23.5665 | -5.8095e-10 | 4.8144e-08 | -152.9 | 1131.5553
2017-09-26 | 16:00 | 1150.6688 | 393.3 | 561.0134 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 98.8349 | 0 | 22.5461 | -2.3898e-10 | 45.1745 | -152.9 | 1150.6688
2017-09-26 | 17:00 | 1159.3301 | 393.3 | 645.3866 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 15.0815 | 0 | 28.3297 | -2.3305e-10 | 28.4324 | -152.9 | 1159.3301
2017-09-26 | 18:00 | 1163.9056 | 393.3 | 645.4781 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.31587 | 0 | 33.3944 | -2.3156e-10 | 14.1172 | -152.9 | 1163.9056
2017-09-26 | 19:00 | 1106.9794 | 393.3 | 594.0709 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.2255 | 0 | 38.483 | -5.81e-10 | 3.3934e-07 | -152.9 | 1106.9794
2017-09-26 | 20:00 | 1047.4835 | 393.3 | 528.1741 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.5094 | -5.8098e-10 | 4.5076e-07 | -152.9 | 1047.4835
2017-09-26 | 21:00 | 988.7748 | 393.3 | 463.9952 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6796 | -5.811e-10 | 9.7318e-08 | -141.9 | 988.7748
2017-09-26 | 22:00 | 951.1485 | 393.3 | 434.8351 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.6134 | -5.9381e-10 | 2.7722e-08 | -141.9 | 951.1485
2017-09-26 | 23:00 | 883.5326 | 393.3 | 393.0037 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.7575 | -5.938e-10 | -0.42859 | -141.9 | 883.5326
2017-09-27 | 0:00 | 813.5699 | 393.3 | 395.5842 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.9639 | -3.3333e-11 | -64.0783 | -141.9 | 813.5699
2017-09-27 | 1:00 | 804.1666 | 393.3 | 395.4048 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3817 | -3.3332e-11 | -67.2199 | -141.9 | 804.1666
2017-09-27 | 2:00 | 817.0798 | 393.3 | 397.8058 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.4615 | -3.3332e-11 | -68.1874 | -141.9 | 817.0798
2017-09-27 | 3:00 | 855.263 | 393.3 | 401.6515 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.183 | -3.3332e-11 | -70.0714 | -141.9 | 855.263
2017-09-27 | 4:00 | 889.2676 | 393.3 | 412.6178 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23125 | 0 | 58.1682 | -3.3332e-11 | -53.8496 | -141.9 | 889.2676
2017-09-27 | 5:00 | 898.1386 | 393.3 | 419.9069 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5082 | 0 | 64.2929 | -3.3332e-11 | -44.1694 | -141.9 | 898.1386
2017-09-27 | 6:00 | 906.378 | 393.3 | 425.0931 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 4.0223 | 0 | 62.4499 | -3.3331e-11 | -36.7873 | -141.9 | 906.378
2017-09-27 | 7:00 | 957.2882 | 393.3 | 455.1435 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 14.4398 | 0 | 64.2049 | -3.262e-11 | -1.5123e-09 | -152.9 | 957.2882
2017-09-27 | 8:00 | 1033.0494 | 393.3 | 522.2935 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 25.3144 | 0 | 65.5415 | -3.2614e-11 | 1.5254e-09 | -152.9 | 1033.0494
2017-09-27 | 9:00 | 1105.6246 | 393.3 | 560.1125 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 36.7598 | 0 | 54.0901 | -3.1932e-11 | 39.4622 | -152.9 | 1105.6246
2017-09-27 | 10:00 | 1117.66 | 393.3 | 560.3532 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 63.3777 | 0 | 65.8464 | -3.1933e-11 | 15.1826 | -152.9 | 1117.66
2017-09-27 | 11:00 | 1122.4105 | 393.3 | 540.4087 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 111.3558 | 0 | 57.746 | -3.2612e-11 | 1.5277e-09 | -152.9 | 1122.4105
2017-09-27 | 12:00 | 1082.7971 | 393.3 | 525.2815 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 95.1535 | 0 | 49.4622 | -3.2613e-11 | 1.5245e-09 | -152.9 | 1082.7971
2017-09-27 | 13:00 | 1109.7194 | 393.3 | 560.1944 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 82.2693 | 0 | 41.6196 | -3.1932e-11 | 12.736 | -152.9 | 1109.7194
2017-09-27 | 14:00 | 1109.005 | 393.3 | 560.1801 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 37.5242 | 0 | 48.8946 | -3.1931e-11 | 45.2061 | -152.9 | 1109.005
2017-09-27 | 15:00 | 1110.3735 | 393.3 | 560.2075 | 70 | 39.7 | 68.3 | 33.244 | 0 | 35.3904 | -3.193e-11 | 63.1317 | -152.9 | 1110.3735
2017-09-27 | 16:00 | 1124.4136 | 393.3 | 560.4883 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 18.8189 | 0 | 38.6891 | -3.193e-11 | 83.3174 | -152.9 | 1124.4136
2017-09-27 | 17:00 | 1123.5203 | 393.3 | 627.4704 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 3.6034 | 0 | 31.1847 | -3.1931e-11 | 19.1618 | -152.9 | 1123.5203
2017-09-27 | 18:00 | 1135.3427 | 393.3 | 627.7069 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.40339 | 0 | 19.6403 | -3.193e-11 | 16.9921 | -152.9 | 1135.3427
2017-09-27 | 19:00 | 1082.7703 | 393.3 | 592.583 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.21905 | 0 | 15.7682 | -3.2609e-11 | -1.508e-09 | -152.9 | 1082.7703
2017-09-27 | 20:00 | 1033.8917 | 393.3 | 539.2987 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.793 | -3.261e-11 | 1.5264e-09 | -152.9 | 1033.8917
2017-09-27 | 21:00 | 979.0982 | 393.3 | 479.4883 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5099 | -3.2613e-11 | -1.5152e-09 | -141.9 | 979.0982
2017-09-27 | 22:00 | 942.4059 | 393.3 | 447.7589 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.9471 | -3.2432e-11 | -2.5422e-09 | -141.9 | 942.4059
2017-09-27 | 23:00 | 881.1339 | 393.3 | 435.1607 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.5125 | -3.3329e-11 | -29.7393 | -141.9 | 881.1339
2017-09-28 | 0:00 | 805.4128 | 393.3 | 346.4165 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.8965 | -0.00017165 | -4.6051e-10 | -141.9 | 805.4128
2017-09-28 | 1:00 | 782.4715 | 393.3 | 321.299 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.5727 | -0.00018096 | -4.4068e-10 | -141.9 | 782.4715
2017-09-28 | 2:00 | 794.08 | 393.3 | 309.6042 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.476 | -0.00020264 | -4.4738e-10 | -141.9 | 794.08
2017-09-28 | 3:00 | 849.7872 | 393.3 | 342.946 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3413 | -0.00017967 | -4.633e-10 | -141.9 | 849.7872
2017-09-28 | 4:00 | 888.1294 | 393.3 | 375.3602 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22661 | 0 | 40.4428 | -0.00022468 | 5.1614e-10 | -141.9 | 888.1294
2017-09-28 | 5:00 | 892.8344 | 393.3 | 382.8417 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4515 | 0 | 51.9415 | -0.00028856 | 5.759e-10 | -141.9 | 892.8344
2017-09-28 | 6:00 | 893.1453 | 393.3 | 383.3451 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 9.2215 | 0 | 48.9789 | -0.0002721 | 5.6202e-10 | -141.9 | 893.1453
2017-09-28 | 7:00 | 914.3925 | 393.3 | 361.1857 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 74.7089 | 0 | 54.9982 | -0.00030554 | 5.9421e-10 | -152.9 | 914.3925
2017-09-28 | 8:00 | 984.0251 | 393.3 | 317.0179 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 198.5314 | 0 | 48.5761 | -0.00026987 | -5.0805e-10 | -152.9 | 984.0251
2017-09-28 | 9:00 | 1052.9476 | 393.3 | 323.3311 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 260.2652 | 0 | 54.1516 | -0.00030084 | -5.2697e-10 | -152.9 | 1052.9476
2017-09-28 | 10:00 | 1092.7804 | 393.3 | 333.2385 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 286.3006 | 0 | 60.3416 | -0.00033523 | -5.4272e-10 | -152.9 | 1092.7804
2017-09-28 | 11:00 | 1106.2971 | 393.3 | 278.8259 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 372.963 | 0 | 53.8948 | -0.00029941 | -12.2863 | -152.9 | 1106.2971
2017-09-28 | 12:00 | 1075.1675 | 393.3 | 278.2033 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 404.3797 | 0 | 57.3172 | -0.00031843 | -77.6324 | -152.9 | 1075.1675
2017-09-28 | 13:00 | 1079.7194 | 393.3 | 236.4944 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 399.7911 | 0 | 69.9557 | -0.00038864 | -39.4214 | -152.9 | 1079.7194
2017-09-28 | 14:00 | 1061.5976 | 393.3 | 236.132 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 371.2584 | 0 | 69.3663 | -0.00038537 | -32.3587 | -152.9 | 1061.5976
2017-09-28 | 15:00 | 1058.4237 | 393.3 | 288.0879 | 70 | 39.7 | 68.3 | 282.2631 | 0 | 69.673 | -0.00038707 | -6.0311e-10 | -152.9 | 1058.4237
2017-09-28 | 16:00 | 1081.6258 | 393.3 | 454.2893 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 136.2686 | 0 | 63.7561 | -0.0003542 | 4.2122 | -152.9 | 1081.6258
2017-09-28 | 17:00 | 1066.7636 | 393.3 | 516.7343 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 22.3965 | 0 | 48.1495 | -0.0002675 | 37.3836 | -152.9 | 1066.7636
2017-09-28 | 18:00 | 1083.6431 | 393.3 | 528.0657 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.28605 | 0 | 43.824 | -0.00024347 | 40.8676 | -152.9 | 1083.6431
2017-09-28 | 19:00 | 1022.6429 | 393.3 | 482.9531 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23137 | 0 | 42.0831 | -0.00023379 | 23.1756 | -152.9 | 1022.6429
2017-09-28 | 20:00 | 963.0996 | 393.3 | 451.8316 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.152 | -0.00018418 | 4.3162 | -152.9 | 963.0996
2017-09-28 | 21:00 | 913.9469 | 393.3 | 410.8125 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.0345 | -0.00013908 | 3.562e-10 | -141.9 | 913.9469
2017-09-28 | 22:00 | 874.9731 | 393.3 | 386.085 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.1882 | -0.00013993 | -3.9242e-10 | -141.9 | 874.9731
2017-09-28 | 23:00 | 814.9523 | 393.3 | 351.6241 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.1283 | -0.00012849 | -4.5966e-10 | -141.9 | 814.9523
2017-09-29 | 0:00 | 757.6822 | 393.3 | 275.6435 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.8262 | -1.9229e-13 | 30.1126 | -141.9 | 757.6822
2017-09-29 | 1:00 | 748.345 | 393.3 | 266.5278 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.0835 | -1.9231e-13 | 26.1337 | -141.9 | 748.345
2017-09-29 | 2:00 | 765.7769 | 393.3 | 261.7534 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.61 | -1.9234e-13 | 23.4136 | -141.9 | 765.7769
2017-09-29 | 3:00 | 808.9984 | 393.3 | 272.2501 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.8976 | -1.9232e-13 | 29.3506 | -141.9 | 808.9984
2017-09-29 | 4:00 | 855.9784 | 393.3 | 305.3164 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24718 | 0 | 34.4554 | -1.9229e-13 | 43.8594 | -141.9 | 855.9784
2017-09-29 | 5:00 | 861.931 | 393.3 | 316.4613 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.8351 | 0 | 32.7994 | -1.9228e-13 | 54.2352 | -141.9 | 861.931
2017-09-29 | 6:00 | 847.7853 | 393.3 | 294.0406 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 20.3689 | 0 | 29.2205 | -1.9228e-13 | 52.5553 | -141.9 | 847.7853
2017-09-29 | 7:00 | 839.009 | 393.3 | 238.7854 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 158.8853 | 0 | 17.8383 | -1.896e-13 | -5.2555e-12 | -152.9 | 839.009
2017-09-29 | 8:00 | 868.8945 | 393.3 | 214.2779 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 331.1824 | 0 | 14.0237 | -1.9797e-13 | -110.4896 | -152.9 | 868.8945
2017-09-29 | 9:00 | 929.5753 | 393.3 | 215.4915 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 445.8637 | 0 | 7.9662 | -1.9767e-13 | -154.9461 | -152.9 | 929.5753
2017-09-29 | 10:00 | 968.8071 | 393.3 | 216.2761 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 517.2598 | 0 | 7.5334 | -1.9755e-13 | -185.1623 | -152.9 | 968.8071
2017-09-29 | 11:00 | 980.2203 | 393.3 | 216.5044 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 544.1517 | 0 | 6.8271 | -1.9729e-13 | -200.1629 | -152.9 | 980.2203
2017-09-29 | 12:00 | 967.7864 | 393.3 | 216.2557 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 538.593 | 0 | 8.805 | -1.9781e-13 | -208.7673 | -152.9 | 967.7864
2017-09-29 | 13:00 | 1013.1434 | 393.3 | 217.1629 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 523.812 | 0 | 15.8628 | -1.9804e-13 | -156.5943 | -152.9 | 1013.1434
2017-09-29 | 14:00 | 1008.6625 | 393.3 | 217.0733 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 445.9631 | 0 | 20.6748 | -1.9804e-13 | -92.2487 | -152.9 | 1008.6625
2017-09-29 | 15:00 | 1005.9413 | 393.3 | 247.2775 | 70 | 39.7 | 68.3 | 313.5529 | 0 | 19.2127 | -1.9194e-13 | 7.4982 | -152.9 | 1005.9413
2017-09-29 | 16:00 | 1023.8141 | 393.3 | 392.8855 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 147.179 | 0 | 14.8862 | -1.9189e-13 | 45.7634 | -152.9 | 1023.8141
2017-09-29 | 17:00 | 1015.9827 | 393.3 | 409.6523 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 23.6154 | 0 | 14.1406 | -1.9157e-13 | 126.4744 | -152.9 | 1015.9827
2017-09-29 | 18:00 | 1039.3666 | 393.3 | 411.4811 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.32327 | 0 | 15.3342 | -1.9144e-13 | 141.628 | -152.9 | 1039.3666
2017-09-29 | 19:00 | 987.0938 | 393.3 | 409.0673 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23191 | 0 | 13.8545 | -1.9154e-13 | 89.7401 | -152.9 | 987.0938
2017-09-29 | 20:00 | 931.873 | 393.3 | 393.869 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.306 | -1.9172e-13 | 49.898 | -152.9 | 931.873
2017-09-29 | 21:00 | 886.8107 | 393.3 | 381.2416 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2742 | -1.9138e-13 | 18.1949 | -141.9 | 886.8107
2017-09-29 | 22:00 | 851.555 | 393.3 | 363.8277 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1923 | -1.9139e-13 | 14.8351 | -141.9 | 851.555
2017-09-29 | 23:00 | 803.478 | 393.3 | 352.3424 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.9356 | -1.7788e-13 | -8.2874e-12 | -141.9 | 803.478
2017-09-30 | 0:00 | 746.791 | 393.3 | 273.6472 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.5132 | -2.7681e-11 | 37.5305 | -141.9 | 746.791
2017-09-30 | 1:00 | 737.7688 | 393.3 | 266.9381 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0592 | -2.7679e-11 | 35.1715 | -141.9 | 737.7688
2017-09-30 | 2:00 | 751.6108 | 393.3 | 261.1358 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.4051 | -2.7688e-11 | 30.0699 | -141.9 | 751.6108
2017-09-30 | 3:00 | 794.247 | 393.3 | 268.6513 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0844 | -2.7692e-11 | 36.0113 | -141.9 | 794.247
2017-09-30 | 4:00 | 840.2333 | 393.3 | 295.6646 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24247 | -0.0089033 | 11.6222 | -2.769e-11 | 60.613 | -141.9 | 840.2333
2017-09-30 | 5:00 | 837.2533 | 393.3 | 297.422 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.7334 | -0.063652 | 7.5327 | -2.7684e-11 | 74.0289 | -141.9 | 837.2533
2017-09-30 | 6:00 | 802.5025 | 393.3 | 265.4242 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 14.1669 | -0.52021 | 12.0094 | -2.769e-11 | 59.8221 | -141.9 | 802.5025
2017-09-30 | 7:00 | 796.3411 | 393.3 | 232.3054 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 109.5578 | -4.0229 | 11.3536 | -2.7682e-11 | 23.6471 | -152.9 | 796.3411
2017-09-30 | 8:00 | 805.226 | 393.3 | 208.9045 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 256.4255 | -9.4159 | 7.3108 | -2.8533e-11 | -77.899 | -152.9 | 805.226
2017-09-30 | 9:00 | 848.371 | 393.3 | 209.7674 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 387.0188 | -14.2112 | 8.3047 | -2.853e-11 | -157.7087 | -152.9 | 848.371
2017-09-30 | 10:00 | 886.3226 | 393.3 | 210.5265 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 487.6962 | -17.9081 | 6.1639 | -2.8483e-11 | -213.0558 | -152.9 | 886.3226
2017-09-30 | 11:00 | 924.8598 | 393.3 | 211.2972 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 515.6684 | -18.9352 | 1.9759 | -2.8417e-11 | -198.0465 | -152.9 | 924.8598
2017-09-30 | 12:00 | 913.2013 | 393.3 | 211.064 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 508.7714 | -18.6819 | 3.1567 | -2.8447e-11 | -204.0089 | -152.9 | 913.2013
2017-09-30 | 13:00 | 934.015 | 393.3 | 211.4803 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 507.7184 | -18.6433 | 5.8233 | -2.8513e-11 | -185.2637 | -152.9 | 934.015
2017-09-30 | 14:00 | 928.7797 | 393.3 | 211.3756 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 425.3773 | -15.6197 | 4.7297 | -2.8518e-11 | -114.2832 | -152.9 | 928.7797
2017-09-30 | 15:00 | 931.8665 | 393.3 | 222.2537 | 70 | 39.7 | 68.3 | 297.9458 | -10.9405 | 4.2075 | -2.575e-11 | -2.1106e-09 | -152.9 | 931.8665
2017-09-30 | 16:00 | 949.6837 | 393.3 | 320.0449 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 142.6981 | -5.2398 | 2.5614 | -2.7666e-11 | 66.5192 | -152.9 | 949.6837
2017-09-30 | 17:00 | 955.2681 | 393.3 | 374.4695 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 22.0716 | -0.81046 | 8.0118 | -2.7693e-11 | 109.4257 | -152.9 | 955.2681
2017-09-30 | 18:00 | 982.6195 | 393.3 | 383.3548 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.22941 | -0.0084238 | 13.339 | -2.7697e-11 | 115.1048 | -152.9 | 982.6195
2017-09-30 | 19:00 | 941.6619 | 393.3 | 375.5698 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23269 | -0.0085444 | 27.4881 | -2.7698e-11 | 64.1799 | -152.9 | 941.6619
2017-09-30 | 20:00 | 893.8465 | 393.3 | 353.2492 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.9794 | -2.7699e-11 | 31.8179 | -152.9 | 893.8465
2017-09-30 | 21:00 | 841.1421 | 393.3 | 310.8126 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7511 | -2.7703e-11 | 17.4783 | -141.9 | 841.1421
2017-09-30 | 22:00 | 797.5326 | 393.3 | 284.908 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.0842 | -2.7705e-11 | 12.8404 | -141.9 | 797.5326
2017-09-30 | 23:00 | 744.171 | 393.3 | 258.044 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0067 | -2.7708e-11 | 7.9203 | -141.9 | 744.171
2017-10-01 | 0:00 | 696.1776 | 393.3 | 214.5861 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.5243 | -1.4739e-15 | 5.4672 | -124.4 | 696.1776
2017-10-01 | 1:00 | 689.8023 | 393.3 | 214.285 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2252 | -1.474e-15 | 5.2921 | -124.4 | 689.8023
2017-10-01 | 2:00 | 702.9009 | 393.3 | 214.772 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8558 | -1.4725e-15 | 6.3731 | -124.4 | 702.9009
2017-10-01 | 3:00 | 753.2419 | 393.3 | 220.2003 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.9402 | -1.4654e-15 | 34.9014 | -124.4 | 753.2419
2017-10-01 | 4:00 | 796.0041 | 393.3 | 221.6995 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13076 | 0 | 31.7556 | -1.4646e-15 | 76.0183 | -124.4 | 796.0041
2017-10-01 | 5:00 | 790.8474 | 393.3 | 221.5318 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73799 | 0 | 40.0154 | -1.465e-15 | 74.0623 | -124.4 | 790.8474
2017-10-01 | 6:00 | 746.5935 | 393.3 | 216.374 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 19.6442 | 0 | 42.8591 | -1.468e-15 | 17.1162 | -124.4 | 746.5935
2017-10-01 | 7:00 | 740.1962 | 393.3 | 211.5039 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 115.9916 | 0 | 47.8187 | -1.5089e-15 | -68.6181 | -128.4 | 740.1962
2017-10-01 | 8:00 | 735.2882 | 393.3 | 195.1058 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 236.2594 | 0 | 47.6219 | -1.5101e-15 | -174.4989 | -128.4 | 735.2882
2017-10-01 | 9:00 | 767.5025 | 393.3 | 195.75 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 368.4789 | 0 | 44.7409 | -44.4673 | -224.2 | -128.4 | 767.5025
2017-10-01 | 10:00 | 808.5129 | 393.3 | 196.5703 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 398.1709 | 0 | 29.5837 | -17.0119 | -224.2 | -128.4 | 808.5129
2017-10-01 | 11:00 | 827.1057 | 393.3 | 196.9421 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 386.2538 | 0 | 21.5373 | -1.5099e-15 | -203.0276 | -128.4 | 827.1057
2017-10-01 | 12:00 | 863.5073 | 393.3 | 197.6701 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 351.9228 | 0 | 25.054 | -1.5083e-15 | -136.5397 | -128.4 | 863.5073
2017-10-01 | 13:00 | 852.8336 | 393.3 | 197.4567 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 268.6168 | 0 | 25.9021 | -1.5074e-15 | -64.5419 | -128.4 | 852.8336
2017-10-01 | 14:00 | 842.598 | 393.3 | 207.4819 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 177.7776 | 0 | 22.8334 | -1.4646e-15 | 5.8051 | -128.4 | 842.598
2017-10-01 | 15:00 | 844.7599 | 393.3 | 221.2831 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 116.2318 | 0 | 26.8731 | -1.4627e-15 | 50.6719 | -128.4 | 844.7599
2017-10-01 | 16:00 | 852.2777 | 393.3 | 263.1025 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 47.7609 | 0 | 34.0319 | -1.4623e-15 | 74.1824 | -128.4 | 852.2777
2017-10-01 | 17:00 | 889.2957 | 393.3 | 301.9455 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0255 | 0 | 31.2933 | -1.4615e-15 | 100.2314 | -128.4 | 889.2957
2017-10-01 | 18:00 | 933.6876 | 393.3 | 317.2918 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.33003 | 0 | 38.6814 | -1.4615e-15 | 107.7844 | -128.4 | 933.6876
2017-10-01 | 19:00 | 909.4763 | 393.3 | 311.7972 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071224 | 0 | 45.1414 | -1.4619e-15 | 80.0665 | -128.4 | 909.4763
2017-10-01 | 20:00 | 871.9699 | 393.3 | 293.1224 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.7715 | -1.4622e-15 | 57.9761 | -128.4 | 871.9699
2017-10-01 | 21:00 | 824.1812 | 393.3 | 276.3971 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.5107 | -1.4628e-15 | 28.3733 | -124.4 | 824.1812
2017-10-01 | 22:00 | 776.4472 | 393.3 | 248.1233 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.4283 | -1.4638e-15 | 13.9956 | -124.4 | 776.4472
2017-10-01 | 23:00 | 736.773 | 393.3 | 230.3131 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.8514 | -1.4656e-15 | 6.7085 | -124.4 | 736.773
2017-10-02 | 0:00 | 699.0594 | 393.3 | 288.9801 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.4491 | -2.1871e-11 | -76.9699 | -124.4 | 699.0594
2017-10-02 | 1:00 | 694.1325 | 393.3 | 289.1348 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.7511 | -2.187e-11 | -79.7534 | -124.4 | 694.1325
2017-10-02 | 2:00 | 716.4287 | 393.3 | 294.0622 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.2924 | -2.187e-11 | -73.8259 | -124.4 | 716.4287
2017-10-02 | 3:00 | 769.4145 | 393.3 | 310.1093 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.7084 | -2.187e-11 | -55.6032 | -124.4 | 769.4145
2017-10-02 | 4:00 | 816.4515 | 393.3 | 336.237 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16229 | 0 | 54.3977 | -2.187e-11 | -40.7455 | -124.4 | 816.4515
2017-10-02 | 5:00 | 824.9195 | 393.3 | 349.7044 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72437 | 0 | 57.878 | -2.187e-11 | -37.8872 | -124.4 | 824.9195
2017-10-02 | 6:00 | 832.0102 | 393.3 | 358.7476 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 6.3755 | 0 | 52.3544 | -2.1869e-11 | -36.0673 | -124.4 | 832.0102
2017-10-02 | 7:00 | 880.5185 | 393.3 | 383.3043 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 27.3947 | 0 | 54.5404 | -2.1868e-11 | -18.2209 | -128.4 | 880.5185
2017-10-02 | 8:00 | 939.7801 | 393.3 | 389.6505 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 65.0062 | 0 | 54.3235 | -2.1405e-11 | 9.9192e-10 | -128.4 | 939.7801
2017-10-02 | 9:00 | 1015.2088 | 393.3 | 455.3726 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 81.7779 | 0 | 50.8584 | -2.1397e-11 | 1.0046e-09 | -128.4 | 1015.2088
2017-10-02 | 10:00 | 1050.1266 | 393.3 | 491.8931 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 85.4809 | 0 | 47.3526 | -2.1396e-11 | 1.0064e-09 | -128.4 | 1050.1266
2017-10-02 | 11:00 | 1062.2498 | 393.3 | 511.3746 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 85.7287 | 0 | 39.7465 | -1.9492e-11 | 1.1819e-09 | -128.4 | 1062.2498
2017-10-02 | 12:00 | 1037.9856 | 393.3 | 511.6597 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 58.0978 | 0 | 38.6236 | -2.0958e-11 | 4.2045 | -128.4 | 1037.9856
2017-10-02 | 13:00 | 1072.8365 | 393.3 | 512.3567 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 43.1527 | 0 | 38.4713 | -2.0951e-11 | 53.4557 | -128.4 | 1072.8365
2017-10-02 | 14:00 | 1073.5996 | 393.3 | 512.372 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 44.129 | 0 | 37.9498 | -2.0951e-11 | 50.4488 | -128.4 | 1073.5996
2017-10-02 | 15:00 | 1073.0122 | 393.3 | 512.3602 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 32.6816 | 0 | 34.6057 | -2.0951e-11 | 63.6646 | -128.4 | 1073.0122
2017-10-02 | 16:00 | 1078.1757 | 393.3 | 512.4635 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 12.3668 | 0 | 31.9805 | -2.0951e-11 | 88.165 | -128.4 | 1078.1757
2017-10-02 | 17:00 | 1082.1258 | 393.3 | 565.5425 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.8962 | 0 | 35.8501 | -2.0952e-11 | 30.037 | -128.4 | 1082.1258
2017-10-02 | 18:00 | 1087.789 | 393.3 | 565.6558 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.37051 | 0 | 37.8139 | -2.0952e-11 | 14.3488 | -128.4 | 1087.789
2017-10-02 | 19:00 | 1035.0366 | 393.3 | 522.2722 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073745 | 0 | 40.2907 | -2.1397e-11 | 1.0041e-09 | -128.4 | 1035.0366
2017-10-02 | 20:00 | 980.3597 | 393.3 | 470.5836 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6761 | -2.1397e-11 | 1.0042e-09 | -128.4 | 980.3597
2017-10-02 | 21:00 | 938.0987 | 393.3 | 420.3381 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.8605 | -2.1398e-11 | -9.9186e-10 | -124.4 | 938.0987
2017-10-02 | 22:00 | 898.4955 | 393.3 | 394.3628 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.7156 | -2.186e-11 | -3.4828 | -124.4 | 898.4955
2017-10-02 | 23:00 | 848.0236 | 393.3 | 383.325 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.7785 | -2.1868e-11 | -24.9799 | -124.4 | 848.0236
2017-10-03 | 0:00 | 791.6966 | 393.3 | 344.083 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1547 | -6.4595e-11 | -12.1411 | -128.4 | 791.6966
2017-10-03 | 1:00 | 784.641 | 393.3 | 338.5381 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6665 | -6.4595e-11 | -12.5635 | -128.4 | 784.641
2017-10-03 | 2:00 | 797.9289 | 393.3 | 338.9421 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.0341 | -6.4595e-11 | -12.9472 | -128.4 | 797.9289
2017-10-03 | 3:00 | 849.9113 | 393.3 | 379.2769 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.49 | -6.4589e-11 | -11.0557 | -128.4 | 849.9113
2017-10-03 | 4:00 | 882.4639 | 393.3 | 407.1884 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17493 | 0 | 19.7085 | -6.4585e-11 | -7.0079 | -128.4 | 882.4639
2017-10-03 | 5:00 | 886.2651 | 393.3 | 421.7328 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.71903 | 0 | 13.3133 | -6.3194e-11 | 2.6601e-09 | -128.4 | 886.2651
2017-10-03 | 6:00 | 889.1922 | 393.3 | 418.7795 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 10.0867 | 0 | 13.726 | -6.4555e-11 | 1.5029e-09 | -128.4 | 889.1922
2017-10-03 | 7:00 | 922.9808 | 393.3 | 432.147 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 54.36 | 0 | 11.9738 | -6.3196e-11 | 2.9784e-09 | -137.4 | 922.9808
2017-10-03 | 8:00 | 976.5227 | 393.3 | 398.2781 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 139.9135 | 0 | 16.531 | -6.4582e-11 | 1.4831e-09 | -137.4 | 976.5227
2017-10-03 | 9:00 | 1041.1142 | 393.3 | 373.0934 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 244.3714 | 0 | 16.3282 | -6.4588e-11 | -10.8788 | -137.4 | 1041.1142
2017-10-03 | 10:00 | 1074.1889 | 393.3 | 353.7698 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 295.1055 | 0 | 21.9621 | -6.4592e-11 | -13.0485 | -137.4 | 1074.1889
2017-10-03 | 11:00 | 1085.5357 | 393.3 | 302.8037 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 345.8581 | 0 | 36.6147 | -6.4598e-11 | -16.1408 | -137.4 | 1085.5357
2017-10-03 | 12:00 | 1085.0585 | 393.3 | 301.4012 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 430.0119 | 0 | 33.0603 | -6.4601e-11 | -95.8149 | -137.4 | 1085.0585
2017-10-03 | 13:00 | 1140.7264 | 393.3 | 347.4688 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 361.936 | 0 | 31.0096 | -6.4596e-11 | -16.088 | -137.4 | 1140.7264
2017-10-03 | 14:00 | 1132.732 | 393.3 | 358.2679 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 340.1647 | 0 | 30.8506 | -6.4595e-11 | -16.2512 | -137.4 | 1132.732
2017-10-03 | 15:00 | 1099.2888 | 393.3 | 422.9353 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 224.0535 | 0 | 31.6 | -6.3205e-11 | 2.9702e-09 | -137.4 | 1099.2888
2017-10-03 | 16:00 | 1099.8662 | 393.3 | 535.4973 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 88.7698 | 0 | 36.0845 | -6.1893e-11 | 15.3146 | -137.4 | 1099.8662
2017-10-03 | 17:00 | 1080.0989 | 393.3 | 535.102 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 10.5987 | 0 | 33.5925 | -6.1889e-11 | 62.0057 | -137.4 | 1080.0989
2017-10-03 | 18:00 | 1091.5611 | 393.3 | 535.3312 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.3382 | 0 | 27.205 | -6.1888e-11 | 68.0867 | -137.4 | 1091.5611
2017-10-03 | 19:00 | 1043.8954 | 393.3 | 534.3779 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.070251 | 0 | 31.8167 | -6.1893e-11 | 14.2306 | -137.4 | 1043.8954
2017-10-03 | 20:00 | 983.4822 | 393.3 | 487.4734 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.9088 | -6.3202e-11 | 2.9772e-09 | -137.4 | 983.4822
2017-10-03 | 21:00 | 936.3426 | 393.3 | 447.5955 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.847 | -6.3201e-11 | 2.9753e-09 | -128.4 | 936.3426
2017-10-03 | 22:00 | 893.9739 | 393.3 | 424.1076 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9663 | -6.3222e-11 | -2.978e-09 | -128.4 | 893.9739
2017-10-03 | 23:00 | 837.9936 | 393.3 | 400.9965 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9206 | -6.4578e-11 | -10.8235 | -128.4 | 837.9936
2017-10-04 | 0:00 | 780.3054 | 393.3 | 335.4146 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9915 | -3.9418e-11 | 9.2992 | -128.4 | 780.3054
2017-10-04 | 1:00 | 770.0199 | 393.3 | 326.6031 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7217 | -3.9406e-11 | 9.6951 | -128.4 | 770.0199
2017-10-04 | 2:00 | 791.2335 | 393.3 | 330.0432 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.09 | -3.9422e-11 | 9.2002 | -128.4 | 791.2335
2017-10-04 | 3:00 | 835.9798 | 393.3 | 351.6224 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.381 | -3.9425e-11 | 9.7764 | -128.4 | 835.9798
2017-10-04 | 4:00 | 871.4768 | 393.3 | 383.6468 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14536 | 0 | 11.4318 | -3.9517e-11 | 13.8528 | -128.4 | 871.4768
2017-10-04 | 5:00 | 871.1977 | 393.3 | 386.583 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.7294 | 0 | 13.0745 | -3.9537e-11 | 20.3108 | -128.4 | 871.1977
2017-10-04 | 6:00 | 866.4345 | 393.3 | 377.2441 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 12.6395 | 0 | 17.3866 | -3.9486e-11 | 12.5644 | -128.4 | 866.4345
2017-10-04 | 7:00 | 881.9994 | 393.3 | 328.5784 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 103.3273 | 0 | 14.8878 | -3.9431e-11 | 10.7058 | -137.4 | 881.9994
2017-10-04 | 8:00 | 897.1368 | 393.3 | 245.2427 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 249.1583 | 0 | 13.6088 | -4.0711e-11 | -32.673 | -137.4 | 897.1368
2017-10-04 | 9:00 | 963.9912 | 393.3 | 246.5798 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 384.4658 | 0 | 20.1715 | -4.0728e-11 | -105.4259 | -137.4 | 963.9912
2017-10-04 | 10:00 | 997.8247 | 393.3 | 247.2565 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 468.5421 | 0 | 18.3035 | -4.0728e-11 | -152.6774 | -137.4 | 997.8247
2017-10-04 | 11:00 | 1032.8161 | 393.3 | 247.9563 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 521.7226 | 0 | 16.8188 | -4.0728e-11 | -170.0816 | -137.4 | 1032.8161
2017-10-04 | 12:00 | 1014.0867 | 393.3 | 247.5817 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 502.0722 | 0 | 18.5872 | -4.073e-11 | -170.5543 | -137.4 | 1014.0867
2017-10-04 | 13:00 | 1029.0842 | 393.3 | 306.3817 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 424.4186 | 0 | 25.0831 | -4.0734e-11 | -143.1992 | -137.4 | 1029.0842
2017-10-04 | 14:00 | 1036.8448 | 393.3 | 306.5369 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 369.8596 | 0 | 28.1603 | -4.0734e-11 | -87.412 | -137.4 | 1036.8448
2017-10-04 | 15:00 | 1027.5762 | 393.3 | 340.6944 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 237.6731 | 0 | 28.5087 | -3.9379e-11 | -1.2135e-09 | -137.4 | 1027.5762
2017-10-04 | 16:00 | 1023.4076 | 393.3 | 395.5623 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 95.4185 | 0 | 35.2386 | -3.9579e-11 | 72.9882 | -137.4 | 1023.4076
2017-10-04 | 17:00 | 1011.8359 | 393.3 | 396.8408 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 11.793 | 0 | 36.0842 | -3.9575e-11 | 128.3179 | -137.4 | 1011.8359
2017-10-04 | 18:00 | 1034.1187 | 393.3 | 397.9781 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.31688 | 0 | 35.7877 | -3.9575e-11 | 139.436 | -137.4 | 1034.1187
2017-10-04 | 19:00 | 992.2684 | 393.3 | 396.4441 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069233 | 0 | 35.5909 | -3.9576e-11 | 96.7641 | -137.4 | 992.2684
2017-10-04 | 20:00 | 940.5861 | 393.3 | 394.4787 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.4888 | -3.9597e-11 | 42.5187 | -137.4 | 940.5861
2017-10-04 | 21:00 | 899.6517 | 393.3 | 382.8634 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.7694 | -3.9525e-11 | 6.1189 | -128.4 | 899.6517
2017-10-04 | 22:00 | 861.0591 | 393.3 | 362.6187 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.913 | -3.9446e-11 | 4.6275 | -128.4 | 861.0591
2017-10-04 | 23:00 | 807.4349 | 393.3 | 325.1108 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.4242 | -3.9405e-11 | -1.2297e-09 | -128.4 | 807.4349
2017-10-05 | 0:00 | 752.0623 | 393.3 | 278.6237 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.8386 | -5.0296e-15 | -3.3827e-13 | -128.4 | 752.0623
2017-10-05 | 1:00 | 746.6731 | 393.3 | 264.713 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.9601 | -5.0267e-15 | -3.293e-13 | -128.4 | 746.6731
2017-10-05 | 2:00 | 763.5484 | 393.3 | 268.65 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.9984 | -5.0285e-15 | -3.3384e-13 | -128.4 | 763.5484
2017-10-05 | 3:00 | 817.6427 | 393.3 | 302.0672 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.3754 | -5.0301e-15 | 2.2812e-13 | -128.4 | 817.6427
2017-10-05 | 4:00 | 854.263 | 393.3 | 343.0879 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14714 | 0 | 48.6279 | -5.03e-15 | 2.283e-13 | -128.4 | 854.263
2017-10-05 | 5:00 | 867.4929 | 393.3 | 362.3616 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73065 | 0 | 53.9007 | -5.0301e-15 | 2.2832e-13 | -128.4 | 867.4929
2017-10-05 | 6:00 | 862.8016 | 393.3 | 350.0449 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 11.8889 | 0 | 54.2678 | -5.0301e-15 | 2.2827e-13 | -128.4 | 862.8016
2017-10-05 | 7:00 | 863.6306 | 393.3 | 305.433 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 77.8671 | 0 | 55.8305 | -5.0301e-15 | 2.2812e-13 | -137.4 | 863.6306
2017-10-05 | 8:00 | 891.7768 | 393.3 | 245.1355 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 181.9085 | 0 | 50.3101 | -5.1079e-15 | -7.3772 | -137.4 | 891.7768
2017-10-05 | 9:00 | 936.2631 | 393.3 | 246.0253 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 304.4923 | 0 | 44.5225 | -5.1056e-15 | -76.977 | -137.4 | 936.2631
2017-10-05 | 10:00 | 970.7859 | 393.3 | 246.7157 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 496.9425 | 0 | 39.2611 | -4.3333 | -224.2 | -137.4 | 970.7859
2017-10-05 | 11:00 | 1005.3193 | 393.3 | 247.4064 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 546.435 | 0 | 27.3913 | -8.1134 | -224.2 | -137.4 | 1005.3193
2017-10-05 | 12:00 | 996.2637 | 393.3 | 247.2253 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 474.704 | 0 | 21.4854 | -5.1055e-15 | -163.551 | -137.4 | 996.2637
2017-10-05 | 13:00 | 1054.4972 | 393.3 | 248.3899 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 370.2437 | 0 | 20.7384 | -5.1307e-15 | -1.2749 | -137.4 | 1054.4972
2017-10-05 | 14:00 | 1035.2573 | 393.3 | 356.3271 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 240.8947 | 0 | 18.3354 | -5.0292e-15 | -3.3933e-13 | -137.4 | 1035.2573
2017-10-05 | 15:00 | 1022.7654 | 393.3 | 391.8898 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 146.8421 | 0 | 20.4498 | -4.9212e-15 | 42.8838 | -137.4 | 1022.7654
2017-10-05 | 16:00 | 1033.8106 | 393.3 | 411.7126 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 42.1785 | 0 | 24.7664 | -4.9211e-15 | 130.9531 | -137.4 | 1033.8106
2017-10-05 | 17:00 | 1041.7135 | 393.3 | 446.373 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 4.7447 | 0 | 40.6716 | -4.9212e-15 | 111.1243 | -137.4 | 1041.7135
2017-10-05 | 18:00 | 1056.6582 | 393.3 | 443.3676 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.34093 | 0 | 55.6369 | -4.9212e-15 | 96.7128 | -137.4 | 1056.6582
2017-10-05 | 19:00 | 1004.4092 | 393.3 | 444.6813 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071834 | 0 | 41.9697 | -4.9212e-15 | 54.2864 | -137.4 | 1004.4092
2017-10-05 | 20:00 | 952.152 | 393.3 | 408.3647 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.2931 | -4.9212e-15 | 38.3942 | -137.4 | 952.152
2017-10-05 | 21:00 | 910.6793 | 393.3 | 397.2717 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.5076 | -5.0289e-15 | 2.2839e-13 | -128.4 | 910.6793
2017-10-05 | 22:00 | 872.9482 | 393.3 | 363.4567 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.5915 | -5.0301e-15 | 2.2795e-13 | -128.4 | 872.9482
2017-10-05 | 23:00 | 821.6001 | 393.3 | 313.2237 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.4764 | -5.03e-15 | -3.4014e-13 | -128.4 | 821.6001
2017-10-06 | 0:00 | 771.8544 | 393.3 | 408.5938 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.5845 | -2.2458e-13 | -126.9238 | -128.4 | 771.8544
2017-10-06 | 1:00 | 769.1101 | 393.3 | 408.5401 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8246 | -2.2451e-13 | -94.2546 | -128.4 | 769.1101
2017-10-06 | 2:00 | 787.9471 | 393.3 | 408.9253 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.5635 | -2.2453e-13 | -81.4417 | -128.4 | 787.9471
2017-10-06 | 3:00 | 838.021 | 393.3 | 409.9629 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9838 | -2.2453e-13 | -46.1257 | -128.4 | 838.021
2017-10-06 | 4:00 | 881.1611 | 393.3 | 411.2957 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16572 | 0 | 17.4917 | -2.2453e-13 | -10.1921 | -128.4 | 881.1611
2017-10-06 | 5:00 | 878.5563 | 393.3 | 415.6329 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72136 | 0 | 12.773 | -2.3258e-13 | -1.071 | -128.4 | 878.5563
2017-10-06 | 6:00 | 885.4297 | 393.3 | 424.7009 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 4.8376 | 0 | 9.8478 | -2.3269e-13 | -0.55653 | -128.4 | 885.4297
2017-10-06 | 7:00 | 918.5222 | 393.3 | 464.6656 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 21.2295 | 0 | 8.127 | -2.3267e-13 | 6.3267e-12 | -137.4 | 918.5222
2017-10-06 | 8:00 | 970.0876 | 393.3 | 488.2932 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 50.8748 | 0 | 9.1195 | -2.3268e-13 | 6.3156e-12 | -137.4 | 970.0876
2017-10-06 | 9:00 | 1030.133 | 393.3 | 502.6417 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 107.2737 | 0 | 2.0176 | -2.323e-13 | 8.1113e-12 | -137.4 | 1030.133
2017-10-06 | 10:00 | 1058.3846 | 393.3 | 473.0479 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 167.0979 | 0 | 2.4617 | -2.3262e-13 | -0.623 | -137.4 | 1058.3846
2017-10-06 | 11:00 | 1082.1605 | 393.3 | 476.6115 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 187.3417 | 0 | 2.42 | -2.3262e-13 | -0.61271 | -137.4 | 1082.1605
2017-10-06 | 12:00 | 1044.8459 | 393.3 | 456.3257 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 203.4173 | 0 | 3.1871 | -2.2459e-13 | -34.4842 | -137.4 | 1044.8459
2017-10-06 | 13:00 | 1065.1097 | 393.3 | 456.6372 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 189.0726 | 0 | 3.303 | -2.3254e-13 | -0.30304 | -137.4 | 1065.1097
2017-10-06 | 14:00 | 1061.1369 | 393.3 | 470.5945 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 166.465 | 0 | 4.3774 | -2.3255e-13 | 6.5632e-12 | -137.4 | 1061.1369
2017-10-06 | 15:00 | 1068.6742 | 393.3 | 512.0115 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 130.9012 | 0 | 5.0615 | -2.3259e-13 | 6.462e-12 | -137.4 | 1068.6742
2017-10-06 | 16:00 | 1070.7347 | 393.3 | 524.3147 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 51.2714 | 0 | 2.6129 | -2.1081e-13 | 68.3357 | -137.4 | 1070.7347
2017-10-06 | 17:00 | 1063.9456 | 393.3 | 524.1789 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 6.4297 | 0 | 0.96286 | -2.1409e-13 | 93.5741 | -137.4 | 1063.9456
2017-10-06 | 18:00 | 1069.5072 | 393.3 | 524.2901 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.36624 | 0 | 1.1067 | -2.1327e-13 | 83.1442 | -137.4 | 1069.5072
2017-10-06 | 19:00 | 1018.3715 | 393.3 | 523.2674 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.072949 | 0 | 1.0095 | -2.1214e-13 | 30.6216 | -137.4 | 1018.3715
2017-10-06 | 20:00 | 968.7289 | 393.3 | 504.024 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6049 | -2.3251e-13 | 6.8772e-12 | -137.4 | 968.7289
2017-10-06 | 21:00 | 925.6562 | 393.3 | 457.2959 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9553 | -2.3259e-13 | -0.49512 | -128.4 | 925.6562
2017-10-06 | 22:00 | 888.8407 | 393.3 | 431.3915 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.132 | -2.3261e-13 | -0.58278 | -128.4 | 888.8407
2017-10-06 | 23:00 | 841.2842 | 393.3 | 409.5776 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5455 | -2.2541e-13 | -7.739 | -128.4 | 841.2842
2017-10-07 | 0:00 | 783.4858 | 393.3 | 352.8333 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0525 | -4.7641e-09 | 1.8493e-07 | -128.4 | 783.4858
2017-10-07 | 1:00 | 776.289 | 393.3 | 345.4333 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8557 | -4.7378e-09 | 1.828e-07 | -128.4 | 776.289
2017-10-07 | 2:00 | 788.293 | 393.3 | 343.8807 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.51235 | -4.3738e-09 | 4.8233e-08 | -128.4 | 788.293
2017-10-07 | 3:00 | 832.8239 | 393.3 | 367.5692 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0547 | -4.5928e-09 | 1.8241e-07 | -128.4 | 832.8239
2017-10-07 | 4:00 | 872.2622 | 393.3 | 408.2987 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16325 | 0 | 1.4003 | -4.6709e-09 | 1.8441e-07 | -128.4 | 872.2622
2017-10-07 | 5:00 | 864.1844 | 393.3 | 410.3418 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72055 | 0 | 1.9338 | -4.5993e-09 | 0.68831 | -128.4 | 864.1844
2017-10-07 | 6:00 | 842.8542 | 393.3 | 384.5122 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 10.0428 | 0 | 1.6992 | -4.7265e-09 | 1.8955e-07 | -128.4 | 842.8542
2017-10-07 | 7:00 | 849.8334 | 393.3 | 339.86 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 84.8678 | 0 | 0.60562 | -4.4596e-09 | 1.4991e-07 | -137.4 | 849.8334
2017-10-07 | 8:00 | 897.6259 | 393.3 | 257.2525 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 277.3674 | 0 | 0.53001 | -4.3076e-09 | -59.324 | -137.4 | 897.6259
2017-10-07 | 9:00 | 969.9251 | 393.3 | 258.6985 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 392.0381 | 0 | 1.0674 | -4.6294e-09 | -100.079 | -137.4 | 969.9251
2017-10-07 | 10:00 | 997.139 | 393.3 | 259.2428 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 402.9097 | 0 | 2.0147 | -4.8374e-09 | -83.4282 | -137.4 | 997.139
2017-10-07 | 11:00 | 1054.1022 | 393.3 | 260.382 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 499.1201 | 0 | 2.7048 | -4.9198e-09 | -124.5047 | -137.4 | 1054.1022
2017-10-07 | 12:00 | 1005.5291 | 393.3 | 303.2106 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 427.673 | 0 | 4.534 | -5.0011e-09 | -146.2884 | -137.4 | 1005.5291
2017-10-07 | 13:00 | 1065.7376 | 393.3 | 304.4148 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 446.7697 | 0 | 5.2127 | -5.0028e-09 | -107.0597 | -137.4 | 1065.7376
2017-10-07 | 14:00 | 1041.0277 | 393.3 | 303.9206 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 353.9073 | 0 | 5.6657 | -5.0251e-09 | -42.1659 | -137.4 | 1041.0277
2017-10-07 | 15:00 | 1008.7432 | 393.3 | 357.5607 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 224.5695 | 0 | 5.9131 | -4.957e-09 | -2.8222e-08 | -137.4 | 1008.7432
2017-10-07 | 16:00 | 1021.4359 | 393.3 | 436.1319 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 78.6133 | 0 | 4.9227 | -4.7494e-09 | 77.568 | -137.4 | 1021.4359
2017-10-07 | 17:00 | 1018.1877 | 393.3 | 449.1101 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 10.4398 | 0 | 5.2018 | -4.8736e-09 | 114.6361 | -137.4 | 1018.1877
2017-10-07 | 18:00 | 1040.1659 | 393.3 | 454.1452 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.32089 | 0 | 5.0874 | -4.932e-09 | 120.0124 | -137.4 | 1040.1659
2017-10-07 | 19:00 | 1002.9635 | 393.3 | 443.8741 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.070172 | 0 | 7.5261 | -4.827e-09 | 88.0931 | -137.4 | 1002.9635
2017-10-07 | 20:00 | 950.7958 | 393.3 | 433.8244 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.0768 | -4.7422e-09 | 43.7946 | -137.4 | 950.7958
2017-10-07 | 21:00 | 902.1281 | 393.3 | 417.6485 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6342 | -4.7807e-09 | 5.9454 | -128.4 | 902.1281
2017-10-07 | 22:00 | 848.4993 | 393.3 | 374.6423 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.957 | -4.9948e-09 | -6.1939e-07 | -128.4 | 848.4993
2017-10-07 | 23:00 | 790.4923 | 393.3 | 336.4041 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.1882 | -4.9e-09 | -4.6108e-07 | -128.4 | 790.4923
2017-10-08 | 0:00 | 743.9509 | 393.3 | 271.7921 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.9682 | -3.6814e-11 | 20.5906 | -124.4 | 743.9509
2017-10-08 | 1:00 | 730.3737 | 393.3 | 258.7252 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.4313 | -3.6814e-11 | 18.2171 | -124.4 | 730.3737
2017-10-08 | 2:00 | 751.0478 | 393.3 | 260.8431 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4815 | -3.6814e-11 | 17.8232 | -124.4 | 751.0478
2017-10-08 | 3:00 | 788.2283 | 393.3 | 274.398 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.0313 | -3.6814e-11 | 20.5989 | -124.4 | 788.2283
2017-10-08 | 4:00 | 824.8426 | 393.3 | 298.5668 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14283 | -0.0052448 | 15.7147 | -3.6813e-11 | 44.0235 | -124.4 | 824.8426
2017-10-08 | 5:00 | 808.5482 | 393.3 | 296.4522 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73202 | -0.02688 | 12.4189 | -3.6813e-11 | 44.472 | -124.4 | 808.5482
2017-10-08 | 6:00 | 764.1691 | 393.3 | 259.6162 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 13.9371 | -0.51177 | 16.5348 | -3.6814e-11 | 23.9928 | -124.4 | 764.1691
2017-10-08 | 7:00 | 756.1048 | 393.3 | 213.7221 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 115.5849 | -4.2442 | 14.7448 | -3.7943e-11 | -17.2028 | -128.4 | 756.1048
2017-10-08 | 8:00 | 760.1393 | 393.3 | 197.5028 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 274.0208 | -10.062 | 12.3782 | -3.7944e-11 | -144.5005 | -128.4 | 760.1393
2017-10-08 | 9:00 | 809.3927 | 393.3 | 198.4879 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 396.2712 | -14.551 | 8.4061 | -3.7945e-11 | -206.4215 | -128.4 | 809.3927
2017-10-08 | 10:00 | 869.7259 | 393.3 | 199.6945 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 481.1649 | -17.6682 | 4.5223 | -3.7964e-11 | -223.3876 | -128.4 | 869.7259
2017-10-08 | 11:00 | 921.7215 | 393.3 | 200.7344 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 514.5783 | -18.8952 | 2.4447 | -3.7938e-11 | -202.5407 | -128.4 | 921.7215
2017-10-08 | 12:00 | 936.4469 | 393.3 | 201.0289 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 500.9145 | -18.3934 | 1.7433 | -3.7934e-11 | -174.2464 | -128.4 | 936.4469
2017-10-08 | 13:00 | 957.1145 | 393.3 | 201.4423 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 467.409 | -17.1631 | 1.2564 | -3.7929e-11 | -121.2302 | -128.4 | 957.1145
2017-10-08 | 14:00 | 946.7162 | 393.3 | 201.2343 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 397.775 | -14.6062 | 1.0218 | -3.7925e-11 | -67.4088 | -128.4 | 946.7162
2017-10-08 | 15:00 | 957.1666 | 393.3 | 277.0857 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 257.42 | -9.4524 | 2.4133 | -3.6799e-11 | -1.522e-09 | -128.4 | 957.1666
2017-10-08 | 16:00 | 966.8309 | 393.3 | 344.4259 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 86.7515 | -3.1855 | 3.2295 | -3.6014e-11 | 102.4096 | -128.4 | 966.8309
2017-10-08 | 17:00 | 981.4991 | 393.3 | 400.9155 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 9.8166 | -0.36046 | 7.285 | -3.6017e-11 | 116.0425 | -128.4 | 981.4991
2017-10-08 | 18:00 | 1006.5541 | 393.3 | 402.6805 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.31979 | -0.011743 | 10.9833 | -3.6018e-11 | 122.9823 | -128.4 | 1006.5541
2017-10-08 | 19:00 | 978.907 | 393.3 | 401.4642 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069458 | -0.0025505 | 8.5916 | -3.6017e-11 | 96.3843 | -128.4 | 978.907
2017-10-08 | 20:00 | 930.8217 | 393.3 | 347.7267 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.5215 | -3.6018e-11 | 100.4735 | -128.4 | 930.8217
2017-10-08 | 21:00 | 878.7766 | 393.3 | 344.7405 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7172 | -3.6018e-11 | 47.4189 | -124.4 | 878.7766
2017-10-08 | 22:00 | 829.22 | 393.3 | 339.2625 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.7685 | -3.602e-11 | 11.289 | -124.4 | 829.22
2017-10-08 | 23:00 | 775.3644 | 393.3 | 315.3177 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.1467 | -3.6814e-11 | -2.4872e-09 | -124.4 | 775.3644
2017-10-09 | 0:00 | 723.7463 | 393.3 | 263.9757 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5778 | -7.631e-14 | 9.5928 | -124.4 | 723.7463
2017-10-09 | 1:00 | 720.1296 | 393.3 | 260.9981 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4305 | -7.6314e-14 | 3.7011 | -124.4 | 720.1296
2017-10-09 | 2:00 | 738.6103 | 393.3 | 261.8128 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.6504 | -7.6314e-14 | 4.2471 | -124.4 | 738.6103
2017-10-09 | 3:00 | 776.8763 | 393.3 | 269.2009 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.6192 | -7.631e-14 | 17.8563 | -124.4 | 776.8763
2017-10-09 | 4:00 | 815.5313 | 393.3 | 282.4659 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13933 | 0 | 21.1058 | -7.6309e-14 | 45.4203 | -124.4 | 815.5313
2017-10-09 | 5:00 | 804.6595 | 393.3 | 280.9716 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73433 | 0 | 19.041 | -7.6309e-14 | 49.4127 | -124.4 | 804.6595
2017-10-09 | 6:00 | 788.8197 | 393.3 | 272.9787 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 14.6526 | 0 | 16.2546 | -7.6309e-14 | 34.3338 | -124.4 | 788.8197
2017-10-09 | 7:00 | 794.214 | 393.3 | 259.4843 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 126.3431 | 0 | 15.4359 | -7.8653e-14 | -40.5493 | -128.4 | 794.214
2017-10-09 | 8:00 | 841.2281 | 393.3 | 244.1246 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 300.6393 | 0 | 12.1839 | -7.8653e-14 | -146.5196 | -128.4 | 841.2281
2017-10-09 | 9:00 | 914.4427 | 393.3 | 245.5889 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 436.6469 | 0 | 7.9884 | -7.8653e-14 | -202.9815 | -128.4 | 914.4427
2017-10-09 | 10:00 | 983.1916 | 393.3 | 246.9638 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 534.9168 | 0 | 5.8995 | -5.7886 | -224.2 | -128.4 | 983.1916
2017-10-09 | 11:00 | 1028.7325 | 393.3 | 247.8746 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 559.8909 | 0 | 4.0075 | -7.865e-14 | -208.4406 | -128.4 | 1028.7325
2017-10-09 | 12:00 | 1045.744 | 393.3 | 248.2149 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 544.9128 | 0 | 0.50455 | -7.8609e-14 | -173.2883 | -128.4 | 1045.744
2017-10-09 | 13:00 | 1066.8113 | 393.3 | 248.6362 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 488.0988 | 0 | 0.25228 | -7.8567e-14 | -95.576 | -128.4 | 1066.8113
2017-10-09 | 14:00 | 1041.7367 | 393.3 | 248.1347 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 391.78 | 0 | 1.5137 | -7.8638e-14 | -28.3917 | -128.4 | 1041.7367
2017-10-09 | 15:00 | 1046.9294 | 393.3 | 363.5064 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 252.0214 | 0 | 1.7016 | -7.6298e-14 | 1.1167e-12 | -128.4 | 1046.9294
2017-10-09 | 16:00 | 1048.7376 | 393.3 | 412.1922 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 94.4727 | 0 | 1.7723 | -7.4633e-14 | 107.1004 | -128.4 | 1048.7376
2017-10-09 | 17:00 | 1045.4818 | 393.3 | 451.9408 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 9.7383 | 0 | 3.5888 | -7.4639e-14 | 132.4138 | -128.4 | 1045.4818
2017-10-09 | 18:00 | 1066.9793 | 393.3 | 453.7769 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.30828 | 0 | 3.5421 | -7.4638e-14 | 139.7519 | -128.4 | 1066.9793
2017-10-09 | 19:00 | 1027.0254 | 393.3 | 451.118 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069309 | 0 | 0.97663 | -7.4624e-14 | 102.4615 | -128.4 | 1027.0254
2017-10-09 | 20:00 | 975.2665 | 393.3 | 413.8052 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0749 | -7.464e-14 | 84.2865 | -128.4 | 975.2665
2017-10-09 | 21:00 | 918.2354 | 393.3 | 408.4858 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8637 | -7.4642e-14 | 30.9859 | -124.4 | 918.2354
2017-10-09 | 22:00 | 858.5231 | 393.3 | 389.845 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7781 | -7.6311e-14 | 3.4165e-12 | -124.4 | 858.5231
2017-10-09 | 23:00 | 794.3705 | 393.3 | 347.4476 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0229 | -7.6292e-14 | -5.1532e-12 | -124.4 | 794.3705
2017-10-10 | 0:00 | 745.242 | 393.3 | 320.0576 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1333 | -6.416e-10 | -10.549 | -124.4 | 745.242
2017-10-10 | 1:00 | 732.1444 | 393.3 | 308.6854 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5937 | -6.416e-10 | -13.1347 | -124.4 | 732.1444
2017-10-10 | 2:00 | 744.7078 | 393.3 | 307.2921 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5026 | -6.416e-10 | -12.9869 | -124.4 | 744.7078
2017-10-10 | 3:00 | 797.2344 | 393.3 | 326.306 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7284 | -6.4161e-10 | 1.4626e-08 | -124.4 | 797.2344
2017-10-10 | 4:00 | 837.7846 | 393.3 | 368.6155 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14031 | 0 | 2.6288 | -6.4161e-10 | 1.4627e-08 | -124.4 | 837.7846
2017-10-10 | 5:00 | 847.4067 | 393.3 | 388.7605 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73409 | 0 | 3.4121 | -6.4161e-10 | 1.4626e-08 | -124.4 | 847.4067
2017-10-10 | 6:00 | 847.2177 | 393.3 | 376.5943 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 14.4202 | 0 | 5.6031 | -6.4161e-10 | 1.4626e-08 | -124.4 | 847.2177
2017-10-10 | 7:00 | 868.8111 | 393.3 | 308.1945 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 139.2586 | 0 | 2.9012 | -6.416e-10 | -15.0433 | -128.4 | 868.8111
2017-10-10 | 8:00 | 930.4048 | 393.3 | 287.5474 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 307.9246 | 0 | 1.7659 | -6.416e-10 | -97.6331 | -128.4 | 930.4048
2017-10-10 | 9:00 | 1038.538 | 393.3 | 289.3738 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 443.9794 | 0 | 0 | 0 | -122.0152 | -128.4 | 1038.538
2017-10-10 | 10:00 | 1100.7226 | 393.3 | 290.7476 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 512.9054 | 0 | 0.88297 | -6.4159e-10 | -129.2133 | -128.4 | 1100.7226
2017-10-10 | 11:00 | 1161.8733 | 393.3 | 292.5037 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 542.2496 | 0 | 1.3144 | -6.4159e-10 | -99.5944 | -128.4 | 1161.8733
2017-10-10 | 12:00 | 1140.7972 | 393.3 | 292.2031 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 521.2747 | 0 | 1.9981 | -6.416e-10 | -100.0788 | -128.4 | 1140.7972
2017-10-10 | 13:00 | 1198.0936 | 393.3 | 319.8864 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 482.2851 | 0 | 2.3853 | -6.416e-10 | -31.8632 | -128.4 | 1198.0936
2017-10-10 | 14:00 | 1201.2683 | 393.3 | 387.6122 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 392.3924 | 0 | 1.7281 | -6.4159e-10 | -9.1644 | -128.4 | 1201.2683
2017-10-10 | 15:00 | 1187.8164 | 393.3 | 503.9024 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 252.6208 | 0 | 1.5932 | -6.2775e-10 | 2.9444e-08 | -128.4 | 1187.8164
2017-10-10 | 16:00 | 1180.6828 | 393.3 | 550.1137 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 92.5986 | 0 | 1.5402 | -6.1464e-10 | 103.2303 | -128.4 | 1180.6828
2017-10-10 | 17:00 | 1150.2145 | 393.3 | 549.5043 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 9.1168 | 0 | 0.32295 | -6.1463e-10 | 143.4704 | -128.4 | 1150.2145
2017-10-10 | 18:00 | 1144.3672 | 393.3 | 549.3873 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.31479 | 0 | 0.21447 | -6.1463e-10 | 124.8506 | -128.4 | 1144.3672
2017-10-10 | 19:00 | 1087.1604 | 393.3 | 548.2432 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.06934 | 0 | 0.41375 | -6.1463e-10 | 66.0341 | -128.4 | 1087.1604
2017-10-10 | 20:00 | 1019.8253 | 393.3 | 546.8965 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -6.1451e-10 | 0.80225 | -128.4 | 1019.8253
2017-10-10 | 21:00 | 968.6318 | 393.3 | 497.6788 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -6.4246e-10 | 7.4018e-08 | -124.4 | 968.6318
2017-10-10 | 22:00 | 923.0327 | 393.3 | 463.0974 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.035334 | -7.0316e-10 | 8.5049e-08 | -124.4 | 923.0327
2017-10-10 | 23:00 | 867.6863 | 393.3 | 428.8195 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37842 | -6.4158e-10 | -3.4117 | -124.4 | 867.6863
2017-10-11 | 0:00 | 805.8221 | 393.3 | 375.7084 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5137 | -5.5621e-10 | 1.2824e-08 | -128.4 | 805.8221
2017-10-11 | 1:00 | 787.5761 | 393.3 | 377.684 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6815 | -5.5552e-10 | -20.7895 | -128.4 | 787.5761
2017-10-11 | 2:00 | 798.8262 | 393.3 | 374.6192 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2835 | -5.5622e-10 | -22.9765 | -128.4 | 798.8262
2017-10-11 | 3:00 | 836.5283 | 393.3 | 388.8577 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3274 | -5.5597e-10 | -18.8568 | -128.4 | 836.5283
2017-10-11 | 4:00 | 876.8733 | 393.3 | 413.8689 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14014 | 0 | 0.46428 | -5.5621e-10 | 1.3052e-08 | -128.4 | 876.8733
2017-10-11 | 5:00 | 884.7486 | 393.3 | 433.4356 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73357 | 0 | 0.079502 | -5.2623e-10 | 1.7006e-08 | -128.4 | 884.7486
2017-10-11 | 6:00 | 885.1292 | 393.3 | 424.9027 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 13.6 | 0 | 0.026501 | -5.9285e-10 | 1.3786e-07 | -128.4 | 885.1292
2017-10-11 | 7:00 | 887.4222 | 393.3 | 360.8868 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 128.7633 | 0 | 0.044168 | -5.0771e-10 | -26.772 | -137.4 | 887.4222
2017-10-11 | 8:00 | 945.7551 | 393.3 | 310.8244 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 281.1018 | 0 | 0.0088336 | -5.7403e-10 | -67.9799 | -137.4 | 945.7551
2017-10-11 | 9:00 | 1041.4325 | 393.3 | 307.3703 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 425.7899 | 0 | 0.12614 | -5.4971e-10 | -110.0538 | -137.4 | 1041.4325
2017-10-11 | 10:00 | 1121.974 | 393.3 | 308.6271 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 519.946 | 0 | 0.088336 | -5.072e-10 | -123.0875 | -137.4 | 1121.974
2017-10-11 | 11:00 | 1146.3898 | 393.3 | 310.4391 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 536.8282 | 0 | 0.63212 | -5.5136e-10 | -117.9096 | -137.4 | 1146.3898
2017-10-11 | 12:00 | 1137.443 | 393.3 | 348.6745 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 511.7717 | 0 | 2.5242 | -5.5608e-10 | -141.9274 | -137.4 | 1137.443
2017-10-11 | 13:00 | 1211.7665 | 393.3 | 384.0705 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 455.3383 | 0 | 5.1441 | -5.5635e-10 | -49.1865 | -137.4 | 1211.7665
2017-10-11 | 14:00 | 1199.6245 | 393.3 | 441.4439 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 351.5765 | 0 | 5.6614 | -5.5635e-10 | -18.7573 | -137.4 | 1199.6245
2017-10-11 | 15:00 | 1169.1813 | 393.3 | 549.8836 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 179.4685 | 0 | 6.9959 | -5.3269e-10 | 12.1332 | -137.4 | 1169.1813
2017-10-11 | 16:00 | 1164.0474 | 393.3 | 549.7809 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 56.1859 | 0 | 5.7042 | -5.3265e-10 | 128.1764 | -137.4 | 1164.0474
2017-10-11 | 17:00 | 1146.9562 | 393.3 | 549.4391 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 6.1446 | 0 | 6.6161 | -5.3263e-10 | 145.9563 | -137.4 | 1146.9562
2017-10-11 | 18:00 | 1138.193 | 393.3 | 549.2639 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.32502 | 0 | 6.2642 | -5.3263e-10 | 121.7399 | -137.4 | 1138.193
2017-10-11 | 19:00 | 1084.7658 | 393.3 | 548.1953 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071144 | 0 | 2.4118 | -5.3233e-10 | 70.6875 | -137.4 | 1084.7658
2017-10-11 | 20:00 | 1019.8335 | 393.3 | 546.8967 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.088336 | -5.3579e-10 | 9.7485 | -137.4 | 1019.8335
2017-10-11 | 21:00 | 972.3217 | 393.3 | 505.3952 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -5.2382e-10 | 7.9613e-08 | -128.4 | 972.3217
2017-10-11 | 22:00 | 931.2626 | 393.3 | 475.2743 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.088336 | -6.1581e-10 | -2.3973e-08 | -128.4 | 931.2626
2017-10-11 | 23:00 | 872.3037 | 393.3 | 434.3772 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -5.4867e-10 | -2.0117e-08 | -128.4 | 872.3037
2017-10-12 | 0:00 | 816.6996 | 393.3 | 416.761 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14134 | -1.3495e-16 | -28.8027 | -128.4 | 816.6996
2017-10-12 | 1:00 | 799.9824 | 393.3 | 416.1147 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.18551 | -1.3491e-16 | -45.3179 | -128.4 | 799.9824
2017-10-12 | 2:00 | 804.1092 | 393.3 | 416.0441 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -1.345e-16 | -55.8614 | -128.4 | 804.1092
2017-10-12 | 3:00 | 849.4034 | 393.3 | 416.9666 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.017667 | -1.3453e-16 | -31.7808 | -128.4 | 849.4034
2017-10-12 | 4:00 | 887.8297 | 393.3 | 425.2683 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.1525 | 0 | 0.0088336 | -1.3113e-16 | 5.5866e-14 | -128.4 | 887.8297
2017-10-12 | 5:00 | 895.6632 | 393.3 | 444.425 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72934 | 0 | 0.0088336 | -1.3474e-16 | 1.4044e-14 | -128.4 | 895.6632
2017-10-12 | 6:00 | 897.1863 | 393.3 | 439.0591 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 11.5183 | 0 | 0.0088336 | -1.3127e-16 | 1.3554e-13 | -128.4 | 897.1863
2017-10-12 | 7:00 | 904.977 | 393.3 | 418.0706 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 107.0589 | 0 | 0.017667 | -1.3453e-16 | -44.6702 | -137.4 | 904.977
2017-10-12 | 8:00 | 967.9809 | 393.3 | 403.6199 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 256.6364 | 0 | 0 | 0 | -114.0754 | -137.4 | 967.9809
2017-10-12 | 9:00 | 1074.3809 | 393.3 | 406.5243 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 380.3211 | 0 | 0.28761 | -1.3479e-16 | -130.9521 | -137.4 | 1074.3809
2017-10-12 | 10:00 | 1107.3341 | 393.3 | 406.8513 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 360.541 | 0 | 0.91869 | -1.3459e-16 | -77.3769 | -137.4 | 1107.3341
2017-10-12 | 11:00 | 1143.9257 | 393.3 | 407.1825 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 376.0575 | 0 | 2.3434 | -1.3468e-16 | -58.0577 | -137.4 | 1143.9257
2017-10-12 | 12:00 | 1119.5708 | 393.3 | 457.7503 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 337.4929 | 0 | 2.8578 | -1.3471e-16 | -94.9301 | -137.4 | 1119.5708
2017-10-12 | 13:00 | 1175.337 | 393.3 | 459.042 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 299.6735 | 0 | 2.5108 | -1.3472e-16 | -2.2894 | -137.4 | 1175.337
2017-10-12 | 14:00 | 1161.5529 | 393.3 | 475.7116 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 263.1853 | 0 | 2.956 | -1.3174e-16 | 6.1812e-15 | -137.4 | 1161.5529
2017-10-12 | 15:00 | 1137.0012 | 393.3 | 536.24 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 150.2516 | 0 | 4.0937 | -1.2909e-16 | 25.7158 | -137.4 | 1137.0012
2017-10-12 | 16:00 | 1140.667 | 393.3 | 536.3133 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 56.0991 | 0 | 2.1776 | -1.2892e-16 | 121.8769 | -137.4 | 1140.667
2017-10-12 | 17:00 | 1132.5456 | 393.3 | 536.1509 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 4.9418 | 0 | 6.8597 | -1.2901e-16 | 145.7933 | -137.4 | 1132.5456
2017-10-12 | 18:00 | 1129.4371 | 393.3 | 536.0887 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.33169 | 0 | 19.5994 | -1.2904e-16 | 112.8173 | -137.4 | 1129.4371
2017-10-12 | 19:00 | 1071.8939 | 393.3 | 534.9379 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071606 | 0 | 11.0421 | -1.2908e-16 | 62.4423 | -137.4 | 1071.8939
2017-10-12 | 20:00 | 1009.9597 | 393.3 | 533.6992 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.4223 | -1.2905e-16 | 2.7382 | -137.4 | 1009.9597
2017-10-12 | 21:00 | 958.0108 | 393.3 | 481.294 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8167 | -1.3185e-16 | 6.1889e-15 | -128.4 | 958.0108
2017-10-12 | 22:00 | 918.5204 | 393.3 | 445.542 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0785 | -1.3182e-16 | -6.1305e-15 | -128.4 | 918.5204
2017-10-12 | 23:00 | 868.2453 | 393.3 | 416.9219 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.5201 | -1.3473e-16 | -9.0968 | -128.4 | 868.2453
2017-10-13 | 0:00 | 804.3171 | 393.3 | 376.6078 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.788 | -3.3343e-13 | -21.6788 | -128.4 | 804.3171
2017-10-13 | 1:00 | 791.322 | 393.3 | 369.4571 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.078 | -3.3343e-13 | -25.213 | -128.4 | 791.322
2017-10-13 | 2:00 | 801.6804 | 393.3 | 371.6549 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3074 | -3.3342e-13 | -25.1818 | -128.4 | 801.6804
2017-10-13 | 3:00 | 845.5155 | 393.3 | 384.5338 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6987 | -3.3342e-13 | -16.9171 | -128.4 | 845.5155
2017-10-13 | 4:00 | 884.3501 | 393.3 | 412.7723 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15263 | 0 | 9.0252 | -3.2627e-13 | -1.5118e-11 | -128.4 | 884.3501
2017-10-13 | 5:00 | 892.1398 | 393.3 | 430.6269 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.726 | 0 | 10.287 | -3.2622e-13 | 1.5323e-11 | -128.4 | 892.1398
2017-10-13 | 6:00 | 894.5491 | 393.3 | 428.5097 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 7.7968 | 0 | 11.6427 | -3.2622e-13 | 1.5316e-11 | -128.4 | 894.5491
2017-10-13 | 7:00 | 920.026 | 393.3 | 422.572 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 60.5923 | 0 | 12.3617 | -3.2623e-13 | 1.5304e-11 | -137.4 | 920.026
2017-10-13 | 8:00 | 962.0081 | 393.3 | 379.0194 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 158.9156 | 0 | 14.1577 | -3.3341e-13 | -11.8846 | -137.4 | 962.0081
2017-10-13 | 9:00 | 1033.1591 | 393.3 | 358.6953 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 273.5847 | 0 | 11.5289 | -3.3342e-13 | -28.8498 | -137.4 | 1033.1591
2017-10-13 | 10:00 | 1053.9341 | 393.3 | 379.0757 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 293.7921 | 0 | 11.4763 | -3.3343e-13 | -46.8099 | -137.4 | 1053.9341
2017-10-13 | 11:00 | 1072.3877 | 393.3 | 406.1663 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 276.3285 | 0 | 9.3393 | -3.3342e-13 | -35.8464 | -137.4 | 1072.3877
2017-10-13 | 12:00 | 1027.2548 | 393.3 | 374.001 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 285.9591 | 0 | 15.6943 | -3.3343e-13 | -64.7997 | -137.4 | 1027.2548
2017-10-13 | 13:00 | 1067.8825 | 393.3 | 378.1125 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 271.0499 | 0 | 19.7901 | -3.3342e-13 | -17.47 | -137.4 | 1067.8825
2017-10-13 | 14:00 | 1060.7492 | 393.3 | 435.2847 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 192.1906 | 0 | 13.574 | -3.2622e-13 | 1.5319e-11 | -137.4 | 1060.7492
2017-10-13 | 15:00 | 1055.5442 | 393.3 | 514.9271 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 107.8087 | 0 | 12.1084 | -3.2621e-13 | 1.5325e-11 | -137.4 | 1055.5442
2017-10-13 | 16:00 | 1064.051 | 393.3 | 524.181 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 37.291 | 0 | 24.6682 | -3.1943e-13 | 53.7107 | -137.4 | 1064.051
2017-10-13 | 17:00 | 1065.0898 | 393.3 | 524.2018 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 3.7272 | 0 | 22.7083 | -3.1943e-13 | 75.6525 | -137.4 | 1065.0898
2017-10-13 | 18:00 | 1059.04 | 393.3 | 524.0808 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.33403 | 0 | 8.9779 | -3.1942e-13 | 65.0472 | -137.4 | 1059.04
2017-10-13 | 19:00 | 1013.5558 | 393.3 | 523.1711 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071731 | 0 | 12.1618 | -3.1943e-13 | 14.7512 | -137.4 | 1013.5558
2017-10-13 | 20:00 | 959.2484 | 393.3 | 484.5039 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6445 | -3.2621e-13 | 1.5326e-11 | -137.4 | 959.2484
2017-10-13 | 21:00 | 920.9451 | 393.3 | 442.1557 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8894 | -3.2622e-13 | 1.532e-11 | -128.4 | 920.9451
2017-10-13 | 22:00 | 882.6825 | 393.3 | 411.3128 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4697 | -3.2531e-13 | -1.7761e-11 | -128.4 | 882.6825
2017-10-13 | 23:00 | 841.4349 | 393.3 | 398.941 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5335 | -3.3341e-13 | -12.9396 | -128.4 | 841.4349
2017-10-14 | 0:00 | 777.3207 | 393.3 | 330.5151 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.5412 | -7.9562e-14 | -0.33561 | -128.4 | 777.3207
2017-10-14 | 1:00 | 761.9778 | 393.3 | 312.1719 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.1092 | -7.9562e-14 | -0.30328 | -128.4 | 761.9778
2017-10-14 | 2:00 | 778.5153 | 393.3 | 316.2767 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6624 | -7.9562e-14 | -0.32382 | -128.4 | 778.5153
2017-10-14 | 3:00 | 819.694 | 393.3 | 340.2242 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.6386 | -7.9562e-14 | -0.36874 | -128.4 | 819.694
2017-10-14 | 4:00 | 859.0072 | 393.3 | 381.2252 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15332 | 0 | 15.2287 | -8.6026e-14 | 8.2941e-12 | -128.4 | 859.0072
2017-10-14 | 5:00 | 851.3647 | 393.3 | 385.2921 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72685 | 0 | 14.8458 | -7.7844e-14 | 3.6531e-12 | -128.4 | 851.3647
2017-10-14 | 6:00 | 833.6858 | 393.3 | 358.1361 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 7.2038 | 0 | 22.0467 | -7.9562e-14 | -0.30073 | -128.4 | 833.6858
2017-10-14 | 7:00 | 845.1357 | 393.3 | 343.1793 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 52.9467 | 0 | 24.8684 | -7.9562e-14 | -0.35869 | -137.4 | 845.1357
2017-10-14 | 8:00 | 871.3058 | 393.3 | 320.6414 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 106.9189 | 0 | 22.2862 | -7.9562e-14 | -0.34079 | -137.4 | 871.3058
2017-10-14 | 9:00 | 916.4402 | 393.3 | 308.918 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 166.63 | 0 | 22.9989 | -7.9562e-14 | -0.30666 | -137.4 | 916.4402
2017-10-14 | 10:00 | 930.807 | 393.3 | 267.7659 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 217.5836 | 0 | 29.2224 | -7.9562e-14 | -0.16493 | -137.4 | 930.807
2017-10-14 | 11:00 | 954.4158 | 393.3 | 321.7808 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 193.2428 | 0 | 23.349 | -7.9562e-14 | -0.35685 | -137.4 | 954.4158
2017-10-14 | 12:00 | 934.9158 | 393.3 | 330.9834 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 166.6378 | 0 | 21.2375 | -7.9562e-14 | -0.34288 | -137.4 | 934.9158
2017-10-14 | 13:00 | 949.9567 | 393.3 | 389.2402 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 122.2264 | 0 | 22.0901 | -7.7844e-14 | 3.6549e-12 | -137.4 | 949.9567
2017-10-14 | 14:00 | 938.639 | 393.3 | 395.3134 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 93.4803 | 0 | 30.1453 | -7.7844e-14 | 3.6548e-12 | -137.4 | 938.639
2017-10-14 | 15:00 | 938.9457 | 393.3 | 421.1225 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 60.5091 | 0 | 36.6141 | -7.7844e-14 | 3.6552e-12 | -137.4 | 938.9457
2017-10-14 | 16:00 | 947.5102 | 393.3 | 473.8977 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 17.9637 | 0 | 31.4488 | -7.7844e-14 | 3.6559e-12 | -137.4 | 947.5102
2017-10-14 | 17:00 | 970.682 | 393.3 | 493.7136 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.0412 | 0 | 33.1512 | -7.6224e-14 | 2.976 | -137.4 | 970.682
2017-10-14 | 18:00 | 978.8628 | 393.3 | 486.9333 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.35268 | 0 | 30.9768 | -7.7844e-14 | 3.6579e-12 | -137.4 | 978.8628
2017-10-14 | 19:00 | 940.5585 | 393.3 | 419.4335 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073217 | 0 | 57.6518 | -7.7844e-14 | 3.6546e-12 | -137.4 | 940.5585
2017-10-14 | 20:00 | 897.8943 | 393.3 | 376.027 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.7673 | -7.9562e-14 | 1.8154e-12 | -137.4 | 897.8943
2017-10-14 | 21:00 | 843.6258 | 393.3 | 305.8776 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.1618 | -7.9562e-14 | -0.31351 | -128.4 | 843.6258
2017-10-14 | 22:00 | 799.4328 | 393.3 | 271.9128 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.8843 | -7.9562e-14 | -0.26421 | -128.4 | 799.4328
2017-10-14 | 23:00 | 763.727 | 393.3 | 255.4405 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.6823 | -7.9562e-14 | -0.29571 | -128.4 | 763.727
2017-10-15 | 0:00 | 712.9613 | 393.3 | 232.4207 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.9406 | -3.1947e-10 | -3.0956e-08 | -124.4 | 712.9613
2017-10-15 | 1:00 | 706.5398 | 393.3 | 221.4666 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.0731 | -3.1988e-10 | -4.194e-08 | -124.4 | 706.5398
2017-10-15 | 2:00 | 727.9767 | 393.3 | 223.0655 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.0112 | -3.1849e-10 | -3.7053e-08 | -124.4 | 727.9767
2017-10-15 | 3:00 | 784.9453 | 393.3 | 255.2563 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.489 | -3.1948e-10 | -3.1106e-08 | -124.4 | 784.9453
2017-10-15 | 4:00 | 819.8591 | 393.3 | 298.1613 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16983 | 0 | 55.128 | -3.1947e-10 | 1.1189e-08 | -124.4 | 819.8591
2017-10-15 | 5:00 | 803.9419 | 393.3 | 293.3781 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.71987 | 0 | 55.3439 | -3.1947e-10 | -3.1001e-08 | -124.4 | 803.9419
2017-10-15 | 6:00 | 767.1544 | 393.3 | 257.1176 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 3.8035 | 0 | 55.6333 | -3.1947e-10 | -3.1124e-08 | -124.4 | 767.1544
2017-10-15 | 7:00 | 772.6297 | 393.3 | 249.5516 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 15.6242 | 0 | 73.9538 | -3.1948e-10 | -3.117e-08 | -128.4 | 772.6297
2017-10-15 | 8:00 | 781.6772 | 393.3 | 217.5343 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 52.2198 | 0 | 81.1232 | -3.1948e-10 | -3.105e-08 | -128.4 | 781.6772
2017-10-15 | 9:00 | 811.3603 | 393.3 | 227.7017 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 70.4283 | 0 | 86.0303 | -3.1949e-10 | -3.1214e-08 | -128.4 | 811.3603
2017-10-15 | 10:00 | 819.7858 | 393.3 | 207.9902 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 92.4448 | 0 | 93.9509 | -3.1861e-10 | -4.8896e-08 | -128.4 | 819.7858
2017-10-15 | 11:00 | 832.1899 | 393.3 | 217.8587 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 109.1358 | 0 | 79.7954 | -3.1947e-10 | -3.1031e-08 | -128.4 | 832.1899
2017-10-15 | 12:00 | 845.5984 | 393.3 | 254.2772 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 90.7275 | 0 | 75.1936 | -3.1948e-10 | -3.1317e-08 | -128.4 | 845.5984
2017-10-15 | 13:00 | 852.8539 | 393.3 | 290.8992 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 69.5255 | 0 | 67.0292 | -3.1947e-10 | 1.1226e-08 | -128.4 | 852.8539
2017-10-15 | 14:00 | 847.6414 | 393.3 | 324.7794 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 38.2903 | 0 | 55.8717 | -3.5346e-10 | 2.8981e-08 | -128.4 | 847.6414
2017-10-15 | 15:00 | 850.4081 | 393.3 | 345.3695 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 18.2313 | 0 | 57.1073 | -3.1262e-10 | 4.3193e-08 | -128.4 | 850.4081
2017-10-15 | 16:00 | 872.2192 | 393.3 | 369.8549 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 5.4787 | 0 | 63.6856 | -3.126e-10 | 4.7443e-08 | -128.4 | 872.2192
2017-10-15 | 17:00 | 923.3991 | 393.3 | 399.6003 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 0.90591 | 0 | 75.0928 | -3.1258e-10 | 5.4172e-08 | -128.4 | 923.3991
2017-10-15 | 18:00 | 936.2882 | 393.3 | 385.1507 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.35358 | 0 | 81.1839 | -3.1259e-10 | 5.4979e-08 | -128.4 | 936.2882
2017-10-15 | 19:00 | 909.178 | 393.3 | 350.0184 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073562 | 0 | 86.686 | -3.1264e-10 | 4.9178e-08 | -128.4 | 909.178
2017-10-15 | 20:00 | 873.0534 | 393.3 | 313.8682 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.0852 | -3.1947e-10 | 1.1183e-08 | -128.4 | 873.0534
2017-10-15 | 21:00 | 833.1262 | 393.3 | 268.4831 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.743 | -3.1949e-10 | 1.1103e-08 | -124.4 | 833.1262
2017-10-15 | 22:00 | 794.8562 | 393.3 | 240.9613 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.9949 | -3.1948e-10 | -3.1319e-08 | -124.4 | 794.8562
2017-10-15 | 23:00 | 746.6406 | 393.3 | 222.5133 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.2273 | -3.2029e-10 | -3.5305e-08 | -124.4 | 746.6406
2017-10-16 | 0:00 | 715.6711 | 393.3 | 257.9134 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.4043 | -7.1968e-09 | -53.2466 | -124.4 | 715.6711
2017-10-16 | 1:00 | 703.7728 | 393.3 | 257.6755 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.1607 | -7.197e-09 | -66.0634 | -124.4 | 703.7728
2017-10-16 | 2:00 | 732.7649 | 393.3 | 258.2553 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.7278 | -7.1969e-09 | -57.1182 | -124.4 | 732.7649
2017-10-16 | 3:00 | 787.4338 | 393.3 | 259.3487 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.0289 | -7.1959e-09 | -23.1438 | -124.4 | 787.4338
2017-10-16 | 4:00 | 827.8858 | 393.3 | 280.6413 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16656 | 0 | 80.6779 | -7.094e-09 | -5.1367e-07 | -124.4 | 827.8858
2017-10-16 | 5:00 | 833.3402 | 393.3 | 319.6071 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72069 | 0 | 58.5124 | -7.0924e-09 | -4.9098e-07 | -124.4 | 833.3402
2017-10-16 | 6:00 | 848.4481 | 393.3 | 324.6235 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 3.5021 | 0 | 69.7225 | -7.0925e-09 | -4.9118e-07 | -124.4 | 848.4481
2017-10-16 | 7:00 | 884.409 | 393.3 | 375.2278 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 19.9855 | 0 | 55.6957 | -7.0913e-09 | 3.1739e-07 | -128.4 | 884.409
2017-10-16 | 8:00 | 930.8178 | 393.3 | 391.1398 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 51.0323 | 0 | 51.9006 | -6.9435e-09 | 5.9451 | -128.4 | 930.8178
2017-10-16 | 9:00 | 990.8224 | 393.3 | 409.8293 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 97.3664 | 0 | 45.3901 | -6.9397e-09 | 11.0365 | -128.4 | 990.8224
2017-10-16 | 10:00 | 1011.2071 | 393.3 | 417.0581 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 117.6028 | 0 | 39.3499 | -6.9392e-09 | 11.7963 | -128.4 | 1011.2071
2017-10-16 | 11:00 | 1004.0819 | 393.3 | 423.5461 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 104.371 | 0 | 38.9287 | -6.939e-09 | 11.8361 | -128.4 | 1004.0819
2017-10-16 | 12:00 | 967.7729 | 393.3 | 390.6256 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 95.6516 | 0 | 51.6632 | -6.944e-09 | 4.4325 | -128.4 | 967.7729
2017-10-16 | 13:00 | 1008.6743 | 393.3 | 442.5464 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 85.3226 | 0 | 44.3295 | -6.939e-09 | 11.0758 | -128.4 | 1008.6743
2017-10-16 | 14:00 | 1008.9109 | 393.3 | 452.9051 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 68.5735 | 0 | 48.1132 | -6.9391e-09 | 10.619 | -128.4 | 1008.9109
2017-10-16 | 15:00 | 1003.1877 | 393.3 | 477.7052 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 33.4784 | 0 | 49.0266 | -6.9382e-09 | 13.2774 | -128.4 | 1003.1877
2017-10-16 | 16:00 | 1026.4947 | 393.3 | 521.0889 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 10.0439 | 0 | 47.4437 | -6.9379e-09 | 14.7182 | -128.4 | 1026.4947
2017-10-16 | 17:00 | 1044.9061 | 393.3 | 515.9416 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0858 | 0 | 66.7648 | -6.9386e-09 | 13.3138 | -128.4 | 1044.9061
2017-10-16 | 18:00 | 1044.408 | 393.3 | 499.1703 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.35326 | 0 | 63.734 | -6.9392e-09 | 11.5504 | -128.4 | 1044.408
2017-10-16 | 19:00 | 996.7751 | 393.3 | 450.7211 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073171 | 0 | 62.4539 | -6.9396e-09 | 11.1269 | -128.4 | 996.7751
2017-10-16 | 20:00 | 945.9681 | 393.3 | 406.8326 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.0546 | -6.9435e-09 | 4.981 | -128.4 | 945.9681
2017-10-16 | 21:00 | 904.6175 | 393.3 | 389.306 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.4114 | -7.0881e-09 | -4.7415e-07 | -124.4 | 904.6175
2017-10-16 | 22:00 | 859.9379 | 393.3 | 356.6999 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.338 | -7.0903e-09 | -4.8108e-07 | -124.4 | 859.9379
2017-10-16 | 23:00 | 807.9872 | 393.3 | 310.5162 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.571 | -7.0923e-09 | -4.9285e-07 | -124.4 | 807.9872
2017-10-17 | 0:00 | 760.7493 | 393.3 | 287.9332 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.7792 | -3.8032e-15 | -4.5632 | -128.4 | 760.7493
2017-10-17 | 1:00 | 750.9398 | 393.3 | 289.2108 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.9599 | -3.8032e-15 | -5.2309 | -128.4 | 750.9398
2017-10-17 | 2:00 | 781.6708 | 393.3 | 303.8343 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.8304 | -3.8033e-15 | -5.8939 | -128.4 | 781.6708
2017-10-17 | 3:00 | 835.722 | 393.3 | 344.5249 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3936 | -3.8033e-15 | -5.3965 | -128.4 | 835.722
2017-10-17 | 4:00 | 877.004 | 393.3 | 364.8962 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16728 | 0 | 55.1077 | -3.8033e-15 | -5.5673 | -128.4 | 877.004
2017-10-17 | 5:00 | 876.2584 | 393.3 | 375.8499 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72008 | 0 | 54.9972 | -3.8033e-15 | -5.8088 | -128.4 | 876.2584
2017-10-17 | 6:00 | 881.7288 | 393.3 | 386.3168 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 3.6555 | 0 | 50.035 | -3.8033e-15 | -4.8786 | -128.4 | 881.7288
2017-10-17 | 7:00 | 902.6044 | 393.3 | 417.5785 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 17.9453 | 0 | 42.5805 | -3.7212e-15 | 1.7454e-13 | -137.4 | 902.6044
2017-10-17 | 8:00 | 941.0464 | 393.3 | 425.0476 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 62.5874 | 0 | 31.6114 | -3.7211e-15 | 1.7468e-13 | -137.4 | 941.0464
2017-10-17 | 9:00 | 987.1656 | 393.3 | 452.4447 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 92.2012 | 0 | 24.3197 | -3.7211e-15 | 1.7474e-13 | -137.4 | 987.1656
2017-10-17 | 10:00 | 994.0622 | 393.3 | 432.0044 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 122.9207 | 0 | 22.7371 | -3.7211e-15 | 1.7474e-13 | -137.4 | 994.0622
2017-10-17 | 11:00 | 996.6327 | 393.3 | 421.9728 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 129.0594 | 0 | 29.2006 | -3.7211e-15 | 1.7468e-13 | -137.4 | 996.6327
2017-10-17 | 12:00 | 955.9812 | 393.3 | 363.6173 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 158.9374 | 0 | 21.362 | -3.8032e-15 | -4.3354 | -137.4 | 955.9812
2017-10-17 | 13:00 | 989.4068 | 393.3 | 436.3588 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 119.2101 | 0 | 17.4379 | -3.721e-15 | 1.7481e-13 | -137.4 | 989.4068
2017-10-17 | 14:00 | 987.4927 | 393.3 | 435.1619 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 111.1978 | 0 | 21.433 | -3.7211e-15 | 1.7474e-13 | -137.4 | 987.4927
2017-10-17 | 15:00 | 986.4697 | 393.3 | 458.8746 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 83.7575 | 0 | 23.1375 | -3.7211e-15 | 1.7475e-13 | -137.4 | 986.4697
2017-10-17 | 16:00 | 1002.1374 | 393.3 | 510.9427 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 22.815 | 0 | 22.9411 | -3.6435e-15 | 21.2385 | -137.4 | 1002.1374
2017-10-17 | 17:00 | 1020.7252 | 393.3 | 530.5145 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.4604 | 0 | 29.2915 | -3.6435e-15 | 19.6587 | -137.4 | 1020.7252
2017-10-17 | 18:00 | 1033.9718 | 393.3 | 530.7794 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.34531 | 0 | 41.8499 | -3.1621e-15 | 0.39708 | -137.4 | 1033.9718
2017-10-17 | 19:00 | 990.5742 | 393.3 | 468.1904 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.072213 | 0 | 58.9115 | -3.7212e-15 | 1.7462e-13 | -137.4 | 990.5742
2017-10-17 | 20:00 | 944.6691 | 393.3 | 423.5483 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.0207 | -3.7212e-15 | 1.7458e-13 | -137.4 | 944.6691
2017-10-17 | 21:00 | 906.4809 | 393.3 | 385.2328 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.7418 | -3.8033e-15 | -6.3937 | -128.4 | 906.4809
2017-10-17 | 22:00 | 867.357 | 393.3 | 356.7688 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.328 | -3.8033e-15 | -5.6398 | -128.4 | 867.357
2017-10-17 | 23:00 | 814.4782 | 393.3 | 306.1954 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.4019 | -3.8033e-15 | -7.0191 | -128.4 | 814.4782
2017-10-18 | 0:00 | 767.9818 | 393.3 | 271.181 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.2008 | -2.595e-15 | -4.2675e-13 | -128.4 | 767.9818
2017-10-18 | 1:00 | 760.7963 | 393.3 | 278.4215 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.3748 | -2.5945e-15 | -4.1251e-13 | -128.4 | 760.7963
2017-10-18 | 2:00 | 787.7327 | 393.3 | 284.1842 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.6485 | -2.5947e-15 | -4.0214e-13 | -128.4 | 787.7327
2017-10-18 | 3:00 | 846.6844 | 393.3 | 330.9824 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.5021 | -2.5943e-15 | -3.8169e-13 | -128.4 | 846.6844
2017-10-18 | 4:00 | 883.3005 | 393.3 | 370.9935 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15715 | 0 | 49.7499 | -2.5923e-15 | -3.7326e-13 | -128.4 | 883.3005
2017-10-18 | 5:00 | 884.7029 | 393.3 | 375.2524 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72622 | 0 | 58.2242 | -2.5919e-15 | -3.7036e-13 | -128.4 | 884.7029
2017-10-18 | 6:00 | 899.7665 | 393.3 | 373.3576 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 4.6758 | 0 | 75.1331 | -2.593e-15 | -3.7628e-13 | -128.4 | 899.7665
2017-10-18 | 7:00 | 925.1733 | 393.3 | 392.3425 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 23.8511 | 0 | 84.4797 | -2.5991e-15 | 7.5242e-14 | -137.4 | 925.1733
2017-10-18 | 8:00 | 965.8794 | 393.3 | 402.3938 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 58.0991 | 0 | 83.5865 | -2.5417e-15 | 2.0927e-13 | -137.4 | 965.8794
2017-10-18 | 9:00 | 991.2581 | 393.3 | 411.7638 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 77.4276 | 0 | 83.8667 | -2.54e-15 | 2.0956e-13 | -137.4 | 991.2581
2017-10-18 | 10:00 | 990.0961 | 393.3 | 380.8975 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 109.0997 | 0 | 83.6989 | -2.6191e-15 | 6.5092e-14 | -137.4 | 990.0961
2017-10-18 | 11:00 | 1009.1722 | 393.3 | 392.9454 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 120.1333 | 0 | 79.6935 | -2.5438e-15 | 2.0533e-13 | -137.4 | 1009.1722
2017-10-18 | 12:00 | 962.0949 | 393.3 | 392.4385 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 90.6631 | 0 | 62.5933 | -2.5364e-15 | -9.0569e-14 | -137.4 | 962.0949
2017-10-18 | 13:00 | 1008.3915 | 393.3 | 460.479 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 75.4194 | 0 | 56.0931 | -2.5388e-15 | 2.1169e-13 | -137.4 | 1008.3915
2017-10-18 | 14:00 | 1008.5432 | 393.3 | 485.1653 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 53.9285 | 0 | 49.7494 | -2.5382e-15 | 2.1537e-13 | -137.4 | 1008.5432
2017-10-18 | 15:00 | 1003.2642 | 393.3 | 497.3358 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 33.7382 | 0 | 51.4903 | -2.5378e-15 | 2.2401e-13 | -137.4 | 1003.2642
2017-10-18 | 16:00 | 1021.6196 | 393.3 | 523.3925 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 10.5454 | 0 | 63.4816 | -2.5385e-15 | 2.1343e-13 | -137.4 | 1021.6196
2017-10-18 | 17:00 | 1043.8392 | 393.3 | 536.816 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 1.1168 | 0 | 67.1064 | -2.5381e-15 | 2.1922e-13 | -137.4 | 1043.8392
2017-10-18 | 18:00 | 1041.288 | 393.3 | 521.2951 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.35346 | 0 | 59.0395 | -2.5385e-15 | 2.1296e-13 | -137.4 | 1041.288
2017-10-18 | 19:00 | 992.4253 | 393.3 | 464.1089 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073168 | 0 | 64.8433 | -2.5389e-15 | 2.113e-13 | -137.4 | 992.4253
2017-10-18 | 20:00 | 952.0614 | 393.3 | 442.3591 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6023 | -2.5389e-15 | 2.1039e-13 | -137.4 | 952.0614
2017-10-18 | 21:00 | 918.845 | 393.3 | 415.4961 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.449 | -2.5374e-15 | -8.9784e-14 | -128.4 | 918.845
2017-10-18 | 22:00 | 878.0764 | 393.3 | 386.4326 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.7437 | -2.5905e-15 | -3.5034e-13 | -128.4 | 878.0764
2017-10-18 | 23:00 | 826.8897 | 393.3 | 360.644 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3457 | -2.5926e-15 | -3.7759e-13 | -128.4 | 826.8897
2017-10-19 | 0:00 | 772.8096 | 393.3 | 330.2346 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.3042 | -0.00017391 | -17.329 | -128.4 | 772.8096
2017-10-19 | 1:00 | 766.4151 | 393.3 | 328.5608 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.3353 | -0.00014631 | -17.4809 | -128.4 | 766.4151
2017-10-19 | 2:00 | 794.2335 | 393.3 | 355.9209 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5278 | -0.00013071 | -29.1151 | -128.4 | 794.2335
2017-10-19 | 3:00 | 852.6655 | 393.3 | 384.5848 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2711 | -0.00011262 | -16.3904 | -128.4 | 852.6655
2017-10-19 | 4:00 | 893.6785 | 393.3 | 412.2701 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16614 | 0 | 18.8423 | -0.00010468 | -8.3343e-12 | -128.4 | 893.6785
2017-10-19 | 5:00 | 891.0341 | 393.3 | 425.3612 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.71653 | 0 | 14.4564 | -8.0313e-05 | -8.3299e-12 | -128.4 | 891.0341
2017-10-19 | 6:00 | 889.1062 | 393.3 | 423.4834 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 4.3485 | 0 | 14.6744 | -8.1524e-05 | -8.3307e-12 | -128.4 | 889.1062
2017-10-19 | 7:00 | 906.0597 | 393.3 | 433.9252 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 30.753 | 0 | 16.8816 | -9.3786e-05 | 8.4509e-12 | -137.4 | 906.0597
2017-10-19 | 8:00 | 947.8037 | 393.3 | 427.7033 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 79.1268 | 0 | 19.1737 | -0.00010652 | 8.4506e-12 | -137.4 | 947.8037
2017-10-19 | 9:00 | 986.3343 | 393.3 | 441.6722 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 106.3172 | 0 | 20.145 | -0.00011192 | 8.451e-12 | -137.4 | 986.3343
2017-10-19 | 10:00 | 990.7419 | 393.3 | 405.4578 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 143.8201 | 0 | 25.064 | -0.00013924 | -8.3337e-12 | -137.4 | 990.7419
2017-10-19 | 11:00 | 993.3294 | 393.3 | 396.7968 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 156.3669 | 0 | 23.7659 | -0.00013203 | -8.3382e-12 | -137.4 | 993.3294
2017-10-19 | 12:00 | 963.8622 | 393.3 | 391.7485 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 136.7387 | 0 | 18.9751 | -0.00010542 | -8.3377e-12 | -137.4 | 963.8622
2017-10-19 | 13:00 | 1014.1708 | 393.3 | 483.5133 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 96.0648 | 0 | 18.1928 | -0.00010107 | 8.4532e-12 | -137.4 | 1014.1708
2017-10-19 | 14:00 | 1022.5718 | 393.3 | 510.5865 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 70.7904 | 0 | 21.495 | -0.00011942 | 8.4601e-12 | -137.4 | 1022.5718
2017-10-19 | 15:00 | 1013.3284 | 393.3 | 511.1666 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 44.9597 | 0 | 24.5679 | -0.00013649 | 11.9344 | -137.4 | 1013.3284
2017-10-19 | 16:00 | 1026.124 | 393.3 | 511.4225 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 13.6067 | 0 | 29.369 | -0.00016316 | 47.526 | -137.4 | 1026.124
2017-10-19 | 17:00 | 1040.1405 | 393.3 | 539.2028 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 1.6023 | 0 | 36.9956 | -0.00020553 | 23.5399 | -137.4 | 1040.1405
2017-10-19 | 18:00 | 1046.9863 | 393.3 | 539.3397 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.34398 | 0 | 43.9922 | -0.0002444 | 2.7106 | -137.4 | 1046.9863
2017-10-19 | 19:00 | 996.0431 | 393.3 | 489.6727 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.072369 | 0 | 42.8983 | -0.00023832 | 8.4457e-12 | -137.4 | 996.0431
2017-10-19 | 20:00 | 951.4786 | 393.3 | 450.1541 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.2248 | -0.00021236 | 8.4456e-12 | -137.4 | 951.4786
2017-10-19 | 21:00 | 915.237 | 393.3 | 408.4299 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.9073 | -0.00022171 | -8.3524e-12 | -128.4 | 915.237
2017-10-19 | 22:00 | 869.7639 | 393.3 | 387.3753 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.1153 | -0.00025619 | -19.6264 | -128.4 | 869.7639
2017-10-19 | 23:00 | 820.5719 | 393.3 | 382.96 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8158 | -0.00014342 | -26.1038 | -128.4 | 820.5719
2017-10-20 | 0:00 | 772.8885 | 393.3 | 324.8351 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.4534 | -1.3781e-12 | -8.9933e-11 | -128.4 | 772.8885
2017-10-20 | 1:00 | 766.8276 | 393.3 | 317.9816 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.846 | -1.3778e-12 | -9e-11 | -128.4 | 766.8276
2017-10-20 | 2:00 | 795.6752 | 393.3 | 332.426 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3492 | -1.3833e-12 | -8.9885e-11 | -128.4 | 795.6752
2017-10-20 | 3:00 | 853.9216 | 393.3 | 374.1364 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.5852 | -1.4061e-12 | -8.9619e-11 | -128.4 | 853.9216
2017-10-20 | 4:00 | 891.2808 | 393.3 | 409.5721 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16474 | 0 | 19.144 | -1.3855e-12 | 6.28e-11 | -128.4 | 891.2808
2017-10-20 | 5:00 | 888.8634 | 393.3 | 417.8827 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72165 | 0 | 19.75 | -1.1986e-12 | 0.0090796 | -128.4 | 888.8634
2017-10-20 | 6:00 | 891.0152 | 393.3 | 415.1372 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 4.1984 | 0 | 25.0796 | -1.3823e-12 | 5.9916e-11 | -128.4 | 891.0152
2017-10-20 | 7:00 | 913.3059 | 393.3 | 422.7105 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 35.6591 | 0 | 27.5031 | -1.3494e-12 | 2.9331 | -137.4 | 913.3059
2017-10-20 | 8:00 | 945.605 | 393.3 | 399.6389 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 95.7814 | 0 | 28.3847 | -1.3781e-12 | 6.0399e-11 | -137.4 | 945.605
2017-10-20 | 9:00 | 985.4746 | 393.3 | 369.1157 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 168.9393 | 0 | 29.2196 | -1.4111e-12 | -9.0722e-11 | -137.4 | 985.4746
2017-10-20 | 10:00 | 972.0576 | 393.3 | 309.3817 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 215.7832 | 0 | 30.4927 | -1.3848e-12 | -9.0598e-11 | -137.4 | 972.0576
2017-10-20 | 11:00 | 1003.2183 | 393.3 | 310.7937 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 242.5209 | 0 | 33.5037 | -1.3847e-12 | -9.1071e-11 | -137.4 | 1003.2183
2017-10-20 | 12:00 | 968.3511 | 393.3 | 324.667 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 235.2878 | 0 | 36.1089 | -1.397e-12 | -44.1126 | -137.4 | 968.3511
2017-10-20 | 13:00 | 1121.2551 | 393.3 | 459.5896 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 212.1334 | 0 | 33.1321 | -1.3727e-12 | 6.2031e-11 | -137.4 | 1121.2551
2017-10-20 | 14:00 | 998.8588 | 393.3 | 394.3539 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 157.3515 | 0 | 27.4534 | -1.3973e-12 | -8.9206e-11 | -137.4 | 998.8588
2017-10-20 | 15:00 | 990.6185 | 393.3 | 442.2004 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 90.8432 | 0 | 32.2622 | -1.3469e-12 | 4.6127 | -137.4 | 990.6185
2017-10-20 | 16:00 | 1000.1309 | 393.3 | 499.8168 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 32.9755 | 0 | 37.9353 | -1.3482e-12 | 5.2032 | -137.4 | 1000.1309
2017-10-20 | 17:00 | 1015.4245 | 393.3 | 521.383 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.9976 | 0 | 44.2014 | -1.361e-12 | 8.0425 | -137.4 | 1015.4245
2017-10-20 | 18:00 | 1020.2288 | 393.3 | 504.6149 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.34062 | 0 | 49.395 | -1.3477e-12 | 5.2783 | -137.4 | 1020.2288
2017-10-20 | 19:00 | 982.2607 | 393.3 | 457.6074 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.072382 | 0 | 57.2633 | -1.3325e-12 | 3.9177 | -137.4 | 982.2607
2017-10-20 | 20:00 | 939.4748 | 393.3 | 414.1607 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.2141 | -1.3621e-12 | 6.2278e-11 | -137.4 | 939.4748
2017-10-20 | 21:00 | 895.7745 | 393.3 | 377.1451 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.7294 | -1.3619e-12 | 6.2577e-11 | -128.4 | 895.7745
2017-10-20 | 22:00 | 861.2394 | 393.3 | 358.0248 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3145 | -1.392e-12 | -9.2468e-11 | -128.4 | 861.2394
2017-10-20 | 23:00 | 815.5725 | 393.3 | 333.1595 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.513 | -1.3864e-12 | -9.1732e-11 | -128.4 | 815.5725
2017-10-21 | 0:00 | 767.5824 | 393.3 | 292.2441 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.7383 | -7.6592e-15 | -2.3858e-13 | -128.4 | 767.5824
2017-10-21 | 1:00 | 762.8657 | 393.3 | 284.2654 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.6002 | -7.6588e-15 | -2.4741e-13 | -128.4 | 762.8657
2017-10-21 | 2:00 | 792.2902 | 393.3 | 296.4173 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.9728 | -7.6588e-15 | -2.3663e-13 | -128.4 | 792.2902
2017-10-21 | 3:00 | 846.1156 | 393.3 | 328.9779 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.9378 | -7.6621e-15 | -2.1697e-13 | -128.4 | 846.1156
2017-10-21 | 4:00 | 871.3204 | 393.3 | 356.0245 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15744 | 0 | 52.7385 | -7.6608e-15 | -1.7477e-13 | -128.4 | 871.3204
2017-10-21 | 5:00 | 859.7797 | 393.3 | 353.2462 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72515 | 0 | 55.3083 | -7.6607e-15 | -1.8274e-13 | -128.4 | 859.7797
2017-10-21 | 6:00 | 838.6343 | 393.3 | 339.2125 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 3.1191 | 0 | 49.7027 | -7.6618e-15 | -2.0839e-13 | -128.4 | 838.6343
2017-10-21 | 7:00 | 863.7208 | 393.3 | 368.2337 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 17.8192 | 0 | 53.1678 | -7.6577e-15 | -1.3744e-13 | -137.4 | 863.7208
2017-10-21 | 8:00 | 896.4857 | 393.3 | 367.4289 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 50.3189 | 0 | 56.3075 | -7.4871e-15 | 0.63032 | -137.4 | 896.4857
2017-10-21 | 9:00 | 940.6787 | 393.3 | 384.1831 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 81.3643 | 0 | 55.7401 | -7.4945e-15 | 1.1912 | -137.4 | 940.6787
2017-10-21 | 10:00 | 947.9385 | 393.3 | 415.5723 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 61.2936 | 0 | 54.018 | -7.4919e-15 | 0.65461 | -137.4 | 947.9385
2017-10-21 | 11:00 | 952.9112 | 393.3 | 421.9044 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 62.942 | 0 | 51.0701 | -7.4902e-15 | 0.59463 | -137.4 | 952.9112
2017-10-21 | 12:00 | 936.0295 | 393.3 | 410.6294 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 53.4919 | 0 | 54.7988 | -7.491e-15 | 0.70938 | -137.4 | 936.0295
2017-10-21 | 13:00 | 949.0334 | 393.3 | 434.7574 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 42.6187 | 0 | 54.6692 | -7.4886e-15 | 0.5881 | -137.4 | 949.0334
2017-10-21 | 14:00 | 938.3929 | 393.3 | 430.5031 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 25.9813 | 0 | 61.5976 | -7.4902e-15 | 0.61096 | -137.4 | 938.3929
2017-10-21 | 15:00 | 942.7762 | 393.3 | 445.2347 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 8.3587 | 0 | 67.9211 | -7.4879e-15 | 0.56175 | -137.4 | 942.7762
2017-10-21 | 16:00 | 960.9494 | 393.3 | 467.9149 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 2.5578 | 0 | 65.7262 | -7.4888e-15 | 0.55046 | -137.4 | 960.9494
2017-10-21 | 17:00 | 976.5417 | 393.3 | 474.1118 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37943 | 0 | 62.7587 | -7.4882e-15 | 0.49181 | -137.4 | 976.5417
2017-10-21 | 18:00 | 974.3608 | 393.3 | 445.6485 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.3463 | 0 | 66.9905 | -7.494e-15 | 0.77561 | -137.4 | 974.3608
2017-10-21 | 19:00 | 942.5415 | 393.3 | 409.9319 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073003 | 0 | 68.0614 | -7.4965e-15 | 1.0751 | -137.4 | 942.5415
2017-10-21 | 20:00 | 904.85 | 393.3 | 357.987 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.763 | -7.6632e-15 | 9.119e-13 | -137.4 | 904.85
2017-10-21 | 21:00 | 859.8396 | 393.3 | 304.8423 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.0973 | -7.6609e-15 | -2.3865e-13 | -128.4 | 859.8396
2017-10-21 | 22:00 | 815.2957 | 393.3 | 251.3964 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.9993 | -7.6562e-15 | -4.0283e-13 | -128.4 | 815.2957
2017-10-21 | 23:00 | 772.1178 | 393.3 | 242.4424 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.1784 | -7.8877e-15 | -12.4029 | -128.4 | 772.1178
2017-10-22 | 0:00 | 734.6034 | 393.3 | 220.4921 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.4526 | -1.0028e-15 | -22.9412 | -124.4 | 734.6034
2017-10-22 | 1:00 | 730.0507 | 393.3 | 220.401 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.898 | -1.0028e-15 | -25.2483 | -124.4 | 730.0507
2017-10-22 | 2:00 | 755.3344 | 393.3 | 220.9067 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.2569 | -1.0059e-15 | -3.7292 | -124.4 | 755.3344
2017-10-22 | 3:00 | 807.0168 | 393.3 | 229.8497 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.9671 | -9.8462e-16 | -1.6898e-13 | -124.4 | 807.0168
2017-10-22 | 4:00 | 841.8179 | 393.3 | 291.634 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16578 | 0 | 83.6182 | -9.8621e-16 | 6.6853e-14 | -124.4 | 841.8179
2017-10-22 | 5:00 | 815.181 | 393.3 | 292.4791 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72241 | 0 | 67.4794 | -9.86e-16 | -7.8616e-14 | -124.4 | 815.181
2017-10-22 | 6:00 | 779.5521 | 393.3 | 252.836 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 1.9064 | 0 | 74.2096 | -9.8615e-16 | -9.0553e-14 | -124.4 | 779.5521
2017-10-22 | 7:00 | 791.3939 | 393.3 | 267.7772 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 0.83758 | 0 | 89.2791 | -9.8618e-16 | -8.4789e-14 | -128.4 | 791.3939
2017-10-22 | 8:00 | 810.6133 | 393.3 | 284.4863 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 16.594 | 0 | 78.7329 | -9.8599e-16 | -7.8796e-14 | -128.4 | 810.6133
2017-10-22 | 9:00 | 842.7582 | 393.3 | 310.9491 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 25.961 | 0 | 78.6481 | -9.8652e-16 | 5.5544e-14 | -128.4 | 842.7582
2017-10-22 | 10:00 | 866.6649 | 393.3 | 317.9561 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 35.0775 | 0 | 88.2314 | -9.8832e-16 | 4.6623e-14 | -128.4 | 866.6649
2017-10-22 | 11:00 | 871.2263 | 393.3 | 331.8647 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 32.6179 | 0 | 78.3353 | -9.6496e-16 | 3.0083 | -128.4 | 871.2263
2017-10-22 | 12:00 | 880.423 | 393.3 | 338.5234 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 28.6227 | 0 | 83.53 | -9.6571e-16 | 4.3468 | -128.4 | 880.423
2017-10-22 | 13:00 | 870.6198 | 393.3 | 326.6269 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 34.4623 | 0 | 83.4854 | -8.8297e-16 | 0.64516 | -128.4 | 870.6198
2017-10-22 | 14:00 | 852.0004 | 393.3 | 314.6325 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 31.722 | 0 | 76.946 | -9.8695e-16 | 5.2092e-14 | -128.4 | 852.0004
2017-10-22 | 15:00 | 845.8203 | 393.3 | 319.9459 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 43.7609 | 0 | 52.4135 | -9.8513e-16 | -7.5614e-14 | -128.4 | 845.8203
2017-10-22 | 16:00 | 868.2875 | 393.3 | 354.9405 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 34.593 | 0 | 40.884 | -9.6556e-16 | 4.67 | -128.4 | 868.2875
2017-10-22 | 17:00 | 910.3274 | 393.3 | 409.8158 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 4.2915 | 0 | 42.4072 | -9.6462e-16 | 6.0129 | -128.4 | 910.3274
2017-10-22 | 18:00 | 943.7085 | 393.3 | 417.649 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.34735 | 0 | 50.1703 | -9.6461e-16 | 5.9419 | -128.4 | 943.7085
2017-10-22 | 19:00 | 912.7031 | 393.3 | 382.9311 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.072619 | 0 | 50.7995 | -9.6477e-16 | 6.4998 | -128.4 | 912.7031
2017-10-22 | 20:00 | 879.8366 | 393.3 | 352.2472 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.3094 | -9.6595e-16 | 4.1799 | -128.4 | 879.8366
2017-10-22 | 21:00 | 831.5103 | 393.3 | 306.7668 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.8435 | -9.8584e-16 | -7.4017e-14 | -124.4 | 831.5103
2017-10-22 | 22:00 | 791.5079 | 393.3 | 277.8425 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.7654 | -9.8599e-16 | -8.2504e-14 | -124.4 | 791.5079
2017-10-22 | 23:00 | 752.296 | 393.3 | 256.7444 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.6516 | -9.8605e-16 | -8.6614e-14 | -124.4 | 752.296
2017-10-23 | 0:00 | 714.2906 | 393.3 | 257.8858 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.0518 | -6.108e-12 | -41.247 | -124.4 | 714.2906
2017-10-23 | 1:00 | 714.2875 | 393.3 | 257.8857 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.2608 | -6.1081e-12 | -39.859 | -124.4 | 714.2875
2017-10-23 | 2:00 | 741.0819 | 393.3 | 258.4216 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.7236 | -6.1112e-12 | -28.9633 | -124.4 | 741.0819
2017-10-23 | 3:00 | 805.815 | 393.3 | 266.0379 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.8666 | -5.9307e-12 | 10.7106 | -124.4 | 805.815
2017-10-23 | 4:00 | 843.6484 | 393.3 | 274.4313 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14745 | 0 | 57.8569 | -5.9259e-12 | 44.8127 | -124.4 | 843.6484
2017-10-23 | 5:00 | 848.104 | 393.3 | 277.1576 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72975 | 0 | 57.1284 | -5.9255e-12 | 58.5882 | -124.4 | 848.104
2017-10-23 | 6:00 | 854.6577 | 393.3 | 277.6536 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 6.4003 | 0 | 69.601 | -5.9259e-12 | 50.4029 | -124.4 | 854.6577
2017-10-23 | 7:00 | 863.8249 | 393.3 | 271.5762 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 72.8215 | 0 | 58.7403 | -5.927e-12 | 27.1868 | -128.4 | 863.8249
2017-10-23 | 8:00 | 871.1508 | 393.3 | 244.723 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 175.7737 | 0 | 61.8143 | -6.1078e-12 | -41.9602 | -128.4 | 871.1508
2017-10-23 | 9:00 | 915.9008 | 393.3 | 245.618 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 292.3956 | 0 | 64.9466 | -6.1049e-12 | -114.2594 | -128.4 | 915.9008
2017-10-23 | 10:00 | 944.5253 | 393.3 | 246.1905 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 409.0713 | 0 | 69.6663 | -6.1078e-12 | -205.8027 | -128.4 | 944.5253
2017-10-23 | 11:00 | 968.7417 | 393.3 | 246.6748 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 403.0892 | 0 | 65.0702 | -6.1058e-12 | -171.4926 | -128.4 | 968.7417
2017-10-23 | 12:00 | 934.9075 | 393.3 | 245.9981 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 379.2587 | 0 | 63.7357 | -6.1058e-12 | -179.4851 | -128.4 | 934.9075
2017-10-23 | 13:00 | 969.8017 | 393.3 | 246.696 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 371.0795 | 0 | 62.3623 | -6.1047e-12 | -135.7362 | -128.4 | 969.8017
2017-10-23 | 14:00 | 952.9865 | 393.3 | 246.3597 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 269.6852 | 0 | 72.3524 | -6.1075e-12 | -64.1108 | -128.4 | 952.9865
2017-10-23 | 15:00 | 952.788 | 393.3 | 264.2846 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 162.3041 | 0 | 70.9281 | -5.9218e-12 | 25.5712 | -128.4 | 952.788
2017-10-23 | 16:00 | 965.6571 | 393.3 | 338.8965 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 61.2564 | 0 | 65.2681 | -5.9209e-12 | 67.0361 | -128.4 | 965.6571
2017-10-23 | 17:00 | 998.6242 | 393.3 | 385.1708 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 3.9679 | 0 | 55.5098 | -5.9223e-12 | 106.1757 | -128.4 | 998.6242
2017-10-23 | 18:00 | 1023.0399 | 393.3 | 390.852 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2971 | 0 | 56.5115 | -5.9226e-12 | 105.7793 | -128.4 | 1023.0399
2017-10-23 | 19:00 | 982.4693 | 393.3 | 386.843 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069186 | 0 | 53.2266 | -5.9219e-12 | 69.9305 | -128.4 | 982.4693
2017-10-23 | 20:00 | 943.2418 | 393.3 | 369.2966 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.7432 | -5.9207e-12 | 63.102 | -128.4 | 943.2418
2017-10-23 | 21:00 | 897.8594 | 393.3 | 355.8509 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.5052 | -5.9184e-12 | 38.6033 | -124.4 | 897.8594
2017-10-23 | 22:00 | 856.43 | 393.3 | 340.5162 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3299 | -5.9153e-12 | 27.6839 | -124.4 | 856.43
2017-10-23 | 23:00 | 809.7918 | 393.3 | 348.821 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.0708 | -5.8854e-12 | -1.75e-10 | -124.4 | 809.7918
2017-10-24 | 0:00 | 760.3418 | 393.3 | 315.5452 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.1965 | -5.2885e-15 | -3.5782e-13 | -128.4 | 760.3418
2017-10-24 | 1:00 | 754.6768 | 393.3 | 311.5215 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1553 | -5.2884e-15 | -3.5785e-13 | -128.4 | 754.6768
2017-10-24 | 2:00 | 790.4553 | 393.3 | 336.0079 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.5474 | -5.288e-15 | -3.5848e-13 | -128.4 | 790.4553
2017-10-24 | 3:00 | 850.1379 | 393.3 | 374.0785 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8594 | -5.2889e-15 | 2.3991e-13 | -128.4 | 850.1379
2017-10-24 | 4:00 | 881.6066 | 393.3 | 400.0701 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14745 | 0 | 16.8131 | -5.1697e-15 | 2.176 | -128.4 | 881.6066
2017-10-24 | 5:00 | 889.6892 | 393.3 | 404.9619 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73044 | 0 | 16.5632 | -5.1745e-15 | 16.9337 | -128.4 | 889.6892
2017-10-24 | 6:00 | 893.4523 | 393.3 | 405.2733 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 4.8287 | 0 | 18.7189 | -5.1745e-15 | 18.0315 | -128.4 | 893.4523
2017-10-24 | 7:00 | 893.716 | 393.3 | 380.3682 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 68.8336 | 0 | 20.0142 | -5.2891e-15 | 2.3924e-13 | -137.4 | 893.716
2017-10-24 | 8:00 | 905.6318 | 393.3 | 304.875 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 163.7918 | 0 | 15.1651 | -5.2884e-15 | -3.5791e-13 | -137.4 | 905.6318
2017-10-24 | 9:00 | 918.8029 | 393.3 | 245.6761 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 249.7725 | 0 | 11.972 | -5.3683e-15 | -6.8177 | -137.4 | 918.8029
2017-10-24 | 10:00 | 940.8821 | 393.3 | 246.1176 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 376.2109 | 0 | 10.5919 | -5.3681e-15 | -108.4384 | -137.4 | 940.8821
2017-10-24 | 11:00 | 946.1499 | 393.3 | 246.223 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 401.7742 | 0 | 8.215 | -5.3681e-15 | -126.4623 | -137.4 | 946.1499
2017-10-24 | 12:00 | 923.9453 | 393.3 | 245.7789 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 418.3044 | 0 | 7.4822 | -5.3681e-15 | -164.0202 | -137.4 | 923.9453
2017-10-24 | 13:00 | 957.7106 | 393.3 | 246.4542 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 351.0992 | 0 | 9.2457 | -5.3681e-15 | -65.4885 | -137.4 | 957.7106
2017-10-24 | 14:00 | 960.4225 | 393.3 | 268.6077 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 262.8716 | 0 | 9.2432 | -5.2878e-15 | -3.5635e-13 | -137.4 | 960.4225
2017-10-24 | 15:00 | 953 | 393.3 | 358.28 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 165.2069 | 0 | 8.8132 | -5.2891e-15 | 2.4002e-13 | -137.4 | 953
2017-10-24 | 16:00 | 967.3444 | 393.3 | 415.2419 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 52.8041 | 0 | 12.2052 | -5.1744e-15 | 62.8933 | -137.4 | 967.3444
2017-10-24 | 17:00 | 998.3327 | 393.3 | 441.8202 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.9347 | 0 | 21.238 | -5.1745e-15 | 93.5398 | -137.4 | 998.3327
2017-10-24 | 18:00 | 1020.2108 | 393.3 | 443.0443 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29792 | 0 | 30.9242 | -5.1745e-15 | 85.3444 | -137.4 | 1020.2108
2017-10-24 | 19:00 | 976.7571 | 393.3 | 435.3388 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069123 | 0 | 43.9247 | -5.1746e-15 | 34.0245 | -137.4 | 976.7571
2017-10-24 | 20:00 | 933.9171 | 393.3 | 405.1044 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.2215 | -5.1744e-15 | 7.4913 | -137.4 | 933.9171
2017-10-24 | 21:00 | 897.0874 | 393.3 | 366.7578 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.4295 | -5.289e-15 | 2.3923e-13 | -128.4 | 897.0874
2017-10-24 | 22:00 | 860.385 | 393.3 | 338.6224 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.8625 | -5.289e-15 | 2.3915e-13 | -128.4 | 860.385
2017-10-24 | 23:00 | 801.0719 | 393.3 | 295.325 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.8468 | -5.2889e-15 | -3.576e-13 | -128.4 | 801.0719
2017-10-25 | 0:00 | 752.8324 | 393.3 | 259.8379 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.3945 | -3.1182e-09 | -1.6064e-07 | -128.4 | 752.8324
2017-10-25 | 1:00 | 747.254 | 393.3 | 258.5451 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.4497 | -3.1593e-09 | -7.7408 | -128.4 | 747.254
2017-10-25 | 2:00 | 783.6101 | 393.3 | 262.3869 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.1287 | -3.0717e-09 | 3.1945 | -128.4 | 783.6101
2017-10-25 | 3:00 | 842.6762 | 393.3 | 279.2044 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.7564 | -3.0671e-09 | 26.5155 | -128.4 | 842.6762
2017-10-25 | 4:00 | 884.2545 | 393.3 | 297.3582 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.1245 | -0.032001 | 76.4999 | -3.0666e-09 | 47.904 | -128.4 | 884.2545
2017-10-25 | 5:00 | 887.5557 | 393.3 | 299.1879 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.74081 | -0.19042 | 85.2073 | -3.0666e-09 | 52.1101 | -128.4 | 887.5557
2017-10-25 | 6:00 | 891.5518 | 393.3 | 298.6141 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 8.3777 | -2.1534 | 91.0331 | -3.0667e-09 | 49.0802 | -128.4 | 891.5518
2017-10-25 | 7:00 | 893.5634 | 393.3 | 274.4476 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 116.5718 | -29.9634 | 91.0875 | -3.068e-09 | 16.9198 | -137.4 | 893.5634
2017-10-25 | 8:00 | 888.3548 | 393.3 | 245.0671 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 277.0963 | -71.2243 | 93.5008 | -3.1604e-09 | -77.8851 | -137.4 | 888.3548
2017-10-25 | 9:00 | 908.0979 | 393.3 | 245.462 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 425.5041 | -109.3707 | 71.8123 | -3.1606e-09 | -143.5098 | -137.4 | 908.0979
2017-10-25 | 10:00 | 923.4374 | 393.3 | 245.7687 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 518.1678 | -133.1888 | 66.9533 | -3.1611e-09 | -190.6637 | -137.4 | 923.4374
2017-10-25 | 11:00 | 939.6687 | 393.3 | 246.0934 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 562.6996 | -144.6352 | 58.8614 | -3.1612e-09 | -199.7506 | -137.4 | 939.6687
2017-10-25 | 12:00 | 904.1127 | 393.3 | 245.3823 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 554.0154 | -142.403 | 55.7733 | -0.85522 | -224.2 | -137.4 | 904.1127
2017-10-25 | 13:00 | 939.2427 | 393.3 | 246.0849 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 497.6275 | -127.9092 | 49.2367 | -3.1604e-09 | -142.1972 | -137.4 | 939.2427
2017-10-25 | 14:00 | 925.743 | 393.3 | 245.8149 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 388.3068 | -99.8096 | 40.779 | -3.1599e-09 | -69.0481 | -137.4 | 925.743
2017-10-25 | 15:00 | 925.0295 | 393.3 | 298.6757 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 235.6542 | -60.5721 | 30.5716 | -3.0651e-09 | -1.0235e-07 | -137.4 | 925.0295
2017-10-25 | 16:00 | 954.5759 | 393.3 | 376.0525 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 75.6276 | -19.4392 | 22.6927 | -3.0648e-09 | 75.4422 | -137.4 | 954.5759
2017-10-25 | 17:00 | 982.8035 | 393.3 | 402.1901 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 3.9958 | -1.0271 | 18.7909 | -3.0643e-09 | 120.0538 | -137.4 | 982.8035
2017-10-25 | 18:00 | 1011.2924 | 393.3 | 405.5669 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28743 | -0.073881 | 18.9739 | -3.0642e-09 | 125.938 | -137.4 | 1011.2924
2017-10-25 | 19:00 | 974.4565 | 393.3 | 403.1453 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.067589 | -0.017373 | 18.4118 | -3.0643e-09 | 89.4491 | -137.4 | 974.4565
2017-10-25 | 20:00 | 932.1231 | 393.3 | 384.006 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.039 | -3.0644e-09 | 65.9781 | -137.4 | 932.1231
2017-10-25 | 21:00 | 899.2561 | 393.3 | 380.1724 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.1345 | -3.0649e-09 | 30.0492 | -128.4 | 899.2561
2017-10-25 | 22:00 | 851.4783 | 393.3 | 357.2723 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5436 | -3.0652e-09 | 14.7623 | -128.4 | 851.4783
2017-10-25 | 23:00 | 802.291 | 393.3 | 345.6559 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.7351 | -3.0641e-09 | -1.0265e-07 | -128.4 | 802.291
2017-10-26 | 0:00 | 754.031 | 393.3 | 310.1865 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2446 | -1.5409e-11 | -2.8107e-10 | -128.4 | 754.031
2017-10-26 | 1:00 | 754.4011 | 393.3 | 307.5635 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.8376 | -1.542e-11 | -2.9982e-10 | -128.4 | 754.4011
2017-10-26 | 2:00 | 795.1369 | 393.3 | 330.2782 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.5706 | -1.5469e-11 | 5.3881 | -128.4 | 795.1369
2017-10-26 | 3:00 | 852.7971 | 393.3 | 365.7367 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.2634 | -1.5467e-11 | 5.5969 | -128.4 | 852.7971
2017-10-26 | 4:00 | 896.7377 | 393.3 | 393.3625 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13283 | -0.0097546 | 20.49 | -1.5925e-11 | 20.362 | -128.4 | 896.7377
2017-10-26 | 5:00 | 901.591 | 393.3 | 393.9662 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73906 | -0.054276 | 24.4537 | -1.5931e-11 | 31.9862 | -128.4 | 901.591
2017-10-26 | 6:00 | 910.6414 | 393.3 | 394.1538 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 7.2195 | -0.5302 | 33.6251 | -1.5933e-11 | 29.5732 | -128.4 | 910.6414
2017-10-26 | 7:00 | 899.998 | 393.3 | 338.7199 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 103.9041 | -7.6307 | 34.7575 | -1.546e-11 | 5.7473 | -137.4 | 899.998
2017-10-26 | 8:00 | 887.5811 | 393.3 | 245.0516 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 254.522 | -18.6919 | 34.2942 | -1.6272e-11 | -49.3949 | -137.4 | 887.5811
2017-10-26 | 9:00 | 914.4996 | 393.3 | 245.59 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 392.8032 | -28.8472 | 27.7322 | -1.6274e-11 | -140.9785 | -137.4 | 914.4996
2017-10-26 | 10:00 | 942.0368 | 393.3 | 246.1407 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 485.6954 | -35.6692 | 10.837 | -1.6269e-11 | -181.3671 | -137.4 | 942.0368
2017-10-26 | 11:00 | 951.1867 | 393.3 | 246.3237 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 509.0335 | -37.3831 | 9.0142 | -1.6267e-11 | -192.2016 | -137.4 | 951.1867
2017-10-26 | 12:00 | 940.1464 | 393.3 | 246.1029 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 514.2463 | -37.7659 | 6.5582 | -1.6262e-11 | -205.395 | -137.4 | 940.1464
2017-10-26 | 13:00 | 970.5809 | 393.3 | 246.7116 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 464.3473 | -34.1014 | 4.4491 | -1.6253e-11 | -127.2258 | -137.4 | 970.5809
2017-10-26 | 14:00 | 953.6643 | 393.3 | 246.3733 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 343.3536 | -25.2157 | 2.909 | -1.6242e-11 | -33.4559 | -137.4 | 953.6643
2017-10-26 | 15:00 | 956.7849 | 393.3 | 337.5076 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 209.1022 | -15.3563 | 4.8315 | -1.5366e-11 | -4.6067e-10 | -137.4 | 956.7849
2017-10-26 | 16:00 | 981.7948 | 393.3 | 397.6216 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 63.767 | -4.683 | 4.7142 | -1.5931e-11 | 96.1751 | -137.4 | 981.7948
2017-10-26 | 17:00 | 1015.0783 | 393.3 | 417.4703 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 3.2133 | -0.23598 | 7.4037 | -1.5941e-11 | 148.4269 | -137.4 | 1015.0783
2017-10-26 | 18:00 | 1031.4407 | 393.3 | 417.805 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29836 | -0.021911 | 14.5862 | -1.5949e-11 | 138.173 | -137.4 | 1031.4407
2017-10-26 | 19:00 | 986.9096 | 393.3 | 416.8791 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069265 | -0.0050868 | 22.5368 | -1.5951e-11 | 84.0294 | -137.4 | 986.9096
2017-10-26 | 20:00 | 939.2905 | 393.3 | 396.6268 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6511 | -1.5953e-11 | 49.9126 | -137.4 | 939.2905
2017-10-26 | 21:00 | 909.5249 | 393.3 | 395.467 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.9307 | -1.5954e-11 | 14.2271 | -128.4 | 909.5249
2017-10-26 | 22:00 | 863.0034 | 393.3 | 360.0706 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.2179 | -1.5463e-11 | 2.8149 | -128.4 | 863.0034
2017-10-26 | 23:00 | 808.3433 | 393.3 | 322.9494 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.494 | -1.5447e-11 | -3.7217e-10 | -128.4 | 808.3433
2017-10-27 | 0:00 | 777.3741 | 393.3 | 306.3724 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.4018 | -2.0541e-15 | -4.3557e-14 | -128.4 | 777.3741
2017-10-27 | 1:00 | 774.4143 | 393.3 | 308.5877 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.8266 | -2.0507e-15 | -4.1768e-14 | -128.4 | 774.4143
2017-10-27 | 2:00 | 811.049 | 393.3 | 329.1327 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0163 | -2.0504e-15 | -4.1141e-14 | -128.4 | 811.049
2017-10-27 | 3:00 | 877.5827 | 393.3 | 369.078 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.2777 | -2.0629e-15 | 5.027 | -128.4 | 877.5827
2017-10-27 | 4:00 | 911.2329 | 393.3 | 392.2031 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14049 | 0 | 38.9901 | -2.1045e-15 | 17.4992 | -128.4 | 911.2329
2017-10-27 | 5:00 | 909.2484 | 393.3 | 392.6083 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73536 | 0 | 44.4179 | -2.1071e-15 | 20.9869 | -128.4 | 909.2484
2017-10-27 | 6:00 | 908.6623 | 393.3 | 391.8409 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 6.7802 | 0 | 47.2764 | -2.1055e-15 | 16.1649 | -128.4 | 908.6623
2017-10-27 | 7:00 | 893.2812 | 393.3 | 323.1912 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 93.5061 | 0 | 47.4492 | -2.0667e-15 | 4.6348 | -137.4 | 893.2812
2017-10-27 | 8:00 | 890.6002 | 393.3 | 245.112 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 217.5099 | 0 | 40.1656 | -2.1471e-15 | -33.9873 | -137.4 | 890.6002
2017-10-27 | 9:00 | 934.478 | 393.3 | 245.9896 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 357.2694 | 0 | 28.7145 | -2.1503e-15 | -115.6955 | -137.4 | 934.478
2017-10-27 | 10:00 | 944.2732 | 393.3 | 246.1855 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 402.4052 | 0 | 21.6719 | -2.148e-15 | -142.3893 | -137.4 | 944.2732
2017-10-27 | 11:00 | 982.7945 | 393.3 | 246.9559 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 432.4502 | 0 | 20.2604 | -2.1462e-15 | -133.272 | -137.4 | 982.7945
2017-10-27 | 12:00 | 967.2545 | 393.3 | 246.6451 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 428.0598 | 0 | 26.85 | -2.1517e-15 | -150.7004 | -137.4 | 967.2545
2017-10-27 | 13:00 | 987.9244 | 393.3 | 247.0585 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 344.7008 | 0 | 44.343 | -2.1518e-15 | -64.578 | -137.4 | 987.9244
2017-10-27 | 14:00 | 996.2376 | 393.3 | 286.4483 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 244.4305 | 0 | 45.6588 | -2.056e-15 | -4.487e-14 | -137.4 | 996.2376
2017-10-27 | 15:00 | 989.5891 | 393.3 | 378.002 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 130.6032 | 0 | 40.5091 | -2.1064e-15 | 19.7748 | -137.4 | 989.5891
2017-10-27 | 16:00 | 999.5368 | 393.3 | 396.6443 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 37.9596 | 0 | 39.5911 | -2.1004e-15 | 101.1418 | -137.4 | 999.5368
2017-10-27 | 17:00 | 1016.0729 | 393.3 | 420.2474 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.2512 | 0 | 48.3396 | -2.1015e-15 | 106.4347 | -137.4 | 1016.0729
2017-10-27 | 18:00 | 1019.921 | 393.3 | 420.2668 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.31993 | 0 | 56.8302 | -2.1041e-15 | 81.9041 | -137.4 | 1019.921
2017-10-27 | 19:00 | 977.7186 | 393.3 | 419.4673 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071041 | 0 | 55.4953 | -2.108e-15 | 39.285 | -137.4 | 977.7186
2017-10-27 | 20:00 | 930.4606 | 393.3 | 393.7987 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.881 | -2.1095e-15 | 15.681 | -137.4 | 930.4606
2017-10-27 | 21:00 | 888.4728 | 393.3 | 353.1605 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.6006 | -2.0669e-15 | 3.8117 | -128.4 | 888.4728
2017-10-27 | 22:00 | 847.9453 | 393.3 | 319.6383 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.1295 | -2.0702e-15 | 3.2775 | -128.4 | 847.9453
2017-10-27 | 23:00 | 811.8665 | 393.3 | 289.3725 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.594 | -2.065e-15 | -5.3479e-14 | -128.4 | 811.8665
2017-10-28 | 0:00 | 761.9339 | 393.3 | 258.8857 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.4483 | -6.5153e-15 | -4.837e-13 | -128.4 | 761.9339
2017-10-28 | 1:00 | 749.0538 | 393.3 | 241.9811 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.6272 | -6.6179e-15 | -17.5545 | -128.4 | 749.0538
2017-10-28 | 2:00 | 778.986 | 393.3 | 242.5797 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.2028 | -6.6489e-15 | -2.6965 | -128.4 | 778.986
2017-10-28 | 3:00 | 835.0036 | 393.3 | 285.7755 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.0281 | -6.5151e-15 | -4.6526e-13 | -128.4 | 835.0036
2017-10-28 | 4:00 | 862.6467 | 393.3 | 320.0888 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16014 | 0 | 79.9977 | -6.5147e-15 | -4.5678e-13 | -128.4 | 862.6467
2017-10-28 | 5:00 | 845.4965 | 393.3 | 316.3101 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72353 | 0 | 77.9629 | -6.5148e-15 | -4.574e-13 | -128.4 | 845.4965
2017-10-28 | 6:00 | 821.6721 | 393.3 | 293.0704 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 2.0587 | 0 | 79.9429 | -6.515e-15 | -4.6248e-13 | -128.4 | 821.6721
2017-10-28 | 7:00 | 854.2993 | 393.3 | 354.1869 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 4.9045 | 0 | 70.7079 | -6.5145e-15 | 3.3117e-13 | -137.4 | 854.2993
2017-10-28 | 8:00 | 890.2226 | 393.3 | 366.4399 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 23.8717 | 0 | 77.4067 | -6.3195e-15 | 0.7043 | -137.4 | 890.2226
2017-10-28 | 9:00 | 929.6584 | 393.3 | 389.5615 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 44.7754 | 0 | 73.7074 | -6.3749e-15 | 3.414 | -137.4 | 929.6584
2017-10-28 | 10:00 | 939.1759 | 393.3 | 413.1829 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 50.1146 | 0 | 56.5618 | -6.3742e-15 | 2.9166 | -137.4 | 939.1759
2017-10-28 | 11:00 | 952.469 | 393.3 | 430.5538 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 50.0423 | 0 | 52.89 | -6.374e-15 | 2.5829 | -137.4 | 952.469
2017-10-28 | 12:00 | 938.8052 | 393.3 | 398.9541 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 47.6574 | 0 | 72.8072 | -6.3747e-15 | 2.9865 | -137.4 | 938.8052
2017-10-28 | 13:00 | 941.224 | 393.3 | 410.5363 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 49.6662 | 0 | 61.8282 | -6.3743e-15 | 2.7933 | -137.4 | 941.224
2017-10-28 | 14:00 | 925.1784 | 393.3 | 418.37 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 29.4376 | 0 | 55.0117 | -6.3741e-15 | 2.659 | -137.4 | 925.1784
2017-10-28 | 15:00 | 930.319 | 393.3 | 435.576 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 8.4323 | 0 | 63.021 | -6.3741e-15 | 2.5897 | -137.4 | 930.319
2017-10-28 | 16:00 | 952.1291 | 393.3 | 455.8556 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 1.7238 | 0 | 67.527 | -6.3743e-15 | 2.8227 | -137.4 | 952.1291
2017-10-28 | 17:00 | 982.3415 | 393.3 | 471.9038 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 0.32977 | 0 | 68.7015 | -6.374e-15 | 2.6065 | -137.4 | 982.3415
2017-10-28 | 18:00 | 978.2428 | 393.3 | 429.7938 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.36632 | 0 | 84.1759 | -6.3751e-15 | 3.3069 | -137.4 | 978.2428
2017-10-28 | 19:00 | 943.2528 | 393.3 | 381.7634 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.074246 | 0 | 98.0151 | -6.7524e-15 | 5.328e-14 | -137.4 | 943.2528
2017-10-28 | 20:00 | 894.5403 | 393.3 | 323.9506 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.4897 | -6.5149e-15 | -6.0917e-14 | -137.4 | 894.5403
2017-10-28 | 21:00 | 848.5149 | 393.3 | 278.1401 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.4748 | -6.5154e-15 | -4.7014e-13 | -128.4 | 848.5149
2017-10-28 | 22:00 | 809.3056 | 393.3 | 257.349 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.0567 | -6.5156e-15 | -4.8826e-13 | -128.4 | 809.3056
2017-10-28 | 23:00 | 766.8253 | 393.3 | 242.3365 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 109.5471 | -6.6177e-15 | -22.9583 | -128.4 | 766.8253
2017-10-29 | 0:00 | 723.6862 | 393.3 | 196.4737 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.7579 | -2.506e-09 | -21.1455 | -124.4 | 723.6862
2017-10-29 | 1:00 | 722.8419 | 393.3 | 196.4568 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 110.6682 | -2.5059e-09 | -17.2832 | -124.4 | 722.8419
2017-10-29 | 2:00 | 749.7357 | 393.3 | 199.846 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.9897 | -2.4323e-09 | -8.5139e-08 | -124.4 | 749.7357
2017-10-29 | 3:00 | 803.7838 | 393.3 | 233.4284 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.5666 | -2.4319e-09 | 17.5888 | -124.4 | 803.7838
2017-10-29 | 4:00 | 832.8934 | 393.3 | 276.8502 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16762 | 0 | 49.5923 | -2.4316e-09 | 39.8832 | -124.4 | 832.8934
2017-10-29 | 5:00 | 814.9187 | 393.3 | 277.536 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.71945 | 0 | 40.0348 | -2.4315e-09 | 42.1285 | -124.4 | 814.9187
2017-10-29 | 6:00 | 770.6161 | 393.3 | 253.5609 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 1.9559 | 0 | 38.5271 | -2.4316e-09 | 25.9722 | -124.4 | 770.6161
2017-10-29 | 7:00 | 780.2494 | 393.3 | 266.933 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 5.3432 | 0 | 39.2412 | -2.4316e-09 | 35.2321 | -128.4 | 780.2494
2017-10-29 | 8:00 | 790.1453 | 393.3 | 237.6693 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 44.1545 | 0 | 49.2924 | -2.4317e-09 | 28.2291 | -128.4 | 790.1453
2017-10-29 | 9:00 | 809.8823 | 393.3 | 181.8976 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 141.6868 | 0 | 83.0587 | -2.506e-09 | -23.9607 | -128.4 | 809.8823
2017-10-29 | 10:00 | 823.6238 | 393.3 | 182.1725 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 193.2525 | 0 | 85.6048 | -2.5062e-09 | -62.806 | -128.4 | 823.6238
2017-10-29 | 11:00 | 843.0301 | 393.3 | 182.5606 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 201.1885 | 0 | 88.3986 | -2.5062e-09 | -54.5176 | -128.4 | 843.0301
2017-10-29 | 12:00 | 849.4918 | 393.3 | 182.6898 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 189.6266 | 0 | 91.586 | -2.5062e-09 | -39.8106 | -128.4 | 849.4918
2017-10-29 | 13:00 | 817.1886 | 393.3 | 182.0438 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 245.9782 | 0 | 90.886 | -2.5063e-09 | -127.1193 | -128.4 | 817.1886
2017-10-29 | 14:00 | 776.314 | 393.3 | 181.2263 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 206.4999 | 0 | 91.7852 | -2.5063e-09 | -131.8974 | -128.4 | 776.314
2017-10-29 | 15:00 | 800.2508 | 393.3 | 181.705 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 179.2428 | 0 | 85.8931 | -2.5063e-09 | -76.2901 | -128.4 | 800.2508
2017-10-29 | 16:00 | 816.1707 | 393.3 | 225.8985 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 55.1368 | 0 | 85.2684 | -2.4319e-09 | 16.6669 | -128.4 | 816.1707
2017-10-29 | 17:00 | 880.2866 | 393.3 | 302.07 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.4719 | 0 | 86.51 | -2.4316e-09 | 41.4347 | -128.4 | 880.2866
2017-10-29 | 18:00 | 915.7286 | 393.3 | 308.2169 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29329 | 0 | 91.4612 | -2.4316e-09 | 46.1571 | -128.4 | 915.7286
2017-10-29 | 19:00 | 896.2736 | 393.3 | 302.7184 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.068823 | 0 | 90.3044 | -2.4317e-09 | 30.782 | -128.4 | 896.2736
2017-10-29 | 20:00 | 863.3262 | 393.3 | 274.5387 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.3331 | -2.4317e-09 | 26.3544 | -128.4 | 863.3262
2017-10-29 | 21:00 | 821.6695 | 393.3 | 246.2494 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.5482 | -2.4318e-09 | 16.9719 | -124.4 | 821.6695
2017-10-29 | 22:00 | 772.4079 | 393.3 | 216.996 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.6282 | -2.4321e-09 | 9.8837 | -124.4 | 772.4079
2017-10-29 | 23:00 | 731.8059 | 393.3 | 202.9687 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.9373 | -2.4321e-09 | -8.5645e-08 | -124.4 | 731.8059
2017-10-30 | 0:00 | 682.4871 | 393.3 | 257.2497 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.5728 | -5.9617e-14 | -99.9355 | -124.4 | 682.4871
2017-10-30 | 1:00 | 685.2176 | 393.3 | 257.3044 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.2751 | -5.9614e-14 | -90.3619 | -124.4 | 685.2176
2017-10-30 | 2:00 | 723.9013 | 393.3 | 258.078 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.3287 | -5.9617e-14 | -51.4054 | -124.4 | 723.9013
2017-10-30 | 3:00 | 791.5972 | 393.3 | 259.4319 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.682 | -10.7167 | 5.794e-14 | -124.4 | 791.5972
2017-10-30 | 4:00 | 834.2252 | 393.3 | 268.8236 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13884 | -0.025491 | 71.4663 | -5.7894e-14 | 27.422 | -124.4 | 834.2252
2017-10-30 | 5:00 | 849.8287 | 393.3 | 269.9847 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73604 | -0.13514 | 65.9653 | -5.7876e-14 | 58.7778 | -124.4 | 849.8287
2017-10-30 | 6:00 | 859.2031 | 393.3 | 269.1378 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 5.6067 | -1.0294 | 59.7753 | -5.7877e-14 | 75.1126 | -124.4 | 859.2031
2017-10-30 | 7:00 | 875.1973 | 393.3 | 269.8326 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 84.7062 | -15.5519 | 50.9505 | -5.7873e-14 | 51.7599 | -128.4 | 875.1973
2017-10-30 | 8:00 | 876.1358 | 393.3 | 244.8227 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 216.9432 | -39.8305 | 52.556 | -5.9627e-14 | -29.1557 | -128.4 | 876.1358
2017-10-30 | 9:00 | 910.8222 | 393.3 | 245.5164 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 334.5189 | -61.4172 | 44.6039 | -5.9598e-14 | -79.5999 | -128.4 | 910.8222
2017-10-30 | 10:00 | 924.8427 | 393.3 | 245.7969 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 387.6858 | -71.1785 | 43.7637 | -5.9602e-14 | -106.6251 | -128.4 | 924.8427
2017-10-30 | 11:00 | 924.3916 | 393.3 | 245.7878 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 450.4208 | -82.6966 | 58.8498 | -5.9621e-14 | -173.3703 | -128.4 | 924.3916
2017-10-30 | 12:00 | 892.1157 | 393.3 | 245.1423 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 465.4261 | -85.4515 | 66.2969 | -0.49814 | -224.2 | -128.4 | 892.1157
2017-10-30 | 13:00 | 931.0428 | 393.3 | 245.9209 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 406.4586 | -74.6252 | 62.1099 | -5.9608e-14 | -134.2214 | -128.4 | 931.0428
2017-10-30 | 14:00 | 924.3542 | 393.3 | 245.7871 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 329.8465 | -60.5593 | 46.5023 | -5.9584e-14 | -65.9223 | -128.4 | 924.3542
2017-10-30 | 15:00 | 926.8036 | 393.3 | 293.4449 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 196.6524 | -36.1051 | 43.1113 | -5.7704e-14 | -1.829e-12 | -128.4 | 926.8036
2017-10-30 | 16:00 | 948.3415 | 393.3 | 350.4592 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 60.5695 | -11.1205 | 37.6453 | -5.7794e-14 | 77.588 | -128.4 | 948.3415
2017-10-30 | 17:00 | 986.86 | 393.3 | 384.8903 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.4613 | -0.45189 | 33.8018 | -5.7792e-14 | 118.3585 | -128.4 | 986.86
2017-10-30 | 18:00 | 1009.5732 | 393.3 | 390.5994 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28855 | -0.052978 | 38.6049 | -5.7797e-14 | 110.5333 | -128.4 | 1009.5732
2017-10-30 | 19:00 | 980.5948 | 393.3 | 388.8524 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.068351 | -0.012549 | 36.4528 | -5.7796e-14 | 82.8339 | -128.4 | 980.5948
2017-10-30 | 20:00 | 935.529 | 393.3 | 375.3783 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0627 | -5.779e-14 | 56.988 | -128.4 | 935.529
2017-10-30 | 21:00 | 900.4854 | 393.3 | 362.5509 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.6218 | -5.7781e-14 | 33.4126 | -124.4 | 900.4854
2017-10-30 | 22:00 | 856.3014 | 393.3 | 347.7682 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1576 | -5.7749e-14 | 24.4757 | -124.4 | 856.3014
2017-10-30 | 23:00 | 809.4495 | 393.3 | 354.3041 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2453 | -5.7412e-14 | -1.7095e-12 | -124.4 | 809.4495
2017-10-31 | 0:00 | 759.0337 | 393.3 | 317.7965 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.6372 | -1.1168e-09 | -7.5697e-08 | -128.4 | 759.0337
2017-10-31 | 1:00 | 756.9128 | 393.3 | 313.8993 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.0135 | -1.1169e-09 | -7.6118e-08 | -128.4 | 756.9128
2017-10-31 | 2:00 | 795.1145 | 393.3 | 339.4259 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7886 | -1.117e-09 | 4.9311e-08 | -128.4 | 795.1145
2017-10-31 | 3:00 | 858.4279 | 393.3 | 384.6225 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6054 | -1.1169e-09 | 4.9311e-08 | -128.4 | 858.4279
2017-10-31 | 4:00 | 899.0745 | 393.3 | 404.3033 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13599 | -0.024968 | 15.8053 | -1.0925e-09 | 16.4549 | -128.4 | 899.0745
2017-10-31 | 5:00 | 905.0385 | 393.3 | 406.1868 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.74096 | -0.13604 | 18.7923 | -1.0925e-09 | 28.9545 | -128.4 | 905.0385
2017-10-31 | 6:00 | 925.3799 | 393.3 | 408.1327 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 5.3515 | -0.98253 | 16.1282 | -1.0924e-09 | 50.15 | -128.4 | 925.3799
2017-10-31 | 7:00 | 918.8672 | 393.3 | 397.6056 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 101.9964 | -18.7264 | 13.4916 | -1.1371e-09 | 4.8828e-08 | -137.4 | 918.8672
2017-10-31 | 8:00 | 894.5481 | 393.3 | 245.191 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 276.283 | -50.7252 | 6.1134 | -1.1353e-09 | -4.1141 | -137.4 | 894.5481
2017-10-31 | 9:00 | 912.5885 | 393.3 | 245.5518 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 414.1058 | -76.0292 | 2.3617 | -1.1317e-09 | -91.6016 | -137.4 | 912.5885
2017-10-31 | 10:00 | 918.5169 | 393.3 | 245.6703 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 500.4794 | -91.8873 | 0.62082 | -1.1242e-09 | -152.7664 | -137.4 | 918.5169
2017-10-31 | 11:00 | 934.2644 | 393.3 | 245.9853 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 545.6653 | -100.1833 | 0.17667 | -1.1047e-09 | -173.7795 | -137.4 | 934.2644
2017-10-31 | 12:00 | 898.7772 | 393.3 | 245.2755 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 533.4672 | -97.9438 | 0 | 0 | -198.4217 | -137.4 | 898.7772
2017-10-31 | 13:00 | 927.6542 | 393.3 | 245.8531 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 476.2126 | -87.4319 | 0.26111 | -1.1141e-09 | -123.6407 | -137.4 | 927.6542
2017-10-31 | 14:00 | 914.242 | 393.3 | 245.5848 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 363.6066 | -66.7576 | 1.3875 | -1.1297e-09 | -49.2793 | -137.4 | 914.242
2017-10-31 | 15:00 | 930.701 | 393.3 | 336.2173 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 210.4937 | -38.6463 | 1.9362 | -1.1035e-09 | -2.9255e-08 | -137.4 | 930.701
2017-10-31 | 16:00 | 955.4885 | 393.3 | 415.0138 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 64.7787 | -11.8933 | 1.5843 | -1.0895e-09 | 61.8048 | -137.4 | 955.4885
2017-10-31 | 17:00 | 990.1801 | 393.3 | 448.1424 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.5011 | -0.4592 | 0.94481 | -1.0859e-09 | 100.2511 | -137.4 | 990.1801
2017-10-31 | 18:00 | 1019.8395 | 393.3 | 451.776 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28572 | -0.052457 | 0.12614 | -1.0547e-09 | 107.1042 | -137.4 | 1019.8395
2017-10-31 | 19:00 | 986.6695 | 393.3 | 446.5166 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.068006 | -0.012486 | 0 | 0 | 76.6974 | -137.4 | 986.6695
2017-10-31 | 20:00 | 946.0211 | 393.3 | 421.2123 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2324 | -1.0881e-09 | 60.4764 | -137.4 | 946.0211
2017-10-31 | 21:00 | 914.4705 | 393.3 | 412.7387 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7549 | -1.091e-09 | 32.0769 | -128.4 | 914.4705
2017-10-31 | 22:00 | 866.1752 | 393.3 | 401.0704 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5245 | -1.0914e-09 | 5.6803 | -128.4 | 866.1752
2017-10-31 | 23:00 | 809.7447 | 393.3 | 367.3199 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5248 | -1.1147e-09 | -7.0988e-08 | -128.4 | 809.7447
2017-11-01 | 0:00 | 771.9053 | 393.3 | 350.9608 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0445 | -5.5577e-11 | -4.1676e-09 | -128.8 | 771.9053
2017-11-01 | 1:00 | 769.6998 | 393.3 | 345.6184 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8814 | -5.7443e-11 | -3.5126e-09 | -128.8 | 769.6998
2017-11-01 | 2:00 | 811.024 | 393.3 | 378.8986 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.4254 | -6.4776e-11 | 2.6271e-09 | -128.8 | 811.024
2017-11-01 | 3:00 | 874.1622 | 393.3 | 405.3587 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.2084 | -5.838e-11 | 22.395 | -128.8 | 874.1622
2017-11-01 | 4:00 | 912.4552 | 393.3 | 427.0754 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073639 | 0 | 1.8253 | -5.6588e-11 | 43.5809 | -128.8 | 912.4552
2017-11-01 | 5:00 | 911.7607 | 393.3 | 429.9636 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.43 | 0 | 2.8521 | -5.7575e-11 | 47.1151 | -128.8 | 911.7607
2017-11-01 | 6:00 | 921.4411 | 393.3 | 431.1477 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 7.3742 | 0 | 3.2217 | -5.8021e-11 | 50.9975 | -128.8 | 921.4411
2017-11-01 | 7:00 | 912.1582 | 393.3 | 388.3124 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 100.9804 | 0 | 3.5206 | -5.823e-11 | 9.5448 | -138.3 | 912.1582
2017-11-01 | 8:00 | 907.0552 | 393.3 | 228.8411 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 271.0661 | 0 | 3.846 | -5.9729e-11 | -4.598 | -138.3 | 907.0552
2017-11-01 | 9:00 | 928.3354 | 393.3 | 229.2667 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 394.1007 | 0 | 3.0362 | -6.2462e-11 | -103.4681 | -138.3 | 928.3354
2017-11-01 | 10:00 | 939.7959 | 393.3 | 229.4959 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 481.4976 | 0 | 1.5137 | -6.456e-11 | -176.8113 | -138.3 | 939.7959
2017-11-01 | 11:00 | 956.664 | 393.3 | 229.8333 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 504.2463 | 0 | 0.26994 | -6.5171e-11 | -181.7855 | -138.3 | 956.664
2017-11-01 | 12:00 | 926.8727 | 393.3 | 229.2375 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 497.0568 | 0 | 0.11484 | -6.512e-11 | -203.6364 | -138.3 | 926.8727
2017-11-01 | 13:00 | 970.8516 | 393.3 | 230.117 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 442.1903 | 0 | 0.17667 | -7.117e-11 | -105.7324 | -138.3 | 970.8516
2017-11-01 | 14:00 | 956.1261 | 393.3 | 268.6895 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 280.8246 | 0 | 0.21201 | -6.4777e-11 | -5.1525e-10 | -138.3 | 956.1261
2017-11-01 | 15:00 | 953.6229 | 393.3 | 373.579 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 161.3685 | 0 | 0.15017 | -6.8735e-11 | 11.4253 | -138.3 | 953.6229
2017-11-01 | 16:00 | 956.1073 | 393.3 | 450.4763 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 38.4633 | 0 | 0.026501 | -5.1088e-11 | 57.4412 | -138.3 | 956.1073
2017-11-01 | 17:00 | 986.532 | 393.3 | 501.031 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.4353 | 0 | 0.50455 | -6.066e-11 | 63.5611 | -138.3 | 986.532
2017-11-01 | 18:00 | 1026.1454 | 393.3 | 507.6843 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20748 | 0 | 1.549 | -5.3676e-11 | 81.2047 | -138.3 | 1026.1454
2017-11-01 | 19:00 | 986.872 | 393.3 | 499.7199 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062708 | 0 | 1.7168 | -5.6637e-11 | 47.8727 | -138.3 | 986.872
2017-11-01 | 20:00 | 944.7358 | 393.3 | 457.4474 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.814 | -5.6743e-11 | 48.1744 | -138.3 | 944.7358
2017-11-01 | 21:00 | 908.1198 | 393.3 | 435.5131 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2214 | -5.7607e-11 | 27.2853 | -128.8 | 908.1198
2017-11-01 | 22:00 | 868.4804 | 393.3 | 412.2091 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8676 | -5.8623e-11 | 17.1038 | -128.8 | 868.4804
2017-11-01 | 23:00 | 813.1965 | 393.3 | 386.11 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5866 | -5.4914e-11 | -1.6584e-09 | -128.8 | 813.1965
2017-11-02 | 0:00 | 758.8639 | 393.3 | 339.2137 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7503 | -1.628e-14 | -1.0883e-12 | -128.8 | 758.8639
2017-11-02 | 1:00 | 759.8797 | 393.3 | 336.3711 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3086 | -1.6294e-14 | -1.1324e-12 | -128.8 | 759.8797
2017-11-02 | 2:00 | 804.2427 | 393.3 | 365.1606 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3821 | -1.6293e-14 | 7.3626e-13 | -128.8 | 804.2427
2017-11-02 | 3:00 | 864.8529 | 393.3 | 415.6469 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3031 | -1.594e-14 | 2.7028 | -128.8 | 864.8529
2017-11-02 | 4:00 | 892.8643 | 393.3 | 446.1618 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073852 | 0 | 3.445 | -1.5935e-14 | 3.2836 | -128.8 | 892.8643
2017-11-02 | 5:00 | 891.5038 | 393.3 | 453.5117 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37898 | 0 | 2.7372 | -1.5933e-14 | 3.4758 | -128.8 | 891.5038
2017-11-02 | 6:00 | 884.2706 | 393.3 | 444.133 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 6.0468 | 0 | 0.66992 | -1.592e-14 | 4.7208 | -128.8 | 884.2706
2017-11-02 | 7:00 | 886.9643 | 393.3 | 408.7876 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 62.5463 | 0 | 2.4207 | -1.5932e-14 | 3.4097 | -138.3 | 886.9643
2017-11-02 | 8:00 | 908.5982 | 393.3 | 306.7191 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 193.853 | 0 | 0.12614 | -1.6092e-14 | -9.4187e-13 | -138.3 | 908.5982
2017-11-02 | 9:00 | 949.2588 | 393.3 | 229.6852 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 338.8153 | 0 | 0 | 0 | -24.6416 | -138.3 | 949.2588
2017-11-02 | 10:00 | 963.9414 | 393.3 | 229.9788 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 384.9208 | 0 | 0 | 0 | -55.0582 | -138.3 | 963.9414
2017-11-02 | 11:00 | 992.363 | 393.3 | 230.5473 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 404.4471 | 0 | 0.0088336 | -1.839e-14 | -46.7402 | -138.3 | 992.363
2017-11-02 | 12:00 | 975.7656 | 393.3 | 230.2153 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 439.8205 | 0 | 0.28761 | -1.6506e-14 | -98.6578 | -138.3 | 975.7656
2017-11-02 | 13:00 | 1004.3139 | 393.3 | 230.7863 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 369.9886 | 0 | 1.5441 | -1.6517e-14 | -2.1051 | -138.3 | 1004.3139
2017-11-02 | 14:00 | 974.9094 | 393.3 | 260.2609 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 307.3263 | 0 | 0.9222 | -1.623e-14 | -9.8918e-13 | -138.3 | 974.9094
2017-11-02 | 15:00 | 968.3167 | 393.3 | 390.0155 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 165.7493 | 0 | 1.1921 | -1.5925e-14 | 4.2598 | -138.3 | 968.3167
2017-11-02 | 16:00 | 963.8697 | 393.3 | 489.8802 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 37.8356 | 0 | 0.62965 | -1.5919e-14 | 25.8242 | -138.3 | 963.8697
2017-11-02 | 17:00 | 984.8826 | 393.3 | 524.4326 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.3193 | 0 | 1.0699 | -1.5924e-14 | 38.0607 | -138.3 | 984.8826
2017-11-02 | 18:00 | 1014.6562 | 393.3 | 525.0035 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.2051 | 0 | 1.5126 | -1.5927e-14 | 52.4349 | -138.3 | 1014.6562
2017-11-02 | 19:00 | 973.6644 | 393.3 | 522.8328 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062459 | 0 | 5.79 | -1.5935e-14 | 7.4792 | -138.3 | 973.6644
2017-11-02 | 20:00 | 930.6202 | 393.3 | 479.1233 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5129 | -1.5946e-14 | 2.684 | -138.3 | 930.6202
2017-11-02 | 21:00 | 893.216 | 393.3 | 439.8119 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3842 | -1.5943e-14 | 2.9199 | -128.8 | 893.216
2017-11-02 | 22:00 | 852.6726 | 393.3 | 409.9611 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1689 | -1.5938e-14 | 3.2426 | -128.8 | 852.6726
2017-11-02 | 23:00 | 799.6742 | 393.3 | 374.8468 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3274 | -1.6273e-14 | -1.0877e-12 | -128.8 | 799.6742
2017-11-03 | 0:00 | 747.2948 | 393.3 | 321.7732 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1215 | -3.7315e-15 | -2.5063e-13 | -124.3 | 747.2948
2017-11-03 | 1:00 | 744.7757 | 393.3 | 318.7093 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3664 | -3.7315e-15 | -2.5061e-13 | -124.3 | 744.7757
2017-11-03 | 2:00 | 787.0221 | 393.3 | 349.4692 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3529 | -3.7323e-15 | 1.6867e-13 | -124.3 | 787.0221
2017-11-03 | 3:00 | 842.0564 | 393.3 | 383.7952 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.749 | -3.6514e-15 | 5.8123 | -124.3 | 842.0564
2017-11-03 | 4:00 | 871.9807 | 393.3 | 395.7485 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073656 | 0 | 9.1113 | -3.6516e-15 | 22.6472 | -124.3 | 871.9807
2017-11-03 | 5:00 | 860.1158 | 393.3 | 394.1129 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40965 | 0 | 7.5913 | -3.6515e-15 | 22.1019 | -124.3 | 860.1158
2017-11-03 | 6:00 | 835.6431 | 393.3 | 384.1914 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 5.483 | 0 | 5.848 | -3.6514e-15 | 6.9207 | -124.3 | 835.6431
2017-11-03 | 7:00 | 817.8373 | 393.3 | 311.3723 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 78.2427 | 0 | 9.9222 | -3.732e-15 | -2.5143e-13 | -129.8 | 817.8373
2017-11-03 | 8:00 | 827.0396 | 393.3 | 227.2408 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 204.2952 | 0 | 3.9432 | -3.7881e-15 | -24.8395 | -129.8 | 827.0396
2017-11-03 | 9:00 | 853.432 | 393.3 | 227.7686 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 291.7364 | 0 | 2.5115 | -3.7879e-15 | -82.4845 | -129.8 | 853.432
2017-11-03 | 10:00 | 869.3203 | 393.3 | 228.0864 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 323.5324 | 0 | 0.75436 | -3.7872e-15 | -95.6529 | -129.8 | 869.3203
2017-11-03 | 11:00 | 873.6935 | 393.3 | 228.1739 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 335.4069 | 0 | 0.106 | -3.7706e-15 | -102.5932 | -129.8 | 873.6935
2017-11-03 | 12:00 | 884.4751 | 393.3 | 228.3895 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 327.6213 | 0 | 0.53001 | -3.7865e-15 | -84.6657 | -129.8 | 884.4751
2017-11-03 | 13:00 | 893.1236 | 393.3 | 228.5625 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 274.4844 | 0 | 1.4978 | -3.7876e-15 | -24.0211 | -129.8 | 893.1236
2017-11-03 | 14:00 | 884.0363 | 393.3 | 262.9853 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 204.4059 | 0 | 1.7452 | -3.7213e-15 | -2.1142e-13 | -129.8 | 884.0363
2017-11-03 | 15:00 | 881.8684 | 393.3 | 364.8926 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 98.2151 | 0 | 3.1606 | -3.9153e-15 | 6.2898e-13 | -129.8 | 881.8684
2017-11-03 | 16:00 | 888.3866 | 393.3 | 412.5608 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 17.4899 | 0 | 4.958 | -3.6514e-15 | 35.1778 | -129.8 | 888.3866
2017-11-03 | 17:00 | 939.9739 | 393.3 | 448.9296 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.9288 | 0 | 6.8059 | -3.6515e-15 | 54.8096 | -129.8 | 939.9739
2017-11-03 | 18:00 | 965.9124 | 393.3 | 454.7579 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19442 | 0 | 11.9299 | -3.6516e-15 | 55.0302 | -129.8 | 965.9124
2017-11-03 | 19:00 | 937.7364 | 393.3 | 442.2051 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.066403 | 0 | 9.9951 | -3.6515e-15 | 39.4699 | -129.8 | 937.7364
2017-11-03 | 20:00 | 903.5127 | 393.3 | 418.7358 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2651 | -3.6515e-15 | 29.7117 | -129.8 | 903.5127
2017-11-03 | 21:00 | 863.1106 | 393.3 | 390.467 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0301 | -3.6516e-15 | 10.0136 | -124.3 | 863.1106
2017-11-03 | 22:00 | 817.1782 | 393.3 | 341.9645 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.4138 | -3.7324e-15 | 1.6875e-13 | -124.3 | 817.1782
2017-11-03 | 23:00 | 769.9785 | 393.3 | 300.7985 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.18 | -3.7324e-15 | -2.5261e-13 | -124.3 | 769.9785
2017-11-04 | 0:00 | 723.2635 | 393.3 | 264.2432 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.1203 | -6.4103e-12 | -9.0335e-12 | -128.8 | 723.2635
2017-11-04 | 1:00 | 721.0833 | 393.3 | 256.811 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.0723 | -6.4105e-12 | -9.0341e-12 | -128.8 | 721.0833
2017-11-04 | 2:00 | 755.5529 | 393.3 | 242.1111 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.7317 | -12.8172 | 18.8274 | -128.8 | 755.5529
2017-11-04 | 3:00 | 815.2757 | 393.3 | 243.3055 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 112.2003 | -11.8697 | 30.4395 | -128.8 | 815.2757
2017-11-04 | 4:00 | 840.1406 | 393.3 | 243.8028 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073715 | -0.013534 | 116.2534 | -10.616 | 50.7403 | -128.8 | 840.1406
2017-11-04 | 5:00 | 826.7932 | 393.3 | 243.5359 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.42974 | -0.078899 | 123.5899 | -11.5108 | 39.4274 | -128.8 | 826.7932
2017-11-04 | 6:00 | 807.0349 | 393.3 | 243.1407 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 4.0336 | -0.74057 | 126.7219 | -15.3182 | 20.4975 | -128.8 | 807.0349
2017-11-04 | 7:00 | 804.092 | 393.3 | 243.0818 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 72.3062 | -13.2753 | 124.4697 | -42.2432 | 9.9528 | -138.3 | 804.092
2017-11-04 | 8:00 | 817.947 | 393.3 | 227.0589 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 182.9224 | -33.5843 | 110.2845 | -2.2081e-11 | -76.6345 | -138.3 | 817.947
2017-11-04 | 9:00 | 856.3795 | 393.3 | 227.8276 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 354.0344 | -65.0002 | 96.9469 | -2.2082e-11 | -162.8292 | -138.3 | 856.3795
2017-11-04 | 10:00 | 865.5041 | 393.3 | 228.0101 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 462.4549 | -84.906 | 85.6513 | -5.6062 | -224.2 | -138.3 | 865.5041
2017-11-04 | 11:00 | 874.1047 | 393.3 | 228.1821 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 460.4436 | -84.5368 | 68.6668 | -2.2083e-11 | -202.751 | -138.3 | 874.1047
2017-11-04 | 12:00 | 864.406 | 393.3 | 227.9881 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 479.1729 | -87.9754 | 75.0363 | -9.7159 | -224.2 | -138.3 | 864.406
2017-11-04 | 13:00 | 864.5193 | 393.3 | 227.9904 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 349.9262 | -64.2459 | 74.8169 | -2.2081e-11 | -128.0683 | -138.3 | 864.5193
2017-11-04 | 14:00 | 829.949 | 393.3 | 227.299 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 259.1584 | -47.5811 | 82.8633 | -2.2081e-11 | -98.1906 | -138.3 | 829.949
2017-11-04 | 15:00 | 855.3112 | 393.3 | 227.8062 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 170.1571 | -31.2406 | 92.3866 | -2.209e-11 | -10.8981 | -138.3 | 855.3112
2017-11-04 | 16:00 | 859.2965 | 393.3 | 265.1397 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 40.9418 | -7.5169 | 84.9695 | -6.4112e-12 | 66.0624 | -138.3 | 859.2965
2017-11-04 | 17:00 | 913.0367 | 393.3 | 305.1743 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.2365 | -0.22702 | 77.4577 | -6.4106e-12 | 109.3953 | -138.3 | 913.0367
2017-11-04 | 18:00 | 957.6782 | 393.3 | 336.5236 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21348 | -0.039194 | 61.6316 | -6.4104e-12 | 123.8487 | -138.3 | 957.6782
2017-11-04 | 19:00 | 937.0817 | 393.3 | 339.9143 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.060218 | -0.011056 | 51.5673 | -6.4104e-12 | 108.051 | -138.3 | 937.0817
2017-11-04 | 20:00 | 908.3958 | 393.3 | 337.7261 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.1191 | -6.4104e-12 | 90.2505 | -138.3 | 908.3958
2017-11-04 | 21:00 | 867.1372 | 393.3 | 320.8959 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.4517 | -6.4104e-12 | 56.6895 | -128.8 | 867.1372
2017-11-04 | 22:00 | 817.4029 | 393.3 | 307.8961 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5041 | -6.4103e-12 | 42.7027 | -128.8 | 817.4029
2017-11-04 | 23:00 | 770.6418 | 393.3 | 320.8105 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3313 | -6.409e-12 | -2.139e-10 | -128.8 | 770.6418
2017-11-05 | 0:00 | 721.6481 | 393.3 | 268.0128 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.0679 | -8.7417e-12 | 9.1673 | -124.3 | 721.6481
2017-11-05 | 1:00 | 722.2347 | 393.3 | 269.662 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.3221 | -8.7416e-12 | 9.5506 | -124.3 | 722.2347
2017-11-05 | 2:00 | 747.7607 | 393.3 | 288.2757 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.2562 | -8.7414e-12 | 12.0288 | -124.3 | 747.7607
2017-11-05 | 3:00 | 809.0309 | 393.3 | 315.4571 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.1176 | -8.741e-12 | 30.7562 | -124.3 | 809.0309
2017-11-05 | 4:00 | 839.125 | 393.3 | 318.7878 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.0735 | -0.018892 | 12.7946 | -8.7408e-12 | 63.0881 | -124.3 | 839.125
2017-11-05 | 5:00 | 830.129 | 393.3 | 318.3221 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.4561 | -0.11723 | 8.532 | -8.7406e-12 | 67.0361 | -124.3 | 830.129
2017-11-05 | 6:00 | 801.1857 | 393.3 | 315.3609 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 5.8537 | -1.5046 | 7.3034 | -8.7405e-12 | 40.9723 | -124.3 | 801.1857
2017-11-05 | 7:00 | 781.6545 | 393.3 | 262.9511 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 103.2705 | -26.5444 | 6.5427 | -8.7407e-12 | 17.1346 | -129.8 | 781.6545
2017-11-05 | 8:00 | 770.4457 | 393.3 | 195.8089 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 268.9386 | -69.1274 | 4.5785 | -9.0086e-12 | -46.1529 | -129.8 | 770.4457
2017-11-05 | 9:00 | 774.0408 | 393.3 | 195.8808 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 422.2006 | -108.5216 | 3.5542 | -9.0083e-12 | -152.9732 | -129.8 | 774.0408
2017-11-05 | 10:00 | 789.0865 | 393.3 | 196.1817 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 517.337 | -132.9752 | 3.4252 | -9.0085e-12 | -207.4823 | -129.8 | 789.0865
2017-11-05 | 11:00 | 801.6569 | 393.3 | 196.4331 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 558.9527 | -143.6721 | 2.3377 | -0.79451 | -224.2 | -129.8 | 801.6569
2017-11-05 | 12:00 | 815.6903 | 393.3 | 196.7138 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 542.7737 | -139.5134 | 2.002 | -9.007e-12 | -198.8857 | -129.8 | 815.6903
2017-11-05 | 13:00 | 800.7986 | 393.3 | 196.416 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 484.1382 | -124.4419 | 1.1126 | -9.004e-12 | -169.0263 | -129.8 | 800.7986
2017-11-05 | 14:00 | 762.3552 | 393.3 | 195.6471 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 364.1152 | -93.5914 | 1.3649 | -9.0051e-12 | -120.0806 | -129.8 | 762.3552
2017-11-05 | 15:00 | 763.6693 | 393.3 | 203.5431 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 193.235 | -49.6687 | 0.96 | -8.7337e-12 | -2.6815e-10 | -129.8 | 763.6693
2017-11-05 | 16:00 | 780.5882 | 393.3 | 314.1618 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 46.2621 | -11.8911 | 0.43778 | -8.7227e-12 | 13.4176 | -129.8 | 780.5882
2017-11-05 | 17:00 | 854.8038 | 393.3 | 342.6583 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.3077 | -0.33613 | 2.0726 | -8.7379e-12 | 80.6013 | -129.8 | 854.8038
2017-11-05 | 18:00 | 921.9083 | 393.3 | 343.3098 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21534 | -0.055349 | 2.2719 | -8.7381e-12 | 132.1666 | -129.8 | 921.9083
2017-11-05 | 19:00 | 900.1715 | 393.3 | 342.5456 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.059562 | -0.01531 | 6.273 | -8.7399e-12 | 105.3087 | -129.8 | 900.1715
2017-11-05 | 20:00 | 875.0881 | 393.3 | 325.7438 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7928 | -8.74e-12 | 96.7515 | -129.8 | 875.0881
2017-11-05 | 21:00 | 834.3129 | 393.3 | 324.2023 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6114 | -8.7402e-12 | 54.8991 | -124.3 | 834.3129
2017-11-05 | 22:00 | 791.8124 | 393.3 | 323.7036 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.326 | -8.7401e-12 | 21.9827 | -124.3 | 791.8124
2017-11-05 | 23:00 | 733.8454 | 393.3 | 295.1274 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.795 | -8.7405e-12 | 5.923 | -124.3 | 733.8454
2017-11-06 | 0:00 | 705.0886 | 393.3 | 277.3206 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.368 | -9.7822e-15 | -6.6005e-13 | -124.3 | 705.0886
2017-11-06 | 1:00 | 711.1577 | 393.3 | 279.7974 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6603 | -9.7827e-15 | -6.6136e-13 | -124.3 | 711.1577
2017-11-06 | 2:00 | 760.8273 | 393.3 | 318.2985 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3288 | -9.7829e-15 | 4.4161e-13 | -124.3 | 760.8273
2017-11-06 | 3:00 | 825.8887 | 393.3 | 369.545 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6437 | -9.7829e-15 | 4.4153e-13 | -124.3 | 825.8887
2017-11-06 | 4:00 | 867.9963 | 393.3 | 390.1933 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.07359 | -0.0027022 | 7.2002 | -9.5709e-15 | 26.1319 | -124.3 | 867.9963
2017-11-06 | 5:00 | 879.721 | 393.3 | 393.9719 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.44712 | -0.016418 | 4.5311 | -9.5707e-15 | 44.8873 | -124.3 | 879.721
2017-11-06 | 6:00 | 904.7343 | 393.3 | 397.2453 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 4.9708 | -0.18253 | 6.3059 | -9.5709e-15 | 63.1948 | -124.3 | 904.7343
2017-11-06 | 7:00 | 920.9368 | 393.3 | 388.1747 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 90.8892 | -3.3374 | 8.8375 | -9.571e-15 | 18.0728 | -129.8 | 920.9368
2017-11-06 | 8:00 | 915.3079 | 393.3 | 237.1363 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 260.3354 | -9.5594 | 10.9956 | -9.7826e-15 | -6.6172e-13 | -129.8 | 915.3079
2017-11-06 | 9:00 | 929.75 | 393.3 | 229.295 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 398.5469 | -14.6345 | 6.9465 | -9.9294e-15 | -104.3039 | -129.8 | 929.75
2017-11-06 | 10:00 | 938.8977 | 393.3 | 229.478 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 495.4355 | -18.1922 | 4.3417 | -9.9292e-15 | -184.7652 | -129.8 | 938.8977
2017-11-06 | 11:00 | 964.1988 | 393.3 | 229.984 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 538.4203 | -19.7706 | 2.9984 | -9.929e-15 | -200.0332 | -129.8 | 964.1988
2017-11-06 | 12:00 | 925.6917 | 393.3 | 229.2138 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 519.0034 | -19.0577 | 1.7723 | -9.9283e-15 | -217.8402 | -129.8 | 925.6917
2017-11-06 | 13:00 | 946.7127 | 393.3 | 229.6343 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 460.0576 | -16.8932 | 0.23214 | -9.9044e-15 | -138.9182 | -129.8 | 946.7127
2017-11-06 | 14:00 | 947.301 | 393.3 | 229.646 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 351.2331 | -12.8972 | 0.0088336 | -9.3081e-15 | -35.5898 | -129.8 | 947.301
2017-11-06 | 15:00 | 944.9707 | 393.3 | 352.8612 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 182.7993 | -6.7123 | 0.42258 | -9.748e-15 | -5.9899e-13 | -129.8 | 944.9707
2017-11-06 | 16:00 | 949.9266 | 393.3 | 416.8305 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 38.7975 | -1.4246 | 0.34945 | -9.5505e-15 | 77.1738 | -129.8 | 949.9266
2017-11-06 | 17:00 | 989.8009 | 393.3 | 465.7741 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.92957 | -0.034134 | 2.697 | -9.5704e-15 | 91.9344 | -129.8 | 989.8009
2017-11-06 | 18:00 | 1020.7218 | 393.3 | 474.2405 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20973 | -0.0077012 | 2.268 | -9.5702e-15 | 100.0112 | -129.8 | 1020.7218
2017-11-06 | 19:00 | 974.3444 | 393.3 | 462.6566 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062808 | -0.0023063 | 2.4182 | -9.5703e-15 | 63.2091 | -129.8 | 974.3444
2017-11-06 | 20:00 | 937.2449 | 393.3 | 428.7748 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1549 | -9.5705e-15 | 59.5152 | -129.8 | 937.2449
2017-11-06 | 21:00 | 902.3253 | 393.3 | 414.8229 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9051 | -9.5704e-15 | 36.9973 | -124.3 | 902.3253
2017-11-06 | 22:00 | 863.6922 | 393.3 | 399.7037 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9299 | -9.5708e-15 | 18.2586 | -124.3 | 863.6922
2017-11-06 | 23:00 | 811.886 | 393.3 | 379.9033 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9827 | -9.9741e-15 | 4.6292e-13 | -124.3 | 811.886
2017-11-07 | 0:00 | 764.4715 | 393.3 | 358.3556 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8551 | -7.2809e-11 | -14.6391 | -128.8 | 764.4715
2017-11-07 | 1:00 | 766.8069 | 393.3 | 360.5027 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8921 | -7.2777e-11 | -11.7878 | -128.8 | 766.8069
2017-11-07 | 2:00 | 812.463 | 393.3 | 387.3691 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1444 | -7.2769e-11 | -3.7505 | -128.8 | 812.463
2017-11-07 | 3:00 | 867.375 | 393.3 | 424.5352 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6398 | -7.118e-11 | 3.3672e-09 | -128.8 | 867.375
2017-11-07 | 4:00 | 899.3185 | 393.3 | 455.1204 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073718 | 0 | 4.2244 | -7.1227e-11 | 3.3762e-09 | -128.8 | 899.3185
2017-11-07 | 5:00 | 901.5677 | 393.3 | 463.2759 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40817 | 0 | 6.4836 | -7.1237e-11 | 3.3658e-09 | -128.8 | 901.5677
2017-11-07 | 6:00 | 902.7394 | 393.3 | 463.2606 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 4.8665 | 0 | 5.9123 | -7.1234e-11 | 3.3699e-09 | -128.8 | 902.7394
2017-11-07 | 7:00 | 909.7643 | 393.3 | 437.5226 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 54.5691 | 0 | 7.8726 | -7.1243e-11 | 3.3528e-09 | -138.3 | 909.7643
2017-11-07 | 8:00 | 926.84 | 393.3 | 373.709 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 141.8966 | 0 | 10.4748 | -7.2812e-11 | -7.1405 | -138.3 | 926.84
2017-11-07 | 9:00 | 957.7475 | 393.3 | 324.6208 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 240.025 | 0 | 11.479 | -7.2822e-11 | -23.7774 | -138.3 | 957.7475
2017-11-07 | 10:00 | 962.9425 | 393.3 | 293.5295 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 291.1121 | 0 | 11.0363 | -7.2823e-11 | -36.8354 | -138.3 | 962.9425
2017-11-07 | 11:00 | 960.0592 | 393.3 | 292.3733 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 296.9425 | 0 | 9.9148 | -7.2822e-11 | -43.2714 | -138.3 | 960.0592
2017-11-07 | 12:00 | 919.1863 | 393.3 | 304.8962 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 227.5331 | 0 | 11.8044 | -7.2823e-11 | -29.1474 | -138.3 | 919.1863
2017-11-07 | 13:00 | 961.7655 | 393.3 | 382.2635 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 164.3202 | 0 | 12.2638 | -7.2799e-11 | -1.182 | -138.3 | 961.7655
2017-11-07 | 14:00 | 964.2944 | 393.3 | 450.113 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 101.4388 | 0 | 6.3427 | -7.1236e-11 | 3.367e-09 | -138.3 | 964.2944
2017-11-07 | 15:00 | 964.7397 | 393.3 | 510.1948 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 37.7863 | 0 | 9.4141 | -6.7212e-11 | 0.24448 | -138.3 | 964.7397
2017-11-07 | 16:00 | 981.6501 | 393.3 | 510.533 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 6.8303 | 0 | 12.6687 | -6.9766e-11 | 41.9181 | -138.3 | 981.6501
2017-11-07 | 17:00 | 1027.3466 | 393.3 | 545.3469 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.57193 | 0 | 16.7366 | -6.9767e-11 | 44.6911 | -138.3 | 1027.3466
2017-11-07 | 18:00 | 1033.7941 | 393.3 | 545.4759 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19021 | 0 | 18.4244 | -6.9768e-11 | 34.2036 | -138.3 | 1033.7941
2017-11-07 | 19:00 | 989.2151 | 393.3 | 530.885 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069377 | 0 | 20.7606 | -7.1253e-11 | 3.344e-09 | -138.3 | 989.2151
2017-11-07 | 20:00 | 950.7641 | 393.3 | 490.457 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0071 | -7.1255e-11 | 3.3388e-09 | -138.3 | 950.7641
2017-11-07 | 21:00 | 911.1664 | 393.3 | 449.6646 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.4018 | -7.1255e-11 | 3.3379e-09 | -128.8 | 911.1664
2017-11-07 | 22:00 | 868.16 | 393.3 | 416.5873 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.2727 | -7.1253e-11 | -3.2959e-09 | -128.8 | 868.16
2017-11-07 | 23:00 | 817.5081 | 393.3 | 392.1769 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.3252 | -7.2807e-11 | -6.4939 | -128.8 | 817.5081
2017-11-08 | 0:00 | 779.0601 | 393.3 | 397.7827 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.0383 | -3.199e-09 | -42.6609 | -128.8 | 779.0601
2017-11-08 | 1:00 | 771.0362 | 393.3 | 397.6884 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1261 | -3.1988e-09 | -48.9782 | -128.8 | 771.0362
2017-11-08 | 2:00 | 812.0524 | 393.3 | 397.0448 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9693 | -3.1966e-09 | -16.6616 | -128.8 | 812.0524
2017-11-08 | 3:00 | 870.9159 | 393.3 | 428.2991 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6772 | -3.228e-09 | -1.2604 | -128.8 | 870.9159
2017-11-08 | 4:00 | 893.24 | 393.3 | 450.8229 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074082 | 0 | 3.9612 | -3.2306e-09 | -1.5182 | -128.8 | 893.24
2017-11-08 | 5:00 | 886.0639 | 393.3 | 453.3001 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.33746 | 0 | 2.6267 | -3.2271e-09 | -1.6003 | -128.8 | 886.0639
2017-11-08 | 6:00 | 886.4404 | 393.3 | 454.0557 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.4032 | 0 | 2.8751 | -3.2282e-09 | -1.5935 | -128.8 | 886.4404
2017-11-08 | 7:00 | 902.5791 | 393.3 | 482.8774 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 7.115 | 0 | 2.7867 | -3.219e-09 | 8.4198e-08 | -138.3 | 902.5791
2017-11-08 | 8:00 | 953.8033 | 393.3 | 507.6638 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 34.9772 | 0 | 3.2623 | -3.2227e-09 | 7.2743e-08 | -138.3 | 953.8033
2017-11-08 | 9:00 | 996.0599 | 393.3 | 510.8212 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 70.743 | 0 | 4.6308 | -3.0271e-09 | 4.465 | -138.3 | 996.0599
2017-11-08 | 10:00 | 1004.5629 | 393.3 | 510.9913 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 86.0183 | 0 | 3.0175 | -2.9252e-09 | 0.43594 | -138.3 | 1004.5629
2017-11-08 | 11:00 | 1011.4716 | 393.3 | 498.8017 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 106.5528 | 0 | 2.0172 | -3.2194e-09 | 6.5711e-08 | -138.3 | 1011.4716
2017-11-08 | 12:00 | 971.6916 | 393.3 | 444.5474 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 122.7545 | 0 | 0.82646 | -3.2108e-09 | -0.53676 | -138.3 | 971.6916
2017-11-08 | 13:00 | 1011.268 | 393.3 | 486.9659 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 117.515 | 0 | 2.6871 | -3.2206e-09 | 7.678e-08 | -138.3 | 1011.268
2017-11-08 | 14:00 | 996.6908 | 393.3 | 477.5789 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 102.701 | 0 | 10.0109 | -3.2346e-09 | 6.6455e-08 | -138.3 | 996.6908
2017-11-08 | 15:00 | 988.4866 | 393.3 | 510.6697 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 55.6074 | 0 | 13.799 | -3.0136e-09 | 1.3105 | -138.3 | 988.4866
2017-11-08 | 16:00 | 991.8286 | 393.3 | 510.7366 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 11.9289 | 0 | 15.2915 | -3.0227e-09 | 44.1716 | -138.3 | 991.8286
2017-11-08 | 17:00 | 1024.6119 | 393.3 | 545.2922 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.71675 | 0 | 22.0086 | -3.0229e-09 | 36.5943 | -138.3 | 1024.6119
2017-11-08 | 18:00 | 1038.6026 | 393.3 | 545.5721 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19626 | 0 | 26.0568 | -3.0234e-09 | 31.2775 | -138.3 | 1038.6026
2017-11-08 | 19:00 | 993.8022 | 393.3 | 527.9174 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.066354 | 0 | 28.3184 | -3.2379e-09 | 6.4829e-08 | -138.3 | 993.8022
2017-11-08 | 20:00 | 949.9183 | 393.3 | 482.9187 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6996 | -3.2389e-09 | 6.3773e-08 | -138.3 | 949.9183
2017-11-08 | 21:00 | 907.3257 | 393.3 | 441.489 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.6168 | -3.2377e-09 | -3.8801 | -128.8 | 907.3257
2017-11-08 | 22:00 | 863.7359 | 393.3 | 406.524 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.4827 | -3.2196e-09 | -7.5708 | -128.8 | 863.7359
2017-11-08 | 23:00 | 807.324 | 393.3 | 398.0991 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.3682 | -3.1971e-09 | -47.6433 | -128.8 | 807.324
2017-11-09 | 0:00 | 757.4447 | 393.3 | 303.1143 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.4304 | -1.0905e-12 | -7.3716e-11 | -128.8 | 757.4447
2017-11-09 | 1:00 | 759.212 | 393.3 | 305.3546 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6574 | -1.0905e-12 | -7.3703e-11 | -128.8 | 759.212
2017-11-09 | 2:00 | 807.8079 | 393.3 | 340.8006 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.3073 | -1.0905e-12 | 4.9276e-11 | -128.8 | 807.8079
2017-11-09 | 3:00 | 858.9685 | 393.3 | 377.9544 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.8141 | -1.0939e-12 | 5.1592e-11 | -128.8 | 858.9685
2017-11-09 | 4:00 | 895.2507 | 393.3 | 396.6699 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073731 | 0 | 32.2203 | -1.0669e-12 | 26.3868 | -128.8 | 895.2507
2017-11-09 | 5:00 | 892.6844 | 393.3 | 397.6821 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.41493 | 0 | 32.7096 | -1.0669e-12 | 30.4777 | -128.8 | 892.6844
2017-11-09 | 6:00 | 897.1997 | 393.3 | 398.4965 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 4.4218 | 0 | 29.724 | -1.0669e-12 | 35.8573 | -128.8 | 897.1997
2017-11-09 | 7:00 | 891.2712 | 393.3 | 379.8326 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 76.2136 | 0 | 25.425 | -1.09e-12 | 5.3561e-11 | -138.3 | 891.2712
2017-11-09 | 8:00 | 902.91 | 393.3 | 250.5559 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 228.3588 | 0 | 16.0953 | -1.0903e-12 | -7.3339e-11 | -138.3 | 902.91
2017-11-09 | 9:00 | 932.0401 | 393.3 | 229.3408 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 366.0097 | 0 | 13.2245 | -1.1068e-12 | -81.935 | -138.3 | 932.0401
2017-11-09 | 10:00 | 929.783 | 393.3 | 229.2957 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 452.9848 | 0 | 7.6631 | -1.1067e-12 | -164.2606 | -138.3 | 929.783
2017-11-09 | 11:00 | 940.9151 | 393.3 | 229.5183 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 481.3413 | 0 | 5.4481 | -1.1067e-12 | -179.4927 | -138.3 | 940.9151
2017-11-09 | 12:00 | 931.5636 | 393.3 | 229.3313 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 466.2608 | 0 | 5.7456 | -1.1067e-12 | -173.8741 | -138.3 | 931.5636
2017-11-09 | 13:00 | 956.5197 | 393.3 | 229.8304 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 429.8831 | 0 | 8.9005 | -1.1068e-12 | -116.1942 | -138.3 | 956.5197
2017-11-09 | 14:00 | 946.2455 | 393.3 | 229.6249 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 318.6319 | 0 | 10.5869 | -1.1067e-12 | -18.9982 | -138.3 | 946.2455
2017-11-09 | 15:00 | 957.2978 | 393.3 | 369.1087 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 168.1452 | 0 | 9.2951 | -1.0669e-12 | 3.6487 | -138.3 | 957.2978
2017-11-09 | 16:00 | 963.9351 | 393.3 | 441.9637 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 36.4946 | 0 | 7.4331 | -1.0668e-12 | 68.3436 | -138.3 | 963.9351
2017-11-09 | 17:00 | 1000.4168 | 393.3 | 495.1803 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.0816 | 0 | 7.2122 | -1.0668e-12 | 76.9427 | -138.3 | 1000.4168
2017-11-09 | 18:00 | 1031.3528 | 393.3 | 502.0753 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21308 | 0 | 3.1267 | -1.0665e-12 | 90.4377 | -138.3 | 1031.3528
2017-11-09 | 19:00 | 989.1376 | 393.3 | 493.4394 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.061202 | 0 | 2.5956 | -1.0663e-12 | 55.5414 | -138.3 | 989.1376
2017-11-09 | 20:00 | 945.8866 | 393.3 | 451.4425 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5832 | -1.0665e-12 | 53.5609 | -138.3 | 945.8866
2017-11-09 | 21:00 | 912.2105 | 393.3 | 431.9215 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5771 | -1.0666e-12 | 32.6119 | -128.8 | 912.2105
2017-11-09 | 22:00 | 872.1768 | 393.3 | 410.0185 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7661 | -1.0667e-12 | 22.0922 | -128.8 | 872.1768
2017-11-09 | 23:00 | 817.8425 | 393.3 | 384.4981 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.1122 | -1.0668e-12 | 3.7322 | -128.8 | 817.8425
2017-11-10 | 0:00 | 776.8085 | 393.3 | 354.4421 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4663 | -2.0281e-09 | -1.1939e-07 | -128.8 | 776.8085
2017-11-10 | 1:00 | 775.5215 | 393.3 | 351.2242 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.0973 | -2.039e-09 | -1.0434e-07 | -128.8 | 775.5215
2017-11-10 | 2:00 | 815.7611 | 393.3 | 377.6867 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3744 | -2.1773e-09 | 8.2664e-08 | -128.8 | 815.7611
2017-11-10 | 3:00 | 883.0556 | 393.3 | 403.987 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.982 | -2.0234e-09 | 23.8866 | -128.8 | 883.0556
2017-11-10 | 4:00 | 914.9282 | 393.3 | 418.8043 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.07361 | 0 | 16.9921 | -2.024e-09 | 39.1582 | -128.8 | 914.9282
2017-11-10 | 5:00 | 917.088 | 393.3 | 420.9576 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.44569 | 0 | 20.7123 | -2.025e-09 | 43.5723 | -128.8 | 917.088
2017-11-10 | 6:00 | 927.2421 | 393.3 | 422.4333 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 4.3495 | 0 | 22.8747 | -2.0254e-09 | 48.8845 | -128.8 | 927.2421
2017-11-10 | 7:00 | 913.763 | 393.3 | 390.4383 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 77.2049 | 0 | 28.0528 | -2.0343e-09 | 8.2671 | -138.3 | 913.763
2017-11-10 | 8:00 | 922.6706 | 393.3 | 254.2955 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 232.2661 | 0 | 28.2089 | -2.066e-09 | -1.1839e-07 | -138.3 | 922.6706
2017-11-10 | 9:00 | 945.6644 | 393.3 | 229.6133 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 370.6271 | 0 | 22.1426 | -2.1002e-09 | -82.1186 | -138.3 | 945.6644
2017-11-10 | 10:00 | 957.4682 | 393.3 | 229.8494 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 455.6281 | 0 | 16.378 | -2.1e-09 | -148.4873 | -138.3 | 957.4682
2017-11-10 | 11:00 | 967.0086 | 393.3 | 230.0402 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 480.7024 | 0 | 17.0974 | -2.1006e-09 | -164.9314 | -138.3 | 967.0086
2017-11-10 | 12:00 | 948.061 | 393.3 | 229.6612 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 439.8146 | 0 | 23.2009 | -2.1016e-09 | -148.7158 | -138.3 | 948.061
2017-11-10 | 13:00 | 982.381 | 393.3 | 230.3476 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 386.1382 | 0 | 30.5615 | -2.1011e-09 | -68.7663 | -138.3 | 982.381
2017-11-10 | 14:00 | 960.8413 | 393.3 | 287.007 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 234.1895 | 0 | 33.2447 | -2.0685e-09 | -1.3339e-07 | -138.3 | 960.8413
2017-11-10 | 15:00 | 968.5631 | 393.3 | 392.4974 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 105.8337 | 0 | 32.9727 | -2.0275e-09 | 30.1594 | -138.3 | 968.5631
2017-11-10 | 16:00 | 964.3005 | 393.3 | 445.8979 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 18.2274 | 0 | 35.0139 | -2.026e-09 | 55.4613 | -138.3 | 964.3005
2017-11-10 | 17:00 | 1006.5936 | 393.3 | 488.8229 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.73388 | 0 | 39.2327 | -2.026e-09 | 57.8042 | -138.3 | 1006.5936
2017-11-10 | 18:00 | 1021.8319 | 393.3 | 488.5939 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19199 | 0 | 45.7 | -2.0265e-09 | 51.846 | -138.3 | 1021.8319
2017-11-10 | 19:00 | 975.1391 | 393.3 | 457.2606 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.068737 | 0 | 48.0012 | -2.0283e-09 | 32.3086 | -138.3 | 975.1391
2017-11-10 | 20:00 | 932.4902 | 393.3 | 410.6128 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8915 | -2.0298e-09 | 19.686 | -138.3 | 932.4902
2017-11-10 | 21:00 | 895.6939 | 393.3 | 388.8002 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9748 | -2.0238e-09 | 5.8189 | -128.8 | 895.6939
2017-11-10 | 22:00 | 856.561 | 393.3 | 352.1846 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.0764 | -2.0751e-09 | 8.5947e-08 | -128.8 | 856.561
2017-11-10 | 23:00 | 812.6324 | 393.3 | 318.0188 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.1136 | -2.0712e-09 | -1.2943e-07 | -128.8 | 812.6324
2017-11-11 | 0:00 | 768.7241 | 393.3 | 271.9717 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.796 | -4.9245e-15 | 33.0564 | -128.8 | 768.7241
2017-11-11 | 1:00 | 767.4613 | 393.3 | 265.9026 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.5773 | -4.9299e-15 | 24.7814 | -128.8 | 767.4613
2017-11-11 | 2:00 | 802.1681 | 393.3 | 273.7217 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.709 | -4.9294e-15 | 31.0373 | -128.8 | 802.1681
2017-11-11 | 3:00 | 853.5191 | 393.3 | 284.5093 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.9895 | -4.9311e-15 | 46.8202 | -128.8 | 853.5191
2017-11-11 | 4:00 | 875.6626 | 393.3 | 287.856 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073961 | -0.013579 | 90.1405 | -4.9303e-15 | 57.7057 | -128.8 | 875.6626
2017-11-11 | 5:00 | 859.7596 | 393.3 | 279.5192 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37396 | -0.068659 | 102.0908 | -4.9353e-15 | 46.4443 | -128.8 | 859.7596
2017-11-11 | 6:00 | 842.1469 | 393.3 | 271.1667 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 3.7207 | -0.68312 | 103.5009 | -4.9403e-15 | 35.7416 | -128.8 | 842.1469
2017-11-11 | 7:00 | 838.2698 | 393.3 | 258.5336 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 63.4277 | -11.6452 | 100.4354 | -4.9444e-15 | 17.7184 | -138.3 | 838.2698
2017-11-11 | 8:00 | 861.8548 | 393.3 | 227.9371 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 238.8471 | -43.852 | 97.8214 | -5.0716e-15 | -66.7988 | -138.3 | 861.8548
2017-11-11 | 9:00 | 871.4255 | 393.3 | 228.1285 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 334.5054 | -61.4147 | 89.9532 | -5.066e-15 | -125.1469 | -138.3 | 871.4255
2017-11-11 | 10:00 | 865.9998 | 393.3 | 228.02 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 429.3763 | -78.8328 | 77.2488 | -5.0829e-15 | -193.9124 | -138.3 | 865.9998
2017-11-11 | 11:00 | 888.814 | 393.3 | 228.4763 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 500.6278 | -91.9145 | 66.1839 | -5.0668e-15 | -218.6595 | -138.3 | 888.814
2017-11-11 | 12:00 | 875.1871 | 393.3 | 228.2037 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 512.9079 | -94.1691 | 60.9465 | -12.6018 | -224.2 | -138.3 | 875.1871
2017-11-11 | 13:00 | 870.0616 | 393.3 | 228.1012 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 465.0975 | -85.3912 | 54.8752 | -5.0788e-15 | -196.7212 | -138.3 | 870.0616
2017-11-11 | 14:00 | 849.0156 | 393.3 | 227.6803 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 350.9096 | -64.4265 | 50.4967 | -5.0704e-15 | -122.0445 | -138.3 | 849.0156
2017-11-11 | 15:00 | 866.1951 | 393.3 | 256.0159 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 178.8254 | -32.8321 | 57.086 | -4.8981e-15 | -1.4198e-13 | -138.3 | 866.1951
2017-11-11 | 16:00 | 884.0167 | 393.3 | 323.8438 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 41.9503 | -7.702 | 54.5745 | -4.9207e-15 | 61.6501 | -138.3 | 884.0167
2017-11-11 | 17:00 | 930.4825 | 393.3 | 363.2449 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.0318 | -0.18943 | 52.1838 | -4.9174e-15 | 94.2114 | -138.3 | 930.4825
2017-11-11 | 18:00 | 964.3955 | 393.3 | 371.038 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21275 | -0.03906 | 61.0096 | -4.9193e-15 | 96.6742 | -138.3 | 964.3955
2017-11-11 | 19:00 | 944.3488 | 393.3 | 372.6047 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.06016 | -0.011045 | 46.9534 | -4.9177e-15 | 87.2416 | -138.3 | 944.3488
2017-11-11 | 20:00 | 912.1365 | 393.3 | 363.7396 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.0525 | -4.9138e-15 | 75.0443 | -138.3 | 912.1365
2017-11-11 | 21:00 | 876.6984 | 393.3 | 357.2731 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9218 | -4.9132e-15 | 44.4035 | -128.8 | 876.6984
2017-11-11 | 22:00 | 827.9346 | 393.3 | 345.4628 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.4135 | -4.904e-15 | 27.7582 | -128.8 | 827.9346
2017-11-11 | 23:00 | 783.5039 | 393.3 | 346.6083 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.3955 | -4.8526e-15 | -1.3492e-13 | -128.8 | 783.5039
2017-11-12 | 0:00 | 739.6698 | 393.3 | 303.5692 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.152 | -2.2424e-09 | 0.54863 | -124.3 | 739.6698
2017-11-12 | 1:00 | 744.8381 | 393.3 | 305.0752 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5323 | -2.2868e-09 | 1.5305 | -124.3 | 744.8381
2017-11-12 | 2:00 | 784.7543 | 393.3 | 333.2797 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9567 | -2.2858e-09 | 6.3179 | -124.3 | 784.7543
2017-11-12 | 3:00 | 843.2294 | 393.3 | 346.7108 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.6792 | -2.2834e-09 | 36.1393 | -124.3 | 843.2294
2017-11-12 | 4:00 | 866.5476 | 393.3 | 347.4387 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.07359 | -0.010809 | 12.3342 | -2.2832e-09 | 62.312 | -124.3 | 866.5476
2017-11-12 | 5:00 | 852.7554 | 393.3 | 347.1083 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.43008 | -0.063169 | 10.0082 | -2.283e-09 | 59.372 | -124.3 | 852.7554
2017-11-12 | 6:00 | 826.515 | 393.3 | 346.299 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 3.6849 | -0.54124 | 7.3264 | -2.2827e-09 | 36.5459 | -124.3 | 826.515
2017-11-12 | 7:00 | 810.917 | 393.3 | 316.0181 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 74.0395 | -10.8748 | 7.0222 | -2.2849e-09 | 6.412 | -129.8 | 810.917
2017-11-12 | 8:00 | 778.2189 | 393.3 | 168.6644 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 223.7573 | -32.8652 | 6.3808 | -2.3733e-09 | -4.1184 | -129.8 | 778.2189
2017-11-12 | 9:00 | 783.187 | 393.3 | 168.7637 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 358.434 | -52.6464 | 5.6894 | -2.3684e-09 | -110.9537 | -129.8 | 783.187
2017-11-12 | 10:00 | 775.8702 | 393.3 | 168.6174 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 456.6013 | -67.0651 | 4.6439 | -2.3685e-09 | -199.5274 | -129.8 | 775.8702
2017-11-12 | 11:00 | 784.4828 | 393.3 | 168.7897 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 494.6422 | -72.6525 | 2.2836 | -2.3756e-09 | -221.1802 | -129.8 | 784.4828
2017-11-12 | 12:00 | 791.4573 | 393.3 | 168.9291 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 454.3087 | -66.7283 | 1.3133 | -2.3619e-09 | -178.9656 | -129.8 | 791.4573
2017-11-12 | 13:00 | 783.2985 | 393.3 | 168.766 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 398.3729 | -58.5125 | 1.997 | -2.3647e-09 | -139.9248 | -129.8 | 783.2985
2017-11-12 | 14:00 | 775.1041 | 393.3 | 168.6021 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 278.8696 | -40.96 | 0.70526 | -2.3536e-09 | -47.0128 | -129.8 | 775.1041
2017-11-12 | 15:00 | 784.0636 | 393.3 | 261.6972 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 124.8656 | -18.3401 | 0.24098 | -2.2975e-09 | -1.5364e-07 | -129.8 | 784.0636
2017-11-12 | 16:00 | 809.2124 | 393.3 | 346.407 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 29.4374 | -4.3237 | 0.026501 | -1.7983e-09 | 19.4652 | -129.8 | 809.2124
2017-11-12 | 17:00 | 890.2935 | 393.3 | 408.1327 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.93807 | -0.13778 | 1.5352 | -2.277e-09 | 51.3253 | -129.8 | 890.2935
2017-11-12 | 18:00 | 941.8657 | 393.3 | 408.9848 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20729 | -0.030447 | 1.896 | -2.2782e-09 | 86.808 | -129.8 | 941.8657
2017-11-12 | 19:00 | 926.4435 | 393.3 | 408.6378 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062883 | -0.0092361 | 2.0751 | -2.2787e-09 | 69.6769 | -129.8 | 926.4435
2017-11-12 | 20:00 | 901.8075 | 393.3 | 348.7318 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2082 | -2.2812e-09 | 103.0676 | -129.8 | 901.8075
2017-11-12 | 21:00 | 856.8663 | 393.3 | 347.8943 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.2772 | -2.2824e-09 | 54.0948 | -124.3 | 856.8663
2017-11-12 | 22:00 | 808.9995 | 393.3 | 346.7003 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4713 | -2.2826e-09 | 16.0279 | -124.3 | 808.9995
2017-11-12 | 23:00 | 758.2542 | 393.3 | 316.27 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4839 | -2.2859e-09 | 3.5003 | -124.3 | 758.2542
2017-11-13 | 0:00 | 722.0713 | 393.3 | 291.3491 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.3222 | -1.5285e-12 | -1.1914e-10 | -124.3 | 722.0713
2017-11-13 | 1:00 | 725.7364 | 393.3 | 297.1437 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8927 | -1.5283e-12 | -1.1975e-10 | -124.3 | 725.7364
2017-11-13 | 2:00 | 780.4243 | 393.3 | 340.2897 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.9347 | -1.5283e-12 | -1.1544e-10 | -124.3 | 780.4243
2017-11-13 | 3:00 | 841.4488 | 393.3 | 378.1268 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.622 | -1.5285e-12 | -1.1242e-10 | -124.3 | 841.4488
2017-11-13 | 4:00 | 878.1241 | 393.3 | 408.5143 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073559 | 0 | 25.1363 | -1.5904e-12 | 3.5989e-12 | -124.3 | 878.1241
2017-11-13 | 5:00 | 891.1653 | 393.3 | 426.3256 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.43723 | 0 | 26.5139 | -1.4962e-12 | 1.9886 | -124.3 | 891.1653
2017-11-13 | 6:00 | 923.1522 | 393.3 | 451.6066 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 3.8861 | 0 | 32.8307 | -1.4962e-12 | 1.6288 | -124.3 | 923.1522
2017-11-13 | 7:00 | 937.8508 | 393.3 | 422.6914 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 60.3438 | 0 | 34.4847 | -1.4963e-12 | 2.0309 | -129.8 | 937.8508
2017-11-13 | 8:00 | 940.8674 | 393.3 | 283.7598 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 202.5772 | 0 | 38.1304 | -1.5291e-12 | -1.3595e-10 | -129.8 | 940.8674
2017-11-13 | 9:00 | 968.8557 | 393.3 | 258.6771 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 322.0408 | 0 | 32.1852 | -1.5537e-12 | -57.9475 | -129.8 | 968.8557
2017-11-13 | 10:00 | 967.8015 | 393.3 | 258.656 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 355.9578 | 0 | 21.3309 | -1.5535e-12 | -80.7432 | -129.8 | 967.8015
2017-11-13 | 11:00 | 982.9602 | 393.3 | 258.9592 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 313.904 | 0 | 13.4849 | -1.5531e-12 | -15.9879 | -129.8 | 982.9602
2017-11-13 | 12:00 | 945.1424 | 393.3 | 308.6913 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 216.1849 | 0 | 7.6663 | -1.5283e-12 | -1.274e-10 | -129.8 | 945.1424
2017-11-13 | 13:00 | 1004.5626 | 393.3 | 397.2768 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 184.0207 | 0 | 9.8343 | -1.4893e-12 | 0.83085 | -129.8 | 1004.5626
2017-11-13 | 14:00 | 982.7416 | 393.3 | 448.1234 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 93.4947 | 0 | 24.5635 | -1.496e-12 | 1.6601 | -129.8 | 982.7416
2017-11-13 | 15:00 | 986.8679 | 393.3 | 508.7788 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 32.2405 | 0 | 29.0833 | -1.4964e-12 | 1.1653 | -129.8 | 986.8679
2017-11-13 | 16:00 | 1007.9588 | 393.3 | 521.866 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 8.6499 | 0 | 32.6524 | -1.4977e-12 | 26.5905 | -129.8 | 1007.9588
2017-11-13 | 17:00 | 1045.8686 | 393.3 | 545.6202 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.60568 | 0 | 41.5792 | -1.4979e-12 | 29.5635 | -129.8 | 1045.8686
2017-11-13 | 18:00 | 1065.9452 | 393.3 | 546.0177 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.18298 | 0 | 40.5747 | -1.498e-12 | 35.1698 | -129.8 | 1065.9452
2017-11-13 | 19:00 | 1028.9117 | 393.3 | 540.8233 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.068809 | 0 | 40.398 | -1.4964e-12 | 1.6216 | -129.8 | 1028.9117
2017-11-13 | 20:00 | 978.4054 | 393.3 | 492.6446 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.5829 | -1.4961e-12 | 1.3778 | -129.8 | 978.4054
2017-11-13 | 21:00 | 929.567 | 393.3 | 445.882 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5313 | -1.4962e-12 | 1.5537 | -124.3 | 929.567
2017-11-13 | 22:00 | 872.9574 | 393.3 | 404.4108 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.7466 | -1.5206e-12 | -9.9645e-11 | -124.3 | 872.9574
2017-11-13 | 23:00 | 822.8997 | 393.3 | 373.4275 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4722 | -1.5286e-12 | -1.1424e-10 | -124.3 | 822.8997
2017-11-14 | 0:00 | 775.7213 | 393.3 | 349.9238 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8975 | -4.6931e-13 | -1.9849e-11 | -128.8 | 775.7213
2017-11-14 | 1:00 | 777.0158 | 393.3 | 348.1054 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7104 | -4.8044e-13 | -2.0414e-11 | -128.8 | 777.0158
2017-11-14 | 2:00 | 816.2126 | 393.3 | 374.0459 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4667 | -5.1832e-13 | -1.7809e-11 | -128.8 | 816.2126
2017-11-14 | 3:00 | 875.275 | 393.3 | 422.1122 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9628 | -4.4244e-13 | -7.6467e-12 | -128.8 | 875.275
2017-11-14 | 4:00 | 905.6379 | 393.3 | 453.7035 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073999 | 0 | 5.2142 | -4.1971e-13 | 6.7462 | -128.8 | 905.6379
2017-11-14 | 5:00 | 901.4135 | 393.3 | 454.1952 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34452 | 0 | 9.1966 | -4.559e-13 | 6.2772 | -128.8 | 901.4135
2017-11-14 | 6:00 | 909.4725 | 393.3 | 449.838 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.1541 | 0 | 23.0693 | -4.5868e-13 | 5.7111 | -128.8 | 909.4725
2017-11-14 | 7:00 | 938.705 | 393.3 | 478.4943 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 6.1832 | 0 | 38.1876 | -4.3047e-13 | 6.0399 | -138.3 | 938.705
2017-11-14 | 8:00 | 981.6081 | 393.3 | 467.8141 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 40.3306 | 0 | 60.009 | -3.8298e-13 | 5.5544 | -138.3 | 981.6081
2017-11-14 | 9:00 | 1014.1702 | 393.3 | 465.7212 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 79.4383 | 0 | 58.0551 | -3.8023e-13 | 5.5556 | -138.3 | 1014.1702
2017-11-14 | 10:00 | 995.7176 | 393.3 | 402.4701 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 138.6614 | 0 | 45.9361 | -3.72e-13 | 4.5499 | -138.3 | 995.7176
2017-11-14 | 11:00 | 985.9946 | 393.3 | 315.5189 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 218.3609 | 0 | 48.0148 | -4.7481e-13 | -2.2985e-11 | -138.3 | 985.9946
2017-11-14 | 12:00 | 961.7052 | 393.3 | 246.5341 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 340.1647 | 0 | 68.1433 | -4.104e-13 | -97.2369 | -138.3 | 961.7052
2017-11-14 | 13:00 | 986.7786 | 393.3 | 247.0356 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 331.0808 | 0 | 51.2358 | -4.3626e-13 | -46.6735 | -138.3 | 986.7786
2017-11-14 | 14:00 | 970.772 | 393.3 | 281.551 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 244.8616 | 0 | 37.9594 | -4.5784e-13 | -2.3842e-11 | -138.3 | 970.772
2017-11-14 | 15:00 | 970.6433 | 393.3 | 398.7852 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 133.353 | 0 | 31.4051 | -4.7943e-13 | -9.6212e-12 | -138.3 | 970.6433
2017-11-14 | 16:00 | 979.5395 | 393.3 | 504.5385 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 30.5805 | 0 | 20.2614 | -4.9265e-13 | 14.459 | -138.3 | 979.5395
2017-11-14 | 17:00 | 1027.1301 | 393.3 | 554.7636 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.77892 | 0 | 33.7356 | -4.8592e-13 | 17.8519 | -138.3 | 1027.1301
2017-11-14 | 18:00 | 1045.2226 | 393.3 | 550.6104 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21096 | 0 | 50.8403 | -4.58e-13 | 8.0609 | -138.3 | 1045.2226
2017-11-14 | 19:00 | 1012.1665 | 393.3 | 529.9035 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.063057 | 0 | 38.9469 | -4.3329e-13 | 5.7531 | -138.3 | 1012.1665
2017-11-14 | 20:00 | 968.4478 | 393.3 | 487.716 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2636 | -4.4777e-13 | 6.1682 | -138.3 | 968.4478
2017-11-14 | 21:00 | 933.2084 | 393.3 | 452.5452 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.4315 | -4.2066e-13 | 5.1317 | -128.8 | 933.2084
2017-11-14 | 22:00 | 879.369 | 393.3 | 418.7327 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.3363 | -4.7692e-13 | -9.3994e-12 | -128.8 | 879.369
2017-11-14 | 23:00 | 821.7851 | 393.3 | 375.8758 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4093 | -4.3975e-13 | -1.6223e-11 | -128.8 | 821.7851
2017-11-15 | 0:00 | 776.8043 | 393.3 | 320.9043 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40 | -3.3844e-15 | -2.2849e-13 | -128.8 | 776.8043
2017-11-15 | 1:00 | 776.5609 | 393.3 | 311.48 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.881 | -3.3844e-15 | -2.2848e-13 | -128.8 | 776.5609
2017-11-15 | 2:00 | 828.4499 | 393.3 | 338.0693 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.6806 | -3.3844e-15 | 1.5336e-13 | -128.8 | 828.4499
2017-11-15 | 3:00 | 888.7212 | 393.3 | 378.0195 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.5017 | -3.3844e-15 | 1.5338e-13 | -128.8 | 888.7212
2017-11-15 | 4:00 | 918.6482 | 393.3 | 403.8465 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073654 | 0 | 74.8281 | -3.3844e-15 | 1.5344e-13 | -128.8 | 918.6482
2017-11-15 | 5:00 | 921.3207 | 393.3 | 411.0971 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.42491 | 0 | 78.3515 | -3.3625e-15 | 0.047094 | -128.8 | 921.3207
2017-11-15 | 6:00 | 937.4242 | 393.3 | 420.6189 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.621 | 0 | 71.4135 | -3.3114e-15 | 14.0707 | -128.8 | 937.4242
2017-11-15 | 7:00 | 944.0593 | 393.3 | 418.7344 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 43.8393 | 0 | 60.3189 | -3.3114e-15 | 11.3667 | -138.3 | 944.0593
2017-11-15 | 8:00 | 956.7183 | 393.3 | 324.8258 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 171.0479 | 0 | 52.9446 | -3.3844e-15 | -2.2843e-13 | -138.3 | 956.7183
2017-11-15 | 9:00 | 971.0117 | 393.3 | 258.7202 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 271.947 | 0 | 38.3474 | -3.4352e-15 | -3.403 | -138.3 | 971.0117
2017-11-15 | 10:00 | 962.2923 | 393.3 | 258.5458 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 342.343 | 0 | 31.4147 | -3.4353e-15 | -74.1113 | -138.3 | 962.2923
2017-11-15 | 11:00 | 984.4919 | 393.3 | 258.9898 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 385.4662 | 0 | 34.9781 | -3.4353e-15 | -99.0421 | -138.3 | 984.4919
2017-11-15 | 12:00 | 920.4321 | 393.3 | 257.7086 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 413.7316 | 0 | 48.8395 | -3.4353e-15 | -203.9477 | -138.3 | 920.4321
2017-11-15 | 13:00 | 944.7224 | 393.3 | 258.1944 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 378.3668 | 0 | 48.7664 | -3.4353e-15 | -144.7053 | -138.3 | 944.7224
2017-11-15 | 14:00 | 933.4719 | 393.3 | 257.9694 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 296.2451 | 0 | 48.4979 | -3.4353e-15 | -75.6406 | -138.3 | 933.4719
2017-11-15 | 15:00 | 954.4589 | 393.3 | 332.2296 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 165.5532 | 0 | 49.5762 | -3.3844e-15 | -2.2845e-13 | -138.3 | 954.4589
2017-11-15 | 16:00 | 976.5389 | 393.3 | 432.859 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 34.7085 | 0 | 45.1357 | -3.3113e-15 | 54.1358 | -138.3 | 976.5389
2017-11-15 | 17:00 | 1035.7904 | 393.3 | 475.1846 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.8154 | 0 | 53.788 | -3.3113e-15 | 86.0024 | -138.3 | 1035.7904
2017-11-15 | 18:00 | 1069.9474 | 393.3 | 482.6076 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21455 | 0 | 60.3246 | -3.3113e-15 | 91.3005 | -138.3 | 1069.9474
2017-11-15 | 19:00 | 1043.4392 | 393.3 | 476.9491 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.060287 | 0 | 68.6837 | -3.3113e-15 | 60.2461 | -138.3 | 1043.4392
2017-11-15 | 20:00 | 1007.832 | 393.3 | 443.9357 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.1052 | -3.3113e-15 | 61.4912 | -138.3 | 1007.832
2017-11-15 | 21:00 | 968.7319 | 393.3 | 435.1359 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.7647 | -3.3113e-15 | 26.7313 | -128.8 | 968.7319
2017-11-15 | 22:00 | 916.2973 | 393.3 | 414.7995 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.0117 | -3.3114e-15 | 3.1861 | -128.8 | 916.2973
2017-11-15 | 23:00 | 853.4242 | 393.3 | 369.6494 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.2748 | -3.3844e-15 | -2.2846e-13 | -128.8 | 853.4242
2017-11-16 | 0:00 | 806.4711 | 393.3 | 334.7453 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.7815 | -6.2259e-10 | -0.95559 | -128.8 | 806.4711
2017-11-16 | 1:00 | 806.6462 | 393.3 | 333.4485 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9531 | -6.226e-10 | -0.9554 | -128.8 | 806.6462
2017-11-16 | 2:00 | 853.3818 | 393.3 | 372.803 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.8788 | -6.2259e-10 | 1.5761e-08 | -128.8 | 853.3818
2017-11-16 | 3:00 | 911.3588 | 393.3 | 409.8999 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.2589 | -6.227e-10 | 1.839e-08 | -128.8 | 911.3588
2017-11-16 | 4:00 | 947.7751 | 393.3 | 442.2924 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073562 | 0 | 65.509 | -6.0919e-10 | 7.7256e-08 | -128.8 | 947.7751
2017-11-16 | 5:00 | 957.3561 | 393.3 | 452.903 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.4362 | 0 | 72.617 | -6.0919e-10 | 1.0568e-07 | -128.8 | 957.3561
2017-11-16 | 6:00 | 986.1546 | 393.3 | 474.5839 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.9529 | 0 | 79.9178 | -6.0917e-10 | 1.8763e-07 | -128.8 | 986.1546
2017-11-16 | 7:00 | 989.1401 | 393.3 | 432.6282 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 55.8338 | 0 | 90.8781 | -6.0922e-10 | 4.1483e-08 | -138.3 | 989.1401
2017-11-16 | 8:00 | 985.8656 | 393.3 | 315.0725 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 176.1913 | 0 | 87.6483 | -6.2262e-10 | -0.94646 | -138.3 | 985.8656
2017-11-16 | 9:00 | 989.6951 | 393.3 | 267.5046 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 294.0569 | 0 | 66.4714 | -5.5989e-10 | -43.7378 | -138.3 | 989.6951
2017-11-16 | 10:00 | 993.9342 | 393.3 | 267.5586 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 401.0152 | 0 | 42.4887 | -5.5944e-10 | -121.2283 | -138.3 | 993.9342
2017-11-16 | 11:00 | 990.2561 | 393.3 | 267.4958 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 437.7357 | 0 | 23.2004 | -5.5924e-10 | -142.2758 | -138.3 | 990.2561
2017-11-16 | 12:00 | 939.4087 | 393.3 | 266.5262 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 428.9277 | 0 | 13.0952 | -5.5857e-10 | -173.2404 | -138.3 | 939.4087
2017-11-16 | 13:00 | 966.1555 | 393.3 | 266.7306 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 373.7741 | 0 | 13.3131 | -5.5913e-10 | -91.7623 | -138.3 | 966.1555
2017-11-16 | 14:00 | 955.1183 | 393.3 | 266.4593 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 288.5717 | 0 | 7.9962 | -5.603e-10 | -14.3089 | -138.3 | 955.1183
2017-11-16 | 15:00 | 979.5809 | 393.3 | 430.249 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 137.5569 | 0 | 4.6749 | -6.0851e-10 | 1.8844e-07 | -138.3 | 979.5809
2017-11-16 | 16:00 | 1004.3009 | 393.3 | 530.486 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 23.535 | 0 | 4.9198 | -5.089e-10 | 35.6601 | -138.3 | 1004.3009
2017-11-16 | 17:00 | 1074.9183 | 393.3 | 569.5984 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.70458 | 0 | 8.9008 | -5.0835e-10 | 75.7146 | -138.3 | 1074.9183
2017-11-16 | 18:00 | 1117.2296 | 393.3 | 570.4446 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21218 | 0 | 7.0691 | -5.0657e-10 | 104.0037 | -138.3 | 1117.2296
2017-11-16 | 19:00 | 1090.1715 | 393.3 | 569.9034 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062117 | 0 | 4.506 | -5.0413e-10 | 78.1999 | -138.3 | 1090.1715
2017-11-16 | 20:00 | 1049.8255 | 393.3 | 531.3965 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.893 | -5.0247e-10 | 77.236 | -138.3 | 1049.8255
2017-11-16 | 21:00 | 1009.2701 | 393.3 | 530.5854 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5996 | -5.0866e-10 | 29.9851 | -128.8 | 1009.2701
2017-11-16 | 22:00 | 958.76 | 393.3 | 515.344 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.116 | -6.0873e-10 | 2.1391e-07 | -128.8 | 958.76
2017-11-16 | 23:00 | 896.4472 | 393.3 | 461.9739 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9733 | -6.0861e-10 | -1.6345e-07 | -128.8 | 896.4472
2017-11-17 | 0:00 | 849.2049 | 393.3 | 517.4841 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6056 | -1.0647e-10 | -93.7848 | -128.8 | 849.2049
2017-11-17 | 1:00 | 846.5723 | 393.3 | 517.4314 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.4765 | -1.0578e-10 | -94.5356 | -128.8 | 846.5723
2017-11-17 | 2:00 | 892.3565 | 393.3 | 518.3471 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7757 | -1.0095e-10 | -56.4663 | -128.8 | 892.3565
2017-11-17 | 3:00 | 952.1151 | 393.3 | 519.5423 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9955 | -9.4348e-11 | -12.6227 | -128.8 | 952.1151
2017-11-17 | 4:00 | 979.6634 | 393.3 | 533.0906 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073601 | 0 | 6.5992 | -9.0327e-11 | -6.4635e-09 | -128.8 | 979.6634
2017-11-17 | 5:00 | 996.5939 | 393.3 | 536.6512 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.42849 | 0 | 12.1762 | -9.8987e-11 | 15.938 | -128.8 | 996.5939
2017-11-17 | 6:00 | 1035.2097 | 393.3 | 557.4137 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.346 | 0 | 25.3342 | -1.012e-10 | 21.4158 | -128.8 | 1035.2097
2017-11-17 | 7:00 | 1055.6511 | 393.3 | 557.6491 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 34.6581 | 0 | 33.2181 | -1.0175e-10 | 20.3258 | -138.3 | 1055.6511
2017-11-17 | 8:00 | 1079.8779 | 393.3 | 537.8415 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 82.9023 | 0 | 37.8205 | -1.0116e-10 | 13.4135 | -138.3 | 1079.8779
2017-11-17 | 9:00 | 1104.123 | 393.3 | 554.9897 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 97.2327 | 0 | 27.4803 | -1.0134e-10 | 19.0203 | -138.3 | 1104.123
2017-11-17 | 10:00 | 1105.1914 | 393.3 | 560.0589 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 98.9257 | 0 | 21.809 | -1.0098e-10 | 20.2978 | -138.3 | 1105.1914
2017-11-17 | 11:00 | 1111.704 | 393.3 | 569.8545 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 99.3676 | 0 | 15.4388 | -1.0045e-10 | 22.9432 | -138.3 | 1111.704
2017-11-17 | 12:00 | 1077.2748 | 393.3 | 552.2975 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 108.8707 | 0 | 12.0065 | -8.3759e-11 | -8.1796e-10 | -138.3 | 1077.2748
2017-11-17 | 13:00 | 1107.7486 | 393.3 | 586.0637 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 72.1453 | 0 | 21.8782 | -1.0125e-10 | 23.5613 | -138.3 | 1107.7486
2017-11-17 | 14:00 | 1098.9218 | 393.3 | 585.1088 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 50.029 | 0 | 34.519 | -1.0211e-10 | 22.865 | -138.3 | 1098.9218
2017-11-17 | 15:00 | 1096.8352 | 393.3 | 597.7163 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 21.2149 | 0 | 46.4902 | -1.0264e-10 | 24.3137 | -138.3 | 1096.8352
2017-11-17 | 16:00 | 1117.6197 | 393.3 | 629.6936 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4259 | 0 | 53.2928 | -1.0269e-10 | 20.5074 | -138.3 | 1117.6197
2017-11-17 | 17:00 | 1171.4804 | 393.3 | 654.7203 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.56613 | 0 | 72.1967 | -1.0244e-10 | 23.9972 | -138.3 | 1171.4804
2017-11-17 | 18:00 | 1164.0675 | 393.3 | 634.333 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.18758 | 0 | 73.3878 | -1.0292e-10 | 20.659 | -138.3 | 1164.0675
2017-11-17 | 19:00 | 1127.3679 | 393.3 | 597.1452 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069459 | 0 | 71.8236 | -1.0319e-10 | 20.8297 | -138.3 | 1127.3679
2017-11-17 | 20:00 | 1072.4062 | 393.3 | 541.819 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.0568 | -1.0257e-10 | 12.2303 | -138.3 | 1072.4062
2017-11-17 | 21:00 | 1024.6026 | 393.3 | 520.9921 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.6948 | -1.1199e-10 | -28.1842 | -128.8 | 1024.6026
2017-11-17 | 22:00 | 973.9187 | 393.3 | 519.9784 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.3472 | -1.0866e-10 | -64.7069 | -128.8 | 973.9187
2017-11-17 | 23:00 | 908.2042 | 393.3 | 518.6641 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.3249 | -1.0873e-10 | -94.2848 | -128.8 | 908.2042
2017-11-18 | 0:00 | 842.1368 | 393.3 | 375.7037 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.5331 | -8.1685e-14 | -8.928e-12 | -128.8 | 842.1368
2017-11-18 | 1:00 | 841.7924 | 393.3 | 376.156 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.4364 | -8.1686e-14 | -8.903e-12 | -128.8 | 841.7924
2017-11-18 | 2:00 | 882.4829 | 393.3 | 382.4886 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.2943 | -8.1427e-14 | -8.6338e-12 | -128.8 | 882.4829
2017-11-18 | 3:00 | 930.9339 | 393.3 | 412.9848 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.7836 | -7.7271e-14 | 0.96557 | -128.8 | 930.9339
2017-11-18 | 4:00 | 956.1522 | 393.3 | 435.3866 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074005 | 0 | 78.4349 | -7.9601e-14 | 2.3567 | -128.8 | 956.1522
2017-11-18 | 5:00 | 940.0008 | 393.3 | 412.7002 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34163 | 0 | 94.7722 | -7.9289e-14 | 0.78683 | -128.8 | 940.0008
2017-11-18 | 6:00 | 911.618 | 393.3 | 382.6053 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.2955 | 0 | 98.0172 | -8.1309e-14 | -8.4544e-12 | -128.8 | 911.618
2017-11-18 | 7:00 | 943.635 | 393.3 | 420.3908 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 8.056 | 0 | 103.4804 | -8.0061e-14 | 1.9078 | -138.3 | 943.635
2017-11-18 | 8:00 | 1000.185 | 393.3 | 435.6173 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 46.0232 | 0 | 108.0409 | -7.9936e-14 | 2.6036 | -138.3 | 1000.185
2017-11-18 | 9:00 | 1019.2935 | 393.3 | 413.0963 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 96.9919 | 0 | 101.5781 | -8.0077e-14 | 2.2272 | -138.3 | 1019.2935
2017-11-18 | 10:00 | 993.7463 | 393.3 | 329.5402 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 153.5129 | 0 | 106.5932 | -8.1272e-14 | -9.9786e-12 | -138.3 | 993.7463
2017-11-18 | 11:00 | 1003.7731 | 393.3 | 296.2662 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 197.4044 | 0 | 106.0025 | -8.1308e-14 | -1.124e-11 | -138.3 | 1003.7731
2017-11-18 | 12:00 | 991.2739 | 393.3 | 259.1255 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 255.3464 | 0 | 105.0846 | -8.3938e-14 | -32.3826 | -138.3 | 991.2739
2017-11-18 | 13:00 | 986.4954 | 393.3 | 263.9122 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 214.4122 | 0 | 104.0709 | -8.1116e-14 | -5.5839e-11 | -138.3 | 986.4954
2017-11-18 | 14:00 | 953.5788 | 393.3 | 282.7328 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 155.9973 | 0 | 108.4486 | -8.1328e-14 | -1.1915e-11 | -138.3 | 953.5788
2017-11-18 | 15:00 | 960.5766 | 393.3 | 345.4043 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 96.8412 | 0 | 111.2311 | -8.1259e-14 | -9.4168e-12 | -138.3 | 960.5766
2017-11-18 | 16:00 | 975.7978 | 393.3 | 428.8073 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 18.3799 | 0 | 116.7021 | -8.0049e-14 | 2.2085 | -138.3 | 975.7978
2017-11-18 | 17:00 | 1032.9218 | 393.3 | 488.5738 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.7918 | 0 | 120.9912 | -7.9737e-14 | 2.565 | -138.3 | 1032.9218
2017-11-18 | 18:00 | 1073.1523 | 393.3 | 517.1992 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19882 | 0 | 118.6702 | -7.9453e-14 | 1.5842 | -138.3 | 1073.1523
2017-11-18 | 19:00 | 1045.0208 | 393.3 | 485.1595 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.06551 | 0 | 119.8442 | -7.9705e-14 | 2.4516 | -138.3 | 1045.0208
2017-11-18 | 20:00 | 1016.9747 | 393.3 | 460.6538 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.6579 | -7.9572e-14 | 2.363 | -138.3 | 1016.9747
2017-11-18 | 21:00 | 966.8398 | 393.3 | 410.7275 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.0122 | -9.0792e-14 | 4.4591e-12 | -128.8 | 966.8398
2017-11-18 | 22:00 | 916.4084 | 393.3 | 378.7717 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.3367 | -8.1325e-14 | -8.7617e-12 | -128.8 | 916.4084
2017-11-18 | 23:00 | 861.5275 | 393.3 | 355.9049 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.1226 | -8.1388e-14 | -9.6384e-12 | -128.8 | 861.5275
2017-11-19 | 0:00 | 811.7414 | 393.3 | 304.8385 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.5029 | -4.9163e-13 | -1.6481e-11 | -124.3 | 811.7414
2017-11-19 | 1:00 | 811.0641 | 393.3 | 305.7558 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.6083 | -4.9163e-13 | -1.6481e-11 | -124.3 | 811.0641
2017-11-19 | 2:00 | 856.7603 | 393.3 | 320.3556 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.3987 | -4.9165e-13 | 24.8059 | -124.3 | 856.7603
2017-11-19 | 3:00 | 914.4043 | 393.3 | 352.5268 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.7217 | -4.9164e-13 | 35.4559 | -124.3 | 914.4043
2017-11-19 | 4:00 | 932.6168 | 393.3 | 361.5945 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073533 | -0.0081004 | 82.7682 | -4.9164e-13 | 43.7887 | -124.3 | 932.6168
2017-11-19 | 5:00 | 921.4983 | 393.3 | 356.223 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.45665 | -0.050305 | 90.7934 | -4.9164e-13 | 38.1755 | -124.3 | 921.4983
2017-11-19 | 6:00 | 901.306 | 393.3 | 330.5183 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.4373 | -0.26849 | 105.929 | -4.9165e-13 | 29.4899 | -124.3 | 901.306
2017-11-19 | 7:00 | 909.8601 | 393.3 | 311.9035 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 56.6623 | -6.2419 | 106.3526 | -4.9167e-13 | 22.8836 | -129.8 | 909.8601
2017-11-19 | 8:00 | 910.4996 | 393.3 | 265.01 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 192.0137 | -21.1521 | 104.5567 | -5.0674e-13 | -46.3287 | -129.8 | 910.4996
2017-11-19 | 9:00 | 914.9896 | 393.3 | 265.0998 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 286.4658 | -31.5568 | 105.9806 | -5.0675e-13 | -124.8997 | -129.8 | 914.9896
2017-11-19 | 10:00 | 914.9785 | 393.3 | 265.0996 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 345.5119 | -38.0613 | 103.5786 | -5.0676e-13 | -173.7503 | -129.8 | 914.9785
2017-11-19 | 11:00 | 911.2667 | 393.3 | 265.0253 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 389.3306 | -42.8883 | 97.7879 | -5.0684e-13 | -210.5888 | -129.8 | 911.2667
2017-11-19 | 12:00 | 893.2428 | 393.3 | 264.6649 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 399.0512 | -43.9591 | 94.4338 | -9.3478 | -224.2 | -129.8 | 893.2428
2017-11-19 | 13:00 | 886.4525 | 393.3 | 264.529 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 402.0732 | -44.292 | 78.6862 | -2.9439 | -224.2 | -129.8 | 886.4525
2017-11-19 | 14:00 | 868.3072 | 393.3 | 264.1661 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 308.5444 | -33.989 | 74.8349 | -5.0675e-13 | -160.1492 | -129.8 | 868.3072
2017-11-19 | 15:00 | 885.4306 | 393.3 | 266.2036 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 157.2777 | -17.3256 | 63.6749 | -4.8845e-13 | -2.5837e-11 | -129.8 | 885.4306
2017-11-19 | 16:00 | 936.9094 | 393.3 | 422.138 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 31.7886 | -3.5018 | 62.2895 | -4.8046e-13 | 5.9952 | -129.8 | 936.9094
2017-11-19 | 17:00 | 1050.8255 | 393.3 | 467.077 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.81023 | -0.089254 | 64.2455 | -4.8101e-13 | 90.282 | -129.8 | 1050.8255
2017-11-19 | 18:00 | 1109.8502 | 393.3 | 481.2143 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21214 | -0.023369 | 65.1792 | -4.8101e-13 | 119.2679 | -129.8 | 1109.8502
2017-11-19 | 19:00 | 1100.9185 | 393.3 | 488.6234 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.061502 | -0.0067751 | 43.7014 | -4.81e-13 | 122.539 | -129.8 | 1100.9185
2017-11-19 | 20:00 | 1076.3749 | 393.3 | 471.2105 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3824 | -4.8099e-13 | 126.982 | -129.8 | 1076.3749
2017-11-19 | 21:00 | 1026.428 | 393.3 | 459.6865 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.546 | -4.81e-13 | 82.5955 | -124.3 | 1026.428
2017-11-19 | 22:00 | 964.449 | 393.3 | 450.4473 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8632 | -4.8099e-13 | 49.3384 | -124.3 | 964.449
2017-11-19 | 23:00 | 889.7592 | 393.3 | 436.4265 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.3327 | -4.8093e-13 | -1.3289e-11 | -124.3 | 889.7592
2017-11-20 | 0:00 | 840.0519 | 393.3 | 530.301 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.9505 | -1.6919e-11 | -138.5997 | -124.3 | 840.0519
2017-11-20 | 1:00 | 840.127 | 393.3 | 530.3025 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.4913 | -1.6951e-11 | -146.3669 | -124.3 | 840.127
2017-11-20 | 2:00 | 884.5364 | 393.3 | 531.1907 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.869 | -1.7002e-11 | -142.7233 | -124.3 | 884.5364
2017-11-20 | 3:00 | 934.1252 | 393.3 | 532.1825 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.1756 | -1.6988e-11 | -115.9328 | -124.3 | 934.1252
2017-11-20 | 4:00 | 960.3025 | 393.3 | 532.706 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073854 | 0 | 70.8788 | -1.6956e-11 | -87.7563 | -124.3 | 960.3025
2017-11-20 | 5:00 | 986.3492 | 393.3 | 533.227 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.3772 | 0 | 62.0629 | -1.6968e-11 | -45.2179 | -124.3 | 986.3492
2017-11-20 | 6:00 | 1046.5369 | 393.3 | 538.3189 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.0179 | 0 | 57.3866 | -1.5441e-11 | 15.6136 | -124.3 | 1046.5369
2017-11-20 | 7:00 | 1104.6442 | 393.3 | 543.0611 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 10.2297 | 0 | 65.5852 | -1.5506e-11 | 67.4683 | -129.8 | 1104.6442
2017-11-20 | 8:00 | 1168.6567 | 393.3 | 540.6499 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 48.0573 | 0 | 53.4515 | -1.5452e-11 | 110.098 | -129.8 | 1168.6567
2017-11-20 | 9:00 | 1208.1426 | 393.3 | 540.4722 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 81.8594 | 0 | 53.2918 | -1.5446e-11 | 118.6192 | -129.8 | 1208.1426
2017-11-20 | 10:00 | 1186.5393 | 393.3 | 541.4552 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 157.7059 | 0 | 53.1342 | -1.5509e-11 | 21.644 | -129.8 | 1186.5393
2017-11-20 | 11:00 | 1153.6899 | 393.3 | 536.5738 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 234.714 | 0 | 48.6801 | -1.6963e-11 | -78.878 | -129.8 | 1153.6899
2017-11-20 | 12:00 | 1073.9788 | 393.3 | 534.9796 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 266.4333 | 0 | 49.9956 | -1.6935e-11 | -190.0296 | -129.8 | 1073.9788
2017-11-20 | 13:00 | 1108.1013 | 393.3 | 535.662 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 252.3564 | 0 | 46.6753 | -1.7016e-11 | -139.1925 | -129.8 | 1108.1013
2017-11-20 | 14:00 | 1055.7563 | 393.3 | 534.6151 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 226.1278 | 0 | 45.6789 | -1.7034e-11 | -165.5655 | -129.8 | 1055.7563
2017-11-20 | 15:00 | 1074.347 | 393.3 | 534.9869 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 119.67 | 0 | 48.7469 | -1.719e-11 | -44.6569 | -129.8 | 1074.347
2017-11-20 | 16:00 | 1121.2036 | 393.3 | 551.0782 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 25.2 | 0 | 42.6682 | -1.649e-11 | 84.0572 | -129.8 | 1121.2036
2017-11-20 | 17:00 | 1205.4009 | 393.3 | 632.2991 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.7561 | 0 | 47.3516 | -1.6583e-11 | 96.4942 | -129.8 | 1205.4009
2017-11-20 | 18:00 | 1252.5917 | 393.3 | 652.9647 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.214 | 0 | 46.2301 | -1.6606e-11 | 109.1828 | -129.8 | 1252.5917
2017-11-20 | 19:00 | 1222.1587 | 393.3 | 645.2413 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.061388 | 0 | 48.4819 | -1.6612e-11 | 82.3741 | -129.8 | 1222.1587
2017-11-20 | 20:00 | 1180.9374 | 393.3 | 579.8627 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.8689 | -1.6679e-11 | 107.4059 | -129.8 | 1180.9374
2017-11-20 | 21:00 | 1134.5121 | 393.3 | 563.0165 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.4106 | -1.6688e-11 | 72.4851 | -124.3 | 1134.5121
2017-11-20 | 22:00 | 1068.8196 | 393.3 | 547.3237 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.268 | -1.6676e-11 | 22.4279 | -124.3 | 1068.8196
2017-11-20 | 23:00 | 989.3177 | 393.3 | 533.2864 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.2153 | -1.7847e-11 | -40.1839 | -124.3 | 989.3177
2017-11-21 | 0:00 | 937.0233 | 393.3 | 519.2405 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.0215 | -1.8357e-12 | -64.1387 | -128.8 | 937.0233
2017-11-21 | 1:00 | 940.1414 | 393.3 | 519.3028 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.2976 | -1.8357e-12 | -69.659 | -128.8 | 940.1414
2017-11-21 | 2:00 | 986.5975 | 393.3 | 485.7741 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.1234 | -1.9292e-12 | 1.508e-11 | -128.8 | 986.5975
2017-11-21 | 3:00 | 1030.3097 | 393.3 | 521.8993 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.1716 | -1.7109e-12 | 5.0387 | -128.8 | 1030.3097
2017-11-21 | 4:00 | 1049.8074 | 393.3 | 523.2797 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073486 | 0 | 68.2503 | -1.7105e-12 | 18.3039 | -128.8 | 1049.8074
2017-11-21 | 5:00 | 1069.4832 | 393.3 | 526.7674 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.44202 | 0 | 35.5628 | -1.7104e-12 | 75.311 | -128.8 | 1069.4832
2017-11-21 | 6:00 | 1148.871 | 393.3 | 534.1035 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.4619 | 0 | 17.4224 | -1.7102e-12 | 166.1831 | -128.8 | 1148.871
2017-11-21 | 7:00 | 1197.7519 | 393.3 | 533.6019 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 64.0117 | 0 | 23.6255 | -1.7103e-12 | 166.7127 | -138.3 | 1197.7519
2017-11-21 | 8:00 | 1160.9762 | 393.3 | 523.7195 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 226.6977 | 0 | 22.0245 | -1.8355e-12 | -19.3656 | -138.3 | 1160.9762
2017-11-21 | 9:00 | 1137.6987 | 393.3 | 523.254 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 369.4258 | 0 | 18.0057 | -1.8357e-12 | -178.3869 | -138.3 | 1137.6987
2017-11-21 | 10:00 | 1084.3677 | 393.3 | 442.5467 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 453.7506 | 0 | 8.1704 | -1.9283e-12 | -224.2 | -138.3 | 1084.3677
2017-11-21 | 11:00 | 1069.2747 | 393.3 | 380.887 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 506.067 | 0 | 2.4207 | -1.9716e-12 | -224.2 | -138.3 | 1069.2747
2017-11-21 | 12:00 | 1019.0084 | 393.3 | 341.6164 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 495.8988 | 0 | 1.5932 | -1.9753e-12 | -224.2 | -138.3 | 1019.0084
2017-11-21 | 13:00 | 1033.1142 | 393.3 | 421.7492 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 429.7987 | 0 | 1.6663 | -1.9204e-12 | -224.2 | -138.3 | 1033.1142
2017-11-21 | 14:00 | 1023.1271 | 393.3 | 520.9625 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 287.1741 | 0 | 1.1352 | -1.8332e-12 | -192.5447 | -138.3 | 1023.1271
2017-11-21 | 15:00 | 1035.1085 | 393.3 | 521.2022 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 136.3647 | 0 | 0.88297 | -1.8326e-12 | -30.4414 | -138.3 | 1035.1085
2017-11-21 | 16:00 | 1080.1333 | 393.3 | 545.8282 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 23.3024 | 0 | 1.2967 | -1.7084e-12 | 100.0059 | -138.3 | 1080.1333
2017-11-21 | 17:00 | 1168.0002 | 393.3 | 628.0575 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.65332 | 0 | 3.5888 | -1.7096e-12 | 115.7006 | -138.3 | 1168.0002
2017-11-21 | 18:00 | 1200.986 | 393.3 | 638.4198 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20603 | 0 | 9.1191 | -1.71e-12 | 117.741 | -138.3 | 1200.986
2017-11-21 | 19:00 | 1177.2104 | 393.3 | 632.8284 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062284 | 0 | 20.6659 | -1.7102e-12 | 86.1537 | -138.3 | 1177.2104
2017-11-21 | 20:00 | 1140.0984 | 393.3 | 573.8347 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.0147 | -1.7103e-12 | 79.9491 | -138.3 | 1140.0984
2017-11-21 | 21:00 | 1102.0235 | 393.3 | 547.1384 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.4316 | -1.7103e-12 | 57.3536 | -128.8 | 1102.0235
2017-11-21 | 22:00 | 1039.1221 | 393.3 | 531.5164 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.2559 | -1.7104e-12 | 16.0499 | -128.8 | 1039.1221
2017-11-21 | 23:00 | 971.5486 | 393.3 | 519.931 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.992 | -1.8355e-12 | -25.8744 | -128.8 | 971.5486
2017-11-22 | 0:00 | 915.3066 | 393.3 | 531.8061 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.6141 | -1.1395e-08 | -89.0136 | -128.8 | 915.3066
2017-11-22 | 1:00 | 911.719 | 393.3 | 531.7344 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9384 | -1.1396e-08 | -94.1538 | -128.8 | 911.719
2017-11-22 | 2:00 | 940.284 | 393.3 | 532.3057 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.283 | -1.1395e-08 | -81.0047 | -128.8 | 940.284
2017-11-22 | 3:00 | 990.0137 | 393.3 | 533.3003 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.3097 | -1.1392e-08 | -47.7963 | -128.8 | 990.0137
2017-11-22 | 4:00 | 1016.4453 | 393.3 | 533.8289 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073919 | 0 | 59.4118 | -1.1365e-08 | -16.7693 | -128.8 | 1016.4453
2017-11-22 | 5:00 | 1027.4309 | 393.3 | 534.0486 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37184 | 0 | 65.5817 | -1.1116e-08 | -3.9713 | -128.8 | 1027.4309
2017-11-22 | 6:00 | 1070.2281 | 393.3 | 576.1129 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 1.979 | 0 | 63.4363 | -1.063e-08 | -1.5804e-07 | -128.8 | 1070.2281
2017-11-22 | 7:00 | 1107.5837 | 393.3 | 626.441 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 5.6639 | 0 | 45.0384 | -1.0627e-08 | 20.6405 | -138.3 | 1107.5837
2017-11-22 | 8:00 | 1173.3879 | 393.3 | 670.6915 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 19.6346 | 0 | 52.9282 | -1.0627e-08 | 22.2337 | -138.3 | 1173.3879
2017-11-22 | 9:00 | 1228.693 | 393.3 | 703.385 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 41.6054 | 0 | 37.4343 | -1.0614e-08 | 40.8684 | -138.3 | 1228.693
2017-11-22 | 10:00 | 1219.1024 | 393.3 | 694.6616 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 60.7212 | 0 | 34.3353 | -1.0618e-08 | 25.2843 | -138.3 | 1219.1024
2017-11-22 | 11:00 | 1203.0831 | 393.3 | 650.5889 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 95.5465 | 0 | 33.3138 | -1.0622e-08 | 19.5338 | -138.3 | 1203.0831
2017-11-22 | 12:00 | 1143.8812 | 393.3 | 618.5066 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 86.9163 | 0 | 34.3583 | -1.0618e-08 | -1.5642e-07 | -138.3 | 1143.8812
2017-11-22 | 13:00 | 1196.4121 | 393.3 | 658.4426 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 83.7451 | 0 | 30.9918 | -1.0621e-08 | 19.1326 | -138.3 | 1196.4121
2017-11-22 | 14:00 | 1181.266 | 393.3 | 691.4194 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 40.9593 | 0 | 21.426 | -1.0614e-08 | 21.0613 | -138.3 | 1181.266
2017-11-22 | 15:00 | 1173.5558 | 393.3 | 701.7513 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 17.8059 | 0 | 21.9801 | -1.0612e-08 | 24.9185 | -138.3 | 1173.5558
2017-11-22 | 16:00 | 1188.3786 | 393.3 | 708.5552 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4034 | 0 | 24.1735 | -1.061e-08 | 41.5465 | -138.3 | 1188.3786
2017-11-22 | 17:00 | 1230.2682 | 393.3 | 707.1413 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.59405 | 0 | 31.7433 | -1.0609e-08 | 70.7895 | -138.3 | 1230.2682
2017-11-22 | 18:00 | 1218.2071 | 393.3 | 706.3658 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.18287 | 0 | 35.0218 | -1.0614e-08 | 41.1366 | -138.3 | 1218.2071
2017-11-22 | 19:00 | 1172.8672 | 393.3 | 676.2353 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071611 | 0 | 36.6429 | -1.0623e-08 | 22.4174 | -138.3 | 1172.8672
2017-11-22 | 20:00 | 1116.845 | 393.3 | 601.335 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.2101 | -1.0631e-08 | -1.582e-07 | -138.3 | 1116.845
2017-11-22 | 21:00 | 1058.5318 | 393.3 | 534.6706 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.9236 | -1.1349e-08 | -11.1624 | -128.8 | 1058.5318
2017-11-22 | 22:00 | 1009.8219 | 393.3 | 533.6964 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 110.9561 | -1.1396e-08 | -70.1306 | -128.8 | 1009.8219
2017-11-22 | 23:00 | 944.4059 | 393.3 | 532.3881 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 118.9909 | -1.1399e-08 | -129.4731 | -128.8 | 944.4059
2017-11-23 | 0:00 | 890.7952 | 393.3 | 351.382 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.0132 | -3.0719e-11 | 1.3907e-09 | -124.3 | 890.7952
2017-11-23 | 1:00 | 890.1085 | 393.3 | 355.086 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.3225 | -3.0719e-11 | 1.3908e-09 | -124.3 | 890.1085
2017-11-23 | 2:00 | 928.0143 | 393.3 | 385.6704 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 111.1439 | -3.0717e-11 | 1.3961e-09 | -124.3 | 928.0143
2017-11-23 | 3:00 | 974.5392 | 393.3 | 411.7914 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.9522 | -3.0056e-11 | 13.0956 | -124.3 | 974.5392
2017-11-23 | 4:00 | 989.7934 | 393.3 | 418.9668 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073801 | 0 | 107.7918 | -3.0056e-11 | 18.5609 | -124.3 | 989.7934
2017-11-23 | 5:00 | 973.9399 | 393.3 | 413.8197 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.39343 | 0 | 108.0494 | -3.0056e-11 | 15.7773 | -124.3 | 973.9399
2017-11-23 | 6:00 | 975.2938 | 393.3 | 408.0228 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.1657 | 0 | 120.1778 | -3.0056e-11 | 11.7274 | -124.3 | 975.2938
2017-11-23 | 7:00 | 998.5811 | 393.3 | 410.8649 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 31.9442 | 0 | 122.7635 | -3.0056e-11 | 14.7085 | -129.8 | 998.5811
2017-11-23 | 8:00 | 1024.6986 | 393.3 | 348.6362 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 149.3793 | 0 | 110.2832 | -3.0719e-11 | 1.391e-09 | -129.8 | 1024.6986
2017-11-23 | 9:00 | 1035.8248 | 393.3 | 244.6165 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 297.6163 | 0 | 114.5863 | -3.1181e-11 | -34.8942 | -129.8 | 1035.8248
2017-11-23 | 10:00 | 1028.6865 | 393.3 | 244.4737 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 380.6202 | 0 | 121.5886 | -3.1181e-11 | -130.596 | -129.8 | 1028.6865
2017-11-23 | 11:00 | 1012.2738 | 393.3 | 244.1455 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 415.0169 | 0 | 113.6288 | -3.1181e-11 | -173.1173 | -129.8 | 1012.2738
2017-11-23 | 12:00 | 981.8974 | 393.3 | 243.5379 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 412.8379 | 0 | 113.9661 | -3.1181e-11 | -201.0446 | -129.8 | 981.8974
2017-11-23 | 13:00 | 995.1436 | 393.3 | 243.8029 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 397.6406 | 0 | 112.9034 | -3.1181e-11 | -171.8033 | -129.8 | 995.1436
2017-11-23 | 14:00 | 954.8297 | 393.3 | 242.9966 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 280.4179 | 0 | 115.7103 | -3.1181e-11 | -99.195 | -129.8 | 954.8297
2017-11-23 | 15:00 | 980.9986 | 393.3 | 309.5481 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 148.3191 | 0 | 107.5314 | -3.0719e-11 | -2.0761e-09 | -129.8 | 980.9986
2017-11-23 | 16:00 | 1026.816 | 393.3 | 461.2632 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 23.4893 | 0 | 97.2544 | -3.0056e-11 | 26.609 | -129.8 | 1026.816
2017-11-23 | 17:00 | 1127.5423 | 393.3 | 572.4839 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.66335 | 0 | 64.382 | -3.0055e-11 | 61.5131 | -129.8 | 1127.5423
2017-11-23 | 18:00 | 1174.3252 | 393.3 | 578.9537 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20683 | 0 | 55.5067 | -3.0055e-11 | 95.658 | -129.8 | 1174.3252
2017-11-23 | 19:00 | 1148.2994 | 393.3 | 578.1411 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.063574 | 0 | 50.2085 | -3.0055e-11 | 73.8863 | -129.8 | 1148.2994
2017-11-23 | 20:00 | 1120.2997 | 393.3 | 501.1279 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.3287 | -3.0055e-11 | 125.0431 | -129.8 | 1120.2997
2017-11-23 | 21:00 | 1071.9998 | 393.3 | 497.6868 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.3233 | -3.0055e-11 | 76.3897 | -124.3 | 1071.9998
2017-11-23 | 22:00 | 1006.9813 | 393.3 | 479.6052 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.3028 | -3.0056e-11 | 18.2733 | -124.3 | 1006.9813
2017-11-23 | 23:00 | 938.9202 | 393.3 | 423.7217 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.1985 | -3.0056e-11 | -8.3366e-10 | -124.3 | 938.9202
2017-11-24 | 0:00 | 881.4872 | 393.3 | 531.1297 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.8549 | -1.5031e-10 | -142.3974 | -128.8 | 881.4872
2017-11-24 | 1:00 | 880.0568 | 393.3 | 531.1011 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.7105 | -1.503e-10 | -132.9549 | -128.8 | 880.0568
2017-11-24 | 2:00 | 925.911 | 393.3 | 532.0182 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.9689 | -1.503e-10 | -100.7762 | -128.8 | 925.911
2017-11-24 | 3:00 | 974.7728 | 393.3 | 532.9955 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.0922 | -1.503e-10 | -58.5149 | -128.8 | 974.7728
2017-11-24 | 4:00 | 1008.0753 | 393.3 | 533.6615 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073773 | 0 | 65.98 | -1.5029e-10 | -31.5399 | -128.8 | 1008.0753
2017-11-24 | 5:00 | 1018.721 | 393.3 | 532.4012 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40608 | 0 | 54.5137 | -1.578e-10 | 1.2513e-09 | -128.8 | 1018.721
2017-11-24 | 6:00 | 1072.9919 | 393.3 | 557.5566 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 1.9261 | 0 | 35.4109 | -1.4004e-10 | 49.3983 | -128.8 | 1072.9919
2017-11-24 | 7:00 | 1132.7884 | 393.3 | 587.7327 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 25.2304 | 0 | 26.9748 | -1.4003e-10 | 83.0505 | -138.3 | 1132.7884
2017-11-24 | 8:00 | 1188.6132 | 393.3 | 590.4384 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 94.5343 | 0 | 14.356 | -1.4002e-10 | 81.3845 | -138.3 | 1188.6132
2017-11-24 | 9:00 | 1222.812 | 393.3 | 561.5408 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 189.1023 | 0 | 20.0842 | -1.4003e-10 | 46.6847 | -138.3 | 1222.812
2017-11-24 | 10:00 | 1190.4274 | 393.3 | 537.3085 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 233.1721 | 0 | 24.3655 | -1.5026e-10 | -8.5189 | -138.3 | 1190.4274
2017-11-24 | 11:00 | 1172.6064 | 393.3 | 536.9521 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 275.1708 | 0 | 28.5521 | -1.5029e-10 | -72.1686 | -138.3 | 1172.6064
2017-11-24 | 12:00 | 1135.0645 | 393.3 | 536.2013 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 299.6655 | 0 | 30.2071 | -1.5029e-10 | -135.1094 | -138.3 | 1135.0645
2017-11-24 | 13:00 | 1152.2845 | 393.3 | 536.5457 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 270.7535 | 0 | 31.1647 | -1.5029e-10 | -90.2793 | -138.3 | 1152.2845
2017-11-24 | 14:00 | 1129.3745 | 393.3 | 536.0875 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 213.2851 | 0 | 33.1299 | -1.5029e-10 | -59.528 | -138.3 | 1129.3745
2017-11-24 | 15:00 | 1123.3606 | 393.3 | 555.7034 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 101.0911 | 0 | 30.8619 | -1.4004e-10 | 28.6043 | -138.3 | 1123.3606
2017-11-24 | 16:00 | 1146.4746 | 393.3 | 637.4783 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 18.5859 | 0 | 26.4799 | -1.4003e-10 | 54.2305 | -138.3 | 1146.4746
2017-11-24 | 17:00 | 1220.8563 | 393.3 | 698.1611 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.63318 | 0 | 28.0342 | -1.4002e-10 | 74.0278 | -138.3 | 1220.8563
2017-11-24 | 18:00 | 1245.2652 | 393.3 | 696.2174 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20392 | 0 | 53.3369 | -1.4003e-10 | 60.007 | -138.3 | 1245.2652
2017-11-24 | 19:00 | 1200.9811 | 393.3 | 671.8154 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.063068 | 0 | 52.792 | -1.4003e-10 | 38.8107 | -138.3 | 1200.9811
2017-11-24 | 20:00 | 1153.8605 | 393.3 | 630.0041 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.5523 | -1.4003e-10 | 37.004 | -138.3 | 1153.8605
2017-11-24 | 21:00 | 1087.9014 | 393.3 | 572.1697 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.7626 | -1.4004e-10 | 27.8691 | -128.8 | 1087.9014
2017-11-24 | 22:00 | 1029.2536 | 393.3 | 558.2557 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.6979 | -1.4003e-10 | -2.0511e-09 | -128.8 | 1029.2536
2017-11-24 | 23:00 | 965.5123 | 393.3 | 532.8102 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.9313 | -1.5028e-10 | -22.7292 | -128.8 | 965.5123
2017-11-25 | 0:00 | 902.8569 | 393.3 | 505.5571 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.314 | -1.8374e-10 | -54.9143 | -128.8 | 902.8569
2017-11-25 | 1:00 | 900.7382 | 393.3 | 505.5148 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.805 | -1.8374e-10 | -59.7815 | -128.8 | 900.7382
2017-11-25 | 2:00 | 947.8498 | 393.3 | 506.457 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.5667 | -1.8369e-10 | -20.8739 | -128.8 | 947.8498
2017-11-25 | 3:00 | 992.1019 | 393.3 | 511.838 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.1573 | -1.7134e-10 | 5.9065 | -128.8 | 992.1019
2017-11-25 | 4:00 | 1009.1483 | 393.3 | 524.0463 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073693 | 0 | 32.717 | -1.7131e-10 | 12.4113 | -128.8 | 1009.1483
2017-11-25 | 5:00 | 1004.577 | 393.3 | 523.7158 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40757 | 0 | 38.8042 | -1.7133e-10 | 10.2494 | -128.8 | 1004.577
2017-11-25 | 6:00 | 1024.4953 | 393.3 | 542.3808 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 1.7817 | 0 | 38.5883 | -1.7131e-10 | 13.0446 | -128.8 | 1024.4953
2017-11-25 | 7:00 | 1064.0994 | 393.3 | 578.2689 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 27.5298 | 0 | 29.7974 | -1.7128e-10 | 18.7032 | -138.3 | 1064.0994
2017-11-25 | 8:00 | 1092.7714 | 393.3 | 533.6345 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 118.0156 | 0 | 18.2781 | -1.7124e-10 | 14.9431 | -138.3 | 1092.7714
2017-11-25 | 9:00 | 1097.2015 | 393.3 | 509.444 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 181.0769 | 0 | 13.0609 | -1.8364e-10 | -11.7803 | -138.3 | 1097.2015
2017-11-25 | 10:00 | 1084.2801 | 393.3 | 509.1856 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 190.9372 | 0 | 7.9107 | -1.8359e-10 | -27.8535 | -138.3 | 1084.2801
2017-11-25 | 11:00 | 1069.2961 | 393.3 | 508.8859 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 213.0562 | 0 | 5.7222 | -1.8357e-10 | -62.4683 | -138.3 | 1069.2961
2017-11-25 | 12:00 | 1048.8766 | 393.3 | 508.4775 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 160.0866 | 0 | 5.1367 | -1.8351e-10 | -28.9243 | -138.3 | 1048.8766
2017-11-25 | 13:00 | 1053.9072 | 393.3 | 508.5781 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 147.5834 | 0 | 3.3846 | -1.8323e-10 | -9.7389 | -138.3 | 1053.9072
2017-11-25 | 14:00 | 1028.4144 | 393.3 | 508.0683 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 120.2553 | 0 | 1.9023 | -1.8305e-10 | -8.2115 | -138.3 | 1028.4144
2017-11-25 | 15:00 | 1026.7466 | 393.3 | 545.5603 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 61.2371 | 0 | 3.3453 | -1.7077e-10 | 9.5038 | -138.3 | 1026.7466
2017-11-25 | 16:00 | 1057.5196 | 393.3 | 609.6715 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 12.4648 | 0 | 3.657 | -1.7095e-10 | 22.0264 | -138.3 | 1057.5196
2017-11-25 | 17:00 | 1133.9719 | 393.3 | 685.9316 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.52979 | 0 | 4.7396 | -1.7101e-10 | 22.7709 | -138.3 | 1133.9719
2017-11-25 | 18:00 | 1166.8706 | 393.3 | 697.8688 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.2001 | 0 | 7.761 | -1.7109e-10 | 25.5408 | -138.3 | 1166.8706
2017-11-25 | 19:00 | 1134.1309 | 393.3 | 667.5166 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.064752 | 0 | 8.6694 | -1.7112e-10 | 20.3801 | -138.3 | 1134.1309
2017-11-25 | 20:00 | 1091.2525 | 393.3 | 622.5215 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6225 | -1.7116e-10 | 19.8085 | -138.3 | 1091.2525
2017-11-25 | 21:00 | 1046.0781 | 393.3 | 570.5308 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.7291 | -1.7118e-10 | 18.7182 | -128.8 | 1046.0781
2017-11-25 | 22:00 | 981.745 | 393.3 | 528.5721 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.873 | -1.7111e-10 | -2.4949e-09 | -128.8 | 981.745
2017-11-25 | 23:00 | 918.1917 | 393.3 | 505.8638 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.9972 | -1.8368e-10 | -30.1693 | -128.8 | 918.1917
2017-11-26 | 0:00 | 862.7193 | 393.3 | 454.6022 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.6459 | -1.516e-08 | -37.9288 | -124.3 | 862.7193
2017-11-26 | 1:00 | 867.0586 | 393.3 | 456.4077 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.7666 | -1.516e-08 | -37.8156 | -124.3 | 867.0586
2017-11-26 | 2:00 | 909.1168 | 393.3 | 483.2427 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.8471 | -1.516e-08 | -33.173 | -124.3 | 909.1168
2017-11-26 | 3:00 | 945.1185 | 393.3 | 498.1655 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.7606 | -1.5159e-08 | -25.5076 | -124.3 | 945.1185
2017-11-26 | 4:00 | 960.2738 | 393.3 | 492.9234 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073906 | 0 | 22.8764 | -1.5178e-08 | 2.7763e-07 | -124.3 | 960.2738
2017-11-26 | 5:00 | 936.996 | 393.3 | 503.8504 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.36345 | 0 | 16.6613 | -1.5155e-08 | -19.7792 | -124.3 | 936.996
2017-11-26 | 6:00 | 911.3026 | 393.3 | 491.4471 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.0063 | 0 | 15.7558 | -1.5156e-08 | -31.1065 | -124.3 | 911.3026
2017-11-26 | 7:00 | 921.9776 | 393.3 | 502.9653 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 6.7875 | 0 | 14.4516 | -1.5154e-08 | -20.5268 | -129.8 | 921.9776
2017-11-26 | 8:00 | 957.4952 | 393.3 | 509.5746 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 30.9247 | 0 | 14.2234 | -1.515e-08 | -13.6275 | -129.8 | 957.4952
2017-11-26 | 9:00 | 989.3498 | 393.3 | 513.6299 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 44.983 | 0 | 16.837 | -1.5152e-08 | 2.8611e-07 | -129.8 | 989.3498
2017-11-26 | 10:00 | 987.3288 | 393.3 | 507.6264 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 53.6603 | 0 | 13.4421 | -1.5164e-08 | 2.8065e-07 | -129.8 | 987.3288
2017-11-26 | 11:00 | 977.2056 | 393.3 | 511.183 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 58.8483 | 0 | 6.8236 | -1.5135e-08 | -12.2492 | -129.8 | 977.2056
2017-11-26 | 12:00 | 979.1632 | 393.3 | 512.8808 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 50.5876 | 0 | 3.0949 | -1.5084e-08 | 3.2678e-07 | -129.8 | 979.1632
2017-11-26 | 13:00 | 964.9868 | 393.3 | 512.3753 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 37.1551 | 0 | 2.8564 | -1.5103e-08 | 3.3142e-07 | -129.8 | 964.9868
2017-11-26 | 14:00 | 945.4123 | 393.3 | 512.3169 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 23.8925 | 0 | 5.2442 | -1.5124e-08 | -10.9413 | -129.8 | 945.4123
2017-11-26 | 15:00 | 955.6022 | 393.3 | 513.9226 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 10.0302 | 0 | 16.0493 | -1.5144e-08 | 2.8903e-07 | -129.8 | 955.6022
2017-11-26 | 16:00 | 979.8542 | 393.3 | 522.4971 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 2.6708 | 0 | 15.5939 | -1.4388e-08 | 20.8923 | -129.8 | 979.8542
2017-11-26 | 17:00 | 1055.7927 | 393.3 | 561.7159 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.55627 | 0 | 9.8318 | -1.4381e-08 | 55.1888 | -129.8 | 1055.7927
2017-11-26 | 18:00 | 1081.8437 | 393.3 | 562.2369 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.1864 | 0 | 4.8152 | -1.4368e-08 | 70.6052 | -129.8 | 1081.8437
2017-11-26 | 19:00 | 1051.146 | 393.3 | 561.6229 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.067701 | 0 | 9.4898 | -1.4382e-08 | 33.9656 | -129.8 | 1051.146
2017-11-26 | 20:00 | 1021.1569 | 393.3 | 523.3231 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.8301 | -1.438e-08 | 43.2036 | -129.8 | 1021.1569
2017-11-26 | 21:00 | 973.1327 | 393.3 | 517.3382 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.1945 | -1.5122e-08 | 3.0522e-07 | -124.3 | 973.1327
2017-11-26 | 22:00 | 915.8344 | 393.3 | 498.5077 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.0383 | -1.5146e-08 | -30.5116 | -124.3 | 915.8344
2017-11-26 | 23:00 | 844.3354 | 393.3 | 469.1994 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1683 | -1.5133e-08 | -56.0323 | -124.3 | 844.3354
2017-11-27 | 0:00 | 797.5595 | 393.3 | 399.5958 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3016 | -4.5781e-11 | -25.7379 | -124.3 | 797.5595
2017-11-27 | 1:00 | 803.3863 | 393.3 | 400.7216 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.092 | -4.578e-11 | -21.1274 | -124.3 | 803.3863
2017-11-27 | 2:00 | 862.2461 | 393.3 | 424.8031 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.243 | -4.4781e-11 | -2.0405e-09 | -124.3 | 862.2461
2017-11-27 | 3:00 | 913.7347 | 393.3 | 462.3228 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.712 | -4.4797e-11 | 2.099e-09 | -124.3 | 913.7347
2017-11-27 | 4:00 | 946.0179 | 393.3 | 495.8056 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073847 | 0 | 5.7385 | -4.4797e-11 | 2.0993e-09 | -124.3 | 946.0179
2017-11-27 | 5:00 | 960.5578 | 393.3 | 521.0277 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.38548 | 0 | 3.2447 | -4.4787e-11 | 2.1074e-09 | -124.3 | 960.5578
2017-11-27 | 6:00 | 1015.2975 | 393.3 | 530.7059 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.0611 | 0 | 1.7992 | -4.385e-11 | 47.5312 | -124.3 | 1015.2975
2017-11-27 | 7:00 | 1062.266 | 393.3 | 531.6453 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 32.029 | 0 | 2.5673 | -4.3855e-11 | 77.7244 | -129.8 | 1062.266
2017-11-27 | 8:00 | 1071.7461 | 393.3 | 496.7441 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 154.4213 | 0 | 4.1806 | -4.4793e-11 | 2.1031e-09 | -129.8 | 1071.7461
2017-11-27 | 9:00 | 1064.8216 | 393.3 | 388.9204 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 284.5614 | 0 | 4.2739 | -4.5783e-11 | -26.8341 | -129.8 | 1064.8216
2017-11-27 | 10:00 | 1050.745 | 393.3 | 384.12 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 390.4516 | 0 | 2.5129 | -4.5779e-11 | -138.9395 | -129.8 | 1050.745
2017-11-27 | 11:00 | 1026.3598 | 393.3 | 377.3953 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 417.1352 | 0 | 0.29151 | -4.5678e-11 | -181.0623 | -129.8 | 1026.3598
2017-11-27 | 12:00 | 970.0665 | 393.3 | 335.818 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 421.0933 | 0 | 0.17667 | -4.5606e-11 | -199.6216 | -129.8 | 970.0665
2017-11-27 | 13:00 | 995.1468 | 393.3 | 382.962 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 362.7087 | 0 | 0.106 | -4.549e-11 | -163.2298 | -129.8 | 995.1468
2017-11-27 | 14:00 | 976.2603 | 393.3 | 386.973 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 282.3717 | 0 | 0.11484 | -4.5509e-11 | -108.0992 | -129.8 | 976.2603
2017-11-27 | 15:00 | 965.9708 | 393.3 | 405.2111 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 144.9742 | 0 | 0.18551 | -4.4301e-11 | -1.4918e-09 | -129.8 | 965.9708
2017-11-27 | 16:00 | 1098.4303 | 393.3 | 532.3686 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 28.7459 | 0 | 0.49078 | -4.3803e-11 | 118.625 | -129.8 | 1098.4303
2017-11-27 | 17:00 | 1078.451 | 393.3 | 565.769 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.71249 | 0 | 1.7522 | -4.3849e-11 | 81.7173 | -129.8 | 1078.451
2017-11-27 | 18:00 | 1123.3358 | 393.3 | 566.6667 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20216 | 0 | 2.1105 | -4.3852e-11 | 110.3564 | -129.8 | 1123.3358
2017-11-27 | 19:00 | 1087.8852 | 393.3 | 565.9577 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.060245 | 0 | 3.3959 | -4.3857e-11 | 72.4714 | -129.8 | 1087.8852
2017-11-27 | 20:00 | 1046.694 | 393.3 | 531.3339 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7233 | -4.386e-11 | 63.8368 | -129.8 | 1046.694
2017-11-27 | 21:00 | 1007.8144 | 393.3 | 530.5563 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9576 | -4.3865e-11 | 15.7006 | -124.3 | 1007.8144
2017-11-27 | 22:00 | 961.8438 | 393.3 | 505.9885 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.0553 | -4.4804e-11 | 2.0918e-09 | -124.3 | 961.8438
2017-11-27 | 23:00 | 891.7977 | 393.3 | 450.3532 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4445 | -4.4805e-11 | -2.086e-09 | -124.3 | 891.7977
2017-11-28 | 0:00 | 847.6923 | 393.3 | 415.4045 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.1862 | -3.3124e-13 | -2.7984 | -128.8 | 847.6923
2017-11-28 | 1:00 | 853.1433 | 393.3 | 414.2922 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.9778 | -3.3074e-13 | -4.3267 | -128.8 | 853.1433
2017-11-28 | 2:00 | 903.4179 | 393.3 | 446.1651 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.5528 | -3.238e-13 | 1.4566e-11 | -128.8 | 903.4179
2017-11-28 | 3:00 | 949.7485 | 393.3 | 479.3549 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.1936 | -3.2379e-13 | 1.4457e-11 | -128.8 | 949.7485
2017-11-28 | 4:00 | 980.5093 | 393.3 | 511.4115 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073745 | 0 | 29.124 | -3.2378e-13 | 1.4334e-11 | -128.8 | 980.5093
2017-11-28 | 5:00 | 989.5659 | 393.3 | 530.1913 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.41531 | 0 | 26.6867 | -3.1005e-13 | 0.87257 | -128.8 | 989.5659
2017-11-28 | 6:00 | 1038.6965 | 393.3 | 531.1739 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 1.9354 | 0 | 22.1644 | -3.1631e-13 | 54.7227 | -128.8 | 1038.6965
2017-11-28 | 7:00 | 1071.7818 | 393.3 | 531.8356 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 27.6187 | 0 | 10.4773 | -3.1629e-13 | 92.0502 | -138.3 | 1071.7818
2017-11-28 | 8:00 | 1088.2238 | 393.3 | 532.1645 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 123.8203 | 0 | 4.9184 | -3.1624e-13 | 19.4207 | -138.3 | 1088.2238
2017-11-28 | 9:00 | 1065.1203 | 393.3 | 416.2291 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 239.6287 | 0 | 3.8626 | -3.2359e-13 | -1.6189e-11 | -138.3 | 1065.1203
2017-11-28 | 10:00 | 1046.7744 | 393.3 | 399.6703 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 334.7204 | 0 | 2.2016 | -3.3025e-13 | -93.918 | -138.3 | 1046.7744
2017-11-28 | 11:00 | 1024.3332 | 393.3 | 395.571 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 413.244 | 0 | 2.4161 | -3.3031e-13 | -190.9979 | -138.3 | 1024.3332
2017-11-28 | 12:00 | 987.3473 | 393.3 | 351.5112 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 441.6674 | 0 | 2.609 | -3.3054e-13 | -212.5403 | -138.3 | 987.3473
2017-11-28 | 13:00 | 997.6278 | 393.3 | 397.0451 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 363.3414 | 0 | 2.3946 | -3.3026e-13 | -169.2532 | -138.3 | 997.6278
2017-11-28 | 14:00 | 981.6953 | 393.3 | 398.925 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 261.7677 | 0 | 1.4649 | -3.3018e-13 | -86.8622 | -138.3 | 981.6953
2017-11-28 | 15:00 | 980.167 | 393.3 | 434.2366 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 137.204 | 0 | 1.6264 | -3.2349e-13 | -1.5973e-11 | -138.3 | 980.167
2017-11-28 | 16:00 | 1014.4202 | 393.3 | 530.6884 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 25.4917 | 0 | 2.2963 | -3.1619e-13 | 46.2437 | -138.3 | 1014.4202
2017-11-28 | 17:00 | 1069.655 | 393.3 | 554.7931 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.66358 | 0 | 3.6072 | -3.162e-13 | 90.5911 | -138.3 | 1069.655
2017-11-28 | 18:00 | 1100.9038 | 393.3 | 555.4181 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20046 | 0 | 4.0666 | -3.1617e-13 | 105.7187 | -138.3 | 1100.9038
2017-11-28 | 19:00 | 1059.8235 | 393.3 | 554.5965 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.064877 | 0 | 4.1397 | -3.1623e-13 | 63.5224 | -138.3 | 1059.8235
2017-11-28 | 20:00 | 1019.765 | 393.3 | 530.7953 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.538 | -3.1629e-13 | 44.1317 | -138.3 | 1019.765
2017-11-28 | 21:00 | 975.6047 | 393.3 | 520.8797 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.625 | -3.2375e-13 | 1.4178e-11 | -128.8 | 975.6047
2017-11-28 | 22:00 | 914.1537 | 393.3 | 467.6262 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2275 | -3.2373e-13 | -1.6189e-11 | -128.8 | 914.1537
2017-11-28 | 23:00 | 858.057 | 393.3 | 429.1044 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4526 | -3.2367e-13 | -1.6002e-11 | -128.8 | 858.057
2017-11-29 | 0:00 | 813.4518 | 393.3 | 526.669 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2058 | -1.2901e-08 | -137.323 | -128.8 | 813.4518
2017-11-29 | 1:00 | 823.1154 | 393.3 | 526.8623 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6007 | -1.285e-08 | -124.5476 | -128.8 | 823.1154
2017-11-29 | 2:00 | 871.2405 | 393.3 | 527.8248 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8643 | -1.2882e-08 | -88.1486 | -128.8 | 871.2405
2017-11-29 | 3:00 | 921.0234 | 393.3 | 528.8205 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9824 | -1.2868e-08 | -52.9795 | -128.8 | 921.0234
2017-11-29 | 4:00 | 938.5628 | 393.3 | 529.1713 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073957 | 0 | 3.7238 | -1.2835e-08 | -34.3061 | -128.8 | 938.5628
2017-11-29 | 5:00 | 929.8787 | 393.3 | 528.9976 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.35308 | 0 | 4.2661 | -1.2888e-08 | -35.138 | -128.8 | 929.8787
2017-11-29 | 6:00 | 951.9089 | 393.3 | 529.4382 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.2553 | 0 | 4.7166 | -1.2716e-08 | -13.2013 | -128.8 | 951.9089
2017-11-29 | 7:00 | 980.113 | 393.3 | 542.8759 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 6.9914 | 0 | 3.6146 | -1.1594e-08 | 16.831 | -138.3 | 980.113
2017-11-29 | 8:00 | 1036.3685 | 393.3 | 554.5716 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 45.3386 | 0 | 5.8487 | -1.1647e-08 | 22.7095 | -138.3 | 1036.3685
2017-11-29 | 9:00 | 1085.3353 | 393.3 | 570.7252 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 70.9421 | 0 | 7.6991 | -1.1668e-08 | 30.5688 | -138.3 | 1085.3353
2017-11-29 | 10:00 | 1084.9758 | 393.3 | 575.8983 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 65.473 | 0 | 8.4736 | -1.1675e-08 | 31.0309 | -138.3 | 1084.9758
2017-11-29 | 11:00 | 1093.0355 | 393.3 | 583.9941 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 65.4342 | 0 | 14.436 | -1.1762e-08 | 25.0712 | -138.3 | 1093.0355
2017-11-29 | 12:00 | 1050.1098 | 393.3 | 543.1861 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 84.0667 | 0 | 9.6035 | -1.1772e-08 | 9.1535 | -138.3 | 1050.1098
2017-11-29 | 13:00 | 1084.7023 | 393.3 | 575.0197 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 75.2705 | 0 | 3.7404 | -1.1629e-08 | 26.5716 | -138.3 | 1084.7023
2017-11-29 | 14:00 | 1067.4726 | 393.3 | 578.9443 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 51.3895 | 0 | 3.0768 | -1.1627e-08 | 27.662 | -138.3 | 1067.4726
2017-11-29 | 15:00 | 1064.9584 | 393.3 | 595.6362 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 23.5181 | 0 | 5.6462 | -1.1671e-08 | 33.0578 | -138.3 | 1064.9584
2017-11-29 | 16:00 | 1080.4928 | 393.3 | 618.9069 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 5.5835 | 0 | 8.1729 | -1.1662e-08 | 38.1296 | -138.3 | 1080.4928
2017-11-29 | 17:00 | 1120.8863 | 393.3 | 642.8703 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.56723 | 0 | 6.9758 | -1.1622e-08 | 50.473 | -138.3 | 1120.8863
2017-11-29 | 18:00 | 1126.232 | 393.3 | 637.6536 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.18638 | 0 | 11.4147 | -1.1637e-08 | 41.4774 | -138.3 | 1126.232
2017-11-29 | 19:00 | 1071.8789 | 393.3 | 605.3913 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.070126 | 0 | 0.76956 | -1.2531e-08 | 28.1479 | -138.3 | 1071.8789
2017-11-29 | 20:00 | 1032.2418 | 393.3 | 566.0317 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7431 | -1.1646e-08 | 24.167 | -138.3 | 1032.2418
2017-11-29 | 21:00 | 988.6556 | 393.3 | 539.4048 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1508 | -1.1644e-08 | -4.4286e-07 | -128.8 | 988.6556
2017-11-29 | 22:00 | 938.7822 | 393.3 | 529.1756 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6899 | -1.2931e-08 | -33.3833 | -128.8 | 938.7822
2017-11-29 | 23:00 | 879.3329 | 393.3 | 527.9867 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.4823 | -1.2895e-08 | -76.636 | -128.8 | 879.3329
2017-11-30 | 0:00 | 831.9094 | 393.3 | 504.1382 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1627 | -2.9605e-09 | -91.2915 | -128.8 | 831.9094
2017-11-30 | 1:00 | 831.753 | 393.3 | 504.1351 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9488 | -2.9655e-09 | -93.5308 | -128.8 | 831.753
2017-11-30 | 2:00 | 875.1392 | 393.3 | 505.0028 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7203 | -2.9714e-09 | -69.2838 | -128.8 | 875.1392
2017-11-30 | 3:00 | 921.1687 | 393.3 | 505.9234 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.959 | -2.9657e-09 | -35.9136 | -128.8 | 921.1687
2017-11-30 | 4:00 | 948.5878 | 393.3 | 506.4718 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074018 | 0 | 19.3604 | -2.9624e-09 | -17.2184 | -128.8 | 948.5878
2017-11-30 | 5:00 | 937.9638 | 393.3 | 506.2593 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34948 | 0 | 21.6221 | -2.9599e-09 | -21.667 | -128.8 | 937.9638
2017-11-30 | 6:00 | 949.8304 | 393.3 | 506.4966 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.0594 | 0 | 20.3798 | -2.959e-09 | -7.8053 | -128.8 | 949.8304
2017-11-30 | 7:00 | 987.7679 | 393.3 | 536.0431 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1264 | 0 | 19.6134 | -2.7734e-09 | 21.185 | -138.3 | 987.7679
2017-11-30 | 8:00 | 1047.4396 | 393.3 | 565.0099 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 10.6366 | 0 | 37.576 | -2.7777e-09 | 26.3171 | -138.3 | 1047.4396
2017-11-30 | 9:00 | 1101.618 | 393.3 | 586.1393 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 41.088 | 0 | 42.1704 | -2.7783e-09 | 26.8203 | -138.3 | 1101.618
2017-11-30 | 10:00 | 1102.4269 | 393.3 | 587.248 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 43.8504 | 0 | 40.4663 | -2.7781e-09 | 26.7622 | -138.3 | 1102.4269
2017-11-30 | 11:00 | 1104.2716 | 393.3 | 569.156 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 70.4916 | 0 | 35.0561 | -2.7775e-09 | 25.4679 | -138.3 | 1104.2716
2017-11-30 | 12:00 | 1037.4101 | 393.3 | 508.2482 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 99.3575 | 0 | 35.6239 | -2.9194e-09 | -9.9195 | -138.3 | 1037.4101
2017-11-30 | 13:00 | 1076.9912 | 393.3 | 522.5511 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 89.4084 | 0 | 48.1156 | -2.7782e-09 | 12.8161 | -138.3 | 1076.9912
2017-11-30 | 14:00 | 1059.9436 | 393.3 | 528.7991 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 61.772 | 0 | 49.1064 | -2.7785e-09 | 13.8662 | -138.3 | 1059.9436
2017-11-30 | 15:00 | 1046.3141 | 393.3 | 546.5608 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 31.1431 | 0 | 42.4486 | -2.7786e-09 | 19.0616 | -138.3 | 1046.3141
2017-11-30 | 16:00 | 1080.5126 | 393.3 | 596.1534 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 6.9407 | 0 | 46.5062 | -2.7785e-09 | 21.2123 | -138.3 | 1080.5126
2017-11-30 | 17:00 | 1140.7718 | 393.3 | 649.2519 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.54115 | 0 | 49.9585 | -2.779e-09 | 21.0202 | -138.3 | 1140.7718
2017-11-30 | 18:00 | 1161.6935 | 393.3 | 649.3029 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19576 | 0 | 56.6708 | -2.7793e-09 | 20.024 | -138.3 | 1161.6935
2017-11-30 | 19:00 | 1114.4037 | 393.3 | 610.0724 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.064983 | 0 | 53.87 | -2.7784e-09 | 12.8963 | -138.3 | 1114.4037
2017-11-30 | 20:00 | 1084.3837 | 393.3 | 579.1909 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.8918 | -2.7789e-09 | 22.0009 | -138.3 | 1084.3837
2017-11-30 | 21:00 | 1040.8546 | 393.3 | 535.4781 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.1902 | -2.7787e-09 | 18.0863 | -128.8 | 1040.8546
2017-11-30 | 22:00 | 980.5628 | 393.3 | 507.1113 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.6663 | -2.8735e-09 | -13.5147 | -128.8 | 980.5628
2017-11-30 | 23:00 | 919.2863 | 393.3 | 505.8857 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.6036 | -2.9748e-09 | -62.703 | -128.8 | 919.2863
2017-12-01 | 0:00 | 858.5615 | 393.3 | 450.7434 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.4698 | -8.9998e-09 | -59.2517 | -131.5 | 858.5615
2017-12-01 | 1:00 | 867.3802 | 393.3 | 454.1911 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.6835 | -8.9989e-09 | -51.3944 | -131.5 | 867.3802
2017-12-01 | 2:00 | 915.9285 | 393.3 | 464.7975 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.1226 | -8.9989e-09 | -37.5916 | -131.5 | 915.9285
2017-12-01 | 3:00 | 969.2003 | 393.3 | 460.6224 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.778 | -9.0076e-09 | 1.6688e-07 | -131.5 | 969.2003
2017-12-01 | 4:00 | 998.2917 | 393.3 | 489.1268 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44608 | 0 | 76.1188 | -9.0045e-09 | 1.6867e-07 | -131.5 | 998.2917
2017-12-01 | 5:00 | 1014.8648 | 393.3 | 508.635 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.60214 | 0 | 80.7276 | -8.9985e-09 | 1.717e-07 | -131.5 | 1014.8648
2017-12-01 | 6:00 | 1071.0094 | 393.3 | 534.9202 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.9275 | 0 | 71.64 | -8.5421e-09 | 40.1217 | -131.5 | 1071.0094
2017-12-01 | 7:00 | 1101.3891 | 393.3 | 535.5278 | 44 | 39.7 | 68.3 | 35.3479 | 0 | 66.8477 | -8.5422e-09 | 59.8657 | -141.5 | 1101.3891
2017-12-01 | 8:00 | 1089.4205 | 393.3 | 477.6454 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 177.614 | 0 | 58.5855 | -8.9961e-09 | -26.5244 | -141.5 | 1089.4205
2017-12-01 | 9:00 | 1091.5412 | 393.3 | 433.5752 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 316.6559 | 0 | 45.5801 | -8.9996e-09 | -103.97 | -141.5 | 1091.5412
2017-12-01 | 10:00 | 1085.058 | 393.3 | 429.2151 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 352.4035 | 0 | 43.2781 | -8.9998e-09 | -138.3387 | -141.5 | 1085.058
2017-12-01 | 11:00 | 1101.0405 | 393.3 | 426.3467 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 398.2624 | 0 | 45.2698 | -8.9996e-09 | -167.3384 | -141.5 | 1101.0405
2017-12-01 | 12:00 | 1071.4884 | 393.3 | 423.8062 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 394.0927 | 0 | 38.9325 | -9.0013e-09 | -183.8431 | -141.5 | 1071.4884
2017-12-01 | 13:00 | 1088.0165 | 393.3 | 433.1914 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 369.0786 | 0 | 36.6366 | -8.9991e-09 | -149.39 | -141.5 | 1088.0165
2017-12-01 | 14:00 | 1056.7918 | 393.3 | 449.5458 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 271.8802 | 0 | 42.0051 | -8.9979e-09 | -107.3392 | -141.5 | 1056.7918
2017-12-01 | 15:00 | 1073.5273 | 393.3 | 501.9596 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 134.0287 | 0 | 36.2391 | -8.9949e-09 | 9.1417e-08 | -141.5 | 1073.5273
2017-12-01 | 16:00 | 1128.3862 | 393.3 | 547.7941 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 25.7952 | 0 | 39.212 | -7.9811e-09 | 111.885 | -141.5 | 1128.3862
2017-12-01 | 17:00 | 1208.7592 | 393.3 | 632.747 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74711 | 0 | 51.652 | -7.9818e-09 | 110.5131 | -141.5 | 1208.7592
2017-12-01 | 18:00 | 1238.9723 | 393.3 | 643.8157 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19105 | 0 | 57.7738 | -7.9818e-09 | 109.8917 | -141.5 | 1238.9723
2017-12-01 | 19:00 | 1203.3779 | 393.3 | 650.1006 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.07619 | 0 | 59.4553 | -7.9835e-09 | 64.5458 | -141.5 | 1203.3779
2017-12-01 | 20:00 | 1164.3257 | 393.3 | 575.2974 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.6645 | -7.9835e-09 | 96.4637 | -141.5 | 1164.3257
2017-12-01 | 21:00 | 1123.6678 | 393.3 | 569.2386 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.4511 | -7.9847e-09 | 60.3781 | -131.5 | 1123.6678
2017-12-01 | 22:00 | 1070.256 | 393.3 | 558.3477 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.513 | -7.9855e-09 | 33.9954 | -131.5 | 1070.256
2017-12-01 | 23:00 | 1007.1609 | 393.3 | 540.4759 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.6578 | -7.9768e-09 | 9.3272 | -131.5 | 1007.1609
2017-12-02 | 0:00 | 943.7647 | 393.3 | 500.8645 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3002 | -1.201e-08 | 2.2609e-07 | -131.5 | 943.7647
2017-12-02 | 1:00 | 950.3423 | 393.3 | 518.819 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.6233 | -1.2006e-08 | 2.2683e-07 | -131.5 | 950.3423
2017-12-02 | 2:00 | 995.4263 | 393.3 | 543.3085 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9081 | -1.1409e-08 | 10.6097 | -131.5 | 995.4263
2017-12-02 | 3:00 | 1031.7235 | 393.3 | 544.0345 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9763 | -1.1405e-08 | 32.9127 | -131.5 | 1031.7235
2017-12-02 | 4:00 | 1049.5945 | 393.3 | 544.4099 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45597 | 0 | 23.1284 | -1.1405e-08 | 49.0002 | -131.5 | 1049.5945
2017-12-02 | 5:00 | 1041.6673 | 393.3 | 544.2333 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59658 | 0 | 21.3993 | -1.1405e-08 | 50.5381 | -131.5 | 1041.6673
2017-12-02 | 6:00 | 1065.3663 | 393.3 | 544.7073 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0135 | 0 | 15.1252 | -1.1403e-08 | 81.1203 | -131.5 | 1065.3663
2017-12-02 | 7:00 | 1120.8823 | 393.3 | 545.8176 | 44 | 39.7 | 68.3 | 33.3162 | 0 | 17.1434 | -1.1403e-08 | 120.805 | -141.5 | 1120.8823
2017-12-02 | 8:00 | 1124.3023 | 393.3 | 523.2687 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 175.6578 | 0 | 23.2757 | -1.2007e-08 | 2.2695e-07 | -141.5 | 1124.3023
2017-12-02 | 9:00 | 1091.4068 | 393.3 | 432.5744 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 308.4587 | 0 | 19.3778 | -1.2009e-08 | -68.7041 | -141.5 | 1091.4068
2017-12-02 | 10:00 | 1048.8707 | 393.3 | 430.5577 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 395.1953 | 0 | 16.3236 | -1.2011e-08 | -191.7059 | -141.5 | 1048.8707
2017-12-02 | 11:00 | 1019.7229 | 393.3 | 376.3848 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 458.1551 | 0 | 10.883 | -1.2268e-08 | -224.2 | -141.5 | 1019.7229
2017-12-02 | 12:00 | 965.2559 | 393.3 | 349.9076 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 430.2098 | 0 | 10.8384 | -1.2268e-08 | -224.2 | -141.5 | 965.2559
2017-12-02 | 13:00 | 963.0973 | 393.3 | 417.373 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 366.2196 | 0 | 4.2994 | -1.1969e-08 | -223.2946 | -141.5 | 963.0973
2017-12-02 | 14:00 | 940.2684 | 393.3 | 428.998 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 260.1135 | 0 | 5.9392 | -1.2e-08 | -155.4822 | -141.5 | 940.2684
2017-12-02 | 15:00 | 957.8936 | 393.3 | 478.3502 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 118.3883 | 0 | 6.3416 | -1.2e-08 | -46.4866 | -141.5 | 957.8936
2017-12-02 | 16:00 | 1006.6247 | 393.3 | 543.5325 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.362 | 0 | 12.1327 | -1.1403e-08 | 25.8976 | -141.5 | 1006.6247
2017-12-02 | 17:00 | 1089.428 | 393.3 | 553.4886 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.72895 | 0 | 21.1041 | -1.1404e-08 | 101.0064 | -141.5 | 1089.428
2017-12-02 | 18:00 | 1125.0563 | 393.3 | 554.2011 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15075 | 0 | 20.713 | -1.1403e-08 | 122.6915 | -141.5 | 1125.0563
2017-12-02 | 19:00 | 1102.9743 | 393.3 | 553.7595 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.04832 | 0 | 19.8992 | -1.1403e-08 | 100.0673 | -141.5 | 1102.9743
2017-12-02 | 20:00 | 1070.2356 | 393.3 | 544.8047 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.9646 | -1.1402e-08 | 81.5663 | -141.5 | 1070.2356
2017-12-02 | 21:00 | 1022.4041 | 393.3 | 543.8481 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5233 | -1.1405e-08 | 23.4327 | -131.5 | 1022.4041
2017-12-02 | 22:00 | 968.6804 | 393.3 | 527.4047 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.8757 | -1.2e-08 | 2.2799e-07 | -131.5 | 968.6804
2017-12-02 | 23:00 | 905.4024 | 393.3 | 519.0065 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5751 | -1.2005e-08 | -41.8792 | -131.5 | 905.4024
2017-12-03 | 0:00 | 853.3076 | 393.3 | 417.9366 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6723 | -5.8497e-13 | 8.0987 | -126.5 | 853.3076
2017-12-03 | 1:00 | 857.1131 | 393.3 | 423.1184 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3171 | -5.8453e-13 | 9.7776 | -126.5 | 857.1131
2017-12-03 | 2:00 | 902.4975 | 393.3 | 453.9157 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.109 | -5.8447e-13 | 14.8728 | -126.5 | 902.4975
2017-12-03 | 3:00 | 945.1604 | 393.3 | 477.8346 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.8167 | -5.8444e-13 | 19.709 | -126.5 | 945.1604
2017-12-03 | 4:00 | 963.4014 | 393.3 | 487.6263 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.38795 | 0 | 9.2015 | -5.8428e-13 | 28.5857 | -126.5 | 963.4014
2017-12-03 | 5:00 | 938.7174 | 393.3 | 472.5542 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56897 | 0 | 13.2595 | -5.848e-13 | 22.4347 | -126.5 | 938.7174
2017-12-03 | 6:00 | 923.7722 | 393.3 | 460.9708 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3562 | 0 | 13.957 | -5.8498e-13 | 20.0882 | -126.5 | 923.7722
2017-12-03 | 7:00 | 940.0827 | 393.3 | 468.8386 | 44 | 39.7 | 68.3 | 19.806 | 0 | 15.5971 | -5.8495e-13 | 23.0409 | -132.5 | 940.0827
2017-12-03 | 8:00 | 941.2502 | 393.3 | 397.4016 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 107.721 | 0 | 15.2113 | -5.8516e-13 | 9.8163 | -132.5 | 941.2502
2017-12-03 | 9:00 | 931.2112 | 393.3 | 294.858 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 215.4898 | 0 | 12.1635 | -5.9616e-13 | -3.692e-11 | -132.5 | 931.2112
2017-12-03 | 10:00 | 903.8176 | 393.3 | 240.7764 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 303.7856 | 0 | 12.054 | -6.0651e-13 | -60.2983 | -132.5 | 903.8176
2017-12-03 | 11:00 | 871.8426 | 393.3 | 240.1369 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 353.4125 | 0 | 10.7587 | -6.0653e-13 | -139.9654 | -132.5 | 871.8426
2017-12-03 | 12:00 | 866.3245 | 393.3 | 240.0265 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 373.6557 | 0 | 8.0652 | -6.0629e-13 | -162.9229 | -132.5 | 866.3245
2017-12-03 | 13:00 | 844.2503 | 393.3 | 239.585 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 354.8347 | 0 | 9.6746 | -6.0647e-13 | -167.344 | -132.5 | 844.2503
2017-12-03 | 14:00 | 830.7099 | 393.3 | 239.3142 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 277.567 | 0 | 7.915 | -6.0619e-13 | -103.7864 | -132.5 | 830.7099
2017-12-03 | 15:00 | 835.1603 | 393.3 | 271.5418 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 141.7744 | 0 | 11.5441 | -5.9455e-13 | -2.3231e-11 | -132.5 | 835.1603
2017-12-03 | 16:00 | 881.321 | 393.3 | 418.4933 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 26.8735 | 0 | 13.5849 | -5.8502e-13 | 9.6694 | -132.5 | 881.321
2017-12-03 | 17:00 | 992.6834 | 393.3 | 495.4236 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74046 | 0 | 14.9798 | -5.8448e-13 | 59.4395 | -132.5 | 992.6834
2017-12-03 | 18:00 | 1037.7013 | 393.3 | 521.8237 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16506 | 0 | 13.127 | -5.8438e-13 | 66.2855 | -132.5 | 1037.7013
2017-12-03 | 19:00 | 1044.3178 | 393.3 | 522.3392 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.06556 | 0 | 16.3275 | -5.8448e-13 | 67.3855 | -132.5 | 1044.3178
2017-12-03 | 20:00 | 1015.4415 | 393.3 | 521.5156 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3866 | -5.8461e-13 | 36.6394 | -132.5 | 1015.4415
2017-12-03 | 21:00 | 977.0603 | 393.3 | 492.4286 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4989 | -5.8475e-13 | 19.5328 | -126.5 | 977.0603
2017-12-03 | 22:00 | 915.4998 | 393.3 | 454.7687 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.1429 | -5.8524e-13 | 9.1882 | -126.5 | 915.4998
2017-12-03 | 23:00 | 860.5372 | 393.3 | 422.0665 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9994 | -5.8473e-13 | 6.7713 | -126.5 | 860.5372
2017-12-04 | 0:00 | 814.3873 | 393.3 | 495.2889 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7643 | -1.8652e-14 | -108.2659 | -126.5 | 814.3873
2017-12-04 | 1:00 | 823.7549 | 393.3 | 495.2719 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.6561 | -1.8159e-14 | -113.073 | -126.5 | 823.7549
2017-12-04 | 2:00 | 885.0161 | 393.3 | 507.5429 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.007 | -1.9416e-14 | -65.1339 | -126.5 | 885.0161
2017-12-04 | 3:00 | 936.1007 | 393.3 | 518.26 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2092 | -2.0547e-14 | -32.1685 | -126.5 | 936.1007
2017-12-04 | 4:00 | 962.515 | 393.3 | 527.007 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.38125 | 0 | 9.1076 | -2.0839e-14 | -11.5808 | -126.5 | 962.515
2017-12-04 | 5:00 | 969.3205 | 393.3 | 534.0279 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55056 | 0 | 4.8421 | -1.1111e-14 | -5.1192e-14 | -126.5 | 969.3205
2017-12-04 | 6:00 | 1026.5091 | 393.3 | 534.0302 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3022 | 0 | 7.3748 | -1.6544e-14 | 56.402 | -126.5 | 1026.5091
2017-12-04 | 7:00 | 1087.0645 | 393.3 | 535.2413 | 44 | 39.7 | 68.3 | 7.5447 | 0 | 15.6222 | -1.8874e-14 | 115.8563 | -132.5 | 1087.0645
2017-12-04 | 8:00 | 1143.6017 | 393.3 | 536.372 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 31.3244 | 0 | 36.2797 | -1.7551e-14 | 128.5256 | -132.5 | 1143.6017
2017-12-04 | 9:00 | 1170.968 | 393.3 | 536.9194 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 63.9043 | 0 | 58.4211 | -1.6682e-14 | 103.0232 | -132.5 | 1170.968
2017-12-04 | 10:00 | 1154.5857 | 393.3 | 536.5917 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 116.2719 | 0 | 66.7717 | -1.5991e-14 | 27.4504 | -132.5 | 1154.5857
2017-12-04 | 11:00 | 1132.455 | 393.3 | 521.0898 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 169.3351 | 0 | 76.6565 | -1.7993e-14 | -42.1264 | -132.5 | 1132.455
2017-12-04 | 12:00 | 1071.1212 | 393.3 | 495.7154 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 251.7277 | 0 | 60.4603 | -1.6747e-14 | -144.2821 | -132.5 | 1071.1212
2017-12-04 | 13:00 | 1058.6751 | 393.3 | 474.7357 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.8833 | 0 | 63.141 | -1.6699e-14 | -172.5848 | -132.5 | 1058.6751
2017-12-04 | 14:00 | 1040.567 | 393.3 | 487.2743 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 216.3937 | 0 | 85.2055 | -1.6734e-14 | -158.0064 | -132.5 | 1040.567
2017-12-04 | 15:00 | 1055.0125 | 393.3 | 513.9323 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 103.4074 | 0 | 97.1541 | -1.7575e-14 | -69.7813 | -132.5 | 1055.0125
2017-12-04 | 16:00 | 1100.5202 | 393.3 | 535.5104 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.6993 | 0 | 98.1749 | -1.5067e-14 | 32.4356 | -132.5 | 1100.5202
2017-12-04 | 17:00 | 1175.6022 | 393.3 | 581.012 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.64729 | 0 | 107.7053 | -1.6108e-14 | 64.1375 | -132.5 | 1175.6022
2017-12-04 | 18:00 | 1209.7612 | 393.3 | 581.6952 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17018 | 0 | 126.5063 | -1.6266e-14 | 65.0895 | -132.5 | 1209.7612
2017-12-04 | 19:00 | 1176.4797 | 393.3 | 581.0296 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.068722 | 0 | 124.0924 | -1.526e-14 | 33.089 | -132.5 | 1176.4797
2017-12-04 | 20:00 | 1139.4204 | 393.3 | 536.2884 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.2914 | -1.5286e-14 | 45.9406 | -132.5 | 1139.4204
2017-12-04 | 21:00 | 1096.5164 | 393.3 | 535.4303 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.0941 | -1.7757e-14 | 4.392 | -126.5 | 1096.5164
2017-12-04 | 22:00 | 1044.4064 | 393.3 | 492.1376 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 118.8688 | -1.7905e-14 | 2.3723e-13 | -126.5 | 1044.4064
2017-12-04 | 23:00 | 969.4534 | 393.3 | 514.3246 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 111.0453 | -1.7557e-14 | -77.6165 | -126.5 | 969.4534
2017-12-05 | 0:00 | 906.189 | 393.3 | 559.3238 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.2828 | -2.6529e-15 | -178.0177 | -131.5 | 906.189
2017-12-05 | 1:00 | 908.087 | 393.3 | 559.3617 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 120.0926 | -2.6532e-15 | -182.2674 | -131.5 | 908.087
2017-12-05 | 2:00 | 959.5349 | 393.3 | 560.3907 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 111.2806 | -2.6512e-15 | -132.7364 | -131.5 | 959.5349
2017-12-05 | 3:00 | 1009.0599 | 393.3 | 561.3812 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 110.4934 | -2.6522e-15 | -96.6147 | -131.5 | 1009.0599
2017-12-05 | 4:00 | 1044.5977 | 393.3 | 562.092 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42059 | 0 | 103.2363 | -2.6518e-15 | -53.7511 | -131.5 | 1044.5977
2017-12-05 | 5:00 | 1066.9222 | 393.3 | 564.0302 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57036 | 0 | 75.7603 | -2.4681e-15 | 1.6614 | -131.5 | 1066.9222
2017-12-05 | 6:00 | 1135.6808 | 393.3 | 570.6751 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.6461 | 0 | 63.6722 | -2.4716e-15 | 77.2874 | -131.5 | 1135.6808
2017-12-05 | 7:00 | 1178.9351 | 393.3 | 575.5631 | 44 | 39.7 | 68.3 | 12.9057 | 0 | 61.8705 | -2.4715e-15 | 124.7957 | -141.5 | 1178.9351
2017-12-05 | 8:00 | 1196.7719 | 393.3 | 572.8922 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 72.2242 | 0 | 65.3823 | -2.4717e-15 | 84.1732 | -141.5 | 1196.7719
2017-12-05 | 9:00 | 1190.9615 | 393.3 | 567.6609 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 165.203 | 0 | 58.3976 | -2.4655e-15 | -3.5527e-14 | -141.5 | 1190.9615
2017-12-05 | 10:00 | 1179.0642 | 393.3 | 564.7813 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 272.6638 | 0 | 61.4416 | -2.6506e-15 | -118.3225 | -141.5 | 1179.0642
2017-12-05 | 11:00 | 1179.8446 | 393.3 | 564.7969 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.1604 | 0 | 68.1411 | -2.6508e-15 | -136.7538 | -141.5 | 1179.8446
2017-12-05 | 12:00 | 1153.2628 | 393.3 | 564.2653 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 282.6128 | 0 | 73.6534 | -2.6508e-15 | -165.7686 | -141.5 | 1153.2628
2017-12-05 | 13:00 | 1206.6312 | 393.3 | 565.3326 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 243.3393 | 0 | 73.3602 | -2.6501e-15 | -73.9009 | -141.5 | 1206.6312
2017-12-05 | 14:00 | 1190.1805 | 393.3 | 565.0036 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 204.4503 | 0 | 68.616 | -2.6534e-15 | -48.5894 | -141.5 | 1190.1805
2017-12-05 | 15:00 | 1172.2864 | 393.3 | 565.5971 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 115.3322 | 0 | 90.0571 | -2.4415e-15 | -6.3741e-14 | -141.5 | 1172.2864
2017-12-05 | 16:00 | 1224.7271 | 393.3 | 600.6403 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.5276 | 0 | 100.3386 | -2.473e-15 | 98.5205 | -141.5 | 1224.7271
2017-12-05 | 17:00 | 1312.7648 | 393.3 | 696.2643 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.64103 | 0 | 106.6548 | -2.4702e-15 | 96.1047 | -141.5 | 1312.7648
2017-12-05 | 18:00 | 1341.1432 | 393.3 | 712.7341 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16734 | 0 | 108.302 | -2.4703e-15 | 92.6398 | -141.5 | 1341.1432
2017-12-05 | 19:00 | 1307.5899 | 393.3 | 705.5164 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.067255 | 0 | 94.8248 | -2.4703e-15 | 77.9815 | -141.5 | 1307.5899
2017-12-05 | 20:00 | 1262.247 | 393.3 | 657.6745 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.095 | -2.4715e-15 | 84.5774 | -141.5 | 1262.247
2017-12-05 | 21:00 | 1211.5641 | 393.3 | 628.1806 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.5539 | -2.4725e-15 | 69.2296 | -131.5 | 1211.5641
2017-12-05 | 22:00 | 1147.1927 | 393.3 | 640.9945 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.7981 | -2.4679e-15 | -3.6001e-14 | -131.5 | 1147.1927
2017-12-05 | 23:00 | 1068.1754 | 393.3 | 576.9074 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.568 | -2.4717e-15 | -3.6043e-14 | -131.5 | 1068.1754
2017-12-06 | 0:00 | 1005.155 | 393.3 | 561.3031 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.2047 | -3.207e-12 | -27.9528 | -131.5 | 1005.155
2017-12-06 | 1:00 | 1003.0702 | 393.3 | 561.2614 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.1134 | -3.1924e-12 | -22.2047 | -131.5 | 1003.0702
2017-12-06 | 2:00 | 1039.1438 | 393.3 | 569.7975 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.7463 | -2.6393e-12 | -8.1831e-11 | -131.5 | 1039.1438
2017-12-06 | 3:00 | 1072.9203 | 393.3 | 580.589 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.6039 | -2.9915e-12 | 9.9274 | -131.5 | 1072.9203
2017-12-06 | 4:00 | 1088.4438 | 393.3 | 596.027 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42019 | 0 | 42.3549 | -3.0089e-12 | 17.0417 | -131.5 | 1088.4438
2017-12-06 | 5:00 | 1108.5029 | 393.3 | 623.9518 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57313 | 0 | 31.8747 | -3.0127e-12 | 27.2033 | -131.5 | 1108.5029
2017-12-06 | 6:00 | 1195.4532 | 393.3 | 707.5521 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7022 | 0 | 21.6822 | -3.0063e-12 | 42.1167 | -131.5 | 1195.4532
2017-12-06 | 7:00 | 1256.1307 | 393.3 | 744.6033 | 44 | 39.7 | 68.3 | 22.4815 | 0 | 19.8608 | -2.9903e-12 | 65.3851 | -141.5 | 1256.1307
2017-12-06 | 8:00 | 1272.5356 | 393.3 | 686.4288 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 129.0562 | 0 | 15.8381 | -3.0067e-12 | 39.1126 | -141.5 | 1272.5356
2017-12-06 | 9:00 | 1246.3632 | 393.3 | 566.1273 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 291.6441 | 0 | 9.4375 | -3.1671e-12 | -20.5457 | -141.5 | 1246.3632
2017-12-06 | 10:00 | 1197.8348 | 393.3 | 565.1567 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 376.3579 | 0 | 7.3041 | -3.2125e-12 | -149.4839 | -141.5 | 1197.8348
2017-12-06 | 11:00 | 1185.7338 | 393.3 | 564.9147 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 347.9187 | 0 | 8.274 | -3.214e-12 | -133.8735 | -141.5 | 1185.7338
2017-12-06 | 12:00 | 1125.4041 | 393.3 | 563.7081 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 367.0054 | 0 | 10.5268 | -3.0972e-12 | -214.3361 | -141.5 | 1125.4041
2017-12-06 | 13:00 | 1145.5116 | 393.3 | 564.1102 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 317.1005 | 0 | 20.3038 | -3.2143e-12 | -154.5029 | -141.5 | 1145.5116
2017-12-06 | 14:00 | 1109.852 | 393.3 | 563.397 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 233.1143 | 0 | 19.948 | -3.2154e-12 | -107.3073 | -141.5 | 1109.852
2017-12-06 | 15:00 | 1130.9317 | 393.3 | 580.4082 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 130.7741 | 0 | 18.4495 | -2.8821e-12 | -3.1094e-11 | -141.5 | 1130.9317
2017-12-06 | 16:00 | 1188.8677 | 393.3 | 723.0767 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 25.5237 | 0 | 15.6027 | -3.0083e-12 | 20.9645 | -141.5 | 1188.8677
2017-12-06 | 17:00 | 1273.879 | 393.3 | 757.8828 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.68317 | 0 | 15.7313 | -2.9908e-12 | 86.4817 | -141.5 | 1273.879
2017-12-06 | 18:00 | 1321.8407 | 393.3 | 755.936 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17663 | 0 | 28.2926 | -2.9871e-12 | 110.1355 | -141.5 | 1321.8407
2017-12-06 | 19:00 | 1292.0773 | 393.3 | 758.2886 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.067479 | 0 | 29.5402 | -2.9908e-12 | 74.981 | -141.5 | 1292.0773
2017-12-06 | 20:00 | 1254.9023 | 393.3 | 758.1708 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3731 | -2.9906e-12 | 39.4583 | -141.5 | 1254.9023
2017-12-06 | 21:00 | 1209.4466 | 393.3 | 727.3252 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.7529 | -3.0158e-12 | 16.7685 | -131.5 | 1209.4466
2017-12-06 | 22:00 | 1146.2787 | 393.3 | 675.4291 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.4852 | -3.0172e-12 | 14.9643 | -131.5 | 1146.2787
2017-12-06 | 23:00 | 1069.3736 | 393.3 | 625.4598 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.2138 | -3.0052e-12 | -4.469e-11 | -131.5 | 1069.3736
2017-12-07 | 0:00 | 1007.2071 | 393.3 | 573.1608 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4463 | -3.1011e-12 | -9.0793e-11 | -131.5 | 1007.2071
2017-12-07 | 1:00 | 1006.5198 | 393.3 | 572.4444 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.1753 | -3.1011e-12 | -8.9947e-11 | -131.5 | 1006.5198
2017-12-07 | 2:00 | 1046.8584 | 393.3 | 596.3359 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.9225 | -3.1033e-12 | -4.6483e-10 | -131.5 | 1046.8584
2017-12-07 | 3:00 | 1083.6463 | 393.3 | 621.9145 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.9318 | -3.1027e-12 | -4.6499e-10 | -131.5 | 1083.6463
2017-12-07 | 4:00 | 1099.9116 | 393.3 | 645.7511 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.4529 | 0 | 21.1076 | -3.1168e-12 | 3.4224e-11 | -131.5 | 1099.9116
2017-12-07 | 5:00 | 1120.7207 | 393.3 | 679.2027 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57755 | 0 | 16.0405 | -3.1153e-12 | 3.4275e-11 | -131.5 | 1120.7207
2017-12-07 | 6:00 | 1198.1235 | 393.3 | 752.8322 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7896 | 0 | 14.0361 | -2.8527e-12 | 7.0657 | -131.5 | 1198.1235
2017-12-07 | 7:00 | 1258.89 | 393.3 | 795.4291 | 44 | 39.7 | 68.3 | 27.2556 | 0 | 8.6337 | -2.8525e-12 | 23.7716 | -141.5 | 1258.89
2017-12-07 | 8:00 | 1252.5487 | 393.3 | 691.8318 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 151.7556 | 0 | 6.8614 | -3.1046e-12 | 3.4577e-11 | -141.5 | 1252.5487
2017-12-07 | 9:00 | 1229.911 | 393.3 | 576.9647 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 247.2478 | 0 | 5.9985 | -3.0776e-12 | -3.8028e-10 | -141.5 | 1229.911
2017-12-07 | 10:00 | 1219.0481 | 393.3 | 550.881 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 281.5587 | 0 | 4.9894 | -3.1245e-12 | -16.881 | -141.5 | 1219.0481
2017-12-07 | 11:00 | 1190.6149 | 393.3 | 550.3123 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 278.5852 | 0 | 3.092 | -3.1212e-12 | -39.8746 | -141.5 | 1190.6149
2017-12-07 | 12:00 | 1143.0411 | 393.3 | 549.3608 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 323.4267 | 0 | 1.6289 | -3.1135e-12 | -129.8753 | -141.5 | 1143.0411
2017-12-07 | 13:00 | 1149.0342 | 393.3 | 549.4807 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 237.5009 | 0 | 3.3581 | -3.1223e-12 | -39.8054 | -141.5 | 1149.0342
2017-12-07 | 14:00 | 1133.6041 | 393.3 | 557.6172 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 169.9283 | 0 | 5.3586 | -3.0683e-12 | -3.232e-10 | -141.5 | 1133.6041
2017-12-07 | 15:00 | 1141.231 | 393.3 | 652.7882 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 83.5968 | 0 | 3.546 | -3.0302e-12 | -1.4527e-10 | -141.5 | 1141.231
2017-12-07 | 16:00 | 1177.1932 | 393.3 | 744.8543 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 17.0582 | 0 | 3.1549 | -2.8447e-12 | 8.4258 | -141.5 | 1177.1932
2017-12-07 | 17:00 | 1254.6369 | 393.3 | 797.1841 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.65576 | 0 | 3.5372 | -2.8448e-12 | 40.1598 | -141.5 | 1254.6369
2017-12-07 | 18:00 | 1273.1549 | 393.3 | 799.8197 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14144 | 0 | 5.1102 | -2.8472e-12 | 40.7835 | -141.5 | 1273.1549
2017-12-07 | 19:00 | 1241.348 | 393.3 | 779.97 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.038013 | 0 | 7.5666 | -2.8496e-12 | 24.5734 | -141.5 | 1241.348
2017-12-07 | 20:00 | 1198.9651 | 393.3 | 751.4759 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.3923 | -2.8511e-12 | 9.1969 | -141.5 | 1198.9651
2017-12-07 | 21:00 | 1146.973 | 393.3 | 702.0288 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.3443 | -3.1083e-12 | 3.4397e-11 | -131.5 | 1146.973
2017-12-07 | 22:00 | 1080.9483 | 393.3 | 646.7218 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.8265 | -3.0779e-12 | -3.4087e-10 | -131.5 | 1080.9483
2017-12-07 | 23:00 | 1004.0836 | 393.3 | 578.1612 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2224 | -3.0953e-12 | -3.5736e-10 | -131.5 | 1004.0836
2017-12-08 | 0:00 | 946.4086 | 393.3 | 560.1282 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9886 | -2.9818e-11 | -32.3082 | -131.5 | 946.4086
2017-12-08 | 1:00 | 943.4951 | 393.3 | 560.0699 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.661 | -2.9821e-11 | -46.1357 | -131.5 | 943.4951
2017-12-08 | 2:00 | 981.897 | 393.3 | 560.8379 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.7993 | -2.9821e-11 | -31.3402 | -131.5 | 981.897
2017-12-08 | 3:00 | 1021.647 | 393.3 | 561.6329 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.7598 | -2.9821e-11 | -18.5457 | -131.5 | 1021.647
2017-12-08 | 4:00 | 1057.1731 | 393.3 | 582.3325 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.3452 | 0 | 41.8954 | -2.7786e-11 | -4.0687e-10 | -131.5 | 1057.1731
2017-12-08 | 5:00 | 1066.4668 | 393.3 | 597.4289 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.53703 | 0 | 43.6009 | -2.7786e-11 | -4.0675e-10 | -131.5 | 1066.4668
2017-12-08 | 6:00 | 1127.6693 | 393.3 | 590.828 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.1777 | 0 | 78.4856 | -2.7787e-11 | 34.778 | -131.5 | 1127.6693
2017-12-08 | 7:00 | 1192.864 | 393.3 | 611.3789 | 44 | 39.7 | 68.3 | 4.428 | 0 | 111.1435 | -2.7787e-11 | 62.1135 | -141.5 | 1192.864
2017-12-08 | 8:00 | 1249.5967 | 393.3 | 613.5672 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 37.6252 | 0 | 132.2356 | -2.7787e-11 | 64.0687 | -141.5 | 1249.5967
2017-12-08 | 9:00 | 1263.8868 | 393.3 | 585.3466 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 133.2931 | 0 | 124.3376 | -2.7788e-11 | 21.2095 | -141.5 | 1263.8868
2017-12-08 | 10:00 | 1255.8877 | 393.3 | 566.3178 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 235.709 | 0 | 124.5574 | -2.9823e-11 | -69.1964 | -141.5 | 1255.8877
2017-12-08 | 11:00 | 1228.6881 | 393.3 | 565.7738 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 264.2666 | 0 | 119.0295 | -2.9824e-11 | -118.8817 | -141.5 | 1228.6881
2017-12-08 | 12:00 | 1197.5691 | 393.3 | 565.1514 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 324.4114 | 0 | 114.0006 | -2.9825e-11 | -204.4943 | -141.5 | 1197.5691
2017-12-08 | 13:00 | 1198.8693 | 393.3 | 565.1774 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 311.093 | 0 | 114.7058 | -2.9824e-11 | -190.6069 | -141.5 | 1198.8693
2017-12-08 | 14:00 | 1182.4876 | 393.3 | 564.8498 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 242.4462 | 0 | 115.9064 | -2.9824e-11 | -141.4148 | -141.5 | 1182.4876
2017-12-08 | 15:00 | 1207.8496 | 393.3 | 570.4961 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 119.0879 | 0 | 116.9657 | -2.779e-11 | -4.0768e-10 | -141.5 | 1207.8496
2017-12-08 | 16:00 | 1248.9137 | 393.3 | 660.7677 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 22.8713 | 0 | 109.428 | -2.7786e-11 | 52.1466 | -141.5 | 1248.9137
2017-12-08 | 17:00 | 1321.2814 | 393.3 | 735.5976 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.70401 | 0 | 86.9456 | -2.7786e-11 | 84.9342 | -141.5 | 1321.2814
2017-12-08 | 18:00 | 1350.9427 | 393.3 | 742.0374 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.18207 | 0 | 79.8609 | -2.7785e-11 | 101.5623 | -141.5 | 1350.9427
2017-12-08 | 19:00 | 1316.5622 | 393.3 | 737.692 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.075101 | 0 | 74.1126 | -2.7786e-11 | 75.4826 | -141.5 | 1316.5622
2017-12-08 | 20:00 | 1267.994 | 393.3 | 714.5268 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.6251 | -2.7786e-11 | 47.9421 | -141.5 | 1267.994
2017-12-08 | 21:00 | 1225.3165 | 393.3 | 675.6745 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.2914 | -2.7786e-11 | 35.7506 | -131.5 | 1225.3165
2017-12-08 | 22:00 | 1164.2833 | 393.3 | 663.944 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.9393 | -2.7786e-11 | -4.068e-10 | -131.5 | 1164.2833
2017-12-08 | 23:00 | 1089.179 | 393.3 | 599.0521 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.4268 | -2.7787e-11 | -4.0693e-10 | -131.5 | 1089.179
2017-12-09 | 0:00 | 1019.8013 | 393.3 | 534.0494 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.9924 | -7.5305e-11 | 0.15953 | -131.5 | 1019.8013
2017-12-09 | 1:00 | 1015.1647 | 393.3 | 538.4518 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.8129 | -7.3178e-11 | -1.0716e-09 | -131.5 | 1015.1647
2017-12-09 | 2:00 | 1052.477 | 393.3 | 551.7282 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.9701 | -7.315e-11 | 14.1787 | -131.5 | 1052.477
2017-12-09 | 3:00 | 1077.9431 | 393.3 | 561.2768 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3132 | -7.3147e-11 | 16.5531 | -131.5 | 1077.9431
2017-12-09 | 4:00 | 1084.3706 | 393.3 | 566.0591 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.43406 | 0 | 68.3815 | -7.3147e-11 | 16.8958 | -131.5 | 1084.3706
2017-12-09 | 5:00 | 1074.6961 | 393.3 | 565.1568 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.5781 | 0 | 66.4852 | -7.3147e-11 | 17.5761 | -131.5 | 1074.6961
2017-12-09 | 6:00 | 1107.2576 | 393.3 | 599.0626 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.9437 | 0 | 55.7036 | -7.3143e-11 | 28.1476 | -131.5 | 1107.2576
2017-12-09 | 7:00 | 1167.2764 | 393.3 | 660.016 | 44 | 39.7 | 68.3 | 23.2572 | 0 | 41.1178 | -7.3137e-11 | 39.0854 | -141.5 | 1167.2764
2017-12-09 | 8:00 | 1206.2806 | 393.3 | 628.6611 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 109.1279 | 0 | 37.1241 | -7.3139e-11 | 29.2674 | -141.5 | 1206.2806
2017-12-09 | 9:00 | 1184.933 | 393.3 | 542.1855 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 217.0795 | 0 | 25.968 | -7.3157e-11 | -1.0746e-09 | -141.5 | 1184.933
2017-12-09 | 10:00 | 1139.8633 | 393.3 | 536.2973 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 348.4366 | 0 | 18.1559 | -7.8493e-11 | -161.5265 | -141.5 | 1139.8633
2017-12-09 | 11:00 | 1139.7002 | 393.3 | 536.294 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 383.4605 | 0 | 13.9021 | -7.8493e-11 | -192.4564 | -141.5 | 1139.7002
2017-12-09 | 12:00 | 1092.857 | 393.3 | 535.3571 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.0763 | 0 | 9.7244 | -7.8482e-11 | -135.8008 | -141.5 | 1092.857
2017-12-09 | 13:00 | 1074.653 | 393.3 | 534.9931 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 250.224 | 0 | 12.0694 | -7.8486e-11 | -121.1335 | -141.5 | 1074.653
2017-12-09 | 14:00 | 1065.1405 | 393.3 | 534.8028 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 191.1334 | 0 | 10.5219 | -7.8481e-11 | -72.0175 | -141.5 | 1065.1405
2017-12-09 | 15:00 | 1075.2524 | 393.3 | 569.4956 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 98.5692 | 0 | 5.8876 | -7.3089e-11 | -1.0659e-09 | -141.5 | 1075.2524
2017-12-09 | 16:00 | 1121.4524 | 393.3 | 655.7704 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 16.7809 | 0 | 15.5148 | -7.313e-11 | 29.6863 | -141.5 | 1121.4524
2017-12-09 | 17:00 | 1192.4097 | 393.3 | 680.5136 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.67497 | 0 | 20.066 | -7.3128e-11 | 78.0551 | -141.5 | 1192.4097
2017-12-09 | 18:00 | 1215.5119 | 393.3 | 680.8316 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14432 | 0 | 32.753 | -7.3131e-11 | 74.4829 | -141.5 | 1215.5119
2017-12-09 | 19:00 | 1186.8206 | 393.3 | 679.9045 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.045443 | 0 | 27.9735 | -7.3131e-11 | 49.6972 | -141.5 | 1186.8206
2017-12-09 | 20:00 | 1152.3773 | 393.3 | 672.0923 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0485 | -7.313e-11 | 33.3365 | -141.5 | 1152.3773
2017-12-09 | 21:00 | 1105.9315 | 393.3 | 633.3787 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.0125 | -7.3126e-11 | 24.9403 | -131.5 | 1105.9315
2017-12-09 | 22:00 | 1057.4921 | 393.3 | 609.4243 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3341 | -7.311e-11 | 12.3337 | -131.5 | 1057.4921
2017-12-09 | 23:00 | 1003.5155 | 393.3 | 577.1399 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6756 | -7.3114e-11 | -1.0701e-09 | -131.5 | 1003.5155
2017-12-10 | 0:00 | 943.4968 | 393.3 | 533.0708 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.3956 | -6.0825e-15 | -22.5696 | -126.5 | 943.4968
2017-12-10 | 1:00 | 942.9627 | 393.3 | 534.9509 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7837 | -6.1867e-15 | -18.672 | -126.5 | 942.9627
2017-12-10 | 2:00 | 980.5717 | 393.3 | 544.7441 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.2276 | -4.4074e-15 | -1.6424e-14 | -126.5 | 980.5717
2017-12-10 | 3:00 | 1013.165 | 393.3 | 543.6633 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.0717 | -5.3073e-15 | 14.63 | -126.5 | 1013.165
2017-12-10 | 4:00 | 1020.3174 | 393.3 | 543.8063 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.40989 | 0 | 17.255 | -5.3321e-15 | 21.2462 | -126.5 | 1020.3174
2017-12-10 | 5:00 | 998.2745 | 393.3 | 543.3655 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57203 | 0 | 16.2473 | -5.3283e-15 | 8.1896 | -126.5 | 998.2745
2017-12-10 | 6:00 | 984.6832 | 393.3 | 540.1943 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8717 | 0 | 20.8668 | -5.5506e-15 | -5.6496 | -126.5 | 984.6832
2017-12-10 | 7:00 | 1014.5047 | 393.3 | 543.6901 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.7587 | 0 | 22.6695 | -5.2804e-15 | 20.5864 | -132.5 | 1014.5047
2017-12-10 | 8:00 | 1040.6675 | 393.3 | 533.0462 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 80.0224 | 0 | 39.6039 | -5.6605e-15 | -23.105 | -132.5 | 1040.6675
2017-12-10 | 9:00 | 1060.3511 | 393.3 | 517.2134 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 149.9779 | 0 | 47.0624 | -5.4918e-15 | -62.6027 | -132.5 | 1060.3511
2017-12-10 | 10:00 | 1055.822 | 393.3 | 513.1788 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 154.7445 | 0 | 53.0217 | -5.4416e-15 | -72.6229 | -132.5 | 1055.822
2017-12-10 | 11:00 | 1048.3503 | 393.3 | 526.0306 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 100.55 | 0 | 52.6041 | -5.6402e-15 | -38.3343 | -132.5 | 1048.3503
2017-12-10 | 12:00 | 1056.9638 | 393.3 | 528.1254 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 106.1026 | 0 | 50.2633 | -5.6921e-15 | -35.0275 | -132.5 | 1056.9638
2017-12-10 | 13:00 | 1034.8329 | 393.3 | 531.6968 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 89.3652 | 0 | 34.3878 | -5.8944e-15 | -28.1169 | -132.5 | 1034.8329
2017-12-10 | 14:00 | 1023.8612 | 393.3 | 538.6682 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 72.5767 | 0 | 16.9912 | -6.3534e-15 | -14.0749 | -132.5 | 1023.8612
2017-12-10 | 15:00 | 1013.9237 | 393.3 | 537.7275 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 59.0741 | 0 | 22.1318 | -5.7158e-15 | -15.3097 | -132.5 | 1013.9237
2017-12-10 | 16:00 | 1035.6841 | 393.3 | 544.1137 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 13.5619 | 0 | 41.364 | -5.0889e-15 | 23.9446 | -132.5 | 1035.6841
2017-12-10 | 17:00 | 1118.209 | 393.3 | 568.7642 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.68096 | 0 | 36.3258 | -5.2911e-15 | 90.338 | -132.5 | 1118.209
2017-12-10 | 18:00 | 1145.8929 | 393.3 | 569.3179 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.11663 | 0 | 42.0604 | -5.2789e-15 | 98.098 | -132.5 | 1145.8929
2017-12-10 | 19:00 | 1126.5201 | 393.3 | 568.9304 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.024902 | 0 | 85.6373 | -4.8277e-15 | 33.7275 | -132.5 | 1126.5201
2017-12-10 | 20:00 | 1099.7464 | 393.3 | 545.3949 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.3706 | -4.7515e-15 | 32.0809 | -132.5 | 1099.7464
2017-12-10 | 21:00 | 1052.6777 | 393.3 | 523.2251 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.8526 | -5.2123e-15 | 8.0919e-14 | -126.5 | 1052.6777
2017-12-10 | 22:00 | 981.6883 | 393.3 | 520.4204 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.3721 | -5.4335e-15 | -60.5042 | -126.5 | 981.6883
2017-12-10 | 23:00 | 906.7682 | 393.3 | 504.8797 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.7775 | -5.3784e-15 | -107.5891 | -126.5 | 906.7682
2017-12-11 | 0:00 | 855.5118 | 393.3 | 466.8947 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.5924 | -1.2471e-08 | -117.5754 | -126.5 | 855.5118
2017-12-11 | 1:00 | 862.8101 | 393.3 | 467.6704 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.0572 | -1.2471e-08 | -110.8174 | -126.5 | 862.8101
2017-12-11 | 2:00 | 921.8834 | 393.3 | 473.0504 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.9641 | -1.2469e-08 | -77.7311 | -126.5 | 921.8834
2017-12-11 | 3:00 | 963.6409 | 393.3 | 482.3872 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.5816 | -1.2467e-08 | -56.1279 | -126.5 | 963.6409
2017-12-11 | 4:00 | 987.9287 | 393.3 | 492.35 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.38378 | 0 | 107.2287 | -1.2467e-08 | -49.6338 | -126.5 | 987.9287
2017-12-11 | 5:00 | 1010.8743 | 393.3 | 509.9296 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55551 | 0 | 113.3423 | -1.2465e-08 | -42.8532 | -126.5 | 1010.8743
2017-12-11 | 6:00 | 1091.7327 | 393.3 | 552.0543 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3906 | 0 | 110.8878 | -1.2456e-08 | 2.4097e-07 | -126.5 | 1091.7327
2017-12-11 | 7:00 | 1155.6083 | 393.3 | 564.3122 | 44 | 39.7 | 68.3 | 12.9967 | 0 | 110.8584 | -1.1841e-08 | 54.6411 | -132.5 | 1155.6083
2017-12-11 | 8:00 | 1216.5884 | 393.3 | 565.5318 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 86.551 | 0 | 108.4751 | -1.1842e-08 | 44.9305 | -132.5 | 1216.5884
2017-12-11 | 9:00 | 1237.9155 | 393.3 | 537.0466 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 182.0137 | 0 | 110.1552 | -1.2461e-08 | 2.3724e-07 | -132.5 | 1237.9155
2017-12-11 | 10:00 | 1193.6088 | 393.3 | 509.2369 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 247.8951 | 0 | 102.6664 | -1.2466e-08 | -73.6896 | -132.5 | 1193.6088
2017-12-11 | 11:00 | 1198.5235 | 393.3 | 500.182 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 272.4944 | 0 | 112.0208 | -1.2467e-08 | -93.6737 | -132.5 | 1198.5235
2017-12-11 | 12:00 | 1201.0673 | 393.3 | 476.4085 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 344.0322 | 0 | 120.1181 | -1.2469e-08 | -146.9915 | -132.5 | 1201.0673
2017-12-11 | 13:00 | 1229.7646 | 393.3 | 492.9048 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 347.3384 | 0 | 125.1714 | -1.2469e-08 | -143.15 | -132.5 | 1229.7646
2017-12-11 | 14:00 | 1191.2211 | 393.3 | 534.425 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 234.929 | 0 | 124.2934 | -1.2461e-08 | -112.1263 | -132.5 | 1191.2211
2017-12-11 | 15:00 | 1214.3621 | 393.3 | 573.7386 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 96.4835 | 0 | 126.3999 | -1.1283e-08 | 7.44 | -132.5 | 1214.3621
2017-12-11 | 16:00 | 1275.6009 | 393.3 | 596.0882 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.176 | 0 | 123.4468 | -1.1061e-08 | 122.1899 | -132.5 | 1275.6009
2017-12-11 | 17:00 | 1354.1058 | 393.3 | 714.5284 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.71713 | 0 | 102.5088 | -1.1056e-08 | 114.2514 | -132.5 | 1354.1058
2017-12-11 | 18:00 | 1376.037 | 393.3 | 722.1505 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16041 | 0 | 103.0084 | -1.1055e-08 | 114.4176 | -132.5 | 1376.037
2017-12-11 | 19:00 | 1334.8348 | 393.3 | 712.9246 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.051533 | 0 | 95.7341 | -1.1056e-08 | 87.9246 | -132.5 | 1334.8348
2017-12-11 | 20:00 | 1287.4177 | 393.3 | 665.1487 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.1764 | -1.1056e-08 | 91.1926 | -132.5 | 1287.4177
2017-12-11 | 21:00 | 1227.6859 | 393.3 | 620.1861 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.1735 | -1.1059e-08 | 67.7263 | -126.5 | 1227.6859
2017-12-11 | 22:00 | 1162.077 | 393.3 | 619.7849 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.8921 | -1.1055e-08 | -1.6141e-07 | -126.5 | 1162.077
2017-12-11 | 23:00 | 1077.8434 | 393.3 | 562.7569 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.3609 | -1.1836e-08 | -11.9744 | -126.5 | 1077.8434
2017-12-12 | 0:00 | 1000.1276 | 393.3 | 567.928 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.8561 | -3.3553e-08 | -67.2565 | -131.5 | 1000.1276
2017-12-12 | 1:00 | 1008.5478 | 393.3 | 569.6102 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.7629 | -3.3548e-08 | -37.7253 | -131.5 | 1008.5478
2017-12-12 | 2:00 | 1048.0621 | 393.3 | 574.3597 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.8844 | -3.3568e-08 | -17.782 | -131.5 | 1048.0621
2017-12-12 | 3:00 | 1075.4393 | 393.3 | 575.8961 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.9808 | -3.3578e-08 | -15.2376 | -131.5 | 1075.4393
2017-12-12 | 4:00 | 1095.5204 | 393.3 | 588.635 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.39829 | 0 | 83.5308 | -3.3617e-08 | -9.6437 | -131.5 | 1095.5204
2017-12-12 | 5:00 | 1118.298 | 393.3 | 619.1594 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.5568 | 0 | 81.5072 | -3.3623e-08 | -7.8254 | -131.5 | 1118.298
2017-12-12 | 6:00 | 1205.93 | 393.3 | 715.8371 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.6633 | 0 | 66.0296 | -3.3621e-08 | 3.2525e-07 | -131.5 | 1205.93
2017-12-12 | 7:00 | 1279.0685 | 393.3 | 789.047 | 44 | 39.7 | 68.3 | 15.6375 | 0 | 70.5839 | -3.086e-08 | 2.1549e-06 | -141.5 | 1279.0685
2017-12-12 | 8:00 | 1334.6782 | 393.3 | 773.4505 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 84.1769 | 0 | 74.9507 | -3.0879e-08 | 8.6785e-07 | -141.5 | 1334.6782
2017-12-12 | 9:00 | 1337.7464 | 393.3 | 715.2398 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 136.0332 | 0 | 86.7735 | -3.3623e-08 | 3.2503e-07 | -141.5 | 1337.7464
2017-12-12 | 10:00 | 1305.2038 | 393.3 | 634.3816 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 213.3478 | 0 | 70.2645 | -3.3619e-08 | -11.2902 | -141.5 | 1305.2038
2017-12-12 | 11:00 | 1302.8917 | 393.3 | 622.8401 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 228.9622 | 0 | 64.8981 | -3.3617e-08 | -12.3086 | -141.5 | 1302.8917
2017-12-12 | 12:00 | 1274.8541 | 393.3 | 596.8109 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 232.5556 | 0 | 63.3526 | -3.3604e-08 | -16.3649 | -141.5 | 1274.8541
2017-12-12 | 13:00 | 1319.8316 | 393.3 | 673.9985 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 201.0511 | 0 | 58.9265 | -3.3613e-08 | -12.6444 | -141.5 | 1319.8316
2017-12-12 | 14:00 | 1292.9307 | 393.3 | 675.8518 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 150.5298 | 0 | 78.7126 | -3.3618e-08 | -12.8634 | -141.5 | 1292.9307
2017-12-12 | 15:00 | 1297.0116 | 393.3 | 736.1055 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 84.0346 | 0 | 75.5714 | -3.3614e-08 | 3.2522e-07 | -141.5 | 1297.0116
2017-12-12 | 16:00 | 1345.9634 | 393.3 | 859.2599 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 18.8792 | 0 | 64.1243 | -3.0818e-08 | 3.7261e-06 | -141.5 | 1345.9634
2017-12-12 | 17:00 | 1433.7515 | 393.3 | 921.375 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.69934 | 0 | 42.4383 | -3.0449e-08 | 56.1389 | -141.5 | 1433.7515
2017-12-12 | 18:00 | 1459.4527 | 393.3 | 920.8609 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15562 | 0 | 38.2679 | -3.0446e-08 | 72.8682 | -141.5 | 1459.4527
2017-12-12 | 19:00 | 1416.4065 | 393.3 | 921.7219 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.055591 | 0 | 32.0906 | -3.0442e-08 | 33.3384 | -141.5 | 1416.4065
2017-12-12 | 20:00 | 1362.469 | 393.3 | 907.662 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.907 | -3.087e-08 | 6.8701e-06 | -141.5 | 1362.469
2017-12-12 | 21:00 | 1309.2337 | 393.3 | 842.1737 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.4599 | -3.0813e-08 | 4.5021e-06 | -131.5 | 1309.2337
2017-12-12 | 22:00 | 1224.4908 | 393.3 | 767.4431 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9959 | -3.3399e-08 | -3.3482 | -131.5 | 1224.4908
2017-12-12 | 23:00 | 1142.3216 | 393.3 | 701.0617 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.0131 | -3.3594e-08 | -14.4532 | -131.5 | 1142.3216
2017-12-13 | 0:00 | 1076.6254 | 393.3 | 626.5883 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.4371 | -3.866e-15 | -2.5144e-12 | -131.5 | 1076.6254
2017-12-13 | 1:00 | 1071.212 | 393.3 | 613.5932 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.7188 | -3.8667e-15 | -2.1088e-12 | -131.5 | 1071.212
2017-12-13 | 2:00 | 1102.2711 | 393.3 | 634.3325 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3386 | -3.8669e-15 | -2.3061e-12 | -131.5 | 1102.2711
2017-12-13 | 3:00 | 1136.2125 | 393.3 | 648.6528 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.7597 | -3.8674e-15 | -2.275e-12 | -131.5 | 1136.2125
2017-12-13 | 4:00 | 1148.9171 | 393.3 | 656.7228 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44699 | 0 | 59.1473 | -3.8687e-15 | 5.1166e-14 | -131.5 | 1148.9171
2017-12-13 | 5:00 | 1167.4405 | 393.3 | 683.3668 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59417 | 0 | 58.5795 | -3.8686e-15 | 5.1252e-14 | -131.5 | 1167.4405
2017-12-13 | 6:00 | 1265.0936 | 393.3 | 773.4801 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0187 | 0 | 60.0759 | -3.5786e-15 | 7.1189 | -131.5 | 1265.0936
2017-12-13 | 7:00 | 1334.8599 | 393.3 | 772.7098 | 44 | 39.7 | 68.3 | 25.2538 | 0 | 61.6973 | -3.5822e-15 | 71.3989 | -141.5 | 1334.8599
2017-12-13 | 8:00 | 1365.469 | 393.3 | 733.7501 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 154.4869 | 0 | 75.132 | -3.8685e-15 | 5.1712e-14 | -141.5 | 1365.469
2017-12-13 | 9:00 | 1329.9913 | 393.3 | 567.7998 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 307.2285 | 0 | 79.9867 | -3.923e-15 | -24.7238 | -141.5 | 1329.9913
2017-12-13 | 10:00 | 1256.3312 | 393.3 | 566.3266 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 416.8982 | 0 | 76.4901 | -3.9236e-15 | -201.8837 | -141.5 | 1256.3312
2017-12-13 | 11:00 | 1231.4687 | 393.3 | 565.8294 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 425.1351 | 0 | 65.9393 | -3.96e-15 | -223.9351 | -141.5 | 1231.4687
2017-12-13 | 12:00 | 1182.6789 | 393.3 | 525.0049 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 427.5091 | 0 | 55.8648 | -4.3627e-15 | -224.2 | -141.5 | 1182.6789
2017-12-13 | 13:00 | 1209.2669 | 393.3 | 565.3853 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 368.2572 | 0 | 51.6193 | -3.9228e-15 | -174.4949 | -141.5 | 1209.2669
2017-12-13 | 14:00 | 1176.5976 | 393.3 | 564.732 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 280.2253 | 0 | 50.9027 | -3.922e-15 | -119.9623 | -141.5 | 1176.5976
2017-12-13 | 15:00 | 1211.1317 | 393.3 | 616.1179 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 144.4244 | 0 | 49.2894 | -3.8662e-15 | -1.1379e-12 | -141.5 | 1211.1317
2017-12-13 | 16:00 | 1289.4986 | 393.3 | 775.8856 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 30.6631 | 0 | 43.8856 | -3.5517e-15 | 35.3643 | -141.5 | 1289.4986
2017-12-13 | 17:00 | 1378.6156 | 393.3 | 780.4021 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.77026 | 0 | 43.9764 | -3.5492e-15 | 140.3668 | -141.5 | 1378.6156
2017-12-13 | 18:00 | 1422.9011 | 393.3 | 790.762 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17961 | 0 | 48.8481 | -3.5485e-15 | 155.8115 | -141.5 | 1422.9011
2017-12-13 | 19:00 | 1394.7082 | 393.3 | 785.7713 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074733 | 0 | 51.9069 | -3.5491e-15 | 127.7553 | -141.5 | 1394.7082
2017-12-13 | 20:00 | 1349.4125 | 393.3 | 782.5191 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.6726 | -3.5493e-15 | 87.3207 | -141.5 | 1349.4125
2017-12-13 | 21:00 | 1295.3165 | 393.3 | 779.6595 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.1376 | -3.5495e-15 | 33.9194 | -131.5 | 1295.3165
2017-12-13 | 22:00 | 1227.3265 | 393.3 | 756.9038 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.0227 | -3.8675e-15 | 4.3524e-14 | -131.5 | 1227.3265
2017-12-13 | 23:00 | 1140.983 | 393.3 | 687.0603 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2227 | -3.8646e-15 | -7.937e-13 | -131.5 | 1140.983
2017-12-14 | 0:00 | 1069.1172 | 393.3 | 602.0787 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.4385 | -1.7186e-09 | -2.8893e-07 | -131.5 | 1069.1172
2017-12-14 | 1:00 | 1076.3566 | 393.3 | 601.7678 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.6888 | -1.719e-09 | -2.9558e-07 | -131.5 | 1076.3566
2017-12-14 | 2:00 | 1105.76 | 393.3 | 647.8709 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2891 | -1.7179e-09 | -2.8027e-07 | -131.5 | 1105.76
2017-12-14 | 3:00 | 1126.35 | 393.3 | 664.4249 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.1251 | -1.7175e-09 | -2.7823e-07 | -131.5 | 1126.35
2017-12-14 | 4:00 | 1137.4567 | 393.3 | 676.1879 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42643 | 0 | 28.2424 | -1.7175e-09 | -2.7809e-07 | -131.5 | 1137.4567
2017-12-14 | 5:00 | 1159.829 | 393.3 | 714.2384 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57084 | 0 | 20.1198 | -1.7173e-09 | 1.8875e-08 | -131.5 | 1159.829
2017-12-14 | 6:00 | 1249.6989 | 393.3 | 796.1231 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7591 | 0 | 15.4802 | -1.5744e-09 | 13.9365 | -131.5 | 1249.6989
2017-12-14 | 7:00 | 1330.6102 | 393.3 | 870.0835 | 44 | 39.7 | 68.3 | 16.8942 | 0 | 17.5609 | -1.5742e-09 | 22.2717 | -141.5 | 1330.6102
2017-12-14 | 8:00 | 1371.3055 | 393.3 | 828.7671 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 106.2078 | 0 | 17.4712 | -1.5744e-09 | 16.7594 | -141.5 | 1371.3055
2017-12-14 | 9:00 | 1346.4087 | 393.3 | 673.5382 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 252.0487 | 0 | 21.1218 | -1.717e-09 | -3.06e-07 | -141.5 | 1346.4087
2017-12-14 | 10:00 | 1274.865 | 393.3 | 566.6973 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 354.9561 | 0 | 17.2875 | -1.7279e-09 | -62.5759 | -141.5 | 1274.865
2017-12-14 | 11:00 | 1245.9993 | 393.3 | 566.12 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 375.4833 | 0 | 9.7619 | -1.7271e-09 | -103.866 | -141.5 | 1245.9993
2017-12-14 | 12:00 | 1197.5717 | 393.3 | 565.1514 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 344.2345 | 0 | 4.9191 | -1.7242e-09 | -115.2334 | -141.5 | 1197.5717
2017-12-14 | 13:00 | 1194.2937 | 393.3 | 565.0859 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 267.9273 | 0 | 1.9847 | -1.712e-09 | -39.2042 | -141.5 | 1194.2937
2017-12-14 | 14:00 | 1176.6501 | 393.3 | 570.3326 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 204.9172 | 0 | 0.70032 | -1.5656e-09 | -3.4841e-07 | -141.5 | 1176.6501
2017-12-14 | 15:00 | 1195.7724 | 393.3 | 675.3526 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 118.3488 | 0 | 0.77099 | -1.5456e-09 | -2.2913e-07 | -141.5 | 1195.7724
2017-12-14 | 16:00 | 1263.9795 | 393.3 | 817.9256 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 17.5431 | 0 | 0.86673 | -1.547e-09 | 23.9441 | -141.5 | 1263.9795
2017-12-14 | 17:00 | 1352.8127 | 393.3 | 888.6427 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.66397 | 0 | 1.3978 | -1.555e-09 | 49.0082 | -141.5 | 1352.8127
2017-12-14 | 18:00 | 1369.4575 | 393.3 | 889.7874 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13623 | 0 | 5.5982 | -1.5709e-09 | 46.6357 | -141.5 | 1369.4575
2017-12-14 | 19:00 | 1325.6714 | 393.3 | 865.7646 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.039311 | 0 | 4.1213 | -1.5693e-09 | 26.5462 | -141.5 | 1325.6714
2017-12-14 | 20:00 | 1276.4954 | 393.3 | 821.4052 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3694 | -1.5725e-09 | 18.8207 | -141.5 | 1276.4954
2017-12-14 | 21:00 | 1220.3969 | 393.3 | 772.4357 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.0857 | -1.4462e-09 | 0.27552 | -131.5 | 1220.3969
2017-12-14 | 22:00 | 1160.8701 | 393.3 | 716.7176 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7525 | -1.7162e-09 | -3.5413e-07 | -131.5 | 1160.8701
2017-12-14 | 23:00 | 1076.8201 | 393.3 | 645.6972 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4229 | -1.7158e-09 | -3.415e-07 | -131.5 | 1076.8201
2017-12-15 | 0:00 | 992.5897 | 393.3 | 572.8508 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1389 | -4.7088e-15 | -7.3471e-13 | -131.5 | 992.5897
2017-12-15 | 1:00 | 1009.8574 | 393.3 | 592.1484 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.809 | -4.7087e-15 | -7.3373e-13 | -131.5 | 1009.8574
2017-12-15 | 2:00 | 1046.9114 | 393.3 | 621.7577 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5537 | -4.7085e-15 | -7.3404e-13 | -131.5 | 1046.9114
2017-12-15 | 3:00 | 1087.655 | 393.3 | 649.9055 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9495 | -4.7085e-15 | -7.3417e-13 | -131.5 | 1087.655
2017-12-15 | 4:00 | 1110.1267 | 393.3 | 675.471 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.4032 | 0 | 1.6525 | -4.7082e-15 | 5.1762e-14 | -131.5 | 1110.1267
2017-12-15 | 5:00 | 1133.918 | 393.3 | 705.508 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57204 | 0 | 2.938 | -4.7085e-15 | 5.1738e-14 | -131.5 | 1133.918
2017-12-15 | 6:00 | 1214.4967 | 393.3 | 776.5963 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8211 | 0 | 4.2926 | -4.3159e-15 | 9.3868 | -131.5 | 1214.4967
2017-12-15 | 7:00 | 1283.8741 | 393.3 | 817.9832 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.2984 | 0 | 2.1041 | -4.3157e-15 | 45.6884 | -141.5 | 1283.8741
2017-12-15 | 8:00 | 1315.0299 | 393.3 | 790.4608 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 89.8623 | 0 | 0.1325 | -4.3127e-15 | 32.4744 | -141.5 | 1315.0299
2017-12-15 | 9:00 | 1310.9753 | 393.3 | 729.4237 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 181.7898 | 0 | 0.061835 | -4.6657e-15 | 1.3223e-13 | -141.5 | 1310.9753
2017-12-15 | 10:00 | 1238.6834 | 393.3 | 565.9737 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.2286 | 0 | 0.67876 | -4.7382e-15 | -11.6976 | -141.5 | 1238.6834
2017-12-15 | 11:00 | 1214.8373 | 393.3 | 565.4967 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 359.7685 | 0 | 1.4091 | -4.7388e-15 | -110.337 | -141.5 | 1214.8373
2017-12-15 | 12:00 | 1153.2787 | 393.3 | 564.2656 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 330.7826 | 0 | 0.044168 | -4.7375e-15 | -140.3136 | -141.5 | 1153.2787
2017-12-15 | 13:00 | 1171.9202 | 393.3 | 564.6384 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 251.8529 | 0 | 0.070669 | -4.7348e-15 | -43.1418 | -141.5 | 1171.9202
2017-12-15 | 14:00 | 1155.171 | 393.3 | 567.4118 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 185.818 | 0 | 1.2413 | -4.7083e-15 | -7.3528e-13 | -141.5 | 1155.171
2017-12-15 | 15:00 | 1166.7788 | 393.3 | 686.975 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 76.0351 | 0 | 2.4687 | -4.7083e-15 | -7.333e-13 | -141.5 | 1166.7788
2017-12-15 | 16:00 | 1214.379 | 393.3 | 778.5384 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 16.4889 | 0 | 4.965 | -4.3159e-15 | 10.6867 | -141.5 | 1214.379
2017-12-15 | 17:00 | 1280.1125 | 393.3 | 816.4545 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74983 | 0 | 16.7528 | -4.3159e-15 | 33.0554 | -141.5 | 1280.1125
2017-12-15 | 18:00 | 1291.7509 | 393.3 | 815.7005 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14604 | 0 | 4.6838 | -4.3158e-15 | 43.9206 | -141.5 | 1291.7509
2017-12-15 | 19:00 | 1255.208 | 393.3 | 792.8895 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.040752 | 0 | 2.5482 | -4.3157e-15 | 30.5296 | -141.5 | 1255.208
2017-12-15 | 20:00 | 1206.7141 | 393.3 | 773.0159 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8069 | -4.3161e-15 | 1.9913 | -141.5 | 1206.7141
2017-12-15 | 21:00 | 1160.6505 | 393.3 | 719.1177 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9328 | -4.7087e-15 | 5.1724e-14 | -131.5 | 1160.6505
2017-12-15 | 22:00 | 1099.8898 | 393.3 | 660.0483 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4416 | -4.7088e-15 | -7.3498e-13 | -131.5 | 1099.8898
2017-12-15 | 23:00 | 1032.1131 | 393.3 | 594.1563 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.2568 | -4.7088e-15 | -7.3555e-13 | -131.5 | 1032.1131
2017-12-16 | 0:00 | 971.5111 | 393.3 | 545.9302 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.2868 | -1.1664e-08 | -7.3059 | -131.5 | 971.5111
2017-12-16 | 1:00 | 972.0681 | 393.3 | 545.9414 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.9567 | -1.1662e-08 | -7.7299 | -131.5 | 972.0681
2017-12-16 | 2:00 | 999.1014 | 393.3 | 552.4354 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.066 | -1.1511e-08 | -1.4557e-07 | -131.5 | 999.1014
2017-12-16 | 3:00 | 1041.3622 | 393.3 | 570.2769 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2853 | -1.155e-08 | -4.5651e-07 | -131.5 | 1041.3622
2017-12-16 | 4:00 | 1042.305 | 393.3 | 563.752 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.36477 | 0 | 45.5882 | -1.1554e-08 | -4.6528e-07 | -131.5 | 1042.305
2017-12-16 | 5:00 | 1029.1645 | 393.3 | 555.1764 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55351 | 0 | 48.5346 | -1.1544e-08 | -4.4206e-07 | -131.5 | 1029.1645
2017-12-16 | 6:00 | 1042.9663 | 393.3 | 579.2918 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.2667 | 0 | 40.0077 | -1.1552e-08 | -4.4696e-07 | -131.5 | 1042.9663
2017-12-16 | 7:00 | 1102.3118 | 393.3 | 656.6792 | 44 | 39.7 | 68.3 | 3.7572 | 0 | 38.0754 | -1.1571e-08 | 1.3544e-07 | -141.5 | 1102.3118
2017-12-16 | 8:00 | 1171.0127 | 393.3 | 711.2861 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 16.5881 | 0 | 33.1338 | -1.0613e-08 | 7.9046 | -141.5 | 1171.0127
2017-12-16 | 9:00 | 1227.0101 | 393.3 | 734.0912 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 49.9597 | 0 | 39.6266 | -1.0573e-08 | 3.6326 | -141.5 | 1227.0101
2017-12-16 | 10:00 | 1216.1676 | 393.3 | 691.1315 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 79.7746 | 0 | 46.7614 | -1.1553e-08 | 1.4271e-07 | -141.5 | 1216.1676
2017-12-16 | 11:00 | 1181.3716 | 393.3 | 623.8164 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 114.7303 | 0 | 44.3249 | -1.1553e-08 | -6.0812e-07 | -141.5 | 1181.3716
2017-12-16 | 12:00 | 1171.8367 | 393.3 | 632.4304 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 89.4589 | 0 | 51.4474 | -1.1552e-08 | -4.2926e-07 | -141.5 | 1171.8367
2017-12-16 | 13:00 | 1189.1874 | 393.3 | 664.5894 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 64.1744 | 0 | 61.9236 | -1.1575e-08 | 1.3516e-07 | -141.5 | 1189.1874
2017-12-16 | 14:00 | 1156.4482 | 393.3 | 624.575 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 62.1158 | 0 | 69.0574 | -1.1579e-08 | 1.3378e-07 | -141.5 | 1156.4482
2017-12-16 | 15:00 | 1146.3205 | 393.3 | 613.6509 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 43.9196 | 0 | 87.45 | -1.1581e-08 | 1.3365e-07 | -141.5 | 1146.3205
2017-12-16 | 16:00 | 1164.4745 | 393.3 | 653.3596 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 10.5738 | 0 | 96.8412 | -1.1579e-08 | 1.3426e-07 | -141.5 | 1164.4745
2017-12-16 | 17:00 | 1229.3657 | 393.3 | 707.0076 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.65184 | 0 | 105.3896 | -1.0632e-08 | 3.2167 | -141.5 | 1229.3657
2017-12-16 | 18:00 | 1247.5037 | 393.3 | 707.1095 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.11634 | 0 | 109.2681 | -1.0639e-08 | 3.7098 | -141.5 | 1247.5037
2017-12-16 | 19:00 | 1221.1225 | 393.3 | 674.4692 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.034229 | 0 | 117.419 | -1.1577e-08 | 1.3494e-07 | -141.5 | 1221.1225
2017-12-16 | 20:00 | 1190.9091 | 393.3 | 656.9576 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.0515 | -1.1578e-08 | 1.3428e-07 | -141.5 | 1190.9091
2017-12-16 | 21:00 | 1146.6912 | 393.3 | 605.2293 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.862 | -1.1583e-08 | 1.3352e-07 | -131.5 | 1146.6912
2017-12-16 | 22:00 | 1103.9562 | 393.3 | 584.2546 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.3016 | -1.1571e-08 | -6.8589e-07 | -131.5 | 1103.9562
2017-12-16 | 23:00 | 1041.9322 | 393.3 | 547.3386 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.0102 | -1.1675e-08 | -12.1167 | -131.5 | 1041.9322
2017-12-17 | 0:00 | 999.7859 | 393.3 | 506.3641 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.8218 | -2.2291e-09 | 4.1998e-08 | -126.5 | 999.7859
2017-12-17 | 1:00 | 1001.2021 | 393.3 | 499.6248 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.6773 | -2.2292e-09 | 4.197e-08 | -126.5 | 1001.2021
2017-12-17 | 2:00 | 1036.9083 | 393.3 | 546.7758 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.5325 | -2.2282e-09 | 4.2349e-08 | -126.5 | 1036.9083
2017-12-17 | 3:00 | 1062.6037 | 393.3 | 559.2712 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.5325 | -2.2278e-09 | 4.3114e-08 | -126.5 | 1062.6037
2017-12-17 | 4:00 | 1056.5972 | 393.3 | 554.0482 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41648 | 0 | 64.5325 | -2.2269e-09 | 4.311e-08 | -126.5 | 1056.5972
2017-12-17 | 5:00 | 1030.2675 | 393.3 | 535.2627 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57221 | 0 | 64.5325 | -2.2286e-09 | 4.2167e-08 | -126.5 | 1030.2675
2017-12-17 | 6:00 | 1036.5654 | 393.3 | 542.8112 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8217 | 0 | 64.5325 | -2.2284e-09 | 4.2247e-08 | -126.5 | 1036.5654
2017-12-17 | 7:00 | 1086.5172 | 393.3 | 562.9303 | 44 | 39.7 | 68.3 | 12.1624 | 0 | 64.5325 | -2.1171e-09 | 34.092 | -132.5 | 1086.5172
2017-12-17 | 8:00 | 1126.9616 | 393.3 | 563.7392 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 84.0369 | 0 | 61.8896 | -2.1189e-09 | 6.1959 | -132.5 | 1126.9616
2017-12-17 | 9:00 | 1154.983 | 393.3 | 507.1318 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 212.4799 | 0 | 61.5221 | -2.2287e-09 | -34.8508 | -132.5 | 1154.983
2017-12-17 | 10:00 | 1115.7128 | 393.3 | 451.5978 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.2441 | 0 | 68.6487 | -2.2292e-09 | -97.2778 | -132.5 | 1115.7128
2017-12-17 | 11:00 | 1089.95 | 393.3 | 455.7865 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 322.3672 | 0 | 81.2817 | -2.2297e-09 | -176.9853 | -132.5 | 1089.95
2017-12-17 | 12:00 | 1077.0984 | 393.3 | 453.8423 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 315.0992 | 0 | 90.6597 | -2.2299e-09 | -190.003 | -132.5 | 1077.0984
2017-12-17 | 13:00 | 1051.1303 | 393.3 | 451.4334 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 294.4492 | 0 | 96.6109 | -2.2301e-09 | -198.8631 | -132.5 | 1051.1303
2017-12-17 | 14:00 | 1034.4545 | 393.3 | 456.9285 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 210.6526 | 0 | 95.0555 | -2.2293e-09 | -137.8821 | -132.5 | 1034.4545
2017-12-17 | 15:00 | 1052.2952 | 393.3 | 517.6083 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 134.8575 | 0 | 90.8551 | -2.2289e-09 | -101.3257 | -132.5 | 1052.2952
2017-12-17 | 16:00 | 1104.4414 | 393.3 | 569.302 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 26.1087 | 0 | 82.0449 | -1.9778e-09 | 14.2857 | -132.5 | 1104.4414
2017-12-17 | 17:00 | 1221.9777 | 393.3 | 625.721 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74573 | 0 | 82.2329 | -1.9765e-09 | 91.1781 | -132.5 | 1221.9777
2017-12-17 | 18:00 | 1284.2467 | 393.3 | 649.0459 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16999 | 0 | 79.5486 | -1.9763e-09 | 119.1822 | -132.5 | 1284.2467
2017-12-17 | 19:00 | 1274.8558 | 393.3 | 658.6317 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.059508 | 0 | 72.7823 | -1.9762e-09 | 105.1822 | -132.5 | 1274.8558
2017-12-17 | 20:00 | 1246.3631 | 393.3 | 622.9101 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.7937 | -1.9762e-09 | 118.7593 | -132.5 | 1246.3631
2017-12-17 | 21:00 | 1196.7106 | 393.3 | 603.8486 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.934 | -1.9762e-09 | 91.328 | -126.5 | 1196.7106
2017-12-17 | 22:00 | 1117.8601 | 393.3 | 591.4909 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.8481 | -1.9763e-09 | 45.1212 | -126.5 | 1117.8601
2017-12-17 | 23:00 | 1054.3661 | 393.3 | 575.2277 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.4751 | -1.9768e-09 | 11.9634 | -126.5 | 1054.3661
2017-12-18 | 0:00 | 1012.4912 | 393.3 | 570.7406 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.1862 | -3.2763e-09 | -12.0356 | -126.5 | 1012.4912
2017-12-18 | 1:00 | 1013.9992 | 393.3 | 576.3358 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.5254 | -3.3112e-09 | -7.7619 | -126.5 | 1013.9992
2017-12-18 | 2:00 | 1044.8104 | 393.3 | 601.8822 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3633 | -3.3257e-09 | -6.0352 | -126.5 | 1044.8104
2017-12-18 | 3:00 | 1075.0844 | 393.3 | 612.6303 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6349 | -3.3279e-09 | -5.9808 | -126.5 | 1075.0844
2017-12-18 | 4:00 | 1090.024 | 393.3 | 620.5766 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41125 | 0 | 37.3106 | -3.3295e-09 | -5.8745 | -126.5 | 1090.024
2017-12-18 | 5:00 | 1115.2102 | 393.3 | 644.1982 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56965 | 0 | 46.3033 | -3.3307e-09 | -5.7609 | -126.5 | 1115.2102
2017-12-18 | 6:00 | 1217.3068 | 393.3 | 744.4123 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7896 | 0 | 43.7049 | -3.3319e-09 | 2.5406e-08 | -126.5 | 1217.3068
2017-12-18 | 7:00 | 1307.4106 | 393.3 | 839.2863 | 44 | 39.7 | 68.3 | 17.4585 | 0 | 37.8657 | -3.0539e-09 | 4.7133e-07 | -132.5 | 1307.4106
2017-12-18 | 8:00 | 1372.5515 | 393.3 | 824.3459 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 101.8333 | 0 | 35.2723 | -3.0563e-09 | 8.0062e-07 | -132.5 | 1372.5515
2017-12-18 | 9:00 | 1378.2942 | 393.3 | 745.3908 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 195.5663 | 0 | 28.6371 | -3.3311e-09 | 2.5626e-08 | -132.5 | 1378.2942
2017-12-18 | 10:00 | 1325.3185 | 393.3 | 630.9403 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 270.9519 | 0 | 21.997 | -3.3257e-09 | -6.0707 | -132.5 | 1325.3185
2017-12-18 | 11:00 | 1307.3717 | 393.3 | 617.2513 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 269.6341 | 0 | 19.1202 | -3.3246e-09 | -6.134 | -132.5 | 1307.3717
2017-12-18 | 12:00 | 1252.2676 | 393.3 | 616.8433 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 217.1202 | 0 | 16.908 | -3.3236e-09 | -6.104 | -132.5 | 1252.2676
2017-12-18 | 13:00 | 1301.403 | 393.3 | 669.0046 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 207.207 | 0 | 23.6287 | -3.3246e-09 | -5.9373 | -132.5 | 1301.403
2017-12-18 | 14:00 | 1293.3995 | 393.3 | 685.795 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 184.5581 | 0 | 19.2139 | -3.3206e-09 | -5.8674 | -132.5 | 1293.3995
2017-12-18 | 15:00 | 1298.9175 | 393.3 | 765.1932 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 99.6646 | 0 | 23.7598 | -3.327e-09 | 2.4457e-08 | -132.5 | 1298.9175
2017-12-18 | 16:00 | 1336.9671 | 393.3 | 871.3633 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.6067 | 0 | 31.297 | -3.0574e-09 | 1.192e-06 | -132.5 | 1336.9671
2017-12-18 | 17:00 | 1403.8351 | 393.3 | 921.9733 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.73583 | 0 | 32.7341 | -2.9241e-09 | 26.2919 | -132.5 | 1403.8351
2017-12-18 | 18:00 | 1426.8425 | 393.3 | 921.5131 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14585 | 0 | 39.4862 | -2.9246e-09 | 29.3973 | -132.5 | 1426.8425
2017-12-18 | 19:00 | 1384.7811 | 393.3 | 899.0106 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.049614 | 0 | 47.5209 | -3.0558e-09 | 1.1541e-06 | -132.5 | 1384.7811
2017-12-18 | 20:00 | 1323.7393 | 393.3 | 843.6128 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.2265 | -3.0547e-09 | 5.0078e-07 | -132.5 | 1323.7393
2017-12-18 | 21:00 | 1254.7711 | 393.3 | 766.2496 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.9215 | -3.3262e-09 | 2.8309e-08 | -126.5 | 1254.7711
2017-12-18 | 22:00 | 1181.639 | 393.3 | 702.2148 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.2847 | -3.3299e-09 | -7.2605 | -126.5 | 1181.639
2017-12-18 | 23:00 | 1092.9729 | 393.3 | 622.4937 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.8524 | -3.3325e-09 | -1.0732 | -126.5 | 1092.9729
2017-12-19 | 0:00 | 1031.5361 | 393.3 | 583.1965 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.7396 | -9.521e-09 | -1.3119e-06 | -131.5 | 1031.5361
2017-12-19 | 1:00 | 1033.257 | 393.3 | 587.4539 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.9031 | -9.519e-09 | -1.2699e-06 | -131.5 | 1033.257
2017-12-19 | 2:00 | 1068.7928 | 393.3 | 609.2518 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.941 | -9.5209e-09 | -1.3239e-06 | -131.5 | 1068.7928
2017-12-19 | 3:00 | 1092.5535 | 393.3 | 623.06 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.6936 | -9.5188e-09 | -1.3557e-06 | -131.5 | 1092.5535
2017-12-19 | 4:00 | 1107.1342 | 393.3 | 638.5616 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.3783 | 0 | 35.5943 | -9.5184e-09 | -1.385e-06 | -131.5 | 1107.1342
2017-12-19 | 5:00 | 1122.114 | 393.3 | 662.4247 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55954 | 0 | 34.2298 | -9.5171e-09 | -1.4241e-06 | -131.5 | 1122.114
2017-12-19 | 6:00 | 1206.7756 | 393.3 | 749.9229 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.5074 | 0 | 32.9454 | -9.5233e-09 | 1.0799e-07 | -131.5 | 1206.7756
2017-12-19 | 7:00 | 1275.2502 | 393.3 | 781.4421 | 44 | 39.7 | 68.3 | 8.2655 | 0 | 33.9475 | -8.7512e-09 | 47.7951 | -141.5 | 1275.2502
2017-12-19 | 8:00 | 1323.1105 | 393.3 | 786.7962 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 56.7528 | 0 | 37.6168 | -8.7509e-09 | 39.8447 | -141.5 | 1323.1105
2017-12-19 | 9:00 | 1322.767 | 393.3 | 710.5983 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 171.6949 | 0 | 40.7738 | -9.5271e-09 | 1.0742e-07 | -141.5 | 1322.767
2017-12-19 | 10:00 | 1241.4766 | 393.3 | 566.0295 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 292.5276 | 0 | 49.654 | -9.6026e-09 | -65.2345 | -141.5 | 1241.4766
2017-12-19 | 11:00 | 1193.9293 | 393.3 | 565.0786 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 305.3775 | 0 | 62.6438 | -9.6057e-09 | -137.6706 | -141.5 | 1193.9293
2017-12-19 | 12:00 | 1156.3923 | 393.3 | 564.3278 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 288.0404 | 0 | 63.2788 | -9.6063e-09 | -157.7547 | -141.5 | 1156.3923
2017-12-19 | 13:00 | 1214.5028 | 393.3 | 565.4901 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 274.5116 | 0 | 51.4366 | -9.603e-09 | -75.4355 | -141.5 | 1214.5028
2017-12-19 | 14:00 | 1190.376 | 393.3 | 565.0075 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 172.0928 | 0 | 59.372 | -9.5594e-09 | -6.7964 | -141.5 | 1190.376
2017-12-19 | 15:00 | 1197.5476 | 393.3 | 636.1112 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 96.3096 | 0 | 63.8268 | -9.5271e-09 | -1.3293e-06 | -141.5 | 1197.5476
2017-12-19 | 16:00 | 1250.4306 | 393.3 | 772.964 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.5624 | 0 | 50.7949 | -8.6638e-09 | 1.4094 | -141.5 | 1250.4306
2017-12-19 | 17:00 | 1333.1452 | 393.3 | 798.1861 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.77598 | 0 | 47.4378 | -8.7494e-09 | 73.6453 | -141.5 | 1333.1452
2017-12-19 | 18:00 | 1359.524 | 393.3 | 818.8139 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16574 | 0 | 47.1237 | -8.748e-09 | 66.1206 | -141.5 | 1359.524
2017-12-19 | 19:00 | 1321.4386 | 393.3 | 796.6797 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.054272 | 0 | 45.8698 | -8.7494e-09 | 49.6349 | -141.5 | 1321.4386
2017-12-19 | 20:00 | 1275.639 | 393.3 | 789.4124 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.6102 | -8.749e-09 | 22.7164 | -141.5 | 1275.639
2017-12-19 | 21:00 | 1225.3965 | 393.3 | 767.7246 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.0719 | -9.5095e-09 | 1.1298e-07 | -131.5 | 1225.3965
2017-12-19 | 22:00 | 1163.2041 | 393.3 | 706.091 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.7131 | -9.5119e-09 | -1.5381e-06 | -131.5 | 1163.2041
2017-12-19 | 23:00 | 1088.1545 | 393.3 | 647.1852 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.2693 | -9.5059e-09 | -1.354e-06 | -131.5 | 1088.1545
2017-12-20 | 0:00 | 1031.098 | 393.3 | 593.3594 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1386 | -1.8597e-08 | -2.2883e-06 | -131.5 | 1031.098
2017-12-20 | 1:00 | 1046.5271 | 393.3 | 613.9252 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.7019 | -1.8495e-08 | -2.1797e-06 | -131.5 | 1046.5271
2017-12-20 | 2:00 | 1085.6012 | 393.3 | 636.5482 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.453 | -1.9386e-08 | -2.4292e-06 | -131.5 | 1085.6012
2017-12-20 | 3:00 | 1110.2144 | 393.3 | 643.0229 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3915 | -1.9875e-08 | -2.3942e-06 | -131.5 | 1110.2144
2017-12-20 | 4:00 | 1127.7815 | 393.3 | 657.4332 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42245 | 0 | 37.3258 | -2.0474e-08 | -2.6416e-06 | -131.5 | 1127.7815
2017-12-20 | 5:00 | 1150.3063 | 393.3 | 686.8064 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57761 | 0 | 38.0223 | -2.1456e-08 | -2.8627e-06 | -131.5 | 1150.3063
2017-12-20 | 6:00 | 1243.7347 | 393.3 | 777.4662 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8222 | 0 | 36.5955 | -1.7235e-08 | 5.4508 | -131.5 | 1243.7347
2017-12-20 | 7:00 | 1314.39 | 393.3 | 842.3123 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.1036 | 0 | 34.5395 | -1.9871e-08 | 19.6345 | -141.5 | 1314.39
2017-12-20 | 8:00 | 1356.8424 | 393.3 | 820.0713 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 88.2949 | 0 | 25.1342 | -1.8897e-08 | 21.2421 | -141.5 | 1356.8424
2017-12-20 | 9:00 | 1348.4888 | 393.3 | 728.3664 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 208.0979 | 0 | 12.3246 | -2.0313e-08 | 1.1092e-07 | -141.5 | 1348.4888
2017-12-20 | 10:00 | 1297.3533 | 393.3 | 616.5049 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 275.3394 | 0 | 7.0091 | -1.8507e-08 | -1.0445e-06 | -141.5 | 1297.3533
2017-12-20 | 11:00 | 1262.6417 | 393.3 | 566.4528 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 317.5662 | 0 | 10.1979 | -2.017e-08 | -30.0753 | -141.5 | 1262.6417
2017-12-20 | 12:00 | 1203.1881 | 393.3 | 565.2638 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 314.9102 | 0 | 18.9481 | -1.9955e-08 | -94.4339 | -141.5 | 1203.1881
2017-12-20 | 13:00 | 1214.8018 | 393.3 | 565.496 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 308.7729 | 0 | 25.1317 | -2.0298e-08 | -83.0989 | -141.5 | 1214.8018
2017-12-20 | 14:00 | 1201.4094 | 393.3 | 565.2282 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 226.8699 | 0 | 28.3509 | -1.8669e-08 | -19.7397 | -141.5 | 1201.4094
2017-12-20 | 15:00 | 1114.9357 | 393.3 | 580.0531 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 110.8196 | 0 | 22.763 | -1.9027e-08 | -4.5877e-07 | -141.5 | 1114.9357
2017-12-20 | 16:00 | 1256.9915 | 393.3 | 792.7104 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 23.6238 | 0 | 24.5784 | -1.8e-08 | 12.3788 | -141.5 | 1256.9915
2017-12-20 | 17:00 | 1333.3685 | 393.3 | 874.1559 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.77687 | 0 | 22.5793 | -1.8415e-08 | 22.7564 | -141.5 | 1333.3685
2017-12-20 | 18:00 | 1370.9401 | 393.3 | 894.5118 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17366 | 0 | 24.0827 | -1.8625e-08 | 24.872 | -141.5 | 1370.9401
2017-12-20 | 19:00 | 1342.7416 | 393.3 | 870.7118 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.065695 | 0 | 21.8044 | -1.852e-08 | 20.9596 | -141.5 | 1342.7416
2017-12-20 | 20:00 | 1299.332 | 393.3 | 831.6501 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2969 | -1.8868e-08 | 19.485 | -141.5 | 1299.332
2017-12-20 | 21:00 | 1254.5977 | 393.3 | 783.7298 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.4507 | -1.7654e-08 | 7.8172 | -131.5 | 1254.5977
2017-12-20 | 22:00 | 1180.0928 | 393.3 | 713.5468 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.1459 | -2.2951e-08 | -3.4641e-06 | -131.5 | 1180.0928
2017-12-20 | 23:00 | 1110.1846 | 393.3 | 654.3359 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.1487 | -2.1092e-08 | -1.1728e-06 | -131.5 | 1110.1846
2017-12-21 | 0:00 | 1048.4957 | 393.3 | 595.2006 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.6951 | -3.9043e-10 | -1.5856e-07 | -131.5 | 1048.4957
2017-12-21 | 1:00 | 1054.3787 | 393.3 | 587.5126 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.9662 | -3.9149e-10 | -1.6562e-07 | -131.5 | 1054.3787
2017-12-21 | 2:00 | 1090.7081 | 393.3 | 600.1745 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.9336 | -3.9471e-10 | -5.3391e-08 | -131.5 | 1090.7081
2017-12-21 | 3:00 | 1118.0267 | 393.3 | 605.5832 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.6436 | -4.0002e-10 | 2.9719e-09 | -131.5 | 1118.0267
2017-12-21 | 4:00 | 1128.6981 | 393.3 | 630.818 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46062 | 0 | 64.8195 | -3.9741e-10 | 3.246e-09 | -131.5 | 1128.6981
2017-12-21 | 5:00 | 1155.7986 | 393.3 | 676.1585 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59359 | 0 | 54.1465 | -3.9547e-10 | 3.518e-09 | -131.5 | 1155.7986
2017-12-21 | 6:00 | 1251.1913 | 393.3 | 774.3356 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.1677 | 0 | 43.3932 | -3.4245e-10 | 8.8947 | -131.5 | 1251.1913
2017-12-21 | 7:00 | 1323.7983 | 393.3 | 774.8548 | 44 | 39.7 | 68.3 | 18.9722 | 0 | 29.1897 | -3.3965e-10 | 96.9816 | -141.5 | 1323.7983
2017-12-21 | 8:00 | 1362.5526 | 393.3 | 772.5903 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 142.0253 | 0 | 20.5829 | -3.4013e-10 | 25.254 | -141.5 | 1362.5526
2017-12-21 | 9:00 | 1332.2454 | 393.3 | 637.3449 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 287.8122 | 0 | 13.959 | -3.7644e-10 | -6.5707 | -141.5 | 1332.2454
2017-12-21 | 10:00 | 1253.5691 | 393.3 | 566.2714 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 385.283 | 0 | 9.93 | -3.7714e-10 | -106.4153 | -141.5 | 1253.5691
2017-12-21 | 11:00 | 1201.1636 | 393.3 | 565.2233 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 446.3939 | 0 | 11.9634 | -3.4885e-10 | -220.917 | -141.5 | 1201.1636
2017-12-21 | 12:00 | 1154.2686 | 393.3 | 529.8615 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 431.3686 | 0 | 18.7385 | -4.4143e-10 | -224.2 | -141.5 | 1154.2686
2017-12-21 | 13:00 | 1161.7277 | 393.3 | 564.4346 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 373.5375 | 0 | 18.1117 | -3.7845e-10 | -192.8561 | -141.5 | 1161.7277
2017-12-21 | 14:00 | 1140.2182 | 393.3 | 564.0044 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 266.2659 | 0 | 18.2683 | -3.7801e-10 | -109.0202 | -141.5 | 1140.2182
2017-12-21 | 15:00 | 1169.9878 | 393.3 | 629.2646 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 125.9786 | 0 | 13.4446 | -3.8514e-10 | -7.2373e-08 | -141.5 | 1169.9878
2017-12-21 | 16:00 | 1223.1057 | 393.3 | 774.1997 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 27.5049 | 0 | 10.4918 | -3.393e-10 | 7.2093 | -141.5 | 1223.1057
2017-12-21 | 17:00 | 1312.7312 | 393.3 | 774.6677 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.79401 | 0 | 9.0386 | -3.3809e-10 | 115.1309 | -141.5 | 1312.7312
2017-12-21 | 18:00 | 1351.4611 | 393.3 | 772.5509 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16765 | 0 | 11.7037 | -3.379e-10 | 139.7388 | -141.5 | 1351.4611
2017-12-21 | 19:00 | 1325.0479 | 393.3 | 773.1956 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.06931 | 0 | 14.7272 | -3.3873e-10 | 107.8557 | -141.5 | 1325.0479
2017-12-21 | 20:00 | 1283.4926 | 393.3 | 775.5114 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.6629 | -3.3897e-10 | 64.4183 | -141.5 | 1283.4926
2017-12-21 | 21:00 | 1243.5361 | 393.3 | 775.4111 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2223 | -3.3921e-10 | 19.3027 | -131.5 | 1243.5361
2017-12-21 | 22:00 | 1179.0265 | 393.3 | 741.6261 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.0004 | -3.8412e-10 | 4.517e-09 | -131.5 | 1179.0265
2017-12-21 | 23:00 | 1106.1687 | 393.3 | 683.6949 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7738 | -3.6714e-10 | -7.5928e-08 | -131.5 | 1106.1687
2017-12-22 | 0:00 | 1047.335 | 393.3 | 629.6974 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0376 | -1.9672e-08 | -2.1894e-06 | -131.5 | 1047.335
2017-12-22 | 1:00 | 1056.5766 | 393.3 | 641.2261 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4506 | -1.9521e-08 | -2.017e-06 | -131.5 | 1056.5766
2017-12-22 | 2:00 | 1092.6499 | 393.3 | 669.3035 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7465 | -1.9243e-08 | -2.5728e-06 | -131.5 | 1092.6499
2017-12-22 | 3:00 | 1115.8175 | 393.3 | 677.4556 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5619 | -1.9547e-08 | -2.0087e-06 | -131.5 | 1115.8175
2017-12-22 | 4:00 | 1132.1539 | 393.3 | 695.1037 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.43559 | 0 | 4.0146 | -1.9706e-08 | 2.1974e-07 | -131.5 | 1132.1539
2017-12-22 | 5:00 | 1150.7765 | 393.3 | 718.5151 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56539 | 0 | 6.796 | -1.9746e-08 | 2.1873e-07 | -131.5 | 1150.7765
2017-12-22 | 6:00 | 1227.0028 | 393.3 | 779.5441 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7934 | 0 | 6.6547 | -1.8107e-08 | 16.6107 | -131.5 | 1227.0028
2017-12-22 | 7:00 | 1311.7005 | 393.3 | 798.1999 | 44 | 39.7 | 68.3 | 10.9923 | 0 | 6.6685 | -1.8107e-08 | 92.0399 | -141.5 | 1311.7005
2017-12-22 | 8:00 | 1346.5466 | 393.3 | 786.0676 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 85.2572 | 0 | 7.4582 | -1.8109e-08 | 65.6636 | -141.5 | 1346.5466
2017-12-22 | 9:00 | 1322.6799 | 393.3 | 684.1557 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 233.0766 | 0 | 5.7477 | -1.9646e-08 | -2.3126e-06 | -141.5 | 1322.6799
2017-12-22 | 10:00 | 1255.9946 | 393.3 | 566.3199 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 309.3536 | 0 | 5.942 | -1.9879e-08 | -24.1209 | -141.5 | 1255.9946
2017-12-22 | 11:00 | 1222.7331 | 393.3 | 565.6547 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 363.6677 | 0 | 3.8909 | -1.9879e-08 | -108.9802 | -141.5 | 1222.7331
2017-12-22 | 12:00 | 1167.9014 | 393.3 | 564.558 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 363.5245 | 0 | 6.772 | -1.9886e-08 | -165.4531 | -141.5 | 1167.9014
2017-12-22 | 13:00 | 1162.478 | 393.3 | 564.4496 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 330.7847 | 0 | 7.4317 | -1.9887e-08 | -138.6879 | -141.5 | 1162.478
2017-12-22 | 14:00 | 1131.237 | 393.3 | 563.8247 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 254.8094 | 0 | 6.6635 | -1.9884e-08 | -94.7607 | -141.5 | 1131.237
2017-12-22 | 15:00 | 1129.6972 | 393.3 | 588.9709 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 132.0742 | 0 | 7.3521 | -1.9692e-08 | -2.569e-06 | -141.5 | 1129.6972
2017-12-22 | 16:00 | 1172.3554 | 393.3 | 736.1825 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 27.0545 | 0 | 5.4184 | -1.9728e-08 | 2.1895e-07 | -141.5 | 1172.3554
2017-12-22 | 17:00 | 1261.4127 | 393.3 | 784.816 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.81726 | 0 | 6.6116 | -1.8107e-08 | 56.0679 | -141.5 | 1261.4127
2017-12-22 | 18:00 | 1296.5744 | 393.3 | 789.4711 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17825 | 0 | 10.7059 | -1.8108e-08 | 68.9191 | -141.5 | 1296.5744
2017-12-22 | 19:00 | 1266.6865 | 393.3 | 783.4698 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.071119 | 0 | 8.6902 | -1.8108e-08 | 45.2555 | -141.5 | 1266.6865
2017-12-22 | 20:00 | 1237.179 | 393.3 | 778.843 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.2309 | -1.8108e-08 | 17.2051 | -141.5 | 1237.179
2017-12-22 | 21:00 | 1202.3934 | 393.3 | 750.8677 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.9257 | -1.9769e-08 | 2.1812e-07 | -131.5 | 1202.3934
2017-12-22 | 22:00 | 1156.0048 | 393.3 | 712.9331 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.6717 | -1.9768e-08 | 2.1818e-07 | -131.5 | 1156.0048
2017-12-22 | 23:00 | 1091.5483 | 393.3 | 662.1242 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7241 | -1.9697e-08 | -5.2137e-06 | -131.5 | 1091.5483
2017-12-23 | 0:00 | 1039.8768 | 393.3 | 587.7101 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.8867 | -3.276e-11 | 19.68 | -126.5 | 1039.8768
2017-12-23 | 1:00 | 1044.2591 | 393.3 | 594.2343 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2361 | -3.2758e-11 | 20.8887 | -126.5 | 1044.2591
2017-12-23 | 2:00 | 1073.6735 | 393.3 | 611.2832 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.397 | -3.2757e-11 | 25.3933 | -126.5 | 1073.6735
2017-12-23 | 3:00 | 1091.195 | 393.3 | 611.4494 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.3791 | -3.2758e-11 | 26.5665 | -126.5 | 1091.195
2017-12-23 | 4:00 | 1096.6682 | 393.3 | 608.6505 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44995 | 0 | 19.7491 | -3.2759e-11 | 30.2187 | -126.5 | 1096.6682
2017-12-23 | 5:00 | 1083.6673 | 393.3 | 599.2337 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.58551 | 0 | 26.7524 | -3.2761e-11 | 27.1957 | -126.5 | 1083.6673
2017-12-23 | 6:00 | 1092.9192 | 393.3 | 600.3061 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0412 | 0 | 27.9244 | -3.2761e-11 | 35.2475 | -126.5 | 1092.9192
2017-12-23 | 7:00 | 1141.6616 | 393.3 | 627.8651 | 44 | 39.7 | 68.3 | 19.9705 | 0 | 30.6882 | -3.276e-11 | 50.3378 | -132.5 | 1141.6616
2017-12-23 | 8:00 | 1169.9501 | 393.3 | 588.1502 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 105.7647 | 0 | 23.1612 | -3.276e-11 | 41.7741 | -132.5 | 1169.9501
2017-12-23 | 9:00 | 1162.1678 | 393.3 | 546.6434 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 208.2635 | 0 | 19.4311 | -3.5157e-11 | -20.8701 | -132.5 | 1162.1678
2017-12-23 | 10:00 | 1128.5364 | 393.3 | 545.9707 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 294.3043 | 0 | 4.3205 | -3.5148e-11 | -123.5593 | -132.5 | 1128.5364
2017-12-23 | 11:00 | 1112.3004 | 393.3 | 545.646 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 273.1916 | 0 | 2.7146 | -3.5138e-11 | -116.7519 | -132.5 | 1112.3004
2017-12-23 | 12:00 | 1094.9551 | 393.3 | 545.2991 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 240.0955 | 0 | 5.742 | -3.5152e-11 | -103.6814 | -132.5 | 1094.9551
2017-12-23 | 13:00 | 1051.1429 | 393.3 | 544.4229 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 290.5424 | 0 | 2.1119 | -3.5132e-11 | -193.4343 | -132.5 | 1051.1429
2017-12-23 | 14:00 | 996.0795 | 393.3 | 526.3025 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 283.7799 | 0 | 0.49715 | -3.6705e-11 | -224.2 | -132.5 | 996.0795
2017-12-23 | 15:00 | 999.2097 | 393.3 | 543.3842 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 133.6842 | 0 | 0.070669 | -3.5004e-11 | -88.2294 | -132.5 | 999.2097
2017-12-23 | 16:00 | 1026.7601 | 393.3 | 559.1624 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 30.5056 | 0 | 0 | 0 | 24.3922 | -132.5 | 1026.7601
2017-12-23 | 17:00 | 1129.2281 | 393.3 | 649.5786 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.85028 | 0 | 0.044168 | -3.3716e-11 | 56.655 | -132.5 | 1129.2281
2017-12-23 | 18:00 | 1188.5167 | 393.3 | 670.2378 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17376 | 0 | 1.3978 | -3.2716e-11 | 80.4073 | -132.5 | 1188.5167
2017-12-23 | 19:00 | 1169.0132 | 393.3 | 666.737 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.075898 | 0 | 6.0388 | -3.2751e-11 | 57.9616 | -132.5 | 1169.0132
2017-12-23 | 20:00 | 1142.836 | 393.3 | 649.383 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1603 | -3.2756e-11 | 44.3926 | -132.5 | 1142.836
2017-12-23 | 21:00 | 1104.0802 | 393.3 | 617.986 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.0591 | -3.2757e-11 | 31.4351 | -126.5 | 1104.0802
2017-12-23 | 22:00 | 1044.1322 | 393.3 | 574.606 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.5783 | -3.2759e-11 | 19.5479 | -126.5 | 1044.1322
2017-12-23 | 23:00 | 985.7968 | 393.3 | 546.4882 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6086 | -3.2754e-11 | -4.8088e-10 | -126.5 | 985.7968
2017-12-24 | 0:00 | 935.5362 | 393.3 | 511.6083 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1212 | -8.6287e-11 | -15.7933 | -126.5 | 935.5362
2017-12-24 | 1:00 | 949.0235 | 393.3 | 515.5137 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2799 | -8.6267e-11 | -5.6702 | -126.5 | 949.0235
2017-12-24 | 2:00 | 989.1664 | 393.3 | 522.6833 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.3856 | -8.1964e-11 | 22.4975 | -126.5 | 989.1664
2017-12-24 | 3:00 | 1008.0972 | 393.3 | 523.0619 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.3648 | -8.1961e-11 | 28.8705 | -126.5 | 1008.0972
2017-12-24 | 4:00 | 1017.3554 | 393.3 | 523.2471 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.40795 | 0 | 14.7046 | -8.1956e-11 | 41.3958 | -126.5 | 1017.3554
2017-12-24 | 5:00 | 991.1099 | 393.3 | 522.7222 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56103 | 0 | 15.4378 | -8.1962e-11 | 22.4889 | -126.5 | 991.1099
2017-12-24 | 6:00 | 974.1272 | 393.3 | 524.3038 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.5511 | 0 | 20.8724 | -7.6328e-11 | -6.62e-10 | -126.5 | 974.1272
2017-12-24 | 7:00 | 1005.4259 | 393.3 | 523.0085 | 44 | 39.7 | 68.3 | 6.4703 | 0 | 34.4566 | -8.1968e-11 | 28.6905 | -132.5 | 1005.4259
2017-12-24 | 8:00 | 1036.5679 | 393.3 | 523.6314 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 52.2525 | 0 | 49.1671 | -9.7336e-11 | 0.41686 | -132.5 | 1036.5679
2017-12-24 | 9:00 | 1038.1864 | 393.3 | 478.586 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 123.0971 | 0 | 58.7884 | -8.6307e-11 | -30.985 | -132.5 | 1038.1864
2017-12-24 | 10:00 | 1033.4474 | 393.3 | 457.7954 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 136.477 | 0 | 67.2037 | -8.631e-11 | -35.5286 | -132.5 | 1033.4474
2017-12-24 | 11:00 | 1011.076 | 393.3 | 443.7832 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 171.1511 | 0 | 53.598 | -8.6311e-11 | -64.9562 | -132.5 | 1011.076
2017-12-24 | 12:00 | 1016.9455 | 393.3 | 467.4536 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 125.7903 | 0 | 48.1606 | -8.6308e-11 | -31.959 | -132.5 | 1016.9455
2017-12-24 | 13:00 | 1005.8445 | 393.3 | 487.321 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 89.4607 | 0 | 49.1316 | -8.6305e-11 | -27.5688 | -132.5 | 1005.8445
2017-12-24 | 14:00 | 1002.5344 | 393.3 | 514.9595 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 47.4313 | 0 | 39.8454 | -8.6281e-11 | -9.4017 | -132.5 | 1002.5344
2017-12-24 | 15:00 | 1022.0066 | 393.3 | 523.3401 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 24.0794 | 0 | 40.5839 | -8.1972e-11 | 23.7032 | -132.5 | 1022.0066
2017-12-24 | 16:00 | 1046.7542 | 393.3 | 523.8351 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 5.8296 | 0 | 62.1392 | -8.197e-11 | 42.2504 | -132.5 | 1046.7542
2017-12-24 | 17:00 | 1108.6655 | 393.3 | 575.5733 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.66869 | 0 | 89.8314 | -8.1978e-11 | 20.4921 | -132.5 | 1108.6655
2017-12-24 | 18:00 | 1116.5602 | 393.3 | 560.3631 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.079962 | 0 | 119.8171 | -8.6297e-11 | 1.632e-09 | -132.5 | 1116.5602
2017-12-24 | 19:00 | 1088.0889 | 393.3 | 523.6839 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | -0.0057491 | 0 | 126.2107 | -8.6313e-11 | 1.6274e-09 | -132.5 | 1088.0889
2017-12-24 | 20:00 | 1062.7072 | 393.3 | 500.0971 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 124.7101 | -8.6305e-11 | 1.6297e-09 | -132.5 | 1062.7072
2017-12-24 | 21:00 | 1020.5618 | 393.3 | 461.3519 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 118.6099 | -8.6314e-11 | 1.627e-09 | -126.5 | 1020.5618
2017-12-24 | 22:00 | 965.6363 | 393.3 | 455.7443 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 121.086 | -8.6313e-11 | -44.594 | -126.5 | 965.6363
2017-12-24 | 23:00 | 916.0511 | 393.3 | 447.4203 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.8943 | -8.6315e-11 | -72.9634 | -126.5 | 916.0511
2017-12-25 | 0:00 | 866.9794 | 393.3 | 469.5092 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.271 | -1.0282e-12 | -137.4007 | -126.5 | 866.9794
2017-12-25 | 1:00 | 880.9445 | 393.3 | 469.8974 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.2822 | -1.0282e-12 | -120.135 | -126.5 | 880.9445
2017-12-25 | 2:00 | 927.4096 | 393.3 | 474.2329 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.6434 | -1.0281e-12 | -86.0667 | -126.5 | 927.4096
2017-12-25 | 3:00 | 972.5515 | 393.3 | 488.5907 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.0607 | -1.0281e-12 | -59.8999 | -126.5 | 972.5515
2017-12-25 | 4:00 | 998.7271 | 393.3 | 505.8695 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42139 | 0 | 100.6603 | -1.0281e-12 | -45.824 | -126.5 | 998.7271
2017-12-25 | 5:00 | 1025.5141 | 393.3 | 521.1203 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57563 | 0 | 109.355 | -1.0281e-12 | -35.4368 | -126.5 | 1025.5141
2017-12-25 | 6:00 | 1088.0686 | 393.3 | 551.1244 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8167 | 0 | 107.7275 | -1.0283e-12 | 1.931e-11 | -126.5 | 1088.0686
2017-12-25 | 7:00 | 1158.2164 | 393.3 | 564.3643 | 44 | 39.7 | 68.3 | 11.0626 | 0 | 105.9962 | -9.7618e-13 | 63.9933 | -132.5 | 1158.2164
2017-12-25 | 8:00 | 1225.8686 | 393.3 | 565.7174 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 81.4601 | 0 | 101.7325 | -9.7617e-13 | 65.8585 | -132.5 | 1225.8686
2017-12-25 | 9:00 | 1235.7304 | 393.3 | 565.9146 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 148.325 | 0 | 108.5592 | -9.9691e-13 | 4.2316 | -132.5 | 1235.7304
2017-12-25 | 10:00 | 1207.4214 | 393.3 | 520.7364 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 243.7304 | 0 | 106.2392 | -1.0281e-12 | -70.7846 | -132.5 | 1207.4214
2017-12-25 | 11:00 | 1205.1351 | 393.3 | 520.2641 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 254.4246 | 0 | 100.5213 | -1.0281e-12 | -77.5749 | -132.5 | 1205.1351
2017-12-25 | 12:00 | 1137.3076 | 393.3 | 505.3786 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 252.8758 | 0 | 95.1323 | -1.0281e-12 | -123.5791 | -132.5 | 1137.3076
2017-12-25 | 13:00 | 1161.179 | 393.3 | 514.1618 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 270.0269 | 0 | 94.238 | -1.0281e-12 | -124.7477 | -132.5 | 1161.179
2017-12-25 | 14:00 | 1133.8733 | 393.3 | 524.1074 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 237.1742 | 0 | 95.6379 | -1.0281e-12 | -132.7462 | -132.5 | 1133.8733
2017-12-25 | 15:00 | 1126.0706 | 393.3 | 546.7389 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 129.6699 | 0 | 100.2887 | -1.0279e-12 | -60.927 | -132.5 | 1126.0706
2017-12-25 | 16:00 | 1176.9011 | 393.3 | 584.1754 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 30.9819 | 0 | 97.9688 | -9.1191e-13 | 51.0751 | -132.5 | 1176.9011
2017-12-25 | 17:00 | 1252.7517 | 393.3 | 647.3934 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.82696 | 0 | 92.3879 | -9.1182e-13 | 90.0435 | -132.5 | 1252.7517
2017-12-25 | 18:00 | 1304.0498 | 393.3 | 674.5255 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19408 | 0 | 82.7981 | -9.1178e-13 | 110.2321 | -132.5 | 1304.0498
2017-12-25 | 19:00 | 1282.7384 | 393.3 | 681.4914 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074065 | 0 | 63.955 | -9.1176e-13 | 99.0179 | -132.5 | 1282.7384
2017-12-25 | 20:00 | 1249.2294 | 393.3 | 665.7555 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.0302 | -9.1174e-13 | 95.5437 | -132.5 | 1249.2294
2017-12-25 | 21:00 | 1214.6155 | 393.3 | 659.7728 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.7239 | -9.117e-13 | 83.5188 | -126.5 | 1214.6155
2017-12-25 | 22:00 | 1156.2791 | 393.3 | 633.2548 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.0553 | -9.1165e-13 | 67.569 | -126.5 | 1156.2791
2017-12-25 | 23:00 | 1088.824 | 393.3 | 646.3768 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.7473 | -9.1019e-13 | -1.3397e-11 | -126.5 | 1088.824
2017-12-26 | 0:00 | 1039.1439 | 393.3 | 608.4888 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0551 | -3.985e-09 | -6.0361e-07 | -131.5 | 1039.1439
2017-12-26 | 1:00 | 1036.7116 | 393.3 | 591.2469 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5647 | -3.9881e-09 | -5.5827e-07 | -131.5 | 1036.7116
2017-12-26 | 2:00 | 1064.0239 | 393.3 | 601.3413 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.0826 | -3.9889e-09 | -5.8314e-07 | -131.5 | 1064.0239
2017-12-26 | 3:00 | 1086.2611 | 393.3 | 598.9736 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.4874 | -3.9896e-09 | -5.8043e-07 | -131.5 | 1086.2611
2017-12-26 | 4:00 | 1080.9121 | 393.3 | 570.3718 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41999 | 0 | 77.5203 | -3.9838e-09 | -5.5759e-07 | -131.5 | 1080.9121
2017-12-26 | 5:00 | 1091.7269 | 393.3 | 571.413 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55183 | 0 | 94.862 | -3.9834e-09 | -4.4251e-07 | -131.5 | 1091.7269
2017-12-26 | 6:00 | 1159.1703 | 393.3 | 634.837 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.5614 | 0 | 100.3719 | -3.9908e-09 | 4.4738e-08 | -131.5 | 1159.1703
2017-12-26 | 7:00 | 1233.518 | 393.3 | 720.4423 | 44 | 39.7 | 68.3 | 6.4192 | 0 | 102.8565 | -3.987e-09 | 4.5639e-08 | -141.5 | 1233.518
2017-12-26 | 8:00 | 1320.7784 | 393.3 | 743.5975 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 43.8254 | 0 | 92.4205 | -3.6638e-09 | 38.8351 | -141.5 | 1320.7784
2017-12-26 | 9:00 | 1321.4964 | 393.3 | 729.5954 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 126.5886 | 0 | 61.0808 | -3.665e-09 | 4.5315 | -141.5 | 1321.4964
2017-12-26 | 10:00 | 1271.0903 | 393.3 | 635.9892 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 182.8883 | 0 | 53.7128 | -3.9895e-09 | -5.99e-07 | -141.5 | 1271.0903
2017-12-26 | 11:00 | 1239.1008 | 393.3 | 591.7787 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 192.8177 | 0 | 56.0045 | -3.9897e-09 | -5.7477e-07 | -141.5 | 1239.1008
2017-12-26 | 12:00 | 1193.4364 | 393.3 | 565.0687 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 258.7741 | 0 | 53.41 | -4.0207e-09 | -82.3164 | -141.5 | 1193.4364
2017-12-26 | 13:00 | 1218.5047 | 393.3 | 565.5701 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 263.689 | 0 | 49.1266 | -4.0204e-09 | -58.381 | -141.5 | 1218.5047
2017-12-26 | 14:00 | 1199.4108 | 393.3 | 565.1882 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 184.2266 | 0 | 52.8709 | -3.9979e-09 | -3.5749 | -141.5 | 1199.4108
2017-12-26 | 15:00 | 1212.3506 | 393.3 | 647.3303 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 90.7097 | 0 | 73.0107 | -3.9904e-09 | 4.4765e-08 | -141.5 | 1212.3506
2017-12-26 | 16:00 | 1226.0572 | 393.3 | 703.4296 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 19.2974 | 0 | 99.6302 | -3.9894e-09 | 4.4979e-08 | -141.5 | 1226.0572
2017-12-26 | 17:00 | 1293.416 | 393.3 | 742.2689 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.85334 | 0 | 101.3912 | -3.6638e-09 | 35.8025 | -141.5 | 1293.416
2017-12-26 | 18:00 | 1330.5412 | 393.3 | 766.5462 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16454 | 0 | 99.4593 | -3.6633e-09 | 37.0712 | -141.5 | 1330.5412
2017-12-26 | 19:00 | 1286.0759 | 393.3 | 738.7268 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.066286 | 0 | 103.6399 | -3.6641e-09 | 14.4429 | -141.5 | 1286.0759
2017-12-26 | 20:00 | 1239.9694 | 393.3 | 708.4803 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.5891 | -3.989e-09 | 4.5059e-08 | -141.5 | 1239.9694
2017-12-26 | 21:00 | 1190.6944 | 393.3 | 648.7649 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.3295 | -3.9906e-09 | 4.475e-08 | -131.5 | 1190.6944
2017-12-26 | 22:00 | 1128.6005 | 393.3 | 583.9718 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.2287 | -3.9897e-09 | -5.2218e-07 | -131.5 | 1128.6005
2017-12-26 | 23:00 | 1047.4015 | 393.3 | 562.148 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.4623 | -4.021e-09 | -47.9088 | -131.5 | 1047.4015
2017-12-27 | 0:00 | 988.0146 | 393.3 | 553.4737 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 111.2931 | -4.5252e-14 | -87.3521 | -131.5 | 988.0146
2017-12-27 | 1:00 | 994.903 | 393.3 | 553.8453 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.8921 | -4.5251e-14 | -78.7344 | -131.5 | 994.903
2017-12-27 | 2:00 | 1035.3638 | 393.3 | 497.5805 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 117.1834 | -4.5483e-14 | 7.5106e-13 | -131.5 | 1035.3638
2017-12-27 | 3:00 | 1070.8903 | 393.3 | 518.9063 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 118.184 | -4.5475e-14 | 7.4632e-13 | -131.5 | 1070.8903
2017-12-27 | 4:00 | 1086.4921 | 393.3 | 538.916 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44446 | 0 | 114.5316 | -4.5459e-14 | 7.3649e-13 | -131.5 | 1086.4921
2017-12-27 | 5:00 | 1106.5386 | 393.3 | 563.3308 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59169 | 0 | 107.6134 | -4.2896e-14 | 10.1028 | -131.5 | 1106.5386
2017-12-27 | 6:00 | 1177.5971 | 393.3 | 564.7519 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.2252 | 0 | 104.3083 | -4.2886e-14 | 83.9116 | -131.5 | 1177.5971
2017-12-27 | 7:00 | 1251.807 | 393.3 | 566.2361 | 44 | 39.7 | 68.3 | 17.0091 | 0 | 94.7062 | -4.2876e-14 | 170.0556 | -141.5 | 1251.807
2017-12-27 | 8:00 | 1299.8149 | 393.3 | 567.1963 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 144.3835 | 0 | 73.8325 | -4.2883e-14 | 112.3025 | -141.5 | 1299.8149
2017-12-27 | 9:00 | 1266.6443 | 393.3 | 559.158 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 309.8966 | 0 | 71.1935 | -4.5247e-14 | -73.3037 | -141.5 | 1266.6443
2017-12-27 | 10:00 | 1220.1678 | 393.3 | 532.8402 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 423.8629 | 0 | 75.9274 | -4.541e-14 | -210.9626 | -141.5 | 1220.1678
2017-12-27 | 11:00 | 1182.8337 | 393.3 | 439.2589 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 478.7791 | 0 | 87.3392 | -4.4875e-14 | -221.0435 | -141.5 | 1182.8337
2017-12-27 | 12:00 | 1123.8405 | 393.3 | 381.0375 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 482.9612 | 0 | 85.5418 | -4.649e-14 | -224.2 | -141.5 | 1123.8405
2017-12-27 | 13:00 | 1124.5881 | 393.3 | 423.5794 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 430.3819 | 0 | 96.3269 | -4.6513e-14 | -224.2 | -141.5 | 1124.5881
2017-12-27 | 14:00 | 1096.8048 | 393.3 | 488.4051 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 329.1905 | 0 | 94.4143 | -4.5475e-14 | -215.9051 | -141.5 | 1096.8048
2017-12-27 | 15:00 | 1123.8504 | 393.3 | 557.1964 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 174.7293 | 0 | 86.3534 | -4.5235e-14 | -95.7288 | -141.5 | 1123.8504
2017-12-27 | 16:00 | 1189.847 | 393.3 | 608.9886 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 38.5859 | 0 | 67.1947 | -4.0322e-14 | 71.3777 | -141.5 | 1189.847
2017-12-27 | 17:00 | 1275.336 | 393.3 | 699.6786 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.92799 | 0 | 61.434 | -4.0297e-14 | 100.1953 | -141.5 | 1275.336
2017-12-27 | 18:00 | 1339.4309 | 393.3 | 710.0274 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20835 | 0 | 62.5255 | -4.0291e-14 | 139.3696 | -141.5 | 1339.4309
2017-12-27 | 19:00 | 1320.2205 | 393.3 | 710.2003 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.0819 | 0 | 59.5222 | -4.0291e-14 | 121.2161 | -141.5 | 1320.2205
2017-12-27 | 20:00 | 1285.7101 | 393.3 | 707.8889 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0377 | -4.0294e-14 | 88.8835 | -141.5 | 1285.7101
2017-12-27 | 21:00 | 1242.2579 | 393.3 | 697.5736 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.4013 | -4.0301e-14 | 45.683 | -131.5 | 1242.2579
2017-12-27 | 22:00 | 1182.7476 | 393.3 | 669.5394 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.5334 | -4.0311e-14 | 30.2747 | -131.5 | 1182.7476
2017-12-27 | 23:00 | 1114.0187 | 393.3 | 648.0237 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.295 | -4.0307e-14 | -5.9171e-13 | -131.5 | 1114.0187
2017-12-28 | 0:00 | 1058.5472 | 393.3 | 592.7286 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.2186 | -7.6903e-15 | -1.1835e-12 | -131.5 | 1058.5472
2017-12-28 | 1:00 | 1064.3574 | 393.3 | 588.9685 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.4889 | -7.6902e-15 | -1.1839e-12 | -131.5 | 1064.3574
2017-12-28 | 2:00 | 1090.486 | 393.3 | 599.9502 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.9359 | -7.6904e-15 | -1.185e-12 | -131.5 | 1090.486
2017-12-28 | 3:00 | 1111.8372 | 393.3 | 582.511 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.5261 | -7.69e-15 | -1.1822e-12 | -131.5 | 1111.8372
2017-12-28 | 4:00 | 1119.165 | 393.3 | 601.8535 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45336 | 0 | 84.2581 | -7.6905e-15 | -1.1857e-12 | -131.5 | 1119.165
2017-12-28 | 5:00 | 1128.2883 | 393.3 | 622.8524 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.5768 | 0 | 79.9591 | -7.6908e-15 | 8.4566e-14 | -131.5 | 1128.2883
2017-12-28 | 6:00 | 1195.8982 | 393.3 | 695.6714 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0303 | 0 | 75.7966 | -7.6907e-15 | 8.4571e-14 | -131.5 | 1195.8982
2017-12-28 | 7:00 | 1276.8935 | 393.3 | 755.587 | 44 | 39.7 | 68.3 | 11.1756 | 0 | 73.2479 | -7.0495e-15 | 33.083 | -141.5 | 1276.8935
2017-12-28 | 8:00 | 1332.5565 | 393.3 | 773.9825 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 89.8167 | 0 | 56.7711 | -7.0492e-15 | 9.8862 | -141.5 | 1332.5565
2017-12-28 | 9:00 | 1304.7638 | 393.3 | 649.8325 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 208.7185 | 0 | 46.5128 | -7.6903e-15 | -1.1838e-12 | -141.5 | 1304.7638
2017-12-28 | 10:00 | 1258.482 | 393.3 | 566.3696 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 257.0838 | 0 | 42.6325 | -7.7452e-15 | -6.1039 | -141.5 | 1258.482
2017-12-28 | 11:00 | 1218.9582 | 393.3 | 565.5792 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 294.6545 | 0 | 28.6866 | -7.7408e-15 | -68.4621 | -141.5 | 1218.9582
2017-12-28 | 12:00 | 1171.7146 | 393.3 | 564.6343 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 261.9505 | 0 | 23.4364 | -7.7407e-15 | -76.8066 | -141.5 | 1171.7146
2017-12-28 | 13:00 | 1167.5478 | 393.3 | 564.551 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 227.9434 | 0 | 18.4538 | -7.7406e-15 | -41.9003 | -141.5 | 1167.5478
2017-12-28 | 14:00 | 1141.6489 | 393.3 | 567.4616 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 153.9212 | 0 | 19.566 | -7.6791e-15 | -1.277e-12 | -141.5 | 1141.6489
2017-12-28 | 15:00 | 1141.6337 | 393.3 | 641.8453 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 80.3011 | 0 | 18.1873 | -7.6885e-15 | -1.1612e-12 | -141.5 | 1141.6337
2017-12-28 | 16:00 | 1165.8328 | 393.3 | 723.5564 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 19.728 | 0 | 18.8484 | -7.6902e-15 | 8.4612e-14 | -141.5 | 1165.8328
2017-12-28 | 17:00 | 1239.6219 | 393.3 | 777.7175 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.86022 | 0 | 21.2058 | -7.0492e-15 | 26.7383 | -141.5 | 1239.6219
2017-12-28 | 18:00 | 1270.3445 | 393.3 | 795.1539 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13631 | 0 | 20.2699 | -7.0491e-15 | 27.4845 | -141.5 | 1270.3445
2017-12-28 | 19:00 | 1252.1076 | 393.3 | 771.492 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.048574 | 0 | 28.5395 | -7.0492e-15 | 22.8276 | -141.5 | 1252.1076
2017-12-28 | 20:00 | 1214.5134 | 393.3 | 742.2798 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9276 | -7.0494e-15 | 11.4059 | -141.5 | 1214.5134
2017-12-28 | 21:00 | 1168.9391 | 393.3 | 699.3604 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.9787 | -7.6906e-15 | 8.457e-14 | -131.5 | 1168.9391
2017-12-28 | 22:00 | 1115.6523 | 393.3 | 664.1293 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.123 | -7.6896e-15 | -1.1791e-12 | -131.5 | 1115.6523
2017-12-28 | 23:00 | 1062.7962 | 393.3 | 621.7206 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.3755 | -7.6897e-15 | -1.1782e-12 | -131.5 | 1062.7962
2017-12-29 | 0:00 | 1000.7904 | 393.3 | 543.4158 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.7788 | -4.3921e-11 | 15.6958 | -128.2 | 1000.7904
2017-12-29 | 1:00 | 1002.1216 | 393.3 | 543.4424 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4587 | -4.41e-11 | 21.0205 | -128.2 | 1002.1216
2017-12-29 | 2:00 | 1034.0882 | 393.3 | 544.0818 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.5313 | -4.4305e-11 | 40.5751 | -128.2 | 1034.0882
2017-12-29 | 3:00 | 1050.079 | 393.3 | 544.4016 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.3996 | -4.4313e-11 | 39.1778 | -128.2 | 1050.079
2017-12-29 | 4:00 | 1045.7154 | 393.3 | 544.3143 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.39227 | 0 | 42.2949 | -4.4243e-11 | 22.8139 | -128.2 | 1045.7154
2017-12-29 | 5:00 | 1036.1887 | 393.3 | 544.1238 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56582 | 0 | 56.5789 | -4.7983e-11 | 6.7202 | -128.2 | 1036.1887
2017-12-29 | 6:00 | 1059.4349 | 393.3 | 544.6042 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7202 | 0 | 61.8163 | -4.4373e-11 | 25.5942 | -128.2 | 1059.4349
2017-12-29 | 7:00 | 1117.8755 | 393.3 | 545.7575 | 44 | 39.7 | 68.3 | 6.1083 | 0 | 56.2221 | -4.4392e-11 | 86.6876 | -122.2 | 1117.8755
2017-12-29 | 8:00 | 1175.1049 | 393.3 | 546.9021 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 65.8392 | 0 | 55.084 | -4.4397e-11 | 85.8796 | -122.2 | 1175.1049
2017-12-29 | 9:00 | 1155.9258 | 393.3 | 536.6609 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 171.2437 | 0 | 55.3582 | -4.6638e-11 | -26.337 | -122.2 | 1155.9258
2017-12-29 | 10:00 | 1108.1665 | 393.3 | 474.0851 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 284.9341 | 0 | 61.5022 | -4.7076e-11 | -130.155 | -122.2 | 1108.1665
2017-12-29 | 11:00 | 1083.173 | 393.3 | 462.3303 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 322.2885 | 0 | 50.6578 | -4.7167e-11 | -169.9036 | -122.2 | 1083.173
2017-12-29 | 12:00 | 1058.0955 | 393.3 | 445.5414 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 336.5516 | 0 | 50.7998 | -4.7182e-11 | -192.5973 | -122.2 | 1058.0955
2017-12-29 | 13:00 | 1056.1925 | 393.3 | 464.6493 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.5064 | 0 | 49.1801 | -4.715e-11 | -160.9433 | -122.2 | 1056.1925
2017-12-29 | 14:00 | 1010.7208 | 393.3 | 471.9879 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 199.1307 | 0 | 47.1358 | -4.7089e-11 | -127.5335 | -122.2 | 1010.7208
2017-12-29 | 15:00 | 1017.6513 | 393.3 | 498.2429 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 104.892 | 0 | 57.3721 | -4.7089e-11 | -63.4558 | -122.2 | 1017.6513
2017-12-29 | 16:00 | 1047.2321 | 393.3 | 519.9948 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 24.0097 | 0 | 80.2276 | -4.7158e-11 | 8.2492e-10 | -122.2 | 1047.2321
2017-12-29 | 17:00 | 1137.049 | 393.3 | 573.641 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.90375 | 0 | 67.1883 | -4.4399e-11 | 62.9159 | -122.2 | 1137.049
2017-12-29 | 18:00 | 1180.8555 | 393.3 | 574.5171 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14906 | 0 | 68.9313 | -4.4403e-11 | 90.658 | -122.2 | 1180.8555
2017-12-29 | 19:00 | 1151.7367 | 393.3 | 573.9347 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.05836 | 0 | 69.7937 | -4.4402e-11 | 59.4499 | -122.2 | 1151.7367
2017-12-29 | 20:00 | 1121.557 | 393.3 | 545.8311 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.7661 | -4.4415e-11 | 47.7598 | -122.2 | 1121.557
2017-12-29 | 21:00 | 1078.378 | 393.3 | 544.9676 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.2199 | -4.4427e-11 | 20.2906 | -128.2 | 1078.378
2017-12-29 | 22:00 | 1019.0251 | 393.3 | 509.745 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.58 | -4.7382e-11 | 7.9294e-10 | -128.2 | 1019.0251
2017-12-29 | 23:00 | 967.2689 | 393.3 | 532.1248 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.6878 | -4.6812e-11 | -48.5437 | -128.2 | 967.2689
2017-12-30 | 0:00 | 915.3262 | 393.3 | 446.0551 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.3711 | -7.6792e-12 | 2.9293e-10 | -128.2 | 915.3262
2017-12-30 | 1:00 | 937.7885 | 393.3 | 473.1643 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.4241 | -7.6787e-12 | 2.6235e-10 | -128.2 | 937.7885
2017-12-30 | 2:00 | 976.7636 | 393.3 | 489.6959 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.1676 | -7.6786e-12 | 2.4993e-10 | -128.2 | 976.7636
2017-12-30 | 3:00 | 1004.0172 | 393.3 | 530.4803 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4855 | -7.3765e-12 | 7.9513 | -128.2 | 1004.0172
2017-12-30 | 4:00 | 1004.6089 | 393.3 | 530.4922 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44885 | 0 | 12.9224 | -7.4374e-12 | 24.8455 | -128.2 | 1004.6089
2017-12-30 | 5:00 | 991.3216 | 393.3 | 530.2264 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59516 | 0 | 3.4906 | -7.4347e-12 | 28.8095 | -128.2 | 991.3216
2017-12-30 | 6:00 | 992.1764 | 393.3 | 530.2435 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0428 | 0 | 1.5833 | -7.4351e-12 | 32.6067 | -128.2 | 992.1764
2017-12-30 | 7:00 | 1035.6096 | 393.3 | 531.1122 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.0883 | 0 | 11.8889 | -7.4425e-12 | 55.4203 | -122.2 | 1035.6096
2017-12-30 | 8:00 | 1050.293 | 393.3 | 508.032 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 103.6882 | 0 | 17.1729 | -7.676e-12 | 2.13e-10 | -122.2 | 1050.293
2017-12-30 | 9:00 | 1026.1594 | 393.3 | 391.4945 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 219.7659 | 0 | 4.2749 | -7.8057e-12 | -8.376 | -122.2 | 1026.1594
2017-12-30 | 10:00 | 982.5651 | 393.3 | 320.1285 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 297.1738 | 0 | 4.6912 | -7.7952e-12 | -57.2285 | -122.2 | 982.5651
2017-12-30 | 11:00 | 949.2802 | 393.3 | 307.0227 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 347.1845 | 0 | 5.5918 | -7.7959e-12 | -128.3189 | -122.2 | 949.2802
2017-12-30 | 12:00 | 920.6631 | 393.3 | 299.5751 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 360.286 | 0 | 12.5824 | -7.8011e-12 | -169.5804 | -122.2 | 920.6631
2017-12-30 | 13:00 | 885.8415 | 393.3 | 295.0642 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 341.8091 | 0 | 8.2269 | -7.8e-12 | -177.0588 | -122.2 | 885.8415
2017-12-30 | 14:00 | 852.8254 | 393.3 | 301.8305 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 263.3251 | 0 | 7.1005 | -7.7972e-12 | -139.4307 | -122.2 | 852.8254
2017-12-30 | 15:00 | 854.3587 | 393.3 | 341.9379 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 132.7539 | 0 | 5.5667 | -7.7957e-12 | -46.4998 | -122.2 | 854.3587
2017-12-30 | 16:00 | 899.5577 | 393.3 | 445.0987 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 29.2047 | 0 | 2.2543 | -7.5421e-12 | -1.2297e-09 | -122.2 | 899.5577
2017-12-30 | 17:00 | 1024.4012 | 393.3 | 539.188 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.95473 | 0 | 4.4908 | -7.4387e-12 | 47.3676 | -122.2 | 1024.4012
2017-12-30 | 18:00 | 1089.023 | 393.3 | 540.4805 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15687 | 0 | 2.6341 | -7.4386e-12 | 99.1516 | -122.2 | 1089.023
2017-12-30 | 19:00 | 1078.8578 | 393.3 | 540.2772 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.057545 | 0 | 3.3139 | -7.4387e-12 | 86.7092 | -122.2 | 1078.8578
2017-12-30 | 20:00 | 1052.9208 | 393.3 | 531.4584 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2353 | -7.4444e-12 | 72.0271 | -122.2 | 1052.9208
2017-12-30 | 21:00 | 1009.4638 | 393.3 | 530.5893 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.84802 | -7.4564e-12 | 39.1265 | -128.2 | 1009.4638
2017-12-30 | 22:00 | 954.2951 | 393.3 | 521.7383 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.85686 | -7.6695e-12 | 3.1723e-10 | -128.2 | 954.2951
2017-12-30 | 23:00 | 899.0532 | 393.3 | 476.612 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4412 | -7.9807e-12 | 3.5959e-10 | -128.2 | 899.0532
2017-12-31 | 0:00 | 857.7437 | 393.3 | 442.5515 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2922 | -8.3197e-11 | -1.0805e-09 | -128.2 | 857.7437
2017-12-31 | 1:00 | 869.7157 | 393.3 | 451.287 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2287 | -1.1745e-10 | -1.614e-09 | -128.2 | 869.7157
2017-12-31 | 2:00 | 906.9844 | 393.3 | 475.0693 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9797 | -1.0951e-10 | 1.0354 | -128.2 | 906.9844
2017-12-31 | 3:00 | 932.2383 | 393.3 | 486.0021 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.0998 | -1.136e-10 | 1.0365 | -128.2 | 932.2383
2017-12-31 | 4:00 | 934.3576 | 393.3 | 489.9119 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.37205 | 0 | 7.0734 | -1.1223e-10 | 1.1003 | -128.2 | 934.3576
2017-12-31 | 5:00 | 898.9985 | 393.3 | 464.9159 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.54829 | 0 | 5.3343 | -1.231e-10 | -1.1921e-09 | -128.2 | 898.9985
2017-12-31 | 6:00 | 870.7644 | 393.3 | 434.8623 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3598 | 0 | 8.8423 | -1.2581e-10 | -1.657e-09 | -128.2 | 870.7644
2017-12-31 | 7:00 | 898.7738 | 393.3 | 465.8487 | 44 | 39.7 | 68.3 | 0.86119 | 0 | 8.9639 | -1.3023e-10 | -1.2189e-09 | -122.2 | 898.7738
2017-12-31 | 8:00 | 947.9527 | 393.3 | 503.6728 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 3.471 | 0 | 9.5179 | -1.2911e-10 | 9.891 | -122.2 | 947.9527
2017-12-31 | 9:00 | 970.1602 | 393.3 | 502.478 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 34.3766 | 0 | 11.2051 | -1.2407e-10 | 3.1004 | -122.2 | 970.1602
2017-12-31 | 10:00 | 942.7655 | 393.3 | 420.633 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 54.1992 | 0 | 50.1333 | -1.0892e-10 | -1.0515e-09 | -122.2 | 942.7655
2017-12-31 | 11:00 | 918.4998 | 393.3 | 344.8752 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 73.5337 | 0 | 82.2909 | -9.7286e-11 | -6.6423e-10 | -122.2 | 918.4998
2017-12-31 | 12:00 | 904.7299 | 393.3 | 293.7996 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 101.3217 | 0 | 91.8086 | -9.441e-11 | -3.2036e-09 | -122.2 | 904.7299
2017-12-31 | 13:00 | 873.4278 | 393.3 | 240.1686 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 108.2154 | 0 | 121.242 | -9.5517e-11 | -13.9981 | -122.2 | 873.4278
2017-12-31 | 14:00 | 836.0285 | 393.3 | 239.4206 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 82.4108 | 0 | 121.0364 | -9.5038e-11 | -26.8392 | -122.2 | 836.0285
2017-12-31 | 15:00 | 863.5729 | 393.3 | 270.8702 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 54.2477 | 0 | 117.855 | -9.3535e-11 | -4.1697e-09 | -122.2 | 863.5729
2017-12-31 | 16:00 | 900.5533 | 393.3 | 346.2321 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 15.2183 | 0 | 116.1028 | -9.626e-11 | -2.2374e-09 | -122.2 | 900.5533
2017-12-31 | 17:00 | 1014.575 | 393.3 | 467.7984 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.7859 | 0 | 111.6982 | -8.9793e-11 | 1.8924 | -122.2 | 1014.575
2017-12-31 | 18:00 | 1060.2243 | 393.3 | 510.5206 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14399 | 0 | 101.282 | -9.1523e-11 | 1.6777 | -122.2 | 1060.2243
2017-12-31 | 19:00 | 1045.2876 | 393.3 | 510.0263 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.065171 | 0 | 85.1478 | -9.2054e-11 | 1.5483 | -122.2 | 1045.2876
2017-12-31 | 20:00 | 1021.141 | 393.3 | 504.4462 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.9577 | -1.0149e-10 | 2.5371 | -122.2 | 1021.141
2017-12-31 | 21:00 | 993.6458 | 393.3 | 487.0994 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3294 | -9.6786e-11 | 1.317 | -128.2 | 993.6458
2017-12-31 | 22:00 | 964.2095 | 393.3 | 464.3645 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.8294 | -9.157e-11 | 1.3156 | -128.2 | 964.2095
2017-12-31 | 23:00 | 961.6908 | 393.3 | 470.892 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.4812 | -9.3016e-11 | 1.3176 | -128.2 | 961.6908
2018-01-01 | 0:00 | 936.4647 | 393.3 | 428.6398 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.1747 | -5.0542e-13 | 24.8502 | -128.2 | 936.4647
2018-01-01 | 1:00 | 945.955 | 393.3 | 428.8402 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.546 | -5.0542e-13 | 36.4689 | -128.2 | 945.955
2018-01-01 | 2:00 | 962.6155 | 393.3 | 429.2635 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.8781 | -5.0542e-13 | 38.074 | -128.2 | 962.6155
2018-01-01 | 3:00 | 972.8133 | 393.3 | 429.1958 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.6201 | -5.0542e-13 | 40.9973 | -128.2 | 972.8133
2018-01-01 | 4:00 | 964.2686 | 393.3 | 428.9666 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.020196 | 0 | 65.2362 | -5.0542e-13 | 36.1456 | -128.2 | 964.2686
2018-01-01 | 5:00 | 928.6311 | 393.3 | 427.3955 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13448 | 0 | 62.7184 | -5.0507e-13 | 11.8827 | -128.2 | 928.6311
2018-01-01 | 6:00 | 896.2456 | 393.3 | 398.9887 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.1145 | 0 | 72.0424 | -5.1871e-13 | 3.027e-11 | -128.2 | 896.2456
2018-01-01 | 7:00 | 914.0181 | 393.3 | 410.7311 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 8.5263 | 0 | 72.8607 | -5.1887e-13 | 3.331e-11 | -122.2 | 914.0181
2018-01-01 | 8:00 | 963.1948 | 393.3 | 396.9989 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 64.9136 | 0 | 81.0823 | -5.1894e-13 | 3.3738e-11 | -122.2 | 963.1948
2018-01-01 | 9:00 | 947.8694 | 393.3 | 319.7002 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 150.8436 | 0 | 59.4257 | -5.1855e-13 | -8.5137e-11 | -122.2 | 947.8694
2018-01-01 | 10:00 | 906.3113 | 393.3 | 230.4262 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 253.4135 | 0 | 59.9773 | -5.2493e-13 | -54.3057 | -122.2 | 906.3113
2018-01-01 | 11:00 | 865.5085 | 393.3 | 229.6102 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 319.7186 | 0 | 64.3568 | -5.249e-13 | -164.9771 | -122.2 | 865.5085
2018-01-01 | 12:00 | 828.5756 | 393.3 | 228.8715 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 311.3823 | 0 | 74.6991 | -5.2494e-13 | -203.1773 | -122.2 | 828.5756
2018-01-01 | 13:00 | 805.8909 | 393.3 | 228.4178 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 330.1152 | 0 | 77.4187 | -22.6608 | -224.2 | -122.2 | 805.8909
2018-01-01 | 14:00 | 780.8345 | 393.3 | 227.9167 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 277.8782 | 0 | 72.005 | -5.2504e-13 | -215.8654 | -122.2 | 780.8345
2018-01-01 | 15:00 | 790.4874 | 393.3 | 228.1097 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 162.2616 | 0 | 86.7907 | -5.2491e-13 | -106.1747 | -122.2 | 790.4874
2018-01-01 | 16:00 | 852.3109 | 393.3 | 310.1522 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 40.8925 | 0 | 79.5662 | -5.1855e-13 | -8.9069e-11 | -122.2 | 852.3109
2018-01-01 | 17:00 | 947.4712 | 393.3 | 429.3884 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.1611 | 0 | 55.8507 | -5.0544e-13 | 30.271 | -122.2 | 947.4712
2018-01-01 | 18:00 | 1007.4817 | 393.3 | 430.6578 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3056 | 0 | 55.2765 | -5.0542e-13 | 76.8418 | -122.2 | 1007.4817
2018-01-01 | 19:00 | 1014.1787 | 393.3 | 438.7806 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0057214 | 0 | 55.3005 | -5.0542e-13 | 73.8919 | -122.2 | 1014.1787
2018-01-01 | 20:00 | 1020.2737 | 393.3 | 438.1409 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.6377 | -5.0541e-13 | 86.4952 | -122.2 | 1020.2737
2018-01-01 | 21:00 | 1008.9003 | 393.3 | 438.1862 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.9956 | -5.0541e-13 | 80.0184 | -128.2 | 1008.9003
2018-01-01 | 22:00 | 980.0359 | 393.3 | 429.5313 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.1759 | -5.0541e-13 | 71.4288 | -128.2 | 980.0359
2018-01-01 | 23:00 | 949.6467 | 393.3 | 429.1901 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.5061 | -5.0542e-13 | 51.3505 | -128.2 | 949.6467
2018-01-02 | 0:00 | 907.6589 | 393.3 | 432.9273 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.3444 | -1.2933e-08 | 17.5872 | -128.2 | 907.6589
2018-01-02 | 1:00 | 918.467 | 393.3 | 435.2911 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.4763 | -1.2919e-08 | 36.5996 | -128.2 | 918.467
2018-01-02 | 2:00 | 950.814 | 393.3 | 435.9933 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.1107 | -1.2919e-08 | 50.3101 | -128.2 | 950.814
2018-01-02 | 3:00 | 963.276 | 393.3 | 436.8115 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.2449 | -1.2928e-08 | 39.2196 | -128.2 | 963.276
2018-01-02 | 4:00 | 960.1174 | 393.3 | 435.9414 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.020209 | -0.0022262 | 50.2398 | -1.2928e-08 | 40.0183 | -128.2 | 960.1174
2018-01-02 | 5:00 | 937.2721 | 393.3 | 433.6749 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.14379 | -0.01584 | 53.164 | -1.2935e-08 | 23.8052 | -128.2 | 937.2721
2018-01-02 | 6:00 | 937.2146 | 393.3 | 430.3469 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.2693 | -0.13982 | 75.2813 | -1.304e-08 | 6.3568 | -128.2 | 937.2146
2018-01-02 | 7:00 | 979.7787 | 393.3 | 436.8331 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 15.4418 | -1.7011 | 72.5176 | -1.2939e-08 | 34.7872 | -122.2 | 979.7787
2018-01-02 | 8:00 | 1020.2732 | 393.3 | 415.9239 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 128.0686 | -14.1079 | 64.8856 | -1.2943e-08 | 5.303 | -122.2 | 1020.2732
2018-01-02 | 9:00 | 983.0501 | 393.3 | 252.3216 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 284.5914 | -31.3503 | 59.5874 | -1.3173e-08 | -6.6263e-07 | -122.2 | 983.0501
2018-01-02 | 10:00 | 925.7385 | 393.3 | 230.8148 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 406.9198 | -44.8259 | 38.6971 | -1.3414e-08 | -122.6673 | -122.2 | 925.7385
2018-01-02 | 11:00 | 875.6586 | 393.3 | 229.8132 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 461.3152 | -50.8181 | 23.7354 | -1.3437e-08 | -205.1871 | -122.2 | 875.6586
2018-01-02 | 12:00 | 847.1731 | 393.3 | 229.2435 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 465.4276 | -51.2711 | 22.7411 | -11.568 | -224.2 | -122.2 | 847.1731
2018-01-02 | 13:00 | 818.9572 | 393.3 | 228.6791 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 415.2073 | -45.7389 | 28.971 | -0.76137 | -224.2 | -122.2 | 818.9572
2018-01-02 | 14:00 | 790.5847 | 393.3 | 228.1117 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 325.3997 | -35.8457 | 25.279 | -1.3423e-08 | -171.26 | -122.2 | 790.5847
2018-01-02 | 15:00 | 795.2785 | 393.3 | 228.2056 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 185.0032 | -20.3798 | 26.0776 | -1.3386e-08 | -43.128 | -122.2 | 795.2785
2018-01-02 | 16:00 | 864.6718 | 393.3 | 380.6033 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 45.8979 | -5.0561 | 21.5267 | -1.3126e-08 | -9.6702e-07 | -122.2 | 864.6718
2018-01-02 | 17:00 | 957.9372 | 393.3 | 438.0852 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.4684 | -0.16176 | 37.5732 | -1.2923e-08 | 50.1722 | -122.2 | 957.9372
2018-01-02 | 18:00 | 1028.496 | 393.3 | 442.4851 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30714 | -0.033834 | 55.2962 | -1.292e-08 | 86.0414 | -122.2 | 1028.496
2018-01-02 | 19:00 | 1034.9466 | 393.3 | 459.8642 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0057031 | -0.00062825 | 55.915 | -1.2921e-08 | 72.9623 | -122.2 | 1034.9466
2018-01-02 | 20:00 | 1036.1633 | 393.3 | 460.1375 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.3541 | -1.2919e-08 | 72.6717 | -122.2 | 1036.1633
2018-01-02 | 21:00 | 1011.7855 | 393.3 | 461.5136 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.3782 | -1.2924e-08 | 53.1938 | -128.2 | 1011.7855
2018-01-02 | 22:00 | 980.5289 | 393.3 | 444.1972 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.2894 | -1.2919e-08 | 55.1422 | -128.2 | 980.5289
2018-01-02 | 23:00 | 936.7639 | 393.3 | 440.0208 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.6769 | -1.2929e-08 | 29.4662 | -128.2 | 936.7639
2018-01-03 | 0:00 | 890.2701 | 393.3 | 424.6537 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.7999 | -7.6151e-09 | 4.0165 | -128.2 | 890.2701
2018-01-03 | 1:00 | 896.396 | 393.3 | 427.8272 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.2846 | -7.6146e-09 | 4.1841 | -128.2 | 896.396
2018-01-03 | 2:00 | 921.434 | 393.3 | 437.2174 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.0691 | -7.6133e-09 | 4.7476 | -128.2 | 921.434
2018-01-03 | 3:00 | 934.3325 | 393.3 | 424.5146 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.4479 | -7.6161e-09 | 4.3699 | -128.2 | 934.3325
2018-01-03 | 4:00 | 926.9972 | 393.3 | 424.4083 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013478 | -0.0024746 | 63.9448 | -7.6156e-09 | 4.7331 | -128.2 | 926.9972
2018-01-03 | 5:00 | 902.4431 | 393.3 | 408.3708 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13151 | -0.024145 | 62.7067 | -7.6175e-09 | 4.7582 | -128.2 | 902.4431
2018-01-03 | 6:00 | 890.0646 | 393.3 | 398.2202 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0182 | -0.18694 | 61.8679 | -7.6178e-09 | 5.0453 | -128.2 | 890.0646
2018-01-03 | 7:00 | 926.7698 | 393.3 | 424.2348 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 10.5157 | -1.9307 | 66.2072 | -7.6152e-09 | 5.8429 | -122.2 | 926.7698
2018-01-03 | 8:00 | 977.9168 | 393.3 | 422.9896 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 73.4824 | -13.4913 | 67.7847 | -7.613e-09 | 6.9513 | -122.2 | 977.9168
2018-01-03 | 9:00 | 952.8749 | 393.3 | 308.1109 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 196.8861 | -36.148 | 66.1258 | -7.6186e-09 | -3.436e-07 | -122.2 | 952.8749
2018-01-03 | 10:00 | 912.9046 | 393.3 | 248.5581 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 345.9187 | -63.5102 | 70.7806 | -7.8302e-09 | -105.6427 | -122.2 | 912.9046
2018-01-03 | 11:00 | 891.0065 | 393.3 | 248.1201 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 434.1122 | -79.7024 | 66.2764 | -7.8375e-09 | -194.5999 | -122.2 | 891.0065
2018-01-03 | 12:00 | 867.1876 | 393.3 | 247.6438 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 440.5679 | -80.8876 | 66.2612 | -8.0112e-09 | -223.1976 | -122.2 | 867.1876
2018-01-03 | 13:00 | 836.4461 | 393.3 | 247.0289 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 403.8274 | -74.1421 | 72.3459 | -5.2139 | -224.2 | -122.2 | 836.4461
2018-01-03 | 14:00 | 818.5728 | 393.3 | 246.6715 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 318.5248 | -58.4807 | 59.3281 | -7.8313e-09 | -166.3709 | -122.2 | 818.5728
2018-01-03 | 15:00 | 834.1578 | 393.3 | 246.9832 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 182.1288 | -33.4386 | 48.5745 | -7.8176e-09 | -29.5901 | -122.2 | 834.1578
2018-01-03 | 16:00 | 901.3307 | 393.3 | 403.7513 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 44.3076 | -8.1348 | 39.7066 | -7.6092e-09 | -3.5434e-07 | -122.2 | 901.3307
2018-01-03 | 17:00 | 1003.9809 | 393.3 | 464.4503 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.572 | -0.28862 | 33.4389 | -7.2411e-09 | 74.0082 | -122.2 | 1003.9809
2018-01-03 | 18:00 | 1071.0581 | 393.3 | 465.4453 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30805 | -0.056558 | 44.6151 | -7.2335e-09 | 116.3462 | -122.2 | 1071.0581
2018-01-03 | 19:00 | 1077.396 | 393.3 | 490.5712 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0051629 | -0.00094789 | 48.1402 | -7.2348e-09 | 92.4803 | -122.2 | 1077.396
2018-01-03 | 20:00 | 1078.7174 | 393.3 | 490.5107 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.1456 | -7.231e-09 | 100.0611 | -122.2 | 1078.7174
2018-01-03 | 21:00 | 1050.5471 | 393.3 | 489.6919 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.0774 | -7.2288e-09 | 91.0778 | -128.2 | 1050.5471
2018-01-03 | 22:00 | 1004.4589 | 393.3 | 463.7406 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.962 | -7.2296e-09 | 79.8563 | -128.2 | 1004.4589
2018-01-03 | 23:00 | 956.1467 | 393.3 | 463.3845 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.992 | -7.2392e-09 | 43.1702 | -128.2 | 956.1467
2018-01-04 | 0:00 | 912.031 | 393.3 | 528.7287 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.2692 | -2.0379e-10 | -60.7669 | -131.2 | 912.031
2018-01-04 | 1:00 | 919.0885 | 393.3 | 529.3053 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.8497 | -2.038e-10 | -60.1665 | -131.2 | 919.0885
2018-01-04 | 2:00 | 950.2714 | 393.3 | 538.837 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.7373 | -2.0379e-10 | -38.7029 | -131.2 | 950.2714
2018-01-04 | 3:00 | 961.8292 | 393.3 | 537.6302 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.2727 | -2.0379e-10 | -46.0737 | -131.2 | 961.8292
2018-01-04 | 4:00 | 957.8408 | 393.3 | 540.761 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.00943 | 0 | 31.0804 | -2.0379e-10 | -44.9099 | -131.2 | 957.8408
2018-01-04 | 5:00 | 952.1607 | 393.3 | 542.4982 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12437 | 0 | 33.6321 | -2.0379e-10 | -47.594 | -131.2 | 952.1607
2018-01-04 | 6:00 | 998.3692 | 393.3 | 566.3567 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.99438 | 0 | 42.1491 | -2.0379e-10 | -32.231 | -131.2 | 998.3692
2018-01-04 | 7:00 | 1084.5425 | 393.3 | 626.613 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 12.6317 | 0 | 43.3978 | -2.0373e-10 | 3.8674e-09 | -142.2 | 1084.5425
2018-01-04 | 8:00 | 1153.6743 | 393.3 | 634.2322 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 90.7315 | 0 | 28.5106 | -2.0328e-10 | 4.2505e-09 | -142.2 | 1153.6743
2018-01-04 | 9:00 | 1167.7637 | 393.3 | 567.42 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 184.4835 | 0 | 17.9601 | -2.0375e-10 | 3.8453e-09 | -142.2 | 1167.7637
2018-01-04 | 10:00 | 1132.6771 | 393.3 | 550.3602 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 221.4778 | 0 | 11.1232 | -2.0374e-10 | -47.0841 | -142.2 | 1132.6771
2018-01-04 | 11:00 | 1096.2359 | 393.3 | 534.4592 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 238.7169 | 0 | 7.5634 | -2.0371e-10 | -81.3036 | -142.2 | 1096.2359
2018-01-04 | 12:00 | 1068.1251 | 393.3 | 530.8555 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 239.1978 | 0 | 6.2667 | -2.0369e-10 | -104.9948 | -142.2 | 1068.1251
2018-01-04 | 13:00 | 1055.6096 | 393.3 | 536.0436 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 228.259 | 0 | 1.2059 | -2.0317e-10 | -106.699 | -142.2 | 1055.6096
2018-01-04 | 14:00 | 1042.7332 | 393.3 | 571.0059 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 128.8704 | 0 | 0.28761 | -2.023e-10 | -56.3307 | -142.2 | 1042.7332
2018-01-04 | 15:00 | 1055.329 | 393.3 | 604.046 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 72.3303 | 0 | 0.070669 | -1.98e-10 | -20.618 | -142.2 | 1055.329
2018-01-04 | 16:00 | 1103.8048 | 393.3 | 634.1761 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 16.0648 | 0 | 0.66356 | -1.9247e-10 | 51.2003 | -142.2 | 1103.8048
2018-01-04 | 17:00 | 1167.7389 | 393.3 | 643.7548 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.50208 | 0 | 1.8631 | -1.9313e-10 | 110.819 | -142.2 | 1167.7389
2018-01-04 | 18:00 | 1209.9301 | 393.3 | 644.5986 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28264 | 0 | 2.1041 | -1.9317e-10 | 138.5447 | -142.2 | 1209.9301
2018-01-04 | 19:00 | 1193.7537 | 393.3 | 644.2751 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0027647 | 0 | 4.058 | -1.9333e-10 | 119.2179 | -142.2 | 1193.7537
2018-01-04 | 20:00 | 1158.6303 | 393.3 | 635.2726 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4094 | -1.9321e-10 | 94.9483 | -142.2 | 1158.6303
2018-01-04 | 21:00 | 1107.5614 | 393.3 | 634.2512 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0754 | -1.9329e-10 | 36.5348 | -131.2 | 1107.5614
2018-01-04 | 22:00 | 1038.0614 | 393.3 | 617.7098 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3368 | -2.0353e-10 | -10.8852 | -131.2 | 1038.0614
2018-01-04 | 23:00 | 969.9742 | 393.3 | 601.0755 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6222 | -2.0364e-10 | -52.3235 | -131.2 | 969.9742
2018-01-05 | 0:00 | 917.7433 | 393.3 | 648.2549 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1331 | -5.1767e-08 | -146.4447 | -131.2 | 917.7433
2018-01-05 | 1:00 | 922.9775 | 393.3 | 648.3595 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8163 | -4.9855e-08 | -140.2983 | -131.2 | 922.9775
2018-01-05 | 2:00 | 963.1699 | 393.3 | 649.1634 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9375 | -4.9978e-08 | -110.3309 | -131.2 | 963.1699
2018-01-05 | 3:00 | 990.1585 | 393.3 | 649.7032 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2227 | -5.5065e-08 | -100.7673 | -131.2 | 990.1585
2018-01-05 | 4:00 | 1015.8738 | 393.3 | 650.2175 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0067833 | 0 | 9.8848 | -5.5829e-08 | -75.1352 | -131.2 | 1015.8738
2018-01-05 | 5:00 | 1023.4943 | 393.3 | 650.3699 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.10987 | 0 | 10.164 | -5.63e-08 | -60.6494 | -131.2 | 1023.4943
2018-01-05 | 6:00 | 1075.5361 | 393.3 | 651.4107 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.72199 | 0 | 7.8051 | -4.8573e-08 | -5.5018 | -131.2 | 1075.5361
2018-01-05 | 7:00 | 1162.4005 | 393.3 | 682.2272 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 1.0238 | 0 | 17.7524 | -5.258e-08 | 59.497 | -142.2 | 1162.4005
2018-01-05 | 8:00 | 1271.5291 | 393.3 | 759.999 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 11.6639 | 0 | 31.8588 | -5.4983e-08 | 67.8074 | -142.2 | 1271.5291
2018-01-05 | 9:00 | 1323.9702 | 393.3 | 776.0684 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 39.5991 | 0 | 30.9203 | -5.5368e-08 | 79.4823 | -142.2 | 1323.9702
2018-01-05 | 10:00 | 1309.9371 | 393.3 | 767.8028 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 60.325 | 0 | 28.3096 | -5.4736e-08 | 56.6997 | -142.2 | 1309.9371
2018-01-05 | 11:00 | 1289.5029 | 393.3 | 716.5899 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 87.9943 | 0 | 37.0715 | -5.7225e-08 | 51.0472 | -142.2 | 1289.5029
2018-01-05 | 12:00 | 1219.156 | 393.3 | 661.6702 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 117.9508 | 0 | 42.735 | -5.4213e-08 | -5.4299e-07 | -142.2 | 1219.156
2018-01-05 | 13:00 | 1235.443 | 393.3 | 662.2245 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 136.3118 | 0 | 40.1066 | -5.4021e-08 | -5.084e-07 | -142.2 | 1235.443
2018-01-05 | 14:00 | 1209.4709 | 393.3 | 654.0894 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 135.8554 | 0 | 51.916 | -5.8068e-08 | -31.2898 | -142.2 | 1209.4709
2018-01-05 | 15:00 | 1214.3699 | 393.3 | 675.6684 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 75.3808 | 0 | 44.6229 | -5.8517e-08 | 19.1978 | -142.2 | 1214.3699
2018-01-05 | 16:00 | 1243.9903 | 393.3 | 738.5444 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 13.3916 | 0 | 41.4592 | -5.6836e-08 | 48.895 | -142.2 | 1243.9903
2018-01-05 | 17:00 | 1266.6851 | 393.3 | 766.0744 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.58667 | 0 | 39.8204 | -5.6437e-08 | 49.4036 | -142.2 | 1266.6851
2018-01-05 | 18:00 | 1279.565 | 393.3 | 771.7282 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27004 | 0 | 31.1797 | -5.6169e-08 | 51.987 | -142.2 | 1279.565
2018-01-05 | 19:00 | 1239.7064 | 393.3 | 736.3968 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0021965 | 0 | 29.3633 | -5.5378e-08 | 47.7441 | -142.2 | 1239.7064
2018-01-05 | 20:00 | 1189.7079 | 393.3 | 697.4492 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.317 | -5.4428e-08 | 36.9417 | -142.2 | 1189.7079
2018-01-05 | 21:00 | 1139.2629 | 393.3 | 672.2578 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3051 | -5.3043e-08 | -4.3565e-07 | -131.2 | 1139.2629
2018-01-05 | 22:00 | 1080.2645 | 393.3 | 651.5053 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.2367 | -5.7322e-08 | -48.3774 | -131.2 | 1080.2645
2018-01-05 | 23:00 | 1009.9486 | 393.3 | 650.099 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.7824 | -6.116e-08 | -117.5328 | -131.2 | 1009.9486
2018-01-06 | 0:00 | 951.0359 | 393.3 | 463.9087 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.3272 | -9.0572e-11 | -8.4791e-09 | -131.2 | 951.0359
2018-01-06 | 1:00 | 963.0879 | 393.3 | 476.6821 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.3058 | -9.0571e-11 | 8.7474e-09 | -131.2 | 963.0879
2018-01-06 | 2:00 | 997.5977 | 393.3 | 495.0236 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.1742 | -9.0569e-11 | 8.3436e-09 | -131.2 | 997.5977
2018-01-06 | 3:00 | 1019.0449 | 393.3 | 493.5997 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.4452 | -9.0569e-11 | 8.3029e-09 | -131.2 | 1019.0449
2018-01-06 | 4:00 | 1036.2816 | 393.3 | 500.8221 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.016586 | 0 | 104.5429 | -9.057e-11 | 7.9387e-09 | -131.2 | 1036.2816
2018-01-06 | 5:00 | 1033.3732 | 393.3 | 514.8408 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13921 | 0 | 94.4299 | -8.8693e-11 | 0.46332 | -131.2 | 1033.3732
2018-01-06 | 6:00 | 1060.5439 | 393.3 | 552.3596 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.2601 | 0 | 84.9656 | -8.8621e-11 | 0.85857 | -131.2 | 1060.5439
2018-01-06 | 7:00 | 1125.1582 | 393.3 | 624.3258 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.5714 | 0 | 83.9267 | -8.859e-11 | 0.43426 | -142.2 | 1125.1582
2018-01-06 | 8:00 | 1188.4782 | 393.3 | 599.2815 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 122.2496 | 0 | 66.1334 | -8.8613e-11 | 0.61367 | -142.2 | 1188.4782
2018-01-06 | 9:00 | 1158.3016 | 393.3 | 417.4307 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 280.7914 | 0 | 62.1796 | -9.0573e-11 | -1.1951e-08 | -142.2 | 1158.3016
2018-01-06 | 10:00 | 1114.8947 | 393.3 | 301.6979 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 406.748 | 0 | 70.8096 | -8.7596e-11 | -61.1608 | -142.2 | 1114.8947
2018-01-06 | 11:00 | 1095.3174 | 393.3 | 301.3063 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 469.8373 | 0 | 59.8514 | -8.7546e-11 | -132.4777 | -142.2 | 1095.3174
2018-01-06 | 12:00 | 1042.7858 | 393.3 | 300.2557 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 467.1522 | 0 | 53.2646 | -8.7377e-11 | -174.6868 | -142.2 | 1042.7858
2018-01-06 | 13:00 | 1025.6724 | 393.3 | 299.9134 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 414.6838 | 0 | 49.3402 | -8.7601e-11 | -135.065 | -142.2 | 1025.6724
2018-01-06 | 14:00 | 1009.4406 | 393.3 | 299.5888 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 337.5142 | 0 | 44.0724 | -8.7712e-11 | -70.6349 | -142.2 | 1009.4406
2018-01-06 | 15:00 | 1007.793 | 393.3 | 377.9294 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 198.9546 | 0 | 31.409 | -9.0571e-11 | -2.5009e-08 | -142.2 | 1007.793
2018-01-06 | 16:00 | 1070.7767 | 393.3 | 593.4587 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 51.7708 | 0 | 23.2803 | -8.8604e-11 | 0.56697 | -142.2 | 1070.7767
2018-01-06 | 17:00 | 1150.3934 | 393.3 | 657.5147 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.2218 | 0 | 19.9237 | -8.2914e-11 | 60.9333 | -142.2 | 1150.3934
2018-01-06 | 18:00 | 1221.2154 | 393.3 | 658.806 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3059 | 0 | 22.9877 | -8.3008e-11 | 114.7158 | -142.2 | 1221.2154
2018-01-06 | 19:00 | 1197.5686 | 393.3 | 658.3178 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0048525 | 0 | 24.1014 | -8.2872e-11 | 88.9445 | -142.2 | 1197.5686
2018-01-06 | 20:00 | 1164.7824 | 393.3 | 634.6418 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2155 | -8.2982e-11 | 84.9251 | -142.2 | 1164.7824
2018-01-06 | 21:00 | 1130.2259 | 393.3 | 634.156 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.0386 | -8.2775e-11 | 35.3312 | -131.2 | 1130.2259
2018-01-06 | 22:00 | 1082.8387 | 393.3 | 632.7087 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.2853 | -8.3371e-11 | 1.9447 | -131.2 | 1082.8387
2018-01-06 | 23:00 | 1026.6142 | 393.3 | 592.0533 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.3552 | -8.8598e-11 | 0.60571 | -131.2 | 1026.6142
2018-01-07 | 0:00 | 980.5666 | 393.3 | 541.3867 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.38 | -3.2452e-08 | -1.1299e-06 | -128.2 | 980.5666
2018-01-07 | 1:00 | 996.4287 | 393.3 | 565.4237 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.9051 | -3.7992e-08 | -1.2962e-06 | -128.2 | 996.4287
2018-01-07 | 2:00 | 1024.9432 | 393.3 | 587.7471 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.7961 | -2.9177e-08 | 1.089e-06 | -128.2 | 1024.9432
2018-01-07 | 3:00 | 1046.0866 | 393.3 | 593.0723 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0143 | -2.9741e-08 | 1.0866e-06 | -128.2 | 1046.0866
2018-01-07 | 4:00 | 1038.1097 | 393.3 | 581.4512 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.016315 | 0 | 22.7422 | -2.8412e-08 | 1.107e-06 | -128.2 | 1038.1097
2018-01-07 | 5:00 | 1014.3875 | 393.3 | 560.2601 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13321 | 0 | 27.4942 | -3.5047e-08 | -1.2335e-06 | -128.2 | 1014.3875
2018-01-07 | 6:00 | 1006.7468 | 393.3 | 549.3191 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0618 | 0 | 32.2659 | -3.2537e-08 | -1.1541e-06 | -128.2 | 1006.7468
2018-01-07 | 7:00 | 1047.7043 | 393.3 | 590.6179 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 8.3888 | 0 | 36.7976 | -2.5843e-08 | 1.1322e-06 | -132.2 | 1047.7043
2018-01-07 | 8:00 | 1103.7339 | 393.3 | 578.3726 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 69.2979 | 0 | 45.8634 | -2.4295e-08 | 1.1649e-06 | -132.2 | 1103.7339
2018-01-07 | 9:00 | 1099.4956 | 393.3 | 486.0205 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 159.4093 | 0 | 46.1658 | -2.6437e-08 | -8.8582e-07 | -132.2 | 1099.4956
2018-01-07 | 10:00 | 1088.3393 | 393.3 | 483.3395 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 175.8901 | 0 | 35.3235 | -2.7705e-08 | -13.0138 | -132.2 | 1088.3393
2018-01-07 | 11:00 | 1076.1567 | 393.3 | 489.9129 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 142.1575 | 0 | 37.2862 | -2.7495e-08 | -1.626e-06 | -132.2 | 1076.1567
2018-01-07 | 12:00 | 1089.2361 | 393.3 | 524.5965 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 118.8012 | 0 | 39.0384 | -2.892e-08 | -1.0889e-06 | -132.2 | 1089.2361
2018-01-07 | 13:00 | 1056.358 | 393.3 | 524.1002 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 81.5933 | 0 | 43.8645 | -2.8408e-08 | -1.0876e-06 | -132.2 | 1056.358
2018-01-07 | 14:00 | 1021.3313 | 393.3 | 491.4281 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 71.4002 | 0 | 49.603 | -2.6529e-08 | -1.4344e-06 | -132.2 | 1021.3313
2018-01-07 | 15:00 | 1038.1074 | 393.3 | 553.3829 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 29.8003 | 0 | 45.4242 | -3.1042e-08 | -1.1211e-06 | -132.2 | 1038.1074
2018-01-07 | 16:00 | 1085.3315 | 393.3 | 620.2494 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 3.7031 | 0 | 49.679 | -2.5857e-08 | 7.0695e-07 | -132.2 | 1085.3315
2018-01-07 | 17:00 | 1152.4962 | 393.3 | 645.1499 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23458 | 0 | 56.9403 | -2.6453e-08 | 29.3713 | -132.2 | 1152.4962
2018-01-07 | 18:00 | 1189.273 | 393.3 | 645.8855 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.26696 | 0 | 71.3633 | -2.6347e-08 | 37.3574 | -132.2 | 1189.273
2018-01-07 | 19:00 | 1165.6958 | 393.3 | 640.9611 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0024261 | 0 | 88.5323 | -2.5201e-08 | 7.8717e-07 | -132.2 | 1165.6958
2018-01-07 | 20:00 | 1127.6332 | 393.3 | 584.6394 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.9938 | -2.2497e-08 | 1.1263e-06 | -132.2 | 1127.6332
2018-01-07 | 21:00 | 1074.8834 | 393.3 | 535.9584 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.225 | -2.1873e-08 | 1.1808e-06 | -128.2 | 1074.8834
2018-01-07 | 22:00 | 1011.0117 | 393.3 | 498.2662 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.5715 | -2.5161e-08 | -21.726 | -128.2 | 1011.0117
2018-01-07 | 23:00 | 956.3067 | 393.3 | 497.1081 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.9892 | -2.4643e-08 | -63.3906 | -128.2 | 956.3067
2018-01-08 | 0:00 | 900.984 | 393.3 | 479.5728 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.6025 | -3.819e-15 | -92.9913 | -128.2 | 900.984
2018-01-08 | 1:00 | 911.5637 | 393.3 | 482.6457 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.1393 | -3.8186e-15 | -79.3212 | -128.2 | 911.5637
2018-01-08 | 2:00 | 949.5416 | 393.3 | 486.5541 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7173 | -3.8187e-15 | -41.1298 | -128.2 | 949.5416
2018-01-08 | 3:00 | 977.3029 | 393.3 | 491.6543 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.2741 | -3.8216e-15 | -12.6255 | -128.2 | 977.3029
2018-01-08 | 4:00 | 980.754 | 393.3 | 515.097 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0026762 | 0 | 31.7543 | -3.7463e-15 | -2.1624e-13 | -128.2 | 980.754
2018-01-08 | 5:00 | 961.9726 | 393.3 | 519.6737 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.1056 | 0 | 15.6933 | -3.7466e-15 | -2.15e-13 | -128.2 | 961.9726
2018-01-08 | 6:00 | 956.2148 | 393.3 | 522.2779 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.62478 | 0 | 9.2121 | -3.7458e-15 | -2.1467e-13 | -128.2 | 956.2148
2018-01-08 | 7:00 | 994.4534 | 393.3 | 568.6781 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 2.1414 | 0 | 11.7339 | -3.7469e-15 | -2.0455e-13 | -132.2 | 994.4534
2018-01-08 | 8:00 | 1085.3274 | 393.3 | 620.8065 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 13.2863 | 0 | 18.1938 | -3.649e-15 | 22.8407 | -132.2 | 1085.3274
2018-01-08 | 9:00 | 1133.5994 | 393.3 | 621.772 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 41.7904 | 0 | 30.489 | -3.6501e-15 | 31.648 | -132.2 | 1133.5994
2018-01-08 | 10:00 | 1130.5385 | 393.3 | 621.7108 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 49.1277 | 0 | 34.1832 | -3.6491e-15 | 18.7169 | -132.2 | 1130.5385
2018-01-08 | 11:00 | 1128.6075 | 393.3 | 621.6722 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 62.0189 | 0 | 27.5409 | -3.6445e-15 | 10.5756 | -132.2 | 1128.6075
2018-01-08 | 12:00 | 1111.4718 | 393.3 | 609.2553 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 71.5848 | 0 | 23.8316 | -3.7482e-15 | 1.3288e-13 | -132.2 | 1111.4718
2018-01-08 | 13:00 | 1103.4838 | 393.3 | 609.3355 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 45.9742 | 0 | 41.3741 | -3.7488e-15 | 1.3279e-13 | -132.2 | 1103.4838
2018-01-08 | 14:00 | 1086.6275 | 393.3 | 614.1328 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 22.1636 | 0 | 41.4311 | -3.7499e-15 | 1.2723e-13 | -132.2 | 1086.6275
2018-01-08 | 15:00 | 1097.4016 | 393.3 | 618.5138 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 12.7387 | 0 | 56.6491 | -3.7566e-15 | 2.0485e-13 | -132.2 | 1097.4016
2018-01-08 | 16:00 | 1128.1509 | 393.3 | 621.663 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 1.4 | 0 | 62.927 | -3.6502e-15 | 30.4608 | -132.2 | 1128.1509
2018-01-08 | 17:00 | 1151.6201 | 393.3 | 630.4324 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.19037 | 0 | 45.5199 | -3.6502e-15 | 54.6774 | -132.2 | 1151.6201
2018-01-08 | 18:00 | 1170.726 | 393.3 | 630.8145 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.2492 | 0 | 60.7629 | -3.6504e-15 | 44.4994 | -132.2 | 1170.726
2018-01-08 | 19:00 | 1141.7014 | 393.3 | 630.234 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | -7.6123e-05 | 0 | 65.6527 | -3.6436e-15 | 9.6147 | -132.2 | 1141.7014
2018-01-08 | 20:00 | 1102.1157 | 393.3 | 584.4798 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.6359 | -3.7501e-15 | 1.4345e-13 | -132.2 | 1102.1157
2018-01-08 | 21:00 | 1055.8157 | 393.3 | 506.0592 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.0565 | -3.7715e-15 | 2.3677e-13 | -128.2 | 1055.8157
2018-01-08 | 22:00 | 1000.8558 | 393.3 | 490.0727 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.4491 | -3.8188e-15 | -26.566 | -128.2 | 1000.8558
2018-01-08 | 23:00 | 942.8779 | 393.3 | 486.4662 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.1681 | -3.8177e-15 | -75.3564 | -128.2 | 942.8779
2018-01-09 | 0:00 | 887.8778 | 393.3 | 552.6146 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.6464 | -8.012e-13 | -179.1832 | -128.2 | 887.8778
2018-01-09 | 1:00 | 914.0941 | 393.3 | 558.3251 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.6866 | -8.0118e-13 | -161.0176 | -128.2 | 914.0941
2018-01-09 | 2:00 | 957.3046 | 393.3 | 565.7151 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.2185 | -8.0115e-13 | -137.0291 | -128.2 | 957.3046
2018-01-09 | 3:00 | 997.9259 | 393.3 | 573.0829 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.4838 | -8.0114e-13 | -126.6408 | -128.2 | 997.9259
2018-01-09 | 4:00 | 1019.819 | 393.3 | 584.6935 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0082929 | 0 | 124.537 | -8.0112e-13 | -123.3198 | -128.2 | 1019.819
2018-01-09 | 5:00 | 1036.9081 | 393.3 | 606.6865 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11807 | 0 | 120.2408 | -8.0108e-13 | -116.6373 | -128.2 | 1036.9081
2018-01-09 | 6:00 | 1108.3396 | 393.3 | 562.9428 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.78601 | 0 | 120.5108 | -8.0122e-13 | 1.5084e-11 | -128.2 | 1108.3396
2018-01-09 | 7:00 | 1184.7325 | 393.3 | 647.4039 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 2.8455 | 0 | 122.583 | -8.0107e-13 | 1.514e-11 | -132.2 | 1184.7325
2018-01-09 | 8:00 | 1294.7676 | 393.3 | 655.7954 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 35.5367 | 0 | 118.5565 | -7.605e-13 | 74.6791 | -132.2 | 1294.7676
2018-01-09 | 9:00 | 1327.2178 | 393.3 | 656.4444 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 118.5864 | 0 | 113.4879 | -7.6051e-13 | 30.7991 | -132.2 | 1327.2178
2018-01-09 | 10:00 | 1327.2791 | 393.3 | 645.5702 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 158.796 | 0 | 116.1128 | -8.0056e-13 | 1.5196e-11 | -132.2 | 1327.2791
2018-01-09 | 11:00 | 1330.3106 | 393.3 | 625.763 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 175.4176 | 0 | 122.33 | -8.0109e-13 | 1.5018e-11 | -132.2 | 1330.3106
2018-01-09 | 12:00 | 1290.2042 | 393.3 | 647.8988 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 208.4164 | 0 | 121.8195 | -8.0083e-13 | -94.7305 | -132.2 | 1290.2042
2018-01-09 | 13:00 | 1320.4502 | 393.3 | 648.3384 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 174.2131 | 0 | 123.714 | -8.0079e-13 | -32.6154 | -132.2 | 1320.4502
2018-01-09 | 14:00 | 1269.9937 | 393.3 | 648.6321 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 159.8833 | 0 | 114.4607 | -8.0077e-13 | -61.8824 | -132.2 | 1269.9937
2018-01-09 | 15:00 | 1258.7267 | 393.3 | 656.4288 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 87.7489 | 0 | 105.049 | -7.0847e-13 | -6.8613e-12 | -132.2 | 1258.7267
2018-01-09 | 16:00 | 1314.1387 | 393.3 | 672.0148 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 25.1602 | 0 | 103.1399 | -7.1025e-13 | 102.1238 | -132.2 | 1314.1387
2018-01-09 | 17:00 | 1356.8678 | 393.3 | 733.8852 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.2277 | 0 | 96.6485 | -7.1021e-13 | 104.3064 | -132.2 | 1356.8678
2018-01-09 | 18:00 | 1396.6302 | 393.3 | 754.0815 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29127 | 0 | 88.6622 | -7.1019e-13 | 119.1953 | -132.2 | 1396.6302
2018-01-09 | 19:00 | 1355.7689 | 393.3 | 749.3639 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0039995 | 0 | 66.4271 | -7.1018e-13 | 103.7739 | -132.2 | 1355.7689
2018-01-09 | 20:00 | 1308.677 | 393.3 | 704.4562 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.1335 | -7.1019e-13 | 112.0873 | -132.2 | 1308.677
2018-01-09 | 21:00 | 1254.28 | 393.3 | 685.3179 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.8359 | -7.1024e-13 | 71.4261 | -128.2 | 1254.28
2018-01-09 | 22:00 | 1181.7576 | 393.3 | 696.0269 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.8307 | -7.1014e-13 | -1.0389e-11 | -128.2 | 1181.7576
2018-01-09 | 23:00 | 1109.6495 | 393.3 | 652.093 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.3577 | -7.621e-13 | -23.4012 | -128.2 | 1109.6495
2018-01-10 | 0:00 | 1056.9624 | 393.3 | 651.0392 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.7294 | -1.5047e-12 | -47.6063 | -131.2 | 1056.9624
2018-01-10 | 1:00 | 1056.3874 | 393.3 | 651.0277 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.3435 | -1.5046e-12 | -44.0839 | -131.2 | 1056.3874
2018-01-10 | 2:00 | 1084.0737 | 393.3 | 651.5815 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.4585 | -1.5049e-12 | -48.3662 | -131.2 | 1084.0737
2018-01-10 | 3:00 | 1112.5449 | 393.3 | 652.1509 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.2003 | -1.505e-12 | -30.8063 | -131.2 | 1112.5449
2018-01-10 | 4:00 | 1124.2144 | 393.3 | 652.3843 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0098969 | 0 | 74.6751 | -1.505e-12 | -33.7548 | -131.2 | 1124.2144
2018-01-10 | 5:00 | 1144.418 | 393.3 | 652.7884 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12069 | 0 | 92.8875 | -1.5054e-12 | -24.8786 | -131.2 | 1144.418
2018-01-10 | 6:00 | 1230.8323 | 393.3 | 709.2169 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.90934 | 0 | 99.6061 | -1.4942e-12 | -2.1271e-10 | -131.2 | 1230.8323
2018-01-10 | 7:00 | 1307.8205 | 393.3 | 812.1086 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 6.8938 | 0 | 86.9181 | -1.4928e-12 | 1.6955e-11 | -142.2 | 1307.8205
2018-01-10 | 8:00 | 1408.4639 | 393.3 | 843.7055 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 52.55 | 0 | 84.0741 | -1.3712e-12 | 27.9343 | -142.2 | 1408.4639
2018-01-10 | 9:00 | 1438.4312 | 393.3 | 834.8772 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 95.8011 | 0 | 92.805 | -1.372e-12 | 17.0479 | -142.2 | 1438.4312
2018-01-10 | 10:00 | 1416.9552 | 393.3 | 789.9006 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 133.831 | 0 | 96.4235 | -1.4937e-12 | 1.6724e-11 | -142.2 | 1416.9552
2018-01-10 | 11:00 | 1410.4887 | 393.3 | 744.1139 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 162.7638 | 0 | 106.811 | -1.4943e-12 | 1.6623e-11 | -142.2 | 1410.4887
2018-01-10 | 12:00 | 1348.4135 | 393.3 | 656.8683 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 200.5555 | 0 | 114.8973 | -1.5048e-12 | -20.7076 | -142.2 | 1348.4135
2018-01-10 | 13:00 | 1368.0531 | 393.3 | 662.95 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 191.1717 | 0 | 117.1314 | -1.4709e-12 | -5.817e-11 | -142.2 | 1368.0531
2018-01-10 | 14:00 | 1337.3834 | 393.3 | 698.514 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 125.8762 | 0 | 114.0932 | -1.4945e-12 | -2.3528e-10 | -142.2 | 1337.3834
2018-01-10 | 15:00 | 1360.045 | 393.3 | 758.5196 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 98.6918 | 0 | 103.3336 | -1.4941e-12 | 1.6601e-11 | -142.2 | 1360.045
2018-01-10 | 16:00 | 1402.738 | 393.3 | 843.6951 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 27.3206 | 0 | 112.0043 | -1.3713e-12 | 18.018 | -142.2 | 1402.738
2018-01-10 | 17:00 | 1440.6955 | 393.3 | 884.5257 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.0517 | 0 | 112.5997 | -1.3705e-12 | 31.7185 | -142.2 | 1440.6955
2018-01-10 | 18:00 | 1479.0217 | 393.3 | 924.079 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27217 | 0 | 106.2825 | -1.3701e-12 | 23.988 | -142.2 | 1479.0217
2018-01-10 | 19:00 | 1438.2234 | 393.3 | 878.3577 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0018079 | 0 | 102.5223 | -1.3704e-12 | 31.1415 | -142.2 | 1438.2234
2018-01-10 | 20:00 | 1390.6757 | 393.3 | 845.5804 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.8049 | -1.371e-12 | 20.2904 | -142.2 | 1390.6757
2018-01-10 | 21:00 | 1331.2113 | 393.3 | 795.4827 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.0287 | -1.4936e-12 | 1.666e-11 | -131.2 | 1331.2113
2018-01-10 | 22:00 | 1257.8065 | 393.3 | 728.4376 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.4689 | -1.4942e-12 | -2.2971e-10 | -131.2 | 1257.8065
2018-01-10 | 23:00 | 1182.8156 | 393.3 | 664.4216 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.794 | -1.4929e-12 | -1.8829e-10 | -131.2 | 1182.8156
2018-01-11 | 0:00 | 1124.9861 | 393.3 | 671.4997 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.1877 | -1.6225e-10 | -48.5013 | -131.2 | 1124.9861
2018-01-11 | 1:00 | 1126.2206 | 393.3 | 671.5244 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.1978 | -1.6226e-10 | -48.6016 | -131.2 | 1126.2206
2018-01-11 | 2:00 | 1148.5077 | 393.3 | 671.9702 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.8658 | -1.6228e-10 | -28.7282 | -131.2 | 1148.5077
2018-01-11 | 3:00 | 1162.5654 | 393.3 | 672.2513 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.5447 | -1.6231e-10 | -21.2307 | -131.2 | 1162.5654
2018-01-11 | 4:00 | 1169.7488 | 393.3 | 672.395 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013346 | 0 | 69.2622 | -1.6148e-10 | -2.8217 | -131.2 | 1169.7488
2018-01-11 | 5:00 | 1193.2567 | 393.3 | 706.2527 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.129 | 0 | 63.375 | -1.6021e-10 | -3.1737e-08 | -131.2 | 1193.2567
2018-01-11 | 6:00 | 1291.9423 | 393.3 | 809.7553 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.97498 | 0 | 60.112 | -1.6019e-10 | 1.9826e-09 | -131.2 | 1291.9423
2018-01-11 | 7:00 | 1377.1082 | 393.3 | 916.9627 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 8.9535 | 0 | 46.9607 | -1.4683e-10 | 2.3313 | -142.2 | 1377.1082
2018-01-11 | 8:00 | 1486.2873 | 393.3 | 983.3184 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 57.8299 | 0 | 43.1613 | -1.4681e-10 | 1.7777 | -142.2 | 1486.2873
2018-01-11 | 9:00 | 1519.8815 | 393.3 | 951.9164 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 125.8959 | 0 | 41.7046 | -1.4682e-10 | 2.4646 | -142.2 | 1519.8815
2018-01-11 | 10:00 | 1495.623 | 393.3 | 867.8835 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 179.2812 | 0 | 49.9442 | -1.4689e-10 | 1.714 | -142.2 | 1495.623
2018-01-11 | 11:00 | 1480.755 | 393.3 | 825.7417 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 208.7721 | 0 | 49.4411 | -1.6017e-10 | -2.757e-08 | -142.2 | 1480.755
2018-01-11 | 12:00 | 1433.3387 | 393.3 | 770.2428 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 212.6325 | 0 | 53.6634 | -1.6019e-10 | -2.9951e-08 | -142.2 | 1433.3387
2018-01-11 | 13:00 | 1486.6765 | 393.3 | 813.8684 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 214.606 | 0 | 61.4021 | -1.6019e-10 | -2.8274e-08 | -142.2 | 1486.6765
2018-01-11 | 14:00 | 1457.9894 | 393.3 | 794.7527 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 202.6206 | 0 | 61.7162 | -1.6019e-10 | -2.9526e-08 | -142.2 | 1457.9894
2018-01-11 | 15:00 | 1433.6199 | 393.3 | 824.5145 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 131.5315 | 0 | 78.0739 | -1.6018e-10 | -2.7962e-08 | -142.2 | 1433.6199
2018-01-11 | 16:00 | 1476.0257 | 393.3 | 951.1907 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 43.1776 | 0 | 77.6485 | -1.4683e-10 | 2.309 | -142.2 | 1476.0257
2018-01-11 | 17:00 | 1515.7969 | 393.3 | 1008.9771 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.8421 | 0 | 76.0115 | -1.4835e-10 | 18.1661 | -142.2 | 1515.7969
2018-01-11 | 18:00 | 1561.9275 | 393.3 | 1008.4508 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29753 | 0 | 74.5063 | -1.4835e-10 | 54.2728 | -142.2 | 1561.9275
2018-01-11 | 19:00 | 1517.2008 | 393.3 | 1009.0039 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0038907 | 0 | 67.1132 | -1.4837e-10 | 14.8798 | -142.2 | 1517.2008
2018-01-11 | 20:00 | 1458.5446 | 393.3 | 963.6547 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.8694 | -1.4683e-10 | 2.0205 | -142.2 | 1458.5446
2018-01-11 | 21:00 | 1399.8063 | 393.3 | 908.1945 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.9268 | -1.4684e-10 | 1.985 | -131.2 | 1399.8063
2018-01-11 | 22:00 | 1320.5112 | 393.3 | 829.1889 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.4223 | -1.6018e-10 | -2.8416e-08 | -131.2 | 1320.5112
2018-01-11 | 23:00 | 1243.4553 | 393.3 | 768.0069 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.8484 | -1.602e-10 | -2.9353e-08 | -131.2 | 1243.4553
2018-01-12 | 0:00 | 1176.72 | 393.3 | 716.2712 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8413 | -4.4945e-10 | -14.1925 | -131.2 | 1176.72
2018-01-12 | 1:00 | 1169.4849 | 393.3 | 700.6621 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.6931 | -4.4849e-10 | -16.9703 | -131.2 | 1169.4849
2018-01-12 | 2:00 | 1186.5629 | 393.3 | 709.2255 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.7491 | -4.4963e-10 | -15.8118 | -131.2 | 1186.5629
2018-01-12 | 3:00 | 1197.4293 | 393.3 | 699.9875 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.461 | -4.4879e-10 | -19.0191 | -131.2 | 1197.4293
2018-01-12 | 4:00 | 1210.6136 | 393.3 | 710.3508 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015363 | 0 | 86.8983 | -4.5071e-10 | -17.5509 | -131.2 | 1210.6136
2018-01-12 | 5:00 | 1234.4363 | 393.3 | 743.3198 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13585 | 0 | 83.2869 | -4.538e-10 | -15.8063 | -131.2 | 1234.4363
2018-01-12 | 6:00 | 1344.9405 | 393.3 | 846.2263 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0841 | 0 | 76.5301 | -4.5617e-10 | 2.6498e-09 | -131.2 | 1344.9405
2018-01-12 | 7:00 | 1435.7247 | 393.3 | 946.4697 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 13.7299 | 0 | 73.625 | -4.2644e-10 | 1.7067e-08 | -142.2 | 1435.7247
2018-01-12 | 8:00 | 1525.1883 | 393.3 | 931.0723 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 120.6238 | 0 | 73.2922 | -4.2718e-10 | 1.6414e-08 | -142.2 | 1525.1883
2018-01-12 | 9:00 | 1567.5499 | 393.3 | 834.2715 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 258.731 | 0 | 76.6474 | -4.5664e-10 | 2.8101e-09 | -142.2 | 1567.5499
2018-01-12 | 10:00 | 1533.5411 | 393.3 | 750.1589 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 327.8684 | 0 | 75.7949 | -4.5459e-10 | -17.0811 | -142.2 | 1533.5411
2018-01-12 | 11:00 | 1488.8746 | 393.3 | 725.4431 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 316.6725 | 0 | 69.3692 | -4.5205e-10 | -19.4102 | -142.2 | 1488.8746
2018-01-12 | 12:00 | 1408.7404 | 393.3 | 700.3859 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 281.7873 | 0 | 64.7964 | -4.4731e-10 | -35.0291 | -142.2 | 1408.7404
2018-01-12 | 13:00 | 1445.9536 | 393.3 | 739.4729 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 272.867 | 0 | 54.4791 | -4.5116e-10 | -17.6655 | -142.2 | 1445.9536
2018-01-12 | 14:00 | 1410.8177 | 393.3 | 745.4827 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 228.201 | 0 | 55.5762 | -4.521e-10 | -17.3422 | -142.2 | 1410.8177
2018-01-12 | 15:00 | 1395.3429 | 393.3 | 811.4141 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 142.7267 | 0 | 55.7196 | -4.5539e-10 | -14.0174 | -142.2 | 1395.3429
2018-01-12 | 16:00 | 1456.5625 | 393.3 | 955.9047 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 42.4829 | 0 | 56.475 | -4.1178e-10 | 9.0438e-09 | -142.2 | 1456.5625
2018-01-12 | 17:00 | 1522.5338 | 393.3 | 1010.9993 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.0142 | 0 | 50.4327 | -4.0069e-10 | 48.2876 | -142.2 | 1522.5338
2018-01-12 | 18:00 | 1567.6485 | 393.3 | 1010.097 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29508 | 0 | 54.8108 | -4.0577e-10 | 78.0456 | -142.2 | 1567.6485
2018-01-12 | 19:00 | 1517.9558 | 393.3 | 1011.0909 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0044627 | 0 | 47.4329 | -4.0021e-10 | 33.2275 | -142.2 | 1517.9558
2018-01-12 | 20:00 | 1462.2063 | 393.3 | 983.083 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.1233 | -4.1343e-10 | 7.6454e-09 | -142.2 | 1462.2063
2018-01-12 | 21:00 | 1403.6069 | 393.3 | 915.8035 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.1034 | -4.1143e-10 | 6.2391e-09 | -131.2 | 1403.6069
2018-01-12 | 22:00 | 1329.792 | 393.3 | 851.3025 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.5895 | -4.4894e-10 | 3.3434e-09 | -131.2 | 1329.792
2018-01-12 | 23:00 | 1263.1951 | 393.3 | 814.0393 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.3074 | -4.5702e-10 | -14.7516 | -131.2 | 1263.1951
2018-01-13 | 0:00 | 1190.3638 | 393.3 | 730.5056 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.0582 | -3.3561e-09 | -4.9414e-08 | -131.2 | 1190.3638
2018-01-13 | 1:00 | 1185.8673 | 393.3 | 717.0013 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.766 | -3.3564e-09 | -4.9532e-08 | -131.2 | 1185.8673
2018-01-13 | 2:00 | 1204.061 | 393.3 | 713.345 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.316 | -3.3566e-09 | -4.9624e-08 | -131.2 | 1204.061
2018-01-13 | 3:00 | 1213.618 | 393.3 | 707.3376 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.2804 | -3.3567e-09 | -4.9646e-08 | -131.2 | 1213.618
2018-01-13 | 4:00 | 1209.1493 | 393.3 | 696.714 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.021492 | 0 | 81.5138 | -3.3568e-09 | -4.9689e-08 | -131.2 | 1209.1493
2018-01-13 | 5:00 | 1197.6898 | 393.3 | 682.7194 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13858 | 0 | 91.3319 | -3.3571e-09 | -4.9765e-08 | -131.2 | 1197.6898
2018-01-13 | 6:00 | 1237.2577 | 393.3 | 725.8738 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0744 | 0 | 83.6278 | -3.3568e-09 | 5.5817 | -131.2 | 1237.2577
2018-01-13 | 7:00 | 1309.7456 | 393.3 | 817.2556 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 9.4236 | 0 | 75.5761 | -3.3564e-09 | 5.5903 | -142.2 | 1309.7456
2018-01-13 | 8:00 | 1414.8327 | 393.3 | 854.7761 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 55.7387 | 0 | 58.1117 | -3.3533e-09 | 46.0062 | -142.2 | 1414.8327
2018-01-13 | 9:00 | 1424.7038 | 393.3 | 807.3812 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 161.877 | 0 | 52.1937 | -3.3564e-09 | 5.3518 | -142.2 | 1424.7038
2018-01-13 | 10:00 | 1366.71 | 393.3 | 726.7342 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 236.5584 | 0 | 41.097 | -3.599e-09 | -34.4796 | -142.2 | 1366.71
2018-01-13 | 11:00 | 1337.7367 | 393.3 | 656.6547 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 272.8265 | 0 | 40.3932 | -3.5986e-09 | -28.9377 | -142.2 | 1337.7367
2018-01-13 | 12:00 | 1294.5502 | 393.3 | 655.791 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 310.6242 | 0 | 33.3898 | -3.5995e-09 | -102.0548 | -142.2 | 1294.5502
2018-01-13 | 13:00 | 1261.4453 | 393.3 | 655.1289 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 257.2529 | 0 | 37.25 | -3.5994e-09 | -84.9864 | -142.2 | 1261.4453
2018-01-13 | 14:00 | 1239.1944 | 393.3 | 654.6839 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 191.3317 | 0 | 43.2722 | -3.5992e-09 | -48.9933 | -142.2 | 1239.1944
2018-01-13 | 15:00 | 1232.6436 | 393.3 | 680.2409 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 101.3167 | 0 | 51.586 | -3.3566e-09 | -4.9383e-08 | -142.2 | 1232.6436
2018-01-13 | 16:00 | 1296.2738 | 393.3 | 809.0318 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 31.5229 | 0 | 48.7438 | -3.3563e-09 | 5.2754 | -142.2 | 1296.2738
2018-01-13 | 17:00 | 1343.0146 | 393.3 | 856.0855 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.7039 | 0 | 38.3411 | -3.3531e-09 | 36.084 | -142.2 | 1343.0146
2018-01-13 | 18:00 | 1390.4789 | 393.3 | 856.066 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28524 | 0 | 39.4975 | -3.3528e-09 | 70.2302 | -142.2 | 1390.4789
2018-01-13 | 19:00 | 1353.8809 | 393.3 | 855.3495 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0030629 | 0 | 53.0056 | -3.3538e-09 | 19.3227 | -142.2 | 1353.8809
2018-01-13 | 20:00 | 1314.4359 | 393.3 | 817.4739 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.9385 | -3.3563e-09 | 5.0235 | -142.2 | 1314.4359
2018-01-13 | 21:00 | 1266.3838 | 393.3 | 764.9342 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.5883 | -3.3565e-09 | 5.1613 | -131.2 | 1266.3838
2018-01-13 | 22:00 | 1204.7807 | 393.3 | 714.6501 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.2306 | -3.3565e-09 | -4.9586e-08 | -131.2 | 1204.7807
2018-01-13 | 23:00 | 1156.3146 | 393.3 | 691.4023 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.3123 | -3.3563e-09 | -4.9283e-08 | -131.2 | 1156.3146
2018-01-14 | 0:00 | 1099.0276 | 393.3 | 627.7811 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.2365 | -2.135e-09 | 12.21 | -128.2 | 1099.0276
2018-01-14 | 1:00 | 1102.5406 | 393.3 | 627.0809 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.6294 | -2.135e-09 | 16.7303 | -128.2 | 1102.5406
2018-01-14 | 2:00 | 1116.4232 | 393.3 | 646.7909 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.9153 | -2.135e-09 | 20.3169 | -128.2 | 1116.4232
2018-01-14 | 3:00 | 1132.1707 | 393.3 | 651.3459 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2686 | -2.135e-09 | 22.5562 | -128.2 | 1132.1707
2018-01-14 | 4:00 | 1121.8613 | 393.3 | 649.4821 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015087 | 0 | 12.4394 | -2.1349e-09 | 26.0247 | -128.2 | 1121.8613
2018-01-14 | 5:00 | 1089.6989 | 393.3 | 630.7041 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12941 | 0 | 13.7739 | -2.1349e-09 | 18.5915 | -128.2 | 1089.6989
2018-01-14 | 6:00 | 1093.3273 | 393.3 | 635.8712 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0288 | 0 | 5.6236 | -2.1349e-09 | 26.7037 | -128.2 | 1093.3273
2018-01-14 | 7:00 | 1142.4061 | 393.3 | 671.723 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 9.333 | 0 | 4.0948 | -2.1349e-09 | 45.3554 | -132.2 | 1142.4061
2018-01-14 | 8:00 | 1218.8854 | 393.3 | 684.8482 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 62.5664 | 0 | 15.3519 | -2.1349e-09 | 45.919 | -132.2 | 1218.8854
2018-01-14 | 9:00 | 1242.7581 | 393.3 | 637.5299 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 150.2204 | 0 | 22.1584 | -2.135e-09 | 24.9494 | -132.2 | 1242.7581
2018-01-14 | 10:00 | 1211.292 | 393.3 | 613.4258 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 219.7039 | 0 | 22.2051 | -2.2915e-09 | -50.8428 | -132.2 | 1211.292
2018-01-14 | 11:00 | 1173.4249 | 393.3 | 612.6685 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 271.3327 | 0 | 9.7042 | -2.2915e-09 | -127.0806 | -132.2 | 1173.4249
2018-01-14 | 12:00 | 1139.026 | 393.3 | 611.9805 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 277.0946 | 0 | 0.7367 | -2.2908e-09 | -157.5858 | -132.2 | 1139.026
2018-01-14 | 13:00 | 1096.6009 | 393.3 | 610.9381 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 302.9744 | 0 | 0.088336 | -2.3063e-09 | -224.2 | -132.2 | 1096.6009
2018-01-14 | 14:00 | 1063.0023 | 393.3 | 610.46 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 236.5971 | 0 | 0.053001 | -2.2841e-09 | -193.0078 | -132.2 | 1063.0023
2018-01-14 | 15:00 | 1052.9578 | 393.3 | 610.2592 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 151.4618 | 0 | 0.31801 | -2.29e-09 | -118.5812 | -132.2 | 1052.9578
2018-01-14 | 16:00 | 1088.4908 | 393.3 | 624.9015 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 49.1281 | 0 | 2.7613 | -2.1347e-09 | -3.1229e-08 | -132.2 | 1088.4908
2018-01-14 | 17:00 | 1188.8656 | 393.3 | 704.9629 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0599 | 0 | 6.4409 | -2.1349e-09 | 52.602 | -132.2 | 1188.8656
2018-01-14 | 18:00 | 1287.1691 | 393.3 | 772.5638 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30229 | 0 | 8.651 | -2.1349e-09 | 71.2521 | -132.2 | 1287.1691
2018-01-14 | 19:00 | 1291.1006 | 393.3 | 776.139 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0054357 | 0 | 6.4791 | -2.1349e-09 | 72.2771 | -132.2 | 1291.1006
2018-01-14 | 20:00 | 1274.7285 | 393.3 | 773.8714 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.32 | -2.1349e-09 | 58.5371 | -132.2 | 1274.7285
2018-01-14 | 21:00 | 1231.0782 | 393.3 | 741.4127 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.8547 | -2.1349e-09 | 38.1107 | -128.2 | 1231.0782
2018-01-14 | 22:00 | 1166.1054 | 393.3 | 689.765 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.769 | -2.135e-09 | 23.6714 | -128.2 | 1166.1054
2018-01-14 | 23:00 | 1096.1344 | 393.3 | 641.2938 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5654 | -2.135e-09 | 16.6753 | -128.2 | 1096.1344
2018-01-15 | 0:00 | 1054.9454 | 393.3 | 650.9989 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8116 | -3.3405e-12 | -33.6651 | -128.2 | 1054.9454
2018-01-15 | 1:00 | 1051.0981 | 393.3 | 650.922 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.155 | -3.3407e-12 | -39.0788 | -128.2 | 1051.0981
2018-01-15 | 2:00 | 1082.7263 | 393.3 | 651.5545 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1415 | -3.3408e-12 | -18.3697 | -128.2 | 1082.7263
2018-01-15 | 3:00 | 1103.1343 | 393.3 | 651.9627 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.544 | -3.3601e-12 | -6.3724 | -128.2 | 1103.1343
2018-01-15 | 4:00 | 1112.2589 | 393.3 | 666.972 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.017656 | 0 | 11.3692 | -3.0729e-12 | -4.1378e-11 | -128.2 | 1112.2589
2018-01-15 | 5:00 | 1145.6305 | 393.3 | 703.6223 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13207 | 0 | 11.2809 | -3.1137e-12 | 4.0952 | -128.2 | 1145.6305
2018-01-15 | 6:00 | 1242.2676 | 393.3 | 802.412 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.1289 | 0 | 9.7068 | -3.1126e-12 | 4.9198 | -128.2 | 1242.2676
2018-01-15 | 7:00 | 1333.2454 | 393.3 | 859.1887 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.7372 | 0 | 12.5879 | -3.1132e-12 | 34.8316 | -132.2 | 1333.2454
2018-01-15 | 8:00 | 1409.2497 | 393.3 | 856.3905 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 106.801 | 0 | 12.0985 | -3.1134e-12 | 23.7597 | -132.2 | 1409.2497
2018-01-15 | 9:00 | 1410.1103 | 393.3 | 779.5602 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 210.0277 | 0 | 6.4907 | -3.1116e-12 | 6.1316 | -132.2 | 1410.1103
2018-01-15 | 10:00 | 1355.0476 | 393.3 | 726.501 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 259.1083 | 0 | 2.903 | -3.3437e-12 | -40.2646 | -132.2 | 1355.0476
2018-01-15 | 11:00 | 1337.1151 | 393.3 | 656.6423 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 294.1657 | 0 | 1.3589 | -3.3685e-12 | -21.8518 | -132.2 | 1337.1151
2018-01-15 | 12:00 | 1264.9827 | 393.3 | 655.1997 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 307.8188 | 0 | 1.6716 | -3.3495e-12 | -106.5074 | -132.2 | 1264.9827
2018-01-15 | 13:00 | 1298.4826 | 393.3 | 655.8697 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 289.8326 | 0 | 2.4373 | -3.3454e-12 | -56.4569 | -132.2 | 1298.4826
2018-01-15 | 14:00 | 1266.1685 | 393.3 | 667.2023 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 187.9631 | 0 | 2.103 | -2.8713e-12 | -3.2952e-11 | -132.2 | 1266.1685
2018-01-15 | 15:00 | 1256.1901 | 393.3 | 734.0366 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 101.6902 | 0 | 4.2347 | -3.1137e-12 | 6.7286 | -132.2 | 1256.1901
2018-01-15 | 16:00 | 1289.4511 | 393.3 | 832.3487 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 35.2448 | 0 | 3.4651 | -3.1169e-12 | 6.6925 | -132.2 | 1289.4511
2018-01-15 | 17:00 | 1317.8966 | 393.3 | 859.3163 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.2547 | 0 | 3.1711 | -3.1161e-12 | 32.3546 | -132.2 | 1317.8966
2018-01-15 | 18:00 | 1355.8171 | 393.3 | 859.0152 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27996 | 0 | 3.204 | -3.116e-12 | 58.918 | -132.2 | 1355.8171
2018-01-15 | 19:00 | 1333.0856 | 393.3 | 859.198 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0044191 | 0 | 1.9112 | -3.1202e-12 | 35.772 | -132.2 | 1333.0856
2018-01-15 | 20:00 | 1285.2192 | 393.3 | 839.7272 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.639 | -3.12e-12 | 6.853 | -132.2 | 1285.2192
2018-01-15 | 21:00 | 1227.106 | 393.3 | 777.5621 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3211 | -3.113e-12 | 6.5229 | -128.2 | 1227.106
2018-01-15 | 22:00 | 1151.7162 | 393.3 | 711.0372 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7791 | -3.0762e-12 | -3.9106e-11 | -128.2 | 1151.7162
2018-01-15 | 23:00 | 1074.7853 | 393.3 | 651.3957 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.8984 | -3.3381e-12 | -12.1089 | -128.2 | 1074.7853
2018-01-16 | 0:00 | 1022.643 | 393.3 | 594.7677 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0754 | -1.0201e-10 | -4.7212e-09 | -131.2 | 1022.643
2018-01-16 | 1:00 | 1040.8036 | 393.3 | 606.2089 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4947 | -1.0202e-10 | 4.7976e-09 | -131.2 | 1040.8036
2018-01-16 | 2:00 | 1074.323 | 393.3 | 624.1171 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.8059 | -1.02e-10 | 4.8094e-09 | -131.2 | 1074.323
2018-01-16 | 3:00 | 1096.9901 | 393.3 | 632.896 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.0941 | -1.0193e-10 | 4.8237e-09 | -131.2 | 1096.9901
2018-01-16 | 4:00 | 1102.0373 | 393.3 | 638.9407 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015394 | 0 | 31.1847 | -9.6675e-11 | 0.99649 | -131.2 | 1102.0373
2018-01-16 | 5:00 | 1112.8814 | 393.3 | 639.1576 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12357 | 0 | 39.1004 | -9.9939e-11 | 10.9999 | -131.2 | 1112.8814
2018-01-16 | 6:00 | 1197.0451 | 393.3 | 640.8409 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.99109 | 0 | 50.1763 | -9.9912e-11 | 83.9368 | -131.2 | 1197.0451
2018-01-16 | 7:00 | 1264.7495 | 393.3 | 703.395 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 15.259 | 0 | 56.668 | -9.9914e-11 | 87.5275 | -142.2 | 1264.7495
2018-01-16 | 8:00 | 1303.9637 | 393.3 | 704.1793 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 120.7797 | 0 | 55.4745 | -9.9929e-11 | 23.3303 | -142.2 | 1303.9637
2018-01-16 | 9:00 | 1280.7907 | 393.3 | 599.1901 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 239.02 | 0 | 44.6806 | -1.0206e-10 | -4.7386e-09 | -142.2 | 1280.7907
2018-01-16 | 10:00 | 1219.6363 | 393.3 | 479.4238 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 326.8719 | 0 | 42.4144 | -1.0428e-10 | -25.8737 | -142.2 | 1219.6363
2018-01-16 | 11:00 | 1173.192 | 393.3 | 393.3126 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 422.7027 | 0 | 51.3215 | -1.043e-10 | -90.9448 | -142.2 | 1173.192
2018-01-16 | 12:00 | 1105.7 | 393.3 | 350.0463 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 441.8061 | 0 | 69.8628 | -1.0431e-10 | -152.8152 | -142.2 | 1105.7
2018-01-16 | 13:00 | 1132.6541 | 393.3 | 381.1333 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 387.2838 | 0 | 65.4819 | -1.043e-10 | -98.0449 | -142.2 | 1132.6541
2018-01-16 | 14:00 | 1087.4782 | 393.3 | 417.921 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 268.455 | 0 | 63.009 | -1.043e-10 | -60.8068 | -142.2 | 1087.4782
2018-01-16 | 15:00 | 1088.3111 | 393.3 | 492.6445 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 145.2599 | 0 | 64.0072 | -1.0427e-10 | -13.1005 | -142.2 | 1088.3111
2018-01-16 | 16:00 | 1136.3761 | 393.3 | 631.9882 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 35.564 | 0 | 67.1239 | -1.0197e-10 | 4.818e-09 | -142.2 | 1136.3761
2018-01-16 | 17:00 | 1164.0083 | 393.3 | 640.1802 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.5941 | 0 | 66.0137 | -9.9924e-11 | 45.4203 | -142.2 | 1164.0083
2018-01-16 | 18:00 | 1190.6931 | 393.3 | 640.7139 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.26565 | 0 | 72.0729 | -9.9923e-11 | 53.2406 | -142.2 | 1190.6931
2018-01-16 | 19:00 | 1155.6539 | 393.3 | 640.0131 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0021706 | 0 | 70.2554 | -9.9935e-11 | 19.1832 | -142.2 | 1155.6539
2018-01-16 | 20:00 | 1112.5215 | 393.3 | 619.346 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.1755 | -1.0203e-10 | 4.8048e-09 | -142.2 | 1112.5215
2018-01-16 | 21:00 | 1057.2432 | 393.3 | 543.5949 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.9483 | -1.0206e-10 | 4.7739e-09 | -131.2 | 1057.2432
2018-01-16 | 22:00 | 1004.4807 | 393.3 | 511.0936 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.5154 | -1.0425e-10 | -9.0284 | -131.2 | 1004.4807
2018-01-16 | 23:00 | 950.8285 | 393.3 | 493.8226 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.1961 | -1.0428e-10 | -26.7902 | -131.2 | 950.8285
2018-01-17 | 0:00 | 902.5136 | 393.3 | 526.3042 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.8115 | -5.9405e-13 | -102.4022 | -131.2 | 902.5136
2018-01-17 | 1:00 | 921.7942 | 393.3 | 530.4509 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.8307 | -5.9408e-13 | -67.5874 | -131.2 | 921.7942
2018-01-17 | 2:00 | 967.5044 | 393.3 | 544.7663 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1193 | -5.9406e-13 | -27.7812 | -131.2 | 967.5044
2018-01-17 | 3:00 | 994.8848 | 393.3 | 556.0244 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.6119 | -5.9397e-13 | -23.7515 | -131.2 | 994.8848
2018-01-17 | 4:00 | 1004.2226 | 393.3 | 563.4635 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0035795 | 0 | 34.0452 | -5.9394e-13 | -24.1897 | -131.2 | 1004.2226
2018-01-17 | 5:00 | 985.2344 | 393.3 | 566.369 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.10621 | 0 | 22.0906 | -5.939e-13 | -26.8314 | -131.2 | 985.2344
2018-01-17 | 6:00 | 1013.1878 | 393.3 | 597.4614 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.68299 | 0 | 18.258 | -5.9374e-13 | -24.3146 | -131.2 | 1013.1878
2018-01-17 | 7:00 | 1071.1711 | 393.3 | 633.5234 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 2.8984 | 0 | 10.8335 | -5.6428e-13 | 22.0158 | -142.2 | 1071.1711
2018-01-17 | 8:00 | 1159.3828 | 393.3 | 635.2877 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 23.1213 | 0 | 11.2801 | -5.6389e-13 | 89.4937 | -142.2 | 1159.3828
2018-01-17 | 9:00 | 1190.7701 | 393.3 | 635.9154 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 88.7378 | 0 | 18.068 | -5.6404e-13 | 50.1489 | -142.2 | 1190.7701
2018-01-17 | 10:00 | 1155.8262 | 393.3 | 602.9246 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 167.3811 | 0 | 19.8509 | -5.9379e-13 | -31.1304 | -142.2 | 1155.8262
2018-01-17 | 11:00 | 1144.9191 | 393.3 | 551.6562 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 194.5921 | 0 | 40.1092 | -5.9397e-13 | -38.2384 | -142.2 | 1144.9191
2018-01-17 | 12:00 | 1101.7498 | 393.3 | 550.2414 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 148.9669 | 0 | 45.5721 | -5.9397e-13 | -39.8306 | -142.2 | 1101.7498
2018-01-17 | 13:00 | 1162.4775 | 393.3 | 574.3188 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 126.5689 | 0 | 64.7898 | -5.9413e-13 | 1.1218e-11 | -142.2 | 1162.4775
2018-01-17 | 14:00 | 1152.1113 | 393.3 | 547.6688 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 109.9499 | 0 | 95.5926 | -5.9411e-13 | 1.1197e-11 | -142.2 | 1152.1113
2018-01-17 | 15:00 | 1139.342 | 393.3 | 577.9663 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 75.2612 | 0 | 86.6145 | -5.9408e-13 | 1.1222e-11 | -142.2 | 1139.342
2018-01-17 | 16:00 | 1173.7865 | 393.3 | 635.5757 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 36.2379 | 0 | 81.8144 | -5.646e-13 | 18.4584 | -142.2 | 1173.7865
2018-01-17 | 17:00 | 1179.2265 | 393.3 | 652.2845 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.1603 | 0 | 81.6137 | -5.6424e-13 | 32.3679 | -142.2 | 1179.2265
2018-01-17 | 18:00 | 1211.3453 | 393.3 | 652.9269 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27599 | 0 | 71.0643 | -5.6414e-13 | 62.678 | -142.2 | 1211.3453
2018-01-17 | 19:00 | 1172.0028 | 393.3 | 652.1401 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0034268 | 0 | 55.8817 | -5.642e-13 | 37.7776 | -142.2 | 1172.0028
2018-01-17 | 20:00 | 1134.9964 | 393.3 | 634.7999 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.6747 | -5.6435e-13 | 23.5218 | -142.2 | 1134.9964
2018-01-17 | 21:00 | 1082.3896 | 393.3 | 601.074 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.6156 | -5.9383e-13 | 1.1285e-11 | -131.2 | 1082.3896
2018-01-17 | 22:00 | 1023.9006 | 393.3 | 592.8833 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.7931 | -5.9391e-13 | -40.6758 | -131.2 | 1023.9006
2018-01-17 | 23:00 | 966.4528 | 393.3 | 565.072 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8448 | -5.9397e-13 | -48.064 | -131.2 | 966.4528
2018-01-18 | 0:00 | 926.7567 | 393.3 | 577.2355 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.2764 | -2.3656e-10 | -86.5553 | -131.2 | 926.7567
2018-01-18 | 1:00 | 948.0502 | 393.3 | 584.0296 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.429 | -2.3646e-10 | -59.5084 | -131.2 | 948.0502
2018-01-18 | 2:00 | 1002.1559 | 393.3 | 597.9396 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6616 | -2.3578e-10 | -17.8454 | -131.2 | 1002.1559
2018-01-18 | 3:00 | 1035.1907 | 393.3 | 597.6328 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5579 | -2.3603e-10 | 4.5967e-09 | -131.2 | 1035.1907
2018-01-18 | 4:00 | 1045.1334 | 393.3 | 588.7546 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015717 | 0 | 25.4631 | -2.3656e-10 | 4.4411e-09 | -131.2 | 1045.1334
2018-01-18 | 5:00 | 1053.2682 | 393.3 | 595.7872 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12657 | 0 | 33.8544 | -2.3649e-10 | 4.4694e-09 | -131.2 | 1053.2682
2018-01-18 | 6:00 | 1109.7318 | 393.3 | 611.3946 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.92996 | 0 | 31.3232 | -2.2463e-10 | 44.984 | -131.2 | 1109.7318
2018-01-18 | 7:00 | 1166.4584 | 393.3 | 677.6292 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 11.3078 | 0 | 25.9462 | -2.2462e-10 | 49.6752 | -142.2 | 1166.4584
2018-01-18 | 8:00 | 1244.6598 | 393.3 | 679.1932 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 77.8231 | 0 | 25.4269 | -2.2461e-10 | 62.0167 | -142.2 | 1244.6598
2018-01-18 | 9:00 | 1233.8953 | 393.3 | 662.6903 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 177.4538 | 0 | 28.4965 | -2.365e-10 | -32.6454 | -142.2 | 1233.8953
2018-01-18 | 10:00 | 1189.0893 | 393.3 | 578.8161 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 288.4113 | 0 | 36.4507 | -2.3659e-10 | -111.3887 | -142.2 | 1189.0893
2018-01-18 | 11:00 | 1173.1197 | 393.3 | 567.0738 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 327.182 | 0 | 30.101 | -2.366e-10 | -148.0371 | -142.2 | 1173.1197
2018-01-18 | 12:00 | 1131.294 | 393.3 | 548.9105 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 334.0877 | 0 | 27.6411 | -2.3663e-10 | -176.1453 | -142.2 | 1131.294
2018-01-18 | 13:00 | 1141.5538 | 393.3 | 545.5401 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 347.48 | 0 | 37.9389 | -2.3666e-10 | -186.2053 | -142.2 | 1141.5538
2018-01-18 | 14:00 | 1093.4538 | 393.3 | 566.263 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 270.0739 | 0 | 39.6302 | -2.3663e-10 | -181.4134 | -142.2 | 1093.4538
2018-01-18 | 15:00 | 1091.0565 | 393.3 | 596.5915 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 169.8177 | 0 | 33.7498 | -2.3654e-10 | -108.6025 | -142.2 | 1091.0565
2018-01-18 | 16:00 | 1145.0951 | 393.3 | 617.6936 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 48.1173 | 0 | 32.0595 | -2.0978e-10 | 45.5247 | -142.2 | 1145.0951
2018-01-18 | 17:00 | 1191.1672 | 393.3 | 623.4657 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 3.5345 | 0 | 25.2854 | -2.0967e-10 | 128.0816 | -142.2 | 1191.1672
2018-01-18 | 18:00 | 1241.9742 | 393.3 | 624.1444 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28985 | 0 | 22.3891 | -2.0961e-10 | 170.7508 | -142.2 | 1241.9742
2018-01-18 | 19:00 | 1209.6632 | 393.3 | 617.8938 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.003749 | 0 | 27.9103 | -2.0965e-10 | 137.6554 | -142.2 | 1209.6632
2018-01-18 | 20:00 | 1165.0492 | 393.3 | 620.0591 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6234 | -2.0963e-10 | 101.3666 | -142.2 | 1165.0492
2018-01-18 | 21:00 | 1116.1895 | 393.3 | 619.6414 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.6775 | -2.0968e-10 | 41.1705 | -131.2 | 1116.1895
2018-01-18 | 22:00 | 1062.1954 | 393.3 | 611.7496 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4054 | -2.0892e-10 | 1.1404 | -131.2 | 1062.1954
2018-01-18 | 23:00 | 995.5607 | 393.3 | 609.1112 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.0407 | -2.2492e-10 | -42.1912 | -131.2 | 995.5607
2018-01-19 | 0:00 | 955.9015 | 393.3 | 593.3419 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.198 | -1.7122e-09 | -55.4383 | -131.2 | 955.9015
2018-01-19 | 1:00 | 961.468 | 393.3 | 594.2073 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5427 | -1.7117e-09 | -48.3819 | -131.2 | 961.468
2018-01-19 | 2:00 | 1002.5102 | 393.3 | 597.1556 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.4414 | -1.7127e-09 | -31.4868 | -131.2 | 1002.5102
2018-01-19 | 3:00 | 1042.8315 | 393.3 | 579.2622 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5693 | -1.7133e-09 | 3.2137e-08 | -131.2 | 1042.8315
2018-01-19 | 4:00 | 1059.7106 | 393.3 | 606.476 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013698 | 0 | 22.3209 | -1.713e-09 | 3.2225e-08 | -131.2 | 1059.7106
2018-01-19 | 5:00 | 1074.8818 | 393.3 | 610.6976 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13198 | 0 | 19.8105 | -1.6267e-09 | 20.7417 | -131.2 | 1074.8818
2018-01-19 | 6:00 | 1133.4188 | 393.3 | 611.8684 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0248 | 0 | 18.1859 | -1.6264e-09 | 81.2397 | -131.2 | 1133.4188
2018-01-19 | 7:00 | 1197.5628 | 393.3 | 689.0513 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 13.4415 | 0 | 17.6534 | -1.6264e-09 | 75.5166 | -142.2 | 1197.5628
2018-01-19 | 8:00 | 1258.2891 | 393.3 | 690.2658 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 94.5805 | 0 | 24.6896 | -1.6266e-09 | 48.5532 | -142.2 | 1258.2891
2018-01-19 | 9:00 | 1249.3481 | 393.3 | 674.8184 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 214.1389 | 0 | 23.759 | -1.7129e-09 | -61.2682 | -142.2 | 1249.3481
2018-01-19 | 10:00 | 1186.8691 | 393.3 | 594.8303 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 281.7813 | 0 | 12.1352 | -1.7126e-09 | -98.6776 | -142.2 | 1186.8691
2018-01-19 | 11:00 | 1168.1476 | 393.3 | 579.8007 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 367.5402 | 0 | 7.1589 | -1.7124e-09 | -183.1521 | -142.2 | 1168.1476
2018-01-19 | 12:00 | 1079.3614 | 393.3 | 499.5006 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 375.8624 | 0 | 14.2127 | -1.7132e-09 | -207.0142 | -142.2 | 1079.3614
2018-01-19 | 13:00 | 1108.0341 | 393.3 | 541.6776 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 352.8187 | 0 | 17.7496 | -1.7132e-09 | -201.0118 | -142.2 | 1108.0341
2018-01-19 | 14:00 | 1079.5421 | 393.3 | 577.2718 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 284.0956 | 0 | 18.2202 | -1.7131e-09 | -198.9455 | -142.2 | 1079.5421
2018-01-19 | 15:00 | 1071.3674 | 393.3 | 598.9124 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 179.4211 | 0 | 18.5269 | -1.7128e-09 | -124.993 | -142.2 | 1071.3674
2018-01-19 | 16:00 | 1119.4175 | 393.3 | 616.0196 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 56.0863 | 0 | 19.9179 | -1.5191e-09 | 25.6936 | -142.2 | 1119.4175
2018-01-19 | 17:00 | 1164.2689 | 393.3 | 622.1683 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 3.99 | 0 | 24.0035 | -1.5188e-09 | 103.3071 | -142.2 | 1164.2689
2018-01-19 | 18:00 | 1233.6964 | 393.3 | 630.4527 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.307 | 0 | 18.7739 | -1.5186e-09 | 159.7628 | -142.2 | 1233.6964
2018-01-19 | 19:00 | 1204.5886 | 393.3 | 629.7169 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0052828 | 0 | 13.534 | -1.5185e-09 | 135.1324 | -142.2 | 1204.5886
2018-01-19 | 20:00 | 1167.903 | 393.3 | 629.9831 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0832 | -1.5181e-09 | 104.8366 | -142.2 | 1167.903
2018-01-19 | 21:00 | 1127.3797 | 393.3 | 623.9687 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8818 | -1.5183e-09 | 61.8293 | -131.2 | 1127.3797
2018-01-19 | 22:00 | 1075.1027 | 393.3 | 618.4812 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9422 | -1.5184e-09 | 21.7794 | -131.2 | 1075.1027
2018-01-19 | 23:00 | 1012.7912 | 393.3 | 609.4558 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.2961 | -1.6294e-09 | -22.5607 | -131.2 | 1012.7912
2018-01-20 | 0:00 | 968.2892 | 393.3 | 541.4082 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.8399 | -1.8251e-12 | 6.2411 | -131.2 | 968.2892
2018-01-20 | 1:00 | 988.887 | 393.3 | 556.9777 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2724 | -1.8266e-12 | 6.5369 | -131.2 | 988.887
2018-01-20 | 2:00 | 1028.0968 | 393.3 | 582.2894 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.4251 | -1.8273e-12 | 6.9823 | -131.2 | 1028.0968
2018-01-20 | 3:00 | 1053.3091 | 393.3 | 588.0805 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0398 | -1.8279e-12 | 7.1888 | -131.2 | 1053.3091
2018-01-20 | 4:00 | 1063.5972 | 393.3 | 596.4447 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.019829 | 0 | 27.8425 | -1.8271e-12 | 8.3902 | -131.2 | 1063.5972
2018-01-20 | 5:00 | 1057.4752 | 393.3 | 598.0976 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13894 | 0 | 27.1347 | -1.8268e-12 | 8.6039 | -131.2 | 1057.4752
2018-01-20 | 6:00 | 1070.91 | 393.3 | 607.533 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.1518 | 0 | 30.4281 | -1.8239e-12 | 10.6971 | -131.2 | 1070.91
2018-01-20 | 7:00 | 1125.4335 | 393.3 | 647.658 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.1302 | 0 | 27.5432 | -1.8247e-12 | 34.202 | -142.2 | 1125.4335
2018-01-20 | 8:00 | 1167.3962 | 393.3 | 631.7708 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 112.6367 | 0 | 17.5185 | -1.8269e-12 | 5.2703 | -142.2 | 1167.3962
2018-01-20 | 9:00 | 1133.2442 | 393.3 | 463.8917 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 262.9797 | 0 | 8.4729 | -1.862e-12 | -1.2224e-10 | -142.2 | 1133.2442
2018-01-20 | 10:00 | 1077.2894 | 393.3 | 287.9458 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 391.8917 | 0 | 2.4952 | -1.9868e-12 | -1.8433 | -142.2 | 1077.2894
2018-01-20 | 11:00 | 1047.3557 | 393.3 | 287.3471 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 462.5102 | 0 | 3.9549 | -1.893e-12 | -103.2564 | -142.2 | 1047.3557
2018-01-20 | 12:00 | 1003.8563 | 393.3 | 286.4771 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 479.4713 | 0 | 10.118 | -1.8943e-12 | -169.0101 | -142.2 | 1003.8563
2018-01-20 | 13:00 | 989.2027 | 393.3 | 286.1841 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 432.6753 | 0 | 13.3294 | -1.8943e-12 | -139.786 | -142.2 | 989.2027
2018-01-20 | 14:00 | 963.5341 | 393.3 | 285.6707 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 330.534 | 0 | 13.4103 | -1.8943e-12 | -64.9809 | -142.2 | 963.5341
2018-01-20 | 15:00 | 960.724 | 393.3 | 388.2848 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 164.4748 | 0 | 8.4644 | -1.8636e-12 | -1.1455e-10 | -142.2 | 960.724
2018-01-20 | 16:00 | 1008.9606 | 393.3 | 545.9774 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 50.6141 | 0 | 5.8494 | -1.8227e-12 | 4.8197 | -142.2 | 1008.9606
2018-01-20 | 17:00 | 1060.9225 | 393.3 | 616.1688 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.064 | 0 | 6.5886 | -1.8236e-12 | 23.3011 | -142.2 | 1060.9225
2018-01-20 | 18:00 | 1128.2518 | 393.3 | 618.0594 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3011 | 0 | 10.2568 | -1.8245e-12 | 75.2345 | -142.2 | 1128.2518
2018-01-20 | 19:00 | 1120.0862 | 393.3 | 617.888 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0047685 | 0 | 9.3283 | -1.8244e-12 | 66.6652 | -142.2 | 1120.0862
2018-01-20 | 20:00 | 1096.9049 | 393.3 | 617.8188 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.3951 | -1.8243e-12 | 43.691 | -142.2 | 1096.9049
2018-01-20 | 21:00 | 1061.203 | 393.3 | 609.2033 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.585 | -1.8229e-12 | 6.7147 | -131.2 | 1061.203
2018-01-20 | 22:00 | 1019.8896 | 393.3 | 577.7533 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.7371 | -1.8247e-12 | 5.4992 | -131.2 | 1019.8896
2018-01-20 | 23:00 | 981.3242 | 393.3 | 554.0029 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1232 | -1.8225e-12 | 5.5981 | -131.2 | 981.3242
2018-01-21 | 0:00 | 947.2361 | 393.3 | 510.3632 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1757 | -1.2822e-08 | 19.8972 | -128.2 | 947.2361
2018-01-21 | 1:00 | 974.3295 | 393.3 | 526.7651 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0035 | -1.2503e-08 | 28.4609 | -128.2 | 974.3295
2018-01-21 | 2:00 | 1004.2032 | 393.3 | 537.6912 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2982 | -1.2371e-08 | 29.8137 | -128.2 | 1004.2032
2018-01-21 | 3:00 | 1034.4603 | 393.3 | 543.2526 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9927 | -1.2556e-08 | 30.215 | -128.2 | 1034.4603
2018-01-21 | 4:00 | 1031.1474 | 393.3 | 541.965 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.017917 | 0 | 21.3903 | -1.2552e-08 | 33.8742 | -128.2 | 1031.1474
2018-01-21 | 5:00 | 1005.021 | 393.3 | 528.516 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.1357 | 0 | 18.8195 | -1.2509e-08 | 31.0499 | -128.2 | 1005.021
2018-01-21 | 6:00 | 998.231 | 393.3 | 520.8445 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0979 | 0 | 22.6542 | -1.2558e-08 | 29.5344 | -128.2 | 998.231
2018-01-21 | 7:00 | 1038.2987 | 393.3 | 542.1069 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 12.0193 | 0 | 19.4442 | -1.2603e-08 | 52.8282 | -132.2 | 1038.2987
2018-01-21 | 8:00 | 1061.3846 | 393.3 | 499.7817 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 102.1956 | 0 | 16.4812 | -1.2487e-08 | 32.7262 | -132.2 | 1061.3846
2018-01-21 | 9:00 | 1034.9795 | 393.3 | 342.0383 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 274.3702 | 0 | 10.671 | -1.3137e-08 | -6.5146e-07 | -132.2 | 1034.9795
2018-01-21 | 10:00 | 987.6817 | 393.3 | 278.6536 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 404.6874 | 0 | 3.886 | -1.3824e-08 | -106.3453 | -132.2 | 987.6817
2018-01-21 | 11:00 | 954.7906 | 393.3 | 277.9958 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 462.4267 | 0 | 8.3125 | -1.2546e-08 | -200.7444 | -132.2 | 954.7906
2018-01-21 | 12:00 | 957.5889 | 393.3 | 278.0518 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 459.7348 | 0 | 21.9737 | -1.2372e-08 | -208.9714 | -132.2 | 957.5889
2018-01-21 | 13:00 | 924.4117 | 393.3 | 277.3882 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 425.3087 | 0 | 29.5827 | -1.1089e-08 | -214.668 | -132.2 | 924.4117
2018-01-21 | 14:00 | 897.1572 | 393.3 | 276.8431 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 342.6592 | 0 | 24.6407 | -1.305e-08 | -155.8858 | -132.2 | 897.1572
2018-01-21 | 15:00 | 896.0548 | 393.3 | 286.8025 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 181.9746 | 0 | 17.7776 | -1.2678e-08 | -8.5037e-08 | -132.2 | 896.0548
2018-01-21 | 16:00 | 961.6502 | 393.3 | 477.5824 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 53.826 | 0 | 18.5418 | -1.2939e-08 | -7.8084e-07 | -132.2 | 961.6502
2018-01-21 | 17:00 | 1057.693 | 393.3 | 569.4744 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0203 | 0 | 11.9802 | -1.244e-08 | 51.4182 | -132.2 | 1057.693
2018-01-21 | 18:00 | 1138.9786 | 393.3 | 602.5388 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29763 | 0 | 7.3979 | -1.2694e-08 | 94.3443 | -132.2 | 1138.9786
2018-01-21 | 19:00 | 1128.1568 | 393.3 | 600.7313 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0046593 | 0 | 19.4153 | -1.2753e-08 | 71.8056 | -132.2 | 1128.1568
2018-01-21 | 20:00 | 1110.4571 | 393.3 | 577.1674 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.949 | -1.2826e-08 | 61.3407 | -132.2 | 1110.4571
2018-01-21 | 21:00 | 1059.7659 | 393.3 | 547.005 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.7737 | -1.2753e-08 | 26.2872 | -128.2 | 1059.7659
2018-01-21 | 22:00 | 999.8397 | 393.3 | 509.2037 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.4336 | -1.2709e-08 | 9.3024 | -128.2 | 999.8397
2018-01-21 | 23:00 | 935.3163 | 393.3 | 458.8104 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9059 | -1.281e-08 | 4.1326e-07 | -128.2 | 935.3163
2018-01-22 | 0:00 | 898.3927 | 393.3 | 594.4366 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.703 | -2.3945e-09 | -176.547 | -128.2 | 898.3927
2018-01-22 | 1:00 | 912.9096 | 393.3 | 600.4265 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.2925 | -2.3945e-09 | -172.9093 | -128.2 | 912.9096
2018-01-22 | 2:00 | 961.7699 | 393.3 | 616.4025 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.5258 | -2.3945e-09 | -148.5584 | -128.2 | 961.7699
2018-01-22 | 3:00 | 999.7236 | 393.3 | 621.3381 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.2639 | -2.3945e-09 | -146.8783 | -128.2 | 999.7236
2018-01-22 | 4:00 | 1014.9348 | 393.3 | 628.5908 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0094461 | 0 | 85.2379 | -2.3944e-09 | -132.8033 | -128.2 | 1014.9348
2018-01-22 | 5:00 | 1048.9025 | 393.3 | 638.241 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11686 | 0 | 84.2895 | -2.3942e-09 | -100.2448 | -128.2 | 1048.9025
2018-01-22 | 6:00 | 1114.7506 | 393.3 | 613.7227 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.74985 | 0 | 76.1781 | -2.3942e-09 | 2.2149e-08 | -128.2 | 1114.7506
2018-01-22 | 7:00 | 1187.6181 | 393.3 | 664.1433 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 0.24584 | 0 | 43.7428 | -2.1227e-09 | 67.5862 | -132.2 | 1187.6181
2018-01-22 | 8:00 | 1301.6524 | 393.3 | 755.3139 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 3.5048 | 0 | 37.7525 | -2.1224e-09 | 94.8812 | -132.2 | 1301.6524
2018-01-22 | 9:00 | 1367.5747 | 393.3 | 801.0371 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 19.2685 | 0 | 43.6771 | -2.1223e-09 | 95.692 | -132.2 | 1367.5747
2018-01-22 | 10:00 | 1365.8056 | 393.3 | 804.2127 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 29.4561 | 0 | 49.9388 | -2.1224e-09 | 75.398 | -132.2 | 1365.8056
2018-01-22 | 11:00 | 1357.991 | 393.3 | 777.5155 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 59.2328 | 0 | 43.7792 | -2.1224e-09 | 70.6635 | -132.2 | 1357.991
2018-01-22 | 12:00 | 1298.3785 | 393.3 | 699.3506 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 125.9554 | 0 | 24.6424 | -2.1223e-09 | 41.6301 | -132.2 | 1298.3785
2018-01-22 | 13:00 | 1305.5464 | 393.3 | 679.4883 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 142.5936 | 0 | 49.5613 | -2.1227e-09 | 27.1032 | -132.2 | 1305.5464
2018-01-22 | 14:00 | 1233.6801 | 393.3 | 654.5736 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 174.2187 | 0 | 62.5593 | -2.2779e-09 | -66.5715 | -132.2 | 1233.6801
2018-01-22 | 15:00 | 1214.615 | 393.3 | 654.1923 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 150.0411 | 0 | 75.0414 | -2.2779e-09 | -74.1598 | -132.2 | 1214.615
2018-01-22 | 16:00 | 1243.9791 | 393.3 | 693.6852 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 47.1563 | 0 | 68.1504 | -2.1227e-09 | 23.2872 | -132.2 | 1243.9791
2018-01-22 | 17:00 | 1287.2357 | 393.3 | 765.979 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.2443 | 0 | 53.8169 | -2.1225e-09 | 42.3956 | -132.2 | 1287.2357
2018-01-22 | 18:00 | 1353.0899 | 393.3 | 816.6339 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29579 | 0 | 46.6128 | -2.1223e-09 | 55.1474 | -132.2 | 1353.0899
2018-01-22 | 19:00 | 1318.5343 | 393.3 | 800.3579 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0051899 | 0 | 37.2884 | -2.1223e-09 | 44.6828 | -132.2 | 1318.5343
2018-01-22 | 20:00 | 1276.8259 | 393.3 | 764.9067 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6782 | -2.1224e-09 | 38.241 | -132.2 | 1276.8259
2018-01-22 | 21:00 | 1224.6797 | 393.3 | 717.3672 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.8664 | -2.1225e-09 | 31.7461 | -128.2 | 1224.6797
2018-01-22 | 22:00 | 1154.6893 | 393.3 | 685.3165 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.4728 | -2.1223e-09 | -3.1062e-08 | -128.2 | 1154.6893
2018-01-22 | 23:00 | 1080.931 | 393.3 | 651.5186 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.9845 | -2.2773e-09 | -23.1721 | -128.2 | 1080.931
2018-01-23 | 0:00 | 1026.4921 | 393.3 | 650.4298 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.1691 | -1.3066e-08 | -66.9069 | -131.2 | 1026.4921
2018-01-23 | 1:00 | 1022.3948 | 393.3 | 650.3479 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.5576 | -1.3074e-08 | -78.6107 | -131.2 | 1022.3948
2018-01-23 | 2:00 | 1056.0277 | 393.3 | 651.0206 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.8127 | -1.3073e-08 | -66.2055 | -131.2 | 1056.0277
2018-01-23 | 3:00 | 1078.6721 | 393.3 | 651.4734 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.4137 | -1.3073e-08 | -62.2151 | -131.2 | 1078.6721
2018-01-23 | 4:00 | 1092.1737 | 393.3 | 651.7435 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.01816 | 0 | 69.6608 | -1.3078e-08 | -60.1488 | -131.2 | 1092.1737
2018-01-23 | 5:00 | 1113.4315 | 393.3 | 652.1686 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13124 | 0 | 81.6444 | -1.3082e-08 | -44.0127 | -131.2 | 1113.4315
2018-01-23 | 6:00 | 1184.8778 | 393.3 | 661.476 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0879 | 0 | 83.6255 | -1.222e-08 | 17.5884 | -131.2 | 1184.8778
2018-01-23 | 7:00 | 1249.5462 | 393.3 | 661.4688 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 12.2477 | 0 | 68.7905 | -1.2196e-08 | 105.1393 | -142.2 | 1249.5462
2018-01-23 | 8:00 | 1308.5476 | 393.3 | 665.625 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 95.8327 | 0 | 62.7079 | -1.2196e-08 | 84.182 | -142.2 | 1308.5476
2018-01-23 | 9:00 | 1328.9771 | 393.3 | 638.2476 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 209.5146 | 0 | 83.3148 | -1.3761e-08 | 1.0746e-07 | -142.2 | 1328.9771
2018-01-23 | 10:00 | 1290.5919 | 393.3 | 655.7118 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 270.0238 | 0 | 94.5812 | -1.309e-08 | -126.5249 | -142.2 | 1290.5919
2018-01-23 | 11:00 | 1302.0895 | 393.3 | 655.9418 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 310.6658 | 0 | 85.3205 | -1.3091e-08 | -146.6386 | -142.2 | 1302.0895
2018-01-23 | 12:00 | 1239.9166 | 393.3 | 654.6983 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 273.3709 | 0 | 88.069 | -1.3095e-08 | -173.0216 | -142.2 | 1239.9166
2018-01-23 | 13:00 | 1274.2446 | 393.3 | 655.3849 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 286.2559 | 0 | 86.9691 | -1.3091e-08 | -151.1652 | -142.2 | 1274.2446
2018-01-23 | 14:00 | 1212.3515 | 393.3 | 654.147 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 217.045 | 0 | 80.9971 | -1.3087e-08 | -138.7375 | -142.2 | 1212.3515
2018-01-23 | 15:00 | 1256.8174 | 393.3 | 660.4004 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 125.3875 | 0 | 71.5295 | -1.2156e-08 | -2.0387e-07 | -142.2 | 1256.8174
2018-01-23 | 16:00 | 1343.5167 | 393.3 | 727.0816 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 40.6855 | 0 | 68.9234 | -1.2207e-08 | 105.1263 | -142.2 | 1343.5167
2018-01-23 | 17:00 | 1403.8682 | 393.3 | 813.888 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 3.6166 | 0 | 70.4144 | -1.2202e-08 | 105.1491 | -142.2 | 1403.8682
2018-01-23 | 18:00 | 1448.369 | 393.3 | 824.6699 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28384 | 0 | 71.4055 | -1.2198e-08 | 127.6097 | -142.2 | 1448.369
2018-01-23 | 19:00 | 1415.822 | 393.3 | 829.0316 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0038829 | 0 | 63.309 | -1.22e-08 | 97.2776 | -142.2 | 1415.822
2018-01-23 | 20:00 | 1359.2785 | 393.3 | 800.3312 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.2127 | -1.2204e-08 | 71.7346 | -142.2 | 1359.2785
2018-01-23 | 21:00 | 1305.3098 | 393.3 | 752.0154 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.6948 | -1.2207e-08 | 54.8996 | -131.2 | 1305.3098
2018-01-23 | 22:00 | 1226.7087 | 393.3 | 725.6245 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.1842 | -1.2198e-08 | -1.7781e-07 | -131.2 | 1226.7087
2018-01-23 | 23:00 | 1150.8779 | 393.3 | 652.9176 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.624 | -1.3013e-08 | -16.2636 | -131.2 | 1150.8779
2018-01-24 | 0:00 | 1094.617 | 393.3 | 670.8923 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.7805 | -6.3172e-11 | -84.8559 | -131.2 | 1094.617
2018-01-24 | 1:00 | 1091.3002 | 393.3 | 670.826 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.152 | -6.3173e-11 | -91.7778 | -131.2 | 1091.3002
2018-01-24 | 2:00 | 1123.0237 | 393.3 | 671.4605 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.8086 | -6.3171e-11 | -64.6454 | -131.2 | 1123.0237
2018-01-24 | 3:00 | 1147.386 | 393.3 | 671.9477 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.3671 | -6.3175e-11 | -44.9289 | -131.2 | 1147.386
2018-01-24 | 4:00 | 1154.6469 | 393.3 | 672.0929 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013687 | 0 | 77.0048 | -6.3195e-11 | -25.3645 | -131.2 | 1154.6469
2018-01-24 | 5:00 | 1178.9515 | 393.3 | 679.8598 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12809 | 0 | 75.4636 | -6.2003e-11 | -4.9094e-09 | -131.2 | 1178.9515
2018-01-24 | 6:00 | 1279.4312 | 393.3 | 781.8702 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0002 | 0 | 75.4607 | -6.2588e-11 | 7.2326e-10 | -131.2 | 1279.4312
2018-01-24 | 7:00 | 1367.7511 | 393.3 | 866.6994 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 11.3643 | 0 | 72.4118 | -5.7568e-11 | 15.3755 | -142.2 | 1367.7511
2018-01-24 | 8:00 | 1437.0859 | 393.3 | 860.5824 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 99.091 | 0 | 76.732 | -5.3211e-11 | 0.48052 | -142.2 | 1437.0859
2018-01-24 | 9:00 | 1439.8675 | 393.3 | 751.7393 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 220.666 | 0 | 69.5622 | -6.2587e-11 | 7.2041e-10 | -142.2 | 1439.8675
2018-01-24 | 10:00 | 1408.8013 | 393.3 | 677.176 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 283.7035 | 0 | 76.2946 | -6.3186e-11 | -25.1729 | -142.2 | 1408.8013
2018-01-24 | 11:00 | 1419.3279 | 393.3 | 677.3866 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 330.2274 | 0 | 80.0477 | -6.3154e-11 | -65.1338 | -142.2 | 1419.3279
2018-01-24 | 12:00 | 1383.6507 | 393.3 | 676.673 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 364.1905 | 0 | 96.3691 | -6.3164e-11 | -150.3819 | -142.2 | 1383.6507
2018-01-24 | 13:00 | 1365.4359 | 393.3 | 676.3087 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 283.102 | 0 | 102.946 | -6.3152e-11 | -93.7207 | -142.2 | 1365.4359
2018-01-24 | 14:00 | 1357.318 | 393.3 | 676.1464 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 244.4565 | 0 | 105.7637 | -6.3145e-11 | -67.9486 | -142.2 | 1357.318
2018-01-24 | 15:00 | 1372.2303 | 393.3 | 690.0355 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 178.421 | 0 | 104.2737 | -6.2238e-11 | -3.2446e-10 | -142.2 | 1372.2303
2018-01-24 | 16:00 | 1433.6686 | 393.3 | 865.7496 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 56.7166 | 0 | 99.3013 | -5.7492e-11 | 10.2011 | -142.2 | 1433.6686
2018-01-24 | 17:00 | 1500.1278 | 393.3 | 901.7742 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.9331 | 0 | 98.1986 | -5.7478e-11 | 84.4219 | -142.2 | 1500.1278
2018-01-24 | 18:00 | 1570.2085 | 393.3 | 889.8621 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.2957 | 0 | 92.1583 | -5.7415e-11 | 163.4924 | -142.2 | 1570.2085
2018-01-24 | 19:00 | 1518.8828 | 393.3 | 875.0466 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0047791 | 0 | 94.5938 | -5.748e-11 | 123.0377 | -142.2 | 1518.8828
2018-01-24 | 20:00 | 1471.7896 | 393.3 | 875.656 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.3229 | -5.7478e-11 | 68.8108 | -142.2 | 1471.7896
2018-01-24 | 21:00 | 1409.6461 | 393.3 | 873.6264 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.6671 | -5.7469e-11 | 19.6526 | -131.2 | 1409.6461
2018-01-24 | 22:00 | 1316.4446 | 393.3 | 809.2102 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.3344 | -6.2578e-11 | 7.058e-10 | -131.2 | 1316.4446
2018-01-24 | 23:00 | 1234.6765 | 393.3 | 745.5618 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.5148 | -6.2565e-11 | -6.5711e-09 | -131.2 | 1234.6765
2018-01-25 | 0:00 | 1170.9832 | 393.3 | 690.5629 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.6203 | -4.6891e-13 | -7.3179e-11 | -131.2 | 1170.9832
2018-01-25 | 1:00 | 1172.9801 | 393.3 | 698.7684 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.1116 | -4.6891e-13 | -7.3179e-11 | -131.2 | 1172.9801
2018-01-25 | 2:00 | 1191.862 | 393.3 | 697.5211 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.9409 | -4.6891e-13 | -7.3179e-11 | -131.2 | 1191.862
2018-01-25 | 3:00 | 1210.6239 | 393.3 | 700.9723 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.6516 | -4.6891e-13 | -7.3179e-11 | -131.2 | 1210.6239
2018-01-25 | 4:00 | 1216.8533 | 393.3 | 711.3002 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015425 | 0 | 74.6377 | -4.6891e-13 | -7.3179e-11 | -131.2 | 1216.8533
2018-01-25 | 5:00 | 1246.8265 | 393.3 | 748.8919 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.1305 | 0 | 74.3041 | -4.6891e-13 | -7.3179e-11 | -131.2 | 1246.8265
2018-01-25 | 6:00 | 1348.5615 | 393.3 | 854.9337 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.98114 | 0 | 71.5467 | -4.6891e-13 | 5.1508e-12 | -131.2 | 1348.5615
2018-01-25 | 7:00 | 1437.8668 | 393.3 | 882.3976 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 11.3469 | 0 | 64.1027 | -4.2979e-13 | 78.1196 | -142.2 | 1437.8668
2018-01-25 | 8:00 | 1515.0559 | 393.3 | 940.7869 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 88.4629 | 0 | 53.4042 | -4.2979e-13 | 32.202 | -142.2 | 1515.0559
2018-01-25 | 9:00 | 1511.0909 | 393.3 | 839.8239 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 221.499 | 0 | 51.8679 | -4.6891e-13 | 5.1508e-12 | -142.2 | 1511.0909
2018-01-25 | 10:00 | 1464.154 | 393.3 | 659.1831 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 350.8756 | 0 | 57.6335 | -4.9141e-13 | -0.33819 | -142.2 | 1464.154
2018-01-25 | 11:00 | 1418.5633 | 393.3 | 658.2713 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 415.6014 | 0 | 50.0917 | -4.7194e-13 | -102.2011 | -142.2 | 1418.5633
2018-01-25 | 12:00 | 1324.5498 | 393.3 | 656.391 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 411.2367 | 0 | 45.7652 | -4.7194e-13 | -185.6431 | -142.2 | 1324.5498
2018-01-25 | 13:00 | 1321.8598 | 393.3 | 656.3372 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 418.4776 | 0 | 57.6173 | -4.7194e-13 | -207.3723 | -142.2 | 1321.8598
2018-01-25 | 14:00 | 1288.2715 | 393.3 | 655.6654 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 319.9214 | 0 | 52.6403 | -4.7194e-13 | -138.8556 | -142.2 | 1288.2715
2018-01-25 | 15:00 | 1301.8538 | 393.3 | 674.8766 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 178.5705 | 0 | 48.9067 | -4.6891e-13 | -7.3182e-11 | -142.2 | 1301.8538
2018-01-25 | 16:00 | 1385.3585 | 393.3 | 863.8275 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 66.7666 | 0 | 50.2398 | -4.2979e-13 | 2.8245 | -142.2 | 1385.3585
2018-01-25 | 17:00 | 1452.7072 | 393.3 | 917.7354 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.9342 | 0 | 43.8131 | -4.2979e-13 | 75.4245 | -142.2 | 1452.7072
2018-01-25 | 18:00 | 1511.0246 | 393.3 | 957.8109 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30019 | 0 | 38.7764 | -4.2979e-13 | 89.7371 | -142.2 | 1511.0246
2018-01-25 | 19:00 | 1487.1665 | 393.3 | 950.4877 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0037663 | 0 | 36.4165 | -4.2979e-13 | 74.0586 | -142.2 | 1487.1665
2018-01-25 | 20:00 | 1434.2827 | 393.3 | 916.3741 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.9334 | -4.2979e-13 | 54.9752 | -142.2 | 1434.2827
2018-01-25 | 21:00 | 1375.7432 | 393.3 | 884.264 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.7216 | -4.2979e-13 | 24.0576 | -131.2 | 1375.7432
2018-01-25 | 22:00 | 1287.1636 | 393.3 | 829.7209 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.5427 | -4.6891e-13 | -7.3179e-11 | -131.2 | 1287.1636
2018-01-25 | 23:00 | 1216.1595 | 393.3 | 764.0879 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.4716 | -4.6891e-13 | -7.3179e-11 | -131.2 | 1216.1595
2018-01-26 | 0:00 | 1154.8773 | 393.3 | 700.6101 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.4672 | -4.6955e-15 | -6.793e-14 | -131.2 | 1154.8773
2018-01-26 | 1:00 | 1160.9878 | 393.3 | 695.4369 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.4508 | -4.7001e-15 | -6.867e-14 | -131.2 | 1160.9878
2018-01-26 | 2:00 | 1181.3473 | 393.3 | 701.0647 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.8826 | -4.7031e-15 | -6.8882e-14 | -131.2 | 1181.3473
2018-01-26 | 3:00 | 1196.3047 | 393.3 | 704.0058 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.2989 | -4.7032e-15 | -6.8894e-14 | -131.2 | 1196.3047
2018-01-26 | 4:00 | 1198.3431 | 393.3 | 707.0001 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.016574 | 0 | 60.4265 | -4.7036e-15 | -6.8938e-14 | -131.2 | 1198.3431
2018-01-26 | 5:00 | 1226.9249 | 393.3 | 729.6874 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13247 | 0 | 73.605 | -4.7092e-15 | -6.9574e-14 | -131.2 | 1226.9249
2018-01-26 | 6:00 | 1328.1959 | 393.3 | 801.8296 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0716 | 0 | 76.4674 | -4.7127e-15 | 27.7273 | -131.2 | 1328.1959
2018-01-26 | 7:00 | 1410.9295 | 393.3 | 837.5886 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.423 | 0 | 76.6698 | -4.7031e-15 | 80.3481 | -142.2 | 1410.9295
2018-01-26 | 8:00 | 1485.7917 | 393.3 | 829.8691 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 106.4419 | 0 | 96.8848 | -4.7082e-15 | 52.396 | -142.2 | 1485.7917
2018-01-26 | 9:00 | 1475.6757 | 393.3 | 725.716 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 216.3856 | 0 | 113.834 | -4.7185e-15 | 21.8401 | -142.2 | 1475.6757
2018-01-26 | 10:00 | 1417.697 | 393.3 | 658.2539 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 315.4452 | 0 | 93.7692 | -5.04e-15 | -46.5714 | -142.2 | 1417.697
2018-01-26 | 11:00 | 1382.8502 | 393.3 | 657.557 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 412.4802 | 0 | 95.9877 | -5.0442e-15 | -179.9747 | -142.2 | 1382.8502
2018-01-26 | 12:00 | 1319.9105 | 393.3 | 584.8174 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 462.2859 | 0 | 100.2072 | -5.3223e-15 | -224.2 | -142.2 | 1319.9105
2018-01-26 | 13:00 | 1340.3804 | 393.3 | 577.9603 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 475.3243 | 0 | 114.4958 | -5.324e-15 | -224.2 | -142.2 | 1340.3804
2018-01-26 | 14:00 | 1280.4143 | 393.3 | 581.2365 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 406.5939 | 0 | 117.8838 | -5.3232e-15 | -224.2 | -142.2 | 1280.4143
2018-01-26 | 15:00 | 1286.9188 | 393.3 | 655.6384 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 262.0761 | 0 | 107.5316 | -5.0467e-15 | -137.8273 | -142.2 | 1286.9188
2018-01-26 | 16:00 | 1368.8102 | 393.3 | 755.0774 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 95.2623 | 0 | 102.2045 | -4.7185e-15 | 14.566 | -142.2 | 1368.8102
2018-01-26 | 17:00 | 1452.5849 | 393.3 | 847.4371 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 8.3528 | 0 | 88.5334 | -4.6962e-15 | 97.4616 | -142.2 | 1452.5849
2018-01-26 | 18:00 | 1528.0357 | 393.3 | 851.3052 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3083 | 0 | 85.8545 | -4.6895e-15 | 166.1677 | -142.2 | 1528.0357
2018-01-26 | 19:00 | 1496.264 | 393.3 | 851.4619 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0060258 | 0 | 86.0715 | -4.692e-15 | 132.5246 | -142.2 | 1496.264
2018-01-26 | 20:00 | 1446.2114 | 393.3 | 849.2859 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.5332 | -4.6956e-15 | 79.3923 | -142.2 | 1446.2114
2018-01-26 | 21:00 | 1395.6592 | 393.3 | 846.0225 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.8497 | -4.7075e-15 | 23.087 | -131.2 | 1395.6592
2018-01-26 | 22:00 | 1315.148 | 393.3 | 791.6253 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.9915 | -4.7162e-15 | 9.6312 | -131.2 | 1315.148
2018-01-26 | 23:00 | 1254.5978 | 393.3 | 757.9614 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.0364 | -4.7137e-15 | -7.1185e-14 | -131.2 | 1254.5978
2018-01-27 | 0:00 | 1185.2573 | 393.3 | 670.0835 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.9343 | -2.0983e-10 | 19.4395 | -131.2 | 1185.2573
2018-01-27 | 1:00 | 1180.8998 | 393.3 | 668.3651 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.8923 | -2.0971e-10 | 26.5424 | -131.2 | 1180.8998
2018-01-27 | 2:00 | 1197.3308 | 393.3 | 671.9826 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.9954 | -2.0962e-10 | 33.9527 | -131.2 | 1197.3308
2018-01-27 | 3:00 | 1199.3373 | 393.3 | 677.2376 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.4939 | -2.0957e-10 | 36.6058 | -131.2 | 1199.3373
2018-01-27 | 4:00 | 1187.8113 | 393.3 | 677.3907 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.019575 | 0 | 35.4833 | -2.0944e-10 | 44.0177 | -131.2 | 1187.8113
2018-01-27 | 5:00 | 1183.2774 | 393.3 | 674.2153 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13978 | 0 | 44.2914 | -2.0949e-10 | 41.1309 | -131.2 | 1183.2774
2018-01-27 | 6:00 | 1224.3242 | 393.3 | 682.6273 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.117 | 0 | 51.9947 | -2.0946e-10 | 67.4853 | -131.2 | 1224.3242
2018-01-27 | 7:00 | 1304.527 | 393.3 | 750.0895 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 20.2008 | 0 | 57.3186 | -2.0946e-10 | 75.0181 | -142.2 | 1304.527
2018-01-27 | 8:00 | 1379.2513 | 393.3 | 744.0816 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 133.7829 | 0 | 40.2302 | -2.0945e-10 | 60.9566 | -142.2 | 1379.2513
2018-01-27 | 9:00 | 1358.8405 | 393.3 | 726.5768 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 293.37 | 0 | 22.3715 | -2.2473e-10 | -81.3778 | -142.2 | 1358.8405
2018-01-27 | 10:00 | 1294.1665 | 393.3 | 655.7833 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 413.6017 | 0 | 5.7025 | -2.242e-10 | -177.721 | -142.2 | 1294.1665
2018-01-27 | 11:00 | 1247.3292 | 393.3 | 594.2784 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 477.6323 | 0 | 2.8186 | -2.3433e-10 | -224.2 | -142.2 | 1247.3292
2018-01-27 | 12:00 | 1206.5671 | 393.3 | 522.6778 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 510.1031 | 0 | 1.1862 | -2.0332e-10 | -224.2 | -142.2 | 1206.5671
2018-01-27 | 13:00 | 1165.6413 | 393.3 | 488.938 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 498.9881 | 0 | 5.1152 | -2.4041e-10 | -224.2 | -142.2 | 1165.6413
2018-01-27 | 14:00 | 1088.1925 | 393.3 | 489.0447 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 418.4801 | 0 | 5.9677 | -2.406e-10 | -224.2 | -142.2 | 1088.1925
2018-01-27 | 15:00 | 1079.8597 | 393.3 | 643.7997 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 254.5463 | 0 | 6.2137 | -2.3554e-10 | -224.2 | -142.2 | 1079.8597
2018-01-27 | 16:00 | 1143.6378 | 393.3 | 652.7728 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 91.7235 | 0 | 4.8035 | -2.2262e-10 | -7.362 | -142.2 | 1143.6378
2018-01-27 | 17:00 | 1224.2488 | 393.3 | 717.7208 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 8.3766 | 0 | 1.0243 | -2.0626e-10 | 86.3271 | -142.2 | 1224.2488
2018-01-27 | 18:00 | 1316.9845 | 393.3 | 773.5402 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30455 | 0 | 1.5215 | -2.0727e-10 | 117.2182 | -142.2 | 1316.9845
2018-01-27 | 19:00 | 1317.703 | 393.3 | 780.5868 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0054965 | 0 | 0.94623 | -2.0555e-10 | 109.9645 | -142.2 | 1317.703
2018-01-27 | 20:00 | 1297.4146 | 393.3 | 776.7647 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3652 | -2.079e-10 | 92.2848 | -142.2 | 1297.4146
2018-01-27 | 21:00 | 1251.0898 | 393.3 | 753.7922 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0398 | -2.0776e-10 | 61.5578 | -131.2 | 1251.0898
2018-01-27 | 22:00 | 1191.5725 | 393.3 | 720.5644 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2037 | -2.0787e-10 | 41.9044 | -131.2 | 1191.5725
2018-01-27 | 23:00 | 1134.38 | 393.3 | 687.6501 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0624 | -2.078e-10 | 29.0675 | -131.2 | 1134.38
2018-01-28 | 0:00 | 1071.4659 | 393.3 | 657.2543 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4116 | -1.9946e-12 | -1.9244e-11 | -128.2 | 1071.4659
2018-01-28 | 1:00 | 1077.6134 | 393.3 | 664.058 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.45545 | -2.3462e-12 | -2.5822e-11 | -128.2 | 1077.6134
2018-01-28 | 2:00 | 1098.5956 | 393.3 | 674.8798 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3158 | -1.9712e-12 | -1.802e-11 | -128.2 | 1098.5956
2018-01-28 | 3:00 | 1102.7344 | 393.3 | 663.8831 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8513 | -2.116e-12 | -2.9833e-11 | -128.2 | 1102.7344
2018-01-28 | 4:00 | 1081.153 | 393.3 | 646.0439 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0067207 | 0 | 1.2024 | -1.9348e-12 | -1.3516e-11 | -128.2 | 1081.153
2018-01-28 | 5:00 | 1050.34 | 393.3 | 637.9068 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11096 | 0 | 0.35334 | -2.2378e-12 | -14.5311 | -128.2 | 1050.34
2018-01-28 | 6:00 | 1054.6639 | 393.3 | 637.9933 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.82801 | 0 | 0.52118 | -2.2521e-12 | -8.7786 | -128.2 | 1054.6639
2018-01-28 | 7:00 | 1102.2506 | 393.3 | 683.1253 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 6.1731 | 0 | 1.0522 | -1.8886e-12 | -3.3028e-12 | -132.2 | 1102.2506
2018-01-28 | 8:00 | 1189.1371 | 393.3 | 741.0399 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 29.8101 | 0 | 0.73566 | -2.1099e-12 | 7.3514 | -132.2 | 1189.1371
2018-01-28 | 9:00 | 1219.1375 | 393.3 | 708.8356 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 93.827 | 0 | 1.601 | -2.1249e-12 | 6.9739 | -132.2 | 1219.1375
2018-01-28 | 10:00 | 1200.0997 | 393.3 | 665.395 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 127.0037 | 0 | 0.90103 | -1.7827e-12 | -8.4043e-12 | -132.2 | 1200.0997
2018-01-28 | 11:00 | 1196.3428 | 393.3 | 704.5986 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 83.1132 | 0 | 1.831 | -2.0596e-12 | -2.4367e-11 | -132.2 | 1196.3428
2018-01-28 | 12:00 | 1199.6119 | 393.3 | 708.2953 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 80.4185 | 0 | 4.098 | -2.1232e-12 | -2.9602e-11 | -132.2 | 1199.6119
2018-01-28 | 13:00 | 1169.532 | 393.3 | 688.8326 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 67.0789 | 0 | 6.8204 | -2.1394e-12 | -3.0317e-11 | -132.2 | 1169.532
2018-01-28 | 14:00 | 1148.3338 | 393.3 | 674.973 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 51.7984 | 0 | 12.6624 | -2.1511e-12 | -3.0918e-11 | -132.2 | 1148.3338
2018-01-28 | 15:00 | 1146.8808 | 393.3 | 683.4835 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 37.0925 | 0 | 16.8049 | -2.1559e-12 | -3.0957e-11 | -132.2 | 1146.8808
2018-01-28 | 16:00 | 1185.2089 | 393.3 | 737.6274 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 10.8627 | 0 | 20.6445 | -2.1515e-12 | 4.3742 | -132.2 | 1185.2089
2018-01-28 | 17:00 | 1244.5958 | 393.3 | 785.0495 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.2431 | 0 | 29.1609 | -2.1492e-12 | 7.3423 | -132.2 | 1244.5958
2018-01-28 | 18:00 | 1300.2034 | 393.3 | 787.8276 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.26755 | 0 | 47.5411 | -2.1485e-12 | 30.1671 | -132.2 | 1300.2034
2018-01-28 | 19:00 | 1279.9313 | 393.3 | 783.3543 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.001573 | 0 | 55.0519 | -2.152e-12 | 5.3236 | -132.2 | 1279.9313
2018-01-28 | 20:00 | 1249.5011 | 393.3 | 751.2402 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.2682 | -2.1559e-12 | 3.9927 | -132.2 | 1249.5011
2018-01-28 | 21:00 | 1194.728 | 393.3 | 683.1063 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.6927 | -2.1621e-12 | 3.229 | -128.2 | 1194.728
2018-01-28 | 22:00 | 1121.1186 | 393.3 | 639.3224 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.3579 | -2.3097e-12 | -17.4616 | -128.2 | 1121.1186
2018-01-28 | 23:00 | 1056.9849 | 393.3 | 638.0397 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.6829 | -2.3059e-12 | -60.3377 | -128.2 | 1056.9849
2018-01-29 | 0:00 | 1007.545 | 393.3 | 650.0509 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.6855 | -9.8923e-11 | -123.9914 | -128.2 | 1007.545
2018-01-29 | 1:00 | 1012.5383 | 393.3 | 650.1508 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.8508 | -9.8926e-11 | -130.5632 | -128.2 | 1012.5383
2018-01-29 | 2:00 | 1047.908 | 393.3 | 650.8582 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.3817 | -9.8923e-11 | -112.7319 | -128.2 | 1047.908
2018-01-29 | 3:00 | 1069.3795 | 393.3 | 651.2876 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.8143 | -9.8924e-11 | -112.7223 | -128.2 | 1069.3795
2018-01-29 | 4:00 | 1081.4046 | 393.3 | 651.5281 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0061691 | 0 | 99.0766 | -9.8921e-11 | -103.1063 | -128.2 | 1081.4046
2018-01-29 | 5:00 | 1113.105 | 393.3 | 652.1621 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11141 | 0 | 94.6734 | -9.8908e-11 | -60.342 | -128.2 | 1113.105
2018-01-29 | 6:00 | 1206.3114 | 393.3 | 660.3552 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.81335 | 0 | 110.0599 | -9.2178e-11 | 10.983 | -128.2 | 1206.3114
2018-01-29 | 7:00 | 1306.4987 | 393.3 | 691.8991 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 4.3955 | 0 | 111.5349 | -9.2182e-11 | 86.7691 | -132.2 | 1306.4987
2018-01-29 | 8:00 | 1420.9688 | 393.3 | 722.1313 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 42.2078 | 0 | 113.5782 | -9.2182e-11 | 132.8514 | -132.2 | 1420.9688
2018-01-29 | 9:00 | 1436.7189 | 393.3 | 707.4681 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 113.8175 | 0 | 105.1192 | -9.2179e-11 | 102.4142 | -132.2 | 1436.7189
2018-01-29 | 10:00 | 1404.4088 | 393.3 | 657.9882 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 234.2383 | 0 | 107.8593 | -9.8669e-11 | -2.4769 | -132.2 | 1404.4088
2018-01-29 | 11:00 | 1396.2642 | 393.3 | 657.8253 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 296.784 | 0 | 111.771 | -9.8918e-11 | -76.9161 | -132.2 | 1396.2642
2018-01-29 | 12:00 | 1346.0076 | 393.3 | 656.8202 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 323.9189 | 0 | 112.0844 | -9.8929e-11 | -153.6159 | -132.2 | 1346.0076
2018-01-29 | 13:00 | 1356.6951 | 393.3 | 657.0339 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 302.935 | 0 | 123.5822 | -9.8927e-11 | -133.6559 | -132.2 | 1356.6951
2018-01-29 | 14:00 | 1298.1093 | 393.3 | 655.8622 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 248.6627 | 0 | 126.4427 | -9.8926e-11 | -141.7582 | -132.2 | 1298.1093
2018-01-29 | 15:00 | 1320.863 | 393.3 | 656.3173 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 194.8579 | 0 | 117.3451 | -9.8907e-11 | -57.1572 | -132.2 | 1320.863
2018-01-29 | 16:00 | 1371.9026 | 393.3 | 753.7354 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 57.0137 | 0 | 104.609 | -9.2195e-11 | 44.8444 | -132.2 | 1371.9026
2018-01-29 | 17:00 | 1426.0514 | 393.3 | 824.0495 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 5.0045 | 0 | 101.0767 | -9.2166e-11 | 75.1206 | -132.2 | 1426.0514
2018-01-29 | 18:00 | 1501.1701 | 393.3 | 837.7034 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28441 | 0 | 84.8751 | -9.2148e-11 | 143.9072 | -132.2 | 1501.1701
2018-01-29 | 19:00 | 1469.9608 | 393.3 | 832.4326 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0034993 | 0 | 83.5731 | -9.2153e-11 | 117.7516 | -132.2 | 1469.9608
2018-01-29 | 20:00 | 1408.5586 | 393.3 | 826.7452 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.3711 | -9.2159e-11 | 72.4424 | -132.2 | 1408.5586
2018-01-29 | 21:00 | 1346.617 | 393.3 | 808.3086 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.5469 | -9.2179e-11 | 35.0615 | -128.2 | 1346.617
2018-01-29 | 22:00 | 1262.1336 | 393.3 | 774.313 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9206 | -9.2135e-11 | -1.3487e-09 | -128.2 | 1262.1336
2018-01-29 | 23:00 | 1179.9059 | 393.3 | 702.9906 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.3152 | -9.2174e-11 | -1.3527e-09 | -128.2 | 1179.9059
2018-01-30 | 0:00 | 1123.0191 | 393.3 | 652.3604 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.3388 | -5.5226e-13 | -23.48 | -131.2 | 1123.0191
2018-01-30 | 1:00 | 1121.0161 | 393.3 | 652.3203 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 89.7426 | -5.5228e-13 | -31.1468 | -131.2 | 1121.0161
2018-01-30 | 2:00 | 1144.9123 | 393.3 | 652.7982 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.7418 | -5.5226e-13 | -18.0278 | -131.2 | 1144.9123
2018-01-30 | 3:00 | 1162.9563 | 393.3 | 653.1591 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.7078 | -5.5223e-13 | -13.9107 | -131.2 | 1162.9563
2018-01-30 | 4:00 | 1167.299 | 393.3 | 663.3005 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.012997 | 0 | 73.0855 | -5.1369e-13 | -7.8073e-12 | -131.2 | 1167.299
2018-01-30 | 5:00 | 1182.9171 | 393.3 | 698.2774 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12357 | 0 | 61.0161 | -5.1458e-13 | -7.5766e-12 | -131.2 | 1182.9171
2018-01-30 | 6:00 | 1289.9008 | 393.3 | 782.3247 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0394 | 0 | 71.2139 | -5.1465e-13 | 14.2229 | -131.2 | 1289.9008
2018-01-30 | 7:00 | 1380.4652 | 393.3 | 845.5445 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 13.6522 | 0 | 61.6814 | -5.1457e-13 | 57.6872 | -142.2 | 1380.4652
2018-01-30 | 8:00 | 1442.5691 | 393.3 | 841.4545 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 107.8568 | 0 | 46.8885 | -5.1457e-13 | 46.1693 | -142.2 | 1442.5691
2018-01-30 | 9:00 | 1439.6016 | 393.3 | 735.6758 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 268.7129 | 0 | 37.3129 | -5.1451e-13 | -7.5336e-12 | -142.2 | 1439.6016
2018-01-30 | 10:00 | 1370.4518 | 393.3 | 657.309 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 342.8221 | 0 | 37.5736 | -5.5226e-13 | -64.0529 | -142.2 | 1370.4518
2018-01-30 | 11:00 | 1352.7499 | 393.3 | 656.955 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 388.548 | 0 | 46.1125 | -5.5229e-13 | -135.6656 | -142.2 | 1352.7499
2018-01-30 | 12:00 | 1288.7848 | 393.3 | 638.3419 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 426.5322 | 0 | 51.3107 | -5.8014e-13 | -224.2 | -142.2 | 1288.7848
2018-01-30 | 13:00 | 1338.992 | 393.3 | 656.6798 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 429.2866 | 0 | 63.955 | -5.5227e-13 | -207.7294 | -142.2 | 1338.992
2018-01-30 | 14:00 | 1273.7405 | 393.3 | 655.3748 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 330.7149 | 0 | 63.253 | -5.5229e-13 | -174.5021 | -142.2 | 1273.7405
2018-01-30 | 15:00 | 1257.9261 | 393.3 | 655.0585 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 182.4072 | 0 | 68.3162 | -5.5227e-13 | -47.3558 | -142.2 | 1257.9261
2018-01-30 | 16:00 | 1321.178 | 393.3 | 772.6385 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 70.4594 | 0 | 67.7901 | -5.1465e-13 | 8.5901 | -142.2 | 1321.178
2018-01-30 | 17:00 | 1381.8658 | 393.3 | 853.2834 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 6.6161 | 0 | 45.3836 | -5.1457e-13 | 65.7826 | -142.2 | 1381.8658
2018-01-30 | 18:00 | 1470.4367 | 393.3 | 852.8595 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29567 | 0 | 39.5671 | -5.1456e-13 | 153.3144 | -142.2 | 1470.4367
2018-01-30 | 19:00 | 1449.16 | 393.3 | 853.2468 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0056731 | 0 | 32.0987 | -5.1456e-13 | 137.6087 | -142.2 | 1449.16
2018-01-30 | 20:00 | 1413.2893 | 393.3 | 853.8776 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3912 | -5.1456e-13 | 101.0204 | -142.2 | 1413.2893
2018-01-30 | 21:00 | 1365.2424 | 393.3 | 853.7677 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.9709 | -5.1457e-13 | 46.8039 | -131.2 | 1365.2424
2018-01-30 | 22:00 | 1291.5379 | 393.3 | 830.1432 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.4457 | -5.1462e-13 | 8.0489 | -131.2 | 1291.5379
2018-01-30 | 23:00 | 1221.6467 | 393.3 | 778.5187 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.528 | -5.144e-13 | -7.5113e-12 | -131.2 | 1221.6467
2018-01-31 | 0:00 | 1156.6346 | 393.3 | 719.7355 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.099 | -4.1019e-14 | -6.3319e-12 | -131.2 | 1156.6346
2018-01-31 | 1:00 | 1161.9823 | 393.3 | 720.8705 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0118 | -4.102e-14 | -6.3312e-12 | -131.2 | 1161.9823
2018-01-31 | 2:00 | 1186.2148 | 393.3 | 738.4495 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3653 | -4.1019e-14 | -6.3279e-12 | -131.2 | 1186.2148
2018-01-31 | 3:00 | 1196.4539 | 393.3 | 742.5986 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.8552 | -4.1017e-14 | -6.3139e-12 | -131.2 | 1196.4539
2018-01-31 | 4:00 | 1207.342 | 393.3 | 757.6235 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.019528 | 0 | 18.7989 | -4.1015e-14 | -6.299e-12 | -131.2 | 1207.342
2018-01-31 | 5:00 | 1232.4008 | 393.3 | 792.0589 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.14418 | 0 | 16.6977 | -4.1014e-14 | 4.515e-13 | -131.2 | 1232.4008
2018-01-31 | 6:00 | 1326.6846 | 393.3 | 870.3759 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.2059 | 0 | 20.7723 | -3.7603e-14 | 13.2305 | -131.2 | 1326.6846
2018-01-31 | 7:00 | 1420.4482 | 393.3 | 865.3975 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 18.6766 | 0 | 30.4462 | -3.7601e-14 | 104.0279 | -142.2 | 1420.4482
2018-01-31 | 8:00 | 1467.1909 | 393.3 | 885.0278 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 99.8572 | 0 | 41.5517 | -3.7602e-14 | 40.5543 | -142.2 | 1467.1909
2018-01-31 | 9:00 | 1437.0799 | 393.3 | 792.9482 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 218.4436 | 0 | 27.788 | -4.1019e-14 | 4.5121e-13 | -142.2 | 1437.0799
2018-01-31 | 10:00 | 1362.8361 | 393.3 | 657.1567 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 360.5683 | 0 | 5.8484 | -4.1276e-14 | -57.5373 | -142.2 | 1362.8361
2018-01-31 | 11:00 | 1302.7976 | 393.3 | 655.956 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 423.9034 | 0 | 6.2897 | -4.1279e-14 | -180.1514 | -142.2 | 1302.7976
2018-01-31 | 12:00 | 1246.7729 | 393.3 | 654.8355 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 383.3892 | 0 | 7.1147 | -4.1282e-14 | -195.3664 | -142.2 | 1246.7729
2018-01-31 | 13:00 | 1264.529 | 393.3 | 655.1906 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 294.946 | 0 | 1.9405 | -4.125e-14 | -84.3482 | -142.2 | 1264.529
2018-01-31 | 14:00 | 1208.6675 | 393.3 | 654.0733 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 242.295 | 0 | 0.68902 | -4.1182e-14 | -87.2899 | -142.2 | 1208.6675
2018-01-31 | 15:00 | 1214.0942 | 393.3 | 659.0616 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 155.0129 | 0 | 0.51975 | -4.0309e-14 | -2.157e-12 | -142.2 | 1214.0942
2018-01-31 | 16:00 | 1267.6737 | 393.3 | 816.3757 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 49.4567 | 0 | 0.14134 | -4.0496e-14 | 5.0356e-13 | -142.2 | 1267.6737
2018-01-31 | 17:00 | 1336.8696 | 393.3 | 874.4438 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0451 | 0 | 2.5708 | -3.7579e-14 | 45.0098 | -142.2 | 1336.8696
2018-01-31 | 18:00 | 1394.476 | 393.3 | 865.1687 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27919 | 0 | 3.3634 | -3.7584e-14 | 101.2648 | -142.2 | 1394.476
2018-01-31 | 19:00 | 1375.2419 | 393.3 | 869.8465 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0031293 | 0 | 2.232 | -3.7575e-14 | 76.9602 | -142.2 | 1375.2419
2018-01-31 | 20:00 | 1331.6846 | 393.3 | 872.9263 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6144 | -3.758e-14 | 30.1439 | -142.2 | 1331.6846
2018-01-31 | 21:00 | 1276.7514 | 393.3 | 840.518 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5334 | -4.0963e-14 | 4.5669e-13 | -131.2 | 1276.7514
2018-01-31 | 22:00 | 1203.8996 | 393.3 | 768.6486 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.351 | -4.0996e-14 | -6.1449e-12 | -131.2 | 1203.8996
2018-01-31 | 23:00 | 1122.7179 | 393.3 | 697.2052 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9127 | -4.1e-14 | -6.1808e-12 | -131.2 | 1122.7179
2018-02-01 | 0:00 | 1060.7528 | 393.3 | 647.4576 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6952 | -3.6651e-09 | -9.1737e-07 | -136.9 | 1060.7528
2018-02-01 | 1:00 | 1066.6312 | 393.3 | 650.9432 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.788 | -3.6653e-09 | -7.9347e-07 | -136.9 | 1066.6312
2018-02-01 | 2:00 | 1095.0244 | 393.3 | 664.2064 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.018 | -3.6657e-09 | -7.7157e-07 | -136.9 | 1095.0244
2018-02-01 | 3:00 | 1115.566 | 393.3 | 669.3636 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0023 | -3.6657e-09 | -7.7725e-07 | -136.9 | 1115.566
2018-02-01 | 4:00 | 1131.6239 | 393.3 | 690.605 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.018699 | 0 | 13.0002 | -3.6657e-09 | -7.4343e-07 | -136.9 | 1131.6239
2018-02-01 | 5:00 | 1147.4969 | 393.3 | 713.5262 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23981 | 0 | 13.6309 | -3.6657e-09 | -7.3681e-07 | -136.9 | 1147.4969
2018-02-01 | 6:00 | 1230.1083 | 393.3 | 784.6435 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.3228 | 0 | 25.642 | -3.6658e-09 | 3.9245e-08 | -136.9 | 1230.1083
2018-02-01 | 7:00 | 1309.7302 | 393.3 | 876.9417 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 1.7 | 0 | 31.1886 | -3.3599e-09 | 1.2861e-06 | -145.9 | 1309.7302
2018-02-01 | 8:00 | 1391.7497 | 393.3 | 945.6562 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 8.7409 | 0 | 39.2526 | -3.3599e-09 | 1.3638e-06 | -145.9 | 1391.7497
2018-02-01 | 9:00 | 1423.5884 | 393.3 | 928.0026 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 57.997 | 0 | 41.8888 | -3.3599e-09 | 1.2954e-06 | -145.9 | 1423.5884
2018-02-01 | 10:00 | 1370.356 | 393.3 | 801.9581 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 134.1234 | 0 | 39.7744 | -3.6658e-09 | 3.924e-08 | -145.9 | 1370.356
2018-02-01 | 11:00 | 1320.1346 | 393.3 | 688.5494 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 202.616 | 0 | 34.4692 | -3.6658e-09 | -6.9324e-07 | -145.9 | 1320.1346
2018-02-01 | 12:00 | 1294.3236 | 393.3 | 658.2568 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 219.3556 | 0 | 22.2112 | -3.6657e-09 | -8.2716e-07 | -145.9 | 1294.3236
2018-02-01 | 13:00 | 1298.1993 | 393.3 | 695.1911 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 184.1876 | 0 | 24.3206 | -3.6657e-09 | -7.4193e-07 | -145.9 | 1298.1993
2018-02-01 | 14:00 | 1263.1578 | 393.3 | 655.283 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 169.7474 | 0 | 41.4274 | -3.6653e-09 | -7.3233e-07 | -145.9 | 1263.1578
2018-02-01 | 15:00 | 1230.5356 | 393.3 | 650.1152 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 130.5854 | 0 | 52.535 | -3.3456e-09 | -4.0448e-06 | -145.9 | 1230.5356
2018-02-01 | 16:00 | 1279.619 | 393.3 | 773.5422 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 61.4066 | 0 | 44.9702 | -3.6658e-09 | -3.4204e-07 | -145.9 | 1279.619
2018-02-01 | 17:00 | 1331.6758 | 393.3 | 871.7669 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0138 | 0 | 42.5951 | -3.36e-09 | 1.2318e-06 | -145.9 | 1331.6758
2018-02-01 | 18:00 | 1401.258 | 393.3 | 926.8755 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49721 | 0 | 50.1854 | -3.3599e-09 | 1.3397e-06 | -145.9 | 1401.258
2018-02-01 | 19:00 | 1380.2209 | 393.3 | 897.7768 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035607 | 0 | 56.8085 | -3.3599e-09 | 1.3647e-06 | -145.9 | 1380.2209
2018-02-01 | 20:00 | 1337.6576 | 393.3 | 865.5784 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6792 | -3.36e-09 | 1.2508e-06 | -145.9 | 1337.6576
2018-02-01 | 21:00 | 1294.2025 | 393.3 | 816.1841 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.0184 | -3.6658e-09 | 3.9231e-08 | -136.9 | 1294.2025
2018-02-01 | 22:00 | 1226.7563 | 393.3 | 750.8786 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.1777 | -3.6658e-09 | -7.7329e-07 | -136.9 | 1226.7563
2018-02-01 | 23:00 | 1156.524 | 393.3 | 695.0666 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.6574 | -3.6658e-09 | -7.1741e-07 | -136.9 | 1156.524
2018-02-02 | 0:00 | 1098.721 | 393.3 | 661.1145 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.0065 | -2.4461e-09 | -3.5694e-08 | -136.9 | 1098.721
2018-02-02 | 1:00 | 1104.2768 | 393.3 | 673.1013 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.2755 | -2.4599e-09 | -3.6202e-08 | -136.9 | 1104.2768
2018-02-02 | 2:00 | 1128.7993 | 393.3 | 694.3572 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6421 | -2.4544e-09 | -3.5574e-08 | -136.9 | 1128.7993
2018-02-02 | 3:00 | 1153.2434 | 393.3 | 706.1121 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.9313 | -2.4529e-09 | -3.5426e-08 | -136.9 | 1153.2434
2018-02-02 | 4:00 | 1166.794 | 393.3 | 707.1274 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0080777 | 0 | 11.277 | -2.4575e-09 | 20.3815 | -136.9 | 1166.794
2018-02-02 | 5:00 | 1186.0225 | 393.3 | 729.6295 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29281 | 0 | 10.6431 | -2.4571e-09 | 25.3571 | -136.9 | 1186.0225
2018-02-02 | 6:00 | 1277.5243 | 393.3 | 811.3557 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.5511 | 0 | 21.7001 | -2.4586e-09 | 25.4174 | -136.9 | 1277.5243
2018-02-02 | 7:00 | 1358.4741 | 393.3 | 842.6772 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 24.8834 | 0 | 25.8882 | -2.4574e-09 | 65.1254 | -145.9 | 1358.4741
2018-02-02 | 8:00 | 1393.0013 | 393.3 | 817.739 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 122.2787 | 0 | 23.4057 | -2.4588e-09 | 31.4779 | -145.9 | 1393.0013
2018-02-02 | 9:00 | 1389.9384 | 393.3 | 745.4966 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 218.1056 | 0 | 30.6362 | -2.4588e-09 | -3.6102e-08 | -145.9 | 1389.9384
2018-02-02 | 10:00 | 1336.9494 | 393.3 | 651.939 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 287.356 | 0 | 26.1546 | -2.6348e-09 | -23.0002 | -145.9 | 1336.9494
2018-02-02 | 11:00 | 1292.6693 | 393.3 | 651.0534 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 358.2464 | 0 | 33.211 | -2.6387e-09 | -144.3415 | -145.9 | 1292.6693
2018-02-02 | 12:00 | 1229.7763 | 393.3 | 649.7955 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 374.9527 | 0 | 31.4701 | -2.5104e-09 | -220.942 | -145.9 | 1229.7763
2018-02-02 | 13:00 | 1247.7028 | 393.3 | 650.1541 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 301.3092 | 0 | 33.0519 | -2.6386e-09 | -131.3125 | -145.9 | 1247.7028
2018-02-02 | 14:00 | 1228.5956 | 393.3 | 649.7719 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 204.3982 | 0 | 27.1588 | -2.637e-09 | -49.4333 | -145.9 | 1228.5956
2018-02-02 | 15:00 | 1234.177 | 393.3 | 683.9321 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 129.8981 | 0 | 23.0467 | -2.4571e-09 | -3.5844e-08 | -145.9 | 1234.177
2018-02-02 | 16:00 | 1273.1894 | 393.3 | 769.8957 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 57.311 | 0 | 28.0997 | -2.4597e-09 | 18.1831 | -145.9 | 1273.1894
2018-02-02 | 17:00 | 1303.9276 | 393.3 | 834.421 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0602 | 0 | 18.8591 | -2.4574e-09 | 33.2873 | -145.9 | 1303.9276
2018-02-02 | 18:00 | 1363.1035 | 393.3 | 846.0951 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.50328 | 0 | 15.2389 | -2.4558e-09 | 77.5662 | -145.9 | 1363.1035
2018-02-02 | 19:00 | 1341.1538 | 393.3 | 845.9515 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.039426 | 0 | 20.0449 | -2.4567e-09 | 49.5181 | -145.9 | 1341.1538
2018-02-02 | 20:00 | 1290.018 | 393.3 | 820.2852 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.7211 | -2.4587e-09 | 23.6116 | -145.9 | 1290.018
2018-02-02 | 21:00 | 1234.7854 | 393.3 | 760.7242 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0469 | -2.4597e-09 | 17.0143 | -136.9 | 1234.7854
2018-02-02 | 22:00 | 1180.3071 | 393.3 | 725.4719 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1352 | -2.4584e-09 | -3.5978e-08 | -136.9 | 1180.3071
2018-02-02 | 23:00 | 1108.208 | 393.3 | 666.3526 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.0554 | -2.4598e-09 | -3.6311e-08 | -136.9 | 1108.208
2018-02-03 | 0:00 | 1051.8236 | 393.3 | 623.2948 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.4085 | -1.8215e-10 | -10.4797 | -136.9 | 1051.8236
2018-02-03 | 1:00 | 1064.802 | 393.3 | 619.1257 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.7763 | -1.8243e-10 | 3.4803e-09 | -136.9 | 1064.802
2018-02-03 | 2:00 | 1093.416 | 393.3 | 623.8306 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.7854 | -1.8243e-10 | 3.5203e-09 | -136.9 | 1093.416
2018-02-03 | 3:00 | 1114.5429 | 393.3 | 639.5215 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.8214 | -1.8243e-10 | 3.1045e-09 | -136.9 | 1114.5429
2018-02-03 | 4:00 | 1111.5427 | 393.3 | 633.4285 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0082878 | 0 | 50.106 | -1.8222e-10 | 3.7931e-09 | -136.9 | 1111.5427
2018-02-03 | 5:00 | 1108.919 | 393.3 | 628.2649 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27816 | 0 | 60.2759 | -1.824e-10 | 3.609e-09 | -136.9 | 1108.919
2018-02-03 | 6:00 | 1142.4696 | 393.3 | 648.0494 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.558 | 0 | 65.113 | -1.7254e-10 | 10.2492 | -136.9 | 1142.4696
2018-02-03 | 7:00 | 1209.5965 | 393.3 | 649.3919 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 18.7666 | 0 | 64.1678 | -1.7244e-10 | 77.3702 | -145.9 | 1209.5965
2018-02-03 | 8:00 | 1262.8548 | 393.3 | 650.4571 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 110.1727 | 0 | 62.9467 | -1.7247e-10 | 41.1784 | -145.9 | 1262.8548
2018-02-03 | 9:00 | 1235.7428 | 393.3 | 549.7021 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 246.3255 | 0 | 56.3026 | -1.8232e-10 | -12.2875 | -145.9 | 1235.7428
2018-02-03 | 10:00 | 1181.925 | 393.3 | 525.7647 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 326.855 | 0 | 49.735 | -1.8185e-10 | -114.9297 | -145.9 | 1181.925
2018-02-03 | 11:00 | 1145.3226 | 393.3 | 527.5789 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 318.5081 | 0 | 63.4435 | -1.8189e-10 | -158.708 | -145.9 | 1145.3226
2018-02-03 | 12:00 | 1136.6178 | 393.3 | 526.5117 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 328.3995 | 0 | 73.3086 | -1.8189e-10 | -186.102 | -145.9 | 1136.6178
2018-02-03 | 13:00 | 1151.0062 | 393.3 | 525.7717 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 250.8457 | 0 | 90.2218 | -1.8187e-10 | -110.3331 | -145.9 | 1151.0062
2018-02-03 | 14:00 | 1135.6125 | 393.3 | 525.6817 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 243.895 | 0 | 101.7838 | -1.8188e-10 | -132.448 | -145.9 | 1135.6125
2018-02-03 | 15:00 | 1149.3952 | 393.3 | 517.3766 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 151.7568 | 0 | 111.4209 | -1.8177e-10 | -28.4591 | -145.9 | 1149.3952
2018-02-03 | 16:00 | 1203.8759 | 393.3 | 627.5717 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 66.1379 | 0 | 110.4662 | -1.8243e-10 | 3.4867e-09 | -145.9 | 1203.8759
2018-02-03 | 17:00 | 1248.4497 | 393.3 | 685.869 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 7.3563 | 0 | 104.4504 | -1.7245e-10 | 41.474 | -145.9 | 1248.4497
2018-02-03 | 18:00 | 1324.9465 | 393.3 | 687.3989 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49616 | 0 | 106.9413 | -1.7241e-10 | 106.4101 | -145.9 | 1324.9465
2018-02-03 | 19:00 | 1306.8372 | 393.3 | 687.0367 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.037084 | 0 | 104.1634 | -1.7241e-10 | 90 | -145.9 | 1306.8372
2018-02-03 | 20:00 | 1277.3006 | 393.3 | 650.746 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.0558 | -1.724e-10 | 103.0988 | -145.9 | 1277.3006
2018-02-03 | 21:00 | 1225.6571 | 393.3 | 649.7131 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.1767 | -1.7245e-10 | 42.7673 | -136.9 | 1225.6571
2018-02-03 | 22:00 | 1159.3886 | 393.3 | 631.6248 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.0638 | -1.8235e-10 | 3.5021e-09 | -136.9 | 1159.3886
2018-02-03 | 23:00 | 1107.2716 | 393.3 | 603.4358 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.0358 | -1.825e-10 | 3.3833e-09 | -136.9 | 1107.2716
2018-02-04 | 0:00 | 1064.3941 | 393.3 | 565.2053 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.5888 | -2.1338e-08 | 3.7092e-07 | -131.9 | 1064.3941
2018-02-04 | 1:00 | 1071.2495 | 393.3 | 561.1518 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.1978 | -2.1338e-08 | 3.6977e-07 | -131.9 | 1071.2495
2018-02-04 | 2:00 | 1096.6447 | 393.3 | 581.9914 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.8533 | -2.1341e-08 | 3.7894e-07 | -131.9 | 1096.6447
2018-02-04 | 3:00 | 1113.6798 | 393.3 | 591.2758 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.204 | -2.1338e-08 | 3.8411e-07 | -131.9 | 1113.6798
2018-02-04 | 4:00 | 1101.8821 | 393.3 | 580.6479 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.01503 | 0 | 88.2192 | -2.1339e-08 | 3.8126e-07 | -131.9 | 1101.8821
2018-02-04 | 5:00 | 1075.7118 | 393.3 | 574.883 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25549 | 0 | 91.7161 | -2.1266e-08 | -16.2428 | -131.9 | 1075.7118
2018-02-04 | 6:00 | 1086.3056 | 393.3 | 563.4999 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0342 | 0 | 98.2714 | -2.1336e-08 | 3.7861e-07 | -131.9 | 1086.3056
2018-02-04 | 7:00 | 1149.5639 | 393.3 | 627.8483 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 14.1026 | 0 | 94.713 | -2.1213e-08 | 4.3168e-07 | -132.9 | 1149.5639
2018-02-04 | 8:00 | 1231.2313 | 393.3 | 633.8749 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 96.2904 | 0 | 89.966 | -2.0879e-08 | 4.7993e-07 | -132.9 | 1231.2313
2018-02-04 | 9:00 | 1237.9996 | 393.3 | 564.4135 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 206.8485 | 0 | 82.9789 | -2.1286e-08 | -24.9413 | -132.9 | 1237.9996
2018-02-04 | 10:00 | 1227.5649 | 393.3 | 535.6595 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 315.1956 | 0 | 80.4907 | -2.1253e-08 | -111.281 | -132.9 | 1227.5649
2018-02-04 | 11:00 | 1189.0906 | 393.3 | 531.189 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 324.6642 | 0 | 87.6117 | -2.1268e-08 | -161.8744 | -132.9 | 1189.0906
2018-02-04 | 12:00 | 1210.2412 | 393.3 | 533.1332 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 309.1069 | 0 | 103.0403 | -2.1264e-08 | -142.5391 | -132.9 | 1210.2412
2018-02-04 | 13:00 | 1194.2347 | 393.3 | 531.2308 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 316.9326 | 0 | 109.1853 | -2.1275e-08 | -170.614 | -132.9 | 1194.2347
2018-02-04 | 14:00 | 1172.5048 | 393.3 | 533.5077 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 277.4982 | 0 | 113.7006 | -2.1269e-08 | -161.9017 | -132.9 | 1172.5048
2018-02-04 | 15:00 | 1173.4171 | 393.3 | 546.808 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 185.1866 | 0 | 119.6694 | -2.1258e-08 | -88.5469 | -132.9 | 1173.4171
2018-02-04 | 16:00 | 1233.1848 | 393.3 | 612.6282 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 87.5791 | 0 | 120.2775 | -2.1325e-08 | 2.2003e-07 | -132.9 | 1233.1848
2018-02-04 | 17:00 | 1324.6447 | 393.3 | 734.1546 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 9.9106 | 0 | 119.1256 | -1.8929e-08 | 39.1539 | -132.9 | 1324.6447
2018-02-04 | 18:00 | 1421.9618 | 393.3 | 745.1684 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49677 | 0 | 111.047 | -1.8922e-08 | 128.5496 | -132.9 | 1421.9618
2018-02-04 | 19:00 | 1409.8616 | 393.3 | 747.6434 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.036894 | 0 | 114.9682 | -1.8925e-08 | 108.6131 | -132.9 | 1409.8616
2018-02-04 | 20:00 | 1379.1896 | 393.3 | 688.6894 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.6981 | -1.8921e-08 | 152.4022 | -132.9 | 1379.1896
2018-02-04 | 21:00 | 1318.695 | 393.3 | 680.5116 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.0413 | -1.8919e-08 | 123.1421 | -131.9 | 1318.695
2018-02-04 | 22:00 | 1224.1525 | 393.3 | 670.688 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.6254 | -1.8932e-08 | 45.1392 | -131.9 | 1224.1525
2018-02-04 | 23:00 | 1148.3959 | 393.3 | 654.1639 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.4319 | -1.8324e-08 | -1.7026e-07 | -131.9 | 1148.3959
2018-02-05 | 0:00 | 1090.4877 | 393.3 | 666.1098 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.0136 | -5.0297e-11 | -63.2357 | -131.9 | 1090.4877
2018-02-05 | 1:00 | 1096.2489 | 393.3 | 666.225 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.1086 | -5.0301e-11 | -85.9847 | -131.9 | 1096.2489
2018-02-05 | 2:00 | 1124.6715 | 393.3 | 666.7934 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 109.5288 | -5.03e-11 | -72.4508 | -131.9 | 1124.6715
2018-02-05 | 3:00 | 1137.3753 | 393.3 | 667.0475 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.9938 | -5.0299e-11 | -68.866 | -131.9 | 1137.3753
2018-02-05 | 4:00 | 1145.291 | 393.3 | 667.2058 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.013807 | 0 | 99.2331 | -5.0296e-11 | -54.1618 | -131.9 | 1145.291
2018-02-05 | 5:00 | 1183.0356 | 393.3 | 667.9607 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26539 | 0 | 94.3794 | -5.0296e-11 | -4.6699 | -131.9 | 1183.0356
2018-02-05 | 6:00 | 1300.7764 | 393.3 | 785.7952 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8378 | 0 | 90.6434 | -5.3243e-11 | 1.1523e-09 | -131.9 | 1300.7764
2018-02-05 | 7:00 | 1404.9696 | 393.3 | 855.6803 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 9.4179 | 0 | 101.9184 | -4.4979e-11 | 25.053 | -132.9 | 1404.9696
2018-02-05 | 8:00 | 1515.9045 | 393.3 | 853.4755 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 105.3728 | 0 | 105.04 | -4.4975e-11 | 40.9162 | -132.9 | 1515.9045
2018-02-05 | 9:00 | 1529.0769 | 393.3 | 779.6994 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 244.8495 | 0 | 95.828 | -5.3247e-11 | 1.3231e-09 | -132.9 | 1529.0769
2018-02-05 | 10:00 | 1438.3707 | 393.3 | 673.0674 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 313.6575 | 0 | 98.7497 | -5.0294e-11 | -54.604 | -132.9 | 1438.3707
2018-02-05 | 11:00 | 1423.626 | 393.3 | 672.7725 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 401.1068 | 0 | 103.8162 | -5.0303e-11 | -161.5695 | -132.9 | 1423.626
2018-02-05 | 12:00 | 1406.075 | 393.3 | 672.4215 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 419.1696 | 0 | 103.7169 | -5.0311e-11 | -196.7331 | -132.9 | 1406.075
2018-02-05 | 13:00 | 1436.7648 | 393.3 | 673.0353 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 354.8195 | 0 | 113.4109 | -5.0297e-11 | -112.0009 | -132.9 | 1436.7648
2018-02-05 | 14:00 | 1383.2015 | 393.3 | 671.964 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 271.6038 | 0 | 113.005 | -5.0293e-11 | -83.0713 | -132.9 | 1383.2015
2018-02-05 | 15:00 | 1402.0683 | 393.3 | 672.3414 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 210.9883 | 0 | 122.6042 | -5.0294e-11 | -14.1656 | -132.9 | 1402.0683
2018-02-05 | 16:00 | 1460.6671 | 393.3 | 828.609 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 89.8368 | 0 | 129.5213 | -5.3216e-11 | 5.0786e-10 | -132.9 | 1460.6671
2018-02-05 | 17:00 | 1542.3034 | 393.3 | 865.196 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 10.6304 | 0 | 126.7508 | -4.8831e-11 | 117.4262 | -132.9 | 1542.3034
2018-02-05 | 18:00 | 1618.4617 | 393.3 | 918.1528 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49358 | 0 | 100.7546 | -4.8799e-11 | 162.3608 | -132.9 | 1618.4617
2018-02-05 | 19:00 | 1567.651 | 393.3 | 905.1967 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035113 | 0 | 85.408 | -4.88e-11 | 138.4112 | -132.9 | 1567.651
2018-02-05 | 20:00 | 1504.2864 | 393.3 | 875.6211 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.8598 | -4.8809e-11 | 107.4055 | -132.9 | 1504.2864
2018-02-05 | 21:00 | 1442.8788 | 393.3 | 869.6098 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.1071 | -4.8822e-11 | 67.162 | -131.9 | 1442.8788
2018-02-05 | 22:00 | 1352.4858 | 393.3 | 857.8362 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.0555 | -4.8726e-11 | 1.894 | -131.9 | 1352.4858
2018-02-05 | 23:00 | 1269.0061 | 393.3 | 790.4794 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.7267 | -5.3188e-11 | -8.4559e-09 | -131.9 | 1269.0061
2018-02-06 | 0:00 | 1203.3594 | 393.3 | 753.6381 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.9562 | -4.0884e-15 | -11.8348 | -136.9 | 1203.3594
2018-02-06 | 1:00 | 1196.5552 | 393.3 | 747.6125 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.0364 | -4.0884e-15 | -11.9938 | -136.9 | 1196.5552
2018-02-06 | 2:00 | 1209.8385 | 393.3 | 756.1251 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.1435 | -4.0883e-15 | -12.2301 | -136.9 | 1209.8385
2018-02-06 | 3:00 | 1218.3948 | 393.3 | 741.3753 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.4215 | -4.0884e-15 | -12.602 | -136.9 | 1218.3948
2018-02-06 | 4:00 | 1225.1383 | 393.3 | 741.5483 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.01484 | 0 | 68.546 | -4.0885e-15 | -12.9708 | -136.9 | 1225.1383
2018-02-06 | 5:00 | 1254.4568 | 393.3 | 760.7267 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26632 | 0 | 86.7142 | -4.0885e-15 | -13.3504 | -136.9 | 1254.4568
2018-02-06 | 6:00 | 1367.3054 | 393.3 | 848.2485 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.762 | 0 | 99.7948 | -4.0867e-15 | 4.0258e-14 | -136.9 | 1367.3054
2018-02-06 | 7:00 | 1466.6901 | 393.3 | 941.7365 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 22.4688 | 0 | 102.5847 | -3.7488e-15 | 4.509e-13 | -145.9 | 1466.6901
2018-02-06 | 8:00 | 1569.4304 | 393.3 | 951.2433 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 129.706 | 0 | 90.3811 | -3.7487e-15 | 4.7202e-13 | -145.9 | 1569.4304
2018-02-06 | 9:00 | 1604.3869 | 393.3 | 842.6072 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 279.9933 | 0 | 86.0864 | -4.0867e-15 | 4.0095e-14 | -145.9 | 1604.3869
2018-02-06 | 10:00 | 1551.856 | 393.3 | 753.7706 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 331.5801 | 0 | 86.9203 | -4.0884e-15 | -14.915 | -145.9 | 1551.856
2018-02-06 | 11:00 | 1487.8931 | 393.3 | 686.6453 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 369.5757 | 0 | 90.274 | -4.0782e-15 | -53.102 | -145.9 | 1487.8931
2018-02-06 | 12:00 | 1432.3917 | 393.3 | 684.0039 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 362.6783 | 0 | 78.363 | -4.0779e-15 | -87.1536 | -145.9 | 1432.3917
2018-02-06 | 13:00 | 1457.3124 | 393.3 | 690.0003 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 320.3349 | 0 | 88.9512 | -4.0794e-15 | -36.474 | -145.9 | 1457.3124
2018-02-06 | 14:00 | 1421.9638 | 393.3 | 691.6824 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 280.7442 | 0 | 86.5044 | -4.08e-15 | -33.6672 | -145.9 | 1421.9638
2018-02-06 | 15:00 | 1430.7605 | 393.3 | 777.2173 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 185.8865 | 0 | 87.4178 | -4.088e-15 | -17.0611 | -145.9 | 1430.7605
2018-02-06 | 16:00 | 1486.5632 | 393.3 | 917.7128 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 78.9145 | 0 | 90.236 | -3.7489e-15 | 3.6008e-13 | -145.9 | 1486.5632
2018-02-06 | 17:00 | 1553.7487 | 393.3 | 1005.675 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.1186 | 0 | 92.0276 | -3.7001e-15 | 38.6274 | -145.9 | 1553.7487
2018-02-06 | 18:00 | 1627.4376 | 393.3 | 1004.2012 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49658 | 0 | 81.2903 | -3.7005e-15 | 117.7495 | -145.9 | 1627.4376
2018-02-06 | 19:00 | 1572.1161 | 393.3 | 1005.3077 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038333 | 0 | 78.3876 | -3.7006e-15 | 62.7824 | -145.9 | 1572.1161
2018-02-06 | 20:00 | 1512.8822 | 393.3 | 1006.4924 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.2735 | -3.6721e-15 | 7.7163 | -145.9 | 1512.8822
2018-02-06 | 21:00 | 1445.0913 | 393.3 | 939.579 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.5123 | -3.7485e-15 | 3.7761e-13 | -136.9 | 1445.0913
2018-02-06 | 22:00 | 1354.0208 | 393.3 | 858.2617 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.0592 | -3.5857e-15 | -3.2652e-14 | -136.9 | 1354.0208
2018-02-06 | 23:00 | 1272.1694 | 393.3 | 810.2954 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3599 | -4.0868e-15 | -16.2859 | -136.9 | 1272.1694
2018-02-07 | 0:00 | 1200.6147 | 393.3 | 716.4518 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.5629 | -6.2324e-09 | -9.6248e-07 | -136.9 | 1200.6147
2018-02-07 | 1:00 | 1196.3133 | 393.3 | 713.588 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.8253 | -6.2325e-09 | -9.5932e-07 | -136.9 | 1196.3133
2018-02-07 | 2:00 | 1213.8355 | 393.3 | 732.3521 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.6834 | -6.232e-09 | -9.743e-07 | -136.9 | 1213.8355
2018-02-07 | 3:00 | 1221.8996 | 393.3 | 715.9768 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.7228 | -6.2324e-09 | -9.6313e-07 | -136.9 | 1221.8996
2018-02-07 | 4:00 | 1227.1882 | 393.3 | 723.623 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.010936 | 0 | 75.5543 | -6.2322e-09 | -9.7333e-07 | -136.9 | 1227.1882
2018-02-07 | 5:00 | 1254.4549 | 393.3 | 750.3476 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28055 | 0 | 83.7268 | -6.2329e-09 | 6.8758e-08 | -136.9 | 1254.4549
2018-02-07 | 6:00 | 1363.7084 | 393.3 | 861.03 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.524 | 0 | 74.6271 | -5.7164e-09 | 9.0272 | -136.9 | 1363.7084
2018-02-07 | 7:00 | 1464.553 | 393.3 | 913.7336 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 22.0896 | 0 | 79.0985 | -5.7151e-09 | 49.7313 | -145.9 | 1464.553
2018-02-07 | 8:00 | 1560.9509 | 393.3 | 863.2446 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 144.6902 | 0 | 70.8468 | -5.7149e-09 | 84.0693 | -145.9 | 1560.9509
2018-02-07 | 9:00 | 1538.9074 | 393.3 | 811.4417 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 282.5316 | 0 | 49.2342 | -6.2318e-09 | 6.8931e-08 | -145.9 | 1538.9074
2018-02-07 | 10:00 | 1462.0523 | 393.3 | 673.541 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 386.427 | 0 | 47.0506 | -6.2743e-09 | -39.4664 | -145.9 | 1462.0523
2018-02-07 | 11:00 | 1423.8847 | 393.3 | 672.7777 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 425.1489 | 0 | 45.0264 | -6.2741e-09 | -113.5683 | -145.9 | 1423.8847
2018-02-07 | 12:00 | 1334.1332 | 393.3 | 670.9827 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 439.5231 | 0 | 51.2454 | -6.2273e-09 | -222.1179 | -145.9 | 1334.1332
2018-02-07 | 13:00 | 1315.406 | 393.3 | 623.0223 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 466.1487 | 0 | 55.9351 | -7.0296e-09 | -224.2 | -145.9 | 1315.406
2018-02-07 | 14:00 | 1272.578 | 393.3 | 616.8829 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 420.775 | 0 | 62.4201 | -7.03e-09 | -224.2 | -145.9 | 1272.578
2018-02-07 | 15:00 | 1266.0064 | 393.3 | 669.6201 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 283.5119 | 0 | 58.6155 | -6.2742e-09 | -143.041 | -145.9 | 1266.0064
2018-02-07 | 16:00 | 1329.528 | 393.3 | 761.7281 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 118.4456 | 0 | 49.6543 | -6.2313e-09 | -9.666e-07 | -145.9 | 1329.528
2018-02-07 | 17:00 | 1433.9285 | 393.3 | 874.7612 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 14.545 | 0 | 47.1763 | -5.7129e-09 | 88.146 | -145.9 | 1433.9285
2018-02-07 | 18:00 | 1541.5546 | 393.3 | 940.8078 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.48645 | 0 | 32.8418 | -5.7117e-09 | 143.7186 | -145.9 | 1541.5546
2018-02-07 | 19:00 | 1510.7228 | 393.3 | 943.6222 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.0308 | 0 | 27.8842 | -5.7116e-09 | 113.5856 | -145.9 | 1510.7228
2018-02-07 | 20:00 | 1472.0116 | 393.3 | 934.1833 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1187 | -5.7115e-09 | 88.3096 | -145.9 | 1472.0116
2018-02-07 | 21:00 | 1417.8212 | 393.3 | 900.2491 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2809 | -5.7112e-09 | 67.2913 | -136.9 | 1417.8212
2018-02-07 | 22:00 | 1330.0367 | 393.3 | 866.6581 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.274 | -5.7132e-09 | 13.4046 | -136.9 | 1330.0367
2018-02-07 | 23:00 | 1235.9195 | 393.3 | 797.872 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.2475 | -6.2292e-09 | -9.4735e-07 | -136.9 | 1235.9195
2018-02-08 | 0:00 | 1182.4207 | 393.3 | 752.8939 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.9268 | -1.4384e-10 | -1.4611e-08 | -136.9 | 1182.4207
2018-02-08 | 1:00 | 1185.5664 | 393.3 | 755.1678 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4986 | -1.4398e-10 | 1.586e-09 | -136.9 | 1185.5664
2018-02-08 | 2:00 | 1201.4038 | 393.3 | 753.6464 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9574 | -1.44e-10 | 1.5776e-09 | -136.9 | 1201.4038
2018-02-08 | 3:00 | 1208.3023 | 393.3 | 742.204 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.8983 | -1.4401e-10 | 1.5746e-09 | -136.9 | 1208.3023
2018-02-08 | 4:00 | 1217.0151 | 393.3 | 751.2669 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0061326 | 0 | 37.7421 | -1.4401e-10 | 1.5725e-09 | -136.9 | 1217.0151
2018-02-08 | 5:00 | 1245.7708 | 393.3 | 797.1374 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28809 | 0 | 28.2453 | -1.4399e-10 | 1.5785e-09 | -136.9 | 1245.7708
2018-02-08 | 6:00 | 1362.351 | 393.3 | 859.2015 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.5285 | 0 | 21.5875 | -1.3131e-10 | 62.5335 | -136.9 | 1362.351
2018-02-08 | 7:00 | 1464.4612 | 393.3 | 859.411 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 20.0233 | 0 | 19.8526 | -1.313e-10 | 165.2743 | -145.9 | 1464.4612
2018-02-08 | 8:00 | 1514.4154 | 393.3 | 856.2871 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 122.0423 | 0 | 27.5947 | -1.3132e-10 | 110.3912 | -145.9 | 1514.4154
2018-02-08 | 9:00 | 1478.9253 | 393.3 | 793.4737 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 258.408 | 0 | 31.3436 | -1.4401e-10 | 1.5143e-09 | -145.9 | 1478.9253
2018-02-08 | 10:00 | 1387.8906 | 393.3 | 652.9578 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 411.2621 | 0 | 28.6568 | -1.4438e-10 | -99.4862 | -145.9 | 1387.8906
2018-02-08 | 11:00 | 1334.3436 | 393.3 | 635.5123 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 510.875 | 0 | 17.6563 | -1.6233e-10 | -224.2 | -145.9 | 1334.3436
2018-02-08 | 12:00 | 1255.0633 | 393.3 | 529.6897 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 538.1681 | 0 | 16.9054 | -1.6224e-10 | -224.2 | -145.9 | 1255.0633
2018-02-08 | 13:00 | 1249.4932 | 393.3 | 555.2819 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 504.3054 | 0 | 19.6059 | -1.6235e-10 | -224.2 | -145.9 | 1249.4932
2018-02-08 | 14:00 | 1192.0403 | 393.3 | 606.9882 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 399.3061 | 0 | 13.246 | -1.6229e-10 | -224.2 | -145.9 | 1192.0403
2018-02-08 | 15:00 | 1179.8906 | 393.3 | 648.7978 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 270.9006 | 0 | 7.7047 | -1.4432e-10 | -144.8125 | -145.9 | 1179.8906
2018-02-08 | 16:00 | 1228.2939 | 393.3 | 699.117 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 123.3767 | 0 | 6.1002 | -1.4324e-10 | -2.5139e-09 | -145.9 | 1228.2939
2018-02-08 | 17:00 | 1315.1453 | 393.3 | 859.999 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 15.5718 | 0 | 3.5446 | -1.3117e-10 | 26.7298 | -145.9 | 1315.1453
2018-02-08 | 18:00 | 1415.5289 | 393.3 | 857.912 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.4859 | 0 | 2.5772 | -1.311e-10 | 130.8538 | -145.9 | 1415.5289
2018-02-08 | 19:00 | 1419.9669 | 393.3 | 857.8592 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.031168 | 0 | 1.9818 | -1.3104e-10 | 134.4948 | -145.9 | 1419.9669
2018-02-08 | 20:00 | 1391.752 | 393.3 | 859.5923 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6145 | -1.312e-10 | 102.1452 | -145.9 | 1391.752
2018-02-08 | 21:00 | 1346.5595 | 393.3 | 859.2175 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.8174 | -1.3129e-10 | 43.5246 | -136.9 | 1346.5595
2018-02-08 | 22:00 | 1273.6447 | 393.3 | 836.2744 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6704 | -1.4392e-10 | 1.5502e-09 | -136.9 | 1273.6447
2018-02-08 | 23:00 | 1209.2694 | 393.3 | 786.5235 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.9459 | -1.4354e-10 | -6.3722e-10 | -136.9 | 1209.2694
2018-02-09 | 0:00 | 1148.7301 | 393.3 | 713.9207 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.0762 | -2.4083e-10 | 17.1333 | -136.9 | 1148.7301
2018-02-09 | 1:00 | 1155.5847 | 393.3 | 720.9492 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.0417 | -2.4079e-10 | 18.6938 | -136.9 | 1155.5847
2018-02-09 | 2:00 | 1178.5746 | 393.3 | 733.9316 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.4023 | -2.4075e-10 | 20.4407 | -136.9 | 1178.5746
2018-02-09 | 3:00 | 1188.6764 | 393.3 | 730.5264 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.1942 | -2.4074e-10 | 20.7559 | -136.9 | 1188.6764
2018-02-09 | 4:00 | 1191.6569 | 393.3 | 733.4604 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0072022 | 0 | 9.5807 | -2.4078e-10 | 20.6087 | -136.9 | 1191.6569
2018-02-09 | 5:00 | 1210.2086 | 393.3 | 755.2477 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27652 | 0 | 14.8966 | -2.4086e-10 | 19.6878 | -136.9 | 1210.2086
2018-02-09 | 6:00 | 1301.3665 | 393.3 | 822.4447 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.7746 | 0 | 19.2054 | -2.4085e-10 | 40.4417 | -136.9 | 1301.3665
2018-02-09 | 7:00 | 1389.1671 | 393.3 | 824.7095 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 21.2402 | 0 | 20.1099 | -2.4081e-10 | 123.2074 | -145.9 | 1389.1671
2018-02-09 | 8:00 | 1428.9261 | 393.3 | 825.2443 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 98.2428 | 0 | 20.778 | -2.4084e-10 | 86.5609 | -145.9 | 1428.9261
2018-02-09 | 9:00 | 1420.0739 | 393.3 | 795.0202 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 184.1795 | 0 | 14.1124 | -2.4085e-10 | 31.0618 | -145.9 | 1420.0739
2018-02-09 | 10:00 | 1348.3674 | 393.3 | 677.1486 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 265.6214 | 0 | 11.0975 | -2.4049e-10 | -3.4934e-09 | -145.9 | 1348.3674
2018-02-09 | 11:00 | 1313.8362 | 393.3 | 651.4767 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 337.4574 | 0 | 8.5196 | -2.584e-10 | -78.1175 | -145.9 | 1313.8362
2018-02-09 | 12:00 | 1227.0243 | 393.3 | 614.8222 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 433.5475 | 0 | 8.3546 | -2.7151e-10 | -224.2 | -145.9 | 1227.0243
2018-02-09 | 13:00 | 1193.5695 | 393.3 | 578.2531 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 431.6071 | 0 | 13.4094 | -2.7147e-10 | -224.2 | -145.9 | 1193.5695
2018-02-09 | 14:00 | 1135.4965 | 393.3 | 581.4899 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 363.5485 | 0 | 17.9582 | -2.7162e-10 | -224.2 | -145.9 | 1135.4965
2018-02-09 | 15:00 | 1131.9491 | 393.3 | 647.839 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 248.4344 | 0 | 24.0761 | -2.5864e-10 | -185.7003 | -145.9 | 1131.9491
2018-02-09 | 16:00 | 1159.7909 | 393.3 | 661.4989 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 81.4985 | 0 | 17.0935 | -2.4063e-10 | -3.4811e-09 | -145.9 | 1159.7909
2018-02-09 | 17:00 | 1220.5082 | 393.3 | 735.7922 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 9.7289 | 0 | 16.0688 | -2.4088e-10 | 49.6183 | -145.9 | 1220.5082
2018-02-09 | 18:00 | 1284.9824 | 393.3 | 784.1204 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.5085 | 0 | 16.2172 | -2.4086e-10 | 60.4364 | -145.9 | 1284.9824
2018-02-09 | 19:00 | 1260.1183 | 393.3 | 765.8835 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.040825 | 0 | 17.1341 | -2.4088e-10 | 51.4599 | -145.9 | 1260.1183
2018-02-09 | 20:00 | 1226.3503 | 393.3 | 724.7422 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1214 | -2.4096e-10 | 46.0867 | -145.9 | 1226.3503
2018-02-09 | 21:00 | 1178.1182 | 393.3 | 683.7683 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.2346 | -2.4097e-10 | 35.1153 | -136.9 | 1178.1182
2018-02-09 | 22:00 | 1120.1886 | 393.3 | 652.9925 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0274 | -2.4108e-10 | 12.4687 | -136.9 | 1120.1886
2018-02-09 | 23:00 | 1061.6758 | 393.3 | 646.4335 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4615 | -2.585e-10 | -25.0192 | -136.9 | 1061.6758
2018-02-10 | 0:00 | 1004.636 | 393.3 | 617.5927 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.138 | -1.2644e-12 | -44.6947 | -136.9 | 1004.636
2018-02-10 | 1:00 | 1008.2668 | 393.3 | 617.6653 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.3641 | -1.2639e-12 | -28.6626 | -136.9 | 1008.2668
2018-02-10 | 2:00 | 1043.0693 | 393.3 | 622.3947 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8746 | -1.1425e-12 | -1.0027e-11 | -136.9 | 1043.0693
2018-02-10 | 3:00 | 1063.2576 | 393.3 | 630.253 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8047 | -1.1467e-12 | -1.2029e-11 | -136.9 | 1063.2576
2018-02-10 | 4:00 | 1060.7267 | 393.3 | 625.7188 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.019382 | 0 | 6.9885 | -1.1639e-12 | -1.4492e-11 | -136.9 | 1060.7267
2018-02-10 | 5:00 | 1044.8021 | 393.3 | 618.396 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2412 | 0 | 11.2448 | -1.2551e-12 | -5.1799 | -136.9 | 1044.8021
2018-02-10 | 6:00 | 1049.8875 | 393.3 | 618.4978 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.4091 | 0 | 15.5766 | -1.2523e-12 | -4.0959 | -136.9 | 1049.8875
2018-02-10 | 7:00 | 1099.1514 | 393.3 | 680.3586 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 2.0245 | 0 | 16.8684 | -1.1778e-12 | -1.7227e-11 | -145.9 | 1099.1514
2018-02-10 | 8:00 | 1189.3669 | 393.3 | 750.2574 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 10.2072 | 0 | 18.9223 | -1.1786e-12 | 11.8799 | -145.9 | 1189.3669
2018-02-10 | 9:00 | 1246.1625 | 393.3 | 755.8593 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 27.1212 | 0 | 19.787 | -1.1779e-12 | 47.6951 | -145.9 | 1246.1625
2018-02-10 | 10:00 | 1239.8808 | 393.3 | 753.5216 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 45.6141 | 0 | 26.4547 | -1.1781e-12 | 19.7904 | -145.9 | 1239.8808
2018-02-10 | 11:00 | 1222.8493 | 393.3 | 741.0528 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 62.2659 | 0 | 15.3372 | -1.179e-12 | 9.6933 | -145.9 | 1222.8493
2018-02-10 | 12:00 | 1203.0444 | 393.3 | 720.0311 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 61.3327 | 0 | 17.9826 | -1.179e-12 | 9.198 | -145.9 | 1203.0444
2018-02-10 | 13:00 | 1201.4445 | 393.3 | 713.2142 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 52.567 | 0 | 32.8542 | -1.1794e-12 | 8.3091 | -145.9 | 1201.4445
2018-02-10 | 14:00 | 1180.2011 | 393.3 | 674.7201 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 40.3669 | 0 | 61.4248 | -1.1796e-12 | 6.9893 | -145.9 | 1180.2011
2018-02-10 | 15:00 | 1172.8735 | 393.3 | 655.6997 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 34.0241 | 0 | 79.5185 | -1.1796e-12 | 6.3313 | -145.9 | 1172.8735
2018-02-10 | 16:00 | 1184.8235 | 393.3 | 673.9322 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 22.8274 | 0 | 81.5897 | -1.1797e-12 | 6.7742 | -145.9 | 1184.8235
2018-02-10 | 17:00 | 1197.1594 | 393.3 | 675.2836 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 4.9 | 0 | 100.9193 | -1.1797e-12 | 6.7566 | -145.9 | 1197.1594
2018-02-10 | 18:00 | 1239.29 | 393.3 | 715.5342 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52827 | 0 | 91.6197 | -1.1796e-12 | 7.9078 | -145.9 | 1239.29
2018-02-10 | 19:00 | 1217.4011 | 393.3 | 682.3864 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.044705 | 0 | 102.4208 | -1.1797e-12 | 6.9492 | -145.9 | 1217.4011
2018-02-10 | 20:00 | 1183.0195 | 393.3 | 650.2181 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.8184 | -1.1796e-12 | 5.583 | -145.9 | 1183.0195
2018-02-10 | 21:00 | 1133.7328 | 393.3 | 620.1747 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.861 | -1.2958e-12 | -2.3029 | -136.9 | 1133.7328
2018-02-10 | 22:00 | 1081.812 | 393.3 | 619.1362 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.2295 | -1.2647e-12 | -55.2538 | -136.9 | 1081.812
2018-02-10 | 23:00 | 1037.9511 | 393.3 | 618.259 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.9628 | -1.2647e-12 | -86.0707 | -136.9 | 1037.9511
2018-02-11 | 0:00 | 986.622 | 393.3 | 477.0899 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.9321 | -5.6009e-11 | 1.2768e-09 | -131.9 | 986.622
2018-02-11 | 1:00 | 996.4257 | 393.3 | 470.263 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.2627 | -5.6009e-11 | 1.2767e-09 | -131.9 | 996.4257
2018-02-11 | 2:00 | 1030.4528 | 393.3 | 493.7144 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.9384 | -5.6014e-11 | 1.2755e-09 | -131.9 | 1030.4528
2018-02-11 | 3:00 | 1041.1132 | 393.3 | 482.8843 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 124.0289 | -5.601e-11 | 1.2766e-09 | -131.9 | 1041.1132
2018-02-11 | 4:00 | 1038.9463 | 393.3 | 471.2543 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.016904 | 0 | 134.6751 | -5.6009e-11 | 1.2767e-09 | -131.9 | 1038.9463
2018-02-11 | 5:00 | 1029.3197 | 393.3 | 469.4233 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25241 | 0 | 134.544 | -5.6009e-11 | 1.2768e-09 | -131.9 | 1029.3197
2018-02-11 | 6:00 | 1025.1478 | 393.3 | 466.996 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0937 | 0 | 133.5581 | -5.6009e-11 | 1.2768e-09 | -131.9 | 1025.1478
2018-02-11 | 7:00 | 1074.2419 | 393.3 | 513.172 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 20.8777 | 0 | 127.2921 | -5.7284e-11 | 2.1791e-09 | -132.9 | 1074.2419
2018-02-11 | 8:00 | 1129.7454 | 393.3 | 483.976 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 119.7216 | 0 | 114.9478 | -5.6018e-11 | 1.2746e-09 | -132.9 | 1129.7454
2018-02-11 | 9:00 | 1128.4043 | 393.3 | 405.8123 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 237.7346 | 0 | 105.5136 | -5.6006e-11 | -29.3561 | -132.9 | 1128.4043
2018-02-11 | 10:00 | 1082.725 | 393.3 | 340.3799 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 304.8941 | 0 | 105.1058 | -5.6008e-11 | -75.1548 | -132.9 | 1082.725
2018-02-11 | 11:00 | 1040.4431 | 393.3 | 326.2126 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 353.0202 | 0 | 119.1263 | -5.6013e-11 | -165.416 | -132.9 | 1040.4431
2018-02-11 | 12:00 | 1055.9314 | 393.3 | 324.1603 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 388.0589 | 0 | 112.1268 | -5.6014e-11 | -175.9146 | -132.9 | 1055.9314
2018-02-11 | 13:00 | 1034.8142 | 393.3 | 322.0093 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 377.8993 | 0 | 113.9055 | -5.6016e-11 | -186.4998 | -132.9 | 1034.8142
2018-02-11 | 14:00 | 997.1677 | 393.3 | 334.43 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 272.0943 | 0 | 120.5343 | -5.601e-11 | -139.5909 | -132.9 | 997.1677
2018-02-11 | 15:00 | 1020.4954 | 393.3 | 385.92 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 187.5921 | 0 | 121.4947 | -5.6007e-11 | -84.8114 | -132.9 | 1020.4954
2018-02-11 | 16:00 | 1094.5483 | 393.3 | 506.5517 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 81.2298 | 0 | 115.2644 | -5.5988e-11 | -21.1976 | -132.9 | 1094.5483
2018-02-11 | 17:00 | 1198.9621 | 393.3 | 638.6135 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 13.1221 | 0 | 93.1968 | -4.76e-11 | 31.7298 | -132.9 | 1198.9621
2018-02-11 | 18:00 | 1299.3471 | 393.3 | 675.7817 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49633 | 0 | 66.8984 | -4.7595e-11 | 119.4707 | -132.9 | 1299.3471
2018-02-11 | 19:00 | 1303.4543 | 393.3 | 676.2097 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035973 | 0 | 61.4733 | -4.7594e-11 | 127.1353 | -132.9 | 1303.4543
2018-02-11 | 20:00 | 1273.1156 | 393.3 | 675.9271 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.1735 | -4.7596e-11 | 119.615 | -132.9 | 1273.1156
2018-02-11 | 21:00 | 1227.9219 | 393.3 | 639.0248 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.412 | -4.7598e-11 | 127.4851 | -131.9 | 1227.9219
2018-02-11 | 22:00 | 1167.4696 | 393.3 | 637.5286 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6768 | -4.7596e-11 | 71.5641 | -131.9 | 1167.4696
2018-02-11 | 23:00 | 1111.5383 | 393.3 | 628.3967 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3416 | -5.4757e-11 | 3.7003e-10 | -131.9 | 1111.5383
2018-02-12 | 0:00 | 1060.0971 | 393.3 | 645.7961 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.9702 | -3.6329e-15 | -96.2692 | -131.9 | 1060.0971
2018-02-12 | 1:00 | 1061.3299 | 393.3 | 645.7106 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.0755 | -3.633e-15 | -100.3562 | -131.9 | 1061.3299
2018-02-12 | 2:00 | 1080.9316 | 393.3 | 645.8719 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.5984 | -3.633e-15 | -92.3387 | -131.9 | 1080.9316
2018-02-12 | 3:00 | 1089.5633 | 393.3 | 645.7923 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.5433 | -3.633e-15 | -95.9723 | -131.9 | 1089.5633
2018-02-12 | 4:00 | 1089.7566 | 393.3 | 645.4433 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.011299 | 0 | 105.3853 | -3.6329e-15 | -94.0834 | -131.9 | 1089.7566
2018-02-12 | 5:00 | 1079.8956 | 393.3 | 644.8714 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2755 | 0 | 91.9319 | -3.6327e-15 | -82.2831 | -131.9 | 1079.8956
2018-02-12 | 6:00 | 1105.3748 | 393.3 | 644.6612 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8191 | 0 | 90.4836 | -3.6327e-15 | -54.089 | -131.9 | 1105.3748
2018-02-12 | 7:00 | 1187.9179 | 393.3 | 648.9584 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 17.5326 | 0 | 90.5047 | -3.4253e-15 | 18.0222 | -132.9 | 1187.9179
2018-02-12 | 8:00 | 1314.8214 | 393.3 | 651.4964 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 82.8911 | 0 | 82.9477 | -3.4254e-15 | 86.3861 | -132.9 | 1314.8214
2018-02-12 | 9:00 | 1394.6947 | 393.3 | 653.0939 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 155.4127 | 0 | 82.2616 | -3.4255e-15 | 95.2266 | -132.9 | 1394.6947
2018-02-12 | 10:00 | 1394.5422 | 393.3 | 650.5623 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 262.7158 | 0 | 84.9978 | -3.6325e-15 | -11.2337 | -132.9 | 1394.5422
2018-02-12 | 11:00 | 1355.1115 | 393.3 | 649.7681 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 284.6228 | 0 | 92.1188 | -3.6328e-15 | -78.8981 | -132.9 | 1355.1115
2018-02-12 | 12:00 | 1316.2581 | 393.3 | 649.0122 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 306.0704 | 0 | 91.2451 | -3.6333e-15 | -137.5695 | -132.9 | 1316.2581
2018-02-12 | 13:00 | 1296.0502 | 393.3 | 648.5165 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 283.193 | 0 | 89.7819 | -3.6333e-15 | -132.9412 | -132.9 | 1296.0502
2018-02-12 | 14:00 | 1239.7368 | 393.3 | 647.3175 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 221.3135 | 0 | 88.7782 | -3.6333e-15 | -127.3724 | -132.9 | 1239.7368
2018-02-12 | 15:00 | 1238.1574 | 393.3 | 647.4767 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 161.3029 | 0 | 87.1928 | -3.6329e-15 | -68.1151 | -132.9 | 1238.1574
2018-02-12 | 16:00 | 1264.527 | 393.3 | 657.9488 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 60.9413 | 0 | 95.3854 | -3.2966e-15 | 37.5515 | -132.9 | 1264.527
2018-02-12 | 17:00 | 1331.4218 | 393.3 | 733.2163 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0173 | 0 | 91.1571 | -3.2967e-15 | 76.7311 | -132.9 | 1331.4218
2018-02-12 | 18:00 | 1410.3736 | 393.3 | 732.4565 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.50283 | 0 | 96.1854 | -3.2966e-15 | 144.5288 | -132.9 | 1410.3736
2018-02-12 | 19:00 | 1396.8297 | 393.3 | 735.0547 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.039034 | 0 | 105.0077 | -3.2966e-15 | 118.1283 | -132.9 | 1396.8297
2018-02-12 | 20:00 | 1353.8283 | 393.3 | 669.2018 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.4049 | -3.2966e-15 | 145.8216 | -132.9 | 1353.8283
2018-02-12 | 21:00 | 1295.0499 | 393.3 | 665.2721 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.9122 | -3.2967e-15 | 87.8656 | -131.9 | 1295.0499
2018-02-12 | 22:00 | 1213.7543 | 393.3 | 679.305 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.7493 | -3.2969e-15 | -4.8303e-14 | -131.9 | 1213.7543
2018-02-12 | 23:00 | 1148.2362 | 393.3 | 648.1647 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.311 | -3.5375e-15 | -20.0395 | -131.9 | 1148.2362
2018-02-13 | 0:00 | 1092.5742 | 393.3 | 647.0515 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.4284 | -2.8074e-14 | -61.5057 | -136.9 | 1092.5742
2018-02-13 | 1:00 | 1093.5181 | 393.3 | 647.0704 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.1355 | -2.8071e-14 | -55.5877 | -136.9 | 1093.5181
2018-02-13 | 2:00 | 1118.7457 | 393.3 | 647.5749 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.7355 | -2.8056e-14 | -36.3647 | -136.9 | 1118.7457
2018-02-13 | 3:00 | 1131.2952 | 393.3 | 647.8259 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.0096 | -2.8063e-14 | -41.7404 | -136.9 | 1131.2952
2018-02-13 | 4:00 | 1134.1374 | 393.3 | 647.8827 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.011043 | 0 | 73.9866 | -2.7936e-14 | -15.743 | -136.9 | 1134.1374
2018-02-13 | 5:00 | 1161.6533 | 393.3 | 687.9013 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27446 | 0 | 53.3775 | -2.6252e-14 | -4.058e-13 | -136.9 | 1161.6533
2018-02-13 | 6:00 | 1261.533 | 393.3 | 779.1077 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8478 | 0 | 42.4487 | -2.6243e-14 | 20.6288 | -136.9 | 1261.533
2018-02-13 | 7:00 | 1362.7275 | 393.3 | 835.4499 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 28.143 | 0 | 45.5997 | -2.616e-14 | 53.635 | -145.9 | 1362.7275
2018-02-13 | 8:00 | 1455.3798 | 393.3 | 834.3192 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 142.5389 | 0 | 43.3239 | -2.617e-14 | 37.0979 | -145.9 | 1455.3798
2018-02-13 | 9:00 | 1464.9514 | 393.3 | 774.4508 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 241.1664 | 0 | 39.6757 | -2.6252e-14 | 13.9584 | -145.9 | 1464.9514
2018-02-13 | 10:00 | 1391.4894 | 393.3 | 722.5298 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 317.7889 | 0 | 34.9782 | -2.8059e-14 | -78.3075 | -145.9 | 1391.4894
2018-02-13 | 11:00 | 1376.7012 | 393.3 | 652.734 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 332.3374 | 0 | 32.985 | -2.8004e-14 | -35.8553 | -145.9 | 1376.7012
2018-02-13 | 12:00 | 1313.9605 | 393.3 | 651.4792 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 370.8297 | 0 | 32.396 | -2.8066e-14 | -135.2444 | -145.9 | 1313.9605
2018-02-13 | 13:00 | 1328.9272 | 393.3 | 651.7785 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 363.6496 | 0 | 38.7468 | -2.8067e-14 | -119.7476 | -145.9 | 1328.9272
2018-02-13 | 14:00 | 1263.5861 | 393.3 | 650.4717 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 337.7611 | 0 | 45.419 | -2.8066e-14 | -166.7658 | -145.9 | 1263.5861
2018-02-13 | 15:00 | 1232.2846 | 393.3 | 649.8457 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 251.3013 | 0 | 52.6689 | -2.8069e-14 | -118.8312 | -145.9 | 1232.2846
2018-02-13 | 16:00 | 1263.6924 | 393.3 | 690.3007 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 130.7673 | 0 | 42.9244 | -2.6234e-14 | -4.055e-13 | -145.9 | 1263.6924
2018-02-13 | 17:00 | 1313.9477 | 393.3 | 833.6755 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 18.9896 | 0 | 39.0077 | -2.6223e-14 | 12.9749 | -145.9 | 1313.9477
2018-02-13 | 18:00 | 1429.8719 | 393.3 | 847.8739 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49424 | 0 | 26.4161 | -2.6109e-14 | 131.3876 | -145.9 | 1429.8719
2018-02-13 | 19:00 | 1431.7653 | 393.3 | 848.0067 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.030838 | 0 | 11.584 | -2.6086e-14 | 146.5438 | -145.9 | 1431.7653
2018-02-13 | 20:00 | 1381.7168 | 393.3 | 849.3004 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.561 | -2.5964e-14 | 104.4554 | -145.9 | 1381.7168
2018-02-13 | 21:00 | 1341.5929 | 393.3 | 849.3638 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4054 | -2.6024e-14 | 56.8237 | -136.9 | 1341.5929
2018-02-13 | 22:00 | 1268.898 | 393.3 | 827.7422 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.29 | -2.6108e-14 | 11.1658 | -136.9 | 1268.898
2018-02-13 | 23:00 | 1199.3944 | 393.3 | 782.7601 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8343 | -2.4397e-14 | -1.7393e-13 | -136.9 | 1199.3944
2018-02-14 | 0:00 | 1136.2533 | 393.3 | 687.4857 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2301 | -5.8943e-09 | 38.9375 | -136.9 | 1136.2533
2018-02-14 | 1:00 | 1142.4468 | 393.3 | 690.9508 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6949 | -5.8878e-09 | 42.9012 | -136.9 | 1142.4468
2018-02-14 | 2:00 | 1159.8727 | 393.3 | 694.4033 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5059 | -5.8863e-09 | 47.1636 | -136.9 | 1159.8727
2018-02-14 | 3:00 | 1174.2225 | 393.3 | 693.0281 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0408 | -5.8895e-09 | 48.9536 | -136.9 | 1174.2225
2018-02-14 | 4:00 | 1176.1829 | 393.3 | 691.7875 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0059677 | 0 | 4.4263 | -5.8944e-09 | 51.9632 | -136.9 | 1176.1829
2018-02-14 | 5:00 | 1200.9351 | 393.3 | 702.7132 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29025 | 0 | 10.2167 | -5.9002e-09 | 67.615 | -136.9 | 1200.9351
2018-02-14 | 6:00 | 1296.6054 | 393.3 | 764.865 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8317 | 0 | 14.1623 | -5.9013e-09 | 98.2464 | -136.9 | 1296.6054
2018-02-14 | 7:00 | 1386.926 | 393.3 | 779.5195 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 39.5865 | 0 | 15.7555 | -5.9013e-09 | 152.1645 | -145.9 | 1386.926
2018-02-14 | 8:00 | 1376.8368 | 393.3 | 732.5459 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 190.1255 | 0 | 10.5587 | -5.9026e-09 | 45.5066 | -145.9 | 1376.8368
2018-02-14 | 9:00 | 1338.3399 | 393.3 | 651.9668 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 347.7712 | 0 | 7.7031 | -6.3212e-09 | -64.8012 | -145.9 | 1338.3399
2018-02-14 | 10:00 | 1250.0696 | 393.3 | 610.816 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 455.3407 | 0 | 13.613 | -6.6549e-09 | -224.2 | -145.9 | 1250.0696
2018-02-14 | 11:00 | 1217.9639 | 393.3 | 514.9689 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 507.1285 | 0 | 25.5665 | -6.8806e-09 | -224.2 | -145.9 | 1217.9639
2018-02-14 | 12:00 | 1150.2556 | 393.3 | 426.2926 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 511.4803 | 0 | 42.1826 | -6.8112e-09 | -224.2 | -145.9 | 1150.2556
2018-02-14 | 13:00 | 1149.8514 | 393.3 | 481.5128 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 429.2011 | 0 | 68.8375 | -6.8114e-09 | -224.2 | -145.9 | 1149.8514
2018-02-14 | 14:00 | 1103.6239 | 393.3 | 528.0286 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 321.8654 | 0 | 81.2299 | -6.6682e-09 | -224.2 | -145.9 | 1103.6239
2018-02-14 | 15:00 | 1094.6542 | 393.3 | 633.0052 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 211.976 | 0 | 76.573 | -6.6572e-09 | -224.2 | -145.9 | 1094.6542
2018-02-14 | 16:00 | 1135.9374 | 393.3 | 647.9187 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 93.4701 | 0 | 61.3448 | -6.3288e-09 | -66.4962 | -145.9 | 1135.9374
2018-02-14 | 17:00 | 1168.4592 | 393.3 | 651.3863 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 13.6238 | 0 | 51.6009 | -5.8929e-09 | 42.5481 | -145.9 | 1168.4592
2018-02-14 | 18:00 | 1250.3527 | 393.3 | 656.84 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51006 | 0 | 36.8582 | -5.8905e-09 | 132.4445 | -145.9 | 1250.3527
2018-02-14 | 19:00 | 1235.1897 | 393.3 | 650.4198 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038587 | 0 | 21.8522 | -5.8896e-09 | 137.2791 | -145.9 | 1235.1897
2018-02-14 | 20:00 | 1191.3573 | 393.3 | 649.628 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.1268 | -5.8889e-09 | 99.2025 | -145.9 | 1191.3573
2018-02-14 | 21:00 | 1145.0593 | 393.3 | 650.9007 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.3412 | -5.8907e-09 | 40.8173 | -136.9 | 1145.0593
2018-02-14 | 22:00 | 1082.2634 | 393.3 | 643.2453 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3181 | -6.6487e-09 | 5.2368e-08 | -136.9 | 1082.2634
2018-02-14 | 23:00 | 1014.7424 | 393.3 | 645.4948 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.8076 | -6.3272e-09 | -61.36 | -136.9 | 1014.7424
2018-02-15 | 0:00 | 967.1876 | 393.3 | 631.5438 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.3985 | -3.7326e-11 | -92.3547 | -136.9 | 967.1876
2018-02-15 | 1:00 | 989.9806 | 393.3 | 631.9996 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.5812 | -3.7382e-11 | -64.5002 | -136.9 | 989.9806
2018-02-15 | 2:00 | 1020.4085 | 393.3 | 632.6082 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1297 | -3.7444e-11 | -42.1294 | -136.9 | 1020.4085
2018-02-15 | 3:00 | 1043.6698 | 393.3 | 633.0734 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.9027 | -3.7459e-11 | -34.5063 | -136.9 | 1043.6698
2018-02-15 | 4:00 | 1055.9347 | 393.3 | 633.3187 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.018569 | 0 | 16.8676 | -3.7661e-11 | -22.2702 | -136.9 | 1055.9347
2018-02-15 | 5:00 | 1059.5181 | 393.3 | 633.3904 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25131 | 0 | 13.646 | -3.7074e-11 | -7.8695 | -136.9 | 1059.5181
2018-02-15 | 6:00 | 1106.1489 | 393.3 | 681.9677 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2536 | 0 | 4.4276 | -3.3493e-11 | -3.0062e-10 | -136.9 | 1106.1489
2018-02-15 | 7:00 | 1161.1773 | 393.3 | 735.2995 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 4.4741 | 0 | 9.2714 | -3.4984e-11 | 12.2323 | -145.9 | 1161.1773
2018-02-15 | 8:00 | 1246.6798 | 393.3 | 796.423 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 28.2396 | 0 | 9.8696 | -3.5045e-11 | 14.0476 | -145.9 | 1246.6798
2018-02-15 | 9:00 | 1296.8781 | 393.3 | 816.5375 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 54.8528 | 0 | 11.0106 | -3.5236e-11 | 18.7773 | -145.9 | 1296.8781
2018-02-15 | 10:00 | 1294.5509 | 393.3 | 804.5423 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 69.4661 | 0 | 11.0212 | -3.5141e-11 | 15.0213 | -145.9 | 1294.5509
2018-02-15 | 11:00 | 1293.7229 | 393.3 | 816.8149 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 54.3595 | 0 | 9.4605 | -3.5655e-11 | 18.588 | -145.9 | 1293.7229
2018-02-15 | 12:00 | 1233.4221 | 393.3 | 746.3162 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 63.279 | 0 | 14.406 | -3.5038e-11 | 14.9209 | -145.9 | 1233.4221
2018-02-15 | 13:00 | 1269.4002 | 393.3 | 776.3679 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 72.2503 | 0 | 11.3949 | -3.5218e-11 | 14.8871 | -145.9 | 1269.4002
2018-02-15 | 14:00 | 1240.3466 | 393.3 | 733.8301 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 88.0953 | 0 | 7.5122 | -3.5231e-11 | 14.209 | -145.9 | 1240.3466
2018-02-15 | 15:00 | 1203.084 | 393.3 | 731.3931 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 64.1527 | 0 | 10.2381 | -3.6305e-11 | -4.4149e-10 | -145.9 | 1203.084
2018-02-15 | 16:00 | 1210.4538 | 393.3 | 743.4096 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 40.3559 | 0 | 12.8595 | -3.4962e-11 | 14.1288 | -145.9 | 1210.4538
2018-02-15 | 17:00 | 1215.7043 | 393.3 | 764.5293 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 7.5692 | 0 | 23.3481 | -3.4599e-11 | 10.9577 | -145.9 | 1215.7043
2018-02-15 | 18:00 | 1272.1604 | 393.3 | 815.8035 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.53125 | 0 | 18.6658 | -3.5354e-11 | 13.4599 | -145.9 | 1272.1604
2018-02-15 | 19:00 | 1246.0198 | 393.3 | 790.0189 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.042316 | 0 | 17.9909 | -3.4944e-11 | 12.3676 | -145.9 | 1246.0198
2018-02-15 | 20:00 | 1206.234 | 393.3 | 757.9499 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.0007 | -3.4981e-11 | 11.8834 | -145.9 | 1206.234
2018-02-15 | 21:00 | 1156.3823 | 393.3 | 722.4651 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9172 | -2.9833e-11 | -7.0324e-11 | -136.9 | 1156.3823
2018-02-15 | 22:00 | 1088.4594 | 393.3 | 663.4432 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3162 | -2.3484e-11 | -7.6103e-10 | -136.9 | 1088.4594
2018-02-15 | 23:00 | 1036.5581 | 393.3 | 632.9312 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.96286 | -3.1221e-11 | -9.1359 | -136.9 | 1036.5581
2018-02-16 | 0:00 | 990.6124 | 393.3 | 584.2263 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.78619 | -1.8918e-11 | -1.617e-09 | -136.9 | 990.6124
2018-02-16 | 1:00 | 999.2739 | 393.3 | 591.0589 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3151 | -1.9925e-11 | -2.1068e-09 | -136.9 | 999.2739
2018-02-16 | 2:00 | 1034.6478 | 393.3 | 616.2451 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6027 | -2.0029e-11 | -3.2662e-09 | -136.9 | 1034.6478
2018-02-16 | 3:00 | 1066.8992 | 393.3 | 635.6364 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0628 | -2.0182e-11 | -2.4998e-09 | -136.9 | 1066.8992
2018-02-16 | 4:00 | 1074.1801 | 393.3 | 644.5972 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.017299 | 0 | 1.5656 | -2.0119e-11 | -3.0156e-09 | -136.9 | 1074.1801
2018-02-16 | 5:00 | 1081.3619 | 393.3 | 659.7799 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25307 | 0 | 1.2289 | -1.9851e-11 | -3.3281e-09 | -136.9 | 1081.3619
2018-02-16 | 6:00 | 1153.2347 | 393.3 | 731.3163 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2736 | 0 | 2.1447 | -2.0544e-11 | -2.3509e-09 | -136.9 | 1153.2347
2018-02-16 | 7:00 | 1216.4421 | 393.3 | 808.5284 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 7.0145 | 0 | 0.99924 | -1.7936e-11 | 1.7633e-09 | -145.9 | 1216.4421
2018-02-16 | 8:00 | 1300.7001 | 393.3 | 872.3679 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 28.0158 | 0 | 2.2165 | -1.8959e-11 | 1.1906e-09 | -145.9 | 1300.7001
2018-02-16 | 9:00 | 1338.0423 | 393.3 | 868.3707 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 71.0312 | 0 | 2.9404 | -1.9429e-11 | 1.1113e-09 | -145.9 | 1338.0423
2018-02-16 | 10:00 | 1303.1525 | 393.3 | 797.282 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 110.601 | 0 | 0.76956 | -1.8036e-11 | 5.0479e-09 | -145.9 | 1303.1525
2018-02-16 | 11:00 | 1289.6339 | 393.3 | 780.5828 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 114.4362 | 0 | 0.11484 | -1.759e-11 | 1.9994e-10 | -145.9 | 1289.6339
2018-02-16 | 12:00 | 1254.146 | 393.3 | 765.7005 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 93.7689 | 0 | 0.17667 | -1.4777e-11 | -2.6503e-09 | -145.9 | 1254.146
2018-02-16 | 13:00 | 1284.5208 | 393.3 | 810.1068 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 79.5317 | 0 | 0.38231 | -1.8507e-11 | 1.2173e-08 | -145.9 | 1284.5208
2018-02-16 | 14:00 | 1252.5129 | 393.3 | 784.663 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 68.2851 | 0 | 2.8648 | -2.1222e-11 | 1.1612e-10 | -145.9 | 1252.5129
2018-02-16 | 15:00 | 1235.4698 | 393.3 | 777.5877 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 41.0931 | 0 | 19.489 | -2.4584e-11 | 1.6383e-10 | -145.9 | 1235.4698
2018-02-16 | 16:00 | 1266.186 | 393.3 | 824.6084 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 14.4994 | 0 | 27.3782 | -2.2494e-11 | 1.4583e-09 | -145.9 | 1266.186
2018-02-16 | 17:00 | 1280.6712 | 393.3 | 831.6057 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 3.6163 | 0 | 36.1493 | -2.3006e-11 | 1.7233e-09 | -145.9 | 1280.6712
2018-02-16 | 18:00 | 1315.8721 | 393.3 | 851.7163 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51849 | 0 | 39.9373 | -2.3227e-11 | 1.7098e-09 | -145.9 | 1315.8721
2018-02-16 | 19:00 | 1281.6241 | 393.3 | 816.295 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.043697 | 0 | 39.6855 | -2.2813e-11 | 1.6501e-09 | -145.9 | 1281.6241
2018-02-16 | 20:00 | 1231.2194 | 393.3 | 764.1334 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.686 | -2.4372e-11 | 1.5949e-10 | -145.9 | 1231.2194
2018-02-16 | 21:00 | 1187.8888 | 393.3 | 710.3389 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.5499 | -2.4692e-11 | -1.0209e-08 | -136.9 | 1187.8888
2018-02-16 | 22:00 | 1120.7879 | 393.3 | 639.4758 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.6121 | -2.3949e-11 | -6.1312e-09 | -136.9 | 1120.7879
2018-02-16 | 23:00 | 1052.4903 | 393.3 | 578.2323 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.4581 | -2.3565e-11 | -4.6871e-09 | -136.9 | 1052.4903
2018-02-17 | 0:00 | 1003.0954 | 393.3 | 529.8016 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.6938 | -1.1584e-08 | 5.5024e-07 | -136.9 | 1003.0954
2018-02-17 | 1:00 | 1027.9865 | 393.3 | 542.367 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.7194 | -1.1584e-08 | 5.5418e-07 | -136.9 | 1027.9865
2018-02-17 | 2:00 | 1054.7566 | 393.3 | 548.9146 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.042 | -1.1583e-08 | 5.5757e-07 | -136.9 | 1054.7566
2018-02-17 | 3:00 | 1079.4757 | 393.3 | 555.8527 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.423 | -1.1583e-08 | 5.6366e-07 | -136.9 | 1079.4757
2018-02-17 | 4:00 | 1079.0141 | 393.3 | 550.564 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0066768 | -0.00098067 | 100.4444 | -1.1583e-08 | 5.5884e-07 | -136.9 | 1079.0141
2018-02-17 | 5:00 | 1072.6821 | 393.3 | 543.3775 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29015 | -0.042616 | 108.9571 | -1.1584e-08 | 5.5513e-07 | -136.9 | 1072.6821
2018-02-17 | 6:00 | 1097.6234 | 393.3 | 571.0292 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.6989 | -0.24954 | 107.6448 | -1.1315e-08 | 8.4793e-07 | -136.9 | 1097.6234
2018-02-17 | 7:00 | 1147.2403 | 393.3 | 573.3448 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 48.8444 | -7.1742 | 100.2951 | -1.1345e-08 | 32.0301 | -145.9 | 1147.2403
2018-02-17 | 8:00 | 1164.1409 | 393.3 | 500.45 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 206.6132 | -30.3471 | 89.3248 | -1.1585e-08 | 5.4806e-07 | -145.9 | 1164.1409
2018-02-17 | 9:00 | 1135.1098 | 393.3 | 358.3339 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 373.1998 | -54.8151 | 83.5044 | -1.1841e-08 | -20.8131 | -145.9 | 1135.1098
2018-02-17 | 10:00 | 1111.3362 | 393.3 | 317.739 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 494.8089 | -72.677 | 77.0674 | -1.1841e-08 | -100.1022 | -145.9 | 1111.3362
2018-02-17 | 11:00 | 1092.1784 | 393.3 | 313.4823 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 570.7264 | -83.8276 | 67.5364 | -1.1842e-08 | -170.239 | -145.9 | 1092.1784
2018-02-17 | 12:00 | 1055.5712 | 393.3 | 308.2399 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 586.4533 | -86.1376 | 60.7563 | -1.1846e-08 | -208.2407 | -145.9 | 1055.5712
2018-02-17 | 13:00 | 1047.2512 | 393.3 | 311.4186 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 549.7752 | -80.7503 | 53.6911 | -1.1842e-08 | -181.3833 | -145.9 | 1047.2512
2018-02-17 | 14:00 | 993.0037 | 393.3 | 312.7313 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 465.3481 | -68.3498 | 52.2375 | -1.1841e-08 | -165.6633 | -145.9 | 993.0037
2018-02-17 | 15:00 | 979.9831 | 393.3 | 331.549 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 326.1492 | -47.9044 | 40.9783 | -1.184e-08 | -68.0889 | -145.9 | 979.9831
2018-02-17 | 16:00 | 1009.1417 | 393.3 | 446.9423 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 155.6832 | -22.8666 | 40.1964 | -1.1834e-08 | -10.5136 | -145.9 | 1009.1417
2018-02-17 | 17:00 | 1067.8598 | 393.3 | 574.2897 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 24.4049 | -3.5846 | 32.4093 | -1.0274e-08 | 31.0404 | -145.9 | 1067.8598
2018-02-17 | 18:00 | 1170.7119 | 393.3 | 600.2172 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49543 | -0.072768 | 33.6894 | -1.0271e-08 | 112.6826 | -145.9 | 1170.7119
2018-02-17 | 19:00 | 1197.6956 | 393.3 | 599.2844 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.033005 | -0.0048477 | 31.3451 | -1.0271e-08 | 141.4379 | -145.9 | 1197.6956
2018-02-17 | 20:00 | 1169.8299 | 393.3 | 598.7199 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0315 | -1.0271e-08 | 107.6785 | -145.9 | 1169.8299
2018-02-17 | 21:00 | 1144.4735 | 393.3 | 578.1073 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.0874 | -1.0271e-08 | 94.2788 | -136.9 | 1144.4735
2018-02-17 | 22:00 | 1100.5823 | 393.3 | 576.0111 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.9172 | -1.0271e-08 | 66.9539 | -136.9 | 1100.5823
2018-02-17 | 23:00 | 1053.382 | 393.3 | 575.0814 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5728 | -1.0271e-08 | 42.9278 | -136.9 | 1053.382
2018-02-18 | 0:00 | 1018.5681 | 393.3 | 544.7714 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5383 | -5.3485e-09 | 31.6584 | -131.9 | 1018.5681
2018-02-18 | 1:00 | 1024.3923 | 393.3 | 544.8878 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2266 | -5.3485e-09 | 55.3779 | -131.9 | 1024.3923
2018-02-18 | 2:00 | 1055.8047 | 393.3 | 545.5161 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9592 | -5.3485e-09 | 81.5294 | -131.9 | 1055.8047
2018-02-18 | 3:00 | 1073.4668 | 393.3 | 545.8693 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.942 | -5.3485e-09 | 87.4555 | -131.9 | 1073.4668
2018-02-18 | 4:00 | 1065.4593 | 393.3 | 545.7092 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0049743 | -0.00091328 | 4.5467 | -5.3484e-09 | 82.1994 | -131.9 | 1065.4593
2018-02-18 | 5:00 | 1039.1651 | 393.3 | 545.1833 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29365 | -0.053914 | 4.3008 | -5.3484e-09 | 64.3413 | -131.9 | 1039.1651
2018-02-18 | 6:00 | 1037.6949 | 393.3 | 545.1539 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.6712 | -0.30684 | 4.8569 | -5.3484e-09 | 63.8197 | -131.9 | 1037.6949
2018-02-18 | 7:00 | 1066.7157 | 393.3 | 545.7343 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 53.1345 | -9.7554 | 6.1208 | -5.3485e-09 | 58.5815 | -132.9 | 1066.7157
2018-02-18 | 8:00 | 1066.7695 | 393.3 | 479.85 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 214.6637 | -39.4119 | 3.6029 | -5.6323e-09 | -3.0353 | -132.9 | 1066.7695
2018-02-18 | 9:00 | 1034.1314 | 393.3 | 416.8808 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 382.7168 | -70.2662 | 1.1254 | -5.6321e-09 | -105.0253 | -132.9 | 1034.1314
2018-02-18 | 10:00 | 994.2304 | 393.3 | 402.0189 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 500.1336 | -91.8238 | 0.60172 | -5.7573e-09 | -224.2 | -132.9 | 994.2304
2018-02-18 | 11:00 | 962.0393 | 393.3 | 309.0687 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 575.2396 | -105.6131 | 0.044168 | -5.7803e-09 | -224.2 | -132.9 | 962.0393
2018-02-18 | 12:00 | 956.238 | 393.3 | 292.9681 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 587.8118 | -107.9214 | 0.079502 | -5.7536e-09 | -224.2 | -132.9 | 956.238
2018-02-18 | 13:00 | 912.9656 | 393.3 | 290.7737 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 536.3849 | -98.4795 | 0.9865 | -5.7566e-09 | -224.2 | -132.9 | 912.9656
2018-02-18 | 14:00 | 883.1826 | 393.3 | 333.1492 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 439.0559 | -80.61 | 6.0875 | -5.7567e-09 | -224.2 | -132.9 | 883.1826
2018-02-18 | 15:00 | 876.5453 | 393.3 | 410.6583 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 276.307 | -50.7296 | 8.0149 | -5.6323e-09 | -178.0054 | -132.9 | 876.5453
2018-02-18 | 16:00 | 928.3412 | 393.3 | 438.3984 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 108.7137 | -19.9597 | 1.3473 | -5.6322e-09 | -12.8584 | -132.9 | 928.3412
2018-02-18 | 17:00 | 1021.5348 | 393.3 | 544.8307 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 15.228 | -2.7958 | 2.1546 | -5.3484e-09 | 39.8174 | -132.9 | 1021.5348
2018-02-18 | 18:00 | 1119.8685 | 393.3 | 578.0974 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51886 | -0.095262 | 0.41518 | -5.3479e-09 | 104.2324 | -132.9 | 1119.8685
2018-02-18 | 19:00 | 1134.8711 | 393.3 | 578.3974 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038632 | -0.0070928 | 1.3826 | -5.3483e-09 | 116.4595 | -132.9 | 1134.8711
2018-02-18 | 20:00 | 1108.604 | 393.3 | 577.8721 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6528 | -5.3484e-09 | 89.6791 | -132.9 | 1108.604
2018-02-18 | 21:00 | 1056.6625 | 393.3 | 545.5333 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6373 | -5.3484e-09 | 73.4919 | -131.9 | 1056.6625
2018-02-18 | 22:00 | 989.9726 | 393.3 | 544.1995 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -5.3471e-09 | 16.9053 | -131.9 | 989.9726
2018-02-18 | 23:00 | 922.4949 | 393.3 | 505.4034 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.29151 | -5.6275e-09 | 1.0684e-07 | -131.9 | 922.4949
2018-02-19 | 0:00 | 883.4045 | 393.3 | 572.8681 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.30918 | -5.1928e-12 | -100.3728 | -131.9 | 883.4045
2018-02-19 | 1:00 | 906.9184 | 393.3 | 573.3384 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.69396 | -5.1964e-12 | -78.0139 | -131.9 | 906.9184
2018-02-19 | 2:00 | 952.7581 | 393.3 | 574.2552 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.1389 | -5.2039e-12 | -55.436 | -131.9 | 952.7581
2018-02-19 | 3:00 | 987.9648 | 393.3 | 574.9593 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.1075 | -5.2036e-12 | -31.3019 | -131.9 | 987.9648
2018-02-19 | 4:00 | 1006.3686 | 393.3 | 575.3274 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.01758 | 0 | 12.39 | -5.2029e-12 | -14.3663 | -131.9 | 1006.3686
2018-02-19 | 5:00 | 1029.0634 | 393.3 | 582.6475 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2463 | 0 | 21.0696 | -5.1155e-12 | -1.6334e-09 | -131.9 | 1029.0634
2018-02-19 | 6:00 | 1094.8616 | 393.3 | 638.7929 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2088 | 0 | 31.3599 | -5.1155e-12 | -2.2404e-09 | -131.9 | 1094.8616
2018-02-19 | 7:00 | 1168.5566 | 393.3 | 708.9712 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 3.0381 | 0 | 43.6473 | -5.1155e-12 | 5.6414e-11 | -132.9 | 1168.5566
2018-02-19 | 8:00 | 1265.6396 | 393.3 | 776.9379 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 22.6514 | 0 | 44.7908 | -4.7553e-12 | 10.1595 | -132.9 | 1265.6396
2018-02-19 | 9:00 | 1309.2641 | 393.3 | 776.0726 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 62.597 | 0 | 40.6469 | -4.755e-12 | 21.2475 | -132.9 | 1309.2641
2018-02-19 | 10:00 | 1290.4258 | 393.3 | 764.0918 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 85.6552 | 0 | 33.1789 | -5.1155e-12 | 5.6663e-11 | -132.9 | 1290.4258
2018-02-19 | 11:00 | 1277.9677 | 393.3 | 732.3374 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 101.4073 | 0 | 36.7231 | -5.1155e-12 | 5.6491e-11 | -132.9 | 1277.9677
2018-02-19 | 12:00 | 1232.5765 | 393.3 | 684.0282 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 104.3782 | 0 | 36.6701 | -5.1155e-12 | -2.0175e-09 | -132.9 | 1232.5765
2018-02-19 | 13:00 | 1269.9067 | 393.3 | 752.3737 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 73.7841 | 0 | 36.2489 | -5.1155e-12 | 5.6516e-11 | -132.9 | 1269.9067
2018-02-19 | 14:00 | 1254.6497 | 393.3 | 750.4231 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 54.3543 | 0 | 40.1723 | -5.1155e-12 | 5.6497e-11 | -132.9 | 1254.6497
2018-02-19 | 15:00 | 1250.3327 | 393.3 | 768.8537 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 33.5241 | 0 | 37.6549 | -5.1155e-12 | 5.6764e-11 | -132.9 | 1250.3327
2018-02-19 | 16:00 | 1272.79 | 393.3 | 776.8201 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 16.0115 | 0 | 41.7546 | -4.755e-12 | 25.5039 | -132.9 | 1272.79
2018-02-19 | 17:00 | 1283.8492 | 393.3 | 776.6429 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 2.8967 | 0 | 48.8908 | -4.7549e-12 | 33.1187 | -132.9 | 1283.8492
2018-02-19 | 18:00 | 1328.3863 | 393.3 | 775.6652 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52822 | 0 | 45.2088 | -4.7545e-12 | 70.2841 | -132.9 | 1328.3863
2018-02-19 | 19:00 | 1290.3175 | 393.3 | 776.4841 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.044635 | 0 | 42.4009 | -4.7551e-12 | 32.7878 | -132.9 | 1290.3175
2018-02-19 | 20:00 | 1236.0959 | 393.3 | 769.5865 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.1094 | -5.1155e-12 | 5.678e-11 | -132.9 | 1236.0959
2018-02-19 | 21:00 | 1173.6721 | 393.3 | 712.6671 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.005 | -5.1155e-12 | -2.2058e-09 | -131.9 | 1173.6721
2018-02-19 | 22:00 | 1092.5466 | 393.3 | 636.9717 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.8749 | -5.1155e-12 | -2.1991e-09 | -131.9 | 1092.5466
2018-02-19 | 23:00 | 1015.384 | 393.3 | 575.5077 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.5582 | -5.196e-12 | -4.4819 | -131.9 | 1015.384
2018-02-20 | 0:00 | 956.6853 | 393.3 | 559.6337 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.1444 | -2.0122e-12 | -31.6929 | -136.9 | 956.6853
2018-02-20 | 1:00 | 980.2738 | 393.3 | 548.6723 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.7015 | -2.1171e-12 | 1.6519e-11 | -136.9 | 980.2738
2018-02-20 | 2:00 | 1024.6451 | 393.3 | 571.0842 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2326 | -1.8755e-12 | 17.5284 | -136.9 | 1024.6451
2018-02-20 | 3:00 | 1062.6732 | 393.3 | 576.5404 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6472 | -1.8752e-12 | 43.2855 | -136.9 | 1062.6732
2018-02-20 | 4:00 | 1085.5352 | 393.3 | 575.2614 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.013127 | 0 | 14.808 | -1.8752e-12 | 67.4527 | -136.9 | 1085.5352
2018-02-20 | 5:00 | 1102.349 | 393.3 | 573.865 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27072 | 0 | 14.8076 | -1.8749e-12 | 93.3057 | -136.9 | 1102.349
2018-02-20 | 6:00 | 1178.4228 | 393.3 | 571.0672 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.9971 | 0 | 17.8339 | -1.8739e-12 | 170.0247 | -136.9 | 1178.4228
2018-02-20 | 7:00 | 1232.0346 | 393.3 | 626.6807 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 47.7865 | 0 | 26.3618 | -1.8751e-12 | 131.3057 | -145.9 | 1232.0346
2018-02-20 | 8:00 | 1237.206 | 393.3 | 618.8729 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 200.7543 | 0 | 12.8999 | -1.8702e-12 | 6.579 | -145.9 | 1237.206
2018-02-20 | 9:00 | 1197.6712 | 393.3 | 614.8534 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 360.152 | 0 | 10.864 | -2.0137e-12 | -183.8982 | -145.9 | 1197.6712
2018-02-20 | 10:00 | 1141.4692 | 393.3 | 498.7572 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 463.2461 | 0 | 9.1659 | -2.1209e-12 | -224.2 | -145.9 | 1141.4692
2018-02-20 | 11:00 | 1130.1241 | 393.3 | 415.6355 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 535.5337 | 0 | 8.655 | -2.1743e-12 | -224.2 | -145.9 | 1130.1241
2018-02-20 | 12:00 | 1087.8815 | 393.3 | 348.4726 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 558.7036 | 0 | 10.4053 | -2.1732e-12 | -224.2 | -145.9 | 1087.8815
2018-02-20 | 13:00 | 1085.4884 | 393.3 | 383.5881 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 522.7341 | 0 | 8.8662 | -2.1741e-12 | -224.2 | -145.9 | 1085.4884
2018-02-20 | 14:00 | 1048.8411 | 393.3 | 432.4911 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 436.2225 | 0 | 7.6274 | -2.2756e-12 | -224.2 | -145.9 | 1048.8411
2018-02-20 | 15:00 | 1038.0275 | 393.3 | 561.2605 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 290.8714 | 0 | 6.0314 | -1.9864e-12 | -217.4359 | -145.9 | 1038.0275
2018-02-20 | 16:00 | 1073.0122 | 393.3 | 561.9602 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 121.094 | 0 | 5.2 | -2.007e-12 | -14.9421 | -145.9 | 1073.0122
2018-02-20 | 17:00 | 1120.0873 | 393.3 | 587.5293 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 16.2561 | 0 | 7.8277 | -1.8754e-12 | 99.1742 | -145.9 | 1120.0873
2018-02-20 | 18:00 | 1201.4491 | 393.3 | 630.3791 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51407 | 0 | 4.7768 | -1.8731e-12 | 142.0792 | -145.9 | 1201.4491
2018-02-20 | 19:00 | 1193.9026 | 393.3 | 632.8821 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038892 | 0 | 8.2012 | -1.8744e-12 | 127.1804 | -145.9 | 1193.9026
2018-02-20 | 20:00 | 1159.2063 | 393.3 | 623.1496 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2722 | -1.8759e-12 | 97.3844 | -145.9 | 1159.2063
2018-02-20 | 21:00 | 1108.0182 | 393.3 | 599.8296 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.5509 | -1.8768e-12 | 58.6377 | -136.9 | 1108.0182
2018-02-20 | 22:00 | 1051.1534 | 393.3 | 583.1354 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1663 | -1.8771e-12 | 18.1516 | -136.9 | 1051.1534
2018-02-20 | 23:00 | 978.7127 | 393.3 | 560.0743 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4714 | -1.9943e-12 | -7.6329 | -136.9 | 978.7127
2018-02-21 | 0:00 | 939.4532 | 393.3 | 559.2891 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.5748 | -4.631e-11 | -32.0107 | -136.9 | 939.4532
2018-02-21 | 1:00 | 962.2138 | 393.3 | 559.7443 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6819 | -4.631e-11 | -14.1123 | -136.9 | 962.2138
2018-02-21 | 2:00 | 995.6553 | 393.3 | 560.4959 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3593 | -3.336e-11 | -9.3312e-10 | -136.9 | 995.6553
2018-02-21 | 3:00 | 1034.7456 | 393.3 | 563.882 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.5455 | -4.3165e-11 | 3.1181 | -136.9 | 1034.7456
2018-02-21 | 4:00 | 1051.6753 | 393.3 | 563.7648 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.019596 | 0 | 55.2414 | -4.3165e-11 | 4.6495 | -136.9 | 1051.6753
2018-02-21 | 5:00 | 1059.5666 | 393.3 | 571.8097 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24362 | 0 | 53.7592 | -4.3157e-11 | 13.6541 | -136.9 | 1059.5666
2018-02-21 | 6:00 | 1120.3237 | 393.3 | 597.6151 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.1781 | 0 | 48.9748 | -4.3154e-11 | 54.0557 | -136.9 | 1120.3237
2018-02-21 | 7:00 | 1169.4548 | 393.3 | 658.0739 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 11.8092 | 0 | 28.8916 | -4.3153e-11 | 70.7802 | -145.9 | 1169.4548
2018-02-21 | 8:00 | 1234.8109 | 393.3 | 672.6847 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 60.148 | 0 | 27.2497 | -4.3153e-11 | 76.6285 | -145.9 | 1234.8109
2018-02-21 | 9:00 | 1239.0377 | 393.3 | 639.6196 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 143.5398 | 0 | 21.2477 | -4.3153e-11 | 38.9307 | -145.9 | 1239.0377
2018-02-21 | 10:00 | 1202.9587 | 393.3 | 614.9592 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 256.8719 | 0 | 14.7926 | -4.6315e-11 | -78.165 | -145.9 | 1202.9587
2018-02-21 | 11:00 | 1186.0105 | 393.3 | 564.2202 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 307.3964 | 0 | 12.9065 | -4.6315e-11 | -93.0126 | -145.9 | 1186.0105
2018-02-21 | 12:00 | 1117.0338 | 393.3 | 537.915 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 397.9349 | 0 | 10.884 | -4.8672e-11 | -224.2 | -145.9 | 1117.0338
2018-02-21 | 13:00 | 1121.9393 | 393.3 | 517.036 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 422.7833 | 0 | 11.82 | -4.8673e-11 | -224.2 | -145.9 | 1121.9393
2018-02-21 | 14:00 | 1088.2228 | 393.3 | 558.7423 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 342.6465 | 0 | 14.3339 | -4.8667e-11 | -224.2 | -145.9 | 1088.2228
2018-02-21 | 15:00 | 1067.0542 | 393.3 | 561.8411 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 209.9472 | 0 | 10.2646 | -4.6314e-11 | -112.2987 | -145.9 | 1067.0542
2018-02-21 | 16:00 | 1120.9718 | 393.3 | 585.5826 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 94.7051 | 0 | 9.5834 | -4.3151e-11 | 31.4008 | -145.9 | 1120.9718
2018-02-21 | 17:00 | 1153.486 | 393.3 | 665.2797 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 14.7543 | 0 | 10.1385 | -4.315e-11 | 54.0134 | -145.9 | 1153.486
2018-02-21 | 18:00 | 1224.477 | 393.3 | 688.9373 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51808 | 0 | 10.3378 | -4.315e-11 | 100.9838 | -145.9 | 1224.477
2018-02-21 | 19:00 | 1231.5651 | 393.3 | 690.7282 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.037603 | 0 | 10.7805 | -4.315e-11 | 104.4187 | -145.9 | 1231.5651
2018-02-21 | 20:00 | 1185.9488 | 393.3 | 687.9266 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.9588 | -4.3151e-11 | 59.6635 | -145.9 | 1185.9488
2018-02-21 | 21:00 | 1143.6262 | 393.3 | 660.2303 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7235 | -4.3152e-11 | 36.6724 | -136.9 | 1143.6262
2018-02-21 | 22:00 | 1088.0864 | 393.3 | 621.2416 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6186 | -4.315e-11 | 32.5262 | -136.9 | 1088.0864
2018-02-21 | 23:00 | 1022.2179 | 393.3 | 605.1123 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3056 | -4.3136e-11 | -6.2996e-10 | -136.9 | 1022.2179
2018-02-22 | 0:00 | 979.9008 | 393.3 | 568.7277 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5731 | -1.7941e-10 | -2.2148e-09 | -136.9 | 979.9008
2018-02-22 | 1:00 | 988.675 | 393.3 | 575.9807 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7942 | -1.8022e-10 | -2.5886e-09 | -136.9 | 988.675
2018-02-22 | 2:00 | 1030.1307 | 393.3 | 576.7029 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2023 | -1.8181e-10 | 29.4256 | -136.9 | 1030.1307
2018-02-22 | 3:00 | 1059.0715 | 393.3 | 584.2986 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.4361 | -1.8198e-10 | 27.1368 | -136.9 | 1059.0715
2018-02-22 | 4:00 | 1077.0569 | 393.3 | 594.9469 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.011329 | 0 | 27.0517 | -1.8206e-10 | 27.047 | -136.9 | 1077.0569
2018-02-22 | 5:00 | 1091.1998 | 393.3 | 609.1494 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26136 | 0 | 31.0843 | -1.8208e-10 | 30.6048 | -136.9 | 1091.1998
2018-02-22 | 6:00 | 1150.8319 | 393.3 | 643.5567 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.124 | 0 | 28.2361 | -1.8198e-10 | 59.4151 | -136.9 | 1150.8319
2018-02-22 | 7:00 | 1198.5238 | 393.3 | 653.5677 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 42.4676 | 0 | 30.0055 | -1.8196e-10 | 72.583 | -145.9 | 1198.5238
2018-02-22 | 8:00 | 1226.2261 | 393.3 | 614.2019 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 143.6437 | 0 | 20.7691 | -1.8195e-10 | 49.5113 | -145.9 | 1226.2261
2018-02-22 | 9:00 | 1222.6926 | 393.3 | 551.9539 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 283.3748 | 0 | 12.5245 | -1.9497e-10 | -20.8605 | -145.9 | 1222.6926
2018-02-22 | 10:00 | 1163.0964 | 393.3 | 550.7619 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 391.1938 | 0 | 11.7436 | -1.9524e-10 | -185.1029 | -145.9 | 1163.0964
2018-02-22 | 11:00 | 1143.3993 | 393.3 | 542.7871 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 421.5022 | 0 | 8.81 | -2.0354e-10 | -224.2 | -145.9 | 1143.3993
2018-02-22 | 12:00 | 1103.2775 | 393.3 | 524.5589 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 402.2512 | 0 | 6.1674 | -2.0506e-10 | -224.2 | -145.9 | 1103.2775
2018-02-22 | 13:00 | 1116.2785 | 393.3 | 549.8256 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 370.3555 | 0 | 4.8 | -1.9486e-10 | -203.2026 | -145.9 | 1116.2785
2018-02-22 | 14:00 | 1092.3894 | 393.3 | 549.3478 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 304.6886 | 0 | 10.5268 | -1.9523e-10 | -168.8738 | -145.9 | 1092.3894
2018-02-22 | 15:00 | 1082.125 | 393.3 | 549.1425 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 199.8287 | 0 | 8.7358 | -1.9516e-10 | -72.882 | -145.9 | 1082.125
2018-02-22 | 16:00 | 1132.7819 | 393.3 | 609.158 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 76.5831 | 0 | 9.5442 | -1.8182e-10 | 37.7967 | -145.9 | 1132.7819
2018-02-22 | 17:00 | 1166.2417 | 393.3 | 680.7525 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 13.5407 | 0 | 6.4158 | -1.8171e-10 | 56.2327 | -145.9 | 1166.2417
2018-02-22 | 18:00 | 1245.8094 | 393.3 | 707.7147 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51932 | 0 | 7.609 | -1.8173e-10 | 106.2664 | -145.9 | 1245.8094
2018-02-22 | 19:00 | 1248.8953 | 393.3 | 708.5406 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.036507 | 0 | 9.7636 | -1.8178e-10 | 104.9546 | -145.9 | 1248.8953
2018-02-22 | 20:00 | 1204.7522 | 393.3 | 707.0146 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6673 | -1.8174e-10 | 64.6702 | -145.9 | 1204.7522
2018-02-22 | 21:00 | 1162.078 | 393.3 | 685.4864 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.2643 | -1.8166e-10 | 40.3273 | -136.9 | 1162.078
2018-02-22 | 22:00 | 1098.8644 | 393.3 | 640.2492 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2602 | -1.8179e-10 | 26.655 | -136.9 | 1098.8644
2018-02-22 | 23:00 | 1034.286 | 393.3 | 590.828 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7458 | -1.8198e-10 | 14.9123 | -136.9 | 1034.286
2018-02-23 | 0:00 | 981.0453 | 393.3 | 552.0241 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4212 | -4.804e-09 | 9.1636e-08 | -136.9 | 981.0453
2018-02-23 | 1:00 | 1005.2212 | 393.3 | 560.6044 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.5711 | -4.9441e-09 | 1.1457 | -136.9 | 1005.2212
2018-02-23 | 2:00 | 1053.7683 | 393.3 | 561.5754 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.6454 | -4.5718e-09 | 30.7475 | -136.9 | 1053.7683
2018-02-23 | 3:00 | 1091.5586 | 393.3 | 562.3312 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.4273 | -4.5717e-09 | 39.6002 | -136.9 | 1091.5586
2018-02-23 | 4:00 | 1111.5207 | 393.3 | 562.7304 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0014957 | 0 | 67.49 | -4.5713e-09 | 53.2988 | -136.9 | 1111.5207
2018-02-23 | 5:00 | 1124.161 | 393.3 | 562.9832 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.30354 | 0 | 68.7627 | -4.5709e-09 | 72.0116 | -136.9 | 1124.161
2018-02-23 | 6:00 | 1208.1798 | 393.3 | 629.7636 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0708 | 0 | 56.6205 | -4.5702e-09 | 102.2248 | -136.9 | 1208.1798
2018-02-23 | 7:00 | 1270.9297 | 393.3 | 631.0186 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 58.685 | 0 | 52.8123 | -4.5699e-09 | 128.5139 | -145.9 | 1270.9297
2018-02-23 | 8:00 | 1250.3791 | 393.3 | 618.6625 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 237.3897 | 0 | 43.7105 | -4.8142e-09 | -47.4836 | -145.9 | 1250.3791
2018-02-23 | 9:00 | 1206.4307 | 393.3 | 539.2491 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 402.5025 | 0 | 30.5627 | -4.8158e-09 | -161.5836 | -145.9 | 1206.4307
2018-02-23 | 10:00 | 1156.749 | 393.3 | 448.5622 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 487.6251 | 0 | 32.358 | -4.8202e-09 | -206.2964 | -145.9 | 1156.749
2018-02-23 | 11:00 | 1143.5 | 393.3 | 409.0969 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 528.0842 | 0 | 36.0189 | -4.9285e-09 | -224.2 | -145.9 | 1143.5
2018-02-23 | 12:00 | 1116.8314 | 393.3 | 373.5496 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 545.5164 | 0 | 27.4655 | -4.9272e-09 | -224.2 | -145.9 | 1116.8314
2018-02-23 | 13:00 | 1130.542 | 393.3 | 443.6765 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 475.2397 | 0 | 25.1356 | -4.8194e-09 | -208.0098 | -145.9 | 1130.542
2018-02-23 | 14:00 | 1091.8799 | 393.3 | 449.3338 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 427.8235 | 0 | 23.6583 | -4.8189e-09 | -205.6357 | -145.9 | 1091.8799
2018-02-23 | 15:00 | 1057.7236 | 393.3 | 527.153 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 302.8597 | 0 | 22.3906 | -4.8152e-09 | -191.9797 | -145.9 | 1057.7236
2018-02-23 | 16:00 | 1085.5231 | 393.3 | 556.6521 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 146.8544 | 0 | 19.6077 | -4.8084e-09 | -37.2912 | -145.9 | 1085.5231
2018-02-23 | 17:00 | 1114.594 | 393.3 | 588.1359 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 25.0514 | 0 | 17.5439 | -4.2708e-09 | 74.5628 | -145.9 | 1114.594
2018-02-23 | 18:00 | 1200.0398 | 393.3 | 643.8702 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52485 | 0 | 8.1754 | -4.2655e-09 | 123.7694 | -145.9 | 1200.0398
2018-02-23 | 19:00 | 1213.7262 | 393.3 | 660.0821 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.032225 | 0 | 9.2852 | -4.2662e-09 | 118.7267 | -145.9 | 1213.7262
2018-02-23 | 20:00 | 1193.4298 | 393.3 | 656.6028 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.5521 | -4.2647e-09 | 103.8749 | -145.9 | 1193.4298
2018-02-23 | 21:00 | 1161.1775 | 393.3 | 643.3732 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4713 | -4.2635e-09 | 80.333 | -136.9 | 1161.1775
2018-02-23 | 22:00 | 1112.3955 | 393.3 | 625.4805 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3341 | -4.2649e-09 | 55.8808 | -136.9 | 1112.3955
2018-02-23 | 23:00 | 1063.1568 | 393.3 | 604.6421 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.8624 | -4.2646e-09 | 39.8523 | -136.9 | 1063.1568
2018-02-24 | 0:00 | 1008.4629 | 393.3 | 565.9559 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7978 | -1.2427e-10 | 31.1092 | -136.9 | 1008.4629
2018-02-24 | 1:00 | 1027.8519 | 393.3 | 567.8752 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8651 | -1.2425e-10 | 50.2116 | -136.9 | 1027.8519
2018-02-24 | 2:00 | 1065.1319 | 393.3 | 568.9063 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4635 | -1.2427e-10 | 73.9621 | -136.9 | 1065.1319
2018-02-24 | 3:00 | 1084.1903 | 393.3 | 569.3152 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4983 | -1.2426e-10 | 81.1769 | -136.9 | 1084.1903
2018-02-24 | 4:00 | 1085.4603 | 393.3 | 569.2828 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0041286 | -0.0001516 | 3.7566 | -1.2425e-10 | 84.4169 | -136.9 | 1085.4603
2018-02-24 | 5:00 | 1071.4041 | 393.3 | 568.649 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29622 | -0.010877 | 2.7083 | -1.2423e-10 | 79.6615 | -136.9 | 1071.4041
2018-02-24 | 6:00 | 1096.3293 | 393.3 | 568.9956 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0573 | -0.075542 | 2.5443 | -1.2422e-10 | 105.3076 | -136.9 | 1096.3293
2018-02-24 | 7:00 | 1143.5715 | 393.3 | 595.1724 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 58.9612 | -2.165 | 0.54872 | -1.2393e-10 | 91.1542 | -145.9 | 1143.5715
2018-02-24 | 8:00 | 1151.1856 | 393.3 | 560.4259 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 198.7244 | -7.2971 | 1.2324 | -1.3985e-10 | -7.2089e-09 | -145.9 | 1151.1856
2018-02-24 | 9:00 | 1123.3442 | 393.3 | 454.9749 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 347.0975 | -12.7453 | 2.432 | -1.4317e-10 | -64.1148 | -145.9 | 1123.3442
2018-02-24 | 10:00 | 1066.7232 | 393.3 | 404.0902 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 444.3216 | -16.3154 | 1.1352 | -1.4305e-10 | -161.0086 | -145.9 | 1066.7232
2018-02-24 | 11:00 | 1019.5271 | 393.3 | 359.1938 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 487.8804 | -17.9148 | 0.12614 | -1.4159e-10 | -204.2584 | -145.9 | 1019.5271
2018-02-24 | 12:00 | 988.1374 | 393.3 | 291.9807 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 535.5888 | -19.6667 | 0.053001 | -1.4198e-10 | -214.3185 | -145.9 | 988.1374
2018-02-24 | 13:00 | 974.5965 | 393.3 | 290.8577 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 522.9647 | -19.2031 | 0.801 | -1.4298e-10 | -215.3238 | -145.9 | 974.5965
2018-02-24 | 14:00 | 925.4997 | 393.3 | 326.7514 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 421.7756 | -15.4875 | 1.896 | -1.4316e-10 | -206.1359 | -145.9 | 925.4997
2018-02-24 | 15:00 | 902.7812 | 393.3 | 398.885 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 284.2815 | -10.4387 | 2.5419 | -1.4318e-10 | -169.7885 | -145.9 | 902.7812
2018-02-24 | 16:00 | 933.2556 | 393.3 | 423.6758 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 135.8989 | -4.9902 | 0.68759 | -1.4288e-10 | -21.7165 | -145.9 | 933.2556
2018-02-24 | 17:00 | 980.4465 | 393.3 | 549.6136 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 20.5751 | -0.75551 | 1.7133 | -1.3999e-10 | 6.6102e-09 | -145.9 | 980.4465
2018-02-24 | 18:00 | 1065.5607 | 393.3 | 558.7112 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.5163 | -0.018959 | 3.6309 | -1.3716e-10 | 79.0212 | -145.9 | 1065.5607
2018-02-24 | 19:00 | 1078.458 | 393.3 | 558.9692 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035243 | -0.0012941 | 3.8365 | -1.3716e-10 | 90.0184 | -145.9 | 1078.458
2018-02-24 | 20:00 | 1056.5292 | 393.3 | 558.5306 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.8282 | -1.3718e-10 | 66.7704 | -145.9 | 1056.5292
2018-02-24 | 21:00 | 1021.8104 | 393.3 | 557.8362 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2522 | -1.3721e-10 | 21.7221 | -136.9 | 1021.8104
2018-02-24 | 22:00 | 978.2997 | 393.3 | 534.7206 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8791 | -1.4026e-10 | 6.4578e-09 | -136.9 | 978.2997
2018-02-24 | 23:00 | 929.931 | 393.3 | 495.0514 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0796 | -1.4027e-10 | 6.4634e-09 | -136.9 | 929.931
2018-02-25 | 0:00 | 888.7846 | 393.3 | 483.5077 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.1066 | -3.6622e-13 | -30.4297 | -131.9 | 888.7846
2018-02-25 | 1:00 | 899.792 | 393.3 | 489.8218 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.8071 | -3.662e-13 | -28.737 | -131.9 | 899.792
2018-02-25 | 2:00 | 936.3207 | 393.3 | 512.9175 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5906 | -3.6551e-13 | -18.9874 | -131.9 | 936.3207
2018-02-25 | 3:00 | 968.2358 | 393.3 | 514.9365 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.0993 | -3.6612e-13 | 6.8619e-12 | -131.9 | 968.2358
2018-02-25 | 4:00 | 972.1803 | 393.3 | 530.5898 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.016205 | 0 | 8.5743 | -3.5642e-13 | 1.2226e-11 | -131.9 | 972.1803
2018-02-25 | 5:00 | 941.6985 | 393.3 | 520.6187 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25199 | 0 | 10.1862 | -3.6463e-13 | -14.4584 | -131.9 | 941.6985
2018-02-25 | 6:00 | 922.2408 | 393.3 | 508.6948 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2598 | 0 | 12.8644 | -3.6562e-13 | -24.0783 | -131.9 | 922.2408
2018-02-25 | 7:00 | 940.3234 | 393.3 | 513.1585 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 12.9086 | 0 | 21.5016 | -3.655e-13 | -20.1454 | -132.9 | 940.3234
2018-02-25 | 8:00 | 987.7885 | 393.3 | 524.1688 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 27.0573 | 0 | 25.4625 | -3.6523e-13 | 7.7363e-12 | -132.9 | 987.7885
2018-02-25 | 9:00 | 1013.3515 | 393.3 | 488.026 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 76.107 | 0 | 40.5185 | -3.6694e-13 | 6.3404e-12 | -132.9 | 1013.3515
2018-02-25 | 10:00 | 997.8802 | 393.3 | 444.6665 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 122.8405 | 0 | 49.3836 | -3.6635e-13 | -26.5104 | -132.9 | 997.8802
2018-02-25 | 11:00 | 997.4612 | 393.3 | 430.8427 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 146.2979 | 0 | 46.2909 | -3.663e-13 | -33.4704 | -132.9 | 997.4612
2018-02-25 | 12:00 | 991.32 | 393.3 | 432.9825 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 149.6648 | 0 | 49.9945 | -3.663e-13 | -48.8219 | -132.9 | 991.32
2018-02-25 | 13:00 | 971.7279 | 393.3 | 433.203 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 125.7379 | 0 | 42.8145 | -3.6629e-13 | -37.5275 | -132.9 | 971.7279
2018-02-25 | 14:00 | 964.6794 | 393.3 | 469.327 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 86.584 | 0 | 39.7278 | -3.6629e-13 | -40.6595 | -132.9 | 964.6794
2018-02-25 | 15:00 | 975.4021 | 393.3 | 502.4264 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 53.5717 | 0 | 42.1294 | -3.6602e-13 | -33.0255 | -132.9 | 975.4021
2018-02-25 | 16:00 | 1010.375 | 393.3 | 537.1075 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 18.7641 | 0 | 35.1928 | -3.4136e-13 | 6.6106 | -132.9 | 1010.375
2018-02-25 | 17:00 | 1060.7013 | 393.3 | 580.314 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 3.4981 | 0 | 37.0877 | -3.4553e-13 | 17.5015 | -132.9 | 1060.7013
2018-02-25 | 18:00 | 1123.0579 | 393.3 | 581.5612 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52675 | 0 | 30.1667 | -3.4663e-13 | 74.1033 | -132.9 | 1123.0579
2018-02-25 | 19:00 | 1106.1653 | 393.3 | 581.2233 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.04709 | 0 | 25.8643 | -3.4657e-13 | 60.4306 | -132.9 | 1106.1653
2018-02-25 | 20:00 | 1072.6093 | 393.3 | 538.3522 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0161 | -3.4655e-13 | 72.841 | -132.9 | 1072.6093
2018-02-25 | 21:00 | 1029.1956 | 393.3 | 537.4839 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.9133 | -3.4633e-13 | 42.7984 | -131.9 | 1029.1956
2018-02-25 | 22:00 | 958.4493 | 393.3 | 514.1066 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.6427 | -3.6611e-13 | 6.8053e-12 | -131.9 | 958.4493
2018-02-25 | 23:00 | 900.6342 | 393.3 | 504.162 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1819 | -3.6568e-13 | -46.5097 | -131.9 | 900.6342
2018-02-26 | 0:00 | 860.2831 | 393.3 | 422.6859 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.3413 | -7.0707e-13 | -2.3441 | -131.9 | 860.2831
2018-02-26 | 1:00 | 878.8055 | 393.3 | 441.6785 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.2271 | -6.7838e-13 | -2.9406e-11 | -131.9 | 878.8055
2018-02-26 | 2:00 | 932.1411 | 393.3 | 480.3356 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0055 | -6.8097e-13 | 2.8246e-11 | -131.9 | 932.1411
2018-02-26 | 3:00 | 975.1254 | 393.3 | 510.6443 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.2812 | -6.8081e-13 | 2.8594e-11 | -131.9 | 975.1254
2018-02-26 | 4:00 | 993.8361 | 393.3 | 527.5705 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.013946 | 0 | 33.2516 | -6.8043e-13 | 3.038e-11 | -131.9 | 993.8361
2018-02-26 | 5:00 | 1012.1547 | 393.3 | 544.6431 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26588 | 0 | 32.4697 | -6.6236e-13 | 9.6761 | -131.9 | 1012.1547
2018-02-26 | 6:00 | 1083.8466 | 393.3 | 546.0769 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.6797 | 0 | 35.7168 | -6.6488e-13 | 76.8732 | -131.9 | 1083.8466
2018-02-26 | 7:00 | 1139.1495 | 393.3 | 547.183 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 60.8428 | 0 | 48.1406 | -6.6506e-13 | 70.0831 | -132.9 | 1139.1495
2018-02-26 | 8:00 | 1169.763 | 393.3 | 520.7521 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 208.6748 | 0 | 29.2361 | -6.8068e-13 | 2.9108e-11 | -132.9 | 1169.763
2018-02-26 | 9:00 | 1152.8004 | 393.3 | 379.2776 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 372.436 | 0 | 22.1009 | -6.9484e-13 | -29.714 | -132.9 | 1152.8004
2018-02-26 | 10:00 | 1125.5393 | 393.3 | 314.7181 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 496.751 | 0 | 16.2352 | -6.945e-13 | -109.665 | -132.9 | 1125.5393
2018-02-26 | 11:00 | 1116.2962 | 393.3 | 297.145 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 558.6139 | 0 | 21.7274 | -6.9511e-13 | -168.69 | -132.9 | 1116.2962
2018-02-26 | 12:00 | 1073.1614 | 393.3 | 287.2916 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 536.388 | 0 | 45.296 | -6.9644e-13 | -203.3142 | -132.9 | 1073.1614
2018-02-26 | 13:00 | 1093.6288 | 393.3 | 292.4578 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 535.3315 | 0 | 52.3131 | -6.9614e-13 | -193.9735 | -132.9 | 1093.6288
2018-02-26 | 14:00 | 1036.6451 | 393.3 | 297.8656 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 462.7064 | 0 | 49.1253 | -6.9588e-13 | -182.7522 | -132.9 | 1036.6451
2018-02-26 | 15:00 | 1017.5124 | 393.3 | 339.9888 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 330.2934 | 0 | 42.8813 | -6.9516e-13 | -105.951 | -132.9 | 1017.5124
2018-02-26 | 16:00 | 1039.5278 | 393.3 | 426.2601 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 162.5256 | 0 | 39.6582 | -7.3786e-13 | -1.616 | -132.9 | 1039.5278
2018-02-26 | 17:00 | 1063.1213 | 393.3 | 545.6624 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 29.5283 | 0 | 33.7901 | -6.6354e-13 | 31.8405 | -132.9 | 1063.1213
2018-02-26 | 18:00 | 1146.8423 | 393.3 | 589.5368 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.59654 | 0 | 29.4823 | -6.6301e-13 | 90.5267 | -132.9 | 1146.8423
2018-02-26 | 19:00 | 1171.1012 | 393.3 | 590.022 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.033554 | 0 | 24.5123 | -6.6261e-13 | 117.9333 | -132.9 | 1171.1012
2018-02-26 | 20:00 | 1140.8273 | 393.3 | 589.4165 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6365 | -6.6132e-13 | 104.3743 | -132.9 | 1140.8273
2018-02-26 | 21:00 | 1093.3817 | 393.3 | 546.2676 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9349 | -6.6076e-13 | 104.1791 | -131.9 | 1093.3817
2018-02-26 | 22:00 | 1041.0157 | 393.3 | 545.2203 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.1251 | -6.6179e-13 | 56.9702 | -131.9 | 1041.0157
2018-02-26 | 23:00 | 983.459 | 393.3 | 544.0692 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3925 | -6.604e-13 | 16.1973 | -131.9 | 983.459
2018-02-27 | 0:00 | 935.4088 | 393.3 | 550.0919 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.2142 | -9.5408e-10 | -25.4972 | -136.9 | 935.4088
2018-02-27 | 1:00 | 962.6055 | 393.3 | 548.8821 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8234 | -9.5415e-10 | 1.8016e-08 | -136.9 | 962.6055
2018-02-27 | 2:00 | 1015.9842 | 393.3 | 570.7197 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6892 | -9.0619e-10 | 22.7752 | -136.9 | 1015.9842
2018-02-27 | 3:00 | 1048.6925 | 393.3 | 571.3739 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1839 | -9.0635e-10 | 44.9348 | -136.9 | 1048.6925
2018-02-27 | 4:00 | 1061.4079 | 393.3 | 571.6282 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0044453 | -0.00032646 | 1.761 | -9.0646e-10 | 60.0146 | -136.9 | 1061.4079
2018-02-27 | 5:00 | 1081.5445 | 393.3 | 572.0309 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29545 | -0.021698 | 0.32931 | -9.0752e-10 | 88.8106 | -136.9 | 1081.5445
2018-02-27 | 6:00 | 1155.1481 | 393.3 | 573.503 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 3.4581 | -0.25396 | 0.16784 | -9.1029e-10 | 160.7731 | -136.9 | 1155.1481
2018-02-27 | 7:00 | 1192.5261 | 393.3 | 601.7505 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 71.806 | -5.2734 | 0 | 0 | 124.343 | -145.9 | 1192.5261
2018-02-27 | 8:00 | 1192.8004 | 393.3 | 574.0217 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 238.1411 | -17.4889 | 0.026501 | -9.3907e-10 | 1.8438e-08 | -145.9 | 1192.8004
2018-02-27 | 9:00 | 1157.1323 | 393.3 | 508.0186 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 402.6921 | -29.5735 | 0.0088336 | -9.5349e-10 | -119.7138 | -145.9 | 1157.1323
2018-02-27 | 10:00 | 1118.0576 | 393.3 | 446.4129 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 523.9105 | -38.4757 | 0 | 0 | -208.2901 | -145.9 | 1118.0576
2018-02-27 | 11:00 | 1103.2298 | 393.3 | 383.4653 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 592.6068 | -43.5207 | 0.37842 | -9.7532e-10 | -224.2 | -145.9 | 1103.2298
2018-02-27 | 12:00 | 1060.0817 | 393.3 | 328.0851 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 604.1175 | -44.366 | 1.9451 | -9.747e-10 | -224.2 | -145.9 | 1060.0817
2018-02-27 | 13:00 | 1069.6565 | 393.3 | 384.9743 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 552.6758 | -40.5882 | 2.2945 | -9.7486e-10 | -224.2 | -145.9 | 1069.6565
2018-02-27 | 14:00 | 1026.1226 | 393.3 | 416.8351 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 467.3954 | -34.3252 | 3.7174 | -9.7511e-10 | -224.2 | -145.9 | 1026.1226
2018-02-27 | 15:00 | 1005.5636 | 393.3 | 453.1065 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 327.9603 | -24.0852 | 4.4566 | -9.5409e-10 | -153.1747 | -145.9 | 1005.5636
2018-02-27 | 16:00 | 1020.1474 | 393.3 | 515.7197 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 155.6997 | -11.4345 | 3.4676 | -9.5413e-10 | -43.0051 | -145.9 | 1020.1474
2018-02-27 | 17:00 | 1042.4383 | 393.3 | 571.2488 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 29.783 | -2.1872 | 0.51339 | -9.064e-10 | 33.7804 | -145.9 | 1042.4383
2018-02-27 | 18:00 | 1119.1839 | 393.3 | 572.7837 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.60511 | -0.044439 | 0 | 0 | 122.1396 | -145.9 | 1119.1839
2018-02-27 | 19:00 | 1135.3863 | 393.3 | 573.1077 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.03168 | -0.0023265 | 0.34061 | -9.0764e-10 | 136.3087 | -145.9 | 1135.3863
2018-02-27 | 20:00 | 1108.2365 | 393.3 | 572.5647 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9161 | -9.0647e-10 | 108.3557 | -145.9 | 1108.2365
2018-02-27 | 21:00 | 1069.9241 | 393.3 | 571.7985 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8587 | -9.063e-10 | 63.2669 | -136.9 | 1069.9241
2018-02-27 | 22:00 | 1017.9125 | 393.3 | 570.7582 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3498 | -9.0622e-10 | 18.1045 | -136.9 | 1017.9125
2018-02-27 | 23:00 | 963.8037 | 393.3 | 539.6502 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3535 | -9.5428e-10 | 1.8017e-08 | -136.9 | 963.8037
2018-02-28 | 0:00 | 911.3596 | 393.3 | 568.6272 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.236 | -1.3012e-08 | -78.1036 | -136.9 | 911.3596
2018-02-28 | 1:00 | 935.7792 | 393.3 | 569.1156 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.361 | -1.301e-08 | -55.5974 | -136.9 | 935.7792
2018-02-28 | 2:00 | 985.5243 | 393.3 | 570.1105 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.3331 | -1.2992e-08 | -20.7194 | -136.9 | 985.5243
2018-02-28 | 3:00 | 1022.6056 | 393.3 | 570.8521 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3835 | -1.2959e-08 | -4.83 | -136.9 | 1022.6056
2018-02-28 | 4:00 | 1030.7775 | 393.3 | 571.0155 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0087398 | 0 | 42.2471 | -1.2996e-08 | -10.4939 | -136.9 | 1030.7775
2018-02-28 | 5:00 | 1032.9831 | 393.3 | 571.0597 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27149 | 0 | 55.4281 | -1.3003e-08 | -13.8761 | -136.9 | 1032.9831
2018-02-28 | 6:00 | 1086.6484 | 393.3 | 580.8865 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.9092 | 0 | 72.9685 | -1.2163e-08 | 12.3842 | -136.9 | 1086.6484
2018-02-28 | 7:00 | 1121.77 | 393.3 | 585.6948 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 31.0371 | 0 | 75.1058 | -1.2152e-08 | 30.0323 | -145.9 | 1121.77
2018-02-28 | 8:00 | 1169.2013 | 393.3 | 606.9439 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 76.8253 | 0 | 81.3114 | -1.217e-08 | 6.0206 | -145.9 | 1169.2013
2018-02-28 | 9:00 | 1198.4933 | 393.3 | 604.4946 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 102.6925 | 0 | 93.1961 | -1.2246e-08 | 2.4101 | -145.9 | 1198.4933
2018-02-28 | 10:00 | 1169.8432 | 393.3 | 601.2969 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 108.723 | 0 | 96.9768 | -1.3024e-08 | -31.6534 | -145.9 | 1169.8432
2018-02-28 | 11:00 | 1180.6861 | 393.3 | 583.7664 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 73.2598 | 0 | 108.6897 | -1.2158e-08 | 20.4701 | -145.9 | 1180.6861
2018-02-28 | 12:00 | 1144.359 | 393.3 | 557.9461 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 73.5476 | 0 | 118.3653 | -1.3675e-08 | 1.0915e-07 | -145.9 | 1144.359
2018-02-28 | 13:00 | 1177.5341 | 393.3 | 582.8536 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 59.6131 | 0 | 113.118 | -1.2156e-08 | 27.4494 | -145.9 | 1177.5341
2018-02-28 | 14:00 | 1156.5887 | 393.3 | 581.7039 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 37.7 | 0 | 119.2119 | -1.216e-08 | 21.2729 | -145.9 | 1156.5887
2018-02-28 | 15:00 | 1148.4502 | 393.3 | 582.3975 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 18.6869 | 0 | 123.1289 | -1.2157e-08 | 26.9369 | -145.9 | 1148.4502
2018-02-28 | 16:00 | 1171.987 | 393.3 | 588.4459 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 3.0066 | 0 | 117.5078 | -1.2149e-08 | 63.3267 | -145.9 | 1171.987
2018-02-28 | 17:00 | 1171.7345 | 393.3 | 588.6248 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 1.8094 | 0 | 112.7776 | -1.2149e-08 | 59.2226 | -145.9 | 1171.7345
2018-02-28 | 18:00 | 1192.4943 | 393.3 | 588.4379 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52447 | 0 | 104.7701 | -1.2147e-08 | 75.0618 | -145.9 | 1192.4943
2018-02-28 | 19:00 | 1148.1543 | 393.3 | 586.6811 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.04604 | 0 | 87.7248 | -1.215e-08 | 48.1024 | -145.9 | 1148.1543
2018-02-28 | 20:00 | 1096.7167 | 393.3 | 580.4891 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.2756 | -1.2164e-08 | 11.552 | -145.9 | 1096.7167
2018-02-28 | 21:00 | 1028.0585 | 393.3 | 570.9612 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.4014 | -1.3032e-08 | -70.3041 | -136.9 | 1028.0585
2018-02-28 | 22:00 | 973.4282 | 393.3 | 569.8686 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 109.993 | -1.3037e-08 | -130.1333 | -136.9 | 973.4282
2018-02-28 | 23:00 | 915.7991 | 393.3 | 568.716 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.0453 | -1.3041e-08 | -178.7622 | -136.9 | 915.7991
2018-03-01 | 0:00 | 861.0987 | 393.3 | 336.2534 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.4453 | -2.0327e-11 | -1.1721e-09 | -140.1 | 861.0987
2018-03-01 | 1:00 | 876.4831 | 393.3 | 360.6471 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.936 | -2.0329e-11 | -1.2766e-09 | -140.1 | 876.4831
2018-03-01 | 2:00 | 929.1417 | 393.3 | 422.4282 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.1135 | -1.9498e-11 | -3.3326e-10 | -140.1 | 929.1417
2018-03-01 | 3:00 | 960.1499 | 393.3 | 430.2953 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.911 | -1.9876e-11 | 2.2436 | -140.1 | 960.1499
2018-03-01 | 4:00 | 977.7056 | 393.3 | 443.8526 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.066049 | 0 | 81.464 | -1.9893e-11 | 2.423 | -140.1 | 977.7056
2018-03-01 | 5:00 | 982.1408 | 393.3 | 462.2135 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.67454 | 0 | 78.5161 | -1.9889e-11 | 2.6367 | -140.1 | 982.1408
2018-03-01 | 6:00 | 1022.3893 | 393.3 | 497.5812 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 2.8773 | 0 | 84.9747 | -1.9905e-11 | 2.6561 | -140.1 | 1022.3893
2018-03-01 | 7:00 | 1064.2189 | 393.3 | 507.1018 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 47.6773 | 0 | 81.5124 | -1.9915e-11 | 14.1274 | -147.6 | 1064.2189
2018-03-01 | 8:00 | 1070.4993 | 393.3 | 448.4568 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 131.4702 | 0 | 76.6941 | -1.989e-11 | 2.7783 | -147.6 | 1070.4993
2018-03-01 | 9:00 | 1101.8142 | 393.3 | 417.459 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 189.2523 | 0 | 85.1659 | -1.9874e-11 | 2.337 | -147.6 | 1101.8142
2018-03-01 | 10:00 | 1098.5624 | 393.3 | 356.1942 | 52 | 39.7 | 68.3 | 241.0352 | 0 | 95.633 | -2.0329e-11 | -1.3041e-09 | -147.6 | 1098.5624
2018-03-01 | 11:00 | 1082.784 | 393.3 | 316.0677 | 52 | 39.7 | 68.3 | 277.2663 | 0 | 83.7499 | -2.0327e-11 | -1.1908e-09 | -147.6 | 1082.784
2018-03-01 | 12:00 | 1034.5693 | 393.3 | 267.4914 | 52 | 39.7 | 68.3 | 330.3643 | 0 | 80.5682 | -2.0682e-11 | -49.5546 | -147.6 | 1034.5693
2018-03-01 | 13:00 | 1059.1818 | 393.3 | 267.9836 | 52 | 39.7 | 68.3 | 367.1487 | 0 | 78.8532 | -2.0679e-11 | -60.5038 | -147.6 | 1059.1818
2018-03-01 | 14:00 | 1018.5107 | 393.3 | 267.1702 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 378.6373 | 0 | 84.4009 | -2.0675e-11 | -120.6976 | -147.6 | 1018.5107
2018-03-01 | 15:00 | 1002.688 | 393.3 | 266.8538 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 266.8794 | 0 | 83.2366 | -2.0699e-11 | -24.2818 | -147.6 | 1002.688
2018-03-01 | 16:00 | 1038.4713 | 393.3 | 416.046 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 121.8956 | 0 | 87.0296 | -2.05e-11 | -2.2276e-09 | -147.6 | 1038.4713
2018-03-01 | 17:00 | 1070.9126 | 393.3 | 505.4852 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 26.3 | 0 | 104.9138 | -1.9875e-11 | 6.3136 | -147.6 | 1070.9126
2018-03-01 | 18:00 | 1150.9384 | 393.3 | 565.7988 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.6199 | 0 | 104.4816 | -1.9943e-11 | 30.5382 | -147.6 | 1150.9384
2018-03-01 | 19:00 | 1169.594 | 393.3 | 566.5589 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.20603 | 0 | 93.7364 | -1.9946e-11 | 56.7927 | -147.6 | 1169.594
2018-03-01 | 20:00 | 1130.6585 | 393.3 | 565.4493 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.622 | -1.9934e-11 | 20.5872 | -147.6 | 1130.6585
2018-03-01 | 21:00 | 1081.9252 | 393.3 | 507.6893 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.6582 | -1.994e-11 | 26.1777 | -140.1 | 1081.9252
2018-03-01 | 22:00 | 1029.0453 | 393.3 | 486.3954 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 97.1667 | -1.9884e-11 | 2.0832 | -140.1 | 1029.0453
2018-03-01 | 23:00 | 969.1955 | 393.3 | 445.8658 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.9986 | -1.9892e-11 | 1.7311 | -140.1 | 969.1955
2018-03-02 | 0:00 | 925.6762 | 393.3 | 519.7018 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.1361 | -2.2797e-14 | -95.5617 | -140.1 | 925.6762
2018-03-02 | 1:00 | 949.9972 | 393.3 | 461.2343 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.8629 | -2.3884e-14 | 5.6255e-13 | -140.1 | 949.9972
2018-03-02 | 2:00 | 1003.8465 | 393.3 | 520.4082 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.8383 | -2.3884e-14 | 5.3879e-13 | -140.1 | 1003.8465
2018-03-02 | 3:00 | 1040.5509 | 393.3 | 522.011 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.4901 | -2.1267e-14 | 23.3498 | -140.1 | 1040.5509
2018-03-02 | 4:00 | 1056.4498 | 393.3 | 522.329 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.081287 | 0 | 33.1047 | -2.1267e-14 | 51.0348 | -140.1 | 1056.4498
2018-03-02 | 5:00 | 1071.7779 | 393.3 | 522.6356 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0553 | 0 | 28.606 | -2.1267e-14 | 81.381 | -140.1 | 1071.7779
2018-03-02 | 6:00 | 1149.9427 | 393.3 | 581.0989 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.3081 | 0 | 23.1626 | -2.1267e-14 | 108.0731 | -140.1 | 1149.9427
2018-03-02 | 7:00 | 1181.5476 | 393.3 | 581.731 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 57.2376 | 0 | 18.3866 | -2.1267e-14 | 110.3924 | -147.6 | 1181.5476
2018-03-02 | 8:00 | 1156.4482 | 393.3 | 581.2175 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 170.2246 | 0 | 15.8903 | -2.2797e-14 | -21.9843 | -147.6 | 1156.4482
2018-03-02 | 9:00 | 1130.9494 | 393.3 | 523.8072 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 275.7515 | 0 | 5.2756 | -2.2797e-14 | -81.4849 | -147.6 | 1130.9494
2018-03-02 | 10:00 | 1101.0064 | 393.3 | 523.2083 | 52 | 39.7 | 68.3 | 287.0945 | 0 | 1.3575 | -2.2798e-14 | -116.3538 | -147.6 | 1101.0064
2018-03-02 | 11:00 | 1072.469 | 393.3 | 522.6372 | 52 | 39.7 | 68.3 | 332.2387 | 0 | 0.79853 | -2.2798e-14 | -188.9054 | -147.6 | 1072.469
2018-03-02 | 12:00 | 1020.4003 | 393.3 | 428.3343 | 52 | 39.7 | 68.3 | 402.9586 | 0 | 7.5948 | -2.3884e-14 | -224.1874 | -147.6 | 1020.4003
2018-03-02 | 13:00 | 1046.7603 | 393.3 | 449.847 | 52 | 39.7 | 68.3 | 409.6676 | 0 | 5.7331 | -2.3884e-14 | -224.1874 | -147.6 | 1046.7603
2018-03-02 | 14:00 | 1005.6013 | 393.3 | 466.0034 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 347.5811 | 0 | 7.1987 | -2.3884e-14 | -224.1819 | -147.6 | 1005.6013
2018-03-02 | 15:00 | 989.6962 | 393.3 | 520.9819 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 241.4861 | 0 | 3.2796 | -2.2797e-14 | -186.0515 | -147.6 | 989.6962
2018-03-02 | 16:00 | 1012.4215 | 393.3 | 521.437 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 139.966 | 0 | 2.9012 | -2.2797e-14 | -65.3827 | -147.6 | 1012.4215
2018-03-02 | 17:00 | 1061.1388 | 393.3 | 537.6708 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 29.1532 | 0 | 0 | 0 | 66.4148 | -147.6 | 1061.1388
2018-03-02 | 18:00 | 1146.2406 | 393.3 | 567.1227 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.5571 | 0 | 0.159 | -2.1173e-14 | 128.9018 | -147.6 | 1146.2406
2018-03-02 | 19:00 | 1161.7716 | 393.3 | 579.1394 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21231 | 0 | 0.159 | -2.1173e-14 | 129.9609 | -147.6 | 1161.7716
2018-03-02 | 20:00 | 1132.994 | 393.3 | 571.0617 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.24734 | -2.1173e-14 | 109.6849 | -147.6 | 1132.994
2018-03-02 | 21:00 | 1092.9065 | 393.3 | 560.6999 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.22967 | -2.1173e-14 | 77.577 | -140.1 | 1092.9065
2018-03-02 | 22:00 | 1047.924 | 393.3 | 551.088 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -2.1173e-14 | 53.2682 | -140.1 | 1047.924
2018-03-02 | 23:00 | 993.7244 | 393.3 | 536.6139 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.31801 | -2.1173e-14 | 31.1925 | -140.1 | 993.7244
2018-03-03 | 0:00 | 937.7034 | 393.3 | 521.0536 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.24981 | -8.1587e-13 | -1.2089e-11 | -140.1 | 937.7034
2018-03-03 | 1:00 | 963.1337 | 393.3 | 545.6875 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.54625 | -8.2384e-13 | -1.1891e-11 | -140.1 | 963.1337
2018-03-03 | 2:00 | 1002.0207 | 393.3 | 570.2794 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14134 | -6.0601e-13 | -6.4585e-11 | -140.1 | 1002.0207
2018-03-03 | 3:00 | 1033.2104 | 393.3 | 546.8106 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.34061 | -8.3703e-13 | 34.3592 | -140.1 | 1033.2104
2018-03-03 | 4:00 | 1040.1055 | 393.3 | 550.8843 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.076499 | 0 | 1.5578 | -8.3879e-13 | 37.6869 | -140.1 | 1040.1055
2018-03-03 | 5:00 | 1019.361 | 393.3 | 545.3484 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.90062 | 0 | 2.0712 | -8.389e-13 | 32.9407 | -140.1 | 1019.361
2018-03-03 | 6:00 | 1034.8971 | 393.3 | 553.1258 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.9124 | 0 | 2.9581 | -8.3898e-13 | 40.6007 | -140.1 | 1034.8971
2018-03-03 | 7:00 | 1072.9702 | 393.3 | 554.371 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 58.0793 | 0 | 5.0307 | -8.3908e-13 | 41.6891 | -147.6 | 1072.9702
2018-03-03 | 8:00 | 1071.0028 | 393.3 | 522.6201 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 146.0284 | 0 | 11.7734 | -9.0061e-13 | -20.519 | -147.6 | 1071.0028
2018-03-03 | 9:00 | 1069.9513 | 393.3 | 522.599 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 188.7296 | 0 | 25.0384 | -9.0069e-13 | -74.0158 | -147.6 | 1069.9513
2018-03-03 | 10:00 | 1071.3798 | 393.3 | 522.6276 | 52 | 39.7 | 68.3 | 134.966 | 0 | 39.2798 | -9.0069e-13 | -31.1936 | -147.6 | 1071.3798
2018-03-03 | 11:00 | 1074.279 | 393.3 | 522.6856 | 52 | 39.7 | 68.3 | 124.1313 | 0 | 40.8415 | -9.0066e-13 | -19.0794 | -147.6 | 1074.279
2018-03-03 | 12:00 | 1063.3314 | 393.3 | 522.4666 | 52 | 39.7 | 68.3 | 94.1967 | 0 | 60.8993 | -9.0068e-13 | -19.9312 | -147.6 | 1063.3314
2018-03-03 | 13:00 | 1080.4574 | 393.3 | 513.3706 | 52 | 39.7 | 68.3 | 82.2662 | 0 | 79.1206 | -9.4642e-13 | 7.405e-12 | -147.6 | 1080.4574
2018-03-03 | 14:00 | 1074.8217 | 393.3 | 524.5276 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 53.5015 | 0 | 85.7767 | -8.3918e-13 | 2.0159 | -147.6 | 1074.8217
2018-03-03 | 15:00 | 1084.2185 | 393.3 | 544.0304 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 16.4343 | 0 | 88.895 | -8.3922e-13 | 24.8589 | -147.6 | 1084.2185
2018-03-03 | 16:00 | 1104.911 | 393.3 | 552.6781 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 7.9947 | 0 | 86.2405 | -8.392e-13 | 44.4977 | -147.6 | 1104.911
2018-03-03 | 17:00 | 1104.299 | 393.3 | 563.1168 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 3.3899 | 0 | 85.5899 | -8.3922e-13 | 24.3025 | -147.6 | 1104.299
2018-03-03 | 18:00 | 1137.387 | 393.3 | 565.4836 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.36751 | 0 | 92.9533 | -8.3921e-13 | 29.0825 | -147.6 | 1137.387
2018-03-03 | 19:00 | 1116.3757 | 393.3 | 555.7098 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.17359 | 0 | 95.4698 | -8.3924e-13 | 12.7225 | -147.6 | 1116.3757
2018-03-03 | 20:00 | 1076.0132 | 393.3 | 523.2278 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.2955 | -8.3401e-13 | 0.48984 | -147.6 | 1076.0132
2018-03-03 | 21:00 | 1019.9278 | 393.3 | 521.5986 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 112.2974 | -9.0072e-13 | -68.3682 | -140.1 | 1019.9278
2018-03-03 | 22:00 | 971.0063 | 393.3 | 520.6201 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.7226 | -9.0073e-13 | -107.7364 | -140.1 | 971.0063
2018-03-03 | 23:00 | 919.7968 | 393.3 | 519.5959 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 112.0609 | -9.0073e-13 | -137.46 | -140.1 | 919.7968
2018-03-04 | 0:00 | 863.046 | 393.3 | 303.4274 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.7196 | -2.0963e-14 | 34.9991 | -135.6 | 863.046
2018-03-04 | 1:00 | 882.3768 | 393.3 | 310.1895 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.761 | -2.0963e-14 | 48.0264 | -135.6 | 882.3768
2018-03-04 | 2:00 | 928.6048 | 393.3 | 318.2158 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 97.397 | -2.0963e-14 | 76.892 | -135.6 | 928.6048
2018-03-04 | 3:00 | 957.4841 | 393.3 | 351.8459 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.4837 | -2.0963e-14 | 53.9545 | -135.6 | 957.4841
2018-03-04 | 4:00 | 967.8518 | 393.3 | 354.7369 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.067622 | -0.017381 | 82.7161 | -2.0962e-14 | 75.9485 | -135.6 | 967.8518
2018-03-04 | 5:00 | 935.4096 | 393.3 | 347.0656 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.76 | -0.19535 | 73.9058 | -2.0962e-14 | 71.2735 | -135.6 | 935.4096
2018-03-04 | 6:00 | 912.0683 | 393.3 | 301.232 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.8184 | -0.98148 | 77.9549 | -2.0962e-14 | 91.2444 | -135.6 | 912.0683
2018-03-04 | 7:00 | 917.185 | 393.3 | 284.5694 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 71.909 | -18.4833 | 84.0404 | -2.0963e-14 | 68.8496 | -135.1 | 917.185
2018-03-04 | 8:00 | 865.4713 | 393.3 | 206.8094 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 237.1324 | -60.952 | 86.9776 | -2.1608e-14 | -28.096 | -135.1 | 865.4713
2018-03-04 | 9:00 | 840.067 | 393.3 | 206.3013 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 398.6168 | -102.4597 | 63.5998 | -2.1607e-14 | -146.0913 | -135.1 | 840.067
2018-03-04 | 10:00 | 812.3123 | 393.3 | 205.7462 | 52 | 39.7 | 68.3 | 489.5853 | -125.842 | 47.918 | -2.165e-14 | -223.2953 | -135.1 | 812.3123
2018-03-04 | 11:00 | 812.5796 | 393.3 | 205.7516 | 52 | 39.7 | 68.3 | 554.5671 | -142.5448 | 35.3493 | -34.5437 | -224.2 | -135.1 | 812.5796
2018-03-04 | 12:00 | 821.5081 | 393.3 | 205.9302 | 52 | 39.7 | 68.3 | 525.2049 | -134.9976 | 25.3045 | -2.1614e-14 | -218.1338 | -135.1 | 821.5081
2018-03-04 | 13:00 | 797.7 | 393.3 | 205.454 | 52 | 39.7 | 68.3 | 485.3588 | -124.7556 | 26.7489 | -2.161e-14 | -213.3061 | -135.1 | 797.7
2018-03-04 | 14:00 | 765.4427 | 393.3 | 204.8089 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 437.5566 | -112.4687 | 43.5113 | -5.2654 | -224.2 | -135.1 | 765.4427
2018-03-04 | 15:00 | 767.5969 | 393.3 | 204.8519 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 334.7971 | -86.0556 | 61.9181 | -2.1608e-14 | -170.4147 | -135.1 | 767.5969
2018-03-04 | 16:00 | 802.1236 | 393.3 | 221.8425 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 151.0971 | -38.8377 | 66.5322 | -2.1609e-14 | -24.5104 | -135.1 | 802.1236
2018-03-04 | 17:00 | 854.8283 | 393.3 | 261.6063 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 27.0147 | -6.9438 | 65.7464 | -2.0963e-14 | 67.0047 | -135.1 | 854.8283
2018-03-04 | 18:00 | 931.0828 | 393.3 | 290.8846 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.5405 | -0.13893 | 54.1957 | -2.0962e-14 | 123.601 | -135.1 | 931.0828
2018-03-04 | 19:00 | 935.1578 | 393.3 | 296.9944 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.18196 | -0.04677 | 57.8046 | -2.0962e-14 | 115.4236 | -135.1 | 935.1578
2018-03-04 | 20:00 | 908.8755 | 393.3 | 294.1494 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.6076 | -2.0962e-14 | 94.6185 | -135.1 | 908.8755
2018-03-04 | 21:00 | 861.2791 | 393.3 | 277.5282 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.5796 | -2.0963e-14 | 52.2714 | -135.6 | 861.2791
2018-03-04 | 22:00 | 815.7762 | 393.3 | 248.6622 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.8285 | -2.0966e-14 | 19.3855 | -135.6 | 815.7762
2018-03-04 | 23:00 | 772.612 | 393.3 | 231.5366 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.3396 | -2.0976e-14 | 7.6358 | -135.6 | 772.612
2018-03-05 | 0:00 | 749.1373 | 393.3 | 411.4851 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.4591 | -1.0087e-08 | -185.7069 | -135.6 | 749.1373
2018-03-05 | 1:00 | 775.4145 | 393.3 | 413.6432 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.1642 | -1.0082e-08 | -163.793 | -135.6 | 775.4145
2018-03-05 | 2:00 | 825.0785 | 393.3 | 415.8101 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.8473 | -1.0074e-08 | -119.6789 | -135.6 | 825.0785
2018-03-05 | 3:00 | 875.1714 | 393.3 | 417.7 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.8618 | -1.007e-08 | -91.5903 | -135.6 | 875.1714
2018-03-05 | 4:00 | 882.4916 | 393.3 | 418.4698 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.055017 | 0 | 94.6256 | -1.0068e-08 | -85.0588 | -135.6 | 882.4916
2018-03-05 | 5:00 | 856.799 | 393.3 | 418.3254 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.39612 | 0 | 93.2161 | -1.0066e-08 | -97.7388 | -135.6 | 856.799
2018-03-05 | 6:00 | 873.3426 | 393.3 | 421.1341 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 2.3 | 0 | 76.0069 | -1.0058e-08 | -64.8983 | -135.6 | 873.3426
2018-03-05 | 7:00 | 940.9799 | 393.3 | 437.0964 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 3.3734 | 0 | 74.2101 | -9.7246e-09 | 1.7642e-07 | -135.1 | 940.9799
2018-03-05 | 8:00 | 993.0568 | 393.3 | 459.7695 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 34.5884 | 0 | 75.0988 | -9.8955e-09 | 4.559e-07 | -135.1 | 993.0568
2018-03-05 | 9:00 | 1020.835 | 393.3 | 437.5049 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 93.3154 | 0 | 69.9148 | -9.881e-09 | -6.7379e-07 | -135.1 | 1020.835
2018-03-05 | 10:00 | 1025.3192 | 393.3 | 422.9041 | 52 | 39.7 | 68.3 | 124.1401 | 0 | 60.0749 | -9.6843e-09 | -6.6259e-07 | -135.1 | 1025.3192
2018-03-05 | 11:00 | 1047.586 | 393.3 | 458.7222 | 52 | 39.7 | 68.3 | 97.4848 | 0 | 73.1789 | -9.8961e-09 | 4.5869e-07 | -135.1 | 1047.586
2018-03-05 | 12:00 | 1042.5614 | 393.3 | 473.1049 | 52 | 39.7 | 68.3 | 92.5708 | 0 | 58.6857 | -9.893e-09 | 4.384e-07 | -135.1 | 1042.5614
2018-03-05 | 13:00 | 1094.064 | 393.3 | 523.0813 | 52 | 39.7 | 68.3 | 60.7991 | 0 | 39.4073 | -9.5355e-09 | 52.5763 | -135.1 | 1094.064
2018-03-05 | 14:00 | 1080.9437 | 393.3 | 522.8369 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 57.4335 | 0 | 34.0148 | -9.5327e-09 | 45.1584 | -135.1 | 1080.9437
2018-03-05 | 15:00 | 1083.833 | 393.3 | 522.8767 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 40.5231 | 0 | 36.1867 | -9.5323e-09 | 61.7465 | -135.1 | 1083.833
2018-03-05 | 16:00 | 1117.7889 | 393.3 | 523.5558 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 14.9913 | 0 | 37.1679 | -9.5244e-09 | 116.0739 | -135.1 | 1117.7889
2018-03-05 | 17:00 | 1124.8822 | 393.3 | 546.6976 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 3.5034 | 0 | 40.4295 | -9.5295e-09 | 93.8516 | -135.1 | 1124.8822
2018-03-05 | 18:00 | 1157.0234 | 393.3 | 547.3405 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.35687 | 0 | 34.4031 | -9.5246e-09 | 112.9229 | -135.1 | 1157.0234
2018-03-05 | 19:00 | 1128.1708 | 393.3 | 546.7634 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.15697 | 0 | 62.6334 | -9.5352e-09 | 53.817 | -135.1 | 1128.1708
2018-03-05 | 20:00 | 1082.9205 | 393.3 | 522.8584 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.2052 | -9.5263e-09 | 23.357 | -135.1 | 1082.9205
2018-03-05 | 21:00 | 1029.1975 | 393.3 | 492.5716 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.7259 | -9.8913e-09 | 4.3942e-07 | -135.6 | 1029.1975
2018-03-05 | 22:00 | 970.7854 | 393.3 | 451.5615 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.3239 | -9.871e-09 | -9.3945e-07 | -135.6 | 970.7854
2018-03-05 | 23:00 | 913.8344 | 393.3 | 429.138 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.9312 | -1.0236e-08 | -14.3347 | -135.6 | 913.8344
2018-03-06 | 0:00 | 858.1812 | 393.3 | 391.5769 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.2043 | -4.4911e-09 | -3.0147e-07 | -140.1 | 858.1812
2018-03-06 | 1:00 | 878.9022 | 393.3 | 408.9741 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.0281 | -4.5293e-09 | 2.5866e-07 | -140.1 | 878.9022
2018-03-06 | 2:00 | 927.6291 | 393.3 | 430.3522 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.1507 | -4.397e-09 | 7.5263 | -140.1 | 927.6291
2018-03-06 | 3:00 | 969.0537 | 393.3 | 436.636 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.5157 | -4.3967e-09 | 10.202 | -140.1 | 969.0537
2018-03-06 | 4:00 | 983.4482 | 393.3 | 448.2739 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.063741 | -0.011703 | 66.5362 | -4.3961e-09 | 18.6861 | -140.1 | 983.4482
2018-03-06 | 5:00 | 983.1818 | 393.3 | 449.9306 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.58078 | -0.10663 | 73.5046 | -4.396e-09 | 21.1724 | -140.1 | 983.1818
2018-03-06 | 6:00 | 1030.6997 | 393.3 | 469.1577 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.2616 | -0.59883 | 81.2927 | -4.3953e-09 | 43.2864 | -140.1 | 1030.6997
2018-03-06 | 7:00 | 1081.879 | 393.3 | 479.5467 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 50.0059 | -9.181 | 74.2579 | -4.3948e-09 | 73.4495 | -147.6 | 1081.879
2018-03-06 | 8:00 | 1087.6016 | 393.3 | 431.081 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 180.9579 | -33.2236 | 73.7078 | -4.3962e-09 | 23.9785 | -147.6 | 1087.6016
2018-03-06 | 9:00 | 1057.133 | 393.3 | 332.1052 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 339.9432 | -62.4131 | 39.8977 | -4.4917e-09 | -3.0387e-07 | -147.6 | 1057.133
2018-03-06 | 10:00 | 1015.5799 | 393.3 | 267.1116 | 52 | 39.7 | 68.3 | 481.045 | -88.3192 | 33.6314 | -4.5589e-09 | -83.589 | -147.6 | 1015.5799
2018-03-06 | 11:00 | 1012.9834 | 393.3 | 267.0597 | 52 | 39.7 | 68.3 | 542.7481 | -99.6478 | 29.0261 | -4.5591e-09 | -131.9028 | -147.6 | 1012.9834
2018-03-06 | 12:00 | 968.1152 | 393.3 | 266.1623 | 52 | 39.7 | 68.3 | 572.4151 | -105.0946 | 26.9825 | -4.5607e-09 | -198.0501 | -147.6 | 968.1152
2018-03-06 | 13:00 | 972.0457 | 393.3 | 266.2409 | 52 | 39.7 | 68.3 | 546.5454 | -100.3449 | 26.2493 | -4.5595e-09 | -172.3449 | -147.6 | 972.0457
2018-03-06 | 14:00 | 946.2189 | 393.3 | 265.7244 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 485.4912 | -89.1355 | 25.9734 | -4.5591e-09 | -150.8346 | -147.6 | 946.2189
2018-03-06 | 15:00 | 942.6919 | 393.3 | 265.6538 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 362.6417 | -66.5805 | 26.3914 | -4.5584e-09 | -55.4146 | -147.6 | 942.6919
2018-03-06 | 16:00 | 981.3215 | 393.3 | 374.7703 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 196.703 | -36.1144 | 32.4627 | -4.491e-09 | -3.0302e-07 | -147.6 | 981.3215
2018-03-06 | 17:00 | 1015.7187 | 393.3 | 475.7876 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 41.9096 | -7.6945 | 32.2938 | -4.3942e-09 | 45.5222 | -147.6 | 1015.7187
2018-03-06 | 18:00 | 1096.1035 | 393.3 | 531.3415 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.83132 | -0.15263 | 36.2271 | -4.3936e-09 | 78.3563 | -147.6 | 1096.1035
2018-03-06 | 19:00 | 1129.8799 | 393.3 | 537.2321 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21112 | -0.038761 | 42.3514 | -4.3935e-09 | 97.8241 | -147.6 | 1129.8799
2018-03-06 | 20:00 | 1090.3012 | 393.3 | 532.1799 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.1069 | -4.3941e-09 | 55.0143 | -147.6 | 1090.3012
2018-03-06 | 21:00 | 1048.4842 | 393.3 | 492.3896 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.7486 | -4.3943e-09 | 45.9461 | -140.1 | 1048.4842
2018-03-06 | 22:00 | 997.8383 | 393.3 | 466.8056 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.2721 | -4.3956e-09 | 16.3606 | -140.1 | 997.8383
2018-03-06 | 23:00 | 932.9655 | 393.3 | 422.5858 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.452 | -4.4385e-09 | 1.3277 | -140.1 | 932.9655
2018-03-07 | 0:00 | 883.5473 | 393.3 | 398.1762 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.9712 | -2.9687e-09 | -4.0657e-08 | -140.1 | 883.5473
2018-03-07 | 1:00 | 898.176 | 393.3 | 428.3305 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.9455 | -3.1138e-09 | -1.9603e-07 | -140.1 | 898.176
2018-03-07 | 2:00 | 952.9515 | 393.3 | 469.5005 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.2111 | -2.8609e-09 | 2.64 | -140.1 | 952.9515
2018-03-07 | 3:00 | 984.7073 | 393.3 | 473.3311 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.0553 | -2.8573e-09 | 2.6209 | -140.1 | 984.7073
2018-03-07 | 4:00 | 1004.9936 | 393.3 | 464.3416 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.075071 | 0 | 88.1638 | -2.8173e-09 | 2.513 | -140.1 | 1004.9936
2018-03-07 | 5:00 | 1016.5222 | 393.3 | 470.2268 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.87935 | 0 | 104.7979 | -2.8173e-09 | 2.5182 | -140.1 | 1016.5222
2018-03-07 | 6:00 | 1067.9942 | 393.3 | 520.6727 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 5.4225 | 0 | 89.8655 | -2.9946e-09 | 17.7335 | -140.1 | 1067.9942
2018-03-07 | 7:00 | 1107.3128 | 393.3 | 521.5376 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 51.3253 | 0 | 88.8818 | -2.9936e-09 | 31.7681 | -147.6 | 1107.3128
2018-03-07 | 8:00 | 1120.9375 | 393.3 | 506.4628 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 121.7515 | 0 | 79.4229 | -2.8398e-09 | 2.2004 | -147.6 | 1120.9375
2018-03-07 | 9:00 | 1115.5947 | 393.3 | 447.9932 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 187.123 | 0 | 72.8785 | -2.9525e-09 | -4.394e-08 | -147.6 | 1115.5947
2018-03-07 | 10:00 | 1069.7399 | 393.3 | 321.2477 | 52 | 39.7 | 68.3 | 265.3491 | 0 | 77.4431 | -2.8459e-09 | -6.589e-08 | -147.6 | 1069.7399
2018-03-07 | 11:00 | 1056.8679 | 393.3 | 308.723 | 52 | 39.7 | 68.3 | 271.8755 | 0 | 70.5694 | -2.8261e-09 | -5.0014e-08 | -147.6 | 1056.8679
2018-03-07 | 12:00 | 995.0936 | 393.3 | 279.7019 | 52 | 39.7 | 68.3 | 313.4634 | 0 | 79.7697 | -2.8483e-09 | -83.5413 | -147.6 | 995.0936
2018-03-07 | 13:00 | 1029.4586 | 393.3 | 280.3892 | 52 | 39.7 | 68.3 | 335.0561 | 0 | 85.1244 | -2.8485e-09 | -76.811 | -147.6 | 1029.4586
2018-03-07 | 14:00 | 1005.3614 | 393.3 | 307.1475 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 209 | 0 | 80.2139 | -2.8373e-09 | -3.8828e-08 | -147.6 | 1005.3614
2018-03-07 | 15:00 | 1015.5431 | 393.3 | 419.8197 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 121.3087 | 0 | 64.4147 | -2.6526e-09 | -4.1288e-08 | -147.6 | 1015.5431
2018-03-07 | 16:00 | 1059.0122 | 393.3 | 489.5891 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 57.0529 | 0 | 96.4042 | -2.8114e-09 | 2.466 | -147.6 | 1059.0122
2018-03-07 | 17:00 | 1077.3979 | 393.3 | 525.0181 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 8.9782 | 0 | 113.2997 | -2.8354e-09 | 2.2019 | -147.6 | 1077.3979
2018-03-07 | 18:00 | 1143.6539 | 393.3 | 545.2909 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.3479 | 0 | 117.0405 | -2.9801e-09 | 31.4746 | -147.6 | 1143.6539
2018-03-07 | 19:00 | 1117.1816 | 393.3 | 543.7527 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.18013 | 0 | 114.7223 | -2.961e-09 | 6.2264 | -147.6 | 1117.1816
2018-03-07 | 20:00 | 1078.3149 | 393.3 | 509.3061 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.8604 | -2.8595e-09 | 2.1483 | -147.6 | 1078.3149
2018-03-07 | 21:00 | 1025.6537 | 393.3 | 466.6896 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.0356 | -2.8124e-09 | 2.5285 | -140.1 | 1025.6537
2018-03-07 | 22:00 | 968.2815 | 393.3 | 421.075 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.8065 | -2.8289e-09 | 3.9326e-07 | -140.1 | 968.2815
2018-03-07 | 23:00 | 906.2749 | 393.3 | 379.0756 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.5992 | -2.9364e-09 | -5.5148e-08 | -140.1 | 906.2749
2018-03-08 | 0:00 | 858.607 | 393.3 | 497.8792 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.3546 | -0.00056863 | -158.0263 | -140.1 | 858.607
2018-03-08 | 1:00 | 871.9318 | 393.3 | 504.0113 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.1954 | -0.00056219 | -150.1743 | -140.1 | 871.9318
2018-03-08 | 2:00 | 924.3259 | 393.3 | 510.4573 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.7579 | -0.00048754 | -105.4889 | -140.1 | 924.3259
2018-03-08 | 3:00 | 959.7194 | 393.3 | 512.5624 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.7578 | -0.00036532 | -70.3005 | -140.1 | 959.7194
2018-03-08 | 4:00 | 973.1548 | 393.3 | 513.1928 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.056884 | 0 | 73.6647 | -0.00040925 | -63.6591 | -140.1 | 973.1548
2018-03-08 | 5:00 | 965.9939 | 393.3 | 512.8098 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.53577 | 0 | 89.4052 | -0.00049669 | -74.8564 | -140.1 | 965.9939
2018-03-08 | 6:00 | 982.8135 | 393.3 | 513.3189 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 2.154 | 0 | 109.2889 | -0.00060716 | -76.2477 | -140.1 | 982.8135
2018-03-08 | 7:00 | 1039.1181 | 393.3 | 510.5656 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 4.3853 | 0 | 110.3679 | -0.00061315 | 6.6681e-10 | -147.6 | 1039.1181
2018-03-08 | 8:00 | 1102.7365 | 393.3 | 523.2547 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 20.8989 | 0 | 117.0744 | -0.00065041 | 30.4092 | -147.6 | 1102.7365
2018-03-08 | 9:00 | 1150.1718 | 393.3 | 524.2034 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 40.7046 | 0 | 86.4417 | -0.00048023 | 91.2225 | -147.6 | 1150.1718
2018-03-08 | 10:00 | 1136.7782 | 393.3 | 523.9356 | 52 | 39.7 | 68.3 | 46.7467 | 0 | 51.9369 | -0.00028854 | 108.4593 | -147.6 | 1136.7782
2018-03-08 | 11:00 | 1136.8296 | 393.3 | 523.9366 | 52 | 39.7 | 68.3 | 53.6665 | 0 | 33.2521 | -0.00018473 | 120.2746 | -147.6 | 1136.8296
2018-03-08 | 12:00 | 1097.0643 | 393.3 | 523.1413 | 52 | 39.7 | 68.3 | 61.6011 | 0 | 37.7053 | -0.00020947 | 68.9168 | -147.6 | 1097.0643
2018-03-08 | 13:00 | 1122.508 | 393.3 | 523.6502 | 52 | 39.7 | 68.3 | 97.0364 | 0 | 58.3864 | -0.00032437 | 37.7353 | -147.6 | 1122.508
2018-03-08 | 14:00 | 1091.9412 | 393.3 | 517.915 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 134.2311 | 0 | 75.1347 | -0.00041741 | -44.3391 | -147.6 | 1091.9412
2018-03-08 | 15:00 | 1099.0196 | 393.3 | 529.3794 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 76.9585 | 0 | 82.6822 | -0.00045934 | -4.3434e-10 | -147.6 | 1099.0196
2018-03-08 | 16:00 | 1126.6728 | 393.3 | 523.7335 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 33.9594 | 0 | 97.5686 | -0.00054204 | 57.9119 | -147.6 | 1126.6728
2018-03-08 | 17:00 | 1140.7658 | 393.3 | 572.5153 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 6.5936 | 0 | 115.9436 | -0.00064413 | 17.814 | -147.6 | 1140.7658
2018-03-08 | 18:00 | 1178.855 | 393.3 | 573.2771 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41529 | 0 | 115.221 | -0.00064011 | 40.4422 | -147.6 | 1178.855
2018-03-08 | 19:00 | 1155.6499 | 393.3 | 572.813 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.16294 | 0 | 111.3181 | -0.00061843 | 19.0564 | -147.6 | 1155.6499
2018-03-08 | 20:00 | 1113.263 | 393.3 | 523.4653 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.8899 | -0.00063827 | 22.9085 | -147.6 | 1113.263
2018-03-08 | 21:00 | 1066.4296 | 393.3 | 505.7677 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 117.6109 | -0.00065339 | -11.3483 | -140.1 | 1066.4296
2018-03-08 | 22:00 | 1010.681 | 393.3 | 515.401 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.9826 | -0.00060546 | -57.102 | -140.1 | 1010.681
2018-03-08 | 23:00 | 947.8738 | 393.3 | 513.757 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.6082 | -0.00056449 | -93.0909 | -140.1 | 947.8738
2018-03-09 | 0:00 | 892.6867 | 393.3 | 407.66 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.1678 | -4.9684e-09 | -39.5411 | -140.1 | 892.6867
2018-03-09 | 1:00 | 898.8716 | 393.3 | 408.4953 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.7278 | -4.9684e-09 | -35.2515 | -140.1 | 898.8716
2018-03-09 | 2:00 | 945.7127 | 393.3 | 413.3726 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.1393 | -4.97e-09 | -14.3992 | -140.1 | 945.7127
2018-03-09 | 3:00 | 986.2335 | 393.3 | 420.6733 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.8603 | -5.0565e-09 | 1.7935e-07 | -140.1 | 986.2335
2018-03-09 | 4:00 | 1008.6804 | 393.3 | 444.0755 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.064175 | 0 | 114.6407 | -4.8692e-09 | 1.9379e-07 | -140.1 | 1008.6804
2018-03-09 | 5:00 | 1021.7135 | 393.3 | 466.7784 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.67086 | 0 | 116.1643 | -4.8659e-09 | 2.005e-07 | -140.1 | 1021.7135
2018-03-09 | 6:00 | 1067.6412 | 393.3 | 512.6528 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 4.0313 | 0 | 112.437 | -4.6987e-09 | 4.2201 | -140.1 | 1067.6412
2018-03-09 | 7:00 | 1117.6916 | 393.3 | 513.6538 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 52.4335 | 0 | 103.6804 | -4.7586e-09 | 34.1238 | -147.6 | 1117.6916
2018-03-09 | 8:00 | 1132.6662 | 393.3 | 447.7327 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 177.6326 | 0 | 96.2009 | -4.8664e-09 | 1.9818e-07 | -147.6 | 1132.6662
2018-03-09 | 9:00 | 1169.7544 | 393.3 | 397.7652 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 286.4322 | 0 | 107.1583 | -4.9686e-09 | -29.2013 | -147.6 | 1169.7544
2018-03-09 | 10:00 | 1151.9797 | 393.3 | 390.3709 | 52 | 39.7 | 68.3 | 375.0054 | 0 | 109.8906 | -4.9695e-09 | -128.9873 | -147.6 | 1151.9797
2018-03-09 | 11:00 | 1148.3203 | 393.3 | 387.9015 | 52 | 39.7 | 68.3 | 404.2018 | 0 | 113.1049 | -4.9705e-09 | -162.5878 | -147.6 | 1148.3203
2018-03-09 | 12:00 | 1110.0722 | 393.3 | 384.8241 | 52 | 39.7 | 68.3 | 382.0999 | 0 | 114.2486 | -4.9717e-09 | -176.8003 | -147.6 | 1110.0722
2018-03-09 | 13:00 | 1133.9109 | 393.3 | 390.3373 | 52 | 39.7 | 68.3 | 339.1492 | 0 | 116.1877 | -4.969e-09 | -117.4633 | -147.6 | 1133.9109
2018-03-09 | 14:00 | 1112.6021 | 393.3 | 391.3146 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 303.8197 | 0 | 111.3262 | -4.9682e-09 | -102.8583 | -147.6 | 1112.6021
2018-03-09 | 15:00 | 1102.8702 | 393.3 | 397.9295 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 201.0256 | 0 | 116.1254 | -4.9675e-09 | -22.2104 | -147.6 | 1102.8702
2018-03-09 | 16:00 | 1149.7884 | 393.3 | 514.2958 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 114.4281 | 0 | 101.7358 | -4.7191e-09 | 5.8288 | -147.6 | 1149.7884
2018-03-09 | 17:00 | 1175.3299 | 393.3 | 514.8066 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 28.1121 | 0 | 95.6479 | -4.7471e-09 | 108.8633 | -147.6 | 1175.3299
2018-03-09 | 18:00 | 1240.5656 | 393.3 | 581.2113 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.73996 | 0 | 99.4228 | -4.7461e-09 | 109.6915 | -147.6 | 1240.5656
2018-03-09 | 19:00 | 1243.401 | 393.3 | 581.268 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.19032 | 0 | 106.3099 | -4.7459e-09 | 103.3328 | -147.6 | 1243.401
2018-03-09 | 20:00 | 1197.6529 | 393.3 | 580.3531 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.6111 | -4.7464e-09 | 57.6887 | -147.6 | 1197.6529
2018-03-09 | 21:00 | 1143.0775 | 393.3 | 514.1615 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.9297 | -4.7463e-09 | 70.5862 | -140.1 | 1143.0775
2018-03-09 | 22:00 | 1092.3026 | 393.3 | 513.1461 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.6218 | -4.7462e-09 | 48.1348 | -140.1 | 1092.3026
2018-03-09 | 23:00 | 1035.6118 | 393.3 | 512.0122 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.5452 | -4.7451e-09 | 21.4544 | -140.1 | 1035.6118
2018-03-10 | 0:00 | 976.7897 | 393.3 | 489.1197 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.27 | -2.4045e-11 | 4.2158e-09 | -140.1 | 976.7897
2018-03-10 | 1:00 | 994.2239 | 393.3 | 500.5845 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.0351 | -2.2288e-11 | 15.7043 | -140.1 | 994.2239
2018-03-10 | 2:00 | 1034.7896 | 393.3 | 501.3958 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.7806 | -2.2283e-11 | 40.0131 | -140.1 | 1034.7896
2018-03-10 | 3:00 | 1067.4771 | 393.3 | 502.0495 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.0467 | -2.2275e-11 | 51.6809 | -140.1 | 1067.4771
2018-03-10 | 4:00 | 1086.359 | 393.3 | 502.4272 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.08042 | -0.020671 | 45.5211 | -2.2251e-11 | 88.4509 | -140.1 | 1086.359
2018-03-10 | 5:00 | 1068.3106 | 393.3 | 502.0662 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.98586 | -0.2534 | 37.9969 | -2.2248e-11 | 89.415 | -140.1 | 1068.3106
2018-03-10 | 6:00 | 1083.125 | 393.3 | 570.0625 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 6.9591 | -1.7887 | 35.1261 | -2.2259e-11 | 38.466 | -140.1 | 1083.125
2018-03-10 | 7:00 | 1100.432 | 393.3 | 570.4086 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 106.9376 | -27.487 | 25.1696 | -2.2263e-11 | 11.6031 | -147.6 | 1100.432
2018-03-10 | 8:00 | 1044.6176 | 393.3 | 394.5768 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 305.3852 | -78.4956 | 12.9045 | -2.4575e-11 | -0.85327 | -147.6 | 1044.6176
2018-03-10 | 9:00 | 1006.8611 | 393.3 | 264.0623 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 451.5877 | -116.0752 | 5.1955 | -2.3854e-11 | -5.5092 | -147.6 | 1006.8611
2018-03-10 | 10:00 | 970.8966 | 393.3 | 262.6902 | 52 | 39.7 | 68.3 | 549.3086 | -141.1931 | 3.1199 | -2.3483e-11 | -108.729 | -147.6 | 970.8966
2018-03-10 | 11:00 | 959.7798 | 393.3 | 261.5943 | 52 | 39.7 | 68.3 | 598.2345 | -153.769 | 6.4207 | -2.3456e-11 | -158.4008 | -147.6 | 959.7798
2018-03-10 | 12:00 | 948.8917 | 393.3 | 260.4732 | 52 | 39.7 | 68.3 | 620.8298 | -159.5768 | 8.5926 | -2.3592e-11 | -187.1271 | -147.6 | 948.8917
2018-03-10 | 13:00 | 935.6521 | 393.3 | 260.4982 | 52 | 39.7 | 68.3 | 589.6628 | -151.5657 | 16.8637 | -2.3718e-11 | -185.5069 | -147.6 | 935.6521
2018-03-10 | 14:00 | 884.859 | 393.3 | 259.8405 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 504.6074 | -129.7032 | 22.2361 | -2.3658e-11 | -181.1217 | -147.6 | 884.859
2018-03-10 | 15:00 | 871.0756 | 393.3 | 260.8579 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 375.5724 | -96.5364 | 28.1244 | -2.363e-11 | -106.9427 | -147.6 | 871.0756
2018-03-10 | 16:00 | 898.0304 | 393.3 | 301.6505 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 205.7507 | -52.8857 | 31.0029 | -2.458e-11 | -0.98807 | -147.6 | 898.0304
2018-03-10 | 17:00 | 946.8349 | 393.3 | 458.4602 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 47.2756 | -12.1516 | 25.3507 | -2.4043e-11 | 2.8513e-09 | -147.6 | 946.8349
2018-03-10 | 18:00 | 1040.1754 | 393.3 | 501.5035 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1198 | -0.28783 | 25.6363 | -2.2239e-11 | 62.7037 | -147.6 | 1040.1754
2018-03-10 | 19:00 | 1076.6718 | 393.3 | 502.2334 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21978 | -0.056491 | 28.5983 | -2.2227e-11 | 93.3768 | -147.6 | 1076.6718
2018-03-10 | 20:00 | 1065.282 | 393.3 | 502.0056 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.6617 | -2.2231e-11 | 80.6147 | -147.6 | 1065.282
2018-03-10 | 21:00 | 1035.7436 | 393.3 | 501.4149 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3661 | -2.2254e-11 | 46.5627 | -140.1 | 1035.7436
2018-03-10 | 22:00 | 995.1074 | 393.3 | 500.6021 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.7749 | -2.2276e-11 | 17.3304 | -140.1 | 995.1074
2018-03-10 | 23:00 | 943.7383 | 393.3 | 487.1272 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0111 | -2.4041e-11 | 3.9605e-09 | -140.1 | 943.7383
2018-03-11 | 0:00 | 904.1774 | 393.3 | 430.5131 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6398 | -2.915e-09 | 23.1245 | -135.6 | 904.1774
2018-03-11 | 1:00 | 923.2443 | 393.3 | 438.0303 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2824 | -2.9665e-09 | 40.5316 | -135.6 | 923.2443
2018-03-11 | 2:00 | 969.0527 | 393.3 | 445.016 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.1576 | -3.0228e-09 | 68.779 | -135.6 | 969.0527
2018-03-11 | 3:00 | 999.1074 | 393.3 | 473.4593 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.6801 | -2.9648e-09 | 48.768 | -135.6 | 999.1074
2018-03-11 | 4:00 | 1010.9177 | 393.3 | 474.309 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.078748 | -0.028916 | 21.5405 | -2.9619e-09 | 60.6183 | -135.6 | 1010.9177
2018-03-11 | 5:00 | 982.482 | 393.3 | 465.4502 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.95233 | -0.34969 | 23.0036 | -2.9218e-09 | 50.8255 | -135.6 | 982.482
2018-03-11 | 6:00 | 969.2844 | 393.3 | 431.541 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 8.0455 | -2.9543 | 20.1579 | -2.9181e-09 | 73.6943 | -135.6 | 969.2844
2018-03-11 | 7:00 | 964.7645 | 393.3 | 411.7195 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 102.1204 | -37.4983 | 15.3455 | -2.8735e-09 | 46.7774 | -135.1 | 964.7645
2018-03-11 | 8:00 | 896.6311 | 393.3 | 281.8254 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 280.9665 | -103.1701 | 13.4093 | -3.0734e-09 | -1.1746e-07 | -135.1 | 896.6311
2018-03-11 | 9:00 | 869.0213 | 393.3 | 228.0804 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 436.1452 | -160.1512 | 13.1153 | -2.956e-09 | -68.2683 | -135.1 | 869.0213
2018-03-11 | 10:00 | 839.318 | 393.3 | 227.4864 | 52 | 39.7 | 68.3 | 540.0197 | -198.2937 | 18.4053 | -2.8801e-09 | -166.4997 | -135.1 | 839.318
2018-03-11 | 11:00 | 828.1253 | 393.3 | 227.2625 | 52 | 39.7 | 68.3 | 587.4858 | -215.723 | 14.2124 | -2.6931e-09 | -203.3123 | -135.1 | 828.1253
2018-03-11 | 12:00 | 834.5193 | 393.3 | 227.3904 | 52 | 39.7 | 68.3 | 599.3675 | -220.086 | 13.511 | -2.6509e-09 | -203.8636 | -135.1 | 834.5193
2018-03-11 | 13:00 | 809.7374 | 393.3 | 226.8947 | 52 | 39.7 | 68.3 | 566.1369 | -207.8838 | 17.087 | -2.5684e-09 | -210.6975 | -135.1 | 809.7374
2018-03-11 | 14:00 | 782.2414 | 393.3 | 226.3448 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 485.3696 | -178.2263 | 16.7945 | -2.8133e-09 | -189.5412 | -135.1 | 782.2414
2018-03-11 | 15:00 | 787.148 | 393.3 | 226.443 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 357.7111 | -131.3505 | 18.047 | -2.9374e-09 | -106.2026 | -135.1 | 787.148
2018-03-11 | 16:00 | 804.2448 | 393.3 | 243.0849 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 192.6613 | -70.7446 | 17.6358 | -3.0833e-09 | -4.3925 | -135.1 | 804.2448
2018-03-11 | 17:00 | 868.8134 | 393.3 | 384.8909 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 42.9363 | -15.7661 | 14.9264 | -2.8064e-09 | 1.4258 | -135.1 | 868.8134
2018-03-11 | 18:00 | 963.246 | 393.3 | 417.1609 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.0043 | -0.36879 | 15.1978 | -2.8783e-09 | 68.2517 | -135.1 | 963.246
2018-03-11 | 19:00 | 1001.7138 | 393.3 | 426.9234 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.2204 | -0.080928 | 18.4421 | -2.9266e-09 | 91.4089 | -135.1 | 1001.7138
2018-03-11 | 20:00 | 992.8726 | 393.3 | 428.1634 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.256 | -2.9411e-09 | 83.9532 | -135.1 | 992.8726
2018-03-11 | 21:00 | 958.8691 | 393.3 | 422.3666 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4801 | -2.9323e-09 | 62.1224 | -135.6 | 958.8691
2018-03-11 | 22:00 | 913.9154 | 393.3 | 414.1579 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.8847 | -2.917e-09 | 40.9727 | -135.6 | 913.9154
2018-03-11 | 23:00 | 857.1961 | 393.3 | 398.9229 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5378 | -2.9552e-09 | 22.6354 | -135.6 | 857.1961
2018-03-12 | 0:00 | 839.9454 | 393.3 | 415.1828 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8626 | -4.3973e-09 | 2.0622e-07 | -135.6 | 839.9454
2018-03-12 | 1:00 | 859.6691 | 393.3 | 436.113 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.156 | -4.3238e-09 | 2.4717e-07 | -135.6 | 859.6691
2018-03-12 | 2:00 | 916.8014 | 393.3 | 477.9701 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7313 | -4.3698e-09 | 3.0791e-07 | -135.6 | 916.8014
2018-03-12 | 3:00 | 962.6113 | 393.3 | 499.9522 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.362 | -4.2873e-09 | 3.0971 | -135.6 | 962.6113
2018-03-12 | 4:00 | 989.8834 | 393.3 | 500.4977 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.081352 | 0 | 2.0854 | -4.2947e-09 | 32.819 | -135.6 | 989.8834
2018-03-12 | 5:00 | 1001.6493 | 393.3 | 500.733 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0145 | 0 | 2.4864 | -4.298e-09 | 54.8154 | -135.6 | 1001.6493
2018-03-12 | 6:00 | 1077.8584 | 393.3 | 559.1572 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 9.2633 | 0 | 4.7746 | -4.3086e-09 | 65.8634 | -135.6 | 1077.8584
2018-03-12 | 7:00 | 1098.0313 | 393.3 | 559.5606 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 102.4615 | 0 | 4.9198 | -4.3041e-09 | 4.7894 | -135.1 | 1098.0313
2018-03-12 | 8:00 | 1071.6174 | 393.3 | 426.5959 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 248.5103 | 0 | 3.4856 | -4.4978e-09 | -30.5744 | -135.1 | 1071.6174
2018-03-12 | 9:00 | 1055.141 | 393.3 | 323.7757 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 362.3303 | 0 | 2.0172 | -4.4866e-09 | -53.0821 | -135.1 | 1055.141
2018-03-12 | 10:00 | 1026.3312 | 393.3 | 294.1588 | 52 | 39.7 | 68.3 | 452.131 | 0 | 2.7563 | -4.4931e-09 | -140.9149 | -135.1 | 1026.3312
2018-03-12 | 11:00 | 1016.1051 | 393.3 | 273.1877 | 52 | 39.7 | 68.3 | 487.6826 | 0 | 4.3937 | -4.5028e-09 | -167.359 | -135.1 | 1016.1051
2018-03-12 | 12:00 | 969.7877 | 393.3 | 272.7963 | 52 | 39.7 | 68.3 | 464.5359 | 0 | 1.8557 | -4.4867e-09 | -187.6003 | -135.1 | 969.7877
2018-03-12 | 13:00 | 987.6853 | 393.3 | 299.2557 | 52 | 39.7 | 68.3 | 391.0742 | 0 | 5.2551 | -4.5044e-09 | -126.0996 | -135.1 | 987.6853
2018-03-12 | 14:00 | 957.4393 | 393.3 | 306.6743 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 330.8451 | 0 | 7.6164 | -4.5074e-09 | -109.1965 | -135.1 | 957.4393
2018-03-12 | 15:00 | 948.162 | 393.3 | 322.7236 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 277.8882 | 0 | 6.1091 | -4.5054e-09 | -81.0589 | -135.1 | 948.162
2018-03-12 | 16:00 | 977.5835 | 393.3 | 406.4677 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 145.2425 | 0 | 4.3255 | -4.4953e-09 | -4.4522 | -135.1 | 977.5835
2018-03-12 | 17:00 | 1007.8036 | 393.3 | 500.8561 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 33.4292 | 0 | 3.0931 | -4.3017e-09 | 30.0252 | -135.1 | 1007.8036
2018-03-12 | 18:00 | 1085.512 | 393.3 | 502.4102 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1669 | 0 | 2.1055 | -4.2946e-09 | 117.8293 | -135.1 | 1085.512
2018-03-12 | 19:00 | 1091.7451 | 393.3 | 502.5349 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21374 | 0 | 2.4196 | -4.2972e-09 | 121.7769 | -135.1 | 1091.7451
2018-03-12 | 20:00 | 1067.321 | 393.3 | 502.0464 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.77346 | -4.2825e-09 | 100.0012 | -135.1 | 1067.321
2018-03-12 | 21:00 | 1023.021 | 393.3 | 501.1604 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1295 | -4.2946e-09 | 60.8311 | -135.6 | 1023.021
2018-03-12 | 22:00 | 971.6237 | 393.3 | 500.1325 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2093 | -4.3017e-09 | 20.3819 | -135.6 | 971.6237
2018-03-12 | 23:00 | 901.9946 | 393.3 | 465.7587 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.136 | -4.4151e-09 | 1.8692e-07 | -135.6 | 901.9946
2018-03-13 | 0:00 | 856.2824 | 393.3 | 424.4025 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9384 | -3.3025e-15 | 8.5416 | -140.1 | 856.2824
2018-03-13 | 1:00 | 882.1968 | 393.3 | 447.3045 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.549 | -3.2298e-15 | 10.4434 | -140.1 | 882.1968
2018-03-13 | 2:00 | 928.021 | 393.3 | 471.7707 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7556 | -3.444e-15 | 16.8947 | -140.1 | 928.021
2018-03-13 | 3:00 | 971.7025 | 393.3 | 476.5114 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.4396 | -3.4557e-15 | 34.0514 | -140.1 | 971.7025
2018-03-13 | 4:00 | 989.6806 | 393.3 | 477.3746 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.07525 | 0 | 12.7786 | -3.3956e-15 | 49.5521 | -140.1 | 989.6806
2018-03-13 | 5:00 | 995.2453 | 393.3 | 477.5763 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.8838 | 0 | 13.2807 | -3.4186e-15 | 65.4046 | -140.1 | 995.2453
2018-03-13 | 6:00 | 1040.0682 | 393.3 | 528.4248 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 7.6802 | 0 | 13.4372 | -3.3729e-15 | 56.226 | -140.1 | 1040.0682
2018-03-13 | 7:00 | 1052.5635 | 393.3 | 521.55 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 83.4289 | 0 | 14.1573 | -3.1106e-15 | 19.6273 | -147.6 | 1052.5635
2018-03-13 | 8:00 | 1020.3607 | 393.3 | 383.9369 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 213.7525 | 0 | 11.5712 | -3.6856e-15 | -1.6205e-13 | -147.6 | 1020.3607
2018-03-13 | 9:00 | 996.4412 | 393.3 | 242.6288 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 348.015 | 0 | 8.9361 | -3.6924e-15 | -10.7387 | -147.6 | 996.4412
2018-03-13 | 10:00 | 980.4625 | 393.3 | 242.3093 | 52 | 39.7 | 68.3 | 495.2426 | 0 | 6.9684 | -3.3345e-15 | -169.7577 | -147.6 | 980.4625
2018-03-13 | 11:00 | 984.3823 | 393.3 | 242.3876 | 52 | 39.7 | 68.3 | 512.6827 | 0 | 9.2403 | -3.1676e-15 | -185.6284 | -147.6 | 984.3823
2018-03-13 | 12:00 | 950.6322 | 393.3 | 241.7126 | 52 | 39.7 | 68.3 | 482.9667 | 0 | 16.0645 | -2.8408e-15 | -195.8117 | -147.6 | 950.6322
2018-03-13 | 13:00 | 965.9052 | 393.3 | 242.0181 | 52 | 39.7 | 68.3 | 450.3394 | 0 | 15.6434 | -3.1836e-15 | -147.7957 | -147.6 | 965.9052
2018-03-13 | 14:00 | 944.9751 | 393.3 | 241.5995 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 381.4573 | 0 | 11.8681 | -3.2662e-15 | -98.9498 | -147.6 | 944.9751
2018-03-13 | 15:00 | 929.2524 | 393.3 | 241.285 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 286.7803 | 0 | 9.6467 | -3.5974e-15 | -18.4597 | -147.6 | 929.2524
2018-03-13 | 16:00 | 961.7345 | 393.3 | 391.0543 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 151.8388 | 0 | 5.3413 | -4.0895e-15 | -4.9858e-14 | -147.6 | 961.7345
2018-03-13 | 17:00 | 963.9928 | 393.3 | 473.8078 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 35.3806 | 0 | 4.2135 | -4.0906e-15 | 22.6908 | -147.6 | 963.9928
2018-03-13 | 18:00 | 1023.0744 | 393.3 | 478.697 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.301 | 0 | 4.1026 | -4.3688e-15 | 89.4738 | -147.6 | 1023.0744
2018-03-13 | 19:00 | 1035.9583 | 393.3 | 479.256 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21774 | 0 | 5.6692 | -4.2047e-15 | 98.5154 | -147.6 | 1035.9583
2018-03-13 | 20:00 | 998.2042 | 393.3 | 478.1666 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2001 | -3.5776e-15 | 58.8375 | -147.6 | 998.2042
2018-03-13 | 21:00 | 961.8905 | 393.3 | 474.3884 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2738 | -3.2068e-15 | 17.8283 | -140.1 | 961.8905
2018-03-13 | 22:00 | 916.7068 | 393.3 | 448.7967 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.3727 | -2.7457e-15 | 8.1374 | -140.1 | 916.7068
2018-03-13 | 23:00 | 860.2192 | 393.3 | 416.5064 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8808 | -2.9001e-15 | 6.232 | -140.1 | 860.2192
2018-03-14 | 0:00 | 833.5814 | 393.3 | 397.6407 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.0243 | -4.9034e-09 | 8.5164 | -140.1 | 833.5814
2018-03-14 | 1:00 | 852.5958 | 393.3 | 410.7527 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1201 | -4.903e-09 | 13.8231 | -140.1 | 852.5958
2018-03-14 | 2:00 | 901.438 | 393.3 | 433.5781 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8269 | -4.9022e-09 | 26.4331 | -140.1 | 901.438
2018-03-14 | 3:00 | 950.7681 | 393.3 | 443.7333 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6918 | -4.8996e-09 | 49.6429 | -140.1 | 950.7681
2018-03-14 | 4:00 | 975.4205 | 393.3 | 447.0232 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.077036 | -0.011315 | 4.3053 | -4.8976e-09 | 74.1262 | -140.1 | 975.4205
2018-03-14 | 5:00 | 958.3962 | 393.3 | 444.307 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.89292 | -0.13115 | 3.9584 | -4.8971e-09 | 71.2691 | -140.1 | 958.3962
2018-03-14 | 6:00 | 978.9404 | 393.3 | 444.0505 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 9.6732 | -1.4208 | 4.4693 | -4.898e-09 | 87.8682 | -140.1 | 978.9404
2018-03-14 | 7:00 | 981.4712 | 393.3 | 421.4355 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 109.4706 | -16.0789 | 4.8187 | -4.899e-09 | 48.0253 | -147.6 | 981.4712
2018-03-14 | 8:00 | 954.9596 | 393.3 | 297.4331 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 284.9863 | -41.8585 | 3.2987 | -4.9895e-09 | -2.7919e-07 | -147.6 | 954.9596
2018-03-14 | 9:00 | 943.0009 | 393.3 | 229.56 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 435.5079 | -63.9669 | 1.1568 | -5.0588e-09 | -66.857 | -147.6 | 943.0009
2018-03-14 | 10:00 | 942.5407 | 393.3 | 229.5508 | 52 | 39.7 | 68.3 | 550.205 | -80.8135 | 1.4999 | -5.0676e-09 | -163.6016 | -147.6 | 942.5407
2018-03-14 | 11:00 | 959.4534 | 393.3 | 229.8891 | 52 | 39.7 | 68.3 | 602.5139 | -88.4965 | 1.8999 | -5.0733e-09 | -192.0529 | -147.6 | 959.4534
2018-03-14 | 12:00 | 932.324 | 393.3 | 229.3465 | 52 | 39.7 | 68.3 | 600.8302 | -88.2492 | 2.6164 | -5.0822e-09 | -217.9199 | -147.6 | 932.324
2018-03-14 | 13:00 | 956.2823 | 393.3 | 229.8256 | 52 | 39.7 | 68.3 | 558.9097 | -82.092 | 4.7887 | -5.0834e-09 | -160.8498 | -147.6 | 956.2823
2018-03-14 | 14:00 | 926.1685 | 393.3 | 229.2234 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 482.3644 | -70.8491 | 6.6911 | -5.085e-09 | -130.2612 | -147.6 | 926.1685
2018-03-14 | 15:00 | 922.3212 | 393.3 | 229.1464 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 349.5056 | -51.335 | 10.2798 | -5.0854e-09 | -25.2756 | -147.6 | 922.3212
2018-03-14 | 16:00 | 940.758 | 393.3 | 353.9876 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 187.8597 | -27.5926 | 13.0033 | -5.009e-09 | -3.2221e-07 | -147.6 | 940.758
2018-03-14 | 17:00 | 943.5306 | 393.3 | 409.7517 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 40.9317 | -6.012 | 13.5609 | -4.9036e-09 | 57.3983 | -147.6 | 943.5306
2018-03-14 | 18:00 | 981.0547 | 393.3 | 447.7228 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1514 | -0.16911 | 14.912 | -4.9035e-09 | 67.9377 | -147.6 | 981.0547
2018-03-14 | 19:00 | 985.5951 | 393.3 | 451.1792 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21516 | -0.031603 | 21.8825 | -4.9042e-09 | 60.0499 | -147.6 | 985.5951
2018-03-14 | 20:00 | 958.672 | 393.3 | 440.8916 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0539 | -4.9049e-09 | 39.7265 | -147.6 | 958.672
2018-03-14 | 21:00 | 927.7622 | 393.3 | 411.9771 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.9428 | -4.9054e-09 | 32.4423 | -140.1 | 927.7622
2018-03-14 | 22:00 | 881.3604 | 393.3 | 393.1702 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.2633 | -4.9073e-09 | 11.5269 | -140.1 | 881.3604
2018-03-14 | 23:00 | 844.4789 | 393.3 | 383.2265 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8021 | -4.9299e-09 | 1.8502 | -140.1 | 844.4789
2018-03-15 | 0:00 | 805.6661 | 393.3 | 360.8448 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4213 | -9.44e-11 | -9.624e-09 | -140.1 | 805.6661
2018-03-15 | 1:00 | 822.8417 | 393.3 | 381.335 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.6068 | -8.804e-11 | -1.161e-09 | -140.1 | 822.8417
2018-03-15 | 2:00 | 873.909 | 393.3 | 418.8933 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.1783 | -9.2405e-11 | 1.2374 | -140.1 | 873.909
2018-03-15 | 3:00 | 916.7965 | 393.3 | 441.7977 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.1508 | -9.2383e-11 | 1.148 | -140.1 | 916.7965
2018-03-15 | 4:00 | 938.7139 | 393.3 | 462.0528 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.078634 | 0 | 25.3827 | -9.2304e-11 | 1.2998 | -140.1 | 938.7139
2018-03-15 | 5:00 | 929.0148 | 393.3 | 453.6804 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.87521 | 0 | 35.159 | -9.2387e-11 | 1.2002 | -140.1 | 929.0148
2018-03-15 | 6:00 | 932.2049 | 393.3 | 439.7966 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 10.7943 | 0 | 46.1324 | -9.2463e-11 | 1.1816 | -140.1 | 932.2049
2018-03-15 | 7:00 | 936.6347 | 393.3 | 379.3251 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 93.0125 | 0 | 50.4971 | -9.4954e-11 | 7.1604e-09 | -147.6 | 936.6347
2018-03-15 | 8:00 | 938.7084 | 393.3 | 279.4989 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 209.0351 | 0 | 39.0744 | -9.4515e-11 | -8.8229e-09 | -147.6 | 938.7084
2018-03-15 | 9:00 | 958.1005 | 393.3 | 229.862 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 298.4086 | 0 | 37.5921 | -9.7499e-11 | -15.3622 | -147.6 | 958.1005
2018-03-15 | 10:00 | 958.5868 | 393.3 | 229.8717 | 52 | 39.7 | 68.3 | 360.8665 | 0 | 45.7385 | -9.7512e-11 | -83.5899 | -147.6 | 958.5868
2018-03-15 | 11:00 | 976.9853 | 393.3 | 230.2397 | 52 | 39.7 | 68.3 | 362.4594 | 0 | 43.6734 | -9.7495e-11 | -65.0872 | -147.6 | 976.9853
2018-03-15 | 12:00 | 943.4602 | 393.3 | 234.3125 | 52 | 39.7 | 68.3 | 262.7249 | 0 | 40.7227 | -9.4145e-11 | -2.0263e-08 | -147.6 | 943.4602
2018-03-15 | 13:00 | 996.2496 | 393.3 | 314.3619 | 52 | 39.7 | 68.3 | 236.7431 | 0 | 39.4447 | -9.4481e-11 | -6.5244e-09 | -147.6 | 996.2496
2018-03-15 | 14:00 | 972.8713 | 393.3 | 339.4172 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 183.1036 | 0 | 41.3506 | -9.4444e-11 | -7.436e-09 | -147.6 | 972.8713
2018-03-15 | 15:00 | 980.0606 | 393.3 | 411.1776 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 118.291 | 0 | 39.3383 | -9.2481e-11 | 1.2537 | -147.6 | 980.0606
2018-03-15 | 16:00 | 1010.7958 | 393.3 | 471.2475 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 36.5507 | 0 | 40.3542 | -9.4709e-11 | 49.1434 | -147.6 | 1010.7958
2018-03-15 | 17:00 | 1004.7147 | 393.3 | 527.9722 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 7.5746 | 0 | 29.4426 | -9.4712e-11 | 11.8253 | -147.6 | 1004.7147
2018-03-15 | 18:00 | 1036.3346 | 393.3 | 528.6456 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.2622 | 0 | 33.7613 | -9.4729e-11 | 24.1654 | -147.6 | 1036.3346
2018-03-15 | 19:00 | 1008.6229 | 393.3 | 522.6236 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.18404 | 0 | 32.1555 | -9.2331e-11 | 1.3599 | -147.6 | 1008.6229
2018-03-15 | 20:00 | 972.5376 | 393.3 | 470.4479 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.692 | -9.4737e-11 | 15.3978 | -147.6 | 972.5376
2018-03-15 | 21:00 | 929.3627 | 393.3 | 435.5596 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.2553 | -9.2465e-11 | 1.1478 | -140.1 | 929.3627
2018-03-15 | 22:00 | 889.1462 | 393.3 | 410.0433 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5164 | -9.2488e-11 | 1.1865 | -140.1 | 889.1462
2018-03-15 | 23:00 | 835.3291 | 393.3 | 372.0643 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6649 | -9.4355e-11 | -2.039e-09 | -140.1 | 835.3291
2018-03-16 | 0:00 | 770.3661 | 393.3 | 465.8073 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.4473 | -3.5034e-15 | -148.2885 | -140.1 | 770.3661
2018-03-16 | 1:00 | 823.163 | 393.3 | 466.8633 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.5064 | -3.5011e-15 | -99.1067 | -140.1 | 823.163
2018-03-16 | 2:00 | 872.2833 | 393.3 | 467.8457 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.3428 | -3.4921e-15 | -71.5052 | -140.1 | 872.2833
2018-03-16 | 3:00 | 918.5348 | 393.3 | 468.7707 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.5779 | -3.4956e-15 | -70.5139 | -140.1 | 918.5348
2018-03-16 | 4:00 | 933.8189 | 393.3 | 469.0764 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.051313 | 0 | 73.6317 | -3.4981e-15 | -58.8405 | -140.1 | 933.8189
2018-03-16 | 5:00 | 915.1798 | 393.3 | 468.7036 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.44606 | 0 | 79.6428 | -3.5067e-15 | -71.7126 | -140.1 | 915.1798
2018-03-16 | 6:00 | 924.3677 | 393.3 | 468.8874 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.34 | 0 | 79.2227 | -3.5032e-15 | -61.3823 | -140.1 | 924.3677
2018-03-16 | 7:00 | 981.5581 | 393.3 | 479.8982 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 13.0537 | 0 | 57.2501 | -3.2598e-15 | 17.5561 | -147.6 | 981.5581
2018-03-16 | 8:00 | 1041.9465 | 393.3 | 506.8712 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 34.604 | 0 | 40.1949 | -3.2865e-15 | 49.1764 | -147.6 | 1041.9465
2018-03-16 | 9:00 | 1082.9718 | 393.3 | 521.5824 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 74.4419 | 0 | 24.5382 | -3.2798e-15 | 54.8093 | -147.6 | 1082.9718
2018-03-16 | 10:00 | 1073.2996 | 393.3 | 498.3011 | 52 | 39.7 | 68.3 | 103.6313 | 0 | 29.4448 | -3.2804e-15 | 36.2224 | -147.6 | 1073.2996
2018-03-16 | 11:00 | 1074.7298 | 393.3 | 494.3457 | 52 | 39.7 | 68.3 | 121.0394 | 0 | 25.2749 | -3.2738e-15 | 28.3699 | -147.6 | 1074.7298
2018-03-16 | 12:00 | 1036.3894 | 393.3 | 484.9922 | 52 | 39.7 | 68.3 | 107.9575 | 0 | 37.7396 | -3.0722e-15 | -3.8099e-14 | -147.6 | 1036.3894
2018-03-16 | 13:00 | 1082.6394 | 393.3 | 497.7216 | 52 | 39.7 | 68.3 | 100.7203 | 0 | 56.1975 | -3.2966e-15 | 22.3 | -147.6 | 1082.6394
2018-03-16 | 14:00 | 1072.8442 | 393.3 | 488.3262 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 99.7713 | 0 | 60.2559 | -3.2828e-15 | 15.4909 | -147.6 | 1072.8442
2018-03-16 | 15:00 | 1073.0051 | 393.3 | 493.1171 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 78.4223 | 0 | 76.3618 | -3.3001e-15 | 15.1039 | -147.6 | 1073.0051
2018-03-16 | 16:00 | 1091.2354 | 393.3 | 543.87 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 37.9682 | 0 | 67.7024 | -3.3191e-15 | 28.1948 | -147.6 | 1091.2354
2018-03-16 | 17:00 | 1095.4227 | 393.3 | 571.7113 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 14.2279 | 0 | 60.246 | -3.3055e-15 | 21.3374 | -147.6 | 1095.4227
2018-03-16 | 18:00 | 1144.4704 | 393.3 | 601.2871 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1451 | 0 | 62.3748 | -3.3118e-15 | 30.1634 | -147.6 | 1144.4704
2018-03-16 | 19:00 | 1123.0468 | 393.3 | 577.5271 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.17675 | 0 | 72.2228 | -3.3136e-15 | 20.8201 | -147.6 | 1123.0468
2018-03-16 | 20:00 | 1087.6331 | 393.3 | 542.8683 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.8168 | -3.3174e-15 | 28.9481 | -147.6 | 1087.6331
2018-03-16 | 21:00 | 1050.1178 | 393.3 | 514.6036 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.2892 | -3.3082e-15 | 26.825 | -140.1 | 1050.1178
2018-03-16 | 22:00 | 995.7581 | 393.3 | 503.0491 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.309 | -3.2806e-15 | -4.7165e-14 | -140.1 | 995.7581
2018-03-16 | 23:00 | 939.952 | 393.3 | 478.1653 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.1867 | -2.9233e-15 | -5.0898e-14 | -140.1 | 939.952
2018-03-17 | 0:00 | 884.4336 | 393.3 | 431.9814 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.2308 | -7.6259e-10 | 3.8215 | -140.1 | 884.4336
2018-03-17 | 1:00 | 906.5437 | 393.3 | 432.3132 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1111 | -7.626e-10 | 26.2194 | -140.1 | 906.5437
2018-03-17 | 2:00 | 952.4236 | 393.3 | 433.2165 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5205 | -7.6259e-10 | 59.0866 | -140.1 | 952.4236
2018-03-17 | 3:00 | 995.8909 | 393.3 | 499.3902 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.4272 | -7.6259e-10 | 6.3735 | -140.1 | 995.8909
2018-03-17 | 4:00 | 1020.0816 | 393.3 | 499.7731 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.080344 | -0.023602 | 36.5916 | -7.6259e-10 | 33.7602 | -140.1 | 1020.0816
2018-03-17 | 5:00 | 1004.7868 | 393.3 | 499.4643 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0718 | -0.31485 | 35.1878 | -7.6259e-10 | 31.2778 | -140.1 | 1004.7868
2018-03-17 | 6:00 | 1012.0639 | 393.3 | 434.3958 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 12.6919 | -3.7283 | 36.0698 | -7.6259e-10 | 98.3349 | -140.1 | 1012.0639
2018-03-17 | 7:00 | 1008.5213 | 393.3 | 434.3333 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 127.3016 | -37.3958 | 42.2495 | -7.6259e-10 | 28.2328 | -147.6 | 1008.5213
2018-03-17 | 8:00 | 961.4661 | 393.3 | 282.5824 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 318.9961 | -93.7076 | 42.495 | -7.7945e-10 | -5.5509e-08 | -147.6 | 961.4661
2018-03-17 | 9:00 | 947.5769 | 393.3 | 214.9515 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 486.6716 | -142.9635 | 36.3453 | -7.9115e-10 | -55.028 | -147.6 | 947.5769
2018-03-17 | 10:00 | 929.1447 | 393.3 | 214.5829 | 52 | 39.7 | 68.3 | 586.7791 | -172.3709 | 27.2219 | -7.9115e-10 | -132.7684 | -147.6 | 929.1447
2018-03-17 | 11:00 | 931.2273 | 393.3 | 214.6245 | 52 | 39.7 | 68.3 | 631.31 | -185.4522 | 17.296 | -7.9114e-10 | -152.2511 | -147.6 | 931.2273
2018-03-17 | 12:00 | 910.9267 | 393.3 | 214.2185 | 52 | 39.7 | 68.3 | 652.5383 | -191.6881 | 13.8139 | -7.9114e-10 | -183.656 | -147.6 | 910.9267
2018-03-17 | 13:00 | 898.2871 | 393.3 | 213.9657 | 52 | 39.7 | 68.3 | 612.356 | -179.8842 | 15.7257 | -7.9114e-10 | -169.5761 | -147.6 | 898.2871
2018-03-17 | 14:00 | 858.3103 | 393.3 | 213.1662 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 529.9173 | -155.6673 | 12.5405 | -7.9115e-10 | -150.6464 | -147.6 | 858.3103
2018-03-17 | 15:00 | 834.4318 | 393.3 | 212.6886 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 385.9896 | -113.3874 | 8.297 | -7.9115e-10 | -69.156 | -147.6 | 834.4318
2018-03-17 | 16:00 | 859.9626 | 393.3 | 284.115 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 216.9589 | -63.7333 | 9.122 | -7.7945e-10 | -5.5099e-08 | -147.6 | 859.9626
2018-03-17 | 17:00 | 896.2507 | 393.3 | 418.0594 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 52.6621 | -15.4699 | 12.9037 | -7.6262e-10 | 0.1954 | -147.6 | 896.2507
2018-03-17 | 18:00 | 970.9764 | 393.3 | 433.5772 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.7201 | -0.50531 | 16.0095 | -7.626e-10 | 70.6749 | -147.6 | 970.9764
2018-03-17 | 19:00 | 1005.1792 | 393.3 | 434.2683 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22731 | -0.066775 | 20.0685 | -7.626e-10 | 98.3819 | -147.6 | 1005.1792
2018-03-17 | 20:00 | 991.2937 | 393.3 | 433.9927 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8378 | -7.626e-10 | 85.4632 | -147.6 | 991.2937
2018-03-17 | 21:00 | 960.2979 | 393.3 | 433.376 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7215 | -7.626e-10 | 56.8004 | -140.1 | 960.2979
2018-03-17 | 22:00 | 918.7967 | 393.3 | 432.56 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.738 | -7.626e-10 | 22.0987 | -140.1 | 918.7967
2018-03-17 | 23:00 | 866.7326 | 393.3 | 411.6826 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.2752 | -7.6262e-10 | 0.1748 | -140.1 | 866.7326
2018-03-18 | 0:00 | 828.941 | 393.3 | 343.3378 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.6283 | -1.6384e-15 | 23.0749 | -135.6 | 828.941
2018-03-18 | 1:00 | 848.7407 | 393.3 | 347.2898 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.4694 | -1.6389e-15 | 30.5815 | -135.6 | 848.7407
2018-03-18 | 2:00 | 894.7408 | 393.3 | 352.2454 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.3379 | -1.6381e-15 | 51.0574 | -135.6 | 894.7408
2018-03-18 | 3:00 | 931.5873 | 393.3 | 382.0504 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.8465 | -1.6376e-15 | 47.4904 | -135.6 | 931.5873
2018-03-18 | 4:00 | 956.5408 | 393.3 | 383.2452 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.080643 | 0 | 54.5045 | -1.6379e-15 | 64.3105 | -135.6 | 956.5408
2018-03-18 | 5:00 | 928.1631 | 393.3 | 377.3986 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0012 | 0 | 51.6584 | -1.6388e-15 | 55.5049 | -135.6 | 928.1631
2018-03-18 | 6:00 | 900.6294 | 393.3 | 343.153 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 12.4813 | 0 | 37.2517 | -1.6369e-15 | 68.9435 | -135.6 | 900.6294
2018-03-18 | 7:00 | 887.7025 | 393.3 | 293.0544 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 105.4126 | 0 | 31.2408 | -1.6359e-15 | 31.6947 | -135.1 | 887.7025
2018-03-18 | 8:00 | 851.2091 | 393.3 | 213.0242 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 234.6435 | 0 | 37.4795 | -1.6837e-15 | -57.5382 | -135.1 | 851.2091
2018-03-18 | 9:00 | 838.0639 | 393.3 | 212.7613 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 323.2367 | 0 | 34.9225 | -1.6859e-15 | -152.9565 | -135.1 | 838.0639
2018-03-18 | 10:00 | 825.8644 | 393.3 | 212.5173 | 52 | 39.7 | 68.3 | 370.1504 | 0 | 26.8019 | -1.6986e-15 | -201.8052 | -135.1 | 825.8644
2018-03-18 | 11:00 | 815.3099 | 393.3 | 212.3062 | 52 | 39.7 | 68.3 | 388.9671 | 0 | 30.1179 | -10.0814 | -224.2 | -135.1 | 815.3099
2018-03-18 | 12:00 | 844.451 | 393.3 | 212.889 | 52 | 39.7 | 68.3 | 348.7175 | 0 | 17.5139 | -1.6789e-15 | -152.8694 | -135.1 | 844.451
2018-03-18 | 13:00 | 800.969 | 393.3 | 212.0194 | 52 | 39.7 | 68.3 | 276.5817 | 0 | 8.2715 | -1.6619e-15 | -114.1036 | -135.1 | 800.969
2018-03-18 | 14:00 | 778.3882 | 393.3 | 211.5678 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 262.6026 | 0 | 9.4269 | -1.6704e-15 | -126.709 | -135.1 | 778.3882
2018-03-18 | 15:00 | 784.1555 | 393.3 | 211.6831 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 222.3092 | 0 | 13.9089 | -1.6737e-15 | -86.2457 | -135.1 | 784.1555
2018-03-18 | 16:00 | 811.408 | 393.3 | 251.7695 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 116.0953 | 0 | 17.5433 | -1.595e-15 | -3.5292e-14 | -135.1 | 811.408
2018-03-18 | 17:00 | 861.0214 | 393.3 | 336.841 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 22.8741 | 0 | 16.4628 | -1.63e-15 | 44.4435 | -135.1 | 861.0214
2018-03-18 | 18:00 | 933.1016 | 393.3 | 354.669 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1348 | 0 | 13.9249 | -1.6225e-15 | 101.3729 | -135.1 | 933.1016
2018-03-18 | 19:00 | 952.258 | 393.3 | 358.899 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.17852 | 0 | 17.9956 | -1.6267e-15 | 110.3849 | -135.1 | 952.258
2018-03-18 | 20:00 | 926.2423 | 393.3 | 355.7109 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7784 | -1.6331e-15 | 71.253 | -135.1 | 926.2423
2018-03-18 | 21:00 | 884.1738 | 393.3 | 348.7867 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.9415 | -1.6379e-15 | 30.5456 | -135.6 | 884.1738
2018-03-18 | 22:00 | 840.3708 | 393.3 | 335.3161 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.3256 | -1.6384e-15 | 16.8291 | -135.6 | 840.3708
2018-03-18 | 23:00 | 779.0318 | 393.3 | 302.4578 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7901 | -1.636e-15 | 11.684 | -135.6 | 779.0318
2018-03-19 | 0:00 | 751.2965 | 393.3 | 446.0111 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.8757 | -9.299e-13 | -153.4904 | -135.6 | 751.2965
2018-03-19 | 1:00 | 774.801 | 393.3 | 448.345 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.8346 | -9.299e-13 | -138.7786 | -135.6 | 774.801
2018-03-19 | 2:00 | 825.8274 | 393.3 | 451.9856 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.0815 | -9.299e-13 | -108.3397 | -135.6 | 825.8274
2018-03-19 | 3:00 | 870.6509 | 393.3 | 453.7129 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.7911 | -9.299e-13 | -89.0531 | -135.6 | 870.6509
2018-03-19 | 4:00 | 887.8355 | 393.3 | 454.6382 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.060075 | 0 | 52.5563 | -9.2989e-13 | -73.819 | -135.6 | 887.8355
2018-03-19 | 5:00 | 876.7162 | 393.3 | 454.4741 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.57223 | 0 | 53.6173 | -9.2989e-13 | -74.5475 | -135.6 | 876.7162
2018-03-19 | 6:00 | 895.1768 | 393.3 | 455.3085 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.8622 | 0 | 57.5358 | -9.2989e-13 | -60.3297 | -135.6 | 895.1768
2018-03-19 | 7:00 | 958.641 | 393.3 | 461.6845 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 12.6599 | 0 | 57.9966 | -9.296e-13 | 1.7708e-11 | -135.1 | 958.641
2018-03-19 | 8:00 | 1013.3351 | 393.3 | 463.1667 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 35.3381 | 0 | 61.4475 | -8.8301e-13 | 29.7828 | -135.1 | 1013.3351
2018-03-19 | 9:00 | 1050.0774 | 393.3 | 463.9015 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 66.2277 | 0 | 56.079 | -8.8301e-13 | 43.7691 | -135.1 | 1050.0774
2018-03-19 | 10:00 | 1044.6658 | 393.3 | 463.7933 | 52 | 39.7 | 68.3 | 83.3307 | 0 | 60.5557 | -8.8302e-13 | 18.7861 | -135.1 | 1044.6658
2018-03-19 | 11:00 | 1052.0472 | 393.3 | 463.9409 | 52 | 39.7 | 68.3 | 93.3825 | 0 | 57.0154 | -8.8301e-13 | 19.5084 | -135.1 | 1052.0472
2018-03-19 | 12:00 | 1018.8309 | 393.3 | 457.069 | 52 | 39.7 | 68.3 | 80.6664 | 0 | 62.8955 | -9.2991e-13 | 1.7504e-11 | -135.1 | 1018.8309
2018-03-19 | 13:00 | 1068.689 | 393.3 | 464.2738 | 52 | 39.7 | 68.3 | 69.5522 | 0 | 78.2445 | -8.83e-13 | 38.4186 | -135.1 | 1068.689
2018-03-19 | 14:00 | 1056.4342 | 393.3 | 464.0287 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 52.8286 | 0 | 76.5591 | -8.83e-13 | 41.5177 | -135.1 | 1056.4342
2018-03-19 | 15:00 | 1050.9978 | 393.3 | 463.92 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 33.0387 | 0 | 70.0182 | -8.83e-13 | 61.521 | -135.1 | 1050.9978
2018-03-19 | 16:00 | 1062.8865 | 393.3 | 464.1577 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 15.0178 | 0 | 64.2342 | -8.83e-13 | 93.4768 | -135.1 | 1062.8865
2018-03-19 | 17:00 | 1057.1814 | 393.3 | 514.5436 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 5.9598 | 0 | 35.636 | -8.8299e-13 | 60.642 | -135.1 | 1057.1814
2018-03-19 | 18:00 | 1082.1259 | 393.3 | 515.0425 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48046 | 0 | 31.4247 | -8.8299e-13 | 73.1782 | -135.1 | 1082.1259
2018-03-19 | 19:00 | 1050.9067 | 393.3 | 514.4181 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.14154 | 0 | 40.4082 | -8.83e-13 | 31.1388 | -135.1 | 1050.9067
2018-03-19 | 20:00 | 1009.5061 | 393.3 | 463.0901 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.0354 | -8.83e-13 | 44.8806 | -135.1 | 1009.5061
2018-03-19 | 21:00 | 959.6383 | 393.3 | 469.4964 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.2418 | -8.2443e-13 | -7.2701e-12 | -135.6 | 959.6383
2018-03-19 | 22:00 | 893.8507 | 393.3 | 456.5981 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.106 | -9.2987e-13 | -43.7534 | -135.6 | 893.8507
2018-03-19 | 23:00 | 839.4795 | 393.3 | 455.0044 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.8227 | -9.2988e-13 | -76.4476 | -135.6 | 839.4795
2018-03-20 | 0:00 | 804.5875 | 393.3 | 479.4917 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.2874 | -5.1338e-11 | -121.5917 | -140.1 | 804.5875
2018-03-20 | 1:00 | 824.0003 | 393.3 | 479.88 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.9518 | -5.1338e-11 | -106.7315 | -140.1 | 824.0003
2018-03-20 | 2:00 | 873.2894 | 393.3 | 480.8658 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.0413 | -5.1328e-11 | -66.2177 | -140.1 | 873.2894
2018-03-20 | 3:00 | 917.9152 | 393.3 | 481.7583 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.295 | -5.1304e-11 | -38.8381 | -140.1 | 917.9152
2018-03-20 | 4:00 | 934.8075 | 393.3 | 482.0961 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.053547 | 0 | 19.8034 | -5.1293e-11 | -17.0456 | -140.1 | 934.8075
2018-03-20 | 5:00 | 929.5241 | 393.3 | 481.9905 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.43133 | 0 | 16.3446 | -5.1255e-11 | -7.3423 | -140.1 | 929.5241
2018-03-20 | 6:00 | 952.4864 | 393.3 | 496.5944 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 4.3644 | 0 | 17.2276 | -4.7626e-11 | -6.7178e-10 | -140.1 | 952.4864
2018-03-20 | 7:00 | 1012.7922 | 393.3 | 531.0219 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 14.986 | 0 | 19.9264 | -4.7838e-11 | 33.0579 | -147.6 | 1012.7922
2018-03-20 | 8:00 | 1067.6534 | 393.3 | 568.3149 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 32.4108 | 0 | 19.1275 | -4.7839e-11 | 36.7002 | -147.6 | 1067.6534
2018-03-20 | 9:00 | 1102.6952 | 393.3 | 583.8542 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 56.5974 | 0 | 17.7654 | -4.7838e-11 | 36.8782 | -147.6 | 1102.6952
2018-03-20 | 10:00 | 1088.5366 | 393.3 | 550.0949 | 52 | 39.7 | 68.3 | 82.881 | 0 | 17.4895 | -4.7836e-11 | 32.3713 | -147.6 | 1088.5366
2018-03-20 | 11:00 | 1088.0546 | 393.3 | 547.2599 | 52 | 39.7 | 68.3 | 116.2428 | 0 | 18.8519 | -4.7726e-11 | -6.9097e-10 | -147.6 | 1088.0546
2018-03-20 | 12:00 | 1061.637 | 393.3 | 509.0071 | 52 | 39.7 | 68.3 | 126.3787 | 0 | 20.5511 | -4.7715e-11 | -6.8168e-10 | -147.6 | 1061.637
2018-03-20 | 13:00 | 1104.9805 | 393.3 | 558.1812 | 52 | 39.7 | 68.3 | 91.2719 | 0 | 19.9385 | -4.7841e-11 | 29.8889 | -147.6 | 1104.9805
2018-03-20 | 14:00 | 1102.7841 | 393.3 | 591.9002 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 49.8301 | 0 | 20.1819 | -4.7842e-11 | 31.8719 | -147.6 | 1102.7841
2018-03-20 | 15:00 | 1109.4898 | 393.3 | 623.473 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 19.1338 | 0 | 23.6534 | -4.7845e-11 | 33.2297 | -147.6 | 1109.4898
2018-03-20 | 16:00 | 1139.2951 | 393.3 | 646.351 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 7.3493 | 0 | 33.6731 | -4.7839e-11 | 38.4216 | -147.6 | 1139.2951
2018-03-20 | 17:00 | 1136.2222 | 393.3 | 629.939 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 2.3865 | 0 | 44.9073 | -4.7852e-11 | 31.0893 | -147.6 | 1136.2222
2018-03-20 | 18:00 | 1167.7098 | 393.3 | 628.2265 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.29946 | 0 | 56.888 | -4.7853e-11 | 32.7959 | -147.6 | 1167.7098
2018-03-20 | 19:00 | 1141.3731 | 393.3 | 586.7759 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.15777 | 0 | 82.0288 | -4.7869e-11 | 20.1107 | -147.6 | 1141.3731
2018-03-20 | 20:00 | 1089.8299 | 393.3 | 516.1021 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.0509 | -4.7871e-11 | 14.6769 | -147.6 | 1089.8299
2018-03-20 | 21:00 | 1042.6593 | 393.3 | 484.2532 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.5538 | -5.1326e-11 | -15.5476 | -140.1 | 1042.6593
2018-03-20 | 22:00 | 992.6035 | 393.3 | 483.2521 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 128.6195 | -5.1348e-11 | -62.668 | -140.1 | 992.6035
2018-03-20 | 23:00 | 928.6564 | 393.3 | 481.9731 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 130.8251 | -5.1354e-11 | -109.7418 | -140.1 | 928.6564
2018-03-21 | 0:00 | 883.8906 | 393.3 | 468.0778 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.2378 | -0.00064576 | -116.8244 | -140.1 | 883.8906
2018-03-21 | 1:00 | 885.2526 | 393.3 | 468.1051 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.9966 | -0.00057776 | -103.7485 | -140.1 | 885.2526
2018-03-21 | 2:00 | 927.9915 | 393.3 | 468.9598 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.9957 | -0.00056664 | -74.5635 | -140.1 | 927.9915
2018-03-21 | 3:00 | 966.9577 | 393.3 | 469.7392 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.5294 | -0.00043072 | -32.0104 | -140.1 | 966.9577
2018-03-21 | 4:00 | 976.7424 | 393.3 | 469.9348 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.050268 | 0 | 68.1318 | -0.00037851 | -11.2742 | -140.1 | 976.7424
2018-03-21 | 5:00 | 953.6629 | 393.3 | 469.4733 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.35413 | 0 | 80.5203 | -0.00044733 | -34.7843 | -140.1 | 953.6629
2018-03-21 | 6:00 | 939.0063 | 393.3 | 469.1801 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.5107 | 0 | 87.1393 | -0.0004841 | -55.1233 | -140.1 | 939.0063
2018-03-21 | 7:00 | 995.2808 | 393.3 | 476.3675 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 13.8127 | 0 | 82.6897 | -0.00045938 | 8.6113 | -147.6 | 995.2808
2018-03-21 | 8:00 | 1050.3696 | 393.3 | 486.4296 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 27.0777 | 0 | 70.7027 | -0.00039279 | 55.06 | -147.6 | 1050.3696
2018-03-21 | 9:00 | 1096.6067 | 393.3 | 492.4114 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 46.1317 | 0 | 47.2469 | -0.00026248 | 103.2169 | -147.6 | 1096.6067
2018-03-21 | 10:00 | 1088.2814 | 393.3 | 489.7699 | 52 | 39.7 | 68.3 | 80.668 | 0 | 25.5421 | -0.0001419 | 86.6015 | -147.6 | 1088.2814
2018-03-21 | 11:00 | 1073.5165 | 393.3 | 512.1915 | 52 | 39.7 | 68.3 | 138.3736 | 0 | 17.2515 | -9.5841e-05 | -1.7877e-10 | -147.6 | 1073.5165
2018-03-21 | 12:00 | 1037.3747 | 393.3 | 478.186 | 52 | 39.7 | 68.3 | 135.3469 | 0 | 18.1419 | -0.00010079 | -8.4924e-11 | -147.6 | 1037.3747
2018-03-21 | 13:00 | 1054.0318 | 393.3 | 504.1034 | 52 | 39.7 | 68.3 | 113.4591 | 0 | 30.7695 | -0.00017094 | -2.2577e-10 | -147.6 | 1054.0318
2018-03-21 | 14:00 | 1035.5813 | 393.3 | 503.19 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 78.2676 | 0 | 45.124 | -0.00025069 | -2.3485e-10 | -147.6 | 1035.5813
2018-03-21 | 15:00 | 1039.0579 | 393.3 | 507.3919 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 57.4384 | 0 | 64.2279 | -0.00035682 | -1.4578e-10 | -147.6 | 1039.0579
2018-03-21 | 16:00 | 1069.3584 | 393.3 | 485.57 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 39.1382 | 0 | 90.9464 | -0.00050526 | 40.2043 | -147.6 | 1069.3584
2018-03-21 | 17:00 | 1089.8994 | 393.3 | 545.3007 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 8.999 | 0 | 101.1203 | -0.00056178 | 6.58 | -147.6 | 1089.8994
2018-03-21 | 18:00 | 1143.0966 | 393.3 | 551.5246 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.68718 | 0 | 116.7487 | -0.0006486 | 24.6368 | -147.6 | 1143.0966
2018-03-21 | 19:00 | 1136.294 | 393.3 | 549.7929 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.16504 | 0 | 118.8705 | -0.00066039 | 15.1662 | -147.6 | 1136.294
2018-03-21 | 20:00 | 1107.2134 | 393.3 | 487.3137 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 126.289 | -0.0007016 | 41.6114 | -147.6 | 1107.2134
2018-03-21 | 21:00 | 1054.2116 | 393.3 | 472.6832 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 125.9194 | -0.00069955 | 1.2097 | -140.1 | 1054.2116
2018-03-21 | 22:00 | 996.3147 | 393.3 | 470.3263 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 123.5959 | -0.00068664 | -41.0068 | -140.1 | 996.3147
2018-03-21 | 23:00 | 919.7522 | 393.3 | 468.795 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.1079 | -0.00066171 | -93.7501 | -140.1 | 919.7522
2018-03-22 | 0:00 | 872.7907 | 393.3 | 409.8816 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.157 | -0.00063976 | -68.6473 | -140.1 | 872.7907
2018-03-22 | 1:00 | 873.6904 | 393.3 | 410.0775 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 109.8524 | -0.00061029 | -63.1389 | -140.1 | 873.6904
2018-03-22 | 2:00 | 927.3572 | 393.3 | 394.9598 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.798 | -0.00055999 | 3.1398e-08 | -140.1 | 927.3572
2018-03-22 | 3:00 | 976.8047 | 393.3 | 422.4206 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.6847 | -0.00057047 | 4.8387e-09 | -140.1 | 976.8047
2018-03-22 | 4:00 | 991.885 | 393.3 | 436.8455 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.063667 | 0 | 105.0764 | -0.00058376 | 6.3238e-08 | -140.1 | 991.885
2018-03-22 | 5:00 | 1000.1257 | 393.3 | 461.2088 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.62699 | 0 | 100.1905 | -0.00055661 | 6.2582e-08 | -140.1 | 1000.1257
2018-03-22 | 6:00 | 1045.8863 | 393.3 | 487.4177 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 14.0613 | 0 | 87.3353 | -0.00048519 | 22.7724 | -140.1 | 1045.8863
2018-03-22 | 7:00 | 1079.9406 | 393.3 | 479.698 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 115.4707 | 0 | 70.9722 | -0.00039429 | 6.1149e-08 | -147.6 | 1079.9406
2018-03-22 | 8:00 | 1097.566 | 393.3 | 399.9607 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 249.5778 | 0 | 61.9998 | -0.00034444 | -25.072 | -147.6 | 1097.566
2018-03-22 | 9:00 | 1116.4115 | 393.3 | 397.9019 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 356.0291 | 0 | 61.3097 | -0.00034061 | -106.4288 | -147.6 | 1116.4115
2018-03-22 | 10:00 | 1106.7604 | 393.3 | 397.5138 | 52 | 39.7 | 68.3 | 362.4528 | 0 | 58.2919 | -0.00032384 | -117.1977 | -147.6 | 1106.7604
2018-03-22 | 11:00 | 1105.9879 | 393.3 | 395.4097 | 52 | 39.7 | 68.3 | 437.5139 | 0 | 50.732 | -0.00028184 | -183.3675 | -147.6 | 1105.9879
2018-03-22 | 12:00 | 1060.4086 | 393.3 | 393.3887 | 52 | 39.7 | 68.3 | 396.7243 | 0 | 60.5036 | -0.00033613 | -195.9077 | -147.6 | 1060.4086
2018-03-22 | 13:00 | 1106.7997 | 393.3 | 398.7918 | 52 | 39.7 | 68.3 | 343.8435 | 0 | 69.3761 | -0.00038542 | -110.9114 | -147.6 | 1106.7997
2018-03-22 | 14:00 | 1056.5046 | 393.3 | 400.4307 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 220.5833 | 0 | 67.2498 | -0.00037361 | -40.7588 | -147.6 | 1056.5046
2018-03-22 | 15:00 | 1061.1196 | 393.3 | 417.7588 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 173.1843 | 0 | 60.1768 | -0.00033432 | -1.1593e-07 | -147.6 | 1061.1196
2018-03-22 | 16:00 | 1096.1434 | 393.3 | 495.2732 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 111.9227 | 0 | 51.6686 | -0.00028705 | 23.7792 | -147.6 | 1096.1434
2018-03-22 | 17:00 | 1109.7579 | 393.3 | 516.1528 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 39.5286 | 0 | 42.8562 | -0.00023809 | 83.3206 | -147.6 | 1109.7579
2018-03-22 | 18:00 | 1176.8386 | 393.3 | 590.0117 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.7263 | 0 | 25.4727 | -0.00014152 | 110.128 | -147.6 | 1176.8386
2018-03-22 | 19:00 | 1208.2407 | 393.3 | 595.0512 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.20419 | 0 | 22.8754 | -0.00012709 | 137.81 | -147.6 | 1208.2407
2018-03-22 | 20:00 | 1173.9888 | 393.3 | 596.7482 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.1494 | -0.00016194 | 96.0913 | -147.6 | 1173.9888
2018-03-22 | 21:00 | 1136.4182 | 393.3 | 589.695 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.198 | -0.0001511 | 65.1254 | -140.1 | 1136.4182
2018-03-22 | 22:00 | 1078.822 | 393.3 | 561.0293 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.4577 | -0.00015254 | 46.9352 | -140.1 | 1078.822
2018-03-22 | 23:00 | 1027.8684 | 393.3 | 529.7455 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.713 | -0.00021507 | 33.8101 | -140.1 | 1027.8684
2018-03-23 | 0:00 | 973.8649 | 393.3 | 489.3686 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.674 | -0.00027041 | 19.4226 | -140.1 | 973.8649
2018-03-23 | 1:00 | 989.3941 | 393.3 | 489.0232 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5291 | -0.00017516 | 51.942 | -140.1 | 989.3941
2018-03-23 | 2:00 | 1030.2046 | 393.3 | 486.1996 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.2297 | -0.00018461 | 79.1756 | -140.1 | 1030.2046
2018-03-23 | 3:00 | 1068.3304 | 393.3 | 490.3683 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.4769 | -0.00021376 | 87.7853 | -140.1 | 1068.3304
2018-03-23 | 4:00 | 1081.3363 | 393.3 | 492.3454 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.08076 | -0.017793 | 37.141 | -0.00020634 | 101.8871 | -140.1 | 1081.3363
2018-03-23 | 5:00 | 1095.083 | 393.3 | 547.5019 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.97854 | -0.21559 | 34.3271 | -0.00019071 | 74.3913 | -140.1 | 1095.083
2018-03-23 | 6:00 | 1159.5665 | 393.3 | 545.6769 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 19.2651 | -4.2444 | 36.3277 | -0.00020182 | 128.2416 | -140.1 | 1159.5665
2018-03-23 | 7:00 | 1156.2881 | 393.3 | 548.4798 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 136.0128 | -29.9661 | 33.8073 | -0.00018782 | 54.1545 | -147.6 | 1156.2881
2018-03-23 | 8:00 | 1091.4786 | 393.3 | 439.0388 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 316.4264 | -69.7145 | 28.8752 | -0.00016042 | -34.2471 | -147.6 | 1091.4786
2018-03-23 | 9:00 | 1057.6738 | 393.3 | 437.2096 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 484.9318 | -106.8393 | 29.1526 | -0.00016196 | -194.3806 | -147.6 | 1057.6738
2018-03-23 | 10:00 | 1029.1454 | 393.3 | 354.7919 | 52 | 39.7 | 68.3 | 584.1764 | -128.7047 | 37.382 | -0.00020768 | -224.2 | -147.6 | 1029.1454
2018-03-23 | 11:00 | 1028.3586 | 393.3 | 334.5666 | 52 | 39.7 | 68.3 | 618.9003 | -136.355 | 29.7469 | -0.00016526 | -224.2 | -147.6 | 1028.3586
2018-03-23 | 12:00 | 992.3893 | 393.3 | 299.7156 | 52 | 39.7 | 68.3 | 627.0546 | -138.1516 | 22.2708 | -0.00012373 | -224.2 | -147.6 | 992.3893
2018-03-23 | 13:00 | 994.036 | 393.3 | 325.9903 | 52 | 39.7 | 68.3 | 590.313 | -130.0567 | 26.2896 | -0.00014605 | -224.2 | -147.6 | 994.036
2018-03-23 | 14:00 | 956.5879 | 393.3 | 341.8474 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 510.2688 | -112.4215 | 32.0934 | -0.0001783 | -224.2 | -147.6 | 956.5879
2018-03-23 | 15:00 | 949.2597 | 393.3 | 417.1158 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 374.7642 | -82.5674 | 37.7562 | -0.00020976 | -207.8089 | -147.6 | 949.2597
2018-03-23 | 16:00 | 976.6343 | 393.3 | 466.2382 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 204.0735 | -44.9611 | 39.0201 | -0.00021678 | -101.2362 | -147.6 | 976.6343
2018-03-23 | 17:00 | 993.2692 | 393.3 | 483.2654 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 50.9463 | -11.2244 | 40.7157 | -0.0002262 | 1.6664 | -147.6 | 993.2692
2018-03-23 | 18:00 | 1056.1475 | 393.3 | 484.523 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.2224 | -0.48964 | 35.1691 | -0.00019538 | 85.2228 | -147.6 | 1056.1475
2018-03-23 | 19:00 | 1083.8255 | 393.3 | 485.0765 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21781 | -0.047988 | 25.1233 | -0.00013957 | 121.1561 | -147.6 | 1083.8255
2018-03-23 | 20:00 | 1071.961 | 393.3 | 484.8392 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.1735 | -0.00011207 | 114.9484 | -147.6 | 1071.961
2018-03-23 | 21:00 | 1042.8686 | 393.3 | 484.2574 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9087 | -6.6159e-05 | 92.3026 | -140.1 | 1042.8686
2018-03-23 | 22:00 | 1009.2877 | 393.3 | 483.5858 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.124 | -6.1799e-05 | 71.178 | -140.1 | 1009.2877
2018-03-23 | 23:00 | 962.5466 | 393.3 | 482.6509 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8725 | -5.4847e-05 | 44.4233 | -140.1 | 962.5466
2018-03-24 | 0:00 | 909.401 | 393.3 | 432.488 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.255 | -2.195e-09 | 49.2579 | -140.1 | 909.401
2018-03-24 | 1:00 | 931.4072 | 393.3 | 432.9281 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.5407 | -2.1957e-09 | 72.0384 | -140.1 | 931.4072
2018-03-24 | 2:00 | 981.3112 | 393.3 | 433.9262 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3232 | -2.1961e-09 | 108.4618 | -140.1 | 981.3112
2018-03-24 | 3:00 | 1021.1276 | 393.3 | 516.5226 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.1747 | -2.195e-09 | 44.7303 | -140.1 | 1021.1276
2018-03-24 | 4:00 | 1039.9751 | 393.3 | 516.8995 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.081245 | -0.023866 | 8.6955 | -2.1956e-09 | 64.4227 | -140.1 | 1039.9751
2018-03-24 | 5:00 | 1012.3246 | 393.3 | 516.3465 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.99126 | -0.29119 | 6.5246 | -2.1955e-09 | 50.6534 | -140.1 | 1012.3246
2018-03-24 | 6:00 | 1020.9761 | 393.3 | 434.7195 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 20.7663 | -6.1003 | 7.5871 | -2.1964e-09 | 129.7033 | -140.1 | 1020.9761
2018-03-24 | 7:00 | 1007.2407 | 393.3 | 434.4448 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 152.5837 | -44.8226 | 9.1602 | -2.1989e-09 | 42.0746 | -147.6 | 1007.2407
2018-03-24 | 8:00 | 953.7003 | 393.3 | 332.5975 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 336.8637 | -98.9563 | 5.8551 | -2.353e-09 | -33.7598 | -147.6 | 953.7003
2018-03-24 | 9:00 | 931.0641 | 393.3 | 308.529 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 491.9925 | -144.5266 | 5.8473 | -2.3622e-09 | -138.3781 | -147.6 | 931.0641
2018-03-24 | 10:00 | 915.2063 | 393.3 | 260.3346 | 52 | 39.7 | 68.3 | 569.6606 | -167.3422 | 8.5026 | -2.3678e-09 | -161.6494 | -147.6 | 915.2063
2018-03-24 | 11:00 | 910.8878 | 393.3 | 231.7004 | 52 | 39.7 | 68.3 | 611.5879 | -179.6586 | 13.8538 | -2.3689e-09 | -172.2956 | -147.6 | 910.8878
2018-03-24 | 12:00 | 888.8352 | 393.3 | 224.46 | 52 | 39.7 | 68.3 | 619.018 | -181.8413 | 18.2019 | -2.3713e-09 | -196.7034 | -147.6 | 888.8352
2018-03-24 | 13:00 | 880.5776 | 393.3 | 227.2488 | 52 | 39.7 | 68.3 | 581.7615 | -170.8969 | 21.8309 | -2.3712e-09 | -185.0668 | -147.6 | 880.5776
2018-03-24 | 14:00 | 857.0822 | 393.3 | 237.9231 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 492.8523 | -144.7791 | 28.0117 | -2.3722e-09 | -165.9258 | -147.6 | 857.0822
2018-03-24 | 15:00 | 846.5709 | 393.3 | 274.1614 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 359.5693 | -105.6262 | 28.8191 | -2.3708e-09 | -120.3526 | -147.6 | 846.5709
2018-03-24 | 16:00 | 872.764 | 393.3 | 330.6238 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 197.8431 | -58.1179 | 25.1822 | -2.3707e-09 | -36.2672 | -147.6 | 872.764
2018-03-24 | 17:00 | 900.2209 | 393.3 | 417.1883 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 48.4772 | -14.2406 | 20.896 | -2.3316e-09 | 6.5494e-08 | -147.6 | 900.2209
2018-03-24 | 18:00 | 961.8367 | 393.3 | 433.5367 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.049 | -0.60191 | 20.1907 | -2.2567e-09 | 57.1622 | -147.6 | 961.8367
2018-03-24 | 19:00 | 988.722 | 393.3 | 434.0744 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22004 | -0.064637 | 20.0646 | -2.2568e-09 | 82.1276 | -147.6 | 988.722
2018-03-24 | 20:00 | 976.589 | 393.3 | 433.8318 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.6183 | -2.2566e-09 | 70.1389 | -147.6 | 976.589
2018-03-24 | 21:00 | 951.4085 | 393.3 | 433.3282 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.9244 | -2.2552e-09 | 39.7559 | -140.1 | 951.4085
2018-03-24 | 22:00 | 914.0635 | 393.3 | 432.5813 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.5381 | -2.2336e-09 | 12.5441 | -140.1 | 914.0635
2018-03-24 | 23:00 | 879.8714 | 393.3 | 425.7615 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5099 | -2.3518e-09 | 1.0786e-07 | -140.1 | 879.8714
2018-03-25 | 0:00 | 828.5608 | 393.3 | 351.2307 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3435 | -3.2859e-15 | 23.0867 | -135.6 | 828.5608
2018-03-25 | 1:00 | 840.7085 | 393.3 | 354.8018 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0475 | -3.2854e-15 | 33.4592 | -135.6 | 840.7085
2018-03-25 | 2:00 | 888.2398 | 393.3 | 359.2132 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.9205 | -3.285e-15 | 60.0061 | -135.6 | 888.2398
2018-03-25 | 3:00 | 927.33 | 393.3 | 388.7782 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.8037 | -3.2853e-15 | 47.548 | -135.6 | 927.33
2018-03-25 | 4:00 | 954.4027 | 393.3 | 391.3641 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.082306 | -0.036267 | 33.107 | -3.2849e-15 | 75.4855 | -135.6 | 954.4027
2018-03-25 | 5:00 | 919.7102 | 393.3 | 385.902 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.9882 | -0.43544 | 29.2448 | -3.285e-15 | 61.4106 | -135.6 | 919.7102
2018-03-25 | 6:00 | 890.9847 | 393.3 | 350.264 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 18.7162 | -8.247 | 21.5312 | -3.2844e-15 | 69.9203 | -135.6 | 890.9847
2018-03-25 | 7:00 | 877.848 | 393.3 | 323.6618 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 137.5197 | -60.5962 | 13.9262 | -3.2842e-15 | 37.0365 | -135.1 | 877.848
2018-03-25 | 8:00 | 821.6169 | 393.3 | 214.4857 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 314.4526 | -138.5593 | 7.6379 | -3.237e-15 | -8.5261e-14 | -135.1 | 821.6169
2018-03-25 | 9:00 | 799.0487 | 393.3 | 211.981 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 484.0083 | -213.2717 | 2.2543 | -3.3671e-15 | -106.0231 | -135.1 | 799.0487
2018-03-25 | 10:00 | 779.7273 | 393.3 | 211.5945 | 52 | 39.7 | 68.3 | 581.3636 | -256.17 | 1.0748 | -3.349e-15 | -176.3357 | -135.1 | 779.7273
2018-03-25 | 11:00 | 772.7683 | 393.3 | 211.4554 | 52 | 39.7 | 68.3 | 613.2483 | -270.2196 | 1.1671 | -3.3521e-15 | -201.0828 | -135.1 | 772.7683
2018-03-25 | 12:00 | 783.8559 | 393.3 | 211.6771 | 52 | 39.7 | 68.3 | 626.2898 | -275.9661 | 3.3722 | -3.3755e-15 | -199.7171 | -135.1 | 783.8559
2018-03-25 | 13:00 | 757.2247 | 393.3 | 211.1445 | 52 | 39.7 | 68.3 | 590.9017 | -260.3729 | 6.7176 | -3.3838e-15 | -209.3662 | -135.1 | 757.2247
2018-03-25 | 14:00 | 738.4046 | 393.3 | 210.7681 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 496.7084 | -218.8679 | 6.5526 | -3.3815e-15 | -178.2567 | -135.1 | 738.4046
2018-03-25 | 15:00 | 738.355 | 393.3 | 210.7671 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 361.6377 | -159.3508 | 11.2879 | -3.3838e-15 | -108.487 | -135.1 | 738.355
2018-03-25 | 16:00 | 780.2277 | 393.3 | 241.7829 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 182.6899 | -80.4998 | 10.2548 | -3.2755e-15 | -1.0211e-13 | -135.1 | 780.2277
2018-03-25 | 17:00 | 834.3712 | 393.3 | 320.8445 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 44.4321 | -19.5784 | 10.4187 | -3.2831e-15 | 37.8543 | -135.1 | 834.3712
2018-03-25 | 18:00 | 896.2196 | 393.3 | 349.3308 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.1866 | -0.96352 | 10.5777 | -3.2823e-15 | 73.088 | -135.1 | 896.2196
2018-03-25 | 19:00 | 931.265 | 393.3 | 358.4829 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21683 | -0.095544 | 10.8462 | -3.282e-15 | 97.0146 | -135.1 | 931.265
2018-03-25 | 20:00 | 912.927 | 393.3 | 358.0833 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.8703 | -3.2821e-15 | 79.4735 | -135.1 | 912.927
2018-03-25 | 21:00 | 884.0328 | 393.3 | 355.6393 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.8051 | -3.283e-15 | 56.6884 | -135.6 | 884.0328
2018-03-25 | 22:00 | 841.6828 | 393.3 | 349.9969 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.5371 | -3.2827e-15 | 33.2489 | -135.6 | 841.6828
2018-03-25 | 23:00 | 792.14 | 393.3 | 331.3346 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1234 | -3.2841e-15 | 16.582 | -135.6 | 792.14
2018-03-26 | 0:00 | 767.3298 | 393.3 | 325.8218 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.608 | -1.1364e-10 | -9.149e-09 | -135.6 | 767.3298
2018-03-26 | 1:00 | 780.489 | 393.3 | 344.5734 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.5155 | -1.1368e-10 | 5.1194e-09 | -135.6 | 780.489
2018-03-26 | 2:00 | 838.9978 | 393.3 | 377.3852 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.2677 | -1.1121e-10 | 13.245 | -135.6 | 838.9978
2018-03-26 | 3:00 | 894.9683 | 393.3 | 396.8362 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5271 | -1.1118e-10 | 30.4051 | -135.6 | 894.9683
2018-03-26 | 4:00 | 914.1704 | 393.3 | 403.7986 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.078349 | -0.020139 | 8.0079 | -1.1115e-10 | 47.9057 | -135.6 | 914.1704
2018-03-26 | 5:00 | 918.0281 | 393.3 | 405.0478 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.87942 | -0.22605 | 13.3283 | -1.1118e-10 | 56.3986 | -135.6 | 918.0281
2018-03-26 | 6:00 | 933.392 | 393.3 | 404.9668 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 17.7976 | -4.5747 | 12.1602 | -1.1118e-10 | 64.242 | -135.6 | 933.392
2018-03-26 | 7:00 | 959.4196 | 393.3 | 393.7617 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 126.6289 | -32.5484 | 9.7572 | -1.1117e-10 | 35.5202 | -135.1 | 959.4196
2018-03-26 | 8:00 | 955.7764 | 393.3 | 311.2618 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 290.8011 | -74.7469 | 4.8604 | -1.1262e-10 | -3.0027e-09 | -135.1 | 955.7764
2018-03-26 | 9:00 | 933.3383 | 393.3 | 214.6668 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 463.2749 | -119.0792 | 5.5441 | -1.1527e-10 | -51.1683 | -135.1 | 933.3383
2018-03-26 | 10:00 | 922.2186 | 393.3 | 214.4444 | 52 | 39.7 | 68.3 | 574.7682 | -147.7372 | 6.002 | -1.153e-10 | -143.4588 | -135.1 | 922.2186
2018-03-26 | 11:00 | 934.7914 | 393.3 | 214.6958 | 52 | 39.7 | 68.3 | 613.4292 | -157.6746 | 5.5784 | -1.1531e-10 | -159.4375 | -135.1 | 934.7914
2018-03-26 | 12:00 | 907.0128 | 393.3 | 214.1403 | 52 | 39.7 | 68.3 | 634.0073 | -162.9639 | 6.2724 | -1.1533e-10 | -202.6432 | -135.1 | 907.0128
2018-03-26 | 13:00 | 928.9924 | 393.3 | 214.5798 | 52 | 39.7 | 68.3 | 583.935 | -150.0934 | 6.6734 | -1.1532e-10 | -144.3024 | -135.1 | 928.9924
2018-03-26 | 14:00 | 910.2135 | 393.3 | 214.2043 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 517.1477 | -132.9266 | 10.5371 | -1.1535e-10 | -120.2489 | -135.1 | 910.2135
2018-03-26 | 15:00 | 900.9137 | 393.3 | 214.0183 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 375.6273 | -96.5505 | 12.2221 | -1.1533e-10 | -26.9034 | -135.1 | 900.9137
2018-03-26 | 16:00 | 936.444 | 393.3 | 350.237 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 201.9364 | -51.9053 | 10.1759 | -1.1363e-10 | 5.1825e-09 | -135.1 | 936.444
2018-03-26 | 17:00 | 944.057 | 393.3 | 406.8253 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 51.9571 | -13.355 | 7.1903 | -1.1113e-10 | 51.0392 | -135.1 | 944.057
2018-03-26 | 18:00 | 982.1889 | 393.3 | 453.9802 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.4787 | -0.63712 | 10.6353 | -1.1116e-10 | 53.7318 | -135.1 | 982.1889
2018-03-26 | 19:00 | 1002.4729 | 393.3 | 457.4184 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22437 | -0.057672 | 8.5979 | -1.1113e-10 | 71.4898 | -135.1 | 1002.4729
2018-03-26 | 20:00 | 969.917 | 393.3 | 455.1812 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.2482 | -1.1112e-10 | 42.9876 | -135.1 | 969.917
2018-03-26 | 21:00 | 938.4028 | 393.3 | 414.4479 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.166 | -1.1109e-10 | 58.8889 | -135.6 | 938.4028
2018-03-26 | 22:00 | 895.6283 | 393.3 | 410.0046 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2714 | -1.1103e-10 | 33.4523 | -135.6 | 895.6283
2018-03-26 | 23:00 | 842.7396 | 393.3 | 390.5858 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6096 | -1.1105e-10 | 17.4443 | -135.6 | 842.7396
2018-03-27 | 0:00 | 805.9033 | 393.3 | 378.1956 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7192 | -8.2116e-09 | 7.5885 | -140.1 | 805.9033
2018-03-27 | 1:00 | 816.0554 | 393.3 | 384.7023 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7211 | -6.0623e-09 | 7.7321 | -140.1 | 816.0554
2018-03-27 | 2:00 | 864.5266 | 393.3 | 414.4897 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.4048 | -6.9111e-09 | 11.0321 | -140.1 | 864.5266
2018-03-27 | 3:00 | 917.2649 | 393.3 | 423.6609 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.0925 | -7.5242e-09 | 31.8115 | -140.1 | 917.2649
2018-03-27 | 4:00 | 935.156 | 393.3 | 424.3602 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.075347 | -0.013834 | 13.3873 | -7.6948e-09 | 47.447 | -140.1 | 935.156
2018-03-27 | 5:00 | 926.0842 | 393.3 | 424.1236 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.92187 | -0.16925 | 8.1096 | -7.609e-09 | 54.9984 | -140.1 | 926.0842
2018-03-27 | 6:00 | 941.7552 | 393.3 | 424.394 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 16.0124 | -2.9398 | 4.3785 | -8.1928e-09 | 65.6103 | -140.1 | 941.7552
2018-03-27 | 7:00 | 960.8403 | 393.3 | 421.4165 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 115.6565 | -21.2344 | 5.0558 | -7.8893e-09 | 26.1458 | -147.6 | 960.8403
2018-03-27 | 8:00 | 954.6917 | 393.3 | 313.1326 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 278.6308 | -51.1562 | 2.9846 | -9.6042e-09 | -2.4561e-07 | -147.6 | 954.6917
2018-03-27 | 9:00 | 954.0086 | 393.3 | 216.7774 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 401.2488 | -73.6687 | 2.0511 | -1.6165e-08 | -3.5677e-08 | -147.6 | 954.0086
2018-03-27 | 10:00 | 944.3138 | 393.3 | 214.8863 | 52 | 39.7 | 68.3 | 482.1099 | -88.5147 | 1.0066 | -1.1572e-08 | -70.8743 | -147.6 | 944.3138
2018-03-27 | 11:00 | 943.2101 | 393.3 | 214.8642 | 52 | 39.7 | 68.3 | 550.7898 | -101.1242 | 2.8319 | -8.7651e-09 | -129.8516 | -147.6 | 943.2101
2018-03-27 | 12:00 | 903.5113 | 393.3 | 214.0702 | 52 | 39.7 | 68.3 | 595.626 | -109.3561 | 3.7365 | -1.5834e-08 | -206.2653 | -147.6 | 903.5113
2018-03-27 | 13:00 | 928.6942 | 393.3 | 214.5739 | 52 | 39.7 | 68.3 | 599.6104 | -110.0876 | 4.4226 | -9.6751e-09 | -185.5251 | -147.6 | 928.6942
2018-03-27 | 14:00 | 906.4245 | 393.3 | 214.1285 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 507.5385 | -93.1833 | 3.575 | -8.7414e-09 | -134.6342 | -147.6 | 906.4245
2018-03-27 | 15:00 | 899.6717 | 393.3 | 213.9934 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 386.475 | -70.9562 | 4.593 | -7.38e-09 | -44.4334 | -147.6 | 899.6717
2018-03-27 | 16:00 | 933.0206 | 393.3 | 347.289 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 207.5124 | -38.099 | 2.8182 | -6.6999e-09 | -2.2149e-07 | -147.6 | 933.0206
2018-03-27 | 17:00 | 933.8336 | 393.3 | 421.7629 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 52.6774 | -9.6715 | 0.55898 | -7.892e-09 | 40.6058 | -147.6 | 933.8336
2018-03-27 | 18:00 | 971.3606 | 393.3 | 466.4 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.6433 | -0.4853 | 0.64095 | -8.5443e-09 | 52.6617 | -147.6 | 971.3606
2018-03-27 | 19:00 | 991.3718 | 393.3 | 467.5045 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22531 | -0.041367 | 0.9487 | -1.1125e-08 | 70.4347 | -147.6 | 991.3718
2018-03-27 | 20:00 | 949.0531 | 393.3 | 465.4035 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.159 | -5.5109e-09 | 31.4907 | -147.6 | 949.0531
2018-03-27 | 21:00 | 923.3863 | 393.3 | 423.7912 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25617 | -1.2715e-08 | 44.939 | -140.1 | 923.3863
2018-03-27 | 22:00 | 884.5338 | 393.3 | 420.243 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.41518 | -6.8124e-09 | 20.4757 | -140.1 | 884.5338
2018-03-27 | 23:00 | 835.7719 | 393.3 | 397.9377 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.53001 | -7.8046e-09 | 11.7042 | -140.1 | 835.7719
2018-03-28 | 0:00 | 797.8651 | 393.3 | 372.9053 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.22084 | -1.2269e-06 | 8.339 | -140.1 | 797.8651
2018-03-28 | 1:00 | 810.4948 | 393.3 | 380.2392 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.21201 | -1.1778e-06 | 13.1436 | -140.1 | 810.4948
2018-03-28 | 2:00 | 864.0392 | 393.3 | 400.2119 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.035334 | -1.963e-07 | 32.192 | -140.1 | 864.0392
2018-03-28 | 3:00 | 912.3917 | 393.3 | 407.8075 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8842 | -140.1 | 912.3917
2018-03-28 | 4:00 | 943.943 | 393.3 | 411.376 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.083688 | -0.021511 | 0.017667 | -9.8151e-08 | 82.5872 | -140.1 | 943.943
2018-03-28 | 5:00 | 927.9919 | 393.3 | 409.4534 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0422 | -0.26789 | 0.0088336 | -4.9076e-08 | 79.6554 | -140.1 | 927.9919
2018-03-28 | 6:00 | 931.5941 | 393.3 | 406.4719 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 25.346 | -6.5149 | 0 | 0 | 71.9911 | -140.1 | 931.5941
2018-03-28 | 7:00 | 933.6251 | 393.3 | 377.2355 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 172.3672 | -44.3049 | 0 | 0 | 14.5273 | -147.6 | 933.6251
2018-03-28 | 8:00 | 913.2198 | 393.3 | 227.2668 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 369.9421 | -95.0892 | 0 | 0 | -7.7533e-10 | -147.6 | 913.2198
2018-03-28 | 9:00 | 912.9988 | 393.3 | 214.26 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 533.0351 | -137.0103 | 0 | 0 | -104.8861 | -147.6 | 912.9988
2018-03-28 | 10:00 | 913.2561 | 393.3 | 214.2651 | 52 | 39.7 | 68.3 | 628.0918 | -161.4434 | 0 | 0 | -173.3574 | -147.6 | 913.2561
2018-03-28 | 11:00 | 933.9982 | 393.3 | 214.68 | 52 | 39.7 | 68.3 | 665.0527 | -170.9438 | 0.12614 | -7.0077e-07 | -180.6168 | -147.6 | 933.9982
2018-03-28 | 12:00 | 908.6738 | 393.3 | 214.1735 | 52 | 39.7 | 68.3 | 668.5377 | -171.8395 | 2.0069 | -1.1149e-05 | -209.9047 | -147.6 | 908.6738
2018-03-28 | 13:00 | 935.4041 | 393.3 | 214.7081 | 52 | 39.7 | 68.3 | 628.3096 | -161.4994 | 3.9068 | -2.1704e-05 | -155.7209 | -147.6 | 935.4041
2018-03-28 | 14:00 | 913.6869 | 393.3 | 214.2737 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 533.3061 | -137.0799 | 5.0749 | -2.8194e-05 | -110.8879 | -147.6 | 913.6869
2018-03-28 | 15:00 | 907.6309 | 393.3 | 214.1526 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 398.404 | -102.405 | 6.0953 | -3.3863e-05 | -18.6161 | -147.6 | 907.6309
2018-03-28 | 16:00 | 935.4409 | 393.3 | 351.2294 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 222.9019 | -57.2942 | 5.1039 | -2.8355e-05 | 2.0997e-11 | -147.6 | 935.4409
2018-03-28 | 17:00 | 935.4709 | 393.3 | 402.0644 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 59.3528 | -15.2559 | 6.7928 | -3.7737e-05 | 54.6168 | -147.6 | 935.4709
2018-03-28 | 18:00 | 956.7339 | 393.3 | 445.5842 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.8424 | -0.7306 | 2.7411 | -1.5228e-05 | 56.7968 | -147.6 | 956.7339
2018-03-28 | 19:00 | 970.0987 | 393.3 | 449.3936 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22687 | -0.058315 | 0.43778 | -2.4321e-06 | 67.7987 | -147.6 | 970.0987
2018-03-28 | 20:00 | 930.3641 | 393.3 | 441.4725 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.28267 | -1.5704e-06 | 36.609 | -147.6 | 930.3641
2018-03-28 | 21:00 | 904.4296 | 393.3 | 404.7593 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.27384 | -1.5213e-06 | 44.9965 | -140.1 | 904.4296
2018-03-28 | 22:00 | 860.4628 | 393.3 | 393.0784 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.66499 | -3.6944e-06 | 23.3195 | -140.1 | 860.4628
2018-03-28 | 23:00 | 813.5025 | 393.3 | 376.9635 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6829 | -9.3496e-06 | 9.2561 | -140.1 | 813.5025
2018-03-29 | 0:00 | 779.9306 | 393.3 | 361.0796 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4511 | -1.3617e-05 | 4.3198e-12 | -140.1 | 779.9306
2018-03-29 | 1:00 | 791.997 | 393.3 | 367.0576 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7119 | -9.5105e-06 | 6.3275 | -140.1 | 791.997
2018-03-29 | 2:00 | 845.4539 | 393.3 | 371.9654 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2076 | -1.2264e-05 | 39.6808 | -140.1 | 845.4539
2018-03-29 | 3:00 | 898.8982 | 393.3 | 372.9457 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2896 | -1.272e-05 | 71.9629 | -140.1 | 898.8982
2018-03-29 | 4:00 | 918.3933 | 393.3 | 373.1064 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.085882 | -0.022075 | 6.0713 | -3.3729e-05 | 89.2519 | -140.1 | 918.3933
2018-03-29 | 5:00 | 913.1903 | 393.3 | 373.3449 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0554 | -0.27127 | 7.6909 | -4.2727e-05 | 93.2704 | -140.1 | 913.1903
2018-03-29 | 6:00 | 913.2942 | 393.3 | 373.3587 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 28.3628 | -7.2903 | 5.5515 | -3.0842e-05 | 79.0115 | -140.1 | 913.2942
2018-03-29 | 7:00 | 898.0147 | 393.3 | 346.1122 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 182.9981 | -47.0375 | 2.1419 | -1.1899e-05 | 2.7897e-12 | -147.6 | 898.0147
2018-03-29 | 8:00 | 888.0301 | 393.3 | 213.7606 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 379.7542 | -97.6112 | 0.75683 | -4.2046e-06 | -19.7303 | -147.6 | 888.0301
2018-03-29 | 9:00 | 905.3321 | 393.3 | 214.1066 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 534.8865 | -137.4861 | 0.46675 | -2.5931e-06 | -114.2417 | -147.6 | 905.3321
2018-03-29 | 10:00 | 903.3561 | 393.3 | 214.0671 | 52 | 39.7 | 68.3 | 621.2107 | -159.6747 | 1.4621 | -8.1227e-06 | -179.4091 | -147.6 | 903.3561
2018-03-29 | 11:00 | 923.5419 | 393.3 | 214.4708 | 52 | 39.7 | 68.3 | 650.6309 | -167.2368 | 5.2678 | -2.9265e-05 | -185.2908 | -147.6 | 923.5419
2018-03-29 | 12:00 | 901.5228 | 393.3 | 214.0305 | 52 | 39.7 | 68.3 | 651.9924 | -167.5868 | 11.2115 | -6.2286e-05 | -213.8247 | -147.6 | 901.5228
2018-03-29 | 13:00 | 926.2073 | 393.3 | 214.5241 | 52 | 39.7 | 68.3 | 615.6938 | -158.2567 | 16.2786 | -9.0436e-05 | -167.7325 | -147.6 | 926.2073
2018-03-29 | 14:00 | 904.3186 | 393.3 | 214.0864 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 527.6392 | -135.6233 | 20.1589 | -0.00011199 | -130.9425 | -147.6 | 904.3186
2018-03-29 | 15:00 | 900.7849 | 393.3 | 214.0157 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 385.1487 | -98.9978 | 26.4447 | -0.00014691 | -35.8262 | -147.6 | 900.7849
2018-03-29 | 16:00 | 934.6862 | 393.3 | 341.6183 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 207.8524 | -53.426 | 25.1416 | -0.00013967 | 4.4271e-12 | -147.6 | 934.6862
2018-03-29 | 17:00 | 929.3036 | 393.3 | 372.941 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 53.4835 | -13.7473 | 24.3053 | -0.00013503 | 64.4213 | -147.6 | 929.3036
2018-03-29 | 18:00 | 954.6443 | 393.3 | 413.7716 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.5806 | -0.66332 | 22.504 | -0.00012502 | 66.9515 | -147.6 | 954.6443
2018-03-29 | 19:00 | 970.4298 | 393.3 | 414.5655 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21845 | -0.05615 | 18.3718 | -0.00010207 | 85.0303 | -147.6 | 970.4298
2018-03-29 | 20:00 | 924.8695 | 393.3 | 413.1296 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.9475 | -9.4152e-05 | 42.7925 | -147.6 | 924.8695
2018-03-29 | 21:00 | 888.7514 | 393.3 | 373.0491 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6114 | -7.5618e-05 | 47.691 | -140.1 | 888.7514
2018-03-29 | 22:00 | 852.3704 | 393.3 | 371.4319 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9716 | -6.6509e-05 | 25.567 | -140.1 | 852.3704
2018-03-29 | 23:00 | 806.4812 | 393.3 | 362.9681 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.9132 | -9.9517e-05 | 2.4705e-11 | -140.1 | 806.4812
2018-03-30 | 0:00 | 765.5122 | 393.3 | 328.1443 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.3617 | -7.4231e-05 | 7.6062 | -140.1 | 765.5122
2018-03-30 | 1:00 | 774.1227 | 393.3 | 334.5343 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0892 | -8.3828e-05 | 7.5993 | -140.1 | 774.1227
2018-03-30 | 2:00 | 828.1698 | 393.3 | 358.2913 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3189 | -8.5104e-05 | 22.9598 | -140.1 | 828.1698
2018-03-30 | 3:00 | 879.5863 | 393.3 | 362.1245 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4337 | -6.352e-05 | 54.3282 | -140.1 | 879.5863
2018-03-30 | 4:00 | 899.9955 | 393.3 | 363.2225 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.075762 | -0.019474 | 11.3944 | -6.3302e-05 | 75.4223 | -140.1 | 899.9955
2018-03-30 | 5:00 | 887.5658 | 393.3 | 361.768 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.94403 | -0.24265 | 12.64 | -7.0222e-05 | 74.3565 | -140.1 | 887.5658
2018-03-30 | 6:00 | 882.5543 | 393.3 | 358.1259 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 21.629 | -5.5595 | 17.334 | -9.6299e-05 | 56.725 | -140.1 | 882.5543
2018-03-30 | 7:00 | 878.411 | 393.3 | 323.7465 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 135.1534 | -34.7395 | 24.0939 | -0.00013385 | 16.3569 | -147.6 | 878.411
2018-03-30 | 8:00 | 874.7696 | 393.3 | 213.4954 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 310.8435 | -79.8986 | 23.9928 | -0.00013329 | -4.7634 | -147.6 | 874.7696
2018-03-30 | 9:00 | 879.5507 | 393.3 | 213.591 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 466.7201 | -119.9648 | 26.7003 | -0.00014833 | -115.0958 | -147.6 | 879.5507
2018-03-30 | 10:00 | 877.6304 | 393.3 | 213.5526 | 52 | 39.7 | 68.3 | 558.6369 | -143.5909 | 21.5371 | -0.00011965 | -178.2052 | -147.6 | 877.6304
2018-03-30 | 11:00 | 904.6654 | 393.3 | 214.0933 | 52 | 39.7 | 68.3 | 604.504 | -155.3805 | 8.5317 | -4.7398e-05 | -172.7831 | -147.6 | 904.6654
2018-03-30 | 12:00 | 882.5508 | 393.3 | 213.651 | 52 | 39.7 | 68.3 | 616.3683 | -158.43 | 11.9943 | -6.6635e-05 | -206.7327 | -147.6 | 882.5508
2018-03-30 | 13:00 | 913.5008 | 393.3 | 214.27 | 52 | 39.7 | 68.3 | 596.6087 | -153.3511 | 14.787 | -8.215e-05 | -164.5138 | -147.6 | 913.5008
2018-03-30 | 14:00 | 899.6787 | 393.3 | 213.9936 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 521.1398 | -133.9527 | 14.6874 | -8.1596e-05 | -125.1893 | -147.6 | 899.6787
2018-03-30 | 15:00 | 891.8434 | 393.3 | 213.8369 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 385.4957 | -99.087 | 16.6982 | -9.2767e-05 | -35.1003 | -147.6 | 891.8434
2018-03-30 | 16:00 | 920.9502 | 393.3 | 314.5373 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 214.5132 | -55.138 | 17.9851 | -9.9917e-05 | 15.5527 | -147.6 | 920.9502
2018-03-30 | 17:00 | 912.9714 | 393.3 | 360.5163 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 55.4229 | -14.2458 | 17.9399 | -9.9665e-05 | 65.4382 | -147.6 | 912.9714
2018-03-30 | 18:00 | 937.3525 | 393.3 | 394.454 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.8499 | -0.73254 | 21.4413 | -0.00011912 | 69.8399 | -147.6 | 937.3525
2018-03-30 | 19:00 | 954.5419 | 393.3 | 396.5886 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22809 | -0.058629 | 21.3957 | -0.00011886 | 84.0882 | -147.6 | 954.5419
2018-03-30 | 20:00 | 913.9882 | 393.3 | 394.4807 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2135 | -0.0001123 | 47.2942 | -147.6 | 913.9882
2018-03-30 | 21:00 | 882.3007 | 393.3 | 363.0497 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4284 | -8.0157e-05 | 50.4227 | -140.1 | 882.3007
2018-03-30 | 22:00 | 843.2115 | 393.3 | 360.9317 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.1526 | -6.7514e-05 | 26.7273 | -140.1 | 843.2115
2018-03-30 | 23:00 | 802.2818 | 393.3 | 348.2689 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5098 | -0.0001195 | 6.9032 | -140.1 | 802.2818
2018-03-31 | 0:00 | 768.1345 | 393.3 | 313.8922 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5832 | -1.3583e-09 | 6.259 | -140.1 | 768.1345
2018-03-31 | 1:00 | 771.1795 | 393.3 | 316.4735 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.6925 | -1.3496e-09 | 7.1135 | -140.1 | 771.1795
2018-03-31 | 2:00 | 826.1212 | 393.3 | 325.9293 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.7823 | -1.3387e-09 | 48.8096 | -140.1 | 826.1212
2018-03-31 | 3:00 | 867.8813 | 393.3 | 326.9415 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.7403 | -1.346e-09 | 65.4995 | -140.1 | 867.8813
2018-03-31 | 4:00 | 897.5119 | 393.3 | 327.8641 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.085335 | -0.028201 | 24.8893 | -1.3499e-09 | 94.8013 | -140.1 | 897.5119
2018-03-31 | 5:00 | 871.3663 | 393.3 | 326.3845 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0908 | -0.36048 | 28.7501 | -1.334e-09 | 77.4014 | -140.1 | 871.3663
2018-03-31 | 6:00 | 841.232 | 393.3 | 322.0867 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 28.7708 | -9.5081 | 32.6731 | -1.303e-09 | 32.9095 | -140.1 | 841.232
2018-03-31 | 7:00 | 827.8507 | 393.3 | 252.5309 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 175.3068 | -57.9349 | 35.0938 | -1.343e-09 | 9.0542 | -147.6 | 827.8507
2018-03-31 | 8:00 | 817.5361 | 393.3 | 194.3507 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 363.802 | -120.2283 | 22.105 | -1.3516e-09 | -53.5933 | -147.6 | 817.5361
2018-03-31 | 9:00 | 830.4727 | 393.3 | 194.6095 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 508.9288 | -168.1895 | 12.0542 | -1.3481e-09 | -124.5303 | -147.6 | 830.4727
2018-03-31 | 10:00 | 826.9142 | 393.3 | 194.5383 | 52 | 39.7 | 68.3 | 608.6924 | -201.1591 | 8.5881 | -1.4989e-09 | -189.4455 | -147.6 | 826.9142
2018-03-31 | 11:00 | 839.9777 | 393.3 | 194.7996 | 52 | 39.7 | 68.3 | 614.0762 | -202.9383 | 6.5508 | -1.5e-09 | -178.2105 | -147.6 | 839.9777
2018-03-31 | 12:00 | 832.4748 | 393.3 | 194.6495 | 52 | 39.7 | 68.3 | 627.2278 | -207.2846 | 7.5599 | -1.5195e-09 | -195.3778 | -147.6 | 832.4748
2018-03-31 | 13:00 | 835.686 | 393.3 | 194.7137 | 52 | 39.7 | 68.3 | 603.0892 | -199.3073 | 12.014 | -1.4355e-09 | -180.5236 | -147.6 | 835.686
2018-03-31 | 14:00 | 822.7173 | 393.3 | 194.4543 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 492.4522 | -162.7443 | 11.9712 | -1.3885e-09 | -122.4162 | -147.6 | 822.7173
2018-03-31 | 15:00 | 821.2415 | 393.3 | 194.4248 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 362.1487 | -119.6819 | 8.5566 | -1.4928e-09 | -34.2067 | -147.6 | 821.2415
2018-03-31 | 16:00 | 841.4045 | 393.3 | 289.6597 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 177.7652 | -58.7474 | 7.8351 | -1.3734e-09 | 11.3919 | -147.6 | 841.4045
2018-03-31 | 17:00 | 843.8954 | 393.3 | 325.377 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 46.9864 | -15.528 | 5.8749 | -1.5226e-09 | 53.285 | -147.6 | 843.8954
2018-03-31 | 18:00 | 880.7505 | 393.3 | 342.2355 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 3.1756 | -1.0495 | 3.091 | -1.9004e-09 | 83.7979 | -147.6 | 880.7505
2018-03-31 | 19:00 | 901.5555 | 393.3 | 343.1175 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21768 | -0.071939 | 3.8468 | -1.7823e-09 | 102.1455 | -147.6 | 901.5555
2018-03-31 | 20:00 | 868.2984 | 393.3 | 342.1972 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.181 | -1.7183e-09 | 69.9202 | -147.6 | 868.2984
2018-03-31 | 21:00 | 827.3889 | 393.3 | 326.7492 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2097 | -1.9102e-09 | 43.03 | -140.1 | 827.3889
2018-03-31 | 22:00 | 790.8024 | 393.3 | 325.077 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8023 | -2.0186e-09 | 19.5231 | -140.1 | 790.8024
2018-03-31 | 23:00 | 761.3475 | 393.3 | 321.6745 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7678 | -1.4025e-09 | 8.3051 | -140.1 | 761.3475
合計（百万kWh） |  | 89595.7551 | 34453.08 | 40479.4701 | 6414.019 | 3477.72 | 5991.264 | 10112.1235 | -823.3615 | 2748.6986 | -15.223 | -855.3295 | -12386.704 | 89595.7573

## 連系線活用50%
九州電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光817万kW、風力180万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2018年度の系統WGにおける
出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2017年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は817万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は180万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2017年度発電実績を元に評価
・揚水，蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線は、自主的な取り組みとしてコミットできる分に対して、50%活用
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2017-04-01 | 0:00 | 849.8628 | 393.3 | 309.7249 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.8533 | -0.00012696 | 22.5348 | -65.85 | 849.8628
2017-04-01 | 1:00 | 863.0642 | 393.3 | 310.1673 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4503 | -0.00013028 | 34.1966 | -65.85 | 863.0642
2017-04-01 | 2:00 | 903.8704 | 393.3 | 311.5207 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1232 | -0.00015068 | 53.8766 | -65.85 | 903.8704
2017-04-01 | 3:00 | 944.1657 | 393.3 | 312.3129 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.2471 | -0.0001847 | 65.2559 | -65.85 | 944.1657
2017-04-01 | 4:00 | 963.0472 | 393.3 | 312.513 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40716 | -0.10466 | 36.774 | -0.0002043 | 82.108 | -65.85 | 963.0472
2017-04-01 | 5:00 | 943.4876 | 393.3 | 312.062 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.6058 | -0.41276 | 28.8937 | -0.00016052 | 82.8891 | -65.85 | 943.4876
2017-04-01 | 6:00 | 943.5134 | 393.3 | 311.9481 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 14.5518 | -3.7404 | 23.7622 | -0.00013201 | 82.6418 | -65.85 | 943.5134
2017-04-01 | 7:00 | 941.2747 | 393.3 | 311.4818 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 87.5235 | -22.4969 | 27.0277 | -0.00015015 | 40.6887 | -68.85 | 941.2747
2017-04-01 | 8:00 | 951.4846 | 393.3 | 287.8925 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 188.3012 | -48.4006 | 29.5416 | -0.00016412 | 2.0088e-14 | -68.85 | 951.4846
2017-04-01 | 9:00 | 945.1645 | 393.3 | 191.391 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 324.1336 | -83.3146 | 22.7047 | -0.00012614 | -2.9931e-14 | -68.85 | 945.1645
2017-04-01 | 10:00 | 904.8558 | 393.3 | 171.1971 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 458.4213 | -117.8317 | 21.2642 | -0.00011813 | -116.445 | -68.85 | 904.8558
2017-04-01 | 11:00 | 908.3436 | 393.3 | 171.2669 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 581.5142 | -149.4712 | 22.8043 | -0.00012669 | -206.0204 | -68.85 | 908.3436
2017-04-01 | 12:00 | 891.9665 | 393.3 | 170.9393 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 602.5968 | -154.8902 | 23.594 | -14.3233 | -224.2 | -68.85 | 891.9665
2017-04-01 | 13:00 | 884.9119 | 393.3 | 170.7982 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 572.9136 | -147.2605 | 24.1703 | -0.00013428 | -223.9596 | -68.85 | 884.9119
2017-04-01 | 14:00 | 870.0125 | 393.3 | 170.5003 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 489.5407 | -125.8305 | 28.0693 | -0.00015594 | -184.117 | -68.85 | 870.0125
2017-04-01 | 15:00 | 861.8836 | 393.3 | 170.3377 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 374.9839 | -96.3851 | 28.6788 | -0.00015933 | -108.5815 | -68.85 | 861.8836
2017-04-01 | 16:00 | 870.1518 | 393.3 | 200.1357 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 195.3818 | -50.2205 | 28.105 | -0.00015614 | -2.9891e-14 | -68.85 | 870.1518
2017-04-01 | 17:00 | 925.3523 | 393.3 | 310.3983 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 52.4903 | -13.492 | 24.8745 | -0.00013819 | 38.5314 | -68.85 | 925.3523
2017-04-01 | 18:00 | 990.7494 | 393.3 | 387.8285 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 3.3055 | -0.84965 | 27.3747 | -0.00015208 | 36.8405 | -68.85 | 990.7494
2017-04-01 | 19:00 | 1028.4772 | 393.3 | 389.0521 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.34781 | -0.089401 | 30.2204 | -0.00016789 | 69.6965 | -68.85 | 1028.4772
2017-04-01 | 20:00 | 993.247 | 393.3 | 387.9858 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.9217 | -0.00019956 | 30.3897 | -68.85 | 993.247
2017-04-01 | 21:00 | 947.9787 | 393.3 | 311.5517 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.4056 | -0.00021336 | 61.6716 | -65.85 | 947.9787
2017-04-01 | 22:00 | 897.8762 | 393.3 | 309.9367 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.851 | -0.0002325 | 21.7387 | -65.85 | 897.8762
2017-04-01 | 23:00 | 843.6647 | 393.3 | 302.9836 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.8313 | -0.00019906 | 1.9975e-14 | -65.85 | 843.6647
2017-04-02 | 0:00 | 800.4079 | 393.3 | 236.5082 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.8621 | -13.6118 | 43.8994 | -63.85 | 800.4079
2017-04-02 | 1:00 | 818.8639 | 393.3 | 236.8773 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2031 | -13.5317 | 61.0652 | -63.85 | 818.8639
2017-04-02 | 2:00 | 861.6369 | 393.3 | 237.7327 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.531 | -12.5954 | 87.6187 | -63.85 | 861.6369
2017-04-02 | 3:00 | 905.8214 | 393.3 | 238.6164 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.8623 | -25.7454 | 100.7381 | -63.85 | 905.8214
2017-04-02 | 4:00 | 921.009 | 393.3 | 238.9202 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.42005 | -0.12339 | 50.962 | -19.428 | 116.9081 | -63.85 | 921.009
2017-04-02 | 5:00 | 903.4171 | 393.3 | 238.5683 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.5761 | -0.46299 | 55.0824 | -24.3842 | 112.5875 | -63.85 | 903.4171
2017-04-02 | 6:00 | 864.1971 | 393.3 | 237.7839 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 19.4674 | -5.7187 | 71.5182 | -41.0632 | 65.8594 | -63.85 | 864.1971
2017-04-02 | 7:00 | 847.2013 | 393.3 | 237.444 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 132.0615 | -38.7941 | 80.8712 | -74.2548 | 8.3235 | -64.35 | 847.2013
2017-04-02 | 8:00 | 824.7854 | 393.3 | 220.6957 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 307.2925 | -90.2695 | 71.1917 | -6.9122 | -175.8627 | -64.35 | 824.7854
2017-04-02 | 9:00 | 828.499 | 393.3 | 220.77 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 406.2298 | -119.3331 | 79.3631 | -33.8526 | -219.4282 | -64.35 | 828.499
2017-04-02 | 10:00 | 842.9038 | 393.3 | 221.0581 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 439.7282 | -129.1735 | 84.7034 | -46.3778 | -219.7846 | -64.35 | 842.9038
2017-04-02 | 11:00 | 851.2291 | 393.3 | 221.2246 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 433.6221 | -127.3798 | 95.4023 | -45.4284 | -218.9617 | -64.35 | 851.2291
2017-04-02 | 12:00 | 854.4948 | 393.3 | 221.2899 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 436.2524 | -128.1525 | 97.5655 | -46.5249 | -218.6857 | -64.35 | 854.4948
2017-04-02 | 13:00 | 835.7475 | 393.3 | 220.9149 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 433.3293 | -127.2938 | 105.1714 | -69.8535 | -219.2709 | -64.35 | 835.7475
2017-04-02 | 14:00 | 818.9605 | 393.3 | 220.5792 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 365.4741 | -107.3608 | 102.9287 | -41.4904 | -217.5202 | -64.35 | 818.9605
2017-04-02 | 15:00 | 822.3725 | 393.3 | 220.6474 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 271.2851 | -79.6921 | 96.1034 | -10.066 | -173.2554 | -64.35 | 822.3725
2017-04-02 | 16:00 | 853.1973 | 393.3 | 237.5639 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 165.4994 | -48.6167 | 93.2155 | -2.6018 | -93.1131 | -64.35 | 853.1973
2017-04-02 | 17:00 | 918.2928 | 393.3 | 243.5449 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 58.1963 | -17.0956 | 99.097 | -0.00055054 | 17.5008 | -64.35 | 918.2928
2017-04-02 | 18:00 | 998.1858 | 393.3 | 280.7111 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 3.7783 | -1.1099 | 96.0176 | -0.00053343 | 78.0392 | -64.35 | 998.1858
2017-04-02 | 19:00 | 1035.0799 | 393.3 | 289.2198 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41088 | -0.1207 | 85.5147 | -0.00047508 | 116.3058 | -64.35 | 1035.0799
2017-04-02 | 20:00 | 1012.7316 | 393.3 | 295.7871 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.3191 | -0.00034066 | 112.1758 | -64.35 | 1012.7316
2017-04-02 | 21:00 | 988.3938 | 393.3 | 276.8127 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.9287 | -0.00028849 | 121.3027 | -63.85 | 988.3938
2017-04-02 | 22:00 | 937.4166 | 393.3 | 269.7785 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.2888 | -0.00027938 | 90.9997 | -63.85 | 937.4166
2017-04-02 | 23:00 | 876.194 | 393.3 | 261.9768 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6914 | -0.0002594 | 60.6761 | -63.85 | 876.194
2017-04-03 | 0:00 | 841.9999 | 393.3 | 298.8747 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.2059 | -1.0819e-11 | 3.1692 | -63.85 | 841.9999
2017-04-03 | 1:00 | 868.6626 | 393.3 | 326.0747 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.8745 | -1.0984e-11 | 4.4634 | -63.85 | 868.6626
2017-04-03 | 2:00 | 921.657 | 393.3 | 334.7882 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.6881 | -1.1465e-11 | 34.8307 | -63.85 | 921.657
2017-04-03 | 3:00 | 971.5443 | 393.3 | 336.0284 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.5344 | -1.1466e-11 | 62.6315 | -63.85 | 971.5443
2017-04-03 | 4:00 | 998.3871 | 393.3 | 336.6865 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.46817 | -0.13753 | 35.8245 | -1.1465e-11 | 92.1953 | -63.85 | 998.3871
2017-04-03 | 5:00 | 1014.4073 | 393.3 | 412.2909 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.34 | -0.39364 | 33.9182 | -1.1466e-11 | 46.8018 | -63.85 | 1014.4073
2017-04-03 | 6:00 | 1056.0059 | 393.3 | 412.9388 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 33.1724 | -9.7446 | 31.1569 | -1.1466e-11 | 72.1326 | -63.85 | 1056.0059
2017-04-03 | 7:00 | 1033.3312 | 393.3 | 376.6956 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 185.7426 | -54.5633 | 19.2437 | -1.0817e-11 | 4.6627 | -64.35 | 1033.3312
2017-04-03 | 8:00 | 1002.1787 | 393.3 | 224.3894 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 373.5347 | -109.7287 | 15.3333 | -1.0776e-11 | -3.7757e-10 | -64.35 | 1002.1787
2017-04-03 | 9:00 | 1002.2315 | 393.3 | 204.4446 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 521.1192 | -153.0827 | 16.6134 | -1.1603e-11 | -81.613 | -64.35 | 1002.2315
2017-04-03 | 10:00 | 986.8879 | 393.3 | 204.1378 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 617.7412 | -181.4662 | 19.2859 | -1.1609e-11 | -165.5607 | -64.35 | 986.8879
2017-04-03 | 11:00 | 986.0896 | 393.3 | 204.1218 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 655.7977 | -192.6456 | 18.716 | -1.1614e-11 | -192.6504 | -64.35 | 986.0896
2017-04-03 | 12:00 | 945.5292 | 393.3 | 203.3106 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 663.8321 | -195.0058 | 18.4545 | -13.6122 | -224.2 | -64.35 | 945.5292
2017-04-03 | 13:00 | 958.2865 | 393.3 | 203.5657 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 630.6043 | -185.2448 | 22.3978 | -1.1623e-11 | -205.7864 | -64.35 | 958.2865
2017-04-03 | 14:00 | 928.1966 | 393.3 | 202.9639 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 558.7614 | -164.1404 | 32.0361 | -1.1621e-11 | -197.7744 | -64.35 | 928.1966
2017-04-03 | 15:00 | 906.2813 | 393.3 | 202.5256 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 429.3392 | -126.1217 | 42.0291 | -1.1614e-11 | -138.8408 | -64.35 | 906.2813
2017-04-03 | 16:00 | 929.6478 | 393.3 | 219.293 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 249.8887 | -73.4067 | 42.4635 | -1.1671e-11 | -9.8406 | -64.35 | 929.6478
2017-04-03 | 17:00 | 960.4981 | 393.3 | 333.7849 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 74.0901 | -21.7645 | 37.9084 | -1.1473e-11 | 19.4292 | -64.35 | 960.4981
2017-04-03 | 18:00 | 1014.9155 | 393.3 | 336.9996 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 4.5006 | -1.3221 | 32.4516 | -1.1472e-11 | 101.5358 | -64.35 | 1014.9155
2017-04-03 | 19:00 | 1039.7813 | 393.3 | 338.1089 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46361 | -0.13619 | 36.4321 | -1.1472e-11 | 121.1629 | -64.35 | 1039.7813
2017-04-03 | 20:00 | 1018.913 | 393.3 | 337.758 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.531 | -1.1472e-11 | 105.1741 | -64.35 | 1018.913
2017-04-03 | 21:00 | 992.6853 | 393.3 | 337.2073 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.7137 | -1.1472e-11 | 86.4143 | -63.85 | 992.6853
2017-04-03 | 22:00 | 942.6955 | 393.3 | 336.0895 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9761 | -1.1473e-11 | 54.2799 | -63.85 | 942.6955
2017-04-03 | 23:00 | 890.499 | 393.3 | 334.5386 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.9327 | -1.1468e-11 | 18.1777 | -63.85 | 890.499
2017-04-04 | 0:00 | 850.8675 | 393.3 | 330.2164 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9011 | -2.5864e-13 | 8.7229e-12 | -65.85 | 850.8675
2017-04-04 | 1:00 | 876.5332 | 393.3 | 348.6023 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7127 | -2.3889e-13 | 20.9682 | -65.85 | 876.5332
2017-04-04 | 2:00 | 922.7816 | 393.3 | 354.5634 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0791 | -2.5122e-13 | 53.7891 | -65.85 | 922.7816
2017-04-04 | 3:00 | 975.9976 | 393.3 | 357.1377 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9106 | -2.5234e-13 | 81.5992 | -65.85 | 975.9976
2017-04-04 | 4:00 | 1006.4862 | 393.3 | 358.6538 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.48679 | -0.143 | 3.9621 | -2.5281e-13 | 112.1765 | -65.85 | 1006.4862
2017-04-04 | 5:00 | 1008.283 | 393.3 | 415.769 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.2406 | -0.36445 | 4.5787 | -2.366e-13 | 68.6092 | -65.85 | 1008.283
2017-04-04 | 6:00 | 1034.2593 | 393.3 | 414.5244 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 36.3581 | -10.6805 | 5.4524 | -2.3252e-13 | 74.2549 | -65.85 | 1034.2593
2017-04-04 | 7:00 | 997.8568 | 393.3 | 357.1897 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 195.4084 | -57.4027 | 5.6114 | -2.2742e-13 | -1.2571e-11 | -68.85 | 997.8568
2017-04-04 | 8:00 | 967.2131 | 393.3 | 203.7443 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 385.0073 | -113.0988 | 2.9903 | -2.1138e-13 | -5.5799 | -68.85 | 967.2131
2017-04-04 | 9:00 | 974.1653 | 393.3 | 203.8833 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 532.9259 | -156.5511 | 1.7802 | -2.0441e-13 | -98.123 | -68.85 | 974.1653
2017-04-04 | 10:00 | 967.5377 | 393.3 | 203.7508 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 630.6771 | -185.2662 | 2.6726 | -2.1387e-13 | -172.5465 | -68.85 | 967.5377
2017-04-04 | 11:00 | 973.9096 | 393.3 | 203.8782 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 670.7391 | -197.0347 | 2.967 | -2.1377e-13 | -194.89 | -68.85 | 973.9096
2017-04-04 | 12:00 | 937.6291 | 393.3 | 203.1526 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 668.3272 | -197.9007 | 5.8496 | -5.8495 | -224.2 | -68.85 | 937.6291
2017-04-04 | 13:00 | 955.8097 | 393.3 | 203.5162 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 637.1041 | -187.1542 | 13.9366 | -2.6191e-13 | -199.843 | -68.85 | 955.8097
2017-04-04 | 14:00 | 931.0976 | 393.3 | 203.022 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 559.8517 | -164.4607 | 15.483 | -2.7048e-13 | -174.6484 | -68.85 | 931.0976
2017-04-04 | 15:00 | 910.0115 | 393.3 | 202.6002 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 424.9728 | -124.839 | 11.0167 | -2.5122e-13 | -96.5892 | -68.85 | 910.0115
2017-04-04 | 16:00 | 928.1851 | 393.3 | 246.0657 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 244.7107 | -71.8856 | 12.5444 | -2.424e-13 | -1.4253e-11 | -68.85 | 928.1851
2017-04-04 | 17:00 | 956.7249 | 393.3 | 345.9846 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 73.7298 | -21.6587 | 10.484 | -2.3892e-13 | 35.6353 | -68.85 | 956.7249
2017-04-04 | 18:00 | 999.2028 | 393.3 | 355.1567 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 4.4261 | -1.3002 | 8.8444 | -2.3975e-13 | 95.8259 | -68.85 | 999.2028
2017-04-04 | 19:00 | 1017.0929 | 393.3 | 358.0434 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.47668 | -0.14003 | 12.5726 | -2.4479e-13 | 106.8903 | -68.85 | 1017.0929
2017-04-04 | 20:00 | 989.0327 | 393.3 | 356.4999 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2671 | -2.4514e-13 | 73.3158 | -68.85 | 989.0327
2017-04-04 | 21:00 | 953.0387 | 393.3 | 353.9034 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.922 | -2.4261e-13 | 45.8633 | -65.85 | 953.0387
2017-04-04 | 22:00 | 912.832 | 393.3 | 349.284 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.9599 | -2.4142e-13 | 24.2381 | -65.85 | 912.832
2017-04-04 | 23:00 | 853.5048 | 393.3 | 334.2088 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.446 | -2.53e-13 | 9.5002e-12 | -65.85 | 853.5048
2017-04-05 | 0:00 | 806.3221 | 393.3 | 290.6975 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.8746 | -4.0224e-10 | -1.6954e-08 | -65.85 | 806.3221
2017-04-05 | 1:00 | 829.8226 | 393.3 | 304.4571 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1156 | -4.0234e-10 | -1.7861e-08 | -65.85 | 829.8226
2017-04-05 | 2:00 | 878.887 | 393.3 | 333.4428 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3581 | -4.0244e-10 | 0.73611 | -65.85 | 878.887
2017-04-05 | 3:00 | 924.3443 | 393.3 | 360.7946 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.4572 | -4.0257e-10 | 0.74254 | -65.85 | 924.3443
2017-04-05 | 4:00 | 942.0803 | 393.3 | 373.4235 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.41459 | 0 | 35.937 | -4.0626e-10 | 0.95519 | -65.85 | 942.0803
2017-04-05 | 5:00 | 928.0857 | 393.3 | 371.4622 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.6112 | 0 | 35.6802 | -4.0393e-10 | 0.88205 | -65.85 | 928.0857
2017-04-05 | 6:00 | 927.249 | 393.3 | 352.3814 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 14.3609 | 0 | 45.4256 | -4.0252e-10 | 0.73113 | -65.85 | 927.249
2017-04-05 | 7:00 | 925.443 | 393.3 | 301.3683 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 79.1043 | 0 | 47.9203 | -4.0242e-10 | -1.8623e-08 | -68.85 | 925.443
2017-04-05 | 8:00 | 949.3178 | 393.3 | 258.7988 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 153.6482 | 0 | 42.7208 | -4.0241e-10 | -1.9512e-08 | -68.85 | 949.3178
2017-04-05 | 9:00 | 968.924 | 393.3 | 224.9785 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 215.8309 | 0 | 40.8288 | -4.7162e-10 | -2.9642 | -68.85 | 968.924
2017-04-05 | 10:00 | 971.3139 | 393.3 | 225.0263 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 243.6244 | 0 | 40.0767 | -4.677e-10 | -25.6634 | -68.85 | 971.3139
2017-04-05 | 11:00 | 976.8672 | 393.3 | 237.2392 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 215.791 | 0 | 35.587 | -4.0225e-10 | -2.3742e-08 | -68.85 | 976.8672
2017-04-05 | 12:00 | 932.1472 | 393.3 | 224.2429 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 185.9962 | 0 | 43.1091 | -4.6823e-10 | -9.451 | -68.85 | 932.1472
2017-04-05 | 13:00 | 969.021 | 393.3 | 273.5482 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 151.2193 | 0 | 56.0035 | -4.0245e-10 | -1.914e-08 | -68.85 | 969.021
2017-04-05 | 14:00 | 948.3535 | 393.3 | 235.2916 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 156.224 | 0 | 64.9879 | -4.0228e-10 | -2.6499e-08 | -68.85 | 948.3535
2017-04-05 | 15:00 | 947.1194 | 393.3 | 260.7196 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 132.0656 | 0 | 61.4842 | -4.0246e-10 | -2.0003e-08 | -68.85 | 947.1194
2017-04-05 | 16:00 | 955.1309 | 393.3 | 303.8599 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 90.8516 | 0 | 62.9094 | -4.025e-10 | 0.76004 | -68.85 | 955.1309
2017-04-05 | 17:00 | 971.5454 | 393.3 | 352.0156 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 32.5927 | 0 | 73.65 | -4.0251e-10 | 0.73709 | -68.85 | 971.5454
2017-04-05 | 18:00 | 1018.9217 | 393.3 | 393.2863 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 1.6141 | 0 | 72.0152 | -4.7113e-10 | 15.7561 | -68.85 | 1018.9217
2017-04-05 | 19:00 | 1016.0746 | 393.3 | 393.0419 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.32455 | 0 | 81.0601 | -4.712e-10 | 2.398 | -68.85 | 1016.0746
2017-04-05 | 20:00 | 975.1442 | 393.3 | 355.05 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.434 | -4.0256e-10 | 0.71023 | -68.85 | 975.1442
2017-04-05 | 21:00 | 931.8376 | 393.3 | 315.6094 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.1261 | -4.0251e-10 | 0.75203 | -65.85 | 931.8376
2017-04-05 | 22:00 | 886.1562 | 393.3 | 284.4793 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.594 | -4.0253e-10 | 0.7329 | -65.85 | 886.1562
2017-04-05 | 23:00 | 832.6511 | 393.3 | 248.1054 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.6957 | -4.0227e-10 | -2.6478e-08 | -65.85 | 832.6511
2017-04-06 | 0:00 | 792.0481 | 393.3 | 254.341 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.0468 | -0.00042804 | -34.0892 | -65.85 | 792.0481
2017-04-06 | 1:00 | 805.444 | 393.3 | 254.6089 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7234 | -0.00045402 | -26.1379 | -65.85 | 805.444
2017-04-06 | 2:00 | 858.4357 | 393.3 | 263.4705 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.6157 | -0.00046453 | -1.2244e-07 | -65.85 | 858.4357
2017-04-06 | 3:00 | 903.5857 | 393.3 | 293.1892 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.0469 | -0.00042804 | -1.1286e-07 | -65.85 | 903.5857
2017-04-06 | 4:00 | 919.8743 | 393.3 | 317.7004 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37832 | 0 | 70.4459 | -0.00039137 | -1.1205e-07 | -65.85 | 919.8743
2017-04-06 | 5:00 | 896.8924 | 393.3 | 294.6907 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.8557 | 0 | 81.8965 | -0.00045498 | -1.1285e-07 | -65.85 | 896.8924
2017-04-06 | 6:00 | 899.558 | 393.3 | 308.307 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 3.5778 | 0 | 73.3236 | -0.00040735 | -1.1238e-07 | -65.85 | 899.558
2017-04-06 | 7:00 | 931.1861 | 393.3 | 346.7843 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 20.5363 | 0 | 66.8159 | -0.0003712 | 8.545e-08 | -68.85 | 931.1861
2017-04-06 | 8:00 | 971.8215 | 393.3 | 364.8566 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 44.9624 | 0 | 67.8529 | -0.00037696 | 8.1952e-08 | -68.85 | 971.8215
2017-04-06 | 9:00 | 1021.6854 | 393.3 | 403.6609 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 58.3971 | 0 | 61.5878 | -0.00034215 | 7.7899 | -68.85 | 1021.6854
2017-04-06 | 10:00 | 1025.0086 | 393.3 | 394.4201 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 80.5163 | 0 | 55.9443 | -0.0003108 | 5.8782 | -68.85 | 1025.0086
2017-04-06 | 11:00 | 1024.196 | 393.3 | 358.5904 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 112.6243 | 0 | 64.7316 | -0.00035962 | 8.1921e-08 | -68.85 | 1024.196
2017-04-06 | 12:00 | 963.3584 | 393.3 | 284.0303 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 131.0048 | 0 | 60.0736 | -0.00033374 | -1.1242e-07 | -68.85 | 963.3584
2017-04-06 | 13:00 | 993.6853 | 393.3 | 333.8642 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 117.1364 | 0 | 54.4349 | -0.00030242 | -1.1339e-07 | -68.85 | 993.6853
2017-04-06 | 14:00 | 998.6944 | 393.3 | 380.7288 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 71.8554 | 0 | 53.2158 | -0.00029564 | 1.0447 | -68.85 | 998.6944
2017-04-06 | 15:00 | 1000.5513 | 393.3 | 397.0507 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 41.5933 | 0 | 63.12 | -0.00035067 | 5.9377 | -68.85 | 1000.5513
2017-04-06 | 16:00 | 1017.8449 | 393.3 | 431.8927 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 16.4346 | 0 | 64.4 | -0.00035778 | 8.3679 | -68.85 | 1017.8449
2017-04-06 | 17:00 | 1032.8394 | 393.3 | 445.4884 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 5.1598 | 0 | 62.2464 | -0.00034581 | 7.3952 | -68.85 | 1032.8394
2017-04-06 | 18:00 | 1059.436 | 393.3 | 448.1096 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 0.54035 | 0 | 66.6471 | -0.00037026 | 7.8894 | -68.85 | 1059.436
2017-04-06 | 19:00 | 1024.7782 | 393.3 | 410.2119 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.24189 | 0 | 75.0749 | -0.00041708 | 7.7986e-08 | -68.85 | 1024.7782
2017-04-06 | 20:00 | 982.4685 | 393.3 | 373.0737 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.4452 | -0.00039136 | 8.1382e-08 | -68.85 | 982.4685
2017-04-06 | 21:00 | 944.2778 | 393.3 | 332.0175 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.9107 | -0.00042173 | -1.1192e-07 | -65.85 | 944.2778
2017-04-06 | 22:00 | 894.7964 | 393.3 | 299.1475 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.2993 | -0.00039611 | -1.1277e-07 | -65.85 | 894.7964
2017-04-06 | 23:00 | 837.6243 | 393.3 | 255.2525 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.4466 | -0.00045804 | -4.9243 | -65.85 | 837.6243
2017-04-07 | 0:00 | 802.6698 | 393.3 | 240.4131 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.4553 | -1.675e-13 | -14.9486 | -65.85 | 802.6698
2017-04-07 | 1:00 | 813.5876 | 393.3 | 241.0983 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.2353 | -1.6767e-13 | -6.996 | -65.85 | 813.5876
2017-04-07 | 2:00 | 862.1119 | 393.3 | 266.6213 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.3421 | -1.7032e-13 | -2.2016 | -65.85 | 862.1119
2017-04-07 | 3:00 | 909.5228 | 393.3 | 296.7033 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7683 | -1.7022e-13 | -2.2989 | -65.85 | 909.5228
2017-04-07 | 4:00 | 925.7152 | 393.3 | 325.5609 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34146 | 0 | 68.4628 | -1.7059e-13 | 3.0173e-12 | -65.85 | 925.7152
2017-04-07 | 5:00 | 898.0478 | 393.3 | 307.6902 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.9983 | 0 | 72.4852 | -1.7006e-13 | -2.5758 | -65.85 | 898.0478
2017-04-07 | 6:00 | 900.3075 | 393.3 | 316.9248 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 2.9077 | 0 | 68.8267 | -1.6998e-13 | -2.7017 | -65.85 | 900.3075
2017-04-07 | 7:00 | 924.1775 | 393.3 | 359.0494 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 26.3763 | 0 | 41.7018 | -1.704e-13 | 2.9685e-12 | -68.85 | 924.1775
2017-04-07 | 8:00 | 948.8396 | 393.3 | 350.9529 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 74.4575 | 0 | 29.2792 | -1.702e-13 | 2.9286e-12 | -68.85 | 948.8396
2017-04-07 | 9:00 | 982.7031 | 393.3 | 345.7056 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 118.56 | 0 | 30.2319 | -1.6931e-13 | -2.0444 | -68.85 | 982.7031
2017-04-07 | 10:00 | 985.2717 | 393.3 | 320.6991 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 157.8822 | 0 | 20.496 | -1.68e-13 | -2.0556 | -68.85 | 985.2717
2017-04-07 | 11:00 | 1000.3961 | 393.3 | 314.4765 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 177.5072 | 0 | 21.9675 | -1.6839e-13 | -1.8052 | -68.85 | 1000.3961
2017-04-07 | 12:00 | 970.8695 | 393.3 | 310.2998 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 151.9327 | 0 | 21.1639 | -1.6828e-13 | -0.77682 | -68.85 | 970.8695
2017-04-07 | 13:00 | 1014.0003 | 393.3 | 382.7171 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 128.7928 | 0 | 14.2404 | -1.6537e-13 | 2.7659e-12 | -68.85 | 1014.0003
2017-04-07 | 14:00 | 995.7176 | 393.3 | 390.8961 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 95.0591 | 0 | 17.9124 | -1.6552e-13 | 3.8349e-12 | -68.85 | 995.7176
2017-04-07 | 15:00 | 988.3704 | 393.3 | 413.9987 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 72.8315 | 0 | 8.6902 | -1.6364e-13 | 4.8298e-12 | -68.85 | 988.3704
2017-04-07 | 16:00 | 1003.2365 | 393.3 | 448.4647 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 35.2424 | 0 | 11.8251 | -1.5732e-13 | 10.9542 | -68.85 | 1003.2365
2017-04-07 | 17:00 | 1002.4895 | 393.3 | 463.1498 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 10.3249 | 0 | 8.9054 | -1.5696e-13 | 7.5593 | -68.85 | 1002.4895
2017-04-07 | 18:00 | 1017.9651 | 393.3 | 463.4593 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 1.2748 | 0 | 6.6765 | -1.5649e-13 | 10.3045 | -68.85 | 1017.9651
2017-04-07 | 19:00 | 998.0291 | 393.3 | 453.2493 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.24082 | 0 | 5.2889 | -1.6161e-13 | 7.5982e-12 | -68.85 | 998.0291
2017-04-07 | 20:00 | 956.5934 | 393.3 | 398.904 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.7394 | -1.6586e-13 | 3.0467e-12 | -68.85 | 956.5934
2017-04-07 | 21:00 | 916.1479 | 393.3 | 359.8971 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.9301 | -1.6957e-13 | -2.0293 | -65.85 | 916.1479
2017-04-07 | 22:00 | 872.6862 | 393.3 | 332.8129 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7398 | -1.6836e-13 | -1.2165 | -65.85 | 872.6862
2017-04-07 | 23:00 | 825.8296 | 393.3 | 295.7471 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9617 | -1.6964e-13 | -0.72924 | -65.85 | 825.8296
2017-04-08 | 0:00 | 789.0604 | 393.3 | 279.6568 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0666 | -9.4814e-05 | -2.4129 | -65.85 | 789.0604
2017-04-08 | 1:00 | 797.4654 | 393.3 | 297.4963 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9807 | -3.3226e-05 | -1.2615 | -65.85 | 797.4654
2017-04-08 | 2:00 | 847.8859 | 393.3 | 328.892 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.644 | -4.2466e-05 | 2.9029e-11 | -65.85 | 847.8859
2017-04-08 | 3:00 | 889.4101 | 393.3 | 343.7489 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3112 | -6.8395e-05 | 1.0098e-09 | -65.85 | 889.4101
2017-04-08 | 4:00 | 902.2499 | 393.3 | 346.9558 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.33632 | 0 | 23.6079 | -0.00013115 | 1.037e-09 | -65.85 | 902.2499
2017-04-08 | 5:00 | 868.0231 | 393.3 | 308.3855 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.9903 | 0 | 39.1975 | -0.00021776 | 6.9967e-11 | -65.85 | 868.0231
2017-04-08 | 6:00 | 841.8855 | 393.3 | 286.3269 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 3.8137 | 0 | 40.5851 | -0.00022547 | -3.19 | -65.85 | 841.8855
2017-04-08 | 7:00 | 860.8707 | 393.3 | 312.9873 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 18.7746 | 0 | 32.0591 | -0.00017811 | 6.5747e-11 | -68.85 | 860.8707
2017-04-08 | 8:00 | 907.4467 | 393.3 | 326.8222 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 52.7615 | 0 | 33.7132 | -0.00018729 | 1.2042e-09 | -68.85 | 907.4467
2017-04-08 | 9:00 | 936.9832 | 393.3 | 321.0517 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 95.7575 | 0 | 29.9241 | -0.00016624 | 8.0369e-11 | -68.85 | 936.9832
2017-04-08 | 10:00 | 945.3154 | 393.3 | 305.8445 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 115.9011 | 0 | 35.32 | -0.00019622 | 7.8829e-11 | -68.85 | 945.3154
2017-04-08 | 11:00 | 933.4482 | 393.3 | 267.5376 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 151.9334 | 0 | 26.2611 | -0.00014589 | -0.53362 | -68.85 | 933.4482
2017-04-08 | 12:00 | 905.7613 | 393.3 | 245.7936 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 164.7037 | 0 | 8.3727 | -4.6515e-05 | -1.3586 | -68.85 | 905.7613
2017-04-08 | 13:00 | 920.8482 | 393.3 | 207.9162 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 210.3191 | 0 | 15.9363 | -8.8535e-05 | -1.5734 | -68.85 | 920.8482
2017-04-08 | 14:00 | 910.7394 | 393.3 | 250.6553 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 156.0478 | 0 | 14.1189 | -7.8438e-05 | -1.9324 | -68.85 | 910.7394
2017-04-08 | 15:00 | 906.0502 | 393.3 | 291.3108 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 116.5653 | 0 | 6.6111 | -3.6728e-05 | -1.2869 | -68.85 | 906.0502
2017-04-08 | 16:00 | 913.5341 | 393.3 | 328.8118 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 80.7719 | 0 | 8.3023 | -4.6124e-05 | -1.1018 | -68.85 | 913.5341
2017-04-08 | 17:00 | 931.5604 | 393.3 | 388.6581 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 21.9052 | 0 | 8.447 | -4.6928e-05 | 1.4179e-09 | -68.85 | 931.5604
2017-04-08 | 18:00 | 940.9846 | 393.3 | 395.0437 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 2.0193 | 0 | 7.6715 | -4.2619e-05 | 1.4398e-09 | -68.85 | 940.9846
2017-04-08 | 19:00 | 962.6603 | 393.3 | 406.9532 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22857 | 0 | 4.3312 | -2.4062e-05 | 11.8973 | -68.85 | 962.6603
2017-04-08 | 20:00 | 925.5826 | 393.3 | 379.7646 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.8681 | -3.8156e-05 | 1.4138e-09 | -68.85 | 925.5826
2017-04-08 | 21:00 | 878.2715 | 393.3 | 335.1984 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7231 | -3.7351e-05 | 7.5575e-11 | -65.85 | 878.2715
2017-04-08 | 22:00 | 835.3336 | 393.3 | 303.9958 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2181 | -4.5656e-05 | -1.2303 | -65.85 | 835.3336
2017-04-08 | 23:00 | 786.7568 | 393.3 | 272.0467 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4747 | -6.3748e-05 | -1.6146 | -65.85 | 786.7568
2017-04-09 | 0:00 | 739.192 | 393.3 | 201.4534 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3537 | -6.3075e-05 | 29.635 | -63.85 | 739.192
2017-04-09 | 1:00 | 745.105 | 393.3 | 201.4943 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.1703 | -8.9835e-05 | 30.1904 | -63.85 | 745.105
2017-04-09 | 2:00 | 797.2258 | 393.3 | 207.4295 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.8228 | -0.00012679 | 53.6235 | -63.85 | 797.2258
2017-04-09 | 3:00 | 840.694 | 393.3 | 209.632 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.1553 | -0.00011753 | 74.5568 | -63.85 | 840.694
2017-04-09 | 4:00 | 858.2903 | 393.3 | 210.268 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.35693 | 0 | 13.8673 | -7.704e-05 | 100.4482 | -63.85 | 858.2903
2017-04-09 | 5:00 | 824.3133 | 393.3 | 203.7616 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.0296 | 0 | 11.1527 | -6.1959e-05 | 86.9195 | -63.85 | 824.3133
2017-04-09 | 6:00 | 767.4912 | 393.3 | 186.2312 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 25.909 | 0 | 15.058 | -8.3655e-05 | 23.943 | -63.85 | 767.4912
2017-04-09 | 7:00 | 754.9103 | 393.3 | 173.9982 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 111.6147 | 0 | 10.8764 | -6.0424e-05 | -43.129 | -64.35 | 754.9103
2017-04-09 | 8:00 | 760.4746 | 393.3 | 157.8095 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 206.443 | 0 | 8.6154 | -4.7863e-05 | -111.0432 | -64.35 | 760.4746
2017-04-09 | 9:00 | 773.3915 | 393.3 | 158.0678 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 314.3472 | 0 | 5.5598 | -3.0887e-05 | -199.3333 | -64.35 | 773.3915
2017-04-09 | 10:00 | 787.9895 | 393.3 | 158.3598 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 361.0797 | 0 | 6.3867 | -6.3867 | -224.2 | -64.35 | 787.9895
2017-04-09 | 11:00 | 793.1537 | 393.3 | 158.4631 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 366.1407 | 0 | 11.0074 | -11.0074 | -224.2 | -64.35 | 793.1537
2017-04-09 | 12:00 | 806.7916 | 393.3 | 158.7358 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 351.6418 | 0 | 11.5963 | -6.4423e-05 | -207.9322 | -64.35 | 806.7916
2017-04-09 | 13:00 | 810.204 | 393.3 | 158.8041 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 280.128 | 0 | 13.5495 | -7.5275e-05 | -135.0275 | -64.35 | 810.204
2017-04-09 | 14:00 | 784.7191 | 393.3 | 158.2944 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 199.8607 | 0 | 17.6613 | -9.8118e-05 | -87.4472 | -64.35 | 784.7191
2017-04-09 | 15:00 | 787.5683 | 393.3 | 158.3514 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 133.5118 | 0 | 19.2499 | -0.00010694 | -20.8946 | -64.35 | 787.5683
2017-04-09 | 16:00 | 812.0339 | 393.3 | 196.037 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 68.7622 | 0 | 19.9323 | -0.00011073 | 26.0526 | -64.35 | 812.0339
2017-04-09 | 17:00 | 858.6501 | 393.3 | 216.7565 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 21.0287 | 0 | 20.4557 | -0.00011364 | 83.3592 | -64.35 | 858.6501
2017-04-09 | 18:00 | 914.7758 | 393.3 | 279.2622 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 1.9299 | 0 | 22.0067 | -0.00012226 | 70.8271 | -64.35 | 914.7758
2017-04-09 | 19:00 | 919.3976 | 393.3 | 281.2887 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.28326 | 0 | 19.7923 | -0.00010996 | 74.2834 | -64.35 | 919.3976
2017-04-09 | 20:00 | 889.2999 | 393.3 | 280.4048 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.694 | -0.00010941 | 45.7511 | -64.35 | 889.2999
2017-04-09 | 21:00 | 849.0703 | 393.3 | 222.1765 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7317 | -9.8509e-05 | 70.8122 | -63.85 | 849.0703
2017-04-09 | 22:00 | 810.473 | 393.3 | 221.5581 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9195 | -6.6219e-05 | 50.6455 | -63.85 | 810.473
2017-04-09 | 23:00 | 766.0358 | 393.3 | 219.3894 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6632 | -4.8129e-05 | 31.1333 | -63.85 | 766.0358
2017-04-10 | 0:00 | 726.671 | 393.3 | 253.0334 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.279 | -7.3772e-05 | -36.3913 | -63.85 | 726.671
2017-04-10 | 1:00 | 743.5672 | 393.3 | 253.3713 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.31 | -0.00010728 | -26.364 | -63.85 | 743.5672
2017-04-10 | 2:00 | 794.3824 | 393.3 | 257.8776 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.155 | -0.00012864 | -1.9636e-09 | -63.85 | 794.3824
2017-04-10 | 3:00 | 853.7683 | 393.3 | 291.3994 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.019 | -0.0001501 | -3.2783e-09 | -63.85 | 853.7683
2017-04-10 | 4:00 | 879.3279 | 393.3 | 289.0051 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.35732 | 0 | 56.6158 | -0.00031453 | -3.2716e-09 | -63.85 | 879.3279
2017-04-10 | 5:00 | 871.0222 | 393.3 | 262.4262 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.9248 | 0 | 86.2216 | -0.00047901 | -2.6467e-09 | -63.85 | 871.0222
2017-04-10 | 6:00 | 885.5685 | 393.3 | 268.7534 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 2.7512 | 0 | 97.7145 | -0.00054286 | -3.1353e-09 | -63.85 | 885.5685
2017-04-10 | 7:00 | 921.8978 | 393.3 | 292.0094 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 16.9174 | 0 | 111.4217 | -0.00061901 | -3.2997e-09 | -64.35 | 921.8978
2017-04-10 | 8:00 | 971.1177 | 393.3 | 332.1026 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 31.9107 | 0 | 108.4549 | -0.00060252 | 2.0993e-09 | -64.35 | 971.1177
2017-04-10 | 9:00 | 1010.7456 | 393.3 | 357.3305 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 57.6107 | 0 | 101.0549 | -0.00056141 | 2.1265e-09 | -64.35 | 1010.7456
2017-04-10 | 10:00 | 1018.996 | 393.3 | 348.2707 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 75.155 | 0 | 102.8209 | -0.00057122 | 2.1123e-09 | -64.35 | 1018.996
2017-04-10 | 11:00 | 1026.3758 | 393.3 | 343.711 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 85.3425 | 0 | 104.5728 | -0.00058096 | 2.1068e-09 | -64.35 | 1026.3758
2017-04-10 | 12:00 | 996.1455 | 393.3 | 309.6576 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 85.8625 | 0 | 107.8761 | -0.00059931 | 2.0855e-09 | -64.35 | 996.1455
2017-04-10 | 13:00 | 1038.374 | 393.3 | 383.1436 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 60.0159 | 0 | 99.6773 | -0.00055376 | 2.7878 | -64.35 | 1038.374
2017-04-10 | 14:00 | 1027.3567 | 393.3 | 383.3253 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 52.9056 | 0 | 91.3946 | -0.00050775 | 3.3816 | -64.35 | 1027.3567
2017-04-10 | 15:00 | 1023.3598 | 393.3 | 388.8619 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 40.2252 | 0 | 84.5643 | -0.0004698 | 12.3589 | -64.35 | 1023.3598
2017-04-10 | 16:00 | 1031.2971 | 393.3 | 405.7393 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 23.6338 | 0 | 85.3724 | -0.00047429 | 15.3021 | -64.35 | 1031.2971
2017-04-10 | 17:00 | 1038.2109 | 393.3 | 428.3316 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 8.0554 | 0 | 84.7743 | -0.00047097 | 2.4681e-09 | -64.35 | 1038.2109
2017-04-10 | 18:00 | 1069.474 | 393.3 | 437.8221 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 1.0412 | 0 | 81.0179 | -0.0004501 | 8.8432 | -64.35 | 1069.474
2017-04-10 | 19:00 | 1047.4592 | 393.3 | 425.5307 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22145 | 0 | 77.9575 | -0.00043309 | 2.6547e-09 | -64.35 | 1047.4592
2017-04-10 | 20:00 | 1004.4432 | 393.3 | 378.2149 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.7788 | -0.00045988 | 2.1398e-09 | -64.35 | 1004.4432
2017-04-10 | 21:00 | 960.4005 | 393.3 | 330.5733 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.4777 | -0.00050821 | 2.0867e-09 | -63.85 | 960.4005
2017-04-10 | 22:00 | 924.6335 | 393.3 | 306.2648 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.0192 | -0.00051122 | -3.2676e-09 | -63.85 | 924.6335
2017-04-10 | 23:00 | 860.0531 | 393.3 | 260.8671 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.3365 | -0.00051298 | -2.4183e-09 | -63.85 | 860.0531
2017-04-11 | 0:00 | 808.7213 | 393.3 | 254.6744 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.9419 | -0.00044968 | -21.6447 | -65.85 | 808.7213
2017-04-11 | 1:00 | 816.4898 | 393.3 | 254.8298 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.9723 | -0.00038318 | -2.5619 | -65.85 | 816.4898
2017-04-11 | 2:00 | 863.6403 | 393.3 | 291.3545 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.9362 | -0.00033853 | -2.4976e-09 | -65.85 | 863.6403
2017-04-11 | 3:00 | 915.3239 | 393.3 | 326.7003 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.2738 | -0.00030708 | -2.4866e-09 | -65.85 | 915.3239
2017-04-11 | 4:00 | 940.4044 | 393.3 | 381.9527 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34066 | 0 | 26.7612 | -0.00014867 | 1.7318e-09 | -65.85 | 940.4044
2017-04-11 | 5:00 | 924.6964 | 393.3 | 374.0652 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.9352 | 0 | 30.2462 | -0.00016803 | -2.4849e-09 | -65.85 | 924.6964
2017-04-11 | 6:00 | 931.5958 | 393.3 | 379.0555 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 4.7392 | 0 | 33.4513 | -0.00018584 | 1.7251e-09 | -65.85 | 931.5958
2017-04-11 | 7:00 | 956.6143 | 393.3 | 397.6172 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 16.7116 | 0 | 34.372 | -0.00019095 | 10.8636 | -68.85 | 956.6143
2017-04-11 | 8:00 | 992.5926 | 393.3 | 381.4925 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 39.7126 | 0 | 50.1589 | -0.00027866 | 27.0789 | -68.85 | 992.5926
2017-04-11 | 9:00 | 1013.6717 | 393.3 | 381.3342 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 83.3388 | 0 | 54.2473 | -0.00030137 | 4.5016 | -68.85 | 1013.6717
2017-04-11 | 10:00 | 996.6787 | 393.3 | 295.4857 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 133.1825 | 0 | 79.7609 | -0.00044311 | -2.5004e-09 | -68.85 | 996.6787
2017-04-11 | 11:00 | 1006.4041 | 393.3 | 242.3281 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 178.6009 | 0 | 99.8589 | -0.00055477 | -2.6331 | -68.85 | 1006.4041
2017-04-11 | 12:00 | 956.8795 | 393.3 | 241.3376 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 184.0811 | 0 | 105.1849 | -0.00058436 | -61.9735 | -68.85 | 956.8795
2017-04-11 | 13:00 | 1000.8989 | 393.3 | 242.218 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 182.3657 | 0 | 101.0128 | -0.00056118 | -12.947 | -68.85 | 1000.8989
2017-04-11 | 14:00 | 997.1148 | 393.3 | 263.6824 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 138.5615 | 0 | 103.0215 | -0.00057234 | -2.5325e-09 | -68.85 | 997.1148
2017-04-11 | 15:00 | 989.8012 | 393.3 | 307.8795 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 83.5374 | 0 | 105.5349 | -0.0005863 | 1.7052e-09 | -68.85 | 989.8012
2017-04-11 | 16:00 | 1022.2518 | 393.3 | 362.4821 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 58.0836 | 0 | 104.9366 | -0.00058298 | 1.7124e-09 | -68.85 | 1022.2518
2017-04-11 | 17:00 | 1034.7175 | 393.3 | 400.1465 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 19.4399 | 0 | 102.5817 | -0.0005699 | 1.7197e-09 | -68.85 | 1034.7175
2017-04-11 | 18:00 | 1055.1776 | 393.3 | 421.3068 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 2.0614 | 0 | 92.6302 | -0.00051461 | 2.9297 | -68.85 | 1055.1776
2017-04-11 | 19:00 | 1049.3481 | 393.3 | 422.2233 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.30252 | 0 | 81.9546 | -0.0004553 | 5.6181 | -68.85 | 1049.3481
2017-04-11 | 20:00 | 1011.0722 | 393.3 | 399.5492 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.315 | -0.00031841 | 15.2583 | -68.85 | 1011.0722
2017-04-11 | 21:00 | 975.541 | 393.3 | 396.5189 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.7255 | -0.0002207 | 2.9468 | -65.85 | 975.541
2017-04-11 | 22:00 | 934.746 | 393.3 | 378.0895 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3067 | -0.00017948 | 1.7195e-09 | -65.85 | 934.746
2017-04-11 | 23:00 | 871.0616 | 393.3 | 332.316 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8958 | -0.00018831 | -2.5059e-09 | -65.85 | 871.0616
2017-04-12 | 0:00 | 820.7071 | 393.3 | 250.2062 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.3952 | -8.2343e-14 | 19.3557 | -65.85 | 820.7071
2017-04-12 | 1:00 | 827.0861 | 393.3 | 258.2672 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.9386 | -8.2936e-14 | 22.6304 | -65.85 | 827.0861
2017-04-12 | 2:00 | 875.78 | 393.3 | 279.5431 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.5975 | -8.3738e-14 | 34.2894 | -65.85 | 875.78
2017-04-12 | 3:00 | 924.6026 | 393.3 | 295.3741 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.5528 | -8.4038e-14 | 55.3258 | -65.85 | 924.6026
2017-04-12 | 4:00 | 953.6548 | 393.3 | 302.7 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.4462 | -0.098307 | 32.9281 | -8.4198e-14 | 86.3288 | -65.85 | 953.6548
2017-04-12 | 5:00 | 953.0256 | 393.3 | 300.6623 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.7659 | -0.38906 | 30.8209 | -8.4163e-14 | 101.7154 | -65.85 | 953.0256
2017-04-12 | 6:00 | 937.5926 | 393.3 | 278.8884 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 43.8131 | -9.6528 | 22.9253 | -8.3935e-14 | 87.2687 | -65.85 | 937.5926
2017-04-12 | 7:00 | 919.3059 | 393.3 | 224.3934 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 181.9507 | -40.0871 | 15.5015 | -8.281e-14 | 40.4974 | -68.85 | 919.3059
2017-04-12 | 8:00 | 902.2542 | 393.3 | 185.8451 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 343.7456 | -75.7334 | 10.4419 | -8.5888e-14 | -56.195 | -68.85 | 902.2542
2017-04-12 | 9:00 | 926.4026 | 393.3 | 186.3281 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 455.8301 | -100.4277 | 11.699 | -8.5639e-14 | -117.2769 | -68.85 | 926.4026
2017-04-12 | 10:00 | 936.6383 | 393.3 | 186.5328 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 549.7699 | -121.1243 | 15.9464 | -8.6051e-14 | -182.7365 | -68.85 | 936.6383
2017-04-12 | 11:00 | 946.1453 | 393.3 | 186.7229 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 574.7373 | -126.6251 | 31.9665 | -8.2789e-14 | -208.9062 | -68.85 | 946.1453
2017-04-12 | 12:00 | 936.3378 | 393.3 | 186.5268 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 620.6628 | -136.7433 | 39.3205 | -37.4789 | -224.2 | -68.85 | 936.3378
2017-04-12 | 13:00 | 948.4552 | 393.3 | 186.7691 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 589.3092 | -129.8356 | 39.9599 | -1.7976 | -224.2 | -68.85 | 948.4552
2017-04-12 | 14:00 | 922.4335 | 393.3 | 186.2487 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 504.7644 | -111.2088 | 32.8585 | -8.7988e-14 | -182.0793 | -68.85 | 922.4335
2017-04-12 | 15:00 | 907.0736 | 393.3 | 185.9415 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 407.9798 | -89.8854 | 32.7416 | -8.6044e-14 | -122.5539 | -68.85 | 907.0736
2017-04-12 | 16:00 | 927.8757 | 393.3 | 214.972 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 237.325 | -52.287 | 31.1157 | -8.3494e-14 | -2.2156e-12 | -68.85 | 927.8757
2017-04-12 | 17:00 | 944.3407 | 393.3 | 261.3858 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 70.3793 | -15.5058 | 34.096 | -8.3494e-14 | 81.4355 | -68.85 | 944.3407
2017-04-12 | 18:00 | 983.6087 | 393.3 | 337.6889 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 5.5565 | -1.2242 | 32.867 | -8.3899e-14 | 72.4705 | -68.85 | 983.6087
2017-04-12 | 19:00 | 1016.6793 | 393.3 | 358.0141 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.39915 | -0.087939 | 32.3066 | -8.4181e-14 | 86.7974 | -68.85 | 1016.6793
2017-04-12 | 20:00 | 980.2825 | 393.3 | 350.5201 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.0291 | -8.4061e-14 | 51.7832 | -68.85 | 980.2825
2017-04-12 | 21:00 | 949.0938 | 393.3 | 304.795 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.8332 | -8.43e-14 | 70.1157 | -65.85 | 949.0938
2017-04-12 | 22:00 | 921.7802 | 393.3 | 302.2466 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.1183 | -8.4258e-14 | 56.0653 | -65.85 | 921.7802
2017-04-12 | 23:00 | 864.6757 | 393.3 | 282.4527 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.1117 | -8.3869e-14 | 30.2613 | -65.85 | 864.6757
2017-04-13 | 0:00 | 808.7597 | 393.3 | 248.1365 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.5542 | -7.2301e-09 | 12.319 | -65.85 | 808.7597
2017-04-13 | 1:00 | 817.2888 | 393.3 | 257.7621 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.8403 | -7.2282e-09 | 14.4364 | -65.85 | 817.2888
2017-04-13 | 2:00 | 870.1203 | 393.3 | 282.3983 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.9858 | -7.227e-09 | 28.3862 | -65.85 | 870.1203
2017-04-13 | 3:00 | 926.0748 | 393.3 | 291.6248 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.276 | -7.2251e-09 | 52.824 | -65.85 | 926.0748
2017-04-13 | 4:00 | 956.2037 | 393.3 | 296.3215 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.49108 | -0.14426 | 40.044 | -7.2233e-09 | 88.1414 | -65.85 | 956.2037
2017-04-13 | 5:00 | 969.747 | 393.3 | 297.03 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.8711 | -0.54966 | 40.679 | -7.2228e-09 | 112.2665 | -65.85 | 969.747
2017-04-13 | 6:00 | 974.8054 | 393.3 | 287.7776 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 53.6614 | -15.7634 | 40.8799 | -7.2239e-09 | 93.8999 | -65.85 | 974.8054
2017-04-13 | 7:00 | 933.5313 | 393.3 | 217.3675 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 223.3643 | -65.615 | 37.2775 | -7.229e-09 | 24.087 | -68.85 | 933.5313
2017-04-13 | 8:00 | 909.4418 | 393.3 | 171.2888 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 406.5553 | -119.4287 | 30.9981 | -7.4446e-09 | -74.1217 | -68.85 | 909.4418
2017-04-13 | 9:00 | 930.6707 | 393.3 | 171.7134 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 548.0844 | -161.004 | 25.6816 | -7.446e-09 | -144.0548 | -68.85 | 930.6707
2017-04-13 | 10:00 | 942.7335 | 393.3 | 171.9547 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 637.5841 | -187.2952 | 23.7661 | -7.449e-09 | -191.5261 | -68.85 | 942.7335
2017-04-13 | 11:00 | 956.6163 | 393.3 | 172.2323 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 671.7968 | -197.3455 | 23.1962 | -7.4512e-09 | -201.5136 | -68.85 | 956.6163
2017-04-13 | 12:00 | 917.9639 | 393.3 | 171.4593 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 670.0251 | -196.825 | 24.6773 | -15.4228 | -224.2 | -68.85 | 917.9639
2017-04-13 | 13:00 | 935.6634 | 393.3 | 171.8133 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 626.5347 | -184.0494 | 26.2098 | -7.45e-09 | -193.095 | -68.85 | 935.6634
2017-04-13 | 14:00 | 914.6183 | 393.3 | 171.3924 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 542.2827 | -159.2997 | 28.3778 | -7.4474e-09 | -159.9849 | -68.85 | 914.6183
2017-04-13 | 15:00 | 895.8261 | 393.3 | 171.0165 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 403.0576 | -118.4012 | 27.6723 | -7.4444e-09 | -80.369 | -68.85 | 895.8261
2017-04-13 | 16:00 | 917.5397 | 393.3 | 227.542 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 243.1046 | -71.4138 | 21.5569 | -7.2097e-09 | -2.295e-07 | -68.85 | 917.5397
2017-04-13 | 17:00 | 937.9538 | 393.3 | 280.1256 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 76.5994 | -22.5016 | 17.8989 | -7.2198e-09 | 73.2816 | -68.85 | 937.9538
2017-04-13 | 18:00 | 977.1914 | 393.3 | 360.5167 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 5.9986 | -1.7621 | 18.2073 | -7.2199e-09 | 57.981 | -68.85 | 977.1914
2017-04-13 | 19:00 | 1002.7503 | 393.3 | 369.8699 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46382 | -0.13625 | 13.5824 | -7.2157e-09 | 79.7205 | -68.85 | 1002.7503
2017-04-13 | 20:00 | 962.7358 | 393.3 | 366.1762 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9231 | -7.217e-09 | 43.6865 | -68.85 | 962.7358
2017-04-13 | 21:00 | 929.7719 | 393.3 | 298.6196 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6233 | -7.2184e-09 | 78.179 | -65.85 | 929.7719
2017-04-13 | 22:00 | 897.8195 | 393.3 | 297.5111 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7927 | -7.2136e-09 | 65.1657 | -65.85 | 897.8195
2017-04-13 | 23:00 | 842.6688 | 393.3 | 293.0483 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3167 | -7.2029e-09 | 38.4537 | -65.85 | 842.6688
2017-04-14 | 0:00 | 801.7184 | 393.3 | 277.0695 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.27 | -3.4834e-05 | 23.629 | -65.85 | 801.7184
2017-04-14 | 1:00 | 815.6206 | 393.3 | 281.6006 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1579 | -3.4212e-05 | 32.6121 | -65.85 | 815.6206
2017-04-14 | 2:00 | 869.5785 | 393.3 | 290.6798 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1305 | -1.7392e-05 | 64.4182 | -65.85 | 869.5785
2017-04-14 | 3:00 | 931.8709 | 393.3 | 297.2329 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5046 | -8.36e-06 | 99.7834 | -65.85 | 931.8709
2017-04-14 | 4:00 | 958.9766 | 393.3 | 301.991 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.4877 | -0.14327 | 1.215 | -6.7507e-06 | 124.0762 | -65.85 | 958.9766
2017-04-14 | 5:00 | 955.4198 | 393.3 | 299.875 | 83 | 39.7 | 68.3 | 1.9187 | -0.56363 | 1.6028 | -8.9054e-06 | 134.1369 | -65.85 | 955.4198
2017-04-14 | 6:00 | 958.5299 | 393.3 | 285.2063 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 54.9128 | -16.1311 | 3.1586 | -1.7549e-05 | 117.0332 | -65.85 | 958.5299
2017-04-14 | 7:00 | 919.1397 | 393.3 | 261.4417 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 222.3772 | -65.325 | 2.2849 | -1.2695e-05 | 1.3109 | -68.85 | 919.1397
2017-04-14 | 8:00 | 898.1925 | 393.3 | 160.5639 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 405.3178 | -119.0652 | 2.8689 | -1.5939e-05 | -45.6429 | -68.85 | 898.1925
2017-04-14 | 9:00 | 919.8212 | 393.3 | 160.9964 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 552.443 | -162.2844 | 8.7321 | -4.8512e-05 | -130.3159 | -68.85 | 919.8212
2017-04-14 | 10:00 | 926.6215 | 393.3 | 161.1324 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 644.2501 | -189.2534 | 18.828 | -0.0001046 | -196.5855 | -68.85 | 926.6215
2017-04-14 | 11:00 | 947.1844 | 393.3 | 161.5437 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 683.1007 | -200.6661 | 22.5704 | -0.00012539 | -207.6143 | -68.85 | 947.1844
2017-04-14 | 12:00 | 918.1928 | 393.3 | 160.9639 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 683.9561 | -200.9173 | 36.2972 | -26.157 | -224.2 | -68.85 | 918.1928
2017-04-14 | 13:00 | 938.3904 | 393.3 | 161.3678 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 644.008 | -189.1823 | 41.974 | -0.00023319 | -208.0269 | -68.85 | 938.3904
2017-04-14 | 14:00 | 913.6353 | 393.3 | 160.8727 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 566.6589 | -166.4604 | 39.9135 | -0.00022174 | -179.1992 | -68.85 | 913.6353
2017-04-14 | 15:00 | 899.1253 | 393.3 | 160.5825 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 438.0995 | -128.6951 | 39.0866 | -0.00021715 | -102.798 | -68.85 | 899.1253
2017-04-14 | 16:00 | 920.9621 | 393.3 | 219.2678 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 241.6193 | -70.9775 | 34.3026 | -0.00019057 | 1.1648e-07 | -68.85 | 920.9621
2017-04-14 | 17:00 | 927.804 | 393.3 | 257.5624 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 75.9849 | -22.3212 | 34.6627 | -0.00019257 | 69.3654 | -68.85 | 927.804
2017-04-14 | 18:00 | 954.2125 | 393.3 | 342.2585 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 6.3061 | -1.8525 | 36.6159 | -0.00020342 | 34.6346 | -68.85 | 954.2125
2017-04-14 | 19:00 | 971.2897 | 393.3 | 342.8993 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.43672 | -0.12829 | 37.9193 | -0.00021066 | 50.913 | -68.85 | 971.2897
2017-04-14 | 20:00 | 932.3297 | 393.3 | 341.2052 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.3298 | -0.00022405 | 11.8449 | -68.85 | 932.3297
2017-04-14 | 21:00 | 903.1714 | 393.3 | 257.4398 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6277 | -0.00025904 | 62.7542 | -65.85 | 903.1714
2017-04-14 | 22:00 | 871.2017 | 393.3 | 256.7573 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.8153 | -0.00024897 | 45.2794 | -65.85 | 871.2017
2017-04-14 | 23:00 | 812.4474 | 393.3 | 254.0295 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.1795 | -0.000251 | 8.3886 | -65.85 | 812.4474
2017-04-15 | 0:00 | 769.4865 | 393.3 | 207.2827 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.886 | -0.00022159 | 27.568 | -65.85 | 769.4865
2017-04-15 | 1:00 | 771.775 | 393.3 | 206.1842 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.8098 | -0.00024894 | 25.5313 | -65.85 | 771.775
2017-04-15 | 2:00 | 816.65 | 393.3 | 216.3438 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.0532 | -0.00023918 | 45.9032 | -65.85 | 816.65
2017-04-15 | 3:00 | 874.366 | 393.3 | 225.9429 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.0258 | -0.0002057 | 78.0475 | -65.85 | 874.366
2017-04-15 | 4:00 | 895.3161 | 393.3 | 228.9959 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.4381 | -0.080435 | 26.0092 | -0.0001445 | 108.6034 | -65.85 | 895.3161
2017-04-15 | 5:00 | 868.345 | 393.3 | 220.8565 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.1892 | -0.40193 | 16.1657 | -8.9809e-05 | 111.0858 | -65.85 | 868.345
2017-04-15 | 6:00 | 820.409 | 393.3 | 196.485 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 42.9946 | -7.8937 | 11.7834 | -6.5463e-05 | 62.6897 | -65.85 | 820.409
2017-04-15 | 7:00 | 808.0478 | 393.3 | 185.561 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 183.1748 | -33.6306 | 7.8822 | -4.379e-05 | -31.9894 | -68.85 | 808.0478
2017-04-15 | 8:00 | 811.3277 | 393.3 | 169.3266 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 314.9724 | -57.8285 | 7.6532 | -4.2518e-05 | -116.946 | -68.85 | 811.3277
2017-04-15 | 9:00 | 837.8234 | 393.3 | 169.8565 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 430.0217 | -78.9514 | 13.208 | -7.3378e-05 | -186.5614 | -68.85 | 837.8234
2017-04-15 | 10:00 | 869.0906 | 393.3 | 170.4818 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 482.1975 | -88.5307 | 18.931 | -0.00010517 | -202.2388 | -68.85 | 869.0906
2017-04-15 | 11:00 | 869.8325 | 393.3 | 170.4966 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 495.3099 | -90.9382 | 23.8177 | -0.00013232 | -217.1035 | -68.85 | 869.8325
2017-04-15 | 12:00 | 886.4431 | 393.3 | 170.8289 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 535.6259 | -98.3401 | 26.2331 | -11.9547 | -224.2 | -68.85 | 886.4431
2017-04-15 | 13:00 | 866.7391 | 393.3 | 170.4348 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 453.76 | -83.3097 | 33.1477 | -0.00018415 | -195.5435 | -68.85 | 866.7391
2017-04-15 | 14:00 | 855.2825 | 393.3 | 170.2057 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 371.5847 | -68.2224 | 34.3019 | -0.00019057 | -144.4372 | -68.85 | 855.2825
2017-04-15 | 15:00 | 844.6313 | 393.3 | 169.9926 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 251.4414 | -46.1643 | 33.2089 | -0.00018449 | -56.6971 | -68.85 | 844.6313
2017-04-15 | 16:00 | 876.4854 | 393.3 | 196.4245 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 133.6368 | -24.5355 | 33.8298 | -0.00018794 | 40.38 | -68.85 | 876.4854
2017-04-15 | 17:00 | 913.4398 | 393.3 | 227.9046 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 41.5118 | -7.6215 | 29.1719 | -0.00016207 | 109.9233 | -68.85 | 913.4398
2017-04-15 | 18:00 | 940.3921 | 393.3 | 270.7125 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 3.4236 | -0.62857 | 33.0826 | -0.00018379 | 97.5522 | -68.85 | 940.3921
2017-04-15 | 19:00 | 942.3681 | 393.3 | 277.4127 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.27974 | -0.051359 | 41.2258 | -0.00022903 | 84.2514 | -68.85 | 942.3681
2017-04-15 | 20:00 | 902.7071 | 393.3 | 264.7753 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.079 | -0.00027266 | 49.9031 | -68.85 | 902.7071
2017-04-15 | 21:00 | 852.895 | 393.3 | 231.7648 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.8527 | -0.00021029 | 46.9276 | -65.85 | 852.895
2017-04-15 | 22:00 | 812.6349 | 393.3 | 217.7252 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.8654 | -0.00023814 | 27.6945 | -65.85 | 812.6349
2017-04-15 | 23:00 | 770.0196 | 393.3 | 208.0967 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6466 | -0.00020915 | 19.4265 | -65.85 | 770.0196
2017-04-16 | 0:00 | 729.5621 | 393.3 | 175.4371 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.7825 | -0.00030435 | 2.5929 | -63.85 | 729.5621
2017-04-16 | 1:00 | 737.7169 | 393.3 | 178.9076 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.6799 | -0.00018711 | 27.8796 | -63.85 | 737.7169
2017-04-16 | 2:00 | 789.6612 | 393.3 | 181.7275 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3361 | -0.00012964 | 71.2478 | -63.85 | 789.6612
2017-04-16 | 3:00 | 832.2145 | 393.3 | 182.9862 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.2208 | -9.0115e-05 | 97.6576 | -63.85 | 832.2145
2017-04-16 | 4:00 | 851.7555 | 393.3 | 183.5364 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37281 | -0.082138 | 5.555 | -3.0861e-05 | 129.0235 | -63.85 | 851.7555
2017-04-16 | 5:00 | 813.6353 | 393.3 | 180.8056 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.5075 | -0.55244 | 5.5642 | -3.0912e-05 | 104.8604 | -63.85 | 813.6353
2017-04-16 | 6:00 | 758.3292 | 393.3 | 177.1255 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 24.992 | -5.5062 | 3.2051 | -1.7806e-05 | 42.1628 | -63.85 | 758.3292
2017-04-16 | 7:00 | 743.6069 | 393.3 | 173.7721 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 95.1915 | -20.9724 | 2.9527 | -1.6404e-05 | -8.887 | -64.35 | 743.6069
2017-04-16 | 8:00 | 746.5207 | 393.3 | 157.5304 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 199.942 | -44.0509 | 8.2178 | -4.5654e-05 | -73.7685 | -64.35 | 746.5207
2017-04-16 | 9:00 | 756.61 | 393.3 | 157.7322 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 340.304 | -74.9752 | 12.2684 | -6.8157e-05 | -173.4693 | -64.35 | 756.61
2017-04-16 | 10:00 | 763.2584 | 393.3 | 157.8652 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 435.5532 | -98.7099 | 13.6559 | -13.6559 | -224.2 | -64.35 | 763.2584
2017-04-16 | 11:00 | 788.9773 | 393.3 | 158.3795 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 480.4131 | -118.3653 | 6.3492 | -6.3492 | -224.2 | -64.35 | 788.9773
2017-04-16 | 12:00 | 826.3361 | 393.3 | 159.1267 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 514.9159 | -116.2566 | 5.6206 | -5.6206 | -224.2 | -64.35 | 826.3361
2017-04-16 | 13:00 | 807.0744 | 393.3 | 158.7415 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 455.8343 | -100.4286 | 12.96 | -7.2e-05 | -212.7827 | -64.35 | 807.0744
2017-04-16 | 14:00 | 802.1659 | 393.3 | 158.6433 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 399.5818 | -88.0352 | 18.7909 | -0.00010439 | -183.1649 | -64.35 | 802.1659
2017-04-16 | 15:00 | 792.268 | 393.3 | 158.4454 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 294.3941 | -64.8604 | 31.7508 | -0.00017639 | -124.8117 | -64.35 | 792.268
2017-04-16 | 16:00 | 804.2807 | 393.3 | 174.9856 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 167.418 | -36.8852 | 23.8039 | -0.00013224 | -26.2915 | -64.35 | 804.2807
2017-04-16 | 17:00 | 857.7088 | 393.3 | 180.9975 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 56.523 | -12.4531 | 24.2244 | -0.00013458 | 91.3671 | -64.35 | 857.7088
2017-04-16 | 18:00 | 899.8092 | 393.3 | 242.189 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 5.1136 | -1.1266 | 25.0139 | -0.00013897 | 87.8695 | -64.35 | 899.8092
2017-04-16 | 19:00 | 921.8026 | 393.3 | 244.7201 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.36361 | -0.080109 | 22.9399 | -0.00012744 | 110.1092 | -64.35 | 921.8026
2017-04-16 | 20:00 | 881.7464 | 393.3 | 243.4126 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8508 | -0.00013806 | 70.0331 | -64.35 | 881.7464
2017-04-16 | 21:00 | 839.7569 | 393.3 | 184.8151 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.8992 | -0.00021611 | 77.6929 | -63.85 | 839.7569
2017-04-16 | 22:00 | 797.0846 | 393.3 | 183.273 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.5174 | -0.00018065 | 54.9444 | -63.85 | 797.0846
2017-04-16 | 23:00 | 747.946 | 393.3 | 181.1352 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.8742 | -0.00013263 | 36.0867 | -63.85 | 747.946
2017-04-17 | 0:00 | 712.8051 | 393.3 | 252.7561 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.1404 | -7.7634e-15 | -61.8413 | -63.85 | 712.8051
2017-04-17 | 1:00 | 719.9049 | 393.3 | 252.8981 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.3254 | -7.7958e-15 | -64.5686 | -63.85 | 719.9049
2017-04-17 | 2:00 | 779.9897 | 393.3 | 254.0998 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.0884 | -7.7766e-15 | -16.5485 | -63.85 | 779.9897
2017-04-17 | 3:00 | 827.4497 | 393.3 | 261.6519 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.4478 | -7.2613e-15 | -2.2235e-13 | -63.85 | 827.4497
2017-04-17 | 4:00 | 851.6768 | 393.3 | 282.1894 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34937 | 0 | 35.7881 | -7.2948e-15 | -1.2833e-13 | -63.85 | 851.6768
2017-04-17 | 5:00 | 838.7625 | 393.3 | 272.6933 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.0095 | 0 | 43.6096 | -7.3051e-15 | -1.4049e-13 | -63.85 | 838.7625
2017-04-17 | 6:00 | 843.5057 | 393.3 | 265.6517 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 10.1058 | 0 | 51.3983 | -7.3048e-15 | -1.6305e-13 | -63.85 | 843.5057
2017-04-17 | 7:00 | 876.3946 | 393.3 | 289.5394 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 26.6654 | 0 | 58.6398 | -7.3109e-15 | -1.3143e-13 | -64.35 | 876.3946
2017-04-17 | 8:00 | 915.4539 | 393.3 | 307.6338 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 41.5916 | 0 | 65.1988 | -7.3677e-15 | 2.3797 | -64.35 | 915.4539
2017-04-17 | 9:00 | 981.6478 | 393.3 | 356.1393 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 49.5519 | 0 | 78.5701 | -7.3671e-15 | 2.6366 | -64.35 | 981.6478
2017-04-17 | 10:00 | 995.9144 | 393.3 | 365.3158 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 55.8235 | 0 | 79.3976 | -7.3784e-15 | 2.6274 | -64.35 | 995.9144
2017-04-17 | 11:00 | 1010.9713 | 393.3 | 371.0989 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 68.0034 | 0 | 76.2953 | -7.4212e-15 | 2.8238 | -64.35 | 1010.9713
2017-04-17 | 12:00 | 972.6734 | 393.3 | 325.4762 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 70.6545 | 0 | 81.7754 | -7.3723e-15 | 2.0172 | -64.35 | 972.6734
2017-04-17 | 13:00 | 1022.3741 | 393.3 | 377.294 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 47.8082 | 0 | 90.4978 | -7.7303e-15 | 14.0241 | -64.35 | 1022.3741
2017-04-17 | 14:00 | 1022.9808 | 393.3 | 377.3208 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 42.5736 | 0 | 93.6748 | -7.7325e-15 | 13.0617 | -64.35 | 1022.9808
2017-04-17 | 15:00 | 1002.4804 | 393.3 | 374.7296 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 43.1071 | 0 | 84.1668 | -7.6135e-15 | 3.1268 | -64.35 | 1002.4804
2017-04-17 | 16:00 | 1012.4449 | 393.3 | 393.3242 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 23.2346 | 0 | 84.4804 | -7.7298e-15 | 10.1557 | -64.35 | 1012.4449
2017-04-17 | 17:00 | 1026.6238 | 393.3 | 402.147 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 4.8124 | 0 | 73.6322 | -7.7024e-15 | 28.9822 | -64.35 | 1026.6238
2017-04-17 | 18:00 | 1036.8656 | 393.3 | 402.2982 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 0.64561 | 0 | 64.6858 | -7.6998e-15 | 28.486 | -64.35 | 1036.8656
2017-04-17 | 19:00 | 998.7946 | 393.3 | 387.7497 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.20682 | 0 | 64.6948 | -7.36e-15 | 2.3932 | -64.35 | 998.7946
2017-04-17 | 20:00 | 945.7923 | 393.3 | 335.7614 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.34 | -7.3617e-15 | 2.2409 | -64.35 | 945.7923
2017-04-17 | 21:00 | 904.1767 | 393.3 | 292.2919 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.5349 | -7.3196e-15 | -1.308e-13 | -63.85 | 904.1767
2017-04-17 | 22:00 | 869.4065 | 393.3 | 276.7678 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.2887 | -7.322e-15 | -1.4336e-13 | -63.85 | 869.4065
2017-04-17 | 23:00 | 812.7978 | 393.3 | 254.756 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.2852 | -7.7894e-15 | -26.0934 | -63.85 | 812.7978
2017-04-18 | 0:00 | 777.1696 | 393.3 | 209.0429 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.4602 | -6.6807e-13 | 7.9166 | -65.85 | 777.1696
2017-04-18 | 1:00 | 784.9531 | 393.3 | 210.4855 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.8928 | -6.6968e-13 | 8.3248 | -65.85 | 784.9531
2017-04-18 | 2:00 | 829.0153 | 393.3 | 224.392 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8048 | -6.5337e-13 | 28.4685 | -65.85 | 829.0153
2017-04-18 | 3:00 | 882.0992 | 393.3 | 227.9043 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.8914 | -6.3818e-13 | 67.9535 | -65.85 | 882.0992
2017-04-18 | 4:00 | 909.1962 | 393.3 | 228.7126 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.35511 | -0.026079 | 52.1389 | -6.3789e-13 | 96.6657 | -65.85 | 909.1962
2017-04-18 | 5:00 | 895.1685 | 393.3 | 227.3097 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.4902 | -0.18288 | 49.0553 | -6.4002e-13 | 98.0462 | -65.85 | 895.1685
2017-04-18 | 6:00 | 881.776 | 393.3 | 224.7942 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 31.0027 | -2.2768 | 40.94 | -6.444e-13 | 72.9659 | -65.85 | 881.776
2017-04-18 | 7:00 | 876.1938 | 393.3 | 223.4516 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 112.1387 | -8.2354 | 28.307 | -6.431e-13 | 23.4818 | -68.85 | 876.1938
2017-04-18 | 8:00 | 896.9218 | 393.3 | 160.5384 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 249.5792 | -18.3289 | 18.4026 | -6.6986e-13 | -7.4195 | -68.85 | 896.9218
2017-04-18 | 9:00 | 920.432 | 393.3 | 161.0086 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 373.811 | -27.4525 | 15.5995 | -6.3094e-13 | -92.7846 | -68.85 | 920.432
2017-04-18 | 10:00 | 949.7141 | 393.3 | 161.5943 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 465.1623 | -34.1612 | 13.9551 | -6.2232e-13 | -145.0864 | -68.85 | 949.7141
2017-04-18 | 11:00 | 944.9851 | 393.3 | 161.4997 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 515.6586 | -37.8697 | 16.5577 | -5.5622e-13 | -199.1113 | -68.85 | 944.9851
2017-04-18 | 12:00 | 917.0345 | 393.3 | 160.9407 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 531.081 | -39.0373 | 16.4599 | -16.4598 | -224.2 | -68.85 | 917.0345
2017-04-18 | 13:00 | 941.0632 | 393.3 | 161.4213 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 537.6635 | -39.4857 | 20.7631 | -3.349 | -224.2 | -68.85 | 941.0632
2017-04-18 | 14:00 | 933.1095 | 393.3 | 161.2622 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 488.8504 | -35.9009 | 29.2383 | -6.5005e-13 | -202.1906 | -68.85 | 933.1095
2017-04-18 | 15:00 | 913.4451 | 393.3 | 160.8689 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 382.5073 | -28.0911 | 31.3362 | -6.8216e-13 | -126.0262 | -68.85 | 913.4451
2017-04-18 | 16:00 | 940.1284 | 393.3 | 203.8217 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 204.4678 | -15.016 | 37.9706 | -6.6272e-13 | 12.1342 | -68.85 | 940.1284
2017-04-18 | 17:00 | 948.0002 | 393.3 | 226.2695 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 55.2267 | -4.0558 | 36.9804 | -6.3941e-13 | 121.0294 | -68.85 | 948.0002
2017-04-18 | 18:00 | 975.95 | 393.3 | 319.2559 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 4.5419 | -0.33356 | 47.7541 | -6.468e-13 | 68.4816 | -68.85 | 975.95
2017-04-18 | 19:00 | 985.0621 | 393.3 | 321.0004 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.33515 | -0.024613 | 46.7688 | -6.4087e-13 | 77.7324 | -68.85 | 985.0621
2017-04-18 | 20:00 | 937.9628 | 393.3 | 317.9001 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.7022 | -6.5305e-13 | 27.4104 | -68.85 | 937.9628
2017-04-18 | 21:00 | 904.5228 | 393.3 | 228.4172 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.9527 | -6.4026e-13 | 76.803 | -65.85 | 904.5228
2017-04-18 | 22:00 | 865.1086 | 393.3 | 225.2171 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7433 | -6.5482e-13 | 33.7981 | -65.85 | 865.1086
2017-04-18 | 23:00 | 811.7636 | 393.3 | 212.5297 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.3035 | -6.7339e-13 | 9.0804 | -65.85 | 811.7636
2017-04-19 | 0:00 | 780.2067 | 393.3 | 219.5041 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.133 | -65.4355 | 37.255 | -65.85 | 780.2067
2017-04-19 | 1:00 | 785.6259 | 393.3 | 219.6125 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.9025 | -66.8434 | 40.7043 | -65.85 | 785.6259
2017-04-19 | 2:00 | 833.6064 | 393.3 | 220.5721 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.9929 | -54.9119 | 67.6034 | -65.85 | 833.6064
2017-04-19 | 3:00 | 886.3841 | 393.3 | 221.6277 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.9852 | -46.071 | 97.4922 | -65.85 | 886.3841
2017-04-19 | 4:00 | 913.5705 | 393.3 | 222.1714 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.47917 | -0.14076 | 76.3037 | -42.6224 | 126.0293 | -65.85 | 913.5705
2017-04-19 | 5:00 | 907.0108 | 393.3 | 222.0402 | 83 | 39.7 | 68.3 | 3.3178 | -0.97462 | 66.3805 | -40.9612 | 138.7582 | -65.85 | 907.0108
2017-04-19 | 6:00 | 885.6612 | 393.3 | 221.6132 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 68.3945 | -20.0914 | 68.9585 | -56.7213 | 89.1576 | -65.85 | 885.6612
2017-04-19 | 7:00 | 865.2299 | 393.3 | 221.2046 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 243.9933 | -71.6749 | 77.7372 | -2.992 | -100.0883 | -68.85 | 865.2299
2017-04-19 | 8:00 | 864.9965 | 393.3 | 204.8999 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 421.0512 | -123.687 | 74.8545 | -0.20883 | -206.0632 | -68.85 | 864.9965
2017-04-19 | 9:00 | 900.3754 | 393.3 | 205.6075 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 555.1338 | -163.0748 | 74.476 | -42.3081 | -219.709 | -68.85 | 900.3754
2017-04-19 | 10:00 | 923.36 | 393.3 | 206.0672 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 636.0719 | -186.851 | 69.4161 | -66.3803 | -223.2139 | -68.85 | 923.36
2017-04-19 | 11:00 | 950.5104 | 393.3 | 206.6102 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 653.7317 | -192.0387 | 60.4085 | -45.9086 | -220.5426 | -68.85 | 950.5104
2017-04-19 | 12:00 | 919.0336 | 393.3 | 205.9807 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 632.5719 | -185.8228 | 58.1567 | -56.535 | -223.5678 | -68.85 | 919.0336
2017-04-19 | 13:00 | 944.2782 | 393.3 | 206.4856 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 620.8732 | -182.3863 | 45.3563 | -13.8534 | -220.4472 | -68.85 | 944.2782
2017-04-19 | 14:00 | 925.0584 | 393.3 | 206.1012 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 554.8574 | -162.9936 | 45.1558 | -5.5917 | -204.3207 | -68.85 | 925.0584
2017-04-19 | 15:00 | 908.0944 | 393.3 | 205.7619 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 429.9199 | -126.2923 | 47.0804 | -3.2959 | -137.9296 | -68.85 | 908.0944
2017-04-19 | 16:00 | 922.1475 | 393.3 | 222.3429 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 251.8151 | -73.9726 | 54.8262 | -29.6142 | 1.9471e-13 | -68.85 | 922.1475
2017-04-19 | 17:00 | 935.4865 | 393.3 | 237.7481 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 79.9297 | -23.4799 | 43.7304 | -1.231e-13 | 85.0084 | -68.85 | 935.4865
2017-04-19 | 18:00 | 959.6702 | 393.3 | 268.6755 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 7.5264 | -2.2109 | 37.3249 | -1.2687e-13 | 112.1044 | -68.85 | 959.6702
2017-04-19 | 19:00 | 985.7276 | 393.3 | 293.6658 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44908 | -0.13192 | 30.6482 | -1.3144e-13 | 121.8463 | -68.85 | 985.7276
2017-04-19 | 20:00 | 949.7913 | 393.3 | 293.3664 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4955 | -1.3483e-13 | 93.9795 | -68.85 | 949.7913
2017-04-19 | 21:00 | 910.7324 | 393.3 | 282.3506 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.2863 | -1.4238e-13 | 74.7456 | -65.85 | 910.7324
2017-04-19 | 22:00 | 870.9258 | 393.3 | 275.7883 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1803 | -1.9048e-13 | 61.6073 | -65.85 | 870.9258
2017-04-19 | 23:00 | 822.7842 | 393.3 | 262.7411 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.4845 | -2.2125e-13 | 47.7086 | -65.85 | 822.7842
2017-04-20 | 0:00 | 775.6153 | 393.3 | 277.1417 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7236 | -4.0151e-13 | -6.5183e-11 | -65.85 | 775.6153
2017-04-20 | 1:00 | 784.69 | 393.3 | 288.5803 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.85972 | -3.4386e-13 | -5.4946e-11 | -65.85 | 784.69
2017-04-20 | 2:00 | 830.3242 | 393.3 | 318.4227 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.55144 | -3.8387e-13 | -5.6552e-11 | -65.85 | 830.3242
2017-04-20 | 3:00 | 884.5552 | 393.3 | 350.7939 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.41125 | -4.0088e-13 | -5.2791e-11 | -65.85 | 884.5552
2017-04-20 | 4:00 | 918.0308 | 393.3 | 386.111 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.41089 | 0 | 0.15889 | -2.7351e-13 | 4.2617e-10 | -65.85 | 918.0308
2017-04-20 | 5:00 | 909.8639 | 393.3 | 389.0019 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.1129 | 0 | 0.29909 | -3.4387e-13 | 6.3006e-11 | -65.85 | 909.8639
2017-04-20 | 6:00 | 906.5658 | 393.3 | 374.361 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 17.6071 | 0 | 0.24764 | -3.8382e-13 | 7.184e-12 | -65.85 | 906.5658
2017-04-20 | 7:00 | 899.4889 | 393.3 | 343.5186 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 56.7338 | 0 | 2.1865 | -3.8811e-13 | -5.1464e-11 | -68.85 | 899.4889
2017-04-20 | 8:00 | 927.899 | 393.3 | 346.1929 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 85.6544 | 0 | 1.9017 | -3.8182e-13 | -3.2661e-11 | -68.85 | 927.899
2017-04-20 | 9:00 | 971.5171 | 393.3 | 359.564 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 116.7274 | 0 | 4.9756 | -4.0471e-13 | 9.4645e-12 | -68.85 | 971.5171
2017-04-20 | 10:00 | 956.159 | 393.3 | 272.6561 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 171.3142 | 0 | 23.9387 | -4.1485e-13 | -6.0203e-11 | -68.85 | 956.159
2017-04-20 | 11:00 | 958.0791 | 393.3 | 262.4518 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 193.142 | 0 | 14.2353 | -4.1099e-13 | -8.6081e-11 | -68.85 | 958.0791
2017-04-20 | 12:00 | 924.7106 | 393.3 | 253.8495 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 175.4161 | 0 | 7.1949 | -4.0616e-13 | -1.043e-10 | -68.85 | 924.7106
2017-04-20 | 13:00 | 964.2468 | 393.3 | 335.8814 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 136.7374 | 0 | 3.3779 | -4.0236e-13 | -7.8207e-11 | -68.85 | 964.2468
2017-04-20 | 14:00 | 972.83 | 393.3 | 381.6393 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 93.8041 | 0 | 5.5366 | -3.9726e-13 | 1.2922e-11 | -68.85 | 972.83
2017-04-20 | 15:00 | 974.1265 | 393.3 | 402.7267 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 68.2198 | 0 | 10.3299 | -4.0553e-13 | 1.0773e-11 | -68.85 | 974.1265
2017-04-20 | 16:00 | 993.9198 | 393.3 | 437.8735 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 36.5955 | 0 | 22.7009 | -4.1238e-13 | 1.0518e-11 | -68.85 | 993.9198
2017-04-20 | 17:00 | 1000.4596 | 393.3 | 446.4867 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 11.5361 | 0 | 29.8868 | -4.1581e-13 | 9.766e-12 | -68.85 | 1000.4596
2017-04-20 | 18:00 | 1030.6197 | 393.3 | 450.0578 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 1.9185 | 0 | 42.3934 | -4.1567e-13 | 9.5434e-12 | -68.85 | 1030.6197
2017-04-20 | 19:00 | 1025.8508 | 393.3 | 438.2799 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.26089 | 0 | 48.06 | -4.1395e-13 | 9.9899e-12 | -68.85 | 1025.8508
2017-04-20 | 20:00 | 984.2734 | 393.3 | 408.6348 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.6887 | -4.1406e-13 | 1.0372e-11 | -68.85 | 984.2734
2017-04-20 | 21:00 | 941.3259 | 393.3 | 348.8291 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.1468 | -4.1122e-13 | 9.3335e-12 | -65.85 | 941.3259
2017-04-20 | 22:00 | 893.287 | 393.3 | 302.7595 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.1775 | -4.1843e-13 | -1.5308e-10 | -65.85 | 893.287
2017-04-20 | 23:00 | 828.5582 | 393.3 | 266.9398 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.7683 | -4.172e-13 | -7.157e-11 | -65.85 | 828.5582
2017-04-21 | 0:00 | 791.6134 | 393.3 | 252.7898 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.3146 | -1.1548e-13 | 6.759 | -65.85 | 791.6134
2017-04-21 | 1:00 | 793.9384 | 393.3 | 253.6079 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.2864 | -1.1548e-13 | 6.7941 | -65.85 | 793.9384
2017-04-21 | 2:00 | 838.6836 | 393.3 | 279.8174 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.2627 | -1.1548e-13 | 9.2534 | -65.85 | 838.6836
2017-04-21 | 3:00 | 899.3182 | 393.3 | 317.1771 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.1854 | -1.1548e-13 | 20.6057 | -65.85 | 899.3182
2017-04-21 | 4:00 | 924.7269 | 393.3 | 328.646 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37082 | 0 | 15.6415 | -1.1549e-13 | 48.7185 | -65.85 | 924.7269
2017-04-21 | 5:00 | 916.1456 | 393.3 | 328.6799 | 83 | 39.7 | 68.3 | 3.3054 | 0 | 11.0211 | -1.155e-13 | 54.6893 | -65.85 | 916.1456
2017-04-21 | 6:00 | 899.9231 | 393.3 | 317.5974 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 34.9948 | 0 | 5.812 | -1.1548e-13 | 27.1689 | -65.85 | 899.9231
2017-04-21 | 7:00 | 884.9784 | 393.3 | 257.4821 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 127.8345 | 0 | 2.6118 | -1.0785e-13 | -7.9768e-12 | -68.85 | 884.9784
2017-04-21 | 8:00 | 893.7914 | 393.3 | 205.4758 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 251.3571 | 0 | 1.7286 | -1.1911e-13 | -58.9202 | -68.85 | 893.7914
2017-04-21 | 9:00 | 915.7666 | 393.3 | 205.9153 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 301.1191 | 0 | 1.2661 | -1.1914e-13 | -82.784 | -68.85 | 915.7666
2017-04-21 | 10:00 | 909.0083 | 393.3 | 205.7802 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 360.2071 | 0 | 2.5415 | -1.1905e-13 | -147.7704 | -68.85 | 909.0083
2017-04-21 | 11:00 | 925.2625 | 393.3 | 206.1053 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 424.8752 | 0 | 2.3966 | -1.19e-13 | -196.3646 | -68.85 | 925.2625
2017-04-21 | 12:00 | 899.149 | 393.3 | 205.583 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 368.8136 | 0 | 2.6583 | -1.1904e-13 | -166.1558 | -68.85 | 899.149
2017-04-21 | 13:00 | 949.6245 | 393.3 | 206.5925 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 276.3595 | 0 | 2.3733 | -1.1913e-13 | -23.9508 | -68.85 | 949.6245
2017-04-21 | 14:00 | 924.4956 | 393.3 | 206.0899 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 250.8076 | 0 | 2.9713 | -1.191e-13 | -27.2233 | -68.85 | 924.4956
2017-04-21 | 15:00 | 902.1801 | 393.3 | 205.6436 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 236.3182 | 0 | 3.0835 | -1.1909e-13 | -35.7152 | -68.85 | 902.1801
2017-04-21 | 16:00 | 933.1637 | 393.3 | 285.5431 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 133.8541 | 0 | 5.1158 | -1.1546e-13 | 11.9008 | -68.85 | 933.1637
2017-04-21 | 17:00 | 937.9082 | 393.3 | 336.667 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 45.6005 | 0 | 5.4522 | -1.1551e-13 | 37.6386 | -68.85 | 937.9082
2017-04-21 | 18:00 | 975.721 | 393.3 | 344.1037 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 5.1616 | 0 | 11.8713 | -1.1551e-13 | 78.3344 | -68.85 | 975.721
2017-04-21 | 19:00 | 984.0843 | 393.3 | 345.5249 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.30694 | 0 | 7.6667 | -1.1552e-13 | 91.3357 | -68.85 | 984.0843
2017-04-21 | 20:00 | 945.13 | 393.3 | 343.5324 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.256 | -1.1553e-13 | 57.3915 | -68.85 | 945.13
2017-04-21 | 21:00 | 913.5653 | 393.3 | 335.2931 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9563 | -1.155e-13 | 33.9659 | -65.85 | 913.5653
2017-04-21 | 22:00 | 876.5657 | 393.3 | 331.2638 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.5448 | -1.1547e-13 | 11.407 | -65.85 | 876.5657
2017-04-21 | 23:00 | 830.2046 | 393.3 | 311.4756 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.4005 | -1.1546e-13 | 6.4785 | -65.85 | 830.2046
2017-04-22 | 0:00 | 782.8394 | 393.3 | 233.7857 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.424 | -5.8685e-16 | 46.8798 | -65.85 | 782.8394
2017-04-22 | 1:00 | 782.3534 | 393.3 | 231.9606 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8675 | -5.8696e-16 | 45.2753 | -65.85 | 782.3534
2017-04-22 | 2:00 | 830.2244 | 393.3 | 245.3309 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.4886 | -5.8701e-16 | 61.055 | -65.85 | 830.2244
2017-04-22 | 3:00 | 884.2967 | 393.3 | 254.5152 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.4893 | -5.8694e-16 | 85.9423 | -65.85 | 884.2967
2017-04-22 | 4:00 | 902.1516 | 393.3 | 255.1156 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40168 | -0.10325 | 9.4478 | -5.869e-16 | 105.9398 | -65.85 | 902.1516
2017-04-22 | 5:00 | 879.1724 | 393.3 | 239.917 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.9746 | -0.76459 | 11.0968 | -5.8697e-16 | 107.4985 | -65.85 | 879.1724
2017-04-22 | 6:00 | 832.8287 | 393.3 | 204.3603 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 47.2792 | -12.1526 | 13.0638 | -5.8708e-16 | 65.9279 | -65.85 | 832.8287
2017-04-22 | 7:00 | 820.0198 | 393.3 | 185.8004 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 179.4413 | -46.1232 | 7.9994 | -6.0461e-16 | -4.148 | -68.85 | 820.0198
2017-04-22 | 8:00 | 824.935 | 393.3 | 169.5987 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 353.0865 | -90.7566 | 11.8863 | -6.0512e-16 | -113.0299 | -68.85 | 824.935
2017-04-22 | 9:00 | 847.5088 | 393.3 | 170.0502 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 442.1371 | -113.646 | 17.4129 | -6.053e-16 | -158.6954 | -68.85 | 847.5088
2017-04-22 | 10:00 | 855.2344 | 393.3 | 170.2047 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 519.6448 | -133.5684 | 21.3184 | -6.0558e-16 | -210.6151 | -68.85 | 855.2344
2017-04-22 | 11:00 | 870.3016 | 393.3 | 170.506 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 586.3987 | -150.7267 | 23.7664 | -23.6929 | -224.2 | -68.85 | 870.3016
2017-04-22 | 12:00 | 900.7072 | 393.3 | 171.1141 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 612.7763 | -157.5067 | 24.7429 | -14.4694 | -224.2 | -68.85 | 900.7072
2017-04-22 | 13:00 | 892.6543 | 393.3 | 170.9531 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 575.5763 | -147.945 | 22.071 | -6.0601e-16 | -216.2511 | -68.85 | 892.6543
2017-04-22 | 14:00 | 861.5599 | 393.3 | 170.3312 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 474.4785 | -121.959 | 26.0516 | -6.0542e-16 | -179.1925 | -68.85 | 861.5599
2017-04-22 | 15:00 | 847.9089 | 393.3 | 170.0582 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 376.3719 | -96.7419 | 40.8895 | -6.054e-16 | -135.5188 | -68.85 | 847.9089
2017-04-22 | 16:00 | 864.4618 | 393.3 | 186.6892 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 240.9796 | -61.9409 | 44.0151 | -6.0531e-16 | -42.0313 | -68.85 | 864.4618
2017-04-22 | 17:00 | 880.825 | 393.3 | 202.4878 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 79.6685 | -20.4778 | 40.6516 | -5.8734e-16 | 65.9448 | -68.85 | 880.825
2017-04-22 | 18:00 | 912.9757 | 393.3 | 246.8911 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 8.1566 | -2.0966 | 36.9278 | -5.8729e-16 | 86.8467 | -68.85 | 912.9757
2017-04-22 | 19:00 | 939.3981 | 393.3 | 263.363 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42802 | -0.11002 | 36.096 | -5.8727e-16 | 100.3711 | -68.85 | 939.3981
2017-04-22 | 20:00 | 911.0251 | 393.3 | 263.1818 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1394 | -5.8725e-16 | 78.7539 | -68.85 | 911.0251
2017-04-22 | 21:00 | 874.5335 | 393.3 | 234.4929 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.6211 | -5.8724e-16 | 75.0695 | -65.85 | 874.5335
2017-04-22 | 22:00 | 824.2361 | 393.3 | 223.029 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0195 | -5.8723e-16 | 53.8375 | -65.85 | 824.2361
2017-04-22 | 23:00 | 780.2498 | 393.3 | 215.4447 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9372 | -5.8714e-16 | 46.0178 | -65.85 | 780.2498
2017-04-23 | 0:00 | 737.3976 | 393.3 | 189.6435 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7647 | -2.8058e-15 | 39.2393 | -63.85 | 737.3976
2017-04-23 | 1:00 | 746.7349 | 393.3 | 191.3982 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7325 | -2.8397e-15 | 49.3541 | -63.85 | 746.7349
2017-04-23 | 2:00 | 795.178 | 393.3 | 196.0337 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7983 | -2.9599e-15 | 78.996 | -63.85 | 795.178
2017-04-23 | 3:00 | 851.6462 | 393.3 | 199.3241 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6346 | -2.988e-15 | 109.3374 | -63.85 | 851.6462
2017-04-23 | 4:00 | 879.8121 | 393.3 | 201.6843 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.48927 | -0.19762 | 6.3405 | -2.9715e-15 | 138.1456 | -63.85 | 879.8121
2017-04-23 | 5:00 | 860.0031 | 393.3 | 197.8527 | 83 | 39.7 | 68.3 | 4.262 | -1.7215 | 6.3172 | -2.7749e-15 | 132.8426 | -63.85 | 860.0031
2017-04-23 | 6:00 | 800.8565 | 393.3 | 184.5374 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 76.2938 | -30.8163 | 8.3868 | -2.5324e-15 | 46.1049 | -63.85 | 800.8565
2017-04-23 | 7:00 | 779.1047 | 393.3 | 174.4821 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 255.1582 | -103.0627 | 8.6717 | -2.6914e-15 | -57.6946 | -64.35 | 779.1047
2017-04-23 | 8:00 | 749.7917 | 393.3 | 157.5958 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 432.1889 | -174.5684 | 5.99 | -2.4969e-15 | -170.0647 | -64.35 | 749.7917
2017-04-23 | 9:00 | 761.6417 | 393.3 | 157.8328 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 560.6313 | -227.3725 | 4.0884 | -4.0883 | -224.2 | -64.35 | 761.6417
2017-04-23 | 10:00 | 782.6256 | 393.3 | 158.2525 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 615.4192 | -259.5961 | 2.9997 | -2.9997 | -224.2 | -64.35 | 782.6256
2017-04-23 | 11:00 | 806.9191 | 393.3 | 158.7384 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 650.3716 | -270.7409 | 6.653 | -6.6529 | -224.2 | -64.35 | 806.9191
2017-04-23 | 12:00 | 833.835 | 393.3 | 159.2767 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 670.5125 | -270.8312 | 10.4421 | -4.115 | -224.2 | -64.35 | 833.835
2017-04-23 | 13:00 | 827.8387 | 393.3 | 159.1568 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 634.1241 | -256.1334 | 11.5821 | -2.2849e-15 | -213.641 | -64.35 | 827.8387
2017-04-23 | 14:00 | 790.2465 | 393.3 | 158.4049 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 554.0981 | -223.8095 | 12.5819 | -2.4473e-15 | -207.3789 | -64.35 | 790.2465
2017-04-23 | 15:00 | 760.328 | 393.3 | 157.8066 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 419.5901 | -169.4795 | 10.5308 | -2.6215e-15 | -155.47 | -64.35 | 760.328
2017-04-23 | 16:00 | 791.6543 | 393.3 | 174.7331 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 261.5586 | -105.6479 | 7.8303 | -2.6833e-15 | -48.0698 | -64.35 | 791.6543
2017-04-23 | 17:00 | 838.2886 | 393.3 | 191.3508 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 88.1489 | -35.6048 | 5.2561 | -2.2444e-15 | 72.0876 | -64.35 | 838.2886
2017-04-23 | 18:00 | 880.2398 | 393.3 | 248.8202 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 9.1803 | -3.7081 | 1.9577 | -2.2751e-15 | 83.2397 | -64.35 | 880.2398
2017-04-23 | 19:00 | 911.958 | 393.3 | 254.7918 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44281 | -0.17886 | 1.9904 | -2.5838e-15 | 111.1618 | -64.35 | 911.958
2017-04-23 | 20:00 | 891.9092 | 393.3 | 254.1341 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1915 | -2.7429e-15 | 93.1335 | -64.35 | 891.9092
2017-04-23 | 21:00 | 855.439 | 393.3 | 204.4297 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.39255 | -2.2509e-15 | 112.2667 | -63.85 | 855.439
2017-04-23 | 22:00 | 806.5499 | 393.3 | 201.2625 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9901 | -2.7223e-15 | 75.9473 | -63.85 | 806.5499
2017-04-23 | 23:00 | 752.8829 | 393.3 | 195.6479 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8406 | -2.6663e-15 | 47.5444 | -63.85 | 752.8829
2017-04-24 | 0:00 | 722.1486 | 393.3 | 194.2065 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.5595 | -3.7081e-15 | 24.6326 | -63.85 | 722.1486
2017-04-24 | 1:00 | 730.0752 | 393.3 | 195.9112 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.1982 | -3.6448e-15 | 23.7157 | -63.85 | 730.0752
2017-04-24 | 2:00 | 788.7289 | 393.3 | 206.6328 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4129 | -3.7217e-15 | 54.3332 | -63.85 | 788.7289
2017-04-24 | 3:00 | 849.6654 | 393.3 | 210.2023 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2719 | -3.7935e-15 | 84.8412 | -63.85 | 849.6654
2017-04-24 | 4:00 | 884.4239 | 393.3 | 211.6152 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.47877 | -0.10548 | 24.3407 | -3.8486e-15 | 114.7446 | -63.85 | 884.4239
2017-04-24 | 5:00 | 884.1004 | 393.3 | 209.0559 | 83 | 39.7 | 68.3 | 4.5604 | -1.0047 | 32.7922 | -3.8971e-15 | 118.2466 | -63.85 | 884.1004
2017-04-24 | 6:00 | 874.0295 | 393.3 | 199.8515 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 78.9269 | -17.389 | 43.0798 | -3.9514e-15 | 53.2103 | -63.85 | 874.0295
2017-04-24 | 7:00 | 871.1074 | 393.3 | 176.3221 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 259.2189 | -57.1106 | 51.2321 | -4.0958e-15 | -60.105 | -64.35 | 871.1074
2017-04-24 | 8:00 | 871.4266 | 393.3 | 160.0285 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 437.5089 | -96.3912 | 44.8691 | -4.1562e-15 | -173.2388 | -64.35 | 871.4266
2017-04-24 | 9:00 | 913.4062 | 393.3 | 160.8681 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 583.6593 | -128.5908 | 40.3795 | -13.46 | -224.2 | -64.35 | 913.4062
2017-04-24 | 10:00 | 940.752 | 393.3 | 161.415 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 646.7296 | -142.4863 | 37.5717 | -31.028 | -224.2 | -64.35 | 940.752
2017-04-24 | 11:00 | 969.4616 | 393.3 | 161.9892 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 655.2128 | -144.3553 | 35.4226 | -7.3578 | -224.2 | -64.35 | 969.4616
2017-04-24 | 12:00 | 932.3746 | 393.3 | 161.2475 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 632.1146 | -139.2664 | 26.3874 | -16.6586 | -224.2 | -64.35 | 932.3746
2017-04-24 | 13:00 | 954.4341 | 393.3 | 161.6887 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 595.4321 | -131.1845 | 24.0376 | -3.8707e-15 | -188.2897 | -64.35 | 954.4341
2017-04-24 | 14:00 | 952.3151 | 393.3 | 161.6463 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 513.0338 | -113.0307 | 28.4245 | -3.974e-15 | -134.1089 | -64.35 | 952.3151
2017-04-24 | 15:00 | 932.0764 | 393.3 | 161.2415 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 335.5722 | -73.9327 | 42.7066 | -4.0878e-15 | -30.8612 | -64.35 | 932.0764
2017-04-24 | 16:00 | 951.1038 | 393.3 | 209.2454 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 185.546 | -40.8792 | 57.5352 | -3.9983e-15 | 38.4064 | -64.35 | 951.1038
2017-04-24 | 17:00 | 955.3605 | 393.3 | 221.075 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 67.794 | -14.9363 | 43.7857 | -3.9785e-15 | 120.592 | -64.35 | 955.3605
2017-04-24 | 18:00 | 983.9525 | 393.3 | 315.1025 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 7.7979 | -1.718 | 39.2443 | -3.9686e-15 | 82.7758 | -64.35 | 983.9525
2017-04-24 | 19:00 | 985.0391 | 393.3 | 317.017 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.37656 | -0.082962 | 47.0417 | -3.9757e-15 | 76.9368 | -64.35 | 985.0391
2017-04-24 | 20:00 | 946.9231 | 393.3 | 312.8272 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.619 | -4.0149e-15 | 34.0269 | -64.35 | 946.9231
2017-04-24 | 21:00 | 898.2422 | 393.3 | 225.4895 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.9368 | -3.9667e-15 | 77.4659 | -63.85 | 898.2422
2017-04-24 | 22:00 | 863.7718 | 393.3 | 224.7217 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.004 | -3.9554e-15 | 63.6961 | -63.85 | 863.7718
2017-04-24 | 23:00 | 815.9139 | 393.3 | 221.4038 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.5699 | -3.9751e-15 | 41.0902 | -63.85 | 815.9139
2017-04-25 | 0:00 | 773.9845 | 393.3 | 213.4131 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.6161 | -1.0135e-13 | 15.2053 | -65.85 | 773.9845
2017-04-25 | 1:00 | 775.3856 | 393.3 | 214.8059 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.2428 | -1.0236e-13 | 17.0869 | -65.85 | 775.3856
2017-04-25 | 2:00 | 827.5257 | 393.3 | 231.4234 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.0934 | -1.085e-13 | 38.6588 | -65.85 | 827.5257
2017-04-25 | 3:00 | 885.7925 | 393.3 | 244.3258 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.6277 | -1.1067e-13 | 68.4889 | -65.85 | 885.7925
2017-04-25 | 4:00 | 913.3917 | 393.3 | 250.0497 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.44162 | 0 | 37.3849 | -1.1187e-13 | 94.1654 | -65.85 | 913.3917
2017-04-25 | 5:00 | 899.7788 | 393.3 | 239.7374 | 83 | 39.7 | 68.3 | 5.2793 | 0 | 38.4267 | -1.1096e-13 | 97.8854 | -65.85 | 899.7788
2017-04-25 | 6:00 | 877.1834 | 393.3 | 216.0143 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 63.1151 | 0 | 41.8186 | -1.0382e-13 | 41.8853 | -65.85 | 877.1834
2017-04-25 | 7:00 | 860.5776 | 393.3 | 201.3116 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 173.365 | 0 | 41.4261 | -1.1832e-13 | -52.5751 | -68.85 | 860.5776
2017-04-25 | 8:00 | 863.012 | 393.3 | 185.0602 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 311.44 | 0 | 31.6383 | -1.1025e-13 | -159.2766 | -68.85 | 863.012
2017-04-25 | 9:00 | 910.5984 | 393.3 | 186.012 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 449.8986 | 0 | 19.6878 | -11.0499 | -224.2 | -68.85 | 910.5984
2017-04-25 | 10:00 | 920.3151 | 393.3 | 186.2063 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 463.2484 | 0 | 23.4209 | -16.6105 | -224.2 | -68.85 | 920.3151
2017-04-25 | 11:00 | 954.023 | 393.3 | 186.8805 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 466.1405 | 0 | 24.2804 | -8.9428e-14 | -211.5284 | -68.85 | 954.023
2017-04-25 | 12:00 | 907.4355 | 393.3 | 185.9487 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 388.1013 | 0 | 21.1831 | -1.0847e-13 | -176.0476 | -68.85 | 907.4355
2017-04-25 | 13:00 | 976.0937 | 393.3 | 187.3219 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 384.3214 | 0 | 24.1451 | -1.1803e-13 | -107.9446 | -68.85 | 976.0937
2017-04-25 | 14:00 | 966.3401 | 393.3 | 187.1268 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 298.6512 | 0 | 24.2901 | -1.3714e-13 | -35.578 | -68.85 | 966.3401
2017-04-25 | 15:00 | 969.92 | 393.3 | 204.7155 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 221.4656 | 0 | 22.814 | -1.0065e-13 | 28.075 | -68.85 | 969.92
2017-04-25 | 16:00 | 968.2332 | 393.3 | 272.4937 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 121.6926 | 0 | 25.5142 | -1.2092e-13 | 51.7827 | -68.85 | 968.2332
2017-04-25 | 17:00 | 976.1874 | 393.3 | 343.9344 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 40.0543 | 0 | 26.9953 | -1.2676e-13 | 52.6533 | -68.85 | 976.1874
2017-04-25 | 18:00 | 1001.2721 | 393.3 | 356.2481 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 4.3995 | 0 | 24.6266 | -1.3964e-13 | 79.7479 | -68.85 | 1001.2721
2017-04-25 | 19:00 | 998.1391 | 393.3 | 357.9399 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.30847 | 0 | 27.4904 | -1.3843e-13 | 73.1503 | -68.85 | 998.1391
2017-04-25 | 20:00 | 954.8137 | 393.3 | 309.6238 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.6266 | -1.4824e-13 | 82.6133 | -68.85 | 954.8137
2017-04-25 | 21:00 | 901.0928 | 393.3 | 302.8493 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.4813 | -1.2717e-13 | 34.4122 | -65.85 | 901.0928
2017-04-25 | 22:00 | 869.8685 | 393.3 | 295.9341 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.7573 | -1.2979e-13 | 22.827 | -65.85 | 869.8685
2017-04-25 | 23:00 | 823.3832 | 393.3 | 274.1753 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.8775 | -1.168e-13 | 11.4804 | -65.85 | 823.3832
2017-04-26 | 0:00 | 779.2864 | 393.3 | 254.3076 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.2289 | -0.00016794 | -1.8823e-07 | -65.85 | 779.2864
2017-04-26 | 1:00 | 787.9662 | 393.3 | 262.7304 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.986 | -0.00016659 | -1.8811e-07 | -65.85 | 787.9662
2017-04-26 | 2:00 | 837.324 | 393.3 | 291.8585 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.1156 | -0.00018953 | -1.8864e-07 | -65.85 | 837.324
2017-04-26 | 3:00 | 889.9436 | 393.3 | 330.4624 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1313 | -0.00014517 | -1.8801e-07 | -65.85 | 889.9436
2017-04-26 | 4:00 | 914.9288 | 393.3 | 359.0939 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.33992 | 0 | 24.1451 | -0.00013414 | -1.8783e-07 | -65.85 | 914.9288
2017-04-26 | 5:00 | 898.1809 | 393.3 | 346.0791 | 83 | 39.7 | 68.3 | 2.3032 | 0 | 31.3488 | -0.00017416 | -1.8827e-07 | -65.85 | 898.1809
2017-04-26 | 6:00 | 889.6644 | 393.3 | 331.0276 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0142 | 0 | 36.2728 | -0.00020152 | -1.8879e-07 | -65.85 | 889.6644
2017-04-26 | 7:00 | 903.6989 | 393.3 | 340.6142 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 28.7433 | 0 | 37.2916 | -0.00020718 | -1.886e-07 | -68.85 | 903.6989
2017-04-26 | 8:00 | 945.6256 | 393.3 | 364.9968 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 63.4645 | 0 | 23.0145 | -0.00012786 | 1.2501e-07 | -68.85 | 945.6256
2017-04-26 | 9:00 | 983.8228 | 393.3 | 374.2922 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 98.1115 | 0 | 21.1691 | -0.00011761 | 1.3598e-07 | -68.85 | 983.8228
2017-04-26 | 10:00 | 985.0342 | 393.3 | 364.5749 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 117.6323 | 0 | 14.5771 | -8.0985e-05 | 1.2897e-07 | -68.85 | 985.0342
2017-04-26 | 11:00 | 991.8804 | 393.3 | 363.1765 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 124.0035 | 0 | 16.4506 | -9.1393e-05 | 1.3419e-07 | -68.85 | 991.8804
2017-04-26 | 12:00 | 948.947 | 393.3 | 298.0659 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 133.4778 | 0 | 29.1536 | -0.00016196 | -1.8852e-07 | -68.85 | 948.947
2017-04-26 | 13:00 | 982.0287 | 393.3 | 353.67 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 108.4601 | 0 | 31.6488 | -0.00017583 | 4.4692e-08 | -68.85 | 982.0287
2017-04-26 | 14:00 | 985.0581 | 393.3 | 372.5446 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 96.3121 | 0 | 24.3515 | -0.00013529 | 1.3491e-07 | -68.85 | 985.0581
2017-04-26 | 15:00 | 977.707 | 393.3 | 374.2658 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 71.6263 | 0 | 38.965 | -0.00021647 | 1.3544e-07 | -68.85 | 977.707
2017-04-26 | 16:00 | 985.5815 | 393.3 | 395.7993 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 49.2741 | 0 | 43.7584 | -0.0002431 | 1.3693e-07 | -68.85 | 985.5815
2017-04-26 | 17:00 | 984.2454 | 393.3 | 416.7825 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 19.0598 | 0 | 35.8534 | -0.00019919 | 1.3975e-07 | -68.85 | 984.2454
2017-04-26 | 18:00 | 1012.8407 | 393.3 | 430.2963 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 3.0414 | 0 | 43.2532 | -0.0002403 | 1.4085e-07 | -68.85 | 1012.8407
2017-04-26 | 19:00 | 1003.9515 | 393.3 | 428.9387 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.24169 | 0 | 35.5213 | -0.00019734 | 1.4042e-07 | -68.85 | 1003.9515
2017-04-26 | 20:00 | 962.661 | 393.3 | 400.3924 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3187 | -0.00012955 | 1.3877e-07 | -68.85 | 962.661
2017-04-26 | 21:00 | 910.2496 | 393.3 | 351.8478 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.0519 | -0.00012251 | -1.8822e-07 | -65.85 | 910.2496
2017-04-26 | 22:00 | 867.4942 | 393.3 | 329.3849 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.7593 | -7.6442e-05 | -1.8761e-07 | -65.85 | 867.4942
2017-04-26 | 23:00 | 811.3124 | 393.3 | 286.5505 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.9121 | -0.00011062 | -1.8788e-07 | -65.85 | 811.3124
2017-04-27 | 0:00 | 768.5955 | 393.3 | 223.3242 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.3268 | -1.5817e-09 | 25.1946 | -65.85 | 768.5955
2017-04-27 | 1:00 | 778.7105 | 393.3 | 230.0735 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.944 | -1.6038e-09 | 29.4431 | -65.85 | 778.7105
2017-04-27 | 2:00 | 827.4814 | 393.3 | 249.3876 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.7895 | -1.6217e-09 | 41.9543 | -65.85 | 827.4814
2017-04-27 | 3:00 | 878.6581 | 393.3 | 254.2688 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.2074 | -1.5162e-09 | 51.832 | -65.85 | 878.6581
2017-04-27 | 4:00 | 907.0088 | 393.3 | 258.9325 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.38871 | -0.014273 | 47.3877 | -1.4975e-09 | 68.9641 | -65.85 | 907.0088
2017-04-27 | 5:00 | 905.9476 | 393.3 | 255.5189 | 83 | 39.7 | 68.3 | 4.59 | -0.16854 | 39.7447 | -1.5044e-09 | 87.8125 | -65.85 | 905.9476
2017-04-27 | 6:00 | 870.2461 | 393.3 | 215.7442 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 58.7539 | -2.1574 | 31.2465 | -1.3943e-09 | 52.309 | -65.85 | 870.2461
2017-04-27 | 7:00 | 854.6759 | 393.3 | 186.4935 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 172.6135 | -6.3383 | 29.5643 | -1.6837e-09 | -24.707 | -68.85 | 854.6759
2017-04-27 | 8:00 | 881.9745 | 393.3 | 170.7395 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 271.0261 | -9.952 | 20.2624 | -1.6786e-09 | -64.2515 | -68.85 | 881.9745
2017-04-27 | 9:00 | 906.7556 | 393.3 | 171.2351 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 367.6143 | -13.4987 | 12.8292 | -1.7666e-09 | -121.6743 | -68.85 | 906.7556
2017-04-27 | 10:00 | 912.8736 | 393.3 | 171.3575 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 453.2809 | -16.6443 | 6.7885 | -1.6321e-09 | -190.1588 | -68.85 | 912.8736
2017-04-27 | 11:00 | 908.4613 | 393.3 | 171.2692 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 470.2153 | -17.2662 | 10.7315 | -1.6623e-09 | -214.7385 | -68.85 | 908.4613
2017-04-27 | 12:00 | 873.6335 | 393.3 | 170.5727 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 456.0086 | -16.9978 | 14.0719 | -14.0718 | -224.2 | -68.85 | 873.6335
2017-04-27 | 13:00 | 904.8561 | 393.3 | 171.1971 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 379.1964 | -13.924 | 14.3943 | -1.8337e-09 | -134.2578 | -68.85 | 904.8561
2017-04-27 | 14:00 | 907.2925 | 393.3 | 171.2459 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 294.5663 | -10.8164 | 13.2405 | -1.7006e-09 | -52.7937 | -68.85 | 907.2925
2017-04-27 | 15:00 | 902.3019 | 393.3 | 171.146 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 253.953 | -9.3251 | 20.1409 | -1.7573e-09 | -26.4629 | -68.85 | 902.3019
2017-04-27 | 16:00 | 923.7833 | 393.3 | 199.8434 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 185.372 | -6.8068 | 25.892 | -1.5167e-09 | 22.7328 | -68.85 | 923.7833
2017-04-27 | 17:00 | 929.7827 | 393.3 | 261.8075 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 65.0376 | -2.3882 | 25.2055 | -1.6815e-09 | 67.5703 | -68.85 | 929.7827
2017-04-27 | 18:00 | 968.3977 | 393.3 | 340.7211 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 8.2052 | -0.30129 | 26.2237 | -1.7004e-09 | 57.2991 | -68.85 | 968.3977
2017-04-27 | 19:00 | 988.6792 | 393.3 | 353.7925 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.3561 | -0.013076 | 33.8619 | -1.7168e-09 | 61.4317 | -68.85 | 988.6792
2017-04-27 | 20:00 | 958.2703 | 393.3 | 347.5013 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.572 | -1.6865e-09 | 37.247 | -68.85 | 958.2703
2017-04-27 | 21:00 | 921.8515 | 393.3 | 293.9243 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.6512 | -1.7317e-09 | 55.9259 | -65.85 | 921.8515
2017-04-27 | 22:00 | 884.071 | 393.3 | 288.1095 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.1186 | -1.7093e-09 | 36.4929 | -65.85 | 884.071
2017-04-27 | 23:00 | 819.1403 | 393.3 | 268.2098 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0833 | -1.6428e-09 | 19.9972 | -65.85 | 819.1403
2017-04-28 | 0:00 | 770.6901 | 393.3 | 237.7071 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.7986 | -2.7366e-13 | 11.4345 | -65.85 | 770.6901
2017-04-28 | 1:00 | 776.4904 | 393.3 | 239.0291 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.4579 | -2.7366e-13 | 16.7534 | -65.85 | 776.4904
2017-04-28 | 2:00 | 832.4216 | 393.3 | 242.8968 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.6869 | -2.7365e-13 | 52.488 | -65.85 | 832.4216
2017-04-28 | 3:00 | 891.1203 | 393.3 | 244.2623 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.8853 | -2.7365e-13 | 76.6227 | -65.85 | 891.1203
2017-04-28 | 4:00 | 925.8622 | 393.3 | 245.1529 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.47376 | -0.13917 | 35.2872 | -2.7365e-13 | 113.7376 | -65.85 | 925.8622
2017-04-28 | 5:00 | 922.4314 | 393.3 | 244.9477 | 83 | 39.7 | 68.3 | 5.4703 | -1.6069 | 37.1605 | -2.7365e-13 | 118.0099 | -65.85 | 922.4314
2017-04-28 | 6:00 | 906.9834 | 393.3 | 243.3035 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 83.553 | -24.5443 | 31.0965 | -2.7365e-13 | 59.2248 | -65.85 | 906.9834
2017-04-28 | 7:00 | 878.6724 | 393.3 | 176.4734 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 265.2104 | -77.9076 | 17.9356 | -4.4756e-13 | -0.089388 | -68.85 | 878.6724
2017-04-28 | 8:00 | 872.4091 | 393.3 | 160.0482 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 452.4895 | -132.9223 | 13.6654 | -2.839e-13 | -115.0217 | -68.85 | 872.4091
2017-04-28 | 9:00 | 914.2113 | 393.3 | 160.8842 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 596.5283 | -175.2348 | 18.4587 | -2.839e-13 | -176.6752 | -68.85 | 914.2113
2017-04-28 | 10:00 | 937.5014 | 393.3 | 161.35 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 677.8983 | -199.1378 | 18.3327 | -2.839e-13 | -209.1919 | -68.85 | 937.5014
2017-04-28 | 11:00 | 963.7669 | 393.3 | 161.8753 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 710.1021 | -208.5979 | 20.9259 | -2.839e-13 | -208.7885 | -68.85 | 963.7669
2017-04-28 | 12:00 | 931.8292 | 393.3 | 161.2366 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 702.8948 | -206.4807 | 21.6501 | -11.5216 | -224.2 | -68.85 | 931.8292
2017-04-28 | 13:00 | 952.7065 | 393.3 | 161.6541 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 663.9677 | -195.0456 | 27.8125 | -2.839e-13 | -193.9322 | -68.85 | 952.7065
2017-04-28 | 14:00 | 931.8913 | 393.3 | 161.2378 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 587.1488 | -172.4795 | 32.807 | -2.839e-13 | -168.6728 | -68.85 | 931.8913
2017-04-28 | 15:00 | 906.1136 | 393.3 | 160.7223 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 452.3411 | -132.8787 | 30.2797 | -2.839e-13 | -97.2008 | -68.85 | 906.1136
2017-04-28 | 16:00 | 918.9982 | 393.3 | 211.4998 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 266.0113 | -78.1429 | 22.8799 | -2.7969e-13 | 1.2674e-11 | -68.85 | 918.9982
2017-04-28 | 17:00 | 939.1726 | 393.3 | 246.0696 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 90.9519 | -26.7178 | 23.5852 | -2.7365e-13 | 92.7337 | -68.85 | 939.1726
2017-04-28 | 18:00 | 949.7152 | 393.3 | 330.8702 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 10.0318 | -2.9469 | 18.2963 | -2.7365e-13 | 57.2138 | -68.85 | 949.7152
2017-04-28 | 19:00 | 975.1201 | 393.3 | 332.1106 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.43994 | -0.12924 | 17.119 | -2.7365e-13 | 86.3297 | -68.85 | 975.1201
2017-04-28 | 20:00 | 939.6808 | 393.3 | 331.4778 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.1612 | -2.7365e-13 | 52.0918 | -68.85 | 939.6808
2017-04-28 | 21:00 | 894.9274 | 393.3 | 246.0707 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.0397 | -2.7365e-13 | 96.4669 | -65.85 | 894.9274
2017-04-28 | 22:00 | 857.3663 | 393.3 | 245.7635 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.0952 | -2.7365e-13 | 68.1576 | -65.85 | 857.3663
2017-04-28 | 23:00 | 810.8355 | 393.3 | 245.0236 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4609 | -2.7365e-13 | 46.501 | -65.85 | 810.8355
2017-04-29 | 0:00 | 766.4357 | 393.3 | 200.2417 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.1801 | -6.508e-16 | 54.6639 | -66.25 | 766.4357
2017-04-29 | 1:00 | 764.6564 | 393.3 | 199.1858 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.2213 | -6.7346e-16 | 49.3994 | -66.25 | 764.6564
2017-04-29 | 2:00 | 805.4127 | 393.3 | 201.9603 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.7155 | -7.0698e-16 | 64.7869 | -66.25 | 805.4127
2017-04-29 | 3:00 | 857.7171 | 393.3 | 205.226 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3696 | -7.0851e-16 | 92.1714 | -66.25 | 857.7171
2017-04-29 | 4:00 | 891.447 | 393.3 | 207.2646 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.47378 | -0.19137 | 35.0501 | -7.2824e-16 | 117.8998 | -66.25 | 891.447
2017-04-29 | 5:00 | 857.0742 | 393.3 | 201.4065 | 83 | 39.7 | 68.3 | 5.378 | -2.1723 | 33.6395 | -7.1728e-16 | 100.7724 | -66.25 | 857.0742
2017-04-29 | 6:00 | 796.6041 | 393.3 | 188.4126 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 71.8208 | -29.0096 | 28.3648 | -8.4531e-16 | 23.0655 | -66.25 | 796.6041
2017-04-29 | 7:00 | 782.8272 | 393.3 | 185.0565 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 215.0502 | -86.8624 | 25.9118 | -8.4632e-16 | -54.979 | -67.25 | 782.8272
2017-04-29 | 8:00 | 791.0554 | 393.3 | 168.9211 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 363.4408 | -146.7998 | 29.911 | -8.1552e-16 | -120.1677 | -67.25 | 791.0554
2017-04-29 | 9:00 | 814.8029 | 393.3 | 169.3961 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 500.8484 | -202.3011 | 41.5537 | -8.2384e-16 | -186.5442 | -67.25 | 814.8029
2017-04-29 | 10:00 | 858.4547 | 393.3 | 170.2691 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 576.748 | -232.9582 | 57.1668 | -6.3327e-16 | -202.621 | -67.25 | 858.4547
2017-04-29 | 11:00 | 878.5 | 393.3 | 170.67 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 607.3614 | -245.3235 | 66.2254 | -8.0811e-16 | -210.2833 | -67.25 | 878.5
2017-04-29 | 12:00 | 867.803 | 393.3 | 170.4561 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 602.4236 | -243.329 | 65.3608 | -5.4182e-16 | -216.9584 | -67.25 | 867.803
2017-04-29 | 13:00 | 877.2561 | 393.3 | 170.6451 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 593.8822 | -239.879 | 53.2043 | -8.7791e-16 | -190.4466 | -67.25 | 877.2561
2017-04-29 | 14:00 | 854.8057 | 393.3 | 170.1961 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 564.7626 | -228.1171 | 45.7293 | -8.1873e-16 | -191.2152 | -67.25 | 854.8057
2017-04-29 | 15:00 | 830.8406 | 393.3 | 169.7168 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 444.4112 | -179.5051 | 36.2265 | -8.3086e-16 | -134.4588 | -67.25 | 830.8406
2017-04-29 | 16:00 | 838.3395 | 393.3 | 186.1668 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 262.7024 | -106.1099 | 26.4296 | -1.0081e-15 | -29.1993 | -67.25 | 838.3395
2017-04-29 | 17:00 | 861.9037 | 393.3 | 199.1135 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 90.6627 | -36.6202 | 18.7911 | -9.4145e-16 | 75.8066 | -67.25 | 861.9037
2017-04-29 | 18:00 | 885.2531 | 393.3 | 214.0671 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 10.0457 | -4.0576 | 16.6234 | -1.2211e-15 | 110.7246 | -67.25 | 885.2531
2017-04-29 | 19:00 | 900.9852 | 393.3 | 226.7985 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42932 | -0.17341 | 16.2684 | -1.4021e-15 | 116.8124 | -67.25 | 900.9852
2017-04-29 | 20:00 | 877.0538 | 393.3 | 227.2198 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.8203 | -1.416e-15 | 94.4637 | -67.25 | 877.0538
2017-04-29 | 21:00 | 833.9136 | 393.3 | 218.7401 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.0403 | -1.3942e-15 | 67.1831 | -66.25 | 833.9136
2017-04-29 | 22:00 | 788.5301 | 393.3 | 208.5182 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9702 | -1.2444e-15 | 44.0917 | -66.25 | 788.5301
2017-04-29 | 23:00 | 757.9986 | 393.3 | 204.0803 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.2358 | -1.0794e-15 | 33.2325 | -66.25 | 757.9986
2017-04-30 | 0:00 | 717.2125 | 393.3 | 173.2443 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9826 | -16.3687 | 45.0044 | -66.25 | 717.2125
2017-04-30 | 1:00 | 713.5248 | 393.3 | 173.1705 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0529 | -15.8522 | 41.3035 | -66.25 | 713.5248
2017-04-30 | 2:00 | 760.2769 | 393.3 | 174.1055 | 75.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0485 | -14.0271 | 71.2 | -66.25 | 760.2769
2017-04-30 | 3:00 | 815.6585 | 393.3 | 175.2132 | 97.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.3283 | -15.7746 | 102.9416 | -66.25 | 815.6585
2017-04-30 | 4:00 | 837.5023 | 393.3 | 175.65 | 95.9 | 39.7 | 68.3 | 0.47229 | -0.20811 | 22.4495 | -17.649 | 125.8376 | -66.25 | 837.5023
2017-04-30 | 5:00 | 808.3037 | 393.3 | 175.0661 | 83 | 39.7 | 68.3 | 5.9228 | -2.6098 | 19.5062 | -15.9512 | 108.3196 | -66.25 | 808.3037
2017-04-30 | 6:00 | 746.647 | 393.3 | 173.8329 | 78.9 | 39.7 | 68.3 | 71.9511 | -31.7043 | 13.6709 | -8.0537 | 13 | -66.25 | 746.647
2017-04-30 | 7:00 | 735.488 | 393.3 | 173.6098 | 64.6 | 39.7 | 68.3 | 221.3216 | -97.5224 | 11.5592 | -1.577e-14 | -72.1301 | -67.25 | 735.488
2017-04-30 | 8:00 | 736.7306 | 393.3 | 157.3346 | 61.7 | 39.7 | 68.3 | 394.9784 | -174.0419 | 6.5367 | -1.387e-14 | -143.8273 | -67.25 | 736.7306
2017-04-30 | 9:00 | 747.0536 | 393.3 | 157.5411 | 57.8 | 39.7 | 68.3 | 536.4707 | -236.3886 | 6.8125 | -1.2363e-14 | -209.2321 | -67.25 | 747.0536
2017-04-30 | 10:00 | 784.4406 | 393.3 | 158.2888 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 616.3897 | -271.6038 | 10.2278 | -2.0821e-14 | -218.7118 | -67.25 | 784.4406
2017-04-30 | 11:00 | 809.8742 | 393.3 | 158.7975 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 655.3404 | -288.7669 | 16.7641 | -3.0408e-14 | -222.1109 | -67.25 | 809.8742
2017-04-30 | 12:00 | 838.583 | 393.3 | 159.3717 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 661.744 | -291.5885 | 20.2264 | -1.5071e-14 | -201.0205 | -67.25 | 838.583
2017-04-30 | 13:00 | 824.6412 | 393.3 | 159.0928 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 620.2037 | -273.2844 | 28.8555 | -1.504e-15 | -200.0764 | -67.25 | 824.6412
2017-04-30 | 14:00 | 806.7438 | 393.3 | 158.7349 | 59.4 | 39.7 | 68.3 | 528.0333 | -232.6707 | 24.6837 | -1.3822e-14 | -165.4873 | -67.25 | 806.7438
2017-04-30 | 15:00 | 783.1192 | 393.3 | 158.2624 | 60.4 | 39.7 | 68.3 | 384.2132 | -169.2984 | 23.8847 | -1.6774e-14 | -108.3927 | -67.25 | 783.1192
2017-04-30 | 16:00 | 792.5805 | 393.3 | 174.7516 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 248.0172 | -109.2854 | 23.609 | -1.7355e-14 | -42.8619 | -67.25 | 792.5805
2017-04-30 | 17:00 | 837.621 | 393.3 | 175.6524 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 86.3547 | -38.051 | 20.03 | -13.3539 | 92.8388 | -67.25 | 837.621
2017-04-30 | 18:00 | 866.5717 | 393.3 | 220.2314 | 103.8 | 39.7 | 68.3 | 9.9417 | -4.3807 | 23.3564 | -14.0409 | 93.6138 | -67.25 | 866.5717
2017-04-30 | 19:00 | 896.2014 | 393.3 | 220.824 | 106.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41424 | -0.18253 | 21.4736 | -11.6973 | 124.5193 | -67.25 | 896.2014
2017-04-30 | 20:00 | 858.5073 | 393.3 | 220.0701 | 106.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7548 | -9.8467 | 89.979 | -67.25 | 858.5073
2017-04-30 | 21:00 | 809.5546 | 393.3 | 175.0911 | 100.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.603 | -14.0406 | 83.9511 | -66.25 | 809.5546
2017-04-30 | 22:00 | 771.2831 | 393.3 | 174.3257 | 88.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.7837 | -18.0666 | 55.2904 | -66.25 | 771.2831
2017-04-30 | 23:00 | 723.0111 | 393.3 | 173.3602 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.7927 | -20.8114 | 29.2196 | -66.25 | 723.0111
2017-05-01 | 0:00 | 680.1199 | 393.3 | 172.5024 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.9885 | -1.0722e-11 | -29.221 | -66.25 | 680.1199
2017-05-01 | 1:00 | 689.5067 | 393.3 | 172.6901 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.9141 | -19.4475 | 1.0403e-11 | -66.25 | 689.5067
2017-05-01 | 2:00 | 738.527 | 393.3 | 178.6007 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0496 | -1.0404e-11 | 7.5267 | -66.25 | 738.527
2017-05-01 | 3:00 | 797.1138 | 393.3 | 184.605 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.2732 | -1.0403e-11 | 33.6856 | -66.25 | 797.1138
2017-05-01 | 4:00 | 831.5283 | 393.3 | 188.839 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.1061 | -0.32493 | 38.2134 | -1.0403e-11 | 68.2448 | -66.25 | 831.5283
2017-05-01 | 5:00 | 817.6716 | 393.3 | 188.0492 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 4.9629 | -1.4579 | 33.3869 | -1.0403e-11 | 70.8805 | -66.25 | 817.6716
2017-05-01 | 6:00 | 789.222 | 393.3 | 179.069 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 72.3786 | -21.2618 | 31.6999 | -1.0404e-11 | 9.8862 | -66.25 | 789.222
2017-05-01 | 7:00 | 784.3674 | 393.3 | 174.5873 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 223.8203 | -65.7489 | 22.5896 | -1.0722e-11 | -72.331 | -67.25 | 784.3674
2017-05-01 | 8:00 | 807.7028 | 393.3 | 158.7541 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 382.1014 | -112.2452 | 24.5236 | -1.0722e-11 | -143.781 | -67.25 | 807.7028
2017-05-01 | 9:00 | 855.5448 | 393.3 | 159.7109 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 497.746 | -146.2167 | 21.5478 | -1.0722e-11 | -171.4931 | -67.25 | 855.5448
2017-05-01 | 10:00 | 891.4923 | 393.3 | 160.4298 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 555.0938 | -163.0631 | 18.5575 | -1.0722e-11 | -171.6758 | -67.25 | 891.4923
2017-05-01 | 11:00 | 911.2691 | 393.3 | 160.8254 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 575.2922 | -168.9965 | 25.6865 | -1.0722e-11 | -173.6885 | -67.25 | 911.2691
2017-05-01 | 12:00 | 888.1161 | 393.3 | 160.3623 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 569.0894 | -167.1744 | 24.0983 | -1.0722e-11 | -190.4095 | -67.25 | 888.1161
2017-05-01 | 13:00 | 903.7854 | 393.3 | 160.6757 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 488.142 | -143.3955 | 18.5388 | -1.0722e-11 | -112.3256 | -67.25 | 903.7854
2017-05-01 | 14:00 | 896.6473 | 393.3 | 160.5329 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 400.5014 | -117.6503 | 17.2354 | -1.0721e-11 | -59.9221 | -67.25 | 896.6473
2017-05-01 | 15:00 | 880.7637 | 393.3 | 160.2153 | 63 | 39.7 | 68.3 | 295.7802 | -86.8877 | 15.3851 | -1.0749e-11 | -0.77918 | -67.25 | 880.7637
2017-05-01 | 16:00 | 913.3998 | 393.3 | 219.7523 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 188.3934 | -55.342 | 11.7643 | -1.0401e-11 | 47.6817 | -67.25 | 913.3998
2017-05-01 | 17:00 | 922.1626 | 393.3 | 230.0309 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 80.5982 | -23.6763 | 7.6763 | -1.04e-11 | 109.7836 | -67.25 | 922.1626
2017-05-01 | 18:00 | 953.725 | 393.3 | 297.75 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 10.1735 | -2.9885 | 9.7505 | -1.04e-11 | 96.2897 | -67.25 | 953.725
2017-05-01 | 19:00 | 962.5602 | 393.3 | 296.5467 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.49867 | -0.14649 | 12.5723 | -1.04e-11 | 107.139 | -67.25 | 962.5602
2017-05-01 | 20:00 | 915.1146 | 393.3 | 298.8525 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6474 | -1.04e-11 | 59.0647 | -67.25 | 915.1146
2017-05-01 | 21:00 | 868.3459 | 393.3 | 226.9206 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6853 | -1.04e-11 | 91.09 | -66.25 | 868.3459
2017-05-01 | 22:00 | 812.3094 | 393.3 | 229.8514 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9387 | -1.0399e-11 | 49.4693 | -66.25 | 812.3094
2017-05-01 | 23:00 | 751.717 | 393.3 | 227.008 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5745 | -1.0397e-11 | 14.6845 | -66.25 | 751.717
2017-05-02 | 0:00 | 713.7189 | 393.3 | 189.8785 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.425 | -1.3472e-05 | 24.5654 | -66.25 | 713.7189
2017-05-02 | 1:00 | 715.379 | 393.3 | 189.9099 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1442 | -2.3023e-05 | 23.9749 | -66.25 | 715.379
2017-05-02 | 2:00 | 762.8308 | 393.3 | 197.1917 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9291 | -2.7384e-05 | 46.3599 | -66.25 | 762.8308
2017-05-02 | 3:00 | 819.4801 | 393.3 | 203.2584 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.2049 | -2.8916e-05 | 73.4669 | -66.25 | 819.4801
2017-05-02 | 4:00 | 851.1734 | 393.3 | 205.476 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.99634 | -0.14634 | 7.8775 | -4.3763e-05 | 101.52 | -66.25 | 851.1734
2017-05-02 | 5:00 | 844.3286 | 393.3 | 202.8155 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 5.7949 | -0.85114 | 13.5679 | -7.5377e-05 | 101.1516 | -66.25 | 844.3286
2017-05-02 | 6:00 | 798.3674 | 393.3 | 188.1324 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 63.4671 | -9.322 | 20.5801 | -0.00011433 | 18.0598 | -66.25 | 798.3674
2017-05-02 | 7:00 | 793.0704 | 393.3 | 185.2614 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 179.4539 | -26.358 | 24.1958 | -0.00013442 | -70.9326 | -67.25 | 793.0704
2017-05-02 | 8:00 | 826.4718 | 393.3 | 169.6294 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 300.7857 | -44.1791 | 20.3463 | -0.00011303 | -118.4604 | -67.25 | 826.4718
2017-05-02 | 9:00 | 852.3184 | 393.3 | 170.1464 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 427.8365 | -62.8401 | 22.1732 | -0.00012318 | -199.2475 | -67.25 | 852.3184
2017-05-02 | 10:00 | 873.0674 | 393.3 | 170.5613 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 499.1722 | -73.3178 | 27.3685 | -18.6667 | -224.2 | -67.25 | 873.0674
2017-05-02 | 11:00 | 906.5865 | 393.3 | 171.2317 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 470.2008 | -69.0625 | 27.1208 | -0.00015067 | -185.0541 | -67.25 | 906.5865
2017-05-02 | 12:00 | 880.6933 | 393.3 | 170.7139 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 455.7864 | -66.9454 | 21.8511 | -0.00012139 | -192.8626 | -67.25 | 880.6933
2017-05-02 | 13:00 | 911.078 | 393.3 | 171.3216 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 396.2358 | -58.1987 | 16.6982 | -9.2767e-05 | -107.1289 | -67.25 | 911.078
2017-05-02 | 14:00 | 899.2028 | 393.3 | 171.0841 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 351.2341 | -51.5889 | 18.852 | -0.00010473 | -86.3284 | -67.25 | 899.2028
2017-05-02 | 15:00 | 901.9571 | 393.3 | 171.1391 | 63 | 39.7 | 68.3 | 280.1305 | -41.1452 | 19.4314 | -0.00010795 | -24.6486 | -67.25 | 901.9571
2017-05-02 | 16:00 | 909.4635 | 393.3 | 199.5475 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 164.1917 | -24.1163 | 20.2162 | -0.00011231 | 48.4745 | -67.25 | 909.4635
2017-05-02 | 17:00 | 914.231 | 393.3 | 249.123 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 56.2031 | -8.255 | 19.6369 | -0.00010909 | 79.7733 | -67.25 | 914.231
2017-05-02 | 18:00 | 945.0465 | 393.3 | 280.1572 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 6.652 | -0.97704 | 21.8418 | -0.00012134 | 94.6226 | -67.25 | 945.0465
2017-05-02 | 19:00 | 941.0061 | 393.3 | 286.8058 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.50977 | -0.074875 | 26.8685 | -0.00014927 | 80.947 | -67.25 | 941.0061
2017-05-02 | 20:00 | 895.2071 | 393.3 | 250.8833 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.4419 | -0.00018579 | 65.3321 | -67.25 | 895.2071
2017-05-02 | 21:00 | 848.4863 | 393.3 | 223.9626 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3786 | -0.00026321 | 36.4954 | -66.25 | 848.4863
2017-05-02 | 22:00 | 804.8867 | 393.3 | 205.8127 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.19 | -0.0002955 | 17.8342 | -66.25 | 804.8867
2017-05-02 | 23:00 | 755.4954 | 393.3 | 194.7882 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.8085 | -0.00024338 | 9.449 | -66.25 | 755.4954
2017-05-03 | 0:00 | 717.3181 | 393.3 | 173.2464 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.4243 | -37.9389 | 37.7364 | -66.25 | 717.3181
2017-05-03 | 1:00 | 716.8866 | 393.3 | 173.2377 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.5239 | -32.5987 | 37.3736 | -66.25 | 716.8866
2017-05-03 | 2:00 | 745.7879 | 393.3 | 173.8158 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.3775 | -21.6167 | 49.8613 | -66.25 | 745.7879
2017-05-03 | 3:00 | 796.634 | 393.3 | 174.8327 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.5712 | -14.1066 | 77.7868 | -66.25 | 796.634
2017-05-03 | 4:00 | 826.0479 | 393.3 | 175.421 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.80114 | -0.20592 | 24.4022 | -17.1044 | 107.2839 | -66.25 | 826.0479
2017-05-03 | 5:00 | 800.1546 | 393.3 | 174.9031 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 2.6722 | -0.68686 | 29.4523 | -22.2782 | 94.2422 | -66.25 | 800.1546
2017-05-03 | 6:00 | 749.8072 | 393.3 | 173.8961 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 29.5069 | -7.5844 | 39.7633 | -34.625 | 31.4003 | -66.25 | 749.8072
2017-05-03 | 7:00 | 742.0551 | 393.3 | 173.7411 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 112.8995 | -29.0194 | 45.6729 | -0.00025374 | -62.6887 | -67.25 | 742.0551
2017-05-03 | 8:00 | 739.4224 | 393.3 | 157.3884 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 220.5206 | -56.6822 | 58.0673 | -0.00032259 | -138.2215 | -67.25 | 739.4224
2017-05-03 | 9:00 | 746.2693 | 393.3 | 157.5254 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 315.5403 | -81.1058 | 56.3576 | -0.0003131 | -196.2979 | -67.25 | 746.2693
2017-05-03 | 10:00 | 795.953 | 393.3 | 158.5191 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 393.8009 | -101.2218 | 57.2406 | -0.000318 | -204.5355 | -67.25 | 795.953
2017-05-03 | 11:00 | 821.1777 | 393.3 | 159.0236 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 441.9595 | -113.6004 | 71.8354 | -5.9903 | -224.2 | -67.25 | 821.1777
2017-05-03 | 12:00 | 831.5 | 393.3 | 159.23 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 414.4831 | -106.5379 | 70.0558 | -0.0003892 | -197.8806 | -67.25 | 831.5
2017-05-03 | 13:00 | 848.9601 | 393.3 | 159.5792 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 372.9726 | -95.8681 | 82.2915 | -0.00045717 | -162.1647 | -67.25 | 848.9601
2017-05-03 | 14:00 | 814.2545 | 393.3 | 158.8851 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 258.4727 | -66.4373 | 88.8556 | -0.00049364 | -121.4711 | -67.25 | 814.2545
2017-05-03 | 15:00 | 797.3059 | 393.3 | 158.5461 | 63 | 39.7 | 68.3 | 205.2176 | -52.7487 | 92.0558 | -0.00051142 | -102.8144 | -67.25 | 797.3059
2017-05-03 | 16:00 | 799.1538 | 393.3 | 174.8831 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 118.8403 | -30.5465 | 62.7074 | -55.2935 | 27.4131 | -67.25 | 799.1538
2017-05-03 | 17:00 | 833.1184 | 393.3 | 175.5624 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 57.0154 | -14.6551 | 56.7181 | -43.3347 | 84.0624 | -67.25 | 833.1184
2017-05-03 | 18:00 | 858.303 | 393.3 | 199.0661 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 8.2421 | -2.1185 | 53.8077 | -37.7219 | 94.2776 | -67.25 | 858.303
2017-05-03 | 19:00 | 874.2788 | 393.3 | 199.3856 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.51758 | -0.13304 | 42.9593 | -25.9934 | 111.5928 | -67.25 | 874.2788
2017-05-03 | 20:00 | 840.3335 | 393.3 | 198.7067 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.4298 | -31.2607 | 78.9078 | -67.25 | 840.3335
2017-05-03 | 21:00 | 804.2236 | 393.3 | 174.9845 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.9223 | -40.4307 | 69.0976 | -66.25 | 804.2236
2017-05-03 | 22:00 | 761.3308 | 393.3 | 174.1266 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.6337 | -54.1096 | 38.6302 | -66.25 | 761.3308
2017-05-03 | 23:00 | 716.5333 | 393.3 | 173.2307 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.7315 | -60.1997 | 19.3207 | -66.25 | 716.5333
2017-05-04 | 0:00 | 683.9965 | 393.3 | 172.5799 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.8212 | -73.8212 | 14.5666 | -66.25 | 683.9965
2017-05-04 | 1:00 | 681.4643 | 393.3 | 172.5293 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.0067 | -79.0067 | 11.585 | -66.25 | 681.4643
2017-05-04 | 2:00 | 718.15 | 393.3 | 173.263 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.2454 | -77.2454 | 30.537 | -66.25 | 718.15
2017-05-04 | 3:00 | 774.9026 | 393.3 | 174.3981 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.6663 | -75.6663 | 62.9546 | -66.25 | 774.9026
2017-05-04 | 4:00 | 799.1349 | 393.3 | 174.8827 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.83309 | -0.15295 | 79.1188 | -79.1188 | 88.1221 | -66.25 | 799.1349
2017-05-04 | 5:00 | 779.6934 | 393.3 | 174.4939 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 4.4311 | -0.81355 | 84.2393 | -84.2393 | 79.7319 | -66.25 | 779.6934
2017-05-04 | 6:00 | 725.7966 | 393.3 | 173.4159 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 50.2257 | -9.2214 | 91.037 | -74.6725 | -22.4382 | -66.25 | 725.7966
2017-05-04 | 7:00 | 722.8908 | 393.3 | 173.3578 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 162.5974 | -29.8526 | 94.9191 | -83.9951 | -95.5857 | -67.25 | 722.8908
2017-05-04 | 8:00 | 724.0251 | 393.3 | 157.0805 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 267.8282 | -49.1729 | 85.9353 | -75.1058 | -160.8902 | -67.25 | 724.0251
2017-05-04 | 9:00 | 727.9296 | 393.3 | 157.1586 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 337.841 | -62.0271 | 73.7279 | -63.4303 | -209.5904 | -67.25 | 727.9296
2017-05-04 | 10:00 | 763.7497 | 393.3 | 157.875 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 364.9711 | -67.0082 | 59.1984 | -48.3617 | -195.075 | -67.25 | 763.7497
2017-05-04 | 11:00 | 789.8238 | 393.3 | 158.3965 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 385.849 | -70.8413 | 57.6753 | -46.8706 | -186.535 | -67.25 | 789.8238
2017-05-04 | 12:00 | 784.6424 | 393.3 | 158.2928 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 332.9135 | -61.1224 | 55.9748 | -46.3052 | -147.2611 | -67.25 | 784.6424
2017-05-04 | 13:00 | 786.1586 | 393.3 | 158.3232 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 292.331 | -53.6715 | 60.3943 | -49.8647 | -113.5037 | -67.25 | 786.1586
2017-05-04 | 14:00 | 781.8247 | 393.3 | 158.2365 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 246.5371 | -45.2638 | 54.1621 | -40.9613 | -86.8358 | -67.25 | 781.8247
2017-05-04 | 15:00 | 765.5516 | 393.3 | 157.911 | 63 | 39.7 | 68.3 | 194.971 | -35.7964 | 55.984 | -21.5522 | -83.0159 | -67.25 | 765.5516
2017-05-04 | 16:00 | 790.3907 | 393.3 | 174.7078 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 111.4717 | -20.466 | 48.1866 | -46.464 | 21.8046 | -67.25 | 790.3907
2017-05-04 | 17:00 | 822.6527 | 393.3 | 175.3531 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 38.8634 | -7.1353 | 44.776 | -43.0507 | 96.0962 | -67.25 | 822.6527
2017-05-04 | 18:00 | 853.6484 | 393.3 | 198.973 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 6.7767 | -1.2442 | 60.8236 | -59.3747 | 104.944 | -67.25 | 853.6484
2017-05-04 | 19:00 | 871.9407 | 393.3 | 199.3388 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52735 | -0.096821 | 61.945 | -60.4552 | 124.7316 | -67.25 | 871.9407
2017-05-04 | 20:00 | 832.5554 | 393.3 | 198.5511 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.4183 | -54.9678 | 87.0038 | -67.25 | 832.5554
2017-05-04 | 21:00 | 799.5598 | 393.3 | 174.8912 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.8354 | -49.3894 | 82.5726 | -66.25 | 799.5598
2017-05-04 | 22:00 | 759.1176 | 393.3 | 174.0824 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.98 | -50.6225 | 55.6277 | -66.25 | 759.1176
2017-05-04 | 23:00 | 706.1132 | 393.3 | 173.0223 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.1925 | -40.771 | 24.2195 | -66.25 | 706.1132
2017-05-05 | 0:00 | 676.1278 | 393.3 | 172.4226 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.8792 | -43.8789 | 6.855 | -66.25 | 676.1278
2017-05-05 | 1:00 | 674.3802 | 393.3 | 172.3876 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.9614 | -52.9611 | 4.6423 | -66.25 | 674.3802
2017-05-05 | 2:00 | 703.5886 | 393.3 | 172.9718 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.9715 | -49.9713 | 16.2665 | -66.25 | 703.5886
2017-05-05 | 3:00 | 763.7583 | 393.3 | 174.1752 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.3327 | -43.3325 | 52.0329 | -66.25 | 763.7583
2017-05-05 | 4:00 | 789.8694 | 393.3 | 174.6974 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.79309 | -0.20385 | 46.4063 | -46.406 | 79.1325 | -66.25 | 789.8694
2017-05-05 | 5:00 | 769.1544 | 393.3 | 174.2831 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 3.4983 | -0.8992 | 43.2621 | -43.2618 | 70.4219 | -66.25 | 769.1544
2017-05-05 | 6:00 | 720.9181 | 393.3 | 173.3184 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 27.6142 | -7.0979 | 45.0463 | -45.0461 | 9.6332 | -66.25 | 720.9181
2017-05-05 | 7:00 | 708.8522 | 393.3 | 173.077 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 107.3099 | -30.3538 | 38.361 | -28.4726 | -52.5193 | -67.25 | 708.8522
2017-05-05 | 8:00 | 716.0407 | 393.3 | 156.9208 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 231.4954 | -63.1566 | 28.6062 | -21.1524 | -115.0227 | -67.25 | 716.0407
2017-05-05 | 9:00 | 728.2727 | 393.3 | 157.1655 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 370.5632 | -100.5787 | 24.8875 | -19.874 | -198.1407 | -67.25 | 728.2727
2017-05-05 | 10:00 | 790.6245 | 393.3 | 158.4125 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 469.0403 | -127.6483 | 17.0249 | -13.0731 | -205.2817 | -67.25 | 790.6245
2017-05-05 | 11:00 | 808.8029 | 393.3 | 158.7761 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 495.8228 | -135.3006 | 14.4459 | -10.6688 | -206.4225 | -67.25 | 808.8029
2017-05-05 | 12:00 | 827.8617 | 393.3 | 159.1572 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 471.1811 | -121.1114 | 16.936 | -11.6492 | -178.802 | -67.25 | 827.8617
2017-05-05 | 13:00 | 836.1452 | 393.3 | 159.3229 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 454.6351 | -120.5819 | 13.9368 | -8.7965 | -154.5212 | -67.25 | 836.1452
2017-05-05 | 14:00 | 812.1467 | 393.3 | 158.8429 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 337.936 | -89.6609 | 12.0823 | -7.0272 | -95.9765 | -67.25 | 812.1467
2017-05-05 | 15:00 | 804.6026 | 393.3 | 158.6921 | 63 | 39.7 | 68.3 | 225.7907 | -59.3468 | 10.8211 | -5.7022 | -22.7022 | -67.25 | 804.6026
2017-05-05 | 16:00 | 825.4778 | 393.3 | 177.7959 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 118.0631 | -30.3467 | 13.6381 | -2.1737e-14 | 45.1773 | -67.25 | 825.4778
2017-05-05 | 17:00 | 865.3024 | 393.3 | 180.4201 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 33.6544 | -8.6505 | 22.6219 | -2.1468e-14 | 119.5065 | -67.25 | 865.3024
2017-05-05 | 18:00 | 902.3404 | 393.3 | 225.6319 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 6.0389 | -1.5522 | 29.3169 | -2.1496e-14 | 100.155 | -67.25 | 902.3404
2017-05-05 | 19:00 | 903.814 | 393.3 | 226.0373 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.53068 | -0.13641 | 28.8312 | -2.1496e-14 | 102.6012 | -67.25 | 903.814
2017-05-05 | 20:00 | 862.7195 | 393.3 | 224.6929 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.8357 | -2.154e-14 | 62.6409 | -67.25 | 862.7195
2017-05-05 | 21:00 | 821.5156 | 393.3 | 179.915 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.0106 | -2.1421e-14 | 79.9399 | -66.25 | 821.5156
2017-05-05 | 22:00 | 779.4969 | 393.3 | 178.6741 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.8435 | -2.1339e-14 | 56.9293 | -66.25 | 779.4969
2017-05-05 | 23:00 | 728.3836 | 393.3 | 177.353 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.5308 | -2.1315e-14 | 30.0499 | -66.25 | 728.3836
2017-05-06 | 0:00 | 701.8727 | 393.3 | 172.9375 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9883 | -5.3697 | 30.4667 | -66.25 | 701.8727
2017-05-06 | 1:00 | 696.5023 | 393.3 | 172.83 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1746 | -4.7514 | 24.8991 | -66.25 | 696.5023
2017-05-06 | 2:00 | 728.6569 | 393.3 | 173.4731 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7784 | -8.372 | 38.4273 | -66.25 | 728.6569
2017-05-06 | 3:00 | 778.0076 | 393.3 | 174.4602 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2744 | -6.3591 | 64.0822 | -66.25 | 778.0076
2017-05-06 | 4:00 | 802.8648 | 393.3 | 174.9573 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.66331 | 0 | 7.6878 | -5.8931 | 89.9996 | -66.25 | 802.8648
2017-05-06 | 5:00 | 783.041 | 393.3 | 174.5608 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 4.5739 | 0 | 6.1183 | -4.4359 | 80.3739 | -66.25 | 783.041
2017-05-06 | 6:00 | 733.5359 | 393.3 | 173.5707 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 40.8674 | 0 | 7.1172 | -5.923 | 0.4536 | -66.25 | 733.5359
2017-05-06 | 7:00 | 742.7639 | 393.3 | 173.7553 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 115.3082 | 0 | 3.5612 | -1.9785e-05 | -51.3108 | -67.25 | 742.7639
2017-05-06 | 8:00 | 762.4081 | 393.3 | 157.8482 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 184.0178 | 0 | 4.4947 | -2.4971e-05 | -82.3025 | -67.25 | 762.4081
2017-05-06 | 9:00 | 822.0471 | 393.3 | 159.0409 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 249.5861 | 0 | 4.6728 | -2.596e-05 | -85.5027 | -67.25 | 822.0471
2017-05-06 | 10:00 | 844.5333 | 393.3 | 159.4907 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 258.9504 | 0 | 6.2547 | -3.4748e-05 | -72.3125 | -67.25 | 844.5333
2017-05-06 | 11:00 | 836.9347 | 393.3 | 159.3387 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 271.7714 | 0 | 8.586 | -4.77e-05 | -94.9113 | -67.25 | 836.9347
2017-05-06 | 12:00 | 859.7259 | 393.3 | 159.7945 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 349.5424 | 0 | 18.0012 | -0.00010001 | -159.7621 | -67.25 | 859.7259
2017-05-06 | 13:00 | 812.9568 | 393.3 | 158.8591 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 363.9403 | 0 | 22.7281 | -0.52075 | -224.2 | -67.25 | 812.9568
2017-05-06 | 14:00 | 774.983 | 393.3 | 158.0997 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 345.1334 | 0 | 15.04 | -15.04 | -224.2 | -67.25 | 774.983
2017-05-06 | 15:00 | 779.9809 | 393.3 | 158.1996 | 63 | 39.7 | 68.3 | 291.4593 | 0 | 19.429 | -0.00010794 | -186.1569 | -67.25 | 779.9809
2017-05-06 | 16:00 | 817.6987 | 393.3 | 175.254 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 226.6512 | 0 | 20.4116 | -0.0001134 | -105.7679 | -67.25 | 817.6987
2017-05-06 | 17:00 | 857.2204 | 393.3 | 176.0444 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 93.8926 | 0 | 20.3596 | -14.9945 | 64.1682 | -67.25 | 857.2204
2017-05-06 | 18:00 | 875.8267 | 393.3 | 207.7165 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 13.3074 | 0 | 22.0333 | -15.7628 | 105.7823 | -67.25 | 875.8267
2017-05-06 | 19:00 | 886.0417 | 393.3 | 207.9208 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.50245 | 0 | 26.2072 | -18.0305 | 123.4917 | -67.25 | 886.0417
2017-05-06 | 20:00 | 855.601 | 393.3 | 207.312 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.8423 | -19.9077 | 93.8043 | -67.25 | 855.601
2017-05-06 | 21:00 | 803.175 | 393.3 | 174.9635 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3365 | -18.7134 | 78.9384 | -66.25 | 803.175
2017-05-06 | 22:00 | 763.4491 | 393.3 | 174.169 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.3716 | -21.466 | 52.3245 | -66.25 | 763.4491
2017-05-06 | 23:00 | 716.6162 | 393.3 | 173.2323 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2159 | -28.8406 | 27.5585 | -66.25 | 716.6162
2017-05-07 | 0:00 | 680.4344 | 393.3 | 172.5087 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.3821 | -40.3821 | 11.0757 | -66.25 | 680.4344
2017-05-07 | 1:00 | 675.9226 | 393.3 | 172.4185 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.424 | -39.424 | 6.1542 | -66.25 | 675.9226
2017-05-07 | 2:00 | 708.1375 | 393.3 | 173.0628 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.8564 | -54.8564 | 20.7248 | -66.25 | 708.1375
2017-05-07 | 3:00 | 759.2742 | 393.3 | 174.0855 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.8779 | -59.8779 | 47.6387 | -66.25 | 759.2742
2017-05-07 | 4:00 | 787.9196 | 393.3 | 174.6584 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.92189 | -0.20311 | 47.9901 | -47.9901 | 77.0924 | -66.25 | 787.9196
2017-05-07 | 5:00 | 768.2064 | 393.3 | 174.2641 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 4.7641 | -1.0496 | 54.8924 | -54.8924 | 68.3778 | -66.25 | 768.2064
2017-05-07 | 6:00 | 706.3526 | 393.3 | 173.0271 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 35.3369 | -10.1874 | 47.2191 | -46.7169 | -9.7762 | -66.25 | 706.3526
2017-05-07 | 7:00 | 705.1905 | 393.3 | 173.0038 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 95.174 | -28.7739 | 33.365 | -33.0682 | -35.9603 | -67.25 | 705.1905
2017-05-07 | 8:00 | 706.1427 | 393.3 | 156.7229 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 162.0483 | -48.3075 | 15.2293 | -14.9197 | -62.9806 | -67.25 | 706.1427
2017-05-07 | 9:00 | 716.0324 | 393.3 | 156.9206 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 213.3515 | -63.9299 | 6.2239 | -5.845 | -84.9389 | -67.25 | 716.0324
2017-05-07 | 10:00 | 759.8588 | 393.3 | 157.7972 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 313.1439 | -92.8818 | 5.5226 | -5.1235 | -110.7496 | -67.25 | 759.8588
2017-05-07 | 11:00 | 777.0591 | 393.3 | 158.1412 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 342.2335 | -100.9335 | 8.8174 | -8.4825 | -114.8669 | -67.25 | 777.0591
2017-05-07 | 12:00 | 790.5855 | 393.3 | 158.4117 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 462.1437 | -101.8187 | 9.1329 | -8.7969 | -220.6372 | -67.25 | 790.5855
2017-05-07 | 13:00 | 773.8177 | 393.3 | 158.0764 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 354.3711 | -104.9373 | 11.3243 | -10.9929 | -126.1738 | -67.25 | 773.8177
2017-05-07 | 14:00 | 770.5073 | 393.3 | 158.0101 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 361.889 | -107.8142 | 19.8025 | -19.447 | -137.8832 | -67.25 | 770.5073
2017-05-07 | 15:00 | 758.2976 | 393.3 | 157.766 | 63 | 39.7 | 68.3 | 320.9664 | -89.3746 | 22.5641 | -22.2082 | -128.4662 | -67.25 | 758.2976
2017-05-07 | 16:00 | 770.8825 | 393.3 | 174.3177 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 219.4413 | -57.0637 | 23.1221 | -22.8236 | -67.2613 | -67.25 | 770.8825
2017-05-07 | 17:00 | 818.8939 | 393.3 | 175.2779 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 101.1835 | -22.2926 | 26.278 | -26.278 | 46.9751 | -67.25 | 818.8939
2017-05-07 | 18:00 | 850.883 | 393.3 | 198.9177 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 13.9701 | -3.0779 | 26.1239 | -26.1239 | 98.3231 | -67.25 | 850.883
2017-05-07 | 19:00 | 875.3767 | 393.3 | 199.4075 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.49267 | -0.10854 | 31.702 | -31.702 | 129.635 | -67.25 | 875.3767
2017-05-07 | 20:00 | 838.9813 | 393.3 | 198.6796 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.8168 | -31.8168 | 94.7517 | -67.25 | 838.9813
2017-05-07 | 21:00 | 796.122 | 393.3 | 174.8224 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5052 | -31.5052 | 80.6496 | -66.25 | 796.122
2017-05-07 | 22:00 | 749.1838 | 393.3 | 173.8837 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9277 | -31.9277 | 47.2501 | -66.25 | 749.1838
2017-05-07 | 23:00 | 699.4835 | 393.3 | 172.8897 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.9167 | -32.9167 | 19.1438 | -66.25 | 699.4835
2017-05-08 | 0:00 | 663.0443 | 393.3 | 172.1609 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8778 | -33.8776 | -5.9668 | -66.25 | 663.0443
2017-05-08 | 1:00 | 666.9908 | 393.3 | 172.2398 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.2881 | -32.2879 | -2.5992 | -66.25 | 666.9908
2017-05-08 | 2:00 | 707.3417 | 393.3 | 173.0468 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1988 | -30.1987 | 19.9447 | -66.25 | 707.3417
2017-05-08 | 3:00 | 771.6072 | 393.3 | 174.3321 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5434 | -28.5433 | 59.7249 | -66.25 | 771.6072
2017-05-08 | 4:00 | 812.1356 | 393.3 | 175.1427 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0943 | -0.16072 | 26.5415 | -26.5413 | 100.6092 | -66.25 | 812.1356
2017-05-08 | 5:00 | 816.0671 | 393.3 | 175.2213 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.4836 | -1.0992 | 25.3709 | -25.3707 | 112.6112 | -66.25 | 816.0671
2017-05-08 | 6:00 | 790.4463 | 393.3 | 174.7089 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 91.1886 | -13.3937 | 20.2497 | -20.2496 | 20.4924 | -66.25 | 790.4463
2017-05-08 | 7:00 | 785.7664 | 393.3 | 174.6153 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 249.1789 | -37.4168 | 16.1402 | -16.1401 | -102.0611 | -67.25 | 785.7664
2017-05-08 | 8:00 | 807.0791 | 393.3 | 158.7416 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 391.2927 | -58.3284 | 10.9783 | -10.9783 | -182.9768 | -67.25 | 807.0791
2017-05-08 | 9:00 | 863.9189 | 393.3 | 159.8784 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 505.755 | -78.2032 | 9.047 | -9.047 | -217.7613 | -67.25 | 863.9189
2017-05-08 | 10:00 | 906.3585 | 393.3 | 160.7272 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 556.1907 | -85.1863 | 7.5295 | -7.5294 | -217.5231 | -67.25 | 906.3585
2017-05-08 | 11:00 | 930.111 | 393.3 | 161.2022 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 579.7625 | -87.1915 | 3.5927 | -3.5927 | -215.8123 | -67.25 | 930.111
2017-05-08 | 12:00 | 924.1459 | 393.3 | 161.0829 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 583.7868 | -88.6738 | 3.7114 | -3.7114 | -224.2 | -67.25 | 924.1459
2017-05-08 | 13:00 | 959.4674 | 393.3 | 161.7893 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 517.8211 | -76.8997 | 1.6363 | -1.6363 | -135.3932 | -67.25 | 959.4674
2017-05-08 | 14:00 | 951.655 | 393.3 | 161.6331 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 385.9304 | -57.3548 | 2.1143 | -2.1143 | -34.5037 | -67.25 | 951.655
2017-05-08 | 15:00 | 945.274 | 393.3 | 218.8781 | 63 | 39.7 | 68.3 | 264.3424 | -38.8263 | 3.8298 | -2.6881e-11 | 2.1576e-10 | -67.25 | 945.274
2017-05-08 | 16:00 | 959.0599 | 393.3 | 256.1395 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 121.3296 | -17.8208 | 3.3807 | -2.3784e-11 | 94.8809 | -67.25 | 959.0599
2017-05-08 | 17:00 | 963.9847 | 393.3 | 348.7833 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 41.7632 | -6.1341 | 3.3075 | -2.3964e-11 | 58.5147 | -67.25 | 963.9847
2017-05-08 | 18:00 | 984.2979 | 393.3 | 349.3471 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 6.0854 | -0.89381 | 4.1969 | -2.5021e-11 | 82.8124 | -67.25 | 984.2979
2017-05-08 | 19:00 | 972.7031 | 393.3 | 349.1083 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.50588 | -0.074304 | 3.0616 | -2.442e-11 | 74.1516 | -67.25 | 972.7031
2017-05-08 | 20:00 | 922.6902 | 393.3 | 255.375 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3183 | -2.2866e-11 | 120.4469 | -67.25 | 922.6902
2017-05-08 | 21:00 | 877.9107 | 393.3 | 254.56 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2918 | -2.234e-11 | 81.4088 | -66.25 | 877.9107
2017-05-08 | 22:00 | 843.329 | 393.3 | 253.9031 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5002 | -2.3805e-11 | 58.8758 | -66.25 | 843.329
2017-05-08 | 23:00 | 788.2371 | 393.3 | 252.2884 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5899 | -2.3706e-11 | 25.9088 | -66.25 | 788.2371
2017-05-09 | 0:00 | 741.7648 | 393.3 | 245.7788 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8196 | -6.566e-15 | -1.1836 | -68.75 | 741.7648
2017-05-09 | 1:00 | 738.3458 | 393.3 | 239.6855 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.011 | -6.5765e-15 | -1.2007 | -68.75 | 738.3458
2017-05-09 | 2:00 | 778.284 | 393.3 | 258.4512 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1167 | -6.5834e-15 | -1.1339 | -68.75 | 778.284
2017-05-09 | 3:00 | 832.7665 | 393.3 | 287.869 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.8267 | -6.5839e-15 | -0.97928 | -68.75 | 832.7665
2017-05-09 | 4:00 | 865.0218 | 393.3 | 329.4433 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.83707 | 0 | 1.7914 | -6.2835e-15 | -2.81e-13 | -68.75 | 865.0218
2017-05-09 | 5:00 | 859.3898 | 393.3 | 333.1257 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 2.2992 | 0 | 4.6149 | -6.4241e-15 | -5.8671e-13 | -68.75 | 859.3898
2017-05-09 | 6:00 | 849.9312 | 393.3 | 302.3141 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 10.7488 | 0 | 22.9327 | -6.5863e-15 | -1.0144 | -68.75 | 849.9312
2017-05-09 | 7:00 | 870.4484 | 393.3 | 303.6208 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 31.1151 | 0 | 39.8886 | -6.5882e-15 | -1.1261 | -71.75 | 870.4484
2017-05-09 | 8:00 | 905.8797 | 393.3 | 278.1554 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 67.5584 | 0 | 67.6424 | -6.5902e-15 | -1.3264 | -71.75 | 905.8797
2017-05-09 | 9:00 | 942.1696 | 393.3 | 264.4433 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 107.8221 | 0 | 81.5474 | -6.5911e-15 | -1.3932 | -71.75 | 942.1696
2017-05-09 | 10:00 | 960.1023 | 393.3 | 281.9426 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 103.2334 | 0 | 87.2763 | -6.591e-15 | 2.8325e-14 | -71.75 | 960.1023
2017-05-09 | 11:00 | 967.8342 | 393.3 | 282.4291 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 98.8584 | 0 | 98.8967 | -6.5909e-15 | 3.4039e-14 | -71.75 | 967.8342
2017-05-09 | 12:00 | 917.9382 | 393.3 | 216.4589 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 116.6578 | 0 | 98.4854 | -6.5924e-15 | -1.3139 | -71.75 | 917.9382
2017-05-09 | 13:00 | 976.4476 | 393.3 | 303.836 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 81.7204 | 0 | 103.2412 | -6.5919e-15 | 5.2327e-14 | -71.75 | 976.4476
2017-05-09 | 14:00 | 979.6305 | 393.3 | 348.0886 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 59.4202 | 0 | 80.6717 | -6.4504e-15 | 4.2313e-13 | -71.75 | 979.6305
2017-05-09 | 15:00 | 977.7787 | 393.3 | 365.0992 | 63 | 39.7 | 68.3 | 40.1755 | 0 | 79.9539 | -6.4501e-15 | 4.2015e-13 | -71.75 | 977.7787
2017-05-09 | 16:00 | 987.4684 | 393.3 | 386.7463 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 29.6683 | 0 | 74.4037 | -6.3855e-15 | 2.4923e-13 | -71.75 | 987.4684
2017-05-09 | 17:00 | 979.4932 | 393.3 | 388.4899 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 17.8734 | 0 | 55.5306 | -6.0309e-15 | 4.3493 | -71.75 | 979.4932
2017-05-09 | 18:00 | 981.8059 | 393.3 | 388.5361 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 4.5591 | 0 | 44.8675 | -6.0245e-15 | 5.5931 | -71.75 | 981.8059
2017-05-09 | 19:00 | 965.6252 | 393.3 | 379.311 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.55167 | 0 | 44.3124 | -6.4488e-15 | 4.1212e-13 | -71.75 | 965.6252
2017-05-09 | 20:00 | 923.8848 | 393.3 | 352.6556 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1792 | -6.4501e-15 | 3.8487e-13 | -71.75 | 923.8848
2017-05-09 | 21:00 | 883.6936 | 393.3 | 306.8285 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.9718 | -6.5868e-15 | -1.2566 | -68.75 | 883.6936
2017-05-09 | 22:00 | 857.3951 | 393.3 | 286.9857 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.2084 | -6.5898e-15 | -1.349 | -68.75 | 857.3951
2017-05-09 | 23:00 | 799.7594 | 393.3 | 263.0974 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.0561 | -6.5902e-15 | -1.3441 | -68.75 | 799.7594
2017-05-10 | 0:00 | 742.2205 | 393.3 | 215.7138 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.1569 | -0.00017865 | -5.4408e-14 | -68.75 | 742.2205
2017-05-10 | 1:00 | 748.754 | 393.3 | 217.3869 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.5173 | -0.00020287 | -5.4032e-14 | -68.75 | 748.754
2017-05-10 | 2:00 | 797.0937 | 393.3 | 246.3826 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.8613 | -0.0002159 | -5.3792e-14 | -68.75 | 797.0937
2017-05-10 | 3:00 | 851.7886 | 393.3 | 273.4057 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.3331 | -0.00024074 | 3.8386e-14 | -68.75 | 851.7886
2017-05-10 | 4:00 | 885.2166 | 393.3 | 311.2248 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.701 | 0 | 40.3411 | -0.00022412 | 3.93e-14 | -68.75 | 885.2166
2017-05-10 | 5:00 | 877.5189 | 393.3 | 302.2141 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 5.1611 | 0 | 50.794 | -0.00028219 | 3.8788e-14 | -68.75 | 877.5189
2017-05-10 | 6:00 | 851.7418 | 393.3 | 261.1921 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 35.1723 | 0 | 40.4276 | -0.0002246 | -5.52e-14 | -68.75 | 851.7418
2017-05-10 | 7:00 | 855.5802 | 393.3 | 239.9992 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 82.5591 | 0 | 36.0721 | -0.0002004 | -5.3747e-14 | -71.75 | 855.5802
2017-05-10 | 8:00 | 887.1053 | 393.3 | 214.512 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 140.88 | 0 | 37.8635 | -0.00021035 | -5.3315e-14 | -71.75 | 887.1053
2017-05-10 | 9:00 | 932.208 | 393.3 | 236.0115 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 167.8072 | 0 | 38.6394 | -0.00021466 | -5.5245e-14 | -71.75 | 932.208
2017-05-10 | 10:00 | 932.3851 | 393.3 | 193.4477 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 209.5026 | 0 | 45.6644 | -0.00025369 | -3.8793 | -71.75 | 932.3851
2017-05-10 | 11:00 | 938.9293 | 393.3 | 193.5786 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 220.0545 | 0 | 52.231 | -0.00029017 | -14.5845 | -71.75 | 938.9293
2017-05-10 | 12:00 | 898.7046 | 393.3 | 192.7741 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 224.7588 | 0 | 49.3842 | -0.00027436 | -55.8622 | -71.75 | 898.7046
2017-05-10 | 13:00 | 939.6248 | 393.3 | 193.5925 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 215.6872 | 0 | 44.9242 | -0.00024958 | -2.2288 | -71.75 | 939.6248
2017-05-10 | 14:00 | 932.8734 | 393.3 | 193.4575 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 196.0128 | 0 | 52.7794 | -0.00029322 | -0.82599 | -71.75 | 932.8734
2017-05-10 | 15:00 | 938.0389 | 393.3 | 228.8915 | 63 | 39.7 | 68.3 | 162.8368 | 0 | 53.761 | -0.00029867 | -4.9003e-14 | -71.75 | 938.0389
2017-05-10 | 16:00 | 938.706 | 393.3 | 269.1908 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 113.0749 | 0 | 59.7906 | -0.00033217 | 3.7503e-14 | -71.75 | 938.706
2017-05-10 | 17:00 | 942.9582 | 393.3 | 320.1214 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 52.2607 | 0 | 57.3264 | -0.00031848 | 3.5234e-14 | -71.75 | 942.9582
2017-05-10 | 18:00 | 957.368 | 393.3 | 344.9709 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 9.4337 | 0 | 47.9002 | -0.00026611 | 16.8134 | -71.75 | 957.368
2017-05-10 | 19:00 | 960.4994 | 393.3 | 346.8963 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.51932 | 0 | 40.5519 | -0.00022529 | 31.0821 | -71.75 | 960.4994
2017-05-10 | 20:00 | 923.7811 | 393.3 | 339.9437 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0641 | -0.00021147 | 4.7235 | -71.75 | 923.7811
2017-05-10 | 21:00 | 884.2243 | 393.3 | 309.1923 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.8822 | -0.0002049 | 3.7536e-14 | -68.75 | 884.2243
2017-05-10 | 22:00 | 848.166 | 393.3 | 287.8724 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7438 | -0.00019302 | 3.8264e-14 | -68.75 | 848.166
2017-05-10 | 23:00 | 796.0794 | 393.3 | 259.4601 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.6695 | -0.00017594 | -5.7644e-14 | -68.75 | 796.0794
2017-05-11 | 0:00 | 752.3036 | 393.3 | 196.8386 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.7699 | -0.00017095 | 30.3452 | -68.75 | 752.3036
2017-05-11 | 1:00 | 753.1666 | 393.3 | 196.9907 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5128 | -0.00015841 | 32.8133 | -68.75 | 753.1666
2017-05-11 | 2:00 | 795.1267 | 393.3 | 200.7205 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.0601 | -0.00016145 | 53.4962 | -68.75 | 795.1267
2017-05-11 | 3:00 | 855.6621 | 393.3 | 204.0713 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7102 | -0.00019284 | 81.8309 | -68.75 | 855.6621
2017-05-11 | 4:00 | 889.9132 | 393.3 | 206.5807 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0662 | -0.19576 | 29.5325 | -0.00016407 | 119.9796 | -68.75 | 889.9132
2017-05-11 | 5:00 | 879.1415 | 393.3 | 203.3343 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.9995 | -1.4687 | 26.7211 | -0.00014845 | 123.2055 | -68.75 | 879.1415
2017-05-11 | 6:00 | 839.8316 | 393.3 | 192.1573 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 80.955 | -14.8632 | 34.464 | -0.00019147 | 32.1687 | -68.75 | 839.8316
2017-05-11 | 7:00 | 827.5081 | 393.3 | 185.9502 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 221.0832 | -40.5906 | 30.5046 | -0.00016947 | -66.3892 | -71.75 | 827.5081
2017-05-11 | 8:00 | 837.8056 | 393.3 | 169.8561 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 361.6225 | -66.3934 | 23.3733 | -0.00012985 | -144.5028 | -71.75 | 837.8056
2017-05-11 | 9:00 | 887.2845 | 393.3 | 170.8457 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 497.9256 | -91.4184 | 22.7278 | -0.00012627 | -202.546 | -71.75 | 887.2845
2017-05-11 | 10:00 | 906.8388 | 393.3 | 171.2368 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 573.1282 | -105.2255 | 23.8669 | -19.6177 | -224.2 | -71.75 | 906.8388
2017-05-11 | 11:00 | 949.4464 | 393.3 | 172.0889 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 623.5194 | -114.4772 | 26.4873 | -21.622 | -224.2 | -71.75 | 949.4464
2017-05-11 | 12:00 | 936.6183 | 393.3 | 171.8324 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 598.9233 | -109.9614 | 36.429 | -24.0549 | -224.2 | -71.75 | 936.6183
2017-05-11 | 13:00 | 979.5166 | 393.3 | 172.6903 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 573.2666 | -105.2509 | 35.2764 | -0.00019598 | -184.1157 | -71.75 | 979.5166
2017-05-11 | 14:00 | 971.956 | 393.3 | 172.5391 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 513.9384 | -94.3583 | 36.4996 | -0.00020278 | -148.1126 | -71.75 | 971.956
2017-05-11 | 15:00 | 966.5035 | 393.3 | 172.4301 | 63 | 39.7 | 68.3 | 401.0205 | -73.6268 | 34.6238 | -0.00019236 | -60.4939 | -71.75 | 966.5035
2017-05-11 | 16:00 | 987.3165 | 393.3 | 201.7168 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 246.0206 | -45.169 | 31.5749 | -0.00017542 | 56.5234 | -71.75 | 987.3165
2017-05-11 | 17:00 | 985.4296 | 393.3 | 289.6374 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 92.7924 | -17.0366 | 26.9491 | -0.00014972 | 79.8374 | -71.75 | 985.4296
2017-05-11 | 18:00 | 990.7569 | 393.3 | 326.9653 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 14.5071 | -2.6635 | 24.8725 | -0.00013818 | 88.8256 | -71.75 | 990.7569
2017-05-11 | 19:00 | 987.613 | 393.3 | 337.4646 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52238 | -0.095908 | 29.4877 | -0.00016382 | 78.7844 | -71.75 | 987.613
2017-05-11 | 20:00 | 948.2176 | 393.3 | 282.8269 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.3248 | -0.00016292 | 95.016 | -71.75 | 948.2176
2017-05-11 | 21:00 | 903.6061 | 393.3 | 276.8958 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.1599 | -0.00012867 | 65.4005 | -68.75 | 903.6061
2017-05-11 | 22:00 | 857.8812 | 393.3 | 269.1022 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.8703 | -0.00011595 | 42.3589 | -68.75 | 857.8812
2017-05-11 | 23:00 | 813.993 | 393.3 | 251.3608 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.7111 | -0.00018173 | 24.9714 | -68.75 | 813.993
2017-05-12 | 0:00 | 763.752 | 393.3 | 249.6381 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.6617 | -8.8614e-13 | -2.8977 | -68.75 | 763.752
2017-05-12 | 1:00 | 761.8307 | 393.3 | 248.2755 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.6335 | -8.861e-13 | -2.9283 | -68.75 | 761.8307
2017-05-12 | 2:00 | 794.4522 | 393.3 | 270.3507 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4788 | -8.8511e-13 | -3.2273 | -68.75 | 794.4522
2017-05-12 | 3:00 | 847.6696 | 393.3 | 304.3011 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9843 | -8.8333e-13 | -3.6658 | -68.75 | 847.6696
2017-05-12 | 4:00 | 881.3181 | 393.3 | 338.2417 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.94638 | 0 | 9.5068 | -8.8611e-13 | -0.32672 | -68.75 | 881.3181
2017-05-12 | 5:00 | 864.9894 | 393.3 | 332.9142 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.6269 | 0 | 7.5264 | -8.7243e-13 | -2.428 | -68.75 | 864.9894
2017-05-12 | 6:00 | 836.599 | 393.3 | 251.4355 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 60.4121 | 0 | 13.0199 | -8.8512e-13 | -3.2186 | -68.75 | 836.599
2017-05-12 | 7:00 | 858.091 | 393.3 | 226.9167 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 128.046 | 0 | 10.9035 | -8.8438e-13 | -4.7252 | -71.75 | 858.091
2017-05-12 | 8:00 | 900.6617 | 393.3 | 234.7001 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 163.164 | 0 | 12.4207 | -8.8507e-13 | -3.4731 | -71.75 | 900.6617
2017-05-12 | 9:00 | 953.2293 | 393.3 | 271.7857 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 177.6596 | 0 | 17.8987 | -8.8509e-13 | -3.8647 | -71.75 | 953.2293
2017-05-12 | 10:00 | 989.8968 | 393.3 | 309.4953 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 168.9067 | 0 | 27.5764 | -8.8381e-13 | -3.7316 | -71.75 | 989.8968
2017-05-12 | 11:00 | 1002.2533 | 393.3 | 322.0012 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 144.1074 | 0 | 48.4946 | -8.8765e-13 | 1.7865e-11 | -71.75 | 1002.2533
2017-05-12 | 12:00 | 968.8292 | 393.3 | 312.4762 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 116.9626 | 0 | 55.7482 | -8.8608e-13 | -4.0077 | -71.75 | 968.8292
2017-05-12 | 13:00 | 1026.2533 | 393.3 | 399.076 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 73.0471 | 0 | 66.4802 | -8.6781e-13 | 4.2394e-11 | -71.75 | 1026.2533
2017-05-12 | 14:00 | 1012.0373 | 393.3 | 394.255 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 56.6474 | 0 | 69.6849 | -8.6806e-13 | 3.7638e-11 | -71.75 | 1012.0373
2017-05-12 | 15:00 | 1001.5993 | 393.3 | 412.332 | 63 | 39.7 | 68.3 | 40.5705 | 0 | 49.7958 | -8.4797e-13 | 6.351 | -71.75 | 1001.5993
2017-05-12 | 16:00 | 1011.5163 | 393.3 | 412.5303 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 20.9433 | 0 | 53.5855 | -8.4897e-13 | 27.8072 | -71.75 | 1011.5163
2017-05-12 | 17:00 | 1008.2391 | 393.3 | 406.5518 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 7.3489 | 0 | 81.0884 | -8.7013e-13 | 1.0483e-10 | -71.75 | 1008.2391
2017-05-12 | 18:00 | 1012.206 | 393.3 | 380.9608 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 2.227 | 0 | 90.7682 | -8.6811e-13 | 3.8414e-11 | -71.75 | 1012.206
2017-05-12 | 19:00 | 973.179 | 393.3 | 340.35 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.5413 | 0 | 90.8377 | -8.844e-13 | 3.1188e-12 | -71.75 | 973.179
2017-05-12 | 20:00 | 930.3064 | 393.3 | 347.6609 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.5956 | -8.7162e-13 | 1.8438e-11 | -71.75 | 930.3064
2017-05-12 | 21:00 | 893.4451 | 393.3 | 330.8737 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.9669 | -8.7925e-13 | -3.5455 | -68.75 | 893.4451
2017-05-12 | 22:00 | 858.0215 | 393.3 | 320.8433 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2142 | -8.8247e-13 | -3.586 | -68.75 | 858.0215
2017-05-12 | 23:00 | 808.026 | 393.3 | 283.1577 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.5248 | -8.8556e-13 | -4.6065 | -68.75 | 808.026
2017-05-13 | 0:00 | 762.3312 | 393.3 | 201.3977 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.9703 | -1.0272e-15 | 27.6132 | -68.75 | 762.3312
2017-05-13 | 1:00 | 760.2668 | 393.3 | 195.1507 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.1553 | -9.7908e-16 | 20.1107 | -68.75 | 760.2668
2017-05-13 | 2:00 | 795.3056 | 393.3 | 200.1093 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.6199 | -9.8526e-16 | 26.7265 | -68.75 | 795.3056
2017-05-13 | 3:00 | 853.1461 | 393.3 | 210.22 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.9895 | -1.0261e-15 | 55.8866 | -68.75 | 853.1461
2017-05-13 | 4:00 | 875.2262 | 393.3 | 211.6953 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.52109 | -0.076538 | 55.6522 | -1.0166e-15 | 74.4841 | -68.75 | 875.2262
2017-05-13 | 5:00 | 849.4687 | 393.3 | 206.8947 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 3.2554 | -0.47815 | 50.4702 | -1.0006e-15 | 69.9765 | -68.75 | 849.4687
2017-05-13 | 6:00 | 805.9895 | 393.3 | 189.8474 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 34.6842 | -5.0944 | 48.2138 | -9.1226e-16 | 23.3885 | -68.75 | 805.9895
2017-05-13 | 7:00 | 808.5887 | 393.3 | 175.0718 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 119.0292 | -17.4829 | 49.5966 | -14.576 | 9.7823e-16 | -71.75 | 808.5887
2017-05-13 | 8:00 | 835.6655 | 393.3 | 159.3133 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 225.1376 | -33.0679 | 38.9946 | -9.9223e-16 | -48.5621 | -71.75 | 835.6655
2017-05-13 | 9:00 | 845.3514 | 393.3 | 159.507 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 286.7504 | -42.1176 | 24.5742 | -1.1177e-15 | -73.1126 | -71.75 | 845.3514
2017-05-13 | 10:00 | 868.802 | 393.3 | 159.976 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 402.8354 | -59.168 | 9.5516 | -9.0397e-16 | -132.0431 | -71.75 | 868.802
2017-05-13 | 11:00 | 888.0638 | 393.3 | 160.3613 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 481.0368 | -70.6541 | 3.2192 | -7.5004e-16 | -173.5494 | -71.75 | 888.0638
2017-05-13 | 12:00 | 880.9048 | 393.3 | 160.2181 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 536.3051 | -79.0684 | 2.1483 | -2.1482 | -224.2 | -71.75 | 880.9048
2017-05-13 | 13:00 | 895.2989 | 393.3 | 160.506 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 487.6135 | -71.6201 | 4.9738 | -7.5989e-16 | -173.8242 | -71.75 | 895.2989
2017-05-13 | 14:00 | 861.7509 | 393.3 | 159.835 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 440.021 | -64.6298 | 5.7081 | -7.7172e-16 | -170.6333 | -71.75 | 861.7509
2017-05-13 | 15:00 | 859.0146 | 393.3 | 159.7803 | 63 | 39.7 | 68.3 | 352.5599 | -51.7836 | 8.5449 | -8.6808e-16 | -102.6369 | -71.75 | 859.0146
2017-05-13 | 16:00 | 883.11 | 393.3 | 176.5622 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 240.2799 | -35.292 | 7.4637 | -8.3139e-16 | -2.5538 | -71.75 | 883.11
2017-05-13 | 17:00 | 896.1517 | 393.3 | 211.4599 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 96.5866 | -14.1865 | 3.8941 | -7.1532e-16 | 85.1477 | -71.75 | 896.1517
2017-05-13 | 18:00 | 919.7212 | 393.3 | 283.8887 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 14.7698 | -2.1694 | 2.214 | -6.4584e-16 | 82.7681 | -71.75 | 919.7212
2017-05-13 | 19:00 | 928.0538 | 393.3 | 289.0153 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52561 | -0.0772 | 6.3589 | -8.1981e-16 | 90.7812 | -71.75 | 928.0538
2017-05-13 | 20:00 | 883.9749 | 393.3 | 285.2684 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9444 | -8.2703e-16 | 50.7121 | -71.75 | 883.9749
2017-05-13 | 21:00 | 845.2715 | 393.3 | 223.818 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5801 | -9.1618e-16 | 71.7234 | -68.75 | 845.2715
2017-05-13 | 22:00 | 804.5881 | 393.3 | 219.8561 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.5526 | -9.4375e-16 | 43.6293 | -68.75 | 804.5881
2017-05-13 | 23:00 | 762.9424 | 393.3 | 213.3837 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.7983 | -9.7368e-16 | 25.8105 | -68.75 | 762.9424
2017-05-14 | 0:00 | 712.428 | 393.3 | 173.1486 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7744 | -17.7743 | 42.9293 | -66.75 | 712.428
2017-05-14 | 1:00 | 708.6577 | 393.3 | 173.0732 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5089 | -23.5088 | 38.7344 | -66.75 | 708.6577
2017-05-14 | 2:00 | 746.1976 | 393.3 | 173.824 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1843 | -26.1842 | 58.5235 | -66.75 | 746.1976
2017-05-14 | 3:00 | 798.9592 | 393.3 | 174.8792 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.4959 | -31.4958 | 87.0298 | -66.75 | 798.9592
2017-05-14 | 4:00 | 828.5533 | 393.3 | 175.4711 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.95319 | -0.38501 | 31.5337 | -31.5336 | 117.5639 | -66.75 | 828.5533
2017-05-14 | 5:00 | 798.0992 | 393.3 | 174.862 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.379 | -2.9805 | 29.7614 | -29.7613 | 97.4885 | -66.75 | 798.0992
2017-05-14 | 6:00 | 732.0918 | 393.3 | 173.5418 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 67.8659 | -27.4122 | 29.3084 | -29.3083 | 1.146 | -66.75 | 732.0918
2017-05-14 | 7:00 | 713.5858 | 393.3 | 173.1717 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 188.4151 | -81.4325 | 28.376 | -28.3758 | -67.5187 | -67.75 | 713.5858
2017-05-14 | 8:00 | 701.5744 | 393.3 | 156.6315 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 338.7147 | -143.4617 | 26.5355 | -26.5353 | -148.1602 | -67.75 | 701.5744
2017-05-14 | 9:00 | 720.4095 | 393.3 | 157.0082 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 467.1868 | -200.1711 | 23.4855 | -23.4854 | -197.3645 | -67.75 | 720.4095
2017-05-14 | 10:00 | 768.6468 | 393.3 | 157.9729 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 566.5569 | -244.8703 | 21.6136 | -21.6135 | -202.6629 | -67.75 | 768.6468
2017-05-14 | 11:00 | 796.1612 | 393.3 | 158.5232 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 608.4154 | -260.6512 | 18.9333 | -18.9332 | -201.7763 | -67.75 | 796.1612
2017-05-14 | 12:00 | 810.6619 | 393.3 | 158.8132 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 647.3841 | -262.9855 | 11.4405 | -11.4405 | -224.2 | -67.75 | 810.6619
2017-05-14 | 13:00 | 798.0697 | 393.3 | 158.5614 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 590.1457 | -248.4203 | 9.8767 | -9.8767 | -193.8672 | -67.75 | 798.0697
2017-05-14 | 14:00 | 786.0752 | 393.3 | 158.3215 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 526.6783 | -220.0507 | 10.7244 | -10.7243 | -174.324 | -67.75 | 786.0752
2017-05-14 | 15:00 | 788.8994 | 393.3 | 158.378 | 63 | 39.7 | 68.3 | 412.224 | -171.8213 | 12.7175 | -12.7174 | -106.4313 | -67.75 | 788.8994
2017-05-14 | 16:00 | 804.2846 | 393.3 | 174.9857 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 242.2995 | -99.9328 | 11.86 | -11.8599 | -13.7178 | -67.75 | 804.2846
2017-05-14 | 17:00 | 843.3878 | 393.3 | 175.7678 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 99.1194 | -40.036 | 12.3013 | -8.9812 | 87.9665 | -67.75 | 843.3878
2017-05-14 | 18:00 | 878.9111 | 393.3 | 216.0782 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 14.2038 | -5.7372 | 9.8291 | -6.7509 | 109.038 | -67.75 | 878.9111
2017-05-14 | 19:00 | 891.3121 | 393.3 | 216.3262 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.50104 | -0.20238 | 12.5918 | -8.5443 | 125.1897 | -67.75 | 891.3121
2017-05-14 | 20:00 | 850.6173 | 393.3 | 215.5123 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2721 | -14.9645 | 84.7475 | -67.75 | 850.6173
2017-05-14 | 21:00 | 815.1169 | 393.3 | 175.2023 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.059 | -23.7923 | 94.4978 | -66.75 | 815.1169
2017-05-14 | 22:00 | 765.6402 | 393.3 | 174.2128 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3453 | -29.9507 | 60.4828 | -66.75 | 765.6402
2017-05-14 | 23:00 | 719.511 | 393.3 | 173.2902 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5606 | -27.3676 | 35.0777 | -66.75 | 719.511
2017-05-15 | 0:00 | 679.0505 | 393.3 | 172.481 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.7101 | -33.2233 | 6.7326 | -66.75 | 679.0505
2017-05-15 | 1:00 | 678.3362 | 393.3 | 172.4667 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.9914 | -37.7771 | 5.8052 | -66.75 | 678.3362
2017-05-15 | 2:00 | 715.4357 | 393.3 | 173.2087 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.7134 | -37.0717 | 21.7352 | -66.75 | 715.4357
2017-05-15 | 3:00 | 778.7017 | 393.3 | 174.474 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.4141 | -33.088 | 56.8515 | -66.75 | 778.7017
2017-05-15 | 4:00 | 817.5703 | 393.3 | 175.2514 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.1375 | -0.33416 | 49.007 | -35.8537 | 93.4122 | -66.75 | 817.5703
2017-05-15 | 5:00 | 815.1393 | 393.3 | 175.2028 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 9.814 | -2.8829 | 50.4584 | -37.6267 | 98.8238 | -66.75 | 815.1393
2017-05-15 | 6:00 | 797.0082 | 393.3 | 174.8402 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 92.2831 | -27.1089 | 48.1232 | -39.6733 | 31.5938 | -66.75 | 797.0082
2017-05-15 | 7:00 | 797.7796 | 393.3 | 174.8556 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 243.5588 | -71.5473 | 42.9236 | -7.7081e-09 | -92.9611 | -67.75 | 797.7796
2017-05-15 | 8:00 | 815.1272 | 393.3 | 158.9025 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 397.4762 | -116.7617 | 36.7605 | -7.7317e-09 | -159.1003 | -67.75 | 815.1272
2017-05-15 | 9:00 | 860.0972 | 393.3 | 159.8019 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 523.7222 | -153.8474 | 26.5733 | -7.7292e-09 | -189.9028 | -67.75 | 860.0972
2017-05-15 | 10:00 | 878.5017 | 393.3 | 160.17 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 575.6034 | -169.0879 | 24.0466 | -7.7472e-09 | -203.8805 | -67.75 | 878.5017
2017-05-15 | 11:00 | 899.4465 | 393.3 | 160.5889 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 606.3338 | -178.1152 | 25.6299 | -7.7607e-09 | -206.6409 | -67.75 | 899.4465
2017-05-15 | 12:00 | 879.4847 | 393.3 | 160.1897 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 616.1389 | -180.9955 | 31.5899 | -14.8882 | -224.2 | -67.75 | 879.4847
2017-05-15 | 13:00 | 913.4147 | 393.3 | 160.8683 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 592.4348 | -174.0323 | 23.73 | -7.7037e-09 | -181.2362 | -67.75 | 913.4147
2017-05-15 | 14:00 | 924.7449 | 393.3 | 161.0949 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 467.0846 | -137.2097 | 21.5125 | -7.6442e-09 | -83.1875 | -67.75 | 924.7449
2017-05-15 | 15:00 | 917.2593 | 393.3 | 197.7253 | 63 | 39.7 | 68.3 | 255.431 | -75.0348 | 22.958 | -2.2518e-09 | 19.6298 | -67.75 | 917.2593
2017-05-15 | 16:00 | 920.0198 | 393.3 | 225.1865 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 149.8728 | -44.0263 | 28.2382 | -2.2677e-09 | 60.0986 | -67.75 | 920.0198
2017-05-15 | 17:00 | 935.7233 | 393.3 | 232.729 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 58.8977 | -17.3017 | 21.8821 | -2.2671e-09 | 122.2662 | -67.75 | 935.7233
2017-05-15 | 18:00 | 953.5261 | 393.3 | 301.5456 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 9.2067 | -2.7045 | 19.6371 | -2.2672e-09 | 83.5913 | -67.75 | 953.5261
2017-05-15 | 19:00 | 955.6536 | 393.3 | 301.5477 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.50748 | -0.14908 | 22.4538 | -2.2674e-09 | 85.8437 | -67.75 | 955.6536
2017-05-15 | 20:00 | 908.7607 | 393.3 | 301.5792 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.3889 | -2.2676e-09 | 45.7426 | -67.75 | 908.7607
2017-05-15 | 21:00 | 871.4765 | 393.3 | 231.8914 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.5796 | -2.2652e-09 | 85.8555 | -66.75 | 871.4765
2017-05-15 | 22:00 | 838.0523 | 393.3 | 231.9604 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6865 | -2.265e-09 | 66.8555 | -66.75 | 838.0523
2017-05-15 | 23:00 | 781.8917 | 393.3 | 230.9854 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.8394 | -2.2665e-09 | 27.1168 | -66.75 | 781.8917
2017-05-16 | 0:00 | 737.4647 | 393.3 | 226.0657 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.049 | -6.364e-11 | -5.0266e-09 | -68.75 | 737.4647
2017-05-16 | 1:00 | 738.1945 | 393.3 | 220.0038 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3407 | -6.3677e-11 | -5.0764e-09 | -68.75 | 738.1945
2017-05-16 | 2:00 | 775.2187 | 393.3 | 236.4318 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.9369 | -6.3611e-11 | -3.3106e-09 | -68.75 | 775.2187
2017-05-16 | 3:00 | 838.7996 | 393.3 | 273.3918 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.3578 | -6.3677e-11 | 4.3848e-09 | -68.75 | 838.7996
2017-05-16 | 4:00 | 872.8511 | 393.3 | 312.3778 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0369 | 0 | 26.4864 | -6.3674e-11 | 3.9592e-09 | -68.75 | 872.8511
2017-05-16 | 5:00 | 863.0481 | 393.3 | 316.2365 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.5069 | 0 | 19.9547 | -6.3671e-11 | 4.1557e-09 | -68.75 | 863.0481
2017-05-16 | 6:00 | 834.0859 | 393.3 | 250.9776 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 49.9838 | 0 | 18.1746 | -6.365e-11 | -5.0265e-09 | -68.75 | 834.0859
2017-05-16 | 7:00 | 837.6773 | 393.3 | 215.2909 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 112.0981 | 0 | 13.3382 | -6.3518e-11 | -4.0107e-09 | -71.75 | 837.6773
2017-05-16 | 8:00 | 853.2985 | 393.3 | 191.866 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 161.7871 | 0 | 7.05 | -6.4828e-11 | -1.2546 | -71.75 | 853.2985
2017-05-16 | 9:00 | 893.3594 | 393.3 | 220.3574 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 182.9997 | 0 | 0.25228 | -5.8874e-11 | -4.8066e-09 | -71.75 | 893.3594
2017-05-16 | 10:00 | 890.8395 | 393.3 | 192.6168 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 217.0698 | 0 | 1.5932 | -6.4781e-11 | -8.0902 | -71.75 | 890.8395
2017-05-16 | 11:00 | 908.8938 | 393.3 | 192.9779 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 235.1832 | 0 | 0.017667 | -6.2165e-11 | -6.9349 | -71.75 | 908.8938
2017-05-16 | 12:00 | 871.9009 | 393.3 | 192.238 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 246.5027 | 0 | 0.079502 | -5.9796e-11 | -54.5693 | -71.75 | 871.9009
2017-05-16 | 13:00 | 908.3869 | 393.3 | 192.9677 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 239.7448 | 0 | 0.026501 | -5.9824e-11 | -12.0021 | -71.75 | 908.3869
2017-05-16 | 14:00 | 905.0961 | 393.3 | 192.9019 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 222.0585 | 0 | 0.044168 | -5.924e-11 | -1.3585 | -71.75 | 905.0961
2017-05-16 | 15:00 | 910.4394 | 393.3 | 240.3095 | 63 | 39.7 | 68.3 | 177.4449 | 0 | 0.13497 | -5.8494e-11 | -1.0811e-09 | -71.75 | 910.4394
2017-05-16 | 16:00 | 926.2442 | 393.3 | 309.5747 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 120.0196 | 0 | 0 | 0 | 1.0589e-08 | -71.75 | 926.2442
2017-05-16 | 17:00 | 930.6784 | 393.3 | 360.1038 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 53.2177 | 0 | 0.15017 | -5.9406e-11 | 3.9567 | -71.75 | 930.6784
2017-05-16 | 18:00 | 953.3452 | 393.3 | 384.2563 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 11.6894 | 0 | 1.5264 | -6.2528e-11 | 17.6231 | -71.75 | 953.3452
2017-05-16 | 19:00 | 957.8806 | 393.3 | 384.4375 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.57675 | 0 | 1.5377 | -6.2562e-11 | 29.8787 | -71.75 | 957.8806
2017-05-16 | 20:00 | 922.7918 | 393.3 | 376.6861 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9603 | -6.2364e-11 | 3.0954 | -71.75 | 922.7918
2017-05-16 | 21:00 | 882.8783 | 393.3 | 340.6925 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3271 | -6.2264e-11 | 2.7087 | -68.75 | 882.8783
2017-05-16 | 22:00 | 850.0136 | 393.3 | 323.4417 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0218 | -6.3842e-11 | 2.5869e-09 | -68.75 | 850.0136
2017-05-16 | 23:00 | 794.2664 | 393.3 | 286.3682 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9482 | -6.3353e-11 | -2.8352e-09 | -68.75 | 794.2664
2017-05-17 | 0:00 | 747.0345 | 393.3 | 215.5422 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.4685 | -1.0407e-13 | 31.6737 | -68.75 | 747.0345
2017-05-17 | 1:00 | 748.0477 | 393.3 | 214.8841 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8966 | -1.1396e-13 | 30.417 | -68.75 | 748.0477
2017-05-17 | 2:00 | 789.3566 | 393.3 | 218.6185 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.8836 | -1.191e-13 | 48.0045 | -68.75 | 789.3566
2017-05-17 | 3:00 | 847.7821 | 393.3 | 221.5615 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4992 | -1.2204e-13 | 75.6714 | -68.75 | 847.7821
2017-05-17 | 4:00 | 884.8955 | 393.3 | 223.4173 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.95092 | -0.10475 | 15.8663 | -1.2214e-13 | 111.8157 | -68.75 | 884.8955
2017-05-17 | 5:00 | 867.2012 | 393.3 | 220.8805 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.3592 | -0.81068 | 16.4857 | -1.2232e-13 | 103.9364 | -68.75 | 867.2012
2017-05-17 | 6:00 | 825.9635 | 393.3 | 199.7227 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 77.7789 | -8.5681 | 15.3427 | -1.2391e-13 | 26.7374 | -68.75 | 825.9635
2017-05-17 | 7:00 | 824.6359 | 393.3 | 175.3927 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 192.1396 | -21.1659 | 15.9582 | -1.2277e-13 | -34.6387 | -71.75 | 824.6359
2017-05-17 | 8:00 | 837.0478 | 393.3 | 159.341 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 348.7819 | -38.4215 | 13.7922 | -1.272e-13 | -140.2958 | -71.75 | 837.0478
2017-05-17 | 9:00 | 892.3909 | 393.3 | 160.4478 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 484.4436 | -53.3659 | 6.9277 | -1.1167e-13 | -195.8124 | -71.75 | 892.3909
2017-05-17 | 10:00 | 909.2257 | 393.3 | 160.7845 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 542.2144 | -59.7299 | 5.3724 | -2.8658 | -224.2 | -71.75 | 909.2257
2017-05-17 | 11:00 | 939.6267 | 393.3 | 161.3925 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 580.5566 | -65.7724 | 4.299 | -4.299 | -224.2 | -71.75 | 939.6267
2017-05-17 | 12:00 | 900.5766 | 393.3 | 160.6115 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 537.3807 | -60.8657 | 6.2946 | -6.2946 | -224.2 | -71.75 | 900.5766
2017-05-17 | 13:00 | 945.5846 | 393.3 | 161.5117 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 548.3547 | -60.4063 | 12.1715 | -1.2624e-13 | -203.6971 | -71.75 | 945.5846
2017-05-17 | 14:00 | 944.0066 | 393.3 | 161.4801 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 486.7033 | -53.6148 | 15.7313 | -1.2832e-13 | -157.7434 | -71.75 | 944.0066
2017-05-17 | 15:00 | 949.9394 | 393.3 | 161.5988 | 63 | 39.7 | 68.3 | 405.9203 | -44.7158 | 11.6507 | -1.172e-13 | -77.0646 | -71.75 | 949.9394
2017-05-17 | 16:00 | 950.5992 | 393.3 | 207.753 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 257.4537 | -28.3609 | 13.0407 | -1.2329e-13 | 4.0626 | -71.75 | 950.5992
2017-05-17 | 17:00 | 948.5862 | 393.3 | 301.2762 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 104.0775 | -11.4651 | 17.3383 | -1.1179e-13 | 24.1093 | -71.75 | 948.5862
2017-05-17 | 18:00 | 953.5675 | 393.3 | 302.7994 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 16.0134 | -1.764 | 16.3012 | -1.058e-13 | 81.9675 | -71.75 | 953.5675
2017-05-17 | 19:00 | 951.8283 | 393.3 | 302.9148 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52097 | -0.05739 | 17.0051 | -1.0441e-13 | 89.9948 | -71.75 | 951.8283
2017-05-17 | 20:00 | 920.2368 | 393.3 | 233.6769 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.119 | -1.1403e-13 | 135.391 | -71.75 | 920.2368
2017-05-17 | 21:00 | 884.2805 | 393.3 | 232.8308 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6206 | -1.1286e-13 | 104.6791 | -68.75 | 884.2805
2017-05-17 | 22:00 | 850.9644 | 393.3 | 232.4013 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3531 | -1.0926e-13 | 84.66 | -68.75 | 850.9644
2017-05-17 | 23:00 | 796.9986 | 393.3 | 232.5092 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0003 | -1.0024e-13 | 54.539 | -68.75 | 796.9986
2017-05-18 | 0:00 | 740.8423 | 393.3 | 203.0257 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0268 | -1.613e-14 | 38.4398 | -68.75 | 740.8423
2017-05-18 | 1:00 | 743.202 | 393.3 | 203.3033 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.8899 | -1.6365e-14 | 38.1588 | -68.75 | 743.202
2017-05-18 | 2:00 | 783.4429 | 393.3 | 212.1013 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.379 | -1.6367e-14 | 53.1125 | -68.75 | 783.4429
2017-05-18 | 3:00 | 841.892 | 393.3 | 223.5279 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6562 | -1.6743e-14 | 73.6579 | -68.75 | 841.892
2017-05-18 | 4:00 | 876.9858 | 393.3 | 231.7316 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0721 | -0.2362 | 8.4895 | -1.6651e-14 | 102.9789 | -68.75 | 876.9858
2017-05-18 | 5:00 | 867.7024 | 393.3 | 225.5133 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 10.781 | -2.3752 | 8.1881 | -1.6421e-14 | 106.2452 | -68.75 | 867.7024
2017-05-18 | 6:00 | 830.9083 | 393.3 | 195.7885 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 100.9524 | -22.2417 | 10.6819 | -1.6496e-14 | 30.7772 | -68.75 | 830.9083
2017-05-18 | 7:00 | 825.1896 | 393.3 | 185.9038 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 264.5381 | -58.2826 | 8.1552 | -1.6792e-14 | -72.075 | -71.75 | 825.1896
2017-05-18 | 8:00 | 842.3408 | 393.3 | 169.9468 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 433.5407 | -95.5169 | 6.4939 | -1.6562e-14 | -165.9737 | -71.75 | 842.3408
2017-05-18 | 9:00 | 902.9024 | 393.3 | 171.158 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 557.9648 | -122.9298 | 3.7655 | -1.6243e-14 | -196.8061 | -71.75 | 902.9024
2017-05-18 | 10:00 | 927.5927 | 393.3 | 171.6519 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 629.9253 | -138.784 | 5.0116 | -3.6621 | -224.2 | -71.75 | 927.5927
2017-05-18 | 11:00 | 959.9112 | 393.3 | 172.2982 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 659.2654 | -145.2482 | 9.5904 | -1.1159e-14 | -223.6447 | -71.75 | 959.9112
2017-05-18 | 12:00 | 946.6611 | 393.3 | 172.0332 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 656.9721 | -145.7943 | 13.2308 | -13.2307 | -224.2 | -71.75 | 946.6611
2017-05-18 | 13:00 | 986.9168 | 393.3 | 172.8383 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 617.8272 | -136.1186 | 10.9932 | -1.7531e-14 | -166.2733 | -71.75 | 986.9168
2017-05-18 | 14:00 | 975.5016 | 393.3 | 172.61 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 546.2945 | -120.3586 | 11.8447 | -1.7146e-14 | -126.339 | -71.75 | 975.5016
2017-05-18 | 15:00 | 970.9836 | 393.3 | 172.5197 | 63 | 39.7 | 68.3 | 415.7152 | -91.5896 | 11.5394 | -1.7355e-14 | -29.7511 | -71.75 | 970.9836
2017-05-18 | 16:00 | 983.4982 | 393.3 | 262.1283 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 268.7404 | -59.2084 | 9.641 | -1.6321e-14 | 5.5469 | -71.75 | 983.4982
2017-05-18 | 17:00 | 988.9876 | 393.3 | 338.7124 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 109.3127 | -24.0836 | 8.1715 | -1.5629e-14 | 43.6246 | -71.75 | 988.9876
2017-05-18 | 18:00 | 978.037 | 393.3 | 353.0145 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 17.6648 | -3.8919 | 6.7422 | -1.5726e-14 | 66.2574 | -71.75 | 978.037
2017-05-18 | 19:00 | 980.113 | 393.3 | 289.0516 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52844 | -0.11642 | 6.7246 | -1.7136e-14 | 142.4748 | -71.75 | 980.113
2017-05-18 | 20:00 | 944.4693 | 393.3 | 286.6221 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5178 | -1.535e-14 | 114.2794 | -71.75 | 944.4693
2017-05-18 | 21:00 | 901.6515 | 393.3 | 283.5786 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7257 | -1.5802e-14 | 78.1972 | -68.75 | 901.6515
2017-05-18 | 22:00 | 861.4141 | 393.3 | 282.011 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5176 | -1.5881e-14 | 52.3356 | -68.75 | 861.4141
2017-05-18 | 23:00 | 799.7853 | 393.3 | 268.8637 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.159 | -2.0975e-14 | 25.8126 | -68.75 | 799.7853
2017-05-19 | 0:00 | 751.912 | 393.3 | 233.105 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.070669 | -3.9261e-07 | 24.3863 | -68.75 | 751.912
2017-05-19 | 1:00 | 752.2864 | 393.3 | 233.0237 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14134 | -7.8521e-07 | 24.2713 | -68.75 | 752.2864
2017-05-19 | 2:00 | 788.2589 | 393.3 | 242.6095 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.21201 | -1.1778e-06 | 33.5874 | -68.75 | 788.2589
2017-05-19 | 3:00 | 843.1705 | 393.3 | 259.6036 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.38868 | -2.1593e-06 | 48.1282 | -68.75 | 843.1705
2017-05-19 | 4:00 | 881.2177 | 393.3 | 274.1097 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.087 | -0.31932 | 0.42401 | -2.3556e-06 | 72.9663 | -68.75 | 881.2177
2017-05-19 | 5:00 | 867.7584 | 393.3 | 270.0809 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 11.1993 | -3.2899 | 1.6766 | -9.3142e-06 | 68.7415 | -68.75 | 867.7584
2017-05-19 | 6:00 | 835.0255 | 393.3 | 228.2437 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 103.2003 | -30.3159 | 2.2984 | -1.2769e-05 | 16.6489 | -68.75 | 835.0255
2017-05-19 | 7:00 | 836.9251 | 393.3 | 216.9385 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 268.4691 | -78.8649 | 0.25864 | -1.4369e-06 | -66.8264 | -71.75 | 836.9251
2017-05-19 | 8:00 | 862.5943 | 393.3 | 201.1519 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 435.0739 | -127.8063 | 0.035334 | -1.963e-07 | -139.7105 | -71.75 | 862.5943
2017-05-19 | 9:00 | 918.1372 | 393.3 | 202.2627 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 557.9275 | -163.8955 | 0.070669 | -3.9261e-07 | -167.9783 | -71.75 | 918.1372
2017-05-19 | 10:00 | 952.6517 | 393.3 | 202.953 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 622.7672 | -182.9426 | 0.044168 | -2.4539e-07 | -177.8201 | -71.75 | 952.6517
2017-05-19 | 11:00 | 995.1508 | 393.3 | 203.803 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 652.4531 | -191.6631 | 1.8631 | -1.0351e-05 | -158.9554 | -71.75 | 995.1508
2017-05-19 | 12:00 | 982.8923 | 393.3 | 247.2578 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 655.2207 | -192.4761 | 3.0514 | -1.6952e-05 | -217.8115 | -71.75 | 982.8923
2017-05-19 | 13:00 | 1020.0256 | 393.3 | 248.0005 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 618.9538 | -181.8224 | 3.3605 | -1.867e-05 | -156.1168 | -71.75 | 1020.0256
2017-05-19 | 14:00 | 1015.0328 | 393.3 | 247.9007 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 538.5147 | -158.1928 | 4.6905 | -2.6058e-05 | -109.3303 | -71.75 | 1015.0328
2017-05-19 | 15:00 | 1006.3484 | 393.3 | 207.2143 | 63 | 39.7 | 68.3 | 424.0116 | -124.5566 | 4.8431 | -2.6906e-05 | 2.286 | -71.75 | 1006.3484
2017-05-19 | 16:00 | 1011.7443 | 393.3 | 297.2708 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 262.251 | -77.0382 | 3.7143 | -2.0635e-05 | 28.8966 | -71.75 | 1011.7443
2017-05-19 | 17:00 | 1002.6526 | 393.3 | 320.6614 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 106.6328 | -31.3242 | 2.1805 | -1.2114e-05 | 91.2522 | -71.75 | 1002.6526
2017-05-19 | 18:00 | 990.0325 | 393.3 | 322.4293 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 16.7268 | -4.9136 | 1.7628 | -9.7934e-06 | 115.7772 | -71.75 | 990.0325
2017-05-19 | 19:00 | 980.9357 | 393.3 | 322.9704 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.5371 | -0.15778 | 1.3869 | -7.7048e-06 | 114.7492 | -71.75 | 980.9357
2017-05-19 | 20:00 | 939.4419 | 393.3 | 320.1733 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.89219 | -4.9566e-06 | 77.3264 | -71.75 | 939.4419
2017-05-19 | 21:00 | 897.6268 | 393.3 | 316.5846 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.61835 | -3.4353e-06 | 42.2739 | -68.75 | 897.6268
2017-05-19 | 22:00 | 874.5309 | 393.3 | 314.1198 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.39751 | -2.2084e-06 | 34.4636 | -68.75 | 874.5309
2017-05-19 | 23:00 | 806.998 | 393.3 | 284.8824 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62718 | -3.4843e-06 | 16.5384 | -68.75 | 806.998
2017-05-20 | 0:00 | 756.4357 | 393.3 | 216.0102 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.78619 | -2.7448e-11 | 45.2893 | -68.75 | 756.4357
2017-05-20 | 1:00 | 754.9598 | 393.3 | 214.6642 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62965 | -2.6644e-11 | 44.816 | -68.75 | 754.9598
2017-05-20 | 2:00 | 768.0702 | 393.3 | 212.6502 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.38868 | -2.4717e-11 | 43.1814 | -68.75 | 768.0702
2017-05-20 | 3:00 | 822.0915 | 393.3 | 225.6728 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.68019 | -2.6438e-11 | 60.6885 | -68.75 | 822.0915
2017-05-20 | 4:00 | 856.5424 | 393.3 | 237.3259 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.093 | -0.32108 | 0.79502 | -2.6692e-11 | 84.6995 | -68.75 | 856.5424
2017-05-20 | 5:00 | 834.149 | 393.3 | 228.6216 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 12.715 | -3.7351 | 0.80386 | -2.5491e-11 | 76.3937 | -68.75 | 834.149
2017-05-20 | 6:00 | 781.2214 | 393.3 | 191.158 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 105.7435 | -31.063 | 0.43285 | -2.1042e-11 | -1.3832e-09 | -68.75 | 781.2214
2017-05-20 | 7:00 | 779.4246 | 393.3 | 184.9885 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 258.9513 | -76.0689 | 0.8805 | -2.577e-11 | -86.2768 | -71.75 | 779.4246
2017-05-20 | 8:00 | 839.0918 | 393.3 | 169.8818 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 430.7257 | -126.529 | 1.2413 | -2.7578e-11 | -130.078 | -71.75 | 839.0918
2017-05-20 | 9:00 | 898.717 | 393.3 | 171.0743 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 553.103 | -162.4782 | 0.159 | -1.4917e-11 | -152.8911 | -71.75 | 898.717
2017-05-20 | 10:00 | 936.6771 | 393.3 | 255.8335 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 600.9994 | -183.6059 | 0.16784 | -0.16784 | -224.2 | -71.75 | 936.6771
2017-05-20 | 11:00 | 985.731 | 393.3 | 256.8146 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 654.9631 | -192.4004 | 1.4685 | -3.0304e-11 | -222.7648 | -71.75 | 985.731
2017-05-20 | 12:00 | 955.8975 | 393.3 | 256.2179 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 624.868 | -188.6385 | 4.1944 | -4.1944 | -224.2 | -71.75 | 955.8975
2017-05-20 | 13:00 | 979.0103 | 393.3 | 172.6802 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 580.9947 | -170.6716 | 7.7468 | -3.5392e-11 | -99.3898 | -71.75 | 979.0103
2017-05-20 | 14:00 | 960.3165 | 393.3 | 172.3063 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 485.1662 | -142.5213 | 15.1869 | -3.7615e-11 | -61.2716 | -71.75 | 960.3165
2017-05-20 | 15:00 | 929.6059 | 393.3 | 178.0359 | 63 | 39.7 | 68.3 | 337.747 | -99.2158 | 13.7114 | -3.3978e-11 | 6.7774 | -71.75 | 929.6059
2017-05-20 | 16:00 | 918.0946 | 393.3 | 241.3956 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 194.5807 | -57.1596 | 9.0831 | -3.1673e-11 | 33.5447 | -71.75 | 918.0946
2017-05-20 | 17:00 | 916.3602 | 393.3 | 273.1496 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 89.19 | -26.2002 | 5.0915 | -3.2687e-11 | 61.8793 | -71.75 | 916.3602
2017-05-20 | 18:00 | 924.5632 | 393.3 | 279.885 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 15.128 | -4.444 | 2.4235 | -3.5132e-11 | 93.3207 | -71.75 | 924.5632
2017-05-20 | 19:00 | 932.6077 | 393.3 | 282.6997 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.52479 | -0.15416 | 2.5737 | -4.1699e-11 | 105.5138 | -71.75 | 932.6077
2017-05-20 | 20:00 | 902.5836 | 393.3 | 279.2469 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.609 | -4.0879e-11 | 79.6777 | -71.75 | 902.5836
2017-05-20 | 21:00 | 847.4588 | 393.3 | 267.6257 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6603 | -3.2507e-11 | 40.0228 | -68.75 | 847.4588
2017-05-20 | 22:00 | 801.6625 | 393.3 | 247.9514 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.145 | -3.459e-11 | 25.0161 | -68.75 | 801.6625
2017-05-20 | 23:00 | 754.7779 | 393.3 | 227.2292 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6907 | -3.2997e-11 | 15.9081 | -68.75 | 754.7779
2017-05-21 | 0:00 | 708.7546 | 393.3 | 173.0751 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.593 | -4.5929 | 39.3295 | -66.75 | 708.7546
2017-05-21 | 1:00 | 707.2288 | 393.3 | 173.0446 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6037 | -2.6037 | 37.3342 | -66.75 | 707.2288
2017-05-21 | 2:00 | 717.8511 | 393.3 | 173.257 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.4224 | -3.4224 | 30.744 | -66.75 | 717.8511
2017-05-21 | 3:00 | 773.499 | 393.3 | 174.37 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0953 | -6.0953 | 62.0789 | -66.75 | 773.499
2017-05-21 | 4:00 | 804.289 | 393.3 | 174.9858 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0223 | -0.26278 | 6.8472 | -6.8472 | 93.5937 | -66.75 | 804.289
2017-05-21 | 5:00 | 785.0994 | 393.3 | 174.602 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 10.7561 | -2.7647 | 10.0046 | -10.0045 | 81.156 | -66.75 | 785.0994
2017-05-21 | 6:00 | 725.8997 | 393.3 | 173.418 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 78.9784 | -23.6739 | 11.0186 | -11.0186 | -19.7728 | -66.75 | 725.8997
2017-05-21 | 7:00 | 741.4798 | 393.3 | 173.7296 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 203.264 | -57.866 | 6.4433 | -6.4433 | -78.5979 | -67.75 | 741.4798
2017-05-21 | 8:00 | 745.699 | 393.3 | 157.514 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 359.7071 | -101.04 | 5.3964 | -5.3964 | -168.3321 | -67.75 | 745.699
2017-05-21 | 9:00 | 768.8837 | 393.3 | 157.9777 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 443.9671 | -133.0131 | 4.8403 | -4.8403 | -193.798 | -67.75 | 768.8837
2017-05-21 | 10:00 | 806.9376 | 393.3 | 158.7388 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 505.9013 | -153.607 | 6.1851 | -6.185 | -195.7455 | -67.75 | 806.9376
2017-05-21 | 11:00 | 831.0112 | 393.3 | 159.2202 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 529.1112 | -155.1253 | 7.2914 | -7.2913 | -193.8449 | -67.75 | 831.0112
2017-05-21 | 12:00 | 844.8646 | 393.3 | 159.4973 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 564.6503 | -146.733 | 13.2994 | -13.2993 | -224.2 | -67.75 | 844.8646
2017-05-21 | 13:00 | 849.5916 | 393.3 | 159.5918 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 468.7901 | -127.2973 | 11.9059 | -11.9058 | -143.1431 | -67.75 | 849.5916
2017-05-21 | 14:00 | 834.1322 | 393.3 | 159.2826 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 406.9543 | -110.2088 | 14.0591 | -14.059 | -117.346 | -67.75 | 834.1322
2017-05-21 | 15:00 | 830.7687 | 393.3 | 159.2154 | 63 | 39.7 | 68.3 | 302.9256 | -81.2507 | 8.4584 | -8.4584 | -46.6716 | -67.75 | 830.7687
2017-05-21 | 16:00 | 818.5846 | 393.3 | 175.2717 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 196.161 | -50.779 | 10.3491 | -10.349 | -2.7191 | -67.75 | 818.5846
2017-05-21 | 17:00 | 854.2943 | 393.3 | 175.9859 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 93.7608 | -24.1001 | 8.3446 | -7.8452 | 90.8982 | -67.75 | 854.2943
2017-05-21 | 18:00 | 879.177 | 393.3 | 235.8835 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 17.0688 | -4.3873 | 11.2949 | -10.9924 | 88.0594 | -67.75 | 879.177
2017-05-21 | 19:00 | 907.3808 | 393.3 | 236.4476 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.58746 | -0.151 | 15.0702 | -14.8502 | 124.8267 | -67.75 | 907.3808
2017-05-21 | 20:00 | 865.4931 | 393.3 | 235.6099 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6651 | -17.4673 | 84.6354 | -67.75 | 865.4931
2017-05-21 | 21:00 | 821.1423 | 393.3 | 175.3228 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.9619 | -22.7 | 105.4075 | -66.75 | 821.1423
2017-05-21 | 22:00 | 765.9866 | 393.3 | 174.2197 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.6785 | -32.5659 | 64.1043 | -66.75 | 765.9866
2017-05-21 | 23:00 | 719.5939 | 393.3 | 173.2919 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.8438 | -37.5602 | 39.0684 | -66.75 | 719.5939
2017-05-22 | 0:00 | 689.334 | 393.3 | 212.3867 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.3064 | -37.3062 | -19.4029 | -66.75 | 689.334
2017-05-22 | 1:00 | 686.4044 | 393.3 | 212.3281 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.2608 | -32.2606 | -22.7739 | -66.75 | 686.4044
2017-05-22 | 2:00 | 725.4567 | 393.3 | 213.1091 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.0905 | -32.0903 | -1.5026 | -66.75 | 725.4567
2017-05-22 | 3:00 | 777.5981 | 393.3 | 214.152 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1228 | -30.1227 | 26.396 | -66.75 | 777.5981
2017-05-22 | 4:00 | 818.6725 | 393.3 | 214.9735 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0597 | -0.27238 | 31.2139 | -31.2137 | 67.9616 | -66.75 | 818.6725
2017-05-22 | 5:00 | 815.2037 | 393.3 | 214.9041 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 12.1222 | -3.1159 | 31.0863 | -31.0862 | 69.9431 | -66.75 | 815.2037
2017-05-22 | 6:00 | 796.815 | 393.3 | 214.5363 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 99.4497 | -27.3788 | 28.1562 | -28.156 | -6.7423 | -66.75 | 796.815
2017-05-22 | 7:00 | 813.0463 | 393.3 | 214.8609 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 244.2907 | -69.0842 | 26.2362 | -26.236 | -77.9714 | -67.75 | 813.0463
2017-05-22 | 8:00 | 866.8515 | 393.3 | 199.637 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 415.8767 | -114.5923 | 18.0308 | -18.0307 | -131.9201 | -67.75 | 866.8515
2017-05-22 | 9:00 | 925.9357 | 393.3 | 200.8187 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 508.6946 | -138.7564 | 16.044 | -16.0439 | -138.5713 | -67.75 | 925.9357
2017-05-22 | 10:00 | 969.7086 | 393.3 | 201.6942 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 565.0443 | -153.092 | 11.5232 | -11.5231 | -135.5879 | -67.75 | 969.7086
2017-05-22 | 11:00 | 999.9465 | 393.3 | 202.2989 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 585.9833 | -157.947 | 6.9581 | -6.9581 | -122.0388 | -67.75 | 999.9465
2017-05-22 | 12:00 | 978.6248 | 393.3 | 277.5725 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 587.7776 | -154.1754 | 8.9538 | -8.9537 | -224.2 | -67.75 | 978.6248
2017-05-22 | 13:00 | 1038.2074 | 393.3 | 278.7641 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 535.7909 | -144.4105 | 12.9097 | -12.9096 | -123.5872 | -67.75 | 1038.2074
2017-05-22 | 14:00 | 1019.8731 | 393.3 | 278.3975 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 493.7926 | -132.5056 | 11.3759 | -11.3758 | -115.2615 | -67.75 | 1019.8731
2017-05-22 | 15:00 | 1035.448 | 393.3 | 210.1702 | 63 | 39.7 | 68.3 | 390.3171 | -100.3263 | 9.0135 | -6.0046e-11 | 29.7234 | -67.75 | 1035.448
2017-05-22 | 16:00 | 1024.217 | 393.3 | 294.8219 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 223.5644 | -57.4645 | 11.1844 | -7.7107e-11 | 51.4609 | -67.75 | 1024.217
2017-05-22 | 17:00 | 1020.2119 | 393.3 | 317.3579 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 84.0394 | -21.6013 | 7.0066 | -9.7246e-11 | 116.1593 | -67.75 | 1020.2119
2017-05-22 | 18:00 | 1011.7003 | 393.3 | 322.4455 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 13.1314 | -3.3753 | 10.5459 | -9.3809e-11 | 126.7027 | -67.75 | 1011.7003
2017-05-22 | 19:00 | 1001.4318 | 393.3 | 323.9769 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.5807 | -0.14926 | 10.8006 | -9.5216e-11 | 120.7729 | -67.75 | 1001.4318
2017-05-22 | 20:00 | 956.9324 | 393.3 | 319.0286 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.0598 | -8.8159e-11 | 79.794 | -67.75 | 956.9324
2017-05-22 | 21:00 | 915.5713 | 393.3 | 315.1483 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6182 | -7.9251e-11 | 43.6548 | -66.75 | 915.5713
2017-05-22 | 22:00 | 872.8552 | 393.3 | 306.2353 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.8313 | -7.3434e-11 | 18.2386 | -66.75 | 872.8552
2017-05-22 | 23:00 | 816.001 | 393.3 | 278.7393 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8183 | -7.0249e-11 | 10.4934 | -66.75 | 816.001
2017-05-23 | 0:00 | 761.6721 | 393.3 | 223.2676 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.9091 | -6.5268e-13 | 24.1454 | -68.75 | 761.6721
2017-05-23 | 1:00 | 755.6469 | 393.3 | 220.0939 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0383 | -6.4624e-13 | 23.6648 | -68.75 | 755.6469
2017-05-23 | 2:00 | 785.9367 | 393.3 | 229.1116 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8004 | -6.191e-13 | 35.1748 | -68.75 | 785.9367
2017-05-23 | 3:00 | 833.8533 | 393.3 | 244.2902 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.2988 | -6.1149e-13 | 47.2143 | -68.75 | 833.8533
2017-05-23 | 4:00 | 871.3441 | 393.3 | 262.9501 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.96488 | -0.07086 | 10.384 | -6.235e-13 | 64.1659 | -68.75 | 871.3441
2017-05-23 | 5:00 | 858.7962 | 393.3 | 255.5669 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 10.9278 | -0.80253 | 14.8685 | -6.413e-13 | 58.8855 | -68.75 | 858.7962
2017-05-23 | 6:00 | 838.9311 | 393.3 | 207.2507 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 99.7565 | -7.3261 | 15.8221 | -6.504e-13 | 8.4778 | -68.75 | 838.9311
2017-05-23 | 7:00 | 856.545 | 393.3 | 203.1309 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 252.5251 | -18.5453 | 12.5146 | -6.4991e-13 | -90.0303 | -71.75 | 856.545
2017-05-23 | 8:00 | 893.3589 | 393.3 | 187.5672 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 412.1207 | -30.2659 | 8.9234 | -6.4747e-13 | -178.8364 | -71.75 | 893.3589
2017-05-23 | 9:00 | 965.7769 | 393.3 | 189.0155 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 523.3579 | -38.4351 | 5.1417 | -6.7462e-13 | -203.0531 | -71.75 | 965.7769
2017-05-23 | 10:00 | 1011.0841 | 393.3 | 189.9217 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 588.6783 | -43.2322 | 2.7627 | -6.0257e-13 | -214.6964 | -71.75 | 1011.0841
2017-05-23 | 11:00 | 1037.7028 | 393.3 | 190.4541 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 570.0645 | -41.8652 | 3.1878 | -6.6405e-13 | -171.7884 | -71.75 | 1037.7028
2017-05-23 | 12:00 | 1003.5376 | 393.3 | 265.4708 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 513.8213 | -39.2045 | 3.0415 | -3.0415 | -224.2 | -71.75 | 1003.5376
2017-05-23 | 13:00 | 1052.0348 | 393.3 | 266.4407 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 459.3078 | -33.7313 | 5.8003 | -6.4151e-13 | -133.4327 | -71.75 | 1052.0348
2017-05-23 | 14:00 | 1047.6118 | 393.3 | 266.3522 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 358.1143 | -26.2997 | 4.7937 | -6.3274e-13 | -46.7987 | -71.75 | 1047.6118
2017-05-23 | 15:00 | 1041.449 | 393.3 | 324.8085 | 63 | 39.7 | 68.3 | 238.3162 | -17.5018 | 3.2761 | -6.0255e-13 | 1.6289e-12 | -71.75 | 1041.449
2017-05-23 | 16:00 | 1042.0674 | 393.3 | 350.8613 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 124.9324 | -9.175 | 3.3316 | -6.5108e-13 | 75.4672 | -71.75 | 1042.0674
2017-05-23 | 17:00 | 1036.2269 | 393.3 | 350.7353 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 39.2157 | -2.88 | 1.7762 | -6.67e-13 | 134.1296 | -71.75 | 1036.2269
2017-05-23 | 18:00 | 1035.7827 | 393.3 | 350.6743 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 7.897 | -0.57995 | 1.5755 | -6.9663e-13 | 137.9658 | -71.75 | 1035.7827
2017-05-23 | 19:00 | 1020.9892 | 393.3 | 350.3656 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.53444 | -0.039249 | 1.549 | -7.1051e-13 | 127.1294 | -71.75 | 1020.9892
2017-05-23 | 20:00 | 968.7919 | 393.3 | 349.377 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.75683 | -6.7082e-13 | 77.6081 | -71.75 | 968.7919
2017-05-23 | 21:00 | 928.5633 | 393.3 | 348.4914 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.24981 | -6.6286e-13 | 41.672 | -68.75 | 928.5633
2017-05-23 | 22:00 | 888.3799 | 393.3 | 347.5233 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.1325 | -4.9352e-13 | 15.1741 | -68.75 | 888.3799
2017-05-23 | 23:00 | 835.7721 | 393.3 | 345.8154 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8687 | -7.3928e-13 | -17.8621 | -68.75 | 835.7721
2017-05-24 | 0:00 | 789.0019 | 393.3 | 295.1886 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6587 | -2.5885e-05 | -5.1953 | -68.75 | 789.0019
2017-05-24 | 1:00 | 774.7362 | 393.3 | 281.8937 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3716 | -1.3179e-05 | -4.3791 | -68.75 | 774.7362
2017-05-24 | 2:00 | 796.3593 | 393.3 | 285.2239 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0757 | -2.2646e-05 | -4.7902 | -68.75 | 796.3593
2017-05-24 | 3:00 | 842.7348 | 393.3 | 308.6224 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6948 | -2.053e-05 | -4.6323 | -68.75 | 842.7348
2017-05-24 | 4:00 | 884.965 | 393.3 | 351.9817 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.78703 | 0 | 2.6553 | -1.4755e-05 | -3.4089 | -68.75 | 884.965
2017-05-24 | 5:00 | 875.2033 | 393.3 | 352.7135 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 4.7605 | 0 | 0.84517 | -4.6992e-06 | -2.4658 | -68.75 | 875.2033
2017-05-24 | 6:00 | 854.3828 | 393.3 | 311.3514 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 30.0053 | 0 | 1.7168 | -9.5417e-06 | -3.6408 | -68.75 | 854.3828
2017-05-24 | 7:00 | 873.6066 | 393.3 | 292.8102 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 86.7014 | 0 | 0.67239 | -3.7393e-06 | -3.5274 | -71.75 | 873.6066
2017-05-24 | 8:00 | 925.5014 | 393.3 | 281.8476 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 152.7491 | 0 | 0.38478 | -2.1415e-06 | -3.3301 | -71.75 | 925.5014
2017-05-24 | 9:00 | 979.7784 | 393.3 | 329.8374 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 162.2404 | 0 | 0.22967 | -1.2798e-06 | -2.279 | -71.75 | 979.7784
2017-05-24 | 10:00 | 998.9746 | 393.3 | 341.16 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 171.1152 | 0 | 1.7119 | -9.5143e-06 | -2.6625 | -71.75 | 998.9746
2017-05-24 | 11:00 | 1022.7874 | 393.3 | 384.6033 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 149.0936 | 0 | 1.4405 | -8.0066e-06 | 1.952e-07 | -71.75 | 1022.7874
2017-05-24 | 12:00 | 974.2785 | 393.3 | 360.9246 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 124.5181 | 0 | 1.1858 | -6.5914e-06 | 1.6682e-07 | -71.75 | 974.2785
2017-05-24 | 13:00 | 1017.6116 | 393.3 | 419.2645 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 109.8519 | 0 | 0.84517 | -4.6991e-06 | 2.2812e-07 | -71.75 | 1017.6116
2017-05-24 | 14:00 | 1020.3229 | 393.3 | 427.731 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 100.414 | 0 | 0.72786 | -4.0474e-06 | 2.4836e-07 | -71.75 | 1020.3229
2017-05-24 | 15:00 | 1008.6714 | 393.3 | 436.0995 | 63 | 39.7 | 68.3 | 79.7721 | 0 | 0.24981 | -1.3914e-06 | 2.5022e-07 | -71.75 | 1008.6714
2017-05-24 | 16:00 | 1014.4552 | 393.3 | 448.5891 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 52.9301 | 0 | 1.6285 | -9.0508e-06 | 14.6576 | -71.75 | 1014.4552
2017-05-24 | 17:00 | 1012.9736 | 393.3 | 463.2595 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 21.4252 | 0 | 4.0894 | -2.2723e-05 | 10.9496 | -71.75 | 1012.9736
2017-05-24 | 18:00 | 1024.5568 | 393.3 | 463.4911 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 4.5019 | 0 | 9.6837 | -5.3802e-05 | 8.6301 | -71.75 | 1024.5568
2017-05-24 | 19:00 | 991.8321 | 393.3 | 429.068 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.54157 | 0 | 20.7726 | -0.00011541 | 1.667e-07 | -71.75 | 991.8321
2017-05-24 | 20:00 | 947.0317 | 393.3 | 388.2464 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7354 | -9.8533e-05 | 1.661e-07 | -71.75 | 947.0317
2017-05-24 | 21:00 | 911.1424 | 393.3 | 361.3255 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.667 | -6.482e-05 | 8.5183e-08 | -68.75 | 911.1424
2017-05-24 | 22:00 | 879.1594 | 393.3 | 344.9301 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9488 | -7.7497e-05 | -5.2694 | -68.75 | 879.1594
2017-05-24 | 23:00 | 827.2886 | 393.3 | 319.2028 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.904 | -4.3915e-05 | -4.7682 | -68.75 | 827.2886
2017-05-25 | 0:00 | 783.0172 | 393.3 | 263.9504 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4737 | -3.3682e-10 | 22.2431 | -68.75 | 783.0172
2017-05-25 | 1:00 | 776.3403 | 393.3 | 260.7014 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5623 | -3.3687e-10 | 17.2266 | -68.75 | 776.3403
2017-05-25 | 2:00 | 801.408 | 393.3 | 263.3018 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2623 | -3.3692e-10 | 17.9939 | -68.75 | 801.408
2017-05-25 | 3:00 | 858.4775 | 393.3 | 279.3849 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6045 | -3.3689e-10 | 38.4381 | -68.75 | 858.4775
2017-05-25 | 4:00 | 891.8198 | 393.3 | 297.1196 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.6785 | 0 | 3.3252 | -3.3685e-10 | 57.7465 | -68.75 | 891.8198
2017-05-25 | 5:00 | 879.4818 | 393.3 | 291.1657 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 6.2485 | 0 | 2.9581 | -3.3684e-10 | 59.7595 | -68.75 | 879.4818
2017-05-25 | 6:00 | 853.6061 | 393.3 | 258.9993 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 51.2975 | 0 | 0.50351 | -3.3634e-10 | 27.8558 | -68.75 | 853.6061
2017-05-25 | 7:00 | 863.7403 | 393.3 | 253.6748 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 127.7354 | 0 | 1.3462 | -3.4706e-10 | -15.9661 | -71.75 | 863.7403
2017-05-25 | 8:00 | 903.6245 | 393.3 | 238.1725 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 217.2772 | 0 | 0.65369 | -3.4674e-10 | -46.3289 | -71.75 | 903.6245
2017-05-25 | 9:00 | 953.3844 | 393.3 | 239.1677 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 326.918 | 0 | 0.53001 | -3.4672e-10 | -102.9813 | -71.75 | 953.3844
2017-05-25 | 10:00 | 975.7893 | 393.3 | 239.6158 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 380.0025 | 0 | 0.1325 | -3.4595e-10 | -131.6116 | -71.75 | 975.7893
2017-05-25 | 11:00 | 1015.8044 | 393.3 | 240.4161 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 431.7419 | 0 | 0.0088336 | -2.9772e-10 | -144.0124 | -71.75 | 1015.8044
2017-05-25 | 12:00 | 988.7967 | 393.3 | 239.8759 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 420.2084 | 0 | 0.22331 | -3.4626e-10 | -159.1609 | -71.75 | 988.7967
2017-05-25 | 13:00 | 1032.522 | 393.3 | 240.7504 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 440.056 | 0 | 1.4003 | -3.4706e-10 | -137.3347 | -71.75 | 1032.522
2017-05-25 | 14:00 | 1021.5788 | 393.3 | 240.5316 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 409.462 | 0 | 1.7207 | -3.4711e-10 | -121.5856 | -71.75 | 1021.5788
2017-05-25 | 15:00 | 1025.9176 | 393.3 | 265.2184 | 63 | 39.7 | 68.3 | 311.7908 | 0 | 1.3777 | -3.4705e-10 | -45.0193 | -71.75 | 1025.9176
2017-05-25 | 16:00 | 1033.7628 | 393.3 | 295.4646 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 195.9437 | 0 | 1.6059 | -3.3675e-10 | 44.0986 | -71.75 | 1033.7628
2017-05-25 | 17:00 | 1021.3979 | 393.3 | 354.3349 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 79.8484 | 0 | 5.8946 | -3.3689e-10 | 68.0699 | -71.75 | 1021.3979
2017-05-25 | 18:00 | 1019.678 | 393.3 | 364.6071 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 14.1914 | 0 | 11.6366 | -3.3692e-10 | 90.9929 | -71.75 | 1019.678
2017-05-25 | 19:00 | 1009.506 | 393.3 | 367.2259 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.60688 | 0 | 18.9452 | -3.3692e-10 | 81.278 | -71.75 | 1009.506
2017-05-25 | 20:00 | 966.4368 | 393.3 | 357.3163 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.096 | -3.3693e-10 | 47.9744 | -71.75 | 966.4368
2017-05-25 | 21:00 | 922.2116 | 393.3 | 337.7273 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5924 | -3.3693e-10 | 24.7418 | -68.75 | 922.2116
2017-05-25 | 22:00 | 887.7398 | 393.3 | 319.6585 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4092 | -3.3694e-10 | 14.122 | -68.75 | 887.7398
2017-05-25 | 23:00 | 820.3978 | 393.3 | 278.7071 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5614 | -3.3696e-10 | 2.1792 | -68.75 | 820.3978
2017-05-26 | 0:00 | 755.8563 | 393.3 | 220.028 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.4484 | -2.518e-16 | 11.0299 | -68.75 | 755.8563
2017-05-26 | 1:00 | 764.5772 | 393.3 | 220.7412 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.3791 | -2.5522e-16 | 13.6069 | -68.75 | 764.5772
2017-05-26 | 2:00 | 788.8412 | 393.3 | 220.8818 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.3261 | -2.6054e-16 | 7.7833 | -68.75 | 788.8412
2017-05-26 | 3:00 | 837.4772 | 393.3 | 224.2162 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.9054 | -2.5629e-16 | 27.3057 | -68.75 | 837.4772
2017-05-26 | 4:00 | 872.9041 | 393.3 | 227.1498 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0068 | -0.33273 | 38.405 | -2.5374e-16 | 73.7253 | -68.75 | 872.9041
2017-05-26 | 5:00 | 866.6336 | 393.3 | 226.7402 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 10.6465 | -3.5184 | 27.1659 | -2.5027e-16 | 86.2495 | -68.75 | 866.6336
2017-05-26 | 6:00 | 839.1196 | 393.3 | 220.5623 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 87.8842 | -29.0437 | 22.0115 | -2.3953e-16 | 22.7554 | -68.75 | 839.1196
2017-05-26 | 7:00 | 844.4036 | 393.3 | 218.6881 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 248.4384 | -82.1033 | 20.4395 | -2.5899e-16 | -58.0091 | -71.75 | 844.4036
2017-05-26 | 8:00 | 871.2562 | 393.3 | 202.9251 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 381.3573 | -126.03 | 16.385 | -2.5466e-16 | -97.2313 | -71.75 | 871.2562
2017-05-26 | 9:00 | 940.3511 | 393.3 | 204.307 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 513.7601 | -169.7861 | 15.3922 | -2.5005e-16 | -113.0721 | -71.75 | 940.3511
2017-05-26 | 10:00 | 979.0526 | 393.3 | 205.0811 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 592.3439 | -195.7562 | 16.9641 | -2.534e-16 | -127.2303 | -71.75 | 979.0526
2017-05-26 | 11:00 | 992.2763 | 393.3 | 205.3455 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 621.1872 | -205.2883 | 27.646 | -2.6614e-16 | -144.2642 | -71.75 | 992.2763
2017-05-26 | 12:00 | 971.726 | 393.3 | 235.9345 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 652.7705 | -215.7259 | 33.17 | -3.3871e-16 | -222.0732 | -71.75 | 971.726
2017-05-26 | 13:00 | 997.9097 | 393.3 | 236.4582 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 618.9879 | -204.5615 | 35.2116 | -2.6223e-16 | -175.8365 | -71.75 | 997.9097
2017-05-26 | 14:00 | 986.0629 | 393.3 | 236.2213 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 547.7904 | -181.0323 | 35.7883 | -2.6259e-16 | -144.1547 | -71.75 | 986.0629
2017-05-26 | 15:00 | 967.4022 | 393.3 | 204.848 | 63 | 39.7 | 68.3 | 424.5756 | -140.3126 | 36.1201 | -2.6152e-16 | -50.3789 | -71.75 | 967.4022
2017-05-26 | 16:00 | 973.3421 | 393.3 | 226.8841 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 278.356 | -91.9903 | 38.0146 | -2.5286e-16 | 25.4278 | -71.75 | 973.3421
2017-05-26 | 17:00 | 962.1961 | 393.3 | 242.5969 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 112.9575 | -37.3299 | 36.5486 | -2.5465e-16 | 94.1729 | -71.75 | 962.1961
2017-05-26 | 18:00 | 960.7031 | 393.3 | 255.3119 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 20.3083 | -6.7114 | 40.2794 | -2.552e-16 | 113.2649 | -71.75 | 960.7031
2017-05-26 | 19:00 | 953.8469 | 393.3 | 260.1406 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.62883 | -0.20781 | 41.3185 | -2.5547e-16 | 110.5168 | -71.75 | 953.8469
2017-05-26 | 20:00 | 922.4829 | 393.3 | 258.3786 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.7963 | -2.5605e-16 | 64.258 | -71.75 | 922.4829
2017-05-26 | 21:00 | 886.0648 | 393.3 | 254.9847 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.8092 | -2.5579e-16 | 50.1209 | -68.75 | 886.0648
2017-05-26 | 22:00 | 851.4604 | 393.3 | 249.9659 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.5269 | -2.5558e-16 | 39.4176 | -68.75 | 851.4604
2017-05-26 | 23:00 | 802.7657 | 393.3 | 241.2738 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.2464 | -2.5462e-16 | 30.2955 | -68.75 | 802.7657
2017-05-27 | 0:00 | 743.0484 | 393.3 | 183.536 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0264 | -2.0687e-13 | 45.136 | -68.75 | 743.0484
2017-05-27 | 1:00 | 741.8934 | 393.3 | 183.2688 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4688 | -2.0623e-13 | 48.3058 | -68.75 | 741.8934
2017-05-27 | 2:00 | 762.6682 | 393.3 | 183.8252 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6714 | -2.0758e-13 | 57.3216 | -68.75 | 762.6682
2017-05-27 | 3:00 | 814.0602 | 393.3 | 186.3936 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7773 | -2.055e-13 | 86.8394 | -68.75 | 814.0602
2017-05-27 | 4:00 | 855.2443 | 393.3 | 188.8813 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0933 | -0.32116 | 4.6244 | -1.9824e-13 | 128.0164 | -68.75 | 855.2443
2017-05-27 | 5:00 | 834.8777 | 393.3 | 185.0996 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 13.775 | -4.0465 | 4.5954 | -1.9393e-13 | 116.1043 | -68.75 | 834.8777
2017-05-27 | 6:00 | 785.8438 | 393.3 | 177.2406 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 114.9964 | -33.7811 | 3.8916 | -1.8415e-13 | 8.5462 | -68.75 | 785.8438
2017-05-27 | 7:00 | 776.1413 | 393.3 | 174.4228 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 271.3355 | -79.7069 | 1.896 | -1.9373e-13 | -88.7561 | -71.75 | 776.1413
2017-05-27 | 8:00 | 800.5359 | 393.3 | 158.6107 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 436.915 | -128.3471 | 1.4646 | -2.139e-13 | -161.9572 | -71.75 | 800.5359
2017-05-27 | 9:00 | 851.3821 | 393.3 | 159.6276 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 541.3939 | -159.0386 | 1.3586 | -2.2045e-13 | -181.7094 | -71.75 | 851.3821
2017-05-27 | 10:00 | 882.0618 | 393.3 | 160.2412 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 604.4088 | -177.5497 | 1.9249 | -2.0416e-13 | -194.6135 | -71.75 | 882.0618
2017-05-27 | 11:00 | 914.3085 | 393.3 | 160.8862 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 662.9757 | -194.7542 | 2.9606 | -1.7744e-13 | -205.4098 | -71.75 | 914.3085
2017-05-27 | 12:00 | 915.8533 | 393.3 | 227.6171 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 617.2097 | -192.4235 | 5.9829 | -5.9829 | -224.2 | -71.75 | 915.8533
2017-05-27 | 13:00 | 919.5517 | 393.3 | 227.691 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 612.7805 | -184.3699 | 9.1894 | -9.1894 | -224.2 | -71.75 | 919.5517
2017-05-27 | 14:00 | 902.9216 | 393.3 | 227.3584 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 561.0131 | -164.8019 | 11.3377 | -2.1481e-13 | -223.4357 | -71.75 | 902.9216
2017-05-27 | 15:00 | 887.0079 | 393.3 | 160.3402 | 63 | 39.7 | 68.3 | 444.9714 | -130.7137 | 10.1091 | -2.0838e-13 | -90.249 | -71.75 | 887.0079
2017-05-27 | 16:00 | 895.6793 | 393.3 | 188.6557 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 276.7346 | -81.2929 | 8.2436 | -2.0247e-13 | 6.6883 | -71.75 | 895.6793
2017-05-27 | 17:00 | 899.838 | 393.3 | 232.1294 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 114.5329 | -33.6449 | 5.9377 | -1.7907e-13 | 67.6328 | -71.75 | 899.838
2017-05-27 | 18:00 | 913.6154 | 393.3 | 232.8693 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 20.2943 | -5.9616 | 4.564 | -2.0167e-13 | 123.5994 | -71.75 | 913.6154
2017-05-27 | 19:00 | 918.0821 | 393.3 | 232.4391 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.62146 | -0.18256 | 3.7616 | -2.3335e-13 | 139.9925 | -71.75 | 918.0821
2017-05-27 | 20:00 | 890.5612 | 393.3 | 231.756 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0422 | -2.4887e-13 | 115.713 | -71.75 | 890.5612
2017-05-27 | 21:00 | 846.6114 | 393.3 | 230.5027 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5554 | -2.6533e-13 | 76.4033 | -68.75 | 846.6114
2017-05-27 | 22:00 | 800.454 | 393.3 | 230.5233 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12367 | -1.7612e-13 | 44.257 | -68.75 | 800.454
2017-05-27 | 23:00 | 755.4737 | 393.3 | 230.2501 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.54872 | -2.2669e-13 | 19.7249 | -68.75 | 755.4737
2017-05-28 | 0:00 | 709.781 | 393.3 | 173.0956 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -0.16784 | 40.3354 | -66.75 | 709.781
2017-05-28 | 1:00 | 705.0749 | 393.3 | 173.0015 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.22967 | -0.22967 | 35.2234 | -66.75 | 705.0749
2017-05-28 | 2:00 | 733.1061 | 393.3 | 173.5621 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25617 | -0.25617 | 45.694 | -66.75 | 733.1061
2017-05-28 | 3:00 | 788.9742 | 393.3 | 174.6795 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.19434 | -0.19434 | 77.2447 | -66.75 | 788.9742
2017-05-28 | 4:00 | 827.0777 | 393.3 | 175.4416 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.1053 | -0.40585 | 0 | 0 | 115.9868 | -66.75 | 827.0777
2017-05-28 | 5:00 | 799.484 | 393.3 | 174.8897 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 13.7317 | -5.0423 | 0.63069 | -0.63069 | 94.5549 | -66.75 | 799.484
2017-05-28 | 6:00 | 742.5013 | 393.3 | 173.75 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 102.9162 | -40.9218 | 1.5137 | -1.5137 | -10.1931 | -66.75 | 742.5013
2017-05-28 | 7:00 | 722.7293 | 393.3 | 173.3546 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 253.938 | -100.9503 | 1.1352 | -1.1352 | -104.563 | -67.75 | 722.7293
2017-05-28 | 8:00 | 716.7346 | 393.3 | 156.9347 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 405.6134 | -161.1521 | 0 | 0 | -182.5114 | -67.75 | 716.7346
2017-05-28 | 9:00 | 749.7567 | 393.3 | 157.5951 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 498.8666 | -203.8208 | 0 | 0 | -196.6343 | -67.75 | 749.7567
2017-05-28 | 10:00 | 776.4241 | 393.3 | 158.1285 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 552.7975 | -227.639 | 0 | 0 | -198.5129 | -67.75 | 776.4241
2017-05-28 | 11:00 | 789.1499 | 393.3 | 158.383 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 576.7778 | -238.3233 | 0.0088336 | -0.0088335 | -199.3376 | -67.75 | 789.1499
2017-05-28 | 12:00 | 806.1513 | 393.3 | 158.723 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 613.2711 | -233.2929 | 1.5667 | -1.5667 | -224.2 | -67.75 | 806.1513
2017-05-28 | 13:00 | 825.973 | 393.3 | 159.1195 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 555.3674 | -213.7195 | 2.0953 | -2.0952 | -166.4445 | -67.75 | 825.973
2017-05-28 | 14:00 | 811.4549 | 393.3 | 158.8291 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 469.6226 | -180.2387 | 4.0555 | -4.0555 | -132.2082 | -67.75 | 811.4549
2017-05-28 | 15:00 | 821.0902 | 393.3 | 159.0218 | 63 | 39.7 | 68.3 | 372.2648 | -141.8822 | 5.2099 | -5.2098 | -64.8643 | -67.75 | 821.0902
2017-05-28 | 16:00 | 835.6843 | 393.3 | 178.288 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 221.2781 | -81.2527 | 5.1823 | -1.5436e-13 | 11.5385 | -67.75 | 835.6843
2017-05-28 | 17:00 | 861.3981 | 393.3 | 190.4207 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 97.3759 | -35.7562 | 4.3916 | -1.4969e-13 | 87.716 | -67.75 | 861.3981
2017-05-28 | 18:00 | 893.0706 | 393.3 | 239.7459 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 19.9007 | -7.3075 | 1.3275 | -1.5198e-13 | 97.1539 | -67.75 | 893.0706
2017-05-28 | 19:00 | 902.9502 | 393.3 | 242.9814 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.65139 | -0.23919 | 1.4752 | -1.8478e-13 | 112.6314 | -67.75 | 902.9502
2017-05-28 | 20:00 | 875.8069 | 393.3 | 240.9797 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.195 | -1.8632e-13 | 88.5822 | -67.75 | 875.8069
2017-05-28 | 21:00 | 833.4676 | 393.3 | 196.492 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0037 | -2.1016e-13 | 93.8219 | -66.75 | 833.4676
2017-05-28 | 22:00 | 786.9426 | 393.3 | 192.6657 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6768 | -1.987e-13 | 64.0501 | -66.75 | 786.9426
2017-05-28 | 23:00 | 738.6708 | 393.3 | 188.6163 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5985 | -1.6763e-13 | 41.506 | -66.75 | 738.6708
2017-05-29 | 0:00 | 694.2705 | 393.3 | 212.4854 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3411 | -4.1311 | -14.7749 | -66.75 | 694.2705
2017-05-29 | 1:00 | 690.3849 | 393.3 | 212.4077 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9453 | -4.7223 | -19.0958 | -66.75 | 690.3849
2017-05-29 | 2:00 | 717.9853 | 393.3 | 212.9597 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7198 | -5.5159 | -9.0282 | -66.75 | 717.9853
2017-05-29 | 3:00 | 776.1107 | 393.3 | 214.1222 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7252 | -7.7252 | 24.9384 | -66.75 | 776.1107
2017-05-29 | 4:00 | 819.2149 | 393.3 | 214.9843 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0038 | -0.14744 | 11.3582 | -11.3581 | 68.4241 | -66.75 | 819.2149
2017-05-29 | 5:00 | 818.6151 | 393.3 | 214.9723 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 12.1395 | -1.783 | 12.5136 | -12.5135 | 71.9363 | -66.75 | 818.6151
2017-05-29 | 6:00 | 789.9682 | 393.3 | 214.3994 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 83.8264 | -14.3278 | 14.1406 | -13.9933 | -11.0272 | -66.75 | 789.9682
2017-05-29 | 7:00 | 815.9595 | 393.3 | 214.9192 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 206.466 | -36.6194 | 12.7807 | -12.5896 | -69.9474 | -67.75 | 815.9595
2017-05-29 | 8:00 | 865.1841 | 393.3 | 199.6037 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 348.0122 | -60.0666 | 6.9656 | -6.7438 | -120.4369 | -67.75 | 865.1841
2017-05-29 | 9:00 | 935.7575 | 393.3 | 201.0151 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 456.5061 | -77.4506 | 4.7594 | -4.531 | -138.2916 | -67.75 | 935.7575
2017-05-29 | 10:00 | 976.5021 | 393.3 | 201.83 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 518.375 | -87.39 | 4.3156 | -4.0819 | -148.1966 | -67.75 | 976.5021
2017-05-29 | 11:00 | 1017.0783 | 393.3 | 202.6416 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 554.181 | -91.0794 | 3.5651 | -3.3348 | -140.5453 | -67.75 | 1017.0783
2017-05-29 | 12:00 | 1003.0716 | 393.3 | 202.3614 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 621.9054 | -91.3447 | 4.1605 | -3.9156 | -221.7454 | -67.75 | 1003.0716
2017-05-29 | 13:00 | 1053.9157 | 393.3 | 203.3783 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 548.7284 | -86.7164 | 5.3335 | -5.1229 | -103.3352 | -67.75 | 1053.9157
2017-05-29 | 14:00 | 1051.102 | 393.3 | 203.322 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 490.7773 | -76.2514 | 5.4925 | -5.3081 | -62.3804 | -67.75 | 1051.102
2017-05-29 | 15:00 | 1055.4327 | 393.3 | 295.7087 | 63 | 39.7 | 68.3 | 384.7965 | -59.5704 | 3.569 | -3.3985 | -62.2226 | -67.75 | 1055.4327
2017-05-29 | 16:00 | 1075.7196 | 393.3 | 318.797 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 252.1252 | -37.0319 | 4.0913 | -1.3798e-13 | 37.088 | -67.75 | 1075.7196
2017-05-29 | 17:00 | 1048.3673 | 393.3 | 380.9014 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 103.5172 | -15.2045 | 5.7816 | -1.3806e-13 | 56.1215 | -67.75 | 1048.3673
2017-05-29 | 18:00 | 1032.6407 | 393.3 | 319.8583 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 18.0055 | -2.6446 | 7.3355 | -1.3812e-13 | 147.8359 | -67.75 | 1032.6407
2017-05-29 | 19:00 | 1009.1124 | 393.3 | 319.9673 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.62292 | -0.091494 | 4.0383 | -1.3836e-13 | 139.1255 | -67.75 | 1009.1124
2017-05-29 | 20:00 | 964.6497 | 393.3 | 316.274 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0844 | -1.3815e-13 | 97.2413 | -67.75 | 964.6497
2017-05-29 | 21:00 | 918.5917 | 393.3 | 312.5758 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1583 | -1.3818e-13 | 60.7076 | -66.75 | 918.5917
2017-05-29 | 22:00 | 876.2287 | 393.3 | 307.453 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6044 | -1.383e-13 | 37.6213 | -66.75 | 876.2287
2017-05-29 | 23:00 | 816.5955 | 393.3 | 285.4724 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9143 | -1.3831e-13 | 21.2588 | -66.75 | 816.5955
2017-05-30 | 0:00 | 758.8431 | 393.3 | 219.5011 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1975 | -1.3145e-10 | 43.7945 | -68.75 | 758.8431
2017-05-30 | 1:00 | 749.1066 | 393.3 | 218.529 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1599 | -1.4266e-10 | 33.5676 | -68.75 | 749.1066
2017-05-30 | 2:00 | 775.814 | 393.3 | 219.694 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.919 | -1.4111e-10 | 42.351 | -68.75 | 775.814
2017-05-30 | 3:00 | 830.4084 | 393.3 | 223.3995 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9261 | -1.2493e-10 | 71.0328 | -68.75 | 830.4084
2017-05-30 | 4:00 | 868.0389 | 393.3 | 244.3555 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 1.0488 | -0.038511 | 0.81126 | -1.2282e-10 | 88.9119 | -68.75 | 868.0389
2017-05-30 | 5:00 | 857.0265 | 393.3 | 228.2044 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 12.9767 | -0.4765 | 2.5497 | -1.4297e-10 | 94.4223 | -68.75 | 857.0265
2017-05-30 | 6:00 | 833.6626 | 393.3 | 216.6016 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 100.0631 | -3.6743 | 2.8387 | -1.4713e-10 | 2.8835 | -68.75 | 833.6626
2017-05-30 | 7:00 | 855.2134 | 393.3 | 215.7043 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 242.0918 | -8.8895 | 0.76852 | -1.2682e-10 | -91.4116 | -71.75 | 855.2134
2017-05-30 | 8:00 | 896.1611 | 393.3 | 200.2232 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 392.7658 | -14.4222 | 0.34451 | -1.1289e-10 | -176.6003 | -71.75 | 896.1611
2017-05-30 | 9:00 | 961.4341 | 393.3 | 201.5287 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 494.9589 | -18.1747 | 0.27384 | -1.1363e-10 | -206.9026 | -71.75 | 961.4341
2017-05-30 | 10:00 | 1009.5131 | 393.3 | 202.4903 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 564.551 | -20.9781 | 0.29398 | -0.29398 | -224.2 | -71.75 | 1009.5131
2017-05-30 | 11:00 | 1053.8068 | 393.3 | 203.3761 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 586.0206 | -21.5185 | 1.2741 | -1.3098e-10 | -202.9956 | -71.75 | 1053.8068
2017-05-30 | 12:00 | 1028.2667 | 393.3 | 202.8653 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 583.6219 | -21.6706 | 1.8204 | -1.8204 | -224.2 | -71.75 | 1028.2667
2017-05-30 | 13:00 | 1081.1954 | 393.3 | 203.9239 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 572.6258 | -21.0267 | 2.6871 | -1.4844e-10 | -164.6648 | -71.75 | 1081.1954
2017-05-30 | 14:00 | 1082.4676 | 393.3 | 203.9494 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 485.4525 | -17.8257 | 3.758 | -1.4316e-10 | -84.3166 | -71.75 | 1082.4676
2017-05-30 | 15:00 | 1078.404 | 393.3 | 279.5681 | 63 | 39.7 | 68.3 | 372.559 | -13.6803 | 4.4152 | -1.4415e-10 | -57.008 | -71.75 | 1078.404
2017-05-30 | 16:00 | 1091.3947 | 393.3 | 376.5784 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 224.2628 | -8.2349 | 2.1384 | -1.5499e-10 | 3.2718e-10 | -71.75 | 1091.3947
2017-05-30 | 17:00 | 1061.0282 | 393.3 | 401.2204 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 78.7199 | -2.8906 | 0.36218 | -1.2485e-10 | 70.3663 | -71.75 | 1061.0282
2017-05-30 | 18:00 | 1055.2621 | 393.3 | 341.9502 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 13.3394 | -0.48982 | 0.106 | -1.1064e-10 | 162.1063 | -71.75 | 1055.2621
2017-05-30 | 19:00 | 1037.2641 | 393.3 | 341.6021 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.61075 | -0.022427 | 0.061835 | -7.8732e-11 | 153.5619 | -71.75 | 1037.2641
2017-05-30 | 20:00 | 992.961 | 393.3 | 340.7594 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.74306 | -1.3895e-10 | 110.4085 | -71.75 | 992.961
2017-05-30 | 21:00 | 950.0014 | 393.3 | 339.8664 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8245 | -1.5897e-10 | 69.1604 | -68.75 | 950.0014
2017-05-30 | 22:00 | 904.242 | 393.3 | 338.7829 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.5125 | -1.7334e-10 | 31.3967 | -68.75 | 904.242
2017-05-30 | 23:00 | 846.0794 | 393.3 | 329.3006 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8288 | -1.1435e-10 | 1.3461e-09 | -68.75 | 846.0794
2017-05-31 | 0:00 | 782.3781 | 393.3 | 279.3199 | 61.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7082 | -4.358e-15 | -2.8704e-13 | -68.75 | 782.3781
2017-05-31 | 1:00 | 771.4991 | 393.3 | 271.0643 | 62.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5848 | -4.3604e-15 | -2.6951e-13 | -68.75 | 771.4991
2017-05-31 | 2:00 | 790.8379 | 393.3 | 277.4071 | 79.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5808 | -4.3397e-15 | -2.7602e-13 | -68.75 | 790.8379
2017-05-31 | 3:00 | 838.5214 | 393.3 | 301.7065 | 102.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7649 | -4.3416e-15 | -2.7405e-13 | -68.75 | 838.5214
2017-05-31 | 4:00 | 875.3039 | 393.3 | 340.6945 | 100.4 | 39.7 | 68.3 | 0.8923 | 0 | 0.76709 | -4.2411e-15 | 1.8763e-13 | -68.75 | 875.3039
2017-05-31 | 5:00 | 867.2449 | 393.3 | 340.1022 | 86.8 | 39.7 | 68.3 | 7.5541 | 0 | 0.23851 | -4.2247e-15 | 1.7587e-13 | -68.75 | 867.2449
2017-05-31 | 6:00 | 845.4946 | 393.3 | 280.5564 | 82.4 | 39.7 | 68.3 | 49.8999 | 0 | 0.088336 | -4.2414e-15 | -2.8068e-13 | -68.75 | 845.4946
2017-05-31 | 7:00 | 872.002 | 393.3 | 288.3482 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 86.2886 | 0 | 0.41518 | -4.3284e-15 | -2.9267e-13 | -71.75 | 872.002
2017-05-31 | 8:00 | 912.3715 | 393.3 | 272.7889 | 64.3 | 39.7 | 68.3 | 145.1207 | 0 | 0.61199 | -4.3346e-15 | -3.0042e-13 | -71.75 | 912.3715
2017-05-31 | 9:00 | 964.5084 | 393.3 | 267.5109 | 60.2 | 39.7 | 68.3 | 207.1125 | 0 | 0.13497 | -4.2593e-15 | -2.4425e-13 | -71.75 | 964.5084
2017-05-31 | 10:00 | 984.2534 | 393.3 | 271.7055 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 223.1255 | 0 | 1.7723 | -4.3434e-15 | -2.7477e-13 | -71.75 | 984.2534
2017-05-31 | 11:00 | 1010.9569 | 393.3 | 263.7648 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 258.292 | 0 | 1.2501 | -4.3371e-15 | -2.8278e-13 | -71.75 | 1010.9569
2017-05-31 | 12:00 | 986.6214 | 393.3 | 239.8324 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 320.8835 | 0 | 0.0088336 | -4.7687e-15 | -61.7534 | -71.75 | 986.6214
2017-05-31 | 13:00 | 1020.1006 | 393.3 | 240.502 | 58.1 | 39.7 | 68.3 | 334.7849 | 0 | 2.6351 | -4.4163e-15 | -45.4714 | -71.75 | 1020.1006
2017-05-31 | 14:00 | 1021.7696 | 393.3 | 252.3386 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 275.5388 | 0 | 2.4422 | -4.3483e-15 | -2.7572e-13 | -71.75 | 1021.7696
2017-05-31 | 15:00 | 1011.1848 | 393.3 | 269.2684 | 63 | 39.7 | 68.3 | 246.6577 | 0 | 2.7087 | -4.3508e-15 | -2.8052e-13 | -71.75 | 1011.1848
2017-05-31 | 16:00 | 1025.1161 | 393.3 | 331.0362 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 195.1084 | 0 | 2.3214 | -4.3471e-15 | -4.0327e-14 | -71.75 | 1025.1161
2017-05-31 | 17:00 | 1028.7557 | 393.3 | 409.1364 | 83.7 | 39.7 | 68.3 | 94.0733 | 0 | 2.1408 | -4.2499e-15 | 10.1551 | -71.75 | 1028.7557
2017-05-31 | 18:00 | 1032.5442 | 393.3 | 454.649 | 108.7 | 39.7 | 68.3 | 17.2365 | 0 | 1.2554 | -4.2268e-15 | 21.1534 | -71.75 | 1032.5442
2017-05-31 | 19:00 | 1021.7725 | 393.3 | 455.5955 | 111.9 | 39.7 | 68.3 | 0.63302 | 0 | 2.0034 | -4.2437e-15 | 22.0905 | -71.75 | 1021.7725
2017-05-31 | 20:00 | 985.3337 | 393.3 | 426.8978 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6822 | -4.2524e-15 | 14.7038 | -71.75 | 985.3337
2017-05-31 | 21:00 | 940.3766 | 393.3 | 394.7521 | 105.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6645 | -4.2525e-15 | 4.81 | -68.75 | 940.3766
2017-05-31 | 22:00 | 897.2794 | 393.3 | 368.6424 | 93 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0871 | -4.3593e-15 | 1.9872e-13 | -68.75 | 897.2794
2017-05-31 | 23:00 | 835.1623 | 393.3 | 326.521 | 72.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6913 | -4.3515e-15 | -2.7411e-13 | -68.75 | 835.1623
2017-06-01 | 0:00 | 779.6876 | 393.3 | 275.6929 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7948 | -2.1082e-05 | -9.0358e-12 | -74.2 | 779.6876
2017-06-01 | 1:00 | 772.4338 | 393.3 | 268.2376 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3963 | -1.8868e-05 | -8.1298e-12 | -74.2 | 772.4338
2017-06-01 | 2:00 | 791.3645 | 393.3 | 266.6658 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9987 | -1.666e-05 | -5.1729e-12 | -74.2 | 791.3645
2017-06-01 | 3:00 | 846.0398 | 393.3 | 292.9064 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8334 | -1.5741e-05 | 2.0654e-12 | -74.2 | 846.0398
2017-06-01 | 4:00 | 883.5191 | 393.3 | 332.0935 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.1229 | 0 | 2.6027 | -1.4459e-05 | 3.2969e-12 | -74.2 | 883.5191
2017-06-01 | 5:00 | 870.3985 | 393.3 | 323.6656 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 12.3479 | 0 | 3.385 | -1.8805e-05 | 2.8313e-12 | -74.2 | 870.3985
2017-06-01 | 6:00 | 853.442 | 393.3 | 243.191 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 81.5978 | 0 | 3.0532 | -1.6962e-05 | -5.9968e-12 | -74.2 | 853.442
2017-06-01 | 7:00 | 865.4971 | 393.3 | 237.3099 | 80 | 39.7 | 68.3 | 161.5691 | 0 | 1.8483 | -1.0268e-05 | -37.3303 | -79.2 | 865.4971
2017-06-01 | 8:00 | 919.7635 | 393.3 | 222.0953 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 241.178 | 0 | 1.8684 | -1.038e-05 | -43.6782 | -79.2 | 919.7635
2017-06-01 | 9:00 | 986.6761 | 393.3 | 223.4335 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 315.3074 | 0 | 2.7705 | -1.5392e-05 | -48.0353 | -79.2 | 986.6761
2017-06-01 | 10:00 | 1008.5509 | 393.3 | 223.871 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 363.0319 | 0 | 5.3035 | -2.9464e-05 | -74.2556 | -79.2 | 1008.5509
2017-06-01 | 11:00 | 1047.2021 | 393.3 | 224.644 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 368.5081 | 0 | 5.7742 | -3.2079e-05 | -42.3241 | -79.2 | 1047.2021
2017-06-01 | 12:00 | 1009.7391 | 393.3 | 223.8948 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 366.9079 | 0 | 11.36 | -6.3111e-05 | -83.0235 | -79.2 | 1009.7391
2017-06-01 | 13:00 | 1065.687 | 393.3 | 256.0137 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 310.9172 | 0 | 13.5839 | -7.5465e-05 | -5.4277 | -79.2 | 1065.687
2017-06-01 | 14:00 | 1071.3996 | 393.3 | 300.323 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 256.3473 | 0 | 19.4294 | -0.00010794 | -6.6113e-12 | -79.2 | 1071.3996
2017-06-01 | 15:00 | 1064.1096 | 393.3 | 347.736 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 194.7342 | 0 | 24.9396 | -0.00013855 | 4.4044e-12 | -79.2 | 1064.1096
2017-06-01 | 16:00 | 1065.1329 | 393.3 | 398.5805 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 107.5388 | 0 | 26.3678 | -0.00014649 | 30.946 | -79.2 | 1065.1329
2017-06-01 | 17:00 | 1055.8755 | 393.3 | 409.1124 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 52.3676 | 0 | 28.0743 | -0.00015597 | 44.1214 | -79.2 | 1055.8755
2017-06-01 | 18:00 | 1052.6774 | 393.3 | 411.9141 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 14.8159 | 0 | 25.6085 | -0.00014227 | 47.3391 | -79.2 | 1052.6774
2017-06-01 | 19:00 | 1046.8254 | 393.3 | 414.5891 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.7786 | 0 | 20.9315 | -0.00011629 | 53.6263 | -79.2 | 1046.8254
2017-06-01 | 20:00 | 1004.6964 | 393.3 | 403.4038 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0726 | -8.3736e-05 | 29.8201 | -79.2 | 1004.6964
2017-06-01 | 21:00 | 961.9207 | 393.3 | 377.6332 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.8151 | -7.675e-05 | 16.3725 | -74.2 | 961.9207
2017-06-01 | 22:00 | 923.54 | 393.3 | 362.7778 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.2169 | -9.5649e-05 | 4.9454 | -74.2 | 923.54
2017-06-01 | 23:00 | 860.3688 | 393.3 | 330.6495 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.5195 | -9.1774e-05 | 4.3461e-12 | -74.2 | 860.3688
2017-06-02 | 0:00 | 830.22 | 393.3 | 284.9317 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5099 | -9.5731e-11 | 27.5784 | -74.2 | 830.22
2017-06-02 | 1:00 | 817.628 | 393.3 | 273.4579 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2521 | -9.876e-11 | 23.118 | -74.2 | 817.628
2017-06-02 | 2:00 | 841.5355 | 393.3 | 274.1476 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.8639 | -1.0088e-10 | 23.824 | -74.2 | 841.5355
2017-06-02 | 3:00 | 882.4559 | 393.3 | 283.1731 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.7242 | -9.7906e-11 | 30.2586 | -74.2 | 882.4559
2017-06-02 | 4:00 | 916.3271 | 393.3 | 303.3602 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.1032 | -0.24305 | 15.5891 | -9.4482e-11 | 48.8176 | -74.2 | 916.3271
2017-06-02 | 5:00 | 906.446 | 393.3 | 300.391 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 11.2744 | -2.484 | 10.2463 | -8.5761e-11 | 56.0183 | -74.2 | 906.446
2017-06-02 | 6:00 | 883.9406 | 393.3 | 249.2377 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 95.1108 | -20.9546 | 13.4358 | -9.3251e-11 | 21.5109 | -74.2 | 883.9406
2017-06-02 | 7:00 | 885.9583 | 393.3 | 234.5192 | 80 | 39.7 | 68.3 | 219.2469 | -48.3041 | 11.0289 | -9.2576e-11 | -32.6326 | -79.2 | 885.9583
2017-06-02 | 8:00 | 932.985 | 393.3 | 219.1597 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 363.0074 | -79.9772 | 4.8276 | -7.5856e-11 | -72.3325 | -79.2 | 932.985
2017-06-02 | 9:00 | 986.4762 | 393.3 | 220.2295 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 474.6244 | -104.5684 | 3.87 | -7.1191e-11 | -100.8793 | -79.2 | 986.4762
2017-06-02 | 10:00 | 1048.998 | 393.3 | 221.48 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 592.264 | -130.4866 | 2.2631 | -6.6297e-11 | -127.1225 | -79.2 | 1048.998
2017-06-02 | 11:00 | 1079.7085 | 393.3 | 222.0942 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 648.1954 | -142.8093 | 4.1453 | -7.2286e-11 | -142.5171 | -79.2 | 1079.7085
2017-06-02 | 12:00 | 1056.7761 | 393.3 | 305.6355 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 628.7636 | -144.023 | 5.9568 | -5.9568 | -224.2 | -79.2 | 1056.7761
2017-06-02 | 13:00 | 1093.3148 | 393.3 | 306.3663 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 611.5583 | -134.7375 | 7.8857 | -7.9721e-11 | -188.358 | -79.2 | 1093.3148
2017-06-02 | 14:00 | 1088.9762 | 393.3 | 306.2795 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 550.7273 | -121.3353 | 11.6345 | -8.3283e-11 | -153.6299 | -79.2 | 1088.9762
2017-06-02 | 15:00 | 1075.2622 | 393.3 | 222.1508 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 437.6269 | -96.4172 | 15.2017 | -7.9664e-11 | -7.7335e-09 | -79.2 | 1075.2622
2017-06-02 | 16:00 | 1088.27 | 393.3 | 325.0928 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 280.4047 | -61.7783 | 19.0389 | -8.7061e-11 | 23.8119 | -79.2 | 1088.27
2017-06-02 | 17:00 | 1066.9756 | 393.3 | 343.6742 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 122.1891 | -26.9205 | 20.6345 | -8.4102e-11 | 85.1982 | -79.2 | 1066.9756
2017-06-02 | 18:00 | 1043.1853 | 393.3 | 342.8153 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 22.9626 | -5.0591 | 23.4891 | -8.9155e-11 | 105.9774 | -79.2 | 1043.1853
2017-06-02 | 19:00 | 1024.7941 | 393.3 | 343.442 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.81349 | -0.17923 | 18.0965 | -9.3262e-11 | 105.7214 | -79.2 | 1024.7941
2017-06-02 | 20:00 | 989.9248 | 393.3 | 341.4064 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9392 | -8.9027e-11 | 82.1792 | -79.2 | 989.9248
2017-06-02 | 21:00 | 941.5684 | 393.3 | 340.0319 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2511 | -7.9913e-11 | 36.1854 | -74.2 | 941.5684
2017-06-02 | 22:00 | 912.3138 | 393.3 | 338.6287 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6477 | -7.8642e-11 | 25.4374 | -74.2 | 912.3138
2017-06-02 | 23:00 | 858.4477 | 393.3 | 326.7234 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.8243 | -7.723e-11 | 12.7 | -74.2 | 858.4477
2017-06-03 | 0:00 | 773.573 | 393.3 | 222.7956 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7843 | -8.3512e-09 | 43.793 | -74.2 | 773.573
2017-06-03 | 1:00 | 753.1241 | 393.3 | 220.8788 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0923 | -8.1976e-09 | 27.353 | -74.2 | 753.1241
2017-06-03 | 2:00 | 772.5797 | 393.3 | 220.9128 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9358 | -8.1911e-09 | 26.0312 | -74.2 | 772.5797
2017-06-03 | 3:00 | 819.1269 | 393.3 | 223.2946 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9087 | -8.2754e-09 | 43.6236 | -74.2 | 819.1269
2017-06-03 | 4:00 | 858.4949 | 393.3 | 225.1157 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.4989 | -0.38527 | 1.0257 | -8.1686e-09 | 83.5399 | -74.2 | 858.4949
2017-06-03 | 5:00 | 846.1866 | 393.3 | 224.5459 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 12.6771 | -3.2585 | 1.4268 | -8.3173e-09 | 79.7953 | -74.2 | 846.1866
2017-06-03 | 6:00 | 801.3645 | 393.3 | 188.0769 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 102.5365 | -26.3558 | 0.19681 | -7.0876e-09 | 11.31 | -74.2 | 801.3645
2017-06-03 | 7:00 | 793.0889 | 393.3 | 174.7618 | 80 | 39.7 | 68.3 | 236.1601 | -60.7021 | 0 | 0 | -59.2308 | -79.2 | 793.0889
2017-06-03 | 8:00 | 816.8592 | 393.3 | 158.9372 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 393.4076 | -101.1207 | 0.044168 | -4.1924e-09 | -132.7091 | -79.2 | 816.8592
2017-06-03 | 9:00 | 870.927 | 393.3 | 160.0185 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 527.8293 | -135.6721 | 0.017667 | -7.4062e-09 | -174.4663 | -79.2 | 870.927
2017-06-03 | 10:00 | 910.7971 | 393.3 | 261.4159 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 539.2389 | -156.2577 | 1.1529 | -1.1529 | -224.2 | -79.2 | 910.7971
2017-06-03 | 11:00 | 947.9164 | 393.3 | 262.1583 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 578.8236 | -159.4656 | 6.3599 | -6.3599 | -224.2 | -79.2 | 947.9164
2017-06-03 | 12:00 | 930.3572 | 393.3 | 261.8071 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 544.9966 | -142.8466 | 10.0395 | -10.0395 | -224.2 | -79.2 | 930.3572
2017-06-03 | 13:00 | 933.4138 | 393.3 | 161.2683 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 537.8017 | -138.2354 | 11.4751 | -8.7263e-09 | -129.4958 | -79.2 | 933.4138
2017-06-03 | 14:00 | 928.4961 | 393.3 | 161.1699 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 526.6515 | -135.3694 | 11.8613 | -8.6991e-09 | -131.1173 | -79.2 | 928.4961
2017-06-03 | 15:00 | 930.5459 | 393.3 | 161.2109 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 407.3117 | -104.6946 | 12.2309 | -8.6363e-09 | -42.213 | -79.2 | 930.5459
2017-06-03 | 16:00 | 943.2472 | 393.3 | 238.2502 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 250.2241 | -64.3171 | 11.5055 | -7.8606e-09 | 5.8845 | -79.2 | 943.2472
2017-06-03 | 17:00 | 933.3093 | 393.3 | 239.2459 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 104.266 | -26.8003 | 10.919 | -8.0343e-09 | 83.4787 | -79.2 | 933.3093
2017-06-03 | 18:00 | 941.8908 | 393.3 | 240.5221 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 19.3161 | -4.965 | 12.4768 | -8.0541e-09 | 121.5407 | -79.2 | 941.8908
2017-06-03 | 19:00 | 946.7062 | 393.3 | 240.3377 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.81501 | -0.20949 | 12.5372 | -8.1104e-09 | 136.3257 | -79.2 | 946.7062
2017-06-03 | 20:00 | 922.5498 | 393.3 | 239.4324 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1497 | -8.1221e-09 | 115.5678 | -79.2 | 922.5498
2017-06-03 | 21:00 | 878.7633 | 393.3 | 238.4965 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1031 | -8.0607e-09 | 75.0637 | -74.2 | 878.7633
2017-06-03 | 22:00 | 826.5042 | 393.3 | 237.0442 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3481 | -8.0302e-09 | 42.5119 | -74.2 | 826.5042
2017-06-03 | 23:00 | 770.9937 | 393.3 | 235.7791 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3876 | -8.0311e-09 | 16.627 | -74.2 | 770.9937
2017-06-04 | 0:00 | 718.254 | 393.3 | 173.2651 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9007 | -4.9007 | 43.2889 | -72.7 | 718.254
2017-06-04 | 1:00 | 714.215 | 393.3 | 173.1843 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6332 | -4.6332 | 38.7307 | -72.7 | 714.215
2017-06-04 | 2:00 | 716.4811 | 393.3 | 173.2296 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0464 | -3.0464 | 20.0514 | -72.7 | 716.4811
2017-06-04 | 3:00 | 760.6096 | 393.3 | 174.1122 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0128 | -4.0128 | 34.6974 | -72.7 | 760.6096
2017-06-04 | 4:00 | 792.1391 | 393.3 | 174.7428 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.536 | -0.3948 | 2.3794 | -2.3793 | 67.0552 | -72.7 | 792.1391
2017-06-04 | 5:00 | 773.1177 | 393.3 | 174.3624 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 14.7667 | -3.7956 | 2.614 | -2.6139 | 55.2843 | -72.7 | 773.1177
2017-06-04 | 6:00 | 746.497 | 393.3 | 173.8299 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 94.3941 | -29.5292 | 0.983 | -0.98299 | -19.2978 | -72.7 | 746.497
2017-06-04 | 7:00 | 744.8754 | 393.3 | 173.7975 | 80 | 39.7 | 68.3 | 201.404 | -66.6088 | 0.90207 | -0.90206 | -70.3174 | -74.7 | 744.8754
2017-06-04 | 8:00 | 739.6974 | 393.3 | 157.3939 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 308.7935 | -107.3698 | 0.43142 | -0.43141 | -121.9203 | -74.7 | 739.6974
2017-06-04 | 9:00 | 787.0903 | 393.3 | 158.3418 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 403.2751 | -139.3198 | 0.070669 | -0.070668 | -132.9068 | -74.7 | 787.0903
2017-06-04 | 10:00 | 846.3318 | 393.3 | 159.5266 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 482.6432 | -159.1431 | 1.8532 | -1.8532 | -131.795 | -74.7 | 846.3318
2017-06-04 | 11:00 | 874.9515 | 393.3 | 160.099 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 515.7032 | -165.4624 | 2.479 | -2.479 | -130.4883 | -74.7 | 874.9515
2017-06-04 | 12:00 | 905.306 | 393.3 | 160.7061 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 640.3578 | -166.6579 | 4.1669 | -4.1668 | -224.2 | -74.7 | 905.306
2017-06-04 | 13:00 | 903.0161 | 393.3 | 160.6603 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 524.2029 | -157.2338 | 7.9298 | -7.9298 | -119.7133 | -74.7 | 903.0161
2017-06-04 | 14:00 | 881.2972 | 393.3 | 160.2259 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 462.3035 | -135.3374 | 11.8769 | -11.8768 | -105.6948 | -74.7 | 881.2972
2017-06-04 | 15:00 | 866.1514 | 393.3 | 159.923 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 380.7534 | -108.1436 | 8.8068 | -8.8068 | -67.5815 | -74.7 | 866.1514
2017-06-04 | 16:00 | 843.6647 | 393.3 | 175.7733 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 247.0977 | -67.5055 | 7.3614 | -7.3613 | -17.9008 | -74.7 | 843.6647
2017-06-04 | 17:00 | 881.5187 | 393.3 | 176.5304 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 122.0195 | -31.3636 | 9.1768 | -9.1768 | 87.6324 | -74.7 | 881.5187
2017-06-04 | 18:00 | 887.9992 | 393.3 | 241.76 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 23.0404 | -5.9223 | 6.8519 | -6.8518 | 71.621 | -74.7 | 887.9992
2017-06-04 | 19:00 | 906.8369 | 393.3 | 242.1367 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.79932 | -0.20546 | 5.4502 | -5.4502 | 102.7062 | -74.7 | 906.8369
2017-06-04 | 20:00 | 867.3373 | 393.3 | 241.3467 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2443 | -4.2443 | 65.0905 | -74.7 | 867.3373
2017-06-04 | 21:00 | 818.9112 | 393.3 | 175.2782 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.968 | -3.9679 | 88.0329 | -72.7 | 818.9112
2017-06-04 | 22:00 | 771.4143 | 393.3 | 174.3283 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2274 | -3.2274 | 56.986 | -72.7 | 771.4143
2017-06-04 | 23:00 | 733.5285 | 393.3 | 173.5706 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5351 | -3.5351 | 45.2579 | -72.7 | 733.5285
2017-06-05 | 0:00 | 682.4006 | 393.3 | 199.648 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.544 | -3.1814 | -19.31 | -72.7 | 682.4006
2017-06-05 | 1:00 | 677.8648 | 393.3 | 199.5573 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1471 | -3.789 | -24.3505 | -72.7 | 677.8648
2017-06-05 | 2:00 | 698.9823 | 393.3 | 199.9796 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.0542 | -9.011 | -24.2405 | -72.7 | 698.9823
2017-06-05 | 3:00 | 756.2772 | 393.3 | 201.1255 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.1776 | -8.1775 | 3.3516 | -72.7 | 756.2772
2017-06-05 | 4:00 | 796.4884 | 393.3 | 201.9298 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3861 | -0.10179 | 9.9788 | -9.9788 | 44.0743 | -72.7 | 796.4884
2017-06-05 | 5:00 | 802.8487 | 393.3 | 202.057 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 11.9575 | -0.87815 | 14.3951 | -14.395 | 57.2124 | -72.7 | 802.8487
2017-06-05 | 6:00 | 792.268 | 393.3 | 201.8454 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 77.2028 | -6.3077 | 16.4526 | -11.7 | -12.325 | -72.7 | 792.268
2017-06-05 | 7:00 | 810.3033 | 393.3 | 202.2061 | 80 | 39.7 | 68.3 | 175.2958 | -15.6737 | 18.4959 | -18.3782 | -58.2426 | -74.7 | 810.3033
2017-06-05 | 8:00 | 869.8663 | 393.3 | 187.0973 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 272.2271 | -23.0494 | 18.1608 | -18.0174 | -69.3523 | -74.7 | 869.8663
2017-06-05 | 9:00 | 925.2747 | 393.3 | 188.2055 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 345.4624 | -28.5835 | 10.7889 | -10.7225 | -77.5762 | -74.7 | 925.2747
2017-06-05 | 10:00 | 956.2163 | 393.3 | 188.8243 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 400.131 | -32.9121 | 7.0401 | -6.8115 | -95.1555 | -74.7 | 956.2163
2017-06-05 | 11:00 | 985.8402 | 393.3 | 189.4168 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 469.6651 | -38.8939 | 4.4933 | -4.1197 | -129.8214 | -74.7 | 985.8402
2017-06-05 | 12:00 | 974.6194 | 393.3 | 189.1924 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 547.2165 | -40.1873 | 5.7321 | -5.3405 | -217.0939 | -74.7 | 974.6194
2017-06-05 | 13:00 | 1029.5052 | 393.3 | 190.2901 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 491.7047 | -39.3631 | 7.5073 | -7.2982 | -108.4355 | -74.7 | 1029.5052
2017-06-05 | 14:00 | 1033.1252 | 393.3 | 190.3625 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 465.2964 | -36.6523 | 9.7502 | -9.5896 | -85.842 | -74.7 | 1033.1252
2017-06-05 | 15:00 | 1021.5137 | 393.3 | 265.8303 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 395.2937 | -31.0256 | 10.5428 | -10.2519 | -110.0756 | -74.7 | 1021.5137
2017-06-05 | 16:00 | 1037.7174 | 393.3 | 266.1543 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 274.9557 | -20.1926 | 11.1463 | -0.54638 | 5.2249e-15 | -74.7 | 1037.7174
2017-06-05 | 17:00 | 1033.1936 | 393.3 | 293.5597 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 123.8687 | -9.0968 | 14.2588 | -2.7639e-15 | 83.9031 | -74.7 | 1033.1936
2017-06-05 | 18:00 | 1008.9763 | 393.3 | 281.2936 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 23.2751 | -1.7093 | 16.629 | -2.7762e-15 | 131.9879 | -74.7 | 1008.9763
2017-06-05 | 19:00 | 993.8689 | 393.3 | 288.8733 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.80552 | -0.059157 | 13.1055 | -2.7832e-15 | 129.7437 | -74.7 | 993.8689
2017-06-05 | 20:00 | 957.2237 | 393.3 | 283.3843 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6203 | -2.8016e-15 | 103.3191 | -74.7 | 957.2237
2017-06-05 | 21:00 | 912.288 | 393.3 | 273.5454 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.3429 | -2.7922e-15 | 68.7998 | -72.7 | 912.288
2017-06-05 | 22:00 | 871.3438 | 393.3 | 264.8967 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0928 | -2.7976e-15 | 48.2543 | -72.7 | 871.3438
2017-06-05 | 23:00 | 815.9869 | 393.3 | 249.5093 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.7855 | -2.8028e-15 | 30.9922 | -72.7 | 815.9869
2017-06-06 | 0:00 | 754.4408 | 393.3 | 236.4888 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.084 | -9.6162e-16 | -7.332 | -74.2 | 754.4408
2017-06-06 | 1:00 | 750.1482 | 393.3 | 236.403 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.861 | -9.6244e-16 | -17.9157 | -74.2 | 750.1482
2017-06-06 | 2:00 | 773.3482 | 393.3 | 236.867 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5389 | -9.6235e-16 | -13.7577 | -74.2 | 773.3482
2017-06-06 | 3:00 | 820.4849 | 393.3 | 238.8204 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.3645 | -8.2265e-16 | -1.3015e-13 | -74.2 | 820.4849
2017-06-06 | 4:00 | 863.1832 | 393.3 | 252.9093 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.177 | 0 | 30.5105 | -9.3475e-16 | 30.8865 | -74.2 | 863.1832
2017-06-06 | 5:00 | 856.725 | 393.3 | 253.8833 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 10.9099 | 0 | 26.6429 | -9.3463e-16 | 34.2889 | -74.2 | 856.725
2017-06-06 | 6:00 | 835.494 | 393.3 | 238.1099 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 57.4784 | 0 | 25.3932 | -9.6205e-16 | -11.0875 | -74.2 | 835.494
2017-06-06 | 7:00 | 843.0778 | 393.3 | 238.2616 | 80 | 39.7 | 68.3 | 124.7876 | 0 | 29.9445 | -9.6278e-16 | -52.0158 | -79.2 | 843.0778
2017-06-06 | 8:00 | 887.5724 | 393.3 | 222.8514 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 203.5448 | 0 | 23.0397 | -9.6268e-16 | -60.1636 | -79.2 | 887.5724
2017-06-06 | 9:00 | 944.569 | 393.3 | 223.9914 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 275.5748 | 0 | 22.0694 | -9.6269e-16 | -70.2666 | -79.2 | 944.569
2017-06-06 | 10:00 | 963.2748 | 393.3 | 224.3655 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 304.2384 | 0 | 26.5539 | -9.6283e-16 | -82.483 | -79.2 | 963.2748
2017-06-06 | 11:00 | 987.0968 | 393.3 | 224.8419 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 347.0782 | 0 | 34.289 | -9.63e-16 | -109.7123 | -79.2 | 987.0968
2017-06-06 | 12:00 | 962.0849 | 393.3 | 224.3417 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 322.5071 | 0 | 34.6537 | -9.6299e-16 | -110.0176 | -79.2 | 962.0849
2017-06-06 | 13:00 | 1012.6234 | 393.3 | 239.9344 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 245.8452 | 0 | 30.2629 | -9.3468e-16 | 5.9809 | -79.2 | 1012.6234
2017-06-06 | 14:00 | 1009.5967 | 393.3 | 247.4772 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 209.8204 | 0 | 36.7189 | -9.3477e-16 | 20.2801 | -79.2 | 1009.5967
2017-06-06 | 15:00 | 1016.9917 | 393.3 | 294.3248 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 140.2472 | 0 | 37.4454 | -9.3441e-16 | 48.2744 | -79.2 | 1016.9917
2017-06-06 | 16:00 | 1014.8117 | 393.3 | 339.8179 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 66.3497 | 0 | 39.8067 | -9.343e-16 | 67.1375 | -79.2 | 1014.8117
2017-06-06 | 17:00 | 1015.5911 | 393.3 | 371.5648 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 28.3676 | 0 | 39.9862 | -9.3432e-16 | 53.4725 | -79.2 | 1015.5911
2017-06-06 | 18:00 | 1023.9517 | 393.3 | 368.8791 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 6.6142 | 0 | 52.6976 | -9.3444e-16 | 42.7609 | -79.2 | 1023.9517
2017-06-06 | 19:00 | 1002.0065 | 393.3 | 362.5546 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.4589 | 0 | 45.5685 | -9.3443e-16 | 36.5245 | -79.2 | 1002.0065
2017-06-06 | 20:00 | 956.5067 | 393.3 | 308.2748 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.9311 | -9.3464e-16 | 23.9008 | -79.2 | 956.5067
2017-06-06 | 21:00 | 917.4748 | 393.3 | 276.5997 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.4832 | -9.3488e-16 | 11.2919 | -74.2 | 917.4748
2017-06-06 | 22:00 | 868.5612 | 393.3 | 256.1759 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.7712 | -9.3537e-16 | 7.0141 | -74.2 | 868.5612
2017-06-06 | 23:00 | 817.1489 | 393.3 | 237.743 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.9439 | -9.6285e-16 | -26.7379 | -74.2 | 817.1489
2017-06-07 | 0:00 | 765.2481 | 393.3 | 217.105 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.1251 | -4.4507e-09 | -46.182 | -74.2 | 765.2481
2017-06-07 | 1:00 | 753.7857 | 393.3 | 216.8757 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.4308 | -4.4503e-09 | -58.3208 | -74.2 | 753.7857
2017-06-07 | 2:00 | 777.4232 | 393.3 | 217.3485 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.8272 | -4.4503e-09 | -61.4524 | -74.2 | 777.4232
2017-06-07 | 3:00 | 832.302 | 393.3 | 218.446 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.1609 | -4.4508e-09 | -43.6049 | -74.2 | 832.302
2017-06-07 | 4:00 | 868.2051 | 393.3 | 219.1641 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.55355 | 0 | 109.6621 | -4.5146e-09 | -8.8746 | -74.2 | 868.2051
2017-06-07 | 5:00 | 867.5059 | 393.3 | 237.218 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 2.246 | 0 | 97.0419 | -4.3702e-09 | -2.9147e-07 | -74.2 | 867.5059
2017-06-07 | 6:00 | 853.4239 | 393.3 | 224.2574 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 12.9963 | 0 | 90.5702 | -4.2274e-09 | -1.3173e-06 | -74.2 | 853.4239
2017-06-07 | 7:00 | 869.8425 | 393.3 | 237.9181 | 80 | 39.7 | 68.3 | 41.9024 | 0 | 87.9221 | -4.3706e-09 | -2.9606e-07 | -79.2 | 869.8425
2017-06-07 | 8:00 | 917.8085 | 393.3 | 251.5743 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 79.9797 | 0 | 87.9546 | -4.3795e-09 | -2.9277e-07 | -79.2 | 917.8085
2017-06-07 | 9:00 | 970.7171 | 393.3 | 273.4325 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 110.5344 | 0 | 93.5503 | -4.384e-09 | 2.0978e-07 | -79.2 | 970.7171
2017-06-07 | 10:00 | 995.105 | 393.3 | 311.1151 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 105.8558 | 0 | 87.5341 | -4.3857e-09 | 1.9973e-07 | -79.2 | 995.105
2017-06-07 | 11:00 | 1020.514 | 393.3 | 353.578 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 90.3078 | 0 | 78.1598 | -4.2825e-09 | 7.8684 | -79.2 | 1020.514
2017-06-07 | 12:00 | 972.0222 | 393.3 | 300.8807 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 104.06 | 0 | 76.4814 | -4.3838e-09 | 2.0622e-07 | -79.2 | 972.0222
2017-06-07 | 13:00 | 1012.9761 | 393.3 | 359.1681 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 87.5771 | 0 | 62.8484 | -4.2847e-09 | 12.7825 | -79.2 | 1012.9761
2017-06-07 | 14:00 | 1008.2125 | 393.3 | 350.776 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 89.541 | 0 | 62.3725 | -4.2843e-09 | 10.223 | -79.2 | 1008.2125
2017-06-07 | 15:00 | 1001.8616 | 393.3 | 370.609 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 71.5922 | 0 | 49.2144 | -4.284e-09 | 13.746 | -79.2 | 1001.8616
2017-06-07 | 16:00 | 1011.2827 | 393.3 | 395.6042 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 63.8249 | 0 | 30.9677 | -4.2822e-09 | 19.1859 | -79.2 | 1011.2827
2017-06-07 | 17:00 | 1001.5811 | 393.3 | 402.8774 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 31.4119 | 0 | 18.2892 | -4.2817e-09 | 26.8026 | -79.2 | 1001.5811
2017-06-07 | 18:00 | 996.2926 | 393.3 | 399.7907 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 9.9261 | 0 | 11.6848 | -4.2783e-09 | 21.891 | -79.2 | 996.2926
2017-06-07 | 19:00 | 990.0555 | 393.3 | 399.0843 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.89183 | 0 | 11.9027 | -4.2784e-09 | 21.2767 | -79.2 | 990.0555
2017-06-07 | 20:00 | 954.4338 | 393.3 | 372.7836 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.4908 | -4.2768e-09 | 14.7595 | -79.2 | 954.4338
2017-06-07 | 21:00 | 913.0981 | 393.3 | 347.6268 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3713 | -4.2017e-09 | -8.8822e-08 | -74.2 | 913.0981
2017-06-07 | 22:00 | 870.1508 | 393.3 | 318.2732 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2775 | -4.3669e-09 | -2.8254e-07 | -74.2 | 870.1508
2017-06-07 | 23:00 | 819.2965 | 393.3 | 294.5619 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5346 | -4.3681e-09 | -2.7627e-07 | -74.2 | 819.2965
2017-06-08 | 0:00 | 764.5232 | 393.3 | 233.6905 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.1303 | -8.0007 | 21.5032 | -74.2 | 764.5232
2017-06-08 | 1:00 | 760.7431 | 393.3 | 233.6149 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6652 | -8.9159 | 17.5789 | -74.2 | 760.7431
2017-06-08 | 2:00 | 785.4982 | 393.3 | 234.11 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5647 | -9.2495 | 19.373 | -74.2 | 785.4982
2017-06-08 | 3:00 | 836.8234 | 393.3 | 235.1365 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.9024 | -7.1488 | 41.6334 | -74.2 | 836.8234
2017-06-08 | 4:00 | 873.2569 | 393.3 | 235.8651 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.84516 | -0.15517 | 24.4387 | -8.3325 | 72.8956 | -74.2 | 873.2569
2017-06-08 | 5:00 | 871.0648 | 393.3 | 235.8213 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 8.5348 | -1.567 | 31.5038 | -10.3653 | 76.1371 | -74.2 | 871.0648
2017-06-08 | 6:00 | 841.804 | 393.3 | 235.2361 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 56.9261 | -10.4515 | 45.1819 | -22.8879 | 12.1994 | -74.2 | 841.804
2017-06-08 | 7:00 | 852.7877 | 393.3 | 235.4558 | 80 | 39.7 | 68.3 | 136.2067 | -25.0073 | 48.0198 | -8.2213e-13 | -43.9872 | -79.2 | 852.7877
2017-06-08 | 8:00 | 896.0906 | 393.3 | 220.0218 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 241.6129 | -44.3598 | 55.2387 | -8.9499e-13 | -74.723 | -79.2 | 896.0906
2017-06-08 | 9:00 | 958.852 | 393.3 | 221.277 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 353.5771 | -64.9162 | 48.7007 | -9.4213e-13 | -92.9866 | -79.2 | 958.852
2017-06-08 | 10:00 | 989.9869 | 393.3 | 221.8997 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 445.0175 | -81.7046 | 42.8365 | -8.3464e-13 | -128.6622 | -79.2 | 989.9869
2017-06-08 | 11:00 | 1006.2001 | 393.3 | 222.224 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 543.2782 | -99.7451 | 54.9723 | -6.622e-13 | -205.1293 | -79.2 | 1006.2001
2017-06-08 | 12:00 | 995.9171 | 393.3 | 222.0183 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 611.6362 | -112.2955 | 50.1938 | -42.0358 | -224.2 | -79.2 | 995.9171
2017-06-08 | 13:00 | 1030.2277 | 393.3 | 222.7046 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 583.8933 | -107.202 | 37.9732 | -5.0791e-13 | -197.7414 | -79.2 | 1030.2277
2017-06-08 | 14:00 | 1010.4493 | 393.3 | 222.309 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 532.4996 | -97.7661 | 35.8602 | -6.5638e-13 | -177.7534 | -79.2 | 1010.4493
2017-06-08 | 15:00 | 1013.1543 | 393.3 | 238.6631 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 438.3971 | -80.4891 | 36.9361 | -8.0587e-13 | -117.053 | -79.2 | 1013.1543
2017-06-08 | 16:00 | 1035.8438 | 393.3 | 242.3543 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 286.744 | -52.6458 | 39.5094 | -3.0844e-13 | 18.1819 | -79.2 | 1035.8438
2017-06-08 | 17:00 | 1015.5343 | 393.3 | 249.6577 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 130.503 | -23.9602 | 29.8243 | -2.9495e-13 | 107.3094 | -79.2 | 1015.5343
2017-06-08 | 18:00 | 998.0868 | 393.3 | 272.2282 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 25.7258 | -4.7232 | 21.1031 | -2.9282e-13 | 130.7529 | -79.2 | 998.0868
2017-06-08 | 19:00 | 978.7094 | 393.3 | 281.9249 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.92775 | -0.17033 | 27.4312 | -2.9356e-13 | 111.696 | -79.2 | 978.7094
2017-06-08 | 20:00 | 952.1579 | 393.3 | 279.826 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.148 | -2.9339e-13 | 90.784 | -79.2 | 952.1579
2017-06-08 | 21:00 | 906.1143 | 393.3 | 269.8004 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.7418 | -2.9321e-13 | 60.4721 | -74.2 | 906.1143
2017-06-08 | 22:00 | 871.0815 | 393.3 | 264.5495 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5293 | -2.929e-13 | 48.4027 | -74.2 | 871.0815
2017-06-08 | 23:00 | 813.9276 | 393.3 | 253.4523 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.8743 | -2.9283e-13 | 29.401 | -74.2 | 813.9276
2017-06-09 | 0:00 | 758.9803 | 393.3 | 213.7796 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6669 | -7.6669 | 45.0007 | -74.2 | 758.9803
2017-06-09 | 1:00 | 754.1639 | 393.3 | 213.6833 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2874 | -3.2874 | 39.6806 | -74.2 | 754.1639
2017-06-09 | 2:00 | 776.1209 | 393.3 | 214.1224 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3782 | -3.3782 | 40.2985 | -74.2 | 776.1209
2017-06-09 | 3:00 | 825.7556 | 393.3 | 215.1151 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8654 | -4.8653 | 60.3405 | -74.2 | 825.7556
2017-06-09 | 4:00 | 861.9503 | 393.3 | 215.839 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3305 | -0.14657 | 8.6206 | -8.6205 | 97.2273 | -74.2 | 861.9503
2017-06-09 | 5:00 | 854.2563 | 393.3 | 215.6851 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 16.3846 | -1.8049 | 7.4009 | -7.4008 | 92.9914 | -74.2 | 854.2563
2017-06-09 | 6:00 | 835.4197 | 393.3 | 215.3084 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 107.5869 | -11.8762 | 4.0997 | -4.0997 | -1.1995 | -74.2 | 835.4197
2017-06-09 | 7:00 | 838.8194 | 393.3 | 215.3764 | 80 | 39.7 | 68.3 | 248.3622 | -27.3937 | 0.30281 | -0.30281 | -99.6254 | -79.2 | 838.8194
2017-06-09 | 8:00 | 880.5815 | 393.3 | 199.9116 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 386.2166 | -42.5798 | 0.58302 | -0.58301 | -161.2668 | -79.2 | 880.5815
2017-06-09 | 9:00 | 940.7474 | 393.3 | 201.1149 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 498.3394 | -54.9328 | 2.3175 | -2.3175 | -196.9742 | -79.2 | 940.7474
2017-06-09 | 10:00 | 994.2825 | 393.3 | 202.1856 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 591.1378 | -65.7776 | 3.4454 | -3.4453 | -223.8635 | -79.2 | 994.2825
2017-06-09 | 11:00 | 1024.6286 | 393.3 | 202.7926 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 566.0599 | -62.3919 | 3.7874 | -3.7874 | -172.432 | -79.2 | 1024.6286
2017-06-09 | 12:00 | 993.8559 | 393.3 | 277.8771 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 505.6269 | -56.0481 | 8.8609 | -8.8608 | -224.2 | -79.2 | 993.8559
2017-06-09 | 13:00 | 1055.3278 | 393.3 | 279.1066 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 538.5957 | -59.3665 | 10.7583 | -10.7582 | -193.608 | -79.2 | 1055.3278
2017-06-09 | 14:00 | 1053.8462 | 393.3 | 279.0769 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 490.582 | -54.0778 | 12.102 | -12.102 | -157.035 | -79.2 | 1053.8462
2017-06-09 | 15:00 | 1028.513 | 393.3 | 203.5187 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 343.8234 | -37.8753 | 20.6936 | -4.1847e-15 | 1.6527 | -79.2 | 1028.513
2017-06-09 | 16:00 | 1053.1286 | 393.3 | 235.8783 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 269.6692 | -29.7065 | 22.144 | -4.465e-15 | 53.4436 | -79.2 | 1053.1286
2017-06-09 | 17:00 | 1033.5938 | 393.3 | 283.4226 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 127.6777 | -14.0649 | 16.6907 | -4.1952e-15 | 97.6677 | -79.2 | 1033.5938
2017-06-09 | 18:00 | 1011.4007 | 393.3 | 303.105 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 24.7312 | -2.7244 | 9.3757 | -4.2553e-15 | 123.9131 | -79.2 | 1011.4007
2017-06-09 | 19:00 | 988.3404 | 393.3 | 305.9066 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.89933 | -0.099069 | 6.1074 | -4.2963e-15 | 118.6261 | -79.2 | 988.3404
2017-06-09 | 20:00 | 960.6715 | 393.3 | 302.1622 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7416 | -4.23e-15 | 89.3678 | -79.2 | 960.6715
2017-06-09 | 21:00 | 915.3705 | 393.3 | 293.6141 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7091 | -4.1522e-15 | 54.9474 | -74.2 | 915.3705
2017-06-09 | 22:00 | 864.2583 | 393.3 | 278.3321 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1909 | -4.1137e-15 | 33.1352 | -74.2 | 864.2583
2017-06-09 | 23:00 | 815.5784 | 393.3 | 262.5324 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.5996 | -4.1166e-15 | 24.2464 | -74.2 | 815.5784
2017-06-10 | 0:00 | 764.1945 | 393.3 | 189.4725 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.5328 | -1.2628e-11 | 53.9892 | -74.2 | 764.1945
2017-06-10 | 1:00 | 754.2053 | 393.3 | 187.2472 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.2723 | -1.2507e-11 | 44.8858 | -74.2 | 754.2053
2017-06-10 | 2:00 | 769.978 | 393.3 | 186.0032 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.7909 | -1.23e-11 | 39.4839 | -74.2 | 769.978
2017-06-10 | 3:00 | 821.9001 | 393.3 | 189.2197 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.4434 | -1.252e-11 | 61.9369 | -74.2 | 821.9001
2017-06-10 | 4:00 | 847.2676 | 393.3 | 190.7825 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3558 | -0.049785 | 13.7743 | -1.2988e-11 | 93.7048 | -74.2 | 847.2676
2017-06-10 | 5:00 | 825.046 | 393.3 | 186.4303 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 15.8596 | -0.58236 | 13.8739 | -1.2762e-11 | 78.4645 | -74.2 | 825.046
2017-06-10 | 6:00 | 783.5071 | 393.3 | 174.5701 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 105.1513 | -3.8611 | 14.6671 | -1.3034e-11 | -32.6203 | -74.2 | 783.5071
2017-06-10 | 7:00 | 784.6526 | 393.3 | 174.5931 | 80 | 39.7 | 68.3 | 239.3883 | -8.7903 | 8.6881 | -1.2836e-11 | -131.3266 | -79.2 | 784.6526
2017-06-10 | 8:00 | 811.5868 | 393.3 | 158.8317 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 389.5863 | -14.3055 | 4.6159 | -1.2417 | -224.2 | -79.2 | 811.5868
2017-06-10 | 9:00 | 860.0337 | 393.3 | 159.8007 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 450.0388 | -18.8058 | 4.1997 | -4.1997 | -224.2 | -79.2 | 860.0337
2017-06-10 | 10:00 | 899.583 | 393.3 | 160.5917 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 492.0143 | -19.423 | 3.651 | -3.651 | -224.2 | -79.2 | 899.583
2017-06-10 | 11:00 | 925.8091 | 393.3 | 161.1162 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 517.5261 | -19.2332 | 3.227 | -3.227 | -224.2 | -79.2 | 925.8091
2017-06-10 | 12:00 | 935.7706 | 393.3 | 161.3154 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 527.6451 | -19.5899 | 3.227 | -3.227 | -224.2 | -79.2 | 935.7706
2017-06-10 | 13:00 | 956.3946 | 393.3 | 161.7279 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 458.6123 | -16.8401 | 3.0316 | -1.2222e-11 | -140.7371 | -79.2 | 956.3946
2017-06-10 | 14:00 | 934.9381 | 393.3 | 181.6996 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 265.2734 | -9.7408 | 2.4059 | -1.2004e-11 | 1.0022e-09 | -79.2 | 934.9381
2017-06-10 | 15:00 | 933.3957 | 393.3 | 221.421 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 160.6577 | -5.8993 | 3.3026 | -1.1222e-11 | 57.2137 | -79.2 | 933.3957
2017-06-10 | 16:00 | 925.2434 | 393.3 | 237.5212 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 79.9537 | -2.9359 | 2.6655 | -1.1417e-11 | 106.3388 | -79.2 | 925.2434
2017-06-10 | 17:00 | 934.7384 | 393.3 | 237.7235 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 31.8375 | -1.1691 | 2.2606 | -1.1894e-11 | 141.8858 | -79.2 | 934.7384
2017-06-10 | 18:00 | 947.6157 | 393.3 | 330.5618 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 7.2357 | -0.26569 | 6.9444 | -1.1329e-11 | 50.1395 | -79.2 | 947.6157
2017-06-10 | 19:00 | 959.5975 | 393.3 | 330.8109 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46191 | -0.016961 | 7.4504 | -1.1434e-11 | 63.9913 | -79.2 | 959.5975
2017-06-10 | 20:00 | 927.2988 | 393.3 | 330.1546 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9442 | -1.1322e-11 | 35.7999 | -79.2 | 927.2988
2017-06-10 | 21:00 | 882.8639 | 393.3 | 236.6864 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1868 | -1.1897e-11 | 80.8907 | -74.2 | 882.8639
2017-06-10 | 22:00 | 832.7758 | 393.3 | 235.6806 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8629 | -1.1452e-11 | 38.6324 | -74.2 | 832.7758
2017-06-10 | 23:00 | 786.8395 | 393.3 | 234.7693 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7624 | -1.1561e-11 | 22.1078 | -74.2 | 786.8395
2017-06-11 | 0:00 | 734.7591 | 393.3 | 173.5952 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.5948 | -5.494 | 56.363 | -72.7 | 734.7591
2017-06-11 | 1:00 | 729.9807 | 393.3 | 173.4996 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.7306 | -14.1992 | 47.6497 | -72.7 | 729.9807
2017-06-11 | 2:00 | 748.4674 | 393.3 | 173.8693 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.7092 | -28.5999 | 42.2888 | -72.7 | 748.4674
2017-06-11 | 3:00 | 789.7892 | 393.3 | 174.6958 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.139 | -65.8022 | 50.9566 | -72.7 | 789.7892
2017-06-11 | 4:00 | 821.7697 | 393.3 | 175.3354 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.75505 | -0.1109 | 74.4206 | -62.3342 | 84.5038 | -72.7 | 821.7697
2017-06-11 | 5:00 | 800.1998 | 393.3 | 174.904 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.2328 | -0.47482 | 70.5216 | -59.6669 | 79.1831 | -72.7 | 800.1998
2017-06-11 | 6:00 | 759.3521 | 393.3 | 174.087 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 16.3384 | -2.3998 | 70.4199 | -62.8001 | 36.6066 | -72.7 | 759.3521
2017-06-11 | 7:00 | 756.5683 | 393.3 | 174.0314 | 80 | 39.7 | 68.3 | 49.4491 | -7.263 | 72.9504 | -66.3922 | 27.1926 | -74.7 | 756.5683
2017-06-11 | 8:00 | 759.0544 | 393.3 | 157.7811 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 135.654 | -19.9247 | 86.9839 | -6.2544e-12 | -104.2399 | -74.7 | 759.0544
2017-06-11 | 9:00 | 764.1879 | 393.3 | 157.8838 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 232.9863 | -34.2208 | 88.3778 | -6.367e-12 | -178.5392 | -74.7 | 764.1879
2017-06-11 | 10:00 | 791.877 | 393.3 | 158.4375 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 329.5744 | -48.4075 | 58.4797 | -6.2818e-12 | -201.3072 | -74.7 | 791.877
2017-06-11 | 11:00 | 808.7104 | 393.3 | 158.7742 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 445.755 | -66.7189 | 26.3356 | -26.3354 | -224.2 | -74.7 | 808.7104
2017-06-11 | 12:00 | 843.1264 | 393.3 | 159.4625 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 484.6368 | -71.8729 | 14.1562 | -14.1561 | -224.2 | -74.7 | 843.1264
2017-06-11 | 13:00 | 848.0208 | 393.3 | 159.5604 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 490.5357 | -72.9754 | 7.3811 | -7.3811 | -224.2 | -74.7 | 848.0208
2017-06-11 | 14:00 | 841.6308 | 393.3 | 159.4326 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 445.0163 | -65.3635 | 8.404 | -5.4311e-12 | -205.6586 | -74.7 | 841.6308
2017-06-11 | 15:00 | 849.7553 | 393.3 | 159.5951 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 370.5814 | -54.4306 | 6.6444 | -5.3415e-12 | -133.8351 | -74.7 | 849.7553
2017-06-11 | 16:00 | 872.2929 | 393.3 | 176.3459 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 223.9164 | -32.8886 | 5.1043 | -4.1792e-11 | -6.385 | -74.7 | 872.2929
2017-06-11 | 17:00 | 903.7749 | 393.3 | 185.5281 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 102.4724 | -15.051 | 5.3212 | -1.6335e-12 | 98.8042 | -74.7 | 903.7749
2017-06-11 | 18:00 | 910.9651 | 393.3 | 231.8798 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 18.7959 | -2.7607 | 6.2208 | -1.6526e-12 | 99.3294 | -74.7 | 910.9651
2017-06-11 | 19:00 | 926.2439 | 393.3 | 239.3544 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.83275 | -0.12231 | 7.8193 | -1.6723e-12 | 116.9598 | -74.7 | 926.2439
2017-06-11 | 20:00 | 894.6617 | 393.3 | 238.8613 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0685 | -1.6375e-12 | 88.8319 | -74.7 | 894.6617
2017-06-11 | 21:00 | 845.9415 | 393.3 | 197.4158 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5068 | -1.5727e-12 | 88.4189 | -72.7 | 845.9415
2017-06-11 | 22:00 | 802.0661 | 393.3 | 193.8061 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9746 | -1.6059e-12 | 63.1853 | -72.7 | 802.0661
2017-06-11 | 23:00 | 749.9436 | 393.3 | 188.1702 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6028 | -1.6396e-12 | 41.4705 | -72.7 | 749.9436
2017-06-12 | 0:00 | 700.5207 | 393.3 | 215.8104 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3827 | -2.9548e-13 | -23.3724 | -72.7 | 700.5207
2017-06-12 | 1:00 | 692.5961 | 393.3 | 215.6519 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6874 | -2.9589e-13 | -34.0433 | -72.7 | 692.5961
2017-06-12 | 2:00 | 717.5787 | 393.3 | 216.1516 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0106 | -2.9544e-13 | -27.7835 | -72.7 | 717.5787
2017-06-12 | 3:00 | 773.3976 | 393.3 | 217.268 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.2833 | -3.082e-13 | -2.9537 | -72.7 | 773.3976
2017-06-12 | 4:00 | 819.2369 | 393.3 | 226.7446 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.21 | 0 | 7.9988 | -2.8727e-13 | 34.0834 | -72.7 | 819.2369
2017-06-12 | 5:00 | 815.9029 | 393.3 | 226.8357 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 8.244 | 0 | 6.8095 | -2.8707e-13 | 41.5136 | -72.7 | 815.9029
2017-06-12 | 6:00 | 801.8047 | 393.3 | 217.8361 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 62.2093 | 0 | 7.3858 | -2.9542e-13 | -12.7265 | -72.7 | 801.8047
2017-06-12 | 7:00 | 814.4743 | 393.3 | 218.0895 | 80 | 39.7 | 68.3 | 154.7249 | 0 | 5.5463 | -2.9545e-13 | -70.4865 | -74.7 | 814.4743
2017-06-12 | 8:00 | 869.1674 | 393.3 | 202.8833 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 250.776 | 0 | 3.5786 | -2.9459e-13 | -90.8706 | -74.7 | 869.1674
2017-06-12 | 9:00 | 928.2279 | 393.3 | 204.0646 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 312.8623 | 0 | 3.2493 | -2.9434e-13 | -89.6483 | -74.7 | 928.2279
2017-06-12 | 10:00 | 944.4869 | 393.3 | 204.3897 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 351.1432 | 0 | 3.2243 | -2.9432e-13 | -109.3703 | -74.7 | 944.4869
2017-06-12 | 11:00 | 961.8539 | 393.3 | 204.7371 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 353.9453 | 0 | 3.0299 | -2.9421e-13 | -94.9584 | -74.7 | 961.8539
2017-06-12 | 12:00 | 921.058 | 393.3 | 203.9212 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 333.7412 | 0 | 4.2977 | -2.9506e-13 | -116.002 | -74.7 | 921.058
2017-06-12 | 13:00 | 975.3416 | 393.3 | 221.3068 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 273.8945 | 0 | 7.5423 | -2.9558e-13 | -22.5021 | -74.7 | 975.3416
2017-06-12 | 14:00 | 986.7914 | 393.3 | 255.0911 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 196.5201 | 0 | 8.7398 | -2.8725e-13 | 26.6404 | -74.7 | 986.7914
2017-06-12 | 15:00 | 973.7326 | 393.3 | 302.3221 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 129.2377 | 0 | 11.9615 | -2.8741e-13 | 29.0113 | -74.7 | 973.7326
2017-06-12 | 16:00 | 974.4072 | 393.3 | 308.7414 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 118.5243 | 0 | 9.5952 | -2.8722e-13 | 31.3463 | -74.7 | 974.4072
2017-06-12 | 17:00 | 978.2038 | 393.3 | 318.3227 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 61.6951 | 0 | 10.9655 | -2.872e-13 | 60.5205 | -74.7 | 978.2038
2017-06-12 | 18:00 | 976.5387 | 393.3 | 320.0294 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 14.1726 | 0 | 10.4104 | -2.8712e-13 | 74.4263 | -74.7 | 976.5387
2017-06-12 | 19:00 | 980.9051 | 393.3 | 321.4952 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.80311 | 0 | 11.8378 | -2.8717e-13 | 85.369 | -74.7 | 980.9051
2017-06-12 | 20:00 | 940.817 | 393.3 | 317.8273 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.9992 | -2.8746e-13 | 45.0905 | -74.7 | 940.817
2017-06-12 | 21:00 | 897.2813 | 393.3 | 307.3181 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.368 | -2.8753e-13 | 19.9952 | -72.7 | 897.2813
2017-06-12 | 22:00 | 858.1102 | 393.3 | 287.1563 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5705 | -2.8775e-13 | 13.2834 | -72.7 | 858.1102
2017-06-12 | 23:00 | 804.7812 | 393.3 | 263.7342 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2191 | -2.8773e-13 | 11.1279 | -72.7 | 804.7812
2017-06-13 | 0:00 | 749.2701 | 393.3 | 210.8807 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.8065 | -1.5663e-09 | 19.3829 | -74.2 | 749.2701
2017-06-13 | 1:00 | 741.1491 | 393.3 | 209.0752 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.0615 | -1.5667e-09 | 7.2124 | -74.2 | 741.1491
2017-06-13 | 2:00 | 767.4425 | 393.3 | 210.5032 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.6486 | -1.5665e-09 | 12.5907 | -74.2 | 767.4425
2017-06-13 | 3:00 | 823.604 | 393.3 | 214.0781 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1544 | -1.5663e-09 | 35.0715 | -74.2 | 823.604
2017-06-13 | 4:00 | 865.502 | 393.3 | 218.8561 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.2068 | 0 | 25.4497 | -1.5662e-09 | 72.2894 | -74.2 | 865.502
2017-06-13 | 5:00 | 858.0704 | 393.3 | 217.266 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 13.5337 | 0 | 28.2252 | -1.5662e-09 | 68.0455 | -74.2 | 858.0704
2017-06-13 | 6:00 | 830.9818 | 393.3 | 207.7196 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 71.593 | 0 | 29.0399 | -2.9708 | 1.5673e-09 | -74.2 | 830.9818
2017-06-13 | 7:00 | 826.2517 | 393.3 | 207.625 | 80 | 39.7 | 68.3 | 160.6869 | 0 | 28.1909 | -1.6142e-09 | -72.3511 | -79.2 | 826.2517
2017-06-13 | 8:00 | 852.5557 | 393.3 | 191.8511 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 273.7894 | 0 | 28.8265 | -1.6143e-09 | -140.2113 | -79.2 | 852.5557
2017-06-13 | 9:00 | 904.2352 | 393.3 | 192.8847 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 364.2845 | 0 | 14.8576 | -1.6142e-09 | -160.9916 | -79.2 | 904.2352
2017-06-13 | 10:00 | 933.1921 | 393.3 | 193.4638 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 415.3189 | 0 | 7.6952 | -1.6139e-09 | -173.8859 | -79.2 | 933.1921
2017-06-13 | 11:00 | 957.1858 | 393.3 | 193.9437 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 386.0342 | 0 | 4.3474 | -1.6135e-09 | -117.7395 | -79.2 | 957.1858
2017-06-13 | 12:00 | 917.8013 | 393.3 | 193.156 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 414.9853 | 0 | 3.5542 | -1.6133e-09 | -184.4943 | -79.2 | 917.8013
2017-06-13 | 13:00 | 978.1213 | 393.3 | 235.5624 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 450.366 | 0 | 6.2851 | -1.6139e-09 | -204.6922 | -79.2 | 978.1213
2017-06-13 | 14:00 | 992.3532 | 393.3 | 235.8471 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 368.846 | 0 | 4.5315 | -1.6135e-09 | -112.1713 | -79.2 | 992.3532
2017-06-13 | 15:00 | 983.1367 | 393.3 | 239.2976 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 244.1863 | 0 | 0.90103 | -1.5612e-09 | 2.0517 | -79.2 | 983.1367
2017-06-13 | 16:00 | 989.2787 | 393.3 | 278.7423 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 146.0666 | 0 | 1.142 | -1.5621e-09 | 61.6279 | -79.2 | 989.2787
2017-06-13 | 17:00 | 979.3309 | 393.3 | 304.7855 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 58.7795 | 0 | 0.89219 | -1.5605e-09 | 92.6737 | -79.2 | 979.3309
2017-06-13 | 18:00 | 986.0216 | 393.3 | 306.8383 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 13.1734 | 0 | 0.64732 | -1.5579e-09 | 112.3626 | -79.2 | 986.0216
2017-06-13 | 19:00 | 983.8698 | 393.3 | 309.1241 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.80594 | 0 | 0.45545 | -1.5543e-09 | 116.5843 | -79.2 | 983.8698
2017-06-13 | 20:00 | 949.3947 | 393.3 | 305.9935 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.46675 | -1.5551e-09 | 86.5345 | -79.2 | 949.3947
2017-06-13 | 21:00 | 907.6746 | 393.3 | 303.2387 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.088336 | -1.5291e-09 | 50.2476 | -74.2 | 907.6746
2017-06-13 | 22:00 | 867.839 | 393.3 | 296.6588 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -1.5454e-09 | 32.4124 | -74.2 | 867.839
2017-06-13 | 23:00 | 821.8373 | 393.3 | 283.437 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.042 | -1.5615e-09 | 24.1583 | -74.2 | 821.8373
2017-06-14 | 0:00 | 760.3698 | 393.3 | 218.3792 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.72539 | -7.3512e-16 | 41.0651 | -74.2 | 760.3698
2017-06-14 | 1:00 | 754.3352 | 393.3 | 216.5587 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.29151 | -5.5023e-16 | 36.685 | -74.2 | 754.3352
2017-06-14 | 2:00 | 781.7078 | 393.3 | 218.515 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1038 | -7.1581e-16 | 40.389 | -74.2 | 781.7078
2017-06-14 | 3:00 | 835.0844 | 393.3 | 225.2737 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.148 | -7.1219e-16 | 58.3627 | -74.2 | 835.0844
2017-06-14 | 4:00 | 875.1308 | 393.3 | 235.0151 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.2836 | 0 | 0.22967 | -5.2887e-16 | 90.9025 | -74.2 | 875.1308
2017-06-14 | 5:00 | 862.0167 | 393.3 | 231.6303 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 12.2078 | 0 | 0.20564 | -6.1837e-16 | 86.973 | -74.2 | 862.0167
2017-06-14 | 6:00 | 841.0574 | 393.3 | 213.2703 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 74.6822 | 0 | 0.12614 | -1.1496e-15 | 27.3788 | -74.2 | 841.0574
2017-06-14 | 7:00 | 830.6137 | 393.3 | 202.6123 | 80 | 39.7 | 68.3 | 191.4386 | 0 | 0 | 0 | -65.5371 | -79.2 | 830.6137
2017-06-14 | 8:00 | 878.2769 | 393.3 | 187.2655 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 326.744 | 0 | 0 | 0 | -134.0326 | -79.2 | 878.2769
2017-06-14 | 9:00 | 943.1354 | 393.3 | 188.5627 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 422.8419 | 0 | 0 | 0 | -161.4692 | -79.2 | 943.1354
2017-06-14 | 10:00 | 983.9971 | 393.3 | 189.3799 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 480.1914 | 0 | 0.12614 | -7.311e-16 | -176.3003 | -79.2 | 983.9971
2017-06-14 | 11:00 | 1010.5738 | 393.3 | 189.9115 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 510.5303 | 0 | 0.37842 | -6.7913e-16 | -180.8464 | -79.2 | 1010.5738
2017-06-14 | 12:00 | 980.0518 | 393.3 | 189.301 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 518.5439 | 0 | 1.5667 | -7.197e-16 | -219.9598 | -79.2 | 980.0518
2017-06-14 | 13:00 | 1032.5168 | 393.3 | 190.3503 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 553.5026 | 0 | 1.4317 | -7.1414e-16 | -203.3678 | -79.2 | 1032.5168
2017-06-14 | 14:00 | 1041.8831 | 393.3 | 190.5377 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 484.9766 | 0 | 2.5645 | -6.8201e-16 | -131.4956 | -79.2 | 1041.8831
2017-06-14 | 15:00 | 1052.1794 | 393.3 | 263.8436 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 395.2513 | 0 | 3.2128 | -6.8299e-16 | -106.8283 | -79.2 | 1052.1794
2017-06-14 | 16:00 | 1053.8467 | 393.3 | 286.2637 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 243.5272 | 0 | 2.6768 | -6.7087e-16 | 19.6789 | -79.2 | 1053.8467
2017-06-14 | 17:00 | 1027.255 | 393.3 | 352.1053 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 105.3265 | 0 | 0.60172 | -7.1962e-16 | 47.0215 | -79.2 | 1027.255
2017-06-14 | 18:00 | 1009.6148 | 393.3 | 308.3175 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 25.0084 | 0 | 0.12614 | -2.7734e-15 | 123.1629 | -79.2 | 1009.6148
2017-06-14 | 19:00 | 1001.0652 | 393.3 | 309.4525 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.3592 | 0 | 2.3966 | -6.5681e-16 | 130.957 | -79.2 | 1001.0652
2017-06-14 | 20:00 | 975.0645 | 393.3 | 308.2702 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3875 | -6.8506e-16 | 109.0068 | -79.2 | 975.0645
2017-06-14 | 21:00 | 929.1337 | 393.3 | 305.4125 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.775 | -6.6092e-16 | 66.8461 | -74.2 | 929.1337
2017-06-14 | 22:00 | 881.3215 | 393.3 | 301.7867 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7375 | -6.6613e-16 | 37.1973 | -74.2 | 881.3215
2017-06-14 | 23:00 | 825.4718 | 393.3 | 289.2419 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.36711 | -2.6351e-16 | 22.6628 | -74.2 | 825.4718
2017-06-15 | 0:00 | 774.5726 | 393.3 | 223.1915 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.20317 | -0.10802 | 51.086 | -74.2 | 774.5726
2017-06-15 | 1:00 | 760.3207 | 393.3 | 222.9064 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12367 | -0.080942 | 36.5715 | -74.2 | 760.3207
2017-06-15 | 2:00 | 784.6334 | 393.3 | 223.3927 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.122 | -2.6849 | 39.1037 | -74.2 | 784.6334
2017-06-15 | 3:00 | 833.881 | 393.3 | 224.3776 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.4743 | -7.9044 | 58.6335 | -74.2 | 833.881
2017-06-15 | 4:00 | 870.0184 | 393.3 | 225.1004 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.4382 | -0.21124 | 11.2292 | -10.7045 | 95.4664 | -74.2 | 870.0184
2017-06-15 | 5:00 | 864.3093 | 393.3 | 224.9862 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 15.5062 | -2.2775 | 9.4647 | -8.8506 | 94.4803 | -74.2 | 864.3093
2017-06-15 | 6:00 | 852.6311 | 393.3 | 224.7526 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 115.4028 | -16.9502 | 10.2441 | -9.4209 | 3.0026 | -74.2 | 852.6311
2017-06-15 | 7:00 | 848.1634 | 393.3 | 224.6633 | 80 | 39.7 | 68.3 | 273.7909 | -40.2141 | 5.6109 | -3.3997e-15 | -117.7876 | -79.2 | 848.1634
2017-06-15 | 8:00 | 899.2666 | 393.3 | 209.3853 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 422.5075 | -62.0574 | 1.201 | -2.2282e-15 | -170.0699 | -79.2 | 899.2666
2017-06-15 | 9:00 | 974.5105 | 393.3 | 210.8902 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 537.8606 | -79.0003 | 0.70773 | -1.5717e-15 | -189.1477 | -79.2 | 974.5105
2017-06-15 | 10:00 | 1021.3881 | 393.3 | 211.8278 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 621.5645 | -91.2947 | 2.9443 | -3.7979e-15 | -214.2539 | -79.2 | 1021.3881
2017-06-15 | 11:00 | 1061.8618 | 393.3 | 212.6372 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 651.4591 | -95.6856 | 5.9858 | -3.5354e-15 | -203.1348 | -79.2 | 1061.8618
2017-06-15 | 12:00 | 1042.0895 | 393.3 | 212.2418 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 643.5446 | -94.5231 | 5.3929 | -3.5079e-15 | -215.1667 | -79.2 | 1042.0895
2017-06-15 | 13:00 | 1084.63 | 393.3 | 213.0926 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 609.8749 | -89.5777 | 8.7181 | -3.5907e-15 | -148.0779 | -79.2 | 1084.63
2017-06-15 | 14:00 | 1089.5965 | 393.3 | 213.1919 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 532.8962 | -78.2712 | 9.8233 | -3.5737e-15 | -83.3438 | -79.2 | 1089.5965
2017-06-15 | 15:00 | 1084.3892 | 393.3 | 305.3878 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 425.1693 | -62.4484 | 12.9277 | -3.6103e-15 | -93.3472 | -79.2 | 1084.3892
2017-06-15 | 16:00 | 1097.2674 | 393.3 | 316.0022 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 271.4374 | -39.8684 | 12.2327 | -1.0453e-15 | 35.7635 | -79.2 | 1097.2674
2017-06-15 | 17:00 | 1065.1301 | 393.3 | 364.6091 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 118.7513 | -17.442 | 9.04 | -1.0431e-15 | 67.9718 | -79.2 | 1065.1301
2017-06-15 | 18:00 | 1043.1723 | 393.3 | 320.1524 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 22.4176 | -3.2927 | 9.523 | -1.0427e-15 | 141.372 | -79.2 | 1043.1723
2017-06-15 | 19:00 | 1016.9499 | 393.3 | 320.6135 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.97146 | -0.14269 | 10.3265 | -1.0429e-15 | 128.2811 | -79.2 | 1016.9499
2017-06-15 | 20:00 | 983.6946 | 393.3 | 317.735 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.5669 | -1.0426e-15 | 100.9928 | -79.2 | 983.6946
2017-06-15 | 21:00 | 942.1448 | 393.3 | 313.6464 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6541 | -1.043e-15 | 64.7443 | -74.2 | 942.1448
2017-06-15 | 22:00 | 885.6045 | 393.3 | 302.4749 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1854 | -1.0436e-15 | 33.3442 | -74.2 | 885.6045
2017-06-15 | 23:00 | 833.2423 | 393.3 | 285.67 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8421 | -1.0435e-15 | 24.5303 | -74.2 | 833.2423
2017-06-16 | 0:00 | 775.6149 | 393.3 | 244.4918 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8102 | -1.2297e-10 | 21.1128 | -74.2 | 775.6149
2017-06-16 | 1:00 | 762.5091 | 393.3 | 236.4344 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6777 | -1.2281e-10 | 15.597 | -74.2 | 762.5091
2017-06-16 | 2:00 | 780.8187 | 393.3 | 235.7271 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.513 | -1.1772e-10 | 16.8786 | -74.2 | 780.8187
2017-06-16 | 3:00 | 835.1972 | 393.3 | 250.7275 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8927 | -1.2047e-10 | 26.277 | -74.2 | 835.1972
2017-06-16 | 4:00 | 869.6418 | 393.3 | 276.5946 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3214 | 0 | 4.2195 | -1.1172e-10 | 39.8063 | -74.2 | 869.6418
2017-06-16 | 5:00 | 858.754 | 393.3 | 270.5812 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 14.7229 | 0 | 2.2832 | -1.0183e-10 | 40.1666 | -74.2 | 858.754
2017-06-16 | 6:00 | 840.9529 | 393.3 | 224.8697 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 88.8368 | 0 | 0.69006 | -9.5327e-11 | 0.95645 | -74.2 | 840.9529
2017-06-16 | 7:00 | 853.9267 | 393.3 | 224.7785 | 80 | 39.7 | 68.3 | 164.7051 | 0 | 0.11484 | -8.4527e-11 | -37.7718 | -79.2 | 853.9267
2017-06-16 | 8:00 | 915.3905 | 393.3 | 209.7078 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 219.938 | 0 | 0.36711 | -9.8645e-11 | -12.9224 | -79.2 | 915.3905
2017-06-16 | 9:00 | 978.9906 | 393.3 | 210.9798 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 284.4132 | 0 | 0.11484 | -8.3237e-11 | -9.7172 | -79.2 | 978.9906
2017-06-16 | 10:00 | 1002.8038 | 393.3 | 211.4561 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 389.9998 | 0 | 0.070669 | -7.5704e-11 | -89.3227 | -79.2 | 1002.8038
2017-06-16 | 11:00 | 1041.2827 | 393.3 | 212.2257 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 500.4811 | 0 | 0.035334 | -8.4276e-11 | -162.0593 | -79.2 | 1041.2827
2017-06-16 | 12:00 | 1036.204 | 393.3 | 212.1241 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 557.4185 | 0 | 0.15264 | -6.6837e-11 | -224.0912 | -79.2 | 1036.204
2017-06-16 | 13:00 | 1095.3834 | 393.3 | 305.6077 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 523.3757 | 0 | 0.91584 | -0.91583 | -224.2 | -79.2 | 1095.3834
2017-06-16 | 14:00 | 1107.5411 | 393.3 | 305.8508 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 511.2103 | 0 | 1.7649 | -1.0225e-10 | -206.5849 | -79.2 | 1107.5411
2017-06-16 | 15:00 | 1097.0449 | 393.3 | 305.6409 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 398.9641 | 0 | 4.346 | -1.1296e-10 | -108.6061 | -79.2 | 1097.0449
2017-06-16 | 16:00 | 1099.9244 | 393.3 | 315.1539 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 263.0931 | 0 | 5.0591 | -1.0778e-10 | 14.9183 | -79.2 | 1099.9244
2017-06-16 | 17:00 | 1073.621 | 393.3 | 338.2887 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 119.2416 | 0 | 4.5849 | -1.1013e-10 | 89.3057 | -79.2 | 1073.621
2017-06-16 | 18:00 | 1048.3445 | 393.3 | 337.3124 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 22.3939 | 0 | 4.0867 | -1.1633e-10 | 131.5516 | -79.2 | 1048.3445
2017-06-16 | 19:00 | 1032.0711 | 393.3 | 337.5084 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.249 | 0 | 3.6676 | -1.2113e-10 | 132.7461 | -79.2 | 1032.0711
2017-06-16 | 20:00 | 998.4982 | 393.3 | 336.073 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5295 | -1.1345e-10 | 103.4957 | -79.2 | 998.4982
2017-06-16 | 21:00 | 950.2211 | 393.3 | 335.1222 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0211 | -1.0514e-10 | 58.9778 | -74.2 | 950.2211
2017-06-16 | 22:00 | 901.1293 | 393.3 | 333.4858 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8243 | -1.0335e-10 | 27.2192 | -74.2 | 901.1293
2017-06-16 | 23:00 | 850.8649 | 393.3 | 323.4102 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0765 | -1.0319e-10 | 12.1781 | -74.2 | 850.8649
2017-06-17 | 0:00 | 787.7451 | 393.3 | 246.8055 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2353 | -7.7999e-16 | 39.5044 | -74.2 | 787.7451
2017-06-17 | 1:00 | 776.6886 | 393.3 | 239.9597 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1381 | -8.3097e-16 | 34.7908 | -74.2 | 776.6886
2017-06-17 | 2:00 | 786.5798 | 393.3 | 234.0576 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.64485 | -1.6141e-15 | 30.1774 | -74.2 | 786.5798
2017-06-17 | 3:00 | 834.279 | 393.3 | 243.7912 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62718 | -1.5661e-15 | 39.5606 | -74.2 | 834.279
2017-06-17 | 4:00 | 863.5355 | 393.3 | 259.7726 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.2618 | 0 | 0.83283 | -1.303e-15 | 53.9683 | -74.2 | 863.5355
2017-06-17 | 5:00 | 849.2369 | 393.3 | 253.7372 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 12.5021 | 0 | 1.0537 | -7.943e-16 | 50.9439 | -74.2 | 849.2369
2017-06-17 | 6:00 | 811.1604 | 393.3 | 218.0232 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 82.609 | 0 | 3.1179 | -3.9593e-16 | -18.1896 | -74.2 | 811.1604
2017-06-17 | 7:00 | 812.3168 | 393.3 | 218.0463 | 80 | 39.7 | 68.3 | 199.2645 | 0 | 5.6823 | -3.0734e-16 | -112.7764 | -79.2 | 812.3168
2017-06-17 | 8:00 | 849.6798 | 393.3 | 202.4936 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 317.7528 | 0 | 5.5268 | -3.0208e-16 | -174.3935 | -79.2 | 849.6798
2017-06-17 | 9:00 | 912.8286 | 393.3 | 203.7566 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 389.8851 | 0 | 9.8774 | -2.8776e-16 | -183.8905 | -79.2 | 912.8286
2017-06-17 | 10:00 | 963.1335 | 393.3 | 204.7627 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 436.3299 | 0 | 9.4636 | -2.897e-16 | -178.0228 | -79.2 | 963.1335
2017-06-17 | 11:00 | 978.6876 | 393.3 | 205.0738 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 397.3276 | 0 | 14.2544 | -2.8871e-16 | -128.5682 | -79.2 | 978.6876
2017-06-17 | 12:00 | 977.5332 | 393.3 | 205.0507 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 376.8341 | 0 | 8.8492 | -2.9739e-16 | -103.8008 | -79.2 | 977.5332
2017-06-17 | 13:00 | 983.2691 | 393.3 | 221.4654 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 320.6576 | 0 | 6.4059 | -3.1064e-16 | -55.8598 | -79.2 | 983.2691
2017-06-17 | 14:00 | 985.0054 | 393.3 | 221.5001 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 295.0885 | 0 | 6.2483 | -3.1977e-16 | -33.1316 | -79.2 | 985.0054
2017-06-17 | 15:00 | 979.1814 | 393.3 | 231.3646 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 233.738 | 0 | 6.7656 | -2.767e-16 | 10.6132 | -79.2 | 979.1814
2017-06-17 | 16:00 | 982.5007 | 393.3 | 287.997 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 155.1332 | 0 | 6.5335 | -3.0552e-16 | 31.137 | -79.2 | 982.5007
2017-06-17 | 17:00 | 976.2568 | 393.3 | 309.8265 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 88.2782 | 0 | 5.4071 | -3.2362e-16 | 50.5451 | -79.2 | 976.2568
2017-06-17 | 18:00 | 971.9934 | 393.3 | 314.3796 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 21.6158 | 0 | 2.4893 | -5.131e-16 | 80.5088 | -79.2 | 971.9934
2017-06-17 | 19:00 | 973.7986 | 393.3 | 317.5079 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.2725 | 0 | 1.7801 | -8.1375e-16 | 96.3381 | -79.2 | 973.7986
2017-06-17 | 20:00 | 950.0549 | 393.3 | 315.0362 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4773 | -3.6054e-16 | 77.1414 | -79.2 | 950.0549
2017-06-17 | 21:00 | 894.9912 | 393.3 | 304.2974 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7826 | -6.714e-16 | 34.8112 | -74.2 | 894.9912
2017-06-17 | 22:00 | 848.8475 | 393.3 | 285.6153 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8493 | -6.0647e-16 | 22.7829 | -74.2 | 848.8475
2017-06-17 | 23:00 | 804.1457 | 393.3 | 270.2771 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2211 | -8.5814e-16 | 19.4475 | -74.2 | 804.1457
2017-06-18 | 0:00 | 742.9074 | 393.3 | 184.2581 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.017667 | -0.017667 | 56.9492 | -72.7 | 742.9074
2017-06-18 | 1:00 | 729.1084 | 393.3 | 183.9822 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8263 | -72.7 | 729.1084
2017-06-18 | 2:00 | 746.5163 | 393.3 | 184.3303 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -0.0088335 | 38.986 | -72.7 | 746.5163
2017-06-18 | 3:00 | 790.0678 | 393.3 | 185.2014 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -0.053001 | 53.0664 | -72.7 | 790.0678
2017-06-18 | 4:00 | 822.1953 | 393.3 | 185.8439 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.351 | -0.39685 | 2.4118 | -2.4118 | 86.1973 | -72.7 | 822.1953
2017-06-18 | 5:00 | 792.6335 | 393.3 | 185.2527 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 11.6058 | -3.4093 | 5.3837 | -5.3837 | 66.6843 | -72.7 | 792.6335
2017-06-18 | 6:00 | 733.3364 | 393.3 | 184.0667 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 78.1133 | -26.0316 | 8.734 | -8.7339 | -29.9121 | -72.7 | 733.3364
2017-06-18 | 7:00 | 734.3105 | 393.3 | 184.0862 | 80 | 39.7 | 68.3 | 225.9458 | -71.1006 | 4.8325 | -4.8325 | -111.221 | -74.7 | 734.3105
2017-06-18 | 8:00 | 747.8312 | 393.3 | 168.0566 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 361.3727 | -112.0089 | 4.7329 | -4.7328 | -172.3893 | -74.7 | 747.8312
2017-06-18 | 9:00 | 823.1606 | 393.3 | 169.5632 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 473.3414 | -144.9427 | 2.2302 | -2.2302 | -172.5014 | -74.7 | 823.1606
2017-06-18 | 10:00 | 888.9294 | 393.3 | 170.8786 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 573.8169 | -174.6836 | 1.0709 | -1.0709 | -176.1824 | -74.7 | 888.9294
2017-06-18 | 11:00 | 913.5806 | 393.3 | 171.3716 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 616.7983 | -187.7403 | 0.53106 | -0.53105 | -181.949 | -74.7 | 913.5806
2017-06-18 | 12:00 | 974.4366 | 393.3 | 264.8887 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 624.5436 | -185.8957 | 2.4673 | -2.4673 | -224.2 | -74.7 | 974.4366
2017-06-18 | 13:00 | 997.3739 | 393.3 | 265.3475 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 569.3731 | -172.6656 | 3.8057 | -3.8057 | -159.7812 | -74.7 | 997.3739
2017-06-18 | 14:00 | 960.9918 | 393.3 | 264.6198 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 500.2059 | -151.6188 | 5.6247 | -5.6246 | -152.0152 | -74.7 | 960.9918
2017-06-18 | 15:00 | 965.1133 | 393.3 | 172.4023 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 420.2694 | -124.0431 | 5.1113 | -5.1112 | -4.7153 | -74.7 | 965.1133
2017-06-18 | 16:00 | 957.7064 | 393.3 | 208.9422 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 273.8471 | -80.4447 | 1.761 | -1.176e-09 | 47.4007 | -74.7 | 957.7064
2017-06-18 | 17:00 | 959.789 | 393.3 | 252.3488 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 118.3774 | -34.7743 | 0.70773 | -1.5201e-09 | 96.4293 | -74.7 | 959.789
2017-06-18 | 18:00 | 958.7185 | 393.3 | 269.8839 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 23.2578 | -6.8321 | 0.30034 | -1.6916e-09 | 114.6087 | -74.7 | 958.7185
2017-06-18 | 19:00 | 949.4969 | 393.3 | 273.5599 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1456 | -0.33654 | 0.27384 | -1.8349e-09 | 113.4541 | -74.7 | 949.4969
2017-06-18 | 20:00 | 931.4386 | 393.3 | 272.0242 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.088336 | -6.2153e-11 | 98.426 | -74.7 | 931.4386
2017-06-18 | 21:00 | 881.253 | 393.3 | 262.146 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.15017 | -7.0095e-10 | 63.3568 | -72.7 | 881.253
2017-06-18 | 22:00 | 823.7546 | 393.3 | 244.9465 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.21201 | -1.3348e-09 | 38.4961 | -72.7 | 823.7546
2017-06-18 | 23:00 | 763.5605 | 393.3 | 224.0322 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8283 | -72.7 | 763.5605
2017-06-19 | 0:00 | 720.8804 | 393.3 | 189.5176 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1352 | -0.29654 | 28.8241 | -72.7 | 720.8804
2017-06-19 | 1:00 | 707.7466 | 393.3 | 189.2549 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0624 | -0.43545 | 14.5647 | -72.7 | 707.7466
2017-06-19 | 2:00 | 727.6518 | 393.3 | 189.653 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6903 | -0.36149 | 13.4699 | -72.7 | 727.6518
2017-06-19 | 3:00 | 769.84 | 393.3 | 190.4968 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9553 | -0.3833 | 25.9711 | -72.7 | 769.84
2017-06-19 | 4:00 | 819.059 | 393.3 | 191.4812 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.4286 | 0 | 4.3396 | -0.44301 | 73.0526 | -72.7 | 819.059
2017-06-19 | 5:00 | 814.3529 | 393.3 | 191.3871 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 16.3181 | 0 | 3.3129 | -0.56934 | 71.4042 | -72.7 | 814.3529
2017-06-19 | 6:00 | 815.1296 | 393.3 | 191.4026 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 93.4718 | 0 | 1.0448 | -0.25754 | 2.3679 | -72.7 | 815.1296
2017-06-19 | 7:00 | 836.2541 | 393.3 | 191.8251 | 80 | 39.7 | 68.3 | 211.3371 | 0 | 0.45051 | -3.4034e-15 | -73.9586 | -74.7 | 836.2541
2017-06-19 | 8:00 | 911.4987 | 393.3 | 177.03 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 358.1933 | 0 | 0.12367 | -4.2563e-15 | -126.6483 | -74.7 | 911.4987
2017-06-19 | 9:00 | 999.3279 | 393.3 | 178.7866 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 469.4554 | 0 | 0.035334 | -1.8548e-14 | -146.6494 | -74.7 | 999.3279
2017-06-19 | 10:00 | 1055.7897 | 393.3 | 179.9158 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 555.3543 | 0 | 1.5554 | -3.3144e-15 | -176.1358 | -74.7 | 1055.7897
2017-06-19 | 11:00 | 1102.9007 | 393.3 | 180.858 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 580.6538 | 0 | 1.1769 | -3.3248e-15 | -154.888 | -74.7 | 1102.9007
2017-06-19 | 12:00 | 1089.929 | 393.3 | 180.5986 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 603.7478 | 0 | 3.0779 | -3.2998e-15 | -192.5953 | -74.7 | 1089.929
2017-06-19 | 13:00 | 1138.4586 | 393.3 | 288.4692 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 550.1684 | 0 | 3.2369 | -3.2983e-15 | -198.5158 | -74.7 | 1138.4586
2017-06-19 | 14:00 | 1151.3257 | 393.3 | 288.7265 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 478.3696 | 0 | 2.7009 | -3.3027e-15 | -118.2713 | -74.7 | 1151.3257
2017-06-19 | 15:00 | 1141.0991 | 393.3 | 288.522 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 375.8726 | 0 | 3.5107 | -3.3072e-15 | -28.0062 | -74.7 | 1141.0991
2017-06-19 | 16:00 | 1149.9958 | 393.3 | 353.712 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 245.1396 | 0 | 4.8177 | -8.4624e-16 | 40.1265 | -74.7 | 1149.9958
2017-06-19 | 17:00 | 1126.0425 | 393.3 | 369.5868 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 101.075 | 0 | 6.938 | -8.4629e-16 | 121.7428 | -74.7 | 1126.0425
2017-06-19 | 18:00 | 1101.2675 | 393.3 | 376.2713 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 20.0631 | 0 | 12.227 | -8.4641e-16 | 135.2061 | -74.7 | 1101.2675
2017-06-19 | 19:00 | 1085.8562 | 393.3 | 383.1779 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.95245 | 0 | 17.4747 | -8.4646e-16 | 122.8511 | -74.7 | 1085.8562
2017-06-19 | 20:00 | 1044.9761 | 393.3 | 371.2906 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7087 | -8.4645e-16 | 97.0768 | -74.7 | 1044.9761
2017-06-19 | 21:00 | 992.5835 | 393.3 | 365.9945 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15 | -8.4646e-16 | 55.9891 | -72.7 | 992.5835
2017-06-19 | 22:00 | 940.9729 | 393.3 | 358.1981 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3028 | -8.4654e-16 | 23.3719 | -72.7 | 940.9729
2017-06-19 | 23:00 | 877.3216 | 393.3 | 343.2961 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6898 | -8.3903e-16 | 0.6357 | -72.7 | 877.3216
2017-06-20 | 0:00 | 807.7571 | 393.3 | 283.2716 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.2855 | -6.9211e-14 | -4.6744e-12 | -74.2 | 807.7571
2017-06-20 | 1:00 | 795.2152 | 393.3 | 266.0349 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3803 | -6.9212e-14 | -4.6754e-12 | -74.2 | 795.2152
2017-06-20 | 2:00 | 803.1123 | 393.3 | 254.0622 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.4614 | -7.0249e-14 | -7.1114 | -74.2 | 803.1123
2017-06-20 | 3:00 | 837.1504 | 393.3 | 254.743 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.019 | -7.0249e-14 | -6.9116 | -74.2 | 837.1504
2017-06-20 | 4:00 | 879.485 | 393.3 | 299.5841 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.19 | 0 | 31.0109 | -6.9211e-14 | -4.6739e-12 | -74.2 | 879.485
2017-06-20 | 5:00 | 880.1258 | 393.3 | 307.4497 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 6.2136 | 0 | 35.4625 | -6.9211e-14 | -4.6738e-12 | -74.2 | 880.1258
2017-06-20 | 6:00 | 869.3486 | 393.3 | 255.387 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 48.1907 | 0 | 53.7254 | -7.025e-14 | -13.5545 | -74.2 | 869.3486
2017-06-20 | 7:00 | 897.926 | 393.3 | 255.9585 | 80 | 39.7 | 68.3 | 148.9315 | 0 | 71.2061 | -7.0251e-14 | -80.2701 | -79.2 | 897.926
2017-06-20 | 8:00 | 968.9705 | 393.3 | 241.0794 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 209.5963 | 0 | 79.3249 | -7.0251e-14 | -59.3301 | -79.2 | 968.9705
2017-06-20 | 9:00 | 1057.6908 | 393.3 | 303.0992 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 174.7238 | 0 | 86.6679 | -6.9211e-14 | 3.1345e-12 | -79.2 | 1057.6908
2017-06-20 | 10:00 | 1089.5573 | 393.3 | 338.5061 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 171.2111 | 0 | 89.2401 | -6.9211e-14 | -4.6746e-12 | -79.2 | 1089.5573
2017-06-20 | 11:00 | 1103.753 | 393.3 | 370.07 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 140.2994 | 0 | 102.7836 | -6.9211e-14 | 3.1346e-12 | -79.2 | 1103.753
2017-06-20 | 12:00 | 1059.4176 | 393.3 | 338.3588 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 124.3275 | 0 | 106.1314 | -6.9211e-14 | 3.134e-12 | -79.2 | 1059.4176
2017-06-20 | 13:00 | 1097.447 | 393.3 | 396.1515 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 101.6874 | 0 | 96.8119 | -6.7717e-14 | 12.1962 | -79.2 | 1097.447
2017-06-20 | 14:00 | 1087.0409 | 393.3 | 408.2092 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 68.9046 | 0 | 95.6093 | -6.7717e-14 | 19.0178 | -79.2 | 1087.0409
2017-06-20 | 15:00 | 1072.0386 | 393.3 | 410.5882 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 63.0222 | 0 | 82.3813 | -6.7717e-14 | 19.3468 | -79.2 | 1072.0386
2017-06-20 | 16:00 | 1073.3013 | 393.3 | 437.7469 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 30.3044 | 0 | 71.8656 | -6.7716e-14 | 31.6844 | -79.2 | 1073.3013
2017-06-20 | 17:00 | 1059.4906 | 393.3 | 426.5471 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 11.0859 | 0 | 78.0863 | -6.7717e-14 | 21.5713 | -79.2 | 1059.4906
2017-06-20 | 18:00 | 1043.6728 | 393.3 | 395.7593 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 4.313 | 0 | 90.6005 | -8.727e-14 | 1.1327e-11 | -79.2 | 1043.6728
2017-06-20 | 19:00 | 1021.7412 | 393.3 | 400.7484 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.6604 | 0 | 57.8824 | -6.7718e-14 | 5.55 | -79.2 | 1021.7412
2017-06-20 | 20:00 | 978.4537 | 393.3 | 399.0024 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.737 | -6.7719e-14 | 4.3143 | -79.2 | 978.4537
2017-06-20 | 21:00 | 934.7374 | 393.3 | 365.4557 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.1817 | -6.9209e-14 | -4.6728e-12 | -74.2 | 934.7374
2017-06-20 | 22:00 | 893.212 | 393.3 | 322.7549 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.8571 | -6.9211e-14 | -4.6737e-12 | -74.2 | 893.212
2017-06-20 | 23:00 | 847.8126 | 393.3 | 280.4625 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.1501 | -6.9211e-14 | -4.6749e-12 | -74.2 | 847.8126
2017-06-21 | 0:00 | 790.978 | 393.3 | 253.8196 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5519 | -1.7813e-08 | -20.5935 | -74.2 | 790.978
2017-06-21 | 1:00 | 778.0294 | 393.3 | 253.5606 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.728 | -1.7824e-08 | -43.0591 | -74.2 | 778.0294
2017-06-21 | 2:00 | 797.5325 | 393.3 | 253.9506 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.4023 | -1.7829e-08 | -62.5205 | -74.2 | 797.5325
2017-06-21 | 3:00 | 855.6919 | 393.3 | 255.1138 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.7289 | -49.1041 | 5.6532 | -74.2 | 855.6919
2017-06-21 | 4:00 | 895.7094 | 393.3 | 255.9142 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.62684 | 0 | 96.3673 | -14.9825 | 10.0836 | -74.2 | 895.7094
2017-06-21 | 5:00 | 894.275 | 393.3 | 255.8855 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 5.3135 | 0 | 76.8123 | -7.5686 | 32.8323 | -74.2 | 894.275
2017-06-21 | 6:00 | 879.9682 | 393.3 | 255.5994 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 40.1237 | 0 | 69.1439 | -17.9754 | 7.4766 | -74.2 | 879.9682
2017-06-21 | 7:00 | 892.0056 | 393.3 | 255.8401 | 80 | 39.7 | 68.3 | 85.9455 | 0 | 79.672 | -37.3924 | 5.8404 | -79.2 | 892.0056
2017-06-21 | 8:00 | 939.3054 | 393.3 | 240.4861 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 175.5599 | 0 | 97.8759 | -1.7831e-08 | -72.9164 | -79.2 | 939.3054
2017-06-21 | 9:00 | 1024.8043 | 393.3 | 242.1961 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 237.7152 | 0 | 103.2415 | -57.519 | 5.9704 | -79.2 | 1024.8043
2017-06-21 | 10:00 | 1027.6814 | 393.3 | 242.2536 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 263.1282 | 0 | 101.2652 | -1.783e-08 | -69.5657 | -79.2 | 1027.6814
2017-06-21 | 11:00 | 1043.7623 | 393.3 | 242.5752 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 337.3471 | 0 | 82.7638 | -1.7832e-08 | -109.5237 | -79.2 | 1043.7623
2017-06-21 | 12:00 | 1011.945 | 393.3 | 241.9389 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 440.0318 | 0 | 56.8545 | -1.7945e-08 | -217.4801 | -79.2 | 1011.945
2017-06-21 | 13:00 | 1049.202 | 393.3 | 258.984 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 481.344 | 0 | 48.6571 | -6.1832 | -224.2 | -79.2 | 1049.202
2017-06-21 | 14:00 | 1081.8361 | 393.3 | 259.6367 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 441.7993 | 0 | 39.0713 | -1.7824e-08 | -153.9712 | -79.2 | 1081.8361
2017-06-21 | 15:00 | 1065.4086 | 393.3 | 259.3082 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 287.8627 | 0 | 25.4376 | -1.7631e-08 | -3.9 | -79.2 | 1065.4086
2017-06-21 | 16:00 | 1064.4262 | 393.3 | 305.5702 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 148.4547 | 0 | 10.9013 | -5.1775e-09 | 97.7999 | -79.2 | 1064.4262
2017-06-21 | 17:00 | 1032.6293 | 393.3 | 335.7091 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 67.4031 | 0 | 10.5317 | -5.1768e-09 | 96.7854 | -79.2 | 1032.6293
2017-06-21 | 18:00 | 1035.4951 | 393.3 | 353.9389 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 11.8428 | 0 | 8.2951 | -5.1749e-09 | 108.4183 | -79.2 | 1035.4951
2017-06-21 | 19:00 | 1030.4071 | 393.3 | 361.7771 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.75354 | 0 | 2.5595 | -5.1594e-09 | 108.417 | -79.2 | 1030.4071
2017-06-21 | 20:00 | 992.7761 | 393.3 | 359.3463 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9865 | -5.1424e-09 | 76.0434 | -79.2 | 992.7761
2017-06-21 | 21:00 | 943.4033 | 393.3 | 345.7174 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1391 | -5.1449e-09 | 42.4467 | -74.2 | 943.4033
2017-06-21 | 22:00 | 910.0286 | 393.3 | 333.9614 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12367 | -4.3546e-09 | 37.3434 | -74.2 | 910.0286
2017-06-21 | 23:00 | 857.9695 | 393.3 | 314.0145 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0091 | -5.1425e-09 | 29.7459 | -74.2 | 857.9695
2017-06-22 | 0:00 | 801.6932 | 393.3 | 299.1746 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3186 | -2.9022e-11 | -3.6867e-09 | -74.2 | 801.6932
2017-06-22 | 1:00 | 784.1665 | 393.3 | 281.5652 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8013 | -2.9016e-11 | -3.8546e-09 | -74.2 | 784.1665
2017-06-22 | 2:00 | 796.6272 | 393.3 | 267.196 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7312 | -2.9033e-11 | -4.1173e-09 | -74.2 | 796.6272
2017-06-22 | 3:00 | 848.7183 | 393.3 | 272.028 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.3902 | -2.9037e-11 | -3.8852e-09 | -74.2 | 848.7183
2017-06-22 | 4:00 | 888.0018 | 393.3 | 292.9096 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.74342 | 0 | 46.6488 | -2.9037e-11 | -4.2786e-09 | -74.2 | 888.0018
2017-06-22 | 5:00 | 890.084 | 393.3 | 291.8974 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.7669 | 0 | 63.4196 | -2.9037e-11 | -4.0635e-09 | -74.2 | 890.084
2017-06-22 | 6:00 | 873.1007 | 393.3 | 278.6708 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 28.3046 | 0 | 40.5253 | -2.9037e-11 | -4.2577e-09 | -74.2 | 873.1007
2017-06-22 | 7:00 | 889.2637 | 393.3 | 266.0586 | 80 | 39.7 | 68.3 | 80.861 | 0 | 40.2441 | -2.9038e-11 | -4.2398e-09 | -79.2 | 889.2637
2017-06-22 | 8:00 | 947.48 | 393.3 | 243.6353 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 154.6995 | 0 | 50.8453 | -2.903e-11 | -4.388e-09 | -79.2 | 947.48
2017-06-22 | 9:00 | 1012.0154 | 393.3 | 294.5573 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 205.987 | 0 | 18.2711 | -2.9035e-11 | -3.9711e-09 | -79.2 | 1012.0154
2017-06-22 | 10:00 | 1042.9788 | 393.3 | 294.9232 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 244.7918 | 0 | 12.6637 | -2.9034e-11 | -4.0526e-09 | -79.2 | 1042.9788
2017-06-22 | 11:00 | 1051.466 | 393.3 | 308.1248 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 239.9792 | 0 | 12.762 | -2.9034e-11 | -4.0566e-09 | -79.2 | 1051.466
2017-06-22 | 12:00 | 1029.5751 | 393.3 | 270.702 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 264.1203 | 0 | 4.1527 | -2.9028e-11 | -3.932e-09 | -79.2 | 1029.5751
2017-06-22 | 13:00 | 1087.2271 | 393.3 | 410.9549 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 185.2899 | 0 | 0.38231 | -2.8932e-11 | 1.6926e-08 | -79.2 | 1087.2271
2017-06-22 | 14:00 | 1088.4794 | 393.3 | 437.447 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 154.4205 | 0 | 1.3119 | -2.8396e-11 | 2.3762e-09 | -79.2 | 1088.4794
2017-06-22 | 15:00 | 1073.5681 | 393.3 | 438.6479 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 133.269 | 0 | 4.9512 | -2.8404e-11 | 2.3272e-09 | -79.2 | 1073.5681
2017-06-22 | 16:00 | 1077.5189 | 393.3 | 445.1895 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 121.6668 | 0 | 8.9626 | -2.8406e-11 | 2.3519e-09 | -79.2 | 1077.5189
2017-06-22 | 17:00 | 1072.3612 | 393.3 | 470.2589 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 70.1642 | 0 | 9.7381 | -2.8406e-11 | 2.3547e-09 | -79.2 | 1072.3612
2017-06-22 | 18:00 | 1052.9403 | 393.3 | 477.0566 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 15.1613 | 0 | 7.7224 | -2.7501e-11 | 9.5446e-09 | -79.2 | 1052.9403
2017-06-22 | 19:00 | 1033.5432 | 393.3 | 472.0174 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1215 | 0 | 3.5043 | -2.8404e-11 | 2.2886e-09 | -79.2 | 1033.5432
2017-06-22 | 20:00 | 998.2609 | 393.3 | 435.2257 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6352 | -2.8405e-11 | 2.348e-09 | -79.2 | 998.2609
2017-06-22 | 21:00 | 950.8915 | 393.3 | 391.2552 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5363 | -2.903e-11 | 8.4137e-10 | -74.2 | 950.8915
2017-06-22 | 22:00 | 906.0867 | 393.3 | 361.6539 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.8328 | -2.9031e-11 | -4.036e-09 | -74.2 | 906.0867
2017-06-22 | 23:00 | 856.0971 | 393.3 | 337.3545 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5427 | -2.903e-11 | -4.0038e-09 | -74.2 | 856.0971
2017-06-23 | 0:00 | 798.3915 | 393.3 | 291.9538 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.2377 | -9.1695e-09 | -4.7393e-07 | -74.2 | 798.3915
2017-06-23 | 1:00 | 782.4147 | 393.3 | 276.6247 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9901 | -9.1648e-09 | -3.2745e-07 | -74.2 | 782.4147
2017-06-23 | 2:00 | 799.4434 | 393.3 | 270.1069 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6365 | -9.166e-09 | -7.3265e-07 | -74.2 | 799.4434
2017-06-23 | 3:00 | 845.6414 | 393.3 | 289.3888 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9525 | -9.1646e-09 | -3.6418e-07 | -74.2 | 845.6414
2017-06-23 | 4:00 | 890.0129 | 393.3 | 338.4669 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.86778 | 0 | 2.9782 | -9.1799e-09 | 3.7581e-07 | -74.2 | 890.0129
2017-06-23 | 5:00 | 877.9993 | 393.3 | 336.8925 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 7.9119 | 0 | 2.1949 | -9.2171e-09 | 3.4557e-07 | -74.2 | 877.9993
2017-06-23 | 6:00 | 856.5495 | 393.3 | 271.2761 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 57.8795 | 0 | 1.7939 | -9.0232e-09 | -4.9676e-07 | -74.2 | 856.5495
2017-06-23 | 7:00 | 888.1367 | 393.3 | 255.7627 | 80 | 39.7 | 68.3 | 142.3308 | 0 | 2.3931 | -9.36e-09 | -14.4499 | -79.2 | 888.1367
2017-06-23 | 8:00 | 946.3647 | 393.3 | 240.6273 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 256.1594 | 0 | 1.6967 | -9.3672e-09 | -50.4187 | -79.2 | 946.3647
2017-06-23 | 9:00 | 1017.6372 | 393.3 | 242.0527 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 348.0506 | 0 | 2.6037 | -9.3403e-09 | -68.2698 | -79.2 | 1017.6372
2017-06-23 | 10:00 | 1064.4965 | 393.3 | 242.9899 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 426.0776 | 0 | 1.8243 | -9.4067e-09 | -96.9953 | -79.2 | 1064.4965
2017-06-23 | 11:00 | 1115.7389 | 393.3 | 244.0148 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 399.4266 | 0 | 3.763 | -9.3014e-09 | -22.0654 | -79.2 | 1115.7389
2017-06-23 | 12:00 | 1088.6294 | 393.3 | 243.4726 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 356.9578 | 0 | 2.2949 | -9.3305e-09 | -4.6959 | -79.2 | 1088.6294
2017-06-23 | 13:00 | 1126.6428 | 393.3 | 380.2553 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 252.8202 | 0 | 2.9673 | -9.2429e-09 | 3.316e-07 | -79.2 | 1126.6428
2017-06-23 | 14:00 | 1133.2339 | 393.3 | 419.5192 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 202.8373 | 0 | 3.9284 | -8.9645e-09 | 11.649 | -79.2 | 1133.2339
2017-06-23 | 15:00 | 1135.2906 | 393.3 | 432.5739 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 200.4751 | 0 | 5.5417 | -9.2168e-09 | -4.8377e-07 | -79.2 | 1135.2906
2017-06-23 | 16:00 | 1143.6828 | 393.3 | 482.8921 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 143.3016 | 0 | 4.057 | -8.9577e-09 | 11.7321 | -79.2 | 1143.6828
2017-06-23 | 17:00 | 1121.0466 | 393.3 | 514.2267 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 65.6915 | 0 | 4.7029 | -8.9551e-09 | 14.2256 | -79.2 | 1121.0466
2017-06-23 | 18:00 | 1099.1423 | 393.3 | 467.4641 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 11.9104 | 0 | 5.8406 | -8.9555e-09 | 60.9273 | -79.2 | 1099.1423
2017-06-23 | 19:00 | 1083.523 | 393.3 | 467.3325 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.79342 | 0 | 7.3479 | -8.9453e-09 | 51.1492 | -79.2 | 1083.523
2017-06-23 | 20:00 | 1045.284 | 393.3 | 459.4177 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6065 | -8.9322e-09 | 12.8597 | -79.2 | 1045.284
2017-06-23 | 21:00 | 998.7474 | 393.3 | 417.6848 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.9035 | -8.9293e-09 | 8.0591 | -74.2 | 998.7474
2017-06-23 | 22:00 | 949.4566 | 393.3 | 397.7873 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.9827 | -8.9353e-09 | 4.0866 | -74.2 | 949.4566
2017-06-23 | 23:00 | 897.6561 | 393.3 | 373.2446 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2115 | -9.1163e-09 | 3.9267e-07 | -74.2 | 897.6561
2017-06-24 | 0:00 | 830.1675 | 393.3 | 326.0671 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9004 | -2.6357e-09 | -2.7072e-07 | -74.2 | 830.1675
2017-06-24 | 1:00 | 809.057 | 393.3 | 303.5781 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6788 | -2.6364e-09 | -2.6826e-07 | -74.2 | 809.057
2017-06-24 | 2:00 | 811.9194 | 393.3 | 281.914 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3054 | -2.6378e-09 | -2.6233e-07 | -74.2 | 811.9194
2017-06-24 | 3:00 | 852.3736 | 393.3 | 290.9878 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.0858 | -2.6382e-09 | -2.5967e-07 | -74.2 | 852.3736
2017-06-24 | 4:00 | 882.3113 | 393.3 | 322.4102 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.68633 | 0 | 11.5147 | -2.6382e-09 | -2.5688e-07 | -74.2 | 882.3113
2017-06-24 | 5:00 | 865.6793 | 393.3 | 324.046 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.2714 | 0 | 7.362 | -2.6375e-09 | -2.62e-07 | -74.2 | 865.6793
2017-06-24 | 6:00 | 840.2821 | 393.3 | 283.9446 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 24.7075 | 0 | 6.03 | -2.6372e-09 | -2.6445e-07 | -74.2 | 840.2821
2017-06-24 | 7:00 | 860.3632 | 393.3 | 282.0477 | 80 | 39.7 | 68.3 | 65.2459 | 0 | 10.9695 | -2.6382e-09 | -2.634e-07 | -79.2 | 860.3632
2017-06-24 | 8:00 | 924.3279 | 393.3 | 302.6738 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 109.6209 | 0 | 13.7333 | -2.6384e-09 | -2.5019e-07 | -79.2 | 924.3279
2017-06-24 | 9:00 | 999.9005 | 393.3 | 345.7663 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 150.6154 | 0 | 10.3187 | -2.6381e-09 | -2.8361e-07 | -79.2 | 999.9005
2017-06-24 | 10:00 | 1011.8716 | 393.3 | 350.7407 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 161.4131 | 0 | 9.1177 | -2.6387e-09 | 9.4205e-08 | -79.2 | 1011.8716
2017-06-24 | 11:00 | 1024.4765 | 393.3 | 365.3659 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 162.4934 | 0 | 6.0172 | -2.5871e-09 | 3.4716e-07 | -79.2 | 1024.4765
2017-06-24 | 12:00 | 1026.2867 | 393.3 | 394.6496 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 136.1448 | 0 | 4.8923 | -2.5805e-09 | 3.119e-07 | -79.2 | 1026.2867
2017-06-24 | 13:00 | 1025.4122 | 393.3 | 418.2546 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 107.3208 | 0 | 9.2368 | -2.5818e-09 | 3.3728e-07 | -79.2 | 1025.4122
2017-06-24 | 14:00 | 1019.9295 | 393.3 | 424.4001 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 76.3671 | 0 | 23.8623 | -2.5826e-09 | 3.4669e-07 | -79.2 | 1019.9295
2017-06-24 | 15:00 | 1026.9904 | 393.3 | 438.5738 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 41.3297 | 0 | 50.3868 | -2.5827e-09 | 3.4569e-07 | -79.2 | 1026.9904
2017-06-24 | 16:00 | 1026.6419 | 393.3 | 428.7103 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 16.8522 | 0 | 79.3794 | -2.6403e-09 | 9.0521e-08 | -79.2 | 1026.6419
2017-06-24 | 17:00 | 1031.676 | 393.3 | 404.2242 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 8.9012 | 0 | 96.3505 | -2.6399e-09 | 9.2034e-08 | -79.2 | 1031.676
2017-06-24 | 18:00 | 1021.893 | 393.3 | 379.0301 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 3.3848 | 0 | 86.4782 | -2.64e-09 | 9.1943e-08 | -79.2 | 1021.893
2017-06-24 | 19:00 | 1009.9517 | 393.3 | 374.6476 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.56099 | 0 | 77.8431 | -2.6405e-09 | 9.1254e-08 | -79.2 | 1009.9517
2017-06-24 | 20:00 | 977.0248 | 393.3 | 365.3295 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.2953 | -2.6396e-09 | 9.1899e-08 | -79.2 | 977.0248
2017-06-24 | 21:00 | 924.0934 | 393.3 | 316.346 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.6473 | -2.6397e-09 | -1.5332e-07 | -74.2 | 924.0934
2017-06-24 | 22:00 | 881.5045 | 393.3 | 295.4093 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.4951 | -2.6399e-09 | -2.8706e-07 | -74.2 | 881.5045
2017-06-24 | 23:00 | 824.7861 | 393.3 | 268.7878 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.7983 | -2.6398e-09 | -2.1308e-07 | -74.2 | 824.7861
2017-06-25 | 0:00 | 771.0175 | 393.3 | 223.4118 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.5394 | -2.1477e-15 | 6.3662 | -72.7 | 771.0175
2017-06-25 | 1:00 | 755.4827 | 393.3 | 218.5097 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.6543 | -2.1566e-15 | -31.9812 | -72.7 | 755.4827
2017-06-25 | 2:00 | 766.7561 | 393.3 | 218.7351 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.4004 | -2.1587e-15 | -48.5795 | -72.7 | 766.7561
2017-06-25 | 3:00 | 812.8848 | 393.3 | 219.6577 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.1129 | -30.6858 | 2.0991e-15 | -72.7 | 812.8848
2017-06-25 | 4:00 | 842.7751 | 393.3 | 220.2555 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.6597 | 0 | 75.5145 | -2.8547 | 2.1915e-15 | -72.7 | 842.7751
2017-06-25 | 5:00 | 824.8606 | 393.3 | 221.1565 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 0.86539 | 0 | 67.5469 | -2.3156e-15 | 2.7918 | -72.7 | 824.8606
2017-06-25 | 6:00 | 791.6143 | 393.3 | 219.2323 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 5.8234 | 0 | 64.7259 | -2.1556e-15 | -25.2673 | -72.7 | 791.6143
2017-06-25 | 7:00 | 798.9178 | 393.3 | 219.3784 | 80 | 39.7 | 68.3 | 44.3688 | 0 | 59.5234 | -2.1546e-15 | -30.9527 | -74.7 | 798.9178
2017-06-25 | 8:00 | 813.361 | 393.3 | 203.3672 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 132.6049 | 0 | 29.8635 | -2.1483e-15 | -55.2747 | -74.7 | 813.361
2017-06-25 | 9:00 | 853.673 | 393.3 | 204.1735 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 227.7571 | 0 | 17.6659 | -2.1417e-15 | -93.6234 | -74.7 | 853.673
2017-06-25 | 10:00 | 896.4777 | 393.3 | 205.0296 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 272.7094 | 0 | 16.2426 | -2.1399e-15 | -92.6039 | -74.7 | 896.4777
2017-06-25 | 11:00 | 923.5328 | 393.3 | 205.5707 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 302.9029 | 0 | 15.8314 | -2.1393e-15 | -95.8721 | -74.7 | 923.5328
2017-06-25 | 12:00 | 944.4942 | 393.3 | 205.9899 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 235.6035 | 0 | 14.4021 | -2.118e-15 | -6.6013 | -74.7 | 944.4942
2017-06-25 | 13:00 | 917.9301 | 393.3 | 227.6395 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 180.6874 | 0 | 14.5032 | -2.0458e-15 | -6.8486e-14 | -74.7 | 917.9301
2017-06-25 | 14:00 | 901.9668 | 393.3 | 238.6836 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 150.4145 | 0 | 13.0687 | -2.0397e-15 | -6.4347e-14 | -74.7 | 901.9668
2017-06-25 | 15:00 | 912.3527 | 393.3 | 259.9503 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 125.6517 | 0 | 6.3289 | -2.0526e-15 | 19.2218 | -74.7 | 912.3527
2017-06-25 | 16:00 | 925.9767 | 393.3 | 318.294 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 71.285 | 0 | 6.3289 | -2.0523e-15 | 23.8689 | -74.7 | 925.9767
2017-06-25 | 17:00 | 949.1064 | 393.3 | 327.3054 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 27.3627 | 0 | 6.3137 | -2.051e-15 | 61.4246 | -74.7 | 949.1064
2017-06-25 | 18:00 | 975.2617 | 393.3 | 344.6128 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 7.1518 | 0 | 3.1941 | -1.9068e-15 | 62.803 | -74.7 | 975.2617
2017-06-25 | 19:00 | 979.6636 | 393.3 | 345.9156 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.57734 | 0 | 3.0111 | -1.9154e-15 | 68.7595 | -74.7 | 979.6636
2017-06-25 | 20:00 | 949.6477 | 393.3 | 343.7923 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7433 | -1.6921e-15 | 43.2121 | -74.7 | 949.6477
2017-06-25 | 21:00 | 901.7652 | 393.3 | 323.9409 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.78333 | -2.1069e-15 | 21.441 | -72.7 | 901.7652
2017-06-25 | 22:00 | 857.3629 | 393.3 | 298.5537 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.684 | -1.8121e-15 | 17.0252 | -72.7 | 857.3629
2017-06-25 | 23:00 | 803.3531 | 393.3 | 286.3409 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3122 | -2.132e-15 | -2.1647e-15 | -72.7 | 803.3531
2017-06-26 | 0:00 | 748.4975 | 393.3 | 267.8099 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4204 | -6.9395e-11 | -22.4328 | -72.7 | 748.4975
2017-06-26 | 1:00 | 735.1805 | 393.3 | 267.4719 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14381 | -6.9373e-11 | -34.7353 | -72.7 | 735.1805
2017-06-26 | 2:00 | 759.4004 | 393.3 | 267.9163 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.684 | -6.9395e-11 | -33.3999 | -72.7 | 759.4004
2017-06-26 | 3:00 | 804.8515 | 393.3 | 268.9174 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1242 | -6.9396e-11 | -17.9901 | -72.7 | 804.8515
2017-06-26 | 4:00 | 847.8649 | 393.3 | 300.2853 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.86517 | 0 | 2.9252 | -6.9396e-11 | -5.4107 | -72.7 | 847.8649
2017-06-26 | 5:00 | 846.3687 | 393.3 | 311.8848 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 4.1305 | 0 | 2.6199 | -6.9396e-11 | -4.7666 | -72.7 | 846.3687
2017-06-26 | 6:00 | 846.8809 | 393.3 | 295.1981 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 26.9956 | 0 | 0.63069 | -6.939e-11 | -3.0434 | -72.7 | 846.8809
2017-06-26 | 7:00 | 886.224 | 393.3 | 298.9595 | 80 | 39.7 | 68.3 | 83.0897 | 0 | 0.12614 | -6.937e-11 | -2.5513 | -74.7 | 886.224
2017-06-26 | 8:00 | 960.6377 | 393.3 | 298.6912 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 161.399 | 0 | 0 | 0 | -2.2525 | -74.7 | 960.6377
2017-06-26 | 9:00 | 1025.3893 | 393.3 | 289.52 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 240.2582 | 0 | 0.75683 | -6.9392e-11 | -2.8458 | -74.7 | 1025.3893
2017-06-26 | 10:00 | 1065.3577 | 393.3 | 277.6141 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 295.023 | 0 | 0.053001 | -6.9362e-11 | -2.4324 | -74.7 | 1065.3577
2017-06-26 | 11:00 | 1093.5425 | 393.3 | 299.4631 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 301.2017 | 0 | 0.38478 | -6.9387e-11 | -2.6071 | -74.7 | 1093.5425
2017-06-26 | 12:00 | 1072.484 | 393.3 | 321.676 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 257.5931 | 0 | 1.5667 | -6.9395e-11 | -3.4518 | -74.7 | 1072.484
2017-06-26 | 13:00 | 1115.8769 | 393.3 | 443.2119 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 176.6556 | 0 | 0.90947 | -6.7898e-11 | 3.1778e-09 | -74.7 | 1115.8769
2017-06-26 | 14:00 | 1103.7209 | 393.3 | 469.9729 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 133.7865 | 0 | 0.16147 | -6.7585e-11 | 1.6109e-08 | -74.7 | 1103.7209
2017-06-26 | 15:00 | 1091.5811 | 393.3 | 459.8484 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 130.3624 | 0 | 0.17031 | -6.7629e-11 | 1.2482e-08 | -74.7 | 1091.5811
2017-06-26 | 16:00 | 1099.3359 | 393.3 | 490.5867 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 76.1291 | 0 | 0.92714 | -6.6475e-11 | 25.4929 | -74.7 | 1099.3359
2017-06-26 | 17:00 | 1082.7899 | 393.3 | 490.2558 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 37.3387 | 0 | 0.17031 | -6.646e-11 | 28.3251 | -74.7 | 1082.7899
2017-06-26 | 18:00 | 1083.941 | 393.3 | 490.2788 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 8.5204 | 0 | 1.3384 | -6.6477e-11 | 26.3034 | -74.7 | 1083.941
2017-06-26 | 19:00 | 1069.1238 | 393.3 | 489.9825 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.67664 | 0 | 0.13497 | -6.6456e-11 | 16.9297 | -74.7 | 1069.1238
2017-06-26 | 20:00 | 1025.7278 | 393.3 | 464.8278 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0241e-08 | -74.7 | 1025.7278
2017-06-26 | 21:00 | 975.7441 | 393.3 | 420.0179 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12614 | -6.7891e-11 | 3.8686e-09 | -72.7 | 975.7441
2017-06-26 | 22:00 | 930.8158 | 393.3 | 392.6659 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37842 | -6.9386e-11 | -2.3285 | -72.7 | 930.8158
2017-06-26 | 23:00 | 875.3863 | 393.3 | 363.0255 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.13497 | -6.9371e-11 | -2.4741 | -72.7 | 875.3863
2017-06-27 | 0:00 | 810.8422 | 393.3 | 333.2488 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37842 | -7.1736e-11 | -22.985 | -74.2 | 810.8422
2017-06-27 | 1:00 | 794.0988 | 393.3 | 319.5273 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.2285 | -74.2 | 794.0988
2017-06-27 | 2:00 | 805.7489 | 393.3 | 313.7388 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.63069 | -7.188e-11 | -30.3206 | -74.2 | 805.7489
2017-06-27 | 3:00 | 855.3046 | 393.3 | 329.8729 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.36711 | -7.1703e-11 | -25.2354 | -74.2 | 855.3046
2017-06-27 | 4:00 | 896.7797 | 393.3 | 363.0757 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.80534 | 0 | 1.5137 | -7.2096e-11 | -16.3151 | -74.2 | 896.7797
2017-06-27 | 5:00 | 888.596 | 393.3 | 366.6256 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 5.0401 | 0 | 0 | 0 | -14.0697 | -74.2 | 888.596
2017-06-27 | 6:00 | 881.4842 | 393.3 | 344.8309 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 32.1088 | 0 | 0 | 0 | -21.0555 | -74.2 | 881.4842
2017-06-27 | 7:00 | 920.0875 | 393.3 | 356.4344 | 80 | 39.7 | 68.3 | 80.3981 | 0 | 0 | 0 | -18.845 | -79.2 | 920.0875
2017-06-27 | 8:00 | 992.1074 | 393.3 | 363.9074 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 142.3112 | 0 | 0 | 0 | -12.4112 | -79.2 | 992.1074
2017-06-27 | 9:00 | 1044.6883 | 393.3 | 366.9669 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 196.5291 | 0 | 0 | 0 | -12.0077 | -79.2 | 1044.6883
2017-06-27 | 10:00 | 1087.6122 | 393.3 | 362.7623 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 249.0516 | 0 | 0 | 0 | -14.8017 | -79.2 | 1087.6122
2017-06-27 | 11:00 | 1110.5767 | 393.3 | 368.6206 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 264.3879 | 0 | 0 | 0 | -13.0318 | -79.2 | 1110.5767
2017-06-27 | 12:00 | 1077.4312 | 393.3 | 392.8478 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 214.3476 | 0 | 0 | 0 | -20.3642 | -79.2 | 1077.4312
2017-06-27 | 13:00 | 1116.7791 | 393.3 | 457.7087 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 168.4704 | 0 | 0 | 0 | 2.0102e-08 | -79.2 | 1116.7791
2017-06-27 | 14:00 | 1110.594 | 393.3 | 478.369 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 136.602 | 0 | 0.32295 | -6.9995e-11 | 2.7324e-09 | -79.2 | 1110.594
2017-06-27 | 15:00 | 1104.913 | 393.3 | 490.6983 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 98.0481 | 0 | 1.7723 | -6.8675e-11 | 17.6943 | -79.2 | 1104.913
2017-06-27 | 16:00 | 1107.2417 | 393.3 | 490.7448 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 65.1132 | 0 | 1.8896 | -6.8702e-11 | 47.7941 | -79.2 | 1107.2417
2017-06-27 | 17:00 | 1095.6392 | 393.3 | 490.5128 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 30.9916 | 0 | 2.9341 | -6.8803e-11 | 49.0008 | -79.2 | 1095.6392
2017-06-27 | 18:00 | 1091.5119 | 393.3 | 490.4302 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 7.2492 | 0 | 2.8206 | -6.8781e-11 | 38.0118 | -79.2 | 1091.5119
2017-06-27 | 19:00 | 1075.1548 | 393.3 | 490.1031 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.54781 | 0 | 1.1391 | -6.8588e-11 | 26.4647 | -79.2 | 1075.1548
2017-06-27 | 20:00 | 1036.9424 | 393.3 | 480.4806 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -5.5213e-11 | 7.5986e-09 | -79.2 | 1036.9424
2017-06-27 | 21:00 | 985.8681 | 393.3 | 431.7681 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9605e-08 | -74.2 | 985.8681
2017-06-27 | 22:00 | 944.7967 | 393.3 | 405.5132 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3762 | -7.1843e-11 | -0.69274 | -74.2 | 944.7967
2017-06-27 | 23:00 | 886.7936 | 393.3 | 386.6973 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7168 | -7.2641e-11 | -14.8206 | -74.2 | 886.7936
2017-06-28 | 0:00 | 825.8393 | 393.3 | 349.8059 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.38725 | -8.4315e-11 | -24.5539 | -74.2 | 825.8393
2017-06-28 | 1:00 | 807.878 | 393.3 | 339.0856 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.017667 | -1.3677e-10 | -32.0253 | -74.2 | 807.878
2017-06-28 | 2:00 | 821.1901 | 393.3 | 335.2385 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.7102 | -8.4527e-11 | -36.4586 | -74.2 | 821.1901
2017-06-28 | 3:00 | 864.5847 | 393.3 | 344.4709 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1617 | -8.4621e-11 | -31.3479 | -74.2 | 864.5847
2017-06-28 | 4:00 | 902.5212 | 393.3 | 365.9607 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.5952 | 0 | 0.53989 | -8.4396e-11 | -12.2746 | -74.2 | 902.5212
2017-06-28 | 5:00 | 897.3224 | 393.3 | 363.3434 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 2.4126 | 0 | 0.56639 | -8.623e-11 | 1.2992e-09 | -74.2 | 897.3224
2017-06-28 | 6:00 | 887.7864 | 393.3 | 360.7531 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 17.9615 | 0 | 1.0268 | -8.4583e-11 | -17.555 | -74.2 | 887.7864
2017-06-28 | 7:00 | 911.7576 | 393.3 | 352.9597 | 80 | 39.7 | 68.3 | 80.2604 | 0 | 0 | 0 | -23.5626 | -79.2 | 911.7576
2017-06-28 | 8:00 | 974.0052 | 393.3 | 346.0779 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 146.5616 | 0 | 0 | 0 | -16.9344 | -79.2 | 974.0052
2017-06-28 | 9:00 | 1052.5245 | 393.3 | 337.5614 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 248.8783 | 0 | 0 | 0 | -27.1151 | -79.2 | 1052.5245
2017-06-28 | 10:00 | 1090.0505 | 393.3 | 316.4842 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 340.0102 | 0 | 0 | 0 | -57.0439 | -79.2 | 1090.0505
2017-06-28 | 11:00 | 1113.7546 | 393.3 | 320.3781 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 358.598 | 0 | 0.026501 | -9.5449e-11 | -55.8481 | -79.2 | 1113.7546
2017-06-28 | 12:00 | 1112.5719 | 393.3 | 373.7163 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 367.3278 | 0 | 0.026501 | -9.1714e-11 | -119.0988 | -79.2 | 1112.5719
2017-06-28 | 13:00 | 1192.7237 | 393.3 | 409.1467 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 337.5171 | 0 | 0.14134 | -8.3933e-11 | -44.6815 | -79.2 | 1192.7237
2017-06-28 | 14:00 | 1170.7983 | 393.3 | 440.0246 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 239.2123 | 0 | 0.92467 | -8.4516e-11 | -4.6632 | -79.2 | 1170.7983
2017-06-28 | 15:00 | 1140.5106 | 393.3 | 468.5102 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 163.7213 | 0 | 1.9426 | -8.0862e-11 | 9.6365 | -79.2 | 1140.5106
2017-06-28 | 16:00 | 1138.356 | 393.3 | 468.4671 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 103.4001 | 0 | 3.2545 | -8.0804e-11 | 61.5342 | -79.2 | 1138.356
2017-06-28 | 17:00 | 1123.5029 | 393.3 | 468.1701 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 54.5053 | 0 | 2.3451 | -8.0761e-11 | 76.2825 | -79.2 | 1123.5029
2017-06-28 | 18:00 | 1114.8482 | 393.3 | 467.997 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 10.4669 | 0 | 0.37595 | -8.0447e-11 | 83.0083 | -79.2 | 1114.8482
2017-06-28 | 19:00 | 1101.4567 | 393.3 | 467.7291 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.77639 | 0 | 0.44025 | -8.0517e-11 | 75.6109 | -79.2 | 1101.4567
2017-06-28 | 20:00 | 1061.4211 | 393.3 | 466.9284 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.8162 | -8.0714e-11 | 37.2765 | -79.2 | 1061.4211
2017-06-28 | 21:00 | 1003.7368 | 393.3 | 448.3652 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2716 | -8.326e-11 | 3.1963e-09 | -74.2 | 1003.7368
2017-06-28 | 22:00 | 950.4978 | 393.3 | 411.2695 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62822 | -7.9737e-11 | 4.5048e-09 | -74.2 | 950.4978
2017-06-28 | 23:00 | 890.2149 | 393.3 | 378.7238 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -8.4681e-11 | -1.7619 | -74.2 | 890.2149
2017-06-29 | 0:00 | 819.9978 | 393.3 | 341.6909 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.079502 | -7.3005e-11 | -21.9726 | -74.2 | 819.9978
2017-06-29 | 1:00 | 803.9961 | 393.3 | 331.397 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.035334 | -8.6487e-11 | -28.2362 | -74.2 | 803.9961
2017-06-29 | 2:00 | 814.6952 | 393.3 | 325.4724 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4772 | -74.2 | 814.6952
2017-06-29 | 3:00 | 859.1101 | 393.3 | 336.6491 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25228 | -5.3598e-11 | -28.0913 | -74.2 | 859.1101
2017-06-29 | 4:00 | 893.4362 | 393.3 | 358.9197 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73265 | 0 | 0.63953 | -5.5304e-11 | -14.5556 | -74.2 | 893.4362
2017-06-29 | 5:00 | 888.2226 | 393.3 | 365.6297 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.3479 | 0 | 0.95364 | -5.5935e-11 | -12.7087 | -74.2 | 888.2226
2017-06-29 | 6:00 | 894.6544 | 393.3 | 358.2365 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 27.772 | 0 | 0.56639 | -5.5149e-11 | -17.5205 | -74.2 | 894.6544
2017-06-29 | 7:00 | 934.6947 | 393.3 | 364.8005 | 80 | 39.7 | 68.3 | 82.6235 | 0 | 0.8162 | -5.5732e-11 | -15.6454 | -79.2 | 934.6947
2017-06-29 | 8:00 | 1005.8675 | 393.3 | 347.7866 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 176.1003 | 0 | 2.4447 | -5.6605e-11 | -18.764 | -79.2 | 1005.8675
2017-06-29 | 9:00 | 1084.7602 | 393.3 | 352.2802 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 255.0759 | 0 | 2.3716 | -5.6588e-11 | -18.1675 | -79.2 | 1084.7602
2017-06-29 | 10:00 | 1133.2765 | 393.3 | 328.0013 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 358.2512 | 0 | 3.6432 | -5.6769e-11 | -47.2192 | -79.2 | 1133.2765
2017-06-29 | 11:00 | 1194.3021 | 393.3 | 321.8478 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 446.3068 | 0 | 6.46 | -5.6914e-11 | -70.9125 | -79.2 | 1194.3021
2017-06-29 | 12:00 | 1187.2084 | 393.3 | 384.9175 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 436.2322 | 0 | 7.874 | -5.6957e-11 | -132.4153 | -79.2 | 1187.2084
2017-06-29 | 13:00 | 1256.8048 | 393.3 | 422.5018 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 392.6323 | 0 | 5.9971 | -5.689e-11 | -54.9264 | -79.2 | 1256.8048
2017-06-29 | 14:00 | 1228.0297 | 393.3 | 430.088 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 346.2116 | 0 | 6.9129 | -5.691e-11 | -50.4828 | -79.2 | 1228.0297
2017-06-29 | 15:00 | 1210.6376 | 393.3 | 428.0418 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 277.5739 | 0 | 8.322 | -5.5886e-11 | 2.0887e-09 | -79.2 | 1210.6376
2017-06-29 | 16:00 | 1200.2775 | 393.3 | 490.2056 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 146.5838 | 0 | 12.4811 | -5.4487e-11 | 49.3071 | -79.2 | 1200.2775
2017-06-29 | 17:00 | 1198.042 | 393.3 | 490.1608 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 65.3655 | 0 | 15.1368 | -5.4492e-11 | 105.1789 | -79.2 | 1198.042
2017-06-29 | 18:00 | 1187.5323 | 393.3 | 489.9506 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 14.2746 | 0 | 17.3119 | -5.4495e-11 | 112.9952 | -79.2 | 1187.5323
2017-06-29 | 19:00 | 1162.6914 | 393.3 | 489.4538 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.84966 | 0 | 27.238 | -5.452e-11 | 88.2499 | -79.2 | 1162.6914
2017-06-29 | 20:00 | 1115.0064 | 393.3 | 488.5001 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.8571 | -5.4521e-11 | 34.2491 | -79.2 | 1115.0064
2017-06-29 | 21:00 | 1055.8289 | 393.3 | 469.9464 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.7825 | -5.598e-11 | 2.1164e-09 | -74.2 | 1055.8289
2017-06-29 | 22:00 | 1000.2123 | 393.3 | 423.3712 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.241 | -5.6021e-11 | 2.4603e-09 | -74.2 | 1000.2123
2017-06-29 | 23:00 | 937.8638 | 393.3 | 399.0397 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.029 | -5.7728e-11 | -9.4048 | -74.2 | 937.8638
2017-06-30 | 0:00 | 862.7054 | 393.3 | 354.1498 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.6955 | -2.4085e-10 | -34.3399 | -74.2 | 862.7054
2017-06-30 | 1:00 | 844.3047 | 393.3 | 344.1964 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.2768 | -2.4085e-10 | -42.9685 | -74.2 | 844.3047
2017-06-30 | 2:00 | 847.2141 | 393.3 | 334.9725 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.9009 | -2.4085e-10 | -55.3594 | -74.2 | 847.2141
2017-06-30 | 3:00 | 888.4401 | 393.3 | 331.5056 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.4505 | -2.4085e-10 | -63.8161 | -74.2 | 888.4401
2017-06-30 | 4:00 | 920.3407 | 393.3 | 350.3952 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.59921 | 0 | 64.7125 | -2.4085e-10 | -43.0662 | -74.2 | 920.3407
2017-06-30 | 5:00 | 915.9425 | 393.3 | 366.7883 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.7519 | 0 | 49.2946 | -2.4085e-10 | -34.8923 | -74.2 | 915.9425
2017-06-30 | 6:00 | 920.748 | 393.3 | 366.8594 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 29.6092 | 0 | 39.1162 | -2.4085e-10 | -40.4367 | -74.2 | 920.748
2017-06-30 | 7:00 | 970.1431 | 393.3 | 376.7724 | 80 | 39.7 | 68.3 | 102.6666 | 0 | 28.3449 | -2.4084e-10 | -39.7408 | -79.2 | 970.1431
2017-06-30 | 8:00 | 1078.0986 | 393.3 | 381.0019 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 209.9255 | 0 | 19.1502 | -2.4084e-10 | -30.279 | -79.2 | 1078.0986
2017-06-30 | 9:00 | 1171.2127 | 393.3 | 371.4421 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 332.6469 | 0 | 21.0511 | -2.4084e-10 | -47.1274 | -79.2 | 1171.2127
2017-06-30 | 10:00 | 1213.5434 | 393.3 | 387.5274 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 351.3053 | 0 | 19.3474 | -2.4084e-10 | -35.2368 | -79.2 | 1213.5434
2017-06-30 | 11:00 | 1255.7189 | 393.3 | 371.5927 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 438.2704 | 0 | 28.8686 | -2.4084e-10 | -73.6129 | -79.2 | 1255.7189
2017-06-30 | 12:00 | 1245.8969 | 393.3 | 378.1537 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 424.7037 | 0 | 32.1443 | -2.4084e-10 | -79.7048 | -79.2 | 1245.8969
2017-06-30 | 13:00 | 1284.124 | 393.3 | 379.9322 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 387.6697 | 0 | 25.9222 | -2.4084e-10 | 5.4931e-09 | -79.2 | 1284.124
2017-06-30 | 14:00 | 1278.9859 | 393.3 | 473.3914 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 325.4646 | 0 | 26.6221 | -2.4084e-10 | -41.7922 | -79.2 | 1278.9859
2017-06-30 | 15:00 | 1284.2355 | 393.3 | 507.0363 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 248.091 | 0 | 32.4083 | -2.3565e-10 | 1.1043e-08 | -79.2 | 1284.2355
2017-06-30 | 16:00 | 1258.6282 | 393.3 | 550.9069 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 168.4939 | 0 | 37.5273 | -2.3564e-10 | 1.1056e-08 | -79.2 | 1258.6282
2017-06-30 | 17:00 | 1234.6524 | 393.3 | 505.593 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 87.4097 | 0 | 30.795 | -2.3072e-10 | 88.6547 | -79.2 | 1234.6524
2017-06-30 | 18:00 | 1215.5832 | 393.3 | 505.2117 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 19.7053 | 0 | 18.933 | -2.3072e-10 | 118.7332 | -79.2 | 1215.5832
2017-06-30 | 19:00 | 1199.5088 | 393.3 | 504.8902 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.2364 | 0 | 12.6949 | -2.3072e-10 | 123.7873 | -79.2 | 1199.5088
2017-06-30 | 20:00 | 1158.8384 | 393.3 | 504.0768 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.4177 | -2.3071e-10 | 87.944 | -79.2 | 1158.8384
2017-06-30 | 21:00 | 1097.3537 | 393.3 | 502.8471 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1121 | -2.3072e-10 | 31.2945 | -74.2 | 1097.3537
2017-06-30 | 22:00 | 1035.9662 | 393.3 | 490.7783 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.5879 | -2.3561e-10 | 1.1069e-08 | -74.2 | 1035.9662
2017-06-30 | 23:00 | 966.7591 | 393.3 | 449.9395 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6196 | -2.356e-10 | -1.0877e-08 | -74.2 | 966.7591
2017-07-01 | 0:00 | 893.9544 | 393.3 | 377.6901 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.4542 | -7.247e-10 | 7.0601 | -78.45 | 893.9544
2017-07-01 | 1:00 | 857.7017 | 393.3 | 340.8019 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5524 | -7.2472e-10 | 6.8974 | -78.45 | 857.7017
2017-07-01 | 2:00 | 858.3753 | 393.3 | 318.4151 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9504 | -7.243e-10 | 7.2599 | -78.45 | 858.3753
2017-07-01 | 3:00 | 890.7165 | 393.3 | 317.5361 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9391 | -7.2429e-10 | 7.1913 | -78.45 | 890.7165
2017-07-01 | 4:00 | 914.5296 | 393.3 | 341.2874 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.55819 | 0 | 5.4508 | -7.2491e-10 | 6.1831 | -78.45 | 914.5296
2017-07-01 | 5:00 | 893.2878 | 393.3 | 332.5313 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.9658 | 0 | 5.0106 | -7.2488e-10 | 6.23 | -78.45 | 893.2878
2017-07-01 | 6:00 | 879.6877 | 393.3 | 274.3708 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 63.2889 | 0 | 6.778 | -7.248e-10 | -2.4206e-08 | -78.45 | 879.6877
2017-07-01 | 7:00 | 923.4943 | 393.3 | 264.3699 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 166.4434 | 0 | 11.607 | -7.4723e-10 | -27.1759 | -83.95 | 923.4943
2017-07-01 | 8:00 | 1004.2677 | 393.3 | 249.6854 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 282.4351 | 0 | 9.9883 | -7.4723e-10 | -41.6911 | -83.95 | 1004.2677
2017-07-01 | 9:00 | 1088.9351 | 393.3 | 251.3787 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 402.7407 | 0 | 6.9468 | -7.4716e-10 | -70.0812 | -83.95 | 1088.9351
2017-07-01 | 10:00 | 1144.8226 | 393.3 | 252.4965 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 491.4529 | 0 | 11.4804 | -7.4729e-10 | -105.5572 | -83.95 | 1144.8226
2017-07-01 | 11:00 | 1200.2106 | 393.3 | 253.6042 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 536.7877 | 0 | 9.6074 | -7.4725e-10 | -94.7387 | -83.95 | 1200.2106
2017-07-01 | 12:00 | 1217.1364 | 393.3 | 346.1427 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 527.2174 | 0 | 10.4653 | -7.4729e-10 | -161.639 | -83.95 | 1217.1364
2017-07-01 | 13:00 | 1229.0168 | 393.3 | 346.3803 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 486.4035 | 0 | 14.5007 | -7.4732e-10 | -113.2178 | -83.95 | 1229.0168
2017-07-01 | 14:00 | 1218.1016 | 393.3 | 346.162 | 83 | 39.7 | 68.3 | 441.7776 | 0 | 12.3818 | -7.4728e-10 | -82.5698 | -83.95 | 1218.1016
2017-07-01 | 15:00 | 1189.9394 | 393.3 | 326.1621 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 347.608 | 0 | 12.0614 | -7.2507e-10 | 2.158 | -83.95 | 1189.9394
2017-07-01 | 16:00 | 1195.2216 | 393.3 | 451.964 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 220.234 | 0 | 12.6341 | -7.2513e-10 | 2.5395 | -83.95 | 1195.2216
2017-07-01 | 17:00 | 1190.3955 | 393.3 | 464.2058 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 115.0411 | 0 | 10.8392 | -7.2491e-10 | 68.6594 | -83.95 | 1190.3955
2017-07-01 | 18:00 | 1188.8618 | 393.3 | 462.5672 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 27.4181 | 0 | 8.3238 | -7.2483e-10 | 123.1027 | -83.95 | 1188.8618
2017-07-01 | 19:00 | 1159.8549 | 393.3 | 461.8924 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.4374 | 0 | 6.4201 | -7.2477e-10 | 118.055 | -83.95 | 1159.8549
2017-07-01 | 20:00 | 1123.7284 | 393.3 | 461.665 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3712 | -7.2482e-10 | 83.2422 | -83.95 | 1123.7284
2017-07-01 | 21:00 | 1065.0327 | 393.3 | 460.8875 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5194 | -7.2478e-10 | 30.1758 | -78.45 | 1065.0327
2017-07-01 | 22:00 | 1015.3023 | 393.3 | 453.5526 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.318 | -7.2498e-10 | 4.9817 | -78.45 | 1015.3023
2017-07-01 | 23:00 | 941.4311 | 393.3 | 410.9287 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.5524 | -7.2491e-10 | -2.4265e-08 | -78.45 | 941.4311
2017-07-02 | 0:00 | 866.0596 | 393.3 | 273.4798 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7956 | -7.2861e-13 | 73.0343 | -77.45 | 866.0596
2017-07-02 | 1:00 | 833.3497 | 393.3 | 268.7239 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3792 | -4.1096e-13 | 41.7966 | -77.45 | 833.3497
2017-07-02 | 2:00 | 834.1911 | 393.3 | 266.1232 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2778 | -1.5519e-13 | 22.0401 | -77.45 | 834.1911
2017-07-02 | 3:00 | 854.7643 | 393.3 | 265.7483 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.389 | -4.0221e-13 | 12.577 | -77.45 | 854.7643
2017-07-02 | 4:00 | 883.0329 | 393.3 | 269.0681 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.67023 | 0 | 10.5438 | -6.5289e-13 | 40.7008 | -77.45 | 883.0329
2017-07-02 | 5:00 | 862.0358 | 393.3 | 268.0476 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.5156 | 0 | 10.1188 | -5.6104e-13 | 32.8038 | -77.45 | 862.0358
2017-07-02 | 6:00 | 838.5721 | 393.3 | 262.6714 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 72.8466 | 0 | 9.7227 | -9.6444e-13 | -42.9186 | -77.45 | 838.5721
2017-07-02 | 7:00 | 874.916 | 393.3 | 263.3983 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 190.2427 | 0 | 10.0544 | -6.5432e-13 | -101.0295 | -79.95 | 874.916
2017-07-02 | 8:00 | 937.0966 | 393.3 | 248.3419 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 319.662 | 0 | 10.7106 | -6.0859e-13 | -149.4679 | -79.95 | 937.0966
2017-07-02 | 9:00 | 1035.2921 | 393.3 | 250.3058 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 459.3531 | 0 | 15.1258 | -5.8987e-13 | -191.4427 | -79.95 | 1035.2921
2017-07-02 | 10:00 | 1116.5324 | 393.3 | 251.9306 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 536.9041 | 0 | 14.5736 | -6.0925e-13 | -185.8259 | -79.95 | 1116.5324
2017-07-02 | 11:00 | 1159.0318 | 393.3 | 252.7806 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 561.0152 | 0 | 13.1341 | -6.1484e-13 | -166.8481 | -79.95 | 1159.0318
2017-07-02 | 12:00 | 1208.9228 | 393.3 | 253.7785 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 560.3813 | 0 | 21.2201 | -7.3272e-13 | -125.4071 | -79.95 | 1208.9228
2017-07-02 | 13:00 | 1191.8164 | 393.3 | 253.4363 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 505.3138 | 0 | 26.6204 | -8.3595e-13 | -92.5042 | -79.95 | 1191.8164
2017-07-02 | 14:00 | 1153.0084 | 393.3 | 252.6602 | 83 | 39.7 | 68.3 | 401.3542 | 0 | 32.9539 | -9.7712e-13 | -38.3098 | -79.95 | 1153.0084
2017-07-02 | 15:00 | 1154.0963 | 393.3 | 262.7406 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 340.1033 | 0 | 28.6789 | -7.3705e-13 | 16.6234 | -79.95 | 1154.0963
2017-07-02 | 16:00 | 1184.8036 | 393.3 | 333.0927 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 243.9802 | 0 | 26.9621 | -1.0977e-12 | 68.9186 | -79.95 | 1184.8036
2017-07-02 | 17:00 | 1208.0372 | 393.3 | 471.8934 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 115.871 | 0 | 26.7158 | -1.1638e-12 | 57.9071 | -79.95 | 1208.0372
2017-07-02 | 18:00 | 1214.1599 | 393.3 | 508.9951 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 27.8749 | 0 | 19.8386 | -1.2422e-12 | 86.0014 | -79.95 | 1214.1599
2017-07-02 | 19:00 | 1181.5259 | 393.3 | 511.6807 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.2802 | 0 | 15.3502 | -1.2479e-12 | 77.1649 | -79.95 | 1181.5259
2017-07-02 | 20:00 | 1150.0446 | 393.3 | 444.3516 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2517 | -1.5521e-12 | 110.9913 | -79.95 | 1150.0446
2017-07-02 | 21:00 | 1079.488 | 393.3 | 434.5938 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.1526 | -1.1643e-12 | 54.2916 | -77.45 | 1079.488
2017-07-02 | 22:00 | 1007.304 | 393.3 | 407.1785 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9904 | -1.1171e-12 | 27.6851 | -77.45 | 1007.304
2017-07-02 | 23:00 | 926.5853 | 393.3 | 363.2829 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.1358 | -1.0598e-12 | 21.2166 | -77.45 | 926.5853
2017-07-03 | 0:00 | 854.7147 | 393.3 | 326.5943 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.083 | -2.907e-09 | -4.7126 | -77.45 | 854.7147
2017-07-03 | 1:00 | 809.5545 | 393.3 | 325.6911 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.0308 | -3.3022e-09 | -52.6174 | -77.45 | 809.5545
2017-07-03 | 2:00 | 812.86 | 393.3 | 325.7572 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.2288 | -3.1907e-09 | -72.876 | -77.45 | 812.86
2017-07-03 | 3:00 | 849.3764 | 393.3 | 326.4875 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9191 | -3.083e-09 | -68.0802 | -77.45 | 849.3764
2017-07-03 | 4:00 | 884.1914 | 393.3 | 327.1838 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.79949 | 0 | 23.1189 | -2.8173e-09 | -28.9608 | -77.45 | 884.1914
2017-07-03 | 5:00 | 895.982 | 393.3 | 327.4196 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 10.3235 | 0 | 23.5161 | -3.0262e-09 | -7.8272 | -77.45 | 895.982
2017-07-03 | 6:00 | 933.17 | 393.3 | 328.1634 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 87.43 | 0 | 21.5014 | -2.8279e-09 | -40.1748 | -77.45 | 933.17
2017-07-03 | 7:00 | 1027.1923 | 393.3 | 330.0438 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 222.7669 | 0 | 20.8869 | -2.8451e-09 | -58.7553 | -79.95 | 1027.1923
2017-07-03 | 8:00 | 1149.1298 | 393.3 | 316.1826 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 342.9535 | 0 | 24.6333 | -3.0154e-09 | -42.4896 | -79.95 | 1149.1298
2017-07-03 | 9:00 | 1271.4455 | 393.3 | 326.1407 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 415.8249 | 0 | 27.5299 | -3.2911e-09 | -7.59e-08 | -79.95 | 1271.4455
2017-07-03 | 10:00 | 1345.6534 | 393.3 | 340.6674 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 476.155 | 0 | 29.8809 | -3.3385e-09 | -6.0462e-08 | -79.95 | 1345.6534
2017-07-03 | 11:00 | 1401.5021 | 393.3 | 368.4819 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 503.035 | 0 | 31.0353 | -3.3838e-09 | -5.1628e-08 | -79.95 | 1401.5021
2017-07-03 | 12:00 | 1389.6586 | 393.3 | 350.6007 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 510.8047 | 0 | 29.3032 | -3.3582e-09 | -5.7267e-08 | -79.95 | 1389.6586
2017-07-03 | 13:00 | 1423.7815 | 393.3 | 414.9316 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 486.5682 | 0 | 23.3316 | -3.4779e-09 | -4.7141e-08 | -79.95 | 1423.7815
2017-07-03 | 14:00 | 1423.1902 | 393.3 | 456.1696 | 83 | 39.7 | 68.3 | 436.8462 | 0 | 25.8244 | -3.5491e-09 | -4.4987e-08 | -79.95 | 1423.1902
2017-07-03 | 15:00 | 1408.2032 | 393.3 | 522.7685 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 351.705 | 0 | 27.7797 | -3.5839e-09 | -4.4874e-08 | -79.95 | 1408.2032
2017-07-03 | 16:00 | 1428.1782 | 393.3 | 661.9967 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 217.1434 | 0 | 36.5048 | -3.312e-09 | 0.68325 | -79.95 | 1428.1782
2017-07-03 | 17:00 | 1395.6454 | 393.3 | 689.6222 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 99.5784 | 0 | 38.9972 | -3.3761e-09 | 31.7976 | -79.95 | 1395.6454
2017-07-03 | 18:00 | 1375.2929 | 393.3 | 643.0965 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 23.5983 | 0 | 30.6014 | -3.541e-09 | 106.5466 | -79.95 | 1375.2929
2017-07-03 | 19:00 | 1334.9508 | 393.3 | 642.2969 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.96432 | 0 | 26.5017 | -3.5725e-09 | 89.1378 | -79.95 | 1334.9508
2017-07-03 | 20:00 | 1271.5652 | 393.3 | 641.1313 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.1683 | -3.4468e-09 | 25.8157 | -79.95 | 1271.5652
2017-07-03 | 21:00 | 1206.483 | 393.3 | 608.7306 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.691 | -3.386e-09 | 0.61148 | -77.45 | 1206.483
2017-07-03 | 22:00 | 1134.7906 | 393.3 | 543.2894 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.6276 | -3.3304e-09 | 1.4235 | -77.45 | 1134.7906
2017-07-03 | 23:00 | 1050.0312 | 393.3 | 476.3001 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.7811 | -3.3866e-09 | -5.0446e-08 | -77.45 | 1050.0312
2017-07-04 | 0:00 | 955.7787 | 393.3 | 389.843 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.5104 | -4.4901e-09 | -6.3246 | -78.45 | 955.7787
2017-07-04 | 1:00 | 910.2205 | 393.3 | 351.0709 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.1452 | -4.4905e-09 | -6.4456 | -78.45 | 910.2205
2017-07-04 | 2:00 | 905.8985 | 393.3 | 314.6694 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.7597 | -4.4904e-09 | -8.2806 | -78.45 | 905.8985
2017-07-04 | 3:00 | 930.6842 | 393.3 | 300.4164 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.4205 | -4.4621e-09 | -20.2028 | -78.45 | 930.6842
2017-07-04 | 4:00 | 962.2453 | 393.3 | 325.8817 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.62547 | 0 | 82.0736 | -4.4911e-09 | -7.3855 | -78.45 | 962.2453
2017-07-04 | 5:00 | 971.4666 | 393.3 | 363.5239 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 3.7052 | 0 | 69.5381 | -4.4905e-09 | -6.8506 | -78.45 | 971.4666
2017-07-04 | 6:00 | 995.1213 | 393.3 | 401.8917 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 4.2788 | 0 | 60.2811 | -4.4899e-09 | -6.5803 | -78.45 | 995.1213
2017-07-04 | 7:00 | 1075.5745 | 393.3 | 507.7051 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 20.6343 | 0 | 38.9851 | -4.3939e-09 | 2.2092e-07 | -83.95 | 1075.5745
2017-07-04 | 8:00 | 1186.4046 | 393.3 | 593.7454 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 48.0759 | 0 | 40.7334 | -4.3895e-09 | 4.1845e-07 | -83.95 | 1186.4046
2017-07-04 | 9:00 | 1260.7038 | 393.3 | 601.9141 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 82.8214 | 0 | 59.8158 | -4.2633e-09 | 18.2025 | -83.95 | 1260.7038
2017-07-04 | 10:00 | 1284.6356 | 393.3 | 598.1563 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 118.5682 | 0 | 72.9611 | -4.2705e-09 | 2.8827e-07 | -83.95 | 1284.6356
2017-07-04 | 11:00 | 1275.8063 | 393.3 | 508.9386 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 201.4843 | 0 | 70.4334 | -4.3945e-09 | 2.1441e-07 | -83.95 | 1275.8063
2017-07-04 | 12:00 | 1222.0759 | 393.3 | 376.7347 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 288.2648 | 0 | 69.1215 | -4.4902e-09 | -6.9951 | -83.95 | 1222.0759
2017-07-04 | 13:00 | 1276.7587 | 393.3 | 376.5597 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 351.001 | 0 | 63.5188 | -4.4904e-09 | -9.2708 | -83.95 | 1276.7587
2017-07-04 | 14:00 | 1305.5415 | 393.3 | 463.5777 | 83 | 39.7 | 68.3 | 290.0268 | 0 | 58.6252 | -4.4897e-09 | -7.0382 | -83.95 | 1305.5415
2017-07-04 | 15:00 | 1273.0164 | 393.3 | 501.2853 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 207.7207 | 0 | 70.5872 | -4.4894e-09 | -8.5268 | -83.95 | 1273.0164
2017-07-04 | 16:00 | 1281.8172 | 393.3 | 562.5033 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 147.0579 | 0 | 64.406 | -4.3933e-09 | 2.2891e-07 | -83.95 | 1281.8172
2017-07-04 | 17:00 | 1276.4369 | 393.3 | 602.2287 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 76.7013 | 0 | 51.4929 | -4.2617e-09 | 14.364 | -83.95 | 1276.4369
2017-07-04 | 18:00 | 1261.0463 | 393.3 | 601.9209 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.9395 | 0 | 43.9365 | -4.2649e-09 | 27.7994 | -83.95 | 1261.0463
2017-07-04 | 19:00 | 1226.8767 | 393.3 | 601.2375 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.0907 | 0 | 42.2599 | -4.2554e-09 | 10.2385 | -83.95 | 1226.8767
2017-07-04 | 20:00 | 1181.0404 | 393.3 | 576.963 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.6274 | -4.3918e-09 | 2.329e-07 | -83.95 | 1181.0404
2017-07-04 | 21:00 | 1123.5592 | 393.3 | 529.287 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8223 | -4.3917e-09 | 2.2557e-07 | -78.45 | 1123.5592
2017-07-04 | 22:00 | 1064.613 | 393.3 | 484.4831 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.8899 | -4.581e-09 | -3.2101 | -78.45 | 1064.613
2017-07-04 | 23:00 | 1001.07 | 393.3 | 451.1845 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.6547 | -4.4875e-09 | -6.7192 | -78.45 | 1001.07
2017-07-05 | 0:00 | 914.4937 | 393.3 | 411.0354 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.4265 | -1.2382e-13 | -37.7182 | -78.45 | 914.4937
2017-07-05 | 1:00 | 889.4374 | 393.3 | 394.1253 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.9946 | -1.2382e-13 | -48.1325 | -78.45 | 889.4374
2017-07-05 | 2:00 | 889.2163 | 393.3 | 381.9421 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.2028 | -1.2382e-13 | -58.6786 | -78.45 | 889.2163
2017-07-05 | 3:00 | 918.5684 | 393.3 | 382.574 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5438 | -1.2382e-13 | -62.5994 | -78.45 | 918.5684
2017-07-05 | 4:00 | 952.7886 | 393.3 | 407.5907 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.69027 | 0 | 30.6487 | -1.2381e-13 | -47.1911 | -78.45 | 952.7886
2017-07-05 | 5:00 | 953.5385 | 393.3 | 421.555 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.4518 | 0 | 22.2264 | -1.2379e-13 | -40.2447 | -78.45 | 953.5385
2017-07-05 | 6:00 | 967.0525 | 393.3 | 414.1608 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 48.505 | 0 | 20.7756 | -1.2379e-13 | -51.6389 | -78.45 | 967.0525
2017-07-05 | 7:00 | 1042.157 | 393.3 | 421.8304 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 142.3794 | 0 | 20.3643 | -1.2379e-13 | -50.667 | -83.95 | 1042.157
2017-07-05 | 8:00 | 1172.4561 | 393.3 | 440.1911 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 226.3593 | 0 | 24.3286 | -1.2377e-13 | -22.273 | -83.95 | 1172.4561
2017-07-05 | 9:00 | 1258.8922 | 393.3 | 465.3518 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 269.7658 | 0 | 25.8246 | -1.1523e-13 | 1.668e-11 | -83.95 | 1258.8922
2017-07-05 | 10:00 | 1289.2129 | 393.3 | 476.5836 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 291.8998 | 0 | 25.7794 | -1.2118e-13 | 5.4589e-12 | -83.95 | 1289.2129
2017-07-05 | 11:00 | 1316.4642 | 393.3 | 469.0799 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 328.3541 | 0 | 24.0803 | -1.2272e-13 | 6.6497e-11 | -83.95 | 1316.4642
2017-07-05 | 12:00 | 1293.1596 | 393.3 | 445.4229 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 351.7661 | 0 | 20.8865 | -1.2375e-13 | -19.8659 | -83.95 | 1293.1596
2017-07-05 | 13:00 | 1321.9462 | 393.3 | 516.3064 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 350.81 | 0 | 20.4615 | -1.2377e-13 | -60.5817 | -83.95 | 1321.9462
2017-07-05 | 14:00 | 1342.7576 | 393.3 | 528.9164 | 83 | 39.7 | 68.3 | 327.7789 | 0 | 21.2477 | -1.2376e-13 | -35.5354 | -83.95 | 1342.7576
2017-07-05 | 15:00 | 1327.6055 | 393.3 | 547.0261 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 260.738 | 0 | 17.8914 | -1.24e-13 | 2.7386e-12 | -83.95 | 1327.6055
2017-07-05 | 16:00 | 1337.5929 | 393.3 | 591.4519 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 145.8391 | 0 | 10.3845 | -1.1849e-13 | 82.0674 | -83.95 | 1337.5929
2017-07-05 | 17:00 | 1289.9901 | 393.3 | 590.4998 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 68.3774 | 0 | 5.1463 | -1.1845e-13 | 94.3165 | -83.95 | 1289.9901
2017-07-05 | 18:00 | 1272.4094 | 393.3 | 590.1482 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 14.4607 | 0 | 2.9447 | -1.1843e-13 | 97.4059 | -83.95 | 1272.4094
2017-07-05 | 19:00 | 1238.805 | 393.3 | 589.4761 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.64081 | 0 | 2.6871 | -1.184e-13 | 73.951 | -83.95 | 1238.805
2017-07-05 | 20:00 | 1184.2737 | 393.3 | 588.3855 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4422 | -1.1836e-13 | 21.996 | -83.95 | 1184.2737
2017-07-05 | 21:00 | 1121.8549 | 393.3 | 551.0786 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3264 | -1.2254e-13 | 3.5087e-11 | -78.45 | 1121.8549
2017-07-05 | 22:00 | 1062.7196 | 393.3 | 505.822 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4476 | -1.2102e-13 | 7.3425e-12 | -78.45 | 1062.7196
2017-07-05 | 23:00 | 990.6301 | 393.3 | 467.6678 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6166 | -1.2368e-13 | -8.6042 | -78.45 | 990.6301
2017-07-06 | 0:00 | 915.944 | 393.3 | 406.3816 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6994 | -2.0495e-12 | -13.887 | -78.45 | 915.944
2017-07-06 | 1:00 | 866.1003 | 393.3 | 352.8574 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7072 | -2.0495e-12 | -10.9143 | -78.45 | 866.1003
2017-07-06 | 2:00 | 863.6794 | 393.3 | 327.0378 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.1166 | -2.0495e-12 | -9.225 | -78.45 | 863.6794
2017-07-06 | 3:00 | 885.5398 | 393.3 | 320.903 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.0244 | -2.0495e-12 | -9.4376 | -78.45 | 885.5398
2017-07-06 | 4:00 | 918.6475 | 393.3 | 355.8708 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.43192 | 0 | 11.6653 | -2.0495e-12 | -10.3705 | -78.45 | 918.6475
2017-07-06 | 5:00 | 935.9849 | 393.3 | 390.2262 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 1.8594 | 0 | 12.915 | -2.0495e-12 | -10.5657 | -78.45 | 935.9849
2017-07-06 | 6:00 | 962.9411 | 393.3 | 421.4186 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 6.0913 | 0 | 8.1482 | -2.0493e-12 | -7.967 | -78.45 | 962.9411
2017-07-06 | 7:00 | 1036.7695 | 393.3 | 491.4607 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 27.1514 | 0 | 9.9074 | -2.0051e-12 | 9.4475e-11 | -83.95 | 1036.7695
2017-07-06 | 8:00 | 1131.0667 | 393.3 | 550.1868 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 71.2218 | 0 | 5.8081 | -2.0049e-12 | 9.4893e-11 | -83.95 | 1131.0667
2017-07-06 | 9:00 | 1186.5277 | 393.3 | 561.7306 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 102.7359 | 0 | 4.5463 | -1.9633e-12 | 19.5649 | -83.95 | 1186.5277
2017-07-06 | 10:00 | 1202.2359 | 393.3 | 560.5588 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 138.461 | 0 | 8.2662 | -2.0043e-12 | 9.6165e-11 | -83.95 | 1202.2359
2017-07-06 | 11:00 | 1193.5432 | 393.3 | 480.3577 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 205.022 | 0 | 13.2135 | -2.0052e-12 | 9.4373e-11 | -83.95 | 1193.5432
2017-07-06 | 12:00 | 1160.812 | 393.3 | 404.5577 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 264.9836 | 0 | 7.8249 | -2.0493e-12 | -11.5041 | -83.95 | 1160.812
2017-07-06 | 13:00 | 1180.528 | 393.3 | 467.7094 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 206.9984 | 0 | 10.8703 | -2.0052e-12 | 9.4423e-11 | -83.95 | 1180.528
2017-07-06 | 14:00 | 1169.3739 | 393.3 | 434.6243 | 83 | 39.7 | 68.3 | 207.9797 | 0 | 26.4864 | -2.079e-12 | -0.066481 | -83.95 | 1169.3739
2017-07-06 | 15:00 | 1180.3966 | 393.3 | 496.2615 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 150.024 | 0 | 32.1612 | -2.0054e-12 | 9.3959e-11 | -83.95 | 1180.3966
2017-07-06 | 16:00 | 1205.968 | 393.3 | 587.6194 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 71.0211 | 0 | 34.5543 | -1.9636e-12 | 4.9232 | -83.95 | 1205.968
2017-07-06 | 17:00 | 1203.9652 | 393.3 | 587.5793 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 33.5558 | 0 | 26.5835 | -1.9636e-12 | 24.5965 | -83.95 | 1203.9652
2017-07-06 | 18:00 | 1181.4859 | 393.3 | 561.6297 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 8.44 | 0 | 21.9224 | -1.9635e-12 | 22.0438 | -83.95 | 1181.4859
2017-07-06 | 19:00 | 1136.3156 | 393.3 | 546.9854 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.40332 | 0 | 16.8768 | -2.0052e-12 | 9.4396e-11 | -83.95 | 1136.3156
2017-07-06 | 20:00 | 1089.7367 | 393.3 | 498.2786 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0081 | -2.0053e-12 | 9.4242e-11 | -83.95 | 1089.7367
2017-07-06 | 21:00 | 1038.2377 | 393.3 | 446.5063 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8936 | -2.0493e-12 | -1.6122 | -78.45 | 1038.2377
2017-07-06 | 22:00 | 987.2167 | 393.3 | 428.197 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.3719 | -2.0494e-12 | -8.8022 | -78.45 | 987.2167
2017-07-06 | 23:00 | 933.2956 | 393.3 | 399.3355 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2587 | -2.0495e-12 | -10.2486 | -78.45 | 933.2956
2017-07-07 | 0:00 | 867.629 | 393.3 | 345.3752 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.7208 | -1.3043e-14 | -8.217 | -78.45 | 867.629
2017-07-07 | 1:00 | 854.8421 | 393.3 | 335.6332 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.8422 | -1.304e-14 | -9.0833 | -78.45 | 854.8421
2017-07-07 | 2:00 | 856.0633 | 393.3 | 316.7759 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6206 | -1.3037e-14 | -10.0831 | -78.45 | 856.0633
2017-07-07 | 3:00 | 890.1301 | 393.3 | 320.4416 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.736 | -1.3033e-14 | -10.0976 | -78.45 | 890.1301
2017-07-07 | 4:00 | 928.9154 | 393.3 | 361.9198 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.40855 | 0 | 14.8011 | -1.3025e-14 | -9.2641 | -78.45 | 928.9154
2017-07-07 | 5:00 | 934.0601 | 393.3 | 386.4153 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 2.9653 | 0 | 11.8646 | -1.3012e-14 | -8.7351 | -78.45 | 934.0601
2017-07-07 | 6:00 | 942.3078 | 393.3 | 381.3222 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 15.4304 | 0 | 19.3735 | -1.3025e-14 | -9.0683 | -78.45 | 942.3078
2017-07-07 | 7:00 | 1011.7519 | 393.3 | 430.5354 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 54.965 | 0 | 25.8921 | -1.3005e-14 | -7.8906 | -83.95 | 1011.7519
2017-07-07 | 8:00 | 1095.6581 | 393.3 | 473.019 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 90.7576 | 0 | 28.0315 | -1.278e-14 | 3.0064e-13 | -83.95 | 1095.6581
2017-07-07 | 9:00 | 1187.2098 | 393.3 | 481.7124 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 178.5584 | 0 | 28.989 | -1.2777e-14 | 3.1722e-13 | -83.95 | 1187.2098
2017-07-07 | 10:00 | 1220.0342 | 393.3 | 530.9511 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 162.72 | 0 | 31.4132 | -1.28e-14 | 2.329e-13 | -83.95 | 1220.0342
2017-07-07 | 11:00 | 1247.1533 | 393.3 | 521.0461 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 201.1414 | 0 | 30.0158 | -1.3447e-14 | 4.5449e-13 | -83.95 | 1247.1533
2017-07-07 | 12:00 | 1213.6952 | 393.3 | 487.6095 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 209.1601 | 0 | 31.0136 | -1.2993e-14 | -9.0381 | -83.95 | 1213.6952
2017-07-07 | 13:00 | 1243.8512 | 393.3 | 494.576 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 223.7087 | 0 | 30.6165 | -1.2773e-14 | 3.2896e-13 | -83.95 | 1243.8512
2017-07-07 | 14:00 | 1231.0658 | 393.3 | 473.2067 | 83 | 39.7 | 68.3 | 226.7827 | 0 | 30.7264 | -1.2785e-14 | 2.7311e-13 | -83.95 | 1231.0658
2017-07-07 | 15:00 | 1228.8331 | 393.3 | 510.4681 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 185.567 | 0 | 30.848 | -1.2769e-14 | 3.4424e-13 | -83.95 | 1228.8331
2017-07-07 | 16:00 | 1237.1297 | 393.3 | 577.4426 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 117.1677 | 0 | 27.2037 | -1.2148e-14 | 7.4657 | -83.95 | 1237.1297
2017-07-07 | 17:00 | 1216.993 | 393.3 | 577.0399 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 66.0383 | 0 | 31.3751 | -1.2237e-14 | 10.8897 | -83.95 | 1216.993
2017-07-07 | 18:00 | 1218.0775 | 393.3 | 577.0615 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 15.14 | 0 | 29.3986 | -1.2281e-14 | 29.0273 | -83.95 | 1218.0775
2017-07-07 | 19:00 | 1193.7588 | 393.3 | 576.5752 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.75979 | 0 | 27.6429 | -1.2271e-14 | 16.7309 | -83.95 | 1193.7588
2017-07-07 | 20:00 | 1143.8236 | 393.3 | 542.392 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.9816 | -1.2765e-14 | 3.5445e-13 | -83.95 | 1143.8236
2017-07-07 | 21:00 | 1089.7073 | 393.3 | 484.0353 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.222 | -1.2795e-14 | 2.461e-13 | -78.45 | 1089.7073
2017-07-07 | 22:00 | 1038.5207 | 393.3 | 457.5265 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5756 | -1.2999e-14 | -4.0313 | -78.45 | 1038.5207
2017-07-07 | 23:00 | 974.5272 | 393.3 | 427.7478 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.6056 | -1.3009e-14 | -8.7762 | -78.45 | 974.5272
2017-07-08 | 0:00 | 903.7003 | 393.3 | 365.8686 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.2149 | -1.3746e-14 | -2.1331 | -78.45 | 903.7003
2017-07-08 | 1:00 | 868.9754 | 393.3 | 319.0774 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.4359 | -1.3746e-14 | -2.9878 | -78.45 | 868.9754
2017-07-08 | 2:00 | 871.2985 | 393.3 | 286.4272 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5293 | -1.3747e-14 | -3.408 | -78.45 | 871.2985
2017-07-08 | 3:00 | 892.2567 | 393.3 | 274.878 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.9633 | -1.3746e-14 | -3.6346 | -78.45 | 892.2567
2017-07-08 | 4:00 | 922.8673 | 393.3 | 292.428 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.41959 | 0 | 71.7897 | -1.3747e-14 | -2.82 | -78.45 | 922.8673
2017-07-08 | 5:00 | 914.9252 | 393.3 | 313.0968 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.2192 | 0 | 59.225 | -1.3747e-14 | -3.1658 | -78.45 | 914.9252
2017-07-08 | 6:00 | 898.2395 | 393.3 | 295.2485 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 33.0101 | 0 | 38.293 | -1.3746e-14 | -3.5622 | -78.45 | 898.2395
2017-07-08 | 7:00 | 945.2029 | 393.3 | 328.2541 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 76.6444 | 0 | 35.3536 | -1.3746e-14 | -3.2992 | -83.95 | 945.2029
2017-07-08 | 8:00 | 1015.5753 | 393.3 | 362.6675 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 120.404 | 0 | 31.4394 | -1.3746e-14 | -2.7856 | -83.95 | 1015.5753
2017-07-08 | 9:00 | 1072.3975 | 393.3 | 332.2748 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 207.238 | 0 | 38.3594 | -1.3746e-14 | -3.4247 | -83.95 | 1072.3975
2017-07-08 | 10:00 | 1135.2494 | 393.3 | 360.278 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 259.6097 | 0 | 23.6096 | -1.3746e-14 | -3.1979 | -83.95 | 1135.2494
2017-07-08 | 11:00 | 1149.1314 | 393.3 | 349.9551 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 280.0849 | 0 | 27.6386 | -1.3746e-14 | -3.4973 | -83.95 | 1149.1314
2017-07-08 | 12:00 | 1171.9932 | 393.3 | 310.0924 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 334.9992 | 0 | 34.2562 | -1.3746e-14 | -2.3047 | -83.95 | 1171.9932
2017-07-08 | 13:00 | 1200.1156 | 393.3 | 296.6049 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 376.4919 | 0 | 33.3276 | -1.3746e-14 | -1.2587 | -83.95 | 1200.1156
2017-07-08 | 14:00 | 1180.8874 | 393.3 | 321.7296 | 83 | 39.7 | 68.3 | 331.8979 | 0 | 27.699 | -1.3746e-14 | -0.78913 | -83.95 | 1180.8874
2017-07-08 | 15:00 | 1163.6394 | 393.3 | 385.8699 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 249.9245 | 0 | 27.6234 | -1.3746e-14 | -1.7285 | -83.95 | 1163.6394
2017-07-08 | 16:00 | 1186.1361 | 393.3 | 461.576 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 192.1394 | 0 | 24.5707 | -1.3451e-14 | 5.8843e-13 | -83.95 | 1186.1361
2017-07-08 | 17:00 | 1184.7777 | 393.3 | 532.6219 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 97.0159 | 0 | 23.4898 | -1.345e-14 | 6.0018e-13 | -83.95 | 1184.7777
2017-07-08 | 18:00 | 1186.7344 | 393.3 | 561.7347 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 20.8468 | 0 | 21.0314 | -1.3143e-14 | 15.6716 | -83.95 | 1186.7344
2017-07-08 | 19:00 | 1166.518 | 393.3 | 561.3304 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.0159 | 0 | 17.8754 | -1.3143e-14 | 14.2464 | -83.95 | 1166.518
2017-07-08 | 20:00 | 1134.2322 | 393.3 | 546.0951 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6872 | -1.345e-14 | 5.9429e-13 | -83.95 | 1134.2322
2017-07-08 | 21:00 | 1086.3486 | 393.3 | 493.7487 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1499 | -1.3449e-14 | 6.1829e-13 | -78.45 | 1086.3486
2017-07-08 | 22:00 | 1031.4132 | 393.3 | 452.5395 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4238 | -1.344e-14 | 6.303e-13 | -78.45 | 1031.4132
2017-07-08 | 23:00 | 969.1261 | 393.3 | 407.1041 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.0719 | -1.3747e-14 | 3.0522e-13 | -78.45 | 969.1261
2017-07-09 | 0:00 | 891.6798 | 393.3 | 343.9317 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.9982 | -6.4576e-13 | 1.0815e-10 | -77.45 | 891.6798
2017-07-09 | 1:00 | 857.6396 | 393.3 | 315.7241 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.4654 | -6.4576e-13 | -7.8148e-11 | -77.45 | 857.6396
2017-07-09 | 2:00 | 853.5901 | 393.3 | 281.561 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.2791 | -6.4577e-13 | -9.2637e-11 | -77.45 | 853.5901
2017-07-09 | 3:00 | 882.2399 | 393.3 | 274.0612 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.1287 | -6.4578e-13 | -9.8705e-11 | -77.45 | 882.2399
2017-07-09 | 4:00 | 901.4864 | 393.3 | 290.2193 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.56963 | 0 | 48.6474 | -6.4577e-13 | -9.5942e-11 | -77.45 | 901.4864
2017-07-09 | 5:00 | 883.8292 | 393.3 | 285.9016 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.0341 | 0 | 48.3435 | -6.4577e-13 | -9.7439e-11 | -77.45 | 883.8292
2017-07-09 | 6:00 | 857.0597 | 393.3 | 248.3412 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 46.0912 | 0 | 34.0213 | -6.3255e-13 | -7.644 | -77.45 | 857.0597
2017-07-09 | 7:00 | 894.0395 | 393.3 | 282.4027 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 79.4772 | 0 | 19.9096 | -6.4574e-13 | -6.3921e-11 | -79.95 | 894.0395
2017-07-09 | 8:00 | 960.2393 | 393.3 | 318.4268 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 116.4096 | 0 | 17.5529 | -6.4573e-13 | -4.819e-11 | -79.95 | 960.2393
2017-07-09 | 9:00 | 1036.5091 | 393.3 | 359.0954 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 159.9559 | 0 | 15.5078 | -6.4573e-13 | 9.4203e-11 | -79.95 | 1036.5091
2017-07-09 | 10:00 | 1069.1908 | 393.3 | 357.8018 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 197.8814 | 0 | 14.5576 | -6.4572e-13 | 9.3168e-11 | -79.95 | 1069.1908
2017-07-09 | 11:00 | 1052.3869 | 393.3 | 294.6278 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 243.978 | 0 | 14.8311 | -6.4572e-13 | -4.7007e-11 | -79.95 | 1052.3869
2017-07-09 | 12:00 | 1084.4412 | 393.3 | 258.7775 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 309.515 | 0 | 17.1988 | -6.4574e-13 | -7.5896e-11 | -79.95 | 1084.4412
2017-07-09 | 13:00 | 1105.893 | 393.3 | 267.369 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 319.1575 | 0 | 20.4165 | -6.4575e-13 | -6.6698e-11 | -79.95 | 1105.893
2017-07-09 | 14:00 | 1056.6678 | 393.3 | 257.6478 | 83 | 39.7 | 68.3 | 265.7057 | 0 | 28.9643 | -6.4577e-13 | -8.9984e-11 | -79.95 | 1056.6678
2017-07-09 | 15:00 | 1082.8381 | 393.3 | 332.9191 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 210.4672 | 0 | 33.5018 | -6.4576e-13 | -8.4555e-11 | -79.95 | 1082.8381
2017-07-09 | 16:00 | 1103.1099 | 393.3 | 396.0285 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 159.3478 | 0 | 35.8836 | -6.4576e-13 | 1.1037e-10 | -79.95 | 1103.1099
2017-07-09 | 17:00 | 1123.0164 | 393.3 | 477.9248 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 79.9902 | 0 | 27.7662 | -6.3181e-13 | 1.6852 | -79.95 | 1123.0164
2017-07-09 | 18:00 | 1142.3955 | 393.3 | 523.6642 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 18.1863 | 0 | 28.0764 | -6.318e-13 | 1.0186 | -79.95 | 1142.3955
2017-07-09 | 19:00 | 1133.574 | 393.3 | 520.398 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.78503 | 0 | 35.2829 | -6.3181e-13 | 1.058 | -79.95 | 1133.574
2017-07-09 | 20:00 | 1094.9333 | 393.3 | 481.9972 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.05 | -6.3182e-13 | 1.436 | -79.95 | 1094.9333
2017-07-09 | 21:00 | 1046.3229 | 393.3 | 439.1035 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.7693 | -6.4579e-13 | 1.1028e-10 | -77.45 | 1046.3229
2017-07-09 | 22:00 | 987.4345 | 393.3 | 395.7528 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.2317 | -6.4576e-13 | 1.1314e-10 | -77.45 | 987.4345
2017-07-09 | 23:00 | 922.4693 | 393.3 | 365.7356 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7837 | -6.4576e-13 | -8.6266e-11 | -77.45 | 922.4693
2017-07-10 | 0:00 | 866.659 | 393.3 | 341.6831 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.6405 | -1.2499e-08 | -13.4146 | -77.45 | 866.659
2017-07-10 | 1:00 | 833.6633 | 393.3 | 314.0856 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5746 | -1.2498e-08 | -22.4468 | -77.45 | 833.6633
2017-07-10 | 2:00 | 824.5457 | 393.3 | 304.2589 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.5395 | -1.2493e-08 | -47.0027 | -77.45 | 824.5457
2017-07-10 | 3:00 | 851.4493 | 393.3 | 304.6797 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.5881 | -1.2491e-08 | -51.8685 | -77.45 | 851.4493
2017-07-10 | 4:00 | 889.075 | 393.3 | 317.2403 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.62811 | 0 | 34.6237 | -1.2496e-08 | -25.4671 | -77.45 | 889.075
2017-07-10 | 5:00 | 898.6231 | 393.3 | 337.3641 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.4426 | 0 | 29.5707 | -1.249e-08 | -19.3043 | -77.45 | 898.6231
2017-07-10 | 6:00 | 916.7723 | 393.3 | 323.5793 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 54.3192 | 0 | 29.5418 | -1.2486e-08 | -26.918 | -77.45 | 916.7723
2017-07-10 | 7:00 | 1010.4918 | 393.3 | 366.0079 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 124.8113 | 0 | 26.5886 | -1.2471e-08 | -19.166 | -79.95 | 1010.4918
2017-07-10 | 8:00 | 1135.9432 | 393.3 | 400.3554 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 218.6143 | 0 | 25.2452 | -1.2441e-08 | -16.1217 | -79.95 | 1135.9432
2017-07-10 | 9:00 | 1228.8083 | 393.3 | 481.2207 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 218.8585 | 0 | 26.779 | -1.2634e-08 | 2.6537e-08 | -79.95 | 1228.8083
2017-07-10 | 10:00 | 1265.5486 | 393.3 | 488.0722 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 243.7045 | 0 | 34.8219 | -1.2237e-08 | 5.6622e-07 | -79.95 | 1265.5486
2017-07-10 | 11:00 | 1297.0094 | 393.3 | 470.4485 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 292.5413 | 0 | 35.0696 | -1.2759e-08 | 1.8501e-07 | -79.95 | 1297.0094
2017-07-10 | 12:00 | 1282.1165 | 393.3 | 468.8945 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 293.0365 | 0 | 38.6574 | -1.2453e-08 | -17.4219 | -79.95 | 1282.1165
2017-07-10 | 13:00 | 1314.4605 | 393.3 | 511.9296 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 272.6885 | 0 | 44.9643 | -1.2426e-08 | -14.0719 | -79.95 | 1314.4605
2017-07-10 | 14:00 | 1309.2331 | 393.3 | 524.6169 | 83 | 39.7 | 68.3 | 242.2391 | 0 | 46.1034 | -1.2503e-08 | -8.0764 | -79.95 | 1309.2331
2017-07-10 | 15:00 | 1306.4542 | 393.3 | 596.7492 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 152.6381 | 0 | 51.1169 | -1.2136e-08 | 9.8209e-07 | -79.95 | 1306.4542
2017-07-10 | 16:00 | 1311.1356 | 393.3 | 602.9227 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 106.129 | 0 | 49.457 | -1.1943e-08 | 40.777 | -79.95 | 1311.1356
2017-07-10 | 17:00 | 1300.8341 | 393.3 | 602.7167 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 74.1805 | 0 | 49.2994 | -1.1948e-08 | 38.9876 | -79.95 | 1300.8341
2017-07-10 | 18:00 | 1301.0226 | 393.3 | 602.7205 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.6038 | 0 | 48.6206 | -1.1949e-08 | 58.6277 | -79.95 | 1301.0226
2017-07-10 | 19:00 | 1276.8614 | 393.3 | 602.2372 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.92822 | 0 | 46.6883 | -1.1954e-08 | 50.9576 | -79.95 | 1276.8614
2017-07-10 | 20:00 | 1232.588 | 393.3 | 601.3518 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.686 | -1.1918e-08 | 12.1002 | -79.95 | 1232.588
2017-07-10 | 21:00 | 1166.6864 | 393.3 | 552.8995 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.3369 | -1.2223e-08 | 5.4152e-07 | -77.45 | 1166.6864
2017-07-10 | 22:00 | 1104.1636 | 393.3 | 503.1245 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.5891 | -1.2256e-08 | 4.7089e-07 | -77.45 | 1104.1636
2017-07-10 | 23:00 | 1031.8872 | 393.3 | 474.2398 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.6678 | -1.2481e-08 | -14.9703 | -77.45 | 1031.8872
2017-07-11 | 0:00 | 938.9338 | 393.3 | 398.821 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.1376 | -1.9814e-15 | -18.7748 | -78.45 | 938.9338
2017-07-11 | 1:00 | 904.6315 | 393.3 | 374.6805 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.255 | -1.9814e-15 | -27.754 | -78.45 | 904.6315
2017-07-11 | 2:00 | 903.964 | 393.3 | 364.1916 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.8247 | -1.981e-15 | -36.8022 | -78.45 | 903.964
2017-07-11 | 3:00 | 928.9706 | 393.3 | 362.8065 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.7744 | -1.9809e-15 | -40.6602 | -78.45 | 928.9706
2017-07-11 | 4:00 | 965.0413 | 393.3 | 385.5292 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.61677 | 0 | 43.4139 | -1.9809e-15 | -25.5686 | -78.45 | 965.0413
2017-07-11 | 5:00 | 974.8861 | 393.3 | 402.9684 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.4846 | 0 | 46.8348 | -1.9809e-15 | -21.9517 | -78.45 | 974.8861
2017-07-11 | 6:00 | 993.4635 | 393.3 | 386.4312 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 53.5226 | 0 | 49.0106 | -1.9811e-15 | -30.751 | -78.45 | 993.4635
2017-07-11 | 7:00 | 1065.5192 | 393.3 | 382.3337 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 162.351 | 0 | 50.7108 | -1.9812e-15 | -38.1263 | -83.95 | 1065.5192
2017-07-11 | 8:00 | 1184.2916 | 393.3 | 398.4295 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 258.5535 | 0 | 52.0679 | -1.981e-15 | -28.6094 | -83.95 | 1184.2916
2017-07-11 | 9:00 | 1288.508 | 393.3 | 414.3406 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 359.6914 | 0 | 45.2752 | -1.9805e-15 | -28.7492 | -83.95 | 1288.508
2017-07-11 | 10:00 | 1371.6722 | 393.3 | 462.8263 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 409.2109 | 0 | 43.7244 | -1.9806e-15 | -39.0394 | -83.95 | 1371.6722
2017-07-11 | 11:00 | 1425.4992 | 393.3 | 473.814 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 453.9886 | 0 | 45.149 | -1.9805e-15 | -42.4025 | -83.95 | 1425.4992
2017-07-11 | 12:00 | 1379.1173 | 393.3 | 453.8429 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 460.2877 | 0 | 36.5196 | -1.98e-15 | -66.483 | -83.95 | 1379.1173
2017-07-11 | 13:00 | 1400.7591 | 393.3 | 484.0952 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 415.4435 | 0 | 34.8378 | -1.9776e-15 | -28.5674 | -83.95 | 1400.7591
2017-07-11 | 14:00 | 1381.3207 | 393.3 | 494.4958 | 83 | 39.7 | 68.3 | 380.9453 | 0 | 28.9559 | -1.9758e-15 | -23.4263 | -83.95 | 1381.3207
2017-07-11 | 15:00 | 1400.1433 | 393.3 | 561.8659 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 312.0451 | 0 | 24.2824 | -1.938e-15 | 8.6176e-14 | -83.95 | 1400.1433
2017-07-11 | 16:00 | 1394.4397 | 393.3 | 644.1888 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 194.6402 | 0 | 21.4063 | -1.893e-15 | 26.3544 | -83.95 | 1394.4397
2017-07-11 | 17:00 | 1371.8915 | 393.3 | 643.7378 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 88.7012 | 0 | 23.2733 | -1.8917e-15 | 84.5292 | -83.95 | 1371.8915
2017-07-11 | 18:00 | 1361.4953 | 393.3 | 643.5299 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 18.0496 | 0 | 22.3295 | -1.8912e-15 | 110.1363 | -83.95 | 1361.4953
2017-07-11 | 19:00 | 1324.3482 | 393.3 | 642.787 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.69886 | 0 | 21.1324 | -1.8908e-15 | 87.68 | -83.95 | 1324.3482
2017-07-11 | 20:00 | 1271.2195 | 393.3 | 641.7244 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4255 | -1.8914e-15 | 34.6196 | -83.95 | 1271.2195
2017-07-11 | 21:00 | 1200.089 | 393.3 | 608.9413 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.6977 | -1.9358e-15 | 8.7759e-14 | -78.45 | 1200.089
2017-07-11 | 22:00 | 1135.8885 | 393.3 | 563.1761 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.2624 | -1.9413e-15 | 6.3689e-14 | -78.45 | 1135.8885
2017-07-11 | 23:00 | 1058.2023 | 393.3 | 521.4819 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.9863 | -2.0139e-15 | -7.2158 | -78.45 | 1058.2023
2017-07-12 | 0:00 | 963.0807 | 393.3 | 455.4748 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3912 | -3.1858e-09 | -21.5354 | -78.45 | 963.0807
2017-07-12 | 1:00 | 921.5758 | 393.3 | 431.2834 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4205 | -3.1931e-09 | -40.578 | -78.45 | 921.5758
2017-07-12 | 2:00 | 907.8527 | 393.3 | 415.4347 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.4875 | -3.1959e-09 | -63.8195 | -78.45 | 907.8527
2017-07-12 | 3:00 | 929.9299 | 393.3 | 412 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.7517 | -3.1969e-09 | -73.8718 | -78.45 | 929.9299
2017-07-12 | 4:00 | 958.3596 | 393.3 | 425.2843 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.43425 | 0 | 32.3962 | -3.1952e-09 | -60.8052 | -78.45 | 958.3596
2017-07-12 | 5:00 | 968.8927 | 393.3 | 437.9029 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 6.4702 | 0 | 30.8942 | -3.1917e-09 | -47.9247 | -78.45 | 968.8927
2017-07-12 | 6:00 | 995.2465 | 393.3 | 440.4897 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 40.1127 | 0 | 31.0637 | -3.19e-09 | -51.6695 | -78.45 | 995.2465
2017-07-12 | 7:00 | 1064.3943 | 393.3 | 473.5007 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 77.6855 | 0 | 20.7592 | -3.166e-09 | -15.8011 | -83.95 | 1064.3943
2017-07-12 | 8:00 | 1157.7285 | 393.3 | 488.9215 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 151.6665 | 0 | 13.2905 | -3.1182e-09 | 1.5761e-07 | -83.95 | 1157.7285
2017-07-12 | 9:00 | 1242.8442 | 393.3 | 490.8321 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 240.6022 | 0 | 13.4598 | -3.1182e-09 | 1.5986e-07 | -83.95 | 1242.8442
2017-07-12 | 10:00 | 1295.8765 | 393.3 | 480.7542 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 306.5977 | 0 | 13.5746 | -3.1319e-09 | 1.5539e-07 | -83.95 | 1295.8765
2017-07-12 | 11:00 | 1305.3276 | 393.3 | 499.922 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 298.4211 | 0 | 12.0345 | -3.1074e-09 | 1.6196e-07 | -83.95 | 1305.3276
2017-07-12 | 12:00 | 1266.4251 | 393.3 | 466.0921 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 300.9098 | 0 | 15.0152 | -3.1372e-09 | -10.542 | -83.95 | 1266.4251
2017-07-12 | 13:00 | 1304.0891 | 393.3 | 460.4873 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 350.1511 | 0 | 15.5953 | -3.1514e-09 | -17.0947 | -83.95 | 1304.0891
2017-07-12 | 14:00 | 1331.3529 | 393.3 | 473.3538 | 83 | 39.7 | 68.3 | 348.8043 | 0 | 11.2939 | -3.1131e-09 | -2.4491 | -83.95 | 1331.3529
2017-07-12 | 15:00 | 1322.0664 | 393.3 | 555.9783 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 255.738 | 0 | 8.4001 | -3.0755e-09 | 1.6526e-07 | -83.95 | 1322.0664
2017-07-12 | 16:00 | 1335.2713 | 393.3 | 633.5003 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 186.2184 | 0 | 7.7026 | -3.0766e-09 | 3.0245e-07 | -83.95 | 1335.2713
2017-07-12 | 17:00 | 1317.7947 | 393.3 | 634.3559 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 99.7171 | 0 | 7.7669 | -3.0228e-09 | 44.3047 | -83.95 | 1317.7947
2017-07-12 | 18:00 | 1298.8345 | 393.3 | 602.6767 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 24.1264 | 0 | 5.0891 | -2.8995e-09 | 99.4924 | -83.95 | 1298.8345
2017-07-12 | 19:00 | 1265.9437 | 393.3 | 602.0189 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.5235 | 0 | 4.1443 | -2.918e-09 | 86.207 | -83.95 | 1265.9437
2017-07-12 | 20:00 | 1221.2447 | 393.3 | 601.1249 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.532 | -2.9953e-09 | 46.1378 | -83.95 | 1221.2447
2017-07-12 | 21:00 | 1151.5647 | 393.3 | 581.1491 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9656 | -2.882e-09 | 2.7589e-07 | -78.45 | 1151.5647
2017-07-12 | 22:00 | 1082.2778 | 393.3 | 529.4057 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4221 | -2.9031e-09 | 1.8722e-07 | -78.45 | 1082.2778
2017-07-12 | 23:00 | 1009.7509 | 393.3 | 487.0095 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7914 | -3.3726e-09 | -3.8033e-08 | -78.45 | 1009.7509
2017-07-13 | 0:00 | 917.3146 | 393.3 | 410.3926 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.172 | -3.98e-11 | 8.944e-10 | -78.45 | 917.3146
2017-07-13 | 1:00 | 886.3073 | 393.3 | 379.3626 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.49468 | -3.9768e-11 | 8.7338e-10 | -78.45 | 886.3073
2017-07-13 | 2:00 | 882.7512 | 393.3 | 385.7878 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.64732 | -3.9742e-11 | -34.4339 | -78.45 | 882.7512
2017-07-13 | 3:00 | 906.8559 | 393.3 | 379.3341 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.64732 | -3.9742e-11 | -37.1755 | -78.45 | 906.8559
2017-07-13 | 4:00 | 939.0783 | 393.3 | 404.8234 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.82343 | 0 | 2.639 | -3.9813e-11 | -30.2576 | -78.45 | 939.0783
2017-07-13 | 5:00 | 936.4769 | 393.3 | 413.0107 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.8789 | 0 | 2.7122 | -3.9813e-11 | -28.6748 | -78.45 | 936.4769
2017-07-13 | 6:00 | 943.9828 | 393.3 | 380.8097 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 70.0629 | 0 | 1.0812 | -3.978e-11 | -43.221 | -78.45 | 943.9828
2017-07-13 | 7:00 | 1015.1013 | 393.3 | 375.6265 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 194.7603 | 0 | 0.27384 | -3.9706e-11 | -63.8093 | -83.95 | 1015.1013
2017-07-13 | 8:00 | 1147.0498 | 393.3 | 353.3022 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 364.3339 | 0 | 0.14134 | -6.5539e-11 | -74.5777 | -83.95 | 1147.0498
2017-07-13 | 9:00 | 1251.4054 | 393.3 | 362.7877 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 480.4801 | 0 | 0.42012 | -3.9701e-11 | -90.2325 | -83.95 | 1251.4054
2017-07-13 | 10:00 | 1313.0324 | 393.3 | 366.5346 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 512.7485 | 0 | 0.21201 | -3.9926e-11 | -61.4127 | -83.95 | 1313.0324
2017-07-13 | 11:00 | 1381.9114 | 393.3 | 383.0273 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 551.3482 | 0 | 1.7183 | -3.9801e-11 | -49.1324 | -83.95 | 1381.9114
2017-07-13 | 12:00 | 1387.1039 | 393.3 | 392.4575 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 547.9863 | 0 | 2.9772 | -3.9816e-11 | -51.2671 | -83.95 | 1387.1039
2017-07-13 | 13:00 | 1421.414 | 393.3 | 425.9869 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 540.1227 | 0 | 3.2712 | -3.9817e-11 | -42.9168 | -83.95 | 1421.414
2017-07-13 | 14:00 | 1426.6266 | 393.3 | 479.7053 | 83 | 39.7 | 68.3 | 467.9884 | 0 | 4.1001 | -3.982e-11 | -25.5172 | -83.95 | 1426.6266
2017-07-13 | 15:00 | 1403.3825 | 393.3 | 569.1555 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 345.3475 | 0 | 4.3018 | -3.982e-11 | -17.3723 | -83.95 | 1403.3825
2017-07-13 | 16:00 | 1441.9784 | 393.3 | 680.153 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 249.5362 | 0 | 4.4393 | -3.8984e-11 | 1.8392e-09 | -83.95 | 1441.9784
2017-07-13 | 17:00 | 1428.6841 | 393.3 | 701.6737 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 116.796 | 0 | 1.649 | -3.8117e-11 | 76.9155 | -83.95 | 1428.6841
2017-07-13 | 18:00 | 1397.0319 | 393.3 | 644.2406 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 22.4074 | 0 | 1.6981 | -3.8114e-11 | 161.2358 | -83.95 | 1397.0319
2017-07-13 | 19:00 | 1351.6072 | 393.3 | 643.3321 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.87406 | 0 | 2.9948 | -3.8131e-11 | 132.3561 | -83.95 | 1351.6072
2017-07-13 | 20:00 | 1289.906 | 393.3 | 642.0981 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2888 | -3.8133e-11 | 73.0691 | -83.95 | 1289.906
2017-07-13 | 21:00 | 1204.4165 | 393.3 | 633.0296 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9369 | -3.8969e-11 | 1.8139e-09 | -78.45 | 1204.4165
2017-07-13 | 22:00 | 1133.6368 | 393.3 | 579.1436 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0432 | -3.8982e-11 | 1.8357e-09 | -78.45 | 1133.6368
2017-07-13 | 23:00 | 1048.9697 | 393.3 | 525.5888 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7484 | -3.9846e-11 | -2.3176 | -78.45 | 1048.9697
2017-07-14 | 0:00 | 954.6286 | 393.3 | 445.924 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9546 | -3.7776e-13 | 7.3747e-12 | -78.45 | 954.6286
2017-07-14 | 1:00 | 911.6355 | 393.3 | 440.0836 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8475 | -3.7575e-13 | -37.7456 | -78.45 | 911.6355
2017-07-14 | 2:00 | 907.3418 | 393.3 | 419.0902 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9963 | -3.7576e-13 | -45.4947 | -78.45 | 907.3418
2017-07-14 | 3:00 | 924.649 | 393.3 | 408.6054 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8886 | -3.7559e-13 | -49.895 | -78.45 | 924.649
2017-07-14 | 4:00 | 946.6124 | 393.3 | 426.5598 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.87351 | 0 | 0.90843 | -3.7513e-13 | -42.7794 | -78.45 | 946.6124
2017-07-14 | 5:00 | 951.2087 | 393.3 | 438.8588 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.4272 | 0 | 0.48585 | -3.7443e-13 | -37.1131 | -78.45 | 951.2087
2017-07-14 | 6:00 | 962.0188 | 393.3 | 405.8739 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 80.3644 | 0 | 0.55015 | -3.7457e-13 | -60.0196 | -78.45 | 962.0188
2017-07-14 | 7:00 | 1053.3249 | 393.3 | 405.8022 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 210.7824 | 0 | 0.45545 | -3.7428e-13 | -71.9651 | -83.95 | 1053.3249
2017-07-14 | 8:00 | 1192.6363 | 393.3 | 400.1304 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 355.1845 | 0 | 0.15017 | -3.7226e-13 | -66.6787 | -83.95 | 1192.6363
2017-07-14 | 9:00 | 1296.9274 | 393.3 | 424.2232 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 430.9984 | 0 | 0.106 | -3.7636e-13 | -56.3502 | -83.95 | 1296.9274
2017-07-14 | 10:00 | 1365.0802 | 393.3 | 436.4374 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 489.5258 | 0 | 0.079502 | -3.8582e-13 | -55.9124 | -83.95 | 1365.0802
2017-07-14 | 11:00 | 1412.9761 | 393.3 | 461.2278 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 498.4106 | 0 | 1.5971 | -3.7552e-13 | -43.2093 | -83.95 | 1412.9761
2017-07-14 | 12:00 | 1403.4116 | 393.3 | 454.5756 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 515.413 | 0 | 2.6228 | -3.7571e-13 | -64.1498 | -83.95 | 1403.4116
2017-07-14 | 13:00 | 1436.903 | 393.3 | 483.0995 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 490.6716 | 0 | 6.2709 | -3.7591e-13 | -38.089 | -83.95 | 1436.903
2017-07-14 | 14:00 | 1428.9908 | 393.3 | 502.8919 | 83 | 39.7 | 68.3 | 433.6801 | 0 | 6.2886 | -3.7591e-13 | -14.2198 | -83.95 | 1428.9908
2017-07-14 | 15:00 | 1426.5262 | 393.3 | 564.1174 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 353.1041 | 0 | 7.3546 | -3.8423e-13 | 5.1257e-12 | -83.95 | 1426.5262
2017-07-14 | 16:00 | 1446.1747 | 393.3 | 676.5235 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 252.2375 | 0 | 6.9433 | -3.5695e-13 | 2.6203 | -83.95 | 1446.1747
2017-07-14 | 17:00 | 1423.1609 | 393.3 | 676.0632 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 116.2501 | 0 | 5.2657 | -3.5956e-13 | 93.9318 | -83.95 | 1423.1609
2017-07-14 | 18:00 | 1397.0121 | 393.3 | 644.2402 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 23.0432 | 0 | 4.6336 | -3.5954e-13 | 157.6451 | -83.95 | 1397.0121
2017-07-14 | 19:00 | 1353.5236 | 393.3 | 643.3705 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.64033 | 0 | 2.6557 | -3.5945e-13 | 134.8071 | -83.95 | 1353.5236
2017-07-14 | 20:00 | 1289.4863 | 393.3 | 642.0897 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8069 | -3.5942e-13 | 73.1397 | -83.95 | 1289.4863
2017-07-14 | 21:00 | 1213.1242 | 393.3 | 640.5625 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3928 | -3.566e-13 | 2.7189 | -78.45 | 1213.1242
2017-07-14 | 22:00 | 1143.1087 | 393.3 | 591.0817 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5769 | -3.6697e-13 | 1.8325e-11 | -78.45 | 1143.1087
2017-07-14 | 23:00 | 1060.4251 | 393.3 | 536.1573 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3178 | -3.6246e-13 | -2.913e-12 | -78.45 | 1060.4251
2017-07-15 | 0:00 | 959.0799 | 393.3 | 449.409 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9209 | -2.9423e-09 | 4.067e-08 | -78.45 | 959.0799
2017-07-15 | 1:00 | 911.3102 | 393.3 | 400.0991 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7612 | -2.9412e-09 | 4.3458e-08 | -78.45 | 911.3102
2017-07-15 | 2:00 | 897.8879 | 393.3 | 361.6337 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5042 | -2.9409e-09 | 4.6176e-08 | -78.45 | 897.8879
2017-07-15 | 3:00 | 913.2292 | 393.3 | 354.7959 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6765 | -2.9207e-09 | -9.2932 | -78.45 | 913.2292
2017-07-15 | 4:00 | 935.8241 | 393.3 | 369.7151 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.85684 | 0 | 4.2022 | -2.9411e-09 | 4.2793e-08 | -78.45 | 935.8241
2017-07-15 | 5:00 | 925.4905 | 393.3 | 370.8326 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.9862 | 0 | 4.1217 | -2.9411e-09 | 4.2043e-08 | -78.45 | 925.4905
2017-07-15 | 6:00 | 929.248 | 393.3 | 323.795 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 77.4804 | 0 | 2.7528 | -2.9191e-09 | -10.0302 | -78.45 | 929.248
2017-07-15 | 7:00 | 992.5341 | 393.3 | 300.9769 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 201.5536 | 0 | 2.9786 | -2.9172e-09 | -21.225 | -83.95 | 992.5341
2017-07-15 | 8:00 | 1100.2004 | 393.3 | 284.6915 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 359.5207 | 0 | 2.8412 | -2.9162e-09 | -50.703 | -83.95 | 1100.2004
2017-07-15 | 9:00 | 1181.6112 | 393.3 | 286.3288 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 460.668 | 0 | 2.6709 | -2.9152e-09 | -66.0065 | -83.95 | 1181.6112
2017-07-15 | 10:00 | 1255.4311 | 393.3 | 287.9897 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 528.22 | 0 | 2.9761 | -2.9161e-09 | -58.7047 | -83.95 | 1255.4311
2017-07-15 | 11:00 | 1324.4007 | 393.3 | 290.1261 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 571.1932 | 0 | 5.6014 | -2.9189e-09 | -37.47 | -83.95 | 1324.4007
2017-07-15 | 12:00 | 1324.4405 | 393.3 | 351.5619 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 558.1796 | 0 | 6.4441 | -2.9195e-09 | -86.6952 | -83.95 | 1324.4405
2017-07-15 | 13:00 | 1340.0332 | 393.3 | 352.8371 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 518.113 | 0 | 8.027 | -2.9197e-09 | -33.8939 | -83.95 | 1340.0332
2017-07-15 | 14:00 | 1308.5503 | 393.3 | 390.3497 | 83 | 39.7 | 68.3 | 424.1304 | 0 | 6.401 | -2.9204e-09 | -12.6808 | -83.95 | 1308.5503
2017-07-15 | 15:00 | 1301.8147 | 393.3 | 435.2889 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 367.1837 | 0 | 6.4805 | -2.9226e-09 | -9.0883 | -83.95 | 1301.8147
2017-07-15 | 16:00 | 1331.2139 | 393.3 | 569.861 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 245.9554 | 0 | 7.5475 | -2.8762e-09 | 7.4614e-08 | -83.95 | 1331.2139
2017-07-15 | 17:00 | 1302.2925 | 393.3 | 602.7458 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 113.8103 | 0 | 7.2712 | -2.79e-09 | 46.8151 | -83.95 | 1302.2925
2017-07-15 | 18:00 | 1293.3359 | 393.3 | 602.5667 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 24.9471 | 0 | 4.163 | -2.7898e-09 | 94.2091 | -83.95 | 1293.3359
2017-07-15 | 19:00 | 1263.7603 | 393.3 | 601.9752 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.80444 | 0 | 3.7315 | -2.7896e-09 | 85.1991 | -83.95 | 1263.7603
2017-07-15 | 20:00 | 1219.8686 | 393.3 | 601.0974 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7313 | -2.7883e-09 | 44.5899 | -83.95 | 1219.8686
2017-07-15 | 21:00 | 1149.8593 | 393.3 | 577.6778 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7315 | -2.853e-09 | 1.4873e-07 | -78.45 | 1149.8593
2017-07-15 | 22:00 | 1086.0484 | 393.3 | 533.0639 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5345 | -2.7793e-09 | 1.6074e-07 | -78.45 | 1086.0484
2017-07-15 | 23:00 | 1005.4765 | 393.3 | 483.8834 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1072 | -2.9193e-09 | -2.464 | -78.45 | 1005.4765
2017-07-16 | 0:00 | 923.0442 | 393.3 | 382.4844 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8861 | -3.8261e-11 | 31.9237 | -77.45 | 923.0442
2017-07-16 | 1:00 | 877.1471 | 393.3 | 354.0842 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7158 | -3.8156e-11 | 13.8971 | -77.45 | 877.1471
2017-07-16 | 2:00 | 872.7712 | 393.3 | 324.5848 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7239 | -3.8343e-11 | 13.7126 | -77.45 | 872.7712
2017-07-16 | 3:00 | 884.2064 | 393.3 | 303.4453 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5111 | -3.8402e-11 | 12.2 | -77.45 | 884.2064
2017-07-16 | 4:00 | 908.0903 | 393.3 | 328.5401 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.88958 | 0 | 3.5916 | -3.829e-11 | 13.019 | -77.45 | 908.0903
2017-07-16 | 5:00 | 892.9306 | 393.3 | 325.366 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.2243 | 0 | 6.3048 | -3.8318e-11 | 11.4855 | -77.45 | 892.9306
2017-07-16 | 6:00 | 879.0816 | 393.3 | 287.4816 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 77.9686 | 0 | 7.4779 | -3.9522e-11 | -30.0965 | -77.45 | 879.0816
2017-07-16 | 7:00 | 937.157 | 393.3 | 288.6431 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 225.9577 | 0 | 5.7144 | -3.9561e-11 | -95.4083 | -79.95 | 937.157
2017-07-16 | 8:00 | 1002.2872 | 393.3 | 273.6457 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 358.7457 | 0 | 5.1102 | -3.9509e-11 | -143.0644 | -79.95 | 1002.2872
2017-07-16 | 9:00 | 1081.1501 | 393.3 | 275.223 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 465.0391 | 0 | 5.5505 | -3.9489e-11 | -166.6126 | -79.95 | 1081.1501
2017-07-16 | 10:00 | 1150.2043 | 393.3 | 276.6041 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 539.4358 | 0 | 11.2949 | -3.9542e-11 | -176.0805 | -79.95 | 1150.2043
2017-07-16 | 11:00 | 1193.7999 | 393.3 | 277.476 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 580.5262 | 0 | 12.9602 | -3.9565e-11 | -176.1125 | -79.95 | 1193.7999
2017-07-16 | 12:00 | 1253.1401 | 393.3 | 278.6628 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 574.1012 | 0 | 9.287 | -3.9675e-11 | -107.8608 | -79.95 | 1253.1401
2017-07-16 | 13:00 | 1245.8151 | 393.3 | 278.5163 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 546.7393 | 0 | 10.2759 | -3.9773e-11 | -88.6665 | -79.95 | 1245.8151
2017-07-16 | 14:00 | 1245.385 | 393.3 | 278.5077 | 83 | 39.7 | 68.3 | 486.9465 | 0 | 11.1462 | -4.0055e-11 | -35.5654 | -79.95 | 1245.385
2017-07-16 | 15:00 | 1236.9102 | 393.3 | 319.8127 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 402.5771 | 0 | 8.5704 | -3.9304e-11 | 2.0889e-09 | -79.95 | 1236.9102
2017-07-16 | 16:00 | 1245.3636 | 393.3 | 468.8228 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 258.8439 | 0 | 5.8469 | -3.8255e-11 | 2.8984e-09 | -79.95 | 1245.3636
2017-07-16 | 17:00 | 1272.9215 | 393.3 | 538.2081 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 120.4573 | 0 | 4.7824 | -4.0293e-11 | 73.8237 | -79.95 | 1272.9215
2017-07-16 | 18:00 | 1288.9891 | 393.3 | 538.4872 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 26.9924 | 0 | 3.8439 | -4.0842e-11 | 148.2156 | -79.95 | 1288.9891
2017-07-16 | 19:00 | 1254.3079 | 393.3 | 537.805 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.93934 | 0 | 2.5953 | -4.0472e-11 | 136.9183 | -79.95 | 1254.3079
2017-07-16 | 20:00 | 1215.288 | 393.3 | 491.0543 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1332 | -4.1411e-11 | 143.6505 | -79.95 | 1215.288
2017-07-16 | 21:00 | 1142.6308 | 393.3 | 489.4896 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.255 | -4.0528e-11 | 76.4362 | -77.45 | 1142.6308
2017-07-16 | 22:00 | 1066.4063 | 393.3 | 488.3075 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.693 | -3.9546e-11 | 17.9557 | -77.45 | 1066.4063
2017-07-16 | 23:00 | 981.4959 | 393.3 | 448.8862 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6597 | -4.1343e-11 | -2.1139e-08 | -77.45 | 981.4959
2017-07-17 | 0:00 | 900.8508 | 393.3 | 380.0241 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.0767 | -2.9561e-09 | 1.8832e-07 | -77.45 | 900.8508
2017-07-17 | 1:00 | 856.9082 | 393.3 | 336.9923 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.4659 | -2.9556e-09 | 1.4263e-07 | -77.45 | 856.9082
2017-07-17 | 2:00 | 850.532 | 393.3 | 307.4106 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2429 | -3.023e-09 | -1.8715 | -77.45 | 850.532
2017-07-17 | 3:00 | 866.7283 | 393.3 | 307.7346 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3883 | -3.007e-09 | -25.4446 | -77.45 | 866.7283
2017-07-17 | 4:00 | 894.4715 | 393.3 | 311.8725 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.89707 | 0 | 19.6519 | -2.965e-09 | -2.532e-07 | -77.45 | 894.4715
2017-07-17 | 5:00 | 897.4782 | 393.3 | 327.4477 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.0581 | 0 | 20.4225 | -2.9563e-09 | -2.3165e-07 | -77.45 | 897.4782
2017-07-17 | 6:00 | 909.9207 | 393.3 | 308.5984 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 81.4258 | 0 | 20.1992 | -3.0072e-09 | -36.5527 | -77.45 | 909.9207
2017-07-17 | 7:00 | 986.8302 | 393.3 | 310.1366 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 222.1468 | 0 | 17.4718 | -3.0074e-09 | -75.1751 | -79.95 | 986.8302
2017-07-17 | 8:00 | 1086.3304 | 393.3 | 295.8266 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 374.2417 | 0 | 14.6099 | -3.0074e-09 | -106.1978 | -79.95 | 1086.3304
2017-07-17 | 9:00 | 1194.4389 | 393.3 | 297.9888 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 460.9601 | 0 | 12.9323 | -3.0071e-09 | -79.3922 | -79.95 | 1194.4389
2017-07-17 | 10:00 | 1260.9943 | 393.3 | 299.3199 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 539.3802 | 0 | 11.2168 | -3.0069e-09 | -87.8727 | -79.95 | 1260.9943
2017-07-17 | 11:00 | 1314.8895 | 393.3 | 300.3978 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 554.1987 | 0 | 11.3027 | -3.0066e-09 | -49.9596 | -79.95 | 1314.8895
2017-07-17 | 12:00 | 1357.5771 | 393.3 | 301.2515 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 564.9588 | 0 | 14.6544 | -3.0066e-09 | -22.2376 | -79.95 | 1357.5771
2017-07-17 | 13:00 | 1367.2031 | 393.3 | 319.9386 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 532.9725 | 0 | 15.342 | -2.9563e-09 | -2.2827e-07 | -79.95 | 1367.2031
2017-07-17 | 14:00 | 1350.1927 | 393.3 | 354.8045 | 83 | 39.7 | 68.3 | 476.1944 | 0 | 14.8438 | -2.9558e-09 | -2.2378e-07 | -79.95 | 1350.1927
2017-07-17 | 15:00 | 1366.5739 | 393.3 | 467.8994 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 377.0164 | 0 | 15.7081 | -2.9551e-09 | -2.1591e-07 | -79.95 | 1366.5739
2017-07-17 | 16:00 | 1379.9222 | 393.3 | 593.262 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 258.3774 | 0 | 11.6893 | -2.8912e-09 | 4.7435 | -79.95 | 1379.9222
2017-07-17 | 17:00 | 1377.1858 | 393.3 | 666.6756 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 120.0147 | 0 | 12.7377 | -2.9008e-09 | 42.1078 | -79.95 | 1377.1858
2017-07-17 | 18:00 | 1379.9561 | 393.3 | 667.0281 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 26.2992 | 0 | 11.7992 | -2.9003e-09 | 103.3795 | -79.95 | 1379.9561
2017-07-17 | 19:00 | 1336.6766 | 393.3 | 666.3208 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.73274 | 0 | 9.8011 | -2.9001e-09 | 83.7719 | -79.95 | 1336.6766
2017-07-17 | 20:00 | 1291.6959 | 393.3 | 619.4094 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.1555 | -2.9009e-09 | 81.681 | -79.95 | 1291.6959
2017-07-17 | 21:00 | 1215.0259 | 393.3 | 614.6578 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9161 | -2.8978e-09 | 10.0019 | -77.45 | 1215.0259
2017-07-17 | 22:00 | 1137.1859 | 393.3 | 559.9382 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.885 | -2.8928e-09 | 3.9128 | -77.45 | 1137.1859
2017-07-17 | 23:00 | 1040.0694 | 393.3 | 497.1266 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9928 | -2.9548e-09 | -2.166e-07 | -77.45 | 1040.0694
2017-07-18 | 0:00 | 953.3873 | 393.3 | 465.3959 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.8093 | -7.4372e-13 | -41.5679 | -77.45 | 953.3873
2017-07-18 | 1:00 | 907.1037 | 393.3 | 447.7284 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8197 | -7.4372e-13 | -67.8944 | -77.45 | 907.1037
2017-07-18 | 2:00 | 901.4391 | 393.3 | 437.4745 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.8004 | -7.4372e-13 | -86.5857 | -77.45 | 901.4391
2017-07-18 | 3:00 | 927.1501 | 393.3 | 435.9209 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.6563 | -7.4373e-13 | -95.4771 | -77.45 | 927.1501
2017-07-18 | 4:00 | 952.5073 | 393.3 | 448.5052 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.6872 | 0 | 23.5096 | -7.4373e-13 | -82.2447 | -77.45 | 952.5073
2017-07-18 | 5:00 | 969.1531 | 393.3 | 462.3427 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 3.9015 | 0 | 27.8199 | -7.4373e-13 | -67.461 | -77.45 | 969.1531
2017-07-18 | 6:00 | 1001.884 | 393.3 | 471.3613 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 39.0444 | 0 | 17.5796 | -7.4367e-13 | -62.3513 | -77.45 | 1001.884
2017-07-18 | 7:00 | 1090.1629 | 393.3 | 492.9679 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 106.4867 | 0 | 11.4009 | -7.4358e-13 | -32.9426 | -79.95 | 1090.1629
2017-07-18 | 8:00 | 1220.0092 | 393.3 | 492.079 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 231.121 | 0 | 8.4202 | -7.4346e-13 | -19.4611 | -79.95 | 1220.0092
2017-07-18 | 9:00 | 1328.8994 | 393.3 | 501.8803 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 329.7208 | 0 | 8.2386 | -7.4339e-13 | -12.8902 | -79.95 | 1328.8994
2017-07-18 | 10:00 | 1379.2222 | 393.3 | 498.3366 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 396.2982 | 0 | 8.9665 | -7.4345e-13 | -23.329 | -79.95 | 1379.2222
2017-07-18 | 11:00 | 1415.7134 | 393.3 | 500.5024 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 429.1794 | 0 | 12.1444 | -7.4349e-13 | -25.0627 | -79.95 | 1415.7134
2017-07-18 | 12:00 | 1411.216 | 393.3 | 509.229 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 399.5914 | 0 | 15.3601 | -7.4343e-13 | -11.9144 | -79.95 | 1411.216
2017-07-18 | 13:00 | 1441.9529 | 393.3 | 556.6837 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 369.1702 | 0 | 17.149 | -7.4603e-13 | 1.5828e-11 | -79.95 | 1441.9529
2017-07-18 | 14:00 | 1443.5616 | 393.3 | 624.646 | 83 | 39.7 | 68.3 | 295.7337 | 0 | 18.8319 | -7.277e-13 | 3.3373e-11 | -79.95 | 1443.5616
2017-07-18 | 15:00 | 1412.1879 | 393.3 | 675.8438 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 174.2055 | 0 | 15.6873 | -7.1207e-13 | 40.5013 | -79.95 | 1412.1879
2017-07-18 | 16:00 | 1399.6147 | 393.3 | 644.2923 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 118.1985 | 0 | 17.9076 | -7.1207e-13 | 107.3663 | -79.95 | 1399.6147
2017-07-18 | 17:00 | 1373.6409 | 393.3 | 643.7728 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 65.282 | 0 | 23.6231 | -7.1209e-13 | 105.313 | -79.95 | 1373.6409
2017-07-18 | 18:00 | 1367.48 | 393.3 | 643.6496 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 13.0951 | 0 | 24.164 | -7.1209e-13 | 115.1212 | -79.95 | 1367.48
2017-07-18 | 19:00 | 1310.5582 | 393.3 | 642.5112 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.40586 | 0 | 20.5979 | -7.1207e-13 | 70.9933 | -79.95 | 1310.5582
2017-07-18 | 20:00 | 1246.0386 | 393.3 | 641.2208 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7964 | -7.1153e-13 | 13.5714 | -79.95 | 1246.0386
2017-07-18 | 21:00 | 1168.7077 | 393.3 | 578.7995 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.4582 | -7.2772e-13 | 3.3217e-11 | -77.45 | 1168.7077
2017-07-18 | 22:00 | 1110.1856 | 393.3 | 533.4502 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.2854 | -7.1855e-13 | -4.2354e-11 | -77.45 | 1110.1856
2017-07-18 | 23:00 | 1022.9639 | 393.3 | 513.7353 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.0766 | -7.4345e-13 | -36.798 | -77.45 | 1022.9639
2017-07-19 | 0:00 | 944.5118 | 393.3 | 494.4274 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.9824 | -2.6973e-11 | -74.6479 | -78.45 | 944.5118
2017-07-19 | 1:00 | 909.2708 | 393.3 | 493.6294 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2061 | -2.6972e-11 | -104.0147 | -78.45 | 909.2708
2017-07-19 | 2:00 | 901.9025 | 393.3 | 493.4153 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.3827 | -2.6973e-11 | -140.6455 | -78.45 | 901.9025
2017-07-19 | 3:00 | 917.2512 | 393.3 | 493.6935 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6946 | -2.6971e-11 | -151.1869 | -78.45 | 917.2512
2017-07-19 | 4:00 | 948.2462 | 393.3 | 494.4302 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.56189 | 0 | 9.7459 | -2.697e-11 | -117.5419 | -78.45 | 948.2462
2017-07-19 | 5:00 | 962.666 | 393.3 | 494.8286 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.7541 | 0 | 4.8099 | -2.6962e-11 | -83.2766 | -78.45 | 962.666
2017-07-19 | 6:00 | 977.9646 | 393.3 | 495.2271 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 18.7462 | 0 | 2.9733 | -2.6953e-11 | -74.232 | -78.45 | 977.9646
2017-07-19 | 7:00 | 1056.3999 | 393.3 | 499.847 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 50.1201 | 0 | 2.6263 | -2.6965e-11 | -4.4435 | -83.95 | 1056.3999
2017-07-19 | 8:00 | 1163.2536 | 393.3 | 482.108 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 170.6894 | 0 | 14.1883 | -2.7329e-11 | -7.5821 | -83.95 | 1163.2536
2017-07-19 | 9:00 | 1258.9212 | 393.3 | 524.1114 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 227.0269 | 0 | 9.8328 | -2.7057e-11 | 4.6261e-10 | -83.95 | 1258.9212
2017-07-19 | 10:00 | 1302.5963 | 393.3 | 519.8794 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 285.8508 | 0 | 1.9161 | -2.6929e-11 | 5.4042e-10 | -83.95 | 1302.5963
2017-07-19 | 11:00 | 1336.0311 | 393.3 | 532.0675 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 307.4253 | 0 | 1.5882 | -2.69e-11 | 5.8123e-10 | -83.95 | 1336.0311
2017-07-19 | 12:00 | 1308.981 | 393.3 | 494.3536 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 320.9372 | 0 | 1.5985 | -2.6944e-11 | -2.8583 | -83.95 | 1308.981
2017-07-19 | 13:00 | 1358.2338 | 393.3 | 508.37 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 355.6541 | 0 | 2.0854 | -2.6973e-11 | -2.8257 | -83.95 | 1358.2338
2017-07-19 | 14:00 | 1369.8418 | 393.3 | 553.909 | 83 | 39.7 | 68.3 | 312.7887 | 0 | 2.7941 | -2.6974e-11 | 4.9075e-10 | -83.95 | 1369.8418
2017-07-19 | 15:00 | 1358.4054 | 393.3 | 602.8272 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 252.9557 | 0 | 0.67239 | -2.625e-11 | 1.1089e-09 | -83.95 | 1358.4054
2017-07-19 | 16:00 | 1373.9294 | 393.3 | 642.9786 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 169.1141 | 0 | 1.5465 | -2.5541e-11 | 52.4402 | -83.95 | 1373.9294
2017-07-19 | 17:00 | 1354.3417 | 393.3 | 642.5868 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 82.7862 | 0 | 1.6324 | -2.5542e-11 | 95.6862 | -83.95 | 1354.3417
2017-07-19 | 18:00 | 1339.3998 | 393.3 | 610.988 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 21.7295 | 0 | 1.5038 | -2.5539e-11 | 137.7285 | -83.95 | 1339.3998
2017-07-19 | 19:00 | 1313.1196 | 393.3 | 610.4624 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.93639 | 0 | 5.3724 | -2.5563e-11 | 124.2985 | -83.95 | 1313.1196
2017-07-19 | 20:00 | 1267.7935 | 393.3 | 609.5559 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.68123 | -2.5504e-11 | 86.1064 | -83.95 | 1267.7935
2017-07-19 | 21:00 | 1202.3073 | 393.3 | 608.2461 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0042 | -2.5523e-11 | 24.607 | -78.45 | 1202.3073
2017-07-19 | 22:00 | 1130.6823 | 393.3 | 578.4448 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7875 | -2.692e-11 | 5.3668e-10 | -78.45 | 1130.6823
2017-07-19 | 23:00 | 1048.3104 | 393.3 | 528.6222 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4635 | -2.6921e-11 | -2.7254 | -78.45 | 1048.3104
2017-07-20 | 0:00 | 957.3254 | 393.3 | 493.2938 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.97027 | -1.2563e-10 | -42.6886 | -78.45 | 957.3254
2017-07-20 | 1:00 | 911.9887 | 393.3 | 472.9291 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.46818 | -1.4271e-10 | -67.8585 | -78.45 | 911.9887
2017-07-20 | 2:00 | 906.2791 | 393.3 | 459.9914 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62082 | -1.2777e-10 | -85.0832 | -78.45 | 906.2791
2017-07-20 | 3:00 | 922.6271 | 393.3 | 452.0562 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1585 | -1.4887e-10 | -95.6376 | -78.45 | 922.6271
2017-07-20 | 4:00 | 948.8158 | 393.3 | 465.1737 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.71588 | 0 | 3.1072 | -1.5383e-10 | -81.231 | -78.45 | 948.8158
2017-07-20 | 5:00 | 961.9678 | 393.3 | 481.422 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.7915 | 0 | 3.7821 | -1.5586e-10 | -70.5778 | -78.45 | 961.9678
2017-07-20 | 6:00 | 976.5057 | 393.3 | 474.8452 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 59.1414 | 0 | 3.3016 | -1.5401e-10 | -96.0325 | -78.45 | 976.5057
2017-07-20 | 7:00 | 1065.371 | 393.3 | 482.2223 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 173.1208 | 0 | 2.7136 | -1.5308e-10 | -100.9357 | -83.95 | 1065.371
2017-07-20 | 8:00 | 1203.5426 | 393.3 | 483.9437 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 293.6121 | 0 | 1.5455 | -1.4544e-10 | -79.4087 | -83.95 | 1203.5426
2017-07-20 | 9:00 | 1320.2026 | 393.3 | 500.0456 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 372.2121 | 0 | 0.72293 | -1.1435e-10 | -50.728 | -83.95 | 1320.2026
2017-07-20 | 10:00 | 1354.1361 | 393.3 | 509.2738 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 383.5988 | 0 | 0.23851 | -2.1382e-10 | -33.9251 | -83.95 | 1354.1361
2017-07-20 | 11:00 | 1425.7791 | 393.3 | 513.8649 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 455.7042 | 0 | 0.70773 | -1.0816e-10 | -39.4477 | -83.95 | 1425.7791
2017-07-20 | 12:00 | 1406.919 | 393.3 | 519.0615 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 426.6481 | 0 | 0.64589 | -1.043e-10 | -34.3866 | -83.95 | 1406.919
2017-07-20 | 13:00 | 1427.4704 | 393.3 | 536.4123 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 395.6502 | 0 | 0.45792 | -1.6253e-10 | 3.5601e-09 | -83.95 | 1427.4704
2017-07-20 | 14:00 | 1445.1783 | 393.3 | 555.5712 | 83 | 39.7 | 68.3 | 388.5116 | 0 | 0.74553 | -1.4847e-10 | 4.5587e-09 | -83.95 | 1445.1783
2017-07-20 | 15:00 | 1453.49 | 393.3 | 616.8058 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 333.3757 | 0 | 1.3586 | -1.5504e-10 | 6.4715e-10 | -83.95 | 1453.49
2017-07-20 | 16:00 | 1473.3764 | 393.3 | 704.7675 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 211.4893 | 0 | 1.3851 | -1.8518e-10 | 47.8845 | -83.95 | 1473.3764
2017-07-20 | 17:00 | 1444.0542 | 393.3 | 704.1811 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 95.1886 | 0 | 1.3473 | -1.6853e-10 | 111.6873 | -83.95 | 1444.0542
2017-07-20 | 18:00 | 1434.8409 | 393.3 | 657.9968 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.8744 | 0 | 1.6211 | -2.1607e-10 | 187.8986 | -83.95 | 1434.8409
2017-07-20 | 19:00 | 1395.301 | 393.3 | 657.206 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.91711 | 0 | 1.4218 | -2.0148e-10 | 163.7061 | -83.95 | 1395.301
2017-07-20 | 20:00 | 1334.5398 | 393.3 | 655.9908 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1168 | -1.6513e-10 | 104.9821 | -83.95 | 1334.5398
2017-07-20 | 21:00 | 1251.5096 | 393.3 | 654.3302 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.44168 | -1.918e-10 | 28.2878 | -78.45 | 1251.5096
2017-07-20 | 22:00 | 1169.9325 | 393.3 | 633.9113 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25617 | -2.2924e-10 | -14.685 | -78.45 | 1169.9325
2017-07-20 | 23:00 | 1078.6646 | 393.3 | 612.6181 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.18551 | -2.2162e-10 | -55.089 | -78.45 | 1078.6646
2017-07-21 | 0:00 | 984.2997 | 393.3 | 510.729 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.42895 | -1.5959e-10 | -32.6082 | -78.45 | 984.2997
2017-07-21 | 1:00 | 936.5949 | 393.3 | 490.991 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.66603 | -1.6019e-10 | -61.5121 | -78.45 | 936.5949
2017-07-21 | 2:00 | 928.2689 | 393.3 | 478.4331 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4118 | -1.6102e-10 | -83.326 | -78.45 | 928.2689
2017-07-21 | 3:00 | 941.3363 | 393.3 | 471.762 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3414 | -1.6111e-10 | -97.8172 | -78.45 | 941.3363
2017-07-21 | 4:00 | 971.5253 | 393.3 | 485.2842 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.76112 | 0 | 6.6009 | -1.6122e-10 | -82.171 | -78.45 | 971.5253
2017-07-21 | 5:00 | 986.4685 | 393.3 | 497.0264 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 6.1189 | 0 | 8.44 | -1.6124e-10 | -66.6667 | -78.45 | 986.4685
2017-07-21 | 6:00 | 1000.6079 | 393.3 | 490.3149 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 59.2638 | 0 | 11.2793 | -1.6127e-10 | -95.5001 | -78.45 | 1000.6079
2017-07-21 | 7:00 | 1096.1516 | 393.3 | 496.5017 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 179.1015 | 0 | 7.2782 | -1.6123e-10 | -94.9799 | -83.95 | 1096.1516
2017-07-21 | 8:00 | 1255.7242 | 393.3 | 496.425 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 322.0339 | 0 | 5.9638 | -1.612e-10 | -72.5485 | -83.95 | 1255.7242
2017-07-21 | 9:00 | 1372.9564 | 393.3 | 504.7167 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 437.8153 | 0 | 4.4414 | -1.6116e-10 | -71.9669 | -83.95 | 1372.9564
2017-07-21 | 10:00 | 1459.6841 | 393.3 | 514.8581 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 509.9998 | 0 | 2.7549 | -1.6105e-10 | -62.8787 | -83.95 | 1459.6841
2017-07-21 | 11:00 | 1509.8986 | 393.3 | 532.4382 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 494.2152 | 0 | 1.5264 | -1.6078e-10 | -13.2312 | -83.95 | 1509.8986
2017-07-21 | 12:00 | 1507.924 | 393.3 | 533.3108 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 496.4966 | 0 | 1.8557 | -1.6087e-10 | -18.6891 | -83.95 | 1507.924
2017-07-21 | 13:00 | 1544.3911 | 393.3 | 573.7458 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 472.7471 | 0 | 2.9482 | -1.5758e-10 | 7.2971e-09 | -83.95 | 1544.3911
2017-07-21 | 14:00 | 1543.6513 | 393.3 | 611.6281 | 83 | 39.7 | 68.3 | 451.3726 | 0 | 4.346 | -1.6107e-10 | -24.0453 | -83.95 | 1543.6513
2017-07-21 | 15:00 | 1545.2475 | 393.3 | 697.5171 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 340.6673 | 0 | 5.1131 | -1.5658e-10 | 6.4905e-10 | -83.95 | 1545.2475
2017-07-21 | 16:00 | 1535.1617 | 393.3 | 742.7267 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 212.8854 | 0 | 7.4582 | -1.3981e-10 | 64.2416 | -83.95 | 1535.1617
2017-07-21 | 17:00 | 1512.7828 | 393.3 | 716.4635 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 103.6951 | 0 | 9.9392 | -1.3981e-10 | 151.0349 | -83.95 | 1512.7828
2017-07-21 | 18:00 | 1484.3343 | 393.3 | 731.1688 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 22.0912 | 0 | 7.6874 | -1.3979e-10 | 155.9369 | -83.95 | 1484.3343
2017-07-21 | 19:00 | 1432.4835 | 393.3 | 715.3302 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.88912 | 0 | 1.9681 | -1.3957e-10 | 142.2461 | -83.95 | 1432.4835
2017-07-21 | 20:00 | 1375.8358 | 393.3 | 702.4553 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3718 | -1.397e-10 | 98.5586 | -83.95 | 1375.8358
2017-07-21 | 21:00 | 1291.9264 | 393.3 | 684.4063 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3512 | -1.3945e-10 | 37.719 | -78.45 | 1291.9264
2017-07-21 | 22:00 | 1209.3446 | 393.3 | 666.4869 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2402 | -1.4954e-10 | -8.8325 | -78.45 | 1209.3446
2017-07-21 | 23:00 | 1117.4112 | 393.3 | 664.6482 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.53495 | -1.4884e-10 | -68.722 | -78.45 | 1117.4112
2017-07-22 | 0:00 | 1020.765 | 393.3 | 514.8207 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.19434 | -3.7697e-15 | 3.0667e-14 | -78.45 | 1020.765
2017-07-22 | 1:00 | 967.4426 | 393.3 | 460.6898 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.30281 | -3.5063e-15 | 3.152e-14 | -78.45 | 967.4426
2017-07-22 | 2:00 | 952.1719 | 393.3 | 451.7253 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7168 | -3.4172e-15 | -32.0202 | -78.45 | 952.1719
2017-07-22 | 3:00 | 953.5451 | 393.3 | 427.1297 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0309 | -3.3994e-15 | -39.6656 | -78.45 | 953.5451
2017-07-22 | 4:00 | 975.6846 | 393.3 | 446.1367 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.67044 | 0 | 2.6062 | -3.3828e-15 | -34.7788 | -78.45 | 975.6846
2017-07-22 | 5:00 | 976.041 | 393.3 | 456.9514 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.7246 | 0 | 3.1044 | -3.3709e-15 | -31.2893 | -78.45 | 976.041
2017-07-22 | 6:00 | 969.8745 | 393.3 | 419.8949 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 60.3286 | 0 | 4.0605 | -3.3536e-15 | -49.6595 | -78.45 | 969.8745
2017-07-22 | 7:00 | 1048.4616 | 393.3 | 421.6517 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 165.2165 | 0 | 1.2236 | -3.421e-15 | -47.8803 | -83.95 | 1048.4616
2017-07-22 | 8:00 | 1154.9052 | 393.3 | 410.7689 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 287.0122 | 0 | 0.061835 | -3.0719e-15 | -46.7877 | -83.95 | 1154.9052
2017-07-22 | 9:00 | 1259.6466 | 393.3 | 417.9543 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 389.7152 | 0 | 0.1325 | -3.0673e-15 | -46.1055 | -83.95 | 1259.6466
2017-07-22 | 10:00 | 1331.6401 | 393.3 | 412.5283 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 478.313 | 0 | 0.34061 | -3.2763e-15 | -54.4918 | -83.95 | 1331.6401
2017-07-22 | 11:00 | 1383.0775 | 393.3 | 421.6888 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 519.2385 | 0 | 0.82503 | -3.4073e-15 | -53.6248 | -83.95 | 1383.0775
2017-07-22 | 12:00 | 1417.8156 | 393.3 | 468.8243 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 529.0378 | 0 | 2.1963 | -3.4032e-15 | -77.1929 | -83.95 | 1417.8156
2017-07-22 | 13:00 | 1419.268 | 393.3 | 493.9507 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 491.1349 | 0 | 5.3409 | -3.3466e-15 | -66.1084 | -83.95 | 1419.268
2017-07-22 | 14:00 | 1407.4815 | 393.3 | 531.837 | 83 | 39.7 | 68.3 | 411.1262 | 0 | 5.2427 | -3.3535e-15 | -41.0744 | -83.95 | 1407.4815
2017-07-22 | 15:00 | 1410.8135 | 393.3 | 599.4863 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 305.2909 | 0 | 4.0863 | -3.1926e-15 | 1.3347e-13 | -83.95 | 1410.8135
2017-07-22 | 16:00 | 1373.8514 | 393.3 | 643.777 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 177.9007 | 0 | 3.2397 | -3.28e-15 | 41.084 | -83.95 | 1373.8514
2017-07-22 | 17:00 | 1375.0304 | 393.3 | 643.8006 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 99.9354 | 0 | 2.8991 | -3.2775e-15 | 96.7452 | -83.95 | 1375.0304
2017-07-22 | 18:00 | 1357.4742 | 393.3 | 643.4495 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 21.781 | 0 | 2.5207 | -3.3752e-15 | 122.273 | -83.95 | 1357.4742
2017-07-22 | 19:00 | 1326.4588 | 393.3 | 642.8292 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.83046 | 0 | 5.5088 | -3.3052e-15 | 105.2404 | -83.95 | 1326.4588
2017-07-22 | 20:00 | 1274.0705 | 393.3 | 641.7814 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1198 | -3.2373e-15 | 56.7192 | -83.95 | 1274.0705
2017-07-22 | 21:00 | 1205.8458 | 393.3 | 632.9064 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4894 | -3.1958e-15 | 1.3316e-13 | -78.45 | 1205.8458
2017-07-22 | 22:00 | 1136.0438 | 393.3 | 583.8038 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.79 | -3.3425e-15 | 1.3321e-13 | -78.45 | 1136.0438
2017-07-22 | 23:00 | 1051.6195 | 393.3 | 529.789 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.8805 | -3.1883e-15 | -2.4631e-13 | -78.45 | 1051.6195
2017-07-23 | 0:00 | 968.9059 | 393.3 | 461.7446 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.41128 | -2.2623e-11 | 4.7037e-10 | -77.45 | 968.9059
2017-07-23 | 1:00 | 922.7979 | 393.3 | 415.1712 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.17667 | -2.417e-11 | 7.8494e-10 | -77.45 | 922.7979
2017-07-23 | 2:00 | 908.9502 | 393.3 | 377.0235 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.17667 | -2.4056e-11 | 6.7984e-10 | -77.45 | 908.9502
2017-07-23 | 3:00 | 915.5271 | 393.3 | 362.4039 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12367 | -2.1898e-11 | -12.0505 | -77.45 | 915.5271
2017-07-23 | 4:00 | 939.4029 | 393.3 | 387.2666 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.66753 | 0 | 0.15017 | -2.1977e-11 | -10.7314 | -77.45 | 939.4029
2017-07-23 | 5:00 | 927.5956 | 393.3 | 378.865 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.9509 | 0 | 0.22967 | -2.2763e-11 | 7.8349e-10 | -77.45 | 927.5956
2017-07-23 | 6:00 | 914.7623 | 393.3 | 331.0419 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 62.2621 | 0 | 0.097169 | -2.1782e-11 | -14.8889 | -77.45 | 914.7623
2017-07-23 | 7:00 | 961.3909 | 393.3 | 305.7479 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 181.162 | 0 | 0.044168 | -2.2228e-11 | -37.8132 | -79.95 | 961.3909
2017-07-23 | 8:00 | 1036.8017 | 393.3 | 287.201 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 325.5938 | 0 | 0.18551 | -2.219e-11 | -84.0285 | -79.95 | 1036.8017
2017-07-23 | 9:00 | 1134.9411 | 393.3 | 288.8031 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 447.2789 | 0 | 1.7144 | -2.2457e-11 | -104.8052 | -79.95 | 1134.9411
2017-07-23 | 10:00 | 1212.4292 | 393.3 | 291.3479 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 499.9491 | 0 | 2.7676 | -2.2462e-11 | -80.5855 | -79.95 | 1212.4292
2017-07-23 | 11:00 | 1252.5684 | 393.3 | 294.561 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 506.7713 | 0 | 3.6987 | -2.2464e-11 | -51.4125 | -79.95 | 1252.5684
2017-07-23 | 12:00 | 1295.465 | 393.3 | 335.2621 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 475.5715 | 0 | 1.7575 | -2.2456e-11 | -16.0761 | -79.95 | 1295.465
2017-07-23 | 13:00 | 1302.9446 | 393.3 | 355.6063 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 461.3322 | 0 | 2.5546 | -2.2461e-11 | -15.4985 | -79.95 | 1302.9446
2017-07-23 | 14:00 | 1293.1088 | 393.3 | 393.7706 | 83 | 39.7 | 68.3 | 406.2372 | 0 | 3.6697 | -2.2464e-11 | -14.9187 | -79.95 | 1293.1088
2017-07-23 | 15:00 | 1288.886 | 393.3 | 461.2782 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 325.3637 | 0 | 4.1718 | -2.2464e-11 | -7.8776 | -79.95 | 1288.886
2017-07-23 | 16:00 | 1298.5351 | 393.3 | 575.8582 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 206.5997 | 0 | 4.2273 | -2.1997e-11 | 9.8135e-10 | -79.95 | 1298.5351
2017-07-23 | 17:00 | 1321.387 | 393.3 | 649.1277 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 93.1606 | 0 | 2.479 | -2.1509e-11 | 40.9697 | -79.95 | 1321.387
2017-07-23 | 18:00 | 1325.9452 | 393.3 | 649.2189 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 21.7639 | 0 | 3.3242 | -2.1511e-11 | 80.1882 | -79.95 | 1325.9452
2017-07-23 | 19:00 | 1309.349 | 393.3 | 648.887 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.6241 | 0 | 4.7382 | -2.1513e-11 | 79.0497 | -79.95 | 1309.349
2017-07-23 | 20:00 | 1268.5451 | 393.3 | 602.0709 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7274 | -2.151e-11 | 88.2969 | -79.95 | 1268.5451
2017-07-23 | 21:00 | 1190.9684 | 393.3 | 600.5194 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0365 | -2.1511e-11 | 17.9625 | -77.45 | 1190.9684
2017-07-23 | 22:00 | 1116.005 | 393.3 | 561.8301 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7249 | -2.1988e-11 | 9.8223e-10 | -77.45 | 1116.005
2017-07-23 | 23:00 | 1024.0932 | 393.3 | 498.8102 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.333 | -2.1939e-11 | -9.1535e-10 | -77.45 | 1024.0932
2017-07-24 | 0:00 | 936.9396 | 393.3 | 503.9854 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.05 | -6.6735e-14 | -75.8458 | -77.45 | 936.9396
2017-07-24 | 1:00 | 888.5579 | 393.3 | 499.8493 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.42648 | -5.6703e-14 | -119.1678 | -77.45 | 888.5579
2017-07-24 | 2:00 | 879.4469 | 393.3 | 497.7578 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8493 | -6.5762e-14 | -151.9102 | -77.45 | 879.4469
2017-07-24 | 3:00 | 896.7798 | 393.3 | 495.5045 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7122 | -6.8135e-14 | -166.4869 | -77.45 | 896.7798
2017-07-24 | 4:00 | 940.155 | 393.3 | 501.1592 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.70557 | 0 | 1.9818 | -6.6462e-14 | -125.7416 | -77.45 | 940.155
2017-07-24 | 5:00 | 960.94 | 393.3 | 505.9527 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4462 | 0 | 2.8913 | -6.9511e-14 | -94.9002 | -77.45 | 960.94
2017-07-24 | 6:00 | 995.9998 | 393.3 | 508.8289 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 39.2654 | 0 | 3.2457 | -7.0633e-14 | -91.5902 | -77.45 | 995.9998
2017-07-24 | 7:00 | 1101.1769 | 393.3 | 515.9195 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 108.3565 | 0 | 2.3122 | -7.0701e-14 | -37.6614 | -79.95 | 1101.1769
2017-07-24 | 8:00 | 1258.5477 | 393.3 | 534.0833 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 216.2763 | 0 | 0.33814 | -5.0165e-14 | 2.5299e-12 | -79.95 | 1258.5477
2017-07-24 | 9:00 | 1330.0208 | 393.3 | 560.933 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 266.9788 | 0 | 0.159 | -4.7578e-14 | 2.3039e-12 | -79.95 | 1330.0208
2017-07-24 | 10:00 | 1423.4373 | 393.3 | 544.3358 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 379.2823 | 0 | 0.8692 | -5.9915e-14 | 2.4664e-12 | -79.95 | 1423.4373
2017-07-24 | 11:00 | 1455.9073 | 393.3 | 587.8971 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 367.1201 | 0 | 1.9401 | -6.6574e-14 | 2.6237e-12 | -79.95 | 1455.9073
2017-07-24 | 12:00 | 1449.6214 | 393.3 | 588.8168 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 374.2108 | 0 | 2.2808 | -7.0457e-14 | -14.637 | -79.95 | 1449.6214
2017-07-24 | 13:00 | 1478.1219 | 393.3 | 637.1489 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 340.4107 | 0 | 1.6123 | -6.2432e-14 | -4.5204e-12 | -79.95 | 1478.1219
2017-07-24 | 14:00 | 1467.6118 | 393.3 | 703.4546 | 83 | 39.7 | 68.3 | 255.1284 | 0 | 2.6518 | -5.2862e-14 | 2.027 | -79.95 | 1467.6118
2017-07-24 | 15:00 | 1456.4875 | 393.3 | 669.571 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 190.3389 | 0 | 2.3857 | -5.5882e-14 | 88.2419 | -79.95 | 1456.4875
2017-07-24 | 16:00 | 1468.6551 | 393.3 | 692.5078 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 129.8579 | 0 | 2.2292 | -5.7652e-14 | 132.2103 | -79.95 | 1468.6551
2017-07-24 | 17:00 | 1434.3535 | 393.3 | 700.6176 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 63.2757 | 0 | 0.63849 | -5.4722e-14 | 134.1717 | -79.95 | 1434.3535
2017-07-24 | 18:00 | 1415.1329 | 393.3 | 700.0594 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 14.6465 | 0 | 0.12367 | -5.8733e-14 | 128.8533 | -79.95 | 1415.1329
2017-07-24 | 19:00 | 1377.683 | 393.3 | 690.5152 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.54334 | 0 | 0.14134 | -5.6981e-14 | 110.4332 | -79.95 | 1377.683
2017-07-24 | 20:00 | 1315.5116 | 393.3 | 675.309 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37984 | -5.2851e-14 | 64.3728 | -79.95 | 1315.5116
2017-07-24 | 21:00 | 1238.7216 | 393.3 | 651.8107 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.48585 | -5.3019e-14 | 16.9751 | -77.45 | 1238.7216
2017-07-24 | 22:00 | 1159.0849 | 393.3 | 639.4817 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.47701 | -5.5713e-14 | -32.3238 | -77.45 | 1159.0849
2017-07-24 | 23:00 | 1074.8262 | 393.3 | 637.7965 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.82256 | -5.7834e-14 | -85.7429 | -77.45 | 1074.8262
2017-07-25 | 0:00 | 985.8316 | 393.3 | 536.8725 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4005 | -1.9968e-10 | -59.1914 | -78.45 | 985.8316
2017-07-25 | 1:00 | 943.9707 | 393.3 | 534.4099 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4624 | -1.9953e-10 | -99.3515 | -78.45 | 943.9707
2017-07-25 | 2:00 | 931.0344 | 393.3 | 532.8943 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.827 | -1.9985e-10 | -135.4369 | -78.45 | 931.0344
2017-07-25 | 3:00 | 943.6231 | 393.3 | 532.0796 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2115 | -1.9912e-10 | -154.718 | -78.45 | 943.6231
2017-07-25 | 4:00 | 976.9747 | 393.3 | 535.4093 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.72925 | 0 | 0.72929 | -1.941e-10 | -120.9431 | -78.45 | 976.9747
2017-07-25 | 5:00 | 990.2329 | 393.3 | 536.8399 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.8115 | 0 | 0.37984 | -1.9069e-10 | -93.3483 | -78.45 | 990.2329
2017-07-25 | 6:00 | 1021.2815 | 393.3 | 537.7819 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 52.0979 | 0 | 0.40634 | -1.9098e-10 | -104.2546 | -78.45 | 1021.2815
2017-07-25 | 7:00 | 1115.2816 | 393.3 | 541.5868 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 134.4152 | 0 | 0.159 | -1.8352e-10 | -69.1295 | -83.95 | 1115.2816
2017-07-25 | 8:00 | 1277.4627 | 393.3 | 533.1836 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 255.5991 | 0 | 0.854 | -1.9616e-10 | -16.024 | -83.95 | 1277.4627
2017-07-25 | 9:00 | 1385.5194 | 393.3 | 534.7285 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 351.1883 | 0 | 1.6525 | -1.9944e-10 | 4.4308e-09 | -83.95 | 1385.5194
2017-07-25 | 10:00 | 1455.618 | 393.3 | 538.9537 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 446.6702 | 0 | 0.58795 | -1.9421e-10 | -25.5439 | -83.95 | 1455.618
2017-07-25 | 11:00 | 1524.5897 | 393.3 | 551.9008 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 476.6577 | 0 | 1.0812 | -1.9194e-10 | 6.6236e-09 | -83.95 | 1524.5897
2017-07-25 | 12:00 | 1516.6666 | 393.3 | 557.735 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 461.8648 | 0 | 2.1168 | -1.9493e-10 | 5.0428e-09 | -83.95 | 1516.6666
2017-07-25 | 13:00 | 1540.1135 | 393.3 | 617.2607 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 422.6664 | 0 | 5.2364 | -1.9628e-10 | -1.1828e-08 | -83.95 | 1540.1135
2017-07-25 | 14:00 | 1537.9337 | 393.3 | 666.2117 | 83 | 39.7 | 68.3 | 369.0531 | 0 | 2.3189 | -1.9395e-10 | -1.3272e-08 | -83.95 | 1537.9337
2017-07-25 | 15:00 | 1536.2769 | 393.3 | 718.7145 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 273.6121 | 0 | 2.9016 | -1.7398e-10 | 39.0987 | -83.95 | 1536.2769
2017-07-25 | 16:00 | 1548.8702 | 393.3 | 753.8999 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 160.982 | 0 | 2.1497 | -1.7364e-10 | 123.9886 | -83.95 | 1548.8702
2017-07-25 | 17:00 | 1510.2646 | 393.3 | 771.422 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 75.708 | 0 | 0.86179 | -1.7192e-10 | 130.6228 | -83.95 | 1510.2646
2017-07-25 | 18:00 | 1488.689 | 393.3 | 767.8019 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 17.5542 | 0 | 1.7988 | -1.7501e-10 | 134.0841 | -83.95 | 1488.689
2017-07-25 | 19:00 | 1445.3839 | 393.3 | 754.6683 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.71138 | 0 | 1.3649 | -1.7289e-10 | 116.5893 | -83.95 | 1445.3839
2017-07-25 | 20:00 | 1376.4072 | 393.3 | 726.2065 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0199 | -1.7289e-10 | 75.7308 | -83.95 | 1376.4072
2017-07-25 | 21:00 | 1301.7111 | 393.3 | 698.2446 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0942 | -1.7372e-10 | 32.9222 | -78.45 | 1301.7111
2017-07-25 | 22:00 | 1209.712 | 393.3 | 666.4942 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.078 | -1.8727e-10 | -9.3102 | -78.45 | 1209.712
2017-07-25 | 23:00 | 1113.8654 | 393.3 | 664.5773 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4345 | -1.8503e-10 | -73.0965 | -78.45 | 1113.8654
2017-07-26 | 0:00 | 1015.0682 | 393.3 | 542.7042 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4522 | -3.0591e-09 | -34.8382 | -78.45 | 1015.0682
2017-07-26 | 1:00 | 974.2759 | 393.3 | 541.2109 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1395 | -3.0563e-09 | -74.5245 | -78.45 | 974.2759
2017-07-26 | 2:00 | 957.9535 | 393.3 | 540.0623 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8119 | -3.0617e-09 | -114.6707 | -78.45 | 957.9535
2017-07-26 | 3:00 | 969.0664 | 393.3 | 539.5851 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3805 | -3.0589e-09 | -135.9492 | -78.45 | 969.0664
2017-07-26 | 4:00 | 998.6319 | 393.3 | 541.9187 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.64779 | 0 | 1.7918 | -3.0616e-09 | -106.7763 | -78.45 | 998.6319
2017-07-26 | 5:00 | 1018.6294 | 393.3 | 542.706 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 3.7588 | 0 | 2.1084 | -3.0628e-09 | -71.4938 | -78.45 | 1018.6294
2017-07-26 | 6:00 | 1039.295 | 393.3 | 543.1575 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 42.0685 | 0 | 2.4048 | -3.0638e-09 | -83.5858 | -78.45 | 1039.295
2017-07-26 | 7:00 | 1145.6527 | 393.3 | 545.575 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 135.4287 | 0 | 2.2928 | -3.0633e-09 | -45.8939 | -83.95 | 1145.6527
2017-07-26 | 8:00 | 1280.3551 | 393.3 | 526.9505 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 245.4919 | 0 | 4.0627 | -3.0695e-09 | 6.7848e-08 | -83.95 | 1280.3551
2017-07-26 | 9:00 | 1379.558 | 393.3 | 535.9376 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 354.8633 | 0 | 3.2553 | -3.0644e-09 | -12.4482 | -83.95 | 1379.558
2017-07-26 | 10:00 | 1422.1714 | 393.3 | 535.1277 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 454.1579 | 0 | 3.7927 | -3.066e-09 | -65.8569 | -83.95 | 1422.1714
2017-07-26 | 11:00 | 1505.3249 | 393.3 | 538.4825 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 482.9377 | 0 | 4.9559 | -3.0662e-09 | -16.0012 | -83.95 | 1505.3249
2017-07-26 | 12:00 | 1499.9171 | 393.3 | 610.4052 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 462.6567 | 0 | 8.0112 | -3.0681e-09 | -76.106 | -83.95 | 1499.9171
2017-07-26 | 13:00 | 1536.8346 | 393.3 | 612.4959 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 459.3085 | 0 | 8.5348 | -3.0676e-09 | -38.4546 | -83.95 | 1536.8346
2017-07-26 | 14:00 | 1521.3376 | 393.3 | 617.6253 | 83 | 39.7 | 68.3 | 392.1631 | 0 | 12.5412 | -3.0775e-09 | -1.3419 | -83.95 | 1521.3376
2017-07-26 | 15:00 | 1512.6866 | 393.3 | 677.4207 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 300.7296 | 0 | 10.7046 | -2.6664e-09 | 21.8816 | -83.95 | 1512.6866
2017-07-26 | 16:00 | 1519.4484 | 393.3 | 687.01 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 179.3358 | 0 | 10.9961 | -2.6654e-09 | 134.2565 | -83.95 | 1519.4484
2017-07-26 | 17:00 | 1460.2032 | 393.3 | 694.2044 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 74.4931 | 0 | 10.2245 | -2.6651e-09 | 149.6312 | -83.95 | 1460.2032
2017-07-26 | 18:00 | 1433.9151 | 393.3 | 693.0592 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 17.5358 | 0 | 8.892 | -2.6649e-09 | 146.978 | -83.95 | 1433.9151
2017-07-26 | 19:00 | 1400.3235 | 393.3 | 688.0156 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.63451 | 0 | 8.7984 | -2.665e-09 | 130.825 | -83.95 | 1400.3235
2017-07-26 | 20:00 | 1340.4248 | 393.3 | 679.3086 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7707 | -2.6643e-09 | 83.8956 | -83.95 | 1340.4248
2017-07-26 | 21:00 | 1265.3371 | 393.3 | 674.4089 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3726 | -2.6632e-09 | 19.1056 | -78.45 | 1265.3371
2017-07-26 | 22:00 | 1183.3271 | 393.3 | 665.9665 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7292 | -2.8565e-09 | -35.8186 | -78.45 | 1183.3271
2017-07-26 | 23:00 | 1090.3332 | 393.3 | 664.1067 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1837 | -2.8497e-09 | -95.9072 | -78.45 | 1090.3332
2017-07-27 | 0:00 | 996.9846 | 393.3 | 530.1948 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.73319 | -1.4209e-08 | -39.6934 | -78.45 | 996.9846
2017-07-27 | 1:00 | 954.6072 | 393.3 | 522.7075 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.39751 | -1.4032e-08 | -74.9479 | -78.45 | 954.6072
2017-07-27 | 2:00 | 940.4467 | 393.3 | 517.5994 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37984 | -1.4013e-08 | -108.2826 | -78.45 | 940.4467
2017-07-27 | 3:00 | 949.6016 | 393.3 | 514.5328 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.40634 | -1.4041e-08 | -129.3875 | -78.45 | 949.6016
2017-07-27 | 4:00 | 979.1108 | 393.3 | 521.2815 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.68332 | 0 | 0.55652 | -1.4147e-08 | -104.4605 | -78.45 | 979.1108
2017-07-27 | 5:00 | 995.3427 | 393.3 | 526.6293 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0298 | 0 | 0.36218 | -1.3993e-08 | -77.2286 | -78.45 | 995.3427
2017-07-27 | 6:00 | 1015.1622 | 393.3 | 527.3759 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 42.803 | 0 | 0.22967 | -1.3755e-08 | -90.4964 | -78.45 | 1015.1622
2017-07-27 | 7:00 | 1102.8953 | 393.3 | 531.5678 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 146.4759 | 0 | 0.17667 | -1.3586e-08 | -83.5751 | -83.95 | 1102.8953
2017-07-27 | 8:00 | 1259.8235 | 393.3 | 522.5935 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 290.5141 | 0 | 0.16784 | -1.3544e-08 | -57.3019 | -83.95 | 1259.8235
2017-07-27 | 9:00 | 1392.0049 | 393.3 | 530.3063 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 393.2844 | 0 | 0.1325 | -1.3362e-08 | -29.6684 | -83.95 | 1392.0049
2017-07-27 | 10:00 | 1473.8206 | 393.3 | 533.8964 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 471.7711 | 0 | 0.12367 | -1.3295e-08 | -26.9206 | -83.95 | 1473.8206
2017-07-27 | 11:00 | 1540.8972 | 393.3 | 539.0174 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 519.6709 | 0 | 0.1325 | -1.3295e-08 | -12.8735 | -83.95 | 1540.8972
2017-07-27 | 12:00 | 1548.9195 | 393.3 | 539.3746 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 533.7122 | 0 | 1.7119 | -1.4293e-08 | -20.8291 | -83.95 | 1548.9195
2017-07-27 | 13:00 | 1568.352 | 393.3 | 622.9838 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 470.8165 | 0 | 1.8773 | -1.4296e-08 | -22.2756 | -83.95 | 1568.352
2017-07-27 | 14:00 | 1569.6552 | 393.3 | 677.0075 | 83 | 39.7 | 68.3 | 388.1248 | 0 | 4.1728 | -1.3898e-08 | -1.5904e-06 | -83.95 | 1569.6552
2017-07-27 | 15:00 | 1543.4019 | 393.3 | 740.4736 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 294.0538 | 0 | 2.8408 | -1.2225e-08 | 4.0837 | -83.95 | 1543.4019
2017-07-27 | 16:00 | 1566.0948 | 393.3 | 730.3071 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 197.4553 | 0 | 1.8532 | -1.2144e-08 | 128.6291 | -83.95 | 1566.0948
2017-07-27 | 17:00 | 1526.7428 | 393.3 | 776.8619 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 77.4528 | 0 | 1.2603 | -1.2104e-08 | 139.5177 | -83.95 | 1526.7428
2017-07-27 | 18:00 | 1495.6979 | 393.3 | 780.133 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 15.9362 | 0 | 0.8731 | -1.2066e-08 | 131.3056 | -83.95 | 1495.6979
2017-07-27 | 19:00 | 1456.5143 | 393.3 | 766.7724 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.61528 | 0 | 0.25617 | -1.1779e-08 | 116.8205 | -83.95 | 1456.5143
2017-07-27 | 20:00 | 1388.9309 | 393.3 | 735.8334 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.47312 | -1.1992e-08 | 81.1744 | -83.95 | 1388.9309
2017-07-27 | 21:00 | 1305.4019 | 393.3 | 700.4409 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.22084 | -1.1725e-08 | 36.2901 | -78.45 | 1305.4019
2017-07-27 | 22:00 | 1225.0901 | 393.3 | 674.5782 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -8.734e-09 | -2.0983e-07 | -78.45 | 1225.0901
2017-07-27 | 23:00 | 1125.7337 | 393.3 | 664.8147 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.031 | -78.45 | 1125.7337
2017-07-28 | 0:00 | 1023.64 | 393.3 | 546.5328 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6428 | -78.45 | 1023.64
2017-07-28 | 1:00 | 976.0782 | 393.3 | 544.5224 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.8942 | -78.45 | 976.0782
2017-07-28 | 2:00 | 958.4333 | 393.3 | 543.8423 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.159 | -78.45 | 958.4333
2017-07-28 | 3:00 | 964.0139 | 393.3 | 543.6278 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.6639 | -78.45 | 964.0139
2017-07-28 | 4:00 | 989.337 | 393.3 | 544.6038 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.68502 | 0 | 0 | 0 | -117.0019 | -78.45 | 989.337
2017-07-28 | 5:00 | 1005.3461 | 393.3 | 545.3287 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0152 | 0 | 0 | 0 | -85.5478 | -78.45 | 1005.3461
2017-07-28 | 6:00 | 1028.4917 | 393.3 | 545.8086 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 48.3236 | 0 | 0 | 0 | -100.8905 | -78.45 | 1028.4917
2017-07-28 | 7:00 | 1127.6355 | 393.3 | 548.1449 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 153.962 | 0 | 0.0088336 | -2.625e-11 | -82.7303 | -83.95 | 1127.6355
2017-07-28 | 8:00 | 1284.0761 | 393.3 | 535.8762 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 273.4681 | 0 | 0 | 0 | -29.1182 | -83.95 | 1284.0761
2017-07-28 | 9:00 | 1403.7888 | 393.3 | 555.5246 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 350.3142 | 0 | 0 | 0 | 5.2033e-09 | -83.95 | 1403.7888
2017-07-28 | 10:00 | 1504.0881 | 393.3 | 539.8363 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 469.3018 | 0 | 0 | 0 | 2.1268e-09 | -83.95 | 1504.0881
2017-07-28 | 11:00 | 1559.5582 | 393.3 | 564.0344 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 500.1865 | 0 | 0.38725 | -2.9884e-11 | 1.4708e-09 | -83.95 | 1559.5582
2017-07-28 | 12:00 | 1549.0178 | 393.3 | 622.9951 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 504.5654 | 0 | 1.5137 | -2.5888e-11 | -75.0063 | -83.95 | 1549.0178
2017-07-28 | 13:00 | 1583.3676 | 393.3 | 624.9264 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 484.3364 | 0 | 3.4411 | -2.5156e-11 | -24.2863 | -83.95 | 1583.3676
2017-07-28 | 14:00 | 1554.8238 | 393.3 | 670.6003 | 83 | 39.7 | 68.3 | 379.7649 | 0 | 4.1085 | -2.7133e-11 | -1.7635e-09 | -83.95 | 1554.8238
2017-07-28 | 15:00 | 1544.9448 | 393.3 | 696.9152 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 273.2104 | 0 | 2.5242 | -2.9041e-11 | 70.345 | -83.95 | 1544.9448
2017-07-28 | 16:00 | 1544.9177 | 393.3 | 740.7505 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 156.7174 | 0 | 1.3713 | -3.1431e-11 | 138.2285 | -83.95 | 1544.9177
2017-07-28 | 17:00 | 1497.1537 | 393.3 | 751.9785 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 79.6628 | 0 | 1.4091 | -3.1877e-11 | 132.4534 | -83.95 | 1497.1537
2017-07-28 | 18:00 | 1463.7692 | 393.3 | 751.7402 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 17.8761 | 0 | 0.035334 | -2.1231e-11 | 126.6675 | -83.95 | 1463.7692
2017-07-28 | 19:00 | 1424.6141 | 393.3 | 739.9838 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.58579 | 0 | 0.40492 | -3.103e-11 | 111.5896 | -83.95 | 1424.6141
2017-07-28 | 20:00 | 1358.8922 | 393.3 | 715.5966 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -2.333e-11 | 71.7837 | -83.95 | 1358.8922
2017-07-28 | 21:00 | 1272.0026 | 393.3 | 683.6329 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.57275 | -2.8551e-11 | 19.3469 | -78.45 | 1272.0026
2017-07-28 | 22:00 | 1190.6409 | 393.3 | 666.1128 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.042 | -2.9868e-11 | -26.9639 | -78.45 | 1190.6409
2017-07-28 | 23:00 | 1105.3113 | 393.3 | 664.4062 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.95364 | -2.9578e-11 | -80.9986 | -78.45 | 1105.3113
2017-07-29 | 0:00 | 1010.6624 | 393.3 | 504.8594 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -3.7808e-10 | 8.6429e-09 | -78.45 | 1010.6624
2017-07-29 | 1:00 | 969.9376 | 393.3 | 463.3727 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.11484 | -3.7875e-10 | 8.3001e-09 | -78.45 | 969.9376
2017-07-29 | 2:00 | 949.8907 | 393.3 | 447.8221 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -3.775e-10 | -28.7344 | -78.45 | 949.8907
2017-07-29 | 3:00 | 950.2296 | 393.3 | 420.3244 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.1448 | -78.45 | 950.2296
2017-07-29 | 4:00 | 967.3421 | 393.3 | 438.183 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.72411 | 0 | 0.0088336 | -3.714e-10 | -32.6238 | -78.45 | 967.3421
2017-07-29 | 5:00 | 970.9841 | 393.3 | 452.7913 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4315 | 0 | 0.11484 | -3.7774e-10 | -27.9035 | -78.45 | 970.9841
2017-07-29 | 6:00 | 967.6062 | 393.3 | 424.3433 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 46.9064 | 0 | 0.088336 | -3.7768e-10 | -38.9819 | -78.45 | 967.6062
2017-07-29 | 7:00 | 1037.3583 | 393.3 | 420.0528 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 151.9153 | 0 | 0.106 | -3.7772e-10 | -42.9659 | -83.95 | 1037.3583
2017-07-29 | 8:00 | 1145.7962 | 393.3 | 401.4075 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 288.4566 | 0 | 0 | 0 | -47.9179 | -83.95 | 1145.7962
2017-07-29 | 9:00 | 1260.5499 | 393.3 | 397.782 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 420.4952 | 0 | 0.0088336 | -3.7141e-10 | -55.6862 | -83.95 | 1260.5499
2017-07-29 | 10:00 | 1329.0637 | 393.3 | 398.8657 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 495.2257 | 0 | 0.026501 | -3.7726e-10 | -60.0042 | -83.95 | 1329.0637
2017-07-29 | 11:00 | 1387.9087 | 393.3 | 415.7833 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 527.2429 | 0 | 0.51339 | -3.7784e-10 | -50.5809 | -83.95 | 1387.9087
2017-07-29 | 12:00 | 1426.1792 | 393.3 | 458.4926 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 532.5539 | 0 | 1.4582 | -3.7785e-10 | -61.2754 | -83.95 | 1426.1792
2017-07-29 | 13:00 | 1448.511 | 393.3 | 499.2809 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 494.8922 | 0 | 2.3009 | -3.7786e-10 | -42.913 | -83.95 | 1448.511
2017-07-29 | 14:00 | 1420.3626 | 393.3 | 514.111 | 83 | 39.7 | 68.3 | 444.9753 | 0 | 2.7185 | -3.7786e-10 | -41.7922 | -83.95 | 1420.3626
2017-07-29 | 15:00 | 1407.3839 | 393.3 | 560.4702 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 340.7149 | 0 | 4.2488 | -3.6971e-10 | 1.732e-08 | -83.95 | 1407.3839
2017-07-29 | 16:00 | 1425.2408 | 393.3 | 657.8048 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 225.1895 | 0 | 3.1553 | -3.6198e-10 | 31.2412 | -83.95 | 1425.2408
2017-07-29 | 17:00 | 1387.6245 | 393.3 | 657.0525 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 98.4332 | 0 | 2.9913 | -3.6198e-10 | 97.4975 | -83.95 | 1387.6245
2017-07-29 | 18:00 | 1358.3316 | 393.3 | 656.4666 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 20.4499 | 0 | 2.5045 | -3.6198e-10 | 111.4607 | -83.95 | 1358.3316
2017-07-29 | 19:00 | 1321.9253 | 393.3 | 655.7385 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.59776 | 0 | 2.9535 | -3.6198e-10 | 90.5855 | -83.95 | 1321.9253
2017-07-29 | 20:00 | 1282.8354 | 393.3 | 654.9567 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6571 | -3.6198e-10 | 53.7716 | -83.95 | 1282.8354
2017-07-29 | 21:00 | 1218.3871 | 393.3 | 647.8414 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0956 | -3.697e-10 | 1.7326e-08 | -78.45 | 1218.3871
2017-07-29 | 22:00 | 1147.4889 | 393.3 | 594.426 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6129 | -3.6971e-10 | 1.7322e-08 | -78.45 | 1147.4889
2017-07-29 | 23:00 | 1063.718 | 393.3 | 540.4049 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3631 | -3.6637e-10 | -2.2525e-08 | -78.45 | 1063.718
2017-07-30 | 0:00 | 974.0329 | 393.3 | 466.5232 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.75969 | -9.5365e-15 | 2.1893e-13 | -77.45 | 974.0329
2017-07-30 | 1:00 | 921.9808 | 393.3 | 413.7181 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.81269 | -9.5367e-15 | 2.1847e-13 | -77.45 | 921.9808
2017-07-30 | 2:00 | 905.9608 | 393.3 | 373.6631 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.54768 | -9.536e-15 | 2.1962e-13 | -77.45 | 905.9608
2017-07-30 | 3:00 | 910.7711 | 393.3 | 355.641 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.29151 | -9.5321e-15 | -10.2114 | -77.45 | 910.7711
2017-07-30 | 4:00 | 920.3735 | 393.3 | 367.0591 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.83152 | 0 | 0.27384 | -9.5316e-15 | -9.841 | -77.45 | 920.3735
2017-07-30 | 5:00 | 922.1992 | 393.3 | 374.9827 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.481 | 0 | 0.18551 | -9.5523e-15 | 2.4223e-13 | -77.45 | 922.1992
2017-07-30 | 6:00 | 907.4879 | 393.3 | 331.5799 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 55.1508 | 0 | 0.106 | -9.5203e-15 | -15.5989 | -77.45 | 907.4879
2017-07-30 | 7:00 | 962.3628 | 393.3 | 320.6463 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 181.9045 | 0 | 0.088336 | -9.5252e-15 | -52.5264 | -79.95 | 962.3628
2017-07-30 | 8:00 | 1043.9592 | 393.3 | 304.5581 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 330.9551 | 0 | 0.14134 | -9.5256e-15 | -99.5453 | -79.95 | 1043.9592
2017-07-30 | 9:00 | 1152.1702 | 393.3 | 306.5157 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 455.7762 | 0 | 0.22084 | -9.5302e-15 | -112.2925 | -79.95 | 1152.1702
2017-07-30 | 10:00 | 1230.8598 | 393.3 | 308.221 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 534.525 | 0 | 0.30034 | -9.5326e-15 | -111.1365 | -79.95 | 1230.8598
2017-07-30 | 11:00 | 1277.248 | 393.3 | 309.7587 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 554.1321 | 0 | 1.495 | -9.5371e-15 | -87.0877 | -79.95 | 1277.248
2017-07-30 | 12:00 | 1347.3405 | 393.3 | 316.3279 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 557.9594 | 0 | 3.4199 | -9.5376e-15 | -29.3168 | -79.95 | 1347.3405
2017-07-30 | 13:00 | 1339.1261 | 393.3 | 342.2766 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 509.3512 | 0 | 1.9603 | -9.5372e-15 | -13.4119 | -79.95 | 1339.1261
2017-07-30 | 14:00 | 1340.2854 | 393.3 | 379.4415 | 83 | 39.7 | 68.3 | 465.9782 | 0 | 1.5794 | -9.537e-15 | -11.0637 | -79.95 | 1340.2854
2017-07-30 | 15:00 | 1337.0617 | 393.3 | 477.1673 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 359.7283 | 0 | 1.3851 | -9.5368e-15 | -7.169 | -79.95 | 1337.0617
2017-07-30 | 16:00 | 1339.7051 | 393.3 | 592.725 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 234.8828 | 0 | 0.24734 | -9.3291e-15 | 5.1974e-13 | -79.95 | 1339.7051
2017-07-30 | 17:00 | 1352.4947 | 393.3 | 655.5499 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 98.9302 | 0 | 0.53248 | -9.1342e-15 | 61.8322 | -79.95 | 1352.4947
2017-07-30 | 18:00 | 1354.59 | 393.3 | 655.5918 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.573 | 0 | 0.8996 | -9.1353e-15 | 107.0757 | -79.95 | 1354.59
2017-07-30 | 19:00 | 1333.8468 | 393.3 | 655.1769 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.58194 | 0 | 1.8508 | -9.1362e-15 | 100.1872 | -79.95 | 1333.8468
2017-07-30 | 20:00 | 1288.1217 | 393.3 | 622.9624 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.44168 | -9.1335e-15 | 89.2676 | -79.95 | 1288.1217
2017-07-30 | 21:00 | 1212.9444 | 393.3 | 621.4589 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14134 | -9.1225e-15 | 21.8942 | -77.45 | 1212.9444
2017-07-30 | 22:00 | 1131.9656 | 393.3 | 580.2859 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.22967 | -8.9067e-15 | 4.8869e-13 | -77.45 | 1131.9656
2017-07-30 | 23:00 | 1037.5879 | 393.3 | 515.5054 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.1325 | -8.8897e-15 | -4.5119e-13 | -77.45 | 1037.5879
2017-07-31 | 0:00 | 951.7406 | 393.3 | 495.0524 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -1.9056e-10 | -50.1236 | -77.45 | 951.7406
2017-07-31 | 1:00 | 906.5707 | 393.3 | 471.3773 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.2567 | -77.45 | 906.5707
2017-07-31 | 2:00 | 891.8146 | 393.3 | 452.7535 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.6889 | -77.45 | 891.8146
2017-07-31 | 3:00 | 897.7088 | 393.3 | 442.0568 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.398 | -77.45 | 897.7088
2017-07-31 | 4:00 | 923.3335 | 393.3 | 466.1144 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.77102 | 0 | 0 | 0 | -105.602 | -77.45 | 923.3335
2017-07-31 | 5:00 | 952.199 | 393.3 | 490.7011 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0255 | 0 | 0 | 0 | -85.0776 | -77.45 | 952.199
2017-07-31 | 6:00 | 994.2018 | 393.3 | 497.3258 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 55.9911 | 0 | 0 | 0 | -95.3651 | -77.45 | 994.2018
2017-07-31 | 7:00 | 1109.3452 | 393.3 | 508.4791 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 180.98 | 0 | 0 | 0 | -92.3639 | -79.95 | 1109.3452
2017-07-31 | 8:00 | 1284.5519 | 393.3 | 510.4988 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 326.1885 | 0 | 0 | 0 | -59.9854 | -79.95 | 1284.5519
2017-07-31 | 9:00 | 1420.5811 | 393.3 | 521.0961 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 449.5778 | 0 | 0 | 0 | -52.0428 | -79.95 | 1420.5811
2017-07-31 | 10:00 | 1514.2298 | 393.3 | 529.6005 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 538.945 | 0 | 0.17667 | -2.4865e-10 | -53.4424 | -79.95 | 1514.2298
2017-07-31 | 11:00 | 1573.737 | 393.3 | 543.6127 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 540.2606 | 0 | 0.50845 | -2.6e-10 | -9.5947 | -79.95 | 1573.737
2017-07-31 | 12:00 | 1584.6348 | 393.3 | 558.4245 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 525.0768 | 0 | 2.1836 | -2.1555e-10 | 3.3377e-09 | -79.95 | 1584.6348
2017-07-31 | 13:00 | 1599.2017 | 393.3 | 598.0401 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 497.1911 | 0 | 5.0205 | -2.285e-10 | 4.7455e-09 | -79.95 | 1599.2017
2017-07-31 | 14:00 | 1595.5361 | 393.3 | 676.5968 | 83 | 39.7 | 68.3 | 409.8727 | 0 | 4.7166 | -2.4746e-10 | -6.9248e-08 | -79.95 | 1595.5361
2017-07-31 | 15:00 | 1600.0968 | 393.3 | 756.2365 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 281.9232 | 0 | 2.7715 | -2.1985e-10 | 53.2156 | -79.95 | 1600.0968
2017-07-31 | 16:00 | 1557.9295 | 393.3 | 791.2064 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 129.2597 | 0 | 1.5529 | -2.1962e-10 | 124.0605 | -79.95 | 1557.9295
2017-07-31 | 17:00 | 1490.9857 | 393.3 | 770.8382 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 50.6451 | 0 | 0.91726 | -2.2449e-10 | 132.9352 | -79.95 | 1490.9857
2017-07-31 | 18:00 | 1466.1676 | 393.3 | 762.6654 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 15.11 | 0 | 0.68019 | -2.1939e-10 | 116.2619 | -79.95 | 1466.1676
2017-07-31 | 19:00 | 1434.4227 | 393.3 | 753.8399 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.50784 | 0 | 0.60952 | -2.1487e-10 | 103.4154 | -79.95 | 1434.4227
2017-07-31 | 20:00 | 1371.0849 | 393.3 | 725.3535 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.26501 | -2.0588e-10 | 70.0164 | -79.95 | 1371.0849
2017-07-31 | 21:00 | 1297.5551 | 393.3 | 695.0586 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.159 | -1.8745e-10 | 32.8875 | -77.45 | 1297.5551
2017-07-31 | 22:00 | 1231.4754 | 393.3 | 679.9724 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -1.4945e-10 | -2.1722e-09 | -77.45 | 1231.4754
2017-07-31 | 23:00 | 1134.5574 | 393.3 | 664.9911 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25228 | -2.2915e-10 | -52.636 | -77.45 | 1134.5574
2017-08-01 | 0:00 | 1021.3283 | 393.3 | 520.1283 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7593e-11 | -73.3 | 1021.3283
2017-08-01 | 1:00 | 965.7304 | 393.3 | 513.9864 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.056 | -73.3 | 965.7304
2017-08-01 | 2:00 | 946.2135 | 393.3 | 497.0501 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -9.0334e-14 | -73.6454 | -73.3 | 946.2135
2017-08-01 | 3:00 | 952.3392 | 393.3 | 488.1165 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.070669 | -2.0537e-13 | -87.2479 | -73.3 | 952.3392
2017-08-01 | 4:00 | 972.7726 | 393.3 | 504.6384 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.49735 | 0 | 0.0088336 | -4.6063e-14 | -81.172 | -73.3 | 972.7726
2017-08-01 | 5:00 | 989.7626 | 393.3 | 513.4266 | 104 | 39.7 | 68.3 | 5.4435 | 0 | 0.25228 | -2.0479e-13 | -61.3598 | -73.3 | 989.7626
2017-08-01 | 6:00 | 1016.0111 | 393.3 | 511.2165 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 56.964 | 0 | 1.7659 | -2.0507e-13 | -80.5353 | -73.3 | 1016.0111
2017-08-01 | 7:00 | 1121.4224 | 393.3 | 515.1753 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 189.1558 | 0 | 2.8722 | -2.0509e-13 | -87.8808 | -79.3 | 1121.4224
2017-08-01 | 8:00 | 1276.7986 | 393.3 | 514.9231 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 312.0536 | 0 | 0.7367 | -2.05e-13 | -49.1148 | -79.3 | 1276.7986
2017-08-01 | 9:00 | 1401.4824 | 393.3 | 527.5879 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 408.0211 | 0 | 0.16784 | -2.0475e-13 | -27.4944 | -79.3 | 1401.4824
2017-08-01 | 10:00 | 1499.9637 | 393.3 | 522.0717 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 549.8609 | 0 | 1.1013 | -2.0504e-13 | -63.6702 | -79.3 | 1499.9637
2017-08-01 | 11:00 | 1574.8458 | 393.3 | 532.5959 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 586.8415 | 0 | 2.2797 | -2.0508e-13 | -37.4713 | -79.3 | 1574.8458
2017-08-01 | 12:00 | 1591.4892 | 393.3 | 616.8727 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 590.3387 | 0 | 4.8255 | -2.051e-13 | -111.1477 | -79.3 | 1591.4892
2017-08-01 | 13:00 | 1614.7189 | 393.3 | 629.9476 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 537.0578 | 0 | 6.7289 | -2.0511e-13 | -49.6153 | -79.3 | 1614.7189
2017-08-01 | 14:00 | 1601.3822 | 393.3 | 639.0803 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 475.7559 | 0 | 8.776 | -2.051e-13 | -17.5301 | -79.3 | 1601.3822
2017-08-01 | 15:00 | 1609.1058 | 393.3 | 700.8106 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 338.8938 | 0 | 10.1091 | -1.7795e-13 | 62.6922 | -79.3 | 1609.1058
2017-08-01 | 16:00 | 1584.5554 | 393.3 | 754.8286 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 201.9591 | 0 | 7.9447 | -1.7795e-13 | 118.1231 | -79.3 | 1584.5554
2017-08-01 | 17:00 | 1544.1483 | 393.3 | 804.4711 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 80.598 | 0 | 7.5794 | -1.7794e-13 | 129.2998 | -79.3 | 1544.1483
2017-08-01 | 18:00 | 1525.0666 | 393.3 | 819.8949 | 131 | 39.7 | 68.3 | 16.6577 | 0 | 14.2129 | -1.7795e-13 | 121.3011 | -79.3 | 1525.0666
2017-08-01 | 19:00 | 1472.2031 | 393.3 | 801.5304 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.69217 | 0 | 10.01 | -1.7795e-13 | 102.9706 | -79.3 | 1472.2031
2017-08-01 | 20:00 | 1400.4213 | 393.3 | 762.4176 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2009 | -1.7795e-13 | 73.3028 | -79.3 | 1400.4213
2017-08-01 | 21:00 | 1310.3624 | 393.3 | 712.9828 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0817 | -1.7794e-13 | 36.098 | -73.3 | 1310.3624
2017-08-01 | 22:00 | 1224.1267 | 393.3 | 680.7825 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0658 | -1.9093e-13 | -1.3217 | -73.3 | 1224.1267
2017-08-01 | 23:00 | 1128.37 | 393.3 | 678.8674 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7861 | -1.9097e-13 | -67.4835 | -73.3 | 1128.37
2017-08-02 | 0:00 | 1019.8526 | 393.3 | 515.546 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1066 | -7.244e-09 | 1.6892e-07 | -73.3 | 1019.8526
2017-08-02 | 1:00 | 966.1491 | 393.3 | 490.5401 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7334 | -7.2524e-09 | -29.9243 | -73.3 | 966.1491
2017-08-02 | 2:00 | 944.0848 | 393.3 | 460.8504 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7891 | -7.265e-09 | -44.3547 | -73.3 | 944.0848
2017-08-02 | 3:00 | 950.6808 | 393.3 | 446.3518 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6128 | -7.2641e-09 | -51.6838 | -73.3 | 950.6808
2017-08-02 | 4:00 | 970.0981 | 393.3 | 463.4684 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45254 | 0 | 12.1109 | -7.2881e-09 | -54.7337 | -73.3 | 970.0981
2017-08-02 | 5:00 | 981.079 | 393.3 | 476.5907 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.8548 | 0 | 16.001 | -7.291e-09 | -48.3675 | -73.3 | 981.079
2017-08-02 | 6:00 | 1011.4613 | 393.3 | 466.1706 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 64.4239 | 0 | 12.1094 | -7.2881e-09 | -57.8426 | -73.3 | 1011.4613
2017-08-02 | 7:00 | 1117.7132 | 393.3 | 465.9861 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 203.5459 | 0 | 6.282 | -7.2746e-09 | -60.2008 | -79.3 | 1117.7132
2017-08-02 | 8:00 | 1255.542 | 393.3 | 459.99 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 348.7587 | 0 | 7.1865 | -7.2779e-09 | -58.5933 | -79.3 | 1255.542
2017-08-02 | 9:00 | 1380.4618 | 393.3 | 460.9326 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 489.5868 | 0 | 6.1725 | -7.2741e-09 | -69.4301 | -79.3 | 1380.4618
2017-08-02 | 10:00 | 1450.9753 | 393.3 | 462.8076 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 575.2348 | 0 | 7.3377 | -7.279e-09 | -85.0048 | -79.3 | 1450.9753
2017-08-02 | 11:00 | 1524.222 | 393.3 | 480.5913 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 617.233 | 0 | 9.1871 | -7.283e-09 | -73.3894 | -79.3 | 1524.222
2017-08-02 | 12:00 | 1534.6092 | 393.3 | 492.9647 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 610.1065 | 0 | 9.3843 | -7.2825e-09 | -68.4463 | -79.3 | 1534.6092
2017-08-02 | 13:00 | 1555.7969 | 393.3 | 576.9649 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 584.7759 | 0 | 11.4569 | -7.2862e-09 | -108.0008 | -79.3 | 1555.7969
2017-08-02 | 14:00 | 1565.7062 | 393.3 | 599.7406 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 524.5778 | 0 | 14.0571 | -7.2853e-09 | -67.9693 | -79.3 | 1565.7062
2017-08-02 | 15:00 | 1551.1903 | 393.3 | 643.1314 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 395.5824 | 0 | 15.8764 | -7.0927e-09 | 4.112e-08 | -79.3 | 1551.1903
2017-08-02 | 16:00 | 1563.2885 | 393.3 | 687.754 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 231.5272 | 0 | 16.323 | -6.3384e-09 | 125.9842 | -79.3 | 1563.2885
2017-08-02 | 17:00 | 1522.7158 | 393.3 | 705.0823 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 97.0127 | 0 | 17.023 | -6.3344e-09 | 181.3978 | -79.3 | 1522.7158
2017-08-02 | 18:00 | 1478.6581 | 393.3 | 736.595 | 131 | 39.7 | 68.3 | 15.3576 | 0 | 26.3993 | -6.3389e-09 | 147.3062 | -79.3 | 1478.6581
2017-08-02 | 19:00 | 1426.0812 | 393.3 | 697.0032 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.60827 | 0 | 22.6667 | -6.3382e-09 | 148.803 | -79.3 | 1426.0812
2017-08-02 | 20:00 | 1357.6017 | 393.3 | 688.9872 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.7308 | -6.3396e-09 | 90.3837 | -79.3 | 1357.6017
2017-08-02 | 21:00 | 1270.321 | 393.3 | 676.544 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4141 | -6.3456e-09 | 16.1629 | -73.3 | 1270.321
2017-08-02 | 22:00 | 1187.9551 | 393.3 | 667.0591 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8131 | -6.8025e-09 | -44.517 | -73.3 | 1187.9551
2017-08-02 | 23:00 | 1089.3489 | 393.3 | 665.087 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.7769 | -6.8069e-09 | -121.715 | -73.3 | 1089.3489
2017-08-03 | 0:00 | 986.5237 | 393.3 | 494.6479 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.7939 | -1.1973e-08 | -45.118 | -73.3 | 986.5237
2017-08-03 | 1:00 | 937.2047 | 393.3 | 481.13 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.5106 | -1.1976e-08 | -84.236 | -73.3 | 937.2047
2017-08-03 | 2:00 | 931.8902 | 393.3 | 475.8432 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.3104 | -1.1977e-08 | -103.0633 | -73.3 | 931.8902
2017-08-03 | 3:00 | 932.557 | 393.3 | 469.2469 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.1689 | -1.1978e-08 | -125.2588 | -73.3 | 932.557
2017-08-03 | 4:00 | 959.1863 | 393.3 | 483.5191 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46686 | 0 | 33.3936 | -1.1976e-08 | -106.9933 | -73.3 | 959.1863
2017-08-03 | 5:00 | 976.4349 | 393.3 | 493.0564 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.2152 | 0 | 39.2175 | -1.1975e-08 | -92.0542 | -73.3 | 976.4349
2017-08-03 | 6:00 | 1002.5439 | 393.3 | 496.1906 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 48.9834 | 0 | 38.6501 | -1.1975e-08 | -107.8803 | -73.3 | 1002.5439
2017-08-03 | 7:00 | 1098.001 | 393.3 | 506.4894 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 161.3585 | 0 | 27.3467 | -1.1971e-08 | -99.2936 | -79.3 | 1098.001
2017-08-03 | 8:00 | 1250.4533 | 393.3 | 505.8905 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 289.5365 | 0 | 28.8668 | -1.1967e-08 | -72.0404 | -79.3 | 1250.4533
2017-08-03 | 9:00 | 1398.5892 | 393.3 | 523.9502 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 397.062 | 0 | 26.3804 | -1.1961e-08 | -42.0033 | -79.3 | 1398.5892
2017-08-03 | 10:00 | 1460.8812 | 393.3 | 528.2273 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 415.9725 | 0 | 26.0815 | -1.197e-08 | 2.5036e-07 | -79.3 | 1460.8812
2017-08-03 | 11:00 | 1508.5186 | 393.3 | 572.3898 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 416.2246 | 0 | 29.3042 | -1.1713e-08 | 3.8865e-07 | -79.3 | 1508.5186
2017-08-03 | 12:00 | 1513.2816 | 393.3 | 546.9056 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 439.7546 | 0 | 36.0213 | -1.1681e-08 | -1.0085e-06 | -79.3 | 1513.2816
2017-08-03 | 13:00 | 1534.3554 | 393.3 | 652.3719 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 360.1515 | 0 | 31.232 | -1.1707e-08 | 2.9488e-07 | -79.3 | 1534.3554
2017-08-03 | 14:00 | 1507.6474 | 393.3 | 624.6661 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 351.0971 | 0 | 36.5842 | -1.1683e-08 | -3.1154e-06 | -79.3 | 1507.6474
2017-08-03 | 15:00 | 1521.775 | 393.3 | 713.5059 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 271.272 | 0 | 39.9522 | -1.0301e-08 | 0.44503 | -79.3 | 1521.775
2017-08-03 | 16:00 | 1538.223 | 393.3 | 723.3292 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 166.9248 | 0 | 43.855 | -1.0387e-08 | 102.4139 | -79.3 | 1538.223
2017-08-03 | 17:00 | 1515.3608 | 393.3 | 729.5953 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 62.8312 | 0 | 40.2896 | -1.0383e-08 | 160.4446 | -79.3 | 1515.3608
2017-08-03 | 18:00 | 1491.9179 | 393.3 | 704.7654 | 131 | 39.7 | 68.3 | 11.1557 | 0 | 45.7592 | -1.0385e-08 | 177.2375 | -79.3 | 1491.9179
2017-08-03 | 19:00 | 1441.2986 | 393.3 | 690.2917 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.62687 | 0 | 41.521 | -1.0385e-08 | 151.859 | -79.3 | 1441.2986
2017-08-03 | 20:00 | 1375.0967 | 393.3 | 684.7295 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.9036 | -1.0388e-08 | 85.9636 | -79.3 | 1375.0967
2017-08-03 | 21:00 | 1295.5589 | 393.3 | 675.1594 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.3162 | -1.0396e-08 | 15.8833 | -73.3 | 1295.5589
2017-08-03 | 22:00 | 1220.8578 | 393.3 | 667.7172 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.3856 | -1.1144e-08 | -38.845 | -73.3 | 1220.8578
2017-08-03 | 23:00 | 1125.4098 | 393.3 | 665.8082 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.567 | -1.1149e-08 | -104.1654 | -73.3 | 1125.4098
2017-08-04 | 0:00 | 1014.9195 | 393.3 | 509.5351 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.2374 | -1.9963e-13 | -44.0531 | -73.3 | 1014.9195
2017-08-04 | 1:00 | 971.3266 | 393.3 | 497.5132 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.1786 | -1.9963e-13 | -78.1652 | -73.3 | 971.3266
2017-08-04 | 2:00 | 955.8118 | 393.3 | 489.2228 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.2686 | -1.9963e-13 | -103.4796 | -73.3 | 955.8118
2017-08-04 | 3:00 | 963.8894 | 393.3 | 483.1115 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.246 | -1.9963e-13 | -121.8681 | -73.3 | 963.8894
2017-08-04 | 4:00 | 997.0646 | 393.3 | 498.4216 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50619 | 0 | 52.3686 | -1.9963e-13 | -103.0317 | -73.3 | 997.0646
2017-08-04 | 5:00 | 1013.4396 | 393.3 | 508.834 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.4026 | 0 | 58.7879 | -1.9963e-13 | -90.5848 | -73.3 | 1013.4396
2017-08-04 | 6:00 | 1047.2009 | 393.3 | 513.0998 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 52.1924 | 0 | 61.1718 | -1.9963e-13 | -105.863 | -73.3 | 1047.2009
2017-08-04 | 7:00 | 1147.5777 | 393.3 | 523.8677 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 166.9208 | 0 | 66.0838 | -1.9963e-13 | -111.3946 | -79.3 | 1147.5777
2017-08-04 | 8:00 | 1321.9565 | 393.3 | 527.0649 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 319.602 | 0 | 55.7634 | -1.9963e-13 | -78.6737 | -79.3 | 1321.9565
2017-08-04 | 9:00 | 1440.4269 | 393.3 | 533.8882 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 362.9031 | 0 | 50.4356 | -1.9963e-13 | 4.5516e-12 | -79.3 | 1440.4269
2017-08-04 | 10:00 | 1504.7548 | 393.3 | 517.4501 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 440.3614 | 0 | 56.3433 | -1.9963e-13 | 4.5519e-12 | -79.3 | 1504.7548
2017-08-04 | 11:00 | 1538.984 | 393.3 | 548.7747 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 484.8884 | 0 | 55.5483 | -1.9963e-13 | -40.8273 | -79.3 | 1538.984
2017-08-04 | 12:00 | 1554.512 | 393.3 | 555.4701 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 453.8119 | 0 | 54.63 | -1.9264e-13 | -1.9135e-11 | -79.3 | 1554.512
2017-08-04 | 13:00 | 1573.3438 | 393.3 | 625.8704 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 396.4673 | 0 | 60.4062 | -1.9532e-13 | -1.4008e-11 | -79.3 | 1573.3438
2017-08-04 | 14:00 | 1571.037 | 393.3 | 652.0939 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 356.0622 | 0 | 67.5809 | -1.9532e-13 | 4.5197e-12 | -79.3 | 1571.037
2017-08-04 | 15:00 | 1568.4841 | 393.3 | 708.1845 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 297.0603 | 0 | 66.6394 | -1.9531e-13 | 3.9938e-12 | -79.3 | 1568.4841
2017-08-04 | 16:00 | 1581.143 | 393.3 | 727.5229 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 196.5447 | 0 | 78.0859 | -1.8545e-13 | 77.2896 | -79.3 | 1581.143
2017-08-04 | 17:00 | 1550.5564 | 393.3 | 726.9111 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 83.0568 | 0 | 98.538 | -1.8545e-13 | 119.8505 | -79.3 | 1550.5564
2017-08-04 | 18:00 | 1512.2624 | 393.3 | 686.5452 | 131 | 39.7 | 68.3 | 14.2774 | 0 | 84.9115 | -1.8545e-13 | 173.5282 | -79.3 | 1512.2624
2017-08-04 | 19:00 | 1455.9617 | 393.3 | 685.4192 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.63689 | 0 | 74.222 | -1.8545e-13 | 138.6836 | -79.3 | 1455.9617
2017-08-04 | 20:00 | 1398.916 | 393.3 | 684.2783 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.1455 | -1.8545e-13 | 95.9922 | -79.3 | 1398.916
2017-08-04 | 21:00 | 1319.7745 | 393.3 | 682.6955 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.9875 | -1.8546e-13 | 14.8915 | -73.3 | 1319.7745
2017-08-04 | 22:00 | 1244.0884 | 393.3 | 663.1615 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.5198 | -1.9532e-13 | -23.1929 | -73.3 | 1244.0884
2017-08-04 | 23:00 | 1154.8288 | 393.3 | 581.0662 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.5395 | -1.9531e-13 | -10.9769 | -73.3 | 1154.8288
2017-08-05 | 0:00 | 1049.6979 | 393.3 | 478.7789 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.719 | -5.2029e-15 | 1.1868e-13 | -73.3 | 1049.6979
2017-08-05 | 1:00 | 998.6186 | 393.3 | 444.9084 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.3471 | -5.2029e-15 | -10.4369 | -73.3 | 998.6186
2017-08-05 | 2:00 | 975.226 | 393.3 | 404.386 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.6656 | -5.2029e-15 | -12.6256 | -73.3 | 975.226
2017-08-05 | 3:00 | 978.1168 | 393.3 | 386.1423 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.5265 | -5.2029e-15 | -13.952 | -73.3 | 978.1168
2017-08-05 | 4:00 | 992.2428 | 393.3 | 404.3581 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50261 | 0 | 50.87 | -5.2029e-15 | -12.2879 | -73.3 | 992.2428
2017-08-05 | 5:00 | 1007.3844 | 393.3 | 427.3838 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.7383 | 0 | 54.1121 | -5.2029e-15 | -10.8498 | -73.3 | 1007.3844
2017-08-05 | 6:00 | 1009.8568 | 393.3 | 377.5683 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 59.8403 | 0 | 61.2657 | -5.2029e-15 | -15.4175 | -73.3 | 1009.8568
2017-08-05 | 7:00 | 1081.8695 | 393.3 | 381.4517 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 157.9944 | 0 | 55.6032 | -5.2029e-15 | -15.2798 | -79.3 | 1081.8695
2017-08-05 | 8:00 | 1212.5489 | 393.3 | 405.4456 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 258.589 | 0 | 62.6779 | -5.2029e-15 | -12.3636 | -79.3 | 1212.5489
2017-08-05 | 9:00 | 1320.1871 | 393.3 | 390.9005 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 379.6776 | 0 | 70.1918 | -5.2029e-15 | -13.7827 | -79.3 | 1320.1871
2017-08-05 | 10:00 | 1368.7336 | 393.3 | 391.1076 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 430.3028 | 0 | 70.3415 | -5.2029e-15 | -13.6183 | -79.3 | 1368.7336
2017-08-05 | 11:00 | 1428.5827 | 393.3 | 455.0419 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 405.2391 | 0 | 77.7018 | -5.2029e-15 | 1.1867e-13 | -79.3 | 1428.5827
2017-08-05 | 12:00 | 1423.949 | 393.3 | 486.8473 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 370.5862 | 0 | 80.792 | -5.2029e-15 | -4.8764 | -79.3 | 1423.949
2017-08-05 | 13:00 | 1429.4389 | 393.3 | 554.2177 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 324.4262 | 0 | 60.195 | -5.2028e-15 | 1.1869e-13 | -79.3 | 1429.4389
2017-08-05 | 14:00 | 1414.4502 | 393.3 | 580.7447 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 284.7659 | 0 | 53.6397 | -5.2688e-15 | 1.6793e-13 | -79.3 | 1414.4502
2017-08-05 | 15:00 | 1389.0431 | 393.3 | 621.8566 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 204.305 | 0 | 66.2815 | -5.0905e-15 | 2.3907e-13 | -79.3 | 1389.0431
2017-08-05 | 16:00 | 1373.4566 | 393.3 | 657.7691 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 137.4251 | 0 | 67.422 | -4.9842e-15 | 9.1403 | -79.3 | 1373.4566
2017-08-05 | 17:00 | 1344.0567 | 393.3 | 657.1811 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 53.4777 | 0 | 67.7439 | -4.9844e-15 | 43.4539 | -79.3 | 1344.0567
2017-08-05 | 18:00 | 1326.9337 | 393.3 | 656.8387 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.9278 | 0 | 69.1958 | -4.9844e-15 | 37.9714 | -79.3 | 1326.9337
2017-08-05 | 19:00 | 1291.1451 | 393.3 | 656.1229 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.6122 | 0 | 65.3787 | -4.9843e-15 | 12.0312 | -79.3 | 1291.1451
2017-08-05 | 20:00 | 1238.866 | 393.3 | 617.4968 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8693 | -5.0905e-15 | 2.3907e-13 | -79.3 | 1238.866
2017-08-05 | 21:00 | 1186.2915 | 393.3 | 565.4831 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.6084 | -5.0905e-15 | 2.389e-13 | -73.3 | 1186.2915
2017-08-05 | 22:00 | 1132.9755 | 393.3 | 525.839 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.5365 | -5.2028e-15 | 1.1871e-13 | -73.3 | 1132.9755
2017-08-05 | 23:00 | 1057.3685 | 393.3 | 494.2851 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.2707 | -5.2028e-15 | -15.3873 | -73.3 | 1057.3685
2017-08-06 | 0:00 | 968.8249 | 393.3 | 408.9227 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.2022 | -1.3238e-08 | 4.2868e-07 | -72.8 | 968.8249
2017-08-06 | 1:00 | 935.372 | 393.3 | 380.2379 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.8341 | -1.3227e-08 | -1.4475e-06 | -72.8 | 935.372
2017-08-06 | 2:00 | 922.6103 | 393.3 | 349.0872 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.223 | -1.3227e-08 | -1.4488e-06 | -72.8 | 922.6103
2017-08-06 | 3:00 | 928.5402 | 393.3 | 317.1747 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.4654 | -1.3232e-08 | -1.452e-06 | -72.8 | 928.5402
2017-08-06 | 4:00 | 934.7297 | 393.3 | 326.6351 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50576 | 0 | 58.2889 | -1.3231e-08 | -1.4517e-06 | -72.8 | 934.7297
2017-08-06 | 5:00 | 935.772 | 393.3 | 342.7432 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.5759 | 0 | 56.9529 | -1.323e-08 | -1.4521e-06 | -72.8 | 935.772
2017-08-06 | 6:00 | 934.4633 | 393.3 | 309.179 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 39.333 | 0 | 58.8514 | -1.3231e-08 | -1.4652e-06 | -72.8 | 934.4633
2017-08-06 | 7:00 | 978.0751 | 393.3 | 321.444 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 89.8436 | 0 | 62.1875 | -1.3232e-08 | -1.4577e-06 | -76.8 | 978.0751
2017-08-06 | 8:00 | 1053.798 | 393.3 | 335.3633 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 149.5883 | 0 | 68.1464 | -1.3234e-08 | -1.4628e-06 | -76.8 | 1053.798
2017-08-06 | 9:00 | 1112.9329 | 393.3 | 406.7263 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 147.4214 | 0 | 63.0853 | -1.324e-08 | 4.2686e-07 | -76.8 | 1112.9329
2017-08-06 | 10:00 | 1140.9307 | 393.3 | 415.3251 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 174.6627 | 0 | 57.8429 | -1.3241e-08 | 4.2705e-07 | -76.8 | 1140.9307
2017-08-06 | 11:00 | 1149.495 | 393.3 | 378.729 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 216.5176 | 0 | 61.1484 | -1.3229e-08 | -1.4731e-06 | -76.8 | 1149.495
2017-08-06 | 12:00 | 1168.6625 | 393.3 | 400.8648 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 210.1142 | 0 | 64.5835 | -1.324e-08 | 4.2625e-07 | -76.8 | 1168.6625
2017-08-06 | 13:00 | 1142.2437 | 393.3 | 407.7458 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 178.0999 | 0 | 63.298 | -1.324e-08 | 4.2587e-07 | -76.8 | 1142.2437
2017-08-06 | 14:00 | 1117.2647 | 393.3 | 415.1106 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 141.432 | 0 | 62.9221 | -1.3242e-08 | 4.2547e-07 | -76.8 | 1117.2647
2017-08-06 | 15:00 | 1125.0299 | 393.3 | 448.4899 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 113.9226 | 0 | 63.5175 | -1.3193e-08 | 1.1192e-06 | -76.8 | 1125.0299
2017-08-06 | 16:00 | 1124.9087 | 393.3 | 493.7108 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 61.1406 | 0 | 65.8572 | -1.2963e-08 | 1.3687e-06 | -76.8 | 1124.9087
2017-08-06 | 17:00 | 1144.9206 | 393.3 | 523.0965 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 25.5235 | 0 | 71.6006 | -1.2962e-08 | 1.3744e-06 | -76.8 | 1144.9206
2017-08-06 | 18:00 | 1176.2234 | 393.3 | 557.5407 | 131 | 39.7 | 68.3 | 4.2381 | 0 | 58.9446 | -1.2954e-08 | 1.4005e-06 | -76.8 | 1176.2234
2017-08-06 | 19:00 | 1169.0843 | 393.3 | 554.0948 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.65969 | 0 | 54.8297 | -1.2954e-08 | 1.3955e-06 | -76.8 | 1169.0843
2017-08-06 | 20:00 | 1116.3693 | 393.3 | 509.2537 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.1157 | -1.2955e-08 | 1.3814e-06 | -76.8 | 1116.3693
2017-08-06 | 21:00 | 1062.6132 | 393.3 | 451.2561 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.6571 | -1.3501e-08 | 3.8858e-07 | -72.8 | 1062.6132
2017-08-06 | 22:00 | 1001.444 | 393.3 | 413.4849 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.8591 | -1.3223e-08 | -1.5615e-06 | -72.8 | 1001.444
2017-08-06 | 23:00 | 938.3387 | 393.3 | 380.2209 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.4178 | -1.322e-08 | -1.4871e-06 | -72.8 | 938.3387
2017-08-07 | 0:00 | 883.2999 | 393.3 | 375.2306 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.5762 | -2.9184e-09 | -35.2069 | -72.8 | 883.2999
2017-08-07 | 1:00 | 870.5448 | 393.3 | 369.3556 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.5772 | -2.9252e-09 | -57.688 | -72.8 | 870.5448
2017-08-07 | 2:00 | 865.4596 | 393.3 | 365.4162 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.8434 | -2.9278e-09 | -85.0999 | -72.8 | 865.4596
2017-08-07 | 3:00 | 884.1883 | 393.3 | 365.067 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8053 | -2.9283e-09 | -97.584 | -72.8 | 884.1883
2017-08-07 | 4:00 | 910.2064 | 393.3 | 370.928 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.53131 | 0 | 67.7316 | -2.9272e-09 | -78.2844 | -72.8 | 910.2064
2017-08-07 | 5:00 | 940.3577 | 393.3 | 381.6668 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.2108 | 0 | 68.8778 | -2.9242e-09 | -45.8977 | -72.8 | 940.3577
2017-08-07 | 6:00 | 974.4711 | 393.3 | 391.5767 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 22.9406 | 0 | 72.5266 | -2.9238e-09 | -39.6728 | -72.8 | 974.4711
2017-08-07 | 7:00 | 1073.2436 | 393.3 | 442.0558 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 100.8875 | 0 | 48.9835 | -2.9187e-09 | -23.2831 | -76.8 | 1073.2436
2017-08-07 | 8:00 | 1212.7937 | 393.3 | 457.7716 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 207.1481 | 0 | 47.174 | -2.9213e-09 | 6.7479e-08 | -76.8 | 1212.7937
2017-08-07 | 9:00 | 1326.0814 | 393.3 | 431.6278 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 374.6188 | 0 | 54.1322 | -2.9195e-09 | -29.9973 | -76.8 | 1326.0814
2017-08-07 | 10:00 | 1389.7326 | 393.3 | 428.5757 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 436.9613 | 0 | 66.7955 | -2.9213e-09 | -35.6999 | -76.8 | 1389.7326
2017-08-07 | 11:00 | 1478.8918 | 393.3 | 425.6787 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 529.8233 | 0 | 73.6197 | -2.922e-09 | -43.3299 | -76.8 | 1478.8918
2017-08-07 | 12:00 | 1480.8969 | 393.3 | 451.7841 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 554.3233 | 0 | 69.9225 | -2.9227e-09 | -88.233 | -76.8 | 1480.8969
2017-08-07 | 13:00 | 1522.1224 | 393.3 | 488.6824 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 540.9629 | 0 | 64.4554 | -2.9204e-09 | -65.0784 | -76.8 | 1522.1224
2017-08-07 | 14:00 | 1497.462 | 393.3 | 520.4614 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 495.3909 | 0 | 64.6699 | -2.9173e-09 | -80.8601 | -76.8 | 1497.462
2017-08-07 | 15:00 | 1503.6292 | 393.3 | 554.9014 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 389.6039 | 0 | 60.0239 | -2.8585e-09 | 1.2263e-08 | -76.8 | 1503.6292
2017-08-07 | 16:00 | 1518.0171 | 393.3 | 673.6603 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 238.8539 | 0 | 52.7177 | -2.786e-09 | 48.5851 | -76.8 | 1518.0171
2017-08-07 | 17:00 | 1484.784 | 393.3 | 672.9957 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 93.1378 | 0 | 47.475 | -2.7857e-09 | 146.4755 | -76.8 | 1484.784
2017-08-07 | 18:00 | 1449.4439 | 393.3 | 672.2889 | 131 | 39.7 | 68.3 | 14.0843 | 0 | 35.5367 | -2.784e-09 | 172.0341 | -76.8 | 1449.4439
2017-08-07 | 19:00 | 1402.3907 | 393.3 | 671.3478 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.57421 | 0 | 39.041 | -2.7857e-09 | 131.9277 | -76.8 | 1402.3907
2017-08-07 | 20:00 | 1318.3263 | 393.3 | 669.6665 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.8741 | -2.7855e-09 | 58.7857 | -76.8 | 1318.3263
2017-08-07 | 21:00 | 1238.4174 | 393.3 | 653.1867 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.5307 | -2.8564e-09 | 5.8069e-08 | -72.8 | 1238.4174
2017-08-07 | 22:00 | 1162.815 | 393.3 | 588.8358 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8792 | -2.85e-09 | -1.4308e-07 | -72.8 | 1162.815
2017-08-07 | 23:00 | 1079.8035 | 393.3 | 541.8746 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6196 | -2.9282e-09 | -14.3907 | -72.8 | 1079.8035
2017-08-08 | 0:00 | 984.5391 | 393.3 | 491.6343 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.269 | -6.6983e-09 | -50.5642 | -73.3 | 984.5391
2017-08-08 | 1:00 | 944.9324 | 393.3 | 471.8151 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.378 | -6.7188e-09 | -73.0607 | -73.3 | 944.9324
2017-08-08 | 2:00 | 933.9098 | 393.3 | 460.1504 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.8645 | -6.7084e-09 | -84.9051 | -73.3 | 933.9098
2017-08-08 | 3:00 | 945.7488 | 393.3 | 456.0853 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0207 | -6.6953e-09 | -92.7573 | -73.3 | 945.7488
2017-08-08 | 4:00 | 978.5781 | 393.3 | 475.7294 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.47577 | 0 | 28.6707 | -6.6719e-09 | -75.0978 | -73.3 | 978.5781
2017-08-08 | 5:00 | 995.9861 | 393.3 | 491.2474 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.6247 | 0 | 26.5681 | -6.6417e-09 | -57.4542 | -73.3 | 995.9861
2017-08-08 | 6:00 | 1018.8793 | 393.3 | 490.8041 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 45.242 | 0 | 27.5199 | -6.6499e-09 | -71.2867 | -73.3 | 1018.8793
2017-08-08 | 7:00 | 1108.1588 | 393.3 | 495.419 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 168.0388 | 0 | 19.106 | -6.5792e-09 | -76.505 | -79.3 | 1108.1588
2017-08-08 | 8:00 | 1269.4722 | 393.3 | 497.5604 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 310.1167 | 0 | 17.6552 | -6.5281e-09 | -54.0602 | -79.3 | 1269.4722
2017-08-08 | 9:00 | 1397.6323 | 393.3 | 505.891 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 439.529 | 0 | 13.6728 | -6.4447e-09 | -54.6606 | -79.3 | 1397.6323
2017-08-08 | 10:00 | 1456.1942 | 393.3 | 517.987 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 477.2155 | 0 | 9.4838 | -6.2665e-09 | -39.0921 | -79.3 | 1456.1942
2017-08-08 | 11:00 | 1485.4662 | 393.3 | 535.9195 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 465.5084 | 0 | 8.2581 | -6.0681e-09 | -14.8197 | -79.3 | 1485.4662
2017-08-08 | 12:00 | 1507.9742 | 393.3 | 593.1847 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 514.6805 | 0 | 10.4025 | -6.3538e-09 | -100.8934 | -79.3 | 1507.9742
2017-08-08 | 13:00 | 1541.5863 | 393.3 | 611.8443 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 453.4544 | 0 | 13.9623 | -6.2856e-09 | -28.2747 | -79.3 | 1541.5863
2017-08-08 | 14:00 | 1533.0967 | 393.3 | 617.349 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 407.9211 | 0 | 17.0362 | -6.4278e-09 | -4.5096 | -79.3 | 1533.0967
2017-08-08 | 15:00 | 1533.9281 | 393.3 | 694.2331 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 294.3338 | 0 | 17.7896 | -5.1347e-09 | 30.9715 | -79.3 | 1533.9281
2017-08-08 | 16:00 | 1512.408 | 393.3 | 708.1614 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 173.7179 | 0 | 14.7746 | -5.21e-09 | 114.0541 | -79.3 | 1512.408
2017-08-08 | 17:00 | 1486.5604 | 393.3 | 722.9024 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 64.6875 | 0 | 14.1669 | -5.0776e-09 | 162.6037 | -79.3 | 1486.5604
2017-08-08 | 18:00 | 1473.5051 | 393.3 | 723.7232 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.9806 | 0 | 18.2768 | -5.1299e-09 | 172.5245 | -79.3 | 1473.5051
2017-08-08 | 19:00 | 1423.3713 | 393.3 | 724.3196 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.48733 | 0 | 17.9486 | -5.1501e-09 | 123.6158 | -79.3 | 1423.3713
2017-08-08 | 20:00 | 1352.3342 | 393.3 | 707.5813 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.7403 | -5.2595e-09 | 78.5126 | -79.3 | 1352.3342
2017-08-08 | 21:00 | 1276.1322 | 393.3 | 692.6238 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.7944 | -5.2574e-09 | 18.514 | -73.3 | 1276.1322
2017-08-08 | 22:00 | 1203.643 | 393.3 | 680.3729 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.154 | -5.477e-09 | -31.4839 | -73.3 | 1203.643
2017-08-08 | 23:00 | 1114.1846 | 393.3 | 678.5837 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.5583 | -5.7337e-09 | -121.1575 | -73.3 | 1114.1846
2017-08-09 | 0:00 | 1015.9804 | 393.3 | 498.5601 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.1287 | -2.1281e-13 | -43.9085 | -73.3 | 1015.9804
2017-08-09 | 1:00 | 976.218 | 393.3 | 496.5589 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.6614 | -2.1272e-13 | -79.8023 | -73.3 | 976.218
2017-08-09 | 2:00 | 964.4827 | 393.3 | 495.8018 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.8434 | -2.1272e-13 | -107.9624 | -73.3 | 964.4827
2017-08-09 | 3:00 | 968.2701 | 393.3 | 494.9552 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.0187 | -2.1274e-13 | -131.1038 | -73.3 | 968.2701
2017-08-09 | 4:00 | 994.1525 | 393.3 | 496.3384 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.53596 | 0 | 43.6138 | -2.1289e-13 | -95.1358 | -73.3 | 994.1525
2017-08-09 | 5:00 | 1017.9236 | 393.3 | 498.2011 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.7181 | 0 | 48.835 | -2.1294e-13 | -64.8306 | -73.3 | 1017.9236
2017-08-09 | 6:00 | 1045.386 | 393.3 | 499.4376 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 31.563 | 0 | 54.2102 | -2.1297e-13 | -66.4248 | -73.3 | 1045.386
2017-08-09 | 7:00 | 1127.7074 | 393.3 | 507.6478 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 85.5139 | 0 | 48.2714 | -2.1358e-13 | -15.8257 | -79.3 | 1127.7074
2017-08-09 | 8:00 | 1272.9269 | 393.3 | 605.1588 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 117.2892 | 0 | 52.2789 | -2.0879e-13 | 1.0626e-11 | -79.3 | 1272.9269
2017-08-09 | 9:00 | 1358.3203 | 393.3 | 636.9664 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 138.7887 | 0 | 53.99 | -2.0403e-13 | 35.3751 | -79.3 | 1358.3203
2017-08-09 | 10:00 | 1365.9333 | 393.3 | 637.1187 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 138.2427 | 0 | 43.4544 | -2.0411e-13 | 56.5175 | -79.3 | 1365.9333
2017-08-09 | 11:00 | 1338.949 | 393.3 | 628.9649 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 185.5746 | 0 | 33.8096 | -2.078e-13 | 1.193e-11 | -79.3 | 1338.949
2017-08-09 | 12:00 | 1295.3113 | 393.3 | 508.7185 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 262.5804 | 0 | 33.4124 | -2.0234e-13 | -1.5421e-11 | -79.3 | 1295.3113
2017-08-09 | 13:00 | 1346.487 | 393.3 | 546.7905 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 264.3839 | 0 | 44.7127 | -2.0903e-13 | -1.1291e-11 | -79.3 | 1346.487
2017-08-09 | 14:00 | 1366.984 | 393.3 | 602.2938 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 215.5386 | 0 | 53.8516 | -2.0876e-13 | 1.0079e-11 | -79.3 | 1366.984
2017-08-09 | 15:00 | 1375.5541 | 393.3 | 676.9111 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 126.0157 | 0 | 61.9244 | -2.0355e-13 | 14.1029 | -79.3 | 1375.5541
2017-08-09 | 16:00 | 1393.5816 | 393.3 | 677.2716 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 71.4572 | 0 | 65.9931 | -2.0406e-13 | 77.1597 | -79.3 | 1393.5816
2017-08-09 | 17:00 | 1353.2194 | 393.3 | 676.4644 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 27.266 | 0 | 65.2225 | -2.0406e-13 | 62.0665 | -79.3 | 1353.2194
2017-08-09 | 18:00 | 1344.7745 | 393.3 | 636.6955 | 131 | 39.7 | 68.3 | 6.9952 | 0 | 63.2636 | -2.041e-13 | 84.8202 | -79.3 | 1344.7745
2017-08-09 | 19:00 | 1322.9378 | 393.3 | 636.2588 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.61233 | 0 | 58.753 | -2.0408e-13 | 70.3137 | -79.3 | 1322.9378
2017-08-09 | 20:00 | 1274.1733 | 393.3 | 635.2835 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0851 | -2.0382e-13 | 22.3048 | -79.3 | 1274.1733
2017-08-09 | 21:00 | 1217.1625 | 393.3 | 596.7832 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.1793 | -2.0874e-13 | 9.8707e-12 | -73.3 | 1217.1625
2017-08-09 | 22:00 | 1158.5944 | 393.3 | 537.387 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.6074 | -2.0749e-13 | -8.849e-12 | -73.3 | 1158.5944
2017-08-09 | 23:00 | 1080.3829 | 393.3 | 508.8255 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.9228 | -2.1497e-13 | -16.5654 | -73.3 | 1080.3829
2017-08-10 | 0:00 | 997.7742 | 393.3 | 486.7448 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.3148 | -7.6478e-09 | -58.4854 | -73.3 | 997.7742
2017-08-10 | 1:00 | 951.6103 | 393.3 | 469.5108 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.0764 | -7.6479e-09 | -85.7768 | -73.3 | 951.6103
2017-08-10 | 2:00 | 947.8244 | 393.3 | 460.6073 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.1426 | -7.648e-09 | -103.7255 | -73.3 | 947.8244
2017-08-10 | 3:00 | 953.3058 | 393.3 | 458.9974 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0881 | -7.6479e-09 | -117.1797 | -73.3 | 953.3058
2017-08-10 | 4:00 | 981.8153 | 393.3 | 474.2965 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.54303 | 0 | 68.7499 | -7.6479e-09 | -110.5742 | -73.3 | 981.8153
2017-08-10 | 5:00 | 997.1308 | 393.3 | 499.2921 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.1156 | 0 | 48.8554 | -7.6477e-09 | -87.1324 | -73.3 | 997.1308
2017-08-10 | 6:00 | 1019.2574 | 393.3 | 512.0812 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 32.7682 | 0 | 26.6217 | -7.6473e-09 | -78.8137 | -73.3 | 1019.2574
2017-08-10 | 7:00 | 1107.3886 | 393.3 | 526.3706 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 115.7389 | 0 | 15.7519 | -7.6466e-09 | -52.5728 | -79.3 | 1107.3886
2017-08-10 | 8:00 | 1249.369 | 393.3 | 542.8318 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 190.6427 | 0 | 17.6945 | -7.4829e-09 | 3.5016e-07 | -79.3 | 1249.369
2017-08-10 | 9:00 | 1356.3216 | 393.3 | 545.0538 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 302.7827 | 0 | 15.2851 | -7.4826e-09 | 3.5031e-07 | -79.3 | 1356.3216
2017-08-10 | 10:00 | 1411.1302 | 393.3 | 526.7206 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 415.2599 | 0 | 16.2638 | -7.6462e-09 | -37.7141 | -79.3 | 1411.1302
2017-08-10 | 11:00 | 1477.3739 | 393.3 | 530.2615 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 467.8995 | 0 | 18.387 | -7.646e-09 | -29.7741 | -79.3 | 1477.3739
2017-08-10 | 12:00 | 1463.1017 | 393.3 | 599.8212 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 422.2769 | 0 | 20.36 | -7.6464e-09 | -69.9564 | -79.3 | 1463.1017
2017-08-10 | 13:00 | 1496.0385 | 393.3 | 604.1389 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 400.018 | 0 | 24.5339 | -7.6456e-09 | -23.2523 | -79.3 | 1496.0385
2017-08-10 | 14:00 | 1474.1579 | 393.3 | 605.4542 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 373.4158 | 0 | 22.9715 | -7.6449e-09 | -22.9836 | -79.3 | 1474.1579
2017-08-10 | 15:00 | 1456.6259 | 393.3 | 653.6982 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 286.788 | 0 | 19.5397 | -7.4813e-09 | 1.9007e-07 | -79.3 | 1456.6259
2017-08-10 | 16:00 | 1489.1457 | 393.3 | 673.0829 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 192.4484 | 0 | 20.223 | -7.1033e-09 | 101.6914 | -79.3 | 1489.1457
2017-08-10 | 17:00 | 1442.0521 | 393.3 | 672.141 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 70.4827 | 0 | 13.6825 | -7.1024e-09 | 163.5459 | -79.3 | 1442.0521
2017-08-10 | 18:00 | 1411.3408 | 393.3 | 671.5268 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.9908 | 0 | 8.5139 | -7.1017e-09 | 169.3093 | -79.3 | 1411.3408
2017-08-10 | 19:00 | 1364.7677 | 393.3 | 670.5954 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.52013 | 0 | 4.9944 | -7.1005e-09 | 131.6579 | -79.3 | 1364.7677
2017-08-10 | 20:00 | 1299.4355 | 393.3 | 669.2887 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6827 | -7.1004e-09 | 68.9641 | -79.3 | 1299.4355
2017-08-10 | 21:00 | 1229.2794 | 393.3 | 667.8856 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7498 | -7.1807e-09 | 0.44401 | -73.3 | 1229.2794
2017-08-10 | 22:00 | 1164.0424 | 393.3 | 647.8408 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7476 | -7.4787e-09 | -30.1459 | -73.3 | 1164.0424
2017-08-10 | 23:00 | 1081.5107 | 393.3 | 589.8429 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.105 | -7.477e-09 | -26.6373 | -73.3 | 1081.5107
2017-08-11 | 0:00 | 994.4447 | 393.3 | 481.5858 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1589 | -7.8785e-09 | 9.4279e-08 | -72.8 | 994.4447
2017-08-11 | 1:00 | 955.2391 | 393.3 | 444.2097 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7294 | -7.9181e-09 | 9.152e-08 | -72.8 | 955.2391
2017-08-11 | 2:00 | 947.5582 | 393.3 | 419.0121 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3985 | -7.8022e-09 | -10.1524 | -72.8 | 947.5582
2017-08-11 | 3:00 | 948.7047 | 393.3 | 393.8307 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6983 | -7.7909e-09 | -10.7243 | -72.8 | 948.7047
2017-08-11 | 4:00 | 966.766 | 393.3 | 417.3361 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.52255 | 0 | 9.9329 | -7.7417e-09 | -10.3255 | -72.8 | 966.766
2017-08-11 | 5:00 | 974.8384 | 393.3 | 441.7295 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.4719 | 0 | 6.8688 | -7.6526e-09 | -9.7317 | -72.8 | 974.8384
2017-08-11 | 6:00 | 959.2713 | 393.3 | 394.8109 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 43.257 | 0 | 4.665 | -7.5469e-09 | -10.5617 | -72.8 | 959.2713
2017-08-11 | 7:00 | 1022.3937 | 393.3 | 399.5328 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 126.7403 | 0 | 1.4635 | -6.613e-09 | -9.9429 | -76.8 | 1022.3937
2017-08-11 | 8:00 | 1113.3614 | 393.3 | 381.0903 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 240.8558 | 0 | 0.45935 | -6.9865e-09 | -9.7441 | -76.8 | 1113.3614
2017-08-11 | 9:00 | 1212.829 | 393.3 | 393.9359 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 332.3391 | 0 | 0.27384 | -1.196e-08 | -9.4199 | -76.8 | 1212.829
2017-08-11 | 10:00 | 1262.6269 | 393.3 | 369.4316 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 408.8377 | 0 | 1.6172 | -6.8687e-09 | -10.3596 | -76.8 | 1262.6269
2017-08-11 | 11:00 | 1307.6826 | 393.3 | 362.3029 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 460.9075 | 0 | 1.9288 | -7.1493e-09 | -10.5567 | -76.8 | 1307.6826
2017-08-11 | 12:00 | 1322.8595 | 393.3 | 380.778 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 456.0465 | 0 | 3.1146 | -7.4114e-09 | -10.1797 | -76.8 | 1322.8595
2017-08-11 | 13:00 | 1336.7969 | 393.3 | 385.8198 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 463.7885 | 0 | 4.3068 | -7.5299e-09 | -10.2181 | -76.8 | 1336.7969
2017-08-11 | 14:00 | 1326.7493 | 393.3 | 402.5539 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 430.99 | 0 | 5.5279 | -7.6043e-09 | -10.1224 | -76.8 | 1326.7493
2017-08-11 | 15:00 | 1332.1729 | 393.3 | 475.6213 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 355.3691 | 0 | 8.9743 | -7.6084e-09 | -6.8918 | -76.8 | 1332.1729
2017-08-11 | 16:00 | 1332.8771 | 393.3 | 589.601 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 220.4785 | 0 | 18.5976 | -7.7567e-09 | 1.2471e-08 | -76.8 | 1332.8771
2017-08-11 | 17:00 | 1339.9723 | 393.3 | 698.3994 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 89.1785 | 0 | 21.3235 | -7.2728e-09 | 6.3709 | -76.8 | 1339.9723
2017-08-11 | 18:00 | 1302.879 | 393.3 | 697.6576 | 131 | 39.7 | 68.3 | 15.1067 | 0 | 20.5805 | -7.3517e-09 | 14.0342 | -76.8 | 1302.879
2017-08-11 | 19:00 | 1273.3883 | 393.3 | 623.6678 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.5394 | 0 | 23.1753 | -7.3558e-09 | 66.5058 | -76.8 | 1273.3883
2017-08-11 | 20:00 | 1223.2444 | 393.3 | 622.6649 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.0649 | -7.3641e-09 | 16.5146 | -76.8 | 1223.2444
2017-08-11 | 21:00 | 1145.1532 | 393.3 | 573.6543 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7989 | -7.6972e-09 | 1.7567e-07 | -72.8 | 1145.1532
2017-08-11 | 22:00 | 1071.1874 | 393.3 | 518.6928 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3946 | -7.7368e-09 | 1.3551e-07 | -72.8 | 1071.1874
2017-08-11 | 23:00 | 988.0179 | 393.3 | 475.3781 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1053 | -7.6942e-09 | -13.1654 | -72.8 | 988.0179
2017-08-12 | 0:00 | 901.137 | 393.3 | 340.6246 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.4012 | -5.6614e-11 | 45.9112 | -73.3 | 901.137
2017-08-12 | 1:00 | 858.7783 | 393.3 | 310.8652 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4537 | -5.6612e-11 | 34.6595 | -73.3 | 858.7783
2017-08-12 | 2:00 | 850.4504 | 393.3 | 292.8642 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9711 | -5.6612e-11 | 24.8152 | -73.3 | 850.4504
2017-08-12 | 3:00 | 863.1119 | 393.3 | 284.7367 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.4574 | -5.6611e-11 | 18.5178 | -73.3 | 863.1119
2017-08-12 | 4:00 | 879.9665 | 393.3 | 292.6248 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46736 | 0 | 13.8361 | -5.6618e-11 | 24.2382 | -73.3 | 879.9665
2017-08-12 | 5:00 | 885.9311 | 393.3 | 302.052 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.3126 | 0 | 16.1031 | -5.6618e-11 | 32.4634 | -73.3 | 885.9311
2017-08-12 | 6:00 | 870.7122 | 393.3 | 275.678 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 44.1878 | 0 | 19.5594 | -5.6652e-11 | 4.687 | -73.3 | 870.7122
2017-08-12 | 7:00 | 920.2356 | 393.3 | 271.8047 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 167.1044 | 0 | 22.9425 | -5.8354e-11 | -43.7161 | -79.3 | 920.2356
2017-08-12 | 8:00 | 990.4662 | 393.3 | 256.9093 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 314.6393 | 0 | 19.9735 | -5.8356e-11 | -99.256 | -79.3 | 990.4662
2017-08-12 | 9:00 | 1091.9212 | 393.3 | 258.9384 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 454.1127 | 0 | 20.0662 | -5.8357e-11 | -134.3961 | -79.3 | 1091.9212
2017-08-12 | 10:00 | 1129.4362 | 393.3 | 259.6887 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 528.1769 | 0 | 23.9528 | -5.8361e-11 | -172.9822 | -79.3 | 1129.4362
2017-08-12 | 11:00 | 1178.3306 | 393.3 | 260.6666 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 551.1468 | 0 | 29.6227 | -5.8361e-11 | -153.7055 | -79.3 | 1178.3306
2017-08-12 | 12:00 | 1213.222 | 393.3 | 261.3644 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 554.226 | 0 | 23.4086 | -5.8358e-11 | -116.3771 | -79.3 | 1213.222
2017-08-12 | 13:00 | 1215.2484 | 393.3 | 332.005 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 560.2849 | 0 | 21.0081 | -5.8361e-11 | -188.6496 | -79.3 | 1215.2484
2017-08-12 | 14:00 | 1228.7694 | 393.3 | 332.2754 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 500.4904 | 0 | 23.9878 | -5.8357e-11 | -123.2842 | -79.3 | 1228.7694
2017-08-12 | 15:00 | 1227.3802 | 393.3 | 332.2476 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 376.8585 | 0 | 22.2345 | -5.8112e-11 | -0.56043 | -79.3 | 1227.3802
2017-08-12 | 16:00 | 1220.8149 | 393.3 | 453.696 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 228.8986 | 0 | 21.6696 | -5.6619e-11 | 14.8507 | -79.3 | 1220.8149
2017-08-12 | 17:00 | 1218.1591 | 393.3 | 462.8972 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 88.223 | 0 | 18.873 | -5.6603e-11 | 125.9659 | -79.3 | 1218.1591
2017-08-12 | 18:00 | 1185.5816 | 393.3 | 463.2618 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.7017 | 0 | 12.6604 | -5.6596e-11 | 146.9577 | -79.3 | 1185.5816
2017-08-12 | 19:00 | 1156.7658 | 393.3 | 461.9799 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.48329 | 0 | 12.2314 | -5.6596e-11 | 125.0712 | -79.3 | 1156.7658
2017-08-12 | 20:00 | 1101.335 | 393.3 | 461.2241 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9026 | -5.6594e-11 | 73.7083 | -79.3 | 1101.335
2017-08-12 | 21:00 | 1039.1593 | 393.3 | 455.3992 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.3884 | -5.6601e-11 | 18.1716 | -73.3 | 1039.1593
2017-08-12 | 22:00 | 990.7883 | 393.3 | 430.8442 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9713 | -5.6599e-11 | 12.3728 | -73.3 | 990.7883
2017-08-12 | 23:00 | 915.5598 | 393.3 | 393.8895 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.4702 | -5.6581e-11 | -1.8968e-09 | -73.3 | 915.5598
2017-08-13 | 0:00 | 842.6502 | 393.3 | 298.9793 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0452 | -3.2987e-09 | 36.4257 | -74.3 | 842.6502
2017-08-13 | 1:00 | 802.8221 | 393.3 | 261.2126 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0049 | -3.2988e-09 | 33.8045 | -74.3 | 802.8221
2017-08-13 | 2:00 | 796.0923 | 393.3 | 242.9163 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.722 | -3.2986e-09 | 25.654 | -74.3 | 796.0923
2017-08-13 | 3:00 | 813.5849 | 393.3 | 238.6228 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.999 | -3.2985e-09 | 19.5631 | -74.3 | 813.5849
2017-08-13 | 4:00 | 832.8557 | 393.3 | 248.0876 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48286 | 0 | 4.4174 | -3.2981e-09 | 32.0678 | -74.3 | 832.8557
2017-08-13 | 5:00 | 833.3303 | 393.3 | 256.5922 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.5206 | 0 | 3.4737 | -3.2976e-09 | 38.7438 | -74.3 | 833.3303
2017-08-13 | 6:00 | 807.3961 | 393.3 | 229.8608 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 47.8087 | 0 | 2.9334 | -3.303e-09 | 1.1931 | -74.3 | 807.3961
2017-08-13 | 7:00 | 842.5771 | 393.3 | 229.7515 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 162.6167 | 0 | 1.5003 | -3.3957e-09 | -54.3914 | -78.3 | 842.5771
2017-08-13 | 8:00 | 886.5354 | 393.3 | 214.3307 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 305.0384 | 0 | 0.88336 | -3.3919e-09 | -132.9171 | -78.3 | 886.5354
2017-08-13 | 9:00 | 970.631 | 393.3 | 216.0126 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 416.4408 | 0 | 0.80386 | -3.391e-09 | -156.8263 | -78.3 | 970.631
2017-08-13 | 10:00 | 1033.275 | 393.3 | 217.2655 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 501.7962 | 0 | 1.3059 | -3.3951e-09 | -178.6926 | -78.3 | 1033.275
2017-08-13 | 11:00 | 1066.3864 | 393.3 | 217.9277 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 564.2095 | 0 | 2.7136 | -3.3988e-09 | -210.0645 | -78.3 | 1066.3864
2017-08-13 | 12:00 | 1105.1526 | 393.3 | 218.7031 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 565.3278 | 0 | 3.5814 | -3.3991e-09 | -174.0596 | -78.3 | 1105.1526
2017-08-13 | 13:00 | 1105.0689 | 393.3 | 218.7014 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 545.2602 | 0 | 5.4508 | -3.3999e-09 | -155.9436 | -78.3 | 1105.0689
2017-08-13 | 14:00 | 1127.1241 | 393.3 | 219.1425 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 494.0237 | 0 | 7.0797 | -3.4e-09 | -89.4217 | -78.3 | 1127.1241
2017-08-13 | 15:00 | 1153.3171 | 393.3 | 274.7447 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 370.8532 | 0 | 9.2231 | -3.2992e-09 | 0.89615 | -78.3 | 1153.3171
2017-08-13 | 16:00 | 1159.6576 | 393.3 | 446.6056 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 206.1862 | 0 | 3.6956 | -3.2957e-09 | 0.4703 | -78.3 | 1159.6576
2017-08-13 | 17:00 | 1182.7464 | 393.3 | 513.3291 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 69.2812 | 0 | 4.4033 | -3.318e-09 | 72.5328 | -78.3 | 1182.7464
2017-08-13 | 18:00 | 1180.1777 | 393.3 | 513.2626 | 131 | 39.7 | 68.3 | 7.0312 | 0 | 6.0092 | -3.3183e-09 | 99.8747 | -78.3 | 1180.1777
2017-08-13 | 19:00 | 1148.7615 | 393.3 | 413.6979 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47527 | 0 | 3.5744 | -3.3174e-09 | 173.0139 | -78.3 | 1148.7615
2017-08-13 | 20:00 | 1103.995 | 393.3 | 412.7005 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.75085 | -3.3107e-09 | 133.0436 | -78.3 | 1103.995
2017-08-13 | 21:00 | 1045.1973 | 393.3 | 411.6338 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.83036 | -3.3116e-09 | 78.5332 | -74.3 | 1045.1973
2017-08-13 | 22:00 | 986.2823 | 393.3 | 410.3926 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.57418 | -3.3085e-09 | 36.7155 | -74.3 | 986.2823
2017-08-13 | 23:00 | 909.7887 | 393.3 | 394.9979 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.54768 | -3.2921e-09 | 1.0431 | -74.3 | 909.7887
2017-08-14 | 0:00 | 837.0547 | 393.3 | 336.1205 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.73423 | -5.9353e-13 | -1.0494e-11 | -74.3 | 837.0547
2017-08-14 | 1:00 | 795.5803 | 393.3 | 293.3511 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4292 | -6.2398e-13 | -1.0034e-11 | -74.3 | 795.5803
2017-08-14 | 2:00 | 791.176 | 393.3 | 268.5383 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.83776 | -5.9605e-13 | -8.6059e-12 | -74.3 | 791.176
2017-08-14 | 3:00 | 803.3822 | 393.3 | 254.7676 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9132 | -7.193e-13 | -5.6986 | -74.3 | 803.3822
2017-08-14 | 4:00 | 833.8232 | 393.3 | 281.1177 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48394 | 0 | 4.4216 | -6.7501e-13 | -1.5412e-11 | -74.3 | 833.8232
2017-08-14 | 5:00 | 839.5888 | 393.3 | 299.5298 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.7226 | 0 | 5.3364 | -6.6823e-13 | -1.6865e-11 | -74.3 | 839.5888
2017-08-14 | 6:00 | 836.1871 | 393.3 | 271.2521 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 32.8227 | 0 | 6.5123 | -6.7008e-13 | -1.9265e-11 | -74.3 | 836.1871
2017-08-14 | 7:00 | 894.8813 | 393.3 | 289.1905 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 96.6424 | 0 | 5.9484 | -6.6616e-13 | -1.754e-11 | -78.3 | 894.8813
2017-08-14 | 8:00 | 978.7705 | 393.3 | 318.8716 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 153.6908 | 0 | 7.008 | -6.5671e-13 | -1.7942e-11 | -78.3 | 978.7705
2017-08-14 | 9:00 | 1051.1817 | 393.3 | 368.9864 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 177.1575 | 0 | 10.8378 | -6.425e-13 | -1.9362e-11 | -78.3 | 1051.1817
2017-08-14 | 10:00 | 1090.2524 | 393.3 | 382.2821 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 203.4363 | 0 | 12.9341 | -5.8044e-13 | 6.0169e-11 | -78.3 | 1090.2524
2017-08-14 | 11:00 | 1108.6618 | 393.3 | 372.7045 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 229.0454 | 0 | 15.312 | -6.1798e-13 | -2.0909e-11 | -78.3 | 1108.6618
2017-08-14 | 12:00 | 1108.4455 | 393.3 | 383.4762 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 219.3579 | 0 | 14.0114 | -6.2678e-13 | -2.0523e-11 | -78.3 | 1108.4455
2017-08-14 | 13:00 | 1107.3969 | 393.3 | 372.3793 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 228.2596 | 0 | 15.1579 | -6.1756e-13 | -2.1014e-11 | -78.3 | 1107.3969
2017-08-14 | 14:00 | 1080.8858 | 393.3 | 391.1228 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 174.9519 | 0 | 18.5111 | -5.8487e-13 | 2.0858e-11 | -78.3 | 1080.8858
2017-08-14 | 15:00 | 1068.745 | 393.3 | 393.6631 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 153.2918 | 0 | 24.1902 | -5.8611e-13 | 6.6185e-11 | -78.3 | 1068.745
2017-08-14 | 16:00 | 1098.2621 | 393.3 | 455.636 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 113.4099 | 0 | 26.5161 | -5.8824e-13 | 4.6342e-11 | -78.3 | 1098.2621
2017-08-14 | 17:00 | 1117.3059 | 393.3 | 526.1606 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 40.9102 | 0 | 26.0469 | -5.65e-13 | 0.98814 | -78.3 | 1117.3059
2017-08-14 | 18:00 | 1143.6612 | 393.3 | 560.8003 | 131 | 39.7 | 68.3 | 6.2022 | 0 | 21.7646 | -5.5784e-13 | 0.89414 | -78.3 | 1143.6612
2017-08-14 | 19:00 | 1134.9104 | 393.3 | 546.641 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.49981 | 0 | 28.8121 | -5.6474e-13 | 0.95744 | -78.3 | 1134.9104
2017-08-14 | 20:00 | 1087.559 | 393.3 | 500.8667 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.157 | -5.6799e-13 | 1.0353 | -78.3 | 1087.559
2017-08-14 | 21:00 | 1018.8952 | 393.3 | 426.6778 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0173 | -5.9238e-13 | 6.7884e-11 | -74.3 | 1018.8952
2017-08-14 | 22:00 | 954.0098 | 393.3 | 361.9021 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.5077 | -5.8132e-13 | -2.3111e-11 | -74.3 | 954.0098
2017-08-14 | 23:00 | 871.4279 | 393.3 | 300.6357 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5922 | -5.8546e-13 | -2.3768e-11 | -74.3 | 871.4279
2017-08-15 | 0:00 | 820.5494 | 393.3 | 258.8405 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.5089 | -1.3379e-15 | -2.2888e-13 | -74.3 | 820.5494
2017-08-15 | 1:00 | 802.0731 | 393.3 | 254.7415 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.0484 | -1.474e-15 | -19.5168 | -74.3 | 802.0731
2017-08-15 | 2:00 | 790.2977 | 393.3 | 254.506 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.0145 | -1.4723e-15 | -43.0227 | -74.3 | 790.2977
2017-08-15 | 3:00 | 813.858 | 393.3 | 254.9772 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.3783 | -1.4724e-15 | -45.8974 | -74.3 | 813.858
2017-08-15 | 4:00 | 840.6675 | 393.3 | 255.5133 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.60535 | 0 | 44.4578 | -1.4865e-15 | -7.709 | -74.3 | 840.6675
2017-08-15 | 5:00 | 843.7868 | 393.3 | 275.5392 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.3449 | 0 | 34.9027 | -1.4443e-15 | -8.9665e-14 | -74.3 | 843.7868
2017-08-15 | 6:00 | 839.5197 | 393.3 | 274.3103 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 6.6528 | 0 | 32.9566 | -1.4438e-15 | -8.949e-14 | -74.3 | 839.5197
2017-08-15 | 7:00 | 899.2525 | 393.3 | 337.411 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 29.6692 | 0 | 29.0724 | -1.4443e-15 | -7.9577e-14 | -78.3 | 899.2525
2017-08-15 | 8:00 | 965.4578 | 393.3 | 382.7583 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 51.8754 | 0 | 31.6242 | -1.447e-15 | 7.2923e-14 | -78.3 | 965.4578
2017-08-15 | 9:00 | 1018.3777 | 393.3 | 385.4603 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 110.6869 | 0 | 28.0304 | -1.4468e-15 | 7.2884e-14 | -78.3 | 1018.3777
2017-08-15 | 10:00 | 1051.5434 | 393.3 | 329.364 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 209.411 | 0 | 21.1684 | -1.4418e-15 | -7.54e-14 | -78.3 | 1051.5434
2017-08-15 | 11:00 | 1081.3096 | 393.3 | 314.7588 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 248.8626 | 0 | 26.0882 | -1.4435e-15 | -7.8428e-14 | -78.3 | 1081.3096
2017-08-15 | 12:00 | 1103.9333 | 393.3 | 336.9595 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 241.735 | 0 | 33.6389 | -1.4452e-15 | -8.3694e-14 | -78.3 | 1103.9333
2017-08-15 | 13:00 | 1098.4336 | 393.3 | 337.245 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 224.5329 | 0 | 45.0556 | -1.4465e-15 | -9.0387e-14 | -78.3 | 1098.4336
2017-08-15 | 14:00 | 1092.312 | 393.3 | 345.5499 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 198.0572 | 0 | 52.4049 | -1.4464e-15 | -8.397e-14 | -78.3 | 1092.312
2017-08-15 | 15:00 | 1104.0521 | 393.3 | 410.423 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 149.4212 | 0 | 46.6079 | -1.4482e-15 | 7.3129e-14 | -78.3 | 1104.0521
2017-08-15 | 16:00 | 1123.2713 | 393.3 | 476.3875 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 98.2728 | 0 | 35.2299 | -1.4174e-15 | 10.681 | -78.3 | 1123.2713
2017-08-15 | 17:00 | 1136.8599 | 393.3 | 527.0973 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 41.33 | 0 | 29.1322 | -1.4161e-15 | 16.1004 | -78.3 | 1136.8599
2017-08-15 | 18:00 | 1156.4358 | 393.3 | 553.0338 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.2958 | 0 | 24.5707 | -1.4159e-15 | 19.5355 | -78.3 | 1156.4358
2017-08-15 | 19:00 | 1145.0967 | 393.3 | 545.4133 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.51237 | 0 | 23.5802 | -1.4157e-15 | 17.5908 | -78.3 | 1145.0967
2017-08-15 | 20:00 | 1101.4468 | 393.3 | 502.8076 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0677 | -1.416e-15 | 15.0716 | -78.3 | 1101.4468
2017-08-15 | 21:00 | 1044.7966 | 393.3 | 448.8421 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.7545 | -1.4723e-15 | 3.8734e-14 | -74.3 | 1044.7966
2017-08-15 | 22:00 | 985.3643 | 393.3 | 422.8537 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.9106 | -1.4466e-15 | 7.3287e-14 | -74.3 | 985.3643
2017-08-15 | 23:00 | 913.9196 | 393.3 | 388.3813 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3383 | -1.4411e-15 | -8.7155e-14 | -74.3 | 913.9196
2017-08-16 | 0:00 | 832.4401 | 393.3 | 320.3187 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3342 | -2.8139e-11 | -4.4129 | -73.3 | 832.4401
2017-08-16 | 1:00 | 808.184 | 393.3 | 295.3344 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6363 | -2.8139e-11 | -5.5866 | -73.3 | 808.184
2017-08-16 | 2:00 | 804.2741 | 393.3 | 286.2139 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0895 | -2.8135e-11 | -22.8293 | -73.3 | 804.2741
2017-08-16 | 3:00 | 824.6077 | 393.3 | 286.2004 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.4274 | -2.8135e-11 | -30.42 | -73.3 | 824.6077
2017-08-16 | 4:00 | 849.2585 | 393.3 | 289.1183 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.57535 | 0 | 21.5797 | -2.8137e-11 | -10.8148 | -73.3 | 849.2585
2017-08-16 | 5:00 | 860.2726 | 393.3 | 314.9782 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.7975 | 0 | 15.3989 | -2.8139e-11 | -4.902 | -73.3 | 860.2726
2017-08-16 | 6:00 | 870.543 | 393.3 | 312.8275 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 22.6191 | 0 | 13.4273 | -2.8138e-11 | -4.9309 | -73.3 | 870.543
2017-08-16 | 7:00 | 934.2444 | 393.3 | 313.9345 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 108.6414 | 0 | 14.6378 | -2.8138e-11 | -5.0692 | -79.3 | 934.2444
2017-08-16 | 8:00 | 1059.4586 | 393.3 | 278.0216 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 275.4195 | 0 | 16.3772 | -2.8136e-11 | -8.5597 | -79.3 | 1059.4586
2017-08-16 | 9:00 | 1163.6506 | 393.3 | 285.4324 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 376.4216 | 0 | 14.4322 | -2.8138e-11 | -5.8355 | -79.3 | 1163.6506
2017-08-16 | 10:00 | 1244.1077 | 393.3 | 348.3819 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 456.6967 | 0 | 17.1493 | -2.8136e-11 | -68.7202 | -79.3 | 1244.1077
2017-08-16 | 11:00 | 1319.5323 | 393.3 | 349.8775 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 526.8192 | 0 | 15.4618 | -2.8135e-11 | -63.2262 | -79.3 | 1319.5323
2017-08-16 | 12:00 | 1302.6718 | 393.3 | 350.9579 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 464.4912 | 0 | 16.755 | -2.8135e-11 | -20.1323 | -79.3 | 1302.6718
2017-08-16 | 13:00 | 1303.4959 | 393.3 | 388.514 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 410.4432 | 0 | 19.2326 | -2.814e-11 | -5.2937 | -79.3 | 1303.4959
2017-08-16 | 14:00 | 1273.3416 | 393.3 | 416.739 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 342.726 | 0 | 25.7215 | -2.8141e-11 | -7.1449 | -79.3 | 1273.3416
2017-08-16 | 15:00 | 1268.3956 | 393.3 | 460.7932 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 286.2375 | 0 | 24.765 | -2.8147e-11 | 6.3349e-10 | -79.3 | 1268.3956
2017-08-16 | 16:00 | 1289.7145 | 393.3 | 554.5565 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 211.9578 | 0 | 21.5002 | -2.7533e-11 | 1.3003e-09 | -79.3 | 1289.7145
2017-08-16 | 17:00 | 1276.102 | 393.3 | 604.222 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 81.6546 | 0 | 15.4353 | -2.6954e-11 | 52.59 | -79.3 | 1276.102
2017-08-16 | 18:00 | 1262.4327 | 393.3 | 603.9487 | 131 | 39.7 | 68.3 | 11.3282 | 0 | 13.2694 | -2.6954e-11 | 80.8865 | -79.3 | 1262.4327
2017-08-16 | 19:00 | 1221.6205 | 393.3 | 603.1324 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.48324 | 0 | 10.1886 | -2.6952e-11 | 50.8162 | -79.3 | 1221.6205
2017-08-16 | 20:00 | 1158.6974 | 393.3 | 598.1885 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0089 | -2.7484e-11 | 1.5574e-09 | -79.3 | 1158.6974
2017-08-16 | 21:00 | 1095.5991 | 393.3 | 536.9036 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.4955 | -2.7515e-11 | 1.4059e-09 | -73.3 | 1095.5991
2017-08-16 | 22:00 | 1028.4008 | 393.3 | 483.0068 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7939 | -2.2161e-11 | -4.5347e-09 | -73.3 | 1028.4008
2017-08-16 | 23:00 | 945.3779 | 393.3 | 427.9177 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4006 | -2.813e-11 | -3.1404 | -73.3 | 945.3779
2017-08-17 | 0:00 | 867.0616 | 393.3 | 353.1414 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7203 | -7.4691e-15 | 1.6979e-13 | -73.3 | 867.0616
2017-08-17 | 1:00 | 827.5248 | 393.3 | 342.9584 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7627 | -7.4681e-15 | -28.9964 | -73.3 | 827.5248
2017-08-17 | 2:00 | 823.269 | 393.3 | 340.8178 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2269 | -7.4679e-15 | -48.5757 | -73.3 | 823.269
2017-08-17 | 3:00 | 834.1323 | 393.3 | 340.5296 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9747 | -7.4679e-15 | -65.7719 | -73.3 | 834.1323
2017-08-17 | 4:00 | 845.0147 | 393.3 | 342.4605 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.4806 | 0 | 7.2419 | -7.4679e-15 | -53.9683 | -73.3 | 845.0147
2017-08-17 | 5:00 | 861.3389 | 393.3 | 346.423 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.9612 | 0 | 9.4127 | -7.468e-15 | -29.458 | -73.3 | 861.3389
2017-08-17 | 6:00 | 889.4649 | 393.3 | 345.9334 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 42.3611 | 0 | 10.5784 | -7.468e-15 | -36.008 | -73.3 | 889.4649
2017-08-17 | 7:00 | 959.8339 | 393.3 | 344.407 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 169.4086 | 0 | 9.1113 | -7.468e-15 | -65.1931 | -79.3 | 959.8339
2017-08-17 | 8:00 | 1110.6678 | 393.3 | 332.0953 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 329.1966 | 0 | 4.9124 | -7.4676e-15 | -53.7364 | -79.3 | 1110.6678
2017-08-17 | 9:00 | 1250.6002 | 393.3 | 336.0807 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 460.519 | 0 | 5.0449 | -7.4676e-15 | -44.2445 | -79.3 | 1250.6002
2017-08-17 | 10:00 | 1312.7104 | 393.3 | 349.3828 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 480.0488 | 0 | 8.9188 | -7.4681e-15 | -16.24 | -79.3 | 1312.7104
2017-08-17 | 11:00 | 1371.4848 | 393.3 | 378.1082 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 499.6123 | 0 | 15.7558 | -7.4685e-15 | -12.5914 | -79.3 | 1371.4848
2017-08-17 | 12:00 | 1391.4882 | 393.3 | 404.9687 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 499.5242 | 0 | 21.4727 | -7.4683e-15 | -25.0773 | -79.3 | 1391.4882
2017-08-17 | 13:00 | 1438.5516 | 393.3 | 493.8683 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 434.3775 | 0 | 32.4093 | -7.4688e-15 | -12.7035 | -79.3 | 1438.5516
2017-08-17 | 14:00 | 1387.5165 | 393.3 | 508.2213 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 368.6317 | 0 | 28.8686 | -7.4687e-15 | -13.505 | -79.3 | 1387.5165
2017-08-17 | 15:00 | 1391.4396 | 393.3 | 595.771 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 274.3057 | 0 | 24.7629 | -7.3076e-15 | 3.413e-13 | -79.3 | 1391.4396
2017-08-17 | 16:00 | 1377.9036 | 393.3 | 657.8581 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 155.9777 | 0 | 17.1476 | -7.1541e-15 | 45.2202 | -79.3 | 1377.9036
2017-08-17 | 17:00 | 1359.5783 | 393.3 | 657.4916 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 64.3195 | 0 | 9.0729 | -7.1538e-15 | 106.4943 | -79.3 | 1359.5783
2017-08-17 | 18:00 | 1335.613 | 393.3 | 657.0123 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.5306 | 0 | 4.8078 | -7.1535e-15 | 111.2623 | -79.3 | 1335.613
2017-08-17 | 19:00 | 1297.0404 | 393.3 | 656.2408 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.49743 | 0 | 4.5227 | -7.1535e-15 | 78.7795 | -79.3 | 1297.0404
2017-08-17 | 20:00 | 1223.9456 | 393.3 | 654.7789 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5612 | -7.1523e-15 | 9.1055 | -79.3 | 1223.9456
2017-08-17 | 21:00 | 1154.3215 | 393.3 | 597.0955 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.026 | -7.3081e-15 | 3.8334e-13 | -73.3 | 1154.3215
2017-08-17 | 22:00 | 1086.6465 | 393.3 | 546.3551 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.69149 | -7.0378e-15 | -3.9299e-13 | -73.3 | 1086.6465
2017-08-17 | 23:00 | 990.4553 | 393.3 | 483.6421 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5168 | -7.467e-15 | -9.9035 | -73.3 | 990.4553
2017-08-18 | 0:00 | 887.3044 | 393.3 | 381.2892 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8152 | -7.3152e-11 | 1.1954e-09 | -73.3 | 887.3044
2017-08-18 | 1:00 | 850.2327 | 393.3 | 374.3082 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0763 | -7.2427e-11 | -30.9518 | -73.3 | 850.2327
2017-08-18 | 2:00 | 849.5784 | 393.3 | 359.7373 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9146 | -7.2372e-11 | -36.8734 | -73.3 | 849.5784
2017-08-18 | 3:00 | 866.0635 | 393.3 | 353.9694 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1696 | -7.243e-11 | -44.4755 | -73.3 | 866.0635
2017-08-18 | 4:00 | 892.3654 | 393.3 | 372.5086 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48781 | 0 | 8.0909 | -7.2511e-11 | -37.5219 | -73.3 | 892.3654
2017-08-18 | 5:00 | 904.2163 | 393.3 | 390.6868 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.0302 | 0 | 8.193 | -7.251e-11 | -29.6937 | -73.3 | 904.2163
2017-08-18 | 6:00 | 915.4516 | 393.3 | 373.1899 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 46.5726 | 0 | 8.2662 | -7.2513e-11 | -39.1769 | -73.3 | 915.4516
2017-08-18 | 7:00 | 1002.3627 | 393.3 | 366.2866 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 182.4568 | 0 | 4.6862 | -7.2409e-11 | -53.1668 | -79.3 | 1002.3627
2017-08-18 | 8:00 | 1150.5739 | 393.3 | 353.3589 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 348.229 | 0 | 2.6994 | -7.2295e-11 | -51.9134 | -79.3 | 1150.5739
2017-08-18 | 9:00 | 1268.6885 | 393.3 | 367.587 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 440.9085 | 0 | 2.3122 | -7.227e-11 | -35.3192 | -79.3 | 1268.6885
2017-08-18 | 10:00 | 1322.8035 | 393.3 | 370.8841 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 495.1146 | 0 | 2.5468 | -7.229e-11 | -36.342 | -79.3 | 1322.8035
2017-08-18 | 11:00 | 1384.1509 | 393.3 | 376.5149 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 551.1868 | 0 | 2.6288 | -7.2294e-11 | -36.7797 | -79.3 | 1384.1509
2017-08-18 | 12:00 | 1383.2465 | 393.3 | 384.8176 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 541.6723 | 0 | 0.61939 | -7.1604e-11 | -34.4628 | -79.3 | 1383.2465
2017-08-18 | 13:00 | 1411.1932 | 393.3 | 444.5827 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 499.3081 | 0 | 2.6263 | -7.2278e-11 | -25.924 | -79.3 | 1411.1932
2017-08-18 | 14:00 | 1414.6878 | 393.3 | 466.1496 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 492.6941 | 0 | 4.1993 | -7.237e-11 | -43.6553 | -79.3 | 1414.6878
2017-08-18 | 15:00 | 1420.5723 | 393.3 | 554.7282 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 382.723 | 0 | 5.8455 | -7.2419e-11 | -19.3244 | -79.3 | 1420.5723
2017-08-18 | 16:00 | 1410.7438 | 393.3 | 672.623 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 231.5289 | 0 | 4.8919 | -7.1278e-11 | 2.1725e-09 | -79.3 | 1410.7438
2017-08-18 | 17:00 | 1376.5136 | 393.3 | 644.8303 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 77.684 | 0 | 3.1991 | -6.9071e-11 | 128.6003 | -79.3 | 1376.5136
2017-08-18 | 18:00 | 1351.1863 | 393.3 | 644.3237 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.8678 | 0 | 2.668 | -6.9085e-11 | 142.3268 | -79.3 | 1351.1863
2017-08-18 | 19:00 | 1298.3914 | 393.3 | 643.2678 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46179 | 0 | 2.2278 | -6.9008e-11 | 95.4341 | -79.3 | 1298.3914
2017-08-18 | 20:00 | 1224.3331 | 393.3 | 641.7867 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9404 | -6.904e-11 | 23.106 | -79.3 | 1224.3331
2017-08-18 | 21:00 | 1147.576 | 393.3 | 587.3757 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0003 | -7.1241e-11 | 2.2818e-09 | -73.3 | 1147.576
2017-08-18 | 22:00 | 1074.2668 | 393.3 | 529.3411 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3258 | -6.8942e-11 | -7.0478e-10 | -73.3 | 1074.2668
2017-08-18 | 23:00 | 996.5259 | 393.3 | 495.1301 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3608 | -7.235e-11 | -17.165 | -73.3 | 996.5259
2017-08-19 | 0:00 | 906.4664 | 393.3 | 400.3986 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8678 | -2.4075e-10 | 8.9761e-09 | -73.3 | 906.4664
2017-08-19 | 1:00 | 860.4285 | 393.3 | 353.5879 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0406 | -2.3903e-10 | 8.6546e-09 | -73.3 | 860.4285
2017-08-19 | 2:00 | 853.6008 | 393.3 | 323.7798 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.021 | -2.4611e-10 | 9.716e-09 | -73.3 | 853.6008
2017-08-19 | 3:00 | 856.7567 | 393.3 | 297.3973 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9595 | -2.7887e-10 | -1.0564e-08 | -73.3 | 856.7567
2017-08-19 | 4:00 | 884.1347 | 393.3 | 329.9141 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45948 | 0 | 4.9611 | -2.4555e-10 | 9.428e-09 | -73.3 | 884.1347
2017-08-19 | 5:00 | 893.401 | 393.3 | 352.7296 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.9181 | 0 | 5.7533 | -2.4084e-10 | 9.0904e-09 | -73.3 | 893.401
2017-08-19 | 6:00 | 879.722 | 393.3 | 300.5082 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 49.9167 | 0 | 2.697 | -2.7549e-10 | -1.6677e-08 | -73.3 | 879.722
2017-08-19 | 7:00 | 940.7226 | 393.3 | 296.2145 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 186.155 | 0 | 0.98014 | -2.6848e-10 | -44.727 | -79.3 | 940.7226
2017-08-19 | 8:00 | 1049.9112 | 393.3 | 282.0982 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 342.4754 | 0 | 0.044168 | -2.2443e-10 | -72.9066 | -79.3 | 1049.9112
2017-08-19 | 9:00 | 1147.7389 | 393.3 | 284.0548 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 456.6851 | 0 | 0.26501 | -2.4378e-10 | -86.466 | -79.3 | 1147.7389
2017-08-19 | 10:00 | 1227.1819 | 393.3 | 285.6436 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 561.3217 | 0 | 0.46818 | -2.4409e-10 | -110.8516 | -79.3 | 1227.1819
2017-08-19 | 11:00 | 1286.1653 | 393.3 | 286.8233 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 581.5582 | 0 | 0.40634 | -2.4151e-10 | -73.2226 | -79.3 | 1286.1653
2017-08-19 | 12:00 | 1309.7809 | 393.3 | 357.8956 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 598.5193 | 0 | 1.0346 | -2.6881e-10 | -138.2686 | -79.3 | 1309.7809
2017-08-19 | 13:00 | 1338.9194 | 393.3 | 358.4784 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 561.9291 | 0 | 1.6225 | -2.805e-10 | -73.7105 | -79.3 | 1338.9194
2017-08-19 | 14:00 | 1328.7964 | 393.3 | 358.2759 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 490.8858 | 0 | 2.4741 | -2.8912e-10 | -18.1394 | -79.3 | 1328.7964
2017-08-19 | 15:00 | 1337.4584 | 393.3 | 456.8657 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 381.4342 | 0 | 2.5585 | -2.9166e-10 | -1.4404e-08 | -79.3 | 1337.4584
2017-08-19 | 16:00 | 1323.6372 | 393.3 | 561.7808 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 217.7387 | 0 | 2.7553 | -2.8241e-10 | 39.6624 | -79.3 | 1323.6372
2017-08-19 | 17:00 | 1295.7343 | 393.3 | 589.8205 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 74.2746 | 0 | 1.4183 | -2.8391e-10 | 108.0209 | -79.3 | 1295.7343
2017-08-19 | 18:00 | 1273.8089 | 393.3 | 592.1619 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.7478 | 0 | 1.3187 | -2.9321e-10 | 118.5805 | -79.3 | 1273.8089
2017-08-19 | 19:00 | 1238.5985 | 393.3 | 588.9452 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.45962 | 0 | 0.53001 | -2.4944e-10 | 91.6637 | -79.3 | 1238.5985
2017-08-19 | 20:00 | 1174.0208 | 393.3 | 574.1985 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.39751 | -2.2995e-10 | 42.9248 | -79.3 | 1174.0208
2017-08-19 | 21:00 | 1105.9026 | 393.3 | 530.8511 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.26501 | -2.356e-10 | 19.5864 | -73.3 | 1105.9026
2017-08-19 | 22:00 | 1043.7801 | 393.3 | 504.0123 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -2.2882e-10 | -3.8656e-09 | -73.3 | 1043.7801
2017-08-19 | 23:00 | 971.2497 | 393.3 | 457.0497 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8629e-12 | -73.3 | 971.2497
2017-08-20 | 0:00 | 890.949 | 393.3 | 384.9453 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3037 | -72.8 | 890.949
2017-08-20 | 1:00 | 850.3182 | 393.3 | 341.9344 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0839 | -72.8 | 850.3182
2017-08-20 | 2:00 | 834.6031 | 393.3 | 305.5844 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7187 | -72.8 | 834.6031
2017-08-20 | 3:00 | 845.1973 | 393.3 | 288.1084 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1889 | -72.8 | 845.1973
2017-08-20 | 4:00 | 869.2698 | 393.3 | 313.7507 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45382 | 0 | 0.1325 | -1.4787e-13 | 5.6328 | -72.8 | 869.2698
2017-08-20 | 5:00 | 865.7092 | 393.3 | 324.6252 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.7663 | 0 | 0.99781 | -1.6468e-13 | 4.8199 | -72.8 | 865.7092
2017-08-20 | 6:00 | 839.92 | 393.3 | 274.5984 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 45.8398 | 0 | 1.9225 | -1.7144e-13 | -9.5407 | -72.8 | 839.92
2017-08-20 | 7:00 | 880.3093 | 393.3 | 275.4062 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 184.5578 | 0 | 3.016 | -1.7369e-13 | -87.2708 | -76.8 | 880.3093
2017-08-20 | 8:00 | 957.0983 | 393.3 | 260.642 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 343.249 | 0 | 1.0709 | -1.6923e-13 | -148.5636 | -76.8 | 957.0983
2017-08-20 | 9:00 | 1062.0578 | 393.3 | 262.7412 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 474.6682 | 0 | 0.17667 | -1.5202e-13 | -171.2282 | -76.8 | 1062.0578
2017-08-20 | 10:00 | 1138.947 | 393.3 | 264.2789 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 569.1746 | 0 | 0.33568 | -1.5997e-13 | -187.9422 | -76.8 | 1138.947
2017-08-20 | 11:00 | 1190.7174 | 393.3 | 265.3143 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 595.2698 | 0 | 0.26501 | -1.5767e-13 | -163.2318 | -76.8 | 1190.7174
2017-08-20 | 12:00 | 1243.3093 | 393.3 | 266.3662 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 592.7165 | 0 | 1.2981 | -1.7024e-13 | -110.1716 | -76.8 | 1243.3093
2017-08-20 | 13:00 | 1250.1622 | 393.3 | 266.5032 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 535.2044 | 0 | 2.0348 | -1.7232e-13 | -46.6803 | -76.8 | 1250.1622
2017-08-20 | 14:00 | 1254.8604 | 393.3 | 274.9108 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 476.8263 | 0 | 5.3233 | -1.6482e-13 | -2.7765e-12 | -76.8 | 1254.8604
2017-08-20 | 15:00 | 1259.6872 | 393.3 | 397.9547 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 355.4132 | 0 | 7.2193 | -1.6604e-13 | -5.2651e-12 | -76.8 | 1259.6872
2017-08-20 | 16:00 | 1260.9525 | 393.3 | 476.4307 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 216.1938 | 0 | 4.5414 | -1.6212e-13 | 59.5866 | -76.8 | 1260.9525
2017-08-20 | 17:00 | 1281.7034 | 393.3 | 572.6392 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 78.6735 | 0 | 4.5128 | -1.6209e-13 | 101.1779 | -76.8 | 1281.7034
2017-08-20 | 18:00 | 1285.9528 | 393.3 | 590.9529 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.3665 | 0 | 4.7591 | -1.6203e-13 | 125.3743 | -76.8 | 1285.9528
2017-08-20 | 19:00 | 1266.2806 | 393.3 | 590.6423 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46352 | 0 | 5.3078 | -1.6229e-13 | 110.367 | -76.8 | 1266.2806
2017-08-20 | 20:00 | 1200.44 | 393.3 | 519.9327 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3051 | -1.6173e-13 | 117.2023 | -76.8 | 1200.44
2017-08-20 | 21:00 | 1130.0274 | 393.3 | 502.7296 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7027 | -1.6285e-13 | 64.895 | -72.8 | 1130.0274
2017-08-20 | 22:00 | 1050.2649 | 393.3 | 477.1965 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.5714 | -1.6399e-13 | 18.397 | -72.8 | 1050.2649
2017-08-20 | 23:00 | 967.2427 | 393.3 | 433.6487 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.894 | -1.6788e-13 | -7.3566e-12 | -72.8 | 967.2427
2017-08-21 | 0:00 | 883.157 | 393.3 | 394.0492 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0196 | -2.1237e-14 | -29.6119 | -72.8 | 883.157
2017-08-21 | 1:00 | 846.3013 | 393.3 | 364.0432 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.9791 | -2.1237e-14 | -49.021 | -72.8 | 846.3013
2017-08-21 | 2:00 | 839.7654 | 393.3 | 356.6418 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2982 | -2.1237e-14 | -60.4746 | -72.8 | 839.7654
2017-08-21 | 3:00 | 847.9645 | 393.3 | 353.1734 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.6031 | -2.1237e-14 | -72.7121 | -72.8 | 847.9645
2017-08-21 | 4:00 | 884.9547 | 393.3 | 369.6862 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48156 | 0 | 25.8875 | -2.1237e-14 | -60.4006 | -72.8 | 884.9547
2017-08-21 | 5:00 | 907.4213 | 393.3 | 391.908 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.7065 | 0 | 32.5418 | -2.1237e-14 | -52.235 | -72.8 | 907.4213
2017-08-21 | 6:00 | 935.3156 | 393.3 | 396.6452 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 44.0184 | 0 | 30.5515 | -2.1237e-14 | -62.9995 | -72.8 | 935.3156
2017-08-21 | 7:00 | 1031.7985 | 393.3 | 408.4206 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 164.8516 | 0 | 29.2838 | -2.1237e-14 | -75.3576 | -76.8 | 1031.7985
2017-08-21 | 8:00 | 1190.1697 | 393.3 | 469.6345 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 221.3344 | 0 | 27.0507 | -2.1237e-14 | -28.5499 | -76.8 | 1190.1697
2017-08-21 | 9:00 | 1321.7052 | 393.3 | 601.7169 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 201.1458 | 0 | 23.1425 | -2.0778e-14 | 9.7539e-13 | -76.8 | 1321.7052
2017-08-21 | 10:00 | 1357.963 | 393.3 | 702.0593 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 148.5167 | 0 | 13.4125 | -2.006e-14 | 0.87458 | -76.8 | 1357.963
2017-08-21 | 11:00 | 1382.236 | 393.3 | 696.6319 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 178.2403 | 0 | 14.2638 | -2.0771e-14 | 9.795e-13 | -76.8 | 1382.236
2017-08-21 | 12:00 | 1324.1429 | 393.3 | 652.6032 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 157.3786 | 0 | 21.0611 | -2.0778e-14 | 9.751e-13 | -76.8 | 1324.1429
2017-08-21 | 13:00 | 1347.4336 | 393.3 | 636.7487 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 147.9154 | 0 | 28.4574 | -2.0345e-14 | 41.2121 | -76.8 | 1347.4336
2017-08-21 | 14:00 | 1314.7989 | 393.3 | 617.6452 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 170.5464 | 0 | 28.8073 | -2.0778e-14 | 9.7531e-13 | -76.8 | 1314.7989
2017-08-21 | 15:00 | 1315.585 | 393.3 | 636.1117 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 125.3354 | 0 | 36.1502 | -2.0345e-14 | 18.8877 | -76.8 | 1315.585
2017-08-21 | 16:00 | 1322.65 | 393.3 | 636.253 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 80.5012 | 0 | 32.9289 | -2.0344e-14 | 68.7668 | -76.8 | 1322.65
2017-08-21 | 17:00 | 1310.8626 | 393.3 | 636.0173 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 26.0839 | 0 | 23.691 | -2.0344e-14 | 100.3704 | -76.8 | 1310.8626
2017-08-21 | 18:00 | 1311.7527 | 393.3 | 636.0351 | 131 | 39.7 | 68.3 | 1.87 | 0 | 22.9127 | -2.0344e-14 | 95.435 | -76.8 | 1311.7527
2017-08-21 | 19:00 | 1261.6133 | 393.3 | 635.0323 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47454 | 0 | 28.201 | -2.0344e-14 | 38.4055 | -76.8 | 1261.6133
2017-08-21 | 20:00 | 1194.8987 | 393.3 | 608.5679 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3307 | -2.0778e-14 | 9.7468e-13 | -76.8 | 1194.8987
2017-08-21 | 21:00 | 1126.6412 | 393.3 | 534.5751 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.3661 | -2.0778e-14 | -9.6012e-13 | -72.8 | 1126.6412
2017-08-21 | 22:00 | 1061.3933 | 393.3 | 504.1813 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.202 | -2.1236e-14 | -10.0901 | -72.8 | 1061.3933
2017-08-21 | 23:00 | 984.6768 | 393.3 | 491.1739 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.5745 | -2.1235e-14 | -33.7716 | -72.8 | 984.6768
2017-08-22 | 0:00 | 915.7787 | 393.3 | 427.5852 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7403 | -1.4744e-08 | -23.7469 | -73.3 | 915.7787
2017-08-22 | 1:00 | 886.1143 | 393.3 | 401.7979 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8379 | -1.4758e-08 | -42.3214 | -73.3 | 886.1143
2017-08-22 | 2:00 | 877.2756 | 393.3 | 387.6242 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.6597 | -1.4763e-08 | -77.8083 | -73.3 | 877.2756
2017-08-22 | 3:00 | 892.2457 | 393.3 | 385.1681 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.9186 | -1.4764e-08 | -90.241 | -73.3 | 892.2457
2017-08-22 | 4:00 | 918.1182 | 393.3 | 394.7278 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50317 | 0 | 58.0413 | -1.4764e-08 | -83.954 | -73.3 | 918.1182
2017-08-22 | 5:00 | 936.433 | 393.3 | 411.7676 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.2024 | 0 | 54.9242 | -1.4763e-08 | -64.4612 | -73.3 | 936.433
2017-08-22 | 6:00 | 952.2331 | 393.3 | 411.5726 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 28.8393 | 0 | 60.1906 | -1.4764e-08 | -74.9694 | -73.3 | 952.2331
2017-08-22 | 7:00 | 1033.7975 | 393.3 | 412.3316 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 151.0897 | 0 | 45.4928 | -1.4762e-08 | -77.2165 | -79.3 | 1033.7975
2017-08-22 | 8:00 | 1184.1717 | 393.3 | 430.1185 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 284.2193 | 0 | 12.0486 | -1.4747e-08 | -40.4148 | -79.3 | 1184.1717
2017-08-22 | 9:00 | 1311.0518 | 393.3 | 460.9073 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 381.8788 | 0 | 10.0711 | -1.4742e-08 | -35.0054 | -79.3 | 1311.0518
2017-08-22 | 10:00 | 1381.7183 | 393.3 | 457.0771 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 473.9711 | 0 | 8.58 | -1.474e-08 | -48.51 | -79.3 | 1381.7183
2017-08-22 | 11:00 | 1452.3798 | 393.3 | 488.1374 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 506.9504 | 0 | 8.0539 | -1.4737e-08 | -41.3619 | -79.3 | 1452.3798
2017-08-22 | 12:00 | 1471.988 | 393.3 | 517.5759 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 561.1077 | 0 | 9.5764 | -1.4743e-08 | -106.8719 | -79.3 | 1471.988
2017-08-22 | 13:00 | 1521.8404 | 393.3 | 583.3907 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 468.4435 | 0 | 10.611 | -1.4737e-08 | -31.2048 | -79.3 | 1521.8404
2017-08-22 | 14:00 | 1489.4747 | 393.3 | 590.8852 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 434.9694 | 0 | 8.1737 | -1.473e-08 | -39.8537 | -79.3 | 1489.4747
2017-08-22 | 15:00 | 1506.0878 | 393.3 | 639.7239 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 360.7704 | 0 | 8.9934 | -1.4357e-08 | -5.5506e-07 | -79.3 | 1506.0878
2017-08-22 | 16:00 | 1499.0757 | 393.3 | 691.206 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 208.3136 | 0 | 10.7441 | -1.2783e-08 | 87.112 | -79.3 | 1499.0757
2017-08-22 | 17:00 | 1496.5918 | 393.3 | 689.163 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 79.1871 | 0 | 10.2106 | -1.2774e-08 | 195.8311 | -79.3 | 1496.5918
2017-08-22 | 18:00 | 1470.663 | 393.3 | 701.301 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.0617 | 0 | 10.9826 | -1.2783e-08 | 197.3177 | -79.3 | 1470.663
2017-08-22 | 19:00 | 1422.1542 | 393.3 | 693.789 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46695 | 0 | 17.2645 | -1.2784e-08 | 153.6339 | -79.3 | 1422.1542
2017-08-22 | 20:00 | 1338.6518 | 393.3 | 688.545 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.948 | -1.2788e-08 | 72.6588 | -79.3 | 1338.6518
2017-08-22 | 21:00 | 1262.802 | 393.3 | 682.4417 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.371 | -1.2622e-08 | 0.7893 | -73.3 | 1262.802
2017-08-22 | 22:00 | 1184.2326 | 393.3 | 679.9847 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4819 | -1.3723e-08 | -50.834 | -73.3 | 1184.2326
2017-08-22 | 23:00 | 1093.1496 | 393.3 | 678.163 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.2214 | -1.3722e-08 | -111.4348 | -73.3 | 1093.1496
2017-08-23 | 0:00 | 995.1394 | 393.3 | 478.1483 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7911 | -1.6108e-10 | 3.768e-09 | -73.3 | 995.1394
2017-08-23 | 1:00 | 954.1367 | 393.3 | 489.6609 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.8832 | -1.6088e-10 | -50.2073 | -73.3 | 954.1367
2017-08-23 | 2:00 | 936.778 | 393.3 | 462.9143 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.086 | -1.6084e-10 | -57.0224 | -73.3 | 936.778
2017-08-23 | 3:00 | 939.409 | 393.3 | 446.2555 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.917 | -1.6069e-10 | -62.1636 | -73.3 | 939.409
2017-08-23 | 4:00 | 959.8393 | 393.3 | 462.229 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46728 | 0 | 2.4324 | -1.6045e-10 | -54.0893 | -73.3 | 959.8393
2017-08-23 | 5:00 | 977.3929 | 393.3 | 483.664 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.3521 | 0 | 3.2072 | -1.606e-10 | -43.8305 | -73.3 | 977.3929
2017-08-23 | 6:00 | 992.3561 | 393.3 | 473.1571 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 42.8373 | 0 | 4.5859 | -1.6074e-10 | -54.8243 | -73.3 | 992.3561
2017-08-23 | 7:00 | 1091.6771 | 393.3 | 458.9039 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 198.3395 | 0 | 3.4203 | -1.6063e-10 | -71.0866 | -79.3 | 1091.6771
2017-08-23 | 8:00 | 1257.2392 | 393.3 | 467.4515 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 348.1956 | 0 | 2.3783 | -1.6044e-10 | -58.9861 | -79.3 | 1257.2392
2017-08-23 | 9:00 | 1377.7861 | 393.3 | 472.9583 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 473.9484 | 0 | 4.4785 | -1.6073e-10 | -66.7991 | -79.3 | 1377.7861
2017-08-23 | 10:00 | 1452.3144 | 393.3 | 477.2477 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 556.4263 | 0 | 5.6039 | -1.6079e-10 | -77.5635 | -79.3 | 1452.3144
2017-08-23 | 11:00 | 1532.6057 | 393.3 | 508.8385 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 580.5336 | 0 | 5.9484 | -1.6079e-10 | -53.3148 | -79.3 | 1532.6057
2017-08-23 | 12:00 | 1527.3473 | 393.3 | 571.3906 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 570.7752 | 0 | 7.1617 | -1.6083e-10 | -112.5802 | -79.3 | 1527.3473
2017-08-23 | 13:00 | 1568.3867 | 393.3 | 602.4705 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 546.7396 | 0 | 6.4098 | -1.608e-10 | -77.8332 | -79.3 | 1568.3867
2017-08-23 | 14:00 | 1535.8768 | 393.3 | 620.3059 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 452.4462 | 0 | 5.465 | -1.6076e-10 | -37.6404 | -79.3 | 1535.8768
2017-08-23 | 15:00 | 1528.8183 | 393.3 | 680.3601 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 344.9349 | 0 | 6.9232 | -1.5662e-10 | 1.7876e-09 | -79.3 | 1528.8183
2017-08-23 | 16:00 | 1547.7915 | 393.3 | 711.0652 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 204.0083 | 0 | 7.0518 | -1.3913e-10 | 123.9663 | -79.3 | 1547.7915
2017-08-23 | 17:00 | 1515.3275 | 393.3 | 744.1698 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 85.2172 | 0 | 5.0763 | -1.3921e-10 | 158.6642 | -79.3 | 1515.3275
2017-08-23 | 18:00 | 1483.6119 | 393.3 | 757.3546 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.69 | 0 | 4.0167 | -1.393e-10 | 160.5506 | -79.3 | 1483.6119
2017-08-23 | 19:00 | 1433.6128 | 393.3 | 732.7037 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.45976 | 0 | 4.6788 | -1.3923e-10 | 138.7704 | -79.3 | 1433.6128
2017-08-23 | 20:00 | 1354.076 | 393.3 | 711.6361 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4459 | -1.3979e-10 | 84.4941 | -79.3 | 1354.076
2017-08-23 | 21:00 | 1271.2856 | 393.3 | 692.4027 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1936 | -1.3984e-10 | 22.4893 | -73.3 | 1271.2856
2017-08-23 | 22:00 | 1185.9591 | 393.3 | 680.0192 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1864 | -1.4958e-10 | -35.8466 | -73.3 | 1185.9591
2017-08-23 | 23:00 | 1095.5588 | 393.3 | 678.2112 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4995 | -1.4947e-10 | -99.3519 | -73.3 | 1095.5588
2017-08-24 | 0:00 | 993.9317 | 393.3 | 487.8504 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8813 | -8.3685e-09 | 1.9013e-07 | -73.3 | 993.9317
2017-08-24 | 1:00 | 947.6953 | 393.3 | 496.1747 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7602 | -8.3815e-09 | -59.0397 | -73.3 | 947.6953
2017-08-24 | 2:00 | 931.3241 | 393.3 | 475.811 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9184 | -8.3743e-09 | -73.2052 | -73.3 | 931.3241
2017-08-24 | 3:00 | 937.3055 | 393.3 | 464.3062 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.711 | -8.3685e-09 | -83.1117 | -73.3 | 937.3055
2017-08-24 | 4:00 | 957.087 | 393.3 | 477.3553 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.47454 | 0 | 5.4855 | -8.3724e-09 | -75.0283 | -73.3 | 957.087
2017-08-24 | 5:00 | 977.1691 | 393.3 | 496.2628 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.4652 | 0 | 5.5096 | -8.3718e-09 | -59.0684 | -73.3 | 977.1691
2017-08-24 | 6:00 | 999.521 | 393.3 | 491.0408 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 48.1349 | 0 | 5.3619 | -8.3715e-09 | -71.6166 | -73.3 | 999.521
2017-08-24 | 7:00 | 1102.1044 | 393.3 | 490.4205 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 188.2622 | 0 | 4.8863 | -8.3692e-09 | -83.5645 | -79.3 | 1102.1044
2017-08-24 | 8:00 | 1268.1678 | 393.3 | 489.7869 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 353.7061 | 0 | 3.6754 | -8.3595e-09 | -77.2006 | -79.3 | 1268.1678
2017-08-24 | 9:00 | 1390.7234 | 393.3 | 503.8672 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 460.7808 | 0 | 3.0801 | -8.3519e-09 | -70.2048 | -79.3 | 1390.7234
2017-08-24 | 10:00 | 1447.102 | 393.3 | 507.7476 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 534.394 | 0 | 5.2258 | -8.3705e-09 | -90.8656 | -79.3 | 1447.102
2017-08-24 | 11:00 | 1492.2613 | 393.3 | 526.1462 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 524.4516 | 0 | 7.4285 | -8.3767e-09 | -56.365 | -79.3 | 1492.2613
2017-08-24 | 12:00 | 1486.6534 | 393.3 | 533.5942 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 506.6442 | 0 | 10.5986 | -8.3814e-09 | -54.7837 | -79.3 | 1486.6534
2017-08-24 | 13:00 | 1532.4232 | 393.3 | 545.9059 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 506.0054 | 0 | 13.7991 | -8.3807e-09 | -23.8871 | -79.3 | 1532.4232
2017-08-24 | 14:00 | 1560.2364 | 393.3 | 582.951 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 468.1018 | 0 | 13.8836 | -8.2117e-09 | 2.7094e-07 | -79.3 | 1560.2364
2017-08-24 | 15:00 | 1548.0332 | 393.3 | 693.2815 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 338.7543 | 0 | 19.3973 | -8.1488e-09 | -1.4799e-06 | -79.3 | 1548.0332
2017-08-24 | 16:00 | 1561.4269 | 393.3 | 751.7708 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 213.2048 | 0 | 23.1888 | -7.2874e-09 | 71.5625 | -79.3 | 1561.4269
2017-08-24 | 17:00 | 1534.0859 | 393.3 | 775.8653 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 72.2668 | 0 | 18.4143 | -7.2833e-09 | 145.3395 | -79.3 | 1534.0859
2017-08-24 | 18:00 | 1508.3537 | 393.3 | 769.9264 | 131 | 39.7 | 68.3 | 4.8555 | 0 | 14.9767 | -7.2811e-09 | 165.5951 | -79.3 | 1508.3537
2017-08-24 | 19:00 | 1457.0598 | 393.3 | 740.6901 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47479 | 0 | 16.1812 | -7.2825e-09 | 142.7137 | -79.3 | 1457.0598
2017-08-24 | 20:00 | 1381.1361 | 393.3 | 713.2278 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3509 | -7.2841e-09 | 92.0574 | -79.3 | 1381.1361
2017-08-24 | 21:00 | 1308.394 | 393.3 | 697.7015 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.0335 | -7.2846e-09 | 39.459 | -73.3 | 1308.394
2017-08-24 | 22:00 | 1223.8961 | 393.3 | 680.7779 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.347 | -7.7927e-09 | -6.8288 | -73.3 | 1223.8961
2017-08-24 | 23:00 | 1123.4358 | 393.3 | 678.7687 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4724 | -7.8136e-09 | -81.0053 | -73.3 | 1123.4358
2017-08-25 | 0:00 | 1031.7397 | 393.3 | 545.0211 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.2045 | -7.6138e-09 | -31.6858 | -73.3 | 1031.7397
2017-08-25 | 1:00 | 980.546 | 393.3 | 537.749 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.4118 | -7.6192e-09 | -77.4148 | -73.3 | 980.546
2017-08-25 | 2:00 | 971.0155 | 393.3 | 534.9953 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4546 | -7.6231e-09 | -109.2344 | -73.3 | 971.0155
2017-08-25 | 3:00 | 972.2168 | 393.3 | 532.7581 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.0428 | -7.6248e-09 | -135.9841 | -73.3 | 972.2168
2017-08-25 | 4:00 | 987.7011 | 393.3 | 535.259 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.49683 | 0 | 25.907 | -7.6244e-09 | -122.7618 | -73.3 | 987.7011
2017-08-25 | 5:00 | 1012.3181 | 393.3 | 540.8089 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.0949 | 0 | 23.8927 | -7.6216e-09 | -86.4784 | -73.3 | 1012.3181
2017-08-25 | 6:00 | 1043.8595 | 393.3 | 543.2785 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 35.4816 | 0 | 24.3467 | -7.6211e-09 | -85.8472 | -73.3 | 1043.8595
2017-08-25 | 7:00 | 1133.0043 | 393.3 | 546.5938 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 148.1963 | 0 | 33.3732 | -7.6236e-09 | -97.259 | -79.3 | 1133.0043
2017-08-25 | 8:00 | 1294.7651 | 393.3 | 514.8244 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 250.0564 | 0 | 31.6843 | -7.6266e-09 | 1.7121e-07 | -79.3 | 1294.7651
2017-08-25 | 9:00 | 1399.2981 | 393.3 | 532.6717 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 340.6363 | 0 | 32.7902 | -7.6283e-09 | 1.6907e-07 | -79.3 | 1399.2981
2017-08-25 | 10:00 | 1466.8395 | 393.3 | 536.5754 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 419.763 | 0 | 19.9011 | -7.6227e-09 | 1.6815e-07 | -79.3 | 1466.8395
2017-08-25 | 11:00 | 1512.4651 | 393.3 | 531.8306 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 461.0957 | 0 | 28.9389 | -7.6264e-09 | 1.6917e-07 | -79.3 | 1512.4651
2017-08-25 | 12:00 | 1534.5179 | 393.3 | 627.7407 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 476.7837 | 0 | 16.9949 | -7.6082e-09 | -77.6015 | -79.3 | 1534.5179
2017-08-25 | 13:00 | 1572.1949 | 393.3 | 629.7674 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 490.7232 | 0 | 14.7785 | -7.6031e-09 | -53.6742 | -79.3 | 1572.1949
2017-08-25 | 14:00 | 1557.1015 | 393.3 | 649.4448 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 399.2583 | 0 | 13.0984 | -7.4025e-09 | 4.7524e-09 | -79.3 | 1557.1015
2017-08-25 | 15:00 | 1536.1896 | 393.3 | 694.9297 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 300.3989 | 0 | 9.575 | -6.5751e-09 | 34.6861 | -79.3 | 1536.1896
2017-08-25 | 16:00 | 1569.4832 | 393.3 | 734.3316 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 187.6971 | 0 | 8.1874 | -6.562e-09 | 137.567 | -79.3 | 1569.4832
2017-08-25 | 17:00 | 1522.9496 | 393.3 | 772.27 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 70.1128 | 0 | 11.0925 | -6.5666e-09 | 147.2742 | -79.3 | 1522.9496
2017-08-25 | 18:00 | 1488.0942 | 393.3 | 776.648 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.1233 | 0 | 9.1725 | -6.5627e-09 | 144.1504 | -79.3 | 1488.0942
2017-08-25 | 19:00 | 1428.0203 | 393.3 | 748.6821 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47396 | 0 | 8.6945 | -6.5631e-09 | 113.1697 | -79.3 | 1428.0203
2017-08-25 | 20:00 | 1349.1953 | 393.3 | 719.2623 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1675 | -6.5497e-09 | 68.2656 | -79.3 | 1349.1953
2017-08-25 | 21:00 | 1286.054 | 393.3 | 695.9785 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7918 | -6.5563e-09 | 29.0836 | -73.3 | 1286.054
2017-08-25 | 22:00 | 1203.6839 | 393.3 | 680.3737 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9624 | -7.0381e-09 | -23.2522 | -73.3 | 1203.6839
2017-08-25 | 23:00 | 1114.4581 | 393.3 | 678.5892 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9412 | -7.0602e-09 | -90.2723 | -73.3 | 1114.4581
2017-08-26 | 0:00 | 1022.9805 | 393.3 | 504.2157 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5648 | -1.4758e-14 | 6.924e-13 | -73.3 | 1022.9805
2017-08-26 | 1:00 | 971.4109 | 393.3 | 444.2145 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.3963 | -1.5084e-14 | 3.4401e-13 | -73.3 | 971.4109
2017-08-26 | 2:00 | 940.4612 | 393.3 | 412.0981 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.303 | -1.5084e-14 | -15.7399 | -73.3 | 940.4612
2017-08-26 | 3:00 | 939.2441 | 393.3 | 382.7305 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.545 | -1.5084e-14 | -16.4314 | -73.3 | 939.2441
2017-08-26 | 4:00 | 951.516 | 393.3 | 401.9894 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.53975 | 0 | 15.6685 | -1.5084e-14 | -15.4816 | -73.3 | 951.516
2017-08-26 | 5:00 | 954.9259 | 393.3 | 413.5665 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.3586 | 0 | 22.8421 | -1.5084e-14 | -15.8413 | -73.3 | 954.9259
2017-08-26 | 6:00 | 959.3799 | 393.3 | 405.4411 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 19.5548 | 0 | 24.0131 | -1.5084e-14 | -16.2292 | -73.3 | 959.3799
2017-08-26 | 7:00 | 1025.5551 | 393.3 | 444.4489 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 66.4989 | 0 | 23.6145 | -1.5084e-14 | -11.1072 | -79.3 | 1025.5551
2017-08-26 | 8:00 | 1120.9309 | 393.3 | 502.7616 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 103.9634 | 0 | 16.006 | -1.4758e-14 | 6.9241e-13 | -79.3 | 1120.9309
2017-08-26 | 9:00 | 1193.0748 | 393.3 | 524.0301 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 140.3304 | 0 | 35.5143 | -1.4758e-14 | 6.9219e-13 | -79.3 | 1193.0748
2017-08-26 | 10:00 | 1188.678 | 393.3 | 494.3711 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 167.9516 | 0 | 35.7553 | -1.4758e-14 | 6.9213e-13 | -79.3 | 1188.678
2017-08-26 | 11:00 | 1172.9354 | 393.3 | 431.8886 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 239.0931 | 0 | 21.4324 | -1.5084e-14 | -10.0787 | -79.3 | 1172.9354
2017-08-26 | 12:00 | 1158.8145 | 393.3 | 374.7572 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 294.8926 | 0 | 15.2947 | -1.5084e-14 | -16.73 | -79.3 | 1158.8145
2017-08-26 | 13:00 | 1161.308 | 393.3 | 347.1793 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 333.5027 | 0 | 5.3304 | -1.5083e-14 | -15.3044 | -79.3 | 1161.308
2017-08-26 | 14:00 | 1160.2008 | 393.3 | 380.6441 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 295.3974 | 0 | 1.3363 | -1.5081e-14 | -12.477 | -79.3 | 1160.2008
2017-08-26 | 15:00 | 1168.7825 | 393.3 | 433.8348 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 240.7706 | 0 | 0.94519 | -1.5079e-14 | -3.3682 | -79.3 | 1168.7825
2017-08-26 | 16:00 | 1180.6624 | 393.3 | 541.7156 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 135.5247 | 0 | 1.7222 | -1.4755e-14 | 6.9524e-13 | -79.3 | 1180.6624
2017-08-26 | 17:00 | 1179.6946 | 393.3 | 575.5939 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 61.9952 | 0 | 0.9678 | -1.4447e-14 | 18.9377 | -79.3 | 1179.6946
2017-08-26 | 18:00 | 1190.1678 | 393.3 | 575.8034 | 131 | 39.7 | 68.3 | 7.1698 | 0 | 3.3885 | -1.4449e-14 | 50.8061 | -79.3 | 1190.1678
2017-08-26 | 19:00 | 1174.6748 | 393.3 | 575.4935 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.4665 | 0 | 4.3107 | -1.445e-14 | 37.4042 | -79.3 | 1174.6748
2017-08-26 | 20:00 | 1104.3547 | 393.3 | 544.2365 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6181 | -1.4757e-14 | 6.9549e-13 | -79.3 | 1104.3547
2017-08-26 | 21:00 | 1047.2849 | 393.3 | 489.1201 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9648 | -1.4757e-14 | 6.9399e-13 | -73.3 | 1047.2849
2017-08-26 | 22:00 | 994.9741 | 393.3 | 453.5443 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5953 | -1.5085e-14 | -0.76548 | -73.3 | 994.9741
2017-08-26 | 23:00 | 944.1046 | 393.3 | 435.5802 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3405 | -1.5082e-14 | -8.0162 | -73.3 | 944.1046
2017-08-27 | 0:00 | 871.94 | 393.3 | 366.0332 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9687 | -2.6684e-09 | 1.238 | -72.8 | 871.94
2017-08-27 | 1:00 | 835.2874 | 393.3 | 328.2628 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5652 | -2.6702e-09 | 2.1593 | -72.8 | 835.2874
2017-08-27 | 2:00 | 822.7087 | 393.3 | 291.2248 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5959 | -2.6721e-09 | 4.588 | -72.8 | 822.7087
2017-08-27 | 3:00 | 837.0585 | 393.3 | 278.2396 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2995 | -2.6722e-09 | 3.6195 | -72.8 | 837.0585
2017-08-27 | 4:00 | 867.0842 | 393.3 | 311.7602 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48006 | 0 | 2.6334 | -2.6706e-09 | 2.9104 | -72.8 | 867.0842
2017-08-27 | 5:00 | 866.4125 | 393.3 | 327.6449 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.8941 | 0 | 3.456 | -2.6718e-09 | 0.91758 | -72.8 | 866.4125
2017-08-27 | 6:00 | 836.9125 | 393.3 | 277.165 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 29.5498 | 0 | 3.0977 | -2.6723e-09 | -9.5485e-08 | -72.8 | 836.9125
2017-08-27 | 7:00 | 868.7724 | 393.3 | 270.7754 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 131.1536 | 0 | 2.5377 | -2.7502e-09 | -40.2943 | -76.8 | 868.7724
2017-08-27 | 8:00 | 912.3281 | 393.3 | 255.3466 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 263.8831 | 0 | 1.6519 | -2.7474e-09 | -109.2534 | -76.8 | 912.3281
2017-08-27 | 9:00 | 1001.9489 | 393.3 | 257.139 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 377.1664 | 0 | 1.0512 | -2.7431e-09 | -129.1077 | -76.8 | 1001.9489
2017-08-27 | 10:00 | 1033.3568 | 393.3 | 257.7671 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 441.9951 | 0 | 1.7801 | -2.7481e-09 | -161.2855 | -76.8 | 1033.3568
2017-08-27 | 11:00 | 1072.1315 | 393.3 | 258.5426 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 467.7461 | 0 | 1.9313 | -2.7486e-09 | -149.1885 | -76.8 | 1072.1315
2017-08-27 | 12:00 | 1129.891 | 393.3 | 259.6978 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 477.9359 | 0 | 2.6062 | -2.7504e-09 | -103.4489 | -76.8 | 1129.891
2017-08-27 | 13:00 | 1173.124 | 393.3 | 260.5625 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 477.1322 | 0 | 2.1963 | -2.7494e-09 | -59.8669 | -76.8 | 1173.124
2017-08-27 | 14:00 | 1174.6486 | 393.3 | 260.593 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 432.1417 | 0 | 2.6959 | -2.7501e-09 | -18.582 | -76.8 | 1174.6486
2017-08-27 | 15:00 | 1171.0213 | 393.3 | 373.1718 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 291.5043 | 0 | 3.227 | -2.6706e-09 | 4.0182 | -76.8 | 1171.0213
2017-08-27 | 16:00 | 1182.481 | 393.3 | 468.5232 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 163.9375 | 0 | 2.2419 | -2.6663e-09 | 43.5784 | -76.8 | 1182.481
2017-08-27 | 17:00 | 1209.3695 | 393.3 | 552.8842 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 53.8883 | 0 | 2.1624 | -2.6659e-09 | 75.7346 | -76.8 | 1209.3695
2017-08-27 | 18:00 | 1226.9096 | 393.3 | 553.0944 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.989 | 0 | 2.0186 | -2.6656e-09 | 110.3076 | -76.8 | 1226.9096
2017-08-27 | 19:00 | 1208.3832 | 393.3 | 552.5948 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47061 | 0 | 1.6289 | -2.6644e-09 | 94.1889 | -76.8 | 1208.3832
2017-08-27 | 20:00 | 1147.8002 | 393.3 | 467.8347 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7487 | -2.6651e-09 | 119.2169 | -76.8 | 1147.8002
2017-08-27 | 21:00 | 1078.2661 | 393.3 | 465.8524 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4194 | -2.6633e-09 | 55.2943 | -72.8 | 1078.2661
2017-08-27 | 22:00 | 1008.5882 | 393.3 | 461.1967 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.76462 | -2.6578e-09 | 6.5269 | -72.8 | 1008.5882
2017-08-27 | 23:00 | 933.7893 | 393.3 | 417.5678 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5215 | -2.6618e-09 | -1.0454e-07 | -72.8 | 933.7893
2017-08-28 | 0:00 | 854.8051 | 393.3 | 381.5445 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9752 | -7.1952e-14 | -29.4145 | -72.8 | 854.8051
2017-08-28 | 1:00 | 824.4233 | 393.3 | 359.0921 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6992 | -7.0387e-14 | -38.6681 | -72.8 | 824.4233
2017-08-28 | 2:00 | 820.1998 | 393.3 | 347.5422 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4557 | -7.0655e-14 | -52.0982 | -72.8 | 820.1998
2017-08-28 | 3:00 | 838.9687 | 393.3 | 345.4976 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0533 | -7.1737e-14 | -59.4822 | -72.8 | 838.9687
2017-08-28 | 4:00 | 867.8664 | 393.3 | 363.1115 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46096 | 0 | 0.61445 | -7.8358e-14 | -45.6205 | -72.8 | 867.8664
2017-08-28 | 5:00 | 892.5345 | 393.3 | 385.5479 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.0772 | 0 | 1.5667 | -6.9418e-14 | -29.1574 | -72.8 | 892.5345
2017-08-28 | 6:00 | 910.7224 | 393.3 | 381.3069 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 34.0432 | 0 | 0 | 0 | -31.7277 | -72.8 | 910.7224
2017-08-28 | 7:00 | 995.5536 | 393.3 | 376.0879 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 153.6957 | 0 | 0.017667 | -1.5605e-13 | -38.8476 | -76.8 | 995.5536
2017-08-28 | 8:00 | 1141.676 | 393.3 | 376.5014 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 297.9791 | 0 | 0 | 0 | -33.5045 | -76.8 | 1141.676
2017-08-28 | 9:00 | 1279.2099 | 393.3 | 372.729 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 450.2668 | 0 | 0.25228 | -1.7417e-13 | -39.7382 | -76.8 | 1279.2099
2017-08-28 | 10:00 | 1342.5971 | 393.3 | 362.9583 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 539.3773 | 0 | 0.24981 | -1.7511e-13 | -53.0883 | -76.8 | 1342.5971
2017-08-28 | 11:00 | 1399.7508 | 393.3 | 376.6016 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 577.7255 | 0 | 1.0395 | -7.0056e-14 | -48.7158 | -76.8 | 1399.7508
2017-08-28 | 12:00 | 1392.4238 | 393.3 | 377.2413 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 576.2865 | 0 | 0.71162 | -7.3104e-14 | -54.9157 | -76.8 | 1392.4238
2017-08-28 | 13:00 | 1408.5627 | 393.3 | 414.7047 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 544.5684 | 0 | 0.69642 | -7.3321e-14 | -44.5069 | -76.8 | 1408.5627
2017-08-28 | 14:00 | 1405.4798 | 393.3 | 467.2565 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 467.1664 | 0 | 0.49325 | -8.0857e-14 | -27.2363 | -76.8 | 1405.4798
2017-08-28 | 15:00 | 1407.5333 | 393.3 | 565.017 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 351.7978 | 0 | 0.48442 | -7.1735e-14 | -8.8659 | -76.8 | 1407.5333
2017-08-28 | 16:00 | 1428.9283 | 393.3 | 692.6786 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 212.8537 | 0 | 1.1971 | -7.4844e-14 | 17.9989 | -76.8 | 1428.9283
2017-08-28 | 17:00 | 1394.7261 | 393.3 | 691.9945 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 75.5041 | 0 | 0 | 0 | 102.5275 | -76.8 | 1394.7261
2017-08-28 | 18:00 | 1369.7687 | 393.3 | 637.1954 | 131 | 39.7 | 68.3 | 7.0476 | 0 | 0.0088336 | -1.1244e-13 | 170.017 | -76.8 | 1369.7687
2017-08-28 | 19:00 | 1313.8142 | 393.3 | 636.0763 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.44603 | 0 | 0.0088336 | -1.0282e-13 | 117.7831 | -76.8 | 1313.8142
2017-08-28 | 20:00 | 1231.6589 | 393.3 | 634.4332 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2257 | -76.8 | 1231.6589
2017-08-28 | 21:00 | 1150.6687 | 393.3 | 594.9599 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -6.4038e-14 | 2.6503e-10 | -72.8 | 1150.6687
2017-08-28 | 22:00 | 1075.981 | 393.3 | 535.8722 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -7.9456e-14 | -3.0196e-12 | -72.8 | 1075.981
2017-08-28 | 23:00 | 988.0322 | 393.3 | 494.4213 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.017667 | -1.5688e-13 | -21.1067 | -72.8 | 988.0322
2017-08-29 | 0:00 | 902.0177 | 393.3 | 400.7735 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.044168 | -1.9892e-11 | 7.3935e-10 | -73.3 | 902.0177
2017-08-29 | 1:00 | 869.0688 | 393.3 | 401.3986 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.15017 | -1.9213e-11 | -34.28 | -73.3 | 869.0688
2017-08-29 | 2:00 | 858.5315 | 393.3 | 382.8007 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.19434 | -1.9222e-11 | -47.2636 | -73.3 | 858.5315
2017-08-29 | 3:00 | 868.4234 | 393.3 | 377.0695 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.28267 | -1.9233e-11 | -60.3288 | -73.3 | 868.4234
2017-08-29 | 4:00 | 904.8204 | 393.3 | 408.4983 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45664 | 0 | 0.56535 | -1.9244e-11 | -53.5 | -73.3 | 904.8204
2017-08-29 | 5:00 | 920.2153 | 393.3 | 414.6844 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.819 | 0 | 0.72435 | -1.9246e-11 | -29.0125 | -73.3 | 920.2153
2017-08-29 | 6:00 | 927.7694 | 393.3 | 409.2636 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 41.3508 | 0 | 0.70669 | -1.9246e-11 | -50.1517 | -73.3 | 927.7694
2017-08-29 | 7:00 | 986.0995 | 393.3 | 385.3405 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 181.4805 | 0 | 0.40634 | -1.9239e-11 | -83.2279 | -79.3 | 986.0995
2017-08-29 | 8:00 | 1119.1649 | 393.3 | 372.1883 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 339.4778 | 0 | 0.77203 | -1.9247e-11 | -91.4732 | -79.3 | 1119.1649
2017-08-29 | 9:00 | 1254.2951 | 393.3 | 380.4871 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 472.9225 | 0 | 0.60809 | -1.9245e-11 | -92.9225 | -79.3 | 1254.2951
2017-08-29 | 10:00 | 1330.8063 | 393.3 | 387.399 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 553.9899 | 0 | 3.551 | -1.9253e-11 | -104.7336 | -79.3 | 1330.8063
2017-08-29 | 11:00 | 1400.7623 | 393.3 | 415.8855 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 558.3463 | 0 | 3.9156 | -1.9253e-11 | -67.9851 | -79.3 | 1400.7623
2017-08-29 | 12:00 | 1408.8615 | 393.3 | 435.7029 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 550.7614 | 0 | 5.4887 | -1.9254e-11 | -73.6915 | -79.3 | 1408.8615
2017-08-29 | 13:00 | 1463.2311 | 393.3 | 494.2419 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 538.1668 | 0 | 9.3396 | -1.9254e-11 | -69.1171 | -79.3 | 1463.2311
2017-08-29 | 14:00 | 1472.8151 | 393.3 | 531.4205 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 454.8932 | 0 | 11.455 | -1.9254e-11 | -20.2536 | -79.3 | 1472.8151
2017-08-29 | 15:00 | 1471.0788 | 393.3 | 623.1067 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 344.2878 | 0 | 7.0843 | -1.8839e-11 | 4.8577e-10 | -79.3 | 1471.0788
2017-08-29 | 16:00 | 1496.6559 | 393.3 | 712.8331 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 209.7809 | 0 | 6.1395 | -1.789e-11 | 66.2024 | -79.3 | 1496.6559
2017-08-29 | 17:00 | 1460.3431 | 393.3 | 712.1069 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 67.8654 | 0 | 6.5027 | -1.789e-11 | 151.6681 | -79.3 | 1460.3431
2017-08-29 | 18:00 | 1433.3017 | 393.3 | 671.966 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.2932 | 0 | 6.0752 | -1.7889e-11 | 196.9673 | -79.3 | 1433.3017
2017-08-29 | 19:00 | 1379.5368 | 393.3 | 670.8907 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46553 | 0 | 9.3891 | -1.789e-11 | 141.7915 | -79.3 | 1379.5368
2017-08-29 | 20:00 | 1296.9881 | 393.3 | 669.2398 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6808 | -1.789e-11 | 64.5675 | -79.3 | 1296.9881
2017-08-29 | 21:00 | 1224.1604 | 393.3 | 662.31 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6504 | -1.8838e-11 | 3.5531e-10 | -73.3 | 1224.1604
2017-08-29 | 22:00 | 1142.8934 | 393.3 | 605.9326 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8541 | -1.8839e-11 | -7.4933 | -73.3 | 1142.8934
2017-08-29 | 23:00 | 1055.3127 | 393.3 | 566.9487 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2543 | -1.8837e-11 | -28.0903 | -73.3 | 1055.3127
2017-08-30 | 0:00 | 961.9782 | 393.3 | 459.7362 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.042 | -1.3695e-10 | 2.2672e-10 | -73.3 | 961.9782
2017-08-30 | 1:00 | 912.1798 | 393.3 | 428.9386 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.21201 | -8.9767e-11 | -18.7709 | -73.3 | 912.1798
2017-08-30 | 2:00 | 902.4473 | 393.3 | 403.056 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.28267 | -1.3426e-10 | -23.6914 | -73.3 | 902.4473
2017-08-30 | 3:00 | 908.2347 | 393.3 | 385.1187 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.68902 | -1.2454e-10 | -28.973 | -73.3 | 908.2347
2017-08-30 | 4:00 | 935.2415 | 393.3 | 408.9055 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.47963 | 0 | 1.1597 | -1.3526e-10 | -24.1033 | -73.3 | 935.2415
2017-08-30 | 5:00 | 958.9784 | 393.3 | 442.5507 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.8416 | 0 | 1.6505 | -1.5142e-10 | -19.0643 | -73.3 | 958.9784
2017-08-30 | 6:00 | 973.0439 | 393.3 | 433.0987 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 31.7044 | 0 | 5.6 | -1.882e-10 | -23.9591 | -73.3 | 973.0439
2017-08-30 | 7:00 | 1043.1267 | 393.3 | 412.7142 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 152.6935 | 0 | 4.6276 | -1.8673e-10 | -29.0086 | -79.3 | 1043.1267
2017-08-30 | 8:00 | 1176.2063 | 393.3 | 411.4105 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 289.7111 | 0 | 3.6691 | -1.831e-10 | -26.7843 | -79.3 | 1176.2063
2017-08-30 | 9:00 | 1282.8698 | 393.3 | 421.7593 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 391.0996 | 0 | 2.7306 | -1.7413e-10 | -25.9197 | -79.3 | 1282.8698
2017-08-30 | 10:00 | 1341.8744 | 393.3 | 409.2041 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 468.9923 | 0 | 7.6907 | -1.8411e-10 | -34.6126 | -79.3 | 1341.8744
2017-08-30 | 11:00 | 1416.5661 | 393.3 | 421.5631 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 529.4182 | 0 | 13.9372 | -1.7555e-10 | -38.9523 | -79.3 | 1416.5661
2017-08-30 | 12:00 | 1399.7392 | 393.3 | 430.9685 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 529.0245 | 0 | 14.158 | -1.7312e-10 | -65.0119 | -79.3 | 1399.7392
2017-08-30 | 13:00 | 1427.6752 | 393.3 | 445.3948 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 538.86 | 0 | 16.9635 | -1.7189e-10 | -64.1432 | -79.3 | 1427.6752
2017-08-30 | 14:00 | 1415.3562 | 393.3 | 474.3737 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 485.5851 | 0 | 11.8448 | -1.7787e-10 | -51.7475 | -79.3 | 1415.3562
2017-08-30 | 15:00 | 1393.9679 | 393.3 | 536.6301 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 350.1745 | 0 | 10.5633 | -1.6838e-10 | 3.7863e-09 | -79.3 | 1393.9679
2017-08-30 | 16:00 | 1401.6498 | 393.3 | 645.333 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 210.9055 | 0 | 15.2308 | -1.7415e-10 | 28.4806 | -79.3 | 1401.6498
2017-08-30 | 17:00 | 1364.7498 | 393.3 | 644.595 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 72.6048 | 0 | 12.4833 | -1.9054e-10 | 112.8667 | -79.3 | 1364.7498
2017-08-30 | 18:00 | 1336.7324 | 393.3 | 644.0346 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.2579 | 0 | 12.1359 | -2.0783e-10 | 122.3039 | -79.3 | 1336.7324
2017-08-30 | 19:00 | 1281.8031 | 393.3 | 642.9361 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.44326 | 0 | 8.3793 | -1.7262e-10 | 73.0445 | -79.3 | 1281.8031
2017-08-30 | 20:00 | 1209.2719 | 393.3 | 641.4854 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.5056 | -1.7499e-10 | 3.7809 | -79.3 | 1209.2719
2017-08-30 | 21:00 | 1134.4254 | 393.3 | 570.5856 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6398 | -1.7593e-10 | 3.7456e-09 | -73.3 | 1134.4254
2017-08-30 | 22:00 | 1064.4572 | 393.3 | 519.1653 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7755 | -1.8723e-10 | -2.0836 | -73.3 | 1064.4572
2017-08-30 | 23:00 | 987.155 | 393.3 | 489.6145 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.2155 | -1.9856e-10 | -23.875 | -73.3 | 987.155
2017-08-31 | 0:00 | 902.6893 | 393.3 | 392.2379 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2514 | -5.5767e-11 | 2.5063e-09 | -73.3 | 902.6893
2017-08-31 | 1:00 | 874.4983 | 393.3 | 354.1314 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.5669 | -5.5778e-11 | 2.5048e-09 | -73.3 | 874.4983
2017-08-31 | 2:00 | 867.6911 | 393.3 | 321.8623 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0288 | -5.5784e-11 | -3.8238e-09 | -73.3 | 867.6911
2017-08-31 | 3:00 | 884.4224 | 393.3 | 303.9086 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.1138 | -5.5788e-11 | -3.8234e-09 | -73.3 | 884.4224
2017-08-31 | 4:00 | 907.6867 | 393.3 | 332.9012 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48398 | 0 | 25.5014 | -5.5784e-11 | -3.8251e-09 | -73.3 | 907.6867
2017-08-31 | 5:00 | 919.1414 | 393.3 | 358.2407 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.9068 | 0 | 26.9939 | -5.5783e-11 | 2.4937e-09 | -73.3 | 919.1414
2017-08-31 | 6:00 | 924.8309 | 393.3 | 331.6253 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 40.2978 | 0 | 26.3077 | -5.5784e-11 | -3.826e-09 | -73.3 | 924.8309
2017-08-31 | 7:00 | 1015.8484 | 393.3 | 333.5562 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 162.4492 | 0 | 17.7431 | -5.5781e-11 | -3.8172e-09 | -79.3 | 1015.8484
2017-08-31 | 8:00 | 1129.7014 | 393.3 | 307.1389 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 309.9216 | 0 | 14.4408 | -5.578e-11 | -3.8136e-09 | -79.3 | 1129.7014
2017-08-31 | 9:00 | 1238.0152 | 393.3 | 286.6171 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 446.3118 | 0 | 11.8862 | -5.5786e-11 | -3.7926e-09 | -79.3 | 1238.0152
2017-08-31 | 10:00 | 1287.0868 | 393.3 | 274.8417 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 544.5857 | 0 | 16.0199 | -5.6602e-11 | -38.9604 | -79.3 | 1287.0868
2017-08-31 | 11:00 | 1321.065 | 393.3 | 275.5213 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 570.8693 | 0 | 20.3503 | -5.6604e-11 | -36.2758 | -79.3 | 1321.065
2017-08-31 | 12:00 | 1318.0564 | 393.3 | 350.4611 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 568.3117 | 0 | 24.868 | -5.6608e-11 | -116.1845 | -79.3 | 1318.0564
2017-08-31 | 13:00 | 1334.1607 | 393.3 | 350.7832 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 537.3325 | 0 | 31.9434 | -5.6608e-11 | -76.4985 | -79.3 | 1334.1607
2017-08-31 | 14:00 | 1326.3112 | 393.3 | 369.8383 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 431.7787 | 0 | 29.3942 | -5.5788e-11 | -3.8268e-09 | -79.3 | 1326.3112
2017-08-31 | 15:00 | 1330.6929 | 393.3 | 473.0736 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 330.3976 | 0 | 29.9881 | -5.4914e-11 | 0.63363 | -79.3 | 1330.6929
2017-08-31 | 16:00 | 1334.1112 | 393.3 | 599.448 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 182.879 | 0 | 31.4208 | -5.4564e-11 | 18.6635 | -79.3 | 1334.1112
2017-08-31 | 17:00 | 1298.9826 | 393.3 | 601.3954 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 62.6909 | 0 | 38.5479 | -5.4562e-11 | 74.1484 | -79.3 | 1298.9826
2017-08-31 | 18:00 | 1276.6801 | 393.3 | 601.044 | 131 | 39.7 | 68.3 | 4.2485 | 0 | 46.5833 | -5.4562e-11 | 71.8042 | -79.3 | 1276.6801
2017-08-31 | 19:00 | 1225.3854 | 393.3 | 596.832 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.45593 | 0 | 57.7118 | -5.4566e-11 | 13.3856 | -79.3 | 1225.3854
2017-08-31 | 20:00 | 1148.4357 | 393.3 | 546.1716 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.2145 | -5.4582e-11 | 3.5497 | -79.3 | 1148.4357
2017-08-31 | 21:00 | 1074.0727 | 393.3 | 479.7922 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.0805 | -5.6093e-11 | 2.107e-09 | -73.3 | 1074.0727
2017-08-31 | 22:00 | 1007.4254 | 393.3 | 425.5149 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.3106 | -5.5786e-11 | -3.7971e-09 | -73.3 | 1007.4254
2017-08-31 | 23:00 | 934.4236 | 393.3 | 382.6301 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.5936 | -5.5786e-11 | -3.8014e-09 | -73.3 | 934.4236
2017-09-01 | 0:00 | 853.1505 | 393.3 | 290.9073 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.4426 | -7.9873e-15 | 33.7506 | -70.95 | 853.1505
2017-09-01 | 1:00 | 815.6959 | 393.3 | 281.3318 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5086 | -7.9821e-15 | 13.3054 | -70.95 | 815.6959
2017-09-01 | 2:00 | 810.4152 | 393.3 | 274.1083 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6413 | -1.2845 | 7.1527e-15 | -70.95 | 810.4152
2017-09-01 | 3:00 | 817.7571 | 393.3 | 274.2551 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7602 | -7.7339e-15 | -18.7082 | -70.95 | 817.7571
2017-09-01 | 4:00 | 852.9902 | 393.3 | 281.829 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24959 | 0 | 13.1166 | -7.2021e-15 | 14.745 | -70.95 | 852.9902
2017-09-01 | 5:00 | 870.4998 | 393.3 | 289.5474 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5504 | 0 | 14.2465 | -7.4174e-15 | 37.6055 | -70.95 | 870.4998
2017-09-01 | 6:00 | 879.9086 | 393.3 | 282.3168 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 45.0733 | 0 | 13.9511 | -7.3288e-15 | 16.0173 | -70.95 | 879.9086
2017-09-01 | 7:00 | 926.1688 | 393.3 | 276.4234 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 206.8184 | 0 | 9.7401 | -7.5842e-15 | -66.7631 | -76.45 | 926.1688
2017-09-01 | 8:00 | 1013.4555 | 393.3 | 261.8691 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 378.0565 | 0 | 7.3862 | -7.4364e-15 | -130.2063 | -76.45 | 1013.4555
2017-09-01 | 9:00 | 1126.011 | 393.3 | 264.1202 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 509.8514 | 0 | 6.6392 | -7.3759e-15 | -146.2498 | -76.45 | 1126.011
2017-09-01 | 10:00 | 1175.3087 | 393.3 | 265.1062 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 569.7582 | 0 | 8.1017 | -7.4418e-15 | -157.0073 | -76.45 | 1175.3087
2017-09-01 | 11:00 | 1224.9566 | 393.3 | 266.0991 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 545.7582 | 0 | 14.9203 | -7.6891e-15 | -91.1711 | -76.45 | 1224.9566
2017-09-01 | 12:00 | 1209.3923 | 393.3 | 326.0878 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 532.2033 | 0 | 19.4229 | -7.7673e-15 | -157.6717 | -76.45 | 1209.3923
2017-09-01 | 13:00 | 1261.097 | 393.3 | 327.1219 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 503.5514 | 0 | 23.0646 | -7.8313e-15 | -81.9909 | -76.45 | 1261.097
2017-09-01 | 14:00 | 1233.6413 | 393.3 | 326.5728 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 406.963 | 0 | 30.7149 | -7.8088e-15 | -24.2595 | -76.45 | 1233.6413
2017-09-01 | 15:00 | 1222.5717 | 393.3 | 330.4681 | 70 | 39.7 | 68.3 | 321.4168 | 0 | 31.7485 | -7.7414e-15 | 44.0883 | -76.45 | 1222.5717
2017-09-01 | 16:00 | 1229.3089 | 393.3 | 447.1686 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 178.7908 | 0 | 36.9986 | -7.7057e-15 | 66.8008 | -76.45 | 1229.3089
2017-09-01 | 17:00 | 1186.4025 | 393.3 | 460.9828 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 50.5015 | 0 | 32.0216 | -7.759e-15 | 124.3466 | -76.45 | 1186.4025
2017-09-01 | 18:00 | 1156.9902 | 393.3 | 461.0613 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 3.4738 | 0 | 32.1521 | -7.7693e-15 | 113.253 | -76.45 | 1156.9902
2017-09-01 | 19:00 | 1117.9124 | 393.3 | 457.7939 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23161 | 0 | 29.7731 | -7.6908e-15 | 79.4639 | -76.45 | 1117.9124
2017-09-01 | 20:00 | 1057.2125 | 393.3 | 442.3811 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.654 | -7.7042e-15 | 30.9273 | -76.45 | 1057.2125
2017-09-01 | 21:00 | 999.009 | 393.3 | 400.9101 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.0137 | -7.6821e-15 | 20.0353 | -70.95 | 999.009
2017-09-01 | 22:00 | 943.8266 | 393.3 | 386.671 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.5057 | -7.3327e-15 | -1.3726e-13 | -70.95 | 943.8266
2017-09-01 | 23:00 | 893.2155 | 393.3 | 363.4886 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.5769 | -7.3616e-15 | -1.4629e-13 | -70.95 | 893.2155
2017-09-02 | 0:00 | 818.828 | 393.3 | 211.1908 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.6453 | -9.1493e-15 | 92.9419 | -70.95 | 818.828
2017-09-02 | 1:00 | 807.3368 | 393.3 | 208.6237 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.9358 | -9.1491e-15 | 83.2273 | -70.95 | 807.3368
2017-09-02 | 2:00 | 794.8665 | 393.3 | 202.7703 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5854 | -9.206e-15 | 53.5609 | -70.95 | 794.8665
2017-09-02 | 3:00 | 810.9514 | 393.3 | 200.1188 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.2628 | -9.2928e-15 | 41.1199 | -70.95 | 810.9514
2017-09-02 | 4:00 | 847.6573 | 393.3 | 203.46 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25432 | 0 | 28.5741 | -9.3605e-15 | 72.3189 | -70.95 | 847.6573
2017-09-02 | 5:00 | 853.9868 | 393.3 | 203.0416 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5319 | 0 | 27.2897 | -9.3537e-15 | 94.5736 | -70.95 | 853.9868
2017-09-02 | 6:00 | 830.5047 | 393.3 | 196.4997 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 46.0957 | 0 | 24.0666 | -9.2789e-15 | 41.2927 | -70.95 | 830.5047
2017-09-02 | 7:00 | 841.8179 | 393.3 | 190.4364 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 211.9844 | 0 | 16.7124 | -9.499e-15 | -77.2653 | -76.45 | 841.8179
2017-09-02 | 8:00 | 900.7797 | 393.3 | 175.3156 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 378.1513 | 0 | 20.4022 | -9.599e-15 | -169.4394 | -76.45 | 900.7797
2017-09-02 | 9:00 | 967.9136 | 393.3 | 176.6583 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 523.5785 | 0 | 20.2142 | -19.9875 | -224.2 | -76.45 | 967.9136
2017-09-02 | 10:00 | 1017.5026 | 393.3 | 177.6501 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 574.7025 | 0 | 18.0175 | -18.0174 | -224.2 | -76.45 | 1017.5026
2017-09-02 | 11:00 | 1045.7934 | 393.3 | 178.2159 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 570.5727 | 0 | 22.9663 | -8.964e-15 | -215.3115 | -76.45 | 1045.7934
2017-09-02 | 12:00 | 1052.7048 | 393.3 | 178.3541 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 562.1121 | 0 | 22.7243 | -9.4583e-15 | -199.8357 | -76.45 | 1052.7048
2017-09-02 | 13:00 | 1078.3926 | 393.3 | 247.4679 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 549.7565 | 0 | 25.9661 | -9.9478 | -224.2 | -76.45 | 1078.3926
2017-09-02 | 14:00 | 1080.7052 | 393.3 | 247.5141 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 467.2807 | 0 | 25.6647 | -9.7028e-15 | -153.4043 | -76.45 | 1080.7052
2017-09-02 | 15:00 | 1050.0523 | 393.3 | 246.901 | 70 | 39.7 | 68.3 | 339.2979 | 0 | 24.2065 | -9.6768e-15 | -55.2031 | -76.45 | 1050.0523
2017-09-02 | 16:00 | 1037.1364 | 393.3 | 254.4212 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 176.1985 | 0 | 20.0793 | -9.3261e-15 | 86.8873 | -76.45 | 1037.1364
2017-09-02 | 17:00 | 1023.1606 | 393.3 | 328.4711 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 52.0182 | 0 | 18.2657 | -9.3463e-15 | 105.8557 | -76.45 | 1023.1606
2017-09-02 | 18:00 | 1032.7931 | 393.3 | 341.2542 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 3.4046 | 0 | 12.6552 | -9.3391e-15 | 128.4291 | -76.45 | 1032.7931
2017-09-02 | 19:00 | 1005.6948 | 393.3 | 339.1638 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23159 | 0 | 15.0292 | -9.3672e-15 | 100.6202 | -76.45 | 1005.6948
2017-09-02 | 20:00 | 963.1504 | 393.3 | 333.6294 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2964 | -9.2855e-15 | 64.9746 | -76.45 | 963.1504
2017-09-02 | 21:00 | 916.0176 | 393.3 | 315.5693 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7209 | -9.2771e-15 | 34.6774 | -70.95 | 916.0176
2017-09-02 | 22:00 | 879.9907 | 393.3 | 299.3535 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.9179 | -9.2987e-15 | 27.0693 | -70.95 | 879.9907
2017-09-02 | 23:00 | 828.0329 | 393.3 | 275.0887 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0627 | -9.3036e-15 | 21.7316 | -70.95 | 828.0329
2017-09-03 | 0:00 | 767.3858 | 393.3 | 178.4477 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.6383 | -2.5817 | 71.0815 | -69.2 | 767.3858
2017-09-03 | 1:00 | 748.4415 | 393.3 | 178.0688 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9577 | -1.5343 | 56.6493 | -69.2 | 748.4415
2017-09-03 | 2:00 | 749.9983 | 393.3 | 178.1 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9615 | -1.7366 | 46.9735 | -69.2 | 749.9983
2017-09-03 | 3:00 | 769.9253 | 393.3 | 178.4985 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6764 | -1.5983 | 40.1487 | -69.2 | 769.9253
2017-09-03 | 4:00 | 801.5639 | 393.3 | 179.1313 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24856 | -0.0091272 | 8.2055 | -1.6552 | 70.8429 | -69.2 | 801.5639
2017-09-03 | 5:00 | 809.0322 | 393.3 | 179.2806 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6737 | -0.061457 | 7.1469 | -1.5495 | 93.2419 | -69.2 | 809.0322
2017-09-03 | 6:00 | 772.8452 | 393.3 | 178.5569 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 35.083 | -1.2882 | 6.8314 | -1.0333 | 30.3955 | -69.2 | 772.8452
2017-09-03 | 7:00 | 776.7292 | 393.3 | 178.6346 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 162.3425 | -5.9612 | 8.4888 | -2.5741e-14 | -72.2256 | -70.95 | 776.7292
2017-09-03 | 8:00 | 805.2927 | 393.3 | 162.9059 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 347.8315 | -12.7723 | 9.4955 | -2.6523e-14 | -204.0179 | -70.95 | 805.2927
2017-09-03 | 9:00 | 860.6899 | 393.3 | 164.0138 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 440.8073 | -17.0812 | 7.6401 | -7.6401 | -224.2 | -70.95 | 860.6899
2017-09-03 | 10:00 | 893.6754 | 393.3 | 164.6735 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 475.9561 | -17.6042 | 6.1809 | -6.1809 | -224.2 | -70.95 | 893.6754
2017-09-03 | 11:00 | 921.2964 | 393.3 | 165.2259 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 504.7262 | -19.3057 | 6.548 | -6.548 | -224.2 | -70.95 | 921.2964
2017-09-03 | 12:00 | 991.3364 | 393.3 | 166.6267 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 570.9839 | -20.9664 | 9.5945 | -5.5523 | -224.2 | -70.95 | 991.3364
2017-09-03 | 13:00 | 979.695 | 393.3 | 166.3939 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 474.1623 | -17.4111 | 10.5156 | -2.3621e-14 | -148.8157 | -70.95 | 979.695
2017-09-03 | 14:00 | 951.931 | 393.3 | 165.8386 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 409.8063 | -15.048 | 10.3227 | -2.3333e-14 | -118.1387 | -70.95 | 951.931
2017-09-03 | 15:00 | 974.4815 | 393.3 | 166.2896 | 70 | 39.7 | 68.3 | 351.1732 | -12.895 | 9.4677 | -2.7724e-14 | -39.904 | -70.95 | 974.4815
2017-09-03 | 16:00 | 993.9714 | 393.3 | 224.8491 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 191.2894 | -7.0241 | 8.4586 | -9.4456e-16 | 71.3484 | -70.95 | 993.9714
2017-09-03 | 17:00 | 1024.1818 | 393.3 | 350.4371 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 57.0277 | -2.094 | 8.915 | -9.7813e-16 | 85.8461 | -70.95 | 1024.1818
2017-09-03 | 18:00 | 1039.2863 | 393.3 | 358.3359 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.998 | -0.11009 | 9.6655 | -1.0146e-15 | 115.8469 | -70.95 | 1039.2863
2017-09-03 | 19:00 | 1029.3193 | 393.3 | 358.7407 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23459 | -0.0086142 | 10.658 | -1.033e-15 | 103.5447 | -70.95 | 1029.3193
2017-09-03 | 20:00 | 966.7445 | 393.3 | 280.4475 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7643 | -1.0705e-15 | 118.7828 | -70.95 | 966.7445
2017-09-03 | 21:00 | 908.8519 | 393.3 | 278.4746 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.2362 | -1.0449e-15 | 61.3411 | -69.2 | 908.8519
2017-09-03 | 22:00 | 856.537 | 393.3 | 270.3427 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5689 | -1.0591e-15 | 26.2254 | -69.2 | 856.537
2017-09-03 | 23:00 | 795.2988 | 393.3 | 242.4039 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9302 | -1.1182e-15 | 14.0646 | -69.2 | 795.2988
2017-09-04 | 0:00 | 741.485 | 393.3 | 246.0297 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1532 | -2.0919e-13 | -31.4979 | -69.2 | 741.485
2017-09-04 | 1:00 | 730.5672 | 393.3 | 245.8113 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2089 | -2.0865e-13 | -39.753 | -69.2 | 730.5672
2017-09-04 | 2:00 | 734.3515 | 393.3 | 245.887 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.0421 | -2.0881e-13 | -59.2776 | -69.2 | 734.3515
2017-09-04 | 3:00 | 762.1783 | 393.3 | 246.4436 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5613 | -2.0765e-13 | -66.0266 | -69.2 | 762.1783
2017-09-04 | 4:00 | 803.8211 | 393.3 | 247.2764 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23716 | 0 | 32.4449 | -2.1014e-13 | -20.9374 | -69.2 | 803.8211
2017-09-04 | 5:00 | 837.8542 | 393.3 | 274.5155 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6341 | 0 | 32.4046 | -1.9698e-13 | -3.6956e-12 | -69.2 | 837.8542
2017-09-04 | 6:00 | 861.0826 | 393.3 | 290.9686 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 9.6542 | 0 | 36.1598 | -1.9961e-13 | -3.9919e-12 | -69.2 | 861.0826
2017-09-04 | 7:00 | 915.8348 | 393.3 | 339.8184 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 37.8123 | 0 | 32.7541 | -2.0859e-13 | -3.9638e-12 | -70.95 | 915.8348
2017-09-04 | 8:00 | 995.0469 | 393.3 | 390.052 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 64.1803 | 0 | 32.4488 | -2.0354e-13 | 6.5157 | -70.95 | 995.0469
2017-09-04 | 9:00 | 1067.1806 | 393.3 | 420.5952 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 97.7674 | 0 | 43.1067 | -1.9867e-13 | 8.5614 | -70.95 | 1067.1806
2017-09-04 | 10:00 | 1079.0461 | 393.3 | 403.51 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 124.3275 | 0 | 50.268 | -1.8553e-13 | 6.0907 | -70.95 | 1079.0461
2017-09-04 | 11:00 | 1086.092 | 393.3 | 390.6103 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 149.6087 | 0 | 45.3358 | -1.8582e-13 | 5.6871 | -70.95 | 1086.092
2017-09-04 | 12:00 | 1052.401 | 393.3 | 358.6686 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 157.3827 | 0 | 41.4997 | -2.3067e-13 | -4.5032e-12 | -70.95 | 1052.401
2017-09-04 | 13:00 | 1088.2355 | 393.3 | 407.1912 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 137.4817 | 0 | 42.658 | -1.9394e-13 | 6.0546 | -70.95 | 1088.2355
2017-09-04 | 14:00 | 1083.6048 | 393.3 | 416.9952 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 105.7869 | 0 | 55.264 | -1.8562e-13 | 6.4086 | -70.95 | 1083.6048
2017-09-04 | 15:00 | 1085.9048 | 393.3 | 426.3545 | 70 | 39.7 | 68.3 | 78.5702 | 0 | 64.1422 | -1.8534e-13 | 16.488 | -70.95 | 1085.9048
2017-09-04 | 16:00 | 1103.7242 | 393.3 | 443.8051 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 38.6453 | 0 | 76.2088 | -1.7881e-13 | 40.015 | -70.95 | 1103.7242
2017-09-04 | 17:00 | 1088.9754 | 393.3 | 453.1951 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 8.5364 | 0 | 81.6716 | -1.7406e-13 | 21.5224 | -70.95 | 1088.9754
2017-09-04 | 18:00 | 1104.242 | 393.3 | 453.5377 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.84279 | 0 | 76.6681 | -1.77e-13 | 20.6434 | -70.95 | 1104.242
2017-09-04 | 19:00 | 1055.2074 | 393.3 | 422.2536 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22403 | 0 | 71.3855 | -1.6983e-13 | 5.1943 | -70.95 | 1055.2074
2017-09-04 | 20:00 | 1003.1892 | 393.3 | 371.3865 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.3388 | -1.6089e-13 | 4.7139 | -70.95 | 1003.1892
2017-09-04 | 21:00 | 956.9773 | 393.3 | 338.7258 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.4515 | -2.0118e-13 | -4.8642e-12 | -69.2 | 956.9773
2017-09-04 | 22:00 | 918.7314 | 393.3 | 306.8134 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.518 | -1.9448e-13 | -5.0601e-12 | -69.2 | 918.7314
2017-09-04 | 23:00 | 861.2949 | 393.3 | 276.3257 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.0692 | -1.9298e-13 | -5.2998e-12 | -69.2 | 861.2949
2017-09-05 | 0:00 | 800.801 | 393.3 | 247.216 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.2755 | -3.7121e-15 | -27.7405 | -70.95 | 800.801
2017-09-05 | 1:00 | 787.1608 | 393.3 | 246.9432 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.7661 | -3.7076e-15 | -34.0986 | -70.95 | 787.1608
2017-09-05 | 2:00 | 785.7696 | 393.3 | 246.9154 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7833 | -3.713e-15 | -61.879 | -70.95 | 785.7696
2017-09-05 | 3:00 | 820.8958 | 393.3 | 247.6179 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.9488 | -3.7072e-15 | -47.1209 | -70.95 | 820.8958
2017-09-05 | 4:00 | 860.5916 | 393.3 | 248.4118 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22879 | 0 | 80.3148 | -3.7072e-15 | -11.4138 | -70.95 | 860.5916
2017-09-05 | 5:00 | 880.5434 | 393.3 | 271.0316 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4424 | 0 | 80.5194 | -3.6545e-15 | -2.6788e-13 | -70.95 | 880.5434
2017-09-05 | 6:00 | 891.6653 | 393.3 | 284.299 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 8.0023 | 0 | 76.814 | -3.6479e-15 | -2.6112e-13 | -70.95 | 891.6653
2017-09-05 | 7:00 | 931.4421 | 393.3 | 324.0247 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 36.1303 | 0 | 71.337 | -3.6373e-15 | -2.5081e-13 | -76.45 | 931.4421
2017-09-05 | 8:00 | 1008.5726 | 393.3 | 344.6774 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 103.2444 | 0 | 64.3008 | -3.6681e-15 | 1.7597e-13 | -76.45 | 1008.5726
2017-09-05 | 9:00 | 1057.8571 | 393.3 | 379.4629 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 150.8773 | 0 | 35.8669 | -3.6545e-15 | 1.7345e-13 | -76.45 | 1057.8571
2017-09-05 | 10:00 | 1088.2922 | 393.3 | 332.7822 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 246.6936 | 0 | 19.4664 | -3.5779e-15 | -2.048e-13 | -76.45 | 1088.2922
2017-09-05 | 11:00 | 1109.6943 | 393.3 | 360.9956 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 244.7942 | 0 | 14.5544 | -3.5882e-15 | -1.9701e-13 | -76.45 | 1109.6943
2017-09-05 | 12:00 | 1090.1726 | 393.3 | 330.6268 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 263.3412 | 0 | 6.8546 | -3.6462e-15 | -1.5042e-13 | -76.45 | 1090.1726
2017-09-05 | 13:00 | 1121.4162 | 393.3 | 343.3858 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 282.9169 | 0 | 5.7635 | -3.6516e-15 | -1.4058e-13 | -76.45 | 1121.4162
2017-09-05 | 14:00 | 1126.787 | 393.3 | 383.5912 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 245.4348 | 0 | 4.111 | -3.623e-15 | -8.5216e-14 | -76.45 | 1126.787
2017-09-05 | 15:00 | 1138.3234 | 393.3 | 459.1553 | 70 | 39.7 | 68.3 | 167.6715 | 0 | 3.0136 | -3.5654e-15 | 13.633 | -76.45 | 1138.3234
2017-09-05 | 16:00 | 1163.1134 | 393.3 | 546.2652 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 86.1971 | 0 | 1.2829 | -3.1932e-15 | 29.8181 | -76.45 | 1163.1134
2017-09-05 | 17:00 | 1155.8874 | 393.3 | 588.5408 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 29.6952 | 0 | 0.29151 | -3.2534e-15 | 18.8098 | -76.45 | 1155.8874
2017-09-05 | 18:00 | 1167.9245 | 393.3 | 599.5634 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.1268 | 0 | 0.24734 | -3.2229e-15 | 18.937 | -76.45 | 1167.9245
2017-09-05 | 19:00 | 1137.6134 | 393.3 | 568.6728 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22389 | 0 | 1.5176 | -3.3441e-15 | 16.5491 | -76.45 | 1137.6134
2017-09-05 | 20:00 | 1075.9807 | 393.3 | 506.977 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7787 | -3.5138e-15 | 16.9751 | -76.45 | 1075.9807
2017-09-05 | 21:00 | 1023.5405 | 393.3 | 461.0082 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2725 | -3.5587e-15 | 9.2098 | -70.95 | 1023.5405
2017-09-05 | 22:00 | 972.7681 | 393.3 | 432.7217 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3964 | -3.5932e-15 | 1.2657e-13 | -70.95 | 972.7681
2017-09-05 | 23:00 | 912.5542 | 393.3 | 393.3702 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.034 | -3.6519e-15 | -2.1687e-13 | -70.95 | 912.5542
2017-09-06 | 0:00 | 843.8421 | 393.3 | 361.4641 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8044 | -3.398e-15 | -28.4764 | -70.95 | 843.8421
2017-09-06 | 1:00 | 826.4069 | 393.3 | 347.9912 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2773 | -3.5246e-15 | -32.4116 | -70.95 | 826.4069
2017-09-06 | 2:00 | 829.1927 | 393.3 | 336.959 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8613 | -3.5331e-15 | -38.5776 | -70.95 | 829.1927
2017-09-06 | 3:00 | 858.8151 | 393.3 | 340.1224 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.5362 | -3.4835e-15 | -39.2935 | -70.95 | 858.8151
2017-09-06 | 4:00 | 894.8869 | 393.3 | 370.5835 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23084 | 0 | 11.2218 | -3.4328e-15 | -30.1991 | -70.95 | 894.8869
2017-09-06 | 5:00 | 903.2296 | 393.3 | 386.6445 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4581 | 0 | 14.524 | -3.2365e-15 | -26.947 | -70.95 | 903.2296
2017-09-06 | 6:00 | 910.0262 | 393.3 | 381.6696 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 22.898 | 0 | 13.4619 | -3.3141e-15 | -30.5533 | -70.95 | 910.0262
2017-09-06 | 7:00 | 963.2502 | 393.3 | 359.1894 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 132.7474 | 0 | 12.1878 | -3.4846e-15 | -40.8243 | -76.45 | 963.2502
2017-09-06 | 8:00 | 1054.5238 | 393.3 | 346.1759 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 248.1428 | 0 | 4.5841 | -5.2109e-15 | -40.729 | -76.45 | 1054.5238
2017-09-06 | 9:00 | 1150.2487 | 393.3 | 346.3142 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 355.7959 | 0 | 5.4166 | -4.7816e-15 | -48.928 | -76.45 | 1150.2487
2017-09-06 | 10:00 | 1222.5989 | 393.3 | 395.1183 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 367.5632 | 0 | 6.8747 | -4.3424e-15 | -36.3074 | -76.45 | 1222.5989
2017-09-06 | 11:00 | 1256.7551 | 393.3 | 430.0495 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 356.9419 | 0 | 8.3216 | -4.0526e-15 | -27.9079 | -76.45 | 1256.7551
2017-09-06 | 12:00 | 1272.4187 | 393.3 | 460.8035 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 360.2655 | 0 | 8.2573 | -4.005e-15 | -46.2577 | -76.45 | 1272.4187
2017-09-06 | 13:00 | 1313.9155 | 393.3 | 517.3747 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 314.3523 | 0 | 8.1022 | -4.4269e-15 | -15.2637 | -76.45 | 1313.9155
2017-09-06 | 14:00 | 1277.2217 | 393.3 | 507.4602 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 289.3673 | 0 | 9.7523 | -3.9995e-15 | -23.0082 | -76.45 | 1277.2217
2017-09-06 | 15:00 | 1284.6191 | 393.3 | 544.9125 | 70 | 39.7 | 68.3 | 237.6159 | 0 | 7.2408 | -4.0858e-15 | 1.322e-13 | -76.45 | 1284.6191
2017-09-06 | 16:00 | 1302.2121 | 393.3 | 602.7442 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 144.0369 | 0 | 5.5417 | -4.3252e-15 | 50.3393 | -76.45 | 1302.2121
2017-09-06 | 17:00 | 1279.1918 | 393.3 | 602.2838 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 39.7361 | 0 | 6.455 | -5.2412e-15 | 112.1668 | -76.45 | 1279.1918
2017-09-06 | 18:00 | 1272.7489 | 393.3 | 602.155 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.447 | 0 | 11.1741 | -4.1191e-15 | 109.9228 | -76.45 | 1272.7489
2017-09-06 | 19:00 | 1243.5791 | 393.3 | 601.5716 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22782 | 0 | 10.2322 | -4.0821e-15 | 80.8975 | -76.45 | 1243.5791
2017-09-06 | 20:00 | 1172.5837 | 393.3 | 600.1517 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0131 | -3.5623e-15 | 7.1689 | -76.45 | 1172.5837
2017-09-06 | 21:00 | 1112.1841 | 393.3 | 548.5672 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.5669 | -2.934e-15 | 1.1827e-13 | -70.95 | 1112.1841
2017-09-06 | 22:00 | 1053.6309 | 393.3 | 501.0825 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.8984 | -3.0149e-15 | 1.3416e-13 | -70.95 | 1053.6309
2017-09-06 | 23:00 | 981.3577 | 393.3 | 473.1758 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.4876 | -3.5516e-15 | -24.4557 | -70.95 | 981.3577
2017-09-07 | 0:00 | 902.9438 | 393.3 | 393.1458 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.0422 | -3.9392e-09 | -17.2942 | -70.95 | 902.9438
2017-09-07 | 1:00 | 874.9093 | 393.3 | 355.9849 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.6752 | -3.9884e-09 | -21.3008 | -70.95 | 874.9093
2017-09-07 | 2:00 | 866.2938 | 393.3 | 312.0512 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.1375 | -4.0175e-09 | -36.8448 | -70.95 | 866.2938
2017-09-07 | 3:00 | 893.7637 | 393.3 | 312.626 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.037 | -4.019e-09 | -38.3492 | -70.95 | 893.7637
2017-09-07 | 4:00 | 927.1409 | 393.3 | 340.6004 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22551 | 0 | 68.4834 | -4.0086e-09 | -25.2184 | -70.95 | 927.1409
2017-09-07 | 5:00 | 949.6923 | 393.3 | 383.4495 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.2712 | 0 | 58.8254 | -3.9576e-09 | -21.4038 | -70.95 | 949.6923
2017-09-07 | 6:00 | 976.2798 | 393.3 | 394.7978 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 20.3492 | 0 | 59.6868 | -3.9361e-09 | -21.1041 | -70.95 | 976.2798
2017-09-07 | 7:00 | 1050.5962 | 393.3 | 443.8558 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 61.8975 | 0 | 62.2042 | -3.9354e-09 | -17.3114 | -76.45 | 1050.5962
2017-09-07 | 8:00 | 1163.805 | 393.3 | 498.6364 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 106.874 | 0 | 61.9446 | -3.9114e-09 | 1.8467e-07 | -76.45 | 1163.805
2017-09-07 | 9:00 | 1253.0112 | 393.3 | 574.0729 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 132.7633 | 0 | 54.525 | -3.9105e-09 | 1.8153e-07 | -76.45 | 1253.0112
2017-09-07 | 10:00 | 1268.0703 | 393.3 | 588.2693 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 149.2632 | 0 | 41.1878 | -3.8696e-09 | 1.9265e-07 | -76.45 | 1268.0703
2017-09-07 | 11:00 | 1254.9357 | 393.3 | 553.1048 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 170.8072 | 0 | 41.6737 | -3.9913e-09 | 3.4156e-09 | -76.45 | 1254.9357
2017-09-07 | 12:00 | 1225.9408 | 393.3 | 532.9795 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 154.9474 | 0 | 48.6639 | -3.8613e-09 | 1.743e-07 | -76.45 | 1225.9408
2017-09-07 | 13:00 | 1237.1823 | 393.3 | 589.4436 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 128.7395 | 0 | 27.4104 | -3.5038e-09 | 2.2387 | -76.45 | 1237.1823
2017-09-07 | 14:00 | 1229.5047 | 393.3 | 589.2901 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 96.0258 | 0 | 29.79 | -3.7038e-09 | 20.7488 | -76.45 | 1229.5047
2017-09-07 | 15:00 | 1204.8717 | 393.3 | 588.7974 | 70 | 39.7 | 68.3 | 55.3387 | 0 | 34.7412 | -3.747e-09 | 31.1444 | -76.45 | 1204.8717
2017-09-07 | 16:00 | 1200.8873 | 393.3 | 588.7177 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 27.2202 | 0 | 23.8562 | -3.7536e-09 | 61.5433 | -76.45 | 1200.8873
2017-09-07 | 17:00 | 1177.1909 | 393.3 | 588.2438 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 9.1728 | 0 | 19.4526 | -3.7394e-09 | 41.7716 | -76.45 | 1177.1909
2017-09-07 | 18:00 | 1175.046 | 393.3 | 588.2009 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.2896 | 0 | 29.0137 | -3.7102e-09 | 9.4919 | -76.45 | 1175.046
2017-09-07 | 19:00 | 1126.7797 | 393.3 | 561.3455 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.21847 | 0 | 14.5657 | -3.745e-09 | 1.6547e-07 | -76.45 | 1126.7797
2017-09-07 | 20:00 | 1076.3588 | 393.3 | 510.2616 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.8472 | -3.7885e-09 | 1.8222e-07 | -76.45 | 1076.3588
2017-09-07 | 21:00 | 1019.9606 | 393.3 | 461.7467 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1964 | -3.7056e-09 | -15.0325 | -70.95 | 1019.9606
2017-09-07 | 22:00 | 974.9736 | 393.3 | 440.0506 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.8919 | -3.797e-09 | -17.6189 | -70.95 | 974.9736
2017-09-07 | 23:00 | 912.0978 | 393.3 | 400.1397 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.8278 | -3.8202e-09 | -14.0198 | -70.95 | 912.0978
2017-09-08 | 0:00 | 834.3706 | 393.3 | 299.0856 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3352 | -2.4659e-09 | 24.8998 | -70.95 | 834.3706
2017-09-08 | 1:00 | 821.0441 | 393.3 | 290.602 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5055 | -2.466e-09 | 19.3866 | -70.95 | 821.0441
2017-09-08 | 2:00 | 820.2957 | 393.3 | 279.9575 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2756 | -2.467e-09 | 7.1125 | -70.95 | 820.2957
2017-09-08 | 3:00 | 853.1651 | 393.3 | 281.2487 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.4357 | -2.4671e-09 | 8.0307 | -70.95 | 853.1651
2017-09-08 | 4:00 | 893.689 | 393.3 | 304.1297 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23326 | 0 | 19.8458 | -2.4663e-09 | 26.4302 | -70.95 | 893.689
2017-09-08 | 5:00 | 897.1649 | 393.3 | 317.7272 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.516 | 0 | 20.9271 | -2.4662e-09 | 29.4447 | -70.95 | 897.1649
2017-09-08 | 6:00 | 901.8707 | 393.3 | 300.8805 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 31.6704 | 0 | 21.592 | -2.4663e-09 | 25.1777 | -70.95 | 901.8707
2017-09-08 | 7:00 | 931.4207 | 393.3 | 276.5284 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 165.7855 | 0 | 24.1413 | -2.5417e-09 | -34.9846 | -76.45 | 931.4207
2017-09-08 | 8:00 | 1019.9305 | 393.3 | 261.9986 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 329.7358 | 0 | 19.2759 | -2.5418e-09 | -87.4299 | -76.45 | 1019.9305
2017-09-08 | 9:00 | 1106.7233 | 393.3 | 263.7345 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 468.4984 | 0 | 10.4915 | -2.5414e-09 | -127.6511 | -76.45 | 1106.7233
2017-09-08 | 10:00 | 1176.9411 | 393.3 | 265.1388 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 586.7058 | 0 | 9.7396 | -2.5414e-09 | -173.9931 | -76.45 | 1176.9411
2017-09-08 | 11:00 | 1220.46 | 393.3 | 266.0092 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 612.2712 | 0 | 7.4401 | -2.5411e-09 | -154.6105 | -76.45 | 1220.46
2017-09-08 | 12:00 | 1227.3956 | 393.3 | 326.4479 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 611.6072 | 0 | 5.0332 | -2.5407e-09 | -205.0427 | -76.45 | 1227.3956
2017-09-08 | 13:00 | 1259.8452 | 393.3 | 327.0969 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 580.8531 | 0 | 6.4409 | -2.5408e-09 | -143.8956 | -76.45 | 1259.8452
2017-09-08 | 14:00 | 1233.0647 | 393.3 | 326.5613 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 487.0065 | 0 | 8.4301 | -2.541e-09 | -82.5831 | -76.45 | 1233.0647
2017-09-08 | 15:00 | 1225.3156 | 393.3 | 343.9158 | 70 | 39.7 | 68.3 | 361.1719 | 0 | 11.909 | -2.4657e-09 | 13.4689 | -76.45 | 1225.3156
2017-09-08 | 16:00 | 1242.4606 | 393.3 | 471.4741 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 203.3483 | 0 | 11.9998 | -2.4651e-09 | 56.0884 | -76.45 | 1242.4606
2017-09-08 | 17:00 | 1208.3408 | 393.3 | 469.1191 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 53.9469 | 0 | 13.883 | -2.465e-09 | 152.8418 | -76.45 | 1208.3408
2017-09-08 | 18:00 | 1178.5191 | 393.3 | 469.3108 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.4062 | 0 | 12.4552 | -2.4649e-09 | 147.2968 | -76.45 | 1178.5191
2017-09-08 | 19:00 | 1138.721 | 393.3 | 466.2332 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23302 | 0 | 9.3307 | -2.4647e-09 | 112.274 | -76.45 | 1138.721
2017-09-08 | 20:00 | 1071.59 | 393.3 | 465.9935 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9711 | -2.4636e-09 | 51.3754 | -76.45 | 1071.59
2017-09-08 | 21:00 | 1008.8228 | 393.3 | 444.9724 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6981 | -2.4609e-09 | 13.1023 | -70.95 | 1008.8228
2017-09-08 | 22:00 | 954.108 | 393.3 | 418.4789 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9791 | -2.4156e-09 | -1.4733e-07 | -70.95 | 954.108
2017-09-08 | 23:00 | 893.6088 | 393.3 | 381.6284 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.83036 | -2.4294e-09 | -2.0681e-07 | -70.95 | 893.6088
2017-09-09 | 0:00 | 817.4531 | 393.3 | 279.9914 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.92753 | -1.5326e-10 | 37.4841 | -70.95 | 817.4531
2017-09-09 | 1:00 | 793.4081 | 393.3 | 259.9528 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.73319 | -1.51e-10 | 33.1721 | -70.95 | 793.4081
2017-09-09 | 2:00 | 791.5499 | 393.3 | 243.6073 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.41518 | -1.4719e-10 | 28.5774 | -70.95 | 791.5499
2017-09-09 | 3:00 | 817.3772 | 393.3 | 243.1599 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.45935 | -1.4764e-10 | 28.308 | -70.95 | 817.3772
2017-09-09 | 4:00 | 846.0401 | 393.3 | 266.588 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24864 | 0 | 0.48585 | -1.4825e-10 | 35.6676 | -70.95 | 846.0401
2017-09-09 | 5:00 | 853.013 | 393.3 | 281.8773 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.7131 | 0 | 0.30034 | -1.4625e-10 | 41.5722 | -70.95 | 853.013
2017-09-09 | 6:00 | 827.9798 | 393.3 | 239.0622 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 36.3213 | 0 | 0.22084 | -1.4428e-10 | 29.8255 | -70.95 | 827.9798
2017-09-09 | 7:00 | 835.3481 | 393.3 | 202.907 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 157.1312 | 0 | 0.159 | -1.4689e-10 | -24.799 | -76.45 | 835.3481
2017-09-09 | 8:00 | 877.0193 | 393.3 | 187.4404 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 320.4945 | 0 | 0.0088336 | -1.2777e-10 | -127.2744 | -76.45 | 877.0193
2017-09-09 | 9:00 | 951.2973 | 393.3 | 188.9259 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 494.9213 | 0 | 0.053001 | -0.053001 | -224.2 | -76.45 | 951.2973
2017-09-09 | 10:00 | 1024.0787 | 393.3 | 190.3816 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 568.5471 | 0 | 0.11484 | -0.11484 | -224.2 | -76.45 | 1024.0787
2017-09-09 | 11:00 | 1083.0186 | 393.3 | 292.0604 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 525.8082 | 0 | 0.56639 | -0.56639 | -224.2 | -76.45 | 1083.0186
2017-09-09 | 12:00 | 1115.0479 | 393.3 | 292.701 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 557.197 | 0 | 0.78086 | -0.78086 | -224.2 | -76.45 | 1115.0479
2017-09-09 | 13:00 | 1112.6771 | 393.3 | 292.6535 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 471.746 | 0 | 0.69642 | -1.5639e-10 | -141.7689 | -76.45 | 1112.6771
2017-09-09 | 14:00 | 1087.5616 | 393.3 | 191.6512 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 402.5609 | 0 | 2.1787 | -1.6819e-10 | -2.4792 | -76.45 | 1087.5616
2017-09-09 | 15:00 | 1073.8252 | 393.3 | 301.3359 | 70 | 39.7 | 68.3 | 268.063 | 0 | 3.763 | -1.6162e-10 | 5.8134 | -76.45 | 1073.8252
2017-09-09 | 16:00 | 1061.1887 | 393.3 | 378.9148 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 128.3755 | 0 | 6.5734 | -1.7391e-10 | 47.7751 | -76.45 | 1061.1887
2017-09-09 | 17:00 | 1064.8127 | 393.3 | 379.4077 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 31.2294 | 0 | 3.6216 | -1.7183e-10 | 132.0039 | -76.45 | 1064.8127
2017-09-09 | 18:00 | 1083.0332 | 393.3 | 380.2085 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6972 | 0 | 1.7914 | -1.8016e-10 | 152.2861 | -76.45 | 1083.0332
2017-09-09 | 19:00 | 1058.6959 | 393.3 | 379.439 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23066 | 0 | 0.30034 | -1.6414e-10 | 128.0759 | -76.45 | 1058.6959
2017-09-09 | 20:00 | 1003.5126 | 393.3 | 378.0252 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -1.4914e-10 | 75.0695 | -76.45 | 1003.5126
2017-09-09 | 21:00 | 954.6684 | 393.3 | 376.4437 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.11484 | -1.2891e-10 | 29.0598 | -70.95 | 954.6684
2017-09-09 | 22:00 | 897.7902 | 393.3 | 356.4816 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -1.1249e-10 | 6.6321 | -70.95 | 897.7902
2017-09-09 | 23:00 | 826.3459 | 393.3 | 315.1959 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9506e-10 | -70.95 | 826.3459
2017-09-10 | 0:00 | 780.8108 | 393.3 | 216.5162 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.15264 | -0.15264 | 63.4946 | -69.2 | 780.8108
2017-09-10 | 1:00 | 764.5086 | 393.3 | 216.1902 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12614 | -0.12614 | 47.0184 | -69.2 | 764.5086
2017-09-10 | 2:00 | 765.6699 | 393.3 | 216.2134 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.044168 | -0.044168 | 28.7565 | -69.2 | 765.6699
2017-09-10 | 3:00 | 793.9011 | 393.3 | 216.778 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.79853 | -0.79853 | 29.923 | -69.2 | 793.9011
2017-09-10 | 4:00 | 815.121 | 393.3 | 217.2024 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24427 | 0 | 4.3456 | -4.3456 | 52.8743 | -69.2 | 815.121
2017-09-10 | 5:00 | 815.5941 | 393.3 | 217.2119 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6921 | 0 | 5.2742 | -5.2741 | 67.3901 | -69.2 | 815.5941
2017-09-10 | 6:00 | 782.5259 | 393.3 | 216.5505 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 30.0781 | 0 | 6.3815 | -6.3815 | 11.5972 | -69.2 | 782.5259
2017-09-10 | 7:00 | 792.6924 | 393.3 | 216.7538 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 145.6496 | 0 | 7.3553 | -3.4412 | -79.0752 | -70.95 | 792.6924
2017-09-10 | 8:00 | 825.0732 | 393.3 | 201.1015 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 300.7271 | 0 | 7.9973 | -4.0678 | -182.5349 | -70.95 | 825.0732
2017-09-10 | 9:00 | 894.3911 | 393.3 | 202.4878 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 399.4563 | 0 | 3.7704 | -2.2148 | -206.2586 | -70.95 | 894.3911
2017-09-10 | 10:00 | 976.4769 | 393.3 | 204.1295 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 483.339 | 0 | 1.1455 | -0.6049 | -206.3823 | -70.95 | 976.4769
2017-09-10 | 11:00 | 1022.5409 | 393.3 | 205.0508 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 528.4831 | 0 | 0.9109 | -0.45105 | -206.3029 | -70.95 | 1022.5409
2017-09-10 | 12:00 | 1082.3615 | 393.3 | 206.2472 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 586.7456 | 0 | 2.88 | -1.6049 | -206.7564 | -70.95 | 1082.3615
2017-09-10 | 13:00 | 1105.1467 | 393.3 | 206.7029 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 551.0101 | 0 | 4.3053 | -1.9051 | -149.8166 | -70.95 | 1105.1467
2017-09-10 | 14:00 | 1072.7717 | 393.3 | 206.0554 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 446.4633 | 0 | 7.9369 | -3.293 | -83.541 | -70.95 | 1072.7717
2017-09-10 | 15:00 | 1080.6543 | 393.3 | 214.6169 | 70 | 39.7 | 68.3 | 324.09 | 0 | 10.867 | -7.6115e-14 | 30.7304 | -70.95 | 1080.6543
2017-09-10 | 16:00 | 1081.3873 | 393.3 | 335.3248 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 156.9255 | 0 | 10.4268 | -7.6113e-14 | 73.6603 | -70.95 | 1081.3873
2017-09-10 | 17:00 | 1092.9813 | 393.3 | 432.7875 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 34.0663 | 0 | 7.3263 | -7.611e-14 | 94.7513 | -70.95 | 1092.9813
2017-09-10 | 18:00 | 1123.804 | 393.3 | 441.9803 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.8384 | 0 | 6.8345 | -7.6109e-14 | 120.6008 | -70.95 | 1123.804
2017-09-10 | 19:00 | 1098.8323 | 393.3 | 440.2101 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.2298 | 0 | 6.2783 | -7.6108e-14 | 95.9641 | -70.95 | 1098.8323
2017-09-10 | 20:00 | 1041.7811 | 393.3 | 374.849 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7024 | -7.6109e-14 | 104.4797 | -70.95 | 1041.7811
2017-09-10 | 21:00 | 976.3248 | 393.3 | 365.5589 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.7487 | -7.6114e-14 | 45.2172 | -69.2 | 976.3248
2017-09-10 | 22:00 | 914.6535 | 393.3 | 341.9599 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7436 | -7.6116e-14 | 18.55 | -69.2 | 914.6535
2017-09-10 | 23:00 | 844.9631 | 393.3 | 301.3068 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7101 | -7.6117e-14 | 13.0463 | -69.2 | 844.9631
2017-09-11 | 0:00 | 785.7912 | 393.3 | 264.4676 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.3056 | -2.1621e-08 | -0.78196 | -69.2 | 785.7912
2017-09-11 | 1:00 | 764.3219 | 393.3 | 261.8379 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.8751 | -2.0059e-08 | -21.6911 | -69.2 | 764.3219
2017-09-11 | 2:00 | 765.9534 | 393.3 | 261.8707 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1225 | -2.0262e-08 | -43.7398 | -69.2 | 765.9534
2017-09-11 | 3:00 | 801.1796 | 393.3 | 262.6023 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.4978 | -2.0572e-08 | -41.1205 | -69.2 | 801.1796
2017-09-11 | 4:00 | 835.5456 | 393.3 | 263.2522 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24051 | 0 | 44.8082 | -2.0615e-08 | -17.5552 | -69.2 | 835.5456
2017-09-11 | 5:00 | 857.4643 | 393.3 | 279.8267 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5874 | 0 | 47.4112 | -2.1197e-08 | -0.66099 | -69.2 | 857.4643
2017-09-11 | 6:00 | 873.4682 | 393.3 | 279.1527 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 19.1356 | 0 | 51.5466 | -2.1151e-08 | -0.66686 | -69.2 | 873.4682
2017-09-11 | 7:00 | 924.3452 | 393.3 | 278.2713 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 81.78 | 0 | 59.5301 | -2.1093e-08 | -0.68623 | -70.95 | 924.3452
2017-09-11 | 8:00 | 1036.6549 | 393.3 | 328.4424 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 147.5036 | 0 | 59.6817 | -2.1218e-08 | -0.82294 | -70.95 | 1036.6549
2017-09-11 | 9:00 | 1137.8488 | 393.3 | 371.3751 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 214.8779 | 0 | 54.4457 | -2.1212e-08 | 2.7899e-07 | -70.95 | 1137.8488
2017-09-11 | 10:00 | 1190.0805 | 393.3 | 342.2528 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 294.4388 | 0 | 59.4902 | -2.1508e-08 | -0.95141 | -70.95 | 1190.0805
2017-09-11 | 11:00 | 1212.1479 | 393.3 | 318.5264 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 343.4851 | 0 | 56.2823 | -2.1506e-08 | -0.996 | -70.95 | 1212.1479
2017-09-11 | 12:00 | 1206.6784 | 393.3 | 361.2212 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 293.2222 | 0 | 58.1783 | -2.1412e-08 | -0.79327 | -70.95 | 1206.6784
2017-09-11 | 13:00 | 1246.9886 | 393.3 | 507.0406 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 191.7787 | 0 | 53.3193 | -2.1057e-08 | 2.4518e-07 | -70.95 | 1246.9886
2017-09-11 | 14:00 | 1221.2054 | 393.3 | 556.0833 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 112.0627 | 0 | 53.9094 | -2.0628e-08 | 3.2131e-07 | -70.95 | 1221.2054
2017-09-11 | 15:00 | 1196.9453 | 393.3 | 576.6389 | 70 | 39.7 | 68.3 | 61.4135 | 0 | 47.9077 | -1.9936e-08 | 10.6353 | -70.95 | 1196.9453
2017-09-11 | 16:00 | 1209.0154 | 393.3 | 576.8803 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 34.926 | 0 | 55.6354 | -2.0356e-08 | 36.5237 | -70.95 | 1209.0154
2017-09-11 | 17:00 | 1203.336 | 393.3 | 576.7667 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 9.2851 | 0 | 64.3047 | -2.0323e-08 | 28.9296 | -70.95 | 1203.336
2017-09-11 | 18:00 | 1213.3169 | 393.3 | 576.9663 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.94699 | 0 | 69.0057 | -2.0033e-08 | 13.8478 | -70.95 | 1213.3169
2017-09-11 | 19:00 | 1165.0533 | 393.3 | 531.241 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22302 | 0 | 77.4393 | -2.0641e-08 | 7.0907e-07 | -70.95 | 1165.0533
2017-09-11 | 20:00 | 1110.5619 | 393.3 | 467.1038 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.7081 | -2.0345e-08 | 1.2023e-07 | -70.95 | 1110.5619
2017-09-11 | 21:00 | 1058.9644 | 393.3 | 417.3067 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.8577 | -2.0818e-08 | 2.2286e-07 | -69.2 | 1058.9644
2017-09-11 | 22:00 | 1013.636 | 393.3 | 387.9889 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 89.7677 | -2.1606e-08 | -0.52055 | -69.2 | 1013.636
2017-09-11 | 23:00 | 950.6356 | 393.3 | 358.2383 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.7697 | -2.1877e-08 | -1.2725 | -69.2 | 950.6356
2017-09-12 | 0:00 | 856.9578 | 393.3 | 293.3173 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.0182 | -1.2535e-10 | -5.4277 | -70.95 | 856.9578
2017-09-12 | 1:00 | 834.0694 | 393.3 | 274.4243 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.3183 | -1.253e-10 | -9.2232 | -70.95 | 834.0694
2017-09-12 | 2:00 | 833.5379 | 393.3 | 260.6095 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.3009 | -1.2499e-10 | -19.3225 | -70.95 | 833.5379
2017-09-12 | 3:00 | 865.4516 | 393.3 | 268.422 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.0966 | -1.2519e-10 | -12.5171 | -70.95 | 865.4516
2017-09-12 | 4:00 | 893.8826 | 393.3 | 326.2338 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22648 | 0 | 32.321 | -1.2529e-10 | -7.9487 | -70.95 | 893.8826
2017-09-12 | 5:00 | 902.8691 | 393.3 | 354.9998 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4511 | 0 | 26.5751 | -1.2527e-10 | -7.7068 | -70.95 | 902.8691
2017-09-12 | 6:00 | 916.7604 | 393.3 | 365.8327 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 7.8784 | 0 | 28.1301 | -1.2528e-10 | -7.6308 | -70.95 | 916.7604
2017-09-12 | 7:00 | 963.9434 | 393.3 | 403.7223 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 43.2039 | 0 | 17.0673 | -1.2531e-10 | 2.6986e-09 | -76.45 | 963.9434
2017-09-12 | 8:00 | 1055.1624 | 393.3 | 453.7074 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 96.5056 | 0 | 8.5994 | -1.2249e-10 | 6.8672e-09 | -76.45 | 1055.1624
2017-09-12 | 9:00 | 1126.8397 | 393.3 | 465.9278 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 163.6511 | 0 | 5.6109 | -1.2212e-10 | 9.2256e-09 | -76.45 | 1126.8397
2017-09-12 | 10:00 | 1145.7397 | 393.3 | 403.3056 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 252.8848 | 0 | 4.2788 | -1.2473e-10 | -4.0796 | -76.45 | 1145.7397
2017-09-12 | 11:00 | 1153.1208 | 393.3 | 385.697 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 276.725 | 0 | 6.0511 | -1.2502e-10 | -4.7024 | -76.45 | 1153.1208
2017-09-12 | 12:00 | 1113.6118 | 393.3 | 288.3469 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 333.8725 | 0 | 8.5626 | -1.2514e-10 | -6.5202 | -76.45 | 1113.6118
2017-09-12 | 13:00 | 1149.7678 | 393.3 | 324.4451 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 336.0385 | 0 | 6.0766 | -1.2506e-10 | -6.1424 | -76.45 | 1149.7678
2017-09-12 | 14:00 | 1170.2895 | 393.3 | 375.309 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 302.7018 | 0 | 3.3178 | -1.2463e-10 | -4.689 | -76.45 | 1170.2895
2017-09-12 | 15:00 | 1157.9793 | 393.3 | 422.5934 | 70 | 39.7 | 68.3 | 241.0702 | 0 | 4.3446 | -1.2475e-10 | -4.8788 | -76.45 | 1157.9793
2017-09-12 | 16:00 | 1161.5953 | 393.3 | 510.1208 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 143.8488 | 0 | 8.0757 | -1.223e-10 | 7.7639e-09 | -76.45 | 1161.5953
2017-09-12 | 17:00 | 1160.1812 | 393.3 | 561.2036 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 37.0465 | 0 | 5.389 | -1.1934e-10 | 37.992 | -76.45 | 1160.1812
2017-09-12 | 18:00 | 1148.4556 | 393.3 | 560.9691 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.9933 | 0 | 2.6253 | -1.1843e-10 | 35.8179 | -76.45 | 1148.4556
2017-09-12 | 19:00 | 1110.357 | 393.3 | 557.3212 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22967 | 0 | 2.156 | -1.2164e-10 | 5.5231e-09 | -76.45 | 1110.357
2017-09-12 | 20:00 | 1050.9121 | 393.3 | 496.8437 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8185 | -1.2273e-10 | 7.0607e-09 | -76.45 | 1050.9121
2017-09-12 | 21:00 | 998.5378 | 393.3 | 446.9749 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5129 | -1.9051e-10 | 1.7529e-09 | -70.95 | 998.5378
2017-09-12 | 22:00 | 946.2435 | 393.3 | 414.047 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4709 | -1.2445e-10 | -3.9244 | -70.95 | 946.2435
2017-09-12 | 23:00 | 883.3332 | 393.3 | 375.191 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.82256 | -1.2196e-10 | -3.8303 | -70.95 | 883.3332
2017-09-13 | 0:00 | 805.9578 | 393.3 | 306.234 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.67382 | -9.4814e-15 | 4.3394e-13 | -70.95 | 805.9578
2017-09-13 | 1:00 | 789.7694 | 393.3 | 289.3713 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.84802 | -9.5697e-15 | 4.0411e-13 | -70.95 | 789.7694
2017-09-13 | 2:00 | 789.8379 | 393.3 | 269.8897 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.99819 | -9.3975e-15 | -4.6865e-13 | -70.95 | 789.8379
2017-09-13 | 3:00 | 819.0516 | 393.3 | 271.2498 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3518 | -9.4745e-15 | -6.7305e-13 | -70.95 | 819.0516
2017-09-13 | 4:00 | 856.3826 | 393.3 | 309.0819 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23995 | 0 | 4.0107 | -9.49e-15 | 4.2741e-13 | -70.95 | 856.3826
2017-09-13 | 5:00 | 865.4691 | 393.3 | 332.0496 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6669 | 0 | 4.2026 | -9.4896e-15 | 4.2693e-13 | -70.95 | 865.4691
2017-09-13 | 6:00 | 853.8604 | 393.3 | 302.0954 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 25.3658 | 0 | 3.8492 | -9.4904e-15 | 4.2818e-13 | -70.95 | 853.8604
2017-09-13 | 7:00 | 866.5434 | 393.3 | 248.5309 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 127.4285 | 0 | 7.549 | -9.6291e-15 | -16.9149 | -76.45 | 866.5434
2017-09-13 | 8:00 | 942.6624 | 393.3 | 233.7532 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 259.5274 | 0 | 5.7551 | -9.6291e-15 | -52.7233 | -76.45 | 942.6624
2017-09-13 | 9:00 | 1020.3397 | 393.3 | 235.3068 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 395.4274 | 0 | 3.1009 | -9.6285e-15 | -105.1453 | -76.45 | 1020.3397
2017-09-13 | 10:00 | 1065.7397 | 393.3 | 236.2148 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 442.0517 | 0 | 2.508 | -9.6282e-15 | -104.3848 | -76.45 | 1065.7397
2017-09-13 | 11:00 | 1113.0208 | 393.3 | 237.1604 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 450.8647 | 0 | 2.503 | -9.6282e-15 | -66.8574 | -76.45 | 1113.0208
2017-09-13 | 12:00 | 1080.0118 | 393.3 | 236.5002 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 439.8725 | 0 | 2.5045 | -9.6282e-15 | -88.2155 | -76.45 | 1080.0118
2017-09-13 | 13:00 | 1115.9678 | 393.3 | 237.2194 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 397.8793 | 0 | 4.421 | -9.6287e-15 | -12.9018 | -76.45 | 1115.9678
2017-09-13 | 14:00 | 1116.0895 | 393.3 | 326.3482 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 291.5138 | 0 | 4.5775 | -9.4862e-15 | -1.1212e-13 | -76.45 | 1116.0895
2017-09-13 | 15:00 | 1096.3793 | 393.3 | 397.1591 | 70 | 39.7 | 68.3 | 199.4398 | 0 | 4.9304 | -9.4887e-15 | 4.2555e-13 | -76.45 | 1096.3793
2017-09-13 | 16:00 | 1117.8953 | 393.3 | 460.1959 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 103.0922 | 0 | 4.6997 | -9.281e-15 | 50.3574 | -76.45 | 1117.8953
2017-09-13 | 17:00 | 1106.6812 | 393.3 | 470.51 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 19.4005 | 0 | 4.1598 | -9.2809e-15 | 94.0608 | -76.45 | 1106.6812
2017-09-13 | 18:00 | 1127.3556 | 393.3 | 475.9872 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.9982 | 0 | 7.9165 | -9.2813e-15 | 95.4037 | -76.45 | 1127.3556
2017-09-13 | 19:00 | 1080.257 | 393.3 | 467.5655 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22999 | 0 | 9.8884 | -9.2815e-15 | 51.923 | -76.45 | 1080.257
2017-09-13 | 20:00 | 1025.1121 | 393.3 | 454.0617 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.4882 | -9.2815e-15 | 12.3122 | -76.45 | 1025.1121
2017-09-13 | 21:00 | 974.0378 | 393.3 | 415.5828 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.405 | -9.4883e-15 | 4.2567e-13 | -70.95 | 974.0378
2017-09-13 | 22:00 | 927.1435 | 393.3 | 373.4323 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.0612 | -9.4881e-15 | -6.4536e-13 | -70.95 | 927.1435
2017-09-13 | 23:00 | 867.6332 | 393.3 | 329.2339 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.2493 | -9.4884e-15 | -6.467e-13 | -70.95 | 867.6332
2017-09-14 | 0:00 | 825.5955 | 393.3 | 295.431 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1183 | -3.3644e-09 | -0.003852 | -70.95 | 825.5955
2017-09-14 | 1:00 | 806.7638 | 393.3 | 277.0332 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1837 | -3.3741e-09 | -0.0031722 | -70.95 | 806.7638
2017-09-14 | 2:00 | 804.9725 | 393.3 | 255.4395 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.5837 | -3.3818e-09 | -0.0006944 | -70.95 | 804.9725
2017-09-14 | 3:00 | 833.4464 | 393.3 | 250.1521 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.8447 | -3.3699e-09 | -0.00032547 | -70.95 | 833.4464
2017-09-14 | 4:00 | 875.3848 | 393.3 | 292.6864 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24032 | 0 | 39.4124 | -3.3784e-09 | -0.0043067 | -70.95 | 875.3848
2017-09-14 | 5:00 | 907.39 | 393.3 | 336.1466 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6289 | 0 | 42.0687 | -3.365e-09 | -0.0041483 | -70.95 | 907.39
2017-09-14 | 6:00 | 887.2857 | 393.3 | 304.7536 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 14.9387 | 0 | 45.048 | -3.3885e-09 | -0.0046928 | -70.95 | 887.2857
2017-09-14 | 7:00 | 920.2038 | 393.3 | 305.9104 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 70.8167 | 0 | 43.5314 | -3.3853e-09 | -0.0047658 | -76.45 | 920.2038
2017-09-14 | 8:00 | 1005.1077 | 393.3 | 325.3249 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 135.1321 | 0 | 48.3056 | -3.3608e-09 | -0.0049393 | -76.45 | 1005.1077
2017-09-14 | 9:00 | 1079.1677 | 393.3 | 345.8654 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 196.0816 | 0 | 45.5758 | -3.3053e-09 | -0.0050571 | -76.45 | 1079.1677
2017-09-14 | 10:00 | 1112.7477 | 393.3 | 366.1189 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 228.3813 | 0 | 28.9011 | -3.1568e-09 | -0.0035432 | -76.45 | 1112.7477
2017-09-14 | 11:00 | 1142.1064 | 393.3 | 438.5614 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 198.3445 | 0 | 15.8505 | -3.3558e-09 | 1.2618e-05 | -76.45 | 1142.1064
2017-09-14 | 12:00 | 1109.2537 | 393.3 | 482.445 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 127.5166 | 0 | 9.9421 | -3.116e-09 | 1.745e-07 | -76.45 | 1109.2537
2017-09-14 | 13:00 | 1134.8751 | 393.3 | 504.8893 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 133.1663 | 0 | 7.4695 | -2.6441e-09 | 2.9453e-07 | -76.45 | 1134.8751
2017-09-14 | 14:00 | 1109.041 | 393.3 | 515.9816 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 91.9611 | 0 | 7.4483 | -2.7372e-09 | 3.01e-07 | -76.45 | 1109.041
2017-09-14 | 15:00 | 1098.2502 | 393.3 | 517.7064 | 70 | 39.7 | 68.3 | 73.8289 | 0 | 11.8649 | -2.867e-09 | 2.9328e-07 | -76.45 | 1098.2502
2017-09-14 | 16:00 | 1112.8744 | 393.3 | 560.2575 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 31.6634 | 0 | 21.3653 | -1.0774e-10 | 0.038181 | -76.45 | 1112.8744
2017-09-14 | 17:00 | 1105.7257 | 393.3 | 547.3979 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 7.7172 | 0 | 32.0606 | -3.2638e-09 | 2.8171e-07 | -76.45 | 1105.7257
2017-09-14 | 18:00 | 1125.1569 | 393.3 | 532.3504 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.57348 | 0 | 45.1829 | -3.4154e-09 | 2.2146e-07 | -76.45 | 1125.1569
2017-09-14 | 19:00 | 1063.4063 | 393.3 | 468.1053 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.2216 | 0 | 44.4294 | -3.487e-09 | 1.3145e-07 | -76.45 | 1063.4063
2017-09-14 | 20:00 | 1014.1282 | 393.3 | 419.5353 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.3428 | -3.5738e-09 | 1.0168e-05 | -76.45 | 1014.1282
2017-09-14 | 21:00 | 961.541 | 393.3 | 368.4124 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.0832 | -3.2429e-09 | -0.0046282 | -70.95 | 961.541
2017-09-14 | 22:00 | 929.8156 | 393.3 | 340.6202 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.5516 | -3.3672e-09 | -0.0062407 | -70.95 | 929.8156
2017-09-14 | 23:00 | 866.0777 | 393.3 | 299.2927 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.6409 | -3.4248e-09 | -0.0058189 | -70.95 | 866.0777
2017-09-15 | 0:00 | 806.4791 | 393.3 | 247.3999 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0292 | -1.1312e-12 | -1.2586e-10 | -70.95 | 806.4791
2017-09-15 | 1:00 | 801.3805 | 393.3 | 249.3289 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.5016 | -1.1312e-12 | -1.2585e-10 | -70.95 | 801.3805
2017-09-15 | 2:00 | 799.7278 | 393.3 | 233.3892 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3886 | -1.1312e-12 | -1.2596e-10 | -70.95 | 799.7278
2017-09-15 | 3:00 | 842.5492 | 393.3 | 240.7495 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.3498 | -1.1312e-12 | -1.2593e-10 | -70.95 | 842.5492
2017-09-15 | 4:00 | 886.7776 | 393.3 | 289.0053 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23132 | 0 | 54.4909 | -1.1312e-12 | -1.2582e-10 | -70.95 | 886.7776
2017-09-15 | 5:00 | 893.4974 | 393.3 | 303.4834 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4901 | 0 | 60.9739 | -1.1312e-12 | -1.2587e-10 | -70.95 | 893.4974
2017-09-15 | 6:00 | 901.3409 | 393.3 | 309.1374 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 5.3265 | 0 | 64.327 | -1.1312e-12 | -1.2594e-10 | -70.95 | 901.3409
2017-09-15 | 7:00 | 940.618 | 393.3 | 339.5962 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 31.5975 | 0 | 69.4743 | -1.1312e-12 | 3.7025e-11 | -76.45 | 940.618
2017-09-15 | 8:00 | 990.2498 | 393.3 | 361.5312 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 65.8118 | 0 | 66.5569 | -1.1312e-12 | 3.7111e-11 | -76.45 | 990.2498
2017-09-15 | 9:00 | 1037.718 | 393.3 | 370.9961 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 94.1309 | 0 | 80.9409 | -1.107e-12 | 1.0918e-10 | -76.45 | 1037.718
2017-09-15 | 10:00 | 1050.4761 | 393.3 | 355.4973 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 123.2022 | 0 | 82.4267 | -1.1312e-12 | 3.7019e-11 | -76.45 | 1050.4761
2017-09-15 | 11:00 | 1062.4385 | 393.3 | 354.9515 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 138.5465 | 0 | 79.5904 | -1.1312e-12 | 3.7019e-11 | -76.45 | 1062.4385
2017-09-15 | 12:00 | 1016.4915 | 393.3 | 282.1342 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 155.9025 | 0 | 89.1049 | -1.1312e-12 | -1.2582e-10 | -76.45 | 1016.4915
2017-09-15 | 13:00 | 1044.3338 | 393.3 | 336.9374 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 129.0072 | 0 | 89.0392 | -1.1312e-12 | 3.7025e-11 | -76.45 | 1044.3338
2017-09-15 | 14:00 | 1038.6099 | 393.3 | 357.4417 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 91.1789 | 0 | 96.3393 | -1.1312e-12 | 3.7061e-11 | -76.45 | 1038.6099
2017-09-15 | 15:00 | 1038.2939 | 393.3 | 377.5959 | 70 | 39.7 | 68.3 | 65.3588 | 0 | 100.4892 | -1.1069e-12 | 1.3487e-10 | -76.45 | 1038.2939
2017-09-15 | 16:00 | 1046.6674 | 393.3 | 416.3213 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 32.6972 | 0 | 98.0989 | -1.1068e-12 | 1.3412e-10 | -76.45 | 1046.6674
2017-09-15 | 17:00 | 1044.4491 | 393.3 | 434.2401 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 6.3072 | 0 | 85.3519 | -1.1068e-12 | 1.3443e-10 | -76.45 | 1044.4491
2017-09-15 | 18:00 | 1060.0601 | 393.3 | 422.4398 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.44911 | 0 | 90.1211 | -1.1068e-12 | 1.3444e-10 | -76.45 | 1060.0601
2017-09-15 | 19:00 | 1007.3067 | 393.3 | 364.9801 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22342 | 0 | 91.4532 | -1.1312e-12 | 3.7037e-11 | -76.45 | 1007.3067
2017-09-15 | 20:00 | 960.9119 | 393.3 | 314.3208 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.3412 | -1.1312e-12 | 3.7012e-11 | -76.45 | 960.9119
2017-09-15 | 21:00 | 918.8027 | 393.3 | 271.254 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.4986 | -1.1312e-12 | -1.2581e-10 | -70.95 | 918.8027
2017-09-15 | 22:00 | 874.1714 | 393.3 | 253.289 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.2324 | -1.1312e-12 | -1.259e-10 | -70.95 | 874.1714
2017-09-15 | 23:00 | 819.8087 | 393.3 | 210.688 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 97.9707 | -1.1313e-12 | -1.2812e-10 | -70.95 | 819.8087
2017-09-16 | 0:00 | 763.5188 | 393.3 | 201.2704 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.0168 | -4.1867e-16 | -36.8184 | -70.95 | 763.5188
2017-09-16 | 1:00 | 770.94 | 393.3 | 201.4188 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.9734 | -4.1866e-16 | -29.0023 | -70.95 | 770.94
2017-09-16 | 2:00 | 781.7487 | 393.3 | 201.635 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.2218 | -4.1866e-16 | -29.0581 | -70.95 | 781.7487
2017-09-16 | 3:00 | 825.8756 | 393.3 | 202.5175 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.7275 | -4.1856e-16 | -7.8194 | -70.95 | 825.8756
2017-09-16 | 4:00 | 862.6382 | 393.3 | 220.657 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22608 | 0 | 88.8495 | -4.0641e-16 | 9.8556 | -70.95 | 862.6382
2017-09-16 | 5:00 | 860.5205 | 393.3 | 237.0141 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4765 | 0 | 85.8031 | -4.0637e-16 | 8.6769 | -70.95 | 860.5205
2017-09-16 | 6:00 | 835.8988 | 393.3 | 216.9461 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 4.2083 | 0 | 92.1944 | -4.0644e-16 | -1.3905e-14 | -70.95 | 835.8988
2017-09-16 | 7:00 | 854.7847 | 393.3 | 233.3364 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 19.4987 | 0 | 93.7611 | -4.0639e-16 | 8.2386 | -76.45 | 854.7847
2017-09-16 | 8:00 | 883.0474 | 393.3 | 235.4389 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 59.1194 | 0 | 82.5524 | -4.0634e-16 | 9.5865 | -76.45 | 883.0474
2017-09-16 | 9:00 | 919.045 | 393.3 | 248.4908 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 103.3347 | 0 | 63.7245 | -4.0632e-16 | 11.845 | -76.45 | 919.045
2017-09-16 | 10:00 | 918.0044 | 393.3 | 230.5422 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 133.0658 | 0 | 65.0463 | -4.0632e-16 | -1.3777e-14 | -76.45 | 918.0044
2017-09-16 | 11:00 | 915.3647 | 393.3 | 188.0073 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 179.1048 | 0 | 59.8697 | -4.1694e-16 | -0.96711 | -76.45 | 915.3647
2017-09-16 | 12:00 | 900.3258 | 393.3 | 187.7065 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 216.519 | 0 | 62.0215 | -4.1867e-16 | -55.2711 | -76.45 | 900.3258
2017-09-16 | 13:00 | 916.5251 | 393.3 | 188.0305 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 177.4256 | 0 | 72.3143 | -4.1853e-16 | -10.5953 | -76.45 | 916.5251
2017-09-16 | 14:00 | 928.9836 | 393.3 | 218.8409 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 132.4475 | 0 | 76.2741 | -4.0637e-16 | 7.7712 | -76.45 | 928.9836
2017-09-16 | 15:00 | 923.6705 | 393.3 | 236.1314 | 70 | 39.7 | 68.3 | 102.9564 | 0 | 80.5367 | -4.0634e-16 | 9.196 | -76.45 | 923.6705
2017-09-16 | 16:00 | 935.9261 | 393.3 | 277.5889 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 53.3462 | 0 | 92.7563 | -4.0631e-16 | 12.6848 | -76.45 | 935.9261
2017-09-16 | 17:00 | 947.972 | 393.3 | 305.9519 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 12.9461 | 0 | 99.26 | -4.0632e-16 | 11.2641 | -76.45 | 947.972
2017-09-16 | 18:00 | 974.0219 | 393.3 | 308.758 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.68257 | 0 | 105.8461 | -4.0632e-16 | 11.6853 | -76.45 | 974.0219
2017-09-16 | 19:00 | 949.8782 | 393.3 | 282.4061 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22506 | 0 | 109.5298 | -4.0635e-16 | 7.0672 | -76.45 | 949.8782
2017-09-16 | 20:00 | 918.677 | 393.3 | 252.0945 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.885 | -4.0635e-16 | 7.4476 | -76.45 | 918.677
2017-09-16 | 21:00 | 872.8823 | 393.3 | 212.9295 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.8188 | -4.0658e-16 | 5.084 | -70.95 | 872.8823
2017-09-16 | 22:00 | 837.2527 | 393.3 | 202.7451 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.4097 | -4.4823e-16 | -0.55208 | -70.95 | 837.2527
2017-09-16 | 23:00 | 800.6743 | 393.3 | 202.0135 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.4896 | -4.1857e-16 | -6.9788 | -70.95 | 800.6743
2017-09-17 | 0:00 | 742.7773 | 393.3 | 200.8555 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.8985 | -6.4481e-16 | -51.7768 | -69.2 | 742.7773
2017-09-17 | 1:00 | 727.1313 | 393.3 | 200.5426 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.8409 | -6.4483e-16 | -68.5522 | -69.2 | 727.1313
2017-09-17 | 2:00 | 731.3731 | 393.3 | 200.6275 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.5804 | -6.4484e-16 | -80.5347 | -69.2 | 731.3731
2017-09-17 | 3:00 | 772.3136 | 393.3 | 201.4463 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.4378 | -6.4483e-16 | -69.7705 | -69.2 | 772.3136
2017-09-17 | 4:00 | 808.2044 | 393.3 | 202.1641 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22295 | 0 | 96.6227 | -6.4477e-16 | -35.6053 | -69.2 | 808.2044
2017-09-17 | 5:00 | 790.8727 | 393.3 | 201.8175 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.439 | 0 | 90.6224 | -6.4475e-16 | -32.3061 | -69.2 | 790.8727
2017-09-17 | 6:00 | 756.6913 | 393.3 | 201.1338 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 0.85767 | 0 | 104.4853 | -6.4482e-16 | -74.0856 | -69.2 | 756.6913
2017-09-17 | 7:00 | 775.3411 | 393.3 | 201.5068 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 3.0459 | 0 | 109.6698 | -6.4478e-16 | -44.3313 | -70.95 | 775.3411
2017-09-17 | 8:00 | 806.4416 | 393.3 | 188.8817 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 12.0675 | 0 | 100.0927 | -6.2685e-16 | 3.5497 | -70.95 | 806.4416
2017-09-17 | 9:00 | 848.791 | 393.3 | 210.0265 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 19.5273 | 0 | 96.3404 | -6.2574e-16 | 25.7468 | -70.95 | 848.791
2017-09-17 | 10:00 | 871.2954 | 393.3 | 227.5502 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 28.5244 | 0 | 88.2511 | -6.2567e-16 | 32.1196 | -70.95 | 871.2954
2017-09-17 | 11:00 | 887.8518 | 393.3 | 225.9928 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 51.5313 | 0 | 81.1566 | -6.2566e-16 | 34.3211 | -70.95 | 887.8518
2017-09-17 | 12:00 | 907.1084 | 393.3 | 240.5882 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 74.112 | 0 | 43.2217 | -6.2557e-16 | 54.3365 | -70.95 | 907.1084
2017-09-17 | 13:00 | 889.2009 | 393.3 | 225.9518 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 79.6807 | 0 | 48.9549 | -6.2561e-16 | 39.7635 | -70.95 | 889.2009
2017-09-17 | 14:00 | 869.7957 | 393.3 | 202.3551 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 114.8484 | 0 | 53.4422 | -6.2564e-16 | -2.1095e-14 | -70.95 | 869.7957
2017-09-17 | 15:00 | 850.6012 | 393.3 | 186.712 | 70 | 39.7 | 68.3 | 121.0084 | 0 | 48.4384 | -6.4456e-16 | -5.9075 | -70.95 | 850.6012
2017-09-17 | 16:00 | 880.7808 | 393.3 | 226.7803 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 99.6867 | 0 | 49.2638 | -6.2558e-16 | -2.1023e-14 | -70.95 | 880.7808
2017-09-17 | 17:00 | 906.8009 | 393.3 | 272.0467 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 23.6475 | 0 | 51.5353 | -6.2561e-16 | 35.5214 | -70.95 | 906.8009
2017-09-17 | 18:00 | 942.5153 | 393.3 | 286.9741 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.92594 | 0 | 57.614 | -6.2559e-16 | 44.4512 | -70.95 | 942.5153
2017-09-17 | 19:00 | 938.0216 | 393.3 | 284.861 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22464 | 0 | 54.5037 | -6.2559e-16 | 42.2822 | -70.95 | 938.0216
2017-09-17 | 20:00 | 879.4522 | 393.3 | 235.0327 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.3294 | -6.2565e-16 | 29.3401 | -70.95 | 879.4522
2017-09-17 | 21:00 | 828.6417 | 393.3 | 213.0735 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.7682 | -6.2567e-16 | -2.1195e-14 | -69.2 | 828.6417
2017-09-17 | 22:00 | 797.2001 | 393.3 | 201.944 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.8424 | -6.4459e-16 | -9.9863 | -69.2 | 797.2001
2017-09-17 | 23:00 | 749.1933 | 393.3 | 200.9839 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.5593 | -6.4466e-16 | -29.2499 | -69.2 | 749.1933
2017-09-18 | 0:00 | 711.7855 | 393.3 | 187.8357 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.3204 | -55.3201 | 23.1494 | -69.2 | 711.7855
2017-09-18 | 1:00 | 703.0873 | 393.3 | 187.6617 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.1964 | -35.1962 | 14.1253 | -69.2 | 703.0873
2017-09-18 | 2:00 | 717.8427 | 393.3 | 187.9569 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.043 | -17.0429 | 9.1858 | -69.2 | 717.8427
2017-09-18 | 3:00 | 760.9166 | 393.3 | 188.8183 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.5137 | -15.5137 | 24.8982 | -69.2 | 760.9166
2017-09-18 | 4:00 | 807.8786 | 393.3 | 189.7576 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23506 | 0 | 9.4361 | -9.436 | 73.0859 | -69.2 | 807.8786
2017-09-18 | 5:00 | 813.1045 | 393.3 | 189.8621 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5871 | 0 | 9.9138 | -9.9137 | 92.3553 | -69.2 | 813.1045
2017-09-18 | 6:00 | 793.7021 | 393.3 | 189.474 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 24.1586 | 0 | 5.4961 | -5.496 | 55.7695 | -69.2 | 793.7021
2017-09-18 | 7:00 | 811.2614 | 393.3 | 189.8252 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 155.9776 | 0 | 3.3125 | -1.1132 | -42.1907 | -70.95 | 811.2614
2017-09-18 | 8:00 | 850.2605 | 393.3 | 174.3052 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 341.9022 | 0 | 1.8543 | -0.53935 | -169.1118 | -70.95 | 850.2605
2017-09-18 | 9:00 | 927.2401 | 393.3 | 175.8448 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 447.5193 | 0 | 1.1151 | -0.38425 | -194.0048 | -70.95 | 927.2401
2017-09-18 | 10:00 | 966.8157 | 393.3 | 176.6363 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 512.5105 | 0 | 2.8281 | -1.0857 | -218.9234 | -70.95 | 966.8157
2017-09-18 | 11:00 | 1012.8072 | 393.3 | 177.5561 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 552.2553 | 0 | 5.6561 | -1.8011 | -215.7092 | -70.95 | 1012.8072
2017-09-18 | 12:00 | 1021.8003 | 393.3 | 177.736 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 544.7719 | 0 | 8.039 | -1.7249 | -201.8716 | -70.95 | 1021.8003
2017-09-18 | 13:00 | 1032.9801 | 393.3 | 177.9596 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 513.76 | 0 | 8.2068 | -1.0454 | -160.751 | -70.95 | 1032.9801
2017-09-18 | 14:00 | 1022.8872 | 393.3 | 177.7577 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 446.2825 | 0 | 6.4963 | -1.1716 | -105.6278 | -70.95 | 1022.8872
2017-09-18 | 15:00 | 1034.962 | 393.3 | 181.8001 | 70 | 39.7 | 68.3 | 336.2717 | 0 | 5.6109 | -4.1915e-13 | 10.9293 | -70.95 | 1034.962
2017-09-18 | 16:00 | 1032.9927 | 393.3 | 267.3355 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 167.3291 | 0 | 4.6587 | -4.2528e-13 | 88.6194 | -70.95 | 1032.9927
2017-09-18 | 17:00 | 1038.7539 | 393.3 | 392.5946 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 35.4409 | 0 | 6.8673 | -4.2792e-13 | 79.8011 | -70.95 | 1038.7539
2017-09-18 | 18:00 | 1069.4468 | 393.3 | 412.0092 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.94638 | 0 | 7.5977 | -4.2533e-13 | 96.3435 | -70.95 | 1069.4468
2017-09-18 | 19:00 | 1046.6859 | 393.3 | 409.6427 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23107 | 0 | 6.1999 | -4.2373e-13 | 74.4622 | -70.95 | 1046.6859
2017-09-18 | 20:00 | 995.852 | 393.3 | 334.1571 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5623 | -2.9737e-13 | 102.3826 | -70.95 | 995.852
2017-09-18 | 21:00 | 965.3449 | 393.3 | 328.9126 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5951 | -3.2796e-13 | 82.0372 | -69.2 | 965.3449
2017-09-18 | 22:00 | 870.1926 | 393.3 | 295.671 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0348 | -4.0537e-13 | 36.0868 | -69.2 | 870.1926
2017-09-18 | 23:00 | 812.5863 | 393.3 | 270.5127 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8358 | -4.1365e-13 | 26.3378 | -69.2 | 812.5863
2017-09-19 | 0:00 | 751.3022 | 393.3 | 242.1806 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3216 | -7.2984e-13 | -4.5318e-11 | -69.2 | 751.3022
2017-09-19 | 1:00 | 733.698 | 393.3 | 227.874 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1596 | -7.4105e-13 | -1.6356 | -69.2 | 733.698
2017-09-19 | 2:00 | 741.4544 | 393.3 | 228.0291 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9134 | -7.4105e-13 | -12.1882 | -69.2 | 741.4544
2017-09-19 | 3:00 | 782.4562 | 393.3 | 232.2525 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0037 | -7.2951e-13 | -4.7576e-11 | -69.2 | 782.4562
2017-09-19 | 4:00 | 835.3368 | 393.3 | 283.8899 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2488 | 0 | 6.3981 | -7.3029e-13 | 3.2735e-11 | -69.2 | 835.3368
2017-09-19 | 5:00 | 845.608 | 393.3 | 305.3654 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.714 | 0 | 9.2286 | -7.3031e-13 | 3.2782e-11 | -69.2 | 845.608
2017-09-19 | 6:00 | 840.7713 | 393.3 | 278.4258 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 28.4119 | 0 | 9.6336 | -7.3032e-13 | 3.2774e-11 | -69.2 | 840.7713
2017-09-19 | 7:00 | 855.5944 | 393.3 | 230.3119 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 128.9116 | 0 | 10.6702 | -7.4112e-13 | -19.7493 | -70.95 | 855.5944
2017-09-19 | 8:00 | 917.0932 | 393.3 | 215.2419 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 263.1112 | 0 | 2.7411 | -7.41e-13 | -65.851 | -70.95 | 917.0932
2017-09-19 | 9:00 | 1028.2114 | 393.3 | 217.4642 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 372.4291 | 0 | 0.17667 | -7.3777e-13 | -59.0086 | -70.95 | 1028.2114
2017-09-19 | 10:00 | 1051.2745 | 393.3 | 217.9255 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 399.7397 | 0 | 1.1946 | -7.4074e-13 | -62.4353 | -70.95 | 1051.2745
2017-09-19 | 11:00 | 1112.7834 | 393.3 | 219.1557 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 403.9577 | 0 | 1.1681 | -7.4066e-13 | -6.3481 | -70.95 | 1112.7834
2017-09-19 | 12:00 | 1070.2425 | 393.3 | 218.3049 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 378.2686 | 0 | 0.18551 | -7.3909e-13 | -21.3664 | -70.95 | 1070.2425
2017-09-19 | 13:00 | 1101.7887 | 393.3 | 259.8316 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 346.234 | 0 | 0.8731 | -7.2762e-13 | -4.298e-11 | -70.95 | 1101.7887
2017-09-19 | 14:00 | 1098.1804 | 393.3 | 292.5644 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 305.0201 | 0 | 1.4459 | -7.28e-13 | -4.5364e-11 | -70.95 | 1098.1804
2017-09-19 | 15:00 | 1109.172 | 393.3 | 403.0896 | 70 | 39.7 | 68.3 | 204.844 | 0 | 0.8883 | -7.3292e-13 | 3.0605e-11 | -70.95 | 1109.172
2017-09-19 | 16:00 | 1130.3704 | 393.3 | 504.7443 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 98.8731 | 0 | 0.66499 | -7.1365e-13 | 21.038 | -70.95 | 1130.3704
2017-09-19 | 17:00 | 1111.1517 | 393.3 | 520.3393 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 26.8522 | 0 | 0.51235 | -7.1343e-13 | 39.3979 | -70.95 | 1111.1517
2017-09-19 | 18:00 | 1129.8721 | 393.3 | 509.013 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.64818 | 0 | 0.39751 | -7.1321e-13 | 67.2634 | -70.95 | 1129.8721
2017-09-19 | 19:00 | 1082.4716 | 393.3 | 499.5792 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23295 | 0 | 0.31801 | -7.1281e-13 | 26.1915 | -70.95 | 1082.4716
2017-09-19 | 20:00 | 1016.3348 | 393.3 | 445.1921 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.24734 | -7.1226e-13 | 15.1453 | -70.95 | 1016.3348
2017-09-19 | 21:00 | 959.6795 | 393.3 | 408.3495 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.53001 | -7.2887e-13 | 3.6215e-11 | -69.2 | 959.6795
2017-09-19 | 22:00 | 909.8158 | 393.3 | 372.5943 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.82152 | -7.2689e-13 | -4.0758e-11 | -69.2 | 909.8158
2017-09-19 | 23:00 | 853.4241 | 393.3 | 339.545 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9791 | -7.2702e-13 | -4.2572e-11 | -69.2 | 853.4241
2017-09-20 | 0:00 | 794.3818 | 393.3 | 297.6628 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8773 | -2.4549e-13 | -4.2083 | -70.95 | 794.3818
2017-09-20 | 1:00 | 777.4225 | 393.3 | 280.8347 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.77099 | -2.4679e-13 | -3.7331 | -70.95 | 777.4225
2017-09-20 | 2:00 | 787.2506 | 393.3 | 270.8773 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0939 | -2.463e-13 | -3.6707 | -70.95 | 787.2506
2017-09-20 | 3:00 | 827.7721 | 393.3 | 283.0638 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3242 | -2.4627e-13 | -4.0659 | -70.95 | 827.7721
2017-09-20 | 4:00 | 870.2247 | 393.3 | 326.2082 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23922 | 0 | 4.9905 | -2.4662e-13 | -4.2631 | -70.95 | 870.2247
2017-09-20 | 5:00 | 872.6394 | 393.3 | 333.5216 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.668 | 0 | 12.0415 | -2.4793e-13 | -2.1416 | -70.95 | 872.6394
2017-09-20 | 6:00 | 883.002 | 393.3 | 339.118 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 10.659 | 0 | 13.3849 | -2.479e-13 | -2.7099 | -70.95 | 883.002
2017-09-20 | 7:00 | 910.8261 | 393.3 | 350.6899 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 50.6218 | 0 | 15.0625 | -2.4748e-13 | -5.498 | -76.45 | 910.8261
2017-09-20 | 8:00 | 979.536 | 393.3 | 349.5642 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 123.574 | 0 | 12.8842 | -2.4782e-13 | -2.8364 | -76.45 | 979.536
2017-09-20 | 9:00 | 1048.8671 | 393.3 | 383.0353 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 168.0095 | 0 | 6.1723 | -2.4872e-13 | 5.4609e-12 | -76.45 | 1048.8671
2017-09-20 | 10:00 | 1088.9429 | 393.3 | 401.0081 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 192.5209 | 0 | 6.0639 | -2.4883e-13 | 5.4824e-12 | -76.45 | 1088.9429
2017-09-20 | 11:00 | 1106.1054 | 393.3 | 431.9424 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 176.573 | 0 | 8.2401 | -2.4145e-13 | 1.3356e-11 | -76.45 | 1106.1054
2017-09-20 | 12:00 | 1056.0157 | 393.3 | 364.213 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 194.2116 | 0 | 12.7266 | -2.475e-13 | -4.4855 | -76.45 | 1056.0157
2017-09-20 | 13:00 | 1081.7876 | 393.3 | 375.0543 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 204.2475 | 0 | 13.1358 | -2.483e-13 | 4.9247e-12 | -76.45 | 1081.7876
2017-09-20 | 14:00 | 1072.4482 | 393.3 | 389.0769 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 174.1217 | 0 | 15.5996 | -2.5026e-13 | 5.3569e-12 | -76.45 | 1072.4482
2017-09-20 | 15:00 | 1076.4891 | 393.3 | 468.8595 | 70 | 39.7 | 68.3 | 99.1089 | 0 | 13.6708 | -2.4233e-13 | 1.3752e-11 | -76.45 | 1076.4891
2017-09-20 | 16:00 | 1084.318 | 393.3 | 523.6864 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 39.7866 | 0 | 16.6751 | -2.2379e-13 | 4.62 | -76.45 | 1084.318
2017-09-20 | 17:00 | 1078.2067 | 393.3 | 523.5641 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 8.3923 | 0 | 15.343 | -2.2601e-13 | 12.3571 | -76.45 | 1078.2067
2017-09-20 | 18:00 | 1098.4389 | 393.3 | 523.9688 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.40996 | 0 | 14.2074 | -2.26e-13 | 12.8028 | -76.45 | 1098.4389
2017-09-20 | 19:00 | 1046.6866 | 393.3 | 478.0944 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22552 | 0 | 17.7167 | -2.4253e-13 | 1.2949e-11 | -76.45 | 1046.6866
2017-09-20 | 20:00 | 996.6354 | 393.3 | 432.2133 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1721 | -2.4199e-13 | 1.1618e-11 | -76.45 | 996.6354
2017-09-20 | 21:00 | 956.2944 | 393.3 | 394.0878 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.1566 | -2.483e-13 | 4.9107e-12 | -70.95 | 956.2944
2017-09-20 | 22:00 | 910.2547 | 393.3 | 365.9427 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.1293 | -2.4802e-13 | -0.46722 | -70.95 | 910.2547
2017-09-20 | 23:00 | 855.364 | 393.3 | 337.1412 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.787 | -2.4732e-13 | -5.7142 | -70.95 | 855.364
2017-09-21 | 0:00 | 794.7241 | 393.3 | 280.4525 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2632 | -1.0845e-13 | -0.041538 | -70.95 | 794.7241
2017-09-21 | 1:00 | 784.0497 | 393.3 | 274.2657 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.384 | -1.0845e-13 | -0.15006 | -70.95 | 784.0497
2017-09-21 | 2:00 | 794.1395 | 393.3 | 267.1145 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2711 | -1.0845e-13 | -0.19609 | -70.95 | 794.1395
2017-09-21 | 3:00 | 836.6944 | 393.3 | 287.1154 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3608 | -1.0844e-13 | -0.2318 | -70.95 | 836.6944
2017-09-21 | 4:00 | 876.799 | 393.3 | 325.8078 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23394 | 0 | 7.9192 | -1.0845e-13 | -0.21191 | -70.95 | 876.799
2017-09-21 | 5:00 | 881.0377 | 393.3 | 349.5481 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5955 | 0 | 2.5797 | -1.0843e-13 | -0.23561 | -70.95 | 881.0377
2017-09-21 | 6:00 | 880.8911 | 393.3 | 349.2248 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 9.1687 | 0 | 0.11484 | -1.0773e-13 | -0.16719 | -70.95 | 880.8911
2017-09-21 | 7:00 | 899.9612 | 393.3 | 332.7638 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 67.4234 | 0 | 0 | 0 | -0.17601 | -76.45 | 899.9612
2017-09-21 | 8:00 | 952.8252 | 393.3 | 293.0588 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 163.6008 | 0 | 0 | 0 | -0.18434 | -76.45 | 952.8252
2017-09-21 | 9:00 | 1020.9196 | 393.3 | 296.2632 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 233.0666 | 0 | 0.12614 | -1.0794e-13 | -0.1864 | -76.45 | 1020.9196
2017-09-21 | 10:00 | 1061.2824 | 393.3 | 392.2338 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 177.7786 | 0 | 1.92 | -1.0842e-13 | 7.6392e-12 | -76.45 | 1061.2824
2017-09-21 | 11:00 | 1051.4186 | 393.3 | 362.1886 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 193.916 | 0 | 6.2063 | -1.0845e-13 | -0.24221 | -76.45 | 1051.4186
2017-09-21 | 12:00 | 1017.7437 | 393.3 | 298.3054 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 224.2499 | 0 | 6.0561 | -1.0845e-13 | -0.21771 | -76.45 | 1017.7437
2017-09-21 | 13:00 | 1073.7087 | 393.3 | 395.2689 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 186.1116 | 0 | 2.9782 | -1.0851e-13 | 8.0402e-12 | -76.45 | 1073.7087
2017-09-21 | 14:00 | 1067.6773 | 393.3 | 473.9314 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 96.1703 | 0 | 3.9255 | -1.0606e-13 | 1.9658e-11 | -76.45 | 1067.6773
2017-09-21 | 15:00 | 1059.6013 | 393.3 | 493.315 | 70 | 39.7 | 68.3 | 60.9138 | 0 | 10.5225 | -1.0611e-13 | 2.2619e-11 | -76.45 | 1059.6013
2017-09-21 | 16:00 | 1080.9014 | 393.3 | 523.618 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 30.6408 | 0 | 24.8267 | -8.6754e-14 | 2.2659 | -76.45 | 1080.9014
2017-09-21 | 17:00 | 1077.5785 | 393.3 | 521.3296 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 6.8461 | 0 | 30.8528 | -1.0611e-13 | 1.6643e-11 | -76.45 | 1077.5785
2017-09-21 | 18:00 | 1098.3697 | 393.3 | 517.3361 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.49635 | 0 | 33.4873 | -1.0611e-13 | 1.4927e-11 | -76.45 | 1098.3697
2017-09-21 | 19:00 | 1045.2644 | 393.3 | 457.9658 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22481 | 0 | 36.4238 | -1.0612e-13 | 5.7155e-12 | -76.45 | 1045.2644
2017-09-21 | 20:00 | 986.6451 | 393.3 | 400.3197 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.0754 | -1.0845e-13 | 7.3444e-12 | -76.45 | 986.6451
2017-09-21 | 21:00 | 942.549 | 393.3 | 355.0318 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.9918 | -1.0846e-13 | -0.52458 | -70.95 | 942.549
2017-09-21 | 22:00 | 900.4651 | 393.3 | 337.5628 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5488 | -1.0846e-13 | -0.29645 | -70.95 | 900.4651
2017-09-21 | 23:00 | 844.174 | 393.3 | 306.161 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1333 | -1.0846e-13 | -0.27025 | -70.95 | 844.174
2017-09-22 | 0:00 | 789.8267 | 393.3 | 266.1379 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8341 | -5.281e-11 | -2.9453 | -69.2 | 789.8267
2017-09-22 | 1:00 | 777.9044 | 393.3 | 252.4239 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.9733 | -5.281e-11 | -2.7927 | -69.2 | 777.9044
2017-09-22 | 2:00 | 792.7412 | 393.3 | 239.1427 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.6128 | -5.2793e-11 | -3.7143 | -69.2 | 792.7412
2017-09-22 | 3:00 | 841.1577 | 393.3 | 260.8155 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.5111 | -5.2816e-11 | -3.3689 | -69.2 | 841.1577
2017-09-22 | 4:00 | 881.0334 | 393.3 | 311.4208 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23004 | 0 | 27.7083 | -5.2812e-11 | -3.1258 | -69.2 | 881.0334
2017-09-22 | 5:00 | 886.0337 | 393.3 | 326.4872 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5618 | 0 | 31.638 | -5.2815e-11 | -2.9534 | -69.2 | 886.0337
2017-09-22 | 6:00 | 892.1403 | 393.3 | 323.3771 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5028 | 0 | 43.8078 | -5.2821e-11 | -0.84736 | -69.2 | 892.1403
2017-09-22 | 7:00 | 922.4821 | 393.3 | 348.6082 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 20.9231 | 0 | 47.5007 | -5.2822e-11 | 1.1376e-09 | -70.95 | 922.4821
2017-09-22 | 8:00 | 976.8094 | 393.3 | 366.1855 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 62.8674 | 0 | 45.9065 | -5.2822e-11 | 1.1411e-09 | -70.95 | 976.8094
2017-09-22 | 9:00 | 1030.2651 | 393.3 | 380.98 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 128.3326 | 0 | 23.8025 | -5.2819e-11 | 1.1567e-09 | -70.95 | 1030.2651
2017-09-22 | 10:00 | 1061.5552 | 393.3 | 329.283 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 210.2703 | 0 | 30.0614 | -5.2815e-11 | -2.9095 | -70.95 | 1061.5552
2017-09-22 | 11:00 | 1070.5639 | 393.3 | 338.7065 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 220.787 | 0 | 19.1194 | -5.2806e-11 | -2.899 | -70.95 | 1070.5639
2017-09-22 | 12:00 | 1037.8122 | 393.3 | 285.5063 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 247.5674 | 0 | 12.6697 | -5.2799e-11 | -2.7811 | -70.95 | 1037.8122
2017-09-22 | 13:00 | 1061.7479 | 393.3 | 300.4731 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 261.0132 | 0 | 8.0581 | -5.279e-11 | -2.6465 | -70.95 | 1061.7479
2017-09-22 | 14:00 | 1053.5196 | 393.3 | 351.4975 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 201.3521 | 0 | 3.8891 | -5.2774e-11 | -2.3691 | -70.95 | 1053.5196
2017-09-22 | 15:00 | 1064.9908 | 393.3 | 425.6057 | 70 | 39.7 | 68.3 | 137.168 | 0 | 1.867 | -5.1619e-11 | 2.0624e-09 | -70.95 | 1064.9908
2017-09-22 | 16:00 | 1084.098 | 393.3 | 493.0417 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 80.949 | 0 | 5.0572 | -5.1666e-11 | 4.1817e-09 | -70.95 | 1084.098
2017-09-22 | 17:00 | 1081.8774 | 393.3 | 518.9375 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 17.0339 | 0 | 5.6918 | -5.0309e-11 | 16.1642 | -70.95 | 1081.8774
2017-09-22 | 18:00 | 1090.6329 | 393.3 | 519.1127 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.54694 | 0 | 9.5717 | -5.0281e-11 | 8.8516 | -70.95 | 1090.6329
2017-09-22 | 19:00 | 1050.1166 | 393.3 | 488.013 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22789 | 0 | 5.7257 | -5.1625e-11 | 3.4188e-09 | -70.95 | 1050.1166
2017-09-22 | 20:00 | 994.6673 | 393.3 | 435.5479 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3694 | -5.1752e-11 | 3.4701e-09 | -70.95 | 994.6673
2017-09-22 | 21:00 | 946.8858 | 393.3 | 395.812 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.27384 | -5.3437e-11 | 1.7852e-09 | -69.2 | 946.8858
2017-09-22 | 22:00 | 903.2831 | 393.3 | 368.4196 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25617 | -5.2298e-11 | -1.7926 | -69.2 | 903.2831
2017-09-22 | 23:00 | 858.4476 | 393.3 | 346.9516 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.23851 | -5.2319e-11 | -1.6425 | -69.2 | 858.4476
2017-09-23 | 0:00 | 792.0061 | 393.3 | 279.311 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0572 | -2.2222e-09 | 12.588 | -70.95 | 792.0061
2017-09-23 | 1:00 | 772.8646 | 393.3 | 260.2691 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3826 | -2.2262e-09 | 11.6629 | -70.95 | 772.8646
2017-09-23 | 2:00 | 775.3391 | 393.3 | 252.8734 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5156 | -2.2303e-09 | -7.7264e-08 | -70.95 | 775.3391
2017-09-23 | 3:00 | 820.0797 | 393.3 | 260.1225 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2612 | -2.2373e-09 | 10.2461 | -70.95 | 820.0797
2017-09-23 | 4:00 | 851.8982 | 393.3 | 289.8188 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23651 | 0 | 9.9197 | -2.2404e-09 | 8.8731 | -70.95 | 851.8982
2017-09-23 | 5:00 | 852.9279 | 393.3 | 305.5955 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5995 | 0 | 9.8844 | -2.2404e-09 | 8.2985 | -70.95 | 852.9279
2017-09-23 | 6:00 | 809.9533 | 393.3 | 247.8832 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 20.3452 | 0 | 11.986 | -2.2412e-09 | 7.1889 | -70.95 | 809.9533
2017-09-23 | 7:00 | 808.1082 | 393.3 | 212.6622 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 98.1359 | 0 | 13.1944 | -2.3082e-09 | -15.8342 | -76.45 | 808.1082
2017-09-23 | 8:00 | 829.1105 | 393.3 | 196.7822 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 166.3238 | 0 | 7.9015 | -2.3078e-09 | -38.247 | -76.45 | 829.1105
2017-09-23 | 9:00 | 886.7113 | 393.3 | 197.9342 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 292.3488 | 0 | 2.8143 | -2.3028e-09 | -98.036 | -76.45 | 886.7113
2017-09-23 | 10:00 | 926.4151 | 393.3 | 198.7283 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 329.9934 | 0 | 1.3448 | -2.2947e-09 | -93.0013 | -76.45 | 926.4151
2017-09-23 | 11:00 | 922.7567 | 393.3 | 198.6551 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 317.5219 | 0 | 1.9691 | -2.2995e-09 | -84.7395 | -76.45 | 922.7567
2017-09-23 | 12:00 | 933.6491 | 393.3 | 198.873 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 302.4606 | 0 | 4.835 | -2.306e-09 | -61.8695 | -76.45 | 933.6491
2017-09-23 | 13:00 | 957.0035 | 393.3 | 224.7436 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 232.5876 | 0 | 10.3222 | -2.2225e-09 | -1.9954e-08 | -76.45 | 957.0035
2017-09-23 | 14:00 | 948.5978 | 393.3 | 309.2804 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 134.7862 | 0 | 2.3931 | -2.2332e-09 | 8.4881 | -76.45 | 948.5978
2017-09-23 | 15:00 | 943.9688 | 393.3 | 364.3717 | 70 | 39.7 | 68.3 | 70.1095 | 0 | 7.8185 | -2.2396e-09 | 6.8192 | -76.45 | 943.9688
2017-09-23 | 16:00 | 958.9997 | 393.3 | 388.4513 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 24.6189 | 0 | 10.2254 | -2.2401e-09 | 36.1541 | -76.45 | 958.9997
2017-09-23 | 17:00 | 973.4512 | 393.3 | 387.6189 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4104 | 0 | 6.3579 | -2.2385e-09 | 56.5141 | -76.45 | 973.4512
2017-09-23 | 18:00 | 1006.6502 | 393.3 | 387.4472 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.37939 | 0 | 4.4471 | -2.237e-09 | 67.3266 | -76.45 | 1006.6502
2017-09-23 | 19:00 | 972.6732 | 393.3 | 388.1633 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22518 | 0 | 6.5635 | -2.2389e-09 | 27.0712 | -76.45 | 972.6732
2017-09-23 | 20:00 | 924.0241 | 393.3 | 352.8189 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.8112 | -2.2412e-09 | 5.1439 | -76.45 | 924.0241
2017-09-23 | 21:00 | 869.5342 | 393.3 | 312.7717 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7125 | -2.231e-09 | -7.5026e-08 | -70.95 | 869.5342
2017-09-23 | 22:00 | 827.7944 | 393.3 | 285.4524 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.692 | -2.2356e-09 | -7.2471e-08 | -70.95 | 827.7944
2017-09-23 | 23:00 | 781.5435 | 393.3 | 267.6435 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.75 | -2.1929e-09 | -9.2643e-09 | -70.95 | 781.5435
2017-09-24 | 0:00 | 727.5898 | 393.3 | 223.4734 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3164 | -6.5791e-16 | -1.9252e-14 | -69.2 | 727.5898
2017-09-24 | 1:00 | 718.6098 | 393.3 | 215.7241 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5858 | -6.457e-16 | -1.3472e-14 | -69.2 | 718.6098
2017-09-24 | 2:00 | 718.2415 | 393.3 | 200.3648 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.85153 | -6.6781e-16 | -3.6748 | -69.2 | 718.2415
2017-09-24 | 3:00 | 765.3103 | 393.3 | 216.8549 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2554 | -6.4095e-16 | -1.3499e-14 | -69.2 | 765.3103
2017-09-24 | 4:00 | 808.5295 | 393.3 | 255.6067 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24052 | 0 | 3.2966 | -6.6417e-16 | 4.5857 | -69.2 | 808.5295
2017-09-24 | 5:00 | 796.8404 | 393.3 | 257.6373 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6872 | 0 | 4.0662 | -6.6476e-16 | 4.1497 | -69.2 | 796.8404
2017-09-24 | 6:00 | 759.1635 | 393.3 | 216.8225 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 12.8951 | 0 | 5.146 | -6.6182e-16 | -1.9745e-14 | -69.2 | 759.1635
2017-09-24 | 7:00 | 763.7944 | 393.3 | 211.3455 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 41.4102 | 0 | 5.5887 | -6.6238e-16 | -2.004e-14 | -70.95 | 763.7944
2017-09-24 | 8:00 | 771.1045 | 393.3 | 198.3986 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 68.5193 | 0 | 2.3366 | -6.5306e-16 | -1.6778e-14 | -70.95 | 771.1045
2017-09-24 | 9:00 | 798.0775 | 393.3 | 204.6154 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 93.543 | 0 | 2.7691 | -6.5567e-16 | -1.836e-14 | -70.95 | 798.0775
2017-09-24 | 10:00 | 826.9812 | 393.3 | 192.8716 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 130.2832 | 0 | 8.9764 | -6.6441e-16 | -2.4655e-14 | -70.95 | 826.9812
2017-09-24 | 11:00 | 832.3267 | 393.3 | 206.8886 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 123.0184 | 0 | 7.5697 | -6.6395e-16 | -2.1309e-14 | -70.95 | 832.3267
2017-09-24 | 12:00 | 847.4709 | 393.3 | 186.6494 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 178.2447 | 0 | 3.281 | -6.8423e-16 | -15.5543 | -70.95 | 847.4709
2017-09-24 | 13:00 | 835.477 | 393.3 | 186.4095 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 226.7529 | 0 | 3.5573 | -6.8498e-16 | -76.0928 | -70.95 | 835.477
2017-09-24 | 14:00 | 832.7659 | 393.3 | 186.3553 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 215.3172 | 0 | 7.2369 | -6.8656e-16 | -75.2935 | -70.95 | 832.7659
2017-09-24 | 15:00 | 838.1296 | 393.3 | 186.4626 | 70 | 39.7 | 68.3 | 158.6575 | 0 | 10.6589 | -6.8659e-16 | -17.9995 | -70.95 | 838.1296
2017-09-24 | 16:00 | 857.9531 | 393.3 | 229.5241 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 108.921 | 0 | 11.268 | -6.6661e-16 | 3.19 | -70.95 | 857.9531
2017-09-24 | 17:00 | 894.7598 | 393.3 | 329.6644 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 21.8219 | 0 | 6.5302 | -6.6687e-16 | 12.6933 | -70.95 | 894.7598
2017-09-24 | 18:00 | 954.1334 | 393.3 | 329.844 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.42666 | 0 | 8.435 | -6.6654e-16 | 62.8776 | -70.95 | 954.1334
2017-09-24 | 19:00 | 919.7273 | 393.3 | 329.6707 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22941 | 0 | 2.2744 | -6.6313e-16 | 31.4027 | -70.95 | 919.7273
2017-09-24 | 20:00 | 877.3153 | 393.3 | 315.9442 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.98897 | -6.5353e-16 | 4.6321 | -70.95 | 877.3153
2017-09-24 | 21:00 | 831.5244 | 393.3 | 274.6149 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3826 | -6.5858e-16 | 4.7269 | -69.2 | 831.5244
2017-09-24 | 22:00 | 784.1459 | 393.3 | 245.9859 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.76 | -6.4966e-16 | -1.2752e-14 | -69.2 | 784.1459
2017-09-24 | 23:00 | 734.7955 | 393.3 | 220.6288 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2667 | -6.4478e-16 | -2.0841e-15 | -69.2 | 734.7955
2017-09-25 | 0:00 | 685.0426 | 393.3 | 214.6009 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.013 | -3.8118e-13 | -31.3713 | -69.2 | 685.0426
2017-09-25 | 1:00 | 682.1674 | 393.3 | 214.5433 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.84166 | -3.8109e-13 | -34.5176 | -69.2 | 682.1674
2017-09-25 | 2:00 | 697.9712 | 393.3 | 214.8594 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5646 | -3.8134e-13 | -39.1528 | -69.2 | 697.9712
2017-09-25 | 3:00 | 752.8871 | 393.3 | 215.9577 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9999 | -3.8138e-13 | -12.2705 | -69.2 | 752.8871
2017-09-25 | 4:00 | 801.8867 | 393.3 | 223.303 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24324 | 0 | 3.8036 | -3.7014e-13 | 29.7369 | -69.2 | 801.8867
2017-09-25 | 5:00 | 810.053 | 393.3 | 226.7876 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.7111 | 0 | 7.2677 | -3.7019e-13 | 44.9865 | -69.2 | 810.053
2017-09-25 | 6:00 | 808.1735 | 393.3 | 223.799 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 19.8188 | 0 | 10.1625 | -3.7021e-13 | 30.0931 | -69.2 | 808.1735
2017-09-25 | 7:00 | 821.025 | 393.3 | 217.3205 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 112.5121 | 0 | 17.9743 | -3.8158e-13 | -32.2319 | -70.95 | 821.025
2017-09-25 | 8:00 | 865.6956 | 393.3 | 201.9139 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 256.7363 | 0 | 25.8514 | -3.816e-13 | -120.656 | -70.95 | 865.6956
2017-09-25 | 9:00 | 922.5591 | 393.3 | 203.0512 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 385.9473 | 0 | 27.3675 | -3.8161e-13 | -190.9569 | -70.95 | 922.5591
2017-09-25 | 10:00 | 976.5328 | 393.3 | 204.1307 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 439.4214 | 0 | 15.2784 | -3.8159e-13 | -177.1477 | -70.95 | 976.5328
2017-09-25 | 11:00 | 1021.3496 | 393.3 | 205.027 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 453.0938 | 0 | 5.7851 | -3.8154e-13 | -137.4063 | -70.95 | 1021.3496
2017-09-25 | 12:00 | 1000.4181 | 393.3 | 204.6084 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 419.8235 | 0 | 2.5193 | -3.8145e-13 | -121.3831 | -70.95 | 1000.4181
2017-09-25 | 13:00 | 1036.415 | 393.3 | 205.3283 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 335.7815 | 0 | 3.4376 | -3.8159e-13 | -2.9824 | -70.95 | 1036.415
2017-09-25 | 14:00 | 1036.5494 | 393.3 | 209.4453 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 319.6749 | 0 | 6.3289 | -3.7014e-13 | 1.9503 | -70.95 | 1036.5494
2017-09-25 | 15:00 | 1052.5577 | 393.3 | 269.955 | 70 | 39.7 | 68.3 | 227.1756 | 0 | 8.4266 | -3.7018e-13 | 46.6505 | -70.95 | 1052.5577
2017-09-25 | 16:00 | 1071.6537 | 393.3 | 365.5024 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 108.474 | 0 | 11.2812 | -3.7018e-13 | 81.3461 | -70.95 | 1071.6537
2017-09-25 | 17:00 | 1067.309 | 393.3 | 398.5647 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 21.3244 | 0 | 15.0569 | -3.7019e-13 | 108.313 | -70.95 | 1067.309
2017-09-25 | 18:00 | 1092.9263 | 393.3 | 404.0392 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.32786 | 0 | 11.6713 | -3.7018e-13 | 124.338 | -70.95 | 1092.9263
2017-09-25 | 19:00 | 1037.682 | 393.3 | 396.2635 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22828 | 0 | 15.1099 | -3.7019e-13 | 69.9304 | -70.95 | 1037.682
2017-09-25 | 20:00 | 977.8958 | 393.3 | 362.7048 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0718 | -3.702e-13 | 36.3692 | -70.95 | 977.8958
2017-09-25 | 21:00 | 921.667 | 393.3 | 323.6331 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.7514 | -3.7021e-13 | 20.4825 | -69.2 | 921.667
2017-09-25 | 22:00 | 895.9306 | 393.3 | 309.1417 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.5336 | -3.7021e-13 | 17.8553 | -69.2 | 895.9306
2017-09-25 | 23:00 | 834.7907 | 393.3 | 285.1405 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.7502 | -3.7021e-13 | -1.2418e-11 | -69.2 | 834.7907
2017-09-26 | 0:00 | 765.633 | 393.3 | 246.5127 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.1845 | -2.617e-13 | -22.1141 | -70.95 | 765.633
2017-09-26 | 1:00 | 758.4913 | 393.3 | 246.3698 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.1387 | -2.6069e-13 | -27.5673 | -70.95 | 758.4913
2017-09-26 | 2:00 | 774.3478 | 393.3 | 246.687 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.5862 | -2.681e-13 | -47.8753 | -70.95 | 774.3478
2017-09-26 | 3:00 | 822.7408 | 393.3 | 247.6548 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5271 | -2.6647e-13 | -27.8912 | -70.95 | 822.7408
2017-09-26 | 4:00 | 867.045 | 393.3 | 268.5897 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23653 | 0 | 53.0597 | -3.1828e-13 | 2.1091 | -70.95 | 867.045
2017-09-26 | 5:00 | 865.7445 | 393.3 | 275.0374 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6267 | 0 | 58.2706 | -3.1117e-13 | 3.2598 | -70.95 | 865.7445
2017-09-26 | 6:00 | 865.2371 | 393.3 | 258.9585 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 13.0625 | 0 | 68.0451 | -3.4031e-13 | 2.621 | -70.95 | 865.2371
2017-09-26 | 7:00 | 873.9226 | 393.3 | 248.6785 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 79.6297 | 0 | 59.6076 | -2.7068e-13 | -13.9431 | -76.45 | 873.9226
2017-09-26 | 8:00 | 924.1985 | 393.3 | 233.384 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 156.1924 | 0 | 47.7526 | -2.6957e-13 | -9.4805 | -76.45 | 924.1985
2017-09-26 | 9:00 | 970.1054 | 393.3 | 234.3021 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 261.4737 | 0 | 34.2469 | -2.6276e-13 | -51.5674 | -76.45 | 970.1054
2017-09-26 | 10:00 | 1004.2427 | 393.3 | 234.9849 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 369.8604 | 0 | 33.2074 | -2.6829e-13 | -123.1601 | -76.45 | 1004.2427
2017-09-26 | 11:00 | 1077.5928 | 393.3 | 236.4519 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 427.1195 | 0 | 41.4139 | -2.7383e-13 | -116.7424 | -76.45 | 1077.5928
2017-09-26 | 12:00 | 1077.5662 | 393.3 | 236.4513 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 431.6124 | 0 | 32.0884 | -2.7148e-13 | -111.936 | -76.45 | 1077.5662
2017-09-26 | 13:00 | 1122.3202 | 393.3 | 237.3464 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 400.9086 | 0 | 23.67 | -2.7545e-13 | -28.9548 | -76.45 | 1122.3202
2017-09-26 | 14:00 | 1134.2336 | 393.3 | 288.608 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 333.2111 | 0 | 18.7644 | -2.8844e-13 | -2.6682e-12 | -76.45 | 1134.2336
2017-09-26 | 15:00 | 1131.5553 | 393.3 | 375.784 | 70 | 39.7 | 68.3 | 231.966 | 0 | 23.5665 | -2.6694e-13 | 5.3888 | -76.45 | 1131.5553
2017-09-26 | 16:00 | 1150.6688 | 393.3 | 445.4904 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 98.8349 | 0 | 22.5461 | -2.7479e-13 | 84.2474 | -76.45 | 1150.6688
2017-09-26 | 17:00 | 1159.3301 | 393.3 | 472.0071 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 15.0815 | 0 | 28.3297 | -2.7167e-13 | 125.3619 | -76.45 | 1159.3301
2017-09-26 | 18:00 | 1163.9056 | 393.3 | 472.1102 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.31587 | 0 | 33.3944 | -2.7503e-13 | 111.0352 | -76.45 | 1163.9056
2017-09-26 | 19:00 | 1106.9794 | 393.3 | 470.6107 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.2255 | 0 | 38.483 | -2.82e-13 | 47.0102 | -76.45 | 1106.9794
2017-09-26 | 20:00 | 1047.4835 | 393.3 | 441.7345 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.5094 | -2.8327e-13 | 9.9896 | -76.45 | 1047.4835
2017-09-26 | 21:00 | 988.7748 | 393.3 | 388.8303 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6796 | -2.7448e-13 | 4.215 | -70.95 | 988.7748
2017-09-26 | 22:00 | 951.1485 | 393.3 | 363.8851 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.6134 | -2.6134e-13 | -4.873e-12 | -70.95 | 951.1485
2017-09-26 | 23:00 | 883.5326 | 393.3 | 321.6251 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.7575 | -2.6985e-13 | -4.5818e-12 | -70.95 | 883.5326
2017-09-27 | 0:00 | 813.5699 | 393.3 | 261.5447 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.9639 | -7.9069e-13 | -0.9887 | -70.95 | 813.5699
2017-09-27 | 1:00 | 804.1666 | 393.3 | 258.1902 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3817 | -7.907e-13 | -0.95535 | -70.95 | 804.1666
2017-09-27 | 2:00 | 817.0798 | 393.3 | 259.6195 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.4615 | -7.9069e-13 | -0.95118 | -70.95 | 817.0798
2017-09-27 | 3:00 | 855.263 | 393.3 | 261.5766 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.183 | -7.907e-13 | -0.94651 | -70.95 | 855.263
2017-09-27 | 4:00 | 889.2676 | 393.3 | 288.9481 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23125 | 0 | 58.1682 | -7.9067e-13 | -1.13 | -70.95 | 889.2676
2017-09-27 | 5:00 | 898.1386 | 393.3 | 305.9727 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5082 | 0 | 64.2929 | -7.9067e-13 | -1.1851 | -70.95 | 898.1386
2017-09-27 | 6:00 | 906.378 | 393.3 | 318.5759 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 4.0223 | 0 | 62.4499 | -7.9067e-13 | -1.2202 | -70.95 | 906.378
2017-09-27 | 7:00 | 957.2882 | 393.3 | 379.8196 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 14.4398 | 0 | 64.2049 | -7.9066e-13 | -1.1261 | -76.45 | 957.2882
2017-09-27 | 8:00 | 1033.0494 | 393.3 | 445.8435 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 25.3144 | 0 | 65.5415 | -7.7358e-13 | 4.1374e-11 | -76.45 | 1033.0494
2017-09-27 | 9:00 | 1105.6246 | 393.3 | 523.1247 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 36.7598 | 0 | 54.0901 | -7.7357e-13 | 1.0121e-10 | -76.45 | 1105.6246
2017-09-27 | 10:00 | 1117.66 | 393.3 | 499.0858 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 63.3777 | 0 | 65.8464 | -7.7359e-13 | 9.2984e-11 | -76.45 | 1117.66
2017-09-27 | 11:00 | 1122.4105 | 393.3 | 463.9587 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 111.3558 | 0 | 57.746 | -7.7359e-13 | 8.8302e-11 | -76.45 | 1122.4105
2017-09-27 | 12:00 | 1082.7971 | 393.3 | 448.8315 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 95.1535 | 0 | 49.4622 | -7.7359e-13 | 6.8907e-11 | -76.45 | 1082.7971
2017-09-27 | 13:00 | 1109.7194 | 393.3 | 496.4804 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 82.2693 | 0 | 41.6196 | -7.7357e-13 | 9.7106e-11 | -76.45 | 1109.7194
2017-09-27 | 14:00 | 1109.005 | 393.3 | 528.9362 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 37.5242 | 0 | 48.8946 | -7.7357e-13 | 1.0411e-10 | -76.45 | 1109.005
2017-09-27 | 15:00 | 1110.3735 | 393.3 | 546.8891 | 70 | 39.7 | 68.3 | 33.244 | 0 | 35.3904 | -7.7351e-13 | 1.2307e-10 | -76.45 | 1110.3735
2017-09-27 | 16:00 | 1124.4136 | 393.3 | 560.4883 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 18.8189 | 0 | 38.6891 | -7.2476e-13 | 6.8674 | -76.45 | 1124.4136
2017-09-27 | 17:00 | 1123.5203 | 393.3 | 570.1822 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 3.6034 | 0 | 31.1847 | -7.7322e-13 | 1.3854e-10 | -76.45 | 1123.5203
2017-09-27 | 18:00 | 1135.3427 | 393.3 | 568.249 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.40339 | 0 | 19.6403 | -7.734e-13 | 1.6124e-10 | -76.45 | 1135.3427
2017-09-27 | 19:00 | 1082.7703 | 393.3 | 516.133 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.21905 | 0 | 15.7682 | -7.735e-13 | 1.1691e-10 | -76.45 | 1082.7703
2017-09-27 | 20:00 | 1033.8917 | 393.3 | 462.8487 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.793 | -7.7355e-13 | 1.2451e-10 | -76.45 | 1033.8917
2017-09-27 | 21:00 | 979.0982 | 393.3 | 409.3784 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5099 | -7.9062e-13 | -0.84007 | -70.95 | 979.0982
2017-09-27 | 22:00 | 942.4059 | 393.3 | 377.2408 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.9471 | -7.9064e-13 | -0.43196 | -70.95 | 942.4059
2017-09-27 | 23:00 | 881.1339 | 393.3 | 334.7953 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.5125 | -7.9065e-13 | -0.32388 | -70.95 | 881.1339
2017-09-28 | 0:00 | 805.4128 | 393.3 | 275.4665 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.8965 | -0.00017165 | -1.5329e-09 | -70.95 | 805.4128
2017-09-28 | 1:00 | 782.4715 | 393.3 | 250.349 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.5727 | -0.00018096 | -1.5338e-09 | -70.95 | 782.4715
2017-09-28 | 2:00 | 794.08 | 393.3 | 238.6542 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.476 | -0.00020264 | -1.5339e-09 | -70.95 | 794.08
2017-09-28 | 3:00 | 849.7872 | 393.3 | 271.996 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3413 | -0.00017967 | -1.5331e-09 | -70.95 | 849.7872
2017-09-28 | 4:00 | 888.1294 | 393.3 | 296.4298 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22661 | 0 | 40.4428 | -0.00022468 | 7.9804 | -70.95 | 888.1294
2017-09-28 | 5:00 | 892.8344 | 393.3 | 304.5889 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4515 | 0 | 51.9415 | -0.00028856 | 7.3028 | -70.95 | 892.8344
2017-09-28 | 6:00 | 893.1453 | 393.3 | 304.9933 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 9.2215 | 0 | 48.9789 | -0.0002721 | 7.4018 | -70.95 | 893.1453
2017-09-28 | 7:00 | 914.3925 | 393.3 | 276.577 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 74.7089 | 0 | 54.9982 | -0.00030554 | 8.1587 | -76.45 | 914.3925
2017-09-28 | 8:00 | 984.0251 | 393.3 | 240.5679 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 198.5314 | 0 | 48.5761 | -0.00026987 | -1.5346e-09 | -76.45 | 984.0251
2017-09-28 | 9:00 | 1052.9476 | 393.3 | 246.8811 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 260.2652 | 0 | 54.1516 | -0.00030084 | -1.5344e-09 | -76.45 | 1052.9476
2017-09-28 | 10:00 | 1092.7804 | 393.3 | 256.7885 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 286.3006 | 0 | 60.3416 | -0.00033523 | -1.5349e-09 | -76.45 | 1092.7804
2017-09-28 | 11:00 | 1106.2971 | 393.3 | 235.3259 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 372.963 | 0 | 53.8948 | -0.00029941 | -45.2363 | -76.45 | 1106.2971
2017-09-28 | 12:00 | 1075.1675 | 393.3 | 234.7034 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 404.3797 | 0 | 57.3172 | -0.00031843 | -110.5824 | -76.45 | 1075.1675
2017-09-28 | 13:00 | 1079.7194 | 393.3 | 218.4944 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 399.7911 | 0 | 69.9557 | -0.00038864 | -97.8714 | -76.45 | 1079.7194
2017-09-28 | 14:00 | 1061.5976 | 393.3 | 218.132 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 371.2584 | 0 | 69.3663 | -0.00038537 | -90.8087 | -76.45 | 1061.5976
2017-09-28 | 15:00 | 1058.4237 | 393.3 | 218.0685 | 70 | 39.7 | 68.3 | 282.2631 | 0 | 69.673 | -0.00038707 | -6.4306 | -76.45 | 1058.4237
2017-09-28 | 16:00 | 1081.6258 | 393.3 | 373.6975 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 136.2686 | 0 | 63.7561 | -0.0003542 | 8.354 | -76.45 | 1081.6258
2017-09-28 | 17:00 | 1066.7636 | 393.3 | 405.5883 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 22.3965 | 0 | 48.1495 | -0.0002675 | 72.0796 | -76.45 | 1066.7636
2017-09-28 | 18:00 | 1083.6431 | 393.3 | 406.211 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.28605 | 0 | 43.824 | -0.00024347 | 86.2723 | -76.45 | 1083.6431
2017-09-28 | 19:00 | 1022.6429 | 393.3 | 403.984 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23137 | 0 | 42.0831 | -0.00023379 | 25.6946 | -76.45 | 1022.6429
2017-09-28 | 20:00 | 963.0996 | 393.3 | 371.8749 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.152 | -0.00018418 | 7.8229 | -76.45 | 963.0996
2017-09-28 | 21:00 | 913.9469 | 393.3 | 332.2976 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.0345 | -0.00013908 | 7.5648 | -70.95 | 913.9469
2017-09-28 | 22:00 | 874.9731 | 393.3 | 315.135 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.1882 | -0.00013993 | -1.5318e-09 | -70.95 | 874.9731
2017-09-28 | 23:00 | 814.9523 | 393.3 | 280.6741 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.1283 | -0.00012849 | -1.5321e-09 | -70.95 | 814.9523
2017-09-29 | 0:00 | 757.6822 | 393.3 | 199.5106 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.8262 | -5.8619e-11 | 35.2955 | -70.95 | 757.6822
2017-09-29 | 1:00 | 748.345 | 393.3 | 194.9426 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.0835 | -5.9089e-11 | 26.7689 | -70.95 | 748.345
2017-09-29 | 2:00 | 765.7769 | 393.3 | 192.6851 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.61 | -5.9828e-11 | 21.5318 | -70.95 | 765.7769
2017-09-29 | 3:00 | 808.9984 | 393.3 | 198.0305 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.8976 | -5.9761e-11 | 32.6203 | -70.95 | 808.9984
2017-09-29 | 4:00 | 855.9784 | 393.3 | 210.6013 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24718 | 0 | 34.4554 | -5.9656e-11 | 67.6245 | -70.95 | 855.9784
2017-09-29 | 5:00 | 861.931 | 393.3 | 211.871 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.8351 | 0 | 32.7994 | -5.9657e-11 | 87.8754 | -70.95 | 861.931
2017-09-29 | 6:00 | 847.7853 | 393.3 | 202.3138 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 20.3689 | 0 | 29.2205 | -5.9723e-11 | 73.3321 | -70.95 | 847.7853
2017-09-29 | 7:00 | 839.009 | 393.3 | 179.8802 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 158.8853 | 0 | 17.8383 | -5.9259e-11 | -17.5448 | -76.45 | 839.009
2017-09-29 | 8:00 | 868.8945 | 393.3 | 164.1779 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 331.1824 | 0 | 14.0237 | -6.0073e-11 | -136.8396 | -76.45 | 868.8945
2017-09-29 | 9:00 | 929.5753 | 393.3 | 165.3915 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 445.8637 | 0 | 7.9662 | -5.8672e-11 | -181.2961 | -76.45 | 929.5753
2017-09-29 | 10:00 | 968.8071 | 393.3 | 166.1761 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 517.2598 | 0 | 7.5334 | -5.7766e-11 | -211.5123 | -76.45 | 968.8071
2017-09-29 | 11:00 | 980.2203 | 393.3 | 166.4044 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 544.1517 | 0 | 6.8271 | -2.3129 | -224.2 | -76.45 | 980.2203
2017-09-29 | 12:00 | 967.7864 | 393.3 | 166.1557 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 536.4807 | 0 | 8.805 | -8.805 | -224.2 | -76.45 | 967.7864
2017-09-29 | 13:00 | 1013.1434 | 393.3 | 167.0629 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 523.812 | 0 | 15.8628 | -6.085e-11 | -182.9443 | -76.45 | 1013.1434
2017-09-29 | 14:00 | 1008.6625 | 393.3 | 166.9733 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 445.9631 | 0 | 20.6748 | -6.0434e-11 | -118.5987 | -76.45 | 1008.6625
2017-09-29 | 15:00 | 1005.9413 | 393.3 | 174.5225 | 70 | 39.7 | 68.3 | 313.5529 | 0 | 19.2127 | -5.67e-11 | 3.8032 | -76.45 | 1005.9413
2017-09-29 | 16:00 | 1023.8141 | 393.3 | 278.257 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 147.179 | 0 | 14.8862 | -5.6831e-11 | 83.9419 | -76.45 | 1023.8141
2017-09-29 | 17:00 | 1015.9827 | 393.3 | 359.9849 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 23.6154 | 0 | 14.1406 | -5.6761e-11 | 99.6918 | -76.45 | 1015.9827
2017-09-29 | 18:00 | 1039.3666 | 393.3 | 362.8696 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.32327 | 0 | 15.3342 | -5.7157e-11 | 113.7895 | -76.45 | 1039.3666
2017-09-29 | 19:00 | 987.0938 | 393.3 | 359.6796 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23191 | 0 | 13.8545 | -5.6572e-11 | 62.6778 | -76.45 | 987.0938
2017-09-29 | 20:00 | 931.873 | 393.3 | 284.6348 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.306 | -5.7197e-11 | 82.6822 | -76.45 | 931.873
2017-09-29 | 21:00 | 886.8107 | 393.3 | 281.2959 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2742 | -5.6283e-11 | 47.1906 | -70.95 | 886.8107
2017-09-29 | 22:00 | 851.555 | 393.3 | 279.191 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1923 | -5.5944e-11 | 28.5217 | -70.95 | 851.555
2017-09-29 | 23:00 | 803.478 | 393.3 | 266.6872 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.9356 | -5.6084e-11 | 14.7051 | -70.95 | 803.478
2017-09-30 | 0:00 | 746.791 | 393.3 | 198.5899 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.5132 | -8.0634e-14 | 41.6378 | -70.95 | 746.791
2017-09-30 | 1:00 | 737.7688 | 393.3 | 197.0357 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0592 | -8.2782e-14 | 34.1238 | -70.95 | 737.7688
2017-09-30 | 2:00 | 751.6108 | 393.3 | 196.1604 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.4051 | -5.4223e-14 | 24.0953 | -70.95 | 751.6108
2017-09-30 | 3:00 | 794.247 | 393.3 | 198.6051 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0844 | -5.8964e-14 | 35.1075 | -70.95 | 794.247
2017-09-30 | 4:00 | 840.2333 | 393.3 | 202.4404 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24247 | -0.017807 | 11.6222 | -6.1631e-14 | 82.8961 | -70.95 | 840.2333
2017-09-30 | 5:00 | 837.2533 | 393.3 | 202.0032 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.7334 | -0.1273 | 7.5327 | -8.1563e-14 | 98.5613 | -70.95 | 837.2533
2017-09-30 | 6:00 | 802.5025 | 393.3 | 198.6015 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 14.1669 | -1.0404 | 12.0094 | -5.8016e-14 | 56.2151 | -70.95 | 802.5025
2017-09-30 | 7:00 | 796.3411 | 393.3 | 191.4268 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 109.5578 | -8.0459 | 11.3536 | -7.9013 | 5.4006e-14 | -76.45 | 796.3411
2017-09-30 | 8:00 | 805.226 | 393.3 | 175.3045 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 256.4255 | -18.8317 | 7.3108 | -7.7384e-14 | -111.3331 | -76.45 | 805.226
2017-09-30 | 9:00 | 848.371 | 393.3 | 176.1674 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 387.0188 | -28.4224 | 8.3047 | -9.234e-14 | -186.3475 | -76.45 | 848.371
2017-09-30 | 10:00 | 886.3226 | 393.3 | 176.9265 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 480.0622 | -35.8161 | 6.1639 | -6.1639 | -224.2 | -76.45 | 886.3226
2017-09-30 | 11:00 | 924.8598 | 393.3 | 177.6972 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 515.6684 | -37.8704 | 1.9759 | -6.8923e-14 | -221.9613 | -76.45 | 924.8598
2017-09-30 | 12:00 | 913.2013 | 393.3 | 177.464 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 507.9511 | -37.3639 | 3.1567 | -3.1567 | -224.2 | -76.45 | 913.2013
2017-09-30 | 13:00 | 934.015 | 393.3 | 177.8803 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 507.7184 | -37.2865 | 5.8233 | -7.772e-14 | -209.4704 | -76.45 | 934.015
2017-09-30 | 14:00 | 928.7797 | 393.3 | 177.7756 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 425.3773 | -31.2395 | 4.7297 | -7.0179e-14 | -141.5135 | -76.45 | 928.7797
2017-09-30 | 15:00 | 931.8665 | 393.3 | 177.8373 | 70 | 39.7 | 68.3 | 297.9458 | -21.881 | 4.2075 | -7.0621e-14 | -21.0932 | -76.45 | 931.8665
2017-09-30 | 16:00 | 949.6837 | 393.3 | 218.0461 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 142.6981 | -10.4797 | 2.5614 | -6.3827e-14 | 97.3078 | -76.45 | 949.6837
2017-09-30 | 17:00 | 955.2681 | 393.3 | 290.8736 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 22.0716 | -1.6209 | 8.0118 | -8.0344e-14 | 117.3821 | -76.45 | 955.2681
2017-09-30 | 18:00 | 982.6195 | 393.3 | 295.4574 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.22941 | -0.016848 | 13.339 | -8.0563e-14 | 126.5606 | -76.45 | 982.6195
2017-09-30 | 19:00 | 941.6619 | 393.3 | 292.589 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23269 | -0.017089 | 27.4881 | -7.8978e-14 | 70.7192 | -76.45 | 941.6619
2017-09-30 | 20:00 | 893.8465 | 393.3 | 231.5031 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.9794 | -8.0189e-14 | 77.1141 | -76.45 | 893.8465
2017-09-30 | 21:00 | 841.1421 | 393.3 | 224.8322 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7511 | -7.8062e-14 | 32.5088 | -70.95 | 841.1421
2017-09-30 | 22:00 | 797.5326 | 393.3 | 212.0359 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.0842 | -7.7405e-14 | 14.7624 | -70.95 | 797.5326
2017-09-30 | 23:00 | 744.171 | 393.3 | 192.7254 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0067 | -1.1477e-13 | 2.2889 | -70.95 | 744.171
2017-10-01 | 0:00 | 696.1776 | 393.3 | 172.8236 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.5243 | -27.852 | 12.8817 | -62.2 | 696.1776
2017-10-01 | 1:00 | 689.8023 | 393.3 | 172.696 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2252 | -24.9467 | 9.6277 | -62.2 | 689.8023
2017-10-01 | 2:00 | 702.9009 | 393.3 | 172.958 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8558 | -23.3014 | 9.2885 | -62.2 | 702.9009
2017-10-01 | 3:00 | 753.2419 | 393.3 | 173.9648 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.9402 | -14.0338 | 32.9707 | -62.2 | 753.2419
2017-10-01 | 4:00 | 796.0041 | 393.3 | 174.8201 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13076 | 0 | 31.7556 | -13.1421 | 73.8398 | -62.2 | 796.0041
2017-10-01 | 5:00 | 790.8474 | 393.3 | 174.7169 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73799 | 0 | 40.0154 | -16.1461 | 74.8232 | -62.2 | 790.8474
2017-10-01 | 6:00 | 746.5935 | 393.3 | 173.8319 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 19.6442 | 0 | 42.8591 | -23.3412 | 20.7995 | -62.2 | 746.5935
2017-10-01 | 7:00 | 740.1962 | 393.3 | 173.7039 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 115.9916 | 0 | 47.8187 | -4.8964e-14 | -95.0181 | -64.2 | 740.1962
2017-10-01 | 8:00 | 735.2882 | 393.3 | 157.3058 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 236.2594 | 0 | 47.6219 | -4.7349e-14 | -200.8989 | -64.2 | 735.2882
2017-10-01 | 9:00 | 767.5025 | 393.3 | 157.95 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 342.3522 | 0 | 44.7409 | -44.7406 | -224.2 | -64.2 | 767.5025
2017-10-01 | 10:00 | 808.5129 | 393.3 | 158.7703 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 384.3425 | 0 | 29.5837 | -29.5836 | -224.2 | -64.2 | 808.5129
2017-10-01 | 11:00 | 827.1057 | 393.3 | 159.1421 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 386.2538 | 0 | 21.5373 | -5.2276 | -224.2 | -64.2 | 827.1057
2017-10-01 | 12:00 | 863.5073 | 393.3 | 159.8701 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 351.9228 | 0 | 25.054 | -4.6286e-14 | -162.9397 | -64.2 | 863.5073
2017-10-01 | 13:00 | 852.8336 | 393.3 | 159.6567 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 268.6168 | 0 | 25.9021 | -4.6191e-14 | -90.9419 | -64.2 | 852.8336
2017-10-01 | 14:00 | 842.598 | 393.3 | 159.452 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 177.7776 | 0 | 22.8334 | -10.3649 | 2.1376e-14 | -64.2 | 842.598
2017-10-01 | 15:00 | 844.7599 | 393.3 | 164.4836 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 116.2318 | 0 | 26.8731 | -1.4572e-14 | 43.2715 | -64.2 | 844.7599
2017-10-01 | 16:00 | 852.2777 | 393.3 | 184.7145 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 47.7609 | 0 | 34.0319 | -1.4442e-14 | 88.3704 | -64.2 | 852.2777
2017-10-01 | 17:00 | 889.2957 | 393.3 | 244.9285 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0255 | 0 | 31.2933 | -1.4325e-14 | 93.0485 | -64.2 | 889.2957
2017-10-01 | 18:00 | 933.6876 | 393.3 | 246.5725 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.33003 | 0 | 38.6814 | -1.4324e-14 | 114.3037 | -64.2 | 933.6876
2017-10-01 | 19:00 | 909.4763 | 393.3 | 245.8807 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071224 | 0 | 45.1414 | -1.4383e-14 | 81.783 | -64.2 | 909.4763
2017-10-01 | 20:00 | 871.9699 | 393.3 | 186.5721 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.7715 | -1.4348e-14 | 100.3264 | -64.2 | 871.9699
2017-10-01 | 21:00 | 824.1812 | 393.3 | 185.1897 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.5107 | -1.4438e-14 | 57.3807 | -62.2 | 824.1812
2017-10-01 | 22:00 | 776.4472 | 393.3 | 181.9005 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.4283 | -1.5068e-14 | 18.0183 | -62.2 | 776.4472
2017-10-01 | 23:00 | 736.773 | 393.3 | 174.3242 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.8514 | -2.2038e-14 | 0.49744 | -62.2 | 736.773
2017-10-02 | 0:00 | 699.0594 | 393.3 | 257.5812 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.4491 | -9.8e-11 | -107.771 | -62.2 | 699.0594
2017-10-02 | 1:00 | 694.1325 | 393.3 | 257.4827 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.7511 | -9.8e-11 | -110.3012 | -62.2 | 694.1325
2017-10-02 | 2:00 | 716.4287 | 393.3 | 257.9286 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.2924 | -9.7999e-11 | -99.8923 | -62.2 | 716.4287
2017-10-02 | 3:00 | 769.4145 | 393.3 | 258.9883 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.7084 | -9.7997e-11 | -66.6822 | -62.2 | 769.4145
2017-10-02 | 4:00 | 816.4515 | 393.3 | 259.929 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16229 | 0 | 54.3977 | -9.7994e-11 | -26.6375 | -62.2 | 816.4515
2017-10-02 | 5:00 | 824.9195 | 393.3 | 260.0984 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72437 | 0 | 57.878 | -9.8001e-11 | -10.4812 | -62.2 | 824.9195
2017-10-02 | 6:00 | 832.0102 | 393.3 | 260.4803 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 6.3755 | 0 | 52.3544 | -6.7069e-11 | -5.9435e-09 | -62.2 | 832.0102
2017-10-02 | 7:00 | 880.5185 | 393.3 | 300.8834 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 27.3947 | 0 | 54.5404 | -9.6548e-11 | -6.5261e-09 | -64.2 | 880.5185
2017-10-02 | 8:00 | 939.7801 | 393.3 | 325.4505 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 65.0062 | 0 | 54.3235 | -9.6545e-11 | -6.5082e-09 | -64.2 | 939.7801
2017-10-02 | 9:00 | 1015.2088 | 393.3 | 387.3431 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 81.7779 | 0 | 50.8584 | -9.4464e-11 | 3.8295 | -64.2 | 1015.2088
2017-10-02 | 10:00 | 1050.1266 | 393.3 | 407.0263 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 85.4809 | 0 | 47.3526 | -9.447e-11 | 20.6668 | -64.2 | 1050.1266
2017-10-02 | 11:00 | 1062.2498 | 393.3 | 421.5138 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 85.7287 | 0 | 39.7465 | -9.4464e-11 | 25.6608 | -64.2 | 1062.2498
2017-10-02 | 12:00 | 1037.9856 | 393.3 | 427.7085 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 58.0978 | 0 | 38.6236 | -9.4463e-11 | 23.9557 | -64.2 | 1037.9856
2017-10-02 | 13:00 | 1072.8365 | 393.3 | 467.2984 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 43.1527 | 0 | 38.4713 | -9.4459e-11 | 34.314 | -64.2 | 1072.8365
2017-10-02 | 14:00 | 1073.5996 | 393.3 | 468.5037 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 44.129 | 0 | 37.9498 | -9.4459e-11 | 30.1172 | -64.2 | 1073.5996
2017-10-02 | 15:00 | 1073.0122 | 393.3 | 478.6348 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 32.6816 | 0 | 34.6057 | -9.4457e-11 | 33.1901 | -64.2 | 1073.0122
2017-10-02 | 16:00 | 1078.1757 | 393.3 | 491.6534 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 12.3668 | 0 | 31.9805 | -9.4455e-11 | 44.7751 | -64.2 | 1078.1757
2017-10-02 | 17:00 | 1082.1258 | 393.3 | 501.6791 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.8962 | 0 | 35.8501 | -9.4458e-11 | 29.7004 | -64.2 | 1082.1258
2017-10-02 | 18:00 | 1087.789 | 393.3 | 490.4439 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.37051 | 0 | 37.8139 | -9.446e-11 | 25.3607 | -64.2 | 1087.789
2017-10-02 | 19:00 | 1035.0366 | 393.3 | 445.8808 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073745 | 0 | 40.2907 | -9.4468e-11 | 12.1914 | -64.2 | 1035.0366
2017-10-02 | 20:00 | 980.3597 | 393.3 | 403.3449 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6761 | -9.4379e-11 | 3.0387 | -64.2 | 980.3597
2017-10-02 | 21:00 | 938.0987 | 393.3 | 358.1381 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.8605 | -9.6539e-11 | -6.5038e-09 | -62.2 | 938.0987
2017-10-02 | 22:00 | 898.4955 | 393.3 | 328.68 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.7156 | -9.6543e-11 | -6.5183e-09 | -62.2 | 898.4955
2017-10-02 | 23:00 | 848.0236 | 393.3 | 296.1452 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.7785 | -9.6542e-11 | -6.5176e-09 | -62.2 | 848.0236
2017-10-03 | 0:00 | 791.6966 | 393.3 | 267.7419 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1547 | -1.2011e-09 | -8.0649e-08 | -64.2 | 791.6966
2017-10-03 | 1:00 | 784.641 | 393.3 | 261.7745 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6665 | -1.2006e-09 | -7.898e-08 | -64.2 | 784.641
2017-10-03 | 2:00 | 797.9289 | 393.3 | 261.7948 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.0341 | -1.2003e-09 | -7.8705e-08 | -64.2 | 797.9289
2017-10-03 | 3:00 | 849.9113 | 393.3 | 304.0213 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.49 | -1.2007e-09 | -7.8697e-08 | -64.2 | 849.9113
2017-10-03 | 4:00 | 882.4639 | 393.3 | 335.9805 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17493 | 0 | 19.7085 | -1.2019e-09 | 5.3736e-08 | -64.2 | 882.4639
2017-10-03 | 5:00 | 886.2651 | 393.3 | 357.5328 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.71903 | 0 | 13.3133 | -1.2017e-09 | 5.3666e-08 | -64.2 | 886.2651
2017-10-03 | 6:00 | 889.1922 | 393.3 | 354.5795 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 10.0867 | 0 | 13.726 | -1.2017e-09 | 5.3668e-08 | -64.2 | 889.1922
2017-10-03 | 7:00 | 922.9808 | 393.3 | 363.447 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 54.36 | 0 | 11.9738 | -1.2017e-09 | 5.3605e-08 | -68.7 | 922.9808
2017-10-03 | 8:00 | 976.5227 | 393.3 | 329.5781 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 139.9135 | 0 | 16.531 | -1.2018e-09 | 5.3703e-08 | -68.7 | 976.5227
2017-10-03 | 9:00 | 1041.1142 | 393.3 | 293.5146 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 244.3714 | 0 | 16.3282 | -1.2005e-09 | -7.8526e-08 | -68.7 | 1041.1142
2017-10-03 | 10:00 | 1074.1889 | 393.3 | 272.0213 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 295.1055 | 0 | 21.9621 | -1.2012e-09 | -8.0208e-08 | -68.7 | 1074.1889
2017-10-03 | 11:00 | 1085.5357 | 393.3 | 245.6107 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 345.8581 | 0 | 36.6147 | -1.2196e-09 | -27.6478 | -68.7 | 1085.5357
2017-10-03 | 12:00 | 1085.0585 | 393.3 | 293.2012 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 430.0119 | 0 | 33.0603 | -1.22e-09 | -156.3149 | -68.7 | 1085.0585
2017-10-03 | 13:00 | 1140.7264 | 393.3 | 294.3145 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 361.936 | 0 | 31.0096 | -1.2196e-09 | -31.6337 | -68.7 | 1140.7264
2017-10-03 | 14:00 | 1132.732 | 393.3 | 294.1546 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 340.1647 | 0 | 30.8506 | -1.2193e-09 | -20.8379 | -68.7 | 1132.732
2017-10-03 | 15:00 | 1099.2888 | 393.3 | 354.2353 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 224.0535 | 0 | 31.6 | -1.2023e-09 | 5.3386e-08 | -68.7 | 1099.2888
2017-10-03 | 16:00 | 1099.8662 | 393.3 | 453.9006 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 88.7698 | 0 | 36.0845 | -1.176e-09 | 28.2114 | -68.7 | 1099.8662
2017-10-03 | 17:00 | 1080.0989 | 393.3 | 481.0566 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 10.5987 | 0 | 33.5925 | -1.1757e-09 | 47.3511 | -68.7 | 1080.0989
2017-10-03 | 18:00 | 1091.5611 | 393.3 | 484.6211 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.3382 | 0 | 27.205 | -1.1756e-09 | 50.0968 | -68.7 | 1091.5611
2017-10-03 | 19:00 | 1043.8954 | 393.3 | 453.7126 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.070251 | 0 | 31.8167 | -1.176e-09 | 26.1959 | -68.7 | 1043.8954
2017-10-03 | 20:00 | 983.4822 | 393.3 | 409.8533 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.9088 | -1.176e-09 | 8.9201 | -68.7 | 983.4822
2017-10-03 | 21:00 | 936.3426 | 393.3 | 383.3955 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.847 | -1.2033e-09 | 5.2291e-08 | -64.2 | 936.3426
2017-10-03 | 22:00 | 893.9739 | 393.3 | 359.9076 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9663 | -1.2004e-09 | -7.8024e-08 | -64.2 | 893.9739
2017-10-03 | 23:00 | 837.9936 | 393.3 | 325.9729 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9206 | -1.1995e-09 | -8.0345e-08 | -64.2 | 837.9936
2017-10-04 | 0:00 | 780.3054 | 393.3 | 254.1501 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9915 | -1.5285e-15 | 26.3637 | -64.2 | 780.3054
2017-10-04 | 1:00 | 770.0199 | 393.3 | 250.5894 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7217 | -1.5066e-15 | 21.5088 | -64.2 | 770.0199
2017-10-04 | 2:00 | 791.2335 | 393.3 | 252.2578 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.09 | -1.536e-15 | 22.7857 | -64.2 | 791.2335
2017-10-04 | 3:00 | 835.9798 | 393.3 | 259.6114 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.381 | -1.544e-15 | 37.5874 | -64.2 | 835.9798
2017-10-04 | 4:00 | 871.4768 | 393.3 | 268.8925 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14536 | 0 | 11.4318 | -1.5456e-15 | 64.407 | -64.2 | 871.4768
2017-10-04 | 5:00 | 871.1977 | 393.3 | 269.5827 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.7294 | 0 | 13.0745 | -1.5491e-15 | 73.1111 | -64.2 | 871.1977
2017-10-04 | 6:00 | 866.4345 | 393.3 | 264.1462 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 12.6395 | 0 | 17.3866 | -1.5569e-15 | 61.4622 | -64.2 | 866.4345
2017-10-04 | 7:00 | 881.9994 | 393.3 | 249.0716 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 103.3273 | 0 | 14.8878 | -1.5577e-15 | 21.5126 | -68.7 | 881.9994
2017-10-04 | 8:00 | 897.1368 | 393.3 | 227.2427 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 249.1583 | 0 | 13.6088 | -1.5939e-15 | -83.373 | -68.7 | 897.1368
2017-10-04 | 9:00 | 963.9912 | 393.3 | 228.5798 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 384.4658 | 0 | 20.1715 | -1.6081e-15 | -156.1259 | -68.7 | 963.9912
2017-10-04 | 10:00 | 997.8247 | 393.3 | 229.2565 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 468.5421 | 0 | 18.3035 | -1.6115e-15 | -203.3774 | -68.7 | 997.8247
2017-10-04 | 11:00 | 1032.8161 | 393.3 | 229.9563 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 521.7226 | 0 | 16.8188 | -1.6439e-15 | -220.7816 | -68.7 | 1032.8161
2017-10-04 | 12:00 | 1014.0867 | 393.3 | 229.5817 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 502.0722 | 0 | 18.5872 | -1.6603e-15 | -221.2543 | -68.7 | 1014.0867
2017-10-04 | 13:00 | 1029.0842 | 393.3 | 279.9817 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 424.4186 | 0 | 25.0831 | -1.6154e-15 | -185.4992 | -68.7 | 1029.0842
2017-10-04 | 14:00 | 1036.8448 | 393.3 | 280.1369 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 369.8596 | 0 | 28.1603 | -1.6114e-15 | -129.712 | -68.7 | 1036.8448
2017-10-04 | 15:00 | 1027.5762 | 393.3 | 279.9515 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 237.6731 | 0 | 28.5087 | -3.9786 | -3.9786 | -68.7 | 1027.5762
2017-10-04 | 16:00 | 1023.4076 | 393.3 | 315.3733 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 95.4185 | 0 | 35.2386 | -1.5618e-15 | 84.4772 | -68.7 | 1023.4076
2017-10-04 | 17:00 | 1011.8359 | 393.3 | 339.0113 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 11.793 | 0 | 36.0842 | -1.5586e-15 | 117.4474 | -68.7 | 1011.8359
2017-10-04 | 18:00 | 1034.1187 | 393.3 | 345.5401 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.31688 | 0 | 35.7877 | -1.5575e-15 | 123.1739 | -68.7 | 1034.1187
2017-10-04 | 19:00 | 992.2684 | 393.3 | 339.8491 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069233 | 0 | 35.5909 | -1.5593e-15 | 84.6592 | -68.7 | 992.2684
2017-10-04 | 20:00 | 940.5861 | 393.3 | 327.3112 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.4888 | -1.5632e-15 | 40.9862 | -68.7 | 940.5861
2017-10-04 | 21:00 | 899.6517 | 393.3 | 302.7168 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.7694 | -1.5676e-15 | 22.0655 | -64.2 | 899.6517
2017-10-04 | 22:00 | 861.0591 | 393.3 | 285.8048 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.913 | -1.5683e-15 | 17.2413 | -64.2 | 861.0591
2017-10-04 | 23:00 | 807.4349 | 393.3 | 260.9108 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.4242 | -1.5382e-15 | -3.7115e-14 | -64.2 | 807.4349
2017-10-05 | 0:00 | 752.0623 | 393.3 | 214.4237 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.8386 | -3.113e-15 | -3.2634e-13 | -64.2 | 752.0623
2017-10-05 | 1:00 | 746.6731 | 393.3 | 213.5335 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.9601 | -3.4915e-15 | -13.0205 | -64.2 | 746.6731
2017-10-05 | 2:00 | 763.5484 | 393.3 | 213.871 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.9984 | -3.4929e-15 | -9.421 | -64.2 | 763.5484
2017-10-05 | 3:00 | 817.6427 | 393.3 | 229.486 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.3754 | -3.3339e-15 | 8.3812 | -64.2 | 817.6427
2017-10-05 | 4:00 | 854.263 | 393.3 | 265.4131 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14714 | 0 | 48.6279 | -3.3693e-15 | 13.4748 | -64.2 | 854.263
2017-10-05 | 5:00 | 867.4929 | 393.3 | 282.6898 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73065 | 0 | 53.9007 | -3.3722e-15 | 15.4718 | -64.2 | 867.4929
2017-10-05 | 6:00 | 862.8016 | 393.3 | 272.0339 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 11.8889 | 0 | 54.2678 | -3.3706e-15 | 13.811 | -64.2 | 862.8016
2017-10-05 | 7:00 | 863.6306 | 393.3 | 228.9081 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 77.8671 | 0 | 55.8305 | -3.358e-15 | 7.8249 | -68.7 | 863.6306
2017-10-05 | 8:00 | 891.7768 | 393.3 | 200.1355 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 181.9085 | 0 | 50.3101 | -3.4908e-15 | -31.0772 | -68.7 | 891.7768
2017-10-05 | 9:00 | 936.2631 | 393.3 | 201.0253 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 304.4923 | 0 | 44.5225 | -3.4838e-15 | -100.677 | -68.7 | 936.2631
2017-10-05 | 10:00 | 970.7859 | 393.3 | 201.7157 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 496.9425 | 0 | 39.2611 | -28.0333 | -224.2 | -68.7 | 970.7859
2017-10-05 | 11:00 | 1005.3193 | 393.3 | 202.4064 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 542.0128 | 0 | 27.3913 | -27.3911 | -224.2 | -68.7 | 1005.3193
2017-10-05 | 12:00 | 996.2637 | 393.3 | 202.2253 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 474.704 | 0 | 21.4854 | -3.451e-15 | -187.251 | -68.7 | 996.2637
2017-10-05 | 13:00 | 1054.4972 | 393.3 | 203.3899 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 370.2437 | 0 | 20.7384 | -3.5175e-15 | -24.9749 | -68.7 | 1054.4972
2017-10-05 | 14:00 | 1035.2573 | 393.3 | 287.6271 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 240.8947 | 0 | 18.3354 | -3.4333e-15 | -1.0902e-13 | -68.7 | 1035.2573
2017-10-05 | 15:00 | 1022.7654 | 393.3 | 311.1152 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 146.8421 | 0 | 20.4498 | -3.395e-15 | 54.9583 | -68.7 | 1022.7654
2017-10-05 | 16:00 | 1033.8106 | 393.3 | 332.9789 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 42.1785 | 0 | 24.7664 | -3.3901e-15 | 140.9868 | -68.7 | 1033.8106
2017-10-05 | 17:00 | 1041.7135 | 393.3 | 385.6836 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 4.7447 | 0 | 40.6716 | -3.3879e-15 | 103.1137 | -68.7 | 1041.7135
2017-10-05 | 18:00 | 1056.6582 | 393.3 | 385.876 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.34093 | 0 | 55.6369 | -3.3885e-15 | 85.5043 | -68.7 | 1056.6582
2017-10-05 | 19:00 | 1004.4092 | 393.3 | 383.6432 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071834 | 0 | 41.9697 | -3.3901e-15 | 46.6244 | -68.7 | 1004.4092
2017-10-05 | 20:00 | 952.152 | 393.3 | 329.7271 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.2931 | -3.3899e-15 | 48.3319 | -68.7 | 952.152
2017-10-05 | 21:00 | 910.6793 | 393.3 | 322.9039 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.5076 | -3.3972e-15 | 10.1678 | -64.2 | 910.6793
2017-10-05 | 22:00 | 872.9482 | 393.3 | 293.829 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.5915 | -3.4001e-15 | 5.4277 | -64.2 | 872.9482
2017-10-05 | 23:00 | 821.6001 | 393.3 | 249.0237 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.4764 | -3.3976e-15 | -1.166e-13 | -64.2 | 821.6001
2017-10-06 | 0:00 | 771.8544 | 393.3 | 272.3021 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.5845 | -5.2323e-09 | -54.8322 | -64.2 | 771.8544
2017-10-06 | 1:00 | 769.1101 | 393.3 | 262.6249 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8246 | -5.2311e-09 | -12.5394 | -64.2 | 769.1101
2017-10-06 | 2:00 | 787.9471 | 393.3 | 269.5528 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.5635 | -5.2324e-09 | -6.2693 | -64.2 | 787.9471
2017-10-06 | 3:00 | 838.021 | 393.3 | 304.2683 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9838 | -5.231e-09 | -4.6311 | -64.2 | 838.021
2017-10-06 | 4:00 | 881.1611 | 393.3 | 337.644 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16572 | 0 | 17.4917 | -5.2331e-09 | -0.74039 | -64.2 | 881.1611
2017-10-06 | 5:00 | 878.5563 | 393.3 | 354.4185 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72136 | 0 | 12.773 | -5.2315e-09 | -4.0565 | -64.2 | 878.5563
2017-10-06 | 6:00 | 885.4297 | 393.3 | 364.473 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 4.8376 | 0 | 9.8478 | -5.2301e-09 | -4.5287 | -64.2 | 885.4297
2017-10-06 | 7:00 | 918.5222 | 393.3 | 395.9656 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 21.2295 | 0 | 8.127 | -5.2397e-09 | 1.1818e-07 | -68.7 | 918.5222
2017-10-06 | 8:00 | 970.0876 | 393.3 | 419.5932 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 50.8748 | 0 | 9.1195 | -5.1183e-09 | 2.4409e-07 | -68.7 | 970.0876
2017-10-06 | 9:00 | 1030.133 | 393.3 | 433.9417 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 107.2737 | 0 | 2.0176 | -5.1004e-09 | 3.0511e-07 | -68.7 | 1030.133
2017-10-06 | 10:00 | 1058.3846 | 393.3 | 407.7204 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 167.0979 | 0 | 2.4617 | -5.2216e-09 | -3.9955 | -68.7 | 1058.3846
2017-10-06 | 11:00 | 1082.1605 | 393.3 | 411.273 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 187.3417 | 0 | 2.42 | -5.2214e-09 | -3.9742 | -68.7 | 1082.1605
2017-10-06 | 12:00 | 1044.8459 | 393.3 | 358.0576 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 203.4173 | 0 | 3.1871 | -5.2244e-09 | -4.916 | -68.7 | 1044.8459
2017-10-06 | 13:00 | 1065.1097 | 393.3 | 387.6342 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 189.0726 | 0 | 3.303 | -5.1224e-09 | 2.0598e-07 | -68.7 | 1065.1097
2017-10-06 | 14:00 | 1061.1369 | 393.3 | 401.8945 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 166.465 | 0 | 4.3774 | -5.1144e-09 | 2.5266e-07 | -68.7 | 1061.1369
2017-10-06 | 15:00 | 1068.6742 | 393.3 | 443.3115 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 130.9012 | 0 | 5.0615 | -5.1153e-09 | 2.524e-07 | -68.7 | 1068.6742
2017-10-06 | 16:00 | 1070.7347 | 393.3 | 512.3147 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 51.2714 | 0 | 2.6129 | -5.0039e-09 | 11.6357 | -68.7 | 1070.7347
2017-10-06 | 17:00 | 1063.9456 | 393.3 | 512.1789 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 6.4297 | 0 | 0.96286 | -4.9948e-09 | 36.8741 | -68.7 | 1063.9456
2017-10-06 | 18:00 | 1069.5072 | 393.3 | 512.2901 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.36624 | 0 | 1.1067 | -4.9952e-09 | 26.4442 | -68.7 | 1069.5072
2017-10-06 | 19:00 | 1018.3715 | 393.3 | 485.1891 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.072949 | 0 | 1.0095 | -4.9326e-09 | 3.4118e-07 | -68.7 | 1018.3715
2017-10-06 | 20:00 | 968.7289 | 393.3 | 435.324 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6049 | -5.0529e-09 | 3.592e-07 | -68.7 | 968.7289
2017-10-06 | 21:00 | 925.6562 | 393.3 | 394.5809 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9553 | -5.2146e-09 | -1.9801 | -64.2 | 925.6562
2017-10-06 | 22:00 | 888.8407 | 393.3 | 370.3668 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.132 | -5.2199e-09 | -3.758 | -64.2 | 888.8407
2017-10-06 | 23:00 | 841.2842 | 393.3 | 341.6437 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5455 | -5.2201e-09 | -4.005 | -64.2 | 841.2842
2017-10-07 | 0:00 | 783.4858 | 393.3 | 269.0413 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0525 | -2.2199e-15 | 19.592 | -64.2 | 783.4858
2017-10-07 | 1:00 | 776.289 | 393.3 | 265.9332 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8557 | -2.2157e-15 | 15.3001 | -64.2 | 776.289
2017-10-07 | 2:00 | 788.293 | 393.3 | 265.1267 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.51235 | -2.1143e-15 | 14.554 | -64.2 | 788.293
2017-10-07 | 3:00 | 832.8239 | 393.3 | 275.4772 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0547 | -2.1796e-15 | 27.892 | -64.2 | 832.8239
2017-10-07 | 4:00 | 872.2622 | 393.3 | 296.8086 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16325 | 0 | 1.4003 | -2.1992e-15 | 47.29 | -64.2 | 872.2622
2017-10-07 | 5:00 | 864.1844 | 393.3 | 297.5606 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72055 | 0 | 1.9338 | -2.2124e-15 | 49.2695 | -64.2 | 864.1844
2017-10-07 | 6:00 | 842.8542 | 393.3 | 282.5065 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 10.0428 | 0 | 1.6992 | -2.2012e-15 | 37.8057 | -64.2 | 842.8542
2017-10-07 | 7:00 | 849.8334 | 393.3 | 263.6684 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 84.8678 | 0 | 0.60562 | -2.1304e-15 | 7.4916 | -68.7 | 849.8334
2017-10-07 | 8:00 | 897.6259 | 393.3 | 245.2525 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 277.3674 | 0 | 0.53001 | -2.1773e-15 | -116.024 | -68.7 | 897.6259
2017-10-07 | 9:00 | 969.9251 | 393.3 | 246.6985 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 392.0381 | 0 | 1.0674 | -2.2355e-15 | -156.779 | -68.7 | 969.9251
2017-10-07 | 10:00 | 997.139 | 393.3 | 247.2428 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 402.9097 | 0 | 2.0147 | -2.2757e-15 | -140.1282 | -68.7 | 997.139
2017-10-07 | 11:00 | 1054.1022 | 393.3 | 248.382 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 499.1201 | 0 | 2.7048 | -2.2898e-15 | -181.2047 | -68.7 | 1054.1022
2017-10-07 | 12:00 | 1005.5291 | 393.3 | 282.9106 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 427.673 | 0 | 4.534 | -2.3093e-15 | -194.6884 | -68.7 | 1005.5291
2017-10-07 | 13:00 | 1065.7376 | 393.3 | 284.1148 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 446.7697 | 0 | 5.2127 | -2.3113e-15 | -155.4597 | -68.7 | 1065.7376
2017-10-07 | 14:00 | 1041.0277 | 393.3 | 283.6206 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 353.9073 | 0 | 5.6657 | -2.3149e-15 | -90.5659 | -68.7 | 1041.0277
2017-10-07 | 15:00 | 1008.7432 | 393.3 | 269.5477 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 224.5695 | 0 | 5.9131 | -2.2459e-15 | 19.313 | -68.7 | 1008.7432
2017-10-07 | 16:00 | 1021.4359 | 393.3 | 372.5961 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 78.6133 | 0 | 4.9227 | -2.2413e-15 | 72.4039 | -68.7 | 1021.4359
2017-10-07 | 17:00 | 1018.1877 | 393.3 | 377.7387 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 10.4398 | 0 | 5.2018 | -2.2439e-15 | 117.3075 | -68.7 | 1018.1877
2017-10-07 | 18:00 | 1040.1659 | 393.3 | 380.0559 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.32089 | 0 | 5.0874 | -2.2456e-15 | 125.4017 | -68.7 | 1040.1659
2017-10-07 | 19:00 | 1002.9635 | 393.3 | 376.5698 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.070172 | 0 | 7.5261 | -2.2477e-15 | 86.6975 | -68.7 | 1002.9635
2017-10-07 | 20:00 | 950.7958 | 393.3 | 370.08 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.0768 | -2.2515e-15 | 38.839 | -68.7 | 950.7958
2017-10-07 | 21:00 | 902.1281 | 393.3 | 342.6612 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6342 | -2.2553e-15 | 16.7326 | -64.2 | 902.1281
2017-10-07 | 22:00 | 848.4993 | 393.3 | 302.6346 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.957 | -2.2623e-15 | 7.8077 | -64.2 | 848.4993
2017-10-07 | 23:00 | 790.4923 | 393.3 | 272.2041 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.1882 | -2.2376e-15 | -3.974e-15 | -64.2 | 790.4923
2017-10-08 | 0:00 | 743.9509 | 393.3 | 200.879 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.9682 | -18.0347 | 47.3384 | -62.2 | 743.9509
2017-10-08 | 1:00 | 730.3737 | 393.3 | 200.6075 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.4313 | -19.5342 | 33.6691 | -62.2 | 730.3737
2017-10-08 | 2:00 | 751.0478 | 393.3 | 201.021 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4815 | -23.4646 | 38.9099 | -62.2 | 751.0478
2017-10-08 | 3:00 | 788.2283 | 393.3 | 201.7646 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.0313 | -23.9516 | 54.984 | -62.2 | 788.2283
2017-10-08 | 4:00 | 824.8426 | 393.3 | 202.4969 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14283 | -0.0052448 | 15.7147 | -14.8993 | 92.7927 | -62.2 | 824.8426
2017-10-08 | 5:00 | 808.5482 | 393.3 | 202.171 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73202 | -0.02688 | 12.4189 | -11.6353 | 88.1885 | -62.2 | 808.5482
2017-10-08 | 6:00 | 764.1691 | 393.3 | 201.2834 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 13.9371 | -0.51177 | 16.5348 | -15.4003 | 35.5259 | -62.2 | 764.1691
2017-10-08 | 7:00 | 756.1048 | 393.3 | 201.1221 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 115.5849 | -4.2442 | 14.7448 | -5.6072e-10 | -68.8028 | -64.2 | 756.1048
2017-10-08 | 8:00 | 760.1393 | 393.3 | 184.9028 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 274.0208 | -10.062 | 12.3782 | -8.6425e-10 | -196.1005 | -64.2 | 760.1393
2017-10-08 | 9:00 | 809.3927 | 393.3 | 185.8879 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 370.8558 | -14.551 | 8.4061 | -8.406 | -224.2 | -64.2 | 809.3927
2017-10-08 | 10:00 | 869.7259 | 393.3 | 187.0945 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 434.8996 | -17.6682 | 4.5223 | -4.5223 | -224.2 | -64.2 | 869.7259
2017-10-08 | 11:00 | 921.7215 | 393.3 | 188.1344 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 487.0823 | -18.8952 | 2.4447 | -2.4447 | -224.2 | -64.2 | 921.7215
2017-10-08 | 12:00 | 936.4469 | 393.3 | 188.4289 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 500.9145 | -18.3934 | 1.7433 | -1.6464 | -224.2 | -64.2 | 936.4469
2017-10-08 | 13:00 | 957.1145 | 393.3 | 188.8423 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 467.409 | -17.1631 | 1.2564 | -4.3689e-10 | -172.8302 | -64.2 | 957.1145
2017-10-08 | 14:00 | 946.7162 | 393.3 | 188.6343 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 397.775 | -14.6062 | 1.0218 | -4.4404e-10 | -119.0088 | -64.2 | 946.7162
2017-10-08 | 15:00 | 957.1666 | 393.3 | 193.8317 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 257.42 | -9.4524 | 2.4133 | -1.3389e-10 | 19.054 | -64.2 | 957.1666
2017-10-08 | 16:00 | 966.8309 | 393.3 | 282.7927 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 86.7515 | -3.1855 | 3.2295 | -1.4191e-10 | 99.8427 | -64.2 | 966.8309
2017-10-08 | 17:00 | 981.4991 | 393.3 | 340.3835 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 9.8166 | -0.36046 | 7.285 | -1.4628e-10 | 112.3745 | -64.2 | 981.4991
2017-10-08 | 18:00 | 1006.5541 | 393.3 | 344.1221 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.31979 | -0.011743 | 10.9833 | -1.4114e-10 | 117.3407 | -64.2 | 1006.5541
2017-10-08 | 19:00 | 978.907 | 393.3 | 342.4668 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069458 | -0.0025505 | 8.5916 | -1.4566e-10 | 91.1817 | -64.2 | 978.907
2017-10-08 | 20:00 | 930.8217 | 393.3 | 297.0293 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.5215 | -1.4221e-10 | 86.9709 | -64.2 | 930.8217
2017-10-08 | 21:00 | 878.7766 | 393.3 | 291.0279 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7172 | -1.3549e-10 | 38.9315 | -62.2 | 878.7766
2017-10-08 | 22:00 | 829.22 | 393.3 | 270.1334 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.7685 | -1.33e-10 | 18.2181 | -62.2 | 829.22
2017-10-08 | 23:00 | 775.3644 | 393.3 | 240.0317 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.1467 | -1.3124e-10 | 13.086 | -62.2 | 775.3644
2017-10-09 | 0:00 | 723.7463 | 393.3 | 213.0749 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5778 | -15.9098 | 14.2033 | -62.2 | 723.7463
2017-10-09 | 1:00 | 720.1296 | 393.3 | 213.0026 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4305 | -20.784 | 10.2806 | -62.2 | 720.1296
2017-10-09 | 2:00 | 738.6103 | 393.3 | 213.3722 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.6504 | -22.8842 | 13.3718 | -62.2 | 738.6103
2017-10-09 | 3:00 | 776.8763 | 393.3 | 214.1375 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.6192 | -19.6861 | 30.4057 | -62.2 | 776.8763
2017-10-09 | 4:00 | 815.5313 | 393.3 | 214.9106 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13933 | 0 | 21.1058 | -19.0492 | 69.8247 | -62.2 | 815.5313
2017-10-09 | 5:00 | 804.6595 | 393.3 | 214.6932 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73433 | 0 | 19.041 | -17.006 | 70.497 | -62.2 | 804.6595
2017-10-09 | 6:00 | 788.8197 | 393.3 | 214.3764 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 14.6526 | 0 | 16.2546 | -14.2969 | 45.0331 | -62.2 | 788.8197
2017-10-09 | 7:00 | 794.214 | 393.3 | 214.4843 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 126.3431 | 0 | 15.4359 | -3.3481e-08 | -59.7493 | -64.2 | 794.214
2017-10-09 | 8:00 | 841.2281 | 393.3 | 199.1246 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 300.6393 | 0 | 12.1839 | -3.5281e-08 | -165.7196 | -64.2 | 841.2281
2017-10-09 | 9:00 | 914.4427 | 393.3 | 200.5889 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 436.6469 | 0 | 7.9884 | -4.0074e-08 | -222.1815 | -64.2 | 914.4427
2017-10-09 | 10:00 | 983.1916 | 393.3 | 201.9638 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 515.8277 | 0 | 5.8995 | -5.8995 | -224.2 | -64.2 | 983.1916
2017-10-09 | 11:00 | 1028.7325 | 393.3 | 202.8746 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 559.8909 | 0 | 4.0075 | -3.4406 | -224.2 | -64.2 | 1028.7325
2017-10-09 | 12:00 | 1045.744 | 393.3 | 203.2149 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 544.9128 | 0 | 0.50455 | -3.0565e-08 | -192.4883 | -64.2 | 1045.744
2017-10-09 | 13:00 | 1066.8113 | 393.3 | 203.6362 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 488.0988 | 0 | 0.25228 | -2.8381e-08 | -114.776 | -64.2 | 1066.8113
2017-10-09 | 14:00 | 1041.7367 | 393.3 | 203.1347 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 391.78 | 0 | 1.5137 | -3.7272e-08 | -47.5917 | -64.2 | 1041.7367
2017-10-09 | 15:00 | 1046.9294 | 393.3 | 299.3064 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 252.0214 | 0 | 1.7016 | -1.0095e-08 | 5.6635e-07 | -64.2 | 1046.9294
2017-10-09 | 16:00 | 1048.7376 | 393.3 | 342.0302 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 94.4727 | 0 | 1.7723 | -9.9971e-09 | 113.0624 | -64.2 | 1048.7376
2017-10-09 | 17:00 | 1045.4818 | 393.3 | 395.2825 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 9.7383 | 0 | 3.5888 | -1.0199e-08 | 124.8722 | -64.2 | 1045.4818
2017-10-09 | 18:00 | 1066.9793 | 393.3 | 395.7958 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.30828 | 0 | 3.5421 | -1.0337e-08 | 133.5331 | -64.2 | 1066.9793
2017-10-09 | 19:00 | 1027.0254 | 393.3 | 394.8592 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069309 | 0 | 0.97663 | -9.9569e-09 | 94.5203 | -64.2 | 1027.0254
2017-10-09 | 20:00 | 975.2665 | 393.3 | 340.8237 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0749 | -1.0275e-08 | 93.068 | -64.2 | 975.2665
2017-10-09 | 21:00 | 918.2354 | 393.3 | 339.3276 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8637 | -1.0208e-08 | 37.9441 | -62.2 | 918.2354
2017-10-09 | 22:00 | 858.5231 | 393.3 | 327.645 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7781 | -1.1023e-08 | 3.234e-07 | -62.2 | 858.5231
2017-10-09 | 23:00 | 794.3705 | 393.3 | 285.2476 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0229 | -1.0611e-08 | -7.4556e-07 | -62.2 | 794.3705
2017-10-10 | 0:00 | 745.242 | 393.3 | 250.1048 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1333 | -1.453e-13 | -2.7962 | -62.2 | 745.242
2017-10-10 | 1:00 | 732.1444 | 393.3 | 249.8429 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5937 | -1.4529e-13 | -16.4922 | -62.2 | 732.1444
2017-10-10 | 2:00 | 744.7078 | 393.3 | 250.0942 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5026 | -1.4529e-13 | -17.989 | -62.2 | 744.7078
2017-10-10 | 3:00 | 797.2344 | 393.3 | 264.106 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7284 | -1.4315e-13 | 6.4586e-12 | -62.2 | 797.2344
2017-10-10 | 4:00 | 837.7846 | 393.3 | 306.4155 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14031 | 0 | 2.6288 | -1.4315e-13 | 6.4591e-12 | -62.2 | 837.7846
2017-10-10 | 5:00 | 847.4067 | 393.3 | 326.5605 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73409 | 0 | 3.4121 | -1.4315e-13 | 6.4616e-12 | -62.2 | 847.4067
2017-10-10 | 6:00 | 847.2177 | 393.3 | 314.3943 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 14.4202 | 0 | 5.6031 | -1.4316e-13 | 6.466e-12 | -62.2 | 847.2177
2017-10-10 | 7:00 | 868.8111 | 393.3 | 252.5762 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 139.2586 | 0 | 2.9012 | -1.4529e-13 | -23.625 | -64.2 | 868.8111
2017-10-10 | 8:00 | 930.4048 | 393.3 | 237.5081 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 307.9246 | 0 | 1.7659 | -1.4529e-13 | -111.7938 | -64.2 | 930.4048
2017-10-10 | 9:00 | 1038.538 | 393.3 | 239.6708 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 443.9794 | 0 | 0 | 0 | -136.5121 | -64.2 | 1038.538
2017-10-10 | 10:00 | 1100.7226 | 393.3 | 240.9145 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 512.9054 | 0 | 0.88297 | -1.4527e-13 | -143.5802 | -64.2 | 1100.7226
2017-10-10 | 11:00 | 1161.8733 | 393.3 | 242.1375 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 542.2496 | 0 | 1.3144 | -1.4528e-13 | -113.4282 | -64.2 | 1161.8733
2017-10-10 | 12:00 | 1140.7972 | 393.3 | 241.7159 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 521.2747 | 0 | 1.9981 | -1.4529e-13 | -113.7916 | -64.2 | 1140.7972
2017-10-10 | 13:00 | 1198.0936 | 393.3 | 317.8619 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 482.2851 | 0 | 2.3853 | -1.4529e-13 | -94.0387 | -64.2 | 1198.0936
2017-10-10 | 14:00 | 1201.2683 | 393.3 | 317.9254 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 392.3924 | 0 | 1.7281 | -1.4528e-13 | -3.6776 | -64.2 | 1201.2683
2017-10-10 | 15:00 | 1187.8164 | 393.3 | 438.2522 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 252.6208 | 0 | 1.5932 | -1.4004e-13 | 1.4502 | -64.2 | 1187.8164
2017-10-10 | 16:00 | 1180.6828 | 393.3 | 474.5156 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 92.5986 | 0 | 1.5402 | -1.4003e-13 | 114.6284 | -64.2 | 1180.6828
2017-10-10 | 17:00 | 1150.2145 | 393.3 | 475.0346 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 9.1168 | 0 | 0.32295 | -1.3997e-13 | 153.7401 | -64.2 | 1150.2145
2017-10-10 | 18:00 | 1144.3672 | 393.3 | 474.3488 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.31479 | 0 | 0.21447 | -1.3993e-13 | 135.6891 | -64.2 | 1144.3672
2017-10-10 | 19:00 | 1087.1604 | 393.3 | 472.7744 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.06934 | 0 | 0.41375 | -1.3999e-13 | 77.3029 | -64.2 | 1087.1604
2017-10-10 | 20:00 | 1019.8253 | 393.3 | 461.5417 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -1.5118e-13 | 21.9571 | -64.2 | 1019.8253
2017-10-10 | 21:00 | 968.6318 | 393.3 | 421.8331 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -1.395e-13 | 13.6458 | -62.2 | 968.6318
2017-10-10 | 22:00 | 923.0327 | 393.3 | 390.4582 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.035334 | -1.4147e-13 | 10.4392 | -62.2 | 923.0327
2017-10-10 | 23:00 | 867.6863 | 393.3 | 363.2079 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37842 | -1.428e-13 | -6.1396e-12 | -62.2 | 867.6863
2017-10-11 | 0:00 | 805.8221 | 393.3 | 311.5084 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5137 | -5.1321e-15 | 2.3238e-13 | -64.2 | 805.8221
2017-10-11 | 1:00 | 787.5761 | 393.3 | 292.6946 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6815 | -5.1318e-15 | -3.4595e-13 | -64.2 | 787.5761
2017-10-11 | 2:00 | 798.8262 | 393.3 | 287.4427 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2835 | -5.132e-15 | -3.4577e-13 | -64.2 | 798.8262
2017-10-11 | 3:00 | 836.5283 | 393.3 | 305.8009 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3274 | -5.1322e-15 | 2.3244e-13 | -64.2 | 836.5283
2017-10-11 | 4:00 | 876.8733 | 393.3 | 349.6689 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14014 | 0 | 0.46428 | -5.1334e-15 | 2.3359e-13 | -64.2 | 876.8733
2017-10-11 | 5:00 | 884.7486 | 393.3 | 369.2356 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73357 | 0 | 0.079502 | -5.2131e-15 | 1.7524e-13 | -64.2 | 884.7486
2017-10-11 | 6:00 | 885.1292 | 393.3 | 360.7027 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 13.6 | 0 | 0.026501 | -5.3297e-15 | 6.7031e-13 | -64.2 | 885.1292
2017-10-11 | 7:00 | 887.4222 | 393.3 | 283.9484 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 128.7633 | 0 | 0.044168 | -5.1963e-15 | -18.5337 | -68.7 | 887.4222
2017-10-11 | 8:00 | 945.7551 | 393.3 | 268.8151 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 281.1018 | 0 | 0.0088336 | -5.0751e-15 | -94.6707 | -68.7 | 945.7551
2017-10-11 | 9:00 | 1041.4325 | 393.3 | 270.7287 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 425.7899 | 0 | 0.12614 | -5.2055e-15 | -142.1121 | -68.7 | 1041.4325
2017-10-11 | 10:00 | 1121.974 | 393.3 | 272.3395 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 519.946 | 0 | 0.088336 | -5.2039e-15 | -155.4999 | -68.7 | 1121.974
2017-10-11 | 11:00 | 1146.3898 | 393.3 | 272.8278 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 536.8282 | 0 | 0.63212 | -5.2088e-15 | -148.9983 | -68.7 | 1146.3898
2017-10-11 | 12:00 | 1137.443 | 393.3 | 305.5489 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 511.7717 | 0 | 2.5242 | -5.2094e-15 | -167.5017 | -68.7 | 1137.443
2017-10-11 | 13:00 | 1211.7665 | 393.3 | 307.0353 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 455.3383 | 0 | 5.1441 | -5.2094e-15 | -40.8513 | -68.7 | 1211.7665
2017-10-11 | 14:00 | 1199.6245 | 393.3 | 353.9866 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 351.5765 | 0 | 5.6614 | -5.1323e-15 | -3.4646e-13 | -68.7 | 1199.6245
2017-10-11 | 15:00 | 1169.1813 | 393.3 | 443.7362 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 179.4685 | 0 | 6.9959 | -5.0215e-15 | 49.5806 | -68.7 | 1169.1813
2017-10-11 | 16:00 | 1164.0474 | 393.3 | 490.3746 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 56.1859 | 0 | 5.7042 | -5.0214e-15 | 118.8828 | -68.7 | 1164.0474
2017-10-11 | 17:00 | 1146.9562 | 393.3 | 496.8941 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 6.1446 | 0 | 6.6161 | -5.0214e-15 | 129.8013 | -68.7 | 1146.9562
2017-10-11 | 18:00 | 1138.193 | 393.3 | 493.4617 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.32502 | 0 | 6.2642 | -5.0214e-15 | 108.8421 | -68.7 | 1138.193
2017-10-11 | 19:00 | 1084.7658 | 393.3 | 481.6506 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071144 | 0 | 2.4118 | -5.0213e-15 | 68.5322 | -68.7 | 1084.7658
2017-10-11 | 20:00 | 1019.8335 | 393.3 | 453.3688 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.088336 | -5.0168e-15 | 34.5764 | -68.7 | 1019.8335
2017-10-11 | 21:00 | 972.3217 | 393.3 | 429.0566 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -4.9964e-15 | 12.1386 | -64.2 | 972.3217
2017-10-11 | 22:00 | 931.2626 | 393.3 | 411.0743 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.088336 | -5.0156e-15 | -1.3588e-13 | -64.2 | 931.2626
2017-10-11 | 23:00 | 872.3037 | 393.3 | 370.1772 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -5.0466e-15 | -2.9042e-13 | -64.2 | 872.3037
2017-10-12 | 0:00 | 816.6996 | 393.3 | 336.8327 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14134 | -7.6019e-14 | -13.0744 | -64.2 | 816.6996
2017-10-12 | 1:00 | 799.9824 | 393.3 | 320.7189 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.18551 | -7.6028e-14 | -14.1221 | -64.2 | 799.9824
2017-10-12 | 2:00 | 804.1092 | 393.3 | 311.1545 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -7.5943e-14 | -15.1718 | -64.2 | 804.1092
2017-10-12 | 3:00 | 849.4034 | 393.3 | 333.6415 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.017667 | -7.5789e-14 | -12.6557 | -64.2 | 849.4034
2017-10-12 | 4:00 | 887.8297 | 393.3 | 370.5272 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.1525 | 0 | 0.0088336 | -7.5654e-14 | -9.4589 | -64.2 | 887.8297
2017-10-12 | 5:00 | 895.6632 | 393.3 | 380.225 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72934 | 0 | 0.0088336 | -1.7216e-13 | 6.986e-11 | -64.2 | 895.6632
2017-10-12 | 6:00 | 897.1863 | 393.3 | 374.8591 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 11.5183 | 0 | 0.0088336 | -1.3625e-13 | 2.3615e-11 | -64.2 | 897.1863
2017-10-12 | 7:00 | 904.977 | 393.3 | 318.7994 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 107.0589 | 0 | 0.017667 | -7.5792e-14 | -14.099 | -68.7 | 904.977
2017-10-12 | 8:00 | 967.9809 | 393.3 | 270.4799 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 256.6364 | 0 | 0 | 0 | -49.6354 | -68.7 | 967.9809
2017-10-12 | 9:00 | 1074.3809 | 393.3 | 272.0465 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 380.3211 | 0 | 0.28761 | -7.6038e-14 | -65.1743 | -68.7 | 1074.3809
2017-10-12 | 10:00 | 1107.3341 | 393.3 | 284.5664 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 360.541 | 0 | 0.91869 | -7.605e-14 | -23.792 | -68.7 | 1107.3341
2017-10-12 | 11:00 | 1143.9257 | 393.3 | 299.0159 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 376.0575 | 0 | 2.3434 | -7.6053e-14 | -18.591 | -68.7 | 1143.9257
2017-10-12 | 12:00 | 1119.5708 | 393.3 | 322.9485 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 337.4929 | 0 | 2.8578 | -7.6053e-14 | -28.8284 | -68.7 | 1119.5708
2017-10-12 | 13:00 | 1175.337 | 393.3 | 398.5232 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 299.6735 | 0 | 2.5108 | -7.6053e-14 | -10.4705 | -68.7 | 1175.337
2017-10-12 | 14:00 | 1161.5529 | 393.3 | 414.7818 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 263.1853 | 0 | 2.956 | -7.6053e-14 | -7.7703 | -68.7 | 1161.5529
2017-10-12 | 15:00 | 1137.0012 | 393.3 | 493.2559 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 150.2516 | 0 | 4.0937 | -7.4411e-14 | 3.493e-12 | -68.7 | 1137.0012
2017-10-12 | 16:00 | 1140.667 | 393.3 | 523.3133 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 56.0991 | 0 | 2.1776 | -7.2858e-14 | 66.1769 | -68.7 | 1140.667
2017-10-12 | 17:00 | 1132.5456 | 393.3 | 523.1509 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 4.9418 | 0 | 6.8597 | -7.2859e-14 | 90.0933 | -68.7 | 1132.5456
2017-10-12 | 18:00 | 1129.4371 | 393.3 | 523.0887 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.33169 | 0 | 19.5994 | -7.286e-14 | 57.1173 | -68.7 | 1129.4371
2017-10-12 | 19:00 | 1071.8939 | 393.3 | 521.9379 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071606 | 0 | 11.0421 | -7.286e-14 | 6.7423 | -68.7 | 1071.8939
2017-10-12 | 20:00 | 1009.9597 | 393.3 | 467.7374 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.4223 | -7.4412e-14 | 3.4916e-12 | -68.7 | 1009.9597
2017-10-12 | 21:00 | 958.0108 | 393.3 | 417.094 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8167 | -7.4413e-14 | 3.4907e-12 | -64.2 | 958.0108
2017-10-12 | 22:00 | 918.5204 | 393.3 | 395.7364 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0785 | -7.6055e-14 | -14.3944 | -64.2 | 918.5204
2017-10-12 | 23:00 | 868.2453 | 393.3 | 370.1071 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.5201 | -7.6055e-14 | -26.4819 | -64.2 | 868.2453
2017-10-13 | 0:00 | 804.3171 | 393.3 | 290.729 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.788 | -2.3684e-15 | -1.9022e-13 | -64.2 | 804.3171
2017-10-13 | 1:00 | 791.322 | 393.3 | 280.0441 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.078 | -2.3708e-15 | -1.7812e-13 | -64.2 | 791.322
2017-10-13 | 2:00 | 801.6804 | 393.3 | 282.273 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3074 | -2.3749e-15 | -1.3848e-13 | -64.2 | 801.6804
2017-10-13 | 3:00 | 845.5155 | 393.3 | 303.4168 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6987 | -2.3709e-15 | -1.4911e-13 | -64.2 | 845.5155
2017-10-13 | 4:00 | 884.3501 | 393.3 | 348.5723 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15263 | 0 | 9.0252 | -2.3474e-15 | -1.3042e-13 | -64.2 | 884.3501
2017-10-13 | 5:00 | 892.1398 | 393.3 | 366.4269 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.726 | 0 | 10.287 | -2.3174e-15 | 1.3319e-13 | -64.2 | 892.1398
2017-10-13 | 6:00 | 894.5491 | 393.3 | 364.3097 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 7.7968 | 0 | 11.6427 | -2.3234e-15 | 1.3594e-13 | -64.2 | 894.5491
2017-10-13 | 7:00 | 920.026 | 393.3 | 353.872 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 60.5923 | 0 | 12.3617 | -2.3296e-15 | 1.485e-13 | -68.7 | 920.026
2017-10-13 | 8:00 | 962.0081 | 393.3 | 298.4348 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 158.9156 | 0 | 14.1577 | -2.3516e-15 | -1.5339e-13 | -68.7 | 962.0081
2017-10-13 | 9:00 | 1033.1591 | 393.3 | 261.1455 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 273.5847 | 0 | 11.5289 | -2.373e-15 | -1.4269e-13 | -68.7 | 1033.1591
2017-10-13 | 10:00 | 1053.9341 | 393.3 | 292.1787 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 293.7921 | 0 | 11.4763 | -2.3883e-15 | -28.6129 | -68.7 | 1053.9341
2017-10-13 | 11:00 | 1072.3877 | 393.3 | 301.6199 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 276.3285 | 0 | 9.3393 | -2.3757e-15 | -1.3973e-13 | -68.7 | 1072.3877
2017-10-13 | 12:00 | 1027.2548 | 393.3 | 291.6451 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 285.9591 | 0 | 15.6943 | -2.3866e-15 | -51.1438 | -68.7 | 1027.2548
2017-10-13 | 13:00 | 1067.8825 | 393.3 | 291.9425 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 271.0499 | 0 | 19.7901 | -2.3494e-15 | -2.0149e-13 | -68.7 | 1067.8825
2017-10-13 | 14:00 | 1060.7492 | 393.3 | 366.5847 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 192.1906 | 0 | 13.574 | -2.3514e-15 | 1.5956e-13 | -68.7 | 1060.7492
2017-10-13 | 15:00 | 1055.5442 | 393.3 | 441.578 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 107.8087 | 0 | 12.1084 | -2.2394e-15 | 4.6491 | -68.7 | 1055.5442
2017-10-13 | 16:00 | 1064.051 | 393.3 | 503.248 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 37.291 | 0 | 24.6682 | -2.2084e-15 | 5.9438 | -68.7 | 1064.051
2017-10-13 | 17:00 | 1065.0898 | 393.3 | 508.9167 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 3.7272 | 0 | 22.7083 | -2.1907e-15 | 22.2376 | -68.7 | 1065.0898
2017-10-13 | 18:00 | 1059.04 | 393.3 | 507.8346 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.33403 | 0 | 8.9779 | -2.1546e-15 | 12.5934 | -68.7 | 1059.04
2017-10-13 | 19:00 | 1013.5558 | 393.3 | 464.5597 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071731 | 0 | 12.1618 | -2.2276e-15 | 4.6625 | -68.7 | 1013.5558
2017-10-13 | 20:00 | 959.2484 | 393.3 | 411.6558 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6445 | -2.2626e-15 | 4.1481 | -68.7 | 959.2484
2017-10-13 | 21:00 | 920.9451 | 393.3 | 377.9557 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8894 | -2.345e-15 | 1.5871e-13 | -64.2 | 920.9451
2017-10-13 | 22:00 | 882.6825 | 393.3 | 347.1128 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4697 | -2.2697e-15 | -1.4933e-13 | -64.2 | 882.6825
2017-10-13 | 23:00 | 841.4349 | 393.3 | 321.8014 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5335 | -2.3403e-15 | -1.5897e-13 | -64.2 | 841.4349
2017-10-14 | 0:00 | 777.3207 | 393.3 | 265.9795 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.5412 | -1.8923e-11 | -1.2813e-09 | -64.2 | 777.3207
2017-10-14 | 1:00 | 761.9778 | 393.3 | 247.6686 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.1092 | -1.8923e-11 | -1.2817e-09 | -64.2 | 761.9778
2017-10-14 | 2:00 | 778.5153 | 393.3 | 251.7529 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6624 | -1.8923e-11 | -1.2814e-09 | -64.2 | 778.5153
2017-10-14 | 3:00 | 819.694 | 393.3 | 275.6554 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.6386 | -1.8923e-11 | -1.281e-09 | -64.2 | 819.694
2017-10-14 | 4:00 | 859.0072 | 393.3 | 317.0252 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15332 | 0 | 15.2287 | -1.8923e-11 | 8.5545e-10 | -64.2 | 859.0072
2017-10-14 | 5:00 | 851.3647 | 393.3 | 321.0921 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72685 | 0 | 14.8458 | -1.8922e-11 | 8.5573e-10 | -64.2 | 851.3647
2017-10-14 | 6:00 | 833.6858 | 393.3 | 293.6353 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 7.2038 | 0 | 22.0467 | -1.8923e-11 | -1.2815e-09 | -64.2 | 833.6858
2017-10-14 | 7:00 | 845.1357 | 393.3 | 274.1206 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 52.9467 | 0 | 24.8684 | -1.8923e-11 | -1.2819e-09 | -68.7 | 845.1357
2017-10-14 | 8:00 | 871.3058 | 393.3 | 251.6006 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 106.9189 | 0 | 22.2862 | -1.8923e-11 | -1.2816e-09 | -68.7 | 871.3058
2017-10-14 | 9:00 | 916.4402 | 393.3 | 239.9113 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 166.63 | 0 | 22.9989 | -1.8923e-11 | -1.2817e-09 | -68.7 | 916.4402
2017-10-14 | 10:00 | 930.807 | 393.3 | 199.0161 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 217.5836 | 0 | 29.2224 | -2.0103e-11 | -0.11518 | -68.7 | 930.807
2017-10-14 | 11:00 | 954.4158 | 393.3 | 252.724 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 193.2428 | 0 | 23.349 | -1.8923e-11 | -1.2816e-09 | -68.7 | 954.4158
2017-10-14 | 12:00 | 934.9158 | 393.3 | 261.9405 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 166.6378 | 0 | 21.2375 | -1.8923e-11 | -1.2811e-09 | -68.7 | 934.9158
2017-10-14 | 13:00 | 949.9567 | 393.3 | 319.5466 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 122.2264 | 0 | 22.0901 | -1.8521e-11 | 0.99358 | -68.7 | 949.9567
2017-10-14 | 14:00 | 938.639 | 393.3 | 324.2966 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 93.4803 | 0 | 30.1453 | -1.8516e-11 | 2.3167 | -68.7 | 938.639
2017-10-14 | 15:00 | 938.9457 | 393.3 | 348.7881 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 60.5091 | 0 | 36.6141 | -1.8515e-11 | 3.6344 | -68.7 | 938.9457
2017-10-14 | 16:00 | 947.5102 | 393.3 | 403.3309 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 17.9637 | 0 | 31.4488 | -1.8515e-11 | 1.8669 | -68.7 | 947.5102
2017-10-14 | 17:00 | 970.682 | 393.3 | 424.1971 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.0412 | 0 | 33.1512 | -1.8514e-11 | 3.7925 | -68.7 | 970.682
2017-10-14 | 18:00 | 978.8628 | 393.3 | 416.0086 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.35268 | 0 | 30.9768 | -1.8514e-11 | 2.2248 | -68.7 | 978.8628
2017-10-14 | 19:00 | 940.5585 | 393.3 | 347.6205 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073217 | 0 | 57.6518 | -1.8515e-11 | 3.1131 | -68.7 | 940.5585
2017-10-14 | 20:00 | 897.8943 | 393.3 | 307.327 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.7673 | -1.8923e-11 | 8.5507e-10 | -68.7 | 897.8943
2017-10-14 | 21:00 | 843.6258 | 393.3 | 241.3641 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.1618 | -1.8924e-11 | -1.285e-09 | -64.2 | 843.6258
2017-10-14 | 22:00 | 799.4328 | 393.3 | 212.6887 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.8843 | -1.9206e-11 | -5.2401 | -64.2 | 799.4328
2017-10-14 | 23:00 | 763.727 | 393.3 | 211.9745 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.6823 | -1.9207e-11 | -21.0298 | -64.2 | 763.727
2017-10-15 | 0:00 | 712.9613 | 393.3 | 183.6592 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.9406 | -1.5834e-16 | -13.4385 | -62.2 | 712.9613
2017-10-15 | 1:00 | 706.5398 | 393.3 | 183.5308 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.0731 | -1.5835e-16 | -24.2641 | -62.2 | 706.5398
2017-10-15 | 2:00 | 727.9767 | 393.3 | 183.9595 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.0112 | -1.5835e-16 | -23.094 | -62.2 | 727.9767
2017-10-15 | 3:00 | 784.9453 | 393.3 | 193.0563 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.489 | -1.5367e-16 | -5.2879e-15 | -62.2 | 784.9453
2017-10-15 | 4:00 | 819.8591 | 393.3 | 228.7454 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16983 | 0 | 55.128 | -1.5368e-16 | 7.2158 | -62.2 | 819.8591
2017-10-15 | 5:00 | 803.9419 | 393.3 | 223.7463 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.71987 | 0 | 55.3439 | -1.5368e-16 | 7.4318 | -62.2 | 803.9419
2017-10-15 | 6:00 | 767.1544 | 393.3 | 194.9176 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 3.8035 | 0 | 55.6333 | -1.5368e-16 | -5.2853e-15 | -62.2 | 767.1544
2017-10-15 | 7:00 | 772.6297 | 393.3 | 185.3516 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 15.6242 | 0 | 73.9538 | -1.437e-16 | -3.7563e-14 | -64.2 | 772.6297
2017-10-15 | 8:00 | 781.6772 | 393.3 | 168.7335 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 52.2198 | 0 | 81.1232 | -1.5835e-16 | -15.3993 | -64.2 | 781.6772
2017-10-15 | 9:00 | 811.3603 | 393.3 | 169.3272 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 70.4283 | 0 | 86.0303 | -1.5835e-16 | -5.8255 | -64.2 | 811.3603
2017-10-15 | 10:00 | 819.7858 | 393.3 | 169.4957 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 92.4448 | 0 | 93.9509 | -1.5836e-16 | -25.7056 | -64.2 | 819.7858
2017-10-15 | 11:00 | 832.1899 | 393.3 | 169.7438 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 109.1358 | 0 | 79.7954 | -1.5835e-16 | -16.0851 | -64.2 | 832.1899
2017-10-15 | 12:00 | 845.5984 | 393.3 | 190.0772 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 90.7275 | 0 | 75.1936 | -1.5368e-16 | -5.2354e-15 | -64.2 | 845.5984
2017-10-15 | 13:00 | 852.8539 | 393.3 | 219.2412 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 69.5255 | 0 | 67.0292 | -1.5368e-16 | 7.458 | -64.2 | 852.8539
2017-10-15 | 14:00 | 847.6414 | 393.3 | 250.8162 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 38.2903 | 0 | 55.8717 | -1.5366e-16 | 9.7633 | -64.2 | 847.6414
2017-10-15 | 15:00 | 850.4081 | 393.3 | 268.7664 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 18.2313 | 0 | 57.1073 | -1.5366e-16 | 12.4031 | -64.2 | 850.4081
2017-10-15 | 16:00 | 872.2192 | 393.3 | 290.7735 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 5.4787 | 0 | 63.6856 | -1.5366e-16 | 14.8814 | -64.2 | 872.2192
2017-10-15 | 17:00 | 923.3991 | 393.3 | 317.6481 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 0.90591 | 0 | 75.0928 | -1.5367e-16 | 17.7522 | -64.2 | 923.3991
2017-10-15 | 18:00 | 936.2882 | 393.3 | 310.2615 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.35358 | 0 | 81.1839 | -1.5367e-16 | 10.6892 | -64.2 | 936.2882
2017-10-15 | 19:00 | 909.178 | 393.3 | 279.2265 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073562 | 0 | 86.686 | -1.5367e-16 | 6.592 | -64.2 | 909.178
2017-10-15 | 20:00 | 873.0534 | 393.3 | 243.3669 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.0852 | -1.5368e-16 | 6.3014 | -64.2 | 873.0534
2017-10-15 | 21:00 | 833.1262 | 393.3 | 201.8013 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.743 | -1.5373e-16 | 4.4818 | -62.2 | 833.1262
2017-10-15 | 22:00 | 794.8562 | 393.3 | 185.2971 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.9949 | -1.5832e-16 | -6.5359 | -62.2 | 794.8562
2017-10-15 | 23:00 | 746.6406 | 393.3 | 184.3328 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.2273 | -1.5835e-16 | -24.0195 | -62.2 | 746.6406
2017-10-16 | 0:00 | 715.6711 | 393.3 | 257.9134 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.4043 | -2.2441e-15 | -115.4466 | -62.2 | 715.6711
2017-10-16 | 1:00 | 703.7728 | 393.3 | 257.6755 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.1607 | -2.2441e-15 | -128.2634 | -62.2 | 703.7728
2017-10-16 | 2:00 | 732.7649 | 393.3 | 258.2553 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.7278 | -2.2442e-15 | -119.3182 | -62.2 | 732.7649
2017-10-16 | 3:00 | 787.4338 | 393.3 | 259.3487 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.0289 | -2.244e-15 | -85.3438 | -62.2 | 787.4338
2017-10-16 | 4:00 | 827.8858 | 393.3 | 260.1577 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16656 | 0 | 80.6779 | -2.2438e-15 | -41.7164 | -62.2 | 827.8858
2017-10-16 | 5:00 | 833.3402 | 393.3 | 260.2668 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72069 | 0 | 58.5124 | -2.252e-15 | -2.8597 | -62.2 | 833.3402
2017-10-16 | 6:00 | 848.4481 | 393.3 | 262.4235 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 3.5021 | 0 | 69.7225 | -2.1699e-15 | -7.5419e-14 | -62.2 | 848.4481
2017-10-16 | 7:00 | 884.409 | 393.3 | 311.0278 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 19.9855 | 0 | 55.6957 | -2.1764e-15 | -7.3534e-14 | -64.2 | 884.409
2017-10-16 | 8:00 | 930.8178 | 393.3 | 324.5071 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 51.0323 | 0 | 51.9006 | -2.1766e-15 | 8.3778 | -64.2 | 930.8178
2017-10-16 | 9:00 | 990.8224 | 393.3 | 347.2334 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 97.3664 | 0 | 45.3901 | -2.1765e-15 | 9.4324 | -64.2 | 990.8224
2017-10-16 | 10:00 | 1011.2071 | 393.3 | 355.5463 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 117.6028 | 0 | 39.3499 | -2.1764e-15 | 9.108 | -64.2 | 1011.2071
2017-10-16 | 11:00 | 1004.0819 | 393.3 | 362.399 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 104.371 | 0 | 38.9287 | -2.1765e-15 | 8.7831 | -64.2 | 1004.0819
2017-10-16 | 12:00 | 967.7729 | 393.3 | 325.4722 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 95.6516 | 0 | 51.6632 | -2.1765e-15 | 5.3859 | -64.2 | 967.7729
2017-10-16 | 13:00 | 1008.6743 | 393.3 | 375.1171 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 85.3226 | 0 | 44.3295 | -2.1771e-15 | 14.3052 | -64.2 | 1008.6743
2017-10-16 | 14:00 | 1008.9109 | 393.3 | 376.9088 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 68.5735 | 0 | 48.1132 | -2.1773e-15 | 22.4154 | -64.2 | 1008.9109
2017-10-16 | 15:00 | 1003.1877 | 393.3 | 377.0172 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 33.4784 | 0 | 49.0266 | -2.1768e-15 | 49.7654 | -64.2 | 1003.1877
2017-10-16 | 16:00 | 1026.4947 | 393.3 | 394.1882 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 10.0439 | 0 | 47.4437 | -2.1765e-15 | 77.4189 | -64.2 | 1026.4947
2017-10-16 | 17:00 | 1044.9061 | 393.3 | 394.2074 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0858 | 0 | 66.7648 | -2.1767e-15 | 70.8481 | -64.2 | 1044.9061
2017-10-16 | 18:00 | 1044.408 | 393.3 | 393.702 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.35326 | 0 | 63.734 | -2.1768e-15 | 52.8187 | -64.2 | 1044.408
2017-10-16 | 19:00 | 996.7751 | 393.3 | 388.4013 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073171 | 0 | 62.4539 | -2.177e-15 | 9.2467 | -64.2 | 996.7751
2017-10-16 | 20:00 | 945.9681 | 393.3 | 342.5327 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.0546 | -2.1766e-15 | 5.0808 | -64.2 | 945.9681
2017-10-16 | 21:00 | 904.6175 | 393.3 | 327.106 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.4114 | -2.1762e-15 | -7.3707e-14 | -62.2 | 904.6175
2017-10-16 | 22:00 | 859.9379 | 393.3 | 294.4999 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.338 | -2.1763e-15 | -7.4311e-14 | -62.2 | 859.9379
2017-10-16 | 23:00 | 807.9872 | 393.3 | 259.7597 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.571 | -2.2434e-15 | -11.4435 | -62.2 | 807.9872
2017-10-17 | 0:00 | 760.7493 | 393.3 | 240.815 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.7792 | -3.3623e-09 | -21.645 | -64.2 | 760.7493
2017-10-17 | 1:00 | 750.9398 | 393.3 | 240.6188 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.9599 | -3.3632e-09 | -20.8389 | -64.2 | 750.9398
2017-10-17 | 2:00 | 781.6708 | 393.3 | 241.2334 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.8304 | -3.3597e-09 | -7.493 | -64.2 | 781.6708
2017-10-17 | 3:00 | 835.722 | 393.3 | 274.9284 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3936 | -3.3068e-09 | -2.9632e-07 | -64.2 | 835.722
2017-10-17 | 4:00 | 877.004 | 393.3 | 295.129 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16728 | 0 | 55.1077 | -3.308e-09 | -3.6077e-07 | -64.2 | 877.004
2017-10-17 | 5:00 | 876.2584 | 393.3 | 305.8411 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72008 | 0 | 54.9972 | -3.3076e-09 | -3.515e-07 | -64.2 | 876.2584
2017-10-17 | 6:00 | 881.7288 | 393.3 | 317.2382 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 3.6555 | 0 | 50.035 | -3.3075e-09 | -2.894e-07 | -64.2 | 881.7288
2017-10-17 | 7:00 | 902.6044 | 393.3 | 348.8785 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 17.9453 | 0 | 42.5805 | -3.3113e-09 | 2.4906e-07 | -68.7 | 902.6044
2017-10-17 | 8:00 | 941.0464 | 393.3 | 353.3224 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 62.5874 | 0 | 31.6114 | -3.2334e-09 | 3.0252 | -68.7 | 941.0464
2017-10-17 | 9:00 | 987.1656 | 393.3 | 379.4743 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 92.2012 | 0 | 24.3197 | -3.2335e-09 | 4.2704 | -68.7 | 987.1656
2017-10-17 | 10:00 | 994.0622 | 393.3 | 359.6544 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 122.9207 | 0 | 22.7371 | -3.2326e-09 | 3.65 | -68.7 | 994.0622
2017-10-17 | 11:00 | 996.6327 | 393.3 | 351.3872 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 129.0594 | 0 | 29.2006 | -3.2311e-09 | 1.8855 | -68.7 | 996.6327
2017-10-17 | 12:00 | 955.9812 | 393.3 | 290.5819 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 158.9374 | 0 | 21.362 | -3.3014e-09 | -3.0218e-07 | -68.7 | 955.9812
2017-10-17 | 13:00 | 989.4068 | 393.3 | 364.0305 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 119.2101 | 0 | 17.4379 | -3.2284e-09 | 3.6283 | -68.7 | 989.4068
2017-10-17 | 14:00 | 987.4927 | 393.3 | 362.9895 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 111.1978 | 0 | 21.433 | -3.2314e-09 | 3.4724 | -68.7 | 987.4927
2017-10-17 | 15:00 | 986.4697 | 393.3 | 386.593 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 83.7575 | 0 | 23.1375 | -3.2325e-09 | 3.5816 | -68.7 | 986.4697
2017-10-17 | 16:00 | 1002.1374 | 393.3 | 459.6329 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 22.815 | 0 | 22.9411 | -3.2276e-09 | 3.8484 | -68.7 | 1002.1374
2017-10-17 | 17:00 | 1020.7252 | 393.3 | 476.6304 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.4604 | 0 | 29.2915 | -3.2055e-09 | 4.8428 | -68.7 | 1020.7252
2017-10-17 | 18:00 | 1033.9718 | 393.3 | 459.1075 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.34531 | 0 | 41.8499 | -3.2349e-09 | 3.369 | -68.7 | 1033.9718
2017-10-17 | 19:00 | 990.5742 | 393.3 | 396.3788 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.072213 | 0 | 58.9115 | -3.2378e-09 | 3.1117 | -68.7 | 990.5742
2017-10-17 | 20:00 | 944.6691 | 393.3 | 354.8483 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.0207 | -3.3206e-09 | 1.7485e-07 | -68.7 | 944.6691
2017-10-17 | 21:00 | 906.4809 | 393.3 | 314.6391 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.7418 | -3.3082e-09 | -2.9011e-07 | -64.2 | 906.4809
2017-10-17 | 22:00 | 867.357 | 393.3 | 286.929 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.328 | -3.3085e-09 | -3.5601e-07 | -64.2 | 867.357
2017-10-17 | 23:00 | 814.4782 | 393.3 | 241.8896 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.4019 | -3.3559e-09 | -6.9133 | -64.2 | 814.4782
2017-10-18 | 0:00 | 767.9818 | 393.3 | 258.9596 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.2008 | -5.5109e-15 | -51.9786 | -64.2 | 767.9818
2017-10-18 | 1:00 | 760.7963 | 393.3 | 258.8159 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.3748 | -5.5109e-15 | -44.5944 | -64.2 | 760.7963
2017-10-18 | 2:00 | 787.7327 | 393.3 | 259.3547 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.6485 | -5.5111e-15 | -39.3704 | -64.2 | 787.7327
2017-10-18 | 3:00 | 846.6844 | 393.3 | 266.7824 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.5021 | -5.4209e-15 | -3.0642e-13 | -64.2 | 846.6844
2017-10-18 | 4:00 | 883.3005 | 393.3 | 306.7935 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15715 | 0 | 49.7499 | -5.427e-15 | -3.5867e-13 | -64.2 | 883.3005
2017-10-18 | 5:00 | 884.7029 | 393.3 | 311.0524 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72622 | 0 | 58.2242 | -5.4272e-15 | -3.597e-13 | -64.2 | 884.7029
2017-10-18 | 6:00 | 899.7665 | 393.3 | 309.1576 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 4.6758 | 0 | 75.1331 | -5.4273e-15 | -3.6094e-13 | -64.2 | 899.7665
2017-10-18 | 7:00 | 925.1733 | 393.3 | 323.6425 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 23.8511 | 0 | 84.4797 | -5.4285e-15 | 2.4906e-13 | -68.7 | 925.1733
2017-10-18 | 8:00 | 965.8794 | 393.3 | 333.6938 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 58.0991 | 0 | 83.5865 | -5.4286e-15 | 2.4802e-13 | -68.7 | 965.8794
2017-10-18 | 9:00 | 991.2581 | 393.3 | 343.0638 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 77.4276 | 0 | 83.8667 | -5.4288e-15 | 2.4733e-13 | -68.7 | 991.2581
2017-10-18 | 10:00 | 990.0961 | 393.3 | 312.1975 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 109.0997 | 0 | 83.6989 | -5.4285e-15 | 2.4894e-13 | -68.7 | 990.0961
2017-10-18 | 11:00 | 1009.1722 | 393.3 | 324.2454 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 120.1333 | 0 | 79.6935 | -5.4285e-15 | 2.4853e-13 | -68.7 | 1009.1722
2017-10-18 | 12:00 | 962.0949 | 393.3 | 323.7385 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 90.6631 | 0 | 62.5933 | -5.4278e-15 | -3.622e-13 | -68.7 | 962.0949
2017-10-18 | 13:00 | 1008.3915 | 393.3 | 388.1061 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 75.4194 | 0 | 56.0931 | -5.2845e-15 | 3.6729 | -68.7 | 1008.3915
2017-10-18 | 14:00 | 1008.5432 | 393.3 | 401.7543 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 53.9285 | 0 | 49.7494 | -5.3101e-15 | 14.711 | -68.7 | 1008.5432
2017-10-18 | 15:00 | 1003.2642 | 393.3 | 410.1019 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 33.7382 | 0 | 51.4903 | -5.3105e-15 | 18.5338 | -68.7 | 1003.2642
2017-10-18 | 16:00 | 1021.6196 | 393.3 | 437.7459 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 10.5454 | 0 | 63.4816 | -5.3105e-15 | 16.9466 | -68.7 | 1021.6196
2017-10-18 | 17:00 | 1043.8392 | 393.3 | 446.6391 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 1.1168 | 0 | 67.1064 | -5.3107e-15 | 21.4769 | -68.7 | 1043.8392
2017-10-18 | 18:00 | 1041.288 | 393.3 | 435.4948 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.35346 | 0 | 59.0395 | -5.3105e-15 | 17.1003 | -68.7 | 1041.288
2017-10-18 | 19:00 | 992.4253 | 393.3 | 395.4089 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073168 | 0 | 64.8433 | -5.4745e-15 | 2.8547e-13 | -68.7 | 992.4253
2017-10-18 | 20:00 | 952.0614 | 393.3 | 373.6591 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6023 | -5.4297e-15 | 2.4473e-13 | -68.7 | 952.0614
2017-10-18 | 21:00 | 918.845 | 393.3 | 351.2961 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.449 | -5.4269e-15 | -3.5833e-13 | -64.2 | 918.845
2017-10-18 | 22:00 | 878.0764 | 393.3 | 322.2326 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.7437 | -5.4267e-15 | -3.5805e-13 | -64.2 | 878.0764
2017-10-18 | 23:00 | 826.8897 | 393.3 | 296.444 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3457 | -5.4261e-15 | -3.5758e-13 | -64.2 | 826.8897
2017-10-19 | 0:00 | 772.8096 | 393.3 | 250.6301 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.3042 | -0.00017392 | -1.9245 | -64.2 | 772.8096
2017-10-19 | 1:00 | 766.4151 | 393.3 | 249.041 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.3353 | -0.00014631 | -2.1611 | -64.2 | 766.4151
2017-10-19 | 2:00 | 794.2335 | 393.3 | 264.4154 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5278 | -0.00013072 | -1.8096 | -64.2 | 794.2335
2017-10-19 | 3:00 | 852.6655 | 393.3 | 305.8801 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2711 | -0.00011262 | -1.8857 | -64.2 | 852.6655
2017-10-19 | 4:00 | 893.6785 | 393.3 | 350.1031 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16614 | 0 | 18.8423 | -0.00010469 | -2.033 | -64.2 | 893.6785
2017-10-19 | 5:00 | 891.0341 | 393.3 | 361.7306 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.71653 | 0 | 14.4564 | -8.0321e-05 | -0.56942 | -64.2 | 891.0341
2017-10-19 | 6:00 | 889.1062 | 393.3 | 360.3767 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 4.3485 | 0 | 14.6744 | -8.1531e-05 | -1.0934 | -64.2 | 889.1062
2017-10-19 | 7:00 | 906.0597 | 393.3 | 365.2252 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 30.753 | 0 | 16.8816 | -9.3793e-05 | -4.1794e-07 | -68.7 | 906.0597
2017-10-19 | 8:00 | 947.8037 | 393.3 | 359.0033 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 79.1268 | 0 | 19.1737 | -0.00010653 | 6.6622e-07 | -68.7 | 947.8037
2017-10-19 | 9:00 | 986.3343 | 393.3 | 372.9722 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 106.3172 | 0 | 20.145 | -0.00011192 | 6.7142e-07 | -68.7 | 986.3343
2017-10-19 | 10:00 | 990.7419 | 393.3 | 338.64 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 143.8201 | 0 | 25.064 | -0.00013925 | -1.8822 | -68.7 | 990.7419
2017-10-19 | 11:00 | 993.3294 | 393.3 | 330.3489 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 156.3669 | 0 | 23.7659 | -0.00013204 | -2.2521 | -68.7 | 993.3294
2017-10-19 | 12:00 | 963.8622 | 393.3 | 324.5738 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 136.7387 | 0 | 18.9751 | -0.00010542 | -1.5253 | -68.7 | 963.8622
2017-10-19 | 13:00 | 1014.1708 | 393.3 | 414.8133 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 96.0648 | 0 | 18.1928 | -0.00010108 | 7.8287e-07 | -68.7 | 1014.1708
2017-10-19 | 14:00 | 1022.5718 | 393.3 | 441.8865 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 70.7904 | 0 | 21.495 | -0.00011942 | 7.789e-07 | -68.7 | 1022.5718
2017-10-19 | 15:00 | 1013.3284 | 393.3 | 454.401 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 44.9597 | 0 | 24.5679 | -0.00013649 | 7.8177e-07 | -68.7 | 1013.3284
2017-10-19 | 16:00 | 1026.124 | 393.3 | 475.4225 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 13.6067 | 0 | 29.369 | -0.00016317 | 14.826 | -68.7 | 1026.124
2017-10-19 | 17:00 | 1040.1405 | 393.3 | 494.0428 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 1.6023 | 0 | 36.9956 | -0.00020554 | 4.4547e-07 | -68.7 | 1040.1405
2017-10-19 | 18:00 | 1046.9863 | 393.3 | 473.3503 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.34398 | 0 | 43.9922 | -0.00024441 | 7.4282e-07 | -68.7 | 1046.9863
2017-10-19 | 19:00 | 996.0431 | 393.3 | 420.9727 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.072369 | 0 | 42.8983 | -0.00023833 | 6.3424e-07 | -68.7 | 996.0431
2017-10-19 | 20:00 | 951.4786 | 393.3 | 381.4541 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.2248 | -0.00021237 | 5.8701e-07 | -68.7 | 951.4786
2017-10-19 | 21:00 | 915.237 | 393.3 | 346.8428 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.9073 | -0.00022171 | -2.613 | -64.2 | 915.237
2017-10-19 | 22:00 | 869.7639 | 393.3 | 304.9275 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.1153 | -0.0002562 | -1.3786 | -64.2 | 869.7639
2017-10-19 | 23:00 | 820.5719 | 393.3 | 293.3315 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8158 | -0.00014343 | -0.67524 | -64.2 | 820.5719
2017-10-20 | 0:00 | 772.8885 | 393.3 | 271.0578 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.4534 | -5.7893e-13 | -10.4227 | -64.2 | 772.8885
2017-10-20 | 1:00 | 766.8276 | 393.3 | 270.9366 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.846 | -5.8058e-13 | -17.155 | -64.2 | 766.8276
2017-10-20 | 2:00 | 795.6752 | 393.3 | 271.5135 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3492 | -5.8712e-13 | -3.2875 | -64.2 | 795.6752
2017-10-20 | 3:00 | 853.9216 | 393.3 | 309.9364 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.5852 | -6.0354e-13 | -3.8299e-12 | -64.2 | 853.9216
2017-10-20 | 4:00 | 891.2808 | 393.3 | 344.6849 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16474 | 0 | 19.144 | -5.4992e-13 | 0.68719 | -64.2 | 891.2808
2017-10-20 | 5:00 | 888.8634 | 393.3 | 352.9978 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72165 | 0 | 19.75 | -5.4859e-13 | 0.69398 | -64.2 | 888.8634
2017-10-20 | 6:00 | 891.0152 | 393.3 | 350.246 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 4.1984 | 0 | 25.0796 | -4.5354e-13 | 0.6912 | -64.2 | 891.0152
2017-10-20 | 7:00 | 913.3059 | 393.3 | 356.252 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 35.6591 | 0 | 27.5031 | -4.23e-13 | 0.69167 | -68.7 | 913.3059
2017-10-20 | 8:00 | 945.605 | 393.3 | 330.256 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 95.7814 | 0 | 28.3847 | -4.1056e-13 | 0.68294 | -68.7 | 945.605
2017-10-20 | 9:00 | 985.4746 | 393.3 | 300.4157 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 168.9393 | 0 | 29.2196 | -6.3194e-13 | -3.4429e-12 | -68.7 | 985.4746
2017-10-20 | 10:00 | 972.0576 | 393.3 | 258.7412 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 215.7832 | 0 | 30.4927 | -5.9173e-13 | -18.0594 | -68.7 | 972.0576
2017-10-20 | 11:00 | 1003.2183 | 393.3 | 259.3644 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 242.5209 | 0 | 33.5037 | -5.8977e-13 | -17.2707 | -68.7 | 1003.2183
2017-10-20 | 12:00 | 968.3511 | 393.3 | 302.467 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 235.2878 | 0 | 36.1089 | -5.3808e-13 | -90.6126 | -68.7 | 968.3511
2017-10-20 | 13:00 | 1121.2551 | 393.3 | 390.2102 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 212.1334 | 0 | 33.1321 | -3.8163e-13 | 0.67941 | -68.7 | 1121.2551
2017-10-20 | 14:00 | 998.8588 | 393.3 | 325.6539 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 157.3515 | 0 | 27.4534 | -6.0294e-13 | -4.0959e-12 | -68.7 | 998.8588
2017-10-20 | 15:00 | 990.6185 | 393.3 | 377.447 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 90.8432 | 0 | 32.2622 | -4.5586e-13 | 0.66607 | -68.7 | 990.6185
2017-10-20 | 16:00 | 1000.1309 | 393.3 | 411.6816 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 32.9755 | 0 | 37.9353 | -5.0158e-13 | 24.6384 | -68.7 | 1000.1309
2017-10-20 | 17:00 | 1015.4245 | 393.3 | 412.0086 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.9976 | 0 | 44.2014 | -4.5815e-13 | 48.7169 | -68.7 | 1015.4245
2017-10-20 | 18:00 | 1020.2288 | 393.3 | 411.9518 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.34062 | 0 | 49.395 | -4.2779e-13 | 29.2414 | -68.7 | 1020.2288
2017-10-20 | 19:00 | 982.2607 | 393.3 | 392.2221 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.072382 | 0 | 57.2633 | -3.6833e-13 | 0.60298 | -68.7 | 982.2607
2017-10-20 | 20:00 | 939.4748 | 393.3 | 344.8162 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.2141 | -3.8486e-13 | 0.64453 | -68.7 | 939.4748
2017-10-20 | 21:00 | 895.7745 | 393.3 | 312.9451 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.7294 | -5.4501e-13 | -7.4122e-13 | -64.2 | 895.7745
2017-10-20 | 22:00 | 861.2394 | 393.3 | 293.8248 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3145 | -5.3956e-13 | -5.9806e-12 | -64.2 | 861.2394
2017-10-20 | 23:00 | 815.5725 | 393.3 | 271.9114 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.513 | -5.7918e-13 | -2.952 | -64.2 | 815.5725
2017-10-21 | 0:00 | 767.5824 | 393.3 | 228.0441 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.7383 | -4.9316e-09 | -3.4728e-07 | -64.2 | 767.5824
2017-10-21 | 1:00 | 762.8657 | 393.3 | 221.0573 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.6002 | -5.0455e-09 | -0.99187 | -64.2 | 762.8657
2017-10-21 | 2:00 | 792.2902 | 393.3 | 232.2173 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.9728 | -4.9259e-09 | -3.2875e-07 | -64.2 | 792.2902
2017-10-21 | 3:00 | 846.1156 | 393.3 | 264.7779 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.9378 | -5.0014e-09 | -3.5874e-07 | -64.2 | 846.1156
2017-10-21 | 4:00 | 871.3204 | 393.3 | 291.8245 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15744 | 0 | 52.7385 | -5.0703e-09 | -3.564e-07 | -64.2 | 871.3204
2017-10-21 | 5:00 | 859.7797 | 393.3 | 289.0462 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72515 | 0 | 55.3083 | -5.0589e-09 | -3.5809e-07 | -64.2 | 859.7797
2017-10-21 | 6:00 | 838.6343 | 393.3 | 275.0125 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 3.1191 | 0 | 49.7027 | -5.0053e-09 | -3.5629e-07 | -64.2 | 838.6343
2017-10-21 | 7:00 | 863.7208 | 393.3 | 299.5337 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 17.8192 | 0 | 53.1678 | -5.0692e-09 | -3.5689e-07 | -68.7 | 863.7208
2017-10-21 | 8:00 | 896.4857 | 393.3 | 299.3592 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 50.3189 | 0 | 56.3075 | -4.9857e-09 | -6.8645e-08 | -68.7 | 896.4857
2017-10-21 | 9:00 | 940.6787 | 393.3 | 316.6743 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 81.3643 | 0 | 55.7401 | -4.9098e-09 | 2.2412e-07 | -68.7 | 940.6787
2017-10-21 | 10:00 | 947.9385 | 393.3 | 340.4823 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 61.2936 | 0 | 54.018 | -4.8018e-09 | 7.0446 | -68.7 | 947.9385
2017-10-21 | 11:00 | 952.9112 | 393.3 | 345.9531 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 62.942 | 0 | 51.0701 | -4.7901e-09 | 7.8459 | -68.7 | 952.9112
2017-10-21 | 12:00 | 936.0295 | 393.3 | 337.1664 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 53.4919 | 0 | 54.7988 | -4.7871e-09 | 5.4724 | -68.7 | 936.0295
2017-10-21 | 13:00 | 949.0334 | 393.3 | 359.1631 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 42.6187 | 0 | 54.6692 | -4.7697e-09 | 7.4824 | -68.7 | 949.0334
2017-10-21 | 14:00 | 938.3929 | 393.3 | 355.3983 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 25.9813 | 0 | 61.5976 | -4.7888e-09 | 7.0157 | -68.7 | 938.3929
2017-10-21 | 15:00 | 942.7762 | 393.3 | 370.8638 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 8.3587 | 0 | 67.9211 | -4.7992e-09 | 6.2326 | -68.7 | 942.7762
2017-10-21 | 16:00 | 960.9494 | 393.3 | 393.129 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 2.5578 | 0 | 65.7262 | -4.7625e-09 | 6.6363 | -68.7 | 960.9494
2017-10-21 | 17:00 | 976.5417 | 393.3 | 399.3537 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37943 | 0 | 62.7587 | -4.751e-09 | 6.5498 | -68.7 | 976.5417
2017-10-21 | 18:00 | 974.3608 | 393.3 | 369.9169 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.3463 | 0 | 66.9905 | -4.8326e-09 | 7.8071 | -68.7 | 974.3608
2017-10-21 | 19:00 | 942.5415 | 393.3 | 342.307 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.073003 | 0 | 68.0614 | -5.0269e-09 | 1.3405e-07 | -68.7 | 942.5415
2017-10-21 | 20:00 | 904.85 | 393.3 | 289.287 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.763 | -5.0385e-09 | 2.2551e-07 | -68.7 | 904.85
2017-10-21 | 21:00 | 859.8396 | 393.3 | 240.6423 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.0973 | -4.9357e-09 | -3.2191e-07 | -64.2 | 859.8396
2017-10-21 | 22:00 | 815.2957 | 393.3 | 222.1059 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.9993 | -4.965e-09 | -34.9096 | -64.2 | 815.2957
2017-10-21 | 23:00 | 772.1178 | 393.3 | 221.2424 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.1784 | -4.9424e-09 | -55.4029 | -64.2 | 772.1178
2017-10-22 | 0:00 | 734.6034 | 393.3 | 196.6921 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.4526 | -2.1741e-15 | -61.3412 | -62.2 | 734.6034
2017-10-22 | 1:00 | 730.0507 | 393.3 | 196.601 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.898 | -2.173e-15 | -63.6483 | -62.2 | 730.0507
2017-10-22 | 2:00 | 755.3344 | 393.3 | 197.1067 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.2569 | -2.1717e-15 | -42.1292 | -62.2 | 755.3344
2017-10-22 | 3:00 | 807.0168 | 393.3 | 198.1403 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.9671 | -2.1727e-15 | -30.4907 | -62.2 | 807.0168
2017-10-22 | 4:00 | 841.8179 | 393.3 | 229.434 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16578 | 0 | 83.6182 | -2.0456e-15 | -4.9806e-14 | -62.2 | 841.8179
2017-10-22 | 5:00 | 815.181 | 393.3 | 230.2791 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72241 | 0 | 67.4794 | -2.0459e-15 | -4.6945e-14 | -62.2 | 815.181
2017-10-22 | 6:00 | 779.5521 | 393.3 | 197.591 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 1.9064 | 0 | 74.2096 | -2.2101e-15 | -6.955 | -62.2 | 779.5521
2017-10-22 | 7:00 | 791.3939 | 393.3 | 203.5772 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 0.83758 | 0 | 89.2791 | -1.9702e-15 | -2.7038e-13 | -64.2 | 791.3939
2017-10-22 | 8:00 | 810.6133 | 393.3 | 220.2863 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 16.594 | 0 | 78.7329 | -2.0473e-15 | -3.7916e-14 | -64.2 | 810.6133
2017-10-22 | 9:00 | 842.7582 | 393.3 | 241.3057 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 25.961 | 0 | 78.6481 | -2.0485e-15 | 5.4434 | -64.2 | 842.7582
2017-10-22 | 10:00 | 866.6649 | 393.3 | 248.4 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 35.0775 | 0 | 88.2314 | -2.0482e-15 | 5.3561 | -64.2 | 866.6649
2017-10-22 | 11:00 | 871.2263 | 393.3 | 264.8262 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 32.6179 | 0 | 78.3353 | -2.0483e-15 | 5.8468 | -64.2 | 871.2263
2017-10-22 | 12:00 | 880.423 | 393.3 | 273.2056 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 28.6227 | 0 | 83.53 | -2.05e-15 | 5.4647 | -64.2 | 880.423
2017-10-22 | 13:00 | 870.6198 | 393.3 | 258.696 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 34.4623 | 0 | 83.4854 | -2.0476e-15 | 4.3761 | -64.2 | 870.6198
2017-10-22 | 14:00 | 852.0004 | 393.3 | 246.5795 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 31.722 | 0 | 76.946 | -2.0468e-15 | 3.8529 | -64.2 | 852.0004
2017-10-22 | 15:00 | 845.8203 | 393.3 | 251.4172 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 43.7609 | 0 | 52.4135 | -2.0459e-15 | 4.3288 | -64.2 | 845.8203
2017-10-22 | 16:00 | 868.2875 | 393.3 | 290.3983 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 34.593 | 0 | 40.884 | -2.0476e-15 | 5.0122 | -64.2 | 868.2875
2017-10-22 | 17:00 | 910.3274 | 393.3 | 313.6256 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 4.2915 | 0 | 42.4072 | -2.1283e-15 | 38.0031 | -64.2 | 910.3274
2017-10-22 | 18:00 | 943.7085 | 393.3 | 314.3787 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.34735 | 0 | 50.1703 | -2.1297e-15 | 45.0122 | -64.2 | 943.7085
2017-10-22 | 19:00 | 912.7031 | 393.3 | 312.2205 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.072619 | 0 | 50.7995 | -2.1351e-15 | 13.0104 | -64.2 | 912.7031
2017-10-22 | 20:00 | 879.8366 | 393.3 | 287.129 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.3094 | -2.0479e-15 | 5.0981 | -64.2 | 879.8366
2017-10-22 | 21:00 | 831.5103 | 393.3 | 244.5668 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.8435 | -2.0489e-15 | -2.5918e-14 | -62.2 | 831.5103
2017-10-22 | 22:00 | 791.5079 | 393.3 | 215.6425 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.7654 | -2.0505e-15 | -7.1158e-14 | -62.2 | 791.5079
2017-10-22 | 23:00 | 752.296 | 393.3 | 197.0459 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.6516 | -2.2336e-15 | -2.5016 | -62.2 | 752.296
2017-10-23 | 0:00 | 714.2906 | 393.3 | 236.6858 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.0518 | -1.8862 | -80.3609 | -62.2 | 714.2906
2017-10-23 | 1:00 | 714.2875 | 393.3 | 236.6857 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.2608 | -1.9387 | -78.9203 | -62.2 | 714.2875
2017-10-23 | 2:00 | 741.0819 | 393.3 | 237.2216 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.7236 | -2.0182 | -67.9452 | -62.2 | 741.0819
2017-10-23 | 3:00 | 805.815 | 393.3 | 238.5163 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.8666 | -60.8663 | 36.8984 | -62.2 | 805.815
2017-10-23 | 4:00 | 843.6484 | 393.3 | 239.273 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14745 | 0 | 57.8569 | -57.8566 | 75.6276 | -62.2 | 843.6484
2017-10-23 | 5:00 | 848.104 | 393.3 | 239.3621 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72975 | 0 | 57.1284 | -57.1281 | 91.3118 | -62.2 | 848.104
2017-10-23 | 6:00 | 854.6577 | 393.3 | 239.4932 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 6.4003 | 0 | 69.601 | -69.6006 | 95.9638 | -62.2 | 854.6577
2017-10-23 | 7:00 | 863.8249 | 393.3 | 239.6765 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 72.8215 | 0 | 58.7403 | -58.74 | 53.6266 | -64.2 | 863.8249
2017-10-23 | 8:00 | 871.1508 | 393.3 | 223.523 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 175.7737 | 0 | 61.8143 | -2.0212 | -82.939 | -64.2 | 871.1508
2017-10-23 | 9:00 | 915.9008 | 393.3 | 224.418 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 292.3956 | 0 | 64.9466 | -2.3496 | -154.9098 | -64.2 | 915.9008
2017-10-23 | 10:00 | 944.5253 | 393.3 | 224.9905 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 409.0713 | 0 | 69.6663 | -27.3015 | -221.5012 | -64.2 | 944.5253
2017-10-23 | 11:00 | 968.7417 | 393.3 | 225.4748 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 403.0892 | 0 | 65.0702 | -3.0011 | -211.4915 | -64.2 | 968.7417
2017-10-23 | 12:00 | 934.9075 | 393.3 | 224.7981 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 379.2587 | 0 | 63.7357 | -4.6983 | -217.7868 | -64.2 | 934.9075
2017-10-23 | 13:00 | 969.8017 | 393.3 | 225.496 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 371.0795 | 0 | 62.3623 | -2.7581 | -175.978 | -64.2 | 969.8017
2017-10-23 | 14:00 | 952.9865 | 393.3 | 225.1597 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 269.6852 | 0 | 72.3524 | -1.2547 | -105.8561 | -64.2 | 952.9865
2017-10-23 | 15:00 | 952.788 | 393.3 | 225.3263 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 162.3041 | 0 | 70.9281 | -2.7936e-14 | 0.32947 | -64.2 | 952.788
2017-10-23 | 16:00 | 965.6571 | 393.3 | 254.9698 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 61.2564 | 0 | 65.2681 | -1.0135e-14 | 86.7628 | -64.2 | 965.6571
2017-10-23 | 17:00 | 998.6242 | 393.3 | 290.8848 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 3.9679 | 0 | 55.5098 | -9.7525e-15 | 136.2617 | -64.2 | 998.6242
2017-10-23 | 18:00 | 1023.0399 | 393.3 | 309.4182 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2971 | 0 | 56.5115 | -9.7644e-15 | 123.0131 | -64.2 | 1023.0399
2017-10-23 | 19:00 | 982.4693 | 393.3 | 302.2884 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069186 | 0 | 53.2266 | -9.834e-15 | 90.2851 | -64.2 | 982.4693
2017-10-23 | 20:00 | 943.2418 | 393.3 | 295.6279 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.7432 | -9.7683e-15 | 72.5707 | -64.2 | 943.2418
2017-10-23 | 21:00 | 897.8594 | 393.3 | 280.7893 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.5052 | -9.6956e-15 | 51.4649 | -62.2 | 897.8594
2017-10-23 | 22:00 | 856.43 | 393.3 | 269.688 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3299 | -9.6427e-15 | 36.3122 | -62.2 | 856.43
2017-10-23 | 23:00 | 809.7918 | 393.3 | 286.621 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.0708 | -9.4266e-15 | -1.0759e-13 | -62.2 | 809.7918
2017-10-24 | 0:00 | 760.3418 | 393.3 | 251.3452 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.1965 | -6.4384e-14 | -2.0549e-12 | -64.2 | 760.3418
2017-10-24 | 1:00 | 754.6768 | 393.3 | 247.3215 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1553 | -6.4319e-14 | -2.0003e-12 | -64.2 | 754.6768
2017-10-24 | 2:00 | 790.4553 | 393.3 | 271.8079 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.5474 | -6.4371e-14 | -2.0354e-12 | -64.2 | 790.4553
2017-10-24 | 3:00 | 850.1379 | 393.3 | 288.8261 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8594 | -6.4487e-14 | 21.0524 | -64.2 | 850.1379
2017-10-24 | 4:00 | 881.6066 | 393.3 | 315.211 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14745 | 0 | 16.8131 | -6.4487e-14 | 22.8352 | -64.2 | 881.6066
2017-10-24 | 5:00 | 889.6892 | 393.3 | 327.9209 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73044 | 0 | 16.5632 | -6.4494e-14 | 29.7746 | -64.2 | 889.6892
2017-10-24 | 6:00 | 893.4523 | 393.3 | 327.5954 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 4.8287 | 0 | 18.7189 | -6.4497e-14 | 31.5094 | -64.2 | 893.4523
2017-10-24 | 7:00 | 893.716 | 393.3 | 289.2984 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 68.8336 | 0 | 20.0142 | -6.4488e-14 | 22.3698 | -68.7 | 893.716
2017-10-24 | 8:00 | 905.6318 | 393.3 | 236.175 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 163.7918 | 0 | 15.1651 | -6.436e-14 | -2.0317e-12 | -68.7 | 905.6318
2017-10-24 | 9:00 | 918.8029 | 393.3 | 224.4761 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 249.7725 | 0 | 11.972 | -6.6478e-14 | -54.3177 | -68.7 | 918.8029
2017-10-24 | 10:00 | 940.8821 | 393.3 | 224.9176 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 376.2109 | 0 | 10.5919 | -6.6478e-14 | -155.9384 | -68.7 | 940.8821
2017-10-24 | 11:00 | 946.1499 | 393.3 | 225.023 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 401.7742 | 0 | 8.215 | -6.6476e-14 | -173.9623 | -68.7 | 946.1499
2017-10-24 | 12:00 | 923.9453 | 393.3 | 224.5789 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 418.3044 | 0 | 7.4822 | -6.6474e-14 | -211.5202 | -68.7 | 923.9453
2017-10-24 | 13:00 | 957.7106 | 393.3 | 225.2542 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 351.0992 | 0 | 9.2457 | -6.6477e-14 | -112.9885 | -68.7 | 957.7106
2017-10-24 | 14:00 | 960.4225 | 393.3 | 225.3084 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 262.8716 | 0 | 9.2432 | -6.6478e-14 | -25.4007 | -68.7 | 960.4225
2017-10-24 | 15:00 | 953 | 393.3 | 271.9072 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 165.2069 | 0 | 8.8132 | -6.4485e-14 | 17.6728 | -68.7 | 953
2017-10-24 | 16:00 | 967.3444 | 393.3 | 350.2442 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 52.8041 | 0 | 12.2052 | -6.4507e-14 | 59.191 | -68.7 | 967.3444
2017-10-24 | 17:00 | 998.3327 | 393.3 | 352.42 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.9347 | 0 | 21.238 | -6.4509e-14 | 114.24 | -68.7 | 998.3327
2017-10-24 | 18:00 | 1020.2108 | 393.3 | 352.9572 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29792 | 0 | 30.9242 | -6.451e-14 | 106.7315 | -68.7 | 1020.2108
2017-10-24 | 19:00 | 976.7571 | 393.3 | 350.9141 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069123 | 0 | 43.9247 | -6.4511e-14 | 49.7491 | -68.7 | 976.7571
2017-10-24 | 20:00 | 933.9171 | 393.3 | 330.7687 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.2215 | -6.4496e-14 | 13.127 | -68.7 | 933.9171
2017-10-24 | 21:00 | 897.0874 | 393.3 | 293.8036 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.4295 | -6.4491e-14 | 8.7543 | -64.2 | 897.0874
2017-10-24 | 22:00 | 860.385 | 393.3 | 267.261 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.8625 | -6.4489e-14 | 7.1614 | -64.2 | 860.385
2017-10-24 | 23:00 | 801.0719 | 393.3 | 238.4214 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.8468 | -6.6677e-14 | -7.2964 | -64.2 | 801.0719
2017-10-25 | 0:00 | 752.8324 | 393.3 | 237.4566 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.3945 | -1.2942e-10 | -41.8187 | -64.2 | 752.8324
2017-10-25 | 1:00 | 747.254 | 393.3 | 237.3451 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.4497 | -1.2946e-10 | -50.7408 | -64.2 | 747.254
2017-10-25 | 2:00 | 783.6101 | 393.3 | 238.0722 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.1287 | -55.4108 | 18.7199 | -64.2 | 783.6101
2017-10-25 | 3:00 | 842.6762 | 393.3 | 239.2535 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.7564 | -40.5747 | 42.841 | -64.2 | 842.6762
2017-10-25 | 4:00 | 884.2545 | 393.3 | 240.0851 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.1245 | -0.032001 | 76.4999 | -34.5042 | 75.4813 | -64.2 | 884.2545
2017-10-25 | 5:00 | 887.5557 | 393.3 | 240.1511 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.74081 | -0.19042 | 85.2073 | -36.938 | 83.8848 | -64.2 | 887.5557
2017-10-25 | 6:00 | 891.5518 | 393.3 | 240.231 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 8.3777 | -2.1534 | 91.0331 | -40.5732 | 83.8365 | -64.2 | 891.5518
2017-10-25 | 7:00 | 893.5634 | 393.3 | 240.2713 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 116.5718 | -29.9634 | 91.0875 | -59.544 | 41.9402 | -68.7 | 893.5634
2017-10-25 | 8:00 | 888.3548 | 393.3 | 223.8671 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 277.0963 | -71.2243 | 93.5008 | -1.2606e-10 | -125.3851 | -68.7 | 888.3548
2017-10-25 | 9:00 | 908.0979 | 393.3 | 224.262 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 425.5041 | -109.3707 | 71.8123 | -1.2939e-10 | -191.0098 | -68.7 | 908.0979
2017-10-25 | 10:00 | 923.4374 | 393.3 | 224.5687 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 518.1678 | -133.1888 | 66.9533 | -13.9637 | -224.2 | -68.7 | 923.4374
2017-10-25 | 11:00 | 939.6687 | 393.3 | 224.8934 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 562.6996 | -144.6352 | 58.8614 | -23.0506 | -224.2 | -68.7 | 939.6687
2017-10-25 | 12:00 | 904.1127 | 393.3 | 224.1823 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 554.0154 | -142.403 | 55.7733 | -48.3552 | -224.2 | -68.7 | 904.1127
2017-10-25 | 13:00 | 939.2427 | 393.3 | 224.8849 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 497.6275 | -127.9092 | 49.2367 | -1.3023e-10 | -189.6972 | -68.7 | 939.2427
2017-10-25 | 14:00 | 925.743 | 393.3 | 224.6149 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 388.3068 | -99.8096 | 40.779 | -1.2951e-10 | -116.5481 | -68.7 | 925.743
2017-10-25 | 15:00 | 925.0295 | 393.3 | 227.7705 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 235.6542 | -60.5721 | 30.5716 | -3.944e-11 | 2.2053 | -68.7 | 925.0295
2017-10-25 | 16:00 | 954.5759 | 393.3 | 280.977 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 75.6276 | -19.4392 | 22.6927 | -3.8552e-11 | 101.8177 | -68.7 | 954.5759
2017-10-25 | 17:00 | 982.8035 | 393.3 | 322.4449 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 3.9958 | -1.0271 | 18.7909 | -3.8521e-11 | 131.099 | -68.7 | 982.8035
2017-10-25 | 18:00 | 1011.2924 | 393.3 | 332.1231 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28743 | -0.073881 | 18.9739 | -3.8584e-11 | 130.6818 | -68.7 | 1011.2924
2017-10-25 | 19:00 | 974.4565 | 393.3 | 327.5162 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.067589 | -0.017373 | 18.4118 | -3.8429e-11 | 96.3783 | -68.7 | 974.4565
2017-10-25 | 20:00 | 932.1231 | 393.3 | 318.6562 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.039 | -3.8255e-11 | 62.6279 | -68.7 | 932.1231
2017-10-25 | 21:00 | 899.2561 | 393.3 | 302.5809 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.1345 | -3.8253e-11 | 43.4407 | -64.2 | 899.2561
2017-10-25 | 22:00 | 851.4783 | 393.3 | 279.0853 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5436 | -3.822e-11 | 28.7494 | -64.2 | 851.4783
2017-10-25 | 23:00 | 802.291 | 393.3 | 281.4559 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.7351 | -3.5452e-11 | -1.6184e-10 | -64.2 | 802.291
2017-10-26 | 0:00 | 754.031 | 393.3 | 231.3751 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2446 | -6.3194e-13 | 14.6114 | -64.2 | 754.031
2017-10-26 | 1:00 | 754.4011 | 393.3 | 229.553 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.8376 | -6.4294e-13 | 13.8105 | -64.2 | 754.4011
2017-10-26 | 2:00 | 795.1369 | 393.3 | 252.2736 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.5706 | -6.4235e-13 | 19.1927 | -64.2 | 795.1369
2017-10-26 | 3:00 | 852.7971 | 393.3 | 283.1148 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.2634 | -6.5211e-13 | 24.0189 | -64.2 | 852.7971
2017-10-26 | 4:00 | 896.7377 | 393.3 | 300.4087 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13283 | -0.0048773 | 20.49 | -6.5711e-13 | 49.111 | -64.2 | 896.7377
2017-10-26 | 5:00 | 901.591 | 393.3 | 300.9323 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73906 | -0.027138 | 24.4537 | -6.6502e-13 | 60.793 | -64.2 | 901.591
2017-10-26 | 6:00 | 910.6414 | 393.3 | 296.4891 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 7.2195 | -0.2651 | 33.6251 | -6.7988e-13 | 62.7728 | -64.2 | 910.6414
2017-10-26 | 7:00 | 899.998 | 393.3 | 245.4442 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 103.9041 | -3.8153 | 34.7575 | -7.1478e-13 | 26.5076 | -68.7 | 899.998
2017-10-26 | 8:00 | 887.5811 | 393.3 | 187.4516 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 254.522 | -9.346 | 34.2942 | -7.0427e-13 | -69.8409 | -68.7 | 887.5811
2017-10-26 | 9:00 | 914.4996 | 393.3 | 187.99 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 392.8032 | -14.4236 | 27.7322 | -7.1712e-13 | -166.5021 | -68.7 | 914.4996
2017-10-26 | 10:00 | 942.0368 | 393.3 | 188.5407 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 485.6954 | -17.8346 | 10.837 | -6.7534e-13 | -210.3017 | -68.7 | 942.0368
2017-10-26 | 11:00 | 951.1867 | 393.3 | 188.7237 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 509.0335 | -18.6916 | 9.0142 | -6.2765e-13 | -221.9932 | -68.7 | 951.1867
2017-10-26 | 12:00 | 940.1464 | 393.3 | 188.5029 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 509.6264 | -18.883 | 6.5582 | -6.5581 | -224.2 | -68.7 | 940.1464
2017-10-26 | 13:00 | 970.5809 | 393.3 | 189.1116 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 464.3473 | -17.0507 | 4.4491 | -6.0683e-13 | -155.3765 | -68.7 | 970.5809
2017-10-26 | 14:00 | 953.6643 | 393.3 | 188.7733 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 343.3536 | -12.6078 | 2.909 | -6.0522e-13 | -57.1637 | -68.7 | 953.6643
2017-10-26 | 15:00 | 956.7849 | 393.3 | 250.7164 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 209.1022 | -7.6782 | 4.8315 | -6.1552e-13 | 10.413 | -68.7 | 956.7849
2017-10-26 | 16:00 | 981.7948 | 393.3 | 320.4548 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 63.767 | -2.3415 | 4.7142 | -6.3104e-13 | 102.3004 | -68.7 | 981.7948
2017-10-26 | 17:00 | 1015.0783 | 393.3 | 381.4214 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 3.2133 | -0.11799 | 7.4037 | -6.6256e-13 | 115.6578 | -68.7 | 1015.0783
2017-10-26 | 18:00 | 1031.4407 | 393.3 | 381.6556 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29836 | -0.010956 | 14.5862 | -6.692e-13 | 105.6115 | -68.7 | 1031.4407
2017-10-26 | 19:00 | 986.9096 | 393.3 | 381.8692 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069265 | -0.0025434 | 22.5368 | -6.39e-13 | 50.3368 | -68.7 | 986.9096
2017-10-26 | 20:00 | 939.2905 | 393.3 | 319.0321 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6511 | -6.4187e-13 | 58.8073 | -68.7 | 939.2905
2017-10-26 | 21:00 | 909.5249 | 393.3 | 318.2306 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.9307 | -6.4324e-13 | 27.2636 | -64.2 | 909.5249
2017-10-26 | 22:00 | 863.0034 | 393.3 | 292.8878 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.2179 | -6.9289e-13 | 5.7977 | -64.2 | 863.0034
2017-10-26 | 23:00 | 808.3433 | 393.3 | 254.0982 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.494 | -7.3104e-13 | 4.6512 | -64.2 | 808.3433
2017-10-27 | 0:00 | 777.3741 | 393.3 | 242.1724 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.4018 | -3.1271e-15 | -2.4272e-13 | -64.2 | 777.3741
2017-10-27 | 1:00 | 774.4143 | 393.3 | 244.3877 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.8266 | -3.3098e-15 | -1.473e-13 | -64.2 | 774.4143
2017-10-27 | 2:00 | 811.049 | 393.3 | 250.7324 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0163 | -3.382e-15 | 14.2003 | -64.2 | 811.049
2017-10-27 | 3:00 | 877.5827 | 393.3 | 275.4084 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.2777 | -3.3767e-15 | 34.4966 | -64.2 | 877.5827
2017-10-27 | 4:00 | 911.2329 | 393.3 | 293.0114 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14049 | 0 | 38.9901 | -3.3763e-15 | 52.491 | -64.2 | 911.2329
2017-10-27 | 5:00 | 909.2484 | 393.3 | 293.2939 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73536 | 0 | 44.4179 | -3.3767e-15 | 56.1012 | -64.2 | 909.2484
2017-10-27 | 6:00 | 908.6623 | 393.3 | 289.4426 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 6.7802 | 0 | 47.2764 | -3.3773e-15 | 54.3631 | -64.2 | 908.6623
2017-10-27 | 7:00 | 893.2812 | 393.3 | 248.4626 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 93.5061 | 0 | 47.4492 | -3.3874e-15 | 10.6633 | -68.7 | 893.2812
2017-10-27 | 8:00 | 890.6002 | 393.3 | 223.912 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 217.5099 | 0 | 40.1656 | -3.4774e-15 | -81.4873 | -68.7 | 890.6002
2017-10-27 | 9:00 | 934.478 | 393.3 | 224.7896 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 357.2694 | 0 | 28.7145 | -3.4783e-15 | -163.1955 | -68.7 | 934.478
2017-10-27 | 10:00 | 944.2732 | 393.3 | 224.9855 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 402.4052 | 0 | 21.6719 | -3.4783e-15 | -189.8893 | -68.7 | 944.2732
2017-10-27 | 11:00 | 982.7945 | 393.3 | 225.7559 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 432.4502 | 0 | 20.2604 | -3.4766e-15 | -180.772 | -68.7 | 982.7945
2017-10-27 | 12:00 | 967.2545 | 393.3 | 225.4451 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 428.0598 | 0 | 26.85 | -3.4811e-15 | -198.2004 | -68.7 | 967.2545
2017-10-27 | 13:00 | 987.9244 | 393.3 | 225.8585 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 344.7008 | 0 | 44.343 | -3.4783e-15 | -112.078 | -68.7 | 987.9244
2017-10-27 | 14:00 | 996.2376 | 393.3 | 226.0248 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 244.4305 | 0 | 45.6588 | -3.5233e-15 | -8.2764 | -68.7 | 996.2376
2017-10-27 | 15:00 | 989.5891 | 393.3 | 287.0476 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 130.6032 | 0 | 40.5091 | -3.3754e-15 | 42.0292 | -68.7 | 989.5891
2017-10-27 | 16:00 | 999.5368 | 393.3 | 337.766 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 37.9596 | 0 | 39.5911 | -3.3724e-15 | 91.32 | -68.7 | 999.5368
2017-10-27 | 17:00 | 1016.0729 | 393.3 | 347.9966 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.2512 | 0 | 48.3396 | -3.372e-15 | 109.9855 | -68.7 | 1016.0729
2017-10-27 | 18:00 | 1019.921 | 393.3 | 345.8234 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.31993 | 0 | 56.8302 | -3.3731e-15 | 87.6475 | -68.7 | 1019.921
2017-10-27 | 19:00 | 977.7186 | 393.3 | 337.55 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071041 | 0 | 55.4953 | -3.3743e-15 | 52.5023 | -68.7 | 977.7186
2017-10-27 | 20:00 | 930.4606 | 393.3 | 316.0999 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.881 | -3.3761e-15 | 24.6798 | -68.7 | 930.4606
2017-10-27 | 21:00 | 888.4728 | 393.3 | 279.0447 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.6006 | -3.3777e-15 | 13.7275 | -64.2 | 888.4728
2017-10-27 | 22:00 | 847.9453 | 393.3 | 258.7158 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.1295 | -3.3726e-15 | -1.1392e-13 | -64.2 | 847.9453
2017-10-27 | 23:00 | 811.8665 | 393.3 | 238.6373 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.594 | -3.4776e-15 | -13.4648 | -64.2 | 811.8665
2017-10-28 | 0:00 | 761.9339 | 393.3 | 222.6387 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.4483 | -4.0542e-13 | -27.953 | -64.2 | 761.9339
2017-10-28 | 1:00 | 749.0538 | 393.3 | 222.3811 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.6272 | -4.0532e-13 | -62.1545 | -64.2 | 749.0538
2017-10-28 | 2:00 | 778.986 | 393.3 | 222.9797 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.2028 | -4.0534e-13 | -47.2965 | -64.2 | 778.986
2017-10-28 | 3:00 | 835.0036 | 393.3 | 224.1001 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.0281 | -4.0731e-13 | -2.5245 | -64.2 | 835.0036
2017-10-28 | 4:00 | 862.6467 | 393.3 | 255.8888 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16014 | 0 | 79.9977 | -3.994e-13 | -2.7647e-11 | -64.2 | 862.6467
2017-10-28 | 5:00 | 845.4965 | 393.3 | 252.1101 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.72353 | 0 | 77.9629 | -3.9939e-13 | -2.7672e-11 | -64.2 | 845.4965
2017-10-28 | 6:00 | 821.6721 | 393.3 | 228.8704 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 2.0587 | 0 | 79.9429 | -3.9814e-13 | -3.8948e-11 | -64.2 | 821.6721
2017-10-28 | 7:00 | 854.2993 | 393.3 | 285.4869 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 4.9045 | 0 | 70.7079 | -3.9944e-13 | -2.8557e-11 | -68.7 | 854.2993
2017-10-28 | 8:00 | 890.2226 | 393.3 | 298.4442 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 23.8717 | 0 | 77.4067 | -3.9963e-13 | 1.8353e-11 | -68.7 | 890.2226
2017-10-28 | 9:00 | 929.6584 | 393.3 | 324.2755 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 44.7754 | 0 | 73.7074 | -4.1096e-13 | 2.8756e-11 | -68.7 | 929.6584
2017-10-28 | 10:00 | 939.1759 | 393.3 | 335.7607 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 50.1146 | 0 | 56.5618 | -3.9048e-13 | 11.6388 | -68.7 | 939.1759
2017-10-28 | 11:00 | 952.469 | 393.3 | 341.3394 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 50.0423 | 0 | 52.89 | -3.906e-13 | 23.0973 | -68.7 | 952.469
2017-10-28 | 12:00 | 938.8052 | 393.3 | 331.3439 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 47.6574 | 0 | 72.8072 | -3.903e-13 | 1.8967 | -68.7 | 938.8052
2017-10-28 | 13:00 | 941.224 | 393.3 | 335.3855 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 49.6662 | 0 | 61.8282 | -3.9034e-13 | 9.2441 | -68.7 | 941.224
2017-10-28 | 14:00 | 925.1784 | 393.3 | 338.1222 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 29.4376 | 0 | 55.0117 | -3.9052e-13 | 14.2069 | -68.7 | 925.1784
2017-10-28 | 15:00 | 930.319 | 393.3 | 343.1105 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 8.4323 | 0 | 63.021 | -3.9063e-13 | 26.3552 | -68.7 | 930.319
2017-10-28 | 16:00 | 952.1291 | 393.3 | 360.6704 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 1.7238 | 0 | 67.527 | -3.9064e-13 | 29.3079 | -68.7 | 952.1291
2017-10-28 | 17:00 | 982.3415 | 393.3 | 364.6119 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 0.32977 | 0 | 68.7015 | -3.9064e-13 | 41.1983 | -68.7 | 982.3415
2017-10-28 | 18:00 | 978.2428 | 393.3 | 352.4649 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.36632 | 0 | 84.1759 | -3.9049e-13 | 11.9358 | -68.7 | 978.2428
2017-10-28 | 19:00 | 943.2528 | 393.3 | 313.0634 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.074246 | 0 | 98.0151 | -3.9958e-13 | 1.8248e-11 | -68.7 | 943.2528
2017-10-28 | 20:00 | 894.5403 | 393.3 | 255.2506 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.4897 | -3.9947e-13 | -2.777e-11 | -68.7 | 894.5403
2017-10-28 | 21:00 | 848.5149 | 393.3 | 224.3703 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.4748 | -4.0633e-13 | -10.4302 | -64.2 | 848.5149
2017-10-28 | 22:00 | 809.3056 | 393.3 | 223.5861 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.0567 | -4.054e-13 | -30.4371 | -64.2 | 809.3056
2017-10-28 | 23:00 | 766.8253 | 393.3 | 222.7365 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 109.5471 | -4.0534e-13 | -67.5583 | -64.2 | 766.8253
2017-10-29 | 0:00 | 723.6862 | 393.3 | 183.8737 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.7579 | -2.8285e-13 | -70.7455 | -62.2 | 723.6862
2017-10-29 | 1:00 | 722.8419 | 393.3 | 183.8568 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 110.6682 | -2.8285e-13 | -66.8832 | -62.2 | 722.8419
2017-10-29 | 2:00 | 749.7357 | 393.3 | 184.3947 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.9897 | -2.8284e-13 | -46.7487 | -62.2 | 749.7357
2017-10-29 | 3:00 | 803.7838 | 393.3 | 185.4757 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.5666 | -21.0966 | 24.4381 | -62.2 | 803.7838
2017-10-29 | 4:00 | 832.8934 | 393.3 | 186.0579 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16762 | 0 | 49.5923 | -11.6392 | 80.1147 | -62.2 | 832.8934
2017-10-29 | 5:00 | 814.9187 | 393.3 | 185.6984 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.71945 | 0 | 40.0348 | -10.4334 | 82.1996 | -62.2 | 814.9187
2017-10-29 | 6:00 | 770.6161 | 393.3 | 184.8123 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 1.9559 | 0 | 38.5271 | -11.6453 | 44.1661 | -62.2 | 770.6161
2017-10-29 | 7:00 | 780.2494 | 393.3 | 185.005 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 5.3432 | 0 | 39.2412 | -11.1194 | 64.0795 | -64.2 | 780.2494
2017-10-29 | 8:00 | 790.1453 | 393.3 | 168.9029 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 44.1545 | 0 | 49.2924 | -13.7387 | 46.5342 | -64.2 | 790.1453
2017-10-29 | 9:00 | 809.8823 | 393.3 | 169.2976 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 141.6868 | 0 | 83.0587 | -2.8285e-13 | -75.5607 | -64.2 | 809.8823
2017-10-29 | 10:00 | 823.6238 | 393.3 | 169.5725 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 193.2525 | 0 | 85.6048 | -2.8286e-13 | -114.406 | -64.2 | 823.6238
2017-10-29 | 11:00 | 843.0301 | 393.3 | 169.9606 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 201.1885 | 0 | 88.3986 | -2.8285e-13 | -106.1176 | -64.2 | 843.0301
2017-10-29 | 12:00 | 849.4918 | 393.3 | 170.0898 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 189.6266 | 0 | 91.586 | -2.8285e-13 | -91.4106 | -64.2 | 849.4918
2017-10-29 | 13:00 | 817.1886 | 393.3 | 169.4438 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 245.9782 | 0 | 90.886 | -2.8289e-13 | -178.7193 | -64.2 | 817.1886
2017-10-29 | 14:00 | 776.314 | 393.3 | 168.6263 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 206.4999 | 0 | 91.7852 | -2.829e-13 | -183.4974 | -64.2 | 776.314
2017-10-29 | 15:00 | 800.2508 | 393.3 | 169.105 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 179.2428 | 0 | 85.8931 | -2.8286e-13 | -127.8901 | -64.2 | 800.2508
2017-10-29 | 16:00 | 816.1707 | 393.3 | 185.7234 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 55.1368 | 0 | 85.2684 | -24.9492 | 17.5913 | -64.2 | 816.1707
2017-10-29 | 17:00 | 880.2866 | 393.3 | 187.0057 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.4719 | 0 | 86.51 | -12.3109 | 104.6098 | -64.2 | 880.2866
2017-10-29 | 18:00 | 915.7286 | 393.3 | 187.7146 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29329 | 0 | 91.4612 | -11.5075 | 113.967 | -64.2 | 915.7286
2017-10-29 | 19:00 | 896.2736 | 393.3 | 187.3255 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.068823 | 0 | 90.3044 | -11.9422 | 93.917 | -64.2 | 896.2736
2017-10-29 | 20:00 | 863.3262 | 393.3 | 186.6665 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.3331 | -13.304 | 63.3305 | -64.2 | 863.3262
2017-10-29 | 21:00 | 821.6695 | 393.3 | 185.8334 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.5482 | -15.1465 | 30.3344 | -62.2 | 821.6695
2017-10-29 | 22:00 | 772.4079 | 393.3 | 184.8482 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.6282 | -2.827e-13 | -20.1685 | -62.2 | 772.4079
2017-10-29 | 23:00 | 731.8059 | 393.3 | 184.0361 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.9373 | -2.8282e-13 | -43.2674 | -62.2 | 731.8059
2017-10-30 | 0:00 | 682.4871 | 393.3 | 226.9497 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.5728 | -2.0403e-12 | -131.8355 | -62.2 | 682.4871
2017-10-30 | 1:00 | 685.2176 | 393.3 | 227.0044 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.2751 | -2.0318e-12 | -122.2619 | -62.2 | 685.2176
2017-10-30 | 2:00 | 723.9013 | 393.3 | 227.778 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.3287 | -2.0114e-12 | -83.3054 | -62.2 | 723.9013
2017-10-30 | 3:00 | 791.5972 | 393.3 | 229.1319 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.682 | -71.1457 | 28.5291 | -62.2 | 791.5972
2017-10-30 | 4:00 | 834.2252 | 393.3 | 229.9845 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13884 | -0.020393 | 71.4663 | -67.5514 | 71.6073 | -62.2 | 834.2252
2017-10-30 | 5:00 | 849.8287 | 393.3 | 230.2966 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73604 | -0.10811 | 65.9653 | -62.0452 | 98.2841 | -62.2 | 849.8287
2017-10-30 | 6:00 | 859.2031 | 393.3 | 230.4841 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 5.6067 | -0.82351 | 59.7753 | -55.9379 | 107.2984 | -62.2 | 859.2031
2017-10-30 | 7:00 | 875.1973 | 393.3 | 230.8039 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 84.7062 | -12.4415 | 50.9505 | -47.5349 | 71.0131 | -64.2 | 875.1973
2017-10-30 | 8:00 | 876.1358 | 393.3 | 214.5227 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 216.9432 | -31.8644 | 52.556 | -1.9972e-12 | -71.0218 | -64.2 | 876.1358
2017-10-30 | 9:00 | 910.8222 | 393.3 | 215.2164 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 334.5189 | -49.1337 | 44.6039 | -1.97e-12 | -125.7833 | -64.2 | 910.8222
2017-10-30 | 10:00 | 924.8427 | 393.3 | 215.4969 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 387.6858 | -56.9428 | 43.7637 | -1.9572e-12 | -154.7608 | -64.2 | 924.8427
2017-10-30 | 11:00 | 924.3916 | 393.3 | 215.4878 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 450.4208 | -66.1573 | 58.8498 | -5.5782e-12 | -223.8096 | -64.2 | 924.3916
2017-10-30 | 12:00 | 892.1157 | 393.3 | 214.8423 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 465.4261 | -68.3612 | 66.2969 | -51.4884 | -224.2 | -64.2 | 892.1157
2017-10-30 | 13:00 | 931.0428 | 393.3 | 215.6209 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 406.4586 | -59.7002 | 62.1099 | -1.912e-12 | -183.0464 | -64.2 | 931.0428
2017-10-30 | 14:00 | 924.3542 | 393.3 | 215.4871 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 329.8465 | -48.4475 | 46.5023 | -2.0201e-12 | -111.9342 | -64.2 | 924.3542
2017-10-30 | 15:00 | 926.8036 | 393.3 | 217.3271 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 196.6524 | -28.8841 | 43.1113 | -6.2992e-13 | 4.6968 | -64.2 | 926.8036
2017-10-30 | 16:00 | 948.3415 | 393.3 | 252.5484 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 60.5695 | -8.8964 | 37.6453 | -6.0598e-13 | 109.0747 | -64.2 | 948.3415
2017-10-30 | 17:00 | 986.86 | 393.3 | 311.8323 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.4613 | -0.36151 | 33.8018 | -6.0715e-13 | 127.1262 | -64.2 | 986.86
2017-10-30 | 18:00 | 1009.5732 | 393.3 | 327.0675 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28855 | -0.042382 | 38.6049 | -6.0651e-13 | 109.8547 | -64.2 | 1009.5732
2017-10-30 | 19:00 | 980.5948 | 393.3 | 323.6116 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.068351 | -0.010039 | 36.4528 | -6.0626e-13 | 83.8722 | -64.2 | 980.5948
2017-10-30 | 20:00 | 935.529 | 393.3 | 307.142 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0627 | -6.0576e-13 | 61.0243 | -64.2 | 935.529
2017-10-30 | 21:00 | 900.4854 | 393.3 | 290.686 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.6218 | -6.0583e-13 | 43.0776 | -62.2 | 900.4854
2017-10-30 | 22:00 | 856.3014 | 393.3 | 278.6991 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1576 | -6.0353e-13 | 31.3448 | -62.2 | 856.3014
2017-10-30 | 23:00 | 809.4495 | 393.3 | 265.1754 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2453 | -5.9937e-13 | 26.9288 | -62.2 | 809.4495
2017-10-31 | 0:00 | 759.0337 | 393.3 | 253.5965 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.6372 | -1.077e-11 | 3.7412e-10 | -64.2 | 759.0337
2017-10-31 | 1:00 | 756.9128 | 393.3 | 249.6993 | 56.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.0135 | -1.0752e-11 | -9.1038e-10 | -64.2 | 756.9128
2017-10-31 | 2:00 | 795.1145 | 393.3 | 275.2259 | 71 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7886 | -1.0768e-11 | 3.7644e-10 | -64.2 | 795.1145
2017-10-31 | 3:00 | 858.4279 | 393.3 | 320.4225 | 91.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6054 | -1.0955e-11 | 5.1841e-10 | -64.2 | 858.4279
2017-10-31 | 4:00 | 899.0745 | 393.3 | 325.2417 | 89.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13599 | -0.019975 | 15.8053 | -1.0447e-11 | 31.3114 | -64.2 | 899.0745
2017-10-31 | 5:00 | 905.0385 | 393.3 | 325.4681 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 0.74096 | -0.10883 | 18.7923 | -1.0447e-11 | 45.4459 | -64.2 | 905.0385
2017-10-31 | 6:00 | 925.3799 | 393.3 | 325.9392 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 5.3515 | -0.78602 | 16.1282 | -1.0445e-11 | 67.947 | -64.2 | 925.3799
2017-10-31 | 7:00 | 918.8672 | 393.3 | 324.2397 | 60.6 | 39.7 | 68.3 | 101.9964 | -14.9811 | 13.4916 | -1.0397e-11 | 0.92065 | -68.7 | 918.8672
2017-10-31 | 8:00 | 894.5481 | 393.3 | 187.591 | 57.9 | 39.7 | 68.3 | 276.283 | -40.5801 | 6.1134 | -1.0847e-11 | -25.3591 | -68.7 | 894.5481
2017-10-31 | 9:00 | 912.5885 | 393.3 | 187.9518 | 54.3 | 39.7 | 68.3 | 414.1058 | -60.8234 | 2.3617 | -1.0834e-11 | -117.9074 | -68.7 | 912.5885
2017-10-31 | 10:00 | 918.5169 | 393.3 | 188.0703 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 500.4794 | -73.5098 | 0.62082 | -1.0671e-11 | -182.2439 | -68.7 | 918.5169
2017-10-31 | 11:00 | 934.2644 | 393.3 | 188.3853 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 545.6653 | -80.1467 | 0.17667 | -1.0565e-11 | -204.9162 | -68.7 | 934.2644
2017-10-31 | 12:00 | 898.7772 | 393.3 | 187.6755 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 528.5567 | -78.355 | 0 | 0 | -224.2 | -68.7 | 898.7772
2017-10-31 | 13:00 | 927.6542 | 393.3 | 188.2531 | 52.5 | 39.7 | 68.3 | 476.2126 | -69.9456 | 0.26111 | -1.0618e-11 | -152.2271 | -68.7 | 927.6542
2017-10-31 | 14:00 | 914.242 | 393.3 | 187.9848 | 55.8 | 39.7 | 68.3 | 363.6066 | -53.4061 | 1.3875 | -1.0804e-11 | -73.7309 | -68.7 | 914.242
2017-10-31 | 15:00 | 930.701 | 393.3 | 259.7881 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 210.4937 | -30.9171 | 1.9362 | -1.0474e-11 | -1.1338e-09 | -68.7 | 930.701
2017-10-31 | 16:00 | 955.4885 | 393.3 | 326.8214 | 60.3 | 39.7 | 68.3 | 64.7787 | -9.5146 | 1.5843 | -1.0405e-11 | 78.9186 | -68.7 | 955.4885
2017-10-31 | 17:00 | 990.1801 | 393.3 | 380.2594 | 74.9 | 39.7 | 68.3 | 2.5011 | -0.36736 | 0.94481 | -1.0287e-11 | 99.3422 | -68.7 | 990.1801
2017-10-31 | 18:00 | 1019.8395 | 393.3 | 380.7323 | 96.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28572 | -0.041966 | 0.12614 | -1.0124e-11 | 109.4374 | -68.7 | 1019.8395
2017-10-31 | 19:00 | 986.6695 | 393.3 | 380.1695 | 99.5 | 39.7 | 68.3 | 0.068006 | -0.0099886 | 0 | 0 | 74.342 | -68.7 | 986.6695
2017-10-31 | 20:00 | 946.0211 | 393.3 | 326.3123 | 99.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2324 | -1.0368e-11 | 86.6765 | -68.7 | 946.0211
2017-10-31 | 21:00 | 914.4705 | 393.3 | 325.7777 | 94 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7549 | -1.0423e-11 | 54.8379 | -64.2 | 914.4705
2017-10-31 | 22:00 | 866.1752 | 393.3 | 324.9328 | 83 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5245 | -1.0432e-11 | 17.618 | -64.2 | 866.1752
2017-10-31 | 23:00 | 809.7447 | 393.3 | 303.1199 | 65 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5248 | -1.0747e-11 | 3.7045e-10 | -64.2 | 809.7447
2017-11-01 | 0:00 | 771.9053 | 393.3 | 289.2905 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0445 | -4.1218e-11 | -2.7297 | -64.4 | 771.9053
2017-11-01 | 1:00 | 769.6998 | 393.3 | 286.7472 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8814 | -4.1222e-11 | -5.5288 | -64.4 | 769.6998
2017-11-01 | 2:00 | 811.024 | 393.3 | 314.4986 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.4254 | -4.0334e-11 | 1.8969e-09 | -64.4 | 811.024
2017-11-01 | 3:00 | 874.1622 | 393.3 | 352.1832 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.2084 | -3.9494e-11 | 11.1705 | -64.4 | 874.1622
2017-11-01 | 4:00 | 912.4552 | 393.3 | 352.9491 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073639 | 0 | 1.8253 | -3.9483e-11 | 53.3071 | -64.4 | 912.4552
2017-11-01 | 5:00 | 911.7607 | 393.3 | 352.9352 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.43 | 0 | 2.8521 | -3.9488e-11 | 59.7434 | -64.4 | 911.7607
2017-11-01 | 6:00 | 921.4411 | 393.3 | 353.1288 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 7.3742 | 0 | 3.2217 | -3.9489e-11 | 64.6163 | -64.4 | 921.4411
2017-11-01 | 7:00 | 912.1582 | 393.3 | 328.7072 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 100.9804 | 0 | 3.5206 | -4.0327e-11 | 1.9065e-09 | -69.15 | 912.1582
2017-11-01 | 8:00 | 907.0552 | 393.3 | 174.0166 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 271.0661 | 0 | 3.846 | -4.1221e-11 | -18.9235 | -69.15 | 907.0552
2017-11-01 | 9:00 | 928.3354 | 393.3 | 174.3559 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 394.1007 | 0 | 3.0362 | -4.1221e-11 | -117.7073 | -69.15 | 928.3354
2017-11-01 | 10:00 | 939.7959 | 393.3 | 174.3207 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 481.4976 | 0 | 1.5137 | -4.1212e-11 | -190.7861 | -69.15 | 939.7959
2017-11-01 | 11:00 | 956.664 | 393.3 | 174.5234 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 504.2463 | 0 | 0.26994 | -4.1131e-11 | -195.6256 | -69.15 | 956.664
2017-11-01 | 12:00 | 926.8727 | 393.3 | 172.2459 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 497.0568 | 0 | 0.11484 | -4.1008e-11 | -215.7948 | -69.15 | 926.8727
2017-11-01 | 13:00 | 970.8516 | 393.3 | 175.1149 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 442.1903 | 0 | 0.17667 | -4.108e-11 | -119.8803 | -69.15 | 970.8516
2017-11-01 | 14:00 | 956.1261 | 393.3 | 202.6687 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 280.8246 | 0 | 0.21201 | -4.1101e-11 | -3.1292 | -69.15 | 956.1261
2017-11-01 | 15:00 | 953.6229 | 393.3 | 315.8542 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 161.3685 | 0 | 0.15017 | -4.0021e-11 | 2.4263e-09 | -69.15 | 953.6229
2017-11-01 | 16:00 | 956.1073 | 393.3 | 353.8221 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 38.4633 | 0 | 0.026501 | -3.8971e-11 | 84.9453 | -69.15 | 956.1073
2017-11-01 | 17:00 | 986.532 | 393.3 | 438.7306 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.4353 | 0 | 0.50455 | -3.9448e-11 | 56.7115 | -69.15 | 986.532
2017-11-01 | 18:00 | 1026.1454 | 393.3 | 439.5229 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20748 | 0 | 1.549 | -3.948e-11 | 80.216 | -69.15 | 1026.1454
2017-11-01 | 19:00 | 986.872 | 393.3 | 438.7374 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062708 | 0 | 1.7168 | -3.9482e-11 | 39.7051 | -69.15 | 986.872
2017-11-01 | 20:00 | 944.7358 | 393.3 | 353.5947 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.814 | -3.9483e-11 | 82.8771 | -69.15 | 944.7358
2017-11-01 | 21:00 | 908.1198 | 393.3 | 352.8624 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2214 | -3.9485e-11 | 45.536 | -64.4 | 908.1198
2017-11-01 | 22:00 | 868.4804 | 393.3 | 352.0696 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8676 | -3.9491e-11 | 12.8433 | -64.4 | 868.4804
2017-11-01 | 23:00 | 813.1965 | 393.3 | 321.71 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5866 | -4.0331e-11 | 1.9008e-09 | -64.4 | 813.1965
2017-11-02 | 0:00 | 758.8639 | 393.3 | 274.8137 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7503 | -2.9663e-11 | -2.0058e-09 | -64.4 | 758.8639
2017-11-02 | 1:00 | 759.8797 | 393.3 | 271.9711 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3086 | -2.9675e-11 | -2.6283e-09 | -64.4 | 759.8797
2017-11-02 | 2:00 | 804.2427 | 393.3 | 300.7606 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3821 | -2.9682e-11 | 1.3224e-09 | -64.4 | 804.2427
2017-11-02 | 3:00 | 864.8529 | 393.3 | 353.9497 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3031 | -2.9676e-11 | 1.3685e-09 | -64.4 | 864.8529
2017-11-02 | 4:00 | 892.8643 | 393.3 | 382.4789 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073852 | 0 | 3.445 | -2.9003e-11 | 2.5666 | -64.4 | 892.8643
2017-11-02 | 5:00 | 891.5038 | 393.3 | 382.6766 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37898 | 0 | 2.7372 | -2.8988e-11 | 9.9109 | -64.4 | 891.5038
2017-11-02 | 6:00 | 884.2706 | 393.3 | 382.1667 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 6.0468 | 0 | 0.66992 | -2.8969e-11 | 2.2872 | -64.4 | 884.2706
2017-11-02 | 7:00 | 886.9643 | 393.3 | 343.0473 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 62.5463 | 0 | 2.4207 | -2.9662e-11 | 1.4324e-09 | -69.15 | 886.9643
2017-11-02 | 8:00 | 908.5982 | 393.3 | 237.5691 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 193.853 | 0 | 0.12614 | -2.918e-11 | -1.091e-09 | -69.15 | 908.5982
2017-11-02 | 9:00 | 949.2588 | 393.3 | 229.6852 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 338.8153 | 0 | 0 | 0 | -93.7916 | -69.15 | 949.2588
2017-11-02 | 10:00 | 963.9414 | 393.3 | 229.9788 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 384.9208 | 0 | 0 | 0 | -124.2082 | -69.15 | 963.9414
2017-11-02 | 11:00 | 992.363 | 393.3 | 230.5473 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 404.4471 | 0 | 0.0088336 | -2.9703e-11 | -115.8902 | -69.15 | 992.363
2017-11-02 | 12:00 | 975.7656 | 393.3 | 230.2153 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 439.8205 | 0 | 0.28761 | -2.9995e-11 | -167.8078 | -69.15 | 975.7656
2017-11-02 | 13:00 | 1004.3139 | 393.3 | 230.7863 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 369.9886 | 0 | 1.5441 | -3.0076e-11 | -71.2551 | -69.15 | 1004.3139
2017-11-02 | 14:00 | 974.9094 | 393.3 | 230.1982 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 307.3263 | 0 | 0.9222 | -3.0063e-11 | -39.0873 | -69.15 | 974.9094
2017-11-02 | 15:00 | 968.3167 | 393.3 | 325.1253 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 165.7493 | 0 | 1.1921 | -2.9654e-11 | 1.5547e-09 | -69.15 | 968.3167
2017-11-02 | 16:00 | 963.8697 | 393.3 | 384.0525 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 37.8356 | 0 | 0.62965 | -2.8952e-11 | 62.5019 | -69.15 | 963.8697
2017-11-02 | 17:00 | 984.8826 | 393.3 | 384.2484 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.3193 | 0 | 1.0699 | -2.897e-11 | 109.0949 | -69.15 | 984.8826
2017-11-02 | 18:00 | 1014.6562 | 393.3 | 384.7998 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.2051 | 0 | 1.5126 | -2.8977e-11 | 123.4886 | -69.15 | 1014.6562
2017-11-02 | 19:00 | 973.6644 | 393.3 | 384.085 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062459 | 0 | 5.79 | -2.8991e-11 | 77.0769 | -69.15 | 973.6644
2017-11-02 | 20:00 | 930.6202 | 393.3 | 383.397 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5129 | -2.8994e-11 | 29.2603 | -69.15 | 930.6202
2017-11-02 | 21:00 | 893.216 | 393.3 | 378.3318 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3842 | -2.9679e-11 | 1.3925e-09 | -64.4 | 893.216
2017-11-02 | 22:00 | 852.6726 | 393.3 | 348.8037 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1689 | -2.9673e-11 | 1.4011e-09 | -64.4 | 852.6726
2017-11-02 | 23:00 | 799.6742 | 393.3 | 310.4468 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3274 | -2.965e-11 | -2.1374e-09 | -64.4 | 799.6742
2017-11-03 | 0:00 | 747.2948 | 393.3 | 259.6232 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1215 | -2.2806e-14 | -1.5392e-12 | -62.15 | 747.2948
2017-11-03 | 1:00 | 744.7757 | 393.3 | 256.5593 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3664 | -2.2806e-14 | -1.5392e-12 | -62.15 | 744.7757
2017-11-03 | 2:00 | 787.0221 | 393.3 | 287.3192 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3529 | -2.2806e-14 | 1.0338e-12 | -62.15 | 787.0221
2017-11-03 | 3:00 | 842.0564 | 393.3 | 327.4575 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.749 | -2.2806e-14 | 1.0338e-12 | -62.15 | 842.0564
2017-11-03 | 4:00 | 871.9807 | 393.3 | 335.2846 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073656 | 0 | 9.1113 | -2.2314e-14 | 20.9611 | -62.15 | 871.9807
2017-11-03 | 5:00 | 860.1158 | 393.3 | 335.0057 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40965 | 0 | 7.5913 | -2.2314e-14 | 19.0591 | -62.15 | 860.1158
2017-11-03 | 6:00 | 835.6431 | 393.3 | 328.9621 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 5.483 | 0 | 5.848 | -2.2806e-14 | 1.034e-12 | -62.15 | 835.6431
2017-11-03 | 7:00 | 817.8373 | 393.3 | 246.4723 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 78.2427 | 0 | 9.9222 | -2.2806e-14 | -1.5394e-12 | -64.9 | 817.8373
2017-11-03 | 8:00 | 827.0396 | 393.3 | 196.9408 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 204.2952 | 0 | 3.9432 | -2.3149e-14 | -59.4395 | -64.9 | 827.0396
2017-11-03 | 9:00 | 853.432 | 393.3 | 197.4686 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 291.7364 | 0 | 2.5115 | -2.3149e-14 | -117.0845 | -64.9 | 853.432
2017-11-03 | 10:00 | 869.3203 | 393.3 | 197.7864 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 323.5324 | 0 | 0.75436 | -2.3149e-14 | -130.2529 | -64.9 | 869.3203
2017-11-03 | 11:00 | 873.6935 | 393.3 | 197.8739 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 335.4069 | 0 | 0.106 | -2.3143e-14 | -137.1932 | -64.9 | 873.6935
2017-11-03 | 12:00 | 884.4751 | 393.3 | 198.0895 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 327.6213 | 0 | 0.53001 | -2.3148e-14 | -119.2657 | -64.9 | 884.4751
2017-11-03 | 13:00 | 893.1236 | 393.3 | 198.2625 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 274.4844 | 0 | 1.4978 | -2.3149e-14 | -58.6211 | -64.9 | 893.1236
2017-11-03 | 14:00 | 884.0363 | 393.3 | 198.0853 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 204.4059 | 0 | 1.7452 | -1.9355e-14 | -6.1118e-11 | -64.9 | 884.0363
2017-11-03 | 15:00 | 881.8684 | 393.3 | 299.9926 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 98.2151 | 0 | 3.1606 | -2.2806e-14 | 1.034e-12 | -64.9 | 881.8684
2017-11-03 | 16:00 | 888.3866 | 393.3 | 336.418 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 17.4899 | 0 | 4.958 | -2.2314e-14 | 46.4206 | -64.9 | 888.3866
2017-11-03 | 17:00 | 939.9739 | 393.3 | 337.9124 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.9288 | 0 | 6.8059 | -2.2314e-14 | 100.9267 | -64.9 | 939.9739
2017-11-03 | 18:00 | 965.9124 | 393.3 | 338.5935 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19442 | 0 | 11.9299 | -2.2314e-14 | 106.2946 | -64.9 | 965.9124
2017-11-03 | 19:00 | 937.7364 | 393.3 | 337.8637 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.066403 | 0 | 9.9951 | -2.2314e-14 | 78.9112 | -64.9 | 937.7364
2017-11-03 | 20:00 | 903.5127 | 393.3 | 336.985 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2651 | -2.2314e-14 | 46.5625 | -64.9 | 903.5127
2017-11-03 | 21:00 | 863.1106 | 393.3 | 334.6037 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0301 | -2.2314e-14 | 3.7269 | -62.15 | 863.1106
2017-11-03 | 22:00 | 817.1782 | 393.3 | 279.8145 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.4138 | -2.2807e-14 | 1.0335e-12 | -62.15 | 817.1782
2017-11-03 | 23:00 | 769.9785 | 393.3 | 238.6485 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.18 | -2.2807e-14 | -1.5397e-12 | -62.15 | 769.9785
2017-11-04 | 0:00 | 723.2635 | 393.3 | 211.1653 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.1203 | -31.1558 | 19.8338 | -64.4 | 723.2635
2017-11-04 | 1:00 | 721.0833 | 393.3 | 211.1217 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.0723 | -1.5262e-09 | -18.7107 | -64.4 | 721.0833
2017-11-04 | 2:00 | 755.5529 | 393.3 | 211.8111 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.7317 | -56.6295 | 28.5397 | -64.4 | 755.5529
2017-11-04 | 3:00 | 815.2757 | 393.3 | 213.0055 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 112.2003 | -66.9687 | 51.4385 | -64.4 | 815.2757
2017-11-04 | 4:00 | 840.1406 | 393.3 | 213.5028 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073715 | -0.013534 | 116.2534 | -63.8185 | 69.8427 | -64.4 | 840.1406
2017-11-04 | 5:00 | 826.7932 | 393.3 | 213.2359 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.42974 | -0.078899 | 123.5899 | -73.3732 | 67.1897 | -64.4 | 826.7932
2017-11-04 | 6:00 | 807.0349 | 393.3 | 212.8407 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 4.0336 | -0.74057 | 126.7219 | -87.2098 | 58.2891 | -64.4 | 807.0349
2017-11-04 | 7:00 | 804.092 | 393.3 | 212.7818 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 72.3062 | -13.2753 | 124.4697 | -105.2902 | 34.1498 | -69.15 | 804.092
2017-11-04 | 8:00 | 817.947 | 393.3 | 196.7589 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 182.9224 | -33.5843 | 110.2845 | -8.2079e-10 | -115.4845 | -69.15 | 817.947
2017-11-04 | 9:00 | 856.3795 | 393.3 | 197.5276 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 354.0344 | -65.0002 | 96.9469 | -6.4736e-10 | -201.6792 | -69.15 | 856.3795
2017-11-04 | 10:00 | 865.5041 | 393.3 | 197.7101 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 462.4549 | -84.906 | 85.6513 | -44.4562 | -224.2 | -69.15 | 865.5041
2017-11-04 | 11:00 | 874.1047 | 393.3 | 197.8821 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 460.4436 | -84.5368 | 68.6668 | -17.401 | -224.2 | -69.15 | 874.1047
2017-11-04 | 12:00 | 864.406 | 393.3 | 197.6881 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 479.1729 | -87.9754 | 75.0363 | -48.5659 | -224.2 | -69.15 | 864.406
2017-11-04 | 13:00 | 864.5193 | 393.3 | 197.6904 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 349.9262 | -64.2459 | 74.8169 | -7.4082e-10 | -166.9183 | -69.15 | 864.5193
2017-11-04 | 14:00 | 829.949 | 393.3 | 196.999 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 259.1584 | -47.5811 | 82.8633 | -7.9906e-10 | -137.0406 | -69.15 | 829.949
2017-11-04 | 15:00 | 855.3112 | 393.3 | 197.5062 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 170.1571 | -31.2406 | 92.3866 | -1.295e-09 | -49.7481 | -69.15 | 855.3112
2017-11-04 | 16:00 | 859.2965 | 393.3 | 225.1101 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 40.9418 | -7.5169 | 84.9695 | -2.9666e-10 | 36.942 | -69.15 | 859.2965
2017-11-04 | 17:00 | 913.0367 | 393.3 | 234.3472 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.2365 | -0.22702 | 77.4577 | -2.8649e-10 | 111.0724 | -69.15 | 913.0367
2017-11-04 | 18:00 | 957.6782 | 393.3 | 255.0921 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21348 | -0.039194 | 61.6316 | -2.8602e-10 | 136.1303 | -69.15 | 957.6782
2017-11-04 | 19:00 | 937.0817 | 393.3 | 265.0466 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.060218 | -0.011056 | 51.5673 | -2.8581e-10 | 113.7687 | -69.15 | 937.0817
2017-11-04 | 20:00 | 908.3958 | 393.3 | 264.768 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.1191 | -2.8496e-10 | 94.0587 | -69.15 | 908.3958
2017-11-04 | 21:00 | 867.1372 | 393.3 | 251.4354 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.4517 | -2.8507e-10 | 61.7501 | -64.4 | 867.1372
2017-11-04 | 22:00 | 817.4029 | 393.3 | 242.9209 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5041 | -2.8071e-10 | 43.2779 | -64.4 | 817.4029
2017-11-04 | 23:00 | 770.6418 | 393.3 | 256.4105 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3313 | -2.8229e-10 | -8.2303e-08 | -64.4 | 770.6418
2017-11-05 | 0:00 | 721.6481 | 393.3 | 210.6417 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.0679 | -1.2483e-08 | 4.3884 | -62.15 | 721.6481
2017-11-05 | 1:00 | 722.2347 | 393.3 | 212.4782 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.3221 | -1.2969e-08 | 4.5844 | -62.15 | 722.2347
2017-11-05 | 2:00 | 747.7607 | 393.3 | 227.3986 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.2562 | -1.4184e-08 | 10.7559 | -62.15 | 747.7607
2017-11-05 | 3:00 | 809.0309 | 393.3 | 230.6354 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.1176 | -1.3804e-08 | 53.4279 | -62.15 | 809.0309
2017-11-05 | 4:00 | 839.125 | 393.3 | 231.3731 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.0735 | -0.018892 | 12.7946 | -1.3811e-08 | 88.3527 | -62.15 | 839.125
2017-11-05 | 5:00 | 830.129 | 393.3 | 231.2128 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.4561 | -0.11723 | 8.532 | -1.301e-08 | 91.9954 | -62.15 | 830.129
2017-11-05 | 6:00 | 801.1857 | 393.3 | 230.8011 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 5.8537 | -1.5046 | 7.3034 | -1.1973e-08 | 63.3821 | -62.15 | 801.1857
2017-11-05 | 7:00 | 781.6545 | 393.3 | 208.9592 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 103.2705 | -26.5444 | 6.5427 | -1.1806e-08 | 6.2265 | -64.9 | 781.6545
2017-11-05 | 8:00 | 770.4457 | 393.3 | 158.0089 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 268.9386 | -69.1274 | 4.5785 | -1.1046e-08 | -73.2529 | -64.9 | 770.4457
2017-11-05 | 9:00 | 774.0408 | 393.3 | 158.0808 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 422.2006 | -108.5216 | 3.5542 | -1.0782e-08 | -180.0732 | -64.9 | 774.0408
2017-11-05 | 10:00 | 789.0865 | 393.3 | 158.3817 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 510.3799 | -132.9752 | 3.4252 | -3.4252 | -224.2 | -64.9 | 789.0865
2017-11-05 | 11:00 | 801.6569 | 393.3 | 158.6331 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 533.3958 | -143.6721 | 2.3377 | -2.3376 | -224.2 | -64.9 | 801.6569
2017-11-05 | 12:00 | 815.6903 | 393.3 | 158.9138 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 542.7737 | -139.5134 | 2.002 | -1.7857 | -224.2 | -64.9 | 815.6903
2017-11-05 | 13:00 | 800.7986 | 393.3 | 158.616 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 484.1382 | -124.4419 | 1.1126 | -1.0425e-08 | -196.1263 | -64.9 | 800.7986
2017-11-05 | 14:00 | 762.3552 | 393.3 | 157.8471 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 364.1152 | -93.5914 | 1.3649 | -9.3254e-09 | -147.1806 | -64.9 | 762.3552
2017-11-05 | 15:00 | 763.6693 | 393.3 | 157.8734 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 193.235 | -49.6687 | 0.96 | -9.8257e-09 | -19.2303 | -64.9 | 763.6693
2017-11-05 | 16:00 | 780.5882 | 393.3 | 231.5148 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 46.2621 | -11.8911 | 0.43778 | -9.2908e-09 | 31.1646 | -64.9 | 780.5882
2017-11-05 | 17:00 | 854.8038 | 393.3 | 298.113 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.3077 | -0.33613 | 2.0726 | -9.3554e-09 | 60.2466 | -64.9 | 854.8038
2017-11-05 | 18:00 | 921.9083 | 393.3 | 299.9805 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21534 | -0.055349 | 2.2719 | -9.9796e-09 | 110.5959 | -64.9 | 921.9083
2017-11-05 | 19:00 | 900.1715 | 393.3 | 299.7063 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.059562 | -0.01531 | 6.273 | -1.1455e-08 | 83.2479 | -64.9 | 900.1715
2017-11-05 | 20:00 | 875.0881 | 393.3 | 233.3322 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7928 | -1.3532e-08 | 124.2631 | -64.9 | 875.0881
2017-11-05 | 21:00 | 834.3129 | 393.3 | 233.1713 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6114 | -1.2285e-08 | 83.7801 | -62.15 | 834.3129
2017-11-05 | 22:00 | 791.8124 | 393.3 | 232.5985 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.326 | -1.1247e-08 | 50.9378 | -62.15 | 791.8124
2017-11-05 | 23:00 | 733.8454 | 393.3 | 230.0948 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.795 | -1.1439e-08 | 8.8056 | -62.15 | 733.8454
2017-11-06 | 0:00 | 705.0886 | 393.3 | 215.1706 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.368 | -3.3217e-11 | -1.7204e-09 | -62.15 | 705.0886
2017-11-06 | 1:00 | 711.1577 | 393.3 | 217.6474 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6603 | -3.4147e-11 | -1.8315e-09 | -62.15 | 711.1577
2017-11-06 | 2:00 | 760.8273 | 393.3 | 256.1485 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3288 | -3.6989e-11 | 1.1965e-09 | -62.15 | 760.8273
2017-11-06 | 3:00 | 825.8887 | 393.3 | 305.968 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6437 | -3.5902e-11 | 1.4269 | -62.15 | 825.8887
2017-11-06 | 4:00 | 867.9963 | 393.3 | 318.0793 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.07359 | 0 | 7.2002 | -3.3138e-11 | 36.0933 | -62.15 | 867.9963
2017-11-06 | 5:00 | 879.721 | 393.3 | 321.2278 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.44712 | 0 | 4.5311 | -3.1864e-11 | 55.465 | -62.15 | 879.721
2017-11-06 | 6:00 | 904.7343 | 393.3 | 323.455 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 4.9708 | 0 | 6.3059 | -3.3124e-11 | 74.6526 | -62.15 | 904.7343
2017-11-06 | 7:00 | 920.9368 | 393.3 | 315.1506 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 90.8892 | 0 | 8.8375 | -3.3579e-11 | 22.8595 | -64.9 | 920.9368
2017-11-06 | 8:00 | 915.3079 | 393.3 | 171.4062 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 260.3354 | 0 | 10.9956 | -3.5017e-11 | -8.7293 | -64.9 | 915.3079
2017-11-06 | 9:00 | 929.75 | 393.3 | 171.695 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 398.5469 | 0 | 6.9465 | -3.5049e-11 | -126.2384 | -64.9 | 929.75
2017-11-06 | 10:00 | 938.8977 | 393.3 | 171.878 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 495.4355 | 0 | 4.3417 | -3.3927e-11 | -210.2575 | -64.9 | 938.8977
2017-11-06 | 11:00 | 964.1988 | 393.3 | 172.384 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 538.4203 | 0 | 2.9984 | -2.9038 | -224.2 | -64.9 | 964.1988
2017-11-06 | 12:00 | 925.6917 | 393.3 | 171.6138 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 500.7779 | 0 | 1.7723 | -1.7723 | -224.2 | -64.9 | 925.6917
2017-11-06 | 13:00 | 946.7127 | 393.3 | 172.0343 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 460.0576 | 0 | 0.23214 | -3.0197e-11 | -163.1113 | -64.9 | 946.7127
2017-11-06 | 14:00 | 947.301 | 393.3 | 172.046 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 351.2331 | 0 | 0.0088336 | -2.2385e-11 | -55.787 | -64.9 | 947.301
2017-11-06 | 15:00 | 944.9707 | 393.3 | 281.2489 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 182.7993 | 0 | 0.42258 | -2.9434e-11 | -1.6699e-09 | -64.9 | 944.9707
2017-11-06 | 16:00 | 949.9266 | 393.3 | 333.8382 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 38.7975 | 0 | 0.34945 | -3.5452e-11 | 93.8414 | -64.9 | 949.9266
2017-11-06 | 17:00 | 989.8009 | 393.3 | 411.7885 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.92957 | 0 | 2.697 | -3.1198e-11 | 80.9859 | -64.9 | 989.8009
2017-11-06 | 18:00 | 1020.7218 | 393.3 | 413.4596 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20973 | 0 | 2.268 | -3.1247e-11 | 95.8844 | -64.9 | 1020.7218
2017-11-06 | 19:00 | 974.3444 | 393.3 | 410.7862 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062808 | 0 | 2.4182 | -3.1101e-11 | 50.1772 | -64.9 | 974.3444
2017-11-06 | 20:00 | 937.2449 | 393.3 | 335.3574 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1549 | -3.2737e-11 | 88.0326 | -64.9 | 937.2449
2017-11-06 | 21:00 | 902.3253 | 393.3 | 333.7689 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9051 | -3.1655e-11 | 55.9012 | -62.15 | 902.3253
2017-11-06 | 22:00 | 863.6922 | 393.3 | 329.2138 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9299 | -3.3242e-11 | 26.5985 | -62.15 | 863.6922
2017-11-06 | 23:00 | 811.886 | 393.3 | 311.1557 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9827 | -3.2387e-11 | 6.5976 | -62.15 | 811.886
2017-11-07 | 0:00 | 764.4715 | 393.3 | 279.3164 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8551 | -4.9653e-11 | -3.3393e-09 | -64.4 | 764.4715
2017-11-07 | 1:00 | 766.8069 | 393.3 | 284.3148 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8921 | -4.961e-11 | -3.1954e-09 | -64.4 | 766.8069
2017-11-07 | 2:00 | 812.463 | 393.3 | 319.2186 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1444 | -4.962e-11 | -3.2258e-09 | -64.4 | 812.463
2017-11-07 | 3:00 | 867.375 | 393.3 | 360.1352 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6398 | -4.9592e-11 | -3.1365e-09 | -64.4 | 867.375
2017-11-07 | 4:00 | 899.3185 | 393.3 | 390.7204 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073718 | 0 | 4.2244 | -4.9654e-11 | 2.2552e-09 | -64.4 | 899.3185
2017-11-07 | 5:00 | 901.5677 | 393.3 | 398.747 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40817 | 0 | 6.4836 | -4.8732e-11 | 0.12896 | -64.4 | 901.5677
2017-11-07 | 6:00 | 902.7394 | 393.3 | 398.7605 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 4.8665 | 0 | 5.9123 | -4.2711e-11 | 0.10006 | -64.4 | 902.7394
2017-11-07 | 7:00 | 909.7643 | 393.3 | 368.3726 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 54.5691 | 0 | 7.8726 | -4.9659e-11 | 2.2515e-09 | -69.15 | 909.7643
2017-11-07 | 8:00 | 926.84 | 393.3 | 297.4185 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 141.8966 | 0 | 10.4748 | -4.966e-11 | -3.3502e-09 | -69.15 | 926.84
2017-11-07 | 9:00 | 957.7475 | 393.3 | 246.4549 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 240.025 | 0 | 11.479 | -5.0406e-11 | -14.7615 | -69.15 | 957.7475
2017-11-07 | 10:00 | 962.9425 | 393.3 | 246.5588 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 291.1121 | 0 | 11.0363 | -5.0408e-11 | -59.0148 | -69.15 | 962.9425
2017-11-07 | 11:00 | 960.0592 | 393.3 | 246.5012 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 296.9425 | 0 | 9.9148 | -5.0408e-11 | -66.5493 | -69.15 | 960.0592
2017-11-07 | 12:00 | 919.1863 | 393.3 | 245.6837 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 227.5331 | 0 | 11.8044 | -5.0408e-11 | -39.0849 | -69.15 | 919.1863
2017-11-07 | 13:00 | 961.7655 | 393.3 | 311.9315 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 164.3202 | 0 | 12.2638 | -4.9661e-11 | -3.3491e-09 | -69.15 | 961.7655
2017-11-07 | 14:00 | 964.2944 | 393.3 | 380.963 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 101.4388 | 0 | 6.3427 | -4.9664e-11 | 2.2445e-09 | -69.15 | 964.2944
2017-11-07 | 15:00 | 964.7397 | 393.3 | 423.207 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 37.7863 | 0 | 9.4141 | -4.8589e-11 | 18.0823 | -69.15 | 964.7397
2017-11-07 | 16:00 | 981.6501 | 393.3 | 462.8565 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 6.8303 | 0 | 12.6687 | -4.859e-11 | 20.4445 | -69.15 | 981.6501
2017-11-07 | 17:00 | 1027.3466 | 393.3 | 490.5883 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.57193 | 0 | 16.7366 | -4.859e-11 | 30.2998 | -69.15 | 1027.3466
2017-11-07 | 18:00 | 1033.7941 | 393.3 | 484.358 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19021 | 0 | 18.4244 | -4.859e-11 | 26.1715 | -69.15 | 1033.7941
2017-11-07 | 19:00 | 989.2151 | 393.3 | 443.748 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069377 | 0 | 20.7606 | -4.8591e-11 | 17.987 | -69.15 | 989.2151
2017-11-07 | 20:00 | 950.7641 | 393.3 | 412.522 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0071 | -4.8593e-11 | 8.785 | -69.15 | 950.7641
2017-11-07 | 21:00 | 911.1664 | 393.3 | 385.2646 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.4018 | -4.9663e-11 | 2.2487e-09 | -64.4 | 911.1664
2017-11-07 | 22:00 | 868.16 | 393.3 | 352.1873 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.2727 | -4.9662e-11 | -3.3505e-09 | -64.4 | 868.16
2017-11-07 | 23:00 | 817.5081 | 393.3 | 321.283 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.3252 | -4.9659e-11 | -3.3447e-09 | -64.4 | 817.5081
2017-11-08 | 0:00 | 779.0601 | 393.3 | 291.0023 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.0383 | -8.2106e-15 | -0.28048 | -64.4 | 779.0601
2017-11-08 | 1:00 | 771.0362 | 393.3 | 284.5853 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1261 | -8.2105e-15 | -0.27513 | -64.4 | 771.0362
2017-11-08 | 2:00 | 812.0524 | 393.3 | 316.1829 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9693 | -8.2103e-15 | -0.19974 | -64.4 | 812.0524
2017-11-08 | 3:00 | 870.9159 | 393.3 | 362.7324 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6772 | -8.2099e-15 | -0.093668 | -64.4 | 870.9159
2017-11-08 | 4:00 | 893.24 | 393.3 | 385.0034 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074082 | 0 | 3.9612 | -8.2101e-15 | -0.098748 | -64.4 | 893.24
2017-11-08 | 5:00 | 886.0639 | 393.3 | 387.4257 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.33746 | 0 | 2.6267 | -8.2097e-15 | -0.12594 | -64.4 | 886.0639
2017-11-08 | 6:00 | 886.4404 | 393.3 | 388.1842 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.4032 | 0 | 2.8751 | -8.2098e-15 | -0.122 | -64.4 | 886.4404
2017-11-08 | 7:00 | 902.5791 | 393.3 | 413.7274 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 7.115 | 0 | 2.7867 | -8.0318e-15 | 3.8474e-12 | -69.15 | 902.5791
2017-11-08 | 8:00 | 953.8033 | 393.3 | 438.5138 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 34.9772 | 0 | 3.2623 | -8.0321e-15 | 4.9871e-12 | -69.15 | 953.8033
2017-11-08 | 9:00 | 996.0599 | 393.3 | 446.1362 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 70.743 | 0 | 4.6308 | -8.0325e-15 | 2.5281e-12 | -69.15 | 996.0599
2017-11-08 | 10:00 | 1004.5629 | 393.3 | 442.2772 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 86.0183 | 0 | 3.0175 | -8.0322e-15 | 6.6581e-12 | -69.15 | 1004.5629
2017-11-08 | 11:00 | 1011.4716 | 393.3 | 429.6517 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 106.5528 | 0 | 2.0172 | -8.031e-15 | 3.7627e-12 | -69.15 | 1011.4716
2017-11-08 | 12:00 | 971.6916 | 393.3 | 375.0571 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 122.7545 | 0 | 0.82646 | -8.2085e-15 | -0.19643 | -69.15 | 971.6916
2017-11-08 | 13:00 | 1011.268 | 393.3 | 417.8159 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 117.515 | 0 | 2.6871 | -8.0322e-15 | 7.3307e-12 | -69.15 | 1011.268
2017-11-08 | 14:00 | 996.6908 | 393.3 | 408.4289 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 102.701 | 0 | 10.0109 | -8.0332e-15 | 7.2382e-13 | -69.15 | 996.6908
2017-11-08 | 15:00 | 988.4866 | 393.3 | 442.8302 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 55.6074 | 0 | 13.799 | -8.0333e-15 | 4.6688e-13 | -69.15 | 988.4866
2017-11-08 | 16:00 | 991.8286 | 393.3 | 485.7582 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 11.9289 | 0 | 15.2915 | -8.0333e-15 | 4.9631e-13 | -69.15 | 991.8286
2017-11-08 | 17:00 | 1024.6119 | 393.3 | 511.3922 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.71675 | 0 | 22.0086 | -6.5454e-15 | 1.3443 | -69.15 | 1024.6119
2017-11-08 | 18:00 | 1038.6026 | 393.3 | 507.6996 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19626 | 0 | 26.0568 | -8.0327e-15 | 4.1941e-12 | -69.15 | 1038.6026
2017-11-08 | 19:00 | 993.8022 | 393.3 | 458.7674 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.066354 | 0 | 28.3184 | -8.0335e-15 | 7.6633e-13 | -69.15 | 993.8022
2017-11-08 | 20:00 | 949.9183 | 393.3 | 413.7687 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6996 | -8.0336e-15 | 7.661e-13 | -69.15 | 949.9183
2017-11-08 | 21:00 | 907.3257 | 393.3 | 373.3857 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.6168 | -8.2108e-15 | -0.17674 | -64.4 | 907.3257
2017-11-08 | 22:00 | 863.7359 | 393.3 | 334.6167 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.4827 | -8.2108e-15 | -0.063457 | -64.4 | 863.7359
2017-11-08 | 23:00 | 807.324 | 393.3 | 286.4004 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.3682 | -8.2109e-15 | -0.34458 | -64.4 | 807.324
2017-11-09 | 0:00 | 757.4447 | 393.3 | 238.7143 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.4304 | -6.0185e-13 | -2.0161e-11 | -64.4 | 757.4447
2017-11-09 | 1:00 | 759.212 | 393.3 | 240.9546 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6574 | -6.0186e-13 | -2.0145e-11 | -64.4 | 759.212
2017-11-09 | 2:00 | 807.8079 | 393.3 | 268.1804 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.3073 | -6.0193e-13 | 8.2202 | -64.4 | 807.8079
2017-11-09 | 3:00 | 858.9685 | 393.3 | 303.8851 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.8141 | -6.0194e-13 | 9.6693 | -64.4 | 858.9685
2017-11-09 | 4:00 | 895.2507 | 393.3 | 332.9249 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073731 | 0 | 32.2203 | -6.0206e-13 | 25.7318 | -64.4 | 895.2507
2017-11-09 | 5:00 | 892.6844 | 393.3 | 333.5359 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.41493 | 0 | 32.7096 | -6.0206e-13 | 30.2239 | -64.4 | 892.6844
2017-11-09 | 6:00 | 897.1997 | 393.3 | 334.1204 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 4.4218 | 0 | 29.724 | -6.0206e-13 | 35.8335 | -64.4 | 897.1997
2017-11-09 | 7:00 | 891.2712 | 393.3 | 299.9854 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 76.2136 | 0 | 25.425 | -6.019e-13 | 10.6972 | -69.15 | 891.2712
2017-11-09 | 8:00 | 902.91 | 393.3 | 209.1582 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 228.3588 | 0 | 16.0953 | -6.2043e-13 | -27.7523 | -69.15 | 902.91
2017-11-09 | 9:00 | 932.0401 | 393.3 | 209.7408 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 366.0097 | 0 | 13.2245 | -6.2045e-13 | -131.485 | -69.15 | 932.0401
2017-11-09 | 10:00 | 929.783 | 393.3 | 209.6957 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 452.9848 | 0 | 7.6631 | -6.2047e-13 | -213.8106 | -69.15 | 929.783
2017-11-09 | 11:00 | 940.9151 | 393.3 | 209.9183 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 481.3413 | 0 | 5.4481 | -4.8427 | -224.2 | -69.15 | 940.9151
2017-11-09 | 12:00 | 931.5636 | 393.3 | 209.7313 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 466.2608 | 0 | 5.7456 | -6.2072e-13 | -223.4241 | -69.15 | 931.5636
2017-11-09 | 13:00 | 956.5197 | 393.3 | 210.2304 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 429.8831 | 0 | 8.9005 | -6.2042e-13 | -165.7442 | -69.15 | 956.5197
2017-11-09 | 14:00 | 946.2455 | 393.3 | 210.0249 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 318.6319 | 0 | 10.5869 | -6.2042e-13 | -68.5482 | -69.15 | 946.2455
2017-11-09 | 15:00 | 957.2978 | 393.3 | 303.6074 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 168.1452 | 0 | 9.2951 | -6.0141e-13 | 2.7324e-11 | -69.15 | 957.2978
2017-11-09 | 16:00 | 963.9351 | 393.3 | 347.4824 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 36.4946 | 0 | 7.4331 | -5.9143e-13 | 93.675 | -69.15 | 963.9351
2017-11-09 | 17:00 | 1000.4168 | 393.3 | 388.2376 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.0816 | 0 | 7.2122 | -5.914e-13 | 114.7354 | -69.15 | 1000.4168
2017-11-09 | 18:00 | 1031.3528 | 393.3 | 390.2586 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21308 | 0 | 3.1267 | -5.9097e-13 | 133.1044 | -69.15 | 1031.3528
2017-11-09 | 19:00 | 989.1376 | 393.3 | 388.2126 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.061202 | 0 | 2.5956 | -5.9087e-13 | 91.6182 | -69.15 | 989.1376
2017-11-09 | 20:00 | 945.8866 | 393.3 | 347.9396 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5832 | -5.911e-13 | 87.9138 | -69.15 | 945.8866
2017-11-09 | 21:00 | 912.2105 | 393.3 | 346.1809 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5771 | -5.9125e-13 | 53.9525 | -64.4 | 912.2105
2017-11-09 | 22:00 | 872.1768 | 393.3 | 345.7101 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7661 | -5.9131e-13 | 22.0006 | -64.4 | 872.1768
2017-11-09 | 23:00 | 817.8425 | 393.3 | 323.8303 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.1122 | -5.9985e-13 | -1.4091e-10 | -64.4 | 817.8425
2017-11-10 | 0:00 | 776.8085 | 393.3 | 290.0421 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4663 | -6.507e-16 | -2.167e-14 | -64.4 | 776.8085
2017-11-10 | 1:00 | 775.5215 | 393.3 | 286.8242 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.0973 | -6.5075e-16 | -2.167e-14 | -64.4 | 775.5215
2017-11-10 | 2:00 | 815.7611 | 393.3 | 284.8989 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3744 | -6.5097e-16 | 28.3878 | -64.4 | 815.7611
2017-11-10 | 3:00 | 883.0556 | 393.3 | 326.0982 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.982 | -6.5097e-16 | 37.3753 | -64.4 | 883.0556
2017-11-10 | 4:00 | 914.9282 | 393.3 | 341.4647 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.07361 | 0 | 16.9921 | -6.5098e-16 | 52.0978 | -64.4 | 914.9282
2017-11-10 | 5:00 | 917.088 | 393.3 | 341.3774 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.44569 | 0 | 20.7123 | -6.5098e-16 | 58.7525 | -64.4 | 917.088
2017-11-10 | 6:00 | 927.2421 | 393.3 | 339.2653 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 4.3495 | 0 | 22.8747 | -6.5098e-16 | 67.6525 | -64.4 | 927.2421
2017-11-10 | 7:00 | 913.763 | 393.3 | 287.7832 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 77.2049 | 0 | 28.0528 | -6.5099e-16 | 41.7723 | -69.15 | 913.763
2017-11-10 | 8:00 | 922.6706 | 393.3 | 229.1534 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 232.2661 | 0 | 28.2089 | -6.7099e-16 | -44.0079 | -69.15 | 922.6706
2017-11-10 | 9:00 | 945.6644 | 393.3 | 229.6133 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 370.6271 | 0 | 22.1426 | -6.7099e-16 | -151.2686 | -69.15 | 945.6644
2017-11-10 | 10:00 | 957.4682 | 393.3 | 229.8494 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 455.6281 | 0 | 16.378 | -6.7104e-16 | -217.6373 | -69.15 | 957.4682
2017-11-10 | 11:00 | 967.0086 | 393.3 | 230.0402 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 480.7024 | 0 | 17.0974 | -9.8814 | -224.2 | -69.15 | 967.0086
2017-11-10 | 12:00 | 948.061 | 393.3 | 229.6612 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 439.8146 | 0 | 23.2009 | -6.7105e-16 | -217.8658 | -69.15 | 948.061
2017-11-10 | 13:00 | 982.381 | 393.3 | 230.3476 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 386.1382 | 0 | 30.5615 | -6.71e-16 | -137.9163 | -69.15 | 982.381
2017-11-10 | 14:00 | 960.8413 | 393.3 | 229.9168 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 234.1895 | 0 | 33.2447 | -6.7101e-16 | -12.0598 | -69.15 | 960.8413
2017-11-10 | 15:00 | 968.5631 | 393.3 | 312.6993 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 105.8337 | 0 | 32.9727 | -6.5099e-16 | 40.8075 | -69.15 | 968.5631
2017-11-10 | 16:00 | 964.3005 | 393.3 | 361.0255 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 18.2274 | 0 | 35.0139 | -6.5098e-16 | 71.1836 | -69.15 | 964.3005
2017-11-10 | 17:00 | 1006.5936 | 393.3 | 379.5047 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.73388 | 0 | 39.2327 | -6.5098e-16 | 97.9723 | -69.15 | 1006.5936
2017-11-10 | 18:00 | 1021.8319 | 393.3 | 380.7916 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19199 | 0 | 45.7 | -6.5098e-16 | 90.4983 | -69.15 | 1021.8319
2017-11-10 | 19:00 | 975.1391 | 393.3 | 372.7112 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.068737 | 0 | 48.0012 | -6.5099e-16 | 47.708 | -69.15 | 975.1391
2017-11-10 | 20:00 | 932.4902 | 393.3 | 339.0157 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8915 | -6.51e-16 | 22.1331 | -69.15 | 932.4902
2017-11-10 | 21:00 | 895.6939 | 393.3 | 314.0959 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9748 | -6.51e-16 | 16.1232 | -64.4 | 895.6939
2017-11-10 | 22:00 | 856.561 | 393.3 | 276.879 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.0764 | -6.5101e-16 | 10.9056 | -64.4 | 856.561
2017-11-10 | 23:00 | 812.6324 | 393.3 | 253.6188 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.1136 | -6.5095e-16 | -2.1874e-14 | -64.4 | 812.6324
2017-11-11 | 0:00 | 768.7241 | 393.3 | 212.0745 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.796 | -4.9646 | 33.5182 | -64.4 | 768.7241
2017-11-11 | 1:00 | 767.4613 | 393.3 | 212.0492 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.5773 | -5.5338 | 19.7687 | -64.4 | 767.4613
2017-11-11 | 2:00 | 802.1681 | 393.3 | 212.7434 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.709 | -5.3461 | 32.9617 | -64.4 | 802.1681
2017-11-11 | 3:00 | 853.5191 | 393.3 | 213.7704 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.9895 | -5.4198 | 58.5789 | -64.4 | 853.5191
2017-11-11 | 4:00 | 875.6626 | 393.3 | 214.2133 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073961 | -0.013579 | 90.1405 | -5.5137 | 72.4622 | -64.4 | 875.6626
2017-11-11 | 5:00 | 859.7596 | 393.3 | 213.8952 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37396 | -0.068659 | 102.0908 | -5.8717 | 53.5401 | -64.4 | 859.7596
2017-11-11 | 6:00 | 842.1469 | 393.3 | 213.5429 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 3.7207 | -0.68312 | 103.5009 | -5.8764 | 34.8418 | -64.4 | 842.1469
2017-11-11 | 7:00 | 838.2698 | 393.3 | 213.4654 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 63.4277 | -11.6452 | 100.4354 | -13.6667 | 7.3032 | -69.15 | 838.2698
2017-11-11 | 8:00 | 861.8548 | 393.3 | 197.6371 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 238.8471 | -43.852 | 97.8214 | -7.5095e-15 | -105.6488 | -69.15 | 861.8548
2017-11-11 | 9:00 | 871.4255 | 393.3 | 197.8285 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 334.5054 | -61.4147 | 89.9532 | -7.4902e-15 | -163.9969 | -69.15 | 871.4255
2017-11-11 | 10:00 | 865.9998 | 393.3 | 197.72 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 429.3763 | -78.8328 | 77.2488 | -8.5624 | -224.2 | -69.15 | 865.9998
2017-11-11 | 11:00 | 888.814 | 393.3 | 198.1763 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 500.6278 | -91.9145 | 66.1839 | -33.3095 | -224.2 | -69.15 | 888.814
2017-11-11 | 12:00 | 875.1871 | 393.3 | 197.9037 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 512.9079 | -94.1691 | 60.9465 | -51.4518 | -224.2 | -69.15 | 875.1871
2017-11-11 | 13:00 | 870.0616 | 393.3 | 197.8012 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 465.0975 | -85.3912 | 54.8752 | -11.3712 | -224.2 | -69.15 | 870.0616
2017-11-11 | 14:00 | 849.0156 | 393.3 | 197.3803 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 350.9096 | -64.4265 | 50.4967 | -7.5227e-15 | -160.8945 | -69.15 | 849.0156
2017-11-11 | 15:00 | 866.1951 | 393.3 | 197.7239 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 178.8254 | -32.8321 | 57.086 | -7.8611e-15 | -10.858 | -69.15 | 866.1951
2017-11-11 | 16:00 | 884.0167 | 393.3 | 230.2509 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 41.9503 | -7.702 | 54.5745 | -2.2425e-15 | 86.093 | -69.15 | 884.0167
2017-11-11 | 17:00 | 930.4825 | 393.3 | 276.4591 | 57 | 39.7 | 68.3 | 1.0318 | -0.18943 | 52.1838 | -2.2368e-15 | 111.8473 | -69.15 | 930.4825
2017-11-11 | 18:00 | 964.3955 | 393.3 | 288.999 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21275 | -0.03906 | 61.0096 | -2.2359e-15 | 109.5632 | -69.15 | 964.3955
2017-11-11 | 19:00 | 944.3488 | 393.3 | 291.0176 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.06016 | -0.011045 | 46.9534 | -2.2329e-15 | 99.6786 | -69.15 | 944.3488
2017-11-11 | 20:00 | 912.1365 | 393.3 | 282.1912 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.0525 | -2.23e-15 | 87.4427 | -69.15 | 912.1365
2017-11-11 | 21:00 | 876.6984 | 393.3 | 277.4201 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9218 | -2.2296e-15 | 59.8566 | -64.4 | 876.6984
2017-11-11 | 22:00 | 827.9346 | 393.3 | 266.3024 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.4135 | -2.2221e-15 | 42.5186 | -64.4 | 827.9346
2017-11-11 | 23:00 | 783.5039 | 393.3 | 282.2083 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.3955 | -2.1518e-15 | -5.1824e-16 | -64.4 | 783.5039
2017-11-12 | 0:00 | 739.6698 | 393.3 | 237.1204 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.152 | -3.1203e-11 | 4.8475 | -62.15 | 739.6698
2017-11-12 | 1:00 | 744.8381 | 393.3 | 236.7681 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5323 | -3.122e-11 | 7.6876 | -62.15 | 744.8381
2017-11-12 | 2:00 | 784.7543 | 393.3 | 256.0635 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9567 | -2.9462e-11 | 21.3842 | -62.15 | 784.7543
2017-11-12 | 3:00 | 843.2294 | 393.3 | 263.8354 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.6792 | -2.9297e-11 | 56.8648 | -62.15 | 843.2294
2017-11-12 | 4:00 | 866.5476 | 393.3 | 265.2145 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.07359 | -0.010809 | 12.3342 | -2.9145e-11 | 82.3861 | -62.15 | 866.5476
2017-11-12 | 5:00 | 852.7554 | 393.3 | 264.6415 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.43008 | -0.063169 | 10.0082 | -2.8765e-11 | 79.6887 | -62.15 | 852.7554
2017-11-12 | 6:00 | 826.515 | 393.3 | 262.6342 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 3.6849 | -0.54124 | 7.3264 | -2.8086e-11 | 58.0607 | -62.15 | 826.515
2017-11-12 | 7:00 | 810.917 | 393.3 | 244.0061 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 74.0395 | -10.8748 | 7.0222 | -2.8164e-11 | 13.524 | -64.9 | 810.917
2017-11-12 | 8:00 | 778.2189 | 393.3 | 158.1644 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 223.7573 | -32.8652 | 6.3808 | -2.8843e-11 | -58.5184 | -64.9 | 778.2189
2017-11-12 | 9:00 | 783.187 | 393.3 | 158.2637 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 358.434 | -52.6464 | 5.6894 | -2.9062e-11 | -165.3537 | -64.9 | 783.187
2017-11-12 | 10:00 | 775.8702 | 393.3 | 158.1174 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 431.5178 | -67.0651 | 4.6439 | -4.6438 | -224.2 | -64.9 | 775.8702
2017-11-12 | 11:00 | 784.4828 | 393.3 | 158.2897 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 445.5456 | -72.6525 | 2.2836 | -2.2836 | -224.2 | -64.9 | 784.4828
2017-11-12 | 12:00 | 791.4573 | 393.3 | 158.4291 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 446.4565 | -66.7283 | 1.3133 | -1.3133 | -224.2 | -64.9 | 791.4573
2017-11-12 | 13:00 | 783.2985 | 393.3 | 158.266 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 398.3729 | -58.5125 | 1.997 | -3.5136e-11 | -194.3248 | -64.9 | 783.2985
2017-11-12 | 14:00 | 775.1041 | 393.3 | 158.1021 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 278.8696 | -40.96 | 0.70526 | -3.1255e-11 | -101.4128 | -64.9 | 775.1041
2017-11-12 | 15:00 | 784.0636 | 393.3 | 196.7972 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 124.8656 | -18.3401 | 0.24098 | -2.5357e-11 | -2.8712e-09 | -64.9 | 784.0636
2017-11-12 | 16:00 | 809.2124 | 393.3 | 264.3316 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 29.4374 | -4.3237 | 0.026501 | -3.5374e-11 | 36.6406 | -64.9 | 809.2124
2017-11-12 | 17:00 | 890.2935 | 393.3 | 337.4057 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.93807 | -0.13778 | 1.5352 | -3.0408e-11 | 57.1523 | -64.9 | 890.2935
2017-11-12 | 18:00 | 941.8657 | 393.3 | 339.4285 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20729 | -0.030447 | 1.896 | -3.0025e-11 | 91.4644 | -64.9 | 941.8657
2017-11-12 | 19:00 | 926.4435 | 393.3 | 339.018 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062883 | -0.0092361 | 2.0751 | -2.9876e-11 | 74.3967 | -64.9 | 926.4435
2017-11-12 | 20:00 | 901.8075 | 393.3 | 270.3328 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2082 | -2.762e-11 | 116.5665 | -64.9 | 901.8075
2017-11-12 | 21:00 | 856.8663 | 393.3 | 269.4035 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.2772 | -2.8386e-11 | 70.4355 | -62.15 | 856.8663
2017-11-12 | 22:00 | 808.9995 | 393.3 | 268.3982 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4713 | -2.7848e-11 | 32.18 | -62.15 | 808.9995
2017-11-12 | 23:00 | 758.2542 | 393.3 | 250.1973 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4839 | -2.9298e-11 | 7.423 | -62.15 | 758.2542
2017-11-13 | 0:00 | 722.0713 | 393.3 | 258.0414 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.3222 | -2.1846e-13 | -28.8424 | -62.15 | 722.0713
2017-11-13 | 1:00 | 725.7364 | 393.3 | 258.1147 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8927 | -2.1845e-13 | -23.121 | -62.15 | 725.7364
2017-11-13 | 2:00 | 780.4243 | 393.3 | 278.1397 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.9347 | -2.1516e-13 | -1.4342e-11 | -62.15 | 780.4243
2017-11-13 | 3:00 | 841.4488 | 393.3 | 315.9768 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.622 | -2.1521e-13 | -1.4448e-11 | -62.15 | 841.4488
2017-11-13 | 4:00 | 878.1241 | 393.3 | 346.3643 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073559 | 0 | 25.1363 | -2.1524e-13 | 9.7529e-12 | -62.15 | 878.1241
2017-11-13 | 5:00 | 891.1653 | 393.3 | 366.1642 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.43723 | 0 | 26.5139 | -2.1524e-13 | 9.7535e-12 | -62.15 | 891.1653
2017-11-13 | 6:00 | 923.1522 | 393.3 | 391.0854 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 3.8861 | 0 | 32.8307 | -2.1532e-13 | 9.6565e-12 | -62.15 | 923.1522
2017-11-13 | 7:00 | 937.8508 | 393.3 | 359.8224 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 60.3438 | 0 | 34.4847 | -2.1524e-13 | 9.7519e-12 | -64.9 | 937.8508
2017-11-13 | 8:00 | 940.8674 | 393.3 | 246.1173 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 202.5772 | 0 | 38.1304 | -2.1848e-13 | -27.2575 | -64.9 | 940.8674
2017-11-13 | 9:00 | 968.8557 | 393.3 | 246.6771 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 322.0408 | 0 | 32.1852 | -2.1848e-13 | -110.8475 | -64.9 | 968.8557
2017-11-13 | 10:00 | 967.8015 | 393.3 | 246.656 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 355.9578 | 0 | 21.3309 | -2.1847e-13 | -133.6432 | -64.9 | 967.8015
2017-11-13 | 11:00 | 982.9602 | 393.3 | 246.9592 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 313.904 | 0 | 13.4849 | -2.1846e-13 | -68.8879 | -64.9 | 982.9602
2017-11-13 | 12:00 | 945.1424 | 393.3 | 246.2028 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 216.1849 | 0 | 7.6663 | -2.1856e-13 | -2.4116 | -64.9 | 945.1424
2017-11-13 | 13:00 | 1004.5626 | 393.3 | 333.2076 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 184.0207 | 0 | 9.8343 | -2.1516e-13 | -1.4357e-11 | -64.9 | 1004.5626
2017-11-13 | 14:00 | 982.7416 | 393.3 | 384.4852 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 93.4947 | 0 | 24.5635 | -2.1072e-13 | 0.39828 | -64.9 | 982.7416
2017-11-13 | 15:00 | 986.8679 | 393.3 | 404.128 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 32.2405 | 0 | 29.0833 | -2.1059e-13 | 40.916 | -64.9 | 986.8679
2017-11-13 | 16:00 | 1007.9588 | 393.3 | 429.1594 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 8.6499 | 0 | 32.6524 | -2.1059e-13 | 54.3971 | -64.9 | 1007.9588
2017-11-13 | 17:00 | 1045.8686 | 393.3 | 449.3252 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.60568 | 0 | 41.5792 | -2.1059e-13 | 60.9585 | -64.9 | 1045.8686
2017-11-13 | 18:00 | 1065.9452 | 393.3 | 455.642 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.18298 | 0 | 40.5747 | -2.1059e-13 | 60.6455 | -64.9 | 1065.9452
2017-11-13 | 19:00 | 1028.9117 | 393.3 | 441.7875 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.068809 | 0 | 40.398 | -2.1059e-13 | 35.7574 | -64.9 | 1028.9117
2017-11-13 | 20:00 | 978.4054 | 393.3 | 413.5877 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.5829 | -2.1059e-13 | 15.5348 | -64.9 | 978.4054
2017-11-13 | 21:00 | 929.567 | 393.3 | 385.2857 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5313 | -2.1526e-13 | 9.7141e-12 | -62.15 | 929.567
2017-11-13 | 22:00 | 872.9574 | 393.3 | 342.2608 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.7466 | -2.1523e-13 | -1.4504e-11 | -62.15 | 872.9574
2017-11-13 | 23:00 | 822.8997 | 393.3 | 311.2775 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4722 | -2.1523e-13 | -1.4511e-11 | -62.15 | 822.8997
2017-11-14 | 0:00 | 775.7213 | 393.3 | 285.5238 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8975 | -1.1545e-11 | -7.7832e-10 | -64.4 | 775.7213
2017-11-14 | 1:00 | 777.0158 | 393.3 | 283.7054 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7104 | -1.1545e-11 | -7.7817e-10 | -64.4 | 777.0158
2017-11-14 | 2:00 | 816.2126 | 393.3 | 309.6459 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4667 | -1.1545e-11 | -7.7733e-10 | -64.4 | 816.2126
2017-11-14 | 3:00 | 875.275 | 393.3 | 357.7122 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9628 | -1.1545e-11 | -7.7681e-10 | -64.4 | 875.275
2017-11-14 | 4:00 | 905.6379 | 393.3 | 396.0497 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073999 | 0 | 5.2142 | -1.1544e-11 | 5.2443e-10 | -64.4 | 905.6379
2017-11-14 | 5:00 | 901.4135 | 393.3 | 396.0724 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34452 | 0 | 9.1966 | -1.1544e-11 | 5.248e-10 | -64.4 | 901.4135
2017-11-14 | 6:00 | 909.4725 | 393.3 | 391.1491 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.1541 | 0 | 23.0693 | -1.1545e-11 | 5.2427e-10 | -64.4 | 909.4725
2017-11-14 | 7:00 | 938.705 | 393.3 | 406.6493 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 6.1832 | 0 | 38.1876 | -1.1297e-11 | 8.7349 | -69.15 | 938.705
2017-11-14 | 8:00 | 981.6081 | 393.3 | 392.5917 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 40.3306 | 0 | 60.009 | -1.1297e-11 | 11.6268 | -69.15 | 981.6081
2017-11-14 | 9:00 | 1014.1702 | 393.3 | 392.1928 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 79.4383 | 0 | 58.0551 | -1.1298e-11 | 9.934 | -69.15 | 1014.1702
2017-11-14 | 10:00 | 995.7176 | 393.3 | 337.87 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 138.6614 | 0 | 45.9361 | -1.1546e-11 | 5.2326e-10 | -69.15 | 995.7176
2017-11-14 | 11:00 | 985.9946 | 393.3 | 247.0199 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 218.3609 | 0 | 48.0148 | -1.1711e-11 | -0.65098 | -69.15 | 985.9946
2017-11-14 | 12:00 | 961.7052 | 393.3 | 246.5341 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 340.1647 | 0 | 68.1433 | -1.172e-11 | -166.3869 | -69.15 | 961.7052
2017-11-14 | 13:00 | 986.7786 | 393.3 | 247.0356 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 331.0808 | 0 | 51.2358 | -1.172e-11 | -115.8235 | -69.15 | 986.7786
2017-11-14 | 14:00 | 970.772 | 393.3 | 246.7154 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 244.8616 | 0 | 37.9594 | -1.1719e-11 | -34.3144 | -69.15 | 970.772
2017-11-14 | 15:00 | 970.6433 | 393.3 | 329.6352 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 133.353 | 0 | 31.4051 | -1.1546e-11 | -7.7847e-10 | -69.15 | 970.6433
2017-11-14 | 16:00 | 979.5395 | 393.3 | 418.398 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 30.5805 | 0 | 20.2614 | -1.1297e-11 | 31.4495 | -69.15 | 979.5395
2017-11-14 | 17:00 | 1027.1301 | 393.3 | 445.8094 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.77892 | 0 | 33.7356 | -1.1297e-11 | 57.6561 | -69.15 | 1027.1301
2017-11-14 | 18:00 | 1045.2226 | 393.3 | 441.9439 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21096 | 0 | 50.8403 | -1.1297e-11 | 47.5774 | -69.15 | 1045.2226
2017-11-14 | 19:00 | 1012.1665 | 393.3 | 431.7958 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.063057 | 0 | 38.9469 | -1.1297e-11 | 34.7108 | -69.15 | 1012.1665
2017-11-14 | 20:00 | 968.4478 | 393.3 | 410.7441 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2636 | -1.1297e-11 | 13.99 | -69.15 | 968.4478
2017-11-14 | 21:00 | 933.2084 | 393.3 | 393.2769 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.4315 | -1.1545e-11 | 5.2413e-10 | -64.4 | 933.2084
2017-11-14 | 22:00 | 879.369 | 393.3 | 354.3327 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.3363 | -1.1546e-11 | -7.7813e-10 | -64.4 | 879.369
2017-11-14 | 23:00 | 821.7851 | 393.3 | 311.4758 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4093 | -1.1546e-11 | -7.7882e-10 | -64.4 | 821.7851
2017-11-15 | 0:00 | 776.8043 | 393.3 | 259.1361 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40 | -1.9219e-15 | -2.6318 | -64.4 | 776.8043
2017-11-15 | 1:00 | 776.5609 | 393.3 | 259.1312 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.881 | -1.9268e-15 | -12.0512 | -64.4 | 776.5609
2017-11-15 | 2:00 | 828.4499 | 393.3 | 273.6693 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.6806 | -1.8718e-15 | -6.6277e-14 | -64.4 | 828.4499
2017-11-15 | 3:00 | 888.7212 | 393.3 | 288.1207 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.5017 | -1.8729e-15 | 25.4989 | -64.4 | 888.7212
2017-11-15 | 4:00 | 918.6482 | 393.3 | 303.7679 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073654 | 0 | 74.8281 | -1.8727e-15 | 35.6786 | -64.4 | 918.6482
2017-11-15 | 5:00 | 921.3207 | 393.3 | 307.3497 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.42491 | 0 | 78.3515 | -1.8726e-15 | 39.3945 | -64.4 | 921.3207
2017-11-15 | 6:00 | 937.4242 | 393.3 | 316.6767 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.621 | 0 | 71.4135 | -1.8722e-15 | 53.6129 | -64.4 | 937.4242
2017-11-15 | 7:00 | 944.0593 | 393.3 | 310.8616 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 43.8393 | 0 | 60.3189 | -1.8723e-15 | 50.0895 | -69.15 | 944.0593
2017-11-15 | 8:00 | 956.7183 | 393.3 | 255.6758 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 171.0479 | 0 | 52.9446 | -1.8727e-15 | -7.0544e-14 | -69.15 | 956.7183
2017-11-15 | 9:00 | 971.0117 | 393.3 | 246.7202 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 271.947 | 0 | 38.3474 | -1.9284e-15 | -60.553 | -69.15 | 971.0117
2017-11-15 | 10:00 | 962.2923 | 393.3 | 246.5458 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 342.343 | 0 | 31.4147 | -1.9288e-15 | -131.2613 | -69.15 | 962.2923
2017-11-15 | 11:00 | 984.4919 | 393.3 | 246.9898 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 385.4662 | 0 | 34.9781 | -1.9292e-15 | -156.1921 | -69.15 | 984.4919
2017-11-15 | 12:00 | 920.4321 | 393.3 | 245.7086 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 413.7316 | 0 | 48.8395 | -36.8977 | -224.2 | -69.15 | 920.4321
2017-11-15 | 13:00 | 944.7224 | 393.3 | 246.1944 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 378.3668 | 0 | 48.7664 | -1.9306e-15 | -201.8553 | -69.15 | 944.7224
2017-11-15 | 14:00 | 933.4719 | 393.3 | 245.9694 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 296.2451 | 0 | 48.4979 | -1.9291e-15 | -132.7906 | -69.15 | 933.4719
2017-11-15 | 15:00 | 954.4589 | 393.3 | 263.0796 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 165.5532 | 0 | 49.5762 | -1.8714e-15 | -6.3746e-14 | -69.15 | 954.4589
2017-11-15 | 16:00 | 976.5389 | 393.3 | 353.2042 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 34.7085 | 0 | 45.1357 | -1.8713e-15 | 64.6406 | -69.15 | 976.5389
2017-11-15 | 17:00 | 1035.7904 | 393.3 | 400.9649 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.8154 | 0 | 53.788 | -1.8711e-15 | 91.0721 | -69.15 | 1035.7904
2017-11-15 | 18:00 | 1069.9474 | 393.3 | 407.7908 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21455 | 0 | 60.3246 | -1.871e-15 | 96.9673 | -69.15 | 1069.9474
2017-11-15 | 19:00 | 1043.4392 | 393.3 | 403.7934 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.060287 | 0 | 68.6837 | -1.8713e-15 | 64.2518 | -69.15 | 1043.4392
2017-11-15 | 20:00 | 1007.832 | 393.3 | 379.8265 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.1052 | -1.8713e-15 | 56.4503 | -69.15 | 1007.832
2017-11-15 | 21:00 | 968.7319 | 393.3 | 366.4292 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.7647 | -1.8716e-15 | 31.038 | -64.4 | 968.7319
2017-11-15 | 22:00 | 916.2973 | 393.3 | 335.6362 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.0117 | -1.872e-15 | 17.9493 | -64.4 | 916.2973
2017-11-15 | 23:00 | 853.4242 | 393.3 | 305.2494 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.2748 | -1.8715e-15 | -6.2991e-14 | -64.4 | 853.4242
2017-11-16 | 0:00 | 806.4711 | 393.3 | 271.7294 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.7815 | -1.2449e-10 | -2.3397 | -64.4 | 806.4711
2017-11-16 | 1:00 | 806.6462 | 393.3 | 271.7329 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9531 | -1.1981e-10 | -3.6398 | -64.4 | 806.6462
2017-11-16 | 2:00 | 853.3818 | 393.3 | 308.403 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.8788 | -1.1384e-10 | -3.742e-09 | -64.4 | 853.3818
2017-11-16 | 3:00 | 911.3588 | 393.3 | 336.2076 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.2589 | -1.1414e-10 | 9.2923 | -64.4 | 911.3588
2017-11-16 | 4:00 | 947.7751 | 393.3 | 367.228 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073562 | 0 | 65.509 | -1.1396e-10 | 10.6644 | -64.4 | 947.7751
2017-11-16 | 5:00 | 957.3561 | 393.3 | 377.0762 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.4362 | 0 | 72.617 | -1.1385e-10 | 11.4268 | -64.4 | 957.3561
2017-11-16 | 6:00 | 986.1546 | 393.3 | 394.5228 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.9529 | 0 | 79.9178 | -1.1388e-10 | 15.6612 | -64.4 | 986.1546
2017-11-16 | 7:00 | 989.1401 | 393.3 | 353.4049 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 55.8338 | 0 | 90.8781 | -1.1299e-10 | 10.0733 | -69.15 | 989.1401
2017-11-16 | 8:00 | 985.8656 | 393.3 | 259.0173 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 176.1913 | 0 | 87.6483 | -1.1752e-10 | -14.0412 | -69.15 | 985.8656
2017-11-16 | 9:00 | 989.6951 | 393.3 | 259.0939 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 294.0569 | 0 | 66.4714 | -1.1717e-10 | -104.4771 | -69.15 | 989.6951
2017-11-16 | 10:00 | 993.9342 | 393.3 | 259.1787 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 401.0152 | 0 | 42.4887 | -1.1809e-10 | -181.9984 | -69.15 | 993.9342
2017-11-16 | 11:00 | 990.2561 | 393.3 | 259.1051 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 437.7357 | 0 | 23.2004 | -1.1362e-10 | -203.0351 | -69.15 | 990.2561
2017-11-16 | 12:00 | 939.4087 | 393.3 | 258.0882 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 428.9277 | 0 | 13.0952 | -9.7523 | -224.2 | -69.15 | 939.4087
2017-11-16 | 13:00 | 966.1555 | 393.3 | 258.6231 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 373.7741 | 0 | 13.3131 | -1.1644e-10 | -152.8048 | -69.15 | 966.1555
2017-11-16 | 14:00 | 955.1183 | 393.3 | 258.4024 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 288.5717 | 0 | 7.9962 | -1.1694e-10 | -75.402 | -69.15 | 955.1183
2017-11-16 | 15:00 | 979.5809 | 393.3 | 361.099 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 137.5569 | 0 | 4.6749 | -1.1007e-10 | -1.646e-09 | -69.15 | 979.5809
2017-11-16 | 16:00 | 1004.3009 | 393.3 | 425.4432 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 23.535 | 0 | 4.9198 | -1.1137e-10 | 71.5529 | -69.15 | 1004.3009
2017-11-16 | 17:00 | 1074.9183 | 393.3 | 466.1362 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.70458 | 0 | 8.9008 | -1.1175e-10 | 110.0267 | -69.15 | 1074.9183
2017-11-16 | 18:00 | 1117.2296 | 393.3 | 475.21 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21218 | 0 | 7.0691 | -1.1275e-10 | 130.0884 | -69.15 | 1117.2296
2017-11-16 | 19:00 | 1090.1715 | 393.3 | 472.1695 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062117 | 0 | 4.506 | -1.1248e-10 | 106.7838 | -69.15 | 1090.1715
2017-11-16 | 20:00 | 1049.8255 | 393.3 | 445.6763 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.893 | -1.1192e-10 | 93.8062 | -69.15 | 1049.8255
2017-11-16 | 21:00 | 1009.2701 | 393.3 | 437.9129 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5996 | -1.1161e-10 | 58.2576 | -64.4 | 1009.2701
2017-11-16 | 22:00 | 958.76 | 393.3 | 424.4597 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.116 | -1.1163e-10 | 26.4843 | -64.4 | 958.76
2017-11-16 | 23:00 | 896.4472 | 393.3 | 397.5739 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9733 | -1.1715e-10 | -6.8641e-09 | -64.4 | 896.4472
2017-11-17 | 0:00 | 849.2049 | 393.3 | 438.1085 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6056 | -5.7946e-09 | -78.8092 | -64.4 | 849.2049
2017-11-17 | 1:00 | 846.5723 | 393.3 | 437.5712 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.4765 | -5.7934e-09 | -79.0753 | -64.4 | 846.5723
2017-11-17 | 2:00 | 892.3565 | 393.3 | 441.6943 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7757 | -5.7879e-09 | -44.2135 | -64.4 | 892.3565
2017-11-17 | 3:00 | 952.1151 | 393.3 | 472.8815 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9955 | -5.7879e-09 | -30.3619 | -64.4 | 952.1151
2017-11-17 | 4:00 | 979.6634 | 393.3 | 485.9175 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073601 | 0 | 6.5992 | -5.7905e-09 | -17.2268 | -64.4 | 979.6634
2017-11-17 | 5:00 | 996.5939 | 393.3 | 492.9107 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.42849 | 0 | 12.1762 | -5.7886e-09 | -4.7215 | -64.4 | 996.5939
2017-11-17 | 6:00 | 1035.2097 | 393.3 | 500.7042 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.346 | 0 | 25.3342 | -5.5064e-09 | 13.7253 | -64.4 | 1035.2097
2017-11-17 | 7:00 | 1055.6511 | 393.3 | 501.113 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 34.6581 | 0 | 33.2181 | -5.5081e-09 | 7.7119 | -69.15 | 1055.6511
2017-11-17 | 8:00 | 1079.8779 | 393.3 | 482.1051 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 82.9023 | 0 | 37.8205 | -5.7963e-09 | 1.0938e-07 | -69.15 | 1079.8779
2017-11-17 | 9:00 | 1104.123 | 393.3 | 502.0825 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 97.2327 | 0 | 27.4803 | -5.5074e-09 | 2.7775 | -69.15 | 1104.123
2017-11-17 | 10:00 | 1105.1914 | 393.3 | 502.1038 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 98.9257 | 0 | 21.809 | -5.5069e-09 | 9.1029 | -69.15 | 1105.1914
2017-11-17 | 11:00 | 1111.704 | 393.3 | 502.2341 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 99.3676 | 0 | 15.4388 | -5.5046e-09 | 21.4136 | -69.15 | 1111.704
2017-11-17 | 12:00 | 1077.2748 | 393.3 | 495.2532 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 108.8707 | 0 | 12.0065 | -5.7907e-09 | -12.1057 | -69.15 | 1077.2748
2017-11-17 | 13:00 | 1107.7486 | 393.3 | 502.155 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 72.1453 | 0 | 21.8782 | -5.5047e-09 | 38.3201 | -69.15 | 1107.7486
2017-11-17 | 14:00 | 1098.9218 | 393.3 | 501.9784 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 50.029 | 0 | 34.519 | -5.5053e-09 | 36.8454 | -69.15 | 1098.9218
2017-11-17 | 15:00 | 1096.8352 | 393.3 | 501.9367 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 21.2149 | 0 | 46.4902 | -5.5053e-09 | 50.9433 | -69.15 | 1096.8352
2017-11-17 | 16:00 | 1117.6197 | 393.3 | 581.051 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4259 | 0 | 53.2928 | -5.7758e-09 | 1.333e-07 | -69.15 | 1117.6197
2017-11-17 | 17:00 | 1171.4804 | 393.3 | 583.2296 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.56613 | 0 | 72.1967 | -5.5061e-09 | 26.3379 | -69.15 | 1171.4804
2017-11-17 | 18:00 | 1164.0675 | 393.3 | 583.0813 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.18758 | 0 | 73.3878 | -5.5074e-09 | 2.7607 | -69.15 | 1164.0675
2017-11-17 | 19:00 | 1127.3679 | 393.3 | 502.5474 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.069459 | 0 | 71.8236 | -5.5056e-09 | 46.2775 | -69.15 | 1127.3679
2017-11-17 | 20:00 | 1072.4062 | 393.3 | 484.8993 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.0568 | -5.7965e-09 | 1.0939e-07 | -69.15 | 1072.4062
2017-11-17 | 21:00 | 1024.6026 | 393.3 | 428.4078 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.6948 | -5.7988e-09 | 1.0874e-07 | -64.4 | 1024.6026
2017-11-17 | 22:00 | 973.9187 | 393.3 | 441.2384 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.3472 | -5.7972e-09 | -50.367 | -64.4 | 973.9187
2017-11-17 | 23:00 | 908.2042 | 393.3 | 419.8868 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.3249 | -5.7972e-09 | -59.9075 | -64.4 | 908.2042
2017-11-18 | 0:00 | 842.1368 | 393.3 | 311.3037 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.5331 | -3.3144e-15 | -1.0967e-13 | -64.4 | 842.1368
2017-11-18 | 1:00 | 841.7924 | 393.3 | 311.756 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.4364 | -3.3143e-15 | -1.0947e-13 | -64.4 | 841.7924
2017-11-18 | 2:00 | 882.4829 | 393.3 | 318.0886 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.2943 | -3.3147e-15 | -1.1036e-13 | -64.4 | 882.4829
2017-11-18 | 3:00 | 930.9339 | 393.3 | 339.6935 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.7836 | -3.3157e-15 | 9.8568 | -64.4 | 930.9339
2017-11-18 | 4:00 | 956.1522 | 393.3 | 361.8355 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074005 | 0 | 78.4349 | -3.3162e-15 | 11.5078 | -64.4 | 956.1522
2017-11-18 | 5:00 | 940.0008 | 393.3 | 339.8384 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34163 | 0 | 94.7722 | -3.3158e-15 | 9.2487 | -64.4 | 940.0008
2017-11-18 | 6:00 | 911.618 | 393.3 | 318.2053 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.2955 | 0 | 98.0172 | -3.3152e-15 | -1.1106e-13 | -64.4 | 911.618
2017-11-18 | 7:00 | 943.635 | 393.3 | 344.4428 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 8.056 | 0 | 103.4804 | -3.3158e-15 | 8.7058 | -69.15 | 943.635
2017-11-18 | 8:00 | 1000.185 | 393.3 | 358.2516 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 46.0232 | 0 | 108.0409 | -3.3167e-15 | 10.8194 | -69.15 | 1000.185
2017-11-18 | 9:00 | 1019.2935 | 393.3 | 338.108 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 96.9919 | 0 | 101.5781 | -3.3158e-15 | 8.0655 | -69.15 | 1019.2935
2017-11-18 | 10:00 | 993.7463 | 393.3 | 260.3902 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 153.5129 | 0 | 106.5932 | -3.3113e-15 | -1.187e-13 | -69.15 | 993.7463
2017-11-18 | 11:00 | 1003.7731 | 393.3 | 247.3755 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 197.4044 | 0 | 106.0025 | -3.4225e-15 | -20.2592 | -69.15 | 1003.7731
2017-11-18 | 12:00 | 991.2739 | 393.3 | 247.1255 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 255.3464 | 0 | 105.0846 | -3.4215e-15 | -89.5326 | -69.15 | 991.2739
2017-11-18 | 13:00 | 986.4954 | 393.3 | 247.0299 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 214.4122 | 0 | 104.0709 | -3.4215e-15 | -52.2677 | -69.15 | 986.4954
2017-11-18 | 14:00 | 953.5788 | 393.3 | 246.3716 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 155.9973 | 0 | 108.4486 | -3.4218e-15 | -32.7888 | -69.15 | 953.5788
2017-11-18 | 15:00 | 960.5766 | 393.3 | 276.2543 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 96.8412 | 0 | 111.2311 | -3.3154e-15 | -1.1329e-13 | -69.15 | 960.5766
2017-11-18 | 16:00 | 975.7978 | 393.3 | 353.9804 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 18.3799 | 0 | 116.7021 | -3.3157e-15 | 7.8854 | -69.15 | 975.7978
2017-11-18 | 17:00 | 1032.9218 | 393.3 | 411.0854 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.7918 | 0 | 120.9912 | -3.317e-15 | 10.9034 | -69.15 | 1032.9218
2017-11-18 | 18:00 | 1073.1523 | 393.3 | 424.4918 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19882 | 0 | 118.6702 | -3.3219e-15 | 25.1416 | -69.15 | 1073.1523
2017-11-18 | 19:00 | 1045.0208 | 393.3 | 408.1772 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.06551 | 0 | 119.8442 | -3.3167e-15 | 10.2839 | -69.15 | 1045.0208
2017-11-18 | 20:00 | 1016.9747 | 393.3 | 382.0318 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.6579 | -3.318e-15 | 11.835 | -69.15 | 1016.9747
2017-11-18 | 21:00 | 966.8398 | 393.3 | 338.084 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.0122 | -3.3158e-15 | 8.2436 | -64.4 | 966.8398
2017-11-18 | 22:00 | 916.4084 | 393.3 | 314.3717 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.3367 | -3.3152e-15 | -1.1135e-13 | -64.4 | 916.4084
2017-11-18 | 23:00 | 861.5275 | 393.3 | 291.5049 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.1226 | -3.314e-15 | -1.1127e-13 | -64.4 | 861.5275
2017-11-19 | 0:00 | 811.7414 | 393.3 | 259.8348 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.5029 | -7.1812e-11 | -17.1463 | -62.15 | 811.7414
2017-11-19 | 1:00 | 811.0641 | 393.3 | 259.8213 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.6083 | -7.181e-11 | -16.2155 | -62.15 | 811.0641
2017-11-19 | 2:00 | 856.7603 | 393.3 | 260.7352 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.3987 | -10.6071 | 32.8834 | -62.15 | 856.7603
2017-11-19 | 3:00 | 914.4043 | 393.3 | 261.8881 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.7217 | -9.1199 | 73.0645 | -62.15 | 914.4043
2017-11-19 | 4:00 | 932.6168 | 393.3 | 262.2523 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073533 | -0.010801 | 82.7682 | -8.9585 | 89.942 | -62.15 | 932.6168
2017-11-19 | 5:00 | 921.4983 | 393.3 | 262.03 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.45665 | -0.067073 | 90.7934 | -9.5092 | 79.7446 | -62.15 | 921.4983
2017-11-19 | 6:00 | 901.306 | 393.3 | 261.6261 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.4373 | -0.35798 | 105.929 | -11.0342 | 47.3558 | -62.15 | 901.306
2017-11-19 | 7:00 | 909.8601 | 393.3 | 261.7972 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 56.6623 | -8.3225 | 106.3526 | -14.3819 | 24.5523 | -64.9 | 909.8601
2017-11-19 | 8:00 | 910.4996 | 393.3 | 245.51 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 192.0137 | -28.2027 | 104.5567 | -7.1837e-11 | -84.678 | -64.9 | 910.4996
2017-11-19 | 9:00 | 914.9896 | 393.3 | 245.5998 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 286.4658 | -42.0758 | 105.9806 | -7.1844e-11 | -159.7808 | -64.9 | 914.9896
2017-11-19 | 10:00 | 914.9785 | 393.3 | 245.5996 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 345.5119 | -50.7484 | 103.5786 | -7.1865e-11 | -206.4632 | -64.9 | 914.9785
2017-11-19 | 11:00 | 911.2667 | 393.3 | 245.5253 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 389.3306 | -57.1844 | 97.7879 | -17.4927 | -224.2 | -64.9 | 911.2667
2017-11-19 | 12:00 | 893.2428 | 393.3 | 245.1649 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 399.0512 | -58.6122 | 94.4338 | -40.0948 | -224.2 | -64.9 | 893.2428
2017-11-19 | 13:00 | 886.4525 | 393.3 | 245.029 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 402.0732 | -59.056 | 78.6862 | -33.5799 | -224.2 | -64.9 | 886.4525
2017-11-19 | 14:00 | 868.3072 | 393.3 | 244.6661 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 308.5444 | -45.3186 | 74.8349 | -7.1848e-11 | -194.2195 | -64.9 | 868.3072
2017-11-19 | 15:00 | 885.4306 | 393.3 | 245.0086 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 157.2777 | -23.1008 | 63.6749 | -7.1813e-11 | -37.9298 | -64.9 | 885.4306
2017-11-19 | 16:00 | 936.9094 | 393.3 | 319.6269 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 31.7886 | -4.6691 | 62.2895 | -2.0859e-11 | 44.7735 | -64.9 | 936.9094
2017-11-19 | 17:00 | 1050.8255 | 393.3 | 429.9465 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.81023 | -0.11901 | 64.2455 | -2.0858e-11 | 62.5424 | -64.9 | 1050.8255
2017-11-19 | 18:00 | 1109.8502 | 393.3 | 436.7509 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.21214 | -0.031159 | 65.1792 | -2.0858e-11 | 98.839 | -64.9 | 1109.8502
2017-11-19 | 19:00 | 1100.9185 | 393.3 | 438.5435 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.061502 | -0.0090334 | 43.7014 | -2.0857e-11 | 107.7211 | -64.9 | 1100.9185
2017-11-19 | 20:00 | 1076.3749 | 393.3 | 392.6348 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3824 | -2.0856e-11 | 140.6578 | -64.9 | 1076.3749
2017-11-19 | 21:00 | 1026.428 | 393.3 | 388.8101 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.546 | -2.0857e-11 | 91.3219 | -62.15 | 1026.428
2017-11-19 | 22:00 | 964.449 | 393.3 | 386.4915 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8632 | -2.0857e-11 | 51.1443 | -62.15 | 964.449
2017-11-19 | 23:00 | 889.7592 | 393.3 | 374.2765 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.3327 | -2.0857e-11 | -7.0035e-10 | -62.15 | 889.7592
2017-11-20 | 0:00 | 840.0519 | 393.3 | 420.567 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.9505 | -1.9113e-09 | -91.0157 | -62.15 | 840.0519
2017-11-20 | 1:00 | 840.127 | 393.3 | 420.5466 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.4913 | -1.9153e-09 | -98.761 | -62.15 | 840.127
2017-11-20 | 2:00 | 884.5364 | 393.3 | 421.8186 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.869 | -1.9208e-09 | -95.5012 | -62.15 | 884.5364
2017-11-20 | 3:00 | 934.1252 | 393.3 | 423.4776 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.1756 | -1.9207e-09 | -69.3779 | -62.15 | 934.1252
2017-11-20 | 4:00 | 960.3025 | 393.3 | 427.6412 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073854 | 0 | 70.8788 | -1.9229e-09 | -44.8415 | -62.15 | 960.3025
2017-11-20 | 5:00 | 986.3492 | 393.3 | 450.8424 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.3772 | 0 | 62.0629 | -1.9237e-09 | -24.9833 | -62.15 | 986.3492
2017-11-20 | 6:00 | 1046.5369 | 393.3 | 491.7825 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.0179 | 0 | 57.3866 | -1.9358e-09 | 2.4354e-08 | -62.15 | 1046.5369
2017-11-20 | 7:00 | 1104.6442 | 393.3 | 522.5929 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 10.2297 | 0 | 65.5852 | -1.7977e-09 | 23.0365 | -64.9 | 1104.6442
2017-11-20 | 8:00 | 1168.6567 | 393.3 | 523.8731 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 48.0573 | 0 | 53.4515 | -1.8016e-09 | 61.9748 | -64.9 | 1168.6567
2017-11-20 | 9:00 | 1208.1426 | 393.3 | 524.6629 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 81.8594 | 0 | 53.2918 | -1.8012e-09 | 69.5285 | -64.9 | 1208.1426
2017-11-20 | 10:00 | 1186.5393 | 393.3 | 498.1992 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 157.7059 | 0 | 53.1342 | -1.933e-09 | 2.4387e-08 | -64.9 | 1186.5393
2017-11-20 | 11:00 | 1153.6899 | 393.3 | 436.9086 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 234.714 | 0 | 48.6801 | -1.9186e-09 | -44.1128 | -64.9 | 1153.6899
2017-11-20 | 12:00 | 1073.9788 | 393.3 | 412.4592 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 266.4333 | 0 | 49.9956 | -1.9169e-09 | -132.4092 | -64.9 | 1073.9788
2017-11-20 | 13:00 | 1108.1013 | 393.3 | 419.7208 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 252.3564 | 0 | 46.6753 | -1.9152e-09 | -88.1513 | -64.9 | 1108.1013
2017-11-20 | 14:00 | 1055.7563 | 393.3 | 418.2257 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 226.1278 | 0 | 45.6789 | -1.9152e-09 | -114.0761 | -64.9 | 1055.7563
2017-11-20 | 15:00 | 1074.347 | 393.3 | 466.8936 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 119.67 | 0 | 48.7469 | -1.9168e-09 | -41.4635 | -64.9 | 1074.347
2017-11-20 | 16:00 | 1121.2036 | 393.3 | 522.9241 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 25.2 | 0 | 42.6682 | -1.7907e-09 | 47.3113 | -64.9 | 1121.2036
2017-11-20 | 17:00 | 1205.4009 | 393.3 | 589.708 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.7561 | 0 | 47.3516 | -1.7885e-09 | 74.1852 | -64.9 | 1205.4009
2017-11-20 | 18:00 | 1252.5917 | 393.3 | 590.6518 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.214 | 0 | 46.2301 | -1.7861e-09 | 106.5957 | -64.9 | 1252.5917
2017-11-20 | 19:00 | 1222.1587 | 393.3 | 590.0432 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.061388 | 0 | 48.4819 | -1.786e-09 | 72.6722 | -64.9 | 1222.1587
2017-11-20 | 20:00 | 1180.9374 | 393.3 | 524.1187 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.8689 | -1.7852e-09 | 98.2498 | -64.9 | 1180.9374
2017-11-20 | 21:00 | 1134.5121 | 393.3 | 523.1902 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.4106 | -1.7863e-09 | 50.1613 | -62.15 | 1134.5121
2017-11-20 | 22:00 | 1068.8196 | 393.3 | 507.6016 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.268 | -1.9188e-09 | 2.5453e-08 | -62.15 | 1068.8196
2017-11-20 | 23:00 | 989.3177 | 393.3 | 474.0757 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.2153 | -1.902e-09 | -43.1233 | -62.15 | 989.3177
2017-11-21 | 0:00 | 937.0233 | 393.3 | 390.7018 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.0215 | -3.8112e-13 | -1.8642e-11 | -64.4 | 937.0233
2017-11-21 | 1:00 | 940.1414 | 393.3 | 387.1384 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.2976 | -3.9172e-13 | -1.8946 | -64.4 | 940.1414
2017-11-21 | 2:00 | 986.5975 | 393.3 | 421.3741 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.1234 | -3.8357e-13 | 1.8369e-11 | -64.4 | 986.5975
2017-11-21 | 3:00 | 1030.3097 | 393.3 | 462.538 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.1716 | -3.8356e-13 | 1.8178e-11 | -64.4 | 1030.3097
2017-11-21 | 4:00 | 1049.8074 | 393.3 | 477.1835 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073486 | 0 | 68.2503 | -3.8355e-13 | 1.8079e-11 | -64.4 | 1049.8074
2017-11-21 | 5:00 | 1069.4832 | 393.3 | 501.3897 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.44202 | 0 | 35.5628 | -3.7513e-13 | 36.2887 | -64.4 | 1069.4832
2017-11-21 | 6:00 | 1148.871 | 393.3 | 502.9774 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.4619 | 0 | 17.4224 | -3.7512e-13 | 132.9092 | -64.4 | 1148.871
2017-11-21 | 7:00 | 1197.7519 | 393.3 | 503.955 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 64.0117 | 0 | 23.6255 | -3.7512e-13 | 127.2096 | -69.15 | 1197.7519
2017-11-21 | 8:00 | 1160.9762 | 393.3 | 435.2039 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 226.6977 | 0 | 22.0245 | -3.8354e-13 | -6.0964e-13 | -69.15 | 1160.9762
2017-11-21 | 9:00 | 1137.6987 | 393.3 | 370.2698 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 369.4258 | 0 | 18.0057 | -3.917e-13 | -94.5527 | -69.15 | 1137.6987
2017-11-21 | 10:00 | 1084.3677 | 393.3 | 360.9657 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 453.7506 | 0 | 8.1704 | -3.9185e-13 | -211.769 | -69.15 | 1084.3677
2017-11-21 | 11:00 | 1069.2747 | 393.3 | 301.3341 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 506.067 | 0 | 2.4207 | -3.9174e-13 | -213.7971 | -69.15 | 1069.2747
2017-11-21 | 12:00 | 1019.0084 | 393.3 | 264.7846 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 495.8988 | 0 | 1.5932 | -3.9165e-13 | -216.5182 | -69.15 | 1019.0084
2017-11-21 | 13:00 | 1033.1142 | 393.3 | 340.2903 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 429.7987 | 0 | 1.6663 | -3.9165e-13 | -211.8911 | -69.15 | 1033.1142
2017-11-21 | 14:00 | 1023.1271 | 393.3 | 367.8151 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 287.1741 | 0 | 1.1352 | -3.914e-13 | -108.5473 | -69.15 | 1023.1271
2017-11-21 | 15:00 | 1035.1085 | 393.3 | 421.6107 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 136.3647 | 0 | 0.88297 | -3.8309e-13 | -1.9347e-11 | -69.15 | 1035.1085
2017-11-21 | 16:00 | 1080.1333 | 393.3 | 501.6027 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 23.3024 | 0 | 1.2967 | -3.749e-13 | 75.0815 | -69.15 | 1080.1333
2017-11-21 | 17:00 | 1168.0002 | 393.3 | 593.96 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.65332 | 0 | 3.5888 | -3.7505e-13 | 80.6481 | -69.15 | 1168.0002
2017-11-21 | 18:00 | 1200.986 | 393.3 | 594.6197 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20603 | 0 | 9.1191 | -3.751e-13 | 92.3911 | -69.15 | 1200.986
2017-11-21 | 19:00 | 1177.2104 | 393.3 | 594.1442 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.062284 | 0 | 20.6659 | -3.7512e-13 | 55.688 | -69.15 | 1177.2104
2017-11-21 | 20:00 | 1140.0984 | 393.3 | 502.802 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.0147 | -3.7512e-13 | 81.8318 | -69.15 | 1140.0984
2017-11-21 | 21:00 | 1102.0235 | 393.3 | 502.0405 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.4316 | -3.7513e-13 | 38.0515 | -64.4 | 1102.0235
2017-11-21 | 22:00 | 1039.1221 | 393.3 | 483.1663 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.2559 | -3.8354e-13 | 1.8074e-11 | -64.4 | 1039.1221
2017-11-21 | 23:00 | 971.5486 | 393.3 | 429.6565 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.992 | -3.8355e-13 | -1.9505e-11 | -64.4 | 971.5486
2017-11-22 | 0:00 | 915.3066 | 393.3 | 505.8061 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.6141 | -2.3848e-09 | -127.4136 | -64.4 | 915.3066
2017-11-22 | 1:00 | 911.719 | 393.3 | 505.7344 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9384 | -2.3849e-09 | -132.5538 | -64.4 | 911.719
2017-11-22 | 2:00 | 940.284 | 393.3 | 506.3057 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.283 | -2.3848e-09 | -119.4047 | -64.4 | 940.284
2017-11-22 | 3:00 | 990.0137 | 393.3 | 507.3003 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.3097 | -2.3844e-09 | -86.1963 | -64.4 | 990.0137
2017-11-22 | 4:00 | 1016.4453 | 393.3 | 507.8289 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073919 | 0 | 59.4118 | -2.3838e-09 | -55.1693 | -64.4 | 1016.4453
2017-11-22 | 5:00 | 1027.4309 | 393.3 | 508.0486 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.37184 | 0 | 65.5817 | -2.3833e-09 | -42.3713 | -64.4 | 1027.4309
2017-11-22 | 6:00 | 1070.2281 | 393.3 | 509.6288 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 1.979 | 0 | 63.4363 | -2.2595e-09 | 2.0841 | -64.4 | 1070.2281
2017-11-22 | 7:00 | 1107.5837 | 393.3 | 531.0792 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 5.6639 | 0 | 45.0384 | -2.2224e-09 | 46.8522 | -69.15 | 1107.5837
2017-11-22 | 8:00 | 1173.3879 | 393.3 | 563.434 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 19.6346 | 0 | 52.9282 | -2.2224e-09 | 60.3412 | -69.15 | 1173.3879
2017-11-22 | 9:00 | 1228.693 | 393.3 | 604.4496 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 41.6054 | 0 | 37.4343 | -2.2219e-09 | 70.6538 | -69.15 | 1228.693
2017-11-22 | 10:00 | 1219.1024 | 393.3 | 590.8312 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 60.7212 | 0 | 34.3353 | -2.2218e-09 | 59.9647 | -69.15 | 1219.1024
2017-11-22 | 11:00 | 1203.0831 | 393.3 | 557.6391 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 95.5465 | 0 | 33.3138 | -2.2219e-09 | 43.3336 | -69.15 | 1203.0831
2017-11-22 | 12:00 | 1143.8812 | 393.3 | 549.3566 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 86.9163 | 0 | 34.3583 | -2.2203e-09 | -3.2441e-08 | -69.15 | 1143.8812
2017-11-22 | 13:00 | 1196.4121 | 393.3 | 566.4922 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 83.7451 | 0 | 30.9918 | -2.2218e-09 | 41.933 | -69.15 | 1196.4121
2017-11-22 | 14:00 | 1181.266 | 393.3 | 598.2101 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 40.9593 | 0 | 21.426 | -2.221e-09 | 45.1206 | -69.15 | 1181.266
2017-11-22 | 15:00 | 1173.5558 | 393.3 | 609.9435 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 17.8059 | 0 | 21.9801 | -2.221e-09 | 47.5763 | -69.15 | 1173.5558
2017-11-22 | 16:00 | 1188.3786 | 393.3 | 648.4189 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4034 | 0 | 24.1735 | -2.2213e-09 | 32.5328 | -69.15 | 1188.3786
2017-11-22 | 17:00 | 1230.2682 | 393.3 | 665.4747 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.59405 | 0 | 31.7433 | -2.2217e-09 | 43.3061 | -69.15 | 1230.2682
2017-11-22 | 18:00 | 1218.2071 | 393.3 | 639.0773 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.18287 | 0 | 35.0218 | -2.222e-09 | 39.2751 | -69.15 | 1218.2071
2017-11-22 | 19:00 | 1172.8672 | 393.3 | 572.003 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.071611 | 0 | 36.6429 | -2.2219e-09 | 57.4997 | -69.15 | 1172.8672
2017-11-22 | 20:00 | 1116.845 | 393.3 | 518.0871 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.2101 | -2.2231e-09 | 14.0979 | -69.15 | 1116.845
2017-11-22 | 21:00 | 1058.5318 | 393.3 | 508.6706 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.9236 | -2.3841e-09 | -49.5624 | -64.4 | 1058.5318
2017-11-22 | 22:00 | 1009.8219 | 393.3 | 507.6964 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 110.9561 | -2.385e-09 | -108.5306 | -64.4 | 1009.8219
2017-11-22 | 23:00 | 944.4059 | 393.3 | 506.3881 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 118.9909 | -2.3852e-09 | -167.8731 | -64.4 | 944.4059
2017-11-23 | 0:00 | 890.7952 | 393.3 | 280.0175 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.0132 | -2.0465e-15 | 9.2146 | -62.15 | 890.7952
2017-11-23 | 1:00 | 890.1085 | 393.3 | 283.0399 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.3225 | -2.0457e-15 | 9.8961 | -62.15 | 890.1085
2017-11-23 | 2:00 | 928.0143 | 393.3 | 309.8103 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 111.1439 | -2.0425e-15 | 13.7101 | -62.15 | 928.0143
2017-11-23 | 3:00 | 974.5392 | 393.3 | 343.2323 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.9522 | -2.0412e-15 | 19.5046 | -62.15 | 974.5392
2017-11-23 | 4:00 | 989.7934 | 393.3 | 352.0867 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073801 | 0 | 107.7918 | -2.0416e-15 | 23.2911 | -62.15 | 989.7934
2017-11-23 | 5:00 | 973.9399 | 393.3 | 345.0594 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.39343 | 0 | 108.0494 | -2.0414e-15 | 22.3876 | -62.15 | 973.9399
2017-11-23 | 6:00 | 975.2938 | 393.3 | 336.0161 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.1657 | 0 | 120.1778 | -2.0415e-15 | 21.5842 | -62.15 | 975.2938
2017-11-23 | 7:00 | 998.5811 | 393.3 | 336.5977 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 31.9442 | 0 | 122.7635 | -2.0417e-15 | 24.0758 | -64.9 | 998.5811
2017-11-23 | 8:00 | 1024.6986 | 393.3 | 269.9501 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 149.3793 | 0 | 110.2832 | -2.0469e-15 | 13.786 | -64.9 | 1024.6986
2017-11-23 | 9:00 | 1035.8248 | 393.3 | 237.1165 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 297.6163 | 0 | 114.5863 | -2.1031e-15 | -92.2942 | -64.9 | 1035.8248
2017-11-23 | 10:00 | 1028.6865 | 393.3 | 236.9737 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 380.6202 | 0 | 121.5886 | -2.107e-15 | -187.996 | -64.9 | 1028.6865
2017-11-23 | 11:00 | 1012.2738 | 393.3 | 236.6455 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 415.0169 | 0 | 113.6288 | -6.3173 | -224.2 | -64.9 | 1012.2738
2017-11-23 | 12:00 | 981.8974 | 393.3 | 236.0379 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 412.8379 | 0 | 113.9661 | -34.2446 | -224.2 | -64.9 | 981.8974
2017-11-23 | 13:00 | 995.1436 | 393.3 | 236.3029 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 397.6406 | 0 | 112.9034 | -5.0033 | -224.2 | -64.9 | 995.1436
2017-11-23 | 14:00 | 954.8297 | 393.3 | 235.4966 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 280.4179 | 0 | 115.7103 | -2.1042e-15 | -156.595 | -64.9 | 954.8297
2017-11-23 | 15:00 | 980.9986 | 393.3 | 244.6481 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 148.3191 | 0 | 107.5314 | -1.976e-15 | -7.065e-14 | -64.9 | 980.9986
2017-11-23 | 16:00 | 1026.816 | 393.3 | 397.8392 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 23.4893 | 0 | 97.2544 | -1.9876e-15 | 25.1331 | -64.9 | 1026.816
2017-11-23 | 17:00 | 1127.5423 | 393.3 | 472.2796 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.66335 | 0 | 64.382 | -1.9915e-15 | 96.8174 | -64.9 | 1127.5423
2017-11-23 | 18:00 | 1174.3252 | 393.3 | 483.4217 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20683 | 0 | 55.5067 | -1.9904e-15 | 126.29 | -64.9 | 1174.3252
2017-11-23 | 19:00 | 1148.2994 | 393.3 | 483.1862 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.063574 | 0 | 50.2085 | -1.9904e-15 | 103.9412 | -64.9 | 1148.2994
2017-11-23 | 20:00 | 1120.2997 | 393.3 | 434.5856 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.3287 | -1.9897e-15 | 126.6854 | -64.9 | 1120.2997
2017-11-23 | 21:00 | 1071.9998 | 393.3 | 419.8706 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.3233 | -1.9904e-15 | 92.0559 | -62.15 | 1071.9998
2017-11-23 | 22:00 | 1006.9813 | 393.3 | 409.6514 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.3028 | -1.9927e-15 | 26.0771 | -62.15 | 1006.9813
2017-11-23 | 23:00 | 938.9202 | 393.3 | 361.5717 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.1985 | -2.0423e-15 | 8.3431e-14 | -62.15 | 938.9202
2017-11-24 | 0:00 | 881.4872 | 393.3 | 456.796 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.8549 | -3.0884e-13 | -132.4637 | -64.4 | 881.4872
2017-11-24 | 1:00 | 880.0568 | 393.3 | 460.5387 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.7105 | -3.0859e-13 | -126.7925 | -64.4 | 880.0568
2017-11-24 | 2:00 | 925.911 | 393.3 | 470.6212 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.9689 | -3.083e-13 | -103.7792 | -64.4 | 925.911
2017-11-24 | 3:00 | 974.7728 | 393.3 | 481.1932 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.0922 | -3.0815e-13 | -71.1126 | -64.4 | 974.7728
2017-11-24 | 4:00 | 1008.0753 | 393.3 | 488.7252 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073773 | 0 | 65.98 | -3.0796e-13 | -51.0037 | -64.4 | 1008.0753
2017-11-24 | 5:00 | 1018.721 | 393.3 | 468.0012 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40608 | 0 | 54.5137 | -3.1071e-13 | 5.0103e-12 | -64.4 | 1018.721
2017-11-24 | 6:00 | 1072.9919 | 393.3 | 508.9598 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 1.9261 | 0 | 35.4109 | -2.9083e-13 | 33.5951 | -64.4 | 1072.9919
2017-11-24 | 7:00 | 1132.7884 | 393.3 | 510.1558 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 25.2304 | 0 | 26.9748 | -2.9106e-13 | 91.4775 | -69.15 | 1132.7884
2017-11-24 | 8:00 | 1188.6132 | 393.3 | 511.2723 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 94.5343 | 0 | 14.356 | -2.9104e-13 | 91.4006 | -69.15 | 1188.6132
2017-11-24 | 9:00 | 1222.812 | 393.3 | 511.9562 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 189.1023 | 0 | 20.0842 | -2.9055e-13 | 27.1193 | -69.15 | 1222.812
2017-11-24 | 10:00 | 1190.4274 | 393.3 | 500.7353 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 233.1721 | 0 | 24.3655 | -3.073e-13 | -41.0956 | -69.15 | 1190.4274
2017-11-24 | 11:00 | 1172.6064 | 393.3 | 491.3351 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 275.1708 | 0 | 28.5521 | -3.0779e-13 | -95.7015 | -69.15 | 1172.6064
2017-11-24 | 12:00 | 1135.0645 | 393.3 | 482.1868 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 299.6655 | 0 | 30.2071 | -3.0794e-13 | -150.2449 | -69.15 | 1135.0645
2017-11-24 | 13:00 | 1152.2845 | 393.3 | 490.4615 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 270.7535 | 0 | 31.1647 | -3.078e-13 | -113.3451 | -69.15 | 1152.2845
2017-11-24 | 14:00 | 1129.3745 | 393.3 | 494.8751 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 213.2851 | 0 | 33.1299 | -3.0767e-13 | -87.4656 | -69.15 | 1129.3745
2017-11-24 | 15:00 | 1123.3606 | 393.3 | 509.9672 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 101.0911 | 0 | 30.8619 | -3.0767e-13 | 5.1905 | -69.15 | 1123.3606
2017-11-24 | 16:00 | 1146.4746 | 393.3 | 510.4295 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 18.5859 | 0 | 26.4799 | -2.9086e-13 | 112.1293 | -69.15 | 1146.4746
2017-11-24 | 17:00 | 1220.8563 | 393.3 | 602.5171 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.63318 | 0 | 28.0342 | -2.9084e-13 | 100.5218 | -69.15 | 1220.8563
2017-11-24 | 18:00 | 1245.2652 | 393.3 | 603.0053 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20392 | 0 | 53.3369 | -2.9083e-13 | 84.0691 | -69.15 | 1245.2652
2017-11-24 | 19:00 | 1200.9811 | 393.3 | 602.1196 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.063068 | 0 | 52.792 | -2.9076e-13 | 39.3564 | -69.15 | 1200.9811
2017-11-24 | 20:00 | 1153.8605 | 393.3 | 510.5772 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.5523 | -2.9077e-13 | 87.281 | -69.15 | 1153.8605
2017-11-24 | 21:00 | 1087.9014 | 393.3 | 509.258 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.7626 | -2.9059e-13 | 26.3808 | -64.4 | 1087.9014
2017-11-24 | 22:00 | 1029.2536 | 393.3 | 493.8557 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.6979 | -3.0881e-13 | 5.5802e-12 | -64.4 | 1029.2536
2017-11-24 | 23:00 | 965.5123 | 393.3 | 499.9139 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.9313 | -3.0726e-13 | -54.2328 | -64.4 | 965.5123
2017-11-25 | 0:00 | 902.8569 | 393.3 | 442.1351 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.314 | -1.3742e-10 | -55.8923 | -64.4 | 902.8569
2017-11-25 | 1:00 | 900.7382 | 393.3 | 441.2401 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.805 | -1.3742e-10 | -59.9068 | -64.4 | 900.7382
2017-11-25 | 2:00 | 947.8498 | 393.3 | 459.602 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.5667 | -1.3741e-10 | -38.4189 | -64.4 | 947.8498
2017-11-25 | 3:00 | 992.1019 | 393.3 | 476.8267 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.1573 | -1.374e-10 | -23.4821 | -64.4 | 992.1019
2017-11-25 | 4:00 | 1009.1483 | 393.3 | 472.0575 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073693 | 0 | 32.717 | -1.3741e-10 | 2.5927e-09 | -64.4 | 1009.1483
2017-11-25 | 5:00 | 1004.577 | 393.3 | 469.5653 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.40757 | 0 | 38.8042 | -1.3742e-10 | 2.5925e-09 | -64.4 | 1004.577
2017-11-25 | 6:00 | 1024.4953 | 393.3 | 491.0254 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 1.7817 | 0 | 38.5883 | -1.3723e-10 | 2.7477e-09 | -64.4 | 1024.4953
2017-11-25 | 7:00 | 1064.0994 | 393.3 | 501.282 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 27.5298 | 0 | 29.7974 | -1.3051e-10 | 26.5401 | -69.15 | 1064.0994
2017-11-25 | 8:00 | 1092.7714 | 393.3 | 479.4276 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 118.0156 | 0 | 18.2781 | -1.3738e-10 | 2.6003e-09 | -69.15 | 1092.7714
2017-11-25 | 9:00 | 1097.2015 | 393.3 | 469.4698 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 181.0769 | 0 | 13.0609 | -1.3737e-10 | -40.9561 | -69.15 | 1097.2015
2017-11-25 | 10:00 | 1084.2801 | 393.3 | 463.3268 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 190.9372 | 0 | 7.9107 | -1.3734e-10 | -51.1447 | -69.15 | 1084.2801
2017-11-25 | 11:00 | 1069.2961 | 393.3 | 455.2403 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 213.0562 | 0 | 5.7222 | -1.3731e-10 | -77.9727 | -69.15 | 1069.2961
2017-11-25 | 12:00 | 1048.8766 | 393.3 | 464.3939 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 160.0866 | 0 | 5.1367 | -1.3729e-10 | -53.9907 | -69.15 | 1048.8766
2017-11-25 | 13:00 | 1053.9072 | 393.3 | 472.1234 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 147.5834 | 0 | 3.3846 | -1.3721e-10 | -42.4342 | -69.15 | 1053.9072
2017-11-25 | 14:00 | 1028.4144 | 393.3 | 473.6552 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 120.2553 | 0 | 1.9023 | -1.3706e-10 | -42.9484 | -69.15 | 1028.4144
2017-11-25 | 15:00 | 1026.7466 | 393.3 | 490.2106 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 61.2371 | 0 | 3.3453 | -1.3714e-10 | -4.2965 | -69.15 | 1026.7466
2017-11-25 | 16:00 | 1057.5196 | 393.3 | 501.1504 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 12.4648 | 0 | 3.657 | -1.3033e-10 | 61.3975 | -69.15 | 1057.5196
2017-11-25 | 17:00 | 1133.9719 | 393.3 | 567.7794 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.52979 | 0 | 4.7396 | -1.3036e-10 | 71.773 | -69.15 | 1133.9719
2017-11-25 | 18:00 | 1166.8706 | 393.3 | 568.4374 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.2001 | 0 | 7.761 | -1.3042e-10 | 85.8221 | -69.15 | 1166.8706
2017-11-25 | 19:00 | 1134.1309 | 393.3 | 567.7826 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.064752 | 0 | 8.6694 | -1.3043e-10 | 50.9641 | -69.15 | 1134.1309
2017-11-25 | 20:00 | 1091.2525 | 393.3 | 501.8251 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6225 | -1.3045e-10 | 71.3549 | -69.15 | 1091.2525
2017-11-25 | 21:00 | 1046.0781 | 393.3 | 500.9216 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.7291 | -1.3048e-10 | 23.9274 | -64.4 | 1046.0781
2017-11-25 | 22:00 | 981.745 | 393.3 | 487.95 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.873 | -1.3736e-10 | -23.7779 | -64.4 | 981.745
2017-11-25 | 23:00 | 918.1917 | 393.3 | 472.2192 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.9972 | -1.3739e-10 | -60.9247 | -64.4 | 918.1917
2017-11-26 | 0:00 | 862.7193 | 393.3 | 365.6198 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.6459 | -6.2649e-11 | -11.0964 | -62.15 | 862.7193
2017-11-26 | 1:00 | 867.0586 | 393.3 | 366.9334 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.7666 | -6.2649e-11 | -10.4914 | -62.15 | 867.0586
2017-11-26 | 2:00 | 909.1168 | 393.3 | 392.2449 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.8471 | -6.2637e-11 | -4.3252 | -62.15 | 909.1168
2017-11-26 | 3:00 | 945.1185 | 393.3 | 410.5079 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.7606 | -6.13e-11 | -2.8412e-09 | -62.15 | 945.1185
2017-11-26 | 4:00 | 960.2738 | 393.3 | 430.7734 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073906 | 0 | 22.8764 | -6.13e-11 | 2.8691e-09 | -62.15 | 960.2738
2017-11-26 | 5:00 | 936.996 | 393.3 | 421.9212 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.36345 | 0 | 16.6613 | -6.1294e-11 | -2.8336e-09 | -62.15 | 936.996
2017-11-26 | 6:00 | 911.3026 | 393.3 | 398.5242 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.0063 | 0 | 15.7558 | -6.2441e-11 | -0.33364 | -62.15 | 911.3026
2017-11-26 | 7:00 | 921.9776 | 393.3 | 417.5385 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 6.7875 | 0 | 14.4516 | -6.1291e-11 | -2.831e-09 | -64.9 | 921.9776
2017-11-26 | 8:00 | 957.4952 | 393.3 | 431.0471 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 30.9247 | 0 | 14.2234 | -6.1292e-11 | 2.8788e-09 | -64.9 | 957.4952
2017-11-26 | 9:00 | 989.3498 | 393.3 | 448.7299 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 44.983 | 0 | 16.837 | -6.1294e-11 | 2.8773e-09 | -64.9 | 989.3498
2017-11-26 | 10:00 | 987.3288 | 393.3 | 442.7264 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 53.6603 | 0 | 13.4421 | -6.129e-11 | 2.881e-09 | -64.9 | 987.3288
2017-11-26 | 11:00 | 977.2056 | 393.3 | 434.0337 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 58.8483 | 0 | 6.8236 | -6.1261e-11 | -2.7939e-09 | -64.9 | 977.2056
2017-11-26 | 12:00 | 979.1632 | 393.3 | 447.9808 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 50.5876 | 0 | 3.0949 | -6.1228e-11 | 2.8964e-09 | -64.9 | 979.1632
2017-11-26 | 13:00 | 964.9868 | 393.3 | 447.4753 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 37.1551 | 0 | 2.8564 | -6.1219e-11 | 2.8953e-09 | -64.9 | 964.9868
2017-11-26 | 14:00 | 945.4123 | 393.3 | 436.4757 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 23.8925 | 0 | 5.2442 | -6.1236e-11 | -2.7549e-09 | -64.9 | 945.4123
2017-11-26 | 15:00 | 955.6022 | 393.3 | 449.0226 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 10.0302 | 0 | 16.0493 | -6.1293e-11 | 2.8781e-09 | -64.9 | 955.6022
2017-11-26 | 16:00 | 979.8542 | 393.3 | 478.4894 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 2.6708 | 0 | 15.5939 | -6.1292e-11 | 2.8791e-09 | -64.9 | 979.8542
2017-11-26 | 17:00 | 1055.7927 | 393.3 | 545.8159 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.55627 | 0 | 9.8318 | -6.0019e-11 | 6.1888 | -64.9 | 1055.7927
2017-11-26 | 18:00 | 1081.8437 | 393.3 | 546.3369 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.1864 | 0 | 4.8152 | -6.0003e-11 | 21.6052 | -64.9 | 1081.8437
2017-11-26 | 19:00 | 1051.146 | 393.3 | 530.6885 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.067701 | 0 | 9.4898 | -6.1282e-11 | 2.8911e-09 | -64.9 | 1051.146
2017-11-26 | 20:00 | 1021.1569 | 393.3 | 501.6268 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.8301 | -6.128e-11 | 2.8935e-09 | -64.9 | 1021.1569
2017-11-26 | 21:00 | 973.1327 | 393.3 | 455.1882 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.1945 | -6.1279e-11 | 2.8935e-09 | -62.15 | 973.1327
2017-11-26 | 22:00 | 915.8344 | 393.3 | 405.8461 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.0383 | -6.1276e-11 | -2.8185e-09 | -62.15 | 915.8344
2017-11-26 | 23:00 | 844.3354 | 393.3 | 365.644 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1683 | -6.2625e-11 | -14.6269 | -62.15 | 844.3354
2017-11-27 | 0:00 | 797.5595 | 393.3 | 311.708 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3016 | -9.7707e-15 | -6.5339e-13 | -62.15 | 797.5595
2017-11-27 | 1:00 | 803.3863 | 393.3 | 317.4442 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.092 | -9.7703e-15 | -6.528e-13 | -62.15 | 803.3863
2017-11-27 | 2:00 | 862.2461 | 393.3 | 362.6531 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.243 | -9.7728e-15 | -6.5813e-13 | -62.15 | 862.2461
2017-11-27 | 3:00 | 913.7347 | 393.3 | 400.1728 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.712 | -9.774e-15 | 4.4042e-13 | -62.15 | 913.7347
2017-11-27 | 4:00 | 946.0179 | 393.3 | 425.066 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073847 | 0 | 5.7385 | -9.562e-15 | 8.5895 | -62.15 | 946.0179
2017-11-27 | 5:00 | 960.5578 | 393.3 | 446.1747 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.38548 | 0 | 3.2447 | -9.5617e-15 | 12.703 | -62.15 | 960.5578
2017-11-27 | 6:00 | 1015.2975 | 393.3 | 493.5879 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.0611 | 0 | 1.7992 | -9.5611e-15 | 22.4993 | -62.15 | 1015.2975
2017-11-27 | 7:00 | 1062.266 | 393.3 | 505.8695 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 32.029 | 0 | 2.5673 | -9.5614e-15 | 38.6002 | -64.9 | 1062.266
2017-11-27 | 8:00 | 1071.7461 | 393.3 | 420.8936 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 154.4213 | 0 | 4.1806 | -9.5618e-15 | 10.9505 | -64.9 | 1071.7461
2017-11-27 | 9:00 | 1064.8216 | 393.3 | 297.1864 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 284.5614 | 0 | 4.2739 | -9.7717e-15 | -6.5488e-13 | -64.9 | 1064.8216
2017-11-27 | 10:00 | 1050.745 | 393.3 | 260.3149 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 390.4516 | 0 | 2.5129 | -9.9196e-15 | -80.0344 | -64.9 | 1050.745
2017-11-27 | 11:00 | 1026.3598 | 393.3 | 259.8272 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 417.1352 | 0 | 0.29151 | -9.91e-15 | -128.3941 | -64.9 | 1026.3598
2017-11-27 | 12:00 | 970.0665 | 393.3 | 258.7013 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 421.0933 | 0 | 0.17667 | -9.9068e-15 | -187.4049 | -64.9 | 970.0665
2017-11-27 | 13:00 | 995.1468 | 393.3 | 259.2029 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 362.7087 | 0 | 0.106 | -9.8961e-15 | -104.3708 | -64.9 | 995.1468
2017-11-27 | 14:00 | 976.2603 | 393.3 | 258.8252 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 282.3717 | 0 | 0.11484 | -9.8931e-15 | -44.8515 | -64.9 | 976.2603
2017-11-27 | 15:00 | 965.9708 | 393.3 | 340.3111 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 144.9742 | 0 | 0.18551 | -9.7625e-15 | -7.6247e-13 | -64.9 | 965.9708
2017-11-27 | 16:00 | 1098.4303 | 393.3 | 510.321 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 28.7459 | 0 | 0.49078 | -9.558e-15 | 75.7726 | -64.9 | 1098.4303
2017-11-27 | 17:00 | 1078.451 | 393.3 | 532.5717 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.71249 | 0 | 1.7522 | -9.561e-15 | 50.0146 | -64.9 | 1078.451
2017-11-27 | 18:00 | 1123.3358 | 393.3 | 534.8029 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20216 | 0 | 2.1105 | -9.5612e-15 | 77.3202 | -64.9 | 1123.3358
2017-11-27 | 19:00 | 1087.8852 | 393.3 | 532.8643 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.060245 | 0 | 3.3959 | -9.5616e-15 | 40.6649 | -64.9 | 1087.8852
2017-11-27 | 20:00 | 1046.694 | 393.3 | 506.8205 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7233 | -9.5619e-15 | 23.4502 | -64.9 | 1046.694
2017-11-27 | 21:00 | 1007.8144 | 393.3 | 478.3564 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9576 | -9.5626e-15 | 5.7505 | -62.15 | 1007.8144
2017-11-27 | 22:00 | 961.8438 | 393.3 | 439.5163 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.0553 | -9.5628e-15 | 4.3222 | -62.15 | 961.8438
2017-11-27 | 23:00 | 891.7977 | 393.3 | 388.2032 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4445 | -9.7735e-15 | -6.6058e-13 | -62.15 | 891.7977
2017-11-28 | 0:00 | 847.6923 | 393.3 | 348.2061 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.1862 | -1.2238e-10 | -8.4448e-09 | -64.4 | 847.6923
2017-11-28 | 1:00 | 853.1433 | 393.3 | 345.5655 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.9778 | -1.2237e-10 | -8.24e-09 | -64.4 | 853.1433
2017-11-28 | 2:00 | 903.4179 | 393.3 | 381.7651 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.5528 | -1.2246e-10 | 5.3476e-09 | -64.4 | 903.4179
2017-11-28 | 3:00 | 949.7485 | 393.3 | 409.5672 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.1936 | -1.1977e-10 | 5.3877 | -64.4 | 949.7485
2017-11-28 | 4:00 | 980.5093 | 393.3 | 438.2168 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073745 | 0 | 29.124 | -1.1977e-10 | 8.7947 | -64.4 | 980.5093
2017-11-28 | 5:00 | 989.5659 | 393.3 | 456.8382 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.41531 | 0 | 26.6867 | -1.1977e-10 | 9.8257 | -64.4 | 989.5659
2017-11-28 | 6:00 | 1038.6965 | 393.3 | 494.9895 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 1.9354 | 0 | 22.1644 | -1.1968e-10 | 26.5071 | -64.4 | 1038.6965
2017-11-28 | 7:00 | 1071.7818 | 393.3 | 498.5346 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 27.6187 | 0 | 10.4773 | -1.1964e-10 | 56.2012 | -69.15 | 1071.7818
2017-11-28 | 8:00 | 1088.2238 | 393.3 | 466.6992 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 123.8203 | 0 | 4.9184 | -1.1961e-10 | 15.736 | -69.15 | 1088.2238
2017-11-28 | 9:00 | 1065.1203 | 393.3 | 347.0791 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 239.6287 | 0 | 3.8626 | -1.2142e-10 | -7.1219e-09 | -69.15 | 1065.1203
2017-11-28 | 10:00 | 1046.7744 | 393.3 | 248.2355 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 334.7204 | 0 | 2.2016 | -1.2386e-10 | -11.6331 | -69.15 | 1046.7744
2017-11-28 | 11:00 | 1024.3332 | 393.3 | 247.7867 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 413.244 | 0 | 2.4161 | -1.2393e-10 | -112.3636 | -69.15 | 1024.3332
2017-11-28 | 12:00 | 987.3473 | 393.3 | 247.0469 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 441.6674 | 0 | 2.609 | -1.2396e-10 | -177.226 | -69.15 | 987.3473
2017-11-28 | 13:00 | 997.6278 | 393.3 | 247.2526 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 363.3414 | 0 | 2.3946 | -1.2393e-10 | -88.6106 | -69.15 | 997.6278
2017-11-28 | 14:00 | 981.6953 | 393.3 | 246.9339 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 261.7677 | 0 | 1.4649 | -1.2366e-10 | -4.0212 | -69.15 | 981.6953
2017-11-28 | 15:00 | 980.167 | 393.3 | 365.0866 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 137.204 | 0 | 1.6264 | -1.1823e-10 | -4.8391e-09 | -69.15 | 980.167
2017-11-28 | 16:00 | 1014.4202 | 393.3 | 487.1944 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 25.4917 | 0 | 2.2963 | -1.1945e-10 | 20.5877 | -69.15 | 1014.4202
2017-11-28 | 17:00 | 1069.655 | 393.3 | 544.7327 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.66358 | 0 | 3.6072 | -1.1954e-10 | 31.5016 | -69.15 | 1069.655
2017-11-28 | 18:00 | 1100.9038 | 393.3 | 547.354 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20046 | 0 | 4.0666 | -1.1956e-10 | 44.6327 | -69.15 | 1100.9038
2017-11-28 | 19:00 | 1059.8235 | 393.3 | 531.5798 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.064877 | 0 | 4.1397 | -1.1958e-10 | 17.3891 | -69.15 | 1059.8235
2017-11-28 | 20:00 | 1019.765 | 393.3 | 488.1673 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.538 | -1.1964e-10 | 17.6097 | -69.15 | 1019.765
2017-11-28 | 21:00 | 975.6047 | 393.3 | 444.9677 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.625 | -1.197e-10 | 11.512 | -64.4 | 975.6047
2017-11-28 | 22:00 | 914.1537 | 393.3 | 401.0902 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2275 | -1.1952e-10 | 2.136 | -64.4 | 914.1537
2017-11-28 | 23:00 | 858.057 | 393.3 | 364.7044 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4526 | -1.2194e-10 | -7.9255e-09 | -64.4 | 858.057
2017-11-29 | 0:00 | 813.4518 | 393.3 | 427.6502 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2058 | -2.4261e-09 | -102.7042 | -64.4 | 813.4518
2017-11-29 | 1:00 | 823.1154 | 393.3 | 428.2341 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6007 | -2.4251e-09 | -90.3195 | -64.4 | 823.1154
2017-11-29 | 2:00 | 871.2405 | 393.3 | 430.1415 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8643 | -2.4251e-09 | -54.8653 | -64.4 | 871.2405
2017-11-29 | 3:00 | 921.0234 | 393.3 | 440.9939 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9824 | -2.4245e-09 | -29.5529 | -64.4 | 921.0234
2017-11-29 | 4:00 | 938.5628 | 393.3 | 453.0882 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.073957 | 0 | 3.7238 | -2.4242e-09 | -22.623 | -64.4 | 938.5628
2017-11-29 | 5:00 | 929.8787 | 393.3 | 451.2606 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.35308 | 0 | 4.2661 | -2.4246e-09 | -21.801 | -64.4 | 929.8787
2017-11-29 | 6:00 | 951.9089 | 393.3 | 469.6105 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.2553 | 0 | 4.7166 | -2.4247e-09 | -17.7735 | -64.4 | 951.9089
2017-11-29 | 7:00 | 980.113 | 393.3 | 490.5569 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 6.9914 | 0 | 3.6146 | -2.4219e-09 | 4.6309e-08 | -69.15 | 980.113
2017-11-29 | 8:00 | 1036.3685 | 393.3 | 508.1311 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 45.3386 | 0 | 5.8487 | -2.4263e-09 | 4.5246e-08 | -69.15 | 1036.3685
2017-11-29 | 9:00 | 1085.3353 | 393.3 | 524.6067 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 70.9421 | 0 | 7.6991 | -2.3037e-09 | 7.5373 | -69.15 | 1085.3353
2017-11-29 | 10:00 | 1084.9758 | 393.3 | 524.5995 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 65.473 | 0 | 8.4736 | -2.3033e-09 | 13.1797 | -69.15 | 1084.9758
2017-11-29 | 11:00 | 1093.0355 | 393.3 | 524.7607 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 65.4342 | 0 | 14.436 | -2.3036e-09 | 15.1546 | -69.15 | 1093.0355
2017-11-29 | 12:00 | 1050.1098 | 393.3 | 502.7801 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 84.0667 | 0 | 9.6035 | -2.4257e-09 | -19.5905 | -69.15 | 1050.1098
2017-11-29 | 13:00 | 1084.7023 | 393.3 | 524.594 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 75.2705 | 0 | 3.7404 | -2.3023e-09 | 7.8473 | -69.15 | 1084.7023
2017-11-29 | 14:00 | 1067.4726 | 393.3 | 524.2495 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 51.3895 | 0 | 3.0768 | -2.3013e-09 | 13.2068 | -69.15 | 1067.4726
2017-11-29 | 15:00 | 1064.9584 | 393.3 | 524.1992 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 23.5181 | 0 | 5.6462 | -2.3023e-09 | 35.3449 | -69.15 | 1064.9584
2017-11-29 | 16:00 | 1080.4928 | 393.3 | 524.5099 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 5.5835 | 0 | 8.1729 | -2.3027e-09 | 63.3766 | -69.15 | 1080.4928
2017-11-29 | 17:00 | 1120.8863 | 393.3 | 548.3177 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.56723 | 0 | 6.9758 | -2.3025e-09 | 75.8755 | -69.15 | 1120.8863
2017-11-29 | 18:00 | 1126.232 | 393.3 | 548.4246 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.18638 | 0 | 11.4147 | -2.303e-09 | 61.5563 | -69.15 | 1126.232
2017-11-29 | 19:00 | 1071.8789 | 393.3 | 547.3376 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.070126 | 0 | 0.76956 | -2.2912e-09 | 17.0517 | -69.15 | 1071.8789
2017-11-29 | 20:00 | 1032.2418 | 393.3 | 521.0487 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7431 | -2.4262e-09 | 4.6589e-08 | -69.15 | 1032.2418
2017-11-29 | 21:00 | 988.6556 | 393.3 | 493.5348 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1508 | -2.4251e-09 | -18.53 | -64.4 | 988.6556
2017-11-29 | 22:00 | 938.7822 | 393.3 | 457.2118 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6899 | -2.4256e-09 | -25.8195 | -64.4 | 938.7822
2017-11-29 | 23:00 | 879.3329 | 393.3 | 439.4457 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.4823 | -2.4252e-09 | -52.4951 | -64.4 | 879.3329
2017-11-30 | 0:00 | 831.9094 | 393.3 | 406.0885 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1627 | -1.7041e-09 | -57.6418 | -64.4 | 831.9094
2017-11-30 | 1:00 | 831.753 | 393.3 | 406.0059 | 43.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9488 | -1.7066e-09 | -59.8016 | -64.4 | 831.753
2017-11-30 | 2:00 | 875.1392 | 393.3 | 410.1765 | 54.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7203 | -1.7096e-09 | -38.8575 | -64.4 | 875.1392
2017-11-30 | 3:00 | 921.1687 | 393.3 | 427.0907 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.959 | -1.7092e-09 | -21.4809 | -64.4 | 921.1687
2017-11-30 | 4:00 | 948.5878 | 393.3 | 447.3024 | 67.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074018 | 0 | 19.3604 | -1.7102e-09 | -22.449 | -64.4 | 948.5878
2017-11-30 | 5:00 | 937.9638 | 393.3 | 447.3667 | 58.9 | 39.7 | 68.3 | 0.34948 | 0 | 21.6221 | -1.7103e-09 | -27.1744 | -64.4 | 937.9638
2017-11-30 | 6:00 | 949.8304 | 393.3 | 462.9855 | 56.2 | 39.7 | 68.3 | 2.0594 | 0 | 20.3798 | -1.71e-09 | -28.6942 | -64.4 | 949.8304
2017-11-30 | 7:00 | 987.7679 | 393.3 | 488.0781 | 46.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1264 | 0 | 19.6134 | -1.7071e-09 | 3.3817e-08 | -69.15 | 987.7679
2017-11-30 | 8:00 | 1047.4396 | 393.3 | 500.9488 | 44.9 | 39.7 | 68.3 | 10.6366 | 0 | 37.576 | -1.6238e-09 | 21.2282 | -69.15 | 1047.4396
2017-11-30 | 9:00 | 1101.618 | 393.3 | 502.0324 | 42.4 | 39.7 | 68.3 | 41.088 | 0 | 42.1704 | -1.6238e-09 | 41.7772 | -69.15 | 1101.618
2017-11-30 | 10:00 | 1102.4269 | 393.3 | 502.0485 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 43.8504 | 0 | 40.4663 | -1.6238e-09 | 42.8116 | -69.15 | 1102.4269
2017-11-30 | 11:00 | 1104.2716 | 393.3 | 502.0854 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 70.4916 | 0 | 35.0561 | -1.6237e-09 | 23.3884 | -69.15 | 1104.2716
2017-11-30 | 12:00 | 1037.4101 | 393.3 | 465.2215 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 99.3575 | 0 | 35.6239 | -1.7101e-09 | -36.0427 | -69.15 | 1037.4101
2017-11-30 | 13:00 | 1076.9912 | 393.3 | 466.2172 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 89.4084 | 0 | 48.1156 | -1.7118e-09 | 3.1466e-08 | -69.15 | 1076.9912
2017-11-30 | 14:00 | 1059.9436 | 393.3 | 473.5153 | 43.4 | 39.7 | 68.3 | 61.772 | 0 | 49.1064 | -1.7116e-09 | 3.1571e-08 | -69.15 | 1059.9436
2017-11-30 | 15:00 | 1046.3141 | 393.3 | 496.4724 | 44.1 | 39.7 | 68.3 | 31.1431 | 0 | 42.4486 | -1.7093e-09 | 3.2264e-08 | -69.15 | 1046.3141
2017-11-30 | 16:00 | 1080.5126 | 393.3 | 501.6103 | 46.7 | 39.7 | 68.3 | 6.9407 | 0 | 46.5062 | -1.6237e-09 | 46.6055 | -69.15 | 1080.5126
2017-11-30 | 17:00 | 1140.7718 | 393.3 | 567.9154 | 57 | 39.7 | 68.3 | 0.54115 | 0 | 49.9585 | -1.6238e-09 | 33.2067 | -69.15 | 1140.7718
2017-11-30 | 18:00 | 1161.6935 | 393.3 | 568.3339 | 72.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19576 | 0 | 56.6708 | -1.6239e-09 | 31.8431 | -69.15 | 1161.6935
2017-11-30 | 19:00 | 1114.4037 | 393.3 | 553.8187 | 74.5 | 39.7 | 68.3 | 0.064983 | 0 | 53.87 | -1.7106e-09 | 3.2314e-08 | -69.15 | 1114.4037
2017-11-30 | 20:00 | 1084.3837 | 393.3 | 501.6877 | 74.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.8918 | -1.6238e-09 | 30.3541 | -69.15 | 1084.3837
2017-11-30 | 21:00 | 1040.8546 | 393.3 | 489.1644 | 70.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.1902 | -1.7095e-09 | 3.2684e-08 | -64.4 | 1040.8546
2017-11-30 | 22:00 | 980.5628 | 393.3 | 469.6182 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.6663 | -1.7104e-09 | -40.4216 | -64.4 | 980.5628
2017-11-30 | 23:00 | 919.2863 | 393.3 | 445.0643 | 50 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.6036 | -1.7108e-09 | -66.2816 | -64.4 | 919.2863
2017-12-01 | 0:00 | 858.5615 | 393.3 | 362.8228 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.4698 | -1.5136e-08 | -37.0811 | -65.75 | 858.5615
2017-12-01 | 1:00 | 867.3802 | 393.3 | 369.992 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.6835 | -1.5209e-08 | -32.9452 | -65.75 | 867.3802
2017-12-01 | 2:00 | 915.9285 | 393.3 | 384.6525 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.1226 | -1.5228e-08 | -23.1966 | -65.75 | 915.9285
2017-12-01 | 3:00 | 969.2003 | 393.3 | 394.8724 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.778 | -1.4174e-08 | 3.2777e-07 | -65.75 | 969.2003
2017-12-01 | 4:00 | 998.2917 | 393.3 | 423.3768 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44608 | 0 | 76.1188 | -1.4056e-08 | 5.8422e-07 | -65.75 | 998.2917
2017-12-01 | 5:00 | 1014.8648 | 393.3 | 442.885 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.60214 | 0 | 80.7276 | -1.4067e-08 | 6.4105e-07 | -65.75 | 1014.8648
2017-12-01 | 6:00 | 1071.0094 | 393.3 | 509.2919 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.9275 | 0 | 71.64 | -1.4685e-08 | 6.2981e-07 | -65.75 | 1071.0094
2017-12-01 | 7:00 | 1101.3891 | 393.3 | 522.5278 | 44 | 39.7 | 68.3 | 35.3479 | 0 | 66.8477 | -1.2628e-08 | 2.1157 | -70.75 | 1101.3891
2017-12-01 | 8:00 | 1089.4205 | 393.3 | 380.371 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 177.614 | 0 | 58.5855 | -1.4454e-08 | 3.2914e-07 | -70.75 | 1089.4205
2017-12-01 | 9:00 | 1091.5412 | 393.3 | 326.7259 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 316.6559 | 0 | 45.5801 | -1.51e-08 | -67.8706 | -70.75 | 1091.5412
2017-12-01 | 10:00 | 1085.058 | 393.3 | 311.0903 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 352.4035 | 0 | 43.2781 | -1.4957e-08 | -90.964 | -70.75 | 1085.058
2017-12-01 | 11:00 | 1101.0405 | 393.3 | 301.6414 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 398.2624 | 0 | 45.2698 | -1.4729e-08 | -113.3831 | -70.75 | 1101.0405
2017-12-01 | 12:00 | 1071.4884 | 393.3 | 298.0412 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 394.0927 | 0 | 38.9325 | -1.4864e-08 | -128.828 | -70.75 | 1071.4884
2017-12-01 | 13:00 | 1088.0165 | 393.3 | 320.8366 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 369.0786 | 0 | 36.6366 | -1.5163e-08 | -107.7852 | -70.75 | 1088.0165
2017-12-01 | 14:00 | 1056.7918 | 393.3 | 352.3804 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 271.8802 | 0 | 42.0051 | -1.5287e-08 | -80.9238 | -70.75 | 1056.7918
2017-12-01 | 15:00 | 1073.5273 | 393.3 | 431.2096 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 134.0287 | 0 | 36.2391 | -1.5545e-08 | -6.0828e-07 | -70.75 | 1073.5273
2017-12-01 | 16:00 | 1128.3862 | 393.3 | 523.0677 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 25.7952 | 0 | 39.212 | -1.4844e-08 | 65.8614 | -70.75 | 1128.3862
2017-12-01 | 17:00 | 1208.7592 | 393.3 | 575.0752 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74711 | 0 | 51.652 | -1.4854e-08 | 97.4349 | -70.75 | 1208.7592
2017-12-01 | 18:00 | 1238.9723 | 393.3 | 575.6794 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19105 | 0 | 57.7738 | -1.4874e-08 | 107.278 | -70.75 | 1238.9723
2017-12-01 | 19:00 | 1203.3779 | 393.3 | 574.9676 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.07619 | 0 | 59.4553 | -1.4828e-08 | 68.9288 | -70.75 | 1203.3779
2017-12-01 | 20:00 | 1164.3257 | 393.3 | 523.7865 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.6645 | -1.4826e-08 | 77.2246 | -70.75 | 1164.3257
2017-12-01 | 21:00 | 1123.6678 | 393.3 | 522.9734 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.4511 | -1.4837e-08 | 40.8933 | -65.75 | 1123.6678
2017-12-01 | 22:00 | 1070.256 | 393.3 | 521.9051 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.513 | -1.4593e-08 | 4.6879 | -65.75 | 1070.256
2017-12-01 | 23:00 | 1007.1609 | 393.3 | 484.0531 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.6578 | -1.4978e-08 | -6.1828e-07 | -65.75 | 1007.1609
2017-12-02 | 0:00 | 943.7647 | 393.3 | 428.1234 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3002 | -1.1085e-09 | 6.9911 | -65.75 | 943.7647
2017-12-02 | 1:00 | 950.3423 | 393.3 | 442.0652 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.6233 | -1.1084e-09 | 11.0038 | -65.75 | 950.3423
2017-12-02 | 2:00 | 995.4263 | 393.3 | 473.5333 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9081 | -1.1084e-09 | 14.635 | -65.75 | 995.4263
2017-12-02 | 3:00 | 1031.7235 | 393.3 | 492.927 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9763 | -1.1084e-09 | 18.2702 | -65.75 | 1031.7235
2017-12-02 | 4:00 | 1049.5945 | 393.3 | 503.7535 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45597 | 0 | 23.1284 | -1.1083e-09 | 23.9066 | -65.75 | 1049.5945
2017-12-02 | 5:00 | 1041.6673 | 393.3 | 504.0925 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59658 | 0 | 21.3993 | -1.1083e-09 | 24.929 | -65.75 | 1041.6673
2017-12-02 | 6:00 | 1065.3663 | 393.3 | 514.2876 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0135 | 0 | 15.1252 | -1.108e-09 | 45.79 | -65.75 | 1065.3663
2017-12-02 | 7:00 | 1120.8823 | 393.3 | 516.7075 | 44 | 39.7 | 68.3 | 33.3162 | 0 | 17.1434 | -1.1079e-09 | 79.1651 | -70.75 | 1120.8823
2017-12-02 | 8:00 | 1124.3023 | 393.3 | 442.1256 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 175.6578 | 0 | 23.2757 | -1.1085e-09 | 10.3931 | -70.75 | 1124.3023
2017-12-02 | 9:00 | 1091.4068 | 393.3 | 293.1203 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 308.4587 | 0 | 19.3778 | -1.1328e-09 | -7.7015e-08 | -70.75 | 1091.4068
2017-12-02 | 10:00 | 1048.8707 | 393.3 | 260.2774 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 395.1953 | 0 | 16.3236 | -1.1495e-09 | -92.1756 | -70.75 | 1048.8707
2017-12-02 | 11:00 | 1019.7229 | 393.3 | 259.6945 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 458.1551 | 0 | 10.883 | -1.1492e-09 | -178.2597 | -70.75 | 1019.7229
2017-12-02 | 12:00 | 965.2559 | 393.3 | 258.6051 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 430.2098 | 0 | 10.8384 | -1.1494e-09 | -203.6475 | -70.75 | 965.2559
2017-12-02 | 13:00 | 963.0973 | 393.3 | 258.5619 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 366.2196 | 0 | 4.2994 | -1.1489e-09 | -135.2336 | -70.75 | 963.0973
2017-12-02 | 14:00 | 940.2684 | 393.3 | 258.1054 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 260.1135 | 0 | 5.9392 | -1.1491e-09 | -55.3396 | -70.75 | 940.2684
2017-12-02 | 15:00 | 957.8936 | 393.3 | 361.1137 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 118.3883 | 0 | 6.3416 | -1.1291e-09 | -7.4383e-08 | -70.75 | 957.8936
2017-12-02 | 16:00 | 1006.6247 | 393.3 | 484.4065 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.362 | 0 | 12.1327 | -1.1082e-09 | 14.2736 | -70.75 | 1006.6247
2017-12-02 | 17:00 | 1089.428 | 393.3 | 544.8636 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.72895 | 0 | 21.1041 | -1.1081e-09 | 38.8814 | -70.75 | 1089.428
2017-12-02 | 18:00 | 1125.0563 | 393.3 | 548.0481 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15075 | 0 | 20.713 | -1.108e-09 | 58.0945 | -70.75 | 1125.0563
2017-12-02 | 19:00 | 1102.9743 | 393.3 | 545.72 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.04832 | 0 | 19.8992 | -1.1081e-09 | 37.3568 | -70.75 | 1102.9743
2017-12-02 | 20:00 | 1070.2356 | 393.3 | 514.8404 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.9646 | -1.1079e-09 | 40.7806 | -70.75 | 1070.2356
2017-12-02 | 21:00 | 1022.4041 | 393.3 | 486.8772 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5233 | -1.1084e-09 | 14.6536 | -65.75 | 1022.4041
2017-12-02 | 22:00 | 968.6804 | 393.3 | 448.813 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.8757 | -1.1082e-09 | 12.8417 | -65.75 | 968.6804
2017-12-02 | 23:00 | 905.4024 | 393.3 | 411.3773 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5751 | -1.0211e-09 | -4.2037e-08 | -65.75 | 905.4024
2017-12-03 | 0:00 | 853.3076 | 393.3 | 362.7853 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6723 | -1.2024e-09 | 5.4389e-08 | -63.25 | 853.3076
2017-12-03 | 1:00 | 857.1131 | 393.3 | 369.646 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3171 | -1.2022e-09 | 5.5112e-08 | -63.25 | 857.1131
2017-12-03 | 2:00 | 902.4975 | 393.3 | 389.0826 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.109 | -1.1756e-09 | 16.4559 | -63.25 | 902.4975
2017-12-03 | 3:00 | 945.1604 | 393.3 | 392.547 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.8167 | -1.1756e-09 | 41.7466 | -63.25 | 945.1604
2017-12-03 | 4:00 | 963.4014 | 393.3 | 392.8809 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.38795 | 0 | 9.2015 | -1.1756e-09 | 60.0811 | -63.25 | 963.4014
2017-12-03 | 5:00 | 938.7174 | 393.3 | 392.9209 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56897 | 0 | 13.2595 | -1.1758e-09 | 38.818 | -63.25 | 938.7174
2017-12-03 | 6:00 | 923.7722 | 393.3 | 390.5255 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3562 | 0 | 13.957 | -1.1759e-09 | 27.2835 | -63.25 | 923.7722
2017-12-03 | 7:00 | 940.0827 | 393.3 | 391.1098 | 44 | 39.7 | 68.3 | 19.806 | 0 | 15.5971 | -1.1759e-09 | 34.5197 | -66.25 | 940.0827
2017-12-03 | 8:00 | 941.2502 | 393.3 | 340.9678 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 107.721 | 0 | 15.2113 | -1.2026e-09 | 5.2844e-08 | -66.25 | 941.2502
2017-12-03 | 9:00 | 931.2112 | 393.3 | 229.3242 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 215.4898 | 0 | 12.1635 | -1.443e-09 | -0.71624 | -66.25 | 931.2112
2017-12-03 | 10:00 | 903.8176 | 393.3 | 228.7764 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 303.7856 | 0 | 12.054 | -1.22e-09 | -114.5483 | -66.25 | 903.8176
2017-12-03 | 11:00 | 871.8426 | 393.3 | 228.1369 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 353.4125 | 0 | 10.7587 | -1.2201e-09 | -194.2154 | -66.25 | 871.8426
2017-12-03 | 12:00 | 866.3245 | 393.3 | 228.0265 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 373.6557 | 0 | 8.0652 | -1.2205e-09 | -217.1729 | -66.25 | 866.3245
2017-12-03 | 13:00 | 844.2503 | 393.3 | 227.585 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 354.8347 | 0 | 9.6746 | -1.2221e-09 | -221.594 | -66.25 | 844.2503
2017-12-03 | 14:00 | 830.7099 | 393.3 | 227.3142 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 277.567 | 0 | 7.915 | -1.2197e-09 | -158.0364 | -66.25 | 830.7099
2017-12-03 | 15:00 | 835.1603 | 393.3 | 227.4032 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 141.7744 | 0 | 11.5441 | -1.2197e-09 | -22.1114 | -66.25 | 835.1603
2017-12-03 | 16:00 | 881.321 | 393.3 | 361.9126 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 26.8735 | 0 | 13.5849 | -1.2023e-09 | 5.4664e-08 | -66.25 | 881.321
2017-12-03 | 17:00 | 992.6834 | 393.3 | 402.7395 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74046 | 0 | 14.9798 | -1.1758e-09 | 85.8736 | -66.25 | 992.6834
2017-12-03 | 18:00 | 1037.7013 | 393.3 | 427.5843 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16506 | 0 | 13.127 | -1.1757e-09 | 94.275 | -66.25 | 1037.7013
2017-12-03 | 19:00 | 1044.3178 | 393.3 | 424.8383 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.06556 | 0 | 16.3275 | -1.1758e-09 | 98.6364 | -66.25 | 1044.3178
2017-12-03 | 20:00 | 1015.4415 | 393.3 | 418.5286 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3866 | -1.1759e-09 | 73.3763 | -66.25 | 1015.4415
2017-12-03 | 21:00 | 977.0603 | 393.3 | 398.2802 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4989 | -1.176e-09 | 50.4312 | -63.25 | 977.0603
2017-12-03 | 22:00 | 915.4998 | 393.3 | 390.8959 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.1429 | -1.1762e-09 | 9.811 | -63.25 | 915.4998
2017-12-03 | 23:00 | 860.5372 | 393.3 | 365.5878 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9994 | -1.2022e-09 | 5.5092e-08 | -63.25 | 860.5372
2017-12-04 | 0:00 | 814.3873 | 393.3 | 361.3088 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7643 | -3.0456e-09 | -37.5358 | -63.25 | 814.3873
2017-12-04 | 1:00 | 823.7549 | 393.3 | 359.4741 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.6561 | -3.0482e-09 | -40.5252 | -63.25 | 823.7549
2017-12-04 | 2:00 | 885.0161 | 393.3 | 392.9229 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.007 | -3.0478e-09 | -13.7638 | -63.25 | 885.0161
2017-12-04 | 3:00 | 936.1007 | 393.3 | 422.8416 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2092 | -2.9653e-09 | -1.2795e-07 | -63.25 | 936.1007
2017-12-04 | 4:00 | 962.515 | 393.3 | 452.1762 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.38125 | 0 | 9.1076 | -2.9777e-09 | -1.3791e-07 | -63.25 | 962.515
2017-12-04 | 5:00 | 969.3205 | 393.3 | 470.7779 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55056 | 0 | 4.8421 | -2.9753e-09 | -1.3706e-07 | -63.25 | 969.3205
2017-12-04 | 6:00 | 1026.5091 | 393.3 | 521.0302 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3022 | 0 | 7.3748 | -2.8737e-09 | 6.152 | -63.25 | 1026.5091
2017-12-04 | 7:00 | 1087.0645 | 393.3 | 522.2413 | 44 | 39.7 | 68.3 | 7.5447 | 0 | 15.6222 | -2.9169e-09 | 62.6063 | -66.25 | 1087.0645
2017-12-04 | 8:00 | 1143.6017 | 393.3 | 523.3865 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 31.3244 | 0 | 36.2797 | -2.9188e-09 | 75.2611 | -66.25 | 1143.6017
2017-12-04 | 9:00 | 1170.968 | 393.3 | 523.9194 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 63.9043 | 0 | 58.4211 | -2.9193e-09 | 49.7732 | -66.25 | 1170.968
2017-12-04 | 10:00 | 1154.5857 | 393.3 | 497.7921 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 116.2719 | 0 | 66.7717 | -2.9833e-09 | 1.3786e-07 | -66.25 | 1154.5857
2017-12-04 | 11:00 | 1132.455 | 393.3 | 412.7133 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 169.3351 | 0 | 76.6565 | -2.972e-09 | -1.2975e-07 | -66.25 | 1132.455
2017-12-04 | 12:00 | 1071.1212 | 393.3 | 342.8372 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 251.7277 | 0 | 60.4603 | -3.0492e-09 | -57.6539 | -66.25 | 1071.1212
2017-12-04 | 13:00 | 1058.6751 | 393.3 | 326.4681 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.8833 | 0 | 63.141 | -3.0493e-09 | -90.5673 | -66.25 | 1058.6751
2017-12-04 | 14:00 | 1040.567 | 393.3 | 335.4508 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 216.3937 | 0 | 85.2055 | -3.0494e-09 | -72.433 | -66.25 | 1040.567
2017-12-04 | 15:00 | 1055.0125 | 393.3 | 386.4301 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 103.4074 | 0 | 97.1541 | -3.0547e-09 | -8.5291 | -66.25 | 1055.0125
2017-12-04 | 16:00 | 1100.5202 | 393.3 | 501.696 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.6993 | 0 | 98.1749 | -2.9829e-09 | 1.4011e-07 | -66.25 | 1100.5202
2017-12-04 | 17:00 | 1175.6022 | 393.3 | 559.712 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.64729 | 0 | 107.7053 | -2.9167e-09 | 19.1875 | -66.25 | 1175.6022
2017-12-04 | 18:00 | 1209.7612 | 393.3 | 560.3952 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17018 | 0 | 126.5063 | -2.9173e-09 | 20.1395 | -66.25 | 1209.7612
2017-12-04 | 19:00 | 1176.4797 | 393.3 | 547.8686 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.068722 | 0 | 124.0924 | -2.9745e-09 | 1.5749e-07 | -66.25 | 1176.4797
2017-12-04 | 20:00 | 1139.4204 | 393.3 | 515.979 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.2914 | -2.901e-09 | 1.5322e-07 | -66.25 | 1139.4204
2017-12-04 | 21:00 | 1096.5164 | 393.3 | 476.5723 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.0941 | -2.9849e-09 | 1.3466e-07 | -63.25 | 1096.5164
2017-12-04 | 22:00 | 1044.4064 | 393.3 | 428.8876 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 118.8688 | -2.9869e-09 | 1.2924e-07 | -63.25 | 1044.4064
2017-12-04 | 23:00 | 969.4534 | 393.3 | 395.2729 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 111.0453 | -3.0511e-09 | -21.8148 | -63.25 | 969.4534
2017-12-05 | 0:00 | 906.189 | 393.3 | 462.0526 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.2828 | -2.4019e-09 | -146.4965 | -65.75 | 906.189
2017-12-05 | 1:00 | 908.087 | 393.3 | 461.9904 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 120.0926 | -2.4016e-09 | -150.6461 | -65.75 | 908.087
2017-12-05 | 2:00 | 959.5349 | 393.3 | 464.9795 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 111.2806 | -2.4037e-09 | -103.0752 | -65.75 | 959.5349
2017-12-05 | 3:00 | 1009.0599 | 393.3 | 467.1343 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 110.4934 | -2.4046e-09 | -68.1177 | -65.75 | 1009.0599
2017-12-05 | 4:00 | 1044.5977 | 393.3 | 476.0933 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42059 | 0 | 103.2363 | -2.4109e-09 | -33.5025 | -65.75 | 1044.5977
2017-12-05 | 5:00 | 1066.9222 | 393.3 | 499.9416 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57036 | 0 | 75.7603 | -2.4389e-09 | 3.4273e-08 | -65.75 | 1066.9222
2017-12-05 | 6:00 | 1135.6808 | 393.3 | 563.9136 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.6461 | 0 | 63.6722 | -2.2562e-09 | 18.2989 | -65.75 | 1135.6808
2017-12-05 | 7:00 | 1178.9351 | 393.3 | 564.7787 | 44 | 39.7 | 68.3 | 12.9057 | 0 | 61.8705 | -2.2687e-09 | 64.8301 | -70.75 | 1178.9351
2017-12-05 | 8:00 | 1196.7719 | 393.3 | 565.1354 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 72.2242 | 0 | 65.3823 | -2.2609e-09 | 21.1799 | -70.75 | 1196.7719
2017-12-05 | 9:00 | 1190.9615 | 393.3 | 518.4274 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 165.203 | 0 | 58.3976 | -2.4242e-09 | -21.5165 | -70.75 | 1190.9615
2017-12-05 | 10:00 | 1179.0642 | 393.3 | 459.2573 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 272.6638 | 0 | 61.4416 | -2.4068e-09 | -83.5485 | -70.75 | 1179.0642
2017-12-05 | 11:00 | 1179.8446 | 393.3 | 457.9655 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.1604 | 0 | 68.1411 | -2.407e-09 | -100.6724 | -70.75 | 1179.8446
2017-12-05 | 12:00 | 1153.2628 | 393.3 | 456.7143 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 282.6128 | 0 | 73.6534 | -2.4075e-09 | -128.9677 | -70.75 | 1153.2628
2017-12-05 | 13:00 | 1206.6312 | 393.3 | 473.7532 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 243.3393 | 0 | 73.3602 | -2.4128e-09 | -53.0715 | -70.75 | 1206.6312
2017-12-05 | 14:00 | 1190.1805 | 393.3 | 489.9544 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 204.4503 | 0 | 68.616 | -2.4176e-09 | -44.2902 | -70.75 | 1190.1805
2017-12-05 | 15:00 | 1172.2864 | 393.3 | 494.8471 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 115.3322 | 0 | 90.0571 | -2.4387e-09 | 3.6159e-08 | -70.75 | 1172.2864
2017-12-05 | 16:00 | 1224.7271 | 393.3 | 565.6945 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.5276 | 0 | 100.3386 | -2.2739e-09 | 62.7163 | -70.75 | 1224.7271
2017-12-05 | 17:00 | 1312.7648 | 393.3 | 617.8553 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.64103 | 0 | 106.6548 | -2.2722e-09 | 103.7637 | -70.75 | 1312.7648
2017-12-05 | 18:00 | 1341.1432 | 393.3 | 618.4229 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16734 | 0 | 108.302 | -2.2721e-09 | 116.201 | -70.75 | 1341.1432
2017-12-05 | 19:00 | 1307.5899 | 393.3 | 617.7518 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.067255 | 0 | 94.8248 | -2.272e-09 | 94.9961 | -70.75 | 1307.5899
2017-12-05 | 20:00 | 1262.247 | 393.3 | 566.4449 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.095 | -2.272e-09 | 105.057 | -70.75 | 1262.247
2017-12-05 | 21:00 | 1211.5641 | 393.3 | 565.4313 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.5539 | -2.2714e-09 | 66.2289 | -65.75 | 1211.5641
2017-12-05 | 22:00 | 1147.1927 | 393.3 | 564.1439 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.7981 | -2.2825e-09 | 11.1007 | -65.75 | 1147.1927
2017-12-05 | 23:00 | 1068.1754 | 393.3 | 554.2714 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.568 | -2.4009e-09 | -43.1139 | -65.75 | 1068.1754
2017-12-06 | 0:00 | 1005.155 | 393.3 | 561.3031 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.2047 | -4.7887e-11 | -93.7028 | -65.75 | 1005.155
2017-12-06 | 1:00 | 1003.0702 | 393.3 | 561.2614 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.1134 | -4.7886e-11 | -87.9547 | -65.75 | 1003.0702
2017-12-06 | 2:00 | 1039.1438 | 393.3 | 561.9829 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.7463 | -4.7885e-11 | -57.9353 | -65.75 | 1039.1438
2017-12-06 | 3:00 | 1072.9203 | 393.3 | 524.7664 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.6039 | -5.0336e-11 | 3.9279e-10 | -65.75 | 1072.9203
2017-12-06 | 4:00 | 1088.4438 | 393.3 | 547.3187 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42019 | 0 | 42.3549 | -5.0328e-11 | 3.9355e-10 | -65.75 | 1088.4438
2017-12-06 | 5:00 | 1108.5029 | 393.3 | 566.9249 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57313 | 0 | 31.8747 | -4.4615e-11 | 18.4802 | -65.75 | 1108.5029
2017-12-06 | 6:00 | 1195.4532 | 393.3 | 568.4379 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7022 | 0 | 21.6822 | -4.4608e-11 | 115.4809 | -65.75 | 1195.4532
2017-12-06 | 7:00 | 1256.1307 | 393.3 | 570.1244 | 44 | 39.7 | 68.3 | 22.4815 | 0 | 19.8608 | -4.4606e-11 | 169.1141 | -70.75 | 1256.1307
2017-12-06 | 8:00 | 1272.5356 | 393.3 | 570.3621 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 129.0562 | 0 | 15.8381 | -4.4607e-11 | 84.4292 | -70.75 | 1272.5356
2017-12-06 | 9:00 | 1246.3632 | 393.3 | 566.1273 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 291.6441 | 0 | 9.4375 | -4.7873e-11 | -91.2957 | -70.75 | 1246.3632
2017-12-06 | 10:00 | 1197.8348 | 393.3 | 565.1567 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 376.3579 | 0 | 7.3041 | -4.786e-11 | -220.2339 | -70.75 | 1197.8348
2017-12-06 | 11:00 | 1185.7338 | 393.3 | 564.9147 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 347.9187 | 0 | 8.274 | -4.7876e-11 | -204.6235 | -70.75 | 1185.7338
2017-12-06 | 12:00 | 1125.4041 | 393.3 | 502.8219 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 367.0054 | 0 | 10.5268 | -5.0313e-11 | -224.2 | -70.75 | 1125.4041
2017-12-06 | 13:00 | 1145.5116 | 393.3 | 563.0573 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 317.1005 | 0 | 20.3038 | -5.0217e-11 | -224.2 | -70.75 | 1145.5116
2017-12-06 | 14:00 | 1109.852 | 393.3 | 563.397 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 233.1143 | 0 | 19.948 | -4.7883e-11 | -178.0573 | -70.75 | 1109.852
2017-12-06 | 15:00 | 1130.9317 | 393.3 | 563.8186 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 130.7741 | 0 | 18.4495 | -4.7877e-11 | -54.1605 | -70.75 | 1130.9317
2017-12-06 | 16:00 | 1188.8677 | 393.3 | 584.6698 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 25.5237 | 0 | 15.6027 | -4.4619e-11 | 88.6215 | -70.75 | 1188.8677
2017-12-06 | 17:00 | 1273.879 | 393.3 | 660.5193 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.68317 | 0 | 15.7313 | -4.4617e-11 | 113.0952 | -70.75 | 1273.879
2017-12-06 | 18:00 | 1321.8407 | 393.3 | 668.3987 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17663 | 0 | 28.2926 | -4.4619e-11 | 126.9228 | -70.75 | 1321.8407
2017-12-06 | 19:00 | 1292.0773 | 393.3 | 670.2371 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.067479 | 0 | 29.5402 | -4.462e-11 | 92.2825 | -70.75 | 1292.0773
2017-12-06 | 20:00 | 1254.9023 | 393.3 | 658.8437 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3731 | -4.462e-11 | 68.0355 | -70.75 | 1254.9023
2017-12-06 | 21:00 | 1209.4466 | 393.3 | 614.5368 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.7529 | -4.4621e-11 | 63.8069 | -65.75 | 1209.4466
2017-12-06 | 22:00 | 1146.2787 | 393.3 | 586.228 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.4852 | -4.4622e-11 | 38.4155 | -65.75 | 1146.2787
2017-12-06 | 23:00 | 1069.3736 | 393.3 | 562.5875 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.2138 | -4.7848e-11 | -2.8777 | -65.75 | 1069.3736
2017-12-07 | 0:00 | 1007.2071 | 393.3 | 533.6441 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4463 | -3.7827e-09 | -26.2333 | -65.75 | 1007.2071
2017-12-07 | 1:00 | 1006.5198 | 393.3 | 533.6304 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.1753 | -3.7827e-09 | -26.936 | -65.75 | 1006.5198
2017-12-07 | 2:00 | 1046.8584 | 393.3 | 534.4372 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.9225 | -3.7087e-09 | -3.8513 | -65.75 | 1046.8584
2017-12-07 | 3:00 | 1083.6463 | 393.3 | 548.6684 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.9318 | -3.5293e-09 | 7.496 | -65.75 | 1083.6463
2017-12-07 | 4:00 | 1099.9116 | 393.3 | 564.736 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.4529 | 0 | 21.1076 | -3.528e-09 | 15.2651 | -65.75 | 1099.9116
2017-12-07 | 5:00 | 1120.7207 | 393.3 | 595.4368 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57755 | 0 | 16.0405 | -3.5269e-09 | 18.0159 | -65.75 | 1120.7207
2017-12-07 | 6:00 | 1198.1235 | 393.3 | 674.3966 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7896 | 0 | 14.0361 | -3.5254e-09 | 19.7513 | -65.75 | 1198.1235
2017-12-07 | 7:00 | 1258.89 | 393.3 | 685.3775 | 44 | 39.7 | 68.3 | 27.2556 | 0 | 8.6337 | -3.5227e-09 | 63.0733 | -70.75 | 1258.89
2017-12-07 | 8:00 | 1252.5487 | 393.3 | 602.5158 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 151.7556 | 0 | 6.8614 | -3.5236e-09 | 18.566 | -70.75 | 1252.5487
2017-12-07 | 9:00 | 1229.911 | 393.3 | 538.0982 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 247.2478 | 0 | 5.9985 | -3.7792e-09 | -31.8835 | -70.75 | 1229.911
2017-12-07 | 10:00 | 1219.0481 | 393.3 | 537.881 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 281.5587 | 0 | 4.9894 | -3.7789e-09 | -74.631 | -70.75 | 1219.0481
2017-12-07 | 11:00 | 1190.6149 | 393.3 | 537.3123 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 278.5852 | 0 | 3.092 | -3.7755e-09 | -97.6246 | -70.75 | 1190.6149
2017-12-07 | 12:00 | 1143.0411 | 393.3 | 536.3608 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 323.4267 | 0 | 1.6289 | -3.7682e-09 | -187.6253 | -70.75 | 1143.0411
2017-12-07 | 13:00 | 1149.0342 | 393.3 | 536.4807 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 237.5009 | 0 | 3.3581 | -3.7762e-09 | -97.5554 | -70.75 | 1149.0342
2017-12-07 | 14:00 | 1133.6041 | 393.3 | 536.1721 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 169.9283 | 0 | 5.3586 | -3.779e-09 | -49.3049 | -70.75 | 1133.6041
2017-12-07 | 15:00 | 1141.231 | 393.3 | 565.9356 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 83.5968 | 0 | 3.546 | -3.5198e-09 | 16.1026 | -70.75 | 1141.231
2017-12-07 | 16:00 | 1177.1932 | 393.3 | 663.4165 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 17.0582 | 0 | 3.1549 | -3.5184e-09 | 19.1135 | -70.75 | 1177.1932
2017-12-07 | 17:00 | 1254.6369 | 393.3 | 686.8893 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.65576 | 0 | 3.5372 | -3.5182e-09 | 79.7047 | -70.75 | 1254.6369
2017-12-07 | 18:00 | 1273.1549 | 393.3 | 686.2738 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14144 | 0 | 5.1102 | -3.5204e-09 | 83.5794 | -70.75 | 1273.1549
2017-12-07 | 19:00 | 1241.348 | 393.3 | 687.9474 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.038013 | 0 | 7.5666 | -3.5222e-09 | 45.846 | -70.75 | 1241.348
2017-12-07 | 20:00 | 1198.9651 | 393.3 | 672.5643 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.3923 | -3.5242e-09 | 17.3585 | -70.75 | 1198.9651
2017-12-07 | 21:00 | 1146.973 | 393.3 | 620.7161 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.3443 | -3.5247e-09 | 15.5626 | -65.75 | 1146.973
2017-12-07 | 22:00 | 1080.9483 | 393.3 | 580.9718 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.8265 | -3.5139e-09 | -4.9792e-08 | -65.75 | 1080.9483
2017-12-07 | 23:00 | 1004.0836 | 393.3 | 533.5817 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2224 | -3.7801e-09 | -21.1704 | -65.75 | 1004.0836
2017-12-08 | 0:00 | 946.4086 | 393.3 | 516.2611 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9886 | -2.6922e-11 | -54.1911 | -65.75 | 946.4086
2017-12-08 | 1:00 | 943.4951 | 393.3 | 511.9166 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.661 | -2.6926e-11 | -63.7324 | -65.75 | 943.4951
2017-12-08 | 2:00 | 981.897 | 393.3 | 518.2065 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.7993 | -2.6927e-11 | -54.4587 | -65.75 | 981.897
2017-12-08 | 3:00 | 1021.647 | 393.3 | 524.8043 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.7598 | -2.6928e-11 | -47.4671 | -65.75 | 1021.647
2017-12-08 | 4:00 | 1057.1731 | 393.3 | 542.8672 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.3452 | 0 | 41.8954 | -2.6926e-11 | -26.2848 | -65.75 | 1057.1731
2017-12-08 | 5:00 | 1066.4668 | 393.3 | 550.556 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.53703 | 0 | 43.6009 | -2.6926e-11 | -18.8772 | -65.75 | 1066.4668
2017-12-08 | 6:00 | 1127.6693 | 393.3 | 559.856 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.1777 | 0 | 78.4856 | -2.6924e-11 | 5.1007e-10 | -65.75 | 1127.6693
2017-12-08 | 7:00 | 1192.864 | 393.3 | 565.0573 | 44 | 39.7 | 68.3 | 4.428 | 0 | 111.1435 | -2.5573e-11 | 37.6852 | -70.75 | 1192.864
2017-12-08 | 8:00 | 1249.5967 | 393.3 | 566.1919 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 37.6252 | 0 | 132.2356 | -2.5573e-11 | 40.694 | -70.75 | 1249.5967
2017-12-08 | 9:00 | 1263.8868 | 393.3 | 535.8062 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 133.2931 | 0 | 124.3376 | -2.6929e-11 | 5.0743e-10 | -70.75 | 1263.8868
2017-12-08 | 10:00 | 1255.8877 | 393.3 | 511.077 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 235.709 | 0 | 124.5574 | -2.6929e-11 | -84.7056 | -70.75 | 1255.8877
2017-12-08 | 11:00 | 1228.6881 | 393.3 | 499.7679 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 264.2666 | 0 | 119.0295 | -2.693e-11 | -123.6259 | -70.75 | 1228.6881
2017-12-08 | 12:00 | 1197.5691 | 393.3 | 475.1094 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 324.4114 | 0 | 114.0006 | -2.6931e-11 | -185.2023 | -70.75 | 1197.5691
2017-12-08 | 13:00 | 1198.8693 | 393.3 | 483.0296 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 311.093 | 0 | 114.7058 | -2.693e-11 | -179.2091 | -70.75 | 1198.8693
2017-12-08 | 14:00 | 1182.4876 | 393.3 | 508.1355 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 242.4462 | 0 | 115.9064 | -2.6929e-11 | -155.4506 | -70.75 | 1182.4876
2017-12-08 | 15:00 | 1207.8496 | 393.3 | 499.7461 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 119.0879 | 0 | 116.9657 | -2.693e-11 | 2.8171e-10 | -70.75 | 1207.8496
2017-12-08 | 16:00 | 1248.9137 | 393.3 | 579.2292 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 22.8713 | 0 | 109.428 | -2.3876e-11 | 62.9352 | -70.75 | 1248.9137
2017-12-08 | 17:00 | 1321.2814 | 393.3 | 630.2338 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.70401 | 0 | 86.9456 | -2.3875e-11 | 119.548 | -70.75 | 1321.2814
2017-12-08 | 18:00 | 1350.9427 | 393.3 | 639.726 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.18207 | 0 | 79.8609 | -2.3875e-11 | 133.1237 | -70.75 | 1350.9427
2017-12-08 | 19:00 | 1316.5622 | 393.3 | 632.1683 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.075101 | 0 | 74.1126 | -2.3875e-11 | 110.2562 | -70.75 | 1316.5622
2017-12-08 | 20:00 | 1267.994 | 393.3 | 585.2756 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.6251 | -2.3875e-11 | 106.4433 | -70.75 | 1267.994
2017-12-08 | 21:00 | 1225.3165 | 393.3 | 582.0842 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.2914 | -2.3875e-11 | 63.591 | -65.75 | 1225.3165
2017-12-08 | 22:00 | 1164.2833 | 393.3 | 576.9081 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.9393 | -2.3876e-11 | 21.2859 | -65.75 | 1164.2833
2017-12-08 | 23:00 | 1089.179 | 393.3 | 562.9836 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.4268 | -2.5623e-11 | -29.6814 | -65.75 | 1089.179
2017-12-09 | 0:00 | 1019.8013 | 393.3 | 468.4589 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.9924 | -1.3642e-14 | 1.0654e-13 | -65.75 | 1019.8013
2017-12-09 | 1:00 | 1015.1647 | 393.3 | 472.7018 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.8129 | -1.3642e-14 | 1.0654e-13 | -65.75 | 1015.1647
2017-12-09 | 2:00 | 1052.477 | 393.3 | 500.1569 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.9701 | -1.3642e-14 | 1.0658e-13 | -65.75 | 1052.477
2017-12-09 | 3:00 | 1077.9431 | 393.3 | 512.0799 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3132 | -1.3641e-14 | 1.0665e-13 | -65.75 | 1077.9431
2017-12-09 | 4:00 | 1084.3706 | 393.3 | 517.205 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.43406 | 0 | 68.3815 | -1.3639e-14 | 1.068e-13 | -65.75 | 1084.3706
2017-12-09 | 5:00 | 1074.6961 | 393.3 | 516.9828 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.5781 | 0 | 66.4852 | -1.3639e-14 | 1.0679e-13 | -65.75 | 1074.6961
2017-12-09 | 6:00 | 1107.2576 | 393.3 | 527.4409 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.9437 | 0 | 55.7036 | -1.2094e-14 | 34.0193 | -65.75 | 1107.2576
2017-12-09 | 7:00 | 1167.2764 | 393.3 | 529.1897 | 44 | 39.7 | 68.3 | 23.2572 | 0 | 41.1178 | -1.2093e-14 | 99.1617 | -70.75 | 1167.2764
2017-12-09 | 8:00 | 1206.2806 | 393.3 | 527.3918 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 109.1279 | 0 | 37.1241 | -1.2094e-14 | 59.7867 | -70.75 | 1206.2806
2017-12-09 | 9:00 | 1184.933 | 393.3 | 524.1987 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 217.0795 | 0 | 25.968 | -1.298e-14 | -52.7632 | -70.75 | 1184.933
2017-12-09 | 10:00 | 1139.8633 | 393.3 | 523.2973 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 348.4366 | 0 | 18.1559 | -1.2977e-14 | -219.2765 | -70.75 | 1139.8633
2017-12-09 | 11:00 | 1139.7002 | 393.3 | 497.2876 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 383.4605 | 0 | 13.9021 | -1.3641e-14 | -224.2 | -70.75 | 1139.7002
2017-12-09 | 12:00 | 1092.857 | 393.3 | 522.3571 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.0763 | 0 | 9.7244 | -1.298e-14 | -193.5508 | -70.75 | 1092.857
2017-12-09 | 13:00 | 1074.653 | 393.3 | 521.9931 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 250.224 | 0 | 12.0694 | -1.298e-14 | -178.8835 | -70.75 | 1074.653
2017-12-09 | 14:00 | 1065.1405 | 393.3 | 521.8028 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 191.1334 | 0 | 10.5219 | -1.2979e-14 | -129.7675 | -70.75 | 1065.1405
2017-12-09 | 15:00 | 1075.2524 | 393.3 | 522.005 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 98.5692 | 0 | 5.8876 | -1.2978e-14 | -23.2594 | -70.75 | 1075.2524
2017-12-09 | 16:00 | 1121.4524 | 393.3 | 534.7553 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 16.7809 | 0 | 15.5148 | -1.2093e-14 | 79.9514 | -70.75 | 1121.4524
2017-12-09 | 17:00 | 1192.4097 | 393.3 | 584.5205 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.67497 | 0 | 20.066 | -1.2093e-14 | 103.2982 | -70.75 | 1192.4097
2017-12-09 | 18:00 | 1215.5119 | 393.3 | 589.6746 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14432 | 0 | 32.753 | -1.2093e-14 | 94.89 | -70.75 | 1215.5119
2017-12-09 | 19:00 | 1186.8206 | 393.3 | 585.3324 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.045443 | 0 | 27.9735 | -1.2093e-14 | 73.5193 | -70.75 | 1186.8206
2017-12-09 | 20:00 | 1152.3773 | 393.3 | 555.4232 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0485 | -1.2093e-14 | 79.2556 | -70.75 | 1152.3773
2017-12-09 | 21:00 | 1105.9315 | 393.3 | 540.1948 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.0125 | -1.2093e-14 | 52.3742 | -65.75 | 1105.9315
2017-12-09 | 22:00 | 1057.4921 | 393.3 | 531.265 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3341 | -1.2093e-14 | 24.7429 | -65.75 | 1057.4921
2017-12-09 | 23:00 | 1003.5155 | 393.3 | 520.5703 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6756 | -1.2979e-14 | -9.1804 | -65.75 | 1003.5155
2017-12-10 | 0:00 | 943.4968 | 393.3 | 448.1702 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.3956 | -5.8048e-15 | -0.91888 | -63.25 | 943.4968
2017-12-10 | 1:00 | 942.9627 | 393.3 | 453.9915 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7837 | -5.8026e-15 | -0.96253 | -63.25 | 942.9627
2017-12-10 | 2:00 | 980.5717 | 393.3 | 481.6678 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.2276 | -5.8002e-15 | -0.17374 | -63.25 | 980.5717
2017-12-10 | 3:00 | 1013.165 | 393.3 | 495.0433 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.0717 | -5.802e-15 | 5.0962e-14 | -63.25 | 1013.165
2017-12-10 | 4:00 | 1020.3174 | 393.3 | 501.8026 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.40989 | 0 | 17.255 | -5.8023e-15 | 5.1794e-14 | -63.25 | 1020.3174
2017-12-10 | 5:00 | 998.2745 | 393.3 | 488.3051 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57203 | 0 | 16.2473 | -5.8021e-15 | 5.0922e-14 | -63.25 | 998.2745
2017-12-10 | 6:00 | 984.6832 | 393.3 | 472.2704 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8717 | 0 | 20.8668 | -5.8043e-15 | -0.9756 | -63.25 | 984.6832
2017-12-10 | 7:00 | 1014.5047 | 393.3 | 498.0265 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.7587 | 0 | 22.6695 | -5.804e-15 | 5.0468e-14 | -66.25 | 1014.5047
2017-12-10 | 8:00 | 1040.6675 | 393.3 | 444.2855 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 80.0224 | 0 | 39.6039 | -5.8069e-15 | -0.59433 | -66.25 | 1040.6675
2017-12-10 | 9:00 | 1060.3511 | 393.3 | 405.3516 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 149.9779 | 0 | 47.0624 | -5.2806e-15 | -16.9909 | -66.25 | 1060.3511
2017-12-10 | 10:00 | 1055.822 | 393.3 | 405.2286 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 154.7445 | 0 | 53.0217 | -5.2953e-15 | -30.9227 | -66.25 | 1055.822
2017-12-10 | 11:00 | 1048.3503 | 393.3 | 422.0518 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 100.55 | 0 | 52.6041 | -5.8083e-15 | -0.6056 | -66.25 | 1048.3503
2017-12-10 | 12:00 | 1056.9638 | 393.3 | 427.3959 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 106.1026 | 0 | 50.2633 | -5.808e-15 | -0.54795 | -66.25 | 1056.9638
2017-12-10 | 13:00 | 1034.8329 | 393.3 | 437.9672 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 89.3652 | 0 | 34.3878 | -5.8069e-15 | -0.63733 | -66.25 | 1034.8329
2017-12-10 | 14:00 | 1023.8612 | 393.3 | 459.2863 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 72.5767 | 0 | 16.9912 | -5.8038e-15 | -0.94292 | -66.25 | 1023.8612
2017-12-10 | 15:00 | 1013.9237 | 393.3 | 456.863 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 59.0741 | 0 | 22.1318 | -5.805e-15 | -0.69516 | -66.25 | 1013.9237
2017-12-10 | 16:00 | 1035.6841 | 393.3 | 501.8082 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 13.5619 | 0 | 41.364 | -5.8057e-15 | 5.1281e-14 | -66.25 | 1035.6841
2017-12-10 | 17:00 | 1118.209 | 393.3 | 541.0642 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.68096 | 0 | 36.3258 | -4.7829e-15 | 51.788 | -66.25 | 1118.209
2017-12-10 | 18:00 | 1145.8929 | 393.3 | 541.6179 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.11663 | 0 | 42.0604 | -4.7877e-15 | 59.548 | -66.25 | 1145.8929
2017-12-10 | 19:00 | 1126.5201 | 393.3 | 536.4079 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.024902 | 0 | 85.6373 | -5.7947e-15 | 8.3386e-14 | -66.25 | 1126.5201
2017-12-10 | 20:00 | 1099.7464 | 393.3 | 511.2258 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.3706 | -5.8059e-15 | 4.9159e-14 | -66.25 | 1099.7464
2017-12-10 | 21:00 | 1052.6777 | 393.3 | 459.9751 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.8526 | -5.8081e-15 | 4.6142e-14 | -63.25 | 1052.6777
2017-12-10 | 22:00 | 981.6883 | 393.3 | 420.7727 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.3721 | -5.2915e-15 | -24.1065 | -63.25 | 981.6883
2017-12-10 | 23:00 | 906.7682 | 393.3 | 418.696 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.7775 | -5.3316e-15 | -84.6553 | -63.25 | 906.7682
2017-12-11 | 0:00 | 855.5118 | 393.3 | 399.3541 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.5924 | -8.59e-14 | -113.2847 | -63.25 | 855.5118
2017-12-11 | 1:00 | 862.8101 | 393.3 | 402.0722 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.0572 | -8.59e-14 | -108.4693 | -63.25 | 862.8101
2017-12-11 | 2:00 | 921.8834 | 393.3 | 409.942 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.9641 | -8.59e-14 | -77.8728 | -63.25 | 921.8834
2017-12-11 | 3:00 | 963.6409 | 393.3 | 416.5733 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.5816 | -8.59e-14 | -53.5641 | -63.25 | 963.6409
2017-12-11 | 4:00 | 987.9287 | 393.3 | 421.6041 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.38378 | 0 | 107.2287 | -8.5899e-14 | -42.1378 | -63.25 | 987.9287
2017-12-11 | 5:00 | 1010.8743 | 393.3 | 430.0182 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55551 | 0 | 113.3423 | -8.5899e-14 | -26.1918 | -63.25 | 1010.8743
2017-12-11 | 6:00 | 1091.7327 | 393.3 | 488.8043 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3906 | 0 | 110.8878 | -8.4046e-14 | 3.9431e-12 | -63.25 | 1091.7327
2017-12-11 | 7:00 | 1155.6083 | 393.3 | 552.7032 | 44 | 39.7 | 68.3 | 12.9967 | 0 | 110.8584 | -8.4042e-14 | 3.9531e-12 | -66.25 | 1155.6083
2017-12-11 | 8:00 | 1216.5884 | 393.3 | 544.2123 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 86.551 | 0 | 108.4751 | -8.4044e-14 | 3.9457e-12 | -66.25 | 1216.5884
2017-12-11 | 9:00 | 1237.9155 | 393.3 | 470.7966 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 182.0137 | 0 | 110.1552 | -8.4046e-14 | 3.9435e-12 | -66.25 | 1237.9155
2017-12-11 | 10:00 | 1193.6088 | 393.3 | 415.4504 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 247.8951 | 0 | 102.6664 | -8.5899e-14 | -46.1531 | -66.25 | 1193.6088
2017-12-11 | 11:00 | 1198.5235 | 393.3 | 412.2725 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 272.4944 | 0 | 112.0208 | -8.5899e-14 | -72.0142 | -66.25 | 1198.5235
2017-12-11 | 12:00 | 1201.0673 | 393.3 | 406.4034 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 344.0322 | 0 | 120.1181 | -8.59e-14 | -143.2363 | -66.25 | 1201.0673
2017-12-11 | 13:00 | 1229.7646 | 393.3 | 412.9415 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 347.3384 | 0 | 125.1714 | -8.59e-14 | -129.4367 | -66.25 | 1229.7646
2017-12-11 | 14:00 | 1191.2211 | 393.3 | 421.6291 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 234.929 | 0 | 124.2934 | -8.5899e-14 | -65.5805 | -66.25 | 1191.2211
2017-12-11 | 15:00 | 1214.3621 | 393.3 | 514.9286 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 96.4835 | 0 | 126.3999 | -8.4045e-14 | 1.3178e-12 | -66.25 | 1214.3621
2017-12-11 | 16:00 | 1275.6009 | 393.3 | 566.712 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.176 | 0 | 123.4468 | -7.7457e-14 | 85.316 | -66.25 | 1275.6009
2017-12-11 | 17:00 | 1354.1058 | 393.3 | 629.4821 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.71713 | 0 | 102.5088 | -7.7457e-14 | 133.0477 | -66.25 | 1354.1058
2017-12-11 | 18:00 | 1376.037 | 393.3 | 629.9207 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16041 | 0 | 103.0084 | -7.7457e-14 | 140.3974 | -66.25 | 1376.037
2017-12-11 | 19:00 | 1334.8348 | 393.3 | 629.0967 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.051533 | 0 | 95.7341 | -7.7457e-14 | 105.5025 | -66.25 | 1334.8348
2017-12-11 | 20:00 | 1287.4177 | 393.3 | 566.9484 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.1764 | -7.7457e-14 | 123.1429 | -66.25 | 1287.4177
2017-12-11 | 21:00 | 1227.6859 | 393.3 | 565.7537 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.1735 | -7.7457e-14 | 58.9087 | -63.25 | 1227.6859
2017-12-11 | 22:00 | 1162.077 | 393.3 | 556.5349 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.8921 | -8.4035e-14 | 1.0417e-12 | -63.25 | 1162.077
2017-12-11 | 23:00 | 1077.8434 | 393.3 | 560.0551 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.3609 | -8.2259e-14 | -72.5226 | -63.25 | 1077.8434
2017-12-12 | 0:00 | 1000.1276 | 393.3 | 561.2026 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.8561 | -1.0846e-12 | -126.2811 | -65.75 | 1000.1276
2017-12-12 | 1:00 | 1008.5478 | 393.3 | 561.371 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.7629 | -1.0846e-12 | -95.2361 | -65.75 | 1008.5478
2017-12-12 | 2:00 | 1048.0621 | 393.3 | 562.1612 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.8844 | -1.0846e-12 | -71.3335 | -65.75 | 1048.0621
2017-12-12 | 3:00 | 1075.4393 | 393.3 | 562.7088 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.9808 | -1.0846e-12 | -67.8003 | -65.75 | 1075.4393
2017-12-12 | 4:00 | 1095.5204 | 393.3 | 563.1104 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.39829 | 0 | 83.5308 | -1.0846e-12 | -49.8691 | -65.75 | 1095.5204
2017-12-12 | 5:00 | 1118.298 | 393.3 | 563.566 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.5568 | 0 | 81.5072 | -1.0846e-12 | -17.982 | -65.75 | 1118.298
2017-12-12 | 6:00 | 1205.93 | 393.3 | 650.0871 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.6633 | 0 | 66.0296 | -1.0776e-12 | 1.1845e-11 | -65.75 | 1205.93
2017-12-12 | 7:00 | 1279.0685 | 393.3 | 718.297 | 44 | 39.7 | 68.3 | 15.6375 | 0 | 70.5839 | -1.0776e-12 | 1.1846e-11 | -70.75 | 1279.0685
2017-12-12 | 8:00 | 1334.6782 | 393.3 | 702.7005 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 84.1769 | 0 | 74.9507 | -1.0776e-12 | 1.1845e-11 | -70.75 | 1334.6782
2017-12-12 | 9:00 | 1337.7464 | 393.3 | 644.4898 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 136.0332 | 0 | 86.7735 | -1.0776e-12 | 1.1844e-11 | -70.75 | 1337.7464
2017-12-12 | 10:00 | 1305.2038 | 393.3 | 567.3041 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 213.3478 | 0 | 70.2645 | -1.0846e-12 | -14.9626 | -70.75 | 1305.2038
2017-12-12 | 11:00 | 1302.8917 | 393.3 | 567.2578 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 228.9622 | 0 | 64.8981 | -1.0846e-12 | -27.4764 | -70.75 | 1302.8917
2017-12-12 | 12:00 | 1274.8541 | 393.3 | 566.6971 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 232.5556 | 0 | 63.3526 | -1.0846e-12 | -57.0011 | -70.75 | 1274.8541
2017-12-12 | 13:00 | 1319.8316 | 393.3 | 590.604 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 201.0511 | 0 | 58.9265 | -1.0777e-12 | -1.6758e-10 | -70.75 | 1319.8316
2017-12-12 | 14:00 | 1292.9307 | 393.3 | 592.2384 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 150.5298 | 0 | 78.7126 | -1.0777e-12 | -1.6771e-10 | -70.75 | 1292.9307
2017-12-12 | 15:00 | 1297.0116 | 393.3 | 665.3555 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 84.0346 | 0 | 75.5714 | -1.0776e-12 | -1.6748e-10 | -70.75 | 1297.0116
2017-12-12 | 16:00 | 1345.9634 | 393.3 | 777.2236 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 18.8792 | 0 | 64.1243 | -9.878e-13 | 11.2863 | -70.75 | 1345.9634
2017-12-12 | 17:00 | 1433.7515 | 393.3 | 794.9294 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.69934 | 0 | 42.4383 | -9.8775e-13 | 111.8344 | -70.75 | 1433.7515
2017-12-12 | 18:00 | 1459.4527 | 393.3 | 832.6624 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15562 | 0 | 38.2679 | -9.8774e-13 | 90.3168 | -70.75 | 1459.4527
2017-12-12 | 19:00 | 1416.4065 | 393.3 | 792.6957 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.055591 | 0 | 32.0906 | -9.8774e-13 | 91.6145 | -70.75 | 1416.4065
2017-12-12 | 20:00 | 1362.469 | 393.3 | 785.7688 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.907 | -9.8774e-13 | 51.1432 | -70.75 | 1362.469
2017-12-12 | 21:00 | 1309.2337 | 393.3 | 773.6184 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.4599 | -9.8789e-13 | 2.8053 | -65.75 | 1309.2337
2017-12-12 | 22:00 | 1224.4908 | 393.3 | 698.3449 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9959 | -1.0776e-12 | -1.6737e-10 | -65.75 | 1224.4908
2017-12-12 | 23:00 | 1142.3216 | 393.3 | 620.8585 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.0131 | -1.0776e-12 | -1.6742e-10 | -65.75 | 1142.3216
2017-12-13 | 0:00 | 1076.6254 | 393.3 | 562.7325 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.4371 | -4.7725e-11 | -1.8942 | -65.75 | 1076.6254
2017-12-13 | 1:00 | 1071.212 | 393.3 | 562.6242 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.7188 | -4.7763e-11 | -14.781 | -65.75 | 1071.212
2017-12-13 | 2:00 | 1102.2711 | 393.3 | 565.6433 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3386 | -4.4483e-11 | 2.9391 | -65.75 | 1102.2711
2017-12-13 | 3:00 | 1136.2125 | 393.3 | 569.5997 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.7597 | -4.4527e-11 | 13.3031 | -65.75 | 1136.2125
2017-12-13 | 4:00 | 1148.9171 | 393.3 | 571.6024 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44699 | 0 | 59.1473 | -4.4525e-11 | 19.3705 | -65.75 | 1148.9171
2017-12-13 | 5:00 | 1167.4405 | 393.3 | 580.7914 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59417 | 0 | 58.5795 | -4.452e-11 | 36.8254 | -65.75 | 1167.4405
2017-12-13 | 6:00 | 1265.0936 | 393.3 | 622.284 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0187 | 0 | 60.0759 | -4.4517e-11 | 92.565 | -65.75 | 1265.0936
2017-12-13 | 7:00 | 1334.8599 | 393.3 | 646.642 | 44 | 39.7 | 68.3 | 25.2538 | 0 | 61.6973 | -4.4514e-11 | 126.7168 | -70.75 | 1334.8599
2017-12-13 | 8:00 | 1365.469 | 393.3 | 600.0828 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 154.4869 | 0 | 75.132 | -4.452e-11 | 62.9173 | -70.75 | 1365.469
2017-12-13 | 9:00 | 1329.9913 | 393.3 | 567.7998 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 307.2285 | 0 | 79.9867 | -4.7777e-11 | -95.4738 | -70.75 | 1329.9913
2017-12-13 | 10:00 | 1256.3312 | 393.3 | 517.8929 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 416.8982 | 0 | 76.4901 | -5.0216e-11 | -224.2 | -70.75 | 1256.3312
2017-12-13 | 11:00 | 1231.4687 | 393.3 | 495.3443 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 425.1351 | 0 | 65.9393 | -5.0218e-11 | -224.2 | -70.75 | 1231.4687
2017-12-13 | 12:00 | 1182.6789 | 393.3 | 454.2549 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 427.5091 | 0 | 55.8648 | -5.02e-11 | -224.2 | -70.75 | 1182.6789
2017-12-13 | 13:00 | 1209.2669 | 393.3 | 544.3404 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 368.2572 | 0 | 51.6193 | -5.0201e-11 | -224.2 | -70.75 | 1209.2669
2017-12-13 | 14:00 | 1176.5976 | 393.3 | 564.732 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 280.2253 | 0 | 50.9027 | -4.778e-11 | -190.7123 | -70.75 | 1176.5976
2017-12-13 | 15:00 | 1211.1317 | 393.3 | 565.4226 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 144.4244 | 0 | 49.2894 | -4.7759e-11 | -20.0547 | -70.75 | 1211.1317
2017-12-13 | 16:00 | 1289.4986 | 393.3 | 695.3787 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 30.6631 | 0 | 43.8856 | -4.4513e-11 | 45.1212 | -70.75 | 1289.4986
2017-12-13 | 17:00 | 1378.6156 | 393.3 | 746.6433 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.77026 | 0 | 43.9764 | -4.4503e-11 | 103.3756 | -70.75 | 1378.6156
2017-12-13 | 18:00 | 1422.9011 | 393.3 | 748.8385 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17961 | 0 | 48.8481 | -4.4502e-11 | 126.9849 | -70.75 | 1422.9011
2017-12-13 | 19:00 | 1394.7082 | 393.3 | 748.9257 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074733 | 0 | 51.9069 | -4.4503e-11 | 93.851 | -70.75 | 1394.7082
2017-12-13 | 20:00 | 1349.4125 | 393.3 | 746.4476 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.6726 | -4.4505e-11 | 52.6423 | -70.75 | 1349.4125
2017-12-13 | 21:00 | 1295.3165 | 393.3 | 718.8042 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.1376 | -4.4511e-11 | 29.0247 | -65.75 | 1295.3165
2017-12-13 | 22:00 | 1227.3265 | 393.3 | 667.3839 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.0227 | -4.4514e-11 | 23.7699 | -65.75 | 1227.3265
2017-12-13 | 23:00 | 1140.983 | 393.3 | 621.3103 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2227 | -4.4492e-11 | -6.5046e-10 | -65.75 | 1140.983
2017-12-14 | 0:00 | 1069.1172 | 393.3 | 562.5823 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.4385 | -6.1037e-11 | -26.2537 | -65.75 | 1069.1172
2017-12-14 | 1:00 | 1076.3566 | 393.3 | 562.7271 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.6888 | -6.1043e-11 | -26.7093 | -65.75 | 1076.3566
2017-12-14 | 2:00 | 1105.76 | 393.3 | 572.4162 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2891 | -5.6912e-11 | 9.7047 | -65.75 | 1105.76
2017-12-14 | 3:00 | 1126.35 | 393.3 | 586.1856 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.1251 | -5.6919e-11 | 12.4893 | -65.75 | 1126.35
2017-12-14 | 4:00 | 1137.4567 | 393.3 | 596.1595 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42643 | 0 | 28.2424 | -5.692e-11 | 14.2784 | -65.75 | 1137.4567
2017-12-14 | 5:00 | 1159.829 | 393.3 | 630.9177 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57084 | 0 | 20.1198 | -5.6907e-11 | 17.5706 | -65.75 | 1159.829
2017-12-14 | 6:00 | 1249.6989 | 393.3 | 723.5514 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7591 | 0 | 15.4802 | -5.6892e-11 | 20.7581 | -65.75 | 1249.6989
2017-12-14 | 7:00 | 1330.6102 | 393.3 | 752.9954 | 44 | 39.7 | 68.3 | 16.8942 | 0 | 17.5609 | -5.6858e-11 | 68.6097 | -70.75 | 1330.6102
2017-12-14 | 8:00 | 1371.3055 | 393.3 | 745.7523 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 106.2078 | 0 | 17.4712 | -5.6871e-11 | 29.0243 | -70.75 | 1371.3055
2017-12-14 | 9:00 | 1346.4087 | 393.3 | 637.6282 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 252.0487 | 0 | 21.1218 | -6.1031e-11 | -34.84 | -70.75 | 1346.4087
2017-12-14 | 10:00 | 1274.865 | 393.3 | 566.6973 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 354.9561 | 0 | 17.2875 | -6.1044e-11 | -133.3259 | -70.75 | 1274.865
2017-12-14 | 11:00 | 1245.9993 | 393.3 | 566.12 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 375.4833 | 0 | 9.7619 | -6.1029e-11 | -174.616 | -70.75 | 1245.9993
2017-12-14 | 12:00 | 1197.5717 | 393.3 | 565.1514 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 344.2345 | 0 | 4.9191 | -6.0986e-11 | -185.9834 | -70.75 | 1197.5717
2017-12-14 | 13:00 | 1194.2937 | 393.3 | 565.0859 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 267.9273 | 0 | 1.9847 | -6.0859e-11 | -109.9542 | -70.75 | 1194.2937
2017-12-14 | 14:00 | 1176.6501 | 393.3 | 564.733 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 204.9172 | 0 | 0.70032 | -6.0488e-11 | -65.1504 | -70.75 | 1176.6501
2017-12-14 | 15:00 | 1195.7724 | 393.3 | 604.6026 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 118.3488 | 0 | 0.77099 | -4.6353e-11 | -1.0448e-09 | -70.75 | 1195.7724
2017-12-14 | 16:00 | 1263.9795 | 393.3 | 750.18 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 17.5431 | 0 | 0.86673 | -5.6478e-11 | 20.9397 | -70.75 | 1263.9795
2017-12-14 | 17:00 | 1352.8127 | 393.3 | 753.9125 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.66397 | 0 | 1.3978 | -5.6609e-11 | 112.9885 | -70.75 | 1352.8127
2017-12-14 | 18:00 | 1369.4575 | 393.3 | 753.4646 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13623 | 0 | 5.5982 | -5.6807e-11 | 112.2086 | -70.75 | 1369.4575
2017-12-14 | 19:00 | 1325.6714 | 393.3 | 756.4279 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.039311 | 0 | 4.1213 | -5.6797e-11 | 65.1329 | -70.75 | 1325.6714
2017-12-14 | 20:00 | 1276.4954 | 393.3 | 751.212 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3694 | -5.6845e-11 | 18.2639 | -70.75 | 1276.4954
2017-12-14 | 21:00 | 1220.3969 | 393.3 | 694.2836 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.0857 | -5.6888e-11 | 12.6776 | -65.75 | 1220.3969
2017-12-14 | 22:00 | 1160.8701 | 393.3 | 650.9676 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7525 | -5.6875e-11 | -8.3337e-10 | -65.75 | 1160.8701
2017-12-14 | 23:00 | 1076.8201 | 393.3 | 579.9472 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4229 | -5.6869e-11 | -8.3373e-10 | -65.75 | 1076.8201
2017-12-15 | 0:00 | 992.5897 | 393.3 | 561.0518 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1389 | -1.2162e-08 | -53.951 | -65.75 | 992.5897
2017-12-15 | 1:00 | 1009.8574 | 393.3 | 561.3971 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.809 | -1.2159e-08 | -34.9988 | -65.75 | 1009.8574
2017-12-15 | 2:00 | 1046.9114 | 393.3 | 562.1382 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5537 | -1.2121e-08 | -6.1306 | -65.75 | 1046.9114
2017-12-15 | 3:00 | 1087.655 | 393.3 | 584.1555 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9495 | -1.1267e-08 | -1.6204e-07 | -65.75 | 1087.655
2017-12-15 | 4:00 | 1110.1267 | 393.3 | 591.58 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.4032 | 0 | 1.6525 | -1.1306e-08 | 18.141 | -65.75 | 1110.1267
2017-12-15 | 5:00 | 1133.918 | 393.3 | 616.3172 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57204 | 0 | 2.938 | -1.1317e-08 | 23.4407 | -65.75 | 1133.918
2017-12-15 | 6:00 | 1214.4967 | 393.3 | 681.8594 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8211 | 0 | 4.2926 | -1.1321e-08 | 38.3737 | -65.75 | 1214.4967
2017-12-15 | 7:00 | 1283.8741 | 393.3 | 710.0429 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.2984 | 0 | 2.1041 | -1.131e-08 | 82.8787 | -70.75 | 1283.8741
2017-12-15 | 8:00 | 1315.0299 | 393.3 | 699.8902 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 89.8623 | 0 | 0.1325 | -1.1838e-08 | 52.2949 | -70.75 | 1315.0299
2017-12-15 | 9:00 | 1310.9753 | 393.3 | 640.2654 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 181.7898 | 0 | 0.061835 | -1.3115e-08 | 18.4084 | -70.75 | 1310.9753
2017-12-15 | 10:00 | 1238.6834 | 393.3 | 565.9737 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.2286 | 0 | 0.67876 | -1.2121e-08 | -82.4476 | -70.75 | 1238.6834
2017-12-15 | 11:00 | 1214.8373 | 393.3 | 565.4967 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 359.7685 | 0 | 1.4091 | -1.2134e-08 | -181.087 | -70.75 | 1214.8373
2017-12-15 | 12:00 | 1153.2787 | 393.3 | 564.2656 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 330.7826 | 0 | 0.044168 | -1.81e-08 | -211.0636 | -70.75 | 1153.2787
2017-12-15 | 13:00 | 1171.9202 | 393.3 | 564.6384 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 251.8529 | 0 | 0.070669 | -1.4042e-08 | -113.8918 | -70.75 | 1171.9202
2017-12-15 | 14:00 | 1155.171 | 393.3 | 564.3034 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 185.818 | 0 | 1.2413 | -1.213e-08 | -67.6417 | -70.75 | 1155.171
2017-12-15 | 15:00 | 1166.7788 | 393.3 | 598.4048 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 76.0351 | 0 | 2.4687 | -1.1314e-08 | 17.8202 | -70.75 | 1166.7788
2017-12-15 | 16:00 | 1214.379 | 393.3 | 683.6071 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 16.4889 | 0 | 4.965 | -1.1323e-08 | 34.868 | -70.75 | 1214.379
2017-12-15 | 17:00 | 1280.1125 | 393.3 | 711.1254 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74983 | 0 | 16.7528 | -1.1328e-08 | 67.6345 | -70.75 | 1280.1125
2017-12-15 | 18:00 | 1291.7509 | 393.3 | 712.1705 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14604 | 0 | 4.6838 | -1.1321e-08 | 76.7006 | -70.75 | 1291.7509
2017-12-15 | 19:00 | 1255.208 | 393.3 | 704.1749 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.040752 | 0 | 2.5482 | -1.1314e-08 | 48.4941 | -70.75 | 1255.208
2017-12-15 | 20:00 | 1206.7141 | 393.3 | 673.7909 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8069 | -1.1316e-08 | 30.4663 | -70.75 | 1206.7141
2017-12-15 | 21:00 | 1160.6505 | 393.3 | 629.3282 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9328 | -1.1327e-08 | 24.0395 | -65.75 | 1160.6505
2017-12-15 | 22:00 | 1099.8898 | 393.3 | 594.2983 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4416 | -1.1337e-08 | -1.768e-07 | -65.75 | 1099.8898
2017-12-15 | 23:00 | 1032.1131 | 393.3 | 561.8423 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.2568 | -1.2164e-08 | -33.436 | -65.75 | 1032.1131
2017-12-16 | 0:00 | 971.5111 | 393.3 | 532.9302 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.2868 | -1.7527e-08 | -60.0559 | -65.75 | 971.5111
2017-12-16 | 1:00 | 972.0681 | 393.3 | 532.9414 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.9567 | -1.7528e-08 | -60.4799 | -65.75 | 972.0681
2017-12-16 | 2:00 | 999.1014 | 393.3 | 533.482 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.066 | -1.7525e-08 | -46.7966 | -65.75 | 999.1014
2017-12-16 | 3:00 | 1041.3622 | 393.3 | 534.3272 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2853 | -1.7524e-08 | -29.8004 | -65.75 | 1041.3622
2017-12-16 | 4:00 | 1042.305 | 393.3 | 534.3461 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.36477 | 0 | 45.5882 | -1.7532e-08 | -36.3441 | -65.75 | 1042.305
2017-12-16 | 5:00 | 1029.1645 | 393.3 | 534.0833 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55351 | 0 | 48.5346 | -1.7536e-08 | -44.6569 | -65.75 | 1029.1645
2017-12-16 | 6:00 | 1042.9663 | 393.3 | 534.3593 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.2667 | 0 | 40.0077 | -1.7507e-08 | -20.8175 | -65.75 | 1042.9663
2017-12-16 | 7:00 | 1102.3118 | 393.3 | 563.0342 | 44 | 39.7 | 68.3 | 3.7572 | 0 | 38.0754 | -1.636e-08 | 22.895 | -70.75 | 1102.3118
2017-12-16 | 8:00 | 1171.0127 | 393.3 | 612.2801 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 16.5881 | 0 | 33.1338 | -1.6354e-08 | 36.1607 | -70.75 | 1171.0127
2017-12-16 | 9:00 | 1227.0101 | 393.3 | 627.2442 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 49.9597 | 0 | 39.6266 | -1.6353e-08 | 39.7297 | -70.75 | 1227.0101
2017-12-16 | 10:00 | 1216.1676 | 393.3 | 591.8564 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 79.7746 | 0 | 46.7614 | -1.6361e-08 | 28.5252 | -70.75 | 1216.1676
2017-12-16 | 11:00 | 1181.3716 | 393.3 | 553.0664 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 114.7303 | 0 | 44.3249 | -1.6343e-08 | -2.3975e-07 | -70.75 | 1181.3716
2017-12-16 | 12:00 | 1171.8367 | 393.3 | 561.6804 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 89.4589 | 0 | 51.4474 | -1.6356e-08 | -2.4074e-07 | -70.75 | 1171.8367
2017-12-16 | 13:00 | 1189.1874 | 393.3 | 571.2554 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 64.1744 | 0 | 61.9236 | -1.6366e-08 | 22.5839 | -70.75 | 1189.1874
2017-12-16 | 14:00 | 1156.4482 | 393.3 | 553.825 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 62.1158 | 0 | 69.0574 | -1.6368e-08 | -2.4175e-07 | -70.75 | 1156.4482
2017-12-16 | 15:00 | 1146.3205 | 393.3 | 542.9009 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 43.9196 | 0 | 87.45 | -1.6029e-08 | -2.8725e-07 | -70.75 | 1146.3205
2017-12-16 | 16:00 | 1164.4745 | 393.3 | 561.7534 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 10.5738 | 0 | 96.8412 | -1.6373e-08 | 20.8562 | -70.75 | 1164.4745
2017-12-16 | 17:00 | 1229.3657 | 393.3 | 615.0703 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.65184 | 0 | 105.3896 | -1.6368e-08 | 24.404 | -70.75 | 1229.3657
2017-12-16 | 18:00 | 1247.5037 | 393.3 | 615.8485 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.11634 | 0 | 109.2681 | -1.6368e-08 | 24.2208 | -70.75 | 1247.5037
2017-12-16 | 19:00 | 1221.1225 | 393.3 | 588.1149 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.034229 | 0 | 117.419 | -1.6382e-08 | 15.6043 | -70.75 | 1221.1225
2017-12-16 | 20:00 | 1190.9091 | 393.3 | 564.2383 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.0515 | -1.6374e-08 | 21.9694 | -70.75 | 1190.9091
2017-12-16 | 21:00 | 1146.6912 | 393.3 | 537.4215 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.862 | -1.659e-08 | 2.0578 | -65.75 | 1146.6912
2017-12-16 | 22:00 | 1103.9562 | 393.3 | 535.5791 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.3016 | -1.7516e-08 | -17.0746 | -65.75 | 1103.9562
2017-12-16 | 23:00 | 1041.9322 | 393.3 | 534.3386 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.0102 | -1.7546e-08 | -64.8667 | -65.75 | 1041.9322
2017-12-17 | 0:00 | 999.7859 | 393.3 | 443.1141 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.8218 | -1.7163e-15 | -6.999e-14 | -63.25 | 999.7859
2017-12-17 | 1:00 | 1001.2021 | 393.3 | 437.0629 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.6773 | -1.9672e-15 | -0.68809 | -63.25 | 1001.2021
2017-12-17 | 2:00 | 1036.9083 | 393.3 | 483.5258 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.5325 | -1.7284e-15 | 7.9149e-14 | -63.25 | 1036.9083
2017-12-17 | 3:00 | 1062.6037 | 393.3 | 496.0212 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.5325 | -1.7282e-15 | 7.9524e-14 | -63.25 | 1062.6037
2017-12-17 | 4:00 | 1056.5972 | 393.3 | 490.7982 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41648 | 0 | 64.5325 | -1.7282e-15 | 7.9348e-14 | -63.25 | 1056.5972
2017-12-17 | 5:00 | 1030.2675 | 393.3 | 472.0127 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57221 | 0 | 64.5325 | -1.7285e-15 | 7.8879e-14 | -63.25 | 1030.2675
2017-12-17 | 6:00 | 1036.5654 | 393.3 | 479.5612 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8217 | 0 | 64.5325 | -1.7284e-15 | 7.9071e-14 | -63.25 | 1036.5654
2017-12-17 | 7:00 | 1086.5172 | 393.3 | 530.7723 | 44 | 39.7 | 68.3 | 12.1624 | 0 | 64.5325 | -1.7272e-15 | 8.2521e-14 | -66.25 | 1086.5172
2017-12-17 | 8:00 | 1126.9616 | 393.3 | 503.6851 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 84.0369 | 0 | 61.8896 | -1.728e-15 | 8.0006e-14 | -66.25 | 1126.9616
2017-12-17 | 9:00 | 1154.983 | 393.3 | 415.394 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 212.4799 | 0 | 61.5221 | -1.7656e-15 | -9.363 | -66.25 | 1154.983
2017-12-17 | 10:00 | 1115.7128 | 393.3 | 379.7586 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.2441 | 0 | 68.6487 | -1.766e-15 | -91.6886 | -66.25 | 1115.7128
2017-12-17 | 11:00 | 1089.95 | 393.3 | 358.5755 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 322.3672 | 0 | 81.2817 | -1.7663e-15 | -146.0244 | -66.25 | 1089.95
2017-12-17 | 12:00 | 1077.0984 | 393.3 | 353.9489 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 315.0992 | 0 | 90.6597 | -1.7663e-15 | -156.3595 | -66.25 | 1077.0984
2017-12-17 | 13:00 | 1051.1303 | 393.3 | 351.6827 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 294.4492 | 0 | 96.6109 | -1.7664e-15 | -165.3625 | -66.25 | 1051.1303
2017-12-17 | 14:00 | 1034.4545 | 393.3 | 378.8704 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 210.6526 | 0 | 95.0555 | -1.7661e-15 | -126.0741 | -66.25 | 1034.4545
2017-12-17 | 15:00 | 1052.2952 | 393.3 | 401.1767 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 134.8575 | 0 | 90.8551 | -1.7656e-15 | -51.1441 | -66.25 | 1052.2952
2017-12-17 | 16:00 | 1104.4414 | 393.3 | 517.3378 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 26.1087 | 0 | 82.0449 | -1.7279e-15 | 7.9009e-14 | -66.25 | 1104.4414
2017-12-17 | 17:00 | 1221.9777 | 393.3 | 588.3396 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74573 | 0 | 82.2329 | -1.691e-15 | 62.3096 | -66.25 | 1221.9777
2017-12-17 | 18:00 | 1284.2467 | 393.3 | 589.5849 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16999 | 0 | 79.5486 | -1.6906e-15 | 112.3931 | -66.25 | 1284.2467
2017-12-17 | 19:00 | 1274.8558 | 393.3 | 589.3971 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.059508 | 0 | 72.7823 | -1.6905e-15 | 108.1668 | -66.25 | 1274.8558
2017-12-17 | 20:00 | 1246.3631 | 393.3 | 553.1273 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.7937 | -1.6904e-15 | 122.2922 | -66.25 | 1246.3631
2017-12-17 | 21:00 | 1196.7106 | 393.3 | 552.1342 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.934 | -1.6905e-15 | 79.7923 | -63.25 | 1196.7106
2017-12-17 | 22:00 | 1117.8601 | 393.3 | 550.5572 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.8481 | -1.6906e-15 | 22.8048 | -63.25 | 1117.8601
2017-12-17 | 23:00 | 1054.3661 | 393.3 | 523.941 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.4751 | -1.7246e-15 | -6.8967e-14 | -63.25 | 1054.3661
2017-12-18 | 0:00 | 1012.4912 | 393.3 | 561.4498 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.1862 | -4.8729e-10 | -65.9948 | -63.25 | 1012.4912
2017-12-18 | 1:00 | 1013.9992 | 393.3 | 561.48 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.5254 | -4.8766e-10 | -56.1561 | -63.25 | 1013.9992
2017-12-18 | 2:00 | 1044.8104 | 393.3 | 562.0962 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3633 | -4.8783e-10 | -29.4991 | -63.25 | 1044.8104
2017-12-18 | 3:00 | 1075.0844 | 393.3 | 562.7017 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6349 | -4.8334e-10 | -19.3022 | -63.25 | 1075.0844
2017-12-18 | 4:00 | 1090.024 | 393.3 | 563.0005 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41125 | 0 | 37.3106 | -4.864e-10 | -11.5484 | -63.25 | 1090.024
2017-12-18 | 5:00 | 1115.2102 | 393.3 | 575.1873 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56965 | 0 | 46.3033 | -4.8313e-10 | -4.405e-08 | -63.25 | 1115.2102
2017-12-18 | 6:00 | 1217.3068 | 393.3 | 681.1623 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7896 | 0 | 43.7049 | -4.8523e-10 | 5.1824e-09 | -63.25 | 1217.3068
2017-12-18 | 7:00 | 1307.4106 | 393.3 | 771.6211 | 44 | 39.7 | 68.3 | 17.4585 | 0 | 37.8657 | -4.4071e-10 | 1.4152 | -66.25 | 1307.4106
2017-12-18 | 8:00 | 1372.5515 | 393.3 | 758.0959 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 101.8333 | 0 | 35.2723 | -4.8497e-10 | 5.0988e-09 | -66.25 | 1372.5515
2017-12-18 | 9:00 | 1378.2942 | 393.3 | 679.1408 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 195.5663 | 0 | 28.6371 | -4.8649e-10 | 5.0747e-09 | -66.25 | 1378.2942
2017-12-18 | 10:00 | 1325.3185 | 393.3 | 567.7064 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 270.9519 | 0 | 21.997 | -4.8311e-10 | -9.0868 | -66.25 | 1325.3185
2017-12-18 | 11:00 | 1307.3717 | 393.3 | 567.3474 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 269.6341 | 0 | 19.1202 | -4.9354e-10 | -22.4801 | -66.25 | 1307.3717
2017-12-18 | 12:00 | 1252.2676 | 393.3 | 566.2454 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 217.1202 | 0 | 16.908 | -4.9286e-10 | -21.7561 | -66.25 | 1252.2676
2017-12-18 | 13:00 | 1301.403 | 393.3 | 596.8173 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 207.207 | 0 | 23.6287 | -4.8285e-10 | -5.0624e-08 | -66.25 | 1301.403
2017-12-18 | 14:00 | 1293.3995 | 393.3 | 613.6776 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 184.5581 | 0 | 19.2139 | -4.8398e-10 | -5.5062e-08 | -66.25 | 1293.3995
2017-12-18 | 15:00 | 1298.9175 | 393.3 | 698.9432 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 99.6646 | 0 | 23.7598 | -4.9601e-10 | -6.0683e-08 | -66.25 | 1298.9175
2017-12-18 | 16:00 | 1336.9671 | 393.3 | 780.5303 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.6067 | 0 | 31.297 | -4.4557e-10 | 24.583 | -66.25 | 1336.9671
2017-12-18 | 17:00 | 1403.8351 | 393.3 | 832.8958 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.73583 | 0 | 32.7341 | -4.457e-10 | 49.1195 | -66.25 | 1403.8351
2017-12-18 | 18:00 | 1426.8425 | 393.3 | 836.5208 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14585 | 0 | 39.4862 | -4.4595e-10 | 48.1396 | -66.25 | 1426.8425
2017-12-18 | 19:00 | 1384.7811 | 393.3 | 797.221 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.049614 | 0 | 47.5209 | -4.477e-10 | 35.5396 | -66.25 | 1384.7811
2017-12-18 | 20:00 | 1323.7393 | 393.3 | 772.4752 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.2265 | -4.4645e-10 | 4.8876 | -66.25 | 1323.7393
2017-12-18 | 21:00 | 1254.7711 | 393.3 | 702.9996 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.9215 | -4.8507e-10 | 5.2636e-09 | -63.25 | 1254.7711
2017-12-18 | 22:00 | 1181.639 | 393.3 | 631.7043 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.2847 | -4.8862e-10 | -5.5689e-08 | -63.25 | 1181.639
2017-12-18 | 23:00 | 1092.9729 | 393.3 | 563.0595 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.8524 | -4.9365e-10 | -4.889 | -63.25 | 1092.9729
2017-12-19 | 0:00 | 1031.5361 | 393.3 | 561.8307 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.7396 | -1.3668e-10 | -44.3842 | -65.75 | 1031.5361
2017-12-19 | 1:00 | 1033.257 | 393.3 | 561.8651 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.9031 | -1.3668e-10 | -40.1613 | -65.75 | 1033.257
2017-12-19 | 2:00 | 1068.7928 | 393.3 | 562.5759 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.941 | -1.3665e-10 | -19.074 | -65.75 | 1068.7928
2017-12-19 | 3:00 | 1092.5535 | 393.3 | 563.0511 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.6936 | -1.3658e-10 | -5.7411 | -65.75 | 1092.5535
2017-12-19 | 4:00 | 1107.1342 | 393.3 | 572.8116 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.3783 | 0 | 35.5943 | -1.2736e-10 | -1.8667e-09 | -65.75 | 1107.1342
2017-12-19 | 5:00 | 1122.114 | 393.3 | 575.3971 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55954 | 0 | 34.2298 | -1.2738e-10 | 21.2776 | -65.75 | 1122.114
2017-12-19 | 6:00 | 1206.7756 | 393.3 | 625.0795 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.5074 | 0 | 32.9454 | -1.2736e-10 | 59.0933 | -65.75 | 1206.7756
2017-12-19 | 7:00 | 1275.2502 | 393.3 | 674.1942 | 44 | 39.7 | 68.3 | 8.2655 | 0 | 33.9475 | -1.2736e-10 | 84.293 | -70.75 | 1275.2502
2017-12-19 | 8:00 | 1323.1105 | 393.3 | 669.1032 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 56.7528 | 0 | 37.6168 | -1.2736e-10 | 86.7877 | -70.75 | 1323.1105
2017-12-19 | 9:00 | 1322.767 | 393.3 | 598.1709 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 171.6949 | 0 | 40.7738 | -1.2737e-10 | 41.6774 | -70.75 | 1322.767
2017-12-19 | 10:00 | 1241.4766 | 393.3 | 566.0295 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 292.5276 | 0 | 49.654 | -1.367e-10 | -135.9845 | -70.75 | 1241.4766
2017-12-19 | 11:00 | 1193.9293 | 393.3 | 565.0786 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 305.3775 | 0 | 62.6438 | -1.3672e-10 | -208.4206 | -70.75 | 1193.9293
2017-12-19 | 12:00 | 1156.3923 | 393.3 | 560.0231 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 288.0404 | 0 | 63.2788 | -1.4361e-10 | -224.2 | -70.75 | 1156.3923
2017-12-19 | 13:00 | 1214.5028 | 393.3 | 565.4901 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 274.5116 | 0 | 51.4366 | -1.367e-10 | -146.1855 | -70.75 | 1214.5028
2017-12-19 | 14:00 | 1190.376 | 393.3 | 565.0075 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 172.0928 | 0 | 59.372 | -1.3669e-10 | -77.5464 | -70.75 | 1190.376
2017-12-19 | 15:00 | 1197.5476 | 393.3 | 565.3612 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 96.3096 | 0 | 63.8268 | -9.9567e-11 | -4.2292e-09 | -70.75 | 1197.5476
2017-12-19 | 16:00 | 1250.4306 | 393.3 | 661.1255 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.5624 | 0 | 50.7949 | -1.2736e-10 | 42.4979 | -70.75 | 1250.4306
2017-12-19 | 17:00 | 1333.1452 | 393.3 | 732.4336 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.77598 | 0 | 47.4378 | -1.2735e-10 | 68.6478 | -70.75 | 1333.1452
2017-12-19 | 18:00 | 1359.524 | 393.3 | 736.5746 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16574 | 0 | 47.1237 | -1.2735e-10 | 77.6099 | -70.75 | 1359.524
2017-12-19 | 19:00 | 1321.4386 | 393.3 | 729.444 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.054272 | 0 | 45.8698 | -1.2736e-10 | 46.1206 | -70.75 | 1321.4386
2017-12-19 | 20:00 | 1275.639 | 393.3 | 696.7492 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.6102 | -1.2736e-10 | 44.6296 | -70.75 | 1275.639
2017-12-19 | 21:00 | 1225.3965 | 393.3 | 661.4551 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.0719 | -1.2735e-10 | 40.5195 | -65.75 | 1225.3965
2017-12-19 | 22:00 | 1163.2041 | 393.3 | 640.341 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.7131 | -1.2733e-10 | -1.8615e-09 | -65.75 | 1163.2041
2017-12-19 | 23:00 | 1088.1545 | 393.3 | 581.4352 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.2693 | -1.2733e-10 | -1.8619e-09 | -65.75 | 1088.1545
2017-12-20 | 0:00 | 1031.098 | 393.3 | 561.822 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1386 | -1.7731e-10 | -34.2126 | -65.75 | 1031.098
2017-12-20 | 1:00 | 1046.5271 | 393.3 | 562.1305 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.7019 | -1.7618e-10 | -13.9553 | -65.75 | 1046.5271
2017-12-20 | 2:00 | 1085.6012 | 393.3 | 570.7982 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.453 | -1.5513e-10 | -1.1909e-09 | -65.75 | 1085.6012
2017-12-20 | 3:00 | 1110.2144 | 393.3 | 577.2729 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3915 | -1.6345e-10 | -2.1608e-09 | -65.75 | 1110.2144
2017-12-20 | 4:00 | 1127.7815 | 393.3 | 591.6832 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42245 | 0 | 37.3258 | -1.6621e-10 | -2.4588e-09 | -65.75 | 1127.7815
2017-12-20 | 5:00 | 1150.3063 | 393.3 | 607.7557 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57761 | 0 | 38.0223 | -1.6741e-10 | 13.3008 | -65.75 | 1150.3063
2017-12-20 | 6:00 | 1243.7347 | 393.3 | 700.2881 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8222 | 0 | 36.5955 | -1.6762e-10 | 16.8789 | -65.75 | 1243.7347
2017-12-20 | 7:00 | 1314.39 | 393.3 | 743.8906 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.1036 | 0 | 34.5395 | -1.6582e-10 | 47.3062 | -70.75 | 1314.39
2017-12-20 | 8:00 | 1356.8424 | 393.3 | 736.423 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 88.2949 | 0 | 25.1342 | -1.6621e-10 | 34.1403 | -70.75 | 1356.8424
2017-12-20 | 9:00 | 1348.4888 | 393.3 | 638.1752 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 208.0979 | 0 | 12.3246 | -1.667e-10 | 19.4412 | -70.75 | 1348.4888
2017-12-20 | 10:00 | 1297.3533 | 393.3 | 567.1471 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 275.3394 | 0 | 7.0091 | -1.7595e-10 | -21.3922 | -70.75 | 1297.3533
2017-12-20 | 11:00 | 1262.6417 | 393.3 | 566.4528 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 317.5662 | 0 | 10.1979 | -1.7808e-10 | -100.8253 | -70.75 | 1262.6417
2017-12-20 | 12:00 | 1203.1881 | 393.3 | 565.2638 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 314.9102 | 0 | 18.9481 | -1.7797e-10 | -165.1839 | -70.75 | 1203.1881
2017-12-20 | 13:00 | 1214.8018 | 393.3 | 565.496 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 308.7729 | 0 | 25.1317 | -1.7808e-10 | -153.8489 | -70.75 | 1214.8018
2017-12-20 | 14:00 | 1201.4094 | 393.3 | 565.2282 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 226.8699 | 0 | 28.3509 | -1.7816e-10 | -90.4897 | -70.75 | 1201.4094
2017-12-20 | 15:00 | 1114.9357 | 393.3 | 563.4987 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 110.8196 | 0 | 22.763 | -1.7795e-10 | -54.1956 | -70.75 | 1114.9357
2017-12-20 | 16:00 | 1256.9915 | 393.3 | 719.3566 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 23.6238 | 0 | 24.5784 | -1.6738e-10 | 14.9826 | -70.75 | 1256.9915
2017-12-20 | 17:00 | 1333.3685 | 393.3 | 751.632 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.77687 | 0 | 22.5793 | -1.6557e-10 | 74.5304 | -70.75 | 1333.3685
2017-12-20 | 18:00 | 1370.9401 | 393.3 | 751.2434 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17366 | 0 | 24.0827 | -1.6559e-10 | 97.3903 | -70.75 | 1370.9401
2017-12-20 | 19:00 | 1342.7416 | 393.3 | 752.1805 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.065695 | 0 | 21.8044 | -1.6558e-10 | 68.7409 | -70.75 | 1342.7416
2017-12-20 | 20:00 | 1299.332 | 393.3 | 748.5518 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2969 | -1.6582e-10 | 31.8333 | -70.75 | 1299.332
2017-12-20 | 21:00 | 1254.5977 | 393.3 | 713.1516 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.4507 | -1.6747e-10 | 12.6455 | -65.75 | 1254.5977
2017-12-20 | 22:00 | 1180.0928 | 393.3 | 647.7968 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.1459 | -1.6705e-10 | -2.5818e-09 | -65.75 | 1180.0928
2017-12-20 | 23:00 | 1110.1846 | 393.3 | 588.5859 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.1487 | -1.6624e-10 | -2.605e-09 | -65.75 | 1110.1846
2017-12-21 | 0:00 | 1048.4957 | 393.3 | 562.1699 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.6951 | -2.9203e-08 | -32.7193 | -65.75 | 1048.4957
2017-12-21 | 1:00 | 1054.3787 | 393.3 | 562.2876 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.9662 | -2.9224e-08 | -40.525 | -65.75 | 1054.3787
2017-12-21 | 2:00 | 1090.7081 | 393.3 | 534.4245 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.9336 | -3.0743e-08 | 2.3922e-07 | -65.75 | 1090.7081
2017-12-21 | 3:00 | 1118.0267 | 393.3 | 539.8332 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.6436 | -3.0723e-08 | 2.4044e-07 | -65.75 | 1118.0267
2017-12-21 | 4:00 | 1128.6981 | 393.3 | 564.4323 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46062 | 0 | 64.8195 | -1.2406e-08 | 0.6357 | -65.75 | 1128.6981
2017-12-21 | 5:00 | 1155.7986 | 393.3 | 576.4771 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59359 | 0 | 54.1465 | -2.7276e-08 | 33.9315 | -65.75 | 1155.7986
2017-12-21 | 6:00 | 1251.1913 | 393.3 | 614.4462 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.1677 | 0 | 43.3932 | -2.7253e-08 | 103.0341 | -65.75 | 1251.1913
2017-12-21 | 7:00 | 1323.7983 | 393.3 | 680.9958 | 44 | 39.7 | 68.3 | 18.9722 | 0 | 29.1897 | -2.7231e-08 | 120.0906 | -70.75 | 1323.7983
2017-12-21 | 8:00 | 1362.5526 | 393.3 | 660.0067 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 142.0253 | 0 | 20.5829 | -2.7225e-08 | 67.0876 | -70.75 | 1362.5526
2017-12-21 | 9:00 | 1332.2454 | 393.3 | 637.3449 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 287.8122 | 0 | 13.959 | -2.9183e-08 | -77.3207 | -70.75 | 1332.2454
2017-12-21 | 10:00 | 1253.5691 | 393.3 | 566.2714 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 385.283 | 0 | 9.93 | -2.9166e-08 | -177.1653 | -70.75 | 1253.5691
2017-12-21 | 11:00 | 1201.1636 | 393.3 | 497.7562 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 446.3939 | 0 | 11.9634 | -3.0657e-08 | -224.2 | -70.75 | 1201.1636
2017-12-21 | 12:00 | 1154.2686 | 393.3 | 459.1115 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 431.3686 | 0 | 18.7385 | -3.0637e-08 | -224.2 | -70.75 | 1154.2686
2017-12-21 | 13:00 | 1161.7277 | 393.3 | 525.0285 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 373.5375 | 0 | 18.1117 | -3.0642e-08 | -224.2 | -70.75 | 1161.7277
2017-12-21 | 14:00 | 1140.2182 | 393.3 | 564.0044 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 266.2659 | 0 | 18.2683 | -2.9217e-08 | -179.7702 | -70.75 | 1140.2182
2017-12-21 | 15:00 | 1169.9878 | 393.3 | 564.5998 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 125.9786 | 0 | 13.4446 | -2.9024e-08 | -6.0852 | -70.75 | 1169.9878
2017-12-21 | 16:00 | 1223.1057 | 393.3 | 655.8232 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 27.5049 | 0 | 10.4918 | -2.7168e-08 | 54.8357 | -70.75 | 1223.1057
2017-12-21 | 17:00 | 1312.7312 | 393.3 | 718.4749 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.79401 | 0 | 9.0386 | -2.7136e-08 | 100.5738 | -70.75 | 1312.7312
2017-12-21 | 18:00 | 1351.4611 | 393.3 | 723.3519 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16765 | 0 | 11.7037 | -2.7153e-08 | 118.1879 | -70.75 | 1351.4611
2017-12-21 | 19:00 | 1325.0479 | 393.3 | 724.1429 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.06931 | 0 | 14.7272 | -2.7176e-08 | 86.1585 | -70.75 | 1325.0479
2017-12-21 | 20:00 | 1283.4926 | 393.3 | 718.0182 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.6629 | -2.7183e-08 | 51.1615 | -70.75 | 1283.4926
2017-12-21 | 21:00 | 1243.5361 | 393.3 | 691.4562 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2223 | -2.7185e-08 | 37.5076 | -65.75 | 1243.5361
2017-12-21 | 22:00 | 1179.0265 | 393.3 | 642.4743 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.0004 | -2.7153e-08 | 33.4019 | -65.75 | 1179.0265
2017-12-21 | 23:00 | 1106.1687 | 393.3 | 617.9449 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7738 | -2.6708e-08 | -5.1461e-07 | -65.75 | 1106.1687
2017-12-22 | 0:00 | 1047.335 | 393.3 | 563.9474 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0376 | -4.2628e-10 | -2.2102e-10 | -65.75 | 1047.335
2017-12-22 | 1:00 | 1056.5766 | 393.3 | 575.476 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4506 | -4.7651e-10 | -5.2101e-09 | -65.75 | 1056.5766
2017-12-22 | 2:00 | 1092.6499 | 393.3 | 581.1174 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7465 | -4.5316e-10 | 22.4361 | -65.75 | 1092.6499
2017-12-22 | 3:00 | 1115.8175 | 393.3 | 587.843 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5619 | -4.467e-10 | 23.8626 | -65.75 | 1115.8175
2017-12-22 | 4:00 | 1132.1539 | 393.3 | 601.0866 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.43559 | 0 | 4.0146 | -4.4766e-10 | 28.267 | -65.75 | 1132.1539
2017-12-22 | 5:00 | 1150.7765 | 393.3 | 622.3072 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56539 | 0 | 6.796 | -4.4436e-10 | 30.4579 | -65.75 | 1150.7765
2017-12-22 | 6:00 | 1227.0028 | 393.3 | 685.6374 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7934 | 0 | 6.6547 | -4.4475e-10 | 44.7674 | -65.75 | 1227.0028
2017-12-22 | 7:00 | 1311.7005 | 393.3 | 718.7706 | 44 | 39.7 | 68.3 | 10.9923 | 0 | 6.6685 | -4.4658e-10 | 100.7192 | -70.75 | 1311.7005
2017-12-22 | 8:00 | 1346.5466 | 393.3 | 710.7744 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 85.2572 | 0 | 7.4582 | -4.4378e-10 | 70.2069 | -70.75 | 1346.5466
2017-12-22 | 9:00 | 1322.6799 | 393.3 | 628.8536 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 233.0766 | 0 | 5.7477 | -4.7702e-10 | -15.4479 | -70.75 | 1322.6799
2017-12-22 | 10:00 | 1255.9946 | 393.3 | 566.3199 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 309.3536 | 0 | 5.942 | -4.7282e-10 | -94.8709 | -70.75 | 1255.9946
2017-12-22 | 11:00 | 1222.7331 | 393.3 | 565.6547 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 363.6677 | 0 | 3.8909 | -4.7895e-10 | -179.7302 | -70.75 | 1222.7331
2017-12-22 | 12:00 | 1167.9014 | 393.3 | 552.5549 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 363.5245 | 0 | 6.772 | -4.8046e-10 | -224.2 | -70.75 | 1167.9014
2017-12-22 | 13:00 | 1162.478 | 393.3 | 564.4496 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 330.7847 | 0 | 7.4317 | -4.7047e-10 | -209.4379 | -70.75 | 1162.478
2017-12-22 | 14:00 | 1131.237 | 393.3 | 563.8247 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 254.8094 | 0 | 6.6635 | -4.7244e-10 | -165.5107 | -70.75 | 1131.237
2017-12-22 | 15:00 | 1129.6972 | 393.3 | 563.7939 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 132.0742 | 0 | 7.3521 | -4.6974e-10 | -45.573 | -70.75 | 1129.6972
2017-12-22 | 16:00 | 1172.3554 | 393.3 | 627.4437 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 27.0545 | 0 | 5.4184 | -4.4518e-10 | 37.9888 | -70.75 | 1172.3554
2017-12-22 | 17:00 | 1261.4127 | 393.3 | 704.4518 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.81726 | 0 | 6.6116 | -4.4542e-10 | 65.6822 | -70.75 | 1261.4127
2017-12-22 | 18:00 | 1296.5744 | 393.3 | 712.126 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17825 | 0 | 10.7059 | -4.4559e-10 | 75.5143 | -70.75 | 1296.5744
2017-12-22 | 19:00 | 1266.6865 | 393.3 | 705.9894 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.071119 | 0 | 8.6902 | -4.4482e-10 | 51.9858 | -70.75 | 1266.6865
2017-12-22 | 20:00 | 1237.179 | 393.3 | 690.3522 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.2309 | -4.4488e-10 | 34.9459 | -70.75 | 1237.179
2017-12-22 | 21:00 | 1202.3934 | 393.3 | 659.5211 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.9257 | -4.4506e-10 | 25.5966 | -65.75 | 1202.3934
2017-12-22 | 22:00 | 1156.0048 | 393.3 | 623.9698 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.6717 | -4.4379e-10 | 23.2133 | -65.75 | 1156.0048
2017-12-22 | 23:00 | 1091.5483 | 393.3 | 596.3742 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7241 | -4.45e-10 | -2.1864e-09 | -65.75 | 1091.5483
2017-12-23 | 0:00 | 1039.8768 | 393.3 | 531.1975 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.8867 | -1.2954e-14 | 12.9426 | -63.25 | 1039.8768
2017-12-23 | 1:00 | 1044.2591 | 393.3 | 531.2852 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2361 | -1.2954e-14 | 20.5878 | -63.25 | 1044.2591
2017-12-23 | 2:00 | 1073.6735 | 393.3 | 531.8735 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.397 | -1.2954e-14 | 41.553 | -63.25 | 1073.6735
2017-12-23 | 3:00 | 1091.195 | 393.3 | 532.2239 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.3791 | -1.2954e-14 | 42.542 | -63.25 | 1091.195
2017-12-23 | 4:00 | 1096.6682 | 393.3 | 532.3334 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44995 | 0 | 19.7491 | -1.2954e-14 | 43.2858 | -63.25 | 1096.6682
2017-12-23 | 5:00 | 1083.6673 | 393.3 | 532.0733 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.58551 | 0 | 26.7524 | -1.2954e-14 | 31.1061 | -63.25 | 1083.6673
2017-12-23 | 6:00 | 1092.9192 | 393.3 | 532.2584 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0412 | 0 | 27.9244 | -1.2954e-14 | 40.0452 | -63.25 | 1092.9192
2017-12-23 | 7:00 | 1141.6616 | 393.3 | 533.2332 | 44 | 39.7 | 68.3 | 19.9705 | 0 | 30.6882 | -1.2954e-14 | 78.7197 | -66.25 | 1141.6616
2017-12-23 | 8:00 | 1169.9501 | 393.3 | 533.799 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 105.7647 | 0 | 23.1612 | -1.2954e-14 | 29.8753 | -66.25 | 1169.9501
2017-12-23 | 9:00 | 1162.1678 | 393.3 | 527.8047 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 208.2635 | 0 | 19.4311 | -1.3642e-14 | -68.2814 | -66.25 | 1162.1678
2017-12-23 | 10:00 | 1128.5364 | 393.3 | 525.2683 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 294.3043 | 0 | 4.3205 | -1.3641e-14 | -169.1068 | -66.25 | 1128.5364
2017-12-23 | 11:00 | 1112.3004 | 393.3 | 525.0372 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 273.1916 | 0 | 2.7146 | -1.3641e-14 | -162.393 | -66.25 | 1112.3004
2017-12-23 | 12:00 | 1094.9551 | 393.3 | 524.9845 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 240.0955 | 0 | 5.742 | -1.3641e-14 | -149.6168 | -66.25 | 1094.9551
2017-12-23 | 13:00 | 1051.1429 | 393.3 | 495.8413 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 290.5424 | 0 | 2.1119 | -1.3641e-14 | -211.1027 | -66.25 | 1051.1429
2017-12-23 | 14:00 | 996.0795 | 393.3 | 445.9954 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 283.7799 | 0 | 0.49715 | -1.3637e-14 | -210.1428 | -66.25 | 996.0795
2017-12-23 | 15:00 | 999.2097 | 393.3 | 524.1772 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 133.6842 | 0 | 0.070669 | -1.3614e-14 | -135.2724 | -66.25 | 999.2097
2017-12-23 | 16:00 | 1026.7601 | 393.3 | 527.2835 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 30.5056 | 0 | 0 | 0 | -9.979 | -66.25 | 1026.7601
2017-12-23 | 17:00 | 1129.2281 | 393.3 | 560.4846 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.85028 | 0 | 0.044168 | -1.2926e-14 | 79.499 | -66.25 | 1129.2281
2017-12-23 | 18:00 | 1188.5167 | 393.3 | 561.6703 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17376 | 0 | 1.3978 | -1.2952e-14 | 122.7248 | -66.25 | 1188.5167
2017-12-23 | 19:00 | 1169.0132 | 393.3 | 561.2803 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.075898 | 0 | 6.0388 | -1.2954e-14 | 97.1682 | -66.25 | 1169.0132
2017-12-23 | 20:00 | 1142.836 | 393.3 | 533.2567 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1603 | -1.2954e-14 | 94.2689 | -66.25 | 1142.836
2017-12-23 | 21:00 | 1104.0802 | 393.3 | 532.4816 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.0591 | -1.2954e-14 | 53.6895 | -63.25 | 1104.0802
2017-12-23 | 22:00 | 1044.1322 | 393.3 | 530.9039 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.5783 | -1.3641e-14 | 2.5768e-13 | -63.25 | 1044.1322
2017-12-23 | 23:00 | 985.7968 | 393.3 | 526.1782 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6086 | -1.3642e-14 | -42.9401 | -63.25 | 985.7968
2017-12-24 | 0:00 | 935.5362 | 393.3 | 432.565 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1212 | -1.7174e-09 | -6.4573e-08 | -63.25 | 935.5362
2017-12-24 | 1:00 | 949.0235 | 393.3 | 446.5936 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2799 | -1.7173e-09 | -6.456e-08 | -63.25 | 949.0235
2017-12-24 | 2:00 | 989.1664 | 393.3 | 481.9309 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.3856 | -1.7171e-09 | 1.24e-07 | -63.25 | 989.1664
2017-12-24 | 3:00 | 1008.0972 | 393.3 | 488.6825 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.3648 | -1.717e-09 | 1.241e-07 | -63.25 | 1008.0972
2017-12-24 | 4:00 | 1017.3554 | 393.3 | 501.3929 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.40795 | 0 | 14.7046 | -1.7167e-09 | 1.2488e-07 | -63.25 | 1017.3554
2017-12-24 | 5:00 | 991.1099 | 393.3 | 481.9611 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56103 | 0 | 15.4378 | -1.717e-09 | 1.242e-07 | -63.25 | 991.1099
2017-12-24 | 6:00 | 974.1272 | 393.3 | 461.0538 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.5511 | 0 | 20.8724 | -1.7171e-09 | -6.4639e-08 | -63.25 | 974.1272
2017-12-24 | 7:00 | 1005.4259 | 393.3 | 485.449 | 44 | 39.7 | 68.3 | 6.4703 | 0 | 34.4566 | -1.7173e-09 | 1.2371e-07 | -66.25 | 1005.4259
2017-12-24 | 8:00 | 1036.5679 | 393.3 | 457.7982 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 52.2525 | 0 | 49.1671 | -1.7175e-09 | 1.2315e-07 | -66.25 | 1036.5679
2017-12-24 | 9:00 | 1038.1864 | 393.3 | 381.351 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 123.0971 | 0 | 58.7884 | -1.7541e-09 | -1.5805e-07 | -66.25 | 1038.1864
2017-12-24 | 10:00 | 1033.4474 | 393.3 | 356.0168 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 136.477 | 0 | 67.2037 | -1.7552e-09 | -3.4896e-07 | -66.25 | 1033.4474
2017-12-24 | 11:00 | 1011.076 | 393.3 | 312.577 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 171.1511 | 0 | 53.598 | -1.7554e-09 | -3.5059e-07 | -66.25 | 1011.076
2017-12-24 | 12:00 | 1016.9455 | 393.3 | 369.2446 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 125.7903 | 0 | 48.1606 | -1.7551e-09 | -3.7344e-07 | -66.25 | 1016.9455
2017-12-24 | 13:00 | 1005.8445 | 393.3 | 393.5022 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 89.4607 | 0 | 49.1316 | -1.7178e-09 | -6.5245e-08 | -66.25 | 1005.8445
2017-12-24 | 14:00 | 1002.5344 | 393.3 | 439.3078 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 47.4313 | 0 | 39.8454 | -1.7174e-09 | -6.4595e-08 | -66.25 | 1002.5344
2017-12-24 | 15:00 | 1022.0066 | 393.3 | 480.7933 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 24.0794 | 0 | 40.5839 | -1.7174e-09 | 1.2365e-07 | -66.25 | 1022.0066
2017-12-24 | 16:00 | 1046.7542 | 393.3 | 499.8354 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 5.8296 | 0 | 62.1392 | -1.7172e-09 | 1.246e-07 | -66.25 | 1046.7542
2017-12-24 | 17:00 | 1108.6655 | 393.3 | 529.8154 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.66869 | 0 | 89.8314 | -1.7174e-09 | 1.2375e-07 | -66.25 | 1108.6655
2017-12-24 | 18:00 | 1116.5602 | 393.3 | 494.1131 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.079962 | 0 | 119.8171 | -1.7176e-09 | 1.228e-07 | -66.25 | 1116.5602
2017-12-24 | 19:00 | 1088.0889 | 393.3 | 457.4339 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | -0.0057491 | 0 | 126.2107 | -1.7178e-09 | 1.2267e-07 | -66.25 | 1088.0889
2017-12-24 | 20:00 | 1062.7072 | 393.3 | 433.8471 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 124.7101 | -1.7177e-09 | 1.2239e-07 | -66.25 | 1062.7072
2017-12-24 | 21:00 | 1020.5618 | 393.3 | 398.1019 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 118.6099 | -1.7555e-09 | 4.8663e-08 | -63.25 | 1020.5618
2017-12-24 | 22:00 | 965.6363 | 393.3 | 347.9003 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 121.086 | -1.7554e-09 | -3.4922e-07 | -63.25 | 965.6363
2017-12-24 | 23:00 | 916.0511 | 393.3 | 311.2069 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.8943 | -1.7555e-09 | -3.499e-07 | -63.25 | 916.0511
2017-12-25 | 0:00 | 866.9794 | 393.3 | 407.5484 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.271 | -7.1309e-11 | -138.69 | -63.25 | 866.9794
2017-12-25 | 1:00 | 880.9445 | 393.3 | 410.9817 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.2822 | -7.1309e-11 | -124.4694 | -63.25 | 880.9445
2017-12-25 | 2:00 | 927.4096 | 393.3 | 417.6609 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.6434 | -7.1308e-11 | -92.7447 | -63.25 | 927.4096
2017-12-25 | 3:00 | 972.5515 | 393.3 | 425.9536 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.0607 | -7.1308e-11 | -60.5128 | -63.25 | 972.5515
2017-12-25 | 4:00 | 998.7271 | 393.3 | 433.5895 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42139 | 0 | 100.6603 | -7.1307e-11 | -36.794 | -63.25 | 998.7271
2017-12-25 | 5:00 | 1025.5141 | 393.3 | 440.6546 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57563 | 0 | 109.355 | -7.1305e-11 | -18.2211 | -63.25 | 1025.5141
2017-12-25 | 6:00 | 1088.0686 | 393.3 | 487.8744 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8167 | 0 | 107.7275 | -6.977e-11 | 3.2681e-09 | -63.25 | 1088.0686
2017-12-25 | 7:00 | 1158.2164 | 393.3 | 562.1076 | 44 | 39.7 | 68.3 | 11.0626 | 0 | 105.9962 | -6.9749e-11 | 3.2798e-09 | -66.25 | 1158.2164
2017-12-25 | 8:00 | 1225.8686 | 393.3 | 565.3259 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 81.4601 | 0 | 101.7325 | -6.5859e-11 | 3.8483e-09 | -66.25 | 1225.8686
2017-12-25 | 9:00 | 1235.7304 | 393.3 | 503.8962 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 148.325 | 0 | 108.5592 | -6.9769e-11 | 3.2688e-09 | -66.25 | 1235.7304
2017-12-25 | 10:00 | 1207.4214 | 393.3 | 425.386 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 243.7304 | 0 | 106.2392 | -7.1307e-11 | -41.6842 | -66.25 | 1207.4214
2017-12-25 | 11:00 | 1205.1351 | 393.3 | 424.9552 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 254.4246 | 0 | 100.5213 | -7.1307e-11 | -48.516 | -66.25 | 1205.1351
2017-12-25 | 12:00 | 1137.3076 | 393.3 | 420.2957 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 252.8758 | 0 | 95.1323 | -7.1307e-11 | -104.7462 | -66.25 | 1137.3076
2017-12-25 | 13:00 | 1161.179 | 393.3 | 422.7446 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 270.0269 | 0 | 94.238 | -7.1307e-11 | -99.5805 | -66.25 | 1161.179
2017-12-25 | 14:00 | 1133.8733 | 393.3 | 424.8829 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 237.1742 | 0 | 95.6379 | -7.1306e-11 | -99.7717 | -66.25 | 1133.8733
2017-12-25 | 15:00 | 1126.0706 | 393.3 | 431.7724 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 129.6699 | 0 | 100.2887 | -7.1301e-11 | -12.2105 | -66.25 | 1126.0706
2017-12-25 | 16:00 | 1176.9011 | 393.3 | 566.1575 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 30.9819 | 0 | 97.9688 | -6.1876e-11 | 2.843 | -66.25 | 1176.9011
2017-12-25 | 17:00 | 1252.7517 | 393.3 | 600.1741 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.82696 | 0 | 92.3879 | -6.1854e-11 | 71.0128 | -66.25 | 1252.7517
2017-12-25 | 18:00 | 1304.0498 | 393.3 | 597.8174 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19408 | 0 | 82.7981 | -6.1853e-11 | 120.6902 | -66.25 | 1304.0498
2017-12-25 | 19:00 | 1282.7384 | 393.3 | 600.7349 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074065 | 0 | 63.955 | -6.1853e-11 | 113.5244 | -66.25 | 1282.7384
2017-12-25 | 20:00 | 1249.2294 | 393.3 | 574.5847 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.0302 | -6.1852e-11 | 120.4644 | -66.25 | 1249.2294
2017-12-25 | 21:00 | 1214.6155 | 393.3 | 574.9189 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.7239 | -6.1852e-11 | 105.1227 | -63.25 | 1214.6155
2017-12-25 | 22:00 | 1156.2791 | 393.3 | 574.2313 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.0553 | -6.1852e-11 | 63.3425 | -63.25 | 1156.2791
2017-12-25 | 23:00 | 1088.824 | 393.3 | 583.1268 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.7473 | -6.1848e-11 | -9.0486e-10 | -63.25 | 1088.824
2017-12-26 | 0:00 | 1039.1439 | 393.3 | 561.9829 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0551 | -6.8028e-15 | -19.2441 | -65.75 | 1039.1439
2017-12-26 | 1:00 | 1036.7116 | 393.3 | 561.9342 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5647 | -6.805e-15 | -36.4373 | -65.75 | 1036.7116
2017-12-26 | 2:00 | 1064.0239 | 393.3 | 562.4805 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.0826 | -6.8049e-15 | -26.8892 | -65.75 | 1064.0239
2017-12-26 | 3:00 | 1086.2611 | 393.3 | 562.9252 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.4874 | -6.8053e-15 | -29.7016 | -65.75 | 1086.2611
2017-12-26 | 4:00 | 1080.9121 | 393.3 | 562.8182 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41999 | 0 | 77.5203 | -6.8062e-15 | -58.1964 | -65.75 | 1080.9121
2017-12-26 | 5:00 | 1091.7269 | 393.3 | 563.0345 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55183 | 0 | 94.862 | -6.8063e-15 | -57.3715 | -65.75 | 1091.7269
2017-12-26 | 6:00 | 1159.1703 | 393.3 | 566.3658 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.5614 | 0 | 100.3719 | -6.3225e-15 | 2.7212 | -65.75 | 1159.1703
2017-12-26 | 7:00 | 1233.518 | 393.3 | 589.5786 | 44 | 39.7 | 68.3 | 6.4192 | 0 | 102.8565 | -6.342e-15 | 60.1137 | -70.75 | 1233.518
2017-12-26 | 8:00 | 1320.7784 | 393.3 | 610.8211 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 43.8254 | 0 | 92.4205 | -6.3418e-15 | 100.8615 | -70.75 | 1320.7784
2017-12-26 | 9:00 | 1321.4964 | 393.3 | 595.3707 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 126.5886 | 0 | 61.0808 | -6.3418e-15 | 68.0062 | -70.75 | 1321.4964
2017-12-26 | 10:00 | 1271.0903 | 393.3 | 566.6218 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 182.8883 | 0 | 53.7128 | -6.5824e-15 | -1.3826 | -70.75 | 1271.0903
2017-12-26 | 11:00 | 1239.1008 | 393.3 | 565.982 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 192.8177 | 0 | 56.0045 | -6.8059e-15 | -44.9533 | -70.75 | 1239.1008
2017-12-26 | 12:00 | 1193.4364 | 393.3 | 565.0687 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 258.7741 | 0 | 53.41 | -6.8066e-15 | -153.0664 | -70.75 | 1193.4364
2017-12-26 | 13:00 | 1218.5047 | 393.3 | 565.5701 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 263.689 | 0 | 49.1266 | -6.8065e-15 | -129.131 | -70.75 | 1218.5047
2017-12-26 | 14:00 | 1199.4108 | 393.3 | 565.1882 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 184.2266 | 0 | 52.8709 | -6.8062e-15 | -74.3249 | -70.75 | 1199.4108
2017-12-26 | 15:00 | 1212.3506 | 393.3 | 576.5803 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 90.7097 | 0 | 73.0107 | -6.3388e-15 | -9.2358e-14 | -70.75 | 1212.3506
2017-12-26 | 16:00 | 1226.0572 | 393.3 | 587.8079 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 19.2974 | 0 | 99.6302 | -6.3422e-15 | 44.8718 | -70.75 | 1226.0572
2017-12-26 | 17:00 | 1293.416 | 393.3 | 638.7547 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.85334 | 0 | 101.3912 | -6.3419e-15 | 68.5667 | -70.75 | 1293.416
2017-12-26 | 18:00 | 1330.5412 | 393.3 | 648.7099 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16454 | 0 | 99.4593 | -6.3418e-15 | 84.1575 | -70.75 | 1330.5412
2017-12-26 | 19:00 | 1286.0759 | 393.3 | 631.3218 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.066286 | 0 | 103.6399 | -6.3421e-15 | 51.0979 | -70.75 | 1286.0759
2017-12-26 | 20:00 | 1239.9694 | 393.3 | 591.7033 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.5891 | -6.3422e-15 | 46.0269 | -70.75 | 1239.9694
2017-12-26 | 21:00 | 1190.6944 | 393.3 | 572.3013 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.3295 | -6.3421e-15 | 10.7136 | -65.75 | 1190.6944
2017-12-26 | 22:00 | 1128.6005 | 393.3 | 563.772 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.2287 | -6.8061e-15 | -45.5502 | -65.75 | 1128.6005
2017-12-26 | 23:00 | 1047.4015 | 393.3 | 562.148 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.4623 | -6.8067e-15 | -113.6588 | -65.75 | 1047.4015
2017-12-27 | 0:00 | 988.0146 | 393.3 | 434.0593 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 111.2931 | -1.5259e-15 | -33.6878 | -65.75 | 988.0146
2017-12-27 | 1:00 | 994.903 | 393.3 | 436.0417 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.8921 | -1.5259e-15 | -26.6809 | -65.75 | 994.903
2017-12-27 | 2:00 | 1035.3638 | 393.3 | 443.0036 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 117.1834 | -1.5262e-15 | -11.1732 | -65.75 | 1035.3638
2017-12-27 | 3:00 | 1070.8903 | 393.3 | 453.1563 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 118.184 | -1.5515e-15 | 1.2883e-13 | -65.75 | 1070.8903
2017-12-27 | 4:00 | 1086.4921 | 393.3 | 473.166 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44446 | 0 | 114.5316 | -1.4942e-15 | 6.9902e-14 | -65.75 | 1086.4921
2017-12-27 | 5:00 | 1106.5386 | 393.3 | 507.6836 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59169 | 0 | 107.6134 | -1.4938e-15 | 6.8943e-14 | -65.75 | 1106.5386
2017-12-27 | 6:00 | 1177.5971 | 393.3 | 564.7519 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.2252 | 0 | 104.3083 | -1.4616e-15 | 18.1616 | -65.75 | 1177.5971
2017-12-27 | 7:00 | 1251.807 | 393.3 | 566.2361 | 44 | 39.7 | 68.3 | 17.0091 | 0 | 94.7062 | -1.4616e-15 | 99.3056 | -70.75 | 1251.807
2017-12-27 | 8:00 | 1299.8149 | 393.3 | 567.1963 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 144.3835 | 0 | 73.8325 | -1.4616e-15 | 41.5525 | -70.75 | 1299.8149
2017-12-27 | 9:00 | 1266.6443 | 393.3 | 429.2532 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 309.8966 | 0 | 71.1935 | -1.5259e-15 | -14.149 | -70.75 | 1266.6443
2017-12-27 | 10:00 | 1220.1678 | 393.3 | 410.4889 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 423.8629 | 0 | 75.9274 | -1.5262e-15 | -159.3614 | -70.75 | 1220.1678
2017-12-27 | 11:00 | 1182.8337 | 393.3 | 353.4828 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 478.7791 | 0 | 87.3392 | -1.5268e-15 | -206.0174 | -70.75 | 1182.8337
2017-12-27 | 12:00 | 1123.8405 | 393.3 | 306.308 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 482.9612 | 0 | 85.5418 | -1.529e-15 | -220.2206 | -70.75 | 1123.8405
2017-12-27 | 13:00 | 1124.5881 | 393.3 | 338.0867 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 430.3819 | 0 | 96.3269 | -1.527e-15 | -209.4573 | -70.75 | 1124.5881
2017-12-27 | 14:00 | 1096.8048 | 393.3 | 396.3985 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 329.1905 | 0 | 94.4143 | -1.5265e-15 | -194.6485 | -70.75 | 1096.8048
2017-12-27 | 15:00 | 1123.8504 | 393.3 | 427.1156 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 174.7293 | 0 | 86.3534 | -1.5257e-15 | -36.3979 | -70.75 | 1123.8504
2017-12-27 | 16:00 | 1189.847 | 393.3 | 573.9399 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 38.5859 | 0 | 67.1947 | -1.3248e-15 | 35.6764 | -70.75 | 1189.847
2017-12-27 | 17:00 | 1275.336 | 393.3 | 635.4327 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.92799 | 0 | 61.434 | -1.3243e-15 | 93.6912 | -70.75 | 1275.336
2017-12-27 | 18:00 | 1339.4309 | 393.3 | 649.7731 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20835 | 0 | 62.5255 | -1.3241e-15 | 128.8739 | -70.75 | 1339.4309
2017-12-27 | 19:00 | 1320.2205 | 393.3 | 650.0587 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.0819 | 0 | 59.5222 | -1.3241e-15 | 110.6077 | -70.75 | 1320.2205
2017-12-27 | 20:00 | 1285.7101 | 393.3 | 617.573 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0377 | -1.3241e-15 | 108.4494 | -70.75 | 1285.7101
2017-12-27 | 21:00 | 1242.2579 | 393.3 | 606.4759 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.4013 | -1.3242e-15 | 71.0307 | -65.75 | 1242.2579
2017-12-27 | 22:00 | 1182.7476 | 393.3 | 594.1608 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.5334 | -1.3243e-15 | 39.9034 | -65.75 | 1182.7476
2017-12-27 | 23:00 | 1114.0187 | 393.3 | 573.5065 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.295 | -1.3248e-15 | 8.7672 | -65.75 | 1114.0187
2017-12-28 | 0:00 | 1058.5472 | 393.3 | 562.3709 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.2186 | -4.207e-11 | -35.3923 | -65.75 | 1058.5472
2017-12-28 | 1:00 | 1064.3574 | 393.3 | 562.4871 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.4889 | -4.2071e-11 | -39.2687 | -65.75 | 1064.3574
2017-12-28 | 2:00 | 1090.486 | 393.3 | 563.0097 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.9359 | -4.207e-11 | -28.8095 | -65.75 | 1090.486
2017-12-28 | 3:00 | 1111.8372 | 393.3 | 563.4367 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.5261 | -4.2072e-11 | -46.6757 | -65.75 | 1111.8372
2017-12-28 | 4:00 | 1119.165 | 393.3 | 536.1035 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45336 | 0 | 84.2581 | -4.4216e-11 | 3.4539e-10 | -65.75 | 1119.165
2017-12-28 | 5:00 | 1128.2883 | 393.3 | 557.1024 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.5768 | 0 | 79.9591 | -4.4214e-11 | 3.4561e-10 | -65.75 | 1128.2883
2017-12-28 | 6:00 | 1195.8982 | 393.3 | 592.438 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0303 | 0 | 75.7966 | -3.9202e-11 | 37.4833 | -65.75 | 1195.8982
2017-12-28 | 7:00 | 1276.8935 | 393.3 | 646.3089 | 44 | 39.7 | 68.3 | 11.1756 | 0 | 73.2479 | -3.92e-11 | 71.6111 | -70.75 | 1276.8935
2017-12-28 | 8:00 | 1332.5565 | 393.3 | 645.2468 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 89.8167 | 0 | 56.7711 | -3.9199e-11 | 67.872 | -70.75 | 1332.5565
2017-12-28 | 9:00 | 1304.7638 | 393.3 | 609.3953 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 208.7185 | 0 | 46.5128 | -4.2068e-11 | -30.3128 | -70.75 | 1304.7638
2017-12-28 | 10:00 | 1258.482 | 393.3 | 566.3696 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 257.0838 | 0 | 42.6325 | -4.2071e-11 | -76.8539 | -70.75 | 1258.482
2017-12-28 | 11:00 | 1218.9582 | 393.3 | 565.5792 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 294.6545 | 0 | 28.6866 | -4.2071e-11 | -139.2121 | -70.75 | 1218.9582
2017-12-28 | 12:00 | 1171.7146 | 393.3 | 564.6343 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 261.9505 | 0 | 23.4364 | -4.207e-11 | -147.5566 | -70.75 | 1171.7146
2017-12-28 | 13:00 | 1167.5478 | 393.3 | 564.551 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 227.9434 | 0 | 18.4538 | -4.2068e-11 | -112.6503 | -70.75 | 1167.5478
2017-12-28 | 14:00 | 1141.6489 | 393.3 | 564.033 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 153.9212 | 0 | 19.566 | -4.2067e-11 | -67.3214 | -70.75 | 1141.6489
2017-12-28 | 15:00 | 1141.6337 | 393.3 | 571.0953 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 80.3011 | 0 | 18.1873 | -3.9193e-11 | -5.7413e-10 | -70.75 | 1141.6337
2017-12-28 | 16:00 | 1165.8328 | 393.3 | 606.0011 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 19.728 | 0 | 18.8484 | -3.9195e-11 | 46.8053 | -70.75 | 1165.8328
2017-12-28 | 17:00 | 1239.6219 | 393.3 | 667.9565 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.86022 | 0 | 21.2058 | -3.9195e-11 | 65.7493 | -70.75 | 1239.6219
2017-12-28 | 18:00 | 1270.3445 | 393.3 | 681.5872 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13631 | 0 | 20.2699 | -3.9194e-11 | 70.3011 | -70.75 | 1270.3445
2017-12-28 | 19:00 | 1252.1076 | 393.3 | 667.4876 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.048574 | 0 | 28.5395 | -3.9196e-11 | 56.0819 | -70.75 | 1252.1076
2017-12-28 | 20:00 | 1214.5134 | 393.3 | 635.1671 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9276 | -3.9197e-11 | 47.7687 | -70.75 | 1214.5134
2017-12-28 | 21:00 | 1168.9391 | 393.3 | 600.5168 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.9787 | -3.9198e-11 | 33.0936 | -65.75 | 1168.9391
2017-12-28 | 22:00 | 1115.6523 | 393.3 | 598.3793 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.123 | -3.9188e-11 | -5.7265e-10 | -65.75 | 1115.6523
2017-12-28 | 23:00 | 1062.7962 | 393.3 | 562.4559 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.3755 | -4.2058e-11 | -6.4853 | -65.75 | 1062.7962
2017-12-29 | 0:00 | 1000.7904 | 393.3 | 495.0116 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.7788 | -1.5166e-10 | 7.1388e-09 | -64.1 | 1000.7904
2017-12-29 | 1:00 | 1002.1216 | 393.3 | 500.363 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4587 | -1.5166e-10 | 7.1442e-09 | -64.1 | 1002.1216
2017-12-29 | 2:00 | 1034.0882 | 393.3 | 520.5569 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.5313 | -1.516e-10 | 7.1976e-09 | -64.1 | 1034.0882
2017-12-29 | 3:00 | 1050.079 | 393.3 | 519.4793 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.3996 | -1.5158e-10 | 7.2235e-09 | -64.1 | 1050.079
2017-12-29 | 4:00 | 1045.7154 | 393.3 | 503.0282 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.39227 | 0 | 42.2949 | -1.5166e-10 | 7.1476e-09 | -64.1 | 1045.7154
2017-12-29 | 5:00 | 1036.1887 | 393.3 | 486.744 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56582 | 0 | 56.5789 | -1.5167e-10 | 7.1336e-09 | -64.1 | 1036.1887
2017-12-29 | 6:00 | 1059.4349 | 393.3 | 506.0984 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7202 | 0 | 61.8163 | -1.5166e-10 | 7.1536e-09 | -64.1 | 1059.4349
2017-12-29 | 7:00 | 1117.8755 | 393.3 | 525.2575 | 44 | 39.7 | 68.3 | 6.1083 | 0 | 56.2221 | -1.4851e-10 | 46.0876 | -61.1 | 1117.8755
2017-12-29 | 8:00 | 1175.1049 | 393.3 | 526.4021 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 65.8392 | 0 | 55.084 | -1.4851e-10 | 45.2796 | -61.1 | 1175.1049
2017-12-29 | 9:00 | 1155.9258 | 393.3 | 449.2239 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 171.2437 | 0 | 55.3582 | -1.5167e-10 | -7.0234e-09 | -61.1 | 1155.9258
2017-12-29 | 10:00 | 1108.1665 | 393.3 | 296.9465 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 284.9341 | 0 | 61.5022 | -1.5502e-10 | -14.1163 | -61.1 | 1108.1665
2017-12-29 | 11:00 | 1083.173 | 393.3 | 273.7012 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 322.2885 | 0 | 50.6578 | -1.5502e-10 | -42.3745 | -61.1 | 1083.173
2017-12-29 | 12:00 | 1058.0955 | 393.3 | 270.6471 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 336.5516 | 0 | 50.7998 | -1.5502e-10 | -78.803 | -61.1 | 1058.0955
2017-12-29 | 13:00 | 1056.1925 | 393.3 | 274.5657 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.5064 | 0 | 49.1801 | -1.5502e-10 | -31.9597 | -61.1 | 1056.1925
2017-12-29 | 14:00 | 1010.7208 | 393.3 | 296.8148 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 199.1307 | 0 | 47.1358 | -1.5502e-10 | -13.4605 | -61.1 | 1010.7208
2017-12-29 | 15:00 | 1017.6513 | 393.3 | 377.657 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 104.892 | 0 | 57.3721 | -1.5501e-10 | -3.9699 | -61.1 | 1017.6513
2017-12-29 | 16:00 | 1047.2321 | 393.3 | 458.8948 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 24.0097 | 0 | 80.2276 | -1.5167e-10 | 7.1232e-09 | -61.1 | 1047.2321
2017-12-29 | 17:00 | 1137.049 | 393.3 | 575.4569 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.90375 | 0 | 67.1883 | -1.3802e-10 | 9.4244e-09 | -61.1 | 1137.049
2017-12-29 | 18:00 | 1180.8555 | 393.3 | 577.0171 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14906 | 0 | 68.9313 | -1.4851e-10 | 27.058 | -61.1 | 1180.8555
2017-12-29 | 19:00 | 1151.7367 | 393.3 | 572.2847 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.05836 | 0 | 69.7937 | -1.5158e-10 | 7.2128e-09 | -61.1 | 1151.7367
2017-12-29 | 20:00 | 1121.557 | 393.3 | 525.3311 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.7661 | -1.4852e-10 | 7.1598 | -61.1 | 1121.557
2017-12-29 | 21:00 | 1078.378 | 393.3 | 501.1581 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.2199 | -1.5166e-10 | 7.146e-09 | -64.1 | 1078.378
2017-12-29 | 22:00 | 1019.0251 | 393.3 | 445.645 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.58 | -1.5168e-10 | 7.1181e-09 | -64.1 | 1019.0251
2017-12-29 | 23:00 | 967.2689 | 393.3 | 419.4811 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.6878 | -1.5161e-10 | -6.822e-09 | -64.1 | 967.2689
2017-12-30 | 0:00 | 915.3262 | 393.3 | 381.9551 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.3711 | -1.0856e-09 | 4.7282e-08 | -64.1 | 915.3262
2017-12-30 | 1:00 | 937.7885 | 393.3 | 405.0175 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.4241 | -1.061e-09 | 4.0469 | -64.1 | 937.7885
2017-12-30 | 2:00 | 976.7636 | 393.3 | 418.5841 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.1676 | -1.0617e-09 | 7.0118 | -64.1 | 976.7636
2017-12-30 | 3:00 | 1004.0172 | 393.3 | 457.269 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4855 | -1.061e-09 | 17.0627 | -64.1 | 1004.0172
2017-12-30 | 4:00 | 1004.6089 | 393.3 | 464.7434 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44885 | 0 | 12.9224 | -1.0602e-09 | 26.4943 | -64.1 | 1004.6089
2017-12-30 | 5:00 | 991.3216 | 393.3 | 461.6833 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59516 | 0 | 3.4906 | -1.0585e-09 | 33.2526 | -64.1 | 991.3216
2017-12-30 | 6:00 | 992.1764 | 393.3 | 461.9893 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0428 | 0 | 1.5833 | -1.0561e-09 | 36.761 | -64.1 | 992.1764
2017-12-30 | 7:00 | 1035.6096 | 393.3 | 476.7713 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.0883 | 0 | 11.8889 | -1.0599e-09 | 48.6612 | -61.1 | 1035.6096
2017-12-30 | 8:00 | 1050.293 | 393.3 | 424.8083 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 103.6882 | 0 | 17.1729 | -1.0605e-09 | 22.1237 | -61.1 | 1050.293
2017-12-30 | 9:00 | 1026.1594 | 393.3 | 322.0186 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 219.7659 | 0 | 4.2749 | -1.0739e-09 | -8.3833e-08 | -61.1 | 1026.1594
2017-12-30 | 10:00 | 982.5651 | 393.3 | 246.9513 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 297.1738 | 0 | 4.6912 | -1.0988e-09 | -45.1512 | -61.1 | 982.5651
2017-12-30 | 11:00 | 949.2802 | 393.3 | 246.2856 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 347.1845 | 0 | 5.5918 | -1.0992e-09 | -128.6817 | -61.1 | 949.2802
2017-12-30 | 12:00 | 920.6631 | 393.3 | 245.7133 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 360.286 | 0 | 12.5824 | -1.1001e-09 | -176.8186 | -61.1 | 920.6631
2017-12-30 | 13:00 | 885.8415 | 393.3 | 245.0168 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 341.8091 | 0 | 8.2269 | -1.0998e-09 | -188.1114 | -61.1 | 885.8415
2017-12-30 | 14:00 | 852.8254 | 393.3 | 244.3565 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 263.3251 | 0 | 7.1005 | -1.0995e-09 | -143.0567 | -61.1 | 852.8254
2017-12-30 | 15:00 | 854.3587 | 393.3 | 244.3872 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 132.7539 | 0 | 5.5667 | -1.0985e-09 | -10.0491 | -61.1 | 854.3587
2017-12-30 | 16:00 | 899.5577 | 393.3 | 383.9987 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 29.2047 | 0 | 2.2543 | -1.0456e-09 | -9.0117e-08 | -61.1 | 899.5577
2017-12-30 | 17:00 | 1024.4012 | 393.3 | 491.5235 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.95473 | 0 | 4.4908 | -1.0589e-09 | 33.9321 | -61.1 | 1024.4012
2017-12-30 | 18:00 | 1089.023 | 393.3 | 515.9651 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15687 | 0 | 2.6341 | -1.0577e-09 | 62.5669 | -61.1 | 1089.023
2017-12-30 | 19:00 | 1078.8578 | 393.3 | 514.3644 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.057545 | 0 | 3.3139 | -1.0583e-09 | 51.5219 | -61.1 | 1078.8578
2017-12-30 | 20:00 | 1052.9208 | 393.3 | 482.9749 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2353 | -1.0548e-09 | 59.4106 | -61.1 | 1052.9208
2017-12-30 | 21:00 | 1009.4638 | 393.3 | 468.9943 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.84802 | -1.0526e-09 | 36.6215 | -64.1 | 1009.4638
2017-12-30 | 22:00 | 954.2951 | 393.3 | 434.449 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.85686 | -1.0524e-09 | 23.1893 | -64.1 | 954.2951
2017-12-30 | 23:00 | 899.0532 | 393.3 | 404.6976 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4412 | -1.0574e-09 | 7.8144 | -64.1 | 899.0532
2017-12-31 | 0:00 | 857.7437 | 393.3 | 378.4515 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2922 | -7.5594e-13 | -6.4714e-11 | -64.1 | 857.7437
2017-12-31 | 1:00 | 869.7157 | 393.3 | 387.187 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2287 | -7.2528e-13 | -1.6162e-11 | -64.1 | 869.7157
2017-12-31 | 2:00 | 906.9844 | 393.3 | 402.2218 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9797 | -7.4236e-13 | 9.7828 | -64.1 | 906.9844
2017-12-31 | 3:00 | 932.2383 | 393.3 | 412.0316 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.0998 | -7.4249e-13 | 10.9069 | -64.1 | 932.2383
2017-12-31 | 4:00 | 934.3576 | 393.3 | 415.3407 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.37205 | 0 | 7.0734 | -7.4248e-13 | 11.5715 | -64.1 | 934.3576
2017-12-31 | 5:00 | 898.9985 | 393.3 | 400.8159 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.54829 | 0 | 5.3343 | -7.3199e-13 | -1.7732e-11 | -64.1 | 898.9985
2017-12-31 | 6:00 | 870.7644 | 393.3 | 370.7623 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3598 | 0 | 8.8423 | -7.5759e-13 | -4.8231e-11 | -64.1 | 870.7644
2017-12-31 | 7:00 | 898.7738 | 393.3 | 404.7487 | 44 | 39.7 | 68.3 | 0.86119 | 0 | 8.9639 | -7.3876e-13 | -1.8877e-11 | -61.1 | 898.7738
2017-12-31 | 8:00 | 947.9527 | 393.3 | 439.4165 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 3.471 | 0 | 9.5179 | -7.426e-13 | 13.0473 | -61.1 | 947.9527
2017-12-31 | 9:00 | 970.1602 | 393.3 | 431.7678 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 34.3766 | 0 | 11.2051 | -7.4261e-13 | 12.7106 | -61.1 | 970.1602
2017-12-31 | 10:00 | 942.7655 | 393.3 | 359.533 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 54.1992 | 0 | 50.1333 | -7.6551e-13 | 2.7385e-11 | -61.1 | 942.7655
2017-12-31 | 11:00 | 918.4998 | 393.3 | 283.7752 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 73.5337 | 0 | 82.2909 | -7.5921e-13 | -5.2243e-11 | -61.1 | 918.4998
2017-12-31 | 12:00 | 904.7299 | 393.3 | 232.6996 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 101.3217 | 0 | 91.8086 | -7.54e-13 | -1.0787e-10 | -61.1 | 904.7299
2017-12-31 | 13:00 | 873.4278 | 393.3 | 228.1686 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 108.2154 | 0 | 121.242 | -7.7091e-13 | -63.0981 | -61.1 | 873.4278
2017-12-31 | 14:00 | 836.0285 | 393.3 | 227.4206 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 82.4108 | 0 | 121.0364 | -7.709e-13 | -75.9392 | -61.1 | 836.0285
2017-12-31 | 15:00 | 863.5729 | 393.3 | 227.9715 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 54.2477 | 0 | 117.855 | -7.7145e-13 | -18.2012 | -61.1 | 863.5729
2017-12-31 | 16:00 | 900.5533 | 393.3 | 285.1321 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 15.2183 | 0 | 116.1028 | -7.5924e-13 | -5.33e-11 | -61.1 | 900.5533
2017-12-31 | 17:00 | 1014.575 | 393.3 | 408.5909 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.7859 | 0 | 111.6982 | -7.6253e-13 | 2.887e-11 | -61.1 | 1014.575
2017-12-31 | 18:00 | 1060.2243 | 393.3 | 442.5267 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14399 | 0 | 101.282 | -7.4278e-13 | 8.5716 | -61.1 | 1060.2243
2017-12-31 | 19:00 | 1045.2876 | 393.3 | 442.1163 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.065171 | 0 | 85.1478 | -7.4277e-13 | 8.3583 | -61.1 | 1045.2876
2017-12-31 | 20:00 | 1021.141 | 393.3 | 436.0075 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.9577 | -7.4282e-13 | 9.8758 | -61.1 | 1021.141
2017-12-31 | 21:00 | 993.6458 | 393.3 | 415.5577 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3294 | -7.428e-13 | 8.7587 | -64.1 | 993.6458
2017-12-31 | 22:00 | 964.2095 | 393.3 | 395.4487 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.8294 | -7.4243e-13 | 6.1315 | -64.1 | 964.2095
2017-12-31 | 23:00 | 961.6908 | 393.3 | 400.9024 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.4812 | -7.4267e-13 | 7.2072 | -64.1 | 961.6908
2018-01-01 | 0:00 | 936.4647 | 393.3 | 361.9761 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.1747 | -3.6249e-15 | 27.4139 | -64.1 | 936.4647
2018-01-01 | 1:00 | 945.955 | 393.3 | 368.1815 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.546 | -3.625e-15 | 33.0275 | -64.1 | 945.955
2018-01-01 | 2:00 | 962.6155 | 393.3 | 368.0418 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.8781 | -3.625e-15 | 35.1956 | -64.1 | 962.6155
2018-01-01 | 3:00 | 972.8133 | 393.3 | 367.2469 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.6201 | -3.625e-15 | 38.8462 | -64.1 | 972.8133
2018-01-01 | 4:00 | 964.2686 | 393.3 | 361.2193 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.020196 | 0 | 65.2362 | -3.6249e-15 | 39.7929 | -64.1 | 964.2686
2018-01-01 | 5:00 | 928.6311 | 393.3 | 340.2638 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13448 | 0 | 62.7184 | -3.6247e-15 | 34.9144 | -64.1 | 928.6311
2018-01-01 | 6:00 | 896.2456 | 393.3 | 304.8866 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.1145 | 0 | 72.0424 | -3.6245e-15 | 30.0022 | -64.1 | 896.2456
2018-01-01 | 7:00 | 914.0181 | 393.3 | 309.2923 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 8.5263 | 0 | 72.8607 | -3.6247e-15 | 40.3388 | -61.1 | 914.0181
2018-01-01 | 8:00 | 963.1948 | 393.3 | 287.0362 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 64.9136 | 0 | 81.0823 | -3.6248e-15 | 48.8627 | -61.1 | 963.1948
2018-01-01 | 9:00 | 947.8694 | 393.3 | 258.6002 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 150.8436 | 0 | 59.4257 | -3.6233e-15 | -1.2011e-13 | -61.1 | 947.8694
2018-01-01 | 10:00 | 906.3113 | 393.3 | 209.0262 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 253.4135 | 0 | 59.9773 | -3.7362e-15 | -94.0057 | -61.1 | 906.3113
2018-01-01 | 11:00 | 865.5085 | 393.3 | 208.2102 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 319.7186 | 0 | 64.3568 | -3.7368e-15 | -204.6771 | -61.1 | 865.5085
2018-01-01 | 12:00 | 828.5756 | 393.3 | 207.4715 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 311.3823 | 0 | 74.6991 | -18.6773 | -224.2 | -61.1 | 828.5756
2018-01-01 | 13:00 | 805.8909 | 393.3 | 207.0178 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 330.1152 | 0 | 77.4187 | -62.3608 | -224.2 | -61.1 | 805.8909
2018-01-01 | 14:00 | 780.8345 | 393.3 | 206.5167 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 277.8782 | 0 | 72.005 | -31.3654 | -224.2 | -61.1 | 780.8345
2018-01-01 | 15:00 | 790.4874 | 393.3 | 206.7097 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 162.2616 | 0 | 86.7907 | -3.7364e-15 | -145.8747 | -61.1 | 790.4874
2018-01-01 | 16:00 | 852.3109 | 393.3 | 249.0522 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 40.8925 | 0 | 79.5662 | -3.6225e-15 | -1.2081e-13 | -61.1 | 852.3109
2018-01-01 | 17:00 | 947.4712 | 393.3 | 340.7497 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.1611 | 0 | 55.8507 | -3.6249e-15 | 57.8097 | -61.1 | 947.4712
2018-01-01 | 18:00 | 1007.4817 | 393.3 | 372.2669 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3056 | 0 | 55.2765 | -3.6253e-15 | 74.1327 | -61.1 | 1007.4817
2018-01-01 | 19:00 | 1014.1787 | 393.3 | 380.9141 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0057214 | 0 | 55.3005 | -3.6254e-15 | 70.6583 | -61.1 | 1014.1787
2018-01-01 | 20:00 | 1020.2737 | 393.3 | 387.8207 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.6377 | -3.6254e-15 | 75.7154 | -61.1 | 1020.2737
2018-01-01 | 21:00 | 1008.9003 | 393.3 | 388.5107 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.9956 | -3.6254e-15 | 65.5939 | -64.1 | 1008.9003
2018-01-01 | 22:00 | 980.0359 | 393.3 | 385.957 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.1759 | -3.6255e-15 | 50.9031 | -64.1 | 980.0359
2018-01-01 | 23:00 | 949.6467 | 393.3 | 379.9807 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.5061 | -3.6255e-15 | 36.4598 | -64.1 | 949.6467
2018-01-02 | 0:00 | 907.6589 | 393.3 | 367.3993 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.3444 | -5.9588e-11 | 19.0152 | -64.1 | 907.6589
2018-01-02 | 1:00 | 918.467 | 393.3 | 374.5935 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.4763 | -5.9977e-11 | 33.1971 | -64.1 | 918.467
2018-01-02 | 2:00 | 950.814 | 393.3 | 377.385 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.1107 | -6.0053e-11 | 44.8183 | -64.1 | 950.814
2018-01-02 | 3:00 | 963.276 | 393.3 | 374.4169 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.2449 | -6.0008e-11 | 37.5142 | -64.1 | 963.276
2018-01-02 | 4:00 | 960.1174 | 393.3 | 372.5947 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.020209 | -0.0029682 | 50.2398 | -6.0019e-11 | 39.2658 | -64.1 | 960.1174
2018-01-02 | 5:00 | 937.2721 | 393.3 | 364.0746 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.14379 | -0.02112 | 53.164 | -5.9874e-11 | 29.3108 | -64.1 | 937.2721
2018-01-02 | 6:00 | 937.2146 | 393.3 | 348.8824 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.2693 | -0.18643 | 75.2813 | -6.0299e-11 | 23.768 | -64.1 | 937.2146
2018-01-02 | 7:00 | 979.7787 | 393.3 | 362.7552 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 15.4418 | -2.2681 | 72.5176 | -6.022e-11 | 48.3321 | -61.1 | 979.7787
2018-01-02 | 8:00 | 1020.2732 | 393.3 | 328.6942 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 128.0686 | -18.8106 | 64.8856 | -6.0037e-11 | 36.1354 | -61.1 | 1020.2732
2018-01-02 | 9:00 | 983.0501 | 393.3 | 201.6717 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 284.5914 | -41.8005 | 59.5874 | -5.6314e-11 | -2.6619e-10 | -61.1 | 983.0501
2018-01-02 | 10:00 | 925.7385 | 393.3 | 194.7148 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 406.9198 | -59.7679 | 38.6971 | -5.4239e-11 | -132.7253 | -61.1 | 925.7385
2018-01-02 | 11:00 | 875.6586 | 393.3 | 193.7132 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 461.3152 | -67.7574 | 23.7354 | -5.0478e-11 | -213.2477 | -61.1 | 875.6586
2018-01-02 | 12:00 | 847.1731 | 393.3 | 193.1435 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 465.4276 | -68.3615 | 22.7411 | -19.4776 | -224.2 | -61.1 | 847.1731
2018-01-02 | 13:00 | 818.9572 | 393.3 | 192.5791 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 415.2073 | -60.9852 | 28.971 | -10.5151 | -224.2 | -61.1 | 818.9572
2018-01-02 | 14:00 | 790.5847 | 393.3 | 192.0117 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 325.3997 | -47.7943 | 25.279 | -5.9964e-11 | -184.3114 | -61.1 | 790.5847
2018-01-02 | 15:00 | 795.2785 | 393.3 | 192.1056 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 185.0032 | -27.173 | 26.0776 | -6.0806e-11 | -61.3347 | -61.1 | 795.2785
2018-01-02 | 16:00 | 864.6718 | 393.3 | 321.1886 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 45.8979 | -6.7414 | 21.5267 | -6.5903e-11 | -8.4031e-10 | -61.1 | 864.6718
2018-01-02 | 17:00 | 957.9372 | 393.3 | 366.432 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.4684 | -0.21568 | 37.5732 | -5.9877e-11 | 60.7793 | -61.1 | 957.9372
2018-01-02 | 18:00 | 1028.496 | 393.3 | 377.5478 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30714 | -0.045112 | 55.2962 | -6.0298e-11 | 89.89 | -61.1 | 1028.496
2018-01-02 | 19:00 | 1034.9466 | 393.3 | 410.6756 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0057031 | -0.00083766 | 55.915 | -6.0229e-11 | 61.0511 | -61.1 | 1034.9466
2018-01-02 | 20:00 | 1036.1633 | 393.3 | 412.7352 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.3541 | -6.025e-11 | 58.974 | -61.1 | 1036.1633
2018-01-02 | 21:00 | 1011.7855 | 393.3 | 410.7396 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.3782 | -6.0188e-11 | 39.8678 | -64.1 | 1011.7855
2018-01-02 | 22:00 | 980.5289 | 393.3 | 380.3565 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.2894 | -6.0257e-11 | 54.8829 | -64.1 | 980.5289
2018-01-02 | 23:00 | 936.7639 | 393.3 | 374.9757 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.6769 | -6.0107e-11 | 30.4112 | -64.1 | 936.7639
2018-01-03 | 0:00 | 890.2701 | 393.3 | 342.5682 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.7999 | -1.198e-10 | 22.0019 | -64.1 | 890.2701
2018-01-03 | 1:00 | 896.396 | 393.3 | 345.6793 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.2846 | -1.198e-10 | 22.232 | -64.1 | 896.396
2018-01-03 | 2:00 | 921.434 | 393.3 | 353.9097 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.0691 | -1.198e-10 | 23.9552 | -64.1 | 921.434
2018-01-03 | 3:00 | 934.3325 | 393.3 | 342.0244 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.4479 | -1.198e-10 | 22.7601 | -64.1 | 934.3325
2018-01-03 | 4:00 | 926.9972 | 393.3 | 340.4058 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013478 | -0.0019797 | 63.9448 | -1.198e-10 | 24.6351 | -64.1 | 926.9972
2018-01-03 | 5:00 | 902.4431 | 393.3 | 323.6405 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13151 | -0.019316 | 62.7067 | -1.198e-10 | 25.3837 | -64.1 | 902.4431
2018-01-03 | 6:00 | 890.0646 | 393.3 | 311.9624 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0182 | -0.14955 | 61.8679 | -1.198e-10 | 27.1656 | -64.1 | 890.0646
2018-01-03 | 7:00 | 926.7698 | 393.3 | 333.4379 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 10.5157 | -1.5445 | 66.2072 | -1.198e-10 | 35.1536 | -61.1 | 926.7698
2018-01-03 | 8:00 | 977.9168 | 393.3 | 322.3944 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 73.4824 | -10.793 | 67.7847 | -1.198e-10 | 43.7483 | -61.1 | 977.9168
2018-01-03 | 9:00 | 952.8749 | 393.3 | 239.7813 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 196.8861 | -28.9184 | 66.1258 | -1.1982e-10 | -4.0617e-09 | -61.1 | 952.8749
2018-01-03 | 10:00 | 912.9046 | 393.3 | 230.5581 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 345.9187 | -50.8081 | 70.7806 | -1.2348e-10 | -161.4447 | -61.1 | 912.9046
2018-01-03 | 11:00 | 891.0065 | 393.3 | 230.1201 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 434.1122 | -63.7619 | 66.2764 | -29.4403 | -224.2 | -61.1 | 891.0065
2018-01-03 | 12:00 | 867.1876 | 393.3 | 229.6438 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 440.5679 | -64.7101 | 66.2612 | -58.2752 | -224.2 | -61.1 | 867.1876
2018-01-03 | 13:00 | 836.4461 | 393.3 | 229.0289 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 403.8274 | -59.3137 | 72.3459 | -63.1424 | -224.2 | -61.1 | 836.4461
2018-01-03 | 14:00 | 818.5728 | 393.3 | 228.6715 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 318.5248 | -46.7845 | 59.3281 | -1.2361e-10 | -221.167 | -61.1 | 818.5728
2018-01-03 | 15:00 | 834.1578 | 393.3 | 228.9832 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 182.1288 | -26.7509 | 48.5745 | -1.2346e-10 | -79.3779 | -61.1 | 834.1578
2018-01-03 | 16:00 | 901.3307 | 393.3 | 341.0243 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 44.3076 | -6.5079 | 39.7066 | -1.1979e-10 | -4.0246e-09 | -61.1 | 901.3307
2018-01-03 | 17:00 | 1003.9809 | 393.3 | 415.5867 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.572 | -0.23089 | 33.4389 | -1.1977e-10 | 61.7141 | -61.1 | 1003.9809
2018-01-03 | 18:00 | 1071.0581 | 393.3 | 420.7207 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30805 | -0.045246 | 44.6151 | -1.1976e-10 | 99.9595 | -61.1 | 1071.0581
2018-01-03 | 19:00 | 1077.396 | 393.3 | 429.7599 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0051629 | -0.00075831 | 48.1402 | -1.1976e-10 | 92.1915 | -61.1 | 1077.396
2018-01-03 | 20:00 | 1078.7174 | 393.3 | 430.4326 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.1456 | -1.1976e-10 | 99.0391 | -61.1 | 1078.7174
2018-01-03 | 21:00 | 1050.5471 | 393.3 | 429.7676 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.0774 | -1.1976e-10 | 86.902 | -64.1 | 1050.5471
2018-01-03 | 22:00 | 1004.4589 | 393.3 | 420.0811 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.962 | -1.1976e-10 | 59.4158 | -64.1 | 1004.4589
2018-01-03 | 23:00 | 956.1467 | 393.3 | 417.1915 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.992 | -1.1977e-10 | 25.2632 | -64.1 | 956.1467
2018-01-04 | 0:00 | 912.031 | 393.3 | 430.4933 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.2692 | -1.6302e-13 | -28.1315 | -65.6 | 912.031
2018-01-04 | 1:00 | 919.0885 | 393.3 | 432.1872 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.8497 | -1.6305e-13 | -28.6484 | -65.6 | 919.0885
2018-01-04 | 2:00 | 950.2714 | 393.3 | 457.1204 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.7373 | -1.6299e-13 | -22.5862 | -65.6 | 950.2714
2018-01-04 | 3:00 | 961.8292 | 393.3 | 451.3289 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.2727 | -1.6305e-13 | -25.3724 | -65.6 | 961.8292
2018-01-04 | 4:00 | 957.8408 | 393.3 | 453.4788 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.00943 | 0 | 31.0804 | -1.6302e-13 | -23.2277 | -65.6 | 957.8408
2018-01-04 | 5:00 | 952.1607 | 393.3 | 452.9124 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12437 | 0 | 33.6321 | -1.6306e-13 | -23.6082 | -65.6 | 952.1607
2018-01-04 | 6:00 | 998.3692 | 393.3 | 481.7222 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.99438 | 0 | 42.1491 | -1.6309e-13 | -13.1965 | -65.6 | 998.3692
2018-01-04 | 7:00 | 1084.5425 | 393.3 | 555.513 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 12.6317 | 0 | 43.3978 | -1.5991e-13 | 7.3013e-12 | -71.1 | 1084.5425
2018-01-04 | 8:00 | 1153.6743 | 393.3 | 563.1322 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 90.7315 | 0 | 28.5106 | -1.5965e-13 | 7.3008e-12 | -71.1 | 1153.6743
2018-01-04 | 9:00 | 1167.7637 | 393.3 | 496.32 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 184.4835 | 0 | 17.9601 | -1.5945e-13 | 7.2963e-12 | -71.1 | 1167.7637
2018-01-04 | 10:00 | 1132.6771 | 393.3 | 447.4607 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 221.4778 | 0 | 11.1232 | -1.6291e-13 | -15.2846 | -71.1 | 1132.6771
2018-01-04 | 11:00 | 1096.2359 | 393.3 | 408.0699 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 238.7169 | 0 | 7.5634 | -1.6284e-13 | -26.0143 | -71.1 | 1096.2359
2018-01-04 | 12:00 | 1068.1251 | 393.3 | 387.2683 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 239.1978 | 0 | 6.2667 | -1.6277e-13 | -32.5076 | -71.1 | 1068.1251
2018-01-04 | 13:00 | 1055.6096 | 393.3 | 389.4102 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 228.259 | 0 | 1.2059 | -1.6066e-13 | -31.1655 | -71.1 | 1055.6096
2018-01-04 | 14:00 | 1042.7332 | 393.3 | 453.1793 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 128.8704 | 0 | 0.28761 | -1.6106e-13 | -9.6041 | -71.1 | 1042.7332
2018-01-04 | 15:00 | 1055.329 | 393.3 | 512.3281 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 72.3303 | 0 | 0.070669 | -1.2325e-13 | 8.4088e-12 | -71.1 | 1055.329
2018-01-04 | 16:00 | 1103.8048 | 393.3 | 613.6761 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 16.0648 | 0 | 0.66356 | -1.5321e-13 | 0.60032 | -71.1 | 1103.8048
2018-01-04 | 17:00 | 1167.7389 | 393.3 | 646.2548 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.50208 | 0 | 1.8631 | -1.548e-13 | 37.219 | -71.1 | 1167.7389
2018-01-04 | 18:00 | 1209.9301 | 393.3 | 647.0986 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28264 | 0 | 2.1041 | -1.5486e-13 | 64.9447 | -71.1 | 1209.9301
2018-01-04 | 19:00 | 1193.7537 | 393.3 | 646.7751 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0027647 | 0 | 4.058 | -1.5563e-13 | 45.6179 | -71.1 | 1193.7537
2018-01-04 | 20:00 | 1158.6303 | 393.3 | 614.7726 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4094 | -1.551e-13 | 44.3483 | -71.1 | 1158.6303
2018-01-04 | 21:00 | 1107.5614 | 393.3 | 605.186 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0754 | -1.5823e-13 | 8.896e-12 | -65.6 | 1107.5614
2018-01-04 | 22:00 | 1038.0614 | 393.3 | 541.2246 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3368 | -1.5811e-13 | 7.7682e-12 | -65.6 | 1038.0614
2018-01-04 | 23:00 | 969.9742 | 393.3 | 487.2318 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6222 | -1.6234e-13 | -4.0797 | -65.6 | 969.9742
2018-01-05 | 0:00 | 917.7433 | 393.3 | 586.7238 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1331 | -1.9756e-10 | -150.5137 | -65.6 | 917.7433
2018-01-05 | 1:00 | 922.9775 | 393.3 | 590.0159 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8163 | -1.9749e-10 | -147.5547 | -65.6 | 922.9775
2018-01-05 | 2:00 | 963.1699 | 393.3 | 598.2333 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9375 | -1.975e-10 | -125.0008 | -65.6 | 963.1699
2018-01-05 | 3:00 | 990.1585 | 393.3 | 601.712 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2227 | -1.9763e-10 | -118.3761 | -65.6 | 990.1585
2018-01-05 | 4:00 | 1015.8738 | 393.3 | 606.5286 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0067833 | 0 | 9.8848 | -1.9764e-10 | -97.0463 | -65.6 | 1015.8738
2018-01-05 | 5:00 | 1023.4943 | 393.3 | 610.1799 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.10987 | 0 | 10.164 | -1.9764e-10 | -86.0594 | -65.6 | 1023.4943
2018-01-05 | 6:00 | 1075.5361 | 393.3 | 617.3985 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.72199 | 0 | 7.8051 | -1.976e-10 | -37.0895 | -65.6 | 1075.5361
2018-01-05 | 7:00 | 1162.4005 | 393.3 | 627.148 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 1.0238 | 0 | 17.7524 | -1.8747e-10 | 43.4763 | -71.1 | 1162.4005
2018-01-05 | 8:00 | 1271.5291 | 393.3 | 690.5306 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 11.6639 | 0 | 31.8588 | -1.8748e-10 | 66.1758 | -71.1 | 1271.5291
2018-01-05 | 9:00 | 1323.9702 | 393.3 | 691.5794 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 39.5991 | 0 | 30.9203 | -1.8747e-10 | 92.8713 | -71.1 | 1323.9702
2018-01-05 | 10:00 | 1309.9371 | 393.3 | 691.2987 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 60.325 | 0 | 28.3096 | -1.8746e-10 | 62.1038 | -71.1 | 1309.9371
2018-01-05 | 11:00 | 1289.5029 | 393.3 | 629.6901 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 87.9943 | 0 | 37.0715 | -1.8748e-10 | 66.847 | -71.1 | 1289.5029
2018-01-05 | 12:00 | 1219.156 | 393.3 | 623.6941 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 117.9508 | 0 | 42.735 | -1.9757e-10 | -33.1239 | -71.1 | 1219.156
2018-01-05 | 13:00 | 1235.443 | 393.3 | 624.0496 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 136.3118 | 0 | 40.1066 | -1.9756e-10 | -32.9251 | -71.1 | 1235.443
2018-01-05 | 14:00 | 1209.4709 | 393.3 | 621.8884 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 135.8554 | 0 | 51.916 | -1.9767e-10 | -70.1888 | -71.1 | 1209.4709
2018-01-05 | 15:00 | 1214.3699 | 393.3 | 623.7662 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 75.3808 | 0 | 44.6229 | -1.8985e-10 | 3.8391e-09 | -71.1 | 1214.3699
2018-01-05 | 16:00 | 1243.9903 | 393.3 | 628.7798 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 13.3916 | 0 | 41.4592 | -1.8747e-10 | 87.5596 | -71.1 | 1243.9903
2018-01-05 | 17:00 | 1266.6851 | 393.3 | 629.2337 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.58667 | 0 | 39.8204 | -1.8747e-10 | 115.1443 | -71.1 | 1266.6851
2018-01-05 | 18:00 | 1279.565 | 393.3 | 629.4913 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27004 | 0 | 31.1797 | -1.8744e-10 | 123.1239 | -71.1 | 1279.565
2018-01-05 | 19:00 | 1239.7064 | 393.3 | 628.6941 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0021965 | 0 | 29.3633 | -1.8745e-10 | 84.3468 | -71.1 | 1239.7064
2018-01-05 | 20:00 | 1189.7079 | 393.3 | 627.6942 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.317 | -1.8746e-10 | 35.5968 | -71.1 | 1189.7079
2018-01-05 | 21:00 | 1139.2629 | 393.3 | 622.6729 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3051 | -1.9738e-10 | -16.0151 | -65.6 | 1139.2629
2018-01-05 | 22:00 | 1080.2645 | 393.3 | 618.3473 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.2367 | -1.9765e-10 | -80.8194 | -65.6 | 1080.2645
2018-01-05 | 23:00 | 1009.9486 | 393.3 | 615.2617 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.7824 | -1.9766e-10 | -148.2956 | -65.6 | 1009.9486
2018-01-06 | 0:00 | 951.0359 | 393.3 | 398.3087 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.3272 | -2.7215e-13 | -2.1645e-11 | -65.6 | 951.0359
2018-01-06 | 1:00 | 963.0879 | 393.3 | 411.0821 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.3058 | -2.7352e-13 | 8.1558e-12 | -65.6 | 963.0879
2018-01-06 | 2:00 | 997.5977 | 393.3 | 429.4236 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.1742 | -2.7361e-13 | 8.1189e-12 | -65.6 | 997.5977
2018-01-06 | 3:00 | 1019.0449 | 393.3 | 427.9997 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.4452 | -2.7379e-13 | 8.0401e-12 | -65.6 | 1019.0449
2018-01-06 | 4:00 | 1036.2816 | 393.3 | 435.2221 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.016586 | 0 | 104.5429 | -2.7391e-13 | 7.9843e-12 | -65.6 | 1036.2816
2018-01-06 | 5:00 | 1033.3732 | 393.3 | 449.7041 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13921 | 0 | 94.4299 | -2.7382e-13 | 7.9462e-12 | -65.6 | 1033.3732
2018-01-06 | 6:00 | 1060.5439 | 393.3 | 487.6182 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.2601 | 0 | 84.9656 | -2.7945e-13 | 4.8462e-12 | -65.6 | 1060.5439
2018-01-06 | 7:00 | 1125.1582 | 393.3 | 510.2597 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.5714 | 0 | 83.9267 | -2.6547e-13 | 43.4004 | -71.1 | 1125.1582
2018-01-06 | 8:00 | 1188.4782 | 393.3 | 494.3708 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 122.2496 | 0 | 66.1334 | -2.6542e-13 | 34.4244 | -71.1 | 1188.4782
2018-01-06 | 9:00 | 1158.3016 | 393.3 | 346.3307 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 280.7914 | 0 | 62.1796 | -2.7152e-13 | -1.9538e-11 | -71.1 | 1158.3016
2018-01-06 | 10:00 | 1114.8947 | 393.3 | 288.6979 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 406.748 | 0 | 70.8096 | -2.754e-13 | -119.2608 | -71.1 | 1114.8947
2018-01-06 | 11:00 | 1095.3174 | 393.3 | 288.3063 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 469.8373 | 0 | 59.8514 | -2.778e-13 | -190.5777 | -71.1 | 1095.3174
2018-01-06 | 12:00 | 1042.7858 | 393.3 | 287.2557 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 467.1522 | 0 | 53.2646 | -8.5868 | -224.2 | -71.1 | 1042.7858
2018-01-06 | 13:00 | 1025.6724 | 393.3 | 286.9134 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 414.6838 | 0 | 49.3402 | -2.7696e-13 | -193.165 | -71.1 | 1025.6724
2018-01-06 | 14:00 | 1009.4406 | 393.3 | 286.5888 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 337.5142 | 0 | 44.0724 | -2.7471e-13 | -128.7349 | -71.1 | 1009.4406
2018-01-06 | 15:00 | 1007.793 | 393.3 | 306.8294 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 198.9546 | 0 | 31.409 | -2.6736e-13 | -7.6514e-12 | -71.1 | 1007.793
2018-01-06 | 16:00 | 1070.7767 | 393.3 | 509.2297 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 51.7708 | 0 | 23.2803 | -2.629e-13 | 13.696 | -71.1 | 1070.7767
2018-01-06 | 17:00 | 1150.3934 | 393.3 | 554.3634 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.2218 | 0 | 19.9237 | -2.6387e-13 | 92.9846 | -71.1 | 1150.3934
2018-01-06 | 18:00 | 1221.2154 | 393.3 | 579.6234 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3059 | 0 | 22.9877 | -2.6396e-13 | 122.7984 | -71.1 | 1221.2154
2018-01-06 | 19:00 | 1197.5686 | 393.3 | 576.2622 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0048525 | 0 | 24.1014 | -2.6394e-13 | 99.9002 | -71.1 | 1197.5686
2018-01-06 | 20:00 | 1164.7824 | 393.3 | 566.1899 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2155 | -2.6361e-13 | 82.2769 | -71.1 | 1164.7824
2018-01-06 | 21:00 | 1130.2259 | 393.3 | 554.3131 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.0386 | -2.6408e-13 | 49.5742 | -65.6 | 1130.2259
2018-01-06 | 22:00 | 1082.8387 | 393.3 | 537.771 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.2853 | -2.6408e-13 | 31.2824 | -65.6 | 1082.8387
2018-01-06 | 23:00 | 1026.6142 | 393.3 | 515.3583 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.3552 | -2.6297e-13 | 11.7007 | -65.6 | 1026.6142
2018-01-07 | 0:00 | 980.5666 | 393.3 | 477.2867 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.38 | -2.8162e-15 | -3.2033e-13 | -64.1 | 980.5666
2018-01-07 | 1:00 | 996.4287 | 393.3 | 501.3237 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.9051 | -2.755e-15 | -9.1287e-14 | -64.1 | 996.4287
2018-01-07 | 2:00 | 1024.9432 | 393.3 | 523.6471 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.7961 | -2.7605e-15 | 2.5466e-13 | -64.1 | 1024.9432
2018-01-07 | 3:00 | 1046.0866 | 393.3 | 528.9723 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0143 | -2.7606e-15 | 2.5777e-13 | -64.1 | 1046.0866
2018-01-07 | 4:00 | 1038.1097 | 393.3 | 517.3512 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.016315 | 0 | 22.7422 | -2.762e-15 | 2.5793e-13 | -64.1 | 1038.1097
2018-01-07 | 5:00 | 1014.3875 | 393.3 | 496.1601 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13321 | 0 | 27.4942 | -2.7495e-15 | -8.2588e-14 | -64.1 | 1014.3875
2018-01-07 | 6:00 | 1006.7468 | 393.3 | 485.2191 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0618 | 0 | 32.2659 | -2.8108e-15 | -4.8203e-13 | -64.1 | 1006.7468
2018-01-07 | 7:00 | 1047.7043 | 393.3 | 524.5179 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 8.3888 | 0 | 36.7976 | -2.7622e-15 | 2.638e-13 | -66.1 | 1047.7043
2018-01-07 | 8:00 | 1103.7339 | 393.3 | 512.2726 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 69.2979 | 0 | 45.8634 | -2.7624e-15 | 2.6534e-13 | -66.1 | 1103.7339
2018-01-07 | 9:00 | 1099.4956 | 393.3 | 419.9205 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 159.4093 | 0 | 46.1658 | -2.8219e-15 | -3.6963e-13 | -66.1 | 1099.4956
2018-01-07 | 10:00 | 1088.3393 | 393.3 | 404.2257 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 175.8901 | 0 | 35.3235 | -2.8219e-15 | -3.7192e-13 | -66.1 | 1088.3393
2018-01-07 | 11:00 | 1076.1567 | 393.3 | 423.8129 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 142.1575 | 0 | 37.2862 | -2.8215e-15 | -3.689e-13 | -66.1 | 1076.1567
2018-01-07 | 12:00 | 1089.2361 | 393.3 | 458.4965 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 118.8012 | 0 | 39.0384 | -2.8187e-15 | -3.4092e-13 | -66.1 | 1089.2361
2018-01-07 | 13:00 | 1056.358 | 393.3 | 458.0002 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 81.5933 | 0 | 43.8645 | -2.819e-15 | -3.4135e-13 | -66.1 | 1056.358
2018-01-07 | 14:00 | 1021.3313 | 393.3 | 425.3281 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 71.4002 | 0 | 49.603 | -2.8218e-15 | -3.6892e-13 | -66.1 | 1021.3313
2018-01-07 | 15:00 | 1038.1074 | 393.3 | 487.2829 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 29.8003 | 0 | 45.4242 | -2.7595e-15 | -9.4181e-14 | -66.1 | 1038.1074
2018-01-07 | 16:00 | 1085.3315 | 393.3 | 554.1494 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 3.7031 | 0 | 49.679 | -2.7621e-15 | 2.6435e-13 | -66.1 | 1085.3315
2018-01-07 | 17:00 | 1152.4962 | 393.3 | 608.4213 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23458 | 0 | 56.9403 | -2.7615e-15 | 2.6255e-13 | -66.1 | 1152.4962
2018-01-07 | 18:00 | 1189.273 | 393.3 | 617.1428 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.26696 | 0 | 71.3633 | -2.7615e-15 | 2.6307e-13 | -66.1 | 1189.273
2018-01-07 | 19:00 | 1165.6958 | 393.3 | 574.8611 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0024261 | 0 | 88.5323 | -2.7625e-15 | 2.64e-13 | -66.1 | 1165.6958
2018-01-07 | 20:00 | 1127.6332 | 393.3 | 518.5394 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.9938 | -2.7636e-15 | 2.6981e-13 | -66.1 | 1127.6332
2018-01-07 | 21:00 | 1074.8834 | 393.3 | 471.8584 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.225 | -2.8234e-15 | 8.5717e-14 | -64.1 | 1074.8834
2018-01-07 | 22:00 | 1011.0117 | 393.3 | 412.4402 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.5715 | -2.8229e-15 | -3.7117e-13 | -64.1 | 1011.0117
2018-01-07 | 23:00 | 956.3067 | 393.3 | 369.6175 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.9892 | -2.8233e-15 | -3.8059e-13 | -64.1 | 956.3067
2018-01-08 | 0:00 | 900.984 | 393.3 | 322.4815 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.6025 | -6.7699e-11 | -8.9799e-09 | -64.1 | 900.984
2018-01-08 | 1:00 | 911.5637 | 393.3 | 339.2244 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.1393 | -6.7659e-11 | -9.3462e-09 | -64.1 | 911.5637
2018-01-08 | 2:00 | 949.5416 | 393.3 | 381.3243 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7173 | -6.733e-11 | -9.0307e-09 | -64.1 | 949.5416
2018-01-08 | 3:00 | 977.3029 | 393.3 | 414.9288 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.2741 | -6.6789e-11 | -8.39e-09 | -64.1 | 977.3029
2018-01-08 | 4:00 | 980.754 | 393.3 | 450.997 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0026762 | 0 | 31.7543 | -6.578e-11 | -9.3523e-09 | -64.1 | 980.754
2018-01-08 | 5:00 | 961.9726 | 393.3 | 455.5737 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.1056 | 0 | 15.6933 | -6.5376e-11 | -1.2026e-08 | -64.1 | 961.9726
2018-01-08 | 6:00 | 956.2148 | 393.3 | 458.1779 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.62478 | 0 | 9.2121 | -6.4641e-11 | -1.0571e-08 | -64.1 | 956.2148
2018-01-08 | 7:00 | 994.4534 | 393.3 | 502.5781 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 2.1414 | 0 | 11.7339 | -6.0126e-11 | -1.1687e-09 | -66.1 | 994.4534
2018-01-08 | 8:00 | 1085.3274 | 393.3 | 577.5472 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 13.2863 | 0 | 18.1938 | -6.4315e-11 | 4.8026e-09 | -66.1 | 1085.3274
2018-01-08 | 9:00 | 1133.5994 | 393.3 | 587.32 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 41.7904 | 0 | 30.489 | -6.4711e-11 | 4.9212e-09 | -66.1 | 1133.5994
2018-01-08 | 10:00 | 1130.5385 | 393.3 | 574.3276 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 49.1277 | 0 | 34.1832 | -6.4978e-11 | 4.7111e-09 | -66.1 | 1130.5385
2018-01-08 | 11:00 | 1128.6075 | 393.3 | 566.1477 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 62.0189 | 0 | 27.5409 | -6.4573e-11 | 4.6806e-09 | -66.1 | 1128.6075
2018-01-08 | 12:00 | 1111.4718 | 393.3 | 543.1553 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 71.5848 | 0 | 23.8316 | -6.4406e-11 | 4.6251e-09 | -66.1 | 1111.4718
2018-01-08 | 13:00 | 1103.4838 | 393.3 | 543.2355 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 45.9742 | 0 | 41.3741 | -6.539e-11 | 4.7789e-09 | -66.1 | 1103.4838
2018-01-08 | 14:00 | 1086.6275 | 393.3 | 548.0328 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 22.1636 | 0 | 41.4311 | -6.536e-11 | 4.7553e-09 | -66.1 | 1086.6275
2018-01-08 | 15:00 | 1097.4016 | 393.3 | 552.4138 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 12.7387 | 0 | 56.6491 | -6.5855e-11 | 4.8141e-09 | -66.1 | 1097.4016
2018-01-08 | 16:00 | 1128.1509 | 393.3 | 586.0238 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 1.4 | 0 | 62.927 | -6.5388e-11 | 4.5571e-09 | -66.1 | 1128.1509
2018-01-08 | 17:00 | 1151.6201 | 393.3 | 619.0098 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.19037 | 0 | 45.5199 | -6.5138e-11 | 4.5412e-09 | -66.1 | 1151.6201
2018-01-08 | 18:00 | 1170.726 | 393.3 | 609.2139 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.2492 | 0 | 60.7629 | -6.5659e-11 | 4.6446e-09 | -66.1 | 1170.726
2018-01-08 | 19:00 | 1141.7014 | 393.3 | 573.7487 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | -7.6123e-05 | 0 | 65.6527 | -6.6186e-11 | 5.0836e-09 | -66.1 | 1141.7014
2018-01-08 | 20:00 | 1102.1157 | 393.3 | 518.3798 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.6359 | -6.6421e-11 | 5.3795e-09 | -66.1 | 1102.1157
2018-01-08 | 21:00 | 1055.8157 | 393.3 | 441.9592 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.0565 | -6.6618e-11 | -2.6472e-09 | -64.1 | 1055.8157
2018-01-08 | 22:00 | 1000.8558 | 393.3 | 399.4066 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.4491 | -6.7016e-11 | -9.7685e-09 | -64.1 | 1000.8558
2018-01-08 | 23:00 | 942.8779 | 393.3 | 347.0098 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.1681 | -6.7251e-11 | -1.0329e-08 | -64.1 | 942.8779
2018-01-09 | 0:00 | 887.8778 | 393.3 | 459.897 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.6464 | -1.2253e-08 | -150.5656 | -64.1 | 887.8778
2018-01-09 | 1:00 | 914.0941 | 393.3 | 470.3311 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.6866 | -1.2273e-08 | -137.1236 | -64.1 | 914.0941
2018-01-09 | 2:00 | 957.3046 | 393.3 | 481.1938 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.2185 | -1.2376e-08 | -116.6078 | -64.1 | 957.3046
2018-01-09 | 3:00 | 997.9259 | 393.3 | 487.8761 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.4838 | -1.2472e-08 | -105.534 | -64.1 | 997.9259
2018-01-09 | 4:00 | 1019.819 | 393.3 | 493.7128 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0082929 | 0 | 124.537 | -1.2535e-08 | -96.4391 | -64.1 | 1019.819
2018-01-09 | 5:00 | 1036.9081 | 393.3 | 501.4298 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11807 | 0 | 120.2408 | -1.2598e-08 | -75.4806 | -64.1 | 1036.9081
2018-01-09 | 6:00 | 1108.3396 | 393.3 | 518.811 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.78601 | 0 | 120.5108 | -1.2797e-08 | -19.9682 | -64.1 | 1108.3396
2018-01-09 | 7:00 | 1184.7325 | 393.3 | 581.3039 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 2.8455 | 0 | 122.583 | -1.2401e-08 | 5.7086e-07 | -66.1 | 1184.7325
2018-01-09 | 8:00 | 1294.7676 | 393.3 | 655.7954 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 35.5367 | 0 | 118.5565 | -1.2278e-08 | 8.5791 | -66.1 | 1294.7676
2018-01-09 | 9:00 | 1327.2178 | 393.3 | 621.1434 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 118.5864 | 0 | 113.4879 | -1.2514e-08 | 5.789e-07 | -66.1 | 1327.2178
2018-01-09 | 10:00 | 1327.2791 | 393.3 | 579.4702 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 158.796 | 0 | 116.1128 | -1.2456e-08 | 5.7566e-07 | -66.1 | 1327.2791
2018-01-09 | 11:00 | 1330.3106 | 393.3 | 559.663 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 175.4176 | 0 | 122.33 | -1.2427e-08 | 5.8217e-07 | -66.1 | 1330.3106
2018-01-09 | 12:00 | 1290.2042 | 393.3 | 510.326 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 208.4164 | 0 | 121.8195 | -1.2953e-08 | -23.2577 | -66.1 | 1290.2042
2018-01-09 | 13:00 | 1320.4502 | 393.3 | 549.6231 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 174.2131 | 0 | 123.714 | -1.2614e-08 | -5.9763e-07 | -66.1 | 1320.4502
2018-01-09 | 14:00 | 1269.9937 | 393.3 | 520.6497 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 159.8833 | 0 | 114.4607 | -1.246e-08 | -4.0359e-07 | -66.1 | 1269.9937
2018-01-09 | 15:00 | 1258.7267 | 393.3 | 590.3288 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 87.7489 | 0 | 105.049 | -1.2513e-08 | 5.8025e-07 | -66.1 | 1258.7267
2018-01-09 | 16:00 | 1314.1387 | 393.3 | 656.1828 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 25.1602 | 0 | 103.1399 | -1.2404e-08 | 51.8558 | -66.1 | 1314.1387
2018-01-09 | 17:00 | 1356.8678 | 393.3 | 688.3374 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.2277 | 0 | 96.6485 | -1.2449e-08 | 83.7542 | -66.1 | 1356.8678
2018-01-09 | 18:00 | 1396.6302 | 393.3 | 689.1326 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29127 | 0 | 88.6622 | -1.2461e-08 | 118.0442 | -66.1 | 1396.6302
2018-01-09 | 19:00 | 1355.7689 | 393.3 | 688.3154 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0039995 | 0 | 66.4271 | -1.2516e-08 | 98.7225 | -66.1 | 1355.7689
2018-01-09 | 20:00 | 1308.677 | 393.3 | 656.0735 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.1335 | -1.253e-08 | 94.37 | -66.1 | 1308.677
2018-01-09 | 21:00 | 1254.28 | 393.3 | 654.9856 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.8359 | -1.2427e-08 | 37.6584 | -64.1 | 1254.28
2018-01-09 | 22:00 | 1181.7576 | 393.3 | 631.9269 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.8307 | -1.2667e-08 | -5.5577e-07 | -64.1 | 1181.7576
2018-01-09 | 23:00 | 1109.6495 | 393.3 | 564.5918 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.3577 | -1.2859e-08 | -3.3062e-07 | -64.1 | 1109.6495
2018-01-10 | 0:00 | 1056.9624 | 393.3 | 651.0392 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.7294 | -9.1954e-15 | -113.2063 | -65.6 | 1056.9624
2018-01-10 | 1:00 | 1056.3874 | 393.3 | 651.0277 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.3435 | -9.191e-15 | -109.6839 | -65.6 | 1056.3874
2018-01-10 | 2:00 | 1084.0737 | 393.3 | 651.5815 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.4585 | -9.2036e-15 | -113.9662 | -65.6 | 1084.0737
2018-01-10 | 3:00 | 1112.5449 | 393.3 | 652.1509 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.2003 | -9.1968e-15 | -96.4063 | -65.6 | 1112.5449
2018-01-10 | 4:00 | 1124.2144 | 393.3 | 652.3843 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0098969 | 0 | 74.6751 | -9.2009e-15 | -99.3548 | -65.6 | 1124.2144
2018-01-10 | 5:00 | 1144.418 | 393.3 | 652.7884 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12069 | 0 | 92.8875 | -9.196e-15 | -90.4786 | -65.6 | 1144.418
2018-01-10 | 6:00 | 1230.8323 | 393.3 | 654.5166 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.90934 | 0 | 99.6061 | -9.1173e-15 | -10.8998 | -65.6 | 1230.8323
2018-01-10 | 7:00 | 1307.8205 | 393.3 | 682.4591 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 6.8938 | 0 | 86.9181 | -8.607e-15 | 58.5495 | -71.1 | 1307.8205
2018-01-10 | 8:00 | 1408.4639 | 393.3 | 702.7347 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 52.55 | 0 | 84.0741 | -8.5877e-15 | 97.8051 | -71.1 | 1408.4639
2018-01-10 | 9:00 | 1438.4312 | 393.3 | 698.6837 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 95.8011 | 0 | 92.805 | -8.5915e-15 | 82.1414 | -71.1 | 1438.4312
2018-01-10 | 10:00 | 1416.9552 | 393.3 | 680.8211 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 133.831 | 0 | 96.4235 | -8.6077e-15 | 37.9795 | -71.1 | 1416.9552
2018-01-10 | 11:00 | 1410.4887 | 393.3 | 673.0139 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 162.7638 | 0 | 106.811 | -8.5246e-15 | -1.2088e-13 | -71.1 | 1410.4887
2018-01-10 | 12:00 | 1348.4135 | 393.3 | 656.8683 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 200.5555 | 0 | 114.8973 | -9.1995e-15 | -91.8076 | -71.1 | 1348.4135
2018-01-10 | 13:00 | 1368.0531 | 393.3 | 657.2611 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 191.1717 | 0 | 117.1314 | -9.1973e-15 | -65.4111 | -71.1 | 1368.0531
2018-01-10 | 14:00 | 1337.3834 | 393.3 | 656.6477 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 125.8762 | 0 | 114.0932 | -9.1862e-15 | -29.2337 | -71.1 | 1337.3834
2018-01-10 | 15:00 | 1360.045 | 393.3 | 687.4196 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 98.6918 | 0 | 103.3336 | -8.5682e-15 | -1.2381e-13 | -71.1 | 1360.045
2018-01-10 | 16:00 | 1402.738 | 393.3 | 731.6002 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 27.3206 | 0 | 112.0043 | -8.5971e-15 | 59.0129 | -71.1 | 1402.738
2018-01-10 | 17:00 | 1440.6955 | 393.3 | 788.99 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.0517 | 0 | 112.5997 | -8.5839e-15 | 56.1542 | -71.1 | 1440.6955
2018-01-10 | 18:00 | 1479.0217 | 393.3 | 803.7114 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27217 | 0 | 106.2825 | -8.5757e-15 | 73.2556 | -71.1 | 1479.0217
2018-01-10 | 19:00 | 1438.2234 | 393.3 | 789.0649 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0018079 | 0 | 102.5223 | -8.5804e-15 | 49.3344 | -71.1 | 1438.2234
2018-01-10 | 20:00 | 1390.6757 | 393.3 | 747.3747 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.8049 | -8.5914e-15 | 47.396 | -71.1 | 1390.6757
2018-01-10 | 21:00 | 1331.2113 | 393.3 | 696.3868 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.0287 | -8.6045e-15 | 33.4959 | -65.6 | 1331.2113
2018-01-10 | 22:00 | 1257.8065 | 393.3 | 662.8376 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.4689 | -8.3909e-15 | -1.0935e-13 | -65.6 | 1257.8065
2018-01-10 | 23:00 | 1182.8156 | 393.3 | 653.5563 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.794 | -9.1904e-15 | -54.7347 | -65.6 | 1182.8156
2018-01-11 | 0:00 | 1124.9861 | 393.3 | 671.4997 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.1877 | -2.9692e-08 | -114.1013 | -65.6 | 1124.9861
2018-01-11 | 1:00 | 1126.2206 | 393.3 | 671.5244 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.1978 | -2.9692e-08 | -114.2016 | -65.6 | 1126.2206
2018-01-11 | 2:00 | 1148.5077 | 393.3 | 671.9702 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.8658 | -2.9691e-08 | -94.3282 | -65.6 | 1148.5077
2018-01-11 | 3:00 | 1162.5654 | 393.3 | 672.2513 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.5447 | -2.969e-08 | -86.8307 | -65.6 | 1162.5654
2018-01-11 | 4:00 | 1169.7488 | 393.3 | 672.395 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013346 | 0 | 69.2622 | -2.969e-08 | -68.4217 | -65.6 | 1169.7488
2018-01-11 | 5:00 | 1193.2567 | 393.3 | 672.8651 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.129 | 0 | 63.375 | -2.9687e-08 | -32.2124 | -65.6 | 1193.2567
2018-01-11 | 6:00 | 1291.9423 | 393.3 | 744.1553 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.97498 | 0 | 60.112 | -2.9473e-08 | -4.7677e-06 | -65.6 | 1291.9423
2018-01-11 | 7:00 | 1377.1082 | 393.3 | 848.194 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 8.9535 | 0 | 46.9607 | -2.9466e-08 | 3.3249e-07 | -71.1 | 1377.1082
2018-01-11 | 8:00 | 1486.2873 | 393.3 | 866.5263 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 57.8299 | 0 | 43.1613 | -2.7044e-08 | 47.4697 | -71.1 | 1486.2873
2018-01-11 | 9:00 | 1519.8815 | 393.3 | 862.3183 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 125.8959 | 0 | 41.7046 | -2.7046e-08 | 20.9627 | -71.1 | 1519.8815
2018-01-11 | 10:00 | 1495.623 | 393.3 | 798.4975 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 179.2812 | 0 | 49.9442 | -2.9473e-08 | 3.2899e-07 | -71.1 | 1495.623
2018-01-11 | 11:00 | 1480.755 | 393.3 | 754.6417 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 208.7721 | 0 | 49.4411 | -2.9471e-08 | -4.6629e-06 | -71.1 | 1480.755
2018-01-11 | 12:00 | 1433.3387 | 393.3 | 699.1428 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 212.6325 | 0 | 53.6634 | -2.9476e-08 | -4.4646e-06 | -71.1 | 1433.3387
2018-01-11 | 13:00 | 1486.6765 | 393.3 | 742.7685 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 214.606 | 0 | 61.4021 | -2.9473e-08 | -4.6299e-06 | -71.1 | 1486.6765
2018-01-11 | 14:00 | 1457.9894 | 393.3 | 723.6527 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 202.6206 | 0 | 61.7162 | -2.9473e-08 | -4.5496e-06 | -71.1 | 1457.9894
2018-01-11 | 15:00 | 1433.6199 | 393.3 | 753.4145 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 131.5315 | 0 | 78.0739 | -2.9474e-08 | -4.6827e-06 | -71.1 | 1433.6199
2018-01-11 | 16:00 | 1476.0257 | 393.3 | 865.2709 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 43.1776 | 0 | 77.6485 | -2.7044e-08 | 17.1288 | -71.1 | 1476.0257
2018-01-11 | 17:00 | 1515.7969 | 393.3 | 886.1344 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.8421 | 0 | 76.0115 | -2.7039e-08 | 69.9088 | -71.1 | 1515.7969
2018-01-11 | 18:00 | 1561.9275 | 393.3 | 897.5864 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29753 | 0 | 74.5063 | -2.7038e-08 | 94.0373 | -71.1 | 1561.9275
2018-01-11 | 19:00 | 1517.2008 | 393.3 | 881.6573 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0038907 | 0 | 67.1132 | -2.7039e-08 | 71.1263 | -71.1 | 1517.2008
2018-01-11 | 20:00 | 1458.5446 | 393.3 | 868.3435 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.8694 | -2.7042e-08 | 26.2317 | -71.1 | 1458.5446
2018-01-11 | 21:00 | 1399.8063 | 393.3 | 844.5795 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.9268 | -2.9467e-08 | 3.3014e-07 | -65.6 | 1399.8063
2018-01-11 | 22:00 | 1320.5112 | 393.3 | 763.589 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.4223 | -2.9473e-08 | -4.6659e-06 | -65.6 | 1320.5112
2018-01-11 | 23:00 | 1243.4553 | 393.3 | 702.4069 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.8484 | -2.9474e-08 | -4.4773e-06 | -65.6 | 1243.4553
2018-01-12 | 0:00 | 1176.72 | 393.3 | 672.5344 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8413 | -1.0525e-08 | -36.0557 | -65.6 | 1176.72
2018-01-12 | 1:00 | 1169.4849 | 393.3 | 672.3897 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.6931 | -1.0525e-08 | -54.298 | -65.6 | 1169.4849
2018-01-12 | 2:00 | 1186.5629 | 393.3 | 672.7313 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.7491 | -1.0525e-08 | -44.9175 | -65.6 | 1186.5629
2018-01-12 | 3:00 | 1197.4293 | 393.3 | 672.9486 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.461 | -1.0526e-08 | -57.5802 | -65.6 | 1197.4293
2018-01-12 | 4:00 | 1210.6136 | 393.3 | 673.2123 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015363 | 0 | 86.8983 | -1.0525e-08 | -46.0124 | -65.6 | 1210.6136
2018-01-12 | 5:00 | 1234.4363 | 393.3 | 673.6887 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13585 | 0 | 83.2869 | -1.0523e-08 | -11.7752 | -65.6 | 1234.4363
2018-01-12 | 6:00 | 1344.9405 | 393.3 | 780.6263 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0841 | 0 | 76.5301 | -1.0451e-08 | 1.1598e-07 | -65.6 | 1344.9405
2018-01-12 | 7:00 | 1435.7247 | 393.3 | 866.4797 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 13.7299 | 0 | 73.625 | -9.5929e-09 | 8.89 | -71.1 | 1435.7247
2018-01-12 | 8:00 | 1525.1883 | 393.3 | 858.6949 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 120.6238 | 0 | 73.2922 | -9.5713e-09 | 1.2773 | -71.1 | 1525.1883
2018-01-12 | 9:00 | 1567.5499 | 393.3 | 763.1715 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 258.731 | 0 | 76.6474 | -1.0452e-08 | 1.1586e-07 | -71.1 | 1567.5499
2018-01-12 | 10:00 | 1533.5411 | 393.3 | 679.6708 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 327.8684 | 0 | 75.7949 | -1.0516e-08 | -17.693 | -71.1 | 1533.5411
2018-01-12 | 11:00 | 1488.8746 | 393.3 | 678.7775 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 316.6725 | 0 | 69.3692 | -1.0524e-08 | -43.8446 | -71.1 | 1488.8746
2018-01-12 | 12:00 | 1408.7404 | 393.3 | 677.1748 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 281.7873 | 0 | 64.7964 | -1.0525e-08 | -82.918 | -71.1 | 1408.7404
2018-01-12 | 13:00 | 1445.9536 | 393.3 | 677.9191 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 272.867 | 0 | 54.4791 | -1.0521e-08 | -27.2116 | -71.1 | 1445.9536
2018-01-12 | 14:00 | 1410.8177 | 393.3 | 677.2164 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 228.201 | 0 | 55.5762 | -1.0518e-08 | -20.1759 | -71.1 | 1410.8177
2018-01-12 | 15:00 | 1395.3429 | 393.3 | 726.2966 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 142.7267 | 0 | 55.7196 | -1.045e-08 | -1.5351e-06 | -71.1 | 1395.3429
2018-01-12 | 16:00 | 1456.5625 | 393.3 | 864.1325 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 42.4829 | 0 | 56.475 | -9.5899e-09 | 20.6721 | -71.1 | 1456.5625
2018-01-12 | 17:00 | 1522.5338 | 393.3 | 897.7057 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.0142 | 0 | 50.4327 | -9.5836e-09 | 90.4812 | -71.1 | 1522.5338
2018-01-12 | 18:00 | 1567.6485 | 393.3 | 950.0131 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29508 | 0 | 54.8108 | -9.582e-09 | 67.0295 | -71.1 | 1567.6485
2018-01-12 | 19:00 | 1517.9558 | 393.3 | 896.2338 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0044627 | 0 | 47.4329 | -9.5834e-09 | 76.9846 | -71.1 | 1517.9558
2018-01-12 | 20:00 | 1462.2063 | 393.3 | 876.4299 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.1233 | -9.5856e-09 | 35.5531 | -71.1 | 1462.2063
2018-01-12 | 21:00 | 1403.6069 | 393.3 | 850.2035 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.1034 | -1.0441e-08 | 1.1718e-07 | -65.6 | 1403.6069
2018-01-12 | 22:00 | 1329.792 | 393.3 | 785.7025 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.5895 | -1.0449e-08 | -1.5135e-06 | -65.6 | 1329.792
2018-01-12 | 23:00 | 1263.1951 | 393.3 | 733.6877 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.3074 | -1.0449e-08 | -1.5223e-06 | -65.6 | 1263.1951
2018-01-13 | 0:00 | 1190.3638 | 393.3 | 659.8163 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.0582 | -8.5893e-09 | 5.0893 | -65.6 | 1190.3638
2018-01-13 | 1:00 | 1185.8673 | 393.3 | 651.4013 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.766 | -9.645e-09 | 7.9031e-08 | -65.6 | 1185.8673
2018-01-13 | 2:00 | 1204.061 | 393.3 | 647.745 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.316 | -9.671e-09 | 7.6439e-08 | -65.6 | 1204.061
2018-01-13 | 3:00 | 1213.618 | 393.3 | 641.7376 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.2804 | -9.6771e-09 | 7.5876e-08 | -65.6 | 1213.618
2018-01-13 | 4:00 | 1209.1493 | 393.3 | 631.114 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.021492 | 0 | 81.5138 | -9.6796e-09 | 7.5704e-08 | -65.6 | 1209.1493
2018-01-13 | 5:00 | 1197.6898 | 393.3 | 653.8538 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13858 | 0 | 91.3319 | -9.2106e-09 | -36.7344 | -65.6 | 1197.6898
2018-01-13 | 6:00 | 1237.2577 | 393.3 | 660.8996 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0744 | 0 | 83.6278 | -8.592e-09 | 4.9559 | -65.6 | 1237.2577
2018-01-13 | 7:00 | 1309.7456 | 393.3 | 693.6239 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 9.4236 | 0 | 75.5761 | -8.5832e-09 | 58.122 | -71.1 | 1309.7456
2018-01-13 | 8:00 | 1414.8327 | 393.3 | 758.509 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 55.7387 | 0 | 58.1117 | -8.5826e-09 | 71.1733 | -71.1 | 1414.8327
2018-01-13 | 9:00 | 1424.7038 | 393.3 | 729.0384 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 161.877 | 0 | 52.1937 | -8.5857e-09 | 12.5947 | -71.1 | 1424.7038
2018-01-13 | 10:00 | 1366.71 | 393.3 | 718.4342 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 236.5584 | 0 | 41.097 | -9.211e-09 | -97.2796 | -71.1 | 1366.71
2018-01-13 | 11:00 | 1337.7367 | 393.3 | 656.6547 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 272.8265 | 0 | 40.3932 | -9.211e-09 | -100.0377 | -71.1 | 1337.7367
2018-01-13 | 12:00 | 1294.5502 | 393.3 | 655.791 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 310.6242 | 0 | 33.3898 | -9.2116e-09 | -173.1548 | -71.1 | 1294.5502
2018-01-13 | 13:00 | 1261.4453 | 393.3 | 655.1289 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 257.2529 | 0 | 37.25 | -9.2114e-09 | -156.0864 | -71.1 | 1261.4453
2018-01-13 | 14:00 | 1239.1944 | 393.3 | 654.6839 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 191.3317 | 0 | 43.2722 | -9.2112e-09 | -120.0933 | -71.1 | 1239.1944
2018-01-13 | 15:00 | 1232.6436 | 393.3 | 654.5529 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 101.3167 | 0 | 51.586 | -9.2103e-09 | -45.4119 | -71.1 | 1232.6436
2018-01-13 | 16:00 | 1296.2738 | 393.3 | 690.7217 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 31.5229 | 0 | 48.7438 | -8.5826e-09 | 52.4854 | -71.1 | 1296.2738
2018-01-13 | 17:00 | 1343.0146 | 393.3 | 738.1755 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.7039 | 0 | 38.3411 | -8.5819e-09 | 82.8941 | -71.1 | 1343.0146
2018-01-13 | 18:00 | 1390.4789 | 393.3 | 770.8333 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28524 | 0 | 39.4975 | -8.5817e-09 | 84.3629 | -71.1 | 1390.4789
2018-01-13 | 19:00 | 1353.8809 | 393.3 | 732.4135 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0030629 | 0 | 53.0056 | -8.5823e-09 | 71.1587 | -71.1 | 1353.8809
2018-01-13 | 20:00 | 1314.4359 | 393.3 | 702.5978 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.9385 | -8.5828e-09 | 48.7995 | -71.1 | 1314.4359
2018-01-13 | 21:00 | 1266.3838 | 393.3 | 678.6732 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.5883 | -8.5835e-09 | 25.8223 | -65.6 | 1266.3838
2018-01-13 | 22:00 | 1204.7807 | 393.3 | 653.9956 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.2306 | -9.1834e-09 | -4.9455 | -65.6 | 1204.7807
2018-01-13 | 23:00 | 1156.3146 | 393.3 | 653.0263 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.3123 | -9.209e-09 | -27.224 | -65.6 | 1156.3146
2018-01-14 | 0:00 | 1099.0276 | 393.3 | 575.8911 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.2365 | -1.2735e-10 | 2.3508e-09 | -64.1 | 1099.0276
2018-01-14 | 1:00 | 1102.5406 | 393.3 | 579.7112 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.6294 | -1.2735e-10 | 2.3511e-09 | -64.1 | 1102.5406
2018-01-14 | 2:00 | 1116.4232 | 393.3 | 598.5285 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.9153 | -1.2083e-10 | 4.4794 | -64.1 | 1116.4232
2018-01-14 | 3:00 | 1132.1707 | 393.3 | 598.8434 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2686 | -1.2081e-10 | 10.9587 | -64.1 | 1132.1707
2018-01-14 | 4:00 | 1121.8613 | 393.3 | 598.6372 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015087 | 0 | 12.4394 | -1.2079e-10 | 12.7696 | -64.1 | 1121.8613
2018-01-14 | 5:00 | 1089.6989 | 393.3 | 585.1956 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12941 | 0 | 13.7739 | -1.2732e-10 | 2.3505e-09 | -64.1 | 1089.6989
2018-01-14 | 6:00 | 1093.3273 | 393.3 | 598.0665 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0288 | 0 | 5.6236 | -1.2123e-10 | 0.40839 | -64.1 | 1093.3273
2018-01-14 | 7:00 | 1142.4061 | 393.3 | 599.0481 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 9.333 | 0 | 4.0948 | -1.2072e-10 | 51.9303 | -66.1 | 1142.4061
2018-01-14 | 8:00 | 1218.8854 | 393.3 | 600.5777 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 62.5664 | 0 | 15.3519 | -1.2078e-10 | 64.0894 | -66.1 | 1218.8854
2018-01-14 | 9:00 | 1242.7581 | 393.3 | 596.3793 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 150.2204 | 0 | 22.1584 | -1.2727e-10 | 2.3761e-09 | -66.1 | 1242.7581
2018-01-14 | 10:00 | 1211.292 | 393.3 | 590.2332 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 219.7039 | 0 | 22.2051 | -1.2724e-10 | -93.7502 | -66.1 | 1211.292
2018-01-14 | 11:00 | 1173.4249 | 393.3 | 588.8779 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 271.3327 | 0 | 9.7042 | -1.2722e-10 | -169.39 | -66.1 | 1173.4249
2018-01-14 | 12:00 | 1139.026 | 393.3 | 585.4717 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 277.0946 | 0 | 0.7367 | -1.2684e-10 | -197.177 | -66.1 | 1139.026
2018-01-14 | 13:00 | 1096.6009 | 393.3 | 525.6777 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 302.9744 | 0 | 0.088336 | -1.23e-10 | -205.0396 | -66.1 | 1096.6009
2018-01-14 | 14:00 | 1063.0023 | 393.3 | 557.3558 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 236.5971 | 0 | 0.053001 | -1.1732e-10 | -206.0035 | -66.1 | 1063.0023
2018-01-14 | 15:00 | 1052.9578 | 393.3 | 588.7863 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 151.4618 | 0 | 0.31801 | -1.263e-10 | -163.2083 | -66.1 | 1052.9578
2018-01-14 | 16:00 | 1088.4908 | 393.3 | 591.7623 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 49.1281 | 0 | 2.7613 | -1.271e-10 | -32.9608 | -66.1 | 1088.4908
2018-01-14 | 17:00 | 1188.8656 | 393.3 | 599.9773 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0599 | 0 | 6.4409 | -1.2069e-10 | 91.4875 | -66.1 | 1188.8656
2018-01-14 | 18:00 | 1287.1691 | 393.3 | 667.0434 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30229 | 0 | 8.651 | -1.2069e-10 | 110.6725 | -66.1 | 1287.1691
2018-01-14 | 19:00 | 1291.1006 | 393.3 | 667.122 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0054357 | 0 | 6.4791 | -1.2065e-10 | 115.1941 | -66.1 | 1291.1006
2018-01-14 | 20:00 | 1274.7285 | 393.3 | 666.7946 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.32 | -1.2066e-10 | 99.5139 | -66.1 | 1274.7285
2018-01-14 | 21:00 | 1231.0782 | 393.3 | 600.8216 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.8547 | -1.2067e-10 | 114.6019 | -64.1 | 1231.0782
2018-01-14 | 22:00 | 1166.1054 | 393.3 | 599.5221 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.769 | -1.2074e-10 | 49.8143 | -64.1 | 1166.1054
2018-01-14 | 23:00 | 1096.1344 | 393.3 | 593.869 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5654 | -1.2725e-10 | 2.3564e-09 | -64.1 | 1096.1344
2018-01-15 | 0:00 | 1054.9454 | 393.3 | 650.9989 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8116 | -7.5887e-11 | -97.7651 | -64.1 | 1054.9454
2018-01-15 | 1:00 | 1051.0981 | 393.3 | 650.922 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.155 | -7.5888e-11 | -103.1788 | -64.1 | 1051.0981
2018-01-15 | 2:00 | 1082.7263 | 393.3 | 651.5545 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1415 | -7.5887e-11 | -82.4697 | -64.1 | 1082.7263
2018-01-15 | 3:00 | 1103.1343 | 393.3 | 651.9627 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.544 | -7.5883e-11 | -70.4724 | -64.1 | 1103.1343
2018-01-15 | 4:00 | 1112.2589 | 393.3 | 652.1452 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.017656 | 0 | 11.3692 | -7.5864e-11 | -49.2731 | -64.1 | 1112.2589
2018-01-15 | 5:00 | 1145.6305 | 393.3 | 652.8126 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13207 | 0 | 11.2809 | -7.5843e-11 | -9.1951 | -64.1 | 1145.6305
2018-01-15 | 6:00 | 1242.2676 | 393.3 | 681.3922 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.1289 | 0 | 9.7068 | -7.0674e-11 | 61.8397 | -64.1 | 1242.2676
2018-01-15 | 7:00 | 1333.2454 | 393.3 | 683.9546 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.7372 | 0 | 12.5879 | -7.0676e-11 | 143.9657 | -66.1 | 1333.2454
2018-01-15 | 8:00 | 1409.2497 | 393.3 | 733.9335 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 106.801 | 0 | 12.0985 | -7.0677e-11 | 80.1167 | -66.1 | 1409.2497
2018-01-15 | 9:00 | 1410.1103 | 393.3 | 712.7294 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 210.0277 | 0 | 6.4907 | -7.0685e-11 | 6.8624 | -66.1 | 1410.1103
2018-01-15 | 10:00 | 1355.0476 | 393.3 | 707.401 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 259.1083 | 0 | 2.903 | -7.579e-11 | -87.2646 | -66.1 | 1355.0476
2018-01-15 | 11:00 | 1337.1151 | 393.3 | 656.6423 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 294.1657 | 0 | 1.3589 | -7.5698e-11 | -87.9518 | -66.1 | 1337.1151
2018-01-15 | 12:00 | 1264.9827 | 393.3 | 655.1997 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 307.8188 | 0 | 1.6716 | -7.5725e-11 | -172.6074 | -66.1 | 1264.9827
2018-01-15 | 13:00 | 1298.4826 | 393.3 | 655.8697 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 289.8326 | 0 | 2.4373 | -7.5768e-11 | -122.5569 | -66.1 | 1298.4826
2018-01-15 | 14:00 | 1266.1685 | 393.3 | 655.2234 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 187.9631 | 0 | 2.103 | -7.5757e-11 | -54.1211 | -66.1 | 1266.1685
2018-01-15 | 15:00 | 1256.1901 | 393.3 | 663.1827 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 101.6902 | 0 | 4.2347 | -7.0638e-11 | 11.4825 | -66.1 | 1256.1901
2018-01-15 | 16:00 | 1289.4511 | 393.3 | 712.6702 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 35.2448 | 0 | 3.4651 | -7.061e-11 | 60.271 | -66.1 | 1289.4511
2018-01-15 | 17:00 | 1317.8966 | 393.3 | 748.0528 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.2547 | 0 | 3.1711 | -7.0602e-11 | 77.518 | -66.1 | 1317.8966
2018-01-15 | 18:00 | 1355.8171 | 393.3 | 762.6219 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27996 | 0 | 3.204 | -7.0606e-11 | 89.2113 | -66.1 | 1355.8171
2018-01-15 | 19:00 | 1333.0856 | 393.3 | 753.8956 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0044191 | 0 | 1.9112 | -7.0558e-11 | 74.9744 | -66.1 | 1333.0856
2018-01-15 | 20:00 | 1285.2192 | 393.3 | 725.0193 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.639 | -7.0586e-11 | 55.4608 | -66.1 | 1285.2192
2018-01-15 | 21:00 | 1227.106 | 393.3 | 688.7252 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3211 | -7.0649e-11 | 31.2597 | -64.1 | 1227.106
2018-01-15 | 22:00 | 1151.7162 | 393.3 | 652.9343 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7791 | -7.5769e-11 | -5.9971 | -64.1 | 1151.7162
2018-01-15 | 23:00 | 1074.7853 | 393.3 | 651.3957 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.8984 | -7.5869e-11 | -76.2089 | -64.1 | 1074.7853
2018-01-16 | 0:00 | 1022.643 | 393.3 | 529.1677 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0754 | -1.7381e-10 | -4.3891e-09 | -65.6 | 1022.643
2018-01-16 | 1:00 | 1040.8036 | 393.3 | 531.9099 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4947 | -1.744e-10 | 8.699 | -65.6 | 1040.8036
2018-01-16 | 2:00 | 1074.323 | 393.3 | 548.9389 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.8059 | -1.7445e-10 | 9.5782 | -65.6 | 1074.323
2018-01-16 | 3:00 | 1096.9901 | 393.3 | 557.4097 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.0941 | -1.7446e-10 | 9.8863 | -65.6 | 1096.9901
2018-01-16 | 4:00 | 1102.0373 | 393.3 | 564.1295 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015394 | 0 | 31.1847 | -1.7446e-10 | 10.2077 | -65.6 | 1102.0373
2018-01-16 | 5:00 | 1112.8814 | 393.3 | 574.3265 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12357 | 0 | 39.1004 | -1.7449e-10 | 10.231 | -65.6 | 1112.8814
2018-01-16 | 6:00 | 1197.0451 | 393.3 | 619.0172 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.99109 | 0 | 50.1763 | -1.7446e-10 | 40.1605 | -65.6 | 1197.0451
2018-01-16 | 7:00 | 1264.7495 | 393.3 | 670.78 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 15.259 | 0 | 56.668 | -1.7448e-10 | 49.0425 | -71.1 | 1264.7495
2018-01-16 | 8:00 | 1303.9637 | 393.3 | 643.3412 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 120.7797 | 0 | 55.4745 | -1.7449e-10 | 13.0683 | -71.1 | 1303.9637
2018-01-16 | 9:00 | 1280.7907 | 393.3 | 528.0901 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 239.02 | 0 | 44.6806 | -1.7827e-10 | -1.1813e-08 | -71.1 | 1280.7907
2018-01-16 | 10:00 | 1219.6363 | 393.3 | 382.45 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 326.8719 | 0 | 42.4144 | -1.7833e-10 | -1.2012e-08 | -71.1 | 1219.6363
2018-01-16 | 11:00 | 1173.192 | 393.3 | 294.6638 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 422.7027 | 0 | 51.3215 | -1.8109e-10 | -63.396 | -71.1 | 1173.192
2018-01-16 | 12:00 | 1105.7 | 393.3 | 293.314 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 441.8061 | 0 | 69.8628 | -1.8114e-10 | -167.1829 | -71.1 | 1105.7
2018-01-16 | 13:00 | 1132.6541 | 393.3 | 293.8531 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 387.2838 | 0 | 65.4819 | -1.811e-10 | -81.8647 | -71.1 | 1132.6541
2018-01-16 | 14:00 | 1087.4782 | 393.3 | 292.9496 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 268.455 | 0 | 63.009 | -1.8098e-10 | -6.9354 | -71.1 | 1087.4782
2018-01-16 | 15:00 | 1088.3111 | 393.3 | 408.444 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 145.2599 | 0 | 64.0072 | -1.7833e-10 | -1.1782e-08 | -71.1 | 1088.3111
2018-01-16 | 16:00 | 1136.3761 | 393.3 | 551.7501 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 35.564 | 0 | 67.1239 | -1.7453e-10 | 9.1381 | -71.1 | 1136.3761
2018-01-16 | 17:00 | 1164.0083 | 393.3 | 597.2801 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.5941 | 0 | 66.0137 | -1.745e-10 | 17.2204 | -71.1 | 1164.0083
2018-01-16 | 18:00 | 1190.6931 | 393.3 | 603.6093 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.26565 | 0 | 72.0729 | -1.7449e-10 | 19.2452 | -71.1 | 1190.6931
2018-01-16 | 19:00 | 1155.6539 | 393.3 | 575.5309 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0021706 | 0 | 70.2554 | -1.7452e-10 | 12.5654 | -71.1 | 1155.6539
2018-01-16 | 20:00 | 1112.5215 | 393.3 | 540.1109 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.1755 | -1.7452e-10 | 8.1351 | -71.1 | 1112.5215
2018-01-16 | 21:00 | 1057.2432 | 393.3 | 477.9949 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.9483 | -1.7858e-10 | 7.6276e-09 | -65.6 | 1057.2432
2018-01-16 | 22:00 | 1004.4807 | 393.3 | 436.4653 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.5154 | -1.7835e-10 | -1.1844e-08 | -65.6 | 1004.4807
2018-01-16 | 23:00 | 950.8285 | 393.3 | 401.4323 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.1961 | -1.7834e-10 | -1.1835e-08 | -65.6 | 950.8285
2018-01-17 | 0:00 | 902.5136 | 393.3 | 364.6944 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.8115 | -5.2615e-10 | -6.3923 | -65.6 | 902.5136
2018-01-17 | 1:00 | 921.7942 | 393.3 | 403.076 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.8307 | -5.2615e-10 | -5.8125 | -65.6 | 921.7942
2018-01-17 | 2:00 | 967.5044 | 393.3 | 457.076 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1193 | -5.2614e-10 | -5.6909 | -65.6 | 967.5044
2018-01-17 | 3:00 | 994.8848 | 393.3 | 472.7599 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.6119 | -5.2614e-10 | -6.087 | -65.6 | 994.8848
2018-01-17 | 4:00 | 1004.2226 | 393.3 | 479.2679 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0035795 | 0 | 34.0452 | -5.2614e-10 | -5.594 | -65.6 | 1004.2226
2018-01-17 | 5:00 | 985.2344 | 393.3 | 479.8888 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.10621 | 0 | 22.0906 | -5.2613e-10 | -5.9512 | -65.6 | 985.2344
2018-01-17 | 6:00 | 1013.1878 | 393.3 | 507.5468 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.68299 | 0 | 18.258 | -5.1478e-10 | -2.3821e-08 | -65.6 | 1013.1878
2018-01-17 | 7:00 | 1071.1711 | 393.3 | 584.4392 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 2.8984 | 0 | 10.8335 | -5.1476e-10 | 2.419e-08 | -71.1 | 1071.1711
2018-01-17 | 8:00 | 1159.3828 | 393.3 | 614.7877 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 23.1213 | 0 | 11.2801 | -5.0406e-10 | 38.8937 | -71.1 | 1159.3828
2018-01-17 | 9:00 | 1190.7701 | 393.3 | 614.9643 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 88.7378 | 0 | 18.068 | -4.9258e-10 | 2.9343e-08 | -71.1 | 1190.7701
2018-01-17 | 10:00 | 1155.8262 | 393.3 | 500.6942 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 167.3811 | 0 | 19.8509 | -5.1478e-10 | -2.3815e-08 | -71.1 | 1155.8262
2018-01-17 | 11:00 | 1144.9191 | 393.3 | 450.0347 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 194.5921 | 0 | 40.1092 | -5.2615e-10 | -7.7169 | -71.1 | 1144.9191
2018-01-17 | 12:00 | 1101.7498 | 393.3 | 445.0696 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 148.9669 | 0 | 45.5721 | -5.2615e-10 | -5.7588 | -71.1 | 1101.7498
2018-01-17 | 13:00 | 1162.4775 | 393.3 | 503.2188 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 126.5689 | 0 | 64.7898 | -5.1479e-10 | 2.4178e-08 | -71.1 | 1162.4775
2018-01-17 | 14:00 | 1152.1113 | 393.3 | 476.5688 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 109.9499 | 0 | 95.5926 | -5.2653e-10 | 1.1925e-08 | -71.1 | 1152.1113
2018-01-17 | 15:00 | 1139.342 | 393.3 | 506.8663 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 75.2612 | 0 | 86.6145 | -5.1479e-10 | 2.4179e-08 | -71.1 | 1139.342
2018-01-17 | 16:00 | 1173.7865 | 393.3 | 582.9341 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 36.2379 | 0 | 81.8144 | -5.1479e-10 | 2.4195e-08 | -71.1 | 1173.7865
2018-01-17 | 17:00 | 1179.2265 | 393.3 | 613.5524 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.1603 | 0 | 81.6137 | -5.1479e-10 | 2.4194e-08 | -71.1 | 1179.2265
2018-01-17 | 18:00 | 1211.3453 | 393.3 | 644.5049 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27599 | 0 | 71.0643 | -5.1475e-10 | 2.4196e-08 | -71.1 | 1211.3453
2018-01-17 | 19:00 | 1172.0028 | 393.3 | 618.8176 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0034268 | 0 | 55.8817 | -5.1479e-10 | 2.4196e-08 | -71.1 | 1172.0028
2018-01-17 | 20:00 | 1134.9964 | 393.3 | 587.2217 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.6747 | -5.1478e-10 | 2.4197e-08 | -71.1 | 1134.9964
2018-01-17 | 21:00 | 1082.3896 | 393.3 | 535.474 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.6156 | -5.1479e-10 | 2.4186e-08 | -65.6 | 1082.3896
2018-01-17 | 22:00 | 1023.9006 | 393.3 | 489.245 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.7931 | -5.2611e-10 | -2.6375 | -65.6 | 1023.9006
2018-01-17 | 23:00 | 966.4528 | 393.3 | 456.9635 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8448 | -5.2615e-10 | -5.5555 | -65.6 | 966.4528
2018-01-18 | 0:00 | 926.7567 | 393.3 | 454.87 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.2764 | -2.3449e-15 | -29.7898 | -65.6 | 926.7567
2018-01-18 | 1:00 | 948.0502 | 393.3 | 468.6512 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.429 | -2.3513e-15 | -9.73 | -65.6 | 948.0502
2018-01-18 | 2:00 | 1002.1559 | 393.3 | 514.4943 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6616 | -2.2514e-15 | -1.0737e-13 | -65.6 | 1002.1559
2018-01-18 | 3:00 | 1035.1907 | 393.3 | 532.0328 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5579 | -2.2538e-15 | 3.8456e-13 | -65.6 | 1035.1907
2018-01-18 | 4:00 | 1045.1334 | 393.3 | 523.1546 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015717 | 0 | 25.4631 | -2.2956e-15 | 1.0035e-13 | -65.6 | 1045.1334
2018-01-18 | 5:00 | 1053.2682 | 393.3 | 530.1872 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12657 | 0 | 33.8544 | -2.2963e-15 | 1.0028e-13 | -65.6 | 1053.2682
2018-01-18 | 6:00 | 1109.7318 | 393.3 | 590.7787 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.92996 | 0 | 31.3232 | -2.2749e-15 | 2.786e-13 | -65.6 | 1109.7318
2018-01-18 | 7:00 | 1166.4584 | 393.3 | 649.9292 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 11.3078 | 0 | 25.9462 | -2.1814e-15 | 6.2752 | -71.1 | 1166.4584
2018-01-18 | 8:00 | 1244.6598 | 393.3 | 651.4932 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 77.8231 | 0 | 25.4269 | -2.2417e-15 | 18.6167 | -71.1 | 1244.6598
2018-01-18 | 9:00 | 1233.8953 | 393.3 | 558.9449 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 177.4538 | 0 | 28.4965 | -2.2929e-15 | -1.0992e-13 | -71.1 | 1233.8953
2018-01-18 | 10:00 | 1189.0893 | 393.3 | 437.9948 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 288.4113 | 0 | 36.4507 | -2.345e-15 | -41.6675 | -71.1 | 1189.0893
2018-01-18 | 11:00 | 1173.1197 | 393.3 | 425.0443 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 327.182 | 0 | 30.101 | -2.3448e-15 | -77.1076 | -71.1 | 1173.1197
2018-01-18 | 12:00 | 1131.294 | 393.3 | 410.621 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 334.0877 | 0 | 27.6411 | -2.3449e-15 | -108.9559 | -71.1 | 1131.294
2018-01-18 | 13:00 | 1141.5538 | 393.3 | 407.8499 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 347.48 | 0 | 37.9389 | -2.3453e-15 | -119.615 | -71.1 | 1141.5538
2018-01-18 | 14:00 | 1093.4538 | 393.3 | 430.0223 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 270.0739 | 0 | 39.6302 | -2.3449e-15 | -116.2727 | -71.1 | 1093.4538
2018-01-18 | 15:00 | 1091.0565 | 393.3 | 447.5039 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 169.8177 | 0 | 33.7498 | -2.3449e-15 | -30.6149 | -71.1 | 1091.0565
2018-01-18 | 16:00 | 1145.0951 | 393.3 | 592.1183 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 48.1173 | 0 | 32.0595 | -2.2877e-15 | 1.7971e-13 | -71.1 | 1145.0951
2018-01-18 | 17:00 | 1191.1672 | 393.3 | 600.0233 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 3.5345 | 0 | 25.2854 | -2.2438e-15 | 80.4239 | -71.1 | 1191.1672
2018-01-18 | 18:00 | 1241.9742 | 393.3 | 601.0395 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28985 | 0 | 22.3891 | -2.2437e-15 | 122.7558 | -71.1 | 1241.9742
2018-01-18 | 19:00 | 1209.6632 | 393.3 | 600.3933 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.003749 | 0 | 27.9103 | -2.2438e-15 | 84.0559 | -71.1 | 1209.6632
2018-01-18 | 20:00 | 1165.0492 | 393.3 | 599.501 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6234 | -2.2431e-15 | 50.8248 | -71.1 | 1165.0492
2018-01-18 | 21:00 | 1116.1895 | 393.3 | 595.2119 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.6775 | -2.2877e-15 | 2.7167e-13 | -65.6 | 1116.1895
2018-01-18 | 22:00 | 1062.1954 | 393.3 | 547.29 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4054 | -2.2953e-15 | 9.9995e-14 | -65.6 | 1062.1954
2018-01-18 | 23:00 | 995.5607 | 393.3 | 501.32 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.0407 | -2.2936e-15 | -1.1578e-13 | -65.6 | 995.5607
2018-01-19 | 0:00 | 955.9015 | 393.3 | 473.6038 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.198 | -1.1643e-12 | -1.3003 | -65.6 | 955.9015
2018-01-19 | 1:00 | 961.468 | 393.3 | 480.2253 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5427 | -1.135e-12 | -5.1563e-11 | -65.6 | 961.468
2018-01-19 | 2:00 | 1002.5102 | 393.3 | 500.0688 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.4414 | -1.1381e-12 | -5.2721e-11 | -65.6 | 1002.5102
2018-01-19 | 3:00 | 1042.8315 | 393.3 | 513.6622 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5693 | -1.1383e-12 | 5.3074e-11 | -65.6 | 1042.8315
2018-01-19 | 4:00 | 1059.7106 | 393.3 | 540.876 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013698 | 0 | 22.3209 | -1.1382e-12 | 5.3171e-11 | -65.6 | 1059.7106
2018-01-19 | 5:00 | 1074.8818 | 393.3 | 565.8393 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13198 | 0 | 19.8105 | -1.1382e-12 | 5.3227e-11 | -65.6 | 1074.8818
2018-01-19 | 6:00 | 1133.4188 | 393.3 | 598.8684 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0248 | 0 | 18.1859 | -1.1144e-12 | 28.6397 | -65.6 | 1133.4188
2018-01-19 | 7:00 | 1197.5628 | 393.3 | 665.2513 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 13.4415 | 0 | 17.6534 | -1.1144e-12 | 28.2166 | -71.1 | 1197.5628
2018-01-19 | 8:00 | 1258.2891 | 393.3 | 666.4658 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 94.5805 | 0 | 24.6896 | -1.0964e-12 | 1.2532 | -71.1 | 1258.2891
2018-01-19 | 9:00 | 1249.3481 | 393.3 | 545.2696 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 214.1389 | 0 | 23.759 | -1.1633e-12 | -2.8194 | -71.1 | 1249.3481
2018-01-19 | 10:00 | 1186.8691 | 393.3 | 451.0231 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 281.7813 | 0 | 12.1352 | -1.1632e-12 | -25.9705 | -71.1 | 1186.8691
2018-01-19 | 11:00 | 1168.1476 | 393.3 | 429.3469 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 367.5402 | 0 | 7.1589 | -1.1631e-12 | -103.7984 | -71.1 | 1168.1476
2018-01-19 | 12:00 | 1079.3614 | 393.3 | 374.7209 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 375.8624 | 0 | 14.2127 | -1.1633e-12 | -153.3345 | -71.1 | 1079.3614
2018-01-19 | 13:00 | 1108.0341 | 393.3 | 410.9263 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 352.8187 | 0 | 17.7496 | -1.1633e-12 | -141.3604 | -71.1 | 1108.0341
2018-01-19 | 14:00 | 1079.5421 | 393.3 | 438.5966 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 284.0956 | 0 | 18.2202 | -1.1633e-12 | -131.3703 | -71.1 | 1079.5421
2018-01-19 | 15:00 | 1071.3674 | 393.3 | 446.2639 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 179.4211 | 0 | 18.5269 | -1.1633e-12 | -43.4445 | -71.1 | 1071.3674
2018-01-19 | 16:00 | 1119.4175 | 393.3 | 570.6132 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 56.0863 | 0 | 19.9179 | -1.1382e-12 | 5.3266e-11 | -71.1 | 1119.4175
2018-01-19 | 17:00 | 1164.2689 | 393.3 | 599.4854 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 3.99 | 0 | 24.0035 | -1.1144e-12 | 54.8901 | -71.1 | 1164.2689
2018-01-19 | 18:00 | 1233.6964 | 393.3 | 600.8739 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.307 | 0 | 18.7739 | -1.1143e-12 | 118.2416 | -71.1 | 1233.6964
2018-01-19 | 19:00 | 1204.5886 | 393.3 | 600.2918 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0052828 | 0 | 13.534 | -1.1142e-12 | 93.4576 | -71.1 | 1204.5886
2018-01-19 | 20:00 | 1167.903 | 393.3 | 599.5581 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0832 | -1.1141e-12 | 64.1617 | -71.1 | 1167.903
2018-01-19 | 21:00 | 1127.3797 | 393.3 | 598.7476 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8818 | -1.1141e-12 | 21.4504 | -65.6 | 1127.3797
2018-01-19 | 22:00 | 1075.1027 | 393.3 | 574.6605 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9422 | -1.1379e-12 | 5.3538e-11 | -65.6 | 1075.1027
2018-01-19 | 23:00 | 1012.7912 | 393.3 | 521.2951 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.2961 | -1.1378e-12 | -5.2607e-11 | -65.6 | 1012.7912
2018-01-20 | 0:00 | 968.2892 | 393.3 | 482.0493 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.8399 | -1.0846e-10 | 4.7838e-09 | -65.6 | 968.2892
2018-01-20 | 1:00 | 988.887 | 393.3 | 495.1109 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2724 | -1.0589e-10 | 2.8037 | -65.6 | 988.887
2018-01-20 | 2:00 | 1028.0968 | 393.3 | 506.9769 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.4251 | -1.0605e-10 | 16.6949 | -65.6 | 1028.0968
2018-01-20 | 3:00 | 1053.3091 | 393.3 | 508.5737 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0398 | -1.0606e-10 | 21.0957 | -65.6 | 1053.3091
2018-01-20 | 4:00 | 1063.5972 | 393.3 | 510.3737 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.019829 | 0 | 27.8425 | -1.0605e-10 | 28.8613 | -65.6 | 1063.5972
2018-01-20 | 5:00 | 1057.4752 | 393.3 | 509.774 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13894 | 0 | 27.1347 | -1.0605e-10 | 31.3276 | -65.6 | 1057.4752
2018-01-20 | 6:00 | 1070.91 | 393.3 | 509.6588 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.1518 | 0 | 30.4281 | -1.0605e-10 | 42.9713 | -65.6 | 1070.91
2018-01-20 | 7:00 | 1125.4335 | 393.3 | 539.7777 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.1302 | 0 | 27.5432 | -1.0604e-10 | 70.9824 | -71.1 | 1125.4335
2018-01-20 | 8:00 | 1167.3962 | 393.3 | 529.2035 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 112.6367 | 0 | 17.5185 | -1.0604e-10 | 36.7375 | -71.1 | 1167.3962
2018-01-20 | 9:00 | 1133.2442 | 393.3 | 392.7917 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 262.9797 | 0 | 8.4729 | -1.0811e-10 | -7.0631e-09 | -71.1 | 1133.2442
2018-01-20 | 10:00 | 1077.2894 | 393.3 | 280.4458 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 391.8917 | 0 | 2.4952 | -1.0983e-10 | -65.4433 | -71.1 | 1077.2894
2018-01-20 | 11:00 | 1047.3557 | 393.3 | 279.8471 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 462.5102 | 0 | 3.9549 | -1.0992e-10 | -166.8564 | -71.1 | 1047.3557
2018-01-20 | 12:00 | 1003.8563 | 393.3 | 278.9771 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 479.4713 | 0 | 10.118 | -8.4101 | -224.2 | -71.1 | 1003.8563
2018-01-20 | 13:00 | 989.2027 | 393.3 | 278.6841 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 432.6753 | 0 | 13.3294 | -1.1003e-10 | -203.386 | -71.1 | 989.2027
2018-01-20 | 14:00 | 963.5341 | 393.3 | 278.1707 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 330.534 | 0 | 13.4103 | -1.1e-10 | -128.5809 | -71.1 | 963.5341
2018-01-20 | 15:00 | 960.724 | 393.3 | 317.1848 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 164.4748 | 0 | 8.4644 | -1.081e-10 | -6.7665e-09 | -71.1 | 960.724
2018-01-20 | 16:00 | 1008.9606 | 393.3 | 479.6971 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 50.6141 | 0 | 5.8494 | -1.0841e-10 | 4.7725e-09 | -71.1 | 1008.9606
2018-01-20 | 17:00 | 1060.9225 | 393.3 | 517.9847 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.064 | 0 | 6.5886 | -1.0599e-10 | 50.3852 | -71.1 | 1060.9225
2018-01-20 | 18:00 | 1128.2518 | 393.3 | 547.4695 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3011 | 0 | 10.2568 | -1.06e-10 | 74.7243 | -71.1 | 1128.2518
2018-01-20 | 19:00 | 1120.0862 | 393.3 | 548.0976 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0047685 | 0 | 9.3283 | -1.06e-10 | 65.3556 | -71.1 | 1120.0862
2018-01-20 | 20:00 | 1096.9049 | 393.3 | 540.3258 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.3951 | -1.06e-10 | 50.084 | -71.1 | 1096.9049
2018-01-20 | 21:00 | 1061.203 | 393.3 | 520.8372 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.585 | -1.0602e-10 | 29.4808 | -65.6 | 1061.203
2018-01-20 | 22:00 | 1019.8896 | 393.3 | 504.2823 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.7371 | -1.0602e-10 | 13.3702 | -65.6 | 1019.8896
2018-01-20 | 23:00 | 981.3242 | 393.3 | 492.7182 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1232 | -1.063e-10 | 1.2828 | -65.6 | 981.3242
2018-01-21 | 0:00 | 947.2361 | 393.3 | 446.745 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1757 | -5.5276e-15 | 19.4153 | -64.1 | 947.2361
2018-01-21 | 1:00 | 974.3295 | 393.3 | 462.7058 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0035 | -5.6761e-15 | 28.4202 | -64.1 | 974.3295
2018-01-21 | 2:00 | 1004.2032 | 393.3 | 471.7413 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2982 | -5.8168e-15 | 31.6636 | -64.1 | 1004.2032
2018-01-21 | 3:00 | 1034.4603 | 393.3 | 475.2205 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9927 | -5.9573e-15 | 34.147 | -64.1 | 1034.4603
2018-01-21 | 4:00 | 1031.1474 | 393.3 | 473.2501 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.017917 | 0 | 21.3903 | -5.9531e-15 | 38.4891 | -64.1 | 1031.1474
2018-01-21 | 5:00 | 1005.021 | 393.3 | 459.6324 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.1357 | 0 | 18.8195 | -5.9024e-15 | 35.8334 | -64.1 | 1005.021
2018-01-21 | 6:00 | 998.231 | 393.3 | 451.1136 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0979 | 0 | 22.6542 | -5.9334e-15 | 35.1653 | -64.1 | 998.231
2018-01-21 | 7:00 | 1038.2987 | 393.3 | 466.9526 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 12.0193 | 0 | 19.4442 | -6.0111e-15 | 61.8826 | -66.1 | 1038.2987
2018-01-21 | 8:00 | 1061.3846 | 393.3 | 427.7507 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 102.1956 | 0 | 16.4812 | -5.9249e-15 | 38.6572 | -66.1 | 1061.3846
2018-01-21 | 9:00 | 1034.9795 | 393.3 | 275.9383 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 274.3702 | 0 | 10.671 | -6.0178e-15 | -2.0796e-13 | -66.1 | 1034.9795
2018-01-21 | 10:00 | 987.6817 | 393.3 | 228.0536 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 404.6874 | 0 | 3.886 | -6.0833e-15 | -121.8453 | -66.1 | 987.6817
2018-01-21 | 11:00 | 954.7906 | 393.3 | 227.3958 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 462.4267 | 0 | 8.3125 | -5.5616e-15 | -216.2444 | -66.1 | 954.7906
2018-01-21 | 12:00 | 957.5889 | 393.3 | 227.4518 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 459.7348 | 0 | 21.9737 | -0.27137 | -224.2 | -66.1 | 957.5889
2018-01-21 | 13:00 | 924.4117 | 393.3 | 226.7882 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 425.3087 | 0 | 29.5827 | -5.968 | -224.2 | -66.1 | 924.4117
2018-01-21 | 14:00 | 897.1572 | 393.3 | 226.2431 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 342.6592 | 0 | 24.6407 | -6.0526e-15 | -171.3858 | -66.1 | 897.1572
2018-01-21 | 15:00 | 896.0548 | 393.3 | 226.2211 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 181.9746 | 0 | 17.7776 | -6.0827e-15 | -5.5186 | -66.1 | 896.0548
2018-01-21 | 16:00 | 961.6502 | 393.3 | 411.4824 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 53.826 | 0 | 18.5418 | -6.119e-15 | -2.9072e-13 | -66.1 | 961.6502
2018-01-21 | 17:00 | 1057.693 | 393.3 | 503.5204 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0203 | 0 | 11.9802 | -5.8539e-15 | 51.2722 | -66.1 | 1057.693
2018-01-21 | 18:00 | 1138.9786 | 393.3 | 538.9314 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29763 | 0 | 7.3979 | -6.1261e-15 | 91.8517 | -66.1 | 1138.9786
2018-01-21 | 19:00 | 1128.1568 | 393.3 | 537.8849 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0046593 | 0 | 19.4153 | -6.0896e-15 | 68.552 | -66.1 | 1128.1568
2018-01-21 | 20:00 | 1110.4571 | 393.3 | 498.2732 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.949 | -6.1778e-15 | 74.1349 | -66.1 | 1110.4571
2018-01-21 | 21:00 | 1059.7659 | 393.3 | 475.8946 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.7737 | -6.087e-15 | 33.2976 | -64.1 | 1059.7659
2018-01-21 | 22:00 | 999.8397 | 393.3 | 442.0805 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.4336 | -6.0602e-15 | 12.3257 | -64.1 | 999.8397
2018-01-21 | 23:00 | 935.3163 | 393.3 | 394.7104 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9059 | -6.0808e-15 | 1.6489e-13 | -64.1 | 935.3163
2018-01-22 | 0:00 | 898.3927 | 393.3 | 531.836 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.703 | -3.0945e-09 | -178.0464 | -64.1 | 898.3927
2018-01-22 | 1:00 | 912.9096 | 393.3 | 533.969 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.2925 | -3.0944e-09 | -170.5519 | -64.1 | 912.9096
2018-01-22 | 2:00 | 961.7699 | 393.3 | 539.8313 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.5258 | -3.0943e-09 | -136.0871 | -64.1 | 961.7699
2018-01-22 | 3:00 | 999.7236 | 393.3 | 542.4291 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.2639 | -3.0943e-09 | -132.0694 | -64.1 | 999.7236
2018-01-22 | 4:00 | 1014.9348 | 393.3 | 545.1101 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0094461 | 0 | 85.2379 | -3.0942e-09 | -113.4226 | -64.1 | 1014.9348
2018-01-22 | 5:00 | 1048.9025 | 393.3 | 558.0097 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11686 | 0 | 84.2895 | -3.094e-09 | -84.1136 | -64.1 | 1048.9025
2018-01-22 | 6:00 | 1114.7506 | 393.3 | 613.2729 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.74985 | 0 | 76.1781 | -3.0936e-09 | -63.6502 | -64.1 | 1114.7506
2018-01-22 | 7:00 | 1187.6181 | 393.3 | 646.0006 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 0.24584 | 0 | 43.7428 | -2.7434e-09 | 19.6288 | -66.1 | 1187.6181
2018-01-22 | 8:00 | 1301.6524 | 393.3 | 703.4506 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 3.5048 | 0 | 37.7525 | -2.7429e-09 | 80.6446 | -66.1 | 1301.6524
2018-01-22 | 9:00 | 1367.5747 | 393.3 | 715.6722 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 19.2685 | 0 | 43.6771 | -2.7428e-09 | 114.9569 | -66.1 | 1367.5747
2018-01-22 | 10:00 | 1365.8056 | 393.3 | 717.6254 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 29.4561 | 0 | 49.9388 | -2.7428e-09 | 95.8854 | -66.1 | 1365.8056
2018-01-22 | 11:00 | 1357.991 | 393.3 | 669.0065 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 59.2328 | 0 | 43.7792 | -2.7428e-09 | 113.0725 | -66.1 | 1357.991
2018-01-22 | 12:00 | 1298.3785 | 393.3 | 652.8057 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 125.9554 | 0 | 24.6424 | -2.7429e-09 | 22.0751 | -66.1 | 1298.3785
2018-01-22 | 13:00 | 1305.5464 | 393.3 | 640.4915 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 142.5936 | 0 | 49.5613 | -3.092e-09 | 2.4264e-08 | -66.1 | 1305.5464
2018-01-22 | 14:00 | 1233.6801 | 393.3 | 641.5736 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 174.2187 | 0 | 62.5593 | -2.9439e-09 | -119.6715 | -66.1 | 1233.6801
2018-01-22 | 15:00 | 1214.615 | 393.3 | 641.1923 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 150.0411 | 0 | 75.0414 | -2.9439e-09 | -127.2598 | -66.1 | 1214.615
2018-01-22 | 16:00 | 1243.9791 | 393.3 | 645.4719 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 47.1563 | 0 | 68.1504 | -2.7447e-09 | 5.4005 | -66.1 | 1243.9791
2018-01-22 | 17:00 | 1287.2357 | 393.3 | 661.0934 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.2443 | 0 | 53.8169 | -2.7428e-09 | 81.1811 | -66.1 | 1287.2357
2018-01-22 | 18:00 | 1353.0899 | 393.3 | 703.8968 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29579 | 0 | 46.6128 | -2.7427e-09 | 101.7845 | -66.1 | 1353.0899
2018-01-22 | 19:00 | 1318.5343 | 393.3 | 688.9639 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0051899 | 0 | 37.2884 | -2.7427e-09 | 89.9767 | -66.1 | 1318.5343
2018-01-22 | 20:00 | 1276.8259 | 393.3 | 666.1311 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6782 | -2.7427e-09 | 70.9166 | -66.1 | 1276.8259
2018-01-22 | 21:00 | 1224.6797 | 393.3 | 652.3492 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.8664 | -2.7429e-09 | 32.6641 | -64.1 | 1224.6797
2018-01-22 | 22:00 | 1154.6893 | 393.3 | 639.9938 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.4728 | -2.9432e-09 | -18.7773 | -64.1 | 1154.6893
2018-01-22 | 23:00 | 1080.931 | 393.3 | 638.5186 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.9845 | -2.9436e-09 | -74.2721 | -64.1 | 1080.931
2018-01-23 | 0:00 | 1026.4921 | 393.3 | 571.2007 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.1691 | -1.8024e-08 | -53.2777 | -65.6 | 1026.4921
2018-01-23 | 1:00 | 1022.3948 | 393.3 | 569.1904 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.5576 | -1.8035e-08 | -63.0532 | -65.6 | 1022.3948
2018-01-23 | 2:00 | 1056.0277 | 393.3 | 573.0283 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.8127 | -1.8039e-08 | -53.8133 | -65.6 | 1056.0277
2018-01-23 | 3:00 | 1078.6721 | 393.3 | 575.7019 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.4137 | -1.8038e-08 | -52.0436 | -65.6 | 1078.6721
2018-01-23 | 4:00 | 1092.1737 | 393.3 | 578.2105 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.01816 | 0 | 69.6608 | -1.8039e-08 | -52.2158 | -65.6 | 1092.1737
2018-01-23 | 5:00 | 1113.4315 | 393.3 | 587.1128 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13124 | 0 | 81.6444 | -1.8032e-08 | -44.5569 | -65.6 | 1113.4315
2018-01-23 | 6:00 | 1184.8778 | 393.3 | 613.4644 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0879 | 0 | 83.6255 | -1.8034e-08 | 3.4359e-07 | -65.6 | 1184.8778
2018-01-23 | 7:00 | 1249.5462 | 393.3 | 654.8909 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 12.2477 | 0 | 68.7905 | -1.7126e-08 | 40.6172 | -71.1 | 1249.5462
2018-01-23 | 8:00 | 1308.5476 | 393.3 | 656.071 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 95.8327 | 0 | 62.7079 | -1.7139e-08 | 22.6361 | -71.1 | 1308.5476
2018-01-23 | 9:00 | 1328.9771 | 393.3 | 567.1476 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 209.5146 | 0 | 83.3148 | -1.8075e-08 | 3.2743e-07 | -71.1 | 1328.9771
2018-01-23 | 10:00 | 1290.5919 | 393.3 | 563.5613 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 270.0238 | 0 | 94.5812 | -1.8052e-08 | -105.4744 | -71.1 | 1290.5919
2018-01-23 | 11:00 | 1302.0895 | 393.3 | 561.6477 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 310.6658 | 0 | 85.3205 | -1.8054e-08 | -123.4445 | -71.1 | 1302.0895
2018-01-23 | 12:00 | 1239.9166 | 393.3 | 557.9764 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 273.3709 | 0 | 88.069 | -1.806e-08 | -147.3997 | -71.1 | 1239.9166
2018-01-23 | 13:00 | 1274.2446 | 393.3 | 565.7562 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 286.2559 | 0 | 86.9691 | -1.805e-08 | -132.6366 | -71.1 | 1274.2446
2018-01-23 | 14:00 | 1212.3515 | 393.3 | 587.3545 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 217.045 | 0 | 80.9971 | -1.8044e-08 | -143.045 | -71.1 | 1212.3515
2018-01-23 | 15:00 | 1256.8174 | 393.3 | 589.3004 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 125.3875 | 0 | 71.5295 | -1.8061e-08 | 1.7798e-07 | -71.1 | 1256.8174
2018-01-23 | 16:00 | 1343.5167 | 393.3 | 661.0432 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 40.6855 | 0 | 68.9234 | -1.5915e-08 | 100.0647 | -71.1 | 1343.5167
2018-01-23 | 17:00 | 1403.8682 | 393.3 | 736.191 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 3.6166 | 0 | 70.4144 | -1.5921e-08 | 111.7462 | -71.1 | 1403.8682
2018-01-23 | 18:00 | 1448.369 | 393.3 | 746.2437 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28384 | 0 | 71.4055 | -1.5921e-08 | 134.9359 | -71.1 | 1448.369
2018-01-23 | 19:00 | 1415.822 | 393.3 | 746.2494 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0038829 | 0 | 63.309 | -1.5918e-08 | 108.9598 | -71.1 | 1415.822
2018-01-23 | 20:00 | 1359.2785 | 393.3 | 675.516 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.2127 | -1.5915e-08 | 125.4499 | -71.1 | 1359.2785
2018-01-23 | 21:00 | 1305.3098 | 393.3 | 672.2207 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.6948 | -1.5927e-08 | 69.0944 | -65.6 | 1305.3098
2018-01-23 | 22:00 | 1226.7087 | 393.3 | 657.6081 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.1842 | -1.6947e-08 | 2.4164 | -65.6 | 1226.7087
2018-01-23 | 23:00 | 1150.8779 | 393.3 | 652.9176 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.624 | -1.7108e-08 | -81.8636 | -65.6 | 1150.8779
2018-01-24 | 0:00 | 1094.617 | 393.3 | 647.271 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.7805 | -7.5066e-11 | -126.8345 | -65.6 | 1094.617
2018-01-24 | 1:00 | 1091.3002 | 393.3 | 646.297 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.152 | -7.5068e-11 | -132.8488 | -65.6 | 1091.3002
2018-01-24 | 2:00 | 1123.0237 | 393.3 | 651.5907 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.8086 | -7.5062e-11 | -110.3756 | -65.6 | 1123.0237
2018-01-24 | 3:00 | 1147.386 | 393.3 | 654.3249 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.3671 | -7.5057e-11 | -92.9061 | -65.6 | 1147.386
2018-01-24 | 4:00 | 1154.6469 | 393.3 | 656.5694 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013687 | 0 | 77.0048 | -7.5051e-11 | -75.441 | -65.6 | 1154.6469
2018-01-24 | 5:00 | 1178.9515 | 393.3 | 660.8367 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12809 | 0 | 75.4636 | -7.5035e-11 | -46.5769 | -65.6 | 1178.9515
2018-01-24 | 6:00 | 1279.4312 | 393.3 | 674.5886 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0002 | 0 | 75.4607 | -7.1174e-11 | 41.6816 | -65.6 | 1279.4312
2018-01-24 | 7:00 | 1367.7511 | 393.3 | 676.355 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 11.3643 | 0 | 72.4118 | -7.1178e-11 | 134.6199 | -71.1 | 1367.7511
2018-01-24 | 8:00 | 1437.0859 | 393.3 | 677.7417 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 99.091 | 0 | 76.732 | -7.1177e-11 | 112.2212 | -71.1 | 1437.0859
2018-01-24 | 9:00 | 1439.8675 | 393.3 | 677.7973 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 220.666 | 0 | 69.5622 | -7.3369e-11 | 2.8419 | -71.1 | 1439.8675
2018-01-24 | 10:00 | 1408.8013 | 393.3 | 664.245 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 283.7035 | 0 | 76.2946 | -7.5046e-11 | -83.3419 | -71.1 | 1408.8013
2018-01-24 | 11:00 | 1419.3279 | 393.3 | 662.3052 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 330.2274 | 0 | 80.0477 | -7.5052e-11 | -121.1524 | -71.1 | 1419.3279
2018-01-24 | 12:00 | 1383.6507 | 393.3 | 647.3723 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 364.1905 | 0 | 96.3691 | -7.5124e-11 | -192.1811 | -71.1 | 1383.6507
2018-01-24 | 13:00 | 1365.4359 | 393.3 | 660.4514 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 283.102 | 0 | 102.946 | -7.5054e-11 | -148.9634 | -71.1 | 1365.4359
2018-01-24 | 14:00 | 1357.318 | 393.3 | 663.325 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 244.4565 | 0 | 105.7637 | -7.5047e-11 | -126.2273 | -71.1 | 1357.318
2018-01-24 | 15:00 | 1372.2303 | 393.3 | 668.505 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 178.421 | 0 | 104.2737 | -7.5028e-11 | -49.5694 | -71.1 | 1372.2303
2018-01-24 | 16:00 | 1433.6686 | 393.3 | 711.7212 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 56.7166 | 0 | 99.3013 | -6.6775e-11 | 93.1295 | -71.1 | 1433.6686
2018-01-24 | 17:00 | 1500.1278 | 393.3 | 805.7701 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.9331 | 0 | 98.1986 | -6.6768e-11 | 109.3261 | -71.1 | 1500.1278
2018-01-24 | 18:00 | 1570.2085 | 393.3 | 829.4333 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.2957 | 0 | 92.1583 | -6.6757e-11 | 152.8212 | -71.1 | 1570.2085
2018-01-24 | 19:00 | 1518.8828 | 393.3 | 818.0586 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0047791 | 0 | 94.5938 | -6.6764e-11 | 108.9257 | -71.1 | 1518.8828
2018-01-24 | 20:00 | 1471.7896 | 393.3 | 796.7885 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.3229 | -6.6769e-11 | 76.5782 | -71.1 | 1471.7896
2018-01-24 | 21:00 | 1409.6461 | 393.3 | 771.4596 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.6671 | -6.6772e-11 | 56.2194 | -65.6 | 1409.6461
2018-01-24 | 22:00 | 1316.4446 | 393.3 | 743.6102 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.3344 | -6.6763e-11 | -9.762e-10 | -65.6 | 1316.4446
2018-01-24 | 23:00 | 1234.6765 | 393.3 | 679.9618 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.5148 | -6.6374e-11 | -9.2085e-10 | -65.6 | 1234.6765
2018-01-25 | 0:00 | 1170.9832 | 393.3 | 653.3197 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.6203 | -2.5917e-08 | -28.3568 | -65.6 | 1170.9832
2018-01-25 | 1:00 | 1172.9801 | 393.3 | 653.3596 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.1116 | -2.5861e-08 | -20.1912 | -65.6 | 1172.9801
2018-01-25 | 2:00 | 1191.862 | 393.3 | 653.7372 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.9409 | -2.5901e-08 | -21.8161 | -65.6 | 1191.862
2018-01-25 | 3:00 | 1210.6239 | 393.3 | 654.1125 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.6516 | -2.5902e-08 | -18.7402 | -65.6 | 1210.6239
2018-01-25 | 4:00 | 1216.8533 | 393.3 | 654.2371 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015425 | 0 | 74.6377 | -2.5845e-08 | -8.5369 | -65.6 | 1216.8533
2018-01-25 | 5:00 | 1246.8265 | 393.3 | 665.747 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.1305 | 0 | 74.3041 | -2.4246e-08 | 17.5449 | -65.6 | 1246.8265
2018-01-25 | 6:00 | 1348.5615 | 393.3 | 734.7243 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.98114 | 0 | 71.5467 | -2.4226e-08 | 54.6094 | -65.6 | 1348.5615
2018-01-25 | 7:00 | 1437.8668 | 393.3 | 807.3381 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 11.3469 | 0 | 64.1027 | -2.4199e-08 | 82.079 | -71.1 | 1437.8668
2018-01-25 | 8:00 | 1515.0559 | 393.3 | 811.5157 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 88.4629 | 0 | 53.4042 | -2.4193e-08 | 90.3731 | -71.1 | 1515.0559
2018-01-25 | 9:00 | 1511.0909 | 393.3 | 743.7918 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 221.499 | 0 | 51.8679 | -2.423e-08 | 24.9322 | -71.1 | 1511.0909
2018-01-25 | 10:00 | 1464.154 | 393.3 | 659.1831 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 350.8756 | 0 | 57.6335 | -2.5955e-08 | -71.4382 | -71.1 | 1464.154
2018-01-25 | 11:00 | 1418.5633 | 393.3 | 658.2713 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 415.6014 | 0 | 50.0917 | -2.5978e-08 | -173.3011 | -71.1 | 1418.5633
2018-01-25 | 12:00 | 1324.5498 | 393.3 | 623.8479 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 411.2367 | 0 | 45.7652 | -2.7277e-08 | -224.2 | -71.1 | 1324.5498
2018-01-25 | 13:00 | 1321.8598 | 393.3 | 602.0649 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 418.4776 | 0 | 57.6173 | -2.7315e-08 | -224.2 | -71.1 | 1321.8598
2018-01-25 | 14:00 | 1288.2715 | 393.3 | 655.6654 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 319.9214 | 0 | 52.6403 | -2.6027e-08 | -209.9556 | -71.1 | 1288.2715
2018-01-25 | 15:00 | 1301.8538 | 393.3 | 655.9371 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 178.5705 | 0 | 48.9067 | -2.5936e-08 | -52.1605 | -71.1 | 1301.8538
2018-01-25 | 16:00 | 1385.3585 | 393.3 | 763.5424 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 66.7666 | 0 | 50.2398 | -2.4217e-08 | 32.0096 | -71.1 | 1385.3585
2018-01-25 | 17:00 | 1452.7072 | 393.3 | 838.9784 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.9342 | 0 | 43.8131 | -2.4174e-08 | 83.0814 | -71.1 | 1452.7072
2018-01-25 | 18:00 | 1511.0246 | 393.3 | 842.1846 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30019 | 0 | 38.7764 | -2.4164e-08 | 134.2635 | -71.1 | 1511.0246
2018-01-25 | 19:00 | 1487.1665 | 393.3 | 842.9373 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0037663 | 0 | 36.4165 | -2.4165e-08 | 110.509 | -71.1 | 1487.1665
2018-01-25 | 20:00 | 1434.2827 | 393.3 | 840.8881 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.9334 | -2.4171e-08 | 59.3612 | -71.1 | 1434.2827
2018-01-25 | 21:00 | 1375.7432 | 393.3 | 815.5154 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.7216 | -2.4195e-08 | 27.2062 | -65.6 | 1375.7432
2018-01-25 | 22:00 | 1287.1636 | 393.3 | 764.1209 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.5427 | -2.4146e-08 | -3.4924e-07 | -65.6 | 1287.1636
2018-01-25 | 23:00 | 1216.1595 | 393.3 | 698.4879 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.4716 | -2.416e-08 | -3.5064e-07 | -65.6 | 1216.1595
2018-01-26 | 0:00 | 1154.8773 | 393.3 | 652.9975 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.4672 | -2.5822e-08 | -17.9874 | -65.6 | 1154.8773
2018-01-26 | 1:00 | 1160.9878 | 393.3 | 653.1198 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.4508 | -2.5827e-08 | -23.2828 | -65.6 | 1160.9878
2018-01-26 | 2:00 | 1181.3473 | 393.3 | 653.5269 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.8826 | -2.5829e-08 | -18.0622 | -65.6 | 1181.3473
2018-01-26 | 3:00 | 1196.3047 | 393.3 | 653.8261 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.2989 | -2.5827e-08 | -15.4203 | -65.6 | 1196.3047
2018-01-26 | 4:00 | 1198.3431 | 393.3 | 653.8669 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.016574 | 0 | 60.4265 | -2.5803e-08 | -12.4668 | -65.6 | 1198.3431
2018-01-26 | 5:00 | 1226.9249 | 393.3 | 658.8486 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13247 | 0 | 73.605 | -2.4109e-08 | 5.2388 | -65.6 | 1226.9249
2018-01-26 | 6:00 | 1328.1959 | 393.3 | 680.4525 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0716 | 0 | 76.4674 | -2.4077e-08 | 83.5044 | -65.6 | 1328.1959
2018-01-26 | 7:00 | 1410.9295 | 393.3 | 689.1494 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.423 | 0 | 76.6698 | -2.4074e-08 | 157.6873 | -71.1 | 1410.9295
2018-01-26 | 8:00 | 1485.7917 | 393.3 | 685.3647 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 106.4419 | 0 | 96.8848 | -2.4076e-08 | 125.8004 | -71.1 | 1485.7917
2018-01-26 | 9:00 | 1475.6757 | 393.3 | 667.6382 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 216.3856 | 0 | 113.834 | -2.4093e-08 | 8.8179 | -71.1 | 1475.6757
2018-01-26 | 10:00 | 1417.697 | 393.3 | 658.2539 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 315.4452 | 0 | 93.7692 | -2.5841e-08 | -117.6713 | -71.1 | 1417.697
2018-01-26 | 11:00 | 1382.8502 | 393.3 | 630.6823 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 412.4802 | 0 | 95.9877 | -2.715e-08 | -224.2 | -71.1 | 1382.8502
2018-01-26 | 12:00 | 1319.9105 | 393.3 | 513.7174 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 462.2859 | 0 | 100.2072 | -2.786e-08 | -224.2 | -71.1 | 1319.9105
2018-01-26 | 13:00 | 1340.3804 | 393.3 | 506.8603 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 475.3243 | 0 | 114.4958 | -2.7758e-08 | -224.2 | -71.1 | 1340.3804
2018-01-26 | 14:00 | 1280.4143 | 393.3 | 510.1365 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 406.5939 | 0 | 117.8838 | -2.7794e-08 | -224.2 | -71.1 | 1280.4143
2018-01-26 | 15:00 | 1286.9188 | 393.3 | 655.6384 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 262.0761 | 0 | 107.5316 | -2.5848e-08 | -208.9273 | -71.1 | 1286.9188
2018-01-26 | 16:00 | 1368.8102 | 393.3 | 674.1897 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 95.2623 | 0 | 102.2045 | -2.4082e-08 | 24.3537 | -71.1 | 1368.8102
2018-01-26 | 17:00 | 1452.5849 | 393.3 | 781.4059 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 8.3528 | 0 | 88.5334 | -2.4074e-08 | 92.3928 | -71.1 | 1452.5849
2018-01-26 | 18:00 | 1528.0357 | 393.3 | 823.2683 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3083 | 0 | 85.8545 | -2.4072e-08 | 123.1046 | -71.1 | 1528.0357
2018-01-26 | 19:00 | 1496.264 | 393.3 | 818.1417 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0060258 | 0 | 86.0715 | -2.4072e-08 | 94.7449 | -71.1 | 1496.264
2018-01-26 | 20:00 | 1446.2114 | 393.3 | 777.9586 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.5332 | -2.4073e-08 | 79.6196 | -71.1 | 1446.2114
2018-01-26 | 21:00 | 1395.6592 | 393.3 | 742.0786 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.8497 | -2.4075e-08 | 61.4308 | -65.6 | 1395.6592
2018-01-26 | 22:00 | 1315.148 | 393.3 | 701.1313 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.9915 | -2.4077e-08 | 34.5252 | -65.6 | 1315.148
2018-01-26 | 23:00 | 1254.5978 | 393.3 | 692.3614 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.0364 | -2.4076e-08 | -3.5274e-07 | -65.6 | 1254.5978
2018-01-27 | 0:00 | 1185.2573 | 393.3 | 623.923 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.9343 | -4.4171e-15 | 2.0641e-13 | -65.6 | 1185.2573
2018-01-27 | 1:00 | 1180.8998 | 393.3 | 629.3075 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.8923 | -4.4171e-15 | 2.0622e-13 | -65.6 | 1180.8998
2018-01-27 | 2:00 | 1197.3308 | 393.3 | 640.3354 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.9954 | -4.4171e-15 | 2.0556e-13 | -65.6 | 1197.3308
2018-01-27 | 3:00 | 1199.3373 | 393.3 | 648.2434 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.4939 | -4.4173e-15 | 2.0462e-13 | -65.6 | 1199.3373
2018-01-27 | 4:00 | 1187.8113 | 393.3 | 653.6562 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.019575 | 0 | 35.4833 | -4.3129e-15 | 2.1522 | -65.6 | 1187.8113
2018-01-27 | 5:00 | 1183.2774 | 393.3 | 649.7462 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13978 | 0 | 44.2914 | -4.418e-15 | 2.0481e-13 | -65.6 | 1183.2774
2018-01-27 | 6:00 | 1224.3242 | 393.3 | 654.3865 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.117 | 0 | 51.9947 | -4.3239e-15 | 30.1261 | -65.6 | 1224.3242
2018-01-27 | 7:00 | 1304.527 | 393.3 | 691.6905 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 20.2008 | 0 | 57.3186 | -4.3239e-15 | 62.3171 | -71.1 | 1304.527
2018-01-27 | 8:00 | 1379.2513 | 393.3 | 693.185 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 133.7829 | 0 | 40.2302 | -4.3239e-15 | 40.7532 | -71.1 | 1379.2513
2018-01-27 | 9:00 | 1358.8405 | 393.3 | 574.099 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 293.37 | 0 | 22.3715 | -4.3391e-15 | -1.5427e-13 | -71.1 | 1358.8405
2018-01-27 | 10:00 | 1294.1665 | 393.3 | 506.7496 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 413.6017 | 0 | 5.7025 | -4.5136e-15 | -99.7873 | -71.1 | 1294.1665
2018-01-27 | 11:00 | 1247.3292 | 393.3 | 500.8143 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 477.6323 | 0 | 2.8186 | -4.5135e-15 | -201.8359 | -71.1 | 1247.3292
2018-01-27 | 12:00 | 1206.5671 | 393.3 | 431.0568 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 510.1031 | 0 | 1.1862 | -4.5126e-15 | -203.6789 | -71.1 | 1206.5671
2018-01-27 | 13:00 | 1165.6413 | 393.3 | 399.5591 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 498.9881 | 0 | 5.1152 | -4.5139e-15 | -205.9211 | -71.1 | 1165.6413
2018-01-27 | 14:00 | 1088.1925 | 393.3 | 400.9857 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 418.4801 | 0 | 5.9677 | -4.514e-15 | -207.2411 | -71.1 | 1088.1925
2018-01-27 | 15:00 | 1079.8597 | 393.3 | 507.0186 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 254.5463 | 0 | 6.2137 | -4.5136e-15 | -158.5189 | -71.1 | 1079.8597
2018-01-27 | 16:00 | 1143.6378 | 393.3 | 574.3107 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 91.7235 | 0 | 4.8035 | -4.4166e-15 | -3.9047e-13 | -71.1 | 1143.6378
2018-01-27 | 17:00 | 1224.2488 | 393.3 | 662.9678 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 8.3766 | 0 | 1.0243 | -3.9139e-15 | 69.9801 | -71.1 | 1224.2488
2018-01-27 | 18:00 | 1316.9845 | 393.3 | 673.8334 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30455 | 0 | 1.5215 | -3.9143e-15 | 145.8251 | -71.1 | 1316.9845
2018-01-27 | 19:00 | 1317.703 | 393.3 | 674.8243 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0054965 | 0 | 0.94623 | -3.9138e-15 | 144.627 | -71.1 | 1317.703
2018-01-27 | 20:00 | 1297.4146 | 393.3 | 673.0899 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3652 | -3.9147e-15 | 124.8595 | -71.1 | 1297.4146
2018-01-27 | 21:00 | 1251.0898 | 393.3 | 671.0816 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0398 | -3.9146e-15 | 78.6684 | -65.6 | 1251.0898
2018-01-27 | 22:00 | 1191.5725 | 393.3 | 663.8288 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2037 | -3.9147e-15 | 33.0399 | -65.6 | 1191.5725
2018-01-27 | 23:00 | 1134.38 | 393.3 | 651.1176 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0624 | -4.4048e-15 | 3.5704e-14 | -65.6 | 1134.38
2018-01-28 | 0:00 | 1071.4659 | 393.3 | 612.3293 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4116 | -1.561e-11 | -19.175 | -64.1 | 1071.4659
2018-01-28 | 1:00 | 1077.6134 | 393.3 | 612.4523 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.45545 | -1.5655e-11 | -12.4943 | -64.1 | 1077.6134
2018-01-28 | 2:00 | 1098.5956 | 393.3 | 612.8719 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3158 | -1.448e-11 | -2.0921 | -64.1 | 1098.5956
2018-01-28 | 3:00 | 1102.7344 | 393.3 | 612.9547 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8513 | -1.561e-11 | -13.1716 | -64.1 | 1102.7344
2018-01-28 | 4:00 | 1081.153 | 393.3 | 612.5231 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0067207 | 0 | 1.2024 | -1.5612e-11 | -30.5792 | -64.1 | 1081.153
2018-01-28 | 5:00 | 1050.34 | 393.3 | 611.9068 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11096 | 0 | 0.35334 | -1.5748e-11 | -52.6311 | -64.1 | 1050.34
2018-01-28 | 6:00 | 1054.6639 | 393.3 | 611.9933 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.82801 | 0 | 0.52118 | -1.5623e-11 | -46.8786 | -64.1 | 1054.6639
2018-01-28 | 7:00 | 1102.2506 | 393.3 | 617.0253 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 6.1731 | 0 | 1.0522 | -1.1845e-11 | -6.7627e-10 | -66.1 | 1102.2506
2018-01-28 | 8:00 | 1189.1371 | 393.3 | 645.5602 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 29.8101 | 0 | 0.73566 | -1.4526e-11 | 36.7311 | -66.1 | 1189.1371
2018-01-28 | 9:00 | 1219.1375 | 393.3 | 628.0516 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 93.827 | 0 | 1.601 | -1.4548e-11 | 21.658 | -66.1 | 1219.1375
2018-01-28 | 10:00 | 1200.0997 | 393.3 | 614.902 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 127.0037 | 0 | 0.90103 | -1.56e-11 | -15.607 | -66.1 | 1200.0997
2018-01-28 | 11:00 | 1196.3428 | 393.3 | 630.7035 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 83.1132 | 0 | 1.831 | -1.3831e-11 | 7.7951 | -66.1 | 1196.3428
2018-01-28 | 12:00 | 1199.6119 | 393.3 | 625.1529 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 80.4185 | 0 | 4.098 | -1.4572e-11 | 17.0424 | -66.1 | 1199.6119
2018-01-28 | 13:00 | 1169.532 | 393.3 | 622.7326 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 67.0789 | 0 | 6.8204 | -1.4414e-11 | -1.788e-10 | -66.1 | 1169.532
2018-01-28 | 14:00 | 1148.3338 | 393.3 | 613.8667 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 51.7984 | 0 | 12.6624 | -1.5508e-11 | -4.9937 | -66.1 | 1148.3338
2018-01-28 | 15:00 | 1146.8808 | 393.3 | 617.3835 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 37.0925 | 0 | 16.8049 | -1.4291e-11 | -1.56e-10 | -66.1 | 1146.8808
2018-01-28 | 16:00 | 1185.2089 | 393.3 | 647.3308 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 10.8627 | 0 | 20.6445 | -1.4598e-11 | 28.5709 | -66.1 | 1185.2089
2018-01-28 | 17:00 | 1244.5958 | 393.3 | 699.6346 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.2431 | 0 | 29.1609 | -1.4601e-11 | 26.6572 | -66.1 | 1244.5958
2018-01-28 | 18:00 | 1300.2034 | 393.3 | 721.0923 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.26755 | 0 | 47.5411 | -1.4604e-11 | 30.8024 | -66.1 | 1300.2034
2018-01-28 | 19:00 | 1279.9313 | 393.3 | 694.4233 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.001573 | 0 | 55.0519 | -1.4604e-11 | 28.1546 | -66.1 | 1279.9313
2018-01-28 | 20:00 | 1249.5011 | 393.3 | 651.2638 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.2682 | -1.4604e-11 | 37.869 | -66.1 | 1249.5011
2018-01-28 | 21:00 | 1194.728 | 393.3 | 618.4131 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.6927 | -1.453e-11 | 3.8222 | -64.1 | 1194.728
2018-01-28 | 22:00 | 1121.1186 | 393.3 | 613.3224 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.3579 | -1.5666e-11 | -55.5616 | -64.1 | 1121.1186
2018-01-28 | 23:00 | 1056.9849 | 393.3 | 612.0397 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.6829 | -1.5667e-11 | -98.4377 | -64.1 | 1056.9849
2018-01-29 | 0:00 | 1007.545 | 393.3 | 563.1555 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.6855 | -2.7056e-08 | -101.196 | -64.1 | 1007.545
2018-01-29 | 1:00 | 1012.5383 | 393.3 | 562.5649 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.8508 | -2.7063e-08 | -107.0773 | -64.1 | 1012.5383
2018-01-29 | 2:00 | 1047.908 | 393.3 | 569.9281 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.3817 | -2.7066e-08 | -95.9018 | -64.1 | 1047.908
2018-01-29 | 3:00 | 1069.3795 | 393.3 | 574.2272 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.8143 | -2.707e-08 | -99.7619 | -64.1 | 1069.3795
2018-01-29 | 4:00 | 1081.4046 | 393.3 | 583.5541 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0061691 | 0 | 99.0766 | -2.7071e-08 | -99.2323 | -64.1 | 1081.4046
2018-01-29 | 5:00 | 1113.105 | 393.3 | 604.7615 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11141 | 0 | 94.6734 | -2.7046e-08 | -77.0414 | -64.1 | 1113.105
2018-01-29 | 6:00 | 1206.3114 | 393.3 | 607.2382 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.81335 | 0 | 110.0599 | -2.7304e-08 | 3.923e-07 | -64.1 | 1206.3114
2018-01-29 | 7:00 | 1306.4987 | 393.3 | 656.03 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 4.3955 | 0 | 111.5349 | -2.5636e-08 | 56.5383 | -66.1 | 1306.4987
2018-01-29 | 8:00 | 1420.9688 | 393.3 | 658.3194 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 42.2078 | 0 | 113.5782 | -2.5586e-08 | 130.5634 | -66.1 | 1420.9688
2018-01-29 | 9:00 | 1436.7189 | 393.3 | 658.6344 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 113.8175 | 0 | 105.1192 | -2.5621e-08 | 85.1478 | -66.1 | 1436.7189
2018-01-29 | 10:00 | 1404.4088 | 393.3 | 589.4112 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 234.2383 | 0 | 107.8593 | -2.733e-08 | 3.5425e-07 | -66.1 | 1404.4088
2018-01-29 | 11:00 | 1396.2642 | 393.3 | 623.1457 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 296.784 | 0 | 111.771 | -2.7035e-08 | -108.3365 | -66.1 | 1396.2642
2018-01-29 | 12:00 | 1346.0076 | 393.3 | 601.2822 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 323.9189 | 0 | 112.0844 | -2.7095e-08 | -164.178 | -66.1 | 1346.0076
2018-01-29 | 13:00 | 1356.6951 | 393.3 | 612.4687 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 302.935 | 0 | 123.5822 | -2.7078e-08 | -155.1907 | -66.1 | 1356.6951
2018-01-29 | 14:00 | 1298.1093 | 393.3 | 614.1266 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 248.6627 | 0 | 126.4427 | -2.7073e-08 | -166.1226 | -66.1 | 1298.1093
2018-01-29 | 15:00 | 1320.863 | 393.3 | 637.3297 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 194.8579 | 0 | 117.3451 | -2.6986e-08 | -104.2696 | -66.1 | 1320.863
2018-01-29 | 16:00 | 1371.9026 | 393.3 | 673.9849 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 57.0137 | 0 | 104.609 | -2.4074e-08 | 58.495 | -66.1 | 1371.9026
2018-01-29 | 17:00 | 1426.0514 | 393.3 | 751.8409 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 5.0045 | 0 | 101.0767 | -2.4094e-08 | 81.2292 | -66.1 | 1426.0514
2018-01-29 | 18:00 | 1501.1701 | 393.3 | 783.6054 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28441 | 0 | 84.8751 | -2.4083e-08 | 131.9051 | -66.1 | 1501.1701
2018-01-29 | 19:00 | 1469.9608 | 393.3 | 779.5755 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0034993 | 0 | 83.5731 | -2.409e-08 | 104.5087 | -66.1 | 1469.9608
2018-01-29 | 20:00 | 1408.5586 | 393.3 | 718.3738 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.3711 | -2.4112e-08 | 114.7138 | -66.1 | 1408.5586
2018-01-29 | 21:00 | 1346.617 | 393.3 | 696.9935 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.5469 | -2.411e-08 | 82.2767 | -64.1 | 1346.617
2018-01-29 | 22:00 | 1262.1336 | 393.3 | 676.4083 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9206 | -2.4084e-08 | 33.8047 | -64.1 | 1262.1336
2018-01-29 | 23:00 | 1179.9059 | 393.3 | 653.4981 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.3152 | -2.4057e-08 | -14.6075 | -64.1 | 1179.9059
2018-01-30 | 0:00 | 1123.0191 | 393.3 | 647.3135 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.3388 | -3.8128e-09 | -84.0332 | -65.6 | 1123.0191
2018-01-30 | 1:00 | 1121.0161 | 393.3 | 647.3658 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 89.7426 | -3.8129e-09 | -91.7923 | -65.6 | 1121.0161
2018-01-30 | 2:00 | 1144.9123 | 393.3 | 647.6892 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.7418 | -3.8128e-09 | -78.5187 | -65.6 | 1144.9123
2018-01-30 | 3:00 | 1162.9563 | 393.3 | 648.0175 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.7078 | -3.8127e-09 | -74.369 | -65.6 | 1162.9563
2018-01-30 | 4:00 | 1167.299 | 393.3 | 648.06 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.012997 | 0 | 73.0855 | -3.8124e-09 | -50.3595 | -65.6 | 1167.299
2018-01-30 | 5:00 | 1182.9171 | 393.3 | 632.6774 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12357 | 0 | 61.0161 | -3.8145e-09 | 6.9649e-08 | -65.6 | 1182.9171
2018-01-30 | 6:00 | 1289.9008 | 393.3 | 655.698 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0394 | 0 | 71.2139 | -3.62e-09 | 75.2495 | -65.6 | 1289.9008
2018-01-30 | 7:00 | 1380.4652 | 393.3 | 657.5093 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 13.6522 | 0 | 61.6814 | -3.6193e-09 | 174.6224 | -71.1 | 1380.4652
2018-01-30 | 8:00 | 1442.5691 | 393.3 | 658.7514 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 107.8568 | 0 | 46.8885 | -3.6192e-09 | 157.7724 | -71.1 | 1442.5691
2018-01-30 | 9:00 | 1439.6016 | 393.3 | 658.692 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 268.7129 | 0 | 37.3129 | -3.6199e-09 | 5.8838 | -71.1 | 1439.6016
2018-01-30 | 10:00 | 1370.4518 | 393.3 | 652.728 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 342.8221 | 0 | 37.5736 | -3.8124e-09 | -130.5718 | -71.1 | 1370.4518
2018-01-30 | 11:00 | 1352.7499 | 393.3 | 651.235 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 388.548 | 0 | 46.1125 | -3.8138e-09 | -201.0456 | -71.1 | 1352.7499
2018-01-30 | 12:00 | 1288.7848 | 393.3 | 563.6397 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 426.5322 | 0 | 51.3107 | -3.8153e-09 | -220.5978 | -71.1 | 1288.7848
2018-01-30 | 13:00 | 1338.992 | 393.3 | 598.5166 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 429.2866 | 0 | 63.955 | -3.8152e-09 | -220.6661 | -71.1 | 1338.992
2018-01-30 | 14:00 | 1273.7405 | 393.3 | 629.6717 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 330.7149 | 0 | 63.253 | -3.8146e-09 | -219.899 | -71.1 | 1273.7405
2018-01-30 | 15:00 | 1257.9261 | 393.3 | 650.8205 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 182.4072 | 0 | 68.3162 | -3.8123e-09 | -114.2178 | -71.1 | 1257.9261
2018-01-30 | 16:00 | 1321.178 | 393.3 | 666.9883 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 70.4594 | 0 | 67.7901 | -3.3833e-09 | 43.1403 | -71.1 | 1321.178
2018-01-30 | 17:00 | 1381.8658 | 393.3 | 756.9539 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 6.6161 | 0 | 45.3836 | -3.3822e-09 | 91.0121 | -71.1 | 1381.8658
2018-01-30 | 18:00 | 1470.4367 | 393.3 | 804.4409 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29567 | 0 | 39.5671 | -3.3817e-09 | 130.633 | -71.1 | 1470.4367
2018-01-30 | 19:00 | 1449.16 | 393.3 | 808.988 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0056731 | 0 | 32.0987 | -3.3815e-09 | 110.7676 | -71.1 | 1449.16
2018-01-30 | 20:00 | 1413.2893 | 393.3 | 794.553 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3912 | -3.3816e-09 | 89.245 | -71.1 | 1413.2893
2018-01-30 | 21:00 | 1365.2424 | 393.3 | 762.2218 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.9709 | -3.3816e-09 | 72.7498 | -65.6 | 1365.2424
2018-01-30 | 22:00 | 1291.5379 | 393.3 | 713.14 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.4457 | -3.3816e-09 | 59.4522 | -65.6 | 1291.5379
2018-01-30 | 23:00 | 1221.6467 | 393.3 | 712.9187 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.528 | -3.3806e-09 | -4.9299e-08 | -65.6 | 1221.6467
2018-01-31 | 0:00 | 1156.6346 | 393.3 | 654.1355 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.099 | -9.9444e-13 | -1.5943e-11 | -65.6 | 1156.6346
2018-01-31 | 1:00 | 1161.9823 | 393.3 | 654.4852 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0118 | -1.0083e-12 | 0.78536 | -65.6 | 1161.9823
2018-01-31 | 2:00 | 1186.2148 | 393.3 | 661.7244 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3653 | -1.021e-12 | 11.1251 | -65.6 | 1186.2148
2018-01-31 | 3:00 | 1196.4539 | 393.3 | 664.2249 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.8552 | -1.021e-12 | 12.7737 | -65.6 | 1196.4539
2018-01-31 | 4:00 | 1207.342 | 393.3 | 672.6896 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.019528 | 0 | 18.7989 | -1.0209e-12 | 19.3339 | -65.6 | 1207.342
2018-01-31 | 5:00 | 1232.4008 | 393.3 | 695.7675 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.14418 | 0 | 16.6977 | -1.0209e-12 | 30.6914 | -65.6 | 1232.4008
2018-01-31 | 6:00 | 1326.6846 | 393.3 | 766.2454 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.2059 | 0 | 20.7723 | -1.0209e-12 | 51.7609 | -65.6 | 1326.6846
2018-01-31 | 7:00 | 1420.4482 | 393.3 | 809.687 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 18.6766 | 0 | 30.4462 | -1.0209e-12 | 88.6384 | -71.1 | 1420.4482
2018-01-31 | 8:00 | 1467.1909 | 393.3 | 796.3437 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 99.8572 | 0 | 41.5517 | -1.0209e-12 | 58.1384 | -71.1 | 1467.1909
2018-01-31 | 9:00 | 1437.0799 | 393.3 | 728.1416 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 218.4436 | 0 | 27.788 | -1.0946e-12 | -6.2934 | -71.1 | 1437.0799
2018-01-31 | 10:00 | 1362.8361 | 393.3 | 657.1567 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 360.5683 | 0 | 5.8484 | -1.0954e-12 | -128.6373 | -71.1 | 1362.8361
2018-01-31 | 11:00 | 1302.7976 | 393.3 | 628.9046 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 423.9034 | 0 | 6.2897 | -1.1513e-12 | -224.2 | -71.1 | 1302.7976
2018-01-31 | 12:00 | 1246.7729 | 393.3 | 612.5691 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 383.3892 | 0 | 7.1147 | -1.1507e-12 | -224.2 | -71.1 | 1246.7729
2018-01-31 | 13:00 | 1264.529 | 393.3 | 655.1906 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 294.946 | 0 | 1.9405 | -1.0942e-12 | -155.4482 | -71.1 | 1264.529
2018-01-31 | 14:00 | 1208.6675 | 393.3 | 654.0733 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 242.295 | 0 | 0.68902 | -1.0915e-12 | -158.3899 | -71.1 | 1208.6675
2018-01-31 | 15:00 | 1214.0942 | 393.3 | 654.1819 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 155.0129 | 0 | 0.51975 | -1.0902e-12 | -66.2203 | -71.1 | 1214.0942
2018-01-31 | 16:00 | 1267.6737 | 393.3 | 699.0524 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 49.4567 | 0 | 0.14134 | -9.9885e-13 | 46.2232 | -71.1 | 1267.6737
2018-01-31 | 17:00 | 1336.8696 | 393.3 | 780.1775 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0451 | 0 | 2.5708 | -1.0199e-12 | 68.1762 | -71.1 | 1336.8696
2018-01-31 | 18:00 | 1394.476 | 393.3 | 804.3765 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27919 | 0 | 3.3634 | -1.0201e-12 | 90.9569 | -71.1 | 1394.476
2018-01-31 | 19:00 | 1375.2419 | 393.3 | 800.9397 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0031293 | 0 | 2.232 | -1.0198e-12 | 74.767 | -71.1 | 1375.2419
2018-01-31 | 20:00 | 1331.6846 | 393.3 | 779.1095 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6144 | -1.02e-12 | 52.8607 | -71.1 | 1331.6846
2018-01-31 | 21:00 | 1276.7514 | 393.3 | 734.1485 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5334 | -1.0199e-12 | 40.7695 | -65.6 | 1276.7514
2018-01-31 | 22:00 | 1203.8996 | 393.3 | 680.8353 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.351 | -1.0207e-12 | 22.2132 | -65.6 | 1203.8996
2018-01-31 | 23:00 | 1122.7179 | 393.3 | 652.3544 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9127 | -1.0954e-12 | -20.7492 | -65.6 | 1122.7179
2018-02-01 | 0:00 | 1060.7528 | 393.3 | 646.4151 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6952 | -9.25e-09 | -67.4075 | -68.45 | 1060.7528
2018-02-01 | 1:00 | 1066.6312 | 393.3 | 646.5326 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.788 | -9.2548e-09 | -64.0395 | -68.45 | 1066.6312
2018-02-01 | 2:00 | 1095.0244 | 393.3 | 647.1005 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.018 | -9.2601e-09 | -51.3441 | -68.45 | 1095.0244
2018-02-01 | 3:00 | 1115.566 | 393.3 | 647.5113 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0023 | -9.2608e-09 | -46.5977 | -68.45 | 1115.566
2018-02-01 | 4:00 | 1131.6239 | 393.3 | 647.8325 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.018699 | 0 | 13.0002 | -9.2514e-09 | -25.6775 | -68.45 | 1131.6239
2018-02-01 | 5:00 | 1147.4969 | 393.3 | 648.1499 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23981 | 0 | 13.6309 | -9.1646e-09 | -3.0737 | -68.45 | 1147.4969
2018-02-01 | 6:00 | 1230.1083 | 393.3 | 685.1133 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.3228 | 0 | 25.642 | -8.6395e-09 | 31.0803 | -68.45 | 1230.1083
2018-02-01 | 7:00 | 1309.7302 | 393.3 | 762.9444 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 1.7 | 0 | 31.1886 | -8.6402e-09 | 41.0472 | -72.95 | 1309.7302
2018-02-01 | 8:00 | 1391.7497 | 393.3 | 819.6795 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 8.7409 | 0 | 39.2526 | -8.6379e-09 | 53.0266 | -72.95 | 1391.7497
2018-02-01 | 9:00 | 1423.5884 | 393.3 | 810.4436 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 57.997 | 0 | 41.8888 | -8.6389e-09 | 44.609 | -72.95 | 1423.5884
2018-02-01 | 10:00 | 1370.356 | 393.3 | 718.1955 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 134.1234 | 0 | 39.7744 | -8.6484e-09 | 10.8126 | -72.95 | 1370.356
2018-02-01 | 11:00 | 1320.1346 | 393.3 | 651.6027 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 202.616 | 0 | 34.4692 | -9.264e-09 | -36.0033 | -72.95 | 1320.1346
2018-02-01 | 12:00 | 1294.3236 | 393.3 | 651.0865 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 219.3556 | 0 | 22.2112 | -9.265e-09 | -65.7797 | -72.95 | 1294.3236
2018-02-01 | 13:00 | 1298.1993 | 393.3 | 651.164 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 184.1876 | 0 | 24.3206 | -9.2595e-09 | -28.9228 | -72.95 | 1298.1993
2018-02-01 | 14:00 | 1263.1578 | 393.3 | 650.4632 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 169.7474 | 0 | 41.4274 | -9.2689e-09 | -68.1301 | -72.95 | 1263.1578
2018-02-01 | 15:00 | 1230.5356 | 393.3 | 649.8107 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 130.5854 | 0 | 52.535 | -9.27e-09 | -72.6455 | -72.95 | 1230.5356
2018-02-01 | 16:00 | 1279.619 | 393.3 | 677.8059 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 61.4066 | 0 | 44.9702 | -8.6436e-09 | 22.7863 | -72.95 | 1279.619
2018-02-01 | 17:00 | 1331.6758 | 393.3 | 766.2714 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0138 | 0 | 42.5951 | -8.6411e-09 | 32.5455 | -72.95 | 1331.6758
2018-02-01 | 18:00 | 1401.258 | 393.3 | 811.8645 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49721 | 0 | 50.1854 | -8.6394e-09 | 42.0609 | -72.95 | 1401.258
2018-02-01 | 19:00 | 1380.2209 | 393.3 | 784.4981 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035607 | 0 | 56.8085 | -8.6419e-09 | 40.3287 | -72.95 | 1380.2209
2018-02-01 | 20:00 | 1337.6576 | 393.3 | 763.1673 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6792 | -8.6414e-09 | 29.4611 | -72.95 | 1337.6576
2018-02-01 | 21:00 | 1294.2025 | 393.3 | 720.5844 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.0184 | -8.6421e-09 | 27.1497 | -68.45 | 1294.2025
2018-02-01 | 22:00 | 1226.7563 | 393.3 | 682.4286 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.1777 | -8.6387e-09 | -1.2628e-07 | -68.45 | 1226.7563
2018-02-01 | 23:00 | 1156.524 | 393.3 | 648.3305 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.6574 | -9.2649e-09 | -21.7139 | -68.45 | 1156.524
2018-02-02 | 0:00 | 1098.721 | 393.3 | 647.1744 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.0065 | -7.0519e-13 | -54.5099 | -68.45 | 1098.721
2018-02-02 | 1:00 | 1104.2768 | 393.3 | 647.2855 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.2755 | -7.0384e-13 | -42.6343 | -68.45 | 1104.2768
2018-02-02 | 2:00 | 1128.7993 | 393.3 | 647.776 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6421 | -6.9874e-13 | -21.8688 | -68.45 | 1128.7993
2018-02-02 | 3:00 | 1153.2434 | 393.3 | 648.2649 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.9313 | -7.0622e-13 | -10.6027 | -68.45 | 1153.2434
2018-02-02 | 4:00 | 1166.794 | 393.3 | 652.6475 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0080777 | 0 | 11.277 | -6.4844e-13 | 6.4114 | -68.45 | 1166.794
2018-02-02 | 5:00 | 1186.0225 | 393.3 | 660.1095 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29281 | 0 | 10.6431 | -6.5575e-13 | 26.4272 | -68.45 | 1186.0225
2018-02-02 | 6:00 | 1277.5243 | 393.3 | 656.3655 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.5511 | 0 | 21.7001 | -6.5785e-13 | 111.9576 | -68.45 | 1277.5243
2018-02-02 | 7:00 | 1358.4741 | 393.3 | 717.5254 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 24.8834 | 0 | 25.8882 | -6.5734e-13 | 117.3272 | -72.95 | 1358.4741
2018-02-02 | 8:00 | 1393.0013 | 393.3 | 715.7433 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 122.2787 | 0 | 23.4057 | -6.5787e-13 | 60.5236 | -72.95 | 1393.0013
2018-02-02 | 9:00 | 1389.9384 | 393.3 | 703.3988 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 218.1056 | 0 | 30.6362 | -7.0189e-13 | -30.8522 | -72.95 | 1389.9384
2018-02-02 | 10:00 | 1336.9494 | 393.3 | 651.939 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 287.356 | 0 | 26.1546 | -7.0594e-13 | -95.9502 | -72.95 | 1336.9494
2018-02-02 | 11:00 | 1292.6693 | 393.3 | 651.0534 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 358.2464 | 0 | 33.211 | -6.8943e-13 | -217.2915 | -72.95 | 1292.6693
2018-02-02 | 12:00 | 1229.7763 | 393.3 | 580.1035 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 374.9527 | 0 | 31.4701 | -7.4536e-13 | -224.2 | -72.95 | 1229.7763
2018-02-02 | 13:00 | 1247.7028 | 393.3 | 650.1541 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 301.3092 | 0 | 33.0519 | -7.0377e-13 | -204.2625 | -72.95 | 1247.7028
2018-02-02 | 14:00 | 1228.5956 | 393.3 | 649.7719 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 204.3982 | 0 | 27.1588 | -7.0666e-13 | -122.3833 | -72.95 | 1228.5956
2018-02-02 | 15:00 | 1234.177 | 393.3 | 649.8835 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 129.8981 | 0 | 23.0467 | -7.0282e-13 | -38.9014 | -72.95 | 1234.177
2018-02-02 | 16:00 | 1273.1894 | 393.3 | 668.8598 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 57.311 | 0 | 28.0997 | -6.5927e-13 | 46.269 | -72.95 | 1273.1894
2018-02-02 | 17:00 | 1303.9276 | 393.3 | 694.667 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0602 | 0 | 18.8591 | -6.5835e-13 | 100.0913 | -72.95 | 1303.9276
2018-02-02 | 18:00 | 1363.1035 | 393.3 | 749.6612 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.50328 | 0 | 15.2389 | -6.5714e-13 | 101.0501 | -72.95 | 1363.1035
2018-02-02 | 19:00 | 1341.1538 | 393.3 | 744.1511 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.039426 | 0 | 20.0449 | -6.5837e-13 | 78.3685 | -72.95 | 1341.1538
2018-02-02 | 20:00 | 1290.018 | 393.3 | 704.2925 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.7211 | -6.59e-13 | 66.6544 | -72.95 | 1290.018
2018-02-02 | 21:00 | 1234.7854 | 393.3 | 671.7383 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0469 | -6.5952e-13 | 37.5503 | -68.45 | 1234.7854
2018-02-02 | 22:00 | 1180.3071 | 393.3 | 652.8679 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1352 | -6.5199e-13 | 4.154 | -68.45 | 1180.3071
2018-02-02 | 23:00 | 1108.208 | 393.3 | 647.3642 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.0554 | -7.0452e-13 | -49.4616 | -68.45 | 1108.208
2018-02-03 | 0:00 | 1051.8236 | 393.3 | 544.3651 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.4085 | -4.4342e-11 | -2.0508e-09 | -68.45 | 1051.8236
2018-02-03 | 1:00 | 1064.802 | 393.3 | 550.6757 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.7763 | -4.4342e-11 | -2.0516e-09 | -68.45 | 1064.802
2018-02-03 | 2:00 | 1093.416 | 393.3 | 555.3806 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.7854 | -4.4344e-11 | 2.0853e-09 | -68.45 | 1093.416
2018-02-03 | 3:00 | 1114.5429 | 393.3 | 571.0715 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.8214 | -4.4343e-11 | 2.0864e-09 | -68.45 | 1114.5429
2018-02-03 | 4:00 | 1111.5427 | 393.3 | 564.9785 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0082878 | 0 | 50.106 | -4.4343e-11 | 2.0859e-09 | -68.45 | 1111.5427
2018-02-03 | 5:00 | 1108.919 | 393.3 | 559.8149 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27816 | 0 | 60.2759 | -4.4344e-11 | 2.0851e-09 | -68.45 | 1108.919
2018-02-03 | 6:00 | 1142.4696 | 393.3 | 589.8486 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.558 | 0 | 65.113 | -4.4342e-11 | 2.0882e-09 | -68.45 | 1142.4696
2018-02-03 | 7:00 | 1209.5965 | 393.3 | 623.3919 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 18.7666 | 0 | 64.1678 | -4.3425e-11 | 30.4202 | -72.95 | 1209.5965
2018-02-03 | 8:00 | 1262.8548 | 393.3 | 618.6855 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 110.1727 | 0 | 62.9467 | -4.4326e-11 | 2.0874e-09 | -72.95 | 1262.8548
2018-02-03 | 9:00 | 1235.7428 | 393.3 | 477.3142 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 246.3255 | 0 | 56.3026 | -4.5316e-11 | -12.8496 | -72.95 | 1235.7428
2018-02-03 | 10:00 | 1181.925 | 393.3 | 369.7874 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 326.855 | 0 | 49.735 | -4.5323e-11 | -31.9024 | -72.95 | 1181.925
2018-02-03 | 11:00 | 1145.3226 | 393.3 | 336.8113 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 318.5081 | 0 | 63.4435 | -4.5324e-11 | -40.8904 | -72.95 | 1145.3226
2018-02-03 | 12:00 | 1136.6178 | 393.3 | 325.321 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 328.3995 | 0 | 73.3086 | -4.5324e-11 | -57.8612 | -72.95 | 1136.6178
2018-02-03 | 13:00 | 1151.0062 | 393.3 | 372.5413 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 250.8457 | 0 | 90.2218 | -4.5324e-11 | -30.0527 | -72.95 | 1151.0062
2018-02-03 | 14:00 | 1135.6125 | 393.3 | 356.2031 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 243.895 | 0 | 101.7838 | -4.5324e-11 | -35.9193 | -72.95 | 1135.6125
2018-02-03 | 15:00 | 1149.3952 | 393.3 | 441.7806 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 151.7568 | 0 | 111.4209 | -4.5322e-11 | -25.8131 | -72.95 | 1149.3952
2018-02-03 | 16:00 | 1203.8759 | 393.3 | 554.6217 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 66.1379 | 0 | 110.4662 | -4.4345e-11 | 2.0845e-09 | -72.95 | 1203.8759
2018-02-03 | 17:00 | 1248.4497 | 393.3 | 654.393 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 7.3563 | 0 | 104.4504 | -4.4341e-11 | 2.0908e-09 | -72.95 | 1248.4497
2018-02-03 | 18:00 | 1324.9465 | 393.3 | 676.0989 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49616 | 0 | 106.9413 | -4.3424e-11 | 44.7601 | -72.95 | 1324.9465
2018-02-03 | 19:00 | 1306.8372 | 393.3 | 675.7367 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.037084 | 0 | 104.1634 | -4.3425e-11 | 28.35 | -72.95 | 1306.8372
2018-02-03 | 20:00 | 1277.3006 | 393.3 | 624.746 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.0558 | -4.3423e-11 | 56.1488 | -72.95 | 1277.3006
2018-02-03 | 21:00 | 1225.6571 | 393.3 | 623.7131 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.1767 | -4.029e-11 | 0.3173 | -68.45 | 1225.6571
2018-02-03 | 22:00 | 1159.3886 | 393.3 | 563.1748 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.0638 | -4.4345e-11 | 2.0835e-09 | -68.45 | 1159.3886
2018-02-03 | 23:00 | 1107.2716 | 393.3 | 534.9858 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.0358 | -4.4346e-11 | 2.0816e-09 | -68.45 | 1107.2716
2018-02-04 | 0:00 | 1064.3941 | 393.3 | 514.6097 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.5888 | -1.7593e-13 | -15.3544 | -65.95 | 1064.3941
2018-02-04 | 1:00 | 1071.2495 | 393.3 | 512.7496 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.1978 | -1.7593e-13 | -17.5479 | -65.95 | 1071.2495
2018-02-04 | 2:00 | 1096.6447 | 393.3 | 516.0414 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.8533 | -1.7593e-13 | 4.0147e-12 | -65.95 | 1096.6447
2018-02-04 | 3:00 | 1113.6798 | 393.3 | 525.3258 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.204 | -1.7594e-13 | 4.0117e-12 | -65.95 | 1113.6798
2018-02-04 | 4:00 | 1101.8821 | 393.3 | 514.6979 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.01503 | 0 | 88.2192 | -1.7593e-13 | 4.0146e-12 | -65.95 | 1101.8821
2018-02-04 | 5:00 | 1075.7118 | 393.3 | 511.5649 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25549 | 0 | 91.7161 | -1.7593e-13 | -18.8747 | -65.95 | 1075.7118
2018-02-04 | 6:00 | 1086.3056 | 393.3 | 513.8102 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0342 | 0 | 98.2714 | -1.7593e-13 | -16.2603 | -65.95 | 1086.3056
2018-02-04 | 7:00 | 1149.5639 | 393.3 | 561.3983 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 14.1026 | 0 | 94.713 | -1.7214e-13 | 8.0747e-12 | -66.45 | 1149.5639
2018-02-04 | 8:00 | 1231.2313 | 393.3 | 567.4249 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 96.2904 | 0 | 89.966 | -1.7214e-13 | 8.0775e-12 | -66.45 | 1231.2313
2018-02-04 | 9:00 | 1237.9996 | 393.3 | 492.7919 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 206.8485 | 0 | 82.9789 | -1.7593e-13 | -19.7697 | -66.45 | 1237.9996
2018-02-04 | 10:00 | 1227.5649 | 393.3 | 420.8496 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 315.1956 | 0 | 80.4907 | -1.7593e-13 | -62.9211 | -66.45 | 1227.5649
2018-02-04 | 11:00 | 1189.0906 | 393.3 | 394.5299 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 324.6642 | 0 | 87.6117 | -1.7594e-13 | -91.6652 | -66.45 | 1189.0906
2018-02-04 | 12:00 | 1210.2412 | 393.3 | 405.2648 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 309.1069 | 0 | 103.0403 | -1.7594e-13 | -81.1207 | -66.45 | 1210.2412
2018-02-04 | 13:00 | 1194.2347 | 393.3 | 396.8374 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 316.9326 | 0 | 109.1853 | -1.7594e-13 | -102.6706 | -66.45 | 1194.2347
2018-02-04 | 14:00 | 1172.5048 | 393.3 | 407.7778 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 277.4982 | 0 | 113.7006 | -1.7594e-13 | -102.6218 | -66.45 | 1172.5048
2018-02-04 | 15:00 | 1173.4171 | 393.3 | 454.4535 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 185.1866 | 0 | 119.6694 | -1.7593e-13 | -62.6424 | -66.45 | 1173.4171
2018-02-04 | 16:00 | 1233.1848 | 393.3 | 546.1782 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 87.5791 | 0 | 120.2775 | -1.7214e-13 | 8.0612e-12 | -66.45 | 1233.1848
2018-02-04 | 17:00 | 1324.6447 | 393.3 | 702.0929 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 9.9106 | 0 | 119.1256 | -1.6856e-13 | 4.7656 | -66.45 | 1324.6447
2018-02-04 | 18:00 | 1421.9618 | 393.3 | 704.0392 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49677 | 0 | 111.047 | -1.6854e-13 | 103.2287 | -66.45 | 1421.9618
2018-02-04 | 19:00 | 1409.8616 | 393.3 | 703.7972 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.036894 | 0 | 114.9682 | -1.6854e-13 | 86.0093 | -66.45 | 1409.8616
2018-02-04 | 20:00 | 1379.1896 | 393.3 | 652.7838 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.6981 | -1.6854e-13 | 121.8577 | -66.45 | 1379.1896
2018-02-04 | 21:00 | 1318.695 | 393.3 | 651.5739 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.0413 | -1.6854e-13 | 86.1298 | -65.95 | 1318.695
2018-02-04 | 22:00 | 1224.1525 | 393.3 | 649.6831 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.6254 | -4.7656e-14 | 0.19408 | -65.95 | 1224.1525
2018-02-04 | 23:00 | 1148.3959 | 393.3 | 588.2139 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.4319 | -1.7214e-13 | -7.9718e-12 | -65.95 | 1148.3959
2018-02-05 | 0:00 | 1090.4877 | 393.3 | 639.0673 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.0136 | -4.0835e-09 | -102.1432 | -65.95 | 1090.4877
2018-02-05 | 1:00 | 1096.2489 | 393.3 | 636.0581 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.1086 | -4.0845e-09 | -121.7678 | -65.95 | 1096.2489
2018-02-05 | 2:00 | 1124.6715 | 393.3 | 639.3128 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 109.5288 | -4.084e-09 | -110.9202 | -65.95 | 1124.6715
2018-02-05 | 3:00 | 1137.3753 | 393.3 | 641.0794 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.9938 | -4.0836e-09 | -108.8479 | -65.95 | 1137.3753
2018-02-05 | 4:00 | 1145.291 | 393.3 | 644.3096 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.013807 | 0 | 99.2331 | -4.0828e-09 | -97.2156 | -65.95 | 1145.291
2018-02-05 | 5:00 | 1183.0356 | 393.3 | 651.6513 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26539 | 0 | 94.3794 | -4.0809e-09 | -54.3105 | -65.95 | 1183.0356
2018-02-05 | 6:00 | 1300.7764 | 393.3 | 670.3155 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8378 | 0 | 90.6434 | -3.8659e-09 | 49.5297 | -65.95 | 1300.7764
2018-02-05 | 7:00 | 1404.9696 | 393.3 | 672.3994 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 9.4179 | 0 | 101.9184 | -3.865e-09 | 141.8839 | -66.45 | 1404.9696
2018-02-05 | 8:00 | 1515.9045 | 393.3 | 674.6181 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 105.3728 | 0 | 105.04 | -3.8644e-09 | 153.3236 | -66.45 | 1515.9045
2018-02-05 | 9:00 | 1529.0769 | 393.3 | 674.8815 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 244.8495 | 0 | 95.828 | -3.8651e-09 | 38.3679 | -66.45 | 1529.0769
2018-02-05 | 10:00 | 1438.3707 | 393.3 | 654.0059 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 313.6575 | 0 | 98.7497 | -4.0815e-09 | -101.9925 | -66.45 | 1438.3707
2018-02-05 | 11:00 | 1423.626 | 393.3 | 633.1353 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 401.1068 | 0 | 103.8162 | -4.0916e-09 | -188.3823 | -66.45 | 1423.626
2018-02-05 | 12:00 | 1406.075 | 393.3 | 608.4603 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 419.1696 | 0 | 103.7169 | -4.1e-09 | -199.2218 | -66.45 | 1406.075
2018-02-05 | 13:00 | 1436.7648 | 393.3 | 649.803 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 354.8195 | 0 | 113.4109 | -4.0829e-09 | -155.2185 | -66.45 | 1436.7648
2018-02-05 | 14:00 | 1383.2015 | 393.3 | 654.1491 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 271.6038 | 0 | 113.005 | -4.0812e-09 | -131.7064 | -66.45 | 1383.2015
2018-02-05 | 15:00 | 1402.0683 | 393.3 | 661.33 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 210.9883 | 0 | 122.6042 | -4.078e-09 | -69.6042 | -66.45 | 1402.0683
2018-02-05 | 16:00 | 1460.6671 | 393.3 | 702.9702 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 89.8368 | 0 | 129.5213 | -3.6455e-09 | 59.1888 | -66.45 | 1460.6671
2018-02-05 | 17:00 | 1542.3034 | 393.3 | 825.307 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 10.6304 | 0 | 126.7508 | -3.6411e-09 | 90.8653 | -66.45 | 1542.3034
2018-02-05 | 18:00 | 1618.4617 | 393.3 | 839.7629 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49358 | 0 | 100.7546 | -3.6374e-09 | 174.3007 | -66.45 | 1618.4617
2018-02-05 | 19:00 | 1567.651 | 393.3 | 836.3738 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035113 | 0 | 85.408 | -3.639e-09 | 140.7841 | -66.45 | 1567.651
2018-02-05 | 20:00 | 1504.2864 | 393.3 | 830.3646 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.8598 | -3.64e-09 | 86.212 | -66.45 | 1504.2864
2018-02-05 | 21:00 | 1442.8788 | 393.3 | 825.1726 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.1071 | -3.6406e-09 | 45.6492 | -65.95 | 1442.8788
2018-02-05 | 22:00 | 1352.4858 | 393.3 | 793.7803 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.0555 | -3.6407e-09 | -5.3619e-08 | -65.95 | 1352.4858
2018-02-05 | 23:00 | 1269.0061 | 393.3 | 724.5294 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.7267 | -3.6393e-09 | -5.362e-08 | -65.95 | 1269.0061
2018-02-06 | 0:00 | 1203.3594 | 393.3 | 673.3533 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.9562 | -2.0004e-10 | -3.5474e-08 | -68.45 | 1203.3594
2018-02-06 | 1:00 | 1196.5552 | 393.3 | 668.2311 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.0364 | -2.3239e-10 | -1.0624 | -68.45 | 1196.5552
2018-02-06 | 2:00 | 1209.8385 | 393.3 | 675.445 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.1435 | -2.0002e-10 | -3.4632e-08 | -68.45 | 1209.8385
2018-02-06 | 3:00 | 1218.3948 | 393.3 | 668.6679 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.4215 | -2.016e-10 | -8.3447 | -68.45 | 1218.3948
2018-02-06 | 4:00 | 1225.1383 | 393.3 | 668.8028 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.01484 | 0 | 68.546 | -2.0167e-10 | -8.6753 | -68.45 | 1225.1383
2018-02-06 | 5:00 | 1254.4568 | 393.3 | 678.9262 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26632 | 0 | 86.7142 | -2.0022e-10 | -2.9861e-08 | -68.45 | 1254.4568
2018-02-06 | 6:00 | 1367.3054 | 393.3 | 779.7985 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.762 | 0 | 99.7948 | -2.0053e-10 | 2.2926e-09 | -68.45 | 1367.3054
2018-02-06 | 7:00 | 1466.6901 | 393.3 | 862.0097 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 22.4688 | 0 | 102.5847 | -1.8296e-10 | 6.7768 | -72.95 | 1466.6901
2018-02-06 | 8:00 | 1569.4304 | 393.3 | 860.9107 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 129.706 | 0 | 90.3811 | -1.838e-10 | 17.3826 | -72.95 | 1569.4304
2018-02-06 | 9:00 | 1604.3869 | 393.3 | 769.6572 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 279.9933 | 0 | 86.0864 | -2.0047e-10 | 2.2721e-09 | -72.95 | 1604.3869
2018-02-06 | 10:00 | 1551.856 | 393.3 | 675.3371 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 331.5801 | 0 | 86.9203 | -2.017e-10 | -9.4315 | -72.95 | 1551.856
2018-02-06 | 11:00 | 1487.8931 | 393.3 | 674.0579 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 369.5757 | 0 | 90.274 | -2.0176e-10 | -113.4646 | -72.95 | 1487.8931
2018-02-06 | 12:00 | 1432.3917 | 393.3 | 672.9478 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 362.6783 | 0 | 78.363 | -2.018e-10 | -149.0475 | -72.95 | 1432.3917
2018-02-06 | 13:00 | 1457.3124 | 393.3 | 673.4462 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 320.3349 | 0 | 88.9512 | -2.0172e-10 | -92.8699 | -72.95 | 1457.3124
2018-02-06 | 14:00 | 1421.9638 | 393.3 | 672.7393 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 280.7442 | 0 | 86.5044 | -2.017e-10 | -87.6741 | -72.95 | 1421.9638
2018-02-06 | 15:00 | 1430.7605 | 393.3 | 687.2062 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 185.8865 | 0 | 87.4178 | -2.0032e-10 | -2.9316e-08 | -72.95 | 1430.7605
2018-02-06 | 16:00 | 1486.5632 | 393.3 | 844.7628 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 78.9145 | 0 | 90.236 | -2.0059e-10 | 2.2319e-09 | -72.95 | 1486.5632
2018-02-06 | 17:00 | 1553.7487 | 393.3 | 917.3672 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.1186 | 0 | 92.0276 | -1.8357e-10 | 53.9853 | -72.95 | 1553.7487
2018-02-06 | 18:00 | 1627.4376 | 393.3 | 935.6346 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49658 | 0 | 81.2903 | -1.8361e-10 | 113.3661 | -72.95 | 1627.4376
2018-02-06 | 19:00 | 1572.1161 | 393.3 | 917.7367 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038333 | 0 | 78.3876 | -1.8356e-10 | 77.4034 | -72.95 | 1572.1161
2018-02-06 | 20:00 | 1512.8822 | 393.3 | 898.2739 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.2735 | -1.8356e-10 | 42.9848 | -72.95 | 1512.8822
2018-02-06 | 21:00 | 1445.0913 | 393.3 | 863.0405 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.5123 | -1.8361e-10 | 8.0885 | -68.45 | 1445.0913
2018-02-06 | 22:00 | 1354.0208 | 393.3 | 789.8117 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.0592 | -2.0016e-10 | -2.9323e-08 | -68.45 | 1354.0208
2018-02-06 | 23:00 | 1272.1694 | 393.3 | 725.5594 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3599 | -2.0018e-10 | -2.8328e-08 | -68.45 | 1272.1694
2018-02-07 | 0:00 | 1200.6147 | 393.3 | 648.0018 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.5629 | -2.9438e-12 | 2.3005e-11 | -68.45 | 1200.6147
2018-02-07 | 1:00 | 1196.3133 | 393.3 | 668.2263 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.8253 | -2.801e-12 | -23.0883 | -68.45 | 1196.3133
2018-02-07 | 2:00 | 1213.8355 | 393.3 | 663.9021 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.6834 | -2.9435e-12 | 2.3043e-11 | -68.45 | 1213.8355
2018-02-07 | 3:00 | 1221.8996 | 393.3 | 668.738 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.7228 | -2.801e-12 | -21.2112 | -68.45 | 1221.8996
2018-02-07 | 4:00 | 1227.1882 | 393.3 | 655.173 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.010936 | 0 | 75.5543 | -2.9435e-12 | 2.302e-11 | -68.45 | 1227.1882
2018-02-07 | 5:00 | 1254.4549 | 393.3 | 673.0795 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28055 | 0 | 83.7268 | -2.6107e-12 | 8.8181 | -68.45 | 1254.4549
2018-02-07 | 6:00 | 1363.7084 | 393.3 | 720.2724 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.524 | 0 | 74.6271 | -2.61e-12 | 81.3348 | -68.45 | 1363.7084
2018-02-07 | 7:00 | 1464.553 | 393.3 | 784.0025 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 22.0896 | 0 | 79.0985 | -2.6099e-12 | 106.5124 | -72.95 | 1464.553
2018-02-07 | 8:00 | 1560.9509 | 393.3 | 770.4538 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 144.6902 | 0 | 70.8468 | -2.6099e-12 | 103.9101 | -72.95 | 1560.9509
2018-02-07 | 9:00 | 1538.9074 | 393.3 | 730.2155 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 282.5316 | 0 | 49.2342 | -2.6107e-12 | 8.2761 | -72.95 | 1538.9074
2018-02-07 | 10:00 | 1462.0523 | 393.3 | 673.541 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 386.427 | 0 | 47.0506 | -2.8012e-12 | -112.4164 | -72.95 | 1462.0523
2018-02-07 | 11:00 | 1423.8847 | 393.3 | 672.7777 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 425.1489 | 0 | 45.0264 | -2.8014e-12 | -186.5183 | -72.95 | 1423.8847
2018-02-07 | 12:00 | 1334.1332 | 393.3 | 600.1147 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 439.5231 | 0 | 51.2454 | -2.9441e-12 | -224.2 | -72.95 | 1334.1332
2018-02-07 | 13:00 | 1315.406 | 393.3 | 550.0723 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 466.1487 | 0 | 55.9351 | -2.9439e-12 | -224.2 | -72.95 | 1315.406
2018-02-07 | 14:00 | 1272.578 | 393.3 | 543.9329 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 420.775 | 0 | 62.4201 | -2.9424e-12 | -224.2 | -72.95 | 1272.578
2018-02-07 | 15:00 | 1266.0064 | 393.3 | 669.6201 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 283.5119 | 0 | 58.6155 | -2.8006e-12 | -215.991 | -72.95 | 1266.0064
2018-02-07 | 16:00 | 1329.528 | 393.3 | 688.7781 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 118.4456 | 0 | 49.6543 | -2.61e-12 | -3.8313e-11 | -72.95 | 1329.528
2018-02-07 | 17:00 | 1433.9285 | 393.3 | 841.656 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 14.545 | 0 | 47.1763 | -2.6096e-12 | 48.3012 | -72.95 | 1433.9285
2018-02-07 | 18:00 | 1541.5546 | 393.3 | 841.5871 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.48645 | 0 | 32.8418 | -2.6093e-12 | 169.9893 | -72.95 | 1541.5546
2018-02-07 | 19:00 | 1510.7228 | 393.3 | 841.6836 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.0308 | 0 | 27.8842 | -2.6093e-12 | 142.5742 | -72.95 | 1510.7228
2018-02-07 | 20:00 | 1472.0116 | 393.3 | 845.243 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1187 | -2.6093e-12 | 104.2998 | -72.95 | 1472.0116
2018-02-07 | 21:00 | 1417.8212 | 393.3 | 847.8676 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2809 | -2.6093e-12 | 51.2228 | -68.45 | 1417.8212
2018-02-07 | 22:00 | 1330.0367 | 393.3 | 799.2105 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.274 | -2.6097e-12 | 12.4022 | -68.45 | 1330.0367
2018-02-07 | 23:00 | 1235.9195 | 393.3 | 729.422 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.2475 | -2.6091e-12 | -3.8149e-11 | -68.45 | 1235.9195
2018-02-08 | 0:00 | 1182.4207 | 393.3 | 668.5198 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.9268 | -1.086e-08 | 15.9241 | -68.45 | 1182.4207
2018-02-08 | 1:00 | 1185.5664 | 393.3 | 669.8765 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4986 | -1.086e-08 | 16.8413 | -68.45 | 1185.5664
2018-02-08 | 2:00 | 1201.4038 | 393.3 | 669.6916 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9574 | -1.0864e-08 | 15.5048 | -68.45 | 1201.4038
2018-02-08 | 3:00 | 1208.3023 | 393.3 | 663.5453 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.8983 | -1.0872e-08 | 10.2087 | -68.45 | 1208.3023
2018-02-08 | 4:00 | 1217.0151 | 393.3 | 668.5239 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0061326 | 0 | 37.7421 | -1.0868e-08 | 14.2931 | -68.45 | 1217.0151
2018-02-08 | 5:00 | 1245.7708 | 393.3 | 696.1978 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28809 | 0 | 28.2453 | -1.0859e-08 | 32.4897 | -68.45 | 1245.7708
2018-02-08 | 6:00 | 1362.351 | 393.3 | 787.8382 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.5285 | 0 | 21.5875 | -1.0852e-08 | 65.4468 | -68.45 | 1362.351
2018-02-08 | 7:00 | 1464.4612 | 393.3 | 808.1906 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 20.0233 | 0 | 19.8526 | -1.085e-08 | 143.5447 | -72.95 | 1464.4612
2018-02-08 | 8:00 | 1514.4154 | 393.3 | 797.2469 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 122.0423 | 0 | 27.5947 | -1.0854e-08 | 96.4815 | -72.95 | 1514.4154
2018-02-08 | 9:00 | 1478.9253 | 393.3 | 720.5237 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 258.408 | 0 | 31.3436 | -1.2169e-08 | 1.005e-07 | -72.95 | 1478.9253
2018-02-08 | 10:00 | 1387.8906 | 393.3 | 652.9578 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 411.2621 | 0 | 28.6568 | -1.1656e-08 | -172.4362 | -72.95 | 1387.8906
2018-02-08 | 11:00 | 1334.3436 | 393.3 | 562.5623 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 510.875 | 0 | 17.6563 | -1.2232e-08 | -224.2 | -72.95 | 1334.3436
2018-02-08 | 12:00 | 1255.0633 | 393.3 | 456.7397 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 538.1681 | 0 | 16.9054 | -1.2503e-08 | -224.2 | -72.95 | 1255.0633
2018-02-08 | 13:00 | 1249.4932 | 393.3 | 482.3319 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 504.3054 | 0 | 19.6059 | -1.2509e-08 | -224.2 | -72.95 | 1249.4932
2018-02-08 | 14:00 | 1192.0403 | 393.3 | 534.0382 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 399.3061 | 0 | 13.246 | -1.2226e-08 | -224.2 | -72.95 | 1192.0403
2018-02-08 | 15:00 | 1179.8906 | 393.3 | 648.7978 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 270.9006 | 0 | 7.7047 | -1.1657e-08 | -217.7625 | -72.95 | 1179.8906
2018-02-08 | 16:00 | 1228.2939 | 393.3 | 649.7659 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 123.3767 | 0 | 6.1002 | -1.1616e-08 | -23.5989 | -72.95 | 1228.2939
2018-02-08 | 17:00 | 1315.1453 | 393.3 | 753.4476 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 15.5718 | 0 | 3.5446 | -1.0808e-08 | 60.3312 | -72.95 | 1315.1453
2018-02-08 | 18:00 | 1415.5289 | 393.3 | 798.8359 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.4859 | 0 | 2.5772 | -1.0785e-08 | 116.9799 | -72.95 | 1415.5289
2018-02-08 | 19:00 | 1419.9669 | 393.3 | 799.2893 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.031168 | 0 | 1.9818 | -1.076e-08 | 120.1146 | -72.95 | 1419.9669
2018-02-08 | 20:00 | 1391.752 | 393.3 | 798.472 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6145 | -1.0818e-08 | 90.3155 | -72.95 | 1391.752
2018-02-08 | 21:00 | 1346.5595 | 393.3 | 791.4857 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.8174 | -1.0844e-08 | 42.8064 | -68.45 | 1346.5595
2018-02-08 | 22:00 | 1273.6447 | 393.3 | 740.2654 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6704 | -1.0847e-08 | 27.559 | -68.45 | 1273.6447
2018-02-08 | 23:00 | 1209.2694 | 393.3 | 695.7085 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.9459 | -1.0846e-08 | 22.365 | -68.45 | 1209.2694
2018-02-09 | 0:00 | 1148.7301 | 393.3 | 653.9193 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.0762 | -9.4718e-15 | 8.6846 | -68.45 | 1148.7301
2018-02-09 | 1:00 | 1155.5847 | 393.3 | 656.293 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.0417 | -9.4675e-15 | 14.9 | -68.45 | 1155.5847
2018-02-09 | 2:00 | 1178.5746 | 393.3 | 659.4422 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.4023 | -9.4613e-15 | 26.4801 | -68.45 | 1178.5746
2018-02-09 | 3:00 | 1188.6764 | 393.3 | 659.0877 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.1942 | -9.4612e-15 | 23.7446 | -68.45 | 1188.6764
2018-02-09 | 4:00 | 1191.6569 | 393.3 | 659.5889 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0072022 | 0 | 9.5807 | -9.4643e-15 | 26.0301 | -68.45 | 1191.6569
2018-02-09 | 5:00 | 1210.2086 | 393.3 | 658.2973 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27652 | 0 | 14.8966 | -9.4681e-15 | 48.1881 | -68.45 | 1210.2086
2018-02-09 | 6:00 | 1301.3665 | 393.3 | 658.6947 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.7746 | 0 | 19.2054 | -9.467e-15 | 135.7418 | -68.45 | 1301.3665
2018-02-09 | 7:00 | 1389.1671 | 393.3 | 725.4641 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 21.2402 | 0 | 20.1099 | -9.4681e-15 | 149.5028 | -72.95 | 1389.1671
2018-02-09 | 8:00 | 1428.9261 | 393.3 | 719.2455 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 98.2428 | 0 | 20.778 | -9.4686e-15 | 119.6098 | -72.95 | 1428.9261
2018-02-09 | 9:00 | 1420.0739 | 393.3 | 722.3501 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 184.1795 | 0 | 14.1124 | -9.4674e-15 | 30.7819 | -72.95 | 1420.0739
2018-02-09 | 10:00 | 1348.3674 | 393.3 | 652.1673 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 265.6214 | 0 | 11.0975 | -1.0143e-14 | -47.9688 | -72.95 | 1348.3674
2018-02-09 | 11:00 | 1313.8362 | 393.3 | 651.4767 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 337.4574 | 0 | 8.5196 | -1.0141e-14 | -151.0675 | -72.95 | 1313.8362
2018-02-09 | 12:00 | 1227.0243 | 393.3 | 541.8722 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 433.5475 | 0 | 8.3546 | -1.0656e-14 | -224.2 | -72.95 | 1227.0243
2018-02-09 | 13:00 | 1193.5695 | 393.3 | 505.3031 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 431.6071 | 0 | 13.4094 | -1.098e-14 | -224.2 | -72.95 | 1193.5695
2018-02-09 | 14:00 | 1135.4965 | 393.3 | 508.5399 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 363.5485 | 0 | 17.9582 | -1.1066e-14 | -224.2 | -72.95 | 1135.4965
2018-02-09 | 15:00 | 1131.9491 | 393.3 | 613.3887 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 248.4344 | 0 | 24.0761 | -1.0713e-14 | -224.2 | -72.95 | 1131.9491
2018-02-09 | 16:00 | 1159.7909 | 393.3 | 648.3958 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 81.4985 | 0 | 17.0935 | -1.0151e-14 | -59.8469 | -72.95 | 1159.7909
2018-02-09 | 17:00 | 1220.5082 | 393.3 | 654.973 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 9.7289 | 0 | 16.0688 | -9.4445e-15 | 57.4875 | -72.95 | 1220.5082
2018-02-09 | 18:00 | 1284.9824 | 393.3 | 659.2096 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.5085 | 0 | 16.2172 | -9.4422e-15 | 112.3971 | -72.95 | 1284.9824
2018-02-09 | 19:00 | 1260.1183 | 393.3 | 657.7871 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.040825 | 0 | 17.1341 | -9.4436e-15 | 86.6063 | -72.95 | 1260.1183
2018-02-09 | 20:00 | 1226.3503 | 393.3 | 655.0732 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1214 | -9.4511e-15 | 42.8056 | -72.95 | 1226.3503
2018-02-09 | 21:00 | 1178.1182 | 393.3 | 649.5673 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.2346 | -9.5005e-15 | 0.86622 | -68.45 | 1178.1182
2018-02-09 | 22:00 | 1120.1886 | 393.3 | 647.6038 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0274 | -1.0154e-14 | -50.5926 | -68.45 | 1120.1886
2018-02-09 | 23:00 | 1061.6758 | 393.3 | 646.4335 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4615 | -1.0157e-14 | -93.4692 | -68.45 | 1061.6758
2018-02-10 | 0:00 | 1004.636 | 393.3 | 591.5927 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.138 | -6.6388e-15 | -87.1447 | -68.45 | 1004.636
2018-02-10 | 1:00 | 1008.2668 | 393.3 | 591.6653 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.3641 | -6.6295e-15 | -71.1126 | -68.45 | 1008.2668
2018-02-10 | 2:00 | 1043.0693 | 393.3 | 592.3614 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8746 | -6.5958e-15 | -38.4167 | -68.45 | 1043.0693
2018-02-10 | 3:00 | 1063.2576 | 393.3 | 592.7652 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8047 | -6.5808e-15 | -30.9622 | -68.45 | 1063.2576
2018-02-10 | 4:00 | 1060.7267 | 393.3 | 592.7145 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.019382 | 0 | 6.9885 | -6.6084e-15 | -35.4457 | -68.45 | 1060.7267
2018-02-10 | 5:00 | 1044.8021 | 393.3 | 592.396 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2412 | 0 | 11.2448 | -6.6231e-15 | -47.6299 | -68.45 | 1044.8021
2018-02-10 | 6:00 | 1049.8875 | 393.3 | 592.4978 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.4091 | 0 | 15.5766 | -6.6283e-15 | -46.5459 | -68.45 | 1049.8875
2018-02-10 | 7:00 | 1099.1514 | 393.3 | 602.369 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 2.0245 | 0 | 16.8684 | -6.2054e-15 | 5.0396 | -72.95 | 1099.1514
2018-02-10 | 8:00 | 1189.3669 | 393.3 | 659.6762 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 10.2072 | 0 | 18.9223 | -6.163e-15 | 29.5111 | -72.95 | 1189.3669
2018-02-10 | 9:00 | 1246.1625 | 393.3 | 657.8664 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 27.1212 | 0 | 19.787 | -6.1577e-15 | 72.738 | -72.95 | 1246.1625
2018-02-10 | 10:00 | 1239.8808 | 393.3 | 660.4666 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 45.6141 | 0 | 26.4547 | -6.164e-15 | 39.8954 | -72.95 | 1239.8808
2018-02-10 | 11:00 | 1222.8493 | 393.3 | 596.9834 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 62.2659 | 0 | 15.3372 | -6.1537e-15 | 80.8127 | -72.95 | 1222.8493
2018-02-10 | 12:00 | 1203.0444 | 393.3 | 600.0208 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 61.3327 | 0 | 17.9826 | -6.1579e-15 | 56.2583 | -72.95 | 1203.0444
2018-02-10 | 13:00 | 1201.4445 | 393.3 | 600.5782 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 52.567 | 0 | 32.8542 | -6.1648e-15 | 47.9951 | -72.95 | 1201.4445
2018-02-10 | 14:00 | 1180.2011 | 393.3 | 598.1809 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 40.3669 | 0 | 61.4248 | -6.1824e-15 | 10.5786 | -72.95 | 1180.2011
2018-02-10 | 15:00 | 1172.8735 | 393.3 | 589.081 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 34.0241 | 0 | 79.5185 | -7.0611e-15 | 5.463e-14 | -72.95 | 1172.8735
2018-02-10 | 16:00 | 1184.8235 | 393.3 | 597.961 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 22.8274 | 0 | 81.5897 | -6.1845e-15 | 9.7953 | -72.95 | 1184.8235
2018-02-10 | 17:00 | 1197.1594 | 393.3 | 599.6066 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 4.9 | 0 | 100.9193 | -6.1925e-15 | 9.4835 | -72.95 | 1197.1594
2018-02-10 | 18:00 | 1239.29 | 393.3 | 601.3468 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52827 | 0 | 91.6197 | -6.1717e-15 | 49.1451 | -72.95 | 1239.29
2018-02-10 | 19:00 | 1217.4011 | 393.3 | 600.4385 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.044705 | 0 | 102.4208 | -6.1828e-15 | 15.9471 | -72.95 | 1217.4011
2018-02-10 | 20:00 | 1183.0195 | 393.3 | 582.8511 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.8184 | -7.053e-15 | 5.0287e-14 | -72.95 | 1183.0195
2018-02-10 | 21:00 | 1133.7328 | 393.3 | 594.1747 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.861 | -6.6444e-15 | -44.7529 | -68.45 | 1133.7328
2018-02-10 | 22:00 | 1081.812 | 393.3 | 593.1362 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.2295 | -6.6456e-15 | -97.7038 | -68.45 | 1081.812
2018-02-10 | 23:00 | 1037.9511 | 393.3 | 592.259 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.9628 | -6.6469e-15 | -128.5207 | -68.45 | 1037.9511
2018-02-11 | 0:00 | 986.622 | 393.3 | 411.1399 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.9321 | -1.8176e-13 | 1.0705e-11 | -65.95 | 986.622
2018-02-11 | 1:00 | 996.4257 | 393.3 | 404.313 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.2627 | -1.8176e-13 | 1.0144e-11 | -65.95 | 996.4257
2018-02-11 | 2:00 | 1030.4528 | 393.3 | 427.7644 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.9384 | -1.8176e-13 | 1.1232e-11 | -65.95 | 1030.4528
2018-02-11 | 3:00 | 1041.1132 | 393.3 | 416.9343 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 124.0289 | -1.8176e-13 | 1.0584e-11 | -65.95 | 1041.1132
2018-02-11 | 4:00 | 1038.9463 | 393.3 | 405.3043 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.016904 | 0 | 134.6751 | -1.8175e-13 | 9.7774e-12 | -65.95 | 1038.9463
2018-02-11 | 5:00 | 1029.3197 | 393.3 | 403.4733 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25241 | 0 | 134.544 | -1.8175e-13 | 9.6054e-12 | -65.95 | 1029.3197
2018-02-11 | 6:00 | 1025.1478 | 393.3 | 401.046 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0937 | 0 | 133.5581 | -1.8175e-13 | 9.4117e-12 | -65.95 | 1025.1478
2018-02-11 | 7:00 | 1074.2419 | 393.3 | 446.722 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 20.8777 | 0 | 127.2921 | -1.818e-13 | 1.5348e-11 | -66.45 | 1074.2419
2018-02-11 | 8:00 | 1129.7454 | 393.3 | 417.526 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 119.7216 | 0 | 114.9478 | -1.8178e-13 | 1.4391e-11 | -66.45 | 1129.7454
2018-02-11 | 9:00 | 1128.4043 | 393.3 | 310.0062 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 237.7346 | 0 | 105.5136 | -1.8168e-13 | -1.6144e-11 | -66.45 | 1128.4043
2018-02-11 | 10:00 | 1082.725 | 393.3 | 278.2545 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 304.8941 | 0 | 105.1058 | -1.8445e-13 | -79.4794 | -66.45 | 1082.725
2018-02-11 | 11:00 | 1040.4431 | 393.3 | 277.4089 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 353.0202 | 0 | 119.1263 | -1.8456e-13 | -183.0623 | -66.45 | 1040.4431
2018-02-11 | 12:00 | 1055.9314 | 393.3 | 277.7186 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 388.0589 | 0 | 112.1268 | -1.8463e-13 | -195.9229 | -66.45 | 1055.9314
2018-02-11 | 13:00 | 1034.8142 | 393.3 | 277.2963 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 377.8993 | 0 | 113.9055 | -1.8527e-13 | -208.2369 | -66.45 | 1034.8142
2018-02-11 | 14:00 | 997.1677 | 393.3 | 276.5434 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 272.0943 | 0 | 120.5343 | -1.8447e-13 | -148.1543 | -66.45 | 997.1677
2018-02-11 | 15:00 | 1020.4954 | 393.3 | 277.0099 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 187.5921 | 0 | 121.4947 | -1.8448e-13 | -42.3513 | -66.45 | 1020.4954
2018-02-11 | 16:00 | 1094.5483 | 393.3 | 418.9041 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 81.2298 | 0 | 115.2644 | -1.8175e-13 | 8.1465e-12 | -66.45 | 1094.5483
2018-02-11 | 17:00 | 1198.9621 | 393.3 | 532.4756 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 13.1221 | 0 | 93.1968 | -1.7779e-13 | 71.4177 | -66.45 | 1198.9621
2018-02-11 | 18:00 | 1299.3471 | 393.3 | 624.4864 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49633 | 0 | 66.8984 | -1.7778e-13 | 104.316 | -66.45 | 1299.3471
2018-02-11 | 19:00 | 1303.4543 | 393.3 | 632.5292 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035973 | 0 | 61.4733 | -1.7778e-13 | 104.3659 | -66.45 | 1303.4543
2018-02-11 | 20:00 | 1273.1156 | 393.3 | 634.828 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.1735 | -1.7777e-13 | 94.2642 | -66.45 | 1273.1156
2018-02-11 | 21:00 | 1227.9219 | 393.3 | 582.6985 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.412 | -1.7777e-13 | 117.8614 | -65.95 | 1227.9219
2018-02-11 | 22:00 | 1167.4696 | 393.3 | 574.2118 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6768 | -1.7777e-13 | 68.931 | -65.95 | 1167.4696
2018-02-11 | 23:00 | 1111.5383 | 393.3 | 540.702 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3416 | -1.778e-13 | 21.7447 | -65.95 | 1111.5383
2018-02-12 | 0:00 | 1060.0971 | 393.3 | 537.7096 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.9702 | -1.1652e-08 | -54.1327 | -65.95 | 1060.0971
2018-02-12 | 1:00 | 1061.3299 | 393.3 | 538.0723 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.0755 | -1.1659e-08 | -58.668 | -65.95 | 1061.3299
2018-02-12 | 2:00 | 1080.9316 | 393.3 | 538.5123 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.5984 | -1.1656e-08 | -50.9291 | -65.95 | 1080.9316
2018-02-12 | 3:00 | 1089.5633 | 393.3 | 538.8706 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.5433 | -1.1654e-08 | -55.0006 | -65.95 | 1089.5633
2018-02-12 | 4:00 | 1089.7566 | 393.3 | 539.0687 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.011299 | 0 | 105.3853 | -1.1654e-08 | -53.6587 | -65.95 | 1089.7566
2018-02-12 | 5:00 | 1079.8956 | 393.3 | 539.4048 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2755 | 0 | 91.9319 | -1.1655e-08 | -42.7665 | -65.95 | 1079.8956
2018-02-12 | 6:00 | 1105.3748 | 393.3 | 547.1797 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8191 | 0 | 90.4836 | -1.168e-08 | -22.5575 | -65.95 | 1105.3748
2018-02-12 | 7:00 | 1187.9179 | 393.3 | 600.5305 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 17.5326 | 0 | 90.5047 | -1.1835e-08 | 1.5506e-07 | -66.45 | 1187.9179
2018-02-12 | 8:00 | 1314.8214 | 393.3 | 651.4964 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 82.8911 | 0 | 82.9477 | -1.1007e-08 | 19.9361 | -66.45 | 1314.8214
2018-02-12 | 9:00 | 1394.6947 | 393.3 | 653.0939 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 155.4127 | 0 | 82.2616 | -1.1013e-08 | 28.7766 | -66.45 | 1394.6947
2018-02-12 | 10:00 | 1394.5422 | 393.3 | 587.1588 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 262.7158 | 0 | 84.9978 | -1.1762e-08 | -14.2801 | -66.45 | 1394.5422
2018-02-12 | 11:00 | 1355.1115 | 393.3 | 533.3473 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 284.6228 | 0 | 92.1188 | -1.1658e-08 | -28.9274 | -66.45 | 1355.1115
2018-02-12 | 12:00 | 1316.2581 | 393.3 | 527.0984 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 306.0704 | 0 | 91.2451 | -1.1646e-08 | -82.1058 | -66.45 | 1316.2581
2018-02-12 | 13:00 | 1296.0502 | 393.3 | 526.3982 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 283.193 | 0 | 89.7819 | -1.1642e-08 | -77.2729 | -66.45 | 1296.0502
2018-02-12 | 14:00 | 1239.7368 | 393.3 | 524.8026 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 221.3135 | 0 | 88.7782 | -1.1637e-08 | -71.3075 | -66.45 | 1239.7368
2018-02-12 | 15:00 | 1238.1574 | 393.3 | 541.041 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 161.3029 | 0 | 87.1928 | -1.1682e-08 | -28.1294 | -66.45 | 1238.1574
2018-02-12 | 16:00 | 1264.527 | 393.3 | 629.0503 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 60.9413 | 0 | 95.3854 | -1.1783e-08 | 1.5465e-07 | -66.45 | 1264.527
2018-02-12 | 17:00 | 1331.4218 | 393.3 | 687.5284 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0173 | 0 | 91.1571 | -1.096e-08 | 55.9689 | -66.45 | 1331.4218
2018-02-12 | 18:00 | 1410.3736 | 393.3 | 689.1075 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.50283 | 0 | 96.1854 | -1.0937e-08 | 121.4279 | -66.45 | 1410.3736
2018-02-12 | 19:00 | 1396.8297 | 393.3 | 688.8366 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.039034 | 0 | 105.0077 | -1.0939e-08 | 97.8964 | -66.45 | 1396.8297
2018-02-12 | 20:00 | 1353.8283 | 393.3 | 652.2766 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.4049 | -1.0927e-08 | 96.2969 | -66.45 | 1353.8283
2018-02-12 | 21:00 | 1295.0499 | 393.3 | 651.101 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.9122 | -1.0953e-08 | 36.0867 | -65.95 | 1295.0499
2018-02-12 | 22:00 | 1213.7543 | 393.3 | 613.355 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.7493 | -1.181e-08 | 1.1722e-07 | -65.95 | 1213.7543
2018-02-12 | 23:00 | 1148.2362 | 393.3 | 593.6002 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.311 | -1.1711e-08 | -31.4249 | -65.95 | 1148.2362
2018-02-13 | 0:00 | 1092.5742 | 393.3 | 613.7525 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.4284 | -5.096e-13 | -96.6567 | -68.45 | 1092.5742
2018-02-13 | 1:00 | 1093.5181 | 393.3 | 615.6626 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.1355 | -5.096e-13 | -92.6299 | -68.45 | 1093.5181
2018-02-13 | 2:00 | 1118.7457 | 393.3 | 620.7774 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.7355 | -5.0959e-13 | -78.0171 | -68.45 | 1118.7457
2018-02-13 | 3:00 | 1131.2952 | 393.3 | 621.7507 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.0096 | -5.0959e-13 | -84.1152 | -68.45 | 1131.2952
2018-02-13 | 4:00 | 1134.1374 | 393.3 | 627.5278 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.011043 | 0 | 73.9866 | -5.0956e-13 | -63.838 | -68.45 | 1134.1374
2018-02-13 | 5:00 | 1161.6533 | 393.3 | 619.4513 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27446 | 0 | 53.3775 | -5.0958e-13 | 9.5928e-12 | -68.45 | 1161.6533
2018-02-13 | 6:00 | 1261.533 | 393.3 | 650.4307 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8478 | 0 | 42.4487 | -4.8384e-13 | 80.8558 | -68.45 | 1261.533
2018-02-13 | 7:00 | 1362.7275 | 393.3 | 652.4545 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 28.143 | 0 | 45.5997 | -4.8381e-13 | 163.6803 | -72.95 | 1362.7275
2018-02-13 | 8:00 | 1455.3798 | 393.3 | 723.8076 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 142.5389 | 0 | 43.3239 | -4.8384e-13 | 74.6595 | -72.95 | 1455.3798
2018-02-13 | 9:00 | 1464.9514 | 393.3 | 715.4593 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 241.1664 | 0 | 39.6757 | -5.0957e-13 | 9.6176e-12 | -72.95 | 1464.9514
2018-02-13 | 10:00 | 1391.4894 | 393.3 | 697.6107 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 317.7889 | 0 | 34.9782 | -5.0955e-13 | -126.3384 | -72.95 | 1391.4894
2018-02-13 | 11:00 | 1376.7012 | 393.3 | 631.7506 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 332.3374 | 0 | 32.985 | -5.0954e-13 | -87.8218 | -72.95 | 1376.7012
2018-02-13 | 12:00 | 1313.9605 | 393.3 | 613.4997 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 370.8297 | 0 | 32.396 | -5.0959e-13 | -170.2149 | -72.95 | 1313.9605
2018-02-13 | 13:00 | 1328.9272 | 393.3 | 619.4174 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 363.6496 | 0 | 38.7468 | -5.0958e-13 | -160.3364 | -72.95 | 1328.9272
2018-02-13 | 14:00 | 1263.5861 | 393.3 | 603.533 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 337.7611 | 0 | 45.419 | -5.0959e-13 | -192.7771 | -72.95 | 1263.5861
2018-02-13 | 15:00 | 1232.2846 | 393.3 | 626.6335 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 251.3013 | 0 | 52.6689 | -5.0957e-13 | -168.569 | -72.95 | 1232.2846
2018-02-13 | 16:00 | 1263.6924 | 393.3 | 643.3826 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 130.7673 | 0 | 42.9244 | -5.0931e-13 | -26.0319 | -72.95 | 1263.6924
2018-02-13 | 17:00 | 1313.9477 | 393.3 | 675.5692 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 18.9896 | 0 | 39.0077 | -4.5177e-13 | 98.1312 | -72.95 | 1313.9477
2018-02-13 | 18:00 | 1429.8719 | 393.3 | 776.9825 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49424 | 0 | 26.4161 | -4.5173e-13 | 129.3291 | -72.95 | 1429.8719
2018-02-13 | 19:00 | 1431.7653 | 393.3 | 786.0654 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.030838 | 0 | 11.584 | -4.517e-13 | 135.5351 | -72.95 | 1431.7653
2018-02-13 | 20:00 | 1381.7168 | 393.3 | 786.131 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.561 | -4.522e-13 | 94.6749 | -72.95 | 1381.7168
2018-02-13 | 21:00 | 1341.5929 | 393.3 | 774.5709 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4054 | -4.5176e-13 | 63.1666 | -68.45 | 1341.5929
2018-02-13 | 22:00 | 1268.898 | 393.3 | 725.7294 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.29 | -4.5169e-13 | 44.7286 | -68.45 | 1268.898
2018-02-13 | 23:00 | 1199.3944 | 393.3 | 682.8755 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8343 | -4.517e-13 | 31.4346 | -68.45 | 1199.3944
2018-02-14 | 0:00 | 1136.2533 | 393.3 | 647.9251 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2301 | -1.6158e-14 | 10.0481 | -68.45 | 1136.2533
2018-02-14 | 1:00 | 1142.4468 | 393.3 | 648.0489 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6949 | -1.6139e-14 | 17.353 | -68.45 | 1142.4468
2018-02-14 | 2:00 | 1159.8727 | 393.3 | 648.3975 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5059 | -1.6135e-14 | 24.7194 | -68.45 | 1159.8727
2018-02-14 | 3:00 | 1174.2225 | 393.3 | 648.6845 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0408 | -1.6147e-14 | 24.8472 | -68.45 | 1174.2225
2018-02-14 | 4:00 | 1176.1829 | 393.3 | 648.7237 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0059677 | 0 | 4.4263 | -1.6164e-14 | 26.577 | -68.45 | 1176.1829
2018-02-14 | 5:00 | 1200.9351 | 393.3 | 649.2187 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29025 | 0 | 10.2167 | -1.6184e-14 | 52.6595 | -68.45 | 1200.9351
2018-02-14 | 6:00 | 1296.6054 | 393.3 | 686.8321 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8317 | 0 | 14.1623 | -1.6186e-14 | 107.8292 | -68.45 | 1296.6054
2018-02-14 | 7:00 | 1386.926 | 393.3 | 688.6385 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 39.5865 | 0 | 15.7555 | -1.6184e-14 | 170.0955 | -72.95 | 1386.926
2018-02-14 | 8:00 | 1376.8368 | 393.3 | 688.4367 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 190.1255 | 0 | 10.5587 | -1.6187e-14 | 16.6658 | -72.95 | 1376.8368
2018-02-14 | 9:00 | 1338.3399 | 393.3 | 516.1906 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 347.7712 | 0 | 7.7031 | -1.6986e-14 | -1.975 | -72.95 | 1338.3399
2018-02-14 | 10:00 | 1250.0696 | 393.3 | 444.1596 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 455.3407 | 0 | 13.613 | -1.6907e-14 | -130.4937 | -72.95 | 1250.0696
2018-02-14 | 11:00 | 1217.9639 | 393.3 | 376.202 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 507.1285 | 0 | 25.5665 | -1.6916e-14 | -158.3831 | -72.95 | 1217.9639
2018-02-14 | 12:00 | 1150.2556 | 393.3 | 336.6609 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 511.4803 | 0 | 42.1826 | -1.6925e-14 | -207.5183 | -72.95 | 1150.2556
2018-02-14 | 13:00 | 1149.8514 | 393.3 | 363.8971 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 429.2011 | 0 | 68.8375 | -1.6923e-14 | -179.5343 | -72.95 | 1149.8514
2018-02-14 | 14:00 | 1103.6239 | 393.3 | 371.6378 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 321.8654 | 0 | 81.2299 | -1.6922e-14 | -140.7592 | -72.95 | 1103.6239
2018-02-14 | 15:00 | 1094.6542 | 393.3 | 405.911 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 211.976 | 0 | 76.573 | -1.6918e-14 | -70.0559 | -72.95 | 1094.6542
2018-02-14 | 16:00 | 1135.9374 | 393.3 | 508.4726 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 93.4701 | 0 | 61.3448 | -1.692e-14 | 3.8115e-13 | -72.95 | 1135.9374
2018-02-14 | 17:00 | 1168.4592 | 393.3 | 620.9845 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 13.6238 | 0 | 51.6009 | -1.6552e-14 | 7.6261e-13 | -72.95 | 1168.4592
2018-02-14 | 18:00 | 1250.3527 | 393.3 | 650.2071 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51006 | 0 | 36.8582 | -1.62e-14 | 66.1274 | -72.95 | 1250.3527
2018-02-14 | 19:00 | 1235.1897 | 393.3 | 649.9038 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038587 | 0 | 21.8522 | -1.6197e-14 | 64.8451 | -72.95 | 1235.1897
2018-02-14 | 20:00 | 1191.3573 | 393.3 | 649.0271 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.1268 | -1.6197e-14 | 26.8534 | -72.95 | 1191.3573
2018-02-14 | 21:00 | 1145.0593 | 393.3 | 623.2681 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.3412 | -1.6547e-14 | 7.6542e-13 | -68.45 | 1145.0593
2018-02-14 | 22:00 | 1082.2634 | 393.3 | 574.7953 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3181 | -1.6542e-14 | 7.7e-13 | -68.45 | 1082.2634
2018-02-14 | 23:00 | 1014.7424 | 393.3 | 521.9958 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.8076 | -1.6899e-14 | -6.311 | -68.45 | 1014.7424
2018-02-15 | 0:00 | 967.1876 | 393.3 | 618.5438 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.3985 | -2.6217e-11 | -147.8047 | -68.45 | 967.1876
2018-02-15 | 1:00 | 989.9806 | 393.3 | 618.9996 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.5812 | -2.6267e-11 | -119.9502 | -68.45 | 989.9806
2018-02-15 | 2:00 | 1020.4085 | 393.3 | 619.6082 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1297 | -2.629e-11 | -97.5794 | -68.45 | 1020.4085
2018-02-15 | 3:00 | 1043.6698 | 393.3 | 620.0734 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.9027 | -2.6289e-11 | -89.9563 | -68.45 | 1043.6698
2018-02-15 | 4:00 | 1055.9347 | 393.3 | 620.3187 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.018569 | 0 | 16.8676 | -2.6291e-11 | -77.7202 | -68.45 | 1055.9347
2018-02-15 | 5:00 | 1059.5181 | 393.3 | 620.3904 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25131 | 0 | 13.646 | -2.6314e-11 | -63.3195 | -68.45 | 1059.5181
2018-02-15 | 6:00 | 1106.1489 | 393.3 | 621.323 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2536 | 0 | 4.4276 | -2.9076e-11 | -7.8053 | -68.45 | 1106.1489
2018-02-15 | 7:00 | 1161.1773 | 393.3 | 641.2147 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 4.4741 | 0 | 9.2714 | -2.4131e-11 | 33.3671 | -72.95 | 1161.1773
2018-02-15 | 8:00 | 1246.6798 | 393.3 | 699.4051 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 28.2396 | 0 | 9.8696 | -2.4202e-11 | 38.1154 | -72.95 | 1246.6798
2018-02-15 | 9:00 | 1296.8781 | 393.3 | 717.3026 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 54.8528 | 0 | 11.0106 | -2.4245e-11 | 45.0622 | -72.95 | 1296.8781
2018-02-15 | 10:00 | 1294.5509 | 393.3 | 710.2088 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 69.4661 | 0 | 11.0212 | -2.4273e-11 | 36.4048 | -72.95 | 1294.5509
2018-02-15 | 11:00 | 1293.7229 | 393.3 | 716.6896 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 54.3595 | 0 | 9.4605 | -2.4296e-11 | 45.7632 | -72.95 | 1293.7229
2018-02-15 | 12:00 | 1233.4221 | 393.3 | 659.5655 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 63.279 | 0 | 14.406 | -2.4389e-11 | 28.7216 | -72.95 | 1233.4221
2018-02-15 | 13:00 | 1269.4002 | 393.3 | 684.4956 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 72.2503 | 0 | 11.3949 | -2.4369e-11 | 33.8094 | -72.95 | 1269.4002
2018-02-15 | 14:00 | 1240.3466 | 393.3 | 649.5725 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 88.0953 | 0 | 7.5122 | -2.433e-11 | 25.5166 | -72.95 | 1240.3466
2018-02-15 | 15:00 | 1203.084 | 393.3 | 639.8226 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 64.1527 | 0 | 10.2381 | -2.4169e-11 | 18.6205 | -72.95 | 1203.084
2018-02-15 | 16:00 | 1210.4538 | 393.3 | 658.9824 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 40.3559 | 0 | 12.8595 | -2.4403e-11 | 25.606 | -72.95 | 1210.4538
2018-02-15 | 17:00 | 1215.7043 | 393.3 | 675.8831 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 7.5692 | 0 | 23.3481 | -2.4603e-11 | 26.6539 | -72.95 | 1215.7043
2018-02-15 | 18:00 | 1272.1604 | 393.3 | 722.72 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.53125 | 0 | 18.6658 | -2.4306e-11 | 33.5935 | -72.95 | 1272.1604
2018-02-15 | 19:00 | 1246.0198 | 393.3 | 698.3052 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.042316 | 0 | 17.9909 | -2.4385e-11 | 31.1314 | -72.95 | 1246.0198
2018-02-15 | 20:00 | 1206.234 | 393.3 | 666.5159 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.0007 | -2.4359e-11 | 30.3673 | -72.95 | 1206.234
2018-02-15 | 21:00 | 1156.3823 | 393.3 | 634.3539 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9172 | -2.4326e-11 | 19.6612 | -68.45 | 1156.3823
2018-02-15 | 22:00 | 1088.4594 | 393.3 | 620.9692 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3162 | -3.1461e-11 | -25.976 | -68.45 | 1088.4594
2018-02-15 | 23:00 | 1036.5581 | 393.3 | 619.9312 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.96286 | -3.4017e-11 | -64.5859 | -68.45 | 1036.5581
2018-02-16 | 0:00 | 990.6124 | 393.3 | 575.0122 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.78619 | -1.3818e-08 | -59.236 | -68.45 | 990.6124
2018-02-16 | 1:00 | 999.2739 | 393.3 | 575.1855 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3151 | -1.4181e-08 | -52.5766 | -68.45 | 999.2739
2018-02-16 | 2:00 | 1034.6478 | 393.3 | 575.893 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6027 | -1.4177e-08 | -28.0979 | -68.45 | 1034.6478
2018-02-16 | 3:00 | 1066.8992 | 393.3 | 576.538 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0628 | -1.4043e-08 | -9.3516 | -68.45 | 1066.8992
2018-02-16 | 4:00 | 1074.1801 | 393.3 | 576.6836 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.017299 | 0 | 1.5656 | -1.4695e-08 | -0.53639 | -68.45 | 1074.1801
2018-02-16 | 5:00 | 1081.3619 | 393.3 | 591.3299 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25307 | 0 | 1.2289 | -1.2297e-08 | -1.9761e-07 | -68.45 | 1081.3619
2018-02-16 | 6:00 | 1153.2347 | 393.3 | 662.8663 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2736 | 0 | 2.1447 | -1.2834e-08 | -1.6788e-07 | -68.45 | 1153.2347
2018-02-16 | 7:00 | 1216.4421 | 393.3 | 732.6069 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 7.0145 | 0 | 0.99924 | -1.3043e-08 | 2.9715 | -72.95 | 1216.4421
2018-02-16 | 8:00 | 1300.7001 | 393.3 | 752.7928 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 28.0158 | 0 | 2.2165 | -1.317e-08 | 46.625 | -72.95 | 1300.7001
2018-02-16 | 9:00 | 1338.0423 | 393.3 | 751.9755 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 71.0312 | 0 | 2.9404 | -1.3209e-08 | 43.4451 | -72.95 | 1338.0423
2018-02-16 | 10:00 | 1303.1525 | 393.3 | 720.6222 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 110.601 | 0 | 0.76956 | -1.2905e-08 | 3.7098 | -72.95 | 1303.1525
2018-02-16 | 11:00 | 1289.6339 | 393.3 | 703.6452 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 114.4362 | 0 | 0.11484 | -1.2598e-08 | 3.9876 | -72.95 | 1289.6339
2018-02-16 | 12:00 | 1254.146 | 393.3 | 692.7505 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 93.7689 | 0 | 0.17667 | -8.6499e-09 | -1.0502e-06 | -72.95 | 1254.146
2018-02-16 | 13:00 | 1284.5208 | 393.3 | 733.3061 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 79.5317 | 0 | 0.38231 | -1.2472e-08 | 3.8507 | -72.95 | 1284.5208
2018-02-16 | 14:00 | 1252.5129 | 393.3 | 708.77 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 68.2851 | 0 | 2.8648 | -1.3255e-08 | 2.943 | -72.95 | 1252.5129
2018-02-16 | 15:00 | 1235.4698 | 393.3 | 702.3223 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 41.0931 | 0 | 19.489 | -1.3671e-08 | 2.3153 | -72.95 | 1235.4698
2018-02-16 | 16:00 | 1266.186 | 393.3 | 748.7106 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 14.4994 | 0 | 27.3782 | -1.3582e-08 | 2.9478 | -72.95 | 1266.186
2018-02-16 | 17:00 | 1280.6712 | 393.3 | 751.9975 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 3.6163 | 0 | 36.1493 | -1.3587e-08 | 6.6582 | -72.95 | 1280.6712
2018-02-16 | 18:00 | 1315.8721 | 393.3 | 750.1816 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51849 | 0 | 39.9373 | -1.3479e-08 | 28.5847 | -72.95 | 1315.8721
2018-02-16 | 19:00 | 1281.6241 | 393.3 | 741.23 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.043697 | 0 | 39.6855 | -1.3674e-08 | 2.1149 | -72.95 | 1281.6241
2018-02-16 | 20:00 | 1231.2194 | 393.3 | 689.7952 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.686 | -1.3703e-08 | 1.3883 | -72.95 | 1231.2194
2018-02-16 | 21:00 | 1187.8888 | 393.3 | 641.8889 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.5499 | -1.3694e-08 | -2.3391e-07 | -68.45 | 1187.8888
2018-02-16 | 22:00 | 1120.7879 | 393.3 | 577.6158 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.6121 | -1.4287e-08 | -6.5899 | -68.45 | 1120.7879
2018-02-16 | 23:00 | 1052.4903 | 393.3 | 576.2498 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.4581 | -1.4462e-08 | -66.4675 | -68.45 | 1052.4903
2018-02-17 | 0:00 | 1003.0954 | 393.3 | 445.8729 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.6938 | -9.8334e-09 | 15.4787 | -68.45 | 1003.0954
2018-02-17 | 1:00 | 1027.9865 | 393.3 | 447.8612 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.7194 | -9.8582e-09 | 26.0558 | -68.45 | 1027.9865
2018-02-17 | 2:00 | 1054.7566 | 393.3 | 449.2237 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.042 | -9.861e-09 | 31.2409 | -68.45 | 1054.7566
2018-02-17 | 3:00 | 1079.4757 | 393.3 | 450.4356 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.423 | -9.8623e-09 | 36.9671 | -68.45 | 1079.4757
2018-02-17 | 4:00 | 1079.0141 | 393.3 | 448.7309 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0066768 | -0.00073551 | 100.4444 | -9.8622e-09 | 33.3829 | -68.45 | 1079.0141
2018-02-17 | 5:00 | 1072.6821 | 393.3 | 446.8242 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29015 | -0.031962 | 108.9571 | -9.8671e-09 | 28.0926 | -68.45 | 1072.6821
2018-02-17 | 6:00 | 1097.6234 | 393.3 | 450.193 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.6989 | -0.18715 | 107.6448 | -9.8647e-09 | 52.3238 | -68.45 | 1097.6234
2018-02-17 | 7:00 | 1147.2403 | 393.3 | 451.4152 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 48.8444 | -5.3807 | 100.2951 | -9.8671e-09 | 79.2162 | -72.95 | 1147.2403
2018-02-17 | 8:00 | 1164.1409 | 393.3 | 419.9132 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 206.6132 | -22.7603 | 89.3248 | -1.0479e-08 | 5.231e-07 | -72.95 | 1164.1409
2018-02-17 | 9:00 | 1135.1098 | 393.3 | 290.0022 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 373.1998 | -41.1114 | 83.5044 | -1.0235e-08 | -39.1352 | -72.95 | 1135.1098
2018-02-17 | 10:00 | 1111.3362 | 393.3 | 289.5267 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 494.8089 | -54.5077 | 77.0674 | -1.024e-08 | -163.0092 | -72.95 | 1111.3362
2018-02-17 | 11:00 | 1092.1784 | 393.3 | 289.1436 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 570.7264 | -62.8707 | 67.5364 | -15.6072 | -224.2 | -72.95 | 1092.1784
2018-02-17 | 12:00 | 1055.5712 | 393.3 | 288.4136 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 586.4533 | -64.6032 | 60.7563 | -58.6988 | -224.2 | -72.95 | 1055.5712
2018-02-17 | 13:00 | 1047.2512 | 393.3 | 288.245 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 549.7752 | -60.5628 | 53.6911 | -27.1474 | -224.2 | -72.95 | 1047.2512
2018-02-17 | 14:00 | 993.0037 | 393.3 | 287.1601 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 465.3481 | -51.2623 | 52.2375 | -5.9296 | -224.2 | -72.95 | 993.0037
2018-02-17 | 15:00 | 979.9831 | 393.3 | 286.8997 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 326.1492 | -35.9283 | 40.9783 | -1.0226e-08 | -108.3657 | -72.95 | 979.9831
2018-02-17 | 16:00 | 1009.1417 | 393.3 | 357.762 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 155.6832 | -17.1499 | 40.1964 | -1.0053e-08 | -6.0995e-07 | -72.95 | 1009.1417
2018-02-17 | 17:00 | 1067.8598 | 393.3 | 479.1268 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 24.4049 | -2.6884 | 32.4093 | -9.8458e-09 | 52.3572 | -72.95 | 1067.8598
2018-02-17 | 18:00 | 1170.7119 | 393.3 | 536.0419 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49543 | -0.054576 | 33.6894 | -9.8347e-09 | 103.8898 | -72.95 | 1170.7119
2018-02-17 | 19:00 | 1197.6956 | 393.3 | 546.9443 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.033005 | -0.0036357 | 31.3451 | -9.8304e-09 | 120.8268 | -72.95 | 1197.6956
2018-02-17 | 20:00 | 1169.8299 | 393.3 | 543.1484 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0315 | -9.8333e-09 | 90.3 | -72.95 | 1169.8299
2018-02-17 | 21:00 | 1144.4735 | 393.3 | 532.1778 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.0874 | -9.8344e-09 | 71.7583 | -68.45 | 1144.4735
2018-02-17 | 22:00 | 1100.5823 | 393.3 | 526.5592 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.9172 | -9.8339e-09 | 47.9559 | -68.45 | 1100.5823
2018-02-17 | 23:00 | 1053.382 | 393.3 | 518.4343 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5728 | -9.8326e-09 | 31.1249 | -68.45 | 1053.382
2018-02-18 | 0:00 | 1018.5681 | 393.3 | 470.1087 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5383 | -3.3613e-15 | 40.3711 | -65.95 | 1018.5681
2018-02-18 | 1:00 | 1024.3923 | 393.3 | 470.7504 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2266 | -3.3288e-15 | 63.5653 | -65.95 | 1024.3923
2018-02-18 | 2:00 | 1055.8047 | 393.3 | 472.0219 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9592 | -3.3394e-15 | 89.0736 | -65.95 | 1055.8047
2018-02-18 | 3:00 | 1073.4668 | 393.3 | 472.2806 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.942 | -3.3336e-15 | 95.0942 | -65.95 | 1073.4668
2018-02-18 | 4:00 | 1065.4593 | 393.3 | 471.5511 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0049743 | -0.00091328 | 4.5467 | -3.318e-15 | 90.4074 | -65.95 | 1065.4593
2018-02-18 | 5:00 | 1039.1651 | 393.3 | 469.8419 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29365 | -0.053914 | 4.3008 | -3.3195e-15 | 73.7326 | -65.95 | 1039.1651
2018-02-18 | 6:00 | 1037.6949 | 393.3 | 468.8409 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.6712 | -0.30684 | 4.8569 | -3.3293e-15 | 74.1827 | -65.95 | 1037.6949
2018-02-18 | 7:00 | 1066.7157 | 393.3 | 467.2928 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 53.1345 | -9.7554 | 6.1208 | -3.3417e-15 | 70.573 | -66.45 | 1066.7157
2018-02-18 | 8:00 | 1066.7695 | 393.3 | 429.5342 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 214.6637 | -39.4119 | 3.6029 | -3.7051e-15 | -19.1695 | -66.45 | 1066.7695
2018-02-18 | 9:00 | 1034.1314 | 393.3 | 423.6673 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 382.7168 | -70.2662 | 1.1254 | -3.5466e-15 | -178.2618 | -66.45 | 1034.1314
2018-02-18 | 10:00 | 994.2304 | 393.3 | 335.5689 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 500.1336 | -91.8238 | 0.60172 | -3.5626e-15 | -224.2 | -66.45 | 994.2304
2018-02-18 | 11:00 | 962.0393 | 393.3 | 242.6187 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 575.2396 | -105.6131 | 0.044168 | -3.1507e-15 | -224.2 | -66.45 | 962.0393
2018-02-18 | 12:00 | 956.238 | 393.3 | 228.1248 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 586.2846 | -107.9214 | 0.079502 | -0.079502 | -224.2 | -66.45 | 956.238
2018-02-18 | 13:00 | 912.9656 | 393.3 | 227.2593 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 534.4357 | -98.4795 | 0.9865 | -0.9865 | -224.2 | -66.45 | 912.9656
2018-02-18 | 14:00 | 883.1826 | 393.3 | 266.6992 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 439.0559 | -80.61 | 6.0875 | -3.8972e-15 | -224.2 | -66.45 | 883.1826
2018-02-18 | 15:00 | 876.5453 | 393.3 | 371.9516 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 276.307 | -50.7296 | 8.0149 | -3.72e-15 | -205.7487 | -66.45 | 876.5453
2018-02-18 | 16:00 | 928.3412 | 393.3 | 435.4772 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 108.7137 | -19.9597 | 1.3473 | -3.5634e-15 | -76.3872 | -66.45 | 928.3412
2018-02-18 | 17:00 | 1021.5348 | 393.3 | 459.2307 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 15.228 | -2.7958 | 2.1546 | -3.4244e-15 | 58.9674 | -66.45 | 1021.5348
2018-02-18 | 18:00 | 1119.8685 | 393.3 | 514.1974 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51886 | -0.095262 | 0.41518 | -3.2775e-15 | 101.6824 | -66.45 | 1119.8685
2018-02-18 | 19:00 | 1134.8711 | 393.3 | 514.4974 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038632 | -0.0070928 | 1.3826 | -3.385e-15 | 113.9095 | -66.45 | 1134.8711
2018-02-18 | 20:00 | 1108.604 | 393.3 | 513.9721 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6528 | -3.4479e-15 | 87.1291 | -66.45 | 1108.604
2018-02-18 | 21:00 | 1056.6625 | 393.3 | 459.9333 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6373 | -3.4059e-15 | 93.1419 | -65.95 | 1056.6625
2018-02-18 | 22:00 | 989.9726 | 393.3 | 458.5995 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -3.17e-15 | 36.5553 | -65.95 | 989.9726
2018-02-18 | 23:00 | 922.4949 | 393.3 | 439.4534 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.29151 | -3.413e-15 | 4.9235e-14 | -65.95 | 922.4949
2018-02-19 | 0:00 | 883.4045 | 393.3 | 559.8681 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.30918 | -1.4379e-12 | -153.3228 | -65.95 | 883.4045
2018-02-19 | 1:00 | 906.9184 | 393.3 | 560.3384 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.69396 | -2.137e-12 | -130.9639 | -65.95 | 906.9184
2018-02-19 | 2:00 | 952.7581 | 393.3 | 561.2552 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.1389 | -2.1514e-12 | -108.386 | -65.95 | 952.7581
2018-02-19 | 3:00 | 987.9648 | 393.3 | 561.9593 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.1075 | -2.1509e-12 | -84.2519 | -65.95 | 987.9648
2018-02-19 | 4:00 | 1006.3686 | 393.3 | 562.3274 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.01758 | 0 | 12.39 | -2.151e-12 | -67.3163 | -65.95 | 1006.3686
2018-02-19 | 5:00 | 1029.0634 | 393.3 | 562.7813 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2463 | 0 | 21.0696 | -2.1506e-12 | -46.0837 | -65.95 | 1029.0634
2018-02-19 | 6:00 | 1094.8616 | 393.3 | 568.8683 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2088 | 0 | 31.3599 | -1.983e-12 | 3.9746 | -65.95 | 1094.8616
2018-02-19 | 7:00 | 1168.5566 | 393.3 | 610.6412 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 3.0381 | 0 | 43.6473 | -2.0073e-12 | 31.88 | -66.45 | 1168.5566
2018-02-19 | 8:00 | 1265.6396 | 393.3 | 672.8667 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 22.6514 | 0 | 44.7908 | -2.0074e-12 | 47.7806 | -66.45 | 1265.6396
2018-02-19 | 9:00 | 1309.2641 | 393.3 | 683.3587 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 62.597 | 0 | 40.6469 | -2.0072e-12 | 47.5115 | -66.45 | 1309.2641
2018-02-19 | 10:00 | 1290.4258 | 393.3 | 661.1468 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 85.6552 | 0 | 33.1789 | -2.0075e-12 | 36.4949 | -66.45 | 1290.4258
2018-02-19 | 11:00 | 1277.9677 | 393.3 | 636.9895 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 101.4073 | 0 | 36.7231 | -2.0077e-12 | 28.8979 | -66.45 | 1277.9677
2018-02-19 | 12:00 | 1232.5765 | 393.3 | 617.5782 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 104.3782 | 0 | 36.6701 | -2.0062e-12 | -2.9339e-11 | -66.45 | 1232.5765
2018-02-19 | 13:00 | 1269.9067 | 393.3 | 657.919 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 73.7841 | 0 | 36.2489 | -2.0078e-12 | 28.0047 | -66.45 | 1269.9067
2018-02-19 | 14:00 | 1254.6497 | 393.3 | 660.145 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 54.3543 | 0 | 40.1723 | -2.0079e-12 | 23.8281 | -66.45 | 1254.6497
2018-02-19 | 15:00 | 1250.3327 | 393.3 | 676.2925 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 33.5241 | 0 | 37.6549 | -2.0078e-12 | 26.1112 | -66.45 | 1250.3327
2018-02-19 | 16:00 | 1272.79 | 393.3 | 704.9774 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 16.0115 | 0 | 41.7546 | -2.007e-12 | 30.8965 | -66.45 | 1272.79
2018-02-19 | 17:00 | 1283.8492 | 393.3 | 716.9246 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 2.8967 | 0 | 48.8908 | -2.0065e-12 | 26.387 | -66.45 | 1283.8492
2018-02-19 | 18:00 | 1328.3863 | 393.3 | 729.7841 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52822 | 0 | 45.2088 | -2.0058e-12 | 49.7152 | -66.45 | 1328.3863
2018-02-19 | 19:00 | 1290.3175 | 393.3 | 714.2024 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.044635 | 0 | 42.4009 | -2.0065e-12 | 28.6195 | -66.45 | 1290.3175
2018-02-19 | 20:00 | 1236.0959 | 393.3 | 672.7638 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.1094 | -2.0074e-12 | 30.3727 | -66.45 | 1236.0959
2018-02-19 | 21:00 | 1173.6721 | 393.3 | 646.7171 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.005 | -2.002e-12 | -2.8766e-11 | -65.95 | 1173.6721
2018-02-19 | 22:00 | 1092.5466 | 393.3 | 571.0217 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.8749 | -1.9757e-12 | -3.8442e-11 | -65.95 | 1092.5466
2018-02-19 | 23:00 | 1015.384 | 393.3 | 562.5077 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.5582 | -2.1523e-12 | -57.4319 | -65.95 | 1015.384
2018-02-20 | 0:00 | 956.6853 | 393.3 | 459.4908 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.1444 | -1.7377e-13 | -2.3346e-11 | -68.45 | 956.6853
2018-02-20 | 1:00 | 980.2738 | 393.3 | 480.2223 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.7015 | -1.7385e-13 | 1.2145e-11 | -68.45 | 980.2738
2018-02-20 | 2:00 | 1024.6451 | 393.3 | 520.1625 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2326 | -1.7372e-13 | 1.0364e-11 | -68.45 | 1024.6451
2018-02-20 | 3:00 | 1062.6732 | 393.3 | 535.7535 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6472 | -1.7165e-13 | 15.6224 | -68.45 | 1062.6732
2018-02-20 | 4:00 | 1085.5352 | 393.3 | 536.2107 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.013127 | 0 | 14.808 | -1.7173e-13 | 38.0535 | -68.45 | 1085.5352
2018-02-20 | 5:00 | 1102.349 | 393.3 | 536.547 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27072 | 0 | 14.8076 | -1.7174e-13 | 62.1738 | -68.45 | 1102.349
2018-02-20 | 6:00 | 1178.4228 | 393.3 | 538.0685 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.9971 | 0 | 17.8339 | -1.7175e-13 | 134.5734 | -68.45 | 1178.4228
2018-02-20 | 7:00 | 1232.0346 | 393.3 | 604.2407 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 47.7865 | 0 | 26.3618 | -1.7172e-13 | 80.7957 | -72.95 | 1232.0346
2018-02-20 | 8:00 | 1237.206 | 393.3 | 552.5018 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 200.7543 | 0 | 12.8999 | -1.7364e-13 | 9.6506e-12 | -72.95 | 1237.206
2018-02-20 | 9:00 | 1197.6712 | 393.3 | 478.7399 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 360.152 | 0 | 10.864 | -1.788e-13 | -120.7347 | -72.95 | 1197.6712
2018-02-20 | 10:00 | 1141.4692 | 393.3 | 393.6616 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 463.2461 | 0 | 9.1659 | -1.7876e-13 | -192.0544 | -72.95 | 1141.4692
2018-02-20 | 11:00 | 1130.1241 | 393.3 | 331.1358 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 535.5337 | 0 | 8.655 | -1.7783e-13 | -212.6504 | -72.95 | 1130.1241
2018-02-20 | 12:00 | 1087.8815 | 393.3 | 271.806 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 558.7036 | 0 | 10.4053 | -1.7793e-13 | -220.4834 | -72.95 | 1087.8815
2018-02-20 | 13:00 | 1085.4884 | 393.3 | 299.458 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 522.7341 | 0 | 8.8662 | -1.7785e-13 | -213.0199 | -72.95 | 1085.4884
2018-02-20 | 14:00 | 1048.8411 | 393.3 | 347.7851 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 436.2225 | 0 | 7.6274 | -1.7784e-13 | -212.4439 | -72.95 | 1048.8411
2018-02-20 | 15:00 | 1038.0275 | 393.3 | 395.1367 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 290.8714 | 0 | 6.0314 | -1.7879e-13 | -124.262 | -72.95 | 1038.0275
2018-02-20 | 16:00 | 1073.0122 | 393.3 | 474.0682 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 121.094 | 0 | 5.2 | -1.7318e-13 | -2.3949e-12 | -72.95 | 1073.0122
2018-02-20 | 17:00 | 1120.0873 | 393.3 | 536.9017 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 16.2561 | 0 | 7.8277 | -1.7187e-13 | 76.8517 | -72.95 | 1120.0873
2018-02-20 | 18:00 | 1201.4491 | 393.3 | 538.529 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51407 | 0 | 4.7768 | -1.7198e-13 | 160.9793 | -72.95 | 1201.4491
2018-02-20 | 19:00 | 1193.9026 | 393.3 | 538.3781 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038892 | 0 | 8.2012 | -1.7196e-13 | 148.7345 | -72.95 | 1193.9026
2018-02-20 | 20:00 | 1159.2063 | 393.3 | 537.6841 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2722 | -1.7188e-13 | 109.8999 | -72.95 | 1159.2063
2018-02-20 | 21:00 | 1108.0182 | 393.3 | 536.6604 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.5509 | -1.7182e-13 | 53.3569 | -68.45 | 1108.0182
2018-02-20 | 22:00 | 1051.1534 | 393.3 | 532.8371 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1663 | -1.6889e-13 | 8.174e-12 | -68.45 | 1051.1534
2018-02-20 | 23:00 | 978.7127 | 393.3 | 483.9913 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4714 | -1.7386e-13 | -1.3927e-11 | -68.45 | 978.7127
2018-02-21 | 0:00 | 939.4532 | 393.3 | 527.8022 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.5748 | -4.8931e-11 | -68.9738 | -68.45 | 939.4532
2018-02-21 | 1:00 | 962.2138 | 393.3 | 528.7649 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6819 | -4.8935e-11 | -51.5829 | -68.45 | 962.2138
2018-02-21 | 2:00 | 995.6553 | 393.3 | 529.9228 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3593 | -4.8935e-11 | -37.8769 | -68.45 | 995.6553
2018-02-21 | 3:00 | 1034.7456 | 393.3 | 498.5501 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.5455 | -4.9388e-11 | 1.0387e-09 | -68.45 | 1034.7456
2018-02-21 | 4:00 | 1051.6753 | 393.3 | 499.9643 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.019596 | 0 | 55.2414 | -4.9391e-11 | 1.036e-09 | -68.45 | 1051.6753
2018-02-21 | 5:00 | 1059.5666 | 393.3 | 517.0137 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24362 | 0 | 53.7592 | -4.9355e-11 | 9.9953e-10 | -68.45 | 1059.5666
2018-02-21 | 6:00 | 1120.3237 | 393.3 | 536.9065 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.1781 | 0 | 48.9748 | -4.6318e-11 | 46.3143 | -68.45 | 1120.3237
2018-02-21 | 7:00 | 1169.4548 | 393.3 | 537.8891 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 11.8092 | 0 | 28.8916 | -4.632e-11 | 118.015 | -72.95 | 1169.4548
2018-02-21 | 8:00 | 1234.8109 | 393.3 | 604.321 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 60.148 | 0 | 27.2497 | -4.6319e-11 | 72.0422 | -72.95 | 1234.8109
2018-02-21 | 9:00 | 1239.0377 | 393.3 | 604.3808 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 143.5398 | 0 | 21.2477 | -4.7047e-11 | 1.2195 | -72.95 | 1239.0377
2018-02-21 | 10:00 | 1202.9587 | 393.3 | 596.8719 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 256.8719 | 0 | 14.7926 | -4.8938e-11 | -133.0277 | -72.95 | 1202.9587
2018-02-21 | 11:00 | 1186.0105 | 393.3 | 531.2379 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 307.3964 | 0 | 12.9065 | -4.8938e-11 | -132.9803 | -72.95 | 1186.0105
2018-02-21 | 12:00 | 1117.0338 | 393.3 | 457.4407 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 397.9349 | 0 | 10.884 | -4.9226e-11 | -216.6758 | -72.95 | 1117.0338
2018-02-21 | 13:00 | 1121.9393 | 393.3 | 437.5518 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 422.7833 | 0 | 11.82 | -4.9224e-11 | -217.6657 | -72.95 | 1121.9393
2018-02-21 | 14:00 | 1088.2228 | 393.3 | 476.6076 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 342.6465 | 0 | 14.3339 | -4.9249e-11 | -215.0153 | -72.95 | 1088.2228
2018-02-21 | 15:00 | 1067.0542 | 393.3 | 530.1337 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 209.9472 | 0 | 10.2646 | -4.8937e-11 | -153.5413 | -72.95 | 1067.0542
2018-02-21 | 16:00 | 1120.9718 | 393.3 | 539.1291 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 94.7051 | 0 | 9.5834 | -4.3267e-11 | 4.9043 | -72.95 | 1120.9718
2018-02-21 | 17:00 | 1153.486 | 393.3 | 553.5851 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 14.7543 | 0 | 10.1385 | -4.3759e-11 | 92.7581 | -72.95 | 1153.486
2018-02-21 | 18:00 | 1224.477 | 393.3 | 575.1627 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51808 | 0 | 10.3378 | -4.3758e-11 | 141.8084 | -72.95 | 1224.477
2018-02-21 | 19:00 | 1231.5651 | 393.3 | 578.3389 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.037603 | 0 | 10.7805 | -4.376e-11 | 143.8581 | -72.95 | 1231.5651
2018-02-21 | 20:00 | 1185.9488 | 393.3 | 567.9038 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.9588 | -4.3764e-11 | 106.7362 | -72.95 | 1185.9488
2018-02-21 | 21:00 | 1143.6262 | 393.3 | 554.7004 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7235 | -4.3769e-11 | 73.7523 | -68.45 | 1143.6262
2018-02-21 | 22:00 | 1088.0864 | 393.3 | 552.1352 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6186 | -4.376e-11 | 33.1826 | -68.45 | 1088.0864
2018-02-21 | 23:00 | 1022.2179 | 393.3 | 536.6623 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3056 | -4.1076e-11 | -1.1182e-10 | -68.45 | 1022.2179
2018-02-22 | 0:00 | 979.9008 | 393.3 | 531.2933 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5731 | -5.0985e-13 | -31.0156 | -68.45 | 979.9008
2018-02-22 | 1:00 | 988.675 | 393.3 | 531.621 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7942 | -5.0958e-13 | -24.0903 | -68.45 | 988.675
2018-02-22 | 2:00 | 1030.1307 | 393.3 | 535.1026 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2023 | -4.6389e-13 | 2.5759 | -68.45 | 1030.1307
2018-02-22 | 3:00 | 1059.0715 | 393.3 | 535.6814 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.4361 | -4.7351e-13 | 7.3039 | -68.45 | 1059.0715
2018-02-22 | 4:00 | 1077.0569 | 393.3 | 536.0411 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.011329 | 0 | 27.0517 | -4.7538e-13 | 17.5028 | -68.45 | 1077.0569
2018-02-22 | 5:00 | 1091.1998 | 393.3 | 536.324 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26136 | 0 | 31.0843 | -4.7578e-13 | 34.9802 | -68.45 | 1091.1998
2018-02-22 | 6:00 | 1150.8319 | 393.3 | 537.5166 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.124 | 0 | 28.2361 | -4.7607e-13 | 97.0052 | -68.45 | 1150.8319
2018-02-22 | 7:00 | 1198.5238 | 393.3 | 538.4705 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 42.4676 | 0 | 30.0055 | -4.7603e-13 | 114.7301 | -72.95 | 1198.5238
2018-02-22 | 8:00 | 1226.2261 | 393.3 | 539.0245 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 143.6437 | 0 | 20.7691 | -4.7605e-13 | 51.7387 | -72.95 | 1226.2261
2018-02-22 | 9:00 | 1222.6926 | 393.3 | 535.5661 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 283.3748 | 0 | 12.5245 | -5.0913e-13 | -77.4227 | -72.95 | 1222.6926
2018-02-22 | 10:00 | 1163.0964 | 393.3 | 511.8176 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 391.1938 | 0 | 11.7436 | -5.2586e-13 | -219.1085 | -72.95 | 1163.0964
2018-02-22 | 11:00 | 1143.3993 | 393.3 | 464.98 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 421.5022 | 0 | 8.81 | -5.2408e-13 | -219.3429 | -72.95 | 1143.3993
2018-02-22 | 12:00 | 1103.2775 | 393.3 | 446.4178 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 402.2512 | 0 | 6.1674 | -5.2195e-13 | -219.0089 | -72.95 | 1103.2775
2018-02-22 | 13:00 | 1116.2785 | 393.3 | 492.1942 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 370.3555 | 0 | 4.8 | -5.2087e-13 | -218.5212 | -72.95 | 1116.2785
2018-02-22 | 14:00 | 1092.3894 | 393.3 | 526.4297 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 304.6886 | 0 | 10.5268 | -5.1995e-13 | -218.9058 | -72.95 | 1092.3894
2018-02-22 | 15:00 | 1082.125 | 393.3 | 533.0075 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 199.8287 | 0 | 8.7358 | -5.0944e-13 | -129.697 | -72.95 | 1082.125
2018-02-22 | 16:00 | 1132.7819 | 393.3 | 545.5956 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 76.5831 | 0 | 9.5442 | -4.6842e-13 | 28.409 | -72.95 | 1132.7819
2018-02-22 | 17:00 | 1166.2417 | 393.3 | 558.8248 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 13.5407 | 0 | 6.4158 | -4.6874e-13 | 105.2105 | -72.95 | 1166.2417
2018-02-22 | 18:00 | 1245.8094 | 393.3 | 615.9731 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51932 | 0 | 7.609 | -4.6879e-13 | 125.058 | -72.95 | 1245.8094
2018-02-22 | 19:00 | 1248.8953 | 393.3 | 617.3025 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.036507 | 0 | 9.7636 | -4.6884e-13 | 123.2427 | -72.95 | 1248.8953
2018-02-22 | 20:00 | 1204.7522 | 393.3 | 614.6956 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6673 | -4.688e-13 | 84.0393 | -72.95 | 1204.7522
2018-02-22 | 21:00 | 1162.078 | 393.3 | 569.5077 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.2643 | -4.6872e-13 | 87.8559 | -68.45 | 1162.078
2018-02-22 | 22:00 | 1098.8644 | 393.3 | 556.2387 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2602 | -4.6881e-13 | 42.2155 | -68.45 | 1098.8644
2018-02-22 | 23:00 | 1034.286 | 393.3 | 536.3211 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7458 | -4.1438e-13 | 0.96912 | -68.45 | 1034.286
2018-02-23 | 0:00 | 981.0453 | 393.3 | 483.5741 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4212 | -9.2195e-14 | -4.2932e-12 | -68.45 | 981.0453
2018-02-23 | 1:00 | 1005.2212 | 393.3 | 493.3001 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.5711 | -9.2228e-14 | 4.1935e-12 | -68.45 | 1005.2212
2018-02-23 | 2:00 | 1053.7683 | 393.3 | 523.8729 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.6454 | -9.2228e-14 | 4.197e-12 | -68.45 | 1053.7683
2018-02-23 | 3:00 | 1091.5586 | 393.3 | 533.4813 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.4273 | -9.223e-14 | 4.2443e-12 | -68.45 | 1091.5586
2018-02-23 | 4:00 | 1111.5207 | 393.3 | 547.5792 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0014957 | 0 | 67.49 | -9.2336e-14 | 3.7676e-12 | -68.45 | 1111.5207
2018-02-23 | 5:00 | 1124.161 | 393.3 | 549.9832 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.30354 | 0 | 68.7627 | -9.0144e-14 | 16.5616 | -68.45 | 1124.161
2018-02-23 | 6:00 | 1208.1798 | 393.3 | 602.0636 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0708 | 0 | 56.6205 | -9.0238e-14 | 61.4748 | -68.45 | 1208.1798
2018-02-23 | 7:00 | 1270.9297 | 393.3 | 603.3186 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 58.685 | 0 | 52.8123 | -9.0242e-14 | 83.2639 | -72.95 | 1270.9297
2018-02-23 | 8:00 | 1250.3791 | 393.3 | 498.229 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 237.3897 | 0 | 43.7105 | -9.2218e-14 | 4.5006e-12 | -72.95 | 1250.3791
2018-02-23 | 9:00 | 1206.4307 | 393.3 | 380.2254 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 402.5025 | 0 | 30.5627 | -9.4235e-14 | -75.5099 | -72.95 | 1206.4307
2018-02-23 | 10:00 | 1156.749 | 393.3 | 336.3064 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 487.6251 | 0 | 32.358 | -9.4246e-14 | -166.9905 | -72.95 | 1156.749
2018-02-23 | 11:00 | 1143.5 | 393.3 | 305.1419 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 528.0842 | 0 | 36.0189 | -9.4244e-14 | -193.195 | -72.95 | 1143.5
2018-02-23 | 12:00 | 1116.8314 | 393.3 | 288.4256 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 545.5164 | 0 | 27.4655 | -9.4249e-14 | -212.026 | -72.95 | 1116.8314
2018-02-23 | 13:00 | 1130.542 | 393.3 | 332.9701 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 475.2397 | 0 | 25.1356 | -9.4243e-14 | -170.2535 | -72.95 | 1130.542
2018-02-23 | 14:00 | 1091.8799 | 393.3 | 343.1355 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 427.8235 | 0 | 23.6583 | -9.4247e-14 | -172.3874 | -72.95 | 1091.8799
2018-02-23 | 15:00 | 1057.7236 | 393.3 | 387.0085 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 302.8597 | 0 | 22.3906 | -9.4239e-14 | -124.7852 | -72.95 | 1057.7236
2018-02-23 | 16:00 | 1085.5231 | 393.3 | 446.4109 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 146.8544 | 0 | 19.6077 | -9.1956e-14 | -7.2448e-12 | -72.95 | 1085.5231
2018-02-23 | 17:00 | 1114.594 | 393.3 | 555.1549 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 25.0514 | 0 | 17.5439 | -8.1628e-14 | 34.5938 | -72.95 | 1114.594
2018-02-23 | 18:00 | 1200.0398 | 393.3 | 563.105 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52485 | 0 | 8.1754 | -8.1626e-14 | 131.5847 | -72.95 | 1200.0398
2018-02-23 | 19:00 | 1213.7262 | 393.3 | 565.1732 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.032225 | 0 | 9.2852 | -8.1628e-14 | 140.6856 | -72.95 | 1213.7262
2018-02-23 | 20:00 | 1193.4298 | 393.3 | 563.7217 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.5521 | -8.1625e-14 | 123.806 | -72.95 | 1193.4298
2018-02-23 | 21:00 | 1161.1775 | 393.3 | 562.0432 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4713 | -8.1623e-14 | 93.2131 | -68.45 | 1161.1775
2018-02-23 | 22:00 | 1112.3955 | 393.3 | 560.1495 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3341 | -8.1625e-14 | 52.7619 | -68.45 | 1112.3955
2018-02-23 | 23:00 | 1063.1568 | 393.3 | 555.6895 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.8624 | -8.1618e-14 | 20.3549 | -68.45 | 1063.1568
2018-02-24 | 0:00 | 1008.4629 | 393.3 | 496.3693 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7978 | -4.7752e-09 | 32.2458 | -68.45 | 1008.4629
2018-02-24 | 1:00 | 1027.8519 | 393.3 | 496.757 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8651 | -4.2424e-09 | 52.8798 | -68.45 | 1027.8519
2018-02-24 | 2:00 | 1065.1319 | 393.3 | 497.5026 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4635 | -4.5029e-09 | 76.9158 | -68.45 | 1065.1319
2018-02-24 | 3:00 | 1084.1903 | 393.3 | 497.8838 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4983 | -4.4238e-09 | 84.1583 | -68.45 | 1084.1903
2018-02-24 | 4:00 | 1085.4603 | 393.3 | 497.9092 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0041286 | -0.0001516 | 3.7566 | -4.3105e-09 | 87.3405 | -68.45 | 1085.4603
2018-02-24 | 5:00 | 1071.4041 | 393.3 | 497.6281 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29622 | -0.010877 | 2.7083 | -4.1906e-09 | 82.2324 | -68.45 | 1071.4041
2018-02-24 | 6:00 | 1096.3293 | 393.3 | 498.1266 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0573 | -0.075542 | 2.5443 | -4.1572e-09 | 107.7266 | -68.45 | 1096.3293
2018-02-24 | 7:00 | 1143.5715 | 393.3 | 560.3714 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 58.9612 | -2.165 | 0.54872 | -3.2816e-09 | 53.0052 | -72.95 | 1143.5715
2018-02-24 | 8:00 | 1151.1856 | 393.3 | 487.4759 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 198.7244 | -7.2971 | 1.2324 | -3.9197e-09 | 8.2969e-08 | -72.95 | 1151.1856
2018-02-24 | 9:00 | 1123.3442 | 393.3 | 390.8043 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 347.0975 | -12.7453 | 2.432 | -4.706e-09 | -72.8941 | -72.95 | 1123.3442
2018-02-24 | 10:00 | 1066.7232 | 393.3 | 292.3644 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 444.3216 | -16.3154 | 1.1352 | -3.9888e-09 | -122.2327 | -72.95 | 1066.7232
2018-02-24 | 11:00 | 1019.5271 | 393.3 | 262.5337 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 487.8804 | -17.9148 | 0.12614 | -2.0985e-09 | -180.5484 | -72.95 | 1019.5271
2018-02-24 | 12:00 | 988.1374 | 393.3 | 246.9627 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 517.5913 | -19.6667 | 0.053001 | -0.053001 | -224.2 | -72.95 | 988.1374
2018-02-24 | 13:00 | 974.5965 | 393.3 | 246.6919 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 503.8577 | -19.2031 | 0.801 | -0.801 | -224.2 | -72.95 | 974.5965
2018-02-24 | 14:00 | 925.4997 | 393.3 | 251.6467 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 421.7756 | -15.4875 | 1.896 | -3.8238e-09 | -203.9812 | -72.95 | 925.4997
2018-02-24 | 15:00 | 902.7812 | 393.3 | 278.218 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 284.2815 | -10.4387 | 2.5419 | -4.5938e-09 | -122.0715 | -72.95 | 902.7812
2018-02-24 | 16:00 | 933.2556 | 393.3 | 342.9057 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 135.8989 | -4.9902 | 0.68759 | -3.424e-09 | -13.8964 | -72.95 | 933.2556
2018-02-24 | 17:00 | 980.4465 | 393.3 | 476.6636 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 20.5751 | -0.75551 | 1.7133 | -4.3328e-09 | 9.4182e-08 | -72.95 | 980.4465
2018-02-24 | 18:00 | 1065.5607 | 393.3 | 497.5112 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.5163 | -0.018959 | 3.6309 | -4.4038e-09 | 67.2712 | -72.95 | 1065.5607
2018-02-24 | 19:00 | 1078.458 | 393.3 | 497.7692 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035243 | -0.0012941 | 3.8365 | -4.4858e-09 | 78.2684 | -72.95 | 1078.458
2018-02-24 | 20:00 | 1056.5292 | 393.3 | 497.3306 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.8282 | -4.6149e-09 | 55.0204 | -72.95 | 1056.5292
2018-02-24 | 21:00 | 1021.8104 | 393.3 | 496.6362 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2522 | -4.7464e-09 | 14.4721 | -68.45 | 1021.8104
2018-02-24 | 22:00 | 978.2997 | 393.3 | 466.2706 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8791 | -3.9565e-09 | 1.0392e-07 | -68.45 | 978.2997
2018-02-24 | 23:00 | 929.931 | 393.3 | 426.6014 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0796 | -3.9434e-09 | 1.0523e-07 | -68.45 | 929.931
2018-02-25 | 0:00 | 888.7846 | 393.3 | 394.186 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.1066 | -1.0342e-09 | -7.058 | -65.95 | 888.7846
2018-02-25 | 1:00 | 899.792 | 393.3 | 400.4406 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.8071 | -1.0335e-09 | -5.3058 | -65.95 | 899.792
2018-02-25 | 2:00 | 936.3207 | 393.3 | 427.9801 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5906 | -1.0104e-09 | -8.0307e-08 | -65.95 | 936.3207
2018-02-25 | 3:00 | 968.2358 | 393.3 | 448.9865 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.0993 | -1.0117e-09 | 7.7337e-08 | -65.95 | 968.2358
2018-02-25 | 4:00 | 972.1803 | 393.3 | 464.6398 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.016205 | 0 | 8.5743 | -1.0073e-09 | 7.934e-08 | -65.95 | 972.1803
2018-02-25 | 5:00 | 941.6985 | 393.3 | 440.2103 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25199 | 0 | 10.1862 | -1.0085e-09 | -8.5305e-08 | -65.95 | 941.6985
2018-02-25 | 6:00 | 922.2408 | 393.3 | 418.6666 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2598 | 0 | 12.8644 | -1.007e-09 | -5.8131e-08 | -65.95 | 922.2408
2018-02-25 | 7:00 | 940.3234 | 393.3 | 426.5632 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 12.9086 | 0 | 21.5016 | -1.0102e-09 | -7.8954e-08 | -66.45 | 940.3234
2018-02-25 | 8:00 | 987.7885 | 393.3 | 457.7188 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 27.0573 | 0 | 25.4625 | -1.012e-09 | 7.6617e-08 | -66.45 | 987.7885
2018-02-25 | 9:00 | 1013.3515 | 393.3 | 421.576 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 76.107 | 0 | 40.5185 | -1.0123e-09 | 7.1664e-08 | -66.45 | 1013.3515
2018-02-25 | 10:00 | 997.8802 | 393.3 | 360.5003 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 122.8405 | 0 | 49.3836 | -1.0348e-09 | -8.7941 | -66.45 | 997.8802
2018-02-25 | 11:00 | 997.4612 | 393.3 | 340.1532 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 146.2979 | 0 | 46.2909 | -1.0347e-09 | -9.2308 | -66.45 | 997.4612
2018-02-25 | 12:00 | 991.32 | 393.3 | 326.6173 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 149.6648 | 0 | 49.9945 | -1.0347e-09 | -8.9067 | -66.45 | 991.32
2018-02-25 | 13:00 | 971.7279 | 393.3 | 338.6251 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 125.7379 | 0 | 42.8145 | -1.0347e-09 | -9.3997 | -66.45 | 971.7279
2018-02-25 | 14:00 | 964.6794 | 393.3 | 370.8046 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 86.584 | 0 | 39.7278 | -1.0347e-09 | -8.5871 | -66.45 | 964.6794
2018-02-25 | 15:00 | 975.4021 | 393.3 | 402.951 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 53.5717 | 0 | 42.1294 | -1.0036e-09 | -3.941e-08 | -66.45 | 975.4021
2018-02-25 | 16:00 | 1010.375 | 393.3 | 477.2681 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 18.7641 | 0 | 35.1928 | -1.0122e-09 | 7.4378e-08 | -66.45 | 1010.375
2018-02-25 | 17:00 | 1060.7013 | 393.3 | 531.3655 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 3.4981 | 0 | 37.0877 | -1.0122e-09 | 7.4069e-08 | -66.45 | 1060.7013
2018-02-25 | 18:00 | 1123.0579 | 393.3 | 569.5612 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52675 | 0 | 30.1667 | -9.8533e-10 | 19.6533 | -66.45 | 1123.0579
2018-02-25 | 19:00 | 1106.1653 | 393.3 | 569.2233 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.04709 | 0 | 25.8643 | -9.7898e-10 | 5.9806 | -66.45 | 1106.1653
2018-02-25 | 20:00 | 1072.6093 | 393.3 | 526.3522 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0161 | -9.8534e-10 | 18.391 | -66.45 | 1072.6093
2018-02-25 | 21:00 | 1029.1956 | 393.3 | 514.3323 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.9133 | -1.0108e-09 | 8.038e-08 | -65.95 | 1029.1956
2018-02-25 | 22:00 | 958.4493 | 393.3 | 448.1566 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.6427 | -1.0111e-09 | -8.7463e-08 | -65.95 | 958.4493
2018-02-25 | 23:00 | 900.6342 | 393.3 | 399.1626 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1819 | -1.0336e-09 | -7.4603 | -65.95 | 900.6342
2018-02-26 | 0:00 | 860.2831 | 393.3 | 354.3918 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.3413 | -6.3515e-09 | -4.254e-07 | -65.95 | 860.2831
2018-02-26 | 1:00 | 878.8055 | 393.3 | 375.7285 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.2271 | -6.3467e-09 | -4.238e-07 | -65.95 | 878.8055
2018-02-26 | 2:00 | 932.1411 | 393.3 | 414.3856 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0055 | -7.5143e-09 | 8.9678e-07 | -65.95 | 932.1411
2018-02-26 | 3:00 | 975.1254 | 393.3 | 430.927 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.2812 | -6.2303e-09 | 13.7673 | -65.95 | 975.1254
2018-02-26 | 4:00 | 993.8361 | 393.3 | 438.1852 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.013946 | 0 | 33.2516 | -6.2176e-09 | 23.4353 | -65.95 | 993.8361
2018-02-26 | 5:00 | 1012.1547 | 393.3 | 447.3501 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26588 | 0 | 32.4697 | -6.2171e-09 | 41.019 | -65.95 | 1012.1547
2018-02-26 | 6:00 | 1083.8466 | 393.3 | 460.4829 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.6797 | 0 | 35.7168 | -6.2148e-09 | 96.5172 | -65.95 | 1083.8466
2018-02-26 | 7:00 | 1139.1495 | 393.3 | 459.0049 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 60.8428 | 0 | 48.1406 | -6.2172e-09 | 91.8112 | -66.45 | 1139.1495
2018-02-26 | 8:00 | 1169.763 | 393.3 | 422.6057 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 208.6748 | 0 | 29.2361 | -6.2166e-09 | 31.6964 | -66.45 | 1169.763
2018-02-26 | 9:00 | 1152.8004 | 393.3 | 283.1135 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 372.436 | 0 | 22.1009 | -6.3168e-09 | -4.223e-07 | -66.45 | 1152.8004
2018-02-26 | 10:00 | 1125.5393 | 393.3 | 269.3108 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 496.751 | 0 | 16.2352 | -6.4462e-09 | -130.7077 | -66.45 | 1125.5393
2018-02-26 | 11:00 | 1116.2962 | 393.3 | 269.1259 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 558.6139 | 0 | 21.7274 | -6.4654e-09 | -207.1209 | -66.45 | 1116.2962
2018-02-26 | 12:00 | 1073.1614 | 393.3 | 268.2632 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 536.388 | 0 | 45.296 | -26.5358 | -224.2 | -66.45 | 1073.1614
2018-02-26 | 13:00 | 1093.6288 | 393.3 | 268.6726 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 535.3315 | 0 | 52.3131 | -12.4383 | -224.2 | -66.45 | 1093.6288
2018-02-26 | 14:00 | 1036.6451 | 393.3 | 267.5329 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 462.7064 | 0 | 49.1253 | -6.4872e-09 | -218.8696 | -66.45 | 1036.6451
2018-02-26 | 15:00 | 1017.5124 | 393.3 | 267.1502 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 330.2934 | 0 | 42.8813 | -6.4541e-09 | -99.5625 | -66.45 | 1017.5124
2018-02-26 | 16:00 | 1039.5278 | 393.3 | 358.1941 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 162.5256 | 0 | 39.6582 | -6.3497e-09 | -4.1318e-07 | -66.45 | 1039.5278
2018-02-26 | 17:00 | 1063.1213 | 393.3 | 460.9506 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 29.5283 | 0 | 33.7901 | -6.2153e-09 | 50.1023 | -66.45 | 1063.1213
2018-02-26 | 18:00 | 1146.8423 | 393.3 | 532.8271 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.59654 | 0 | 29.4823 | -6.2097e-09 | 80.7865 | -66.45 | 1146.8423
2018-02-26 | 19:00 | 1171.1012 | 393.3 | 544.6513 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.033554 | 0 | 24.5123 | -6.2049e-09 | 96.854 | -66.45 | 1171.1012
2018-02-26 | 20:00 | 1140.8273 | 393.3 | 544.4476 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6365 | -6.1754e-09 | 82.8932 | -66.45 | 1140.8273
2018-02-26 | 21:00 | 1093.3817 | 393.3 | 508.2256 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9349 | -6.1573e-09 | 76.2712 | -65.95 | 1093.3817
2018-02-26 | 22:00 | 1041.0157 | 393.3 | 496.7888 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.1251 | -6.1936e-09 | 39.4518 | -65.95 | 1041.0157
2018-02-26 | 23:00 | 983.459 | 393.3 | 467.7525 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3925 | -6.1725e-09 | 26.5639 | -65.95 | 983.459
2018-02-27 | 0:00 | 935.4088 | 393.3 | 456.1446 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.2142 | -5.1446e-12 | 1.6801e-10 | -68.45 | 935.4088
2018-02-27 | 1:00 | 962.6055 | 393.3 | 480.4321 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8234 | -4.7934e-12 | 1.6951e-10 | -68.45 | 962.6055
2018-02-27 | 2:00 | 1015.9842 | 393.3 | 504.0197 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6892 | -4.8271e-12 | 21.0252 | -68.45 | 1015.9842
2018-02-27 | 3:00 | 1048.6925 | 393.3 | 504.6739 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1839 | -4.7353e-12 | 43.1848 | -68.45 | 1048.6925
2018-02-27 | 4:00 | 1061.4079 | 393.3 | 504.9282 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0044453 | -0.00016323 | 1.761 | -4.6126e-12 | 58.2644 | -68.45 | 1061.4079
2018-02-27 | 5:00 | 1081.5445 | 393.3 | 505.3309 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29545 | -0.010849 | 0.32931 | -4.1333e-12 | 87.0497 | -68.45 | 1081.5445
2018-02-27 | 6:00 | 1155.1481 | 393.3 | 506.803 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 3.4581 | -0.12698 | 0.16784 | -4.0618e-12 | 158.8961 | -68.45 | 1155.1481
2018-02-27 | 7:00 | 1192.5261 | 393.3 | 568.8505 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 71.806 | -2.6367 | 0 | 0 | 81.6563 | -72.95 | 1192.5261
2018-02-27 | 8:00 | 1192.8004 | 393.3 | 492.3272 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 238.1411 | -8.7445 | 0.026501 | -3.1215e-12 | 2.9287e-10 | -72.95 | 1192.8004
2018-02-27 | 9:00 | 1157.1323 | 393.3 | 433.5204 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 402.6921 | -14.7867 | 0.0088336 | -4.3151e-12 | -132.9524 | -72.95 | 1157.1323
2018-02-27 | 10:00 | 1118.0576 | 393.3 | 347.9349 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 523.9105 | -19.2378 | 0 | 0 | -201.9999 | -72.95 | 1118.0576
2018-02-27 | 11:00 | 1103.2298 | 393.3 | 273.1706 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 592.6068 | -21.7603 | 0.37842 | -4.2319e-12 | -208.6156 | -72.95 | 1103.2298
2018-02-27 | 12:00 | 1060.0817 | 393.3 | 255.9016 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 583.113 | -22.183 | 1.9451 | -1.9451 | -224.2 | -72.95 | 1060.0817
2018-02-27 | 13:00 | 1069.6565 | 393.3 | 276.8048 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 552.6758 | -20.2941 | 2.2945 | -4.9894e-12 | -209.2745 | -72.95 | 1069.6565
2018-02-27 | 14:00 | 1026.1226 | 393.3 | 314.8125 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 467.3954 | -17.1626 | 3.7174 | -4.9404e-12 | -212.2901 | -72.95 | 1026.1226
2018-02-27 | 15:00 | 1005.5636 | 393.3 | 352.6881 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 327.9603 | -12.0426 | 4.4566 | -5.06e-12 | -137.7488 | -72.95 | 1005.5636
2018-02-27 | 16:00 | 1020.1474 | 393.3 | 394.0474 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 155.6997 | -5.7172 | 3.4676 | -4.9724e-12 | 1.6491e-12 | -72.95 | 1020.1474
2018-02-27 | 17:00 | 1042.4383 | 393.3 | 504.5488 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 29.783 | -1.0936 | 0.51339 | -4.2555e-12 | 26.4368 | -72.95 | 1042.4383
2018-02-27 | 18:00 | 1119.1839 | 393.3 | 506.0837 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.60511 | -0.02222 | 0 | 0 | 115.8674 | -72.95 | 1119.1839
2018-02-27 | 19:00 | 1135.3863 | 393.3 | 506.4077 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.03168 | -0.0011633 | 0.34061 | -4.1844e-12 | 130.0575 | -72.95 | 1135.3863
2018-02-27 | 20:00 | 1108.2365 | 393.3 | 505.8647 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9161 | -4.8372e-12 | 102.1057 | -72.95 | 1108.2365
2018-02-27 | 21:00 | 1069.9241 | 393.3 | 505.0985 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8587 | -4.7237e-12 | 61.5169 | -68.45 | 1069.9241
2018-02-27 | 22:00 | 1017.9125 | 393.3 | 504.0582 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3498 | -4.8277e-12 | 16.3545 | -68.45 | 1017.9125
2018-02-27 | 23:00 | 963.8037 | 393.3 | 471.2002 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3535 | -4.2371e-12 | 1.7101e-10 | -68.45 | 963.8037
2018-02-28 | 0:00 | 911.3596 | 393.3 | 426.1635 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.236 | -1.753e-11 | -4.0899 | -68.45 | 911.3596
2018-02-28 | 1:00 | 935.7792 | 393.3 | 445.4632 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.361 | -1.9072e-11 | -0.39505 | -68.45 | 935.7792
2018-02-28 | 2:00 | 985.5243 | 393.3 | 481.2247 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.3331 | -1.9072e-11 | -0.28362 | -68.45 | 985.5243
2018-02-28 | 3:00 | 1022.6056 | 393.3 | 498.2947 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3835 | -1.9072e-11 | -0.72261 | -68.45 | 1022.6056
2018-02-28 | 4:00 | 1030.7775 | 393.3 | 492.7419 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0087398 | 0 | 42.2471 | -1.9072e-11 | -0.67019 | -68.45 | 1030.7775
2018-02-28 | 5:00 | 1032.9831 | 393.3 | 489.2655 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27149 | 0 | 55.4281 | -1.9072e-11 | -0.53197 | -68.45 | 1032.9831
2018-02-28 | 6:00 | 1086.6484 | 393.3 | 524.8208 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.9092 | 0 | 72.9685 | -1.9071e-11 | 3.8026e-10 | -68.45 | 1086.6484
2018-02-28 | 7:00 | 1121.77 | 393.3 | 542.7771 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 31.0371 | 0 | 75.1058 | -1.9061e-11 | 3.8907e-10 | -72.95 | 1121.77
2018-02-28 | 8:00 | 1169.2013 | 393.3 | 540.0145 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 76.8253 | 0 | 81.3114 | -1.9073e-11 | 3.7533e-10 | -72.95 | 1169.2013
2018-02-28 | 9:00 | 1198.4933 | 393.3 | 533.9546 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 102.6925 | 0 | 93.1961 | -1.9073e-11 | 3.7485e-10 | -72.95 | 1198.4933
2018-02-28 | 10:00 | 1169.8432 | 393.3 | 497.0274 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 108.723 | 0 | 96.9768 | -1.9073e-11 | -0.33397 | -72.95 | 1169.8432
2018-02-28 | 11:00 | 1180.6861 | 393.3 | 531.2865 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 73.2598 | 0 | 108.6897 | -1.9071e-11 | 3.806e-10 | -72.95 | 1180.6861
2018-02-28 | 12:00 | 1144.359 | 393.3 | 484.9961 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 73.5476 | 0 | 118.3653 | -1.9073e-11 | 3.7484e-10 | -72.95 | 1144.359
2018-02-28 | 13:00 | 1177.5341 | 393.3 | 537.353 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 59.6131 | 0 | 113.118 | -1.9069e-11 | 3.8353e-10 | -72.95 | 1177.5341
2018-02-28 | 14:00 | 1156.5887 | 393.3 | 530.0269 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 37.7 | 0 | 119.2119 | -1.9071e-11 | 3.7972e-10 | -72.95 | 1156.5887
2018-02-28 | 15:00 | 1148.4502 | 393.3 | 536.3844 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 18.6869 | 0 | 123.1289 | -1.907e-11 | 3.8302e-10 | -72.95 | 1148.4502
2018-02-28 | 16:00 | 1171.987 | 393.3 | 547.8397 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 3.0066 | 0 | 117.5078 | -1.6082e-11 | 30.9829 | -72.95 | 1171.987
2018-02-28 | 17:00 | 1171.7345 | 393.3 | 547.8347 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 1.8094 | 0 | 112.7776 | -1.6084e-11 | 27.0627 | -72.95 | 1171.7345
2018-02-28 | 18:00 | 1192.4943 | 393.3 | 548.2499 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52447 | 0 | 104.7701 | -1.609e-11 | 42.2998 | -72.95 | 1192.4943
2018-02-28 | 19:00 | 1148.1543 | 393.3 | 547.3631 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.04604 | 0 | 87.7248 | -1.6087e-11 | 14.4704 | -72.95 | 1148.1543
2018-02-28 | 20:00 | 1096.7167 | 393.3 | 519.0911 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.2756 | -1.9072e-11 | 3.7839e-10 | -72.95 | 1096.7167
2018-02-28 | 21:00 | 1028.0585 | 393.3 | 432.4842 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.4014 | -1.9071e-11 | -0.27714 | -68.45 | 1028.0585
2018-02-28 | 22:00 | 973.4282 | 393.3 | 427.6791 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 109.993 | -1.7519e-11 | -56.3939 | -68.45 | 973.4282
2018-02-28 | 23:00 | 915.7991 | 393.3 | 426.6523 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.0453 | -1.7517e-11 | -105.1485 | -68.45 | 915.7991
2018-03-01 | 0:00 | 861.0987 | 393.3 | 272.822 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.4453 | -7.3234e-13 | -6.6185 | -70.05 | 861.0987
2018-03-01 | 1:00 | 876.4831 | 393.3 | 290.5971 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.936 | -6.7191e-13 | -5.4583e-12 | -70.05 | 876.4831
2018-03-01 | 2:00 | 929.1417 | 393.3 | 350.2209 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.1135 | -6.5871e-13 | 2.1572 | -70.05 | 929.1417
2018-03-01 | 3:00 | 960.1499 | 393.3 | 360.3534 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.911 | -6.5978e-13 | 2.1355 | -70.05 | 960.1499
2018-03-01 | 4:00 | 977.7056 | 393.3 | 374.1166 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.066049 | 0 | 81.464 | -6.6108e-13 | 2.109 | -70.05 | 977.7056
2018-03-01 | 5:00 | 982.1408 | 393.3 | 392.55 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.67454 | 0 | 78.5161 | -6.63e-13 | 2.2501 | -70.05 | 982.1408
2018-03-01 | 6:00 | 1022.3893 | 393.3 | 410.9718 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 2.8773 | 0 | 84.9747 | -7.2246e-13 | 19.2155 | -70.05 | 1022.3893
2018-03-01 | 7:00 | 1064.2189 | 393.3 | 411.8408 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 47.6773 | 0 | 81.5124 | -7.2341e-13 | 35.5884 | -73.8 | 1064.2189
2018-03-01 | 8:00 | 1070.4993 | 393.3 | 375.1592 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 131.4702 | 0 | 76.6941 | -6.625e-13 | 2.2758 | -73.8 | 1070.4993
2018-03-01 | 9:00 | 1101.8142 | 393.3 | 343.9542 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 189.2523 | 0 | 85.1659 | -6.6086e-13 | 2.0418 | -73.8 | 1101.8142
2018-03-01 | 10:00 | 1098.5624 | 393.3 | 282.3942 | 52 | 39.7 | 68.3 | 241.0352 | 0 | 95.633 | -6.712e-13 | -6.4612e-12 | -73.8 | 1098.5624
2018-03-01 | 11:00 | 1082.784 | 393.3 | 260.9557 | 52 | 39.7 | 68.3 | 277.2663 | 0 | 83.7499 | -7.2945e-13 | -18.688 | -73.8 | 1082.784
2018-03-01 | 12:00 | 1034.5693 | 393.3 | 259.9914 | 52 | 39.7 | 68.3 | 330.3643 | 0 | 80.5682 | -7.3076e-13 | -115.8546 | -73.8 | 1034.5693
2018-03-01 | 13:00 | 1059.1818 | 393.3 | 260.4836 | 52 | 39.7 | 68.3 | 367.1487 | 0 | 78.8532 | -7.3118e-13 | -126.8038 | -73.8 | 1059.1818
2018-03-01 | 14:00 | 1018.5107 | 393.3 | 259.6702 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 378.6373 | 0 | 84.4009 | -7.4787e-13 | -186.9976 | -73.8 | 1018.5107
2018-03-01 | 15:00 | 1002.688 | 393.3 | 259.3538 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 266.8794 | 0 | 83.2366 | -7.2987e-13 | -90.5818 | -73.8 | 1002.688
2018-03-01 | 16:00 | 1038.4713 | 393.3 | 342.246 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 121.8956 | 0 | 87.0296 | -6.7533e-13 | -7.0405e-12 | -73.8 | 1038.4713
2018-03-01 | 17:00 | 1070.9126 | 393.3 | 411.929 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 26.3 | 0 | 104.9138 | -7.2412e-13 | 26.0699 | -73.8 | 1070.9126
2018-03-01 | 18:00 | 1150.9384 | 393.3 | 455.6944 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.6199 | 0 | 104.4816 | -7.2668e-13 | 66.8426 | -73.8 | 1150.9384
2018-03-01 | 19:00 | 1169.594 | 393.3 | 456.0856 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.20603 | 0 | 93.7364 | -7.2989e-13 | 93.466 | -73.8 | 1169.594
2018-03-01 | 20:00 | 1130.6585 | 393.3 | 455.6307 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.622 | -7.2687e-13 | 56.6058 | -73.8 | 1130.6585
2018-03-01 | 21:00 | 1081.9252 | 393.3 | 412.5613 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.6582 | -7.2665e-13 | 51.2556 | -70.05 | 1081.9252
2018-03-01 | 22:00 | 1029.0453 | 393.3 | 410.8991 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 97.1667 | -7.241e-13 | 7.5296 | -70.05 | 1029.0453
2018-03-01 | 23:00 | 969.1955 | 393.3 | 376.1197 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.9986 | -6.6369e-13 | 1.4273 | -70.05 | 969.1955
2018-03-02 | 0:00 | 925.6762 | 393.3 | 399.0314 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.1361 | -1.9403e-15 | -44.9413 | -70.05 | 925.6762
2018-03-02 | 1:00 | 949.9972 | 393.3 | 391.1843 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.8629 | -1.9403e-15 | 4.4245e-14 | -70.05 | 949.9972
2018-03-02 | 2:00 | 1003.8465 | 393.3 | 450.3582 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.8383 | -1.8984e-15 | 8.9071e-14 | -70.05 | 1003.8465
2018-03-02 | 3:00 | 1040.5509 | 393.3 | 475.3108 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.4901 | -1.8984e-15 | 8.9076e-14 | -70.05 | 1040.5509
2018-03-02 | 4:00 | 1056.4498 | 393.3 | 503.3138 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.081287 | 0 | 33.1047 | -1.8984e-15 | 8.9085e-14 | -70.05 | 1056.4498
2018-03-02 | 5:00 | 1071.7779 | 393.3 | 509.6356 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0553 | 0 | 28.606 | -1.8588e-15 | 24.331 | -70.05 | 1071.7779
2018-03-02 | 6:00 | 1149.9427 | 393.3 | 553.3989 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.3081 | 0 | 23.1626 | -1.8588e-15 | 65.7231 | -70.05 | 1149.9427
2018-03-02 | 7:00 | 1181.5476 | 393.3 | 554.031 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 57.2376 | 0 | 18.3866 | -1.8588e-15 | 64.2924 | -73.8 | 1181.5476
2018-03-02 | 8:00 | 1156.4482 | 393.3 | 485.4332 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 170.2246 | 0 | 15.8903 | -1.8984e-15 | 8.9077e-14 | -73.8 | 1156.4482
2018-03-02 | 9:00 | 1130.9494 | 393.3 | 388.1208 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 275.7515 | 0 | 5.2756 | -1.9403e-15 | -19.5984 | -73.8 | 1130.9494
2018-03-02 | 10:00 | 1101.0064 | 393.3 | 378.46 | 52 | 39.7 | 68.3 | 287.0945 | 0 | 1.3575 | -1.9402e-15 | -45.4056 | -73.8 | 1101.0064
2018-03-02 | 11:00 | 1072.469 | 393.3 | 371.8492 | 52 | 39.7 | 68.3 | 332.2387 | 0 | 0.79853 | -1.9401e-15 | -111.9174 | -73.8 | 1072.469
2018-03-02 | 12:00 | 1020.4003 | 393.3 | 304.5453 | 52 | 39.7 | 68.3 | 402.9586 | 0 | 7.5948 | -1.9403e-15 | -174.1984 | -73.8 | 1020.4003
2018-03-02 | 13:00 | 1046.7603 | 393.3 | 318.121 | 52 | 39.7 | 68.3 | 409.6676 | 0 | 5.7331 | -1.9403e-15 | -166.2613 | -73.8 | 1046.7603
2018-03-02 | 14:00 | 1005.6013 | 393.3 | 333.6583 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 347.5811 | 0 | 7.1987 | -1.9403e-15 | -165.6368 | -73.8 | 1005.6013
2018-03-02 | 15:00 | 989.6962 | 393.3 | 378.9825 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 241.4861 | 0 | 3.2796 | -1.9403e-15 | -117.852 | -73.8 | 989.6962
2018-03-02 | 16:00 | 1012.4215 | 393.3 | 403.4679 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 139.966 | 0 | 2.9012 | -1.9403e-15 | -21.2136 | -73.8 | 1012.4215
2018-03-02 | 17:00 | 1061.1388 | 393.3 | 509.4228 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 29.1532 | 0 | 0 | 0 | 20.8628 | -73.8 | 1061.1388
2018-03-02 | 18:00 | 1146.2406 | 393.3 | 511.1248 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.5571 | 0 | 0.159 | -1.8581e-15 | 111.0997 | -73.8 | 1146.2406
2018-03-02 | 19:00 | 1161.7716 | 393.3 | 511.4354 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21231 | 0 | 0.159 | -1.858e-15 | 123.8649 | -73.8 | 1161.7716
2018-03-02 | 20:00 | 1132.994 | 393.3 | 510.8599 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.24734 | -1.8583e-15 | 96.0868 | -73.8 | 1132.994
2018-03-02 | 21:00 | 1092.9065 | 393.3 | 510.0581 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.22967 | -1.8583e-15 | 58.1687 | -70.05 | 1092.9065
2018-03-02 | 22:00 | 1047.924 | 393.3 | 509.1585 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -1.8581e-15 | 25.1477 | -70.05 | 1047.924
2018-03-02 | 23:00 | 993.7244 | 393.3 | 497.7564 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.31801 | -1.8979e-15 | 9.0035e-14 | -70.05 | 993.7244
2018-03-03 | 0:00 | 937.7034 | 393.3 | 451.0036 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.24981 | -1.7518e-11 | -8.1476e-10 | -70.05 | 937.7034
2018-03-03 | 1:00 | 963.1337 | 393.3 | 475.6375 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.54625 | -1.7542e-11 | -8.138e-10 | -70.05 | 963.1337
2018-03-03 | 2:00 | 1002.0207 | 393.3 | 500.2294 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14134 | -1.7476e-11 | -7.6768e-10 | -70.05 | 1002.0207
2018-03-03 | 3:00 | 1033.2104 | 393.3 | 501.3642 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.34061 | -1.7165e-11 | 9.7556 | -70.05 | 1033.2104
2018-03-03 | 4:00 | 1040.1055 | 393.3 | 501.5021 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.076499 | 0 | 1.5578 | -1.719e-11 | 17.019 | -70.05 | 1040.1055
2018-03-03 | 5:00 | 1019.361 | 393.3 | 501.0872 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.90062 | 0 | 2.0712 | -1.7192e-11 | 7.1519 | -70.05 | 1019.361
2018-03-03 | 6:00 | 1034.8971 | 393.3 | 501.3979 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.9124 | 0 | 2.9581 | -1.7193e-11 | 22.2786 | -70.05 | 1034.8971
2018-03-03 | 7:00 | 1072.9702 | 393.3 | 502.1594 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 58.0793 | 0 | 5.0307 | -1.7195e-11 | 20.1007 | -73.8 | 1072.9702
2018-03-03 | 8:00 | 1071.0028 | 393.3 | 428.3011 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 146.0284 | 0 | 11.7734 | -1.7563e-11 | -8.152e-10 | -73.8 | 1071.0028
2018-03-03 | 9:00 | 1069.9513 | 393.3 | 390.6152 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 188.7296 | 0 | 25.0384 | -1.795e-11 | -15.8319 | -73.8 | 1069.9513
2018-03-03 | 10:00 | 1071.3798 | 393.3 | 417.634 | 52 | 39.7 | 68.3 | 134.966 | 0 | 39.2798 | -1.7564e-11 | -8.1568e-10 | -73.8 | 1071.3798
2018-03-03 | 11:00 | 1074.279 | 393.3 | 429.8062 | 52 | 39.7 | 68.3 | 124.1313 | 0 | 40.8415 | -1.7564e-11 | -8.1512e-10 | -73.8 | 1074.279
2018-03-03 | 12:00 | 1063.3314 | 393.3 | 428.7354 | 52 | 39.7 | 68.3 | 94.1967 | 0 | 60.8993 | -1.7564e-11 | -8.1514e-10 | -73.8 | 1063.3314
2018-03-03 | 13:00 | 1080.4574 | 393.3 | 439.5706 | 52 | 39.7 | 68.3 | 82.2662 | 0 | 79.1206 | -1.7564e-11 | 8.2223e-10 | -73.8 | 1080.4574
2018-03-03 | 14:00 | 1074.8217 | 393.3 | 452.7435 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 53.5015 | 0 | 85.7767 | -1.7564e-11 | 8.2243e-10 | -73.8 | 1074.8217
2018-03-03 | 15:00 | 1084.2185 | 393.3 | 495.0893 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 16.4343 | 0 | 88.895 | -1.7563e-11 | 8.2534e-10 | -73.8 | 1084.2185
2018-03-03 | 16:00 | 1104.911 | 393.3 | 502.7982 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 7.9947 | 0 | 86.2405 | -1.7197e-11 | 20.5776 | -73.8 | 1104.911
2018-03-03 | 17:00 | 1104.299 | 393.3 | 513.6193 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 3.3899 | 0 | 85.5899 | -1.7564e-11 | 8.2282e-10 | -73.8 | 1104.299
2018-03-03 | 18:00 | 1137.387 | 393.3 | 520.7661 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.36751 | 0 | 92.9533 | -1.7564e-11 | 8.2312e-10 | -73.8 | 1137.387
2018-03-03 | 19:00 | 1116.3757 | 393.3 | 494.6323 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.17359 | 0 | 95.4698 | -1.7564e-11 | 8.224e-10 | -73.8 | 1116.3757
2018-03-03 | 20:00 | 1076.0132 | 393.3 | 449.9177 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.2955 | -1.7564e-11 | 8.2228e-10 | -73.8 | 1076.0132
2018-03-03 | 21:00 | 1019.9278 | 393.3 | 402.8178 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 112.2974 | -1.7951e-11 | -19.6374 | -70.05 | 1019.9278
2018-03-03 | 22:00 | 971.0063 | 393.3 | 388.7158 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.7226 | -1.7951e-11 | -45.8821 | -70.05 | 971.0063
2018-03-03 | 23:00 | 919.7968 | 393.3 | 373.2101 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 112.0609 | -1.7951e-11 | -61.1242 | -70.05 | 919.7968
2018-03-04 | 0:00 | 863.046 | 393.3 | 216.659 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.7196 | -1.0699e-08 | 53.9674 | -67.8 | 863.046
2018-03-04 | 1:00 | 882.3768 | 393.3 | 218.2075 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.761 | -1.0634e-08 | 72.2083 | -67.8 | 882.3768
2018-03-04 | 2:00 | 928.6048 | 393.3 | 220.5924 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 97.397 | -1.0539e-08 | 106.7153 | -67.8 | 928.6048
2018-03-04 | 3:00 | 957.4841 | 393.3 | 305.3687 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.4837 | -1.0835e-08 | 32.6317 | -67.8 | 957.4841
2018-03-04 | 4:00 | 967.8518 | 393.3 | 308.1398 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.067622 | -0.017381 | 82.7161 | -1.0658e-08 | 54.7456 | -67.8 | 967.8518
2018-03-04 | 5:00 | 935.4096 | 393.3 | 304.3326 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.76 | -0.19535 | 73.9058 | -1.0714e-08 | 46.2065 | -67.8 | 935.4096
2018-03-04 | 6:00 | 912.0683 | 393.3 | 214.4237 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.8184 | -0.98148 | 77.9549 | -1.0543e-08 | 110.2527 | -67.8 | 912.0683
2018-03-04 | 7:00 | 917.185 | 393.3 | 208.4471 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 71.909 | -18.4833 | 84.0404 | -1.0808e-08 | 77.4219 | -67.55 | 917.185
2018-03-04 | 8:00 | 865.4713 | 393.3 | 159.9094 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 237.1324 | -60.952 | 86.9776 | -1.0723e-08 | -48.746 | -67.55 | 865.4713
2018-03-04 | 9:00 | 840.067 | 393.3 | 159.4013 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 398.6168 | -102.4597 | 63.5998 | -1.2126e-08 | -166.7413 | -67.55 | 840.067
2018-03-04 | 10:00 | 812.3123 | 393.3 | 158.8462 | 52 | 39.7 | 68.3 | 489.5853 | -125.842 | 47.918 | -19.7453 | -224.2 | -67.55 | 812.3123
2018-03-04 | 11:00 | 812.5796 | 393.3 | 158.8516 | 52 | 39.7 | 68.3 | 534.7226 | -142.5448 | 35.3493 | -35.3491 | -224.2 | -67.55 | 812.5796
2018-03-04 | 12:00 | 821.5081 | 393.3 | 159.0302 | 52 | 39.7 | 68.3 | 525.2049 | -134.9976 | 25.3045 | -14.5838 | -224.2 | -67.55 | 821.5081
2018-03-04 | 13:00 | 797.7 | 393.3 | 158.554 | 52 | 39.7 | 68.3 | 485.3588 | -124.7556 | 26.7489 | -9.7561 | -224.2 | -67.55 | 797.7
2018-03-04 | 14:00 | 765.4427 | 393.3 | 157.9089 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 437.5566 | -112.4687 | 43.5113 | -25.9154 | -224.2 | -67.55 | 765.4427
2018-03-04 | 15:00 | 767.5969 | 393.3 | 157.9519 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 334.7971 | -86.0556 | 61.9181 | -1.0455e-08 | -191.0647 | -67.55 | 767.5969
2018-03-04 | 16:00 | 802.1236 | 393.3 | 174.9425 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 151.0971 | -38.8377 | 66.5322 | -1.0588e-08 | -45.1604 | -67.55 | 802.1236
2018-03-04 | 17:00 | 854.8283 | 393.3 | 201.7994 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 27.0147 | -6.9438 | 65.7464 | -1.0485e-08 | 59.2616 | -67.55 | 854.8283
2018-03-04 | 18:00 | 931.0828 | 393.3 | 208.45 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.5405 | -0.13893 | 54.1957 | -9.9111e-09 | 138.4856 | -67.55 | 931.0828
2018-03-04 | 19:00 | 935.1578 | 393.3 | 209.6692 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.18196 | -0.04677 | 57.8046 | -9.8905e-09 | 135.1988 | -67.55 | 935.1578
2018-03-04 | 20:00 | 908.8755 | 393.3 | 208.5649 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.6076 | -9.9057e-09 | 112.653 | -67.55 | 908.8755
2018-03-04 | 21:00 | 861.2791 | 393.3 | 204.5589 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.5796 | -1.0222e-08 | 57.4407 | -67.8 | 861.2791
2018-03-04 | 22:00 | 815.7762 | 393.3 | 187.9924 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.8285 | -1.1253e-08 | 12.2553 | -67.8 | 815.7762
2018-03-04 | 23:00 | 772.612 | 393.3 | 174.3522 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.3396 | -2.9798 | 6.5726e-09 | -67.8 | 772.612
2018-03-05 | 0:00 | 749.1373 | 393.3 | 270.5827 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.4591 | -6.3354e-13 | -112.6046 | -67.8 | 749.1373
2018-03-05 | 1:00 | 775.4145 | 393.3 | 271.1083 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.1642 | -6.3304e-13 | -89.058 | -67.8 | 775.4145
2018-03-05 | 2:00 | 825.0785 | 393.3 | 272.1016 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.8473 | -6.318e-13 | -43.7704 | -67.8 | 825.0785
2018-03-05 | 3:00 | 875.1714 | 393.3 | 273.1034 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.8618 | -6.3269e-13 | -14.7937 | -67.8 | 875.1714
2018-03-05 | 4:00 | 882.4916 | 393.3 | 273.2498 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.055017 | 0 | 94.6256 | -6.3925e-13 | -7.6389 | -67.8 | 882.4916
2018-03-05 | 5:00 | 856.799 | 393.3 | 272.736 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.39612 | 0 | 93.2161 | -6.3238e-13 | -19.9493 | -67.8 | 856.799
2018-03-05 | 6:00 | 873.3426 | 393.3 | 288.4358 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 2.3 | 0 | 76.0069 | -6.232e-13 | -5.6363e-11 | -67.8 | 873.3426
2018-03-05 | 7:00 | 940.9799 | 393.3 | 369.5464 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 3.3734 | 0 | 74.2101 | -6.2181e-13 | 2.8331e-11 | -67.55 | 940.9799
2018-03-05 | 8:00 | 993.0568 | 393.3 | 392.2195 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 34.5884 | 0 | 75.0988 | -6.5099e-13 | 3.5564e-11 | -67.55 | 993.0568
2018-03-05 | 9:00 | 1020.835 | 393.3 | 369.9549 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 93.3154 | 0 | 69.9148 | -6.2287e-13 | 2.6755e-11 | -67.55 | 1020.835
2018-03-05 | 10:00 | 1025.3192 | 393.3 | 355.3541 | 52 | 39.7 | 68.3 | 124.1401 | 0 | 60.0749 | -6.2487e-13 | -4.3465e-11 | -67.55 | 1025.3192
2018-03-05 | 11:00 | 1047.586 | 393.3 | 391.1722 | 52 | 39.7 | 68.3 | 97.4848 | 0 | 73.1789 | -6.3439e-13 | 4.2298e-12 | -67.55 | 1047.586
2018-03-05 | 12:00 | 1042.5614 | 393.3 | 403.0718 | 52 | 39.7 | 68.3 | 92.5708 | 0 | 58.6857 | -6.0733e-13 | 2.4832 | -67.55 | 1042.5614
2018-03-05 | 13:00 | 1094.064 | 393.3 | 497.0605 | 52 | 39.7 | 68.3 | 60.7991 | 0 | 39.4073 | -6.1047e-13 | 11.0471 | -67.55 | 1094.064
2018-03-05 | 14:00 | 1080.9437 | 393.3 | 493.8021 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 57.4335 | 0 | 34.0148 | -6.1189e-13 | 6.6433 | -67.55 | 1080.9437
2018-03-05 | 15:00 | 1083.833 | 393.3 | 498.5515 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 40.5231 | 0 | 36.1867 | -6.1116e-13 | 18.5217 | -67.55 | 1083.833
2018-03-05 | 16:00 | 1117.7889 | 393.3 | 499.9807 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 14.9913 | 0 | 37.1679 | -6.1295e-13 | 72.099 | -67.55 | 1117.7889
2018-03-05 | 17:00 | 1124.8822 | 393.3 | 545.7584 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 3.5034 | 0 | 40.4295 | -6.1131e-13 | 27.2409 | -67.55 | 1124.8822
2018-03-05 | 18:00 | 1157.0234 | 393.3 | 546.5679 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.35687 | 0 | 34.4031 | -6.1228e-13 | 46.1455 | -67.55 | 1157.0234
2018-03-05 | 19:00 | 1128.1708 | 393.3 | 528.6983 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.15697 | 0 | 62.6334 | -6.1046e-13 | 4.3321 | -67.55 | 1128.1708
2018-03-05 | 20:00 | 1082.9205 | 393.3 | 474.3165 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.2052 | -6.1031e-13 | 4.3488 | -67.55 | 1082.9205
2018-03-05 | 21:00 | 1029.1975 | 393.3 | 421.9191 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.7259 | -6.0878e-13 | 2.8525 | -67.8 | 1029.1975
2018-03-05 | 22:00 | 970.7854 | 393.3 | 383.7615 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.3239 | -6.2528e-13 | -4.2748e-11 | -67.8 | 970.7854
2018-03-05 | 23:00 | 913.8344 | 393.3 | 347.0033 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.9312 | -6.2548e-13 | -3.8757e-11 | -67.8 | 913.8344
2018-03-06 | 0:00 | 858.1812 | 393.3 | 321.5269 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.2043 | -2.8514e-09 | -1.8308e-07 | -70.05 | 858.1812
2018-03-06 | 1:00 | 878.9022 | 393.3 | 338.9241 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.0281 | -2.8938e-09 | 9.8426e-08 | -70.05 | 878.9022
2018-03-06 | 2:00 | 927.6291 | 393.3 | 357.1802 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.1507 | -2.7935e-09 | 10.6483 | -70.05 | 927.6291
2018-03-06 | 3:00 | 969.0537 | 393.3 | 361.7802 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.5157 | -2.7929e-09 | 15.0078 | -70.05 | 969.0537
2018-03-06 | 4:00 | 983.4482 | 393.3 | 369.3047 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.063741 | -0.0093622 | 66.5362 | -2.7919e-09 | 27.6029 | -70.05 | 983.4482
2018-03-06 | 5:00 | 983.1818 | 393.3 | 369.8498 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.58078 | -0.085304 | 73.5046 | -2.7919e-09 | 31.182 | -70.05 | 983.1818
2018-03-06 | 6:00 | 1030.6997 | 393.3 | 376.2134 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.2616 | -0.47907 | 81.2927 | -2.7914e-09 | 66.061 | -70.05 | 1030.6997
2018-03-06 | 7:00 | 1081.879 | 393.3 | 378.5971 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 50.0059 | -7.3448 | 74.2579 | -2.7912e-09 | 98.7629 | -73.8 | 1081.879
2018-03-06 | 8:00 | 1087.6016 | 393.3 | 349.0595 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 180.9579 | -26.5789 | 73.7078 | -2.7929e-09 | 25.5553 | -73.8 | 1087.6016
2018-03-06 | 9:00 | 1057.133 | 393.3 | 245.8225 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 339.9432 | -49.9305 | 39.8977 | -2.8544e-09 | -1.9656e-07 | -73.8 | 1057.133
2018-03-06 | 10:00 | 1015.5799 | 393.3 | 214.6116 | 52 | 39.7 | 68.3 | 481.045 | -70.6553 | 33.6314 | -2.8958e-09 | -122.5528 | -73.8 | 1015.5799
2018-03-06 | 11:00 | 1012.9834 | 393.3 | 214.5597 | 52 | 39.7 | 68.3 | 542.7481 | -79.7182 | 29.0261 | -2.8963e-09 | -173.1323 | -73.8 | 1012.9834
2018-03-06 | 12:00 | 968.1152 | 393.3 | 213.6623 | 52 | 39.7 | 68.3 | 572.4151 | -84.0757 | 26.9825 | -16.169 | -224.2 | -73.8 | 968.1152
2018-03-06 | 13:00 | 972.0457 | 393.3 | 213.7409 | 52 | 39.7 | 68.3 | 546.5454 | -80.2759 | 26.2493 | -2.8986e-09 | -213.7139 | -73.8 | 972.0457
2018-03-06 | 14:00 | 946.2189 | 393.3 | 213.2244 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 485.4912 | -71.3084 | 25.9734 | -2.8969e-09 | -189.9617 | -73.8 | 946.2189
2018-03-06 | 15:00 | 942.6919 | 393.3 | 213.1538 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 362.6417 | -53.2644 | 26.3914 | -2.8952e-09 | -90.0307 | -73.8 | 942.6919
2018-03-06 | 16:00 | 981.3215 | 393.3 | 293.7474 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 196.703 | -28.8915 | 32.4627 | -2.8533e-09 | -1.9405e-07 | -73.8 | 981.3215
2018-03-06 | 17:00 | 1015.7187 | 393.3 | 377.1817 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 41.9096 | -6.1556 | 32.2938 | -2.7903e-09 | 68.7892 | -73.8 | 1015.7187
2018-03-06 | 18:00 | 1096.1035 | 393.3 | 459.1196 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.83132 | -0.1221 | 36.2271 | -2.7902e-09 | 76.7477 | -73.8 | 1096.1035
2018-03-06 | 19:00 | 1129.8799 | 393.3 | 463.2662 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21112 | -0.031008 | 42.3514 | -2.7901e-09 | 97.9822 | -73.8 | 1129.8799
2018-03-06 | 20:00 | 1090.3012 | 393.3 | 460.3327 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.1069 | -2.7905e-09 | 53.0616 | -73.8 | 1090.3012
2018-03-06 | 21:00 | 1048.4842 | 393.3 | 386.4823 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.7486 | -2.7903e-09 | 81.8033 | -70.05 | 1048.4842
2018-03-06 | 22:00 | 997.8383 | 393.3 | 380.1302 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.2721 | -2.7909e-09 | 32.986 | -70.05 | 997.8383
2018-03-06 | 23:00 | 932.9655 | 393.3 | 350.8114 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.452 | -2.8328e-09 | 3.052 | -70.05 | 932.9655
2018-03-07 | 0:00 | 883.5473 | 393.3 | 328.1262 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.9712 | -9.0903e-11 | -7.0881e-09 | -70.05 | 883.5473
2018-03-07 | 1:00 | 898.176 | 393.3 | 358.2805 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.9455 | -9.0799e-11 | -4.731e-09 | -70.05 | 898.176
2018-03-07 | 2:00 | 952.9515 | 393.3 | 402.0904 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.2111 | -9.121e-11 | 3.9836e-09 | -70.05 | 952.9515
2018-03-07 | 3:00 | 984.7073 | 393.3 | 405.902 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.0553 | -9.134e-11 | 3.8262e-09 | -70.05 | 984.7073
2018-03-07 | 4:00 | 1004.9936 | 393.3 | 396.8046 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.075071 | 0 | 88.1638 | -9.1469e-11 | 3.9604e-09 | -70.05 | 1004.9936
2018-03-07 | 5:00 | 1016.5222 | 393.3 | 402.695 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.87935 | 0 | 104.7979 | -9.1547e-11 | 3.8466e-09 | -70.05 | 1016.5222
2018-03-07 | 6:00 | 1067.9942 | 393.3 | 419.6909 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 5.4225 | 0 | 89.8655 | -8.9345e-11 | 48.6653 | -70.05 | 1067.9942
2018-03-07 | 7:00 | 1107.3128 | 393.3 | 420.3327 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 51.3253 | 0 | 88.8818 | -8.9313e-11 | 59.173 | -73.8 | 1107.3128
2018-03-07 | 8:00 | 1120.9375 | 393.3 | 403.6551 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 121.7515 | 0 | 79.4229 | -8.9446e-11 | 31.2081 | -73.8 | 1120.9375
2018-03-07 | 9:00 | 1115.5947 | 393.3 | 374.1932 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 187.123 | 0 | 72.8785 | -9.1402e-11 | 4.0096e-09 | -73.8 | 1115.5947
2018-03-07 | 10:00 | 1069.7399 | 393.3 | 260.6948 | 52 | 39.7 | 68.3 | 265.3491 | 0 | 77.4431 | -9.2422e-11 | -13.2471 | -73.8 | 1069.7399
2018-03-07 | 11:00 | 1056.8679 | 393.3 | 260.4374 | 52 | 39.7 | 68.3 | 271.8755 | 0 | 70.5694 | -9.2435e-11 | -25.5144 | -73.8 | 1056.8679
2018-03-07 | 12:00 | 995.0936 | 393.3 | 259.2019 | 52 | 39.7 | 68.3 | 313.4634 | 0 | 79.7697 | -9.2931e-11 | -136.8413 | -73.8 | 995.0936
2018-03-07 | 13:00 | 1029.4586 | 393.3 | 259.8892 | 52 | 39.7 | 68.3 | 335.0561 | 0 | 85.1244 | -9.29e-11 | -130.111 | -73.8 | 1029.4586
2018-03-07 | 14:00 | 1005.3614 | 393.3 | 259.4072 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 209 | 0 | 80.2139 | -9.2474e-11 | -26.0597 | -73.8 | 1005.3614
2018-03-07 | 15:00 | 1015.5431 | 393.3 | 346.0197 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 121.3087 | 0 | 64.4147 | -9.0731e-11 | -5.2965e-09 | -73.8 | 1015.5431
2018-03-07 | 16:00 | 1059.0122 | 393.3 | 415.2997 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 57.0529 | 0 | 96.4042 | -8.9701e-11 | 2.9554 | -73.8 | 1059.0122
2018-03-07 | 17:00 | 1077.3979 | 393.3 | 452.5306 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 8.9782 | 0 | 113.2997 | -8.701e-11 | 0.88928 | -73.8 | 1077.3979
2018-03-07 | 18:00 | 1143.6539 | 393.3 | 458.5649 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.3479 | 0 | 117.0405 | -8.9451e-11 | 44.4006 | -73.8 | 1143.6539
2018-03-07 | 19:00 | 1117.1816 | 393.3 | 456.9805 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.18013 | 0 | 114.7223 | -8.9585e-11 | 19.1986 | -73.8 | 1117.1816
2018-03-07 | 20:00 | 1078.3149 | 393.3 | 418.5387 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.8604 | -8.9582e-11 | 19.1158 | -73.8 | 1078.3149
2018-03-07 | 21:00 | 1025.6537 | 393.3 | 399.1681 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.0356 | -9.153e-11 | 3.926e-09 | -70.05 | 1025.6537
2018-03-07 | 22:00 | 968.2815 | 393.3 | 351.025 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.8065 | -9.1781e-11 | 3.9649e-09 | -70.05 | 968.2815
2018-03-07 | 23:00 | 906.2749 | 393.3 | 309.0256 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.5992 | -9.112e-11 | -7.8791e-09 | -70.05 | 906.2749
2018-03-08 | 0:00 | 858.607 | 393.3 | 310.8523 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.3546 | -0.00056863 | -41.0494 | -70.05 | 858.607
2018-03-08 | 1:00 | 871.9318 | 393.3 | 317.3708 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.1954 | -0.00056219 | -33.5838 | -70.05 | 871.9318
2018-03-08 | 2:00 | 924.3259 | 393.3 | 355.4751 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.7579 | -0.00048754 | -20.5566 | -70.05 | 924.3259
2018-03-08 | 3:00 | 959.7194 | 393.3 | 388.0573 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.7578 | -0.00036532 | -15.8454 | -70.05 | 959.7194
2018-03-08 | 4:00 | 973.1548 | 393.3 | 394.4224 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.056884 | 0 | 73.6647 | -0.00040925 | -14.9387 | -70.05 | 973.1548
2018-03-08 | 5:00 | 965.9939 | 393.3 | 387.0697 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.53577 | 0 | 89.4052 | -0.00049669 | -19.1663 | -70.05 | 965.9939
2018-03-08 | 6:00 | 982.8135 | 393.3 | 388.2492 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 2.154 | 0 | 109.2889 | -0.00060716 | -21.228 | -70.05 | 982.8135
2018-03-08 | 7:00 | 1039.1181 | 393.3 | 436.7656 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 4.3853 | 0 | 110.3679 | -0.00061315 | 4.1393e-10 | -73.8 | 1039.1181
2018-03-08 | 8:00 | 1102.7365 | 393.3 | 479.8639 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 20.8989 | 0 | 117.0744 | -0.00065041 | 4.4053e-10 | -73.8 | 1102.7365
2018-03-08 | 9:00 | 1150.1718 | 393.3 | 511.2034 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 40.7046 | 0 | 86.4417 | -0.00048023 | 30.4225 | -73.8 | 1150.1718
2018-03-08 | 10:00 | 1136.7782 | 393.3 | 510.9356 | 52 | 39.7 | 68.3 | 46.7467 | 0 | 51.9369 | -0.00028854 | 47.6593 | -73.8 | 1136.7782
2018-03-08 | 11:00 | 1136.8296 | 393.3 | 510.9366 | 52 | 39.7 | 68.3 | 53.6665 | 0 | 33.2521 | -0.00018473 | 59.4746 | -73.8 | 1136.8296
2018-03-08 | 12:00 | 1097.0643 | 393.3 | 510.1413 | 52 | 39.7 | 68.3 | 61.6011 | 0 | 37.7053 | -0.00020947 | 8.1168 | -73.8 | 1097.0643
2018-03-08 | 13:00 | 1122.508 | 393.3 | 487.5855 | 52 | 39.7 | 68.3 | 97.0364 | 0 | 58.3864 | -0.00032437 | 4.4734e-10 | -73.8 | 1122.508
2018-03-08 | 14:00 | 1091.9412 | 393.3 | 403.6612 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 134.2311 | 0 | 75.1347 | -0.00041741 | -3.8853 | -73.8 | 1091.9412
2018-03-08 | 15:00 | 1099.0196 | 393.3 | 455.5794 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 76.9585 | 0 | 82.6822 | -0.00045934 | 4.221e-10 | -73.8 | 1099.0196
2018-03-08 | 16:00 | 1126.6728 | 393.3 | 507.8453 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 33.9594 | 0 | 97.5686 | -0.00054204 | 3.8511e-10 | -73.8 | 1126.6728
2018-03-08 | 17:00 | 1140.7658 | 393.3 | 516.5293 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 6.5936 | 0 | 115.9436 | -0.00064413 | 4.3598e-10 | -73.8 | 1140.7658
2018-03-08 | 18:00 | 1178.855 | 393.3 | 539.9193 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41529 | 0 | 115.221 | -0.00064011 | 1.4857e-09 | -73.8 | 1178.855
2018-03-08 | 19:00 | 1155.6499 | 393.3 | 518.0694 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.16294 | 0 | 111.3181 | -0.00061843 | 4.3879e-10 | -73.8 | 1155.6499
2018-03-08 | 20:00 | 1113.263 | 393.3 | 472.5737 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.8899 | -0.00063827 | 4.2847e-10 | -73.8 | 1113.263
2018-03-08 | 21:00 | 1066.4296 | 393.3 | 424.3694 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 117.6109 | -0.00065339 | 3.149e-10 | -70.05 | 1066.4296
2018-03-08 | 22:00 | 1010.681 | 393.3 | 403.0761 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.9826 | -0.00060546 | -14.827 | -70.05 | 1010.681
2018-03-08 | 23:00 | 947.8738 | 393.3 | 379.761 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.6082 | -0.00056449 | -29.1449 | -70.05 | 947.8738
2018-03-09 | 0:00 | 892.6867 | 393.3 | 298.0689 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.1678 | -1.7353e-15 | -1.1745e-13 | -70.05 | 892.6867
2018-03-09 | 1:00 | 898.8716 | 393.3 | 303.1938 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.7278 | -1.7353e-15 | -1.174e-13 | -70.05 | 898.8716
2018-03-09 | 2:00 | 945.7127 | 393.3 | 328.9234 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.1393 | -1.7353e-15 | -1.172e-13 | -70.05 | 945.7127
2018-03-09 | 3:00 | 986.2335 | 393.3 | 350.6233 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.8603 | -1.7353e-15 | 7.851e-14 | -70.05 | 986.2335
2018-03-09 | 4:00 | 1008.6804 | 393.3 | 374.0255 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.064175 | 0 | 114.6407 | -1.7353e-15 | 7.8515e-14 | -70.05 | 1008.6804
2018-03-09 | 5:00 | 1021.7135 | 393.3 | 396.7284 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.67086 | 0 | 116.1643 | -1.7486e-15 | 8.138e-14 | -70.05 | 1021.7135
2018-03-09 | 6:00 | 1067.6412 | 393.3 | 437.6867 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 4.0313 | 0 | 112.437 | -1.6978e-15 | 9.1362 | -70.05 | 1067.6412
2018-03-09 | 7:00 | 1117.6916 | 393.3 | 462.7245 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 52.4335 | 0 | 103.6804 | -1.6978e-15 | 11.2532 | -73.8 | 1117.6916
2018-03-09 | 8:00 | 1132.6662 | 393.3 | 373.9327 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 177.6326 | 0 | 96.2009 | -1.7353e-15 | 7.8447e-14 | -73.8 | 1132.6662
2018-03-09 | 9:00 | 1169.7544 | 393.3 | 294.7639 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 286.4322 | 0 | 107.1583 | -1.7353e-15 | -1.1737e-13 | -73.8 | 1169.7544
2018-03-09 | 10:00 | 1151.9797 | 393.3 | 246.9396 | 52 | 39.7 | 68.3 | 375.0054 | 0 | 109.8906 | -1.7613e-15 | -59.3559 | -73.8 | 1151.9797
2018-03-09 | 11:00 | 1148.3203 | 393.3 | 246.8664 | 52 | 39.7 | 68.3 | 404.2018 | 0 | 113.1049 | -1.7613e-15 | -95.3527 | -73.8 | 1148.3203
2018-03-09 | 12:00 | 1110.0722 | 393.3 | 246.1014 | 52 | 39.7 | 68.3 | 382.0999 | 0 | 114.2486 | -1.7613e-15 | -111.8777 | -73.8 | 1110.0722
2018-03-09 | 13:00 | 1133.9109 | 393.3 | 246.5782 | 52 | 39.7 | 68.3 | 339.1492 | 0 | 116.1877 | -1.7613e-15 | -47.5042 | -73.8 | 1133.9109
2018-03-09 | 14:00 | 1112.6021 | 393.3 | 246.152 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 303.8197 | 0 | 111.3262 | -1.7613e-15 | -31.4958 | -73.8 | 1112.6021
2018-03-09 | 15:00 | 1102.8702 | 393.3 | 301.9191 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 201.0256 | 0 | 116.1254 | -1.7353e-15 | -1.1739e-13 | -73.8 | 1102.8702
2018-03-09 | 16:00 | 1149.7884 | 393.3 | 436.9323 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 114.4281 | 0 | 101.7358 | -1.6978e-15 | 9.3923 | -73.8 | 1149.7884
2018-03-09 | 17:00 | 1175.3299 | 393.3 | 483.0906 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 28.1121 | 0 | 95.6479 | -1.6978e-15 | 66.7793 | -73.8 | 1175.3299
2018-03-09 | 18:00 | 1240.5656 | 393.3 | 572.1878 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.73996 | 0 | 99.4228 | -1.6978e-15 | 44.915 | -73.8 | 1240.5656
2018-03-09 | 19:00 | 1243.401 | 393.3 | 572.31 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.19032 | 0 | 106.3099 | -1.6978e-15 | 38.4908 | -73.8 | 1243.401
2018-03-09 | 20:00 | 1197.6529 | 393.3 | 558.0019 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.6111 | -1.6978e-15 | 6.2399 | -73.8 | 1197.6529
2018-03-09 | 21:00 | 1143.0775 | 393.3 | 482.6426 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.9297 | -1.6978e-15 | 32.0551 | -70.05 | 1143.0775
2018-03-09 | 22:00 | 1092.3026 | 393.3 | 479.2069 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.6218 | -1.6978e-15 | 12.024 | -70.05 | 1092.3026
2018-03-09 | 23:00 | 1035.6118 | 393.3 | 458.7036 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.5452 | -1.6978e-15 | 4.713 | -70.05 | 1035.6118
2018-03-10 | 0:00 | 976.7897 | 393.3 | 398.7136 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.27 | -1.2861e-08 | 20.3561 | -70.05 | 976.7897
2018-03-10 | 1:00 | 994.2239 | 393.3 | 411.7935 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.0351 | -1.2859e-08 | 34.4453 | -70.05 | 994.2239
2018-03-10 | 2:00 | 1034.7896 | 393.3 | 420.1245 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.7806 | -1.2912e-08 | 51.2345 | -70.05 | 1034.7896
2018-03-10 | 3:00 | 1067.4771 | 393.3 | 422.3914 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.0467 | -1.294e-08 | 61.289 | -70.05 | 1067.4771
2018-03-10 | 4:00 | 1086.359 | 393.3 | 427.7216 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.08042 | -0.017718 | 45.5211 | -1.3084e-08 | 93.1036 | -70.05 | 1086.359
2018-03-10 | 5:00 | 1068.3106 | 393.3 | 422.7624 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.98586 | -0.2172 | 37.9969 | -1.299e-08 | 98.6327 | -70.05 | 1068.3106
2018-03-10 | 6:00 | 1083.125 | 393.3 | 480.2425 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 6.9591 | -1.5332 | 35.1261 | -1.2784e-08 | 57.9804 | -70.05 | 1083.125
2018-03-10 | 7:00 | 1100.432 | 393.3 | 464.5461 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 106.9376 | -23.5603 | 25.1696 | -1.2549e-08 | 39.7389 | -73.8 | 1100.432
2018-03-10 | 8:00 | 1044.6176 | 393.3 | 322.4924 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 305.3852 | -67.2819 | 12.9045 | -1.2821e-08 | -13.7825 | -73.8 | 1044.6176
2018-03-10 | 9:00 | 1006.8611 | 393.3 | 229.4372 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 451.5877 | -99.493 | 5.1955 | -1.2055e-08 | -61.2663 | -73.8 | 1006.8611
2018-03-10 | 10:00 | 970.8966 | 393.3 | 228.7179 | 52 | 39.7 | 68.3 | 549.3086 | -121.0227 | 3.1199 | -1.0933e-08 | -168.7272 | -73.8 | 970.8966
2018-03-10 | 11:00 | 959.7798 | 393.3 | 228.4956 | 52 | 39.7 | 68.3 | 598.2345 | -131.802 | 6.4207 | -1.2726e-08 | -221.069 | -73.8 | 959.7798
2018-03-10 | 12:00 | 948.8917 | 393.3 | 228.2778 | 52 | 39.7 | 68.3 | 602.094 | -136.7801 | 8.5926 | -8.5926 | -224.2 | -73.8 | 948.8917
2018-03-10 | 13:00 | 935.6521 | 393.3 | 228.013 | 52 | 39.7 | 68.3 | 582.2524 | -129.9135 | 16.8637 | -16.8636 | -224.2 | -73.8 | 935.6521
2018-03-10 | 14:00 | 884.859 | 393.3 | 226.9972 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 504.6074 | -111.1742 | 22.2361 | -16.4074 | -224.2 | -73.8 | 884.859
2018-03-10 | 15:00 | 871.0756 | 393.3 | 226.7215 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 375.5724 | -82.7455 | 28.1244 | -1.345e-08 | -160.3972 | -73.8 | 871.0756
2018-03-10 | 16:00 | 898.0304 | 393.3 | 243.5606 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 205.7507 | -45.3306 | 31.0029 | -1.3042e-08 | -24.2533 | -73.8 | 898.0304
2018-03-10 | 17:00 | 946.8349 | 393.3 | 371.0767 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 47.2756 | -10.4157 | 25.3507 | -1.255e-08 | 11.8476 | -73.8 | 946.8349
2018-03-10 | 18:00 | 1040.1754 | 393.3 | 402.1638 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1198 | -0.24671 | 25.6363 | -1.2722e-08 | 88.2023 | -73.8 | 1040.1754
2018-03-10 | 19:00 | 1076.6718 | 393.3 | 412.3298 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21978 | -0.048421 | 28.5983 | -1.2943e-08 | 109.4724 | -73.8 | 1076.6718
2018-03-10 | 20:00 | 1065.282 | 393.3 | 413.3616 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.6617 | -1.2992e-08 | 95.4588 | -73.8 | 1065.282
2018-03-10 | 21:00 | 1035.7436 | 393.3 | 409.5803 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3661 | -1.2925e-08 | 68.3472 | -70.05 | 1035.7436
2018-03-10 | 22:00 | 995.1074 | 393.3 | 403.754 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.7749 | -1.2839e-08 | 44.1285 | -70.05 | 995.1074
2018-03-10 | 23:00 | 943.7383 | 393.3 | 392.2895 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0111 | -1.2755e-08 | 24.7878 | -70.05 | 943.7383
2018-03-11 | 0:00 | 904.1774 | 393.3 | 330.5835 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6398 | -2.6167e-15 | 55.254 | -67.8 | 904.1774
2018-03-11 | 1:00 | 923.2443 | 393.3 | 330.9649 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2824 | -2.6059e-15 | 79.797 | -67.8 | 923.2443
2018-03-11 | 2:00 | 969.0527 | 393.3 | 331.8811 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.1576 | -2.6278e-15 | 114.114 | -67.8 | 969.0527
2018-03-11 | 3:00 | 999.1074 | 393.3 | 408.4821 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.6801 | -2.6253e-15 | 45.9451 | -67.8 | 999.1074
2018-03-11 | 4:00 | 1010.9177 | 393.3 | 408.7184 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.078748 | -0.026024 | 21.5405 | -2.6299e-15 | 58.4062 | -67.8 | 1010.9177
2018-03-11 | 5:00 | 982.482 | 393.3 | 408.1496 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.95233 | -0.31472 | 23.0036 | -2.649e-15 | 40.2911 | -67.8 | 982.482
2018-03-11 | 6:00 | 969.2844 | 393.3 | 331.8857 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 8.0455 | -2.6588 | 20.1579 | -2.634e-15 | 105.2542 | -67.8 | 969.2844
2018-03-11 | 7:00 | 964.7645 | 393.3 | 331.8033 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 102.1204 | -33.7485 | 15.3455 | -2.6247e-15 | 55.3937 | -67.55 | 964.7645
2018-03-11 | 8:00 | 896.6311 | 393.3 | 256.5123 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 280.9665 | -92.8531 | 13.4093 | -2.8266e-15 | -52.5539 | -67.55 | 896.6311
2018-03-11 | 9:00 | 869.0213 | 393.3 | 210.7877 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 436.1452 | -144.1361 | 13.1153 | -2.8122e-15 | -134.5407 | -67.55 | 869.0213
2018-03-11 | 10:00 | 839.318 | 393.3 | 179.6432 | 52 | 39.7 | 68.3 | 540.0197 | -178.4643 | 18.4053 | -2.8425e-15 | -206.0359 | -67.55 | 839.318
2018-03-11 | 11:00 | 828.1253 | 393.3 | 169.6625 | 52 | 39.7 | 68.3 | 587.4858 | -194.1507 | 14.2124 | -10.6346 | -224.2 | -67.55 | 828.1253
2018-03-11 | 12:00 | 834.5193 | 393.3 | 169.7904 | 52 | 39.7 | 68.3 | 599.3675 | -198.0774 | 13.511 | -11.6222 | -224.2 | -67.55 | 834.5193
2018-03-11 | 13:00 | 809.7374 | 393.3 | 169.2947 | 52 | 39.7 | 68.3 | 565.988 | -187.0954 | 17.087 | -17.0869 | -224.2 | -67.55 | 809.7374
2018-03-11 | 14:00 | 782.2414 | 393.3 | 171.5776 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 485.3696 | -160.4037 | 16.7945 | -2.9223e-15 | -220.1466 | -67.55 | 782.2414
2018-03-11 | 15:00 | 787.148 | 393.3 | 200.4231 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 357.7111 | -118.2154 | 18.047 | -2.8674e-15 | -160.8678 | -67.55 | 787.148
2018-03-11 | 16:00 | 804.2448 | 393.3 | 241.7989 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 192.6613 | -63.6702 | 17.6358 | -2.853e-15 | -77.7309 | -67.55 | 804.2448
2018-03-11 | 17:00 | 868.8134 | 393.3 | 317.1901 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 42.9363 | -14.1895 | 14.9264 | -2.7435e-15 | 9.6479e-14 | -67.55 | 868.8134
2018-03-11 | 18:00 | 963.246 | 393.3 | 331.7649 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.0043 | -0.33191 | 15.1978 | -2.63e-15 | 86.0608 | -67.55 | 963.246
2018-03-11 | 19:00 | 1001.7138 | 393.3 | 332.5343 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.2204 | -0.072836 | 18.4421 | -2.6516e-15 | 118.2399 | -67.55 | 1001.7138
2018-03-11 | 20:00 | 992.8726 | 393.3 | 332.3575 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.256 | -2.6623e-15 | 112.2091 | -67.55 | 992.8726
2018-03-11 | 21:00 | 958.8691 | 393.3 | 331.6774 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4801 | -2.643e-15 | 85.0116 | -67.8 | 958.8691
2018-03-11 | 22:00 | 913.9154 | 393.3 | 330.7783 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.8847 | -2.5979e-15 | 56.5524 | -67.8 | 913.9154
2018-03-11 | 23:00 | 857.1961 | 393.3 | 329.6439 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5378 | -2.5416e-15 | 24.1144 | -67.8 | 857.1961
2018-03-12 | 0:00 | 839.9454 | 393.3 | 347.3828 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8626 | -2.9265e-09 | 8.0047e-08 | -67.8 | 839.9454
2018-03-12 | 1:00 | 859.6691 | 393.3 | 364.609 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.156 | -2.7931e-09 | 3.704 | -67.8 | 859.6691
2018-03-12 | 2:00 | 916.8014 | 393.3 | 398.4312 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7313 | -2.8065e-09 | 11.739 | -67.8 | 916.8014
2018-03-12 | 3:00 | 962.6113 | 393.3 | 421.1294 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.362 | -2.8039e-09 | 14.1199 | -67.8 | 962.6113
2018-03-12 | 4:00 | 989.8834 | 393.3 | 436.2785 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.081352 | 0 | 2.0854 | -2.8063e-09 | 29.2382 | -67.8 | 989.8834
2018-03-12 | 5:00 | 1001.6493 | 393.3 | 438.6369 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0145 | 0 | 2.4864 | -2.797e-09 | 49.1115 | -67.8 | 1001.6493
2018-03-12 | 6:00 | 1077.8584 | 393.3 | 515.6431 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 9.2633 | 0 | 4.7746 | -2.8039e-09 | 41.5775 | -67.8 | 1077.8584
2018-03-12 | 7:00 | 1098.0313 | 393.3 | 484.0394 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 102.4615 | 0 | 4.9198 | -2.7905e-09 | 12.7606 | -67.55 | 1098.0313
2018-03-12 | 8:00 | 1071.6174 | 393.3 | 328.4715 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 248.5103 | 0 | 3.4856 | -2.9222e-09 | -1.3611e-07 | -67.55 | 1071.6174
2018-03-12 | 9:00 | 1055.141 | 393.3 | 230.4028 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 362.3303 | 0 | 2.0172 | -2.8553e-09 | -27.2593 | -67.55 | 1055.141
2018-03-12 | 10:00 | 1026.3312 | 393.3 | 229.8266 | 52 | 39.7 | 68.3 | 452.131 | 0 | 2.7563 | -2.915e-09 | -144.1327 | -67.55 | 1026.3312
2018-03-12 | 11:00 | 1016.1051 | 393.3 | 229.6221 | 52 | 39.7 | 68.3 | 487.6826 | 0 | 4.3937 | -2.9226e-09 | -191.3433 | -67.55 | 1016.1051
2018-03-12 | 12:00 | 969.7877 | 393.3 | 228.6958 | 52 | 39.7 | 68.3 | 464.5359 | 0 | 1.8557 | -2.894e-09 | -211.0497 | -67.55 | 969.7877
2018-03-12 | 13:00 | 987.6853 | 393.3 | 229.0537 | 52 | 39.7 | 68.3 | 391.0742 | 0 | 5.2551 | -2.9369e-09 | -123.4477 | -67.55 | 987.6853
2018-03-12 | 14:00 | 957.4393 | 393.3 | 228.4488 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 330.8451 | 0 | 7.6164 | -2.9393e-09 | -98.5209 | -67.55 | 957.4393
2018-03-12 | 15:00 | 948.162 | 393.3 | 228.2632 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 277.8882 | 0 | 6.1091 | -2.9237e-09 | -54.1486 | -67.55 | 948.162
2018-03-12 | 16:00 | 977.5835 | 393.3 | 334.4655 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 145.2425 | 0 | 4.3255 | -2.8484e-09 | -1.0752e-08 | -67.55 | 977.5835
2018-03-12 | 17:00 | 1007.8036 | 393.3 | 437.2776 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 33.4292 | 0 | 3.0931 | -2.7757e-09 | 26.0536 | -67.55 | 1007.8036
2018-03-12 | 18:00 | 1085.512 | 393.3 | 443.2299 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1669 | 0 | 2.1055 | -2.7089e-09 | 109.4596 | -67.55 | 1085.512
2018-03-12 | 19:00 | 1091.7451 | 393.3 | 443.6599 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21374 | 0 | 2.4196 | -2.6107e-09 | 113.1018 | -67.55 | 1091.7451
2018-03-12 | 20:00 | 1067.321 | 393.3 | 442.7347 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.77346 | -3.7115e-09 | 91.7629 | -67.55 | 1067.321
2018-03-12 | 21:00 | 1023.021 | 393.3 | 441.8008 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1295 | -2.7441e-09 | 52.3907 | -67.8 | 1023.021
2018-03-12 | 22:00 | 971.6237 | 393.3 | 436.0793 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2093 | -2.7862e-09 | 16.635 | -67.8 | 971.6237
2018-03-12 | 23:00 | 901.9946 | 393.3 | 391.6795 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.136 | -2.8078e-09 | 6.2792 | -67.8 | 901.9946
2018-03-13 | 0:00 | 856.2824 | 393.3 | 354.1594 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9384 | -1.6098e-09 | 8.7346 | -70.05 | 856.2824
2018-03-13 | 1:00 | 882.1968 | 393.3 | 365.6209 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.549 | -1.6115e-09 | 22.077 | -70.05 | 882.1968
2018-03-13 | 2:00 | 928.021 | 393.3 | 379.3229 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7556 | -1.6112e-09 | 39.2924 | -70.05 | 928.021
2018-03-13 | 3:00 | 971.7025 | 393.3 | 387.4663 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.4396 | -1.6119e-09 | 53.0465 | -70.05 | 971.7025
2018-03-13 | 4:00 | 989.6806 | 393.3 | 391.0547 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.07525 | 0 | 12.7786 | -1.613e-09 | 65.822 | -70.05 | 989.6806
2018-03-13 | 5:00 | 995.2453 | 393.3 | 391.8224 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.8838 | 0 | 13.2807 | -1.6128e-09 | 81.1085 | -70.05 | 995.2453
2018-03-13 | 6:00 | 1040.0682 | 393.3 | 448.3437 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 7.6802 | 0 | 13.4372 | -1.6132e-09 | 66.2571 | -70.05 | 1040.0682
2018-03-13 | 7:00 | 1052.5635 | 393.3 | 431.8594 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 83.4289 | 0 | 14.1573 | -1.6144e-09 | 35.518 | -73.8 | 1052.5635
2018-03-13 | 8:00 | 1020.3607 | 393.3 | 310.1369 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 213.7525 | 0 | 11.5712 | -1.6457e-09 | -1.0782e-07 | -73.8 | 1020.3607
2018-03-13 | 9:00 | 996.4412 | 393.3 | 212.6288 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 348.015 | 0 | 8.9361 | -1.6729e-09 | -54.5387 | -73.8 | 996.4412
2018-03-13 | 10:00 | 980.4625 | 393.3 | 212.3093 | 52 | 39.7 | 68.3 | 495.2426 | 0 | 6.9684 | -1.6745e-09 | -213.5577 | -73.8 | 980.4625
2018-03-13 | 11:00 | 984.3823 | 393.3 | 212.3876 | 52 | 39.7 | 68.3 | 512.6827 | 0 | 9.2403 | -5.2284 | -224.2 | -73.8 | 984.3823
2018-03-13 | 12:00 | 950.6322 | 393.3 | 211.7126 | 52 | 39.7 | 68.3 | 482.9667 | 0 | 16.0645 | -15.4117 | -224.2 | -73.8 | 950.6322
2018-03-13 | 13:00 | 965.9052 | 393.3 | 212.0181 | 52 | 39.7 | 68.3 | 450.3394 | 0 | 15.6434 | -1.6779e-09 | -191.5957 | -73.8 | 965.9052
2018-03-13 | 14:00 | 944.9751 | 393.3 | 211.5995 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 381.4573 | 0 | 11.8681 | -1.6754e-09 | -142.7498 | -73.8 | 944.9751
2018-03-13 | 15:00 | 929.2524 | 393.3 | 211.285 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 286.7803 | 0 | 9.6467 | -1.6737e-09 | -62.2597 | -73.8 | 929.2524
2018-03-13 | 16:00 | 961.7345 | 393.3 | 317.2543 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 151.8388 | 0 | 5.3413 | -1.6347e-09 | -1.0186e-07 | -73.8 | 961.7345
2018-03-13 | 17:00 | 963.9928 | 393.3 | 370.0395 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 35.3806 | 0 | 4.2135 | -1.6029e-09 | 52.6592 | -73.8 | 963.9928
2018-03-13 | 18:00 | 1023.0744 | 393.3 | 395.0603 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.301 | 0 | 4.1026 | -1.601e-09 | 99.3106 | -73.8 | 1023.0744
2018-03-13 | 19:00 | 1035.9583 | 393.3 | 401.3474 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21774 | 0 | 5.6692 | -1.6059e-09 | 102.624 | -73.8 | 1035.9583
2018-03-13 | 20:00 | 998.2042 | 393.3 | 394.5386 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2001 | -1.6113e-09 | 68.6655 | -73.8 | 998.2042
2018-03-13 | 21:00 | 961.8905 | 393.3 | 382.8397 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2738 | -1.6141e-09 | 39.327 | -70.05 | 961.8905
2018-03-13 | 22:00 | 916.7068 | 393.3 | 367.2635 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.3727 | -1.6152e-09 | 19.6207 | -70.05 | 916.7068
2018-03-13 | 23:00 | 860.2192 | 393.3 | 349.8425 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8808 | -1.6089e-09 | 2.846 | -70.05 | 860.2192
2018-03-14 | 0:00 | 833.5814 | 393.3 | 330.4757 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.0243 | -2.8502e-13 | 5.6314 | -70.05 | 833.5814
2018-03-14 | 1:00 | 852.5958 | 393.3 | 331.054 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1201 | -2.8941e-13 | 23.4718 | -70.05 | 852.5958
2018-03-14 | 2:00 | 901.438 | 393.3 | 332.127 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8269 | -2.8937e-13 | 57.8341 | -70.05 | 901.438
2018-03-14 | 3:00 | 950.7681 | 393.3 | 333.1319 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6918 | -2.8397e-13 | 90.1944 | -70.05 | 950.7681
2018-03-14 | 4:00 | 975.4205 | 393.3 | 333.6355 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.077036 | -0.011315 | 4.3053 | -2.81e-13 | 117.4639 | -70.05 | 975.4205
2018-03-14 | 5:00 | 958.3962 | 393.3 | 333.3103 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.89292 | -0.13115 | 3.9584 | -2.7753e-13 | 112.2158 | -70.05 | 958.3962
2018-03-14 | 6:00 | 978.9404 | 393.3 | 333.7291 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 9.6732 | -1.4208 | 4.4693 | -2.7884e-13 | 128.1396 | -70.05 | 978.9404
2018-03-14 | 7:00 | 981.4712 | 393.3 | 333.6118 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 109.4706 | -16.0789 | 4.8187 | -2.8201e-13 | 62.049 | -73.8 | 981.4712
2018-03-14 | 8:00 | 954.9596 | 393.3 | 257.6613 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 284.9863 | -41.8585 | 3.2987 | -3.4726e-13 | -34.0282 | -73.8 | 954.9596
2018-03-14 | 9:00 | 943.0009 | 393.3 | 202.8603 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 435.5079 | -63.9669 | 1.1568 | -3.2143e-13 | -113.9573 | -73.8 | 943.0009
2018-03-14 | 10:00 | 942.5407 | 393.3 | 178.8762 | 52 | 39.7 | 68.3 | 550.205 | -80.8135 | 1.4999 | -3.0439e-13 | -186.7269 | -73.8 | 942.5407
2018-03-14 | 11:00 | 959.4534 | 393.3 | 175.2885 | 52 | 39.7 | 68.3 | 602.5139 | -88.4965 | 1.8999 | -2.8879e-13 | -211.2523 | -73.8 | 959.4534
2018-03-14 | 12:00 | 932.324 | 393.3 | 171.7465 | 52 | 39.7 | 68.3 | 593.5267 | -88.2492 | 2.6164 | -2.6164 | -224.2 | -73.8 | 932.324
2018-03-14 | 13:00 | 956.2823 | 393.3 | 178.4635 | 52 | 39.7 | 68.3 | 558.9097 | -82.092 | 4.7887 | -3.6338e-13 | -183.2876 | -73.8 | 956.2823
2018-03-14 | 14:00 | 926.1685 | 393.3 | 181.4771 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 482.3644 | -70.8491 | 6.6911 | -4.036e-13 | -156.3149 | -73.8 | 926.1685
2018-03-14 | 15:00 | 922.3212 | 393.3 | 199.1486 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 349.5056 | -51.335 | 10.2798 | -4.3088e-13 | -69.0778 | -73.8 | 922.3212
2018-03-14 | 16:00 | 940.758 | 393.3 | 280.1876 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 187.8597 | -27.5926 | 13.0033 | -4.6513e-13 | 6.6616e-12 | -73.8 | 940.758
2018-03-14 | 17:00 | 943.5306 | 393.3 | 331.3706 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 40.9317 | -6.012 | 13.5609 | -4.1226e-13 | 61.9794 | -73.8 | 943.5306
2018-03-14 | 18:00 | 981.0547 | 393.3 | 397.2211 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1514 | -0.16911 | 14.912 | -4.1462e-13 | 44.6394 | -73.8 | 981.0547
2018-03-14 | 19:00 | 985.5951 | 393.3 | 397.3119 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21516 | -0.031603 | 21.8825 | -4.22e-13 | 40.1171 | -73.8 | 985.5951
2018-03-14 | 20:00 | 958.672 | 393.3 | 396.7734 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0539 | -4.2495e-13 | 10.0447 | -73.8 | 958.672
2018-03-14 | 21:00 | 927.7622 | 393.3 | 331.0552 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.9428 | -4.2509e-13 | 43.3142 | -70.05 | 927.7622
2018-03-14 | 22:00 | 881.3604 | 393.3 | 330.1272 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.2633 | -4.2208e-13 | 4.5199 | -70.05 | 881.3604
2018-03-14 | 23:00 | 844.4789 | 393.3 | 315.0267 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8021 | -4.5444e-13 | 1.1897e-11 | -70.05 | 844.4789
2018-03-15 | 0:00 | 805.6661 | 393.3 | 290.7948 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4213 | -1.0422e-11 | -7.9335e-11 | -70.05 | 805.6661
2018-03-15 | 1:00 | 822.8417 | 393.3 | 311.285 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.6068 | -1.0419e-11 | -5.2545e-11 | -70.05 | 822.8417
2018-03-15 | 2:00 | 873.909 | 393.3 | 348.1548 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.1783 | -1.0432e-11 | 1.9259 | -70.05 | 873.909
2018-03-15 | 3:00 | 916.7965 | 393.3 | 370.7431 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.1508 | -1.0492e-11 | 2.1527 | -70.05 | 916.7965
2018-03-15 | 4:00 | 938.7139 | 393.3 | 381.1993 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.078634 | 0 | 25.3827 | -1.1724e-11 | 12.1033 | -70.05 | 938.7139
2018-03-15 | 5:00 | 929.0148 | 393.3 | 379.6437 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.87521 | 0 | 35.159 | -1.1534e-11 | 5.1869 | -70.05 | 929.0148
2018-03-15 | 6:00 | 932.2049 | 393.3 | 368.9767 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 10.7943 | 0 | 46.1324 | -1.046e-11 | 1.9514 | -70.05 | 932.2049
2018-03-15 | 7:00 | 936.6347 | 393.3 | 303.518 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 93.0125 | 0 | 50.4971 | -1.0431e-11 | 2.0071 | -73.8 | 936.6347
2018-03-15 | 8:00 | 938.7084 | 393.3 | 229.4742 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 209.0351 | 0 | 39.0744 | -1.1703e-11 | -23.7753 | -73.8 | 938.7084
2018-03-15 | 9:00 | 958.1005 | 393.3 | 229.862 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 298.4086 | 0 | 37.5921 | -1.1566e-11 | -89.1622 | -73.8 | 958.1005
2018-03-15 | 10:00 | 958.5868 | 393.3 | 229.8717 | 52 | 39.7 | 68.3 | 360.8665 | 0 | 45.7385 | -1.1386e-11 | -157.3899 | -73.8 | 958.5868
2018-03-15 | 11:00 | 976.9853 | 393.3 | 230.2397 | 52 | 39.7 | 68.3 | 362.4594 | 0 | 43.6734 | -1.1463e-11 | -138.8872 | -73.8 | 976.9853
2018-03-15 | 12:00 | 943.4602 | 393.3 | 229.5692 | 52 | 39.7 | 68.3 | 262.7249 | 0 | 40.7227 | -1.1585e-11 | -69.0567 | -73.8 | 943.4602
2018-03-15 | 13:00 | 996.2496 | 393.3 | 240.5619 | 52 | 39.7 | 68.3 | 236.7431 | 0 | 39.4447 | -1.0408e-11 | -1.0792e-10 | -73.8 | 996.2496
2018-03-15 | 14:00 | 972.8713 | 393.3 | 265.6172 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 183.1036 | 0 | 41.3506 | -1.0425e-11 | -1.1503e-10 | -73.8 | 972.8713
2018-03-15 | 15:00 | 980.0606 | 393.3 | 336.8468 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 118.291 | 0 | 39.3383 | -1.0435e-11 | 1.7845 | -73.8 | 980.0606
2018-03-15 | 16:00 | 1010.7958 | 393.3 | 382.8935 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 36.5507 | 0 | 40.3542 | -1.1726e-11 | 63.6974 | -73.8 | 1010.7958
2018-03-15 | 17:00 | 1004.7147 | 393.3 | 397.5944 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 7.5746 | 0 | 29.4426 | -1.1917e-11 | 68.4031 | -73.8 | 1004.7147
2018-03-15 | 18:00 | 1036.3346 | 393.3 | 398.2534 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.2622 | 0 | 33.7613 | -1.1946e-11 | 80.7576 | -73.8 | 1036.3346
2018-03-15 | 19:00 | 1008.6229 | 393.3 | 397.7918 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.18404 | 0 | 32.1555 | -1.1843e-11 | 52.3917 | -73.8 | 1008.6229
2018-03-15 | 20:00 | 972.5376 | 393.3 | 382.3131 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.692 | -1.1735e-11 | 29.7326 | -73.8 | 972.5376
2018-03-15 | 21:00 | 929.3627 | 393.3 | 365.0126 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.2553 | -1.0446e-11 | 1.6448 | -70.05 | 929.3627
2018-03-15 | 22:00 | 889.1462 | 393.3 | 339.6943 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5164 | -1.043e-11 | 1.4855 | -70.05 | 889.1462
2018-03-15 | 23:00 | 835.3291 | 393.3 | 302.0143 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6649 | -1.0425e-11 | -8.9355e-11 | -70.05 | 835.3291
2018-03-16 | 0:00 | 770.3661 | 393.3 | 312.1894 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.4473 | -9.3915e-09 | -64.7205 | -70.05 | 770.3661
2018-03-16 | 1:00 | 823.163 | 393.3 | 336.2506 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.5064 | -9.3913e-09 | -38.544 | -70.05 | 823.163
2018-03-16 | 2:00 | 872.2833 | 393.3 | 353.9322 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.3428 | -9.391e-09 | -27.6417 | -70.05 | 872.2833
2018-03-16 | 3:00 | 918.5348 | 393.3 | 356.7321 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.5779 | -9.3917e-09 | -28.5252 | -70.05 | 918.5348
2018-03-16 | 4:00 | 933.8189 | 393.3 | 364.946 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.051313 | 0 | 73.6317 | -9.3913e-09 | -24.7601 | -70.05 | 933.8189
2018-03-16 | 5:00 | 915.1798 | 393.3 | 359.914 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.44606 | 0 | 79.6428 | -9.3916e-09 | -32.973 | -70.05 | 915.1798
2018-03-16 | 6:00 | 924.3677 | 393.3 | 367.597 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.34 | 0 | 79.2227 | -9.3911e-09 | -30.142 | -70.05 | 924.3677
2018-03-16 | 7:00 | 981.5581 | 393.3 | 423.6543 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 13.0537 | 0 | 57.2501 | -9.1936e-09 | 4.153e-07 | -73.8 | 981.5581
2018-03-16 | 8:00 | 1041.9465 | 393.3 | 463.7389 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 34.604 | 0 | 40.1949 | -8.9948e-09 | 18.5087 | -73.8 | 1041.9465
2018-03-16 | 9:00 | 1082.9718 | 393.3 | 464.5594 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 74.4419 | 0 | 24.5382 | -8.9931e-09 | 38.0323 | -73.8 | 1082.9718
2018-03-16 | 10:00 | 1073.2996 | 393.3 | 460.7235 | 52 | 39.7 | 68.3 | 103.6313 | 0 | 29.4448 | -9.1198e-09 | 6.409e-07 | -73.8 | 1073.2996
2018-03-16 | 11:00 | 1074.7298 | 393.3 | 448.9155 | 52 | 39.7 | 68.3 | 121.0394 | 0 | 25.2749 | -9.1861e-09 | 4.2714e-07 | -73.8 | 1074.7298
2018-03-16 | 12:00 | 1036.3894 | 393.3 | 411.1922 | 52 | 39.7 | 68.3 | 107.9575 | 0 | 37.7396 | -9.1876e-09 | -4.2559e-07 | -73.8 | 1036.3894
2018-03-16 | 13:00 | 1082.6394 | 393.3 | 446.2216 | 52 | 39.7 | 68.3 | 100.7203 | 0 | 56.1975 | -9.189e-09 | 4.2368e-07 | -73.8 | 1082.6394
2018-03-16 | 14:00 | 1072.8442 | 393.3 | 430.0171 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 99.7713 | 0 | 60.2559 | -9.1915e-09 | 4.1721e-07 | -73.8 | 1072.8442
2018-03-16 | 15:00 | 1073.0051 | 393.3 | 434.4211 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 78.4223 | 0 | 76.3618 | -9.1913e-09 | 4.1819e-07 | -73.8 | 1073.0051
2018-03-16 | 16:00 | 1091.2354 | 393.3 | 464.7247 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 37.9682 | 0 | 67.7024 | -8.9949e-09 | 33.5401 | -73.8 | 1091.2354
2018-03-16 | 17:00 | 1095.4227 | 393.3 | 519.2488 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 14.2279 | 0 | 60.246 | -8.9492e-09 | 5.568e-07 | -73.8 | 1095.4227
2018-03-16 | 18:00 | 1144.4704 | 393.3 | 522.6894 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1451 | 0 | 62.3748 | -8.9945e-09 | 34.9611 | -73.8 | 1144.4704
2018-03-16 | 19:00 | 1123.0468 | 393.3 | 522.2609 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.17675 | 0 | 72.2228 | -8.7624e-09 | 2.2863 | -73.8 | 1123.0468
2018-03-16 | 20:00 | 1087.6331 | 393.3 | 464.6527 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.8168 | -8.9945e-09 | 33.3637 | -73.8 | 1087.6331
2018-03-16 | 21:00 | 1050.1178 | 393.3 | 463.9024 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.2892 | -8.9819e-09 | 7.4762 | -70.05 | 1050.1178
2018-03-16 | 22:00 | 995.7581 | 393.3 | 432.9991 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.309 | -9.1915e-09 | 4.1594e-07 | -70.05 | 995.7581
2018-03-16 | 23:00 | 939.952 | 393.3 | 408.1153 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.1867 | -9.1523e-09 | -4.328e-07 | -70.05 | 939.952
2018-03-17 | 0:00 | 884.4336 | 393.3 | 330.1887 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.2308 | -2.0235e-15 | 35.5642 | -70.05 | 884.4336
2018-03-17 | 1:00 | 906.5437 | 393.3 | 330.6309 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1111 | -2.0122e-15 | 57.8517 | -70.05 | 906.5437
2018-03-17 | 2:00 | 952.4236 | 393.3 | 331.5485 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5205 | -2.0099e-15 | 90.7046 | -70.05 | 952.4236
2018-03-17 | 3:00 | 995.8909 | 393.3 | 416.7178 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.4272 | -2.0561e-15 | 18.9959 | -70.05 | 995.8909
2018-03-17 | 4:00 | 1020.0816 | 393.3 | 417.2016 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.080344 | -0.020652 | 36.5916 | -2.0416e-15 | 46.2786 | -70.05 | 1020.0816
2018-03-17 | 5:00 | 1004.7868 | 393.3 | 416.9161 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0718 | -0.27549 | 35.1878 | -2.0482e-15 | 43.7365 | -70.05 | 1004.7868
2018-03-17 | 6:00 | 1012.0639 | 393.3 | 332.7413 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 12.6919 | -3.2623 | 36.0698 | -2.0351e-15 | 129.4733 | -70.05 | 1012.0639
2018-03-17 | 7:00 | 1008.5213 | 393.3 | 332.6704 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 127.3016 | -32.7213 | 42.2495 | -2.077e-15 | 51.4211 | -73.8 | 1008.5213
2018-03-17 | 8:00 | 961.4661 | 393.3 | 245.5297 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 318.9961 | -81.9941 | 42.495 | -2.2294e-15 | -48.4607 | -73.8 | 961.4661
2018-03-17 | 9:00 | 947.5769 | 393.3 | 197.6447 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 486.6716 | -125.0931 | 36.3453 | -2.292e-15 | -129.3916 | -73.8 | 947.5769
2018-03-17 | 10:00 | 929.1447 | 393.3 | 182.4604 | 52 | 39.7 | 68.3 | 586.7791 | -150.8245 | 27.2219 | -2.306e-15 | -195.9923 | -73.8 | 929.1447
2018-03-17 | 11:00 | 931.2273 | 393.3 | 176.6484 | 52 | 39.7 | 68.3 | 631.31 | -162.2706 | 17.296 | -2.1126e-15 | -211.2565 | -73.8 | 931.2273
2018-03-17 | 12:00 | 910.9267 | 393.3 | 171.3185 | 52 | 39.7 | 68.3 | 652.0352 | -167.7271 | 13.8139 | -13.8138 | -224.2 | -73.8 | 910.9267
2018-03-17 | 13:00 | 898.2871 | 393.3 | 171.5884 | 52 | 39.7 | 68.3 | 612.356 | -157.3987 | 15.7257 | -2.3848e-15 | -223.4843 | -73.8 | 898.2871
2018-03-17 | 14:00 | 858.3103 | 393.3 | 176.6942 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 529.9173 | -136.2089 | 12.5405 | -2.099e-15 | -207.4328 | -73.8 | 858.3103
2018-03-17 | 15:00 | 834.4318 | 393.3 | 195.9893 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 385.9896 | -99.214 | 8.297 | -2.013e-15 | -140.4301 | -73.8 | 834.4318
2018-03-17 | 16:00 | 859.9626 | 393.3 | 260.3013 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 216.9589 | -55.7667 | 9.122 | -2.033e-15 | -57.953 | -73.8 | 859.9626
2018-03-17 | 17:00 | 896.2507 | 393.3 | 330.425 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 52.6621 | -13.5362 | 12.9037 | -1.9497e-15 | 12.096 | -73.8 | 896.2507
2018-03-17 | 18:00 | 970.9764 | 393.3 | 331.9195 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.7201 | -0.44214 | 16.0095 | -1.945e-15 | 98.4694 | -73.8 | 970.9764
2018-03-17 | 19:00 | 1005.1792 | 393.3 | 332.6205 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22731 | -0.058429 | 20.0685 | -1.9545e-15 | 126.2214 | -73.8 | 1005.1792
2018-03-17 | 20:00 | 991.2937 | 393.3 | 332.3457 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8378 | -1.9565e-15 | 113.3102 | -73.8 | 991.2937
2018-03-17 | 21:00 | 960.2979 | 393.3 | 331.706 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7215 | -1.9383e-15 | 88.4205 | -70.05 | 960.2979
2018-03-17 | 22:00 | 918.7967 | 393.3 | 330.8759 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.738 | -1.9391e-15 | 53.7327 | -70.05 | 918.7967
2018-03-17 | 23:00 | 866.7326 | 393.3 | 329.8347 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.2752 | -1.9677e-15 | 11.9727 | -70.05 | 866.7326
2018-03-18 | 0:00 | 828.941 | 393.3 | 258.3575 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.6283 | -5.1742e-14 | 40.2552 | -67.8 | 828.941
2018-03-18 | 1:00 | 848.7407 | 393.3 | 258.75 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.4694 | -5.1743e-14 | 51.3213 | -67.8 | 848.7407
2018-03-18 | 2:00 | 894.7408 | 393.3 | 259.6553 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.3379 | -5.1743e-14 | 75.8476 | -67.8 | 894.7408
2018-03-18 | 3:00 | 931.5873 | 393.3 | 344.6362 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.8465 | -5.1738e-14 | 17.1046 | -67.8 | 931.5873
2018-03-18 | 4:00 | 956.5408 | 393.3 | 345.1356 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.080643 | 0 | 54.5045 | -5.1743e-14 | 34.6202 | -67.8 | 956.5408
2018-03-18 | 5:00 | 928.1631 | 393.3 | 344.533 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0012 | 0 | 51.6584 | -5.1741e-14 | 20.5704 | -67.8 | 928.1631
2018-03-18 | 6:00 | 900.6294 | 393.3 | 259.7 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 12.4813 | 0 | 37.2517 | -5.1743e-14 | 84.5965 | -67.8 | 900.6294
2018-03-18 | 7:00 | 887.7025 | 393.3 | 256.1289 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 105.4126 | 0 | 31.2408 | -5.1597e-14 | 1.0702 | -67.55 | 887.7025
2018-03-18 | 8:00 | 851.2091 | 393.3 | 159.6242 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 234.6435 | 0 | 37.4795 | -5.3668e-14 | -71.6882 | -67.55 | 851.2091
2018-03-18 | 9:00 | 838.0639 | 393.3 | 159.3613 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 323.2367 | 0 | 34.9225 | -5.3671e-14 | -167.1065 | -67.55 | 838.0639
2018-03-18 | 10:00 | 825.8644 | 393.3 | 159.1173 | 52 | 39.7 | 68.3 | 370.1504 | 0 | 26.8019 | -5.3713e-14 | -215.9552 | -67.55 | 825.8644
2018-03-18 | 11:00 | 815.3099 | 393.3 | 158.9062 | 52 | 39.7 | 68.3 | 388.9671 | 0 | 30.1179 | -24.2314 | -224.2 | -67.55 | 815.3099
2018-03-18 | 12:00 | 844.451 | 393.3 | 159.489 | 52 | 39.7 | 68.3 | 348.7175 | 0 | 17.5139 | -5.3668e-14 | -167.0194 | -67.55 | 844.451
2018-03-18 | 13:00 | 800.969 | 393.3 | 158.6194 | 52 | 39.7 | 68.3 | 276.5817 | 0 | 8.2715 | -5.3662e-14 | -128.2536 | -67.55 | 800.969
2018-03-18 | 14:00 | 778.3882 | 393.3 | 158.1678 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 262.6026 | 0 | 9.4269 | -5.3663e-14 | -140.859 | -67.55 | 778.3882
2018-03-18 | 15:00 | 784.1555 | 393.3 | 158.2831 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 222.3092 | 0 | 13.9089 | -5.3664e-14 | -100.3957 | -67.55 | 784.1555
2018-03-18 | 16:00 | 811.408 | 393.3 | 184.2195 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 116.0953 | 0 | 17.5433 | -5.2772e-14 | -9.0492e-12 | -67.55 | 811.408
2018-03-18 | 17:00 | 861.0214 | 393.3 | 259.0049 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 22.8741 | 0 | 16.4628 | -5.1738e-14 | 54.7296 | -67.55 | 861.0214
2018-03-18 | 18:00 | 933.1016 | 393.3 | 260.4892 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1348 | 0 | 13.9249 | -5.1736e-14 | 128.0027 | -67.55 | 933.1016
2018-03-18 | 19:00 | 952.258 | 393.3 | 260.8551 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.17852 | 0 | 17.9956 | -5.1736e-14 | 140.8788 | -67.55 | 952.258
2018-03-18 | 20:00 | 926.2423 | 393.3 | 260.3586 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7784 | -5.1738e-14 | 99.0554 | -67.55 | 926.2423
2018-03-18 | 21:00 | 884.1738 | 393.3 | 259.5437 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.9415 | -5.1739e-14 | 51.9886 | -67.8 | 884.1738
2018-03-18 | 22:00 | 840.3708 | 393.3 | 258.6358 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.3256 | -5.1737e-14 | 25.7094 | -67.8 | 840.3708
2018-03-18 | 23:00 | 779.0318 | 393.3 | 245.5673 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7901 | -5.1685e-14 | 0.7744 | -67.8 | 779.0318
2018-03-19 | 0:00 | 751.2965 | 393.3 | 251.3992 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.8757 | -7.3479e-13 | -26.6784 | -67.8 | 751.2965
2018-03-19 | 1:00 | 774.801 | 393.3 | 256.5337 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.8346 | -7.4322e-13 | -14.7673 | -67.8 | 774.801
2018-03-19 | 2:00 | 825.8274 | 393.3 | 285.1671 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.0815 | -7.4855e-13 | -9.3213 | -67.8 | 825.8274
2018-03-19 | 3:00 | 870.6509 | 393.3 | 306.8139 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.7911 | -7.5464e-13 | -9.9541 | -67.8 | 870.6509
2018-03-19 | 4:00 | 887.8355 | 393.3 | 323.8409 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.060075 | 0 | 52.5563 | -7.6243e-13 | -10.8217 | -67.8 | 887.8355
2018-03-19 | 5:00 | 876.7162 | 393.3 | 323.9036 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.57223 | 0 | 53.6173 | -7.6793e-13 | -11.777 | -67.8 | 876.7162
2018-03-19 | 6:00 | 895.1768 | 393.3 | 340.5709 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.8622 | 0 | 57.5358 | -7.7756e-13 | -13.3922 | -67.8 | 895.1768
2018-03-19 | 7:00 | 958.641 | 393.3 | 394.1345 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 12.6599 | 0 | 57.9966 | -7.3852e-13 | 2.3121e-11 | -67.55 | 958.641
2018-03-19 | 8:00 | 1013.3351 | 393.3 | 425.3995 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 35.3381 | 0 | 61.4475 | -7.5549e-13 | 2.6084e-11 | -67.55 | 1013.3351
2018-03-19 | 9:00 | 1050.0774 | 393.3 | 440.1206 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 66.2277 | 0 | 56.079 | -7.6946e-13 | 6.1623e-11 | -67.55 | 1050.0774
2018-03-19 | 10:00 | 1044.6658 | 393.3 | 415.0294 | 52 | 39.7 | 68.3 | 83.3307 | 0 | 60.5557 | -7.5131e-13 | 1.7497e-11 | -67.55 | 1044.6658
2018-03-19 | 11:00 | 1052.0472 | 393.3 | 415.8993 | 52 | 39.7 | 68.3 | 93.3825 | 0 | 57.0154 | -7.5372e-13 | 1.7371e-11 | -67.55 | 1052.0472
2018-03-19 | 12:00 | 1018.8309 | 393.3 | 389.519 | 52 | 39.7 | 68.3 | 80.6664 | 0 | 62.8955 | -7.3652e-13 | 2.1695e-11 | -67.55 | 1018.8309
2018-03-19 | 13:00 | 1068.689 | 393.3 | 435.1424 | 52 | 39.7 | 68.3 | 69.5522 | 0 | 78.2445 | -7.7097e-13 | 3.4403e-11 | -67.55 | 1068.689
2018-03-19 | 14:00 | 1056.4342 | 393.3 | 437.9964 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 52.8286 | 0 | 76.5591 | -7.7703e-13 | 4.1614e-11 | -67.55 | 1056.4342
2018-03-19 | 15:00 | 1050.9978 | 393.3 | 451.92 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 33.0387 | 0 | 70.0182 | -7.1309e-13 | 5.971 | -67.55 | 1050.9978
2018-03-19 | 16:00 | 1062.8865 | 393.3 | 452.1577 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 15.0178 | 0 | 64.2342 | -7.3947e-13 | 37.9268 | -67.55 | 1062.8865
2018-03-19 | 17:00 | 1057.1814 | 393.3 | 494.2436 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 5.9598 | 0 | 35.636 | -7.5087e-13 | 13.392 | -67.55 | 1057.1814
2018-03-19 | 18:00 | 1082.1259 | 393.3 | 494.7425 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48046 | 0 | 31.4247 | -7.5532e-13 | 25.9282 | -67.55 | 1082.1259
2018-03-19 | 19:00 | 1050.9067 | 393.3 | 478.0069 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.14154 | 0 | 40.4082 | -7.8187e-13 | 2.7274e-11 | -67.55 | 1050.9067
2018-03-19 | 20:00 | 1009.5061 | 393.3 | 440.4207 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.0354 | -7.853e-13 | 2.4008e-11 | -67.55 | 1009.5061
2018-03-19 | 21:00 | 959.6383 | 393.3 | 401.6964 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.2418 | -7.9142e-13 | -5.3141e-11 | -67.8 | 959.6383
2018-03-19 | 22:00 | 893.8507 | 393.3 | 359.7446 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.106 | -8.0019e-13 | -14.6999 | -67.8 | 893.8507
2018-03-19 | 23:00 | 839.4795 | 393.3 | 321.7243 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.8227 | -7.9986e-13 | -10.9675 | -67.8 | 839.4795
2018-03-20 | 0:00 | 804.5875 | 393.3 | 464.9028 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.2874 | -7.3318e-11 | -177.0527 | -70.05 | 804.5875
2018-03-20 | 1:00 | 824.0003 | 393.3 | 465.8059 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.9518 | -7.3318e-11 | -162.7075 | -70.05 | 824.0003
2018-03-20 | 2:00 | 873.2894 | 393.3 | 466.9576 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.0413 | -7.3317e-11 | -122.3595 | -70.05 | 873.2894
2018-03-20 | 3:00 | 917.9152 | 393.3 | 467.8821 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.295 | -7.3316e-11 | -95.0119 | -70.05 | 917.9152
2018-03-20 | 4:00 | 934.8075 | 393.3 | 468.2287 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.053547 | 0 | 19.8034 | -7.3315e-11 | -73.2281 | -70.05 | 934.8075
2018-03-20 | 5:00 | 929.5241 | 393.3 | 468.1239 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.43133 | 0 | 16.3446 | -7.3314e-11 | -63.5257 | -70.05 | 929.5241
2018-03-20 | 6:00 | 952.4864 | 393.3 | 468.5918 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 4.3644 | 0 | 17.2276 | -7.3313e-11 | -42.0473 | -70.05 | 952.4864
2018-03-20 | 7:00 | 1012.7922 | 393.3 | 470.6558 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 14.986 | 0 | 19.9264 | -6.9595e-11 | 19.624 | -73.8 | 1012.7922
2018-03-20 | 8:00 | 1067.6534 | 393.3 | 471.7531 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 32.4108 | 0 | 19.1275 | -6.9593e-11 | 59.462 | -73.8 | 1067.6534
2018-03-20 | 9:00 | 1102.6952 | 393.3 | 472.4539 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 56.5974 | 0 | 17.7654 | -6.9593e-11 | 74.4785 | -73.8 | 1102.6952
2018-03-20 | 10:00 | 1088.5366 | 393.3 | 472.1707 | 52 | 39.7 | 68.3 | 82.881 | 0 | 17.4895 | -6.9593e-11 | 36.4954 | -73.8 | 1088.5366
2018-03-20 | 11:00 | 1088.0546 | 393.3 | 473.4599 | 52 | 39.7 | 68.3 | 116.2428 | 0 | 18.8519 | -6.5102e-11 | -5.8799e-10 | -73.8 | 1088.0546
2018-03-20 | 12:00 | 1061.637 | 393.3 | 470.8201 | 52 | 39.7 | 68.3 | 126.3787 | 0 | 20.5511 | -7.3313e-11 | -35.613 | -73.8 | 1061.637
2018-03-20 | 13:00 | 1104.9805 | 393.3 | 472.4996 | 52 | 39.7 | 68.3 | 91.2719 | 0 | 19.9385 | -6.9593e-11 | 41.7705 | -73.8 | 1104.9805
2018-03-20 | 14:00 | 1102.7841 | 393.3 | 472.4557 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 49.8301 | 0 | 20.1819 | -6.9592e-11 | 77.5165 | -73.8 | 1102.7841
2018-03-20 | 15:00 | 1109.4898 | 393.3 | 472.5898 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 19.1338 | 0 | 23.6534 | -6.9592e-11 | 110.3128 | -73.8 | 1109.4898
2018-03-20 | 16:00 | 1139.2951 | 393.3 | 473.1859 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 7.3493 | 0 | 33.6731 | -6.9592e-11 | 137.7867 | -73.8 | 1139.2951
2018-03-20 | 17:00 | 1136.2222 | 393.3 | 515.3244 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 2.3865 | 0 | 44.9073 | -6.9594e-11 | 71.9039 | -73.8 | 1136.2222
2018-03-20 | 18:00 | 1167.7098 | 393.3 | 515.9542 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.29946 | 0 | 56.888 | -6.9594e-11 | 71.2682 | -73.8 | 1167.7098
2018-03-20 | 19:00 | 1141.3731 | 393.3 | 515.4275 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.15777 | 0 | 82.0288 | -6.9596e-11 | 17.6591 | -73.8 | 1141.3731
2018-03-20 | 20:00 | 1089.8299 | 393.3 | 456.979 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.0509 | -7.3385e-11 | 1.2745e-09 | -73.8 | 1089.8299
2018-03-20 | 21:00 | 1042.6593 | 393.3 | 398.6556 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.5538 | -7.5e-11 | 9.403e-10 | -70.05 | 1042.6593
2018-03-20 | 22:00 | 992.6035 | 393.3 | 469.3705 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 128.6195 | -7.3316e-11 | -118.8364 | -70.05 | 992.6035
2018-03-20 | 23:00 | 928.6564 | 393.3 | 468.0899 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 130.8251 | -7.3317e-11 | -165.9085 | -70.05 | 928.6564
2018-03-21 | 0:00 | 883.8906 | 393.3 | 304.8582 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.2378 | -0.00064576 | -23.6548 | -70.05 | 883.8906
2018-03-21 | 1:00 | 885.2526 | 393.3 | 315.2539 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.9966 | -0.00057776 | -20.9474 | -70.05 | 885.2526
2018-03-21 | 2:00 | 927.9915 | 393.3 | 341.2247 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.9957 | -0.00056664 | -16.8784 | -70.05 | 927.9915
2018-03-21 | 3:00 | 966.9577 | 393.3 | 378.2693 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.5294 | -0.00043072 | -10.5905 | -70.05 | 966.9577
2018-03-21 | 4:00 | 976.7424 | 393.3 | 392.5665 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.050268 | 0 | 68.1318 | -0.00037851 | -3.9559 | -70.05 | 976.7424
2018-03-21 | 5:00 | 953.6629 | 393.3 | 376.8149 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.35413 | 0 | 80.5203 | -0.00044733 | -12.1759 | -70.05 | 953.6629
2018-03-21 | 6:00 | 939.0063 | 393.3 | 360.8473 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 3.5107 | 0 | 87.1393 | -0.0004841 | -16.8405 | -70.05 | 939.0063
2018-03-21 | 7:00 | 995.2808 | 393.3 | 411.1789 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 13.8127 | 0 | 82.6897 | -0.00045938 | 4.0581e-13 | -73.8 | 995.2808
2018-03-21 | 8:00 | 1050.3696 | 393.3 | 463.9074 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 27.0777 | 0 | 70.7027 | -0.00039279 | 3.7823 | -73.8 | 1050.3696
2018-03-21 | 9:00 | 1096.6067 | 393.3 | 464.8321 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 46.1317 | 0 | 47.2469 | -0.00026248 | 56.9962 | -73.8 | 1096.6067
2018-03-21 | 10:00 | 1088.2814 | 393.3 | 464.6656 | 52 | 39.7 | 68.3 | 80.668 | 0 | 25.5421 | -0.0001419 | 37.9058 | -73.8 | 1088.2814
2018-03-21 | 11:00 | 1073.5165 | 393.3 | 438.3915 | 52 | 39.7 | 68.3 | 138.3736 | 0 | 17.2515 | -9.5841e-05 | -4.6715e-13 | -73.8 | 1073.5165
2018-03-21 | 12:00 | 1037.3747 | 393.3 | 404.386 | 52 | 39.7 | 68.3 | 135.3469 | 0 | 18.1419 | -0.00010079 | -4.4872e-13 | -73.8 | 1037.3747
2018-03-21 | 13:00 | 1054.0318 | 393.3 | 430.3034 | 52 | 39.7 | 68.3 | 113.4591 | 0 | 30.7695 | -0.00017094 | -4.6951e-13 | -73.8 | 1054.0318
2018-03-21 | 14:00 | 1035.5813 | 393.3 | 429.39 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 78.2676 | 0 | 45.124 | -0.00025069 | -4.7205e-13 | -73.8 | 1035.5813
2018-03-21 | 15:00 | 1039.0579 | 393.3 | 433.5919 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 57.4384 | 0 | 64.2279 | -0.00035682 | 4.4124e-13 | -73.8 | 1039.0579
2018-03-21 | 16:00 | 1069.3584 | 393.3 | 451.9743 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 39.1382 | 0 | 90.9464 | -0.00050526 | 5.1501e-13 | -73.8 | 1069.3584
2018-03-21 | 17:00 | 1089.8994 | 393.3 | 478.0807 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 8.999 | 0 | 101.1203 | -0.00056178 | 4.1081e-13 | -73.8 | 1089.8994
2018-03-21 | 18:00 | 1143.0966 | 393.3 | 502.3613 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 0.68718 | 0 | 116.7487 | -0.0006486 | 4.7774e-13 | -73.8 | 1143.0966
2018-03-21 | 19:00 | 1136.294 | 393.3 | 491.1591 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.16504 | 0 | 118.8705 | -0.00066039 | 4.3626e-13 | -73.8 | 1136.294
2018-03-21 | 20:00 | 1107.2134 | 393.3 | 455.1251 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 126.289 | -0.0007016 | 5.5428e-13 | -73.8 | 1107.2134
2018-03-21 | 21:00 | 1054.2116 | 393.3 | 403.8429 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 125.9194 | -0.00069955 | 4.4823e-13 | -70.05 | 1054.2116
2018-03-21 | 22:00 | 996.3147 | 393.3 | 375.6902 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 123.5959 | -0.00068664 | -16.4207 | -70.05 | 996.3147
2018-03-21 | 23:00 | 919.7522 | 393.3 | 328.6548 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.1079 | -0.00066171 | -23.6598 | -70.05 | 919.7522
2018-03-22 | 0:00 | 872.7907 | 393.3 | 328.2422 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.157 | -0.00063976 | -57.0579 | -70.05 | 872.7907
2018-03-22 | 1:00 | 873.6904 | 393.3 | 330.8536 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 109.8524 | -0.00061029 | -53.965 | -70.05 | 873.6904
2018-03-22 | 2:00 | 927.3572 | 393.3 | 324.9098 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.798 | -0.00055999 | 2.1243e-08 | -70.05 | 927.3572
2018-03-22 | 3:00 | 976.8047 | 393.3 | 352.3706 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.6847 | -0.00057047 | 2.1282e-08 | -70.05 | 976.8047
2018-03-22 | 4:00 | 991.885 | 393.3 | 366.7955 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.063667 | 0 | 105.0764 | -0.00058376 | 2.1281e-08 | -70.05 | 991.885
2018-03-22 | 5:00 | 1000.1257 | 393.3 | 391.1588 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.62699 | 0 | 100.1905 | -0.00055661 | 2.0973e-08 | -70.05 | 1000.1257
2018-03-22 | 6:00 | 1045.8863 | 393.3 | 440.1402 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 14.0613 | 0 | 87.3353 | -0.00048519 | 4.285e-08 | -70.05 | 1045.8863
2018-03-22 | 7:00 | 1079.9406 | 393.3 | 405.898 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 115.4707 | 0 | 70.9722 | -0.00039429 | 3.9705e-08 | -73.8 | 1079.9406
2018-03-22 | 8:00 | 1097.566 | 393.3 | 339.7935 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 249.5778 | 0 | 61.9998 | -0.00034444 | -38.7047 | -73.8 | 1097.566
2018-03-22 | 9:00 | 1116.4115 | 393.3 | 307.7093 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 356.0291 | 0 | 61.3097 | -0.00034061 | -90.0363 | -73.8 | 1116.4115
2018-03-22 | 10:00 | 1106.7604 | 393.3 | 305.176 | 52 | 39.7 | 68.3 | 362.4528 | 0 | 58.2919 | -0.00032384 | -98.6599 | -73.8 | 1106.7604
2018-03-22 | 11:00 | 1105.9879 | 393.3 | 290.6673 | 52 | 39.7 | 68.3 | 437.5139 | 0 | 50.732 | -0.00028184 | -152.4251 | -73.8 | 1105.9879
2018-03-22 | 12:00 | 1060.4086 | 393.3 | 289.0951 | 52 | 39.7 | 68.3 | 396.7243 | 0 | 60.5036 | -0.00033613 | -165.4141 | -73.8 | 1060.4086
2018-03-22 | 13:00 | 1106.7997 | 393.3 | 323.1822 | 52 | 39.7 | 68.3 | 343.8435 | 0 | 69.3761 | -0.00038542 | -109.1018 | -73.8 | 1106.7997
2018-03-22 | 14:00 | 1056.5046 | 393.3 | 359.6971 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 220.5833 | 0 | 67.2498 | -0.00037361 | -73.8252 | -73.8 | 1056.5046
2018-03-22 | 15:00 | 1061.1196 | 393.3 | 382.71 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 173.1843 | 0 | 60.1768 | -0.00033431 | -38.7512 | -73.8 | 1061.1196
2018-03-22 | 16:00 | 1096.1434 | 393.3 | 445.2524 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 111.9227 | 0 | 51.6686 | -0.00028705 | 1.0709e-08 | -73.8 | 1096.1434
2018-03-22 | 17:00 | 1109.7579 | 393.3 | 480.4012 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 39.5286 | 0 | 42.8562 | -0.00023809 | 45.2722 | -73.8 | 1109.7579
2018-03-22 | 18:00 | 1176.8386 | 393.3 | 507.0034 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 1.7263 | 0 | 25.4727 | -0.00014152 | 119.3363 | -73.8 | 1176.8386
2018-03-22 | 19:00 | 1208.2407 | 393.3 | 508.5678 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.20419 | 0 | 22.8754 | -0.00012709 | 150.4934 | -73.8 | 1208.2407
2018-03-22 | 20:00 | 1173.9888 | 393.3 | 506.0405 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.1494 | -0.00016194 | 112.999 | -73.8 | 1173.9888
2018-03-22 | 21:00 | 1136.4182 | 393.3 | 487.6115 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.198 | -0.0001511 | 97.1589 | -70.05 | 1136.4182
2018-03-22 | 22:00 | 1078.822 | 393.3 | 480.44 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.4577 | -0.00015254 | 57.4745 | -70.05 | 1078.822
2018-03-22 | 23:00 | 1027.8684 | 393.3 | 479.2399 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.713 | -0.00021507 | 14.2657 | -70.05 | 1027.8684
2018-03-23 | 0:00 | 973.8649 | 393.3 | 424.4773 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.674 | -0.00027041 | 14.2639 | -70.05 | 973.8649
2018-03-23 | 1:00 | 989.3941 | 393.3 | 424.7879 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5291 | -0.00017516 | 46.1274 | -70.05 | 989.3941
2018-03-23 | 2:00 | 1030.2046 | 393.3 | 425.6041 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.2297 | -0.00018461 | 69.7211 | -70.05 | 1030.2046
2018-03-23 | 3:00 | 1068.3304 | 393.3 | 426.3666 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.4769 | -0.00021376 | 81.737 | -70.05 | 1068.3304
2018-03-23 | 4:00 | 1081.3363 | 393.3 | 426.6267 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.08076 | -0.014827 | 37.141 | -0.00020634 | 97.5529 | -70.05 | 1081.3363
2018-03-23 | 5:00 | 1095.083 | 393.3 | 494.6017 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.97854 | -0.17966 | 34.3271 | -0.00019071 | 57.2056 | -70.05 | 1095.083
2018-03-23 | 6:00 | 1159.5665 | 393.3 | 495.8913 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 19.2651 | -3.537 | 36.3277 | -0.00020182 | 107.2697 | -70.05 | 1159.5665
2018-03-23 | 7:00 | 1156.2881 | 393.3 | 495.8258 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 136.0128 | -24.9717 | 33.8073 | -0.00018782 | 28.0141 | -73.8 | 1156.2881
2018-03-23 | 8:00 | 1091.4786 | 393.3 | 337.592 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 316.4264 | -58.0954 | 28.8752 | -0.00016042 | -18.2194 | -73.8 | 1091.4786
2018-03-23 | 9:00 | 1057.6738 | 393.3 | 269.3055 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 484.9318 | -89.0328 | 29.1526 | -0.00016196 | -118.083 | -73.8 | 1057.6738
2018-03-23 | 10:00 | 1029.1454 | 393.3 | 241.0239 | 52 | 39.7 | 68.3 | 584.1764 | -107.2539 | 37.382 | -0.00020768 | -205.6827 | -73.8 | 1029.1454
2018-03-23 | 11:00 | 1028.3586 | 393.3 | 234.1302 | 52 | 39.7 | 68.3 | 618.9003 | -113.6292 | 29.7469 | -0.00016526 | -220.2894 | -73.8 | 1028.3586
2018-03-23 | 12:00 | 992.3893 | 393.3 | 230.7478 | 52 | 39.7 | 68.3 | 621.4678 | -115.1263 | 22.2708 | -22.2708 | -224.2 | -73.8 | 992.3893
2018-03-23 | 13:00 | 994.036 | 393.3 | 230.7807 | 52 | 39.7 | 68.3 | 590.313 | -108.3806 | 26.2896 | -0.26669 | -224.2 | -73.8 | 994.036
2018-03-23 | 14:00 | 956.5879 | 393.3 | 236.7773 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 510.2688 | -93.6846 | 32.0934 | -0.0001783 | -211.6668 | -73.8 | 956.5879
2018-03-23 | 15:00 | 949.2597 | 393.3 | 262.2838 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 374.7642 | -68.8061 | 37.7562 | -0.00020976 | -140.5381 | -73.8 | 949.2597
2018-03-23 | 16:00 | 976.6343 | 393.3 | 317.7161 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 204.0735 | -37.4676 | 39.0201 | -0.00021678 | -34.0076 | -73.8 | 976.6343
2018-03-23 | 17:00 | 993.2692 | 393.3 | 409.261 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 50.9463 | -9.3537 | 40.7157 | -0.0002262 | 2.5671e-08 | -73.8 | 993.2692
2018-03-23 | 18:00 | 1056.1475 | 393.3 | 426.123 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.2224 | -0.40804 | 35.1691 | -0.00019539 | 69.7412 | -73.8 | 1056.1475
2018-03-23 | 19:00 | 1083.8255 | 393.3 | 426.6765 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21781 | -0.03999 | 25.1233 | -0.00013958 | 105.7481 | -73.8 | 1083.8255
2018-03-23 | 20:00 | 1071.961 | 393.3 | 426.4392 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.1735 | -0.00011208 | 99.5484 | -73.8 | 1071.961
2018-03-23 | 21:00 | 1042.8686 | 393.3 | 425.8574 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9087 | -6.6161e-05 | 80.6526 | -70.05 | 1042.8686
2018-03-23 | 22:00 | 1009.2877 | 393.3 | 425.1858 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.124 | -6.1802e-05 | 59.528 | -70.05 | 1009.2877
2018-03-23 | 23:00 | 962.5466 | 393.3 | 424.2509 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8725 | -5.4849e-05 | 32.7733 | -70.05 | 962.5466
2018-03-24 | 0:00 | 909.401 | 393.3 | 365.1968 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.255 | -1.4584e-10 | 46.4991 | -70.05 | 909.401
2018-03-24 | 1:00 | 931.4072 | 393.3 | 365.8041 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.5407 | -1.4515e-10 | 69.1124 | -70.05 | 931.4072
2018-03-24 | 2:00 | 981.3112 | 393.3 | 366.5141 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3232 | -1.4499e-10 | 105.8239 | -70.05 | 981.3112
2018-03-24 | 3:00 | 1021.1276 | 393.3 | 435.1103 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.1747 | -1.4503e-10 | 56.0926 | -70.05 | 1021.1276
2018-03-24 | 4:00 | 1039.9751 | 393.3 | 435.5244 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.081245 | -0.020883 | 8.6955 | -1.4508e-10 | 75.7448 | -70.05 | 1039.9751
2018-03-24 | 5:00 | 1012.3246 | 393.3 | 434.8049 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.99126 | -0.25479 | 6.5246 | -1.4429e-10 | 62.1086 | -70.05 | 1012.3246
2018-03-24 | 6:00 | 1020.9761 | 393.3 | 367.3814 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 20.7663 | -5.3377 | 7.5871 | -1.4464e-10 | 126.229 | -70.05 | 1020.9761
2018-03-24 | 7:00 | 1007.2407 | 393.3 | 366.6904 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 152.5837 | -39.2198 | 9.1602 | -1.4579e-10 | 30.4261 | -73.8 | 1007.2407
2018-03-24 | 8:00 | 953.7003 | 393.3 | 212.6682 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 336.8637 | -86.5868 | 5.8551 | -1.5036e-10 | -8.3242e-09 | -73.8 | 953.7003
2018-03-24 | 9:00 | 931.0641 | 393.3 | 184.3213 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 491.9925 | -126.4607 | 5.8473 | -1.5319e-10 | -106.0362 | -73.8 | 931.0641
2018-03-24 | 10:00 | 915.2063 | 393.3 | 184.0041 | 52 | 39.7 | 68.3 | 569.6606 | -146.4244 | 8.5026 | -1.5641e-10 | -180.0367 | -73.8 | 915.2063
2018-03-24 | 11:00 | 910.8878 | 393.3 | 183.9178 | 52 | 39.7 | 68.3 | 611.5879 | -157.2013 | 13.8538 | -1.6627e-10 | -220.7704 | -73.8 | 910.8878
2018-03-24 | 12:00 | 888.8352 | 393.3 | 183.4767 | 52 | 39.7 | 68.3 | 609.1695 | -159.1111 | 18.2019 | -18.2018 | -224.2 | -73.8 | 888.8352
2018-03-24 | 13:00 | 880.5776 | 393.3 | 183.3116 | 52 | 39.7 | 68.3 | 581.7615 | -149.5348 | 21.8309 | -12.0917 | -224.2 | -73.8 | 880.5776
2018-03-24 | 14:00 | 857.0822 | 393.3 | 182.8416 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 492.8523 | -126.6818 | 28.0117 | -1.7112e-10 | -202.7418 | -73.8 | 857.0822
2018-03-24 | 15:00 | 846.5709 | 393.3 | 182.6314 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 359.5693 | -92.423 | 28.8191 | -1.6539e-10 | -115.8259 | -73.8 | 846.5709
2018-03-24 | 16:00 | 872.764 | 393.3 | 213.2918 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 197.8431 | -50.8532 | 25.1822 | -1.6117e-10 | -9.1444e-09 | -73.8 | 872.764
2018-03-24 | 17:00 | 900.2209 | 393.3 | 332.9225 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 48.4772 | -12.4605 | 20.896 | -1.5935e-10 | 8.6857 | -73.8 | 900.2209
2018-03-24 | 18:00 | 961.8367 | 393.3 | 358.3524 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.049 | -0.52667 | 20.1907 | -1.5554e-10 | 58.4712 | -73.8 | 961.8367
2018-03-24 | 19:00 | 988.722 | 393.3 | 360.4377 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22004 | -0.056557 | 20.0646 | -1.5513e-10 | 81.9562 | -73.8 | 988.722
2018-03-24 | 20:00 | 976.589 | 393.3 | 360.2529 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.6183 | -1.5522e-10 | 69.9178 | -73.8 | 976.589
2018-03-24 | 21:00 | 951.4085 | 393.3 | 358.8979 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.9244 | -1.5601e-10 | 44.1362 | -70.05 | 951.4085
2018-03-24 | 22:00 | 914.0635 | 393.3 | 354.795 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.5381 | -1.5711e-10 | 20.2804 | -70.05 | 914.0635
2018-03-24 | 23:00 | 879.8714 | 393.3 | 345.0041 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5099 | -1.5932e-10 | 10.7075 | -70.05 | 879.8714
2018-03-25 | 0:00 | 828.5608 | 393.3 | 259.0712 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3435 | -4.6458e-15 | 47.4461 | -67.8 | 828.5608
2018-03-25 | 1:00 | 840.7085 | 393.3 | 259.3142 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0475 | -4.6749e-15 | 61.1469 | -67.8 | 840.7085
2018-03-25 | 2:00 | 888.2398 | 393.3 | 260.2648 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.9205 | -4.8244e-15 | 91.1545 | -67.8 | 888.2398
2018-03-25 | 3:00 | 927.33 | 393.3 | 345.3466 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.8037 | -4.7994e-15 | 23.1797 | -67.8 | 927.33
2018-03-25 | 4:00 | 954.4027 | 393.3 | 345.8881 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.082306 | -0.033245 | 33.107 | -4.7997e-15 | 53.1585 | -67.8 | 954.4027
2018-03-25 | 5:00 | 919.7102 | 393.3 | 345.1942 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.9882 | -0.39915 | 29.2448 | -4.82e-15 | 34.2821 | -67.8 | 919.7102
2018-03-25 | 6:00 | 890.9847 | 393.3 | 260.3197 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 18.7162 | -7.5598 | 21.5312 | -4.8377e-15 | 91.3774 | -67.8 | 890.9847
2018-03-25 | 7:00 | 877.848 | 393.3 | 260.057 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 137.5197 | -55.5465 | 13.9262 | -4.7182e-15 | 28.0417 | -67.55 | 877.848
2018-03-25 | 8:00 | 821.6169 | 393.3 | 159.3079 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 314.4526 | -127.0127 | 7.6379 | -4.9654e-15 | -23.9188 | -67.55 | 821.6169
2018-03-25 | 9:00 | 799.0487 | 393.3 | 158.8606 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 484.0083 | -195.4991 | 2.2543 | -4.2732e-15 | -138.2254 | -67.55 | 799.0487
2018-03-25 | 10:00 | 779.7273 | 393.3 | 158.584 | 52 | 39.7 | 68.3 | 581.3636 | -234.8225 | 1.0748 | -3.8396e-15 | -212.2226 | -67.55 | 779.7273
2018-03-25 | 11:00 | 772.7683 | 393.3 | 158.0554 | 52 | 39.7 | 68.3 | 600.8643 | -247.7013 | 1.1671 | -1.1671 | -224.2 | -67.55 | 772.7683
2018-03-25 | 12:00 | 783.8559 | 393.3 | 158.2771 | 52 | 39.7 | 68.3 | 616.9977 | -252.9689 | 3.3722 | -3.3722 | -224.2 | -67.55 | 783.8559
2018-03-25 | 13:00 | 757.2247 | 393.3 | 157.7445 | 52 | 39.7 | 68.3 | 576.6053 | -238.6751 | 6.7176 | -6.7175 | -224.2 | -67.55 | 757.2247
2018-03-25 | 14:00 | 738.4046 | 393.3 | 157.7168 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 496.7084 | -200.6289 | 6.5526 | -5.1385e-15 | -210.9943 | -67.55 | 738.4046
2018-03-25 | 15:00 | 738.355 | 393.3 | 157.6491 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 361.6377 | -146.0715 | 11.2879 | -4.8227e-15 | -136.1982 | -67.55 | 738.355
2018-03-25 | 16:00 | 780.2277 | 393.3 | 174.5068 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 182.6899 | -73.7915 | 10.2548 | -5.0324e-15 | -6.9823 | -67.55 | 780.2277
2018-03-25 | 17:00 | 834.3712 | 393.3 | 259.1874 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 44.4321 | -17.9469 | 10.4187 | -4.4701e-15 | 30.3298 | -67.55 | 834.3712
2018-03-25 | 18:00 | 896.2196 | 393.3 | 260.4244 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.1866 | -0.88322 | 10.5777 | -4.5405e-15 | 94.3641 | -67.55 | 896.2196
2018-03-25 | 19:00 | 931.265 | 393.3 | 261.1253 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21683 | -0.087582 | 10.8462 | -4.745e-15 | 126.8143 | -67.55 | 931.265
2018-03-25 | 20:00 | 912.927 | 393.3 | 260.7585 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.8703 | -4.7814e-15 | 109.2482 | -67.55 | 912.927
2018-03-25 | 21:00 | 884.0328 | 393.3 | 260.1807 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.8051 | -4.6618e-15 | 84.3471 | -67.8 | 884.0328
2018-03-25 | 22:00 | 841.6828 | 393.3 | 259.3337 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.5371 | -4.5074e-15 | 56.1121 | -67.8 | 841.6828
2018-03-25 | 23:00 | 792.14 | 393.3 | 258.3428 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1234 | -4.6139e-15 | 21.7738 | -67.8 | 792.14
2018-03-26 | 0:00 | 767.3298 | 393.3 | 258.0218 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.608 | -7.2919e-09 | -3.9297e-08 | -67.8 | 767.3298
2018-03-26 | 1:00 | 780.489 | 393.3 | 276.7734 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.5155 | -7.3206e-09 | 3.0434e-07 | -67.8 | 780.489
2018-03-26 | 2:00 | 838.9978 | 393.3 | 313.2148 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.2677 | -7.1537e-09 | 9.6154 | -67.8 | 838.9978
2018-03-26 | 3:00 | 894.9683 | 393.3 | 321.5612 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5271 | -7.1399e-09 | 37.8801 | -67.8 | 894.9683
2018-03-26 | 4:00 | 914.1704 | 393.3 | 322.6883 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.078349 | -0.020139 | 8.0079 | -7.1295e-09 | 61.216 | -67.8 | 914.1704
2018-03-26 | 5:00 | 918.0281 | 393.3 | 322.6892 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.87942 | -0.22605 | 13.3283 | -7.1404e-09 | 70.9572 | -67.8 | 918.0281
2018-03-26 | 6:00 | 933.392 | 393.3 | 322.7715 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 17.7976 | -4.5747 | 12.1602 | -7.1387e-09 | 78.6373 | -67.8 | 933.392
2018-03-26 | 7:00 | 959.4196 | 393.3 | 321.3562 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 126.6289 | -32.5484 | 9.7572 | -7.1369e-09 | 40.3757 | -67.55 | 959.4196
2018-03-26 | 8:00 | 955.7764 | 393.3 | 243.7118 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 290.8011 | -74.7469 | 4.8604 | -7.251e-09 | -3.9571e-07 | -67.55 | 955.7764
2018-03-26 | 9:00 | 933.3383 | 393.3 | 171.7668 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 463.2749 | -119.0792 | 5.5441 | -7.3878e-09 | -75.8183 | -67.55 | 933.3383
2018-03-26 | 10:00 | 922.2186 | 393.3 | 171.5444 | 52 | 39.7 | 68.3 | 574.7682 | -147.7372 | 6.002 | -7.396e-09 | -168.1088 | -67.55 | 922.2186
2018-03-26 | 11:00 | 934.7914 | 393.3 | 171.7958 | 52 | 39.7 | 68.3 | 613.4292 | -157.6746 | 5.5784 | -7.3956e-09 | -184.0875 | -67.55 | 934.7914
2018-03-26 | 12:00 | 907.0128 | 393.3 | 171.2403 | 52 | 39.7 | 68.3 | 634.0073 | -162.9639 | 6.2724 | -3.0932 | -224.2 | -67.55 | 907.0128
2018-03-26 | 13:00 | 928.9924 | 393.3 | 171.6798 | 52 | 39.7 | 68.3 | 583.935 | -150.0934 | 6.6734 | -7.4002e-09 | -168.9524 | -67.55 | 928.9924
2018-03-26 | 14:00 | 910.2135 | 393.3 | 171.3043 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 517.1477 | -132.9266 | 10.5371 | -7.4114e-09 | -144.8989 | -67.55 | 910.2135
2018-03-26 | 15:00 | 900.9137 | 393.3 | 171.1183 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 375.6273 | -96.5505 | 12.2221 | -7.4095e-09 | -51.5534 | -67.55 | 900.9137
2018-03-26 | 16:00 | 936.444 | 393.3 | 282.687 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 201.9364 | -51.9053 | 10.1759 | -7.3097e-09 | 3.0218e-07 | -67.55 | 936.444
2018-03-26 | 17:00 | 944.057 | 393.3 | 324.2339 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 51.9571 | -13.355 | 7.1903 | -7.1238e-09 | 66.0806 | -67.55 | 944.057
2018-03-26 | 18:00 | 982.1889 | 393.3 | 384.7488 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.4787 | -0.63712 | 10.6353 | -7.1335e-09 | 55.4133 | -67.55 | 982.1889
2018-03-26 | 19:00 | 1002.4729 | 393.3 | 385.562 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22437 | -0.057672 | 8.5979 | -7.1269e-09 | 75.7963 | -67.55 | 1002.4729
2018-03-26 | 20:00 | 969.917 | 393.3 | 385.0058 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.2482 | -7.1233e-09 | 45.613 | -67.55 | 969.917
2018-03-26 | 21:00 | 938.4028 | 393.3 | 324.7556 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.166 | -7.1155e-09 | 80.7812 | -67.8 | 938.4028
2018-03-26 | 22:00 | 895.6283 | 393.3 | 324.3021 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2714 | -7.1019e-09 | 51.3548 | -67.8 | 895.6283
2018-03-26 | 23:00 | 842.7396 | 393.3 | 321.9697 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6096 | -7.1087e-09 | 18.2603 | -67.8 | 842.7396
2018-03-27 | 0:00 | 805.9033 | 393.3 | 315.7341 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7192 | -8.4145e-11 | 2.3495e-09 | -70.05 | 805.9033
2018-03-27 | 1:00 | 816.0554 | 393.3 | 322.3843 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7211 | -9.0273e-11 | 3.4198e-09 | -70.05 | 816.0554
2018-03-27 | 2:00 | 864.5266 | 393.3 | 329.7905 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.4048 | -8.0373e-11 | 25.6813 | -70.05 | 864.5266
2018-03-27 | 3:00 | 917.2649 | 393.3 | 330.8453 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.0925 | -8.2696e-11 | 54.5771 | -70.05 | 917.2649
2018-03-27 | 4:00 | 935.156 | 393.3 | 331.2031 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.075347 | -0.013834 | 13.3873 | -8.4544e-11 | 70.554 | -70.05 | 935.156
2018-03-27 | 5:00 | 926.0842 | 393.3 | 331.0217 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.92187 | -0.16925 | 8.1096 | -8.3002e-11 | 78.0503 | -70.05 | 926.0842
2018-03-27 | 6:00 | 941.7552 | 393.3 | 331.3351 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 16.0124 | -2.9398 | 4.3785 | -7.9392e-11 | 88.6191 | -70.05 | 941.7552
2018-03-27 | 7:00 | 960.8403 | 393.3 | 331.7168 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 115.6565 | -21.2344 | 5.0558 | -7.7574e-11 | 42.0455 | -73.8 | 960.8403
2018-03-27 | 8:00 | 954.6917 | 393.3 | 248.261 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 278.6308 | -51.1562 | 2.9846 | -8.2987e-11 | -8.9284 | -73.8 | 954.6917
2018-03-27 | 9:00 | 954.0086 | 393.3 | 183.1954 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 401.2488 | -73.6687 | 2.0511 | -7.6371e-11 | -40.218 | -73.8 | 954.0086
2018-03-27 | 10:00 | 944.3138 | 393.3 | 179.4984 | 52 | 39.7 | 68.3 | 482.1099 | -88.5147 | 1.0066 | -8.2752e-11 | -109.2865 | -73.8 | 944.3138
2018-03-27 | 11:00 | 943.2101 | 393.3 | 174.0507 | 52 | 39.7 | 68.3 | 550.7898 | -101.1242 | 2.8319 | -7.5942e-11 | -162.8381 | -73.8 | 943.2101
2018-03-27 | 12:00 | 903.5113 | 393.3 | 171.1702 | 52 | 39.7 | 68.3 | 586.3971 | -109.3561 | 3.7365 | -3.7365 | -224.2 | -73.8 | 903.5113
2018-03-27 | 13:00 | 928.6942 | 393.3 | 173.111 | 52 | 39.7 | 68.3 | 599.6104 | -110.0876 | 4.4226 | -8.5748e-11 | -217.8623 | -73.8 | 928.6942
2018-03-27 | 14:00 | 906.4245 | 393.3 | 172.9486 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 507.5385 | -93.1833 | 3.575 | -7.7508e-11 | -167.2543 | -73.8 | 906.4245
2018-03-27 | 15:00 | 899.6717 | 393.3 | 178.5738 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 386.475 | -70.9562 | 4.593 | -7.8319e-11 | -82.8138 | -73.8 | 899.6717
2018-03-27 | 16:00 | 933.0206 | 393.3 | 280.7425 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 207.5124 | -38.099 | 2.8182 | -8.247e-11 | -7.2536 | -73.8 | 933.0206
2018-03-27 | 17:00 | 933.8336 | 393.3 | 331.1767 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 52.6774 | -9.6715 | 0.55898 | -7.4819e-11 | 57.392 | -73.8 | 933.8336
2018-03-27 | 18:00 | 971.3606 | 393.3 | 391.3272 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.6433 | -0.4853 | 0.64095 | -7.6134e-11 | 53.9344 | -73.8 | 971.3606
2018-03-27 | 19:00 | 991.3718 | 393.3 | 391.7274 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22531 | -0.041367 | 0.9487 | -7.8877e-11 | 72.4117 | -73.8 | 991.3718
2018-03-27 | 20:00 | 949.0531 | 393.3 | 390.8811 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.159 | -5.8383e-11 | 32.2131 | -73.8 | 949.0531
2018-03-27 | 21:00 | 923.3863 | 393.3 | 330.9677 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25617 | -5.6186e-11 | 67.7124 | -70.05 | 923.3863
2018-03-27 | 22:00 | 884.5338 | 393.3 | 330.1907 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.41518 | -6.7196e-11 | 40.478 | -70.05 | 884.5338
2018-03-27 | 23:00 | 835.7719 | 393.3 | 329.2154 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.53001 | -7.1032e-11 | 10.3764 | -70.05 | 835.7719
2018-03-28 | 0:00 | 797.8651 | 393.3 | 280.8168 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.22084 | -1.2288e-06 | 30.3775 | -70.05 | 797.8651
2018-03-28 | 1:00 | 810.4948 | 393.3 | 285.5455 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.21201 | -1.1797e-06 | 37.7873 | -70.05 | 810.4948
2018-03-28 | 2:00 | 864.0392 | 393.3 | 298.8173 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.035334 | -1.9806e-07 | 63.5366 | -70.05 | 864.0392
2018-03-28 | 3:00 | 912.3917 | 393.3 | 307.0514 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5903 | -70.05 | 912.3917
2018-03-28 | 4:00 | 943.943 | 393.3 | 315.6644 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.083688 | -0.021511 | 0.017667 | -9.9273e-08 | 108.2488 | -70.05 | 943.943
2018-03-28 | 5:00 | 927.9919 | 393.3 | 309.5543 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0422 | -0.26789 | 0.0088336 | -5.044e-08 | 109.5044 | -70.05 | 927.9919
2018-03-28 | 6:00 | 931.5941 | 393.3 | 299.4797 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 25.346 | -6.5149 | 0 | 0 | 108.9333 | -70.05 | 931.5941
2018-03-28 | 7:00 | 933.6251 | 393.3 | 276.7379 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 172.3672 | -44.3049 | 0 | 0 | 41.225 | -73.8 | 933.6251
2018-03-28 | 8:00 | 913.2198 | 393.3 | 260.7644 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 369.9421 | -95.0892 | 0 | 0 | -107.2976 | -73.8 | 913.2198
2018-03-28 | 9:00 | 912.9988 | 393.3 | 259.7739 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 533.0351 | -137.0103 | 0 | 0 | -224.2 | -73.8 | 912.9988
2018-03-28 | 10:00 | 913.2561 | 393.3 | 191.3077 | 52 | 39.7 | 68.3 | 628.0918 | -161.4434 | 0 | 0 | -224.2 | -73.8 | 913.2561
2018-03-28 | 11:00 | 933.9982 | 393.3 | 184.4632 | 52 | 39.7 | 68.3 | 665.0527 | -170.9438 | 0.12614 | -7.026e-07 | -224.2 | -73.8 | 933.9982
2018-03-28 | 12:00 | 908.6738 | 393.3 | 160.7735 | 52 | 39.7 | 68.3 | 664.4398 | -171.8395 | 2.0069 | -2.0069 | -224.2 | -73.8 | 908.6738
2018-03-28 | 13:00 | 935.4041 | 393.3 | 209.3872 | 52 | 39.7 | 68.3 | 628.3096 | -161.4994 | 3.9068 | -2.1706e-05 | -224.2 | -73.8 | 935.4041
2018-03-28 | 14:00 | 913.6869 | 393.3 | 253.7859 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 533.3061 | -137.0799 | 5.0749 | -2.8195e-05 | -224.2 | -73.8 | 913.6869
2018-03-28 | 15:00 | 907.6309 | 393.3 | 260.6526 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 398.404 | -102.405 | 6.0953 | -3.3865e-05 | -138.9161 | -73.8 | 907.6309
2018-03-28 | 16:00 | 935.4409 | 393.3 | 267.4567 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 222.9019 | -57.2942 | 5.1039 | -2.8357e-05 | 9.9727 | -73.8 | 935.4409
2018-03-28 | 17:00 | 935.4709 | 393.3 | 277.5446 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 59.3528 | -15.2559 | 6.7928 | -3.774e-05 | 105.3366 | -73.8 | 935.4709
2018-03-28 | 18:00 | 956.7339 | 393.3 | 367.4518 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.8424 | -0.7306 | 2.7411 | -1.5231e-05 | 61.1292 | -73.8 | 956.7339
2018-03-28 | 19:00 | 970.0987 | 393.3 | 369.1868 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22687 | -0.058315 | 0.43778 | -2.4342e-06 | 74.2055 | -73.8 | 970.0987
2018-03-28 | 20:00 | 930.3641 | 393.3 | 366.0076 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.28267 | -1.5723e-06 | 38.2739 | -73.8 | 930.3641
2018-03-28 | 21:00 | 904.4296 | 393.3 | 280.1594 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.27384 | -1.5232e-06 | 99.5464 | -70.05 | 904.4296
2018-03-28 | 22:00 | 860.4628 | 393.3 | 277.5877 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.66499 | -3.6965e-06 | 68.7601 | -70.05 | 860.4628
2018-03-28 | 23:00 | 813.5025 | 393.3 | 274.4359 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6829 | -9.3518e-06 | 41.7337 | -70.05 | 813.5025
2018-03-29 | 0:00 | 779.9306 | 393.3 | 266.0505 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4511 | -1.3617e-05 | 24.9791 | -70.05 | 779.9306
2018-03-29 | 1:00 | 791.997 | 393.3 | 267.293 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7119 | -9.5105e-06 | 36.042 | -70.05 | 791.997
2018-03-29 | 2:00 | 845.4539 | 393.3 | 269.4261 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2076 | -1.2264e-05 | 72.1701 | -70.05 | 845.4539
2018-03-29 | 3:00 | 898.8982 | 393.3 | 272.9823 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2896 | -1.272e-05 | 101.8763 | -70.05 | 898.8982
2018-03-29 | 4:00 | 918.3933 | 393.3 | 274.8787 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.085882 | -0.022075 | 6.0713 | -3.3729e-05 | 117.4295 | -70.05 | 918.3933
2018-03-29 | 5:00 | 913.1903 | 393.3 | 273.7635 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0554 | -0.27127 | 7.6909 | -4.2727e-05 | 122.8018 | -70.05 | 913.1903
2018-03-29 | 6:00 | 913.2942 | 393.3 | 270.4077 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 28.3628 | -7.2903 | 5.5515 | -3.0842e-05 | 111.9125 | -70.05 | 913.2942
2018-03-29 | 7:00 | 898.0147 | 393.3 | 262.5235 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 182.9981 | -47.0375 | 2.1419 | -1.1899e-05 | 9.7887 | -73.8 | 898.0147
2018-03-29 | 8:00 | 888.0301 | 393.3 | 227.9818 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 379.7542 | -97.6112 | 0.75683 | -4.2046e-06 | -107.7515 | -73.8 | 888.0301
2018-03-29 | 9:00 | 905.3321 | 393.3 | 226.5266 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 534.8865 | -137.4861 | 0.46675 | -2.5931e-06 | -200.4617 | -73.8 | 905.3321
2018-03-29 | 10:00 | 903.3561 | 393.3 | 185.058 | 52 | 39.7 | 68.3 | 621.2107 | -159.6747 | 1.4621 | -8.1227e-06 | -224.2 | -73.8 | 903.3561
2018-03-29 | 11:00 | 923.5419 | 393.3 | 179.5801 | 52 | 39.7 | 68.3 | 650.6309 | -167.2368 | 5.2678 | -2.9265e-05 | -224.2 | -73.8 | 923.5419
2018-03-29 | 12:00 | 901.5228 | 393.3 | 160.6305 | 52 | 39.7 | 68.3 | 651.9924 | -167.5868 | 11.2115 | -10.0248 | -224.2 | -73.8 | 901.5228
2018-03-29 | 13:00 | 926.2073 | 393.3 | 197.1916 | 52 | 39.7 | 68.3 | 615.6938 | -158.2567 | 16.2786 | -9.0436e-05 | -224.2 | -73.8 | 926.2073
2018-03-29 | 14:00 | 904.3186 | 393.3 | 223.5757 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 527.6392 | -135.6233 | 20.1589 | -0.00011199 | -214.2319 | -73.8 | 904.3186
2018-03-29 | 15:00 | 900.7849 | 393.3 | 230.3619 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 385.1487 | -98.9978 | 26.4447 | -0.00014691 | -125.9724 | -73.8 | 900.7849
2018-03-29 | 16:00 | 934.6862 | 393.3 | 261.1937 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 207.8524 | -53.426 | 25.1416 | -0.00013967 | 6.6246 | -73.8 | 934.6862
2018-03-29 | 17:00 | 929.3036 | 393.3 | 261.0861 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 53.4835 | -13.7473 | 24.3053 | -0.00013503 | 102.4762 | -73.8 | 929.3036
2018-03-29 | 18:00 | 954.6443 | 393.3 | 354.1929 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.5806 | -0.66332 | 22.504 | -0.00012502 | 52.7302 | -73.8 | 954.6443
2018-03-29 | 19:00 | 970.4298 | 393.3 | 354.5086 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21845 | -0.05615 | 18.3718 | -0.00010207 | 71.2872 | -73.8 | 970.4298
2018-03-29 | 20:00 | 924.8695 | 393.3 | 353.5974 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.9475 | -9.4152e-05 | 28.5247 | -73.8 | 924.8695
2018-03-29 | 21:00 | 888.7514 | 393.3 | 260.275 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6114 | -7.5618e-05 | 90.415 | -70.05 | 888.7514
2018-03-29 | 22:00 | 852.3704 | 393.3 | 259.5474 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9716 | -6.6509e-05 | 67.4015 | -70.05 | 852.3704
2018-03-29 | 23:00 | 806.4812 | 393.3 | 258.6296 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.9132 | -9.9517e-05 | 34.2885 | -70.05 | 806.4812
2018-03-30 | 0:00 | 765.5122 | 393.3 | 257.8102 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.3617 | -7.4233e-05 | 7.8903 | -70.05 | 765.5122
2018-03-30 | 1:00 | 774.1227 | 393.3 | 257.9825 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0892 | -8.383e-05 | 14.1012 | -70.05 | 774.1227
2018-03-30 | 2:00 | 828.1698 | 393.3 | 259.0634 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3189 | -8.5106e-05 | 52.1376 | -70.05 | 828.1698
2018-03-30 | 3:00 | 879.5863 | 393.3 | 260.0917 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4337 | -6.3521e-05 | 86.3109 | -70.05 | 879.5863
2018-03-30 | 4:00 | 899.9955 | 393.3 | 260.4999 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.075762 | -0.019474 | 11.3944 | -6.3303e-05 | 108.095 | -70.05 | 899.9955
2018-03-30 | 5:00 | 887.5658 | 393.3 | 260.2513 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 0.94403 | -0.24265 | 12.64 | -7.0223e-05 | 105.8232 | -70.05 | 887.5658
2018-03-30 | 6:00 | 882.5543 | 393.3 | 260.1511 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 21.629 | -5.5595 | 17.334 | -9.6301e-05 | 84.6498 | -70.05 | 882.5543
2018-03-30 | 7:00 | 878.411 | 393.3 | 260.0682 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 135.1534 | -34.7395 | 24.0939 | -0.00013386 | 6.2352 | -73.8 | 878.411
2018-03-30 | 8:00 | 874.7696 | 393.3 | 187.3052 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 310.8435 | -79.8986 | 23.9928 | -0.00013329 | -52.3732 | -73.8 | 874.7696
2018-03-30 | 9:00 | 879.5507 | 393.3 | 183.9911 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 466.7201 | -119.9648 | 26.7003 | -0.00014834 | -159.2959 | -73.8 | 879.5507
2018-03-30 | 10:00 | 877.6304 | 393.3 | 169.0178 | 52 | 39.7 | 68.3 | 558.6369 | -143.5909 | 21.5371 | -0.00011965 | -207.4704 | -73.8 | 877.6304
2018-03-30 | 11:00 | 904.6654 | 393.3 | 169.5933 | 52 | 39.7 | 68.3 | 604.504 | -155.3805 | 8.5317 | -4.74e-05 | -202.083 | -73.8 | 904.6654
2018-03-30 | 12:00 | 882.5508 | 393.3 | 160.251 | 52 | 39.7 | 68.3 | 616.3683 | -158.43 | 11.9943 | -2.9328 | -224.2 | -73.8 | 882.5508
2018-03-30 | 13:00 | 913.5008 | 393.3 | 173.1691 | 52 | 39.7 | 68.3 | 596.6087 | -153.3511 | 14.787 | -8.2151e-05 | -197.2129 | -73.8 | 913.5008
2018-03-30 | 14:00 | 899.6787 | 393.3 | 182.9459 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 521.1398 | -133.9527 | 14.6874 | -8.1598e-05 | -167.9417 | -73.8 | 899.6787
2018-03-30 | 15:00 | 891.8434 | 393.3 | 186.2182 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 385.4957 | -99.087 | 16.6982 | -9.2769e-05 | -81.2816 | -73.8 | 891.8434
2018-03-30 | 16:00 | 920.9502 | 393.3 | 256.29 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 214.5132 | -55.138 | 17.9851 | -9.9918e-05 | 8.0088e-08 | -73.8 | 920.9502
2018-03-30 | 17:00 | 912.9714 | 393.3 | 260.7594 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 55.4229 | -14.2458 | 17.9399 | -9.9667e-05 | 91.3951 | -73.8 | 912.9714
2018-03-30 | 18:00 | 937.3525 | 393.3 | 337.247 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 2.8499 | -0.73254 | 21.4413 | -0.00011912 | 53.2469 | -73.8 | 937.3525
2018-03-30 | 19:00 | 954.5419 | 393.3 | 337.5908 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.22809 | -0.058629 | 21.3957 | -0.00011887 | 69.286 | -73.8 | 954.5419
2018-03-30 | 20:00 | 913.9882 | 393.3 | 336.7798 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2135 | -0.0001123 | 31.1951 | -73.8 | 913.9882
2018-03-30 | 21:00 | 882.3007 | 393.3 | 260.146 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4284 | -8.0159e-05 | 83.2764 | -70.05 | 882.3007
2018-03-30 | 22:00 | 843.2115 | 393.3 | 259.3642 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.1526 | -6.7515e-05 | 58.2448 | -70.05 | 843.2115
2018-03-30 | 23:00 | 802.2818 | 393.3 | 258.5456 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5098 | -0.0001195 | 26.5765 | -70.05 | 802.2818
2018-03-31 | 0:00 | 768.1345 | 393.3 | 227.7917 | 55.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5832 | -1.8338e-14 | 22.3095 | -70.05 | 768.1345
2018-03-31 | 1:00 | 771.1795 | 393.3 | 228.0224 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.6925 | -1.8283e-14 | 25.5146 | -70.05 | 771.1795
2018-03-31 | 2:00 | 826.1212 | 393.3 | 230.4649 | 70.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.7823 | -1.8403e-14 | 74.224 | -70.05 | 826.1212
2018-03-31 | 3:00 | 867.8813 | 393.3 | 231.2447 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.7403 | -1.857e-14 | 91.1463 | -70.05 | 867.8813
2018-03-31 | 4:00 | 897.5119 | 393.3 | 231.8566 | 88.7 | 39.7 | 68.3 | 0.085335 | -0.028201 | 24.8893 | -1.904e-14 | 120.7588 | -70.05 | 897.5119
2018-03-31 | 5:00 | 871.3663 | 393.3 | 230.7648 | 76.9 | 39.7 | 68.3 | 1.0908 | -0.36048 | 28.7501 | -1.871e-14 | 102.9711 | -70.05 | 871.3663
2018-03-31 | 6:00 | 841.232 | 393.3 | 227.8235 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 28.7708 | -9.5081 | 32.6731 | -1.9251e-14 | 57.1227 | -70.05 | 841.232
2018-03-31 | 7:00 | 827.8507 | 393.3 | 184.0625 | 60.1 | 39.7 | 68.3 | 175.3068 | -57.9349 | 35.0938 | -1.8801e-14 | 3.7226 | -73.8 | 827.8507
2018-03-31 | 8:00 | 817.5361 | 393.3 | 158.9507 | 57.4 | 39.7 | 68.3 | 363.802 | -120.2283 | 22.105 | -2.0403e-14 | -91.9933 | -73.8 | 817.5361
2018-03-31 | 9:00 | 830.4727 | 393.3 | 159.2095 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 508.9288 | -168.1895 | 12.0542 | -2.0782e-14 | -162.9303 | -73.8 | 830.4727
2018-03-31 | 10:00 | 826.9142 | 393.3 | 159.1383 | 52 | 39.7 | 68.3 | 608.6924 | -201.1591 | 8.5881 | -3.6455 | -224.2 | -73.8 | 826.9142
2018-03-31 | 11:00 | 839.9777 | 393.3 | 159.3996 | 52 | 39.7 | 68.3 | 614.0762 | -202.9383 | 6.5508 | -1.6038e-14 | -216.6105 | -73.8 | 839.9777
2018-03-31 | 12:00 | 832.4748 | 393.3 | 159.2495 | 52 | 39.7 | 68.3 | 625.2099 | -207.2846 | 7.5599 | -7.5598 | -224.2 | -73.8 | 832.4748
2018-03-31 | 13:00 | 835.686 | 393.3 | 159.3137 | 52 | 39.7 | 68.3 | 603.0892 | -199.3073 | 12.014 | -1.951e-14 | -218.9236 | -73.8 | 835.686
2018-03-31 | 14:00 | 822.7173 | 393.3 | 159.0543 | 55.3 | 39.7 | 68.3 | 492.4522 | -162.7443 | 11.9712 | -2.0987e-14 | -160.8162 | -73.8 | 822.7173
2018-03-31 | 15:00 | 821.2415 | 393.3 | 159.0248 | 56.3 | 39.7 | 68.3 | 362.1487 | -119.6819 | 8.5566 | -2.0147e-14 | -72.6067 | -73.8 | 821.2415
2018-03-31 | 16:00 | 841.4045 | 393.3 | 216.3041 | 59.8 | 39.7 | 68.3 | 177.7652 | -58.7474 | 7.8351 | -2.082e-14 | 10.9475 | -73.8 | 841.4045
2018-03-31 | 17:00 | 843.8954 | 393.3 | 227.1213 | 74.2 | 39.7 | 68.3 | 46.9864 | -15.528 | 5.8749 | -1.7555e-14 | 77.7408 | -73.8 | 843.8954
2018-03-31 | 18:00 | 880.7505 | 393.3 | 287.3727 | 95.8 | 39.7 | 68.3 | 3.1756 | -1.0495 | 3.091 | -1.3502e-14 | 64.8607 | -73.8 | 880.7505
2018-03-31 | 19:00 | 901.5555 | 393.3 | 289.1114 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 0.21768 | -0.071939 | 3.8468 | -1.5066e-14 | 82.3517 | -73.8 | 901.5555
2018-03-31 | 20:00 | 868.2984 | 393.3 | 288.0918 | 98.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.181 | -1.5644e-14 | 50.2256 | -73.8 | 868.2984
2018-03-31 | 21:00 | 827.3889 | 393.3 | 229.4875 | 93.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2097 | -1.3946e-14 | 70.2417 | -70.05 | 827.3889
2018-03-31 | 22:00 | 790.8024 | 393.3 | 228.3413 | 82.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8023 | -1.3108e-14 | 46.2088 | -70.05 | 790.8024
2018-03-31 | 23:00 | 761.3475 | 393.3 | 227.1253 | 64.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7678 | -1.7968e-14 | 32.8044 | -70.05 | 761.3475
合計（百万kWh） |  | 89595.7551 | 34453.08 | 34489.1014 | 6414.038 | 3477.72 | 5983.08 | 10055.8425 | -787.385 | 2747.3772 | -121.8316 | -921.8804 | -6193.387 | 89595.7551

## 連系線活用0%
九州電力
本データは、太陽光・風力の導入量を30日等出力制御枠（太陽光817万kW、風力180万kW）とした場合のシミュレーション結果であり、2018年度の系統WGにおける
出力制御見通しのシミュレーションの基となるデータです。
系統WGで示した出力制御見通しは、30日等出力制御枠からの追加接続量を想定して算出したものとなります。
（シミュレーションの前提）
・エリア需要実績は、2017年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を加算した実際の需要）
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含 む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光は817万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は180万ｋＷ（30日等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2017年度発電実績を元に評価
・揚水，蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は0％と仮定
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | エリア需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水・ 蓄電池 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
2017-04-01 | 0:00 | 849.8628 | 393.3 | 268.8636 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.8533 | -0.00012697 | 20.346 | 0 | 849.8628
2017-04-01 | 1:00 | 863.0642 | 393.3 | 273.0154 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.4503 | -0.00013029 | 28.2986 | 0 | 863.0642
2017-04-01 | 2:00 | 903.8704 | 393.3 | 276.7482 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.1232 | -0.0001507 | 45.5992 | 0 | 903.8704
2017-04-01 | 3:00 | 944.1657 | 393.3 | 277.8773 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.2471 | -0.00018472 | 56.6415 | 0 | 944.1657
2017-04-01 | 4:00 | 963.0472 | 393.3 | 278.4159 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.40716 | -0.089705 | 36.774 | -0.00020431 | 73.1401 | 0 | 963.0472
2017-04-01 | 5:00 | 943.4876 | 393.3 | 276.9171 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.6058 | -0.35379 | 28.8937 | -0.00016053 | 74.925 | 0 | 943.4876
2017-04-01 | 6:00 | 943.5134 | 393.3 | 274.4284 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 14.5518 | -3.206 | 23.7622 | -0.00013202 | 76.5771 | 0 | 943.5134
2017-04-01 | 7:00 | 941.2747 | 393.3 | 257.301 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 87.5235 | -19.283 | 27.0277 | -0.00015017 | 45.6057 | 0 | 941.2747
2017-04-01 | 8:00 | 951.4846 | 393.3 | 197.1426 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 188.3012 | -41.4862 | 29.5416 | -0.00016413 | 37.7855 | 0 | 951.4846
2017-04-01 | 9:00 | 945.1645 | 393.3 | 150.8033 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 324.1336 | -71.4125 | 22.7047 | -0.00012615 | -17.3644 | 0 | 945.1645
2017-04-01 | 10:00 | 904.8558 | 393.3 | 149.9971 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 458.4213 | -100.9986 | 21.2642 | -0.00011815 | -158.1281 | 0 | 904.8558
2017-04-01 | 11:00 | 908.3436 | 393.3 | 150.0669 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 576.2949 | -128.1182 | 22.8043 | -22.8043 | -224.2 | 0 | 908.3436
2017-04-01 | 12:00 | 891.9665 | 393.3 | 149.7393 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 564.8903 | -132.7631 | 23.594 | -23.594 | -224.2 | 0 | 891.9665
2017-04-01 | 13:00 | 884.9119 | 393.3 | 149.5982 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 551.437 | -126.2233 | 24.1703 | -24.1703 | -224.2 | 0 | 884.9119
2017-04-01 | 14:00 | 870.0125 | 393.3 | 149.3003 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 489.5407 | -107.8547 | 28.0693 | -2.7429 | -224.2 | 0 | 870.0125
2017-04-01 | 15:00 | 861.8836 | 393.3 | 149.1377 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 374.9839 | -82.6158 | 28.6788 | -0.00015934 | -147.2008 | 0 | 861.8836
2017-04-01 | 16:00 | 870.1518 | 393.3 | 165.603 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 195.3818 | -43.0462 | 28.105 | -0.00015615 | -18.6917 | 0 | 870.1518
2017-04-01 | 17:00 | 925.3523 | 393.3 | 229.1159 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 52.4903 | -11.5646 | 24.8745 | -0.0001382 | 71.8363 | 0 | 925.3523
2017-04-01 | 18:00 | 990.7494 | 393.3 | 316.3559 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 3.3055 | -0.72827 | 27.3747 | -0.00015209 | 62.1417 | 0 | 990.7494
2017-04-01 | 19:00 | 1028.4772 | 393.3 | 335.2927 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.34781 | -0.07663 | 30.2204 | -0.0001679 | 77.3931 | 0 | 1028.4772
2017-04-01 | 20:00 | 993.247 | 393.3 | 326.5588 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.9217 | -0.00019958 | 45.7667 | 0 | 993.247
2017-04-01 | 21:00 | 947.9787 | 393.3 | 265.7073 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.4056 | -0.00021338 | 64.466 | 0 | 947.9787
2017-04-01 | 22:00 | 897.8762 | 393.3 | 252.1246 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 41.851 | -0.00023252 | 36.5008 | 0 | 897.8762
2017-04-01 | 23:00 | 843.6647 | 393.3 | 234.9913 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.8313 | -0.00019907 | 24.9423 | 0 | 843.6647
2017-04-02 | 0:00 | 800.4079 | 393.3 | 172.5082 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.8621 | -0.036369 | 53.274 | 0 | 800.4079
2017-04-02 | 1:00 | 818.8639 | 393.3 | 172.8773 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.2031 | -0.036153 | 70.5197 | 0 | 818.8639
2017-04-02 | 2:00 | 861.6369 | 393.3 | 173.7327 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.531 | -0.035916 | 98.0092 | 0 | 861.6369
2017-04-02 | 3:00 | 905.8214 | 393.3 | 174.6164 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 56.8623 | -0.036074 | 97.9788 | 0 | 905.8214
2017-04-02 | 4:00 | 921.009 | 393.3 | 174.9202 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.42005 | -0.077121 | 50.962 | -0.036065 | 120.4199 | 0 | 921.009
2017-04-02 | 5:00 | 903.4171 | 393.3 | 174.5683 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.5761 | -0.28937 | 55.0824 | -0.036178 | 111.0158 | 0 | 903.4171
2017-04-02 | 6:00 | 864.1971 | 393.3 | 173.7839 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 19.4674 | -3.5742 | 71.5182 | -0.035121 | 45.6368 | 0 | 864.1971
2017-04-02 | 7:00 | 847.2013 | 393.3 | 173.444 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 132.0615 | -24.2463 | 80.8712 | -58.1748 | 0.1458 | 0 | 847.2013
2017-04-02 | 8:00 | 824.7854 | 393.3 | 156.6957 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 307.2925 | -56.4185 | 71.1917 | -2.991 | -191.1849 | 0 | 824.7854
2017-04-02 | 9:00 | 828.499 | 393.3 | 156.77 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 406.2298 | -74.5832 | 79.3631 | -52.8545 | -222.7262 | 0 | 828.499
2017-04-02 | 10:00 | 842.9038 | 393.3 | 157.0581 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 439.7282 | -80.7334 | 84.7034 | -69.6088 | -222.5436 | 0 | 842.9038
2017-04-02 | 11:00 | 851.2291 | 393.3 | 157.2246 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 433.6221 | -79.6124 | 95.4023 | -67.5991 | -222.1085 | 0 | 851.2291
2017-04-02 | 12:00 | 854.4948 | 393.3 | 157.2899 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 436.2524 | -80.0953 | 97.5655 | -69.033 | -221.7847 | 0 | 854.4948
2017-04-02 | 13:00 | 835.7475 | 393.3 | 156.9149 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 433.3293 | -79.5586 | 105.1714 | -91.9884 | -222.4212 | 0 | 835.7475
2017-04-02 | 14:00 | 818.9605 | 393.3 | 156.5792 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 365.4741 | -67.1005 | 102.9287 | -55.8445 | -220.9764 | 0 | 818.9605
2017-04-02 | 15:00 | 822.3725 | 393.3 | 156.6474 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 271.2851 | -49.8076 | 96.1034 | -3.1353 | -187.6206 | 0 | 822.3725
2017-04-02 | 16:00 | 853.1973 | 393.3 | 173.5639 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 165.4994 | -30.3855 | 93.2155 | -46.9799 | -44.5162 | 0 | 853.1973
2017-04-02 | 17:00 | 918.2928 | 393.3 | 181.0284 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 58.1963 | -10.6848 | 99.097 | -0.00055054 | 32.0564 | 0 | 918.2928
2017-04-02 | 18:00 | 998.1858 | 393.3 | 250.3661 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 3.7783 | -0.69369 | 96.0176 | -0.00053343 | 66.4179 | 0 | 998.1858
2017-04-02 | 19:00 | 1035.0799 | 393.3 | 261.6108 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.41088 | -0.075437 | 85.5147 | -0.00047508 | 102.3195 | 0 | 1035.0799
2017-04-02 | 20:00 | 1012.7316 | 393.3 | 269.0147 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 61.3191 | -0.00034066 | 97.3982 | 0 | 1012.7316
2017-04-02 | 21:00 | 988.3938 | 393.3 | 229.1428 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.9287 | -0.0002885 | 127.9226 | 0 | 988.3938
2017-04-02 | 22:00 | 937.4166 | 393.3 | 220.4379 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 50.2888 | -0.00027938 | 99.2902 | 0 | 937.4166
2017-04-02 | 23:00 | 876.194 | 393.3 | 210.0076 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.6914 | -0.0002594 | 71.5952 | 0 | 876.194
2017-04-03 | 0:00 | 841.9999 | 393.3 | 239.8408 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.2059 | -1.3519e-10 | 21.1531 | 0 | 841.9999
2017-04-03 | 1:00 | 868.6626 | 393.3 | 259.4188 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 40.8745 | -1.3521e-10 | 30.0693 | 0 | 868.6626
2017-04-03 | 2:00 | 921.657 | 393.3 | 280.0023 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.6881 | -1.3507e-10 | 48.5666 | 0 | 921.657
2017-04-03 | 3:00 | 971.5443 | 393.3 | 289.2329 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.5344 | -1.3495e-10 | 68.377 | 0 | 971.5443
2017-04-03 | 4:00 | 998.3871 | 393.3 | 294.0104 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.46817 | -0.10315 | 35.8245 | -1.3488e-10 | 93.787 | 0 | 998.3871
2017-04-03 | 5:00 | 1014.4073 | 393.3 | 336.2333 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.34 | -0.29523 | 33.9182 | -1.3497e-10 | 81.711 | 0 | 1014.4073
2017-04-03 | 6:00 | 1056.0059 | 393.3 | 331.0062 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 33.1724 | -7.3085 | 31.1569 | -1.3492e-10 | 110.5789 | 0 | 1056.0059
2017-04-03 | 7:00 | 1033.3312 | 393.3 | 277.9605 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 185.7426 | -40.9225 | 19.2437 | -1.3447e-10 | 48.2069 | 0 | 1033.3312
2017-04-03 | 8:00 | 1002.1787 | 393.3 | 183.2436 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 373.5347 | -82.2965 | 15.3333 | -1.3862e-10 | -27.8363 | 0 | 1002.1787
2017-04-03 | 9:00 | 1002.2315 | 393.3 | 183.2446 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 521.1192 | -114.8121 | 16.6134 | -1.3567e-10 | -140.2337 | 0 | 1002.2315
2017-04-03 | 10:00 | 986.8879 | 393.3 | 182.9378 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 617.7412 | -136.0996 | 19.2859 | -7.0773 | -224.2 | 0 | 986.8879
2017-04-03 | 11:00 | 986.0896 | 393.3 | 182.9218 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 637.5519 | -144.4842 | 18.716 | -18.7159 | -224.2 | 0 | 986.0896
2017-04-03 | 12:00 | 945.5292 | 393.3 | 182.1106 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 599.5729 | -146.2543 | 18.4545 | -18.4544 | -224.2 | 0 | 945.5292
2017-04-03 | 13:00 | 958.2865 | 393.3 | 182.3657 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 604.7543 | -138.9336 | 22.3978 | -22.3976 | -224.2 | 0 | 958.2865
2017-04-03 | 14:00 | 928.1966 | 393.3 | 181.7639 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 555.8378 | -123.1053 | 32.0361 | -32.0359 | -224.2 | 0 | 928.1966
2017-04-03 | 15:00 | 906.2813 | 393.3 | 181.3256 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 429.3392 | -94.5913 | 42.0291 | -1.4179e-10 | -190.7213 | 0 | 906.2813
2017-04-03 | 16:00 | 929.6478 | 393.3 | 198.093 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 249.8887 | -55.055 | 42.4635 | -1.3697e-10 | -48.5423 | 0 | 929.6478
2017-04-03 | 17:00 | 960.4981 | 393.3 | 237.9617 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 74.0901 | -16.3234 | 37.9084 | -1.344e-10 | 68.2612 | 0 | 960.4981
2017-04-03 | 18:00 | 1014.9155 | 393.3 | 291.4379 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 4.5006 | -0.99155 | 32.4516 | -1.3505e-10 | 105.217 | 0 | 1014.9155
2017-04-03 | 19:00 | 1039.7813 | 393.3 | 305.2668 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.46361 | -0.10214 | 36.4321 | -1.3488e-10 | 112.4209 | 0 | 1039.7813
2017-04-03 | 20:00 | 1018.913 | 393.3 | 306.2138 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.531 | -1.347e-10 | 95.1683 | 0 | 1018.913
2017-04-03 | 21:00 | 992.6853 | 393.3 | 305.0771 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.7137 | -1.346e-10 | 77.4946 | 0 | 992.6853
2017-04-03 | 22:00 | 942.6955 | 393.3 | 299.1153 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.9761 | -1.3451e-10 | 50.2041 | 0 | 942.6955
2017-04-03 | 23:00 | 890.499 | 393.3 | 283.6155 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.9327 | -1.3489e-10 | 28.0507 | 0 | 890.499
2017-04-04 | 0:00 | 850.8675 | 393.3 | 278.821 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.9011 | -1.1097e-10 | 8.3454 | 0 | 850.8675
2017-04-04 | 1:00 | 876.5332 | 393.3 | 295.9818 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.7127 | -1.2531e-10 | 30.5386 | 0 | 876.5332
2017-04-04 | 2:00 | 922.7816 | 393.3 | 297.0784 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.0791 | -1.2637e-10 | 68.2241 | 0 | 922.7816
2017-04-04 | 3:00 | 975.9976 | 393.3 | 297.3976 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.9106 | -1.2957e-10 | 98.2893 | 0 | 975.9976
2017-04-04 | 4:00 | 1006.4862 | 393.3 | 298.5203 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.48679 | -0.10725 | 3.9621 | -1.3033e-10 | 129.2243 | 0 | 1006.4862
2017-04-04 | 5:00 | 1008.283 | 393.3 | 365.9332 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.2406 | -0.27333 | 4.5787 | -1.2461e-10 | 75.3038 | 0 | 1008.283
2017-04-04 | 6:00 | 1034.2593 | 393.3 | 363.3075 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 36.3581 | -8.0103 | 5.4524 | -1.2455e-10 | 79.7517 | 0 | 1034.2593
2017-04-04 | 7:00 | 997.8568 | 393.3 | 280.0882 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 195.4084 | -43.052 | 5.6114 | -1.1913e-10 | 16.7009 | 0 | 997.8568
2017-04-04 | 8:00 | 967.2131 | 393.3 | 167.8443 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 385.0073 | -84.8241 | 2.9903 | -1.2258e-10 | -44.0047 | 0 | 967.2131
2017-04-04 | 9:00 | 974.1653 | 393.3 | 167.9833 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 532.9259 | -117.4133 | 1.7802 | -1.3834e-10 | -147.4108 | 0 | 974.1653
2017-04-04 | 10:00 | 967.5377 | 393.3 | 167.8508 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 628.5366 | -138.9497 | 2.6726 | -2.6725 | -224.2 | 0 | 967.5377
2017-04-04 | 11:00 | 973.9096 | 393.3 | 167.9782 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 643.6074 | -147.7761 | 2.967 | -2.967 | -224.2 | 0 | 973.9096
2017-04-04 | 12:00 | 937.6291 | 393.3 | 167.2526 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 608.702 | -148.4255 | 5.8496 | -5.8495 | -224.2 | 0 | 937.6291
2017-04-04 | 13:00 | 955.8097 | 393.3 | 167.6162 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 618.4591 | -140.3657 | 13.9366 | -13.9365 | -224.2 | 0 | 955.8097
2017-04-04 | 14:00 | 931.0976 | 393.3 | 167.122 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 559.8517 | -123.3455 | 15.483 | -1.7136 | -224.2 | 0 | 931.0976
2017-04-04 | 15:00 | 910.0115 | 393.3 | 166.7002 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 424.9728 | -93.6293 | 11.0167 | -1.3152e-10 | -137.949 | 0 | 910.0115
2017-04-04 | 16:00 | 928.1851 | 393.3 | 183.3637 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 244.7107 | -53.9142 | 12.5444 | -1.3195 | 1.1042e-10 | 0 | 928.1851
2017-04-04 | 17:00 | 956.7249 | 393.3 | 282.3675 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 73.7298 | -16.244 | 10.484 | -1.2623e-10 | 47.7877 | 0 | 956.7249
2017-04-04 | 18:00 | 999.2028 | 393.3 | 294.8105 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 4.4261 | -0.97516 | 8.8444 | -1.2959e-10 | 109.797 | 0 | 999.2028
2017-04-04 | 19:00 | 1017.0929 | 393.3 | 296.9714 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.47668 | -0.10502 | 12.5726 | -1.3058e-10 | 121.8773 | 0 | 1017.0929
2017-04-04 | 20:00 | 989.0327 | 393.3 | 295.9022 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.2671 | -1.2629e-10 | 87.8635 | 0 | 989.0327
2017-04-04 | 21:00 | 953.0387 | 393.3 | 295.0948 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.922 | -1.2521e-10 | 61.6219 | 0 | 953.0387
2017-04-04 | 22:00 | 912.832 | 393.3 | 293.0105 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.9599 | -1.2493e-10 | 37.4616 | 0 | 912.832
2017-04-04 | 23:00 | 853.5048 | 393.3 | 277.6981 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.446 | -1.2007e-10 | 13.4607 | 0 | 853.5048
2017-04-05 | 0:00 | 806.3221 | 393.3 | 247.6475 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.8746 | -2.1583e-09 | -7.2714e-08 | 0 | 806.3221
2017-04-05 | 1:00 | 829.8226 | 393.3 | 261.4071 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.1156 | -2.1586e-09 | -7.2871e-08 | 0 | 829.8226
2017-04-05 | 2:00 | 878.887 | 393.3 | 283.7747 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.3581 | -2.1589e-09 | 7.3542 | 0 | 878.887
2017-04-05 | 3:00 | 924.3443 | 393.3 | 309.9083 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.4572 | -2.1588e-09 | 8.5788 | 0 | 924.3443
2017-04-05 | 4:00 | 942.0803 | 393.3 | 322.0733 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.41459 | 0 | 35.937 | -2.1588e-09 | 9.2553 | 0 | 942.0803
2017-04-05 | 5:00 | 928.0857 | 393.3 | 319.8408 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.6112 | 0 | 35.6802 | -2.1588e-09 | 9.4535 | 0 | 928.0857
2017-04-05 | 6:00 | 927.249 | 393.3 | 301.0903 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 14.3609 | 0 | 45.4256 | -2.1589e-09 | 8.9722 | 0 | 927.249
2017-04-05 | 7:00 | 925.443 | 393.3 | 255.3183 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 79.1043 | 0 | 47.9203 | -2.159e-09 | -7.3094e-08 | 0 | 925.443
2017-04-05 | 8:00 | 949.3178 | 393.3 | 212.7488 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 153.6482 | 0 | 42.7208 | -2.1595e-09 | -7.3794e-08 | 0 | 949.3178
2017-04-05 | 9:00 | 968.924 | 393.3 | 203.7785 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 215.8309 | 0 | 40.8288 | -2.2242e-09 | -27.8142 | 0 | 968.924
2017-04-05 | 10:00 | 971.3139 | 393.3 | 203.8263 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 243.6244 | 0 | 40.0767 | -2.2245e-09 | -50.5134 | 0 | 971.3139
2017-04-05 | 11:00 | 976.8672 | 393.3 | 203.9373 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 215.791 | 0 | 35.587 | -2.2237e-09 | -12.7482 | 0 | 976.8672
2017-04-05 | 12:00 | 932.1472 | 393.3 | 203.0429 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 185.9962 | 0 | 43.1091 | -2.2243e-09 | -34.301 | 0 | 932.1472
2017-04-05 | 13:00 | 969.021 | 393.3 | 227.4982 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 151.2193 | 0 | 56.0035 | -2.1592e-09 | -7.3265e-08 | 0 | 969.021
2017-04-05 | 14:00 | 948.3535 | 393.3 | 203.3671 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 156.224 | 0 | 64.9879 | -2.2241e-09 | -14.1254 | 0 | 948.3535
2017-04-05 | 15:00 | 947.1194 | 393.3 | 214.6696 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 132.0656 | 0 | 61.4842 | -2.1596e-09 | -7.39e-08 | 0 | 947.1194
2017-04-05 | 16:00 | 955.1309 | 393.3 | 252.1956 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 90.8516 | 0 | 62.9094 | -2.1592e-09 | 6.3743 | 0 | 955.1309
2017-04-05 | 17:00 | 971.5454 | 393.3 | 298.1331 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 32.5927 | 0 | 73.65 | -2.159e-09 | 8.5696 | 0 | 971.5454
2017-04-05 | 18:00 | 1018.9217 | 393.3 | 344.5452 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 1.6141 | 0 | 72.0152 | -2.1584e-09 | 18.4472 | 0 | 1018.9217
2017-04-05 | 19:00 | 1016.0746 | 393.3 | 338.3466 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.32455 | 0 | 81.0601 | -2.1587e-09 | 11.0434 | 0 | 1016.0746
2017-04-05 | 20:00 | 975.1442 | 393.3 | 301.4693 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 80.434 | -2.159e-09 | 8.2409 | 0 | 975.1442
2017-04-05 | 21:00 | 931.8376 | 393.3 | 266.3771 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 79.1261 | -2.1591e-09 | 6.9344 | 0 | 931.8376
2017-04-05 | 22:00 | 886.1562 | 393.3 | 242.1622 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 76.594 | -2.1593e-09 | -7.3478e-08 | 0 | 886.1562
2017-04-05 | 23:00 | 832.6511 | 393.3 | 217.353 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 79.6957 | -2.224e-09 | -12.2977 | 0 | 832.6511
2017-04-06 | 0:00 | 792.0481 | 393.3 | 233.141 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 77.0468 | -0.00042804 | -55.9392 | 0 | 792.0481
2017-04-06 | 1:00 | 805.444 | 393.3 | 233.4089 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 81.7234 | -0.00045402 | -47.9879 | 0 | 805.444
2017-04-06 | 2:00 | 858.4357 | 393.3 | 234.4687 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 83.6157 | -0.00046453 | -14.0483 | 0 | 858.4357
2017-04-06 | 3:00 | 903.5857 | 393.3 | 250.1392 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 77.0469 | -0.00042804 | -6.6056e-14 | 0 | 903.5857
2017-04-06 | 4:00 | 919.8743 | 393.3 | 274.6504 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.37832 | 0 | 70.4459 | -0.00039136 | -5.3557e-14 | 0 | 919.8743
2017-04-06 | 5:00 | 896.8924 | 393.3 | 251.6407 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.8557 | 0 | 81.8965 | -0.00045498 | -6.9335e-14 | 0 | 896.8924
2017-04-06 | 6:00 | 899.558 | 393.3 | 265.257 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 3.5778 | 0 | 73.3236 | -0.00040735 | -6.0116e-14 | 0 | 899.558
2017-04-06 | 7:00 | 931.1861 | 393.3 | 300.7343 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 20.5363 | 0 | 66.8159 | -0.0003712 | -5.4559e-14 | 0 | 931.1861
2017-04-06 | 8:00 | 971.8215 | 393.3 | 316.0975 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 44.9624 | 0 | 67.8529 | -0.00037696 | 2.7091 | 0 | 971.8215
2017-04-06 | 9:00 | 1021.6854 | 393.3 | 354.8758 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 58.3971 | 0 | 61.5878 | -0.00034215 | 10.525 | 0 | 1021.6854
2017-04-06 | 10:00 | 1025.0086 | 393.3 | 349.9671 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 80.5163 | 0 | 55.9443 | -0.0003108 | 4.2812 | 0 | 1025.0086
2017-04-06 | 11:00 | 1024.196 | 393.3 | 309.7275 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 112.6243 | 0 | 64.7316 | -0.00035962 | 2.8129 | 0 | 1024.196
2017-04-06 | 12:00 | 963.3584 | 393.3 | 237.9803 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 131.0048 | 0 | 60.0736 | -0.00033374 | -5.8824e-14 | 0 | 963.3584
2017-04-06 | 13:00 | 993.6853 | 393.3 | 287.8142 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 117.1364 | 0 | 54.4349 | -0.00030241 | -4.35e-14 | 0 | 993.6853
2017-04-06 | 14:00 | 998.6944 | 393.3 | 332.8735 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 71.8554 | 0 | 53.2158 | -0.00029564 | 2.85 | 0 | 998.6944
2017-04-06 | 15:00 | 1000.5513 | 393.3 | 352.3719 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 41.5933 | 0 | 63.12 | -0.00035066 | 4.5665 | 0 | 1000.5513
2017-04-06 | 16:00 | 1017.8449 | 393.3 | 371.7016 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 16.4346 | 0 | 64.4 | -0.00035778 | 22.509 | 0 | 1017.8449
2017-04-06 | 17:00 | 1032.8394 | 393.3 | 386.7124 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 5.1598 | 0 | 62.2464 | -0.00034581 | 20.1211 | 0 | 1032.8394
2017-04-06 | 18:00 | 1059.436 | 393.3 | 387.2211 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 0.54035 | 0 | 66.6471 | -0.00037026 | 22.7279 | 0 | 1059.436
2017-04-06 | 19:00 | 1024.7782 | 393.3 | 361.5097 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.24189 | 0 | 75.0749 | -0.00041708 | 2.6521 | 0 | 1024.7782
2017-04-06 | 20:00 | 982.4685 | 393.3 | 324.349 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 70.4452 | -0.00039136 | 2.6748 | 0 | 982.4685
2017-04-06 | 21:00 | 944.2778 | 393.3 | 288.9675 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 75.9107 | -0.00042172 | -5.6131e-14 | 0 | 944.2778
2017-04-06 | 22:00 | 894.7964 | 393.3 | 256.0975 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 71.2993 | -0.0003961 | -7.1164e-14 | 0 | 894.7964
2017-04-06 | 23:00 | 837.6243 | 393.3 | 234.0525 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 82.4466 | -0.00045803 | -26.7743 | 0 | 837.6243
2017-04-07 | 0:00 | 802.6698 | 393.3 | 216.7534 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 82.4553 | -1.9851e-15 | -34.3389 | 0 | 802.6698
2017-04-07 | 1:00 | 813.5876 | 393.3 | 216.9718 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 84.2353 | -1.9854e-15 | -25.9195 | 0 | 813.5876
2017-04-07 | 2:00 | 862.1119 | 393.3 | 221.3698 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 86.3421 | -1.9299e-15 | -1.9192e-13 | 0 | 862.1119
2017-04-07 | 3:00 | 909.5228 | 393.3 | 251.3545 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 81.7683 | -1.9542e-15 | -1.6813e-13 | 0 | 909.5228
2017-04-07 | 4:00 | 925.7152 | 393.3 | 282.5109 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.34146 | 0 | 68.4628 | -1.9557e-15 | 1.3576e-13 | 0 | 925.7152
2017-04-07 | 5:00 | 898.0478 | 393.3 | 262.0643 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.9983 | 0 | 72.4852 | -1.954e-15 | -1.6752e-13 | 0 | 898.0478
2017-04-07 | 6:00 | 900.3075 | 393.3 | 271.1732 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 2.9077 | 0 | 68.8267 | -1.9541e-15 | -1.7198e-13 | 0 | 900.3075
2017-04-07 | 7:00 | 924.1775 | 393.3 | 312.9994 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 26.3763 | 0 | 41.7018 | -1.9545e-15 | 1.3264e-13 | 0 | 924.1775
2017-04-07 | 8:00 | 948.8396 | 393.3 | 304.9029 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 74.4575 | 0 | 29.2792 | -1.9598e-15 | 1.2998e-13 | 0 | 948.8396
2017-04-07 | 9:00 | 982.7031 | 393.3 | 297.6112 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 118.56 | 0 | 30.2319 | -1.9283e-15 | -1.3151e-13 | 0 | 982.7031
2017-04-07 | 10:00 | 985.2717 | 393.3 | 272.5935 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 157.8822 | 0 | 20.496 | -1.9295e-15 | -1.1038e-13 | 0 | 985.2717
2017-04-07 | 11:00 | 1000.3961 | 393.3 | 266.6213 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 177.5072 | 0 | 21.9675 | -1.9353e-15 | -1.1537e-13 | 0 | 1000.3961
2017-04-07 | 12:00 | 970.8695 | 393.3 | 263.4729 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 151.9327 | 0 | 21.1639 | -1.9356e-15 | -1.1282e-13 | 0 | 970.8695
2017-04-07 | 13:00 | 1014.0003 | 393.3 | 336.6671 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 128.7928 | 0 | 14.2404 | -1.9515e-15 | 4.9626e-14 | 0 | 1014.0003
2017-04-07 | 14:00 | 995.7176 | 393.3 | 343.059 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 95.0591 | 0 | 17.9124 | -1.8527e-15 | 1.7872 | 0 | 995.7176
2017-04-07 | 15:00 | 988.3704 | 393.3 | 361.2246 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 72.8315 | 0 | 8.6902 | -1.8173e-15 | 6.7241 | 0 | 988.3704
2017-04-07 | 16:00 | 1003.2365 | 393.3 | 406.3556 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 35.2424 | 0 | 11.8251 | -1.8498e-15 | 7.0134 | 0 | 1003.2365
2017-04-07 | 17:00 | 1002.4895 | 393.3 | 416.2458 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 10.3249 | 0 | 8.9054 | -1.8242e-15 | 8.4134 | 0 | 1002.4895
2017-04-07 | 18:00 | 1017.9651 | 393.3 | 418.2986 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 1.2748 | 0 | 6.6765 | -1.7949e-15 | 9.4152 | 0 | 1017.9651
2017-04-07 | 19:00 | 998.0291 | 393.3 | 399.5768 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.24082 | 0 | 5.2889 | -1.7222e-15 | 7.6225 | 0 | 998.0291
2017-04-07 | 20:00 | 956.5934 | 393.3 | 352.854 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.7394 | -1.9841e-15 | 1.8244e-14 | 0 | 956.5934
2017-04-07 | 21:00 | 916.1479 | 393.3 | 314.8177 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.9301 | -1.9101e-15 | -1.1536e-13 | 0 | 916.1479
2017-04-07 | 22:00 | 872.6862 | 393.3 | 288.5464 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.7398 | -1.9358e-15 | -9.2466e-14 | 0 | 872.6862
2017-04-07 | 23:00 | 825.8296 | 393.3 | 251.9679 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.9617 | -1.9462e-15 | -1.3014e-13 | 0 | 825.8296
2017-04-08 | 0:00 | 789.0604 | 393.3 | 236.9802 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.0666 | -9.4816e-05 | -2.7864 | 0 | 789.0604
2017-04-08 | 1:00 | 797.4654 | 393.3 | 254.6273 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.9807 | -3.3228e-05 | -1.4425 | 0 | 797.4654
2017-04-08 | 2:00 | 847.8859 | 393.3 | 285.842 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.644 | -4.2468e-05 | 4.0703e-08 | 0 | 847.8859
2017-04-08 | 3:00 | 889.4101 | 393.3 | 300.6989 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.3112 | -6.8397e-05 | 2.5716e-09 | 0 | 889.4101
2017-04-08 | 4:00 | 902.2499 | 393.3 | 303.9058 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.33632 | 0 | 23.6079 | -0.00013116 | 7.3052e-08 | 0 | 902.2499
2017-04-08 | 5:00 | 868.0231 | 393.3 | 265.3355 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.9903 | 0 | 39.1975 | -0.00021776 | 3.9279e-08 | 0 | 868.0231
2017-04-08 | 6:00 | 841.8855 | 393.3 | 242.8134 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 3.8137 | 0 | 40.5851 | -0.00022547 | -2.7264 | 0 | 841.8855
2017-04-08 | 7:00 | 860.8707 | 393.3 | 266.9373 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 18.7746 | 0 | 32.0591 | -0.00017811 | 3.9182e-08 | 0 | 860.8707
2017-04-08 | 8:00 | 907.4467 | 393.3 | 280.7722 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 52.7615 | 0 | 33.7132 | -0.0001873 | 3.9868e-08 | 0 | 907.4467
2017-04-08 | 9:00 | 936.9832 | 393.3 | 275.0017 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 95.7575 | 0 | 29.9241 | -0.00016625 | 3.9869e-08 | 0 | 936.9832
2017-04-08 | 10:00 | 945.3154 | 393.3 | 259.7945 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 115.9011 | 0 | 35.32 | -0.00019622 | 3.9279e-08 | 0 | 945.3154
2017-04-08 | 11:00 | 933.4482 | 393.3 | 221.598 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 151.9334 | 0 | 26.2611 | -0.0001459 | -0.64409 | 0 | 933.4482
2017-04-08 | 12:00 | 905.7613 | 393.3 | 199.9688 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 164.7037 | 0 | 8.3727 | -4.6517e-05 | -1.5838 | 0 | 905.7613
2017-04-08 | 13:00 | 920.8482 | 393.3 | 166.5349 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 210.3191 | 0 | 15.9363 | -8.8537e-05 | -6.2421 | 0 | 920.8482
2017-04-08 | 14:00 | 910.7394 | 393.3 | 204.9578 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 156.0478 | 0 | 14.1189 | -7.844e-05 | -2.2849 | 0 | 910.7394
2017-04-08 | 15:00 | 906.0502 | 393.3 | 245.4648 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 116.5653 | 0 | 6.6111 | -3.673e-05 | -1.4909 | 0 | 906.0502
2017-04-08 | 16:00 | 913.5341 | 393.3 | 282.8991 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 80.7719 | 0 | 8.3023 | -4.6125e-05 | -1.2392 | 0 | 913.5341
2017-04-08 | 17:00 | 931.5604 | 393.3 | 342.6081 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 21.9052 | 0 | 8.447 | -4.693e-05 | 7.863e-08 | 0 | 931.5604
2017-04-08 | 18:00 | 940.9846 | 393.3 | 348.9937 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 2.0193 | 0 | 7.6715 | -4.2621e-05 | 7.8015e-08 | 0 | 940.9846
2017-04-08 | 19:00 | 962.6603 | 393.3 | 356.6532 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.22857 | 0 | 4.3312 | -2.4064e-05 | 16.1473 | 0 | 962.6603
2017-04-08 | 20:00 | 925.5826 | 393.3 | 333.7146 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.8681 | -3.8158e-05 | 7.8559e-08 | 0 | 925.5826
2017-04-08 | 21:00 | 878.2715 | 393.3 | 292.1484 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.7231 | -3.7352e-05 | 4.0812e-08 | 0 | 878.2715
2017-04-08 | 22:00 | 835.3336 | 393.3 | 261.1 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.2181 | -4.5658e-05 | -1.3844 | 0 | 835.3336
2017-04-08 | 23:00 | 786.7568 | 393.3 | 229.3035 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.4747 | -6.375e-05 | -1.9214 | 0 | 786.7568
2017-04-09 | 0:00 | 739.192 | 393.3 | 157.629 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.3537 | -6.3077e-05 | 32.4094 | 0 | 739.192
2017-04-09 | 1:00 | 745.105 | 393.3 | 158.0538 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.1703 | -8.9837e-05 | 32.581 | 0 | 745.105
2017-04-09 | 2:00 | 797.2258 | 393.3 | 161.2679 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.8228 | -0.0001268 | 58.7351 | 0 | 797.2258
2017-04-09 | 3:00 | 840.694 | 393.3 | 162.7425 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.1553 | -0.00011753 | 80.3963 | 0 | 840.694
2017-04-09 | 4:00 | 858.2903 | 393.3 | 163.2869 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.35693 | 0 | 13.8673 | -7.7042e-05 | 106.3793 | 0 | 858.2903
2017-04-09 | 5:00 | 824.3133 | 393.3 | 161.1455 | 83 | 39.7 | 45.5 | 2.0296 | 0 | 11.1527 | -6.1961e-05 | 88.4856 | 0 | 824.3133
2017-04-09 | 6:00 | 767.4912 | 393.3 | 157.1256 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 25.909 | 0 | 15.058 | -8.3657e-05 | 11.9986 | 0 | 767.4912
2017-04-09 | 7:00 | 754.9103 | 393.3 | 152.7982 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 111.6147 | 0 | 10.8764 | -6.0427e-05 | -63.479 | 0 | 754.9103
2017-04-09 | 8:00 | 760.4746 | 393.3 | 136.6095 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 206.443 | 0 | 8.6154 | -4.7865e-05 | -131.3932 | 0 | 760.4746
2017-04-09 | 9:00 | 773.3915 | 393.3 | 136.8678 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 314.3472 | 0 | 5.5598 | -3.0889e-05 | -219.6833 | 0 | 773.3915
2017-04-09 | 10:00 | 787.9895 | 393.3 | 137.1598 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 340.7297 | 0 | 6.3867 | -6.3867 | -224.2 | 0 | 787.9895
2017-04-09 | 11:00 | 793.1537 | 393.3 | 137.2631 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 345.7907 | 0 | 11.0074 | -11.0074 | -224.2 | 0 | 793.1537
2017-04-09 | 12:00 | 806.7916 | 393.3 | 137.5358 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 351.6418 | 0 | 11.5963 | -4.0823 | -224.2 | 0 | 806.7916
2017-04-09 | 13:00 | 810.204 | 393.3 | 137.6041 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 280.128 | 0 | 13.5495 | -7.5277e-05 | -155.3775 | 0 | 810.204
2017-04-09 | 14:00 | 784.7191 | 393.3 | 137.0944 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 199.8607 | 0 | 17.6613 | -9.8121e-05 | -107.7972 | 0 | 784.7191
2017-04-09 | 15:00 | 787.5683 | 393.3 | 137.1514 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 133.5118 | 0 | 19.2499 | -0.00010695 | -41.2446 | 0 | 787.5683
2017-04-09 | 16:00 | 812.0339 | 393.3 | 160.6442 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 68.7622 | 0 | 19.9323 | -0.00011074 | 19.8954 | 0 | 812.0339
2017-04-09 | 17:00 | 858.6501 | 393.3 | 170.1247 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 21.0287 | 0 | 20.4557 | -0.00011365 | 88.4411 | 0 | 858.6501
2017-04-09 | 18:00 | 914.7758 | 393.3 | 217.148 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 1.9299 | 0 | 22.0067 | -0.00012226 | 91.3912 | 0 | 914.7758
2017-04-09 | 19:00 | 919.3976 | 393.3 | 218.8262 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.28326 | 0 | 19.7923 | -0.00010996 | 95.1959 | 0 | 919.3976
2017-04-09 | 20:00 | 889.2999 | 393.3 | 218.0067 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.694 | -0.00010941 | 66.5992 | 0 | 889.2999
2017-04-09 | 21:00 | 849.0703 | 393.3 | 175.2411 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.7317 | -9.8512e-05 | 76.6975 | 0 | 849.0703
2017-04-09 | 22:00 | 810.473 | 393.3 | 173.4475 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.9195 | -6.6222e-05 | 57.7061 | 0 | 810.473
2017-04-09 | 23:00 | 766.0358 | 393.3 | 170.1136 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.6632 | -4.8131e-05 | 39.3591 | 0 | 766.0358
2017-04-10 | 0:00 | 726.671 | 393.3 | 231.8334 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.279 | -7.3772e-05 | -56.2413 | 0 | 726.671
2017-04-10 | 1:00 | 743.5672 | 393.3 | 232.1713 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.31 | -0.00010728 | -46.214 | 0 | 743.5672
2017-04-10 | 2:00 | 794.3824 | 393.3 | 233.1876 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.155 | -0.00012864 | -16.3601 | 0 | 794.3824
2017-04-10 | 3:00 | 853.7683 | 393.3 | 250.3494 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.019 | -0.0001501 | -1.0887e-13 | 0 | 853.7683
2017-04-10 | 4:00 | 879.3279 | 393.3 | 247.9551 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.35732 | 0 | 56.6158 | -0.00031453 | -1.2187e-13 | 0 | 879.3279
2017-04-10 | 5:00 | 871.0222 | 393.3 | 234.7204 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.9248 | 0 | 86.2216 | -0.00047901 | -13.3442 | 0 | 871.0222
2017-04-10 | 6:00 | 885.5685 | 393.3 | 235.0114 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 2.7512 | 0 | 97.7145 | -0.00054286 | -7.308 | 0 | 885.5685
2017-04-10 | 7:00 | 921.8978 | 393.3 | 250.4594 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 16.9174 | 0 | 111.4217 | -0.00061901 | -1.2799e-13 | 0 | 921.8978
2017-04-10 | 8:00 | 971.1177 | 393.3 | 285.3825 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 31.9107 | 0 | 108.4549 | -0.00060252 | 5.1701 | 0 | 971.1177
2017-04-10 | 9:00 | 1010.7456 | 393.3 | 309.9259 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 57.6107 | 0 | 101.0549 | -0.00056141 | 5.8546 | 0 | 1010.7456
2017-04-10 | 10:00 | 1018.996 | 393.3 | 301.2796 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 75.155 | 0 | 102.8209 | -0.00057122 | 5.4411 | 0 | 1018.996
2017-04-10 | 11:00 | 1026.3758 | 393.3 | 297.131 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 85.3425 | 0 | 104.5728 | -0.00058096 | 5.03 | 0 | 1026.3758
2017-04-10 | 12:00 | 996.1455 | 393.3 | 263.7993 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 85.8625 | 0 | 107.8761 | -0.00059931 | 4.3083 | 0 | 996.1455
2017-04-10 | 13:00 | 1038.374 | 393.3 | 338.6612 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 60.0159 | 0 | 99.6773 | -0.00055376 | 5.7202 | 0 | 1038.374
2017-04-10 | 14:00 | 1027.3567 | 393.3 | 339.3574 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 52.9056 | 0 | 91.3946 | -0.00050775 | 5.7996 | 0 | 1027.3567
2017-04-10 | 15:00 | 1023.3598 | 393.3 | 349.9011 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 40.2252 | 0 | 84.5643 | -0.0004698 | 9.7696 | 0 | 1023.3598
2017-04-10 | 16:00 | 1031.2971 | 393.3 | 367.2547 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 23.6338 | 0 | 85.3724 | -0.00047429 | 12.2366 | 0 | 1031.2971
2017-04-10 | 17:00 | 1038.2109 | 393.3 | 378.7743 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 8.0554 | 0 | 84.7743 | -0.00047097 | 8.0073 | 0 | 1038.2109
2017-04-10 | 18:00 | 1069.474 | 393.3 | 384.6666 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 1.0412 | 0 | 81.0179 | -0.0004501 | 20.4487 | 0 | 1069.474
2017-04-10 | 19:00 | 1047.4592 | 393.3 | 376.5901 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.22145 | 0 | 77.9575 | -0.00043309 | 7.3906 | 0 | 1047.4592
2017-04-10 | 20:00 | 1004.4432 | 393.3 | 331.4599 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 82.7788 | -0.00045988 | 5.2049 | 0 | 1004.4432
2017-04-10 | 21:00 | 960.4005 | 393.3 | 285.082 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 91.4777 | -0.00050821 | 4.4413 | 0 | 960.4005
2017-04-10 | 22:00 | 924.6335 | 393.3 | 265.2148 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 92.0192 | -0.00051122 | -1.2893e-13 | 0 | 924.6335
2017-04-10 | 23:00 | 860.0531 | 393.3 | 234.5011 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 92.3365 | -0.00051298 | -14.684 | 0 | 860.0531
2017-04-11 | 0:00 | 808.7213 | 393.3 | 233.4744 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 80.9419 | -0.00044967 | -43.4947 | 0 | 808.7213
2017-04-11 | 1:00 | 816.4898 | 393.3 | 233.6298 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 68.9723 | -0.00038318 | -24.4119 | 0 | 816.4898
2017-04-11 | 2:00 | 863.6403 | 393.3 | 248.3045 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 60.9362 | -0.00033853 | -5.7663e-14 | 0 | 863.6403
2017-04-11 | 3:00 | 915.3239 | 393.3 | 283.6503 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 55.2738 | -0.00030708 | -5.4352e-14 | 0 | 915.3239
2017-04-11 | 4:00 | 940.4044 | 393.3 | 325.8089 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.34066 | 0 | 26.7612 | -0.00014867 | 13.0938 | 0 | 940.4044
2017-04-11 | 5:00 | 924.6964 | 393.3 | 331.0152 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.9352 | 0 | 30.2462 | -0.00016803 | -5.2974e-14 | 0 | 924.6964
2017-04-11 | 6:00 | 931.5958 | 393.3 | 324.3832 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 4.7392 | 0 | 33.4513 | -0.00018584 | 11.6223 | 0 | 931.5958
2017-04-11 | 7:00 | 956.6143 | 393.3 | 347.8085 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 16.7116 | 0 | 34.372 | -0.00019095 | 14.6223 | 0 | 956.6143
2017-04-11 | 8:00 | 992.5926 | 393.3 | 341 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 39.7126 | 0 | 50.1589 | -0.00027866 | 21.5215 | 0 | 992.5926
2017-04-11 | 9:00 | 1013.6717 | 393.3 | 326.8772 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 83.3388 | 0 | 54.2473 | -0.00030137 | 12.9087 | 0 | 1013.6717
2017-04-11 | 10:00 | 996.6787 | 393.3 | 249.4357 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 133.1825 | 0 | 79.7609 | -0.00044311 | -5.6052e-14 | 0 | 996.6787
2017-04-11 | 11:00 | 1006.4041 | 393.3 | 221.1281 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 178.6009 | 0 | 99.8589 | -0.00055477 | -27.4831 | 0 | 1006.4041
2017-04-11 | 12:00 | 956.8795 | 393.3 | 220.1376 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 184.0811 | 0 | 105.1849 | -0.00058436 | -86.8235 | 0 | 956.8795
2017-04-11 | 13:00 | 1000.8989 | 393.3 | 221.018 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 182.3657 | 0 | 101.0128 | -0.00056118 | -37.797 | 0 | 1000.8989
2017-04-11 | 14:00 | 997.1148 | 393.3 | 220.9423 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 138.5615 | 0 | 103.0215 | -0.00057234 | -3.3098 | 0 | 997.1148
2017-04-11 | 15:00 | 989.8012 | 393.3 | 255.2716 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 83.5374 | 0 | 105.5349 | -0.0005863 | 6.5579 | 0 | 989.8012
2017-04-11 | 16:00 | 1022.2518 | 393.3 | 309.0255 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 58.0836 | 0 | 104.9366 | -0.00058298 | 7.4066 | 0 | 1022.2518
2017-04-11 | 17:00 | 1034.7175 | 393.3 | 346.0411 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 19.4399 | 0 | 102.5817 | -0.0005699 | 8.0553 | 0 | 1034.7175
2017-04-11 | 18:00 | 1055.1776 | 393.3 | 365.8817 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 2.0614 | 0 | 92.6302 | -0.00051461 | 12.3048 | 0 | 1055.1776
2017-04-11 | 19:00 | 1049.3481 | 393.3 | 367.9677 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.30252 | 0 | 81.9546 | -0.0004553 | 13.8237 | 0 | 1049.3481
2017-04-11 | 20:00 | 1011.0722 | 393.3 | 356.8007 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 57.315 | -0.00031841 | 11.9569 | 0 | 1011.0722
2017-04-11 | 21:00 | 975.541 | 393.3 | 346.6781 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.7255 | -0.0002207 | 9.7375 | 0 | 975.541
2017-04-11 | 22:00 | 934.746 | 393.3 | 326.7932 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.3067 | -0.00017948 | 8.2463 | 0 | 934.746
2017-04-11 | 23:00 | 871.0616 | 393.3 | 289.266 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.8958 | -0.00018831 | -5.3666e-14 | 0 | 871.0616
2017-04-12 | 0:00 | 820.7071 | 393.3 | 205.1268 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 56.3952 | -7.5243e-09 | 21.3851 | 0 | 820.7071
2017-04-12 | 1:00 | 827.0861 | 393.3 | 211.7041 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 50.9386 | -7.7175e-09 | 26.1435 | 0 | 827.0861
2017-04-12 | 2:00 | 875.78 | 393.3 | 229.0687 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 50.5975 | -7.9026e-09 | 41.7137 | 0 | 875.78
2017-04-12 | 3:00 | 924.6026 | 393.3 | 242.6501 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 40.5528 | -7.9734e-09 | 64.9997 | 0 | 924.6026
2017-04-12 | 4:00 | 953.6548 | 393.3 | 249.9773 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.4462 | -0.081922 | 32.9281 | -8.0836e-09 | 95.9851 | 0 | 953.6548
2017-04-12 | 5:00 | 953.0256 | 393.3 | 245.5867 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.7659 | -0.32422 | 30.8209 | -8.1635e-09 | 113.6762 | 0 | 953.0256
2017-04-12 | 6:00 | 937.5926 | 393.3 | 217.4908 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 43.8131 | -8.044 | 22.9253 | -7.9255e-09 | 104.0075 | 0 | 937.5926
2017-04-12 | 7:00 | 919.3059 | 393.3 | 177.3754 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 181.9507 | -33.4059 | 15.5015 | -6.6583e-09 | 34.7842 | 0 | 919.3059
2017-04-12 | 8:00 | 902.2542 | 393.3 | 149.9451 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 343.7456 | -63.1112 | 10.4419 | -6.9226e-09 | -78.9672 | 0 | 902.2542
2017-04-12 | 9:00 | 926.4026 | 393.3 | 150.4281 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 455.8301 | -83.6897 | 11.699 | -6.7171e-09 | -144.1649 | 0 | 926.4026
2017-04-12 | 10:00 | 936.6383 | 393.3 | 150.6328 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 549.7699 | -100.9369 | 15.9464 | -5.4226e-09 | -213.0739 | 0 | 936.6383
2017-04-12 | 11:00 | 946.1453 | 393.3 | 150.8229 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 574.7373 | -105.5209 | 31.9665 | -15.9604 | -224.2 | 0 | 946.1453
2017-04-12 | 12:00 | 936.3378 | 393.3 | 150.6268 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 589.5636 | -113.9528 | 39.3205 | -39.3202 | -224.2 | 0 | 936.3378
2017-04-12 | 13:00 | 948.4552 | 393.3 | 150.8691 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 589.3092 | -108.1963 | 39.9599 | -33.5868 | -224.2 | 0 | 948.4552
2017-04-12 | 14:00 | 922.4335 | 393.3 | 150.3487 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 504.7644 | -92.674 | 32.8585 | -5.9493e-09 | -210.7641 | 0 | 922.4335
2017-04-12 | 15:00 | 907.0736 | 393.3 | 150.0415 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 407.9798 | -74.9045 | 32.7416 | -8.9826e-09 | -147.6848 | 0 | 907.0736
2017-04-12 | 16:00 | 927.8757 | 393.3 | 166.7575 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 237.325 | -43.5725 | 31.1157 | -6.55 | 4.7264e-09 | 0 | 927.8757
2017-04-12 | 17:00 | 944.3407 | 393.3 | 201.6706 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 70.3793 | -12.9215 | 34.096 | -7.9176e-09 | 92.5164 | 0 | 944.3407
2017-04-12 | 18:00 | 983.6087 | 393.3 | 282.834 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 5.5565 | -1.0202 | 32.867 | -8.0026e-09 | 81.0713 | 0 | 983.6087
2017-04-12 | 19:00 | 1016.6793 | 393.3 | 308.138 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.39915 | -0.073283 | 32.3066 | -8.0846e-09 | 90.6089 | 0 | 1016.6793
2017-04-12 | 20:00 | 980.2825 | 393.3 | 300.8525 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.0291 | -7.9791e-09 | 55.4008 | 0 | 980.2825
2017-04-12 | 21:00 | 949.0938 | 393.3 | 254.8466 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.8332 | -8.0199e-09 | 77.014 | 0 | 949.0938
2017-04-12 | 22:00 | 921.7802 | 393.3 | 252.5254 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.1183 | -7.983e-09 | 62.7365 | 0 | 921.7802
2017-04-12 | 23:00 | 864.6757 | 393.3 | 233.9737 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 47.1117 | -7.9398e-09 | 35.6903 | 0 | 864.6757
2017-04-13 | 0:00 | 808.7597 | 393.3 | 215.1958 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 53.5542 | -6.3307e-15 | 2.2096 | 0 | 808.7597
2017-04-13 | 1:00 | 817.2888 | 393.3 | 218.1134 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.8403 | -6.3233e-15 | 11.0351 | 0 | 817.2888
2017-04-13 | 2:00 | 870.1203 | 393.3 | 220.9297 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 47.9858 | -6.2951e-15 | 46.8047 | 0 | 870.1203
2017-04-13 | 3:00 | 926.0748 | 393.3 | 222.4202 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.276 | -6.2827e-15 | 78.9786 | 0 | 926.0748
2017-04-13 | 4:00 | 956.2037 | 393.3 | 223.1815 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.49108 | -0.10819 | 40.044 | -6.2714e-15 | 118.1954 | 0 | 956.2037
2017-04-13 | 5:00 | 969.747 | 393.3 | 223.4326 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.8711 | -0.41224 | 40.679 | -6.2715e-15 | 142.6765 | 0 | 969.747
2017-04-13 | 6:00 | 974.8054 | 393.3 | 222.6001 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 53.6614 | -11.8226 | 40.8799 | -6.2851e-15 | 112.0866 | 0 | 974.8054
2017-04-13 | 7:00 | 933.5313 | 393.3 | 179.0007 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 223.3643 | -49.2112 | 37.2775 | -6.4232e-15 | -1.5064e-14 | 0 | 933.5313
2017-04-13 | 8:00 | 909.4418 | 393.3 | 139.5888 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 406.5553 | -89.5715 | 30.9981 | -6.5404e-15 | -118.3289 | 0 | 909.4418
2017-04-13 | 9:00 | 930.6707 | 393.3 | 140.0134 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 548.0844 | -120.753 | 25.6816 | -6.4886e-15 | -198.6557 | 0 | 930.6707
2017-04-13 | 10:00 | 942.7335 | 393.3 | 140.2547 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 632.8501 | -140.4714 | 23.7661 | -23.7659 | -224.2 | 0 | 942.7335
2017-04-13 | 11:00 | 956.6163 | 393.3 | 140.5323 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 653.9929 | -148.0091 | 23.1962 | -23.1961 | -224.2 | 0 | 956.6163
2017-04-13 | 12:00 | 917.9639 | 393.3 | 139.7593 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 615.7233 | -147.6188 | 24.6773 | -24.6772 | -224.2 | 0 | 917.9639
2017-04-13 | 13:00 | 935.6634 | 393.3 | 140.1133 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 623.487 | -138.037 | 26.2098 | -26.2097 | -224.2 | 0 | 935.6634
2017-04-13 | 14:00 | 914.6183 | 393.3 | 139.6924 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 542.2827 | -119.4748 | 28.3778 | -6.5626e-15 | -214.1598 | 0 | 914.6183
2017-04-13 | 15:00 | 895.8261 | 393.3 | 139.3165 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 403.0576 | -88.8009 | 27.6723 | -6.5204e-15 | -124.3194 | 0 | 895.8261
2017-04-13 | 16:00 | 917.5397 | 393.3 | 163.6386 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 243.1046 | -53.5604 | 21.5569 | -6.3498e-15 | -2.5886e-14 | 0 | 917.5397
2017-04-13 | 17:00 | 937.9538 | 393.3 | 222.0724 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 76.5994 | -16.8762 | 17.8989 | -6.1634e-15 | 79.6593 | 0 | 937.9538
2017-04-13 | 18:00 | 977.1914 | 393.3 | 315.9806 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 5.9986 | -1.3216 | 18.2073 | -6.1575e-15 | 56.0265 | 0 | 977.1914
2017-04-13 | 19:00 | 1002.7503 | 393.3 | 317.209 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.46382 | -0.10219 | 13.5824 | -6.129e-15 | 86.2973 | 0 | 1002.7503
2017-04-13 | 20:00 | 962.7358 | 393.3 | 316.3541 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.9231 | -6.1316e-15 | 47.4586 | 0 | 962.7358
2017-04-13 | 21:00 | 929.7719 | 393.3 | 223.3054 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.6233 | -6.1484e-15 | 110.4432 | 0 | 929.7719
2017-04-13 | 22:00 | 897.8195 | 393.3 | 222.6709 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.7927 | -6.1172e-15 | 96.9559 | 0 | 897.8195
2017-04-13 | 23:00 | 842.6688 | 393.3 | 221.74 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.3167 | -6.0505e-15 | 66.7121 | 0 | 842.6688
2017-04-14 | 0:00 | 801.7184 | 393.3 | 242.3308 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.27 | -3.4833e-05 | 15.3176 | 0 | 801.7184
2017-04-14 | 1:00 | 815.6206 | 393.3 | 243.9065 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.1579 | -3.4211e-05 | 27.2562 | 0 | 815.6206
2017-04-14 | 2:00 | 869.5785 | 393.3 | 246.763 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.1305 | -1.7391e-05 | 65.2851 | 0 | 869.5785
2017-04-14 | 3:00 | 931.8709 | 393.3 | 248.6815 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.5046 | -8.3592e-06 | 105.2849 | 0 | 931.8709
2017-04-14 | 4:00 | 958.9766 | 393.3 | 249.7278 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.4877 | -0.12536 | 1.215 | -6.75e-06 | 133.2715 | 0 | 958.9766
2017-04-14 | 5:00 | 955.4198 | 393.3 | 249.6727 | 83 | 39.7 | 45.5 | 1.9187 | -0.49318 | 1.6028 | -8.9046e-06 | 141.2187 | 0 | 955.4198
2017-04-14 | 6:00 | 958.5299 | 393.3 | 247.807 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 54.9128 | -14.1147 | 3.1586 | -1.7548e-05 | 109.3661 | 0 | 958.5299
2017-04-14 | 7:00 | 919.1397 | 393.3 | 208.537 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 222.3772 | -57.1594 | 2.2849 | -1.2694e-05 | -6.4387e-09 | 0 | 919.1397
2017-04-14 | 8:00 | 898.1925 | 393.3 | 139.3639 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 405.3178 | -104.1821 | 2.8689 | -1.5939e-05 | -85.376 | 0 | 898.1925
2017-04-14 | 9:00 | 919.8212 | 393.3 | 139.7964 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 552.443 | -141.9988 | 8.7321 | -4.8511e-05 | -175.4515 | 0 | 919.8212
2017-04-14 | 10:00 | 926.6215 | 393.3 | 139.9324 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 642.1858 | -165.5967 | 18.828 | -18.828 | -224.2 | 0 | 926.6215
2017-04-14 | 11:00 | 947.1844 | 393.3 | 140.3437 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 672.3235 | -175.5828 | 22.5704 | -22.5704 | -224.2 | 0 | 947.1844
2017-04-14 | 12:00 | 918.1928 | 393.3 | 139.7639 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 644.1317 | -175.8027 | 36.2972 | -36.2972 | -224.2 | 0 | 918.1928
2017-04-14 | 13:00 | 938.3904 | 393.3 | 140.1678 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 644.008 | -165.5345 | 41.974 | -32.3249 | -224.2 | 0 | 938.3904
2017-04-14 | 14:00 | 913.6353 | 393.3 | 139.6727 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 566.6589 | -145.6528 | 39.9135 | -0.65699 | -224.2 | 0 | 913.6353
2017-04-14 | 15:00 | 899.1253 | 393.3 | 139.3825 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 438.0995 | -112.6082 | 39.0866 | -0.00021715 | -143.7349 | 0 | 899.1253
2017-04-14 | 16:00 | 920.9621 | 393.3 | 160.2978 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 241.6193 | -62.1053 | 34.3026 | -0.00019057 | 4.0478 | 0 | 920.9621
2017-04-14 | 17:00 | 927.804 | 393.3 | 194.9606 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 75.9849 | -19.531 | 34.6627 | -0.00019257 | 83.127 | 0 | 927.804
2017-04-14 | 18:00 | 954.2125 | 393.3 | 264.3604 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 6.3061 | -1.6209 | 36.6159 | -0.00020342 | 66.2512 | 0 | 954.2125
2017-04-14 | 19:00 | 971.2897 | 393.3 | 267.4939 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.43672 | -0.11225 | 37.9193 | -0.00021066 | 80.2523 | 0 | 971.2897
2017-04-14 | 20:00 | 932.3297 | 393.3 | 264.3539 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 40.3298 | -0.00022405 | 42.6462 | 0 | 932.3297
2017-04-14 | 21:00 | 903.1714 | 393.3 | 200.2386 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.6277 | -0.00025904 | 76.9054 | 0 | 903.1714
2017-04-14 | 22:00 | 871.2017 | 393.3 | 198.9343 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 44.8153 | -0.00024897 | 60.0524 | 0 | 871.2017
2017-04-14 | 23:00 | 812.4474 | 393.3 | 192.2681 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 45.1795 | -0.000251 | 27.1 | 0 | 812.4474
2017-04-15 | 0:00 | 769.4865 | 393.3 | 156.9867 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.886 | -0.00022159 | 34.8141 | 0 | 769.4865
2017-04-15 | 1:00 | 771.775 | 393.3 | 156.8804 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 44.8098 | -0.00024894 | 31.7852 | 0 | 771.775
2017-04-15 | 2:00 | 816.65 | 393.3 | 158.3857 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.0532 | -0.00023918 | 60.8114 | 0 | 816.65
2017-04-15 | 3:00 | 874.366 | 393.3 | 160.013 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.0258 | -0.0002057 | 100.9274 | 0 | 874.366
2017-04-15 | 4:00 | 895.3161 | 393.3 | 160.5081 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.4381 | -0.048261 | 26.0092 | -0.00014449 | 134.0091 | 0 | 895.3161
2017-04-15 | 5:00 | 868.345 | 393.3 | 159.1327 | 83 | 39.7 | 45.5 | 2.1892 | -0.24116 | 16.1657 | -8.9809e-05 | 129.5987 | 0 | 868.345
2017-04-15 | 6:00 | 820.409 | 393.3 | 156.3346 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 42.9946 | -4.7362 | 11.7834 | -6.5463e-05 | 56.6326 | 0 | 820.409
2017-04-15 | 7:00 | 808.0478 | 393.3 | 153.861 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 183.1748 | -20.1784 | 7.8822 | -4.379e-05 | -59.7917 | 0 | 808.0478
2017-04-15 | 8:00 | 811.3277 | 393.3 | 137.6266 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 314.9724 | -34.6971 | 7.6532 | -4.2518e-05 | -154.4274 | 0 | 811.3277
2017-04-15 | 9:00 | 837.8234 | 393.3 | 138.1565 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 430.0217 | -47.3708 | 13.208 | -8.292 | -224.2 | 0 | 837.8234
2017-04-15 | 10:00 | 869.0906 | 393.3 | 138.7818 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 473.3272 | -53.1184 | 18.931 | -18.931 | -224.2 | 0 | 869.0906
2017-04-15 | 11:00 | 869.8325 | 393.3 | 138.7966 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 475.4987 | -54.5629 | 23.8177 | -23.8177 | -224.2 | 0 | 869.8325
2017-04-15 | 12:00 | 886.4431 | 393.3 | 139.1289 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 496.2183 | -59.0041 | 26.2331 | -26.2331 | -224.2 | 0 | 886.4431
2017-04-15 | 13:00 | 866.7391 | 393.3 | 138.7348 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 453.76 | -49.9858 | 33.1477 | -19.0176 | -224.2 | 0 | 866.7391
2017-04-15 | 14:00 | 855.2825 | 393.3 | 138.5057 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 371.5847 | -40.9334 | 34.3019 | -0.00019057 | -186.0761 | 0 | 855.2825
2017-04-15 | 15:00 | 844.6313 | 393.3 | 138.2926 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 251.4414 | -27.6986 | 33.2089 | -0.00018449 | -89.5129 | 0 | 844.6313
2017-04-15 | 16:00 | 876.4854 | 393.3 | 157.0513 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 133.6368 | -14.7213 | 33.8298 | -0.00018794 | 23.889 | 0 | 876.4854
2017-04-15 | 17:00 | 913.4398 | 393.3 | 160.0828 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 41.5118 | -4.5729 | 29.1719 | -0.00016207 | 128.6464 | 0 | 913.4398
2017-04-15 | 18:00 | 940.3921 | 393.3 | 219.7526 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 3.4236 | -0.37714 | 33.0826 | -0.00018379 | 102.2107 | 0 | 940.3921
2017-04-15 | 19:00 | 942.3681 | 393.3 | 220.252 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.27974 | -0.030816 | 41.2258 | -0.00022903 | 95.3416 | 0 | 942.3681
2017-04-15 | 20:00 | 902.7071 | 393.3 | 218.8457 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.079 | -0.00027266 | 49.7826 | 0 | 902.7071
2017-04-15 | 21:00 | 852.895 | 393.3 | 159.9504 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.8527 | -0.00021029 | 75.6921 | 0 | 852.895
2017-04-15 | 22:00 | 812.6349 | 393.3 | 158.5164 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 42.8654 | -0.00023814 | 43.8533 | 0 | 812.6349
2017-04-15 | 23:00 | 770.0196 | 393.3 | 157.1179 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.6466 | -0.00020915 | 27.3553 | 0 | 770.0196
2017-04-16 | 0:00 | 729.5621 | 393.3 | 152.2912 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 54.7825 | -54.7825 | 39.4709 | 0 | 729.5621
2017-04-16 | 1:00 | 737.7169 | 393.3 | 152.4543 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.6799 | -33.6799 | 46.9625 | 0 | 737.7169
2017-04-16 | 2:00 | 789.6612 | 393.3 | 153.4932 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.3361 | -23.3361 | 81.768 | 0 | 789.6612
2017-04-16 | 3:00 | 832.2145 | 393.3 | 154.3443 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.2208 | -16.2208 | 101.4702 | 0 | 832.2145
2017-04-16 | 4:00 | 851.7555 | 393.3 | 154.7351 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.37281 | -0.068448 | 5.555 | -5.555 | 122.316 | 0 | 851.7555
2017-04-16 | 5:00 | 813.6353 | 393.3 | 153.9727 | 83 | 39.7 | 45.5 | 2.5075 | -0.46037 | 5.5642 | -5.5642 | 96.1155 | 0 | 813.6353
2017-04-16 | 6:00 | 758.3292 | 393.3 | 152.8666 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 24.992 | -4.5885 | 3.2051 | -3.2051 | 27.6591 | 0 | 758.3292
2017-04-16 | 7:00 | 743.6069 | 393.3 | 152.5721 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 95.1915 | -17.477 | 2.9527 | -1.1145 | -31.618 | 0 | 743.6069
2017-04-16 | 8:00 | 746.5207 | 393.3 | 136.3304 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 199.942 | -36.7091 | 8.2178 | -3.0573 | -98.403 | 0 | 746.5207
2017-04-16 | 9:00 | 756.61 | 393.3 | 136.5322 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 340.304 | -62.4793 | 12.2684 | -4.6514 | -201.6638 | 0 | 756.61
2017-04-16 | 10:00 | 763.2584 | 393.3 | 136.6652 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 398.7515 | -82.2583 | 13.6559 | -13.6559 | -224.2 | 0 | 763.2584
2017-04-16 | 11:00 | 788.9773 | 393.3 | 137.1795 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 440.3355 | -98.6378 | 6.3492 | -6.3492 | -224.2 | 0 | 788.9773
2017-04-16 | 12:00 | 826.3361 | 393.3 | 137.9267 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 475.1898 | -96.8805 | 5.6206 | -5.6206 | -224.2 | 0 | 826.3361
2017-04-16 | 13:00 | 807.0744 | 393.3 | 137.5415 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 443.1234 | -83.6905 | 12.96 | -12.96 | -224.2 | 0 | 807.0744
2017-04-16 | 14:00 | 802.1659 | 393.3 | 137.4433 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 399.5818 | -73.3626 | 18.7909 | -7.2458 | -210.9417 | 0 | 802.1659
2017-04-16 | 15:00 | 792.268 | 393.3 | 137.2454 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 294.3941 | -54.0503 | 31.7508 | -7.6592 | -148.3128 | 0 | 792.268
2017-04-16 | 16:00 | 804.2807 | 393.3 | 153.7856 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 167.418 | -30.7377 | 23.8039 | -4.1135 | -48.6757 | 0 | 804.2807
2017-04-16 | 17:00 | 857.7088 | 393.3 | 154.8542 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 56.523 | -10.3775 | 24.2244 | -17.1012 | 90.9859 | 0 | 857.7088
2017-04-16 | 18:00 | 899.8092 | 393.3 | 197.7962 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 5.1136 | -0.93885 | 25.0139 | -15.7431 | 106.2674 | 0 | 899.8092
2017-04-16 | 19:00 | 921.8026 | 393.3 | 198.2361 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.36361 | -0.066758 | 22.9399 | -12.8657 | 127.8955 | 0 | 921.8026
2017-04-16 | 20:00 | 881.7464 | 393.3 | 197.4349 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 24.8508 | -13.6144 | 88.075 | 0 | 881.7464
2017-04-16 | 21:00 | 839.7569 | 393.3 | 154.4951 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.8992 | -18.9729 | 85.9355 | 0 | 839.7569
2017-04-16 | 22:00 | 797.0846 | 393.3 | 153.6417 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.5174 | -16.9806 | 60.5062 | 0 | 797.0846
2017-04-16 | 23:00 | 747.946 | 393.3 | 152.6589 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.8742 | -13.8217 | 37.3346 | 0 | 747.946
2017-04-17 | 0:00 | 712.8051 | 393.3 | 231.5561 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.1404 | -6.76e-16 | -81.6913 | 0 | 712.8051
2017-04-17 | 1:00 | 719.9049 | 393.3 | 231.6981 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.3254 | -6.7616e-16 | -84.4186 | 0 | 719.9049
2017-04-17 | 2:00 | 779.9897 | 393.3 | 232.8998 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.0884 | -6.7583e-16 | -36.3985 | 0 | 779.9897
2017-04-17 | 3:00 | 827.4497 | 393.3 | 233.849 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.4478 | -6.7675e-16 | -13.2471 | 0 | 827.4497
2017-04-17 | 4:00 | 851.6768 | 393.3 | 241.1394 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.34937 | 0 | 35.7881 | -6.5232e-16 | -2.5719e-14 | 0 | 851.6768
2017-04-17 | 5:00 | 838.7625 | 393.3 | 234.0752 | 83 | 39.7 | 45.5 | 2.0095 | 0 | 43.6096 | -6.7422e-16 | -2.4319 | 0 | 838.7625
2017-04-17 | 6:00 | 843.5057 | 393.3 | 234.1701 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 10.1058 | 0 | 51.3983 | -6.7794e-16 | -9.5684 | 0 | 843.5057
2017-04-17 | 7:00 | 876.3946 | 393.3 | 247.9894 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 26.6654 | 0 | 58.6398 | -6.5517e-16 | -2.1203e-14 | 0 | 876.3946
2017-04-17 | 8:00 | 915.4539 | 393.3 | 268.4635 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 41.5916 | 0 | 65.1988 | -6.5585e-16 | -2.1904e-14 | 0 | 915.4539
2017-04-17 | 9:00 | 981.6478 | 393.3 | 302.8154 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 49.5519 | 0 | 78.5701 | -6.5625e-16 | 14.4104 | 0 | 981.6478
2017-04-17 | 10:00 | 995.9144 | 393.3 | 311.8567 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 55.8235 | 0 | 79.3976 | -6.5624e-16 | 14.5366 | 0 | 995.9144
2017-04-17 | 11:00 | 1010.9713 | 393.3 | 318.1224 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 68.0034 | 0 | 76.2953 | -6.5623e-16 | 14.2502 | 0 | 1010.9713
2017-04-17 | 12:00 | 972.6734 | 393.3 | 276.0658 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 70.6545 | 0 | 81.7754 | -6.5636e-16 | 9.8776 | 0 | 972.6734
2017-04-17 | 13:00 | 1022.3741 | 393.3 | 334.6902 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 47.8082 | 0 | 90.4978 | -6.5645e-16 | 15.0779 | 0 | 1022.3741
2017-04-17 | 14:00 | 1022.9808 | 393.3 | 334.8704 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 42.5736 | 0 | 93.6748 | -6.5644e-16 | 13.962 | 0 | 1022.9808
2017-04-17 | 15:00 | 1002.4804 | 393.3 | 324.785 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 43.1071 | 0 | 84.1668 | -6.5627e-16 | 11.5215 | 0 | 1002.4804
2017-04-17 | 16:00 | 1012.4449 | 393.3 | 348.7935 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 23.2346 | 0 | 84.4804 | -6.5636e-16 | 13.1364 | 0 | 1012.4449
2017-04-17 | 17:00 | 1026.6238 | 393.3 | 360.6945 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 4.8124 | 0 | 73.6322 | -6.5651e-16 | 28.8847 | 0 | 1026.6238
2017-04-17 | 18:00 | 1036.8656 | 393.3 | 360.3742 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 0.64561 | 0 | 64.6858 | -6.5648e-16 | 28.86 | 0 | 1036.8656
2017-04-17 | 19:00 | 998.7946 | 393.3 | 335.8097 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.20682 | 0 | 64.6948 | -6.5618e-16 | 12.7832 | 0 | 998.7946
2017-04-17 | 20:00 | 945.7923 | 393.3 | 287.6374 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 64.34 | -6.562e-16 | 8.8149 | 0 | 945.7923
2017-04-17 | 21:00 | 904.1767 | 393.3 | 251.2419 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 73.5349 | -6.554e-16 | -2.2184e-14 | 0 | 904.1767
2017-04-17 | 22:00 | 869.4065 | 393.3 | 235.7178 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 66.2887 | -6.4649e-16 | -1.4772e-14 | 0 | 869.4065
2017-04-17 | 23:00 | 812.7978 | 393.3 | 233.556 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 77.2852 | -6.7625e-16 | -45.9434 | 0 | 812.7978
2017-04-18 | 0:00 | 777.1696 | 393.3 | 161.5587 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 65.4602 | -2.9488e-15 | 12.3507 | 0 | 777.1696
2017-04-18 | 1:00 | 784.9531 | 393.3 | 162.0852 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 70.8928 | -2.9496e-15 | 13.6751 | 0 | 784.9531
2017-04-18 | 2:00 | 829.0153 | 393.3 | 171.1426 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 64.8048 | -2.7565e-15 | 38.6678 | 0 | 829.0153
2017-04-18 | 3:00 | 882.0992 | 393.3 | 176.9341 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 52.8914 | -2.758e-15 | 75.8737 | 0 | 882.0992
2017-04-18 | 4:00 | 909.1962 | 393.3 | 178.9776 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.35511 | -0.01304 | 52.1389 | -2.7337e-15 | 103.3376 | 0 | 909.1962
2017-04-18 | 5:00 | 895.1685 | 393.3 | 176.4286 | 83 | 39.7 | 45.5 | 2.4902 | -0.091438 | 49.0553 | -2.7302e-15 | 105.7858 | 0 | 895.1685
2017-04-18 | 6:00 | 881.776 | 393.3 | 170.7742 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 31.0027 | -1.1384 | 40.94 | -2.7632e-15 | 82.7975 | 0 | 881.776
2017-04-18 | 7:00 | 876.1938 | 393.3 | 164.0226 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 112.1387 | -4.1177 | 28.307 | -2.2982e-15 | 32.7432 | 0 | 876.1938
2017-04-18 | 8:00 | 896.9218 | 393.3 | 139.3384 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 249.5792 | -9.1645 | 18.4026 | -2.6697e-15 | -41.434 | 0 | 896.9218
2017-04-18 | 9:00 | 920.432 | 393.3 | 139.8086 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 373.811 | -13.7262 | 15.5995 | -2.7549e-15 | -131.3609 | 0 | 920.432
2017-04-18 | 10:00 | 949.7141 | 393.3 | 140.3943 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 465.1623 | -17.0806 | 13.9551 | -2.8236e-15 | -187.017 | 0 | 949.7141
2017-04-18 | 11:00 | 944.9851 | 393.3 | 140.2997 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 513.5201 | -18.9348 | 16.5577 | -16.5576 | -224.2 | 0 | 944.9851
2017-04-18 | 12:00 | 917.0345 | 393.3 | 139.7407 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 486.7124 | -19.5187 | 16.4599 | -16.4598 | -224.2 | 0 | 917.0345
2017-04-18 | 13:00 | 941.0632 | 393.3 | 140.2213 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 510.4847 | -19.7428 | 20.7631 | -20.763 | -224.2 | 0 | 941.0632
2017-04-18 | 14:00 | 933.1095 | 393.3 | 140.0622 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 488.8504 | -17.9504 | 29.2383 | -20.791 | -224.2 | 0 | 933.1095
2017-04-18 | 15:00 | 913.4451 | 393.3 | 139.6689 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 382.5073 | -14.0456 | 31.3362 | -2.5633e-15 | -164.9217 | 0 | 913.4451
2017-04-18 | 16:00 | 940.1284 | 393.3 | 158.3013 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 204.4678 | -7.508 | 37.9706 | -2.1069e-15 | 4.0967 | 0 | 940.1284
2017-04-18 | 17:00 | 948.0002 | 393.3 | 174.5719 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 55.2267 | -2.0279 | 36.9804 | -2.758e-15 | 124.6491 | 0 | 948.0002
2017-04-18 | 18:00 | 975.95 | 393.3 | 252.1858 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 4.5419 | -0.16678 | 47.7541 | -2.7304e-15 | 89.3349 | 0 | 975.95
2017-04-18 | 19:00 | 985.0621 | 393.3 | 256.2108 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.33515 | -0.012307 | 46.7688 | -2.7417e-15 | 96.4597 | 0 | 985.0621
2017-04-18 | 20:00 | 937.9628 | 393.3 | 250.9498 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 53.7022 | -2.7541e-15 | 48.3108 | 0 | 937.9628
2017-04-18 | 21:00 | 904.5228 | 393.3 | 180.4606 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 62.9527 | -2.7458e-15 | 81.7096 | 0 | 904.5228
2017-04-18 | 22:00 | 865.1086 | 393.3 | 174.2509 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 81.7433 | -2.7427e-15 | 41.7143 | 0 | 865.1086
2017-04-18 | 23:00 | 811.7636 | 393.3 | 163.4238 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 85.3035 | -2.9301e-15 | 15.1363 | 0 | 811.7636
2017-04-19 | 0:00 | 780.2067 | 393.3 | 153.3041 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 94.133 | -39.2997 | 34.2692 | 0 | 780.2067
2017-04-19 | 1:00 | 785.6259 | 393.3 | 153.4125 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 96.9025 | -39.2364 | 36.2473 | 0 | 785.6259
2017-04-19 | 2:00 | 833.6064 | 393.3 | 154.3721 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 88.9929 | -27.4663 | 63.3077 | 0 | 833.6064
2017-04-19 | 3:00 | 886.3841 | 393.3 | 155.4277 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 79.9852 | -22.5986 | 97.1698 | 0 | 886.3841
2017-04-19 | 4:00 | 913.5705 | 393.3 | 155.9714 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.47917 | -0.10557 | 76.3037 | -20.7857 | 127.3074 | 0 | 913.5705
2017-04-19 | 5:00 | 907.0108 | 393.3 | 155.8402 | 83 | 39.7 | 45.5 | 3.3178 | -0.73096 | 66.3805 | -22.1445 | 142.8478 | 0 | 907.0108
2017-04-19 | 6:00 | 885.6612 | 393.3 | 155.4132 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 68.3945 | -15.0686 | 68.9585 | -45.2873 | 95.8507 | 0 | 885.6612
2017-04-19 | 7:00 | 865.2299 | 393.3 | 155.0046 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 243.9933 | -53.7562 | 77.7372 | -2.5348 | -98.3143 | 0 | 865.2299
2017-04-19 | 8:00 | 864.9965 | 393.3 | 138.6999 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 421.0512 | -92.7653 | 74.8545 | -22.555 | -194.4888 | 0 | 864.9965
2017-04-19 | 9:00 | 900.3754 | 393.3 | 139.4075 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 555.1338 | -122.3061 | 74.476 | -63.0838 | -219.5519 | 0 | 900.3754
2017-04-19 | 10:00 | 923.36 | 393.3 | 139.8672 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 613.5306 | -140.1382 | 69.4161 | -69.4157 | -224.2 | 0 | 923.36
2017-04-19 | 11:00 | 950.5104 | 393.3 | 140.4102 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 644.0289 | -144.029 | 60.4085 | -60.4081 | -224.2 | 0 | 950.5104
2017-04-19 | 12:00 | 919.0336 | 393.3 | 139.7807 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 608.5197 | -139.3671 | 58.1567 | -58.1563 | -224.2 | 0 | 919.0336
2017-04-19 | 13:00 | 944.2782 | 393.3 | 140.2856 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 620.8732 | -136.7897 | 45.3563 | -38.3408 | -221.4064 | 0 | 944.2782
2017-04-19 | 14:00 | 925.0584 | 393.3 | 139.9012 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 554.8574 | -122.2452 | 45.1558 | -21.064 | -209.4468 | 0 | 925.0584
2017-04-19 | 15:00 | 908.0944 | 393.3 | 139.5619 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 429.9199 | -94.7192 | 47.0804 | -12.5745 | -140.0742 | 0 | 908.0944
2017-04-19 | 16:00 | 922.1475 | 393.3 | 156.1429 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 251.8151 | -55.4795 | 54.8262 | -27.9574 | 5.959e-09 | 0 | 922.1475
2017-04-19 | 17:00 | 935.4865 | 393.3 | 178.5363 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 79.9297 | -17.61 | 43.7304 | -4.5703e-09 | 92.3002 | 0 | 935.4865
2017-04-19 | 18:00 | 959.6702 | 393.3 | 263.0446 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 7.5264 | -1.6582 | 37.3249 | -4.559e-09 | 71.1325 | 0 | 959.6702
2017-04-19 | 19:00 | 985.7276 | 393.3 | 273.9761 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.44908 | -0.098941 | 30.6482 | -4.5154e-09 | 95.4531 | 0 | 985.7276
2017-04-19 | 20:00 | 949.7913 | 393.3 | 274.3125 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.4955 | -4.4662e-09 | 66.9833 | 0 | 949.7913
2017-04-19 | 21:00 | 910.7324 | 393.3 | 202.6489 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.2863 | -4.4127e-09 | 111.3972 | 0 | 910.7324
2017-04-19 | 22:00 | 870.9258 | 393.3 | 201.9322 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.1803 | -4.1775e-09 | 92.4133 | 0 | 870.9258
2017-04-19 | 23:00 | 822.7842 | 393.3 | 200.0793 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.4845 | -4.0917e-09 | 67.3204 | 0 | 822.7842
2017-04-20 | 0:00 | 775.6153 | 393.3 | 234.0917 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.7236 | -5.8585e-15 | -6.6976e-13 | 0 | 775.6153
2017-04-20 | 1:00 | 784.69 | 393.3 | 245.5303 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.85972 | -5.8388e-15 | -6.542e-13 | 0 | 784.69
2017-04-20 | 2:00 | 830.3242 | 393.3 | 275.3727 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.55144 | -5.8278e-15 | -6.3392e-13 | 0 | 830.3242
2017-04-20 | 3:00 | 884.5552 | 393.3 | 307.7439 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.41125 | -5.818e-15 | -6.2956e-13 | 0 | 884.5552
2017-04-20 | 4:00 | 918.0308 | 393.3 | 343.061 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.41089 | 0 | 0.15889 | -6.2092e-15 | 3.6607e-14 | 0 | 918.0308
2017-04-20 | 5:00 | 909.8639 | 393.3 | 345.9519 | 83 | 39.7 | 45.5 | 2.1129 | 0 | 0.29909 | -5.874e-15 | 2.2025e-13 | 0 | 909.8639
2017-04-20 | 6:00 | 906.5658 | 393.3 | 331.311 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 17.6071 | 0 | 0.24764 | -5.8523e-15 | 4.4542e-13 | 0 | 906.5658
2017-04-20 | 7:00 | 899.4889 | 393.3 | 297.4686 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 56.7338 | 0 | 2.1865 | -5.8519e-15 | -6.6232e-13 | 0 | 899.4889
2017-04-20 | 8:00 | 927.899 | 393.3 | 300.1429 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 85.6544 | 0 | 1.9017 | -5.849e-15 | -6.7249e-13 | 0 | 927.899
2017-04-20 | 9:00 | 971.5171 | 393.3 | 313.514 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 116.7274 | 0 | 4.9756 | -5.8595e-15 | 1.9352e-13 | 0 | 971.5171
2017-04-20 | 10:00 | 956.159 | 393.3 | 226.6061 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 171.3142 | 0 | 23.9387 | -5.8646e-15 | -6.5048e-13 | 0 | 956.159
2017-04-20 | 11:00 | 958.0791 | 393.3 | 216.4018 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 193.142 | 0 | 14.2353 | -5.8642e-15 | -6.8713e-13 | 0 | 958.0791
2017-04-20 | 12:00 | 924.7106 | 393.3 | 207.7995 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 175.4161 | 0 | 7.1949 | -5.8636e-15 | -7.1589e-13 | 0 | 924.7106
2017-04-20 | 13:00 | 964.2468 | 393.3 | 289.8314 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 136.7374 | 0 | 3.3779 | -5.8565e-15 | -6.6077e-13 | 0 | 964.2468
2017-04-20 | 14:00 | 972.83 | 393.3 | 335.5893 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 93.8041 | 0 | 5.5366 | -5.8602e-15 | 1.934e-13 | 0 | 972.83
2017-04-20 | 15:00 | 974.1265 | 393.3 | 356.6767 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 68.2198 | 0 | 10.3299 | -5.7369e-15 | 6.4829e-13 | 0 | 974.1265
2017-04-20 | 16:00 | 993.9198 | 393.3 | 391.8235 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 36.5955 | 0 | 22.7009 | -5.7383e-15 | 6.5657e-13 | 0 | 993.9198
2017-04-20 | 17:00 | 1000.4596 | 393.3 | 400.4367 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 11.5361 | 0 | 29.8868 | -5.7386e-15 | 6.547e-13 | 0 | 1000.4596
2017-04-20 | 18:00 | 1030.6197 | 393.3 | 404.0078 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 1.9185 | 0 | 42.3934 | -5.7387e-15 | 6.5412e-13 | 0 | 1030.6197
2017-04-20 | 19:00 | 1025.8508 | 393.3 | 392.2299 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.26089 | 0 | 48.06 | -5.7392e-15 | 6.5582e-13 | 0 | 1025.8508
2017-04-20 | 20:00 | 984.2734 | 393.3 | 362.5848 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.6887 | -5.7417e-15 | 7.0796e-13 | 0 | 984.2734
2017-04-20 | 21:00 | 941.3259 | 393.3 | 305.7791 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 56.1468 | -5.8659e-15 | 1.912e-13 | 0 | 941.3259
2017-04-20 | 22:00 | 893.287 | 393.3 | 259.7095 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 66.1775 | -5.8659e-15 | -5.4365e-13 | 0 | 893.287
2017-04-20 | 23:00 | 828.5582 | 393.3 | 223.8898 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 56.7683 | -5.8672e-15 | -6.8574e-13 | 0 | 828.5582
2017-04-21 | 0:00 | 791.6134 | 393.3 | 209.0986 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.3146 | -1.931e-15 | 7.4002 | 0 | 791.6134
2017-04-21 | 1:00 | 793.9384 | 393.3 | 209.6415 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.2864 | -1.9309e-15 | 7.7105 | 0 | 793.9384
2017-04-21 | 2:00 | 838.6836 | 393.3 | 229.2555 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.2627 | -1.9297e-15 | 16.7653 | 0 | 838.6836
2017-04-21 | 3:00 | 899.3182 | 393.3 | 258.8572 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.1854 | -1.9286e-15 | 35.8757 | 0 | 899.3182
2017-04-21 | 4:00 | 924.7269 | 393.3 | 272.6579 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.37082 | 0 | 15.6415 | -1.9275e-15 | 61.6567 | 0 | 924.7269
2017-04-21 | 5:00 | 916.1456 | 393.3 | 269.616 | 83 | 39.7 | 45.5 | 3.3054 | 0 | 11.0211 | -1.9268e-15 | 70.7031 | 0 | 916.1456
2017-04-21 | 6:00 | 899.9231 | 393.3 | 243.8822 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 34.9948 | 0 | 5.812 | -1.9251e-15 | 57.834 | 0 | 899.9231
2017-04-21 | 7:00 | 884.9784 | 393.3 | 211.4321 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 127.8345 | 0 | 2.6118 | -1.8993e-15 | -4.9029e-14 | 0 | 884.9784
2017-04-21 | 8:00 | 893.7914 | 393.3 | 182.6758 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 251.3571 | 0 | 1.7286 | -1.9746e-15 | -82.1702 | 0 | 893.7914
2017-04-21 | 9:00 | 915.7666 | 393.3 | 183.1153 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 301.1191 | 0 | 1.2661 | -1.9694e-15 | -106.034 | 0 | 915.7666
2017-04-21 | 10:00 | 909.0083 | 393.3 | 182.9802 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 360.2071 | 0 | 2.5415 | -1.9789e-15 | -171.0204 | 0 | 909.0083
2017-04-21 | 11:00 | 925.2625 | 393.3 | 183.3053 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 424.8752 | 0 | 2.3966 | -1.9817e-15 | -219.6146 | 0 | 925.2625
2017-04-21 | 12:00 | 899.149 | 393.3 | 182.783 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 368.8136 | 0 | 2.6583 | -1.9795e-15 | -189.4058 | 0 | 899.149
2017-04-21 | 13:00 | 949.6245 | 393.3 | 183.7925 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 276.3595 | 0 | 2.3733 | -1.9781e-15 | -47.2008 | 0 | 949.6245
2017-04-21 | 14:00 | 924.4956 | 393.3 | 183.2899 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 250.8076 | 0 | 2.9713 | -1.9801e-15 | -50.4733 | 0 | 924.4956
2017-04-21 | 15:00 | 902.1801 | 393.3 | 182.8436 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 236.3182 | 0 | 3.0835 | -1.9805e-15 | -58.9652 | 0 | 902.1801
2017-04-21 | 16:00 | 933.1637 | 393.3 | 223.6264 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 133.8541 | 0 | 5.1158 | -1.9247e-15 | 27.7675 | 0 | 933.1637
2017-04-21 | 17:00 | 937.9082 | 393.3 | 282.4731 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 45.6005 | 0 | 5.4522 | -1.9246e-15 | 45.7825 | 0 | 937.9082
2017-04-21 | 18:00 | 975.721 | 393.3 | 297.1783 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 5.1616 | 0 | 11.8713 | -1.9265e-15 | 79.2098 | 0 | 975.721
2017-04-21 | 19:00 | 984.0843 | 393.3 | 301.0871 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.30694 | 0 | 7.6667 | -1.9254e-15 | 89.7234 | 0 | 984.0843
2017-04-21 | 20:00 | 945.13 | 393.3 | 296.5927 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.256 | -1.9242e-15 | 58.2812 | 0 | 945.13
2017-04-21 | 21:00 | 913.5653 | 393.3 | 291.6191 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.9563 | -1.9258e-15 | 34.5899 | 0 | 913.5653
2017-04-21 | 22:00 | 876.5657 | 393.3 | 279.4833 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.5448 | -1.9265e-15 | 20.1375 | 0 | 876.5657
2017-04-21 | 23:00 | 830.2046 | 393.3 | 259.4203 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.4005 | -1.9259e-15 | 15.4839 | 0 | 830.2046
2017-04-22 | 0:00 | 782.8394 | 393.3 | 184.7283 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.424 | -1.1174e-12 | 52.8871 | 0 | 782.8394
2017-04-22 | 1:00 | 782.3534 | 393.3 | 183.8089 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.8675 | -1.1188e-12 | 50.3771 | 0 | 782.3534
2017-04-22 | 2:00 | 830.2244 | 393.3 | 187.4538 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.4886 | -1.1209e-12 | 75.8821 | 0 | 830.2244
2017-04-22 | 3:00 | 884.2967 | 393.3 | 190.0824 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.4893 | -1.1202e-12 | 107.325 | 0 | 884.2967
2017-04-22 | 4:00 | 902.1516 | 393.3 | 189.7549 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.40168 | -0.073748 | 9.4478 | -1.1194e-12 | 128.221 | 0 | 902.1516
2017-04-22 | 5:00 | 879.1724 | 393.3 | 181.6136 | 83 | 39.7 | 45.5 | 2.9746 | -0.54613 | 11.0968 | -1.1197e-12 | 122.5335 | 0 | 879.1724
2017-04-22 | 6:00 | 832.8287 | 393.3 | 163.9918 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 47.2792 | -8.6804 | 13.0638 | -1.1198e-12 | 59.7743 | 0 | 832.8287
2017-04-22 | 7:00 | 820.0198 | 393.3 | 154.1004 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 179.4413 | -32.9452 | 7.9994 | -0.92319 | -30.7529 | 0 | 820.0198
2017-04-22 | 8:00 | 824.935 | 393.3 | 137.8987 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 353.0865 | -64.8262 | 11.8863 | -1.2175 | -152.0929 | 0 | 824.935
2017-04-22 | 9:00 | 847.5088 | 393.3 | 138.3502 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 442.1371 | -81.1757 | 17.4129 | -0.92429 | -204.5914 | 0 | 847.5088
2017-04-22 | 10:00 | 855.2344 | 393.3 | 138.5047 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 502.0356 | -95.406 | 21.3184 | -21.3183 | -224.2 | 0 | 855.2344
2017-04-22 | 11:00 | 870.3016 | 393.3 | 138.806 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 529.0574 | -107.6619 | 23.7664 | -23.7663 | -224.2 | 0 | 870.3016
2017-04-22 | 12:00 | 900.7072 | 393.3 | 139.4141 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 563.6977 | -112.5048 | 24.7429 | -24.7427 | -224.2 | 0 | 900.7072
2017-04-22 | 13:00 | 892.6543 | 393.3 | 139.2531 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 548.976 | -105.675 | 22.071 | -22.0708 | -224.2 | 0 | 892.6543
2017-04-22 | 14:00 | 861.5599 | 393.3 | 138.6312 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 474.4785 | -87.1136 | 26.0516 | -5.1916 | -223.1963 | 0 | 861.5599
2017-04-22 | 15:00 | 847.9089 | 393.3 | 138.3582 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 376.3719 | -69.1013 | 40.8895 | -2.1598 | -175.3495 | 0 | 847.9089
2017-04-22 | 16:00 | 864.4618 | 393.3 | 154.9892 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 240.9796 | -44.2435 | 44.0151 | -0.97945 | -73.0993 | 0 | 864.4618
2017-04-22 | 17:00 | 880.825 | 393.3 | 155.3165 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 79.6685 | -14.627 | 40.6516 | -3.547 | 64.7623 | 0 | 880.825
2017-04-22 | 18:00 | 912.9757 | 393.3 | 214.6595 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 8.1566 | -1.4975 | 36.9278 | -3.9148 | 76.3441 | 0 | 912.9757
2017-04-22 | 19:00 | 939.3981 | 393.3 | 215.188 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.42802 | -0.078584 | 36.096 | -3.5567 | 106.0214 | 0 | 939.3981
2017-04-22 | 20:00 | 911.0251 | 393.3 | 214.6205 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.1394 | -3.4267 | 84.6919 | 0 | 911.0251
2017-04-22 | 21:00 | 874.5335 | 393.3 | 155.1907 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.6211 | -3.173 | 114.4948 | 0 | 874.5335
2017-04-22 | 22:00 | 824.2361 | 393.3 | 154.1847 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.0195 | -3.1426 | 82.7745 | 0 | 824.2361
2017-04-22 | 23:00 | 780.2498 | 393.3 | 153.305 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.9372 | -2.8034 | 67.911 | 0 | 780.2498
2017-04-23 | 0:00 | 737.3976 | 393.3 | 152.448 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.7647 | -1.8774 | 37.2623 | 0 | 737.3976
2017-04-23 | 1:00 | 746.7349 | 393.3 | 152.6347 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.7325 | -1.879 | 48.9466 | 0 | 746.7349
2017-04-23 | 2:00 | 795.178 | 393.3 | 153.6036 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.7983 | -1.9357 | 82.3118 | 0 | 795.178
2017-04-23 | 3:00 | 851.6462 | 393.3 | 154.7329 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.6346 | -1.9639 | 114.8426 | 0 | 851.6462
2017-04-23 | 4:00 | 879.8121 | 393.3 | 155.2962 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.48927 | -0.16169 | 6.3405 | -1.9187 | 145.3664 | 0 | 879.8121
2017-04-23 | 5:00 | 860.0031 | 393.3 | 154.9001 | 83 | 39.7 | 45.5 | 4.262 | -1.4085 | 6.3172 | -1.8626 | 136.2948 | 0 | 860.0031
2017-04-23 | 6:00 | 800.8565 | 393.3 | 153.7171 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 76.2938 | -25.2134 | 8.3868 | -1.7033 | 31.9755 | 0 | 800.8565
2017-04-23 | 7:00 | 779.1047 | 393.3 | 153.2821 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 241.7613 | -84.324 | 8.6717 | -8.6716 | -74.7147 | 0 | 779.1047
2017-04-23 | 8:00 | 749.7917 | 393.3 | 136.3958 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 406.1447 | -142.8287 | 5.99 | -5.99 | -190.1202 | 0 | 749.7917
2017-04-23 | 9:00 | 761.6417 | 393.3 | 136.6328 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 480.2082 | -186.0321 | 4.0884 | -4.0883 | -205.4674 | 0 | 761.6417
2017-04-23 | 10:00 | 782.6256 | 393.3 | 137.0525 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 529.8825 | -212.3968 | 2.9997 | -2.9997 | -206.2126 | 0 | 782.6256
2017-04-23 | 11:00 | 806.9191 | 393.3 | 137.5384 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 562.6598 | -221.5153 | 6.653 | -6.6529 | -206.0638 | 0 | 806.9191
2017-04-23 | 12:00 | 833.835 | 393.3 | 138.0767 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 607.2474 | -221.5892 | 10.4421 | -10.442 | -224.2 | 0 | 833.835
2017-04-23 | 13:00 | 827.8387 | 393.3 | 137.9568 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 569.1223 | -209.5637 | 11.5821 | -11.5821 | -203.9768 | 0 | 827.8387
2017-04-23 | 14:00 | 790.2465 | 393.3 | 137.2049 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 501.0276 | -183.1169 | 12.5819 | -12.5818 | -202.7692 | 0 | 790.2465
2017-04-23 | 15:00 | 760.328 | 393.3 | 136.6066 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 398.4578 | -138.665 | 10.5308 | -10.5308 | -174.9714 | 0 | 760.328
2017-04-23 | 16:00 | 791.6543 | 393.3 | 153.5331 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 249.1467 | -86.4392 | 7.8303 | -7.8303 | -67.3863 | 0 | 791.6543
2017-04-23 | 17:00 | 838.2886 | 393.3 | 159.7976 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 88.1489 | -29.1312 | 5.2561 | -1.0941e-08 | 55.6173 | 0 | 838.2886
2017-04-23 | 18:00 | 880.2398 | 393.3 | 201.63 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 9.1803 | -3.0339 | 1.9577 | -1.0036e-08 | 88.2057 | 0 | 880.2398
2017-04-23 | 19:00 | 911.958 | 393.3 | 203.0997 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.44281 | -0.14634 | 1.9904 | -9.8779e-09 | 121.2714 | 0 | 911.958
2017-04-23 | 20:00 | 891.9092 | 393.3 | 203.3331 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.1915 | -8.8823e-09 | 102.3846 | 0 | 891.9092
2017-04-23 | 21:00 | 855.439 | 393.3 | 164.4378 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.39255 | -1.1089e-08 | 111.2086 | 0 | 855.439
2017-04-23 | 22:00 | 806.5499 | 393.3 | 161.5157 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.9901 | -1.0811e-08 | 74.6442 | 0 | 806.5499
2017-04-23 | 23:00 | 752.8829 | 393.3 | 158.474 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.8406 | -1.0652e-08 | 43.6683 | 0 | 752.8829
2017-04-24 | 0:00 | 722.1486 | 393.3 | 152.143 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.5595 | -2.8146 | 28.4608 | 0 | 722.1486
2017-04-24 | 1:00 | 730.0752 | 393.3 | 152.3015 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.1982 | -4.5728 | 30.8483 | 0 | 730.0752
2017-04-24 | 2:00 | 788.7289 | 393.3 | 153.4746 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.4129 | -4.5184 | 70.9598 | 0 | 788.7289
2017-04-24 | 3:00 | 849.6654 | 393.3 | 154.6933 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.2719 | -5.1282 | 104.4284 | 0 | 849.6654
2017-04-24 | 4:00 | 884.4239 | 393.3 | 155.3885 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.47877 | -0.070321 | 24.3407 | -5.691 | 135.5772 | 0 | 884.4239
2017-04-24 | 5:00 | 884.1004 | 393.3 | 155.382 | 83 | 39.7 | 45.5 | 4.5604 | -0.66983 | 32.7922 | -6.5787 | 137.1143 | 0 | 884.1004
2017-04-24 | 6:00 | 874.0295 | 393.3 | 155.1806 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 78.9269 | -11.5927 | 43.0798 | -9.2008 | 60.2357 | 0 | 874.0295
2017-04-24 | 7:00 | 871.1074 | 393.3 | 155.1221 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 259.2189 | -38.0738 | 51.2321 | -2.962e-11 | -99.4919 | 0 | 871.1074
2017-04-24 | 8:00 | 871.4266 | 393.3 | 138.8285 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 437.5089 | -64.2608 | 44.8691 | -1.5192 | -224.2 | 0 | 871.4266
2017-04-24 | 9:00 | 913.4062 | 393.3 | 139.6681 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 547.3651 | -85.7272 | 40.3795 | -40.3793 | -224.2 | 0 | 913.4062
2017-04-24 | 10:00 | 940.752 | 393.3 | 140.215 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 585.4276 | -94.9909 | 37.5717 | -37.5715 | -224.2 | 0 | 940.752
2017-04-24 | 11:00 | 969.4616 | 393.3 | 140.7892 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 614.809 | -96.2369 | 35.4226 | -35.4224 | -224.2 | 0 | 969.4616
2017-04-24 | 12:00 | 932.3746 | 393.3 | 140.0475 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 575.0712 | -92.8443 | 26.3874 | -26.3872 | -224.2 | 0 | 932.3746
2017-04-24 | 13:00 | 954.4341 | 393.3 | 140.4887 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 591.3016 | -87.4564 | 24.0376 | -24.0374 | -224.2 | 0 | 954.4341
2017-04-24 | 14:00 | 952.3151 | 393.3 | 140.4463 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 513.0338 | -75.3538 | 28.4245 | -4.6428e-11 | -192.1358 | 0 | 952.3151
2017-04-24 | 15:00 | 932.0764 | 393.3 | 140.0415 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 335.5722 | -49.2884 | 42.7066 | -3.6529e-11 | -75.8554 | 0 | 932.0764
2017-04-24 | 16:00 | 951.1038 | 393.3 | 162.1257 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 185.546 | -27.2528 | 57.5352 | -5.394e-12 | 30.3497 | 0 | 951.1038
2017-04-24 | 17:00 | 955.3605 | 393.3 | 173.8093 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 67.794 | -9.9575 | 43.7857 | -4.1691e-12 | 121.3289 | 0 | 955.3605
2017-04-24 | 18:00 | 983.9525 | 393.3 | 253.5784 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 7.7979 | -1.1453 | 39.2443 | -4.1441e-12 | 102.1772 | 0 | 983.9525
2017-04-24 | 19:00 | 985.0391 | 393.3 | 256.3881 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.37656 | -0.055308 | 47.0417 | -4.1705e-12 | 95.988 | 0 | 985.0391
2017-04-24 | 20:00 | 946.9231 | 393.3 | 252.5097 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 56.619 | -4.2238e-12 | 52.7944 | 0 | 946.9231
2017-04-24 | 21:00 | 898.2422 | 393.3 | 181.3229 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 56.9368 | -4.1953e-12 | 80.5825 | 0 | 898.2422
2017-04-24 | 22:00 | 863.7718 | 393.3 | 179.7201 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.004 | -4.1826e-12 | 67.6477 | 0 | 863.7718
2017-04-24 | 23:00 | 815.9139 | 393.3 | 175.3124 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.5699 | -4.1946e-12 | 46.1316 | 0 | 815.9139
2017-04-25 | 0:00 | 773.9845 | 393.3 | 184.6484 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 50.6161 | -6.4075e-13 | 0.92006 | 0 | 773.9845
2017-04-25 | 1:00 | 775.3856 | 393.3 | 187.9137 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.2428 | -6.4044e-13 | 0.92908 | 0 | 775.3856
2017-04-25 | 2:00 | 827.5257 | 393.3 | 212.6905 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.0934 | -7.0944e-13 | 14.3417 | 0 | 827.5257
2017-04-25 | 3:00 | 885.7925 | 393.3 | 213.6069 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.6277 | -7.0887e-13 | 56.1579 | 0 | 885.7925
2017-04-25 | 4:00 | 913.3917 | 393.3 | 214.1358 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.44162 | 0 | 37.3849 | -7.086e-13 | 87.0294 | 0 | 913.3917
2017-04-25 | 5:00 | 899.7788 | 393.3 | 213.8619 | 83 | 39.7 | 45.5 | 5.2793 | 0 | 38.4267 | -7.0873e-13 | 80.7109 | 0 | 899.7788
2017-04-25 | 6:00 | 877.1834 | 393.3 | 212.6936 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 63.1151 | 0 | 41.8186 | -6.962e-13 | 2.156 | 0 | 877.1834
2017-04-25 | 7:00 | 860.5776 | 393.3 | 154.9116 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 173.365 | 0 | 41.4261 | -7.0833e-13 | -52.2251 | 0 | 860.5776
2017-04-25 | 8:00 | 863.012 | 393.3 | 138.6602 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 311.44 | 0 | 31.6383 | -7.0869e-13 | -158.9266 | 0 | 863.012
2017-04-25 | 9:00 | 910.5984 | 393.3 | 139.612 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 449.8986 | 0 | 19.6878 | -10.6999 | -224.2 | 0 | 910.5984
2017-04-25 | 10:00 | 920.3151 | 393.3 | 139.8063 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 463.2484 | 0 | 23.4209 | -16.2605 | -224.2 | 0 | 920.3151
2017-04-25 | 11:00 | 954.023 | 393.3 | 140.4805 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 466.1405 | 0 | 24.2804 | -7.1303e-13 | -211.1784 | 0 | 954.023
2017-04-25 | 12:00 | 907.4355 | 393.3 | 139.5487 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 388.1013 | 0 | 21.1831 | -7.0809e-13 | -175.6976 | 0 | 907.4355
2017-04-25 | 13:00 | 976.0937 | 393.3 | 140.9219 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 384.3214 | 0 | 24.1451 | -7.0784e-13 | -107.5946 | 0 | 976.0937
2017-04-25 | 14:00 | 966.3401 | 393.3 | 140.7268 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 298.6512 | 0 | 24.2901 | -7.0739e-13 | -35.228 | 0 | 966.3401
2017-04-25 | 15:00 | 969.92 | 393.3 | 185.5775 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 221.4656 | 0 | 22.814 | -6.3903e-13 | 1.163 | 0 | 969.92
2017-04-25 | 16:00 | 968.2332 | 393.3 | 215.3711 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 121.6926 | 0 | 25.5142 | -7.0752e-13 | 62.8553 | 0 | 968.2332
2017-04-25 | 17:00 | 976.1874 | 393.3 | 308.1775 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 40.0543 | 0 | 26.9953 | -7.0772e-13 | 42.3602 | 0 | 976.1874
2017-04-25 | 18:00 | 1001.2721 | 393.3 | 308.872 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 4.3995 | 0 | 24.6266 | -7.0713e-13 | 81.0739 | 0 | 1001.2721
2017-04-25 | 19:00 | 998.1391 | 393.3 | 308.8398 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.30847 | 0 | 27.4904 | -7.0727e-13 | 76.2005 | 0 | 998.1391
2017-04-25 | 20:00 | 954.8137 | 393.3 | 215.1875 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.6266 | -7.0682e-13 | 130.9996 | 0 | 954.8137
2017-04-25 | 21:00 | 901.0928 | 393.3 | 214.2794 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.4813 | -7.0721e-13 | 79.9321 | 0 | 901.0928
2017-04-25 | 22:00 | 869.8685 | 393.3 | 213.7473 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.7573 | -7.0732e-13 | 61.9638 | 0 | 869.8685
2017-04-25 | 23:00 | 823.3832 | 393.3 | 212.7091 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.8775 | -7.0799e-13 | 29.8967 | 0 | 823.3832
2017-04-26 | 0:00 | 779.2864 | 393.3 | 211.2576 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.2289 | -0.00016794 | -3.1656e-11 | 0 | 779.2864
2017-04-26 | 1:00 | 787.9662 | 393.3 | 219.6804 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.986 | -0.00016659 | -3.1417e-11 | 0 | 787.9662
2017-04-26 | 2:00 | 837.324 | 393.3 | 248.8085 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.1156 | -0.00018953 | -3.1483e-11 | 0 | 837.324
2017-04-26 | 3:00 | 889.9436 | 393.3 | 287.4124 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.1313 | -0.00014517 | -3.1438e-11 | 0 | 889.9436
2017-04-26 | 4:00 | 914.9288 | 393.3 | 316.0439 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.33992 | 0 | 24.1451 | -0.00013414 | 6.6193e-12 | 0 | 914.9288
2017-04-26 | 5:00 | 898.1809 | 393.3 | 303.0291 | 83 | 39.7 | 45.5 | 2.3032 | 0 | 31.3488 | -0.00017416 | -3.1454e-11 | 0 | 898.1809
2017-04-26 | 6:00 | 889.6644 | 393.3 | 287.9776 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 8.0142 | 0 | 36.2728 | -0.00020151 | -3.1493e-11 | 0 | 889.6644
2017-04-26 | 7:00 | 903.6989 | 393.3 | 294.5642 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 28.7433 | 0 | 37.2916 | -0.00020717 | -3.148e-11 | 0 | 903.6989
2017-04-26 | 8:00 | 945.6256 | 393.3 | 318.9468 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 63.4645 | 0 | 23.0145 | -0.00012786 | 1.9225e-11 | 0 | 945.6256
2017-04-26 | 9:00 | 983.8228 | 393.3 | 328.2422 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 98.1115 | 0 | 21.1691 | -0.00011761 | 1.9224e-11 | 0 | 983.8228
2017-04-26 | 10:00 | 985.0342 | 393.3 | 318.5249 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 117.6323 | 0 | 14.5771 | -8.0983e-05 | 1.9195e-11 | 0 | 985.0342
2017-04-26 | 11:00 | 991.8804 | 393.3 | 317.1265 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 124.0035 | 0 | 16.4506 | -9.1392e-05 | 1.9191e-11 | 0 | 991.8804
2017-04-26 | 12:00 | 948.947 | 393.3 | 252.0159 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 133.4778 | 0 | 29.1536 | -0.00016196 | -3.1485e-11 | 0 | 948.947
2017-04-26 | 13:00 | 982.0287 | 393.3 | 307.62 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 108.4601 | 0 | 31.6488 | -0.00017583 | 1.7062e-11 | 0 | 982.0287
2017-04-26 | 14:00 | 985.0581 | 393.3 | 326.4946 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 96.3121 | 0 | 24.3515 | -0.00013529 | 1.9231e-11 | 0 | 985.0581
2017-04-26 | 15:00 | 977.707 | 393.3 | 328.2158 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 71.6263 | 0 | 38.965 | -0.00021647 | 1.9259e-11 | 0 | 977.707
2017-04-26 | 16:00 | 985.5815 | 393.3 | 349.7493 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 49.2741 | 0 | 43.7584 | -0.0002431 | 1.9254e-11 | 0 | 985.5815
2017-04-26 | 17:00 | 984.2454 | 393.3 | 370.7325 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 19.0598 | 0 | 35.8534 | -0.00019918 | 1.9243e-11 | 0 | 984.2454
2017-04-26 | 18:00 | 1012.8407 | 393.3 | 384.2463 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 3.0414 | 0 | 43.2532 | -0.00024029 | 1.9236e-11 | 0 | 1012.8407
2017-04-26 | 19:00 | 1003.9515 | 393.3 | 382.8887 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.24169 | 0 | 35.5213 | -0.00019734 | 1.9236e-11 | 0 | 1003.9515
2017-04-26 | 20:00 | 962.661 | 393.3 | 354.3424 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.3187 | -0.00012955 | 1.923e-11 | 0 | 962.661
2017-04-26 | 21:00 | 910.2496 | 393.3 | 308.7978 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.0519 | -0.00012251 | -3.1664e-11 | 0 | 910.2496
2017-04-26 | 22:00 | 867.4942 | 393.3 | 286.3349 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.7593 | -7.644e-05 | -3.1474e-11 | 0 | 867.4942
2017-04-26 | 23:00 | 811.3124 | 393.3 | 243.5005 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.9121 | -0.00011062 | -3.1381e-11 | 0 | 811.3124
2017-04-27 | 0:00 | 768.5955 | 393.3 | 190.5908 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.3268 | -9.127e-10 | 14.878 | 0 | 768.5955
2017-04-27 | 1:00 | 778.7105 | 393.3 | 195.6303 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.944 | -9.08e-10 | 20.8362 | 0 | 778.7105
2017-04-27 | 2:00 | 827.4814 | 393.3 | 200.3188 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 24.7895 | -9.0998e-10 | 47.973 | 0 | 827.4814
2017-04-27 | 3:00 | 878.6581 | 393.3 | 201.5468 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.2074 | -9.3643e-10 | 61.504 | 0 | 878.6581
2017-04-27 | 4:00 | 907.0088 | 393.3 | 202.2118 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.38871 | 0 | 47.3877 | -9.4216e-10 | 82.6205 | 0 | 907.0088
2017-04-27 | 5:00 | 905.9476 | 393.3 | 201.9295 | 83 | 39.7 | 45.5 | 4.59 | 0 | 39.7447 | -9.3426e-10 | 98.1834 | 0 | 905.9476
2017-04-27 | 6:00 | 870.2461 | 393.3 | 197.2617 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 58.7539 | 0 | 31.2465 | -9.7038e-10 | 25.5841 | 0 | 870.2461
2017-04-27 | 7:00 | 854.6759 | 393.3 | 154.7935 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 172.6135 | 0 | 29.5643 | -9.3891e-10 | -45.3953 | 0 | 854.6759
2017-04-27 | 8:00 | 881.9745 | 393.3 | 139.0395 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 271.0261 | 0 | 20.2624 | -8.8969e-10 | -88.5535 | 0 | 881.9745
2017-04-27 | 9:00 | 906.7556 | 393.3 | 139.5351 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 367.6143 | 0 | 12.8292 | -8.6927e-10 | -149.523 | 0 | 906.7556
2017-04-27 | 10:00 | 912.8736 | 393.3 | 139.6575 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 453.2809 | 0 | 6.7885 | -8.5155e-10 | -221.1532 | 0 | 912.8736
2017-04-27 | 11:00 | 908.4613 | 393.3 | 139.5692 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 458.792 | 0 | 10.7315 | -10.7315 | -224.2 | 0 | 908.4613
2017-04-27 | 12:00 | 873.6335 | 393.3 | 138.8727 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 424.6608 | 0 | 14.0719 | -14.0718 | -224.2 | 0 | 873.6335
2017-04-27 | 13:00 | 904.8561 | 393.3 | 139.4971 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 379.1964 | 0 | 14.3943 | -8.5134e-10 | -162.5317 | 0 | 904.8561
2017-04-27 | 14:00 | 907.2925 | 393.3 | 139.5459 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 294.5663 | 0 | 13.2405 | -8.8715e-10 | -77.9601 | 0 | 907.2925
2017-04-27 | 15:00 | 902.3019 | 393.3 | 139.446 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 253.953 | 0 | 20.1409 | -9.1481e-10 | -50.138 | 0 | 902.3019
2017-04-27 | 16:00 | 923.7833 | 393.3 | 169.7193 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 185.372 | 0 | 25.892 | -9.041e-10 | -2.1869e-08 | 0 | 923.7833
2017-04-27 | 17:00 | 929.7827 | 393.3 | 204.5119 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 65.0376 | 0 | 25.2055 | -9.0106e-10 | 76.4276 | 0 | 929.7827
2017-04-27 | 18:00 | 968.3977 | 393.3 | 282.7741 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 8.2052 | 0 | 26.2237 | -9.0659e-10 | 68.8948 | 0 | 968.3977
2017-04-27 | 19:00 | 988.6792 | 393.3 | 285.0211 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.3561 | 0 | 33.8619 | -9.1883e-10 | 84.14 | 0 | 988.6792
2017-04-27 | 20:00 | 958.2703 | 393.3 | 284.2494 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.572 | -9.175e-10 | 54.4488 | 0 | 958.2703
2017-04-27 | 21:00 | 921.8515 | 393.3 | 209.1403 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.6512 | -9.2944e-10 | 97.66 | 0 | 921.8515
2017-04-27 | 22:00 | 884.071 | 393.3 | 208.3818 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.1186 | -9.1976e-10 | 73.1705 | 0 | 884.071
2017-04-27 | 23:00 | 819.1403 | 393.3 | 205.7927 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.0833 | -9.0917e-10 | 39.3644 | 0 | 819.1403
2017-04-28 | 0:00 | 770.6901 | 393.3 | 173.5869 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.7986 | -1.0091e-10 | 32.5046 | 0 | 770.6901
2017-04-28 | 1:00 | 776.4904 | 393.3 | 174.9067 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.4579 | -1.0088e-10 | 37.8258 | 0 | 776.4904
2017-04-28 | 2:00 | 832.4216 | 393.3 | 181.716 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.6869 | -1.0095e-10 | 70.6188 | 0 | 832.4216
2017-04-28 | 3:00 | 891.1203 | 393.3 | 184.1952 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.8853 | -1.0118e-10 | 93.6398 | 0 | 891.1203
2017-04-28 | 4:00 | 925.8622 | 393.3 | 186.1095 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.47376 | -0.10438 | 35.2872 | -1.0119e-10 | 129.6961 | 0 | 925.8622
2017-04-28 | 5:00 | 922.4314 | 393.3 | 181.5625 | 83 | 39.7 | 45.5 | 5.4703 | -1.2052 | 37.1605 | -1.012e-10 | 137.9433 | 0 | 922.4314
2017-04-28 | 6:00 | 906.9834 | 393.3 | 169.3487 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 83.553 | -18.4082 | 31.0965 | -1.0103e-10 | 83.9935 | 0 | 906.9834
2017-04-28 | 7:00 | 878.6724 | 393.3 | 155.2734 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 265.2104 | -58.4307 | 17.9356 | -1.0188e-10 | -44.4163 | 0 | 878.6724
2017-04-28 | 8:00 | 872.4091 | 393.3 | 138.8482 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 452.4895 | -99.6917 | 13.6654 | -1.0152e-10 | -173.1022 | 0 | 872.4091
2017-04-28 | 9:00 | 914.2113 | 393.3 | 139.6842 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 593.853 | -131.4261 | 18.4587 | -18.4586 | -224.2 | 0 | 914.2113
2017-04-28 | 10:00 | 937.5014 | 393.3 | 140.15 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 636.6046 | -149.3534 | 18.3327 | -18.3326 | -224.2 | 0 | 937.5014
2017-04-28 | 11:00 | 963.7669 | 393.3 | 140.6753 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 669.4399 | -156.4484 | 20.9259 | -20.9258 | -224.2 | 0 | 963.7669
2017-04-28 | 12:00 | 931.8292 | 393.3 | 140.0366 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 636.553 | -154.8606 | 21.6501 | -21.65 | -224.2 | 0 | 931.8292
2017-04-28 | 13:00 | 952.7065 | 393.3 | 140.4541 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 648.4364 | -146.2842 | 27.8125 | -27.8123 | -224.2 | 0 | 952.7065
2017-04-28 | 14:00 | 931.8913 | 393.3 | 140.0378 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 587.1488 | -129.3596 | 32.807 | -12.4427 | -224.2 | 0 | 931.8913
2017-04-28 | 15:00 | 906.1136 | 393.3 | 139.5223 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 452.3411 | -99.659 | 30.2797 | -1.023e-10 | -155.2705 | 0 | 906.1136
2017-04-28 | 16:00 | 918.9982 | 393.3 | 156.08 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 266.0113 | -58.6071 | 22.8799 | -10.1659 | 9.7735e-11 | 0 | 918.9982
2017-04-28 | 17:00 | 939.1726 | 393.3 | 182.3949 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 90.9519 | -20.0384 | 23.5852 | -1.0103e-10 | 103.6789 | 0 | 939.1726
2017-04-28 | 18:00 | 949.7152 | 393.3 | 258.6427 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 10.0318 | -2.2102 | 18.2963 | -1.0105e-10 | 82.6546 | 0 | 949.7152
2017-04-28 | 19:00 | 975.1201 | 393.3 | 267.0713 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.43994 | -0.096927 | 17.119 | -1.0126e-10 | 105.2868 | 0 | 975.1201
2017-04-28 | 20:00 | 939.6808 | 393.3 | 266.6576 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.1612 | -1.0112e-10 | 70.862 | 0 | 939.6808
2017-04-28 | 21:00 | 894.9274 | 393.3 | 201.2683 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.0397 | -1.0139e-10 | 98.2194 | 0 | 894.9274
2017-04-28 | 22:00 | 857.3663 | 393.3 | 200.2946 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.0952 | -1.0119e-10 | 70.5765 | 0 | 857.3663
2017-04-28 | 23:00 | 810.8355 | 393.3 | 197.7421 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.4609 | -1.0103e-10 | 50.7325 | 0 | 810.8355
2017-04-29 | 0:00 | 766.4357 | 393.3 | 153.0287 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.1801 | -6.9963 | 65.4231 | 0 | 766.4357
2017-04-29 | 1:00 | 764.6564 | 393.3 | 152.9931 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.2213 | -8.2327 | 60.3747 | 0 | 764.6564
2017-04-29 | 2:00 | 805.4127 | 393.3 | 153.8083 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.7155 | -9.4424 | 78.9314 | 0 | 805.4127
2017-04-29 | 3:00 | 857.7171 | 393.3 | 154.8543 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.3696 | -9.2555 | 108.3487 | 0 | 857.7171
2017-04-29 | 4:00 | 891.447 | 393.3 | 155.5289 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.47378 | -0.17397 | 35.0501 | -10.0376 | 136.2057 | 0 | 891.447
2017-04-29 | 5:00 | 857.0742 | 393.3 | 154.8415 | 83 | 39.7 | 45.5 | 5.378 | -1.9748 | 33.6395 | -13.1176 | 116.8076 | 0 | 857.0742
2017-04-29 | 6:00 | 796.6041 | 393.3 | 153.6321 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 71.8208 | -26.3724 | 28.3648 | -19.1499 | 30.9087 | 0 | 796.6041
2017-04-29 | 7:00 | 782.8272 | 393.3 | 153.3565 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 215.0502 | -78.9658 | 25.9118 | -1.5792 | -74.0464 | 0 | 782.8272
2017-04-29 | 8:00 | 791.0554 | 393.3 | 137.2211 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 363.4408 | -133.4544 | 29.911 | -1.8283 | -144.4348 | 0 | 791.0554
2017-04-29 | 9:00 | 814.8029 | 393.3 | 137.6961 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 500.8484 | -183.9101 | 41.5537 | -1.9306 | -215.7546 | 0 | 814.8029
2017-04-29 | 10:00 | 858.4547 | 393.3 | 138.5691 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 576.748 | -211.7802 | 57.1668 | -13.8661 | -222.6829 | 0 | 858.4547
2017-04-29 | 11:00 | 878.5 | 393.3 | 138.97 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 607.3614 | -223.0213 | 66.2254 | -22.6547 | -222.6807 | 0 | 878.5
2017-04-29 | 12:00 | 867.803 | 393.3 | 138.7561 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 602.4236 | -221.2082 | 65.3608 | -28.9898 | -222.8395 | 0 | 867.803
2017-04-29 | 13:00 | 877.2561 | 393.3 | 138.9451 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 593.8822 | -218.0718 | 53.2043 | -4.1881 | -220.8157 | 0 | 877.2561
2017-04-29 | 14:00 | 854.8057 | 393.3 | 138.4961 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 564.7626 | -207.3792 | 45.7293 | -3.3999 | -221.3033 | 0 | 854.8057
2017-04-29 | 15:00 | 830.8406 | 393.3 | 138.0168 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 444.4112 | -163.1865 | 36.2265 | -2.255 | -161.2725 | 0 | 830.8406
2017-04-29 | 16:00 | 838.3395 | 393.3 | 154.4668 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 262.7024 | -96.4635 | 26.4296 | -1.5435 | -50.0521 | 0 | 838.3395
2017-04-29 | 17:00 | 861.9037 | 393.3 | 154.9381 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 90.6627 | -33.2911 | 18.7911 | -8.6523 | 80.8552 | 0 | 861.9037
2017-04-29 | 18:00 | 885.2531 | 393.3 | 186.7051 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 10.0457 | -3.6888 | 16.6234 | -6.8904 | 100.1581 | 0 | 885.2531
2017-04-29 | 19:00 | 900.9852 | 393.3 | 187.0197 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.42932 | -0.15764 | 16.2684 | -6.4189 | 118.5442 | 0 | 900.9852
2017-04-29 | 20:00 | 877.0538 | 393.3 | 186.5411 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.8203 | -5.8404 | 96.5329 | 0 | 877.0538
2017-04-29 | 21:00 | 833.9136 | 393.3 | 154.3783 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.0403 | -4.9527 | 93.0477 | 0 | 833.9136
2017-04-29 | 22:00 | 788.5301 | 393.3 | 153.4706 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.9702 | -4.8729 | 60.5622 | 0 | 788.5301
2017-04-29 | 23:00 | 757.9986 | 393.3 | 152.86 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.2358 | -6.2969 | 47.2997 | 0 | 757.9986
2017-04-30 | 0:00 | 717.2125 | 393.3 | 152.0443 | 59.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.9826 | -20.9825 | 27.3681 | 0 | 717.2125
2017-04-30 | 1:00 | 713.5248 | 393.3 | 151.9705 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.0529 | -20.0528 | 23.2542 | 0 | 713.5248
2017-04-30 | 2:00 | 760.2769 | 393.3 | 152.9055 | 75.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.0485 | -18.0484 | 52.9713 | 0 | 760.2769
2017-04-30 | 3:00 | 815.6585 | 393.3 | 154.0132 | 97.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.3283 | -20.3282 | 85.2452 | 0 | 815.6585
2017-04-30 | 4:00 | 837.5023 | 393.3 | 154.45 | 95.9 | 39.7 | 45.5 | 0.47229 | -0.19076 | 22.4495 | -22.4494 | 108.3706 | 0 | 837.5023
2017-04-30 | 5:00 | 808.3037 | 393.3 | 153.8661 | 83 | 39.7 | 45.5 | 5.9228 | -2.3923 | 19.5062 | -19.5061 | 89.407 | 0 | 808.3037
2017-04-30 | 6:00 | 746.647 | 393.3 | 152.6329 | 78.9 | 39.7 | 45.5 | 68.7482 | -29.0623 | 13.6709 | -13.6708 | -3.0719 | 0 | 746.647
2017-04-30 | 7:00 | 735.488 | 393.3 | 152.4098 | 64.6 | 39.7 | 45.5 | 191.7232 | -89.3955 | 11.5592 | -11.5591 | -62.3494 | 0 | 735.488
2017-04-30 | 8:00 | 736.7306 | 393.3 | 136.1346 | 61.7 | 39.7 | 45.5 | 348.8351 | -159.5384 | 6.5367 | -6.5367 | -128.9007 | 0 | 736.7306
2017-04-30 | 9:00 | 747.0536 | 393.3 | 136.3411 | 57.8 | 39.7 | 45.5 | 457.9245 | -216.6895 | 6.8125 | -6.8125 | -166.8225 | 0 | 747.0536
2017-04-30 | 10:00 | 784.4406 | 393.3 | 137.0888 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 530.6079 | -248.9701 | 10.2278 | -10.2277 | -168.586 | 0 | 784.4406
2017-04-30 | 11:00 | 809.8742 | 393.3 | 137.5975 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 570.733 | -264.703 | 16.7641 | -16.764 | -168.0533 | 0 | 809.8742
2017-04-30 | 12:00 | 838.583 | 393.3 | 138.1717 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 657.6007 | -267.2895 | 20.2264 | -20.2263 | -224.2 | 0 | 838.583
2017-04-30 | 13:00 | 824.6412 | 393.3 | 137.8928 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 559.6888 | -250.5107 | 28.8555 | -28.8553 | -156.7299 | 0 | 824.6412
2017-04-30 | 14:00 | 806.7438 | 393.3 | 137.5349 | 59.4 | 39.7 | 45.5 | 482.9073 | -213.2815 | 24.6837 | -24.6835 | -138.317 | 0 | 806.7438
2017-04-30 | 15:00 | 783.1192 | 393.3 | 137.0624 | 60.4 | 39.7 | 45.5 | 353.5227 | -155.1902 | 23.8847 | -23.8845 | -91.1758 | 0 | 783.1192
2017-04-30 | 16:00 | 792.5805 | 393.3 | 153.5516 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 230.499 | -100.1783 | 23.609 | -23.6088 | -34.0919 | 0 | 792.5805
2017-04-30 | 17:00 | 837.621 | 393.3 | 154.4524 | 80.1 | 39.7 | 45.5 | 86.3547 | -34.8801 | 20.03 | -20.0299 | 73.0939 | 0 | 837.621
2017-04-30 | 18:00 | 866.5717 | 393.3 | 186.3314 | 103.8 | 39.7 | 45.5 | 9.9417 | -4.0156 | 23.3564 | -23.3562 | 92.0141 | 0 | 866.5717
2017-04-30 | 19:00 | 896.2014 | 393.3 | 186.924 | 106.8 | 39.7 | 45.5 | 0.41424 | -0.16732 | 21.4736 | -21.4735 | 123.7303 | 0 | 896.2014
2017-04-30 | 20:00 | 858.5073 | 393.3 | 186.1701 | 106.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.7548 | -17.7547 | 87.337 | 0 | 858.5073
2017-04-30 | 21:00 | 809.5546 | 393.3 | 153.8911 | 100.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.603 | -28.6028 | 76.2633 | 0 | 809.5546
2017-04-30 | 22:00 | 771.2831 | 393.3 | 153.1257 | 88.9 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.7837 | -35.7835 | 50.7573 | 0 | 771.2831
2017-04-30 | 23:00 | 723.0111 | 393.3 | 152.1602 | 69.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.7927 | -36.7924 | 22.9507 | 0 | 723.0111
2017-05-01 | 0:00 | 680.1199 | 393.3 | 151.3024 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.9885 | -36.435 | -15.036 | 0 | 680.1199
2017-05-01 | 1:00 | 689.5067 | 393.3 | 151.4901 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.9141 | -33.9982 | -7.6994 | 0 | 689.5067
2017-05-01 | 2:00 | 738.527 | 393.3 | 152.4705 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.0496 | -38.0494 | 28.2562 | 0 | 738.527
2017-05-01 | 3:00 | 797.1138 | 393.3 | 153.6423 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 41.2732 | -41.2729 | 62.4713 | 0 | 797.1138
2017-05-01 | 4:00 | 831.5283 | 393.3 | 154.3306 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.1061 | -0.28431 | 38.2134 | -38.2132 | 97.4757 | 0 | 831.5283
2017-05-01 | 5:00 | 817.6716 | 393.3 | 154.0534 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 4.9629 | -1.2757 | 33.3869 | -33.3867 | 94.6307 | 0 | 817.6716
2017-05-01 | 6:00 | 789.222 | 393.3 | 153.4844 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 72.3786 | -18.6041 | 31.6999 | -31.6997 | 21.0628 | 0 | 789.222
2017-05-01 | 7:00 | 784.3674 | 393.3 | 153.3873 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 223.8203 | -57.5303 | 22.5896 | -19.2127 | -84.5869 | 0 | 784.3674
2017-05-01 | 8:00 | 807.7028 | 393.3 | 137.5541 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 382.1014 | -98.2145 | 24.5236 | -20.4118 | -160.6499 | 0 | 807.7028
2017-05-01 | 9:00 | 855.5448 | 393.3 | 138.5109 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 497.746 | -127.9396 | 21.5478 | -16.506 | -196.5142 | 0 | 855.5448
2017-05-01 | 10:00 | 891.4923 | 393.3 | 139.2298 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 555.0938 | -142.6802 | 18.5575 | -13.559 | -201.7497 | 0 | 891.4923
2017-05-01 | 11:00 | 911.2691 | 393.3 | 139.6254 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 575.2922 | -147.8719 | 25.6865 | -20.409 | -197.654 | 0 | 911.2691
2017-05-01 | 12:00 | 888.1161 | 393.3 | 139.1623 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 569.0894 | -146.2776 | 24.0983 | -18.6688 | -215.8875 | 0 | 888.1161
2017-05-01 | 13:00 | 903.7854 | 393.3 | 139.4757 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 488.142 | -125.471 | 18.5388 | -15.0014 | -138.4987 | 0 | 903.7854
2017-05-01 | 14:00 | 896.6473 | 393.3 | 139.3329 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 400.5014 | -102.9441 | 17.2354 | -13.9672 | -83.9112 | 0 | 896.6473
2017-05-01 | 15:00 | 880.7637 | 393.3 | 139.0153 | 63 | 39.7 | 45.5 | 295.7802 | -76.0267 | 15.3851 | -12.2293 | -22.6608 | 0 | 880.7637
2017-05-01 | 16:00 | 913.3998 | 393.3 | 163.6953 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 188.3934 | -48.4243 | 11.7643 | -1.877e-14 | 52.3709 | 0 | 913.3998
2017-05-01 | 17:00 | 922.1626 | 393.3 | 177.5698 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 80.5982 | -20.7168 | 7.6763 | -1.8444e-14 | 114.8351 | 0 | 922.1626
2017-05-01 | 18:00 | 953.725 | 393.3 | 255.3666 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 10.1735 | -2.615 | 9.7505 | -1.8522e-14 | 93.8495 | 0 | 953.725
2017-05-01 | 19:00 | 962.5602 | 393.3 | 259.3264 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.49867 | -0.12818 | 12.5723 | -1.856e-14 | 99.8911 | 0 | 962.5602
2017-05-01 | 20:00 | 915.1146 | 393.3 | 254.6426 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.6474 | -1.8545e-14 | 58.8246 | 0 | 915.1146
2017-05-01 | 21:00 | 868.3459 | 393.3 | 184.3511 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.6853 | -1.8512e-14 | 90.2094 | 0 | 868.3459
2017-05-01 | 22:00 | 812.3094 | 393.3 | 178.7976 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.9387 | -1.8098e-14 | 57.0731 | 0 | 812.3094
2017-05-01 | 23:00 | 751.717 | 393.3 | 168.2961 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.5745 | -1.5494e-14 | 29.9463 | 0 | 751.717
2017-05-02 | 0:00 | 713.7189 | 393.3 | 154.2547 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.425 | -1.3472e-05 | 16.7392 | 0 | 713.7189
2017-05-02 | 1:00 | 715.379 | 393.3 | 154.387 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.1442 | -2.3023e-05 | 16.0479 | 0 | 715.379
2017-05-02 | 2:00 | 762.8308 | 393.3 | 158.5802 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.9291 | -2.7384e-05 | 41.5214 | 0 | 762.8308
2017-05-02 | 3:00 | 819.4801 | 393.3 | 161.4188 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.2049 | -2.8916e-05 | 71.8564 | 0 | 819.4801
2017-05-02 | 4:00 | 851.1734 | 393.3 | 162.5328 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.99634 | -0.18293 | 7.8775 | -4.3763e-05 | 101.0497 | 0 | 851.1734
2017-05-02 | 5:00 | 844.3286 | 393.3 | 161.3593 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 5.7949 | -1.0639 | 13.5679 | -7.5377e-05 | 99.3706 | 0 | 844.3286
2017-05-02 | 6:00 | 798.3674 | 393.3 | 155.6708 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 63.4671 | -11.6525 | 20.5801 | -0.00011433 | 9.402 | 0 | 798.3674
2017-05-02 | 7:00 | 793.0704 | 393.3 | 153.5614 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 179.4539 | -32.9475 | 24.1958 | -0.00013442 | -77.0931 | 0 | 793.0704
2017-05-02 | 8:00 | 826.4718 | 393.3 | 137.9294 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 300.7857 | -55.2238 | 20.3463 | -0.00011303 | -120.1656 | 0 | 826.4718
2017-05-02 | 9:00 | 852.3184 | 393.3 | 138.4464 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 427.8365 | -78.5502 | 22.1732 | -0.00012318 | -196.2874 | 0 | 852.3184
2017-05-02 | 10:00 | 873.0674 | 393.3 | 138.8613 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 499.1722 | -91.6473 | 27.3685 | -13.0873 | -224.2 | 0 | 873.0674
2017-05-02 | 11:00 | 906.5865 | 393.3 | 139.5317 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 470.2008 | -86.3282 | 27.1208 | -0.00015067 | -180.5385 | 0 | 906.5865
2017-05-02 | 12:00 | 880.6933 | 393.3 | 139.0139 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 455.7864 | -83.6817 | 21.8511 | -0.00012139 | -188.8762 | 0 | 880.6933
2017-05-02 | 13:00 | 911.078 | 393.3 | 139.6216 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 396.2358 | -72.7483 | 16.6982 | -9.2767e-05 | -105.3292 | 0 | 911.078
2017-05-02 | 14:00 | 899.2028 | 393.3 | 139.3841 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 351.2341 | -64.4861 | 18.852 | -0.00010473 | -86.1812 | 0 | 899.2028
2017-05-02 | 15:00 | 901.9571 | 393.3 | 139.4391 | 63 | 39.7 | 45.5 | 280.1305 | -51.4315 | 19.4314 | -0.00010795 | -27.1123 | 0 | 901.9571
2017-05-02 | 16:00 | 909.4635 | 393.3 | 162.0572 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 164.1917 | -30.1453 | 20.2162 | -0.00011231 | 47.544 | 0 | 909.4635
2017-05-02 | 17:00 | 914.231 | 393.3 | 222.9103 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 56.2031 | -10.3188 | 19.6369 | -0.00010909 | 63.5997 | 0 | 914.231
2017-05-02 | 18:00 | 945.0465 | 393.3 | 230.3491 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 6.652 | -1.2213 | 21.8418 | -0.00012134 | 100.225 | 0 | 945.0465
2017-05-02 | 19:00 | 941.0061 | 393.3 | 232.5411 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.50977 | -0.093593 | 26.8685 | -0.00014927 | 90.7804 | 0 | 941.0061
2017-05-02 | 20:00 | 895.2071 | 393.3 | 177.9415 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.4419 | -0.00018579 | 93.8239 | 0 | 895.2071
2017-05-02 | 21:00 | 848.4863 | 393.3 | 170.6395 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 47.3786 | -0.00026321 | 46.3685 | 0 | 848.4863
2017-05-02 | 22:00 | 804.8867 | 393.3 | 163.0948 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 53.19 | -0.0002955 | 17.1022 | 0 | 804.8867
2017-05-02 | 23:00 | 755.4954 | 393.3 | 156.2853 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.8085 | -0.00024338 | 4.5019 | 0 | 755.4954
2017-05-03 | 0:00 | 717.3181 | 393.3 | 152.0464 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 47.4243 | -47.4243 | 24.9718 | 0 | 717.3181
2017-05-03 | 1:00 | 716.8866 | 393.3 | 152.0377 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 41.5239 | -41.5239 | 24.0489 | 0 | 716.8866
2017-05-03 | 2:00 | 745.7879 | 393.3 | 152.6158 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.3775 | -29.3775 | 35.3721 | 0 | 745.7879
2017-05-03 | 3:00 | 796.634 | 393.3 | 153.6327 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.5712 | -20.5712 | 62.0013 | 0 | 796.634
2017-05-03 | 4:00 | 826.0479 | 393.3 | 154.221 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.80114 | -0.23534 | 24.4022 | -24.4022 | 92.3611 | 0 | 826.0479
2017-05-03 | 5:00 | 800.1546 | 393.3 | 153.7031 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 2.6722 | -0.78498 | 29.4523 | -29.4523 | 79.2643 | 0 | 800.1546
2017-05-03 | 6:00 | 749.8072 | 393.3 | 152.6961 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 29.5069 | -8.6679 | 39.7633 | -39.7633 | 15.3721 | 0 | 749.8072
2017-05-03 | 7:00 | 742.0551 | 393.3 | 152.5411 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 112.8995 | -33.1651 | 45.6729 | -20.3083 | -61.485 | 0 | 742.0551
2017-05-03 | 8:00 | 739.4224 | 393.3 | 136.1884 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 220.5206 | -64.7796 | 58.0673 | -30.8287 | -122.5457 | 0 | 739.4224
2017-05-03 | 9:00 | 746.2693 | 393.3 | 136.3254 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 315.5403 | -92.6924 | 56.3576 | -31.3805 | -176.5811 | 0 | 746.2693
2017-05-03 | 10:00 | 795.953 | 393.3 | 137.3191 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 393.8009 | -115.682 | 57.2406 | -32.3372 | -180.9884 | 0 | 795.953
2017-05-03 | 11:00 | 821.1777 | 393.3 | 137.8236 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 441.9595 | -129.829 | 71.8354 | -43.2408 | -193.9709 | 0 | 821.1777
2017-05-03 | 12:00 | 831.5 | 393.3 | 138.03 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 414.4831 | -121.7576 | 70.0558 | -38.5585 | -167.3528 | 0 | 831.5
2017-05-03 | 13:00 | 848.9601 | 393.3 | 138.3792 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 372.9726 | -109.5636 | 82.2915 | -38.352 | -133.3677 | 0 | 848.9601
2017-05-03 | 14:00 | 814.2545 | 393.3 | 137.6851 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 258.4727 | -75.9283 | 88.8556 | -26.5122 | -108.7184 | 0 | 814.2545
2017-05-03 | 15:00 | 797.3059 | 393.3 | 137.3461 | 63 | 39.7 | 45.5 | 205.2176 | -60.2842 | 92.0558 | -10.3949 | -108.1345 | 0 | 797.3059
2017-05-03 | 16:00 | 799.1538 | 393.3 | 153.6831 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 118.8403 | -34.9102 | 62.7074 | -62.7074 | 15.9407 | 0 | 799.1538
2017-05-03 | 17:00 | 833.1184 | 393.3 | 154.3624 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 57.0154 | -16.7487 | 56.7181 | -56.7181 | 76.2893 | 0 | 833.1184
2017-05-03 | 18:00 | 858.303 | 393.3 | 163.1661 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 8.2421 | -2.4212 | 53.8077 | -53.8077 | 102.116 | 0 | 858.303
2017-05-03 | 19:00 | 874.2788 | 393.3 | 163.4856 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.51758 | -0.15204 | 42.9593 | -42.9593 | 120.0277 | 0 | 874.2788
2017-05-03 | 20:00 | 840.3335 | 393.3 | 162.8067 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.4298 | -48.4298 | 87.5269 | 0 | 840.3335
2017-05-03 | 21:00 | 804.2236 | 393.3 | 153.7845 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 59.9223 | -59.9223 | 66.3392 | 0 | 804.2236
2017-05-03 | 22:00 | 761.3308 | 393.3 | 152.9266 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 74.6337 | -74.6337 | 36.9042 | 0 | 761.3308
2017-05-03 | 23:00 | 716.5333 | 393.3 | 152.0307 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 76.7315 | -76.7315 | 13.6026 | 0 | 716.5333
2017-05-04 | 0:00 | 683.9965 | 393.3 | 151.3799 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 73.8212 | -63.9538 | -17.5509 | 0 | 683.9965
2017-05-04 | 1:00 | 681.4643 | 393.3 | 151.3293 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 79.0067 | -70.6732 | -18.9985 | 0 | 681.4643
2017-05-04 | 2:00 | 718.15 | 393.3 | 152.063 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 77.2454 | -77.2454 | 8.287 | 0 | 718.15
2017-05-04 | 3:00 | 774.9026 | 393.3 | 153.1981 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 75.6663 | -75.6663 | 40.7046 | 0 | 774.9026
2017-05-04 | 4:00 | 799.1349 | 393.3 | 153.6827 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.83309 | -0.21413 | 79.1188 | -79.1188 | 65.9333 | 0 | 799.1349
2017-05-04 | 5:00 | 779.6934 | 393.3 | 153.2939 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 4.4311 | -1.139 | 84.2393 | -84.2393 | 57.8074 | 0 | 779.6934
2017-05-04 | 6:00 | 725.7966 | 393.3 | 152.2159 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 38.5525 | -12.9099 | 91.037 | -82.0102 | -21.9887 | 0 | 725.7966
2017-05-04 | 7:00 | 722.8908 | 393.3 | 152.1578 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 126.9214 | -41.7937 | 94.9191 | -87.6546 | -67.5592 | 0 | 722.8908
2017-05-04 | 8:00 | 724.0251 | 393.3 | 135.8805 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 219.0403 | -68.842 | 85.9353 | -78.9871 | -111.8018 | 0 | 724.0251
2017-05-04 | 9:00 | 727.9296 | 393.3 | 135.9586 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 275.993 | -86.838 | 73.7279 | -66.8621 | -142.7498 | 0 | 727.9296
2017-05-04 | 10:00 | 763.7497 | 393.3 | 136.675 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 309.202 | -93.8114 | 59.1984 | -52.7536 | -131.3607 | 0 | 763.7497
2017-05-04 | 11:00 | 789.8238 | 393.3 | 137.1965 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 333.9039 | -99.1778 | 57.6753 | -51.1601 | -125.2138 | 0 | 789.8238
2017-05-04 | 12:00 | 784.6424 | 393.3 | 137.0928 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 332.9135 | -85.5714 | 55.9748 | -48.9119 | -143.4555 | 0 | 784.6424
2017-05-04 | 13:00 | 786.1586 | 393.3 | 137.1232 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 258.6904 | -75.1402 | 60.3943 | -53.5614 | -77.9477 | 0 | 786.1586
2017-05-04 | 14:00 | 781.8247 | 393.3 | 137.0365 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 220.6987 | -63.3694 | 54.1621 | -47.8478 | -59.2554 | 0 | 781.8247
2017-05-04 | 15:00 | 765.5516 | 393.3 | 136.711 | 63 | 39.7 | 45.5 | 175.7 | -50.115 | 55.984 | -49.6528 | -44.5757 | 0 | 765.5516
2017-05-04 | 16:00 | 790.3907 | 393.3 | 153.5078 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 111.4717 | -28.6525 | 48.1866 | -48.1866 | 8.4636 | 0 | 790.3907
2017-05-04 | 17:00 | 822.6527 | 393.3 | 154.1531 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 38.8634 | -9.9894 | 44.776 | -44.776 | 77.4256 | 0 | 822.6527
2017-05-04 | 18:00 | 853.6484 | 393.3 | 163.073 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 6.7767 | -1.7419 | 60.8236 | -60.8236 | 98.3406 | 0 | 853.6484
2017-05-04 | 19:00 | 871.9407 | 393.3 | 163.4388 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.52735 | -0.13555 | 61.945 | -61.945 | 117.7101 | 0 | 871.9407
2017-05-04 | 20:00 | 832.5554 | 393.3 | 162.6511 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 56.4183 | -56.4183 | 79.9042 | 0 | 832.5554
2017-05-04 | 21:00 | 799.5598 | 393.3 | 153.6912 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 50.8354 | -50.8354 | 61.7686 | 0 | 799.5598
2017-05-04 | 22:00 | 759.1176 | 393.3 | 152.8824 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.98 | -51.98 | 34.7352 | 0 | 759.1176
2017-05-04 | 23:00 | 706.1132 | 393.3 | 151.8223 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 42.1925 | -42.1925 | 3.391 | 0 | 706.1132
2017-05-05 | 0:00 | 676.1278 | 393.3 | 151.2226 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.8792 | -41.74 | -17.5339 | 0 | 676.1278
2017-05-05 | 1:00 | 674.3802 | 393.3 | 151.1876 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 52.9614 | -50.8699 | -19.6988 | 0 | 674.3802
2017-05-05 | 2:00 | 703.5886 | 393.3 | 151.7718 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.9715 | -46.9756 | -8.9791 | 0 | 703.5886
2017-05-05 | 3:00 | 763.7583 | 393.3 | 152.9752 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.3327 | -43.3325 | 29.7829 | 0 | 763.7583
2017-05-05 | 4:00 | 789.8694 | 393.3 | 153.4974 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.79309 | -0.20385 | 46.4063 | -46.406 | 56.8825 | 0 | 789.8694
2017-05-05 | 5:00 | 769.1544 | 393.3 | 153.0831 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 3.4983 | -0.8992 | 43.2621 | -43.2618 | 48.1719 | 0 | 769.1544
2017-05-05 | 6:00 | 720.9181 | 393.3 | 152.1184 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 20.9449 | -7.0979 | 45.0463 | -42.1631 | -8.8305 | 0 | 720.9181
2017-05-05 | 7:00 | 708.8522 | 393.3 | 151.877 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 82.2481 | -30.3538 | 38.361 | -36.2705 | -42.9096 | 0 | 708.8522
2017-05-05 | 8:00 | 716.0407 | 393.3 | 135.7208 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 186.5916 | -63.1566 | 28.6062 | -26.2895 | -88.2318 | 0 | 716.0407
2017-05-05 | 9:00 | 728.2727 | 393.3 | 135.9655 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 291.0594 | -100.5787 | 24.8875 | -22.7996 | -138.9614 | 0 | 728.2727
2017-05-05 | 10:00 | 790.6245 | 393.3 | 137.2125 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 387.5479 | -127.6483 | 17.0249 | -15.0974 | -145.015 | 0 | 790.6245
2017-05-05 | 11:00 | 808.8029 | 393.3 | 137.5761 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 417.0168 | -135.3006 | 14.4459 | -12.5447 | -148.9906 | 0 | 808.8029
2017-05-05 | 12:00 | 827.8617 | 393.3 | 137.9572 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 471.1811 | -121.1114 | 16.936 | -15.1297 | -198.5715 | 0 | 827.8617
2017-05-05 | 13:00 | 836.1452 | 393.3 | 138.1229 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 410.6799 | -120.5819 | 13.9368 | -11.8841 | -130.7284 | 0 | 836.1452
2017-05-05 | 14:00 | 812.1467 | 393.3 | 137.6429 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 315.6122 | -89.6609 | 12.0823 | -10.2269 | -93.703 | 0 | 812.1467
2017-05-05 | 15:00 | 804.6026 | 393.3 | 137.4921 | 63 | 39.7 | 45.5 | 217.7464 | -59.3468 | 10.8211 | -9.5323 | -34.0777 | 0 | 804.6026
2017-05-05 | 16:00 | 825.4778 | 393.3 | 154.2096 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 118.0631 | -30.3467 | 13.6381 | -10.2384 | 34.5521 | 0 | 825.4778
2017-05-05 | 17:00 | 865.3024 | 393.3 | 155.006 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 33.6544 | -8.6505 | 22.6219 | -16.1208 | 116.5912 | 0 | 865.3024
2017-05-05 | 18:00 | 902.3404 | 393.3 | 187.0468 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 6.0389 | -1.5522 | 29.3169 | -18.374 | 112.664 | 0 | 902.3404
2017-05-05 | 19:00 | 903.814 | 393.3 | 187.0763 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.53068 | -0.13641 | 28.8312 | -16.6806 | 113.7928 | 0 | 903.814
2017-05-05 | 20:00 | 862.7195 | 393.3 | 186.2544 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.8357 | -17.6609 | 74.2903 | 0 | 862.7195
2017-05-05 | 21:00 | 821.5156 | 393.3 | 154.1303 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.0106 | -12.7487 | 75.0233 | 0 | 821.5156
2017-05-05 | 22:00 | 779.4969 | 393.3 | 153.2899 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.8435 | -10.1871 | 49.0506 | 0 | 779.4969
2017-05-05 | 23:00 | 728.3836 | 393.3 | 152.2677 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.5308 | -9.3505 | 21.0357 | 0 | 728.3836
2017-05-06 | 0:00 | 701.8727 | 393.3 | 151.7375 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.9883 | -6.9883 | 9.8353 | 0 | 701.8727
2017-05-06 | 1:00 | 696.5023 | 393.3 | 151.63 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.1746 | -6.1746 | 4.0722 | 0 | 696.5023
2017-05-06 | 2:00 | 728.6569 | 393.3 | 152.2731 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.7784 | -10.7784 | 18.5838 | 0 | 728.6569
2017-05-06 | 3:00 | 778.0076 | 393.3 | 153.2602 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.2744 | -8.2744 | 43.7475 | 0 | 778.0076
2017-05-06 | 4:00 | 802.8648 | 393.3 | 153.7573 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.66331 | -0.048713 | 7.6878 | -7.6878 | 69.593 | 0 | 802.8648
2017-05-06 | 5:00 | 783.041 | 393.3 | 153.3608 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 4.5739 | -0.33591 | 6.1183 | -6.1183 | 60.1422 | 0 | 783.041
2017-05-06 | 6:00 | 733.5359 | 393.3 | 152.3707 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 32.3608 | -3.0013 | 7.1172 | -4.7156 | -11.496 | 0 | 733.5359
2017-05-06 | 7:00 | 742.7639 | 393.3 | 152.5553 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 92.9662 | -8.4682 | 3.5612 | -3.0862 | -40.6645 | 0 | 742.7639
2017-05-06 | 8:00 | 762.4081 | 393.3 | 136.6482 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 156.9122 | -13.5142 | 4.4947 | -3.1818 | -61.751 | 0 | 762.4081
2017-05-06 | 9:00 | 822.0471 | 393.3 | 137.8409 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 222.4562 | -18.3295 | 4.6728 | -2.902 | -60.3914 | 0 | 822.0471
2017-05-06 | 10:00 | 844.5333 | 393.3 | 138.2907 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 234.1864 | -19.0172 | 6.2547 | -3.7015 | -48.0799 | 0 | 844.5333
2017-05-06 | 11:00 | 836.9347 | 393.3 | 138.1387 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 243.7908 | -19.9587 | 8.586 | -4.4397 | -65.7824 | 0 | 836.9347
2017-05-06 | 12:00 | 859.7259 | 393.3 | 138.5945 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 349.5424 | -25.6702 | 18.0012 | -4.3544 | -152.9876 | 0 | 859.7259
2017-05-06 | 13:00 | 812.9568 | 393.3 | 137.6591 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 320.6056 | -26.7276 | 22.7281 | -4.8974 | -173.011 | 0 | 812.9568
2017-05-06 | 14:00 | 774.983 | 393.3 | 136.8997 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 304.6764 | -27.3459 | 15.04 | -7.1743 | -187.5128 | 0 | 774.983
2017-05-06 | 15:00 | 779.9809 | 393.3 | 136.9996 | 63 | 39.7 | 45.5 | 256.3986 | -21.4046 | 19.429 | -5.6007 | -147.341 | 0 | 779.9809
2017-05-06 | 16:00 | 817.6987 | 393.3 | 154.054 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 202.8983 | -16.6451 | 20.4116 | -1.3839 | -87.236 | 0 | 817.6987
2017-05-06 | 17:00 | 857.2204 | 393.3 | 154.8444 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 93.8926 | -6.8954 | 20.3596 | -20.3596 | 53.1787 | 0 | 857.2204
2017-05-06 | 18:00 | 875.8267 | 393.3 | 169.9165 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 13.3074 | -0.97728 | 22.0333 | -22.0333 | 106.3801 | 0 | 875.8267
2017-05-06 | 19:00 | 886.0417 | 393.3 | 170.1208 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.50245 | -0.036899 | 26.2072 | -26.2072 | 125.0553 | 0 | 886.0417
2017-05-06 | 20:00 | 855.601 | 393.3 | 169.512 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.8423 | -28.8423 | 96.089 | 0 | 855.601
2017-05-06 | 21:00 | 803.175 | 393.3 | 153.7635 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.3365 | -27.3365 | 65.3115 | 0 | 803.175
2017-05-06 | 22:00 | 763.4491 | 393.3 | 152.969 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.3716 | -30.3716 | 38.9801 | 0 | 763.4491
2017-05-06 | 23:00 | 716.6162 | 393.3 | 152.0323 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.2159 | -37.2159 | 13.6839 | 0 | 716.6162
2017-05-07 | 0:00 | 680.4344 | 393.3 | 151.3087 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 40.3821 | -40.3821 | -11.1743 | 0 | 680.4344
2017-05-07 | 1:00 | 675.9226 | 393.3 | 151.2185 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.424 | -39.424 | -16.0958 | 0 | 675.9226
2017-05-07 | 2:00 | 708.1375 | 393.3 | 151.8628 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 54.8564 | -54.8564 | -1.5252 | 0 | 708.1375
2017-05-07 | 3:00 | 759.2742 | 393.3 | 152.8855 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 59.8779 | -59.8779 | 25.3887 | 0 | 759.2742
2017-05-07 | 4:00 | 787.9196 | 393.3 | 153.4584 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.92189 | -0.23696 | 47.9901 | -47.9901 | 54.8763 | 0 | 787.9196
2017-05-07 | 5:00 | 768.2064 | 393.3 | 153.0641 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 4.7641 | -1.2246 | 54.8924 | -54.8924 | 46.3028 | 0 | 768.2064
2017-05-07 | 6:00 | 706.3526 | 393.3 | 151.8271 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 21.2527 | -11.8852 | 47.2191 | -47.2191 | -15.7419 | 0 | 706.3526
2017-05-07 | 7:00 | 705.1905 | 393.3 | 151.8038 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 72.1042 | -33.5696 | 33.365 | -33.365 | -31.0479 | 0 | 705.1905
2017-05-07 | 8:00 | 706.1427 | 393.3 | 135.5229 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 126.0628 | -56.3587 | 15.2293 | -15.2293 | -41.8842 | 0 | 706.1427
2017-05-07 | 9:00 | 716.0324 | 393.3 | 135.7206 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 165.2244 | -74.5848 | 6.2239 | -6.2239 | -49.0277 | 0 | 716.0324
2017-05-07 | 10:00 | 759.8588 | 393.3 | 136.5972 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 251.8736 | -108.3621 | 5.5226 | -5.5226 | -56.8498 | 0 | 759.8588
2017-05-07 | 11:00 | 777.0591 | 393.3 | 136.9412 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 280.5712 | -117.7557 | 8.8174 | -8.8174 | -59.2976 | 0 | 777.0591
2017-05-07 | 12:00 | 790.5855 | 393.3 | 137.2117 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 459.7623 | -118.7885 | 9.1329 | -9.1329 | -224.2 | 0 | 790.5855
2017-05-07 | 13:00 | 773.8177 | 393.3 | 136.8764 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 290.9095 | -122.4269 | 11.3243 | -11.3243 | -68.1412 | 0 | 773.8177
2017-05-07 | 14:00 | 770.5073 | 393.3 | 136.8101 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 296.6287 | -125.7832 | 19.8025 | -19.8025 | -77.5483 | 0 | 770.5073
2017-05-07 | 15:00 | 758.2976 | 393.3 | 136.566 | 63 | 39.7 | 45.5 | 262.4567 | -104.2703 | 22.5641 | -22.5641 | -77.9547 | 0 | 758.2976
2017-05-07 | 16:00 | 770.8825 | 393.3 | 153.1177 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 191.907 | -66.5743 | 23.1221 | -23.1221 | -53.1679 | 0 | 770.8825
2017-05-07 | 17:00 | 818.8939 | 393.3 | 154.0779 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 101.1835 | -26.008 | 26.278 | -26.278 | 27.4405 | 0 | 818.8939
2017-05-07 | 18:00 | 850.883 | 393.3 | 163.0177 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 13.9701 | -3.5909 | 26.1239 | -26.1239 | 90.2861 | 0 | 850.883
2017-05-07 | 19:00 | 875.3767 | 393.3 | 163.5075 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.49267 | -0.12664 | 31.702 | -31.702 | 121.1031 | 0 | 875.3767
2017-05-07 | 20:00 | 838.9813 | 393.3 | 162.7796 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.8168 | -31.8168 | 86.2017 | 0 | 838.9813
2017-05-07 | 21:00 | 796.122 | 393.3 | 153.6224 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.5052 | -31.5052 | 58.3996 | 0 | 796.122
2017-05-07 | 22:00 | 749.1838 | 393.3 | 152.6837 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.9277 | -31.9277 | 25.0001 | 0 | 749.1838
2017-05-07 | 23:00 | 699.4835 | 393.3 | 151.6897 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.9167 | -32.9167 | -3.1062 | 0 | 699.4835
2017-05-08 | 0:00 | 663.0443 | 393.3 | 150.9609 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.8778 | -33.8776 | -28.2168 | 0 | 663.0443
2017-05-08 | 1:00 | 666.9908 | 393.3 | 151.0398 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.2881 | -32.2879 | -24.8492 | 0 | 666.9908
2017-05-08 | 2:00 | 707.3417 | 393.3 | 151.8468 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.1988 | -30.1987 | -2.3053 | 0 | 707.3417
2017-05-08 | 3:00 | 771.6072 | 393.3 | 153.1321 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.5434 | -28.5433 | 37.4749 | 0 | 771.6072
2017-05-08 | 4:00 | 812.1356 | 393.3 | 153.9427 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.0943 | -0.20091 | 26.5415 | -26.5413 | 78.3994 | 0 | 812.1356
2017-05-08 | 5:00 | 816.0671 | 393.3 | 154.0213 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 7.4836 | -1.374 | 25.3709 | -25.3707 | 90.636 | 0 | 816.0671
2017-05-08 | 6:00 | 790.4463 | 393.3 | 153.5089 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 91.1886 | -16.7421 | 20.2497 | -20.2496 | 1.5908 | 0 | 790.4463
2017-05-08 | 7:00 | 785.7664 | 393.3 | 153.4153 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 221.0857 | -46.771 | 16.1402 | -16.1401 | -87.8637 | 0 | 785.7664
2017-05-08 | 8:00 | 807.0791 | 393.3 | 137.5416 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 348.352 | -72.9105 | 10.9783 | -10.9783 | -148.704 | 0 | 807.0791
2017-05-08 | 9:00 | 863.9189 | 393.3 | 138.6784 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 458.9997 | -97.754 | 9.047 | -9.047 | -174.7052 | 0 | 863.9189
2017-05-08 | 10:00 | 906.3585 | 393.3 | 139.5272 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 510.5295 | -106.4828 | 7.5295 | -7.5294 | -173.8154 | 0 | 906.3585
2017-05-08 | 11:00 | 930.111 | 393.3 | 140.0022 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 533.0012 | -108.9894 | 3.5927 | -3.5927 | -170.503 | 0 | 930.111
2017-05-08 | 12:00 | 924.1459 | 393.3 | 139.8829 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 582.7053 | -110.8423 | 3.7114 | -3.7114 | -224.2 | 0 | 924.1459
2017-05-08 | 13:00 | 959.4674 | 393.3 | 140.5893 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 493.3412 | -96.1247 | 1.6363 | -1.6363 | -114.9385 | 0 | 959.4674
2017-05-08 | 14:00 | 951.655 | 393.3 | 140.4331 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 376.3866 | -71.6935 | 2.1143 | -2.1143 | -33.8711 | 0 | 951.655
2017-05-08 | 15:00 | 945.274 | 393.3 | 184.1347 | 63 | 39.7 | 45.5 | 264.3424 | -48.5329 | 3.8298 | -1.6741e-08 | 1.1371e-07 | 0 | 945.274
2017-05-08 | 16:00 | 959.0599 | 393.3 | 218.6147 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 121.3296 | -22.2759 | 3.3807 | -1.2216e-08 | 92.4108 | 0 | 959.0599
2017-05-08 | 17:00 | 963.9847 | 393.3 | 294.7965 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 41.7632 | -7.6677 | 3.3075 | -1.2448e-08 | 69.5851 | 0 | 963.9847
2017-05-08 | 18:00 | 984.2979 | 393.3 | 295.7282 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 6.0854 | -1.1173 | 4.1969 | -1.3254e-08 | 92.2047 | 0 | 984.2979
2017-05-08 | 19:00 | 972.7031 | 393.3 | 295.5736 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.50588 | -0.09288 | 3.0616 | -1.2832e-08 | 83.2549 | 0 | 972.7031
2017-05-08 | 20:00 | 922.6902 | 393.3 | 219.0582 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.3183 | -1.121e-08 | 112.3137 | 0 | 922.6902
2017-05-08 | 21:00 | 877.9107 | 393.3 | 217.5421 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.2918 | -1.0845e-08 | 74.9767 | 0 | 877.9107
2017-05-08 | 22:00 | 843.329 | 393.3 | 216.5283 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.5002 | -1.21e-08 | 52.8005 | 0 | 843.329
2017-05-08 | 23:00 | 788.2371 | 393.3 | 215.2937 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.5899 | -1.2106e-08 | 19.4535 | 0 | 788.2371
2017-05-09 | 0:00 | 741.7648 | 393.3 | 198.6452 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.8196 | -2.3256e-13 | -2.6862e-11 | 0 | 741.7648
2017-05-09 | 1:00 | 738.3458 | 393.3 | 192.5348 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.011 | -2.3257e-13 | -2.7121e-11 | 0 | 738.3458
2017-05-09 | 2:00 | 778.284 | 393.3 | 211.3673 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.1167 | -2.3258e-13 | -2.6757e-11 | 0 | 778.284
2017-05-09 | 3:00 | 832.7665 | 393.3 | 240.9397 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.8267 | -2.3258e-13 | -2.6819e-11 | 0 | 832.7665
2017-05-09 | 4:00 | 865.0218 | 393.3 | 283.6778 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.83707 | -0.18442 | 1.7914 | -2.3253e-13 | -2.6486e-11 | 0 | 865.0218
2017-05-09 | 5:00 | 859.3898 | 393.3 | 287.6823 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 2.2992 | -0.50656 | 4.6149 | -2.3254e-13 | -2.5536e-11 | 0 | 859.3898
2017-05-09 | 6:00 | 849.9312 | 393.3 | 257.7179 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 10.7488 | -2.3682 | 22.9327 | -2.3259e-13 | -2.6886e-11 | 0 | 849.9312
2017-05-09 | 7:00 | 870.4484 | 393.3 | 260.3999 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 31.1151 | -6.8552 | 39.8886 | -2.3259e-13 | -2.6881e-11 | 0 | 870.4484
2017-05-09 | 8:00 | 905.8797 | 393.3 | 242.7633 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 67.5584 | -14.8844 | 67.6424 | -2.3259e-13 | 7.5015e-12 | 0 | 905.8797
2017-05-09 | 9:00 | 942.1696 | 393.3 | 237.8553 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 107.8221 | -23.7552 | 81.5474 | -2.3259e-13 | 7.5168e-12 | 0 | 942.1696
2017-05-09 | 10:00 | 960.1023 | 393.3 | 255.7368 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 103.2334 | -22.7442 | 87.2763 | -2.3259e-13 | 7.5068e-12 | 0 | 960.1023
2017-05-09 | 11:00 | 967.8342 | 393.3 | 255.2594 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 98.8584 | -21.7803 | 98.8967 | -2.3259e-13 | 7.5098e-12 | 0 | 967.8342
2017-05-09 | 12:00 | 917.9382 | 393.3 | 191.8968 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 116.6578 | -25.7018 | 98.4854 | -2.326e-13 | -2.6747e-11 | 0 | 917.9382
2017-05-09 | 13:00 | 976.4476 | 393.3 | 272.8905 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 81.7204 | -18.0045 | 103.2412 | -2.3259e-13 | 7.513e-12 | 0 | 976.4476
2017-05-09 | 14:00 | 979.6305 | 393.3 | 312.23 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 59.4202 | -13.0914 | 80.6717 | -2.2757e-13 | 2.622e-11 | 0 | 979.6305
2017-05-09 | 15:00 | 977.7787 | 393.3 | 325.0006 | 63 | 39.7 | 45.5 | 40.1755 | -8.8514 | 79.9539 | -2.2757e-13 | 2.6214e-11 | 0 | 977.7787
2017-05-09 | 16:00 | 987.4684 | 393.3 | 344.3328 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 29.6683 | -6.5365 | 74.4037 | -2.2753e-13 | 2.4851e-11 | 0 | 987.4684
2017-05-09 | 17:00 | 979.4932 | 393.3 | 347.827 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 17.8734 | -3.9378 | 55.5306 | -2.2327e-13 | 2.5956e-11 | 0 | 979.4932
2017-05-09 | 18:00 | 981.8059 | 393.3 | 346.1837 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 4.5591 | -1.0045 | 44.8675 | -2.2754e-13 | 2.5439e-11 | 0 | 981.8059
2017-05-09 | 19:00 | 965.6252 | 393.3 | 330.4826 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.55167 | -0.12154 | 44.3124 | -2.2757e-13 | 2.6174e-11 | 0 | 965.6252
2017-05-09 | 20:00 | 923.8848 | 393.3 | 303.7056 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.1792 | -2.2765e-13 | 2.5923e-11 | 0 | 923.8848
2017-05-09 | 21:00 | 883.6936 | 393.3 | 259.6219 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.9718 | -2.3259e-13 | -2.6893e-11 | 0 | 883.6936
2017-05-09 | 22:00 | 857.3951 | 393.3 | 239.6866 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.2084 | -2.3259e-13 | -2.7058e-11 | 0 | 857.3951
2017-05-09 | 23:00 | 799.7594 | 393.3 | 215.8033 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.0561 | -2.3259e-13 | -2.6887e-11 | 0 | 799.7594
2017-05-10 | 0:00 | 742.2205 | 393.3 | 175.6444 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.1569 | -0.00017865 | -5.8806 | 0 | 742.2205
2017-05-10 | 1:00 | 748.754 | 393.3 | 175.7751 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.5173 | -0.00020287 | -4.3382 | 0 | 748.754
2017-05-10 | 2:00 | 797.0937 | 393.3 | 200.4326 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.8613 | -0.0002159 | -3.7425e-12 | 0 | 797.0937
2017-05-10 | 3:00 | 851.7886 | 393.3 | 227.4557 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.3331 | -0.00024074 | 3.8487e-12 | 0 | 851.7886
2017-05-10 | 4:00 | 885.2166 | 393.3 | 265.4035 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.701 | -0.1287 | 40.3411 | -0.00022412 | 3.8737e-12 | 0 | 885.2166
2017-05-10 | 5:00 | 877.5189 | 393.3 | 257.2117 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 5.1611 | -0.94757 | 50.794 | -0.00028219 | 3.8584e-12 | 0 | 877.5189
2017-05-10 | 6:00 | 851.7418 | 393.3 | 221.6997 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 35.1723 | -6.4576 | 40.4276 | -0.0002246 | -3.7783e-12 | 0 | 851.7418
2017-05-10 | 7:00 | 855.5802 | 393.3 | 206.2069 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 82.5591 | -15.1577 | 36.0721 | -0.0002004 | -3.7699e-12 | 0 | 855.5802
2017-05-10 | 8:00 | 887.1053 | 393.3 | 191.4274 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 140.88 | -25.8654 | 37.8635 | -0.00021035 | -3.7678e-12 | 0 | 887.1053
2017-05-10 | 9:00 | 932.208 | 393.3 | 217.8707 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 167.8072 | -30.8092 | 38.6394 | -0.00021466 | 3.8544e-12 | 0 | 932.208
2017-05-10 | 10:00 | 932.3851 | 393.3 | 179.0828 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 209.5026 | -38.4644 | 45.6644 | -0.00025369 | -3.6977e-12 | 0 | 932.3851
2017-05-10 | 11:00 | 938.9293 | 393.3 | 170.4458 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 220.0545 | -40.4017 | 52.231 | -0.00029017 | -3.323e-12 | 0 | 938.9293
2017-05-10 | 12:00 | 898.7046 | 393.3 | 162.4741 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 224.7588 | -41.2654 | 49.3842 | -0.00027436 | -33.2469 | 0 | 898.7046
2017-05-10 | 13:00 | 939.6248 | 393.3 | 182.0135 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 215.6872 | -39.5999 | 44.9242 | -0.00024958 | -3.7461e-12 | 0 | 939.6248
2017-05-10 | 14:00 | 932.8734 | 393.3 | 179.6691 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 196.0128 | -35.9877 | 52.7794 | -0.00029322 | -3.8452e-12 | 0 | 932.8734
2017-05-10 | 15:00 | 938.0389 | 393.3 | 209.8381 | 63 | 39.7 | 45.5 | 162.8368 | -29.8966 | 53.761 | -0.00029867 | 3.835e-12 | 0 | 938.0389
2017-05-10 | 16:00 | 938.706 | 393.3 | 241.0012 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 113.0749 | -20.7604 | 59.7906 | -0.00033217 | 3.8382e-12 | 0 | 938.706
2017-05-10 | 17:00 | 942.9582 | 393.3 | 280.7664 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 52.2607 | -9.595 | 57.3264 | -0.00031848 | 3.8794e-12 | 0 | 942.9582
2017-05-10 | 18:00 | 957.368 | 393.3 | 305.299 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 9.4337 | -1.732 | 47.9002 | -0.00026611 | 9.2674 | 0 | 957.368
2017-05-10 | 19:00 | 960.4994 | 393.3 | 308.8345 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.51932 | -0.095347 | 40.5519 | -0.00022529 | 20.2893 | 0 | 960.4994
2017-05-10 | 20:00 | 923.7811 | 393.3 | 295.7172 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.0641 | -0.00021147 | 7.4323e-12 | 0 | 923.7811
2017-05-10 | 21:00 | 884.2243 | 393.3 | 263.2423 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.8822 | -0.0002049 | 3.8584e-12 | 0 | 884.2243
2017-05-10 | 22:00 | 848.166 | 393.3 | 241.9224 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.7438 | -0.00019302 | 3.8611e-12 | 0 | 848.166
2017-05-10 | 23:00 | 796.0794 | 393.3 | 213.5101 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.6695 | -0.00017594 | -3.8337e-12 | 0 | 796.0794
2017-05-11 | 0:00 | 752.3036 | 393.3 | 158.5732 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.7699 | -0.00017094 | 22.6607 | 0 | 752.3036
2017-05-11 | 1:00 | 753.1666 | 393.3 | 158.7306 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.5128 | -0.0001584 | 25.1234 | 0 | 753.1666
2017-05-11 | 2:00 | 795.1267 | 393.3 | 160.548 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.0601 | -0.00016144 | 47.7187 | 0 | 795.1267
2017-05-11 | 3:00 | 855.6621 | 393.3 | 162.4111 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.7102 | -0.00019283 | 77.5411 | 0 | 855.6621
2017-05-11 | 4:00 | 889.9132 | 393.3 | 163.4886 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.0662 | -0.23491 | 29.5325 | -0.00016407 | 117.1609 | 0 | 889.9132
2017-05-11 | 5:00 | 879.1415 | 393.3 | 162.8199 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 7.9995 | -1.7624 | 26.7211 | -0.00014845 | 118.0635 | 0 | 879.1415
2017-05-11 | 6:00 | 839.8316 | 393.3 | 158.9071 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 80.955 | -17.8359 | 34.464 | -0.00019147 | 22.4416 | 0 | 839.8316
2017-05-11 | 7:00 | 827.5081 | 393.3 | 154.2502 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 221.0832 | -48.7087 | 30.5046 | -0.00016947 | -75.5211 | 0 | 827.5081
2017-05-11 | 8:00 | 837.8056 | 393.3 | 138.1561 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 361.6225 | -79.672 | 23.3733 | -0.00012985 | -148.4742 | 0 | 837.8056
2017-05-11 | 9:00 | 887.2845 | 393.3 | 139.1457 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 497.9256 | -109.7021 | 22.7278 | -0.00012626 | -201.5124 | 0 | 887.2845
2017-05-11 | 10:00 | 906.8388 | 393.3 | 139.5368 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 573.1282 | -126.2706 | 23.8669 | -15.8226 | -224.2 | 0 | 906.8388
2017-05-11 | 11:00 | 949.4464 | 393.3 | 140.3889 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 623.5194 | -137.3727 | 26.4873 | -15.9765 | -224.2 | 0 | 949.4464
2017-05-11 | 12:00 | 936.6183 | 393.3 | 140.1324 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 598.9233 | -131.9537 | 36.429 | -19.3126 | -224.2 | 0 | 936.6183
2017-05-11 | 13:00 | 979.5166 | 393.3 | 140.9903 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 573.2666 | -126.3011 | 35.2764 | -0.00019598 | -180.3155 | 0 | 979.5166
2017-05-11 | 14:00 | 971.956 | 393.3 | 140.8391 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 513.9384 | -113.23 | 36.4996 | -0.00020277 | -146.491 | 0 | 971.956
2017-05-11 | 15:00 | 966.5035 | 393.3 | 140.7301 | 63 | 39.7 | 45.5 | 401.0205 | -88.3521 | 34.6238 | -0.00019235 | -63.0185 | 0 | 966.5035
2017-05-11 | 16:00 | 987.3165 | 393.3 | 176.9273 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 246.0206 | -54.2028 | 31.5749 | -0.00017542 | 41.3967 | 0 | 987.3165
2017-05-11 | 17:00 | 985.4296 | 393.3 | 265.0348 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 92.7924 | -20.4439 | 26.9491 | -0.00014972 | 58.8973 | 0 | 985.4296
2017-05-11 | 18:00 | 990.7569 | 393.3 | 278.1151 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 14.5071 | -3.1962 | 24.8725 | -0.00013818 | 89.2584 | 0 | 990.7569
2017-05-11 | 19:00 | 987.613 | 393.3 | 281.3994 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.52238 | -0.11509 | 29.4877 | -0.00016382 | 85.9187 | 0 | 987.613
2017-05-11 | 20:00 | 948.2176 | 393.3 | 206.1556 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.3248 | -0.00016291 | 122.7373 | 0 | 948.2176
2017-05-11 | 21:00 | 903.6061 | 393.3 | 204.8628 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.1599 | -0.00012867 | 91.4835 | 0 | 903.6061
2017-05-11 | 22:00 | 857.8812 | 393.3 | 204.4359 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.8703 | -0.00011595 | 61.0752 | 0 | 857.8812
2017-05-11 | 23:00 | 813.993 | 393.3 | 200.065 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.7111 | -0.00018173 | 30.3171 | 0 | 813.993
2017-05-12 | 0:00 | 763.752 | 393.3 | 201.1114 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.6617 | -1.313e-13 | -0.32109 | 0 | 763.752
2017-05-12 | 1:00 | 761.8307 | 393.3 | 199.7079 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.6335 | -1.313e-13 | -0.31066 | 0 | 761.8307
2017-05-12 | 2:00 | 794.4522 | 393.3 | 221.5037 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.4788 | -1.3129e-13 | -0.33029 | 0 | 794.4522
2017-05-12 | 3:00 | 847.6696 | 393.3 | 255.0814 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.9843 | -1.3129e-13 | -0.39612 | 0 | 847.6696
2017-05-12 | 4:00 | 881.3181 | 393.3 | 292.6045 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.94638 | -0.17375 | 9.5068 | -1.3129e-13 | -0.46581 | 0 | 881.3181
2017-05-12 | 5:00 | 864.9894 | 393.3 | 286.4145 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 7.6269 | -1.4003 | 7.5264 | -1.3128e-13 | -0.47803 | 0 | 864.9894
2017-05-12 | 6:00 | 836.599 | 393.3 | 213.675 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 60.4121 | -11.0916 | 13.0199 | -1.3129e-13 | -0.31647 | 0 | 836.599
2017-05-12 | 7:00 | 858.091 | 393.3 | 198.2726 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 128.046 | -23.5091 | 10.9035 | -1.2953e-13 | -1.522 | 0 | 858.091
2017-05-12 | 8:00 | 900.6617 | 393.3 | 212.5716 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 163.164 | -29.9567 | 12.4207 | -1.3129e-13 | -0.33791 | 0 | 900.6617
2017-05-12 | 9:00 | 953.2293 | 393.3 | 251.945 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 177.6596 | -32.618 | 17.8987 | -1.3129e-13 | -0.35593 | 0 | 953.2293
2017-05-12 | 10:00 | 989.8968 | 393.3 | 287.8247 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 168.9067 | -31.011 | 27.5764 | -1.3129e-13 | 3.309e-12 | 0 | 989.8968
2017-05-12 | 11:00 | 1002.2533 | 393.3 | 299.5091 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 144.1074 | -26.4579 | 48.4946 | -1.313e-13 | 3.7887e-12 | 0 | 1002.2533
2017-05-12 | 12:00 | 968.8292 | 393.3 | 280.9926 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 116.9626 | -21.4742 | 55.7482 | -1.3129e-13 | 3.3116e-12 | 0 | 968.8292
2017-05-12 | 13:00 | 1026.2533 | 393.3 | 363.5374 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 73.0471 | -13.4113 | 66.4802 | -1.2846e-13 | 1.408e-11 | 0 | 1026.2533
2017-05-12 | 14:00 | 1012.0373 | 393.3 | 355.7054 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 56.6474 | -10.4004 | 69.6849 | -1.2846e-13 | 6.7463e-12 | 0 | 1012.0373
2017-05-12 | 15:00 | 1001.5993 | 393.3 | 377.1817 | 63 | 39.7 | 45.5 | 40.5705 | -7.4487 | 49.7958 | -1.2845e-13 | 1.6345e-11 | 0 | 1001.5993
2017-05-12 | 16:00 | 1011.5163 | 393.3 | 391.3303 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 20.9433 | -3.8452 | 53.5855 | -1.2364e-13 | 3.9023 | 0 | 1011.5163
2017-05-12 | 17:00 | 1008.2391 | 393.3 | 358.9511 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 7.3489 | -1.3492 | 81.0884 | -1.2846e-13 | 1.898e-11 | 0 | 1008.2391
2017-05-12 | 18:00 | 1012.206 | 393.3 | 332.4197 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 2.227 | -0.40888 | 90.7682 | -1.2846e-13 | 1.4339e-11 | 0 | 1012.206
2017-05-12 | 19:00 | 973.179 | 393.3 | 291.4993 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.5413 | -0.099383 | 90.8377 | -1.3129e-13 | 3.5334e-12 | 0 | 973.179
2017-05-12 | 20:00 | 930.3064 | 393.3 | 298.7109 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 41.5956 | -1.3129e-13 | 3.5962e-12 | 0 | 930.3064
2017-05-12 | 21:00 | 893.4451 | 393.3 | 281.6708 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.9669 | -1.3129e-13 | -0.29258 | 0 | 893.4451
2017-05-12 | 22:00 | 858.0215 | 393.3 | 271.6548 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.2142 | -1.3129e-13 | -0.34751 | 0 | 858.0215
2017-05-12 | 23:00 | 808.026 | 393.3 | 232.8656 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 24.5248 | -1.3129e-13 | -0.26432 | 0 | 808.026
2017-05-13 | 0:00 | 762.3312 | 393.3 | 152.9466 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.9703 | -16.3718 | 46.486 | 0 | 762.3312
2017-05-13 | 1:00 | 760.2668 | 393.3 | 152.9053 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 50.1553 | -20.8825 | 37.2886 | 0 | 760.2668
2017-05-13 | 2:00 | 795.3056 | 393.3 | 153.6061 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 56.6199 | -20.8012 | 48.0809 | 0 | 795.3056
2017-05-13 | 3:00 | 853.1461 | 393.3 | 154.7629 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.9895 | -17.5542 | 82.9478 | 0 | 853.1461
2017-05-13 | 4:00 | 875.2262 | 393.3 | 155.2045 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.52109 | -0.038269 | 55.6522 | -18.5249 | 103.5115 | 0 | 875.2262
2017-05-13 | 5:00 | 849.4687 | 393.3 | 154.6894 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 3.2554 | -0.23907 | 50.4702 | -22.2608 | 98.2535 | 0 | 849.4687
2017-05-13 | 6:00 | 805.9895 | 393.3 | 153.8198 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 34.6842 | -2.5472 | 48.2138 | -33.7562 | 44.6751 | 0 | 805.9895
2017-05-13 | 7:00 | 808.5887 | 393.3 | 153.8718 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 119.0292 | -8.7414 | 49.5966 | -2.3742e-10 | -51.0675 | 0 | 808.5887
2017-05-13 | 8:00 | 835.6655 | 393.3 | 138.1133 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 225.1376 | -16.534 | 38.9946 | -2.0495e-10 | -92.846 | 0 | 835.6655
2017-05-13 | 9:00 | 845.3514 | 393.3 | 138.307 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 286.7504 | -21.0588 | 24.5742 | -2.0367e-10 | -121.9213 | 0 | 845.3514
2017-05-13 | 10:00 | 868.802 | 393.3 | 138.776 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 402.8354 | -29.584 | 9.5516 | -1.7312e-10 | -189.3771 | 0 | 868.802
2017-05-13 | 11:00 | 888.0638 | 393.3 | 139.1613 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 471.8295 | -35.3271 | 3.2192 | -3.2192 | -224.2 | 0 | 888.0638
2017-05-13 | 12:00 | 880.9048 | 393.3 | 139.0181 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 469.0209 | -39.5342 | 2.1483 | -2.1482 | -224.2 | 0 | 880.9048
2017-05-13 | 13:00 | 895.2989 | 393.3 | 139.306 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 479.403 | -35.81 | 4.9738 | -4.9738 | -224.2 | 0 | 895.2989
2017-05-13 | 14:00 | 861.7509 | 393.3 | 138.635 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 439.2308 | -32.3149 | 5.7081 | -5.708 | -224.2 | 0 | 861.7509
2017-05-13 | 15:00 | 859.0146 | 393.3 | 138.5803 | 63 | 39.7 | 45.5 | 352.5599 | -25.8918 | 8.5449 | -1.8559e-10 | -156.2787 | 0 | 859.0146
2017-05-13 | 16:00 | 883.11 | 393.3 | 155.3622 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 240.2799 | -17.646 | 7.4637 | -2.0405e-10 | -47.9498 | 0 | 883.11
2017-05-13 | 17:00 | 896.1517 | 393.3 | 155.9989 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 96.5866 | -7.0933 | 3.8941 | -5.1757e-11 | 84.5654 | 0 | 896.1517
2017-05-13 | 18:00 | 919.7212 | 393.3 | 206.867 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 14.7698 | -1.0847 | 2.214 | -3.134e-11 | 109.7551 | 0 | 919.7212
2017-05-13 | 19:00 | 928.0538 | 393.3 | 207.0512 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.52561 | -0.0386 | 6.3589 | -5.1929e-11 | 123.7567 | 0 | 928.0538
2017-05-13 | 20:00 | 883.9749 | 393.3 | 206.1362 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.9444 | -5.1722e-11 | 80.8943 | 0 | 883.9749
2017-05-13 | 21:00 | 845.2715 | 393.3 | 154.9338 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.5801 | -5.3505e-11 | 94.6577 | 0 | 845.2715
2017-05-13 | 22:00 | 804.5881 | 393.3 | 154.1161 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.5526 | -5.3308e-11 | 63.4193 | 0 | 804.5881
2017-05-13 | 23:00 | 762.9424 | 393.3 | 153.2927 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.7983 | -5.2504e-11 | 39.9515 | 0 | 762.9424
2017-05-14 | 0:00 | 712.428 | 393.3 | 151.9486 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.7744 | -17.7743 | 20.1793 | 0 | 712.428
2017-05-14 | 1:00 | 708.6577 | 393.3 | 151.8732 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.5089 | -23.5088 | 15.9844 | 0 | 708.6577
2017-05-14 | 2:00 | 746.1976 | 393.3 | 152.624 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.1843 | -26.1842 | 35.7735 | 0 | 746.1976
2017-05-14 | 3:00 | 798.9592 | 393.3 | 153.6792 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.4959 | -31.4958 | 64.2798 | 0 | 798.9592
2017-05-14 | 4:00 | 828.5533 | 393.3 | 154.2711 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.95319 | -0.31501 | 31.5337 | -31.5336 | 94.7439 | 0 | 828.5533
2017-05-14 | 5:00 | 798.0992 | 393.3 | 153.662 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 7.379 | -2.4386 | 29.7614 | -29.7613 | 74.1966 | 0 | 798.0992
2017-05-14 | 6:00 | 732.0918 | 393.3 | 152.3418 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 53.6581 | -22.4282 | 29.3084 | -29.3083 | -12.3801 | 0 | 732.0918
2017-05-14 | 7:00 | 713.5858 | 393.3 | 151.9717 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 144.5665 | -66.6266 | 28.376 | -28.3758 | -62.226 | 0 | 713.5858
2017-05-14 | 8:00 | 701.5744 | 393.3 | 135.4315 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 248.1499 | -117.3778 | 26.5355 | -26.5353 | -107.4294 | 0 | 701.5744
2017-05-14 | 9:00 | 720.4095 | 393.3 | 135.8082 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 334.7637 | -163.7764 | 23.4855 | -23.4854 | -125.0862 | 0 | 720.4095
2017-05-14 | 10:00 | 768.6468 | 393.3 | 136.7729 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 423.4977 | -200.3484 | 21.6136 | -21.6135 | -127.8756 | 0 | 768.6468
2017-05-14 | 11:00 | 796.1612 | 393.3 | 137.3232 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 463.437 | -213.2601 | 18.9333 | -18.9332 | -127.939 | 0 | 796.1612
2017-05-14 | 12:00 | 810.6619 | 393.3 | 137.6132 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 575.8186 | -215.17 | 11.4405 | -11.4405 | -224.2 | 0 | 810.6619
2017-05-14 | 13:00 | 798.0697 | 393.3 | 137.3614 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 458.6982 | -203.253 | 9.8767 | -9.8767 | -131.3369 | 0 | 798.0697
2017-05-14 | 14:00 | 786.0752 | 393.3 | 137.1215 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 420.3721 | -180.0415 | 10.7244 | -10.7243 | -131.777 | 0 | 786.0752
2017-05-14 | 15:00 | 788.8994 | 393.3 | 137.178 | 63 | 39.7 | 45.5 | 356.2983 | -140.5811 | 12.7175 | -12.7174 | -105.4959 | 0 | 788.8994
2017-05-14 | 16:00 | 804.2846 | 393.3 | 153.7857 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 220.556 | -81.7632 | 11.86 | -11.8599 | -33.8939 | 0 | 804.2846
2017-05-14 | 17:00 | 843.3878 | 393.3 | 154.5678 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 99.1194 | -32.7567 | 12.3013 | -12.3012 | 60.2572 | 0 | 843.3878
2017-05-14 | 18:00 | 878.9111 | 393.3 | 178.2782 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 14.2038 | -4.694 | 9.8291 | -9.829 | 103.923 | 0 | 878.9111
2017-05-14 | 19:00 | 891.3121 | 393.3 | 178.5262 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.50104 | -0.16558 | 12.5918 | -12.5917 | 122.0503 | 0 | 891.3121
2017-05-14 | 20:00 | 850.6173 | 393.3 | 177.7123 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.2721 | -20.272 | 82.9049 | 0 | 850.6173
2017-05-14 | 21:00 | 815.1169 | 393.3 | 154.0023 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.059 | -29.0589 | 77.0144 | 0 | 815.1169
2017-05-14 | 22:00 | 765.6402 | 393.3 | 153.0128 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.3453 | -33.3451 | 41.1272 | 0 | 765.6402
2017-05-14 | 23:00 | 719.511 | 393.3 | 152.0902 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.5606 | -31.5604 | 16.5206 | 0 | 719.511
2017-05-15 | 0:00 | 679.0505 | 393.3 | 151.281 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.7101 | -36.7099 | -12.5307 | 0 | 679.0505
2017-05-15 | 1:00 | 678.3362 | 393.3 | 151.2667 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 40.9914 | -40.9912 | -13.7308 | 0 | 678.3362
2017-05-15 | 2:00 | 715.4357 | 393.3 | 152.0087 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.7134 | -43.7132 | 5.6267 | 0 | 715.4357
2017-05-15 | 3:00 | 778.7017 | 393.3 | 153.274 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.4141 | -43.4139 | 44.4274 | 0 | 778.7017
2017-05-15 | 4:00 | 817.5703 | 393.3 | 154.0514 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.1375 | -0.25062 | 49.007 | -49.0067 | 83.7317 | 0 | 817.5703
2017-05-15 | 5:00 | 815.1393 | 393.3 | 154.0028 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 9.814 | -2.1622 | 50.4584 | -50.4581 | 88.1845 | 0 | 815.1393
2017-05-15 | 6:00 | 797.0082 | 393.3 | 153.6402 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 92.2831 | -20.3317 | 48.1232 | -48.123 | 10.5163 | 0 | 797.0082
2017-05-15 | 7:00 | 797.7796 | 393.3 | 153.6556 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 213.7852 | -53.6604 | 42.9236 | -42.9234 | -61.901 | 0 | 797.7796
2017-05-15 | 8:00 | 815.1272 | 393.3 | 137.7025 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 353.3709 | -87.5713 | 36.7605 | -36.7603 | -131.1752 | 0 | 815.1272
2017-05-15 | 9:00 | 860.0972 | 393.3 | 138.6019 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 462.192 | -115.3855 | 26.5733 | -26.5731 | -164.0113 | 0 | 860.0972
2017-05-15 | 10:00 | 878.5017 | 393.3 | 138.97 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 502.3296 | -126.8159 | 24.0466 | -24.0465 | -172.5822 | 0 | 878.5017
2017-05-15 | 11:00 | 899.4465 | 393.3 | 139.3889 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 531.5083 | -133.5864 | 25.6299 | -25.6298 | -174.4645 | 0 | 899.4465
2017-05-15 | 12:00 | 879.4847 | 393.3 | 138.9897 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 563.8414 | -135.7466 | 31.5899 | -31.5897 | -224.2 | 0 | 879.4847
2017-05-15 | 13:00 | 913.4147 | 393.3 | 139.6683 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 538.2455 | -130.5242 | 23.73 | -23.7299 | -170.575 | 0 | 913.4147
2017-05-15 | 14:00 | 924.7449 | 393.3 | 139.8949 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 442.0197 | -102.9073 | 21.5125 | -21.5124 | -94.6626 | 0 | 924.7449
2017-05-15 | 15:00 | 917.2593 | 393.3 | 142.9166 | 63 | 39.7 | 45.5 | 255.431 | -56.2761 | 22.958 | -6.6829e-11 | 10.7299 | 0 | 917.2593
2017-05-15 | 16:00 | 920.0198 | 393.3 | 167.8026 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 149.8728 | -33.0197 | 28.2382 | -1.4034e-10 | 61.5259 | 0 | 920.0198
2017-05-15 | 17:00 | 935.7233 | 393.3 | 183.3991 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 58.8977 | -12.9762 | 21.8821 | -1.5098e-10 | 122.3206 | 0 | 935.7233
2017-05-15 | 18:00 | 953.5261 | 393.3 | 251.7056 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 9.2067 | -2.0284 | 19.6371 | -1.4958e-10 | 87.8052 | 0 | 953.5261
2017-05-15 | 19:00 | 955.6536 | 393.3 | 255.3064 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.50748 | -0.11181 | 22.4538 | -1.5343e-10 | 87.0977 | 0 | 955.6536
2017-05-15 | 20:00 | 908.7607 | 393.3 | 252.9202 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.3889 | -1.4424e-10 | 49.4516 | 0 | 908.7607
2017-05-15 | 21:00 | 871.4765 | 393.3 | 191.2041 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.5796 | -1.648e-10 | 82.5928 | 0 | 871.4765
2017-05-15 | 22:00 | 838.0523 | 393.3 | 190.2527 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.6865 | -1.6526e-10 | 64.6132 | 0 | 838.0523
2017-05-15 | 23:00 | 781.8917 | 393.3 | 183.289 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.8394 | -1.3895e-10 | 30.8632 | 0 | 781.8917
2017-05-16 | 0:00 | 737.4647 | 393.3 | 180.1157 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.049 | -7.3939e-10 | -5.2285e-08 | 0 | 737.4647
2017-05-16 | 1:00 | 738.1945 | 393.3 | 175.5639 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.3407 | -7.5009e-10 | -1.5101 | 0 | 738.1945
2017-05-16 | 2:00 | 775.2187 | 393.3 | 190.4818 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.9369 | -7.3913e-10 | -5.1233e-08 | 0 | 775.2187
2017-05-16 | 3:00 | 838.7996 | 393.3 | 227.4418 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.3578 | -7.394e-10 | 3.263e-08 | 0 | 838.7996
2017-05-16 | 4:00 | 872.8511 | 393.3 | 266.4278 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.0369 | 0 | 26.4864 | -7.3937e-10 | 3.2871e-08 | 0 | 872.8511
2017-05-16 | 5:00 | 863.0481 | 393.3 | 270.2865 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 7.5069 | 0 | 19.9547 | -7.3933e-10 | 3.2877e-08 | 0 | 863.0481
2017-05-16 | 6:00 | 834.0859 | 393.3 | 205.0276 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 49.9838 | 0 | 18.1746 | -7.3937e-10 | 3.2514e-08 | 0 | 834.0859
2017-05-16 | 7:00 | 837.6773 | 393.3 | 177.5535 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 112.0981 | 0 | 13.3382 | -7.4998e-10 | -11.2126 | 0 | 837.6773
2017-05-16 | 8:00 | 853.2985 | 393.3 | 161.566 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 161.7871 | 0 | 7.05 | -7.4991e-10 | -19.9046 | 0 | 853.2985
2017-05-16 | 9:00 | 893.3594 | 393.3 | 171.4074 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 182.9997 | 0 | 0.25228 | -7.1716e-10 | -6.5286e-08 | 0 | 893.3594
2017-05-16 | 10:00 | 890.8395 | 393.3 | 162.3168 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 217.0698 | 0 | 1.5932 | -7.4914e-10 | -26.7402 | 0 | 890.8395
2017-05-16 | 11:00 | 908.8938 | 393.3 | 162.6779 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 235.1832 | 0 | 0.017667 | -7.2495e-10 | -25.5849 | 0 | 908.8938
2017-05-16 | 12:00 | 871.9009 | 393.3 | 161.938 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 246.5027 | 0 | 0.079502 | -7.2911e-10 | -73.2193 | 0 | 871.9009
2017-05-16 | 13:00 | 908.3869 | 393.3 | 162.6677 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 239.7448 | 0 | 0.026501 | -7.1921e-10 | -30.6521 | 0 | 908.3869
2017-05-16 | 14:00 | 905.0961 | 393.3 | 162.6019 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 222.0585 | 0 | 0.044168 | -7.2601e-10 | -20.0085 | 0 | 905.0961
2017-05-16 | 15:00 | 910.4394 | 393.3 | 191.3595 | 63 | 39.7 | 45.5 | 177.4449 | 0 | 0.13497 | -7.1489e-10 | -2.7095e-08 | 0 | 910.4394
2017-05-16 | 16:00 | 926.2442 | 393.3 | 260.6247 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 120.0196 | 0 | 0 | 0 | 6.4975e-08 | 0 | 926.2442
2017-05-16 | 17:00 | 930.6784 | 393.3 | 301.4493 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 53.2177 | 0 | 0.15017 | -7.0762e-10 | 13.6612 | 0 | 930.6784
2017-05-16 | 18:00 | 953.3452 | 393.3 | 307.5873 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 11.6894 | 0 | 1.5264 | -7.2219e-10 | 45.3421 | 0 | 953.3452
2017-05-16 | 19:00 | 957.8806 | 393.3 | 308.7397 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.57675 | 0 | 1.5377 | -7.2213e-10 | 56.6265 | 0 | 957.8806
2017-05-16 | 20:00 | 922.7918 | 393.3 | 304.4553 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.9603 | -7.2233e-10 | 26.3762 | 0 | 922.7918
2017-05-16 | 21:00 | 882.8783 | 393.3 | 297.4512 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.3271 | -1.3367e-09 | 2.1427e-06 | 0 | 882.8783
2017-05-16 | 22:00 | 850.0136 | 393.3 | 277.4917 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.0218 | -7.4168e-10 | 3.6587e-08 | 0 | 850.0136
2017-05-16 | 23:00 | 794.2664 | 393.3 | 240.4182 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.9482 | -7.3775e-10 | -4.6721e-08 | 0 | 794.2664
2017-05-17 | 0:00 | 747.0345 | 393.3 | 152.6407 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.4685 | -2.1563 | 50.7815 | 0 | 747.0345
2017-05-17 | 1:00 | 748.0477 | 393.3 | 152.661 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.8966 | -2.3346 | 49.0247 | 0 | 748.0477
2017-05-17 | 2:00 | 789.3566 | 393.3 | 153.4871 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.8836 | -2.3917 | 69.5776 | 0 | 789.3566
2017-05-17 | 3:00 | 847.7821 | 393.3 | 154.6556 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.4992 | -2.3022 | 98.9295 | 0 | 847.7821
2017-05-17 | 4:00 | 884.8955 | 393.3 | 155.3979 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.95092 | -0.069835 | 15.8663 | -2.2714 | 136.1216 | 0 | 884.8955
2017-05-17 | 5:00 | 867.2012 | 393.3 | 155.044 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 7.3592 | -0.54046 | 16.4857 | -1.9077 | 125.4604 | 0 | 867.2012
2017-05-17 | 6:00 | 825.9635 | 393.3 | 154.2193 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 77.7789 | -5.712 | 15.3427 | -1.8497 | 25.2844 | 0 | 825.9635
2017-05-17 | 7:00 | 824.6359 | 393.3 | 154.1927 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 192.1396 | -14.1106 | 15.9582 | -2.3057e-14 | -69.444 | 0 | 824.6359
2017-05-17 | 8:00 | 837.0478 | 393.3 | 138.141 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 348.7819 | -25.6143 | 13.7922 | -3.6719e-14 | -180.853 | 0 | 837.0478
2017-05-17 | 9:00 | 892.3909 | 393.3 | 139.2478 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 474.2203 | -35.5773 | 6.9277 | -6.9277 | -224.2 | 0 | 892.3909
2017-05-17 | 10:00 | 909.2257 | 393.3 | 139.5845 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 497.061 | -39.8199 | 5.3724 | -5.3724 | -224.2 | 0 | 909.2257
2017-05-17 | 11:00 | 939.6267 | 393.3 | 140.1925 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 530.8825 | -43.8483 | 4.299 | -4.299 | -224.2 | 0 | 939.6267
2017-05-17 | 12:00 | 900.5766 | 393.3 | 139.4115 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 489.3422 | -40.5771 | 6.2946 | -6.2946 | -224.2 | 0 | 900.5766
2017-05-17 | 13:00 | 945.5846 | 393.3 | 140.3117 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 533.1437 | -40.2708 | 12.1715 | -12.1715 | -224.2 | 0 | 945.5846
2017-05-17 | 14:00 | 944.0066 | 393.3 | 140.2801 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 486.7033 | -35.7432 | 15.7313 | -3.0883e-14 | -203.365 | 0 | 944.0066
2017-05-17 | 15:00 | 949.9394 | 393.3 | 140.3988 | 63 | 39.7 | 45.5 | 405.9203 | -29.8105 | 11.6507 | -4.0356e-14 | -119.7199 | 0 | 949.9394
2017-05-17 | 16:00 | 950.5992 | 393.3 | 156.712 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 257.4537 | -18.9072 | 13.0407 | -3.3 | 1.8125e-15 | 0 | 950.5992
2017-05-17 | 17:00 | 948.5862 | 393.3 | 229.19 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 104.0775 | -7.6434 | 17.3383 | -8.3846e-15 | 43.4238 | 0 | 948.5862
2017-05-17 | 18:00 | 953.5675 | 393.3 | 243.492 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 16.0134 | -1.176 | 16.3012 | -9.9467e-15 | 91.7369 | 0 | 953.5675
2017-05-17 | 19:00 | 951.8283 | 393.3 | 251.748 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.52097 | -0.03826 | 17.0051 | -1.0442e-14 | 92.1925 | 0 | 951.8283
2017-05-17 | 20:00 | 920.2368 | 393.3 | 191.3705 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.119 | -1.1415e-14 | 128.7473 | 0 | 920.2368
2017-05-17 | 21:00 | 884.2805 | 393.3 | 189.3134 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.6206 | -1.1873e-14 | 102.2465 | 0 | 884.2805
2017-05-17 | 22:00 | 850.9644 | 393.3 | 187.94 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.3531 | -1.1902e-14 | 83.1712 | 0 | 850.9644
2017-05-17 | 23:00 | 796.9986 | 393.3 | 185.6165 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.0003 | -1.1074e-14 | 55.4817 | 0 | 796.9986
2017-05-18 | 0:00 | 740.8423 | 393.3 | 163.0168 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.0268 | -5.0268 | 37.5255 | 0 | 740.8423
2017-05-18 | 1:00 | 743.202 | 393.3 | 163.064 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.8899 | -6.8899 | 39.3379 | 0 | 743.202
2017-05-18 | 2:00 | 783.4429 | 393.3 | 163.8689 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.379 | -6.379 | 61.774 | 0 | 783.4429
2017-05-18 | 3:00 | 841.892 | 393.3 | 165.0378 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.6562 | -9.6561 | 95.8541 | 0 | 841.892
2017-05-18 | 4:00 | 876.9858 | 393.3 | 165.7397 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.0721 | -0.15747 | 8.4895 | -8.4894 | 131.4315 | 0 | 876.9858
2017-05-18 | 5:00 | 867.7024 | 393.3 | 165.554 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 10.781 | -1.5835 | 8.1881 | -8.188 | 127.6508 | 0 | 867.7024
2017-05-18 | 6:00 | 830.9083 | 393.3 | 164.8182 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 100.9524 | -14.8278 | 10.6819 | -10.6818 | 19.0654 | 0 | 830.9083
2017-05-18 | 7:00 | 825.1896 | 393.3 | 164.7038 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 254.2663 | -38.855 | 8.1552 | -8.1552 | -100.8255 | 0 | 825.1896
2017-05-18 | 8:00 | 842.3408 | 393.3 | 148.7468 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 417.2064 | -63.678 | 6.4939 | -6.4938 | -202.7345 | 0 | 842.3408
2017-05-18 | 9:00 | 902.9024 | 393.3 | 149.958 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 508.9691 | -81.9532 | 3.7655 | -3.7654 | -212.7716 | 0 | 902.9024
2017-05-18 | 10:00 | 927.5927 | 393.3 | 150.4519 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 546.661 | -92.5227 | 5.0116 | -5.0116 | -213.5976 | 0 | 927.5927
2017-05-18 | 11:00 | 959.9112 | 393.3 | 151.0982 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 582.525 | -96.8321 | 9.5904 | -9.5904 | -213.48 | 0 | 959.9112
2017-05-18 | 12:00 | 946.6611 | 393.3 | 150.8332 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 580.624 | -97.1962 | 13.2308 | -13.2307 | -224.2 | 0 | 946.6611
2017-05-18 | 13:00 | 986.9168 | 393.3 | 151.6383 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 596.9311 | -90.7457 | 10.9932 | -10.9931 | -207.507 | 0 | 986.9168
2017-05-18 | 14:00 | 975.5016 | 393.3 | 151.41 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 534.6396 | -80.2391 | 11.8447 | -11.8446 | -170.709 | 0 | 975.5016
2017-05-18 | 15:00 | 970.9836 | 393.3 | 151.3197 | 63 | 39.7 | 45.5 | 406.4772 | -61.0598 | 11.5394 | -11.5393 | -67.2536 | 0 | 970.9836
2017-05-18 | 16:00 | 983.4982 | 393.3 | 232.97 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 263.1437 | -39.4723 | 9.641 | -9.6409 | -18.7433 | 0 | 983.4982
2017-05-18 | 17:00 | 988.9876 | 393.3 | 257.3673 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 109.3127 | -16.0557 | 8.1715 | -2.8406e-11 | 67.9919 | 0 | 988.9876
2017-05-18 | 18:00 | 978.037 | 393.3 | 281.3221 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 17.6648 | -2.5946 | 6.7422 | -2.9517e-11 | 87.7025 | 0 | 978.037
2017-05-18 | 19:00 | 980.113 | 393.3 | 246.6328 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.52844 | -0.077616 | 6.7246 | -3.4497e-11 | 135.9049 | 0 | 980.113
2017-05-18 | 20:00 | 944.4693 | 393.3 | 239.6278 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.5178 | -2.9999e-11 | 112.3236 | 0 | 944.4693
2017-05-18 | 21:00 | 901.6515 | 393.3 | 230.6601 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.7257 | -2.8323e-11 | 85.1658 | 0 | 901.6515
2017-05-18 | 22:00 | 861.4141 | 393.3 | 222.5425 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.5176 | -2.8362e-11 | 65.8541 | 0 | 861.4141
2017-05-18 | 23:00 | 799.7853 | 393.3 | 206.669 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.159 | -1.0908e-10 | 42.0573 | 0 | 799.7853
2017-05-19 | 0:00 | 751.912 | 393.3 | 178.444 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.070669 | -3.926e-07 | 33.0974 | 0 | 751.912
2017-05-19 | 1:00 | 752.2864 | 393.3 | 178.159 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.14134 | -7.852e-07 | 33.186 | 0 | 752.2864
2017-05-19 | 2:00 | 788.2589 | 393.3 | 183.6166 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.21201 | -1.1778e-06 | 46.6304 | 0 | 788.2589
2017-05-19 | 3:00 | 843.1705 | 393.3 | 188.8773 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.38868 | -2.1593e-06 | 72.9046 | 0 | 843.1705
2017-05-19 | 4:00 | 881.2177 | 393.3 | 192.7234 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.087 | -0.23949 | 0.42401 | -2.3556e-06 | 108.3227 | 0 | 881.2177
2017-05-19 | 5:00 | 867.7584 | 393.3 | 190.8311 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 11.1993 | -2.4674 | 1.6766 | -9.3142e-06 | 101.2189 | 0 | 867.7584
2017-05-19 | 6:00 | 835.0255 | 393.3 | 169.9266 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 103.2003 | -22.7369 | 2.2984 | -1.2769e-05 | 21.4371 | 0 | 835.0255
2017-05-19 | 7:00 | 836.9251 | 393.3 | 154.4385 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 268.4691 | -59.1486 | 0.25864 | -1.4369e-06 | -72.9926 | 0 | 836.9251
2017-05-19 | 8:00 | 862.5943 | 393.3 | 138.6519 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 435.0739 | -95.8547 | 0.035334 | -1.963e-07 | -158.1121 | 0 | 862.5943
2017-05-19 | 9:00 | 918.1372 | 393.3 | 139.7627 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 557.9275 | -122.9216 | 0.070669 | -3.926e-07 | -195.4022 | 0 | 918.1372
2017-05-19 | 10:00 | 952.6517 | 393.3 | 140.453 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 622.7672 | -137.207 | 0.044168 | -2.4538e-07 | -210.0057 | 0 | 952.6517
2017-05-19 | 11:00 | 995.1508 | 393.3 | 141.303 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 652.4531 | -143.7473 | 1.8631 | -1.0351e-05 | -193.3211 | 0 | 995.1508
2017-05-19 | 12:00 | 982.8923 | 393.3 | 249.9578 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 564.8915 | -144.3571 | 3.0514 | -3.0514 | -224.2 | 0 | 982.8923
2017-05-19 | 13:00 | 1020.0256 | 393.3 | 250.7005 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 593.2919 | -136.3668 | 3.3605 | -3.3605 | -224.2 | 0 | 1020.0256
2017-05-19 | 14:00 | 1015.0328 | 393.3 | 250.6007 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 538.5147 | -118.6446 | 4.6905 | -2.6058e-05 | -200.5285 | 0 | 1015.0328
2017-05-19 | 15:00 | 1006.3484 | 393.3 | 141.527 | 63 | 39.7 | 45.5 | 424.0116 | -93.4175 | 4.8431 | -2.6906e-05 | -12.1158 | 0 | 1006.3484
2017-05-19 | 16:00 | 1011.7443 | 393.3 | 244.9584 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 262.251 | -57.7787 | 3.7143 | -2.0635e-05 | 12.9993 | 0 | 1011.7443
2017-05-19 | 17:00 | 1002.6526 | 393.3 | 253.2396 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 106.6328 | -23.4932 | 2.1805 | -1.2114e-05 | 101.8929 | 0 | 1002.6526
2017-05-19 | 18:00 | 990.0325 | 393.3 | 256.248 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 16.7268 | -3.6852 | 1.7628 | -9.7934e-06 | 131.7801 | 0 | 990.0325
2017-05-19 | 19:00 | 980.9357 | 393.3 | 257.0083 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.5371 | -0.11833 | 1.3869 | -7.7048e-06 | 131.7218 | 0 | 980.9357
2017-05-19 | 20:00 | 939.4419 | 393.3 | 254.5604 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.89219 | -4.9566e-06 | 93.9893 | 0 | 939.4419
2017-05-19 | 21:00 | 897.6268 | 393.3 | 252.1486 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.61835 | -3.4353e-06 | 60.7598 | 0 | 897.6268
2017-05-19 | 22:00 | 874.5309 | 393.3 | 251.0218 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.39751 | -2.2084e-06 | 51.6116 | 0 | 874.5309
2017-05-19 | 23:00 | 806.998 | 393.3 | 243.2257 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.62718 | -3.4843e-06 | 12.2451 | 0 | 806.998
2017-05-20 | 0:00 | 756.4357 | 393.3 | 164.4583 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.78619 | -1.1949e-11 | 50.8912 | 0 | 756.4357
2017-05-20 | 1:00 | 754.9598 | 393.3 | 164.4316 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.62965 | -1.1213e-11 | 49.0985 | 0 | 754.9598
2017-05-20 | 2:00 | 768.0702 | 393.3 | 164.7531 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.38868 | -9.2564e-12 | 45.1285 | 0 | 768.0702
2017-05-20 | 3:00 | 822.0915 | 393.3 | 165.9763 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.68019 | -1.1413e-11 | 74.435 | 0 | 822.0915
2017-05-20 | 4:00 | 856.5424 | 393.3 | 166.8742 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.093 | -0.28095 | 0.79502 | -1.1817e-11 | 109.1611 | 0 | 856.5424
2017-05-20 | 5:00 | 834.149 | 393.3 | 167.0692 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 12.715 | -3.2682 | 0.80386 | -1.0939e-11 | 91.5292 | 0 | 834.149
2017-05-20 | 6:00 | 781.2214 | 393.3 | 163.8244 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 105.7435 | -27.1801 | 0.43285 | -9.8209e-12 | -22.4993 | 0 | 781.2214
2017-05-20 | 7:00 | 779.4246 | 393.3 | 163.7885 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 258.9513 | -66.5603 | 0.8805 | -1.2008e-11 | -123.5354 | 0 | 779.4246
2017-05-20 | 8:00 | 839.0918 | 393.3 | 148.6818 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 430.7257 | -110.7128 | 1.2413 | -1.3222e-11 | -173.6441 | 0 | 839.0918
2017-05-20 | 9:00 | 898.717 | 393.3 | 149.8743 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 553.103 | -142.1685 | 0.159 | -2.3537e-11 | -200.9509 | 0 | 898.717
2017-05-20 | 10:00 | 936.6771 | 393.3 | 232.0335 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 552.8987 | -160.6551 | 0.16784 | -0.16784 | -224.2 | 0 | 936.6771
2017-05-20 | 11:00 | 985.731 | 393.3 | 233.0146 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 608.6667 | -168.3504 | 1.4685 | -1.4684 | -224.2 | 0 | 985.731
2017-05-20 | 12:00 | 955.8975 | 393.3 | 232.4179 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 576.1382 | -165.0587 | 4.1944 | -4.1944 | -224.2 | 0 | 955.8975
2017-05-20 | 13:00 | 979.0103 | 393.3 | 151.4802 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 580.9947 | -149.3377 | 7.7468 | -1.179e-11 | -148.4738 | 0 | 979.0103
2017-05-20 | 14:00 | 960.3165 | 393.3 | 151.1063 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 485.1662 | -124.7061 | 15.1869 | -1.0333e-11 | -106.8368 | 0 | 960.3165
2017-05-20 | 15:00 | 929.6059 | 393.3 | 150.4921 | 63 | 39.7 | 45.5 | 337.747 | -86.8138 | 13.7114 | -1.1602e-11 | -27.0308 | 0 | 929.6059
2017-05-20 | 16:00 | 918.0946 | 393.3 | 175.2756 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 194.5807 | -50.0146 | 9.0831 | -1.1583e-11 | 43.5698 | 0 | 918.0946
2017-05-20 | 17:00 | 916.3602 | 393.3 | 195.0432 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 89.19 | -22.9252 | 5.0915 | -1.2007e-11 | 87.7607 | 0 | 916.3602
2017-05-20 | 18:00 | 924.5632 | 393.3 | 211.2143 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 15.128 | -3.8885 | 2.4235 | -1.4804e-11 | 112.4859 | 0 | 924.5632
2017-05-20 | 19:00 | 932.6077 | 393.3 | 219.7651 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.52479 | -0.13489 | 2.5737 | -1.709e-11 | 119.479 | 0 | 932.6077
2017-05-20 | 20:00 | 902.5836 | 393.3 | 212.4391 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.609 | -1.856e-11 | 97.5355 | 0 | 902.5836
2017-05-20 | 21:00 | 847.4588 | 393.3 | 198.1425 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.6603 | -1.8389e-11 | 63.556 | 0 | 847.4588
2017-05-20 | 22:00 | 801.6625 | 393.3 | 187.5929 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.145 | -1.5867e-11 | 39.4245 | 0 | 801.6625
2017-05-20 | 23:00 | 754.7779 | 393.3 | 177.8539 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.6907 | -1.1876e-11 | 19.3333 | 0 | 754.7779
2017-05-21 | 0:00 | 708.7546 | 393.3 | 151.8751 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.593 | -4.5929 | 16.5795 | 0 | 708.7546
2017-05-21 | 1:00 | 707.2288 | 393.3 | 151.8446 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.6037 | -2.6037 | 14.5842 | 0 | 707.2288
2017-05-21 | 2:00 | 717.8511 | 393.3 | 152.057 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.4224 | -3.4224 | 7.994 | 0 | 717.8511
2017-05-21 | 3:00 | 773.499 | 393.3 | 153.17 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.0953 | -6.0953 | 39.3289 | 0 | 773.499
2017-05-21 | 4:00 | 804.289 | 393.3 | 153.7858 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.0223 | -0.22524 | 6.8472 | -6.8472 | 70.8061 | 0 | 804.289
2017-05-21 | 5:00 | 785.0994 | 393.3 | 153.402 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 10.7561 | -2.3698 | 10.0046 | -10.0045 | 58.011 | 0 | 785.0994
2017-05-21 | 6:00 | 725.8997 | 393.3 | 152.218 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 58.943 | -20.2919 | 11.0186 | -11.0186 | -25.8694 | 0 | 725.8997
2017-05-21 | 7:00 | 741.4798 | 393.3 | 152.5296 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 148.6097 | -49.5994 | 6.4433 | -6.4433 | -55.9601 | 0 | 741.4798
2017-05-21 | 8:00 | 745.699 | 393.3 | 136.314 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 239.014 | -86.6057 | 5.3964 | -5.3964 | -85.8233 | 0 | 745.699
2017-05-21 | 9:00 | 768.8837 | 393.3 | 136.7777 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 303.4707 | -114.0112 | 4.8403 | -4.8403 | -96.0535 | 0 | 768.8837
2017-05-21 | 10:00 | 806.9376 | 393.3 | 137.5388 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 363.0523 | -131.6632 | 6.1851 | -6.185 | -98.5903 | 0 | 806.9376
2017-05-21 | 11:00 | 831.0112 | 393.3 | 138.0202 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 386.962 | -132.9646 | 7.2914 | -7.2913 | -97.6065 | 0 | 831.0112
2017-05-21 | 12:00 | 844.8646 | 393.3 | 138.2973 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 519.9384 | -125.7712 | 13.2994 | -13.2993 | -224.2 | 0 | 844.8646
2017-05-21 | 13:00 | 849.5916 | 393.3 | 138.3918 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 369.5064 | -109.1119 | 11.9059 | -11.9058 | -85.7947 | 0 | 849.5916
2017-05-21 | 14:00 | 834.1322 | 393.3 | 138.0826 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 331.5108 | -94.4647 | 14.0591 | -14.059 | -81.3966 | 0 | 834.1322
2017-05-21 | 15:00 | 830.7687 | 393.3 | 138.0154 | 63 | 39.7 | 45.5 | 267.4998 | -69.6435 | 8.4584 | -8.4584 | -46.6031 | 0 | 830.7687
2017-05-21 | 16:00 | 818.5846 | 393.3 | 154.0717 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 178.8633 | -43.5249 | 10.3491 | -10.349 | -16.4255 | 0 | 818.5846
2017-05-21 | 17:00 | 854.2943 | 393.3 | 154.7859 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 93.7608 | -20.6572 | 8.3446 | -8.3446 | 64.2048 | 0 | 854.2943
2017-05-21 | 18:00 | 879.177 | 393.3 | 220.3835 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 17.0688 | -3.7606 | 11.2949 | -11.2949 | 58.2851 | 0 | 879.177
2017-05-21 | 19:00 | 907.3808 | 393.3 | 220.9476 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.58746 | -0.12943 | 15.0702 | -15.0702 | 95.575 | 0 | 907.3808
2017-05-21 | 20:00 | 865.4931 | 393.3 | 220.1099 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.6651 | -17.665 | 55.3831 | 0 | 865.4931
2017-05-21 | 21:00 | 821.1423 | 393.3 | 154.1228 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.9619 | -22.9618 | 82.9193 | 0 | 821.1423
2017-05-21 | 22:00 | 765.9866 | 393.3 | 153.0197 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.6785 | -32.6783 | 41.4667 | 0 | 765.9866
2017-05-21 | 23:00 | 719.5939 | 393.3 | 152.0919 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.8438 | -37.8436 | 16.6018 | 0 | 719.5939
2017-05-22 | 0:00 | 689.334 | 393.3 | 178.5867 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.3064 | -37.3062 | -29.5529 | 0 | 689.334
2017-05-22 | 1:00 | 686.4044 | 393.3 | 178.5281 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.2608 | -32.2606 | -32.9239 | 0 | 686.4044
2017-05-22 | 2:00 | 725.4567 | 393.3 | 179.3091 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.0905 | -32.0903 | -11.6526 | 0 | 725.4567
2017-05-22 | 3:00 | 777.5981 | 393.3 | 180.352 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.1228 | -30.1227 | 16.246 | 0 | 777.5981
2017-05-22 | 4:00 | 818.6725 | 393.3 | 181.1735 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.0597 | -0.23347 | 31.2139 | -31.2137 | 57.7727 | 0 | 818.6725
2017-05-22 | 5:00 | 815.2037 | 393.3 | 181.1041 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 12.1222 | -2.6707 | 31.0863 | -31.0862 | 59.348 | 0 | 815.2037
2017-05-22 | 6:00 | 796.815 | 393.3 | 180.7363 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 90.9518 | -23.4676 | 28.1562 | -28.156 | -12.3057 | 0 | 796.815
2017-05-22 | 7:00 | 813.0463 | 393.3 | 181.0609 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 212.5504 | -59.215 | 26.2362 | -26.236 | -67.2502 | 0 | 813.0463
2017-05-22 | 8:00 | 866.8515 | 393.3 | 165.837 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 362.745 | -98.222 | 18.0308 | -18.0307 | -106.3087 | 0 | 866.8515
2017-05-22 | 9:00 | 925.9357 | 393.3 | 167.0187 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 451.9726 | -118.9341 | 16.044 | -16.0439 | -112.8217 | 0 | 925.9357
2017-05-22 | 10:00 | 969.7086 | 393.3 | 167.8942 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 510.2934 | -131.2217 | 11.5232 | -11.5231 | -113.8573 | 0 | 969.7086
2017-05-22 | 11:00 | 999.9465 | 393.3 | 168.4989 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 538.8987 | -135.3831 | 6.9581 | -6.9581 | -108.668 | 0 | 999.9465
2017-05-22 | 12:00 | 978.6248 | 393.3 | 252.0725 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 546.3026 | -132.1504 | 8.9538 | -8.9537 | -224.2 | 0 | 978.6248
2017-05-22 | 13:00 | 1038.2074 | 393.3 | 253.2641 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 497.2556 | -123.7804 | 12.9097 | -12.9096 | -125.1321 | 0 | 1038.2074
2017-05-22 | 14:00 | 1019.8731 | 393.3 | 252.8975 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 469.5472 | -113.5762 | 11.3759 | -11.3758 | -129.3955 | 0 | 1019.8731
2017-05-22 | 15:00 | 1035.448 | 393.3 | 171.5199 | 63 | 39.7 | 45.5 | 390.3171 | -85.994 | 9.0135 | -4.6677e-12 | 9.0914 | 0 | 1035.448
2017-05-22 | 16:00 | 1024.217 | 393.3 | 223.7634 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 223.5644 | -49.2553 | 11.1844 | -7.092e-12 | 69.3602 | 0 | 1024.217
2017-05-22 | 17:00 | 1020.2119 | 393.3 | 271.1712 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 84.0394 | -18.5154 | 7.0066 | -8.4597e-12 | 114.3101 | 0 | 1020.2119
2017-05-22 | 18:00 | 1011.7003 | 393.3 | 279.3303 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 13.1314 | -2.8931 | 10.5459 | -8.6268e-12 | 124.3858 | 0 | 1011.7003
2017-05-22 | 19:00 | 1001.4318 | 393.3 | 281.4923 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.5807 | -0.12794 | 10.8006 | -8.729e-12 | 118.2861 | 0 | 1001.4318
2017-05-22 | 20:00 | 956.9324 | 393.3 | 275.259 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.0598 | -8.1377e-12 | 78.6135 | 0 | 956.9324
2017-05-22 | 21:00 | 915.5713 | 393.3 | 269.397 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.6182 | -7.4318e-12 | 45.4561 | 0 | 915.5713
2017-05-22 | 22:00 | 872.8552 | 393.3 | 257.2625 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.8313 | -6.8945e-12 | 23.2614 | 0 | 872.8552
2017-05-22 | 23:00 | 816.001 | 393.3 | 231.0473 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.8183 | -6.6175e-12 | 14.2354 | 0 | 816.001
2017-05-23 | 0:00 | 761.6721 | 393.3 | 180.0334 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.9091 | -19.909 | 41.3386 | 0 | 761.6721
2017-05-23 | 1:00 | 755.6469 | 393.3 | 179.9129 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.0383 | -17.0382 | 34.9339 | 0 | 755.6469
2017-05-23 | 2:00 | 785.9367 | 393.3 | 180.5187 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.8004 | -9.8003 | 47.6179 | 0 | 785.9367
2017-05-23 | 3:00 | 833.8533 | 393.3 | 181.4771 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.2988 | -7.2987 | 71.3762 | 0 | 833.8533
2017-05-23 | 4:00 | 871.3441 | 393.3 | 182.2269 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.96488 | -0.03543 | 10.384 | -10.384 | 109.2877 | 0 | 871.3441
2017-05-23 | 5:00 | 858.7962 | 393.3 | 181.9759 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 10.9278 | -0.40126 | 14.8685 | -14.8684 | 100.9937 | 0 | 858.7962
2017-05-23 | 6:00 | 838.9311 | 393.3 | 181.5786 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 99.7565 | -3.663 | 15.8221 | -15.8221 | 0.35891 | 0 | 838.9311
2017-05-23 | 7:00 | 856.545 | 393.3 | 181.9309 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 252.5251 | -9.2726 | 12.5146 | -2.7423 | -124.3107 | 0 | 856.545
2017-05-23 | 8:00 | 893.3589 | 393.3 | 166.3672 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 412.1207 | -15.1329 | 8.9234 | -3.0862 | -218.6332 | 0 | 893.3589
2017-05-23 | 9:00 | 965.7769 | 393.3 | 167.8155 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 502.6789 | -19.2175 | 5.1417 | -5.1416 | -224.2 | 0 | 965.7769
2017-05-23 | 10:00 | 1011.0841 | 393.3 | 168.7217 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 551.5785 | -21.6161 | 2.7627 | -2.7627 | -224.2 | 0 | 1011.0841
2017-05-23 | 11:00 | 1037.7028 | 393.3 | 169.2541 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 570.0645 | -20.9326 | 3.1878 | -1.4772 | -218.9937 | 0 | 1037.7028
2017-05-23 | 12:00 | 1003.5376 | 393.3 | 233.3708 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 477.3691 | -19.6023 | 3.0415 | -3.0415 | -224.2 | 0 | 1003.5376
2017-05-23 | 13:00 | 1052.0348 | 393.3 | 234.3407 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 459.3078 | -16.8656 | 5.8003 | -2.0174 | -165.1309 | 0 | 1052.0348
2017-05-23 | 14:00 | 1047.6118 | 393.3 | 234.2522 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 358.1143 | -13.1499 | 4.7937 | -1.6041 | -75.1944 | 0 | 1047.6118
2017-05-23 | 15:00 | 1041.449 | 393.3 | 264.8702 | 63 | 39.7 | 45.5 | 238.3162 | -8.7509 | 3.2761 | -3.9111e-11 | 2.2373 | 0 | 1041.449
2017-05-23 | 16:00 | 1042.0674 | 393.3 | 303.8049 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 124.9324 | -4.5875 | 3.3316 | -3.7208e-11 | 68.986 | 0 | 1042.0674
2017-05-23 | 17:00 | 1036.2269 | 393.3 | 303.7308 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 39.2157 | -1.44 | 1.7762 | -3.6852e-11 | 130.7441 | 0 | 1036.2269
2017-05-23 | 18:00 | 1035.7827 | 393.3 | 303.6545 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 7.897 | -0.28998 | 1.5755 | -3.7364e-11 | 135.7456 | 0 | 1035.7827
2017-05-23 | 19:00 | 1020.9892 | 393.3 | 303.3216 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.53444 | -0.019624 | 1.549 | -3.7791e-11 | 125.2038 | 0 | 1020.9892
2017-05-23 | 20:00 | 968.7919 | 393.3 | 302.4118 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.75683 | -3.3928e-11 | 75.6233 | 0 | 968.7919
2017-05-23 | 21:00 | 928.5633 | 393.3 | 301.7535 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.24981 | -2.9886e-11 | 42.46 | 0 | 928.5633
2017-05-23 | 22:00 | 888.3799 | 393.3 | 300.7475 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.1325 | -3.3472e-11 | 15.9999 | 0 | 888.3799
2017-05-23 | 23:00 | 835.7721 | 393.3 | 282.0034 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.8687 | -3.8396e-11 | -1.6011e-09 | 0 | 835.7721
2017-05-24 | 0:00 | 789.0019 | 393.3 | 244.0433 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.6587 | -2.5881e-05 | -7.7781e-09 | 0 | 789.0019
2017-05-24 | 1:00 | 774.7362 | 393.3 | 231.5646 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.3716 | -1.3175e-05 | -7.0201e-09 | 0 | 774.7362
2017-05-24 | 2:00 | 796.3593 | 393.3 | 234.4837 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.0757 | -2.2643e-05 | -7.6259e-09 | 0 | 796.3593
2017-05-24 | 3:00 | 842.7348 | 393.3 | 258.04 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.6948 | -2.0526e-05 | -7.2543e-09 | 0 | 842.7348
2017-05-24 | 4:00 | 884.965 | 393.3 | 302.6227 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.78703 | 0 | 2.6553 | -1.4751e-05 | -7.1306e-09 | 0 | 884.965
2017-05-24 | 5:00 | 875.2033 | 393.3 | 304.2977 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 4.7605 | 0 | 0.84517 | -4.6954e-06 | -6.232e-09 | 0 | 875.2033
2017-05-24 | 6:00 | 854.3828 | 393.3 | 261.7606 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 30.0053 | 0 | 1.7168 | -9.538e-06 | -6.743e-09 | 0 | 854.3828
2017-05-24 | 7:00 | 873.6066 | 393.3 | 240.3328 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 86.7014 | 0 | 0.67239 | -3.7355e-06 | -6.2996e-09 | 0 | 873.6066
2017-05-24 | 8:00 | 925.5014 | 393.3 | 229.5675 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 152.7491 | 0 | 0.38478 | -2.1377e-06 | -6.3487e-09 | 0 | 925.5014
2017-05-24 | 9:00 | 979.7784 | 393.3 | 278.6084 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 162.2404 | 0 | 0.22967 | -1.276e-06 | -6.3677e-09 | 0 | 979.7784
2017-05-24 | 10:00 | 998.9746 | 393.3 | 289.5476 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 171.1152 | 0 | 1.7119 | -9.5105e-06 | -6.7822e-09 | 0 | 998.9746
2017-05-24 | 11:00 | 1022.7874 | 393.3 | 335.6533 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 149.0936 | 0 | 1.4405 | -8.0029e-06 | 1.1474e-09 | 0 | 1022.7874
2017-05-24 | 12:00 | 974.2785 | 393.3 | 311.9746 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 124.5181 | 0 | 1.1858 | -6.5877e-06 | -6.4023e-09 | 0 | 974.2785
2017-05-24 | 13:00 | 1017.6116 | 393.3 | 370.3145 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 109.8519 | 0 | 0.84517 | -4.6954e-06 | 4.153e-09 | 0 | 1017.6116
2017-05-24 | 14:00 | 1020.3229 | 393.3 | 378.781 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 100.414 | 0 | 0.72786 | -4.0437e-06 | 7.0877e-09 | 0 | 1020.3229
2017-05-24 | 15:00 | 1008.6714 | 393.3 | 387.1495 | 63 | 39.7 | 45.5 | 79.7721 | 0 | 0.24981 | -1.3879e-06 | 5.4951e-08 | 0 | 1008.6714
2017-05-24 | 16:00 | 1014.4552 | 393.3 | 414.2967 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 52.9301 | 0 | 1.6285 | -9.0472e-06 | 1.8319e-09 | 0 | 1014.4552
2017-05-24 | 17:00 | 1012.9736 | 393.3 | 425.259 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 21.4252 | 0 | 4.0894 | -2.2719e-05 | 1.2466e-09 | 0 | 1012.9736
2017-05-24 | 18:00 | 1024.5568 | 393.3 | 423.1712 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 4.5019 | 0 | 9.6837 | -5.3798e-05 | 5.8323e-10 | 0 | 1024.5568
2017-05-24 | 19:00 | 991.8321 | 393.3 | 380.118 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.54157 | 0 | 20.7726 | -0.0001154 | 1.7658e-09 | 0 | 991.8321
2017-05-24 | 20:00 | 947.0317 | 393.3 | 339.2964 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.7354 | -9.8529e-05 | 1.0647e-09 | 0 | 947.0317
2017-05-24 | 21:00 | 911.1424 | 393.3 | 315.3755 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.667 | -6.4816e-05 | -9.1155e-09 | 0 | 911.1424
2017-05-24 | 22:00 | 879.1594 | 393.3 | 293.7107 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.9488 | -7.7493e-05 | -8.9912e-09 | 0 | 879.1594
2017-05-24 | 23:00 | 827.2886 | 393.3 | 268.4846 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.904 | -4.3911e-05 | -8.4843e-09 | 0 | 827.2886
2017-05-25 | 0:00 | 783.0172 | 393.3 | 219.2963 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.4737 | -2.9859e-11 | 20.9472 | 0 | 783.0172
2017-05-25 | 1:00 | 776.3403 | 393.3 | 217.2649 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.5623 | -2.9862e-11 | 14.7131 | 0 | 776.3403
2017-05-25 | 2:00 | 801.408 | 393.3 | 219.0124 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.2623 | -2.9866e-11 | 16.3333 | 0 | 801.408
2017-05-25 | 3:00 | 858.4775 | 393.3 | 228.8908 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.6045 | -2.9863e-11 | 42.9822 | 0 | 858.4775
2017-05-25 | 4:00 | 891.8198 | 393.3 | 238.3789 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.6785 | 0 | 3.3252 | -2.9861e-11 | 70.5372 | 0 | 891.8198
2017-05-25 | 5:00 | 879.4818 | 393.3 | 233.9214 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 6.2485 | 0 | 2.9581 | -2.986e-11 | 71.0538 | 0 | 879.4818
2017-05-25 | 6:00 | 853.6061 | 393.3 | 216.843 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 51.2975 | 0 | 0.50351 | -2.9824e-11 | 24.0621 | 0 | 853.6061
2017-05-25 | 7:00 | 863.7403 | 393.3 | 214.4748 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 127.7354 | 0 | 1.3462 | -3.0768e-11 | -25.7161 | 0 | 863.7403
2017-05-25 | 8:00 | 903.6245 | 393.3 | 198.9725 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 217.2772 | 0 | 0.65369 | -3.0749e-11 | -56.0789 | 0 | 903.6245
2017-05-25 | 9:00 | 953.3844 | 393.3 | 199.9677 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 326.918 | 0 | 0.53001 | -3.0743e-11 | -112.7313 | 0 | 953.3844
2017-05-25 | 10:00 | 975.7893 | 393.3 | 200.4158 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 380.0025 | 0 | 0.1325 | -3.0666e-11 | -141.3616 | 0 | 975.7893
2017-05-25 | 11:00 | 1015.8044 | 393.3 | 201.2161 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 431.7419 | 0 | 0.0088336 | -2.7452e-11 | -153.7624 | 0 | 1015.8044
2017-05-25 | 12:00 | 988.7967 | 393.3 | 200.6759 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 420.2084 | 0 | 0.22331 | -3.0703e-11 | -168.9109 | 0 | 988.7967
2017-05-25 | 13:00 | 1032.522 | 393.3 | 201.5504 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 440.056 | 0 | 1.4003 | -3.0769e-11 | -147.0847 | 0 | 1032.522
2017-05-25 | 14:00 | 1021.5788 | 393.3 | 201.3316 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 409.462 | 0 | 1.7207 | -3.0772e-11 | -131.3356 | 0 | 1021.5788
2017-05-25 | 15:00 | 1025.9176 | 393.3 | 232.4184 | 63 | 39.7 | 45.5 | 311.7908 | 0 | 1.3777 | -3.0768e-11 | -61.1693 | 0 | 1025.9176
2017-05-25 | 16:00 | 1033.7628 | 393.3 | 247.3998 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 195.9437 | 0 | 1.6059 | -2.9854e-11 | 43.2134 | 0 | 1033.7628
2017-05-25 | 17:00 | 1021.3979 | 393.3 | 298.2072 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 79.8484 | 0 | 5.8946 | -2.9863e-11 | 75.2476 | 0 | 1021.3979
2017-05-25 | 18:00 | 1019.678 | 393.3 | 305.9578 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 14.1914 | 0 | 11.6366 | -2.9865e-11 | 100.6922 | 0 | 1019.678
2017-05-25 | 19:00 | 1009.506 | 393.3 | 309.2545 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.60688 | 0 | 18.9452 | -2.9866e-11 | 90.2994 | 0 | 1009.506
2017-05-25 | 20:00 | 966.4368 | 393.3 | 300.2094 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.096 | -2.9866e-11 | 56.1314 | 0 | 966.4368
2017-05-25 | 21:00 | 922.2116 | 393.3 | 285.4597 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.5924 | -2.9866e-11 | 31.0594 | 0 | 922.2116
2017-05-25 | 22:00 | 887.7398 | 393.3 | 269.7339 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.4092 | -2.9867e-11 | 18.0967 | 0 | 887.7398
2017-05-25 | 23:00 | 820.3978 | 393.3 | 231.5629 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.5614 | -2.9868e-11 | 3.3734 | 0 | 820.3978
2017-05-26 | 0:00 | 755.8563 | 393.3 | 158.3075 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.4484 | -2.8295e-13 | 26.8005 | 0 | 755.8563
2017-05-26 | 1:00 | 764.5772 | 393.3 | 158.5185 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.3791 | -2.8571e-13 | 29.8797 | 0 | 764.5772
2017-05-26 | 2:00 | 788.8412 | 393.3 | 158.5387 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.3261 | -2.9154e-13 | 24.1764 | 0 | 788.8412
2017-05-26 | 3:00 | 837.4772 | 393.3 | 160.0958 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 50.9054 | -2.8925e-13 | 45.476 | 0 | 837.4772
2017-05-26 | 4:00 | 872.9041 | 393.3 | 161.5526 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.0068 | -0.25879 | 38.405 | -2.8445e-13 | 93.2985 | 0 | 872.9041
2017-05-26 | 5:00 | 866.6336 | 393.3 | 161.323 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 10.6465 | -2.7365 | 27.1659 | -2.7878e-13 | 104.9348 | 0 | 866.6336
2017-05-26 | 6:00 | 839.1196 | 393.3 | 158.5396 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 87.8842 | -22.5896 | 22.0115 | -2.8005e-13 | 32.3739 | 0 | 839.1196
2017-05-26 | 7:00 | 844.4036 | 393.3 | 154.5881 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 248.4384 | -63.8581 | 20.4395 | -2.9224e-13 | -61.1043 | 0 | 844.4036
2017-05-26 | 8:00 | 871.2562 | 393.3 | 138.8251 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 381.3573 | -98.0233 | 16.385 | -2.9053e-13 | -110.088 | 0 | 871.2562
2017-05-26 | 9:00 | 940.3511 | 393.3 | 140.207 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 513.7601 | -132.0558 | 15.3922 | -2.8955e-13 | -135.6524 | 0 | 940.3511
2017-05-26 | 10:00 | 979.0526 | 393.3 | 140.9811 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 592.3439 | -152.2548 | 16.9641 | -2.9027e-13 | -155.5817 | 0 | 979.0526
2017-05-26 | 11:00 | 992.2763 | 393.3 | 141.2455 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 621.1872 | -159.6687 | 27.646 | -2.9232e-13 | -174.7338 | 0 | 992.2763
2017-05-26 | 12:00 | 971.726 | 393.3 | 233.1345 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 593.9781 | -167.7868 | 33.17 | -33.1698 | -224.2 | 0 | 971.726
2017-05-26 | 13:00 | 997.9097 | 393.3 | 233.6582 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 610.9547 | -159.1034 | 35.2116 | -35.2114 | -224.2 | 0 | 997.9097
2017-05-26 | 14:00 | 986.0629 | 393.3 | 233.4213 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 547.7904 | -140.8029 | 35.7883 | -6.3341 | -224.2 | 0 | 986.0629
2017-05-26 | 15:00 | 967.4022 | 393.3 | 140.748 | 63 | 39.7 | 45.5 | 424.5756 | -109.132 | 36.1201 | -3.0082e-13 | -66.4095 | 0 | 967.4022
2017-05-26 | 16:00 | 973.3421 | 393.3 | 163.5411 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 278.356 | -71.548 | 38.0146 | -2.9644e-13 | 19.3785 | 0 | 973.3421
2017-05-26 | 17:00 | 962.1961 | 393.3 | 187.8441 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 112.9575 | -29.0344 | 36.5486 | -3.0345e-13 | 91.6802 | 0 | 962.1961
2017-05-26 | 18:00 | 960.7031 | 393.3 | 195.7106 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 20.3083 | -5.22 | 40.2794 | -3.0299e-13 | 122.4249 | 0 | 960.7031
2017-05-26 | 19:00 | 953.8469 | 393.3 | 201.1959 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.62883 | -0.16163 | 41.3185 | -3.0239e-13 | 120.4653 | 0 | 953.8469
2017-05-26 | 20:00 | 922.4829 | 393.3 | 197.5079 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 58.7963 | -3.0213e-13 | 76.1787 | 0 | 922.4829
2017-05-26 | 21:00 | 886.0648 | 393.3 | 196.1488 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 42.8092 | -3.0209e-13 | 63.0068 | 0 | 886.0648
2017-05-26 | 22:00 | 851.4604 | 393.3 | 193.1349 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.5269 | -3.0247e-13 | 50.2986 | 0 | 851.4604
2017-05-26 | 23:00 | 802.7657 | 393.3 | 190.1965 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.2464 | -3.0259e-13 | 35.4227 | 0 | 802.7657
2017-05-27 | 0:00 | 743.0484 | 393.3 | 152.561 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.0264 | -20.0263 | 50.1873 | 0 | 743.0484
2017-05-27 | 1:00 | 741.8934 | 393.3 | 152.5379 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.4688 | -15.4687 | 48.5554 | 0 | 741.8934
2017-05-27 | 2:00 | 762.6682 | 393.3 | 152.9534 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.6714 | -9.6713 | 51.9148 | 0 | 762.6682
2017-05-27 | 3:00 | 814.0602 | 393.3 | 153.9812 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.7773 | -5.7773 | 79.079 | 0 | 814.0602
2017-05-27 | 4:00 | 855.2443 | 393.3 | 154.8049 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.0933 | -0.28101 | 4.6244 | -4.6244 | 120.7271 | 0 | 855.2443
2017-05-27 | 5:00 | 834.8777 | 393.3 | 154.3976 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 13.775 | -3.5407 | 4.5954 | -4.5954 | 104.9459 | 0 | 834.8777
2017-05-27 | 6:00 | 785.8438 | 393.3 | 153.4169 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 108.5486 | -29.5584 | 3.8916 | -3.8916 | -7.4632 | 0 | 785.8438
2017-05-27 | 7:00 | 776.1413 | 393.3 | 153.2228 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 247.2053 | -69.7435 | 1.896 | -1.896 | -100.4433 | 0 | 776.1413
2017-05-27 | 8:00 | 800.5359 | 393.3 | 137.4107 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 400.568 | -112.3037 | 1.4646 | -1.4646 | -167.9391 | 0 | 800.5359
2017-05-27 | 9:00 | 851.3821 | 393.3 | 138.4276 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 494.0578 | -139.1588 | 1.3586 | -1.3585 | -180.6446 | 0 | 851.3821
2017-05-27 | 10:00 | 882.0618 | 393.3 | 139.0412 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 547.4692 | -155.356 | 1.9249 | -1.9249 | -185.6927 | 0 | 882.0618
2017-05-27 | 11:00 | 914.3085 | 393.3 | 139.6862 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 597.2221 | -170.4099 | 2.9606 | -2.9605 | -188.7899 | 0 | 914.3085
2017-05-27 | 12:00 | 915.8533 | 393.3 | 185.4171 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 586.4068 | -168.3706 | 5.9829 | -5.9829 | -224.2 | 0 | 915.8533
2017-05-27 | 13:00 | 919.5517 | 393.3 | 185.491 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 551.5805 | -161.3236 | 9.1894 | -9.1894 | -192.7963 | 0 | 919.5517
2017-05-27 | 14:00 | 902.9216 | 393.3 | 185.1584 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 509.9588 | -144.2016 | 11.3377 | -11.3376 | -188.394 | 0 | 902.9216
2017-05-27 | 15:00 | 887.0079 | 393.3 | 139.1402 | 63 | 39.7 | 45.5 | 424.4715 | -114.3745 | 10.1091 | -10.1091 | -103.7292 | 0 | 887.0079
2017-05-27 | 16:00 | 895.6793 | 393.3 | 155.6136 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 273.1656 | -71.1313 | 8.2436 | -8.2435 | -7.5687 | 0 | 895.6793
2017-05-27 | 17:00 | 899.838 | 393.3 | 173.5318 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 114.5329 | -29.4393 | 5.9377 | -1.2907e-10 | 73.0748 | 0 | 899.838
2017-05-27 | 18:00 | 913.6154 | 393.3 | 185.9567 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 20.2943 | -5.2164 | 4.564 | -1.3864e-10 | 120.8168 | 0 | 913.6154
2017-05-27 | 19:00 | 918.0821 | 393.3 | 189.9988 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.62146 | -0.15974 | 3.7616 | -1.5049e-10 | 133.46 | 0 | 918.0821
2017-05-27 | 20:00 | 890.5612 | 393.3 | 187.8887 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.0422 | -1.5826e-10 | 110.6303 | 0 | 890.5612
2017-05-27 | 21:00 | 846.6114 | 393.3 | 183.746 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.5554 | -1.4199e-10 | 77.21 | 0 | 846.6114
2017-05-27 | 22:00 | 800.454 | 393.3 | 178.6803 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.12367 | -1.3989e-10 | 50.1501 | 0 | 800.454
2017-05-27 | 23:00 | 755.4737 | 393.3 | 172.3669 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.54872 | -2.4931e-10 | 31.658 | 0 | 755.4737
2017-05-28 | 0:00 | 709.781 | 393.3 | 138.95 | 17.8 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 0.16784 | -0.16784 | 17.5854 | 0 | 709.7354
2017-05-28 | 1:00 | 705.0749 | 393.3 | 138.95 | 18.3 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 0.22967 | -0.22967 | 12.4734 | 0 | 705.1234
2017-05-28 | 2:00 | 733.1061 | 393.3 | 139.45 | 35.3 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 0.25617 | -0.25617 | 22.944 | 0 | 733.094
2017-05-28 | 3:00 | 788.9742 | 393.3 | 140.6295 | 58.4 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 0.19434 | -0.19434 | 54.4947 | 0 | 788.9242
2017-05-28 | 4:00 | 827.0777 | 393.3 | 141.3916 | 56.35 | 39.7 | 102.4 | 1.1053 | -0.36526 | 0 | 0 | 93.1962 | 0 | 827.0777
2017-05-28 | 5:00 | 799.484 | 393.3 | 140.8397 | 42.7 | 39.7 | 102.4 | 13.7317 | -4.538 | 0.63069 | -0.63069 | 71.3006 | 0 | 799.434
2017-05-28 | 6:00 | 742.5013 | 393.3 | 139.65 | 82.4 | 39.7 | 102.4 | 89.1662 | -36.8296 | 1.5137 | -1.5137 | -67.3 | 0 | 742.4866
2017-05-28 | 7:00 | 722.7293 | 393.3 | 140.25 | 67.4 | 39.7 | 102.4 | 208.3501 | -90.8552 | 1.1352 | -1.1352 | -137.8 | 0 | 722.7448
2017-05-28 | 8:00 | 716.7346 | 393.3 | 122.85 | 64.3 | 39.7 | 102.4 | 318.5625 | -145.0368 | 0 | 0 | -179.3 | 0 | 716.7757
2017-05-28 | 9:00 | 749.7567 | 393.3 | 123.45 | 60.2 | 39.7 | 102.4 | 401.677 | -183.4387 | 0 | 0 | -187.5 | 0 | 749.7883
2017-05-28 | 10:00 | 776.4241 | 393.3 | 123.9785 | 58.1 | 39.7 | 102.4 | 453.9092 | -204.8751 | 0 | 0 | -190.1 | 0 | 776.4126
2017-05-28 | 11:00 | 789.1499 | 393.3 | 124.333 | 58.1 | 39.7 | 102.4 | 478.6004 | -214.491 | 0.0088336 | -0.0088335 | -192.8 | 0 | 789.1424
2017-05-28 | 12:00 | 806.1513 | 393.3 | 118.3 | 58.1 | 39.7 | 102.4 | 661.8 | -344.6 | 13.23 | -11.9 | -224.2 | 0 | 806.13
2017-05-28 | 13:00 | 825.973 | 393.3 | 125.0695 | 14.1 | 39.7 | 102.4 | 483.9472 | -192.3475 | 2.0953 | -2.0952 | -140.1462 | 0 | 826.023
2017-05-28 | 14:00 | 811.4549 | 393.3 | 124.7791 | 17.9 | 39.7 | 102.4 | 426.0217 | -162.2148 | 4.0555 | -4.0555 | -130.3811 | 0 | 811.5049
2017-05-28 | 15:00 | 821.0902 | 393.3 | 124.9718 | 19 | 39.7 | 102.4 | 354.6894 | -127.694 | 5.2099 | -5.2098 | -85.2271 | 0 | 821.1402
2017-05-28 | 16:00 | 835.6843 | 393.3 | 125.2637 | 39.4 | 39.7 | 102.4 | 216.8875 | -73.1274 | 5.1823 | -5.1823 | -8.0896 | 0 | 835.7343
2017-05-28 | 17:00 | 861.3981 | 393.3 | 120.428 | 83.7 | 39.7 | 102.4 | 97.3759 | -32.1805 | 4.3916 | -2.5084 | 54.8 | 0 | 861.4065
2017-05-28 | 18:00 | 893.0706 | 393.3 | 113.7 | 108.7 | 39.7 | 102.4 | 19.9007 | -6.5767 | 1.3275 | -0.95077 | 121.6 | 0 | 893.1007
2017-05-28 | 19:00 | 902.9502 | 393.3 | 142.66 | 111.9 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 61.9 | 0 | 51.1 | 0 | 902.96
2017-05-28 | 20:00 | 875.8069 | 393.3 | 141.2161 | 111.5 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 1.195 | -0.95371 | 87.4 | 0 | 875.7574
2017-05-28 | 21:00 | 833.4676 | 393.3 | 140.3694 | 70.4 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 3.0037 | -2.4924 | 86.8 | 0 | 833.4806
2017-05-28 | 22:00 | 786.9426 | 393.3 | 139.85 | 57.8 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 2.6768 | -2.1051 | 53.3 | 0 | 786.9217
2017-05-28 | 23:00 | 738.6708 | 393.3 | 139.85 | 37.2 | 39.7 | 102.4 | 0 | 0 | 1.5985 | -1.0903 | 25.7 | 0 | 738.6582
2017-05-29 | 0:00 | 694.2705 | 393.3 | 191.2854 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.3411 | -4.341 | -37.3149 | 0 | 694.2705
2017-05-29 | 1:00 | 690.3849 | 393.3 | 191.2077 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.9453 | -4.9452 | -41.6228 | 0 | 690.3849
2017-05-29 | 2:00 | 717.9853 | 393.3 | 191.7597 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.7198 | -5.7197 | -31.5744 | 0 | 717.9853
2017-05-29 | 3:00 | 776.1107 | 393.3 | 192.9222 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.7252 | -7.7252 | 2.1884 | 0 | 776.1107
2017-05-29 | 4:00 | 819.2149 | 393.3 | 193.7843 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.0038 | -0.073718 | 11.3582 | -11.3581 | 45.6004 | 0 | 819.2149
2017-05-29 | 5:00 | 818.6151 | 393.3 | 193.7723 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 12.1395 | -0.89151 | 12.5136 | -12.5135 | 48.2947 | 0 | 818.6151
2017-05-29 | 6:00 | 789.9682 | 393.3 | 193.1994 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 64.8437 | -7.1639 | 14.1406 | -14.1406 | -21.8111 | 0 | 789.9682
2017-05-29 | 7:00 | 815.9595 | 393.3 | 193.7192 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 149.9595 | -18.3097 | 12.7807 | -12.7806 | -55.3096 | 0 | 815.9595
2017-05-29 | 8:00 | 865.1841 | 393.3 | 178.4037 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 248.4847 | -30.0333 | 6.9656 | -6.9655 | -74.471 | 0 | 865.1841
2017-05-29 | 9:00 | 935.7575 | 393.3 | 179.8151 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 338.6659 | -38.7253 | 4.7594 | -4.7593 | -82.6984 | 0 | 935.7575
2017-05-29 | 10:00 | 976.5021 | 393.3 | 180.63 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 392.4379 | -43.695 | 4.3156 | -4.3156 | -89.4709 | 0 | 976.5021
2017-05-29 | 11:00 | 1017.0783 | 393.3 | 181.4416 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 437.0558 | -45.5397 | 3.5651 | -3.5651 | -92.4794 | 0 | 1017.0783
2017-05-29 | 12:00 | 1003.0716 | 393.3 | 181.1614 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 555.1825 | -45.6724 | 4.1605 | -4.1605 | -224.2 | 0 | 1003.0716
2017-05-29 | 13:00 | 1053.9157 | 393.3 | 182.1783 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 476.7148 | -43.3582 | 5.3335 | -5.3335 | -98.2192 | 0 | 1053.9157
2017-05-29 | 14:00 | 1051.102 | 393.3 | 182.122 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 453.4114 | -38.1257 | 5.4925 | -5.4925 | -86.7057 | 0 | 1051.102
2017-05-29 | 15:00 | 1055.4327 | 393.3 | 257.9087 | 63 | 39.7 | 45.5 | 369.1722 | -29.7852 | 3.569 | -3.569 | -83.3631 | 0 | 1055.4327
2017-05-29 | 16:00 | 1075.7196 | 393.3 | 266.0787 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 252.1252 | -18.5159 | 4.0913 | -1.7869e-15 | 26.3404 | 0 | 1075.7196
2017-05-29 | 17:00 | 1048.3673 | 393.3 | 308.3005 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 103.5172 | -7.6022 | 5.7816 | -2.3524e-15 | 76.1702 | 0 | 1048.3673
2017-05-29 | 18:00 | 1032.6407 | 393.3 | 283.6406 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 18.0055 | -1.3223 | 7.3355 | -2.7837e-15 | 137.7813 | 0 | 1032.6407
2017-05-29 | 19:00 | 1009.1124 | 393.3 | 284.36 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.62292 | -0.045747 | 4.0383 | -2.6262e-16 | 129.737 | 0 | 1009.1124
2017-05-29 | 20:00 | 964.6497 | 393.3 | 277.1562 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.0844 | -2.2671e-15 | 91.409 | 0 | 964.6497
2017-05-29 | 21:00 | 918.5917 | 393.3 | 267.9767 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.1583 | -1.8867e-15 | 61.3567 | 0 | 918.5917
2017-05-29 | 22:00 | 876.2287 | 393.3 | 256.3545 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.6044 | -9.6167e-16 | 44.7699 | 0 | 876.2287
2017-05-29 | 23:00 | 816.5955 | 393.3 | 233.3457 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.9143 | -7.1734e-16 | 29.4355 | 0 | 816.5955
2017-05-30 | 0:00 | 758.8431 | 393.3 | 179.9769 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.1975 | -1.1975 | 38.5662 | 0 | 758.8431
2017-05-30 | 1:00 | 749.1066 | 393.3 | 179.7821 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.1599 | -2.1599 | 28.5244 | 0 | 749.1066
2017-05-30 | 2:00 | 775.814 | 393.3 | 180.3163 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.919 | -1.919 | 37.6977 | 0 | 775.814
2017-05-30 | 3:00 | 830.4084 | 393.3 | 181.4082 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.9261 | -0.92609 | 68.0002 | 0 | 830.4084
2017-05-30 | 4:00 | 868.0389 | 393.3 | 182.1608 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 1.0488 | 0 | 0.81126 | -0.81126 | 105.9294 | 0 | 868.0389
2017-05-30 | 5:00 | 857.0265 | 393.3 | 181.9405 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 12.9767 | 0 | 2.5497 | -2.5496 | 96.8093 | 0 | 857.0265
2017-05-30 | 6:00 | 833.6626 | 393.3 | 181.4733 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 95.6052 | 0 | 2.8387 | -2.8387 | -4.3159 | 0 | 833.6626
2017-05-30 | 7:00 | 855.2134 | 393.3 | 181.9043 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 222.662 | 0 | 0.76852 | -0.76852 | -95.2528 | 0 | 855.2134
2017-05-30 | 8:00 | 896.1611 | 393.3 | 166.4232 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 364.9745 | 0 | 0.34451 | -0.34451 | -178.0366 | 0 | 896.1611
2017-05-30 | 9:00 | 961.4341 | 393.3 | 167.7287 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 450.6258 | 0 | 0.27384 | -0.27384 | -195.6203 | 0 | 961.4341
2017-05-30 | 10:00 | 1009.5131 | 393.3 | 168.6903 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 505.0407 | 0 | 0.29398 | -0.29398 | -200.8179 | 0 | 1009.5131
2017-05-30 | 11:00 | 1053.8068 | 393.3 | 169.5761 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 542.8725 | 0 | 1.2741 | -1.2741 | -195.2418 | 0 | 1053.8068
2017-05-30 | 12:00 | 1028.2667 | 393.3 | 169.0653 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 546.8014 | 0 | 1.8204 | -1.8204 | -224.2 | 0 | 1028.2667
2017-05-30 | 13:00 | 1081.1954 | 393.3 | 170.1239 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 547.5236 | 0 | 2.6871 | -2.6871 | -173.0521 | 0 | 1081.1954
2017-05-30 | 14:00 | 1082.4676 | 393.3 | 170.1494 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 467.5129 | 0 | 3.758 | -3.758 | -95.5946 | 0 | 1082.4676
2017-05-30 | 15:00 | 1078.404 | 393.3 | 245.7681 | 63 | 39.7 | 45.5 | 359.1909 | 0 | 4.4152 | -4.4152 | -68.055 | 0 | 1078.404
2017-05-30 | 16:00 | 1091.3947 | 393.3 | 301.3885 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 224.2628 | 0 | 2.1384 | -1.1728e-14 | 18.005 | 0 | 1091.3947
2017-05-30 | 17:00 | 1061.0282 | 393.3 | 355.4963 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 78.7199 | 0 | 0.36218 | -1.3927e-14 | 64.2497 | 0 | 1061.0282
2017-05-30 | 18:00 | 1055.2621 | 393.3 | 297.5461 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 13.3394 | 0 | 0.106 | -7.4859e-15 | 157.0705 | 0 | 1055.2621
2017-05-30 | 19:00 | 1037.2641 | 393.3 | 297.4406 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.61075 | 0 | 0.061835 | -1.7555e-14 | 148.7509 | 0 | 1037.2641
2017-05-30 | 20:00 | 992.961 | 393.3 | 295.5757 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.74306 | -1.1945e-14 | 106.6422 | 0 | 992.961
2017-05-30 | 21:00 | 950.0014 | 393.3 | 294.7977 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.8245 | -1.3613e-14 | 68.2792 | 0 | 950.0014
2017-05-30 | 22:00 | 904.242 | 393.3 | 293.8137 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.5125 | -1.2639e-14 | 30.4159 | 0 | 904.242
2017-05-30 | 23:00 | 846.0794 | 393.3 | 279.7639 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.8288 | -1.2313e-14 | 3.5866 | 0 | 846.0794
2017-05-31 | 0:00 | 782.3781 | 393.3 | 233.3699 | 61.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.7082 | -2.9496e-11 | -1.8046e-09 | 0 | 782.3781
2017-05-31 | 1:00 | 771.4991 | 393.3 | 225.1143 | 62.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.5848 | -2.9382e-11 | -1.9821e-09 | 0 | 771.4991
2017-05-31 | 2:00 | 790.8379 | 393.3 | 231.4571 | 79.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.5808 | -2.8945e-11 | -1.808e-09 | 0 | 790.8379
2017-05-31 | 3:00 | 838.5214 | 393.3 | 255.7565 | 102.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.7649 | -2.9018e-11 | -1.8087e-09 | 0 | 838.5214
2017-05-31 | 4:00 | 875.3039 | 393.3 | 294.7445 | 100.4 | 39.7 | 45.5 | 0.8923 | 0 | 0.76709 | -2.7878e-11 | 1.2738e-09 | 0 | 875.3039
2017-05-31 | 5:00 | 867.2449 | 393.3 | 294.1522 | 86.8 | 39.7 | 45.5 | 7.5541 | 0 | 0.23851 | -2.7912e-11 | 1.3109e-09 | 0 | 867.2449
2017-05-31 | 6:00 | 845.4946 | 393.3 | 234.6064 | 82.4 | 39.7 | 45.5 | 49.8999 | 0 | 0.088336 | -2.743e-11 | -1.6401e-09 | 0 | 845.4946
2017-05-31 | 7:00 | 872.002 | 393.3 | 239.3982 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 86.2886 | 0 | 0.41518 | -2.8714e-11 | -1.7159e-09 | 0 | 872.002
2017-05-31 | 8:00 | 912.3715 | 393.3 | 223.8389 | 64.3 | 39.7 | 45.5 | 145.1207 | 0 | 0.61199 | -2.88e-11 | -1.7356e-09 | 0 | 912.3715
2017-05-31 | 9:00 | 964.5084 | 393.3 | 218.5609 | 60.2 | 39.7 | 45.5 | 207.1125 | 0 | 0.13497 | -2.7601e-11 | -3.4226e-10 | 0 | 964.5084
2017-05-31 | 10:00 | 984.2534 | 393.3 | 222.7555 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 223.1255 | 0 | 1.7723 | -2.897e-11 | -1.8126e-09 | 0 | 984.2534
2017-05-31 | 11:00 | 1010.9569 | 393.3 | 214.8148 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 258.292 | 0 | 1.2501 | -2.8878e-11 | -1.7975e-09 | 0 | 1010.9569
2017-05-31 | 12:00 | 986.6214 | 393.3 | 200.6324 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 320.8835 | 0 | 0.0088336 | -2.6333e-11 | -71.5034 | 0 | 986.6214
2017-05-31 | 13:00 | 1020.1006 | 393.3 | 201.302 | 58.1 | 39.7 | 45.5 | 334.7849 | 0 | 2.6351 | -2.9662e-11 | -55.2214 | 0 | 1020.1006
2017-05-31 | 14:00 | 1021.7696 | 393.3 | 203.3886 | 61.9 | 39.7 | 45.5 | 275.5388 | 0 | 2.4422 | -2.9083e-11 | -1.7433e-09 | 0 | 1021.7696
2017-05-31 | 15:00 | 1011.1848 | 393.3 | 220.3184 | 63 | 39.7 | 45.5 | 246.6577 | 0 | 2.7087 | -2.9191e-11 | -1.8381e-09 | 0 | 1011.1848
2017-05-31 | 16:00 | 1025.1161 | 393.3 | 282.0862 | 67.1 | 39.7 | 45.5 | 195.1084 | 0 | 2.3214 | -2.9192e-11 | -2.4296e-10 | 0 | 1025.1161
2017-05-31 | 17:00 | 1028.7557 | 393.3 | 361.6903 | 83.7 | 39.7 | 45.5 | 94.0733 | 0 | 2.1408 | -2.8525e-11 | 8.6512 | 0 | 1028.7557
2017-05-31 | 18:00 | 1032.5442 | 393.3 | 401.0811 | 108.7 | 39.7 | 45.5 | 17.2365 | 0 | 1.2554 | -2.818e-11 | 25.7712 | 0 | 1032.5442
2017-05-31 | 19:00 | 1021.7725 | 393.3 | 401.121 | 111.9 | 39.7 | 45.5 | 0.63302 | 0 | 2.0034 | -2.8395e-11 | 27.615 | 0 | 1021.7725
2017-05-31 | 20:00 | 985.3337 | 393.3 | 377.3035 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.6822 | -2.8536e-11 | 15.3481 | 0 | 985.3337
2017-05-31 | 21:00 | 940.3766 | 393.3 | 344.8248 | 105.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.6645 | -2.859e-11 | 8.7873 | 0 | 940.3766
2017-05-31 | 22:00 | 897.2794 | 393.3 | 322.6924 | 93 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.0871 | -2.9481e-11 | 1.3495e-09 | 0 | 897.2794
2017-05-31 | 23:00 | 835.1623 | 393.3 | 280.571 | 72.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.6913 | -2.9151e-11 | -1.8965e-09 | 0 | 835.1623
2017-06-01 | 0:00 | 779.6876 | 393.3 | 224.2929 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.7948 | -2.1082e-05 | -1.0974e-14 | 0 | 779.6876
2017-06-01 | 1:00 | 772.4338 | 393.3 | 216.8376 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.3963 | -1.8868e-05 | -1.0934e-14 | 0 | 772.4338
2017-06-01 | 2:00 | 791.3645 | 393.3 | 215.2658 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.9987 | -1.666e-05 | -1.0896e-14 | 0 | 791.3645
2017-06-01 | 3:00 | 846.0398 | 393.3 | 230.5796 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.8334 | -1.5741e-05 | 10.9268 | 0 | 846.0398
2017-06-01 | 4:00 | 883.5191 | 393.3 | 263.3443 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.1229 | 0 | 2.6027 | -1.4459e-05 | 17.3492 | 0 | 883.5191
2017-06-01 | 5:00 | 870.3985 | 393.3 | 255.7102 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 12.3479 | 0 | 3.385 | -1.8805e-05 | 16.5555 | 0 | 870.3985
2017-06-01 | 6:00 | 853.442 | 393.3 | 212.6688 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 81.5978 | 0 | 3.0532 | -1.6962e-05 | -20.8778 | 0 | 853.442
2017-06-01 | 7:00 | 865.4971 | 393.3 | 212.9099 | 80 | 39.7 | 45.5 | 161.5691 | 0 | 1.8483 | -1.0268e-05 | -69.3303 | 0 | 865.4971
2017-06-01 | 8:00 | 919.7635 | 393.3 | 197.6953 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 241.178 | 0 | 1.8684 | -1.038e-05 | -75.6782 | 0 | 919.7635
2017-06-01 | 9:00 | 986.6761 | 393.3 | 199.0335 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 315.3074 | 0 | 2.7705 | -1.5392e-05 | -80.0353 | 0 | 986.6761
2017-06-01 | 10:00 | 1008.5509 | 393.3 | 199.471 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 363.0319 | 0 | 5.3035 | -2.9464e-05 | -106.2556 | 0 | 1008.5509
2017-06-01 | 11:00 | 1047.2021 | 393.3 | 200.244 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 368.5081 | 0 | 5.7742 | -3.2079e-05 | -74.3241 | 0 | 1047.2021
2017-06-01 | 12:00 | 1009.7391 | 393.3 | 199.4948 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 366.9079 | 0 | 11.36 | -6.3111e-05 | -115.0235 | 0 | 1009.7391
2017-06-01 | 13:00 | 1065.687 | 393.3 | 216.9137 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 310.9172 | 0 | 13.5839 | -7.5465e-05 | -22.7277 | 0 | 1065.687
2017-06-01 | 14:00 | 1071.3996 | 393.3 | 240.9016 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 256.3473 | 0 | 19.4294 | -0.00010794 | 3.0214 | 0 | 1071.3996
2017-06-01 | 15:00 | 1064.1096 | 393.3 | 285.0629 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 194.7342 | 0 | 24.9396 | -0.00013855 | 6.2731 | 0 | 1064.1096
2017-06-01 | 16:00 | 1065.1329 | 393.3 | 330.655 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 107.5388 | 0 | 26.3678 | -0.00014649 | 42.4715 | 0 | 1065.1329
2017-06-01 | 17:00 | 1055.8755 | 393.3 | 330.8708 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 52.3676 | 0 | 28.0743 | -0.00015597 | 65.9629 | 0 | 1055.8755
2017-06-01 | 18:00 | 1052.6774 | 393.3 | 330.9973 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 14.8159 | 0 | 25.6085 | -0.00014227 | 71.8559 | 0 | 1052.6774
2017-06-01 | 19:00 | 1046.8254 | 393.3 | 331.1754 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.7786 | 0 | 20.9315 | -0.00011629 | 80.64 | 0 | 1046.8254
2017-06-01 | 20:00 | 1004.6964 | 393.3 | 330.0442 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.0726 | -8.3736e-05 | 46.7797 | 0 | 1004.6964
2017-06-01 | 21:00 | 961.9207 | 393.3 | 326.7208 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.8151 | -7.675e-05 | 15.8849 | 0 | 961.9207
2017-06-01 | 22:00 | 923.54 | 393.3 | 310.3524 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.2169 | -9.5649e-05 | 5.9708 | 0 | 923.54
2017-06-01 | 23:00 | 860.3688 | 393.3 | 279.2495 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.5195 | -9.1774e-05 | -1.1099e-14 | 0 | 860.3688
2017-06-02 | 0:00 | 830.22 | 393.3 | 230.3288 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.5099 | -3.059e-13 | 30.7814 | 0 | 830.22
2017-06-02 | 1:00 | 817.628 | 393.3 | 219.4834 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.2521 | -3.1559e-13 | 25.6926 | 0 | 817.628
2017-06-02 | 2:00 | 841.5355 | 393.3 | 219.9379 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.8639 | -3.2314e-13 | 26.6337 | 0 | 841.5355
2017-06-02 | 3:00 | 882.4559 | 393.3 | 227.8338 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.7242 | -3.1449e-13 | 34.1978 | 0 | 882.4559
2017-06-02 | 4:00 | 916.3271 | 393.3 | 246.0154 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.1032 | -0.24305 | 15.5891 | -3.0372e-13 | 54.7624 | 0 | 916.3271
2017-06-02 | 5:00 | 906.446 | 393.3 | 242.2392 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 11.2744 | -2.484 | 10.2463 | -2.7245e-13 | 62.77 | 0 | 906.446
2017-06-02 | 6:00 | 883.9406 | 393.3 | 195.0901 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 95.1108 | -20.9546 | 13.4358 | -2.9339e-13 | 24.2585 | 0 | 883.9406
2017-06-02 | 7:00 | 885.9583 | 393.3 | 182.5192 | 80 | 39.7 | 45.5 | 219.2469 | -48.3041 | 11.0289 | -2.9134e-13 | -37.0326 | 0 | 885.9583
2017-06-02 | 8:00 | 932.985 | 393.3 | 167.1597 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 363.0074 | -79.9772 | 4.8276 | -2.4098e-13 | -76.7325 | 0 | 932.985
2017-06-02 | 9:00 | 986.4762 | 393.3 | 168.2295 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 474.6244 | -104.5684 | 3.87 | -2.3461e-13 | -105.2793 | 0 | 986.4762
2017-06-02 | 10:00 | 1048.998 | 393.3 | 169.48 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 592.264 | -130.4866 | 2.2631 | -2.3026e-13 | -131.5225 | 0 | 1048.998
2017-06-02 | 11:00 | 1079.7085 | 393.3 | 170.0942 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 648.1954 | -142.8093 | 4.1453 | -2.3553e-13 | -146.9171 | 0 | 1079.7085
2017-06-02 | 12:00 | 1056.7761 | 393.3 | 253.6355 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 624.3636 | -144.023 | 5.9568 | -5.9568 | -224.2 | 0 | 1056.7761
2017-06-02 | 13:00 | 1093.3148 | 393.3 | 254.3663 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 611.5583 | -134.7375 | 7.8857 | -2.574e-13 | -192.758 | 0 | 1093.3148
2017-06-02 | 14:00 | 1088.9762 | 393.3 | 254.2795 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 550.7273 | -121.3353 | 11.6345 | -2.7823e-13 | -158.0299 | 0 | 1088.9762
2017-06-02 | 15:00 | 1075.2622 | 393.3 | 170.0052 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 437.6269 | -96.4172 | 15.2017 | -2.7728e-13 | -4.2544 | 0 | 1075.2622
2017-06-02 | 16:00 | 1088.27 | 393.3 | 263.7629 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 280.4047 | -61.7783 | 19.0389 | -2.8977e-13 | 28.7418 | 0 | 1088.27
2017-06-02 | 17:00 | 1066.9756 | 393.3 | 289.7648 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 122.1891 | -26.9205 | 20.6345 | -2.8136e-13 | 82.7076 | 0 | 1066.9756
2017-06-02 | 18:00 | 1043.1853 | 393.3 | 290.4257 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 22.9626 | -5.0591 | 23.4891 | -2.9292e-13 | 101.967 | 0 | 1043.1853
2017-06-02 | 19:00 | 1024.7941 | 393.3 | 291.3087 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.81349 | -0.17923 | 18.0965 | -2.9998e-13 | 101.4547 | 0 | 1024.7941
2017-06-02 | 20:00 | 989.9248 | 393.3 | 289.1561 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.9392 | -2.7588e-13 | 78.0295 | 0 | 989.9248
2017-06-02 | 21:00 | 941.5684 | 393.3 | 286.8671 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.2511 | -2.6003e-13 | 37.9502 | 0 | 941.5684
2017-06-02 | 22:00 | 912.3138 | 393.3 | 285.2101 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.6477 | -2.5353e-13 | 27.456 | 0 | 912.3138
2017-06-02 | 23:00 | 858.4477 | 393.3 | 273.2528 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.8243 | -2.3866e-13 | 14.7707 | 0 | 858.4477
2017-06-03 | 0:00 | 773.573 | 393.3 | 162.6608 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.7843 | -1.1666e-11 | 52.5278 | 0 | 773.573
2017-06-03 | 1:00 | 753.1241 | 393.3 | 159.9401 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.0923 | -1.0734e-11 | 36.8917 | 0 | 753.1241
2017-06-03 | 2:00 | 772.5797 | 393.3 | 160.0043 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.9358 | -1.0609e-11 | 35.5397 | 0 | 772.5797
2017-06-03 | 3:00 | 819.1269 | 393.3 | 162.6051 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.9087 | -9.5207e-12 | 52.9132 | 0 | 819.1269
2017-06-03 | 4:00 | 858.4949 | 393.3 | 165.8723 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.4989 | -0.49534 | 1.0257 | -8.8962e-12 | 91.4934 | 0 | 858.4949
2017-06-03 | 5:00 | 846.1866 | 393.3 | 164.8732 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 12.6771 | -4.1895 | 1.4268 | -9.1775e-12 | 88.999 | 0 | 846.1866
2017-06-03 | 6:00 | 801.3645 | 393.3 | 154.1089 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 102.5365 | -33.886 | 0.19681 | -1.1375e-11 | 1.4082 | 0 | 801.3645
2017-06-03 | 7:00 | 793.0889 | 393.3 | 153.5618 | 80 | 39.7 | 45.5 | 236.1601 | -78.0456 | 0 | 0 | -77.0874 | 0 | 793.0889
2017-06-03 | 8:00 | 816.8592 | 393.3 | 137.7372 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 393.4076 | -130.0123 | 0.044168 | -1.3326e-11 | -139.0175 | 0 | 816.8592
2017-06-03 | 9:00 | 870.927 | 393.3 | 138.8185 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 527.8293 | -174.4356 | 0.017667 | -9.5353e-12 | -170.9028 | 0 | 870.927
2017-06-03 | 10:00 | 910.7971 | 393.3 | 199.9159 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 588.9839 | -200.9027 | 1.1529 | -1.1529 | -224.2 | 0 | 910.7971
2017-06-03 | 11:00 | 947.9164 | 393.3 | 200.6583 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 620.3969 | -205.0271 | 6.3599 | -1.211e-11 | -221.4717 | 0 | 947.9164
2017-06-03 | 12:00 | 930.3572 | 393.3 | 200.3071 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 555.7415 | -183.66 | 10.0395 | -1.2356e-11 | -199.0709 | 0 | 930.3572
2017-06-03 | 13:00 | 933.4138 | 393.3 | 140.0683 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 537.8017 | -177.7313 | 11.4751 | -1.1675e-11 | -125.2 | 0 | 933.4138
2017-06-03 | 14:00 | 928.4961 | 393.3 | 139.9699 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 526.6515 | -174.0464 | 11.8613 | -1.1664e-11 | -127.6403 | 0 | 928.4961
2017-06-03 | 15:00 | 930.5459 | 393.3 | 140.0109 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 407.3117 | -134.6073 | 12.2309 | -1.2284e-11 | -47.5003 | 0 | 930.5459
2017-06-03 | 16:00 | 943.2472 | 393.3 | 179.3911 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 250.2241 | -82.6934 | 11.5055 | -1.1029e-11 | 26.7199 | 0 | 943.2472
2017-06-03 | 17:00 | 933.3093 | 393.3 | 196.3311 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 104.266 | -34.4575 | 10.919 | -1.1173e-11 | 77.6508 | 0 | 933.3093
2017-06-03 | 18:00 | 941.8908 | 393.3 | 199.4459 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 19.3161 | -6.3835 | 12.4768 | -1.1948e-11 | 107.6356 | 0 | 941.8908
2017-06-03 | 19:00 | 946.7062 | 393.3 | 200.1164 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.81501 | -0.26934 | 12.5372 | -1.2499e-11 | 120.207 | 0 | 946.7062
2017-06-03 | 20:00 | 922.5498 | 393.3 | 199.147 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.1497 | -1.2635e-11 | 99.4531 | 0 | 922.5498
2017-06-03 | 21:00 | 878.7633 | 393.3 | 197.965 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.1031 | -1.2253e-11 | 64.1952 | 0 | 878.7633
2017-06-03 | 22:00 | 826.5042 | 393.3 | 195.2775 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.3481 | -1.1439e-11 | 32.8786 | 0 | 826.5042
2017-06-03 | 23:00 | 770.9937 | 393.3 | 183.6975 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.3876 | -1.0906e-11 | 17.3086 | 0 | 770.9937
2017-06-04 | 0:00 | 718.254 | 393.3 | 152.0651 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.9007 | -4.9007 | 14.5889 | 0 | 718.254
2017-06-04 | 1:00 | 714.215 | 393.3 | 151.9843 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.6332 | -4.6332 | 10.0307 | 0 | 714.215
2017-06-04 | 2:00 | 716.4811 | 393.3 | 152.0296 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.0464 | -1.5478 | -10.1472 | 0 | 716.4811
2017-06-04 | 3:00 | 760.6096 | 393.3 | 152.9122 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.0128 | -4.0128 | 5.9974 | 0 | 760.6096
2017-06-04 | 4:00 | 792.1391 | 393.3 | 153.5428 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.536 | -0.56401 | 2.3794 | -2.3793 | 38.5244 | 0 | 792.1391
2017-06-04 | 5:00 | 773.1177 | 393.3 | 153.1624 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 14.7667 | -5.4223 | 2.614 | -2.6139 | 28.211 | 0 | 773.1177
2017-06-04 | 6:00 | 746.497 | 393.3 | 152.6299 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 83.355 | -42.1846 | 0.983 | -0.66638 | -24.62 | 0 | 746.497
2017-06-04 | 7:00 | 744.8754 | 393.3 | 152.5975 | 80 | 39.7 | 45.5 | 181.046 | -95.1554 | 0.90207 | -0.63519 | -52.3797 | 0 | 744.8754
2017-06-04 | 8:00 | 739.6974 | 393.3 | 136.1939 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 277.4624 | -153.3854 | 0.43142 | -0.30415 | -75.4008 | 0 | 739.6974
2017-06-04 | 9:00 | 787.0903 | 393.3 | 137.1418 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 380.5248 | -199.0283 | 0.070669 | -0.03714 | -81.1815 | 0 | 787.0903
2017-06-04 | 10:00 | 846.3318 | 393.3 | 138.3266 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 468.5678 | -227.3472 | 1.8532 | -1.4783 | -80.5903 | 0 | 846.3318
2017-06-04 | 11:00 | 874.9515 | 393.3 | 138.899 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 505.6661 | -236.3749 | 2.479 | -2.0387 | -80.679 | 0 | 874.9515
2017-06-04 | 12:00 | 905.306 | 393.3 | 139.5061 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 648.3786 | -238.0827 | 4.1669 | -1.4192 | -194.2436 | 0 | 905.306
2017-06-04 | 13:00 | 903.0161 | 393.3 | 139.4603 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 517.592 | -224.6197 | 7.9298 | -2.2917 | -82.0546 | 0 | 903.0161
2017-06-04 | 14:00 | 881.2972 | 393.3 | 139.0259 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 455.5019 | -193.3391 | 11.8769 | -2.5866 | -80.8818 | 0 | 881.2972
2017-06-04 | 15:00 | 866.1514 | 393.3 | 138.723 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 378.5958 | -154.4909 | 8.8068 | -1.5874 | -56.9959 | 0 | 866.1514
2017-06-04 | 16:00 | 843.6647 | 393.3 | 154.5733 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 246.2191 | -96.4365 | 7.3614 | -2.6108 | -23.5417 | 0 | 843.6647
2017-06-04 | 17:00 | 881.5187 | 393.3 | 155.3304 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 122.0195 | -44.8052 | 9.1768 | -9.1768 | 70.374 | 0 | 881.5187
2017-06-04 | 18:00 | 887.9992 | 393.3 | 170.16 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 23.0404 | -8.4604 | 6.8519 | -6.8518 | 93.8591 | 0 | 887.9992
2017-06-04 | 19:00 | 906.8369 | 393.3 | 170.5367 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.79932 | -0.29351 | 5.4502 | -5.4502 | 122.4943 | 0 | 906.8369
2017-06-04 | 20:00 | 867.3373 | 393.3 | 169.7467 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.2443 | -4.2443 | 84.7905 | 0 | 867.3373
2017-06-04 | 21:00 | 818.9112 | 393.3 | 154.0782 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.968 | -3.9679 | 59.3329 | 0 | 818.9112
2017-06-04 | 22:00 | 771.4143 | 393.3 | 153.1283 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.2274 | -3.2274 | 28.286 | 0 | 771.4143
2017-06-04 | 23:00 | 733.5285 | 393.3 | 152.3706 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.5351 | -3.5351 | 16.5579 | 0 | 733.5285
2017-06-05 | 0:00 | 682.4006 | 393.3 | 167.948 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.544 | -0.74054 | -39.9508 | 0 | 682.4006
2017-06-05 | 1:00 | 677.8648 | 393.3 | 167.8573 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.1471 | -0.90981 | -45.4297 | 0 | 677.8648
2017-06-05 | 2:00 | 698.9823 | 393.3 | 168.2796 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.0542 | -3.7903 | -47.6612 | 0 | 698.9823
2017-06-05 | 3:00 | 756.2772 | 393.3 | 169.4255 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.1776 | -3.8879 | -19.1381 | 0 | 756.2772
2017-06-05 | 4:00 | 796.4884 | 393.3 | 170.2298 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.3861 | -0.30538 | 9.9788 | -9.9788 | 26.0779 | 0 | 796.4884
2017-06-05 | 5:00 | 802.8487 | 393.3 | 170.357 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 11.9575 | -2.6344 | 14.3951 | -14.395 | 40.7687 | 0 | 802.8487
2017-06-05 | 6:00 | 792.268 | 393.3 | 170.1454 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 75.8181 | -18.9231 | 16.4526 | -9.0873 | -19.1376 | 0 | 792.268
2017-06-05 | 7:00 | 810.3033 | 393.3 | 170.5061 | 80 | 39.7 | 45.5 | 194.2462 | -47.021 | 18.4959 | -10.5639 | -73.8599 | 0 | 810.3033
2017-06-05 | 8:00 | 869.8663 | 393.3 | 155.3973 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 294.5027 | -69.1481 | 18.1608 | -10.421 | -73.3254 | 0 | 869.8663
2017-06-05 | 9:00 | 925.2747 | 393.3 | 156.5055 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 369.9583 | -85.7505 | 10.7889 | -5.3903 | -70.4372 | 0 | 925.2747
2017-06-05 | 10:00 | 956.2163 | 393.3 | 157.1243 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 428.4129 | -98.7364 | 7.0401 | -3.0706 | -81.554 | 0 | 956.2163
2017-06-05 | 11:00 | 985.8402 | 393.3 | 157.7168 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 508.606 | -116.6817 | 4.4933 | -1.8524 | -113.4419 | 0 | 985.8402
2017-06-05 | 12:00 | 974.6194 | 393.3 | 157.4924 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 547.2165 | -120.5618 | 5.7321 | -2.4751 | -159.7847 | 0 | 974.6194
2017-06-05 | 13:00 | 1029.5052 | 393.3 | 158.5901 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 517.9168 | -118.0893 | 7.5073 | -3.5498 | -79.8698 | 0 | 1029.5052
2017-06-05 | 14:00 | 1033.1252 | 393.3 | 158.6625 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 484.2193 | -109.9569 | 9.7502 | -5.1825 | -56.0674 | 0 | 1033.1252
2017-06-05 | 15:00 | 1021.5137 | 393.3 | 242.4303 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 410.397 | -93.0767 | 10.5428 | -5.2923 | -96.5873 | 0 | 1021.5137
2017-06-05 | 16:00 | 1037.7174 | 393.3 | 246.1822 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 274.9557 | -60.5778 | 11.1463 | -5.721e-09 | 7.911 | 0 | 1037.7174
2017-06-05 | 17:00 | 1033.1936 | 393.3 | 280.9134 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 123.8687 | -27.2905 | 14.2588 | -5.7184e-09 | 62.8432 | 0 | 1033.1936
2017-06-05 | 18:00 | 1008.9763 | 393.3 | 223.5675 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 23.2751 | -5.1279 | 16.629 | -5.7181e-09 | 141.2326 | 0 | 1008.9763
2017-06-05 | 19:00 | 993.8689 | 393.3 | 224.448 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.80552 | -0.17747 | 13.1055 | -5.7177e-09 | 142.3874 | 0 | 993.8689
2017-06-05 | 20:00 | 957.2237 | 393.3 | 221.9184 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.6203 | -5.7171e-09 | 112.885 | 0 | 957.2237
2017-06-05 | 21:00 | 912.288 | 393.3 | 221.4238 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.3429 | -5.718e-09 | 71.0214 | 0 | 912.288
2017-06-05 | 22:00 | 871.3438 | 393.3 | 221.9767 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.0928 | -5.7184e-09 | 41.2743 | 0 | 871.3438
2017-06-05 | 23:00 | 815.9869 | 393.3 | 213.1562 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.7855 | -5.7189e-09 | 17.4453 | 0 | 815.9869
2017-06-06 | 0:00 | 754.4408 | 393.3 | 194.0888 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.084 | -3.1344e-09 | -16.332 | 0 | 754.4408
2017-06-06 | 1:00 | 750.1482 | 393.3 | 194.003 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.861 | -3.1348e-09 | -26.9157 | 0 | 750.1482
2017-06-06 | 2:00 | 773.3482 | 393.3 | 194.467 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.5389 | -3.1347e-09 | -22.7577 | 0 | 773.3482
2017-06-06 | 3:00 | 820.4849 | 393.3 | 195.4097 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.3645 | -3.1341e-09 | -7.9893 | 0 | 820.4849
2017-06-06 | 4:00 | 863.1832 | 393.3 | 232.8279 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.177 | -0.4322 | 30.5105 | -3.0884e-09 | -2.0801e-07 | 0 | 863.1832
2017-06-06 | 5:00 | 856.725 | 393.3 | 240.7783 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 10.9099 | -4.0061 | 26.6429 | -3.0882e-09 | -2.076e-07 | 0 | 856.725
2017-06-06 | 6:00 | 835.494 | 393.3 | 196.7282 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 57.4784 | -21.1059 | 25.3932 | -3.0263e-09 | -5.5533e-07 | 0 | 835.494
2017-06-06 | 7:00 | 843.0778 | 393.3 | 195.8616 | 80 | 39.7 | 45.5 | 124.7876 | -45.8217 | 29.9445 | -3.1343e-09 | -20.1942 | 0 | 843.0778
2017-06-06 | 8:00 | 887.5724 | 393.3 | 181.0289 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 203.5448 | -74.7411 | 23.0397 | -2.6802e-09 | -6.1215e-07 | 0 | 887.5724
2017-06-06 | 9:00 | 944.569 | 393.3 | 198.515 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 275.5748 | -101.1902 | 22.0694 | -3.0884e-09 | -2.0875e-07 | 0 | 944.569
2017-06-06 | 10:00 | 963.2748 | 393.3 | 197.1979 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 304.2384 | -111.7154 | 26.5539 | -3.0886e-09 | -2.0937e-07 | 0 | 963.2748
2017-06-06 | 11:00 | 987.0968 | 393.3 | 186.1757 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 347.0782 | -127.4461 | 34.289 | -3.0938e-09 | -2.388e-07 | 0 | 987.0968
2017-06-06 | 12:00 | 962.0849 | 393.3 | 181.9417 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 322.5071 | -118.4237 | 34.6537 | -3.134e-09 | -5.5939 | 0 | 962.0849
2017-06-06 | 13:00 | 1012.6234 | 393.3 | 279.789 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 245.8452 | -90.2736 | 30.2629 | -3.088e-09 | 1.4014e-07 | 0 | 1012.6234
2017-06-06 | 14:00 | 1009.5967 | 393.3 | 288.4028 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 209.8204 | -77.0454 | 36.7189 | -3.0877e-09 | 1.4011e-07 | 0 | 1009.5967
2017-06-06 | 15:00 | 1016.9917 | 393.3 | 321.3063 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 140.2472 | -51.4984 | 37.4454 | -3.0225e-09 | 16.3912 | 0 | 1016.9917
2017-06-06 | 16:00 | 1014.8117 | 393.3 | 350.984 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 66.3497 | -24.3634 | 39.8067 | -3.0222e-09 | 23.9348 | 0 | 1014.8117
2017-06-06 | 17:00 | 1015.5911 | 393.3 | 354.0255 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 28.3676 | -10.4165 | 39.9862 | -3.0221e-09 | 25.0284 | 0 | 1015.5911
2017-06-06 | 18:00 | 1023.9517 | 393.3 | 341.6002 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 6.6142 | -2.4287 | 52.6976 | -3.0225e-09 | 16.0684 | 0 | 1023.9517
2017-06-06 | 19:00 | 1002.0065 | 393.3 | 332.1163 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.4589 | -0.16851 | 45.5685 | -3.023e-09 | 10.7313 | 0 | 1002.0065
2017-06-06 | 20:00 | 956.5067 | 393.3 | 275.7756 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 67.9311 | -3.0886e-09 | 1.399e-07 | 0 | 956.5067
2017-06-06 | 21:00 | 917.4748 | 393.3 | 236.4916 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 75.4832 | -3.089e-09 | 1.3959e-07 | 0 | 917.4748
2017-06-06 | 22:00 | 868.5612 | 393.3 | 211.79 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 66.7712 | -3.0895e-09 | -2.1047e-07 | 0 | 868.5612
2017-06-06 | 23:00 | 817.1489 | 393.3 | 195.343 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 92.9439 | -3.1348e-09 | -35.7379 | 0 | 817.1489
2017-06-07 | 0:00 | 765.2481 | 393.3 | 194.305 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 94.1251 | -4.0978e-11 | -74.782 | 0 | 765.2481
2017-06-07 | 1:00 | 753.7857 | 393.3 | 194.0757 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 94.4308 | -4.0979e-11 | -86.9208 | 0 | 753.7857
2017-06-07 | 2:00 | 777.4232 | 393.3 | 194.5485 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 99.8272 | -4.0979e-11 | -90.0524 | 0 | 777.4232
2017-06-07 | 3:00 | 832.302 | 393.3 | 195.646 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 107.1609 | -4.0978e-11 | -72.2049 | 0 | 832.302
2017-06-07 | 4:00 | 868.2051 | 393.3 | 196.3641 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 0.55355 | -0.20326 | 109.6621 | -4.0978e-11 | -37.2714 | 0 | 868.2051
2017-06-07 | 5:00 | 867.5059 | 393.3 | 196.3501 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 2.246 | -0.82474 | 97.0419 | -4.0974e-11 | -9.7074 | 0 | 867.5059
2017-06-07 | 6:00 | 853.4239 | 393.3 | 196.0685 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 12.9963 | -4.7722 | 90.5702 | -4.0976e-11 | -18.4388 | 0 | 853.4239
2017-06-07 | 7:00 | 869.8425 | 393.3 | 196.9045 | 80 | 39.7 | 45.5 | 41.9024 | -15.3864 | 87.9221 | -4.0772e-11 | -4.6905e-09 | 0 | 869.8425
2017-06-07 | 8:00 | 917.8085 | 393.3 | 224.5426 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 79.9797 | -29.3683 | 87.9546 | -4.0371e-11 | 1.8308e-09 | 0 | 917.8085
2017-06-07 | 9:00 | 970.7171 | 393.3 | 257.6204 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 110.5344 | -40.5879 | 93.5503 | -4.037e-11 | 1.8339e-09 | 0 | 970.7171
2017-06-07 | 10:00 | 995.105 | 393.3 | 293.5851 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 105.8558 | -38.8699 | 87.5341 | -4.0369e-11 | 1.8378e-09 | 0 | 995.105
2017-06-07 | 11:00 | 1020.514 | 393.3 | 325.6471 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 90.3078 | -33.1608 | 78.1598 | -3.9504e-11 | 12.56 | 0 | 1020.514
2017-06-07 | 12:00 | 972.0222 | 393.3 | 282.6913 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 104.06 | -38.2105 | 76.4814 | -4.0369e-11 | 1.8343e-09 | 0 | 972.0222
2017-06-07 | 13:00 | 1012.9761 | 393.3 | 317.4791 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 87.5771 | -32.158 | 62.8484 | -3.9501e-11 | 30.2295 | 0 | 1012.9761
2017-06-07 | 14:00 | 1008.2125 | 393.3 | 315.3186 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 89.541 | -32.8792 | 62.3725 | -3.9501e-11 | 22.1596 | 0 | 1008.2125
2017-06-07 | 15:00 | 1001.8616 | 393.3 | 320.0713 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 71.5922 | -26.2884 | 49.2144 | -3.95e-11 | 34.1721 | 0 | 1001.8616
2017-06-07 | 16:00 | 1011.2827 | 393.3 | 337.5285 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 63.8249 | -23.4363 | 30.9677 | -3.9499e-11 | 44.2979 | 0 | 1011.2827
2017-06-07 | 17:00 | 1001.5811 | 393.3 | 337.6866 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 31.4119 | -11.5344 | 18.2892 | -3.9498e-11 | 47.1278 | 0 | 1001.5811
2017-06-07 | 18:00 | 996.2926 | 393.3 | 334.2621 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 9.9261 | -3.6449 | 11.6848 | -3.9496e-11 | 34.6644 | 0 | 996.2926
2017-06-07 | 19:00 | 990.0555 | 393.3 | 332.9921 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.89183 | -0.32748 | 11.9027 | -3.9497e-11 | 31.2964 | 0 | 990.0555
2017-06-07 | 20:00 | 954.4338 | 393.3 | 322.8741 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.4908 | -3.9499e-11 | 8.269 | 0 | 954.4338
2017-06-07 | 21:00 | 913.0981 | 393.3 | 296.2268 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.3713 | -4.0363e-11 | -2.7197e-09 | 0 | 913.0981
2017-06-07 | 22:00 | 870.1508 | 393.3 | 266.8732 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.2775 | -4.0365e-11 | -2.715e-09 | 0 | 870.1508
2017-06-07 | 23:00 | 819.2965 | 393.3 | 243.1619 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.5346 | -4.0365e-11 | -2.7168e-09 | 0 | 819.2965
2017-06-08 | 0:00 | 764.5232 | 393.3 | 201.7905 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.1303 | -3.343e-15 | -5.9975 | 0 | 764.5232
2017-06-08 | 1:00 | 760.7431 | 393.3 | 201.7149 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.6652 | -3.217e-15 | -10.837 | 0 | 760.7431
2017-06-08 | 2:00 | 785.4982 | 393.3 | 202.21 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.5647 | -3.2564e-15 | -9.3764 | 0 | 785.4982
2017-06-08 | 3:00 | 836.8234 | 393.3 | 203.2365 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.9024 | -11.2416 | 26.2262 | 0 | 836.8234
2017-06-08 | 4:00 | 873.2569 | 393.3 | 203.9651 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 0.84516 | -0.24827 | 24.4387 | -14.5124 | 59.6685 | 0 | 873.2569
2017-06-08 | 5:00 | 871.0648 | 393.3 | 203.9213 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 8.5348 | -2.5072 | 31.5038 | -19.965 | 67.177 | 0 | 871.0648
2017-06-08 | 6:00 | 841.804 | 393.3 | 203.3361 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 56.9261 | -16.7225 | 45.1819 | -37.4121 | 13.4945 | 0 | 841.804
2017-06-08 | 7:00 | 852.7877 | 393.3 | 203.5558 | 80 | 39.7 | 45.5 | 136.2067 | -40.0118 | 48.0198 | -2.9156e-15 | -53.4828 | 0 | 852.7877
2017-06-08 | 8:00 | 896.0906 | 393.3 | 188.1218 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 241.6129 | -70.9756 | 55.2387 | -2.9012e-15 | -72.6071 | 0 | 896.0906
2017-06-08 | 9:00 | 958.852 | 393.3 | 189.377 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 353.5771 | -103.866 | 48.7007 | -2.9224e-15 | -78.5369 | 0 | 958.852
2017-06-08 | 10:00 | 989.9869 | 393.3 | 189.9997 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 445.0175 | -130.7273 | 42.8365 | -2.9298e-15 | -104.1395 | 0 | 989.9869
2017-06-08 | 11:00 | 1006.2001 | 393.3 | 190.324 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 543.2782 | -159.5921 | 54.9723 | -2.962e-15 | -169.7823 | 0 | 1006.2001
2017-06-08 | 12:00 | 995.9171 | 393.3 | 190.1183 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 611.6362 | -179.6728 | 50.1938 | -5.3965e-15 | -223.3585 | 0 | 995.9171
2017-06-08 | 13:00 | 1030.2277 | 393.3 | 190.8046 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 583.8933 | -171.5231 | 37.9732 | -2.9199e-15 | -157.9202 | 0 | 1030.2277
2017-06-08 | 14:00 | 1010.4493 | 393.3 | 190.409 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 532.4996 | -156.4258 | 35.8602 | -2.9304e-15 | -143.5937 | 0 | 1010.4493
2017-06-08 | 15:00 | 1013.1543 | 393.3 | 206.7631 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 438.3971 | -128.7825 | 36.9361 | -2.9394e-15 | -93.2596 | 0 | 1013.1543
2017-06-08 | 16:00 | 1035.8438 | 393.3 | 211.3992 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 286.744 | -84.2333 | 39.5094 | -9.41e-16 | 24.3244 | 0 | 1035.8438
2017-06-08 | 17:00 | 1015.5343 | 393.3 | 216.5301 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 130.503 | -38.3362 | 29.8243 | -9.2494e-16 | 98.4131 | 0 | 1015.5343
2017-06-08 | 18:00 | 998.0868 | 393.3 | 217.7858 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 25.7258 | -7.5571 | 21.1031 | -9.208e-16 | 131.6292 | 0 | 998.0868
2017-06-08 | 19:00 | 978.7094 | 393.3 | 219.7741 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.92775 | -0.27253 | 27.4312 | -9.2269e-16 | 117.5489 | 0 | 978.7094
2017-06-08 | 20:00 | 952.1579 | 393.3 | 218.5261 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.148 | -9.2238e-16 | 95.6839 | 0 | 952.1579
2017-06-08 | 21:00 | 906.1143 | 393.3 | 216.626 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.7418 | -9.2196e-16 | 62.2465 | 0 | 906.1143
2017-06-08 | 22:00 | 871.0815 | 393.3 | 215.2182 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.5293 | -9.2151e-16 | 46.334 | 0 | 871.0815
2017-06-08 | 23:00 | 813.9276 | 393.3 | 210.6334 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.8743 | -9.2274e-16 | 20.8199 | 0 | 813.9276
2017-06-09 | 0:00 | 758.9803 | 393.3 | 182.5392 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.6669 | -2.4988e-12 | 17.1742 | 0 | 758.9803
2017-06-09 | 1:00 | 754.1639 | 393.3 | 182.2011 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.2874 | -2.4691e-12 | 16.4754 | 0 | 754.1639
2017-06-09 | 2:00 | 776.1209 | 393.3 | 182.76 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.3782 | -2.4715e-12 | 16.8827 | 0 | 776.1209
2017-06-09 | 3:00 | 825.7556 | 393.3 | 184.9545 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.8654 | -2.5017e-12 | 34.2358 | 0 | 825.7556
2017-06-09 | 4:00 | 861.9503 | 393.3 | 187.4467 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.3305 | -0.34199 | 8.6206 | -2.5139e-12 | 65.7946 | 0 | 861.9503
2017-06-09 | 5:00 | 854.2563 | 393.3 | 186.8921 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 16.3846 | -4.2115 | 7.4009 | -2.5126e-12 | 65.3902 | 0 | 854.2563
2017-06-09 | 6:00 | 835.4197 | 393.3 | 181.5084 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 107.8091 | -27.711 | 4.0997 | -2.6683e-12 | -7.2864 | 0 | 835.4197
2017-06-09 | 7:00 | 838.8194 | 393.3 | 181.5764 | 80 | 39.7 | 45.5 | 248.6744 | -63.9187 | 0.30281 | -5.0484e-12 | -86.3154 | 0 | 838.8194
2017-06-09 | 8:00 | 880.5815 | 393.3 | 166.1116 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 386.5303 | -99.353 | 0.58302 | -4.1996e-12 | -127.9905 | 0 | 880.5815
2017-06-09 | 9:00 | 940.7474 | 393.3 | 167.3149 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 498.6675 | -128.1765 | 2.3175 | -2.5789e-12 | -148.9761 | 0 | 940.7474
2017-06-09 | 10:00 | 994.2825 | 393.3 | 168.3856 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 597.114 | -153.481 | 3.4454 | -2.5801e-12 | -168.1816 | 0 | 994.2825
2017-06-09 | 11:00 | 1024.6286 | 393.3 | 168.9926 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 566.38 | -145.5811 | 3.7874 | -2.5901e-12 | -115.9502 | 0 | 1024.6286
2017-06-09 | 12:00 | 993.8559 | 393.3 | 241.4771 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 508.7923 | -130.7789 | 8.8609 | -2.5974e-12 | -181.4955 | 0 | 993.8559
2017-06-09 | 13:00 | 1055.3278 | 393.3 | 242.7066 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 538.9163 | -138.5219 | 10.7583 | -2.6023e-12 | -145.5314 | 0 | 1055.3278
2017-06-09 | 14:00 | 1053.8462 | 393.3 | 242.6769 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 490.9063 | -126.1815 | 12.102 | -2.6056e-12 | -117.3575 | 0 | 1053.8462
2017-06-09 | 15:00 | 1028.513 | 393.3 | 176.005 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 343.8234 | -88.3756 | 20.6936 | -2.5271e-12 | 23.2667 | 0 | 1028.513
2017-06-09 | 16:00 | 1053.1286 | 393.3 | 215.7869 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 269.6692 | -69.3152 | 22.144 | -2.5341e-12 | 56.7436 | 0 | 1053.1286
2017-06-09 | 17:00 | 1033.5938 | 393.3 | 254.162 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 127.6777 | -32.818 | 16.6907 | -2.5358e-12 | 89.2814 | 0 | 1033.5938
2017-06-09 | 18:00 | 1011.4007 | 393.3 | 268.3025 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 24.7312 | -6.3569 | 9.3757 | -2.5392e-12 | 105.9481 | 0 | 1011.4007
2017-06-09 | 19:00 | 988.3404 | 393.3 | 270.4089 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.89933 | -0.23116 | 6.1074 | -2.5424e-12 | 97.8559 | 0 | 988.3404
2017-06-09 | 20:00 | 960.6715 | 393.3 | 264.9131 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.7416 | -2.5373e-12 | 70.2169 | 0 | 960.6715
2017-06-09 | 21:00 | 915.3705 | 393.3 | 254.0159 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.7091 | -2.536e-12 | 43.1456 | 0 | 915.3705
2017-06-09 | 22:00 | 864.2583 | 393.3 | 233.5579 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.1909 | -2.5347e-12 | 26.5095 | 0 | 864.2583
2017-06-09 | 23:00 | 815.5784 | 393.3 | 216.9218 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.5996 | -2.5335e-12 | 18.457 | 0 | 815.5784
2017-06-10 | 0:00 | 764.1945 | 393.3 | 152.9839 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.5328 | -20.5327 | 59.6105 | 0 | 764.1945
2017-06-10 | 1:00 | 754.2053 | 393.3 | 152.7841 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.2723 | -21.2722 | 49.2211 | 0 | 754.2053
2017-06-10 | 2:00 | 769.978 | 393.3 | 153.0996 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.7909 | -22.7908 | 43.7783 | 0 | 769.978
2017-06-10 | 3:00 | 821.9001 | 393.3 | 154.138 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.4434 | -20.4433 | 66.0619 | 0 | 821.9001
2017-06-10 | 4:00 | 847.2676 | 393.3 | 154.6454 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.3558 | -0.099571 | 13.7743 | -13.7742 | 92.2659 | 0 | 847.2676
2017-06-10 | 5:00 | 825.046 | 393.3 | 154.2009 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 15.8596 | -1.1647 | 13.8739 | -13.8739 | 73.7501 | 0 | 825.046
2017-06-10 | 6:00 | 783.5071 | 393.3 | 153.3701 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 101.5547 | -7.7222 | 14.6671 | -14.6671 | -40.6956 | 0 | 783.5071
2017-06-10 | 7:00 | 784.6526 | 393.3 | 153.3931 | 80 | 39.7 | 45.5 | 235.3769 | -17.5805 | 8.6881 | -8.6881 | -145.0368 | 0 | 784.6526
2017-06-10 | 8:00 | 811.5868 | 393.3 | 137.6317 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 367.5908 | -28.611 | 4.6159 | -4.6159 | -219.7247 | 0 | 811.5868
2017-06-10 | 9:00 | 860.0337 | 393.3 | 138.6007 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 429.6666 | -37.6117 | 4.1997 | -4.1997 | -220.2219 | 0 | 860.0337
2017-06-10 | 10:00 | 899.583 | 393.3 | 139.3917 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 472.1929 | -38.846 | 3.651 | -3.651 | -220.1555 | 0 | 899.583
2017-06-10 | 11:00 | 925.8091 | 393.3 | 139.9162 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 497.1946 | -38.4663 | 3.227 | -3.227 | -219.8353 | 0 | 925.8091
2017-06-10 | 12:00 | 935.7706 | 393.3 | 140.1154 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 512.0349 | -39.1797 | 3.227 | -3.227 | -224.2 | 0 | 935.7706
2017-06-10 | 13:00 | 956.3946 | 393.3 | 140.5279 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 454.5017 | -33.6802 | 3.0316 | -3.0316 | -151.9548 | 0 | 956.3946
2017-06-10 | 14:00 | 934.9381 | 393.3 | 140.0988 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 264.4549 | -19.4815 | 2.4059 | -2.4058 | -1.8341 | 0 | 934.9381
2017-06-10 | 15:00 | 933.3957 | 393.3 | 164.4523 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 160.6577 | -11.7986 | 3.3026 | -1.2644e-12 | 63.6817 | 0 | 933.3957
2017-06-10 | 16:00 | 925.2434 | 393.3 | 196.8817 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 79.9537 | -5.8718 | 2.6655 | -1.5354e-12 | 93.5142 | 0 | 925.2434
2017-06-10 | 17:00 | 934.7384 | 393.3 | 201.7978 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 31.8375 | -2.3381 | 2.2606 | -1.8332e-12 | 122.5806 | 0 | 934.7384
2017-06-10 | 18:00 | 947.6157 | 393.3 | 251.9382 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 7.2357 | -0.53138 | 6.9444 | -1.1497e-12 | 72.6289 | 0 | 947.6157
2017-06-10 | 19:00 | 959.5975 | 393.3 | 253.0669 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.46191 | -0.033922 | 7.4504 | -1.1796e-12 | 85.3523 | 0 | 959.5975
2017-06-10 | 20:00 | 927.2988 | 393.3 | 251.9901 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.9442 | -1.3072e-12 | 57.5645 | 0 | 927.2988
2017-06-10 | 21:00 | 882.8639 | 393.3 | 200.9798 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.1868 | -1.1103e-12 | 65.1973 | 0 | 882.8639
2017-06-10 | 22:00 | 832.7758 | 393.3 | 198.7258 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.8629 | -9.7326e-13 | 24.1871 | 0 | 832.7758
2017-06-10 | 23:00 | 786.8395 | 393.3 | 193.1838 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.7624 | -9.4563e-13 | 12.2933 | 0 | 786.8395
2017-06-11 | 0:00 | 734.7591 | 393.3 | 152.3952 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.5948 | -8.5948 | 30.7638 | 0 | 734.7591
2017-06-11 | 1:00 | 729.9807 | 393.3 | 152.2996 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.7306 | -20.7305 | 25.481 | 0 | 729.9807
2017-06-11 | 2:00 | 748.4674 | 393.3 | 152.6693 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.7092 | -37.709 | 22.6978 | 0 | 748.4674
2017-06-11 | 3:00 | 789.7892 | 393.3 | 153.4958 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 78.139 | -78.1386 | 34.593 | 0 | 789.7892
2017-06-11 | 4:00 | 821.7697 | 393.3 | 154.1354 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 0.75505 | -0.16635 | 74.4206 | -74.4202 | 67.9452 | 0 | 821.7697
2017-06-11 | 5:00 | 800.1998 | 393.3 | 153.704 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 3.2328 | -0.71224 | 70.5216 | -70.5212 | 61.5749 | 0 | 800.1998
2017-06-11 | 6:00 | 759.3521 | 393.3 | 152.887 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 16.3384 | -3.5997 | 70.4199 | -70.4195 | 16.7259 | 0 | 759.3521
2017-06-11 | 7:00 | 756.5683 | 393.3 | 152.8314 | 80 | 39.7 | 45.5 | 49.4491 | -10.8945 | 72.9504 | -72.95 | 6.682 | 0 | 756.5683
2017-06-11 | 8:00 | 759.0544 | 393.3 | 136.5811 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 130.2721 | -29.8871 | 86.9839 | -86.8471 | -32.7485 | 0 | 759.0544
2017-06-11 | 9:00 | 764.1879 | 393.3 | 136.6838 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 227.36 | -51.3311 | 88.3778 | -88.2881 | -98.2144 | 0 | 764.1879
2017-06-11 | 10:00 | 791.877 | 393.3 | 137.2375 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 324.0414 | -72.6113 | 58.4797 | -58.3959 | -143.8745 | 0 | 791.877
2017-06-11 | 11:00 | 808.7104 | 393.3 | 137.5742 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 439.8053 | -100.0784 | 26.3356 | -26.3016 | -215.6247 | 0 | 808.7104
2017-06-11 | 12:00 | 843.1264 | 393.3 | 138.2625 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 489.3349 | -107.8094 | 14.1562 | -14.1027 | -223.7151 | 0 | 843.1264
2017-06-11 | 13:00 | 848.0208 | 393.3 | 138.3604 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 485.6346 | -109.4631 | 7.3811 | -7.347 | -213.5453 | 0 | 848.0208
2017-06-11 | 14:00 | 841.6308 | 393.3 | 138.2326 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 438.4221 | -98.0452 | 8.404 | -8.3728 | -188.7099 | 0 | 841.6308
2017-06-11 | 15:00 | 849.7553 | 393.3 | 138.3951 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 364.7186 | -81.6458 | 6.6444 | -6.6105 | -124.8464 | 0 | 849.7553
2017-06-11 | 16:00 | 872.2929 | 393.3 | 155.1459 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 220.2763 | -49.3329 | 5.1043 | -5.0613 | -11.9393 | 0 | 872.2929
2017-06-11 | 17:00 | 903.7749 | 393.3 | 155.7755 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 102.4724 | -22.5765 | 5.3212 | -5.3212 | 89.5036 | 0 | 903.7749
2017-06-11 | 18:00 | 910.9651 | 393.3 | 187.2193 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 18.7959 | -4.1411 | 6.2208 | -6.2208 | 99.691 | 0 | 910.9651
2017-06-11 | 19:00 | 926.2439 | 393.3 | 187.5249 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.83275 | -0.18347 | 7.8193 | -7.8192 | 124.7697 | 0 | 926.2439
2017-06-11 | 20:00 | 894.6617 | 393.3 | 186.8932 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.0685 | -6.0685 | 94.9685 | 0 | 894.6617
2017-06-11 | 21:00 | 845.9415 | 393.3 | 154.6188 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.5068 | -4.5068 | 85.8226 | 0 | 845.9415
2017-06-11 | 22:00 | 802.0661 | 393.3 | 153.7413 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.9746 | -4.9746 | 58.3247 | 0 | 802.0661
2017-06-11 | 23:00 | 749.9436 | 393.3 | 152.6989 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.6028 | -5.6028 | 32.6447 | 0 | 749.9436
2017-06-12 | 0:00 | 700.5207 | 393.3 | 162.2104 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.3827 | -6.7619e-15 | -19.6724 | 0 | 700.5207
2017-06-12 | 1:00 | 692.5961 | 393.3 | 162.0519 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.6874 | -5.7332e-15 | -30.3433 | 0 | 692.5961
2017-06-12 | 2:00 | 717.5787 | 393.3 | 162.5516 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.0106 | -6.3074e-15 | -24.0835 | 0 | 717.5787
2017-06-12 | 3:00 | 773.3976 | 393.3 | 164.4143 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.2833 | -9.5056e-15 | -2.0996e-14 | 0 | 773.3976
2017-06-12 | 4:00 | 819.2369 | 393.3 | 175.5989 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.21 | 0 | 7.9988 | -6.6372e-15 | 35.3292 | 0 | 819.2369
2017-06-12 | 5:00 | 815.9029 | 393.3 | 174.7619 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 8.244 | 0 | 6.8095 | -7.1502e-15 | 43.6874 | 0 | 815.9029
2017-06-12 | 6:00 | 801.8047 | 393.3 | 164.2361 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 62.2093 | 0 | 7.3858 | -7.6775e-15 | -9.0265 | 0 | 801.8047
2017-06-12 | 7:00 | 814.4743 | 393.3 | 164.4895 | 80 | 39.7 | 45.5 | 154.7249 | 0 | 5.5463 | -8.5074e-15 | -68.7865 | 0 | 814.4743
2017-06-12 | 8:00 | 869.1674 | 393.3 | 149.2833 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 250.776 | 0 | 3.5786 | -8.0193e-15 | -89.1706 | 0 | 869.1674
2017-06-12 | 9:00 | 928.2279 | 393.3 | 150.4646 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 312.8623 | 0 | 3.2493 | -7.9901e-15 | -87.9483 | 0 | 928.2279
2017-06-12 | 10:00 | 944.4869 | 393.3 | 150.7897 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 351.1432 | 0 | 3.2243 | -7.9423e-15 | -107.6703 | 0 | 944.4869
2017-06-12 | 11:00 | 961.8539 | 393.3 | 151.1371 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 353.9453 | 0 | 3.0299 | -9.4601e-15 | -93.2584 | 0 | 961.8539
2017-06-12 | 12:00 | 921.058 | 393.3 | 150.3212 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 333.7412 | 0 | 4.2977 | -8.6035e-15 | -114.302 | 0 | 921.058
2017-06-12 | 13:00 | 975.3416 | 393.3 | 167.7068 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 273.8945 | 0 | 7.5423 | -3.3216e-15 | -20.8021 | 0 | 975.3416
2017-06-12 | 14:00 | 986.7914 | 393.3 | 205.5094 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 196.5201 | 0 | 8.7398 | -5.8025e-15 | 24.3221 | 0 | 986.7914
2017-06-12 | 15:00 | 973.7326 | 393.3 | 251.5549 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 129.2377 | 0 | 11.9615 | -4.365e-15 | 27.8785 | 0 | 973.7326
2017-06-12 | 16:00 | 974.4072 | 393.3 | 258.6247 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 118.5243 | 0 | 9.5952 | -3.8562e-15 | 29.5629 | 0 | 974.4072
2017-06-12 | 17:00 | 978.2038 | 393.3 | 268.7533 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 61.6951 | 0 | 10.9655 | -4.5373e-15 | 58.1899 | 0 | 978.2038
2017-06-12 | 18:00 | 976.5387 | 393.3 | 271.002 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 14.1726 | 0 | 10.4104 | -3.6755e-15 | 71.5537 | 0 | 976.5387
2017-06-12 | 19:00 | 980.9051 | 393.3 | 273.4635 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.80311 | 0 | 11.8378 | -3.1597e-15 | 81.5007 | 0 | 980.9051
2017-06-12 | 20:00 | 940.817 | 393.3 | 268.9497 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.9992 | -6.1733e-15 | 42.0681 | 0 | 940.817
2017-06-12 | 21:00 | 897.2813 | 393.3 | 259.3026 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.368 | -4.136e-15 | 18.1107 | 0 | 897.2813
2017-06-12 | 22:00 | 858.1102 | 393.3 | 239.5239 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.5705 | -5.0373e-15 | 11.0158 | 0 | 858.1102
2017-06-12 | 23:00 | 804.7812 | 393.3 | 215.9378 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.2191 | -4.7832e-15 | 9.0243 | 0 | 804.7812
2017-06-13 | 0:00 | 749.2701 | 393.3 | 154.1346 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.8065 | -1.3315e-09 | 24.729 | 0 | 749.2701
2017-06-13 | 1:00 | 741.1491 | 393.3 | 153.9696 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 24.0615 | -1.2988e-09 | 10.918 | 0 | 741.1491
2017-06-13 | 2:00 | 767.4425 | 393.3 | 154.5349 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.6486 | -1.2983e-09 | 17.159 | 0 | 767.4425
2017-06-13 | 3:00 | 823.604 | 393.3 | 155.3686 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 24.1544 | -1.3161e-09 | 42.381 | 0 | 823.604
2017-06-13 | 4:00 | 865.502 | 393.3 | 156.338 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.2068 | 0 | 25.4497 | -1.3539e-09 | 83.4075 | 0 | 865.502
2017-06-13 | 5:00 | 858.0704 | 393.3 | 155.8623 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 13.5337 | 0 | 28.2252 | -1.3399e-09 | 78.0492 | 0 | 858.0704
2017-06-13 | 6:00 | 830.9818 | 393.3 | 154.3196 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 71.593 | 0 | 29.0399 | -0.97079 | 1.2634e-09 | 0 | 830.9818
2017-06-13 | 7:00 | 826.2517 | 393.3 | 154.225 | 80 | 39.7 | 45.5 | 160.6869 | 0 | 28.1909 | -1.3537e-09 | -75.3511 | 0 | 826.2517
2017-06-13 | 8:00 | 852.5557 | 393.3 | 138.4511 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 273.7894 | 0 | 28.8265 | -1.2974e-09 | -143.2113 | 0 | 852.5557
2017-06-13 | 9:00 | 904.2352 | 393.3 | 139.4847 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 364.2845 | 0 | 14.8576 | -1.4188e-09 | -163.9916 | 0 | 904.2352
2017-06-13 | 10:00 | 933.1921 | 393.3 | 140.0638 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 415.3189 | 0 | 7.6952 | -1.3332e-09 | -176.8859 | 0 | 933.1921
2017-06-13 | 11:00 | 957.1858 | 393.3 | 140.5437 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 386.0342 | 0 | 4.3474 | -1.4271e-09 | -120.7395 | 0 | 957.1858
2017-06-13 | 12:00 | 917.8013 | 393.3 | 139.756 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 414.9853 | 0 | 3.5542 | -1.4897e-09 | -187.4943 | 0 | 917.8013
2017-06-13 | 13:00 | 978.1213 | 393.3 | 207.6624 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 447.6589 | 0 | 6.2851 | -6.2851 | -224.2 | 0 | 978.1213
2017-06-13 | 14:00 | 992.3532 | 393.3 | 207.9471 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 368.846 | 0 | 4.5315 | -1.3509e-09 | -140.6713 | 0 | 992.3532
2017-06-13 | 15:00 | 983.1367 | 393.3 | 207.7627 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 244.1863 | 0 | 0.90103 | -8.7557e-10 | -22.8134 | 0 | 983.1367
2017-06-13 | 16:00 | 989.2787 | 393.3 | 240.5285 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 146.0666 | 0 | 1.142 | -1.0128e-09 | 43.4416 | 0 | 989.2787
2017-06-13 | 17:00 | 979.3309 | 393.3 | 242.6566 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 58.7795 | 0 | 0.89219 | -1.0125e-09 | 98.4026 | 0 | 979.3309
2017-06-13 | 18:00 | 986.0216 | 393.3 | 242.9895 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 13.1734 | 0 | 0.64732 | -9.8739e-10 | 119.8114 | 0 | 986.0216
2017-06-13 | 19:00 | 983.8698 | 393.3 | 243.0299 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.80594 | 0 | 0.45545 | -9.2855e-10 | 126.2785 | 0 | 983.8698
2017-06-13 | 20:00 | 949.3947 | 393.3 | 242.2415 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.46675 | -9.3788e-10 | 93.8864 | 0 | 949.3947
2017-06-13 | 21:00 | 907.6746 | 393.3 | 241.304 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.088336 | -8.2737e-10 | 60.7822 | 0 | 907.6746
2017-06-13 | 22:00 | 867.839 | 393.3 | 240.3396 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.16784 | -7.8372e-10 | 37.3315 | 0 | 867.839
2017-06-13 | 23:00 | 821.8373 | 393.3 | 239.1297 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.042 | -1.0711e-09 | 17.0657 | 0 | 821.8373
2017-06-14 | 0:00 | 760.3698 | 393.3 | 169.5074 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.72539 | -0.72539 | 39.2624 | 0 | 760.3698
2017-06-14 | 1:00 | 754.3352 | 393.3 | 169.3867 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.29151 | -0.29151 | 32.7485 | 0 | 754.3352
2017-06-14 | 2:00 | 781.7078 | 393.3 | 169.9342 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.1038 | -1.1038 | 38.6737 | 0 | 781.7078
2017-06-14 | 3:00 | 835.0844 | 393.3 | 171.0017 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.148 | -1.148 | 62.3827 | 0 | 835.0844
2017-06-14 | 4:00 | 875.1308 | 393.3 | 171.8026 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.2836 | 0 | 0.22967 | -0.22967 | 102.9446 | 0 | 875.1308
2017-06-14 | 5:00 | 862.0167 | 393.3 | 171.5403 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 12.2078 | 0 | 0.20564 | -0.20564 | 95.8686 | 0 | 862.0167
2017-06-14 | 6:00 | 841.0574 | 393.3 | 171.1211 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 74.6822 | 0 | 0.12614 | -0.12614 | 18.2541 | 0 | 841.0574
2017-06-14 | 7:00 | 830.6137 | 393.3 | 170.9123 | 80 | 39.7 | 45.5 | 179.7558 | 0 | 0 | 0 | -78.5543 | 0 | 830.6137
2017-06-14 | 8:00 | 878.2769 | 393.3 | 155.5655 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 313.022 | 0 | 0 | 0 | -145.0106 | 0 | 878.2769
2017-06-14 | 9:00 | 943.1354 | 393.3 | 156.8627 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 407.7311 | 0 | 0 | 0 | -171.0584 | 0 | 943.1354
2017-06-14 | 10:00 | 983.9971 | 393.3 | 157.6799 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 463.361 | 0 | 0.12614 | -0.12614 | -184.0438 | 0 | 983.9971
2017-06-14 | 11:00 | 1010.5738 | 393.3 | 158.2115 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 492.9389 | 0 | 0.37842 | -0.37841 | -187.5766 | 0 | 1010.5738
2017-06-14 | 12:00 | 980.0518 | 393.3 | 157.601 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 499.6508 | 0 | 1.5667 | -1.5667 | -224.2 | 0 | 980.0518
2017-06-14 | 13:00 | 1032.5168 | 393.3 | 158.6503 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 528.7631 | 0 | 1.4317 | -1.4317 | -201.8966 | 0 | 1032.5168
2017-06-14 | 14:00 | 1041.8831 | 393.3 | 158.8377 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 471.666 | 0 | 2.5645 | -2.5645 | -140.3206 | 0 | 1041.8831
2017-06-14 | 15:00 | 1052.1794 | 393.3 | 234.7436 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 383.3432 | 0 | 3.2128 | -3.2128 | -119.0074 | 0 | 1052.1794
2017-06-14 | 16:00 | 1053.8467 | 393.3 | 249.5426 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 243.5272 | 0 | 2.6768 | -1.4867e-13 | 4.618e-12 | 0 | 1053.8467
2017-06-14 | 17:00 | 1027.255 | 393.3 | 298.7259 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 105.3265 | 0 | 0.60172 | -1.5762e-13 | 44.0008 | 0 | 1027.255
2017-06-14 | 18:00 | 1009.6148 | 393.3 | 241.1027 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 25.0084 | 0 | 0.12614 | -1.7359e-13 | 133.9776 | 0 | 1009.6148
2017-06-14 | 19:00 | 1001.0652 | 393.3 | 241.0702 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 1.3592 | 0 | 2.3966 | -1.7014e-13 | 142.9392 | 0 | 1001.0652
2017-06-14 | 20:00 | 975.0645 | 393.3 | 240.3189 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.3875 | -1.7487e-13 | 120.5581 | 0 | 975.0645
2017-06-14 | 21:00 | 929.1337 | 393.3 | 239.2306 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.775 | -1.716e-13 | 81.628 | 0 | 929.1337
2017-06-14 | 22:00 | 881.3215 | 393.3 | 238.1311 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.7375 | -1.6401e-13 | 49.4529 | 0 | 881.3215
2017-06-14 | 23:00 | 825.4718 | 393.3 | 236.0615 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.36711 | -1.5689e-13 | 24.4433 | 0 | 825.4718
2017-06-15 | 0:00 | 774.5726 | 393.3 | 180.2915 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.20317 | -0.20317 | 42.6812 | 0 | 774.5726
2017-06-15 | 1:00 | 760.3207 | 393.3 | 180.0064 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.12367 | -0.12367 | 28.1142 | 0 | 760.3207
2017-06-15 | 2:00 | 784.6334 | 393.3 | 180.4927 | 94.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.122 | -3.122 | 31.0407 | 0 | 784.6334
2017-06-15 | 3:00 | 833.881 | 393.3 | 181.4776 | 123.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.4743 | -8.4742 | 50.7034 | 0 | 833.881
2017-06-15 | 4:00 | 870.0184 | 393.3 | 182.2004 | 120.6 | 39.7 | 45.5 | 1.4382 | -0.15843 | 11.2292 | -11.2291 | 87.4382 | 0 | 870.0184
2017-06-15 | 5:00 | 864.3093 | 393.3 | 182.0862 | 103.9 | 39.7 | 45.5 | 15.5062 | -1.7082 | 9.4647 | -9.4646 | 86.025 | 0 | 864.3093
2017-06-15 | 6:00 | 852.6311 | 393.3 | 181.8526 | 98.5 | 39.7 | 45.5 | 111.0753 | -12.7127 | 10.2441 | -10.2441 | -4.5842 | 0 | 852.6311
2017-06-15 | 7:00 | 848.1634 | 393.3 | 181.7633 | 80 | 39.7 | 45.5 | 247.8855 | -30.1606 | 5.6109 | -5.6109 | -109.8249 | 0 | 848.1634
2017-06-15 | 8:00 | 899.2666 | 393.3 | 166.4853 | 76.2 | 39.7 | 45.5 | 387.0852 | -46.5431 | 1.201 | -1.201 | -162.4609 | 0 | 899.2666
2017-06-15 | 9:00 | 974.5105 | 393.3 | 167.9902 | 71.1 | 39.7 | 45.5 | 493.1937 | -59.2502 | 0.70773 | -0.70772 | -177.0231 | 0 | 974.5105
2017-06-15 | 10:00 | 1021.3881 | 393.3 | 168.9278 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 560.77 | -68.471 | 2.9443 | -2.9443 | -186.8387 | 0 | 1021.3881
2017-06-15 | 11:00 | 1061.8618 | 393.3 | 169.7372 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 599.992 | -71.7642 | 5.9858 | -5.9858 | -183.1033 | 0 | 1061.8618
2017-06-15 | 12:00 | 1042.0895 | 393.3 | 169.3418 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 620.84 | -70.8923 | 5.3929 | -5.3929 | -224.2 | 0 | 1042.0895
2017-06-15 | 13:00 | 1084.63 | 393.3 | 170.1926 | 68.5 | 39.7 | 45.5 | 581.0883 | -67.1833 | 8.7181 | -8.7181 | -146.4677 | 0 | 1084.63
2017-06-15 | 14:00 | 1089.5965 | 393.3 | 170.2919 | 73.2 | 39.7 | 45.5 | 512.4671 | -58.7034 | 9.8233 | -9.8233 | -86.1592 | 0 | 1089.5965
2017-06-15 | 15:00 | 1084.3892 | 393.3 | 245.8878 | 74.6 | 39.7 | 45.5 | 408.9325 | -46.8363 | 12.9277 | -12.9276 | -76.6949 | 0 | 1084.3892
2017-06-15 | 16:00 | 1097.2674 | 393.3 | 251.7819 | 79.6 | 39.7 | 45.5 | 271.4374 | -29.9013 | 12.2327 | -3.4802e-13 | 33.6167 | 0 | 1097.2674
2017-06-15 | 17:00 | 1065.1301 | 393.3 | 291.1444 | 100.1 | 39.7 | 45.5 | 118.7513 | -13.0815 | 9.04 | -4.7065e-13 | 80.676 | 0 | 1065.1301
2017-06-15 | 18:00 | 1043.1723 | 393.3 | 270.0158 | 130.9 | 39.7 | 45.5 | 22.4176 | -2.4695 | 9.523 | -5.077e-13 | 134.2854 | 0 | 1043.1723
2017-06-15 | 19:00 | 1016.9499 | 393.3 | 271.77 | 134.8 | 39.7 | 45.5 | 0.97146 | -0.10701 | 10.3265 | -5.0956e-13 | 120.689 | 0 | 1016.9499
2017-06-15 | 20:00 | 983.6946 | 393.3 | 267.5366 | 134.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.5669 | -4.8898e-13 | 94.7912 | 0 | 983.6946
2017-06-15 | 21:00 | 942.1448 | 393.3 | 260.7253 | 127 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.6541 | -4.7124e-13 | 66.2654 | 0 | 942.1448
2017-06-15 | 22:00 | 885.6045 | 393.3 | 246.1133 | 111.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.1854 | -4.4569e-13 | 38.3058 | 0 | 885.6045
2017-06-15 | 23:00 | 833.2423 | 393.3 | 230.4297 | 86.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.8421 | -4.3015e-13 | 28.3705 | 0 | 833.2423
2017-06-16 | 0:00 | 775.6149 | 393.3 | 191.0123 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.8102 | -9.8102 | 10.2025 | 0 | 775.6149
2017-06-16 | 1:00 | 762.5091 | 393.3 | 190.7502 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6777 | -9.6777 | -3.2411 | 0 | 762.5091
2017-06-16 | 2:00 | 780.8187 | 393.3 | 191.1164 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.513 | -6.5129 | -6.1977 | 0 | 780.8187
2017-06-16 | 3:00 | 835.1972 | 393.3 | 192.2039 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8927 | -7.8926 | 18.4932 | 0 | 835.1972
2017-06-16 | 4:00 | 869.6418 | 393.3 | 192.8928 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3214 | 0 | 4.2195 | -4.2194 | 53.5275 | 0 | 869.6418
2017-06-16 | 5:00 | 858.754 | 393.3 | 192.6751 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 14.7229 | 0 | 2.2832 | -2.2832 | 46.156 | 0 | 858.754
2017-06-16 | 6:00 | 840.9529 | 393.3 | 192.3191 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 70.6782 | 0 | 0.69006 | -0.69006 | -21.8443 | 0 | 840.9529
2017-06-16 | 7:00 | 853.9267 | 393.3 | 192.5785 | 80 | 39.7 | 68.3 | 132.4331 | 0 | 0.11484 | -0.11484 | -52.3849 | 0 | 853.9267
2017-06-16 | 8:00 | 915.3905 | 393.3 | 177.5078 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 194.6837 | 0 | 0.36711 | -0.36711 | -34.3011 | 0 | 915.3905
2017-06-16 | 9:00 | 978.9906 | 393.3 | 178.7798 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 260.0922 | 0 | 0.11484 | -0.11484 | -32.2813 | 0 | 978.9906
2017-06-16 | 10:00 | 1002.8038 | 393.3 | 179.2561 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 344.6791 | 0 | 0.070669 | -0.070668 | -90.9313 | 0 | 1002.8038
2017-06-16 | 11:00 | 1041.2827 | 393.3 | 180.0257 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 431.7448 | 0 | 0.035334 | -0.035334 | -140.2877 | 0 | 1041.2827
2017-06-16 | 12:00 | 1036.204 | 393.3 | 179.9241 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 510.6799 | 0 | 0.15264 | -0.15264 | -224.2 | 0 | 1036.204
2017-06-16 | 13:00 | 1095.3834 | 393.3 | 273.4077 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 426.9757 | 0 | 0.91584 | -0.91583 | -174.8 | 0 | 1095.3834
2017-06-16 | 14:00 | 1107.5411 | 393.3 | 273.6508 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 427.7273 | 0 | 1.7649 | -1.7649 | -168.337 | 0 | 1107.5411
2017-06-16 | 15:00 | 1097.0449 | 393.3 | 273.4409 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 365.6317 | 0 | 4.346 | -4.346 | -117.9277 | 0 | 1097.0449
2017-06-16 | 16:00 | 1099.9244 | 393.3 | 246.6826 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 263.0931 | 0 | 5.0591 | -2.3685e-09 | 4.1896 | 0 | 1099.9244
2017-06-16 | 17:00 | 1073.621 | 393.3 | 253.8546 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 119.2416 | 0 | 4.5849 | -2.9953e-09 | 94.5399 | 0 | 1073.621
2017-06-16 | 18:00 | 1048.3445 | 393.3 | 253.5438 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 22.3939 | 0 | 4.0867 | -3.1304e-09 | 136.1201 | 0 | 1048.3445
2017-06-16 | 19:00 | 1032.0711 | 393.3 | 253.3576 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.249 | 0 | 3.6676 | -3.2221e-09 | 137.6968 | 0 | 1032.0711
2017-06-16 | 20:00 | 998.4982 | 393.3 | 252.481 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5295 | -3.0317e-09 | 107.8877 | 0 | 998.4982
2017-06-16 | 21:00 | 950.2211 | 393.3 | 251.238 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0211 | -2.8851e-09 | 68.662 | 0 | 950.2211
2017-06-16 | 22:00 | 901.1293 | 393.3 | 250.7242 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8243 | -2.7723e-09 | 35.7808 | 0 | 901.1293
2017-06-16 | 23:00 | 850.8649 | 393.3 | 249.2654 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0765 | -2.7092e-09 | 12.123 | 0 | 850.8649
2017-06-17 | 0:00 | 787.7451 | 393.3 | 174.6549 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2353 | -3.299e-12 | 37.455 | 0 | 787.7451
2017-06-17 | 1:00 | 776.6886 | 393.3 | 174.4338 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1381 | -3.3579e-12 | 26.1167 | 0 | 776.6886
2017-06-17 | 2:00 | 786.5798 | 393.3 | 174.6316 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.64485 | -2.1228e-12 | 15.4034 | 0 | 786.5798
2017-06-17 | 3:00 | 834.279 | 393.3 | 175.5856 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62718 | -2.9759e-12 | 33.5663 | 0 | 834.279
2017-06-17 | 4:00 | 863.5355 | 393.3 | 176.1707 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.2618 | 0 | 0.83283 | -3.0666e-12 | 63.3702 | 0 | 863.5355
2017-06-17 | 5:00 | 849.2369 | 393.3 | 175.8847 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 12.5021 | 0 | 1.0537 | -3.3251e-12 | 54.5964 | 0 | 849.2369
2017-06-17 | 6:00 | 811.1604 | 393.3 | 175.1232 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 69.809 | 0 | 3.1179 | -3.8362e-12 | -36.6897 | 0 | 811.1604
2017-06-17 | 7:00 | 812.3168 | 393.3 | 175.1463 | 80 | 39.7 | 68.3 | 180.2858 | 0 | 5.6823 | -4.0008e-12 | -130.0976 | 0 | 812.3168
2017-06-17 | 8:00 | 849.6798 | 393.3 | 159.5936 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 292.2241 | 0 | 5.5268 | -3.9899e-12 | -185.1648 | 0 | 849.6798
2017-06-17 | 9:00 | 912.8286 | 393.3 | 160.8566 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 363.0442 | 0 | 9.8774 | -4.2399e-12 | -193.3496 | 0 | 912.8286
2017-06-17 | 10:00 | 963.1335 | 393.3 | 161.8627 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 411.0137 | 0 | 9.4636 | -4.1732e-12 | -189.0066 | 0 | 963.1335
2017-06-17 | 11:00 | 978.6876 | 393.3 | 162.1738 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 377.9195 | 0 | 14.2544 | -4.2254e-12 | -145.46 | 0 | 978.6876
2017-06-17 | 12:00 | 977.5332 | 393.3 | 162.1507 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 376.8341 | 0 | 8.8492 | -4.1254e-12 | -140.1008 | 0 | 977.5332
2017-06-17 | 13:00 | 983.2691 | 393.3 | 193.2654 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 305.6658 | 0 | 6.4059 | -4.0171e-12 | -91.868 | 0 | 983.2691
2017-06-17 | 14:00 | 985.0054 | 393.3 | 193.3001 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 282.9372 | 0 | 6.2483 | -3.9849e-12 | -71.9803 | 0 | 985.0054
2017-06-17 | 15:00 | 979.1814 | 393.3 | 193.1836 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 227.916 | 0 | 6.7656 | -3.9311e-12 | -24.5839 | 0 | 979.1814
2017-06-17 | 16:00 | 982.5007 | 393.3 | 191.3558 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 155.1332 | 0 | 6.5335 | -3.8143e-12 | 48.5782 | 0 | 982.5007
2017-06-17 | 17:00 | 976.2568 | 393.3 | 201.5836 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 88.2782 | 0 | 5.4071 | -3.7867e-12 | 79.588 | 0 | 976.2568
2017-06-17 | 18:00 | 971.9934 | 393.3 | 207.3615 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 21.6158 | 0 | 2.4893 | -3.6568e-12 | 108.3269 | 0 | 971.9934
2017-06-17 | 19:00 | 973.7986 | 393.3 | 210.498 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.2725 | 0 | 1.7801 | -3.569e-12 | 124.148 | 0 | 973.7986
2017-06-17 | 20:00 | 950.0549 | 393.3 | 208.5864 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4773 | -3.6027e-12 | 104.3913 | 0 | 950.0549
2017-06-17 | 21:00 | 894.9912 | 393.3 | 202.1206 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7826 | -3.4968e-12 | 62.7881 | 0 | 894.9912
2017-06-17 | 22:00 | 848.8475 | 393.3 | 196.0854 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8493 | -3.692e-12 | 38.1128 | 0 | 848.8475
2017-06-17 | 23:00 | 804.1457 | 393.3 | 190.3208 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2211 | -3.6929e-12 | 25.2038 | 0 | 804.1457
2017-06-18 | 0:00 | 742.9074 | 393.3 | 173.7581 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.017667 | -0.017667 | -5.2508 | 0 | 742.9074
2017-06-18 | 1:00 | 729.1084 | 393.3 | 173.4822 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.3737 | 0 | 729.1084
2017-06-18 | 2:00 | 746.5163 | 393.3 | 173.8303 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -0.0088335 | -23.214 | 0 | 746.5163
2017-06-18 | 3:00 | 790.0678 | 393.3 | 174.7014 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -0.053001 | -9.1336 | 0 | 790.0678
2017-06-18 | 4:00 | 822.1953 | 393.3 | 175.3439 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.351 | -0.39685 | 2.4118 | -2.4118 | 23.9973 | 0 | 822.1953
2017-06-18 | 5:00 | 792.6335 | 393.3 | 174.7527 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 11.6058 | -3.4093 | 5.3837 | -5.3837 | 4.4843 | 0 | 792.6335
2017-06-18 | 6:00 | 733.3364 | 393.3 | 173.5667 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 21.6304 | -26.0316 | 8.734 | -8.7339 | -35.6293 | 0 | 733.3364
2017-06-18 | 7:00 | 734.3105 | 393.3 | 173.5862 | 80 | 39.7 | 68.3 | 106.2264 | -71.1006 | 4.8325 | -4.8325 | -55.7015 | 0 | 734.3105
2017-06-18 | 8:00 | 747.8312 | 393.3 | 157.5566 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 191.5611 | -112.0089 | 4.7329 | -4.7328 | -66.7777 | 0 | 747.8312
2017-06-18 | 9:00 | 823.1606 | 393.3 | 159.0632 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 306.7761 | -144.9427 | 2.2302 | -2.2302 | -70.1361 | 0 | 823.1606
2017-06-18 | 10:00 | 888.9294 | 393.3 | 160.3786 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 408.3716 | -174.6836 | 1.0709 | -1.0709 | -74.9372 | 0 | 888.9294
2017-06-18 | 11:00 | 913.5806 | 393.3 | 160.8716 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 452.4933 | -187.7403 | 0.53106 | -0.53105 | -81.844 | 0 | 913.5806
2017-06-18 | 12:00 | 974.4366 | 393.3 | 228.7887 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 585.9436 | -185.8957 | 2.4673 | -2.4673 | -224.2 | 0 | 974.4366
2017-06-18 | 13:00 | 997.3739 | 393.3 | 229.2475 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 464.4889 | -172.6656 | 3.8057 | -3.8057 | -93.497 | 0 | 997.3739
2017-06-18 | 14:00 | 960.9918 | 393.3 | 228.5198 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 422.837 | -151.6188 | 5.6247 | -5.6246 | -113.2463 | 0 | 960.9918
2017-06-18 | 15:00 | 965.1133 | 393.3 | 161.9023 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 398.2388 | -124.0431 | 5.1113 | -5.1112 | -46.8847 | 0 | 965.1133
2017-06-18 | 16:00 | 957.7064 | 393.3 | 178.1461 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 273.8471 | -80.4447 | 1.761 | -1.2e-08 | 3.4969 | 0 | 957.7064
2017-06-18 | 17:00 | 959.789 | 393.3 | 178.1697 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 118.3774 | -34.7743 | 0.70773 | -1.1217e-08 | 95.9084 | 0 | 959.789
2017-06-18 | 18:00 | 958.7185 | 393.3 | 178.138 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 23.2578 | -6.8321 | 0.30034 | -1.3101e-08 | 131.6545 | 0 | 958.7185
2017-06-18 | 19:00 | 949.4969 | 393.3 | 177.9532 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1456 | -0.33654 | 0.27384 | -1.2104e-08 | 134.3608 | 0 | 949.4969
2017-06-18 | 20:00 | 931.4386 | 393.3 | 177.5874 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.088336 | -1.5942e-08 | 118.1628 | 0 | 931.4386
2017-06-18 | 21:00 | 881.253 | 393.3 | 176.5948 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.15017 | -4.3155e-09 | 76.208 | 0 | 881.253
2017-06-18 | 22:00 | 823.7546 | 393.3 | 175.4523 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.21201 | -6.5786e-09 | 35.2903 | 0 | 823.7546
2017-06-18 | 23:00 | 763.5605 | 393.3 | 174.2423 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9182 | 0 | 763.5605
2017-06-19 | 0:00 | 720.8804 | 393.3 | 177.5176 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1352 | -1.1352 | -31.0372 | 0 | 720.8804
2017-06-19 | 1:00 | 707.7466 | 393.3 | 177.2549 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0624 | -2.0624 | -44.5084 | 0 | 707.7466
2017-06-19 | 2:00 | 727.6518 | 393.3 | 177.653 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6903 | -1.6903 | -45.9012 | 0 | 727.6518
2017-06-19 | 3:00 | 769.84 | 393.3 | 178.4968 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9553 | -1.9553 | -33.1568 | 0 | 769.84
2017-06-19 | 4:00 | 819.059 | 393.3 | 179.4812 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.4286 | 0 | 4.3396 | -4.3396 | 16.2492 | 0 | 819.059
2017-06-19 | 5:00 | 814.3529 | 393.3 | 179.3871 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 16.3181 | 0 | 3.3129 | -3.3128 | 13.4477 | 0 | 814.3529
2017-06-19 | 6:00 | 815.1296 | 393.3 | 179.4026 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 55.9132 | 0 | 1.0448 | -1.0448 | -19.9862 | 0 | 815.1296
2017-06-19 | 7:00 | 836.2541 | 393.3 | 179.8251 | 80 | 39.7 | 68.3 | 117.3628 | 0 | 0.45051 | -0.45051 | -42.2337 | 0 | 836.2541
2017-06-19 | 8:00 | 911.4987 | 393.3 | 165.03 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 221.0831 | 0 | 0.12367 | -0.12367 | -52.1144 | 0 | 911.4987
2017-06-19 | 9:00 | 999.3279 | 393.3 | 166.7866 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 317.3116 | 0 | 0.035334 | -0.035334 | -57.1703 | 0 | 999.3279
2017-06-19 | 10:00 | 1055.7897 | 393.3 | 167.9158 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 382.3038 | 0 | 1.5554 | -1.5554 | -64.2299 | 0 | 1055.7897
2017-06-19 | 11:00 | 1102.9007 | 393.3 | 168.858 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 430.203 | 0 | 1.1769 | -1.1769 | -65.9603 | 0 | 1102.9007
2017-06-19 | 12:00 | 1089.929 | 393.3 | 168.5986 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 575.7304 | 0 | 3.0779 | -3.0778 | -224.2 | 0 | 1089.929
2017-06-19 | 13:00 | 1138.4586 | 393.3 | 268.1692 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 395.5194 | 0 | 3.2369 | -3.2368 | -95.03 | 0 | 1138.4586
2017-06-19 | 14:00 | 1151.3257 | 393.3 | 268.4265 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 400.8812 | 0 | 2.7009 | -2.7009 | -92.482 | 0 | 1151.3257
2017-06-19 | 15:00 | 1141.0991 | 393.3 | 268.222 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 350.5798 | 0 | 3.5107 | -3.5107 | -53.6027 | 0 | 1141.0991
2017-06-19 | 16:00 | 1149.9958 | 393.3 | 285.3821 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 245.1396 | 0 | 4.8177 | -1.6657e-12 | 33.7564 | 0 | 1149.9958
2017-06-19 | 17:00 | 1126.0425 | 393.3 | 297.816 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 101.075 | 0 | 6.938 | -1.8255e-12 | 118.8136 | 0 | 1126.0425
2017-06-19 | 18:00 | 1101.2675 | 393.3 | 297.8594 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 20.0631 | 0 | 12.227 | -2.0082e-12 | 138.918 | 0 | 1101.2675
2017-06-19 | 19:00 | 1085.8562 | 393.3 | 297.3709 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.95245 | 0 | 17.4747 | -2.0953e-12 | 133.9582 | 0 | 1085.8562
2017-06-19 | 20:00 | 1044.9761 | 393.3 | 297.097 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7087 | -2.0023e-12 | 96.5704 | 0 | 1044.9761
2017-06-19 | 21:00 | 992.5835 | 393.3 | 297.6102 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15 | -1.9187e-12 | 51.6734 | 0 | 992.5835
2017-06-19 | 22:00 | 940.9729 | 393.3 | 292.441 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3028 | -1.954e-12 | 16.429 | 0 | 940.9729
2017-06-19 | 23:00 | 877.3216 | 393.3 | 264.3506 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6898 | -2.114e-12 | 6.8812 | 0 | 877.3216
2017-06-20 | 0:00 | 807.7571 | 393.3 | 232.9551 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.2855 | -1.955e-09 | -23.8836 | 0 | 807.7571
2017-06-20 | 1:00 | 795.2152 | 393.3 | 232.7043 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3803 | -2.0685e-09 | -40.8694 | 0 | 795.2152
2017-06-20 | 2:00 | 803.1123 | 393.3 | 232.8622 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.4614 | -2.2288e-09 | -60.1114 | 0 | 803.1123
2017-06-20 | 3:00 | 837.1504 | 393.3 | 233.543 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.019 | -2.2979e-09 | -59.9116 | 0 | 837.1504
2017-06-20 | 4:00 | 879.485 | 393.3 | 234.3897 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 1.19 | 0 | 31.0109 | -2.3496e-09 | -9.0056 | 0 | 879.485
2017-06-20 | 5:00 | 880.1258 | 393.3 | 234.4025 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 6.2136 | 0 | 35.4625 | -2.7514e-09 | -1.1528 | 0 | 880.1258
2017-06-20 | 6:00 | 869.3486 | 393.3 | 234.187 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 48.1907 | 0 | 53.7254 | -2.4835e-09 | -66.5545 | 0 | 869.3486
2017-06-20 | 7:00 | 897.926 | 393.3 | 234.7585 | 80 | 39.7 | 68.3 | 148.9315 | 0 | 71.2061 | -1.85e-09 | -138.2701 | 0 | 897.926
2017-06-20 | 8:00 | 968.9705 | 393.3 | 219.8794 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 209.5963 | 0 | 79.3249 | -2.9413e-09 | -117.3301 | 0 | 968.9705
2017-06-20 | 9:00 | 1057.6908 | 393.3 | 223.4704 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 174.7238 | 0 | 86.6679 | -2.238e-09 | 0.4288 | 0 | 1057.6908
2017-06-20 | 10:00 | 1089.5573 | 393.3 | 248.9721 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 171.2111 | 0 | 89.2401 | -1.1636e-09 | 10.334 | 0 | 1089.5573
2017-06-20 | 11:00 | 1103.753 | 393.3 | 268.3469 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 140.2994 | 0 | 102.7836 | -3.142e-09 | 22.5231 | 0 | 1103.753
2017-06-20 | 12:00 | 1059.4176 | 393.3 | 249.8682 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 124.3275 | 0 | 106.1314 | -1.228e-09 | 9.2905 | 0 | 1059.4176
2017-06-20 | 13:00 | 1097.447 | 393.3 | 287.8147 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 101.6874 | 0 | 96.8119 | -3.4304e-09 | 41.333 | 0 | 1097.447
2017-06-20 | 14:00 | 1087.0409 | 393.3 | 298.9778 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 68.9046 | 0 | 95.6093 | -3.4823e-09 | 49.0491 | 0 | 1087.0409
2017-06-20 | 15:00 | 1072.0386 | 393.3 | 302.3885 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 63.0222 | 0 | 82.3813 | -3.4924e-09 | 48.3466 | 0 | 1072.0386
2017-06-20 | 16:00 | 1073.3013 | 393.3 | 324.2342 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 30.3044 | 0 | 71.8656 | -3.3148e-09 | 65.9971 | 0 | 1073.3013
2017-06-20 | 17:00 | 1059.4906 | 393.3 | 321.6144 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 11.0859 | 0 | 78.0863 | -3.4294e-09 | 47.304 | 0 | 1059.4906
2017-06-20 | 18:00 | 1043.6728 | 393.3 | 296.1207 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 4.313 | 0 | 90.6005 | -3.6252e-09 | 20.4386 | 0 | 1043.6728
2017-06-20 | 19:00 | 1021.7412 | 393.3 | 301.3571 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.6604 | 0 | 57.8824 | -3.3126e-09 | 25.7414 | 0 | 1021.7412
2017-06-20 | 20:00 | 978.4537 | 393.3 | 294.5867 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.737 | -2.7581e-09 | 29.5301 | 0 | 978.4537
2017-06-20 | 21:00 | 934.7374 | 393.3 | 291.2557 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.1817 | -3.3765e-09 | -3.4082e-08 | 0 | 934.7374
2017-06-20 | 22:00 | 893.212 | 393.3 | 248.5549 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.8571 | -2.6166e-09 | -2.3159e-08 | 0 | 893.212
2017-06-20 | 23:00 | 847.8126 | 393.3 | 233.7563 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.1501 | -2.8778e-09 | -27.4938 | 0 | 847.8126
2017-06-21 | 0:00 | 790.978 | 393.3 | 214.4196 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5519 | -18.078 | -37.3155 | 0 | 790.978
2017-06-21 | 1:00 | 778.0294 | 393.3 | 214.1606 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.728 | -22.6617 | -55.1974 | 0 | 778.0294
2017-06-21 | 2:00 | 797.5325 | 393.3 | 214.5506 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.4023 | -26.7346 | -70.5859 | 0 | 797.5325
2017-06-21 | 3:00 | 855.6919 | 393.3 | 215.7138 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.7289 | -93.7284 | 15.4775 | 0 | 855.6919
2017-06-21 | 4:00 | 895.7094 | 393.3 | 216.5142 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.62684 | 0 | 96.3673 | -96.3667 | 56.6679 | 0 | 895.7094
2017-06-21 | 5:00 | 894.275 | 393.3 | 216.4855 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 5.3135 | 0 | 76.8123 | -76.8118 | 67.2756 | 0 | 894.275
2017-06-21 | 6:00 | 879.9682 | 393.3 | 216.1994 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 40.1237 | 0 | 69.1439 | -69.1435 | 23.8447 | 0 | 879.9682
2017-06-21 | 7:00 | 892.0056 | 393.3 | 216.4401 | 80 | 39.7 | 68.3 | 85.9455 | 0 | 79.672 | -22.4169 | -48.9352 | 0 | 892.0056
2017-06-21 | 8:00 | 939.3054 | 393.3 | 201.0861 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 175.5599 | 0 | 97.8759 | -31.3266 | -81.3898 | 0 | 939.3054
2017-06-21 | 9:00 | 1024.8043 | 393.3 | 202.7961 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 237.7152 | 0 | 103.2415 | -103.2409 | 11.8924 | 0 | 1024.8043
2017-06-21 | 10:00 | 1027.6814 | 393.3 | 202.8536 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 263.1282 | 0 | 101.2652 | -32.539 | -76.8267 | 0 | 1027.6814
2017-06-21 | 11:00 | 1043.7623 | 393.3 | 203.1752 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 337.3471 | 0 | 82.7638 | -34.3989 | -114.9248 | 0 | 1043.7623
2017-06-21 | 12:00 | 1011.945 | 393.3 | 202.5389 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 440.0318 | 0 | 56.8545 | -43.5628 | -213.7174 | 0 | 1011.945
2017-06-21 | 13:00 | 1049.202 | 393.3 | 219.584 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 481.344 | 0 | 48.6571 | -46.9514 | -223.2318 | 0 | 1049.202
2017-06-21 | 14:00 | 1081.8361 | 393.3 | 220.2367 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 441.7993 | 0 | 39.0713 | -17.8625 | -175.9086 | 0 | 1081.8361
2017-06-21 | 15:00 | 1065.4086 | 393.3 | 219.9082 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 287.8627 | 0 | 25.4376 | -6.2064 | -37.4936 | 0 | 1065.4086
2017-06-21 | 16:00 | 1064.4262 | 393.3 | 237.1261 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 148.4547 | 0 | 10.9013 | -6.43e-15 | 87.0441 | 0 | 1064.4262
2017-06-21 | 17:00 | 1032.6293 | 393.3 | 260.5513 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 67.4031 | 0 | 10.5317 | -6.4289e-15 | 92.7432 | 0 | 1032.6293
2017-06-21 | 18:00 | 1035.4951 | 393.3 | 279.194 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 11.8428 | 0 | 8.2951 | -6.426e-15 | 103.9632 | 0 | 1035.4951
2017-06-21 | 19:00 | 1030.4071 | 393.3 | 284.5299 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.75354 | 0 | 2.5595 | -6.4033e-15 | 106.4642 | 0 | 1030.4071
2017-06-21 | 20:00 | 992.7761 | 393.3 | 279.0192 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9865 | -6.3768e-15 | 77.1704 | 0 | 992.7761
2017-06-21 | 21:00 | 943.4033 | 393.3 | 261.6044 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1391 | -6.3813e-15 | 52.3597 | 0 | 943.4033
2017-06-21 | 22:00 | 910.0286 | 393.3 | 252.3308 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12367 | -1.4907e-14 | 44.7741 | 0 | 910.0286
2017-06-21 | 23:00 | 857.9695 | 393.3 | 237.0793 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0091 | -6.3711e-15 | 32.4811 | 0 | 857.9695
2017-06-22 | 0:00 | 801.6932 | 393.3 | 224.9746 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3186 | -2.0886e-13 | -1.448e-11 | 0 | 801.6932
2017-06-22 | 1:00 | 784.1665 | 393.3 | 223.3833 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8013 | -2.1197e-13 | -16.0181 | 0 | 784.1665
2017-06-22 | 2:00 | 796.6272 | 393.3 | 223.6325 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7312 | -2.1205e-13 | -30.6366 | 0 | 796.6272
2017-06-22 | 3:00 | 848.7183 | 393.3 | 224.6744 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.3902 | -2.1207e-13 | -26.8463 | 0 | 848.7183
2017-06-22 | 4:00 | 888.0018 | 393.3 | 225.46 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.74342 | 0 | 46.6488 | -2.1216e-13 | -6.7505 | 0 | 888.0018
2017-06-22 | 5:00 | 890.084 | 393.3 | 225.5017 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.7669 | 0 | 63.4196 | -7.8043 | 2.0444e-13 | 0 | 890.084
2017-06-22 | 6:00 | 873.1007 | 393.3 | 225.162 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 28.3046 | 0 | 40.5253 | -2.1208e-13 | -20.6912 | 0 | 873.1007
2017-06-22 | 7:00 | 889.2637 | 393.3 | 225.4853 | 80 | 39.7 | 68.3 | 80.861 | 0 | 40.2441 | -2.1208e-13 | -38.6266 | 0 | 889.2637
2017-06-22 | 8:00 | 947.48 | 393.3 | 210.3496 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 154.6995 | 0 | 50.8453 | -2.1208e-13 | -45.9143 | 0 | 947.48
2017-06-22 | 9:00 | 1012.0154 | 393.3 | 215.3573 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 205.987 | 0 | 18.2711 | -2.0877e-13 | -1.3502e-11 | 0 | 1012.0154
2017-06-22 | 10:00 | 1042.9788 | 393.3 | 215.7232 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 244.7918 | 0 | 12.6637 | -2.0872e-13 | -1.3253e-11 | 0 | 1042.9788
2017-06-22 | 11:00 | 1051.466 | 393.3 | 228.9248 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 239.9792 | 0 | 12.762 | -2.0888e-13 | -1.3942e-11 | 0 | 1051.466
2017-06-22 | 12:00 | 1029.5751 | 393.3 | 211.9915 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 264.1203 | 0 | 4.1527 | -2.1203e-13 | -20.4895 | 0 | 1029.5751
2017-06-22 | 13:00 | 1087.2271 | 393.3 | 331.7549 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 185.2899 | 0 | 0.38231 | -2.0965e-13 | 6.3644e-12 | 0 | 1087.2271
2017-06-22 | 14:00 | 1088.4794 | 393.3 | 351.39 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 154.4205 | 0 | 1.3119 | -2.0421e-13 | 6.857 | 0 | 1088.4794
2017-06-22 | 15:00 | 1073.5681 | 393.3 | 352.1384 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 133.269 | 0 | 4.9512 | -2.0434e-13 | 7.3095 | 0 | 1073.5681
2017-06-22 | 16:00 | 1077.5189 | 393.3 | 354.2273 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 121.6668 | 0 | 8.9626 | -2.044e-13 | 11.7622 | 0 | 1077.5189
2017-06-22 | 17:00 | 1072.3612 | 393.3 | 358.594 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 70.1642 | 0 | 9.7381 | -2.0441e-13 | 32.4649 | 0 | 1072.3612
2017-06-22 | 18:00 | 1052.9403 | 393.3 | 357.66 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 15.1613 | 0 | 7.7224 | -2.044e-13 | 40.1966 | 0 | 1052.9403
2017-06-22 | 19:00 | 1033.5432 | 393.3 | 357.003 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.1215 | 0 | 3.5043 | -2.0438e-13 | 35.8144 | 0 | 1033.5432
2017-06-22 | 20:00 | 998.2609 | 393.3 | 350.3684 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6352 | -2.043e-13 | 5.6573 | 0 | 998.2609
2017-06-22 | 21:00 | 950.8915 | 393.3 | 317.0552 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5363 | -2.0902e-13 | 9.3367e-12 | 0 | 950.8915
2017-06-22 | 22:00 | 906.0867 | 393.3 | 287.4539 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.8328 | -2.0878e-13 | -1.4024e-11 | 0 | 906.0867
2017-06-22 | 23:00 | 856.0971 | 393.3 | 263.1545 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5427 | -2.0876e-13 | -1.3948e-11 | 0 | 856.0971
2017-06-23 | 0:00 | 798.3915 | 393.3 | 235.9678 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.2377 | -3.224e-09 | -18.2141 | 0 | 798.3915
2017-06-23 | 1:00 | 782.4147 | 393.3 | 235.6483 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9901 | -3.2202e-09 | -33.2236 | 0 | 782.4147
2017-06-23 | 2:00 | 799.4434 | 393.3 | 235.9889 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6365 | -3.2321e-09 | -40.082 | 0 | 799.4434
2017-06-23 | 3:00 | 845.6414 | 393.3 | 236.9128 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9525 | -3.2253e-09 | -21.724 | 0 | 845.6414
2017-06-23 | 4:00 | 890.0129 | 393.3 | 242.9671 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.86778 | 0 | 2.9782 | -3.1099e-09 | 21.2998 | 0 | 890.0129
2017-06-23 | 5:00 | 877.9993 | 393.3 | 242.2307 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 7.9119 | 0 | 2.1949 | -3.0935e-09 | 20.4618 | 0 | 877.9993
2017-06-23 | 6:00 | 856.5495 | 393.3 | 237.131 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 57.8795 | 0 | 1.7939 | -3.1622e-09 | -40.0548 | 0 | 856.5495
2017-06-23 | 7:00 | 888.1367 | 393.3 | 237.7627 | 80 | 39.7 | 68.3 | 142.3308 | 0 | 2.3931 | -3.1744e-09 | -75.6499 | 0 | 888.1367
2017-06-23 | 8:00 | 946.3647 | 393.3 | 222.6273 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 256.1594 | 0 | 1.6967 | -3.1433e-09 | -111.6187 | 0 | 946.3647
2017-06-23 | 9:00 | 1017.6372 | 393.3 | 224.0527 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 348.0506 | 0 | 2.6037 | -3.1735e-09 | -129.4698 | 0 | 1017.6372
2017-06-23 | 10:00 | 1064.4965 | 393.3 | 224.9899 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 426.0776 | 0 | 1.8243 | -3.1416e-09 | -158.1953 | 0 | 1064.4965
2017-06-23 | 11:00 | 1115.7389 | 393.3 | 226.0148 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 399.4266 | 0 | 3.763 | -3.2087e-09 | -83.2654 | 0 | 1115.7389
2017-06-23 | 12:00 | 1088.6294 | 393.3 | 225.4726 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 356.9578 | 0 | 2.2949 | -3.1931e-09 | -65.8959 | 0 | 1088.6294
2017-06-23 | 13:00 | 1126.6428 | 393.3 | 275.6142 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 252.8202 | 0 | 2.9673 | -3.1002e-09 | 25.4411 | 0 | 1126.6428
2017-06-23 | 14:00 | 1133.2339 | 393.3 | 320.6201 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 202.8373 | 0 | 3.9284 | -3.1208e-09 | 31.3481 | 0 | 1133.2339
2017-06-23 | 15:00 | 1135.2906 | 393.3 | 333.4567 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 200.4751 | 0 | 5.5417 | -3.1307e-09 | 19.9172 | 0 | 1135.2906
2017-06-23 | 16:00 | 1143.6828 | 393.3 | 360.6118 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 143.3016 | 0 | 4.057 | -3.1248e-09 | 54.8124 | 0 | 1143.6828
2017-06-23 | 17:00 | 1121.0466 | 393.3 | 361.7194 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 65.6915 | 0 | 4.7029 | -3.1356e-09 | 87.5329 | 0 | 1121.0466
2017-06-23 | 18:00 | 1099.1423 | 393.3 | 348.1639 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 11.9104 | 0 | 5.8406 | -3.1362e-09 | 101.0275 | 0 | 1099.1423
2017-06-23 | 19:00 | 1083.523 | 393.3 | 347.4218 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.79342 | 0 | 7.3479 | -3.1339e-09 | 91.86 | 0 | 1083.523
2017-06-23 | 20:00 | 1045.284 | 393.3 | 345.008 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6065 | -3.145e-09 | 48.0694 | 0 | 1045.284
2017-06-23 | 21:00 | 998.7474 | 393.3 | 337.038 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.9035 | -3.1509e-09 | 14.5058 | 0 | 998.7474
2017-06-23 | 22:00 | 949.4566 | 393.3 | 315.3223 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.9827 | -3.1405e-09 | 12.3515 | 0 | 949.4566
2017-06-23 | 23:00 | 897.6561 | 393.3 | 299.0446 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2115 | -3.0681e-09 | -1.5384e-08 | 0 | 897.6561
2017-06-24 | 0:00 | 830.1675 | 393.3 | 251.8671 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9004 | -1.2446e-11 | -8.2229e-10 | 0 | 830.1675
2017-06-24 | 1:00 | 809.057 | 393.3 | 229.3781 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6788 | -1.2448e-11 | -8.1794e-10 | 0 | 809.057
2017-06-24 | 2:00 | 811.9194 | 393.3 | 216.4384 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3054 | -1.2642e-11 | -8.7244 | 0 | 811.9194
2017-06-24 | 3:00 | 852.3736 | 393.3 | 217.2475 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.0858 | -1.2964e-11 | -0.45966 | 0 | 852.3736
2017-06-24 | 4:00 | 882.3113 | 393.3 | 248.2102 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.68633 | 0 | 11.5147 | -1.2454e-11 | -8.2974e-10 | 0 | 882.3113
2017-06-24 | 5:00 | 865.6793 | 393.3 | 249.846 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.2714 | 0 | 7.362 | -1.2452e-11 | -8.2629e-10 | 0 | 865.6793
2017-06-24 | 6:00 | 840.2821 | 393.3 | 217.0056 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 24.7075 | 0 | 6.03 | -1.264e-11 | -7.261 | 0 | 840.2821
2017-06-24 | 7:00 | 860.3632 | 393.3 | 217.4073 | 80 | 39.7 | 68.3 | 65.2459 | 0 | 10.9695 | -1.2643e-11 | -14.5595 | 0 | 860.3632
2017-06-24 | 8:00 | 924.3279 | 393.3 | 223.4738 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 109.6209 | 0 | 13.7333 | -1.2454e-11 | -8.3099e-10 | 0 | 924.3279
2017-06-24 | 9:00 | 999.9005 | 393.3 | 266.5663 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 150.6154 | 0 | 10.3187 | -1.2453e-11 | -8.2934e-10 | 0 | 999.9005
2017-06-24 | 10:00 | 1011.8716 | 393.3 | 271.5407 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 161.4131 | 0 | 9.1177 | -1.2453e-11 | -8.2861e-10 | 0 | 1011.8716
2017-06-24 | 11:00 | 1024.4765 | 393.3 | 286.1659 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 162.4934 | 0 | 6.0172 | -1.245e-11 | -8.259e-10 | 0 | 1024.4765
2017-06-24 | 12:00 | 1026.2867 | 393.3 | 315.4496 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 136.1448 | 0 | 4.8923 | -1.2454e-11 | 5.6898e-10 | 0 | 1026.2867
2017-06-24 | 13:00 | 1025.4122 | 393.3 | 330.7247 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 107.3208 | 0 | 9.2368 | -1.2187e-11 | 8.3299 | 0 | 1025.4122
2017-06-24 | 14:00 | 1019.9295 | 393.3 | 334.8294 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 76.3671 | 0 | 23.8623 | -1.2188e-11 | 10.3708 | 0 | 1019.9295
2017-06-24 | 15:00 | 1026.9904 | 393.3 | 347.3652 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 41.3297 | 0 | 50.3868 | -1.2188e-11 | 12.0086 | 0 | 1026.9904
2017-06-24 | 16:00 | 1026.6419 | 393.3 | 344.1031 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 16.8522 | 0 | 79.3794 | -1.2189e-11 | 5.4073 | 0 | 1026.6419
2017-06-24 | 17:00 | 1031.676 | 393.3 | 325.0242 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 8.9012 | 0 | 96.3505 | -1.2456e-11 | 5.6778e-10 | 0 | 1031.676
2017-06-24 | 18:00 | 1021.893 | 393.3 | 299.8301 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 3.3848 | 0 | 86.4782 | -1.2456e-11 | 5.6785e-10 | 0 | 1021.893
2017-06-24 | 19:00 | 1009.9517 | 393.3 | 295.4476 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.56099 | 0 | 77.8431 | -1.2456e-11 | 5.6782e-10 | 0 | 1009.9517
2017-06-24 | 20:00 | 977.0248 | 393.3 | 286.1295 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.2953 | -1.2456e-11 | 5.6778e-10 | 0 | 977.0248
2017-06-24 | 21:00 | 924.0934 | 393.3 | 242.146 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.6473 | -1.2456e-11 | -8.3679e-10 | 0 | 924.0934
2017-06-24 | 22:00 | 881.5045 | 393.3 | 221.2093 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.4951 | -1.2454e-11 | -8.1807e-10 | 0 | 881.5045
2017-06-24 | 23:00 | 824.7861 | 393.3 | 216.6957 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.7983 | -1.2644e-11 | -22.1079 | 0 | 824.7861
2017-06-25 | 0:00 | 771.0175 | 393.3 | 174.3203 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.5394 | -17.2423 | 1.9529e-15 | 0 | 771.0175
2017-06-25 | 1:00 | 755.4827 | 393.3 | 174.0097 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.6543 | -2.0101e-15 | -60.1812 | 0 | 755.4827
2017-06-25 | 2:00 | 766.7561 | 393.3 | 174.2351 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.4004 | -2.0102e-15 | -76.7795 | 0 | 766.7561
2017-06-25 | 3:00 | 812.8848 | 393.3 | 175.1577 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.1129 | -2.0101e-15 | -58.8858 | 0 | 812.8848
2017-06-25 | 4:00 | 842.7751 | 393.3 | 175.7555 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.6597 | 0 | 75.5145 | -31.0547 | 1.9525e-15 | 0 | 842.7751
2017-06-25 | 5:00 | 824.8606 | 393.3 | 175.3972 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 0.86539 | 0 | 67.5469 | -24.1489 | 1.9524e-15 | 0 | 824.8606
2017-06-25 | 6:00 | 791.6143 | 393.3 | 174.7323 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 5.8234 | 0 | 64.7259 | -2.0099e-15 | -53.4673 | 0 | 791.6143
2017-06-25 | 7:00 | 798.9178 | 393.3 | 174.8784 | 80 | 39.7 | 68.3 | 44.3688 | 0 | 59.5234 | -2.0098e-15 | -61.1527 | 0 | 798.9178
2017-06-25 | 8:00 | 813.361 | 393.3 | 158.8672 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 132.6049 | 0 | 29.8635 | -2.0093e-15 | -85.4747 | 0 | 813.361
2017-06-25 | 9:00 | 853.673 | 393.3 | 159.6735 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 227.7571 | 0 | 17.6659 | -2.0085e-15 | -123.8234 | 0 | 853.673
2017-06-25 | 10:00 | 896.4777 | 393.3 | 160.5296 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 272.7094 | 0 | 16.2426 | -2.0083e-15 | -122.8039 | 0 | 896.4777
2017-06-25 | 11:00 | 923.5328 | 393.3 | 161.0707 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 302.9029 | 0 | 15.8314 | -2.0081e-15 | -126.0721 | 0 | 923.5328
2017-06-25 | 12:00 | 944.4942 | 393.3 | 161.4899 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 235.6035 | 0 | 14.4021 | -2.0066e-15 | -36.8013 | 0 | 944.4942
2017-06-25 | 13:00 | 917.9301 | 393.3 | 160.9586 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 180.6874 | 0 | 14.5032 | -2.0064e-15 | -8.0191 | 0 | 917.9301
2017-06-25 | 14:00 | 901.9668 | 393.3 | 163.9836 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 150.4145 | 0 | 13.0687 | -1.9389e-15 | -6.901e-14 | 0 | 901.9668
2017-06-25 | 15:00 | 912.3527 | 393.3 | 170.2577 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 125.6517 | 0 | 6.3289 | -1.9436e-15 | 34.2144 | 0 | 912.3527
2017-06-25 | 16:00 | 925.9767 | 393.3 | 194.0314 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 71.285 | 0 | 6.3289 | -1.9424e-15 | 73.4314 | 0 | 925.9767
2017-06-25 | 17:00 | 949.1064 | 393.3 | 205.8775 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 27.3627 | 0 | 6.3137 | -1.9417e-15 | 108.1525 | 0 | 949.1064
2017-06-25 | 18:00 | 975.2617 | 393.3 | 251.2378 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 7.1518 | 0 | 3.1941 | -1.9349e-15 | 81.4779 | 0 | 975.2617
2017-06-25 | 19:00 | 979.6636 | 393.3 | 255.0603 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.57734 | 0 | 3.0111 | -1.9338e-15 | 84.9148 | 0 | 979.6636
2017-06-25 | 20:00 | 949.6477 | 393.3 | 255.129 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7433 | -1.9179e-15 | 57.1754 | 0 | 949.6477
2017-06-25 | 21:00 | 901.7652 | 393.3 | 216.2553 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.78333 | -1.8789e-15 | 56.4266 | 0 | 901.7652
2017-06-25 | 22:00 | 857.3629 | 393.3 | 206.88 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.684 | -1.9172e-15 | 35.9989 | 0 | 857.3629
2017-06-25 | 23:00 | 803.3531 | 393.3 | 192.2794 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3122 | -1.9292e-15 | 21.3614 | 0 | 803.3531
2017-06-26 | 0:00 | 748.4975 | 393.3 | 233.3699 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4204 | -1.5666e-11 | -60.6929 | 0 | 748.4975
2017-06-26 | 1:00 | 735.1805 | 393.3 | 233.1036 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14381 | -1.519e-11 | -73.0669 | 0 | 735.1805
2017-06-26 | 2:00 | 759.4004 | 393.3 | 233.588 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.684 | -1.5847e-11 | -71.7716 | 0 | 759.4004
2017-06-26 | 3:00 | 804.8515 | 393.3 | 234.497 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1242 | -1.592e-11 | -56.2697 | 0 | 804.8515
2017-06-26 | 4:00 | 847.8649 | 393.3 | 235.3573 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.86517 | 0 | 2.9252 | -1.8164e-11 | -13.1828 | 0 | 847.8649
2017-06-26 | 5:00 | 846.3687 | 393.3 | 235.3274 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 4.1305 | 0 | 2.6199 | -1.737e-11 | -0.90918 | 0 | 846.3687
2017-06-26 | 6:00 | 846.8809 | 393.3 | 235.3376 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 26.9956 | 0 | 0.63069 | -1.6547e-11 | -15.883 | 0 | 846.8809
2017-06-26 | 7:00 | 886.224 | 393.3 | 236.1245 | 80 | 39.7 | 68.3 | 83.0897 | 0 | 0.12614 | -1.8624e-11 | -14.4163 | 0 | 886.224
2017-06-26 | 8:00 | 960.6377 | 393.3 | 221.7387 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 161.399 | 0 | 0 | 0 | -8.6378e-14 | 0 | 960.6377
2017-06-26 | 9:00 | 1025.3893 | 393.3 | 222.6078 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 240.2582 | 0 | 0.75683 | -1.7926e-11 | -10.6336 | 0 | 1025.3893
2017-06-26 | 10:00 | 1065.3577 | 393.3 | 223.4072 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 295.023 | 0 | 0.053001 | -1.6683e-11 | -22.9255 | 0 | 1065.3577
2017-06-26 | 11:00 | 1093.5425 | 393.3 | 223.9709 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 301.2017 | 0 | 0.38478 | -1.6305e-11 | -1.8148 | 0 | 1093.5425
2017-06-26 | 12:00 | 1072.484 | 393.3 | 243.5242 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 257.5931 | 0 | 1.5667 | -1.7813e-11 | -9.6876e-10 | 0 | 1072.484
2017-06-26 | 13:00 | 1115.8769 | 393.3 | 363.9817 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 176.6556 | 0 | 0.90947 | -1.5797e-11 | 4.5302 | 0 | 1115.8769
2017-06-26 | 14:00 | 1103.7209 | 393.3 | 375.3584 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 133.7865 | 0 | 0.16147 | -1.6187e-11 | 19.9145 | 0 | 1103.7209
2017-06-26 | 15:00 | 1091.5811 | 393.3 | 362.9939 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 130.3624 | 0 | 0.17031 | -1.6115e-11 | 22.1545 | 0 | 1091.5811
2017-06-26 | 16:00 | 1099.3359 | 393.3 | 397.8827 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 76.1291 | 0 | 0.92714 | -1.7691e-11 | 43.497 | 0 | 1099.3359
2017-06-26 | 17:00 | 1082.7899 | 393.3 | 399.1994 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 37.3387 | 0 | 0.17031 | -1.7095e-11 | 44.6815 | 0 | 1082.7899
2017-06-26 | 18:00 | 1083.941 | 393.3 | 399.399 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 8.5204 | 0 | 1.3384 | -1.9134e-11 | 42.4832 | 0 | 1083.941
2017-06-26 | 19:00 | 1069.1238 | 393.3 | 395.01 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.67664 | 0 | 0.13497 | -1.8107e-11 | 37.2022 | 0 | 1069.1238
2017-06-26 | 20:00 | 1025.7278 | 393.3 | 372.3258 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8019 | 0 | 1025.7278
2017-06-26 | 21:00 | 975.7441 | 393.3 | 347.3179 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12614 | -1.6807e-11 | 5.7363e-10 | 0 | 975.7441
2017-06-26 | 22:00 | 930.8158 | 393.3 | 317.6374 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37842 | -1.6983e-11 | -8.3548e-10 | 0 | 930.8158
2017-06-26 | 23:00 | 875.3863 | 393.3 | 287.8513 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.13497 | -1.6337e-11 | -8.3836e-10 | 0 | 875.3863
2017-06-27 | 0:00 | 810.8422 | 393.3 | 239.7371 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37842 | -7.6991e-16 | -3.6733 | 0 | 810.8422
2017-06-27 | 1:00 | 794.0988 | 393.3 | 235.9355 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.8367 | 0 | 794.0988
2017-06-27 | 2:00 | 805.7489 | 393.3 | 236.3935 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.63069 | -7.6994e-16 | -27.1753 | 0 | 805.7489
2017-06-27 | 3:00 | 855.3046 | 393.3 | 238.0701 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.36711 | -7.6991e-16 | -7.6326 | 0 | 855.3046
2017-06-27 | 4:00 | 896.7797 | 393.3 | 275.7592 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.80534 | 0 | 1.5137 | -7.6996e-16 | -3.1985 | 0 | 896.7797
2017-06-27 | 5:00 | 888.596 | 393.3 | 280.2827 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 5.0401 | 0 | 0 | 0 | -1.9268 | 0 | 888.596
2017-06-27 | 6:00 | 881.4842 | 393.3 | 251.5545 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 32.1088 | 0 | 0 | 0 | -1.9791 | 0 | 881.4842
2017-06-27 | 7:00 | 920.0875 | 393.3 | 260.2854 | 80 | 39.7 | 68.3 | 80.3981 | 0 | 0 | 0 | -1.896 | 0 | 920.0875
2017-06-27 | 8:00 | 992.1074 | 393.3 | 274.2602 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 142.3112 | 0 | 0 | 0 | -1.964 | 0 | 992.1074
2017-06-27 | 9:00 | 1044.6883 | 393.3 | 277.7627 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 196.5291 | 0 | 0 | 0 | -2.0035 | 0 | 1044.6883
2017-06-27 | 10:00 | 1087.6122 | 393.3 | 270.7967 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 249.0516 | 0 | 0 | 0 | -2.0361 | 0 | 1087.6122
2017-06-27 | 11:00 | 1110.5767 | 393.3 | 278.4781 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 264.3879 | 0 | 0 | 0 | -2.0893 | 0 | 1110.5767
2017-06-27 | 12:00 | 1077.4312 | 393.3 | 295.4023 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 214.3476 | 0 | 0 | 0 | -2.1187 | 0 | 1077.4312
2017-06-27 | 13:00 | 1116.7791 | 393.3 | 378.5087 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 168.4704 | 0 | 0 | 0 | 9.9577e-14 | 0 | 1116.7791
2017-06-27 | 14:00 | 1110.594 | 393.3 | 399.169 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 136.602 | 0 | 0.32295 | -7.5328e-16 | 3.5348e-14 | 0 | 1110.594
2017-06-27 | 15:00 | 1104.913 | 393.3 | 429.1925 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 98.0481 | 0 | 1.7723 | -7.5334e-16 | 3.5324e-14 | 0 | 1104.913
2017-06-27 | 16:00 | 1107.2417 | 393.3 | 438.0448 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 65.1132 | 0 | 1.8896 | -7.3762e-16 | 21.2941 | 0 | 1107.2417
2017-06-27 | 17:00 | 1095.6392 | 393.3 | 437.8128 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 30.9916 | 0 | 2.9341 | -7.3762e-16 | 22.5008 | 0 | 1095.6392
2017-06-27 | 18:00 | 1091.5119 | 393.3 | 437.7302 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 7.2492 | 0 | 2.8206 | -7.3762e-16 | 11.5118 | 0 | 1091.5119
2017-06-27 | 19:00 | 1075.1548 | 393.3 | 437.3678 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.54781 | 0 | 1.1391 | -7.6102e-16 | 5.6209e-14 | 0 | 1075.1548
2017-06-27 | 20:00 | 1036.9424 | 393.3 | 401.2806 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -7.4752e-16 | 2.8191e-13 | 0 | 1036.9424
2017-06-27 | 21:00 | 985.8681 | 393.3 | 357.5681 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5161e-13 | 0 | 985.8681
2017-06-27 | 22:00 | 944.7967 | 393.3 | 333.9033 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3762 | -7.6995e-16 | -3.2829 | 0 | 944.7967
2017-06-27 | 23:00 | 886.7936 | 393.3 | 301.1973 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7168 | -7.6996e-16 | -3.5206 | 0 | 886.7936
2017-06-28 | 0:00 | 825.8393 | 393.3 | 251.052 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.38725 | -1.3234e-08 | -3.18e-07 | 0 | 825.8393
2017-06-28 | 1:00 | 807.878 | 393.3 | 232.8603 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.017667 | -4.0196e-09 | -1.4632e-07 | 0 | 807.878
2017-06-28 | 2:00 | 821.1901 | 393.3 | 231.5238 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.7102 | -1.2157e-08 | -6.9439 | 0 | 821.1901
2017-06-28 | 3:00 | 864.5847 | 393.3 | 238.923 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1617 | -1.3047e-08 | -2.4005e-07 | 0 | 864.5847
2017-06-28 | 4:00 | 902.5212 | 393.3 | 279.4861 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.5952 | 0 | 0.53989 | -1.408e-08 | -2.0187e-07 | 0 | 902.5212
2017-06-28 | 5:00 | 897.3224 | 393.3 | 289.1434 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 2.4126 | 0 | 0.56639 | -1.2415e-08 | 1.7758e-07 | 0 | 897.3224
2017-06-28 | 6:00 | 887.7864 | 393.3 | 268.9981 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 17.9615 | 0 | 1.0268 | -1.3281e-08 | -1.6137e-07 | 0 | 887.7864
2017-06-28 | 7:00 | 911.7576 | 393.3 | 250.1972 | 80 | 39.7 | 68.3 | 80.2604 | 0 | 0 | 0 | -2.9575e-11 | 0 | 911.7576
2017-06-28 | 8:00 | 974.0052 | 393.3 | 249.9435 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 146.5616 | 0 | 0 | 0 | -1.8001e-10 | 0 | 974.0052
2017-06-28 | 9:00 | 1052.5245 | 393.3 | 231.2463 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 248.8783 | 0 | 0 | 0 | -9.0116e-11 | 0 | 1052.5245
2017-06-28 | 10:00 | 1090.0505 | 393.3 | 220.601 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 340.0102 | 0 | 0 | 0 | -40.3607 | 0 | 1090.0505
2017-06-28 | 11:00 | 1113.7546 | 393.3 | 221.0751 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 358.598 | 0 | 0.026501 | -6.4263e-09 | -35.7451 | 0 | 1113.7546
2017-06-28 | 12:00 | 1112.5719 | 393.3 | 279.4514 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 367.3278 | 0 | 0.026501 | -6.6926e-09 | -104.0339 | 0 | 1112.5719
2017-06-28 | 13:00 | 1192.7237 | 393.3 | 285.2653 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 337.5171 | 0 | 0.14134 | -8.8687e-09 | -2.7215e-07 | 0 | 1192.7237
2017-06-28 | 14:00 | 1170.7983 | 393.3 | 356.1613 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 239.2123 | 0 | 0.92467 | -1.3537e-08 | -1.0701e-07 | 0 | 1170.7983
2017-06-28 | 15:00 | 1140.5106 | 393.3 | 387.2308 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 163.7213 | 0 | 1.9426 | -1.1596e-08 | 11.7159 | 0 | 1140.5106
2017-06-28 | 16:00 | 1138.356 | 393.3 | 433.7606 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 103.4001 | 0 | 3.2545 | -1.3274e-08 | 17.0407 | 0 | 1138.356
2017-06-28 | 17:00 | 1123.5029 | 393.3 | 439.7811 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 54.5053 | 0 | 2.3451 | -1.2798e-08 | 25.4715 | 0 | 1123.5029
2017-06-28 | 18:00 | 1114.8482 | 393.3 | 440.5844 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 10.4669 | 0 | 0.37595 | -1.3691e-08 | 31.2209 | 0 | 1114.8482
2017-06-28 | 19:00 | 1101.4567 | 393.3 | 438.322 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.77639 | 0 | 0.44025 | -1.2684e-08 | 25.8181 | 0 | 1101.4567
2017-06-28 | 20:00 | 1061.4211 | 393.3 | 410.2397 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.8162 | -1.0526e-08 | 14.7651 | 0 | 1061.4211
2017-06-28 | 21:00 | 1003.7368 | 393.3 | 372.9805 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2716 | -1.0912e-08 | 1.1847 | 0 | 1003.7368
2017-06-28 | 22:00 | 950.4978 | 393.3 | 337.0695 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62822 | -1.3532e-08 | -1.1447e-07 | 0 | 950.4978
2017-06-28 | 23:00 | 890.2149 | 393.3 | 302.7619 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -6.1247e-09 | -7.4433e-08 | 0 | 890.2149
2017-06-29 | 0:00 | 819.9978 | 393.3 | 245.5183 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.079502 | -3.9236e-15 | -2.0975e-13 | 0 | 819.9978
2017-06-29 | 1:00 | 803.9961 | 393.3 | 243.1799 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.035334 | -3.6852e-15 | -14.2192 | 0 | 803.9961
2017-06-29 | 2:00 | 814.6952 | 393.3 | 243.3939 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.5987 | 0 | 814.6952
2017-06-29 | 3:00 | 859.1101 | 393.3 | 244.2822 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25228 | -4.1582e-15 | -9.9244 | 0 | 859.1101
2017-06-29 | 4:00 | 893.4362 | 393.3 | 270.164 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.73265 | 0 | 0.63953 | -4.0908e-15 | -2.1417e-13 | 0 | 893.4362
2017-06-29 | 5:00 | 888.2226 | 393.3 | 278.721 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.3479 | 0 | 0.95364 | -4.1059e-15 | -2.2197e-13 | 0 | 888.2226
2017-06-29 | 6:00 | 894.6544 | 393.3 | 266.516 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 27.772 | 0 | 0.56639 | -4.0872e-15 | -2.2069e-13 | 0 | 894.6544
2017-06-29 | 7:00 | 934.6947 | 393.3 | 269.955 | 80 | 39.7 | 68.3 | 82.6235 | 0 | 0.8162 | -4.0986e-15 | -2.1997e-13 | 0 | 934.6947
2017-06-29 | 8:00 | 1005.8675 | 393.3 | 249.8226 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 176.1003 | 0 | 2.4447 | -4.1238e-15 | -2.4315e-13 | 0 | 1005.8675
2017-06-29 | 9:00 | 1084.7602 | 393.3 | 254.9127 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 255.0759 | 0 | 2.3716 | -4.1232e-15 | -2.4328e-13 | 0 | 1084.7602
2017-06-29 | 10:00 | 1133.2765 | 393.3 | 233.4655 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 358.2512 | 0 | 3.6432 | -4.2016e-15 | -31.8835 | 0 | 1133.2765
2017-06-29 | 11:00 | 1194.3021 | 393.3 | 234.686 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 446.3068 | 0 | 6.46 | -4.204e-15 | -62.9507 | 0 | 1194.3021
2017-06-29 | 12:00 | 1187.2084 | 393.3 | 301.2442 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 436.2322 | 0 | 7.874 | -4.2047e-15 | -127.9419 | 0 | 1187.2084
2017-06-29 | 13:00 | 1256.8048 | 393.3 | 302.6361 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 392.6323 | 0 | 5.9971 | -4.2036e-15 | -14.2607 | 0 | 1256.8048
2017-06-29 | 14:00 | 1228.0297 | 393.3 | 302.0606 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 346.2116 | 0 | 6.9129 | -4.2216e-15 | -1.6554 | 0 | 1228.0297
2017-06-29 | 15:00 | 1210.6376 | 393.3 | 348.8418 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 277.5739 | 0 | 8.322 | -4.1402e-15 | -4.0055e-14 | 0 | 1210.6376
2017-06-29 | 16:00 | 1200.2775 | 393.3 | 443.4003 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 146.5838 | 0 | 12.4811 | -4.0533e-15 | 16.9123 | 0 | 1200.2775
2017-06-29 | 17:00 | 1198.042 | 393.3 | 459.159 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 65.3655 | 0 | 15.1368 | -4.0542e-15 | 56.9807 | 0 | 1198.042
2017-06-29 | 18:00 | 1187.5323 | 393.3 | 459.9683 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 14.2746 | 0 | 17.3119 | -4.0544e-15 | 63.7775 | 0 | 1187.5323
2017-06-29 | 19:00 | 1162.6914 | 393.3 | 457.8865 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 0.84966 | 0 | 27.238 | -4.0547e-15 | 40.6172 | 0 | 1162.6914
2017-06-29 | 20:00 | 1115.0064 | 393.3 | 430.5727 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.8571 | -4.0542e-15 | 12.9765 | 0 | 1115.0064
2017-06-29 | 21:00 | 1055.8289 | 393.3 | 391.5552 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.7825 | -4.053e-15 | 4.1912 | 0 | 1055.8289
2017-06-29 | 22:00 | 1000.2123 | 393.3 | 349.1712 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.241 | -4.1438e-15 | 1.91e-13 | 0 | 1000.2123
2017-06-29 | 23:00 | 937.8638 | 393.3 | 315.4349 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.029 | -4.1431e-15 | -3.0436e-13 | 0 | 937.8638
2017-06-30 | 0:00 | 862.7054 | 393.3 | 259.0541 | 73.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.6955 | -5.2823e-14 | -13.4442 | 0 | 862.7054
2017-06-30 | 1:00 | 844.3047 | 393.3 | 258.6861 | 73.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.2768 | -5.2852e-14 | -31.6582 | 0 | 844.3047
2017-06-30 | 2:00 | 847.2141 | 393.3 | 258.7443 | 94.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.9009 | -5.3285e-14 | -53.3311 | 0 | 847.2141
2017-06-30 | 3:00 | 888.4401 | 393.3 | 259.5688 | 123.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.4505 | -5.6449e-14 | -66.0792 | 0 | 888.4401
2017-06-30 | 4:00 | 920.3407 | 393.3 | 260.2068 | 120.6 | 39.7 | 68.3 | 0.59921 | 0 | 64.7125 | -5.3871e-14 | -27.0778 | 0 | 920.3407
2017-06-30 | 5:00 | 915.9425 | 393.3 | 260.1188 | 103.9 | 39.7 | 68.3 | 3.7519 | 0 | 49.2946 | -5.2747e-14 | -2.4229 | 0 | 915.9425
2017-06-30 | 6:00 | 920.748 | 393.3 | 260.215 | 98.5 | 39.7 | 68.3 | 29.6092 | 0 | 39.1162 | -5.2879e-14 | -7.9923 | 0 | 920.748
2017-06-30 | 7:00 | 970.1431 | 393.3 | 261.2029 | 80 | 39.7 | 68.3 | 102.6666 | 0 | 28.3449 | -5.3449e-14 | -3.3713 | 0 | 970.1431
2017-06-30 | 8:00 | 1078.0986 | 393.3 | 271.5229 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 209.9255 | 0 | 19.1502 | -7.3243e-14 | -2.5099e-11 | 0 | 1078.0986
2017-06-30 | 9:00 | 1171.2127 | 393.3 | 248.9243 | 71.1 | 39.7 | 68.3 | 332.6469 | 0 | 21.0511 | -5.4066e-14 | -3.8096 | 0 | 1171.2127
2017-06-30 | 10:00 | 1213.5434 | 393.3 | 273.0906 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 351.3053 | 0 | 19.3474 | -7.3244e-14 | -2.8252e-11 | 0 | 1213.5434
2017-06-30 | 11:00 | 1255.7189 | 393.3 | 250.6144 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 438.2704 | 0 | 28.8686 | -5.3369e-14 | -31.8345 | 0 | 1255.7189
2017-06-30 | 12:00 | 1245.8969 | 393.3 | 250.4179 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 424.7037 | 0 | 32.1443 | -5.3174e-14 | -31.169 | 0 | 1245.8969
2017-06-30 | 13:00 | 1284.124 | 393.3 | 300.7322 | 68.5 | 39.7 | 68.3 | 387.6697 | 0 | 25.9222 | -7.3243e-14 | -2.0399e-11 | 0 | 1284.124
2017-06-30 | 14:00 | 1278.9859 | 393.3 | 352.3992 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 325.4646 | 0 | 26.6221 | -7.3244e-14 | -2.8225e-11 | 0 | 1278.9859
2017-06-30 | 15:00 | 1284.2355 | 393.3 | 427.8363 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 248.091 | 0 | 32.4083 | -7.3243e-14 | 1.238e-10 | 0 | 1284.2355
2017-06-30 | 16:00 | 1258.6282 | 393.3 | 471.5352 | 79.6 | 39.7 | 68.3 | 168.4939 | 0 | 37.5273 | -7.1662e-14 | 0.17175 | 0 | 1258.6282
2017-06-30 | 17:00 | 1234.6524 | 393.3 | 485.0058 | 100.1 | 39.7 | 68.3 | 87.4097 | 0 | 30.795 | -4.2927e-14 | 30.0419 | 0 | 1234.6524
2017-06-30 | 18:00 | 1215.5832 | 393.3 | 484.5898 | 130.9 | 39.7 | 68.3 | 19.7053 | 0 | 18.933 | -4.3768e-14 | 60.155 | 0 | 1215.5832
2017-06-30 | 19:00 | 1199.5088 | 393.3 | 484.2612 | 134.8 | 39.7 | 68.3 | 1.2364 | 0 | 12.6949 | -4.5073e-14 | 65.2163 | 0 | 1199.5088
2017-06-30 | 20:00 | 1158.8384 | 393.3 | 483.4566 | 134.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.4177 | -4.5972e-14 | 29.3641 | 0 | 1158.8384
2017-06-30 | 21:00 | 1097.3537 | 393.3 | 459.8387 | 127 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1121 | -7.1659e-14 | 0.10289 | 0 | 1097.3537
2017-06-30 | 22:00 | 1035.9662 | 393.3 | 416.5409 | 111.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.5879 | -7.1658e-14 | 0.037399 | 0 | 1035.9662
2017-06-30 | 23:00 | 966.7591 | 393.3 | 375.7395 | 86.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6196 | -7.3239e-14 | -6.0788e-12 | 0 | 966.7591
2017-07-01 | 0:00 | 893.9544 | 393.3 | 242.7845 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.4542 | -4.579e-12 | 63.5156 | 0 | 893.9544
2017-07-01 | 1:00 | 857.7017 | 393.3 | 237.5423 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5524 | -5.3325e-12 | 31.7071 | 0 | 857.7017
2017-07-01 | 2:00 | 858.3753 | 393.3 | 235.1659 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9504 | -6.6297e-12 | 12.0591 | 0 | 858.3753
2017-07-01 | 3:00 | 890.7165 | 393.3 | 235.9621 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9391 | -6.1024e-12 | 10.3154 | 0 | 890.7165
2017-07-01 | 4:00 | 914.5296 | 393.3 | 238.8762 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.55819 | 0 | 5.4508 | -4.3027e-12 | 30.1444 | 0 | 914.5296
2017-07-01 | 5:00 | 893.2878 | 393.3 | 237.4651 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.9658 | 0 | 5.0106 | -4.2865e-12 | 22.8463 | 0 | 893.2878
2017-07-01 | 6:00 | 879.6877 | 393.3 | 233.1938 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 63.2889 | 0 | 6.778 | -5.4465e-12 | -37.2729 | 0 | 879.6877
2017-07-01 | 7:00 | 923.4943 | 393.3 | 234.0699 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 166.4434 | 0 | 11.607 | -3.9751e-12 | -80.8259 | 0 | 923.4943
2017-07-01 | 8:00 | 1004.2677 | 393.3 | 219.3854 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 282.4351 | 0 | 9.9883 | -4.0305e-12 | -95.3411 | 0 | 1004.2677
2017-07-01 | 9:00 | 1088.9351 | 393.3 | 221.0787 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 402.7407 | 0 | 6.9468 | -4.2127e-12 | -123.7312 | 0 | 1088.9351
2017-07-01 | 10:00 | 1144.8226 | 393.3 | 222.1965 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 491.4529 | 0 | 11.4804 | -3.8365e-12 | -159.2072 | 0 | 1144.8226
2017-07-01 | 11:00 | 1200.2106 | 393.3 | 223.3042 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 536.7877 | 0 | 9.6074 | -3.9766e-12 | -148.3887 | 0 | 1200.2106
2017-07-01 | 12:00 | 1217.1364 | 393.3 | 267.3427 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 527.2174 | 0 | 10.4653 | -3.9015e-12 | -166.789 | 0 | 1217.1364
2017-07-01 | 13:00 | 1229.0168 | 393.3 | 267.5803 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 486.4035 | 0 | 14.5007 | -3.7888e-12 | -118.3678 | 0 | 1229.0168
2017-07-01 | 14:00 | 1218.1016 | 393.3 | 267.362 | 83 | 39.7 | 68.3 | 441.7776 | 0 | 12.3818 | -3.9883e-12 | -87.7198 | 0 | 1218.1016
2017-07-01 | 15:00 | 1189.9394 | 393.3 | 230.1182 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 347.608 | 0 | 12.0614 | -3.4313e-12 | 14.2519 | 0 | 1189.9394
2017-07-01 | 16:00 | 1195.2216 | 393.3 | 312.6045 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 220.234 | 0 | 12.6341 | -3.8789e-12 | 57.9491 | 0 | 1195.2216
2017-07-01 | 17:00 | 1190.3955 | 393.3 | 375.5615 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 115.0411 | 0 | 10.8392 | -4.3667e-12 | 73.3537 | 0 | 1190.3955
2017-07-01 | 18:00 | 1188.8618 | 393.3 | 388.9719 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 27.4181 | 0 | 8.3238 | -5.566e-12 | 112.748 | 0 | 1188.8618
2017-07-01 | 19:00 | 1159.8549 | 393.3 | 390.7551 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.4374 | 0 | 6.4201 | -7.2644e-12 | 105.2423 | 0 | 1159.8549
2017-07-01 | 20:00 | 1123.7284 | 393.3 | 385.3759 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3712 | -5.5682e-12 | 75.5813 | 0 | 1123.7284
2017-07-01 | 21:00 | 1065.0327 | 393.3 | 374.3571 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5194 | -5.1948e-12 | 38.2562 | 0 | 1065.0327
2017-07-01 | 22:00 | 1015.3023 | 393.3 | 353.552 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.318 | -4.7331e-12 | 26.5323 | 0 | 1015.3023
2017-07-01 | 23:00 | 941.4311 | 393.3 | 314.9834 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.5524 | -4.0993e-12 | 17.4953 | 0 | 941.4311
2017-07-02 | 0:00 | 866.0596 | 393.3 | 205.6212 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7956 | -12.7955 | 76.2383 | 0 | 866.0596
2017-07-02 | 1:00 | 833.3497 | 393.3 | 204.967 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3792 | -15.3791 | 43.4826 | 0 | 833.3497
2017-07-02 | 2:00 | 834.1911 | 393.3 | 204.9838 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2778 | -14.2777 | 20.0072 | 0 | 834.1911
2017-07-02 | 3:00 | 854.7643 | 393.3 | 205.3953 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.389 | -11.3889 | 6.869 | 0 | 854.7643
2017-07-02 | 4:00 | 883.0329 | 393.3 | 205.9607 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.67023 | 0 | 10.5438 | -10.5437 | 36.9019 | 0 | 883.0329
2017-07-02 | 5:00 | 862.0358 | 393.3 | 205.5407 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.5156 | 0 | 10.1188 | -10.1187 | 27.9794 | 0 | 862.0358
2017-07-02 | 6:00 | 838.5721 | 393.3 | 205.0714 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 72.8466 | 0 | 9.7227 | -6.4888 | -56.2798 | 0 | 838.5721
2017-07-02 | 7:00 | 874.916 | 393.3 | 205.7983 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 190.2427 | 0 | 10.0544 | -6.6099 | -116.7696 | 0 | 874.916
2017-07-02 | 8:00 | 937.0966 | 393.3 | 190.7419 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 319.662 | 0 | 10.7106 | -7.4945 | -164.3233 | 0 | 937.0966
2017-07-02 | 9:00 | 1035.2921 | 393.3 | 192.7058 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 459.3531 | 0 | 15.1258 | -11.6936 | -202.0991 | 0 | 1035.2921
2017-07-02 | 10:00 | 1116.5324 | 393.3 | 194.3306 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 536.9041 | 0 | 14.5736 | -11.0549 | -197.1209 | 0 | 1116.5324
2017-07-02 | 11:00 | 1159.0318 | 393.3 | 195.1806 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 561.0152 | 0 | 13.1341 | -9.4242 | -179.7739 | 0 | 1159.0318
2017-07-02 | 12:00 | 1208.9228 | 393.3 | 196.1785 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 560.3813 | 0 | 21.2201 | -14.9451 | -132.8119 | 0 | 1208.9228
2017-07-02 | 13:00 | 1191.8164 | 393.3 | 195.8363 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 505.3138 | 0 | 26.6204 | -17.8032 | -97.051 | 0 | 1191.8164
2017-07-02 | 14:00 | 1153.0084 | 393.3 | 195.0602 | 83 | 39.7 | 68.3 | 401.3542 | 0 | 32.9539 | -17.9504 | -42.7094 | 0 | 1153.0084
2017-07-02 | 15:00 | 1154.0963 | 393.3 | 196.4485 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 340.1033 | 0 | 28.6789 | -4.0532e-11 | 2.9656 | 0 | 1154.0963
2017-07-02 | 16:00 | 1184.8036 | 393.3 | 244.5879 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 243.9802 | 0 | 26.9621 | -4.9006e-11 | 77.4734 | 0 | 1184.8036
2017-07-02 | 17:00 | 1208.0372 | 393.3 | 374.8531 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 115.871 | 0 | 26.7158 | -4.9164e-11 | 74.9973 | 0 | 1208.0372
2017-07-02 | 18:00 | 1214.1599 | 393.3 | 415.1296 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 27.8749 | 0 | 19.8386 | -4.9209e-11 | 99.9169 | 0 | 1214.1599
2017-07-02 | 19:00 | 1181.5259 | 393.3 | 419.2122 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.2802 | 0 | 15.3502 | -4.9153e-11 | 89.6833 | 0 | 1181.5259
2017-07-02 | 20:00 | 1150.0446 | 393.3 | 355.6862 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2517 | -4.9322e-11 | 119.7067 | 0 | 1150.0446
2017-07-02 | 21:00 | 1079.488 | 393.3 | 342.4562 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.1526 | -4.9229e-11 | 68.9793 | 0 | 1079.488
2017-07-02 | 22:00 | 1007.304 | 393.3 | 320.1228 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9904 | -4.9149e-11 | 37.2908 | 0 | 1007.304
2017-07-02 | 23:00 | 926.5853 | 393.3 | 281.0628 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.1358 | -4.9077e-11 | 25.9868 | 0 | 926.5853
2017-07-03 | 0:00 | 854.7147 | 393.3 | 294.0943 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.083 | -6.367e-11 | -49.6626 | 0 | 854.7147
2017-07-03 | 1:00 | 809.5545 | 393.3 | 293.1911 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.0308 | -6.3693e-11 | -97.5674 | 0 | 809.5545
2017-07-03 | 2:00 | 812.86 | 393.3 | 293.2572 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.2288 | -6.37e-11 | -117.826 | 0 | 812.86
2017-07-03 | 3:00 | 849.3764 | 393.3 | 293.9875 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9191 | -6.3691e-11 | -113.0302 | 0 | 849.3764
2017-07-03 | 4:00 | 884.1914 | 393.3 | 294.6838 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.79949 | 0 | 23.1189 | -6.3656e-11 | -73.9108 | 0 | 884.1914
2017-07-03 | 5:00 | 895.982 | 393.3 | 294.9196 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 10.3235 | 0 | 23.5161 | -6.3644e-11 | -52.7772 | 0 | 895.982
2017-07-03 | 6:00 | 933.17 | 393.3 | 295.6634 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 87.43 | 0 | 21.5014 | -6.3649e-11 | -85.1248 | 0 | 933.17
2017-07-03 | 7:00 | 1027.1923 | 393.3 | 297.5438 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 222.7669 | 0 | 20.8869 | -6.3651e-11 | -106.2053 | 0 | 1027.1923
2017-07-03 | 8:00 | 1149.1298 | 393.3 | 283.6826 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 342.9535 | 0 | 24.6333 | -6.366e-11 | -89.9396 | 0 | 1149.1298
2017-07-03 | 9:00 | 1271.4455 | 393.3 | 286.1289 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 415.8249 | 0 | 27.5299 | -6.3629e-11 | -39.9382 | 0 | 1271.4455
2017-07-03 | 10:00 | 1345.6534 | 393.3 | 287.6131 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 476.155 | 0 | 29.8809 | -6.3616e-11 | -26.8957 | 0 | 1345.6534
2017-07-03 | 11:00 | 1401.5021 | 393.3 | 288.73 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 503.035 | 0 | 31.0353 | -0.19819 | 4.6299e-11 | 0 | 1401.5021
2017-07-03 | 12:00 | 1389.6586 | 393.3 | 288.4932 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 510.8047 | 0 | 29.3032 | -6.3463e-11 | -17.8425 | 0 | 1389.6586
2017-07-03 | 13:00 | 1423.7815 | 393.3 | 315.2918 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 486.5682 | 0 | 23.3316 | -6.112e-11 | 19.6899 | 0 | 1423.7815
2017-07-03 | 14:00 | 1423.1902 | 393.3 | 374.2691 | 83 | 39.7 | 68.3 | 436.8462 | 0 | 25.8244 | -6.0744e-11 | 1.9504 | 0 | 1423.1902
2017-07-03 | 15:00 | 1408.2032 | 393.3 | 442.8185 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 351.705 | 0 | 27.7797 | -6.0672e-11 | -1.3752e-09 | 0 | 1408.2032
2017-07-03 | 16:00 | 1428.1782 | 393.3 | 555.7586 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 217.1434 | 0 | 36.5048 | -6.1758e-11 | 26.9714 | 0 | 1428.1782
2017-07-03 | 17:00 | 1395.6454 | 393.3 | 555.1248 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 99.5784 | 0 | 38.9972 | -6.1788e-11 | 86.345 | 0 | 1395.6454
2017-07-03 | 18:00 | 1375.2929 | 393.3 | 498.2946 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 23.5983 | 0 | 30.6014 | -6.1803e-11 | 171.3985 | 0 | 1375.2929
2017-07-03 | 19:00 | 1334.9508 | 393.3 | 497.4209 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.96432 | 0 | 26.5017 | -6.1783e-11 | 154.0639 | 0 | 1334.9508
2017-07-03 | 20:00 | 1271.5652 | 393.3 | 495.9438 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.1683 | -6.1777e-11 | 91.0531 | 0 | 1271.5652
2017-07-03 | 21:00 | 1206.483 | 393.3 | 494.5225 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.691 | -6.1793e-11 | 37.3696 | 0 | 1206.483
2017-07-03 | 22:00 | 1134.7906 | 393.3 | 464.0148 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.6276 | -6.079e-11 | 3.2481 | 0 | 1134.7906
2017-07-03 | 23:00 | 1050.0312 | 393.3 | 398.8501 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.7811 | -6.0736e-11 | -1.3475e-09 | 0 | 1050.0312
2017-07-04 | 0:00 | 955.7787 | 393.3 | 305.0684 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.5104 | -3.6476e-09 | -2.4623e-07 | 0 | 955.7787
2017-07-04 | 1:00 | 910.2205 | 393.3 | 266.1752 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.1452 | -3.669e-09 | -3.6107e-07 | 0 | 910.2205
2017-07-04 | 2:00 | 905.8985 | 393.3 | 264.018 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.7597 | -3.7026e-09 | -36.0792 | 0 | 905.8985
2017-07-04 | 3:00 | 930.6842 | 393.3 | 264.5137 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.4205 | -3.7029e-09 | -62.75 | 0 | 930.6842
2017-07-04 | 4:00 | 962.2453 | 393.3 | 265.1449 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.62547 | 0 | 82.0736 | -3.7028e-09 | -25.0987 | 0 | 962.2453
2017-07-04 | 5:00 | 971.4666 | 393.3 | 278.2233 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 3.7052 | 0 | 69.5381 | -3.6461e-09 | -2.4761e-07 | 0 | 971.4666
2017-07-04 | 6:00 | 995.1213 | 393.3 | 316.8614 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 4.2788 | 0 | 60.2811 | -3.6474e-09 | -2.4544e-07 | 0 | 995.1213
2017-07-04 | 7:00 | 1075.5745 | 393.3 | 423.7551 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 20.6343 | 0 | 38.9851 | -3.647e-09 | 1.6794e-07 | 0 | 1075.5745
2017-07-04 | 8:00 | 1186.4046 | 393.3 | 493.1269 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 48.0759 | 0 | 40.7334 | -3.569e-09 | 16.6684 | 0 | 1186.4046
2017-07-04 | 9:00 | 1260.7038 | 393.3 | 520.5696 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 82.8214 | 0 | 59.8158 | -3.569e-09 | 15.597 | 0 | 1260.7038
2017-07-04 | 10:00 | 1284.6356 | 393.3 | 500.5145 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 118.5682 | 0 | 72.9611 | -3.5694e-09 | 13.6918 | 0 | 1284.6356
2017-07-04 | 11:00 | 1275.8063 | 393.3 | 424.9886 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 201.4843 | 0 | 70.4334 | -3.6477e-09 | 1.6653e-07 | 0 | 1275.8063
2017-07-04 | 12:00 | 1222.0759 | 393.3 | 285.7896 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 288.2648 | 0 | 69.1215 | -3.6478e-09 | -2.4864e-07 | 0 | 1222.0759
2017-07-04 | 13:00 | 1276.7587 | 393.3 | 305.2352 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 351.001 | 0 | 63.5188 | -3.702e-09 | -21.8963 | 0 | 1276.7587
2017-07-04 | 14:00 | 1305.5415 | 393.3 | 372.5895 | 83 | 39.7 | 68.3 | 290.0268 | 0 | 58.6252 | -3.6474e-09 | -2.4598e-07 | 0 | 1305.5415
2017-07-04 | 15:00 | 1273.0164 | 393.3 | 408.8085 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 207.7207 | 0 | 70.5872 | -3.6475e-09 | -2.4574e-07 | 0 | 1273.0164
2017-07-04 | 16:00 | 1281.8172 | 393.3 | 474.52 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 147.0579 | 0 | 64.406 | -3.572e-09 | 4.0333 | 0 | 1281.8172
2017-07-04 | 17:00 | 1276.4369 | 393.3 | 519.099 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 76.7013 | 0 | 51.4929 | -3.5691e-09 | 13.5438 | 0 | 1276.4369
2017-07-04 | 18:00 | 1261.0463 | 393.3 | 531.7803 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.9395 | 0 | 43.9365 | -3.5687e-09 | 13.99 | 0 | 1261.0463
2017-07-04 | 19:00 | 1226.8767 | 393.3 | 514.1644 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.0907 | 0 | 42.2599 | -3.5689e-09 | 13.3617 | 0 | 1226.8767
2017-07-04 | 20:00 | 1181.0404 | 393.3 | 484.7384 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.6274 | -3.5696e-09 | 8.2746 | 0 | 1181.0404
2017-07-04 | 21:00 | 1123.5592 | 393.3 | 450.837 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8223 | -3.6487e-09 | 1.6252e-07 | 0 | 1123.5592
2017-07-04 | 22:00 | 1064.613 | 393.3 | 402.823 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.8899 | -3.6462e-09 | -2.4127e-07 | 0 | 1064.613
2017-07-04 | 23:00 | 1001.07 | 393.3 | 366.0153 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.6547 | -3.6464e-09 | -2.4265e-07 | 0 | 1001.07
2017-07-05 | 0:00 | 914.4937 | 393.3 | 299.201 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.4265 | -1.402e-15 | -4.3337 | 0 | 914.4937
2017-07-05 | 1:00 | 889.4374 | 393.3 | 272.7816 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.9946 | -1.4011e-15 | -5.2389 | 0 | 889.4374
2017-07-05 | 2:00 | 889.2163 | 393.3 | 266.1738 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.2028 | -1.3942e-15 | -21.3603 | 0 | 889.2163
2017-07-05 | 3:00 | 918.5684 | 393.3 | 267.1746 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5438 | -1.3943e-15 | -25.65 | 0 | 918.5684
2017-07-05 | 4:00 | 952.7886 | 393.3 | 285.066 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.69027 | 0 | 30.6487 | -1.4021e-15 | -3.1163 | 0 | 952.7886
2017-07-05 | 5:00 | 953.5385 | 393.3 | 305.3511 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.4518 | 0 | 22.2264 | -1.4013e-15 | -2.4908 | 0 | 953.5385
2017-07-05 | 6:00 | 967.0525 | 393.3 | 286.6956 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 48.505 | 0 | 20.7756 | -1.4013e-15 | -2.6237 | 0 | 967.0525
2017-07-05 | 7:00 | 1042.157 | 393.3 | 289.9373 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 142.3794 | 0 | 20.3643 | -1.4011e-15 | -2.724 | 0 | 1042.157
2017-07-05 | 8:00 | 1172.4561 | 393.3 | 336.9509 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 226.3593 | 0 | 24.3286 | -1.4006e-15 | -2.9828 | 0 | 1172.4561
2017-07-05 | 9:00 | 1258.8922 | 393.3 | 381.4018 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 269.7658 | 0 | 25.8246 | -1.4049e-15 | 3.0982e-14 | 0 | 1258.8922
2017-07-05 | 10:00 | 1289.2129 | 393.3 | 392.6336 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 291.8998 | 0 | 25.7794 | -1.4048e-15 | 3.0846e-14 | 0 | 1289.2129
2017-07-05 | 11:00 | 1316.4642 | 393.3 | 385.1299 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 328.3541 | 0 | 24.0803 | -1.4045e-15 | 3.1021e-14 | 0 | 1316.4642
2017-07-05 | 12:00 | 1293.1596 | 393.3 | 344.5082 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 351.7661 | 0 | 20.8865 | -1.4002e-15 | -2.9011 | 0 | 1293.1596
2017-07-05 | 13:00 | 1321.9462 | 393.3 | 374.3996 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 350.81 | 0 | 20.4615 | -1.4008e-15 | -2.6249 | 0 | 1321.9462
2017-07-05 | 14:00 | 1342.7576 | 393.3 | 412.2537 | 83 | 39.7 | 68.3 | 327.7789 | 0 | 21.2477 | -1.4004e-15 | -2.8227 | 0 | 1342.7576
2017-07-05 | 15:00 | 1327.6055 | 393.3 | 465.9008 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 260.738 | 0 | 17.8914 | -1.4002e-15 | -2.8247 | 0 | 1327.6055
2017-07-05 | 16:00 | 1337.5929 | 393.3 | 579.4519 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 145.8391 | 0 | 10.3845 | -1.3309e-15 | 10.1174 | 0 | 1337.5929
2017-07-05 | 17:00 | 1289.9901 | 393.3 | 578.4998 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 68.3774 | 0 | 5.1463 | -1.3322e-15 | 22.3665 | 0 | 1289.9901
2017-07-05 | 18:00 | 1272.4094 | 393.3 | 578.1482 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 14.4607 | 0 | 2.9447 | -1.3338e-15 | 25.4559 | 0 | 1272.4094
2017-07-05 | 19:00 | 1238.805 | 393.3 | 577.4761 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.64081 | 0 | 2.6871 | -1.2772e-15 | 2.001 | 0 | 1238.805
2017-07-05 | 20:00 | 1184.2737 | 393.3 | 526.4315 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4422 | -1.3727e-15 | 9.933e-14 | 0 | 1184.2737
2017-07-05 | 21:00 | 1121.8549 | 393.3 | 472.6286 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3264 | -1.3503e-15 | 1.0806e-13 | 0 | 1121.8549
2017-07-05 | 22:00 | 1062.7196 | 393.3 | 430.7691 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4476 | -1.3992e-15 | -3.3971 | 0 | 1062.7196
2017-07-05 | 23:00 | 990.6301 | 393.3 | 383.6707 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6166 | -1.4016e-15 | -3.0572 | 0 | 990.6301
2017-07-06 | 0:00 | 915.944 | 393.3 | 315.0315 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6994 | -4.9235e-13 | -0.98695 | 0 | 915.944
2017-07-06 | 1:00 | 866.1003 | 393.3 | 264.5301 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7072 | -4.9235e-13 | -1.037 | 0 | 866.1003
2017-07-06 | 2:00 | 863.6794 | 393.3 | 240.2555 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.1166 | -4.9235e-13 | -0.89271 | 0 | 863.6794
2017-07-06 | 3:00 | 885.5398 | 393.3 | 234.5169 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.0244 | -4.9235e-13 | -1.5015 | 0 | 885.5398
2017-07-06 | 4:00 | 918.6475 | 393.3 | 268.2783 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.43192 | 0 | 11.6653 | -4.9234e-13 | -1.2279 | 0 | 918.6475
2017-07-06 | 5:00 | 935.9849 | 393.3 | 302.4797 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 1.8594 | 0 | 12.915 | -4.9234e-13 | -1.2692 | 0 | 935.9849
2017-07-06 | 6:00 | 962.9411 | 393.3 | 336.3866 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 6.0913 | 0 | 8.1482 | -4.9233e-13 | -1.385 | 0 | 962.9411
2017-07-06 | 7:00 | 1036.7695 | 393.3 | 407.5107 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 27.1514 | 0 | 9.9074 | -4.9225e-13 | 1.1454e-11 | 0 | 1036.7695
2017-07-06 | 8:00 | 1131.0667 | 393.3 | 466.2368 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 71.2218 | 0 | 5.8081 | -4.817e-13 | 2.3477e-11 | 0 | 1131.0667
2017-07-06 | 9:00 | 1186.5277 | 393.3 | 497.3455 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 102.7359 | 0 | 4.5463 | -4.817e-13 | 2.3435e-11 | 0 | 1186.5277
2017-07-06 | 10:00 | 1202.2359 | 393.3 | 476.6088 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 138.461 | 0 | 8.2662 | -4.817e-13 | 2.3463e-11 | 0 | 1202.2359
2017-07-06 | 11:00 | 1193.5432 | 393.3 | 396.4077 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 205.022 | 0 | 13.2135 | -4.8173e-13 | 2.4867e-11 | 0 | 1193.5432
2017-07-06 | 12:00 | 1160.812 | 393.3 | 310.4529 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 264.9836 | 0 | 7.8249 | -4.9233e-13 | -1.3494 | 0 | 1160.812
2017-07-06 | 13:00 | 1180.528 | 393.3 | 383.7594 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 206.9984 | 0 | 10.8703 | -4.9234e-13 | 1.1342e-11 | 0 | 1180.528
2017-07-06 | 14:00 | 1169.3739 | 393.3 | 353.5108 | 83 | 39.7 | 68.3 | 207.9797 | 0 | 26.4864 | -4.9235e-13 | -2.903 | 0 | 1169.3739
2017-07-06 | 15:00 | 1180.3966 | 393.3 | 412.3115 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 150.024 | 0 | 32.1612 | -4.8186e-13 | 1.9208e-11 | 0 | 1180.3966
2017-07-06 | 16:00 | 1205.968 | 393.3 | 508.5926 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 71.0211 | 0 | 34.5543 | -4.8171e-13 | 2.3591e-11 | 0 | 1205.968
2017-07-06 | 17:00 | 1203.9652 | 393.3 | 516.6793 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 33.5558 | 0 | 26.5835 | -4.7182e-13 | 11.5465 | 0 | 1203.9652
2017-07-06 | 18:00 | 1181.4859 | 393.3 | 499.7235 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 8.44 | 0 | 21.9224 | -4.8172e-13 | 2.3318e-11 | 0 | 1181.4859
2017-07-06 | 19:00 | 1136.3156 | 393.3 | 463.0354 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.40332 | 0 | 16.8768 | -4.8172e-13 | 2.3274e-11 | 0 | 1136.3156
2017-07-06 | 20:00 | 1089.7367 | 393.3 | 414.3286 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0081 | -4.8173e-13 | 2.3126e-11 | 0 | 1089.7367
2017-07-06 | 21:00 | 1038.2377 | 393.3 | 368.0127 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8936 | -4.9235e-13 | -1.5685 | 0 | 1038.2377
2017-07-06 | 22:00 | 987.2167 | 393.3 | 342.2846 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.3719 | -4.9235e-13 | -1.3398 | 0 | 987.2167
2017-07-06 | 23:00 | 933.2956 | 393.3 | 312.1561 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2587 | -4.9235e-13 | -1.5192 | 0 | 933.2956
2017-07-07 | 0:00 | 867.629 | 393.3 | 263.2526 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.7208 | -2.1237e-08 | -4.5444 | 0 | 867.629
2017-07-07 | 1:00 | 854.8421 | 393.3 | 262.9968 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.8422 | -2.0752e-08 | -14.897 | 0 | 854.8421
2017-07-07 | 2:00 | 856.0633 | 393.3 | 263.0213 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6206 | -1.9951e-08 | -34.7785 | 0 | 856.0633
2017-07-07 | 3:00 | 890.1301 | 393.3 | 263.7026 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.736 | -1.9848e-08 | -31.8086 | 0 | 890.1301
2017-07-07 | 4:00 | 928.9154 | 393.3 | 274.2057 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.40855 | 0 | 14.8011 | -2.0799e-08 | -5.3813e-07 | 0 | 928.9154
2017-07-07 | 5:00 | 934.0601 | 393.3 | 299.2302 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 2.9653 | 0 | 11.8646 | -2.1081e-08 | -9.1413e-07 | 0 | 934.0601
2017-07-07 | 6:00 | 942.3078 | 393.3 | 293.8039 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 15.4304 | 0 | 19.3735 | -2.0538e-08 | -1.0053e-06 | 0 | 942.3078
2017-07-07 | 7:00 | 1011.7519 | 393.3 | 338.6949 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 54.965 | 0 | 25.8921 | -1.9872e-08 | -1.2499e-06 | 0 | 1011.7519
2017-07-07 | 8:00 | 1095.6581 | 393.3 | 389.069 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 90.7576 | 0 | 28.0315 | -1.9568e-08 | 7.1892e-07 | 0 | 1095.6581
2017-07-07 | 9:00 | 1187.2098 | 393.3 | 397.7624 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 178.5584 | 0 | 28.989 | -1.9782e-08 | 7.5809e-07 | 0 | 1187.2098
2017-07-07 | 10:00 | 1220.0342 | 393.3 | 447.0011 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 162.72 | 0 | 31.4132 | -1.9677e-08 | 7.5401e-07 | 0 | 1220.0342
2017-07-07 | 11:00 | 1247.1533 | 393.3 | 437.0961 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 201.1414 | 0 | 30.0158 | -2.0251e-08 | 8.0121e-07 | 0 | 1247.1533
2017-07-07 | 12:00 | 1213.6952 | 393.3 | 394.6214 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 209.1601 | 0 | 31.0136 | -1.6823e-08 | -8.672e-07 | 0 | 1213.6952
2017-07-07 | 13:00 | 1243.8512 | 393.3 | 410.626 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 223.7087 | 0 | 30.6165 | -2.0335e-08 | 8.2611e-07 | 0 | 1243.8512
2017-07-07 | 14:00 | 1231.0658 | 393.3 | 389.2567 | 83 | 39.7 | 68.3 | 226.7827 | 0 | 30.7264 | -1.5765e-08 | -1.4469e-06 | 0 | 1231.0658
2017-07-07 | 15:00 | 1228.8331 | 393.3 | 426.5181 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 185.567 | 0 | 30.848 | -1.9801e-08 | 8.3538e-07 | 0 | 1228.8331
2017-07-07 | 16:00 | 1237.1297 | 393.3 | 487.8382 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 117.1677 | 0 | 27.2037 | -1.7735e-08 | 13.1201 | 0 | 1237.1297
2017-07-07 | 17:00 | 1216.993 | 393.3 | 490.4423 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 66.0383 | 0 | 31.3751 | -1.8166e-08 | 13.5373 | 0 | 1216.993
2017-07-07 | 18:00 | 1218.0775 | 393.3 | 505.3448 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 15.14 | 0 | 29.3986 | -1.7718e-08 | 16.794 | 0 | 1218.0775
2017-07-07 | 19:00 | 1193.7588 | 393.3 | 494.3081 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.75979 | 0 | 27.6429 | -1.7677e-08 | 15.0479 | 0 | 1193.7588
2017-07-07 | 20:00 | 1143.8236 | 393.3 | 458.442 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.9816 | -1.9559e-08 | 1.1336e-07 | 0 | 1143.8236
2017-07-07 | 21:00 | 1089.7073 | 393.3 | 405.5853 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.222 | -2.0543e-08 | 8.3338e-07 | 0 | 1089.7073
2017-07-07 | 22:00 | 1038.5207 | 393.3 | 375.0451 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5756 | -1.7902e-08 | -1.5592e-06 | 0 | 1038.5207
2017-07-07 | 23:00 | 974.5272 | 393.3 | 340.5216 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.6056 | -1.8962e-08 | -1.1152e-06 | 0 | 974.5272
2017-07-08 | 0:00 | 903.7003 | 393.3 | 285.2855 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.2149 | -7.9757e-10 | 3.614e-08 | 0 | 903.7003
2017-07-08 | 1:00 | 868.9754 | 393.3 | 237.6395 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.4359 | -7.9747e-10 | -5.411e-08 | 0 | 868.9754
2017-07-08 | 2:00 | 871.2985 | 393.3 | 229.026 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5293 | -8.0953e-10 | -24.4568 | 0 | 871.2985
2017-07-08 | 3:00 | 892.2567 | 393.3 | 229.4451 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.9633 | -8.0954e-10 | -36.6518 | 0 | 892.2567
2017-07-08 | 4:00 | 922.8673 | 393.3 | 230.0573 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.41959 | 0 | 71.7897 | -8.0955e-10 | -18.8994 | 0 | 922.8673
2017-07-08 | 5:00 | 914.9252 | 393.3 | 231.481 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.2192 | 0 | 59.225 | -8.0144e-10 | -6.9043e-08 | 0 | 914.9252
2017-07-08 | 6:00 | 898.2395 | 393.3 | 229.5648 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 33.0101 | 0 | 38.293 | -8.0944e-10 | -16.3284 | 0 | 898.2395
2017-07-08 | 7:00 | 945.2029 | 393.3 | 241.0049 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 76.6444 | 0 | 35.3536 | -7.9752e-10 | -5.4149e-08 | 0 | 945.2029
2017-07-08 | 8:00 | 1015.5753 | 393.3 | 275.9319 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 120.404 | 0 | 31.4394 | -7.9745e-10 | -5.3313e-08 | 0 | 1015.5753
2017-07-08 | 9:00 | 1072.3975 | 393.3 | 244.9001 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 207.238 | 0 | 38.3594 | -7.9752e-10 | -5.3629e-08 | 0 | 1072.3975
2017-07-08 | 10:00 | 1135.2494 | 393.3 | 273.1301 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 259.6097 | 0 | 23.6096 | -7.9736e-10 | -5.3175e-08 | 0 | 1135.2494
2017-07-08 | 11:00 | 1149.1314 | 393.3 | 262.5079 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 280.0849 | 0 | 27.6386 | -7.9742e-10 | -5.3325e-08 | 0 | 1149.1314
2017-07-08 | 12:00 | 1171.9932 | 393.3 | 235.0399 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 334.9992 | 0 | 34.2562 | -8.0933e-10 | -11.2021 | 0 | 1171.9932
2017-07-08 | 13:00 | 1200.1156 | 393.3 | 235.6023 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 376.4919 | 0 | 33.3276 | -8.0946e-10 | -24.2061 | 0 | 1200.1156
2017-07-08 | 14:00 | 1180.8874 | 393.3 | 236.9905 | 83 | 39.7 | 68.3 | 331.8979 | 0 | 27.699 | -7.9435e-10 | -6.8967e-08 | 0 | 1180.8874
2017-07-08 | 15:00 | 1163.6394 | 393.3 | 300.1915 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 249.9245 | 0 | 27.6234 | -7.974e-10 | -5.3188e-08 | 0 | 1163.6394
2017-07-08 | 16:00 | 1186.1361 | 393.3 | 377.626 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 192.1394 | 0 | 24.5707 | -7.9747e-10 | 3.6218e-08 | 0 | 1186.1361
2017-07-08 | 17:00 | 1184.7777 | 393.3 | 432.566 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 97.0159 | 0 | 23.4898 | -7.8035e-10 | 16.1059 | 0 | 1184.7777
2017-07-08 | 18:00 | 1186.7344 | 393.3 | 466.8139 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 20.8468 | 0 | 21.0314 | -7.8028e-10 | 26.6424 | 0 | 1186.7344
2017-07-08 | 19:00 | 1166.518 | 393.3 | 465.8359 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.0159 | 0 | 17.8754 | -7.8026e-10 | 25.7909 | 0 | 1166.518
2017-07-08 | 20:00 | 1134.2322 | 393.3 | 442.6599 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6872 | -7.8027e-10 | 19.4851 | 0 | 1134.2322
2017-07-08 | 21:00 | 1086.3486 | 393.3 | 413.7366 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1499 | -7.8119e-10 | 1.5621 | 0 | 1086.3486
2017-07-08 | 22:00 | 1031.4132 | 393.3 | 374.0895 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4238 | -7.9749e-10 | 3.6203e-08 | 0 | 1031.4132
2017-07-08 | 23:00 | 969.1261 | 393.3 | 328.6541 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.0719 | -7.9745e-10 | -5.3482e-08 | 0 | 969.1261
2017-07-09 | 0:00 | 891.6798 | 393.3 | 266.4817 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.9982 | -8.7317e-12 | 3.9468e-10 | 0 | 891.6798
2017-07-09 | 1:00 | 857.6396 | 393.3 | 238.2741 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.4654 | -8.7318e-12 | 3.9441e-10 | 0 | 857.6396
2017-07-09 | 2:00 | 853.5901 | 393.3 | 204.111 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.2791 | -8.7469e-12 | -6.7655e-10 | 0 | 853.5901
2017-07-09 | 3:00 | 882.2399 | 393.3 | 203.8448 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.1287 | -8.8633e-12 | -7.2336 | 0 | 882.2399
2017-07-09 | 4:00 | 901.4864 | 393.3 | 212.7693 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.56963 | 0 | 48.6474 | -8.7309e-12 | -5.9113e-10 | 0 | 901.4864
2017-07-09 | 5:00 | 883.8292 | 393.3 | 208.4516 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.0341 | 0 | 48.3435 | -8.7283e-12 | -5.9115e-10 | 0 | 883.8292
2017-07-09 | 6:00 | 857.0597 | 393.3 | 203.3412 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 46.0912 | 0 | 34.0213 | -8.8622e-12 | -40.094 | 0 | 857.0597
2017-07-09 | 7:00 | 894.0395 | 393.3 | 204.0808 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 79.4772 | 0 | 19.9096 | -8.857e-12 | -1.6281 | 0 | 894.0395
2017-07-09 | 8:00 | 960.2393 | 393.3 | 238.4768 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 116.4096 | 0 | 17.5529 | -8.7302e-12 | -5.8752e-10 | 0 | 960.2393
2017-07-09 | 9:00 | 1036.5091 | 393.3 | 279.1454 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 159.9559 | 0 | 15.5078 | -8.731e-12 | 3.9481e-10 | 0 | 1036.5091
2017-07-09 | 10:00 | 1069.1908 | 393.3 | 277.8518 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 197.8814 | 0 | 14.5576 | -8.731e-12 | 3.9478e-10 | 0 | 1069.1908
2017-07-09 | 11:00 | 1052.3869 | 393.3 | 214.6778 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 243.978 | 0 | 14.8311 | -8.7299e-12 | -5.8716e-10 | 0 | 1052.3869
2017-07-09 | 12:00 | 1084.4412 | 393.3 | 191.5888 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 309.515 | 0 | 17.1988 | -8.8621e-12 | -12.7613 | 0 | 1084.4412
2017-07-09 | 13:00 | 1105.893 | 393.3 | 192.0179 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 319.1575 | 0 | 20.4165 | -8.863e-12 | -4.5989 | 0 | 1105.893
2017-07-09 | 14:00 | 1056.6678 | 393.3 | 191.0334 | 83 | 39.7 | 68.3 | 265.7057 | 0 | 28.9643 | -8.8622e-12 | -13.3356 | 0 | 1056.6678
2017-07-09 | 15:00 | 1082.8381 | 393.3 | 252.9691 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 210.4672 | 0 | 33.5018 | -8.7312e-12 | -5.895e-10 | 0 | 1082.8381
2017-07-09 | 16:00 | 1103.1099 | 393.3 | 316.0785 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 159.3478 | 0 | 35.8836 | -8.7315e-12 | 3.9479e-10 | 0 | 1103.1099
2017-07-09 | 17:00 | 1123.0164 | 393.3 | 399.66 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 79.9902 | 0 | 27.7662 | -8.8137e-12 | 3.5267e-10 | 0 | 1123.0164
2017-07-09 | 18:00 | 1142.3955 | 393.3 | 420.231 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 18.1863 | 0 | 28.0764 | -8.5429e-12 | 24.5018 | 0 | 1142.3955
2017-07-09 | 19:00 | 1133.574 | 393.3 | 420.0257 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.78503 | 0 | 35.2829 | -8.543e-12 | 21.4803 | 0 | 1133.574
2017-07-09 | 20:00 | 1094.9333 | 393.3 | 395.3024 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.05 | -8.5433e-12 | 8.1809 | 0 | 1094.9333
2017-07-09 | 21:00 | 1046.3229 | 393.3 | 361.6535 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.7693 | -8.7316e-12 | 3.946e-10 | 0 | 1046.3229
2017-07-09 | 22:00 | 987.4345 | 393.3 | 318.3028 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.2317 | -8.7316e-12 | 3.9477e-10 | 0 | 987.4345
2017-07-09 | 23:00 | 922.4693 | 393.3 | 288.2856 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7837 | -8.7311e-12 | -5.8955e-10 | 0 | 922.4693
2017-07-10 | 0:00 | 866.659 | 393.3 | 263.2332 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.6405 | -7.1332e-09 | -12.4147 | 0 | 866.659
2017-07-10 | 1:00 | 833.6633 | 393.3 | 262.5733 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5746 | -7.0592e-09 | -48.3845 | 0 | 833.6633
2017-07-10 | 2:00 | 824.5457 | 393.3 | 262.3909 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.5395 | -6.904e-09 | -82.5847 | 0 | 824.5457
2017-07-10 | 3:00 | 851.4493 | 393.3 | 262.929 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.5881 | -6.9669e-09 | -87.5677 | 0 | 851.4493
2017-07-10 | 4:00 | 889.075 | 393.3 | 263.6815 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.62811 | 0 | 34.6237 | -7.1064e-09 | -49.3583 | 0 | 889.075
2017-07-10 | 5:00 | 898.6231 | 393.3 | 263.8725 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.4426 | 0 | 29.5707 | -7.1288e-09 | -23.2627 | 0 | 898.6231
2017-07-10 | 6:00 | 916.7723 | 393.3 | 264.2354 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 54.3192 | 0 | 29.5418 | -7.1383e-09 | -45.0241 | 0 | 916.7723
2017-07-10 | 7:00 | 1010.4918 | 393.3 | 266.8919 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 124.8113 | 0 | 26.5886 | -6.5066e-09 | -1.6978e-07 | 0 | 1010.4918
2017-07-10 | 8:00 | 1135.9432 | 393.3 | 304.2837 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 218.6143 | 0 | 25.2452 | -6.9847e-09 | -4.2323e-07 | 0 | 1135.9432
2017-07-10 | 9:00 | 1228.8083 | 393.3 | 401.2707 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 218.8585 | 0 | 26.779 | -6.9938e-09 | 3.2331e-07 | 0 | 1228.8083
2017-07-10 | 10:00 | 1265.5486 | 393.3 | 408.1222 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 243.7045 | 0 | 34.8219 | -6.9499e-09 | 3.2854e-07 | 0 | 1265.5486
2017-07-10 | 11:00 | 1297.0094 | 393.3 | 390.4985 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 292.5413 | 0 | 35.0696 | -7.2348e-09 | -4.1457e-07 | 0 | 1297.0094
2017-07-10 | 12:00 | 1282.1165 | 393.3 | 371.5226 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 293.0365 | 0 | 38.6574 | -7.0172e-09 | -4.3751e-07 | 0 | 1282.1165
2017-07-10 | 13:00 | 1314.4605 | 393.3 | 417.9077 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 272.6885 | 0 | 44.9643 | -7.1226e-09 | -4.3492e-07 | 0 | 1314.4605
2017-07-10 | 14:00 | 1309.2331 | 393.3 | 436.5905 | 83 | 39.7 | 68.3 | 242.2391 | 0 | 46.1034 | -7.211e-09 | -4.3461e-07 | 0 | 1309.2331
2017-07-10 | 15:00 | 1306.4542 | 393.3 | 487.788 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 152.6381 | 0 | 51.1169 | -6.7449e-09 | 29.0112 | 0 | 1306.4542
2017-07-10 | 16:00 | 1311.1356 | 393.3 | 519.2997 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 106.129 | 0 | 49.457 | -6.8892e-09 | 44.45 | 0 | 1311.1356
2017-07-10 | 17:00 | 1300.8341 | 393.3 | 520.7409 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 74.1805 | 0 | 49.2994 | -6.9053e-09 | 41.0133 | 0 | 1300.8341
2017-07-10 | 18:00 | 1301.0226 | 393.3 | 531.9252 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.6038 | 0 | 48.6206 | -6.9769e-09 | 49.4729 | 0 | 1301.0226
2017-07-10 | 19:00 | 1276.8614 | 393.3 | 528.4796 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.92822 | 0 | 46.6883 | -6.9711e-09 | 44.7653 | 0 | 1276.8614
2017-07-10 | 20:00 | 1232.588 | 393.3 | 509.0049 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.686 | -6.8442e-09 | 24.4971 | 0 | 1232.588
2017-07-10 | 21:00 | 1166.6864 | 393.3 | 471.6137 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.3369 | -6.82e-09 | 3.8359 | 0 | 1166.6864
2017-07-10 | 22:00 | 1104.1636 | 393.3 | 425.6745 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.5891 | -6.8241e-09 | 2.9179e-07 | 0 | 1104.1636
2017-07-10 | 23:00 | 1031.8872 | 393.3 | 381.8194 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.6678 | -7.3111e-09 | -4.3301e-07 | 0 | 1031.8872
2017-07-11 | 0:00 | 938.9338 | 393.3 | 307.7787 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.1376 | -1.2239e-09 | -6.1825 | 0 | 938.9338
2017-07-11 | 1:00 | 904.6315 | 393.3 | 307.0926 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.255 | -1.2236e-09 | -38.6161 | 0 | 904.6315
2017-07-11 | 2:00 | 903.964 | 393.3 | 307.0793 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.8247 | -1.2236e-09 | -58.1399 | 0 | 903.964
2017-07-11 | 3:00 | 928.9706 | 393.3 | 307.5794 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.7744 | -1.2236e-09 | -63.8832 | 0 | 928.9706
2017-07-11 | 4:00 | 965.0413 | 393.3 | 308.3008 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.61677 | 0 | 43.4139 | -1.2236e-09 | -26.7901 | 0 | 965.0413
2017-07-11 | 5:00 | 974.8861 | 393.3 | 308.4977 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.4846 | 0 | 46.8348 | -1.2241e-09 | -5.931 | 0 | 974.8861
2017-07-11 | 6:00 | 993.4635 | 393.3 | 308.8693 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 53.5226 | 0 | 49.0106 | -1.2236e-09 | -31.639 | 0 | 993.4635
2017-07-11 | 7:00 | 1065.5192 | 393.3 | 310.3104 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 162.351 | 0 | 50.7108 | -1.2236e-09 | -50.0529 | 0 | 1065.5192
2017-07-11 | 8:00 | 1184.2916 | 393.3 | 296.3858 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 258.5535 | 0 | 52.0679 | -1.2235e-09 | -10.5158 | 0 | 1184.2916
2017-07-11 | 9:00 | 1288.508 | 393.3 | 301.6414 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 359.6914 | 0 | 45.2752 | -1.2026e-09 | -1.0762e-07 | 0 | 1288.508
2017-07-11 | 10:00 | 1371.6722 | 393.3 | 347.7334 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 409.2109 | 0 | 43.7244 | -1.2233e-09 | -7.8966 | 0 | 1371.6722
2017-07-11 | 11:00 | 1425.4992 | 393.3 | 348.81 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 453.9886 | 0 | 45.149 | -1.2187e-09 | -1.3484 | 0 | 1425.4992
2017-07-11 | 12:00 | 1379.1173 | 393.3 | 347.8823 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 460.2877 | 0 | 36.5196 | -1.2235e-09 | -44.4724 | 0 | 1379.1173
2017-07-11 | 13:00 | 1400.7591 | 393.3 | 371.5778 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 415.4435 | 0 | 34.8378 | -1.2054e-09 | -8.0955e-08 | 0 | 1400.7591
2017-07-11 | 14:00 | 1381.3207 | 393.3 | 387.1195 | 83 | 39.7 | 68.3 | 380.9453 | 0 | 28.9559 | -1.2053e-09 | -8.0812e-08 | 0 | 1381.3207
2017-07-11 | 15:00 | 1400.1433 | 393.3 | 477.9159 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 312.0451 | 0 | 24.2824 | -1.2053e-09 | 5.4653e-08 | 0 | 1400.1433
2017-07-11 | 16:00 | 1394.4397 | 393.3 | 562.2531 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 194.6402 | 0 | 21.4063 | -1.1794e-09 | 24.3401 | 0 | 1394.4397
2017-07-11 | 17:00 | 1371.8915 | 393.3 | 588.6421 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 88.7012 | 0 | 23.2733 | -1.1793e-09 | 55.6749 | 0 | 1371.8915
2017-07-11 | 18:00 | 1361.4953 | 393.3 | 599.1206 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 18.0496 | 0 | 22.3295 | -1.1793e-09 | 70.5956 | 0 | 1361.4953
2017-07-11 | 19:00 | 1324.3482 | 393.3 | 593.5606 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.69886 | 0 | 21.1324 | -1.1793e-09 | 52.9563 | 0 | 1324.3482
2017-07-11 | 20:00 | 1271.2195 | 393.3 | 568.6811 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4255 | -1.1794e-09 | 23.7128 | 0 | 1271.2195
2017-07-11 | 21:00 | 1200.089 | 393.3 | 522.8528 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.6977 | -1.1796e-09 | 7.6385 | 0 | 1200.089
2017-07-11 | 22:00 | 1135.8885 | 393.3 | 484.7261 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.2624 | -1.2052e-09 | 5.4701e-08 | 0 | 1135.8885
2017-07-11 | 23:00 | 1058.2023 | 393.3 | 435.816 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.9863 | -1.2052e-09 | -8.0966e-08 | 0 | 1058.2023
2017-07-12 | 0:00 | 963.0807 | 393.3 | 361.0495 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3912 | -6.1618e-09 | -5.5601 | 0 | 963.0807
2017-07-12 | 1:00 | 921.5758 | 393.3 | 318.5706 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4205 | -6.1622e-09 | -6.3153 | 0 | 921.5758
2017-07-12 | 2:00 | 907.8527 | 393.3 | 282.2241 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.4875 | -6.1629e-09 | -9.0589 | 0 | 907.8527
2017-07-12 | 3:00 | 929.9299 | 393.3 | 275.0672 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.7517 | -6.1627e-09 | -15.389 | 0 | 929.9299
2017-07-12 | 4:00 | 958.3596 | 393.3 | 292.9758 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.43425 | 0 | 32.3962 | -6.164e-09 | -6.9467 | 0 | 958.3596
2017-07-12 | 5:00 | 968.8927 | 393.3 | 318.4219 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 6.4702 | 0 | 30.8942 | -6.1634e-09 | -6.8936 | 0 | 968.8927
2017-07-12 | 6:00 | 995.2465 | 393.3 | 317.5 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 40.1127 | 0 | 31.0637 | -6.1634e-09 | -7.1299 | 0 | 995.2465
2017-07-12 | 7:00 | 1064.3943 | 393.3 | 380.3685 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 77.6855 | 0 | 20.7592 | -6.1611e-09 | -6.6189 | 0 | 1064.3943
2017-07-12 | 8:00 | 1157.7285 | 393.3 | 404.9715 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 151.6665 | 0 | 13.2905 | -6.1594e-09 | 1.4282e-07 | 0 | 1157.7285
2017-07-12 | 9:00 | 1242.8442 | 393.3 | 406.8821 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 240.6022 | 0 | 13.4598 | -6.1593e-09 | 1.4281e-07 | 0 | 1242.8442
2017-07-12 | 10:00 | 1295.8765 | 393.3 | 402.5794 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 306.5977 | 0 | 13.5746 | -6.1587e-09 | -5.7752 | 0 | 1295.8765
2017-07-12 | 11:00 | 1305.3276 | 393.3 | 415.972 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 298.4211 | 0 | 12.0345 | -6.1588e-09 | 1.4317e-07 | 0 | 1305.3276
2017-07-12 | 12:00 | 1266.4251 | 393.3 | 377.4898 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 300.9098 | 0 | 15.0152 | -6.1594e-09 | -5.8897 | 0 | 1266.4251
2017-07-12 | 13:00 | 1304.0891 | 393.3 | 365.3953 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 350.1511 | 0 | 15.5953 | -6.1596e-09 | -5.9527 | 0 | 1304.0891
2017-07-12 | 14:00 | 1331.3529 | 393.3 | 392.3905 | 83 | 39.7 | 68.3 | 348.8043 | 0 | 11.2939 | -6.1578e-09 | -5.4359 | 0 | 1331.3529
2017-07-12 | 15:00 | 1322.0664 | 393.3 | 477.2841 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 255.738 | 0 | 8.4001 | -6.1566e-09 | -5.2558 | 0 | 1322.0664
2017-07-12 | 16:00 | 1335.2713 | 393.3 | 549.5503 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 186.2184 | 0 | 7.7026 | -6.025e-09 | 2.9797e-07 | 0 | 1335.2713
2017-07-12 | 17:00 | 1317.7947 | 393.3 | 594.7106 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 99.7171 | 0 | 7.7669 | -6.0201e-09 | 3.025e-07 | 0 | 1317.7947
2017-07-12 | 18:00 | 1298.8345 | 393.3 | 578.6767 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 24.1264 | 0 | 5.0891 | -5.8978e-09 | 39.5424 | 0 | 1298.8345
2017-07-12 | 19:00 | 1265.9437 | 393.3 | 578.0189 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 1.5235 | 0 | 4.1443 | -5.8945e-09 | 26.257 | 0 | 1265.9437
2017-07-12 | 20:00 | 1221.2447 | 393.3 | 563.3127 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.532 | -5.947e-09 | 3.7066e-07 | 0 | 1221.2447
2017-07-12 | 21:00 | 1151.5647 | 393.3 | 502.6991 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9656 | -5.3827e-09 | 4.1789e-07 | 0 | 1151.5647
2017-07-12 | 22:00 | 1082.2778 | 393.3 | 450.9557 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4221 | -6.1585e-09 | 1.5076e-07 | 0 | 1082.2778
2017-07-12 | 23:00 | 1009.7509 | 393.3 | 413.1016 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7914 | -6.045e-09 | -4.5421 | 0 | 1009.7509
2017-07-13 | 0:00 | 917.3146 | 393.3 | 331.9426 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.172 | -9.1165e-15 | 3.5678e-13 | 0 | 917.3146
2017-07-13 | 1:00 | 886.3073 | 393.3 | 306.7261 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.49468 | -9.6221e-15 | -5.8135 | 0 | 886.3073
2017-07-13 | 2:00 | 882.7512 | 393.3 | 306.655 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.64732 | -9.6389e-15 | -33.7511 | 0 | 882.7512
2017-07-13 | 3:00 | 906.8559 | 393.3 | 307.1371 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.64732 | -9.6519e-15 | -43.4285 | 0 | 906.8559
2017-07-13 | 4:00 | 939.0783 | 393.3 | 307.7816 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.82343 | 0 | 2.639 | -9.5835e-15 | -11.6657 | 0 | 939.0783
2017-07-13 | 5:00 | 936.4769 | 393.3 | 307.7295 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.8789 | 0 | 2.7122 | -9.5213e-15 | -1.8436 | 0 | 936.4769
2017-07-13 | 6:00 | 943.9828 | 393.3 | 307.8797 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 70.0629 | 0 | 1.0812 | -9.4685e-15 | -48.7409 | 0 | 943.9828
2017-07-13 | 7:00 | 1015.1013 | 393.3 | 309.302 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 194.7603 | 0 | 0.27384 | -9.2948e-15 | -81.4348 | 0 | 1015.1013
2017-07-13 | 8:00 | 1147.0498 | 393.3 | 295.641 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 364.3339 | 0 | 0.14134 | -8.7578e-15 | -100.8665 | 0 | 1147.0498
2017-07-13 | 9:00 | 1251.4054 | 393.3 | 297.7281 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 480.4801 | 0 | 0.42012 | -9.6452e-15 | -109.1229 | 0 | 1251.4054
2017-07-13 | 10:00 | 1313.0324 | 393.3 | 298.9606 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 512.7485 | 0 | 0.21201 | -8.61e-15 | -77.7888 | 0 | 1313.0324
2017-07-13 | 11:00 | 1381.9114 | 393.3 | 300.3382 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 551.3482 | 0 | 1.7183 | -9.512e-15 | -50.3933 | 0 | 1381.9114
2017-07-13 | 12:00 | 1387.1039 | 393.3 | 300.4421 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 547.9863 | 0 | 2.9772 | -9.6161e-15 | -43.2017 | 0 | 1387.1039
2017-07-13 | 13:00 | 1421.414 | 393.3 | 301.1283 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 540.1227 | 0 | 3.2712 | -9.5886e-15 | -2.0081 | 0 | 1421.414
2017-07-13 | 14:00 | 1426.6266 | 393.3 | 370.2382 | 83 | 39.7 | 68.3 | 467.9884 | 0 | 4.1001 | -9.5248e-15 | -5.876e-14 | 0 | 1426.6266
2017-07-13 | 15:00 | 1403.3825 | 393.3 | 467.8332 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 345.3475 | 0 | 4.3018 | -9.4165e-15 | -5.1476e-13 | 0 | 1403.3825
2017-07-13 | 16:00 | 1441.9784 | 393.3 | 570.9834 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 249.5362 | 0 | 4.4393 | -9.2899e-15 | 25.2196 | 0 | 1441.9784
2017-07-13 | 17:00 | 1428.6841 | 393.3 | 613.4683 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 116.796 | 0 | 1.649 | -9.1428e-15 | 81.1708 | 0 | 1428.6841
2017-07-13 | 18:00 | 1397.0319 | 393.3 | 592.4718 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 22.4074 | 0 | 1.6981 | -9.0916e-15 | 129.0546 | 0 | 1397.0319
2017-07-13 | 19:00 | 1351.6072 | 393.3 | 588.7815 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.87406 | 0 | 2.9948 | -9.2153e-15 | 102.9568 | 0 | 1351.6072
2017-07-13 | 20:00 | 1289.906 | 393.3 | 576.1644 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2888 | -9.245e-15 | 55.0528 | 0 | 1289.906
2017-07-13 | 21:00 | 1204.4165 | 393.3 | 533.1936 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9369 | -9.2378e-15 | 21.386 | 0 | 1204.4165
2017-07-13 | 22:00 | 1133.6368 | 393.3 | 500.6936 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0432 | -9.3282e-15 | -5.2732e-13 | 0 | 1133.6368
2017-07-13 | 23:00 | 1048.9697 | 393.3 | 444.8213 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7484 | -9.4125e-15 | -5.4392e-13 | 0 | 1048.9697
2017-07-14 | 0:00 | 954.6286 | 393.3 | 367.474 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9546 | -5.8647e-09 | 1.2561e-07 | 0 | 954.6286
2017-07-14 | 1:00 | 911.6355 | 393.3 | 330.1775 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8475 | -5.8046e-09 | -6.2895 | 0 | 911.6355
2017-07-14 | 2:00 | 907.3418 | 393.3 | 312.8913 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9963 | -5.813e-09 | -17.7458 | 0 | 907.3418
2017-07-14 | 3:00 | 924.649 | 393.3 | 311.993 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8886 | -5.7803e-09 | -31.7325 | 0 | 924.649
2017-07-14 | 4:00 | 946.6124 | 393.3 | 316.3834 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.87351 | 0 | 0.90843 | -5.6867e-09 | -11.0529 | 0 | 946.6124
2017-07-14 | 5:00 | 951.2087 | 393.3 | 328.5942 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.4272 | 0 | 0.48585 | -5.554e-09 | -5.2986 | 0 | 951.2087
2017-07-14 | 6:00 | 962.0188 | 393.3 | 312.4046 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 80.3644 | 0 | 0.55015 | -5.6124e-09 | -45.0002 | 0 | 962.0188
2017-07-14 | 7:00 | 1053.3249 | 393.3 | 314.129 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 210.7824 | 0 | 0.45545 | -5.5714e-09 | -64.2419 | 0 | 1053.3249
2017-07-14 | 8:00 | 1192.6363 | 393.3 | 300.6211 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 355.1845 | 0 | 0.15017 | -5.4602e-09 | -51.1194 | 0 | 1192.6363
2017-07-14 | 9:00 | 1296.9274 | 393.3 | 303.8895 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 430.9984 | 0 | 0.106 | -5.6374e-09 | -19.9665 | 0 | 1296.9274
2017-07-14 | 10:00 | 1365.0802 | 393.3 | 307.4367 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 489.5258 | 0 | 0.079502 | -5.7228e-09 | -10.8618 | 0 | 1365.0802
2017-07-14 | 11:00 | 1412.9761 | 393.3 | 339.0696 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 498.4106 | 0 | 1.5971 | -5.7418e-09 | -5.0012 | 0 | 1412.9761
2017-07-14 | 12:00 | 1403.4116 | 393.3 | 314.184 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 515.413 | 0 | 2.6228 | -5.7956e-09 | -7.7082 | 0 | 1403.4116
2017-07-14 | 13:00 | 1436.903 | 393.3 | 367.89 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 490.6716 | 0 | 6.2709 | -5.8337e-09 | -6.8295 | 0 | 1436.903
2017-07-14 | 14:00 | 1428.9908 | 393.3 | 411.3809 | 83 | 39.7 | 68.3 | 433.6801 | 0 | 6.2886 | -5.8326e-09 | -6.6588 | 0 | 1428.9908
2017-07-14 | 15:00 | 1426.5262 | 393.3 | 486.9398 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 353.1041 | 0 | 7.3546 | -5.8335e-09 | -6.7724 | 0 | 1426.5262
2017-07-14 | 16:00 | 1446.1747 | 393.3 | 595.1938 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 252.2375 | 0 | 6.9433 | -5.7494e-09 | 2.407e-07 | 0 | 1446.1747
2017-07-14 | 17:00 | 1423.1609 | 393.3 | 655.5632 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 116.2501 | 0 | 5.2657 | -5.5611e-09 | 30.4818 | 0 | 1423.1609
2017-07-14 | 18:00 | 1397.0121 | 393.3 | 623.7402 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 23.0432 | 0 | 4.6336 | -5.5474e-09 | 94.1951 | 0 | 1397.0121
2017-07-14 | 19:00 | 1353.5236 | 393.3 | 622.8705 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.64033 | 0 | 2.6557 | -5.5236e-09 | 71.3571 | 0 | 1353.5236
2017-07-14 | 20:00 | 1289.4863 | 393.3 | 621.5897 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8069 | -5.5371e-09 | 9.6897 | 0 | 1289.4863
2017-07-14 | 21:00 | 1213.1242 | 393.3 | 564.8313 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3928 | -4.719e-09 | 3.2145e-07 | 0 | 1213.1242
2017-07-14 | 22:00 | 1143.1087 | 393.3 | 512.6317 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5769 | -5.4407e-09 | 2.9474e-07 | 0 | 1143.1087
2017-07-14 | 23:00 | 1060.4251 | 393.3 | 463.9628 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3178 | -5.7965e-09 | -6.2555 | 0 | 1060.4251
2017-07-15 | 0:00 | 959.0799 | 393.3 | 361.3652 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9209 | -2.8981e-09 | 9.5937 | 0 | 959.0799
2017-07-15 | 1:00 | 911.3102 | 393.3 | 300.9782 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7612 | -2.9009e-09 | 20.6708 | 0 | 911.3102
2017-07-15 | 2:00 | 897.8879 | 393.3 | 279.5911 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5042 | -2.9037e-09 | 3.5926 | 0 | 897.8879
2017-07-15 | 3:00 | 913.2292 | 393.3 | 276.1646 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6765 | -2.9856e-09 | -9.1118 | 0 | 913.2292
2017-07-15 | 4:00 | 935.8241 | 393.3 | 283.9077 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.85684 | 0 | 4.2022 | -2.9006e-09 | 7.3574 | 0 | 935.8241
2017-07-15 | 5:00 | 925.4905 | 393.3 | 284.3291 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 8.9862 | 0 | 4.1217 | -2.9004e-09 | 8.0535 | 0 | 925.4905
2017-07-15 | 6:00 | 929.248 | 393.3 | 276.485 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 77.4804 | 0 | 2.7528 | -2.9841e-09 | -41.1701 | 0 | 929.248
2017-07-15 | 7:00 | 992.5341 | 393.3 | 277.7507 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 201.5536 | 0 | 2.9786 | -2.9852e-09 | -81.9488 | 0 | 992.5341
2017-07-15 | 8:00 | 1100.2004 | 393.3 | 263.604 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 359.5207 | 0 | 2.8412 | -2.9846e-09 | -113.5655 | 0 | 1100.2004
2017-07-15 | 9:00 | 1181.6112 | 393.3 | 265.2322 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 460.668 | 0 | 2.6709 | -2.9837e-09 | -128.8599 | 0 | 1181.6112
2017-07-15 | 10:00 | 1255.4311 | 393.3 | 266.7086 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 528.22 | 0 | 2.9761 | -2.9852e-09 | -121.3736 | 0 | 1255.4311
2017-07-15 | 11:00 | 1324.4007 | 393.3 | 268.088 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 571.1932 | 0 | 5.6014 | -2.9898e-09 | -99.3819 | 0 | 1324.4007
2017-07-15 | 12:00 | 1324.4405 | 393.3 | 315.6888 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 558.1796 | 0 | 6.4441 | -2.9905e-09 | -134.7721 | 0 | 1324.4405
2017-07-15 | 13:00 | 1340.0332 | 393.3 | 316.0007 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 518.113 | 0 | 8.027 | -2.9909e-09 | -81.0075 | 0 | 1340.0332
2017-07-15 | 14:00 | 1308.5503 | 393.3 | 315.371 | 83 | 39.7 | 68.3 | 424.1304 | 0 | 6.401 | -2.9894e-09 | -21.6521 | 0 | 1308.5503
2017-07-15 | 15:00 | 1301.8147 | 393.3 | 332.9791 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 367.1837 | 0 | 6.4805 | -2.9018e-09 | 9.2714 | 0 | 1301.8147
2017-07-15 | 16:00 | 1331.2139 | 393.3 | 472.1029 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 245.9554 | 0 | 7.5475 | -2.9013e-09 | 13.8081 | 0 | 1331.2139
2017-07-15 | 17:00 | 1302.2925 | 393.3 | 472.9623 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 113.8103 | 0 | 7.2712 | -2.9001e-09 | 92.6486 | 0 | 1302.2925
2017-07-15 | 18:00 | 1293.3359 | 393.3 | 472.6041 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 24.9471 | 0 | 4.163 | -2.8965e-09 | 140.2217 | 0 | 1293.3359
2017-07-15 | 19:00 | 1263.7603 | 393.3 | 472.0511 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.80444 | 0 | 3.7315 | -2.8956e-09 | 131.1732 | 0 | 1263.7603
2017-07-15 | 20:00 | 1219.8686 | 393.3 | 469.8398 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7313 | -2.8928e-09 | 91.8975 | 0 | 1219.8686
2017-07-15 | 21:00 | 1149.8593 | 393.3 | 469.8604 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7315 | -2.8971e-09 | 29.3674 | 0 | 1149.8593
2017-07-15 | 22:00 | 1086.0484 | 393.3 | 445.9365 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5345 | -2.8942e-09 | 8.6774 | 0 | 1086.0484
2017-07-15 | 23:00 | 1005.4765 | 393.3 | 402.9693 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1072 | -2.8987e-09 | -1.0655e-07 | 0 | 1005.4765
2017-07-16 | 0:00 | 923.0442 | 393.3 | 234.0609 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8861 | -0.3596 | 103.2568 | 0 | 923.0442
2017-07-16 | 1:00 | 877.1471 | 393.3 | 233.1429 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7158 | -0.32601 | 57.7144 | 0 | 877.1471
2017-07-16 | 2:00 | 872.7712 | 393.3 | 233.0554 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7239 | -0.35232 | 28.1443 | 0 | 872.7712
2017-07-16 | 3:00 | 884.2064 | 393.3 | 233.2841 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5111 | -0.36695 | 5.2781 | 0 | 884.2064
2017-07-16 | 4:00 | 908.0903 | 393.3 | 233.7618 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.88958 | 0 | 3.5916 | -0.35648 | 30.7037 | 0 | 908.0903
2017-07-16 | 5:00 | 892.9306 | 393.3 | 233.4586 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.2243 | 0 | 6.3048 | -0.47573 | 26.4186 | 0 | 892.9306
2017-07-16 | 6:00 | 879.0816 | 393.3 | 233.1816 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 77.9686 | 0 | 7.4779 | -8.1569e-09 | -53.2465 | 0 | 879.0816
2017-07-16 | 7:00 | 937.157 | 393.3 | 234.3431 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 225.9577 | 0 | 5.7144 | -8.3985e-09 | -121.0583 | 0 | 937.157
2017-07-16 | 8:00 | 1002.2872 | 393.3 | 219.3457 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 358.7457 | 0 | 5.1102 | -8.4364e-09 | -168.7144 | 0 | 1002.2872
2017-07-16 | 9:00 | 1081.1501 | 393.3 | 220.923 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 465.0391 | 0 | 5.5505 | -8.3707e-09 | -192.2626 | 0 | 1081.1501
2017-07-16 | 10:00 | 1150.2043 | 393.3 | 222.3041 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 539.4358 | 0 | 11.2949 | -8.5033e-09 | -201.7305 | 0 | 1150.2043
2017-07-16 | 11:00 | 1193.7999 | 393.3 | 223.176 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 580.5262 | 0 | 12.9602 | -8.704e-09 | -201.7625 | 0 | 1193.7999
2017-07-16 | 12:00 | 1253.1401 | 393.3 | 224.3628 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 574.1012 | 0 | 9.287 | -8.4492e-09 | -133.5108 | 0 | 1253.1401
2017-07-16 | 13:00 | 1245.8151 | 393.3 | 224.2163 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 546.7393 | 0 | 10.2759 | -8.4497e-09 | -114.3165 | 0 | 1245.8151
2017-07-16 | 14:00 | 1245.385 | 393.3 | 224.2077 | 83 | 39.7 | 68.3 | 486.9465 | 0 | 11.1462 | -8.4097e-09 | -61.2154 | 0 | 1245.385
2017-07-16 | 15:00 | 1236.9102 | 393.3 | 228.1318 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 402.5771 | 0 | 8.5704 | -2.5765e-09 | 11.7309 | 0 | 1236.9102
2017-07-16 | 16:00 | 1245.3636 | 393.3 | 353.7197 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 258.8439 | 0 | 5.8469 | -2.5753e-09 | 35.1531 | 0 | 1245.3636
2017-07-16 | 17:00 | 1272.9215 | 393.3 | 487.1232 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 120.4573 | 0 | 4.7824 | -2.5748e-09 | 44.9587 | 0 | 1272.9215
2017-07-16 | 18:00 | 1288.9891 | 393.3 | 487.9877 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 26.9924 | 0 | 3.8439 | -2.5743e-09 | 118.7651 | 0 | 1288.9891
2017-07-16 | 19:00 | 1254.3079 | 393.3 | 487.1953 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.93934 | 0 | 2.5953 | -2.5734e-09 | 107.578 | 0 | 1254.3079
2017-07-16 | 20:00 | 1215.288 | 393.3 | 405.9434 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1332 | -2.5745e-09 | 148.8113 | 0 | 1215.288
2017-07-16 | 21:00 | 1142.6308 | 393.3 | 400.6934 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.255 | -2.5751e-09 | 87.7825 | 0 | 1142.6308
2017-07-16 | 22:00 | 1066.4063 | 393.3 | 399.332 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.693 | -2.5754e-09 | 29.4813 | 0 | 1066.4063
2017-07-16 | 23:00 | 981.4959 | 393.3 | 358.6971 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6597 | -2.5758e-09 | 12.7391 | 0 | 981.4959
2017-07-17 | 0:00 | 900.8508 | 393.3 | 302.5741 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.0767 | -8.2237e-10 | 3.7351e-08 | 0 | 900.8508
2017-07-17 | 1:00 | 856.9082 | 393.3 | 259.5423 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.4659 | -8.2827e-10 | 2.9111e-08 | 0 | 856.9082
2017-07-17 | 2:00 | 850.532 | 393.3 | 256.6106 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2429 | -8.3448e-10 | -28.5215 | 0 | 850.532
2017-07-17 | 3:00 | 866.7283 | 393.3 | 256.9346 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3883 | -8.3471e-10 | -52.0946 | 0 | 866.7283
2017-07-17 | 4:00 | 894.4715 | 393.3 | 257.4894 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.89707 | 0 | 19.6519 | -8.3457e-10 | -23.0669 | 0 | 894.4715
2017-07-17 | 5:00 | 897.4782 | 393.3 | 257.5496 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 7.0581 | 0 | 20.4225 | -7.5519 | 8.0511e-10 | 0 | 897.4782
2017-07-17 | 6:00 | 909.9207 | 393.3 | 257.7984 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 81.4258 | 0 | 20.1992 | -8.3474e-10 | -63.2027 | 0 | 909.9207
2017-07-17 | 7:00 | 986.8302 | 393.3 | 259.3366 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 222.1468 | 0 | 17.4718 | -8.3474e-10 | -104.3251 | 0 | 986.8302
2017-07-17 | 8:00 | 1086.3304 | 393.3 | 245.0266 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 374.2417 | 0 | 14.6099 | -8.347e-10 | -135.3478 | 0 | 1086.3304
2017-07-17 | 9:00 | 1194.4389 | 393.3 | 247.1888 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 460.9601 | 0 | 12.9323 | -8.3462e-10 | -108.5422 | 0 | 1194.4389
2017-07-17 | 10:00 | 1260.9943 | 393.3 | 248.5199 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 539.3802 | 0 | 11.2168 | -8.3455e-10 | -117.0227 | 0 | 1260.9943
2017-07-17 | 11:00 | 1314.8895 | 393.3 | 249.5978 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 554.1987 | 0 | 11.3027 | -8.345e-10 | -79.1096 | 0 | 1314.8895
2017-07-17 | 12:00 | 1357.5771 | 393.3 | 250.4515 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 564.9588 | 0 | 14.6544 | -8.3454e-10 | -51.3876 | 0 | 1357.5771
2017-07-17 | 13:00 | 1367.2031 | 393.3 | 250.6441 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 532.9725 | 0 | 15.342 | -8.3548e-10 | -10.6555 | 0 | 1367.2031
2017-07-17 | 14:00 | 1350.1927 | 393.3 | 274.8545 | 83 | 39.7 | 68.3 | 476.1944 | 0 | 14.8438 | -8.2018e-10 | -4.7489e-08 | 0 | 1350.1927
2017-07-17 | 15:00 | 1366.5739 | 393.3 | 387.9494 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 377.0164 | 0 | 15.7081 | -8.2096e-10 | -5.5549e-09 | 0 | 1366.5739
2017-07-17 | 16:00 | 1379.9222 | 393.3 | 473.7385 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 258.3774 | 0 | 11.6893 | -8.0418e-10 | 44.3171 | 0 | 1379.9222
2017-07-17 | 17:00 | 1377.1858 | 393.3 | 552.7755 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 120.0147 | 0 | 12.7377 | -8.0415e-10 | 76.0579 | 0 | 1377.1858
2017-07-17 | 18:00 | 1379.9561 | 393.3 | 568.4867 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 26.2992 | 0 | 11.7992 | -8.0398e-10 | 121.9709 | 0 | 1379.9561
2017-07-17 | 19:00 | 1336.6766 | 393.3 | 567.6062 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.73274 | 0 | 9.8011 | -8.0389e-10 | 102.5366 | 0 | 1336.6766
2017-07-17 | 20:00 | 1291.6959 | 393.3 | 509.1424 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.1555 | -8.0408e-10 | 111.998 | 0 | 1291.6959
2017-07-17 | 21:00 | 1215.0259 | 393.3 | 497.6829 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9161 | -8.0431e-10 | 49.5268 | 0 | 1215.0259
2017-07-17 | 22:00 | 1137.1859 | 393.3 | 466.9805 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.885 | -8.0431e-10 | 19.4204 | 0 | 1137.1859
2017-07-17 | 23:00 | 1040.0694 | 393.3 | 419.6766 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9928 | -8.2152e-10 | -5.2421e-08 | 0 | 1040.0694
2017-07-18 | 0:00 | 953.3873 | 393.3 | 352.2491 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.8093 | -5.1594e-11 | -5.8711 | 0 | 953.3873
2017-07-18 | 1:00 | 907.1037 | 393.3 | 318.4321 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8197 | -5.1153e-11 | -16.0481 | 0 | 907.1037
2017-07-18 | 2:00 | 901.4391 | 393.3 | 314.9629 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.8004 | -5.1085e-11 | -41.5242 | 0 | 901.4391
2017-07-18 | 3:00 | 927.1501 | 393.3 | 315.2414 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.6563 | -5.1117e-11 | -52.2476 | 0 | 927.1501
2017-07-18 | 4:00 | 952.5073 | 393.3 | 317.3014 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.6872 | 0 | 23.5096 | -5.1129e-11 | -28.4909 | 0 | 952.5073
2017-07-18 | 5:00 | 969.1531 | 393.3 | 327.6794 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 3.9015 | 0 | 27.8199 | -5.1336e-11 | -10.2477 | 0 | 969.1531
2017-07-18 | 6:00 | 1001.884 | 393.3 | 341.1638 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 39.0444 | 0 | 17.5796 | -5.1245e-11 | -9.6038 | 0 | 1001.884
2017-07-18 | 7:00 | 1090.1629 | 393.3 | 388.1324 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 106.4867 | 0 | 11.4009 | -5.1083e-11 | -8.0571 | 0 | 1090.1629
2017-07-18 | 8:00 | 1220.0092 | 393.3 | 400.5566 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 231.121 | 0 | 8.4202 | -5.0966e-11 | -7.8886 | 0 | 1220.0092
2017-07-18 | 9:00 | 1328.8994 | 393.3 | 416.9955 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 329.7208 | 0 | 8.2386 | -5.0965e-11 | -7.9555 | 0 | 1328.8994
2017-07-18 | 10:00 | 1379.2222 | 393.3 | 403.2392 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 396.2982 | 0 | 8.9665 | -5.1026e-11 | -8.1816 | 0 | 1379.2222
2017-07-18 | 11:00 | 1415.7134 | 393.3 | 403.814 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 429.1794 | 0 | 12.1444 | -5.1125e-11 | -8.3243 | 0 | 1415.7134
2017-07-18 | 12:00 | 1411.216 | 393.3 | 425.8316 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 399.5914 | 0 | 15.3601 | -5.1142e-11 | -8.467 | 0 | 1411.216
2017-07-18 | 13:00 | 1441.9529 | 393.3 | 485.5273 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 369.1702 | 0 | 17.149 | -5.1144e-11 | -8.7936 | 0 | 1441.9529
2017-07-18 | 14:00 | 1443.5616 | 393.3 | 544.696 | 83 | 39.7 | 68.3 | 295.7337 | 0 | 18.8319 | -5.1652e-11 | 1.0161e-09 | 0 | 1443.5616
2017-07-18 | 15:00 | 1412.1879 | 393.3 | 636.395 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 174.2055 | 0 | 15.6873 | -5.0341e-11 | 1.8809e-09 | 0 | 1412.1879
2017-07-18 | 16:00 | 1399.6147 | 393.3 | 623.7923 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 118.1985 | 0 | 17.9076 | -4.8698e-11 | 47.9163 | 0 | 1399.6147
2017-07-18 | 17:00 | 1373.6409 | 393.3 | 623.2728 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 65.282 | 0 | 23.6231 | -4.8767e-11 | 45.863 | 0 | 1373.6409
2017-07-18 | 18:00 | 1367.48 | 393.3 | 623.1496 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 13.0951 | 0 | 24.164 | -4.8778e-11 | 55.6712 | 0 | 1367.48
2017-07-18 | 19:00 | 1310.5582 | 393.3 | 622.0112 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.40586 | 0 | 20.5979 | -4.8585e-11 | 11.5433 | 0 | 1310.5582
2017-07-18 | 20:00 | 1246.0386 | 393.3 | 574.8422 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7964 | -5.0368e-11 | 3.1665e-10 | 0 | 1246.0386
2017-07-18 | 21:00 | 1168.7077 | 393.3 | 501.3495 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.4582 | -5.1788e-11 | 1.1365e-09 | 0 | 1168.7077
2017-07-18 | 22:00 | 1110.1856 | 393.3 | 465.1844 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.2854 | -5.1094e-11 | -9.1842 | 0 | 1110.1856
2017-07-18 | 23:00 | 1022.9639 | 393.3 | 405.3576 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.0766 | -5.1293e-11 | -5.8703 | 0 | 1022.9639
2017-07-19 | 0:00 | 944.5118 | 393.3 | 367.7896 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.9824 | -3.4973e-14 | -26.4601 | 0 | 944.5118
2017-07-19 | 1:00 | 909.2708 | 393.3 | 336.0401 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2061 | -3.4966e-14 | -24.8754 | 0 | 909.2708
2017-07-19 | 2:00 | 901.9025 | 393.3 | 310.0915 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.3827 | -3.4977e-14 | -35.7717 | 0 | 901.9025
2017-07-19 | 3:00 | 917.2512 | 393.3 | 301.5016 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6946 | -3.4966e-14 | -37.445 | 0 | 917.2512
2017-07-19 | 4:00 | 948.2462 | 393.3 | 322.0399 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.56189 | 0 | 9.7459 | -3.4957e-14 | -23.6016 | 0 | 948.2462
2017-07-19 | 5:00 | 962.666 | 393.3 | 350.1811 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.7541 | 0 | 4.8099 | -3.492e-14 | -17.0791 | 0 | 962.666
2017-07-19 | 6:00 | 977.9646 | 393.3 | 358.0535 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 18.7462 | 0 | 2.9733 | -3.489e-14 | -15.5084 | 0 | 977.9646
2017-07-19 | 7:00 | 1056.3999 | 393.3 | 423.087 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 50.1201 | 0 | 2.6263 | -3.4873e-14 | -11.6335 | 0 | 1056.3999
2017-07-19 | 8:00 | 1163.2536 | 393.3 | 409.6421 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 170.6894 | 0 | 14.1883 | -3.4957e-14 | -19.0663 | 0 | 1163.2536
2017-07-19 | 9:00 | 1258.9212 | 393.3 | 440.1614 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 227.0269 | 0 | 9.8328 | -3.5024e-14 | 7.5849e-13 | 0 | 1258.9212
2017-07-19 | 10:00 | 1302.5963 | 393.3 | 442.7714 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 285.8508 | 0 | 1.9161 | -3.4817e-14 | -6.8421 | 0 | 1302.5963
2017-07-19 | 11:00 | 1336.0311 | 393.3 | 452.5767 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 307.4253 | 0 | 1.5882 | -3.4786e-14 | -4.4592 | 0 | 1336.0311
2017-07-19 | 12:00 | 1308.981 | 393.3 | 417.9625 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 320.9372 | 0 | 1.5985 | -3.4812e-14 | -10.4172 | 0 | 1308.981
2017-07-19 | 13:00 | 1358.2338 | 393.3 | 430.9786 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 355.6541 | 0 | 2.0854 | -3.4816e-14 | -9.3843 | 0 | 1358.2338
2017-07-19 | 14:00 | 1369.8418 | 393.3 | 469.959 | 83 | 39.7 | 68.3 | 312.7887 | 0 | 2.7941 | -3.4205e-14 | 1.4985e-12 | 0 | 1369.8418
2017-07-19 | 15:00 | 1358.4054 | 393.3 | 520.5354 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 252.9557 | 0 | 0.67239 | -3.502e-14 | -1.6581 | 0 | 1358.4054
2017-07-19 | 16:00 | 1373.9294 | 393.3 | 611.4688 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 169.1141 | 0 | 1.5465 | -3.4516e-14 | 1.4329e-11 | 0 | 1373.9294
2017-07-19 | 17:00 | 1354.3417 | 393.3 | 637.7868 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 82.7862 | 0 | 1.6324 | -3.3377e-14 | 16.5362 | 0 | 1354.3417
2017-07-19 | 18:00 | 1339.3998 | 393.3 | 591.488 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 21.7295 | 0 | 1.5038 | -3.3333e-14 | 73.2785 | 0 | 1339.3998
2017-07-19 | 19:00 | 1313.1196 | 393.3 | 590.9624 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.93639 | 0 | 5.3724 | -3.3425e-14 | 59.8485 | 0 | 1313.1196
2017-07-19 | 20:00 | 1267.7935 | 393.3 | 590.0559 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.68123 | -3.3285e-14 | 21.6564 | 0 | 1267.7935
2017-07-19 | 21:00 | 1202.3073 | 393.3 | 554.4032 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0042 | -3.439e-14 | 2.4461e-12 | 0 | 1202.3073
2017-07-19 | 22:00 | 1130.6823 | 393.3 | 499.9948 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7875 | -3.4439e-14 | 1.0504e-11 | 0 | 1130.6823
2017-07-19 | 23:00 | 1048.3104 | 393.3 | 455.1854 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4635 | -3.4761e-14 | -7.7386 | 0 | 1048.3104
2017-07-20 | 0:00 | 957.3254 | 393.3 | 372.1551 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.97027 | -1.6351e-12 | 3.7153e-11 | 0 | 957.3254
2017-07-20 | 1:00 | 911.9887 | 393.3 | 360.6444 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.46818 | -1.6331e-12 | -34.0239 | 0 | 911.9887
2017-07-20 | 2:00 | 906.2791 | 393.3 | 344.3644 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.62082 | -1.6337e-12 | -47.9061 | 0 | 906.2791
2017-07-20 | 3:00 | 922.6271 | 393.3 | 339.3739 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1585 | -1.6351e-12 | -61.4054 | 0 | 922.6271
2017-07-20 | 4:00 | 948.8158 | 393.3 | 350.864 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.71588 | 0 | 3.1072 | -1.6352e-12 | -45.3713 | 0 | 948.8158
2017-07-20 | 5:00 | 961.9678 | 393.3 | 367.2202 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.7915 | 0 | 3.7821 | -1.6352e-12 | -34.8259 | 0 | 961.9678
2017-07-20 | 6:00 | 976.5057 | 393.3 | 349.4829 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 59.1414 | 0 | 3.3016 | -1.6353e-12 | -49.1201 | 0 | 976.5057
2017-07-20 | 7:00 | 1065.371 | 393.3 | 349.4263 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 173.1208 | 0 | 2.7136 | -1.6352e-12 | -52.0897 | 0 | 1065.371
2017-07-20 | 8:00 | 1203.5426 | 393.3 | 356.7449 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 293.6121 | 0 | 1.5455 | -1.6346e-12 | -36.16 | 0 | 1203.5426
2017-07-20 | 9:00 | 1320.2026 | 393.3 | 393.496 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 372.2121 | 0 | 0.72293 | -1.6337e-12 | -28.1284 | 0 | 1320.2026
2017-07-20 | 10:00 | 1354.1361 | 393.3 | 416.9325 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 383.5988 | 0 | 0.23851 | -1.6314e-12 | -25.5338 | 0 | 1354.1361
2017-07-20 | 11:00 | 1425.7791 | 393.3 | 418.213 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 455.7042 | 0 | 0.70773 | -1.6337e-12 | -27.7459 | 0 | 1425.7791
2017-07-20 | 12:00 | 1406.919 | 393.3 | 428.2444 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 426.6481 | 0 | 0.64589 | -1.6336e-12 | -27.5195 | 0 | 1406.919
2017-07-20 | 13:00 | 1427.4704 | 393.3 | 468.8403 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 395.6502 | 0 | 0.45792 | -1.6328e-12 | -16.378 | 0 | 1427.4704
2017-07-20 | 14:00 | 1445.1783 | 393.3 | 481.875 | 83 | 39.7 | 68.3 | 388.5116 | 0 | 0.74553 | -1.6335e-12 | -10.2539 | 0 | 1445.1783
2017-07-20 | 15:00 | 1453.49 | 393.3 | 548.2215 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 333.3757 | 0 | 1.3586 | -1.6342e-12 | -15.3657 | 0 | 1453.49
2017-07-20 | 16:00 | 1473.3764 | 393.3 | 668.702 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 211.4893 | 0 | 1.3851 | -1.5968e-12 | 7.5379e-11 | 0 | 1473.3764
2017-07-20 | 17:00 | 1444.0542 | 393.3 | 681.4811 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 95.1886 | 0 | 1.3473 | -1.5652e-12 | 50.4373 | 0 | 1444.0542
2017-07-20 | 18:00 | 1434.8409 | 393.3 | 624.4968 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.8744 | 0 | 1.6211 | -1.5646e-12 | 137.4486 | 0 | 1434.8409
2017-07-20 | 19:00 | 1395.301 | 393.3 | 623.706 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.91711 | 0 | 1.4218 | -1.5647e-12 | 113.2561 | 0 | 1395.301
2017-07-20 | 20:00 | 1334.5398 | 393.3 | 622.4908 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1168 | -1.5655e-12 | 54.5321 | 0 | 1334.5398
2017-07-20 | 21:00 | 1251.5096 | 393.3 | 604.1679 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.44168 | -1.5967e-12 | 7.8192e-11 | 0 | 1251.5096
2017-07-20 | 22:00 | 1169.9325 | 393.3 | 540.7763 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25617 | -1.528e-12 | 8.5763e-11 | 0 | 1169.9325
2017-07-20 | 23:00 | 1078.6646 | 393.3 | 490.3018 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.18551 | -1.6337e-12 | -11.2226 | 0 | 1078.6646
2017-07-21 | 0:00 | 984.2997 | 393.3 | 399.6708 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.42895 | -3.3217e-13 | 6.406e-12 | 0 | 984.2997
2017-07-21 | 1:00 | 936.5949 | 393.3 | 395.1591 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.66603 | -3.2801e-13 | -44.1302 | 0 | 936.5949
2017-07-21 | 2:00 | 928.2689 | 393.3 | 377.135 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4118 | -3.2961e-13 | -60.478 | 0 | 928.2689
2017-07-21 | 3:00 | 941.3363 | 393.3 | 370.0845 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3414 | -3.2978e-13 | -74.5897 | 0 | 941.3363
2017-07-21 | 4:00 | 971.5253 | 393.3 | 391.6951 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.76112 | 0 | 6.6009 | -3.3e-13 | -67.0318 | 0 | 971.5253
2017-07-21 | 5:00 | 986.4685 | 393.3 | 403.0342 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 6.1189 | 0 | 8.44 | -3.3004e-13 | -51.1246 | 0 | 986.4685
2017-07-21 | 6:00 | 1000.6079 | 393.3 | 391.5009 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 59.2638 | 0 | 11.2793 | -3.3009e-13 | -75.1361 | 0 | 1000.6079
2017-07-21 | 7:00 | 1096.1516 | 393.3 | 392.2172 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 179.1015 | 0 | 7.2782 | -3.3002e-13 | -74.6454 | 0 | 1096.1516
2017-07-21 | 8:00 | 1255.7242 | 393.3 | 398.2053 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 322.0339 | 0 | 5.9638 | -3.2996e-13 | -58.2788 | 0 | 1255.7242
2017-07-21 | 9:00 | 1372.9564 | 393.3 | 408.37 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 437.8153 | 0 | 4.4414 | -3.2988e-13 | -59.5702 | 0 | 1372.9564
2017-07-21 | 10:00 | 1459.6841 | 393.3 | 426.3959 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 509.9998 | 0 | 2.7549 | -3.2967e-13 | -58.3665 | 0 | 1459.6841
2017-07-21 | 11:00 | 1509.8986 | 393.3 | 472.5444 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 494.2152 | 0 | 1.5264 | -3.2922e-13 | -37.2874 | 0 | 1509.8986
2017-07-21 | 12:00 | 1507.924 | 393.3 | 476.0824 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 496.4966 | 0 | 1.8557 | -3.2939e-13 | -45.4107 | 0 | 1507.924
2017-07-21 | 13:00 | 1544.3911 | 393.3 | 504.0727 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 472.7471 | 0 | 2.9482 | -3.2961e-13 | -14.2768 | 0 | 1544.3911
2017-07-21 | 14:00 | 1543.6513 | 393.3 | 554.9731 | 83 | 39.7 | 68.3 | 451.3726 | 0 | 4.346 | -3.2983e-13 | -51.3404 | 0 | 1543.6513
2017-07-21 | 15:00 | 1545.2475 | 393.3 | 613.5671 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 340.6673 | 0 | 5.1131 | -3.2284e-13 | 1.4759e-11 | 0 | 1545.2475
2017-07-21 | 16:00 | 1535.1617 | 393.3 | 693.0032 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 212.8854 | 0 | 7.4582 | -3.1601e-13 | 30.015 | 0 | 1535.1617
2017-07-21 | 17:00 | 1512.7828 | 393.3 | 646.5557 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 103.6951 | 0 | 9.9392 | -3.16e-13 | 136.9928 | 0 | 1512.7828
2017-07-21 | 18:00 | 1484.3343 | 393.3 | 645.9867 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 22.0912 | 0 | 7.6874 | -3.1594e-13 | 157.169 | 0 | 1484.3343
2017-07-21 | 19:00 | 1432.4835 | 393.3 | 644.9497 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.88912 | 0 | 1.9681 | -3.1543e-13 | 128.6767 | 0 | 1432.4835
2017-07-21 | 20:00 | 1375.8358 | 393.3 | 643.8167 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3718 | -3.1575e-13 | 73.2472 | 0 | 1375.8358
2017-07-21 | 21:00 | 1291.9264 | 393.3 | 642.1385 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3512 | -3.1474e-13 | 1.5367 | 0 | 1291.9264
2017-07-21 | 22:00 | 1209.3446 | 393.3 | 579.2044 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2402 | -3.1691e-13 | -1.3977e-11 | 0 | 1209.3446
2017-07-21 | 23:00 | 1117.4112 | 393.3 | 521.747 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.53495 | -3.2697e-13 | -4.2707 | 0 | 1117.4112
2017-07-22 | 0:00 | 1020.765 | 393.3 | 436.3707 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.19434 | -2.6807e-11 | 1.0831e-09 | 0 | 1020.765
2017-07-22 | 1:00 | 967.4426 | 393.3 | 382.2398 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.30281 | -2.6126e-11 | 6.8422e-10 | 0 | 967.4426
2017-07-22 | 2:00 | 952.1719 | 393.3 | 344.5485 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7168 | -2.6077e-11 | -3.2934 | 0 | 952.1719
2017-07-22 | 3:00 | 953.5451 | 393.3 | 314.4081 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0309 | -2.6077e-11 | -5.394 | 0 | 953.5451
2017-07-22 | 4:00 | 975.6846 | 393.3 | 336.6346 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.67044 | 0 | 2.6062 | -2.6085e-11 | -3.7267 | 0 | 975.6846
2017-07-22 | 5:00 | 976.041 | 393.3 | 351.1522 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.7246 | 0 | 3.1044 | -2.6088e-11 | -3.9401 | 0 | 976.041
2017-07-22 | 6:00 | 969.8745 | 393.3 | 311.3129 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 60.3286 | 0 | 4.0605 | -2.6084e-11 | -19.5275 | 0 | 969.8745
2017-07-22 | 7:00 | 1048.4616 | 393.3 | 312.7084 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 165.2165 | 0 | 1.2236 | -2.6063e-11 | -22.8869 | 0 | 1048.4616
2017-07-22 | 8:00 | 1154.9052 | 393.3 | 298.6102 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 287.0122 | 0 | 0.061835 | -2.5267e-11 | -18.579 | 0 | 1154.9052
2017-07-22 | 9:00 | 1259.6466 | 393.3 | 300.9597 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 389.7152 | 0 | 0.1325 | -2.5924e-11 | -13.0609 | 0 | 1259.6466
2017-07-22 | 10:00 | 1331.6401 | 393.3 | 301.8841 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 478.313 | 0 | 0.34061 | -2.5947e-11 | -27.7976 | 0 | 1331.6401
2017-07-22 | 11:00 | 1383.0775 | 393.3 | 303.0334 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 519.2385 | 0 | 0.82503 | -2.6049e-11 | -18.9194 | 0 | 1383.0775
2017-07-22 | 12:00 | 1417.8156 | 393.3 | 351.0413 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 529.0378 | 0 | 2.1963 | -2.6077e-11 | -43.3598 | 0 | 1417.8156
2017-07-22 | 13:00 | 1419.268 | 393.3 | 353.2204 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 491.1349 | 0 | 5.3409 | -2.6087e-11 | -9.3281 | 0 | 1419.268
2017-07-22 | 14:00 | 1407.4815 | 393.3 | 410.8927 | 83 | 39.7 | 68.3 | 411.1262 | 0 | 5.2427 | -2.6086e-11 | -4.0802 | 0 | 1407.4815
2017-07-22 | 15:00 | 1410.8135 | 393.3 | 515.5363 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 305.2909 | 0 | 4.0863 | -2.5565e-11 | 1.0852e-09 | 0 | 1410.8135
2017-07-22 | 16:00 | 1373.8514 | 393.3 | 600.911 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 177.9007 | 0 | 3.2397 | -2.5562e-11 | 1.0555e-09 | 0 | 1373.8514
2017-07-22 | 17:00 | 1375.0304 | 393.3 | 623.3006 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 99.9354 | 0 | 2.8991 | -2.4968e-11 | 33.2952 | 0 | 1375.0304
2017-07-22 | 18:00 | 1357.4742 | 393.3 | 622.9495 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 21.781 | 0 | 2.5207 | -2.4966e-11 | 58.823 | 0 | 1357.4742
2017-07-22 | 19:00 | 1326.4588 | 393.3 | 622.3292 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.83046 | 0 | 5.5088 | -2.4974e-11 | 41.7904 | 0 | 1326.4588
2017-07-22 | 20:00 | 1274.0705 | 393.3 | 614.5506 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1198 | -2.5564e-11 | 1.0689e-09 | 0 | 1274.0705
2017-07-22 | 21:00 | 1205.8458 | 393.3 | 554.4564 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4894 | -2.5565e-11 | 1.0825e-09 | 0 | 1205.8458
2017-07-22 | 22:00 | 1136.0438 | 393.3 | 505.3538 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.79 | -2.6135e-11 | 5.4853e-10 | 0 | 1136.0438
2017-07-22 | 23:00 | 1051.6195 | 393.3 | 454.3699 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.8805 | -2.6058e-11 | -3.0309 | 0 | 1051.6195
2017-07-23 | 0:00 | 968.9059 | 393.3 | 384.2946 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.41128 | -3.0421e-10 | 1.5273e-08 | 0 | 968.9059
2017-07-23 | 1:00 | 922.7979 | 393.3 | 337.7212 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.17667 | -3.242e-10 | 5.1649e-08 | 0 | 922.7979
2017-07-23 | 2:00 | 908.9502 | 393.3 | 299.5735 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.17667 | -3.2179e-10 | 5.3593e-08 | 0 | 908.9502
2017-07-23 | 3:00 | 915.5271 | 393.3 | 276.2105 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12367 | -3.052e-10 | -3.3071 | 0 | 915.5271
2017-07-23 | 4:00 | 939.4029 | 393.3 | 299.0852 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.66753 | 0 | 0.15017 | -3.4372e-10 | 9.817e-08 | 0 | 939.4029
2017-07-23 | 5:00 | 927.5956 | 393.3 | 301.415 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 5.9509 | 0 | 0.22967 | -3.0226e-10 | 3.0574e-08 | 0 | 927.5956
2017-07-23 | 6:00 | 914.7623 | 393.3 | 276.1952 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 62.2621 | 0 | 0.097169 | -3.0186e-10 | -37.4922 | 0 | 914.7623
2017-07-23 | 7:00 | 961.3909 | 393.3 | 277.1278 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 181.162 | 0 | 0.044168 | -2.8865e-10 | -89.1431 | 0 | 961.3909
2017-07-23 | 8:00 | 1036.8017 | 393.3 | 262.336 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 325.5938 | 0 | 0.18551 | -3.0507e-10 | -139.1136 | 0 | 1036.8017
2017-07-23 | 9:00 | 1134.9411 | 393.3 | 264.2988 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 447.2789 | 0 | 1.7144 | -3.0738e-10 | -160.2509 | 0 | 1134.9411
2017-07-23 | 10:00 | 1212.4292 | 393.3 | 265.8486 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 499.9491 | 0 | 2.7676 | -3.0745e-10 | -135.0362 | 0 | 1212.4292
2017-07-23 | 11:00 | 1252.5684 | 393.3 | 266.6514 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 506.7713 | 0 | 3.6987 | -3.0748e-10 | -103.4529 | 0 | 1252.5684
2017-07-23 | 12:00 | 1295.465 | 393.3 | 267.5093 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 475.5715 | 0 | 1.7575 | -3.0737e-10 | -28.2733 | 0 | 1295.465
2017-07-23 | 13:00 | 1302.9446 | 393.3 | 267.6589 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 461.3322 | 0 | 2.5546 | -3.0739e-10 | -7.5011 | 0 | 1302.9446
2017-07-23 | 14:00 | 1293.1088 | 393.3 | 298.9019 | 83 | 39.7 | 68.3 | 406.2372 | 0 | 3.6697 | -3.0277e-10 | -1.9925e-08 | 0 | 1293.1088
2017-07-23 | 15:00 | 1288.886 | 393.3 | 373.4506 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 325.3637 | 0 | 4.1718 | -3.029e-10 | -3.2457e-09 | 0 | 1288.886
2017-07-23 | 16:00 | 1298.5351 | 393.3 | 485.1657 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 206.5997 | 0 | 4.2273 | -2.9639e-10 | 10.7425 | 0 | 1298.5351
2017-07-23 | 17:00 | 1321.387 | 393.3 | 529.2697 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 93.1606 | 0 | 2.479 | -2.9631e-10 | 80.8777 | 0 | 1321.387
2017-07-23 | 18:00 | 1325.9452 | 393.3 | 534.3914 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 21.7639 | 0 | 3.3242 | -2.9634e-10 | 115.0658 | 0 | 1325.9452
2017-07-23 | 19:00 | 1309.349 | 393.3 | 535.1836 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.6241 | 0 | 4.7382 | -2.9637e-10 | 112.803 | 0 | 1309.349
2017-07-23 | 20:00 | 1268.5451 | 393.3 | 502.8702 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7274 | -2.9632e-10 | 107.5476 | 0 | 1268.5451
2017-07-23 | 21:00 | 1190.9684 | 393.3 | 494.4993 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0365 | -2.9634e-10 | 46.5325 | 0 | 1190.9684
2017-07-23 | 22:00 | 1116.005 | 393.3 | 479.5214 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7249 | -2.9636e-10 | 4.8587 | 0 | 1116.005
2017-07-23 | 23:00 | 1024.0932 | 393.3 | 421.3602 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.333 | -3.0279e-10 | -2.0032e-08 | 0 | 1024.0932
2017-07-24 | 0:00 | 936.9396 | 393.3 | 406.3912 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.05 | -7.7986e-11 | -55.7016 | 0 | 936.9396
2017-07-24 | 1:00 | 888.5579 | 393.3 | 378.9467 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.42648 | -7.7791e-11 | -75.7152 | 0 | 888.5579
2017-07-24 | 2:00 | 879.4469 | 393.3 | 366.7806 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8493 | -7.7983e-11 | -98.383 | 0 | 879.4469
2017-07-24 | 3:00 | 896.7798 | 393.3 | 364.0917 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7122 | -7.7999e-11 | -112.5241 | 0 | 896.7798
2017-07-24 | 4:00 | 940.155 | 393.3 | 395.1078 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.70557 | 0 | 1.9818 | -7.7986e-11 | -97.1402 | 0 | 940.155
2017-07-24 | 5:00 | 960.94 | 393.3 | 408.1706 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4462 | 0 | 2.8913 | -7.7999e-11 | -74.5681 | 0 | 960.94
2017-07-24 | 6:00 | 995.9998 | 393.3 | 417.987 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 39.2654 | 0 | 3.2457 | -7.8002e-11 | -78.1983 | 0 | 995.9998
2017-07-24 | 7:00 | 1101.1769 | 393.3 | 454.243 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 108.3565 | 0 | 2.3122 | -7.7989e-11 | -55.9348 | 0 | 1101.1769
2017-07-24 | 8:00 | 1258.5477 | 393.3 | 475.8764 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 216.2763 | 0 | 0.33814 | -7.7698e-11 | -21.7431 | 0 | 1258.5477
2017-07-24 | 9:00 | 1330.0208 | 393.3 | 489.7752 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 266.9788 | 0 | 0.159 | -7.714e-11 | -8.7922 | 0 | 1330.0208
2017-07-24 | 10:00 | 1423.4373 | 393.3 | 484.7874 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 379.2823 | 0 | 0.8692 | -7.7919e-11 | -20.4015 | 0 | 1423.4373
2017-07-24 | 11:00 | 1455.9073 | 393.3 | 507.9471 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 367.1201 | 0 | 1.9401 | -7.6381e-11 | 3.4129e-09 | 0 | 1455.9073
2017-07-24 | 12:00 | 1449.6214 | 393.3 | 531.101 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 374.2108 | 0 | 2.2808 | -7.7977e-11 | -36.8712 | 0 | 1449.6214
2017-07-24 | 13:00 | 1478.1219 | 393.3 | 557.1989 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 340.4107 | 0 | 1.6123 | -7.6397e-11 | 3.3247e-09 | 0 | 1478.1219
2017-07-24 | 14:00 | 1467.6118 | 393.3 | 625.5317 | 83 | 39.7 | 68.3 | 255.1284 | 0 | 2.6518 | -7.6415e-11 | 3.3313e-09 | 0 | 1467.6118
2017-07-24 | 15:00 | 1456.4875 | 393.3 | 632.4298 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 190.3389 | 0 | 2.3857 | -7.4649e-11 | 45.4332 | 0 | 1456.4875
2017-07-24 | 16:00 | 1468.6551 | 393.3 | 632.6731 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 129.8579 | 0 | 2.2292 | -7.4637e-11 | 112.0949 | 0 | 1468.6551
2017-07-24 | 17:00 | 1434.3535 | 393.3 | 631.9871 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 63.2757 | 0 | 0.63849 | -7.4597e-11 | 122.8522 | 0 | 1434.3535
2017-07-24 | 18:00 | 1415.1329 | 393.3 | 631.6027 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 14.6465 | 0 | 0.12367 | -7.4189e-11 | 117.3601 | 0 | 1415.1329
2017-07-24 | 19:00 | 1377.683 | 393.3 | 630.8537 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.54334 | 0 | 0.14134 | -7.4198e-11 | 90.1447 | 0 | 1377.683
2017-07-24 | 20:00 | 1315.5116 | 393.3 | 629.6102 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37984 | -7.4441e-11 | 30.1215 | 0 | 1315.5116
2017-07-24 | 21:00 | 1238.7216 | 393.3 | 591.3358 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.48585 | -7.4076e-11 | 4.0414e-09 | 0 | 1238.7216
2017-07-24 | 22:00 | 1159.0849 | 393.3 | 529.7079 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.47701 | -7.5599e-11 | -3.36e-09 | 0 | 1159.0849
2017-07-24 | 23:00 | 1074.8262 | 393.3 | 500.4046 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.82256 | -7.7907e-11 | -25.801 | 0 | 1074.8262
2017-07-25 | 0:00 | 985.8316 | 393.3 | 454.5783 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4005 | -2.0612e-12 | -55.3472 | 0 | 985.8316
2017-07-25 | 1:00 | 943.9707 | 393.3 | 430.9912 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4624 | -2.0511e-12 | -74.3828 | 0 | 943.9707
2017-07-25 | 2:00 | 931.0344 | 393.3 | 412.8774 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.827 | -2.0527e-12 | -93.87 | 0 | 931.0344
2017-07-25 | 3:00 | 943.6231 | 393.3 | 405.8798 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2115 | -2.0433e-12 | -106.9682 | 0 | 943.6231
2017-07-25 | 4:00 | 976.9747 | 393.3 | 423.0965 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.72925 | 0 | 0.72929 | -1.9027e-12 | -87.0803 | 0 | 976.9747
2017-07-25 | 5:00 | 990.2329 | 393.3 | 442.938 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.8115 | 0 | 0.37984 | -1.7906e-12 | -77.8964 | 0 | 990.2329
2017-07-25 | 6:00 | 1021.2815 | 393.3 | 445.4381 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 52.0979 | 0 | 0.40634 | -1.8021e-12 | -90.3608 | 0 | 1021.2815
2017-07-25 | 7:00 | 1115.2816 | 393.3 | 466.0545 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 134.4152 | 0 | 0.159 | -1.6058e-12 | -77.5471 | 0 | 1115.2816
2017-07-25 | 8:00 | 1277.4627 | 393.3 | 478.8931 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 255.5991 | 0 | 0.854 | -1.9653e-12 | -45.6835 | 0 | 1277.4627
2017-07-25 | 9:00 | 1385.5194 | 393.3 | 489.6824 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 351.1883 | 0 | 1.6525 | -2.0846e-12 | -38.9038 | 0 | 1385.5194
2017-07-25 | 10:00 | 1455.618 | 393.3 | 490.3189 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 446.6702 | 0 | 0.58795 | -1.9055e-12 | -60.859 | 0 | 1455.618
2017-07-25 | 11:00 | 1524.5897 | 393.3 | 502.7363 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 476.6577 | 0 | 1.0812 | -2.0525e-12 | -34.7854 | 0 | 1524.5897
2017-07-25 | 12:00 | 1516.6666 | 393.3 | 508.0416 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 461.8648 | 0 | 2.1168 | -2.1276e-12 | -34.2566 | 0 | 1516.6666
2017-07-25 | 13:00 | 1540.1135 | 393.3 | 533.3107 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 422.6664 | 0 | 5.2364 | -1.911e-12 | 2.5918e-11 | 0 | 1540.1135
2017-07-25 | 14:00 | 1537.9337 | 393.3 | 582.2617 | 83 | 39.7 | 68.3 | 369.0531 | 0 | 2.3189 | -2.0221e-12 | 1.7134e-11 | 0 | 1537.9337
2017-07-25 | 15:00 | 1536.2769 | 393.3 | 673.8632 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 273.6121 | 0 | 2.9016 | -2.0418e-12 | 1.8599e-11 | 0 | 1536.2769
2017-07-25 | 16:00 | 1548.8702 | 393.3 | 693.2774 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 160.982 | 0 | 2.1497 | -1.7538e-12 | 100.6611 | 0 | 1548.8702
2017-07-25 | 17:00 | 1510.2646 | 393.3 | 692.5053 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 75.708 | 0 | 0.86179 | -1.727e-12 | 125.5895 | 0 | 1510.2646
2017-07-25 | 18:00 | 1488.689 | 393.3 | 646.0738 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 17.5542 | 0 | 1.7988 | -1.9046e-12 | 171.8622 | 0 | 1488.689
2017-07-25 | 19:00 | 1445.3839 | 393.3 | 645.2077 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.71138 | 0 | 1.3649 | -1.8018e-12 | 142.0999 | 0 | 1445.3839
2017-07-25 | 20:00 | 1376.4072 | 393.3 | 643.8281 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0199 | -1.7491e-12 | 74.1592 | 0 | 1376.4072
2017-07-25 | 21:00 | 1301.7111 | 393.3 | 642.3342 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0942 | -1.6319e-12 | 10.3826 | 0 | 1301.7111
2017-07-25 | 22:00 | 1209.712 | 393.3 | 589.3623 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.078 | -1.9222e-12 | -10.6282 | 0 | 1209.712
2017-07-25 | 23:00 | 1113.8654 | 393.3 | 543.2181 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4345 | -1.8724e-12 | -30.1873 | 0 | 1113.8654
2017-07-26 | 0:00 | 1015.0682 | 393.3 | 457.6606 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4522 | -8.8977e-15 | -28.2446 | 0 | 1015.0682
2017-07-26 | 1:00 | 974.2759 | 393.3 | 426.0689 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1395 | -8.8959e-15 | -37.8325 | 0 | 974.2759
2017-07-26 | 2:00 | 957.9535 | 393.3 | 398.6099 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8119 | -8.8984e-15 | -51.6683 | 0 | 957.9535
2017-07-26 | 3:00 | 969.0664 | 393.3 | 387.6449 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3805 | -8.8967e-15 | -62.459 | 0 | 969.0664
2017-07-26 | 4:00 | 998.6319 | 393.3 | 408.2093 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.64779 | 0 | 1.7918 | -8.8983e-15 | -51.5169 | 0 | 998.6319
2017-07-26 | 5:00 | 1018.6294 | 393.3 | 429.5607 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 3.7588 | 0 | 2.1084 | -8.8994e-15 | -36.7985 | 0 | 1018.6294
2017-07-26 | 6:00 | 1039.295 | 393.3 | 424.9732 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 42.0685 | 0 | 2.4048 | -8.8998e-15 | -43.8515 | 0 | 1039.295
2017-07-26 | 7:00 | 1145.6527 | 393.3 | 450.9807 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 135.4287 | 0 | 2.2928 | -8.8998e-15 | -35.2496 | 0 | 1145.6527
2017-07-26 | 8:00 | 1280.3551 | 393.3 | 467.4856 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 245.4919 | 0 | 4.0627 | -8.9018e-15 | -24.4851 | 0 | 1280.3551
2017-07-26 | 9:00 | 1379.558 | 393.3 | 467.3579 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 354.8633 | 0 | 3.2553 | -8.9011e-15 | -27.8185 | 0 | 1379.558
2017-07-26 | 10:00 | 1422.1714 | 393.3 | 439.475 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 454.1579 | 0 | 3.7927 | -8.901e-15 | -54.1542 | 0 | 1422.1714
2017-07-26 | 11:00 | 1505.3249 | 393.3 | 473.202 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 482.9377 | 0 | 4.9559 | -8.9017e-15 | -34.6707 | 0 | 1505.3249
2017-07-26 | 12:00 | 1499.9171 | 393.3 | 517.1795 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 462.6567 | 0 | 8.0112 | -8.9021e-15 | -66.8303 | 0 | 1499.9171
2017-07-26 | 13:00 | 1536.8346 | 393.3 | 538.8914 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 459.3085 | 0 | 8.5348 | -8.9021e-15 | -48.8001 | 0 | 1536.8346
2017-07-26 | 14:00 | 1521.3376 | 393.3 | 559.5064 | 83 | 39.7 | 68.3 | 392.1631 | 0 | 12.5412 | -8.9025e-15 | -27.1731 | 0 | 1521.3376
2017-07-26 | 15:00 | 1512.6866 | 393.3 | 615.3523 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 300.7296 | 0 | 10.7046 | -8.7203e-15 | 3.8846e-13 | 0 | 1512.6866
2017-07-26 | 16:00 | 1519.4484 | 393.3 | 646.689 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 179.3358 | 0 | 10.9961 | -8.5232e-15 | 90.6276 | 0 | 1519.4484
2017-07-26 | 17:00 | 1460.2032 | 393.3 | 645.5041 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 74.4931 | 0 | 10.2245 | -8.523e-15 | 114.3815 | 0 | 1460.2032
2017-07-26 | 18:00 | 1433.9151 | 393.3 | 644.9783 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 17.5358 | 0 | 8.892 | -8.5229e-15 | 111.1089 | 0 | 1433.9151
2017-07-26 | 19:00 | 1400.3235 | 393.3 | 644.3065 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.63451 | 0 | 8.7984 | -8.5229e-15 | 90.5842 | 0 | 1400.3235
2017-07-26 | 20:00 | 1340.4248 | 393.3 | 643.1085 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7707 | -8.522e-15 | 36.1457 | 0 | 1340.4248
2017-07-26 | 21:00 | 1265.3371 | 393.3 | 615.0644 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3726 | -8.7282e-15 | 3.5952e-13 | 0 | 1265.3371
2017-07-26 | 22:00 | 1183.3271 | 393.3 | 551.6979 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7292 | -8.49e-15 | -1.655e-13 | 0 | 1183.3271
2017-07-26 | 23:00 | 1090.3332 | 393.3 | 509.4435 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1837 | -8.8947e-15 | -19.694 | 0 | 1090.3332
2017-07-27 | 0:00 | 996.9846 | 393.3 | 412.0514 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.73319 | -1.2139e-10 | 2.8141e-09 | 0 | 996.9846
2017-07-27 | 1:00 | 954.6072 | 393.3 | 429.903 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.39751 | -1.2095e-10 | -60.5933 | 0 | 954.6072
2017-07-27 | 2:00 | 940.4467 | 393.3 | 408.7982 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.37984 | -1.2091e-10 | -77.9313 | 0 | 940.4467
2017-07-27 | 3:00 | 949.6016 | 393.3 | 399.5372 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.40634 | -1.2097e-10 | -92.8419 | 0 | 949.6016
2017-07-27 | 4:00 | 979.1108 | 393.3 | 418.4239 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.68332 | 0 | 0.55652 | -1.2122e-10 | -80.0529 | 0 | 979.1108
2017-07-27 | 5:00 | 995.3427 | 393.3 | 434.3443 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0298 | 0 | 0.36218 | -1.2086e-10 | -63.3936 | 0 | 995.3427
2017-07-27 | 6:00 | 1015.1622 | 393.3 | 431.7617 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 42.803 | 0 | 0.22967 | -1.2031e-10 | -73.3322 | 0 | 1015.1622
2017-07-27 | 7:00 | 1102.8953 | 393.3 | 439.8302 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 146.4759 | 0 | 0.17667 | -1.1987e-10 | -75.7875 | 0 | 1102.8953
2017-07-27 | 8:00 | 1259.8235 | 393.3 | 447.4839 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 290.5141 | 0 | 0.16784 | -1.1978e-10 | -66.1423 | 0 | 1259.8235
2017-07-27 | 9:00 | 1392.0049 | 393.3 | 472.7963 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 393.2844 | 0 | 0.1325 | -1.1926e-10 | -56.1084 | 0 | 1392.0049
2017-07-27 | 10:00 | 1473.8206 | 393.3 | 482.7995 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 471.7711 | 0 | 0.12367 | -1.1911e-10 | -59.7736 | 0 | 1473.8206
2017-07-27 | 11:00 | 1540.8972 | 393.3 | 496.9112 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 519.6709 | 0 | 0.1325 | -1.1931e-10 | -54.7174 | 0 | 1540.8972
2017-07-27 | 12:00 | 1548.9195 | 393.3 | 503.166 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 533.7122 | 0 | 1.7119 | -1.217e-10 | -68.5706 | 0 | 1548.9195
2017-07-27 | 13:00 | 1568.352 | 393.3 | 565.4543 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 470.8165 | 0 | 1.8773 | -1.2171e-10 | -48.6961 | 0 | 1568.352
2017-07-27 | 14:00 | 1569.6552 | 393.3 | 593.0575 | 83 | 39.7 | 68.3 | 388.1248 | 0 | 4.1728 | -1.1919e-10 | 3.2992e-09 | 0 | 1569.6552
2017-07-27 | 15:00 | 1543.4019 | 393.3 | 660.6073 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 294.0538 | 0 | 2.8408 | -1.1906e-10 | 2.2388e-09 | 0 | 1543.4019
2017-07-27 | 16:00 | 1566.0948 | 393.3 | 660.6219 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 197.4553 | 0 | 1.8532 | -1.1195e-10 | 114.3643 | 0 | 1566.0948
2017-07-27 | 17:00 | 1526.7428 | 393.3 | 659.8349 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 77.4528 | 0 | 1.2603 | -1.1184e-10 | 172.5948 | 0 | 1526.7428
2017-07-27 | 18:00 | 1495.6979 | 393.3 | 659.214 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 15.9362 | 0 | 0.8731 | -1.1173e-10 | 168.2746 | 0 | 1495.6979
2017-07-27 | 19:00 | 1456.5143 | 393.3 | 658.4303 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.61528 | 0 | 0.25617 | -1.1097e-10 | 141.2126 | 0 | 1456.5143
2017-07-27 | 20:00 | 1388.9309 | 393.3 | 657.0786 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.47312 | -1.1143e-10 | 75.9791 | 0 | 1388.9309
2017-07-27 | 21:00 | 1305.4019 | 393.3 | 655.408 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.22084 | -1.1064e-10 | 2.873 | 0 | 1305.4019
2017-07-27 | 22:00 | 1225.0901 | 393.3 | 631.4898 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -1.1415e-10 | -35.3615 | 0 | 1225.0901
2017-07-27 | 23:00 | 1125.7337 | 393.3 | 606.1169 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.7832 | 0 | 1125.7337
2017-07-28 | 0:00 | 1023.64 | 393.3 | 476.5161 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.0761 | 0 | 1023.64
2017-07-28 | 1:00 | 976.0782 | 393.3 | 444.0376 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.8594 | 0 | 976.0782
2017-07-28 | 2:00 | 958.4333 | 393.3 | 419.4963 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.263 | 0 | 958.4333
2017-07-28 | 3:00 | 964.0139 | 393.3 | 407.9413 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.4274 | 0 | 964.0139
2017-07-28 | 4:00 | 989.337 | 393.3 | 437.9179 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.68502 | 0 | 0 | 0 | -88.7659 | 0 | 989.337
2017-07-28 | 5:00 | 1005.3461 | 393.3 | 442.2652 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0152 | 0 | 0 | 0 | -60.9344 | 0 | 1005.3461
2017-07-28 | 6:00 | 1028.4917 | 393.3 | 439.8067 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 48.3236 | 0 | 0 | 0 | -73.3386 | 0 | 1028.4917
2017-07-28 | 7:00 | 1127.6355 | 393.3 | 453.3642 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 153.962 | 0 | 0.0088336 | -4.0185e-13 | -71.8996 | 0 | 1127.6355
2017-07-28 | 8:00 | 1284.0761 | 393.3 | 472.4019 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 273.4681 | 0 | 0 | 0 | -49.5939 | 0 | 1284.0761
2017-07-28 | 9:00 | 1403.7888 | 393.3 | 499.7097 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 350.3142 | 0 | 0 | 0 | -28.1351 | 0 | 1403.7888
2017-07-28 | 10:00 | 1504.0881 | 393.3 | 496.7918 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 469.3018 | 0 | 0 | 0 | -40.9055 | 0 | 1504.0881
2017-07-28 | 11:00 | 1559.5582 | 393.3 | 508.6124 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 500.1865 | 0 | 0.38725 | -4.0752e-13 | -28.528 | 0 | 1559.5582
2017-07-28 | 12:00 | 1549.0178 | 393.3 | 556.1295 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 504.5654 | 0 | 1.5137 | -4.0116e-13 | -92.0907 | 0 | 1549.0178
2017-07-28 | 13:00 | 1583.3676 | 393.3 | 573.3307 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 484.3364 | 0 | 3.4411 | -4.0112e-13 | -56.6405 | 0 | 1583.3676
2017-07-28 | 14:00 | 1554.8238 | 393.3 | 591.7523 | 83 | 39.7 | 68.3 | 379.7649 | 0 | 4.1085 | -4.0121e-13 | -5.102 | 0 | 1554.8238
2017-07-28 | 15:00 | 1544.9448 | 393.3 | 660.1989 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 273.2104 | 0 | 2.5242 | -3.851e-13 | 23.1113 | 0 | 1544.9448
2017-07-28 | 16:00 | 1544.9177 | 393.3 | 660.1984 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 156.7174 | 0 | 1.3713 | -3.8507e-13 | 134.8307 | 0 | 1544.9177
2017-07-28 | 17:00 | 1497.1537 | 393.3 | 659.2431 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 79.6628 | 0 | 1.4091 | -3.8477e-13 | 141.2388 | 0 | 1497.1537
2017-07-28 | 18:00 | 1463.7692 | 393.3 | 658.5754 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 17.8761 | 0 | 0.035334 | -3.7965e-13 | 135.8824 | 0 | 1463.7692
2017-07-28 | 19:00 | 1424.6141 | 393.3 | 657.7923 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.58579 | 0 | 0.40492 | -3.9581e-13 | 109.8311 | 0 | 1424.6141
2017-07-28 | 20:00 | 1358.8922 | 393.3 | 656.4778 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -3.6724e-13 | 46.9525 | 0 | 1358.8922
2017-07-28 | 21:00 | 1272.0026 | 393.3 | 624.5298 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.57275 | -3.8957e-13 | 1.6614e-11 | 0 | 1272.0026
2017-07-28 | 22:00 | 1190.6409 | 393.3 | 560.6989 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.042 | -3.9453e-13 | -2.9185e-12 | 0 | 1190.6409
2017-07-28 | 23:00 | 1105.3113 | 393.3 | 532.7604 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.95364 | -4.0075e-13 | -27.8028 | 0 | 1105.3113
2017-07-29 | 0:00 | 1010.6624 | 393.3 | 426.4094 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -1.4073e-09 | 9.5244e-09 | 0 | 1010.6624
2017-07-29 | 1:00 | 969.9376 | 393.3 | 384.9227 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.11484 | -1.3798e-09 | 3.9267e-08 | 0 | 969.9376
2017-07-29 | 2:00 | 949.8907 | 393.3 | 341.9028 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -1.2701e-09 | -1.2651 | 0 | 949.8907
2017-07-29 | 3:00 | 950.2296 | 393.3 | 310.548 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8185 | 0 | 950.2296
2017-07-29 | 4:00 | 967.3421 | 393.3 | 328.4216 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.72411 | 0 | 0.0088336 | -1.151e-09 | -1.3125 | 0 | 967.3421
2017-07-29 | 5:00 | 970.9841 | 393.3 | 347.7787 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4315 | 0 | 0.11484 | -1.3595e-09 | -1.3409 | 0 | 970.9841
2017-07-29 | 6:00 | 967.6062 | 393.3 | 310.5168 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 46.9064 | 0 | 0.088336 | -1.0263e-09 | -3.6054 | 0 | 967.6062
2017-07-29 | 7:00 | 1037.3583 | 393.3 | 311.1046 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 151.9153 | 0 | 0.106 | -1.372e-09 | -17.9677 | 0 | 1037.3583
2017-07-29 | 8:00 | 1145.7962 | 393.3 | 296.8277 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 288.4566 | 0 | 0 | 0 | -27.2881 | 0 | 1145.7962
2017-07-29 | 9:00 | 1260.5499 | 393.3 | 299.2557 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 420.4952 | 0 | 0.0088336 | -1.1464e-09 | -41.1098 | 0 | 1260.5499
2017-07-29 | 10:00 | 1329.0637 | 393.3 | 300.6098 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 495.2257 | 0 | 0.026501 | -1.102e-09 | -45.6983 | 0 | 1329.0637
2017-07-29 | 11:00 | 1387.9087 | 393.3 | 301.7314 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 527.2429 | 0 | 0.51339 | -1.2596e-09 | -20.4789 | 0 | 1387.9087
2017-07-29 | 12:00 | 1426.1792 | 393.3 | 364.7713 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 532.5539 | 0 | 1.4582 | -1.3025e-09 | -51.5041 | 0 | 1426.1792
2017-07-29 | 13:00 | 1448.511 | 393.3 | 374.4543 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 494.8922 | 0 | 2.3009 | -1.3032e-09 | -2.0364 | 0 | 1448.511
2017-07-29 | 14:00 | 1420.3626 | 393.3 | 390.3772 | 83 | 39.7 | 68.3 | 444.9753 | 0 | 2.7185 | -1.3062e-09 | -2.0083 | 0 | 1420.3626
2017-07-29 | 15:00 | 1407.3839 | 393.3 | 478.9039 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 340.7149 | 0 | 4.2488 | -1.2803e-09 | -2.3838 | 0 | 1407.3839
2017-07-29 | 16:00 | 1425.2408 | 393.3 | 605.096 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 225.1895 | 0 | 3.1553 | -1.325e-09 | 4.9736e-08 | 0 | 1425.2408
2017-07-29 | 17:00 | 1387.6245 | 393.3 | 623.5525 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 98.4332 | 0 | 2.9913 | -1.2425e-09 | 47.0475 | 0 | 1387.6245
2017-07-29 | 18:00 | 1358.3316 | 393.3 | 622.9666 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 20.4499 | 0 | 2.5045 | -1.2337e-09 | 61.0107 | 0 | 1358.3316
2017-07-29 | 19:00 | 1321.9253 | 393.3 | 622.2385 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.59776 | 0 | 2.9535 | -1.2367e-09 | 40.1355 | 0 | 1321.9253
2017-07-29 | 20:00 | 1282.8354 | 393.3 | 621.4567 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6571 | -1.2035e-09 | 3.3216 | 0 | 1282.8354
2017-07-29 | 21:00 | 1218.3871 | 393.3 | 569.3914 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0956 | -1.2949e-09 | 3.3679e-08 | 0 | 1218.3871
2017-07-29 | 22:00 | 1147.4889 | 393.3 | 515.976 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6129 | -1.3041e-09 | 3.4347e-08 | 0 | 1147.4889
2017-07-29 | 23:00 | 1063.718 | 393.3 | 463.9537 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3631 | -1.2589e-09 | -1.9988 | 0 | 1063.718
2017-07-30 | 0:00 | 974.0329 | 393.3 | 389.0732 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.75969 | -5.8434e-15 | 2.5914e-13 | 0 | 974.0329
2017-07-30 | 1:00 | 921.9808 | 393.3 | 336.2681 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.81269 | -5.842e-15 | 2.6054e-13 | 0 | 921.9808
2017-07-30 | 2:00 | 905.9608 | 393.3 | 296.2131 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.54768 | -5.8437e-15 | 2.5892e-13 | 0 | 905.9608
2017-07-30 | 3:00 | 910.7711 | 393.3 | 276.1154 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.29151 | -5.9251e-15 | -8.1359 | 0 | 910.7711
2017-07-30 | 4:00 | 920.3735 | 393.3 | 279.7681 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.83152 | 0 | 0.27384 | -5.81e-15 | -3.215e-13 | 0 | 920.3735
2017-07-30 | 5:00 | 922.1992 | 393.3 | 297.5327 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.481 | 0 | 0.18551 | -5.8681e-15 | 2.5521e-13 | 0 | 922.1992
2017-07-30 | 6:00 | 907.4879 | 393.3 | 276.0498 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 55.1508 | 0 | 0.106 | -5.9207e-15 | -37.5187 | 0 | 907.4879
2017-07-30 | 7:00 | 962.3628 | 393.3 | 277.1473 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 181.9045 | 0 | 0.088336 | -5.9203e-15 | -88.9774 | 0 | 962.3628
2017-07-30 | 8:00 | 1043.9592 | 393.3 | 262.4792 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 330.9551 | 0 | 0.14134 | -5.9223e-15 | -137.4164 | 0 | 1043.9592
2017-07-30 | 9:00 | 1152.1702 | 393.3 | 264.6434 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 455.7762 | 0 | 0.22084 | -5.9242e-15 | -150.3702 | 0 | 1152.1702
2017-07-30 | 10:00 | 1230.8598 | 393.3 | 266.2172 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 534.525 | 0 | 0.30034 | -5.9252e-15 | -149.0827 | 0 | 1230.8598
2017-07-30 | 11:00 | 1277.248 | 393.3 | 267.145 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 554.1321 | 0 | 1.495 | -5.9275e-15 | -124.424 | 0 | 1277.248
2017-07-30 | 12:00 | 1347.3405 | 393.3 | 268.5468 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 557.9594 | 0 | 3.4199 | -5.9278e-15 | -61.4857 | 0 | 1347.3405
2017-07-30 | 13:00 | 1339.1261 | 393.3 | 268.3825 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 509.3512 | 0 | 1.9603 | -5.9275e-15 | -19.4678 | 0 | 1339.1261
2017-07-30 | 14:00 | 1340.2854 | 393.3 | 288.4278 | 83 | 39.7 | 68.3 | 465.9782 | 0 | 1.5794 | -5.8409e-15 | -6.4982e-14 | 0 | 1340.2854
2017-07-30 | 15:00 | 1337.0617 | 393.3 | 390.0483 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 359.7283 | 0 | 1.3851 | -5.8395e-15 | -3.9434e-13 | 0 | 1337.0617
2017-07-30 | 16:00 | 1339.7051 | 393.3 | 491.032 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 234.8828 | 0 | 0.24734 | -5.7106e-15 | 21.743 | 0 | 1339.7051
2017-07-30 | 17:00 | 1352.4947 | 393.3 | 552.5512 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 98.9302 | 0 | 0.53248 | -5.7118e-15 | 84.8809 | 0 | 1352.4947
2017-07-30 | 18:00 | 1354.59 | 393.3 | 562.4418 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 19.573 | 0 | 0.8996 | -5.7123e-15 | 120.2757 | 0 | 1354.59
2017-07-30 | 19:00 | 1333.8468 | 393.3 | 563.2797 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.58194 | 0 | 1.8508 | -5.7128e-15 | 112.1344 | 0 | 1333.8468
2017-07-30 | 20:00 | 1288.1217 | 393.3 | 517.8334 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.44168 | -5.7115e-15 | 114.4466 | 0 | 1288.1217
2017-07-30 | 21:00 | 1212.9444 | 393.3 | 506.19 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.14134 | -5.7096e-15 | 59.7131 | 0 | 1212.9444
2017-07-30 | 22:00 | 1131.9656 | 393.3 | 487.752 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.22967 | -5.7105e-15 | 15.0839 | 0 | 1131.9656
2017-07-30 | 23:00 | 1037.5879 | 393.3 | 438.0554 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.1325 | -5.8268e-15 | -3.7556e-13 | 0 | 1037.5879
2017-07-31 | 0:00 | 951.7406 | 393.3 | 405.6029 | 82.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.061835 | -9.8512e-14 | -38.1241 | 0 | 951.7406
2017-07-31 | 1:00 | 906.5707 | 393.3 | 380.5622 | 83.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.8915 | 0 | 906.5707
2017-07-31 | 2:00 | 891.8146 | 393.3 | 371.7785 | 107.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.1639 | 0 | 891.8146
2017-07-31 | 3:00 | 897.7088 | 393.3 | 368.9763 | 141.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.7674 | 0 | 897.7088
2017-07-31 | 4:00 | 923.3335 | 393.3 | 375.8598 | 138.2 | 39.7 | 68.3 | 0.77102 | 0 | 0 | 0 | -92.7973 | 0 | 923.3335
2017-07-31 | 5:00 | 952.199 | 393.3 | 396.8327 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0255 | 0 | 0 | 0 | -68.6592 | 0 | 952.199
2017-07-31 | 6:00 | 994.2018 | 393.3 | 400.1768 | 112.4 | 39.7 | 68.3 | 55.9911 | 0 | 0 | 0 | -75.6661 | 0 | 994.2018
2017-07-31 | 7:00 | 1109.3452 | 393.3 | 409.7821 | 90.9 | 39.7 | 68.3 | 180.98 | 0 | 0 | 0 | -73.6169 | 0 | 1109.3452
2017-07-31 | 8:00 | 1284.5519 | 393.3 | 421.3731 | 86.5 | 39.7 | 68.3 | 326.1885 | 0 | 0 | 0 | -50.8097 | 0 | 1284.5519
2017-07-31 | 9:00 | 1420.5811 | 393.3 | 442.8017 | 80.6 | 39.7 | 68.3 | 449.5778 | 0 | 0 | 0 | -53.6985 | 0 | 1420.5811
2017-07-31 | 10:00 | 1514.2298 | 393.3 | 461.4375 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 538.945 | 0 | 0.17667 | -9.8888e-14 | -65.2294 | 0 | 1514.2298
2017-07-31 | 11:00 | 1573.737 | 393.3 | 500.7667 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 540.2606 | 0 | 0.50845 | -9.8995e-14 | -46.6987 | 0 | 1573.737
2017-07-31 | 12:00 | 1584.6348 | 393.3 | 516.9032 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 525.0768 | 0 | 2.1836 | -9.9031e-14 | -38.4288 | 0 | 1584.6348
2017-07-31 | 13:00 | 1599.2017 | 393.3 | 530.3587 | 77.6 | 39.7 | 68.3 | 497.1911 | 0 | 5.0205 | -9.9034e-14 | -12.2686 | 0 | 1599.2017
2017-07-31 | 14:00 | 1595.5361 | 393.3 | 596.7679 | 83 | 39.7 | 68.3 | 409.8727 | 0 | 4.7166 | -1.0914e-13 | -0.1211 | 0 | 1595.5361
2017-07-31 | 15:00 | 1600.0968 | 393.3 | 707.3019 | 84.6 | 39.7 | 68.3 | 281.9232 | 0 | 2.7715 | -9.1985e-14 | 22.2001 | 0 | 1600.0968
2017-07-31 | 16:00 | 1557.9295 | 393.3 | 706.4586 | 90.5 | 39.7 | 68.3 | 129.2597 | 0 | 1.5529 | -9.1978e-14 | 128.8583 | 0 | 1557.9295
2017-07-31 | 17:00 | 1490.9857 | 393.3 | 659.1197 | 114.3 | 39.7 | 68.3 | 50.6451 | 0 | 0.91726 | -9.1968e-14 | 164.7036 | 0 | 1490.9857
2017-07-31 | 18:00 | 1466.1676 | 393.3 | 658.6234 | 150.1 | 39.7 | 68.3 | 15.11 | 0 | 0.68019 | -9.1961e-14 | 140.354 | 0 | 1466.1676
2017-07-31 | 19:00 | 1434.4227 | 393.3 | 657.9885 | 154.7 | 39.7 | 68.3 | 0.50784 | 0 | 0.60952 | -9.1958e-14 | 119.3169 | 0 | 1434.4227
2017-07-31 | 20:00 | 1371.0849 | 393.3 | 656.7217 | 154.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.26501 | -9.191e-14 | 58.6982 | 0 | 1371.0849
2017-07-31 | 21:00 | 1297.5551 | 393.3 | 650.4961 | 145.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.159 | -9.6661e-14 | 1.8325e-12 | 0 | 1297.5551
2017-07-31 | 22:00 | 1231.4754 | 393.3 | 616.7585 | 127.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.053001 | -9.6284e-14 | -14.2362 | 0 | 1231.4754
2017-07-31 | 23:00 | 1134.5574 | 393.3 | 575.2736 | 98.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25228 | -9.6793e-14 | -40.3684 | 0 | 1134.5574
2017-08-01 | 0:00 | 1021.3283 | 393.3 | 446.8283 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0938e-09 | 0 | 1021.3283
2017-08-01 | 1:00 | 965.7304 | 393.3 | 434.5627 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9323 | 0 | 965.7304
2017-08-01 | 2:00 | 946.2135 | 393.3 | 409.1008 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -7.1088e-11 | -58.9962 | 0 | 946.2135
2017-08-01 | 3:00 | 952.3392 | 393.3 | 399.6789 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.070669 | -8.5786e-11 | -72.1103 | 0 | 952.3392
2017-08-01 | 4:00 | 972.7726 | 393.3 | 417.2316 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.49735 | 0 | 0.0088336 | -7.2714e-11 | -67.0652 | 0 | 972.7726
2017-08-01 | 5:00 | 989.7626 | 393.3 | 429.5835 | 104 | 39.7 | 68.3 | 5.4435 | 0 | 0.25228 | -8.6422e-11 | -50.8166 | 0 | 989.7626
2017-08-01 | 6:00 | 1016.0111 | 393.3 | 422.452 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 56.964 | 0 | 1.7659 | -8.6689e-11 | -65.0708 | 0 | 1016.0111
2017-08-01 | 7:00 | 1121.4224 | 393.3 | 422.7146 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 189.1558 | 0 | 2.8722 | -8.6706e-11 | -74.7201 | 0 | 1121.4224
2017-08-01 | 8:00 | 1276.7986 | 393.3 | 437.5807 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 312.0536 | 0 | 0.7367 | -8.6627e-11 | -51.0724 | 0 | 1276.7986
2017-08-01 | 9:00 | 1401.4824 | 393.3 | 464.2778 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 408.0211 | 0 | 0.16784 | -8.6268e-11 | -43.4844 | 0 | 1401.4824
2017-08-01 | 10:00 | 1499.9637 | 393.3 | 445.2028 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 549.8609 | 0 | 1.1013 | -8.6662e-11 | -66.1013 | 0 | 1499.9637
2017-08-01 | 11:00 | 1574.8458 | 393.3 | 473.9133 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 586.8415 | 0 | 2.2797 | -8.6698e-11 | -58.0887 | 0 | 1574.8458
2017-08-01 | 12:00 | 1591.4892 | 393.3 | 528.5741 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 590.3387 | 0 | 4.8255 | -8.6715e-11 | -102.149 | 0 | 1591.4892
2017-08-01 | 13:00 | 1614.7189 | 393.3 | 573.223 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 537.0578 | 0 | 6.7289 | -8.6719e-11 | -72.1908 | 0 | 1614.7189
2017-08-01 | 14:00 | 1601.3822 | 393.3 | 594.3933 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 475.7559 | 0 | 8.776 | -8.6719e-11 | -52.1431 | 0 | 1601.3822
2017-08-01 | 15:00 | 1609.1058 | 393.3 | 676.4288 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 338.8938 | 0 | 10.1091 | -7.5269e-11 | 7.774 | 0 | 1609.1058
2017-08-01 | 16:00 | 1584.5554 | 393.3 | 676.7351 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 201.9591 | 0 | 7.9447 | -7.5256e-11 | 116.9167 | 0 | 1584.5554
2017-08-01 | 17:00 | 1544.1483 | 393.3 | 675.1641 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 80.598 | 0 | 7.5794 | -7.5253e-11 | 179.3068 | 0 | 1544.1483
2017-08-01 | 18:00 | 1525.0666 | 393.3 | 678.8157 | 131 | 39.7 | 68.3 | 16.6577 | 0 | 14.2129 | -7.5256e-11 | 183.0803 | 0 | 1525.0666
2017-08-01 | 19:00 | 1472.2031 | 393.3 | 674.9413 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.69217 | 0 | 10.01 | -7.5256e-11 | 150.2597 | 0 | 1472.2031
2017-08-01 | 20:00 | 1400.4213 | 393.3 | 673.2622 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2009 | -7.5256e-11 | 83.1582 | 0 | 1400.4213
2017-08-01 | 21:00 | 1310.3624 | 393.3 | 670.4809 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0817 | -7.5262e-11 | 5.2999 | 0 | 1310.3624
2017-08-01 | 22:00 | 1224.1267 | 393.3 | 667.7825 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0658 | -8.0765e-11 | -61.6217 | 0 | 1224.1267
2017-08-01 | 23:00 | 1128.37 | 393.3 | 665.8674 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7861 | -8.0756e-11 | -127.7835 | 0 | 1128.37
2017-08-02 | 0:00 | 1019.8526 | 393.3 | 442.246 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1066 | -3.5253e-08 | 7.7719e-07 | 0 | 1019.8526
2017-08-02 | 1:00 | 966.1491 | 393.3 | 387.3158 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.7334 | -3.5976e-08 | 8.3528e-07 | 0 | 966.1491
2017-08-02 | 2:00 | 944.0848 | 393.3 | 378.3724 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.7891 | -3.5634e-08 | -35.1767 | 0 | 944.0848
2017-08-02 | 3:00 | 950.6808 | 393.3 | 367.9242 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6128 | -3.5523e-08 | -46.5562 | 0 | 950.6808
2017-08-02 | 4:00 | 970.0981 | 393.3 | 377.2332 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45254 | 0 | 12.1109 | -3.5981e-08 | -41.7985 | 0 | 970.0981
2017-08-02 | 5:00 | 981.079 | 393.3 | 390.2575 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.8548 | 0 | 16.001 | -3.5913e-08 | -35.3343 | 0 | 981.079
2017-08-02 | 6:00 | 1011.4613 | 393.3 | 378.7879 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 64.4239 | 0 | 12.1094 | -3.5975e-08 | -43.7599 | 0 | 1011.4613
2017-08-02 | 7:00 | 1117.7132 | 393.3 | 376.2054 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 203.5459 | 0 | 6.282 | -3.5816e-08 | -49.7201 | 0 | 1117.7132
2017-08-02 | 8:00 | 1255.542 | 393.3 | 368.3455 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 348.7587 | 0 | 7.1865 | -3.5923e-08 | -46.2488 | 0 | 1255.542
2017-08-02 | 9:00 | 1380.4618 | 393.3 | 367.8759 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 489.5868 | 0 | 6.1725 | -3.5798e-08 | -55.6734 | 0 | 1380.4618
2017-08-02 | 10:00 | 1450.9753 | 393.3 | 367.605 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 575.2348 | 0 | 7.3377 | -3.588e-08 | -69.1022 | 0 | 1450.9753
2017-08-02 | 11:00 | 1524.222 | 393.3 | 385.7272 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 617.233 | 0 | 9.1871 | -3.5987e-08 | -57.8252 | 0 | 1524.222
2017-08-02 | 12:00 | 1534.6092 | 393.3 | 403.4008 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 610.1065 | 0 | 9.3843 | -3.5979e-08 | -58.1824 | 0 | 1534.6092
2017-08-02 | 13:00 | 1555.7969 | 393.3 | 469.4227 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 584.7759 | 0 | 11.4569 | -3.5949e-08 | -79.7586 | 0 | 1555.7969
2017-08-02 | 14:00 | 1565.7062 | 393.3 | 524.7319 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 524.5778 | 0 | 14.0571 | -3.5899e-08 | -72.2606 | 0 | 1565.7062
2017-08-02 | 15:00 | 1551.1903 | 393.3 | 575.935 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 395.5824 | 0 | 15.8764 | -3.5851e-08 | -12.1035 | 0 | 1551.1903
2017-08-02 | 16:00 | 1563.2885 | 393.3 | 661.5658 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 231.5272 | 0 | 16.323 | -3.4255e-08 | 72.8724 | 0 | 1563.2885
2017-08-02 | 17:00 | 1522.7158 | 393.3 | 660.7543 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 97.0127 | 0 | 17.023 | -3.4564e-08 | 146.4258 | 0 | 1522.7158
2017-08-02 | 18:00 | 1478.6581 | 393.3 | 659.8732 | 131 | 39.7 | 68.3 | 15.3576 | 0 | 26.3993 | -3.4757e-08 | 144.7281 | 0 | 1478.6581
2017-08-02 | 19:00 | 1426.0812 | 393.3 | 658.8216 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.60827 | 0 | 22.6667 | -3.4517e-08 | 107.6846 | 0 | 1426.0812
2017-08-02 | 20:00 | 1357.6017 | 393.3 | 657.452 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.7308 | -3.4275e-08 | 42.6189 | 0 | 1357.6017
2017-08-02 | 21:00 | 1270.321 | 393.3 | 619.4069 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4141 | -3.4938e-08 | 1.2604e-06 | 0 | 1270.321
2017-08-02 | 22:00 | 1187.9551 | 393.3 | 549.2421 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8131 | -3.4683e-08 | -4.7662e-07 | 0 | 1187.9551
2017-08-02 | 23:00 | 1089.3489 | 393.3 | 522.939 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.7769 | -3.5916e-08 | -52.867 | 0 | 1089.3489
2017-08-03 | 0:00 | 986.5237 | 393.3 | 406.0753 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.7939 | -4.9768e-15 | -29.8454 | 0 | 986.5237
2017-08-03 | 1:00 | 937.2047 | 393.3 | 374.5603 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.5106 | -4.9907e-15 | -50.9662 | 0 | 937.2047
2017-08-03 | 2:00 | 931.8902 | 393.3 | 365.0902 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.3104 | -4.9871e-15 | -65.6104 | 0 | 931.8902
2017-08-03 | 3:00 | 932.557 | 393.3 | 357.9112 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.1689 | -5.0016e-15 | -87.2232 | 0 | 932.557
2017-08-03 | 4:00 | 959.1863 | 393.3 | 369.5984 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46686 | 0 | 33.3936 | -4.9654e-15 | -66.3725 | 0 | 959.1863
2017-08-03 | 5:00 | 976.4349 | 393.3 | 385.1326 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.2152 | 0 | 39.2175 | -4.9809e-15 | -57.4304 | 0 | 976.4349
2017-08-03 | 6:00 | 1002.5439 | 393.3 | 384.4513 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 48.9834 | 0 | 38.6501 | -4.9785e-15 | -69.441 | 0 | 1002.5439
2017-08-03 | 7:00 | 1098.001 | 393.3 | 397.384 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 161.3585 | 0 | 27.3467 | -4.9212e-15 | -69.4883 | 0 | 1098.001
2017-08-03 | 8:00 | 1250.4533 | 393.3 | 414.142 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 289.5365 | 0 | 28.8668 | -4.8817e-15 | -59.5919 | 0 | 1250.4533
2017-08-03 | 9:00 | 1398.5892 | 393.3 | 451.7389 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 397.062 | 0 | 26.3804 | -4.8158e-15 | -49.092 | 0 | 1398.5892
2017-08-03 | 10:00 | 1460.8812 | 393.3 | 482.7672 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 415.9725 | 0 | 26.0815 | -4.8444e-15 | -33.8398 | 0 | 1460.8812
2017-08-03 | 11:00 | 1508.5186 | 393.3 | 493.0898 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 416.2246 | 0 | 29.3042 | -4.9687e-15 | 8.2066e-14 | 0 | 1508.5186
2017-08-03 | 12:00 | 1513.2816 | 393.3 | 497.9577 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 439.7546 | 0 | 36.0213 | -4.9192e-15 | -30.3521 | 0 | 1513.2816
2017-08-03 | 13:00 | 1534.3554 | 393.3 | 573.0719 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 360.1515 | 0 | 31.232 | -4.7944e-15 | 1.3086e-13 | 0 | 1534.3554
2017-08-03 | 14:00 | 1507.6474 | 393.3 | 545.3661 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 351.0971 | 0 | 36.5842 | -4.8904e-15 | -1.5558e-14 | 0 | 1507.6474
2017-08-03 | 15:00 | 1521.775 | 393.3 | 634.6509 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 271.272 | 0 | 39.9522 | -4.8909e-15 | -4.3762e-14 | 0 | 1521.775
2017-08-03 | 16:00 | 1538.223 | 393.3 | 702.3645 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 166.9248 | 0 | 43.855 | -4.8251e-15 | 44.0787 | 0 | 1538.223
2017-08-03 | 17:00 | 1515.3608 | 393.3 | 701.9072 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 62.8312 | 0 | 40.2896 | -5.0019e-15 | 108.8327 | 0 | 1515.3608
2017-08-03 | 18:00 | 1491.9179 | 393.3 | 647.1384 | 131 | 39.7 | 68.3 | 11.1557 | 0 | 45.7592 | -4.8859e-15 | 155.5646 | 0 | 1491.9179
2017-08-03 | 19:00 | 1441.2986 | 393.3 | 646.126 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.62687 | 0 | 41.521 | -5.0357e-15 | 116.7247 | 0 | 1441.2986
2017-08-03 | 20:00 | 1375.0967 | 393.3 | 644.8019 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.9036 | -4.8584e-15 | 46.5912 | 0 | 1375.0967
2017-08-03 | 21:00 | 1295.5589 | 393.3 | 617.7427 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.3162 | -4.807e-15 | 7.8748e-14 | 0 | 1295.5589
2017-08-03 | 22:00 | 1220.8578 | 393.3 | 555.5722 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.3856 | -4.9041e-15 | -1.9222e-13 | 0 | 1220.8578
2017-08-03 | 23:00 | 1125.4098 | 393.3 | 512.9012 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.567 | -4.9948e-15 | -24.5584 | 0 | 1125.4098
2017-08-04 | 0:00 | 1014.9195 | 393.3 | 406.4424 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.2374 | -3.1053e-09 | -14.2603 | 0 | 1014.9195
2017-08-04 | 1:00 | 971.3266 | 393.3 | 373.2008 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.1786 | -3.1058e-09 | -27.1528 | 0 | 971.3266
2017-08-04 | 2:00 | 955.8118 | 393.3 | 360.4783 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.2686 | -3.1059e-09 | -48.035 | 0 | 955.8118
2017-08-04 | 3:00 | 963.8894 | 393.3 | 356.7896 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.246 | -3.1063e-09 | -68.8463 | 0 | 963.8894
2017-08-04 | 4:00 | 997.0646 | 393.3 | 365.3881 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50619 | 0 | 52.3686 | -3.106e-09 | -43.2983 | 0 | 997.0646
2017-08-04 | 5:00 | 1013.4396 | 393.3 | 376.8896 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.4026 | 0 | 58.7879 | -3.106e-09 | -31.9404 | 0 | 1013.4396
2017-08-04 | 6:00 | 1047.2009 | 393.3 | 374.1507 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 52.1924 | 0 | 61.1718 | -3.1061e-09 | -40.214 | 0 | 1047.2009
2017-08-04 | 7:00 | 1147.5777 | 393.3 | 377.8047 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 166.9208 | 0 | 66.0838 | -3.1061e-09 | -44.6316 | 0 | 1147.5777
2017-08-04 | 8:00 | 1321.9565 | 393.3 | 398.3903 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 319.602 | 0 | 55.7634 | -3.1055e-09 | -29.2991 | 0 | 1321.9565
2017-08-04 | 9:00 | 1440.4269 | 393.3 | 472.0972 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 362.9031 | 0 | 50.4356 | -3.1039e-09 | -17.509 | 0 | 1440.4269
2017-08-04 | 10:00 | 1504.7548 | 393.3 | 462.2616 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 440.3614 | 0 | 56.3433 | -3.1045e-09 | -24.1115 | 0 | 1504.7548
2017-08-04 | 11:00 | 1538.984 | 393.3 | 457.4858 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 484.8884 | 0 | 55.5483 | -3.1046e-09 | -28.8384 | 0 | 1538.984
2017-08-04 | 12:00 | 1554.512 | 393.3 | 486.9429 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 453.8119 | 0 | 54.63 | -3.1048e-09 | -10.7728 | 0 | 1554.512
2017-08-04 | 13:00 | 1573.3438 | 393.3 | 546.5704 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 396.4673 | 0 | 60.4062 | -3.0405e-09 | 1.415e-07 | 0 | 1573.3438
2017-08-04 | 14:00 | 1571.037 | 393.3 | 572.7939 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 356.0622 | 0 | 67.5809 | -3.0391e-09 | 1.4225e-07 | 0 | 1571.037
2017-08-04 | 15:00 | 1568.4841 | 393.3 | 628.8845 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 297.0603 | 0 | 66.6394 | -3.0327e-09 | -1.3342e-07 | 0 | 1568.4841
2017-08-04 | 16:00 | 1581.143 | 393.3 | 716.2229 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 196.5447 | 0 | 78.0859 | -2.9792e-09 | 9.2896 | 0 | 1581.143
2017-08-04 | 17:00 | 1550.5564 | 393.3 | 715.6111 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 83.0568 | 0 | 98.538 | -2.9751e-09 | 51.8505 | 0 | 1550.5564
2017-08-04 | 18:00 | 1512.2624 | 393.3 | 660.5452 | 131 | 39.7 | 68.3 | 14.2774 | 0 | 84.9115 | -2.9742e-09 | 120.2282 | 0 | 1512.2624
2017-08-04 | 19:00 | 1455.9617 | 393.3 | 659.4192 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.63689 | 0 | 74.222 | -2.9744e-09 | 85.3836 | 0 | 1455.9617
2017-08-04 | 20:00 | 1398.916 | 393.3 | 658.3016 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.1455 | -2.9746e-09 | 42.6689 | 0 | 1398.916
2017-08-04 | 21:00 | 1319.7745 | 393.3 | 624.287 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.9875 | -3.0378e-09 | 1.4303e-07 | 0 | 1319.7745
2017-08-04 | 22:00 | 1244.0884 | 393.3 | 566.6686 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.5198 | -3.0344e-09 | -1.3793e-07 | 0 | 1244.0884
2017-08-04 | 23:00 | 1154.8288 | 393.3 | 522.9103 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.5395 | -3.1033e-09 | -26.121 | 0 | 1154.8288
2017-08-05 | 0:00 | 1049.6979 | 393.3 | 405.4789 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.719 | -2.1108e-13 | 4.1403e-11 | 0 | 1049.6979
2017-08-05 | 1:00 | 998.6186 | 393.3 | 361.1715 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.3471 | -2.0935e-13 | -9.2227e-12 | 0 | 998.6186
2017-08-05 | 2:00 | 975.226 | 393.3 | 318.4604 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.6656 | -2.0967e-13 | -1.5197e-11 | 0 | 975.226
2017-08-05 | 3:00 | 978.1168 | 393.3 | 304.0623 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.5265 | -2.203e-13 | -5.1721 | 0 | 978.1168
2017-08-05 | 4:00 | 992.2428 | 393.3 | 318.7703 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50261 | 0 | 50.87 | -2.092e-13 | -1.5237e-11 | 0 | 992.2428
2017-08-05 | 5:00 | 1007.3844 | 393.3 | 343.234 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.7383 | 0 | 54.1121 | -2.091e-13 | -9.9436e-12 | 0 | 1007.3844
2017-08-05 | 6:00 | 1009.8568 | 393.3 | 304.6971 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 59.8403 | 0 | 61.2657 | -2.1779e-13 | -15.8463 | 0 | 1009.8568
2017-08-05 | 7:00 | 1081.8695 | 393.3 | 306.1374 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 157.9944 | 0 | 55.6032 | -2.1754e-13 | -19.2655 | 0 | 1081.8695
2017-08-05 | 8:00 | 1212.5489 | 393.3 | 313.782 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 258.589 | 0 | 62.6779 | -2.0945e-13 | -1.4117e-11 | 0 | 1212.5489
2017-08-05 | 9:00 | 1320.1871 | 393.3 | 297.8178 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 379.6776 | 0 | 70.1918 | -2.0254e-13 | -3.7387e-11 | 0 | 1320.1871
2017-08-05 | 10:00 | 1368.7336 | 393.3 | 298.1893 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 430.3028 | 0 | 70.3415 | -1.9086e-13 | -1.3565e-11 | 0 | 1368.7336
2017-08-05 | 11:00 | 1428.5827 | 393.3 | 375.7419 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 405.2391 | 0 | 77.7018 | -2.0943e-13 | -8.8391e-12 | 0 | 1428.5827
2017-08-05 | 12:00 | 1423.949 | 393.3 | 402.6708 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 370.5862 | 0 | 80.792 | -2.0958e-13 | -1.1843e-11 | 0 | 1423.949
2017-08-05 | 13:00 | 1429.4389 | 393.3 | 474.9177 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 324.4262 | 0 | 60.195 | -2.0877e-13 | -7.9007e-12 | 0 | 1429.4389
2017-08-05 | 14:00 | 1414.4502 | 393.3 | 501.4447 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 284.7659 | 0 | 53.6397 | -2.0837e-13 | -6.9722e-12 | 0 | 1414.4502
2017-08-05 | 15:00 | 1389.0431 | 393.3 | 536.5247 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 204.305 | 0 | 66.2815 | -2.0579e-13 | 6.0319 | 0 | 1389.0431
2017-08-05 | 16:00 | 1373.4566 | 393.3 | 584.0951 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 137.4251 | 0 | 67.422 | -2.0535e-13 | 3.5143 | 0 | 1373.4566
2017-08-05 | 17:00 | 1344.0567 | 393.3 | 615.5642 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 53.4777 | 0 | 67.7439 | -2.0647e-13 | 5.7708 | 0 | 1344.0567
2017-08-05 | 18:00 | 1326.9337 | 393.3 | 611.4666 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.9278 | 0 | 69.1958 | -2.0557e-13 | 4.0435 | 0 | 1326.9337
2017-08-05 | 19:00 | 1291.1451 | 393.3 | 585.6981 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.6122 | 0 | 65.3787 | -2.0513e-13 | 3.1561 | 0 | 1291.1451
2017-08-05 | 20:00 | 1238.866 | 393.3 | 533.3204 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8693 | -2.0532e-13 | 4.8764 | 0 | 1238.866
2017-08-05 | 21:00 | 1186.2915 | 393.3 | 492.1831 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.6084 | -2.1129e-13 | 2.2657e-11 | 0 | 1186.2915
2017-08-05 | 22:00 | 1132.9755 | 393.3 | 452.539 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.5365 | -2.0836e-13 | -5.5249e-12 | 0 | 1132.9755
2017-08-05 | 23:00 | 1057.3685 | 393.3 | 405.5978 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.2707 | -2.0865e-13 | -7.5797e-12 | 0 | 1057.3685
2017-08-06 | 0:00 | 968.8249 | 393.3 | 336.1227 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.2022 | -5.5393e-13 | 1.2029e-12 | 0 | 968.8249
2017-08-06 | 1:00 | 935.372 | 393.3 | 307.4379 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.8341 | -6.9211e-13 | -6.7878e-12 | 0 | 935.372
2017-08-06 | 2:00 | 922.6103 | 393.3 | 276.2872 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.223 | -6.8837e-13 | -6.9902e-12 | 0 | 922.6103
2017-08-06 | 3:00 | 928.5402 | 393.3 | 244.3747 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.4654 | -6.5941e-13 | -5.8337e-12 | 0 | 928.5402
2017-08-06 | 4:00 | 934.7297 | 393.3 | 253.8351 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50576 | 0 | 58.2889 | -6.6253e-13 | -9.5911e-12 | 0 | 934.7297
2017-08-06 | 5:00 | 935.772 | 393.3 | 269.9432 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.5759 | 0 | 56.9529 | -6.6905e-13 | -7.4476e-12 | 0 | 935.772
2017-08-06 | 6:00 | 934.4633 | 393.3 | 237.7893 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 39.333 | 0 | 58.8514 | -6.6481e-13 | -1.4103 | 0 | 934.4633
2017-08-06 | 7:00 | 978.0751 | 393.3 | 244.644 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 89.8436 | 0 | 62.1875 | -6.5657e-13 | -4.4375e-12 | 0 | 978.0751
2017-08-06 | 8:00 | 1053.798 | 393.3 | 258.5633 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 149.5883 | 0 | 68.1464 | -6.5462e-13 | -8.0344e-12 | 0 | 1053.798
2017-08-06 | 9:00 | 1112.9329 | 393.3 | 329.9263 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 147.4214 | 0 | 63.0853 | -5.5479e-13 | 1.0042e-12 | 0 | 1112.9329
2017-08-06 | 10:00 | 1140.9307 | 393.3 | 338.5251 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 174.6627 | 0 | 57.8429 | -5.4824e-13 | 1.0064e-12 | 0 | 1140.9307
2017-08-06 | 11:00 | 1149.495 | 393.3 | 301.929 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 216.5176 | 0 | 61.1484 | -6.91e-13 | -6.7805e-12 | 0 | 1149.495
2017-08-06 | 12:00 | 1168.6625 | 393.3 | 324.0648 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 210.1142 | 0 | 64.5835 | -5.7751e-13 | 9.3167e-13 | 0 | 1168.6625
2017-08-06 | 13:00 | 1142.2437 | 393.3 | 330.9458 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 178.0999 | 0 | 63.298 | -5.7223e-13 | 9.3603e-13 | 0 | 1142.2437
2017-08-06 | 14:00 | 1117.2647 | 393.3 | 338.3106 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 141.432 | 0 | 62.9221 | -5.6797e-13 | 9.4056e-13 | 0 | 1117.2647
2017-08-06 | 15:00 | 1125.0299 | 393.3 | 371.6899 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 113.9226 | 0 | 63.5175 | -5.5744e-13 | 1.0209e-12 | 0 | 1125.0299
2017-08-06 | 16:00 | 1124.9087 | 393.3 | 416.9108 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 61.1406 | 0 | 65.8572 | -5.5989e-13 | 1.0162e-12 | 0 | 1124.9087
2017-08-06 | 17:00 | 1144.9206 | 393.3 | 445.9096 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 25.5235 | 0 | 71.6006 | -5.4777e-13 | 0.38691 | 0 | 1144.9206
2017-08-06 | 18:00 | 1176.2234 | 393.3 | 480.6912 | 131 | 39.7 | 68.3 | 4.2381 | 0 | 58.9446 | -5.5885e-13 | 0.049477 | 0 | 1176.2234
2017-08-06 | 19:00 | 1169.0843 | 393.3 | 477.2451 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.65969 | 0 | 54.8297 | -5.6502e-13 | 0.04974 | 0 | 1169.0843
2017-08-06 | 20:00 | 1116.3693 | 393.3 | 431.9808 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.1157 | -5.868e-13 | 0.47286 | 0 | 1116.3693
2017-08-06 | 21:00 | 1062.6132 | 393.3 | 378.4561 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.6571 | -5.6788e-13 | 9.5977e-13 | 0 | 1062.6132
2017-08-06 | 22:00 | 1001.444 | 393.3 | 340.6849 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.8591 | -7.688e-13 | -7.2645e-12 | 0 | 1001.444
2017-08-06 | 23:00 | 938.3387 | 393.3 | 307.4209 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.4178 | -7.1779e-13 | -6.5741e-12 | 0 | 938.3387
2017-08-07 | 0:00 | 883.2999 | 393.3 | 321.666 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.5762 | -5.2608e-09 | -54.4423 | 0 | 883.2999
2017-08-07 | 1:00 | 870.5448 | 393.3 | 321.4109 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.5772 | -5.2611e-09 | -82.5433 | 0 | 870.5448
2017-08-07 | 2:00 | 865.4596 | 393.3 | 321.3092 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.8434 | -5.2613e-09 | -113.7929 | 0 | 865.4596
2017-08-07 | 3:00 | 884.1883 | 393.3 | 321.6838 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8053 | -5.2614e-09 | -127.0008 | 0 | 884.1883
2017-08-07 | 4:00 | 910.2064 | 393.3 | 322.2041 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.53131 | 0 | 67.7316 | -5.2614e-09 | -102.3606 | 0 | 910.2064
2017-08-07 | 5:00 | 940.3577 | 393.3 | 322.8072 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.2108 | 0 | 68.8778 | -5.2611e-09 | -59.838 | 0 | 940.3577
2017-08-07 | 6:00 | 974.4711 | 393.3 | 323.4894 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 22.9406 | 0 | 72.5266 | -5.2609e-09 | -44.3855 | 0 | 974.4711
2017-08-07 | 7:00 | 1073.2436 | 393.3 | 341.9727 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 100.8875 | 0 | 48.9835 | -5.1827e-09 | -5.552e-08 | 0 | 1073.2436
2017-08-07 | 8:00 | 1212.7937 | 393.3 | 380.9716 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 207.1481 | 0 | 47.174 | -5.1814e-09 | 2.4056e-07 | 0 | 1212.7937
2017-08-07 | 9:00 | 1326.0814 | 393.3 | 324.8305 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 374.6188 | 0 | 54.1322 | -5.183e-09 | -3.4943e-07 | 0 | 1326.0814
2017-08-07 | 10:00 | 1389.7326 | 393.3 | 316.0758 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 436.9613 | 0 | 66.7955 | -5.198e-09 | -5.5316e-07 | 0 | 1389.7326
2017-08-07 | 11:00 | 1478.8918 | 393.3 | 317.2778 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 529.8233 | 0 | 73.6197 | -5.2594e-09 | -11.729 | 0 | 1478.8918
2017-08-07 | 12:00 | 1480.8969 | 393.3 | 387.9179 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 554.3233 | 0 | 69.9225 | -5.2608e-09 | -101.1668 | 0 | 1480.8969
2017-08-07 | 13:00 | 1522.1224 | 393.3 | 388.7424 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 540.9629 | 0 | 64.4554 | -5.2603e-09 | -41.9384 | 0 | 1522.1224
2017-08-07 | 14:00 | 1497.462 | 393.3 | 388.2492 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 495.3909 | 0 | 64.6699 | -5.2597e-09 | -25.448 | 0 | 1497.462
2017-08-07 | 15:00 | 1503.6292 | 393.3 | 478.1014 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 389.6039 | 0 | 60.0239 | -5.1812e-09 | 2.3606e-07 | 0 | 1503.6292
2017-08-07 | 16:00 | 1518.0171 | 393.3 | 578.8605 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 238.8539 | 0 | 52.7177 | -5.0696e-09 | 66.5849 | 0 | 1518.0171
2017-08-07 | 17:00 | 1484.784 | 393.3 | 616.9348 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 93.1378 | 0 | 47.475 | -5.0691e-09 | 125.7364 | 0 | 1484.784
2017-08-07 | 18:00 | 1449.4439 | 393.3 | 625.3375 | 131 | 39.7 | 68.3 | 14.0843 | 0 | 35.5367 | -5.0688e-09 | 142.1855 | 0 | 1449.4439
2017-08-07 | 19:00 | 1402.3907 | 393.3 | 617.967 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.57421 | 0 | 39.041 | -5.069e-09 | 108.5085 | 0 | 1402.3907
2017-08-07 | 20:00 | 1318.3263 | 393.3 | 598.5844 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.8741 | -5.0691e-09 | 53.0679 | 0 | 1318.3263
2017-08-07 | 21:00 | 1238.4174 | 393.3 | 556.5109 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.5307 | -5.0695e-09 | 23.8758 | 0 | 1238.4174
2017-08-07 | 22:00 | 1162.815 | 393.3 | 516.0358 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8792 | -5.1792e-09 | -3.324e-07 | 0 | 1162.815
2017-08-07 | 23:00 | 1079.8035 | 393.3 | 454.6839 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6196 | -5.1809e-09 | -3.4851e-07 | 0 | 1079.8035
2017-08-08 | 0:00 | 984.5391 | 393.3 | 367.7701 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.269 | -2.2001e-09 | 4.9905e-08 | 0 | 984.5391
2017-08-08 | 1:00 | 944.9324 | 393.3 | 393.2563 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.378 | -2.1997e-09 | -67.8019 | 0 | 944.9324
2017-08-08 | 2:00 | 933.9098 | 393.3 | 377.64 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.8645 | -2.1996e-09 | -75.6948 | 0 | 933.9098
2017-08-08 | 3:00 | 945.7488 | 393.3 | 371.7119 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0207 | -2.1995e-09 | -81.6839 | 0 | 945.7488
2017-08-08 | 4:00 | 978.5781 | 393.3 | 391.9249 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.47577 | 0 | 28.6707 | -2.1994e-09 | -64.5933 | 0 | 978.5781
2017-08-08 | 5:00 | 995.9861 | 393.3 | 412.2316 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.6247 | 0 | 26.5681 | -2.1992e-09 | -51.7383 | 0 | 995.9861
2017-08-08 | 6:00 | 1018.8793 | 393.3 | 406.9116 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 45.242 | 0 | 27.5199 | -2.1993e-09 | -60.6942 | 0 | 1018.8793
2017-08-08 | 7:00 | 1108.1588 | 393.3 | 405.1116 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 168.0388 | 0 | 19.106 | -2.199e-09 | -65.4976 | 0 | 1108.1588
2017-08-08 | 8:00 | 1269.4722 | 393.3 | 417.6111 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 310.1167 | 0 | 17.6552 | -2.1988e-09 | -53.4109 | 0 | 1269.4722
2017-08-08 | 9:00 | 1397.6323 | 393.3 | 427.1353 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 439.529 | 0 | 13.6728 | -2.1985e-09 | -55.2048 | 0 | 1397.6323
2017-08-08 | 10:00 | 1456.1942 | 393.3 | 446.8432 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 477.2155 | 0 | 9.4838 | -2.1978e-09 | -47.2483 | 0 | 1456.1942
2017-08-08 | 11:00 | 1485.4662 | 393.3 | 472.4766 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 465.5084 | 0 | 8.2581 | -2.1972e-09 | -30.6769 | 0 | 1485.4662
2017-08-08 | 12:00 | 1507.9742 | 393.3 | 521.2524 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 514.6805 | 0 | 10.4025 | -2.1981e-09 | -108.2611 | 0 | 1507.9742
2017-08-08 | 13:00 | 1541.5863 | 393.3 | 559.9234 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 453.4544 | 0 | 13.9623 | -2.1982e-09 | -55.6538 | 0 | 1541.5863
2017-08-08 | 14:00 | 1533.0967 | 393.3 | 576.0511 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 407.9211 | 0 | 17.0362 | -2.198e-09 | -42.5117 | 0 | 1533.0967
2017-08-08 | 15:00 | 1533.9281 | 393.3 | 645.9047 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 294.3338 | 0 | 17.7896 | -2.167e-09 | 9.6948e-08 | 0 | 1533.9281
2017-08-08 | 16:00 | 1512.408 | 393.3 | 647.5482 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 173.7179 | 0 | 14.7746 | -2.103e-09 | 95.3674 | 0 | 1512.408
2017-08-08 | 17:00 | 1486.5604 | 393.3 | 647.0312 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 64.6875 | 0 | 14.1669 | -2.1022e-09 | 159.1749 | 0 | 1486.5604
2017-08-08 | 18:00 | 1473.5051 | 393.3 | 646.7701 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.9806 | 0 | 18.2768 | -2.102e-09 | 170.1776 | 0 | 1473.5051
2017-08-08 | 19:00 | 1423.3713 | 393.3 | 645.7674 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.48733 | 0 | 17.9486 | -2.1028e-09 | 122.868 | 0 | 1423.3713
2017-08-08 | 20:00 | 1352.3342 | 393.3 | 644.3467 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.7403 | -2.1024e-09 | 62.4472 | 0 | 1352.3342
2017-08-08 | 21:00 | 1276.1322 | 393.3 | 637.8378 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.7944 | -2.1529e-09 | 3.8657e-08 | 0 | 1276.1322
2017-08-08 | 22:00 | 1203.643 | 393.3 | 575.589 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.154 | -2.1509e-09 | -1.243e-07 | 0 | 1203.643
2017-08-08 | 23:00 | 1114.1846 | 393.3 | 520.5652 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.5583 | -2.1977e-09 | -36.439 | 0 | 1114.1846
2017-08-09 | 0:00 | 1015.9804 | 393.3 | 385.9607 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.1287 | -1.9027e-14 | -4.6091 | 0 | 1015.9804
2017-08-09 | 1:00 | 976.218 | 393.3 | 348.139 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.6614 | -1.9034e-14 | -4.6824 | 0 | 976.218
2017-08-09 | 2:00 | 964.4827 | 393.3 | 319.9409 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.8434 | -1.9036e-14 | -5.4016 | 0 | 964.4827
2017-08-09 | 3:00 | 968.2701 | 393.3 | 301.8961 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.0187 | -1.8948e-14 | -11.3447 | 0 | 968.2701
2017-08-09 | 4:00 | 994.1525 | 393.3 | 333.0957 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.53596 | 0 | 43.6138 | -1.9027e-14 | -5.193 | 0 | 994.1525
2017-08-09 | 5:00 | 1017.9236 | 393.3 | 365.1047 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.7181 | 0 | 48.835 | -1.9016e-14 | -5.0342 | 0 | 1017.9236
2017-08-09 | 6:00 | 1045.386 | 393.3 | 364.7018 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 31.563 | 0 | 54.2102 | -1.9013e-14 | -4.989 | 0 | 1045.386
2017-08-09 | 7:00 | 1127.7074 | 393.3 | 417.5716 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 85.5139 | 0 | 48.2714 | -1.8964e-14 | -5.0496 | 0 | 1127.7074
2017-08-09 | 8:00 | 1272.9269 | 393.3 | 525.8588 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 117.2892 | 0 | 52.2789 | -1.8613e-14 | 1.1324e-12 | 0 | 1272.9269
2017-08-09 | 9:00 | 1358.3203 | 393.3 | 593.0415 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 138.7887 | 0 | 53.99 | -1.8583e-14 | 1.119e-12 | 0 | 1358.3203
2017-08-09 | 10:00 | 1365.9333 | 393.3 | 613.1187 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 138.2427 | 0 | 43.4544 | -1.6466e-14 | 1.2175 | 0 | 1365.9333
2017-08-09 | 11:00 | 1338.949 | 393.3 | 549.6649 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 185.5746 | 0 | 33.8096 | -1.8576e-14 | 1.1155e-12 | 0 | 1338.949
2017-08-09 | 12:00 | 1295.3113 | 393.3 | 434.5714 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 262.5804 | 0 | 33.4124 | -1.8863e-14 | -5.1529 | 0 | 1295.3113
2017-08-09 | 13:00 | 1346.487 | 393.3 | 471.4772 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 264.3839 | 0 | 44.7127 | -1.8929e-14 | -3.9867 | 0 | 1346.487
2017-08-09 | 14:00 | 1366.984 | 393.3 | 522.9938 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 215.5386 | 0 | 53.8516 | -1.861e-14 | 1.0785e-12 | 0 | 1366.984
2017-08-09 | 15:00 | 1375.5541 | 393.3 | 611.7139 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 126.0157 | 0 | 61.9244 | -1.8615e-14 | 1.0793e-12 | 0 | 1375.5541
2017-08-09 | 16:00 | 1393.5816 | 393.3 | 675.1313 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 71.4572 | 0 | 65.9931 | -1.8256e-14 | 1.2403e-12 | 0 | 1393.5816
2017-08-09 | 17:00 | 1353.2194 | 393.3 | 659.2309 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 27.266 | 0 | 65.2225 | -1.857e-14 | 1.1571e-12 | 0 | 1353.2194
2017-08-09 | 18:00 | 1344.7745 | 393.3 | 612.6955 | 131 | 39.7 | 68.3 | 6.9952 | 0 | 63.2636 | -1.8018e-14 | 29.5202 | 0 | 1344.7745
2017-08-09 | 19:00 | 1322.9378 | 393.3 | 612.2588 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.61233 | 0 | 58.753 | -1.8014e-14 | 15.0137 | 0 | 1322.9378
2017-08-09 | 20:00 | 1274.1733 | 393.3 | 578.2882 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0851 | -1.8586e-14 | 1.1157e-12 | 0 | 1274.1733
2017-08-09 | 21:00 | 1217.1625 | 393.3 | 523.4832 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.1793 | -1.8628e-14 | 1.0019e-12 | 0 | 1217.1625
2017-08-09 | 22:00 | 1158.5944 | 393.3 | 471.1499 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.6074 | -1.898e-14 | -7.0629 | 0 | 1158.5944
2017-08-09 | 23:00 | 1080.3829 | 393.3 | 423.7354 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.9228 | -1.8992e-14 | -4.7753 | 0 | 1080.3829
2017-08-10 | 0:00 | 997.7742 | 393.3 | 384.2709 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.3148 | -8.6776e-10 | -29.3114 | 0 | 997.7742
2017-08-10 | 1:00 | 951.6103 | 393.3 | 357.8638 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.0764 | -8.6184e-10 | -47.4299 | 0 | 951.6103
2017-08-10 | 2:00 | 947.8244 | 393.3 | 349.8998 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.1426 | -8.6117e-10 | -66.318 | 0 | 947.8244
2017-08-10 | 3:00 | 953.3058 | 393.3 | 346.7542 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0881 | -8.5653e-10 | -78.2365 | 0 | 953.3058
2017-08-10 | 4:00 | 981.8153 | 393.3 | 354.5252 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.54303 | 0 | 68.7499 | -8.5473e-10 | -64.1029 | 0 | 981.8153
2017-08-10 | 5:00 | 997.1308 | 393.3 | 377.7513 | 104 | 39.7 | 68.3 | 4.1156 | 0 | 48.8554 | -8.3977e-10 | -38.8916 | 0 | 997.1308
2017-08-10 | 6:00 | 1019.2574 | 393.3 | 394.9963 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 32.7682 | 0 | 26.6217 | -8.1512e-10 | -35.0289 | 0 | 1019.2574
2017-08-10 | 7:00 | 1107.3886 | 393.3 | 424.4346 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 115.7389 | 0 | 15.7519 | -8.077e-10 | -29.9368 | 0 | 1107.3886
2017-08-10 | 8:00 | 1249.369 | 393.3 | 463.5318 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 190.6427 | 0 | 17.6945 | -8.3775e-10 | 1.3314e-08 | 0 | 1249.369
2017-08-10 | 9:00 | 1356.3216 | 393.3 | 465.7538 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 302.7827 | 0 | 15.2851 | -8.3855e-10 | 1.2304e-08 | 0 | 1356.3216
2017-08-10 | 10:00 | 1411.1302 | 393.3 | 441.8253 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 415.2599 | 0 | 16.2638 | -8.4428e-10 | -32.1188 | 0 | 1411.1302
2017-08-10 | 11:00 | 1477.3739 | 393.3 | 453.1154 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 467.8995 | 0 | 18.387 | -8.545e-10 | -31.928 | 0 | 1477.3739
2017-08-10 | 12:00 | 1463.1017 | 393.3 | 506.468 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 422.2769 | 0 | 20.36 | -8.5071e-10 | -55.9033 | 0 | 1463.1017
2017-08-10 | 13:00 | 1496.0385 | 393.3 | 540.2567 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 400.018 | 0 | 24.5339 | -8.6491e-10 | -38.67 | 0 | 1496.0385
2017-08-10 | 14:00 | 1474.1579 | 393.3 | 543.1032 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 373.4158 | 0 | 22.9715 | -8.7775e-10 | -39.9326 | 0 | 1474.1579
2017-08-10 | 15:00 | 1456.6259 | 393.3 | 574.3982 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 286.788 | 0 | 19.5397 | -8.2909e-10 | 2.0246e-08 | 0 | 1456.6259
2017-08-10 | 16:00 | 1489.1457 | 393.3 | 639.5829 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 192.4484 | 0 | 20.223 | -8.5913e-10 | 55.8914 | 0 | 1489.1457
2017-08-10 | 17:00 | 1442.0521 | 393.3 | 638.641 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 70.4827 | 0 | 13.6825 | -9.3314e-10 | 117.7459 | 0 | 1442.0521
2017-08-10 | 18:00 | 1411.3408 | 393.3 | 638.0268 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.9908 | 0 | 8.5139 | -1.0734e-09 | 123.5093 | 0 | 1411.3408
2017-08-10 | 19:00 | 1364.7677 | 393.3 | 637.0954 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.52013 | 0 | 4.9944 | -9.8029e-10 | 85.8579 | 0 | 1364.7677
2017-08-10 | 20:00 | 1299.4355 | 393.3 | 635.7887 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6827 | -9.5151e-10 | 23.1641 | 0 | 1299.4355
2017-08-10 | 21:00 | 1229.2794 | 393.3 | 595.0296 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7498 | -1.0664e-09 | 2.6408e-09 | 0 | 1229.2794
2017-08-10 | 22:00 | 1164.0424 | 393.3 | 544.3948 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7476 | -1.1488e-09 | -2.3704e-07 | 0 | 1164.0424
2017-08-10 | 23:00 | 1081.5107 | 393.3 | 499.4035 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.105 | -1.2799e-09 | -9.4979 | 0 | 1081.5107
2017-08-11 | 0:00 | 994.4447 | 393.3 | 408.7858 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1589 | -1.295e-09 | 7.1557e-08 | 0 | 994.4447
2017-08-11 | 1:00 | 955.2391 | 393.3 | 371.4097 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7294 | -1.2948e-09 | 7.2518e-08 | 0 | 955.2391
2017-08-11 | 2:00 | 947.5582 | 393.3 | 336.4342 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3985 | -1.2951e-09 | -0.37451 | 0 | 947.5582
2017-08-11 | 3:00 | 948.7047 | 393.3 | 311.1134 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6983 | -1.2948e-09 | -0.80707 | 0 | 948.7047
2017-08-11 | 4:00 | 966.766 | 393.3 | 335.4015 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.52255 | 0 | 9.9329 | -1.294e-09 | -1.1908 | 0 | 966.766
2017-08-11 | 5:00 | 974.8384 | 393.3 | 360.5015 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.4719 | 0 | 6.8688 | -1.2924e-09 | -1.3037 | 0 | 974.8384
2017-08-11 | 6:00 | 959.2713 | 393.3 | 312.5103 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 43.257 | 0 | 4.665 | -1.2915e-09 | -1.0611 | 0 | 959.2713
2017-08-11 | 7:00 | 1022.3937 | 393.3 | 313.5736 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 126.7403 | 0 | 1.4635 | -1.2875e-09 | -0.78367 | 0 | 1022.3937
2017-08-11 | 8:00 | 1113.3614 | 393.3 | 295.1854 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 240.8558 | 0 | 0.45935 | -1.2705e-09 | -0.63912 | 0 | 1113.3614
2017-08-11 | 9:00 | 1212.829 | 393.3 | 308.3577 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 332.3391 | 0 | 0.27384 | -1.2694e-09 | -0.64166 | 0 | 1212.829
2017-08-11 | 10:00 | 1262.6269 | 393.3 | 283.0702 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 408.8377 | 0 | 1.6172 | -1.2885e-09 | -0.7982 | 0 | 1262.6269
2017-08-11 | 11:00 | 1307.6826 | 393.3 | 276.697 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 460.9075 | 0 | 1.9288 | -1.2482e-09 | -1.7508 | 0 | 1307.6826
2017-08-11 | 12:00 | 1322.8595 | 393.3 | 294.708 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 456.0465 | 0 | 3.1146 | -1.2905e-09 | -0.9096 | 0 | 1322.8595
2017-08-11 | 13:00 | 1336.7969 | 393.3 | 299.8249 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 463.7885 | 0 | 4.3068 | -1.2914e-09 | -1.0233 | 0 | 1336.7969
2017-08-11 | 14:00 | 1326.7493 | 393.3 | 316.7573 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 430.99 | 0 | 5.5279 | -1.2922e-09 | -1.1258 | 0 | 1326.7493
2017-08-11 | 15:00 | 1332.1729 | 393.3 | 392.9216 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 355.3691 | 0 | 8.9743 | -1.2939e-09 | -0.99211 | 0 | 1332.1729
2017-08-11 | 16:00 | 1332.8771 | 393.3 | 512.801 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 220.4785 | 0 | 18.5976 | -1.2953e-09 | 6.9643e-08 | 0 | 1332.8771
2017-08-11 | 17:00 | 1339.9723 | 393.3 | 627.9703 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 89.1785 | 0 | 21.3235 | -1.2673e-09 | 3.7365e-07 | 0 | 1339.9723
2017-08-11 | 18:00 | 1302.879 | 393.3 | 634.8917 | 131 | 39.7 | 68.3 | 15.1067 | 0 | 20.5805 | -1.2673e-09 | 3.5956e-07 | 0 | 1302.879
2017-08-11 | 19:00 | 1273.3883 | 393.3 | 604.1678 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.5394 | 0 | 23.1753 | -1.1359e-09 | 9.2058 | 0 | 1273.3883
2017-08-11 | 20:00 | 1223.2444 | 393.3 | 562.3795 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.0649 | -1.2674e-09 | 3.2434e-07 | 0 | 1223.2444
2017-08-11 | 21:00 | 1145.1532 | 393.3 | 500.8543 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7989 | -1.2669e-09 | 8.378e-08 | 0 | 1145.1532
2017-08-11 | 22:00 | 1071.1874 | 393.3 | 445.8928 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3946 | -1.295e-09 | 7.0855e-08 | 0 | 1071.1874
2017-08-11 | 23:00 | 988.0179 | 393.3 | 389.5491 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1053 | -1.2948e-09 | -0.13644 | 0 | 988.0179
2017-08-12 | 0:00 | 901.137 | 393.3 | 234.5454 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.4012 | -1.8765e-13 | 78.6903 | 0 | 901.137
2017-08-12 | 1:00 | 858.7783 | 393.3 | 223.5566 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4537 | -1.8761e-13 | 48.668 | 0 | 858.7783
2017-08-12 | 2:00 | 850.4504 | 393.3 | 215.4016 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9711 | -1.8757e-13 | 28.9778 | 0 | 850.4504
2017-08-12 | 3:00 | 863.1119 | 393.3 | 211.6563 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.4574 | -1.8753e-13 | 18.2983 | 0 | 863.1119
2017-08-12 | 4:00 | 879.9665 | 393.3 | 215.8735 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46736 | 0 | 13.8361 | -1.8771e-13 | 27.6895 | 0 | 879.9665
2017-08-12 | 5:00 | 885.9311 | 393.3 | 219.6369 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.3126 | 0 | 16.1031 | -1.8774e-13 | 41.5785 | 0 | 885.9311
2017-08-12 | 6:00 | 870.7122 | 393.3 | 206.5182 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 44.1878 | 0 | 19.5594 | -1.9768e-13 | 0.54678 | 0 | 870.7122
2017-08-12 | 7:00 | 920.2356 | 393.3 | 206.7047 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 167.1044 | 0 | 22.9425 | -1.9349e-13 | -57.9161 | 0 | 920.2356
2017-08-12 | 8:00 | 990.4662 | 393.3 | 191.8093 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 314.6393 | 0 | 19.9735 | -1.935e-13 | -113.456 | 0 | 990.4662
2017-08-12 | 9:00 | 1091.9212 | 393.3 | 193.8384 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 454.1127 | 0 | 20.0662 | -1.9353e-13 | -148.5961 | 0 | 1091.9212
2017-08-12 | 10:00 | 1129.4362 | 393.3 | 194.5887 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 528.1769 | 0 | 23.9528 | -1.936e-13 | -187.1822 | 0 | 1129.4362
2017-08-12 | 11:00 | 1178.3306 | 393.3 | 195.5666 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 551.1468 | 0 | 29.6227 | -1.9361e-13 | -167.9055 | 0 | 1178.3306
2017-08-12 | 12:00 | 1213.222 | 393.3 | 196.2644 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 554.226 | 0 | 23.4086 | -1.9354e-13 | -130.5771 | 0 | 1213.222
2017-08-12 | 13:00 | 1215.2484 | 393.3 | 275.705 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 560.2849 | 0 | 21.0081 | -1.9372e-13 | -211.6496 | 0 | 1215.2484
2017-08-12 | 14:00 | 1228.7694 | 393.3 | 275.9754 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 500.4904 | 0 | 23.9878 | -1.9353e-13 | -146.2842 | 0 | 1228.7694
2017-08-12 | 15:00 | 1227.3802 | 393.3 | 275.9476 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 376.8585 | 0 | 22.2345 | -1.9335e-13 | -23.5604 | 0 | 1227.3802
2017-08-12 | 16:00 | 1220.8149 | 393.3 | 353.9531 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 228.8986 | 0 | 21.6696 | -1.8762e-13 | 35.2936 | 0 | 1220.8149
2017-08-12 | 17:00 | 1218.1591 | 393.3 | 379.497 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 88.223 | 0 | 18.873 | -1.8758e-13 | 130.0661 | 0 | 1218.1591
2017-08-12 | 18:00 | 1185.5816 | 393.3 | 378.4535 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.7017 | 0 | 12.6604 | -1.8751e-13 | 152.466 | 0 | 1185.5816
2017-08-12 | 19:00 | 1156.7658 | 393.3 | 377.0219 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.48329 | 0 | 12.2314 | -1.8751e-13 | 130.7292 | 0 | 1156.7658
2017-08-12 | 20:00 | 1101.335 | 393.3 | 377.2514 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9026 | -1.8747e-13 | 78.381 | 0 | 1101.335
2017-08-12 | 21:00 | 1039.1593 | 393.3 | 376.4206 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.3884 | -1.8748e-13 | 23.8503 | 0 | 1039.1593
2017-08-12 | 22:00 | 990.7883 | 393.3 | 357.906 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9713 | -1.8738e-13 | 12.011 | 0 | 990.7883
2017-08-12 | 23:00 | 915.5598 | 393.3 | 320.5895 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.4702 | -1.8261e-13 | -3.6027e-12 | 0 | 915.5598
2017-08-13 | 0:00 | 842.6502 | 393.3 | 190.453 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0452 | -7.0451 | 77.6972 | 0 | 842.6502
2017-08-13 | 1:00 | 802.8221 | 393.3 | 189.6564 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0049 | -7.0049 | 38.0656 | 0 | 802.8221
2017-08-13 | 2:00 | 796.0923 | 393.3 | 189.5218 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.722 | -5.7219 | 10.4704 | 0 | 796.0923
2017-08-13 | 3:00 | 813.5849 | 393.3 | 189.8717 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.999 | -2.5602 | -3.4256 | 0 | 813.5849
2017-08-13 | 4:00 | 832.8557 | 393.3 | 190.2571 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48286 | 0 | 4.4174 | -4.4174 | 20.0157 | 0 | 832.8557
2017-08-13 | 5:00 | 833.3303 | 393.3 | 190.2666 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.5206 | 0 | 3.4737 | -3.4737 | 34.2431 | 0 | 833.3303
2017-08-13 | 6:00 | 807.3961 | 393.3 | 189.7479 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 34.8278 | 0 | 2.9334 | -1.9788 | -18.0342 | 0 | 807.3961
2017-08-13 | 7:00 | 842.5771 | 393.3 | 190.4515 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 132.6648 | 0 | 1.5003 | -0.87859 | -62.5609 | 0 | 842.5771
2017-08-13 | 8:00 | 886.5354 | 393.3 | 175.0307 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 258.9852 | 0 | 0.88336 | -0.31846 | -125.5454 | 0 | 886.5354
2017-08-13 | 9:00 | 970.631 | 393.3 | 176.7126 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 363.4214 | 0 | 0.80386 | -0.2677 | -142.5391 | 0 | 970.631
2017-08-13 | 10:00 | 1033.275 | 393.3 | 177.9655 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 440.7416 | 0 | 1.3059 | -0.46494 | -156.1731 | 0 | 1033.275
2017-08-13 | 11:00 | 1066.3864 | 393.3 | 178.6277 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 487.1464 | 0 | 2.7136 | -1.1184 | -170.883 | 0 | 1066.3864
2017-08-13 | 12:00 | 1105.1526 | 393.3 | 179.4031 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 565.3278 | 0 | 3.5814 | -1.8982 | -211.1614 | 0 | 1105.1526
2017-08-13 | 13:00 | 1105.0689 | 393.3 | 179.4014 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 503.7906 | 0 | 5.4508 | -2.7042 | -150.7698 | 0 | 1105.0689
2017-08-13 | 14:00 | 1127.1241 | 393.3 | 179.8425 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 472.2198 | 0 | 7.0797 | -4.34 | -102.2778 | 0 | 1127.1241
2017-08-13 | 15:00 | 1153.3171 | 393.3 | 184.5951 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 370.8532 | 0 | 9.2231 | -6.0875e-09 | 12.7457 | 0 | 1153.3171
2017-08-13 | 16:00 | 1159.6576 | 393.3 | 333.455 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 206.1862 | 0 | 3.6956 | -6.2043e-09 | 35.3209 | 0 | 1159.6576
2017-08-13 | 17:00 | 1182.7464 | 393.3 | 440.6726 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 69.2812 | 0 | 4.4033 | -6.2192e-09 | 66.8893 | 0 | 1182.7464
2017-08-13 | 18:00 | 1180.1777 | 393.3 | 453.5781 | 131 | 39.7 | 68.3 | 7.0312 | 0 | 6.0092 | -6.2026e-09 | 81.2593 | 0 | 1180.1777
2017-08-13 | 19:00 | 1148.7615 | 393.3 | 355.3315 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47527 | 0 | 3.5744 | -6.2642e-09 | 153.0804 | 0 | 1148.7615
2017-08-13 | 20:00 | 1103.995 | 393.3 | 350.2388 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.75085 | -8.6328e-09 | 117.2053 | 0 | 1103.995
2017-08-13 | 21:00 | 1045.1973 | 393.3 | 345.4708 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.83036 | -8.2632e-09 | 70.3962 | 0 | 1045.1973
2017-08-13 | 22:00 | 986.2823 | 393.3 | 335.4893 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.57418 | -8.7033e-09 | 37.3188 | 0 | 986.2823
2017-08-13 | 23:00 | 909.7887 | 393.3 | 298.9569 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.54768 | -9.1337e-09 | 22.7841 | 0 | 909.7887
2017-08-14 | 0:00 | 837.0547 | 393.3 | 261.8205 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.73423 | -2.5671e-09 | -1.6264e-07 | 0 | 837.0547
2017-08-14 | 1:00 | 795.5803 | 393.3 | 219.0511 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4292 | -2.5639e-09 | -1.1488e-07 | 0 | 795.5803
2017-08-14 | 2:00 | 791.176 | 393.3 | 216.7235 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.83776 | -2.6307e-09 | -22.4852 | 0 | 791.176
2017-08-14 | 3:00 | 803.3822 | 393.3 | 216.9676 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9132 | -2.6557e-09 | -42.1986 | 0 | 803.3822
2017-08-14 | 4:00 | 833.8232 | 393.3 | 217.5765 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48394 | 0 | 4.4216 | -2.6553e-09 | -10.7588 | 0 | 833.8232
2017-08-14 | 5:00 | 839.5888 | 393.3 | 225.2298 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.7226 | 0 | 5.3364 | -2.6155e-09 | -1.7097e-07 | 0 | 839.5888
2017-08-14 | 6:00 | 836.1871 | 393.3 | 217.6237 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 32.8227 | 0 | 6.5123 | -2.6593e-09 | -20.6716 | 0 | 836.1871
2017-08-14 | 7:00 | 894.8813 | 393.3 | 218.7976 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 96.6424 | 0 | 5.9484 | -2.6568e-09 | -7.9071 | 0 | 894.8813
2017-08-14 | 8:00 | 978.7705 | 393.3 | 240.5716 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 153.6908 | 0 | 7.008 | -2.6155e-09 | -1.7278e-07 | 0 | 978.7705
2017-08-14 | 9:00 | 1051.1817 | 393.3 | 290.6864 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 177.1575 | 0 | 10.8378 | -2.6223e-09 | 1.1803e-07 | 0 | 1051.1817
2017-08-14 | 10:00 | 1090.2524 | 393.3 | 303.9821 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 203.4363 | 0 | 12.9341 | -2.6224e-09 | 1.1786e-07 | 0 | 1090.2524
2017-08-14 | 11:00 | 1108.6618 | 393.3 | 294.4045 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 229.0454 | 0 | 15.312 | -2.6226e-09 | 1.1764e-07 | 0 | 1108.6618
2017-08-14 | 12:00 | 1108.4455 | 393.3 | 305.1762 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 219.3579 | 0 | 14.0114 | -2.6225e-09 | 1.1773e-07 | 0 | 1108.4455
2017-08-14 | 13:00 | 1107.3969 | 393.3 | 294.0793 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 228.2596 | 0 | 15.1579 | -2.6221e-09 | -1.7718e-07 | 0 | 1107.3969
2017-08-14 | 14:00 | 1080.8858 | 393.3 | 312.8228 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 174.9519 | 0 | 18.5111 | -2.6227e-09 | 1.1751e-07 | 0 | 1080.8858
2017-08-14 | 15:00 | 1068.745 | 393.3 | 315.3631 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 153.2918 | 0 | 24.1902 | -2.6229e-09 | 1.1737e-07 | 0 | 1068.745
2017-08-14 | 16:00 | 1098.2621 | 393.3 | 377.336 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 113.4099 | 0 | 26.5161 | -2.623e-09 | 1.1723e-07 | 0 | 1098.2621
2017-08-14 | 17:00 | 1117.3059 | 393.3 | 431.7201 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 40.9102 | 0 | 26.0469 | -2.5665e-09 | 17.1287 | 0 | 1117.3059
2017-08-14 | 18:00 | 1143.6612 | 393.3 | 459.7763 | 131 | 39.7 | 68.3 | 6.2022 | 0 | 21.7646 | -2.5661e-09 | 23.6181 | 0 | 1143.6612
2017-08-14 | 19:00 | 1134.9104 | 393.3 | 449.201 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.49981 | 0 | 28.8121 | -2.5664e-09 | 20.0975 | 0 | 1134.9104
2017-08-14 | 20:00 | 1087.559 | 393.3 | 413.7118 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.157 | -2.5667e-09 | 9.8903 | 0 | 1087.559
2017-08-14 | 21:00 | 1018.8952 | 393.3 | 352.3778 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0173 | -2.6231e-09 | 1.1725e-07 | 0 | 1018.8952
2017-08-14 | 22:00 | 954.0098 | 393.3 | 287.6021 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.5077 | -2.623e-09 | -1.798e-07 | 0 | 954.0098
2017-08-14 | 23:00 | 871.4279 | 393.3 | 226.3357 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5922 | -2.6239e-09 | -1.8353e-07 | 0 | 871.4279
2017-08-15 | 0:00 | 820.5494 | 393.3 | 226.411 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.5089 | -6.4391e-13 | -41.8705 | 0 | 820.5494
2017-08-15 | 1:00 | 802.0731 | 393.3 | 226.0415 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.0484 | -6.4401e-13 | -65.1168 | 0 | 802.0731
2017-08-15 | 2:00 | 790.2977 | 393.3 | 225.806 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.0145 | -6.444e-13 | -88.6227 | 0 | 790.2977
2017-08-15 | 3:00 | 813.858 | 393.3 | 226.2772 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.3783 | -6.4435e-13 | -91.4974 | 0 | 813.858
2017-08-15 | 4:00 | 840.6675 | 393.3 | 226.8133 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.60535 | 0 | 44.4578 | -6.416e-13 | -53.309 | 0 | 840.6675
2017-08-15 | 5:00 | 843.7868 | 393.3 | 226.8757 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.3449 | 0 | 34.9027 | -6.3446e-13 | -25.6365 | 0 | 843.7868
2017-08-15 | 6:00 | 839.5197 | 393.3 | 226.7904 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 6.6528 | 0 | 32.9566 | -6.3349e-13 | -26.7801 | 0 | 839.5197
2017-08-15 | 7:00 | 899.2525 | 393.3 | 259.111 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 29.6692 | 0 | 29.0724 | -6.0003e-13 | -1.0464e-11 | 0 | 899.2525
2017-08-15 | 8:00 | 965.4578 | 393.3 | 302.2785 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 51.8754 | 0 | 31.6242 | -6.1237e-13 | 2.1798 | 0 | 965.4578
2017-08-15 | 9:00 | 1018.3777 | 393.3 | 304.1131 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 110.6869 | 0 | 28.0304 | -6.1195e-13 | 3.0472 | 0 | 1018.3777
2017-08-15 | 10:00 | 1051.5434 | 393.3 | 251.064 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 209.411 | 0 | 21.1684 | -5.9824e-13 | -1.0048e-11 | 0 | 1051.5434
2017-08-15 | 11:00 | 1081.3096 | 393.3 | 236.4588 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 248.8626 | 0 | 26.0882 | -6.0058e-13 | -1.0623e-11 | 0 | 1081.3096
2017-08-15 | 12:00 | 1103.9333 | 393.3 | 258.6595 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 241.735 | 0 | 33.6389 | -6.0253e-13 | -1.0665e-11 | 0 | 1103.9333
2017-08-15 | 13:00 | 1098.4336 | 393.3 | 258.945 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 224.5329 | 0 | 45.0556 | -6.0585e-13 | -1.0986e-11 | 0 | 1098.4336
2017-08-15 | 14:00 | 1092.312 | 393.3 | 267.2499 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 198.0572 | 0 | 52.4049 | -6.068e-13 | -1.1074e-11 | 0 | 1092.312
2017-08-15 | 15:00 | 1104.0521 | 393.3 | 328.8688 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 149.4212 | 0 | 46.6079 | -6.1542e-13 | 3.2543 | 0 | 1104.0521
2017-08-15 | 16:00 | 1123.2713 | 393.3 | 403.3373 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 98.2728 | 0 | 35.2299 | -6.2043e-13 | 5.4312 | 0 | 1123.2713
2017-08-15 | 17:00 | 1136.8599 | 393.3 | 408.3301 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 41.33 | 0 | 29.1322 | -6.2515e-13 | 56.5676 | 0 | 1136.8599
2017-08-15 | 18:00 | 1156.4358 | 393.3 | 408.8096 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.2958 | 0 | 24.5707 | -6.2225e-13 | 85.4597 | 0 | 1156.4358
2017-08-15 | 19:00 | 1145.0967 | 393.3 | 408.5383 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.51237 | 0 | 23.5802 | -6.2199e-13 | 76.1658 | 0 | 1145.0967
2017-08-15 | 20:00 | 1101.4468 | 393.3 | 407.7293 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0677 | -6.244e-13 | 31.8499 | 0 | 1101.4468
2017-08-15 | 21:00 | 1044.7966 | 393.3 | 371.3711 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.7545 | -6.1514e-13 | 3.1711 | 0 | 1044.7966
2017-08-15 | 22:00 | 985.3643 | 393.3 | 348.5537 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.9106 | -5.7622e-13 | -1.0147e-11 | 0 | 985.3643
2017-08-15 | 23:00 | 913.9196 | 393.3 | 314.0813 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3383 | -5.85e-13 | -9.5281e-12 | 0 | 913.9196
2017-08-16 | 0:00 | 832.4401 | 393.3 | 270.0488 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3342 | -2.6357e-10 | -27.4429 | 0 | 832.4401
2017-08-16 | 1:00 | 808.184 | 393.3 | 269.5637 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.6363 | -2.6362e-10 | -53.1159 | 0 | 808.184
2017-08-16 | 2:00 | 804.2741 | 393.3 | 269.4855 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0895 | -2.6364e-10 | -79.4009 | 0 | 804.2741
2017-08-16 | 3:00 | 824.6077 | 393.3 | 269.8922 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.4274 | -2.6364e-10 | -87.4118 | 0 | 824.6077
2017-08-16 | 4:00 | 849.2585 | 393.3 | 270.3852 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.57535 | 0 | 21.5797 | -2.6366e-10 | -65.3817 | 0 | 849.2585
2017-08-16 | 5:00 | 860.2726 | 393.3 | 270.6055 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.7975 | 0 | 15.3989 | -2.6358e-10 | -33.8293 | 0 | 860.2726
2017-08-16 | 6:00 | 870.543 | 393.3 | 270.8109 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 22.6191 | 0 | 13.4273 | -2.6356e-10 | -36.2142 | 0 | 870.543
2017-08-16 | 7:00 | 934.2444 | 393.3 | 272.0849 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 108.6414 | 0 | 14.6378 | -2.6358e-10 | -42.5196 | 0 | 934.2444
2017-08-16 | 8:00 | 1059.4586 | 393.3 | 258.2892 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 275.4195 | 0 | 16.3772 | -2.6361e-10 | -68.1273 | 0 | 1059.4586
2017-08-16 | 9:00 | 1163.6506 | 393.3 | 260.373 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 376.4216 | 0 | 14.4322 | -2.6358e-10 | -60.0762 | 0 | 1163.6506
2017-08-16 | 10:00 | 1244.1077 | 393.3 | 309.5822 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 456.6967 | 0 | 17.1493 | -2.6363e-10 | -109.2204 | 0 | 1244.1077
2017-08-16 | 11:00 | 1319.5323 | 393.3 | 311.0906 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 526.8192 | 0 | 15.4618 | -2.636e-10 | -103.7393 | 0 | 1319.5323
2017-08-16 | 12:00 | 1302.6718 | 393.3 | 310.7534 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 464.4912 | 0 | 16.755 | -2.6359e-10 | -59.2278 | 0 | 1302.6718
2017-08-16 | 13:00 | 1303.4959 | 393.3 | 279.6516 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 410.4432 | 0 | 19.2326 | -2.5581e-10 | 24.2686 | 0 | 1303.4959
2017-08-16 | 14:00 | 1273.3416 | 393.3 | 297.5826 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 342.726 | 0 | 25.7215 | -2.5577e-10 | 32.7115 | 0 | 1273.3416
2017-08-16 | 15:00 | 1268.3956 | 393.3 | 348.1163 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 286.2375 | 0 | 24.765 | -2.5571e-10 | 33.3768 | 0 | 1268.3956
2017-08-16 | 16:00 | 1289.7145 | 393.3 | 443.1923 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 211.9578 | 0 | 21.5002 | -2.5581e-10 | 32.0642 | 0 | 1289.7145
2017-08-16 | 17:00 | 1276.102 | 393.3 | 464.4611 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 81.6546 | 0 | 15.4353 | -2.5586e-10 | 113.051 | 0 | 1276.102
2017-08-16 | 18:00 | 1262.4327 | 393.3 | 465.5054 | 131 | 39.7 | 68.3 | 11.3282 | 0 | 13.2694 | -2.5589e-10 | 140.0298 | 0 | 1262.4327
2017-08-16 | 19:00 | 1221.6205 | 393.3 | 463.3313 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.48324 | 0 | 10.1886 | -2.5583e-10 | 111.3173 | 0 | 1221.6205
2017-08-16 | 20:00 | 1158.6974 | 393.3 | 464.7445 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.0089 | -2.5541e-10 | 54.144 | 0 | 1158.6974
2017-08-16 | 21:00 | 1095.5991 | 393.3 | 443.0858 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.4955 | -2.5523e-10 | 20.5178 | 0 | 1095.5991
2017-08-16 | 22:00 | 1028.4008 | 393.3 | 409.7068 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7939 | -2.3837e-10 | -2.6365e-09 | 0 | 1028.4008
2017-08-16 | 23:00 | 945.3779 | 393.3 | 351.4773 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4006 | -2.4164e-10 | -2.4119e-09 | 0 | 945.3779
2017-08-17 | 0:00 | 867.0616 | 393.3 | 291.1412 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7203 | -6.7301e-16 | -11.2998 | 0 | 867.0616
2017-08-17 | 1:00 | 827.5248 | 393.3 | 290.3505 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7627 | -6.7297e-16 | -49.6884 | 0 | 827.5248
2017-08-17 | 2:00 | 823.269 | 393.3 | 290.2654 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2269 | -6.7294e-16 | -71.3233 | 0 | 823.269
2017-08-17 | 3:00 | 834.1323 | 393.3 | 290.4826 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9747 | -6.7294e-16 | -89.025 | 0 | 834.1323
2017-08-17 | 4:00 | 845.0147 | 393.3 | 290.7003 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.4806 | 0 | 7.2419 | -6.7292e-16 | -75.5081 | 0 | 845.0147
2017-08-17 | 5:00 | 861.3389 | 393.3 | 291.0268 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.9612 | 0 | 9.4127 | -6.7295e-16 | -47.3618 | 0 | 861.3389
2017-08-17 | 6:00 | 889.4649 | 393.3 | 291.5893 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 42.3611 | 0 | 10.5784 | -6.7296e-16 | -54.9639 | 0 | 889.4649
2017-08-17 | 7:00 | 959.8339 | 393.3 | 292.9967 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 169.4086 | 0 | 9.1113 | -6.7295e-16 | -93.0828 | 0 | 959.8339
2017-08-17 | 8:00 | 1110.6678 | 393.3 | 279.7134 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 329.1966 | 0 | 4.9124 | -6.7285e-16 | -80.6546 | 0 | 1110.6678
2017-08-17 | 9:00 | 1250.6002 | 393.3 | 282.512 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 460.519 | 0 | 5.0449 | -6.7285e-16 | -69.9758 | 0 | 1250.6002
2017-08-17 | 10:00 | 1312.7104 | 393.3 | 283.7542 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 480.0488 | 0 | 8.9188 | -6.7292e-16 | -29.9114 | 0 | 1312.7104
2017-08-17 | 11:00 | 1371.4848 | 393.3 | 286.2167 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 499.6123 | 0 | 15.7558 | -6.6975e-16 | 2.87e-14 | 0 | 1371.4848
2017-08-17 | 12:00 | 1391.4882 | 393.3 | 375.0298 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 499.5242 | 0 | 21.4727 | -6.7299e-16 | -74.4384 | 0 | 1391.4882
2017-08-17 | 13:00 | 1438.5516 | 393.3 | 401.8648 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 434.3775 | 0 | 32.4093 | -6.631e-16 | 2.9896e-14 | 0 | 1438.5516
2017-08-17 | 14:00 | 1387.5165 | 393.3 | 415.4163 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 368.6317 | 0 | 28.8686 | -6.6302e-16 | -4.4684e-14 | 0 | 1387.5165
2017-08-17 | 15:00 | 1391.4396 | 393.3 | 495.1721 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 274.3057 | 0 | 24.7629 | -6.4872e-16 | 21.2989 | 0 | 1391.4396
2017-08-17 | 16:00 | 1377.9036 | 393.3 | 546.3545 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 155.9777 | 0 | 17.1476 | -6.4867e-16 | 77.4238 | 0 | 1377.9036
2017-08-17 | 17:00 | 1359.5783 | 393.3 | 562.1179 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 64.3195 | 0 | 9.0729 | -6.4861e-16 | 122.568 | 0 | 1359.5783
2017-08-17 | 18:00 | 1335.613 | 393.3 | 563.8018 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.5306 | 0 | 4.8078 | -6.4852e-16 | 125.1727 | 0 | 1335.613
2017-08-17 | 19:00 | 1297.0404 | 393.3 | 560.8401 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.49743 | 0 | 4.5227 | -6.4851e-16 | 94.8802 | 0 | 1297.0404
2017-08-17 | 20:00 | 1223.9456 | 393.3 | 537.6235 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5612 | -6.4847e-16 | 46.9609 | 0 | 1223.9456
2017-08-17 | 21:00 | 1154.3215 | 393.3 | 503.9813 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.026 | -6.4827e-16 | 19.8142 | 0 | 1154.3215
2017-08-17 | 22:00 | 1086.6465 | 393.3 | 473.0551 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.69149 | -6.412e-16 | -1.3256e-13 | 0 | 1086.6465
2017-08-17 | 23:00 | 990.4553 | 393.3 | 400.4385 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5168 | -6.6005e-16 | -4.3215e-14 | 0 | 990.4553
2017-08-18 | 0:00 | 887.3044 | 393.3 | 307.9892 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8152 | -3.5015e-15 | -5.6786e-14 | 0 | 887.3044
2017-08-18 | 1:00 | 850.2327 | 393.3 | 301.5047 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0763 | -3.6173e-15 | -31.4483 | 0 | 850.2327
2017-08-18 | 2:00 | 849.5784 | 393.3 | 301.4916 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9146 | -3.5784e-15 | -51.9277 | 0 | 849.5784
2017-08-18 | 3:00 | 866.0635 | 393.3 | 301.8213 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1696 | -3.6009e-15 | -65.6273 | 0 | 866.0635
2017-08-18 | 4:00 | 892.3654 | 393.3 | 302.3473 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48781 | 0 | 8.0909 | -3.6587e-15 | -40.6606 | 0 | 892.3654
2017-08-18 | 5:00 | 904.2163 | 393.3 | 302.5843 | 104 | 39.7 | 68.3 | 3.0302 | 0 | 8.193 | -3.6376e-15 | -14.8912 | 0 | 904.2163
2017-08-18 | 6:00 | 915.4516 | 393.3 | 302.809 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 46.5726 | 0 | 8.2662 | -3.6603e-15 | -42.0961 | 0 | 915.4516
2017-08-18 | 7:00 | 1002.3627 | 393.3 | 304.5473 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 182.4568 | 0 | 4.6862 | -3.5765e-15 | -70.7275 | 0 | 1002.3627
2017-08-18 | 8:00 | 1150.5739 | 393.3 | 291.2115 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 348.229 | 0 | 2.6994 | -3.5335e-15 | -69.066 | 0 | 1150.5739
2017-08-18 | 9:00 | 1268.6885 | 393.3 | 293.5738 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 440.9085 | 0 | 2.3122 | -3.5878e-15 | -40.606 | 0 | 1268.6885
2017-08-18 | 10:00 | 1322.8035 | 393.3 | 294.6561 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 495.1146 | 0 | 2.5468 | -3.6267e-15 | -39.414 | 0 | 1322.8035
2017-08-18 | 11:00 | 1384.1509 | 393.3 | 295.883 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 551.1868 | 0 | 2.6288 | -3.6582e-15 | -35.4478 | 0 | 1384.1509
2017-08-18 | 12:00 | 1383.2465 | 393.3 | 295.8649 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 541.6723 | 0 | 0.61939 | -3.1582e-15 | -24.8101 | 0 | 1383.2465
2017-08-18 | 13:00 | 1411.1932 | 393.3 | 339.3588 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 499.3081 | 0 | 2.6263 | -3.5445e-15 | 9.8271e-14 | 0 | 1411.1932
2017-08-18 | 14:00 | 1414.6878 | 393.3 | 352.3938 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 492.6941 | 0 | 4.1993 | -3.7683e-15 | -9.1994 | 0 | 1414.6878
2017-08-18 | 15:00 | 1420.5723 | 393.3 | 456.1038 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 382.723 | 0 | 5.8455 | -3.6853e-15 | -3.4574e-14 | 0 | 1420.5723
2017-08-18 | 16:00 | 1410.7438 | 393.3 | 569.9993 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 231.5289 | 0 | 4.8919 | -3.625e-15 | 23.3236 | 0 | 1410.7438
2017-08-18 | 17:00 | 1376.5136 | 393.3 | 588.2272 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 77.684 | 0 | 3.1991 | -3.6575e-15 | 105.9034 | 0 | 1376.5136
2017-08-18 | 18:00 | 1351.1863 | 393.3 | 591.7323 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.8678 | 0 | 2.668 | -3.683e-15 | 115.6182 | 0 | 1351.1863
2017-08-18 | 19:00 | 1298.3914 | 393.3 | 580.6834 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46179 | 0 | 2.2278 | -3.5429e-15 | 78.7185 | 0 | 1298.3914
2017-08-18 | 20:00 | 1224.3331 | 393.3 | 551.0067 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9404 | -3.5808e-15 | 34.586 | 0 | 1224.3331
2017-08-18 | 21:00 | 1147.576 | 393.3 | 507.7984 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0003 | -3.615e-15 | 6.2773 | 0 | 1147.576
2017-08-18 | 22:00 | 1074.2668 | 393.3 | 456.0411 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3258 | -3.7316e-15 | -1.8513e-13 | 0 | 1074.2668
2017-08-18 | 23:00 | 996.5259 | 393.3 | 404.6651 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3608 | -3.6189e-15 | -1.569e-13 | 0 | 996.5259
2017-08-19 | 0:00 | 906.4664 | 393.3 | 309.8787 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8678 | -1.3028e-09 | 17.2199 | 0 | 906.4664
2017-08-19 | 1:00 | 860.4285 | 393.3 | 268.3505 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.0406 | -1.2891e-09 | 11.9374 | 0 | 860.4285
2017-08-19 | 2:00 | 853.6008 | 393.3 | 246.4377 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.021 | -1.2275e-09 | 4.0422 | 0 | 853.6008
2017-08-19 | 3:00 | 856.7567 | 393.3 | 241.8351 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9595 | -1.3553e-09 | -17.7379 | 0 | 856.7567
2017-08-19 | 4:00 | 884.1347 | 393.3 | 249.5916 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45948 | 0 | 4.9611 | -1.2706e-09 | 7.0225 | 0 | 884.1347
2017-08-19 | 5:00 | 893.401 | 393.3 | 268.1926 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.9181 | 0 | 5.7533 | -1.2744e-09 | 11.237 | 0 | 893.401
2017-08-19 | 6:00 | 879.722 | 393.3 | 242.2944 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 49.9167 | 0 | 2.697 | -1.5063e-09 | -15.0862 | 0 | 879.722
2017-08-19 | 7:00 | 940.7226 | 393.3 | 243.5145 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 186.155 | 0 | 0.98014 | -1.66e-09 | -71.327 | 0 | 940.7226
2017-08-19 | 8:00 | 1049.9112 | 393.3 | 229.3982 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 342.4754 | 0 | 0.044168 | -1.2021e-09 | -99.5066 | 0 | 1049.9112
2017-08-19 | 9:00 | 1147.7389 | 393.3 | 231.3548 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 456.6851 | 0 | 0.26501 | -1.4318e-09 | -113.066 | 0 | 1147.7389
2017-08-19 | 10:00 | 1227.1819 | 393.3 | 232.9436 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 561.3217 | 0 | 0.46818 | -1.5812e-09 | -137.4516 | 0 | 1227.1819
2017-08-19 | 11:00 | 1286.1653 | 393.3 | 234.1233 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 581.5582 | 0 | 0.40634 | -1.5751e-09 | -99.8226 | 0 | 1286.1653
2017-08-19 | 12:00 | 1309.7809 | 393.3 | 335.0956 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 598.5193 | 0 | 1.0346 | -1.6125e-09 | -194.7686 | 0 | 1309.7809
2017-08-19 | 13:00 | 1338.9194 | 393.3 | 335.6784 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 561.9291 | 0 | 1.6225 | -1.6834e-09 | -130.2105 | 0 | 1338.9194
2017-08-19 | 14:00 | 1328.7964 | 393.3 | 335.4759 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 490.8858 | 0 | 2.4741 | -1.542e-09 | -74.6394 | 0 | 1328.7964
2017-08-19 | 15:00 | 1337.4584 | 393.3 | 377.5657 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 381.4342 | 0 | 2.5585 | -1.7334e-09 | 7.7823e-09 | 0 | 1337.4584
2017-08-19 | 16:00 | 1323.6372 | 393.3 | 450.1398 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 217.7387 | 0 | 2.7553 | -1.7562e-09 | 72.0034 | 0 | 1323.6372
2017-08-19 | 17:00 | 1295.7343 | 393.3 | 474.903 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 74.2746 | 0 | 1.4183 | -1.6774e-09 | 143.6384 | 0 | 1295.7343
2017-08-19 | 18:00 | 1273.8089 | 393.3 | 482.2764 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.7478 | 0 | 1.3187 | -1.728e-09 | 149.1661 | 0 | 1273.8089
2017-08-19 | 19:00 | 1238.5985 | 393.3 | 475.0858 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.45962 | 0 | 0.53001 | -1.5827e-09 | 126.223 | 0 | 1238.5985
2017-08-19 | 20:00 | 1174.0208 | 393.3 | 462.4586 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.39751 | -1.511e-09 | 75.3647 | 0 | 1174.0208
2017-08-19 | 21:00 | 1105.9026 | 393.3 | 446.5332 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.26501 | -1.4265e-09 | 30.6043 | 0 | 1105.9026
2017-08-19 | 22:00 | 1043.7801 | 393.3 | 430.7123 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -1.1931e-09 | -3.4208e-08 | 0 | 1043.7801
2017-08-19 | 23:00 | 971.2497 | 393.3 | 383.7497 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0272e-11 | 0 | 971.2497
2017-08-20 | 0:00 | 890.949 | 393.3 | 233.419 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.03 | 0 | 890.949
2017-08-20 | 1:00 | 850.3182 | 393.3 | 232.6064 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6119 | 0 | 850.3182
2017-08-20 | 2:00 | 834.6031 | 393.3 | 232.2921 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.211 | 0 | 834.6031
2017-08-20 | 3:00 | 845.1973 | 393.3 | 232.5039 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0067 | 0 | 845.1973
2017-08-20 | 4:00 | 869.2698 | 393.3 | 232.9854 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45382 | 0 | 0.1325 | -5.4063e-13 | 13.5981 | 0 | 869.2698
2017-08-20 | 5:00 | 865.7092 | 393.3 | 232.9142 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.7663 | 0 | 0.99781 | -5.4142e-13 | 23.7309 | 0 | 865.7092
2017-08-20 | 6:00 | 839.92 | 393.3 | 232.3984 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 33.1499 | 0 | 1.9225 | -5.6183e-13 | -27.4508 | 0 | 839.92
2017-08-20 | 7:00 | 880.3093 | 393.3 | 233.2062 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 164.2258 | 0 | 3.016 | -5.6186e-13 | -101.5387 | 0 | 880.3093
2017-08-20 | 8:00 | 957.0983 | 393.3 | 218.442 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 317.5777 | 0 | 1.0709 | -5.6178e-13 | -157.4922 | 0 | 957.0983
2017-08-20 | 9:00 | 1062.0578 | 393.3 | 220.5412 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 444.1148 | 0 | 0.17667 | -5.6115e-13 | -175.2748 | 0 | 1062.0578
2017-08-20 | 10:00 | 1138.947 | 393.3 | 222.0789 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 532.6282 | 0 | 0.33568 | -5.6151e-13 | -185.9958 | 0 | 1138.947
2017-08-20 | 11:00 | 1190.7174 | 393.3 | 223.1143 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 567.8729 | 0 | 0.26501 | -5.614e-13 | -170.4349 | 0 | 1190.7174
2017-08-20 | 12:00 | 1243.3093 | 393.3 | 224.1662 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 592.7165 | 0 | 1.2981 | -5.618e-13 | -144.7716 | 0 | 1243.3093
2017-08-20 | 13:00 | 1250.1622 | 393.3 | 224.3032 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 521.1554 | 0 | 2.0348 | -5.6183e-13 | -67.2313 | 0 | 1250.1622
2017-08-20 | 14:00 | 1254.8604 | 393.3 | 224.3972 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 471.4598 | 0 | 5.3233 | -5.6187e-13 | -20.9199 | 0 | 1254.8604
2017-08-20 | 15:00 | 1259.6872 | 393.3 | 321.1547 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 355.4132 | 0 | 7.2193 | -5.5372e-13 | -8.4637e-12 | 0 | 1259.6872
2017-08-20 | 16:00 | 1260.9525 | 393.3 | 423.4224 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 216.1938 | 0 | 4.5414 | -5.415e-13 | 35.7949 | 0 | 1260.9525
2017-08-20 | 17:00 | 1281.7034 | 393.3 | 517.5826 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 78.6735 | 0 | 4.5128 | -5.415e-13 | 79.4345 | 0 | 1281.7034
2017-08-20 | 18:00 | 1285.9528 | 393.3 | 518.3857 | 131 | 39.7 | 68.3 | 9.3665 | 0 | 4.7591 | -5.415e-13 | 121.1415 | 0 | 1285.9528
2017-08-20 | 19:00 | 1266.2806 | 393.3 | 518.0168 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46352 | 0 | 5.3078 | -5.415e-13 | 106.1924 | 0 | 1266.2806
2017-08-20 | 20:00 | 1200.44 | 393.3 | 424.5494 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3051 | -5.4149e-13 | 135.7855 | 0 | 1200.44
2017-08-20 | 21:00 | 1130.0274 | 393.3 | 422.6242 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7027 | -5.4151e-13 | 72.2004 | 0 | 1130.0274
2017-08-20 | 22:00 | 1050.2649 | 393.3 | 419.6052 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.5714 | -5.4153e-13 | 3.1883 | 0 | 1050.2649
2017-08-20 | 23:00 | 967.2427 | 393.3 | 360.8487 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.894 | -5.5376e-13 | -4.6712e-11 | 0 | 967.2427
2017-08-21 | 0:00 | 883.157 | 393.3 | 291.6374 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0196 | -9.5594e-11 | -7.6855e-09 | 0 | 883.157
2017-08-21 | 1:00 | 846.3013 | 393.3 | 289.426 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.9791 | -9.6653e-11 | -47.2038 | 0 | 846.3013
2017-08-21 | 2:00 | 839.7654 | 393.3 | 289.2953 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2982 | -9.665e-11 | -65.928 | 0 | 839.7654
2017-08-21 | 3:00 | 847.9645 | 393.3 | 289.4593 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.6031 | -9.6647e-11 | -81.7979 | 0 | 847.9645
2017-08-21 | 4:00 | 884.9547 | 393.3 | 290.1991 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48156 | 0 | 25.8875 | -9.6652e-11 | -53.7134 | 0 | 884.9547
2017-08-21 | 5:00 | 907.4213 | 393.3 | 290.6484 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.7065 | 0 | 32.5418 | -9.6648e-11 | -23.7754 | 0 | 907.4213
2017-08-21 | 6:00 | 935.3156 | 393.3 | 291.2063 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 44.0184 | 0 | 30.5515 | -9.6649e-11 | -30.3606 | 0 | 935.3156
2017-08-21 | 7:00 | 1031.7985 | 393.3 | 293.136 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 164.8516 | 0 | 29.2838 | -9.665e-11 | -36.8729 | 0 | 1031.7985
2017-08-21 | 8:00 | 1190.1697 | 393.3 | 364.2846 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 221.3344 | 0 | 27.0507 | -9.523e-11 | -6.4577e-09 | 0 | 1190.1697
2017-08-21 | 9:00 | 1321.7052 | 393.3 | 515.0499 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 201.1458 | 0 | 23.1425 | -9.3178e-11 | 9.867 | 0 | 1321.7052
2017-08-21 | 10:00 | 1357.963 | 393.3 | 612.433 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 148.5167 | 0 | 13.4125 | -9.3165e-11 | 13.7008 | 0 | 1357.963
2017-08-21 | 11:00 | 1382.236 | 393.3 | 607.7706 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 178.2403 | 0 | 14.2638 | -9.3166e-11 | 12.0612 | 0 | 1382.236
2017-08-21 | 12:00 | 1324.1429 | 393.3 | 571.0368 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 157.3786 | 0 | 21.0611 | -9.3188e-11 | 4.7664 | 0 | 1324.1429
2017-08-21 | 13:00 | 1347.4336 | 393.3 | 583.3949 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 147.9154 | 0 | 28.4574 | -9.3173e-11 | 17.7659 | 0 | 1347.4336
2017-08-21 | 14:00 | 1314.7989 | 393.3 | 531.1506 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 170.5464 | 0 | 28.8073 | -9.3179e-11 | 9.6946 | 0 | 1314.7989
2017-08-21 | 15:00 | 1315.585 | 393.3 | 567.566 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 125.3354 | 0 | 36.1502 | -9.318e-11 | 10.6334 | 0 | 1315.585
2017-08-21 | 16:00 | 1322.65 | 393.3 | 600.8416 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 80.5012 | 0 | 32.9289 | -9.3166e-11 | 27.3782 | 0 | 1322.65
2017-08-21 | 17:00 | 1310.8626 | 393.3 | 604.7393 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 26.0839 | 0 | 23.691 | -9.3158e-11 | 54.8484 | 0 | 1310.8626
2017-08-21 | 18:00 | 1311.7527 | 393.3 | 604.472 | 131 | 39.7 | 68.3 | 1.87 | 0 | 22.9127 | -9.3159e-11 | 50.198 | 0 | 1311.7527
2017-08-21 | 19:00 | 1261.6133 | 393.3 | 583.9124 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47454 | 0 | 28.201 | -9.3174e-11 | 12.7253 | 0 | 1261.6133
2017-08-21 | 20:00 | 1194.8987 | 393.3 | 524.4439 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3307 | -9.3182e-11 | 7.324 | 0 | 1194.8987
2017-08-21 | 21:00 | 1126.6412 | 393.3 | 461.7751 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.3661 | -9.523e-11 | -6.4507e-09 | 0 | 1126.6412
2017-08-21 | 22:00 | 1061.3933 | 393.3 | 421.2912 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.202 | -9.522e-11 | -6.3959e-09 | 0 | 1061.3933
2017-08-21 | 23:00 | 984.6768 | 393.3 | 384.6023 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.5745 | -9.5217e-11 | -6.4395e-09 | 0 | 984.6768
2017-08-22 | 0:00 | 915.7787 | 393.3 | 343.2532 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7403 | -4.9215e-15 | -12.7149 | 0 | 915.7787
2017-08-22 | 1:00 | 886.1143 | 393.3 | 331.8184 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8379 | -4.9453e-15 | -45.642 | 0 | 886.1143
2017-08-22 | 2:00 | 877.2756 | 393.3 | 329.8285 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.6597 | -4.9508e-15 | -93.3126 | 0 | 877.2756
2017-08-22 | 3:00 | 892.2457 | 393.3 | 329.8028 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.9186 | -4.9512e-15 | -108.1757 | 0 | 892.2457
2017-08-22 | 4:00 | 918.1182 | 393.3 | 331.2503 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.50317 | 0 | 58.0413 | -4.9522e-15 | -93.7765 | 0 | 918.1182
2017-08-22 | 5:00 | 936.433 | 393.3 | 334.5766 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.2024 | 0 | 54.9242 | -4.9509e-15 | -60.5702 | 0 | 936.433
2017-08-22 | 6:00 | 952.2331 | 393.3 | 334.9399 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 28.8393 | 0 | 60.1906 | -4.9514e-15 | -71.6368 | 0 | 952.2331
2017-08-22 | 7:00 | 1033.7975 | 393.3 | 336.2191 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 151.0897 | 0 | 45.4928 | -4.9498e-15 | -80.404 | 0 | 1033.7975
2017-08-22 | 8:00 | 1184.1717 | 393.3 | 333.5733 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 284.2193 | 0 | 12.0486 | -4.9251e-15 | -23.1696 | 0 | 1184.1717
2017-08-22 | 9:00 | 1311.0518 | 393.3 | 362.2641 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 381.8788 | 0 | 10.0711 | -4.9182e-15 | -15.6623 | 0 | 1311.0518
2017-08-22 | 10:00 | 1381.7183 | 393.3 | 351.1941 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 473.9711 | 0 | 8.58 | -4.915e-15 | -21.927 | 0 | 1381.7183
2017-08-22 | 11:00 | 1452.3798 | 393.3 | 386.1672 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 506.9504 | 0 | 8.0539 | -4.9116e-15 | -18.6918 | 0 | 1452.3798
2017-08-22 | 12:00 | 1471.988 | 393.3 | 409.2669 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 561.1077 | 0 | 9.5764 | -4.9178e-15 | -77.863 | 0 | 1471.988
2017-08-22 | 13:00 | 1521.8404 | 393.3 | 498.8387 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 468.4435 | 0 | 10.611 | -4.9163e-15 | -25.9528 | 0 | 1521.8404
2017-08-22 | 14:00 | 1489.4747 | 393.3 | 505.5611 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 434.9694 | 0 | 8.1737 | -4.9056e-15 | -33.8296 | 0 | 1489.4747
2017-08-22 | 15:00 | 1506.0878 | 393.3 | 560.4239 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 360.7704 | 0 | 8.9934 | -4.7739e-15 | 2.0116e-13 | 0 | 1506.0878
2017-08-22 | 16:00 | 1499.0757 | 393.3 | 647.2815 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 208.3136 | 0 | 10.7441 | -4.6741e-15 | 51.7365 | 0 | 1499.0757
2017-08-22 | 17:00 | 1496.5918 | 393.3 | 647.2318 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 79.1871 | 0 | 10.2106 | -4.6594e-15 | 158.4622 | 0 | 1496.5918
2017-08-22 | 18:00 | 1470.663 | 393.3 | 646.7133 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.0617 | 0 | 10.9826 | -4.6497e-15 | 172.6054 | 0 | 1470.663
2017-08-22 | 19:00 | 1422.1542 | 393.3 | 645.7431 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46695 | 0 | 17.2645 | -4.6728e-15 | 122.3797 | 0 | 1422.1542
2017-08-22 | 20:00 | 1338.6518 | 393.3 | 644.073 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.948 | -4.6803e-15 | 37.8308 | 0 | 1338.6518
2017-08-22 | 21:00 | 1262.802 | 393.3 | 609.931 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.371 | -4.8211e-15 | 1.6406e-13 | 0 | 1262.802
2017-08-22 | 22:00 | 1184.2326 | 393.3 | 555.8507 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.4819 | -4.7633e-15 | -2.0796e-13 | 0 | 1184.2326
2017-08-22 | 23:00 | 1093.1496 | 393.3 | 508.6506 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.2214 | -4.8927e-15 | -15.2224 | 0 | 1093.1496
2017-08-23 | 0:00 | 995.1394 | 393.3 | 404.8483 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7911 | -5.7366e-13 | 1.3056e-11 | 0 | 995.1394
2017-08-23 | 1:00 | 954.1367 | 393.3 | 413.0486 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.8832 | -5.7358e-13 | -46.8951 | 0 | 954.1367
2017-08-23 | 2:00 | 936.778 | 393.3 | 387.5037 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.086 | -5.7356e-13 | -54.9117 | 0 | 936.778
2017-08-23 | 3:00 | 939.409 | 393.3 | 376.5011 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.917 | -5.7349e-13 | -65.7092 | 0 | 939.409
2017-08-23 | 4:00 | 959.8393 | 393.3 | 387.7679 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46728 | 0 | 2.4324 | -5.7341e-13 | -52.9282 | 0 | 959.8393
2017-08-23 | 5:00 | 977.3929 | 393.3 | 406.7157 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.3521 | 0 | 3.2072 | -5.7346e-13 | -40.1821 | 0 | 977.3929
2017-08-23 | 6:00 | 992.3561 | 393.3 | 396.2746 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 42.8373 | 0 | 4.5859 | -5.7351e-13 | -51.2417 | 0 | 992.3561
2017-08-23 | 7:00 | 1091.6771 | 393.3 | 385.0001 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 198.3395 | 0 | 3.4203 | -5.7347e-13 | -76.4828 | 0 | 1091.6771
2017-08-23 | 8:00 | 1257.2392 | 393.3 | 385.6342 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 348.1956 | 0 | 2.3783 | -5.734e-13 | -56.4688 | 0 | 1257.2392
2017-08-23 | 9:00 | 1377.7861 | 393.3 | 389.8366 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 473.9484 | 0 | 4.4785 | -5.735e-13 | -62.9774 | 0 | 1377.7861
2017-08-23 | 10:00 | 1452.3144 | 393.3 | 392.5519 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 556.4263 | 0 | 5.6039 | -5.7353e-13 | -72.1677 | 0 | 1452.3144
2017-08-23 | 11:00 | 1532.6057 | 393.3 | 431.099 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 580.5336 | 0 | 5.9484 | -5.7353e-13 | -54.8753 | 0 | 1532.6057
2017-08-23 | 12:00 | 1527.3473 | 393.3 | 476.2663 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 570.7752 | 0 | 7.1617 | -5.7355e-13 | -96.7559 | 0 | 1527.3473
2017-08-23 | 13:00 | 1568.3867 | 393.3 | 526.7702 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 546.7396 | 0 | 6.4098 | -5.7353e-13 | -81.433 | 0 | 1568.3867
2017-08-23 | 14:00 | 1535.8768 | 393.3 | 568.2778 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 452.4462 | 0 | 5.465 | -5.7351e-13 | -64.9123 | 0 | 1535.8768
2017-08-23 | 15:00 | 1528.8183 | 393.3 | 601.0601 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 344.9349 | 0 | 6.9232 | -5.6114e-13 | 1.3888e-11 | 0 | 1528.8183
2017-08-23 | 16:00 | 1547.7915 | 393.3 | 661.2558 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 204.0083 | 0 | 7.0518 | -5.3231e-13 | 94.4756 | 0 | 1547.7915
2017-08-23 | 17:00 | 1515.3275 | 393.3 | 660.6066 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 85.2172 | 0 | 5.0763 | -5.3228e-13 | 162.9275 | 0 | 1515.3275
2017-08-23 | 18:00 | 1483.6119 | 393.3 | 659.9722 | 131 | 39.7 | 68.3 | 8.69 | 0 | 4.0167 | -5.3225e-13 | 178.633 | 0 | 1483.6119
2017-08-23 | 19:00 | 1433.6128 | 393.3 | 658.9723 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.45976 | 0 | 4.6788 | -5.3227e-13 | 133.2019 | 0 | 1433.6128
2017-08-23 | 20:00 | 1354.076 | 393.3 | 657.3815 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4459 | -5.3207e-13 | 59.4487 | 0 | 1354.076
2017-08-23 | 21:00 | 1271.2856 | 393.3 | 641.592 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.1936 | -5.605e-13 | 1.0471e-11 | 0 | 1271.2856
2017-08-23 | 22:00 | 1185.9591 | 393.3 | 575.7528 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.1864 | -5.6089e-13 | -4.8802 | 0 | 1185.9591
2017-08-23 | 23:00 | 1095.5588 | 393.3 | 547.2771 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4995 | -5.6062e-13 | -41.7178 | 0 | 1095.5588
2017-08-24 | 0:00 | 993.9317 | 393.3 | 414.5504 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8813 | -1.652e-15 | 3.7875e-14 | 0 | 993.9317
2017-08-24 | 1:00 | 947.6953 | 393.3 | 414.235 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.7602 | -1.6503e-15 | -50.3999 | 0 | 947.6953
2017-08-24 | 2:00 | 931.3241 | 393.3 | 391.7857 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9184 | -1.6411e-15 | -62.48 | 0 | 931.3241
2017-08-24 | 3:00 | 937.3055 | 393.3 | 382.6419 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.711 | -1.6332e-15 | -74.7474 | 0 | 937.3055
2017-08-24 | 4:00 | 957.087 | 393.3 | 395.6721 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.47454 | 0 | 5.4855 | -1.6387e-15 | -66.6452 | 0 | 957.087
2017-08-24 | 5:00 | 977.1691 | 393.3 | 413.9848 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.4652 | 0 | 5.5096 | -1.6388e-15 | -50.0904 | 0 | 977.1691
2017-08-24 | 6:00 | 999.521 | 393.3 | 406.7033 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 48.1349 | 0 | 5.3619 | -1.6377e-15 | -60.5791 | 0 | 999.521
2017-08-24 | 7:00 | 1102.1044 | 393.3 | 402.8253 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 188.2622 | 0 | 4.8863 | -1.6339e-15 | -75.2694 | 0 | 1102.1044
2017-08-24 | 8:00 | 1268.1678 | 393.3 | 400.3736 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 353.7061 | 0 | 3.6754 | -1.6224e-15 | -67.0873 | 0 | 1268.1678
2017-08-24 | 9:00 | 1390.7234 | 393.3 | 417.2481 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 460.7808 | 0 | 3.0801 | -1.6145e-15 | -62.8856 | 0 | 1390.7234
2017-08-24 | 10:00 | 1447.102 | 393.3 | 418.3193 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 534.394 | 0 | 5.2258 | -1.6354e-15 | -80.7373 | 0 | 1447.102
2017-08-24 | 11:00 | 1492.2613 | 393.3 | 457.9438 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 524.4516 | 0 | 7.4285 | -1.6474e-15 | -67.4625 | 0 | 1492.2613
2017-08-24 | 12:00 | 1486.6534 | 393.3 | 476.1817 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 506.6442 | 0 | 10.5986 | -1.657e-15 | -76.6711 | 0 | 1486.6534
2017-08-24 | 13:00 | 1532.4232 | 393.3 | 502.3438 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 506.0054 | 0 | 13.7991 | -1.6635e-15 | -59.6251 | 0 | 1532.4232
2017-08-24 | 14:00 | 1560.2364 | 393.3 | 521.5067 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 468.1018 | 0 | 13.8836 | -1.6738e-15 | -17.8557 | 0 | 1560.2364
2017-08-24 | 15:00 | 1548.0332 | 393.3 | 613.9815 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 338.7543 | 0 | 19.3973 | -1.6326e-15 | 3.286e-13 | 0 | 1548.0332
2017-08-24 | 16:00 | 1561.4269 | 393.3 | 701.1285 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 213.2048 | 0 | 23.1888 | -1.7866e-15 | 42.9048 | 0 | 1561.4269
2017-08-24 | 17:00 | 1534.0859 | 393.3 | 700.5817 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 72.2668 | 0 | 18.4143 | -1.8017e-15 | 141.3231 | 0 | 1534.0859
2017-08-24 | 18:00 | 1508.3537 | 393.3 | 660.4671 | 131 | 39.7 | 68.3 | 4.8555 | 0 | 14.9767 | -1.8336e-15 | 195.7544 | 0 | 1508.3537
2017-08-24 | 19:00 | 1457.0598 | 393.3 | 659.4412 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47479 | 0 | 16.1812 | -1.8049e-15 | 144.6627 | 0 | 1457.0598
2017-08-24 | 20:00 | 1381.1361 | 393.3 | 657.9227 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3509 | -1.796e-15 | 68.0625 | 0 | 1381.1361
2017-08-24 | 21:00 | 1308.394 | 393.3 | 656.4679 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.0335 | -1.8002e-15 | 7.3926 | 0 | 1308.394
2017-08-24 | 22:00 | 1223.8961 | 393.3 | 600.6491 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.347 | -1.6412e-15 | -1.0227e-12 | 0 | 1223.8961
2017-08-24 | 23:00 | 1123.4358 | 393.3 | 534.4275 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4724 | -1.8115e-15 | -9.9641 | 0 | 1123.4358
2017-08-25 | 0:00 | 1031.7397 | 393.3 | 470.6375 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.2045 | -3.3157e-13 | -30.6022 | 0 | 1031.7397
2017-08-25 | 1:00 | 980.546 | 393.3 | 438.2342 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.4118 | -3.3158e-13 | -51.2 | 0 | 980.546
2017-08-25 | 2:00 | 971.0155 | 393.3 | 421.0591 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4546 | -3.3159e-13 | -68.5982 | 0 | 971.0155
2017-08-25 | 3:00 | 972.2168 | 393.3 | 408.6812 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.0428 | -3.3159e-13 | -85.2072 | 0 | 972.2168
2017-08-25 | 4:00 | 987.7011 | 393.3 | 421.6957 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.49683 | 0 | 25.907 | -3.3159e-13 | -82.4984 | 0 | 987.7011
2017-08-25 | 5:00 | 1012.3181 | 393.3 | 442.5492 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.0949 | 0 | 23.8927 | -3.3158e-13 | -61.5187 | 0 | 1012.3181
2017-08-25 | 6:00 | 1043.8595 | 393.3 | 449.0575 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 35.4816 | 0 | 24.3467 | -3.3158e-13 | -64.9262 | 0 | 1043.8595
2017-08-25 | 7:00 | 1133.0043 | 393.3 | 451.8585 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 148.1963 | 0 | 33.3732 | -3.3159e-13 | -81.8237 | 0 | 1133.0043
2017-08-25 | 8:00 | 1294.7651 | 393.3 | 479.1194 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 250.0564 | 0 | 31.6843 | -3.3158e-13 | -43.595 | 0 | 1294.7651
2017-08-25 | 9:00 | 1399.2981 | 393.3 | 492.3219 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 340.6363 | 0 | 32.7902 | -3.3158e-13 | -38.9502 | 0 | 1399.2981
2017-08-25 | 10:00 | 1466.8395 | 393.3 | 494.5225 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 419.763 | 0 | 19.9011 | -3.3157e-13 | -37.2471 | 0 | 1466.8395
2017-08-25 | 11:00 | 1512.4651 | 393.3 | 498.1434 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 461.0957 | 0 | 28.9389 | -3.3158e-13 | -45.6129 | 0 | 1512.4651
2017-08-25 | 12:00 | 1534.5179 | 393.3 | 560.9751 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 476.7837 | 0 | 16.9949 | -3.3157e-13 | -90.1359 | 0 | 1534.5179
2017-08-25 | 13:00 | 1572.1949 | 393.3 | 573.3733 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 490.7232 | 0 | 14.7785 | -3.3156e-13 | -76.5801 | 0 | 1572.1949
2017-08-25 | 14:00 | 1557.1015 | 393.3 | 589.5899 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 399.2583 | 0 | 13.0984 | -3.3154e-13 | -19.4452 | 0 | 1557.1015
2017-08-25 | 15:00 | 1536.1896 | 393.3 | 650.3158 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 300.3989 | 0 | 9.575 | -3.2421e-13 | 8.3294e-12 | 0 | 1536.1896
2017-08-25 | 16:00 | 1569.4832 | 393.3 | 661.6897 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 187.6971 | 0 | 8.1874 | -3.0775e-13 | 130.909 | 0 | 1569.4832
2017-08-25 | 17:00 | 1522.9496 | 393.3 | 660.759 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 70.1128 | 0 | 11.0925 | -3.0775e-13 | 179.4852 | 0 | 1522.9496
2017-08-25 | 18:00 | 1488.0942 | 393.3 | 660.0619 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.1233 | 0 | 9.1725 | -3.0774e-13 | 181.4365 | 0 | 1488.0942
2017-08-25 | 19:00 | 1428.0203 | 393.3 | 658.8604 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47396 | 0 | 8.6945 | -3.0775e-13 | 123.6914 | 0 | 1428.0203
2017-08-25 | 20:00 | 1349.1953 | 393.3 | 657.2839 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.1675 | -3.0773e-13 | 50.9439 | 0 | 1349.1953
2017-08-25 | 21:00 | 1286.054 | 393.3 | 651.7621 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7918 | -3.243e-13 | 6.0599e-12 | 0 | 1286.054
2017-08-25 | 22:00 | 1203.6839 | 393.3 | 615.7201 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9624 | -3.2417e-13 | -31.8987 | 0 | 1203.6839
2017-08-25 | 23:00 | 1114.4581 | 393.3 | 585.2742 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.9412 | -3.2419e-13 | -70.2573 | 0 | 1114.4581
2017-08-26 | 0:00 | 1022.9805 | 393.3 | 430.9157 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.5648 | -1.0146e-10 | 4.7224e-09 | 0 | 1022.9805
2017-08-26 | 1:00 | 971.4109 | 393.3 | 382.2124 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.3963 | -1.0367e-10 | -11.2979 | 0 | 971.4109
2017-08-26 | 2:00 | 940.4612 | 393.3 | 335.7423 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.303 | -1.0367e-10 | -12.6841 | 0 | 940.4612
2017-08-26 | 3:00 | 939.2441 | 393.3 | 306.1836 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.545 | -1.0367e-10 | -13.1845 | 0 | 939.2441
2017-08-26 | 4:00 | 951.516 | 393.3 | 325.3946 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.53975 | 0 | 15.6685 | -1.0367e-10 | -12.1868 | 0 | 951.516
2017-08-26 | 5:00 | 954.9259 | 393.3 | 337.1205 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.3586 | 0 | 22.8421 | -1.0367e-10 | -12.6953 | 0 | 954.9259
2017-08-26 | 6:00 | 959.3799 | 393.3 | 328.6287 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 19.5548 | 0 | 24.0131 | -1.0367e-10 | -12.7167 | 0 | 959.3799
2017-08-26 | 7:00 | 1025.5551 | 393.3 | 366.2766 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 66.4989 | 0 | 23.6145 | -1.0367e-10 | -12.2349 | 0 | 1025.5551
2017-08-26 | 8:00 | 1120.9309 | 393.3 | 423.4616 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 103.9634 | 0 | 16.006 | -1.0146e-10 | 4.7225e-09 | 0 | 1120.9309
2017-08-26 | 9:00 | 1193.0748 | 393.3 | 444.7301 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 140.3304 | 0 | 35.5143 | -1.0148e-10 | 4.7114e-09 | 0 | 1193.0748
2017-08-26 | 10:00 | 1188.678 | 393.3 | 415.0711 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 167.9516 | 0 | 35.7553 | -1.0148e-10 | 4.7029e-09 | 0 | 1188.678
2017-08-26 | 11:00 | 1172.9354 | 393.3 | 354.5777 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 239.0931 | 0 | 21.4324 | -1.0367e-10 | -12.0678 | 0 | 1172.9354
2017-08-26 | 12:00 | 1158.8145 | 393.3 | 291.5014 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 294.8926 | 0 | 15.2947 | -1.0367e-10 | -12.7742 | 0 | 1158.8145
2017-08-26 | 13:00 | 1161.308 | 393.3 | 263.6962 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 333.5027 | 0 | 5.3304 | -1.0363e-10 | -11.1213 | 0 | 1161.308
2017-08-26 | 14:00 | 1160.2008 | 393.3 | 297.2258 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 295.3974 | 0 | 1.3363 | -1.0345e-10 | -8.3587 | 0 | 1160.2008
2017-08-26 | 15:00 | 1168.7825 | 393.3 | 357.5951 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 240.7706 | 0 | 0.94519 | -1.0336e-10 | -6.4284 | 0 | 1168.7825
2017-08-26 | 16:00 | 1180.6624 | 393.3 | 462.4156 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 135.5247 | 0 | 1.7222 | -1.0126e-10 | 4.879e-09 | 0 | 1180.6624
2017-08-26 | 17:00 | 1179.6946 | 393.3 | 497.4939 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 61.9952 | 0 | 0.9678 | -9.9062e-11 | 17.7377 | 0 | 1179.6946
2017-08-26 | 18:00 | 1190.1678 | 393.3 | 497.7034 | 131 | 39.7 | 68.3 | 7.1698 | 0 | 3.3885 | -9.9258e-11 | 49.6061 | 0 | 1190.1678
2017-08-26 | 19:00 | 1174.6748 | 393.3 | 497.3935 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.4665 | 0 | 4.3107 | -9.9278e-11 | 36.2042 | 0 | 1174.6748
2017-08-26 | 20:00 | 1104.3547 | 393.3 | 464.9365 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.6181 | -1.0129e-10 | 6.0997e-09 | 0 | 1104.3547
2017-08-26 | 21:00 | 1047.2849 | 393.3 | 415.8201 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9648 | -1.0127e-10 | 5.1019e-09 | 0 | 1047.2849
2017-08-26 | 22:00 | 994.9741 | 393.3 | 385.6829 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5953 | -1.0353e-10 | -6.2041 | 0 | 994.9741
2017-08-26 | 23:00 | 944.1046 | 393.3 | 362.5857 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3405 | -1.0354e-10 | -8.3216 | 0 | 944.1046
2017-08-27 | 0:00 | 871.94 | 393.3 | 258.44 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9687 | -1.6185e-12 | 36.0312 | 0 | 871.94
2017-08-27 | 1:00 | 835.2874 | 393.3 | 231.054 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5652 | -1.6186e-12 | 26.5681 | 0 | 835.2874
2017-08-27 | 2:00 | 822.7087 | 393.3 | 219.602 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5959 | -1.6096e-12 | 3.4108 | 0 | 822.7087
2017-08-27 | 3:00 | 837.0585 | 393.3 | 217.6412 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.2995 | -1.6716e-12 | -8.5821 | 0 | 837.0585
2017-08-27 | 4:00 | 867.0842 | 393.3 | 225.5794 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48006 | 0 | 2.6334 | -1.6175e-12 | 16.2912 | 0 | 867.0842
2017-08-27 | 5:00 | 866.4125 | 393.3 | 231.3331 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.8941 | 0 | 3.456 | -1.6174e-12 | 24.4293 | 0 | 866.4125
2017-08-27 | 6:00 | 836.9125 | 393.3 | 217.6383 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 29.5498 | 0 | 3.0977 | -1.6704e-12 | -13.2733 | 0 | 836.9125
2017-08-27 | 7:00 | 868.7724 | 393.3 | 218.2754 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 131.1536 | 0 | 2.5377 | -1.6687e-12 | -64.5943 | 0 | 868.7724
2017-08-27 | 8:00 | 912.3281 | 393.3 | 202.8466 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 263.8831 | 0 | 1.6519 | -1.6699e-12 | -133.5534 | 0 | 912.3281
2017-08-27 | 9:00 | 1001.9489 | 393.3 | 204.639 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 377.1664 | 0 | 1.0512 | -1.673e-12 | -153.4077 | 0 | 1001.9489
2017-08-27 | 10:00 | 1033.3568 | 393.3 | 205.2671 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 441.9951 | 0 | 1.7801 | -1.6685e-12 | -185.5855 | 0 | 1033.3568
2017-08-27 | 11:00 | 1072.1315 | 393.3 | 206.0426 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 467.7461 | 0 | 1.9313 | -1.6687e-12 | -173.4885 | 0 | 1072.1315
2017-08-27 | 12:00 | 1129.891 | 393.3 | 207.1978 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 477.9359 | 0 | 2.6062 | -1.6683e-12 | -127.7489 | 0 | 1129.891
2017-08-27 | 13:00 | 1173.124 | 393.3 | 208.0625 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 477.1322 | 0 | 2.1963 | -1.6696e-12 | -84.1669 | 0 | 1173.124
2017-08-27 | 14:00 | 1174.6486 | 393.3 | 208.093 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 432.1417 | 0 | 2.6959 | -1.6699e-12 | -42.882 | 0 | 1174.6486
2017-08-27 | 15:00 | 1171.0213 | 393.3 | 287.8089 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 291.5043 | 0 | 3.227 | -1.619e-12 | 12.5811 | 0 | 1171.0213
2017-08-27 | 16:00 | 1182.481 | 393.3 | 385.9797 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 163.9375 | 0 | 2.2419 | -1.6249e-12 | 49.3219 | 0 | 1182.481
2017-08-27 | 17:00 | 1209.3695 | 393.3 | 467.5203 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 53.8883 | 0 | 2.1624 | -1.6264e-12 | 84.2985 | 0 | 1209.3695
2017-08-27 | 18:00 | 1226.9096 | 393.3 | 468.8681 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.989 | 0 | 2.0186 | -1.6278e-12 | 117.7339 | 0 | 1226.9096
2017-08-27 | 19:00 | 1208.3832 | 393.3 | 468.253 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.47061 | 0 | 1.6289 | -1.6305e-12 | 101.7307 | 0 | 1208.3832
2017-08-27 | 20:00 | 1147.8002 | 393.3 | 389.9613 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7487 | -1.6299e-12 | 120.2902 | 0 | 1147.8002
2017-08-27 | 21:00 | 1078.2661 | 393.3 | 387.1606 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4194 | -1.632e-12 | 61.1862 | 0 | 1078.2661
2017-08-27 | 22:00 | 1008.5882 | 393.3 | 377.4445 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.76462 | -1.6424e-12 | 17.4791 | 0 | 1008.5882
2017-08-27 | 23:00 | 933.7893 | 393.3 | 344.7678 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5215 | -1.409e-12 | -4.1692e-10 | 0 | 933.7893
2017-08-28 | 0:00 | 854.8051 | 393.3 | 301.5961 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9752 | -5.5959e-15 | -22.2662 | 0 | 854.8051
2017-08-28 | 1:00 | 824.4233 | 393.3 | 300.9885 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6992 | -5.5965e-15 | -53.3644 | 0 | 824.4233
2017-08-28 | 2:00 | 820.1998 | 393.3 | 300.904 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4557 | -5.5963e-15 | -78.26 | 0 | 820.1998
2017-08-28 | 3:00 | 838.9687 | 393.3 | 301.2794 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0533 | -5.596e-15 | -88.064 | 0 | 838.9687
2017-08-28 | 4:00 | 867.8664 | 393.3 | 301.8573 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46096 | 0 | 0.61445 | -5.5958e-15 | -57.1663 | 0 | 867.8664
2017-08-28 | 5:00 | 892.5345 | 393.3 | 302.3507 | 104 | 39.7 | 68.3 | 2.0772 | 0 | 1.5667 | -5.5963e-15 | -18.7601 | 0 | 892.5345
2017-08-28 | 6:00 | 910.7224 | 393.3 | 302.7144 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 34.0432 | 0 | 0 | 0 | -25.9352 | 0 | 910.7224
2017-08-28 | 7:00 | 995.5536 | 393.3 | 304.4111 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 153.6957 | 0 | 0.017667 | -5.1841e-15 | -43.9708 | 0 | 995.5536
2017-08-28 | 8:00 | 1141.676 | 393.3 | 291.0335 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 297.9791 | 0 | 0 | 0 | -24.8366 | 0 | 1141.676
2017-08-28 | 9:00 | 1279.2099 | 393.3 | 293.7842 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 450.2668 | 0 | 0.25228 | -5.5922e-15 | -37.5934 | 0 | 1279.2099
2017-08-28 | 10:00 | 1342.5971 | 393.3 | 295.0519 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 539.3773 | 0 | 0.24981 | -5.5918e-15 | -61.982 | 0 | 1342.5971
2017-08-28 | 11:00 | 1399.7508 | 393.3 | 296.195 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 577.7255 | 0 | 1.0395 | -5.5956e-15 | -45.1092 | 0 | 1399.7508
2017-08-28 | 12:00 | 1392.4238 | 393.3 | 296.0485 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 576.2865 | 0 | 0.71162 | -5.5951e-15 | -50.5229 | 0 | 1392.4238
2017-08-28 | 13:00 | 1408.5627 | 393.3 | 296.3713 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 544.5684 | 0 | 0.69642 | -5.5949e-15 | -2.9734 | 0 | 1408.5627
2017-08-28 | 14:00 | 1405.4798 | 393.3 | 363.2202 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 467.1664 | 0 | 0.49325 | -5.5144e-15 | 2.4049e-13 | 0 | 1405.4798
2017-08-28 | 15:00 | 1407.5333 | 393.3 | 479.3511 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 351.7978 | 0 | 0.48442 | -5.5142e-15 | -9.9013e-14 | 0 | 1407.5333
2017-08-28 | 16:00 | 1428.9283 | 393.3 | 597.1517 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 212.8537 | 0 | 1.1971 | -5.393e-15 | 36.7258 | 0 | 1428.9283
2017-08-28 | 17:00 | 1394.7261 | 393.3 | 628.8775 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 75.5041 | 0 | 0 | 0 | 88.8445 | 0 | 1394.7261
2017-08-28 | 18:00 | 1369.7687 | 393.3 | 590.3398 | 131 | 39.7 | 68.3 | 7.0476 | 0 | 0.0088336 | -5.7521e-15 | 140.0725 | 0 | 1369.7687
2017-08-28 | 19:00 | 1313.8142 | 393.3 | 579.8581 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.44603 | 0 | 0.0088336 | -5.2627e-15 | 97.2013 | 0 | 1313.8142
2017-08-28 | 20:00 | 1231.6589 | 393.3 | 553.3067 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5522 | 0 | 1231.6589
2017-08-28 | 21:00 | 1150.6687 | 393.3 | 512.2092 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -5.4505e-15 | 9.9507 | 0 | 1150.6687
2017-08-28 | 22:00 | 1075.981 | 393.3 | 463.0722 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.0088336 | -6.5785e-15 | -4.4219e-13 | 0 | 1075.981
2017-08-28 | 23:00 | 988.0322 | 393.3 | 400.5146 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.017667 | -5.682e-15 | -1.8555e-13 | 0 | 988.0322
2017-08-29 | 0:00 | 902.0177 | 393.3 | 327.4735 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.044168 | -2.7828e-13 | 5.7365e-10 | 0 | 902.0177
2017-08-29 | 1:00 | 869.0688 | 393.3 | 313.8814 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.15017 | -2.1013e-13 | -20.0628 | 0 | 869.0688
2017-08-29 | 2:00 | 858.5315 | 393.3 | 313.6706 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.19434 | -2.1029e-13 | -51.4335 | 0 | 858.5315
2017-08-29 | 3:00 | 868.4234 | 393.3 | 313.8685 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.28267 | -2.1039e-13 | -70.4278 | 0 | 868.4234
2017-08-29 | 4:00 | 904.8204 | 393.3 | 314.5964 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45664 | 0 | 0.56535 | -2.1039e-13 | -32.898 | 0 | 904.8204
2017-08-29 | 5:00 | 920.2153 | 393.3 | 314.9043 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.819 | 0 | 0.72435 | -2.104e-13 | -2.5324 | 0 | 920.2153
2017-08-29 | 6:00 | 927.7694 | 393.3 | 315.0554 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 41.3508 | 0 | 0.70669 | -2.1041e-13 | -29.2435 | 0 | 927.7694
2017-08-29 | 7:00 | 986.0995 | 393.3 | 316.222 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 181.4805 | 0 | 0.40634 | -2.1034e-13 | -93.4093 | 0 | 986.0995
2017-08-29 | 8:00 | 1119.1649 | 393.3 | 302.5833 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 339.4778 | 0 | 0.77203 | -2.1042e-13 | -101.1682 | 0 | 1119.1649
2017-08-29 | 9:00 | 1254.2951 | 393.3 | 305.2859 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 472.9225 | 0 | 0.60809 | -2.1039e-13 | -97.0214 | 0 | 1254.2951
2017-08-29 | 10:00 | 1330.8063 | 393.3 | 306.8161 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 553.9899 | 0 | 3.551 | -2.1047e-13 | -103.4507 | 0 | 1330.8063
2017-08-29 | 11:00 | 1400.7623 | 393.3 | 308.2152 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 558.3463 | 0 | 3.9156 | -2.1047e-13 | -39.6149 | 0 | 1400.7623
2017-08-29 | 12:00 | 1408.8615 | 393.3 | 308.3772 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 550.7614 | 0 | 5.4887 | -2.1047e-13 | -25.6658 | 0 | 1408.8615
2017-08-29 | 13:00 | 1463.2311 | 393.3 | 345.8247 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 538.1668 | 0 | 9.3396 | -2.0735e-13 | -2.3045e-12 | 0 | 1463.2311
2017-08-29 | 14:00 | 1472.8151 | 393.3 | 431.8669 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 454.8932 | 0 | 11.455 | -2.0736e-13 | -2.3045e-12 | 0 | 1472.8151
2017-08-29 | 15:00 | 1471.0788 | 393.3 | 543.8067 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 344.2878 | 0 | 7.0843 | -2.0735e-13 | -1.3993e-11 | 0 | 1471.0788
2017-08-29 | 16:00 | 1496.6559 | 393.3 | 673.4773 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 209.7809 | 0 | 6.1395 | -2.0287e-13 | 26.2581 | 0 | 1496.6559
2017-08-29 | 17:00 | 1460.3431 | 393.3 | 679.8091 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 67.8654 | 0 | 6.5027 | -2.0287e-13 | 104.6659 | 0 | 1460.3431
2017-08-29 | 18:00 | 1433.3017 | 393.3 | 625.5112 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.2932 | 0 | 6.0752 | -2.0287e-13 | 164.1221 | 0 | 1433.3017
2017-08-29 | 19:00 | 1379.5368 | 393.3 | 624.1187 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.46553 | 0 | 9.3891 | -2.0287e-13 | 109.2635 | 0 | 1379.5368
2017-08-29 | 20:00 | 1296.9881 | 393.3 | 620.0258 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6808 | -2.0287e-13 | 34.4815 | 0 | 1296.9881
2017-08-29 | 21:00 | 1224.1604 | 393.3 | 574.2899 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6504 | -2.0288e-13 | 14.7201 | 0 | 1224.1604
2017-08-29 | 22:00 | 1142.8934 | 393.3 | 525.1393 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8541 | -2.0287e-13 | -5.6207e-12 | 0 | 1142.8934
2017-08-29 | 23:00 | 1055.3127 | 393.3 | 465.5584 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2543 | -2.0723e-13 | -1.3686e-11 | 0 | 1055.3127
2017-08-30 | 0:00 | 961.9782 | 393.3 | 386.4362 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.042 | -7.7231e-11 | 3.7174e-09 | 0 | 961.9782
2017-08-30 | 1:00 | 912.1798 | 393.3 | 336.8677 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.21201 | -7.7228e-11 | -5.2523e-09 | 0 | 912.1798
2017-08-30 | 2:00 | 902.4473 | 393.3 | 306.0647 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.28267 | -7.7229e-11 | -5.2437e-09 | 0 | 902.4473
2017-08-30 | 3:00 | 908.2347 | 393.3 | 302.6647 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.68902 | -7.8434e-11 | -19.819 | 0 | 908.2347
2017-08-30 | 4:00 | 935.2415 | 393.3 | 311.5022 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.47963 | 0 | 1.1597 | -7.723e-11 | -5.276e-09 | 0 | 935.2415
2017-08-30 | 5:00 | 958.9784 | 393.3 | 350.1864 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.8416 | 0 | 1.6505 | -7.7231e-11 | -5.2661e-09 | 0 | 958.9784
2017-08-30 | 6:00 | 973.0439 | 393.3 | 335.8396 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 31.7044 | 0 | 5.6 | -7.7231e-11 | -5.3094e-09 | 0 | 973.0439
2017-08-30 | 7:00 | 1043.1267 | 393.3 | 305.3625 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 152.6935 | 0 | 4.6276 | -7.8442e-11 | -0.95694 | 0 | 1043.1267
2017-08-30 | 8:00 | 1176.2063 | 393.3 | 305.3262 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 289.7111 | 0 | 3.6691 | -7.7231e-11 | -5.3e-09 | 0 | 1176.2063
2017-08-30 | 9:00 | 1282.8698 | 393.3 | 316.5396 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 391.0996 | 0 | 2.7306 | -7.7231e-11 | -5.2888e-09 | 0 | 1282.8698
2017-08-30 | 10:00 | 1341.8744 | 393.3 | 295.2915 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 468.9923 | 0 | 7.6907 | -7.7217e-11 | -6.3749e-09 | 0 | 1341.8744
2017-08-30 | 11:00 | 1416.5661 | 393.3 | 303.3107 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 529.4182 | 0 | 13.9372 | -7.7231e-11 | -5.3241e-09 | 0 | 1416.5661
2017-08-30 | 12:00 | 1399.7392 | 393.3 | 366.7948 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 529.0245 | 0 | 14.158 | -7.8442e-11 | -80.1382 | 0 | 1399.7392
2017-08-30 | 13:00 | 1427.6752 | 393.3 | 367.3535 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 538.86 | 0 | 16.9635 | -7.8443e-11 | -65.4018 | 0 | 1427.6752
2017-08-30 | 14:00 | 1415.3562 | 393.3 | 367.1071 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 485.5851 | 0 | 11.8448 | -7.8443e-11 | -23.7809 | 0 | 1415.3562
2017-08-30 | 15:00 | 1393.9679 | 393.3 | 457.3301 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 350.1745 | 0 | 10.5633 | -7.7231e-11 | 3.7247e-09 | 0 | 1393.9679
2017-08-30 | 16:00 | 1401.6498 | 393.3 | 594.4007 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 210.9055 | 0 | 15.2308 | -7.5563e-11 | 0.11289 | 0 | 1401.6498
2017-08-30 | 17:00 | 1364.7498 | 393.3 | 624.9646 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 72.6048 | 0 | 12.4833 | -7.5635e-11 | 53.1971 | 0 | 1364.7498
2017-08-30 | 18:00 | 1336.7324 | 393.3 | 624.4042 | 131 | 39.7 | 68.3 | 5.2579 | 0 | 12.1359 | -7.5635e-11 | 62.6344 | 0 | 1336.7324
2017-08-30 | 19:00 | 1281.8031 | 393.3 | 623.3673 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.44326 | 0 | 8.3793 | -7.5634e-11 | 13.3132 | 0 | 1281.8031
2017-08-30 | 20:00 | 1209.2719 | 393.3 | 565.958 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.5056 | -7.5563e-11 | 0.0082983 | 0 | 1209.2719
2017-08-30 | 21:00 | 1134.4254 | 393.3 | 497.2856 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6398 | -7.7231e-11 | 3.725e-09 | 0 | 1134.4254
2017-08-30 | 22:00 | 1064.4572 | 393.3 | 443.7816 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7755 | -7.7231e-11 | -5.3126e-09 | 0 | 1064.4572
2017-08-30 | 23:00 | 987.155 | 393.3 | 392.4395 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.2155 | -7.7231e-11 | -5.3129e-09 | 0 | 987.155
2017-08-31 | 0:00 | 902.6893 | 393.3 | 296.0061 | 73.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2514 | -1.8269e-09 | 22.9318 | 0 | 902.6893
2017-08-31 | 1:00 | 874.4983 | 393.3 | 274.4635 | 73.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.5669 | -1.8278e-09 | 6.368 | 0 | 874.4983
2017-08-31 | 2:00 | 867.6911 | 393.3 | 270.7538 | 94.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0288 | -1.883e-09 | -22.1916 | 0 | 867.6911
2017-08-31 | 3:00 | 884.4224 | 393.3 | 271.0884 | 123.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.1138 | -1.8831e-09 | -40.4799 | 0 | 884.4224
2017-08-31 | 4:00 | 907.6867 | 393.3 | 271.5537 | 120.8 | 39.7 | 68.3 | 0.48398 | 0 | 25.5014 | -1.8826e-09 | -11.9525 | 0 | 907.6867
2017-08-31 | 5:00 | 919.1414 | 393.3 | 277.3972 | 104 | 39.7 | 68.3 | 1.9068 | 0 | 26.9939 | -1.8277e-09 | 7.5435 | 0 | 919.1414
2017-08-31 | 6:00 | 924.8309 | 393.3 | 271.8966 | 98.6 | 39.7 | 68.3 | 40.2978 | 0 | 26.3077 | -1.8827e-09 | -13.5713 | 0 | 924.8309
2017-08-31 | 7:00 | 1015.8484 | 393.3 | 273.717 | 80.1 | 39.7 | 68.3 | 162.4492 | 0 | 17.7431 | -1.8829e-09 | -19.4608 | 0 | 1015.8484
2017-08-31 | 8:00 | 1129.7014 | 393.3 | 259.694 | 76.2 | 39.7 | 68.3 | 309.9216 | 0 | 14.4408 | -1.8829e-09 | -31.8551 | 0 | 1129.7014
2017-08-31 | 9:00 | 1238.0152 | 393.3 | 261.8603 | 71.2 | 39.7 | 68.3 | 446.3118 | 0 | 11.8862 | -1.8829e-09 | -54.5432 | 0 | 1238.0152
2017-08-31 | 10:00 | 1287.0868 | 393.3 | 262.8417 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 544.5857 | 0 | 16.0199 | -1.883e-09 | -106.2604 | 0 | 1287.0868
2017-08-31 | 11:00 | 1321.065 | 393.3 | 263.5213 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 570.8693 | 0 | 20.3503 | -1.8831e-09 | -103.5758 | 0 | 1321.065
2017-08-31 | 12:00 | 1318.0564 | 393.3 | 321.8611 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 568.3117 | 0 | 24.868 | -1.8832e-09 | -166.8845 | 0 | 1318.0564
2017-08-31 | 13:00 | 1334.1607 | 393.3 | 322.1832 | 68.6 | 39.7 | 68.3 | 537.3325 | 0 | 31.9434 | -1.8832e-09 | -127.1985 | 0 | 1334.1607
2017-08-31 | 14:00 | 1326.3112 | 393.3 | 322.0262 | 73.3 | 39.7 | 68.3 | 431.7787 | 0 | 29.3942 | -1.883e-09 | -31.4879 | 0 | 1326.3112
2017-08-31 | 15:00 | 1330.6929 | 393.3 | 370.7512 | 74.6 | 39.7 | 68.3 | 330.3976 | 0 | 29.9881 | -1.8272e-09 | 23.656 | 0 | 1330.6929
2017-08-31 | 16:00 | 1334.1112 | 393.3 | 460.5229 | 79.7 | 39.7 | 68.3 | 182.879 | 0 | 31.4208 | -1.8269e-09 | 78.2885 | 0 | 1334.1112
2017-08-31 | 17:00 | 1298.9826 | 393.3 | 466.4558 | 100.2 | 39.7 | 68.3 | 62.6909 | 0 | 38.5479 | -1.8269e-09 | 129.788 | 0 | 1298.9826
2017-08-31 | 18:00 | 1276.6801 | 393.3 | 466.9435 | 131 | 39.7 | 68.3 | 4.2485 | 0 | 46.5833 | -1.8269e-09 | 126.6047 | 0 | 1276.6801
2017-08-31 | 19:00 | 1225.3854 | 393.3 | 462.8966 | 135 | 39.7 | 68.3 | 0.45593 | 0 | 57.7118 | -1.827e-09 | 68.021 | 0 | 1225.3854
2017-08-31 | 20:00 | 1148.4357 | 393.3 | 449.8576 | 134.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.2145 | -1.827e-09 | 20.5636 | 0 | 1148.4357
2017-08-31 | 21:00 | 1074.0727 | 393.3 | 394.2237 | 127.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.0805 | -1.8272e-09 | 12.2685 | 0 | 1074.0727
2017-08-31 | 22:00 | 1007.4254 | 393.3 | 352.2149 | 111.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.3106 | -1.8272e-09 | -6.1437e-08 | 0 | 1007.4254
2017-08-31 | 23:00 | 934.4236 | 393.3 | 309.3301 | 86.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.5936 | -1.8272e-09 | -6.143e-08 | 0 | 934.4236
2017-09-01 | 0:00 | 853.1505 | 393.3 | 232.663 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.4426 | -29.4425 | 50.4873 | 0 | 853.1505
2017-09-01 | 1:00 | 815.6959 | 393.3 | 231.9139 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5086 | -21.5085 | 13.2818 | 0 | 815.6959
2017-09-01 | 2:00 | 810.4152 | 393.3 | 231.8083 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6413 | -18.08 | -11.8545 | 0 | 810.4152
2017-09-01 | 3:00 | 817.7571 | 393.3 | 231.9551 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7602 | -15.4772 | -31.881 | 0 | 817.7571
2017-09-01 | 4:00 | 852.9902 | 393.3 | 232.6598 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24959 | 0 | 13.1166 | -13.1165 | 6.0807 | 0 | 852.9902
2017-09-01 | 5:00 | 870.4998 | 393.3 | 233.01 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5504 | 0 | 14.2465 | -14.2464 | 37.4393 | 0 | 870.4998
2017-09-01 | 6:00 | 879.9086 | 393.3 | 233.1982 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 45.0733 | 0 | 13.9511 | -13.951 | 8.137 | 0 | 879.9086
2017-09-01 | 7:00 | 926.1688 | 393.3 | 234.1234 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 192.3583 | 0 | 9.7401 | -7.7264 | -78.7265 | 0 | 926.1688
2017-09-01 | 8:00 | 1013.4555 | 393.3 | 219.5691 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 361.3184 | 0 | 7.3862 | -5.5509 | -142.0673 | 0 | 1013.4555
2017-09-01 | 9:00 | 1126.011 | 393.3 | 221.8202 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 492.462 | 0 | 6.6392 | -4.9043 | -158.1061 | 0 | 1126.011
2017-09-01 | 10:00 | 1175.3087 | 393.3 | 222.8062 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 552.0787 | 0 | 8.1017 | -6.2932 | -167.1847 | 0 | 1175.3087
2017-09-01 | 11:00 | 1224.9566 | 393.3 | 223.7991 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 530.8995 | 0 | 14.9203 | -13.2414 | -97.2209 | 0 | 1224.9566
2017-09-01 | 12:00 | 1209.3923 | 393.3 | 309.2878 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 532.2033 | 0 | 19.4229 | -17.8181 | -199.5036 | 0 | 1209.3923
2017-09-01 | 13:00 | 1261.097 | 393.3 | 310.3219 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 488.8466 | 0 | 23.0646 | -22.1692 | -104.7669 | 0 | 1261.097
2017-09-01 | 14:00 | 1233.6413 | 393.3 | 309.7728 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 397.2564 | 0 | 30.7149 | -17.8287 | -56.3742 | 0 | 1233.6413
2017-09-01 | 15:00 | 1222.5717 | 393.3 | 244.068 | 70 | 39.7 | 68.3 | 321.4168 | 0 | 31.7485 | -1.1761e-13 | 54.0384 | 0 | 1222.5717
2017-09-01 | 16:00 | 1229.3089 | 393.3 | 341.4677 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 178.7908 | 0 | 36.9986 | -1.1739e-13 | 96.0518 | 0 | 1229.3089
2017-09-01 | 17:00 | 1186.4025 | 393.3 | 376.7868 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 50.5015 | 0 | 32.0216 | -1.1725e-13 | 132.0926 | 0 | 1186.4025
2017-09-01 | 18:00 | 1156.9902 | 393.3 | 378.3841 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 3.4738 | 0 | 32.1521 | -1.1726e-13 | 119.4803 | 0 | 1156.9902
2017-09-01 | 19:00 | 1117.9124 | 393.3 | 371.6615 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23161 | 0 | 29.7731 | -1.1727e-13 | 89.1462 | 0 | 1117.9124
2017-09-01 | 20:00 | 1057.2125 | 393.3 | 351.4862 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.654 | -1.1737e-13 | 45.3722 | 0 | 1057.2125
2017-09-01 | 21:00 | 999.009 | 393.3 | 317.201 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.0137 | -1.1737e-13 | 32.7943 | 0 | 999.009
2017-09-01 | 22:00 | 943.8266 | 393.3 | 287.6968 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.5057 | -1.173e-13 | 28.0242 | 0 | 943.8266
2017-09-01 | 23:00 | 893.2155 | 393.3 | 292.5386 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.5769 | -1.152e-13 | -2.0006e-12 | 0 | 893.2155
2017-09-02 | 0:00 | 818.828 | 393.3 | 168.9766 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.6453 | -15.6452 | 79.8513 | 0 | 818.828
2017-09-02 | 1:00 | 807.3368 | 393.3 | 168.7467 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.9358 | -15.9357 | 68.0899 | 0 | 807.3368
2017-09-02 | 2:00 | 794.8665 | 393.3 | 168.4973 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5854 | -19.5853 | 36.4691 | 0 | 794.8665
2017-09-02 | 3:00 | 810.9514 | 393.3 | 168.819 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.2628 | -24.2626 | 25.7323 | 0 | 810.9514
2017-09-02 | 4:00 | 847.6573 | 393.3 | 169.5531 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25432 | 0 | 28.5741 | -28.5739 | 63.8497 | 0 | 847.6573
2017-09-02 | 5:00 | 853.9868 | 393.3 | 169.6797 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5319 | 0 | 27.2897 | -27.2896 | 84.2751 | 0 | 853.9868
2017-09-02 | 6:00 | 830.5047 | 393.3 | 169.2101 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 46.0957 | 0 | 24.0666 | -24.0665 | 21.6988 | 0 | 830.5047
2017-09-02 | 7:00 | 841.8179 | 393.3 | 169.4364 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 179.5897 | 0 | 16.7124 | -16.7123 | -83.6083 | 0 | 841.8179
2017-09-02 | 8:00 | 900.7797 | 393.3 | 154.3156 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 324.852 | 0 | 20.4022 | -20.4021 | -151.1879 | 0 | 900.7797
2017-09-02 | 9:00 | 967.9136 | 393.3 | 155.6583 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 420.9296 | 0 | 20.2142 | -20.2141 | -176.7743 | 0 | 967.9136
2017-09-02 | 10:00 | 1017.5026 | 393.3 | 156.6501 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 474.7264 | 0 | 18.0175 | -18.0174 | -179.6739 | 0 | 1017.5026
2017-09-02 | 11:00 | 1045.7934 | 393.3 | 157.2159 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 492.1918 | 0 | 22.9663 | -22.9662 | -169.4144 | 0 | 1045.7934
2017-09-02 | 12:00 | 1052.7048 | 393.3 | 157.3541 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 553.7506 | 0 | 22.7243 | -22.7242 | -224.2 | 0 | 1052.7048
2017-09-02 | 13:00 | 1078.3926 | 393.3 | 266.6679 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 428.6162 | 0 | 25.9661 | -25.9659 | -182.6916 | 0 | 1078.3926
2017-09-02 | 14:00 | 1080.7052 | 393.3 | 266.7141 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 411.9872 | 0 | 25.6647 | -25.6646 | -168.0962 | 0 | 1080.7052
2017-09-02 | 15:00 | 1050.0523 | 393.3 | 266.101 | 70 | 39.7 | 68.3 | 313.7193 | 0 | 24.2065 | -24.2064 | -101.0682 | 0 | 1050.0523
2017-09-02 | 16:00 | 1037.1364 | 393.3 | 234.5682 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 176.1985 | 0 | 20.0793 | -6.2729e-09 | 30.2904 | 0 | 1037.1364
2017-09-02 | 17:00 | 1023.1606 | 393.3 | 235.1229 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 52.0182 | 0 | 18.2657 | -6.6528e-09 | 122.7539 | 0 | 1023.1606
2017-09-02 | 18:00 | 1032.7931 | 393.3 | 235.9257 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 3.4046 | 0 | 12.6552 | -7.1095e-09 | 157.3076 | 0 | 1032.7931
2017-09-02 | 19:00 | 1005.6948 | 393.3 | 234.8604 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23159 | 0 | 15.0292 | -7.1083e-09 | 128.4736 | 0 | 1005.6948
2017-09-02 | 20:00 | 963.1504 | 393.3 | 233.7963 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2964 | -7.0335e-09 | 88.3577 | 0 | 963.1504
2017-09-02 | 21:00 | 916.0176 | 393.3 | 232.9021 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7209 | -6.7109e-09 | 46.3945 | 0 | 916.0176
2017-09-02 | 22:00 | 879.9907 | 393.3 | 232.0504 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.9179 | -6.4458e-09 | 23.4224 | 0 | 879.9907
2017-09-02 | 23:00 | 828.0329 | 393.3 | 225.8702 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0627 | -6.9042e-09 | 4.0329e-07 | 0 | 828.0329
2017-09-03 | 0:00 | 767.3858 | 393.3 | 167.9477 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.6383 | -19.6381 | 29.438 | 0 | 767.3858
2017-09-03 | 1:00 | 748.4415 | 393.3 | 167.5688 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.9577 | -13.9577 | 10.3726 | 0 | 748.4415
2017-09-03 | 2:00 | 749.9983 | 393.3 | 167.6 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9615 | -5.9615 | -7.5017 | 0 | 749.9983
2017-09-03 | 3:00 | 769.9253 | 393.3 | 167.9985 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6764 | -5.6763 | -14.4733 | 0 | 769.9253
2017-09-03 | 4:00 | 801.5639 | 393.3 | 168.6313 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24856 | -0.0091272 | 8.2055 | -8.2055 | 18.6931 | 0 | 801.5639
2017-09-03 | 5:00 | 809.0322 | 393.3 | 168.7806 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6737 | -0.061457 | 7.1469 | -7.1469 | 40.1392 | 0 | 809.0322
2017-09-03 | 6:00 | 772.8452 | 393.3 | 168.0569 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 22.4638 | -1.2882 | 6.8314 | -6.8313 | -9.8873 | 0 | 772.8452
2017-09-03 | 7:00 | 776.7292 | 393.3 | 168.1346 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 91.1706 | -5.9612 | 8.4888 | -8.4888 | -53.0149 | 0 | 776.7292
2017-09-03 | 8:00 | 805.2927 | 393.3 | 152.4059 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 187.0307 | -12.7723 | 9.4955 | -9.4954 | -94.1717 | 0 | 805.2927
2017-09-03 | 9:00 | 860.6899 | 393.3 | 153.5138 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 263.9705 | -17.0812 | 7.6401 | -7.6401 | -107.8131 | 0 | 860.6899
2017-09-03 | 10:00 | 893.6754 | 393.3 | 154.1735 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 300.235 | -17.6042 | 6.1809 | -6.1809 | -108.9288 | 0 | 893.6754
2017-09-03 | 11:00 | 921.2964 | 393.3 | 154.7259 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 339.8164 | -19.3057 | 6.548 | -6.548 | -119.7402 | 0 | 921.2964
2017-09-03 | 12:00 | 991.3364 | 393.3 | 156.1267 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 514.576 | -20.9664 | 9.5945 | -9.5944 | -224.2 | 0 | 991.3364
2017-09-03 | 13:00 | 979.695 | 393.3 | 155.8939 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 386.1355 | -17.4111 | 10.5156 | -10.5156 | -110.7234 | 0 | 979.695
2017-09-03 | 14:00 | 951.931 | 393.3 | 155.3386 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 350.2867 | -15.048 | 10.3227 | -10.3226 | -108.7464 | 0 | 951.931
2017-09-03 | 15:00 | 974.4815 | 393.3 | 155.7896 | 70 | 39.7 | 68.3 | 324.0903 | -12.895 | 9.4677 | -9.4676 | -63.8035 | 0 | 974.4815
2017-09-03 | 16:00 | 993.9714 | 393.3 | 178.6975 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 191.2894 | -7.0241 | 8.4586 | -1.2371e-14 | 46.55 | 0 | 993.9714
2017-09-03 | 17:00 | 1024.1818 | 393.3 | 273.5524 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 57.0277 | -2.094 | 8.915 | -1.391e-14 | 91.7807 | 0 | 1024.1818
2017-09-03 | 18:00 | 1039.2863 | 393.3 | 281.8417 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.998 | -0.11009 | 9.6655 | -1.5095e-14 | 121.3911 | 0 | 1039.2863
2017-09-03 | 19:00 | 1029.3193 | 393.3 | 282.9947 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23459 | -0.0086142 | 10.658 | -1.5441e-14 | 108.3406 | 0 | 1029.3193
2017-09-03 | 20:00 | 966.7445 | 393.3 | 206.6627 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7643 | -1.6156e-14 | 121.6176 | 0 | 966.7445
2017-09-03 | 21:00 | 908.8519 | 393.3 | 202.0644 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.2362 | -1.5343e-14 | 68.5514 | 0 | 908.8519
2017-09-03 | 22:00 | 856.537 | 393.3 | 196.9909 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5689 | -1.3932e-14 | 30.3772 | 0 | 856.537
2017-09-03 | 23:00 | 795.2988 | 393.3 | 178.8772 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9302 | -1.269e-14 | 8.3914 | 0 | 795.2988
2017-09-04 | 0:00 | 741.485 | 393.3 | 201.0297 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1532 | -5.1613e-16 | -55.6979 | 0 | 741.485
2017-09-04 | 1:00 | 730.5672 | 393.3 | 200.8113 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2089 | -5.1613e-16 | -63.953 | 0 | 730.5672
2017-09-04 | 2:00 | 734.3515 | 393.3 | 200.887 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.0421 | -5.1614e-16 | -83.4776 | 0 | 734.3515
2017-09-04 | 3:00 | 762.1783 | 393.3 | 201.4436 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5613 | -5.1614e-16 | -90.2266 | 0 | 762.1783
2017-09-04 | 4:00 | 803.8211 | 393.3 | 202.2764 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23716 | 0 | 32.4449 | -5.1613e-16 | -45.1374 | 0 | 803.8211
2017-09-04 | 5:00 | 837.8542 | 393.3 | 205.3155 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6341 | 0 | 32.4046 | -5.0027e-16 | -1.6944e-14 | 0 | 837.8542
2017-09-04 | 6:00 | 861.0826 | 393.3 | 221.7686 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 9.6542 | 0 | 36.1598 | -5.0075e-16 | -1.6812e-14 | 0 | 861.0826
2017-09-04 | 7:00 | 915.8348 | 393.3 | 268.8684 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 37.8123 | 0 | 32.7541 | -5.0074e-16 | -1.6792e-14 | 0 | 915.8348
2017-09-04 | 8:00 | 995.0469 | 393.3 | 307.6169 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 64.1803 | 0 | 32.4488 | -5.0075e-16 | 18.0008 | 0 | 995.0469
2017-09-04 | 9:00 | 1067.1806 | 393.3 | 338.3481 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 97.7674 | 0 | 43.1067 | -5.0075e-16 | 19.8585 | 0 | 1067.1806
2017-09-04 | 10:00 | 1079.0461 | 393.3 | 323.6123 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 124.3275 | 0 | 50.268 | -5.0076e-16 | 15.0383 | 0 | 1079.0461
2017-09-04 | 11:00 | 1086.092 | 393.3 | 311.7957 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 149.6087 | 0 | 45.3358 | -5.0076e-16 | 13.5517 | 0 | 1086.092
2017-09-04 | 12:00 | 1052.401 | 393.3 | 287.7186 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 157.3827 | 0 | 41.4997 | -5.0075e-16 | -1.6798e-14 | 0 | 1052.401
2017-09-04 | 13:00 | 1088.2355 | 393.3 | 328.5226 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 137.4817 | 0 | 42.658 | -5.0076e-16 | 13.7732 | 0 | 1088.2355
2017-09-04 | 14:00 | 1083.6048 | 393.3 | 338.2294 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 105.7869 | 0 | 55.264 | -5.0076e-16 | 14.2244 | 0 | 1083.6048
2017-09-04 | 15:00 | 1085.9048 | 393.3 | 350.5099 | 70 | 39.7 | 68.3 | 78.5702 | 0 | 64.1422 | -5.0076e-16 | 21.3826 | 0 | 1085.9048
2017-09-04 | 16:00 | 1103.7242 | 393.3 | 373.3237 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 38.6453 | 0 | 76.2088 | -5.0075e-16 | 39.5464 | 0 | 1103.7242
2017-09-04 | 17:00 | 1088.9754 | 393.3 | 377.3888 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 8.5364 | 0 | 81.6716 | -5.0076e-16 | 26.3787 | 0 | 1088.9754
2017-09-04 | 18:00 | 1104.242 | 393.3 | 377.2194 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.84279 | 0 | 76.6681 | -5.0076e-16 | 26.0116 | 0 | 1104.242
2017-09-04 | 19:00 | 1055.2074 | 393.3 | 344.411 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22403 | 0 | 71.3855 | -5.0076e-16 | 12.0869 | 0 | 1055.2074
2017-09-04 | 20:00 | 1003.1892 | 393.3 | 294.8287 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.3388 | -5.0076e-16 | 10.3217 | 0 | 1003.1892
2017-09-04 | 21:00 | 956.9773 | 393.3 | 269.5258 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.4515 | -5.0076e-16 | -1.6811e-14 | 0 | 956.9773
2017-09-04 | 22:00 | 918.7314 | 393.3 | 237.6134 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.518 | -5.0076e-16 | -1.6822e-14 | 0 | 918.7314
2017-09-04 | 23:00 | 861.2949 | 393.3 | 207.1257 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.0692 | -5.0059e-16 | -1.6981e-14 | 0 | 861.2949
2017-09-05 | 0:00 | 800.801 | 393.3 | 229.216 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.2755 | -2.9444e-11 | -80.6905 | 0 | 800.801
2017-09-05 | 1:00 | 787.1608 | 393.3 | 228.9432 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.7661 | -2.9444e-11 | -87.0486 | 0 | 787.1608
2017-09-05 | 2:00 | 785.7696 | 393.3 | 228.9154 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7833 | -2.9444e-11 | -114.829 | 0 | 785.7696
2017-09-05 | 3:00 | 820.8958 | 393.3 | 229.6179 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.9488 | -2.9444e-11 | -100.0709 | 0 | 820.8958
2017-09-05 | 4:00 | 860.5916 | 393.3 | 230.4118 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22879 | 0 | 80.3148 | -2.9443e-11 | -64.3638 | 0 | 860.5916
2017-09-05 | 5:00 | 880.5434 | 393.3 | 230.8109 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4424 | 0 | 80.5194 | -2.9443e-11 | -30.7293 | 0 | 880.5434
2017-09-05 | 6:00 | 891.6653 | 393.3 | 231.0333 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 8.0023 | 0 | 76.814 | -2.9448e-11 | -17.6843 | 0 | 891.6653
2017-09-05 | 7:00 | 931.4421 | 393.3 | 247.5747 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 36.1303 | 0 | 71.337 | -2.8978e-11 | -1.7564e-09 | 0 | 931.4421
2017-09-05 | 8:00 | 1008.5726 | 393.3 | 268.2274 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 103.2444 | 0 | 64.3008 | -2.8994e-11 | 1.3306e-09 | 0 | 1008.5726
2017-09-05 | 9:00 | 1057.8571 | 393.3 | 303.0129 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 150.8773 | 0 | 35.8669 | -2.8992e-11 | 1.3467e-09 | 0 | 1057.8571
2017-09-05 | 10:00 | 1088.2922 | 393.3 | 256.3322 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 246.6936 | 0 | 19.4664 | -2.8963e-11 | -1.8579e-09 | 0 | 1088.2922
2017-09-05 | 11:00 | 1109.6943 | 393.3 | 284.5456 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 244.7942 | 0 | 14.5544 | -2.894e-11 | -1.8607e-09 | 0 | 1109.6943
2017-09-05 | 12:00 | 1090.1726 | 393.3 | 254.1768 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 263.3412 | 0 | 6.8546 | -2.8796e-11 | -1.7658e-09 | 0 | 1090.1726
2017-09-05 | 13:00 | 1121.4162 | 393.3 | 266.9358 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 282.9169 | 0 | 5.7635 | -2.8724e-11 | -1.7308e-09 | 0 | 1121.4162
2017-09-05 | 14:00 | 1126.787 | 393.3 | 307.1412 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 245.4348 | 0 | 4.111 | -2.8469e-11 | -1.6055e-09 | 0 | 1126.787
2017-09-05 | 15:00 | 1138.3234 | 393.3 | 396.3383 | 70 | 39.7 | 68.3 | 167.6715 | 0 | 3.0136 | -3.0467e-11 | 7.5589e-10 | 0 | 1138.3234
2017-09-05 | 16:00 | 1163.1134 | 393.3 | 432.4253 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 86.1971 | 0 | 1.2829 | -2.8219e-11 | 67.208 | 0 | 1163.1134
2017-09-05 | 17:00 | 1155.8874 | 393.3 | 445.957 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 29.6952 | 0 | 0.29151 | -2.7986e-11 | 84.9437 | 0 | 1155.8874
2017-09-05 | 18:00 | 1167.9245 | 393.3 | 447.4498 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.1268 | 0 | 0.24734 | -2.7949e-11 | 94.6006 | 0 | 1167.9245
2017-09-05 | 19:00 | 1137.6134 | 393.3 | 443.5007 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22389 | 0 | 1.5176 | -2.823e-11 | 65.2712 | 0 | 1137.6134
2017-09-05 | 20:00 | 1075.9807 | 393.3 | 422.6423 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.7787 | -2.825e-11 | 24.8597 | 0 | 1075.9807
2017-09-05 | 21:00 | 1023.5405 | 393.3 | 399.268 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2725 | -2.8974e-11 | 1.3442e-09 | 0 | 1023.5405
2017-09-05 | 22:00 | 972.7681 | 393.3 | 361.7717 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3964 | -2.853e-11 | -1.7019e-09 | 0 | 972.7681
2017-09-05 | 23:00 | 912.5542 | 393.3 | 322.4202 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.034 | -2.8794e-11 | -1.7795e-09 | 0 | 912.5542
2017-09-06 | 0:00 | 843.8421 | 393.3 | 267.5103 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8044 | -1.371e-15 | -5.4726 | 0 | 843.8421
2017-09-06 | 1:00 | 826.4069 | 393.3 | 265.5409 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2773 | -1.368e-15 | -20.9113 | 0 | 826.4069
2017-09-06 | 2:00 | 829.1927 | 393.3 | 262.7109 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.8613 | -1.3681e-15 | -35.2795 | 0 | 829.1927
2017-09-06 | 3:00 | 858.8151 | 393.3 | 263.8855 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.5362 | -1.3681e-15 | -34.0066 | 0 | 858.8151
2017-09-06 | 4:00 | 894.8869 | 393.3 | 273.2804 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23084 | 0 | 11.2218 | -1.3753e-15 | -3.846 | 0 | 894.8869
2017-09-06 | 5:00 | 903.2296 | 393.3 | 291.8837 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4581 | 0 | 14.524 | -1.3763e-15 | -3.1362 | 0 | 903.2296
2017-09-06 | 6:00 | 910.0262 | 393.3 | 283.6782 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 22.898 | 0 | 13.4619 | -1.376e-15 | -3.5119 | 0 | 910.0262
2017-09-06 | 7:00 | 963.2502 | 393.3 | 267.6327 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 132.7474 | 0 | 12.1878 | -1.3678e-15 | -25.7176 | 0 | 963.2502
2017-09-06 | 8:00 | 1054.5238 | 393.3 | 252.7544 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 248.1428 | 0 | 4.5841 | -1.3663e-15 | -23.7575 | 0 | 1054.5238
2017-09-06 | 9:00 | 1150.2487 | 393.3 | 254.6306 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 355.7959 | 0 | 5.4166 | -1.3665e-15 | -33.6944 | 0 | 1150.2487
2017-09-06 | 10:00 | 1222.5989 | 393.3 | 285.2924 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 367.5632 | 0 | 6.8747 | -1.3746e-15 | -2.9315 | 0 | 1222.5989
2017-09-06 | 11:00 | 1256.7551 | 393.3 | 328.6923 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 356.9419 | 0 | 8.3216 | -1.375e-15 | -3.0007 | 0 | 1256.7551
2017-09-06 | 12:00 | 1272.4187 | 393.3 | 344.7158 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 360.2655 | 0 | 8.2573 | -1.3686e-15 | -6.6199 | 0 | 1272.4187
2017-09-06 | 13:00 | 1313.9155 | 393.3 | 428.4687 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 314.3523 | 0 | 8.1022 | -1.375e-15 | -2.8077 | 0 | 1313.9155
2017-09-06 | 14:00 | 1277.2217 | 393.3 | 410.9754 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 289.3673 | 0 | 9.7523 | -1.3756e-15 | -2.9733 | 0 | 1277.2217
2017-09-06 | 15:00 | 1284.6191 | 393.3 | 468.4625 | 70 | 39.7 | 68.3 | 237.6159 | 0 | 7.2408 | -1.3471e-15 | 9.1349e-14 | 0 | 1284.6191
2017-09-06 | 16:00 | 1302.2121 | 393.3 | 576.6336 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 144.0369 | 0 | 5.5417 | -1.3232e-15 | 1.3546e-13 | 0 | 1302.2121
2017-09-06 | 17:00 | 1279.1918 | 393.3 | 578.2838 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 39.7361 | 0 | 6.455 | -1.3094e-15 | 59.7168 | 0 | 1279.1918
2017-09-06 | 18:00 | 1272.7489 | 393.3 | 578.155 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.447 | 0 | 11.1741 | -1.3089e-15 | 57.4728 | 0 | 1272.7489
2017-09-06 | 19:00 | 1243.5791 | 393.3 | 577.5716 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22782 | 0 | 10.2322 | -1.3091e-15 | 28.4475 | 0 | 1243.5791
2017-09-06 | 20:00 | 1172.5837 | 393.3 | 530.8706 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0131 | -1.3472e-15 | 8.7447e-14 | 0 | 1172.5837
2017-09-06 | 21:00 | 1112.1841 | 393.3 | 477.6172 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.5669 | -1.3476e-15 | 7.647e-14 | 0 | 1112.1841
2017-09-06 | 22:00 | 1053.6309 | 393.3 | 430.8936 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.8984 | -1.3772e-15 | -0.76111 | 0 | 1053.6309
2017-09-06 | 23:00 | 981.3577 | 393.3 | 383.5145 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.4876 | -1.3765e-15 | -5.7444 | 0 | 981.3577
2017-09-07 | 0:00 | 902.9438 | 393.3 | 304.9016 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.0422 | -1.1629e-10 | -7.8725e-09 | 0 | 902.9438
2017-09-07 | 1:00 | 874.9093 | 393.3 | 263.7341 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.6752 | -1.1687e-10 | -1.41e-08 | 0 | 874.9093
2017-09-07 | 2:00 | 866.2938 | 393.3 | 263.2259 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.1375 | -1.1804e-10 | -58.9695 | 0 | 866.2938
2017-09-07 | 3:00 | 893.7637 | 393.3 | 263.7753 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.037 | -1.1804e-10 | -60.4485 | 0 | 893.7637
2017-09-07 | 4:00 | 927.1409 | 393.3 | 264.4428 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22551 | 0 | 68.4834 | -1.1803e-10 | -20.0108 | 0 | 927.1409
2017-09-07 | 5:00 | 949.6923 | 393.3 | 291.0957 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.2712 | 0 | 58.8254 | -1.163e-10 | -7.9277e-09 | 0 | 949.6923
2017-09-07 | 6:00 | 976.2798 | 393.3 | 302.7438 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 20.3492 | 0 | 59.6868 | -1.163e-10 | -7.917e-09 | 0 | 976.2798
2017-09-07 | 7:00 | 1050.5962 | 393.3 | 350.0944 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 61.8975 | 0 | 62.2042 | -1.163e-10 | -7.9031e-09 | 0 | 1050.5962
2017-09-07 | 8:00 | 1163.805 | 393.3 | 422.1864 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 106.874 | 0 | 61.9446 | -1.163e-10 | 5.2464e-09 | 0 | 1163.805
2017-09-07 | 9:00 | 1253.0112 | 393.3 | 496.2439 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 132.7633 | 0 | 54.525 | -1.1383e-10 | 1.379 | 0 | 1253.0112
2017-09-07 | 10:00 | 1268.0703 | 393.3 | 505.3097 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 149.2632 | 0 | 41.1878 | -1.138e-10 | 6.5096 | 0 | 1268.0703
2017-09-07 | 11:00 | 1254.9357 | 393.3 | 476.6548 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 170.8072 | 0 | 41.6737 | -1.1629e-10 | 5.2471e-09 | 0 | 1254.9357
2017-09-07 | 12:00 | 1225.9408 | 393.3 | 453.8859 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 154.9474 | 0 | 48.6639 | -1.1385e-10 | 2.6436 | 0 | 1225.9408
2017-09-07 | 13:00 | 1237.1823 | 393.3 | 503.1235 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 128.7395 | 0 | 27.4104 | -1.1378e-10 | 12.1089 | 0 | 1237.1823
2017-09-07 | 14:00 | 1229.5047 | 393.3 | 521.3554 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 96.0258 | 0 | 29.79 | -1.1378e-10 | 12.2335 | 0 | 1229.5047
2017-09-07 | 15:00 | 1204.8717 | 393.3 | 531.4614 | 70 | 39.7 | 68.3 | 55.3387 | 0 | 34.7412 | -1.1378e-10 | 12.0304 | 0 | 1204.8717
2017-09-07 | 16:00 | 1200.8873 | 393.3 | 557.1802 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 27.2202 | 0 | 23.8562 | -1.1378e-10 | 16.6308 | 0 | 1200.8873
2017-09-07 | 17:00 | 1177.1909 | 393.3 | 540.729 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 9.1728 | 0 | 19.4526 | -1.1378e-10 | 12.8365 | 0 | 1177.1909
2017-09-07 | 18:00 | 1175.046 | 393.3 | 510.0714 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.2896 | 0 | 29.0137 | -1.1378e-10 | 11.1714 | 0 | 1175.046
2017-09-07 | 19:00 | 1126.7797 | 393.3 | 477.6275 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.21847 | 0 | 14.5657 | -1.1378e-10 | 7.2681 | 0 | 1126.7797
2017-09-07 | 20:00 | 1076.3588 | 393.3 | 433.8116 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.8472 | -1.1627e-10 | -7.8213e-09 | 0 | 1076.3588
2017-09-07 | 21:00 | 1019.9606 | 393.3 | 375.7642 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1964 | -1.1628e-10 | -7.8594e-09 | 0 | 1019.9606
2017-09-07 | 22:00 | 974.9736 | 393.3 | 351.4817 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.8919 | -1.1628e-10 | -7.8411e-09 | 0 | 974.9736
2017-09-07 | 23:00 | 912.0978 | 393.3 | 315.1699 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.8278 | -1.1627e-10 | -7.8352e-09 | 0 | 912.0978
2017-09-08 | 0:00 | 834.3706 | 393.3 | 232.2874 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.3352 | -11.3351 | 32.0831 | 0 | 834.3706
2017-09-08 | 1:00 | 821.0441 | 393.3 | 232.0209 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5055 | -11.5054 | 18.5231 | 0 | 821.0441
2017-09-08 | 2:00 | 820.2957 | 393.3 | 232.0059 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2756 | -14.2755 | -1.6103 | 0 | 820.2957
2017-09-08 | 3:00 | 853.1651 | 393.3 | 232.6633 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.4357 | -18.4356 | 4.1017 | 0 | 853.1651
2017-09-08 | 4:00 | 893.689 | 393.3 | 233.4738 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23326 | 0 | 19.8458 | -19.8457 | 45.9819 | 0 | 893.689
2017-09-08 | 5:00 | 897.1649 | 393.3 | 233.5433 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.516 | 0 | 20.9271 | -20.9269 | 63.6055 | 0 | 897.1649
2017-09-08 | 6:00 | 901.8707 | 393.3 | 233.6374 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 31.6704 | 0 | 21.592 | -21.5919 | 43.0627 | 0 | 901.8707
2017-09-08 | 7:00 | 931.4207 | 393.3 | 234.2284 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 160.9606 | 0 | 24.1413 | -24.1412 | -40.1684 | 0 | 931.4207
2017-09-08 | 8:00 | 1019.9305 | 393.3 | 219.6986 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 324.8518 | 0 | 19.2759 | -19.2758 | -97.42 | 0 | 1019.9305
2017-09-08 | 9:00 | 1106.7233 | 393.3 | 221.4345 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 463.5985 | 0 | 10.4915 | -10.4914 | -146.4098 | 0 | 1106.7233
2017-09-08 | 10:00 | 1176.9411 | 393.3 | 222.8388 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 581.6857 | 0 | 9.7396 | -9.7395 | -193.3835 | 0 | 1176.9411
2017-09-08 | 11:00 | 1220.46 | 393.3 | 223.7092 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 607.3141 | 0 | 7.4401 | -7.4401 | -176.3633 | 0 | 1220.46
2017-09-08 | 12:00 | 1227.3956 | 393.3 | 301.3479 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 584.4476 | 0 | 5.0332 | -5.0332 | -224.2 | 0 | 1227.3956
2017-09-08 | 13:00 | 1259.8452 | 393.3 | 301.9969 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 575.5743 | 0 | 6.4409 | -6.4408 | -183.526 | 0 | 1259.8452
2017-09-08 | 14:00 | 1233.0647 | 393.3 | 301.4613 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 481.3014 | 0 | 8.4301 | -8.4301 | -119.798 | 0 | 1233.0647
2017-09-08 | 15:00 | 1225.3156 | 393.3 | 247.0555 | 70 | 39.7 | 68.3 | 361.1719 | 0 | 11.909 | -8.8699e-12 | 33.8791 | 0 | 1225.3156
2017-09-08 | 16:00 | 1242.4606 | 393.3 | 383.3312 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 203.3483 | 0 | 11.9998 | -8.7397e-12 | 67.7812 | 0 | 1242.4606
2017-09-08 | 17:00 | 1208.3408 | 393.3 | 398.6188 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 53.9469 | 0 | 13.883 | -8.9983e-12 | 146.8921 | 0 | 1208.3408
2017-09-08 | 18:00 | 1178.5191 | 393.3 | 398.7514 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 2.4062 | 0 | 12.4552 | -9.1063e-12 | 141.4062 | 0 | 1178.5191
2017-09-08 | 19:00 | 1138.721 | 393.3 | 395.264 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23302 | 0 | 9.3307 | -8.864e-12 | 106.7932 | 0 | 1138.721
2017-09-08 | 20:00 | 1071.59 | 393.3 | 389.2473 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9711 | -7.6717e-12 | 51.6717 | 0 | 1071.59
2017-09-08 | 21:00 | 1008.8228 | 393.3 | 361.0875 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6981 | -1.3677e-11 | 26.0371 | 0 | 1008.8228
2017-09-08 | 22:00 | 954.108 | 393.3 | 324.9896 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9791 | -1.6261e-11 | 22.5393 | 0 | 954.108
2017-09-08 | 23:00 | 893.6088 | 393.3 | 310.6784 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.83036 | -1.7403e-11 | -1.8185e-10 | 0 | 893.6088
2017-09-09 | 0:00 | 817.4531 | 393.3 | 179.4491 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.92753 | -0.92752 | 68.004 | 0 | 817.4531
2017-09-09 | 1:00 | 793.4081 | 393.3 | 178.9682 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.73319 | -0.73318 | 43.9399 | 0 | 793.4081
2017-09-09 | 2:00 | 791.5499 | 393.3 | 178.931 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.41518 | -0.41518 | 22.7189 | 0 | 791.5499
2017-09-09 | 3:00 | 817.3772 | 393.3 | 179.4475 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.45935 | -0.45934 | 21.5296 | 0 | 817.3772
2017-09-09 | 4:00 | 846.0401 | 393.3 | 180.0208 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24864 | -0.0091298 | 0.48585 | -0.48584 | 51.7798 | 0 | 846.0401
2017-09-09 | 5:00 | 853.013 | 393.3 | 180.1603 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.7131 | -0.062906 | 0.30034 | -0.30034 | 72.7025 | 0 | 853.013
2017-09-09 | 6:00 | 827.9798 | 393.3 | 179.6596 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 36.3213 | -1.3337 | 0.22084 | -0.22084 | 19.8327 | 0 | 827.9798
2017-09-09 | 7:00 | 835.3481 | 393.3 | 179.807 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 153.4799 | -5.7698 | 0.159 | -0.159 | -68.569 | 0 | 835.3481
2017-09-09 | 8:00 | 877.0193 | 393.3 | 164.3404 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 316.3902 | -11.7685 | 0.0088336 | -0.0088335 | -164.7428 | 0 | 877.0193
2017-09-09 | 9:00 | 951.2973 | 393.3 | 165.8259 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 455.6219 | -18.2406 | 0.053001 | -0.053001 | -220.0099 | 0 | 951.2973
2017-09-09 | 10:00 | 1024.0787 | 393.3 | 167.2816 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 532.1889 | -21.1777 | 0.11484 | -0.11484 | -220.014 | 0 | 1024.0787
2017-09-09 | 11:00 | 1083.0186 | 393.3 | 262.5604 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 497.1708 | -22.4532 | 0.56639 | -0.56639 | -220.0594 | 0 | 1083.0186
2017-09-09 | 12:00 | 1115.0479 | 393.3 | 263.201 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 532.5885 | -22.3415 | 0.78086 | -0.78086 | -224.2 | 0 | 1115.0479
2017-09-09 | 13:00 | 1112.6771 | 393.3 | 263.1535 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 467.4105 | -17.3224 | 0.69642 | -0.69642 | -166.3646 | 0 | 1112.6771
2017-09-09 | 14:00 | 1087.5616 | 393.3 | 168.5512 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 399.5963 | -14.7819 | 2.1787 | -2.1786 | -35.9041 | 0 | 1087.5616
2017-09-09 | 15:00 | 1073.8252 | 393.3 | 236.2059 | 70 | 39.7 | 68.3 | 268.063 | -9.8432 | 3.763 | -9.2998e-13 | 4.3365 | 0 | 1073.8252
2017-09-09 | 16:00 | 1061.1887 | 393.3 | 300.6687 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 128.3755 | -4.7139 | 6.5734 | -1.0155e-12 | 54.2851 | 0 | 1061.1887
2017-09-09 | 17:00 | 1064.8127 | 393.3 | 300.5018 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 31.2294 | -1.1467 | 3.6216 | -1.0711e-12 | 135.6066 | 0 | 1064.8127
2017-09-09 | 18:00 | 1083.0332 | 393.3 | 301.1502 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6972 | -0.062322 | 1.7914 | -1.1603e-12 | 154.9567 | 0 | 1083.0332
2017-09-09 | 19:00 | 1058.6959 | 393.3 | 300.4103 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23066 | -0.0084699 | 0.30034 | -1.0164e-12 | 130.6631 | 0 | 1058.6959
2017-09-09 | 20:00 | 1003.5126 | 393.3 | 298.9204 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -1.0438e-12 | 77.7244 | 0 | 1003.5126
2017-09-09 | 21:00 | 954.6684 | 393.3 | 298.5727 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.11484 | -7.6928e-13 | 35.9809 | 0 | 954.6684
2017-09-09 | 22:00 | 897.7902 | 393.3 | 288.717 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -5.7958e-13 | 3.4466 | 0 | 897.7902
2017-09-09 | 23:00 | 826.3459 | 393.3 | 244.2459 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.38e-14 | 0 | 826.3459
2017-09-10 | 0:00 | 780.8108 | 393.3 | 178.7162 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.15264 | -0.15264 | 32.0946 | 0 | 780.8108
2017-09-10 | 1:00 | 764.5086 | 393.3 | 178.3902 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12614 | -0.12614 | 15.6184 | 0 | 764.5086
2017-09-10 | 2:00 | 765.6699 | 393.3 | 178.4134 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.044168 | -0.044168 | -2.6435 | 0 | 765.6699
2017-09-10 | 3:00 | 793.9011 | 393.3 | 178.978 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.79853 | -0.79853 | -1.477 | 0 | 793.9011
2017-09-10 | 4:00 | 815.121 | 393.3 | 179.4024 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24427 | 0 | 4.3456 | -4.3456 | 21.4743 | 0 | 815.121
2017-09-10 | 5:00 | 815.5941 | 393.3 | 179.4119 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6921 | 0 | 5.2742 | -5.2741 | 35.9901 | 0 | 815.5941
2017-09-10 | 6:00 | 782.5259 | 393.3 | 178.7505 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 19.279 | 0 | 6.3815 | -6.3815 | -9.0036 | 0 | 782.5259
2017-09-10 | 7:00 | 792.6924 | 393.3 | 178.9538 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 99.0238 | 0 | 7.3553 | -7.3552 | -61.6854 | 0 | 792.6924
2017-09-10 | 8:00 | 825.0732 | 393.3 | 163.3015 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 200.6071 | 0 | 7.9973 | -7.9972 | -111.6354 | 0 | 825.0732
2017-09-10 | 9:00 | 894.3911 | 393.3 | 164.6878 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 292.2597 | 0 | 3.7704 | -3.7704 | -130.6565 | 0 | 894.3911
2017-09-10 | 10:00 | 976.4769 | 393.3 | 166.3295 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 381.1981 | 0 | 1.1455 | -1.1455 | -136.8507 | 0 | 976.4769
2017-09-10 | 11:00 | 1022.5409 | 393.3 | 167.2508 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 429.8653 | 0 | 0.9109 | -0.91089 | -140.3752 | 0 | 1022.5409
2017-09-10 | 12:00 | 1082.3615 | 393.3 | 168.4472 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 572.3143 | 0 | 2.88 | -2.88 | -224.2 | 0 | 1082.3615
2017-09-10 | 13:00 | 1105.1467 | 393.3 | 168.9029 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 495.0086 | 0 | 4.3053 | -4.3053 | -124.5649 | 0 | 1105.1467
2017-09-10 | 14:00 | 1072.7717 | 393.3 | 168.2554 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 423.9379 | 0 | 7.9369 | -7.9368 | -89.5217 | 0 | 1072.7717
2017-09-10 | 15:00 | 1080.6543 | 393.3 | 170.0902 | 70 | 39.7 | 68.3 | 324.09 | 0 | 10.867 | -1.0912e-13 | 4.3071 | 0 | 1080.6543
2017-09-10 | 16:00 | 1081.3873 | 393.3 | 263.2798 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 156.9255 | 0 | 10.4268 | -1.8749e-13 | 74.7553 | 0 | 1081.3873
2017-09-10 | 17:00 | 1092.9813 | 393.3 | 368.0931 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 34.0663 | 0 | 7.3263 | -1.8653e-13 | 88.4957 | 0 | 1092.9813
2017-09-10 | 18:00 | 1123.804 | 393.3 | 374.5903 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.8384 | 0 | 6.8345 | -1.9102e-13 | 117.0409 | 0 | 1123.804
2017-09-10 | 19:00 | 1098.8323 | 393.3 | 373.4299 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.2298 | 0 | 6.2783 | -1.8563e-13 | 91.7942 | 0 | 1098.8323
2017-09-10 | 20:00 | 1041.7811 | 393.3 | 284.8657 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7024 | -2.1407e-13 | 123.513 | 0 | 1041.7811
2017-09-10 | 21:00 | 976.3248 | 393.3 | 277.9232 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.7487 | -1.9599e-13 | 63.6528 | 0 | 976.3248
2017-09-10 | 22:00 | 914.6535 | 393.3 | 269.3237 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7436 | -1.8385e-13 | 21.9862 | 0 | 914.6535
2017-09-10 | 23:00 | 844.9631 | 393.3 | 233.6983 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7101 | -1.7828e-13 | 11.4548 | 0 | 844.9631
2017-09-11 | 0:00 | 785.7912 | 393.3 | 261.6158 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.3056 | -1.2417e-15 | -67.1302 | 0 | 785.7912
2017-09-11 | 1:00 | 764.3219 | 393.3 | 261.1864 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.8751 | -1.2418e-15 | -90.2396 | 0 | 764.3219
2017-09-11 | 2:00 | 765.9534 | 393.3 | 261.2191 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1225 | -1.2419e-15 | -112.2882 | 0 | 765.9534
2017-09-11 | 3:00 | 801.1796 | 393.3 | 261.9236 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.4978 | -1.242e-15 | -109.6417 | 0 | 801.1796
2017-09-11 | 4:00 | 835.5456 | 393.3 | 262.6109 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24051 | 0 | 44.8082 | -1.2421e-15 | -86.114 | 0 | 835.5456
2017-09-11 | 5:00 | 857.4643 | 393.3 | 263.0493 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5874 | 0 | 47.4112 | -1.2419e-15 | -53.0836 | 0 | 857.4643
2017-09-11 | 6:00 | 873.4682 | 393.3 | 263.3694 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 19.1356 | 0 | 51.5466 | -1.2419e-15 | -54.0835 | 0 | 873.4682
2017-09-11 | 7:00 | 924.3452 | 393.3 | 264.3869 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 81.78 | 0 | 59.5301 | -1.242e-15 | -57.7518 | 0 | 924.3452
2017-09-11 | 8:00 | 1036.6549 | 393.3 | 254.6833 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 147.5036 | 0 | 59.6817 | -1.2078e-15 | 1.9862 | 0 | 1036.6549
2017-09-11 | 9:00 | 1137.8488 | 393.3 | 282.831 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 214.8779 | 0 | 54.4457 | -1.2054e-15 | 17.5942 | 0 | 1137.8488
2017-09-11 | 10:00 | 1190.0805 | 393.3 | 270.3514 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 294.4388 | 0 | 59.4902 | -1.2052e-15 | -4.0938e-14 | 0 | 1190.0805
2017-09-11 | 11:00 | 1212.1479 | 393.3 | 253.843 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 343.4851 | 0 | 56.2823 | -1.2401e-15 | -7.2626 | 0 | 1212.1479
2017-09-11 | 12:00 | 1206.6784 | 393.3 | 289.4779 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 293.2222 | 0 | 58.1783 | -1.2053e-15 | -4.2101e-14 | 0 | 1206.6784
2017-09-11 | 13:00 | 1246.9886 | 393.3 | 415.4914 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 191.7787 | 0 | 53.3193 | -1.205e-15 | 20.5992 | 0 | 1246.9886
2017-09-11 | 14:00 | 1221.2054 | 393.3 | 450.9732 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 112.0627 | 0 | 53.9094 | -1.2048e-15 | 34.1601 | 0 | 1221.2054
2017-09-11 | 15:00 | 1196.9453 | 393.3 | 433.8201 | 70 | 39.7 | 68.3 | 61.4135 | 0 | 47.9077 | -1.2046e-15 | 82.504 | 0 | 1196.9453
2017-09-11 | 16:00 | 1209.0154 | 393.3 | 452.0646 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 34.926 | 0 | 55.6354 | -1.2046e-15 | 90.3893 | 0 | 1209.0154
2017-09-11 | 17:00 | 1203.336 | 393.3 | 452.0485 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 9.2851 | 0 | 64.3047 | -1.2046e-15 | 82.6978 | 0 | 1203.336
2017-09-11 | 18:00 | 1213.3169 | 393.3 | 451.6388 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.94699 | 0 | 69.0057 | -1.2047e-15 | 68.2253 | 0 | 1213.3169
2017-09-11 | 19:00 | 1165.0533 | 393.3 | 438.3214 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22302 | 0 | 77.4393 | -1.2049e-15 | 21.9696 | 0 | 1165.0533
2017-09-11 | 20:00 | 1110.5619 | 393.3 | 382.7147 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.7081 | -1.2051e-15 | 13.4391 | 0 | 1110.5619
2017-09-11 | 21:00 | 1058.9644 | 393.3 | 348.1067 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.8577 | -1.2051e-15 | -4.0781e-14 | 0 | 1058.9644
2017-09-11 | 22:00 | 1013.636 | 393.3 | 318.2683 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 89.7677 | -1.2051e-15 | -4.0909e-14 | 0 | 1013.636
2017-09-11 | 23:00 | 950.6356 | 393.3 | 287.7658 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.7697 | -1.2052e-15 | -4.1333e-14 | 0 | 950.6356
2017-09-12 | 0:00 | 856.9578 | 393.3 | 227.1392 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.0182 | -3.6841e-11 | -10.1996 | 0 | 856.9578
2017-09-12 | 1:00 | 834.0694 | 393.3 | 226.6814 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.3183 | -3.6842e-11 | -32.4303 | 0 | 834.0694
2017-09-12 | 2:00 | 833.5379 | 393.3 | 226.6708 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.3009 | -3.6843e-11 | -56.3338 | 0 | 833.5379
2017-09-12 | 3:00 | 865.4516 | 393.3 | 227.309 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.0966 | -3.6843e-11 | -42.354 | 0 | 865.4516
2017-09-12 | 4:00 | 893.8826 | 393.3 | 247.3351 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22648 | 0 | 32.321 | -3.6298e-11 | -2.4563e-09 | 0 | 893.8826
2017-09-12 | 5:00 | 902.8691 | 393.3 | 276.3429 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4511 | 0 | 26.5751 | -3.6297e-11 | -2.4516e-09 | 0 | 902.8691
2017-09-12 | 6:00 | 916.7604 | 393.3 | 287.2519 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 7.8784 | 0 | 28.1301 | -3.6297e-11 | -2.4515e-09 | 0 | 916.7604
2017-09-12 | 7:00 | 963.9434 | 393.3 | 327.2723 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 43.2039 | 0 | 17.0673 | -3.6296e-11 | 1.6442e-09 | 0 | 963.9434
2017-09-12 | 8:00 | 1055.1624 | 393.3 | 377.2574 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 96.5056 | 0 | 8.5994 | -3.6293e-11 | 1.6471e-09 | 0 | 1055.1624
2017-09-12 | 9:00 | 1126.8397 | 393.3 | 389.4778 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 163.6511 | 0 | 5.6109 | -3.6292e-11 | 1.6466e-09 | 0 | 1126.8397
2017-09-12 | 10:00 | 1145.7397 | 393.3 | 322.776 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 252.8848 | 0 | 4.2788 | -3.6286e-11 | -2.434e-09 | 0 | 1145.7397
2017-09-12 | 11:00 | 1153.1208 | 393.3 | 304.5447 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 276.725 | 0 | 6.0511 | -3.629e-11 | -2.4379e-09 | 0 | 1153.1208
2017-09-12 | 12:00 | 1113.6118 | 393.3 | 215.9722 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 333.8725 | 0 | 8.5626 | -3.6837e-11 | -10.5955 | 0 | 1113.6118
2017-09-12 | 13:00 | 1149.7678 | 393.3 | 241.8527 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 336.0385 | 0 | 6.0766 | -3.6292e-11 | -2.4443e-09 | 0 | 1149.7678
2017-09-12 | 14:00 | 1170.2895 | 393.3 | 294.17 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 302.7018 | 0 | 3.3178 | -3.6283e-11 | -2.4323e-09 | 0 | 1170.2895
2017-09-12 | 15:00 | 1157.9793 | 393.3 | 341.2645 | 70 | 39.7 | 68.3 | 241.0702 | 0 | 4.3446 | -3.6286e-11 | -2.4346e-09 | 0 | 1157.9793
2017-09-12 | 16:00 | 1161.5953 | 393.3 | 424.0808 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 143.8488 | 0 | 8.0757 | -3.5512e-11 | 9.5899 | 0 | 1161.5953
2017-09-12 | 17:00 | 1160.1812 | 393.3 | 489.6788 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 37.0465 | 0 | 5.389 | -3.5509e-11 | 33.0668 | 0 | 1160.1812
2017-09-12 | 18:00 | 1148.4556 | 393.3 | 489.1104 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 1.9933 | 0 | 2.6253 | -3.5504e-11 | 31.2266 | 0 | 1148.4556
2017-09-12 | 19:00 | 1110.357 | 393.3 | 456.7087 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22967 | 0 | 2.156 | -3.5501e-11 | 24.1625 | 0 | 1110.357
2017-09-12 | 20:00 | 1050.9121 | 393.3 | 415.1385 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8185 | -3.551e-11 | 5.2552 | 0 | 1050.9121
2017-09-12 | 21:00 | 998.5378 | 393.3 | 376.0249 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5129 | -3.6282e-11 | 1.66e-09 | 0 | 998.5378
2017-09-12 | 22:00 | 946.2435 | 393.3 | 339.1725 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4709 | -3.6268e-11 | -2.4242e-09 | 0 | 946.2435
2017-09-12 | 23:00 | 883.3332 | 393.3 | 300.4107 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.82256 | -3.6249e-11 | -2.4224e-09 | 0 | 883.3332
2017-09-13 | 0:00 | 805.9578 | 393.3 | 221.7824 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.67382 | -2.5977e-14 | 13.5016 | 0 | 805.9578
2017-09-13 | 1:00 | 789.7694 | 393.3 | 218.4213 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.84802 | -2.4757e-14 | -1.3053e-12 | 0 | 789.7694
2017-09-13 | 2:00 | 789.8379 | 393.3 | 216.6968 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.99819 | -2.6815e-14 | -17.7571 | 0 | 789.8379
2017-09-13 | 3:00 | 819.0516 | 393.3 | 217.281 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3518 | -2.6876e-14 | -16.9813 | 0 | 819.0516
2017-09-13 | 4:00 | 856.3826 | 393.3 | 223.1393 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23995 | 0 | 4.0107 | -2.6096e-14 | 14.9926 | 0 | 856.3826
2017-09-13 | 5:00 | 865.4691 | 393.3 | 229.3426 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6669 | 0 | 4.2026 | -2.6097e-14 | 31.757 | 0 | 865.4691
2017-09-13 | 6:00 | 853.8604 | 393.3 | 221.1275 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 25.3658 | 0 | 3.8492 | -2.6096e-14 | 10.0178 | 0 | 853.8604
2017-09-13 | 7:00 | 866.5434 | 393.3 | 218.2309 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 127.4285 | 0 | 7.549 | -2.6906e-14 | -63.0649 | 0 | 866.5434
2017-09-13 | 8:00 | 942.6624 | 393.3 | 203.4532 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 259.5274 | 0 | 5.7551 | -2.6903e-14 | -98.8733 | 0 | 942.6624
2017-09-13 | 9:00 | 1020.3397 | 393.3 | 205.0068 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 395.4274 | 0 | 3.1009 | -2.6889e-14 | -151.2953 | 0 | 1020.3397
2017-09-13 | 10:00 | 1065.7397 | 393.3 | 205.9148 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 442.0517 | 0 | 2.508 | -2.6881e-14 | -150.5348 | 0 | 1065.7397
2017-09-13 | 11:00 | 1113.0208 | 393.3 | 206.8604 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 450.8647 | 0 | 2.503 | -2.6881e-14 | -113.0074 | 0 | 1113.0208
2017-09-13 | 12:00 | 1080.0118 | 393.3 | 206.2002 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 439.8725 | 0 | 2.5045 | -2.6881e-14 | -134.3655 | 0 | 1080.0118
2017-09-13 | 13:00 | 1115.9678 | 393.3 | 206.9194 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 397.8793 | 0 | 4.421 | -2.6897e-14 | -59.0518 | 0 | 1115.9678
2017-09-13 | 14:00 | 1116.0895 | 393.3 | 226.7613 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 291.5138 | 0 | 4.5775 | -2.6098e-14 | 23.1369 | 0 | 1116.0895
2017-09-13 | 15:00 | 1096.3793 | 393.3 | 289.0018 | 70 | 39.7 | 68.3 | 199.4398 | 0 | 4.9304 | -2.6098e-14 | 31.7073 | 0 | 1096.3793
2017-09-13 | 16:00 | 1117.8953 | 393.3 | 368.5609 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 103.0922 | 0 | 4.6997 | -2.6098e-14 | 65.5424 | 0 | 1117.8953
2017-09-13 | 17:00 | 1106.6812 | 393.3 | 376.6676 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 19.4005 | 0 | 4.1598 | -2.6095e-14 | 111.4532 | 0 | 1106.6812
2017-09-13 | 18:00 | 1127.3556 | 393.3 | 379.7083 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.9982 | 0 | 7.9165 | -2.6104e-14 | 115.2326 | 0 | 1127.3556
2017-09-13 | 19:00 | 1080.257 | 393.3 | 373.5288 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22999 | 0 | 9.8884 | -2.6106e-14 | 69.5098 | 0 | 1080.257
2017-09-13 | 20:00 | 1025.1121 | 393.3 | 360.3349 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.4882 | -2.6105e-14 | 29.589 | 0 | 1025.1121
2017-09-13 | 21:00 | 974.0378 | 393.3 | 325.1803 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.405 | -2.6106e-14 | 19.4524 | 0 | 974.0378
2017-09-13 | 22:00 | 927.1435 | 393.3 | 291.0216 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.0612 | -2.611e-14 | 11.4606 | 0 | 927.1435
2017-09-13 | 23:00 | 867.6332 | 393.3 | 258.2839 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.2493 | -2.6094e-14 | -8.7893e-13 | 0 | 867.6332
2017-09-14 | 0:00 | 825.5955 | 393.3 | 224.4772 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1183 | -4.7815e-13 | -2.9002e-11 | 0 | 825.5955
2017-09-14 | 1:00 | 806.7638 | 393.3 | 217.0353 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1837 | -4.9004e-13 | -10.9552 | 0 | 806.7638
2017-09-14 | 2:00 | 804.9725 | 393.3 | 216.9995 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.5837 | -4.8905e-13 | -32.5107 | 0 | 804.9725
2017-09-14 | 3:00 | 833.4464 | 393.3 | 217.5689 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.8447 | -4.8908e-13 | -38.3672 | 0 | 833.4464
2017-09-14 | 4:00 | 875.3848 | 393.3 | 221.7321 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24032 | 0 | 39.4124 | -4.715e-13 | -5.9582e-12 | 0 | 875.3848
2017-09-14 | 5:00 | 907.39 | 393.3 | 265.1924 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6289 | 0 | 42.0687 | -4.8047e-13 | -2.8574e-11 | 0 | 907.39
2017-09-14 | 6:00 | 887.2857 | 393.3 | 233.799 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 14.9387 | 0 | 45.048 | -4.7998e-13 | -3.0339e-11 | 0 | 887.2857
2017-09-14 | 7:00 | 920.2038 | 393.3 | 229.4556 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 70.8167 | 0 | 43.5314 | -4.7931e-13 | -3.0496e-11 | 0 | 920.2038
2017-09-14 | 8:00 | 1005.1077 | 393.3 | 248.87 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 135.1321 | 0 | 48.3056 | -4.805e-13 | -2.9046e-11 | 0 | 1005.1077
2017-09-14 | 9:00 | 1079.1677 | 393.3 | 269.4104 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 196.0816 | 0 | 45.5758 | -4.8052e-13 | -2.861e-11 | 0 | 1079.1677
2017-09-14 | 10:00 | 1112.7477 | 393.3 | 289.6654 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 228.3813 | 0 | 28.9011 | -4.8041e-13 | -2.7471e-11 | 0 | 1112.7477
2017-09-14 | 11:00 | 1142.1064 | 393.3 | 362.1114 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 198.3445 | 0 | 15.8505 | -4.8086e-13 | 2.528e-11 | 0 | 1142.1064
2017-09-14 | 12:00 | 1109.2537 | 393.3 | 404.2438 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 127.5166 | 0 | 9.9421 | -4.6237e-13 | 1.7512 | 0 | 1109.2537
2017-09-14 | 13:00 | 1134.8751 | 393.3 | 419.5004 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 133.1663 | 0 | 7.4695 | -4.7041e-13 | 8.9389 | 0 | 1134.8751
2017-09-14 | 14:00 | 1109.041 | 393.3 | 429.8203 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 91.9611 | 0 | 7.4483 | -4.7051e-13 | 9.7113 | 0 | 1109.041
2017-09-14 | 15:00 | 1098.2502 | 393.3 | 432.1468 | 70 | 39.7 | 68.3 | 73.8289 | 0 | 11.8649 | -4.7043e-13 | 9.1095 | 0 | 1098.2502
2017-09-14 | 16:00 | 1112.8744 | 393.3 | 474.2626 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 31.6634 | 0 | 21.3653 | -4.7034e-13 | 9.583 | 0 | 1112.8744
2017-09-14 | 17:00 | 1105.7257 | 393.3 | 462.5543 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 7.7172 | 0 | 32.0606 | -4.7024e-13 | 8.3937 | 0 | 1105.7257
2017-09-14 | 18:00 | 1125.1569 | 393.3 | 447.7416 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.57348 | 0 | 45.1829 | -4.7026e-13 | 8.1589 | 0 | 1125.1569
2017-09-14 | 19:00 | 1063.4063 | 393.3 | 391.6553 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.2216 | 0 | 44.4294 | -4.8247e-13 | 2.1552e-11 | 0 | 1063.4063
2017-09-14 | 20:00 | 1014.1282 | 393.3 | 343.0854 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.3428 | -4.8066e-13 | 2.6678e-11 | 0 | 1014.1282
2017-09-14 | 21:00 | 961.541 | 393.3 | 297.4578 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.0832 | -4.8053e-13 | -2.8677e-11 | 0 | 961.541
2017-09-14 | 22:00 | 929.8156 | 393.3 | 269.664 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.5516 | -4.8054e-13 | -2.9425e-11 | 0 | 929.8156
2017-09-14 | 23:00 | 866.0777 | 393.3 | 228.3369 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.6409 | -4.7929e-13 | -3.2127e-11 | 0 | 866.0777
2017-09-15 | 0:00 | 806.4791 | 393.3 | 179.2296 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0292 | -1.2516e-13 | -2.7797 | 0 | 806.4791
2017-09-15 | 1:00 | 801.3805 | 393.3 | 179.1276 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.5016 | -1.2712e-13 | -0.74867 | 0 | 801.3805
2017-09-15 | 2:00 | 799.7278 | 393.3 | 179.0946 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3886 | -1.251e-13 | -16.6554 | 0 | 799.7278
2017-09-15 | 3:00 | 842.5492 | 393.3 | 179.951 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.3498 | -1.251e-13 | -10.1515 | 0 | 842.5492
2017-09-15 | 4:00 | 886.7776 | 393.3 | 218.0553 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23132 | 0 | 54.4909 | -1.2324e-13 | -8.3195e-12 | 0 | 886.7776
2017-09-15 | 5:00 | 893.4974 | 393.3 | 232.5334 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4901 | 0 | 60.9739 | -1.2324e-13 | -8.3161e-12 | 0 | 893.4974
2017-09-15 | 6:00 | 901.3409 | 393.3 | 238.1874 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 5.3265 | 0 | 64.327 | -1.2324e-13 | -8.3148e-12 | 0 | 901.3409
2017-09-15 | 7:00 | 940.618 | 393.3 | 263.1462 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 31.5975 | 0 | 69.4743 | -1.2324e-13 | 5.5897e-12 | 0 | 940.618
2017-09-15 | 8:00 | 990.2498 | 393.3 | 285.0812 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 65.8118 | 0 | 66.5569 | -1.2372e-13 | 6.6881e-12 | 0 | 990.2498
2017-09-15 | 9:00 | 1037.718 | 393.3 | 291.5193 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 94.1309 | 0 | 80.9409 | -1.2059e-13 | 3.0269 | 0 | 1037.718
2017-09-15 | 10:00 | 1050.4761 | 393.3 | 279.0473 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 123.2022 | 0 | 82.4267 | -1.2324e-13 | 5.5906e-12 | 0 | 1050.4761
2017-09-15 | 11:00 | 1062.4385 | 393.3 | 278.5015 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 138.5465 | 0 | 79.5904 | -1.2324e-13 | -8.3144e-12 | 0 | 1062.4385
2017-09-15 | 12:00 | 1016.4915 | 393.3 | 217.2298 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 155.9025 | 0 | 89.1049 | -1.251e-13 | -11.5456 | 0 | 1016.4915
2017-09-15 | 13:00 | 1044.3338 | 393.3 | 260.4874 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 129.0072 | 0 | 89.0392 | -1.2324e-13 | 5.5897e-12 | 0 | 1044.3338
2017-09-15 | 14:00 | 1038.6099 | 393.3 | 280.9917 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 91.1789 | 0 | 96.3393 | -1.2326e-13 | 5.5648e-12 | 0 | 1038.6099
2017-09-15 | 15:00 | 1038.2939 | 393.3 | 296.0495 | 70 | 39.7 | 68.3 | 65.3588 | 0 | 100.4892 | -1.2059e-13 | 5.0963 | 0 | 1038.2939
2017-09-15 | 16:00 | 1046.6674 | 393.3 | 327.7376 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 32.6972 | 0 | 98.0989 | -1.2058e-13 | 12.1338 | 0 | 1046.6674
2017-09-15 | 17:00 | 1044.4491 | 393.3 | 336.9819 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 6.3072 | 0 | 85.3519 | -1.2058e-13 | 20.8082 | 0 | 1044.4491
2017-09-15 | 18:00 | 1060.0601 | 393.3 | 331.5404 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.44911 | 0 | 90.1211 | -1.2058e-13 | 14.4494 | 0 | 1060.0601
2017-09-15 | 19:00 | 1007.3067 | 393.3 | 288.5301 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22342 | 0 | 91.4532 | -1.2324e-13 | 5.587e-12 | 0 | 1007.3067
2017-09-15 | 20:00 | 960.9119 | 393.3 | 237.8708 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.3412 | -1.2324e-13 | 5.5898e-12 | 0 | 960.9119
2017-09-15 | 21:00 | 918.8027 | 393.3 | 200.304 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.4986 | -1.2324e-13 | -8.3289e-12 | 0 | 918.8027
2017-09-15 | 22:00 | 874.1714 | 393.3 | 182.339 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.2324 | -1.2327e-13 | -8.4154e-12 | 0 | 874.1714
2017-09-15 | 23:00 | 819.8087 | 393.3 | 179.4962 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 97.9707 | -1.251e-13 | -39.7582 | 0 | 819.8087
2017-09-16 | 0:00 | 763.5188 | 393.3 | 192.5913 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.92753 | -4.6973e-11 | -1.6608e-09 | 0 | 763.5188
2017-09-16 | 1:00 | 770.94 | 393.3 | 199.7068 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.73319 | -4.5975e-11 | -2.1884e-09 | 0 | 770.94
2017-09-16 | 2:00 | 781.7487 | 393.3 | 191.4335 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.41518 | -4.3786e-11 | -2.5711e-09 | 0 | 781.7487
2017-09-16 | 3:00 | 825.8756 | 393.3 | 209.0163 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.45935 | -4.4773e-11 | -2.1207e-09 | 0 | 825.8756
2017-09-16 | 4:00 | 862.6382 | 393.3 | 247.9262 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22608 | 0 | 0.48585 | -5.2636e-11 | 1.5238e-09 | 0 | 862.6382
2017-09-16 | 5:00 | 860.5205 | 393.3 | 258.7012 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4765 | 0 | 0.30034 | -4.4604e-11 | 1.5424 | 0 | 860.5205
2017-09-16 | 6:00 | 835.8988 | 393.3 | 237.9697 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 4.2083 | 0 | 0.22084 | -4.3105e-11 | -1.9517e-09 | 0 | 835.8988
2017-09-16 | 7:00 | 854.7847 | 393.3 | 257.0938 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 19.4987 | 0 | 0.159 | -4.3473e-11 | 1.6332 | 0 | 854.7847
2017-09-16 | 8:00 | 883.0474 | 393.3 | 249.3001 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 59.1194 | 0 | 0.0088336 | -3.2218e-11 | 1.8189 | 0 | 883.0474
2017-09-16 | 9:00 | 919.045 | 393.3 | 245.7544 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 103.3347 | 0 | 0.053001 | -3.6764e-11 | 1.8029 | 0 | 919.045
2017-09-16 | 10:00 | 918.0044 | 393.3 | 219.0237 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 133.0658 | 0 | 0.11484 | -3.9442e-11 | -2.0785e-09 | 0 | 918.0044
2017-09-16 | 11:00 | 915.3647 | 393.3 | 177.5073 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 179.1048 | 0 | 0.56639 | -4.94e-11 | -7.6138 | 0 | 915.3647
2017-09-16 | 12:00 | 900.3258 | 393.3 | 177.2065 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 216.519 | 0 | 0.78086 | -4.6228e-11 | -59.9805 | 0 | 900.3258
2017-09-16 | 13:00 | 916.5251 | 393.3 | 177.5305 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 177.4256 | 0 | 0.69642 | -5.0509e-11 | -4.9274 | 0 | 916.5251
2017-09-16 | 14:00 | 928.9836 | 393.3 | 224.2574 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 132.4475 | 0 | 2.1787 | -5.5874e-11 | -2.9509e-09 | 0 | 928.9836
2017-09-16 | 15:00 | 923.6705 | 393.3 | 244.7132 | 70 | 39.7 | 68.3 | 102.9564 | 0 | 3.763 | -5.6278e-11 | 0.9379 | 0 | 923.6705
2017-09-16 | 16:00 | 935.9261 | 393.3 | 297.9828 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 53.3462 | 0 | 6.5734 | -5.681e-11 | 2.0238 | 0 | 935.9261
2017-09-16 | 17:00 | 947.972 | 393.3 | 324.177 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 12.9461 | 0 | 3.6216 | -5.4711e-11 | 12.2273 | 0 | 947.972
2017-09-16 | 18:00 | 974.0219 | 393.3 | 324.7913 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.68257 | 0 | 1.7914 | -5.2536e-11 | 23.2567 | 0 | 974.0219
2017-09-16 | 19:00 | 949.8782 | 393.3 | 320.3514 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22506 | 0 | 0.30034 | -4.3346e-11 | 1.9014 | 0 | 949.8782
2017-09-16 | 20:00 | 918.677 | 393.3 | 289.8557 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -4.2169e-11 | 1.9535 | 0 | 918.677
2017-09-16 | 21:00 | 872.8823 | 393.3 | 252.5507 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.11484 | -4.0395e-11 | 0.2168 | 0 | 872.8823
2017-09-16 | 22:00 | 837.2527 | 393.3 | 231.6262 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.026501 | -3.5339e-11 | -1.4808e-09 | 0 | 837.2527
2017-09-16 | 23:00 | 800.6743 | 393.3 | 218.5743 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0045e-11 | 0 | 800.6743
2017-09-17 | 0:00 | 742.7773 | 393.3 | 190.3555 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.15264 | -1.997e-14 | -17.7309 | 0 | 742.7773
2017-09-17 | 1:00 | 727.1313 | 393.3 | 190.0426 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.12614 | -1.9967e-14 | -33.5374 | 0 | 727.1313
2017-09-17 | 2:00 | 731.3731 | 393.3 | 190.1275 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.044168 | -1.9945e-14 | -48.6985 | 0 | 731.3731
2017-09-17 | 3:00 | 772.3136 | 393.3 | 190.9463 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.79853 | -1.9981e-14 | -35.8312 | 0 | 772.3136
2017-09-17 | 4:00 | 808.2044 | 393.3 | 191.6641 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22295 | 0 | 4.3456 | -1.9984e-14 | -2.0282 | 0 | 808.2044
2017-09-17 | 5:00 | 790.8727 | 393.3 | 191.3175 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.439 | 0 | 5.2742 | -1.9983e-14 | -5.6579 | 0 | 790.8727
2017-09-17 | 6:00 | 756.6913 | 393.3 | 190.6338 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 0.85767 | 0 | 6.3815 | -1.9983e-14 | -34.6817 | 0 | 756.6913
2017-09-17 | 7:00 | 775.3411 | 393.3 | 191.0068 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 3.0459 | 0 | 7.3553 | -1.9984e-14 | -2.4668 | 0 | 775.3411
2017-09-17 | 8:00 | 806.4416 | 393.3 | 212.1942 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 12.0675 | 0 | 7.9973 | -1.9384e-14 | 1.3826 | 0 | 806.4416
2017-09-17 | 9:00 | 848.791 | 393.3 | 234.705 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 19.5273 | 0 | 3.7704 | -1.9389e-14 | 22.6883 | 0 | 848.791
2017-09-17 | 10:00 | 871.2954 | 393.3 | 235.1228 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 28.5244 | 0 | 1.1455 | -1.9387e-14 | 40.7027 | 0 | 871.2954
2017-09-17 | 11:00 | 887.8518 | 393.3 | 235.4314 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 51.5313 | 0 | 0.9109 | -1.9387e-14 | 34.1782 | 0 | 887.8518
2017-09-17 | 12:00 | 907.1084 | 393.3 | 235.7961 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 74.112 | 0 | 2.88 | -1.9389e-14 | 28.5204 | 0 | 907.1084
2017-09-17 | 13:00 | 889.2009 | 393.3 | 235.0592 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 79.6807 | 0 | 4.3053 | -1.9389e-14 | 4.3556 | 0 | 889.2009
2017-09-17 | 14:00 | 869.7957 | 393.3 | 176.9105 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 114.8484 | 0 | 7.9369 | -1.934e-14 | -6.0738e-13 | 0 | 869.7957
2017-09-17 | 15:00 | 850.6012 | 393.3 | 176.212 | 70 | 39.7 | 68.3 | 121.0084 | 0 | 10.867 | -1.9983e-14 | -28.7862 | 0 | 850.6012
2017-09-17 | 16:00 | 880.7808 | 393.3 | 194.6674 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 99.6867 | 0 | 10.4268 | -1.9383e-14 | -6.5377e-13 | 0 | 880.7808
2017-09-17 | 17:00 | 906.8009 | 393.3 | 279.3105 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 23.6475 | 0 | 7.3263 | -1.9385e-14 | 1.5167 | 0 | 906.8009
2017-09-17 | 18:00 | 942.5153 | 393.3 | 284.1038 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.92594 | 0 | 6.8345 | -1.9389e-14 | 27.1511 | 0 | 942.5153
2017-09-17 | 19:00 | 938.0216 | 393.3 | 283.987 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22464 | 0 | 6.2783 | -1.9389e-14 | 20.4316 | 0 | 938.0216
2017-09-17 | 20:00 | 879.4522 | 393.3 | 244.6642 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7024 | -1.9384e-14 | 1.3856 | 0 | 879.4522
2017-09-17 | 21:00 | 828.6417 | 393.3 | 193.893 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.7487 | -1.9383e-14 | -6.538e-13 | 0 | 828.6417
2017-09-17 | 22:00 | 797.2001 | 393.3 | 191.444 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7436 | -1.9983e-14 | -17.5875 | 0 | 797.2001
2017-09-17 | 23:00 | 749.1933 | 393.3 | 190.4839 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.7101 | -1.9984e-14 | -41.1007 | 0 | 749.1933
2017-09-18 | 0:00 | 711.7855 | 393.3 | 177.3357 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.3204 | -55.3201 | -35.5506 | 0 | 711.7855
2017-09-18 | 1:00 | 703.0873 | 393.3 | 177.1617 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.1964 | -35.1962 | -44.5747 | 0 | 703.0873
2017-09-18 | 2:00 | 717.8427 | 393.3 | 177.4569 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.043 | -17.0429 | -49.5142 | 0 | 717.8427
2017-09-18 | 3:00 | 760.9166 | 393.3 | 178.3183 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.5137 | -15.5137 | -33.8018 | 0 | 760.9166
2017-09-18 | 4:00 | 807.8786 | 393.3 | 179.2576 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23506 | 0 | 9.4361 | -9.436 | 14.3859 | 0 | 807.8786
2017-09-18 | 5:00 | 813.1045 | 393.3 | 179.3621 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5871 | 0 | 9.9138 | -9.9137 | 33.6553 | 0 | 813.1045
2017-09-18 | 6:00 | 793.7021 | 393.3 | 178.974 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 22.415 | 0 | 5.4961 | -5.496 | -1.187 | 0 | 793.7021
2017-09-18 | 7:00 | 811.2614 | 393.3 | 179.3252 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 91.7943 | 0 | 3.3125 | -3.3125 | -36.2581 | 0 | 811.2614
2017-09-18 | 8:00 | 850.2605 | 393.3 | 163.8052 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 178.166 | 0 | 1.8543 | -1.8543 | -64.5107 | 0 | 850.2605
2017-09-18 | 9:00 | 927.2401 | 393.3 | 165.3448 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 265.2259 | 0 | 1.1151 | -1.1151 | -71.4306 | 0 | 927.2401
2017-09-18 | 10:00 | 966.8157 | 393.3 | 166.1363 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 315.0782 | 0 | 2.8281 | -2.828 | -80.1989 | 0 | 966.8157
2017-09-18 | 11:00 | 1012.8072 | 393.3 | 167.0561 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 365.8321 | 0 | 5.6561 | -5.6561 | -85.881 | 0 | 1012.8072
2017-09-18 | 12:00 | 1021.8003 | 393.3 | 167.236 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 512.9643 | 0 | 8.039 | -8.0389 | -224.2 | 0 | 1021.8003
2017-09-18 | 13:00 | 1032.9801 | 393.3 | 167.4596 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 398.8228 | 0 | 8.2068 | -8.2068 | -99.1024 | 0 | 1032.9801
2017-09-18 | 14:00 | 1022.8872 | 393.3 | 167.2577 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 383.4923 | 0 | 6.4963 | -6.4963 | -97.9629 | 0 | 1022.8872
2017-09-18 | 15:00 | 1034.962 | 393.3 | 167.4992 | 70 | 39.7 | 68.3 | 320.5799 | 0 | 5.6109 | -5.6109 | -24.4172 | 0 | 1034.962
2017-09-18 | 16:00 | 1032.9927 | 393.3 | 210.2284 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 167.3291 | 0 | 4.6587 | -3.5986e-13 | 74.7765 | 0 | 1032.9927
2017-09-18 | 17:00 | 1038.7539 | 393.3 | 317.9142 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 35.4409 | 0 | 6.8673 | -3.3421e-13 | 83.5315 | 0 | 1038.7539
2017-09-18 | 18:00 | 1069.4468 | 393.3 | 337.0248 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.94638 | 0 | 7.5977 | -3.3747e-13 | 100.378 | 0 | 1069.4468
2017-09-18 | 19:00 | 1046.6859 | 393.3 | 334.1514 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23107 | 0 | 6.1999 | -3.4146e-13 | 79.0035 | 0 | 1046.6859
2017-09-18 | 20:00 | 995.852 | 393.3 | 259.0626 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5623 | -4.5107e-13 | 106.5271 | 0 | 995.852
2017-09-18 | 21:00 | 965.3449 | 393.3 | 254.2619 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5951 | -4.5313e-13 | 87.4879 | 0 | 965.3449
2017-09-18 | 22:00 | 870.1926 | 393.3 | 222.439 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0348 | -6.0656e-13 | 40.1188 | 0 | 870.1926
2017-09-18 | 23:00 | 812.5863 | 393.3 | 202.4739 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8358 | -4.6959e-13 | 25.1766 | 0 | 812.5863
2017-09-19 | 0:00 | 751.3022 | 393.3 | 201.226 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3216 | -7.8195e-12 | -28.2455 | 0 | 751.3022
2017-09-19 | 1:00 | 733.698 | 393.3 | 200.874 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1596 | -7.8194e-12 | -43.8356 | 0 | 733.698
2017-09-19 | 2:00 | 741.4544 | 393.3 | 201.0291 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9134 | -7.8191e-12 | -54.3882 | 0 | 741.4544
2017-09-19 | 3:00 | 782.4562 | 393.3 | 201.8491 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0037 | -7.8183e-12 | -38.7966 | 0 | 782.4562
2017-09-19 | 4:00 | 835.3368 | 393.3 | 209.5565 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2488 | 0 | 6.3981 | -7.5871e-12 | 5.1334 | 0 | 835.3368
2017-09-19 | 5:00 | 845.608 | 393.3 | 229.2394 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.714 | 0 | 9.2286 | -7.587e-12 | 6.926 | 0 | 845.608
2017-09-19 | 6:00 | 840.7713 | 393.3 | 206.7856 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 28.4119 | 0 | 9.6336 | -7.5883e-12 | 2.4402 | 0 | 840.7713
2017-09-19 | 7:00 | 855.5944 | 393.3 | 203.3119 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 128.9116 | 0 | 10.6702 | -7.8198e-12 | -63.6993 | 0 | 855.5944
2017-09-19 | 8:00 | 917.0932 | 393.3 | 188.2419 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 263.1112 | 0 | 2.7411 | -7.8182e-12 | -109.801 | 0 | 917.0932
2017-09-19 | 9:00 | 1028.2114 | 393.3 | 190.4642 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 372.4291 | 0 | 0.17667 | -7.9746e-12 | -102.9586 | 0 | 1028.2114
2017-09-19 | 10:00 | 1051.2745 | 393.3 | 190.9255 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 399.7397 | 0 | 1.1946 | -7.8155e-12 | -106.3853 | 0 | 1051.2745
2017-09-19 | 11:00 | 1112.7834 | 393.3 | 192.1557 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 403.9577 | 0 | 1.1681 | -7.8153e-12 | -50.2981 | 0 | 1112.7834
2017-09-19 | 12:00 | 1070.2425 | 393.3 | 191.3049 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 378.2686 | 0 | 0.18551 | -7.8585e-12 | -65.3164 | 0 | 1070.2425
2017-09-19 | 13:00 | 1101.7887 | 393.3 | 191.9358 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 346.234 | 0 | 0.8731 | -7.8124e-12 | -3.0541 | 0 | 1101.7887
2017-09-19 | 14:00 | 1098.1804 | 393.3 | 211.4961 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 305.0201 | 0 | 1.4459 | -7.5834e-12 | 10.1183 | 0 | 1098.1804
2017-09-19 | 15:00 | 1109.172 | 393.3 | 320.6884 | 70 | 39.7 | 68.3 | 204.844 | 0 | 0.8883 | -7.581e-12 | 11.4513 | 0 | 1109.172
2017-09-19 | 16:00 | 1130.3704 | 393.3 | 386.4817 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 98.8731 | 0 | 0.66499 | -7.5789e-12 | 68.3506 | 0 | 1130.3704
2017-09-19 | 17:00 | 1111.1517 | 393.3 | 385.4042 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 26.8522 | 0 | 0.51235 | -7.5767e-12 | 103.383 | 0 | 1111.1517
2017-09-19 | 18:00 | 1129.8721 | 393.3 | 378.461 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.64818 | 0 | 0.39751 | -7.5748e-12 | 126.8655 | 0 | 1129.8721
2017-09-19 | 19:00 | 1082.4716 | 393.3 | 376.2479 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23295 | 0 | 0.31801 | -7.5726e-12 | 78.5727 | 0 | 1082.4716
2017-09-19 | 20:00 | 1016.3348 | 393.3 | 371.2238 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.24734 | -7.5834e-12 | 18.1636 | 0 | 1016.3348
2017-09-19 | 21:00 | 959.6795 | 393.3 | 327.8159 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.53001 | -7.5774e-12 | 11.3336 | 0 | 959.6795
2017-09-19 | 22:00 | 909.8158 | 393.3 | 292.7229 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.82152 | -7.5805e-12 | 10.6714 | 0 | 909.8158
2017-09-19 | 23:00 | 853.4241 | 393.3 | 270.345 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.9791 | -7.5809e-12 | -2.4885e-10 | 0 | 853.4241
2017-09-20 | 0:00 | 794.3818 | 393.3 | 222.5233 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.8773 | -7.4882e-11 | -0.018825 | 0 | 794.3818
2017-09-20 | 1:00 | 777.4225 | 393.3 | 206.1642 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.77099 | -3.6075e-11 | -0.012606 | 0 | 777.4225
2017-09-20 | 2:00 | 787.2506 | 393.3 | 201.9516 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0939 | -9.1118e-11 | -5.6949 | 0 | 787.2506
2017-09-20 | 3:00 | 827.7721 | 393.3 | 208.0493 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3242 | -5.9022e-11 | -0.0014267 | 0 | 827.7721
2017-09-20 | 4:00 | 870.2247 | 393.3 | 251.0195 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23922 | 0 | 4.9905 | -5.9299e-11 | -0.024471 | 0 | 870.2247
2017-09-20 | 5:00 | 872.6394 | 393.3 | 260.4431 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.668 | 0 | 12.0415 | -5.7985e-11 | -0.013114 | 0 | 872.6394
2017-09-20 | 6:00 | 883.002 | 393.3 | 265.4733 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 10.659 | 0 | 13.3849 | -5.772e-11 | -0.015198 | 0 | 883.002
2017-09-20 | 7:00 | 910.8261 | 393.3 | 268.7608 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 50.6218 | 0 | 15.0625 | -5.7318e-11 | -0.018921 | 0 | 910.8261
2017-09-20 | 8:00 | 979.536 | 393.3 | 270.3024 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 123.574 | 0 | 12.8842 | -5.6842e-11 | -0.024612 | 0 | 979.536
2017-09-20 | 9:00 | 1048.8671 | 393.3 | 306.5853 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 168.0095 | 0 | 6.1723 | -4.8682e-11 | 7.0212e-12 | 0 | 1048.8671
2017-09-20 | 10:00 | 1088.9429 | 393.3 | 324.572 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 192.5209 | 0 | 6.0639 | -5.3806e-11 | -0.013925 | 0 | 1088.9429
2017-09-20 | 11:00 | 1106.1054 | 393.3 | 355.4924 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 176.573 | 0 | 8.2401 | -5.356e-11 | 5.7039e-12 | 0 | 1106.1054
2017-09-20 | 12:00 | 1056.0157 | 393.3 | 283.3009 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 194.2116 | 0 | 12.7266 | -5.5775e-11 | -0.02344 | 0 | 1056.0157
2017-09-20 | 13:00 | 1081.7876 | 393.3 | 298.6273 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 204.2475 | 0 | 13.1358 | -5.2928e-11 | -0.022984 | 0 | 1081.7876
2017-09-20 | 14:00 | 1072.4482 | 393.3 | 312.6473 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 174.1217 | 0 | 15.5996 | -4.987e-11 | -0.020432 | 0 | 1072.4482
2017-09-20 | 15:00 | 1076.4891 | 393.3 | 392.4095 | 70 | 39.7 | 68.3 | 99.1089 | 0 | 13.6708 | -5.4217e-11 | 3.1051e-09 | 0 | 1076.4891
2017-09-20 | 16:00 | 1084.318 | 393.3 | 451.8563 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 39.7866 | 0 | 16.6751 | -5.2145e-11 | 5.6685e-09 | 0 | 1084.318
2017-09-20 | 17:00 | 1078.2067 | 393.3 | 457.6641 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 8.3923 | 0 | 15.343 | -4.1689e-11 | 1.8071 | 0 | 1078.2067
2017-09-20 | 18:00 | 1098.4389 | 393.3 | 458.0688 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.40996 | 0 | 14.2074 | -4.1578e-11 | 2.2528 | 0 | 1098.4389
2017-09-20 | 19:00 | 1046.6866 | 393.3 | 401.6444 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22552 | 0 | 17.7167 | -5.6149e-11 | 1.8185e-10 | 0 | 1046.6866
2017-09-20 | 20:00 | 996.6354 | 393.3 | 355.7633 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1721 | -5.8486e-11 | 3.104e-12 | 0 | 996.6354
2017-09-20 | 21:00 | 956.2944 | 393.3 | 323.1545 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.1566 | -5.0223e-11 | -0.016772 | 0 | 956.2944
2017-09-20 | 22:00 | 910.2547 | 393.3 | 294.5536 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.1293 | -5.4489e-11 | -0.028131 | 0 | 910.2547
2017-09-20 | 23:00 | 855.364 | 393.3 | 260.4976 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.787 | -5.6359e-11 | -0.020638 | 0 | 855.364
2017-09-21 | 0:00 | 794.7241 | 393.3 | 209.4609 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2632 | -4.4938e-10 | -3.6841e-08 | 0 | 794.7241
2017-09-21 | 1:00 | 784.0497 | 393.3 | 203.1657 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.384 | -4.4691e-10 | -9.6668e-08 | 0 | 784.0497
2017-09-21 | 2:00 | 794.1395 | 393.3 | 202.0828 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2711 | -4.9506e-10 | -6.1144 | 0 | 794.1395
2017-09-21 | 3:00 | 836.6944 | 393.3 | 215.9336 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3608 | -4.4867e-10 | -6.9407e-08 | 0 | 836.6944
2017-09-21 | 4:00 | 876.799 | 393.3 | 254.6459 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23394 | 0 | 7.9192 | -4.4895e-10 | -7.419e-08 | 0 | 876.799
2017-09-21 | 5:00 | 881.0377 | 393.3 | 278.3625 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5955 | 0 | 2.5797 | -4.4804e-10 | -5.6642e-08 | 0 | 881.0377
2017-09-21 | 6:00 | 880.8911 | 393.3 | 278.1076 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 9.1687 | 0 | 0.11484 | -4.3918e-10 | -4.3499e-08 | 0 | 880.8911
2017-09-21 | 7:00 | 899.9612 | 393.3 | 256.1378 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 67.4234 | 0 | 0 | 0 | -4.261e-08 | 0 | 899.9612
2017-09-21 | 8:00 | 952.8252 | 393.3 | 216.4244 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 163.6008 | 0 | 0 | 0 | -4.2622e-08 | 0 | 952.8252
2017-09-21 | 9:00 | 1020.9196 | 393.3 | 219.6268 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 233.0666 | 0 | 0.12614 | -4.3879e-10 | -4.4515e-08 | 0 | 1020.9196
2017-09-21 | 10:00 | 1061.2824 | 393.3 | 315.7838 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 177.7786 | 0 | 1.92 | -4.5301e-10 | 1.4291e-07 | 0 | 1061.2824
2017-09-21 | 11:00 | 1051.4186 | 393.3 | 285.4964 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 193.916 | 0 | 6.2063 | -4.4884e-10 | -7.1102e-08 | 0 | 1051.4186
2017-09-21 | 12:00 | 1017.7437 | 393.3 | 221.6377 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 224.2499 | 0 | 6.0561 | -4.4888e-10 | -6.375e-08 | 0 | 1017.7437
2017-09-21 | 13:00 | 1073.7087 | 393.3 | 318.8189 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 186.1116 | 0 | 2.9782 | -4.5011e-10 | 1.8586e-07 | 0 | 1073.7087
2017-09-21 | 14:00 | 1067.6773 | 393.3 | 396.5063 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 96.1703 | 0 | 3.9255 | -4.3883e-10 | 0.97512 | 0 | 1067.6773
2017-09-21 | 15:00 | 1059.6013 | 393.3 | 415.9464 | 70 | 39.7 | 68.3 | 60.9138 | 0 | 10.5225 | -4.3933e-10 | 0.91854 | 0 | 1059.6013
2017-09-21 | 16:00 | 1080.9014 | 393.3 | 448.6363 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 30.6408 | 0 | 24.8267 | -4.3937e-10 | 0.79764 | 0 | 1080.9014
2017-09-21 | 17:00 | 1077.5785 | 393.3 | 444.1466 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 6.8461 | 0 | 30.8528 | -4.3948e-10 | 0.73303 | 0 | 1077.5785
2017-09-21 | 18:00 | 1098.3697 | 393.3 | 440.1527 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.49635 | 0 | 33.4873 | -4.3953e-10 | 0.73344 | 0 | 1098.3697
2017-09-21 | 19:00 | 1045.2644 | 393.3 | 381.5158 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22481 | 0 | 36.4238 | -4.5361e-10 | 1.7852e-07 | 0 | 1045.2644
2017-09-21 | 20:00 | 986.6451 | 393.3 | 323.8697 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.0754 | -4.4928e-10 | 2.1542e-07 | 0 | 986.6451
2017-09-21 | 21:00 | 942.549 | 393.3 | 283.5572 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.9918 | -4.4924e-10 | -1.511e-07 | 0 | 942.549
2017-09-21 | 22:00 | 900.4651 | 393.3 | 266.3164 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.5488 | -4.4925e-10 | -9.0972e-08 | 0 | 900.4651
2017-09-21 | 23:00 | 844.174 | 393.3 | 234.9407 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1333 | -4.4924e-10 | -1.2152e-07 | 0 | 844.174
2017-09-22 | 0:00 | 789.8267 | 393.3 | 201.9965 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.8341 | -1.2377e-15 | -8.0039 | 0 | 789.8267
2017-09-22 | 1:00 | 777.9044 | 393.3 | 201.7581 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.9733 | -1.234e-15 | -21.327 | 0 | 777.9044
2017-09-22 | 2:00 | 792.7412 | 393.3 | 202.0548 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.6128 | -1.2358e-15 | -35.8264 | 0 | 792.7412
2017-09-22 | 3:00 | 841.1577 | 393.3 | 203.0232 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.5111 | -1.2361e-15 | -14.7765 | 0 | 841.1577
2017-09-22 | 4:00 | 881.0334 | 393.3 | 239.0951 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23004 | 0 | 27.7083 | -1.2149e-15 | -7.695e-14 | 0 | 881.0334
2017-09-22 | 5:00 | 886.0337 | 393.3 | 254.3338 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5618 | 0 | 31.638 | -1.2155e-15 | -7.6271e-14 | 0 | 886.0337
2017-09-22 | 6:00 | 892.1403 | 393.3 | 253.3298 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5028 | 0 | 43.8078 | -1.2177e-15 | -8.0674e-14 | 0 | 892.1403
2017-09-22 | 7:00 | 922.4821 | 393.3 | 277.6582 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 20.9231 | 0 | 47.5007 | -1.2225e-15 | 5.6528e-14 | 0 | 922.4821
2017-09-22 | 8:00 | 976.8094 | 393.3 | 295.2355 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 62.8674 | 0 | 45.9065 | -1.2235e-15 | 5.6366e-14 | 0 | 976.8094
2017-09-22 | 9:00 | 1030.2651 | 393.3 | 310.03 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 128.3326 | 0 | 23.8025 | -1.2262e-15 | 5.6207e-14 | 0 | 1030.2651
2017-09-22 | 10:00 | 1061.5552 | 393.3 | 255.4235 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 210.2703 | 0 | 30.0614 | -1.2151e-15 | -7.5723e-14 | 0 | 1061.5552
2017-09-22 | 11:00 | 1070.5639 | 393.3 | 264.8575 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 220.787 | 0 | 19.1194 | -1.2107e-15 | -7.5373e-14 | 0 | 1070.5639
2017-09-22 | 12:00 | 1037.8122 | 393.3 | 211.7752 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 247.5674 | 0 | 12.6697 | -1.2116e-15 | -7.1152e-14 | 0 | 1037.8122
2017-09-22 | 13:00 | 1061.7479 | 393.3 | 226.8766 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 261.0132 | 0 | 8.0581 | -1.2161e-15 | -6.8463e-14 | 0 | 1061.7479
2017-09-22 | 14:00 | 1053.5196 | 393.3 | 278.1784 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 201.3521 | 0 | 3.8891 | -1.2429e-15 | -6.2598e-14 | 0 | 1053.5196
2017-09-22 | 15:00 | 1064.9908 | 393.3 | 354.6557 | 70 | 39.7 | 68.3 | 137.168 | 0 | 1.867 | -1.2904e-15 | 4.3591e-14 | 0 | 1064.9908
2017-09-22 | 16:00 | 1084.098 | 393.3 | 411.4351 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 80.949 | 0 | 5.0572 | -1.1652e-15 | 10.6566 | 0 | 1084.098
2017-09-22 | 17:00 | 1081.8774 | 393.3 | 445.0445 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 17.0339 | 0 | 5.6918 | -1.1572e-15 | 19.1072 | 0 | 1081.8774
2017-09-22 | 18:00 | 1090.6329 | 393.3 | 442.1728 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.54694 | 0 | 9.5717 | -1.1769e-15 | 14.8414 | 0 | 1090.6329
2017-09-22 | 19:00 | 1050.1166 | 393.3 | 407.3133 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22789 | 0 | 5.7257 | -1.1658e-15 | 9.7497 | 0 | 1050.1166
2017-09-22 | 20:00 | 994.6673 | 393.3 | 364.5979 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3694 | -1.2077e-15 | 4.7841e-14 | 0 | 994.6673
2017-09-22 | 21:00 | 946.8858 | 393.3 | 326.612 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.27384 | -1.1452e-15 | -4.3889e-14 | 0 | 946.8858
2017-09-22 | 22:00 | 903.2831 | 393.3 | 297.4269 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.25617 | -1.1311e-15 | -7.6062e-14 | 0 | 903.2831
2017-09-22 | 23:00 | 858.4476 | 393.3 | 276.1091 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.23851 | -1.1262e-15 | -7.2443e-14 | 0 | 858.4476
2017-09-23 | 0:00 | 792.0061 | 393.3 | 220.949 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.0572 | -1.6602e-15 | -2.3607e-14 | 0 | 792.0061
2017-09-23 | 1:00 | 772.8646 | 393.3 | 201.4573 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3826 | -1.7823e-15 | -0.47527 | 0 | 772.8646
2017-09-23 | 2:00 | 775.3391 | 393.3 | 201.5068 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.5156 | -1.3834e-15 | -19.5833 | 0 | 775.3391
2017-09-23 | 3:00 | 820.0797 | 393.3 | 202.4016 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2612 | -1.4573e-15 | -2.983 | 0 | 820.0797
2017-09-23 | 4:00 | 851.8982 | 393.3 | 224.5688 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23651 | -0.086846 | 9.9197 | -1.5455e-15 | 3.2599 | 0 | 851.8982
2017-09-23 | 5:00 | 852.9279 | 393.3 | 239.3353 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5995 | -0.58732 | 9.8844 | -1.5603e-15 | 4.196 | 0 | 852.9279
2017-09-23 | 6:00 | 809.9533 | 393.3 | 202.1991 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 20.3452 | -7.4707 | 11.986 | -1.5099e-15 | -10.6063 | 0 | 809.9533
2017-09-23 | 7:00 | 808.1082 | 393.3 | 202.1622 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 98.1359 | -36.0352 | 13.1944 | -1.5293e-15 | -45.749 | 0 | 808.1082
2017-09-23 | 8:00 | 829.1105 | 393.3 | 186.2822 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 166.3238 | -61.0736 | 7.9015 | -1.5054e-15 | -43.1234 | 0 | 829.1105
2017-09-23 | 9:00 | 886.7113 | 393.3 | 187.4342 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 292.3488 | -107.3496 | 2.8143 | -1.3623e-15 | -56.6364 | 0 | 886.7113
2017-09-23 | 10:00 | 926.4151 | 393.3 | 188.2283 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 329.9934 | -121.1726 | 1.3448 | -1.3283e-15 | -37.7787 | 0 | 926.4151
2017-09-23 | 11:00 | 922.7567 | 393.3 | 188.1551 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 317.5219 | -116.5931 | 1.9691 | -1.3089e-15 | -34.0964 | 0 | 922.7567
2017-09-23 | 12:00 | 933.6491 | 393.3 | 188.373 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 302.4606 | -111.0626 | 4.835 | -1.4482e-15 | -16.7568 | 0 | 933.6491
2017-09-23 | 13:00 | 957.0035 | 393.3 | 231.0105 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 232.5876 | -85.4055 | 10.3222 | -1.5331e-15 | 2.6886 | 0 | 957.0035
2017-09-23 | 14:00 | 948.5978 | 393.3 | 287.8497 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 134.7862 | -49.4931 | 2.3931 | -1.1921e-15 | 2.9618 | 0 | 948.5978
2017-09-23 | 15:00 | 943.9688 | 393.3 | 304.8438 | 70 | 39.7 | 68.3 | 70.1095 | -25.744 | 7.8185 | -1.3556e-15 | 15.6411 | 0 | 943.9688
2017-09-23 | 16:00 | 958.9997 | 393.3 | 322.1866 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 24.6189 | -9.04 | 10.2254 | -1.4119e-15 | 35.0088 | 0 | 958.9997
2017-09-23 | 17:00 | 973.4512 | 393.3 | 322.395 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 4.4104 | -1.6195 | 6.3579 | -1.3821e-15 | 46.9075 | 0 | 973.4512
2017-09-23 | 18:00 | 1006.6502 | 393.3 | 322.9866 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.37939 | -0.13931 | 4.4471 | -1.3169e-15 | 55.4764 | 0 | 1006.6502
2017-09-23 | 19:00 | 972.6732 | 393.3 | 321.8492 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22518 | -0.082686 | 6.5635 | -1.3876e-15 | 17.018 | 0 | 972.6732
2017-09-23 | 20:00 | 924.0241 | 393.3 | 279.2174 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.8112 | -1.6008e-15 | 2.2955 | 0 | 924.0241
2017-09-23 | 21:00 | 869.5342 | 393.3 | 241.8217 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.7125 | -1.4726e-15 | -3.015e-14 | 0 | 869.5342
2017-09-23 | 22:00 | 827.7944 | 393.3 | 214.5024 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.692 | -1.506e-15 | -3.1096e-14 | 0 | 827.7944
2017-09-23 | 23:00 | 781.5435 | 393.3 | 201.6309 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.75 | -1.5334e-15 | -4.9374 | 0 | 781.5435
2017-09-24 | 0:00 | 727.5898 | 393.3 | 190.0518 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.3164 | -3.6506e-13 | -35.7784 | 0 | 727.5898
2017-09-24 | 1:00 | 718.6098 | 393.3 | 189.8722 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5858 | -3.6762e-13 | -43.3481 | 0 | 718.6098
2017-09-24 | 2:00 | 718.2415 | 393.3 | 189.8648 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.85153 | -4.3147e-13 | -62.3748 | 0 | 718.2415
2017-09-24 | 3:00 | 765.3103 | 393.3 | 190.8062 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2554 | -3.7145e-13 | -43.1513 | 0 | 765.3103
2017-09-24 | 4:00 | 808.5295 | 393.3 | 191.6706 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24052 | 0 | 3.2966 | -0.67822 | 6.8906e-13 | 0 | 808.5295
2017-09-24 | 5:00 | 796.8404 | 393.3 | 191.4368 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6872 | 0 | 4.0662 | -2.8259e-13 | 1.1502 | 0 | 796.8404
2017-09-24 | 6:00 | 759.1635 | 393.3 | 190.6833 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | -16.0287 | 0 | 5.146 | -3.7008e-13 | -14.137 | 0 | 759.1635
2017-09-24 | 7:00 | 763.7944 | 393.3 | 190.7759 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 6.3805 | 0 | 5.5887 | -3.7025e-13 | -15.3507 | 0 | 763.7944
2017-09-24 | 8:00 | 771.1045 | 393.3 | 174.6221 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 33.5447 | 0 | 2.3366 | -3.6644e-13 | -12.1989 | 0 | 771.1045
2017-09-24 | 9:00 | 798.0775 | 393.3 | 175.1615 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 64.1148 | 0 | 2.7691 | -3.6735e-13 | -12.068 | 0 | 798.0775
2017-09-24 | 10:00 | 826.9812 | 393.3 | 175.7396 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 95.5288 | 0 | 8.9764 | -3.719e-13 | -19.0637 | 0 | 826.9812
2017-09-24 | 11:00 | 832.3267 | 393.3 | 175.8465 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 99.2343 | 0 | 7.5697 | -3.7139e-13 | -16.1239 | 0 | 832.3267
2017-09-24 | 12:00 | 847.4709 | 393.3 | 210.5321 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 178.2447 | 0 | 3.281 | -3.6461e-13 | -110.3869 | 0 | 847.4709
2017-09-24 | 13:00 | 835.477 | 393.3 | 175.9095 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 108.1348 | 0 | 3.5573 | -3.6643e-13 | -17.9247 | 0 | 835.477
2017-09-24 | 14:00 | 832.7659 | 393.3 | 175.8553 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 101.409 | 0 | 7.2369 | -3.7121e-13 | -21.8353 | 0 | 832.7659
2017-09-24 | 15:00 | 838.1296 | 393.3 | 175.9626 | 70 | 39.7 | 68.3 | 103.696 | 0 | 10.6589 | -3.7252e-13 | -23.488 | 0 | 838.1296
2017-09-24 | 16:00 | 857.9531 | 393.3 | 192.6591 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 95.6793 | 0 | 11.268 | -3.7247e-13 | -17.6533 | 0 | 857.9531
2017-09-24 | 17:00 | 894.7598 | 393.3 | 201.6952 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 21.8219 | 0 | 6.5302 | -3.5697e-13 | 69.7125 | 0 | 894.7598
2017-09-24 | 18:00 | 954.1334 | 393.3 | 202.8827 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.42666 | 0 | 8.435 | -3.5843e-13 | 118.889 | 0 | 954.1334
2017-09-24 | 19:00 | 919.7273 | 393.3 | 202.1945 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22941 | 0 | 2.2744 | -3.4572e-13 | 87.9289 | 0 | 919.7273
2017-09-24 | 20:00 | 877.3153 | 393.3 | 193.0463 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.98897 | -2.9509e-13 | 56.58 | 0 | 877.3153
2017-09-24 | 21:00 | 831.5244 | 393.3 | 192.1305 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3826 | -3.1036e-13 | 18.0113 | 0 | 831.5244
2017-09-24 | 22:00 | 784.1459 | 393.3 | 191.1829 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.76 | -3.9111e-13 | -14.397 | 0 | 784.1459
2017-09-24 | 23:00 | 734.7955 | 393.3 | 190.1959 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2667 | -3.6029e-13 | -38.7671 | 0 | 734.7955
2017-09-25 | 0:00 | 685.0426 | 393.3 | 176.8009 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.013 | -2.0073e-14 | -62.7713 | 0 | 685.0426
2017-09-25 | 1:00 | 682.1674 | 393.3 | 176.7433 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.84166 | -2.1163e-15 | -65.9176 | 0 | 682.1674
2017-09-25 | 2:00 | 697.9712 | 393.3 | 177.0594 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.5646 | -5.4487e-14 | -70.5528 | 0 | 697.9712
2017-09-25 | 3:00 | 752.8871 | 393.3 | 178.1577 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9999 | -6.4527e-14 | -43.6705 | 0 | 752.8871
2017-09-25 | 4:00 | 801.8867 | 393.3 | 180.0545 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24324 | -0.035727 | 3.8036 | -9.5702e-14 | 3.8211 | 0 | 801.8867
2017-09-25 | 5:00 | 810.053 | 393.3 | 180.8228 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.7111 | -0.25132 | 7.2677 | -8.4039e-14 | 22.0027 | 0 | 810.053
2017-09-25 | 6:00 | 808.1735 | 393.3 | 180.4588 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 19.8188 | -2.911 | 10.1625 | -8.4085e-14 | 7.1443 | 0 | 808.1735
2017-09-25 | 7:00 | 821.025 | 393.3 | 179.5205 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 112.5121 | -16.5256 | 17.9743 | -1.0225e-13 | -48.8563 | 0 | 821.025
2017-09-25 | 8:00 | 865.6956 | 393.3 | 164.1139 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 256.7363 | -37.7091 | 25.8514 | -1.1982e-13 | -116.0969 | 0 | 865.6956
2017-09-25 | 9:00 | 922.5591 | 393.3 | 165.2512 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 385.9473 | -56.6875 | 27.3675 | -1.1602e-13 | -167.4194 | 0 | 922.5591
2017-09-25 | 10:00 | 976.5328 | 393.3 | 166.3307 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 439.4214 | -64.5417 | 15.2784 | -1.0778e-13 | -145.756 | 0 | 976.5328
2017-09-25 | 11:00 | 1021.3496 | 393.3 | 167.227 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 453.0938 | -66.5499 | 5.7851 | -9.1832e-14 | -104.0064 | 0 | 1021.3496
2017-09-25 | 12:00 | 1000.4181 | 393.3 | 166.8084 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 419.8235 | -61.6632 | 2.5193 | -6.8314e-14 | -92.8699 | 0 | 1000.4181
2017-09-25 | 13:00 | 1036.415 | 393.3 | 169.678 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 335.7815 | -49.3192 | 3.4376 | -1.0725e-13 | 11.0371 | 0 | 1036.415
2017-09-25 | 14:00 | 1036.5494 | 393.3 | 172.2074 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 319.6749 | -46.9535 | 6.3289 | -1.365e-13 | 15.1918 | 0 | 1036.5494
2017-09-25 | 15:00 | 1052.5577 | 393.3 | 208.7036 | 70 | 39.7 | 68.3 | 227.1756 | -33.3673 | 8.4266 | -1.5143e-13 | 70.3192 | 0 | 1052.5577
2017-09-25 | 16:00 | 1071.6537 | 393.3 | 271.7906 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 108.474 | -15.9325 | 11.2812 | -1.6355e-13 | 120.0404 | 0 | 1071.6537
2017-09-25 | 17:00 | 1067.309 | 393.3 | 342.8818 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 21.3244 | -3.1321 | 15.0569 | -1.6857e-13 | 96.178 | 0 | 1067.309
2017-09-25 | 18:00 | 1092.9263 | 393.3 | 349.8403 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.32786 | -0.048155 | 11.6713 | -1.6597e-13 | 107.6351 | 0 | 1092.9263
2017-09-25 | 19:00 | 1037.682 | 393.3 | 339.8309 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.22828 | -0.033529 | 15.1099 | -1.667e-13 | 55.4465 | 0 | 1037.682
2017-09-25 | 20:00 | 977.8958 | 393.3 | 270.4445 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0718 | -1.7276e-13 | 57.6795 | 0 | 977.8958
2017-09-25 | 21:00 | 921.667 | 393.3 | 248.1876 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.7514 | -1.7195e-13 | 26.728 | 0 | 921.667
2017-09-25 | 22:00 | 895.9306 | 393.3 | 236.7296 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.5336 | -1.7636e-13 | 21.0674 | 0 | 895.9306
2017-09-25 | 23:00 | 834.7907 | 393.3 | 206.0481 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.7502 | -1.8025e-13 | 9.8924 | 0 | 834.7907
2017-09-26 | 0:00 | 765.633 | 393.3 | 228.5127 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.1845 | -1.2361e-11 | -75.0641 | 0 | 765.633
2017-09-26 | 1:00 | 758.4913 | 393.3 | 228.3698 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.1387 | -1.2361e-11 | -80.5173 | 0 | 758.4913
2017-09-26 | 2:00 | 774.3478 | 393.3 | 228.687 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.5862 | -1.2361e-11 | -100.8253 | 0 | 774.3478
2017-09-26 | 3:00 | 822.7408 | 393.3 | 229.6548 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.5271 | -1.2361e-11 | -80.8412 | 0 | 822.7408
2017-09-26 | 4:00 | 867.045 | 393.3 | 230.5409 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23653 | -0.069482 | 53.0597 | -1.236e-11 | -30.7226 | 0 | 867.045
2017-09-26 | 5:00 | 865.7445 | 393.3 | 230.5149 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.6267 | -0.47787 | 58.2706 | -1.236e-11 | -22.6899 | 0 | 865.7445
2017-09-26 | 6:00 | 865.2371 | 393.3 | 230.5047 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 13.0625 | -3.8372 | 68.0451 | -1.236e-11 | -36.0381 | 0 | 865.2371
2017-09-26 | 7:00 | 873.9226 | 393.3 | 230.6785 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 79.6297 | -23.3918 | 59.6076 | -1.236e-11 | -49.0013 | 0 | 873.9226
2017-09-26 | 8:00 | 924.1985 | 393.3 | 215.384 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 156.1924 | -45.8827 | 47.7526 | -1.236e-11 | -22.0478 | 0 | 924.1985
2017-09-26 | 9:00 | 970.1054 | 393.3 | 216.3021 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 261.4737 | -76.8099 | 34.2469 | -1.236e-11 | -33.2075 | 0 | 970.1054
2017-09-26 | 10:00 | 1004.2427 | 393.3 | 216.9849 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 369.8604 | -108.6493 | 33.2074 | -1.236e-11 | -72.9607 | 0 | 1004.2427
2017-09-26 | 11:00 | 1077.5928 | 393.3 | 218.4519 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 427.1195 | -125.4696 | 41.4139 | -1.236e-11 | -49.7228 | 0 | 1077.5928
2017-09-26 | 12:00 | 1077.5662 | 393.3 | 218.4513 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 431.6124 | -126.7894 | 32.0884 | -1.236e-11 | -43.5965 | 0 | 1077.5662
2017-09-26 | 13:00 | 1122.3202 | 393.3 | 249.7115 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 400.9086 | -117.77 | 23.67 | -1.199e-11 | -4.0058e-10 | 0 | 1122.3202
2017-09-26 | 14:00 | 1134.2336 | 393.3 | 278.8151 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 333.2111 | -97.8833 | 18.7644 | -1.1991e-11 | 31.2263 | 0 | 1134.2336
2017-09-26 | 15:00 | 1131.5553 | 393.3 | 338.5509 | 70 | 39.7 | 68.3 | 231.966 | -68.1418 | 23.5665 | -1.1991e-11 | 34.3137 | 0 | 1131.5553
2017-09-26 | 16:00 | 1150.6688 | 393.3 | 391.5566 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 98.8349 | -29.0335 | 22.5461 | -1.1991e-11 | 90.7648 | 0 | 1150.6688
2017-09-26 | 17:00 | 1159.3301 | 393.3 | 398.6884 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 15.0815 | -4.4303 | 28.3297 | -1.1991e-11 | 126.6609 | 0 | 1159.3301
2017-09-26 | 18:00 | 1163.9056 | 393.3 | 398.1723 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.31587 | -0.09279 | 33.3944 | -1.1991e-11 | 108.6159 | 0 | 1163.9056
2017-09-26 | 19:00 | 1106.9794 | 393.3 | 391.449 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.2255 | -0.066241 | 38.483 | -1.1991e-11 | 49.7881 | 0 | 1106.9794
2017-09-26 | 20:00 | 1047.4835 | 393.3 | 356.9786 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.5094 | -1.1991e-11 | 18.2955 | 0 | 1047.4835
2017-09-26 | 21:00 | 988.7748 | 393.3 | 307.6406 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6796 | -1.1991e-11 | 14.4547 | 0 | 988.7748
2017-09-26 | 22:00 | 951.1485 | 393.3 | 292.9351 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.6134 | -1.1991e-11 | -4.0208e-10 | 0 | 951.1485
2017-09-26 | 23:00 | 883.5326 | 393.3 | 250.6751 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.7575 | -1.1991e-11 | -4.029e-10 | 0 | 883.5326
2017-09-27 | 0:00 | 813.5699 | 393.3 | 217.1714 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.9639 | -2.1809e-15 | -27.5654 | 0 | 813.5699
2017-09-27 | 1:00 | 804.1666 | 393.3 | 216.9833 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3817 | -2.1809e-15 | -30.6985 | 0 | 804.1666
2017-09-27 | 2:00 | 817.0798 | 393.3 | 217.2416 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.4615 | -2.1808e-15 | -29.5233 | 0 | 817.0798
2017-09-27 | 3:00 | 855.263 | 393.3 | 218.0053 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.183 | -2.1809e-15 | -28.3252 | 0 | 855.263
2017-09-27 | 4:00 | 889.2676 | 393.3 | 218.6854 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23125 | 0 | 58.1682 | -2.3009e-15 | -1.8172 | 0 | 889.2676
2017-09-27 | 5:00 | 898.1386 | 393.3 | 233.8376 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.5082 | 0 | 64.2929 | -2.1496e-15 | -1.7648e-13 | 0 | 898.1386
2017-09-27 | 6:00 | 906.378 | 393.3 | 246.4058 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 4.0223 | 0 | 62.4499 | -2.15e-15 | -1.6829e-13 | 0 | 906.378
2017-09-27 | 7:00 | 957.2882 | 393.3 | 302.2435 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 14.4398 | 0 | 64.2049 | -2.1499e-15 | -1.6049e-13 | 0 | 957.2882
2017-09-27 | 8:00 | 1033.0494 | 393.3 | 369.3935 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 25.3144 | 0 | 65.5415 | -2.1527e-15 | 8.8664e-14 | 0 | 1033.0494
2017-09-27 | 9:00 | 1105.6246 | 393.3 | 437.6545 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 36.7598 | 0 | 54.0901 | -2.1036e-15 | 9.0202 | 0 | 1105.6246
2017-09-27 | 10:00 | 1117.66 | 393.3 | 415.2252 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 63.3777 | 0 | 65.8464 | -2.104e-15 | 7.4106 | 0 | 1117.66
2017-09-27 | 11:00 | 1122.4105 | 393.3 | 386.5772 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 111.3558 | 0 | 57.746 | -1.5894e-15 | 0.9315 | 0 | 1122.4105
2017-09-27 | 12:00 | 1082.7971 | 393.3 | 372.3815 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 95.1535 | 0 | 49.4622 | -2.1531e-15 | 8.6841e-14 | 0 | 1082.7971
2017-09-27 | 13:00 | 1109.7194 | 393.3 | 413.001 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 82.2693 | 0 | 41.6196 | -2.1036e-15 | 7.0295 | 0 | 1109.7194
2017-09-27 | 14:00 | 1109.005 | 393.3 | 444.8644 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 37.5242 | 0 | 48.8946 | -2.1034e-15 | 7.6218 | 0 | 1109.005
2017-09-27 | 15:00 | 1110.3735 | 393.3 | 461.9517 | 70 | 39.7 | 68.3 | 33.244 | 0 | 35.3904 | -2.1029e-15 | 8.4874 | 0 | 1110.3735
2017-09-27 | 16:00 | 1124.4136 | 393.3 | 480.7305 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 18.8189 | 0 | 38.6891 | -2.102e-15 | 10.1751 | 0 | 1124.4136
2017-09-27 | 17:00 | 1123.5203 | 393.3 | 482.7912 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 3.6034 | 0 | 31.1847 | -2.1017e-15 | 10.941 | 0 | 1123.5203
2017-09-27 | 18:00 | 1135.3427 | 393.3 | 481.1735 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.40339 | 0 | 19.6403 | -2.1015e-15 | 10.6255 | 0 | 1135.3427
2017-09-27 | 19:00 | 1082.7703 | 393.3 | 431.7334 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.21905 | 0 | 15.7682 | -2.1019e-15 | 7.9496 | 0 | 1082.7703
2017-09-27 | 20:00 | 1033.8917 | 393.3 | 386.3987 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.793 | -2.1482e-15 | -1.4017e-13 | 0 | 1033.8917
2017-09-27 | 21:00 | 979.0982 | 393.3 | 337.5883 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5099 | -2.1485e-15 | -1.5068e-13 | 0 | 979.0982
2017-09-27 | 22:00 | 942.4059 | 393.3 | 305.8589 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.9471 | -2.1491e-15 | -1.5446e-13 | 0 | 942.4059
2017-09-27 | 23:00 | 881.1339 | 393.3 | 263.5214 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.5125 | -2.1493e-15 | -1.5351e-13 | 0 | 881.1339
2017-09-28 | 0:00 | 805.4128 | 393.3 | 204.5165 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.8965 | -0.00017165 | -1.5044e-09 | 0 | 805.4128
2017-09-28 | 1:00 | 782.4715 | 393.3 | 201.8494 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.5727 | -0.00018096 | -22.4505 | 0 | 782.4715
2017-09-28 | 2:00 | 794.08 | 393.3 | 202.0816 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.476 | -0.00020264 | -34.3774 | 0 | 794.08
2017-09-28 | 3:00 | 849.7872 | 393.3 | 203.1957 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3413 | -0.00017967 | -2.1497 | 0 | 849.7872
2017-09-28 | 4:00 | 888.1294 | 393.3 | 233.5434 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.22661 | -0.08321 | 40.4428 | -0.00022468 | -1.4468e-09 | 0 | 888.1294
2017-09-28 | 5:00 | 892.8344 | 393.3 | 240.5973 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.4515 | -0.53298 | 51.9415 | -0.00028856 | 0.87739 | 0 | 892.8344
2017-09-28 | 6:00 | 893.1453 | 393.3 | 243.9601 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 9.2215 | -3.3861 | 48.9789 | -0.0002721 | 0.87108 | 0 | 893.1453
2017-09-28 | 7:00 | 914.3925 | 393.3 | 235.7186 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 74.7089 | -27.4329 | 54.9982 | -0.00030554 | -1.4562e-09 | 0 | 914.3925
2017-09-28 | 8:00 | 984.0251 | 393.3 | 236.1732 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 198.5314 | -72.9002 | 48.5761 | -0.00026987 | 0.84485 | 0 | 984.0251
2017-09-28 | 9:00 | 1052.9476 | 393.3 | 265.2525 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 260.2652 | -95.5686 | 54.1516 | -0.00030084 | 0.74714 | 0 | 1052.9476
2017-09-28 | 10:00 | 1092.7804 | 393.3 | 284.6969 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 286.3006 | -105.1287 | 60.3416 | -0.00033523 | 0.77036 | 0 | 1092.7804
2017-09-28 | 11:00 | 1106.2971 | 393.3 | 250.5906 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 372.963 | -136.9509 | 53.8948 | -0.00029941 | -1.4699e-09 | 0 | 1106.2971
2017-09-28 | 12:00 | 1075.1675 | 393.3 | 222.4033 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 404.3797 | -148.487 | 57.3172 | -0.00031843 | -26.2454 | 0 | 1075.1675
2017-09-28 | 13:00 | 1079.7194 | 393.3 | 191.4944 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 399.7911 | -146.8021 | 69.9557 | -0.00038864 | -0.51932 | 0 | 1079.7194
2017-09-28 | 14:00 | 1061.5976 | 393.3 | 191.132 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 371.2584 | -136.325 | 69.3663 | -0.00038537 | -3.9337 | 0 | 1061.5976
2017-09-28 | 15:00 | 1058.4237 | 393.3 | 238.1335 | 70 | 39.7 | 68.3 | 282.2631 | -103.6462 | 69.673 | -0.00038707 | 0.70064 | 0 | 1058.4237
2017-09-28 | 16:00 | 1081.6258 | 393.3 | 355.0521 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 136.2686 | -50.0374 | 63.7561 | -0.0003542 | 0.58677 | 0 | 1081.6258
2017-09-28 | 17:00 | 1066.7636 | 393.3 | 385.381 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 22.3965 | -8.2239 | 48.1495 | -0.0002675 | 24.0608 | 0 | 1066.7636
2017-09-28 | 18:00 | 1083.6431 | 393.3 | 385.8442 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.28605 | -0.10504 | 43.824 | -0.00024347 | 30.2941 | 0 | 1083.6431
2017-09-28 | 19:00 | 1022.6429 | 393.3 | 352.7256 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23137 | -0.084957 | 42.0831 | -0.00023379 | 0.58802 | 0 | 1022.6429
2017-09-28 | 20:00 | 963.0996 | 393.3 | 302.6093 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.152 | -0.00018418 | 0.63852 | 0 | 963.0996
2017-09-28 | 21:00 | 913.9469 | 393.3 | 268.9125 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.0345 | -0.00013908 | -1.4605e-09 | 0 | 913.9469
2017-09-28 | 22:00 | 874.9731 | 393.3 | 244.185 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.1882 | -0.00013993 | -1.4472e-09 | 0 | 874.9731
2017-09-28 | 23:00 | 814.9523 | 393.3 | 209.7241 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.1283 | -0.00012849 | -1.5223e-09 | 0 | 814.9523
2017-09-29 | 0:00 | 757.6822 | 393.3 | 167.7536 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.8262 | -3.8976 | 1.7754e-13 | 0 | 757.6822
2017-09-29 | 1:00 | 748.345 | 393.3 | 167.5669 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.0835 | -16.8054 | 1.0915e-13 | 0 | 748.345
2017-09-29 | 2:00 | 765.7769 | 393.3 | 167.9155 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.61 | -24.6486 | 8.5458e-14 | 0 | 765.7769
2017-09-29 | 3:00 | 808.9984 | 393.3 | 168.78 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.8976 | -9.0792 | 1.358e-13 | 0 | 808.9984
2017-09-29 | 4:00 | 855.9784 | 393.3 | 171.3684 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24718 | -0.054458 | 34.4554 | -8.5995e-14 | 35.9619 | 0 | 855.9784
2017-09-29 | 5:00 | 861.931 | 393.3 | 171.5767 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.8351 | -0.40431 | 32.7994 | -8.3924e-14 | 57.6241 | 0 | 861.931
2017-09-29 | 6:00 | 847.7853 | 393.3 | 171.0948 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 20.3689 | -4.4876 | 29.2205 | -9.8499e-14 | 38.0887 | 0 | 847.7853
2017-09-29 | 7:00 | 839.009 | 393.3 | 169.3802 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 158.8853 | -35.0053 | 17.8383 | -1.708e-14 | -48.4894 | 0 | 839.009
2017-09-29 | 8:00 | 868.8945 | 393.3 | 153.6779 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 331.1824 | -72.9655 | 14.0237 | -2.7965e-14 | -129.8241 | 0 | 868.8945
2017-09-29 | 9:00 | 929.5753 | 393.3 | 154.8915 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 445.8637 | -98.2319 | 7.9662 | -4.0158e-14 | -149.0142 | 0 | 929.5753
2017-09-29 | 10:00 | 968.8071 | 393.3 | 155.6761 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 517.2598 | -113.9618 | 7.5334 | -4.7576e-14 | -163.5005 | 0 | 968.8071
2017-09-29 | 11:00 | 980.2203 | 393.3 | 155.9044 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 544.1517 | -119.8865 | 6.8271 | -5.4707e-14 | -172.5763 | 0 | 980.2203
2017-09-29 | 12:00 | 967.7864 | 393.3 | 155.6557 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 538.593 | -118.6619 | 8.805 | -5.3864e-14 | -182.4054 | 0 | 967.7864
2017-09-29 | 13:00 | 1013.1434 | 393.3 | 156.5629 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 523.812 | -115.4053 | 15.8628 | -2.7078e-14 | -133.489 | 0 | 1013.1434
2017-09-29 | 14:00 | 1008.6625 | 393.3 | 156.4732 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 445.9631 | -98.2538 | 20.6748 | -9.7294e-15 | -86.2948 | 0 | 1008.6625
2017-09-29 | 15:00 | 1005.9413 | 393.3 | 159.9162 | 70 | 39.7 | 68.3 | 313.5529 | -69.0814 | 19.2127 | -1.449e-13 | 11.0409 | 0 | 1005.9413
2017-09-29 | 16:00 | 1023.8141 | 393.3 | 197.3539 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 147.179 | -32.4262 | 14.8862 | -1.7132e-13 | 120.8213 | 0 | 1023.8141
2017-09-29 | 17:00 | 1015.9827 | 393.3 | 279.4175 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 23.6154 | -5.2029 | 14.1406 | -1.7482e-13 | 109.0121 | 0 | 1015.9827
2017-09-29 | 18:00 | 1039.3666 | 393.3 | 287.9195 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.32327 | -0.071221 | 15.3342 | -1.7905e-13 | 112.3608 | 0 | 1039.3666
2017-09-29 | 19:00 | 987.0938 | 393.3 | 286.2033 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23191 | -0.051093 | 13.8545 | -1.7533e-13 | 59.7552 | 0 | 987.0938
2017-09-29 | 20:00 | 931.873 | 393.3 | 208.8352 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.306 | -1.8233e-13 | 82.0318 | 0 | 931.873
2017-09-29 | 21:00 | 886.8107 | 393.3 | 208.3592 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2742 | -1.7332e-13 | 49.1773 | 0 | 886.8107
2017-09-29 | 22:00 | 851.555 | 393.3 | 205.1973 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1923 | -1.6816e-13 | 31.5654 | 0 | 851.555
2017-09-29 | 23:00 | 803.478 | 393.3 | 193.2782 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.9356 | -1.7248e-13 | 17.1642 | 0 | 803.478
2017-09-30 | 0:00 | 746.791 | 393.3 | 190.4358 | 68.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.5132 | -7.5132 | -13.6449 | 0 | 746.791
2017-09-30 | 1:00 | 737.7688 | 393.3 | 190.2554 | 69.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0592 | -7.0592 | -22.9866 | 0 | 737.7688
2017-09-30 | 2:00 | 751.6108 | 393.3 | 190.5322 | 88.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.4051 | -12.405 | -28.8215 | 0 | 751.6108
2017-09-30 | 3:00 | 794.247 | 393.3 | 191.3849 | 115.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.0844 | -15.0843 | -13.538 | 0 | 794.247
2017-09-30 | 4:00 | 840.2333 | 393.3 | 192.3047 | 112.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24247 | -0.02671 | 11.6222 | -11.6221 | 33.7128 | 0 | 840.2333
2017-09-30 | 5:00 | 837.2533 | 393.3 | 192.2451 | 97.2 | 39.7 | 68.3 | 1.7334 | -0.19096 | 7.5327 | -7.5327 | 44.9657 | 0 | 837.2533
2017-09-30 | 6:00 | 802.5025 | 393.3 | 191.5501 | 92.2 | 39.7 | 68.3 | 14.1669 | -1.5606 | 12.0094 | -12.0093 | 4.8461 | 0 | 802.5025
2017-09-30 | 7:00 | 796.3411 | 393.3 | 191.4268 | 75.1 | 39.7 | 68.3 | 63.052 | -12.0688 | 11.3536 | -11.3536 | -22.469 | 0 | 796.3411
2017-09-30 | 8:00 | 805.226 | 393.3 | 175.3045 | 71.5 | 39.7 | 68.3 | 133.8283 | -28.2476 | 7.3108 | -7.3108 | -48.4593 | 0 | 805.226
2017-09-30 | 9:00 | 848.371 | 393.3 | 176.1674 | 66.8 | 39.7 | 68.3 | 213.1182 | -42.6337 | 8.3047 | -8.3047 | -66.3809 | 0 | 848.371
2017-09-30 | 10:00 | 886.3226 | 393.3 | 176.9265 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 277.6213 | -53.7242 | 6.1639 | -6.1639 | -80.301 | 0 | 886.3226
2017-09-30 | 11:00 | 924.8598 | 393.3 | 177.6972 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 319.3055 | -56.8056 | 1.9759 | -1.9759 | -81.1373 | 0 | 924.8598
2017-09-30 | 12:00 | 913.2013 | 393.3 | 177.464 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 450.183 | -56.0458 | 3.1567 | -3.1567 | -224.2 | 0 | 913.2013
2017-09-30 | 13:00 | 934.015 | 393.3 | 177.8803 | 64.5 | 39.7 | 68.3 | 341.46 | -55.9298 | 5.8233 | -5.8233 | -95.1955 | 0 | 934.015
2017-09-30 | 14:00 | 928.7797 | 393.3 | 177.7756 | 68.8 | 39.7 | 68.3 | 309.95 | -46.8592 | 4.7297 | -4.7297 | -82.1867 | 0 | 928.7797
2017-09-30 | 15:00 | 931.8665 | 393.3 | 177.8373 | 70 | 39.7 | 68.3 | 253.0836 | -32.8214 | 4.2075 | -4.2075 | -37.533 | 0 | 931.8665
2017-09-30 | 16:00 | 949.6837 | 393.3 | 194.4937 | 74.7 | 39.7 | 68.3 | 142.6981 | -15.7195 | 2.5614 | -2.5613 | 52.2114 | 0 | 949.6837
2017-09-30 | 17:00 | 955.2681 | 393.3 | 225.9054 | 93.7 | 39.7 | 68.3 | 22.0716 | -2.4314 | 8.0118 | -8.0118 | 114.7225 | 0 | 955.2681
2017-09-30 | 18:00 | 982.6195 | 393.3 | 226.4524 | 122.2 | 39.7 | 68.3 | 0.22941 | -0.025271 | 13.339 | -13.3389 | 132.4629 | 0 | 982.6195
2017-09-30 | 19:00 | 941.6619 | 393.3 | 225.6332 | 125.8 | 39.7 | 68.3 | 0.23269 | -0.025633 | 27.4881 | -27.4879 | 88.7215 | 0 | 941.6619
2017-09-30 | 20:00 | 893.8465 | 393.3 | 193.3769 | 125.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.9794 | -34.9792 | 73.7694 | 0 | 893.8465
2017-09-30 | 21:00 | 841.1421 | 393.3 | 192.3228 | 118.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.7511 | -34.7509 | 28.8191 | 0 | 841.1421
2017-09-30 | 22:00 | 797.5326 | 393.3 | 191.4507 | 104.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.0842 | -36.084 | 0.48171 | 0 | 797.5326
2017-09-30 | 23:00 | 744.171 | 393.3 | 190.3834 | 80.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0067 | -38.0065 | -28.3126 | 0 | 744.171
2017-10-01 | 0:00 | 696.1776 | 393.3 | 151.6236 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.5243 | -43.5241 | 10.3538 | 0 | 696.1776
2017-10-01 | 1:00 | 689.8023 | 393.3 | 151.496 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.2252 | -37.225 | 3.706 | 0 | 689.8023
2017-10-01 | 2:00 | 702.9009 | 393.3 | 151.758 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.8558 | -33.8556 | 1.6427 | 0 | 702.9009
2017-10-01 | 3:00 | 753.2419 | 393.3 | 152.7648 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.9402 | -29.94 | 30.6769 | 0 | 753.2419
2017-10-01 | 4:00 | 796.0041 | 393.3 | 153.6201 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.13076 | 0 | 31.7556 | -31.7554 | 74.2531 | 0 | 796.0041
2017-10-01 | 5:00 | 790.8474 | 393.3 | 153.5169 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.73799 | 0 | 40.0154 | -40.0152 | 80.4923 | 0 | 790.8474
2017-10-01 | 6:00 | 746.5935 | 393.3 | 152.6319 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 19.6442 | 0 | 42.8591 | -42.8588 | 22.1171 | 0 | 746.5935
2017-10-01 | 7:00 | 740.1962 | 393.3 | 152.5039 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 112.4866 | 0 | 47.8187 | -34.3394 | -77.3737 | 0 | 740.1962
2017-10-01 | 8:00 | 735.2882 | 393.3 | 136.1058 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 232.4621 | 0 | 47.6219 | -36.6555 | -180.6461 | 0 | 735.2882
2017-10-01 | 9:00 | 767.5025 | 393.3 | 136.75 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 318.8187 | 0 | 44.7409 | -43.0274 | -222.5797 | 0 | 767.5025
2017-10-01 | 10:00 | 808.5129 | 393.3 | 137.5703 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 360.7875 | 0 | 29.5837 | -27.8664 | -222.5622 | 0 | 808.5129
2017-10-01 | 11:00 | 827.1057 | 393.3 | 137.9421 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 377.5818 | 0 | 21.5373 | -19.3996 | -221.5559 | 0 | 827.1057
2017-10-01 | 12:00 | 863.5073 | 393.3 | 138.6701 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 351.9228 | 0 | 25.054 | -14.3864 | -168.7532 | 0 | 863.5073
2017-10-01 | 13:00 | 852.8336 | 393.3 | 138.4567 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 264.9658 | 0 | 25.9021 | -15.5409 | -91.95 | 0 | 852.8336
2017-10-01 | 14:00 | 842.598 | 393.3 | 138.252 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 175.7906 | 0 | 22.8334 | -7.7608 | -20.8172 | 0 | 842.598
2017-10-01 | 15:00 | 844.7599 | 393.3 | 138.2952 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 116.2318 | 0 | 26.8731 | -11.7012 | 39.761 | 0 | 844.7599
2017-10-01 | 16:00 | 852.2777 | 393.3 | 154.7456 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 47.7609 | 0 | 34.0319 | -3.4346 | 80.374 | 0 | 852.2777
2017-10-01 | 17:00 | 889.2957 | 393.3 | 205.8859 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 8.0255 | 0 | 31.2933 | -5.4627 | 96.1537 | 0 | 889.2957
2017-10-01 | 18:00 | 933.6876 | 393.3 | 206.7738 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.33003 | 0 | 38.6814 | -6.0658 | 118.7682 | 0 | 933.6876
2017-10-01 | 19:00 | 909.4763 | 393.3 | 206.2895 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.071224 | 0 | 45.1414 | -6.5393 | 86.5135 | 0 | 909.4763
2017-10-01 | 20:00 | 871.9699 | 393.3 | 155.1394 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.7715 | -6.5436 | 96.9027 | 0 | 871.9699
2017-10-01 | 21:00 | 824.1812 | 393.3 | 154.1836 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.5107 | -6.8533 | 55.8401 | 0 | 824.1812
2017-10-01 | 22:00 | 776.4472 | 393.3 | 153.2289 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 54.4283 | -8.7286 | 16.0185 | 0 | 776.4472
2017-10-01 | 23:00 | 736.773 | 393.3 | 152.4355 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 57.8514 | -23.6821 | 6.6683 | 0 | 736.773
2017-10-02 | 0:00 | 699.0594 | 393.3 | 236.3812 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 54.4491 | -2.7915e-13 | -125.9709 | 0 | 699.0594
2017-10-02 | 1:00 | 694.1325 | 393.3 | 236.2827 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.7511 | -2.8022e-13 | -128.5012 | 0 | 694.1325
2017-10-02 | 2:00 | 716.4287 | 393.3 | 236.7286 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.2924 | -2.7911e-13 | -118.0923 | 0 | 716.4287
2017-10-02 | 3:00 | 769.4145 | 393.3 | 237.7883 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.7084 | -2.7887e-13 | -84.8822 | 0 | 769.4145
2017-10-02 | 4:00 | 816.4515 | 393.3 | 238.729 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.16229 | 0 | 54.3977 | -2.8044e-13 | -44.8375 | 0 | 816.4515
2017-10-02 | 5:00 | 824.9195 | 393.3 | 238.8984 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72437 | 0 | 57.878 | -2.817e-13 | -28.6812 | 0 | 824.9195
2017-10-02 | 6:00 | 832.0102 | 393.3 | 239.0402 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 6.3755 | 0 | 52.3544 | -2.8293e-13 | -17.9599 | 0 | 832.0102
2017-10-02 | 7:00 | 880.5185 | 393.3 | 259.4834 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 27.3947 | 0 | 54.5404 | -2.775e-13 | -1.659e-11 | 0 | 880.5185
2017-10-02 | 8:00 | 939.7801 | 393.3 | 284.0505 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 65.0062 | 0 | 54.3235 | -2.7908e-13 | -1.7709e-11 | 0 | 939.7801
2017-10-02 | 9:00 | 1015.2088 | 393.3 | 349.7726 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 81.7779 | 0 | 50.8584 | -2.8304e-13 | 7.9126e-12 | 0 | 1015.2088
2017-10-02 | 10:00 | 1050.1266 | 393.3 | 373.2947 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 85.4809 | 0 | 47.3526 | -2.7222e-13 | 12.9984 | 0 | 1050.1266
2017-10-02 | 11:00 | 1062.2498 | 393.3 | 381.4721 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 85.7287 | 0 | 39.7465 | -2.7261e-13 | 24.3025 | 0 | 1062.2498
2017-10-02 | 12:00 | 1037.9856 | 393.3 | 384.7931 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 58.0978 | 0 | 38.6236 | -2.7267e-13 | 25.4711 | 0 | 1037.9856
2017-10-02 | 13:00 | 1072.8365 | 393.3 | 406.4035 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 43.1527 | 0 | 38.4713 | -2.735e-13 | 53.8089 | 0 | 1072.8365
2017-10-02 | 14:00 | 1073.5996 | 393.3 | 409.585 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 44.129 | 0 | 37.9498 | -2.7347e-13 | 47.6359 | 0 | 1073.5996
2017-10-02 | 15:00 | 1073.0122 | 393.3 | 418.8188 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 32.6816 | 0 | 34.6057 | -2.7341e-13 | 51.6061 | 0 | 1073.0122
2017-10-02 | 16:00 | 1078.1757 | 393.3 | 439.0981 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 12.3668 | 0 | 31.9805 | -2.7297e-13 | 55.9304 | 0 | 1078.1757
2017-10-02 | 17:00 | 1082.1258 | 393.3 | 441.7283 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 2.8962 | 0 | 35.8501 | -2.7287e-13 | 48.2513 | 0 | 1082.1258
2017-10-02 | 18:00 | 1087.789 | 393.3 | 433.9604 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.37051 | 0 | 37.8139 | -2.7273e-13 | 40.4442 | 0 | 1087.789
2017-10-02 | 19:00 | 1035.0366 | 393.3 | 403.8517 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.073745 | 0 | 40.2907 | -2.7133e-13 | 12.8205 | 0 | 1035.0366
2017-10-02 | 20:00 | 980.3597 | 393.3 | 364.9836 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.6761 | -2.8199e-13 | 1.0771e-11 | 0 | 980.3597
2017-10-02 | 21:00 | 938.0987 | 393.3 | 318.7381 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.8605 | -2.7801e-13 | -1.762e-11 | 0 | 938.0987
2017-10-02 | 22:00 | 898.4955 | 393.3 | 289.28 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 47.7156 | -2.7663e-13 | -1.7183e-11 | 0 | 898.4955
2017-10-02 | 23:00 | 848.0236 | 393.3 | 256.7452 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 47.7785 | -2.7586e-13 | -1.7294e-11 | 0 | 848.0236
2017-10-03 | 0:00 | 791.6966 | 393.3 | 234.8339 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.1547 | -8.8001e-16 | -8.492 | 0 | 791.6966
2017-10-03 | 1:00 | 784.641 | 393.3 | 234.6928 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.6665 | -8.7879e-16 | -14.3183 | 0 | 784.641
2017-10-03 | 2:00 | 797.9289 | 393.3 | 234.9586 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.0341 | -8.7781e-16 | -14.5638 | 0 | 797.9289
2017-10-03 | 3:00 | 849.9113 | 393.3 | 262.6213 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.49 | -8.5113e-16 | -4.7984e-14 | 0 | 849.9113
2017-10-03 | 4:00 | 882.4639 | 393.3 | 294.5805 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.17493 | 0 | 19.7085 | -8.7564e-16 | 3.5757e-14 | 0 | 882.4639
2017-10-03 | 5:00 | 886.2651 | 393.3 | 316.1328 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.71903 | 0 | 13.3133 | -8.7076e-16 | 3.5036e-14 | 0 | 886.2651
2017-10-03 | 6:00 | 889.1922 | 393.3 | 313.1795 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 10.0867 | 0 | 13.726 | -8.7136e-16 | 3.5222e-14 | 0 | 889.1922
2017-10-03 | 7:00 | 922.9808 | 393.3 | 317.547 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 54.36 | 0 | 11.9738 | -8.6613e-16 | 3.5337e-14 | 0 | 922.9808
2017-10-03 | 8:00 | 976.5227 | 393.3 | 283.6781 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 139.9135 | 0 | 16.531 | -8.5063e-16 | -5.1349e-14 | 0 | 976.5227
2017-10-03 | 9:00 | 1041.1142 | 393.3 | 247.6146 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 244.3714 | 0 | 16.3282 | -8.4811e-16 | -4.623e-14 | 0 | 1041.1142
2017-10-03 | 10:00 | 1074.1889 | 393.3 | 226.1213 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 295.1055 | 0 | 21.9621 | -8.124e-16 | -1.5113e-13 | 0 | 1074.1889
2017-10-03 | 11:00 | 1085.5357 | 393.3 | 224.4107 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 345.8581 | 0 | 36.6147 | -8.8226e-16 | -52.3478 | 0 | 1085.5357
2017-10-03 | 12:00 | 1085.0585 | 393.3 | 249.0012 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 430.0119 | 0 | 33.0603 | -8.857e-16 | -158.0149 | 0 | 1085.0585
2017-10-03 | 13:00 | 1140.7264 | 393.3 | 250.1145 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 361.936 | 0 | 31.0096 | -8.8262e-16 | -33.3337 | 0 | 1140.7264
2017-10-03 | 14:00 | 1132.732 | 393.3 | 249.9546 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 340.1647 | 0 | 30.8506 | -8.756e-16 | -22.5379 | 0 | 1132.732
2017-10-03 | 15:00 | 1099.2888 | 393.3 | 308.3353 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 224.0535 | 0 | 31.6 | -8.6506e-16 | 3.7588e-14 | 0 | 1099.2888
2017-10-03 | 16:00 | 1099.8662 | 393.3 | 398.9222 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 88.7698 | 0 | 36.0845 | -8.5532e-16 | 37.2897 | 0 | 1099.8662
2017-10-03 | 17:00 | 1080.0989 | 393.3 | 413.8586 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 10.5987 | 0 | 33.5925 | -8.6241e-16 | 68.6491 | 0 | 1080.0989
2017-10-03 | 18:00 | 1091.5611 | 393.3 | 423.0521 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.3382 | 0 | 27.205 | -8.6454e-16 | 65.7659 | 0 | 1091.5611
2017-10-03 | 19:00 | 1043.8954 | 393.3 | 399.2595 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.070251 | 0 | 31.8167 | -8.5823e-16 | 34.749 | 0 | 1043.8954
2017-10-03 | 20:00 | 983.4822 | 393.3 | 372.8734 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.9088 | -8.9021e-16 | 7.8889e-15 | 0 | 983.4822
2017-10-03 | 21:00 | 936.3426 | 393.3 | 341.9955 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.847 | -8.7173e-16 | 3.8006e-14 | 0 | 936.3426
2017-10-03 | 22:00 | 893.9739 | 393.3 | 318.5076 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.9663 | -8.4245e-16 | -4.9105e-14 | 0 | 893.9739
2017-10-03 | 23:00 | 837.9936 | 393.3 | 284.5729 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.9206 | -8.3225e-16 | -3.3776e-14 | 0 | 837.9936
2017-10-04 | 0:00 | 780.3054 | 393.3 | 210.1228 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.9915 | -1.1195e-13 | 28.9911 | 0 | 780.3054
2017-10-04 | 1:00 | 770.0199 | 393.3 | 205.9936 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.7217 | -1.1035e-13 | 24.7046 | 0 | 770.0199
2017-10-04 | 2:00 | 791.2335 | 393.3 | 207.7865 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.09 | -1.1254e-13 | 25.8569 | 0 | 791.2335
2017-10-04 | 3:00 | 835.9798 | 393.3 | 216.4025 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.381 | -1.1304e-13 | 39.3963 | 0 | 835.9798
2017-10-04 | 4:00 | 871.4768 | 393.3 | 228.247 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.14536 | 0 | 11.4318 | -1.131e-13 | 63.6525 | 0 | 871.4768
2017-10-04 | 5:00 | 871.1977 | 393.3 | 228.7813 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.7294 | 0 | 13.0745 | -1.1337e-13 | 72.5125 | 0 | 871.1977
2017-10-04 | 6:00 | 866.4345 | 393.3 | 221.5124 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 12.6395 | 0 | 17.3866 | -1.1398e-13 | 62.696 | 0 | 866.4345
2017-10-04 | 7:00 | 881.9994 | 393.3 | 202.2308 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 103.3273 | 0 | 14.8878 | -1.1428e-13 | 22.4535 | 0 | 881.9994
2017-10-04 | 8:00 | 897.1368 | 393.3 | 179.0427 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 249.1583 | 0 | 13.6088 | -1.1662e-13 | -81.073 | 0 | 897.1368
2017-10-04 | 9:00 | 963.9912 | 393.3 | 180.3798 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 384.4658 | 0 | 20.1715 | -1.1775e-13 | -153.8259 | 0 | 963.9912
2017-10-04 | 10:00 | 997.8247 | 393.3 | 181.0565 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 468.5421 | 0 | 18.3035 | -1.1812e-13 | -201.0774 | 0 | 997.8247
2017-10-04 | 11:00 | 1032.8161 | 393.3 | 181.7563 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 521.7226 | 0 | 16.8188 | -1.2068e-13 | -218.4816 | 0 | 1032.8161
2017-10-04 | 12:00 | 1014.0867 | 393.3 | 181.3817 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 502.0722 | 0 | 18.5872 | -1.2163e-13 | -218.9543 | 0 | 1014.0867
2017-10-04 | 13:00 | 1029.0842 | 393.3 | 242.6817 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 424.4186 | 0 | 25.0831 | -1.1853e-13 | -194.0992 | 0 | 1029.0842
2017-10-04 | 14:00 | 1036.8448 | 393.3 | 242.8369 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 369.8596 | 0 | 28.1603 | -1.1801e-13 | -138.312 | 0 | 1036.8448
2017-10-04 | 15:00 | 1027.5762 | 393.3 | 242.6515 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 237.6731 | 0 | 28.5087 | -1.1762e-13 | -16.5572 | 0 | 1027.5762
2017-10-04 | 16:00 | 1023.4076 | 393.3 | 271.8802 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 95.4185 | 0 | 35.2386 | -1.1428e-13 | 82.0703 | 0 | 1023.4076
2017-10-04 | 17:00 | 1011.8359 | 393.3 | 292.1006 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 11.793 | 0 | 36.0842 | -1.14e-13 | 118.4581 | 0 | 1011.8359
2017-10-04 | 18:00 | 1034.1187 | 393.3 | 297.8292 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.31688 | 0 | 35.7877 | -1.139e-13 | 124.9849 | 0 | 1034.1187
2017-10-04 | 19:00 | 992.2684 | 393.3 | 292.936 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.069233 | 0 | 35.5909 | -1.1406e-13 | 85.6722 | 0 | 992.2684
2017-10-04 | 20:00 | 940.5861 | 393.3 | 282.0004 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 40.4888 | -1.1439e-13 | 40.3969 | 0 | 940.5861
2017-10-04 | 21:00 | 899.6517 | 393.3 | 261.2579 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.7694 | -1.1471e-13 | 22.1244 | 0 | 899.6517
2017-10-04 | 22:00 | 861.0591 | 393.3 | 244.3975 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.913 | -1.1477e-13 | 17.2486 | 0 | 861.0591
2017-10-04 | 23:00 | 807.4349 | 393.3 | 219.5108 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 44.4242 | -1.1357e-13 | -3.0232e-12 | 0 | 807.4349
2017-10-05 | 0:00 | 752.0623 | 393.3 | 179.8412 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 44.8386 | -4.8606e-11 | -6.8175 | 0 | 752.0623
2017-10-05 | 1:00 | 746.6731 | 393.3 | 179.7335 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 52.9601 | -4.8712e-11 | -20.6205 | 0 | 746.6731
2017-10-05 | 2:00 | 763.5484 | 393.3 | 180.071 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 50.9984 | -4.8729e-11 | -17.021 | 0 | 763.5484
2017-10-05 | 3:00 | 817.6427 | 393.3 | 187.5855 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.3754 | -4.6175e-11 | 8.8817 | 0 | 817.6427
2017-10-05 | 4:00 | 854.263 | 393.3 | 208.0221 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.14714 | 0 | 48.6279 | -4.7234e-11 | 29.4659 | 0 | 854.263
2017-10-05 | 5:00 | 867.4929 | 393.3 | 219.751 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.73065 | 0 | 53.9007 | -4.7305e-11 | 37.0106 | 0 | 867.4929
2017-10-05 | 6:00 | 862.8016 | 393.3 | 212.0946 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 11.8889 | 0 | 54.2678 | -4.7273e-11 | 32.3503 | 0 | 862.8016
2017-10-05 | 7:00 | 863.6306 | 393.3 | 185.8051 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 77.8671 | 0 | 55.8305 | -4.6498e-11 | 5.0279 | 0 | 863.6306
2017-10-05 | 8:00 | 891.7768 | 393.3 | 166.3355 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 181.9085 | 0 | 50.3101 | -4.8768e-11 | -43.1772 | 0 | 891.7768
2017-10-05 | 9:00 | 936.2631 | 393.3 | 167.2253 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 304.4923 | 0 | 44.5225 | -4.8717e-11 | -112.777 | 0 | 936.2631
2017-10-05 | 10:00 | 970.7859 | 393.3 | 167.9157 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 496.07 | 0 | 39.2611 | -39.2608 | -224.2 | 0 | 970.7859
2017-10-05 | 11:00 | 1005.3193 | 393.3 | 168.6064 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 529.9128 | 0 | 27.3913 | -27.3911 | -224.2 | 0 | 1005.3193
2017-10-05 | 12:00 | 996.2637 | 393.3 | 168.4253 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 474.704 | 0 | 21.4854 | -4.7466e-11 | -199.351 | 0 | 996.2637
2017-10-05 | 13:00 | 1054.4972 | 393.3 | 169.5899 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 370.2437 | 0 | 20.7384 | -4.8709e-11 | -37.0749 | 0 | 1054.4972
2017-10-05 | 14:00 | 1035.2573 | 393.3 | 226.0807 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 240.8947 | 0 | 18.3354 | -4.7063e-11 | 15.6464 | 0 | 1035.2573
2017-10-05 | 15:00 | 1022.7654 | 393.3 | 259.8638 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 146.8421 | 0 | 20.4498 | -4.7051e-11 | 60.3098 | 0 | 1022.7654
2017-10-05 | 16:00 | 1033.8106 | 393.3 | 293.2333 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 42.1785 | 0 | 24.7664 | -4.68e-11 | 134.8323 | 0 | 1033.8106
2017-10-05 | 17:00 | 1041.7135 | 393.3 | 351.9509 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 4.7447 | 0 | 40.6716 | -4.6938e-11 | 90.9463 | 0 | 1041.7135
2017-10-05 | 18:00 | 1056.6582 | 393.3 | 351.6131 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.34093 | 0 | 55.6369 | -4.7033e-11 | 73.8673 | 0 | 1056.6582
2017-10-05 | 19:00 | 1004.4092 | 393.3 | 346.6796 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.071834 | 0 | 41.9697 | -4.7107e-11 | 37.6881 | 0 | 1004.4092
2017-10-05 | 20:00 | 952.152 | 393.3 | 285.849 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 42.2931 | -4.7057e-11 | 46.31 | 0 | 952.152
2017-10-05 | 21:00 | 910.6793 | 393.3 | 273.2335 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.5076 | -4.7304e-11 | 18.4383 | 0 | 910.6793
2017-10-05 | 22:00 | 872.9482 | 393.3 | 246.669 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 53.5915 | -4.7523e-11 | 11.1878 | 0 | 872.9482
2017-10-05 | 23:00 | 821.6001 | 393.3 | 207.6237 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 70.4764 | -4.7106e-11 | -1.527e-09 | 0 | 821.6001
2017-10-06 | 0:00 | 771.8544 | 393.3 | 237.8371 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 61.5845 | -6.3233e-15 | -61.7671 | 0 | 771.8544
2017-10-06 | 1:00 | 769.1101 | 393.3 | 237.7822 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.8246 | -6.3237e-15 | -29.0967 | 0 | 769.1101
2017-10-06 | 2:00 | 787.9471 | 393.3 | 238.1589 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.5635 | -6.3231e-15 | -16.2754 | 0 | 787.9471
2017-10-06 | 3:00 | 838.021 | 393.3 | 258.2372 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.9838 | -6.2184e-15 | -3.8431e-13 | 0 | 838.021
2017-10-06 | 4:00 | 881.1611 | 393.3 | 295.5036 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.16572 | 0 | 17.4917 | -6.2246e-15 | -4.1201e-13 | 0 | 881.1611
2017-10-06 | 5:00 | 878.5563 | 393.3 | 308.9619 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72136 | 0 | 12.773 | -6.2228e-15 | -4.0021e-13 | 0 | 878.5563
2017-10-06 | 6:00 | 885.4297 | 393.3 | 318.5443 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 4.8376 | 0 | 9.8478 | -6.2204e-15 | -3.8497e-13 | 0 | 885.4297
2017-10-06 | 7:00 | 918.5222 | 393.3 | 350.0656 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 21.2295 | 0 | 8.127 | -6.233e-15 | 2.8052e-13 | 0 | 918.5222
2017-10-06 | 8:00 | 970.0876 | 393.3 | 371.2786 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 50.8748 | 0 | 9.1195 | -6.0849e-15 | 2.4147 | 0 | 970.0876
2017-10-06 | 9:00 | 1030.133 | 393.3 | 381.4194 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 107.2737 | 0 | 2.0176 | -6.0881e-15 | 6.6223 | 0 | 1030.133
2017-10-06 | 10:00 | 1058.3846 | 393.3 | 357.8249 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 167.0979 | 0 | 2.4617 | -6.1827e-15 | -4.023e-13 | 0 | 1058.3846
2017-10-06 | 11:00 | 1082.1605 | 393.3 | 361.3988 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 187.3417 | 0 | 2.42 | -6.1845e-15 | -4.1851e-13 | 0 | 1082.1605
2017-10-06 | 12:00 | 1044.8459 | 393.3 | 307.2415 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 203.4173 | 0 | 3.1871 | -6.186e-15 | -3.0874e-13 | 0 | 1044.8459
2017-10-06 | 13:00 | 1065.1097 | 393.3 | 341.7342 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 189.0726 | 0 | 3.303 | -6.1958e-15 | -3.764e-13 | 0 | 1065.1097
2017-10-06 | 14:00 | 1061.1369 | 393.3 | 355.9945 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 166.465 | 0 | 4.3774 | -6.2486e-15 | 2.4688e-13 | 0 | 1061.1369
2017-10-06 | 15:00 | 1068.6742 | 393.3 | 389.4701 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 130.9012 | 0 | 5.0615 | -6.0904e-15 | 7.9413 | 0 | 1068.6742
2017-10-06 | 16:00 | 1070.7347 | 393.3 | 467.9092 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 51.2714 | 0 | 2.6129 | -6.0905e-15 | 10.1412 | 0 | 1070.7347
2017-10-06 | 17:00 | 1063.9456 | 393.3 | 484.0928 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 6.4297 | 0 | 0.96286 | -6.0917e-15 | 19.0602 | 0 | 1063.9456
2017-10-06 | 18:00 | 1069.5072 | 393.3 | 481.0233 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.36624 | 0 | 1.1067 | -6.0895e-15 | 11.811 | 0 | 1069.5072
2017-10-06 | 19:00 | 1018.3715 | 393.3 | 428.8735 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.072949 | 0 | 1.0095 | -6.0882e-15 | 10.4155 | 0 | 1018.3715
2017-10-06 | 20:00 | 968.7289 | 393.3 | 384.9755 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.6049 | -6.0805e-15 | 4.4485 | 0 | 968.7289
2017-10-06 | 21:00 | 925.6562 | 393.3 | 351.2008 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.9553 | -6.1763e-15 | -4.6573e-13 | 0 | 925.6562
2017-10-06 | 22:00 | 888.8407 | 393.3 | 325.2087 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.132 | -6.187e-15 | -4.8789e-13 | 0 | 888.8407
2017-10-06 | 23:00 | 841.2842 | 393.3 | 296.2387 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.5455 | -6.1949e-15 | -5.4811e-13 | 0 | 841.2842
2017-10-07 | 0:00 | 783.4858 | 393.3 | 226.2391 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.0525 | -1.2204e-13 | 20.9942 | 0 | 783.4858
2017-10-07 | 1:00 | 776.289 | 393.3 | 221.4563 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.8557 | -1.2158e-13 | 18.377 | 0 | 776.289
2017-10-07 | 2:00 | 788.293 | 393.3 | 219.9616 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.51235 | -1.1079e-13 | 18.3191 | 0 | 788.293
2017-10-07 | 3:00 | 832.8239 | 393.3 | 235.7306 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.0547 | -1.1829e-13 | 26.2386 | 0 | 832.8239
2017-10-07 | 4:00 | 872.2622 | 393.3 | 265.4634 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.16325 | 0 | 1.4003 | -1.202e-13 | 37.2353 | 0 | 872.2622
2017-10-07 | 5:00 | 864.1844 | 393.3 | 267.2703 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72055 | 0 | 1.9338 | -1.2191e-13 | 38.1598 | 0 | 864.1844
2017-10-07 | 6:00 | 842.8542 | 393.3 | 247.8688 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 10.0428 | 0 | 1.6992 | -1.2137e-13 | 31.0434 | 0 | 842.8542
2017-10-07 | 7:00 | 849.8334 | 393.3 | 214.1917 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 84.8678 | 0 | 0.60562 | -1.1213e-13 | 11.0682 | 0 | 849.8334
2017-10-07 | 8:00 | 897.6259 | 393.3 | 193.7525 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 277.3674 | 0 | 0.53001 | -1.1308e-13 | -110.424 | 0 | 897.6259
2017-10-07 | 9:00 | 969.9251 | 393.3 | 195.1985 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 392.0381 | 0 | 1.0674 | -1.2155e-13 | -151.179 | 0 | 969.9251
2017-10-07 | 10:00 | 997.139 | 393.3 | 195.7428 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 402.9097 | 0 | 2.0147 | -1.2582e-13 | -134.5282 | 0 | 997.139
2017-10-07 | 11:00 | 1054.1022 | 393.3 | 196.882 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 499.1201 | 0 | 2.7048 | -1.2701e-13 | -175.6047 | 0 | 1054.1022
2017-10-07 | 12:00 | 1005.5291 | 393.3 | 256.9106 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 427.673 | 0 | 4.534 | -1.2898e-13 | -214.5884 | 0 | 1005.5291
2017-10-07 | 13:00 | 1065.7376 | 393.3 | 258.1148 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 446.7697 | 0 | 5.2127 | -1.2911e-13 | -175.3597 | 0 | 1065.7376
2017-10-07 | 14:00 | 1041.0277 | 393.3 | 257.6206 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 353.9073 | 0 | 5.6657 | -1.2916e-13 | -110.4659 | 0 | 1041.0277
2017-10-07 | 15:00 | 1008.7432 | 393.3 | 228.9534 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 224.5695 | 0 | 5.9131 | -1.2562e-13 | 14.0073 | 0 | 1008.7432
2017-10-07 | 16:00 | 1021.4359 | 393.3 | 318.6342 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 78.6133 | 0 | 4.9227 | -1.2511e-13 | 80.4658 | 0 | 1021.4359
2017-10-07 | 17:00 | 1018.1877 | 393.3 | 318.5884 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 10.4398 | 0 | 5.2018 | -1.2494e-13 | 130.5577 | 0 | 1018.1877
2017-10-07 | 18:00 | 1040.1659 | 393.3 | 319.9212 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.32089 | 0 | 5.0874 | -1.2469e-13 | 139.6364 | 0 | 1040.1659
2017-10-07 | 19:00 | 1002.9635 | 393.3 | 317.7838 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.070172 | 0 | 7.5261 | -1.2572e-13 | 99.5835 | 0 | 1002.9635
2017-10-07 | 20:00 | 950.7958 | 393.3 | 316.5199 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.0768 | -1.2628e-13 | 46.4992 | 0 | 950.7958
2017-10-07 | 21:00 | 902.1281 | 393.3 | 306.371 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.6342 | -1.2657e-13 | 11.6229 | 0 | 902.1281
2017-10-07 | 22:00 | 848.4993 | 393.3 | 263.7887 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.957 | -1.2692e-13 | 5.2536 | 0 | 848.4993
2017-10-07 | 23:00 | 790.4923 | 393.3 | 230.8041 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.1882 | -1.2289e-13 | -2.6818e-12 | 0 | 790.4923
2017-10-08 | 0:00 | 743.9509 | 393.3 | 179.679 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.9682 | -18.9681 | 30.0718 | 0 | 743.9509
2017-10-08 | 1:00 | 730.3737 | 393.3 | 179.4075 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.4313 | -20.4312 | 16.3661 | 0 | 730.3737
2017-10-08 | 2:00 | 751.0478 | 393.3 | 179.821 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 24.4815 | -24.4814 | 21.7267 | 0 | 751.0478
2017-10-08 | 3:00 | 788.2283 | 393.3 | 180.5646 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.0313 | -25.0312 | 37.8636 | 0 | 788.2283
2017-10-08 | 4:00 | 824.8426 | 393.3 | 181.2969 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.14283 | 0 | 15.7147 | -15.7146 | 75.4029 | 0 | 824.8426
2017-10-08 | 5:00 | 808.5482 | 393.3 | 180.971 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.73202 | 0 | 12.4189 | -12.4188 | 70.7452 | 0 | 808.5482
2017-10-08 | 6:00 | 764.1691 | 393.3 | 180.0834 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 13.9371 | 0 | 16.5348 | -16.5347 | 17.9486 | 0 | 764.1691
2017-10-08 | 7:00 | 756.1048 | 393.3 | 179.9221 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 89.147 | 0 | 14.7448 | -14.7448 | -52.0644 | 0 | 756.1048
2017-10-08 | 8:00 | 760.1393 | 393.3 | 163.7028 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 219.8271 | 0 | 12.3782 | -12.3781 | -159.7907 | 0 | 760.1393
2017-10-08 | 9:00 | 809.3927 | 393.3 | 164.6879 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 293.8565 | 0 | 8.4061 | -8.406 | -181.9517 | 0 | 809.3927
2017-10-08 | 10:00 | 869.7259 | 393.3 | 165.8945 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 357.5913 | 0 | 4.5223 | -4.5223 | -184.7599 | 0 | 869.7259
2017-10-08 | 11:00 | 921.7215 | 393.3 | 166.9344 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 407.4294 | 0 | 2.4447 | -2.4447 | -183.6423 | 0 | 921.7215
2017-10-08 | 12:00 | 936.4469 | 393.3 | 167.2289 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 462.4179 | 0 | 1.7433 | -1.7433 | -224.2 | 0 | 936.4469
2017-10-08 | 13:00 | 957.1145 | 393.3 | 167.6423 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 420.8458 | 0 | 1.2564 | -1.2564 | -162.3736 | 0 | 957.1145
2017-10-08 | 14:00 | 946.7162 | 393.3 | 167.4343 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 369.3405 | 0 | 1.0218 | -1.0218 | -124.3586 | 0 | 946.7162
2017-10-08 | 15:00 | 957.1666 | 393.3 | 167.6433 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 256.2655 | 0 | 2.4133 | -2.4132 | -2.0423 | 0 | 957.1666
2017-10-08 | 16:00 | 966.8309 | 393.3 | 226.3482 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 86.7515 | 0 | 3.2295 | -2.2585e-09 | 111.7017 | 0 | 966.8309
2017-10-08 | 17:00 | 981.4991 | 393.3 | 291.9791 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 9.8166 | 0 | 7.285 | -1.5554e-09 | 119.0185 | 0 | 981.4991
2017-10-08 | 18:00 | 1006.5541 | 393.3 | 301.5234 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.31979 | 0 | 10.9833 | -1.5502e-09 | 118.5277 | 0 | 1006.5541
2017-10-08 | 19:00 | 978.907 | 393.3 | 298.6117 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.069458 | 0 | 8.5916 | -1.5565e-09 | 93.6342 | 0 | 978.907
2017-10-08 | 20:00 | 930.8217 | 393.3 | 262.8259 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.5215 | -1.5241e-09 | 79.7743 | 0 | 930.8217
2017-10-08 | 21:00 | 878.7766 | 393.3 | 249.3489 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.7172 | -1.4059e-09 | 41.2105 | 0 | 878.7766
2017-10-08 | 22:00 | 829.22 | 393.3 | 226.9807 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.7685 | -1.3319e-09 | 21.9708 | 0 | 829.22
2017-10-08 | 23:00 | 775.3644 | 393.3 | 202.5554 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.1467 | -1.2365e-09 | 11.1623 | 0 | 775.3644
2017-10-09 | 0:00 | 723.7463 | 393.3 | 191.8749 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.5778 | -15.3345 | -4.572 | 0 | 723.7463
2017-10-09 | 1:00 | 720.1296 | 393.3 | 191.8026 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.4305 | -21.0283 | -7.6751 | 0 | 720.1296
2017-10-09 | 2:00 | 738.6103 | 393.3 | 192.1722 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 24.6504 | -22.8093 | -4.903 | 0 | 738.6103
2017-10-09 | 3:00 | 776.8763 | 393.3 | 192.9375 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.6192 | -21.6191 | 14.1387 | 0 | 776.8763
2017-10-09 | 4:00 | 815.5313 | 393.3 | 193.7106 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.13933 | 0 | 21.1058 | -21.1057 | 53.6813 | 0 | 815.5313
2017-10-09 | 5:00 | 804.6595 | 393.3 | 193.4932 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.73433 | 0 | 19.041 | -19.0408 | 54.3319 | 0 | 804.6595
2017-10-09 | 6:00 | 788.8197 | 393.3 | 193.1764 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 14.6526 | 0 | 16.2546 | -16.2545 | 28.7907 | 0 | 788.8197
2017-10-09 | 7:00 | 794.214 | 393.3 | 193.2843 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 102.6706 | 0 | 15.4359 | -14.1243 | -42.1524 | 0 | 794.214
2017-10-09 | 8:00 | 841.2281 | 393.3 | 177.9246 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 260.743 | 0 | 12.1839 | -11.0038 | -135.0195 | 0 | 841.2281
2017-10-09 | 9:00 | 914.4427 | 393.3 | 179.3889 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 374.8967 | 0 | 7.9884 | -6.8061 | -173.8252 | 0 | 914.4427
2017-10-09 | 10:00 | 983.1916 | 393.3 | 180.7638 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 453.8177 | 0 | 5.8995 | -4.8087 | -183.4808 | 0 | 983.1916
2017-10-09 | 11:00 | 1028.7325 | 393.3 | 181.6746 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 494.1897 | 0 | 4.0075 | -3.0972 | -179.0422 | 0 | 1028.7325
2017-10-09 | 12:00 | 1045.744 | 393.3 | 182.0149 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 544.9128 | 0 | 0.50455 | -0.25027 | -212.438 | 0 | 1045.744
2017-10-09 | 13:00 | 1066.8113 | 393.3 | 182.4362 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 459.7539 | 0 | 0.25228 | -0.16183 | -106.4693 | 0 | 1066.8113
2017-10-09 | 14:00 | 1041.7367 | 393.3 | 181.9347 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 375.3294 | 0 | 1.5137 | -1.0032 | -50.3379 | 0 | 1041.7367
2017-10-09 | 15:00 | 1046.9294 | 393.3 | 237.6482 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 252.0214 | 0 | 1.7016 | -1.717e-10 | 20.2581 | 0 | 1046.9294
2017-10-09 | 16:00 | 1048.7376 | 393.3 | 309.1512 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 94.4727 | 0 | 1.7723 | -1.792e-10 | 104.5414 | 0 | 1048.7376
2017-10-09 | 17:00 | 1045.4818 | 393.3 | 354.3242 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 9.7383 | 0 | 3.5888 | -1.6532e-10 | 124.4305 | 0 | 1045.4818
2017-10-09 | 18:00 | 1066.9793 | 393.3 | 355.1623 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.30828 | 0 | 3.5421 | -1.6462e-10 | 132.7666 | 0 | 1066.9793
2017-10-09 | 19:00 | 1027.0254 | 393.3 | 353.7756 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.069309 | 0 | 0.97663 | -1.4463e-10 | 94.2039 | 0 | 1027.0254
2017-10-09 | 20:00 | 975.2665 | 393.3 | 307.9127 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.0749 | -1.628e-10 | 84.5789 | 0 | 975.2665
2017-10-09 | 21:00 | 918.2354 | 393.3 | 306.1592 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.8637 | -1.6278e-10 | 31.7125 | 0 | 918.2354
2017-10-09 | 22:00 | 858.5231 | 393.3 | 283.7368 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.7781 | -1.5944e-10 | 4.5081 | 0 | 858.5231
2017-10-09 | 23:00 | 794.3705 | 393.3 | 245.8476 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.0229 | -1.7432e-10 | -4.3303e-09 | 0 | 794.3705
2017-10-10 | 0:00 | 745.242 | 393.3 | 222.5349 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.1333 | -2.3296e-15 | -14.6262 | 0 | 745.242
2017-10-10 | 1:00 | 732.1444 | 393.3 | 215.0973 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.5937 | -2.3296e-15 | -21.1466 | 0 | 732.1444
2017-10-10 | 2:00 | 744.7078 | 393.3 | 214.4398 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.5026 | -2.3296e-15 | -21.7347 | 0 | 744.7078
2017-10-10 | 3:00 | 797.2344 | 393.3 | 224.706 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.7284 | -2.3296e-15 | 5.2968e-14 | 0 | 797.2344
2017-10-10 | 4:00 | 837.7846 | 393.3 | 267.0155 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.14031 | 0 | 2.6288 | -2.3296e-15 | 5.307e-14 | 0 | 837.7846
2017-10-10 | 5:00 | 847.4067 | 393.3 | 287.1605 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.73409 | 0 | 3.4121 | -2.3296e-15 | 5.3049e-14 | 0 | 847.4067
2017-10-10 | 6:00 | 847.2177 | 393.3 | 274.9943 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 14.4202 | 0 | 5.6031 | -2.3296e-15 | 5.3067e-14 | 0 | 847.2177
2017-10-10 | 7:00 | 868.8111 | 393.3 | 215.4315 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 139.2586 | 0 | 2.9012 | -2.3296e-15 | -27.8802 | 0 | 868.8111
2017-10-10 | 8:00 | 930.4048 | 393.3 | 196.8048 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 307.9246 | 0 | 1.7659 | -2.3295e-15 | -112.4905 | 0 | 930.4048
2017-10-10 | 9:00 | 1038.538 | 393.3 | 198.6855 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 443.9794 | 0 | 0 | 0 | -136.9269 | 0 | 1038.538
2017-10-10 | 10:00 | 1100.7226 | 393.3 | 199.8228 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 512.9054 | 0 | 0.88297 | -2.3291e-15 | -143.8885 | 0 | 1100.7226
2017-10-10 | 11:00 | 1161.8733 | 393.3 | 201.6821 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 542.2496 | 0 | 1.3144 | -2.3295e-15 | -114.3728 | 0 | 1161.8733
2017-10-10 | 12:00 | 1140.7972 | 393.3 | 201.5198 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 521.2747 | 0 | 1.9981 | -2.3296e-15 | -114.9955 | 0 | 1140.7972
2017-10-10 | 13:00 | 1198.0936 | 393.3 | 303.6506 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 482.2851 | 0 | 2.3853 | -2.3296e-15 | -121.2274 | 0 | 1198.0936
2017-10-10 | 14:00 | 1201.2683 | 393.3 | 312.7511 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 392.3924 | 0 | 1.7281 | -2.3295e-15 | -39.9033 | 0 | 1201.2683
2017-10-10 | 15:00 | 1187.8164 | 393.3 | 407.0508 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 252.6208 | 0 | 1.5932 | -2.3295e-15 | -8.7484 | 0 | 1187.8164
2017-10-10 | 16:00 | 1180.6828 | 393.3 | 401.0137 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 92.5986 | 0 | 1.5402 | -2.1424e-15 | 146.7303 | 0 | 1180.6828
2017-10-10 | 17:00 | 1150.2145 | 393.3 | 400.4043 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 9.1168 | 0 | 0.32295 | -2.1409e-15 | 186.9704 | 0 | 1150.2145
2017-10-10 | 18:00 | 1144.3672 | 393.3 | 400.2873 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.31479 | 0 | 0.21447 | -2.1413e-15 | 168.3506 | 0 | 1144.3672
2017-10-10 | 19:00 | 1087.1604 | 393.3 | 399.1432 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.06934 | 0 | 0.41375 | -2.1408e-15 | 109.5341 | 0 | 1087.1604
2017-10-10 | 20:00 | 1019.8253 | 393.3 | 397.7965 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.026501 | -2.159e-15 | 44.3023 | 0 | 1019.8253
2017-10-10 | 21:00 | 968.6318 | 393.3 | 396.0788 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.053001 | -2.1179e-15 | 4.83e-14 | 0 | 968.6318
2017-10-10 | 22:00 | 923.0327 | 393.3 | 389.0584 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.035334 | -2.2572e-15 | -27.561 | 0 | 923.0327
2017-10-10 | 23:00 | 867.6863 | 393.3 | 382.8465 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.37842 | -2.2606e-15 | -59.0386 | 0 | 867.6863
2017-10-11 | 0:00 | 805.8221 | 393.3 | 268.6767 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.5137 | -1.4675e-11 | 1.4317 | 0 | 805.8221
2017-10-11 | 1:00 | 787.5761 | 393.3 | 251.2946 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.6815 | -1.4672e-11 | -4.9322e-10 | 0 | 787.5761
2017-10-11 | 2:00 | 798.8262 | 393.3 | 247.9765 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.2835 | -1.5121e-11 | -1.9338 | 0 | 798.8262
2017-10-11 | 3:00 | 836.5283 | 393.3 | 263.0879 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.3274 | -1.4677e-11 | 1.313 | 0 | 836.5283
2017-10-11 | 4:00 | 876.8733 | 393.3 | 306.8601 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.14014 | 0 | 0.46428 | -1.4658e-11 | 1.4088 | 0 | 876.8733
2017-10-11 | 5:00 | 884.7486 | 393.3 | 327.0059 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.73357 | 0 | 0.079502 | -1.4588e-11 | 0.82968 | 0 | 884.7486
2017-10-11 | 6:00 | 885.1292 | 393.3 | 318.533 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 13.6 | 0 | 0.026501 | -1.4578e-11 | 0.76975 | 0 | 885.1292
2017-10-11 | 7:00 | 887.4222 | 393.3 | 249.7484 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 128.7633 | 0 | 0.044168 | -1.5019e-11 | -30.2337 | 0 | 887.4222
2017-10-11 | 8:00 | 945.7551 | 393.3 | 234.6151 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 281.1018 | 0 | 0.0088336 | -1.57e-11 | -106.3707 | 0 | 945.7551
2017-10-11 | 9:00 | 1041.4325 | 393.3 | 236.5287 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 425.7899 | 0 | 0.12614 | -1.5058e-11 | -153.8121 | 0 | 1041.4325
2017-10-11 | 10:00 | 1121.974 | 393.3 | 238.1395 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 519.946 | 0 | 0.088336 | -1.5039e-11 | -167.1999 | 0 | 1121.974
2017-10-11 | 11:00 | 1146.3898 | 393.3 | 238.6278 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 536.8282 | 0 | 0.63212 | -1.5112e-11 | -160.6983 | 0 | 1146.3898
2017-10-11 | 12:00 | 1137.443 | 393.3 | 288.5489 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 511.7717 | 0 | 2.5242 | -1.5123e-11 | -196.4017 | 0 | 1137.443
2017-10-11 | 13:00 | 1211.7665 | 393.3 | 290.0353 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 455.3383 | 0 | 5.1441 | -1.5124e-11 | -69.7513 | 0 | 1211.7665
2017-10-11 | 14:00 | 1199.6245 | 393.3 | 308.0866 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 351.5765 | 0 | 5.6614 | -1.468e-11 | 2.7772e-10 | 0 | 1199.6245
2017-10-11 | 15:00 | 1169.1813 | 393.3 | 388.4973 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 179.4685 | 0 | 6.9959 | -1.436e-11 | 58.9195 | 0 | 1169.1813
2017-10-11 | 16:00 | 1164.0474 | 393.3 | 426.1813 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 56.1859 | 0 | 5.7042 | -1.436e-11 | 137.176 | 0 | 1164.0474
2017-10-11 | 17:00 | 1146.9562 | 393.3 | 435.5485 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 6.1446 | 0 | 6.6161 | -1.436e-11 | 145.2469 | 0 | 1146.9562
2017-10-11 | 18:00 | 1138.193 | 393.3 | 430.3061 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.32502 | 0 | 6.2642 | -1.436e-11 | 126.0976 | 0 | 1138.193
2017-10-11 | 19:00 | 1084.7658 | 393.3 | 419.635 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.071144 | 0 | 2.4118 | -1.4358e-11 | 84.6479 | 0 | 1084.7658
2017-10-11 | 20:00 | 1019.8335 | 393.3 | 405.1384 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.088336 | -1.4278e-11 | 36.9068 | 0 | 1019.8335
2017-10-11 | 21:00 | 972.3217 | 393.3 | 391.79 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.026501 | -1.4278e-11 | 8.0052 | 0 | 972.3217
2017-10-11 | 22:00 | 931.2626 | 393.3 | 369.6743 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.088336 | -1.4502e-11 | -2.0844e-09 | 0 | 931.2626
2017-10-11 | 23:00 | 872.3037 | 393.3 | 328.7772 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.026501 | -1.5541e-11 | -4.0488e-10 | 0 | 872.3037
2017-10-12 | 0:00 | 816.6996 | 393.3 | 283.7607 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.14134 | -2.8188e-14 | -1.4024 | 0 | 816.6996
2017-10-12 | 1:00 | 799.9824 | 393.3 | 266.7282 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.18551 | -2.819e-14 | -1.5313 | 0 | 799.9824
2017-10-12 | 2:00 | 804.1092 | 393.3 | 256.5251 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.026501 | -2.8141e-14 | -1.9424 | 0 | 804.1092
2017-10-12 | 3:00 | 849.4034 | 393.3 | 281.076 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.017667 | -2.8083e-14 | -1.4903 | 0 | 849.4034
2017-10-12 | 4:00 | 887.8297 | 393.3 | 319.6683 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.1525 | 0 | 0.0088336 | -4.5637e-14 | 8.6994e-12 | 0 | 887.8297
2017-10-12 | 5:00 | 895.6632 | 393.3 | 338.825 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72934 | 0 | 0.0088336 | -3.0302e-14 | 7.6438e-12 | 0 | 895.6632
2017-10-12 | 6:00 | 897.1863 | 393.3 | 333.4591 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 11.5183 | 0 | 0.0088336 | -4.1615e-14 | 5.4427e-12 | 0 | 897.1863
2017-10-12 | 7:00 | 904.977 | 393.3 | 260.8131 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 107.0589 | 0 | 0.017667 | -2.8085e-14 | -2.0127 | 0 | 904.977
2017-10-12 | 8:00 | 967.9809 | 393.3 | 236.544 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 256.6364 | 0 | 0 | 0 | -61.5995 | 0 | 967.9809
2017-10-12 | 9:00 | 1074.3809 | 393.3 | 238.6748 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 380.3211 | 0 | 0.28761 | -2.8191e-14 | -77.7026 | 0 | 1074.3809
2017-10-12 | 10:00 | 1107.3341 | 393.3 | 239.4412 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 360.541 | 0 | 0.91869 | -2.8192e-14 | -24.5668 | 0 | 1107.3341
2017-10-12 | 11:00 | 1143.9257 | 393.3 | 241.2746 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 376.0575 | 0 | 2.3434 | -2.8192e-14 | -6.7497 | 0 | 1143.9257
2017-10-12 | 12:00 | 1119.5708 | 393.3 | 264.6274 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 337.4929 | 0 | 2.8578 | -2.8192e-14 | -16.4073 | 0 | 1119.5708
2017-10-12 | 13:00 | 1175.337 | 393.3 | 343.9961 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 299.6735 | 0 | 2.5108 | -2.8192e-14 | -1.8435 | 0 | 1175.337
2017-10-12 | 14:00 | 1161.5529 | 393.3 | 363.056 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 263.1853 | 0 | 2.956 | -2.8192e-14 | -1.9445 | 0 | 1161.5529
2017-10-12 | 15:00 | 1137.0012 | 393.3 | 447.3559 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 150.2516 | 0 | 4.0937 | -2.7583e-14 | 1.2951e-12 | 0 | 1137.0012
2017-10-12 | 16:00 | 1140.667 | 393.3 | 502.1133 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 56.0991 | 0 | 2.1776 | -2.7008e-14 | 41.4769 | 0 | 1140.667
2017-10-12 | 17:00 | 1132.5456 | 393.3 | 501.9509 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 4.9418 | 0 | 6.8597 | -2.7008e-14 | 65.3933 | 0 | 1132.5456
2017-10-12 | 18:00 | 1129.4371 | 393.3 | 501.8887 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.33169 | 0 | 19.5994 | -2.7008e-14 | 32.4173 | 0 | 1129.4371
2017-10-12 | 19:00 | 1071.8939 | 393.3 | 482.7802 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.071606 | 0 | 11.0421 | -2.7583e-14 | 1.2948e-12 | 0 | 1071.8939
2017-10-12 | 20:00 | 1009.9597 | 393.3 | 421.8374 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.4223 | -2.7584e-14 | 1.2947e-12 | 0 | 1009.9597
2017-10-12 | 21:00 | 958.0108 | 393.3 | 375.694 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.8167 | -2.8192e-14 | 6.4303e-13 | 0 | 958.0108
2017-10-12 | 22:00 | 918.5204 | 393.3 | 342.6813 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.0785 | -2.8192e-14 | -2.7393 | 0 | 918.5204
2017-10-12 | 23:00 | 868.2453 | 393.3 | 305.1274 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.5201 | -2.8192e-14 | -2.9022 | 0 | 868.2453
2017-10-13 | 0:00 | 804.3171 | 393.3 | 249.329 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.788 | -1.7238e-13 | -1.1645e-11 | 0 | 804.3171
2017-10-13 | 1:00 | 791.322 | 393.3 | 238.6441 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.078 | -1.7256e-13 | -1.2578e-11 | 0 | 791.322
2017-10-13 | 2:00 | 801.6804 | 393.3 | 240.873 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.3074 | -1.7238e-13 | -1.166e-11 | 0 | 801.6804
2017-10-13 | 3:00 | 845.5155 | 393.3 | 262.0168 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.6987 | -1.7237e-13 | -1.1628e-11 | 0 | 845.5155
2017-10-13 | 4:00 | 884.3501 | 393.3 | 307.1723 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.15263 | 0 | 9.0252 | -1.7238e-13 | 7.8007e-12 | 0 | 884.3501
2017-10-13 | 5:00 | 892.1398 | 393.3 | 325.0269 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.726 | 0 | 10.287 | -1.7238e-13 | 7.8004e-12 | 0 | 892.1398
2017-10-13 | 6:00 | 894.5491 | 393.3 | 322.9097 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 7.7968 | 0 | 11.6427 | -1.7238e-13 | 7.8004e-12 | 0 | 894.5491
2017-10-13 | 7:00 | 920.026 | 393.3 | 307.972 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 60.5923 | 0 | 12.3617 | -1.7238e-13 | 7.7999e-12 | 0 | 920.026
2017-10-13 | 8:00 | 962.0081 | 393.3 | 252.5348 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 158.9156 | 0 | 14.1577 | -1.7237e-13 | -1.1626e-11 | 0 | 962.0081
2017-10-13 | 9:00 | 1033.1591 | 393.3 | 226.7743 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 273.5847 | 0 | 11.5289 | -1.7496e-13 | -11.5288 | 0 | 1033.1591
2017-10-13 | 10:00 | 1053.9341 | 393.3 | 266.4787 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 293.7921 | 0 | 11.4763 | -1.7497e-13 | -48.8129 | 0 | 1053.9341
2017-10-13 | 11:00 | 1072.3877 | 393.3 | 266.8478 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 276.3285 | 0 | 9.3393 | -1.7496e-13 | -11.1278 | 0 | 1072.3877
2017-10-13 | 12:00 | 1027.2548 | 393.3 | 265.9451 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 285.9591 | 0 | 15.6943 | -1.7497e-13 | -71.3438 | 0 | 1027.2548
2017-10-13 | 13:00 | 1067.8825 | 393.3 | 246.0425 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 271.0499 | 0 | 19.7901 | -1.7238e-13 | -1.1641e-11 | 0 | 1067.8825
2017-10-13 | 14:00 | 1060.7492 | 393.3 | 320.6847 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 192.1906 | 0 | 13.574 | -1.7238e-13 | 7.8002e-12 | 0 | 1060.7492
2017-10-13 | 15:00 | 1055.5442 | 393.3 | 385.1077 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 107.8087 | 0 | 12.1084 | -1.6866e-13 | 15.2194 | 0 | 1055.5442
2017-10-13 | 16:00 | 1064.051 | 393.3 | 445.1417 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 37.291 | 0 | 24.6682 | -1.6866e-13 | 18.1501 | 0 | 1064.051
2017-10-13 | 17:00 | 1065.0898 | 393.3 | 461.02 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 3.7272 | 0 | 22.7083 | -1.6866e-13 | 24.2342 | 0 | 1065.0898
2017-10-13 | 18:00 | 1059.04 | 393.3 | 451.726 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.33403 | 0 | 8.9779 | -1.6865e-13 | 22.802 | 0 | 1059.04
2017-10-13 | 19:00 | 1013.5558 | 393.3 | 406.6149 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.071731 | 0 | 12.1618 | -1.6866e-13 | 16.7074 | 0 | 1013.5558
2017-10-13 | 20:00 | 959.2484 | 393.3 | 369.9039 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.6445 | -1.7238e-13 | 7.7899e-12 | 0 | 959.2484
2017-10-13 | 21:00 | 920.9451 | 393.3 | 336.5557 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.8894 | -1.7237e-13 | -1.1616e-11 | 0 | 920.9451
2017-10-13 | 22:00 | 882.6825 | 393.3 | 305.7128 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.4697 | -1.7238e-13 | -1.1629e-11 | 0 | 882.6825
2017-10-13 | 23:00 | 841.4349 | 393.3 | 280.4014 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.5335 | -1.7238e-13 | -1.1636e-11 | 0 | 841.4349
2017-10-14 | 0:00 | 777.3207 | 393.3 | 224.5795 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.5412 | -4.1587e-11 | -2.8831e-09 | 0 | 777.3207
2017-10-14 | 1:00 | 761.9778 | 393.3 | 206.2686 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.1092 | -4.1589e-11 | -2.8978e-09 | 0 | 761.9778
2017-10-14 | 2:00 | 778.5153 | 393.3 | 210.3529 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.6624 | -4.1588e-11 | -2.8869e-09 | 0 | 778.5153
2017-10-14 | 3:00 | 819.694 | 393.3 | 234.2554 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.6386 | -4.1584e-11 | -2.8725e-09 | 0 | 819.694
2017-10-14 | 4:00 | 859.0072 | 393.3 | 275.6252 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.15332 | 0 | 15.2287 | -4.1587e-11 | 1.8676e-09 | 0 | 859.0072
2017-10-14 | 5:00 | 851.3647 | 393.3 | 279.6921 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72685 | 0 | 14.8458 | -4.1587e-11 | 1.8668e-09 | 0 | 851.3647
2017-10-14 | 6:00 | 833.6858 | 393.3 | 252.2353 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 7.2038 | 0 | 22.0467 | -4.1586e-11 | -2.8944e-09 | 0 | 833.6858
2017-10-14 | 7:00 | 845.1357 | 393.3 | 228.2206 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 52.9467 | 0 | 24.8684 | -4.1589e-11 | -2.9139e-09 | 0 | 845.1357
2017-10-14 | 8:00 | 871.3058 | 393.3 | 205.7006 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 106.9189 | 0 | 22.2862 | -4.1588e-11 | -2.9052e-09 | 0 | 871.3058
2017-10-14 | 9:00 | 916.4402 | 393.3 | 194.0113 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 166.63 | 0 | 22.9989 | -4.1589e-11 | -2.9117e-09 | 0 | 916.4402
2017-10-14 | 10:00 | 930.807 | 393.3 | 163.1161 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 217.5836 | 0 | 29.2224 | -4.2183e-11 | -10.1152 | 0 | 930.807
2017-10-14 | 11:00 | 954.4158 | 393.3 | 206.824 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 193.2428 | 0 | 23.349 | -4.1589e-11 | -2.9128e-09 | 0 | 954.4158
2017-10-14 | 12:00 | 934.9158 | 393.3 | 216.0405 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 166.6378 | 0 | 21.2375 | -4.1587e-11 | -2.9026e-09 | 0 | 934.9158
2017-10-14 | 13:00 | 949.9567 | 393.3 | 274.6402 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 122.2264 | 0 | 22.0901 | -4.161e-11 | 1.7694e-09 | 0 | 949.9567
2017-10-14 | 14:00 | 938.639 | 393.3 | 280.7134 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 93.4803 | 0 | 30.1453 | -4.5284e-11 | 1.0844e-08 | 0 | 938.639
2017-10-14 | 15:00 | 938.9457 | 393.3 | 300.3547 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 60.5091 | 0 | 36.6141 | -4.0696e-11 | 6.1678 | 0 | 938.9457
2017-10-14 | 16:00 | 947.5102 | 393.3 | 352.2604 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 17.9637 | 0 | 31.4488 | -4.0691e-11 | 7.0374 | 0 | 947.5102
2017-10-14 | 17:00 | 970.682 | 393.3 | 370.8182 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 2.0412 | 0 | 33.1512 | -4.0664e-11 | 11.2714 | 0 | 970.682
2017-10-14 | 18:00 | 978.8628 | 393.3 | 364.5881 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.35268 | 0 | 30.9768 | -4.0687e-11 | 7.7452 | 0 | 978.8628
2017-10-14 | 19:00 | 940.5585 | 393.3 | 304.8335 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.073217 | 0 | 57.6518 | -4.3637e-11 | 2.0487e-09 | 0 | 940.5585
2017-10-14 | 20:00 | 897.8943 | 393.3 | 261.427 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 58.7673 | -4.1594e-11 | 1.8746e-09 | 0 | 897.8943
2017-10-14 | 21:00 | 843.6258 | 393.3 | 199.9641 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 71.1618 | -4.1596e-11 | -3.0168e-09 | 0 | 843.6258
2017-10-14 | 22:00 | 799.4328 | 393.3 | 176.7887 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 71.8843 | -4.219e-11 | -10.7401 | 0 | 799.4328
2017-10-14 | 23:00 | 763.727 | 393.3 | 176.0745 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 70.6823 | -4.2192e-11 | -26.5298 | 0 | 763.727
2017-10-15 | 0:00 | 712.9613 | 393.3 | 162.4592 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 47.9406 | -7.9629e-17 | -31.6385 | 0 | 712.9613
2017-10-15 | 1:00 | 706.5398 | 393.3 | 162.3308 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 52.0731 | -7.9631e-17 | -42.4641 | 0 | 706.5398
2017-10-15 | 2:00 | 727.9767 | 393.3 | 162.7595 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 57.0112 | -7.9631e-17 | -41.294 | 0 | 727.9767
2017-10-15 | 3:00 | 784.9453 | 393.3 | 163.8989 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 61.489 | -7.9623e-17 | -10.2426 | 0 | 784.9453
2017-10-15 | 4:00 | 819.8591 | 393.3 | 180.7065 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.16983 | 0 | 55.128 | -7.7272e-17 | 15.8547 | 0 | 819.8591
2017-10-15 | 5:00 | 803.9419 | 393.3 | 177.0466 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.71987 | 0 | 55.3439 | -7.7274e-17 | 14.7315 | 0 | 803.9419
2017-10-15 | 6:00 | 767.1544 | 393.3 | 163.5431 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 3.8035 | 0 | 55.6333 | -7.9622e-17 | -8.0255 | 0 | 767.1544
2017-10-15 | 7:00 | 772.6297 | 393.3 | 163.6526 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 15.6242 | 0 | 73.9538 | -7.9627e-17 | -19.7009 | 0 | 772.6297
2017-10-15 | 8:00 | 781.6772 | 393.3 | 147.5335 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 52.2198 | 0 | 81.1232 | -7.9631e-17 | -35.5993 | 0 | 781.6772
2017-10-15 | 9:00 | 811.3603 | 393.3 | 148.1272 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 70.4283 | 0 | 86.0303 | -7.9629e-17 | -26.0255 | 0 | 811.3603
2017-10-15 | 10:00 | 819.7858 | 393.3 | 148.2957 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 92.4448 | 0 | 93.9509 | -7.9632e-17 | -45.9056 | 0 | 819.7858
2017-10-15 | 11:00 | 832.1899 | 393.3 | 148.5438 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 109.1358 | 0 | 79.7954 | -7.9631e-17 | -36.2851 | 0 | 832.1899
2017-10-15 | 12:00 | 845.5984 | 393.3 | 148.812 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 90.7275 | 0 | 75.1936 | -1.2375e-16 | -0.13473 | 0 | 845.5984
2017-10-15 | 13:00 | 852.8539 | 393.3 | 171.6205 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 69.5255 | 0 | 67.0292 | -7.727e-17 | 13.6787 | 0 | 852.8539
2017-10-15 | 14:00 | 847.6414 | 393.3 | 196.1875 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 38.2903 | 0 | 55.8717 | -7.7264e-17 | 22.9919 | 0 | 847.6414
2017-10-15 | 15:00 | 850.4081 | 393.3 | 210.553 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 18.2313 | 0 | 57.1073 | -7.7262e-17 | 29.2165 | 0 | 850.4081
2017-10-15 | 16:00 | 872.2192 | 393.3 | 233.5715 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 5.4787 | 0 | 63.6856 | -7.7262e-17 | 30.6834 | 0 | 872.2192
2017-10-15 | 17:00 | 923.3991 | 393.3 | 245.2185 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 0.90591 | 0 | 75.0928 | -7.7261e-17 | 48.7818 | 0 | 923.3991
2017-10-15 | 18:00 | 936.2882 | 393.3 | 242.219 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.35358 | 0 | 81.1839 | -7.7262e-17 | 37.3317 | 0 | 936.2882
2017-10-15 | 19:00 | 909.178 | 393.3 | 224.0241 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.073562 | 0 | 86.686 | -7.7264e-17 | 20.3944 | 0 | 909.178
2017-10-15 | 20:00 | 873.0534 | 393.3 | 195.0903 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 87.0852 | -7.7269e-17 | 13.178 | 0 | 873.0534
2017-10-15 | 21:00 | 833.1262 | 393.3 | 166.0212 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 93.743 | -7.749e-17 | 0.86196 | 0 | 833.1262
2017-10-15 | 22:00 | 794.8562 | 393.3 | 164.0971 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 93.9949 | -7.9628e-17 | -24.7359 | 0 | 794.8562
2017-10-15 | 23:00 | 746.6406 | 393.3 | 163.1328 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 82.2273 | -7.9631e-17 | -42.2195 | 0 | 746.6406
2017-10-16 | 0:00 | 715.6711 | 393.3 | 218.7134 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 78.4043 | -8.0318e-16 | -115.6466 | 0 | 715.6711
2017-10-16 | 1:00 | 703.7728 | 393.3 | 218.4755 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 79.1607 | -8.0328e-16 | -128.4634 | 0 | 703.7728
2017-10-16 | 2:00 | 732.7649 | 393.3 | 219.0553 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 83.7278 | -7.9954e-16 | -119.5182 | 0 | 732.7649
2017-10-16 | 3:00 | 787.4338 | 393.3 | 220.1487 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 83.0289 | -8.0192e-16 | -85.5438 | 0 | 787.4338
2017-10-16 | 4:00 | 827.8858 | 393.3 | 220.9577 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.16656 | 0 | 80.6779 | -8.0255e-16 | -41.9164 | 0 | 827.8858
2017-10-16 | 5:00 | 833.3402 | 393.3 | 221.0668 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72069 | 0 | 58.5124 | -8.2468e-16 | -3.0597 | 0 | 833.3402
2017-10-16 | 6:00 | 848.4481 | 393.3 | 223.0235 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 3.5021 | 0 | 69.7225 | -6.8788e-16 | -1.7965e-13 | 0 | 848.4481
2017-10-16 | 7:00 | 884.409 | 393.3 | 269.6278 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 19.9855 | 0 | 55.6957 | -7.662e-16 | -2.8245e-14 | 0 | 884.409
2017-10-16 | 8:00 | 930.8178 | 393.3 | 289.2214 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 51.0323 | 0 | 51.9006 | -7.663e-16 | 2.2635 | 0 | 930.8178
2017-10-16 | 9:00 | 990.8224 | 393.3 | 311.9889 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 97.3664 | 0 | 45.3901 | -7.6725e-16 | 3.2769 | 0 | 990.8224
2017-10-16 | 10:00 | 1011.2071 | 393.3 | 318.8905 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 117.6028 | 0 | 39.3499 | -7.7329e-16 | 4.3639 | 0 | 1011.2071
2017-10-16 | 11:00 | 1004.0819 | 393.3 | 322.6877 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 104.371 | 0 | 38.9287 | -7.8921e-16 | 7.0944 | 0 | 1004.0819
2017-10-16 | 12:00 | 967.7729 | 393.3 | 286.9911 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 95.6516 | 0 | 51.6632 | -7.6623e-16 | 2.4671 | 0 | 967.7729
2017-10-16 | 13:00 | 1008.6743 | 393.3 | 324.4327 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 85.3226 | 0 | 44.3295 | -7.9128e-16 | 23.5896 | 0 | 1008.6743
2017-10-16 | 14:00 | 1008.9109 | 393.3 | 324.2495 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 68.5735 | 0 | 48.1132 | -7.9196e-16 | 33.6746 | 0 | 1008.9109
2017-10-16 | 15:00 | 1003.1877 | 393.3 | 323.6975 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 33.4784 | 0 | 49.0266 | -7.9246e-16 | 61.6851 | 0 | 1003.1877
2017-10-16 | 16:00 | 1026.4947 | 393.3 | 357.2174 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 10.0439 | 0 | 47.4437 | -7.9238e-16 | 72.9897 | 0 | 1026.4947
2017-10-16 | 17:00 | 1044.9061 | 393.3 | 357.3982 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 1.0858 | 0 | 66.7648 | -7.926e-16 | 66.2572 | 0 | 1044.9061
2017-10-16 | 18:00 | 1044.408 | 393.3 | 357.3056 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.35326 | 0 | 63.734 | -7.9284e-16 | 47.8151 | 0 | 1044.408
2017-10-16 | 19:00 | 996.7751 | 393.3 | 340.1509 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.073171 | 0 | 62.4539 | -7.9265e-16 | 16.0971 | 0 | 996.7751
2017-10-16 | 20:00 | 945.9681 | 393.3 | 303.8494 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 62.0546 | -7.6627e-16 | 2.3641 | 0 | 945.9681
2017-10-16 | 21:00 | 904.6175 | 393.3 | 287.706 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 44.4114 | -7.6608e-16 | -2.9184e-14 | 0 | 904.6175
2017-10-16 | 22:00 | 859.9379 | 393.3 | 255.0999 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.338 | -7.6618e-16 | -3.0266e-14 | 0 | 859.9379
2017-10-16 | 23:00 | 807.9872 | 393.3 | 220.5597 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 55.571 | -8.0521e-16 | -11.6435 | 0 | 807.9872
2017-10-17 | 0:00 | 760.7493 | 393.3 | 216.415 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.7792 | -2.6013e-15 | -38.645 | 0 | 760.7493
2017-10-17 | 1:00 | 750.9398 | 393.3 | 216.2188 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.9599 | -2.913e-15 | -37.8389 | 0 | 750.9398
2017-10-17 | 2:00 | 781.6708 | 393.3 | 216.8334 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.8304 | -2.9732e-15 | -24.493 | 0 | 781.6708
2017-10-17 | 3:00 | 835.722 | 393.3 | 233.5284 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.3936 | -3.2956e-15 | -1.1811e-13 | 0 | 835.722
2017-10-17 | 4:00 | 877.004 | 393.3 | 253.729 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.16728 | 0 | 55.1077 | -2.6736e-15 | -1.6248e-13 | 0 | 877.004
2017-10-17 | 5:00 | 876.2584 | 393.3 | 264.4411 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72008 | 0 | 54.9972 | -2.7461e-15 | -1.612e-13 | 0 | 876.2584
2017-10-17 | 6:00 | 881.7288 | 393.3 | 275.8382 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 3.6555 | 0 | 50.035 | -2.9717e-15 | -1.5209e-13 | 0 | 881.7288
2017-10-17 | 7:00 | 902.6044 | 393.3 | 302.9785 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 17.9453 | 0 | 42.5805 | -1.8968e-15 | 1.0667e-13 | 0 | 902.6044
2017-10-17 | 8:00 | 941.0464 | 393.3 | 310.4476 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 62.5874 | 0 | 31.6114 | -2.2559e-15 | 9.653e-14 | 0 | 941.0464
2017-10-17 | 9:00 | 987.1656 | 393.3 | 331.1 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 92.2012 | 0 | 24.3197 | -2.916e-15 | 6.7447 | 0 | 987.1656
2017-10-17 | 10:00 | 994.0622 | 393.3 | 317.4044 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 122.9207 | 0 | 22.7371 | -3.0497e-15 | 9.0628e-14 | 0 | 994.0622
2017-10-17 | 11:00 | 996.6327 | 393.3 | 307.3728 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 129.0594 | 0 | 29.2006 | -2.4693e-15 | 9.8413e-14 | 0 | 996.6327
2017-10-17 | 12:00 | 955.9812 | 393.3 | 244.6819 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 158.9374 | 0 | 21.362 | -3.7084e-15 | -1.2485e-13 | 0 | 955.9812
2017-10-17 | 13:00 | 989.4068 | 393.3 | 321.7588 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 119.2101 | 0 | 17.4379 | -3.6554e-15 | 5.8478e-14 | 0 | 989.4068
2017-10-17 | 14:00 | 987.4927 | 393.3 | 320.5619 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 111.1978 | 0 | 21.433 | -3.295e-15 | 7.6007e-14 | 0 | 987.4927
2017-10-17 | 15:00 | 986.4697 | 393.3 | 335.4586 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 83.7575 | 0 | 23.1375 | -3.1825e-15 | 8.816 | 0 | 986.4697
2017-10-17 | 16:00 | 1002.1374 | 393.3 | 396.7224 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 22.815 | 0 | 22.9411 | -3.4483e-15 | 20.8589 | 0 | 1002.1374
2017-10-17 | 17:00 | 1020.7252 | 393.3 | 411.1273 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 2.4604 | 0 | 29.2915 | -3.2645e-15 | 24.446 | 0 | 1020.7252
2017-10-17 | 18:00 | 1033.9718 | 393.3 | 397.5836 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.34531 | 0 | 41.8499 | -2.3261e-15 | 18.993 | 0 | 1033.9718
2017-10-17 | 19:00 | 990.5742 | 393.3 | 348.5238 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.072213 | 0 | 58.9115 | -2.0226e-15 | 5.0666 | 0 | 990.5742
2017-10-17 | 20:00 | 944.6691 | 393.3 | 308.9483 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 58.0207 | -2.2157e-15 | 9.9404e-14 | 0 | 944.6691
2017-10-17 | 21:00 | 906.4809 | 393.3 | 273.2391 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 60.7418 | -2.8784e-15 | -1.6796e-13 | 0 | 906.4809
2017-10-17 | 22:00 | 867.357 | 393.3 | 245.529 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 60.328 | -2.7879e-15 | -1.1903e-13 | 0 | 867.357
2017-10-17 | 23:00 | 814.4782 | 393.3 | 217.4896 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 77.4019 | -2.6693e-15 | -23.9133 | 0 | 814.4782
2017-10-18 | 0:00 | 767.9818 | 393.3 | 219.7596 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 68.2008 | -3.301e-15 | -54.1786 | 0 | 767.9818
2017-10-18 | 1:00 | 760.7963 | 393.3 | 219.6159 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 53.3748 | -3.3006e-15 | -46.7944 | 0 | 760.7963
2017-10-18 | 2:00 | 787.7327 | 393.3 | 220.1547 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 59.6485 | -3.3008e-15 | -41.5704 | 0 | 787.7327
2017-10-18 | 3:00 | 846.6844 | 393.3 | 225.3824 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.5021 | -3.2385e-15 | -2.2738e-13 | 0 | 846.6844
2017-10-18 | 4:00 | 883.3005 | 393.3 | 265.3935 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.15715 | 0 | 49.7499 | -3.2518e-15 | -2.1787e-13 | 0 | 883.3005
2017-10-18 | 5:00 | 884.7029 | 393.3 | 269.6524 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72622 | 0 | 58.2242 | -3.2521e-15 | -2.1888e-13 | 0 | 884.7029
2017-10-18 | 6:00 | 899.7665 | 393.3 | 267.7576 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 4.6758 | 0 | 75.1331 | -3.2525e-15 | -2.2122e-13 | 0 | 899.7665
2017-10-18 | 7:00 | 925.1733 | 393.3 | 277.7425 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 23.8511 | 0 | 84.4797 | -3.2535e-15 | 1.4486e-13 | 0 | 925.1733
2017-10-18 | 8:00 | 965.8794 | 393.3 | 287.7938 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 58.0991 | 0 | 83.5865 | -3.253e-15 | 1.4527e-13 | 0 | 965.8794
2017-10-18 | 9:00 | 991.2581 | 393.3 | 297.1638 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 77.4276 | 0 | 83.8667 | -3.253e-15 | 1.4489e-13 | 0 | 991.2581
2017-10-18 | 10:00 | 990.0961 | 393.3 | 266.2975 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 109.0997 | 0 | 83.6989 | -3.2534e-15 | 1.4514e-13 | 0 | 990.0961
2017-10-18 | 11:00 | 1009.1722 | 393.3 | 278.3454 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 120.1333 | 0 | 79.6935 | -3.2531e-15 | 1.4531e-13 | 0 | 1009.1722
2017-10-18 | 12:00 | 962.0949 | 393.3 | 277.8385 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 90.6631 | 0 | 62.5933 | -3.252e-15 | -2.1856e-13 | 0 | 962.0949
2017-10-18 | 13:00 | 1008.3915 | 393.3 | 336.5573 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 75.4194 | 0 | 56.0931 | -3.1828e-15 | 9.3217 | 0 | 1008.3915
2017-10-18 | 14:00 | 1008.5432 | 393.3 | 353.9689 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 53.9285 | 0 | 49.7494 | -3.1827e-15 | 16.5964 | 0 | 1008.5432
2017-10-18 | 15:00 | 1003.2642 | 393.3 | 364.6395 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 33.7382 | 0 | 51.4903 | -3.1825e-15 | 18.0962 | 0 | 1003.2642
2017-10-18 | 16:00 | 1021.6196 | 393.3 | 393.1444 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 10.5454 | 0 | 63.4816 | -3.1828e-15 | 15.6482 | 0 | 1021.6196
2017-10-18 | 17:00 | 1043.8392 | 393.3 | 404.1893 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 1.1168 | 0 | 67.1064 | -3.1826e-15 | 18.0267 | 0 | 1043.8392
2017-10-18 | 18:00 | 1041.288 | 393.3 | 390.7802 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.35346 | 0 | 59.0395 | -3.1828e-15 | 15.9148 | 0 | 1041.288
2017-10-18 | 19:00 | 992.4253 | 393.3 | 346.1834 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.073168 | 0 | 64.8433 | -3.1745e-15 | 3.3255 | 0 | 992.4253
2017-10-18 | 20:00 | 952.0614 | 393.3 | 327.7591 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.6023 | -3.2545e-15 | 1.4118e-13 | 0 | 952.0614
2017-10-18 | 21:00 | 918.845 | 393.3 | 309.8961 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.449 | -3.2505e-15 | -2.1396e-13 | 0 | 918.845
2017-10-18 | 22:00 | 878.0764 | 393.3 | 280.8326 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.7437 | -3.2506e-15 | -2.1433e-13 | 0 | 878.0764
2017-10-18 | 23:00 | 826.8897 | 393.3 | 255.044 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.3457 | -3.2503e-15 | -2.1406e-13 | 0 | 826.8897
2017-10-19 | 0:00 | 772.8096 | 393.3 | 218.2562 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.3042 | -0.00017391 | -10.9506 | 0 | 772.8096
2017-10-19 | 1:00 | 766.4151 | 393.3 | 218.1283 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.3353 | -0.00014631 | -12.6483 | 0 | 766.4151
2017-10-19 | 2:00 | 794.2335 | 393.3 | 221.2058 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.5278 | -0.00013071 | -2.3442e-13 | 0 | 794.2335
2017-10-19 | 3:00 | 852.6655 | 393.3 | 262.5944 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.2711 | -0.00011262 | -3.2588e-13 | 0 | 852.6655
2017-10-19 | 4:00 | 893.6785 | 393.3 | 306.6701 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.16614 | 0 | 18.8423 | -0.00010468 | -3.0763e-13 | 0 | 893.6785
2017-10-19 | 5:00 | 891.0341 | 393.3 | 319.7612 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.71653 | 0 | 14.4564 | -8.0313e-05 | -2.9239e-13 | 0 | 891.0341
2017-10-19 | 6:00 | 889.1062 | 393.3 | 317.8834 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 4.3485 | 0 | 14.6744 | -8.1524e-05 | -2.9535e-13 | 0 | 889.1062
2017-10-19 | 7:00 | 906.0597 | 393.3 | 319.3252 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 30.753 | 0 | 16.8816 | -9.3786e-05 | -2.9847e-13 | 0 | 906.0597
2017-10-19 | 8:00 | 947.8037 | 393.3 | 313.1033 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 79.1268 | 0 | 19.1737 | -0.00010652 | -2.6716e-13 | 0 | 947.8037
2017-10-19 | 9:00 | 986.3343 | 393.3 | 326.1098 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 106.3172 | 0 | 20.145 | -0.00011192 | 0.96241 | 0 | 986.3343
2017-10-19 | 10:00 | 990.7419 | 393.3 | 290.8578 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 143.8201 | 0 | 25.064 | -0.00013924 | -3.1525e-13 | 0 | 990.7419
2017-10-19 | 11:00 | 993.3294 | 393.3 | 282.1968 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 156.3669 | 0 | 23.7659 | -0.00013203 | -3.1826e-13 | 0 | 993.3294
2017-10-19 | 12:00 | 963.8622 | 393.3 | 277.1485 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 136.7387 | 0 | 18.9751 | -0.00010542 | -3.1738e-13 | 0 | 963.8622
2017-10-19 | 13:00 | 1014.1708 | 393.3 | 366.7554 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 96.0648 | 0 | 18.1928 | -0.00010107 | 2.1579 | 0 | 1014.1708
2017-10-19 | 14:00 | 1022.5718 | 393.3 | 393.7847 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 70.7904 | 0 | 21.495 | -0.00011942 | 2.2018 | 0 | 1022.5718
2017-10-19 | 15:00 | 1013.3284 | 393.3 | 406.3794 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 44.9597 | 0 | 24.5679 | -0.00013649 | 2.1216 | 0 | 1013.3284
2017-10-19 | 16:00 | 1026.124 | 393.3 | 442.1624 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 13.6067 | 0 | 29.369 | -0.00016316 | 2.1861 | 0 | 1026.124
2017-10-19 | 17:00 | 1040.1405 | 393.3 | 445.4425 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 1.6023 | 0 | 36.9956 | -0.00020553 | 2.7003 | 0 | 1040.1405
2017-10-19 | 18:00 | 1046.9863 | 393.3 | 425.496 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.34398 | 0 | 43.9922 | -0.0002444 | 1.9544 | 0 | 1046.9863
2017-10-19 | 19:00 | 996.0431 | 393.3 | 373.3099 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.072369 | 0 | 42.8983 | -0.00023832 | 1.7628 | 0 | 996.0431
2017-10-19 | 20:00 | 951.4786 | 393.3 | 335.5541 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.2248 | -0.00021236 | 7.383e-13 | 0 | 951.4786
2017-10-19 | 21:00 | 915.237 | 393.3 | 302.8299 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.9073 | -0.00022171 | -3.2539e-13 | 0 | 915.237
2017-10-19 | 22:00 | 869.7639 | 393.3 | 262.1489 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.1153 | -0.00025619 | -3.4136e-13 | 0 | 869.7639
2017-10-19 | 23:00 | 820.5719 | 393.3 | 251.2562 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.8158 | -0.00014342 | -3.3921e-13 | 0 | 820.5719
2017-10-20 | 0:00 | 772.8885 | 393.3 | 237.8578 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.4534 | -4.7458e-13 | -18.6227 | 0 | 772.8885
2017-10-20 | 1:00 | 766.8276 | 393.3 | 237.7366 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.846 | -4.7458e-13 | -25.355 | 0 | 766.8276
2017-10-20 | 2:00 | 795.6752 | 393.3 | 238.3135 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.3492 | -4.7457e-13 | -11.4875 | 0 | 795.6752
2017-10-20 | 3:00 | 853.9216 | 393.3 | 268.5364 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.5852 | -4.6043e-13 | -1.544e-11 | 0 | 853.9216
2017-10-20 | 4:00 | 891.2808 | 393.3 | 293.4053 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.16474 | 0 | 19.144 | -4.6045e-13 | 10.5668 | 0 | 891.2808
2017-10-20 | 5:00 | 888.8634 | 393.3 | 301.6069 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72165 | 0 | 19.75 | -4.6045e-13 | 10.6849 | 0 | 888.8634
2017-10-20 | 6:00 | 891.0152 | 393.3 | 299.4439 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 4.1984 | 0 | 25.0796 | -4.6046e-13 | 10.0932 | 0 | 891.0152
2017-10-20 | 7:00 | 913.3059 | 393.3 | 301.096 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 35.6591 | 0 | 27.5031 | -4.6046e-13 | 9.9477 | 0 | 913.3059
2017-10-20 | 8:00 | 945.605 | 393.3 | 275.426 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 95.7814 | 0 | 28.3847 | -4.6046e-13 | 9.6129 | 0 | 945.605
2017-10-20 | 9:00 | 985.4746 | 393.3 | 254.5157 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 168.9393 | 0 | 29.2196 | -4.6046e-13 | -1.5461e-11 | 0 | 985.4746
2017-10-20 | 10:00 | 972.0576 | 393.3 | 225.5412 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 215.7832 | 0 | 30.4927 | -4.7459e-13 | -30.7594 | 0 | 972.0576
2017-10-20 | 11:00 | 1003.2183 | 393.3 | 226.1644 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 242.5209 | 0 | 33.5037 | -4.7459e-13 | -29.9707 | 0 | 1003.2183
2017-10-20 | 12:00 | 968.3511 | 393.3 | 292.267 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 235.2878 | 0 | 36.1089 | -4.746e-13 | -126.3126 | 0 | 968.3511
2017-10-20 | 13:00 | 1121.2551 | 393.3 | 336.1799 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 212.1334 | 0 | 33.1321 | -4.6046e-13 | 8.8097 | 0 | 1121.2551
2017-10-20 | 14:00 | 998.8588 | 393.3 | 292.8772 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 157.3515 | 0 | 27.4534 | -4.7458e-13 | -13.1233 | 0 | 998.8588
2017-10-20 | 15:00 | 990.6185 | 393.3 | 322.1402 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 90.8432 | 0 | 32.2622 | -4.6046e-13 | 10.0728 | 0 | 990.6185
2017-10-20 | 16:00 | 1000.1309 | 393.3 | 367.5048 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 32.9755 | 0 | 37.9353 | -4.6045e-13 | 22.9152 | 0 | 1000.1309
2017-10-20 | 17:00 | 1015.4245 | 393.3 | 370.1603 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 2.9976 | 0 | 44.2014 | -4.6045e-13 | 44.6652 | 0 | 1015.4245
2017-10-20 | 18:00 | 1020.2288 | 393.3 | 367.9938 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.34062 | 0 | 49.395 | -4.6045e-13 | 27.2994 | 0 | 1020.2288
2017-10-20 | 19:00 | 982.2607 | 393.3 | 337.7278 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.072382 | 0 | 57.2633 | -4.6046e-13 | 9.1973 | 0 | 982.2607
2017-10-20 | 20:00 | 939.4748 | 393.3 | 292.0133 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 62.2141 | -4.6047e-13 | 7.5474 | 0 | 939.4748
2017-10-20 | 21:00 | 895.7745 | 393.3 | 271.5451 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.7294 | -4.6047e-13 | -1.5472e-11 | 0 | 895.7745
2017-10-20 | 22:00 | 861.2394 | 393.3 | 252.4248 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 47.3145 | -4.6047e-13 | -1.5493e-11 | 0 | 861.2394
2017-10-20 | 23:00 | 815.5725 | 393.3 | 238.7114 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 44.513 | -4.7458e-13 | -11.152 | 0 | 815.5725
2017-10-21 | 0:00 | 767.5824 | 393.3 | 190.8516 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.7383 | -6.2792e-15 | -4.2075 | 0 | 767.5824
2017-10-21 | 1:00 | 762.8657 | 393.3 | 190.7573 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.6002 | -6.2794e-15 | -12.0919 | 0 | 762.8657
2017-10-21 | 2:00 | 792.2902 | 393.3 | 191.3458 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.9728 | -6.2982e-15 | -0.52846 | 0 | 792.2902
2017-10-21 | 3:00 | 846.1156 | 393.3 | 223.3779 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 52.9378 | -6.1865e-15 | -4.1776e-13 | 0 | 846.1156
2017-10-21 | 4:00 | 871.3204 | 393.3 | 250.4245 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.15744 | 0 | 52.7385 | -6.1864e-15 | -4.1769e-13 | 0 | 871.3204
2017-10-21 | 5:00 | 859.7797 | 393.3 | 247.6462 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72515 | 0 | 55.3083 | -6.1865e-15 | -4.177e-13 | 0 | 859.7797
2017-10-21 | 6:00 | 838.6343 | 393.3 | 233.6125 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 3.1191 | 0 | 49.7027 | -6.1865e-15 | -4.1772e-13 | 0 | 838.6343
2017-10-21 | 7:00 | 863.7208 | 393.3 | 253.6337 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 17.8192 | 0 | 53.1678 | -6.1864e-15 | -4.1768e-13 | 0 | 863.7208
2017-10-21 | 8:00 | 896.4857 | 393.3 | 253.4592 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 50.3189 | 0 | 56.3075 | -6.1864e-15 | -4.1763e-13 | 0 | 896.4857
2017-10-21 | 9:00 | 940.6787 | 393.3 | 270.7743 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 81.3643 | 0 | 55.7401 | -6.1864e-15 | 2.8032e-13 | 0 | 940.6787
2017-10-21 | 10:00 | 947.9385 | 393.3 | 299.6736 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 61.2936 | 0 | 54.018 | -6.0527e-15 | 1.9533 | 0 | 947.9385
2017-10-21 | 11:00 | 952.9112 | 393.3 | 302.7522 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 62.942 | 0 | 51.0701 | -6.053e-15 | 5.1468 | 0 | 952.9112
2017-10-21 | 12:00 | 936.0295 | 393.3 | 296.7388 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 53.4919 | 0 | 54.7988 | -6.3226e-15 | 5.4599e-13 | 0 | 936.0295
2017-10-21 | 13:00 | 949.0334 | 393.3 | 309.9515 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 42.6187 | 0 | 54.6692 | -6.0529e-15 | 10.794 | 0 | 949.0334
2017-10-21 | 14:00 | 938.3929 | 393.3 | 307.5279 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 25.9813 | 0 | 61.5976 | -6.0529e-15 | 8.9862 | 0 | 938.3929
2017-10-21 | 15:00 | 942.7762 | 393.3 | 316.5298 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 8.3587 | 0 | 67.9211 | -6.0529e-15 | 14.6666 | 0 | 942.7762
2017-10-21 | 16:00 | 960.9494 | 393.3 | 336.3417 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 2.5578 | 0 | 65.7262 | -6.0529e-15 | 17.5236 | 0 | 960.9494
2017-10-21 | 17:00 | 976.5417 | 393.3 | 339.6259 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 0.37943 | 0 | 62.7587 | -6.0529e-15 | 20.3776 | 0 | 976.5417
2017-10-21 | 18:00 | 974.3608 | 393.3 | 323.3208 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.3463 | 0 | 66.9905 | -6.053e-15 | 8.5033 | 0 | 974.3608
2017-10-21 | 19:00 | 942.5415 | 393.3 | 296.407 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.073003 | 0 | 68.0614 | -6.1864e-15 | 2.8035e-13 | 0 | 942.5415
2017-10-21 | 20:00 | 904.85 | 393.3 | 243.387 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 83.763 | -6.1865e-15 | -4.1773e-13 | 0 | 904.85
2017-10-21 | 21:00 | 859.8396 | 393.3 | 199.2423 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 88.0973 | -6.1865e-15 | -4.1813e-13 | 0 | 859.8396
2017-10-21 | 22:00 | 815.2957 | 393.3 | 191.8059 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 107.9993 | -6.2794e-15 | -46.0096 | 0 | 815.2957
2017-10-21 | 23:00 | 772.1178 | 393.3 | 190.9424 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 104.1784 | -6.2795e-15 | -66.5029 | 0 | 772.1178
2017-10-22 | 0:00 | 734.6034 | 393.3 | 162.8921 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 104.4526 | -1.4996e-15 | -66.9412 | 0 | 734.6034
2017-10-22 | 1:00 | 730.0507 | 393.3 | 162.801 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 101.898 | -1.4914e-15 | -69.2483 | 0 | 730.0507
2017-10-22 | 2:00 | 755.3344 | 393.3 | 163.3067 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 90.2569 | -1.4893e-15 | -47.7292 | 0 | 755.3344
2017-10-22 | 3:00 | 807.0168 | 393.3 | 164.3403 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 108.9671 | -1.4963e-15 | -36.0907 | 0 | 807.0168
2017-10-22 | 4:00 | 841.8179 | 393.3 | 190.034 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.16578 | 0 | 83.6182 | -1.4109e-15 | -5.6088e-14 | 0 | 841.8179
2017-10-22 | 5:00 | 815.181 | 393.3 | 190.8791 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72241 | 0 | 67.4794 | -1.4193e-15 | -5.6437e-14 | 0 | 815.181
2017-10-22 | 6:00 | 779.5521 | 393.3 | 163.791 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 1.9064 | 0 | 74.2096 | -1.4727e-15 | -12.555 | 0 | 779.5521
2017-10-22 | 7:00 | 791.3939 | 393.3 | 164.0279 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 0.83758 | 0 | 89.2791 | -1.5795e-15 | -1.8507 | 0 | 791.3939
2017-10-22 | 8:00 | 810.6133 | 393.3 | 178.8863 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 16.594 | 0 | 78.7329 | -1.436e-15 | -6.446e-14 | 0 | 810.6133
2017-10-22 | 9:00 | 842.7582 | 393.3 | 194.921 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 25.961 | 0 | 78.6481 | -1.4193e-15 | 10.4281 | 0 | 842.7582
2017-10-22 | 10:00 | 866.6649 | 393.3 | 201.9507 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 35.0775 | 0 | 88.2314 | -1.4154e-15 | 10.4054 | 0 | 866.6649
2017-10-22 | 11:00 | 871.2263 | 393.3 | 217.5469 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 32.6179 | 0 | 78.3353 | -1.4119e-15 | 11.7261 | 0 | 871.2263
2017-10-22 | 12:00 | 880.423 | 393.3 | 226.2328 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 28.6227 | 0 | 83.53 | -1.4183e-15 | 11.0375 | 0 | 880.423
2017-10-22 | 13:00 | 870.6198 | 393.3 | 213.1016 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 34.4623 | 0 | 83.4854 | -1.4133e-15 | 8.5705 | 0 | 870.6198
2017-10-22 | 14:00 | 852.0004 | 393.3 | 201.7134 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 31.722 | 0 | 76.946 | -1.4045e-15 | 7.319 | 0 | 852.0004
2017-10-22 | 15:00 | 845.8203 | 393.3 | 206.9165 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 43.7609 | 0 | 52.4135 | -1.3992e-15 | 7.4294 | 0 | 845.8203
2017-10-22 | 16:00 | 868.2875 | 393.3 | 244.1662 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 34.593 | 0 | 40.884 | -1.414e-15 | 9.8444 | 0 | 868.2875
2017-10-22 | 17:00 | 910.3274 | 393.3 | 280.7541 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 4.2915 | 0 | 42.4072 | -1.4298e-15 | 29.4746 | 0 | 910.3274
2017-10-22 | 18:00 | 943.7085 | 393.3 | 281.7927 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.34735 | 0 | 50.1703 | -1.4334e-15 | 36.1981 | 0 | 943.7085
2017-10-22 | 19:00 | 912.7031 | 393.3 | 271.2154 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.072619 | 0 | 50.7995 | -1.4197e-15 | 12.6155 | 0 | 912.7031
2017-10-22 | 20:00 | 879.8366 | 393.3 | 240.9645 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.3094 | -1.4136e-15 | 9.8627 | 0 | 879.8366
2017-10-22 | 21:00 | 831.5103 | 393.3 | 205.1668 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 53.8435 | -1.4745e-15 | -5.96e-14 | 0 | 831.5103
2017-10-22 | 22:00 | 791.5079 | 393.3 | 176.2425 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 53.7654 | -1.4703e-15 | -4.6266e-14 | 0 | 791.5079
2017-10-22 | 23:00 | 752.296 | 393.3 | 163.2459 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 53.6516 | -1.5074e-15 | -8.1016 | 0 | 752.296
2017-10-23 | 0:00 | 714.2906 | 393.3 | 206.3858 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 65.0518 | -15.1802 | -76.1668 | 0 | 714.2906
2017-10-23 | 1:00 | 714.2875 | 393.3 | 206.3857 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 63.2608 | -14.9338 | -75.0252 | 0 | 714.2875
2017-10-23 | 2:00 | 741.0819 | 393.3 | 206.9216 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 63.7236 | -14.0963 | -64.967 | 0 | 741.0819
2017-10-23 | 3:00 | 805.815 | 393.3 | 208.2163 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 60.8666 | -60.8663 | 27.7984 | 0 | 805.815
2017-10-23 | 4:00 | 843.6484 | 393.3 | 208.973 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.14745 | 0 | 57.8569 | -57.8566 | 66.5276 | 0 | 843.6484
2017-10-23 | 5:00 | 848.104 | 393.3 | 209.0621 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72975 | 0 | 57.1284 | -57.1281 | 82.2118 | 0 | 848.104
2017-10-23 | 6:00 | 854.6577 | 393.3 | 209.1932 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 6.4003 | 0 | 69.601 | -69.6006 | 86.8638 | 0 | 854.6577
2017-10-23 | 7:00 | 863.8249 | 393.3 | 209.3765 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 72.8215 | 0 | 58.7403 | -58.74 | 42.5266 | 0 | 863.8249
2017-10-23 | 8:00 | 871.1508 | 393.3 | 193.223 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 175.7737 | 0 | 61.8143 | -16.4981 | -79.5621 | 0 | 871.1508
2017-10-23 | 9:00 | 915.9008 | 393.3 | 194.118 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 292.3956 | 0 | 64.9466 | -19.2175 | -149.1419 | 0 | 915.9008
2017-10-23 | 10:00 | 944.5253 | 393.3 | 194.6905 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 409.0713 | 0 | 69.6663 | -50.1099 | -209.7929 | 0 | 944.5253
2017-10-23 | 11:00 | 968.7417 | 393.3 | 195.1748 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 403.0892 | 0 | 65.0702 | -31.5597 | -194.0329 | 0 | 968.7417
2017-10-23 | 12:00 | 934.9075 | 393.3 | 194.4981 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 379.2587 | 0 | 63.7357 | -33.614 | -199.971 | 0 | 934.9075
2017-10-23 | 13:00 | 969.8017 | 393.3 | 195.196 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 371.0795 | 0 | 62.3623 | -20.7241 | -169.112 | 0 | 969.8017
2017-10-23 | 14:00 | 952.9865 | 393.3 | 194.8597 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 269.6852 | 0 | 72.3524 | -8.147 | -110.0638 | 0 | 952.9865
2017-10-23 | 15:00 | 952.788 | 393.3 | 194.8558 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 162.3041 | 0 | 70.9281 | -10.6 | 4.0268e-11 | 0 | 952.788
2017-10-23 | 16:00 | 965.6571 | 393.3 | 224.9259 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 61.2564 | 0 | 65.2681 | -2.3866e-11 | 75.4067 | 0 | 965.6571
2017-10-23 | 17:00 | 998.6242 | 393.3 | 247.6203 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 3.9679 | 0 | 55.5098 | -2.3816e-11 | 138.1262 | 0 | 998.6242
2017-10-23 | 18:00 | 1023.0399 | 393.3 | 262.672 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.2971 | 0 | 56.5115 | -2.3855e-11 | 128.3593 | 0 | 1023.0399
2017-10-23 | 19:00 | 982.4693 | 393.3 | 256.7733 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.069186 | 0 | 53.2266 | -2.3838e-11 | 94.4002 | 0 | 982.4693
2017-10-23 | 20:00 | 943.2418 | 393.3 | 251.9748 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.7432 | -2.3765e-11 | 74.8238 | 0 | 943.2418
2017-10-23 | 21:00 | 897.8594 | 393.3 | 241.4919 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.5052 | -2.3674e-11 | 51.3623 | 0 | 897.8594
2017-10-23 | 22:00 | 856.43 | 393.3 | 232.0787 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.3299 | -2.3528e-11 | 34.5214 | 0 | 856.43
2017-10-23 | 23:00 | 809.7918 | 393.3 | 247.221 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.0708 | -2.5073e-11 | -1.7997e-09 | 0 | 809.7918
2017-10-24 | 0:00 | 760.3418 | 393.3 | 209.9452 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.1965 | -5.2377e-14 | -1.6203e-12 | 0 | 760.3418
2017-10-24 | 1:00 | 754.6768 | 393.3 | 207.1935 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.1553 | -5.5417e-14 | -1.2721 | 0 | 754.6768
2017-10-24 | 2:00 | 790.4553 | 393.3 | 217.7791 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.5474 | -5.2236e-14 | 12.6288 | 0 | 790.4553
2017-10-24 | 3:00 | 850.1379 | 393.3 | 240.8402 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.8594 | -5.2257e-14 | 27.6383 | 0 | 850.1379
2017-10-24 | 4:00 | 881.6066 | 393.3 | 261.8204 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.14745 | 0 | 16.8131 | -5.2435e-14 | 34.8257 | 0 | 881.6066
2017-10-24 | 5:00 | 889.6892 | 393.3 | 273.1706 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.73044 | 0 | 16.5632 | -5.2396e-14 | 43.1249 | 0 | 889.6892
2017-10-24 | 6:00 | 893.4523 | 393.3 | 271.9584 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 4.8287 | 0 | 18.7189 | -5.2415e-14 | 45.7464 | 0 | 893.4523
2017-10-24 | 7:00 | 893.716 | 393.3 | 236.4716 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 68.8336 | 0 | 20.0142 | -5.238e-14 | 29.2966 | 0 | 893.716
2017-10-24 | 8:00 | 905.6318 | 393.3 | 193.9126 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 163.7918 | 0 | 15.1651 | -5.3727e-14 | -3.6377 | 0 | 905.6318
2017-10-24 | 9:00 | 918.8029 | 393.3 | 194.1761 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 249.7725 | 0 | 11.972 | -5.3694e-14 | -69.9177 | 0 | 918.8029
2017-10-24 | 10:00 | 940.8821 | 393.3 | 194.6176 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 376.2109 | 0 | 10.5919 | -5.3774e-14 | -171.5384 | 0 | 940.8821
2017-10-24 | 11:00 | 946.1499 | 393.3 | 194.723 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 401.7742 | 0 | 8.215 | -5.3888e-14 | -189.5623 | 0 | 946.1499
2017-10-24 | 12:00 | 923.9453 | 393.3 | 194.2789 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 418.3044 | 0 | 7.4822 | -2.9202 | -224.2 | 0 | 923.9453
2017-10-24 | 13:00 | 957.7106 | 393.3 | 194.9542 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 351.0992 | 0 | 9.2457 | -5.3641e-14 | -128.5885 | 0 | 957.7106
2017-10-24 | 14:00 | 960.4225 | 393.3 | 195.0084 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 262.8716 | 0 | 9.2432 | -5.337e-14 | -41.0007 | 0 | 960.4225
2017-10-24 | 15:00 | 953 | 393.3 | 218.8201 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 165.2069 | 0 | 8.8132 | -5.2003e-14 | 24.8598 | 0 | 953
2017-10-24 | 16:00 | 967.3444 | 393.3 | 300.5074 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 52.8041 | 0 | 12.2052 | -5.2112e-14 | 63.0278 | 0 | 967.3444
2017-10-24 | 17:00 | 998.3327 | 393.3 | 311.5597 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 2.9347 | 0 | 21.238 | -5.2229e-14 | 109.2003 | 0 | 998.3327
2017-10-24 | 18:00 | 1020.2108 | 393.3 | 312.7041 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.29792 | 0 | 30.9242 | -5.2371e-14 | 101.0846 | 0 | 1020.2108
2017-10-24 | 19:00 | 976.7571 | 393.3 | 304.588 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.069123 | 0 | 43.9247 | -5.2522e-14 | 50.1753 | 0 | 976.7571
2017-10-24 | 20:00 | 933.9171 | 393.3 | 280.1394 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 58.2215 | -5.2835e-14 | 17.8562 | 0 | 933.9171
2017-10-24 | 21:00 | 897.0874 | 393.3 | 250.1283 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 63.4295 | -5.2994e-14 | 11.0296 | 0 | 897.0874
2017-10-24 | 22:00 | 860.385 | 393.3 | 226.7996 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 65.8625 | -5.3245e-14 | 6.2229 | 0 | 860.385
2017-10-24 | 23:00 | 801.0719 | 393.3 | 208.1214 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 67.8468 | -5.4211e-14 | -18.3964 | 0 | 801.0719
2017-10-25 | 0:00 | 752.8324 | 393.3 | 179.8566 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 64.3945 | -34.0262 | 8.4074 | 0 | 752.8324
2017-10-25 | 1:00 | 747.254 | 393.3 | 179.7451 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 67.4497 | -41.7918 | 7.251 | 0 | 747.254
2017-10-25 | 2:00 | 783.6101 | 393.3 | 180.4722 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 74.1287 | -30.7552 | 10.2644 | 0 | 783.6101
2017-10-25 | 3:00 | 842.6762 | 393.3 | 181.6535 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 72.7564 | -12.9469 | 31.4132 | 0 | 842.6762
2017-10-25 | 4:00 | 884.2545 | 393.3 | 182.4851 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.1245 | -0.027429 | 76.4999 | -11.7459 | 68.9184 | 0 | 884.2545
2017-10-25 | 5:00 | 887.5557 | 393.3 | 182.5511 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.74081 | -0.16321 | 85.2073 | -12.362 | 75.4817 | 0 | 887.5557
2017-10-25 | 6:00 | 891.5518 | 393.3 | 182.631 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 8.3777 | -1.8458 | 91.0331 | -13.2195 | 72.3751 | 0 | 891.5518
2017-10-25 | 7:00 | 893.5634 | 393.3 | 182.6713 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 116.5718 | -25.6829 | 91.0875 | -27.6772 | 17.4929 | 0 | 893.5634
2017-10-25 | 8:00 | 888.3548 | 393.3 | 166.2671 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 277.0963 | -61.0494 | 93.5008 | -6.8666e-08 | -123.86 | 0 | 888.3548
2017-10-25 | 9:00 | 908.0979 | 393.3 | 166.662 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 425.5041 | -93.7463 | 71.8123 | -7.1093e-08 | -194.9342 | 0 | 908.0979
2017-10-25 | 10:00 | 923.4374 | 393.3 | 166.9687 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 518.1678 | -114.1618 | 66.9533 | -21.2907 | -224.2 | 0 | 923.4374
2017-10-25 | 11:00 | 939.6687 | 393.3 | 167.2934 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 562.6996 | -123.973 | 58.8614 | -32.0127 | -224.2 | 0 | 939.6687
2017-10-25 | 12:00 | 904.1127 | 393.3 | 166.5823 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 552.7898 | -122.0597 | 55.7733 | -55.7729 | -224.2 | 0 | 904.1127
2017-10-25 | 13:00 | 939.2427 | 393.3 | 167.2849 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 497.6275 | -109.6364 | 49.2367 | -5.9825e-08 | -196.2699 | 0 | 939.2427
2017-10-25 | 14:00 | 925.743 | 393.3 | 167.0149 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 388.3068 | -85.5511 | 40.779 | -6.7089e-08 | -119.1066 | 0 | 925.743
2017-10-25 | 15:00 | 925.0295 | 393.3 | 172.0393 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 235.6542 | -51.9189 | 30.5716 | -2.1526e-08 | 3.3833 | 0 | 925.0295
2017-10-25 | 16:00 | 954.5759 | 393.3 | 220.3988 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 75.6276 | -16.6621 | 22.6927 | -2.145e-08 | 113.7188 | 0 | 954.5759
2017-10-25 | 17:00 | 982.8035 | 393.3 | 294.1311 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 3.9958 | -0.88035 | 18.7909 | -2.1398e-08 | 113.3661 | 0 | 982.8035
2017-10-25 | 18:00 | 1011.2924 | 393.3 | 302.024 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.28743 | -0.063327 | 18.9739 | -2.1429e-08 | 114.8703 | 0 | 1011.2924
2017-10-25 | 19:00 | 974.4565 | 393.3 | 300.5154 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.067589 | -0.014891 | 18.4118 | -2.1416e-08 | 77.4766 | 0 | 974.4565
2017-10-25 | 20:00 | 932.1231 | 393.3 | 259.8921 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.039 | -2.1434e-08 | 75.492 | 0 | 932.1231
2017-10-25 | 21:00 | 899.2561 | 393.3 | 255.3721 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.1345 | -2.1482e-08 | 49.2495 | 0 | 899.2561
2017-10-25 | 22:00 | 851.4783 | 393.3 | 237.9304 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.5436 | -2.1506e-08 | 28.5042 | 0 | 851.4783
2017-10-25 | 23:00 | 802.291 | 393.3 | 219.1168 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.7351 | -2.1396e-08 | 20.9391 | 0 | 802.291
2017-10-26 | 0:00 | 754.031 | 393.3 | 191.4549 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.2446 | -1.8737e-11 | 13.1316 | 0 | 754.031
2017-10-26 | 1:00 | 754.4011 | 393.3 | 190.5252 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.8376 | -1.8605e-11 | 11.4383 | 0 | 754.4011
2017-10-26 | 2:00 | 795.1369 | 393.3 | 203.4121 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.5706 | -1.9819e-11 | 26.6542 | 0 | 795.1369
2017-10-26 | 3:00 | 852.7971 | 393.3 | 220.9406 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.2634 | -2.0386e-11 | 44.7931 | 0 | 852.7971
2017-10-26 | 4:00 | 896.7377 | 393.3 | 236.8462 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.13283 | 0 | 20.49 | -2.0816e-11 | 71.2686 | 0 | 896.7377
2017-10-26 | 5:00 | 901.591 | 393.3 | 236.1468 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.73906 | 0 | 24.4537 | -2.1212e-11 | 84.1514 | 0 | 901.591
2017-10-26 | 6:00 | 910.6414 | 393.3 | 227.9102 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 7.2195 | 0 | 33.6251 | -2.1925e-11 | 89.6867 | 0 | 910.6414
2017-10-26 | 7:00 | 899.998 | 393.3 | 193.5652 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 103.9041 | 0 | 34.7575 | -2.0822e-11 | 28.6712 | 0 | 899.998
2017-10-26 | 8:00 | 887.5811 | 393.3 | 166.2516 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 254.522 | 0 | 34.2942 | -2.302e-11 | -103.8868 | 0 | 887.5811
2017-10-26 | 9:00 | 914.4996 | 393.3 | 166.79 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 392.8032 | 0 | 27.7322 | -1.756e-11 | -205.6258 | 0 | 914.4996
2017-10-26 | 10:00 | 942.0368 | 393.3 | 167.3407 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 467.896 | 0 | 10.837 | -10.8369 | -224.2 | 0 | 942.0368
2017-10-26 | 11:00 | 951.1867 | 393.3 | 167.5237 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 476.8629 | 0 | 9.0142 | -9.0141 | -224.2 | 0 | 951.1867
2017-10-26 | 12:00 | 940.1464 | 393.3 | 167.3029 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 466.0435 | 0 | 6.5582 | -6.5581 | -224.2 | 0 | 940.1464
2017-10-26 | 13:00 | 970.5809 | 393.3 | 167.9116 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 464.3473 | 0 | 4.4491 | -1.9186e-11 | -197.1272 | 0 | 970.5809
2017-10-26 | 14:00 | 953.6643 | 393.3 | 167.5733 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 343.3536 | 0 | 2.909 | -1.7026e-11 | -94.4716 | 0 | 953.6643
2017-10-26 | 15:00 | 956.7849 | 393.3 | 180.3334 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 209.1022 | 0 | 4.8315 | -1.7827e-11 | 27.2178 | 0 | 956.7849
2017-10-26 | 16:00 | 981.7948 | 393.3 | 277.951 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 63.767 | 0 | 4.7142 | -2.0376e-11 | 96.5627 | 0 | 981.7948
2017-10-26 | 17:00 | 1015.0783 | 393.3 | 331.871 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 3.2133 | 0 | 7.4037 | -2.1598e-11 | 119.1902 | 0 | 1015.0783
2017-10-26 | 18:00 | 1031.4407 | 393.3 | 334.1886 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.29836 | 0 | 14.5862 | -2.1696e-11 | 107.1675 | 0 | 1031.4407
2017-10-26 | 19:00 | 986.9096 | 393.3 | 329.1021 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.069265 | 0 | 22.5368 | -2.0857e-11 | 57.2014 | 0 | 986.9096
2017-10-26 | 20:00 | 939.2905 | 393.3 | 283.2204 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.6511 | -2.0781e-11 | 48.719 | 0 | 939.2905
2017-10-26 | 21:00 | 909.5249 | 393.3 | 276.9968 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.9307 | -2.0692e-11 | 27.0973 | 0 | 909.5249
2017-10-26 | 22:00 | 863.0034 | 393.3 | 248.3308 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 44.2179 | -2.2318e-11 | 8.9547 | 0 | 863.0034
2017-10-26 | 23:00 | 808.3433 | 393.3 | 213.1312 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 47.494 | -2.2197e-11 | 4.2181 | 0 | 808.3433
2017-10-27 | 0:00 | 777.3741 | 393.3 | 207.6475 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 42.4018 | -8.6742e-16 | -6.8751 | 0 | 777.3741
2017-10-27 | 1:00 | 774.4143 | 393.3 | 207.5883 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.8266 | -8.895e-16 | -4.6006 | 0 | 774.4143
2017-10-27 | 2:00 | 811.049 | 393.3 | 214.4702 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.0163 | -8.5163e-16 | 9.0625 | 0 | 811.049
2017-10-27 | 3:00 | 877.5827 | 393.3 | 228.961 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.2777 | -8.4703e-16 | 39.5441 | 0 | 877.5827
2017-10-27 | 4:00 | 911.2329 | 393.3 | 238.2709 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.14049 | 0 | 38.9901 | -8.4647e-16 | 65.8314 | 0 | 911.2329
2017-10-27 | 5:00 | 909.2484 | 393.3 | 238.4753 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.73536 | 0 | 44.4179 | -8.4666e-16 | 69.5199 | 0 | 909.2484
2017-10-27 | 6:00 | 908.6623 | 393.3 | 236.1458 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 6.7802 | 0 | 47.2764 | -8.4688e-16 | 66.2599 | 0 | 908.6623
2017-10-27 | 7:00 | 893.2812 | 393.3 | 211.4947 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 93.5061 | 0 | 47.4492 | -8.7808e-16 | 1.7312 | 0 | 893.2812
2017-10-27 | 8:00 | 890.6002 | 393.3 | 193.612 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 217.5099 | 0 | 40.1656 | -8.7174e-16 | -97.0873 | 0 | 890.6002
2017-10-27 | 9:00 | 934.478 | 393.3 | 194.4896 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 357.2694 | 0 | 28.7145 | -8.7207e-16 | -178.7955 | 0 | 934.478
2017-10-27 | 10:00 | 944.2732 | 393.3 | 194.6855 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 402.4052 | 0 | 21.6719 | -8.7262e-16 | -205.4893 | 0 | 944.2732
2017-10-27 | 11:00 | 982.7945 | 393.3 | 195.4559 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 432.4502 | 0 | 20.2604 | -8.7165e-16 | -196.372 | 0 | 982.7945
2017-10-27 | 12:00 | 967.2545 | 393.3 | 195.1451 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 428.0598 | 0 | 26.85 | -8.7488e-16 | -213.8004 | 0 | 967.2545
2017-10-27 | 13:00 | 987.9244 | 393.3 | 195.5585 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 344.7008 | 0 | 44.343 | -8.7208e-16 | -127.678 | 0 | 987.9244
2017-10-27 | 14:00 | 996.2376 | 393.3 | 195.7248 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 244.4305 | 0 | 45.6588 | -8.735e-16 | -23.8764 | 0 | 996.2376
2017-10-27 | 15:00 | 989.5891 | 393.3 | 230.8363 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 130.6032 | 0 | 40.5091 | -8.4626e-16 | 52.3405 | 0 | 989.5891
2017-10-27 | 16:00 | 999.5368 | 393.3 | 277.9664 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 37.9596 | 0 | 39.5911 | -8.4543e-16 | 105.2196 | 0 | 999.5368
2017-10-27 | 17:00 | 1016.0729 | 393.3 | 296.8247 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 2.2512 | 0 | 48.3396 | -8.4545e-16 | 115.2574 | 0 | 1016.0729
2017-10-27 | 18:00 | 1019.921 | 393.3 | 293.4727 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.31993 | 0 | 56.8302 | -8.4578e-16 | 94.0981 | 0 | 1019.921
2017-10-27 | 19:00 | 977.7186 | 393.3 | 280.1507 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.071041 | 0 | 55.4953 | -8.4597e-16 | 64.0015 | 0 | 977.7186
2017-10-27 | 20:00 | 930.4606 | 393.3 | 259.7618 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 57.881 | -8.4635e-16 | 35.1178 | 0 | 930.4606
2017-10-27 | 21:00 | 888.4728 | 393.3 | 235.5415 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 64.6006 | -8.4755e-16 | 15.8307 | 0 | 888.4728
2017-10-27 | 22:00 | 847.9453 | 393.3 | 217.3158 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 69.1295 | -6.7718e-16 | -3.6411e-14 | 0 | 847.9453
2017-10-27 | 23:00 | 811.8665 | 393.3 | 208.3373 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 84.594 | -8.8261e-16 | -24.5648 | 0 | 811.8665
2017-10-28 | 0:00 | 761.9339 | 393.3 | 190.7387 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 74.4483 | -2.3298e-11 | -37.453 | 0 | 761.9339
2017-10-28 | 1:00 | 749.0538 | 393.3 | 190.4811 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 95.6272 | -2.3289e-11 | -71.6545 | 0 | 749.0538
2017-10-28 | 2:00 | 778.986 | 393.3 | 191.0797 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 95.2028 | -2.3298e-11 | -56.7965 | 0 | 778.986
2017-10-28 | 3:00 | 835.0036 | 393.3 | 192.2001 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 85.0281 | -2.3309e-11 | -12.0245 | 0 | 835.0036
2017-10-28 | 4:00 | 862.6467 | 393.3 | 214.4888 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.16014 | 0 | 79.9977 | -2.232e-11 | -5.84e-10 | 0 | 862.6467
2017-10-28 | 5:00 | 845.4965 | 393.3 | 210.7101 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.72353 | 0 | 77.9629 | -2.2317e-11 | -5.8678e-10 | 0 | 845.4965
2017-10-28 | 6:00 | 821.6721 | 393.3 | 191.9334 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 2.0587 | 0 | 79.9429 | -2.3568e-11 | -4.463 | 0 | 821.6721
2017-10-28 | 7:00 | 854.2993 | 393.3 | 239.5869 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 4.9045 | 0 | 70.7079 | -2.2321e-11 | -5.2802e-10 | 0 | 854.2993
2017-10-28 | 8:00 | 890.2226 | 393.3 | 247.1175 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 23.8717 | 0 | 77.4067 | -2.2329e-11 | 5.4268 | 0 | 890.2226
2017-10-28 | 9:00 | 929.6584 | 393.3 | 271.8898 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 44.7754 | 0 | 73.7074 | -2.2348e-11 | 6.4858 | 0 | 929.6584
2017-10-28 | 10:00 | 939.1759 | 393.3 | 288.5133 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 50.1146 | 0 | 56.5618 | -2.271e-11 | 12.9861 | 0 | 939.1759
2017-10-28 | 11:00 | 952.469 | 393.3 | 291.8369 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 50.0423 | 0 | 52.89 | -2.2719e-11 | 26.6998 | 0 | 952.469
2017-10-28 | 12:00 | 938.8052 | 393.3 | 281.6071 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 47.6574 | 0 | 72.8072 | -2.2404e-11 | 5.7335 | 0 | 938.8052
2017-10-28 | 13:00 | 941.224 | 393.3 | 289.1684 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 49.6662 | 0 | 61.8282 | -2.2704e-11 | 9.5612 | 0 | 941.224
2017-10-28 | 14:00 | 925.1784 | 393.3 | 290.9188 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 29.4376 | 0 | 55.0117 | -2.2721e-11 | 15.5103 | 0 | 925.1784
2017-10-28 | 15:00 | 930.319 | 393.3 | 292.0555 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 8.4323 | 0 | 63.021 | -2.273e-11 | 31.5102 | 0 | 930.319
2017-10-28 | 16:00 | 952.1291 | 393.3 | 308.6779 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 1.7238 | 0 | 67.527 | -2.2727e-11 | 35.4004 | 0 | 952.1291
2017-10-28 | 17:00 | 982.3415 | 393.3 | 308.7241 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 0.32977 | 0 | 68.7015 | -2.272e-11 | 51.1862 | 0 | 982.3415
2017-10-28 | 18:00 | 978.2428 | 393.3 | 306.4501 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.36632 | 0 | 84.1759 | -2.2729e-11 | 12.0506 | 0 | 978.2428
2017-10-28 | 19:00 | 943.2528 | 393.3 | 262.5785 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.074246 | 0 | 98.0151 | -2.2329e-11 | 4.5849 | 0 | 943.2528
2017-10-28 | 20:00 | 894.5403 | 393.3 | 209.3506 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 107.4897 | -2.2326e-11 | -4.1504e-10 | 0 | 894.5403
2017-10-28 | 21:00 | 848.5149 | 393.3 | 192.4703 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 103.4748 | -2.3303e-11 | -19.9302 | 0 | 848.5149
2017-10-28 | 22:00 | 809.3056 | 393.3 | 191.6861 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 96.0567 | -2.3297e-11 | -39.9371 | 0 | 809.3056
2017-10-28 | 23:00 | 766.8253 | 393.3 | 190.8365 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 109.5471 | -2.3297e-11 | -77.0583 | 0 | 766.8253
2017-10-29 | 0:00 | 723.6862 | 393.3 | 152.1737 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 115.7579 | -1.0067e-12 | -78.4455 | 0 | 723.6862
2017-10-29 | 1:00 | 722.8419 | 393.3 | 152.1568 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 110.6682 | -1.001e-12 | -74.5832 | 0 | 722.8419
2017-10-29 | 2:00 | 749.7357 | 393.3 | 152.6947 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 101.9897 | -9.843e-13 | -54.4487 | 0 | 749.7357
2017-10-29 | 3:00 | 803.7838 | 393.3 | 153.7757 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 84.5666 | -51.5161 | 47.1576 | 0 | 803.7838
2017-10-29 | 4:00 | 832.8934 | 393.3 | 154.3579 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.16762 | 0 | 49.5923 | -25.2616 | 86.0372 | 0 | 832.8934
2017-10-29 | 5:00 | 814.9187 | 393.3 | 153.9984 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.71945 | 0 | 40.0348 | -20.5122 | 84.5783 | 0 | 814.9187
2017-10-29 | 6:00 | 770.6161 | 393.3 | 153.1123 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 1.9559 | 0 | 38.5271 | -22.8026 | 47.6234 | 0 | 770.6161
2017-10-29 | 7:00 | 780.2494 | 393.3 | 153.305 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 5.3432 | 0 | 39.2412 | -22.4312 | 65.6913 | 0 | 780.2494
2017-10-29 | 8:00 | 790.1453 | 393.3 | 137.2029 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 44.1545 | 0 | 49.2924 | -30.9528 | 54.0483 | 0 | 790.1453
2017-10-29 | 9:00 | 809.8823 | 393.3 | 137.5976 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 141.6868 | 0 | 83.0587 | -1.0031e-12 | -85.2607 | 0 | 809.8823
2017-10-29 | 10:00 | 823.6238 | 393.3 | 137.8725 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 193.2525 | 0 | 85.6048 | -1.055e-12 | -124.106 | 0 | 823.6238
2017-10-29 | 11:00 | 843.0301 | 393.3 | 138.2606 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 201.1885 | 0 | 88.3986 | -1.0515e-12 | -115.8176 | 0 | 843.0301
2017-10-29 | 12:00 | 849.4918 | 393.3 | 138.3898 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 189.6266 | 0 | 91.586 | -1.0379e-12 | -101.1106 | 0 | 849.4918
2017-10-29 | 13:00 | 817.1886 | 393.3 | 137.7438 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 245.9782 | 0 | 90.886 | -1.1866e-12 | -188.4193 | 0 | 817.1886
2017-10-29 | 14:00 | 776.314 | 393.3 | 136.9263 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 206.4999 | 0 | 91.7852 | -1.2898e-12 | -193.1974 | 0 | 776.314
2017-10-29 | 15:00 | 800.2508 | 393.3 | 137.405 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 179.2428 | 0 | 85.8931 | -1.0341e-12 | -137.5901 | 0 | 800.2508
2017-10-29 | 16:00 | 816.1707 | 393.3 | 154.0234 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 55.1368 | 0 | 85.2684 | -52.5196 | 35.4616 | 0 | 816.1707
2017-10-29 | 17:00 | 880.2866 | 393.3 | 174.5057 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 2.4719 | 0 | 86.51 | -30.2926 | 93.6915 | 0 | 880.2866
2017-10-29 | 18:00 | 915.7286 | 393.3 | 175.2146 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.29329 | 0 | 91.4612 | -26.2174 | 99.7769 | 0 | 915.7286
2017-10-29 | 19:00 | 896.2736 | 393.3 | 174.8255 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.068823 | 0 | 90.3044 | -27.1065 | 80.1813 | 0 | 896.2736
2017-10-29 | 20:00 | 863.3262 | 393.3 | 154.9665 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 90.3331 | -27.6574 | 67.984 | 0 | 863.3262
2017-10-29 | 21:00 | 821.6695 | 393.3 | 154.1334 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 87.5482 | -31.424 | 38.9118 | 0 | 821.6695
2017-10-29 | 22:00 | 772.4079 | 393.3 | 153.1482 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 85.6282 | -45.4088 | 17.5403 | 0 | 772.4079
2017-10-29 | 23:00 | 731.8059 | 393.3 | 152.3361 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 86.9373 | -8.9904e-13 | -50.9674 | 0 | 731.8059
2017-10-30 | 0:00 | 682.4871 | 393.3 | 178.4497 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 92.5728 | -4.2184e-14 | -122.7355 | 0 | 682.4871
2017-10-30 | 1:00 | 685.2176 | 393.3 | 178.5044 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 85.2751 | -4.1824e-14 | -113.1619 | 0 | 685.2176
2017-10-30 | 2:00 | 723.9013 | 393.3 | 179.278 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 69.3287 | -4.0908e-14 | -74.2054 | 0 | 723.9013
2017-10-30 | 3:00 | 791.5972 | 393.3 | 180.6319 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 74.682 | -65.8126 | 32.296 | 0 | 791.5972
2017-10-30 | 4:00 | 834.2252 | 393.3 | 181.4845 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.13884 | -0.015295 | 71.4663 | -58.7057 | 71.8566 | 0 | 834.2252
2017-10-30 | 5:00 | 849.8287 | 393.3 | 181.7966 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.73604 | -0.081081 | 65.9653 | -51.4582 | 96.7701 | 0 | 849.8287
2017-10-30 | 6:00 | 859.2031 | 393.3 | 181.9841 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 5.6067 | -0.61763 | 59.7753 | -45.9079 | 106.1625 | 0 | 859.2031
2017-10-30 | 7:00 | 875.1973 | 393.3 | 182.3039 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 84.7062 | -9.3312 | 50.9505 | -41.5756 | 69.0434 | 0 | 875.1973
2017-10-30 | 8:00 | 876.1358 | 393.3 | 166.0227 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 216.9432 | -23.8983 | 52.556 | -4.0272e-14 | -71.8879 | 0 | 876.1358
2017-10-30 | 9:00 | 910.8222 | 393.3 | 166.7164 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 334.5189 | -36.8503 | 44.6039 | -4.0244e-14 | -130.9668 | 0 | 910.8222
2017-10-30 | 10:00 | 924.8427 | 393.3 | 166.9969 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 387.6858 | -42.7071 | 43.7637 | -4.0624e-14 | -161.8965 | 0 | 924.8427
2017-10-30 | 11:00 | 924.3916 | 393.3 | 166.9878 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 450.4208 | -49.618 | 58.8498 | -9.0489 | -224.2 | 0 | 924.3916
2017-10-30 | 12:00 | 892.1157 | 393.3 | 166.3423 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 465.4261 | -51.2709 | 66.2969 | -61.4788 | -224.2 | 0 | 892.1157
2017-10-30 | 13:00 | 931.0428 | 393.3 | 167.1209 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 406.4586 | -44.7751 | 62.1099 | -4.1813e-14 | -190.8715 | 0 | 931.0428
2017-10-30 | 14:00 | 924.3542 | 393.3 | 166.9871 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 329.8465 | -36.3356 | 46.5023 | -3.905e-14 | -116.946 | 0 | 924.3542
2017-10-30 | 15:00 | 926.8036 | 393.3 | 168.5614 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 196.6524 | -21.6631 | 43.1113 | -1.4527e-14 | 4.8415 | 0 | 926.8036
2017-10-30 | 16:00 | 948.3415 | 393.3 | 194.8454 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 60.5695 | -6.6723 | 37.6453 | -1.2633e-14 | 123.1536 | 0 | 948.3415
2017-10-30 | 17:00 | 986.86 | 393.3 | 283.2737 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 2.4613 | -0.27114 | 33.8018 | -1.2583e-14 | 114.1944 | 0 | 986.86
2017-10-30 | 18:00 | 1009.5732 | 393.3 | 298.0611 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.28855 | -0.031787 | 38.6049 | -1.2592e-14 | 97.4505 | 0 | 1009.5732
2017-10-30 | 19:00 | 980.5948 | 393.3 | 294.6842 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.068351 | -0.0075294 | 36.4528 | -1.2595e-14 | 71.3971 | 0 | 980.5948
2017-10-30 | 20:00 | 935.529 | 393.3 | 255.714 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.0627 | -1.2578e-14 | 71.0523 | 0 | 935.529
2017-10-30 | 21:00 | 900.4854 | 393.3 | 246.9311 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.6218 | -1.2598e-14 | 47.4324 | 0 | 900.4854
2017-10-30 | 22:00 | 856.3014 | 393.3 | 234.6731 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 24.1576 | -1.2571e-14 | 35.9708 | 0 | 856.3014
2017-10-30 | 23:00 | 809.4495 | 393.3 | 221.1968 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.2453 | -1.247e-14 | 31.5073 | 0 | 809.4495
2017-10-31 | 0:00 | 759.0337 | 393.3 | 200.3835 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.6372 | -3.1975e-15 | 11.8129 | 0 | 759.0337
2017-10-31 | 1:00 | 756.9128 | 393.3 | 197.231 | 56.1 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.0135 | -3.2099e-15 | 11.0684 | 0 | 756.9128
2017-10-31 | 2:00 | 795.1145 | 393.3 | 219.8109 | 71 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.7886 | -3.1997e-15 | 14.015 | 0 | 795.1145
2017-10-31 | 3:00 | 858.4279 | 393.3 | 257.1326 | 91.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.6054 | -3.1403e-15 | 21.89 | 0 | 858.4279
2017-10-31 | 4:00 | 899.0745 | 393.3 | 267.1438 | 89.5 | 39.7 | 45.5 | 0.13599 | -0.0049937 | 15.8053 | -3.212e-15 | 47.9944 | 0 | 899.0745
2017-10-31 | 5:00 | 905.0385 | 393.3 | 267.9061 | 77.6 | 39.7 | 45.5 | 0.74096 | -0.027208 | 18.7923 | -3.2394e-15 | 61.5263 | 0 | 905.0385
2017-10-31 | 6:00 | 925.3799 | 393.3 | 268.6974 | 73.7 | 39.7 | 45.5 | 5.3515 | -0.19651 | 16.1282 | -3.2549e-15 | 83.1993 | 0 | 925.3799
2017-10-31 | 7:00 | 918.8672 | 393.3 | 249.913 | 60.6 | 39.7 | 45.5 | 101.9964 | -3.7453 | 13.4916 | -3.3315e-15 | 18.1115 | 0 | 918.8672
2017-10-31 | 8:00 | 894.5481 | 393.3 | 149.791 | 57.9 | 39.7 | 45.5 | 276.283 | -10.145 | 6.1134 | -3.1718e-15 | -63.8942 | 0 | 894.5481
2017-10-31 | 9:00 | 912.5885 | 393.3 | 150.1518 | 54.3 | 39.7 | 45.5 | 414.1058 | -15.2058 | 2.3617 | -2.6753e-15 | -171.625 | 0 | 912.5885
2017-10-31 | 10:00 | 918.5169 | 393.3 | 150.2703 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 479.824 | -18.3775 | 0.62082 | -0.62082 | -224.2 | 0 | 918.5169
2017-10-31 | 11:00 | 934.2644 | 393.3 | 150.5853 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 496.9158 | -20.0367 | 0.17667 | -0.17667 | -224.2 | 0 | 934.2644
2017-10-31 | 12:00 | 898.7772 | 393.3 | 149.8755 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 461.6904 | -19.5888 | 0 | 0 | -224.2 | 0 | 898.7772
2017-10-31 | 13:00 | 927.6542 | 393.3 | 150.4531 | 52.5 | 39.7 | 45.5 | 476.2126 | -17.4864 | 0.26111 | -2.003e-15 | -212.7862 | 0 | 927.6542
2017-10-31 | 14:00 | 914.242 | 393.3 | 150.1848 | 55.8 | 39.7 | 45.5 | 363.6066 | -13.3515 | 1.3875 | -2.9413e-15 | -121.8854 | 0 | 914.242
2017-10-31 | 15:00 | 930.701 | 393.3 | 184.2053 | 56.8 | 39.7 | 45.5 | 210.4937 | -7.7293 | 1.9362 | -2.6681e-15 | 6.495 | 0 | 930.701
2017-10-31 | 16:00 | 955.4885 | 393.3 | 278.8069 | 60.3 | 39.7 | 45.5 | 64.7787 | -2.3787 | 1.5843 | -3.0286e-15 | 73.8972 | 0 | 955.4885
2017-10-31 | 17:00 | 990.1801 | 393.3 | 323.5412 | 74.9 | 39.7 | 45.5 | 2.5011 | -0.09184 | 0.94481 | -2.8724e-15 | 109.8849 | 0 | 990.1801
2017-10-31 | 18:00 | 1019.8395 | 393.3 | 324.8479 | 96.7 | 39.7 | 45.5 | 0.28572 | -0.010491 | 0.12614 | -2.8029e-15 | 119.3903 | 0 | 1019.8395
2017-10-31 | 19:00 | 986.6695 | 393.3 | 323.7042 | 99.5 | 39.7 | 45.5 | 0.068006 | -0.0024972 | 0 | 0 | 84.8998 | 0 | 986.6695
2017-10-31 | 20:00 | 946.0211 | 393.3 | 278.7518 | 99.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.2324 | -3.4978e-15 | 88.337 | 0 | 946.0211
2017-10-31 | 21:00 | 914.4705 | 393.3 | 277.0551 | 94 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.7549 | -2.9372e-15 | 62.1605 | 0 | 914.4705
2017-10-31 | 22:00 | 866.1752 | 393.3 | 276.212 | 83 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.5245 | -2.7912e-15 | 24.9387 | 0 | 866.1752
2017-10-31 | 23:00 | 809.7447 | 393.3 | 256.2432 | 65 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.5248 | -2.6767e-15 | 5.4767 | 0 | 809.7447
2017-11-01 | 0:00 | 771.9053 | 393.3 | 244.9608 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.0445 | -4.1432e-11 | 1.1789e-09 | 0 | 771.9053
2017-11-01 | 1:00 | 769.6998 | 393.3 | 239.6184 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.8814 | -3.9398e-11 | -1.4834e-09 | 0 | 769.6998
2017-11-01 | 2:00 | 811.024 | 393.3 | 272.8986 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.4254 | -4.2709e-11 | 1.1581e-09 | 0 | 811.024
2017-11-01 | 3:00 | 874.1622 | 393.3 | 296.3776 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.2084 | -3.4603e-11 | 25.3761 | 0 | 874.1622
2017-11-01 | 4:00 | 912.4552 | 393.3 | 302.8356 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073639 | 0 | 1.8253 | -3.1896e-11 | 61.8207 | 0 | 912.4552
2017-11-01 | 5:00 | 911.7607 | 393.3 | 303.0642 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.43 | 0 | 2.8521 | -3.3382e-11 | 68.0145 | 0 | 911.7607
2017-11-01 | 6:00 | 921.4411 | 393.3 | 302.3373 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 7.3742 | 0 | 3.2217 | -3.3546e-11 | 73.8078 | 0 | 921.4411
2017-11-01 | 7:00 | 912.1582 | 393.3 | 282.3572 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 100.9804 | 0 | 3.5206 | -3.7869e-11 | 1.1151e-09 | 0 | 912.1582
2017-11-01 | 8:00 | 907.0552 | 393.3 | 150.0411 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 271.0661 | 0 | 3.846 | -3.6197e-11 | -41.298 | 0 | 907.0552
2017-11-01 | 9:00 | 928.3354 | 393.3 | 150.4667 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 394.1007 | 0 | 3.0362 | -3.5043e-11 | -140.1681 | 0 | 928.3354
2017-11-01 | 10:00 | 939.7959 | 393.3 | 150.6959 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 481.4976 | 0 | 1.5137 | -3.3848e-11 | -213.5113 | 0 | 939.7959
2017-11-01 | 11:00 | 956.664 | 393.3 | 151.0333 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 504.2463 | 0 | 0.26994 | -2.7419e-11 | -218.4855 | 0 | 956.664
2017-11-01 | 12:00 | 926.8727 | 393.3 | 150.4375 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 481.0352 | 0 | 0.11484 | -0.11484 | -224.2 | 0 | 926.8727
2017-11-01 | 13:00 | 970.8516 | 393.3 | 151.317 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 442.1903 | 0 | 0.17667 | -2.4948e-11 | -142.4324 | 0 | 970.8516
2017-11-01 | 14:00 | 956.1261 | 393.3 | 153.1895 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 280.8246 | 0 | 0.21201 | -2.6081e-11 | -1.4758e-09 | 0 | 956.1261
2017-11-01 | 15:00 | 953.6229 | 393.3 | 269.5042 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 161.3685 | 0 | 0.15017 | -2.4945e-11 | 9.2543e-10 | 0 | 953.6229
2017-11-01 | 16:00 | 956.1073 | 393.3 | 310.1207 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 38.4633 | 0 | 0.026501 | -2.3151e-11 | 82.2968 | 0 | 956.1073
2017-11-01 | 17:00 | 986.532 | 393.3 | 379.4425 | 57 | 39.7 | 45.5 | 1.4353 | 0 | 0.50455 | -2.9831e-11 | 69.6496 | 0 | 986.532
2017-11-01 | 18:00 | 1026.1454 | 393.3 | 383.729 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.20748 | 0 | 1.549 | -3.4038e-11 | 89.6599 | 0 | 1026.1454
2017-11-01 | 19:00 | 986.872 | 393.3 | 379.5689 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.062708 | 0 | 1.7168 | -3.336e-11 | 52.5236 | 0 | 986.872
2017-11-01 | 20:00 | 944.7358 | 393.3 | 314.2483 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.814 | -3.5462e-11 | 75.8735 | 0 | 944.7358
2017-11-01 | 21:00 | 908.1198 | 393.3 | 309.7863 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.2214 | -3.4034e-11 | 47.0121 | 0 | 908.1198
2017-11-01 | 22:00 | 868.4804 | 393.3 | 302.8826 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.8676 | -3.5683e-11 | 20.4302 | 0 | 868.4804
2017-11-01 | 23:00 | 813.1965 | 393.3 | 280.11 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.5866 | -4.0613e-11 | 1.2757e-09 | 0 | 813.1965
2017-11-02 | 0:00 | 758.8639 | 393.3 | 233.2137 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.7503 | -2.2768e-11 | -1.5157e-09 | 0 | 758.8639
2017-11-02 | 1:00 | 759.8797 | 393.3 | 230.3711 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.3086 | -2.2778e-11 | -1.5399e-09 | 0 | 759.8797
2017-11-02 | 2:00 | 804.2427 | 393.3 | 259.1606 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.3821 | -2.2781e-11 | 1.0265e-09 | 0 | 804.2427
2017-11-02 | 3:00 | 864.8529 | 393.3 | 312.3497 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.3031 | -2.2776e-11 | 1.0305e-09 | 0 | 864.8529
2017-11-02 | 4:00 | 892.8643 | 393.3 | 328.4453 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073852 | 0 | 3.445 | -2.2283e-11 | 15.0001 | 0 | 892.8643
2017-11-02 | 5:00 | 891.5038 | 393.3 | 329.2209 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.37898 | 0 | 2.7372 | -2.2281e-11 | 21.7667 | 0 | 891.5038
2017-11-02 | 6:00 | 884.2706 | 393.3 | 327.9371 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 6.0468 | 0 | 0.66992 | -2.2257e-11 | 14.9167 | 0 | 884.2706
2017-11-02 | 7:00 | 886.9643 | 393.3 | 296.6973 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 62.5463 | 0 | 2.4207 | -2.2766e-11 | 1.0416e-09 | 0 | 886.9643
2017-11-02 | 8:00 | 908.5982 | 393.3 | 191.2191 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 193.853 | 0 | 0.12614 | -2.209e-11 | -4.9262e-11 | 0 | 908.5982
2017-11-02 | 9:00 | 949.2588 | 393.3 | 190.4852 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 338.8153 | 0 | 0 | 0 | -100.9416 | 0 | 949.2588
2017-11-02 | 10:00 | 963.9414 | 393.3 | 190.7788 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 384.9208 | 0 | 0 | 0 | -131.3582 | 0 | 963.9414
2017-11-02 | 11:00 | 992.363 | 393.3 | 191.3473 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 404.4471 | 0 | 0.0088336 | -1.9602e-11 | -123.0402 | 0 | 992.363
2017-11-02 | 12:00 | 975.7656 | 393.3 | 191.0153 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 439.8205 | 0 | 0.28761 | -2.3054e-11 | -174.9578 | 0 | 975.7656
2017-11-02 | 13:00 | 1004.3139 | 393.3 | 191.5863 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 369.9886 | 0 | 1.5441 | -2.3108e-11 | -78.4051 | 0 | 1004.3139
2017-11-02 | 14:00 | 974.9094 | 393.3 | 190.9982 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 307.3263 | 0 | 0.9222 | -2.3098e-11 | -46.2373 | 0 | 974.9094
2017-11-02 | 15:00 | 968.3167 | 393.3 | 278.7753 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 165.7493 | 0 | 1.1921 | -2.2744e-11 | 1.0662e-09 | 0 | 968.3167
2017-11-02 | 16:00 | 963.8697 | 393.3 | 335.1844 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 37.8356 | 0 | 0.62965 | -2.2257e-11 | 65.02 | 0 | 963.8697
2017-11-02 | 17:00 | 984.8826 | 393.3 | 344.6467 | 57 | 39.7 | 45.5 | 1.3193 | 0 | 1.0699 | -2.2267e-11 | 102.3467 | 0 | 984.8826
2017-11-02 | 18:00 | 1014.6562 | 393.3 | 345.5397 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.2051 | 0 | 1.5126 | -2.2273e-11 | 116.3988 | 0 | 1014.6562
2017-11-02 | 19:00 | 973.6644 | 393.3 | 344.4792 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.062459 | 0 | 5.79 | -2.2284e-11 | 70.3328 | 0 | 973.6644
2017-11-02 | 20:00 | 930.6202 | 393.3 | 334.4954 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.5129 | -2.2286e-11 | 31.8119 | 0 | 930.6202
2017-11-02 | 21:00 | 893.216 | 393.3 | 328.966 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.3842 | -2.2287e-11 | 7.7658 | 0 | 893.216
2017-11-02 | 22:00 | 852.6726 | 393.3 | 307.2037 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.1689 | -2.2774e-11 | 1.0322e-09 | 0 | 852.6726
2017-11-02 | 23:00 | 799.6742 | 393.3 | 268.8468 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.3274 | -2.2761e-11 | -1.487e-09 | 0 | 799.6742
2017-11-03 | 0:00 | 747.2948 | 393.3 | 220.2732 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.1215 | -2.9664e-13 | -9.7973e-12 | 0 | 747.2948
2017-11-03 | 1:00 | 744.7757 | 393.3 | 217.2093 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.3664 | -2.9444e-13 | -3.5558e-12 | 0 | 744.7757
2017-11-03 | 2:00 | 787.0221 | 393.3 | 237.1823 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.3529 | -3.0235e-13 | 10.7868 | 0 | 787.0221
2017-11-03 | 3:00 | 842.0564 | 393.3 | 276.8442 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.749 | -3.0238e-13 | 11.2633 | 0 | 842.0564
2017-11-03 | 4:00 | 871.9807 | 393.3 | 289.1353 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073656 | 0 | 9.1113 | -3.0278e-13 | 27.7604 | 0 | 871.9807
2017-11-03 | 5:00 | 860.1158 | 393.3 | 288.8756 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.40965 | 0 | 7.5913 | -3.0271e-13 | 25.8392 | 0 | 860.1158
2017-11-03 | 6:00 | 835.6431 | 393.3 | 277.7902 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 5.483 | 0 | 5.848 | -3.0232e-13 | 11.8219 | 0 | 835.6431
2017-11-03 | 7:00 | 817.8373 | 393.3 | 204.3723 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 78.2427 | 0 | 9.9222 | -3.0061e-13 | -7.797e-12 | 0 | 817.8373
2017-11-03 | 8:00 | 827.0396 | 393.3 | 161.0408 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 204.2952 | 0 | 3.9432 | -3.1144e-13 | -65.6395 | 0 | 827.0396
2017-11-03 | 9:00 | 853.432 | 393.3 | 161.5686 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 291.7364 | 0 | 2.5115 | -3.1083e-13 | -123.2845 | 0 | 853.432
2017-11-03 | 10:00 | 869.3203 | 393.3 | 161.8864 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 323.5324 | 0 | 0.75436 | -3.0936e-13 | -136.4529 | 0 | 869.3203
2017-11-03 | 11:00 | 873.6935 | 393.3 | 161.9739 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 335.4069 | 0 | 0.106 | -4.123e-13 | -143.3932 | 0 | 873.6935
2017-11-03 | 12:00 | 884.4751 | 393.3 | 162.1895 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 327.6213 | 0 | 0.53001 | -3.0896e-13 | -125.4657 | 0 | 884.4751
2017-11-03 | 13:00 | 893.1236 | 393.3 | 162.3625 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 274.4844 | 0 | 1.4978 | -3.099e-13 | -64.8211 | 0 | 893.1236
2017-11-03 | 14:00 | 884.0363 | 393.3 | 162.1807 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 204.4059 | 0 | 1.7452 | -3.1056e-13 | -6.1954 | 0 | 884.0363
2017-11-03 | 15:00 | 881.8684 | 393.3 | 249.1038 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 98.2151 | 0 | 3.1606 | -3.0176e-13 | 8.7888 | 0 | 881.8684
2017-11-03 | 16:00 | 888.3866 | 393.3 | 293.5509 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 17.4899 | 0 | 4.958 | -3.0248e-13 | 47.1877 | 0 | 888.3866
2017-11-03 | 17:00 | 939.9739 | 393.3 | 308.5302 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.9288 | 0 | 6.8059 | -3.0263e-13 | 88.209 | 0 | 939.9739
2017-11-03 | 18:00 | 965.9124 | 393.3 | 310.098 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.19442 | 0 | 11.9299 | -3.028e-13 | 92.6902 | 0 | 965.9124
2017-11-03 | 19:00 | 937.7364 | 393.3 | 308.4622 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.066403 | 0 | 9.9951 | -3.0276e-13 | 66.2127 | 0 | 937.7364
2017-11-03 | 20:00 | 903.5127 | 393.3 | 293.0116 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.2651 | -3.0274e-13 | 48.436 | 0 | 903.5127
2017-11-03 | 21:00 | 863.1106 | 393.3 | 288.8059 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.0301 | -3.0276e-13 | 10.1746 | 0 | 863.1106
2017-11-03 | 22:00 | 817.1782 | 393.3 | 237.2633 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.4138 | -3.0282e-13 | 3.2011 | 0 | 817.1782
2017-11-03 | 23:00 | 769.9785 | 393.3 | 199.2985 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 42.18 | -3.024e-13 | -1.2907e-11 | 0 | 769.9785
2017-11-04 | 0:00 | 723.2635 | 393.3 | 162.6653 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.1203 | -27.3973 | 22.9753 | 0 | 723.2635
2017-11-04 | 1:00 | 721.0833 | 393.3 | 162.6217 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.0723 | -32.1293 | 20.3187 | 0 | 721.0833
2017-11-04 | 2:00 | 755.5529 | 393.3 | 163.3111 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 80.7317 | -48.3101 | 27.1202 | 0 | 755.5529
2017-11-04 | 3:00 | 815.2757 | 393.3 | 164.5055 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 112.2003 | -52.2791 | 43.6489 | 0 | 815.2757
2017-11-04 | 4:00 | 840.1406 | 393.3 | 165.0028 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073715 | -0.010827 | 116.2534 | -48.2606 | 61.1822 | 0 | 840.1406
2017-11-04 | 5:00 | 826.7932 | 393.3 | 164.7359 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.42974 | -0.063119 | 123.5899 | -57.7046 | 58.4053 | 0 | 826.7932
2017-11-04 | 6:00 | 807.0349 | 393.3 | 164.3407 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 4.0336 | -0.59245 | 126.7219 | -74.519 | 52.3502 | 0 | 807.0349
2017-11-04 | 7:00 | 804.092 | 393.3 | 164.2818 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 72.3062 | -10.6203 | 124.4697 | -104.2221 | 32.5766 | 0 | 804.092
2017-11-04 | 8:00 | 817.947 | 393.3 | 148.2589 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 182.9224 | -26.8674 | 110.2845 | -5.2265e-08 | -120.0513 | 0 | 817.947
2017-11-04 | 9:00 | 856.3795 | 393.3 | 149.0276 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 354.0344 | -52.0002 | 96.9469 | -6.9327e-08 | -212.5292 | 0 | 856.3795
2017-11-04 | 10:00 | 865.5041 | 393.3 | 149.2101 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 462.4549 | -67.9248 | 85.6513 | -59.2874 | -224.2 | 0 | 865.5041
2017-11-04 | 11:00 | 874.1047 | 393.3 | 149.3821 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 460.4436 | -67.6294 | 68.6668 | -32.1584 | -224.2 | 0 | 874.1047
2017-11-04 | 12:00 | 864.406 | 393.3 | 149.1881 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 479.1729 | -70.3804 | 75.0363 | -64.011 | -224.2 | 0 | 864.406
2017-11-04 | 13:00 | 864.5193 | 393.3 | 149.1904 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 349.9262 | -51.3967 | 74.8169 | -4.6249e-08 | -177.6175 | 0 | 864.5193
2017-11-04 | 14:00 | 829.949 | 393.3 | 148.499 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 259.1584 | -38.0649 | 82.8633 | -5.1428e-08 | -144.4068 | 0 | 829.949
2017-11-04 | 15:00 | 855.3112 | 393.3 | 149.0062 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 170.1571 | -24.9925 | 92.3866 | -32.1527 | -21.6935 | 0 | 855.3112
2017-11-04 | 16:00 | 859.2965 | 393.3 | 174.7279 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 40.9418 | -6.0135 | 84.9695 | -1.5148e-08 | 39.4708 | 0 | 859.2965
2017-11-04 | 17:00 | 913.0367 | 393.3 | 217.3971 | 57 | 39.7 | 45.5 | 1.2365 | -0.18162 | 77.4577 | -1.4952e-08 | 81.6271 | 0 | 913.0367
2017-11-04 | 18:00 | 957.6782 | 393.3 | 224.2022 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.21348 | -0.031355 | 61.6316 | -1.5012e-08 | 120.6622 | 0 | 957.6782
2017-11-04 | 19:00 | 937.0817 | 393.3 | 233.103 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.060218 | -0.0088448 | 51.5673 | -1.4995e-08 | 99.36 | 0 | 937.0817
2017-11-04 | 20:00 | 908.3958 | 393.3 | 211.1318 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.1191 | -1.4975e-08 | 101.3449 | 0 | 908.3958
2017-11-04 | 21:00 | 867.1372 | 393.3 | 200.1878 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.4517 | -1.4989e-08 | 71.3976 | 0 | 867.1372
2017-11-04 | 22:00 | 817.4029 | 393.3 | 192.9564 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.5041 | -1.4787e-08 | 51.6424 | 0 | 817.4029
2017-11-04 | 23:00 | 770.6418 | 393.3 | 183.3156 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.3313 | -1.46e-08 | 31.495 | 0 | 770.6418
2017-11-05 | 0:00 | 721.6481 | 393.3 | 160.5719 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 24.0679 | -2.7734e-16 | 15.1082 | 0 | 721.6481
2017-11-05 | 1:00 | 722.2347 | 393.3 | 160.8223 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.3221 | -2.9102e-16 | 16.8904 | 0 | 722.2347
2017-11-05 | 2:00 | 747.7607 | 393.3 | 165.5265 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.2562 | -3.4532e-16 | 33.278 | 0 | 747.7607
2017-11-05 | 3:00 | 809.0309 | 393.3 | 173.7781 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.1176 | -3.5704e-16 | 70.9352 | 0 | 809.0309
2017-11-05 | 4:00 | 839.125 | 393.3 | 176.8752 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.0735 | -0.013495 | 12.7946 | -3.8553e-16 | 103.4952 | 0 | 839.125
2017-11-05 | 5:00 | 830.129 | 393.3 | 174.7959 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.4561 | -0.083739 | 8.532 | -4.0903e-16 | 109.0288 | 0 | 830.129
2017-11-05 | 6:00 | 801.1857 | 393.3 | 167.6346 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 5.8537 | -1.0747 | 7.3034 | -3.8213e-16 | 86.7687 | 0 | 801.1857
2017-11-05 | 7:00 | 781.6545 | 393.3 | 156.4501 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 103.2705 | -18.9603 | 6.5427 | -3.7008e-16 | 9.0515 | 0 | 781.6545
2017-11-05 | 8:00 | 770.4457 | 393.3 | 136.8089 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 268.9386 | -49.3767 | 4.5785 | -3.3233e-16 | -113.9036 | 0 | 770.4457
2017-11-05 | 9:00 | 774.0408 | 393.3 | 136.8808 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 417.9754 | -77.5154 | 3.5542 | -3.5542 | -224.2 | 0 | 774.0408
2017-11-05 | 10:00 | 789.0865 | 393.3 | 137.1817 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 451.487 | -94.9823 | 3.4252 | -3.4252 | -224.2 | 0 | 789.0865
2017-11-05 | 11:00 | 801.6569 | 393.3 | 137.4331 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 471.4467 | -102.6229 | 2.3377 | -2.3376 | -224.2 | 0 | 801.6569
2017-11-05 | 12:00 | 815.6903 | 393.3 | 137.7138 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 482.2289 | -99.6524 | 2.002 | -2.002 | -224.2 | 0 | 815.6903
2017-11-05 | 13:00 | 800.7986 | 393.3 | 137.416 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 456.8697 | -88.8871 | 1.1126 | -1.1126 | -224.2 | 0 | 800.7986
2017-11-05 | 14:00 | 762.3552 | 393.3 | 136.6471 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 364.1152 | -66.851 | 1.3649 | -2.0497e-16 | -194.821 | 0 | 762.3552
2017-11-05 | 15:00 | 763.6693 | 393.3 | 136.6734 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 193.235 | -35.4777 | 0.96 | -1.9291e-16 | -54.3214 | 0 | 763.6693
2017-11-05 | 16:00 | 780.5882 | 393.3 | 177.2109 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 46.2621 | -8.4937 | 0.43778 | -5.54e-16 | 39.971 | 0 | 780.5882
2017-11-05 | 17:00 | 854.8038 | 393.3 | 250.8788 | 57 | 39.7 | 45.5 | 1.3077 | -0.24009 | 2.0726 | -2.4774e-16 | 65.2848 | 0 | 854.8038
2017-11-05 | 18:00 | 921.9083 | 393.3 | 257.3171 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.21534 | -0.039535 | 2.2719 | -2.7082e-16 | 111.1434 | 0 | 921.9083
2017-11-05 | 19:00 | 900.1715 | 393.3 | 256.9014 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.059562 | -0.010935 | 6.273 | -3.701e-16 | 83.9485 | 0 | 900.1715
2017-11-05 | 20:00 | 875.0881 | 393.3 | 198.7611 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.7928 | -4.2694e-16 | 116.7343 | 0 | 875.0881
2017-11-05 | 21:00 | 834.3129 | 393.3 | 196.4982 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.6114 | -4.2008e-16 | 81.1033 | 0 | 834.3129
2017-11-05 | 22:00 | 791.8124 | 393.3 | 194.8718 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.326 | -3.7221e-16 | 49.3145 | 0 | 791.8124
2017-11-05 | 23:00 | 733.8454 | 393.3 | 182.4549 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.795 | -3.4549e-16 | 17.0955 | 0 | 733.8454
2017-11-06 | 0:00 | 705.0886 | 393.3 | 175.8206 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.368 | -7.9421e-12 | -3.3128e-09 | 0 | 705.0886
2017-11-06 | 1:00 | 711.1577 | 393.3 | 178.2974 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.6603 | -7.7735e-12 | -1.8447e-09 | 0 | 711.1577
2017-11-06 | 2:00 | 760.8273 | 393.3 | 216.7985 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.3288 | -7.7484e-12 | 7.094e-10 | 0 | 760.8273
2017-11-06 | 3:00 | 825.8887 | 393.3 | 268.045 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.6437 | -7.7235e-12 | 7.6833e-10 | 0 | 825.8887
2017-11-06 | 4:00 | 867.9963 | 393.3 | 284.652 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.07359 | 0 | 7.2002 | -7.3183e-12 | 30.1706 | 0 | 867.9963
2017-11-06 | 5:00 | 879.721 | 393.3 | 284.8881 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.44712 | 0 | 4.5311 | -7.4462e-12 | 52.4547 | 0 | 879.721
2017-11-06 | 6:00 | 904.7343 | 393.3 | 285.3891 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 4.9708 | 0 | 6.3059 | -7.3619e-12 | 73.3684 | 0 | 904.7343
2017-11-06 | 7:00 | 920.9368 | 393.3 | 285.7093 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 90.8892 | 0 | 8.8375 | -7.2629e-12 | 10.2008 | 0 | 920.9368
2017-11-06 | 8:00 | 915.3079 | 393.3 | 150.2062 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 260.3354 | 0 | 10.9956 | -7.6726e-12 | -29.6293 | 0 | 915.3079
2017-11-06 | 9:00 | 929.75 | 393.3 | 150.495 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 398.5469 | 0 | 6.9465 | -7.6922e-12 | -147.1384 | 0 | 929.75
2017-11-06 | 10:00 | 938.8977 | 393.3 | 150.678 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 492.8197 | 0 | 4.3417 | -4.3417 | -224.2 | 0 | 938.8977
2017-11-06 | 11:00 | 964.1988 | 393.3 | 151.184 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 517.6148 | 0 | 2.9984 | -2.9983 | -224.2 | 0 | 964.1988
2017-11-06 | 12:00 | 925.6917 | 393.3 | 150.4138 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 479.8779 | 0 | 1.7723 | -1.7723 | -224.2 | 0 | 925.6917
2017-11-06 | 13:00 | 946.7127 | 393.3 | 150.8343 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 460.0576 | 0 | 0.23214 | -6.962e-12 | -184.0113 | 0 | 946.7127
2017-11-06 | 14:00 | 947.301 | 393.3 | 150.846 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 351.2331 | 0 | 0.0088336 | -5.531e-12 | -76.687 | 0 | 947.301
2017-11-06 | 15:00 | 944.9707 | 393.3 | 239.1489 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 182.7993 | 0 | 0.42258 | -6.8042e-12 | 9.7836e-11 | 0 | 944.9707
2017-11-06 | 16:00 | 949.9266 | 393.3 | 286.2689 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 38.7975 | 0 | 0.34945 | -5.3911e-12 | 99.3107 | 0 | 949.9266
2017-11-06 | 17:00 | 989.8009 | 393.3 | 346.4609 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.92957 | 0 | 2.697 | -8.4762e-12 | 104.2135 | 0 | 989.8009
2017-11-06 | 18:00 | 1020.7218 | 393.3 | 347.0405 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.20973 | 0 | 2.268 | -8.8451e-12 | 120.2035 | 0 | 1020.7218
2017-11-06 | 19:00 | 974.3444 | 393.3 | 346.1531 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.062808 | 0 | 2.4182 | -8.5779e-12 | 72.7103 | 0 | 974.3444
2017-11-06 | 20:00 | 937.2449 | 393.3 | 286.0022 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.1549 | -8.7609e-12 | 95.2877 | 0 | 937.2449
2017-11-06 | 21:00 | 902.3253 | 393.3 | 285.3145 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.9051 | -8.4444e-12 | 65.0057 | 0 | 902.3253
2017-11-06 | 22:00 | 863.6922 | 393.3 | 284.5434 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.9299 | -8.4271e-12 | 31.9189 | 0 | 863.6922
2017-11-06 | 23:00 | 811.886 | 393.3 | 278.4033 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.9827 | -7.4167e-12 | 5.874e-10 | 0 | 811.886
2017-11-07 | 0:00 | 764.4715 | 393.3 | 237.7164 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.8551 | -1.682e-11 | -1.1189e-09 | 0 | 764.4715
2017-11-07 | 1:00 | 766.8069 | 393.3 | 242.7148 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.8921 | -1.678e-11 | -8.4551e-10 | 0 | 766.8069
2017-11-07 | 2:00 | 812.463 | 393.3 | 277.6186 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.1444 | -1.6759e-11 | -7.6172e-10 | 0 | 812.463
2017-11-07 | 3:00 | 867.375 | 393.3 | 318.5352 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.6398 | -1.6845e-11 | 8.5006e-10 | 0 | 867.375
2017-11-07 | 4:00 | 899.3185 | 393.3 | 344.7616 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073718 | 0 | 4.2244 | -1.6457e-11 | 4.3588 | 0 | 899.3185
2017-11-07 | 5:00 | 901.5677 | 393.3 | 349.4095 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.40817 | 0 | 6.4836 | -1.6462e-11 | 7.8665 | 0 | 901.5677
2017-11-07 | 6:00 | 902.7394 | 393.3 | 349.3283 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 4.8665 | 0 | 5.9123 | -1.6462e-11 | 7.9323 | 0 | 902.7394
2017-11-07 | 7:00 | 909.7643 | 393.3 | 322.0226 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 54.5691 | 0 | 7.8726 | -1.6829e-11 | 7.5617e-10 | 0 | 909.7643
2017-11-07 | 8:00 | 926.84 | 393.3 | 251.0685 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 141.8966 | 0 | 10.4748 | -1.6823e-11 | -1.1195e-09 | 0 | 926.84
2017-11-07 | 9:00 | 957.7475 | 393.3 | 207.2549 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 240.025 | 0 | 11.479 | -1.7079e-11 | -21.9115 | 0 | 957.7475
2017-11-07 | 10:00 | 962.9425 | 393.3 | 207.3588 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 291.1121 | 0 | 11.0363 | -1.708e-11 | -66.1648 | 0 | 962.9425
2017-11-07 | 11:00 | 960.0592 | 393.3 | 207.3012 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 296.9425 | 0 | 9.9148 | -1.708e-11 | -73.6993 | 0 | 960.0592
2017-11-07 | 12:00 | 919.1863 | 393.3 | 206.4837 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 227.5331 | 0 | 11.8044 | -1.708e-11 | -46.2349 | 0 | 919.1863
2017-11-07 | 13:00 | 961.7655 | 393.3 | 265.5815 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 164.3202 | 0 | 12.2638 | -1.6825e-11 | -1.1249e-09 | 0 | 961.7655
2017-11-07 | 14:00 | 964.2944 | 393.3 | 330.2979 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 101.4388 | 0 | 6.3427 | -1.6459e-11 | 4.3151 | 0 | 964.2944
2017-11-07 | 15:00 | 964.7397 | 393.3 | 377.0849 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 37.7863 | 0 | 9.4141 | -1.6464e-11 | 17.8544 | 0 | 964.7397
2017-11-07 | 16:00 | 981.6501 | 393.3 | 418.6745 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 6.8303 | 0 | 12.6687 | -1.6465e-11 | 18.2766 | 0 | 981.6501
2017-11-07 | 17:00 | 1027.3466 | 393.3 | 444.4288 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.57193 | 0 | 16.7366 | -1.6465e-11 | 30.1093 | 0 | 1027.3466
2017-11-07 | 18:00 | 1033.7941 | 393.3 | 441.0125 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.19021 | 0 | 18.4244 | -1.6465e-11 | 23.167 | 0 | 1033.7941
2017-11-07 | 19:00 | 989.2151 | 393.3 | 400.3194 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.069377 | 0 | 20.7606 | -1.6466e-11 | 15.0657 | 0 | 989.2151
2017-11-07 | 20:00 | 950.7641 | 393.3 | 363.5317 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.0071 | -1.6467e-11 | 11.4253 | 0 | 950.7641
2017-11-07 | 21:00 | 911.1664 | 393.3 | 342.5884 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 18.4018 | -1.6412e-11 | 1.0762 | 0 | 911.1664
2017-11-07 | 22:00 | 868.16 | 393.3 | 310.5873 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.2727 | -1.6827e-11 | -1.1323e-09 | 0 | 868.16
2017-11-07 | 23:00 | 817.5081 | 393.3 | 279.683 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.3252 | -1.6822e-11 | -1.1177e-09 | 0 | 817.5081
2017-11-08 | 0:00 | 779.0601 | 393.3 | 249.1218 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.0383 | -4.7168e-15 | -8.1269e-13 | 0 | 779.0601
2017-11-08 | 1:00 | 771.0362 | 393.3 | 242.7101 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.1261 | -4.7151e-15 | -7.6812e-13 | 0 | 771.0362
2017-11-08 | 2:00 | 812.0524 | 393.3 | 274.3832 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.9693 | -4.7134e-15 | -7.4859e-13 | 0 | 812.0524
2017-11-08 | 3:00 | 870.9159 | 393.3 | 321.0387 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.6772 | -4.7035e-15 | -7.455e-13 | 0 | 870.9159
2017-11-08 | 4:00 | 893.24 | 393.3 | 343.3047 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.074082 | 0 | 3.9612 | -4.5301e-15 | -7.1534e-14 | 0 | 893.24
2017-11-08 | 5:00 | 886.0639 | 393.3 | 345.6997 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.33746 | 0 | 2.6267 | -4.5332e-15 | -1.0291e-13 | 0 | 886.0639
2017-11-08 | 6:00 | 886.4404 | 393.3 | 346.4622 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.4032 | 0 | 2.8751 | -4.5469e-15 | -1.1502e-13 | 0 | 886.4404
2017-11-08 | 7:00 | 902.5791 | 393.3 | 367.3774 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 7.115 | 0 | 2.7867 | -4.6192e-15 | 3.252e-13 | 0 | 902.5791
2017-11-08 | 8:00 | 953.8033 | 393.3 | 392.1638 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 34.9772 | 0 | 3.2623 | -4.6181e-15 | 3.3326e-13 | 0 | 953.8033
2017-11-08 | 9:00 | 996.0599 | 393.3 | 399.7862 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 70.743 | 0 | 4.6308 | -4.6183e-15 | 3.286e-13 | 0 | 996.0599
2017-11-08 | 10:00 | 1004.5629 | 393.3 | 395.9272 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 86.0183 | 0 | 3.0175 | -4.617e-15 | 3.3645e-13 | 0 | 1004.5629
2017-11-08 | 11:00 | 1011.4716 | 393.3 | 383.3017 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 106.5528 | 0 | 2.0172 | -4.6069e-15 | 4.7639e-13 | 0 | 1011.4716
2017-11-08 | 12:00 | 971.6916 | 393.3 | 328.5107 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 122.7545 | 0 | 0.82646 | -4.2865e-15 | -1.8014e-13 | 0 | 971.6916
2017-11-08 | 13:00 | 1011.268 | 393.3 | 371.4659 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 117.515 | 0 | 2.6871 | -4.6154e-15 | 3.3821e-13 | 0 | 1011.268
2017-11-08 | 14:00 | 996.6908 | 393.3 | 362.0789 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 102.701 | 0 | 10.0109 | -4.6209e-15 | 3.3467e-13 | 0 | 996.6908
2017-11-08 | 15:00 | 988.4866 | 393.3 | 396.4802 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 55.6074 | 0 | 13.799 | -4.6214e-15 | 3.3761e-13 | 0 | 988.4866
2017-11-08 | 16:00 | 991.8286 | 393.3 | 439.4082 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 11.9289 | 0 | 15.2915 | -4.6215e-15 | 3.3656e-13 | 0 | 991.8286
2017-11-08 | 17:00 | 1024.6119 | 393.3 | 466.3865 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.71675 | 0 | 22.0086 | -4.6173e-15 | 3.4457e-13 | 0 | 1024.6119
2017-11-08 | 18:00 | 1038.6026 | 393.3 | 461.3496 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.19626 | 0 | 26.0568 | -4.6217e-15 | 3.2906e-13 | 0 | 1038.6026
2017-11-08 | 19:00 | 993.8022 | 393.3 | 412.4174 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.066354 | 0 | 28.3184 | -4.6231e-15 | 3.4045e-13 | 0 | 993.8022
2017-11-08 | 20:00 | 949.9183 | 393.3 | 367.4187 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.6996 | -4.6237e-15 | 3.4346e-13 | 0 | 949.9183
2017-11-08 | 21:00 | 907.3257 | 393.3 | 331.6089 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.6168 | -4.7167e-15 | -7.2812e-13 | 0 | 907.3257
2017-11-08 | 22:00 | 863.7359 | 393.3 | 292.9532 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.4827 | -4.7232e-15 | -8.9123e-13 | 0 | 863.7359
2017-11-08 | 23:00 | 807.324 | 393.3 | 244.4558 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.3682 | -4.7234e-15 | -1.3266e-12 | 0 | 807.324
2017-11-09 | 0:00 | 757.4447 | 393.3 | 197.1143 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.4304 | -3.7455e-09 | -1.3789e-07 | 0 | 757.4447
2017-11-09 | 1:00 | 759.212 | 393.3 | 194.08 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.6574 | -3.7787e-09 | 5.2746 | 0 | 759.212
2017-11-09 | 2:00 | 807.8079 | 393.3 | 228.0529 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 40.3073 | -3.7589e-09 | 6.7478 | 0 | 807.8079
2017-11-09 | 3:00 | 858.9685 | 393.3 | 263.9263 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 39.8141 | -3.7488e-09 | 8.0281 | 0 | 858.9685
2017-11-09 | 4:00 | 895.2507 | 393.3 | 289.1209 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073731 | 0 | 32.2203 | -3.7015e-09 | 27.9358 | 0 | 895.2507
2017-11-09 | 5:00 | 892.6844 | 393.3 | 289.3667 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.41493 | 0 | 32.7096 | -3.6967e-09 | 32.7931 | 0 | 892.6844
2017-11-09 | 6:00 | 897.1997 | 393.3 | 289.5812 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 4.4218 | 0 | 29.724 | -3.6891e-09 | 38.7727 | 0 | 897.1997
2017-11-09 | 7:00 | 891.2712 | 393.3 | 255.5684 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 76.2136 | 0 | 25.425 | -3.7379e-09 | 8.7642 | 0 | 891.2712
2017-11-09 | 8:00 | 902.91 | 393.3 | 162.5582 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 228.3588 | 0 | 16.0953 | -3.748e-09 | -27.5023 | 0 | 902.91
2017-11-09 | 9:00 | 932.0401 | 393.3 | 163.1408 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 366.0097 | 0 | 13.2245 | -3.7591e-09 | -131.235 | 0 | 932.0401
2017-11-09 | 10:00 | 929.783 | 393.3 | 163.0957 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 452.9848 | 0 | 7.6631 | -3.7396e-09 | -213.5606 | 0 | 929.783
2017-11-09 | 11:00 | 940.9151 | 393.3 | 163.3183 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 481.3413 | 0 | 5.4481 | -4.5927 | -224.2 | 0 | 940.9151
2017-11-09 | 12:00 | 931.5636 | 393.3 | 163.1313 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 466.2608 | 0 | 5.7456 | -3.4134e-09 | -223.1741 | 0 | 931.5636
2017-11-09 | 13:00 | 956.5197 | 393.3 | 163.6304 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 429.8831 | 0 | 8.9005 | -3.7185e-09 | -165.4942 | 0 | 956.5197
2017-11-09 | 14:00 | 946.2455 | 393.3 | 163.4249 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 318.6319 | 0 | 10.5869 | -3.7311e-09 | -68.2982 | 0 | 946.2455
2017-11-09 | 15:00 | 957.2978 | 393.3 | 254.3183 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 168.1452 | 0 | 9.2951 | -3.6391e-09 | 2.9391 | 0 | 957.2978
2017-11-09 | 16:00 | 963.9351 | 393.3 | 297.7712 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 36.4946 | 0 | 7.4331 | -3.5973e-09 | 97.0362 | 0 | 963.9351
2017-11-09 | 17:00 | 1000.4168 | 393.3 | 355.0697 | 57 | 39.7 | 45.5 | 1.0816 | 0 | 7.2122 | -3.5829e-09 | 101.5533 | 0 | 1000.4168
2017-11-09 | 18:00 | 1031.3528 | 393.3 | 355.6322 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.21308 | 0 | 3.1267 | -3.4311e-09 | 121.3808 | 0 | 1031.3528
2017-11-09 | 19:00 | 989.1376 | 393.3 | 354.762 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.061202 | 0 | 2.5956 | -3.4529e-09 | 78.7188 | 0 | 989.1376
2017-11-09 | 20:00 | 945.8866 | 393.3 | 296.9869 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.5832 | -3.4373e-09 | 92.5165 | 0 | 945.8866
2017-11-09 | 21:00 | 912.2105 | 393.3 | 296.5312 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.5771 | -3.5422e-09 | 62.0022 | 0 | 912.2105
2017-11-09 | 22:00 | 872.1768 | 393.3 | 295.9288 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.7661 | -3.5414e-09 | 30.1819 | 0 | 872.1768
2017-11-09 | 23:00 | 817.8425 | 393.3 | 280.5194 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.1122 | -3.582e-09 | 1.7109 | 0 | 817.8425
2017-11-10 | 0:00 | 776.8085 | 393.3 | 248.4421 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.4663 | -1.8393e-15 | -5.0858e-14 | 0 | 776.8085
2017-11-10 | 1:00 | 775.5215 | 393.3 | 245.2242 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.0973 | -1.8427e-15 | -5.4966e-14 | 0 | 775.5215
2017-11-10 | 2:00 | 815.7611 | 393.3 | 245.4545 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.3744 | -1.855e-15 | 26.2322 | 0 | 815.7611
2017-11-10 | 3:00 | 883.0556 | 393.3 | 283.8195 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.982 | -1.8556e-15 | 38.0541 | 0 | 883.0556
2017-11-10 | 4:00 | 914.9282 | 393.3 | 294.3565 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.07361 | 0 | 16.9921 | -1.8558e-15 | 57.606 | 0 | 914.9282
2017-11-10 | 5:00 | 917.088 | 393.3 | 293.6773 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.44569 | 0 | 20.7123 | -1.8561e-15 | 64.8526 | 0 | 917.088
2017-11-10 | 6:00 | 927.2421 | 393.3 | 291.2442 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 4.3495 | 0 | 22.8747 | -1.8562e-15 | 74.0736 | 0 | 927.2421
2017-11-10 | 7:00 | 913.763 | 393.3 | 245.4434 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 77.2049 | 0 | 28.0528 | -1.8571e-15 | 37.762 | 0 | 913.763
2017-11-10 | 8:00 | 922.6706 | 393.3 | 189.9534 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 232.2661 | 0 | 28.2089 | -1.913e-15 | -51.1579 | 0 | 922.6706
2017-11-10 | 9:00 | 945.6644 | 393.3 | 190.4133 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 370.6271 | 0 | 22.1426 | -1.9135e-15 | -158.4186 | 0 | 945.6644
2017-11-10 | 10:00 | 957.4682 | 393.3 | 190.6494 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 455.6281 | 0 | 16.378 | -0.58725 | -224.2 | 0 | 957.4682
2017-11-10 | 11:00 | 967.0086 | 393.3 | 190.8402 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 480.7024 | 0 | 17.0974 | -17.0314 | -224.2 | 0 | 967.0086
2017-11-10 | 12:00 | 948.061 | 393.3 | 190.4612 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 439.8146 | 0 | 23.2009 | -0.81576 | -224.2 | 0 | 948.061
2017-11-10 | 13:00 | 982.381 | 393.3 | 191.1476 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 386.1382 | 0 | 30.5615 | -1.9138e-15 | -145.0663 | 0 | 982.381
2017-11-10 | 14:00 | 960.8413 | 393.3 | 190.7168 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 234.1895 | 0 | 33.2447 | -1.912e-15 | -19.2098 | 0 | 960.8413
2017-11-10 | 15:00 | 968.5631 | 393.3 | 266.4388 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 105.8337 | 0 | 32.9727 | -1.857e-15 | 40.718 | 0 | 968.5631
2017-11-10 | 16:00 | 964.3005 | 393.3 | 307.6874 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 18.2274 | 0 | 35.0139 | -1.8564e-15 | 78.1718 | 0 | 964.3005
2017-11-10 | 17:00 | 1006.5936 | 393.3 | 329.317 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.73388 | 0 | 39.2327 | -1.8562e-15 | 101.81 | 0 | 1006.5936
2017-11-10 | 18:00 | 1021.8319 | 393.3 | 330.3831 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.19199 | 0 | 45.7 | -1.8563e-15 | 94.5568 | 0 | 1021.8319
2017-11-10 | 19:00 | 975.1391 | 393.3 | 324.4308 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.068737 | 0 | 48.0012 | -1.8568e-15 | 49.6384 | 0 | 975.1391
2017-11-10 | 20:00 | 932.4902 | 393.3 | 292.7348 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 64.8915 | -1.8575e-15 | 22.064 | 0 | 932.4902
2017-11-10 | 21:00 | 895.6939 | 393.3 | 272.8357 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 57.9748 | -1.8578e-15 | 15.7834 | 0 | 895.6939
2017-11-10 | 22:00 | 856.561 | 393.3 | 235.9196 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 69.0764 | -1.8585e-15 | 10.265 | 0 | 856.561
2017-11-10 | 23:00 | 812.6324 | 393.3 | 212.0188 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 72.1136 | -1.8566e-15 | -6.5502e-14 | 0 | 812.6324
2017-11-11 | 0:00 | 768.7241 | 393.3 | 163.1003 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 47.796 | -5.6691e-09 | 35.9278 | 0 | 768.7241
2017-11-11 | 1:00 | 767.4613 | 393.3 | 161.0006 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 60.5773 | -5.6773e-09 | 23.6834 | 0 | 767.4613
2017-11-11 | 2:00 | 802.1681 | 393.3 | 163.3575 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 70.709 | -5.6736e-09 | 35.4015 | 0 | 802.1681
2017-11-11 | 3:00 | 853.5191 | 393.3 | 166.7382 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 80.9895 | -5.6694e-09 | 58.5913 | 0 | 853.5191
2017-11-11 | 4:00 | 875.6626 | 393.3 | 167.8516 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073961 | -0.010863 | 90.1405 | -5.6684e-09 | 71.7073 | 0 | 875.6626
2017-11-11 | 5:00 | 859.7596 | 393.3 | 165.3473 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.37396 | -0.054927 | 102.0908 | -5.6712e-09 | 54.6025 | 0 | 859.7596
2017-11-11 | 6:00 | 842.1469 | 393.3 | 162.978 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 3.7207 | -0.5465 | 103.5009 | -5.6768e-09 | 37.7938 | 0 | 842.1469
2017-11-11 | 7:00 | 838.2698 | 393.3 | 156.2475 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 63.4277 | -9.3162 | 100.4354 | -5.8324e-09 | 2.1754 | 0 | 838.2698
2017-11-11 | 8:00 | 861.8548 | 393.3 | 138.6371 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 238.8471 | -35.0816 | 97.8214 | -5.8178e-09 | -101.7692 | 0 | 861.8548
2017-11-11 | 9:00 | 871.4255 | 393.3 | 138.8285 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 334.5054 | -49.1318 | 89.9532 | -5.819e-09 | -163.6298 | 0 | 871.4255
2017-11-11 | 10:00 | 865.9998 | 393.3 | 138.72 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 429.3763 | -63.0663 | 77.2488 | -11.6789 | -224.2 | 0 | 865.9998
2017-11-11 | 11:00 | 888.814 | 393.3 | 139.1763 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 500.6278 | -73.5316 | 66.1839 | -39.0424 | -224.2 | 0 | 888.814
2017-11-11 | 12:00 | 875.1871 | 393.3 | 138.9037 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 512.9079 | -75.3353 | 60.9465 | -57.6357 | -224.2 | 0 | 875.1871
2017-11-11 | 13:00 | 870.0616 | 393.3 | 138.8012 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 465.0975 | -68.313 | 54.8752 | -15.7994 | -224.2 | 0 | 870.0616
2017-11-11 | 14:00 | 849.0156 | 393.3 | 138.3803 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 350.9096 | -51.5412 | 50.4967 | -5.8193e-09 | -161.1298 | 0 | 849.0156
2017-11-11 | 15:00 | 866.1951 | 393.3 | 138.7239 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 178.8254 | -26.2657 | 57.086 | -5.7825e-09 | -4.7745 | 0 | 866.1951
2017-11-11 | 16:00 | 884.0167 | 393.3 | 208.4126 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 41.9503 | -6.1616 | 54.5745 | -5.6166e-09 | 60.0409 | 0 | 884.0167
2017-11-11 | 17:00 | 930.4825 | 393.3 | 272.8231 | 57 | 39.7 | 45.5 | 1.0318 | -0.15154 | 52.1838 | -5.6136e-09 | 69.0953 | 0 | 930.4825
2017-11-11 | 18:00 | 964.3955 | 393.3 | 273.4665 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.21275 | -0.031248 | 61.0096 | -5.6128e-09 | 78.7379 | 0 | 964.3955
2017-11-11 | 19:00 | 944.3488 | 393.3 | 273.6813 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.06016 | -0.0088363 | 46.9534 | -5.6117e-09 | 70.6627 | 0 | 944.3488
2017-11-11 | 20:00 | 912.1365 | 393.3 | 207.2913 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.0525 | -5.609e-09 | 115.9927 | 0 | 912.1365
2017-11-11 | 21:00 | 876.6984 | 393.3 | 206.4113 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.9218 | -5.6089e-09 | 89.2653 | 0 | 876.6984
2017-11-11 | 22:00 | 827.9346 | 393.3 | 204.8147 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.4135 | -5.6064e-09 | 62.4063 | 0 | 827.9346
2017-11-11 | 23:00 | 783.5039 | 393.3 | 203.5824 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.3955 | -5.6046e-09 | 37.026 | 0 | 783.5039
2017-11-12 | 0:00 | 739.6698 | 393.3 | 202.6178 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.152 | -1.9037e-15 | 6.7267e-14 | 0 | 739.6698
2017-11-12 | 1:00 | 744.8381 | 393.3 | 205.1057 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.5323 | -1.8928e-15 | 6.743e-14 | 0 | 744.8381
2017-11-12 | 2:00 | 784.7543 | 393.3 | 214.9016 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.9567 | -1.8923e-15 | 23.196 | 0 | 784.7543
2017-11-12 | 3:00 | 843.2294 | 393.3 | 216.3197 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.6792 | -1.9146e-15 | 65.0305 | 0 | 843.2294
2017-11-12 | 4:00 | 866.5476 | 393.3 | 216.8452 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.07359 | -0.0081066 | 12.3342 | -1.9166e-15 | 91.4027 | 0 | 866.5476
2017-11-12 | 5:00 | 852.7554 | 393.3 | 216.5513 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.43008 | -0.047377 | 10.0082 | -1.9099e-15 | 88.4132 | 0 | 852.7554
2017-11-12 | 6:00 | 826.515 | 393.3 | 215.9303 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 3.6849 | -0.40593 | 7.3264 | -1.9108e-15 | 65.2793 | 0 | 826.515
2017-11-12 | 7:00 | 810.917 | 393.3 | 212.7114 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 74.0395 | -8.1561 | 7.0222 | -1.8127e-15 | 8.0855e-14 | 0 | 810.917
2017-11-12 | 8:00 | 778.2189 | 393.3 | 136.9644 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 223.7573 | -24.6489 | 6.3808 | -1.9684e-15 | -87.6347 | 0 | 778.2189
2017-11-12 | 9:00 | 783.187 | 393.3 | 137.0637 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 358.434 | -39.4848 | 5.6894 | -2.4835e-15 | -199.4153 | 0 | 783.187
2017-11-12 | 10:00 | 775.8702 | 393.3 | 136.9174 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 393.8515 | -50.2988 | 4.6439 | -4.6438 | -224.2 | 0 | 775.8702
2017-11-12 | 11:00 | 784.4828 | 393.3 | 137.0897 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 406.4825 | -54.4893 | 2.2836 | -2.2836 | -224.2 | 0 | 784.4828
2017-11-12 | 12:00 | 791.4573 | 393.3 | 137.2291 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 408.8744 | -50.0462 | 1.3133 | -1.3133 | -224.2 | 0 | 791.4573
2017-11-12 | 13:00 | 783.2985 | 393.3 | 137.066 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 394.717 | -43.8844 | 1.997 | -1.997 | -224.2 | 0 | 783.2985
2017-11-12 | 14:00 | 775.1041 | 393.3 | 136.9021 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 278.8696 | -30.72 | 0.70526 | -2.0414e-15 | -132.5528 | 0 | 775.1041
2017-11-12 | 15:00 | 784.0636 | 393.3 | 150.1121 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 124.8656 | -13.7551 | 0.24098 | -1.7067e-15 | -1.2344e-13 | 0 | 784.0636
2017-11-12 | 16:00 | 809.2124 | 393.3 | 215.939 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 29.4374 | -3.2428 | 0.026501 | -1.3909e-15 | 41.8523 | 0 | 809.2124
2017-11-12 | 17:00 | 890.2935 | 393.3 | 282.6488 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.93807 | -0.10334 | 1.5352 | -2.4689e-15 | 69.7748 | 0 | 890.2935
2017-11-12 | 18:00 | 941.8657 | 393.3 | 283.6159 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.20729 | -0.022835 | 1.896 | -2.4085e-15 | 105.1693 | 0 | 941.8657
2017-11-12 | 19:00 | 926.4435 | 393.3 | 283.3076 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.062883 | -0.0069271 | 2.0751 | -2.4248e-15 | 88.0048 | 0 | 926.4435
2017-11-12 | 20:00 | 901.8075 | 393.3 | 220.5382 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.2082 | -2.2627e-15 | 124.2611 | 0 | 901.8075
2017-11-12 | 21:00 | 856.8663 | 393.3 | 217.2862 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.2772 | -2.0339e-15 | 83.2029 | 0 | 856.8663
2017-11-12 | 22:00 | 808.9995 | 393.3 | 215.6993 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.4713 | -2.0096e-15 | 45.529 | 0 | 808.9995
2017-11-12 | 23:00 | 758.2542 | 393.3 | 214.2322 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.4839 | -1.9093e-15 | 4.0381 | 0 | 758.2542
2017-11-13 | 0:00 | 722.0713 | 393.3 | 236.8414 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.3222 | -3.7722e-13 | -46.9924 | 0 | 722.0713
2017-11-13 | 1:00 | 725.7364 | 393.3 | 236.9147 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.8927 | -3.7721e-13 | -41.271 | 0 | 725.7364
2017-11-13 | 2:00 | 780.4243 | 393.3 | 238.7897 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.9347 | -3.6169e-13 | -5.8334e-12 | 0 | 780.4243
2017-11-13 | 3:00 | 841.4488 | 393.3 | 276.6268 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.622 | -3.6569e-13 | -1.2094e-11 | 0 | 841.4488
2017-11-13 | 4:00 | 878.1241 | 393.3 | 301.4552 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073559 | 0 | 25.1363 | -3.6574e-13 | 5.5591 | 0 | 878.1241
2017-11-13 | 5:00 | 891.1653 | 393.3 | 321.9194 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.43723 | 0 | 26.5139 | -3.6574e-13 | 4.8948 | 0 | 891.1653
2017-11-13 | 6:00 | 923.1522 | 393.3 | 347.6389 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 3.8861 | 0 | 32.8307 | -3.6575e-13 | 4.0965 | 0 | 923.1522
2017-11-13 | 7:00 | 937.8508 | 393.3 | 313.0435 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 60.3438 | 0 | 34.4847 | -3.6574e-13 | 4.6788 | 0 | 937.8508
2017-11-13 | 8:00 | 940.8674 | 393.3 | 224.9173 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 202.5772 | 0 | 38.1304 | -3.7725e-13 | -48.1575 | 0 | 940.8674
2017-11-13 | 9:00 | 968.8557 | 393.3 | 225.4771 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 322.0408 | 0 | 32.1852 | -3.7725e-13 | -131.7475 | 0 | 968.8557
2017-11-13 | 10:00 | 967.8015 | 393.3 | 225.456 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 355.9578 | 0 | 21.3309 | -3.7725e-13 | -154.5432 | 0 | 967.8015
2017-11-13 | 11:00 | 982.9602 | 393.3 | 225.7592 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 313.904 | 0 | 13.4849 | -3.7723e-13 | -89.7879 | 0 | 982.9602
2017-11-13 | 12:00 | 945.1424 | 393.3 | 225.0028 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 216.1849 | 0 | 7.6663 | -3.772e-13 | -23.3116 | 0 | 945.1424
2017-11-13 | 13:00 | 1004.5626 | 393.3 | 291.1076 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 184.0207 | 0 | 9.8343 | -3.6561e-13 | -1.1975e-11 | 0 | 1004.5626
2017-11-13 | 14:00 | 982.7416 | 393.3 | 338.3983 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 93.4947 | 0 | 24.5635 | -3.6575e-13 | 4.3851 | 0 | 982.7416
2017-11-13 | 15:00 | 986.8679 | 393.3 | 360.0365 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 32.2405 | 0 | 29.0833 | -3.6612e-13 | 42.9076 | 0 | 986.8679
2017-11-13 | 16:00 | 1007.9588 | 393.3 | 377.1629 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 8.6499 | 0 | 32.6524 | -3.6612e-13 | 64.2936 | 0 | 1007.9588
2017-11-13 | 17:00 | 1045.8686 | 393.3 | 386.387 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.60568 | 0 | 41.5792 | -3.6612e-13 | 81.7967 | 0 | 1045.8686
2017-11-13 | 18:00 | 1065.9452 | 393.3 | 386.5999 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.18298 | 0 | 40.5747 | -3.6612e-13 | 87.5876 | 0 | 1065.9452
2017-11-13 | 19:00 | 1028.9117 | 393.3 | 386.7341 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.068809 | 0 | 40.398 | -3.6613e-13 | 48.7108 | 0 | 1028.9117
2017-11-13 | 20:00 | 978.4054 | 393.3 | 374.8264 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.5829 | -3.6613e-13 | 12.196 | 0 | 978.4054
2017-11-13 | 21:00 | 929.567 | 393.3 | 342.6909 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.5313 | -3.6575e-13 | 3.2449 | 0 | 929.567
2017-11-13 | 22:00 | 872.9574 | 393.3 | 302.9108 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.7466 | -3.6572e-13 | -1.2166e-11 | 0 | 872.9574
2017-11-13 | 23:00 | 822.8997 | 393.3 | 271.9275 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.4722 | -3.6571e-13 | -1.2162e-11 | 0 | 822.8997
2017-11-14 | 0:00 | 775.7213 | 393.3 | 243.9238 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.8975 | -4.3418e-10 | -2.7363e-08 | 0 | 775.7213
2017-11-14 | 1:00 | 777.0158 | 393.3 | 242.1054 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.7104 | -4.3096e-10 | -3.5604e-08 | 0 | 777.0158
2017-11-14 | 2:00 | 816.2126 | 393.3 | 268.0459 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.4667 | -4.3026e-10 | -2.8553e-08 | 0 | 816.2126
2017-11-14 | 3:00 | 875.275 | 393.3 | 316.1122 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.9628 | -4.3019e-10 | -4.6902e-08 | 0 | 875.275
2017-11-14 | 4:00 | 905.6379 | 393.3 | 346.4881 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073999 | 0 | 5.2142 | -4.1879e-10 | 7.9616 | 0 | 905.6379
2017-11-14 | 5:00 | 901.4135 | 393.3 | 346.886 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.34452 | 0 | 9.1966 | -4.1902e-10 | 7.5864 | 0 | 901.4135
2017-11-14 | 6:00 | 909.4725 | 393.3 | 345.2702 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.1541 | 0 | 23.0693 | -4.1211e-10 | 4.2788 | 0 | 909.4725
2017-11-14 | 7:00 | 938.705 | 393.3 | 354.5951 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 6.1832 | 0 | 38.1876 | -4.233e-10 | 14.4391 | 0 | 938.705
2017-11-14 | 8:00 | 981.6081 | 393.3 | 342.3731 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 40.3306 | 0 | 60.009 | -4.2378e-10 | 15.4954 | 0 | 981.6081
2017-11-14 | 9:00 | 1014.1702 | 393.3 | 341.3291 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 79.4383 | 0 | 58.0551 | -4.235e-10 | 14.4477 | 0 | 1014.1702
2017-11-14 | 10:00 | 995.7176 | 393.3 | 291.52 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 138.6614 | 0 | 45.9361 | -4.3564e-10 | 1.5751e-08 | 0 | 995.7176
2017-11-14 | 11:00 | 985.9946 | 393.3 | 207.8199 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 218.3609 | 0 | 48.0148 | -4.4746e-10 | -7.801 | 0 | 985.9946
2017-11-14 | 12:00 | 961.7052 | 393.3 | 207.3341 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 340.1647 | 0 | 68.1433 | -4.4068e-10 | -173.5369 | 0 | 961.7052
2017-11-14 | 13:00 | 986.7786 | 393.3 | 207.8356 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 331.0808 | 0 | 51.2358 | -4.4062e-10 | -122.9735 | 0 | 986.7786
2017-11-14 | 14:00 | 970.772 | 393.3 | 207.5154 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 244.8616 | 0 | 37.9594 | -4.405e-10 | -41.4644 | 0 | 970.772
2017-11-14 | 15:00 | 970.6433 | 393.3 | 283.2852 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 133.353 | 0 | 31.4051 | -4.335e-10 | -2.7436e-08 | 0 | 970.6433
2017-11-14 | 16:00 | 979.5395 | 393.3 | 370.7724 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 30.5805 | 0 | 20.2614 | -4.2441e-10 | 32.7251 | 0 | 979.5395
2017-11-14 | 17:00 | 1027.1301 | 393.3 | 410.5011 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.77892 | 0 | 33.7356 | -4.2468e-10 | 46.6144 | 0 | 1027.1301
2017-11-14 | 18:00 | 1045.2226 | 393.3 | 404.1541 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.21096 | 0 | 50.8403 | -4.248e-10 | 39.0172 | 0 | 1045.2226
2017-11-14 | 19:00 | 1012.1665 | 393.3 | 390.6128 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.063057 | 0 | 38.9469 | -4.2471e-10 | 29.5437 | 0 | 1012.1665
2017-11-14 | 20:00 | 968.4478 | 393.3 | 359.9537 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.2636 | -4.2408e-10 | 18.4305 | 0 | 968.4478
2017-11-14 | 21:00 | 933.2084 | 393.3 | 347.0892 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.4315 | -4.1511e-10 | 4.5877 | 0 | 933.2084
2017-11-14 | 22:00 | 879.369 | 393.3 | 312.7327 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.3363 | -4.3325e-10 | -2.6434e-08 | 0 | 879.369
2017-11-14 | 23:00 | 821.7851 | 393.3 | 269.8758 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.4093 | -4.3339e-10 | -2.8516e-08 | 0 | 821.7851
2017-11-15 | 0:00 | 776.8043 | 393.3 | 219.9361 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 40 | -1.5009e-09 | -5.0318 | 0 | 776.8043
2017-11-15 | 1:00 | 776.5609 | 393.3 | 219.9312 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.881 | -1.5013e-09 | -14.4512 | 0 | 776.5609
2017-11-15 | 2:00 | 828.4499 | 393.3 | 232.0693 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 63.6806 | -1.457e-09 | -4.9027e-08 | 0 | 828.4499
2017-11-15 | 3:00 | 888.7212 | 393.3 | 248.05 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 69.5017 | -1.4569e-09 | 23.9695 | 0 | 888.7212
2017-11-15 | 4:00 | 918.6482 | 393.3 | 262.8247 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073654 | 0 | 74.8281 | -1.4568e-09 | 35.0218 | 0 | 918.6482
2017-11-15 | 5:00 | 921.3207 | 393.3 | 266.7049 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.42491 | 0 | 78.3515 | -1.4568e-09 | 38.4393 | 0 | 921.3207
2017-11-15 | 6:00 | 937.4242 | 393.3 | 277.6396 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.621 | 0 | 71.4135 | -1.4568e-09 | 51.0501 | 0 | 937.4242
2017-11-15 | 7:00 | 944.0593 | 393.3 | 270.065 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 43.8393 | 0 | 60.3189 | -1.4568e-09 | 44.5361 | 0 | 944.0593
2017-11-15 | 8:00 | 956.7183 | 393.3 | 209.3258 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 171.0479 | 0 | 52.9446 | -1.4588e-09 | -5.0331e-08 | 0 | 956.7183
2017-11-15 | 9:00 | 971.0117 | 393.3 | 207.5202 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 271.947 | 0 | 38.3474 | -1.5015e-09 | -67.703 | 0 | 971.0117
2017-11-15 | 10:00 | 962.2923 | 393.3 | 207.3458 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 342.343 | 0 | 31.4147 | -1.5015e-09 | -138.4113 | 0 | 962.2923
2017-11-15 | 11:00 | 984.4919 | 393.3 | 207.7898 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 385.4662 | 0 | 34.9781 | -1.5015e-09 | -163.3421 | 0 | 984.4919
2017-11-15 | 12:00 | 920.4321 | 393.3 | 206.5086 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 413.7316 | 0 | 48.8395 | -44.0477 | -224.2 | 0 | 920.4321
2017-11-15 | 13:00 | 944.7224 | 393.3 | 206.9944 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 378.3668 | 0 | 48.7664 | -1.5017e-09 | -209.0053 | 0 | 944.7224
2017-11-15 | 14:00 | 933.4719 | 393.3 | 206.7694 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 296.2451 | 0 | 48.4979 | -1.5015e-09 | -139.9406 | 0 | 933.4719
2017-11-15 | 15:00 | 954.4589 | 393.3 | 216.7296 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 165.5532 | 0 | 49.5762 | -1.457e-09 | -4.903e-08 | 0 | 954.4589
2017-11-15 | 16:00 | 976.5389 | 393.3 | 304.8396 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 34.7085 | 0 | 45.1357 | -1.4567e-09 | 66.6552 | 0 | 976.5389
2017-11-15 | 17:00 | 1035.7904 | 393.3 | 349.0985 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.8154 | 0 | 53.788 | -1.4567e-09 | 96.5885 | 0 | 1035.7904
2017-11-15 | 18:00 | 1069.9474 | 393.3 | 354.642 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.21455 | 0 | 60.3246 | -1.4566e-09 | 103.7662 | 0 | 1069.9474
2017-11-15 | 19:00 | 1043.4392 | 393.3 | 351.6122 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.060287 | 0 | 68.6837 | -1.4567e-09 | 70.083 | 0 | 1043.4392
2017-11-15 | 20:00 | 1007.832 | 393.3 | 324.1493 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 65.1052 | -1.4567e-09 | 65.7775 | 0 | 1007.832
2017-11-15 | 21:00 | 968.7319 | 393.3 | 317.2899 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 63.7647 | -1.4567e-09 | 38.5773 | 0 | 968.7319
2017-11-15 | 22:00 | 916.2973 | 393.3 | 292.2321 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 63.0117 | -1.4568e-09 | 19.7535 | 0 | 916.2973
2017-11-15 | 23:00 | 853.4242 | 393.3 | 263.6494 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 61.2748 | -1.4568e-09 | -4.8912e-08 | 0 | 853.4242
2017-11-16 | 0:00 | 806.4711 | 393.3 | 227.7897 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 56.7815 | -2.1269e-11 | -1.1766e-09 | 0 | 806.4711
2017-11-16 | 1:00 | 806.6462 | 393.3 | 226.4931 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 57.9531 | -2.1265e-11 | -1.139e-09 | 0 | 806.6462
2017-11-16 | 2:00 | 853.3818 | 393.3 | 266.803 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 53.8788 | -2.1304e-11 | 9.5187e-10 | 0 | 853.3818
2017-11-16 | 3:00 | 911.3588 | 393.3 | 303.8999 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 60.2589 | -2.1334e-11 | 9.2297e-10 | 0 | 911.3588
2017-11-16 | 4:00 | 947.7751 | 393.3 | 329.9618 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073562 | 0 | 65.509 | -2.0829e-11 | 6.3306 | 0 | 947.7751
2017-11-16 | 5:00 | 957.3561 | 393.3 | 331.2218 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.4362 | 0 | 72.617 | -2.0821e-11 | 15.6811 | 0 | 957.3561
2017-11-16 | 6:00 | 986.1546 | 393.3 | 333.5591 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.9529 | 0 | 79.9178 | -2.0831e-11 | 35.0248 | 0 | 986.1546
2017-11-16 | 7:00 | 989.1401 | 393.3 | 317.1282 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 55.8338 | 0 | 90.8781 | -2.1495e-11 | 7.9865e-10 | 0 | 989.1401
2017-11-16 | 8:00 | 985.8656 | 393.3 | 198.6261 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 176.1913 | 0 | 87.6483 | -2.1095e-11 | -4.5046e-10 | 0 | 985.8656
2017-11-16 | 9:00 | 989.6951 | 393.3 | 191.2939 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 294.0569 | 0 | 66.4714 | -2.1617e-11 | -83.0271 | 0 | 989.6951
2017-11-16 | 10:00 | 993.9342 | 393.3 | 191.3787 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 401.0152 | 0 | 42.4887 | -2.1618e-11 | -160.5484 | 0 | 993.9342
2017-11-16 | 11:00 | 990.2561 | 393.3 | 191.3051 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 437.7357 | 0 | 23.2004 | -2.1617e-11 | -181.5851 | 0 | 990.2561
2017-11-16 | 12:00 | 939.4087 | 393.3 | 190.2882 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 428.9277 | 0 | 13.0952 | -2.1618e-11 | -212.5023 | 0 | 939.4087
2017-11-16 | 13:00 | 966.1555 | 393.3 | 190.8231 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 373.7741 | 0 | 13.3131 | -2.1611e-11 | -131.3548 | 0 | 966.1555
2017-11-16 | 14:00 | 955.1183 | 393.3 | 190.6024 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 288.5717 | 0 | 7.9962 | -2.1603e-11 | -53.952 | 0 | 955.1183
2017-11-16 | 15:00 | 979.5809 | 393.3 | 311.5647 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 137.5569 | 0 | 4.6749 | -2.081e-11 | 3.1843 | 0 | 979.5809
2017-11-16 | 16:00 | 1004.3009 | 393.3 | 379.201 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 23.535 | 0 | 4.9198 | -2.0812e-11 | 71.4451 | 0 | 1004.3009
2017-11-16 | 17:00 | 1074.9183 | 393.3 | 449.7117 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.70458 | 0 | 8.9008 | -2.0822e-11 | 80.1013 | 0 | 1074.9183
2017-11-16 | 18:00 | 1117.2296 | 393.3 | 463.787 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.21218 | 0 | 7.0691 | -2.0818e-11 | 95.1614 | 0 | 1117.2296
2017-11-16 | 19:00 | 1090.1715 | 393.3 | 461.4535 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.062117 | 0 | 4.506 | -2.0808e-11 | 71.1498 | 0 | 1090.1715
2017-11-16 | 20:00 | 1049.8255 | 393.3 | 406.2095 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.893 | -2.0803e-11 | 86.923 | 0 | 1049.8255
2017-11-16 | 21:00 | 1009.2701 | 393.3 | 399.8117 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.5996 | -2.0814e-11 | 54.7588 | 0 | 1009.2701
2017-11-16 | 22:00 | 958.76 | 393.3 | 381.0174 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.116 | -2.0821e-11 | 28.3266 | 0 | 958.76
2017-11-16 | 23:00 | 896.4472 | 393.3 | 344.4414 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.9733 | -2.0815e-11 | 11.5325 | 0 | 896.4472
2017-11-17 | 0:00 | 849.2049 | 393.3 | 352.923 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.6056 | -8.5429e-13 | -35.2238 | 0 | 849.2049
2017-11-17 | 1:00 | 846.5723 | 393.3 | 353.1071 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.4765 | -8.4969e-13 | -36.2112 | 0 | 846.5723
2017-11-17 | 2:00 | 892.3565 | 393.3 | 361.9703 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.7757 | -8.3012e-13 | -6.0895 | 0 | 892.3565
2017-11-17 | 3:00 | 952.1151 | 393.3 | 400.9196 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.9955 | -7.7178e-13 | -1.6826e-11 | 0 | 952.1151
2017-11-17 | 4:00 | 979.6634 | 393.3 | 427.0906 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073601 | 0 | 6.5992 | -7.9186e-13 | -1.9187e-11 | 0 | 979.6634
2017-11-17 | 5:00 | 996.5939 | 393.3 | 446.5892 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.42849 | 0 | 12.1762 | -8.247e-13 | -1.5325e-11 | 0 | 996.5939
2017-11-17 | 6:00 | 1035.2097 | 393.3 | 472.8295 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.346 | 0 | 25.3342 | -8.2641e-13 | 5.1427e-11 | 0 | 1035.2097
2017-11-17 | 7:00 | 1055.6511 | 393.3 | 462.475 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 34.6581 | 0 | 33.2181 | -8.3133e-13 | 4.3029e-11 | 0 | 1055.6511
2017-11-17 | 8:00 | 1079.8779 | 393.3 | 435.7551 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 82.9023 | 0 | 37.8205 | -8.3564e-13 | 5.0368e-11 | 0 | 1079.8779
2017-11-17 | 9:00 | 1104.123 | 393.3 | 458.51 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 97.2327 | 0 | 27.4803 | -8.3318e-13 | 4.6811e-11 | 0 | 1104.123
2017-11-17 | 10:00 | 1105.1914 | 393.3 | 464.8567 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 98.9257 | 0 | 21.809 | -8.3145e-13 | 4.5667e-11 | 0 | 1105.1914
2017-11-17 | 11:00 | 1111.704 | 393.3 | 477.2977 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 99.3676 | 0 | 15.4388 | -8.1062e-13 | 3.1911e-11 | 0 | 1111.704
2017-11-17 | 12:00 | 1077.2748 | 393.3 | 436.7975 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 108.8707 | 0 | 12.0065 | -8.1647e-13 | -1.7741e-11 | 0 | 1077.2748
2017-11-17 | 13:00 | 1107.7486 | 393.3 | 480.955 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 72.1453 | 0 | 21.8782 | -8.4982e-13 | 13.1701 | 0 | 1107.7486
2017-11-17 | 14:00 | 1098.9218 | 393.3 | 480.7784 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 50.029 | 0 | 34.519 | -8.5048e-13 | 11.6954 | 0 | 1098.9218
2017-11-17 | 15:00 | 1096.8352 | 393.3 | 480.7367 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 21.2149 | 0 | 46.4902 | -8.5147e-13 | 25.7933 | 0 | 1096.8352
2017-11-17 | 16:00 | 1117.6197 | 393.3 | 534.701 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 4.4259 | 0 | 53.2928 | -8.3032e-13 | 4.8438e-11 | 0 | 1117.6197
2017-11-17 | 17:00 | 1171.4804 | 393.3 | 547.3296 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.56613 | 0 | 72.1967 | -8.4402e-13 | 15.8879 | 0 | 1171.4804
2017-11-17 | 18:00 | 1164.0675 | 393.3 | 539.492 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.18758 | 0 | 73.3878 | -8.2661e-13 | 5.1093e-11 | 0 | 1164.0675
2017-11-17 | 19:00 | 1127.3679 | 393.3 | 481.3474 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.069459 | 0 | 71.8236 | -8.4383e-13 | 21.1275 | 0 | 1127.3679
2017-11-17 | 20:00 | 1072.4062 | 393.3 | 438.5493 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 81.0568 | -8.2663e-13 | 5.3673e-11 | 0 | 1072.4062
2017-11-17 | 21:00 | 1024.6026 | 393.3 | 386.8078 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 88.6948 | -8.142e-13 | 6.6214e-11 | 0 | 1024.6026
2017-11-17 | 22:00 | 973.9187 | 393.3 | 361.0957 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 83.3472 | -8.7104e-13 | -11.8242 | 0 | 973.9187
2017-11-17 | 23:00 | 908.2042 | 393.3 | 357.9631 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 61.3249 | -8.6953e-13 | -39.5839 | 0 | 908.2042
2017-11-18 | 0:00 | 842.1368 | 393.3 | 269.7037 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 50.5331 | -8.1324e-12 | -2.5953e-10 | 0 | 842.1368
2017-11-18 | 1:00 | 841.7924 | 393.3 | 270.156 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.4364 | -8.1323e-12 | -2.5892e-10 | 0 | 841.7924
2017-11-18 | 2:00 | 882.4829 | 393.3 | 276.4886 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 73.2943 | -8.1372e-12 | -2.66e-10 | 0 | 882.4829
2017-11-18 | 3:00 | 930.9339 | 393.3 | 293.5834 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 75.7836 | -8.1501e-12 | 14.3669 | 0 | 930.9339
2017-11-18 | 4:00 | 956.1522 | 393.3 | 313.9168 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.074005 | 0 | 78.4349 | -8.1499e-12 | 17.8265 | 0 | 956.1522
2017-11-18 | 5:00 | 940.0008 | 393.3 | 293.917 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.34163 | 0 | 94.7722 | -8.1516e-12 | 13.5701 | 0 | 940.0008
2017-11-18 | 6:00 | 911.618 | 393.3 | 276.6053 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.2955 | 0 | 98.0172 | -8.1381e-12 | -2.7036e-10 | 0 | 911.618
2017-11-18 | 7:00 | 943.635 | 393.3 | 293.5596 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 8.056 | 0 | 103.4804 | -8.152e-12 | 13.2391 | 0 | 943.635
2017-11-18 | 8:00 | 1000.185 | 393.3 | 305.2993 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 46.0232 | 0 | 108.0409 | -8.1505e-12 | 17.4216 | 0 | 1000.185
2017-11-18 | 9:00 | 1019.2935 | 393.3 | 285.9552 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 96.9919 | 0 | 101.5781 | -8.1509e-12 | 13.8683 | 0 | 1019.2935
2017-11-18 | 10:00 | 993.7463 | 393.3 | 225.9749 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 153.5129 | 0 | 106.5932 | -8.4524e-12 | -11.9347 | 0 | 993.7463
2017-11-18 | 11:00 | 1003.7731 | 393.3 | 226.1755 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 197.4044 | 0 | 106.0025 | -8.4111e-12 | -45.4092 | 0 | 1003.7731
2017-11-18 | 12:00 | 991.2739 | 393.3 | 225.9255 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 255.3464 | 0 | 105.0846 | -8.4091e-12 | -114.6826 | 0 | 991.2739
2017-11-18 | 13:00 | 986.4954 | 393.3 | 225.8299 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 214.4122 | 0 | 104.0709 | -8.4097e-12 | -77.4177 | 0 | 986.4954
2017-11-18 | 14:00 | 953.5788 | 393.3 | 225.1716 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 155.9973 | 0 | 108.4486 | -8.4102e-12 | -57.9388 | 0 | 953.5788
2017-11-18 | 15:00 | 960.5766 | 393.3 | 229.9043 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 96.8412 | 0 | 111.2311 | -8.099e-12 | -2.0946e-10 | 0 | 960.5766
2017-11-18 | 16:00 | 975.7978 | 393.3 | 302.2698 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 18.3799 | 0 | 116.7021 | -8.151e-12 | 13.246 | 0 | 975.7978
2017-11-18 | 17:00 | 1032.9218 | 393.3 | 353.8994 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.7918 | 0 | 120.9912 | -8.1535e-12 | 21.7394 | 0 | 1032.9218
2017-11-18 | 18:00 | 1073.1523 | 393.3 | 368.6917 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.19882 | 0 | 118.6702 | -8.1618e-12 | 34.5917 | 0 | 1073.1523
2017-11-18 | 19:00 | 1045.0208 | 393.3 | 352.4951 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.06551 | 0 | 119.8442 | -8.1525e-12 | 19.616 | 0 | 1045.0208
2017-11-18 | 20:00 | 1016.9747 | 393.3 | 330.1885 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 116.6579 | -8.151e-12 | 17.3283 | 0 | 1016.9747
2017-11-18 | 21:00 | 966.8398 | 393.3 | 292.5209 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 113.0122 | -8.1522e-12 | 12.2066 | 0 | 966.8398
2017-11-18 | 22:00 | 916.4084 | 393.3 | 272.7717 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 102.3367 | -8.1368e-12 | -2.7379e-10 | 0 | 916.4084
2017-11-18 | 23:00 | 861.5275 | 393.3 | 249.9049 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 83.1226 | -8.1042e-12 | -2.5802e-10 | 0 | 861.5275
2017-11-19 | 0:00 | 811.7414 | 393.3 | 238.6348 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 86.5029 | -53.9371 | 18.6408 | 0 | 811.7414
2017-11-19 | 1:00 | 811.0641 | 393.3 | 238.6213 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 84.6083 | -52.9725 | 18.6069 | 0 | 811.0641
2017-11-19 | 2:00 | 856.7603 | 393.3 | 239.5352 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 80.3987 | -32.3003 | 36.4266 | 0 | 856.7603
2017-11-19 | 3:00 | 914.4043 | 393.3 | 240.6881 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 80.7217 | -24.9773 | 70.7719 | 0 | 914.4043
2017-11-19 | 4:00 | 932.6168 | 393.3 | 241.0523 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073533 | -0.0081004 | 82.7682 | -24.6205 | 87.4513 | 0 | 932.6168
2017-11-19 | 5:00 | 921.4983 | 393.3 | 240.83 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.45665 | -0.050305 | 90.7934 | -28.3935 | 80.4621 | 0 | 921.4983
2017-11-19 | 6:00 | 901.306 | 393.3 | 240.4261 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.4373 | -0.26849 | 105.929 | -40.4914 | 58.5735 | 0 | 901.306
2017-11-19 | 7:00 | 909.8601 | 393.3 | 240.5972 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 56.6623 | -6.2419 | 106.3526 | -57.6918 | 44.8817 | 0 | 909.8601
2017-11-19 | 8:00 | 910.4996 | 393.3 | 224.31 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 192.0137 | -21.1521 | 104.5567 | -4.3071e-08 | -112.6287 | 0 | 910.4996
2017-11-19 | 9:00 | 914.9896 | 393.3 | 224.3998 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 286.4658 | -31.5568 | 105.9806 | -4.3093e-08 | -191.1997 | 0 | 914.9896
2017-11-19 | 10:00 | 914.9785 | 393.3 | 224.3996 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 345.5119 | -38.0613 | 103.5786 | -15.8503 | -224.2 | 0 | 914.9785
2017-11-19 | 11:00 | 911.2667 | 393.3 | 224.3253 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 389.3306 | -42.8883 | 97.7879 | -52.6888 | -224.2 | 0 | 911.2667
2017-11-19 | 12:00 | 893.2428 | 393.3 | 223.9649 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 399.0512 | -43.9591 | 94.4338 | -75.6478 | -224.2 | 0 | 893.2428
2017-11-19 | 13:00 | 886.4525 | 393.3 | 223.829 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 402.0732 | -44.292 | 78.6862 | -69.2439 | -224.2 | 0 | 886.4525
2017-11-19 | 14:00 | 868.3072 | 393.3 | 223.4661 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 308.5444 | -33.989 | 74.8349 | -2.2492 | -224.2 | 0 | 868.3072
2017-11-19 | 15:00 | 885.4306 | 393.3 | 223.8086 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 157.2777 | -17.3256 | 63.6749 | -4.3043e-08 | -64.605 | 0 | 885.4306
2017-11-19 | 16:00 | 936.9094 | 393.3 | 264.9295 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 31.7886 | -3.5018 | 62.2895 | -1.2505e-08 | 56.2037 | 0 | 936.9094
2017-11-19 | 17:00 | 1050.8255 | 393.3 | 361.6876 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.81023 | -0.089254 | 64.2455 | -1.2502e-08 | 88.6714 | 0 | 1050.8255
2017-11-19 | 18:00 | 1109.8502 | 393.3 | 392.8254 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.21214 | -0.023369 | 65.1792 | -1.2501e-08 | 100.6568 | 0 | 1109.8502
2017-11-19 | 19:00 | 1100.9185 | 393.3 | 400.5554 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.061502 | -0.0067751 | 43.7014 | -1.25e-08 | 103.607 | 0 | 1100.9185
2017-11-19 | 20:00 | 1076.3749 | 393.3 | 366.2362 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.3824 | -1.2499e-08 | 124.9563 | 0 | 1076.3749
2017-11-19 | 21:00 | 1026.428 | 393.3 | 362.3435 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.546 | -1.25e-08 | 78.4385 | 0 | 1026.428
2017-11-19 | 22:00 | 964.449 | 393.3 | 353.8195 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 24.8632 | -1.25e-08 | 44.4663 | 0 | 964.449
2017-11-19 | 23:00 | 889.7592 | 393.3 | 334.9265 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.3327 | -1.2496e-08 | -4.1523e-07 | 0 | 889.7592
2017-11-20 | 0:00 | 840.0519 | 393.3 | 378.336 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.9505 | -1.1245e-10 | -88.1346 | 0 | 840.0519
2017-11-20 | 1:00 | 840.127 | 393.3 | 378.3126 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.4913 | -1.124e-10 | -95.877 | 0 | 840.127
2017-11-20 | 2:00 | 884.5364 | 393.3 | 379.316 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 64.869 | -1.1228e-10 | -92.3486 | 0 | 884.5364
2017-11-20 | 3:00 | 934.1252 | 393.3 | 380.1411 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 72.1756 | -1.1231e-10 | -65.3914 | 0 | 934.1252
2017-11-20 | 4:00 | 960.3025 | 393.3 | 380.7472 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073854 | 0 | 70.8788 | -1.1239e-10 | -37.2974 | 0 | 960.3025
2017-11-20 | 5:00 | 986.3492 | 393.3 | 393.3593 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.3772 | 0 | 62.0629 | -1.1582e-10 | -6.8502 | 0 | 986.3492
2017-11-20 | 6:00 | 1046.5369 | 393.3 | 452.4325 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.0179 | 0 | 57.3866 | -1.1665e-10 | 3.7601e-09 | 0 | 1046.5369
2017-11-20 | 7:00 | 1104.6442 | 393.3 | 488.3929 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 10.2297 | 0 | 65.5852 | -1.0563e-10 | 15.1365 | 0 | 1104.6442
2017-11-20 | 8:00 | 1168.6567 | 393.3 | 489.6731 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 48.0573 | 0 | 53.4515 | -1.0581e-10 | 54.0748 | 0 | 1168.6567
2017-11-20 | 9:00 | 1208.1426 | 393.3 | 490.4629 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 81.8594 | 0 | 53.2918 | -1.0583e-10 | 61.6285 | 0 | 1208.1426
2017-11-20 | 10:00 | 1186.5393 | 393.3 | 456.0992 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 157.7059 | 0 | 53.1342 | -1.1664e-10 | 3.7619e-09 | 0 | 1186.5393
2017-11-20 | 11:00 | 1153.6899 | 393.3 | 368.9077 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 234.714 | 0 | 48.6801 | -1.1269e-10 | -18.2119 | 0 | 1153.6899
2017-11-20 | 12:00 | 1073.9788 | 393.3 | 365.6408 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 266.4333 | 0 | 49.9956 | -1.1238e-10 | -127.6909 | 0 | 1073.9788
2017-11-20 | 13:00 | 1108.1013 | 393.3 | 365.3109 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 252.3564 | 0 | 46.6753 | -1.1254e-10 | -75.8414 | 0 | 1108.1013
2017-11-20 | 14:00 | 1055.7563 | 393.3 | 365.0526 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 226.1278 | 0 | 45.6789 | -1.1248e-10 | -103.003 | 0 | 1055.7563
2017-11-20 | 15:00 | 1074.347 | 393.3 | 389.0471 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 119.67 | 0 | 48.7469 | -1.1649e-10 | -5.717 | 0 | 1074.347
2017-11-20 | 16:00 | 1121.2036 | 393.3 | 488.7241 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 25.2 | 0 | 42.6682 | -1.0597e-10 | 39.4113 | 0 | 1121.2036
2017-11-20 | 17:00 | 1205.4009 | 393.3 | 570.208 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.7561 | 0 | 47.3516 | -1.0599e-10 | 51.5852 | 0 | 1205.4009
2017-11-20 | 18:00 | 1252.5917 | 393.3 | 571.1518 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.214 | 0 | 46.2301 | -1.0611e-10 | 83.9957 | 0 | 1252.5917
2017-11-20 | 19:00 | 1222.1587 | 393.3 | 570.5432 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.061388 | 0 | 48.4819 | -1.0598e-10 | 50.0722 | 0 | 1222.1587
2017-11-20 | 20:00 | 1180.9374 | 393.3 | 489.9187 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 47.8689 | -1.0619e-10 | 90.3498 | 0 | 1180.9374
2017-11-20 | 21:00 | 1134.5121 | 393.3 | 488.9902 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.4106 | -1.0595e-10 | 45.0113 | 0 | 1134.5121
2017-11-20 | 22:00 | 1068.8196 | 393.3 | 468.2516 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 59.268 | -1.1662e-10 | 3.7817e-09 | 0 | 1068.8196
2017-11-20 | 23:00 | 989.3177 | 393.3 | 397.6881 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 69.2153 | -1.1624e-10 | -6.0857 | 0 | 989.3177
2017-11-21 | 0:00 | 937.0233 | 393.3 | 359.2952 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 66.0215 | -9.0665e-14 | -10.1935 | 0 | 937.0233
2017-11-21 | 1:00 | 940.1414 | 393.3 | 357.0068 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 74.2976 | -9.0494e-14 | -13.363 | 0 | 940.1414
2017-11-21 | 2:00 | 986.5975 | 393.3 | 379.7741 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 74.1234 | -8.8569e-14 | 2.9742e-12 | 0 | 986.5975
2017-11-21 | 3:00 | 1030.3097 | 393.3 | 420.938 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 62.1716 | -8.8561e-14 | 3.2834e-12 | 0 | 1030.3097
2017-11-21 | 4:00 | 1049.8074 | 393.3 | 435.5835 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073486 | 0 | 68.2503 | -8.8559e-14 | 3.3668e-12 | 0 | 1049.8074
2017-11-21 | 5:00 | 1069.4832 | 393.3 | 480.1897 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.44202 | 0 | 35.5628 | -8.5872e-14 | 15.8887 | 0 | 1069.4832
2017-11-21 | 6:00 | 1148.871 | 393.3 | 481.7774 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.4619 | 0 | 17.4224 | -8.6071e-14 | 112.5092 | 0 | 1148.871
2017-11-21 | 7:00 | 1197.7519 | 393.3 | 482.755 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 64.0117 | 0 | 23.6255 | -8.6077e-14 | 102.0596 | 0 | 1197.7519
2017-11-21 | 8:00 | 1160.9762 | 393.3 | 388.8539 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 226.6977 | 0 | 22.0245 | -8.8531e-14 | 3.3971e-12 | 0 | 1160.9762
2017-11-21 | 9:00 | 1137.6987 | 393.3 | 274.3938 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 369.4258 | 0 | 18.0057 | -9.0318e-14 | -45.0267 | 0 | 1137.6987
2017-11-21 | 10:00 | 1084.3677 | 393.3 | 227.5198 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 453.7506 | 0 | 8.1704 | -9.0052e-14 | -124.6731 | 0 | 1084.3677
2017-11-21 | 11:00 | 1069.2747 | 393.3 | 225.6346 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 506.067 | 0 | 2.4207 | -9.0003e-14 | -184.4475 | 0 | 1069.2747
2017-11-21 | 12:00 | 1019.0084 | 393.3 | 218.3282 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 495.8988 | 0 | 1.5932 | -8.9875e-14 | -216.4117 | 0 | 1019.0084
2017-11-21 | 13:00 | 1033.1142 | 393.3 | 227.3169 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 429.7987 | 0 | 1.6663 | -9.0002e-14 | -145.2677 | 0 | 1033.1142
2017-11-21 | 14:00 | 1023.1271 | 393.3 | 268.2398 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 287.1741 | 0 | 1.1352 | -9.0278e-14 | -55.322 | 0 | 1023.1271
2017-11-21 | 15:00 | 1035.1085 | 393.3 | 375.2607 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 136.3647 | 0 | 0.88297 | -8.8213e-14 | -5.0945e-12 | 0 | 1035.1085
2017-11-21 | 16:00 | 1080.1333 | 393.3 | 480.4027 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 23.3024 | 0 | 1.2967 | -8.5978e-14 | 49.9315 | 0 | 1080.1333
2017-11-21 | 17:00 | 1168.0002 | 393.3 | 561.96 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.65332 | 0 | 3.5888 | -8.6012e-14 | 66.2981 | 0 | 1168.0002
2017-11-21 | 18:00 | 1200.986 | 393.3 | 562.6197 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.20603 | 0 | 9.1191 | -8.6047e-14 | 78.0411 | 0 | 1200.986
2017-11-21 | 19:00 | 1177.2104 | 393.3 | 562.1442 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.062284 | 0 | 20.6659 | -8.6039e-14 | 41.338 | 0 | 1177.2104
2017-11-21 | 20:00 | 1140.0984 | 393.3 | 481.602 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.0147 | -8.6059e-14 | 56.6818 | 0 | 1140.0984
2017-11-21 | 21:00 | 1102.0235 | 393.3 | 480.8405 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 54.4316 | -8.591e-14 | 17.6515 | 0 | 1102.0235
2017-11-21 | 22:00 | 1039.1221 | 393.3 | 441.5663 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 56.2559 | -8.856e-14 | 3.2273e-12 | 0 | 1039.1221
2017-11-21 | 23:00 | 971.5486 | 393.3 | 388.0565 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 54.992 | -8.8311e-14 | -4.5457e-12 | 0 | 971.5486
2017-11-22 | 0:00 | 915.3066 | 393.3 | 484.6061 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 56.6141 | -9.6181e-09 | -147.8136 | 0 | 915.3066
2017-11-22 | 1:00 | 911.719 | 393.3 | 484.5344 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 57.9384 | -9.6196e-09 | -152.9538 | 0 | 911.719
2017-11-22 | 2:00 | 940.284 | 393.3 | 485.1057 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 62.283 | -9.6433e-09 | -139.8047 | 0 | 940.284
2017-11-22 | 3:00 | 990.0137 | 393.3 | 486.1003 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 63.3097 | -9.7126e-09 | -106.5963 | 0 | 990.0137
2017-11-22 | 4:00 | 1016.4453 | 393.3 | 486.6289 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073919 | 0 | 59.4118 | -9.785e-09 | -75.5693 | 0 | 1016.4453
2017-11-22 | 5:00 | 1027.4309 | 393.3 | 486.8486 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.37184 | 0 | 65.5817 | -9.6717e-09 | -62.7713 | 0 | 1027.4309
2017-11-22 | 6:00 | 1070.2281 | 393.3 | 470.1129 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 1.979 | 0 | 63.4363 | -1.012e-08 | 7.4001e-08 | 0 | 1070.2281
2017-11-22 | 7:00 | 1107.5837 | 393.3 | 495.4298 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 5.6639 | 0 | 45.0384 | -9.0861e-09 | 36.1517 | 0 | 1107.5837
2017-11-22 | 8:00 | 1173.3879 | 393.3 | 507.2139 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 19.6346 | 0 | 52.9282 | -9.3013e-09 | 70.2113 | 0 | 1173.3879
2017-11-22 | 9:00 | 1228.693 | 393.3 | 524.4564 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 41.6054 | 0 | 37.4343 | -9.1394e-09 | 104.297 | 0 | 1228.693
2017-11-22 | 10:00 | 1219.1024 | 393.3 | 521.5569 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 60.7212 | 0 | 34.3353 | -9.1116e-09 | 82.889 | 0 | 1219.1024
2017-11-22 | 11:00 | 1203.0831 | 393.3 | 509.3915 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 95.5465 | 0 | 33.3138 | -9.063e-09 | 45.2311 | 0 | 1203.0831
2017-11-22 | 12:00 | 1143.8812 | 393.3 | 503.0066 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 86.9163 | 0 | 34.3583 | -8.7908e-09 | -1.0755e-07 | 0 | 1143.8812
2017-11-22 | 13:00 | 1196.4121 | 393.3 | 515.0077 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 83.7451 | 0 | 30.9918 | -9.064e-09 | 47.0675 | 0 | 1196.4121
2017-11-22 | 14:00 | 1181.266 | 393.3 | 537.0849 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 40.9593 | 0 | 21.426 | -9.0736e-09 | 59.8958 | 0 | 1181.266
2017-11-22 | 15:00 | 1173.5558 | 393.3 | 545.0028 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 17.8059 | 0 | 21.9801 | -9.1086e-09 | 66.167 | 0 | 1173.5558
2017-11-22 | 16:00 | 1188.3786 | 393.3 | 594.4619 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 4.4034 | 0 | 24.1735 | -9.0225e-09 | 40.1398 | 0 | 1188.3786
2017-11-22 | 17:00 | 1230.2682 | 393.3 | 605.6044 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.59405 | 0 | 31.7433 | -9.0907e-09 | 56.8265 | 0 | 1230.2682
2017-11-22 | 18:00 | 1218.2071 | 393.3 | 584.2942 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.18287 | 0 | 35.0218 | -9.0484e-09 | 47.7083 | 0 | 1218.2071
2017-11-22 | 19:00 | 1172.8672 | 393.3 | 510.3185 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.071611 | 0 | 36.6429 | -9.0692e-09 | 72.8341 | 0 | 1172.8672
2017-11-22 | 20:00 | 1116.845 | 393.3 | 485.835 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 78.2101 | -1.0712e-08 | 5.2074e-08 | 0 | 1116.845
2017-11-22 | 21:00 | 1058.5318 | 393.3 | 487.4706 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 91.9236 | -9.6708e-09 | -69.9624 | 0 | 1058.5318
2017-11-22 | 22:00 | 1009.8219 | 393.3 | 486.4964 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 110.9561 | -9.7036e-09 | -128.9306 | 0 | 1009.8219
2017-11-22 | 23:00 | 944.4059 | 393.3 | 485.1881 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 118.9909 | -9.637e-09 | -188.2731 | 0 | 944.4059
2017-11-23 | 0:00 | 890.7952 | 393.3 | 240.9912 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 119.0132 | -4.047e-13 | 8.8908 | 0 | 890.7952
2017-11-23 | 1:00 | 890.1085 | 393.3 | 243.7857 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 114.3225 | -4.047e-13 | 9.8003 | 0 | 890.1085
2017-11-23 | 2:00 | 928.0143 | 393.3 | 269.0546 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 111.1439 | -4.0469e-13 | 15.1158 | 0 | 928.0143
2017-11-23 | 3:00 | 974.5392 | 393.3 | 300.1141 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 103.9522 | -4.0469e-13 | 23.2729 | 0 | 974.5392
2017-11-23 | 4:00 | 989.7934 | 393.3 | 308.3036 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073801 | 0 | 107.7918 | -4.0469e-13 | 27.7242 | 0 | 989.7934
2017-11-23 | 5:00 | 973.9399 | 393.3 | 301.4349 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.39343 | 0 | 108.0494 | -4.0469e-13 | 26.6621 | 0 | 973.9399
2017-11-23 | 6:00 | 975.2938 | 393.3 | 293.2961 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.1657 | 0 | 120.1778 | -4.0469e-13 | 24.9542 | 0 | 975.2938
2017-11-23 | 7:00 | 998.5811 | 393.3 | 292.5233 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 31.9442 | 0 | 122.7635 | -4.0469e-13 | 26.0501 | 0 | 998.5811
2017-11-23 | 8:00 | 1024.6986 | 393.3 | 228.3157 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 149.3793 | 0 | 110.2832 | -4.047e-13 | 13.3204 | 0 | 1024.6986
2017-11-23 | 9:00 | 1035.8248 | 393.3 | 203.9165 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 297.6163 | 0 | 114.5863 | -4.1713e-13 | -101.1942 | 0 | 1035.8248
2017-11-23 | 10:00 | 1028.6865 | 393.3 | 203.7737 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 380.6202 | 0 | 121.5886 | -4.1713e-13 | -196.896 | 0 | 1028.6865
2017-11-23 | 11:00 | 1012.2738 | 393.3 | 203.4455 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 415.0169 | 0 | 113.6288 | -15.2173 | -224.2 | 0 | 1012.2738
2017-11-23 | 12:00 | 981.8974 | 393.3 | 202.8379 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 412.8379 | 0 | 113.9661 | -43.1446 | -224.2 | 0 | 981.8974
2017-11-23 | 13:00 | 995.1436 | 393.3 | 203.1029 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 397.6406 | 0 | 112.9034 | -13.9033 | -224.2 | 0 | 995.1436
2017-11-23 | 14:00 | 954.8297 | 393.3 | 202.2966 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 280.4179 | 0 | 115.7103 | -4.1713e-13 | -165.495 | 0 | 954.8297
2017-11-23 | 15:00 | 980.9986 | 393.3 | 202.82 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 148.3191 | 0 | 107.5314 | -4.335e-13 | -0.27182 | 0 | 980.9986
2017-11-23 | 16:00 | 1026.816 | 393.3 | 360.9944 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 23.4893 | 0 | 97.2544 | -3.9598e-13 | 19.8779 | 0 | 1026.816
2017-11-23 | 17:00 | 1127.5423 | 393.3 | 455.1884 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.66335 | 0 | 64.382 | -3.9597e-13 | 71.8086 | 0 | 1127.5423
2017-11-23 | 18:00 | 1174.3252 | 393.3 | 454.2811 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.20683 | 0 | 55.5067 | -3.9596e-13 | 113.3306 | 0 | 1174.3252
2017-11-23 | 19:00 | 1148.2994 | 393.3 | 454.4655 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.063574 | 0 | 50.2085 | -3.9596e-13 | 90.5619 | 0 | 1148.2994
2017-11-23 | 20:00 | 1120.2997 | 393.3 | 362.862 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.3287 | -3.9596e-13 | 156.309 | 0 | 1120.2997
2017-11-23 | 21:00 | 1071.9998 | 393.3 | 361.0085 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 50.3233 | -3.9596e-13 | 111.568 | 0 | 1071.9998
2017-11-23 | 22:00 | 1006.9813 | 393.3 | 362.8345 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 69.3028 | -3.9597e-13 | 33.544 | 0 | 1006.9813
2017-11-23 | 23:00 | 938.9202 | 393.3 | 322.2217 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 88.1985 | -4.0469e-13 | 1.8377e-11 | 0 | 938.9202
2017-11-24 | 0:00 | 881.4872 | 393.3 | 388.2347 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 76.8549 | -1.2291e-12 | -105.5023 | 0 | 881.4872
2017-11-24 | 1:00 | 880.0568 | 393.3 | 388.423 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 65.7105 | -1.2291e-12 | -96.2768 | 0 | 880.0568
2017-11-24 | 2:00 | 925.911 | 393.3 | 392.4459 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 67.9689 | -1.2291e-12 | -67.2039 | 0 | 925.911
2017-11-24 | 3:00 | 974.7728 | 393.3 | 407.2337 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 59.0922 | -1.2291e-12 | -38.7532 | 0 | 974.7728
2017-11-24 | 4:00 | 1008.0753 | 393.3 | 426.4906 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073773 | 0 | 65.98 | -1.2291e-12 | -30.3691 | 0 | 1008.0753
2017-11-24 | 5:00 | 1018.721 | 393.3 | 426.4012 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.40608 | 0 | 54.5137 | -1.2293e-12 | 2.3055e-11 | 0 | 1018.721
2017-11-24 | 6:00 | 1072.9919 | 393.3 | 487.7598 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 1.9261 | 0 | 35.4109 | -1.1671e-12 | 13.1951 | 0 | 1072.9919
2017-11-24 | 7:00 | 1132.7884 | 393.3 | 488.9558 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 25.2304 | 0 | 26.9748 | -1.167e-12 | 66.3275 | 0 | 1132.7884
2017-11-24 | 8:00 | 1188.6132 | 393.3 | 490.0723 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 94.5343 | 0 | 14.356 | -1.1668e-12 | 66.2506 | 0 | 1188.6132
2017-11-24 | 9:00 | 1222.812 | 393.3 | 490.7562 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 189.1023 | 0 | 20.0842 | -1.2035e-12 | 1.9693 | 0 | 1222.812
2017-11-24 | 10:00 | 1190.4274 | 393.3 | 446.6092 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 233.1721 | 0 | 24.3655 | -1.229e-12 | -33.3196 | 0 | 1190.4274
2017-11-24 | 11:00 | 1172.6064 | 393.3 | 408.421 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 275.1708 | 0 | 28.5521 | -1.229e-12 | -59.1374 | 0 | 1172.6064
2017-11-24 | 12:00 | 1135.0645 | 393.3 | 394.1778 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 299.6655 | 0 | 30.2071 | -1.229e-12 | -108.5859 | 0 | 1135.0645
2017-11-24 | 13:00 | 1152.2845 | 393.3 | 405.7268 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 270.7535 | 0 | 31.1647 | -1.229e-12 | -74.9604 | 0 | 1152.2845
2017-11-24 | 14:00 | 1129.3745 | 393.3 | 420.8652 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 213.2851 | 0 | 33.1299 | -1.229e-12 | -59.8058 | 0 | 1129.3745
2017-11-24 | 15:00 | 1123.3606 | 393.3 | 468.8077 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 101.0911 | 0 | 30.8619 | -1.2288e-12 | 2.3224e-11 | 0 | 1123.3606
2017-11-24 | 16:00 | 1146.4746 | 393.3 | 489.2295 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 18.5859 | 0 | 26.4799 | -1.1669e-12 | 86.9793 | 0 | 1146.4746
2017-11-24 | 17:00 | 1220.8563 | 393.3 | 566.6171 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.63318 | 0 | 28.0342 | -1.1669e-12 | 90.0718 | 0 | 1220.8563
2017-11-24 | 18:00 | 1245.2652 | 393.3 | 567.1053 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.20392 | 0 | 53.3369 | -1.1669e-12 | 73.6191 | 0 | 1245.2652
2017-11-24 | 19:00 | 1200.9811 | 393.3 | 566.2196 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.063068 | 0 | 52.792 | -1.1669e-12 | 28.9064 | 0 | 1200.9811
2017-11-24 | 20:00 | 1153.8605 | 393.3 | 489.3772 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.5523 | -1.1669e-12 | 62.131 | 0 | 1153.8605
2017-11-24 | 21:00 | 1087.9014 | 393.3 | 488.058 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 44.7626 | -1.1672e-12 | 5.9808 | 0 | 1087.9014
2017-11-24 | 22:00 | 1029.2536 | 393.3 | 452.2557 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.6979 | -1.2292e-12 | 2.3028e-11 | 0 | 1029.2536
2017-11-24 | 23:00 | 965.5123 | 393.3 | 458.7414 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.9313 | -1.2289e-12 | -54.6603 | 0 | 965.5123
2017-11-25 | 0:00 | 902.8569 | 393.3 | 383.3932 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.314 | -1.368e-09 | -38.7503 | 0 | 902.8569
2017-11-25 | 1:00 | 900.7382 | 393.3 | 381.6965 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.805 | -1.368e-09 | -41.9632 | 0 | 900.7382
2017-11-25 | 2:00 | 947.8498 | 393.3 | 404.8856 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 35.5667 | -1.3679e-09 | -25.3025 | 0 | 947.8498
2017-11-25 | 3:00 | 992.1019 | 393.3 | 411.7446 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.1573 | -1.3684e-09 | 2.5609e-08 | 0 | 992.1019
2017-11-25 | 4:00 | 1009.1483 | 393.3 | 430.4575 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073693 | 0 | 32.717 | -1.3683e-09 | 2.562e-08 | 0 | 1009.1483
2017-11-25 | 5:00 | 1004.577 | 393.3 | 427.9653 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.40757 | 0 | 38.8042 | -1.3685e-09 | 2.5591e-08 | 0 | 1004.577
2017-11-25 | 6:00 | 1024.4953 | 393.3 | 449.4254 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 1.7817 | 0 | 38.5883 | -1.3678e-09 | 2.5899e-08 | 0 | 1024.4953
2017-11-25 | 7:00 | 1064.0994 | 393.3 | 468.082 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 27.5298 | 0 | 29.7974 | -1.2996e-09 | 13.3901 | 0 | 1064.0994
2017-11-25 | 8:00 | 1092.7714 | 393.3 | 433.0776 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 118.0156 | 0 | 18.2781 | -1.3677e-09 | 2.5769e-08 | 0 | 1092.7714
2017-11-25 | 9:00 | 1097.2015 | 393.3 | 406.5472 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 181.0769 | 0 | 13.0609 | -1.3673e-09 | -24.3834 | 0 | 1097.2015
2017-11-25 | 10:00 | 1084.2801 | 393.3 | 393.8835 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 190.9372 | 0 | 7.9107 | -1.3669e-09 | -28.0514 | 0 | 1084.2801
2017-11-25 | 11:00 | 1069.2961 | 393.3 | 374.4965 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 213.0562 | 0 | 5.7222 | -1.3665e-09 | -43.5789 | 0 | 1069.2961
2017-11-25 | 12:00 | 1048.8766 | 393.3 | 392.9612 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 160.0866 | 0 | 5.1367 | -1.3662e-09 | -28.908 | 0 | 1048.8766
2017-11-25 | 13:00 | 1053.9072 | 393.3 | 407.2478 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 147.5834 | 0 | 3.3846 | -1.3653e-09 | -23.9085 | 0 | 1053.9072
2017-11-25 | 14:00 | 1028.4144 | 393.3 | 408.5287 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 120.2553 | 0 | 1.9023 | -1.3633e-09 | -24.1719 | 0 | 1028.4144
2017-11-25 | 15:00 | 1026.7466 | 393.3 | 439.5641 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 61.2371 | 0 | 3.3453 | -1.3647e-09 | 2.6592e-08 | 0 | 1026.7466
2017-11-25 | 16:00 | 1057.5196 | 393.3 | 467.9504 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 12.4648 | 0 | 3.657 | -1.2969e-09 | 48.2475 | 0 | 1057.5196
2017-11-25 | 17:00 | 1133.9719 | 393.3 | 560.0794 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.52979 | 0 | 4.7396 | -1.2975e-09 | 33.123 | 0 | 1133.9719
2017-11-25 | 18:00 | 1166.8706 | 393.3 | 560.7374 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.2001 | 0 | 7.761 | -1.2981e-09 | 47.1721 | 0 | 1166.8706
2017-11-25 | 19:00 | 1134.1309 | 393.3 | 560.0826 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.064752 | 0 | 8.6694 | -1.2987e-09 | 12.3141 | 0 | 1134.1309
2017-11-25 | 20:00 | 1091.2525 | 393.3 | 468.6251 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.6225 | -1.2985e-09 | 58.2049 | 0 | 1091.2525
2017-11-25 | 21:00 | 1046.0781 | 393.3 | 467.7216 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.7291 | -1.299e-09 | 15.5274 | 0 | 1046.0781
2017-11-25 | 22:00 | 981.745 | 393.3 | 442.3544 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.873 | -1.3673e-09 | -19.7824 | 0 | 981.745
2017-11-25 | 23:00 | 918.1917 | 393.3 | 406.1576 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.9972 | -1.3677e-09 | -36.4631 | 0 | 918.1917
2017-11-26 | 0:00 | 862.7193 | 393.3 | 318.1852 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.6459 | -5.3567e-11 | -3.0119 | 0 | 862.7193
2017-11-26 | 1:00 | 867.0586 | 393.3 | 319.5514 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.7666 | -5.3575e-11 | -2.4593 | 0 | 867.0586
2017-11-26 | 2:00 | 909.1168 | 393.3 | 354.0694 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.8471 | -5.3509e-11 | -5.4997 | 0 | 909.1168
2017-11-26 | 3:00 | 945.1185 | 393.3 | 375.1041 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.7606 | -5.3767e-11 | -3.9462 | 0 | 945.1185
2017-11-26 | 4:00 | 960.2738 | 393.3 | 391.4234 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073906 | 0 | 22.8764 | -5.2504e-11 | 1.4756e-09 | 0 | 960.2738
2017-11-26 | 5:00 | 936.996 | 393.3 | 382.5712 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.36345 | 0 | 16.6613 | -5.2038e-11 | -2.4155e-09 | 0 | 936.996
2017-11-26 | 6:00 | 911.3026 | 393.3 | 365.1742 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.0063 | 0 | 15.7558 | -5.3397e-11 | -6.3336 | 0 | 911.3026
2017-11-26 | 7:00 | 921.9776 | 393.3 | 376.4931 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 6.7875 | 0 | 14.4516 | -5.3396e-11 | -1.0547 | 0 | 921.9776
2017-11-26 | 8:00 | 957.4952 | 393.3 | 388.9471 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 30.9247 | 0 | 14.2234 | -5.246e-11 | 1.4841e-09 | 0 | 957.4952
2017-11-26 | 9:00 | 989.3498 | 393.3 | 406.6299 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 44.983 | 0 | 16.837 | -5.2469e-11 | 1.5144e-09 | 0 | 989.3498
2017-11-26 | 10:00 | 987.3288 | 393.3 | 400.6264 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 53.6603 | 0 | 13.4421 | -5.2449e-11 | 1.5378e-09 | 0 | 987.3288
2017-11-26 | 11:00 | 977.2056 | 393.3 | 391.9337 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 58.8483 | 0 | 6.8236 | -5.2022e-11 | -2.9818e-09 | 0 | 977.2056
2017-11-26 | 12:00 | 979.1632 | 393.3 | 405.8808 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 50.5876 | 0 | 3.0949 | -5.229e-11 | 9.8134e-11 | 0 | 979.1632
2017-11-26 | 13:00 | 964.9868 | 393.3 | 405.3753 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 37.1551 | 0 | 2.8564 | -5.2225e-11 | 1.7428e-10 | 0 | 964.9868
2017-11-26 | 14:00 | 945.4123 | 393.3 | 394.3757 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 23.8925 | 0 | 5.2442 | -5.1829e-11 | -2.9978e-09 | 0 | 945.4123
2017-11-26 | 15:00 | 955.6022 | 393.3 | 406.9226 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 10.0302 | 0 | 16.0493 | -5.2464e-11 | 1.5119e-09 | 0 | 955.6022
2017-11-26 | 16:00 | 979.8542 | 393.3 | 436.3894 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 2.6708 | 0 | 15.5939 | -5.246e-11 | 1.5435e-09 | 0 | 979.8542
2017-11-26 | 17:00 | 1055.7927 | 393.3 | 505.5159 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.55627 | 0 | 9.8318 | -5.0492e-11 | 4.3888 | 0 | 1055.7927
2017-11-26 | 18:00 | 1081.8437 | 393.3 | 506.0369 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.1864 | 0 | 4.8152 | -5.0681e-11 | 19.8052 | 0 | 1081.8437
2017-11-26 | 19:00 | 1051.146 | 393.3 | 488.5885 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.067701 | 0 | 9.4898 | -5.2399e-11 | 1.7182e-09 | 0 | 1051.146
2017-11-26 | 20:00 | 1021.1569 | 393.3 | 459.5268 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.8301 | -5.2389e-11 | 1.7547e-09 | 0 | 1021.1569
2017-11-26 | 21:00 | 973.1327 | 393.3 | 415.8382 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.1945 | -5.2393e-11 | 1.6481e-09 | 0 | 973.1327
2017-11-26 | 22:00 | 915.8344 | 393.3 | 371.5686 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.0383 | -5.3202e-11 | -5.0724 | 0 | 915.8344
2017-11-26 | 23:00 | 844.3354 | 393.3 | 319.8686 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.1683 | -5.3308e-11 | -8.2016 | 0 | 844.3354
2017-11-27 | 0:00 | 797.5595 | 393.3 | 272.358 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.3016 | -2.1898e-11 | -1.4712e-09 | 0 | 797.5595
2017-11-27 | 1:00 | 803.3863 | 393.3 | 278.0942 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.092 | -2.1897e-11 | -1.4701e-09 | 0 | 803.3863
2017-11-27 | 2:00 | 862.2461 | 393.3 | 323.3031 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.243 | -2.1901e-11 | -1.4774e-09 | 0 | 862.2461
2017-11-27 | 3:00 | 913.7347 | 393.3 | 360.8228 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.712 | -2.1901e-11 | 9.9119e-10 | 0 | 913.7347
2017-11-27 | 4:00 | 946.0179 | 393.3 | 385.1314 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073847 | 0 | 5.7385 | -2.1429e-11 | 9.1741 | 0 | 946.0179
2017-11-27 | 5:00 | 960.5578 | 393.3 | 399.2802 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.38548 | 0 | 3.2447 | -2.1427e-11 | 20.2474 | 0 | 960.5578
2017-11-27 | 6:00 | 1015.2975 | 393.3 | 437.6898 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.0611 | 0 | 1.7992 | -2.1424e-11 | 39.0473 | 0 | 1015.2975
2017-11-27 | 7:00 | 1062.266 | 393.3 | 450.3061 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 32.029 | 0 | 2.5673 | -2.1426e-11 | 52.0635 | 0 | 1062.266
2017-11-27 | 8:00 | 1071.7461 | 393.3 | 376.0832 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 154.4213 | 0 | 4.1806 | -2.1428e-11 | 13.661 | 0 | 1071.7461
2017-11-27 | 9:00 | 1064.8216 | 393.3 | 255.0864 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 284.5614 | 0 | 4.2739 | -2.1899e-11 | -1.4739e-09 | 0 | 1064.8216
2017-11-27 | 10:00 | 1050.745 | 393.3 | 227.1149 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 390.4516 | 0 | 2.5129 | -2.2228e-11 | -88.9344 | 0 | 1050.745
2017-11-27 | 11:00 | 1026.3598 | 393.3 | 226.6272 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 417.1352 | 0 | 0.29151 | -2.2197e-11 | -137.2941 | 0 | 1026.3598
2017-11-27 | 12:00 | 970.0665 | 393.3 | 225.5013 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 421.0933 | 0 | 0.17667 | -2.2177e-11 | -196.3049 | 0 | 970.0665
2017-11-27 | 13:00 | 995.1468 | 393.3 | 226.0029 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 362.7087 | 0 | 0.106 | -2.2134e-11 | -113.2708 | 0 | 995.1468
2017-11-27 | 14:00 | 976.2603 | 393.3 | 225.6252 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 282.3717 | 0 | 0.11484 | -2.2151e-11 | -53.7515 | 0 | 976.2603
2017-11-27 | 15:00 | 965.9708 | 393.3 | 298.2111 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 144.9742 | 0 | 0.18551 | -2.1733e-11 | -9.1944e-10 | 0 | 965.9708
2017-11-27 | 16:00 | 1098.4303 | 393.3 | 463.8454 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 28.7459 | 0 | 0.49078 | -2.1411e-11 | 80.1483 | 0 | 1098.4303
2017-11-27 | 17:00 | 1078.451 | 393.3 | 500.979 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.71249 | 0 | 1.7522 | -2.1424e-11 | 39.5074 | 0 | 1078.451
2017-11-27 | 18:00 | 1123.3358 | 393.3 | 512.1262 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.20216 | 0 | 2.1105 | -2.1425e-11 | 57.8969 | 0 | 1123.3358
2017-11-27 | 19:00 | 1087.8852 | 393.3 | 499.2925 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.060245 | 0 | 3.3959 | -2.1427e-11 | 32.1366 | 0 | 1087.8852
2017-11-27 | 20:00 | 1046.694 | 393.3 | 454.5418 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.7233 | -2.1428e-11 | 33.6289 | 0 | 1046.694
2017-11-27 | 21:00 | 1007.8144 | 393.3 | 430.0157 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.9576 | -2.1429e-11 | 14.7411 | 0 | 1007.8144
2017-11-27 | 22:00 | 961.8438 | 393.3 | 395.8433 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.0553 | -2.143e-11 | 8.6452 | 0 | 961.8438
2017-11-27 | 23:00 | 891.7977 | 393.3 | 348.8532 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.4445 | -2.1902e-11 | -1.4778e-09 | 0 | 891.7977
2017-11-28 | 0:00 | 847.6923 | 393.3 | 306.6061 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.1862 | -1.5779e-11 | -1.0638e-09 | 0 | 847.6923
2017-11-28 | 1:00 | 853.1433 | 393.3 | 303.9655 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.9778 | -1.578e-11 | -1.0644e-09 | 0 | 853.1433
2017-11-28 | 2:00 | 903.4179 | 393.3 | 340.1651 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.5528 | -1.5781e-11 | 7.1293e-10 | 0 | 903.4179
2017-11-28 | 3:00 | 949.7485 | 393.3 | 373.3549 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.1936 | -1.5779e-11 | 7.2006e-10 | 0 | 949.7485
2017-11-28 | 4:00 | 980.5093 | 393.3 | 394.1713 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073745 | 0 | 29.124 | -1.544e-11 | 11.2403 | 0 | 980.5093
2017-11-28 | 5:00 | 989.5659 | 393.3 | 408.1064 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.41531 | 0 | 26.6867 | -1.544e-11 | 16.9574 | 0 | 989.5659
2017-11-28 | 6:00 | 1038.6965 | 393.3 | 446.305 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 1.9354 | 0 | 22.1644 | -1.5439e-11 | 33.5916 | 0 | 1038.6965
2017-11-28 | 7:00 | 1071.7818 | 393.3 | 454.3495 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 27.6187 | 0 | 10.4773 | -1.5438e-11 | 54.0363 | 0 | 1071.7818
2017-11-28 | 8:00 | 1088.2238 | 393.3 | 404.6439 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 123.8203 | 0 | 4.9184 | -1.5436e-11 | 31.4413 | 0 | 1088.2238
2017-11-28 | 9:00 | 1065.1203 | 393.3 | 300.7291 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 239.6287 | 0 | 3.8626 | -1.577e-11 | -1.0619e-09 | 0 | 1065.1203
2017-11-28 | 10:00 | 1046.7744 | 393.3 | 227.0355 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 334.7204 | 0 | 2.2016 | -1.601e-11 | -36.7831 | 0 | 1046.7744
2017-11-28 | 11:00 | 1024.3332 | 393.3 | 226.5867 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 413.244 | 0 | 2.4161 | -1.6011e-11 | -137.5136 | 0 | 1024.3332
2017-11-28 | 12:00 | 987.3473 | 393.3 | 225.8469 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 441.6674 | 0 | 2.609 | -1.6012e-11 | -202.376 | 0 | 987.3473
2017-11-28 | 13:00 | 997.6278 | 393.3 | 226.0526 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 363.3414 | 0 | 2.3946 | -1.6011e-11 | -113.7606 | 0 | 997.6278
2017-11-28 | 14:00 | 981.6953 | 393.3 | 225.7339 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 261.7677 | 0 | 1.4649 | -1.6006e-11 | -29.1712 | 0 | 981.6953
2017-11-28 | 15:00 | 980.167 | 393.3 | 318.7366 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 137.204 | 0 | 1.6264 | -1.5762e-11 | -9.2397e-10 | 0 | 980.167
2017-11-28 | 16:00 | 1014.4202 | 393.3 | 426.8476 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 25.4917 | 0 | 2.2963 | -1.5433e-11 | 34.5845 | 0 | 1014.4202
2017-11-28 | 17:00 | 1069.655 | 393.3 | 485.3228 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.66358 | 0 | 3.6072 | -1.5435e-11 | 44.5614 | 0 | 1069.655
2017-11-28 | 18:00 | 1100.9038 | 393.3 | 492.3873 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.20046 | 0 | 4.0666 | -1.5436e-11 | 53.2495 | 0 | 1100.9038
2017-11-28 | 19:00 | 1059.8235 | 393.3 | 471.1118 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.064877 | 0 | 4.1397 | -1.5436e-11 | 31.5071 | 0 | 1059.8235
2017-11-28 | 20:00 | 1019.765 | 393.3 | 432.278 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.538 | -1.5438e-11 | 27.149 | 0 | 1019.765
2017-11-28 | 21:00 | 975.6047 | 393.3 | 399.8671 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.625 | -1.5439e-11 | 15.0127 | 0 | 975.6047
2017-11-28 | 22:00 | 914.1537 | 393.3 | 361.6262 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.2275 | -1.5779e-11 | 7.137e-10 | 0 | 914.1537
2017-11-28 | 23:00 | 858.057 | 393.3 | 323.1044 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.4526 | -1.5776e-11 | -1.0607e-09 | 0 | 858.057
2017-11-29 | 0:00 | 813.4518 | 393.3 | 345.2425 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.2058 | -8.5128e-10 | -61.8965 | 0 | 813.4518
2017-11-29 | 1:00 | 823.1154 | 393.3 | 374.1734 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.6007 | -8.4429e-10 | -77.8588 | 0 | 823.1154
2017-11-29 | 2:00 | 871.2405 | 393.3 | 371.9267 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.8643 | -8.4455e-10 | -38.2505 | 0 | 871.2405
2017-11-29 | 3:00 | 921.0234 | 393.3 | 374.2385 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.9824 | -8.4666e-10 | -4.3975 | 0 | 921.0234
2017-11-29 | 4:00 | 938.5628 | 393.3 | 388.8651 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.073957 | 0 | 3.7238 | -8.3829e-10 | -5.4009e-08 | 0 | 938.5628
2017-11-29 | 5:00 | 929.8787 | 393.3 | 387.8596 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.35308 | 0 | 4.2661 | -8.3171e-10 | -4.9649e-08 | 0 | 929.8787
2017-11-29 | 6:00 | 951.9089 | 393.3 | 410.2369 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.2553 | 0 | 4.7166 | -8.2182e-10 | -4.8078e-08 | 0 | 951.9089
2017-11-29 | 7:00 | 980.113 | 393.3 | 444.2069 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 6.9914 | 0 | 3.6146 | -8.1635e-10 | 4.2865e-08 | 0 | 980.113
2017-11-29 | 8:00 | 1036.3685 | 393.3 | 461.7811 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 45.3386 | 0 | 5.8487 | -8.3015e-10 | 4.7042e-08 | 0 | 1036.3685
2017-11-29 | 9:00 | 1085.3353 | 393.3 | 485.794 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 70.9421 | 0 | 7.6991 | -8.3256e-10 | 4.9206e-08 | 0 | 1085.3353
2017-11-29 | 10:00 | 1084.9758 | 393.3 | 491.3995 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 65.473 | 0 | 8.4736 | -7.3404e-10 | 0.029674 | 0 | 1084.9758
2017-11-29 | 11:00 | 1093.0355 | 393.3 | 491.5607 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 65.4342 | 0 | 14.436 | -8.0049e-10 | 2.0046 | 0 | 1093.0355
2017-11-29 | 12:00 | 1050.1098 | 393.3 | 436.8396 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 84.0667 | 0 | 9.6035 | -7.95e-10 | -1.2739e-07 | 0 | 1050.1098
2017-11-29 | 13:00 | 1084.7023 | 393.3 | 486.0913 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 75.2705 | 0 | 3.7404 | -8.0206e-10 | 4.6599e-08 | 0 | 1084.7023
2017-11-29 | 14:00 | 1067.4726 | 393.3 | 491.0495 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 51.3895 | 0 | 3.0768 | -7.6116e-10 | 0.056845 | 0 | 1067.4726
2017-11-29 | 15:00 | 1064.9584 | 393.3 | 490.9992 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 23.5181 | 0 | 5.6462 | -7.9448e-10 | 22.1949 | 0 | 1064.9584
2017-11-29 | 16:00 | 1080.4928 | 393.3 | 491.3099 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 5.5835 | 0 | 8.1729 | -7.9545e-10 | 50.2266 | 0 | 1080.4928
2017-11-29 | 17:00 | 1120.8863 | 393.3 | 540.6177 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.56723 | 0 | 6.9758 | -7.9909e-10 | 37.2255 | 0 | 1120.8863
2017-11-29 | 18:00 | 1126.232 | 393.3 | 540.7246 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.18638 | 0 | 11.4147 | -8.0303e-10 | 22.9063 | 0 | 1126.232
2017-11-29 | 19:00 | 1071.8789 | 393.3 | 518.0392 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.070126 | 0 | 0.76956 | -7.4679e-10 | 1.8415e-08 | 0 | 1071.8789
2017-11-29 | 20:00 | 1032.2418 | 393.3 | 474.6987 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.7431 | -8.2302e-10 | 4.8283e-08 | 0 | 1032.2418
2017-11-29 | 21:00 | 988.6556 | 393.3 | 433.4048 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.1508 | -7.9473e-10 | -3.1982e-08 | 0 | 988.6556
2017-11-29 | 22:00 | 938.7822 | 393.3 | 389.7923 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.6899 | -8.1913e-10 | -2.9294e-08 | 0 | 938.7822
2017-11-29 | 23:00 | 879.3329 | 393.3 | 360.9538 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.4823 | -8.3749e-10 | -15.6032 | 0 | 879.3329
2017-11-30 | 0:00 | 831.9094 | 393.3 | 360.1924 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.1627 | -8.9893e-13 | -53.3456 | 0 | 831.9094
2017-11-30 | 1:00 | 831.753 | 393.3 | 359.0358 | 43.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.9488 | -8.9634e-13 | -54.4316 | 0 | 831.753
2017-11-30 | 2:00 | 875.1392 | 393.3 | 357.1126 | 54.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.7203 | -8.9057e-13 | -27.3937 | 0 | 875.1392
2017-11-30 | 3:00 | 921.1687 | 393.3 | 369.823 | 68.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.959 | -9.3673e-13 | -5.8132 | 0 | 921.1687
2017-11-30 | 4:00 | 948.5878 | 393.3 | 390.1524 | 67.4 | 39.7 | 45.5 | 0.074018 | 0 | 19.3604 | -9.489e-13 | -6.8991 | 0 | 948.5878
2017-11-30 | 5:00 | 937.9638 | 393.3 | 386.0597 | 58.9 | 39.7 | 45.5 | 0.34948 | 0 | 21.6221 | -9.4802e-13 | -7.4674 | 0 | 937.9638
2017-11-30 | 6:00 | 949.8304 | 393.3 | 400.4411 | 56.2 | 39.7 | 45.5 | 2.0594 | 0 | 20.3798 | -9.4937e-13 | -7.7498 | 0 | 949.8304
2017-11-30 | 7:00 | 987.7679 | 393.3 | 441.7281 | 46.8 | 39.7 | 45.5 | 1.1264 | 0 | 19.6134 | -9.4904e-13 | 2.186e-11 | 0 | 987.7679
2017-11-30 | 8:00 | 1047.4396 | 393.3 | 467.7488 | 44.9 | 39.7 | 45.5 | 10.6366 | 0 | 37.576 | -8.1985e-13 | 8.0782 | 0 | 1047.4396
2017-11-30 | 9:00 | 1101.618 | 393.3 | 468.8324 | 42.4 | 39.7 | 45.5 | 41.088 | 0 | 42.1704 | -8.1844e-13 | 28.6272 | 0 | 1101.618
2017-11-30 | 10:00 | 1102.4269 | 393.3 | 468.8485 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 43.8504 | 0 | 40.4663 | -8.1718e-13 | 29.6616 | 0 | 1102.4269
2017-11-30 | 11:00 | 1104.2716 | 393.3 | 468.8854 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 70.4916 | 0 | 35.0561 | -8.1799e-13 | 10.2384 | 0 | 1104.2716
2017-11-30 | 12:00 | 1037.4101 | 393.3 | 391.0058 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 99.3575 | 0 | 35.6239 | -9.4988e-13 | -8.1771 | 0 | 1037.4101
2017-11-30 | 13:00 | 1076.9912 | 393.3 | 419.8672 | 41.1 | 39.7 | 45.5 | 89.4084 | 0 | 48.1156 | -9.51e-13 | 2.0082e-11 | 0 | 1076.9912
2017-11-30 | 14:00 | 1059.9436 | 393.3 | 427.1653 | 43.4 | 39.7 | 45.5 | 61.772 | 0 | 49.1064 | -9.5093e-13 | 2.0203e-11 | 0 | 1059.9436
2017-11-30 | 15:00 | 1046.3141 | 393.3 | 450.1224 | 44.1 | 39.7 | 45.5 | 31.1431 | 0 | 42.4486 | -9.5037e-13 | 2.0781e-11 | 0 | 1046.3141
2017-11-30 | 16:00 | 1080.5126 | 393.3 | 468.4103 | 46.7 | 39.7 | 45.5 | 6.9407 | 0 | 46.5062 | -8.1791e-13 | 33.4555 | 0 | 1080.5126
2017-11-30 | 17:00 | 1140.7718 | 393.3 | 549.4154 | 57 | 39.7 | 45.5 | 0.54115 | 0 | 49.9585 | -8.1069e-13 | 5.3567 | 0 | 1140.7718
2017-11-30 | 18:00 | 1161.6935 | 393.3 | 549.8339 | 72.5 | 39.7 | 45.5 | 0.19576 | 0 | 56.6708 | -8.1897e-13 | 3.9931 | 0 | 1161.6935
2017-11-30 | 19:00 | 1114.4037 | 393.3 | 507.4687 | 74.5 | 39.7 | 45.5 | 0.064983 | 0 | 53.87 | -9.5092e-13 | 2.0076e-11 | 0 | 1114.4037
2017-11-30 | 20:00 | 1084.3837 | 393.3 | 468.4877 | 74.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 45.8918 | -8.2106e-13 | 17.2041 | 0 | 1084.3837
2017-11-30 | 21:00 | 1040.8546 | 393.3 | 447.5644 | 70.6 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 44.1902 | -9.5006e-13 | 2.1008e-11 | 0 | 1040.8546
2017-11-30 | 22:00 | 980.5628 | 393.3 | 390.5827 | 62.8 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.6663 | -9.5032e-13 | -2.9862 | 0 | 980.5628
2017-11-30 | 23:00 | 919.2863 | 393.3 | 363.8234 | 50 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 53.6036 | -8.9142e-13 | -26.6406 | 0 | 919.2863
2017-12-01 | 0:00 | 858.5615 | 393.3 | 259.9917 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.4698 | -1.8175e-11 | -1.3642e-09 | 0 | 858.5615
2017-12-01 | 1:00 | 867.3802 | 393.3 | 271.2968 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.6835 | -1.8104e-11 | -1.177e-09 | 0 | 867.3802
2017-12-01 | 2:00 | 915.9285 | 393.3 | 295.7059 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.1226 | -1.8146e-11 | -1.1755e-09 | 0 | 915.9285
2017-12-01 | 3:00 | 969.2003 | 393.3 | 329.1224 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.778 | -1.8181e-11 | 8.1273e-10 | 0 | 969.2003
2017-12-01 | 4:00 | 998.2917 | 393.3 | 357.6268 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44608 | 0 | 76.1188 | -1.819e-11 | 7.9386e-10 | 0 | 998.2917
2017-12-01 | 5:00 | 1014.8648 | 393.3 | 377.135 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.60214 | 0 | 80.7276 | -1.8433e-11 | 5.2113e-10 | 0 | 1014.8648
2017-12-01 | 6:00 | 1071.0094 | 393.3 | 411.5584 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.9275 | 0 | 71.64 | -1.7774e-11 | 31.9835 | 0 | 1071.0094
2017-12-01 | 7:00 | 1101.3891 | 393.3 | 414.3937 | 44 | 39.7 | 68.3 | 35.3479 | 0 | 66.8477 | -1.7774e-11 | 39.4997 | 0 | 1101.3891
2017-12-01 | 8:00 | 1089.4205 | 393.3 | 309.621 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 177.614 | 0 | 58.5855 | -1.8171e-11 | 8.2974e-10 | 0 | 1089.4205
2017-12-01 | 9:00 | 1091.5412 | 393.3 | 238.2308 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 316.6559 | 0 | 45.5801 | -1.8449e-11 | -50.1255 | 0 | 1091.5412
2017-12-01 | 10:00 | 1085.058 | 393.3 | 238.1012 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 352.4035 | 0 | 43.2781 | -1.8444e-11 | -88.7248 | 0 | 1085.058
2017-12-01 | 11:00 | 1101.0405 | 393.3 | 238.4208 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 398.2624 | 0 | 45.2698 | -1.8443e-11 | -120.9125 | 0 | 1101.0405
2017-12-01 | 12:00 | 1071.4884 | 393.3 | 237.8298 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 394.0927 | 0 | 38.9325 | -1.8444e-11 | -139.3666 | 0 | 1071.4884
2017-12-01 | 13:00 | 1088.0165 | 393.3 | 238.1603 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 369.0786 | 0 | 36.6366 | -1.8442e-11 | -95.8589 | 0 | 1088.0165
2017-12-01 | 14:00 | 1056.7918 | 393.3 | 237.5358 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 271.8802 | 0 | 42.0051 | -1.8466e-11 | -36.8292 | 0 | 1056.7918
2017-12-01 | 15:00 | 1073.5273 | 393.3 | 360.4596 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 134.0287 | 0 | 36.2391 | -1.8493e-11 | 7.09e-10 | 0 | 1073.5273
2017-12-01 | 16:00 | 1128.3862 | 393.3 | 455.7522 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 25.7952 | 0 | 39.212 | -1.7766e-11 | 62.4269 | 0 | 1128.3862
2017-12-01 | 17:00 | 1208.7592 | 393.3 | 546.7026 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74711 | 0 | 51.652 | -1.7765e-11 | 55.0575 | 0 | 1208.7592
2017-12-01 | 18:00 | 1238.9723 | 393.3 | 558.9532 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19105 | 0 | 57.7738 | -1.7765e-11 | 53.2542 | 0 | 1238.9723
2017-12-01 | 19:00 | 1203.3779 | 393.3 | 542.5658 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.07619 | 0 | 59.4553 | -1.7762e-11 | 30.5806 | 0 | 1203.3779
2017-12-01 | 20:00 | 1164.3257 | 393.3 | 486.4413 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.6645 | -1.7764e-11 | 43.8198 | 0 | 1164.3257
2017-12-01 | 21:00 | 1123.6678 | 393.3 | 471.057 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.4511 | -1.7761e-11 | 27.0597 | 0 | 1123.6678
2017-12-01 | 22:00 | 1070.256 | 393.3 | 448.3306 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.513 | -1.7764e-11 | 12.5124 | 0 | 1070.256
2017-12-01 | 23:00 | 1007.1609 | 393.3 | 412.8615 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.6578 | -1.7743e-11 | 5.4416 | 0 | 1007.1609
2017-12-02 | 0:00 | 943.7647 | 393.3 | 362.6995 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3002 | -5.1808e-09 | 6.665 | 0 | 943.7647
2017-12-02 | 1:00 | 950.3423 | 393.3 | 376.1827 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.6233 | -5.1708e-09 | 11.1362 | 0 | 950.3423
2017-12-02 | 2:00 | 995.4263 | 393.3 | 406.1753 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9081 | -5.1674e-09 | 16.243 | 0 | 995.4263
2017-12-02 | 3:00 | 1031.7235 | 393.3 | 423.0486 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.9763 | -5.1612e-09 | 22.3986 | 0 | 1031.7235
2017-12-02 | 4:00 | 1049.5945 | 393.3 | 429.671 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45597 | 0 | 23.1284 | -5.161e-09 | 32.2391 | 0 | 1049.5945
2017-12-02 | 5:00 | 1041.6673 | 393.3 | 429.0519 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59658 | 0 | 21.3993 | -5.1602e-09 | 34.2196 | 0 | 1041.6673
2017-12-02 | 6:00 | 1065.3663 | 393.3 | 433.2001 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0135 | 0 | 15.1252 | -5.1568e-09 | 61.1275 | 0 | 1065.3663
2017-12-02 | 7:00 | 1120.8823 | 393.3 | 434.7635 | 44 | 39.7 | 68.3 | 33.3162 | 0 | 17.1434 | -5.1568e-09 | 90.3592 | 0 | 1120.8823
2017-12-02 | 8:00 | 1124.3023 | 393.3 | 365.4787 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 175.6578 | 0 | 23.2757 | -5.1727e-09 | 16.29 | 0 | 1124.3023
2017-12-02 | 9:00 | 1091.4068 | 393.3 | 222.3703 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 308.4587 | 0 | 19.3778 | -5.0408e-09 | -6.1724e-08 | 0 | 1091.4068
2017-12-02 | 10:00 | 1048.8707 | 393.3 | 217.9774 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 395.1953 | 0 | 16.3236 | -5.3595e-09 | -120.6256 | 0 | 1048.8707
2017-12-02 | 11:00 | 1019.7229 | 393.3 | 217.3945 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 458.1551 | 0 | 10.883 | -5.3654e-09 | -206.7097 | 0 | 1019.7229
2017-12-02 | 12:00 | 965.2559 | 393.3 | 216.3051 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 430.2098 | 0 | 10.8384 | -7.8975 | -224.2 | 0 | 965.2559
2017-12-02 | 13:00 | 963.0973 | 393.3 | 216.2619 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 366.2196 | 0 | 4.2994 | -5.3376e-09 | -163.6836 | 0 | 963.0973
2017-12-02 | 14:00 | 940.2684 | 393.3 | 215.8054 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 260.1135 | 0 | 5.9392 | -5.3435e-09 | -83.7896 | 0 | 940.2684
2017-12-02 | 15:00 | 957.8936 | 393.3 | 290.3637 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 118.3883 | 0 | 6.3416 | -5.2235e-09 | -3.1027e-07 | 0 | 957.8936
2017-12-02 | 16:00 | 1006.6247 | 393.3 | 402.051 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.362 | 0 | 12.1327 | -5.1602e-09 | 25.8791 | 0 | 1006.6247
2017-12-02 | 17:00 | 1089.428 | 393.3 | 470.5564 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.72895 | 0 | 21.1041 | -5.1595e-09 | 42.4385 | 0 | 1089.428
2017-12-02 | 18:00 | 1125.0563 | 393.3 | 477.2038 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15075 | 0 | 20.713 | -5.159e-09 | 58.1889 | 0 | 1125.0563
2017-12-02 | 19:00 | 1102.9743 | 393.3 | 474.057 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.04832 | 0 | 19.8992 | -5.1593e-09 | 38.2698 | 0 | 1102.9743
2017-12-02 | 20:00 | 1070.2356 | 393.3 | 432.5729 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.9646 | -5.1569e-09 | 52.2981 | 0 | 1070.2356
2017-12-02 | 21:00 | 1022.4041 | 393.3 | 414.8547 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5233 | -5.1639e-09 | 20.9261 | 0 | 1022.4041
2017-12-02 | 22:00 | 968.6804 | 393.3 | 381.2577 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.8757 | -5.162e-09 | 14.6469 | 0 | 968.6804
2017-12-02 | 23:00 | 905.4024 | 393.3 | 345.6273 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.5751 | -5.1931e-09 | -2.8941e-07 | 0 | 905.4024
2017-12-03 | 0:00 | 853.3076 | 393.3 | 299.5353 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.6723 | -2.0972e-09 | 9.6049e-08 | 0 | 853.3076
2017-12-03 | 1:00 | 857.1131 | 393.3 | 306.0459 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.3171 | -2.0707e-09 | 0.3501 | 0 | 857.1131
2017-12-03 | 2:00 | 902.4975 | 393.3 | 316.6802 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.109 | -2.052e-09 | 25.6082 | 0 | 902.4975
2017-12-03 | 3:00 | 945.1604 | 393.3 | 320.6653 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.8167 | -2.0519e-09 | 50.3784 | 0 | 945.1604
2017-12-03 | 4:00 | 963.4014 | 393.3 | 321.4712 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.38795 | 0 | 9.2015 | -2.0519e-09 | 68.2408 | 0 | 963.4014
2017-12-03 | 5:00 | 938.7174 | 393.3 | 319.908 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56897 | 0 | 13.2595 | -2.0523e-09 | 48.581 | 0 | 938.7174
2017-12-03 | 6:00 | 923.7722 | 393.3 | 318.1737 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3562 | 0 | 13.957 | -2.0524e-09 | 36.3853 | 0 | 923.7722
2017-12-03 | 7:00 | 940.0827 | 393.3 | 318.453 | 44 | 39.7 | 68.3 | 19.806 | 0 | 15.5971 | -2.0524e-09 | 40.9265 | 0 | 940.0827
2017-12-03 | 8:00 | 941.2502 | 393.3 | 274.7178 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 107.721 | 0 | 15.2113 | -2.0974e-09 | 9.5384e-08 | 0 | 941.2502
2017-12-03 | 9:00 | 931.2112 | 393.3 | 171.7242 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 215.4898 | 0 | 12.1635 | -2.1284e-09 | -9.3662 | 0 | 931.2112
2017-12-03 | 10:00 | 903.8176 | 393.3 | 171.1764 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 303.7856 | 0 | 12.054 | -2.129e-09 | -123.1983 | 0 | 903.8176
2017-12-03 | 11:00 | 871.8426 | 393.3 | 170.5369 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 353.4125 | 0 | 10.7587 | -2.1293e-09 | -202.8654 | 0 | 871.8426
2017-12-03 | 12:00 | 866.3245 | 393.3 | 170.4265 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 373.6557 | 0 | 8.0652 | -1.6229 | -224.2 | 0 | 866.3245
2017-12-03 | 13:00 | 844.2503 | 393.3 | 169.985 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 354.8347 | 0 | 9.6746 | -6.044 | -224.2 | 0 | 844.2503
2017-12-03 | 14:00 | 830.7099 | 393.3 | 169.7142 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 277.567 | 0 | 7.915 | -2.1287e-09 | -166.6864 | 0 | 830.7099
2017-12-03 | 15:00 | 835.1603 | 393.3 | 169.8032 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 141.7744 | 0 | 11.5441 | -2.1287e-09 | -30.7614 | 0 | 835.1603
2017-12-03 | 16:00 | 881.321 | 393.3 | 295.6626 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 26.8735 | 0 | 13.5849 | -2.0973e-09 | 9.5549e-08 | 0 | 881.321
2017-12-03 | 17:00 | 992.6834 | 393.3 | 321.573 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74046 | 0 | 14.9798 | -2.0522e-09 | 100.7902 | 0 | 992.6834
2017-12-03 | 18:00 | 1037.7013 | 393.3 | 375.1764 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16506 | 0 | 13.127 | -2.0521e-09 | 80.4328 | 0 | 1037.7013
2017-12-03 | 19:00 | 1044.3178 | 393.3 | 374.7668 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.06556 | 0 | 16.3275 | -2.0522e-09 | 82.4579 | 0 | 1044.3178
2017-12-03 | 20:00 | 1015.4415 | 393.3 | 375.7567 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3866 | -2.0524e-09 | 49.8983 | 0 | 1015.4415
2017-12-03 | 21:00 | 977.0603 | 393.3 | 321.4055 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4989 | -2.0524e-09 | 64.0559 | 0 | 977.0603
2017-12-03 | 22:00 | 915.4998 | 393.3 | 318.2935 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.1429 | -2.0526e-09 | 19.1635 | 0 | 915.4998
2017-12-03 | 23:00 | 860.5372 | 393.3 | 302.3378 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9994 | -2.099e-09 | 9.7462e-08 | 0 | 860.5372
2017-12-04 | 0:00 | 814.3873 | 393.3 | 260.523 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.7643 | -1.2941e-13 | -8.7393e-12 | 0 | 814.3873
2017-12-04 | 1:00 | 823.7549 | 393.3 | 255.6988 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.6561 | -1.2941e-13 | -8.7425e-12 | 0 | 823.7549
2017-12-04 | 2:00 | 885.0161 | 393.3 | 315.9091 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.007 | -1.2941e-13 | -8.7388e-12 | 0 | 885.0161
2017-12-04 | 3:00 | 936.1007 | 393.3 | 359.5916 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2092 | -1.2941e-13 | -8.7385e-12 | 0 | 936.1007
2017-12-04 | 4:00 | 962.515 | 393.3 | 388.9262 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.38125 | 0 | 9.1076 | -1.1328e-13 | -1.1108e-08 | 0 | 962.515
2017-12-04 | 5:00 | 969.3205 | 393.3 | 407.5279 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55056 | 0 | 4.8421 | -1.2662e-13 | -3.5088e-12 | 0 | 969.3205
2017-12-04 | 6:00 | 1026.5091 | 393.3 | 459.9223 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3022 | 0 | 7.3748 | -1.2662e-13 | 4.0098 | 0 | 1026.5091
2017-12-04 | 7:00 | 1087.0645 | 393.3 | 498.6904 | 44 | 39.7 | 68.3 | 7.5447 | 0 | 15.6222 | -1.2662e-13 | 19.9072 | 0 | 1087.0645
2017-12-04 | 8:00 | 1143.6017 | 393.3 | 499.9715 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 31.3244 | 0 | 36.2797 | -1.2662e-13 | 32.4261 | 0 | 1143.6017
2017-12-04 | 9:00 | 1170.968 | 393.3 | 499.0919 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 63.9043 | 0 | 58.4211 | -1.2662e-13 | 8.3507 | 0 | 1170.968
2017-12-04 | 10:00 | 1154.5857 | 393.3 | 428.0897 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 116.2719 | 0 | 66.7717 | -1.2662e-13 | 3.4523 | 0 | 1154.5857
2017-12-04 | 11:00 | 1132.455 | 393.3 | 346.4633 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 169.3351 | 0 | 76.6565 | -1.2941e-13 | -8.7385e-12 | 0 | 1132.455
2017-12-04 | 12:00 | 1071.1212 | 393.3 | 237.8224 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 251.7277 | 0 | 60.4603 | -1.3136e-13 | -18.8891 | 0 | 1071.1212
2017-12-04 | 13:00 | 1058.6751 | 393.3 | 237.5735 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.8833 | 0 | 63.141 | -1.3136e-13 | -67.9227 | 0 | 1058.6751
2017-12-04 | 14:00 | 1040.567 | 393.3 | 237.2113 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 216.3937 | 0 | 85.2055 | -1.3136e-13 | -40.4435 | 0 | 1040.567
2017-12-04 | 15:00 | 1055.0125 | 393.3 | 311.651 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 103.4074 | 0 | 97.1541 | -1.2941e-13 | -8.7388e-12 | 0 | 1055.0125
2017-12-04 | 16:00 | 1100.5202 | 393.3 | 432.3076 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.6993 | 0 | 98.1749 | -1.2662e-13 | 3.1384 | 0 | 1100.5202
2017-12-04 | 17:00 | 1175.6022 | 393.3 | 509.0343 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.64729 | 0 | 107.7053 | -1.2662e-13 | 3.6152 | 0 | 1175.6022
2017-12-04 | 18:00 | 1209.7612 | 393.3 | 510.7902 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17018 | 0 | 126.5063 | -1.2662e-13 | 3.4946 | 0 | 1209.7612
2017-12-04 | 19:00 | 1176.4797 | 393.3 | 479.0504 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.068722 | 0 | 124.0924 | -1.2662e-13 | 2.5681 | 0 | 1176.4797
2017-12-04 | 20:00 | 1139.4204 | 393.3 | 446.6323 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.2914 | -1.2662e-13 | 3.0967 | 0 | 1139.4204
2017-12-04 | 21:00 | 1096.5164 | 393.3 | 410.8479 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.0941 | -1.2662e-13 | 2.4744 | 0 | 1096.5164
2017-12-04 | 22:00 | 1044.4064 | 393.3 | 365.6376 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 118.8688 | -1.2941e-13 | 5.8626e-12 | 0 | 1044.4064
2017-12-04 | 23:00 | 969.4534 | 393.3 | 310.2081 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 111.0453 | -1.2941e-13 | -8.7389e-12 | 0 | 969.4534
2017-12-05 | 0:00 | 906.189 | 393.3 | 316.9537 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.2828 | -1.0277e-08 | -67.1476 | 0 | 906.189
2017-12-05 | 1:00 | 908.087 | 393.3 | 316.8984 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 120.0926 | -1.0318e-08 | -71.3041 | 0 | 908.087
2017-12-05 | 2:00 | 959.5349 | 393.3 | 328.6079 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 111.2806 | -9.1186e-09 | -32.4537 | 0 | 959.5349
2017-12-05 | 3:00 | 1009.0599 | 393.3 | 355.246 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 110.4934 | -9.3356e-09 | -21.9794 | 0 | 1009.0599
2017-12-05 | 4:00 | 1044.5977 | 393.3 | 394.6435 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42059 | 0 | 103.2363 | -9.5722e-09 | -17.8027 | 0 | 1044.5977
2017-12-05 | 5:00 | 1066.9222 | 393.3 | 434.1916 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57036 | 0 | 75.7603 | -8.823e-09 | 2.0773e-07 | 0 | 1066.9222
2017-12-05 | 6:00 | 1135.6808 | 393.3 | 516.4625 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.6461 | 0 | 63.6722 | -9.2471e-09 | 3.8739e-07 | 0 | 1135.6808
2017-12-05 | 7:00 | 1178.9351 | 393.3 | 551.7787 | 44 | 39.7 | 68.3 | 12.9057 | 0 | 61.8705 | -9.2794e-09 | 7.0801 | 0 | 1178.9351
2017-12-05 | 8:00 | 1196.7719 | 393.3 | 515.5654 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 72.2242 | 0 | 65.3823 | -9.324e-09 | 3.8796e-07 | 0 | 1196.7719
2017-12-05 | 9:00 | 1190.9615 | 393.3 | 426.1609 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 165.203 | 0 | 58.3976 | -9.6927e-09 | -3.2462e-07 | 0 | 1190.9615
2017-12-05 | 10:00 | 1179.0642 | 393.3 | 335.2074 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 272.6638 | 0 | 61.4416 | -9.5331e-09 | -30.2485 | 0 | 1179.0642
2017-12-05 | 11:00 | 1179.8446 | 393.3 | 323.9895 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.1604 | 0 | 68.1411 | -9.3977e-09 | -37.4463 | 0 | 1179.8446
2017-12-05 | 12:00 | 1153.2628 | 393.3 | 314.4624 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 282.6128 | 0 | 73.6534 | -9.2482e-09 | -57.4658 | 0 | 1153.2628
2017-12-05 | 13:00 | 1206.6312 | 393.3 | 373.6219 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 243.3393 | 0 | 73.3602 | -9.7205e-09 | -23.6902 | 0 | 1206.6312
2017-12-05 | 14:00 | 1190.1805 | 393.3 | 395.2257 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 204.4503 | 0 | 68.616 | -9.8429e-09 | -20.3115 | 0 | 1190.1805
2017-12-05 | 15:00 | 1172.2864 | 393.3 | 424.6051 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 115.3322 | 0 | 90.0571 | -9.932e-09 | -0.50794 | 0 | 1172.2864
2017-12-05 | 16:00 | 1224.7271 | 393.3 | 552.6945 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.5276 | 0 | 100.3386 | -9.3001e-09 | 4.9663 | 0 | 1224.7271
2017-12-05 | 17:00 | 1312.7648 | 393.3 | 590.1553 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.64103 | 0 | 106.6548 | -9.1055e-09 | 60.7137 | 0 | 1312.7648
2017-12-05 | 18:00 | 1341.1432 | 393.3 | 590.7229 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16734 | 0 | 108.302 | -8.9755e-09 | 73.151 | 0 | 1341.1432
2017-12-05 | 19:00 | 1307.5899 | 393.3 | 590.0518 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.067255 | 0 | 94.8248 | -9.1412e-09 | 51.9461 | 0 | 1307.5899
2017-12-05 | 20:00 | 1262.247 | 393.3 | 553.4449 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.095 | -9.2344e-09 | 47.307 | 0 | 1262.247
2017-12-05 | 21:00 | 1211.5641 | 393.3 | 552.4313 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.5539 | -9.3496e-09 | 13.4789 | 0 | 1211.5641
2017-12-05 | 22:00 | 1147.1927 | 393.3 | 509.4945 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.7981 | -9.6224e-09 | 3.7688e-07 | 0 | 1147.1927
2017-12-05 | 23:00 | 1068.1754 | 393.3 | 445.4074 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.568 | -9.7307e-09 | -3.7033e-07 | 0 | 1068.1754
2017-12-06 | 0:00 | 1005.155 | 393.3 | 472.8585 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.2047 | -5.594e-11 | -71.0083 | 0 | 1005.155
2017-12-06 | 1:00 | 1003.0702 | 393.3 | 476.2817 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.1134 | -5.5939e-11 | -68.7249 | 0 | 1003.0702
2017-12-06 | 2:00 | 1039.1438 | 393.3 | 489.6354 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.7463 | -5.5936e-11 | -51.3379 | 0 | 1039.1438
2017-12-06 | 3:00 | 1072.9203 | 393.3 | 499.9387 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.6039 | -5.5934e-11 | -40.9224 | 0 | 1072.9203
2017-12-06 | 4:00 | 1088.4438 | 393.3 | 481.5687 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42019 | 0 | 42.3549 | -5.5956e-11 | 1.0428e-09 | 0 | 1088.4438
2017-12-06 | 5:00 | 1108.5029 | 393.3 | 519.6551 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57313 | 0 | 31.8747 | -5.5929e-11 | 1.0525e-09 | 0 | 1108.5029
2017-12-06 | 6:00 | 1195.4532 | 393.3 | 539.1091 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7022 | 0 | 21.6822 | -5.3099e-11 | 79.0598 | 0 | 1195.4532
2017-12-06 | 7:00 | 1256.1307 | 393.3 | 540.3226 | 44 | 39.7 | 68.3 | 22.4815 | 0 | 19.8608 | -5.3095e-11 | 128.1658 | 0 | 1256.1307
2017-12-06 | 8:00 | 1272.5356 | 393.3 | 540.6507 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 129.0562 | 0 | 15.8381 | -5.3095e-11 | 43.3906 | 0 | 1272.5356
2017-12-06 | 9:00 | 1246.3632 | 393.3 | 482.4677 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 291.6441 | 0 | 9.4375 | -5.5909e-11 | -78.3862 | 0 | 1246.3632
2017-12-06 | 10:00 | 1197.8348 | 393.3 | 440.6632 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 376.3579 | 0 | 7.3041 | -5.5903e-11 | -166.4903 | 0 | 1197.8348
2017-12-06 | 11:00 | 1185.7338 | 393.3 | 444.4417 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 347.9187 | 0 | 8.274 | -5.5908e-11 | -154.9004 | 0 | 1185.7338
2017-12-06 | 12:00 | 1125.4041 | 393.3 | 418.3326 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 367.0054 | 0 | 10.5268 | -5.5857e-11 | -210.4606 | 0 | 1125.4041
2017-12-06 | 13:00 | 1145.5116 | 393.3 | 441.5166 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 317.1005 | 0 | 20.3038 | -5.5933e-11 | -173.4092 | 0 | 1145.5116
2017-12-06 | 14:00 | 1109.852 | 393.3 | 468.2776 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 233.1143 | 0 | 19.948 | -5.593e-11 | -153.6878 | 0 | 1109.852
2017-12-06 | 15:00 | 1130.9317 | 393.3 | 509.859 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 130.7741 | 0 | 18.4495 | -5.5913e-11 | -70.9508 | 0 | 1130.9317
2017-12-06 | 16:00 | 1188.8677 | 393.3 | 538.9774 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 25.5237 | 0 | 15.6027 | -5.3067e-11 | 63.5639 | 0 | 1188.8677
2017-12-06 | 17:00 | 1273.879 | 393.3 | 591.0776 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.68317 | 0 | 15.7313 | -5.3056e-11 | 111.7869 | 0 | 1273.879
2017-12-06 | 18:00 | 1321.8407 | 393.3 | 592.0368 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17663 | 0 | 28.2926 | -5.3061e-11 | 132.5346 | 0 | 1321.8407
2017-12-06 | 19:00 | 1292.0773 | 393.3 | 591.4415 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.067479 | 0 | 29.5402 | -5.3063e-11 | 100.3281 | 0 | 1292.0773
2017-12-06 | 20:00 | 1254.9023 | 393.3 | 540.298 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3731 | -5.3061e-11 | 115.8311 | 0 | 1254.9023
2017-12-06 | 21:00 | 1209.4466 | 393.3 | 539.3889 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.7529 | -5.3064e-11 | 73.2048 | 0 | 1209.4466
2017-12-06 | 22:00 | 1146.2787 | 393.3 | 538.1256 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.4852 | -5.3086e-11 | 20.7679 | 0 | 1146.2787
2017-12-06 | 23:00 | 1069.3736 | 393.3 | 531.0831 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.2138 | -5.5879e-11 | -37.1233 | 0 | 1069.3736
2017-12-07 | 0:00 | 1007.2071 | 393.3 | 520.6441 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4463 | -7.8949e-09 | -78.9833 | 0 | 1007.2071
2017-12-07 | 1:00 | 1006.5198 | 393.3 | 520.6304 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.1753 | -7.8949e-09 | -79.686 | 0 | 1006.5198
2017-12-07 | 2:00 | 1046.8584 | 393.3 | 521.4372 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.9225 | -7.895e-09 | -56.6013 | 0 | 1046.8584
2017-12-07 | 3:00 | 1083.6463 | 393.3 | 522.1729 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.9318 | -7.8929e-09 | -31.7585 | 0 | 1083.6463
2017-12-07 | 4:00 | 1099.9116 | 393.3 | 514.2511 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.4529 | 0 | 21.1076 | -8.2836e-09 | 6.5115e-08 | 0 | 1099.9116
2017-12-07 | 5:00 | 1120.7207 | 393.3 | 527.4214 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57755 | 0 | 16.0405 | -7.3555e-09 | 20.2813 | 0 | 1120.7207
2017-12-07 | 6:00 | 1198.1235 | 393.3 | 532.3474 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7896 | 0 | 14.0361 | -7.3506e-09 | 96.0505 | 0 | 1198.1235
2017-12-07 | 7:00 | 1258.89 | 393.3 | 534.6172 | 44 | 39.7 | 68.3 | 27.2556 | 0 | 8.6337 | -7.3467e-09 | 143.0836 | 0 | 1258.89
2017-12-07 | 8:00 | 1252.5487 | 393.3 | 529.7794 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 151.7556 | 0 | 6.8614 | -7.348e-09 | 20.5524 | 0 | 1252.5487
2017-12-07 | 9:00 | 1229.911 | 393.3 | 525.0982 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 247.2478 | 0 | 5.9985 | -7.8838e-09 | -89.6335 | 0 | 1229.911
2017-12-07 | 10:00 | 1219.0481 | 393.3 | 524.881 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 281.5587 | 0 | 4.9894 | -7.88e-09 | -132.381 | 0 | 1219.0481
2017-12-07 | 11:00 | 1190.6149 | 393.3 | 524.3123 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 278.5852 | 0 | 3.092 | -7.8666e-09 | -155.3746 | 0 | 1190.6149
2017-12-07 | 12:00 | 1143.0411 | 393.3 | 502.1855 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 323.4267 | 0 | 1.6289 | -7.5387e-09 | -224.2 | 0 | 1143.0411
2017-12-07 | 13:00 | 1149.0342 | 393.3 | 523.4807 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 237.5009 | 0 | 3.3581 | -7.8694e-09 | -155.3054 | 0 | 1149.0342
2017-12-07 | 14:00 | 1133.6041 | 393.3 | 523.1721 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 169.9283 | 0 | 5.3586 | -7.8808e-09 | -107.0549 | 0 | 1133.6041
2017-12-07 | 15:00 | 1141.231 | 393.3 | 523.3246 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 83.5968 | 0 | 3.546 | -7.8552e-09 | -12.0365 | 0 | 1141.231
2017-12-07 | 16:00 | 1177.1932 | 393.3 | 534.2445 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 17.0582 | 0 | 3.1549 | -7.3266e-09 | 77.5355 | 0 | 1177.1932
2017-12-07 | 17:00 | 1254.6369 | 393.3 | 573.0946 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.65576 | 0 | 3.5372 | -7.3367e-09 | 122.7494 | 0 | 1254.6369
2017-12-07 | 18:00 | 1273.1549 | 393.3 | 573.7515 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14144 | 0 | 5.1102 | -7.3451e-09 | 125.3517 | 0 | 1273.1549
2017-12-07 | 19:00 | 1241.348 | 393.3 | 573.1839 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.038013 | 0 | 7.5666 | -7.3432e-09 | 89.8595 | 0 | 1241.348
2017-12-07 | 20:00 | 1198.9651 | 393.3 | 538.274 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.3923 | -7.3451e-09 | 80.8988 | 0 | 1198.9651
2017-12-07 | 21:00 | 1146.973 | 393.3 | 532.9753 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.3443 | -7.3469e-09 | 37.5534 | 0 | 1146.973
2017-12-07 | 22:00 | 1080.9483 | 393.3 | 515.2218 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.8265 | -8.2752e-09 | 6.5039e-08 | 0 | 1080.9483
2017-12-07 | 23:00 | 1004.0836 | 393.3 | 520.5817 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2224 | -7.8871e-09 | -73.9204 | 0 | 1004.0836
2017-12-08 | 0:00 | 946.4086 | 393.3 | 416.1612 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9886 | -9.8594e-11 | -19.8411 | 0 | 946.4086
2017-12-08 | 1:00 | 943.4951 | 393.3 | 410.156 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.661 | -9.8639e-11 | -27.7218 | 0 | 943.4951
2017-12-08 | 2:00 | 981.897 | 393.3 | 417.6139 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.7993 | -9.8652e-11 | -19.6162 | 0 | 981.897
2017-12-08 | 3:00 | 1021.647 | 393.3 | 424.6726 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.7598 | -9.8656e-11 | -13.0854 | 0 | 1021.647
2017-12-08 | 4:00 | 1057.1731 | 393.3 | 450.8325 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.3452 | 0 | 41.8954 | -9.6319e-11 | -4.6971e-09 | 0 | 1057.1731
2017-12-08 | 5:00 | 1066.4668 | 393.3 | 465.9289 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.53703 | 0 | 43.6009 | -9.6509e-11 | -4.4482e-09 | 0 | 1066.4668
2017-12-08 | 6:00 | 1127.6693 | 393.3 | 494.106 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.1777 | 0 | 78.4856 | -9.6544e-11 | 4.5079e-09 | 0 | 1127.6693
2017-12-08 | 7:00 | 1192.864 | 393.3 | 531.9924 | 44 | 39.7 | 68.3 | 4.428 | 0 | 111.1435 | -9.6518e-11 | 4.5673e-09 | 0 | 1192.864
2017-12-08 | 8:00 | 1249.5967 | 393.3 | 536.136 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 37.6252 | 0 | 132.2356 | -9.6507e-11 | 4.5778e-09 | 0 | 1249.5967
2017-12-08 | 9:00 | 1263.8868 | 393.3 | 465.0562 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 133.2931 | 0 | 124.3376 | -9.6553e-11 | 4.4924e-09 | 0 | 1263.8868
2017-12-08 | 10:00 | 1255.8877 | 393.3 | 396.6782 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 235.709 | 0 | 124.5574 | -9.8668e-11 | -41.0568 | 0 | 1255.8877
2017-12-08 | 11:00 | 1228.6881 | 393.3 | 382.5143 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 264.2666 | 0 | 119.0295 | -9.867e-11 | -77.1223 | 0 | 1228.6881
2017-12-08 | 12:00 | 1197.5691 | 393.3 | 364.0908 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 324.4114 | 0 | 114.0006 | -9.8676e-11 | -144.9337 | 0 | 1197.5691
2017-12-08 | 13:00 | 1198.8693 | 393.3 | 369.8828 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 311.093 | 0 | 114.7058 | -9.8674e-11 | -136.8123 | 0 | 1198.8693
2017-12-08 | 14:00 | 1182.4876 | 393.3 | 381.4428 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 242.4462 | 0 | 115.9064 | -9.8669e-11 | -99.5078 | 0 | 1182.4876
2017-12-08 | 15:00 | 1207.8496 | 393.3 | 428.9961 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 119.0879 | 0 | 116.9657 | -9.182e-11 | -1.4699e-08 | 0 | 1207.8496
2017-12-08 | 16:00 | 1248.9137 | 393.3 | 553.1783 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 22.8713 | 0 | 109.428 | -9.4505e-11 | 18.2361 | 0 | 1248.9137
2017-12-08 | 17:00 | 1321.2814 | 393.3 | 590.3256 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.70401 | 0 | 86.9456 | -9.4504e-11 | 88.7062 | 0 | 1321.2814
2017-12-08 | 18:00 | 1350.9427 | 393.3 | 590.9189 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.18207 | 0 | 79.8609 | -9.4499e-11 | 111.1808 | 0 | 1350.9427
2017-12-08 | 19:00 | 1316.5622 | 393.3 | 590.2312 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.075101 | 0 | 74.1126 | -9.4501e-11 | 81.4433 | 0 | 1316.5622
2017-12-08 | 20:00 | 1267.994 | 393.3 | 553.5599 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.6251 | -9.4501e-11 | 67.409 | 0 | 1267.994
2017-12-08 | 21:00 | 1225.3165 | 393.3 | 552.7063 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.2914 | -9.4502e-11 | 27.2188 | 0 | 1225.3165
2017-12-08 | 22:00 | 1164.2833 | 393.3 | 532.444 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.9393 | -9.6512e-11 | 4.5302e-09 | 0 | 1164.2833
2017-12-08 | 23:00 | 1089.179 | 393.3 | 467.5521 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.4268 | -9.6513e-11 | -4.5956e-09 | 0 | 1089.179
2017-12-09 | 0:00 | 1019.8013 | 393.3 | 402.7089 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.9924 | -7.2706e-13 | 4.7598e-11 | 0 | 1019.8013
2017-12-09 | 1:00 | 1015.1647 | 393.3 | 406.9518 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.8129 | -7.2299e-13 | -6.182e-11 | 0 | 1015.1647
2017-12-09 | 2:00 | 1052.477 | 393.3 | 434.4069 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.9701 | -7.2877e-13 | 3.1742e-11 | 0 | 1052.477
2017-12-09 | 3:00 | 1077.9431 | 393.3 | 446.3299 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3132 | -7.2876e-13 | 2.9382e-11 | 0 | 1077.9431
2017-12-09 | 4:00 | 1084.3706 | 393.3 | 451.455 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.43406 | 0 | 68.3815 | -7.2875e-13 | 2.8448e-11 | 0 | 1084.3706
2017-12-09 | 5:00 | 1074.6961 | 393.3 | 451.2328 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.5781 | 0 | 66.4852 | -7.2874e-13 | 2.8452e-11 | 0 | 1074.6961
2017-12-09 | 6:00 | 1107.2576 | 393.3 | 495.7102 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.9437 | 0 | 55.7036 | -7.196e-13 | 2.8528e-11 | 0 | 1107.2576
2017-12-09 | 7:00 | 1167.2764 | 393.3 | 503.3455 | 44 | 39.7 | 68.3 | 23.2572 | 0 | 41.1178 | -7.0091e-13 | 54.2559 | 0 | 1167.2764
2017-12-09 | 8:00 | 1206.2806 | 393.3 | 504.1256 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 109.1279 | 0 | 37.1241 | -6.9462e-13 | 12.3029 | 0 | 1206.2806
2017-12-09 | 9:00 | 1184.933 | 393.3 | 400.6855 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 217.0795 | 0 | 25.968 | -7.2518e-13 | -6.1741e-11 | 0 | 1184.933
2017-12-09 | 10:00 | 1139.8633 | 393.3 | 349.3819 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 348.4366 | 0 | 18.1559 | -7.3643e-13 | -116.1112 | 0 | 1139.8633
2017-12-09 | 11:00 | 1139.7002 | 393.3 | 343.6318 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 383.4605 | 0 | 13.9021 | -7.3767e-13 | -141.2942 | 0 | 1139.7002
2017-12-09 | 12:00 | 1092.857 | 393.3 | 353.8773 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.0763 | 0 | 9.7244 | -7.3617e-13 | -95.821 | 0 | 1092.857
2017-12-09 | 13:00 | 1074.653 | 393.3 | 356.1879 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 250.224 | 0 | 12.0694 | -7.3622e-13 | -83.8283 | 0 | 1074.653
2017-12-09 | 14:00 | 1065.1405 | 393.3 | 361.6691 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 191.1334 | 0 | 10.5219 | -7.3684e-13 | -40.3838 | 0 | 1065.1405
2017-12-09 | 15:00 | 1075.2524 | 393.3 | 427.9956 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 98.5692 | 0 | 5.8876 | -7.2634e-13 | -5.7258e-11 | 0 | 1075.2524
2017-12-09 | 16:00 | 1121.4524 | 393.3 | 502.429 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 16.7809 | 0 | 15.5148 | -7.0045e-13 | 41.5277 | 0 | 1121.4524
2017-12-09 | 17:00 | 1192.4097 | 393.3 | 562.5482 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.67497 | 0 | 20.066 | -7.0067e-13 | 54.5205 | 0 | 1192.4097
2017-12-09 | 18:00 | 1215.5119 | 393.3 | 563.0102 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14432 | 0 | 32.753 | -7.0061e-13 | 50.8043 | 0 | 1215.5119
2017-12-09 | 19:00 | 1186.8206 | 393.3 | 562.4364 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.045443 | 0 | 27.9735 | -6.9941e-13 | 25.6652 | 0 | 1186.8206
2017-12-09 | 20:00 | 1152.3773 | 393.3 | 503.0475 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0485 | -7.0065e-13 | 60.8813 | 0 | 1152.3773
2017-12-09 | 21:00 | 1105.9315 | 393.3 | 502.1186 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.0125 | -6.9914e-13 | 24.7003 | 0 | 1105.9315
2017-12-09 | 22:00 | 1057.4921 | 393.3 | 490.258 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3341 | -7.2745e-13 | 1.131e-11 | 0 | 1057.4921
2017-12-09 | 23:00 | 1003.5155 | 393.3 | 445.6399 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.6756 | -7.2573e-13 | -5.4389e-11 | 0 | 1003.5155
2017-12-10 | 0:00 | 943.4968 | 393.3 | 384.0013 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.3956 | -6.652e-09 | -8.2782e-07 | 0 | 943.4968
2017-12-10 | 1:00 | 942.9627 | 393.3 | 389.7789 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7837 | -6.6399e-09 | -8.5124e-07 | 0 | 942.9627
2017-12-10 | 2:00 | 980.5717 | 393.3 | 418.2441 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.2276 | -6.4947e-09 | -2.0892e-07 | 0 | 980.5717
2017-12-10 | 3:00 | 1013.165 | 393.3 | 431.7933 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.0717 | -6.5211e-09 | 6.5002e-07 | 0 | 1013.165
2017-12-10 | 4:00 | 1020.3174 | 393.3 | 438.5526 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.40989 | 0 | 17.255 | -6.5208e-09 | 6.5378e-07 | 0 | 1020.3174
2017-12-10 | 5:00 | 998.2745 | 393.3 | 425.0551 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57203 | 0 | 16.2473 | -6.5217e-09 | 6.4606e-07 | 0 | 998.2745
2017-12-10 | 6:00 | 984.6832 | 393.3 | 408.0448 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8717 | 0 | 20.8668 | -6.5e-09 | -2.1104e-07 | 0 | 984.6832
2017-12-10 | 7:00 | 1014.5047 | 393.3 | 431.7765 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.7587 | 0 | 22.6695 | -6.5219e-09 | 6.533e-07 | 0 | 1014.5047
2017-12-10 | 8:00 | 1040.6675 | 393.3 | 377.4412 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 80.0224 | 0 | 39.6039 | -6.6567e-09 | -7.2704e-07 | 0 | 1040.6675
2017-12-10 | 9:00 | 1060.3511 | 393.3 | 322.1107 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 149.9779 | 0 | 47.0624 | -6.6641e-09 | -8.075e-07 | 0 | 1060.3511
2017-12-10 | 10:00 | 1055.822 | 393.3 | 308.0559 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 154.7445 | 0 | 53.0217 | -6.6648e-09 | -8.1629e-07 | 0 | 1055.822
2017-12-10 | 11:00 | 1048.3503 | 393.3 | 355.1962 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 100.55 | 0 | 52.6041 | -6.6618e-09 | -7.9558e-07 | 0 | 1048.3503
2017-12-10 | 12:00 | 1056.9638 | 393.3 | 360.598 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 106.1026 | 0 | 50.2633 | -6.6607e-09 | -7.9803e-07 | 0 | 1056.9638
2017-12-10 | 13:00 | 1034.8329 | 393.3 | 371.0799 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 89.3652 | 0 | 34.3878 | -6.6534e-09 | -7.7746e-07 | 0 | 1034.8329
2017-12-10 | 14:00 | 1023.8612 | 393.3 | 392.0933 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 72.5767 | 0 | 16.9912 | -6.5028e-09 | -2.1449e-07 | 0 | 1023.8612
2017-12-10 | 15:00 | 1013.9237 | 393.3 | 389.9178 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 59.0741 | 0 | 22.1318 | -6.484e-09 | -2.0515e-07 | 0 | 1013.9237
2017-12-10 | 16:00 | 1035.6841 | 393.3 | 435.5582 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 13.5619 | 0 | 41.364 | -6.5227e-09 | 6.5864e-07 | 0 | 1035.6841
2017-12-10 | 17:00 | 1118.209 | 393.3 | 526.6022 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.68096 | 0 | 36.3258 | -6.5212e-09 | 6.6558e-07 | 0 | 1118.209
2017-12-10 | 18:00 | 1145.8929 | 393.3 | 534.9159 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.11663 | 0 | 42.0604 | -6.5226e-09 | 6.6828e-07 | 0 | 1145.8929
2017-12-10 | 19:00 | 1126.5201 | 393.3 | 470.1579 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.024902 | 0 | 85.6373 | -6.5238e-09 | 6.6035e-07 | 0 | 1126.5201
2017-12-10 | 20:00 | 1099.7464 | 393.3 | 444.9758 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.3706 | -6.5232e-09 | 6.6139e-07 | 0 | 1099.7464
2017-12-10 | 21:00 | 1052.6777 | 393.3 | 396.7251 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.8526 | -6.704e-09 | 1.8451e-07 | 0 | 1052.6777
2017-12-10 | 22:00 | 981.6883 | 393.3 | 333.4162 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.3721 | -6.6655e-09 | -8.2321e-07 | 0 | 981.6883
2017-12-10 | 23:00 | 906.7682 | 393.3 | 270.7907 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.7775 | -6.6372e-09 | -9.0966e-07 | 0 | 906.7682
2017-12-11 | 0:00 | 855.5118 | 393.3 | 307.0026 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.5924 | -3.5706e-13 | -84.1833 | 0 | 855.5118
2017-12-11 | 1:00 | 862.8101 | 393.3 | 307.1777 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.0572 | -3.5161e-13 | -76.8248 | 0 | 862.8101
2017-12-11 | 2:00 | 921.8834 | 393.3 | 309.4452 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.9641 | -3.5834e-13 | -40.6259 | 0 | 921.8834
2017-12-11 | 3:00 | 963.6409 | 393.3 | 316.6388 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.5816 | -3.6649e-13 | -16.8795 | 0 | 963.6409
2017-12-11 | 4:00 | 987.9287 | 393.3 | 328.3846 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.38378 | 0 | 107.2287 | -3.6858e-13 | -12.1683 | 0 | 987.9287
2017-12-11 | 5:00 | 1010.8743 | 393.3 | 351.0596 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55551 | 0 | 113.3423 | -3.6898e-13 | -10.4832 | 0 | 1010.8743
2017-12-11 | 6:00 | 1091.7327 | 393.3 | 425.5543 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3906 | 0 | 110.8878 | -3.7177e-13 | 7.0734e-12 | 0 | 1091.7327
2017-12-11 | 7:00 | 1155.6083 | 393.3 | 486.4532 | 44 | 39.7 | 68.3 | 12.9967 | 0 | 110.8584 | -3.6128e-13 | 1.4151e-11 | 0 | 1155.6083
2017-12-11 | 8:00 | 1216.5884 | 393.3 | 477.9623 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 86.551 | 0 | 108.4751 | -3.6172e-13 | 1.4042e-11 | 0 | 1216.5884
2017-12-11 | 9:00 | 1237.9155 | 393.3 | 404.5466 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 182.0137 | 0 | 110.1552 | -3.7159e-13 | 7.114e-12 | 0 | 1237.9155
2017-12-11 | 10:00 | 1193.6088 | 393.3 | 317.0971 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 247.8951 | 0 | 102.6664 | -3.686e-13 | -14.0498 | 0 | 1193.6088
2017-12-11 | 11:00 | 1198.5235 | 393.3 | 302.1769 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 272.4944 | 0 | 112.0208 | -3.6743e-13 | -28.1686 | 0 | 1198.5235
2017-12-11 | 12:00 | 1201.0673 | 393.3 | 297.8822 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 344.0322 | 0 | 120.1181 | -3.6842e-13 | -100.9651 | 0 | 1201.0673
2017-12-11 | 13:00 | 1229.7646 | 393.3 | 298.496 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 347.3384 | 0 | 125.1714 | -3.6771e-13 | -81.2412 | 0 | 1229.7646
2017-12-11 | 14:00 | 1191.2211 | 393.3 | 307.0637 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 234.929 | 0 | 124.2934 | -3.6853e-13 | -17.2651 | 0 | 1191.2211
2017-12-11 | 15:00 | 1214.3621 | 393.3 | 448.6786 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 96.4835 | 0 | 126.3999 | -3.6246e-13 | 1.2726e-11 | 0 | 1214.3621
2017-12-11 | 16:00 | 1275.6009 | 393.3 | 553.712 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.176 | 0 | 123.4468 | -3.4633e-13 | 32.066 | 0 | 1275.6009
2017-12-11 | 17:00 | 1354.1058 | 393.3 | 616.4821 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.71713 | 0 | 102.5088 | -3.4425e-13 | 79.7977 | 0 | 1354.1058
2017-12-11 | 18:00 | 1376.037 | 393.3 | 616.9207 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16041 | 0 | 103.0084 | -3.4358e-13 | 87.1474 | 0 | 1376.037
2017-12-11 | 19:00 | 1334.8348 | 393.3 | 616.0967 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.051533 | 0 | 95.7341 | -3.4482e-13 | 52.2525 | 0 | 1334.8348
2017-12-11 | 20:00 | 1287.4177 | 393.3 | 553.9484 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.1764 | -3.4484e-13 | 69.8929 | 0 | 1287.4177
2017-12-11 | 21:00 | 1227.6859 | 393.3 | 552.7537 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.1735 | -3.3296e-13 | 8.6587 | 0 | 1227.6859
2017-12-11 | 22:00 | 1162.077 | 393.3 | 493.2849 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.8921 | -3.615e-13 | 1.2249e-11 | 0 | 1162.077
2017-12-11 | 23:00 | 1077.8434 | 393.3 | 426.4503 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.3609 | -3.6888e-13 | -2.1678 | 0 | 1077.8434
2017-12-12 | 0:00 | 1000.1276 | 393.3 | 543.0412 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.8561 | -1.9972e-09 | -173.8697 | 0 | 1000.1276
2017-12-12 | 1:00 | 1008.5478 | 393.3 | 548.8919 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.7629 | -1.9963e-09 | -148.507 | 0 | 1008.5478
2017-12-12 | 2:00 | 1048.0621 | 393.3 | 551.3727 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.8844 | -1.9959e-09 | -126.295 | 0 | 1048.0621
2017-12-12 | 3:00 | 1075.4393 | 393.3 | 552.1671 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.9808 | -1.9958e-09 | -123.0086 | 0 | 1075.4393
2017-12-12 | 4:00 | 1095.5204 | 393.3 | 553.0361 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.39829 | 0 | 83.5308 | -1.9956e-09 | -105.5448 | 0 | 1095.5204
2017-12-12 | 5:00 | 1118.298 | 393.3 | 554.2555 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.5568 | 0 | 81.5072 | -1.9951e-09 | -74.4214 | 0 | 1118.298
2017-12-12 | 6:00 | 1205.93 | 393.3 | 565.3186 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.6633 | 0 | 66.0296 | -1.8938e-09 | 19.0185 | 0 | 1205.93
2017-12-12 | 7:00 | 1279.0685 | 393.3 | 566.7814 | 44 | 39.7 | 68.3 | 15.6375 | 0 | 70.5839 | -1.8931e-09 | 80.7656 | 0 | 1279.0685
2017-12-12 | 8:00 | 1334.6782 | 393.3 | 567.8936 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 84.1769 | 0 | 74.9507 | -1.893e-09 | 64.0569 | 0 | 1334.6782
2017-12-12 | 9:00 | 1337.7464 | 393.3 | 567.9549 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 136.0332 | 0 | 86.7735 | -1.8904e-09 | 5.7848 | 0 | 1337.7464
2017-12-12 | 10:00 | 1305.2038 | 393.3 | 560.5883 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 213.3478 | 0 | 70.2645 | -1.9943e-09 | -78.9969 | 0 | 1305.2038
2017-12-12 | 11:00 | 1302.8917 | 393.3 | 560.6998 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 228.9622 | 0 | 64.8981 | -1.9943e-09 | -91.6684 | 0 | 1302.8917
2017-12-12 | 12:00 | 1274.8541 | 393.3 | 560.326 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 232.5556 | 0 | 63.3526 | -1.9943e-09 | -121.38 | 0 | 1274.8541
2017-12-12 | 13:00 | 1319.8316 | 393.3 | 562.2608 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 201.0511 | 0 | 58.9265 | -1.9933e-09 | -42.4068 | 0 | 1319.8316
2017-12-12 | 14:00 | 1292.9307 | 393.3 | 562.7809 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 150.5298 | 0 | 78.7126 | -1.9906e-09 | -41.2925 | 0 | 1292.9307
2017-12-12 | 15:00 | 1297.0116 | 393.3 | 572.2943 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 84.0346 | 0 | 75.5714 | -1.7747e-09 | 22.3113 | 0 | 1297.0116
2017-12-12 | 16:00 | 1345.9634 | 393.3 | 592.0742 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 18.8792 | 0 | 64.1243 | -1.7712e-09 | 125.6858 | 0 | 1345.9634
2017-12-12 | 17:00 | 1433.7515 | 393.3 | 726.9341 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.69934 | 0 | 42.4383 | -1.7706e-09 | 109.0797 | 0 | 1433.7515
2017-12-12 | 18:00 | 1459.4527 | 393.3 | 735.9656 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15562 | 0 | 38.2679 | -1.7704e-09 | 116.2636 | 0 | 1459.4527
2017-12-12 | 19:00 | 1416.4065 | 393.3 | 731.9452 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.055591 | 0 | 32.0906 | -1.7704e-09 | 81.6151 | 0 | 1416.4065
2017-12-12 | 20:00 | 1362.469 | 393.3 | 691.5049 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.907 | -1.7704e-09 | 74.657 | 0 | 1362.469
2017-12-12 | 21:00 | 1309.2337 | 393.3 | 637.2084 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.4599 | -1.7707e-09 | 73.4654 | 0 | 1309.2337
2017-12-12 | 22:00 | 1224.4908 | 393.3 | 632.5949 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9959 | -1.7696e-09 | -2.5779e-08 | 0 | 1224.4908
2017-12-12 | 23:00 | 1142.3216 | 393.3 | 564.0464 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.0131 | -1.8955e-09 | -8.9379 | 0 | 1142.3216
2017-12-13 | 0:00 | 1076.6254 | 393.3 | 522.7573 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.4371 | -1.4535e-08 | -27.6689 | 0 | 1076.6254
2017-12-13 | 1:00 | 1071.212 | 393.3 | 513.0771 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.7188 | -1.4539e-08 | -30.9839 | 0 | 1071.212
2017-12-13 | 2:00 | 1102.2711 | 393.3 | 529.3732 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.3386 | -1.4545e-08 | -26.5408 | 0 | 1102.2711
2017-12-13 | 3:00 | 1136.2125 | 393.3 | 517.1528 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.7597 | -1.4504e-08 | 2.6833e-07 | 0 | 1136.2125
2017-12-13 | 4:00 | 1148.9171 | 393.3 | 525.2228 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44699 | 0 | 59.1473 | -1.4501e-08 | 2.6872e-07 | 0 | 1148.9171
2017-12-13 | 5:00 | 1167.4405 | 393.3 | 551.8668 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59417 | 0 | 58.5795 | -1.4492e-08 | 2.7163e-07 | 0 | 1167.4405
2017-12-13 | 6:00 | 1265.0936 | 393.3 | 566.5019 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0187 | 0 | 60.0759 | -1.3788e-08 | 82.5971 | 0 | 1265.0936
2017-12-13 | 7:00 | 1334.8599 | 393.3 | 567.8972 | 44 | 39.7 | 68.3 | 25.2538 | 0 | 61.6973 | -1.3784e-08 | 134.7116 | 0 | 1334.8599
2017-12-13 | 8:00 | 1365.469 | 393.3 | 568.5094 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 154.4869 | 0 | 75.132 | -1.3794e-08 | 23.7407 | 0 | 1365.469
2017-12-13 | 9:00 | 1329.9913 | 393.3 | 454.5473 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 307.2285 | 0 | 79.9867 | -1.4506e-08 | -52.9712 | 0 | 1329.9913
2017-12-13 | 10:00 | 1256.3312 | 393.3 | 444.362 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 416.8982 | 0 | 76.4901 | -1.4422e-08 | -221.4191 | 0 | 1256.3312
2017-12-13 | 11:00 | 1231.4687 | 393.3 | 424.5943 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 425.1351 | 0 | 65.9393 | -1.47e-08 | -224.2 | 0 | 1231.4687
2017-12-13 | 12:00 | 1182.6789 | 393.3 | 383.5049 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 427.5091 | 0 | 55.8648 | -1.468e-08 | -224.2 | 0 | 1182.6789
2017-12-13 | 13:00 | 1209.2669 | 393.3 | 453.2548 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 368.2572 | 0 | 51.6193 | -1.4481e-08 | -203.8643 | 0 | 1209.2669
2017-12-13 | 14:00 | 1176.5976 | 393.3 | 460.3248 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 280.2253 | 0 | 50.9027 | -1.4497e-08 | -157.0551 | 0 | 1176.5976
2017-12-13 | 15:00 | 1211.1317 | 393.3 | 538.1401 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 144.4244 | 0 | 49.2894 | -1.4549e-08 | -63.5222 | 0 | 1211.1317
2017-12-13 | 16:00 | 1289.4986 | 393.3 | 579.7677 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 30.6631 | 0 | 43.8856 | -1.2898e-08 | 89.9822 | 0 | 1289.4986
2017-12-13 | 17:00 | 1378.6156 | 393.3 | 669.3412 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.77026 | 0 | 43.9764 | -1.2892e-08 | 109.9278 | 0 | 1378.6156
2017-12-13 | 18:00 | 1422.9011 | 393.3 | 690.1101 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17961 | 0 | 48.8481 | -1.2899e-08 | 114.9633 | 0 | 1422.9011
2017-12-13 | 19:00 | 1394.7082 | 393.3 | 686.1245 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074733 | 0 | 51.9069 | -1.2887e-08 | 85.9021 | 0 | 1394.7082
2017-12-13 | 20:00 | 1349.4125 | 393.3 | 629.4702 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.6726 | -1.29e-08 | 98.8697 | 0 | 1349.4125
2017-12-13 | 21:00 | 1295.3165 | 393.3 | 613.5214 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.1376 | -1.2908e-08 | 68.5574 | 0 | 1295.3165
2017-12-13 | 22:00 | 1227.3265 | 393.3 | 590.8538 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.0227 | -1.2885e-08 | 34.55 | 0 | 1227.3265
2017-12-13 | 23:00 | 1140.983 | 393.3 | 564.0197 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2227 | -1.373e-08 | -8.4594 | 0 | 1140.983
2017-12-14 | 0:00 | 1069.1172 | 393.3 | 562.5823 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.4385 | -1.4455e-08 | -92.0037 | 0 | 1069.1172
2017-12-14 | 1:00 | 1076.3566 | 393.3 | 562.7271 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.6888 | -1.4456e-08 | -92.4593 | 0 | 1076.3566
2017-12-14 | 2:00 | 1105.76 | 393.3 | 563.3152 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2891 | -1.4445e-08 | -46.9443 | 0 | 1105.76
2017-12-14 | 3:00 | 1126.35 | 393.3 | 563.727 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.1251 | -1.4432e-08 | -30.8021 | 0 | 1126.35
2017-12-14 | 4:00 | 1137.4567 | 393.3 | 544.6879 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42643 | 0 | 28.2424 | -1.5213e-08 | 1.1638e-07 | 0 | 1137.4567
2017-12-14 | 5:00 | 1159.829 | 393.3 | 568.4146 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57084 | 0 | 20.1198 | -1.3453e-08 | 14.3238 | 0 | 1159.829
2017-12-14 | 6:00 | 1249.6989 | 393.3 | 574.3803 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7591 | 0 | 15.4802 | -1.3435e-08 | 104.1792 | 0 | 1249.6989
2017-12-14 | 7:00 | 1330.6102 | 393.3 | 613.1865 | 44 | 39.7 | 68.3 | 16.8942 | 0 | 17.5609 | -1.3435e-08 | 137.6686 | 0 | 1330.6102
2017-12-14 | 8:00 | 1371.3055 | 393.3 | 612.2416 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 106.2078 | 0 | 17.4712 | -1.3438e-08 | 91.7849 | 0 | 1371.3055
2017-12-14 | 9:00 | 1346.4087 | 393.3 | 603.8282 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 252.0487 | 0 | 21.1218 | -1.4442e-08 | -71.79 | 0 | 1346.4087
2017-12-14 | 10:00 | 1274.865 | 393.3 | 566.6973 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 354.9561 | 0 | 17.2875 | -1.4443e-08 | -204.0759 | 0 | 1274.865
2017-12-14 | 11:00 | 1245.9993 | 393.3 | 544.954 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 375.4833 | 0 | 9.7619 | -1.5189e-08 | -224.2 | 0 | 1245.9993
2017-12-14 | 12:00 | 1197.5717 | 393.3 | 532.6181 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 344.2345 | 0 | 4.9191 | -1.4423e-08 | -224.2 | 0 | 1197.5717
2017-12-14 | 13:00 | 1194.2937 | 393.3 | 565.0859 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 267.9273 | 0 | 1.9847 | -1.4271e-08 | -180.7042 | 0 | 1194.2937
2017-12-14 | 14:00 | 1176.6501 | 393.3 | 564.733 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 204.9172 | 0 | 0.70032 | -1.3855e-08 | -135.9004 | 0 | 1176.6501
2017-12-14 | 15:00 | 1195.7724 | 393.3 | 565.1154 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 118.3488 | 0 | 0.77099 | -1.3839e-08 | -31.2628 | 0 | 1195.7724
2017-12-14 | 16:00 | 1263.9795 | 393.3 | 610.6504 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 17.5431 | 0 | 0.86673 | -1.3075e-08 | 89.7193 | 0 | 1263.9795
2017-12-14 | 17:00 | 1352.8127 | 393.3 | 649.623 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.66397 | 0 | 1.3978 | -1.3293e-08 | 146.528 | 0 | 1352.8127
2017-12-14 | 18:00 | 1369.4575 | 393.3 | 652.2069 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13623 | 0 | 5.5982 | -1.343e-08 | 142.7163 | 0 | 1369.4575
2017-12-14 | 19:00 | 1325.6714 | 393.3 | 649.4443 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.039311 | 0 | 4.1213 | -1.3407e-08 | 101.3665 | 0 | 1325.6714
2017-12-14 | 20:00 | 1276.4954 | 393.3 | 639.5272 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3694 | -1.344e-08 | 59.1988 | 0 | 1276.4954
2017-12-14 | 21:00 | 1220.3969 | 393.3 | 600.7225 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.0857 | -1.3461e-08 | 40.4888 | 0 | 1220.3969
2017-12-14 | 22:00 | 1160.8701 | 393.3 | 572.832 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7525 | -1.3477e-08 | 12.3856 | 0 | 1160.8701
2017-12-14 | 23:00 | 1076.8201 | 393.3 | 562.7364 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4229 | -1.4449e-08 | -48.5392 | 0 | 1076.8201
2017-12-15 | 0:00 | 992.5897 | 393.3 | 548.0518 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.1389 | -8.1768e-10 | -106.701 | 0 | 992.5897
2017-12-15 | 1:00 | 1009.8574 | 393.3 | 548.3971 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.809 | -8.1768e-10 | -87.7488 | 0 | 1009.8574
2017-12-15 | 2:00 | 1046.9114 | 393.3 | 549.1382 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5537 | -8.1768e-10 | -58.8806 | 0 | 1046.9114
2017-12-15 | 3:00 | 1087.655 | 393.3 | 549.9531 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.9495 | -8.1768e-10 | -31.5476 | 0 | 1087.655
2017-12-15 | 4:00 | 1110.1267 | 393.3 | 543.971 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.4032 | 0 | 1.6525 | -8.5935e-10 | 6.712e-09 | 0 | 1110.1267
2017-12-15 | 5:00 | 1133.918 | 393.3 | 556.0118 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57204 | 0 | 2.938 | -7.6182e-10 | 17.9962 | 0 | 1133.918
2017-12-15 | 6:00 | 1214.4967 | 393.3 | 561.5942 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8211 | 0 | 4.2926 | -7.6182e-10 | 92.8889 | 0 | 1214.4967
2017-12-15 | 7:00 | 1283.8741 | 393.3 | 598.5076 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.2984 | 0 | 2.1041 | -7.6182e-10 | 123.664 | 0 | 1283.8741
2017-12-15 | 8:00 | 1315.0299 | 393.3 | 598.556 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 89.8623 | 0 | 0.1325 | -7.6175e-10 | 82.8791 | 0 | 1315.0299
2017-12-15 | 9:00 | 1310.9753 | 393.3 | 587.9237 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 181.7898 | 0 | 0.061835 | -8.5926e-10 | 6.7382e-09 | 0 | 1310.9753
2017-12-15 | 10:00 | 1238.6834 | 393.3 | 552.9737 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.2286 | 0 | 0.67876 | -8.1766e-10 | -140.1976 | 0 | 1238.6834
2017-12-15 | 11:00 | 1214.8373 | 393.3 | 537.8597 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 359.7685 | 0 | 1.4091 | -8.5935e-10 | -224.2 | 0 | 1214.8373
2017-12-15 | 12:00 | 1153.2787 | 393.3 | 506.652 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 330.7826 | 0 | 0.044168 | -8.5807e-10 | -224.2 | 0 | 1153.2787
2017-12-15 | 13:00 | 1171.9202 | 393.3 | 551.6384 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 251.8529 | 0 | 0.070669 | -8.175e-10 | -171.6418 | 0 | 1171.9202
2017-12-15 | 14:00 | 1155.171 | 393.3 | 551.3034 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 185.818 | 0 | 1.2413 | -8.1767e-10 | -125.3917 | 0 | 1155.171
2017-12-15 | 15:00 | 1166.7788 | 393.3 | 545.475 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 76.0351 | 0 | 2.4687 | -8.5936e-10 | 6.7117e-09 | 0 | 1166.7788
2017-12-15 | 16:00 | 1214.379 | 393.3 | 568.0712 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 16.4889 | 0 | 4.965 | -7.6182e-10 | 79.6539 | 0 | 1214.379
2017-12-15 | 17:00 | 1280.1125 | 393.3 | 575.6015 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74983 | 0 | 16.7528 | -7.6182e-10 | 132.4084 | 0 | 1280.1125
2017-12-15 | 18:00 | 1291.7509 | 393.3 | 576.4052 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14604 | 0 | 4.6838 | -7.6182e-10 | 141.7159 | 0 | 1291.7509
2017-12-15 | 19:00 | 1255.208 | 393.3 | 572.6567 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.040752 | 0 | 2.5482 | -7.6182e-10 | 109.2624 | 0 | 1255.208
2017-12-15 | 20:00 | 1206.7141 | 393.3 | 570.3317 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.8069 | -7.6182e-10 | 63.1755 | 0 | 1206.7141
2017-12-15 | 21:00 | 1160.6505 | 393.3 | 561.9877 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.9328 | -7.6182e-10 | 25.63 | 0 | 1160.6505
2017-12-15 | 22:00 | 1099.8898 | 393.3 | 550.1978 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.4416 | -8.1768e-10 | -21.6495 | 0 | 1099.8898
2017-12-15 | 23:00 | 1032.1131 | 393.3 | 548.8423 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.2568 | -8.1768e-10 | -86.186 | 0 | 1032.1131
2017-12-16 | 0:00 | 971.5111 | 393.3 | 446.2909 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.2868 | -1.1765e-12 | -39.1666 | 0 | 971.5111
2017-12-16 | 1:00 | 972.0681 | 393.3 | 446.2139 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.9567 | -1.1765e-12 | -39.5025 | 0 | 972.0681
2017-12-16 | 2:00 | 999.1014 | 393.3 | 451.8747 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.066 | -1.1765e-12 | -30.9393 | 0 | 999.1014
2017-12-16 | 3:00 | 1041.3622 | 393.3 | 464.3743 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.2853 | -1.1766e-12 | -25.5974 | 0 | 1041.3622
2017-12-16 | 4:00 | 1042.305 | 393.3 | 460.7649 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.36477 | 0 | 45.5882 | -1.1766e-12 | -28.5129 | 0 | 1042.305
2017-12-16 | 5:00 | 1029.1645 | 393.3 | 455.8718 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55351 | 0 | 48.5346 | -1.1767e-12 | -32.1954 | 0 | 1029.1645
2017-12-16 | 6:00 | 1042.9663 | 393.3 | 476.1659 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.2667 | 0 | 40.0077 | -1.1766e-12 | -28.3741 | 0 | 1042.9663
2017-12-16 | 7:00 | 1102.3118 | 393.3 | 509.5462 | 44 | 39.7 | 68.3 | 3.7572 | 0 | 38.0754 | -1.1176e-12 | 5.633 | 0 | 1102.3118
2017-12-16 | 8:00 | 1171.0127 | 393.3 | 510.9203 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 16.5881 | 0 | 33.1338 | -1.1173e-12 | 66.7705 | 0 | 1171.0127
2017-12-16 | 9:00 | 1227.0101 | 393.3 | 512.041 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 49.9597 | 0 | 39.6266 | -1.1173e-12 | 84.1829 | 0 | 1227.0101
2017-12-16 | 10:00 | 1216.1676 | 393.3 | 511.8234 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 79.7746 | 0 | 46.7614 | -1.1173e-12 | 37.8082 | 0 | 1216.1676
2017-12-16 | 11:00 | 1181.3716 | 393.3 | 501.7831 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 114.7303 | 0 | 44.3249 | -1.176e-12 | -19.4667 | 0 | 1181.3716
2017-12-16 | 12:00 | 1171.8367 | 393.3 | 505.6113 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 89.4589 | 0 | 51.4474 | -1.1754e-12 | -14.6809 | 0 | 1171.8367
2017-12-16 | 13:00 | 1189.1874 | 393.3 | 511.2837 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 64.1744 | 0 | 61.9236 | -1.1174e-12 | 11.8056 | 0 | 1189.1874
2017-12-16 | 14:00 | 1156.4482 | 393.3 | 483.075 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 62.1158 | 0 | 69.0574 | -1.1768e-12 | 2.2066e-11 | 0 | 1156.4482
2017-12-16 | 15:00 | 1146.3205 | 393.3 | 472.1509 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 43.9196 | 0 | 87.45 | -1.177e-12 | 2.2031e-11 | 0 | 1146.3205
2017-12-16 | 16:00 | 1164.4745 | 393.3 | 510.7895 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 10.5738 | 0 | 96.8412 | -1.2415e-12 | 1.0701 | 0 | 1164.4745
2017-12-16 | 17:00 | 1229.3657 | 393.3 | 562.4873 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.65184 | 0 | 105.3896 | -1.1174e-12 | 6.237 | 0 | 1229.3657
2017-12-16 | 18:00 | 1247.5037 | 393.3 | 562.8501 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.11634 | 0 | 109.2681 | -1.1175e-12 | 6.4692 | 0 | 1247.5037
2017-12-16 | 19:00 | 1221.1225 | 393.3 | 532.9692 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.034229 | 0 | 117.419 | -1.1774e-12 | 2.2039e-11 | 0 | 1221.1225
2017-12-16 | 20:00 | 1190.9091 | 393.3 | 511.3182 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.0515 | -1.1178e-12 | 4.1395 | 0 | 1190.9091
2017-12-16 | 21:00 | 1146.6912 | 393.3 | 473.7293 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.862 | -1.1773e-12 | 2.2008e-11 | 0 | 1146.6912
2017-12-16 | 22:00 | 1103.9562 | 393.3 | 483.8795 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.3016 | -1.1764e-12 | -31.125 | 0 | 1103.9562
2017-12-16 | 23:00 | 1041.9322 | 393.3 | 443.7434 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.0102 | -1.1768e-12 | -40.0215 | 0 | 1041.9322
2017-12-17 | 0:00 | 999.7859 | 393.3 | 379.8641 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.8218 | -3.8787e-13 | 1.8803e-11 | 0 | 999.7859
2017-12-17 | 1:00 | 1001.2021 | 393.3 | 373.1248 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.6773 | -3.8782e-13 | 1.9248e-11 | 0 | 1001.2021
2017-12-17 | 2:00 | 1036.9083 | 393.3 | 417.3095 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.5325 | -3.7292e-13 | 2.9663 | 0 | 1036.9083
2017-12-17 | 3:00 | 1062.6037 | 393.3 | 426.1826 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.5325 | -3.7907e-13 | 6.5886 | 0 | 1062.6037
2017-12-17 | 4:00 | 1056.5972 | 393.3 | 422.3218 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41648 | 0 | 64.5325 | -3.7855e-13 | 5.2264 | 0 | 1056.5972
2017-12-17 | 5:00 | 1030.2675 | 393.3 | 408.7627 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57221 | 0 | 64.5325 | -3.9972e-13 | 2.0032e-11 | 0 | 1030.2675
2017-12-17 | 6:00 | 1036.5654 | 393.3 | 414.5004 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8217 | 0 | 64.5325 | -3.7061e-13 | 1.8108 | 0 | 1036.5654
2017-12-17 | 7:00 | 1086.5172 | 393.3 | 451.2711 | 44 | 39.7 | 68.3 | 12.1624 | 0 | 64.5325 | -3.7924e-13 | 13.2512 | 0 | 1086.5172
2017-12-17 | 8:00 | 1126.9616 | 393.3 | 425.2186 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 84.0369 | 0 | 61.8896 | -3.7922e-13 | 12.2165 | 0 | 1126.9616
2017-12-17 | 9:00 | 1154.983 | 393.3 | 339.781 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 212.4799 | 0 | 61.5221 | -3.8755e-13 | -2.7751e-11 | 0 | 1154.983
2017-12-17 | 10:00 | 1115.7128 | 393.3 | 260.9143 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.2441 | 0 | 68.6487 | -3.937e-13 | -39.0943 | 0 | 1115.7128
2017-12-17 | 11:00 | 1089.95 | 393.3 | 260.399 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 322.3672 | 0 | 81.2817 | -3.9364e-13 | -114.0978 | 0 | 1089.95
2017-12-17 | 12:00 | 1077.0984 | 393.3 | 260.142 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 315.0992 | 0 | 90.6597 | -3.9367e-13 | -128.8026 | 0 | 1077.0984
2017-12-17 | 13:00 | 1051.1303 | 393.3 | 259.6226 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 294.4492 | 0 | 96.6109 | -3.937e-13 | -139.5524 | 0 | 1051.1303
2017-12-17 | 14:00 | 1034.4545 | 393.3 | 259.2891 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 210.6526 | 0 | 95.0555 | -3.9361e-13 | -72.7427 | 0 | 1034.4545
2017-12-17 | 15:00 | 1052.2952 | 393.3 | 283.7826 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 134.8575 | 0 | 90.8551 | -3.876e-13 | -3.2307e-11 | 0 | 1052.2952
2017-12-17 | 16:00 | 1104.4414 | 393.3 | 441.3248 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 26.1087 | 0 | 82.0449 | -3.7925e-13 | 9.763 | 0 | 1104.4414
2017-12-17 | 17:00 | 1221.9777 | 393.3 | 563.5294 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.74573 | 0 | 82.2329 | -3.7913e-13 | 20.8698 | 0 | 1221.9777
2017-12-17 | 18:00 | 1284.2467 | 393.3 | 579.0688 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16999 | 0 | 79.5486 | -3.7925e-13 | 56.6592 | 0 | 1284.2467
2017-12-17 | 19:00 | 1274.8558 | 393.3 | 579.3238 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.059508 | 0 | 72.7823 | -3.7924e-13 | 51.9901 | 0 | 1274.8558
2017-12-17 | 20:00 | 1246.3631 | 393.3 | 520.1977 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.7937 | -3.7924e-13 | 88.9718 | 0 | 1246.3631
2017-12-17 | 21:00 | 1196.7106 | 393.3 | 517.1337 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.934 | -3.7922e-13 | 51.5429 | 0 | 1196.7106
2017-12-17 | 22:00 | 1117.8601 | 393.3 | 495.8514 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.8481 | -3.7906e-13 | 14.2606 | 0 | 1117.8601
2017-12-17 | 23:00 | 1054.3661 | 393.3 | 460.691 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.4751 | -3.7903e-13 | -1.0665e-11 | 0 | 1054.3661
2017-12-18 | 0:00 | 1012.4912 | 393.3 | 561.4498 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.1862 | -3.7072e-13 | -129.2448 | 0 | 1012.4912
2017-12-18 | 1:00 | 1013.9992 | 393.3 | 561.48 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.5254 | -3.707e-13 | -119.4061 | 0 | 1013.9992
2017-12-18 | 2:00 | 1044.8104 | 393.3 | 562.0962 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.3633 | -3.7067e-13 | -92.7491 | 0 | 1044.8104
2017-12-18 | 3:00 | 1075.0844 | 393.3 | 562.7017 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6349 | -3.7067e-13 | -82.5522 | 0 | 1075.0844
2017-12-18 | 4:00 | 1090.024 | 393.3 | 563.0005 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41125 | 0 | 37.3106 | -3.7066e-13 | -74.7984 | 0 | 1090.024
2017-12-18 | 5:00 | 1115.2102 | 393.3 | 563.5042 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56965 | 0 | 46.3033 | -3.7054e-13 | -51.5669 | 0 | 1115.2102
2017-12-18 | 6:00 | 1217.3068 | 393.3 | 578.9424 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7896 | 0 | 43.7049 | -3.4528e-13 | 38.9699 | 0 | 1217.3068
2017-12-18 | 7:00 | 1307.4106 | 393.3 | 612.7886 | 44 | 39.7 | 68.3 | 17.4585 | 0 | 37.8657 | -3.4547e-13 | 93.9977 | 0 | 1307.4106
2017-12-18 | 8:00 | 1372.5515 | 393.3 | 607.7931 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 101.8333 | 0 | 35.2723 | -3.4547e-13 | 84.0528 | 0 | 1372.5515
2017-12-18 | 9:00 | 1378.2942 | 393.3 | 582.1119 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 195.5663 | 0 | 28.6371 | -3.4529e-13 | 30.7789 | 0 | 1378.2942
2017-12-18 | 10:00 | 1325.3185 | 393.3 | 567.7064 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 270.9519 | 0 | 21.997 | -3.707e-13 | -75.3368 | 0 | 1325.3185
2017-12-18 | 11:00 | 1307.3717 | 393.3 | 567.3474 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 269.6341 | 0 | 19.1202 | -3.7073e-13 | -88.7301 | 0 | 1307.3717
2017-12-18 | 12:00 | 1252.2676 | 393.3 | 566.2454 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 217.1202 | 0 | 16.908 | -3.7073e-13 | -88.0061 | 0 | 1252.2676
2017-12-18 | 13:00 | 1301.403 | 393.3 | 567.2281 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 207.207 | 0 | 23.6287 | -3.7032e-13 | -36.6608 | 0 | 1301.403
2017-12-18 | 14:00 | 1293.3995 | 393.3 | 567.068 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 184.5581 | 0 | 19.2139 | -3.688e-13 | -19.6404 | 0 | 1293.3995
2017-12-18 | 15:00 | 1298.9175 | 393.3 | 597.8588 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 99.6646 | 0 | 23.7598 | -3.4561e-13 | 34.8344 | 0 | 1298.9175
2017-12-18 | 16:00 | 1336.9671 | 393.3 | 682.4966 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.6067 | 0 | 31.297 | -3.4583e-13 | 56.3668 | 0 | 1336.9671
2017-12-18 | 17:00 | 1403.8351 | 393.3 | 730.6061 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.73583 | 0 | 32.7341 | -3.4547e-13 | 85.1591 | 0 | 1403.8351
2017-12-18 | 18:00 | 1426.8425 | 393.3 | 731.2058 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14585 | 0 | 39.4862 | -3.4548e-13 | 87.2046 | 0 | 1426.8425
2017-12-18 | 19:00 | 1384.7811 | 393.3 | 722.3032 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.049614 | 0 | 47.5209 | -3.456e-13 | 44.2075 | 0 | 1384.7811
2017-12-18 | 20:00 | 1323.7393 | 393.3 | 666.743 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.2265 | -3.46e-13 | 44.3698 | 0 | 1323.7393
2017-12-18 | 21:00 | 1254.7711 | 393.3 | 609.4463 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.9215 | -3.4591e-13 | 30.3033 | 0 | 1254.7711
2017-12-18 | 22:00 | 1181.639 | 393.3 | 568.4543 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.2847 | -3.0836e-13 | -1.4741e-11 | 0 | 1181.639
2017-12-18 | 23:00 | 1092.9729 | 393.3 | 563.0595 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.8524 | -3.7087e-13 | -68.139 | 0 | 1092.9729
2017-12-19 | 0:00 | 1031.5361 | 393.3 | 547.2284 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.7396 | -1.1294e-10 | -95.5319 | 0 | 1031.5361
2017-12-19 | 1:00 | 1033.257 | 393.3 | 547.2256 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.9031 | -1.1294e-10 | -91.2718 | 0 | 1033.257
2017-12-19 | 2:00 | 1068.7928 | 393.3 | 547.84 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.941 | -1.1294e-10 | -70.0882 | 0 | 1068.7928
2017-12-19 | 3:00 | 1092.5535 | 393.3 | 548.2812 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.6936 | -1.1294e-10 | -56.7212 | 0 | 1092.5535
2017-12-19 | 4:00 | 1107.1342 | 393.3 | 548.6117 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.3783 | 0 | 35.5943 | -1.1294e-10 | -41.5501 | 0 | 1107.1342
2017-12-19 | 5:00 | 1122.114 | 393.3 | 530.9247 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55954 | 0 | 34.2298 | -1.1303e-10 | 2.0871e-09 | 0 | 1122.114
2017-12-19 | 6:00 | 1206.7756 | 393.3 | 552.3355 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.5074 | 0 | 32.9454 | -1.0722e-10 | 66.0873 | 0 | 1206.7756
2017-12-19 | 7:00 | 1275.2502 | 393.3 | 553.705 | 44 | 39.7 | 68.3 | 8.2655 | 0 | 33.9475 | -1.0722e-10 | 134.0322 | 0 | 1275.2502
2017-12-19 | 8:00 | 1323.1105 | 393.3 | 554.6622 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 56.7528 | 0 | 37.6168 | -1.0722e-10 | 130.4787 | 0 | 1323.1105
2017-12-19 | 9:00 | 1322.767 | 393.3 | 554.6553 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 171.6949 | 0 | 40.7738 | -1.0723e-10 | 14.443 | 0 | 1322.767
2017-12-19 | 10:00 | 1241.4766 | 393.3 | 551.5993 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 292.5276 | 0 | 49.654 | -1.1295e-10 | -192.3042 | 0 | 1241.4766
2017-12-19 | 11:00 | 1193.9293 | 393.3 | 508.8848 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 305.3775 | 0 | 62.6438 | -1.1303e-10 | -222.9768 | 0 | 1193.9293
2017-12-19 | 12:00 | 1156.3923 | 393.3 | 487.985 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 288.0404 | 0 | 63.2788 | -1.1304e-10 | -222.9119 | 0 | 1156.3923
2017-12-19 | 13:00 | 1214.5028 | 393.3 | 550.6464 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 274.5116 | 0 | 51.4366 | -1.1295e-10 | -202.0918 | 0 | 1214.5028
2017-12-19 | 14:00 | 1190.376 | 393.3 | 550.6053 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 172.0928 | 0 | 59.372 | -1.1295e-10 | -133.8941 | 0 | 1190.376
2017-12-19 | 15:00 | 1197.5476 | 393.3 | 550.6238 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 96.3096 | 0 | 63.8268 | -1.1294e-10 | -56.0126 | 0 | 1197.5476
2017-12-19 | 16:00 | 1250.4306 | 393.3 | 560.0043 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 21.5624 | 0 | 50.7949 | -1.0023e-10 | 72.8691 | 0 | 1250.4306
2017-12-19 | 17:00 | 1333.1452 | 393.3 | 610.0812 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.77598 | 0 | 47.4378 | -1.0022e-10 | 120.2501 | 0 | 1333.1452
2017-12-19 | 18:00 | 1359.524 | 393.3 | 614.5669 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16574 | 0 | 47.1237 | -1.0022e-10 | 128.8676 | 0 | 1359.524
2017-12-19 | 19:00 | 1321.4386 | 393.3 | 611.4545 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.054272 | 0 | 45.8698 | -1.0022e-10 | 93.3602 | 0 | 1321.4386
2017-12-19 | 20:00 | 1275.639 | 393.3 | 560.1265 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.6102 | -1.0022e-10 | 110.5024 | 0 | 1275.639
2017-12-19 | 21:00 | 1225.3965 | 393.3 | 559.2399 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.0719 | -1.0022e-10 | 76.9847 | 0 | 1225.3965
2017-12-19 | 22:00 | 1163.2041 | 393.3 | 557.1161 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.7131 | -1.0023e-10 | 17.475 | 0 | 1163.2041
2017-12-19 | 23:00 | 1088.1545 | 393.3 | 549.9631 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.2693 | -1.0756e-10 | -34.2779 | 0 | 1088.1545
2017-12-20 | 0:00 | 1031.098 | 393.3 | 548.822 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1386 | -2.2254e-09 | -86.9626 | 0 | 1031.098
2017-12-20 | 1:00 | 1046.5271 | 393.3 | 549.1305 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.7019 | -2.2251e-09 | -66.7053 | 0 | 1046.5271
2017-12-20 | 2:00 | 1085.6012 | 393.3 | 549.912 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.453 | -2.2251e-09 | -44.8638 | 0 | 1085.6012
2017-12-20 | 3:00 | 1110.2144 | 393.3 | 550.4043 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3915 | -2.225e-09 | -38.8814 | 0 | 1110.2144
2017-12-20 | 4:00 | 1127.7815 | 393.3 | 550.7556 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42245 | 0 | 37.3258 | -2.2249e-09 | -24.8224 | 0 | 1127.7815
2017-12-20 | 5:00 | 1150.3063 | 393.3 | 553.6495 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57761 | 0 | 38.0223 | -2.0804e-09 | 1.6569 | 0 | 1150.3063
2017-12-20 | 6:00 | 1243.7347 | 393.3 | 563.4363 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8222 | 0 | 36.5955 | -2.0736e-09 | 87.9807 | 0 | 1243.7347
2017-12-20 | 7:00 | 1314.39 | 393.3 | 574.2053 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.1036 | 0 | 34.5395 | -2.0734e-09 | 146.2415 | 0 | 1314.39
2017-12-20 | 8:00 | 1356.8424 | 393.3 | 569.0204 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 88.2949 | 0 | 25.1342 | -2.0733e-09 | 130.7929 | 0 | 1356.8424
2017-12-20 | 9:00 | 1348.4888 | 393.3 | 566.2207 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 208.0979 | 0 | 12.3246 | -2.0731e-09 | 20.6457 | 0 | 1348.4888
2017-12-20 | 10:00 | 1297.3533 | 393.3 | 554.1471 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 275.3394 | 0 | 7.0091 | -2.2233e-09 | -79.1422 | 0 | 1297.3533
2017-12-20 | 11:00 | 1262.6417 | 393.3 | 553.4528 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 317.5662 | 0 | 10.1979 | -2.2244e-09 | -158.5753 | 0 | 1262.6417
2017-12-20 | 12:00 | 1203.1881 | 393.3 | 552.2638 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 314.9102 | 0 | 18.9481 | -2.1003e-09 | -222.9339 | 0 | 1203.1881
2017-12-20 | 13:00 | 1214.8018 | 393.3 | 552.496 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 308.7729 | 0 | 25.1317 | -2.226e-09 | -211.5989 | 0 | 1214.8018
2017-12-20 | 14:00 | 1201.4094 | 393.3 | 552.2282 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 226.8699 | 0 | 28.3509 | -2.2256e-09 | -148.2397 | 0 | 1201.4094
2017-12-20 | 15:00 | 1114.9357 | 393.3 | 550.4987 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 110.8196 | 0 | 22.763 | -2.2253e-09 | -111.9456 | 0 | 1114.9357
2017-12-20 | 16:00 | 1256.9915 | 393.3 | 582.8114 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 23.6238 | 0 | 24.5784 | -2.0733e-09 | 80.7779 | 0 | 1256.9915
2017-12-20 | 17:00 | 1333.3685 | 393.3 | 674.0209 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.77687 | 0 | 22.5793 | -2.0731e-09 | 81.3915 | 0 | 1333.3685
2017-12-20 | 18:00 | 1370.9401 | 393.3 | 682.4008 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17366 | 0 | 24.0827 | -2.073e-09 | 95.483 | 0 | 1370.9401
2017-12-20 | 19:00 | 1342.7416 | 393.3 | 682.1941 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.065695 | 0 | 21.8044 | -2.073e-09 | 67.9774 | 0 | 1342.7416
2017-12-20 | 20:00 | 1299.332 | 393.3 | 657.5574 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2969 | -2.073e-09 | 52.0777 | 0 | 1299.332
2017-12-20 | 21:00 | 1254.5977 | 393.3 | 610.8723 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.4507 | -2.0734e-09 | 49.1747 | 0 | 1254.5977
2017-12-20 | 22:00 | 1180.0928 | 393.3 | 565.1243 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.1459 | -2.0743e-09 | 16.9225 | 0 | 1180.0928
2017-12-20 | 23:00 | 1110.1846 | 393.3 | 550.4037 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.1487 | -2.225e-09 | -27.5678 | 0 | 1110.1846
2017-12-21 | 0:00 | 1048.4957 | 393.3 | 513.0984 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.6951 | -6.5534e-13 | -49.3979 | 0 | 1048.4957
2017-12-21 | 1:00 | 1054.3787 | 393.3 | 510.2558 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.9662 | -6.5534e-13 | -54.2433 | 0 | 1054.3787
2017-12-21 | 2:00 | 1090.7081 | 393.3 | 516.3565 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.9336 | -6.5534e-13 | -47.6821 | 0 | 1090.7081
2017-12-21 | 3:00 | 1118.0267 | 393.3 | 474.0832 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.6436 | -6.5535e-13 | 1.2345e-11 | 0 | 1118.0267
2017-12-21 | 4:00 | 1128.6981 | 393.3 | 499.318 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.46062 | 0 | 64.8195 | -6.5535e-13 | 1.2348e-11 | 0 | 1128.6981
2017-12-21 | 5:00 | 1155.7986 | 393.3 | 544.6585 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59359 | 0 | 54.1465 | -6.5533e-13 | 1.2353e-11 | 0 | 1155.7986
2017-12-21 | 6:00 | 1251.1913 | 393.3 | 566.2238 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.1677 | 0 | 43.3932 | -6.2232e-13 | 85.5065 | 0 | 1251.1913
2017-12-21 | 7:00 | 1323.7983 | 393.3 | 603.376 | 44 | 39.7 | 68.3 | 18.9722 | 0 | 29.1897 | -6.2231e-13 | 126.9604 | 0 | 1323.7983
2017-12-21 | 8:00 | 1362.5526 | 393.3 | 604.1511 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 142.0253 | 0 | 20.5829 | -6.2231e-13 | 52.1933 | 0 | 1362.5526
2017-12-21 | 9:00 | 1332.2454 | 393.3 | 551.851 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 287.8122 | 0 | 13.959 | -6.5532e-13 | -62.5768 | 0 | 1332.2454
2017-12-21 | 10:00 | 1253.5691 | 393.3 | 473.7219 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 385.283 | 0 | 9.93 | -6.5532e-13 | -155.3658 | 0 | 1253.5691
2017-12-21 | 11:00 | 1201.1636 | 393.3 | 427.0062 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 446.3939 | 0 | 11.9634 | -6.6978e-13 | -224.2 | 0 | 1201.1636
2017-12-21 | 12:00 | 1154.2686 | 393.3 | 388.3615 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 431.3686 | 0 | 18.7385 | -6.6978e-13 | -224.2 | 0 | 1154.2686
2017-12-21 | 13:00 | 1161.7277 | 393.3 | 445.4126 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 373.5375 | 0 | 18.1117 | -6.5536e-13 | -215.3341 | 0 | 1161.7277
2017-12-21 | 14:00 | 1140.2182 | 393.3 | 484.1454 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 266.2659 | 0 | 18.2683 | -6.5533e-13 | -170.6613 | 0 | 1140.2182
2017-12-21 | 15:00 | 1169.9878 | 393.3 | 551.2506 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 125.9786 | 0 | 13.4446 | -6.5531e-13 | -63.486 | 0 | 1169.9878
2017-12-21 | 16:00 | 1223.1057 | 393.3 | 581.9344 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 27.5049 | 0 | 10.4918 | -5.8092e-13 | 57.9745 | 0 | 1223.1057
2017-12-21 | 17:00 | 1312.7312 | 393.3 | 610.2421 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.79401 | 0 | 9.0386 | -5.8091e-13 | 138.0565 | 0 | 1312.7312
2017-12-21 | 18:00 | 1351.4611 | 393.3 | 637.0247 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16765 | 0 | 11.7037 | -5.8092e-13 | 133.765 | 0 | 1351.4611
2017-12-21 | 19:00 | 1325.0479 | 393.3 | 632.5764 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.06931 | 0 | 14.7272 | -5.8092e-13 | 106.975 | 0 | 1325.0479
2017-12-21 | 20:00 | 1283.4926 | 393.3 | 619.0902 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.6629 | -5.8092e-13 | 79.3395 | 0 | 1283.4926
2017-12-21 | 21:00 | 1243.5361 | 393.3 | 598.3901 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2223 | -5.8092e-13 | 64.8237 | 0 | 1243.5361
2017-12-21 | 22:00 | 1179.0265 | 393.3 | 586.4931 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.0004 | -5.8092e-13 | 23.633 | 0 | 1179.0265
2017-12-21 | 23:00 | 1106.1687 | 393.3 | 563.3234 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7738 | -6.2346e-13 | -11.1285 | 0 | 1106.1687
2017-12-22 | 0:00 | 1047.335 | 393.3 | 549.1467 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0376 | -5.9249e-15 | -50.9493 | 0 | 1047.335
2017-12-22 | 1:00 | 1056.5766 | 393.3 | 549.3315 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4506 | -5.9172e-15 | -39.6055 | 0 | 1056.5766
2017-12-22 | 2:00 | 1092.6499 | 393.3 | 550.053 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.7465 | -5.9008e-15 | -12.2495 | 0 | 1092.6499
2017-12-22 | 3:00 | 1115.8175 | 393.3 | 545.9556 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.5619 | -6.2146e-15 | 4.7989e-14 | 0 | 1115.8175
2017-12-22 | 4:00 | 1132.1539 | 393.3 | 555.0327 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.43559 | 0 | 4.0146 | -5.5125e-15 | 8.571 | 0 | 1132.1539
2017-12-22 | 5:00 | 1150.7765 | 393.3 | 561.2798 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56539 | 0 | 6.796 | -5.5155e-15 | 25.7353 | 0 | 1150.7765
2017-12-22 | 6:00 | 1227.0028 | 393.3 | 561.2834 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7934 | 0 | 6.6547 | -5.5124e-15 | 103.3714 | 0 | 1227.0028
2017-12-22 | 7:00 | 1311.7005 | 393.3 | 613.7165 | 44 | 39.7 | 68.3 | 10.9923 | 0 | 6.6685 | -5.5111e-15 | 135.0233 | 0 | 1311.7005
2017-12-22 | 8:00 | 1346.5466 | 393.3 | 616.9556 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 85.2572 | 0 | 7.4582 | -5.5146e-15 | 93.2757 | 0 | 1346.5466
2017-12-22 | 9:00 | 1322.6799 | 393.3 | 605.0536 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 233.0766 | 0 | 5.7477 | -5.9228e-15 | -62.3979 | 0 | 1322.6799
2017-12-22 | 10:00 | 1255.9946 | 393.3 | 553.3199 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 309.3536 | 0 | 5.942 | -5.9268e-15 | -152.6209 | 0 | 1255.9946
2017-12-22 | 11:00 | 1222.7331 | 393.3 | 539.3745 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 363.6677 | 0 | 3.8909 | -6.2112e-15 | -224.2 | 0 | 1222.7331
2017-12-22 | 12:00 | 1167.9014 | 393.3 | 481.8049 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 363.5245 | 0 | 6.772 | -6.2367e-15 | -224.2 | 0 | 1167.9014
2017-12-22 | 13:00 | 1162.478 | 393.3 | 508.4617 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 330.7847 | 0 | 7.4317 | -6.2387e-15 | -224.2 | 0 | 1162.478
2017-12-22 | 14:00 | 1131.237 | 393.3 | 550.8247 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 254.8094 | 0 | 6.6635 | -5.8659e-15 | -223.2607 | 0 | 1131.237
2017-12-22 | 15:00 | 1129.6972 | 393.3 | 550.7939 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 132.0742 | 0 | 7.3521 | -5.9273e-15 | -103.323 | 0 | 1129.6972
2017-12-22 | 16:00 | 1172.3554 | 393.3 | 564.495 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 27.0545 | 0 | 5.4184 | -5.5127e-15 | 30.1875 | 0 | 1172.3554
2017-12-22 | 17:00 | 1261.4127 | 393.3 | 574.8791 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.81726 | 0 | 6.6116 | -5.5108e-15 | 124.5048 | 0 | 1261.4127
2017-12-22 | 18:00 | 1296.5744 | 393.3 | 578.1584 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17825 | 0 | 10.7059 | -5.5128e-15 | 138.7318 | 0 | 1296.5744
2017-12-22 | 19:00 | 1266.6865 | 393.3 | 578.406 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.071119 | 0 | 8.6902 | -5.5129e-15 | 108.8192 | 0 | 1266.6865
2017-12-22 | 20:00 | 1237.179 | 393.3 | 577.9287 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.2309 | -5.5177e-15 | 76.6194 | 0 | 1237.179
2017-12-22 | 21:00 | 1202.3934 | 393.3 | 570.0779 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.9257 | -5.5199e-15 | 49.2898 | 0 | 1202.3934
2017-12-22 | 22:00 | 1156.0048 | 393.3 | 566.8011 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.6717 | -5.522e-15 | 14.6321 | 0 | 1156.0048
2017-12-22 | 23:00 | 1091.5483 | 393.3 | 550.031 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.7241 | -5.9224e-15 | -19.4068 | 0 | 1091.5483
2017-12-23 | 0:00 | 1039.8768 | 393.3 | 480.8901 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.8867 | -1.5942e-09 | 7.4605e-08 | 0 | 1039.8768
2017-12-23 | 1:00 | 1044.2591 | 393.3 | 488.623 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2361 | -1.5941e-09 | 7.4762e-08 | 0 | 1044.2591
2017-12-23 | 2:00 | 1073.6735 | 393.3 | 510.1765 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.397 | -1.5922e-09 | 8.068e-08 | 0 | 1073.6735
2017-12-23 | 3:00 | 1091.195 | 393.3 | 511.5159 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.3791 | -1.5926e-09 | 7.86e-08 | 0 | 1091.195
2017-12-23 | 4:00 | 1096.6682 | 393.3 | 512.3692 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44995 | 0 | 19.7491 | -1.4746e-09 | 9.9649e-08 | 0 | 1096.6682
2017-12-23 | 5:00 | 1083.6673 | 393.3 | 499.9294 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.58551 | 0 | 26.7524 | -1.5942e-09 | 7.4873e-08 | 0 | 1083.6673
2017-12-23 | 6:00 | 1092.9192 | 393.3 | 509.0536 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0412 | 0 | 27.9244 | -1.5921e-09 | 7.8797e-08 | 0 | 1092.9192
2017-12-23 | 7:00 | 1141.6616 | 393.3 | 513.7332 | 44 | 39.7 | 68.3 | 19.9705 | 0 | 30.6882 | -1.561e-09 | 31.9697 | 0 | 1141.6616
2017-12-23 | 8:00 | 1169.9501 | 393.3 | 497.4243 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 105.7647 | 0 | 23.1612 | -1.5942e-09 | 7.4608e-08 | 0 | 1169.9501
2017-12-23 | 9:00 | 1162.1678 | 393.3 | 393.2733 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 208.2635 | 0 | 19.4311 | -1.5939e-09 | -7.36e-08 | 0 | 1162.1678
2017-12-23 | 10:00 | 1128.5364 | 393.3 | 316.5278 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 294.3043 | 0 | 4.3205 | -1.6286e-09 | -26.6163 | 0 | 1128.5364
2017-12-23 | 11:00 | 1112.3004 | 393.3 | 321.2382 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 273.1916 | 0 | 2.7146 | -1.6278e-09 | -24.844 | 0 | 1112.3004
2017-12-23 | 12:00 | 1094.9551 | 393.3 | 330.9237 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 240.0955 | 0 | 5.742 | -1.6288e-09 | -21.8061 | 0 | 1094.9551
2017-12-23 | 13:00 | 1051.1429 | 393.3 | 280.9469 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 290.5424 | 0 | 2.1119 | -1.6272e-09 | -62.4583 | 0 | 1051.1429
2017-12-23 | 14:00 | 996.0795 | 393.3 | 268.4902 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 283.7799 | 0 | 0.49715 | -1.6212e-09 | -98.8877 | 0 | 996.0795
2017-12-23 | 15:00 | 999.2097 | 393.3 | 341.0868 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 133.6842 | 0 | 0.070669 | -1.5877e-09 | -18.432 | 0 | 999.2097
2017-12-23 | 16:00 | 1026.7601 | 393.3 | 451.0545 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 30.5056 | 0 | 0 | 0 | 3.1803e-07 | 0 | 1026.7601
2017-12-23 | 17:00 | 1129.2281 | 393.3 | 566.4846 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.85028 | 0 | 0.044168 | -1.5003e-09 | 7.249 | 0 | 1129.2281
2017-12-23 | 18:00 | 1188.5167 | 393.3 | 567.6703 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.17376 | 0 | 1.3978 | -1.5578e-09 | 50.4748 | 0 | 1188.5167
2017-12-23 | 19:00 | 1169.0132 | 393.3 | 567.2803 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.075898 | 0 | 6.0388 | -1.5605e-09 | 24.9182 | 0 | 1169.0132
2017-12-23 | 20:00 | 1142.836 | 393.3 | 513.7567 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.1603 | -1.5607e-09 | 47.5189 | 0 | 1142.836
2017-12-23 | 21:00 | 1104.0802 | 393.3 | 512.9816 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.0591 | -1.5609e-09 | 9.9395 | 0 | 1104.0802
2017-12-23 | 22:00 | 1044.1322 | 393.3 | 467.6539 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.5783 | -1.5942e-09 | 7.4563e-08 | 0 | 1044.1322
2017-12-23 | 23:00 | 985.7968 | 393.3 | 419.9882 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6086 | -1.5941e-09 | -7.3719e-08 | 0 | 985.7968
2017-12-24 | 0:00 | 935.5362 | 393.3 | 369.315 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1212 | -3.228e-11 | -3.1443e-09 | 0 | 935.5362
2017-12-24 | 1:00 | 949.0235 | 393.3 | 383.3436 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2799 | -3.2277e-11 | -3.1087e-09 | 0 | 949.0235
2017-12-24 | 2:00 | 989.1664 | 393.3 | 417.609 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.3856 | -3.1586e-11 | 1.0718 | 0 | 989.1664
2017-12-24 | 3:00 | 1008.0972 | 393.3 | 424.5075 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.3648 | -3.1584e-11 | 0.92498 | 0 | 1008.0972
2017-12-24 | 4:00 | 1017.3554 | 393.3 | 437.2751 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.40795 | 0 | 14.7046 | -3.1581e-11 | 0.86784 | 0 | 1017.3554
2017-12-24 | 5:00 | 991.1099 | 393.3 | 417.6718 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56103 | 0 | 15.4378 | -3.1584e-11 | 1.0393 | 0 | 991.1099
2017-12-24 | 6:00 | 974.1272 | 393.3 | 397.8038 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.5511 | 0 | 20.8724 | -3.2269e-11 | -2.5241e-09 | 0 | 974.1272
2017-12-24 | 7:00 | 1005.4259 | 393.3 | 418.0268 | 44 | 39.7 | 68.3 | 6.4703 | 0 | 34.4566 | -3.1591e-11 | 1.1722 | 0 | 1005.4259
2017-12-24 | 8:00 | 1036.5679 | 393.3 | 390.486 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 52.2525 | 0 | 49.1671 | -3.1584e-11 | 1.0622 | 0 | 1036.5679
2017-12-24 | 9:00 | 1038.1864 | 393.3 | 315.101 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 123.0971 | 0 | 58.7884 | -3.2287e-11 | -3.4429e-09 | 0 | 1038.1864
2017-12-24 | 10:00 | 1033.4474 | 393.3 | 289.7668 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 136.477 | 0 | 67.2037 | -3.2287e-11 | -3.949e-09 | 0 | 1033.4474
2017-12-24 | 11:00 | 1011.076 | 393.3 | 247.5215 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 171.1511 | 0 | 53.598 | -3.4717e-11 | -1.1945 | 0 | 1011.076
2017-12-24 | 12:00 | 1016.9455 | 393.3 | 302.9946 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 125.7903 | 0 | 48.1606 | -3.2286e-11 | -3.468e-09 | 0 | 1016.9455
2017-12-24 | 13:00 | 1005.8445 | 393.3 | 327.2522 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 89.4607 | 0 | 49.1316 | -3.2286e-11 | -3.2895e-09 | 0 | 1005.8445
2017-12-24 | 14:00 | 1002.5344 | 393.3 | 373.0578 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 47.4313 | 0 | 39.8454 | -3.229e-11 | -2.2992e-09 | 0 | 1002.5344
2017-12-24 | 15:00 | 1022.0066 | 393.3 | 413.5386 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 24.0794 | 0 | 40.5839 | -3.159e-11 | 1.0047 | 0 | 1022.0066
2017-12-24 | 16:00 | 1046.7542 | 393.3 | 432.5561 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 5.8296 | 0 | 62.1392 | -3.1592e-11 | 1.0294 | 0 | 1046.7542
2017-12-24 | 17:00 | 1108.6655 | 393.3 | 462.5293 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.66869 | 0 | 89.8314 | -3.1592e-11 | 1.0361 | 0 | 1108.6655
2017-12-24 | 18:00 | 1116.5602 | 393.3 | 426.7638 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.079962 | 0 | 119.8171 | -3.159e-11 | 1.0993 | 0 | 1116.5602
2017-12-24 | 19:00 | 1088.0889 | 393.3 | 391.1839 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | -0.0057491 | 0 | 126.2107 | -3.229e-11 | 5.3504e-09 | 0 | 1088.0889
2017-12-24 | 20:00 | 1062.7072 | 393.3 | 367.5971 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 124.7101 | -3.229e-11 | 5.3869e-09 | 0 | 1062.7072
2017-12-24 | 21:00 | 1020.5618 | 393.3 | 334.8519 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 118.6099 | -3.229e-11 | 5.4374e-09 | 0 | 1020.5618
2017-12-24 | 22:00 | 965.6363 | 393.3 | 284.6503 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 121.086 | -3.2289e-11 | -4.8795e-09 | 0 | 965.6363
2017-12-24 | 23:00 | 916.0511 | 393.3 | 261.921 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.8943 | -3.3205e-11 | -13.9641 | 0 | 916.0511
2017-12-25 | 0:00 | 866.9794 | 393.3 | 312.0297 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 119.271 | -5.4764e-09 | -106.4213 | 0 | 866.9794
2017-12-25 | 1:00 | 880.9445 | 393.3 | 313.1815 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.2822 | -5.4757e-09 | -89.9192 | 0 | 880.9445
2017-12-25 | 2:00 | 927.4096 | 393.3 | 316.8906 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.6434 | -5.4791e-09 | -55.2244 | 0 | 927.4096
2017-12-25 | 3:00 | 972.5515 | 393.3 | 328.3047 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.0607 | -5.501e-09 | -26.1139 | 0 | 972.5515
2017-12-25 | 4:00 | 998.7271 | 393.3 | 351.8107 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.42139 | 0 | 100.6603 | -5.5064e-09 | -18.2652 | 0 | 998.7271
2017-12-25 | 5:00 | 1025.5141 | 393.3 | 375.3772 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.57563 | 0 | 109.355 | -5.5074e-09 | -16.1937 | 0 | 1025.5141
2017-12-25 | 6:00 | 1088.0686 | 393.3 | 424.6244 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.8167 | 0 | 107.7275 | -5.6461e-09 | 6.6315e-08 | 0 | 1088.0686
2017-12-25 | 7:00 | 1158.2164 | 393.3 | 495.8576 | 44 | 39.7 | 68.3 | 11.0626 | 0 | 105.9962 | -5.404e-09 | 1.4273e-07 | 0 | 1158.2164
2017-12-25 | 8:00 | 1225.8686 | 393.3 | 499.0759 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 81.4601 | 0 | 101.7325 | -5.4063e-09 | 1.2975e-07 | 0 | 1225.8686
2017-12-25 | 9:00 | 1235.7304 | 393.3 | 437.6462 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 148.325 | 0 | 108.5592 | -5.3521e-09 | 2.4118e-07 | 0 | 1235.7304
2017-12-25 | 10:00 | 1207.4214 | 393.3 | 341.1815 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 243.7304 | 0 | 106.2392 | -5.5032e-09 | -23.7296 | 0 | 1207.4214
2017-12-25 | 11:00 | 1205.1351 | 393.3 | 336.1014 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 254.4246 | 0 | 100.5213 | -5.5015e-09 | -25.9122 | 0 | 1205.1351
2017-12-25 | 12:00 | 1137.3076 | 393.3 | 312.0409 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 252.8758 | 0 | 95.1323 | -5.4744e-09 | -62.7414 | 0 | 1137.3076
2017-12-25 | 13:00 | 1161.179 | 393.3 | 314.8041 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 270.0269 | 0 | 94.238 | -5.476e-09 | -57.89 | 0 | 1161.179
2017-12-25 | 14:00 | 1133.8733 | 393.3 | 316.5862 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 237.1742 | 0 | 95.6379 | -5.4762e-09 | -57.725 | 0 | 1133.8733
2017-12-25 | 15:00 | 1126.0706 | 393.3 | 374.6834 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 129.6699 | 0 | 100.2887 | -5.5048e-09 | -21.3715 | 0 | 1126.0706
2017-12-25 | 16:00 | 1176.9011 | 393.3 | 502.7504 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 30.9819 | 0 | 97.9688 | -5.3636e-09 | 2.3903e-07 | 0 | 1176.9011
2017-12-25 | 17:00 | 1252.7517 | 393.3 | 561.555 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.82696 | 0 | 92.3879 | -5.2028e-09 | 43.3818 | 0 | 1252.7517
2017-12-25 | 18:00 | 1304.0498 | 393.3 | 562.581 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.19408 | 0 | 82.7981 | -5.1982e-09 | 89.6766 | 0 | 1304.0498
2017-12-25 | 19:00 | 1282.7384 | 393.3 | 562.1548 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.074065 | 0 | 63.955 | -5.196e-09 | 85.8545 | 0 | 1282.7384
2017-12-25 | 20:00 | 1249.2294 | 393.3 | 553.1846 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.0302 | -5.1942e-09 | 75.6145 | 0 | 1249.2294
2017-12-25 | 21:00 | 1214.6155 | 393.3 | 552.4923 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.7239 | -5.1898e-09 | 64.2993 | 0 | 1214.6155
2017-12-25 | 22:00 | 1156.2791 | 393.3 | 551.3256 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.0553 | -5.1808e-09 | 22.9982 | 0 | 1156.2791
2017-12-25 | 23:00 | 1088.824 | 393.3 | 519.8768 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.7473 | -5.209e-09 | -4.1389e-07 | 0 | 1088.824
2017-12-26 | 0:00 | 1039.1439 | 393.3 | 493.7348 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.0551 | -7.8318e-15 | -16.7459 | 0 | 1039.1439
2017-12-26 | 1:00 | 1036.7116 | 393.3 | 480.15 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.5647 | -8.1338e-15 | -20.403 | 0 | 1036.7116
2017-12-26 | 2:00 | 1064.0239 | 393.3 | 488.538 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.0826 | -8.2408e-15 | -18.6967 | 0 | 1064.0239
2017-12-26 | 3:00 | 1086.2611 | 393.3 | 487.4418 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.4874 | -8.3819e-15 | -19.9682 | 0 | 1086.2611
2017-12-26 | 4:00 | 1080.9121 | 393.3 | 470.3631 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.41999 | 0 | 77.5203 | -8.6209e-15 | -31.4913 | 0 | 1080.9121
2017-12-26 | 5:00 | 1091.7269 | 393.3 | 472.5 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.55183 | 0 | 94.862 | -8.6249e-15 | -32.587 | 0 | 1091.7269
2017-12-26 | 6:00 | 1159.1703 | 393.3 | 503.337 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.5614 | 0 | 100.3719 | -9.3665e-15 | 7.0141e-14 | 0 | 1159.1703
2017-12-26 | 7:00 | 1233.518 | 393.3 | 552.8704 | 44 | 39.7 | 68.3 | 6.4192 | 0 | 102.8565 | -8.3328e-15 | 26.072 | 0 | 1233.518
2017-12-26 | 8:00 | 1320.7784 | 393.3 | 554.6156 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 43.8254 | 0 | 92.4205 | -8.1248e-15 | 86.317 | 0 | 1320.7784
2017-12-26 | 9:00 | 1321.4964 | 393.3 | 554.6299 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 126.5886 | 0 | 61.0808 | -7.9336e-15 | 37.997 | 0 | 1321.4964
2017-12-26 | 10:00 | 1271.0903 | 393.3 | 514.074 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 182.8883 | 0 | 53.7128 | -8.3809e-15 | -19.5848 | 0 | 1271.0903
2017-12-26 | 11:00 | 1239.1008 | 393.3 | 475.1345 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 192.8177 | 0 | 56.0045 | -8.5905e-15 | -24.8559 | 0 | 1239.1008
2017-12-26 | 12:00 | 1193.4364 | 393.3 | 445.3777 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 258.7741 | 0 | 53.41 | -8.5879e-15 | -104.1254 | 0 | 1193.4364
2017-12-26 | 13:00 | 1218.5047 | 393.3 | 448.3731 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 263.689 | 0 | 49.1266 | -8.4841e-15 | -82.684 | 0 | 1218.5047
2017-12-26 | 14:00 | 1199.4108 | 393.3 | 460.3457 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 184.2266 | 0 | 52.8709 | -8.5682e-15 | -40.2324 | 0 | 1199.4108
2017-12-26 | 15:00 | 1212.3506 | 393.3 | 505.8303 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 90.7097 | 0 | 73.0107 | -8.9331e-15 | 6.6801e-14 | 0 | 1212.3506
2017-12-26 | 16:00 | 1226.0572 | 393.3 | 552.7211 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 19.2974 | 0 | 99.6302 | -7.542e-15 | 9.2085 | 0 | 1226.0572
2017-12-26 | 17:00 | 1293.416 | 393.3 | 577.0683 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.85334 | 0 | 101.3912 | -7.83e-15 | 59.5031 | 0 | 1293.416
2017-12-26 | 18:00 | 1330.5412 | 393.3 | 577.8108 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.16454 | 0 | 99.4593 | -7.634e-15 | 84.3066 | 0 | 1330.5412
2017-12-26 | 19:00 | 1286.0759 | 393.3 | 576.9215 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.066286 | 0 | 103.6399 | -7.9886e-15 | 34.7481 | 0 | 1286.0759
2017-12-26 | 20:00 | 1239.9694 | 393.3 | 552.9994 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.5891 | -8.0842e-15 | 13.9809 | 0 | 1239.9694
2017-12-26 | 21:00 | 1190.6944 | 393.3 | 517.2649 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.3295 | -9.2002e-15 | 7.6955e-14 | 0 | 1190.6944
2017-12-26 | 22:00 | 1128.6005 | 393.3 | 477.4299 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.2287 | -8.141e-15 | -24.9581 | 0 | 1128.6005
2017-12-26 | 23:00 | 1047.4015 | 393.3 | 464.2494 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.4623 | -8.7157e-15 | -81.5102 | 0 | 1047.4015
2017-12-27 | 0:00 | 988.0146 | 393.3 | 334.6216 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 111.2931 | -2.6404e-13 | -1.7822e-11 | 0 | 988.0146
2017-12-27 | 1:00 | 994.903 | 393.3 | 343.6109 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 108.8921 | -2.64e-13 | -1.8097e-11 | 0 | 994.903
2017-12-27 | 2:00 | 1035.3638 | 393.3 | 366.0805 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 117.1834 | -2.6454e-13 | 1.1773e-11 | 0 | 1035.3638
2017-12-27 | 3:00 | 1070.8903 | 393.3 | 387.4063 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 118.184 | -2.6448e-13 | 1.1609e-11 | 0 | 1070.8903
2017-12-27 | 4:00 | 1086.4921 | 393.3 | 407.416 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44446 | 0 | 114.5316 | -2.646e-13 | 1.1176e-11 | 0 | 1086.4921
2017-12-27 | 5:00 | 1106.5386 | 393.3 | 441.9336 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59169 | 0 | 107.6134 | -2.6849e-13 | 1.2327e-11 | 0 | 1106.5386
2017-12-27 | 6:00 | 1177.5971 | 393.3 | 490.9796 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.2252 | 0 | 104.3083 | -2.5826e-13 | 26.184 | 0 | 1177.5971
2017-12-27 | 7:00 | 1251.807 | 393.3 | 535.4037 | 44 | 39.7 | 68.3 | 17.0091 | 0 | 94.7062 | -2.5833e-13 | 59.388 | 0 | 1251.807
2017-12-27 | 8:00 | 1299.8149 | 393.3 | 500.4814 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 144.3835 | 0 | 73.8325 | -2.5835e-13 | 37.5174 | 0 | 1299.8149
2017-12-27 | 9:00 | 1266.6443 | 393.3 | 344.3542 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 309.8966 | 0 | 71.1935 | -2.6405e-13 | -1.8003e-11 | 0 | 1266.6443
2017-12-27 | 10:00 | 1220.1678 | 393.3 | 302.0034 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 423.8629 | 0 | 75.9274 | -2.6819e-13 | -121.6258 | 0 | 1220.1678
2017-12-27 | 11:00 | 1182.8337 | 393.3 | 301.2567 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 478.7791 | 0 | 87.3392 | -0.34128 | -224.2 | 0 | 1182.8337
2017-12-27 | 12:00 | 1123.8405 | 393.3 | 300.0768 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 482.9612 | 0 | 85.5418 | -60.5393 | -224.2 | 0 | 1123.8405
2017-12-27 | 13:00 | 1124.5881 | 393.3 | 300.0918 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 430.3819 | 0 | 96.3269 | -18.0124 | -224.2 | 0 | 1124.5881
2017-12-27 | 14:00 | 1096.8048 | 393.3 | 299.5361 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 329.1905 | 0 | 94.4143 | -2.6828e-13 | -168.5361 | 0 | 1096.8048
2017-12-27 | 15:00 | 1123.8504 | 393.3 | 319.9677 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 174.7293 | 0 | 86.3534 | -2.6433e-13 | -1.9266e-11 | 0 | 1123.8504
2017-12-27 | 16:00 | 1189.847 | 393.3 | 522.4539 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 38.5859 | 0 | 67.1947 | -2.5829e-13 | 16.4125 | 0 | 1189.847
2017-12-27 | 17:00 | 1275.336 | 393.3 | 566.5559 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.92799 | 0 | 61.434 | -2.5806e-13 | 91.8181 | 0 | 1275.336
2017-12-27 | 18:00 | 1339.4309 | 393.3 | 569.6764 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.20835 | 0 | 62.5255 | -2.5802e-13 | 138.2206 | 0 | 1339.4309
2017-12-27 | 19:00 | 1320.2205 | 393.3 | 569.3912 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.0819 | 0 | 59.5222 | -2.5803e-13 | 120.5252 | 0 | 1320.2205
2017-12-27 | 20:00 | 1285.7101 | 393.3 | 560.1615 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.0377 | -2.5804e-13 | 95.1109 | 0 | 1285.7101
2017-12-27 | 21:00 | 1242.2579 | 393.3 | 558.3395 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.4013 | -2.5802e-13 | 53.4171 | 0 | 1242.2579
2017-12-27 | 22:00 | 1182.7476 | 393.3 | 552.2299 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.5334 | -2.5794e-13 | 16.0843 | 0 | 1182.7476
2017-12-27 | 23:00 | 1114.0187 | 393.3 | 516.5237 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.295 | -2.5831e-13 | -7.2679e-12 | 0 | 1114.0187
2017-12-28 | 0:00 | 1058.5472 | 393.3 | 494.9022 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.2186 | -1.9054e-10 | -33.6736 | 0 | 1058.5472
2017-12-28 | 1:00 | 1064.3574 | 393.3 | 492.8749 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.4889 | -1.9055e-10 | -35.4064 | 0 | 1064.3574
2017-12-28 | 2:00 | 1090.486 | 393.3 | 500.9068 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.9359 | -1.9054e-10 | -32.4566 | 0 | 1090.486
2017-12-28 | 3:00 | 1111.8372 | 393.3 | 491.6736 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.5261 | -1.9055e-10 | -40.6626 | 0 | 1111.8372
2017-12-28 | 4:00 | 1119.165 | 393.3 | 505.2693 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.45336 | 0 | 84.2581 | -1.9055e-10 | -34.9158 | 0 | 1119.165
2017-12-28 | 5:00 | 1128.2883 | 393.3 | 491.3524 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.5768 | 0 | 79.9591 | -1.9056e-10 | 3.5933e-09 | 0 | 1128.2883
2017-12-28 | 6:00 | 1195.8982 | 393.3 | 564.1714 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0303 | 0 | 75.7966 | -1.8746e-10 | 5.5217e-09 | 0 | 1195.8982
2017-12-28 | 7:00 | 1276.8935 | 393.3 | 575.0379 | 44 | 39.7 | 68.3 | 11.1756 | 0 | 73.2479 | -1.8097e-10 | 72.1321 | 0 | 1276.8935
2017-12-28 | 8:00 | 1332.5565 | 393.3 | 576.1511 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 89.8167 | 0 | 56.7711 | -1.8097e-10 | 66.2176 | 0 | 1332.5565
2017-12-28 | 9:00 | 1304.7638 | 393.3 | 537.6435 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 208.7185 | 0 | 46.5128 | -1.9053e-10 | -29.3111 | 0 | 1304.7638
2017-12-28 | 10:00 | 1258.482 | 393.3 | 475.9858 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 257.0838 | 0 | 42.6325 | -1.9054e-10 | -57.2201 | 0 | 1258.482
2017-12-28 | 11:00 | 1218.9582 | 393.3 | 462.7464 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 294.6545 | 0 | 28.6866 | -1.9054e-10 | -107.1293 | 0 | 1218.9582
2017-12-28 | 12:00 | 1171.7146 | 393.3 | 462.4474 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 261.9505 | 0 | 23.4364 | -1.9054e-10 | -116.1197 | 0 | 1171.7146
2017-12-28 | 13:00 | 1167.5478 | 393.3 | 471.6091 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 227.9434 | 0 | 18.4538 | -1.9052e-10 | -90.4585 | 0 | 1167.5478
2017-12-28 | 14:00 | 1141.6489 | 393.3 | 489.9882 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 153.9212 | 0 | 19.566 | -1.9052e-10 | -64.0266 | 0 | 1141.6489
2017-12-28 | 15:00 | 1141.6337 | 393.3 | 534.2208 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 80.3011 | 0 | 18.1873 | -1.905e-10 | -33.8755 | 0 | 1141.6337
2017-12-28 | 16:00 | 1165.8328 | 393.3 | 564.5167 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 19.728 | 0 | 18.8484 | -1.8096e-10 | 17.5397 | 0 | 1165.8328
2017-12-28 | 17:00 | 1239.6219 | 393.3 | 565.9924 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.86022 | 0 | 21.2058 | -1.8093e-10 | 96.9634 | 0 | 1239.6219
2017-12-28 | 18:00 | 1270.3445 | 393.3 | 566.6069 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.13631 | 0 | 20.2699 | -1.8092e-10 | 114.5315 | 0 | 1270.3445
2017-12-28 | 19:00 | 1252.1076 | 393.3 | 566.2422 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.048574 | 0 | 28.5395 | -1.8094e-10 | 86.5774 | 0 | 1252.1076
2017-12-28 | 20:00 | 1214.5134 | 393.3 | 565.4903 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9276 | -1.8095e-10 | 46.6955 | 0 | 1214.5134
2017-12-28 | 21:00 | 1168.9391 | 393.3 | 564.5788 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.9787 | -1.8102e-10 | 3.2816 | 0 | 1168.9391
2017-12-28 | 22:00 | 1115.6523 | 393.3 | 552.7861 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.123 | -1.9047e-10 | -20.1568 | 0 | 1115.6523
2017-12-28 | 23:00 | 1062.7962 | 393.3 | 535.8945 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.3755 | -1.9051e-10 | -45.6739 | 0 | 1062.7962
2017-12-29 | 0:00 | 1000.7904 | 393.3 | 423.2936 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.7788 | -5.3237e-10 | 7.618 | 0 | 1000.7904
2017-12-29 | 1:00 | 1002.1216 | 393.3 | 427.49 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4587 | -5.3234e-10 | 8.7729 | 0 | 1002.1216
2017-12-29 | 2:00 | 1034.0882 | 393.3 | 445.1472 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.5313 | -5.3233e-10 | 11.3097 | 0 | 1034.0882
2017-12-29 | 3:00 | 1050.079 | 393.3 | 443.8536 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.3996 | -5.3234e-10 | 11.5258 | 0 | 1050.079
2017-12-29 | 4:00 | 1045.7154 | 393.3 | 429.3898 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.39227 | 0 | 42.2949 | -5.3238e-10 | 9.5384 | 0 | 1045.7154
2017-12-29 | 5:00 | 1036.1887 | 393.3 | 415.6499 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.56582 | 0 | 56.5789 | -5.3243e-10 | 6.9941 | 0 | 1036.1887
2017-12-29 | 6:00 | 1059.4349 | 393.3 | 431.3038 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.7202 | 0 | 61.8163 | -5.324e-10 | 10.6945 | 0 | 1059.4349
2017-12-29 | 7:00 | 1117.8755 | 393.3 | 483.2342 | 44 | 39.7 | 68.3 | 6.1083 | 0 | 56.2221 | -5.3233e-10 | 27.0109 | 0 | 1117.8755
2017-12-29 | 8:00 | 1175.1049 | 393.3 | 478.9176 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 65.8392 | 0 | 55.084 | -5.3233e-10 | 31.6642 | 0 | 1175.1049
2017-12-29 | 9:00 | 1155.9258 | 393.3 | 387.7347 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 171.2437 | 0 | 55.3582 | -5.3401e-10 | 0.38918 | 0 | 1155.9258
2017-12-29 | 10:00 | 1108.1665 | 393.3 | 249.4633 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 284.9341 | 0 | 61.5022 | -5.5219e-10 | -27.7332 | 0 | 1108.1665
2017-12-29 | 11:00 | 1083.173 | 393.3 | 248.9635 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 322.2885 | 0 | 50.6578 | -5.5222e-10 | -78.7368 | 0 | 1083.173
2017-12-29 | 12:00 | 1058.0955 | 393.3 | 248.4619 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 336.5516 | 0 | 50.7998 | -5.5224e-10 | -117.7178 | 0 | 1058.0955
2017-12-29 | 13:00 | 1056.1925 | 393.3 | 248.4239 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 285.5064 | 0 | 49.1801 | -5.5222e-10 | -66.9178 | 0 | 1056.1925
2017-12-29 | 14:00 | 1010.7208 | 393.3 | 247.5144 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 199.1307 | 0 | 47.1358 | -5.5217e-10 | -25.2601 | 0 | 1010.7208
2017-12-29 | 15:00 | 1017.6513 | 393.3 | 312.5871 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 104.892 | 0 | 57.3721 | -5.441e-10 | -3.6891e-08 | 0 | 1017.6513
2017-12-29 | 16:00 | 1047.2321 | 393.3 | 397.7948 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 24.0097 | 0 | 80.2276 | -5.5021e-10 | 3.6855e-08 | 0 | 1047.2321
2017-12-29 | 17:00 | 1137.049 | 393.3 | 494.7515 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.90375 | 0 | 67.1883 | -5.3237e-10 | 19.6054 | 0 | 1137.049
2017-12-29 | 18:00 | 1180.8555 | 393.3 | 518.6231 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14906 | 0 | 68.9313 | -5.3235e-10 | 24.352 | 0 | 1180.8555
2017-12-29 | 19:00 | 1151.7367 | 393.3 | 494.8522 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.05836 | 0 | 69.7937 | -5.3238e-10 | 16.3324 | 0 | 1151.7367
2017-12-29 | 20:00 | 1121.557 | 393.3 | 453.1112 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.7661 | -5.3237e-10 | 18.2797 | 0 | 1121.557
2017-12-29 | 21:00 | 1078.378 | 393.3 | 426.0168 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.2199 | -5.3241e-10 | 11.0414 | 0 | 1078.378
2017-12-29 | 22:00 | 1019.0251 | 393.3 | 381.545 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.58 | -5.4415e-10 | 2.4475e-08 | 0 | 1019.0251
2017-12-29 | 23:00 | 967.2689 | 393.3 | 355.3811 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.6878 | -5.4408e-10 | -3.678e-08 | 0 | 967.2689
2017-12-30 | 0:00 | 915.3262 | 393.3 | 317.8551 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.3711 | -7.5833e-13 | 3.0876e-11 | 0 | 915.3262
2017-12-30 | 1:00 | 937.7885 | 393.3 | 344.9643 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.4241 | -7.579e-13 | 2.967e-11 | 0 | 937.7885
2017-12-30 | 2:00 | 976.7636 | 393.3 | 361.4959 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.1676 | -7.7369e-13 | 3.7729e-12 | 0 | 976.7636
2017-12-30 | 3:00 | 1004.0172 | 393.3 | 383.5985 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4855 | -7.4149e-13 | 26.6332 | 0 | 1004.0172
2017-12-30 | 4:00 | 1004.6089 | 393.3 | 386.1175 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.44885 | 0 | 12.9224 | -7.4141e-13 | 41.0202 | 0 | 1004.6089
2017-12-30 | 5:00 | 991.3216 | 393.3 | 384.1548 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.59516 | 0 | 3.4906 | -7.3952e-13 | 46.6811 | 0 | 991.3216
2017-12-30 | 6:00 | 992.1764 | 393.3 | 383.6055 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 2.0428 | 0 | 1.5833 | -7.2668e-13 | 51.0447 | 0 | 992.1764
2017-12-30 | 7:00 | 1035.6096 | 393.3 | 391.896 | 44 | 39.7 | 68.3 | 14.0883 | 0 | 11.8889 | -7.4124e-13 | 72.4365 | 0 | 1035.6096
2017-12-30 | 8:00 | 1050.293 | 393.3 | 360.0833 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 103.6882 | 0 | 17.1729 | -7.4069e-13 | 25.7487 | 0 | 1050.293
2017-12-30 | 9:00 | 1026.1594 | 393.3 | 260.9186 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 219.7659 | 0 | 4.2749 | -7.4225e-13 | -4.614e-11 | 0 | 1026.1594
2017-12-30 | 10:00 | 982.5651 | 393.3 | 228.9513 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 297.1738 | 0 | 4.6912 | -7.6563e-13 | -88.2512 | 0 | 982.5651
2017-12-30 | 11:00 | 949.2802 | 393.3 | 228.2856 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 347.1845 | 0 | 5.5918 | -7.6411e-13 | -171.7817 | 0 | 949.2802
2017-12-30 | 12:00 | 920.6631 | 393.3 | 227.7133 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 360.286 | 0 | 12.5824 | -7.7401e-13 | -219.9186 | 0 | 920.6631
2017-12-30 | 13:00 | 885.8415 | 393.3 | 227.0168 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 341.8091 | 0 | 8.2269 | -7.0114 | -224.2 | 0 | 885.8415
2017-12-30 | 14:00 | 852.8254 | 393.3 | 226.3565 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 263.3251 | 0 | 7.1005 | -7.6566e-13 | -186.1567 | 0 | 852.8254
2017-12-30 | 15:00 | 854.3587 | 393.3 | 226.3872 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 132.7539 | 0 | 5.5667 | -7.6718e-13 | -53.1491 | 0 | 854.3587
2017-12-30 | 16:00 | 899.5577 | 393.3 | 322.8987 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 29.2047 | 0 | 2.2543 | -7.4498e-13 | -5.3104e-11 | 0 | 899.5577
2017-12-30 | 17:00 | 1024.4012 | 393.3 | 404.9948 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.95473 | 0 | 4.4908 | -7.3947e-13 | 59.3609 | 0 | 1024.4012
2017-12-30 | 18:00 | 1089.023 | 393.3 | 424.6316 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.15687 | 0 | 2.6341 | -7.3572e-13 | 92.8004 | 0 | 1089.023
2017-12-30 | 19:00 | 1078.8578 | 393.3 | 424.2059 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.057545 | 0 | 3.3139 | -7.3857e-13 | 80.5804 | 0 | 1078.8578
2017-12-30 | 20:00 | 1052.9208 | 393.3 | 406.1714 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2353 | -7.2077e-13 | 75.1141 | 0 | 1052.9208
2017-12-30 | 21:00 | 1009.4638 | 393.3 | 391.9942 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.84802 | -7.0332e-13 | 49.5216 | 0 | 1009.4638
2017-12-30 | 22:00 | 954.2951 | 393.3 | 372.9291 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.85686 | -7.0752e-13 | 20.6092 | 0 | 954.2951
2017-12-30 | 23:00 | 899.0532 | 393.3 | 348.412 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4412 | -7.1948e-13 | -1.1038e-10 | 0 | 899.0532
2017-12-31 | 0:00 | 857.7437 | 393.3 | 314.3515 | 40.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.2922 | -2.6927e-10 | -1.6555e-08 | 0 | 857.7437
2017-12-31 | 1:00 | 869.7157 | 393.3 | 323.087 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2287 | -2.6949e-10 | -1.6765e-08 | 0 | 869.7157
2017-12-31 | 2:00 | 906.9844 | 393.3 | 347.9046 | 50.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9797 | -2.6382e-10 | -7.42e-09 | 0 | 906.9844
2017-12-31 | 3:00 | 932.2383 | 393.3 | 348.3753 | 64 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.0998 | -2.6392e-10 | 10.4633 | 0 | 932.2383
2017-12-31 | 4:00 | 934.3576 | 393.3 | 348.4363 | 62.8 | 39.7 | 68.3 | 0.37205 | 0 | 7.0734 | -2.6391e-10 | 14.3758 | 0 | 934.3576
2017-12-31 | 5:00 | 898.9985 | 393.3 | 336.7159 | 55.1 | 39.7 | 68.3 | 0.54829 | 0 | 5.3343 | -2.695e-10 | -1.7032e-08 | 0 | 898.9985
2017-12-31 | 6:00 | 870.7644 | 393.3 | 306.6623 | 52.6 | 39.7 | 68.3 | 1.3598 | 0 | 8.8423 | -2.6957e-10 | -1.6697e-08 | 0 | 870.7644
2017-12-31 | 7:00 | 898.7738 | 393.3 | 343.6487 | 44 | 39.7 | 68.3 | 0.86119 | 0 | 8.9639 | -2.6931e-10 | -1.4628e-08 | 0 | 898.7738
2017-12-31 | 8:00 | 947.9527 | 393.3 | 333.5383 | 42.3 | 39.7 | 68.3 | 3.471 | 0 | 9.5179 | -2.6392e-10 | 57.8255 | 0 | 947.9527
2017-12-31 | 9:00 | 970.1602 | 393.3 | 332.2377 | 39.9 | 39.7 | 68.3 | 34.3766 | 0 | 11.2051 | -2.6392e-10 | 51.1407 | 0 | 970.1602
2017-12-31 | 10:00 | 942.7655 | 393.3 | 298.433 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 54.1992 | 0 | 50.1333 | -2.6963e-10 | 1.2353e-08 | 0 | 942.7655
2017-12-31 | 11:00 | 918.4998 | 393.3 | 222.6752 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 73.5337 | 0 | 82.2909 | -2.6965e-10 | -1.7254e-08 | 0 | 918.4998
2017-12-31 | 12:00 | 904.7299 | 393.3 | 210.7946 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 101.3217 | 0 | 91.8086 | -2.7378e-10 | -39.195 | 0 | 904.7299
2017-12-31 | 13:00 | 873.4278 | 393.3 | 210.1686 | 38.7 | 39.7 | 68.3 | 108.2154 | 0 | 121.242 | -2.7379e-10 | -106.1981 | 0 | 873.4278
2017-12-31 | 14:00 | 836.0285 | 393.3 | 209.4206 | 40.9 | 39.7 | 68.3 | 82.4108 | 0 | 121.0364 | -2.7379e-10 | -119.0392 | 0 | 836.0285
2017-12-31 | 15:00 | 863.5729 | 393.3 | 209.9715 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 54.2477 | 0 | 117.855 | -2.7379e-10 | -61.3012 | 0 | 863.5729
2017-12-31 | 16:00 | 900.5533 | 393.3 | 227.0111 | 43.9 | 39.7 | 68.3 | 15.2183 | 0 | 116.1028 | -2.7389e-10 | -2.9789 | 0 | 900.5533
2017-12-31 | 17:00 | 1014.575 | 393.3 | 347.4909 | 53.3 | 39.7 | 68.3 | 0.7859 | 0 | 111.6982 | -2.6963e-10 | 1.2409e-08 | 0 | 1014.575
2017-12-31 | 18:00 | 1060.2243 | 393.3 | 367.6414 | 67.5 | 39.7 | 68.3 | 0.14399 | 0 | 101.282 | -2.6395e-10 | 22.3569 | 0 | 1060.2243
2017-12-31 | 19:00 | 1045.2876 | 393.3 | 367.3197 | 69.4 | 39.7 | 68.3 | 0.065171 | 0 | 85.1478 | -2.6395e-10 | 22.0549 | 0 | 1045.2876
2017-12-31 | 20:00 | 1021.141 | 393.3 | 350.2935 | 69.1 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.9577 | -2.6394e-10 | 34.4898 | 0 | 1021.141
2017-12-31 | 21:00 | 993.6458 | 393.3 | 349.3989 | 65.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3294 | -2.6395e-10 | 10.8175 | 0 | 993.6458
2017-12-31 | 22:00 | 964.2095 | 393.3 | 337.4801 | 58.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.8294 | -2.6962e-10 | 1.2528e-08 | 0 | 964.2095
2017-12-31 | 23:00 | 961.6908 | 393.3 | 344.0096 | 46.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.4812 | -2.6965e-10 | 1.2796e-08 | 0 | 961.6908
2018-01-01 | 0:00 | 936.4647 | 393.3 | 287.6909 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.1747 | -9.8707e-13 | 37.5991 | 0 | 936.4647
2018-01-01 | 1:00 | 945.955 | 393.3 | 289.347 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.546 | -9.836e-13 | 47.762 | 0 | 945.955
2018-01-01 | 2:00 | 962.6155 | 393.3 | 289.3542 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.8781 | -9.8555e-13 | 49.7832 | 0 | 962.6155
2018-01-01 | 3:00 | 972.8133 | 393.3 | 288.9755 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.6201 | -9.8459e-13 | 53.0176 | 0 | 972.8133
2018-01-01 | 4:00 | 964.2686 | 393.3 | 286.5997 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.020196 | 0 | 65.2362 | -9.8599e-13 | 50.3125 | 0 | 964.2686
2018-01-01 | 5:00 | 928.6311 | 393.3 | 277.8019 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13448 | 0 | 62.7184 | -9.894e-13 | 33.2764 | 0 | 928.6311
2018-01-01 | 6:00 | 896.2456 | 393.3 | 250.5594 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.1145 | 0 | 72.0424 | -9.9125e-13 | 20.2294 | 0 | 896.2456
2018-01-01 | 7:00 | 914.0181 | 393.3 | 260.6199 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 8.5263 | 0 | 72.8607 | -9.8788e-13 | 27.9112 | 0 | 914.0181
2018-01-01 | 8:00 | 963.1948 | 393.3 | 243.9518 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 64.9136 | 0 | 81.0823 | -9.8251e-13 | 30.8471 | 0 | 963.1948
2018-01-01 | 9:00 | 947.8694 | 393.3 | 197.5002 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 150.8436 | 0 | 59.4257 | -9.7321e-13 | -3.434e-11 | 0 | 947.8694
2018-01-01 | 10:00 | 906.3113 | 393.3 | 171.2262 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 253.4135 | 0 | 59.9773 | -9.9501e-13 | -117.3057 | 0 | 906.3113
2018-01-01 | 11:00 | 865.5085 | 393.3 | 170.4102 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 319.7186 | 0 | 64.3568 | -3.7771 | -224.2 | 0 | 865.5085
2018-01-01 | 12:00 | 828.5756 | 393.3 | 169.6715 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 311.3823 | 0 | 74.6991 | -41.9773 | -224.2 | 0 | 828.5756
2018-01-01 | 13:00 | 805.8909 | 393.3 | 169.2178 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 321.8727 | 0 | 77.4187 | -77.4183 | -224.2 | 0 | 805.8909
2018-01-01 | 14:00 | 780.8345 | 393.3 | 168.7167 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 277.8782 | 0 | 72.005 | -54.6654 | -224.2 | 0 | 780.8345
2018-01-01 | 15:00 | 790.4874 | 393.3 | 168.9097 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 162.2616 | 0 | 86.7907 | -9.7751e-13 | -169.1747 | 0 | 790.4874
2018-01-01 | 16:00 | 852.3109 | 393.3 | 187.9522 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 40.8925 | 0 | 79.5662 | -9.7783e-13 | -2.304e-11 | 0 | 852.3109
2018-01-01 | 17:00 | 947.4712 | 393.3 | 279.2335 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.1611 | 0 | 55.8507 | -9.8295e-13 | 58.2259 | 0 | 947.4712
2018-01-01 | 18:00 | 1007.4817 | 393.3 | 289.403 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3056 | 0 | 55.2765 | -9.8049e-13 | 95.8966 | 0 | 1007.4817
2018-01-01 | 19:00 | 1014.1787 | 393.3 | 338.1426 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0057214 | 0 | 55.3005 | -9.8484e-13 | 52.3299 | 0 | 1014.1787
2018-01-01 | 20:00 | 1020.2737 | 393.3 | 341.6956 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.6377 | -9.7969e-13 | 60.7405 | 0 | 1020.2737
2018-01-01 | 21:00 | 1008.9003 | 393.3 | 341.4246 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.9956 | -9.8181e-13 | 48.5801 | 0 | 1008.9003
2018-01-01 | 22:00 | 980.0359 | 393.3 | 294.4839 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.1759 | -9.7396e-13 | 78.2762 | 0 | 980.0359
2018-01-01 | 23:00 | 949.6467 | 393.3 | 292.4975 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.5061 | -9.7581e-13 | 59.8431 | 0 | 949.6467
2018-01-02 | 0:00 | 907.6589 | 393.3 | 295.5076 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.3444 | -3.7248e-13 | 26.8069 | 0 | 907.6589
2018-01-02 | 1:00 | 918.467 | 393.3 | 297.3325 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.4763 | -3.6814e-13 | 46.3581 | 0 | 918.467
2018-01-02 | 2:00 | 950.814 | 393.3 | 298.3506 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.1107 | -3.7174e-13 | 59.7527 | 0 | 950.814
2018-01-02 | 3:00 | 963.276 | 393.3 | 297.7431 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.2449 | -3.752e-13 | 50.088 | 0 | 963.276
2018-01-02 | 4:00 | 960.1174 | 393.3 | 296.9328 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.020209 | -0.0029682 | 50.2398 | -3.7514e-13 | 50.8276 | 0 | 960.1174
2018-01-02 | 5:00 | 937.2721 | 393.3 | 293.2913 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.14379 | -0.02112 | 53.164 | -3.7115e-13 | 35.9941 | 0 | 937.2721
2018-01-02 | 6:00 | 937.2146 | 393.3 | 285.0166 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.2693 | -0.18643 | 75.2813 | -3.5393e-13 | 23.5338 | 0 | 937.2146
2018-01-02 | 7:00 | 979.7787 | 393.3 | 292.4734 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 15.4418 | -2.2681 | 72.5176 | -3.6205e-13 | 57.5139 | 0 | 979.7787
2018-01-02 | 8:00 | 1020.2732 | 393.3 | 273.2352 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 128.0686 | -18.8106 | 64.8856 | -3.2603e-13 | 30.4943 | 0 | 1020.2732
2018-01-02 | 9:00 | 983.0501 | 393.3 | 172.761 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 284.5914 | -41.8005 | 59.5874 | -3.44e-13 | -32.1893 | 0 | 983.0501
2018-01-02 | 10:00 | 925.7385 | 393.3 | 171.6148 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 406.9198 | -59.7679 | 38.6971 | -3.6481e-13 | -170.7253 | 0 | 925.7385
2018-01-02 | 11:00 | 875.6586 | 393.3 | 170.6132 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 458.0027 | -67.7574 | 23.7354 | -23.7352 | -224.2 | 0 | 875.6586
2018-01-02 | 12:00 | 847.1731 | 393.3 | 170.0435 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 430.6909 | -68.3615 | 22.7411 | -22.7409 | -224.2 | 0 | 847.1731
2018-01-02 | 13:00 | 818.9572 | 393.3 | 169.4791 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 395.6631 | -60.9852 | 28.971 | -28.9708 | -224.2 | 0 | 818.9572
2018-01-02 | 14:00 | 790.5847 | 393.3 | 168.9117 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 325.3997 | -47.7943 | 25.279 | -3.0853e-13 | -222.3114 | 0 | 790.5847
2018-01-02 | 15:00 | 795.2785 | 393.3 | 169.0056 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 185.0032 | -27.173 | 26.0776 | -3.6461e-13 | -99.3347 | 0 | 795.2785
2018-01-02 | 16:00 | 864.6718 | 393.3 | 260.0886 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 45.8979 | -6.7414 | 21.5267 | -3.9014e-13 | -2.1899e-12 | 0 | 864.6718
2018-01-02 | 17:00 | 957.9372 | 393.3 | 293.5419 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.4684 | -0.21568 | 37.5732 | -3.7033e-13 | 72.5694 | 0 | 957.9372
2018-01-02 | 18:00 | 1028.496 | 393.3 | 298.9389 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30714 | -0.045112 | 55.2962 | -3.7805e-13 | 107.3988 | 0 | 1028.496
2018-01-02 | 19:00 | 1034.9466 | 393.3 | 356.6584 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0057031 | -0.00083766 | 55.915 | -3.7583e-13 | 53.9683 | 0 | 1034.9466
2018-01-02 | 20:00 | 1036.1633 | 393.3 | 357.654 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.3541 | -3.7659e-13 | 52.9552 | 0 | 1036.1633
2018-01-02 | 21:00 | 1011.7855 | 393.3 | 355.7213 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.3782 | -3.74e-13 | 30.7861 | 0 | 1011.7855
2018-01-02 | 22:00 | 980.5289 | 393.3 | 299.71 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.2894 | -3.7456e-13 | 71.4294 | 0 | 980.5289
2018-01-02 | 23:00 | 936.7639 | 393.3 | 297.6943 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.6769 | -3.753e-13 | 43.5926 | 0 | 936.7639
2018-01-03 | 0:00 | 890.2701 | 393.3 | 284.9733 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.7999 | -3.8393e-09 | 15.4968 | 0 | 890.2701
2018-01-03 | 1:00 | 896.396 | 393.3 | 286.6949 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.2846 | -3.8393e-09 | 17.1165 | 0 | 896.396
2018-01-03 | 2:00 | 921.434 | 393.3 | 290.4357 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.0691 | -3.8393e-09 | 23.3293 | 0 | 921.434
2018-01-03 | 3:00 | 934.3325 | 393.3 | 284.0633 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.4479 | -3.8395e-09 | 16.6213 | 0 | 934.3325
2018-01-03 | 4:00 | 926.9972 | 393.3 | 283.3386 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013478 | -0.0019797 | 63.9448 | -3.8395e-09 | 17.6023 | 0 | 926.9972
2018-01-03 | 5:00 | 902.4431 | 393.3 | 270.4841 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13151 | -0.019316 | 62.7067 | -3.8395e-09 | 14.4401 | 0 | 902.4431
2018-01-03 | 6:00 | 890.0646 | 393.3 | 260.807 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0182 | -0.14955 | 61.8679 | -3.8396e-09 | 14.2211 | 0 | 890.0646
2018-01-03 | 7:00 | 926.7698 | 393.3 | 282.7161 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 10.5157 | -1.5445 | 66.2072 | -3.8394e-09 | 24.7755 | 0 | 926.7698
2018-01-03 | 8:00 | 977.9168 | 393.3 | 270.2485 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 73.4824 | -10.793 | 67.7847 | -3.8393e-09 | 34.7942 | 0 | 977.9168
2018-01-03 | 9:00 | 952.8749 | 393.3 | 178.6813 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 196.8861 | -28.9184 | 66.1258 | -3.8369e-09 | -1.3442e-07 | 0 | 952.8749
2018-01-03 | 10:00 | 912.9046 | 393.3 | 171.3581 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 345.9187 | -50.8081 | 70.7806 | -3.9574e-09 | -163.3447 | 0 | 912.9046
2018-01-03 | 11:00 | 891.0065 | 393.3 | 170.9201 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 434.1122 | -63.7619 | 66.2764 | -31.3403 | -224.2 | 0 | 891.0065
2018-01-03 | 12:00 | 867.1876 | 393.3 | 170.4438 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 440.5679 | -64.7101 | 66.2612 | -60.1752 | -224.2 | 0 | 867.1876
2018-01-03 | 13:00 | 836.4461 | 393.3 | 169.8289 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 403.8274 | -59.3137 | 72.3459 | -65.0424 | -224.2 | 0 | 836.4461
2018-01-03 | 14:00 | 818.5728 | 393.3 | 169.4715 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 318.5248 | -46.7845 | 59.3281 | -4.2701e-09 | -223.067 | 0 | 818.5728
2018-01-03 | 15:00 | 834.1578 | 393.3 | 169.7832 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 182.1288 | -26.7509 | 48.5745 | -3.956e-09 | -81.2779 | 0 | 834.1578
2018-01-03 | 16:00 | 901.3307 | 393.3 | 279.9243 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 44.3076 | -6.5079 | 39.7066 | -3.8387e-09 | 2.6167e-07 | 0 | 901.3307
2018-01-03 | 17:00 | 1003.9809 | 393.3 | 316.4179 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.572 | -0.23089 | 33.4389 | -3.7519e-09 | 99.7829 | 0 | 1003.9809
2018-01-03 | 18:00 | 1071.0581 | 393.3 | 318.103 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30805 | -0.045246 | 44.6151 | -3.7516e-09 | 141.4772 | 0 | 1071.0581
2018-01-03 | 19:00 | 1077.396 | 393.3 | 395.9428 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0051629 | -0.00075831 | 48.1402 | -3.7523e-09 | 64.9085 | 0 | 1077.396
2018-01-03 | 20:00 | 1078.7174 | 393.3 | 396.2702 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 42.1456 | -3.752e-09 | 72.1016 | 0 | 1078.7174
2018-01-03 | 21:00 | 1050.5471 | 393.3 | 394.9836 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.0774 | -3.7518e-09 | 57.5861 | 0 | 1050.5471
2018-01-03 | 22:00 | 1004.4589 | 393.3 | 317.7742 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.962 | -3.7513e-09 | 97.6227 | 0 | 1004.4589
2018-01-03 | 23:00 | 956.1467 | 393.3 | 314.8337 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.992 | -3.7516e-09 | 63.521 | 0 | 956.1467
2018-01-04 | 0:00 | 912.031 | 393.3 | 337.1532 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 34.2692 | -6.4425e-15 | -0.39136 | 0 | 912.031
2018-01-04 | 1:00 | 919.0885 | 393.3 | 339.2002 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.8497 | -6.4429e-15 | -1.2614 | 0 | 919.0885
2018-01-04 | 2:00 | 950.2714 | 393.3 | 369.5463 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.7373 | -6.4418e-15 | -0.61217 | 0 | 950.2714
2018-01-04 | 3:00 | 961.8292 | 393.3 | 361.6245 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.2727 | -6.4427e-15 | -1.2681 | 0 | 961.8292
2018-01-04 | 4:00 | 957.8408 | 393.3 | 365.7803 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.00943 | 0 | 31.0804 | -6.4416e-15 | -1.1292 | 0 | 957.8408
2018-01-04 | 5:00 | 952.1607 | 393.3 | 364.8557 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12437 | 0 | 33.6321 | -6.442e-15 | -1.1514 | 0 | 952.1607
2018-01-04 | 6:00 | 998.3692 | 393.3 | 406.0956 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.99438 | 0 | 42.1491 | -6.4427e-15 | -3.1699 | 0 | 998.3692
2018-01-04 | 7:00 | 1084.5425 | 393.3 | 484.413 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 12.6317 | 0 | 43.3978 | -6.3079e-15 | 8.7034e-14 | 0 | 1084.5425
2018-01-04 | 8:00 | 1153.6743 | 393.3 | 492.0322 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 90.7315 | 0 | 28.5106 | -6.3043e-15 | 1.9213e-13 | 0 | 1153.6743
2018-01-04 | 9:00 | 1167.7637 | 393.3 | 425.22 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 184.4835 | 0 | 17.9601 | -6.4401e-15 | 1.0865e-13 | 0 | 1167.7637
2018-01-04 | 10:00 | 1132.6771 | 393.3 | 363.7554 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 221.4778 | 0 | 11.1232 | -6.4293e-15 | -2.6792 | 0 | 1132.6771
2018-01-04 | 11:00 | 1096.2359 | 393.3 | 313.1708 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 238.7169 | 0 | 7.5634 | -6.4219e-15 | -2.2152 | 0 | 1096.2359
2018-01-04 | 12:00 | 1068.1251 | 393.3 | 285.834 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 239.1978 | 0 | 6.2667 | -6.4163e-15 | -2.1733 | 0 | 1068.1251
2018-01-04 | 13:00 | 1055.6096 | 393.3 | 287.9049 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 228.259 | 0 | 1.2059 | -6.3646e-15 | -0.76028 | 0 | 1055.6096
2018-01-04 | 14:00 | 1042.7332 | 393.3 | 372.999 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 128.8704 | 0 | 0.28761 | -6.3003e-15 | -0.52372 | 0 | 1042.7332
2018-01-04 | 15:00 | 1055.329 | 393.3 | 441.9161 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 72.3303 | 0 | 0.070669 | -6.1026e-15 | -0.68799 | 0 | 1055.329
2018-01-04 | 16:00 | 1103.8048 | 393.3 | 543.1764 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 16.0648 | 0 | 0.66356 | -6.249e-15 | 3.7214e-13 | 0 | 1103.8048
2018-01-04 | 17:00 | 1167.7389 | 393.3 | 612.3737 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.50208 | 0 | 1.8631 | -6.2953e-15 | 5.5027e-13 | 0 | 1167.7389
2018-01-04 | 18:00 | 1209.9301 | 393.3 | 626.7986 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28264 | 0 | 2.1041 | -6.0478e-15 | 14.1447 | 0 | 1209.9301
2018-01-04 | 19:00 | 1193.7537 | 393.3 | 621.2929 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0027647 | 0 | 4.058 | -6.2913e-15 | 3.4757e-13 | 0 | 1193.7537
2018-01-04 | 20:00 | 1158.6303 | 393.3 | 588.0209 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.4094 | -6.2924e-15 | 4.6207e-13 | 0 | 1158.6303
2018-01-04 | 21:00 | 1107.5614 | 393.3 | 539.586 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0754 | -6.2918e-15 | 3.868e-13 | 0 | 1107.5614
2018-01-04 | 22:00 | 1038.0614 | 393.3 | 475.6246 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.3368 | -6.4314e-15 | 1.216e-13 | 0 | 1038.0614
2018-01-04 | 23:00 | 969.9742 | 393.3 | 420.3298 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.6222 | -6.4121e-15 | -2.7778 | 0 | 969.9742
2018-01-05 | 0:00 | 917.7433 | 393.3 | 451.9862 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1331 | -9.2807e-11 | -81.3761 | 0 | 917.7433
2018-01-05 | 1:00 | 922.9775 | 393.3 | 453.0246 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8163 | -9.2794e-11 | -76.1634 | 0 | 922.9775
2018-01-05 | 2:00 | 963.1699 | 393.3 | 459.4603 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.9375 | -9.2794e-11 | -51.8279 | 0 | 963.1699
2018-01-05 | 3:00 | 990.1585 | 393.3 | 463.8209 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.2227 | -9.282e-11 | -46.085 | 0 | 990.1585
2018-01-05 | 4:00 | 1015.8738 | 393.3 | 472.7904 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0067833 | 0 | 9.8848 | -9.2819e-11 | -28.9081 | 0 | 1015.8738
2018-01-05 | 5:00 | 1023.4943 | 393.3 | 478.7132 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.10987 | 0 | 10.164 | -9.2816e-11 | -20.1927 | 0 | 1023.4943
2018-01-05 | 6:00 | 1075.5361 | 393.3 | 514.709 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.72199 | 0 | 7.8051 | -9.0823e-11 | -4.2151e-09 | 0 | 1075.5361
2018-01-05 | 7:00 | 1162.4005 | 393.3 | 599.5243 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 1.0238 | 0 | 17.7524 | -9.0828e-11 | 4.2598e-09 | 0 | 1162.4005
2018-01-05 | 8:00 | 1271.5291 | 393.3 | 666.7306 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 11.6639 | 0 | 31.8588 | -8.8948e-11 | 18.8758 | 0 | 1271.5291
2018-01-05 | 9:00 | 1323.9702 | 393.3 | 667.7794 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 39.5991 | 0 | 30.9203 | -8.8942e-11 | 45.5713 | 0 | 1323.9702
2018-01-05 | 10:00 | 1309.9371 | 393.3 | 667.4987 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 60.325 | 0 | 28.3096 | -8.8945e-11 | 14.8038 | 0 | 1309.9371
2018-01-05 | 11:00 | 1289.5029 | 393.3 | 616.6901 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 87.9943 | 0 | 37.0715 | -8.8929e-11 | 8.747 | 0 | 1289.5029
2018-01-05 | 12:00 | 1219.156 | 393.3 | 519.4702 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 117.9508 | 0 | 42.735 | -9.0855e-11 | -4.2296e-09 | 0 | 1219.156
2018-01-05 | 13:00 | 1235.443 | 393.3 | 520.0245 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 136.3118 | 0 | 40.1066 | -9.0855e-11 | -4.2289e-09 | 0 | 1235.443
2018-01-05 | 14:00 | 1209.4709 | 393.3 | 480.5996 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 135.8554 | 0 | 51.916 | -9.0006e-11 | -8.832e-09 | 0 | 1209.4709
2018-01-05 | 15:00 | 1214.3699 | 393.3 | 552.6662 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 75.3808 | 0 | 44.6229 | -9.0853e-11 | 4.2267e-09 | 0 | 1214.3699
2018-01-05 | 16:00 | 1243.9903 | 393.3 | 615.7798 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 13.3916 | 0 | 41.4592 | -8.8946e-11 | 29.4596 | 0 | 1243.9903
2018-01-05 | 17:00 | 1266.6851 | 393.3 | 616.2337 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.58667 | 0 | 39.8204 | -8.8942e-11 | 57.0443 | 0 | 1266.6851
2018-01-05 | 18:00 | 1279.565 | 393.3 | 616.4913 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27004 | 0 | 31.1797 | -8.8939e-11 | 65.0239 | 0 | 1279.565
2018-01-05 | 19:00 | 1239.7064 | 393.3 | 615.6941 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0021965 | 0 | 29.3633 | -8.8943e-11 | 26.2468 | 0 | 1239.7064
2018-01-05 | 20:00 | 1189.7079 | 393.3 | 592.1909 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.317 | -9.0842e-11 | 4.239e-09 | 0 | 1189.7079
2018-01-05 | 21:00 | 1139.2629 | 393.3 | 541.0578 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.3051 | -9.0846e-11 | -4.233e-09 | 0 | 1139.2629
2018-01-05 | 22:00 | 1080.2645 | 393.3 | 484.688 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.2367 | -9.2845e-11 | -12.7601 | 0 | 1080.2645
2018-01-05 | 23:00 | 1009.9486 | 393.3 | 474.8951 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.7824 | -9.2846e-11 | -73.529 | 0 | 1009.9486
2018-01-06 | 0:00 | 951.0359 | 393.3 | 332.7087 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.3272 | -6.865e-11 | -1.3159e-08 | 0 | 951.0359
2018-01-06 | 1:00 | 963.0879 | 393.3 | 345.4821 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.3058 | -6.8725e-11 | 9.603e-10 | 0 | 963.0879
2018-01-06 | 2:00 | 997.5977 | 393.3 | 363.8236 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 83.1742 | -6.8727e-11 | 1.137e-09 | 0 | 997.5977
2018-01-06 | 3:00 | 1019.0449 | 393.3 | 362.3997 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.4452 | -6.8743e-11 | 1.0776e-09 | 0 | 1019.0449
2018-01-06 | 4:00 | 1036.2816 | 393.3 | 369.6221 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.016586 | 0 | 104.5429 | -6.8749e-11 | 1.4129e-09 | 0 | 1036.2816
2018-01-06 | 5:00 | 1033.3732 | 393.3 | 384.1041 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13921 | 0 | 94.4299 | -6.8739e-11 | 2.2207e-09 | 0 | 1033.3732
2018-01-06 | 6:00 | 1060.5439 | 393.3 | 422.0182 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.2601 | 0 | 84.9656 | -6.9377e-11 | 6.2007e-09 | 0 | 1060.5439
2018-01-06 | 7:00 | 1125.1582 | 393.3 | 441.9275 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.5714 | 0 | 83.9267 | -6.4846e-11 | 40.6326 | 0 | 1125.1582
2018-01-06 | 8:00 | 1188.4782 | 393.3 | 426.8095 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 122.2496 | 0 | 66.1334 | -6.499e-11 | 30.8858 | 0 | 1188.4782
2018-01-06 | 9:00 | 1158.3016 | 393.3 | 275.2307 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 280.7914 | 0 | 62.1796 | -6.8581e-11 | -1.4009e-08 | 0 | 1158.3016
2018-01-06 | 10:00 | 1114.8947 | 393.3 | 242.8979 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 406.748 | 0 | 70.8096 | -6.8022e-11 | -144.5608 | 0 | 1114.8947
2018-01-06 | 11:00 | 1095.3174 | 393.3 | 242.5063 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 469.8373 | 0 | 59.8514 | -6.8596e-11 | -215.8777 | 0 | 1095.3174
2018-01-06 | 12:00 | 1042.7858 | 393.3 | 241.4557 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 467.1522 | 0 | 53.2646 | -33.8868 | -224.2 | 0 | 1042.7858
2018-01-06 | 13:00 | 1025.6724 | 393.3 | 241.1134 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 414.6838 | 0 | 49.3402 | -6.8914e-11 | -218.465 | 0 | 1025.6724
2018-01-06 | 14:00 | 1009.4406 | 393.3 | 240.7888 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 337.5142 | 0 | 44.0724 | -6.7957e-11 | -154.0349 | 0 | 1009.4406
2018-01-06 | 15:00 | 1007.793 | 393.3 | 240.7559 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 198.9546 | 0 | 31.409 | -6.9813e-11 | -5.0265 | 0 | 1007.793
2018-01-06 | 16:00 | 1070.7767 | 393.3 | 441.2326 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 51.7708 | 0 | 23.2803 | -6.5335e-11 | 10.593 | 0 | 1070.7767
2018-01-06 | 17:00 | 1150.3934 | 393.3 | 497.9532 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.2218 | 0 | 19.9237 | -6.6388e-11 | 78.2948 | 0 | 1150.3934
2018-01-06 | 18:00 | 1221.2154 | 393.3 | 505.9497 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3059 | 0 | 22.9877 | -6.6429e-11 | 125.372 | 0 | 1221.2154
2018-01-06 | 19:00 | 1197.5686 | 393.3 | 502.5864 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0048525 | 0 | 24.1014 | -6.6452e-11 | 102.476 | 0 | 1197.5686
2018-01-06 | 20:00 | 1164.7824 | 393.3 | 454.5097 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2155 | -6.6351e-11 | 122.8571 | 0 | 1164.7824
2018-01-06 | 21:00 | 1130.2259 | 393.3 | 456.9934 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.0386 | -6.65e-11 | 81.2938 | 0 | 1130.2259
2018-01-06 | 22:00 | 1082.8387 | 393.3 | 456.8446 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.2853 | -6.6538e-11 | 46.6088 | 0 | 1082.8387
2018-01-06 | 23:00 | 1026.6142 | 393.3 | 446.2008 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.3552 | -6.6571e-11 | 15.2582 | 0 | 1026.6142
2018-01-07 | 0:00 | 980.5666 | 393.3 | 413.1867 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.38 | -2.1265e-09 | -1.9111e-07 | 0 | 980.5666
2018-01-07 | 1:00 | 996.4287 | 393.3 | 437.2237 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.9051 | -2.1259e-09 | -2.0602e-07 | 0 | 996.4287
2018-01-07 | 2:00 | 1024.9432 | 393.3 | 459.5471 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.7961 | -2.1254e-09 | -2.0932e-07 | 0 | 1024.9432
2018-01-07 | 3:00 | 1046.0866 | 393.3 | 464.8723 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0143 | -2.1269e-09 | 7.755e-08 | 0 | 1046.0866
2018-01-07 | 4:00 | 1038.1097 | 393.3 | 453.2512 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.016315 | 0 | 22.7422 | -2.126e-09 | -1.8893e-07 | 0 | 1038.1097
2018-01-07 | 5:00 | 1014.3875 | 393.3 | 432.0601 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13321 | 0 | 27.4942 | -2.1265e-09 | -1.8958e-07 | 0 | 1014.3875
2018-01-07 | 6:00 | 1006.7468 | 393.3 | 421.1191 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0618 | 0 | 32.2659 | -2.1268e-09 | -1.8856e-07 | 0 | 1006.7468
2018-01-07 | 7:00 | 1047.7043 | 393.3 | 458.4179 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 8.3888 | 0 | 36.7976 | -2.1272e-09 | 7.6918e-08 | 0 | 1047.7043
2018-01-07 | 8:00 | 1103.7339 | 393.3 | 446.1726 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 69.2979 | 0 | 45.8634 | -2.1274e-09 | 7.7103e-08 | 0 | 1103.7339
2018-01-07 | 9:00 | 1099.4956 | 393.3 | 353.8205 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 159.4093 | 0 | 46.1658 | -2.1272e-09 | -1.8856e-07 | 0 | 1099.4956
2018-01-07 | 10:00 | 1088.3393 | 393.3 | 338.1257 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 175.8901 | 0 | 35.3235 | -2.1269e-09 | -1.8788e-07 | 0 | 1088.3393
2018-01-07 | 11:00 | 1076.1567 | 393.3 | 357.7129 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 142.1575 | 0 | 37.2862 | -2.127e-09 | -1.8821e-07 | 0 | 1076.1567
2018-01-07 | 12:00 | 1089.2361 | 393.3 | 392.3965 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 118.8012 | 0 | 39.0384 | -2.127e-09 | -1.8849e-07 | 0 | 1089.2361
2018-01-07 | 13:00 | 1056.358 | 393.3 | 391.9002 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 81.5933 | 0 | 43.8645 | -2.1271e-09 | -1.8872e-07 | 0 | 1056.358
2018-01-07 | 14:00 | 1021.3313 | 393.3 | 359.2281 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 71.4002 | 0 | 49.603 | -2.1273e-09 | -1.8875e-07 | 0 | 1021.3313
2018-01-07 | 15:00 | 1038.1074 | 393.3 | 421.1829 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 29.8003 | 0 | 45.4242 | -2.1275e-09 | 7.6439e-08 | 0 | 1038.1074
2018-01-07 | 16:00 | 1085.3315 | 393.3 | 488.0494 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 3.7031 | 0 | 49.679 | -2.0838e-09 | 3.7666e-07 | 0 | 1085.3315
2018-01-07 | 17:00 | 1152.4962 | 393.3 | 542.3213 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23458 | 0 | 56.9403 | -2.0818e-09 | 3.2462e-07 | 0 | 1152.4962
2018-01-07 | 18:00 | 1189.273 | 393.3 | 551.0428 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.26696 | 0 | 71.3633 | -2.0818e-09 | 3.3063e-07 | 0 | 1189.273
2018-01-07 | 19:00 | 1165.6958 | 393.3 | 508.7611 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0024261 | 0 | 88.5323 | -2.0828e-09 | 3.3288e-07 | 0 | 1165.6958
2018-01-07 | 20:00 | 1127.6332 | 393.3 | 452.4394 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.9938 | -2.1276e-09 | 7.6561e-08 | 0 | 1127.6332
2018-01-07 | 21:00 | 1074.8834 | 393.3 | 407.7584 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.225 | -2.1278e-09 | 7.6199e-08 | 0 | 1074.8834
2018-01-07 | 22:00 | 1011.0117 | 393.3 | 348.3402 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.5715 | -2.1278e-09 | -1.8931e-07 | 0 | 1011.0117
2018-01-07 | 23:00 | 956.3067 | 393.3 | 305.5175 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.9892 | -2.1278e-09 | -1.912e-07 | 0 | 956.3067
2018-01-08 | 0:00 | 900.984 | 393.3 | 281.2197 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.6025 | -1.1621e-10 | -22.8382 | 0 | 900.984
2018-01-08 | 1:00 | 911.5637 | 393.3 | 281.4313 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.1393 | -1.1628e-10 | -6.3068 | 0 | 911.5637
2018-01-08 | 2:00 | 949.5416 | 393.3 | 317.2243 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.7173 | -1.1358e-10 | -1.0085e-08 | 0 | 949.5416
2018-01-08 | 3:00 | 977.3029 | 393.3 | 350.8288 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.2741 | -1.1357e-10 | -1.0045e-08 | 0 | 977.3029
2018-01-08 | 4:00 | 980.754 | 393.3 | 386.897 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0026762 | 0 | 31.7543 | -1.1355e-10 | -9.9001e-09 | 0 | 980.754
2018-01-08 | 5:00 | 961.9726 | 393.3 | 391.4737 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.1056 | 0 | 15.6933 | -1.1352e-10 | -8.6743e-09 | 0 | 961.9726
2018-01-08 | 6:00 | 956.2148 | 393.3 | 394.0779 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.62478 | 0 | 9.2121 | -1.1348e-10 | -8.3573e-09 | 0 | 956.2148
2018-01-08 | 7:00 | 994.4534 | 393.3 | 436.4781 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 2.1414 | 0 | 11.7339 | -1.1353e-10 | -8.4225e-09 | 0 | 994.4534
2018-01-08 | 8:00 | 1085.3274 | 393.3 | 509.5818 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 13.2863 | 0 | 18.1938 | -1.1109e-10 | 1.8654 | 0 | 1085.3274
2018-01-08 | 9:00 | 1133.5994 | 393.3 | 519.4202 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 41.7904 | 0 | 30.489 | -1.1111e-10 | 1.7998 | 0 | 1133.5994
2018-01-08 | 10:00 | 1130.5385 | 393.3 | 506.3463 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 49.1277 | 0 | 34.1832 | -1.1111e-10 | 1.8814 | 0 | 1130.5385
2018-01-08 | 11:00 | 1128.6075 | 393.3 | 498.2504 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 62.0189 | 0 | 27.5409 | -1.1111e-10 | 1.7973 | 0 | 1128.6075
2018-01-08 | 12:00 | 1111.4718 | 393.3 | 475.675 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 71.5848 | 0 | 23.8316 | -1.1112e-10 | 1.3803 | 0 | 1111.4718
2018-01-08 | 13:00 | 1103.4838 | 393.3 | 475.7207 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 45.9742 | 0 | 41.3741 | -1.1114e-10 | 1.4149 | 0 | 1103.4838
2018-01-08 | 14:00 | 1086.6275 | 393.3 | 480.4137 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 22.1636 | 0 | 41.4311 | -1.1114e-10 | 1.5191 | 0 | 1086.6275
2018-01-08 | 15:00 | 1097.4016 | 393.3 | 484.7859 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 12.7387 | 0 | 56.6491 | -1.1113e-10 | 1.5279 | 0 | 1097.4016
2018-01-08 | 16:00 | 1128.1509 | 393.3 | 518.2625 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 1.4 | 0 | 62.927 | -1.1113e-10 | 1.6613 | 0 | 1128.1509
2018-01-08 | 17:00 | 1151.6201 | 393.3 | 551.3092 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 0.19037 | 0 | 45.5199 | -1.1112e-10 | 1.6006 | 0 | 1151.6201
2018-01-08 | 18:00 | 1170.726 | 393.3 | 541.4575 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.2492 | 0 | 60.7629 | -1.1112e-10 | 1.6564 | 0 | 1170.726
2018-01-08 | 19:00 | 1141.7014 | 393.3 | 505.9345 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | -7.6123e-05 | 0 | 65.6527 | -1.1113e-10 | 1.7142 | 0 | 1141.7014
2018-01-08 | 20:00 | 1102.1157 | 393.3 | 452.2798 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.6359 | -1.1357e-10 | 1.3593e-08 | 0 | 1102.1157
2018-01-08 | 21:00 | 1055.8157 | 393.3 | 377.8592 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.0565 | -1.1358e-10 | -1.0323e-08 | 0 | 1055.8157
2018-01-08 | 22:00 | 1000.8558 | 393.3 | 335.3066 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 107.4491 | -1.1358e-10 | -1.0225e-08 | 0 | 1000.8558
2018-01-08 | 23:00 | 942.8779 | 393.3 | 282.9098 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 113.1681 | -1.1422e-10 | -1.2134e-08 | 0 | 942.8779
2018-01-09 | 0:00 | 887.8778 | 393.3 | 331.5144 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.6464 | -5.8127e-09 | -86.283 | 0 | 887.8778
2018-01-09 | 1:00 | 914.0941 | 393.3 | 333.5812 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.6866 | -5.8125e-09 | -64.4736 | 0 | 914.0941
2018-01-09 | 2:00 | 957.3046 | 393.3 | 338.3249 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.2185 | -5.8122e-09 | -37.8389 | 0 | 957.3046
2018-01-09 | 3:00 | 997.9259 | 393.3 | 345.1581 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 116.4838 | -5.812e-09 | -26.916 | 0 | 997.9259
2018-01-09 | 4:00 | 1019.819 | 393.3 | 355.4011 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0082929 | 0 | 124.537 | -5.8118e-09 | -22.2274 | 0 | 1019.819
2018-01-09 | 5:00 | 1036.9081 | 393.3 | 381.0642 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11807 | 0 | 120.2408 | -5.8114e-09 | -19.215 | 0 | 1036.9081
2018-01-09 | 6:00 | 1108.3396 | 393.3 | 443.1429 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.78601 | 0 | 120.5108 | -5.811e-09 | -8.4001 | 0 | 1108.3396
2018-01-09 | 7:00 | 1184.7325 | 393.3 | 515.2039 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 2.8455 | 0 | 122.583 | -5.8199e-09 | 1.3883e-07 | 0 | 1184.7325
2018-01-09 | 8:00 | 1294.7676 | 393.3 | 598.2744 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 35.5367 | 0 | 118.5565 | -5.6852e-09 | 2.7442e-07 | 0 | 1294.7676
2018-01-09 | 9:00 | 1327.2178 | 393.3 | 555.0434 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 118.5864 | 0 | 113.4879 | -5.6857e-09 | 2.7379e-07 | 0 | 1327.2178
2018-01-09 | 10:00 | 1327.2791 | 393.3 | 513.3702 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 158.796 | 0 | 116.1128 | -5.6888e-09 | 2.6171e-07 | 0 | 1327.2791
2018-01-09 | 11:00 | 1330.3106 | 393.3 | 500.3081 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 175.4176 | 0 | 122.33 | -5.8067e-09 | -6.7451 | 0 | 1330.3106
2018-01-09 | 12:00 | 1290.2042 | 393.3 | 441.5237 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 208.4164 | 0 | 121.8195 | -5.8109e-09 | -20.5554 | 0 | 1290.2042
2018-01-09 | 13:00 | 1320.4502 | 393.3 | 494.148 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 174.2131 | 0 | 123.714 | -5.8084e-09 | -10.6249 | 0 | 1320.4502
2018-01-09 | 14:00 | 1269.9937 | 393.3 | 473.4174 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 159.8833 | 0 | 114.4607 | -5.8105e-09 | -18.8677 | 0 | 1269.9937
2018-01-09 | 15:00 | 1258.7267 | 393.3 | 524.2288 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 87.7489 | 0 | 105.049 | -5.6863e-09 | -2.6155e-07 | 0 | 1258.7267
2018-01-09 | 16:00 | 1314.1387 | 393.3 | 641.9386 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 25.1602 | 0 | 103.1399 | -5.4915e-09 | 3.8254e-07 | 0 | 1314.1387
2018-01-09 | 17:00 | 1356.8678 | 393.3 | 660.6374 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.2277 | 0 | 96.6485 | -5.569e-09 | 45.3542 | 0 | 1356.8678
2018-01-09 | 18:00 | 1396.6302 | 393.3 | 661.4326 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29127 | 0 | 88.6622 | -5.5687e-09 | 79.6442 | 0 | 1396.6302
2018-01-09 | 19:00 | 1355.7689 | 393.3 | 660.6154 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0039995 | 0 | 66.4271 | -5.5687e-09 | 60.3225 | 0 | 1355.7689
2018-01-09 | 20:00 | 1308.677 | 393.3 | 643.0735 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 56.1335 | -5.5688e-09 | 41.27 | 0 | 1308.677
2018-01-09 | 21:00 | 1254.28 | 393.3 | 628.544 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.8359 | -5.6819e-09 | 2.7788e-07 | 0 | 1254.28
2018-01-09 | 22:00 | 1181.7576 | 393.3 | 567.8269 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.8307 | -5.6854e-09 | -2.6194e-07 | 0 | 1181.7576
2018-01-09 | 23:00 | 1109.6495 | 393.3 | 511.5664 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.3577 | -5.8074e-09 | -11.0746 | 0 | 1109.6495
2018-01-10 | 0:00 | 1056.9624 | 393.3 | 549.0477 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 43.7294 | -3.7207e-11 | -76.8148 | 0 | 1056.9624
2018-01-10 | 1:00 | 1056.3874 | 393.3 | 549.2246 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.3435 | -3.7204e-11 | -73.4808 | 0 | 1056.3874
2018-01-10 | 2:00 | 1084.0737 | 393.3 | 550.1888 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.4585 | -3.7218e-11 | -78.1736 | 0 | 1084.0737
2018-01-10 | 3:00 | 1112.5449 | 393.3 | 552.7533 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.2003 | -3.7242e-11 | -62.6088 | 0 | 1112.5449
2018-01-10 | 4:00 | 1124.2144 | 393.3 | 554.499 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0098969 | 0 | 74.6751 | -3.7255e-11 | -67.0696 | 0 | 1124.2144
2018-01-10 | 5:00 | 1144.418 | 393.3 | 560.9596 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12069 | 0 | 92.8875 | -3.7291e-11 | -64.2498 | 0 | 1144.418
2018-01-10 | 6:00 | 1230.8323 | 393.3 | 578.0169 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.90934 | 0 | 99.6061 | -3.7621e-11 | 4.9756e-10 | 0 | 1230.8323
2018-01-10 | 7:00 | 1307.8205 | 393.3 | 656.0564 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 6.8938 | 0 | 86.9181 | -3.4656e-11 | 13.8522 | 0 | 1307.8205
2018-01-10 | 8:00 | 1408.4639 | 393.3 | 658.0693 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 52.55 | 0 | 84.0741 | -3.5131e-11 | 71.3705 | 0 | 1408.4639
2018-01-10 | 9:00 | 1438.4312 | 393.3 | 658.6686 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 95.8011 | 0 | 92.805 | -3.5118e-11 | 51.0564 | 0 | 1438.4312
2018-01-10 | 10:00 | 1416.9552 | 393.3 | 647.7006 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 133.831 | 0 | 96.4235 | -3.7681e-11 | 2.98e-10 | 0 | 1416.9552
2018-01-10 | 11:00 | 1410.4887 | 393.3 | 601.9139 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 162.7638 | 0 | 106.811 | -3.7662e-11 | 4.6977e-10 | 0 | 1410.4887
2018-01-10 | 12:00 | 1348.4135 | 393.3 | 579.6979 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 200.5555 | 0 | 114.8973 | -3.7357e-11 | -85.7372 | 0 | 1348.4135
2018-01-10 | 13:00 | 1368.0531 | 393.3 | 594.5253 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 191.1717 | 0 | 117.1314 | -3.7362e-11 | -73.7753 | 0 | 1368.0531
2018-01-10 | 14:00 | 1337.3834 | 393.3 | 616.2433 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 125.8762 | 0 | 114.0932 | -3.7329e-11 | -59.9294 | 0 | 1337.3834
2018-01-10 | 15:00 | 1360.045 | 393.3 | 616.3196 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 98.6918 | 0 | 103.3336 | -3.7636e-11 | 4.7407e-10 | 0 | 1360.045
2018-01-10 | 16:00 | 1402.738 | 393.3 | 657.9548 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 27.3206 | 0 | 112.0043 | -3.5121e-11 | 61.5583 | 0 | 1402.738
2018-01-10 | 17:00 | 1440.6955 | 393.3 | 700.8139 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.0517 | 0 | 112.5997 | -3.5126e-11 | 73.2303 | 0 | 1440.6955
2018-01-10 | 18:00 | 1479.0217 | 393.3 | 701.5804 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27217 | 0 | 106.2825 | -3.5135e-11 | 104.2866 | 0 | 1479.0217
2018-01-10 | 19:00 | 1438.2234 | 393.3 | 700.7645 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0018079 | 0 | 102.5223 | -3.5121e-11 | 66.5348 | 0 | 1438.2234
2018-01-10 | 20:00 | 1390.6757 | 393.3 | 657.7135 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.8049 | -3.5116e-11 | 65.9573 | 0 | 1390.6757
2018-01-10 | 21:00 | 1331.2113 | 393.3 | 656.5242 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.0287 | -3.3905e-11 | 7.7584 | 0 | 1331.2113
2018-01-10 | 22:00 | 1257.8065 | 393.3 | 636.8941 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.4689 | -3.7221e-11 | -39.6565 | 0 | 1257.8065
2018-01-10 | 23:00 | 1182.8156 | 393.3 | 609.9682 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.794 | -3.7283e-11 | -76.7466 | 0 | 1182.8156
2018-01-11 | 0:00 | 1124.9861 | 393.3 | 665.3742 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.1877 | -2.2864e-08 | -173.5757 | 0 | 1124.9861
2018-01-11 | 1:00 | 1126.2206 | 393.3 | 666.2568 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.1978 | -2.2864e-08 | -174.534 | 0 | 1126.2206
2018-01-11 | 2:00 | 1148.5077 | 393.3 | 668.212 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.8658 | -2.2862e-08 | -156.1701 | 0 | 1148.5077
2018-01-11 | 3:00 | 1162.5654 | 393.3 | 668.5732 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.5447 | -2.2861e-08 | -148.7526 | 0 | 1162.5654
2018-01-11 | 4:00 | 1169.7488 | 393.3 | 668.7696 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013346 | 0 | 69.2622 | -2.286e-08 | -130.3963 | 0 | 1169.7488
2018-01-11 | 5:00 | 1193.2567 | 393.3 | 669.5652 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.129 | 0 | 63.375 | -2.2857e-08 | -94.5125 | 0 | 1193.2567
2018-01-11 | 6:00 | 1291.9423 | 393.3 | 676.124 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.97498 | 0 | 60.112 | -2.0248e-08 | 2.4313 | 0 | 1291.9423
2018-01-11 | 7:00 | 1377.1082 | 393.3 | 697.6157 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 8.9535 | 0 | 46.9607 | -2.0463e-08 | 79.4783 | 0 | 1377.1082
2018-01-11 | 8:00 | 1486.2873 | 393.3 | 725.2255 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 57.8299 | 0 | 43.1613 | -2.046e-08 | 117.6706 | 0 | 1486.2873
2018-01-11 | 9:00 | 1519.8815 | 393.3 | 724.5949 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 125.8959 | 0 | 41.7046 | -2.046e-08 | 87.5861 | 0 | 1519.8815
2018-01-11 | 10:00 | 1495.623 | 393.3 | 698.2576 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 179.2812 | 0 | 49.9442 | -2.0464e-08 | 29.1399 | 0 | 1495.623
2018-01-11 | 11:00 | 1480.755 | 393.3 | 683.5417 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 208.7721 | 0 | 49.4411 | -2.0408e-08 | -2.9377e-07 | 0 | 1480.755
2018-01-11 | 12:00 | 1433.3387 | 393.3 | 677.6668 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 212.6325 | 0 | 53.6634 | -2.1955e-08 | -49.624 | 0 | 1433.3387
2018-01-11 | 13:00 | 1486.6765 | 393.3 | 678.7335 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 214.606 | 0 | 61.4021 | -2.1902e-08 | -7.0651 | 0 | 1486.6765
2018-01-11 | 14:00 | 1457.9894 | 393.3 | 678.1598 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 202.6206 | 0 | 61.7162 | -2.1949e-08 | -25.6071 | 0 | 1457.9894
2018-01-11 | 15:00 | 1433.6199 | 393.3 | 682.3145 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 131.5315 | 0 | 78.0739 | -2.0399e-08 | -2.9355e-07 | 0 | 1433.6199
2018-01-11 | 16:00 | 1476.0257 | 393.3 | 759.3556 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 43.1776 | 0 | 77.6485 | -2.0461e-08 | 51.9441 | 0 | 1476.0257
2018-01-11 | 17:00 | 1515.7969 | 393.3 | 815.6339 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.8421 | 0 | 76.0115 | -2.0459e-08 | 69.3093 | 0 | 1515.7969
2018-01-11 | 18:00 | 1561.9275 | 393.3 | 826.885 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29753 | 0 | 74.5063 | -2.0457e-08 | 93.6386 | 0 | 1561.9275
2018-01-11 | 19:00 | 1517.2008 | 393.3 | 818.196 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0038907 | 0 | 67.1132 | -2.0458e-08 | 63.4877 | 0 | 1517.2008
2018-01-11 | 20:00 | 1458.5446 | 393.3 | 777.0383 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.8694 | -2.046e-08 | 46.437 | 0 | 1458.5446
2018-01-11 | 21:00 | 1399.8063 | 393.3 | 741.9385 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.9268 | -2.046e-08 | 37.041 | 0 | 1399.8063
2018-01-11 | 22:00 | 1320.5112 | 393.3 | 697.9889 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.4223 | -2.046e-08 | -3.001e-07 | 0 | 1320.5112
2018-01-11 | 23:00 | 1243.4553 | 393.3 | 673.8691 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 59.8484 | -2.1952e-08 | -37.0622 | 0 | 1243.4553
2018-01-12 | 0:00 | 1176.72 | 393.3 | 672.5344 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.8413 | -1.0705e-08 | -101.6557 | 0 | 1176.72
2018-01-12 | 1:00 | 1169.4849 | 393.3 | 672.3897 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.6931 | -1.0708e-08 | -119.898 | 0 | 1169.4849
2018-01-12 | 2:00 | 1186.5629 | 393.3 | 672.7313 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.7491 | -1.0707e-08 | -110.5175 | 0 | 1186.5629
2018-01-12 | 3:00 | 1197.4293 | 393.3 | 672.9486 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.461 | -1.0708e-08 | -123.1802 | 0 | 1197.4293
2018-01-12 | 4:00 | 1210.6136 | 393.3 | 673.2123 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015363 | 0 | 86.8983 | -1.0707e-08 | -111.6124 | 0 | 1210.6136
2018-01-12 | 5:00 | 1234.4363 | 393.3 | 673.725 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13585 | 0 | 83.2869 | -1.0704e-08 | -77.4115 | 0 | 1234.4363
2018-01-12 | 6:00 | 1344.9405 | 393.3 | 680.6794 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0841 | 0 | 76.5301 | -9.9672e-09 | 34.3469 | 0 | 1344.9405
2018-01-12 | 7:00 | 1435.7247 | 393.3 | 686.6698 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 13.7299 | 0 | 73.625 | -9.9586e-09 | 117.5998 | 0 | 1435.7247
2018-01-12 | 8:00 | 1525.1883 | 393.3 | 688.7258 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 120.6238 | 0 | 73.2922 | -9.9599e-09 | 100.1465 | 0 | 1525.1883
2018-01-12 | 9:00 | 1567.5499 | 393.3 | 682.4264 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 258.731 | 0 | 76.6474 | -9.9624e-09 | 9.6451 | 0 | 1567.5499
2018-01-12 | 10:00 | 1533.5411 | 393.3 | 679.6708 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 327.8684 | 0 | 75.7949 | -1.0702e-08 | -88.793 | 0 | 1533.5411
2018-01-12 | 11:00 | 1488.8746 | 393.3 | 678.7775 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 316.6725 | 0 | 69.3692 | -1.0704e-08 | -114.9446 | 0 | 1488.8746
2018-01-12 | 12:00 | 1408.7404 | 393.3 | 677.1748 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 281.7873 | 0 | 64.7964 | -1.0705e-08 | -154.018 | 0 | 1408.7404
2018-01-12 | 13:00 | 1445.9536 | 393.3 | 677.9191 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 272.867 | 0 | 54.4791 | -1.07e-08 | -98.3116 | 0 | 1445.9536
2018-01-12 | 14:00 | 1410.8177 | 393.3 | 677.2164 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 228.201 | 0 | 55.5762 | -1.0701e-08 | -91.2759 | 0 | 1410.8177
2018-01-12 | 15:00 | 1395.3429 | 393.3 | 676.9069 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 142.7267 | 0 | 55.7196 | -1.0696e-08 | -21.7102 | 0 | 1395.3429
2018-01-12 | 16:00 | 1456.5625 | 393.3 | 714.0461 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 42.4829 | 0 | 56.475 | -1.0025e-08 | 99.6586 | 0 | 1456.5625
2018-01-12 | 17:00 | 1522.5338 | 393.3 | 805.3133 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.0142 | 0 | 50.4327 | -1.002e-08 | 111.7736 | 0 | 1522.5338
2018-01-12 | 18:00 | 1567.6485 | 393.3 | 818.1952 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29508 | 0 | 54.8108 | -1.0019e-08 | 127.7474 | 0 | 1567.6485
2018-01-12 | 19:00 | 1517.9558 | 393.3 | 810.4131 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0044627 | 0 | 47.4329 | -1.002e-08 | 91.7053 | 0 | 1517.9558
2018-01-12 | 20:00 | 1462.2063 | 393.3 | 763.4459 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.1233 | -1.0028e-08 | 77.4371 | 0 | 1462.2063
2018-01-12 | 21:00 | 1403.6069 | 393.3 | 725.4004 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 54.1034 | -1.0029e-08 | 59.2031 | 0 | 1403.6069
2018-01-12 | 22:00 | 1329.792 | 393.3 | 720.1025 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.5895 | -1.0014e-08 | -1.4528e-07 | 0 | 1329.792
2018-01-12 | 23:00 | 1263.1951 | 393.3 | 674.2639 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.3074 | -1.0695e-08 | -6.1762 | 0 | 1263.1951
2018-01-13 | 0:00 | 1190.3638 | 393.3 | 621.2533 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.0582 | -2.3164e-09 | -21.9478 | 0 | 1190.3638
2018-01-13 | 1:00 | 1185.8673 | 393.3 | 613.3147 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.766 | -2.3165e-09 | -27.5134 | 0 | 1185.8673
2018-01-13 | 2:00 | 1204.061 | 393.3 | 582.145 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.316 | -2.3169e-09 | 4.3646e-08 | 0 | 1204.061
2018-01-13 | 3:00 | 1213.618 | 393.3 | 606.6564 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.2804 | -2.3166e-09 | -30.5189 | 0 | 1213.618
2018-01-13 | 4:00 | 1209.1493 | 393.3 | 599.564 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.021492 | 0 | 81.5138 | -2.3167e-09 | -34.0501 | 0 | 1209.1493
2018-01-13 | 5:00 | 1197.6898 | 393.3 | 590.3658 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13858 | 0 | 91.3319 | -2.3167e-09 | -38.8465 | 0 | 1197.6898
2018-01-13 | 6:00 | 1237.2577 | 393.3 | 600.2555 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0744 | 0 | 83.6278 | -2.3169e-09 | 4.3677e-08 | 0 | 1237.2577
2018-01-13 | 7:00 | 1309.7456 | 393.3 | 643.0949 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 9.4236 | 0 | 75.5761 | -2.2004e-09 | 37.551 | 0 | 1309.7456
2018-01-13 | 8:00 | 1414.8327 | 393.3 | 695.5967 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 55.7387 | 0 | 58.1117 | -2.2002e-09 | 62.9856 | 0 | 1414.8327
2018-01-13 | 9:00 | 1424.7038 | 393.3 | 670.5331 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 161.877 | 0 | 52.1937 | -2.3168e-09 | 4.3686e-08 | 0 | 1424.7038
2018-01-13 | 10:00 | 1366.71 | 393.3 | 617.4102 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 236.5584 | 0 | 41.097 | -2.3168e-09 | -67.3556 | 0 | 1366.71
2018-01-13 | 11:00 | 1337.7367 | 393.3 | 551.6281 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 272.8265 | 0 | 40.3932 | -2.3168e-09 | -66.1111 | 0 | 1337.7367
2018-01-13 | 12:00 | 1294.5502 | 393.3 | 533.2807 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 310.6242 | 0 | 33.3898 | -2.3168e-09 | -121.7445 | 0 | 1294.5502
2018-01-13 | 13:00 | 1261.4453 | 393.3 | 538.4949 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 257.2529 | 0 | 37.25 | -2.3168e-09 | -110.5524 | 0 | 1261.4453
2018-01-13 | 14:00 | 1239.1944 | 393.3 | 547.3456 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 191.3317 | 0 | 43.2722 | -2.3168e-09 | -83.855 | 0 | 1239.1944
2018-01-13 | 15:00 | 1232.6436 | 393.3 | 580.8902 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 101.3167 | 0 | 51.586 | -2.3166e-09 | -42.8493 | 0 | 1232.6436
2018-01-13 | 16:00 | 1296.2738 | 393.3 | 642.8255 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 31.5229 | 0 | 48.7438 | -2.2003e-09 | 29.2816 | 0 | 1296.2738
2018-01-13 | 17:00 | 1343.0146 | 393.3 | 643.7603 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.7039 | 0 | 38.3411 | -2.1999e-09 | 106.2093 | 0 | 1343.0146
2018-01-13 | 18:00 | 1390.4789 | 393.3 | 644.7096 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28524 | 0 | 39.4975 | -2.1999e-09 | 139.3866 | 0 | 1390.4789
2018-01-13 | 19:00 | 1353.8809 | 393.3 | 643.9776 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0030629 | 0 | 53.0056 | -2.2e-09 | 88.4946 | 0 | 1353.8809
2018-01-13 | 20:00 | 1314.4359 | 393.3 | 643.1887 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.9385 | -2.2002e-09 | 37.1086 | 0 | 1314.4359
2018-01-13 | 21:00 | 1266.3838 | 393.3 | 638.8955 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.5883 | -2.3154e-09 | 4.4532e-08 | 0 | 1266.3838
2018-01-13 | 22:00 | 1204.7807 | 393.3 | 625.9179 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 63.2306 | -2.3165e-09 | -42.4678 | 0 | 1204.7807
2018-01-13 | 23:00 | 1156.3146 | 393.3 | 609.1804 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.3123 | -2.3165e-09 | -48.9781 | 0 | 1156.3146
2018-01-14 | 0:00 | 1099.0276 | 393.3 | 511.7911 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.2365 | -3.1021e-13 | 1.3656e-11 | 0 | 1099.0276
2018-01-14 | 1:00 | 1102.5406 | 393.3 | 515.6112 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.6294 | -3.1021e-13 | 1.3622e-11 | 0 | 1102.5406
2018-01-14 | 2:00 | 1116.4232 | 393.3 | 538.9078 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.9153 | -3.1019e-13 | 1.3357e-11 | 0 | 1116.4232
2018-01-14 | 3:00 | 1132.1707 | 393.3 | 545.7021 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.2686 | -3.1018e-13 | 1.3271e-11 | 0 | 1132.1707
2018-01-14 | 4:00 | 1121.8613 | 393.3 | 547.3068 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015087 | 0 | 12.4394 | -3.1015e-13 | 1.2938e-11 | 0 | 1121.8613
2018-01-14 | 5:00 | 1089.6989 | 393.3 | 521.0956 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12941 | 0 | 13.7739 | -3.1016e-13 | 1.3053e-11 | 0 | 1089.6989
2018-01-14 | 6:00 | 1093.3273 | 393.3 | 534.3749 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0288 | 0 | 5.6236 | -3.102e-13 | 1.2938e-11 | 0 | 1093.3273
2018-01-14 | 7:00 | 1142.4061 | 393.3 | 584.8784 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 9.333 | 0 | 4.0948 | -3.1043e-13 | 1.3825e-11 | 0 | 1142.4061
2018-01-14 | 8:00 | 1218.8854 | 393.3 | 593.0777 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 62.5664 | 0 | 15.3519 | -3.0155e-13 | 5.4894 | 0 | 1218.8854
2018-01-14 | 9:00 | 1242.7581 | 393.3 | 530.2793 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 150.2204 | 0 | 22.1584 | -3.1018e-13 | 1.3253e-11 | 0 | 1242.7581
2018-01-14 | 10:00 | 1211.292 | 393.3 | 449.7406 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 219.7039 | 0 | 22.2051 | -3.165e-13 | -19.3576 | 0 | 1211.292
2018-01-14 | 11:00 | 1173.4249 | 393.3 | 430.9332 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 271.3327 | 0 | 9.7042 | -3.1644e-13 | -77.5453 | 0 | 1173.4249
2018-01-14 | 12:00 | 1139.026 | 393.3 | 418.1429 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 277.0946 | 0 | 0.7367 | -3.1635e-13 | -95.9482 | 0 | 1139.026
2018-01-14 | 13:00 | 1096.6009 | 393.3 | 303.0651 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 302.9744 | 0 | 0.088336 | -3.6947e-13 | -48.5269 | 0 | 1096.6009
2018-01-14 | 14:00 | 1063.0023 | 393.3 | 400.5505 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 236.5971 | 0 | 0.053001 | -5.259e-13 | -115.2983 | 0 | 1063.0023
2018-01-14 | 15:00 | 1052.9578 | 393.3 | 429.3596 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 151.4618 | 0 | 0.31801 | -3.1797e-13 | -69.8816 | 0 | 1052.9578
2018-01-14 | 16:00 | 1088.4908 | 393.3 | 492.7015 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 49.1281 | 0 | 2.7613 | -3.0319e-13 | -1.0181e-11 | 0 | 1088.4908
2018-01-14 | 17:00 | 1188.8656 | 393.3 | 592.4773 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0599 | 0 | 6.4409 | -3.0287e-13 | 32.8875 | 0 | 1188.8656
2018-01-14 | 18:00 | 1287.1691 | 393.3 | 644.8434 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30229 | 0 | 8.651 | -3.0291e-13 | 66.7725 | 0 | 1287.1691
2018-01-14 | 19:00 | 1291.1006 | 393.3 | 644.922 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0054357 | 0 | 6.4791 | -3.0289e-13 | 71.2941 | 0 | 1291.1006
2018-01-14 | 20:00 | 1274.7285 | 393.3 | 644.5946 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.32 | -3.0289e-13 | 55.6139 | 0 | 1274.7285
2018-01-14 | 21:00 | 1231.0782 | 393.3 | 593.3216 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.8547 | -3.0292e-13 | 58.0019 | 0 | 1231.0782
2018-01-14 | 22:00 | 1166.1054 | 393.3 | 585.2364 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.769 | -3.1019e-13 | 1.28e-11 | 0 | 1166.1054
2018-01-14 | 23:00 | 1096.1344 | 393.3 | 529.769 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.5654 | -3.1017e-13 | 1.3367e-11 | 0 | 1096.1344
2018-01-15 | 0:00 | 1054.9454 | 393.3 | 578.8709 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.8116 | -7.5381e-09 | -89.7371 | 0 | 1054.9454
2018-01-15 | 1:00 | 1051.0981 | 393.3 | 577.9022 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.155 | -7.5385e-09 | -94.259 | 0 | 1051.0981
2018-01-15 | 2:00 | 1082.7263 | 393.3 | 584.61 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.1415 | -7.5382e-09 | -79.6251 | 0 | 1082.7263
2018-01-15 | 3:00 | 1103.1343 | 393.3 | 588.7394 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.544 | -7.5365e-09 | -71.3491 | 0 | 1103.1343
2018-01-15 | 4:00 | 1112.2589 | 393.3 | 594.879 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.017656 | 0 | 11.3692 | -7.5283e-09 | -56.1069 | 0 | 1112.2589
2018-01-15 | 5:00 | 1145.6305 | 393.3 | 609.634 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13207 | 0 | 11.2809 | -7.5254e-09 | -30.1165 | 0 | 1145.6305
2018-01-15 | 6:00 | 1242.2676 | 393.3 | 641.7454 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.1289 | 0 | 9.7068 | -7.124e-09 | 37.3865 | 0 | 1242.2676
2018-01-15 | 7:00 | 1333.2454 | 393.3 | 643.5649 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.7372 | 0 | 12.5879 | -7.1258e-09 | 118.2554 | 0 | 1333.2454
2018-01-15 | 8:00 | 1409.2497 | 393.3 | 691.585 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 106.801 | 0 | 12.0985 | -7.1263e-09 | 56.3652 | 0 | 1409.2497
2018-01-15 | 9:00 | 1410.1103 | 393.3 | 653.4918 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 210.0277 | 0 | 6.4907 | -7.3255e-09 | 1.4624e-07 | 0 | 1410.1103
2018-01-15 | 10:00 | 1355.0476 | 393.3 | 642.2478 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 259.1083 | 0 | 2.903 | -7.4869e-09 | -88.2115 | 0 | 1355.0476
2018-01-15 | 11:00 | 1337.1151 | 393.3 | 591.8017 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 294.1657 | 0 | 1.3589 | -7.4403e-09 | -89.2112 | 0 | 1337.1151
2018-01-15 | 12:00 | 1264.9827 | 393.3 | 566.889 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 307.8188 | 0 | 1.6716 | -7.4517e-09 | -150.3967 | 0 | 1264.9827
2018-01-15 | 13:00 | 1298.4826 | 393.3 | 586.828 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 289.8326 | 0 | 2.4373 | -7.4763e-09 | -119.6153 | 0 | 1298.4826
2018-01-15 | 14:00 | 1266.1685 | 393.3 | 604.3474 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 187.9631 | 0 | 2.103 | -7.4685e-09 | -69.3451 | 0 | 1266.1685
2018-01-15 | 15:00 | 1256.1901 | 393.3 | 624.4138 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 101.6902 | 0 | 4.2347 | -7.4889e-09 | -15.8486 | 0 | 1256.1901
2018-01-15 | 16:00 | 1289.4511 | 393.3 | 642.689 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 35.2448 | 0 | 3.4651 | -7.0945e-09 | 64.1522 | 0 | 1289.4511
2018-01-15 | 17:00 | 1317.8966 | 393.3 | 643.2579 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.2547 | 0 | 3.1711 | -7.0939e-09 | 116.2129 | 0 | 1317.8966
2018-01-15 | 18:00 | 1355.8171 | 393.3 | 644.0163 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27996 | 0 | 3.204 | -7.1011e-09 | 141.7168 | 0 | 1355.8171
2018-01-15 | 19:00 | 1333.0856 | 393.3 | 643.5617 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0044191 | 0 | 1.9112 | -7.0886e-09 | 119.2083 | 0 | 1333.0856
2018-01-15 | 20:00 | 1285.2192 | 393.3 | 642.6044 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.639 | -7.0827e-09 | 71.7758 | 0 | 1285.2192
2018-01-15 | 21:00 | 1227.106 | 393.3 | 641.4421 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3211 | -7.1013e-09 | 14.4428 | 0 | 1227.106
2018-01-15 | 22:00 | 1151.7162 | 393.3 | 618.7262 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.7791 | -7.5186e-09 | -35.889 | 0 | 1151.7162
2018-01-15 | 23:00 | 1074.7853 | 393.3 | 608.8989 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.8984 | -7.5269e-09 | -97.812 | 0 | 1074.7853
2018-01-16 | 0:00 | 1022.643 | 393.3 | 463.5677 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.0754 | -1.5813e-09 | -8.6992e-08 | 0 | 1022.643
2018-01-16 | 1:00 | 1040.8036 | 393.3 | 475.0089 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4947 | -1.5817e-09 | 7.2079e-08 | 0 | 1040.8036
2018-01-16 | 2:00 | 1074.323 | 393.3 | 492.7352 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.8059 | -1.5605e-09 | 0.18197 | 0 | 1074.323
2018-01-16 | 3:00 | 1096.9901 | 393.3 | 496.1346 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.0941 | -1.511e-09 | 5.5614 | 0 | 1096.9901
2018-01-16 | 4:00 | 1102.0373 | 393.3 | 498.012 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015394 | 0 | 31.1847 | -1.5427e-09 | 10.7253 | 0 | 1102.0373
2018-01-16 | 5:00 | 1112.8814 | 393.3 | 501.4644 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12357 | 0 | 39.1004 | -1.5516e-09 | 17.4931 | 0 | 1112.8814
2018-01-16 | 6:00 | 1197.0451 | 393.3 | 504.5331 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.99109 | 0 | 50.1763 | -1.5379e-09 | 89.0446 | 0 | 1197.0451
2018-01-16 | 7:00 | 1264.7495 | 393.3 | 537.1022 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 15.259 | 0 | 56.668 | -1.537e-09 | 111.6202 | 0 | 1264.7495
2018-01-16 | 8:00 | 1303.9637 | 393.3 | 544.5037 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 120.7797 | 0 | 55.4745 | -1.544e-09 | 40.8059 | 0 | 1303.9637
2018-01-16 | 9:00 | 1280.7907 | 393.3 | 456.9901 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 239.02 | 0 | 44.6806 | -1.5804e-09 | -1.1044e-07 | 0 | 1280.7907
2018-01-16 | 10:00 | 1219.6363 | 393.3 | 311.35 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 326.8719 | 0 | 42.4144 | -1.5833e-09 | -1.0241e-07 | 0 | 1219.6363
2018-01-16 | 11:00 | 1173.192 | 393.3 | 281.6638 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 422.7027 | 0 | 51.3215 | -1.6024e-09 | -121.496 | 0 | 1173.192
2018-01-16 | 12:00 | 1105.7 | 393.3 | 280.314 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 441.8061 | 0 | 69.8628 | -1.0829 | -224.2 | 0 | 1105.7
2018-01-16 | 13:00 | 1132.6541 | 393.3 | 280.8531 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 387.2838 | 0 | 65.4819 | -1.6044e-09 | -139.9647 | 0 | 1132.6541
2018-01-16 | 14:00 | 1087.4782 | 393.3 | 279.9496 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 268.455 | 0 | 63.009 | -1.6004e-09 | -65.0354 | 0 | 1087.4782
2018-01-16 | 15:00 | 1088.3111 | 393.3 | 337.344 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 145.2599 | 0 | 64.0072 | -1.5853e-09 | -1.1645e-07 | 0 | 1088.3111
2018-01-16 | 16:00 | 1136.3761 | 393.3 | 489.7882 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 35.564 | 0 | 67.1239 | -1.5915e-09 | 5.6105e-08 | 0 | 1136.3761
2018-01-16 | 17:00 | 1164.0083 | 393.3 | 504.9328 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 1.5941 | 0 | 66.0137 | -1.5469e-09 | 38.4677 | 0 | 1164.0083
2018-01-16 | 18:00 | 1190.6931 | 393.3 | 505.7484 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.26565 | 0 | 72.0729 | -1.5463e-09 | 46.0061 | 0 | 1190.6931
2018-01-16 | 19:00 | 1155.6539 | 393.3 | 502.4292 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0021706 | 0 | 70.2554 | -1.5543e-09 | 14.5671 | 0 | 1155.6539
2018-01-16 | 20:00 | 1112.5215 | 393.3 | 477.146 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.1755 | -1.589e-09 | 6.7882e-08 | 0 | 1112.5215
2018-01-16 | 21:00 | 1057.2432 | 393.3 | 412.3949 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.9483 | -1.5894e-09 | 6.2784e-08 | 0 | 1057.2432
2018-01-16 | 22:00 | 1004.4807 | 393.3 | 370.8653 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.5154 | -1.5866e-09 | -1.1706e-07 | 0 | 1004.4807
2018-01-16 | 23:00 | 950.8285 | 393.3 | 335.8323 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.1961 | -1.5862e-09 | -1.1611e-07 | 0 | 950.8285
2018-01-17 | 0:00 | 902.5136 | 393.3 | 292.702 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.8115 | -5.2797e-11 | -3.7161e-10 | 0 | 902.5136
2018-01-17 | 1:00 | 921.7942 | 393.3 | 331.6635 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 48.8307 | -5.3796e-11 | -5.5778e-09 | 0 | 921.7942
2018-01-17 | 2:00 | 967.5044 | 393.3 | 385.7851 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1193 | -5.352e-11 | -6.1798e-09 | 0 | 967.5044
2018-01-17 | 3:00 | 994.8848 | 393.3 | 401.0729 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.6119 | -5.3479e-11 | -6.3368e-09 | 0 | 994.8848
2018-01-17 | 4:00 | 1004.2226 | 393.3 | 408.0739 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0035795 | 0 | 34.0452 | -5.3521e-11 | -5.7438e-09 | 0 | 1004.2226
2018-01-17 | 5:00 | 985.2344 | 393.3 | 408.3376 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.10621 | 0 | 22.0906 | -5.3165e-11 | -8.5941e-09 | 0 | 985.2344
2018-01-17 | 6:00 | 1013.1878 | 393.3 | 441.9468 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.68299 | 0 | 18.258 | -5.2443e-11 | -9.332e-09 | 0 | 1013.1878
2018-01-17 | 7:00 | 1071.1711 | 393.3 | 513.3392 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 2.8984 | 0 | 10.8335 | -5.2176e-11 | 1.2221e-08 | 0 | 1071.1711
2018-01-17 | 8:00 | 1159.3828 | 393.3 | 582.5814 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 23.1213 | 0 | 11.2801 | -5.2394e-11 | 4.8358e-09 | 0 | 1159.3828
2018-01-17 | 9:00 | 1190.7701 | 393.3 | 543.8643 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 88.7378 | 0 | 18.068 | -5.2677e-11 | 3.8796e-09 | 0 | 1190.7701
2018-01-17 | 10:00 | 1155.8262 | 393.3 | 429.5942 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 167.3811 | 0 | 19.8509 | -5.2474e-11 | -5.6189e-09 | 0 | 1155.8262
2018-01-17 | 11:00 | 1144.9191 | 393.3 | 371.2178 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 194.5921 | 0 | 40.1092 | -5.3624e-11 | -6.1193e-09 | 0 | 1144.9191
2018-01-17 | 12:00 | 1101.7498 | 393.3 | 368.2108 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 148.9669 | 0 | 45.5721 | -5.3763e-11 | -6.4724e-09 | 0 | 1101.7498
2018-01-17 | 13:00 | 1162.4775 | 393.3 | 432.1188 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 126.5689 | 0 | 64.7898 | -5.4241e-11 | 1.4295e-09 | 0 | 1162.4775
2018-01-17 | 14:00 | 1152.1113 | 393.3 | 405.4688 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 109.9499 | 0 | 95.5926 | -5.3939e-11 | 1.4763e-09 | 0 | 1152.1113
2018-01-17 | 15:00 | 1139.342 | 393.3 | 435.7663 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 75.2612 | 0 | 86.6145 | -5.4103e-11 | 1.3893e-09 | 0 | 1139.342
2018-01-17 | 16:00 | 1173.7865 | 393.3 | 511.8341 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 36.2379 | 0 | 81.8144 | -5.3017e-11 | 4.5138e-09 | 0 | 1173.7865
2018-01-17 | 17:00 | 1179.2265 | 393.3 | 542.4524 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.1603 | 0 | 81.6137 | -5.2976e-11 | 4.8888e-09 | 0 | 1179.2265
2018-01-17 | 18:00 | 1211.3453 | 393.3 | 573.4049 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27599 | 0 | 71.0643 | -5.3104e-11 | 4.2106e-09 | 0 | 1211.3453
2018-01-17 | 19:00 | 1172.0028 | 393.3 | 547.7176 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0034268 | 0 | 55.8817 | -5.3121e-11 | 4.6299e-09 | 0 | 1172.0028
2018-01-17 | 20:00 | 1134.9964 | 393.3 | 516.1217 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.6747 | -5.3148e-11 | 4.7311e-09 | 0 | 1134.9964
2018-01-17 | 21:00 | 1082.3896 | 393.3 | 469.874 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.6156 | -5.518e-11 | 9.6152e-10 | 0 | 1082.3896
2018-01-17 | 22:00 | 1023.9006 | 393.3 | 421.0075 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.7931 | -5.3618e-11 | -6.4523e-09 | 0 | 1023.9006
2018-01-17 | 23:00 | 966.4528 | 393.3 | 385.808 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.8448 | -5.3382e-11 | -5.5056e-09 | 0 | 966.4528
2018-01-18 | 0:00 | 926.7567 | 393.3 | 372.2995 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.2764 | -7.1667e-12 | -12.8193 | 0 | 926.7567
2018-01-18 | 1:00 | 948.0502 | 393.3 | 403.6935 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.429 | -7.1663e-12 | -10.3723 | 0 | 948.0502
2018-01-18 | 2:00 | 1002.1559 | 393.3 | 450.2992 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6616 | -7.1623e-12 | -1.405 | 0 | 1002.1559
2018-01-18 | 3:00 | 1035.1907 | 393.3 | 466.4328 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5579 | -7.0111e-12 | 3.3251e-10 | 0 | 1035.1907
2018-01-18 | 4:00 | 1045.1334 | 393.3 | 457.5546 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015717 | 0 | 25.4631 | -9.5294e-12 | 4.0763e-11 | 0 | 1045.1334
2018-01-18 | 5:00 | 1053.2682 | 393.3 | 464.5872 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12657 | 0 | 33.8544 | -7.0128e-12 | 3.2675e-10 | 0 | 1053.2682
2018-01-18 | 6:00 | 1109.7318 | 393.3 | 525.1787 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.92996 | 0 | 31.3232 | -7.0121e-12 | 3.2977e-10 | 0 | 1109.7318
2018-01-18 | 7:00 | 1166.4584 | 393.3 | 585.1043 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 11.3078 | 0 | 25.9462 | -7.012e-12 | 3.2978e-10 | 0 | 1166.4584
2018-01-18 | 8:00 | 1244.6598 | 393.3 | 599.0099 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 77.8231 | 0 | 25.4269 | -7.012e-12 | 3.3e-10 | 0 | 1244.6598
2018-01-18 | 9:00 | 1233.8953 | 393.3 | 498.9802 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 177.4538 | 0 | 28.4965 | -7.1666e-12 | -11.1353 | 0 | 1233.8953
2018-01-18 | 10:00 | 1189.0893 | 393.3 | 339.2614 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 288.4113 | 0 | 36.4507 | -7.1669e-12 | -14.0341 | 0 | 1189.0893
2018-01-18 | 11:00 | 1173.1197 | 393.3 | 293.3335 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 327.182 | 0 | 30.101 | -7.1668e-12 | -16.4968 | 0 | 1173.1197
2018-01-18 | 12:00 | 1131.294 | 393.3 | 265.2422 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 334.0877 | 0 | 27.6411 | -7.1666e-12 | -34.677 | 0 | 1131.294
2018-01-18 | 13:00 | 1141.5538 | 393.3 | 263.4158 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 347.48 | 0 | 37.9389 | -7.1667e-12 | -46.281 | 0 | 1141.5538
2018-01-18 | 14:00 | 1093.4538 | 393.3 | 268.8724 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 270.0739 | 0 | 39.6302 | -7.1668e-12 | -26.2228 | 0 | 1093.4538
2018-01-18 | 15:00 | 1091.0565 | 393.3 | 359.1228 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 169.8177 | 0 | 33.7498 | -7.1668e-12 | -13.3338 | 0 | 1091.0565
2018-01-18 | 16:00 | 1145.0951 | 393.3 | 521.0183 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 48.1173 | 0 | 32.0595 | -7.0121e-12 | 3.2946e-10 | 0 | 1145.0951
2018-01-18 | 17:00 | 1191.1672 | 393.3 | 580.5233 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 3.5345 | 0 | 25.2854 | -6.8655e-12 | 28.8239 | 0 | 1191.1672
2018-01-18 | 18:00 | 1241.9742 | 393.3 | 581.5395 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28985 | 0 | 22.3891 | -6.8654e-12 | 71.1558 | 0 | 1241.9742
2018-01-18 | 19:00 | 1209.6632 | 393.3 | 580.8933 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.003749 | 0 | 27.9103 | -6.8655e-12 | 32.4559 | 0 | 1209.6632
2018-01-18 | 20:00 | 1165.0492 | 393.3 | 579.2257 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.6234 | -7.0092e-12 | 3.4251e-10 | 0 | 1165.0492
2018-01-18 | 21:00 | 1116.1895 | 393.3 | 529.6119 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.6775 | -7.0119e-12 | 3.3011e-10 | 0 | 1116.1895
2018-01-18 | 22:00 | 1062.1954 | 393.3 | 481.69 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.4054 | -7.0121e-12 | 3.2875e-10 | 0 | 1062.1954
2018-01-18 | 23:00 | 995.5607 | 393.3 | 443.7009 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.0407 | -7.1657e-12 | -7.9809 | 0 | 995.5607
2018-01-19 | 0:00 | 955.9015 | 393.3 | 406.7036 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.198 | -1.3727e-08 | -2.5993e-07 | 0 | 955.9015
2018-01-19 | 1:00 | 961.468 | 393.3 | 414.6253 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5427 | -1.3669e-08 | -2.3271e-07 | 0 | 961.468
2018-01-19 | 2:00 | 1002.5102 | 393.3 | 434.4688 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.4414 | -1.3093e-08 | -5.3756e-07 | 0 | 1002.5102
2018-01-19 | 3:00 | 1042.8315 | 393.3 | 448.0622 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5693 | -1.6145e-08 | 7.268e-07 | 0 | 1042.8315
2018-01-19 | 4:00 | 1059.7106 | 393.3 | 473.5492 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013698 | 0 | 22.3209 | -1.326e-08 | 1.7268 | 0 | 1059.7106
2018-01-19 | 5:00 | 1074.8818 | 393.3 | 496.7138 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13198 | 0 | 19.8105 | -1.2486e-08 | 3.5255 | 0 | 1074.8818
2018-01-19 | 6:00 | 1133.4188 | 393.3 | 558.246 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0248 | 0 | 18.1859 | -1.254e-08 | 3.6621 | 0 | 1133.4188
2018-01-19 | 7:00 | 1197.5628 | 393.3 | 619.4851 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 13.4415 | 0 | 17.6534 | -1.2578e-08 | 2.8828 | 0 | 1197.5628
2018-01-19 | 8:00 | 1258.2891 | 393.3 | 594.9333 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 94.5805 | 0 | 24.6896 | -1.3555e-08 | 1.6857 | 0 | 1258.2891
2018-01-19 | 9:00 | 1249.3481 | 393.3 | 471.3502 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 214.1389 | 0 | 23.759 | -1.4082e-08 | -5.9884e-07 | 0 | 1249.3481
2018-01-19 | 10:00 | 1186.8691 | 393.3 | 353.9527 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 281.7813 | 0 | 12.1352 | -1.4694e-08 | -3.6129e-07 | 0 | 1186.8691
2018-01-19 | 11:00 | 1168.1476 | 393.3 | 259.363 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 367.5402 | 0 | 7.1589 | -1.2035e-08 | -4.9144 | 0 | 1168.1476
2018-01-19 | 12:00 | 1079.3614 | 393.3 | 257.5872 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 375.8624 | 0 | 14.2127 | -1.4314e-08 | -107.3009 | 0 | 1079.3614
2018-01-19 | 13:00 | 1108.0341 | 393.3 | 258.1607 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 352.8187 | 0 | 17.7496 | -1.3541e-08 | -59.6949 | 0 | 1108.0341
2018-01-19 | 14:00 | 1079.5421 | 393.3 | 257.5908 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 284.0956 | 0 | 18.2202 | -1.421e-08 | -21.4645 | 0 | 1079.5421
2018-01-19 | 15:00 | 1071.3674 | 393.3 | 331.7194 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 179.4211 | 0 | 18.5269 | -1.4807e-08 | -7.7912e-07 | 0 | 1071.3674
2018-01-19 | 16:00 | 1119.4175 | 393.3 | 496.5162 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 56.0863 | 0 | 19.9179 | -1.2498e-08 | 2.997 | 0 | 1119.4175
2018-01-19 | 17:00 | 1164.2689 | 393.3 | 578.6071 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 3.99 | 0 | 24.0035 | -1.1565e-08 | 4.6684 | 0 | 1164.2689
2018-01-19 | 18:00 | 1233.6964 | 393.3 | 590.7787 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.307 | 0 | 18.7739 | -1.3806e-08 | 57.2368 | 0 | 1233.6964
2018-01-19 | 19:00 | 1204.5886 | 393.3 | 589.5259 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0052828 | 0 | 13.534 | -1.2796e-08 | 33.1235 | 0 | 1204.5886
2018-01-19 | 20:00 | 1167.903 | 393.3 | 584.3033 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.0832 | -1.065e-08 | 8.3164 | 0 | 1167.903
2018-01-19 | 21:00 | 1127.3797 | 393.3 | 548.4611 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8818 | -1.0914e-08 | 6.1368 | 0 | 1127.3797
2018-01-19 | 22:00 | 1075.1027 | 393.3 | 503.5275 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9422 | -1.1278e-08 | 5.533 | 0 | 1075.1027
2018-01-19 | 23:00 | 1012.7912 | 393.3 | 455.6951 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.2961 | -9.5819e-09 | -7.5228e-08 | 0 | 1012.7912
2018-01-20 | 0:00 | 968.2892 | 393.3 | 416.4493 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.8399 | -4.7586e-15 | 9.9584e-14 | 0 | 968.2892
2018-01-20 | 1:00 | 988.887 | 393.3 | 427.8473 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.2724 | -4.844e-15 | 4.4674 | 0 | 988.887
2018-01-20 | 2:00 | 1028.0968 | 393.3 | 435.9968 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.4251 | -5.166e-15 | 22.075 | 0 | 1028.0968
2018-01-20 | 3:00 | 1053.3091 | 393.3 | 437.4738 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0398 | -5.445e-15 | 26.5956 | 0 | 1053.3091
2018-01-20 | 4:00 | 1063.5972 | 393.3 | 438.6439 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.019829 | 0 | 27.8425 | -5.6081e-15 | 34.991 | 0 | 1063.5972
2018-01-20 | 5:00 | 1057.4752 | 393.3 | 439.0028 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13894 | 0 | 27.1347 | -5.6868e-15 | 36.4988 | 0 | 1057.4752
2018-01-20 | 6:00 | 1070.91 | 393.3 | 440.2751 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.1518 | 0 | 30.4281 | -5.9097e-15 | 46.755 | 0 | 1070.91
2018-01-20 | 7:00 | 1125.4335 | 393.3 | 486.7402 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.1302 | 0 | 27.5432 | -5.9945e-15 | 52.9199 | 0 | 1125.4335
2018-01-20 | 8:00 | 1167.3962 | 393.3 | 478.4189 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 112.6367 | 0 | 17.5185 | -5.7903e-15 | 16.4222 | 0 | 1167.3962
2018-01-20 | 9:00 | 1133.2442 | 393.3 | 321.6917 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 262.9797 | 0 | 8.4729 | -4.8635e-15 | -1.4911e-13 | 0 | 1133.2442
2018-01-20 | 10:00 | 1077.2894 | 393.3 | 229.0458 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 391.8917 | 0 | 2.4952 | -5.2369e-15 | -85.1433 | 0 | 1077.2894
2018-01-20 | 11:00 | 1047.3557 | 393.3 | 228.4471 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 462.5102 | 0 | 3.9549 | -5.2016e-15 | -186.5564 | 0 | 1047.3557
2018-01-20 | 12:00 | 1003.8563 | 393.3 | 227.5771 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 461.4791 | 0 | 10.118 | -10.1179 | -224.2 | 0 | 1003.8563
2018-01-20 | 13:00 | 989.2027 | 393.3 | 227.2841 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 432.6753 | 0 | 13.3294 | -6.1699e-15 | -223.086 | 0 | 989.2027
2018-01-20 | 14:00 | 963.5341 | 393.3 | 226.7707 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 330.534 | 0 | 13.4103 | -5.8871e-15 | -148.2809 | 0 | 963.5341
2018-01-20 | 15:00 | 960.724 | 393.3 | 246.0848 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 164.4748 | 0 | 8.4644 | -4.8615e-15 | -1.2612e-13 | 0 | 960.724
2018-01-20 | 16:00 | 1008.9606 | 393.3 | 408.5971 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 50.6141 | 0 | 5.8494 | -5.1045e-15 | 1.1202e-13 | 0 | 1008.9606
2018-01-20 | 17:00 | 1060.9225 | 393.3 | 441.5669 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.064 | 0 | 6.5886 | -4.9309e-15 | 55.703 | 0 | 1060.9225
2018-01-20 | 18:00 | 1128.2518 | 393.3 | 457.6641 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3011 | 0 | 10.2568 | -5.4999e-15 | 93.4297 | 0 | 1128.2518
2018-01-20 | 19:00 | 1120.0862 | 393.3 | 461.2839 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0047685 | 0 | 9.3283 | -5.3995e-15 | 81.0693 | 0 | 1120.0862
2018-01-20 | 20:00 | 1096.9049 | 393.3 | 457.7403 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.3951 | -5.1783e-15 | 61.5696 | 0 | 1096.9049
2018-01-20 | 21:00 | 1061.203 | 393.3 | 446.4563 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.585 | -4.9518e-15 | 38.2617 | 0 | 1061.203
2018-01-20 | 22:00 | 1019.8896 | 393.3 | 436.0437 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.7371 | -4.6484e-15 | 16.0088 | 0 | 1019.8896
2018-01-20 | 23:00 | 981.3242 | 393.3 | 425.4265 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.1232 | -4.4149e-15 | 2.9745 | 0 | 981.3242
2018-01-21 | 0:00 | 947.2361 | 393.3 | 392.7006 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.1757 | -1.1332e-09 | 9.3597 | 0 | 947.2361
2018-01-21 | 1:00 | 974.3295 | 393.3 | 393.327 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.0035 | -1.145e-09 | 33.699 | 0 | 974.3295
2018-01-21 | 2:00 | 1004.2032 | 393.3 | 393.9373 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.2982 | -1.1707e-09 | 45.3677 | 0 | 1004.2032
2018-01-21 | 3:00 | 1034.4603 | 393.3 | 394.5022 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.9927 | -1.1863e-09 | 50.7653 | 0 | 1034.4603
2018-01-21 | 4:00 | 1031.1474 | 393.3 | 394.3567 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.017917 | 0 | 21.3903 | -1.1853e-09 | 53.2825 | 0 | 1031.1474
2018-01-21 | 5:00 | 1005.021 | 393.3 | 393.5413 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.1357 | 0 | 18.8195 | -1.1837e-09 | 37.8246 | 0 | 1005.021
2018-01-21 | 6:00 | 998.231 | 393.3 | 393.1207 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0979 | 0 | 22.6542 | -1.1936e-09 | 29.0583 | 0 | 998.231
2018-01-21 | 7:00 | 1038.2987 | 393.3 | 394.0199 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 12.0193 | 0 | 19.4442 | -1.1936e-09 | 68.7152 | 0 | 1038.2987
2018-01-21 | 8:00 | 1061.3846 | 393.3 | 377.4234 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 102.1956 | 0 | 16.4812 | -1.1894e-09 | 22.8845 | 0 | 1061.3846
2018-01-21 | 9:00 | 1034.9795 | 393.3 | 209.8383 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 274.3702 | 0 | 10.671 | -1.0709e-09 | -8.2711e-08 | 0 | 1034.9795
2018-01-21 | 10:00 | 987.6817 | 393.3 | 199.9536 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 404.6874 | 0 | 3.886 | -1.1058e-09 | -159.8453 | 0 | 987.6817
2018-01-21 | 11:00 | 954.7906 | 393.3 | 199.2958 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 440.6947 | 0 | 8.3125 | -8.3125 | -224.2 | 0 | 954.7906
2018-01-21 | 12:00 | 957.5889 | 393.3 | 199.3518 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 443.437 | 0 | 21.9737 | -21.9736 | -224.2 | 0 | 957.5889
2018-01-21 | 13:00 | 924.4117 | 393.3 | 198.6882 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 410.9233 | 0 | 29.5827 | -29.5825 | -224.2 | 0 | 924.4117
2018-01-21 | 14:00 | 897.1572 | 393.3 | 198.1431 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 342.6592 | 0 | 24.6407 | -1.2418e-09 | -209.3858 | 0 | 897.1572
2018-01-21 | 15:00 | 896.0548 | 393.3 | 198.1211 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 181.9746 | 0 | 17.7776 | -1.2151e-09 | -43.5186 | 0 | 896.0548
2018-01-21 | 16:00 | 961.6502 | 393.3 | 344.0158 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 53.826 | 0 | 18.5418 | -1.1226e-09 | 1.3666 | 0 | 961.6502
2018-01-21 | 17:00 | 1057.693 | 393.3 | 455.3301 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0203 | 0 | 11.9802 | -1.1711e-09 | 33.3625 | 0 | 1057.693
2018-01-21 | 18:00 | 1138.9786 | 393.3 | 457.831 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29763 | 0 | 7.3979 | -1.1636e-09 | 106.8521 | 0 | 1138.9786
2018-01-21 | 19:00 | 1128.1568 | 393.3 | 457.6418 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0046593 | 0 | 19.4153 | -1.1915e-09 | 82.6951 | 0 | 1128.1568
2018-01-21 | 20:00 | 1110.4571 | 393.3 | 396.2808 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 35.949 | -1.2092e-09 | 110.0273 | 0 | 1110.4571
2018-01-21 | 21:00 | 1059.7659 | 393.3 | 394.9291 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.7737 | -1.1998e-09 | 50.1631 | 0 | 1059.7659
2018-01-21 | 22:00 | 999.8397 | 393.3 | 388.7709 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.4336 | -1.1464e-09 | 1.5352 | 0 | 999.8397
2018-01-21 | 23:00 | 935.3163 | 393.3 | 329.5314 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9059 | -1.1356e-09 | 1.079 | 0 | 935.3163
2018-01-22 | 0:00 | 898.3927 | 393.3 | 436.385 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.703 | -1.3808e-10 | -146.6954 | 0 | 898.3927
2018-01-22 | 1:00 | 912.9096 | 393.3 | 442.3651 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.2925 | -1.3808e-10 | -143.0479 | 0 | 912.9096
2018-01-22 | 2:00 | 961.7699 | 393.3 | 459.7933 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.5258 | -1.3807e-10 | -120.1492 | 0 | 961.7699
2018-01-22 | 3:00 | 999.7236 | 393.3 | 465.7594 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.2639 | -1.3808e-10 | -119.4997 | 0 | 999.7236
2018-01-22 | 4:00 | 1014.9348 | 393.3 | 476.6309 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0094461 | 0 | 85.2379 | -1.3807e-10 | -109.0434 | 0 | 1014.9348
2018-01-22 | 5:00 | 1048.9025 | 393.3 | 488.2559 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11686 | 0 | 84.2895 | -1.3807e-10 | -78.4598 | 0 | 1048.9025
2018-01-22 | 6:00 | 1114.7506 | 393.3 | 500.9088 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.74985 | 0 | 76.1781 | -1.3805e-10 | -15.3861 | 0 | 1114.7506
2018-01-22 | 7:00 | 1187.6181 | 393.3 | 599.5294 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 0.24584 | 0 | 43.7428 | -1.3509e-10 | 6.2748e-09 | 0 | 1187.6181
2018-01-22 | 8:00 | 1301.6524 | 393.3 | 680.333 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 3.5048 | 0 | 37.7525 | -1.3224e-10 | 37.6621 | 0 | 1301.6524
2018-01-22 | 9:00 | 1367.5747 | 393.3 | 681.6515 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 19.2685 | 0 | 43.6771 | -1.3223e-10 | 82.8776 | 0 | 1367.5747
2018-01-22 | 10:00 | 1365.8056 | 393.3 | 681.6161 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 29.4561 | 0 | 49.9388 | -1.3223e-10 | 65.7946 | 0 | 1365.8056
2018-01-22 | 11:00 | 1357.991 | 393.3 | 631.0598 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 59.2328 | 0 | 43.7792 | -1.3223e-10 | 84.9192 | 0 | 1357.991
2018-01-22 | 12:00 | 1298.3785 | 393.3 | 608.7807 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 125.9554 | 0 | 24.6424 | -1.3508e-10 | 6.2532e-09 | 0 | 1298.3785
2018-01-22 | 13:00 | 1305.5464 | 393.3 | 574.3915 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 142.5936 | 0 | 49.5613 | -1.351e-10 | -6.3074e-09 | 0 | 1305.5464
2018-01-22 | 14:00 | 1233.6801 | 393.3 | 489.1967 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 174.2187 | 0 | 62.5593 | -1.3803e-10 | -33.3946 | 0 | 1233.6801
2018-01-22 | 15:00 | 1214.615 | 393.3 | 487.4857 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 150.0411 | 0 | 75.0414 | -1.3804e-10 | -39.6533 | 0 | 1214.615
2018-01-22 | 16:00 | 1243.9791 | 393.3 | 584.7724 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 47.1563 | 0 | 68.1504 | -1.351e-10 | 6.2339e-09 | 0 | 1243.9791
2018-01-22 | 17:00 | 1287.2357 | 393.3 | 629.6447 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.2443 | 0 | 53.8169 | -1.3223e-10 | 46.5298 | 0 | 1287.2357
2018-01-22 | 18:00 | 1353.0899 | 393.3 | 630.9618 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29579 | 0 | 46.6128 | -1.3222e-10 | 108.6195 | 0 | 1353.0899
2018-01-22 | 19:00 | 1318.5343 | 393.3 | 630.2707 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0051899 | 0 | 37.2884 | -1.3222e-10 | 82.57 | 0 | 1318.5343
2018-01-22 | 20:00 | 1276.8259 | 393.3 | 629.4365 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.6782 | -1.3223e-10 | 41.5112 | 0 | 1276.8259
2018-01-22 | 21:00 | 1224.6797 | 393.3 | 620.9133 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.8664 | -1.3506e-10 | 6.2774e-09 | 0 | 1224.6797
2018-01-22 | 22:00 | 1154.6893 | 393.3 | 557.1165 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.4728 | -1.3507e-10 | -6.2768e-09 | 0 | 1154.6893
2018-01-22 | 23:00 | 1080.931 | 393.3 | 504.3525 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.9845 | -1.3777e-10 | -4.206 | 0 | 1080.931
2018-01-23 | 0:00 | 1026.4921 | 393.3 | 484.4929 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.1691 | -1.957e-13 | -32.1699 | 0 | 1026.4921
2018-01-23 | 1:00 | 1022.3948 | 393.3 | 479.9247 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 40.5576 | -1.9569e-13 | -39.3875 | 0 | 1022.3948
2018-01-23 | 2:00 | 1056.0277 | 393.3 | 486.169 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 51.8127 | -1.9586e-13 | -32.554 | 0 | 1056.0277
2018-01-23 | 3:00 | 1078.6721 | 393.3 | 489.1517 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.4137 | -1.9593e-13 | -31.0933 | 0 | 1078.6721
2018-01-23 | 4:00 | 1092.1737 | 393.3 | 491.3842 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.01816 | 0 | 69.6608 | -1.96e-13 | -30.9895 | 0 | 1092.1737
2018-01-23 | 5:00 | 1113.4315 | 393.3 | 499.6561 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13124 | 0 | 81.6444 | -1.9645e-13 | -22.7002 | 0 | 1113.4315
2018-01-23 | 6:00 | 1184.8778 | 393.3 | 547.8644 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0879 | 0 | 83.6255 | -1.9089e-13 | 7.8305e-12 | 0 | 1184.8778
2018-01-23 | 7:00 | 1249.5462 | 393.3 | 624.4081 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 12.2477 | 0 | 68.7905 | -1.9074e-13 | 9.0183e-12 | 0 | 1249.5462
2018-01-23 | 8:00 | 1308.5476 | 393.3 | 607.607 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 95.8327 | 0 | 62.7079 | -1.9123e-13 | 7.6245e-12 | 0 | 1308.5476
2018-01-23 | 9:00 | 1328.9771 | 393.3 | 501.3414 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 209.5146 | 0 | 83.3148 | -2.0949e-13 | -5.2938 | 0 | 1328.9771
2018-01-23 | 10:00 | 1290.5919 | 393.3 | 460.6343 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 270.0238 | 0 | 94.5812 | -1.9572e-13 | -73.6474 | 0 | 1290.5919
2018-01-23 | 11:00 | 1302.0895 | 393.3 | 455.1822 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 310.6658 | 0 | 85.3205 | -1.9569e-13 | -88.079 | 0 | 1302.0895
2018-01-23 | 12:00 | 1239.9166 | 393.3 | 447.9661 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 273.3709 | 0 | 88.069 | -1.9568e-13 | -108.4894 | 0 | 1239.9166
2018-01-23 | 13:00 | 1274.2446 | 393.3 | 457.8176 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 286.2559 | 0 | 86.9691 | -1.9565e-13 | -95.798 | 0 | 1274.2446
2018-01-23 | 14:00 | 1212.3515 | 393.3 | 463.961 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 217.045 | 0 | 80.9971 | -1.9559e-13 | -90.7515 | 0 | 1212.3515
2018-01-23 | 15:00 | 1256.8174 | 393.3 | 518.2004 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 125.3875 | 0 | 71.5295 | -1.7958e-13 | -1.4655e-11 | 0 | 1256.8174
2018-01-23 | 16:00 | 1343.5167 | 393.3 | 643.7703 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 40.6855 | 0 | 68.9234 | -1.8611e-13 | 46.2376 | 0 | 1343.5167
2018-01-23 | 17:00 | 1403.8682 | 393.3 | 695.3774 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 3.6166 | 0 | 70.4144 | -1.8609e-13 | 81.4598 | 0 | 1403.8682
2018-01-23 | 18:00 | 1448.369 | 393.3 | 696.2674 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28384 | 0 | 71.4055 | -1.86e-13 | 113.8123 | 0 | 1448.369
2018-01-23 | 19:00 | 1415.822 | 393.3 | 695.6164 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0038829 | 0 | 63.309 | -1.8596e-13 | 88.4927 | 0 | 1415.822
2018-01-23 | 20:00 | 1359.2785 | 393.3 | 644.0856 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.2127 | -1.859e-13 | 85.7803 | 0 | 1359.2785
2018-01-23 | 21:00 | 1305.3098 | 393.3 | 643.0062 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.6948 | -1.856e-13 | 32.7088 | 0 | 1305.3098
2018-01-23 | 22:00 | 1226.7087 | 393.3 | 594.4245 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.1842 | -1.9135e-13 | 8.3408e-12 | 0 | 1226.7087
2018-01-23 | 23:00 | 1150.8779 | 393.3 | 514.0466 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.624 | -2.0248e-13 | -8.5927 | 0 | 1150.8779
2018-01-24 | 0:00 | 1094.617 | 393.3 | 562.8278 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.7805 | -8.3215e-11 | -107.9913 | 0 | 1094.617
2018-01-24 | 1:00 | 1091.3002 | 393.3 | 562.6857 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.152 | -8.3216e-11 | -114.8375 | 0 | 1091.3002
2018-01-24 | 2:00 | 1123.0237 | 393.3 | 564.1402 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.8086 | -8.3214e-11 | -88.5251 | 0 | 1123.0237
2018-01-24 | 3:00 | 1147.386 | 393.3 | 565.6116 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.3671 | -8.3212e-11 | -69.7927 | 0 | 1147.386
2018-01-24 | 4:00 | 1154.6469 | 393.3 | 567.6646 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.013687 | 0 | 77.0048 | -8.321e-11 | -52.1362 | 0 | 1154.6469
2018-01-24 | 5:00 | 1178.9515 | 393.3 | 576.531 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12809 | 0 | 75.4636 | -8.3206e-11 | -27.8712 | 0 | 1178.9515
2018-01-24 | 6:00 | 1279.4312 | 393.3 | 650.6702 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0002 | 0 | 75.4607 | -8.3195e-11 | 1.5829e-09 | 0 | 1279.4312
2018-01-24 | 7:00 | 1367.7511 | 393.3 | 676.355 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 11.3643 | 0 | 72.4118 | -7.9024e-11 | 63.5199 | 0 | 1367.7511
2018-01-24 | 8:00 | 1437.0859 | 393.3 | 677.7417 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 99.091 | 0 | 76.732 | -7.9027e-11 | 41.1212 | 0 | 1437.0859
2018-01-24 | 9:00 | 1439.8675 | 393.3 | 609.5393 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 220.666 | 0 | 69.5622 | -8.3205e-11 | 1.5748e-09 | 0 | 1439.8675
2018-01-24 | 10:00 | 1408.8013 | 393.3 | 561.3081 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 283.7035 | 0 | 76.2946 | -8.3208e-11 | -51.5049 | 0 | 1408.8013
2018-01-24 | 11:00 | 1419.3279 | 393.3 | 557.8876 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 330.2274 | 0 | 80.0477 | -8.321e-11 | -87.8348 | 0 | 1419.3279
2018-01-24 | 12:00 | 1383.6507 | 393.3 | 553.1399 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 364.1905 | 0 | 96.3691 | -8.3216e-11 | -169.0488 | 0 | 1383.6507
2018-01-24 | 13:00 | 1365.4359 | 393.3 | 557.2621 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 283.102 | 0 | 102.946 | -8.3212e-11 | -116.8741 | 0 | 1365.4359
2018-01-24 | 14:00 | 1357.318 | 393.3 | 562.7597 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 244.4565 | 0 | 105.7637 | -8.3209e-11 | -96.7619 | 0 | 1357.318
2018-01-24 | 15:00 | 1372.2303 | 393.3 | 596.4821 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 178.421 | 0 | 104.2737 | -8.32e-11 | -48.6466 | 0 | 1372.2303
2018-01-24 | 16:00 | 1433.6686 | 393.3 | 685.6387 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 56.7166 | 0 | 99.3013 | -7.3789e-11 | 48.112 | 0 | 1433.6686
2018-01-24 | 17:00 | 1500.1278 | 393.3 | 733.4528 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.9331 | 0 | 98.1986 | -7.3779e-11 | 110.5434 | 0 | 1500.1278
2018-01-24 | 18:00 | 1570.2085 | 393.3 | 742.0007 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.2957 | 0 | 92.1583 | -7.3772e-11 | 169.1538 | 0 | 1570.2085
2018-01-24 | 19:00 | 1518.8828 | 393.3 | 737.8875 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0047791 | 0 | 94.5938 | -7.3776e-11 | 117.9968 | 0 | 1518.8828
2018-01-24 | 20:00 | 1471.7896 | 393.3 | 688.0075 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.3229 | -7.3777e-11 | 114.2593 | 0 | 1471.7896
2018-01-24 | 21:00 | 1409.6461 | 393.3 | 686.0943 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.6671 | -7.3778e-11 | 75.9847 | 0 | 1409.6461
2018-01-24 | 22:00 | 1316.4446 | 393.3 | 676.7145 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 80.3344 | -7.3779e-11 | 1.2957 | 0 | 1316.4446
2018-01-24 | 23:00 | 1234.6765 | 393.3 | 673.6935 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.5148 | -7.9176e-11 | -59.3317 | 0 | 1234.6765
2018-01-25 | 0:00 | 1170.9832 | 393.3 | 618.9803 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.6203 | -5.5597e-09 | -59.6174 | 0 | 1170.9832
2018-01-25 | 1:00 | 1172.9801 | 393.3 | 621.6928 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.1116 | -5.5595e-09 | -54.1244 | 0 | 1172.9801
2018-01-25 | 2:00 | 1191.862 | 393.3 | 622.3603 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.9409 | -5.5596e-09 | -56.0391 | 0 | 1191.862
2018-01-25 | 3:00 | 1210.6239 | 393.3 | 624.5964 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.6516 | -5.5596e-09 | -54.8241 | 0 | 1210.6239
2018-01-25 | 4:00 | 1216.8533 | 393.3 | 628.8195 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.015425 | 0 | 74.6377 | -5.5594e-09 | -48.7193 | 0 | 1216.8533
2018-01-25 | 5:00 | 1246.8265 | 393.3 | 617.6919 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.1305 | 0 | 74.3041 | -5.56e-09 | 1.0461e-07 | 0 | 1246.8265
2018-01-25 | 6:00 | 1348.5615 | 393.3 | 656.8712 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.98114 | 0 | 71.5467 | -5.2799e-09 | 66.8625 | 0 | 1348.5615
2018-01-25 | 7:00 | 1437.8668 | 393.3 | 728.1573 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 11.3469 | 0 | 64.1027 | -5.2795e-09 | 90.1598 | 0 | 1437.8668
2018-01-25 | 8:00 | 1515.0559 | 393.3 | 729.7011 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 88.4629 | 0 | 53.4042 | -5.2793e-09 | 101.0877 | 0 | 1515.0559
2018-01-25 | 9:00 | 1511.0909 | 393.3 | 697.6239 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 221.499 | 0 | 51.8679 | -5.5595e-09 | 1.0467e-07 | 0 | 1511.0909
2018-01-25 | 10:00 | 1464.154 | 393.3 | 617.6476 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 350.8756 | 0 | 57.6335 | -5.5598e-09 | -101.0027 | 0 | 1464.154
2018-01-25 | 11:00 | 1418.5633 | 393.3 | 580.766 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 415.6014 | 0 | 50.0917 | -5.5602e-09 | -166.8958 | 0 | 1418.5633
2018-01-25 | 12:00 | 1324.5498 | 393.3 | 533.2541 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 411.2367 | 0 | 45.7652 | -5.5617e-09 | -204.7063 | 0 | 1324.5498
2018-01-25 | 13:00 | 1321.8598 | 393.3 | 523.1937 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 418.4776 | 0 | 57.6173 | -5.5621e-09 | -216.4288 | 0 | 1321.8598
2018-01-25 | 14:00 | 1288.2715 | 393.3 | 566.6088 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 319.9214 | 0 | 52.6403 | -5.5606e-09 | -191.9989 | 0 | 1288.2715
2018-01-25 | 15:00 | 1301.8538 | 393.3 | 635.8345 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 178.5705 | 0 | 48.9067 | -5.5588e-09 | -103.1578 | 0 | 1301.8538
2018-01-25 | 16:00 | 1385.3585 | 393.3 | 670.8617 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 66.7666 | 0 | 50.2398 | -4.9306e-09 | 53.5904 | 0 | 1385.3585
2018-01-25 | 17:00 | 1452.7072 | 393.3 | 714.5128 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.9342 | 0 | 43.8131 | -4.9292e-09 | 136.4471 | 0 | 1452.7072
2018-01-25 | 18:00 | 1511.0246 | 393.3 | 769.6622 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30019 | 0 | 38.7764 | -4.9287e-09 | 135.6858 | 0 | 1511.0246
2018-01-25 | 19:00 | 1487.1665 | 393.3 | 770.1491 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0037663 | 0 | 36.4165 | -4.9287e-09 | 112.1971 | 0 | 1487.1665
2018-01-25 | 20:00 | 1434.2827 | 393.3 | 743.4438 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.9334 | -4.9289e-09 | 85.7055 | 0 | 1434.2827
2018-01-25 | 21:00 | 1375.7432 | 393.3 | 712.4839 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.7216 | -4.929e-09 | 64.6377 | 0 | 1375.7432
2018-01-25 | 22:00 | 1287.1636 | 393.3 | 675.2765 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.5427 | -4.9298e-09 | 23.2443 | 0 | 1287.1636
2018-01-25 | 23:00 | 1216.1595 | 393.3 | 654.2232 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.4716 | -5.2879e-09 | -21.3353 | 0 | 1216.1595
2018-01-26 | 0:00 | 1154.8773 | 393.3 | 582.6848 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 44.4672 | -6.7099e-13 | -13.2746 | 0 | 1154.8773
2018-01-26 | 1:00 | 1160.9878 | 393.3 | 578.5312 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.4508 | -6.7028e-13 | -14.2942 | 0 | 1160.9878
2018-01-26 | 2:00 | 1181.3473 | 393.3 | 583.176 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.8826 | -6.71e-13 | -13.3112 | 0 | 1181.3473
2018-01-26 | 3:00 | 1196.3047 | 393.3 | 585.4045 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.2989 | -6.7129e-13 | -12.5987 | 0 | 1196.3047
2018-01-26 | 4:00 | 1198.3431 | 393.3 | 587.1062 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.016574 | 0 | 60.4265 | -6.7163e-13 | -11.3061 | 0 | 1198.3431
2018-01-26 | 5:00 | 1226.9249 | 393.3 | 598.4874 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13247 | 0 | 73.605 | -6.7535e-13 | 8.1853e-12 | 0 | 1226.9249
2018-01-26 | 6:00 | 1328.1959 | 393.3 | 656.4639 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0716 | 0 | 76.4674 | -6.0146e-13 | 41.893 | 0 | 1328.1959
2018-01-26 | 7:00 | 1410.9295 | 393.3 | 658.1186 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 14.423 | 0 | 76.6698 | -6.0139e-13 | 117.6181 | 0 | 1410.9295
2018-01-26 | 8:00 | 1485.7917 | 393.3 | 659.6158 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 106.4419 | 0 | 96.8848 | -6.0159e-13 | 80.4492 | 0 | 1485.7917
2018-01-26 | 9:00 | 1475.6757 | 393.3 | 605.3561 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 216.3856 | 0 | 113.834 | -6.7558e-13 | 8.6639e-12 | 0 | 1475.6757
2018-01-26 | 10:00 | 1417.697 | 393.3 | 542.5568 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 315.4452 | 0 | 93.7692 | -6.4613e-13 | -73.0742 | 0 | 1417.697
2018-01-26 | 11:00 | 1382.8502 | 393.3 | 532.569 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 412.4802 | 0 | 95.9877 | -6.4201e-13 | -197.1867 | 0 | 1382.8502
2018-01-26 | 12:00 | 1319.9105 | 393.3 | 442.6174 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 462.2859 | 0 | 100.2072 | -6.937e-13 | -224.2 | 0 | 1319.9105
2018-01-26 | 13:00 | 1340.3804 | 393.3 | 435.7603 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 475.3243 | 0 | 114.4958 | -6.9359e-13 | -224.2 | 0 | 1340.3804
2018-01-26 | 14:00 | 1280.4143 | 393.3 | 439.0365 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 406.5939 | 0 | 117.8838 | -6.9361e-13 | -224.2 | 0 | 1280.4143
2018-01-26 | 15:00 | 1286.9188 | 393.3 | 535.0014 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 262.0761 | 0 | 107.5316 | -6.4604e-13 | -159.3903 | 0 | 1286.9188
2018-01-26 | 16:00 | 1368.8102 | 393.3 | 627.4434 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 95.2623 | 0 | 102.2045 | -6.7362e-13 | 8.0576e-12 | 0 | 1368.8102
2018-01-26 | 17:00 | 1452.5849 | 393.3 | 728.4517 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 8.3528 | 0 | 88.5334 | -6.0365e-13 | 74.247 | 0 | 1452.5849
2018-01-26 | 18:00 | 1528.0357 | 393.3 | 729.9607 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.3083 | 0 | 85.8545 | -6.0374e-13 | 145.3122 | 0 | 1528.0357
2018-01-26 | 19:00 | 1496.264 | 393.3 | 729.3253 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0060258 | 0 | 86.0715 | -6.0377e-13 | 112.4613 | 0 | 1496.264
2018-01-26 | 20:00 | 1446.2114 | 393.3 | 658.8242 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.5332 | -6.0395e-13 | 127.6539 | 0 | 1446.2114
2018-01-26 | 21:00 | 1395.6592 | 393.3 | 657.8132 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.8497 | -6.0397e-13 | 80.0963 | 0 | 1395.6592
2018-01-26 | 22:00 | 1315.148 | 393.3 | 656.203 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 86.9915 | -6.1164e-13 | 13.8536 | 0 | 1315.148
2018-01-26 | 23:00 | 1254.5978 | 393.3 | 626.7614 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 81.0364 | -6.7302e-13 | 5.9476e-12 | 0 | 1254.5978
2018-01-27 | 0:00 | 1185.2573 | 393.3 | 558.323 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 85.9343 | -3.8709e-13 | 1.5676e-11 | 0 | 1185.2573
2018-01-27 | 1:00 | 1180.8998 | 393.3 | 563.7075 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 75.8923 | -3.8709e-13 | 1.5702e-11 | 0 | 1180.8998
2018-01-27 | 2:00 | 1197.3308 | 393.3 | 574.7354 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.9954 | -3.8709e-13 | 1.5753e-11 | 0 | 1197.3308
2018-01-27 | 3:00 | 1199.3373 | 393.3 | 582.6434 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.4939 | -3.8708e-13 | 1.5798e-11 | 0 | 1199.3373
2018-01-27 | 4:00 | 1187.8113 | 393.3 | 590.2084 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.019575 | 0 | 35.4833 | -3.8707e-13 | 1.5868e-11 | 0 | 1187.8113
2018-01-27 | 5:00 | 1183.2774 | 393.3 | 584.1462 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.13978 | 0 | 44.2914 | -3.8708e-13 | 1.5816e-11 | 0 | 1183.2774
2018-01-27 | 6:00 | 1224.3242 | 393.3 | 618.9126 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.117 | 0 | 51.9947 | -3.871e-13 | 1.7049e-11 | 0 | 1224.3242
2018-01-27 | 7:00 | 1304.527 | 393.3 | 680.3905 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 20.2008 | 0 | 57.3186 | -3.7511e-13 | 2.5171 | 0 | 1304.527
2018-01-27 | 8:00 | 1379.2513 | 393.3 | 662.8383 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 133.7829 | 0 | 40.2302 | -3.8706e-13 | 1.615e-11 | 0 | 1379.2513
2018-01-27 | 9:00 | 1358.8405 | 393.3 | 513.3896 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 293.37 | 0 | 22.3715 | -3.9549e-13 | -10.3906 | 0 | 1358.8405
2018-01-27 | 10:00 | 1294.1665 | 393.3 | 345.4996 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 413.6017 | 0 | 5.7025 | -3.9545e-13 | -9.6372 | 0 | 1294.1665
2018-01-27 | 11:00 | 1247.3292 | 393.3 | 309.1666 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 477.6323 | 0 | 2.8186 | -3.9453e-13 | -81.2882 | 0 | 1247.3292
2018-01-27 | 12:00 | 1206.5671 | 393.3 | 302.2668 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 510.1031 | 0 | 1.1862 | -3.9421e-13 | -145.989 | 0 | 1206.5671
2018-01-27 | 13:00 | 1165.6413 | 393.3 | 299.7589 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 498.9881 | 0 | 5.1152 | -3.9463e-13 | -177.2209 | 0 | 1165.6413
2018-01-27 | 14:00 | 1088.1925 | 393.3 | 298.5398 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 418.4801 | 0 | 5.9677 | -3.9465e-13 | -175.8951 | 0 | 1088.1925
2018-01-27 | 15:00 | 1079.8597 | 393.3 | 305.278 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 254.5463 | 0 | 6.2137 | -3.9478e-13 | -27.8783 | 0 | 1079.8597
2018-01-27 | 16:00 | 1143.6378 | 393.3 | 504.5625 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 91.7235 | 0 | 4.8035 | -3.9698e-13 | -1.3518 | 0 | 1143.6378
2018-01-27 | 17:00 | 1224.2488 | 393.3 | 628.385 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 8.3766 | 0 | 1.0243 | -3.7718e-13 | 33.4629 | 0 | 1224.2488
2018-01-27 | 18:00 | 1316.9845 | 393.3 | 630.2397 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.30455 | 0 | 1.5215 | -3.7738e-13 | 118.3188 | 0 | 1316.9845
2018-01-27 | 19:00 | 1317.703 | 393.3 | 630.2541 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0054965 | 0 | 0.94623 | -3.7711e-13 | 118.0972 | 0 | 1317.703
2018-01-27 | 20:00 | 1297.4146 | 393.3 | 629.8483 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3652 | -3.7752e-13 | 97.0012 | 0 | 1297.4146
2018-01-27 | 21:00 | 1251.0898 | 393.3 | 628.9218 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0398 | -3.7746e-13 | 55.2283 | 0 | 1251.0898
2018-01-27 | 22:00 | 1191.5725 | 393.3 | 627.7315 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.2037 | -3.7568e-13 | 3.5373 | 0 | 1191.5725
2018-01-27 | 23:00 | 1134.38 | 393.3 | 585.5176 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0624 | -3.8953e-13 | 2.2838e-11 | 0 | 1134.38
2018-01-28 | 0:00 | 1071.4659 | 393.3 | 531.7504 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.4116 | -1.5833e-09 | -2.696 | 0 | 1071.4659
2018-01-28 | 1:00 | 1077.6134 | 393.3 | 538.1839 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.45545 | -1.5743e-09 | -2.3259 | 0 | 1077.6134
2018-01-28 | 2:00 | 1098.5956 | 393.3 | 548.7339 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3158 | -1.5825e-09 | -2.0541 | 0 | 1098.5956
2018-01-28 | 3:00 | 1102.7344 | 393.3 | 538.3902 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8513 | -1.5874e-09 | -2.7071 | 0 | 1102.7344
2018-01-28 | 4:00 | 1081.153 | 393.3 | 521.6354 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0067207 | 0 | 1.2024 | -1.5824e-09 | -3.7915 | 0 | 1081.153
2018-01-28 | 5:00 | 1050.34 | 393.3 | 500.2595 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11096 | 0 | 0.35334 | -1.5729e-09 | -5.0838 | 0 | 1050.34
2018-01-28 | 6:00 | 1054.6639 | 393.3 | 505.8657 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.82801 | 0 | 0.52118 | -1.5752e-09 | -4.851 | 0 | 1054.6639
2018-01-28 | 7:00 | 1102.2506 | 393.3 | 553.1393 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 6.1731 | 0 | 1.0522 | -1.5809e-09 | -2.214 | 0 | 1102.2506
2018-01-28 | 8:00 | 1189.1371 | 393.3 | 607.1827 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 29.8101 | 0 | 0.73566 | -1.4967e-09 | 9.0086 | 0 | 1189.1371
2018-01-28 | 9:00 | 1219.1375 | 393.3 | 583.6096 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 93.827 | 0 | 1.601 | -1.5821e-09 | 4.0868e-08 | 0 | 1219.1375
2018-01-28 | 10:00 | 1200.0997 | 393.3 | 536.7199 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 127.0037 | 0 | 0.90103 | -1.58e-09 | -3.5249 | 0 | 1200.0997
2018-01-28 | 11:00 | 1196.3428 | 393.3 | 575.0036 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 83.1132 | 0 | 1.831 | -1.5836e-09 | -2.605 | 0 | 1196.3428
2018-01-28 | 12:00 | 1199.6119 | 393.3 | 576.0953 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 80.4185 | 0 | 4.098 | -1.5823e-09 | 4.9705e-08 | 0 | 1199.6119
2018-01-28 | 13:00 | 1169.532 | 393.3 | 559.5496 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 67.0789 | 0 | 6.8204 | -1.5884e-09 | -2.917 | 0 | 1169.532
2018-01-28 | 14:00 | 1148.3338 | 393.3 | 546.3493 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 51.7984 | 0 | 12.6624 | -1.5894e-09 | -3.5763 | 0 | 1148.3338
2018-01-28 | 15:00 | 1146.8808 | 393.3 | 554.7673 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 37.0925 | 0 | 16.8049 | -1.5896e-09 | -3.4838 | 0 | 1146.8808
2018-01-28 | 16:00 | 1185.2089 | 393.3 | 607.1042 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 10.8627 | 0 | 20.6445 | -1.5067e-09 | 2.6975 | 0 | 1185.2089
2018-01-28 | 17:00 | 1244.5958 | 393.3 | 658.6919 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 2.2431 | 0 | 29.1609 | -1.5026e-09 | 1.5 | 0 | 1244.5958
2018-01-28 | 18:00 | 1300.2034 | 393.3 | 659.8041 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.26755 | 0 | 47.5411 | -1.5088e-09 | 25.9907 | 0 | 1300.2034
2018-01-28 | 19:00 | 1279.9313 | 393.3 | 656.4779 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.001573 | 0 | 55.0519 | -1.5881e-09 | 5.1855e-08 | 0 | 1279.9313
2018-01-28 | 20:00 | 1249.5011 | 393.3 | 608.39 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.2682 | -1.5092e-09 | 14.6428 | 0 | 1249.5011
2018-01-28 | 21:00 | 1194.728 | 393.3 | 558.1353 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 71.6927 | -1.5905e-09 | 3.2208e-08 | 0 | 1194.728
2018-01-28 | 22:00 | 1121.1186 | 393.3 | 495.0624 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 69.3579 | -1.5907e-09 | -1.4016 | 0 | 1121.1186
2018-01-28 | 23:00 | 1056.9849 | 393.3 | 485.4457 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.6829 | -1.589e-09 | -35.9438 | 0 | 1056.9849
2018-01-29 | 0:00 | 1007.545 | 393.3 | 477.6833 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 68.6855 | -2.1549e-13 | -79.8238 | 0 | 1007.545
2018-01-29 | 1:00 | 1012.5383 | 393.3 | 476.5399 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.8508 | -2.1549e-13 | -85.1524 | 0 | 1012.5383
2018-01-29 | 2:00 | 1047.908 | 393.3 | 483.3097 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 87.3817 | -2.1549e-13 | -73.3834 | 0 | 1047.908
2018-01-29 | 3:00 | 1069.3795 | 393.3 | 485.4492 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 95.8143 | -2.1549e-13 | -75.084 | 0 | 1069.3795
2018-01-29 | 4:00 | 1081.4046 | 393.3 | 490.1366 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.0061691 | 0 | 99.0766 | -2.1549e-13 | -69.9147 | 0 | 1081.4046
2018-01-29 | 5:00 | 1113.105 | 393.3 | 504.2944 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.11141 | 0 | 94.6734 | -2.1549e-13 | -40.6742 | 0 | 1113.105
2018-01-29 | 6:00 | 1206.3114 | 393.3 | 543.1382 | 51 | 39.7 | 68.3 | 0.81335 | 0 | 110.0599 | -2.1085e-13 | 9.8588e-12 | 0 | 1206.3114
2018-01-29 | 7:00 | 1306.4987 | 393.3 | 646.4683 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 4.3955 | 0 | 111.5349 | -2.1083e-13 | 9.9117e-12 | 0 | 1306.4987
2018-01-29 | 8:00 | 1420.9688 | 393.3 | 658.3194 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 42.2078 | 0 | 113.5782 | -2.0644e-13 | 64.4634 | 0 | 1420.9688
2018-01-29 | 9:00 | 1436.7189 | 393.3 | 658.6344 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 113.8175 | 0 | 105.1192 | -2.0644e-13 | 19.0478 | 0 | 1436.7189
2018-01-29 | 10:00 | 1404.4088 | 393.3 | 523.3112 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 234.2383 | 0 | 107.8593 | -2.1066e-13 | -1.5205e-11 | 0 | 1404.4088
2018-01-29 | 11:00 | 1396.2642 | 393.3 | 497.1311 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 296.784 | 0 | 111.771 | -2.1549e-13 | -48.4219 | 0 | 1396.2642
2018-01-29 | 12:00 | 1346.0076 | 393.3 | 485.5061 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 323.9189 | 0 | 112.0844 | -2.1549e-13 | -114.5018 | 0 | 1346.0076
2018-01-29 | 13:00 | 1356.6951 | 393.3 | 490.0086 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 302.935 | 0 | 123.5822 | -2.1549e-13 | -98.8306 | 0 | 1356.6951
2018-01-29 | 14:00 | 1298.1093 | 393.3 | 490.5811 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 248.6627 | 0 | 126.4427 | -2.1549e-13 | -108.6771 | 0 | 1298.1093
2018-01-29 | 15:00 | 1320.863 | 393.3 | 503.8614 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 194.8579 | 0 | 117.3451 | -2.1549e-13 | -36.9014 | 0 | 1320.863
2018-01-29 | 16:00 | 1371.9026 | 393.3 | 657.3381 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 57.0137 | 0 | 104.609 | -2.0642e-13 | 9.0418 | 0 | 1371.9026
2018-01-29 | 17:00 | 1426.0514 | 393.3 | 708.821 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 5.0045 | 0 | 101.0767 | -2.0643e-13 | 58.1491 | 0 | 1426.0514
2018-01-29 | 18:00 | 1501.1701 | 393.3 | 710.3234 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.28441 | 0 | 84.8751 | -2.0643e-13 | 139.0871 | 0 | 1501.1701
2018-01-29 | 19:00 | 1469.9608 | 393.3 | 709.6992 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0034993 | 0 | 83.5731 | -2.0643e-13 | 108.285 | 0 | 1469.9608
2018-01-29 | 20:00 | 1408.5586 | 393.3 | 658.0712 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.3711 | -2.0643e-13 | 108.9164 | 0 | 1408.5586
2018-01-29 | 21:00 | 1346.617 | 393.3 | 656.8323 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.5469 | -2.0643e-13 | 58.3378 | 0 | 1346.617
2018-01-29 | 22:00 | 1262.1336 | 393.3 | 646.113 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.9206 | -2.1083e-13 | 9.8916e-12 | 0 | 1262.1336
2018-01-29 | 23:00 | 1179.9059 | 393.3 | 574.7906 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 58.3152 | -2.1084e-13 | -9.7707e-12 | 0 | 1179.9059
2018-01-30 | 0:00 | 1123.0191 | 393.3 | 546.1353 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.3388 | -1.2678e-12 | -48.4549 | 0 | 1123.0191
2018-01-30 | 1:00 | 1121.0161 | 393.3 | 545.7258 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 89.7426 | -1.2681e-12 | -55.7523 | 0 | 1121.0161
2018-01-30 | 2:00 | 1144.9123 | 393.3 | 546.9816 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.7418 | -1.2679e-12 | -43.4112 | 0 | 1144.9123
2018-01-30 | 3:00 | 1162.9563 | 393.3 | 547.775 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.7078 | -1.2678e-12 | -39.7265 | 0 | 1162.9563
2018-01-30 | 4:00 | 1167.299 | 393.3 | 553.0392 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.012997 | 0 | 73.0855 | -1.2718e-12 | -20.9388 | 0 | 1167.299
2018-01-30 | 5:00 | 1182.9171 | 393.3 | 578.8083 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.12357 | 0 | 61.0161 | -1.2818e-12 | -11.7309 | 0 | 1182.9171
2018-01-30 | 6:00 | 1289.9008 | 393.3 | 655.698 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.0394 | 0 | 71.2139 | -1.182e-12 | 9.6495 | 0 | 1289.9008
2018-01-30 | 7:00 | 1380.4652 | 393.3 | 657.5093 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 13.6522 | 0 | 61.6814 | -1.1966e-12 | 103.5224 | 0 | 1380.4652
2018-01-30 | 8:00 | 1442.5691 | 393.3 | 658.7514 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 107.8568 | 0 | 46.8885 | -1.1963e-12 | 86.6724 | 0 | 1442.5691
2018-01-30 | 9:00 | 1439.6016 | 393.3 | 603.2321 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 268.7129 | 0 | 37.3129 | -1.2794e-12 | -9.7563 | 0 | 1439.6016
2018-01-30 | 10:00 | 1370.4518 | 393.3 | 534.8321 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 342.8221 | 0 | 37.5736 | -1.2663e-12 | -83.776 | 0 | 1370.4518
2018-01-30 | 11:00 | 1352.7499 | 393.3 | 532.6221 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 388.548 | 0 | 46.1125 | -1.2679e-12 | -153.5328 | 0 | 1352.7499
2018-01-30 | 12:00 | 1288.7848 | 393.3 | 496.1419 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 426.5322 | 0 | 51.3107 | -1.3231e-12 | -224.2 | 0 | 1288.7848
2018-01-30 | 13:00 | 1338.992 | 393.3 | 525.5488 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 429.2866 | 0 | 63.955 | -1.2715e-12 | -218.7983 | 0 | 1338.992
2018-01-30 | 14:00 | 1273.7405 | 393.3 | 530.2848 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 330.7149 | 0 | 63.253 | -1.2693e-12 | -191.6121 | 0 | 1273.7405
2018-01-30 | 15:00 | 1257.9261 | 393.3 | 535.6426 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 182.4072 | 0 | 68.3162 | -1.2671e-12 | -70.1399 | 0 | 1257.9261
2018-01-30 | 16:00 | 1321.178 | 393.3 | 639.0286 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 70.4594 | 0 | 67.7901 | -1.2776e-12 | 1.3366e-11 | 0 | 1321.178
2018-01-30 | 17:00 | 1381.8658 | 393.3 | 699.2204 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 6.6161 | 0 | 45.3836 | -1.1406e-12 | 77.6456 | 0 | 1381.8658
2018-01-30 | 18:00 | 1470.4367 | 393.3 | 717.1202 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.29567 | 0 | 39.5671 | -1.1386e-12 | 146.8537 | 0 | 1470.4367
2018-01-30 | 19:00 | 1449.16 | 393.3 | 719.7733 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0056731 | 0 | 32.0987 | -1.1382e-12 | 128.8823 | 0 | 1449.16
2018-01-30 | 20:00 | 1413.2893 | 393.3 | 692.1054 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.3912 | -1.1384e-12 | 120.5926 | 0 | 1413.2893
2018-01-30 | 21:00 | 1365.2424 | 393.3 | 682.7409 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.9709 | -1.1387e-12 | 86.6307 | 0 | 1365.2424
2018-01-30 | 22:00 | 1291.5379 | 393.3 | 665.8275 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.4457 | -1.1391e-12 | 41.1647 | 0 | 1291.5379
2018-01-30 | 23:00 | 1221.6467 | 393.3 | 654.3329 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.528 | -1.1946e-12 | -7.0142 | 0 | 1221.6467
2018-01-31 | 0:00 | 1156.6346 | 393.3 | 634.2414 | 39.7 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.099 | -1.8246e-14 | -45.7058 | 0 | 1156.6346
2018-01-31 | 1:00 | 1161.9823 | 393.3 | 634.5328 | 40 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0118 | -1.8248e-14 | -44.8623 | 0 | 1161.9823
2018-01-31 | 2:00 | 1186.2148 | 393.3 | 638.2915 | 49.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.3653 | -1.8235e-14 | -31.042 | 0 | 1186.2148
2018-01-31 | 3:00 | 1196.4539 | 393.3 | 639.4815 | 61.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.8552 | -1.8224e-14 | -28.0828 | 0 | 1196.4539
2018-01-31 | 4:00 | 1207.342 | 393.3 | 626.4235 | 60.8 | 39.7 | 68.3 | 0.019528 | 0 | 18.7989 | -1.8321e-14 | 2.9623e-13 | 0 | 1207.342
2018-01-31 | 5:00 | 1232.4008 | 393.3 | 654.548 | 53.4 | 39.7 | 68.3 | 0.14418 | 0 | 16.6977 | -1.7122e-14 | 6.3109 | 0 | 1232.4008
2018-01-31 | 6:00 | 1326.6846 | 393.3 | 656.4337 | 51 | 39.7 | 68.3 | 1.2059 | 0 | 20.7723 | -1.7263e-14 | 95.9727 | 0 | 1326.6846
2018-01-31 | 7:00 | 1420.4482 | 393.3 | 708.709 | 42.8 | 39.7 | 68.3 | 18.6766 | 0 | 30.4462 | -1.7268e-14 | 118.5164 | 0 | 1420.4482
2018-01-31 | 8:00 | 1467.1909 | 393.3 | 709.6438 | 41.1 | 39.7 | 68.3 | 99.8572 | 0 | 41.5517 | -1.7278e-14 | 73.7383 | 0 | 1467.1909
2018-01-31 | 9:00 | 1437.0799 | 393.3 | 691.622 | 38.8 | 39.7 | 68.3 | 218.4436 | 0 | 27.788 | -1.8244e-14 | -40.8738 | 0 | 1437.0799
2018-01-31 | 10:00 | 1362.8361 | 393.3 | 615.1603 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 360.5683 | 0 | 5.8484 | -1.8201e-14 | -157.7409 | 0 | 1362.8361
2018-01-31 | 11:00 | 1302.7976 | 393.3 | 538.7128 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 423.9034 | 0 | 6.2897 | -1.8193e-14 | -205.1082 | 0 | 1302.7976
2018-01-31 | 12:00 | 1246.7729 | 393.3 | 529.7557 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 383.3892 | 0 | 7.1147 | -1.8129e-14 | -212.4866 | 0 | 1246.7729
2018-01-31 | 13:00 | 1264.529 | 393.3 | 610.4615 | 37.7 | 39.7 | 68.3 | 294.946 | 0 | 1.9405 | -1.8036e-14 | -181.8191 | 0 | 1264.529
2018-01-31 | 14:00 | 1208.6675 | 393.3 | 611.6535 | 39.8 | 39.7 | 68.3 | 242.295 | 0 | 0.68902 | -1.7586e-14 | -187.0701 | 0 | 1208.6675
2018-01-31 | 15:00 | 1214.0942 | 393.3 | 636.4949 | 40.4 | 39.7 | 68.3 | 155.0129 | 0 | 0.51975 | -1.7409e-14 | -119.6333 | 0 | 1214.0942
2018-01-31 | 16:00 | 1267.6737 | 393.3 | 655.2535 | 42.6 | 39.7 | 68.3 | 49.4567 | 0 | 0.14134 | -2.4061e-14 | 18.9222 | 0 | 1267.6737
2018-01-31 | 17:00 | 1336.8696 | 393.3 | 656.6374 | 51.7 | 39.7 | 68.3 | 4.0451 | 0 | 2.5708 | -1.7006e-14 | 120.6163 | 0 | 1336.8696
2018-01-31 | 18:00 | 1394.476 | 393.3 | 657.7895 | 65.3 | 39.7 | 68.3 | 0.27919 | 0 | 3.3634 | -1.7051e-14 | 166.4439 | 0 | 1394.476
2018-01-31 | 19:00 | 1375.2419 | 393.3 | 657.4048 | 67.1 | 39.7 | 68.3 | 0.0031293 | 0 | 2.232 | -1.704e-14 | 147.2019 | 0 | 1375.2419
2018-01-31 | 20:00 | 1331.6846 | 393.3 | 656.5337 | 66.9 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6144 | -1.7002e-14 | 104.3365 | 0 | 1331.6846
2018-01-31 | 21:00 | 1276.7514 | 393.3 | 655.435 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5334 | -1.6996e-14 | 53.883 | 0 | 1276.7514
2018-01-31 | 22:00 | 1203.8996 | 393.3 | 637.4486 | 56.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.351 | -1.8055e-14 | 3.2815e-13 | 0 | 1203.8996
2018-01-31 | 23:00 | 1122.7179 | 393.3 | 643.848 | 45.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.9127 | -1.8106e-14 | -77.8428 | 0 | 1122.7179
2018-02-01 | 0:00 | 1060.7528 | 393.3 | 618.2743 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6952 | -7.7122e-13 | -107.7167 | 0 | 1060.7528
2018-02-01 | 1:00 | 1066.6312 | 393.3 | 618.4132 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 9.788 | -7.7062e-13 | -104.37 | 0 | 1066.6312
2018-02-01 | 2:00 | 1095.0244 | 393.3 | 619.4161 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.018 | -7.6991e-13 | -92.1097 | 0 | 1095.0244
2018-02-01 | 3:00 | 1115.566 | 393.3 | 620.4502 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.0023 | -7.6978e-13 | -87.9865 | 0 | 1115.566
2018-02-01 | 4:00 | 1131.6239 | 393.3 | 622.4547 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.018699 | 0 | 13.0002 | -7.7025e-13 | -68.7497 | 0 | 1131.6239
2018-02-01 | 5:00 | 1147.4969 | 393.3 | 625.391 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.23981 | 0 | 13.6309 | -7.701e-13 | -48.7648 | 0 | 1147.4969
2018-02-01 | 6:00 | 1230.1083 | 393.3 | 636.8022 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.3228 | 0 | 25.642 | -7.3396e-13 | 10.9414 | 0 | 1230.1083
2018-02-01 | 7:00 | 1309.7302 | 393.3 | 638.3946 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 1.7 | 0 | 31.1886 | -7.3427e-13 | 92.6471 | 0 | 1309.7302
2018-02-01 | 8:00 | 1391.7497 | 393.3 | 690.435 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 8.7409 | 0 | 39.2526 | -7.3425e-13 | 109.3212 | 0 | 1391.7497
2018-02-01 | 9:00 | 1423.5884 | 393.3 | 691.0718 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 57.997 | 0 | 41.8888 | -7.3413e-13 | 91.0309 | 0 | 1423.5884
2018-02-01 | 10:00 | 1370.356 | 393.3 | 683.7745 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 134.1234 | 0 | 39.7744 | -7.6882e-13 | -27.7163 | 0 | 1370.356
2018-02-01 | 11:00 | 1320.1346 | 393.3 | 628.1838 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 202.616 | 0 | 34.4692 | -7.6935e-13 | -85.5345 | 0 | 1320.1346
2018-02-01 | 12:00 | 1294.3236 | 393.3 | 626.6298 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 219.3556 | 0 | 22.2112 | -7.6967e-13 | -114.273 | 0 | 1294.3236
2018-02-01 | 13:00 | 1298.1993 | 393.3 | 628.2359 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 184.1876 | 0 | 24.3206 | -7.6966e-13 | -78.9448 | 0 | 1298.1993
2018-02-01 | 14:00 | 1263.1578 | 393.3 | 626.6173 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 169.7474 | 0 | 41.4274 | -7.6928e-13 | -117.2343 | 0 | 1263.1578
2018-02-01 | 15:00 | 1230.5356 | 393.3 | 626.3895 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 130.5854 | 0 | 52.535 | -7.6922e-13 | -122.1743 | 0 | 1230.5356
2018-02-01 | 16:00 | 1279.619 | 393.3 | 627.6422 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 61.4066 | 0 | 44.9702 | -7.4436e-13 | 2.2638e-11 | 0 | 1279.619
2018-02-01 | 17:00 | 1331.6758 | 393.3 | 638.8335 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0138 | 0 | 42.5951 | -7.3493e-13 | 87.0334 | 0 | 1331.6758
2018-02-01 | 18:00 | 1401.258 | 393.3 | 640.2252 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49721 | 0 | 50.1854 | -7.3586e-13 | 140.7503 | 0 | 1401.258
2018-02-01 | 19:00 | 1380.2209 | 393.3 | 639.8044 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035607 | 0 | 56.8085 | -7.3499e-13 | 112.0724 | 0 | 1380.2209
2018-02-01 | 20:00 | 1337.6576 | 393.3 | 638.9532 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.6792 | -7.3495e-13 | 80.7253 | 0 | 1337.6576
2018-02-01 | 21:00 | 1294.2025 | 393.3 | 638.084 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 47.0184 | -7.3487e-13 | 41.2 | 0 | 1294.2025
2018-02-01 | 22:00 | 1226.7563 | 393.3 | 613.9786 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 52.1777 | -7.5817e-13 | 2.6705e-11 | 0 | 1226.7563
2018-02-01 | 23:00 | 1156.524 | 393.3 | 628.6536 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 49.6574 | -7.6955e-13 | -70.487 | 0 | 1156.524
2018-02-02 | 0:00 | 1098.721 | 393.3 | 553.6411 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 32.0065 | -2.9977e-08 | -29.4266 | 0 | 1098.721
2018-02-02 | 1:00 | 1104.2768 | 393.3 | 562.1221 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.2755 | -2.9973e-08 | -25.9209 | 0 | 1104.2768
2018-02-02 | 2:00 | 1128.7993 | 393.3 | 578.5176 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.6421 | -2.9962e-08 | -21.0604 | 0 | 1128.7993
2018-02-02 | 3:00 | 1153.2434 | 393.3 | 587.5148 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.9313 | -2.9957e-08 | -18.3026 | 0 | 1153.2434
2018-02-02 | 4:00 | 1166.794 | 393.3 | 602.9128 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0080777 | 0 | 11.277 | -2.9928e-08 | -12.3038 | 0 | 1166.794
2018-02-02 | 5:00 | 1186.0225 | 393.3 | 618.0866 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29281 | 0 | 10.6431 | -2.9905e-08 | 5.7862e-07 | 0 | 1186.0225
2018-02-02 | 6:00 | 1277.5243 | 393.3 | 637.7505 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.5511 | 0 | 21.7001 | -2.8467e-08 | 62.1226 | 0 | 1277.5243
2018-02-02 | 7:00 | 1358.4741 | 393.3 | 675.0695 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 24.8834 | 0 | 25.8882 | -2.8468e-08 | 86.8331 | 0 | 1358.4741
2018-02-02 | 8:00 | 1393.0013 | 393.3 | 675.76 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 122.2787 | 0 | 23.4057 | -2.8474e-08 | 27.5569 | 0 | 1393.0013
2018-02-02 | 9:00 | 1389.9384 | 393.3 | 620.3829 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 218.1056 | 0 | 30.6362 | -2.9972e-08 | -20.7863 | 0 | 1389.9384
2018-02-02 | 10:00 | 1336.9494 | 393.3 | 529.7546 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 287.356 | 0 | 26.1546 | -2.9976e-08 | -46.7158 | 0 | 1336.9494
2018-02-02 | 11:00 | 1292.6693 | 393.3 | 519.8971 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 358.2464 | 0 | 33.211 | -2.9987e-08 | -159.0852 | 0 | 1292.6693
2018-02-02 | 12:00 | 1229.7763 | 393.3 | 505.4243 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 374.9527 | 0 | 31.4701 | -3.0068e-08 | -222.4708 | 0 | 1229.7763
2018-02-02 | 13:00 | 1247.7028 | 393.3 | 519.8923 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 301.3092 | 0 | 33.0519 | -2.9985e-08 | -146.9507 | 0 | 1247.7028
2018-02-02 | 14:00 | 1228.5956 | 393.3 | 526.4324 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 204.3982 | 0 | 27.1588 | -2.9977e-08 | -71.9938 | 0 | 1228.5956
2018-02-02 | 15:00 | 1234.177 | 393.3 | 568.2862 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 129.8981 | 0 | 23.0467 | -2.997e-08 | -30.254 | 0 | 1234.177
2018-02-02 | 16:00 | 1273.1894 | 393.3 | 637.6638 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 57.311 | 0 | 28.0997 | -2.8422e-08 | 4.515 | 0 | 1273.1894
2018-02-02 | 17:00 | 1303.9276 | 393.3 | 638.2786 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0602 | 0 | 18.8591 | -2.8456e-08 | 83.5297 | 0 | 1303.9276
2018-02-02 | 18:00 | 1363.1035 | 393.3 | 639.4621 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.50328 | 0 | 15.2389 | -2.845e-08 | 138.2993 | 0 | 1363.1035
2018-02-02 | 19:00 | 1341.1538 | 393.3 | 639.0231 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.039426 | 0 | 20.0449 | -2.8456e-08 | 110.5465 | 0 | 1341.1538
2018-02-02 | 20:00 | 1290.018 | 393.3 | 638.0004 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.7211 | -2.8458e-08 | 59.9965 | 0 | 1290.018
2018-02-02 | 21:00 | 1234.7854 | 393.3 | 636.8957 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.0469 | -2.8379e-08 | 3.9428 | 0 | 1234.7854
2018-02-02 | 22:00 | 1180.3071 | 393.3 | 588.5719 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.1352 | -2.9974e-08 | 5.6399e-07 | 0 | 1180.3071
2018-02-02 | 23:00 | 1108.208 | 393.3 | 573.2147 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.0554 | -2.9972e-08 | -43.7621 | 0 | 1108.208
2018-02-03 | 0:00 | 1051.8236 | 393.3 | 475.9151 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.4085 | -1.2859e-08 | -8.682e-07 | 0 | 1051.8236
2018-02-03 | 1:00 | 1064.802 | 393.3 | 482.2257 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.7763 | -1.2859e-08 | 5.8264e-07 | 0 | 1064.802
2018-02-03 | 2:00 | 1093.416 | 393.3 | 486.9306 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 53.7854 | -1.2859e-08 | 5.8272e-07 | 0 | 1093.416
2018-02-03 | 3:00 | 1114.5429 | 393.3 | 497.7491 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.8214 | -1.2582e-08 | 4.8724 | 0 | 1114.5429
2018-02-03 | 4:00 | 1111.5427 | 393.3 | 493.9653 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0082878 | 0 | 50.106 | -1.2582e-08 | 2.5631 | 0 | 1111.5427
2018-02-03 | 5:00 | 1108.919 | 393.3 | 491.3649 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27816 | 0 | 60.2759 | -1.2883e-08 | 6.1606e-07 | 0 | 1108.919
2018-02-03 | 6:00 | 1142.4696 | 393.3 | 511.6642 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.558 | 0 | 65.113 | -1.2582e-08 | 9.7344 | 0 | 1142.4696
2018-02-03 | 7:00 | 1209.5965 | 393.3 | 563.5805 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 18.7666 | 0 | 64.1678 | -1.2582e-08 | 17.2816 | 0 | 1209.5965
2018-02-03 | 8:00 | 1262.8548 | 393.3 | 529.3937 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 110.1727 | 0 | 62.9467 | -1.2582e-08 | 16.3418 | 0 | 1262.8548
2018-02-03 | 9:00 | 1235.7428 | 393.3 | 391.5146 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 246.3255 | 0 | 56.3026 | -1.2859e-08 | -8.6843e-07 | 0 | 1235.7428
2018-02-03 | 10:00 | 1181.925 | 393.3 | 280.2385 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 326.855 | 0 | 49.735 | -1.3052e-08 | -15.3035 | 0 | 1181.925
2018-02-03 | 11:00 | 1145.3226 | 393.3 | 279.5065 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 318.5081 | 0 | 63.4435 | -1.3052e-08 | -56.5355 | 0 | 1145.3226
2018-02-03 | 12:00 | 1136.6178 | 393.3 | 279.3324 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 328.3995 | 0 | 73.3086 | -1.3052e-08 | -84.8226 | 0 | 1136.6178
2018-02-03 | 13:00 | 1151.0062 | 393.3 | 279.6201 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 250.8457 | 0 | 90.2218 | -1.3052e-08 | -10.0815 | 0 | 1151.0062
2018-02-03 | 14:00 | 1135.6125 | 393.3 | 279.3123 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 243.895 | 0 | 101.7838 | -1.3052e-08 | -31.9785 | 0 | 1135.6125
2018-02-03 | 15:00 | 1149.3952 | 393.3 | 343.0175 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 151.7568 | 0 | 111.4209 | -1.2859e-08 | -8.6847e-07 | 0 | 1149.3952
2018-02-03 | 16:00 | 1203.8759 | 393.3 | 481.6717 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 66.1379 | 0 | 110.4662 | -1.2859e-08 | 5.826e-07 | 0 | 1203.8759
2018-02-03 | 17:00 | 1248.4497 | 393.3 | 567.8422 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 7.3563 | 0 | 104.4504 | -1.2582e-08 | 13.6008 | 0 | 1248.4497
2018-02-03 | 18:00 | 1324.9465 | 393.3 | 626.1123 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49616 | 0 | 106.9413 | -1.2581e-08 | 21.7967 | 0 | 1324.9465
2018-02-03 | 19:00 | 1306.8372 | 393.3 | 614.7656 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.037084 | 0 | 104.1634 | -1.2582e-08 | 16.3711 | 0 | 1306.8372
2018-02-03 | 20:00 | 1277.3006 | 393.3 | 588.9029 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.0558 | -1.2581e-08 | 19.0419 | 0 | 1277.3006
2018-02-03 | 21:00 | 1225.6571 | 393.3 | 542.9893 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 102.1767 | -1.2582e-08 | 12.5912 | 0 | 1225.6571
2018-02-03 | 22:00 | 1159.3886 | 393.3 | 493.7891 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.0638 | -1.2582e-08 | 0.93566 | 0 | 1159.3886
2018-02-03 | 23:00 | 1107.2716 | 393.3 | 466.5358 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 92.0358 | -1.2859e-08 | -8.6829e-07 | 0 | 1107.2716
2018-02-04 | 0:00 | 1064.3941 | 393.3 | 437.6544 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.5888 | -8.5924e-09 | -4.3491 | 0 | 1064.3941
2018-02-04 | 1:00 | 1071.2495 | 393.3 | 429.2518 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.1978 | -8.5932e-09 | 2.0664e-07 | 0 | 1071.2495
2018-02-04 | 2:00 | 1096.6447 | 393.3 | 450.0914 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.8533 | -8.5928e-09 | 2.0751e-07 | 0 | 1096.6447
2018-02-04 | 3:00 | 1113.6798 | 393.3 | 459.3758 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 88.204 | -8.5927e-09 | 2.0795e-07 | 0 | 1113.6798
2018-02-04 | 4:00 | 1101.8821 | 393.3 | 448.7479 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.01503 | 0 | 88.2192 | -8.5929e-09 | 2.0742e-07 | 0 | 1101.8821
2018-02-04 | 5:00 | 1075.7118 | 393.3 | 430.8993 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25549 | 0 | 91.7161 | -8.5925e-09 | -4.1591 | 0 | 1075.7118
2018-02-04 | 6:00 | 1086.3056 | 393.3 | 431.5999 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0342 | 0 | 98.2714 | -8.5932e-09 | 2.0669e-07 | 0 | 1086.3056
2018-02-04 | 7:00 | 1149.5639 | 393.3 | 494.9483 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 14.1026 | 0 | 94.713 | -8.5921e-09 | 2.1039e-07 | 0 | 1149.5639
2018-02-04 | 8:00 | 1231.2313 | 393.3 | 500.9749 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 96.2904 | 0 | 89.966 | -8.7617e-09 | 2.6778e-07 | 0 | 1231.2313
2018-02-04 | 9:00 | 1237.9996 | 393.3 | 409.759 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 206.8485 | 0 | 82.9789 | -8.5926e-09 | -3.1868 | 0 | 1237.9996
2018-02-04 | 10:00 | 1227.5649 | 393.3 | 311.1498 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 315.1956 | 0 | 80.4907 | -8.5043e-09 | -19.6713 | 0 | 1227.5649
2018-02-04 | 11:00 | 1189.0906 | 393.3 | 309.6545 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 324.6642 | 0 | 87.6117 | -8.5174e-09 | -73.2399 | 0 | 1189.0906
2018-02-04 | 12:00 | 1210.2412 | 393.3 | 310.0144 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 309.1069 | 0 | 103.0403 | -8.5135e-09 | -52.3204 | 0 | 1210.2412
2018-02-04 | 13:00 | 1194.2347 | 393.3 | 309.5551 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 316.9326 | 0 | 109.1853 | -8.5037e-09 | -81.8384 | 0 | 1194.2347
2018-02-04 | 14:00 | 1172.5048 | 393.3 | 309.0126 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 277.4982 | 0 | 113.7006 | -8.508e-09 | -70.3066 | 0 | 1172.5048
2018-02-04 | 15:00 | 1173.4171 | 393.3 | 327.7779 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 185.1866 | 0 | 119.6694 | -8.5947e-09 | -2.4168 | 0 | 1173.4171
2018-02-04 | 16:00 | 1233.1848 | 393.3 | 481.954 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 87.5791 | 0 | 120.2775 | -8.5918e-09 | -2.2258 | 0 | 1233.1848
2018-02-04 | 17:00 | 1324.6447 | 393.3 | 640.4085 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 9.9106 | 0 | 119.1256 | -8.4067e-09 | 8.1429e-07 | 0 | 1324.6447
2018-02-04 | 18:00 | 1421.9618 | 393.3 | 676.3392 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49677 | 0 | 111.047 | -8.0541e-09 | 64.4787 | 0 | 1421.9618
2018-02-04 | 19:00 | 1409.8616 | 393.3 | 676.0972 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.036894 | 0 | 114.9682 | -8.0546e-09 | 47.2593 | 0 | 1409.8616
2018-02-04 | 20:00 | 1379.1896 | 393.3 | 639.7838 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.6981 | -8.0545e-09 | 68.4077 | 0 | 1379.1896
2018-02-04 | 21:00 | 1318.695 | 393.3 | 638.5739 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.0413 | -8.0367e-09 | 33.1798 | 0 | 1318.695
2018-02-04 | 22:00 | 1224.1525 | 393.3 | 583.9271 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.6254 | -8.4067e-09 | 4.6059e-07 | 0 | 1224.1525
2018-02-04 | 23:00 | 1148.3959 | 393.3 | 522.2639 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.4319 | -8.2856e-09 | -4.7946e-07 | 0 | 1148.3959
2018-02-05 | 0:00 | 1090.4877 | 393.3 | 553.8178 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 77.0136 | -1.8524e-08 | -82.8437 | 0 | 1090.4877
2018-02-05 | 1:00 | 1096.2489 | 393.3 | 553.7711 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.1086 | -1.8485e-08 | -105.4309 | 0 | 1096.2489
2018-02-05 | 2:00 | 1124.6715 | 393.3 | 554.4716 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 109.5288 | -1.8503e-08 | -92.029 | 0 | 1124.6715
2018-02-05 | 3:00 | 1137.3753 | 393.3 | 554.8074 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 104.9938 | -1.8521e-08 | -88.5259 | 0 | 1137.3753
2018-02-05 | 4:00 | 1145.291 | 393.3 | 555.1574 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.013807 | 0 | 99.2331 | -1.855e-08 | -74.0133 | 0 | 1145.291
2018-02-05 | 5:00 | 1183.0356 | 393.3 | 555.6659 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26539 | 0 | 94.3794 | -1.8628e-08 | -24.2751 | 0 | 1183.0356
2018-02-05 | 6:00 | 1300.7764 | 393.3 | 653.8952 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8378 | 0 | 90.6434 | -1.9179e-08 | 5.7485e-07 | 0 | 1300.7764
2018-02-05 | 7:00 | 1404.9696 | 393.3 | 672.3994 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 9.4179 | 0 | 101.9184 | -1.7454e-08 | 75.4339 | 0 | 1404.9696
2018-02-05 | 8:00 | 1515.9045 | 393.3 | 674.6181 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 105.3728 | 0 | 105.04 | -1.7453e-08 | 86.8736 | 0 | 1515.9045
2018-02-05 | 9:00 | 1529.0769 | 393.3 | 646.7994 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 244.8495 | 0 | 95.828 | -1.9191e-08 | 4.7096e-07 | 0 | 1529.0769
2018-02-05 | 10:00 | 1438.3707 | 393.3 | 545.304 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 313.6575 | 0 | 98.7497 | -1.8594e-08 | -59.7406 | 0 | 1438.3707
2018-02-05 | 11:00 | 1423.626 | 393.3 | 544.1479 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 401.1068 | 0 | 103.8162 | -1.8532e-08 | -165.8449 | 0 | 1423.626
2018-02-05 | 12:00 | 1406.075 | 393.3 | 543.8079 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 419.1696 | 0 | 103.7169 | -1.8478e-08 | -201.0195 | 0 | 1406.075
2018-02-05 | 13:00 | 1436.7648 | 393.3 | 544.9013 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 354.8195 | 0 | 113.4109 | -1.8572e-08 | -116.7669 | 0 | 1436.7648
2018-02-05 | 14:00 | 1383.2015 | 393.3 | 544.159 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 271.6038 | 0 | 113.005 | -1.8628e-08 | -88.1663 | 0 | 1383.2015
2018-02-05 | 15:00 | 1402.0683 | 393.3 | 543.2484 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 210.9883 | 0 | 122.6042 | -1.8675e-08 | -17.9726 | 0 | 1402.0683
2018-02-05 | 16:00 | 1460.6671 | 393.3 | 679.3183 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 89.8368 | 0 | 129.5213 | -1.7254e-08 | 16.3907 | 0 | 1460.6671
2018-02-05 | 17:00 | 1542.3034 | 393.3 | 746.4301 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 10.6304 | 0 | 126.7508 | -1.7245e-08 | 103.2922 | 0 | 1542.3034
2018-02-05 | 18:00 | 1618.4617 | 393.3 | 799.7209 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49358 | 0 | 100.7546 | -1.7176e-08 | 147.8926 | 0 | 1618.4617
2018-02-05 | 19:00 | 1567.651 | 393.3 | 793.8107 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035113 | 0 | 85.408 | -1.7232e-08 | 116.8972 | 0 | 1567.651
2018-02-05 | 20:00 | 1504.2864 | 393.3 | 744.8631 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 82.8598 | -1.7245e-08 | 105.2635 | 0 | 1504.2864
2018-02-05 | 21:00 | 1442.8788 | 393.3 | 724.2932 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 70.1071 | -1.7258e-08 | 80.5786 | 0 | 1442.8788
2018-02-05 | 22:00 | 1352.4858 | 393.3 | 693.5966 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 64.0555 | -1.7265e-08 | 34.2336 | 0 | 1352.4858
2018-02-05 | 23:00 | 1269.0061 | 393.3 | 669.6801 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 61.7267 | -1.8085e-08 | -11.1007 | 0 | 1269.0061
2018-02-06 | 0:00 | 1203.3594 | 393.3 | 668.3672 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.9562 | -2.6022e-15 | -63.4639 | 0 | 1203.3594
2018-02-06 | 1:00 | 1196.5552 | 393.3 | 668.2311 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 55.0364 | -2.6027e-15 | -69.5124 | 0 | 1196.5552
2018-02-06 | 2:00 | 1209.8385 | 393.3 | 668.4968 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 50.1435 | -2.6016e-15 | -61.5018 | 0 | 1209.8385
2018-02-06 | 3:00 | 1218.3948 | 393.3 | 668.6679 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.4215 | -2.6035e-15 | -76.7947 | 0 | 1218.3948
2018-02-06 | 4:00 | 1225.1383 | 393.3 | 668.8028 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.01484 | 0 | 68.546 | -2.6038e-15 | -77.1253 | 0 | 1225.1383
2018-02-06 | 5:00 | 1254.4568 | 393.3 | 669.3891 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26632 | 0 | 86.7142 | -2.6037e-15 | -58.9129 | 0 | 1254.4568
2018-02-06 | 6:00 | 1367.3054 | 393.3 | 677.3412 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.762 | 0 | 99.7948 | -2.4221e-15 | 34.0073 | 0 | 1367.3054
2018-02-06 | 7:00 | 1466.6901 | 393.3 | 678.9245 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 22.4688 | 0 | 102.5847 | -2.4186e-15 | 116.912 | 0 | 1466.6901
2018-02-06 | 8:00 | 1569.4304 | 393.3 | 679.8652 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 129.706 | 0 | 90.3811 | -2.418e-15 | 125.478 | 0 | 1569.4304
2018-02-06 | 9:00 | 1604.3869 | 393.3 | 681.7751 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 279.9933 | 0 | 86.0864 | -2.426e-15 | 14.9321 | 0 | 1604.3869
2018-02-06 | 10:00 | 1551.856 | 393.3 | 675.3371 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 331.5801 | 0 | 86.9203 | -2.6046e-15 | -82.3815 | 0 | 1551.856
2018-02-06 | 11:00 | 1487.8931 | 393.3 | 674.0579 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 369.5757 | 0 | 90.274 | -2.6076e-15 | -186.4146 | 0 | 1487.8931
2018-02-06 | 12:00 | 1432.3917 | 393.3 | 672.9478 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 362.6783 | 0 | 78.363 | -2.4126e-15 | -221.9975 | 0 | 1432.3917
2018-02-06 | 13:00 | 1457.3124 | 393.3 | 673.4462 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 320.3349 | 0 | 88.9512 | -2.6069e-15 | -165.8199 | 0 | 1457.3124
2018-02-06 | 14:00 | 1421.9638 | 393.3 | 672.7393 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 280.7442 | 0 | 86.5044 | -2.6065e-15 | -160.6241 | 0 | 1421.9638
2018-02-06 | 15:00 | 1430.7605 | 393.3 | 672.9152 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 185.8865 | 0 | 87.4178 | -2.6065e-15 | -58.659 | 0 | 1430.7605
2018-02-06 | 16:00 | 1486.5632 | 393.3 | 701.6322 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 78.9145 | 0 | 90.236 | -2.4573e-15 | 70.1805 | 0 | 1486.5632
2018-02-06 | 17:00 | 1553.7487 | 393.3 | 790.5407 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.1186 | 0 | 92.0276 | -2.4569e-15 | 107.8617 | 0 | 1553.7487
2018-02-06 | 18:00 | 1627.4376 | 393.3 | 821.7871 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49658 | 0 | 81.2903 | -2.4548e-15 | 154.2637 | 0 | 1627.4376
2018-02-06 | 19:00 | 1572.1161 | 393.3 | 808.7939 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038333 | 0 | 78.3876 | -2.4558e-15 | 113.3963 | 0 | 1572.1161
2018-02-06 | 20:00 | 1512.8822 | 393.3 | 781.6611 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 73.2735 | -2.4571e-15 | 86.6476 | 0 | 1512.8822
2018-02-06 | 21:00 | 1445.0913 | 393.3 | 745.1861 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 74.5123 | -2.4579e-15 | 57.493 | 0 | 1445.0913
2018-02-06 | 22:00 | 1354.0208 | 393.3 | 721.3617 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 72.0592 | -2.4566e-15 | -3.5887e-14 | 0 | 1354.0208
2018-02-06 | 23:00 | 1272.1694 | 393.3 | 669.7434 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3599 | -2.6277e-15 | -12.6339 | 0 | 1272.1694
2018-02-07 | 0:00 | 1200.6147 | 393.3 | 599.6591 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 78.5629 | -4.1325e-11 | -20.1073 | 0 | 1200.6147
2018-02-07 | 1:00 | 1196.3133 | 393.3 | 597.4836 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.8253 | -4.132e-11 | -20.7956 | 0 | 1196.3133
2018-02-07 | 2:00 | 1213.8355 | 393.3 | 613.5259 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 65.6834 | -4.1327e-11 | -18.0738 | 0 | 1213.8355
2018-02-07 | 3:00 | 1221.8996 | 393.3 | 599.848 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 76.7228 | -4.1321e-11 | -20.7712 | 0 | 1221.8996
2018-02-07 | 4:00 | 1227.1882 | 393.3 | 606.3838 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.010936 | 0 | 75.5543 | -4.1327e-11 | -19.6608 | 0 | 1227.1882
2018-02-07 | 5:00 | 1254.4549 | 393.3 | 613.4476 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28055 | 0 | 83.7268 | -4.1444e-11 | 6.7589e-10 | 0 | 1254.4549
2018-02-07 | 6:00 | 1363.7084 | 393.3 | 671.5742 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.524 | 0 | 74.6271 | -3.8977e-11 | 61.5831 | 0 | 1363.7084
2018-02-07 | 7:00 | 1464.553 | 393.3 | 723.9911 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 22.0896 | 0 | 79.0985 | -3.8976e-11 | 93.5738 | 0 | 1464.553
2018-02-07 | 8:00 | 1560.9509 | 393.3 | 725.919 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 144.6902 | 0 | 70.8468 | -3.8974e-11 | 75.4949 | 0 | 1560.9509
2018-02-07 | 9:00 | 1538.9074 | 393.3 | 682.178 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 282.5316 | 0 | 49.2342 | -4.13e-11 | -16.6363 | 0 | 1538.9074
2018-02-07 | 10:00 | 1462.0523 | 393.3 | 561.3604 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 386.427 | 0 | 47.0506 | -4.1178e-11 | -73.1858 | 0 | 1462.0523
2018-02-07 | 11:00 | 1423.8847 | 393.3 | 558.8914 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 425.1489 | 0 | 45.0264 | -4.116e-11 | -145.582 | 0 | 1423.8847
2018-02-07 | 12:00 | 1334.1332 | 393.3 | 527.1647 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 439.5231 | 0 | 51.2454 | -4.4996e-11 | -224.2 | 0 | 1334.1332
2018-02-07 | 13:00 | 1315.406 | 393.3 | 477.1223 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 466.1487 | 0 | 55.9351 | -4.2446e-11 | -224.2 | 0 | 1315.406
2018-02-07 | 14:00 | 1272.578 | 393.3 | 470.9829 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 420.775 | 0 | 62.4201 | -4.2432e-11 | -224.2 | 0 | 1272.578
2018-02-07 | 15:00 | 1266.0064 | 393.3 | 554.2406 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 283.5119 | 0 | 58.6155 | -4.1175e-11 | -173.5614 | 0 | 1266.0064
2018-02-07 | 16:00 | 1329.528 | 393.3 | 651.9891 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 118.4456 | 0 | 49.6543 | -4.1147e-11 | -36.161 | 0 | 1329.528
2018-02-07 | 17:00 | 1433.9285 | 393.3 | 700.1843 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 14.545 | 0 | 47.1763 | -3.6723e-11 | 116.8229 | 0 | 1433.9285
2018-02-07 | 18:00 | 1541.5546 | 393.3 | 785.9319 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.48645 | 0 | 32.8418 | -3.6713e-11 | 152.6945 | 0 | 1541.5546
2018-02-07 | 19:00 | 1510.7228 | 393.3 | 785.4044 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.0308 | 0 | 27.8842 | -3.671e-11 | 125.9034 | 0 | 1510.7228
2018-02-07 | 20:00 | 1472.0116 | 393.3 | 781.9773 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.1187 | -3.6709e-11 | 94.6156 | 0 | 1472.0116
2018-02-07 | 21:00 | 1417.8212 | 393.3 | 759.2313 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.2809 | -3.6707e-11 | 71.4091 | 0 | 1417.8212
2018-02-07 | 22:00 | 1330.0367 | 393.3 | 702.1366 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.274 | -3.6708e-11 | 41.0261 | 0 | 1330.0367
2018-02-07 | 23:00 | 1235.9195 | 393.3 | 669.0184 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.2475 | -3.87e-11 | -8.0464 | 0 | 1235.9195
2018-02-08 | 0:00 | 1182.4207 | 393.3 | 615.9939 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.9268 | -1.9722e-08 | 3.7151e-07 | 0 | 1182.4207
2018-02-08 | 1:00 | 1185.5664 | 393.3 | 618.2678 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 24.4986 | -1.9722e-08 | 3.7151e-07 | 0 | 1185.5664
2018-02-08 | 2:00 | 1201.4038 | 393.3 | 616.7464 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.9574 | -1.9722e-08 | 3.715e-07 | 0 | 1201.4038
2018-02-08 | 3:00 | 1208.3023 | 393.3 | 605.304 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 36.8983 | -1.9722e-08 | 3.7149e-07 | 0 | 1208.3023
2018-02-08 | 4:00 | 1217.0151 | 393.3 | 614.3669 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0061326 | 0 | 37.7421 | -1.9722e-08 | 3.7149e-07 | 0 | 1217.0151
2018-02-08 | 5:00 | 1245.7708 | 393.3 | 650.1154 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.28809 | 0 | 28.2453 | -1.8728e-08 | 10.122 | 0 | 1245.7708
2018-02-08 | 6:00 | 1362.351 | 393.3 | 652.447 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.5285 | 0 | 21.5875 | -1.8728e-08 | 132.3879 | 0 | 1362.351
2018-02-08 | 7:00 | 1464.4612 | 393.3 | 723.9892 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 20.0233 | 0 | 19.8526 | -1.8728e-08 | 154.7961 | 0 | 1464.4612
2018-02-08 | 8:00 | 1514.4154 | 393.3 | 724.9883 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 122.0423 | 0 | 27.5947 | -1.8728e-08 | 95.79 | 0 | 1514.4154
2018-02-08 | 9:00 | 1478.9253 | 393.3 | 712.2093 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 258.408 | 0 | 31.3436 | -1.9722e-08 | -64.6356 | 0 | 1478.9253
2018-02-08 | 10:00 | 1387.8906 | 393.3 | 609.6351 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 411.2621 | 0 | 28.6568 | -1.9722e-08 | -202.0635 | 0 | 1387.8906
2018-02-08 | 11:00 | 1334.3436 | 393.3 | 489.6123 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 510.875 | 0 | 17.6563 | -2.0157e-08 | -224.2 | 0 | 1334.3436
2018-02-08 | 12:00 | 1255.0633 | 393.3 | 383.7897 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 538.1681 | 0 | 16.9054 | -2.0157e-08 | -224.2 | 0 | 1255.0633
2018-02-08 | 13:00 | 1249.4932 | 393.3 | 409.3819 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 504.3054 | 0 | 19.6059 | -2.0157e-08 | -224.2 | 0 | 1249.4932
2018-02-08 | 14:00 | 1192.0403 | 393.3 | 461.0882 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 399.3061 | 0 | 13.246 | -2.0157e-08 | -224.2 | 0 | 1192.0403
2018-02-08 | 15:00 | 1179.8906 | 393.3 | 563.1837 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 270.9006 | 0 | 7.7047 | -1.9722e-08 | -205.0984 | 0 | 1179.8906
2018-02-08 | 16:00 | 1228.2939 | 393.3 | 640.6432 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 123.3767 | 0 | 6.1002 | -1.9721e-08 | -87.4262 | 0 | 1228.2939
2018-02-08 | 17:00 | 1315.1453 | 393.3 | 663.7664 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 15.5718 | 0 | 3.5446 | -1.7483e-08 | 77.0624 | 0 | 1315.1453
2018-02-08 | 18:00 | 1415.5289 | 393.3 | 695.6828 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.4859 | 0 | 2.5772 | -1.7482e-08 | 147.1831 | 0 | 1415.5289
2018-02-08 | 19:00 | 1419.9669 | 393.3 | 703.546 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.031168 | 0 | 1.9818 | -1.7482e-08 | 142.9079 | 0 | 1419.9669
2018-02-08 | 20:00 | 1391.752 | 393.3 | 696.7927 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.6145 | -1.7483e-08 | 119.0448 | 0 | 1391.752
2018-02-08 | 21:00 | 1346.5595 | 393.3 | 686.3522 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.8174 | -1.7483e-08 | 79.4899 | 0 | 1346.5595
2018-02-08 | 22:00 | 1273.6447 | 393.3 | 668.0624 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6704 | -1.7483e-08 | 31.3119 | 0 | 1273.6447
2018-02-08 | 23:00 | 1209.2694 | 393.3 | 649.6235 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.9459 | -1.6787e-08 | -2.6464e-07 | 0 | 1209.2694
2018-02-09 | 0:00 | 1148.7301 | 393.3 | 594.1539 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.0762 | -3.8153e-13 | 1.7739e-11 | 0 | 1148.7301
2018-02-09 | 1:00 | 1155.5847 | 393.3 | 602.743 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.0417 | -3.8151e-13 | 1.778e-11 | 0 | 1155.5847
2018-02-09 | 2:00 | 1178.5746 | 393.3 | 617.4723 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.4023 | -3.8149e-13 | 1.7835e-11 | 0 | 1178.5746
2018-02-09 | 3:00 | 1188.6764 | 393.3 | 614.3822 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.1942 | -3.8149e-13 | 1.7842e-11 | 0 | 1188.6764
2018-02-09 | 4:00 | 1191.6569 | 393.3 | 617.169 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0072022 | 0 | 9.5807 | -3.8151e-13 | 1.7796e-11 | 0 | 1191.6569
2018-02-09 | 5:00 | 1210.2086 | 393.3 | 636.4042 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27652 | 0 | 14.8966 | -3.6603e-13 | 1.6313 | 0 | 1210.2086
2018-02-09 | 6:00 | 1301.3665 | 393.3 | 638.2273 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.7746 | 0 | 19.2054 | -3.735e-13 | 87.7591 | 0 | 1301.3665
2018-02-09 | 7:00 | 1389.1671 | 393.3 | 690.3833 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 21.2402 | 0 | 20.1099 | -3.735e-13 | 111.6336 | 0 | 1389.1671
2018-02-09 | 8:00 | 1428.9261 | 393.3 | 691.1785 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 98.2428 | 0 | 20.778 | -3.735e-13 | 74.7267 | 0 | 1428.9261
2018-02-09 | 9:00 | 1420.0739 | 393.3 | 680.182 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 184.1795 | 0 | 14.1124 | -3.8153e-13 | 1.7797e-11 | 0 | 1420.0739
2018-02-09 | 10:00 | 1348.3674 | 393.3 | 531.2486 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 265.6214 | 0 | 11.0975 | -3.8118e-13 | -1.7235e-11 | 0 | 1348.3674
2018-02-09 | 11:00 | 1313.8362 | 393.3 | 466.3849 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 337.4574 | 0 | 8.5196 | -3.899e-13 | -38.9257 | 0 | 1313.8362
2018-02-09 | 12:00 | 1227.0243 | 393.3 | 372.5281 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 433.5475 | 0 | 8.3546 | -3.8991e-13 | -127.8059 | 0 | 1227.0243
2018-02-09 | 13:00 | 1193.5695 | 393.3 | 344.7981 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 431.6071 | 0 | 13.4094 | -3.8993e-13 | -136.645 | 0 | 1193.5695
2018-02-09 | 14:00 | 1135.4965 | 393.3 | 345.3072 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 363.5485 | 0 | 17.9582 | -3.8994e-13 | -133.9173 | 0 | 1135.4965
2018-02-09 | 15:00 | 1131.9491 | 393.3 | 410.1533 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 248.4344 | 0 | 24.0761 | -3.8995e-13 | -93.9146 | 0 | 1131.9491
2018-02-09 | 16:00 | 1159.7909 | 393.3 | 517.1158 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 81.4985 | 0 | 17.0935 | -3.9089e-13 | -1.5169 | 0 | 1159.7909
2018-02-09 | 17:00 | 1220.5082 | 393.3 | 636.6102 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 9.7289 | 0 | 16.0688 | -3.6905e-13 | 2.9003 | 0 | 1220.5082
2018-02-09 | 18:00 | 1284.9824 | 393.3 | 637.8996 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.5085 | 0 | 16.2172 | -3.7351e-13 | 60.7571 | 0 | 1284.9824
2018-02-09 | 19:00 | 1260.1183 | 393.3 | 637.4024 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.040825 | 0 | 17.1341 | -3.735e-13 | 34.041 | 0 | 1260.1183
2018-02-09 | 20:00 | 1226.3503 | 393.3 | 624.9289 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.1214 | -3.8157e-13 | 1.7753e-11 | 0 | 1226.3503
2018-02-09 | 21:00 | 1178.1182 | 393.3 | 581.9835 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.2346 | -3.8158e-13 | 1.7682e-11 | 0 | 1178.1182
2018-02-09 | 22:00 | 1120.1886 | 393.3 | 528.5612 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0274 | -3.8121e-13 | -1.7186e-11 | 0 | 1120.1886
2018-02-09 | 23:00 | 1061.6758 | 393.3 | 500.9788 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.4615 | -3.8993e-13 | -16.4645 | 0 | 1061.6758
2018-02-10 | 0:00 | 1004.636 | 393.3 | 446.9822 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.138 | -1.9115e-12 | -10.9842 | 0 | 1004.636
2018-02-10 | 1:00 | 1008.2668 | 393.3 | 458.6557 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.3641 | -1.9145e-12 | -6.553 | 0 | 1008.2668
2018-02-10 | 2:00 | 1043.0693 | 393.3 | 485.4947 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8746 | -1.8597e-12 | -1.142e-10 | 0 | 1043.0693
2018-02-10 | 3:00 | 1063.2576 | 393.3 | 493.353 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8047 | -1.8593e-12 | -1.1757e-10 | 0 | 1063.2576
2018-02-10 | 4:00 | 1060.7267 | 393.3 | 488.8188 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.019382 | 0 | 6.9885 | -1.8644e-12 | -1.1594e-10 | 0 | 1060.7267
2018-02-10 | 5:00 | 1044.8021 | 393.3 | 476.3162 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2412 | 0 | 11.2448 | -1.8471e-12 | -8.6205e-11 | 0 | 1044.8021
2018-02-10 | 6:00 | 1049.8875 | 393.3 | 477.5018 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.4091 | 0 | 15.5766 | -1.8565e-12 | -9.7546e-11 | 0 | 1049.8875
2018-02-10 | 7:00 | 1099.1514 | 393.3 | 534.4586 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 2.0245 | 0 | 16.8684 | -1.8698e-12 | -1.1881e-10 | 0 | 1099.1514
2018-02-10 | 8:00 | 1189.3669 | 393.3 | 616.2373 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 10.2072 | 0 | 18.9223 | -1.8754e-12 | 2.7151e-11 | 0 | 1189.3669
2018-02-10 | 9:00 | 1246.1625 | 393.3 | 632.9233 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 27.1212 | 0 | 19.787 | -1.8063e-12 | 24.7311 | 0 | 1246.1625
2018-02-10 | 10:00 | 1239.8808 | 393.3 | 627.412 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 45.6141 | 0 | 26.4547 | -1.8822e-12 | 1.1882e-11 | 0 | 1239.8808
2018-02-10 | 11:00 | 1222.8493 | 393.3 | 588.457 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 62.2659 | 0 | 15.3372 | -1.8009e-12 | 16.3891 | 0 | 1222.8493
2018-02-10 | 12:00 | 1203.0444 | 393.3 | 583.329 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 61.3327 | 0 | 17.9826 | -1.8855e-12 | 1.0537e-11 | 0 | 1203.0444
2018-02-10 | 13:00 | 1201.4445 | 393.3 | 575.6233 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 52.567 | 0 | 32.8542 | -1.8767e-12 | 2.8554e-11 | 0 | 1201.4445
2018-02-10 | 14:00 | 1180.2011 | 393.3 | 535.8094 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 40.3669 | 0 | 61.4248 | -1.879e-12 | 2.693e-11 | 0 | 1180.2011
2018-02-10 | 15:00 | 1172.8735 | 393.3 | 516.131 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 34.0241 | 0 | 79.5185 | -1.8796e-12 | 2.7666e-11 | 0 | 1172.8735
2018-02-10 | 16:00 | 1184.8235 | 393.3 | 534.8064 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 22.8274 | 0 | 81.5897 | -1.8794e-12 | 2.7388e-11 | 0 | 1184.8235
2018-02-10 | 17:00 | 1197.1594 | 393.3 | 536.1402 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 4.9 | 0 | 100.9193 | -1.8794e-12 | 2.75e-11 | 0 | 1197.1594
2018-02-10 | 18:00 | 1239.29 | 393.3 | 577.542 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52827 | 0 | 91.6197 | -1.8787e-12 | 2.7577e-11 | 0 | 1239.29
2018-02-10 | 19:00 | 1217.4011 | 393.3 | 543.4356 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.044705 | 0 | 102.4208 | -1.8793e-12 | 2.7602e-11 | 0 | 1217.4011
2018-02-10 | 20:00 | 1183.0195 | 393.3 | 509.9011 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.8184 | -1.88e-12 | 3.0204e-11 | 0 | 1183.0195
2018-02-10 | 21:00 | 1133.7328 | 393.3 | 480.9718 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 84.861 | -1.8636e-12 | -1.0617e-10 | 0 | 1133.7328
2018-02-10 | 22:00 | 1081.812 | 393.3 | 442.8187 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.2295 | -1.913e-12 | -15.8362 | 0 | 1081.812
2018-02-10 | 23:00 | 1037.9511 | 393.3 | 422.3859 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 93.9628 | -1.9122e-12 | -27.0976 | 0 | 1037.9511
2018-02-11 | 0:00 | 986.622 | 393.3 | 328.5807 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 98.9321 | -1.0337e-12 | 16.6091 | 0 | 986.622
2018-02-11 | 1:00 | 996.4257 | 393.3 | 324.3985 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.2627 | -1.0344e-12 | 13.9645 | 0 | 996.4257
2018-02-11 | 2:00 | 1030.4528 | 393.3 | 340.4843 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 115.9384 | -1.0334e-12 | 21.3301 | 0 | 1030.4528
2018-02-11 | 3:00 | 1041.1132 | 393.3 | 332.2214 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 124.0289 | -1.0339e-12 | 18.763 | 0 | 1041.1132
2018-02-11 | 4:00 | 1038.9463 | 393.3 | 322.9939 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.016904 | 0 | 134.6751 | -1.0347e-12 | 16.3604 | 0 | 1038.9463
2018-02-11 | 5:00 | 1029.3197 | 393.3 | 320.0569 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25241 | 0 | 134.544 | -1.0348e-12 | 17.4664 | 0 | 1029.3197
2018-02-11 | 6:00 | 1025.1478 | 393.3 | 316.8245 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0937 | 0 | 133.5581 | -1.035e-12 | 18.2715 | 0 | 1025.1478
2018-02-11 | 7:00 | 1074.2419 | 393.3 | 348.4838 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 20.8777 | 0 | 127.2921 | -1.0337e-12 | 31.7882 | 0 | 1074.2419
2018-02-11 | 8:00 | 1129.7454 | 393.3 | 322.2974 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 119.7216 | 0 | 114.9478 | -1.0335e-12 | 28.7786 | 0 | 1129.7454
2018-02-11 | 9:00 | 1128.4043 | 393.3 | 271.6681 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 237.7346 | 0 | 105.5136 | -1.0651e-12 | -28.1119 | 0 | 1128.4043
2018-02-11 | 10:00 | 1082.725 | 393.3 | 270.7545 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 304.8941 | 0 | 105.1058 | -1.0648e-12 | -138.4294 | 0 | 1082.725
2018-02-11 | 11:00 | 1040.4431 | 393.3 | 269.9089 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 353.0202 | 0 | 119.1263 | -17.8123 | -224.2 | 0 | 1040.4431
2018-02-11 | 12:00 | 1055.9314 | 393.3 | 270.2186 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 388.0589 | 0 | 112.1268 | -30.6729 | -224.2 | 0 | 1055.9314
2018-02-11 | 13:00 | 1034.8142 | 393.3 | 269.7963 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 377.8993 | 0 | 113.9055 | -42.9869 | -224.2 | 0 | 1034.8142
2018-02-11 | 14:00 | 997.1677 | 393.3 | 269.0434 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 272.0943 | 0 | 120.5343 | -1.0683e-12 | -207.1043 | 0 | 997.1677
2018-02-11 | 15:00 | 1020.4954 | 393.3 | 269.5099 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 187.5921 | 0 | 121.4947 | -1.0654e-12 | -101.3013 | 0 | 1020.4954
2018-02-11 | 16:00 | 1094.5483 | 393.3 | 352.4541 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 81.2298 | 0 | 115.2644 | -1.0311e-12 | -4.4562e-11 | 0 | 1094.5483
2018-02-11 | 17:00 | 1198.9621 | 393.3 | 495.5596 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 13.1221 | 0 | 93.1968 | -9.9411e-13 | 41.8837 | 0 | 1198.9621
2018-02-11 | 18:00 | 1299.3471 | 393.3 | 550.9721 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49633 | 0 | 66.8984 | -9.9565e-13 | 111.3803 | 0 | 1299.3471
2018-02-11 | 19:00 | 1303.4543 | 393.3 | 552.2726 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035973 | 0 | 61.4733 | -9.9558e-13 | 118.1724 | 0 | 1303.4543
2018-02-11 | 20:00 | 1273.1156 | 393.3 | 551.2499 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 39.1735 | -9.9505e-13 | 111.3923 | 0 | 1273.1156
2018-02-11 | 21:00 | 1227.9219 | 393.3 | 505.3844 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.412 | -9.9416e-13 | 129.2255 | 0 | 1227.9219
2018-02-11 | 22:00 | 1167.4696 | 393.3 | 498.9037 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.6768 | -9.9507e-13 | 78.289 | 0 | 1167.4696
2018-02-11 | 23:00 | 1111.5383 | 393.3 | 489.8398 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 66.3416 | -9.7268e-13 | 6.6568 | 0 | 1111.5383
2018-02-12 | 0:00 | 1060.0971 | 393.3 | 430.882 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 99.9702 | -2.139e-09 | -13.2551 | 0 | 1060.0971
2018-02-12 | 1:00 | 1061.3299 | 393.3 | 427.3587 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.0755 | -2.139e-09 | -13.9044 | 0 | 1061.3299
2018-02-12 | 2:00 | 1080.9316 | 393.3 | 435.3018 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 106.5984 | -2.139e-09 | -13.6686 | 0 | 1080.9316
2018-02-12 | 3:00 | 1089.5633 | 393.3 | 432.9353 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.5433 | -2.139e-09 | -15.0153 | 0 | 1089.5633
2018-02-12 | 4:00 | 1089.7566 | 393.3 | 435.5071 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.011299 | 0 | 105.3853 | -2.139e-09 | -16.0472 | 0 | 1089.7566
2018-02-12 | 5:00 | 1079.8956 | 393.3 | 447.2401 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2755 | 0 | 91.9319 | -2.1389e-09 | -16.5519 | 0 | 1079.8956
2018-02-12 | 6:00 | 1105.3748 | 393.3 | 472.979 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8191 | 0 | 90.4836 | -2.1385e-09 | -14.3068 | 0 | 1105.3748
2018-02-12 | 7:00 | 1187.9179 | 393.3 | 534.0805 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 17.5326 | 0 | 90.5047 | -2.0937e-09 | 9.5426e-08 | 0 | 1187.9179
2018-02-12 | 8:00 | 1314.8214 | 393.3 | 604.9826 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 82.8911 | 0 | 82.9477 | -2.0915e-09 | 1.0486e-07 | 0 | 1314.8214
2018-02-12 | 9:00 | 1394.6947 | 393.3 | 615.4205 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 155.4127 | 0 | 82.2616 | -2.0923e-09 | 1.0164e-07 | 0 | 1394.6947
2018-02-12 | 10:00 | 1394.5422 | 393.3 | 506.4286 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 262.7158 | 0 | 84.9978 | -2.0895e-09 | -9.3631e-08 | 0 | 1394.5422
2018-02-12 | 11:00 | 1355.1115 | 393.3 | 455.2955 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 284.6228 | 0 | 92.1188 | -2.1386e-09 | -17.3256 | 0 | 1355.1115
2018-02-12 | 12:00 | 1316.2581 | 393.3 | 401.3143 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 306.0704 | 0 | 91.2451 | -2.1391e-09 | -22.7716 | 0 | 1316.2581
2018-02-12 | 13:00 | 1296.0502 | 393.3 | 405.6338 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 283.193 | 0 | 89.7819 | -2.1391e-09 | -22.9586 | 0 | 1296.0502
2018-02-12 | 14:00 | 1239.7368 | 393.3 | 410.8055 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 221.3135 | 0 | 88.7782 | -2.139e-09 | -23.7604 | 0 | 1239.7368
2018-02-12 | 15:00 | 1238.1574 | 393.3 | 463.2689 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 161.3029 | 0 | 87.1928 | -2.1384e-09 | -16.8073 | 0 | 1238.1574
2018-02-12 | 16:00 | 1264.527 | 393.3 | 562.6003 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 60.9413 | 0 | 95.3854 | -2.093e-09 | 9.8074e-08 | 0 | 1264.527
2018-02-12 | 17:00 | 1331.4218 | 393.3 | 677.0474 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 8.0173 | 0 | 91.1571 | -2.0926e-09 | 1.0925e-07 | 0 | 1331.4218
2018-02-12 | 18:00 | 1410.3736 | 393.3 | 688.6075 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.50283 | 0 | 96.1854 | -2.0483e-09 | 55.4779 | 0 | 1410.3736
2018-02-12 | 19:00 | 1396.8297 | 393.3 | 688.3366 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.039034 | 0 | 105.0077 | -2.0483e-09 | 31.9464 | 0 | 1396.8297
2018-02-12 | 20:00 | 1353.8283 | 393.3 | 626.2766 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 100.4049 | -2.0483e-09 | 55.8469 | 0 | 1353.8283
2018-02-12 | 21:00 | 1295.0499 | 393.3 | 621.2377 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.9122 | -2.0287e-09 | 1.1835e-07 | 0 | 1295.0499
2018-02-12 | 22:00 | 1213.7543 | 393.3 | 547.405 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 105.7493 | -2.0933e-09 | 9.6622e-08 | 0 | 1213.7543
2018-02-12 | 23:00 | 1148.2362 | 393.3 | 500.5455 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 103.311 | -2.1408e-09 | -4.3203 | 0 | 1148.2362
2018-02-13 | 0:00 | 1092.5742 | 393.3 | 531.8622 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 101.4284 | -1.0232e-15 | -83.2164 | 0 | 1092.5742
2018-02-13 | 1:00 | 1093.5181 | 393.3 | 531.9058 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.1355 | -1.0233e-15 | -77.3231 | 0 | 1093.5181
2018-02-13 | 2:00 | 1118.7457 | 393.3 | 532.5221 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 91.7355 | -1.0232e-15 | -58.2119 | 0 | 1118.7457
2018-02-13 | 3:00 | 1131.2952 | 393.3 | 532.7913 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.0096 | -1.0229e-15 | -63.6058 | 0 | 1131.2952
2018-02-13 | 4:00 | 1134.1374 | 393.3 | 532.9194 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.011043 | 0 | 73.9866 | -1.022e-15 | -37.6797 | 0 | 1134.1374
2018-02-13 | 5:00 | 1161.6533 | 393.3 | 552.2968 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27446 | 0 | 53.3775 | -1.0712e-15 | -1.2955 | 0 | 1161.6533
2018-02-13 | 6:00 | 1261.533 | 393.3 | 650.4307 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8478 | 0 | 42.4487 | -9.5599e-16 | 12.4058 | 0 | 1261.533
2018-02-13 | 7:00 | 1362.7275 | 393.3 | 652.4545 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 28.143 | 0 | 45.5997 | -9.4821e-16 | 90.7303 | 0 | 1362.7275
2018-02-13 | 8:00 | 1455.3798 | 393.3 | 704.7076 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 142.5389 | 0 | 43.3239 | -9.5323e-16 | 20.8095 | 0 | 1455.3798
2018-02-13 | 9:00 | 1464.9514 | 393.3 | 642.5093 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 241.1664 | 0 | 39.6757 | -1.0714e-15 | 1.0069e-13 | 0 | 1464.9514
2018-02-13 | 10:00 | 1391.4894 | 393.3 | 588.2197 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 317.7889 | 0 | 34.9782 | -1.0191e-15 | -89.8974 | 0 | 1391.4894
2018-02-13 | 11:00 | 1376.7012 | 393.3 | 521.5613 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 332.3374 | 0 | 32.985 | -1.0166e-15 | -50.5825 | 0 | 1376.7012
2018-02-13 | 12:00 | 1313.9605 | 393.3 | 519.7578 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 370.8297 | 0 | 32.396 | -1.0203e-15 | -149.423 | 0 | 1313.9605
2018-02-13 | 13:00 | 1328.9272 | 393.3 | 520.2187 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 363.6496 | 0 | 38.7468 | -1.0197e-15 | -134.0878 | 0 | 1328.9272
2018-02-13 | 14:00 | 1263.5861 | 393.3 | 518.6598 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 337.7611 | 0 | 45.419 | -1.0221e-15 | -180.8539 | 0 | 1263.5861
2018-02-13 | 15:00 | 1232.2846 | 393.3 | 518.4758 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 251.3013 | 0 | 52.6689 | -1.0164e-15 | -133.3614 | 0 | 1232.2846
2018-02-13 | 16:00 | 1263.6924 | 393.3 | 545.0765 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 130.7673 | 0 | 42.9244 | -1.0704e-15 | -0.67583 | 0 | 1263.6924
2018-02-13 | 17:00 | 1313.9477 | 393.3 | 661.7523 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 18.9896 | 0 | 39.0077 | -9.4931e-16 | 38.9981 | 0 | 1313.9477
2018-02-13 | 18:00 | 1429.8719 | 393.3 | 681.5902 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49424 | 0 | 26.4161 | -9.4874e-16 | 151.7713 | 0 | 1429.8719
2018-02-13 | 19:00 | 1431.7653 | 393.3 | 693.5853 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.030838 | 0 | 11.584 | -9.4796e-16 | 155.0652 | 0 | 1431.7653
2018-02-13 | 20:00 | 1381.7168 | 393.3 | 681.9913 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.561 | -9.4476e-16 | 125.8646 | 0 | 1381.7168
2018-02-13 | 21:00 | 1341.5929 | 393.3 | 677.5674 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4054 | -9.4725e-16 | 91.7201 | 0 | 1341.5929
2018-02-13 | 22:00 | 1268.898 | 393.3 | 666.1644 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.29 | -9.4788e-16 | 35.8436 | 0 | 1268.898
2018-02-13 | 23:00 | 1199.3944 | 393.3 | 649.1879 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.8343 | -1.0088e-15 | -3.3278 | 0 | 1199.3944
2018-02-14 | 0:00 | 1136.2533 | 393.3 | 569.4904 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.2301 | -4.0517e-15 | 20.0327 | 0 | 1136.2533
2018-02-14 | 1:00 | 1142.4468 | 393.3 | 575.5059 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6949 | -4.0436e-15 | 21.4461 | 0 | 1142.4468
2018-02-14 | 2:00 | 1159.8727 | 393.3 | 582.2552 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.5059 | -4.0422e-15 | 22.4117 | 0 | 1159.8727
2018-02-14 | 3:00 | 1174.2225 | 393.3 | 582.3762 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.0408 | -4.0461e-15 | 22.7055 | 0 | 1174.2225
2018-02-14 | 4:00 | 1176.1829 | 393.3 | 583.8714 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0059677 | 0 | 4.4263 | -4.0525e-15 | 22.9793 | 0 | 1176.1829
2018-02-14 | 5:00 | 1200.9351 | 393.3 | 601.1463 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29025 | 0 | 10.2167 | -4.0606e-15 | 32.2819 | 0 | 1200.9351
2018-02-14 | 6:00 | 1296.6054 | 393.3 | 669.4872 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.8317 | 0 | 14.1623 | -4.0618e-15 | 56.7241 | 0 | 1296.6054
2018-02-14 | 7:00 | 1386.926 | 393.3 | 672.758 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 39.5865 | 0 | 15.7555 | -4.0616e-15 | 113.026 | 0 | 1386.926
2018-02-14 | 8:00 | 1376.8368 | 393.3 | 611.2332 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 190.1255 | 0 | 10.5587 | -4.0625e-15 | 20.9194 | 0 | 1376.8368
2018-02-14 | 9:00 | 1338.3399 | 393.3 | 441.2656 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 347.7712 | 0 | 7.7031 | -4.1203e-15 | -2.1527e-13 | 0 | 1338.3399
2018-02-14 | 10:00 | 1250.0696 | 393.3 | 294.6014 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 455.3407 | 0 | 13.613 | -4.2145e-15 | -53.8854 | 0 | 1250.0696
2018-02-14 | 11:00 | 1217.9639 | 393.3 | 293.9593 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 507.1285 | 0 | 25.5665 | -4.219e-15 | -149.0904 | 0 | 1217.9639
2018-02-14 | 12:00 | 1150.2556 | 393.3 | 292.6051 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 511.4803 | 0 | 42.1826 | -12.2125 | -224.2 | 0 | 1150.2556
2018-02-14 | 13:00 | 1149.8514 | 393.3 | 292.597 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 429.2011 | 0 | 68.8375 | -4.2221e-15 | -181.1842 | 0 | 1149.8514
2018-02-14 | 14:00 | 1103.6239 | 393.3 | 291.6725 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 321.8654 | 0 | 81.2299 | -4.2211e-15 | -133.7438 | 0 | 1103.6239
2018-02-14 | 15:00 | 1094.6542 | 393.3 | 291.4931 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 211.976 | 0 | 76.573 | -4.2206e-15 | -28.5879 | 0 | 1094.6542
2018-02-14 | 16:00 | 1135.9374 | 393.3 | 435.5226 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 93.4701 | 0 | 61.3448 | -4.1601e-15 | -2.912e-13 | 0 | 1135.9374
2018-02-14 | 17:00 | 1168.4592 | 393.3 | 530.1903 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 13.6238 | 0 | 51.6009 | -4.0712e-15 | 17.8442 | 0 | 1168.4592
2018-02-14 | 18:00 | 1250.3527 | 393.3 | 583.3429 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51006 | 0 | 36.8582 | -4.0666e-15 | 60.0416 | 0 | 1250.3527
2018-02-14 | 19:00 | 1235.1897 | 393.3 | 585.7744 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038587 | 0 | 21.8522 | -4.0652e-15 | 56.0245 | 0 | 1235.1897
2018-02-14 | 20:00 | 1191.3573 | 393.3 | 567.5069 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 17.1268 | -4.0658e-15 | 35.4236 | 0 | 1191.3573
2018-02-14 | 21:00 | 1145.0593 | 393.3 | 533.8973 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.3412 | -4.0677e-15 | 20.9208 | 0 | 1145.0593
2018-02-14 | 22:00 | 1082.2634 | 393.3 | 505.0562 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.3181 | -3.8939e-15 | 1.2891 | 0 | 1082.2634
2018-02-14 | 23:00 | 1014.7424 | 393.3 | 447.2348 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.8076 | -4.1476e-15 | -2.8742e-13 | 0 | 1014.7424
2018-02-15 | 0:00 | 967.1876 | 393.3 | 506.9171 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 22.3985 | -4.2323e-11 | -104.628 | 0 | 967.1876
2018-02-15 | 1:00 | 989.9806 | 393.3 | 509.3403 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.5812 | -4.232e-11 | -78.7409 | 0 | 989.9806
2018-02-15 | 2:00 | 1020.4085 | 393.3 | 512.4619 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.1297 | -4.2318e-11 | -58.8831 | 0 | 1020.4085
2018-02-15 | 3:00 | 1043.6698 | 393.3 | 515.1857 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.9027 | -4.2319e-11 | -53.5186 | 0 | 1043.6698
2018-02-15 | 4:00 | 1055.9347 | 393.3 | 520.3193 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.018569 | 0 | 16.8676 | -4.232e-11 | -46.1708 | 0 | 1055.9347
2018-02-15 | 5:00 | 1059.5181 | 393.3 | 528.9629 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25131 | 0 | 13.646 | -4.2319e-11 | -40.342 | 0 | 1059.5181
2018-02-15 | 6:00 | 1106.1489 | 393.3 | 566.7787 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2536 | 0 | 4.4276 | -4.2294e-11 | -21.711 | 0 | 1106.1489
2018-02-15 | 7:00 | 1161.1773 | 393.3 | 601.6318 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 4.4741 | 0 | 9.2714 | -4.23e-11 | 7.9775e-10 | 0 | 1161.1773
2018-02-15 | 8:00 | 1246.6798 | 393.3 | 646.8336 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 28.2396 | 0 | 9.8696 | -4.0168e-11 | 17.737 | 0 | 1246.6798
2018-02-15 | 9:00 | 1296.8781 | 393.3 | 647.8376 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 54.8528 | 0 | 11.0106 | -4.0167e-11 | 41.5772 | 0 | 1296.8781
2018-02-15 | 10:00 | 1294.5509 | 393.3 | 647.791 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 69.4661 | 0 | 11.0212 | -4.0168e-11 | 25.8725 | 0 | 1294.5509
2018-02-15 | 11:00 | 1293.7229 | 393.3 | 612.0745 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 54.3595 | 0 | 9.4605 | -4.017e-11 | 77.4284 | 0 | 1293.7229
2018-02-15 | 12:00 | 1233.4221 | 393.3 | 610.8684 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 63.279 | 0 | 14.406 | -4.0116e-11 | 4.4686 | 0 | 1233.4221
2018-02-15 | 13:00 | 1269.4002 | 393.3 | 611.588 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 72.2503 | 0 | 11.3949 | -4.0164e-11 | 33.767 | 0 | 1269.4002
2018-02-15 | 14:00 | 1240.3466 | 393.3 | 602.1391 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 88.0953 | 0 | 7.5122 | -4.2319e-11 | 7.9518e-10 | 0 | 1240.3466
2018-02-15 | 15:00 | 1203.084 | 393.3 | 585.4931 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 64.1527 | 0 | 10.2381 | -4.2293e-11 | 7.9949e-10 | 0 | 1203.084
2018-02-15 | 16:00 | 1210.4538 | 393.3 | 610.4091 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 40.3559 | 0 | 12.8595 | -3.9446e-11 | 1.2294 | 0 | 1210.4538
2018-02-15 | 17:00 | 1215.7043 | 393.3 | 610.5141 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 7.5692 | 0 | 23.3481 | -4.0174e-11 | 19.0729 | 0 | 1215.7043
2018-02-15 | 18:00 | 1272.1604 | 393.3 | 611.6432 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.53125 | 0 | 18.6658 | -4.0169e-11 | 71.7202 | 0 | 1272.1604
2018-02-15 | 19:00 | 1246.0198 | 393.3 | 611.1204 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.042316 | 0 | 17.9909 | -4.0168e-11 | 45.3662 | 0 | 1246.0198
2018-02-15 | 20:00 | 1206.234 | 393.3 | 610.3247 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.0007 | -4.0162e-11 | 13.6086 | 0 | 1206.234
2018-02-15 | 21:00 | 1156.3823 | 393.3 | 593.7944 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.9172 | -4.2232e-11 | -8.2293 | 0 | 1156.3823
2018-02-15 | 22:00 | 1088.4594 | 393.3 | 564.9193 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.3162 | -4.2008e-11 | -38.3762 | 0 | 1088.4594
2018-02-15 | 23:00 | 1036.5581 | 393.3 | 553.7188 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.96286 | -4.1911e-11 | -66.8235 | 0 | 1036.5581
2018-02-16 | 0:00 | 990.6124 | 393.3 | 562.0122 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.78619 | -2.2502e-13 | -114.686 | 0 | 990.6124
2018-02-16 | 1:00 | 999.2739 | 393.3 | 562.1855 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.3151 | -2.2238e-13 | -108.0266 | 0 | 999.2739
2018-02-16 | 2:00 | 1034.6478 | 393.3 | 562.893 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6027 | -2.2238e-13 | -83.5479 | 0 | 1034.6478
2018-02-16 | 3:00 | 1066.8992 | 393.3 | 563.538 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.0628 | -2.2247e-13 | -64.8016 | 0 | 1066.8992
2018-02-16 | 4:00 | 1074.1801 | 393.3 | 563.6836 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.017299 | 0 | 1.5656 | -2.2268e-13 | -55.9864 | 0 | 1074.1801
2018-02-16 | 5:00 | 1081.3619 | 393.3 | 563.8272 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25307 | 0 | 1.2289 | -2.2311e-13 | -40.9473 | 0 | 1081.3619
2018-02-16 | 6:00 | 1153.2347 | 393.3 | 576.3951 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2736 | 0 | 2.1447 | -2.0656e-13 | 18.0212 | 0 | 1153.2347
2018-02-16 | 7:00 | 1216.4421 | 393.3 | 619.1534 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 7.0145 | 0 | 0.99924 | -2.0793e-13 | 43.475 | 0 | 1216.4421
2018-02-16 | 8:00 | 1300.7001 | 393.3 | 674.456 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 28.0158 | 0 | 2.2165 | -2.0711e-13 | 52.0119 | 0 | 1300.7001
2018-02-16 | 9:00 | 1338.0423 | 393.3 | 676.5867 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 71.0312 | 0 | 2.9404 | -2.0705e-13 | 45.884 | 0 | 1338.0423
2018-02-16 | 10:00 | 1303.1525 | 393.3 | 631.1792 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 110.601 | 0 | 0.76956 | -2.0909e-13 | 20.2027 | 0 | 1303.1525
2018-02-16 | 11:00 | 1289.6339 | 393.3 | 610.6734 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 114.4362 | 0 | 0.11484 | -5.369e-13 | 24.0093 | 0 | 1289.6339
2018-02-16 | 12:00 | 1254.146 | 393.3 | 600.1625 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 93.7689 | 0 | 0.17667 | -2.0578e-13 | 19.638 | 0 | 1254.146
2018-02-16 | 13:00 | 1284.5208 | 393.3 | 637.1492 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 79.5317 | 0 | 0.38231 | -2.292e-13 | 27.0575 | 0 | 1284.5208
2018-02-16 | 14:00 | 1252.5129 | 393.3 | 617.6232 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 68.2851 | 0 | 2.8648 | -2.0701e-13 | 21.1398 | 0 | 1252.5129
2018-02-16 | 15:00 | 1235.4698 | 393.3 | 613.9498 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 41.0931 | 0 | 19.489 | -2.0741e-13 | 17.7379 | 0 | 1235.4698
2018-02-16 | 16:00 | 1266.186 | 393.3 | 652.2402 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 14.4994 | 0 | 27.3782 | -2.0748e-13 | 26.4682 | 0 | 1266.186
2018-02-16 | 17:00 | 1280.6712 | 393.3 | 654.9526 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 3.6163 | 0 | 36.1493 | -2.0751e-13 | 30.7531 | 0 | 1280.6712
2018-02-16 | 18:00 | 1315.8721 | 393.3 | 672.9076 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51849 | 0 | 39.9373 | -2.0721e-13 | 32.9087 | 0 | 1315.8721
2018-02-16 | 19:00 | 1281.6241 | 393.3 | 635.3664 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.043697 | 0 | 39.6855 | -2.0763e-13 | 35.0286 | 0 | 1281.6241
2018-02-16 | 20:00 | 1231.2194 | 393.3 | 594.7819 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.686 | -2.0766e-13 | 23.4515 | 0 | 1231.2194
2018-02-16 | 21:00 | 1187.8888 | 393.3 | 567.8982 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 46.5499 | -2.0279e-13 | 5.5406 | 0 | 1187.8888
2018-02-16 | 22:00 | 1120.7879 | 393.3 | 564.6158 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 57.6121 | -2.2238e-13 | -62.0399 | 0 | 1120.7879
2018-02-16 | 23:00 | 1052.4903 | 393.3 | 563.2498 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 62.4581 | -2.2242e-13 | -121.9175 | 0 | 1052.4903
2018-02-17 | 0:00 | 1003.0954 | 393.3 | 376.6602 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 67.6938 | -3.0471e-09 | 16.2414 | 0 | 1003.0954
2018-02-17 | 1:00 | 1027.9865 | 393.3 | 379.3084 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.7194 | -3.0484e-09 | 26.1586 | 0 | 1027.9865
2018-02-17 | 2:00 | 1054.7566 | 393.3 | 380.3798 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 90.042 | -3.0498e-09 | 31.6348 | 0 | 1054.7566
2018-02-17 | 3:00 | 1079.4757 | 393.3 | 381.1759 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 94.423 | -3.0497e-09 | 37.7768 | 0 | 1079.4757
2018-02-17 | 4:00 | 1079.0141 | 393.3 | 380.0726 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0066768 | -0.00073551 | 100.4444 | -3.054e-09 | 33.5911 | 0 | 1079.0141
2018-02-17 | 5:00 | 1072.6821 | 393.3 | 378.2897 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29015 | -0.031962 | 108.9571 | -3.0592e-09 | 28.1772 | 0 | 1072.6821
2018-02-17 | 6:00 | 1097.6234 | 393.3 | 380.5011 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.6989 | -0.18715 | 107.6448 | -3.0534e-09 | 53.5658 | 0 | 1097.6234
2018-02-17 | 7:00 | 1147.2403 | 393.3 | 381.5138 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 48.8444 | -5.3807 | 100.2951 | -3.0498e-09 | 76.1676 | 0 | 1147.2403
2018-02-17 | 8:00 | 1164.1409 | 393.3 | 346.9632 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 206.6132 | -22.7603 | 89.3248 | -3.4047e-09 | 1.4924e-07 | 0 | 1164.1409
2018-02-17 | 9:00 | 1135.1098 | 393.3 | 231.7022 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 373.1998 | -41.1114 | 83.5044 | -3.1642e-09 | -53.7852 | 0 | 1135.1098
2018-02-17 | 10:00 | 1111.3362 | 393.3 | 231.2267 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 494.8089 | -54.5077 | 77.0674 | -3.1695e-09 | -177.6592 | 0 | 1111.3362
2018-02-17 | 11:00 | 1092.1784 | 393.3 | 230.8436 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 570.7264 | -62.8707 | 67.5364 | -30.2572 | -224.2 | 0 | 1092.1784
2018-02-17 | 12:00 | 1055.5712 | 393.3 | 230.1114 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 573.8626 | -64.6032 | 60.7563 | -60.756 | -224.2 | 0 | 1055.5712
2018-02-17 | 13:00 | 1047.2512 | 393.3 | 229.945 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 549.7752 | -60.5628 | 53.6911 | -41.7974 | -224.2 | 0 | 1047.2512
2018-02-17 | 14:00 | 993.0037 | 393.3 | 228.8601 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 465.3481 | -51.2623 | 52.2375 | -20.5796 | -224.2 | 0 | 993.0037
2018-02-17 | 15:00 | 979.9831 | 393.3 | 228.5997 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 326.1492 | -35.9283 | 40.9783 | -3.1441e-09 | -123.0157 | 0 | 979.9831
2018-02-17 | 16:00 | 1009.1417 | 393.3 | 284.812 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 155.6832 | -17.1499 | 40.1964 | -3.0885e-09 | -2.477e-07 | 0 | 1009.1417
2018-02-17 | 17:00 | 1067.8598 | 393.3 | 398.2472 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 24.4049 | -2.6884 | 32.4093 | -3.0188e-09 | 60.2868 | 0 | 1067.8598
2018-02-17 | 18:00 | 1170.7119 | 393.3 | 477.6152 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.49543 | -0.054576 | 33.6894 | -3.0172e-09 | 89.3664 | 0 | 1170.7119
2018-02-17 | 19:00 | 1197.6956 | 393.3 | 488.2587 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.033005 | -0.0036357 | 31.3451 | -3.0147e-09 | 106.5624 | 0 | 1197.6956
2018-02-17 | 20:00 | 1169.8299 | 393.3 | 486.6974 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.0315 | -3.0119e-09 | 73.801 | 0 | 1169.8299
2018-02-17 | 21:00 | 1144.4735 | 393.3 | 438.0181 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 41.0874 | -3.0126e-09 | 97.468 | 0 | 1144.4735
2018-02-17 | 22:00 | 1100.5823 | 393.3 | 435.3311 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 33.9172 | -3.0069e-09 | 70.7339 | 0 | 1100.5823
2018-02-17 | 23:00 | 1053.382 | 393.3 | 431.7841 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.5728 | -3.0046e-09 | 49.3251 | 0 | 1053.382
2018-02-18 | 0:00 | 1018.5681 | 393.3 | 423.1607 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.5383 | -2.6652e-10 | 21.3691 | 0 | 1018.5681
2018-02-18 | 1:00 | 1024.3923 | 393.3 | 423.4886 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2266 | -2.6534e-10 | 44.8771 | 0 | 1024.3923
2018-02-18 | 2:00 | 1055.8047 | 393.3 | 424.986 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.9592 | -3.3855e-10 | 70.1595 | 0 | 1055.8047
2018-02-18 | 3:00 | 1073.4668 | 393.3 | 425.7632 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.942 | -3.1407e-10 | 75.6616 | 0 | 1073.4668
2018-02-18 | 4:00 | 1065.4593 | 393.3 | 425.5039 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0049743 | -0.00073062 | 4.5467 | -2.6234e-10 | 70.5044 | 0 | 1065.4593
2018-02-18 | 5:00 | 1039.1651 | 393.3 | 423.1057 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29365 | -0.043132 | 4.3008 | -2.4513e-10 | 54.5081 | 0 | 1039.1651
2018-02-18 | 6:00 | 1037.6949 | 393.3 | 421.1692 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.6712 | -0.24547 | 4.8569 | -2.4763e-10 | 55.843 | 0 | 1037.6949
2018-02-18 | 7:00 | 1066.7157 | 393.3 | 416.4475 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 53.1345 | -7.8043 | 6.1208 | -2.5491e-10 | 53.0172 | 0 | 1066.7157
2018-02-18 | 8:00 | 1066.7695 | 393.3 | 336.0323 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 214.6637 | -31.5296 | 3.6029 | -2.4473e-10 | 5.4264e-09 | 0 | 1066.7695
2018-02-18 | 9:00 | 1034.1314 | 393.3 | 217.6826 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 382.7168 | -56.213 | 1.1254 | -1.9796e-10 | -52.7804 | 0 | 1034.1314
2018-02-18 | 10:00 | 994.2304 | 393.3 | 216.8846 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 500.1336 | -73.459 | 0.60172 | -3.4448e-10 | -190.3305 | 0 | 994.2304
2018-02-18 | 11:00 | 962.0393 | 393.3 | 216.2408 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 514.089 | -84.4905 | 0.044168 | -0.044168 | -224.2 | 0 | 962.0393
2018-02-18 | 12:00 | 956.238 | 393.3 | 216.1248 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 510.2503 | -86.3371 | 0.079502 | -0.079502 | -224.2 | 0 | 956.238
2018-02-18 | 13:00 | 912.9656 | 393.3 | 215.2593 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 460.2898 | -78.7836 | 0.9865 | -0.9865 | -224.2 | 0 | 912.9656
2018-02-18 | 14:00 | 883.1826 | 393.3 | 214.6637 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 414.6069 | -64.488 | 6.0875 | -6.0875 | -224.2 | 0 | 883.1826
2018-02-18 | 15:00 | 876.5453 | 393.3 | 214.5309 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 276.307 | -40.5836 | 8.0149 | -2.7078e-10 | -124.9239 | 0 | 876.5453
2018-02-18 | 16:00 | 928.3412 | 393.3 | 288.648 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 108.7137 | -15.9677 | 1.3473 | -2.3172e-10 | -7.95e-09 | 0 | 928.3412
2018-02-18 | 17:00 | 1021.5348 | 393.3 | 396.3509 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 15.228 | -2.2367 | 2.1546 | -2.1479e-10 | 54.8379 | 0 | 1021.5348
2018-02-18 | 18:00 | 1119.8685 | 393.3 | 466.8434 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51886 | -0.07621 | 0.41518 | -2.7056e-10 | 82.5673 | 0 | 1119.8685
2018-02-18 | 19:00 | 1134.8711 | 393.3 | 471.1804 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038632 | -0.0056743 | 1.3826 | -2.0334e-10 | 90.7751 | 0 | 1134.8711
2018-02-18 | 20:00 | 1108.604 | 393.3 | 468.0971 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 2.6528 | -2.4631e-10 | 66.5541 | 0 | 1108.604
2018-02-18 | 21:00 | 1056.6625 | 393.3 | 415.4661 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.6373 | -2.1457e-10 | 71.6591 | 0 | 1056.6625
2018-02-18 | 22:00 | 989.9726 | 393.3 | 395.0824 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.16784 | -1.8764e-10 | 34.1223 | 0 | 989.9726
2018-02-18 | 23:00 | 922.4949 | 393.3 | 359.8717 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.29151 | -2.1586e-10 | 13.6317 | 0 | 922.4949
2018-02-19 | 0:00 | 883.4045 | 393.3 | 528.5147 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.30918 | -9.7092e-15 | -187.9194 | 0 | 883.4045
2018-02-19 | 1:00 | 906.9184 | 393.3 | 534.6122 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 0.69396 | -9.6171e-15 | -171.1878 | 0 | 906.9184
2018-02-19 | 2:00 | 952.7581 | 393.3 | 538.1628 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.1389 | -9.6528e-15 | -151.2436 | 0 | 952.7581
2018-02-19 | 3:00 | 987.9648 | 393.3 | 539.374 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.1075 | -9.6512e-15 | -127.6166 | 0 | 987.9648
2018-02-19 | 4:00 | 1006.3686 | 393.3 | 539.9425 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.01758 | 0 | 12.39 | -9.6517e-15 | -110.8814 | 0 | 1006.3686
2018-02-19 | 5:00 | 1029.0634 | 393.3 | 541.3846 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.2463 | 0 | 21.0696 | -9.6524e-15 | -90.6371 | 0 | 1029.0634
2018-02-19 | 6:00 | 1094.8616 | 393.3 | 545.3481 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2088 | 0 | 31.3599 | -9.6491e-15 | -38.4552 | 0 | 1094.8616
2018-02-19 | 7:00 | 1168.5566 | 393.3 | 558.8866 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 3.0381 | 0 | 43.6473 | -8.5923e-15 | 17.1846 | 0 | 1168.5566
2018-02-19 | 8:00 | 1265.6396 | 393.3 | 572.1809 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 22.6514 | 0 | 44.7908 | -8.5988e-15 | 82.0165 | 0 | 1265.6396
2018-02-19 | 9:00 | 1309.2641 | 393.3 | 581.9688 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 62.597 | 0 | 40.6469 | -8.5986e-15 | 82.4514 | 0 | 1309.2641
2018-02-19 | 10:00 | 1290.4258 | 393.3 | 574.5844 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 85.6552 | 0 | 33.1789 | -8.5983e-15 | 56.6073 | 0 | 1290.4258
2018-02-19 | 11:00 | 1277.9677 | 393.3 | 566.5403 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 101.4073 | 0 | 36.7231 | -8.5987e-15 | 32.8971 | 0 | 1277.9677
2018-02-19 | 12:00 | 1232.5765 | 393.3 | 553.8515 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 104.3782 | 0 | 36.6701 | -9.0028e-15 | -2.7233 | 0 | 1232.5765
2018-02-19 | 13:00 | 1269.9067 | 393.3 | 571.5051 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 73.7841 | 0 | 36.2489 | -8.5984e-15 | 47.9686 | 0 | 1269.9067
2018-02-19 | 14:00 | 1254.6497 | 393.3 | 574.849 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 54.3543 | 0 | 40.1723 | -8.5988e-15 | 42.6741 | 0 | 1254.6497
2018-02-19 | 15:00 | 1250.3327 | 393.3 | 580.1528 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 33.5241 | 0 | 37.6549 | -8.5985e-15 | 55.8009 | 0 | 1250.3327
2018-02-19 | 16:00 | 1272.79 | 393.3 | 602.8473 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 16.0115 | 0 | 41.7546 | -8.5989e-15 | 66.5767 | 0 | 1272.79
2018-02-19 | 17:00 | 1283.8492 | 393.3 | 630.0372 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 2.8967 | 0 | 48.8908 | -8.5991e-15 | 46.8245 | 0 | 1283.8492
2018-02-19 | 18:00 | 1328.3863 | 393.3 | 656.91 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52822 | 0 | 45.2088 | -8.5985e-15 | 56.1393 | 0 | 1328.3863
2018-02-19 | 19:00 | 1290.3175 | 393.3 | 629.1705 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.044635 | 0 | 42.4009 | -8.5987e-15 | 47.2015 | 0 | 1290.3175
2018-02-19 | 20:00 | 1236.0959 | 393.3 | 582.7198 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 28.1094 | -8.5977e-15 | 53.9667 | 0 | 1236.0959
2018-02-19 | 21:00 | 1173.6721 | 393.3 | 563.8987 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.005 | -8.5967e-15 | 16.8683 | 0 | 1173.6721
2018-02-19 | 22:00 | 1092.5466 | 393.3 | 551.0509 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.8749 | -9.2245e-15 | -45.9792 | 0 | 1092.5466
2018-02-19 | 23:00 | 1015.384 | 393.3 | 549.5077 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.5582 | -9.2272e-15 | -110.3819 | 0 | 1015.384
2018-02-20 | 0:00 | 956.6853 | 393.3 | 391.0408 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.1444 | -3.7e-08 | 1.0644e-06 | 0 | 956.6853
2018-02-20 | 1:00 | 980.2738 | 393.3 | 411.7723 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.7015 | -3.6944e-08 | 1.067e-06 | 0 | 980.2738
2018-02-20 | 2:00 | 1024.6451 | 393.3 | 451.7125 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.2326 | -3.721e-08 | 1.0584e-06 | 0 | 1024.6451
2018-02-20 | 3:00 | 1062.6732 | 393.3 | 463.3535 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.6472 | -3.5848e-08 | 19.5724 | 0 | 1062.6732
2018-02-20 | 4:00 | 1085.5352 | 393.3 | 463.8107 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.013127 | 0 | 14.808 | -3.5916e-08 | 42.0035 | 0 | 1085.5352
2018-02-20 | 5:00 | 1102.349 | 393.3 | 464.147 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27072 | 0 | 14.8076 | -3.5976e-08 | 66.1238 | 0 | 1102.349
2018-02-20 | 6:00 | 1178.4228 | 393.3 | 465.6685 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 1.9971 | 0 | 17.8339 | -3.6366e-08 | 138.5234 | 0 | 1178.4228
2018-02-20 | 7:00 | 1232.0346 | 393.3 | 542.6407 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 47.7865 | 0 | 26.3618 | -3.62e-08 | 69.4457 | 0 | 1232.0346
2018-02-20 | 8:00 | 1237.206 | 393.3 | 479.5518 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 200.7543 | 0 | 12.8999 | -3.7232e-08 | 1.0246e-06 | 0 | 1237.206
2018-02-20 | 9:00 | 1197.6712 | 393.3 | 416.0391 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 360.152 | 0 | 10.864 | -3.7538e-08 | -130.9839 | 0 | 1197.6712
2018-02-20 | 10:00 | 1141.4692 | 393.3 | 321.9952 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 463.2461 | 0 | 9.1659 | -3.7624e-08 | -193.338 | 0 | 1141.4692
2018-02-20 | 11:00 | 1130.1241 | 393.3 | 254.0354 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 535.5337 | 0 | 8.655 | -3.7867e-08 | -208.4999 | 0 | 1130.1241
2018-02-20 | 12:00 | 1087.8815 | 393.3 | 224.4576 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 547.2238 | 0 | 10.4053 | -10.4053 | -224.2 | 0 | 1087.8815
2018-02-20 | 13:00 | 1085.4884 | 393.3 | 230.5952 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 522.7341 | 0 | 8.8662 | -3.8854e-08 | -217.1071 | 0 | 1085.4884
2018-02-20 | 14:00 | 1048.8411 | 393.3 | 270.134 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 436.2225 | 0 | 7.6274 | -3.7582e-08 | -207.7429 | 0 | 1048.8411
2018-02-20 | 15:00 | 1038.0275 | 393.3 | 322.6782 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 290.8714 | 0 | 6.0314 | -3.6545e-08 | -124.7535 | 0 | 1038.0275
2018-02-20 | 16:00 | 1073.0122 | 393.3 | 401.1182 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 121.094 | 0 | 5.2 | -3.5663e-08 | -2.598e-07 | 0 | 1073.0122
2018-02-20 | 17:00 | 1120.0873 | 393.3 | 464.5017 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 16.2561 | 0 | 7.8277 | -3.508e-08 | 76.3017 | 0 | 1120.0873
2018-02-20 | 18:00 | 1201.4491 | 393.3 | 466.129 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51407 | 0 | 4.7768 | -3.4646e-08 | 160.4293 | 0 | 1201.4491
2018-02-20 | 19:00 | 1193.9026 | 393.3 | 465.9781 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.038892 | 0 | 8.2012 | -3.5493e-08 | 148.1845 | 0 | 1193.9026
2018-02-20 | 20:00 | 1159.2063 | 393.3 | 465.2841 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 13.2722 | -3.5569e-08 | 109.3499 | 0 | 1159.2063
2018-02-20 | 21:00 | 1108.0182 | 393.3 | 464.2604 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.5509 | -3.5381e-08 | 57.3069 | 0 | 1108.0182
2018-02-20 | 22:00 | 1051.1534 | 393.3 | 463.1231 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1663 | -3.4629e-08 | 1.264 | 0 | 1051.1534
2018-02-20 | 23:00 | 978.7127 | 393.3 | 415.5413 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 14.4714 | -3.6734e-08 | -2.8117e-06 | 0 | 978.7127
2018-02-21 | 0:00 | 939.4532 | 393.3 | 397.6842 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.5748 | -3.2397e-13 | -7.3058 | 0 | 939.4532
2018-02-21 | 1:00 | 962.2138 | 393.3 | 408.7319 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6819 | -3.1454e-13 | -1.58e-11 | 0 | 962.2138
2018-02-21 | 2:00 | 995.6553 | 393.3 | 423.5959 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.3593 | -3.1601e-13 | -1.3402e-11 | 0 | 995.6553
2018-02-21 | 3:00 | 1034.7456 | 393.3 | 430.1001 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 38.5455 | -3.17e-13 | 1.3839e-11 | 0 | 1034.7456
2018-02-21 | 4:00 | 1051.6753 | 393.3 | 431.5143 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.019596 | 0 | 55.2414 | -3.1699e-13 | 1.3908e-11 | 0 | 1051.6753
2018-02-21 | 5:00 | 1059.5666 | 393.3 | 448.5637 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.24362 | 0 | 53.7592 | -3.1698e-13 | 1.3708e-11 | 0 | 1059.5666
2018-02-21 | 6:00 | 1120.3237 | 393.3 | 514.7708 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.1781 | 0 | 48.9748 | -3.1694e-13 | 1.3352e-11 | 0 | 1120.3237
2018-02-21 | 7:00 | 1169.4548 | 393.3 | 524.8891 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 11.8092 | 0 | 28.8916 | -3.0964e-13 | 58.065 | 0 | 1169.4548
2018-02-21 | 8:00 | 1234.8109 | 393.3 | 576.5962 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 60.148 | 0 | 27.2497 | -3.0956e-13 | 26.817 | 0 | 1234.8109
2018-02-21 | 9:00 | 1239.0377 | 393.3 | 532.6502 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 143.5398 | 0 | 21.2477 | -3.1694e-13 | 1.3521e-11 | 0 | 1239.0377
2018-02-21 | 10:00 | 1202.9587 | 393.3 | 443.0423 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 256.8719 | 0 | 14.7926 | -3.2348e-13 | -52.1482 | 0 | 1202.9587
2018-02-21 | 11:00 | 1186.0105 | 393.3 | 377.5174 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 307.3964 | 0 | 12.9065 | -3.2348e-13 | -52.2098 | 0 | 1186.0105
2018-02-21 | 12:00 | 1117.0338 | 393.3 | 343.9468 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 397.9349 | 0 | 10.884 | -3.2366e-13 | -176.1319 | 0 | 1117.0338
2018-02-21 | 13:00 | 1121.9393 | 393.3 | 331.1974 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 422.7833 | 0 | 11.82 | -3.2371e-13 | -184.2614 | 0 | 1121.9393
2018-02-21 | 14:00 | 1088.2228 | 393.3 | 359.0477 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 342.6465 | 0 | 14.3339 | -3.236e-13 | -170.4053 | 0 | 1088.2228
2018-02-21 | 15:00 | 1067.0542 | 393.3 | 377.2888 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 209.9472 | 0 | 10.2646 | -3.2344e-13 | -73.6463 | 0 | 1067.0542
2018-02-21 | 16:00 | 1120.9718 | 393.3 | 471.0834 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 94.7051 | 0 | 9.5834 | -3.1686e-13 | 1.3542e-11 | 0 | 1120.9718
2018-02-21 | 17:00 | 1153.486 | 393.3 | 524.5697 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 14.7543 | 0 | 10.1385 | -3.0959e-13 | 48.8234 | 0 | 1153.486
2018-02-21 | 18:00 | 1224.477 | 393.3 | 525.9895 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51808 | 0 | 10.3378 | -3.0958e-13 | 118.0316 | 0 | 1224.477
2018-02-21 | 19:00 | 1231.5651 | 393.3 | 526.1313 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.037603 | 0 | 10.7805 | -3.0957e-13 | 123.1157 | 0 | 1231.5651
2018-02-21 | 20:00 | 1185.9488 | 393.3 | 525.219 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.9588 | -3.0959e-13 | 76.4711 | 0 | 1185.9488
2018-02-21 | 21:00 | 1143.6262 | 393.3 | 524.3725 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.7235 | -3.0957e-13 | 35.6301 | 0 | 1143.6262
2018-02-21 | 22:00 | 1088.0864 | 393.3 | 516.8678 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.6186 | -3.1679e-13 | 1.3753e-11 | 0 | 1088.0864
2018-02-21 | 23:00 | 1022.2179 | 393.3 | 468.2123 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3056 | -3.1667e-13 | -1.4958e-11 | 0 | 1022.2179
2018-02-22 | 0:00 | 979.9008 | 393.3 | 431.8277 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.5731 | -2.5456e-15 | -1.1754e-13 | 0 | 979.9008
2018-02-22 | 1:00 | 988.675 | 393.3 | 439.0807 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.7942 | -2.5457e-15 | -1.1761e-13 | 0 | 988.675
2018-02-22 | 2:00 | 1030.1307 | 393.3 | 469.2285 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2023 | -2.5459e-15 | 1.1952e-13 | 0 | 1030.1307
2018-02-22 | 3:00 | 1059.0715 | 393.3 | 474.5354 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 18.4361 | -2.546e-15 | 1.1945e-13 | 0 | 1059.0715
2018-02-22 | 4:00 | 1077.0569 | 393.3 | 485.0939 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.011329 | 0 | 27.0517 | -2.546e-15 | 1.1944e-13 | 0 | 1077.0569
2018-02-22 | 5:00 | 1091.1998 | 393.3 | 502.8542 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26136 | 0 | 31.0843 | -2.546e-15 | 1.1948e-13 | 0 | 1091.1998
2018-02-22 | 6:00 | 1150.8319 | 393.3 | 517.0166 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.124 | 0 | 28.2361 | -2.4928e-15 | 49.0552 | 0 | 1150.8319
2018-02-22 | 7:00 | 1198.5238 | 393.3 | 517.9705 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 42.4676 | 0 | 30.0055 | -2.4928e-15 | 62.2801 | 0 | 1198.5238
2018-02-22 | 8:00 | 1226.2261 | 393.3 | 517.8132 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 143.6437 | 0 | 20.7691 | -2.5371e-15 | 1.2733e-13 | 0 | 1226.2261
2018-02-22 | 9:00 | 1222.6926 | 393.3 | 385.3182 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 283.3748 | 0 | 12.5245 | -2.6127e-15 | -0.12486 | 0 | 1222.6926
2018-02-22 | 10:00 | 1163.0964 | 393.3 | 334.1971 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 391.1938 | 0 | 11.7436 | -2.6021e-15 | -114.4381 | 0 | 1163.0964
2018-02-22 | 11:00 | 1143.3993 | 393.3 | 325.0233 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 421.5022 | 0 | 8.81 | -2.6021e-15 | -152.3362 | 0 | 1143.3993
2018-02-22 | 12:00 | 1103.2775 | 393.3 | 317.0795 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 402.2512 | 0 | 6.1674 | -2.6021e-15 | -162.6206 | 0 | 1103.2775
2018-02-22 | 13:00 | 1116.2785 | 393.3 | 337.5383 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 370.3555 | 0 | 4.8 | -2.6021e-15 | -136.8153 | 0 | 1116.2785
2018-02-22 | 14:00 | 1092.3894 | 393.3 | 339.9384 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 304.6886 | 0 | 10.5268 | -2.6021e-15 | -105.3644 | 0 | 1092.3894
2018-02-22 | 15:00 | 1082.125 | 393.3 | 365.9653 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 199.8287 | 0 | 8.7358 | -2.6021e-15 | -35.6048 | 0 | 1082.125
2018-02-22 | 16:00 | 1132.7819 | 393.3 | 501.0546 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 76.5831 | 0 | 9.5442 | -2.5459e-15 | 1.195e-13 | 0 | 1132.7819
2018-02-22 | 17:00 | 1166.2417 | 393.3 | 517.3248 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 13.5407 | 0 | 6.4158 | -2.4928e-15 | 73.7604 | 0 | 1166.2417
2018-02-22 | 18:00 | 1245.8094 | 393.3 | 584.0162 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.51932 | 0 | 7.609 | -2.4928e-15 | 84.0649 | 0 | 1245.8094
2018-02-22 | 19:00 | 1248.8953 | 393.3 | 584.0779 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.036507 | 0 | 9.7636 | -2.4928e-15 | 83.5173 | 0 | 1248.8953
2018-02-22 | 20:00 | 1204.7522 | 393.3 | 583.195 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.6673 | -2.4928e-15 | 42.5898 | 0 | 1204.7522
2018-02-22 | 21:00 | 1162.078 | 393.3 | 517.2416 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.2643 | -2.4928e-15 | 71.6721 | 0 | 1162.078
2018-02-22 | 22:00 | 1098.8644 | 393.3 | 515.9773 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.2602 | -2.4928e-15 | 14.0269 | 0 | 1098.8644
2018-02-22 | 23:00 | 1034.286 | 393.3 | 468.8402 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.7458 | -2.546e-15 | 1.1944e-13 | 0 | 1034.286
2018-02-23 | 0:00 | 981.0453 | 393.3 | 410.2571 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.4212 | -2.0999e-15 | 4.867 | 0 | 981.0453
2018-02-23 | 1:00 | 1005.2212 | 393.3 | 415.9022 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 37.5711 | -2.1095e-15 | 8.9479 | 0 | 1005.2212
2018-02-23 | 2:00 | 1053.7683 | 393.3 | 436.3309 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 45.6454 | -2.1161e-15 | 19.0919 | 0 | 1053.7683
2018-02-23 | 3:00 | 1091.5586 | 393.3 | 444.0026 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 60.4273 | -2.117e-15 | 21.0288 | 0 | 1091.5586
2018-02-23 | 4:00 | 1111.5207 | 393.3 | 452.7156 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0014957 | 0 | 67.49 | -2.1166e-15 | 26.4136 | 0 | 1111.5207
2018-02-23 | 5:00 | 1124.161 | 393.3 | 463.8769 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.30354 | 0 | 68.7627 | -2.1158e-15 | 34.2179 | 0 | 1124.161
2018-02-23 | 6:00 | 1208.1798 | 393.3 | 545.7392 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0708 | 0 | 56.6205 | -2.1142e-15 | 49.3492 | 0 | 1208.1798
2018-02-23 | 7:00 | 1270.9297 | 393.3 | 550.4727 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 58.685 | 0 | 52.8123 | -2.1137e-15 | 63.1598 | 0 | 1270.9297
2018-02-23 | 8:00 | 1250.3791 | 393.3 | 425.279 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 237.3897 | 0 | 43.7105 | -2.1592e-15 | -1.3941e-13 | 0 | 1250.3791
2018-02-23 | 9:00 | 1206.4307 | 393.3 | 255.5286 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 402.5025 | 0 | 30.5627 | -2.19e-15 | -23.7631 | 0 | 1206.4307
2018-02-23 | 10:00 | 1156.749 | 393.3 | 254.535 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 487.6251 | 0 | 32.358 | -2.1943e-15 | -158.1691 | 0 | 1156.749
2018-02-23 | 11:00 | 1143.5 | 393.3 | 254.27 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 528.0842 | 0 | 36.0189 | -2.2366e-15 | -215.2731 | 0 | 1143.5
2018-02-23 | 12:00 | 1116.8314 | 393.3 | 253.7366 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 545.5164 | 0 | 27.4655 | -26.0871 | -224.2 | 0 | 1116.8314
2018-02-23 | 13:00 | 1130.542 | 393.3 | 254.0108 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 475.2397 | 0 | 25.1356 | -2.1937e-15 | -164.2442 | 0 | 1130.542
2018-02-23 | 14:00 | 1091.8799 | 393.3 | 253.2376 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 427.8235 | 0 | 23.6583 | -2.1929e-15 | -155.4395 | 0 | 1091.8799
2018-02-23 | 15:00 | 1057.7236 | 393.3 | 252.5545 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 302.8597 | 0 | 22.3906 | -2.1907e-15 | -63.2812 | 0 | 1057.7236
2018-02-23 | 16:00 | 1085.5231 | 393.3 | 373.4609 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 146.8544 | 0 | 19.6077 | -2.1447e-15 | -1.3821e-13 | 0 | 1085.5231
2018-02-23 | 17:00 | 1114.594 | 393.3 | 497.4199 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 25.0514 | 0 | 17.5439 | -2.1093e-15 | 19.3789 | 0 | 1114.594
2018-02-23 | 18:00 | 1200.0398 | 393.3 | 516.2756 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52485 | 0 | 8.1754 | -2.1014e-15 | 105.464 | 0 | 1200.0398
2018-02-23 | 19:00 | 1213.7262 | 393.3 | 516.723 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.032225 | 0 | 9.2852 | -2.1015e-15 | 116.1858 | 0 | 1213.7262
2018-02-23 | 20:00 | 1193.4298 | 393.3 | 515.9471 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.5521 | -2.0993e-15 | 98.6306 | 0 | 1193.4298
2018-02-23 | 21:00 | 1161.1775 | 393.3 | 515.1131 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4713 | -2.0986e-15 | 71.6932 | 0 | 1161.1775
2018-02-23 | 22:00 | 1112.3955 | 393.3 | 513.924 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.3341 | -2.1006e-15 | 30.5374 | 0 | 1112.3955
2018-02-23 | 23:00 | 1063.1568 | 393.3 | 493.5887 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.8624 | -2.1016e-15 | 14.0057 | 0 | 1063.1568
2018-02-24 | 0:00 | 1008.4629 | 393.3 | 426.5001 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.7978 | -2.35e-09 | 33.665 | 0 | 1008.4629
2018-02-24 | 1:00 | 1027.8519 | 393.3 | 434.2532 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8651 | -2.344e-09 | 46.9336 | 0 | 1027.8519
2018-02-24 | 2:00 | 1065.1319 | 393.3 | 444.54 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.4635 | -2.5301e-09 | 61.4284 | 0 | 1065.1319
2018-02-24 | 3:00 | 1084.1903 | 393.3 | 446.5986 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 4.4983 | -2.3954e-09 | 66.9935 | 0 | 1084.1903
2018-02-24 | 4:00 | 1085.4603 | 393.3 | 446.6855 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0041286 | -0.0001516 | 3.7566 | -2.2916e-09 | 70.1142 | 0 | 1085.4603
2018-02-24 | 5:00 | 1071.4041 | 393.3 | 443.1932 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29622 | -0.010877 | 2.7083 | -2.2018e-09 | 68.2173 | 0 | 1071.4041
2018-02-24 | 6:00 | 1096.3293 | 393.3 | 444.7293 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.0573 | -0.075542 | 2.5443 | -2.1835e-09 | 92.6739 | 0 | 1096.3293
2018-02-24 | 7:00 | 1143.5715 | 393.3 | 474.7856 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 58.9612 | -2.165 | 0.54872 | -2.7121e-09 | 65.6411 | 0 | 1143.5715
2018-02-24 | 8:00 | 1151.1856 | 393.3 | 414.5259 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 198.7244 | -7.2971 | 1.2324 | -2.3592e-09 | -2.8068e-07 | 0 | 1151.1856
2018-02-24 | 9:00 | 1123.3442 | 393.3 | 306.9669 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 347.0975 | -12.7453 | 2.432 | -2.1728e-09 | -62.0068 | 0 | 1123.3442
2018-02-24 | 10:00 | 1066.7232 | 393.3 | 236.5345 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 444.3216 | -16.3154 | 1.1352 | -2.1622e-09 | -139.3528 | 0 | 1066.7232
2018-02-24 | 11:00 | 1019.5271 | 393.3 | 235.5905 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 485.6514 | -17.9148 | 0.12614 | -0.12614 | -224.2 | 0 | 1019.5271
2018-02-24 | 12:00 | 988.1374 | 393.3 | 234.9627 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 456.6413 | -19.6667 | 0.053001 | -0.053001 | -224.2 | 0 | 988.1374
2018-02-24 | 13:00 | 974.5965 | 393.3 | 234.6919 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 442.9077 | -19.2031 | 0.801 | -0.801 | -224.2 | 0 | 974.5965
2018-02-24 | 14:00 | 925.4997 | 393.3 | 233.71 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 388.8771 | -15.4875 | 1.896 | -1.896 | -224.2 | 0 | 925.4997
2018-02-24 | 15:00 | 902.7812 | 393.3 | 233.2556 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 284.2815 | -10.4387 | 2.5419 | -2.1457e-09 | -150.0591 | 0 | 902.7812
2018-02-24 | 16:00 | 933.2556 | 393.3 | 256.0593 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 135.8989 | -4.9902 | 0.68759 | -2.2866e-09 | -2.0187e-07 | 0 | 933.2556
2018-02-24 | 17:00 | 980.4465 | 393.3 | 377.4649 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 20.5751 | -0.75551 | 1.7133 | -2.0898e-09 | 26.2487 | 0 | 980.4465
2018-02-24 | 18:00 | 1065.5607 | 393.3 | 401.8916 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.5163 | -0.018959 | 3.6309 | -2.2297e-09 | 89.9409 | 0 | 1065.5607
2018-02-24 | 19:00 | 1078.458 | 393.3 | 408.8676 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.035243 | -0.0012941 | 3.8365 | -2.2574e-09 | 94.22 | 0 | 1078.458
2018-02-24 | 20:00 | 1056.5292 | 393.3 | 405.9539 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.8282 | -2.3672e-09 | 73.4471 | 0 | 1056.5292
2018-02-24 | 21:00 | 1021.8104 | 393.3 | 398.1142 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 11.2522 | -2.4443e-09 | 44.5441 | 0 | 1021.8104
2018-02-24 | 22:00 | 978.2997 | 393.3 | 383.0997 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.8791 | -2.5039e-09 | 14.7208 | 0 | 978.2997
2018-02-24 | 23:00 | 929.931 | 393.3 | 358.1514 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0796 | -2.6066e-09 | 4.4599e-08 | 0 | 929.931
2018-02-25 | 0:00 | 888.7846 | 393.3 | 321.178 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 25.1066 | -1.2421e-10 | -6.2466e-09 | 0 | 888.7846
2018-02-25 | 1:00 | 899.792 | 393.3 | 329.1849 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.8071 | -1.2555e-10 | -6.9707e-09 | 0 | 899.792
2018-02-25 | 2:00 | 936.3207 | 393.3 | 362.0301 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 21.5906 | -1.2699e-10 | -5.1044e-09 | 0 | 936.3207
2018-02-25 | 3:00 | 968.2358 | 393.3 | 383.0365 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 19.0993 | -1.2524e-10 | 1.3902e-08 | 0 | 968.2358
2018-02-25 | 4:00 | 972.1803 | 393.3 | 398.6898 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.016205 | 0 | 8.5743 | -1.2084e-10 | 1.3063e-08 | 0 | 972.1803
2018-02-25 | 5:00 | 941.6985 | 393.3 | 374.2603 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.25199 | 0 | 10.1862 | -1.1788e-10 | -5.1664e-09 | 0 | 941.6985
2018-02-25 | 6:00 | 922.2408 | 393.3 | 352.7166 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.2598 | 0 | 12.8644 | -1.2086e-10 | -4.3654e-09 | 0 | 922.2408
2018-02-25 | 7:00 | 940.3234 | 393.3 | 360.1132 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 12.9086 | 0 | 21.5016 | -1.2751e-10 | -5.2624e-09 | 0 | 940.3234
2018-02-25 | 8:00 | 987.7885 | 393.3 | 391.2688 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 27.0573 | 0 | 25.4625 | -1.2996e-10 | 1.1458e-09 | 0 | 987.7885
2018-02-25 | 9:00 | 1013.3515 | 393.3 | 355.126 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 76.107 | 0 | 40.5185 | -1.1499e-10 | 1.3424e-08 | 0 | 1013.3515
2018-02-25 | 10:00 | 997.8802 | 393.3 | 285.2561 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 122.8405 | 0 | 49.3836 | -1.2463e-10 | -2.5812e-09 | 0 | 997.8802
2018-02-25 | 11:00 | 997.4612 | 393.3 | 264.4724 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 146.2979 | 0 | 46.2909 | -1.2377e-10 | -7.3784e-09 | 0 | 997.4612
2018-02-25 | 12:00 | 991.32 | 393.3 | 254.6264 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 149.6648 | 0 | 49.9945 | -1.2621e-10 | -3.3658 | 0 | 991.32
2018-02-25 | 13:00 | 971.7279 | 393.3 | 262.7754 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 125.7379 | 0 | 42.8145 | -1.2355e-10 | -9.5519e-09 | 0 | 971.7279
2018-02-25 | 14:00 | 964.6794 | 393.3 | 295.7675 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 86.584 | 0 | 39.7278 | -1.2535e-10 | -7.0321e-09 | 0 | 964.6794
2018-02-25 | 15:00 | 975.4021 | 393.3 | 336.501 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 53.5717 | 0 | 42.1294 | -1.294e-10 | -2.8622e-09 | 0 | 975.4021
2018-02-25 | 16:00 | 1010.375 | 393.3 | 410.2225 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 18.7641 | 0 | 35.1928 | -1.1994e-10 | 0.59561 | 0 | 1010.375
2018-02-25 | 17:00 | 1060.7013 | 393.3 | 464.4916 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 3.4981 | 0 | 37.0877 | -1.1957e-10 | 0.42397 | 0 | 1060.7013
2018-02-25 | 18:00 | 1123.0579 | 393.3 | 522.4995 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52675 | 0 | 30.1667 | -1.279e-10 | 0.26493 | 0 | 1123.0579
2018-02-25 | 19:00 | 1106.1653 | 393.3 | 508.52 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.04709 | 0 | 25.8643 | -1.2821e-10 | 0.23391 | 0 | 1106.1653
2018-02-25 | 20:00 | 1072.6093 | 393.3 | 477.9776 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 23.0161 | -1.2682e-10 | 0.31557 | 0 | 1072.6093
2018-02-25 | 21:00 | 1029.1956 | 393.3 | 447.9276 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.9133 | -1.2254e-10 | 0.45475 | 0 | 1029.1956
2018-02-25 | 22:00 | 958.4493 | 393.3 | 382.2066 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.6427 | -1.2611e-10 | -4.4522e-09 | 0 | 958.4493
2018-02-25 | 23:00 | 900.6342 | 393.3 | 325.7523 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.1819 | -1.2534e-10 | -1.3465e-08 | 0 | 900.6342
2018-02-26 | 0:00 | 860.2831 | 393.3 | 288.4418 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 29.3413 | -2.3423e-08 | -1.0145e-06 | 0 | 860.2831
2018-02-26 | 1:00 | 878.8055 | 393.3 | 309.7785 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 26.2271 | -2.3854e-08 | -1.089e-06 | 0 | 878.8055
2018-02-26 | 2:00 | 932.1411 | 393.3 | 348.4356 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 31.0055 | -2.368e-08 | 6.9959e-07 | 0 | 932.1411
2018-02-26 | 3:00 | 975.1254 | 393.3 | 368.4356 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 30.2812 | -2.2838e-08 | 10.3087 | 0 | 975.1254
2018-02-26 | 4:00 | 993.8361 | 393.3 | 372.6388 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.013946 | 0 | 33.2516 | -2.3094e-08 | 23.0317 | 0 | 993.8361
2018-02-26 | 5:00 | 1012.1547 | 393.3 | 376.3551 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.26588 | 0 | 32.4697 | -2.3153e-08 | 46.0641 | 0 | 1012.1547
2018-02-26 | 6:00 | 1083.8466 | 393.3 | 381.3357 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.6797 | 0 | 35.7168 | -2.3338e-08 | 109.7144 | 0 | 1083.8466
2018-02-26 | 7:00 | 1139.1495 | 393.3 | 380.8849 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 60.8428 | 0 | 48.1406 | -2.3478e-08 | 103.4812 | 0 | 1139.1495
2018-02-26 | 8:00 | 1169.763 | 393.3 | 358.2526 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 208.6748 | 0 | 29.2361 | -2.3289e-08 | 29.5995 | 0 | 1169.763
2018-02-26 | 9:00 | 1152.8004 | 393.3 | 229.156 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 372.436 | 0 | 22.1009 | -2.4728e-08 | -12.4925 | 0 | 1152.8004
2018-02-26 | 10:00 | 1125.5393 | 393.3 | 228.6108 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 496.751 | 0 | 16.2352 | -2.2832e-08 | -156.4577 | 0 | 1125.5393
2018-02-26 | 11:00 | 1116.2962 | 393.3 | 228.4259 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 558.6139 | 0 | 21.7274 | -8.6709 | -224.2 | 0 | 1116.2962
2018-02-26 | 12:00 | 1073.1614 | 393.3 | 227.5632 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 529.3979 | 0 | 45.296 | -45.2957 | -224.2 | 0 | 1073.1614
2018-02-26 | 13:00 | 1093.6288 | 393.3 | 227.9726 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 535.3315 | 0 | 52.3131 | -38.1883 | -224.2 | 0 | 1093.6288
2018-02-26 | 14:00 | 1036.6451 | 393.3 | 226.8329 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 462.7064 | 0 | 49.1253 | -20.4196 | -224.2 | 0 | 1036.6451
2018-02-26 | 15:00 | 1017.5124 | 393.3 | 226.4502 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 330.2934 | 0 | 42.8813 | -2.4196e-08 | -125.3125 | 0 | 1017.5124
2018-02-26 | 16:00 | 1039.5278 | 393.3 | 291.7441 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 162.5256 | 0 | 39.6582 | -2.4473e-08 | -1.1413e-06 | 0 | 1039.5278
2018-02-26 | 17:00 | 1063.1213 | 393.3 | 385.3991 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 29.5283 | 0 | 33.7901 | -2.3443e-08 | 59.2038 | 0 | 1063.1213
2018-02-26 | 18:00 | 1146.8423 | 393.3 | 467.2798 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.59654 | 0 | 29.4823 | -2.3407e-08 | 79.8837 | 0 | 1146.8423
2018-02-26 | 19:00 | 1171.1012 | 393.3 | 483.1875 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.033554 | 0 | 24.5123 | -2.3393e-08 | 91.8678 | 0 | 1171.1012
2018-02-26 | 20:00 | 1140.8273 | 393.3 | 482.9577 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 8.6365 | -2.4064e-08 | 77.9331 | 0 | 1140.8273
2018-02-26 | 21:00 | 1093.3817 | 393.3 | 427.6817 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.9349 | -2.5096e-08 | 90.8651 | 0 | 1093.3817
2018-02-26 | 22:00 | 1041.0157 | 393.3 | 415.6421 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 10.1251 | -2.3464e-08 | 54.6484 | 0 | 1041.0157
2018-02-26 | 23:00 | 983.459 | 393.3 | 395.0455 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.3925 | -2.3878e-08 | 33.321 | 0 | 983.459
2018-02-27 | 0:00 | 935.4088 | 393.3 | 380.9905 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.2142 | -2.3205e-13 | 6.7042 | 0 | 935.4088
2018-02-27 | 1:00 | 962.6055 | 393.3 | 397.8416 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 7.8234 | -2.3155e-13 | 14.1404 | 0 | 962.6055
2018-02-27 | 2:00 | 1015.9842 | 393.3 | 427.9966 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 6.6892 | -2.3368e-13 | 28.5983 | 0 | 1015.9842
2018-02-27 | 3:00 | 1048.6925 | 393.3 | 439.0613 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.1839 | -2.3877e-13 | 40.3474 | 0 | 1048.6925
2018-02-27 | 4:00 | 1061.4079 | 393.3 | 444.0979 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0044453 | -0.00016323 | 1.761 | -2.3997e-13 | 50.6447 | 0 | 1061.4079
2018-02-27 | 5:00 | 1081.5445 | 393.3 | 448.9862 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.29545 | -0.010849 | 0.32931 | -2.1192e-13 | 74.9445 | 0 | 1081.5445
2018-02-27 | 6:00 | 1155.1481 | 393.3 | 456.9679 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 3.4581 | -0.12698 | 0.16784 | -2.1983e-13 | 140.2812 | 0 | 1155.1481
2018-02-27 | 7:00 | 1192.5261 | 393.3 | 504.1163 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 71.806 | -2.6367 | 0 | 0 | 73.4405 | 0 | 1192.5261
2018-02-27 | 8:00 | 1192.8004 | 393.3 | 419.3772 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 238.1411 | -8.7445 | 0.026501 | -2.2103e-13 | -7.1192e-12 | 0 | 1192.8004
2018-02-27 | 9:00 | 1157.1323 | 393.3 | 318.8426 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 402.6921 | -14.7867 | 0.0088336 | -2.3639e-13 | -91.2246 | 0 | 1157.1323
2018-02-27 | 10:00 | 1118.0576 | 393.3 | 240.4612 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 523.9105 | -19.2378 | 0 | 0 | -167.4762 | 0 | 1118.0576
2018-02-27 | 11:00 | 1103.2298 | 393.3 | 240.1646 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 568.6256 | -21.7603 | 0.37842 | -0.37841 | -224.2 | 0 | 1103.2298
2018-02-27 | 12:00 | 1060.0817 | 393.3 | 239.3016 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 526.763 | -22.183 | 1.9451 | -1.9451 | -224.2 | 0 | 1060.0817
2018-02-27 | 13:00 | 1069.6565 | 393.3 | 239.4931 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 534.2574 | -20.2941 | 2.2945 | -2.2945 | -224.2 | 0 | 1069.6565
2018-02-27 | 14:00 | 1026.1226 | 393.3 | 238.6225 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 467.3954 | -17.1626 | 3.7174 | -2.5523e-13 | -209.05 | 0 | 1026.1226
2018-02-27 | 15:00 | 1005.5636 | 393.3 | 238.2113 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 327.9603 | -12.0426 | 4.4566 | -2.4144e-13 | -96.222 | 0 | 1005.5636
2018-02-27 | 16:00 | 1020.1474 | 393.3 | 321.0974 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 155.6997 | -5.7172 | 3.4676 | -2.402e-13 | -1.3739e-11 | 0 | 1020.1474
2018-02-27 | 17:00 | 1042.4383 | 393.3 | 415.3314 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 29.783 | -1.0936 | 0.51339 | -2.133e-13 | 42.7042 | 0 | 1042.4383
2018-02-27 | 18:00 | 1119.1839 | 393.3 | 450.2529 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.60511 | -0.02222 | 0 | 0 | 98.7482 | 0 | 1119.1839
2018-02-27 | 19:00 | 1135.3863 | 393.3 | 454.8707 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.03168 | -0.0011633 | 0.34061 | -2.1017e-13 | 108.6445 | 0 | 1135.3863
2018-02-27 | 20:00 | 1108.2365 | 393.3 | 452.8616 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 1.9161 | -2.5183e-13 | 82.1588 | 0 | 1108.2365
2018-02-27 | 21:00 | 1069.9241 | 393.3 | 447.9423 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 3.8587 | -2.4011e-13 | 50.2231 | 0 | 1069.9241
2018-02-27 | 22:00 | 1017.9125 | 393.3 | 429.1108 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 5.3498 | -2.3398e-13 | 22.8519 | 0 | 1017.9125
2018-02-27 | 23:00 | 963.8037 | 393.3 | 396.3126 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 12.3535 | -2.2842e-13 | 6.4376 | 0 | 963.8037
2018-02-28 | 0:00 | 911.3596 | 393.3 | 353.6236 | 41.2 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 15.236 | -2.531e-10 | -1.7217e-08 | 0 | 911.3596
2018-02-28 | 1:00 | 935.7792 | 393.3 | 376.6182 | 41.5 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 16.361 | -2.531e-10 | -1.7179e-08 | 0 | 935.7792
2018-02-28 | 2:00 | 985.5243 | 393.3 | 412.4911 | 51.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 20.3331 | -2.5308e-10 | -1.7189e-08 | 0 | 985.5243
2018-02-28 | 3:00 | 1022.6056 | 393.3 | 429.1221 | 64.8 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 27.3835 | -2.4764e-10 | -6.8849e-09 | 0 | 1022.6056
2018-02-28 | 4:00 | 1030.7775 | 393.3 | 423.6217 | 63.6 | 39.7 | 68.3 | 0.0087398 | 0 | 42.2471 | -2.4763e-10 | -6.88e-09 | 0 | 1030.7775
2018-02-28 | 5:00 | 1032.9831 | 393.3 | 420.2835 | 55.7 | 39.7 | 68.3 | 0.27149 | 0 | 55.4281 | -2.4699e-10 | -3.1687e-08 | 0 | 1032.9831
2018-02-28 | 6:00 | 1086.6484 | 393.3 | 454.7622 | 53.1 | 39.7 | 68.3 | 2.9092 | 0 | 72.9685 | -2.4764e-10 | 1.6086 | 0 | 1086.6484
2018-02-28 | 7:00 | 1121.77 | 393.3 | 468.2734 | 44.5 | 39.7 | 68.3 | 31.0371 | 0 | 75.1058 | -2.4764e-10 | 1.5536 | 0 | 1121.77
2018-02-28 | 8:00 | 1169.2013 | 393.3 | 465.635 | 42.7 | 39.7 | 68.3 | 76.8253 | 0 | 81.3114 | -2.4764e-10 | 1.4295 | 0 | 1169.2013
2018-02-28 | 9:00 | 1198.4933 | 393.3 | 459.7283 | 40.3 | 39.7 | 68.3 | 102.6925 | 0 | 93.1961 | -2.4764e-10 | 1.2764 | 0 | 1198.4933
2018-02-28 | 10:00 | 1169.8432 | 393.3 | 423.7434 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 108.723 | 0 | 96.9768 | -2.531e-10 | -1.7124e-08 | 0 | 1169.8432
2018-02-28 | 11:00 | 1180.6861 | 393.3 | 456.9086 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 73.2598 | 0 | 108.6897 | -2.4764e-10 | 1.4279 | 0 | 1180.6861
2018-02-28 | 12:00 | 1144.359 | 393.3 | 411.0999 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 73.5476 | 0 | 118.3653 | -2.4764e-10 | 0.94627 | 0 | 1144.359
2018-02-28 | 13:00 | 1177.5341 | 393.3 | 463.0533 | 39.1 | 39.7 | 68.3 | 59.6131 | 0 | 113.118 | -2.4764e-10 | 1.3497 | 0 | 1177.5341
2018-02-28 | 14:00 | 1156.5887 | 393.3 | 455.7603 | 41.3 | 39.7 | 68.3 | 37.7 | 0 | 119.2119 | -2.4764e-10 | 1.3165 | 0 | 1156.5887
2018-02-28 | 15:00 | 1148.4502 | 393.3 | 462.1164 | 41.9 | 39.7 | 68.3 | 18.6869 | 0 | 123.1289 | -2.4764e-10 | 1.318 | 0 | 1148.4502
2018-02-28 | 16:00 | 1171.987 | 393.3 | 504.492 | 44.3 | 39.7 | 68.3 | 3.0066 | 0 | 117.5078 | -2.4764e-10 | 1.3807 | 0 | 1171.987
2018-02-28 | 17:00 | 1171.7345 | 393.3 | 500.5613 | 53.9 | 39.7 | 68.3 | 1.8094 | 0 | 112.7776 | -2.4764e-10 | 1.3861 | 0 | 1171.7345
2018-02-28 | 18:00 | 1192.4943 | 393.3 | 516.2981 | 68.3 | 39.7 | 68.3 | 0.52447 | 0 | 104.7701 | -2.4764e-10 | 1.3016 | 0 | 1192.4943
2018-02-28 | 19:00 | 1148.1543 | 393.3 | 487.4345 | 70.2 | 39.7 | 68.3 | 0.04604 | 0 | 87.7248 | -2.4764e-10 | 1.449 | 0 | 1148.1543
2018-02-28 | 20:00 | 1096.7167 | 393.3 | 444.5986 | 70 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 79.2756 | -2.4764e-10 | 1.5425 | 0 | 1096.7167
2018-02-28 | 21:00 | 1028.0585 | 393.3 | 363.7571 | 66.6 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 96.4014 | -2.531e-10 | -1.7212e-08 | 0 | 1028.0585
2018-02-28 | 22:00 | 973.4282 | 393.3 | 302.8352 | 59.3 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 109.993 | -2.531e-10 | -1.7402e-08 | 0 | 973.4282
2018-02-28 | 23:00 | 915.7991 | 393.3 | 281.416 | 47.4 | 39.7 | 68.3 | 0 | 0 | 114.0453 | -2.5688e-10 | -28.3622 | 0 | 915.7991
2018-03-01 | 0:00 | 861.0987 | 393.3 | 239.622 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 108.4453 | -1.155e-13 | -20.6685 | 0 | 861.0987
2018-03-01 | 1:00 | 876.4831 | 393.3 | 243.3471 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 98.936 | -1.1048e-13 | -2.4174e-12 | 0 | 876.4831
2018-03-01 | 2:00 | 929.1417 | 393.3 | 305.1282 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 75.1135 | -1.1196e-13 | -3.7386e-12 | 0 | 929.1417
2018-03-01 | 3:00 | 960.1499 | 393.3 | 298.5876 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 75.911 | -1.1199e-13 | 16.6514 | 0 | 960.1499
2018-03-01 | 4:00 | 977.7056 | 393.3 | 311.2744 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.066049 | 0 | 81.464 | -1.1199e-13 | 17.7012 | 0 | 977.7056
2018-03-01 | 5:00 | 982.1408 | 393.3 | 327.0619 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.67454 | 0 | 78.5161 | -1.1199e-13 | 20.4882 | 0 | 982.1408
2018-03-01 | 6:00 | 1022.3893 | 393.3 | 349.7793 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 2.8773 | 0 | 84.9747 | -1.1202e-13 | 33.158 | 0 | 1022.3893
2018-03-01 | 7:00 | 1064.2189 | 393.3 | 353.5001 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 47.6773 | 0 | 81.5124 | -1.1203e-13 | 42.929 | 0 | 1064.2189
2018-03-01 | 8:00 | 1070.4993 | 393.3 | 305.6697 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 131.4702 | 0 | 76.6941 | -1.1199e-13 | 20.7653 | 0 | 1070.4993
2018-03-01 | 9:00 | 1101.8142 | 393.3 | 278.1269 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 189.2523 | 0 | 85.1659 | -1.12e-13 | 16.8691 | 0 | 1101.8142
2018-03-01 | 10:00 | 1098.5624 | 393.3 | 231.3942 | 52 | 39.7 | 45.5 | 241.0352 | 0 | 95.633 | -1.1009e-13 | -2.5548e-12 | 0 | 1098.5624
2018-03-01 | 11:00 | 1082.784 | 393.3 | 227.7557 | 52 | 39.7 | 45.5 | 277.2663 | 0 | 83.7499 | -1.1546e-13 | -36.488 | 0 | 1082.784
2018-03-01 | 12:00 | 1034.5693 | 393.3 | 226.7914 | 52 | 39.7 | 45.5 | 330.3643 | 0 | 80.5682 | -1.1545e-13 | -133.6546 | 0 | 1034.5693
2018-03-01 | 13:00 | 1059.1818 | 393.3 | 227.2836 | 52 | 39.7 | 45.5 | 367.1487 | 0 | 78.8532 | -1.1546e-13 | -144.6038 | 0 | 1059.1818
2018-03-01 | 14:00 | 1018.5107 | 393.3 | 226.4702 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 378.6373 | 0 | 84.4009 | -1.1551e-13 | -204.7976 | 0 | 1018.5107
2018-03-01 | 15:00 | 1002.688 | 393.3 | 226.1538 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 266.8794 | 0 | 83.2366 | -1.1545e-13 | -108.3818 | 0 | 1002.688
2018-03-01 | 16:00 | 1038.4713 | 393.3 | 291.246 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 121.8956 | 0 | 87.0296 | -1.1196e-13 | -3.7446e-12 | 0 | 1038.4713
2018-03-01 | 17:00 | 1070.9126 | 393.3 | 350.915 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 26.3 | 0 | 104.9138 | -1.1202e-13 | 36.0838 | 0 | 1070.9126
2018-03-01 | 18:00 | 1150.9384 | 393.3 | 423.7177 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.6199 | 0 | 104.4816 | -1.1203e-13 | 47.8193 | 0 | 1150.9384
2018-03-01 | 19:00 | 1169.594 | 393.3 | 427.9577 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.20603 | 0 | 93.7364 | -1.1203e-13 | 70.5939 | 0 | 1169.594
2018-03-01 | 20:00 | 1130.6585 | 393.3 | 425.6523 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 92.622 | -1.1203e-13 | 35.5843 | 0 | 1130.6585
2018-03-01 | 21:00 | 1081.9252 | 393.3 | 362.4814 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 93.6582 | -1.1203e-13 | 54.0856 | 0 | 1081.9252
2018-03-01 | 22:00 | 1029.0453 | 393.3 | 352.794 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 97.1667 | -1.1201e-13 | 18.3846 | 0 | 1029.0453
2018-03-01 | 23:00 | 969.1955 | 393.3 | 320.3666 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 95.9986 | -1.1199e-13 | 9.9304 | 0 | 969.1955
2018-03-02 | 0:00 | 925.6762 | 393.3 | 316.4213 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 85.1361 | -7.4588e-09 | -9.5812 | 0 | 925.6762
2018-03-02 | 1:00 | 949.9972 | 393.3 | 343.9343 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 71.8629 | -7.4588e-09 | 1.7012e-07 | 0 | 949.9972
2018-03-02 | 2:00 | 1003.8465 | 393.3 | 403.1082 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.8383 | -7.2978e-09 | 3.4253e-07 | 0 | 1003.8465
2018-03-02 | 3:00 | 1040.5509 | 393.3 | 428.0608 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.4901 | -7.2978e-09 | 3.4259e-07 | 0 | 1040.5509
2018-03-02 | 4:00 | 1056.4498 | 393.3 | 456.0638 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.081287 | 0 | 33.1047 | -7.2978e-09 | 3.4264e-07 | 0 | 1056.4498
2018-03-02 | 5:00 | 1071.7779 | 393.3 | 480.9356 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 1.0553 | 0 | 28.606 | -7.1456e-09 | 5.781 | 0 | 1071.7779
2018-03-02 | 6:00 | 1149.9427 | 393.3 | 539.3989 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 3.3081 | 0 | 23.1626 | -7.1455e-09 | 32.4731 | 0 | 1149.9427
2018-03-02 | 7:00 | 1181.5476 | 393.3 | 540.031 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 57.2376 | 0 | 18.3866 | -7.1455e-09 | 27.2924 | 0 | 1181.5476
2018-03-02 | 8:00 | 1156.4482 | 393.3 | 440.568 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 170.2246 | 0 | 15.8903 | -7.4588e-09 | -6.1348 | 0 | 1156.4482
2018-03-02 | 9:00 | 1130.9494 | 393.3 | 324.8333 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 275.7515 | 0 | 5.2756 | -7.4587e-09 | -7.3109 | 0 | 1130.9494
2018-03-02 | 10:00 | 1101.0064 | 393.3 | 290.3011 | 52 | 39.7 | 45.5 | 287.0945 | 0 | 1.3575 | -7.4585e-09 | -8.2467 | 0 | 1101.0064
2018-03-02 | 11:00 | 1072.469 | 393.3 | 248.2586 | 52 | 39.7 | 45.5 | 332.2387 | 0 | 0.79853 | -7.4583e-09 | -39.3268 | 0 | 1072.469
2018-03-02 | 12:00 | 1020.4003 | 393.3 | 244.1648 | 52 | 39.7 | 45.5 | 402.9586 | 0 | 7.5948 | -7.4588e-09 | -164.8179 | 0 | 1020.4003
2018-03-02 | 13:00 | 1046.7603 | 393.3 | 245.242 | 52 | 39.7 | 45.5 | 409.6676 | 0 | 5.7331 | -7.4588e-09 | -144.3824 | 0 | 1046.7603
2018-03-02 | 14:00 | 1005.6013 | 393.3 | 245.0688 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 347.5811 | 0 | 7.1987 | -7.4588e-09 | -128.0473 | 0 | 1005.6013
2018-03-02 | 15:00 | 989.6962 | 393.3 | 247.1571 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 241.4861 | 0 | 3.2796 | -7.4587e-09 | -37.0267 | 0 | 989.6962
2018-03-02 | 16:00 | 1012.4215 | 393.3 | 339.1946 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 139.966 | 0 | 2.9012 | -7.4587e-09 | -7.9403 | 0 | 1012.4215
2018-03-02 | 17:00 | 1061.1388 | 393.3 | 479.2856 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 29.1532 | 0 | 0 | 0 | 8.4642e-07 | 0 | 1061.1388
2018-03-02 | 18:00 | 1146.2406 | 393.3 | 482.4248 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.5571 | 0 | 0.159 | -7.1436e-09 | 88.7997 | 0 | 1146.2406
2018-03-02 | 19:00 | 1161.7716 | 393.3 | 482.7354 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.21231 | 0 | 0.159 | -7.1436e-09 | 101.5649 | 0 | 1161.7716
2018-03-02 | 20:00 | 1132.994 | 393.3 | 482.1599 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.24734 | -7.1441e-09 | 73.7868 | 0 | 1132.994
2018-03-02 | 21:00 | 1092.9065 | 393.3 | 481.3581 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.22967 | -7.144e-09 | 39.6187 | 0 | 1092.9065
2018-03-02 | 22:00 | 1047.924 | 393.3 | 480.4585 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.16784 | -7.1437e-09 | 6.5977 | 0 | 1047.924
2018-03-02 | 23:00 | 993.7244 | 393.3 | 450.5064 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.31801 | -7.2963e-09 | 3.4402e-07 | 0 | 993.7244
2018-03-03 | 0:00 | 937.7034 | 393.3 | 403.7536 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.24981 | -1.1643e-08 | -5.3928e-07 | 0 | 937.7034
2018-03-03 | 1:00 | 963.1337 | 393.3 | 428.3875 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.54625 | -1.1644e-08 | -5.3926e-07 | 0 | 963.1337
2018-03-03 | 2:00 | 1002.0207 | 393.3 | 452.9794 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.14134 | -1.1642e-08 | -5.3933e-07 | 0 | 1002.0207
2018-03-03 | 3:00 | 1033.2104 | 393.3 | 463.8698 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.34061 | -1.1638e-08 | 5.765e-07 | 0 | 1033.2104
2018-03-03 | 4:00 | 1040.1055 | 393.3 | 468.3021 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.076499 | 0 | 1.5578 | -1.1403e-08 | 2.969 | 0 | 1040.1055
2018-03-03 | 5:00 | 1019.361 | 393.3 | 460.9891 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.90062 | 0 | 2.0712 | -1.1645e-08 | 5.4744e-07 | 0 | 1019.361
2018-03-03 | 6:00 | 1034.8971 | 393.3 | 468.1979 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 3.9124 | 0 | 2.9581 | -1.1403e-08 | 8.2286 | 0 | 1034.8971
2018-03-03 | 7:00 | 1072.9702 | 393.3 | 468.9594 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 58.0793 | 0 | 5.0307 | -1.1403e-08 | 2.3007 | 0 | 1072.9702
2018-03-03 | 8:00 | 1071.0028 | 393.3 | 377.3011 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 146.0284 | 0 | 11.7734 | -1.1646e-08 | -5.3931e-07 | 0 | 1071.0028
2018-03-03 | 9:00 | 1069.9513 | 393.3 | 332.8413 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 188.7296 | 0 | 25.0384 | -1.1903e-08 | -9.058 | 0 | 1069.9513
2018-03-03 | 10:00 | 1071.3798 | 393.3 | 366.634 | 52 | 39.7 | 45.5 | 134.966 | 0 | 39.2798 | -1.1646e-08 | -5.4365e-07 | 0 | 1071.3798
2018-03-03 | 11:00 | 1074.279 | 393.3 | 378.8062 | 52 | 39.7 | 45.5 | 124.1313 | 0 | 40.8415 | -1.1646e-08 | -5.3931e-07 | 0 | 1074.279
2018-03-03 | 12:00 | 1063.3314 | 393.3 | 377.7354 | 52 | 39.7 | 45.5 | 94.1967 | 0 | 60.8993 | -1.1646e-08 | -5.3931e-07 | 0 | 1063.3314
2018-03-03 | 13:00 | 1080.4574 | 393.3 | 388.5706 | 52 | 39.7 | 45.5 | 82.2662 | 0 | 79.1206 | -1.1646e-08 | 5.467e-07 | 0 | 1080.4574
2018-03-03 | 14:00 | 1074.8217 | 393.3 | 401.7435 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 53.5015 | 0 | 85.7767 | -1.1646e-08 | 5.4677e-07 | 0 | 1074.8217
2018-03-03 | 15:00 | 1084.2185 | 393.3 | 444.0893 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 16.4343 | 0 | 88.895 | -1.1646e-08 | 5.4696e-07 | 0 | 1084.2185
2018-03-03 | 16:00 | 1104.911 | 393.3 | 469.5982 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 7.9947 | 0 | 86.2405 | -1.1403e-08 | 2.7776 | 0 | 1104.911
2018-03-03 | 17:00 | 1104.299 | 393.3 | 462.6193 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 3.3899 | 0 | 85.5899 | -1.1646e-08 | 5.4677e-07 | 0 | 1104.299
2018-03-03 | 18:00 | 1137.387 | 393.3 | 469.7661 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.36751 | 0 | 92.9533 | -1.1646e-08 | 5.468e-07 | 0 | 1137.387
2018-03-03 | 19:00 | 1116.3757 | 393.3 | 443.6323 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.17359 | 0 | 95.4698 | -1.1646e-08 | 5.4661e-07 | 0 | 1116.3757
2018-03-03 | 20:00 | 1076.0132 | 393.3 | 398.9177 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 100.2955 | -1.1646e-08 | 5.4667e-07 | 0 | 1076.0132
2018-03-03 | 21:00 | 1019.9278 | 393.3 | 342.1481 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 112.2974 | -1.1903e-08 | -6.2177 | 0 | 1019.9278
2018-03-03 | 22:00 | 971.0063 | 393.3 | 299.66 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 114.7226 | -1.1903e-08 | -4.0763 | 0 | 971.0063
2018-03-03 | 23:00 | 919.7968 | 393.3 | 269.4191 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 112.0609 | -1.1903e-08 | -4.5832 | 0 | 919.7968
2018-03-04 | 0:00 | 863.046 | 393.3 | 170.2249 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 103.7196 | -7.2098e-13 | 55.4015 | 0 | 863.046
2018-03-04 | 1:00 | 882.3768 | 393.3 | 172.0747 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 102.761 | -7.1394e-13 | 73.3411 | 0 | 882.3768
2018-03-04 | 2:00 | 928.6048 | 393.3 | 174.5429 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 97.397 | -7.0193e-13 | 107.7648 | 0 | 928.6048
2018-03-04 | 3:00 | 957.4841 | 393.3 | 246.1434 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 95.4837 | -7.2721e-13 | 46.857 | 0 | 957.4841
2018-03-04 | 4:00 | 967.8518 | 393.3 | 248.0768 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.067622 | -0.014898 | 82.7161 | -7.1795e-13 | 69.8061 | 0 | 967.8518
2018-03-04 | 5:00 | 935.4096 | 393.3 | 245.2151 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.76 | -0.16744 | 73.9058 | -7.2712e-13 | 60.2962 | 0 | 935.4096
2018-03-04 | 6:00 | 912.0683 | 393.3 | 170.5497 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 3.8184 | -0.84127 | 77.9549 | -7.2158e-13 | 108.9865 | 0 | 912.0683
2018-03-04 | 7:00 | 917.185 | 393.3 | 163.9317 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 71.909 | -15.8429 | 84.0404 | -8.532e-13 | 74.5468 | 0 | 917.185
2018-03-04 | 8:00 | 865.4713 | 393.3 | 138.7094 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 237.1324 | -52.2446 | 86.9776 | -40.547 | -40.4565 | 0 | 865.4713
2018-03-04 | 9:00 | 840.067 | 393.3 | 138.2013 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 398.6168 | -87.8226 | 63.5998 | -1.3376e-11 | -204.9284 | 0 | 840.067
2018-03-04 | 10:00 | 812.3123 | 393.3 | 137.6462 | 52 | 39.7 | 45.5 | 476.2303 | -107.8646 | 47.918 | -47.9177 | -224.2 | 0 | 812.3123
2018-03-04 | 11:00 | 812.5796 | 393.3 | 137.6516 | 52 | 39.7 | 45.5 | 490.809 | -122.1812 | 35.3493 | -35.3491 | -224.2 | 0 | 812.5796
2018-03-04 | 12:00 | 821.5081 | 393.3 | 137.8302 | 52 | 39.7 | 45.5 | 493.09 | -115.7122 | 25.3045 | -25.3043 | -224.2 | 0 | 821.5081
2018-03-04 | 13:00 | 797.7 | 393.3 | 137.354 | 52 | 39.7 | 45.5 | 460.9792 | -106.9334 | 26.7489 | -26.7488 | -224.2 | 0 | 797.7
2018-03-04 | 14:00 | 765.4427 | 393.3 | 136.7089 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 415.5353 | -96.4017 | 43.5113 | -43.5111 | -224.2 | 0 | 765.4427
2018-03-04 | 15:00 | 767.5969 | 393.3 | 136.7519 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 334.7971 | -73.7619 | 61.9181 | -2.7083 | -224.2 | 0 | 767.5969
2018-03-04 | 16:00 | 802.1236 | 393.3 | 153.7425 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 151.0971 | -33.2894 | 66.5322 | -2.217e-11 | -74.2587 | 0 | 802.1236
2018-03-04 | 17:00 | 854.8283 | 393.3 | 154.7966 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 27.0147 | -5.9518 | 65.7464 | -0.20199 | 60.7245 | 0 | 854.8283
2018-03-04 | 18:00 | 931.0828 | 393.3 | 156.3217 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.5405 | -0.11908 | 54.1957 | -0.16697 | 146.011 | 0 | 931.0828
2018-03-04 | 19:00 | 935.1578 | 393.3 | 156.4032 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.18196 | -0.040089 | 57.8046 | -0.16183 | 143.87 | 0 | 935.1578
2018-03-04 | 20:00 | 908.8755 | 393.3 | 155.8775 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 55.6076 | -0.16136 | 120.7517 | 0 | 908.8755
2018-03-04 | 21:00 | 861.2791 | 393.3 | 154.9256 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 72.5796 | -0.17534 | 62.2493 | 0 | 861.2791
2018-03-04 | 22:00 | 815.7762 | 393.3 | 154.0155 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 99.8285 | -0.090096 | 1.3223 | 0 | 815.7762
2018-03-04 | 23:00 | 772.612 | 393.3 | 153.1522 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 103.3396 | -26.9301 | 0.15028 | 0 | 772.612
2018-03-05 | 0:00 | 749.1373 | 393.3 | 249.3827 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 102.4591 | -5.8755e-15 | -136.4046 | 0 | 749.1373
2018-03-05 | 1:00 | 775.4145 | 393.3 | 249.9083 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 104.1642 | -5.8342e-15 | -112.858 | 0 | 775.4145
2018-03-05 | 2:00 | 825.0785 | 393.3 | 250.9016 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 92.8473 | -5.4184e-15 | -67.5704 | 0 | 825.0785
2018-03-05 | 3:00 | 875.1714 | 393.3 | 251.9034 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 92.8618 | -5.2135e-15 | -38.5937 | 0 | 875.1714
2018-03-05 | 4:00 | 882.4916 | 393.3 | 252.0498 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.055017 | 0 | 94.6256 | -5.2433e-15 | -31.4389 | 0 | 882.4916
2018-03-05 | 5:00 | 856.799 | 393.3 | 251.536 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.39612 | 0 | 93.2161 | -5.3479e-15 | -43.7493 | 0 | 856.799
2018-03-05 | 6:00 | 873.3426 | 393.3 | 251.8669 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 2.3 | 0 | 76.0069 | -5.7536e-15 | -8.4311 | 0 | 873.3426
2018-03-05 | 7:00 | 940.9799 | 393.3 | 324.7964 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 3.3734 | 0 | 74.2101 | -4.784e-15 | 2.2445e-13 | 0 | 940.9799
2018-03-05 | 8:00 | 993.0568 | 393.3 | 347.4695 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 34.5884 | 0 | 75.0988 | -5.4038e-15 | 1.8081e-13 | 0 | 993.0568
2018-03-05 | 9:00 | 1020.835 | 393.3 | 325.2049 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 93.3154 | 0 | 69.9148 | -5.4983e-15 | 2.2462e-13 | 0 | 1020.835
2018-03-05 | 10:00 | 1025.3192 | 393.3 | 310.6041 | 52 | 39.7 | 45.5 | 124.1401 | 0 | 60.0749 | -6.1308e-15 | -4.2187e-13 | 0 | 1025.3192
2018-03-05 | 11:00 | 1047.586 | 393.3 | 346.4222 | 52 | 39.7 | 45.5 | 97.4848 | 0 | 73.1789 | -5.8987e-15 | 2.1378e-13 | 0 | 1047.586
2018-03-05 | 12:00 | 1042.5614 | 393.3 | 360.8049 | 52 | 39.7 | 45.5 | 92.5708 | 0 | 58.6857 | -5.9555e-15 | 2.1109e-13 | 0 | 1042.5614
2018-03-05 | 13:00 | 1094.064 | 393.3 | 424.6088 | 52 | 39.7 | 45.5 | 60.7991 | 0 | 39.4073 | -5.9278e-15 | 38.7488 | 0 | 1094.064
2018-03-05 | 14:00 | 1080.9437 | 393.3 | 425.0713 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 57.4335 | 0 | 34.0148 | -5.9658e-15 | 30.624 | 0 | 1080.9437
2018-03-05 | 15:00 | 1083.833 | 393.3 | 437.276 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 40.5231 | 0 | 36.1867 | -6.0204e-15 | 35.0472 | 0 | 1083.833
2018-03-05 | 16:00 | 1117.7889 | 393.3 | 464.878 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 14.9913 | 0 | 37.1679 | -6.188e-15 | 62.4518 | 0 | 1117.7889
2018-03-05 | 17:00 | 1124.8822 | 393.3 | 487.3732 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 3.5034 | 0 | 40.4295 | -6.0146e-15 | 40.8761 | 0 | 1124.8822
2018-03-05 | 18:00 | 1157.0234 | 393.3 | 494.2525 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.35687 | 0 | 34.4031 | -6.1403e-15 | 53.7109 | 0 | 1157.0234
2018-03-05 | 19:00 | 1128.1708 | 393.3 | 465.8095 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.15697 | 0 | 62.6334 | -5.8933e-15 | 22.4709 | 0 | 1128.1708
2018-03-05 | 20:00 | 1082.9205 | 393.3 | 419.2938 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 72.2052 | -5.8885e-15 | 14.6216 | 0 | 1082.9205
2018-03-05 | 21:00 | 1029.1975 | 393.3 | 379.7716 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 77.7259 | -6.0895e-15 | 2.0125e-13 | 0 | 1029.1975
2018-03-05 | 22:00 | 970.7854 | 393.3 | 338.7615 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 71.3239 | -6.0094e-15 | -3.0914e-13 | 0 | 970.7854
2018-03-05 | 23:00 | 913.8344 | 393.3 | 302.0033 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 68.9312 | -6.1665e-15 | -3.9372e-13 | 0 | 913.8344
2018-03-06 | 0:00 | 858.1812 | 393.3 | 274.2769 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 50.2043 | -2.8984e-15 | -7.2886e-14 | 0 | 858.1812
2018-03-06 | 1:00 | 878.9022 | 393.3 | 280.1707 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 53.0281 | -2.8555e-15 | 11.5034 | 0 | 878.9022
2018-03-06 | 2:00 | 927.6291 | 393.3 | 304.347 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 58.1507 | -2.9018e-15 | 16.2315 | 0 | 927.6291
2018-03-06 | 3:00 | 969.0537 | 393.3 | 309.4057 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 70.5157 | -2.9087e-15 | 20.1323 | 0 | 969.0537
2018-03-06 | 4:00 | 983.4482 | 393.3 | 314.4582 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.063741 | -0.0070216 | 66.5362 | -2.9344e-15 | 35.1971 | 0 | 983.4482
2018-03-06 | 5:00 | 983.1818 | 393.3 | 314.0893 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.58078 | -0.063978 | 73.5046 | -2.927e-15 | 39.6711 | 0 | 983.1818
2018-03-06 | 6:00 | 1030.6997 | 393.3 | 317.1684 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 3.2616 | -0.3593 | 81.2927 | -2.9422e-15 | 77.7361 | 0 | 1030.6997
2018-03-06 | 7:00 | 1081.879 | 393.3 | 318.0318 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 50.0059 | -5.5086 | 74.2579 | -2.9299e-15 | 106.4919 | 0 | 1081.879
2018-03-06 | 8:00 | 1087.6016 | 393.3 | 287.7051 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 180.9579 | -19.9342 | 73.7078 | -2.7383e-15 | 29.265 | 0 | 1087.6016
2018-03-06 | 9:00 | 1057.133 | 393.3 | 196.9427 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 339.9432 | -37.4478 | 39.8977 | -3.0125e-15 | -14.6027 | 0 | 1057.133
2018-03-06 | 10:00 | 1015.5799 | 393.3 | 196.1116 | 52 | 39.7 | 45.5 | 481.045 | -52.9915 | 33.6314 | -3.1906e-15 | -172.7166 | 0 | 1015.5799
2018-03-06 | 11:00 | 1012.9834 | 393.3 | 196.0597 | 52 | 39.7 | 45.5 | 542.7481 | -59.7887 | 29.0261 | -1.3619 | -224.2 | 0 | 1012.9834
2018-03-06 | 12:00 | 968.1152 | 393.3 | 195.1623 | 52 | 39.7 | 45.5 | 529.7094 | -63.0567 | 26.9825 | -26.9823 | -224.2 | 0 | 968.1152
2018-03-06 | 13:00 | 972.0457 | 393.3 | 195.2409 | 52 | 39.7 | 45.5 | 530.7116 | -60.207 | 26.2493 | -26.2491 | -224.2 | 0 | 972.0457
2018-03-06 | 14:00 | 946.2189 | 393.3 | 194.7244 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 485.4912 | -53.4813 | 25.9734 | -16.0887 | -224.2 | 0 | 946.2189
2018-03-06 | 15:00 | 942.6919 | 393.3 | 194.6538 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 362.6417 | -39.9483 | 26.3914 | -3.049e-15 | -135.8468 | 0 | 942.6919
2018-03-06 | 16:00 | 981.3215 | 393.3 | 235.5245 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 196.703 | -21.6686 | 32.4627 | -2.8905e-15 | -6.7893e-14 | 0 | 981.3215
2018-03-06 | 17:00 | 1015.7187 | 393.3 | 315.0455 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 41.9096 | -4.6167 | 32.2938 | -2.9453e-15 | 78.3865 | 0 | 1015.7187
2018-03-06 | 18:00 | 1096.1035 | 393.3 | 396.5434 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.83132 | -0.091577 | 36.2271 | -2.9694e-15 | 88.2933 | 0 | 1096.1035
2018-03-06 | 19:00 | 1129.8799 | 393.3 | 400.63 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.21112 | -0.023256 | 42.3514 | -2.9834e-15 | 109.6107 | 0 | 1129.8799
2018-03-06 | 20:00 | 1090.3012 | 393.3 | 398.0143 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 51.1069 | -2.9734e-15 | 64.3799 | 0 | 1090.3012
2018-03-06 | 21:00 | 1048.4842 | 393.3 | 324.1789 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 55.7486 | -2.9792e-15 | 96.8568 | 0 | 1048.4842
2018-03-06 | 22:00 | 997.8383 | 393.3 | 319.7921 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 71.2721 | -2.9698e-15 | 46.0741 | 0 | 997.8383
2018-03-06 | 23:00 | 932.9655 | 393.3 | 296.8661 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 83.452 | -2.8423e-15 | 9.7474 | 0 | 932.9655
2018-03-07 | 0:00 | 883.5473 | 393.3 | 280.8762 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 68.9712 | -3.5511e-09 | -1.1178e-07 | 0 | 883.5473
2018-03-07 | 1:00 | 898.176 | 393.3 | 311.0305 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 52.9455 | -3.5538e-09 | -1.1477e-07 | 0 | 898.176
2018-03-07 | 2:00 | 952.9515 | 393.3 | 342.4587 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.2111 | -3.5589e-09 | 12.3818 | 0 | 952.9515
2018-03-07 | 3:00 | 984.7073 | 393.3 | 346.5214 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 57.0553 | -3.5608e-09 | 12.1306 | 0 | 984.7073
2018-03-07 | 4:00 | 1004.9936 | 393.3 | 339.4381 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.075071 | 0 | 88.1638 | -3.5612e-09 | 10.1166 | 0 | 1004.9936
2018-03-07 | 5:00 | 1016.5222 | 393.3 | 345.2854 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.87935 | 0 | 104.7979 | -3.5622e-09 | 10.1595 | 0 | 1016.5222
2018-03-07 | 6:00 | 1067.9942 | 393.3 | 377.508 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 5.4225 | 0 | 89.8655 | -3.5804e-09 | 43.5983 | 0 | 1067.9942
2018-03-07 | 7:00 | 1107.3128 | 393.3 | 378.0225 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 51.3253 | 0 | 88.8818 | -3.5805e-09 | 50.4831 | 0 | 1107.3128
2018-03-07 | 8:00 | 1120.9375 | 393.3 | 356.486 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 121.7515 | 0 | 79.4229 | -3.5799e-09 | 27.3772 | 0 | 1120.9375
2018-03-07 | 9:00 | 1115.5947 | 393.3 | 309.777 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 187.123 | 0 | 72.8785 | -3.5605e-09 | 13.4162 | 0 | 1115.5947
2018-03-07 | 10:00 | 1069.7399 | 393.3 | 239.4948 | 52 | 39.7 | 45.5 | 265.3491 | 0 | 77.4431 | -3.6826e-09 | -43.0471 | 0 | 1069.7399
2018-03-07 | 11:00 | 1056.8679 | 393.3 | 239.2374 | 52 | 39.7 | 45.5 | 271.8755 | 0 | 70.5694 | -3.6821e-09 | -55.3144 | 0 | 1056.8679
2018-03-07 | 12:00 | 995.0936 | 393.3 | 238.0019 | 52 | 39.7 | 45.5 | 313.4634 | 0 | 79.7697 | -3.6834e-09 | -166.6413 | 0 | 995.0936
2018-03-07 | 13:00 | 1029.4586 | 393.3 | 238.6892 | 52 | 39.7 | 45.5 | 335.0561 | 0 | 85.1244 | -3.6832e-09 | -159.911 | 0 | 1029.4586
2018-03-07 | 14:00 | 1005.3614 | 393.3 | 238.2072 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 209 | 0 | 80.2139 | -3.6823e-09 | -55.8597 | 0 | 1005.3614
2018-03-07 | 15:00 | 1015.5431 | 393.3 | 295.0197 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 121.3087 | 0 | 64.4147 | -3.5536e-09 | -1.0957e-07 | 0 | 1015.5431
2018-03-07 | 16:00 | 1059.0122 | 393.3 | 350.8767 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 57.0529 | 0 | 96.4042 | -3.5646e-09 | 16.3784 | 0 | 1059.0122
2018-03-07 | 17:00 | 1077.3979 | 393.3 | 385.0913 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 8.9782 | 0 | 113.2997 | -3.5709e-09 | 17.3286 | 0 | 1077.3979
2018-03-07 | 18:00 | 1143.6539 | 393.3 | 401.4112 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.3479 | 0 | 117.0405 | -3.5804e-09 | 50.5543 | 0 | 1143.6539
2018-03-07 | 19:00 | 1117.1816 | 393.3 | 398.0544 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.18013 | 0 | 114.7223 | -3.5804e-09 | 27.1247 | 0 | 1117.1816
2018-03-07 | 20:00 | 1078.3149 | 393.3 | 369.1748 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 114.8604 | -3.5776e-09 | 17.4796 | 0 | 1078.3149
2018-03-07 | 21:00 | 1025.6537 | 393.3 | 341.1603 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 102.0356 | -3.5618e-09 | 10.7578 | 0 | 1025.6537
2018-03-07 | 22:00 | 968.2815 | 393.3 | 296.1356 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 103.8065 | -3.5635e-09 | 7.6394 | 0 | 968.2815
2018-03-07 | 23:00 | 906.2749 | 393.3 | 261.7756 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 101.5992 | -3.5801e-09 | -1.6372e-07 | 0 | 906.2749
2018-03-08 | 0:00 | 858.607 | 393.3 | 255.5483 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 102.3546 | -0.00056863 | -32.9954 | 0 | 858.607
2018-03-08 | 1:00 | 871.9318 | 393.3 | 256.6831 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 101.1954 | -0.00056219 | -20.1461 | 0 | 871.9318
2018-03-08 | 2:00 | 924.3259 | 393.3 | 293.3738 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 87.7579 | -0.00048754 | -5.7054 | 0 | 924.3259
2018-03-08 | 3:00 | 959.7194 | 393.3 | 331.4494 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 65.7578 | -0.00036532 | -6.4875 | 0 | 959.7194
2018-03-08 | 4:00 | 973.1548 | 393.3 | 339.1114 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.056884 | 0 | 73.6647 | -0.00040925 | -6.8777 | 0 | 973.1548
2018-03-08 | 5:00 | 965.9939 | 393.3 | 327.835 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.53577 | 0 | 89.4052 | -0.00049669 | -7.1816 | 0 | 965.9939
2018-03-08 | 6:00 | 982.8135 | 393.3 | 327.2687 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 2.154 | 0 | 109.2889 | -0.00060716 | -7.4975 | 0 | 982.8135
2018-03-08 | 7:00 | 1039.1181 | 393.3 | 385.7656 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 4.3853 | 0 | 110.3679 | -0.00061315 | 1.1894e-11 | 0 | 1039.1181
2018-03-08 | 8:00 | 1102.7365 | 393.3 | 428.8639 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 20.8989 | 0 | 117.0744 | -0.00065041 | 5.4171e-11 | 0 | 1102.7365
2018-03-08 | 9:00 | 1150.1718 | 393.3 | 482.5034 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 40.7046 | 0 | 86.4417 | -0.00048023 | 8.1225 | 0 | 1150.1718
2018-03-08 | 10:00 | 1136.7782 | 393.3 | 482.2356 | 52 | 39.7 | 45.5 | 46.7467 | 0 | 51.9369 | -0.00028854 | 25.3593 | 0 | 1136.7782
2018-03-08 | 11:00 | 1136.8296 | 393.3 | 482.2366 | 52 | 39.7 | 45.5 | 53.6665 | 0 | 33.2521 | -0.00018473 | 37.1746 | 0 | 1136.8296
2018-03-08 | 12:00 | 1097.0643 | 393.3 | 467.2581 | 52 | 39.7 | 45.5 | 61.6011 | 0 | 37.7053 | -0.00020947 | 7.6991e-11 | 0 | 1097.0643
2018-03-08 | 13:00 | 1122.508 | 393.3 | 436.5855 | 52 | 39.7 | 45.5 | 97.0364 | 0 | 58.3864 | -0.00032437 | 5.168e-11 | 0 | 1122.508
2018-03-08 | 14:00 | 1091.9412 | 393.3 | 353.221 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 134.2311 | 0 | 75.1347 | -0.00041741 | -4.4451 | 0 | 1091.9412
2018-03-08 | 15:00 | 1099.0196 | 393.3 | 404.5794 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 76.9585 | 0 | 82.6822 | -0.00045934 | 2.9903e-11 | 0 | 1099.0196
2018-03-08 | 16:00 | 1126.6728 | 393.3 | 456.8453 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 33.9594 | 0 | 97.5686 | -0.00054204 | 6.1363e-11 | 0 | 1126.6728
2018-03-08 | 17:00 | 1140.7658 | 393.3 | 465.5293 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 6.5936 | 0 | 115.9436 | -0.00064413 | 2.1957e-11 | 0 | 1140.7658
2018-03-08 | 18:00 | 1178.855 | 393.3 | 488.9193 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.41529 | 0 | 115.221 | -0.00064011 | 5.2988e-11 | 0 | 1178.855
2018-03-08 | 19:00 | 1155.6499 | 393.3 | 467.0694 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.16294 | 0 | 111.3181 | -0.00061843 | 2.4481e-11 | 0 | 1155.6499
2018-03-08 | 20:00 | 1113.263 | 393.3 | 421.5737 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 114.8899 | -0.00063827 | 2.8629e-11 | 0 | 1113.263
2018-03-08 | 21:00 | 1066.4296 | 393.3 | 377.1194 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 117.6109 | -0.00065339 | 9.0882e-12 | 0 | 1066.4296
2018-03-08 | 22:00 | 1010.681 | 393.3 | 347.6115 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 108.9826 | -0.00060546 | -6.6125 | 0 | 1010.681
2018-03-08 | 23:00 | 947.8738 | 393.3 | 309.3238 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 101.6082 | -0.00056449 | -5.9576 | 0 | 947.8738
2018-03-09 | 0:00 | 892.6867 | 393.3 | 250.8189 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 108.1678 | -2.1012e-11 | -1.5653e-09 | 0 | 892.6867
2018-03-09 | 1:00 | 898.8716 | 393.3 | 255.9438 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 108.7278 | -2.0962e-11 | -1.3473e-09 | 0 | 898.8716
2018-03-09 | 2:00 | 945.7127 | 393.3 | 281.6734 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 115.1393 | -2.0935e-11 | -1.286e-09 | 0 | 945.7127
2018-03-09 | 3:00 | 986.2335 | 393.3 | 303.3733 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 113.8603 | -2.1031e-11 | 9.3193e-10 | 0 | 986.2335
2018-03-09 | 4:00 | 1008.6804 | 393.3 | 326.7755 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.064175 | 0 | 114.6407 | -2.1053e-11 | 7.9263e-10 | 0 | 1008.6804
2018-03-09 | 5:00 | 1021.7135 | 393.3 | 349.4784 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.67086 | 0 | 116.1643 | -2.1198e-11 | 3.192e-10 | 0 | 1021.7135
2018-03-09 | 6:00 | 1067.6412 | 393.3 | 385.5153 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 4.0313 | 0 | 112.437 | -2.0509e-11 | 14.0576 | 0 | 1067.6412
2018-03-09 | 7:00 | 1117.6916 | 393.3 | 391.9149 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 52.4335 | 0 | 103.6804 | -2.0429e-11 | 31.0627 | 0 | 1117.6916
2018-03-09 | 8:00 | 1132.6662 | 393.3 | 322.9327 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 177.6326 | 0 | 96.2009 | -2.1087e-11 | 6.7044e-10 | 0 | 1132.6662
2018-03-09 | 9:00 | 1169.7544 | 393.3 | 243.7639 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 286.4322 | 0 | 107.1583 | -2.0962e-11 | -1.3821e-09 | 0 | 1169.7544
2018-03-09 | 10:00 | 1151.9797 | 393.3 | 225.7396 | 52 | 39.7 | 45.5 | 375.0054 | 0 | 109.8906 | -2.1328e-11 | -89.1559 | 0 | 1151.9797
2018-03-09 | 11:00 | 1148.3203 | 393.3 | 225.6664 | 52 | 39.7 | 45.5 | 404.2018 | 0 | 113.1049 | -2.1331e-11 | -125.1527 | 0 | 1148.3203
2018-03-09 | 12:00 | 1110.0722 | 393.3 | 224.9014 | 52 | 39.7 | 45.5 | 382.0999 | 0 | 114.2486 | -2.1339e-11 | -141.6777 | 0 | 1110.0722
2018-03-09 | 13:00 | 1133.9109 | 393.3 | 225.3782 | 52 | 39.7 | 45.5 | 339.1492 | 0 | 116.1877 | -2.1334e-11 | -77.3042 | 0 | 1133.9109
2018-03-09 | 14:00 | 1112.6021 | 393.3 | 224.9741 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 303.8197 | 0 | 111.3262 | -2.1347e-11 | -61.3178 | 0 | 1112.6021
2018-03-09 | 15:00 | 1102.8702 | 393.3 | 250.9191 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 201.0256 | 0 | 116.1254 | -2.0939e-11 | -1.5631e-09 | 0 | 1102.8702
2018-03-09 | 16:00 | 1149.7884 | 393.3 | 383.9627 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 114.4281 | 0 | 101.7358 | -2.0589e-11 | 11.3618 | 0 | 1149.7884
2018-03-09 | 17:00 | 1175.3299 | 393.3 | 432.4385 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 28.1121 | 0 | 95.6479 | -2.0504e-11 | 66.4314 | 0 | 1175.3299
2018-03-09 | 18:00 | 1240.5656 | 393.3 | 505.293 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.73996 | 0 | 99.4228 | -2.0501e-11 | 60.8099 | 0 | 1240.5656
2018-03-09 | 19:00 | 1243.401 | 393.3 | 506.6416 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.19032 | 0 | 106.3099 | -2.0497e-11 | 53.1592 | 0 | 1243.401
2018-03-09 | 20:00 | 1197.6529 | 393.3 | 486.2031 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 107.6111 | -2.0484e-11 | 27.0387 | 0 | 1197.6529
2018-03-09 | 21:00 | 1143.0775 | 393.3 | 433.4613 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 103.9297 | -2.0487e-11 | 33.9864 | 0 | 1143.0775
2018-03-09 | 22:00 | 1092.3026 | 393.3 | 420.6959 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 87.6218 | -2.048e-11 | 23.2849 | 0 | 1092.3026
2018-03-09 | 23:00 | 1035.6118 | 393.3 | 401.0255 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 76.5452 | -2.0438e-11 | 15.1411 | 0 | 1035.6118
2018-03-10 | 0:00 | 976.7897 | 393.3 | 350.8309 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 71.27 | -2.7807e-11 | 20.9888 | 0 | 976.7897
2018-03-10 | 1:00 | 994.2239 | 393.3 | 355.8146 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 61.0351 | -2.781e-11 | 43.1741 | 0 | 994.2239
2018-03-10 | 2:00 | 1034.7896 | 393.3 | 357.6805 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 61.7806 | -2.7829e-11 | 66.4285 | 0 | 1034.7896
2018-03-10 | 3:00 | 1067.4771 | 393.3 | 358.2947 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 62.0467 | -2.7863e-11 | 78.1356 | 0 | 1067.4771
2018-03-10 | 4:00 | 1086.359 | 393.3 | 360.843 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.08042 | -0.014765 | 45.5211 | -2.8008e-11 | 112.7293 | 0 | 1086.359
2018-03-10 | 5:00 | 1068.3106 | 393.3 | 358.3251 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.98586 | -0.181 | 37.9969 | -2.8039e-11 | 115.7837 | 0 | 1068.3106
2018-03-10 | 6:00 | 1083.125 | 393.3 | 427.6483 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 6.9591 | -1.2777 | 35.1261 | -2.7838e-11 | 63.0691 | 0 | 1083.125
2018-03-10 | 7:00 | 1100.432 | 393.3 | 419.301 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 106.9376 | -19.6336 | 25.1696 | -2.7725e-11 | 30.0573 | 0 | 1100.432
2018-03-10 | 8:00 | 1044.6176 | 393.3 | 288.9924 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 305.3852 | -56.0683 | 12.9045 | -2.9115e-11 | -42.4962 | 0 | 1044.6176
2018-03-10 | 9:00 | 1006.8611 | 393.3 | 195.9372 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 451.5877 | -82.9108 | 5.1955 | -2.8971e-11 | -95.3484 | 0 | 1006.8611
2018-03-10 | 10:00 | 970.8966 | 393.3 | 195.2179 | 52 | 39.7 | 45.5 | 549.3086 | -100.8522 | 3.1199 | -3.1589e-11 | -206.3976 | 0 | 970.8966
2018-03-10 | 11:00 | 959.7798 | 393.3 | 194.9956 | 52 | 39.7 | 45.5 | 568.3192 | -109.835 | 6.4207 | -6.4207 | -224.2 | 0 | 959.7798
2018-03-10 | 12:00 | 948.8917 | 393.3 | 194.7778 | 52 | 39.7 | 45.5 | 561.7973 | -113.9834 | 8.5926 | -8.5926 | -224.2 | 0 | 948.8917
2018-03-10 | 13:00 | 935.6521 | 393.3 | 194.513 | 52 | 39.7 | 45.5 | 543.1002 | -108.2612 | 16.8637 | -16.8636 | -224.2 | 0 | 935.6521
2018-03-10 | 14:00 | 884.859 | 393.3 | 193.4972 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 474.4069 | -92.6452 | 22.2361 | -22.236 | -224.2 | 0 | 884.859
2018-03-10 | 15:00 | 871.0756 | 393.3 | 193.2215 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 375.5724 | -68.9545 | 28.1244 | -2.9177e-11 | -191.6882 | 0 | 871.0756
2018-03-10 | 16:00 | 898.0304 | 393.3 | 210.0606 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 205.7507 | -37.7755 | 31.0029 | -2.8584e-11 | -49.3084 | 0 | 898.0304
2018-03-10 | 17:00 | 946.8349 | 393.3 | 330.1864 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 47.2756 | -8.6797 | 25.3507 | -2.7316e-11 | 0.0019726 | 0 | 946.8349
2018-03-10 | 18:00 | 1040.1754 | 393.3 | 347.5761 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 1.1198 | -0.20559 | 25.6363 | -2.7905e-11 | 91.7488 | 0 | 1040.1754
2018-03-10 | 19:00 | 1076.6718 | 393.3 | 350.2324 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.21978 | -0.040351 | 28.5983 | -2.8004e-11 | 120.5617 | 0 | 1076.6718
2018-03-10 | 20:00 | 1065.282 | 393.3 | 350.183 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.6617 | -2.7953e-11 | 107.6374 | 0 | 1065.282
2018-03-10 | 21:00 | 1035.7436 | 393.3 | 350.4049 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.3661 | -2.7867e-11 | 80.2726 | 0 | 1035.7436
2018-03-10 | 22:00 | 995.1074 | 393.3 | 348.6867 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.7749 | -2.7784e-11 | 51.9458 | 0 | 995.1074
2018-03-10 | 23:00 | 943.7383 | 393.3 | 344.5756 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.0111 | -2.7708e-11 | 25.2516 | 0 | 943.7383
2018-03-11 | 0:00 | 904.1774 | 393.3 | 286.1555 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.6398 | -8.2002e-15 | 54.6821 | 0 | 904.1774
2018-03-11 | 1:00 | 923.2443 | 393.3 | 286.4928 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.2824 | -8.2297e-15 | 79.2691 | 0 | 923.2443
2018-03-11 | 2:00 | 969.0527 | 393.3 | 287.2867 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.1576 | -8.3242e-15 | 113.7083 | 0 | 969.0527
2018-03-11 | 3:00 | 999.1074 | 393.3 | 361.3747 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.6801 | -8.2377e-15 | 48.0526 | 0 | 999.1074
2018-03-11 | 4:00 | 1010.9177 | 393.3 | 361.6051 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.078748 | -0.020241 | 21.5405 | -8.2458e-15 | 60.5136 | 0 | 1010.9177
2018-03-11 | 5:00 | 982.482 | 393.3 | 361.0305 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.95233 | -0.24478 | 23.0036 | -8.2549e-15 | 42.3403 | 0 | 982.482
2018-03-11 | 6:00 | 969.2844 | 393.3 | 287.345 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 8.0455 | -2.068 | 20.1579 | -8.2707e-15 | 104.204 | 0 | 969.2844
2018-03-11 | 7:00 | 964.7645 | 393.3 | 287.2573 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 102.1204 | -26.2488 | 15.3455 | -8.2374e-15 | 47.69 | 0 | 964.7645
2018-03-11 | 8:00 | 896.6311 | 393.3 | 149.8326 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 280.9665 | -72.2191 | 13.4093 | -5.6291 | -5.6291 | 0 | 896.6311
2018-03-11 | 9:00 | 869.0213 | 393.3 | 149.2804 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 436.1452 | -112.1059 | 13.1153 | -8.9207e-15 | -149.8137 | 0 | 869.0213
2018-03-11 | 10:00 | 839.318 | 393.3 | 148.6864 | 52 | 39.7 | 45.5 | 523.1371 | -138.8056 | 18.4053 | -18.4052 | -224.2 | 0 | 839.318
2018-03-11 | 11:00 | 828.1253 | 393.3 | 148.4625 | 52 | 39.7 | 45.5 | 524.3688 | -151.0061 | 14.2124 | -14.2123 | -224.2 | 0 | 828.1253
2018-03-11 | 12:00 | 834.5193 | 393.3 | 148.5904 | 52 | 39.7 | 45.5 | 533.6891 | -154.0602 | 13.511 | -13.5109 | -224.2 | 0 | 834.5193
2018-03-11 | 13:00 | 809.7374 | 393.3 | 148.0947 | 52 | 39.7 | 45.5 | 500.8613 | -145.5187 | 17.087 | -17.0869 | -224.2 | 0 | 809.7374
2018-03-11 | 14:00 | 782.2414 | 393.3 | 147.5448 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 449.8548 | -124.7584 | 16.7945 | -16.7944 | -224.2 | 0 | 782.2414
2018-03-11 | 15:00 | 787.148 | 393.3 | 147.643 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 357.7111 | -91.9453 | 18.047 | -8.6582e-15 | -179.1078 | 0 | 787.148
2018-03-11 | 16:00 | 804.2448 | 393.3 | 164.2849 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 192.6613 | -49.5213 | 17.6358 | -8.8171e-15 | -59.1159 | 0 | 804.2448
2018-03-11 | 17:00 | 868.8134 | 393.3 | 269.2869 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 42.9363 | -11.0363 | 14.9264 | -9.5093e-15 | 5.6025e-13 | 0 | 868.8134
2018-03-11 | 18:00 | 963.246 | 393.3 | 287.2805 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 1.0043 | -0.25815 | 15.1978 | -8.2457e-15 | 85.7215 | 0 | 963.246
2018-03-11 | 19:00 | 1001.7138 | 393.3 | 288.0861 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.2204 | -0.05665 | 18.4421 | -8.2537e-15 | 117.9219 | 0 | 1001.7138
2018-03-11 | 20:00 | 992.8726 | 393.3 | 287.9263 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.256 | -8.2673e-15 | 111.8902 | 0 | 992.8726
2018-03-11 | 21:00 | 958.8691 | 393.3 | 287.2627 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.4801 | -8.2535e-15 | 84.4262 | 0 | 958.8691
2018-03-11 | 22:00 | 913.9154 | 393.3 | 286.3566 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.8847 | -8.264e-15 | 55.9741 | 0 | 913.9154
2018-03-11 | 23:00 | 857.1961 | 393.3 | 285.1791 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.5378 | -8.2761e-15 | 23.5792 | 0 | 857.1961
2018-03-12 | 0:00 | 839.9454 | 393.3 | 302.3828 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.8626 | -1.8152e-09 | -1.6236e-07 | 0 | 839.9454
2018-03-12 | 1:00 | 859.6691 | 393.3 | 323.313 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.156 | -1.8207e-09 | 9.2512e-08 | 0 | 859.6691
2018-03-12 | 2:00 | 916.8014 | 393.3 | 351.7079 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.7313 | -1.7773e-09 | 13.4623 | 0 | 916.8014
2018-03-12 | 3:00 | 962.6113 | 393.3 | 372.1015 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.362 | -1.7778e-09 | 18.1478 | 0 | 962.6113
2018-03-12 | 4:00 | 989.8834 | 393.3 | 384.3224 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.081352 | 0 | 2.0854 | -1.7751e-09 | 36.1943 | 0 | 989.8834
2018-03-12 | 5:00 | 1001.6493 | 393.3 | 386.7259 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 1.0145 | 0 | 2.4864 | -1.7761e-09 | 56.0224 | 0 | 1001.6493
2018-03-12 | 6:00 | 1077.8584 | 393.3 | 463.9844 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 9.2633 | 0 | 4.7746 | -1.7785e-09 | 48.2362 | 0 | 1077.8584
2018-03-12 | 7:00 | 1098.0313 | 393.3 | 437.8312 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 102.4615 | 0 | 4.9198 | -1.7795e-09 | 14.2188 | 0 | 1098.0313
2018-03-12 | 8:00 | 1071.6174 | 393.3 | 289.5323 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 248.5103 | 0 | 3.4856 | -1.8452e-09 | -5.8109 | 0 | 1071.6174
2018-03-12 | 9:00 | 1055.141 | 393.3 | 196.9028 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 362.3303 | 0 | 2.0172 | -1.8442e-09 | -38.5093 | 0 | 1055.141
2018-03-12 | 10:00 | 1026.3312 | 393.3 | 196.3266 | 52 | 39.7 | 45.5 | 452.131 | 0 | 2.7563 | -1.8461e-09 | -155.3827 | 0 | 1026.3312
2018-03-12 | 11:00 | 1016.1051 | 393.3 | 196.1221 | 52 | 39.7 | 45.5 | 487.6826 | 0 | 4.3937 | -1.8485e-09 | -202.5933 | 0 | 1016.1051
2018-03-12 | 12:00 | 969.7877 | 393.3 | 195.1958 | 52 | 39.7 | 45.5 | 464.5359 | 0 | 1.8557 | -1.8491e-09 | -222.2997 | 0 | 969.7877
2018-03-12 | 13:00 | 987.6853 | 393.3 | 195.5537 | 52 | 39.7 | 45.5 | 391.0742 | 0 | 5.2551 | -1.8483e-09 | -134.6977 | 0 | 987.6853
2018-03-12 | 14:00 | 957.4393 | 393.3 | 194.9488 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 330.8451 | 0 | 7.6164 | -1.849e-09 | -109.7709 | 0 | 957.4393
2018-03-12 | 15:00 | 948.162 | 393.3 | 194.7632 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 277.8882 | 0 | 6.1091 | -1.8485e-09 | -65.3986 | 0 | 948.162
2018-03-12 | 16:00 | 977.5835 | 393.3 | 289.7155 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 145.2425 | 0 | 4.3255 | -1.7891e-09 | -6.5684e-08 | 0 | 977.5835
2018-03-12 | 17:00 | 1007.8036 | 393.3 | 386.4787 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 33.4292 | 0 | 3.0931 | -1.7772e-09 | 32.1026 | 0 | 1007.8036
2018-03-12 | 18:00 | 1085.512 | 393.3 | 393.125 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 1.1669 | 0 | 2.1055 | -1.7754e-09 | 114.8145 | 0 | 1085.512
2018-03-12 | 19:00 | 1091.7451 | 393.3 | 393.1531 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.21374 | 0 | 2.4196 | -1.7767e-09 | 118.8587 | 0 | 1091.7451
2018-03-12 | 20:00 | 1067.321 | 393.3 | 392.4736 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.77346 | -1.7397e-09 | 97.2739 | 0 | 1067.321
2018-03-12 | 21:00 | 1023.021 | 393.3 | 391.5474 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.1295 | -1.7753e-09 | 57.6441 | 0 | 1023.021
2018-03-12 | 22:00 | 971.6237 | 393.3 | 386.0152 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.2093 | -1.7774e-09 | 21.6992 | 0 | 971.6237
2018-03-12 | 23:00 | 901.9946 | 393.3 | 346.1986 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.136 | -1.7803e-09 | 6.7601 | 0 | 901.9946
2018-03-13 | 0:00 | 856.2824 | 393.3 | 306.8929 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.9384 | -1.5054e-08 | 8.7511 | 0 | 856.2824
2018-03-13 | 1:00 | 882.1968 | 393.3 | 322.8656 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.549 | -1.5065e-08 | 17.5823 | 0 | 882.1968
2018-03-13 | 2:00 | 928.021 | 393.3 | 331.6377 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.7556 | -1.4975e-08 | 39.7276 | 0 | 928.021
2018-03-13 | 3:00 | 971.7025 | 393.3 | 333.6289 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.4396 | -1.5366e-08 | 59.634 | 0 | 971.7025
2018-03-13 | 4:00 | 989.6806 | 393.3 | 334.2391 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.07525 | 0 | 12.7786 | -1.5723e-08 | 75.3876 | 0 | 989.6806
2018-03-13 | 5:00 | 995.2453 | 393.3 | 334.3136 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.8838 | 0 | 13.2807 | -1.5692e-08 | 91.3673 | 0 | 995.2453
2018-03-13 | 6:00 | 1040.0682 | 393.3 | 414.8189 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 7.6802 | 0 | 13.4372 | -1.554e-08 | 52.5319 | 0 | 1040.0682
2018-03-13 | 7:00 | 1052.5635 | 393.3 | 393.2734 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 83.4289 | 0 | 14.1573 | -1.6223e-08 | 23.104 | 0 | 1052.5635
2018-03-13 | 8:00 | 1020.3607 | 393.3 | 265.5072 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 213.7525 | 0 | 11.5712 | -1.4804e-08 | -6.3703 | 0 | 1020.3607
2018-03-13 | 9:00 | 996.4412 | 393.3 | 164.4288 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 348.015 | 0 | 8.9361 | -1.4978e-08 | -57.3387 | 0 | 996.4412
2018-03-13 | 10:00 | 980.4625 | 393.3 | 164.1093 | 52 | 39.7 | 45.5 | 495.2426 | 0 | 6.9684 | -1.4097e-08 | -216.3577 | 0 | 980.4625
2018-03-13 | 11:00 | 984.3823 | 393.3 | 164.1876 | 52 | 39.7 | 45.5 | 512.6827 | 0 | 9.2403 | -8.0284 | -224.2 | 0 | 984.3823
2018-03-13 | 12:00 | 950.6322 | 393.3 | 163.5126 | 52 | 39.7 | 45.5 | 480.8194 | 0 | 16.0645 | -16.0645 | -224.2 | 0 | 950.6322
2018-03-13 | 13:00 | 965.9052 | 393.3 | 163.8181 | 52 | 39.7 | 45.5 | 450.3394 | 0 | 15.6434 | -1.9123e-08 | -194.3957 | 0 | 965.9052
2018-03-13 | 14:00 | 944.9751 | 393.3 | 163.3995 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 381.4573 | 0 | 11.8681 | -1.6235e-08 | -145.5498 | 0 | 944.9751
2018-03-13 | 15:00 | 929.2524 | 393.3 | 163.085 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 286.7803 | 0 | 9.6467 | -1.4652e-08 | -65.0597 | 0 | 929.2524
2018-03-13 | 16:00 | 961.7345 | 393.3 | 266.2543 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 151.8388 | 0 | 5.3413 | -1.2016e-08 | -1.1382e-06 | 0 | 961.7345
2018-03-13 | 17:00 | 963.9928 | 393.3 | 328.2735 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 35.3806 | 0 | 4.2135 | -1.3201e-08 | 43.4252 | 0 | 963.9928
2018-03-13 | 18:00 | 1023.0744 | 393.3 | 336.3211 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 1.301 | 0 | 4.1026 | -1.3862e-08 | 107.0498 | 0 | 1023.0744
2018-03-13 | 19:00 | 1035.9583 | 393.3 | 336.9418 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.21774 | 0 | 5.6692 | -1.5378e-08 | 116.0296 | 0 | 1035.9583
2018-03-13 | 20:00 | 998.2042 | 393.3 | 335.5895 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.2001 | -1.5483e-08 | 76.6147 | 0 | 998.2042
2018-03-13 | 21:00 | 961.8905 | 393.3 | 333.8566 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.2738 | -1.531e-08 | 41.0601 | 0 | 961.8905
2018-03-13 | 22:00 | 916.7068 | 393.3 | 324.7923 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.3727 | -1.6026e-08 | 14.8418 | 0 | 916.7068
2018-03-13 | 23:00 | 860.2192 | 393.3 | 301.7845 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.8808 | -1.5802e-08 | 3.654 | 0 | 860.2192
2018-03-14 | 0:00 | 833.5814 | 393.3 | 262.0594 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.0243 | -3.2832e-13 | 26.7977 | 0 | 833.5814
2018-03-14 | 1:00 | 852.5958 | 393.3 | 269.6958 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.1201 | -3.2736e-13 | 37.58 | 0 | 852.5958
2018-03-14 | 2:00 | 901.438 | 393.3 | 283.9068 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.8269 | -3.2821e-13 | 58.8043 | 0 | 901.438
2018-03-14 | 3:00 | 950.7681 | 393.3 | 295.9885 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.6918 | -3.2863e-13 | 80.0878 | 0 | 950.7681
2018-03-14 | 4:00 | 975.4205 | 393.3 | 304.8883 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.077036 | -0.0056575 | 4.3053 | -3.2686e-13 | 98.9555 | 0 | 975.4205
2018-03-14 | 5:00 | 958.3962 | 393.3 | 297.0456 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.89292 | -0.065576 | 3.9584 | -3.2341e-13 | 101.1649 | 0 | 958.3962
2018-03-14 | 6:00 | 978.9404 | 393.3 | 294.1208 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 9.6732 | -0.71039 | 4.4693 | -3.229e-13 | 119.7876 | 0 | 978.9404
2018-03-14 | 7:00 | 981.4712 | 393.3 | 262.7992 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 109.4706 | -8.0395 | 4.8187 | -3.1807e-13 | 73.8221 | 0 | 981.4712
2018-03-14 | 8:00 | 954.9596 | 393.3 | 198.069 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 284.9863 | -20.9292 | 3.2987 | -3.8271e-13 | -46.3652 | 0 | 954.9596
2018-03-14 | 9:00 | 943.0009 | 393.3 | 197.0863 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 435.5079 | -31.9834 | 1.1568 | -3.5825e-13 | -191.1667 | 0 | 943.0009
2018-03-14 | 10:00 | 942.5407 | 393.3 | 140.2508 | 52 | 39.7 | 45.5 | 536.3966 | -40.4067 | 1.4999 | -1.4999 | -224.2 | 0 | 942.5407
2018-03-14 | 11:00 | 959.4534 | 393.3 | 140.5891 | 52 | 39.7 | 45.5 | 556.8126 | -44.2483 | 1.8999 | -1.8999 | -224.2 | 0 | 959.4534
2018-03-14 | 12:00 | 932.324 | 393.3 | 140.0465 | 52 | 39.7 | 45.5 | 530.1021 | -44.1246 | 2.6164 | -2.6164 | -224.2 | 0 | 932.324
2018-03-14 | 13:00 | 956.2823 | 393.3 | 140.5256 | 52 | 39.7 | 45.5 | 550.5026 | -41.046 | 4.7887 | -4.7887 | -224.2 | 0 | 956.2823
2018-03-14 | 14:00 | 926.1685 | 393.3 | 159.7917 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 482.3644 | -35.4246 | 6.6911 | -3.9889e-13 | -221.0541 | 0 | 926.1685
2018-03-14 | 15:00 | 922.3212 | 393.3 | 196.8341 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 349.5056 | -25.6675 | 10.2798 | -4.0532e-13 | -143.4308 | 0 | 922.3212
2018-03-14 | 16:00 | 940.758 | 393.3 | 215.3913 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 187.8597 | -13.7963 | 13.0033 | -3.9532e-13 | 1.0446e-11 | 0 | 940.758
2018-03-14 | 17:00 | 943.5306 | 393.3 | 240.1706 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 40.9317 | -3.006 | 13.5609 | -3.9567e-13 | 99.1734 | 0 | 943.5306
2018-03-14 | 18:00 | 981.0547 | 393.3 | 325.2211 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 1.1514 | -0.084555 | 14.912 | -3.9528e-13 | 65.5548 | 0 | 981.0547
2018-03-14 | 19:00 | 985.5951 | 393.3 | 325.3119 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.21516 | -0.015801 | 21.8825 | -3.9617e-13 | 61.1013 | 0 | 985.5951
2018-03-14 | 20:00 | 958.672 | 393.3 | 324.7734 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 26.0539 | -3.9681e-13 | 31.0447 | 0 | 958.672
2018-03-14 | 21:00 | 927.7622 | 393.3 | 239.8552 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.9428 | -3.9674e-13 | 87.2642 | 0 | 927.7622
2018-03-14 | 22:00 | 881.3604 | 393.3 | 238.9272 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.2633 | -3.9205e-13 | 48.4699 | 0 | 881.3604
2018-03-14 | 23:00 | 844.4789 | 393.3 | 238.1896 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.8021 | -3.943e-13 | 29.5871 | 0 | 844.4789
2018-03-15 | 0:00 | 805.6661 | 393.3 | 243.5448 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.4213 | -2.5257e-15 | -8.3745e-14 | 0 | 805.6661
2018-03-15 | 1:00 | 822.8417 | 393.3 | 264.035 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 24.6068 | -2.5229e-15 | -8.0882e-14 | 0 | 822.8417
2018-03-15 | 2:00 | 873.909 | 393.3 | 280.7063 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.1783 | -2.5286e-15 | 22.1245 | 0 | 873.909
2018-03-15 | 3:00 | 916.7965 | 393.3 | 300.5809 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 22.1508 | -2.5283e-15 | 25.0649 | 0 | 916.7965
2018-03-15 | 4:00 | 938.7139 | 393.3 | 316.3359 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.078634 | 0 | 25.3827 | -2.5288e-15 | 29.7167 | 0 | 938.7139
2018-03-15 | 5:00 | 929.0148 | 393.3 | 309.0765 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.87521 | 0 | 35.159 | -2.5297e-15 | 28.5041 | 0 | 929.0148
2018-03-15 | 6:00 | 932.2049 | 393.3 | 296.9998 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 10.7943 | 0 | 46.1324 | -2.5304e-15 | 26.6783 | 0 | 932.2049
2018-03-15 | 7:00 | 936.6347 | 393.3 | 242.0726 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 93.0125 | 0 | 50.4971 | -2.5333e-15 | 12.4525 | 0 | 936.6347
2018-03-15 | 8:00 | 938.7084 | 393.3 | 208.2742 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 209.0351 | 0 | 39.0744 | -2.6054e-15 | -53.5753 | 0 | 938.7084
2018-03-15 | 9:00 | 958.1005 | 393.3 | 208.662 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 298.4086 | 0 | 37.5921 | -2.6063e-15 | -118.9622 | 0 | 958.1005
2018-03-15 | 10:00 | 958.5868 | 393.3 | 208.6717 | 52 | 39.7 | 45.5 | 360.8665 | 0 | 45.7385 | -2.6081e-15 | -187.1899 | 0 | 958.5868
2018-03-15 | 11:00 | 976.9853 | 393.3 | 209.0397 | 52 | 39.7 | 45.5 | 362.4594 | 0 | 43.6734 | -2.6073e-15 | -168.6872 | 0 | 976.9853
2018-03-15 | 12:00 | 943.4602 | 393.3 | 208.3692 | 52 | 39.7 | 45.5 | 262.7249 | 0 | 40.7227 | -2.6061e-15 | -98.8567 | 0 | 943.4602
2018-03-15 | 13:00 | 996.2496 | 393.3 | 209.425 | 52 | 39.7 | 45.5 | 236.7431 | 0 | 39.4447 | -2.6048e-15 | -19.8631 | 0 | 996.2496
2018-03-15 | 14:00 | 972.8713 | 393.3 | 214.6172 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 183.1036 | 0 | 41.3506 | -2.5265e-15 | -1.2862e-13 | 0 | 972.8713
2018-03-15 | 15:00 | 980.0606 | 393.3 | 270.0073 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 118.291 | 0 | 39.3383 | -2.53e-15 | 17.624 | 0 | 980.0606
2018-03-15 | 16:00 | 1010.7958 | 393.3 | 345.5615 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 36.5507 | 0 | 40.3542 | -2.5284e-15 | 50.0295 | 0 | 1010.7958
2018-03-15 | 17:00 | 1004.7147 | 393.3 | 351.0226 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 7.5746 | 0 | 29.4426 | -2.5274e-15 | 63.9749 | 0 | 1004.7147
2018-03-15 | 18:00 | 1036.3346 | 393.3 | 354.8026 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.2622 | 0 | 33.7613 | -2.5276e-15 | 73.2085 | 0 | 1036.3346
2018-03-15 | 19:00 | 1008.6229 | 393.3 | 351.0668 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.18404 | 0 | 32.1555 | -2.5278e-15 | 48.1167 | 0 | 1008.6229
2018-03-15 | 20:00 | 972.5376 | 393.3 | 340.1486 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.692 | -2.529e-15 | 20.897 | 0 | 972.5376
2018-03-15 | 21:00 | 929.3627 | 393.3 | 308.1889 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.2553 | -2.5296e-15 | 11.2186 | 0 | 929.3627
2018-03-15 | 22:00 | 889.1462 | 393.3 | 283.4886 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.5164 | -2.5297e-15 | 10.4412 | 0 | 889.1462
2018-03-15 | 23:00 | 835.3291 | 393.3 | 254.7643 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.6649 | -2.5286e-15 | -8.8615e-14 | 0 | 835.3291
2018-03-16 | 0:00 | 770.3661 | 393.3 | 231.098 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.4473 | -3.3939e-09 | -30.8791 | 0 | 770.3661
2018-03-16 | 1:00 | 823.163 | 393.3 | 259.3022 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.5064 | -3.4025e-09 | -8.8456 | 0 | 823.163
2018-03-16 | 2:00 | 872.2833 | 393.3 | 287.2403 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 44.3428 | -3.4024e-09 | -8.1998 | 0 | 872.2833
2018-03-16 | 3:00 | 918.5348 | 393.3 | 289.2541 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 68.5779 | -3.4027e-09 | -8.2972 | 0 | 918.5348
2018-03-16 | 4:00 | 933.8189 | 393.3 | 301.635 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.051313 | 0 | 73.6317 | -3.4025e-09 | -8.6991 | 0 | 933.8189
2018-03-16 | 5:00 | 915.1798 | 393.3 | 289.5602 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.44606 | 0 | 79.6428 | -3.4028e-09 | -9.8692 | 0 | 915.1798
2018-03-16 | 6:00 | 924.3677 | 393.3 | 301.0813 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 3.34 | 0 | 79.2227 | -3.4026e-09 | -10.8763 | 0 | 924.3677
2018-03-16 | 7:00 | 981.5581 | 393.3 | 372.6543 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 13.0537 | 0 | 57.2501 | -3.3303e-09 | 2.1228e-07 | 0 | 981.5581
2018-03-16 | 8:00 | 1041.9465 | 393.3 | 430.5389 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 34.604 | 0 | 40.1949 | -2.6824e-09 | 0.70867 | 0 | 1041.9465
2018-03-16 | 9:00 | 1082.9718 | 393.3 | 431.3594 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 74.4419 | 0 | 24.5382 | -3.2167e-09 | 20.2323 | 0 | 1082.9718
2018-03-16 | 10:00 | 1073.2996 | 393.3 | 409.7235 | 52 | 39.7 | 45.5 | 103.6313 | 0 | 29.4448 | -3.3269e-09 | 1.9672e-07 | 0 | 1073.2996
2018-03-16 | 11:00 | 1074.7298 | 393.3 | 397.9155 | 52 | 39.7 | 45.5 | 121.0394 | 0 | 25.2749 | -3.3271e-09 | 1.8456e-07 | 0 | 1074.7298
2018-03-16 | 12:00 | 1036.3894 | 393.3 | 360.1922 | 52 | 39.7 | 45.5 | 107.9575 | 0 | 37.7396 | -3.3161e-09 | -1.7008e-07 | 0 | 1036.3894
2018-03-16 | 13:00 | 1082.6394 | 393.3 | 395.2216 | 52 | 39.7 | 45.5 | 100.7203 | 0 | 56.1975 | -3.3289e-09 | 1.7441e-07 | 0 | 1082.6394
2018-03-16 | 14:00 | 1072.8442 | 393.3 | 379.0171 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 99.7713 | 0 | 60.2559 | -3.3302e-09 | 1.5886e-07 | 0 | 1072.8442
2018-03-16 | 15:00 | 1073.0051 | 393.3 | 383.4211 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 78.4223 | 0 | 76.3618 | -3.3299e-09 | 1.6301e-07 | 0 | 1073.0051
2018-03-16 | 16:00 | 1091.2354 | 393.3 | 431.5247 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 37.9682 | 0 | 67.7024 | -3.2249e-09 | 15.7401 | 0 | 1091.2354
2018-03-16 | 17:00 | 1095.4227 | 393.3 | 468.2488 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 14.2279 | 0 | 60.246 | -3.3292e-09 | 1.686e-07 | 0 | 1095.4227
2018-03-16 | 18:00 | 1144.4704 | 393.3 | 500.2894 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 1.1451 | 0 | 62.3748 | -3.2173e-09 | 6.3611 | 0 | 1144.4704
2018-03-16 | 19:00 | 1123.0468 | 393.3 | 473.5472 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.17675 | 0 | 72.2228 | -3.3288e-09 | 1.7445e-07 | 0 | 1123.0468
2018-03-16 | 20:00 | 1087.6331 | 393.3 | 431.4527 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 63.8168 | -3.2242e-09 | 15.5637 | 0 | 1087.6331
2018-03-16 | 21:00 | 1050.1178 | 393.3 | 424.1286 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 54.2892 | -3.3161e-09 | 2.4041e-07 | 0 | 1050.1178
2018-03-16 | 22:00 | 995.7581 | 393.3 | 385.7491 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.309 | -3.3308e-09 | 1.5053e-07 | 0 | 995.7581
2018-03-16 | 23:00 | 939.952 | 393.3 | 361.3841 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 36.1867 | -3.454e-09 | -0.51877 | 0 | 939.952
2018-03-17 | 0:00 | 884.4336 | 393.3 | 282.3387 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.2308 | -9.7218e-09 | 36.1641 | 0 | 884.4336
2018-03-17 | 1:00 | 906.5437 | 393.3 | 283.1167 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.1111 | -9.7621e-09 | 58.1159 | 0 | 906.5437
2018-03-17 | 2:00 | 952.4236 | 393.3 | 284.0266 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.5205 | -9.8985e-09 | 90.9764 | 0 | 952.4236
2018-03-17 | 3:00 | 995.8909 | 393.3 | 360.0399 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.4272 | -9.7662e-09 | 28.4238 | 0 | 995.8909
2018-03-17 | 4:00 | 1020.0816 | 393.3 | 360.7707 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.080344 | -0.017701 | 36.5916 | -9.8119e-09 | 55.4566 | 0 | 1020.0816
2018-03-17 | 5:00 | 1004.7868 | 393.3 | 360.0386 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 1.0718 | -0.23614 | 35.1878 | -9.8224e-09 | 53.3247 | 0 | 1004.7868
2018-03-17 | 6:00 | 1012.0639 | 393.3 | 284.5619 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 12.6919 | -2.7963 | 36.0698 | -9.9324e-09 | 129.9366 | 0 | 1012.0639
2018-03-17 | 7:00 | 1008.5213 | 393.3 | 282.3626 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 127.3016 | -28.0469 | 42.2495 | -9.8423e-09 | 46.0545 | 0 | 1008.5213
2018-03-17 | 8:00 | 961.4661 | 393.3 | 151.1293 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 318.9961 | -70.2807 | 42.495 | -8.3869 | -8.3869 | 0 | 961.4661
2018-03-17 | 9:00 | 947.5769 | 393.3 | 150.8515 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 486.6716 | -107.2226 | 36.3453 | -1.006e-08 | -151.4689 | 0 | 947.5769
2018-03-17 | 10:00 | 929.1447 | 393.3 | 150.4829 | 52 | 39.7 | 45.5 | 586.7791 | -129.2781 | 27.2219 | -12.3611 | -224.2 | 0 | 929.1447
2018-03-17 | 11:00 | 931.2273 | 393.3 | 150.5245 | 52 | 39.7 | 45.5 | 613.4918 | -139.0891 | 17.296 | -17.296 | -224.2 | 0 | 931.2273
2018-03-17 | 12:00 | 910.9267 | 393.3 | 150.1185 | 52 | 39.7 | 45.5 | 598.2741 | -143.7661 | 13.8139 | -13.8138 | -224.2 | 0 | 910.9267
2018-03-17 | 13:00 | 898.2871 | 393.3 | 149.8657 | 52 | 39.7 | 45.5 | 577.0344 | -134.9132 | 15.7257 | -15.7257 | -224.2 | 0 | 898.2871
2018-03-17 | 14:00 | 858.3103 | 393.3 | 149.0662 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 516.3945 | -116.7504 | 12.5405 | -12.5404 | -224.2 | 0 | 858.3103
2018-03-17 | 15:00 | 834.4318 | 393.3 | 148.5886 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 385.9896 | -85.0406 | 8.297 | -9.7854e-09 | -158.2029 | 0 | 834.4318
2018-03-17 | 16:00 | 859.9626 | 393.3 | 165.3993 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 216.9589 | -47.8 | 9.122 | -1.0222e-08 | -22.0176 | 0 | 859.9626
2018-03-17 | 17:00 | 896.2507 | 393.3 | 278.9303 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 52.6621 | -11.6024 | 12.9037 | -9.4981e-09 | 10.657 | 0 | 896.2507
2018-03-17 | 18:00 | 970.9764 | 393.3 | 283.5028 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 1.7201 | -0.37898 | 16.0095 | -9.9269e-09 | 95.8229 | 0 | 970.9764
2018-03-17 | 19:00 | 1005.1792 | 393.3 | 284.8993 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.22731 | -0.050082 | 20.0685 | -1.0011e-08 | 122.9342 | 0 | 1005.1792
2018-03-17 | 20:00 | 991.2937 | 393.3 | 284.7484 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.8378 | -1.0009e-08 | 109.9075 | 0 | 991.2937
2018-03-17 | 21:00 | 960.2979 | 393.3 | 284.2157 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.7215 | -1.0005e-08 | 88.6608 | 0 | 960.2979
2018-03-17 | 22:00 | 918.7967 | 393.3 | 283.2225 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.738 | -9.822e-09 | 54.1361 | 0 | 918.7967
2018-03-17 | 23:00 | 866.7326 | 393.3 | 281.5968 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.2752 | -9.7435e-09 | 12.9606 | 0 | 866.7326
2018-03-18 | 0:00 | 828.941 | 393.3 | 208.0694 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 41.6283 | -1.069e-09 | 45.5433 | 0 | 828.941
2018-03-18 | 1:00 | 848.7407 | 393.3 | 208.6077 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.4694 | -1.0732e-09 | 56.4635 | 0 | 848.7407
2018-03-18 | 2:00 | 894.7408 | 393.3 | 209.6741 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 55.3379 | -1.0772e-09 | 80.8288 | 0 | 894.7408
2018-03-18 | 3:00 | 931.5873 | 393.3 | 284.5788 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 45.8465 | -1.0793e-09 | 32.162 | 0 | 931.5873
2018-03-18 | 4:00 | 956.5408 | 393.3 | 285.021 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.080643 | 0 | 54.5045 | -1.0832e-09 | 49.7347 | 0 | 956.5408
2018-03-18 | 5:00 | 928.1631 | 393.3 | 283.4615 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 1.0012 | 0 | 51.6584 | -1.0852e-09 | 36.642 | 0 | 928.1631
2018-03-18 | 6:00 | 900.6294 | 393.3 | 207.1416 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 12.4813 | 0 | 37.2517 | -1.0758e-09 | 92.1549 | 0 | 900.6294
2018-03-18 | 7:00 | 887.7025 | 393.3 | 200.5539 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 105.4126 | 0 | 31.2408 | -1.037e-09 | 11.8952 | 0 | 887.7025
2018-03-18 | 8:00 | 851.2091 | 393.3 | 138.4242 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 234.6435 | 0 | 37.4795 | -1.1089e-09 | -95.2382 | 0 | 851.2091
2018-03-18 | 9:00 | 838.0639 | 393.3 | 138.1613 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 323.2367 | 0 | 34.9225 | -1.0567e-09 | -190.6565 | 0 | 838.0639
2018-03-18 | 10:00 | 825.8644 | 393.3 | 137.9173 | 52 | 39.7 | 45.5 | 370.1504 | 0 | 26.8019 | -15.3052 | -224.2 | 0 | 825.8644
2018-03-18 | 11:00 | 815.3099 | 393.3 | 137.7062 | 52 | 39.7 | 45.5 | 371.3035 | 0 | 30.1179 | -30.1177 | -224.2 | 0 | 815.3099
2018-03-18 | 12:00 | 844.451 | 393.3 | 138.289 | 52 | 39.7 | 45.5 | 348.7175 | 0 | 17.5139 | -1.0273e-09 | -190.5694 | 0 | 844.451
2018-03-18 | 13:00 | 800.969 | 393.3 | 137.4194 | 52 | 39.7 | 45.5 | 276.5817 | 0 | 8.2715 | -1.0209e-09 | -151.8036 | 0 | 800.969
2018-03-18 | 14:00 | 778.3882 | 393.3 | 136.9678 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 262.6026 | 0 | 9.4269 | -1.0101e-09 | -164.409 | 0 | 778.3882
2018-03-18 | 15:00 | 784.1555 | 393.3 | 137.0831 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 222.3092 | 0 | 13.9089 | -1.0404e-09 | -123.9457 | 0 | 784.1555
2018-03-18 | 16:00 | 811.408 | 393.3 | 153.9282 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 116.0953 | 0 | 17.5433 | -1.0908e-09 | -14.4587 | 0 | 811.408
2018-03-18 | 17:00 | 861.0214 | 393.3 | 207.3534 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 22.8741 | 0 | 16.4628 | -1.0493e-09 | 61.6311 | 0 | 861.0214
2018-03-18 | 18:00 | 933.1016 | 393.3 | 211.4039 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 1.1348 | 0 | 13.9249 | -1.0728e-09 | 132.338 | 0 | 933.1016
2018-03-18 | 19:00 | 952.258 | 393.3 | 212.3132 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.17852 | 0 | 17.9956 | -1.0831e-09 | 144.6707 | 0 | 952.258
2018-03-18 | 20:00 | 926.2423 | 393.3 | 211.7438 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.7784 | -1.0757e-09 | 102.9201 | 0 | 926.2423
2018-03-18 | 21:00 | 884.1738 | 393.3 | 210.5269 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 45.9415 | -1.0691e-09 | 56.0054 | 0 | 884.1738
2018-03-18 | 22:00 | 840.3708 | 393.3 | 208.9221 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 40.3256 | -1.0702e-09 | 30.4231 | 0 | 840.3708
2018-03-18 | 23:00 | 779.0318 | 393.3 | 196.7073 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.7901 | -1.0341e-09 | 4.6344 | 0 | 779.0318
2018-03-19 | 0:00 | 751.2965 | 393.3 | 222.7259 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.8757 | -4.2566e-09 | -43.0052 | 0 | 751.2965
2018-03-19 | 1:00 | 774.801 | 393.3 | 223.196 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 43.8346 | -4.262e-09 | -26.4296 | 0 | 774.801
2018-03-19 | 2:00 | 825.8274 | 393.3 | 230.8459 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 46.0815 | -4.1236e-09 | -1.4291e-06 | 0 | 825.8274
2018-03-19 | 3:00 | 870.6509 | 393.3 | 251.8598 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 49.7911 | -4.1471e-09 | -9.1974e-07 | 0 | 870.6509
2018-03-19 | 4:00 | 887.8355 | 393.3 | 268.0192 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.060075 | 0 | 52.5563 | -4.1474e-09 | -7.2397e-07 | 0 | 887.8355
2018-03-19 | 5:00 | 876.7162 | 393.3 | 267.1266 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.57223 | 0 | 53.6173 | -4.1473e-09 | -7.4194e-07 | 0 | 876.7162
2018-03-19 | 6:00 | 895.1768 | 393.3 | 282.1787 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 3.8622 | 0 | 57.5358 | -4.147e-09 | -7.1003e-07 | 0 | 895.1768
2018-03-19 | 7:00 | 958.641 | 393.3 | 349.3845 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 12.6599 | 0 | 57.9966 | -4.1515e-09 | 8.2643e-07 | 0 | 958.641
2018-03-19 | 8:00 | 1013.3351 | 393.3 | 377.4915 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 35.3381 | 0 | 61.4475 | -4.059e-09 | 3.1579 | 0 | 1013.3351
2018-03-19 | 9:00 | 1050.0774 | 393.3 | 392.8265 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 66.2277 | 0 | 56.079 | -4.0577e-09 | 2.5441 | 0 | 1050.0774
2018-03-19 | 10:00 | 1044.6658 | 393.3 | 367.867 | 52 | 39.7 | 45.5 | 83.3307 | 0 | 60.5557 | -4.0609e-09 | 2.4124 | 0 | 1044.6658
2018-03-19 | 11:00 | 1052.0472 | 393.3 | 368.8828 | 52 | 39.7 | 45.5 | 93.3825 | 0 | 57.0154 | -4.0603e-09 | 2.2666 | 0 | 1052.0472
2018-03-19 | 12:00 | 1018.8309 | 393.3 | 344.769 | 52 | 39.7 | 45.5 | 80.6664 | 0 | 62.8955 | -4.2253e-09 | 4.0295e-07 | 0 | 1018.8309
2018-03-19 | 13:00 | 1068.689 | 393.3 | 388.3631 | 52 | 39.7 | 45.5 | 69.5522 | 0 | 78.2445 | -4.0583e-09 | 2.0293 | 0 | 1068.689
2018-03-19 | 14:00 | 1056.4342 | 393.3 | 391.3347 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 52.8286 | 0 | 76.5591 | -4.0581e-09 | 1.9117 | 0 | 1056.4342
2018-03-19 | 15:00 | 1050.9978 | 393.3 | 411.3825 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 33.0387 | 0 | 70.0182 | -4.0544e-09 | 1.7584 | 0 | 1050.9978
2018-03-19 | 16:00 | 1062.8865 | 393.3 | 429.5347 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 15.0178 | 0 | 64.2342 | -4.3273e-09 | 15.7999 | 0 | 1062.8865
2018-03-19 | 17:00 | 1057.1814 | 393.3 | 460.7978 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 5.9598 | 0 | 35.636 | -4.0402e-09 | 2.0879 | 0 | 1057.1814
2018-03-19 | 18:00 | 1082.1259 | 393.3 | 467.421 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.48046 | 0 | 31.4247 | -4.3838e-09 | 8.4997 | 0 | 1082.1259
2018-03-19 | 19:00 | 1050.9067 | 393.3 | 430.9561 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.14154 | 0 | 40.4082 | -4.0577e-09 | 2.3008 | 0 | 1050.9067
2018-03-19 | 20:00 | 1009.5061 | 393.3 | 393.2237 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 37.0354 | -4.0574e-09 | 2.447 | 0 | 1009.5061
2018-03-19 | 21:00 | 959.6383 | 393.3 | 356.6964 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.2418 | -4.1352e-09 | -3.6899e-07 | 0 | 959.6383
2018-03-19 | 22:00 | 893.8507 | 393.3 | 300.0447 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.106 | -4.1437e-09 | -6.2133e-07 | 0 | 893.8507
2018-03-19 | 23:00 | 839.4795 | 393.3 | 265.7568 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.8227 | -4.1445e-09 | -7.8101e-07 | 0 | 839.4795
2018-03-20 | 0:00 | 804.5875 | 393.3 | 377.5759 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.2874 | -8.9767e-10 | -136.9758 | 0 | 804.5875
2018-03-20 | 1:00 | 824.0003 | 393.3 | 378.0005 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.9518 | -8.9768e-10 | -122.152 | 0 | 824.0003
2018-03-20 | 2:00 | 873.2894 | 393.3 | 379.0884 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.0413 | -8.976e-10 | -81.7403 | 0 | 873.2894
2018-03-20 | 3:00 | 917.9152 | 393.3 | 380.486 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.295 | -8.9753e-10 | -54.8658 | 0 | 917.9152
2018-03-20 | 4:00 | 934.8075 | 393.3 | 382.0502 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.053547 | 0 | 19.8034 | -8.9745e-10 | -34.2996 | 0 | 934.8075
2018-03-20 | 5:00 | 929.5241 | 393.3 | 382.6843 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.43133 | 0 | 16.3446 | -8.9734e-10 | -25.3361 | 0 | 929.5241
2018-03-20 | 6:00 | 952.4864 | 393.3 | 388.5289 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 4.3644 | 0 | 17.2276 | -8.9707e-10 | -9.2344 | 0 | 952.4864
2018-03-20 | 7:00 | 1012.7922 | 393.3 | 439.2799 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 14.986 | 0 | 19.9264 | -8.9614e-10 | 1.8188e-08 | 0 | 1012.7922
2018-03-20 | 8:00 | 1067.6534 | 393.3 | 443.0531 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 32.4108 | 0 | 19.1275 | -8.5255e-10 | 37.162 | 0 | 1067.6534
2018-03-20 | 9:00 | 1102.6952 | 393.3 | 443.7539 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 56.5974 | 0 | 17.7654 | -8.5249e-10 | 52.1785 | 0 | 1102.6952
2018-03-20 | 10:00 | 1088.5366 | 393.3 | 443.4707 | 52 | 39.7 | 45.5 | 82.881 | 0 | 17.4895 | -8.5269e-10 | 14.1954 | 0 | 1088.5366
2018-03-20 | 11:00 | 1088.0546 | 393.3 | 428.258 | 52 | 39.7 | 45.5 | 116.2428 | 0 | 18.8519 | -8.9663e-10 | -5.7981 | 0 | 1088.0546
2018-03-20 | 12:00 | 1061.637 | 393.3 | 385.0021 | 52 | 39.7 | 45.5 | 126.3787 | 0 | 20.5511 | -8.9694e-10 | -0.79494 | 0 | 1061.637
2018-03-20 | 13:00 | 1104.9805 | 393.3 | 443.7996 | 52 | 39.7 | 45.5 | 91.2719 | 0 | 19.9385 | -8.5263e-10 | 19.4705 | 0 | 1104.9805
2018-03-20 | 14:00 | 1102.7841 | 393.3 | 443.7557 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 49.8301 | 0 | 20.1819 | -8.5248e-10 | 55.2165 | 0 | 1102.7841
2018-03-20 | 15:00 | 1109.4898 | 393.3 | 443.8898 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 19.1338 | 0 | 23.6534 | -8.5247e-10 | 88.0128 | 0 | 1109.4898
2018-03-20 | 16:00 | 1139.2951 | 393.3 | 444.4859 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 7.3493 | 0 | 33.6731 | -8.525e-10 | 115.4867 | 0 | 1139.2951
2018-03-20 | 17:00 | 1136.2222 | 393.3 | 494.9244 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 2.3865 | 0 | 44.9073 | -8.5264e-10 | 41.3039 | 0 | 1136.2222
2018-03-20 | 18:00 | 1167.7098 | 393.3 | 495.5542 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.29946 | 0 | 56.888 | -8.5267e-10 | 40.6682 | 0 | 1167.7098
2018-03-20 | 19:00 | 1141.3731 | 393.3 | 482.0865 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.15777 | 0 | 82.0288 | -8.9699e-10 | 1.7613e-08 | 0 | 1141.3731
2018-03-20 | 20:00 | 1089.8299 | 393.3 | 405.979 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 107.0509 | -8.9729e-10 | 1.7399e-08 | 0 | 1089.8299
2018-03-20 | 21:00 | 1042.6593 | 393.3 | 351.4056 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 119.5538 | -9.1703e-10 | 1.2283e-08 | 0 | 1042.6593
2018-03-20 | 22:00 | 992.6035 | 393.3 | 386.3412 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 128.6195 | -8.9772e-10 | -83.0572 | 0 | 992.6035
2018-03-20 | 23:00 | 928.6564 | 393.3 | 382.5809 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 130.8251 | -8.9776e-10 | -127.6495 | 0 | 928.6564
2018-03-21 | 0:00 | 883.8906 | 393.3 | 248.6921 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 116.2378 | -0.00064576 | -14.7387 | 0 | 883.8906
2018-03-21 | 1:00 | 885.2526 | 393.3 | 259.169 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 103.9966 | -0.00057776 | -12.1125 | 0 | 885.2526
2018-03-21 | 2:00 | 927.9915 | 393.3 | 287.3176 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 101.9957 | -0.00056664 | -10.2212 | 0 | 927.9915
2018-03-21 | 3:00 | 966.9577 | 393.3 | 329.0204 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 77.5294 | -0.00043072 | -8.5916 | 0 | 966.9577
2018-03-21 | 4:00 | 976.7424 | 393.3 | 347.8746 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.050268 | 0 | 68.1318 | -0.00037851 | -6.5139 | 0 | 976.7424
2018-03-21 | 5:00 | 953.6629 | 393.3 | 326.9619 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.35413 | 0 | 80.5203 | -0.00044733 | -9.573 | 0 | 953.6629
2018-03-21 | 6:00 | 939.0063 | 393.3 | 307.9983 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 3.5107 | 0 | 87.1393 | -0.0004841 | -11.2415 | 0 | 939.0063
2018-03-21 | 7:00 | 995.2808 | 393.3 | 360.1789 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 13.8127 | 0 | 82.6897 | -0.00045938 | 7.2028e-10 | 0 | 995.2808
2018-03-21 | 8:00 | 1050.3696 | 393.3 | 416.6896 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 27.0777 | 0 | 70.7027 | -0.00039279 | 1.3903e-09 | 0 | 1050.3696
2018-03-21 | 9:00 | 1096.6067 | 393.3 | 431.6321 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 46.1317 | 0 | 47.2469 | -0.00026248 | 39.1962 | 0 | 1096.6067
2018-03-21 | 10:00 | 1088.2814 | 393.3 | 431.4656 | 52 | 39.7 | 45.5 | 80.668 | 0 | 25.5421 | -0.0001419 | 20.1058 | 0 | 1088.2814
2018-03-21 | 11:00 | 1073.5165 | 393.3 | 387.3915 | 52 | 39.7 | 45.5 | 138.3736 | 0 | 17.2515 | -9.5841e-05 | -9.3826e-10 | 0 | 1073.5165
2018-03-21 | 12:00 | 1037.3747 | 393.3 | 353.386 | 52 | 39.7 | 45.5 | 135.3469 | 0 | 18.1419 | -0.00010079 | -1.1135e-09 | 0 | 1037.3747
2018-03-21 | 13:00 | 1054.0318 | 393.3 | 379.3034 | 52 | 39.7 | 45.5 | 113.4591 | 0 | 30.7695 | -0.00017094 | -9.0111e-10 | 0 | 1054.0318
2018-03-21 | 14:00 | 1035.5813 | 393.3 | 378.39 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 78.2676 | 0 | 45.124 | -0.00025069 | -9.2036e-10 | 0 | 1035.5813
2018-03-21 | 15:00 | 1039.0579 | 393.3 | 382.5919 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 57.4384 | 0 | 64.2279 | -0.00035682 | 8.6825e-10 | 0 | 1039.0579
2018-03-21 | 16:00 | 1069.3584 | 393.3 | 400.9743 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 39.1382 | 0 | 90.9464 | -0.00050526 | 8.8229e-10 | 0 | 1069.3584
2018-03-21 | 17:00 | 1089.8994 | 393.3 | 427.0807 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 8.999 | 0 | 101.1203 | -0.00056178 | 4.2158e-10 | 0 | 1089.8994
2018-03-21 | 18:00 | 1143.0966 | 393.3 | 451.3613 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 0.68718 | 0 | 116.7487 | -0.0006486 | 3.1393e-10 | 0 | 1143.0966
2018-03-21 | 19:00 | 1136.294 | 393.3 | 440.1591 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.16504 | 0 | 118.8705 | -0.00066039 | 1.1711e-09 | 0 | 1136.294
2018-03-21 | 20:00 | 1107.2134 | 393.3 | 404.1251 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 126.289 | -0.0007016 | 8.3348e-10 | 0 | 1107.2134
2018-03-21 | 21:00 | 1054.2116 | 393.3 | 356.5929 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 125.9194 | -0.00069955 | 3.1199e-10 | 0 | 1054.2116
2018-03-21 | 22:00 | 996.3147 | 393.3 | 312.0195 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 123.5959 | -0.00068664 | 1.6952e-10 | 0 | 996.3147
2018-03-21 | 23:00 | 919.7522 | 393.3 | 271.9613 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 119.1079 | -0.00066171 | -14.2164 | 0 | 919.7522
2018-03-22 | 0:00 | 872.7907 | 393.3 | 264.6232 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 115.157 | -0.00063976 | -40.6888 | 0 | 872.7907
2018-03-22 | 1:00 | 873.6904 | 393.3 | 266.5603 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 109.8524 | -0.00061029 | -36.9217 | 0 | 873.6904
2018-03-22 | 2:00 | 927.3572 | 393.3 | 277.6598 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 100.798 | -0.00055999 | 1.1742e-13 | 0 | 927.3572
2018-03-22 | 3:00 | 976.8047 | 393.3 | 305.1206 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 102.6847 | -0.00057047 | 1.1903e-13 | 0 | 976.8047
2018-03-22 | 4:00 | 991.885 | 393.3 | 319.5455 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.063667 | 0 | 105.0764 | -0.00058375 | 1.1948e-13 | 0 | 991.885
2018-03-22 | 5:00 | 1000.1257 | 393.3 | 343.9088 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.62699 | 0 | 100.1905 | -0.00055661 | 1.2088e-13 | 0 | 1000.1257
2018-03-22 | 6:00 | 1045.8863 | 393.3 | 392.8902 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 14.0613 | 0 | 87.3353 | -0.00048519 | 2.6417e-13 | 0 | 1045.8863
2018-03-22 | 7:00 | 1079.9406 | 393.3 | 354.898 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 115.4707 | 0 | 70.9722 | -0.00039429 | 1.2189e-13 | 0 | 1079.9406
2018-03-22 | 8:00 | 1097.566 | 393.3 | 272.5931 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 249.5778 | 0 | 61.9998 | -0.00034444 | -22.5043 | 0 | 1097.566
2018-03-22 | 9:00 | 1116.4115 | 393.3 | 245.4607 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 356.0291 | 0 | 61.3097 | -0.00034061 | -78.7876 | 0 | 1116.4115
2018-03-22 | 10:00 | 1106.7604 | 393.3 | 244.0261 | 52 | 39.7 | 45.5 | 362.4528 | 0 | 58.2919 | -0.00032384 | -88.5101 | 0 | 1106.7604
2018-03-22 | 11:00 | 1105.9879 | 393.3 | 239.0076 | 52 | 39.7 | 45.5 | 437.5139 | 0 | 50.732 | -0.00028184 | -151.7654 | 0 | 1105.9879
2018-03-22 | 12:00 | 1060.4086 | 393.3 | 237.9435 | 52 | 39.7 | 45.5 | 396.7243 | 0 | 60.5036 | -0.00033613 | -165.2625 | 0 | 1060.4086
2018-03-22 | 13:00 | 1106.7997 | 393.3 | 247.4838 | 52 | 39.7 | 45.5 | 343.8435 | 0 | 69.3761 | -0.00038542 | -84.4033 | 0 | 1106.7997
2018-03-22 | 14:00 | 1056.5046 | 393.3 | 269.5427 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 220.5833 | 0 | 67.2498 | -0.00037361 | -34.6709 | 0 | 1056.5046
2018-03-22 | 15:00 | 1061.1196 | 393.3 | 316.0848 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 173.1843 | 0 | 60.1768 | -0.00033431 | -23.126 | 0 | 1061.1196
2018-03-22 | 16:00 | 1096.1434 | 393.3 | 394.2524 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 111.9227 | 0 | 51.6686 | -0.00028705 | 2.065e-13 | 0 | 1096.1434
2018-03-22 | 17:00 | 1109.7579 | 393.3 | 441.4952 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 39.5286 | 0 | 42.8562 | -0.00023809 | 33.1782 | 0 | 1109.7579
2018-03-22 | 18:00 | 1176.8386 | 393.3 | 480.5368 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 1.7263 | 0 | 25.4727 | -0.00014151 | 94.8029 | 0 | 1176.8386
2018-03-22 | 19:00 | 1208.2407 | 393.3 | 481.1648 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.20419 | 0 | 22.8754 | -0.00012708 | 126.8964 | 0 | 1208.2407
2018-03-22 | 20:00 | 1173.9888 | 393.3 | 480.4798 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 29.1494 | -0.00016194 | 87.5597 | 0 | 1173.9888
2018-03-22 | 21:00 | 1136.4182 | 393.3 | 442.0284 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.198 | -0.0001511 | 95.492 | 0 | 1136.4182
2018-03-22 | 22:00 | 1078.822 | 393.3 | 440.8764 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 27.4577 | -0.00015254 | 49.7881 | 0 | 1078.822
2018-03-22 | 23:00 | 1027.8684 | 393.3 | 439.8574 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.713 | -0.00021507 | 6.3982 | 0 | 1027.8684
2018-03-23 | 0:00 | 973.8649 | 393.3 | 369.6785 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 48.674 | -0.00027041 | 21.8127 | 0 | 973.8649
2018-03-23 | 1:00 | 989.3941 | 393.3 | 379.1992 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.5291 | -0.00017516 | 44.466 | 0 | 989.3941
2018-03-23 | 2:00 | 1030.2046 | 393.3 | 383.2869 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.2297 | -0.00018461 | 64.7883 | 0 | 1030.2046
2018-03-23 | 3:00 | 1068.3304 | 393.3 | 384.3267 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 38.4769 | -0.00021376 | 76.5269 | 0 | 1068.3304
2018-03-23 | 4:00 | 1081.3363 | 393.3 | 384.4314 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.08076 | -0.011862 | 37.141 | -0.00020634 | 92.4952 | 0 | 1081.3363
2018-03-23 | 5:00 | 1095.083 | 393.3 | 451.5395 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.97854 | -0.14373 | 34.3271 | -0.00019071 | 52.9818 | 0 | 1095.083
2018-03-23 | 6:00 | 1159.5665 | 393.3 | 455.2973 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 19.2651 | -2.8296 | 36.3277 | -0.00020182 | 99.9064 | 0 | 1159.5665
2018-03-23 | 7:00 | 1156.2881 | 393.3 | 436.4388 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 136.0128 | -19.9774 | 33.8073 | -0.00018782 | 31.4068 | 0 | 1156.2881
2018-03-23 | 8:00 | 1091.4786 | 393.3 | 256.7535 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 316.4264 | -46.4763 | 28.8752 | -0.00016042 | -2.2578e-07 | 0 | 1091.4786
2018-03-23 | 9:00 | 1057.6738 | 393.3 | 206.5535 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 484.9318 | -71.2262 | 29.1526 | -0.00016196 | -124.1376 | 0 | 1057.6738
2018-03-23 | 10:00 | 1029.1454 | 393.3 | 205.9829 | 52 | 39.7 | 45.5 | 584.1764 | -85.8031 | 37.382 | -18.8927 | -224.2 | 0 | 1029.1454
2018-03-23 | 11:00 | 1028.3586 | 393.3 | 205.9672 | 52 | 39.7 | 45.5 | 606.9947 | -90.9034 | 29.7469 | -29.7469 | -224.2 | 0 | 1028.3586
2018-03-23 | 12:00 | 992.3893 | 393.3 | 205.2478 | 52 | 39.7 | 45.5 | 572.9425 | -92.101 | 22.2708 | -22.2708 | -224.2 | 0 | 992.3893
2018-03-23 | 13:00 | 994.036 | 393.3 | 205.2807 | 52 | 39.7 | 45.5 | 569.1598 | -86.7045 | 26.2896 | -26.2896 | -224.2 | 0 | 994.036
2018-03-23 | 14:00 | 956.5879 | 393.3 | 204.5318 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 510.2688 | -74.9477 | 32.0934 | -24.9584 | -224.2 | 0 | 956.5879
2018-03-23 | 15:00 | 949.2597 | 393.3 | 204.3852 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 374.7642 | -55.0449 | 37.7562 | -0.00020976 | -147.4008 | 0 | 949.2597
2018-03-23 | 16:00 | 976.6343 | 393.3 | 225.215 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 204.0735 | -29.9741 | 39.0201 | -0.00021678 | -9.0127e-07 | 0 | 976.6343
2018-03-23 | 17:00 | 993.2692 | 393.3 | 346.6301 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 50.9463 | -7.4829 | 40.7157 | -0.0002262 | 9.7602 | 0 | 993.2692
2018-03-23 | 18:00 | 1056.1475 | 393.3 | 370.0891 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 2.2224 | -0.32643 | 35.1691 | -0.00019539 | 74.6934 | 0 | 1056.1475
2018-03-23 | 19:00 | 1083.8255 | 393.3 | 378.1886 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.21781 | -0.031992 | 25.1233 | -0.00013958 | 103.228 | 0 | 1083.8255
2018-03-23 | 20:00 | 1071.961 | 393.3 | 379.7032 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.1735 | -0.00011208 | 95.2844 | 0 | 1071.961
2018-03-23 | 21:00 | 1042.8686 | 393.3 | 378.9157 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.9087 | -6.6163e-05 | 80.3443 | 0 | 1042.8686
2018-03-23 | 22:00 | 1009.2877 | 393.3 | 376.4687 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.124 | -6.1803e-05 | 60.995 | 0 | 1009.2877
2018-03-23 | 23:00 | 962.5466 | 393.3 | 371.5374 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.8725 | -5.485e-05 | 38.2368 | 0 | 962.5466
2018-03-24 | 0:00 | 909.401 | 393.3 | 310.3168 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.255 | -4.3312e-15 | 54.1291 | 0 | 909.401
2018-03-24 | 1:00 | 931.4072 | 393.3 | 310.752 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 9.5407 | -4.3148e-15 | 76.9145 | 0 | 931.4072
2018-03-24 | 2:00 | 981.3112 | 393.3 | 311.8655 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.3232 | -4.3482e-15 | 113.2225 | 0 | 981.3112
2018-03-24 | 3:00 | 1021.1276 | 393.3 | 388.6122 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 8.1747 | -4.3276e-15 | 55.3407 | 0 | 1021.1276
2018-03-24 | 4:00 | 1039.9751 | 393.3 | 388.953 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.081245 | -0.0179 | 8.6955 | -4.3271e-15 | 75.0633 | 0 | 1039.9751
2018-03-24 | 5:00 | 1012.3246 | 393.3 | 388.4707 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.99126 | -0.21839 | 6.5246 | -4.3061e-15 | 61.1564 | 0 | 1012.3246
2018-03-24 | 6:00 | 1020.9761 | 393.3 | 312.5741 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 20.7663 | -4.5752 | 7.5871 | -4.3141e-15 | 133.0237 | 0 | 1020.9761
2018-03-24 | 7:00 | 1007.2407 | 393.3 | 312.3639 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 152.5837 | -33.617 | 9.1602 | -4.3178e-15 | 28.1498 | 0 | 1007.2407
2018-03-24 | 8:00 | 953.7003 | 393.3 | 150.974 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 336.8637 | -74.2172 | 5.8551 | -5.172e-15 | -1.6753 | 0 | 953.7003
2018-03-24 | 9:00 | 931.0641 | 393.3 | 150.5213 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 491.9925 | -108.3949 | 5.8473 | -5.0696e-15 | -141.302 | 0 | 931.0641
2018-03-24 | 10:00 | 915.2063 | 393.3 | 150.2041 | 52 | 39.7 | 45.5 | 569.6606 | -125.5066 | 8.5026 | -5.4235e-15 | -218.1544 | 0 | 915.2063
2018-03-24 | 11:00 | 910.8878 | 393.3 | 150.1178 | 52 | 39.7 | 45.5 | 589.2139 | -134.744 | 13.8538 | -13.8537 | -224.2 | 0 | 910.8878
2018-03-24 | 12:00 | 888.8352 | 393.3 | 149.6767 | 52 | 39.7 | 45.5 | 569.2393 | -136.381 | 18.2019 | -18.2018 | -224.2 | 0 | 888.8352
2018-03-24 | 13:00 | 880.5776 | 393.3 | 149.5116 | 52 | 39.7 | 45.5 | 552.9386 | -128.1727 | 21.8309 | -21.8308 | -224.2 | 0 | 880.5776
2018-03-24 | 14:00 | 857.0822 | 393.3 | 149.0416 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 492.8523 | -108.5844 | 28.0117 | -13.8392 | -224.2 | 0 | 857.0822
2018-03-24 | 15:00 | 846.5709 | 393.3 | 148.8314 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 359.5693 | -79.2197 | 28.8191 | -5.1712e-15 | -146.2292 | 0 | 846.5709
2018-03-24 | 16:00 | 872.764 | 393.3 | 165.6553 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 197.8431 | -43.5884 | 25.1822 | -5.2877e-15 | -10.6282 | 0 | 872.764
2018-03-24 | 17:00 | 900.2209 | 393.3 | 286.9488 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 48.4772 | -10.6804 | 20.896 | -5.0873e-15 | 1.8794 | 0 | 900.2209
2018-03-24 | 18:00 | 961.8367 | 393.3 | 294.5114 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 2.049 | -0.45143 | 20.1907 | -5.0932e-15 | 71.2371 | 0 | 961.8367
2018-03-24 | 19:00 | 988.722 | 393.3 | 295.5132 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.22004 | -0.048478 | 20.0646 | -5.0888e-15 | 95.8726 | 0 | 988.722
2018-03-24 | 20:00 | 976.589 | 393.3 | 295.3129 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.6183 | -5.0839e-15 | 83.8578 | 0 | 976.589
2018-03-24 | 21:00 | 951.4085 | 393.3 | 294.6713 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.9244 | -5.079e-15 | 61.1128 | 0 | 951.4085
2018-03-24 | 22:00 | 914.0635 | 393.3 | 293.4683 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 25.5381 | -5.08e-15 | 34.3571 | 0 | 914.0635
2018-03-24 | 23:00 | 879.8714 | 393.3 | 291.7217 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 28.5099 | -5.0756e-15 | 16.7399 | 0 | 879.8714
2018-03-25 | 0:00 | 828.5608 | 393.3 | 209.9227 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 33.3435 | -2.4061e-13 | 51.5946 | 0 | 828.5608
2018-03-25 | 1:00 | 840.7085 | 393.3 | 210.3596 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.0475 | -2.4121e-13 | 65.1015 | 0 | 840.7085
2018-03-25 | 2:00 | 888.2398 | 393.3 | 211.3875 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 32.9205 | -2.4302e-13 | 95.0318 | 0 | 888.2398
2018-03-25 | 3:00 | 927.33 | 393.3 | 270.4052 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 34.8037 | -2.4164e-13 | 53.121 | 0 | 927.33
2018-03-25 | 4:00 | 954.4027 | 393.3 | 271.0514 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.082306 | -0.0272 | 33.107 | -2.422e-13 | 82.9892 | 0 | 954.4027
2018-03-25 | 5:00 | 919.7102 | 393.3 | 268.4085 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.9882 | -0.32658 | 29.2448 | -2.4199e-13 | 65.9952 | 0 | 919.7102
2018-03-25 | 6:00 | 890.9847 | 393.3 | 207.2649 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 18.7162 | -6.1853 | 21.5312 | -2.3967e-13 | 98.0576 | 0 | 890.9847
2018-03-25 | 7:00 | 877.848 | 393.3 | 201.6447 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 137.5197 | -45.4471 | 13.9262 | -2.2684e-13 | 31.6046 | 0 | 877.848
2018-03-25 | 8:00 | 821.6169 | 393.3 | 137.8323 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 314.4526 | -103.9195 | 7.6379 | -2.3364e-13 | -70.2865 | 0 | 821.6169
2018-03-25 | 9:00 | 799.0487 | 393.3 | 137.381 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 484.0083 | -159.9538 | 2.2543 | -2.3707e-13 | -197.041 | 0 | 799.0487
2018-03-25 | 10:00 | 779.7273 | 393.3 | 136.9945 | 52 | 39.7 | 45.5 | 528.5602 | -192.1275 | 1.0748 | -1.0748 | -224.2 | 0 | 779.7273
2018-03-25 | 11:00 | 772.7683 | 393.3 | 136.8554 | 52 | 39.7 | 45.5 | 532.2777 | -202.6647 | 1.1671 | -1.1671 | -224.2 | 0 | 772.7683
2018-03-25 | 12:00 | 783.8559 | 393.3 | 137.0771 | 52 | 39.7 | 45.5 | 547.4533 | -206.9746 | 3.3722 | -3.3722 | -224.2 | 0 | 783.8559
2018-03-25 | 13:00 | 757.2247 | 393.3 | 136.5445 | 52 | 39.7 | 45.5 | 509.6598 | -195.2796 | 6.7176 | -6.7175 | -224.2 | 0 | 757.2247
2018-03-25 | 14:00 | 738.4046 | 393.3 | 136.1681 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 456.7874 | -164.1509 | 6.5526 | -6.5525 | -224.2 | 0 | 738.4046
2018-03-25 | 15:00 | 738.355 | 393.3 | 136.1671 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 361.6377 | -119.5131 | 11.2879 | -2.5145e-13 | -186.0247 | 0 | 738.355
2018-03-25 | 16:00 | 780.2277 | 393.3 | 153.3046 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 182.6899 | -60.3749 | 10.2548 | -2.3122e-13 | -43.9466 | 0 | 780.2277
2018-03-25 | 17:00 | 834.3712 | 393.3 | 203.1106 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 44.4321 | -14.6838 | 10.4187 | -2.3163e-13 | 38.3935 | 0 | 834.3712
2018-03-25 | 18:00 | 896.2196 | 393.3 | 209.6266 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 2.1866 | -0.72264 | 10.5777 | -2.4142e-13 | 100.2513 | 0 | 896.2196
2018-03-25 | 19:00 | 931.265 | 393.3 | 212.3408 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.21683 | -0.071658 | 10.8462 | -2.4498e-13 | 130.8328 | 0 | 931.265
2018-03-25 | 20:00 | 912.927 | 393.3 | 212.1894 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.8703 | -2.4586e-13 | 113.0673 | 0 | 912.927
2018-03-25 | 21:00 | 884.0328 | 393.3 | 211.6242 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.8051 | -2.4463e-13 | 87.9035 | 0 | 884.0328
2018-03-25 | 22:00 | 841.6828 | 393.3 | 210.6461 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.5371 | -2.4247e-13 | 59.7997 | 0 | 841.6828
2018-03-25 | 23:00 | 792.14 | 393.3 | 208.4172 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.1234 | -2.4129e-13 | 26.6994 | 0 | 792.14
2018-03-26 | 0:00 | 767.3298 | 393.3 | 213.0218 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.608 | -1.766e-09 | 3.2507e-08 | 0 | 767.3298
2018-03-26 | 1:00 | 780.489 | 393.3 | 231.7734 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.5155 | -1.7603e-09 | 3.0921e-08 | 0 | 780.489
2018-03-26 | 2:00 | 838.9978 | 393.3 | 238.08 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.2677 | -1.6622e-09 | 39.7502 | 0 | 838.9978
2018-03-26 | 3:00 | 894.9683 | 393.3 | 239.1994 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.5271 | -1.6621e-09 | 75.2419 | 0 | 894.9683
2018-03-26 | 4:00 | 914.1704 | 393.3 | 239.6036 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.078349 | -0.011508 | 8.0079 | -1.6589e-09 | 99.2921 | 0 | 914.1704
2018-03-26 | 5:00 | 918.0281 | 393.3 | 239.6775 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.87942 | -0.12917 | 13.3283 | -1.6635e-09 | 108.872 | 0 | 918.0281
2018-03-26 | 6:00 | 933.392 | 393.3 | 239.9678 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 17.7976 | -2.6141 | 12.1602 | -1.6606e-09 | 114.4804 | 0 | 933.392
2018-03-26 | 7:00 | 959.4196 | 393.3 | 240.4884 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 126.6289 | -18.5991 | 9.7572 | -1.6559e-09 | 62.5442 | 0 | 959.4196
2018-03-26 | 8:00 | 955.7764 | 393.3 | 225.9071 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 290.8011 | -42.7125 | 4.8604 | -1.7387e-09 | -58.9797 | 0 | 955.7764
2018-03-26 | 9:00 | 933.3383 | 393.3 | 206.0218 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 463.2749 | -68.0453 | 5.5441 | -1.7409e-09 | -205.8573 | 0 | 933.3383
2018-03-26 | 10:00 | 922.2186 | 393.3 | 139.8444 | 52 | 39.7 | 45.5 | 560.4955 | -84.4213 | 6.002 | -6.002 | -224.2 | 0 | 922.2186
2018-03-26 | 11:00 | 934.7914 | 393.3 | 140.0958 | 52 | 39.7 | 45.5 | 578.4953 | -90.0998 | 5.5784 | -5.5784 | -224.2 | 0 | 934.7914
2018-03-26 | 12:00 | 907.0128 | 393.3 | 139.5403 | 52 | 39.7 | 45.5 | 554.2948 | -93.1222 | 6.2724 | -6.2723 | -224.2 | 0 | 907.0128
2018-03-26 | 13:00 | 928.9924 | 393.3 | 139.9798 | 52 | 39.7 | 45.5 | 568.4802 | -85.7677 | 6.6734 | -6.6734 | -224.2 | 0 | 928.9924
2018-03-26 | 14:00 | 910.2135 | 393.3 | 148.8868 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 517.1477 | -75.958 | 10.5371 | -1.83e-09 | -224.2 | 0 | 910.2135
2018-03-26 | 15:00 | 900.9137 | 393.3 | 214.7 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 375.6273 | -55.1717 | 12.2221 | -1.7635e-09 | -181.264 | 0 | 900.9137
2018-03-26 | 16:00 | 936.444 | 393.3 | 215.6918 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 201.9364 | -29.6602 | 10.1759 | -1.8335e-09 | 1.6417e-08 | 0 | 936.444
2018-03-26 | 17:00 | 944.057 | 393.3 | 240.1811 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 51.9571 | -7.6314 | 7.1903 | -1.6434e-09 | 99.6598 | 0 | 944.057
2018-03-26 | 18:00 | 982.1889 | 393.3 | 333.5438 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 2.4787 | -0.36407 | 10.6353 | -1.6486e-09 | 61.5952 | 0 | 982.1889
2018-03-26 | 19:00 | 1002.4729 | 393.3 | 333.9495 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.22437 | -0.032955 | 8.5979 | -1.6466e-09 | 82.634 | 0 | 1002.4729
2018-03-26 | 20:00 | 969.917 | 393.3 | 333.2983 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.2482 | -1.6449e-09 | 52.5705 | 0 | 969.917
2018-03-26 | 21:00 | 938.4028 | 393.3 | 240.0681 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.166 | -1.6518e-09 | 120.4687 | 0 | 938.4028
2018-03-26 | 22:00 | 895.6283 | 393.3 | 239.2126 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.2714 | -1.6408e-09 | 91.4443 | 0 | 895.6283
2018-03-26 | 23:00 | 842.7396 | 393.3 | 238.1548 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.6096 | -1.6379e-09 | 57.0753 | 0 | 842.7396
2018-03-27 | 0:00 | 805.9033 | 393.3 | 246.0896 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.7192 | -3.8826e-09 | 22.3945 | 0 | 805.9033
2018-03-27 | 1:00 | 816.0554 | 393.3 | 247.5233 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 6.7211 | -4.0043e-09 | 27.6111 | 0 | 816.0554
2018-03-27 | 2:00 | 864.5266 | 393.3 | 249.9404 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 7.4048 | -3.9754e-09 | 58.2814 | 0 | 864.5266
2018-03-27 | 3:00 | 917.2649 | 393.3 | 252.7677 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 10.0925 | -4.0731e-09 | 85.4047 | 0 | 917.2649
2018-03-27 | 4:00 | 935.156 | 393.3 | 256.6448 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.075347 | -0.0083001 | 13.3873 | -4.1221e-09 | 97.8568 | 0 | 935.156
2018-03-27 | 5:00 | 926.0842 | 393.3 | 252.8807 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.92187 | -0.10155 | 8.1096 | -4.0595e-09 | 108.8735 | 0 | 926.0842
2018-03-27 | 6:00 | 941.7552 | 393.3 | 252.2379 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 16.0124 | -1.7639 | 4.3785 | -3.8995e-09 | 119.2904 | 0 | 941.7552
2018-03-27 | 7:00 | 960.8403 | 393.3 | 249.6015 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 115.6565 | -12.7406 | 5.0558 | -3.8054e-09 | 64.6671 | 0 | 960.8403
2018-03-27 | 8:00 | 954.6917 | 393.3 | 240.3938 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 278.6308 | -30.6937 | 2.9846 | -4.1488e-09 | -72.5237 | 0 | 954.6917
2018-03-27 | 9:00 | 954.0086 | 393.3 | 240.3802 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 401.2488 | -44.2012 | 2.0511 | -3.8409e-09 | -177.8702 | 0 | 954.0086
2018-03-27 | 10:00 | 944.3138 | 393.3 | 208.0061 | 52 | 39.7 | 45.5 | 482.1099 | -53.1088 | 1.0066 | -3.6593e-09 | -224.2 | 0 | 944.3138
2018-03-27 | 11:00 | 943.2101 | 393.3 | 143.9629 | 52 | 39.7 | 45.5 | 550.7898 | -60.6745 | 2.8319 | -4.9574e-09 | -224.2 | 0 | 943.2101
2018-03-27 | 12:00 | 903.5113 | 393.3 | 139.4702 | 52 | 39.7 | 45.5 | 523.3547 | -65.6136 | 3.7365 | -3.7365 | -224.2 | 0 | 903.5113
2018-03-27 | 13:00 | 928.6942 | 393.3 | 139.9739 | 52 | 39.7 | 45.5 | 548.4728 | -66.0525 | 4.4226 | -4.4226 | -224.2 | 0 | 928.6942
2018-03-27 | 14:00 | 906.4245 | 393.3 | 141.6209 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 507.5385 | -55.91 | 3.575 | -5.5019e-09 | -224.2 | 0 | 906.4245
2018-03-27 | 15:00 | 899.6717 | 393.3 | 239.2934 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 386.475 | -42.5737 | 4.593 | -4.2887e-09 | -222.9159 | 0 | 899.6717
2018-03-27 | 16:00 | 933.0206 | 393.3 | 239.9604 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 207.5124 | -22.8594 | 2.8182 | -4.1104e-09 | -32.711 | 0 | 933.0206
2018-03-27 | 17:00 | 933.8336 | 393.3 | 243.5821 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 52.6774 | -5.8029 | 0.55898 | -2.981e-09 | 90.118 | 0 | 933.8336
2018-03-27 | 18:00 | 971.3606 | 393.3 | 328.5418 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 2.6433 | -0.29118 | 0.64095 | -3.0482e-09 | 65.5257 | 0 | 971.3606
2018-03-27 | 19:00 | 991.3718 | 393.3 | 329.1803 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.22531 | -0.02482 | 0.9487 | -3.258e-09 | 83.9423 | 0 | 991.3718
2018-03-27 | 20:00 | 949.0531 | 393.3 | 328.0958 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.159 | -2.6281e-09 | 43.9983 | 0 | 949.0531
2018-03-27 | 21:00 | 923.3863 | 393.3 | 243.735 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.25617 | -2.7281e-09 | 107.6952 | 0 | 923.3863
2018-03-27 | 22:00 | 884.5338 | 393.3 | 243.0416 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.41518 | -2.873e-09 | 80.377 | 0 | 884.5338
2018-03-27 | 23:00 | 835.7719 | 393.3 | 242.0036 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.53001 | -2.9716e-09 | 50.3383 | 0 | 835.7719
2018-03-28 | 0:00 | 797.8651 | 393.3 | 242.9397 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.22084 | -1.227e-06 | 21.0045 | 0 | 797.8651
2018-03-28 | 1:00 | 810.4948 | 393.3 | 243.7299 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.21201 | -1.1779e-06 | 32.3529 | 0 | 810.4948
2018-03-28 | 2:00 | 864.0392 | 393.3 | 245.5639 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.035334 | -1.964e-07 | 69.54 | 0 | 864.0392
2018-03-28 | 3:00 | 912.3917 | 393.3 | 246.7775 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6141 | 0 | 912.3917
2018-03-28 | 4:00 | 943.943 | 393.3 | 247.6717 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.083688 | -0.015365 | 0.017667 | -9.8251e-08 | 128.9853 | 0 | 943.943
2018-03-28 | 5:00 | 927.9919 | 393.3 | 247.1283 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 1.0422 | -0.19135 | 0.0088336 | -4.9191e-08 | 124.604 | 0 | 927.9919
2018-03-28 | 6:00 | 931.5941 | 393.3 | 246.6149 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 25.346 | -4.6535 | 0 | 0 | 112.6867 | 0 | 931.5941
2018-03-28 | 7:00 | 933.6251 | 393.3 | 243.0918 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 172.3672 | -31.6464 | 0 | 0 | 11.2125 | 0 | 933.6251
2018-03-28 | 8:00 | 913.2198 | 393.3 | 183.9798 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 369.9421 | -67.9208 | 0 | 0 | -108.6813 | 0 | 913.2198
2018-03-28 | 9:00 | 912.9988 | 393.3 | 155.5336 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 533.0351 | -97.8645 | 0 | 0 | -210.1055 | 0 | 912.9988
2018-03-28 | 10:00 | 913.2561 | 393.3 | 139.6651 | 52 | 39.7 | 45.5 | 582.6077 | -115.3167 | 0 | 0 | -224.2 | 0 | 913.2561
2018-03-28 | 11:00 | 933.9982 | 393.3 | 140.08 | 52 | 39.7 | 45.5 | 609.721 | -122.1027 | 0.12614 | -0.12614 | -224.2 | 0 | 933.9982
2018-03-28 | 12:00 | 908.6738 | 393.3 | 139.5735 | 52 | 39.7 | 45.5 | 585.5428 | -122.7425 | 2.0069 | -2.0069 | -224.2 | 0 | 908.6738
2018-03-28 | 13:00 | 935.4041 | 393.3 | 140.1081 | 52 | 39.7 | 45.5 | 604.3528 | -115.3567 | 3.9068 | -3.9068 | -224.2 | 0 | 935.4041
2018-03-28 | 14:00 | 913.6869 | 393.3 | 154.0515 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 533.3061 | -97.9142 | 5.0749 | -2.8194e-05 | -214.6313 | 0 | 913.6869
2018-03-28 | 15:00 | 907.6309 | 393.3 | 182.4417 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 398.404 | -73.1464 | 6.0953 | -3.3863e-05 | -140.9638 | 0 | 907.6309
2018-03-28 | 16:00 | 935.4409 | 393.3 | 210.0596 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 222.9019 | -40.9245 | 5.1039 | -2.8355e-05 | 2.4963e-09 | 0 | 935.4409
2018-03-28 | 17:00 | 935.4709 | 393.3 | 240.0094 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 59.3528 | -10.8971 | 6.7928 | -3.7738e-05 | 87.513 | 0 | 935.4709
2018-03-28 | 18:00 | 956.7339 | 393.3 | 308.1347 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 2.8424 | -0.52186 | 2.7411 | -1.5229e-05 | 69.2376 | 0 | 956.7339
2018-03-28 | 19:00 | 970.0987 | 393.3 | 308.402 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.22687 | -0.041653 | 0.43778 | -2.4324e-06 | 83.9737 | 0 | 970.0987
2018-03-28 | 20:00 | 930.3641 | 393.3 | 307.6073 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.28267 | -1.5706e-06 | 45.6742 | 0 | 930.3641
2018-03-28 | 21:00 | 904.4296 | 393.3 | 239.3886 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.27384 | -1.5216e-06 | 93.0672 | 0 | 904.4296
2018-03-28 | 22:00 | 860.4628 | 393.3 | 238.5093 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0.66499 | -3.6946e-06 | 60.5886 | 0 | 860.4628
2018-03-28 | 23:00 | 813.5025 | 393.3 | 237.5701 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.6829 | -9.3498e-06 | 31.3496 | 0 | 813.5025
2018-03-29 | 0:00 | 779.9306 | 393.3 | 221.3853 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.4511 | -1.3617e-05 | 22.3943 | 0 | 779.9306
2018-03-29 | 1:00 | 791.997 | 393.3 | 222.3874 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 1.7119 | -9.5105e-06 | 33.6977 | 0 | 791.997
2018-03-29 | 2:00 | 845.4539 | 393.3 | 224.1303 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.2076 | -1.2264e-05 | 70.2159 | 0 | 845.4539
2018-03-29 | 3:00 | 898.8982 | 393.3 | 225.2034 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.2896 | -1.272e-05 | 102.4052 | 0 | 898.8982
2018-03-29 | 4:00 | 918.3933 | 393.3 | 225.7306 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.085882 | -0.015768 | 6.0713 | -3.3729e-05 | 119.3213 | 0 | 918.3933
2018-03-29 | 5:00 | 913.1903 | 393.3 | 225.5863 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 1.0554 | -0.19377 | 7.6909 | -4.2727e-05 | 123.6514 | 0 | 913.1903
2018-03-29 | 6:00 | 913.2942 | 393.3 | 224.4872 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 28.3628 | -5.2074 | 5.5515 | -3.0842e-05 | 108.5 | 0 | 913.2942
2018-03-29 | 7:00 | 898.0147 | 393.3 | 207.8729 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 182.9981 | -33.5982 | 2.1419 | -1.1899e-05 | 1.7142e-11 | 0 | 898.0147
2018-03-29 | 8:00 | 888.0301 | 393.3 | 139.1606 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 379.7542 | -69.7223 | 0.75683 | -4.2046e-06 | -97.8192 | 0 | 888.0301
2018-03-29 | 9:00 | 905.3321 | 393.3 | 139.5066 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 534.8865 | -98.2044 | 0.46675 | -2.5931e-06 | -203.7235 | 0 | 905.3321
2018-03-29 | 10:00 | 903.3561 | 393.3 | 139.4671 | 52 | 39.7 | 45.5 | 571.6423 | -114.0534 | 1.4621 | -1.4621 | -224.2 | 0 | 903.3561
2018-03-29 | 11:00 | 923.5419 | 393.3 | 139.8708 | 52 | 39.7 | 45.5 | 596.8259 | -119.4549 | 5.2678 | -5.2678 | -224.2 | 0 | 923.5419
2018-03-29 | 12:00 | 901.5228 | 393.3 | 139.4305 | 52 | 39.7 | 45.5 | 575.4972 | -119.7049 | 11.2115 | -11.2115 | -224.2 | 0 | 901.5228
2018-03-29 | 13:00 | 926.2073 | 393.3 | 139.9241 | 52 | 39.7 | 45.5 | 593.0236 | -113.0405 | 16.2786 | -16.2786 | -224.2 | 0 | 926.2073
2018-03-29 | 14:00 | 904.3186 | 393.3 | 139.4864 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 527.6392 | -96.8738 | 20.1589 | -0.00011199 | -219.892 | 0 | 904.3186
2018-03-29 | 15:00 | 900.7849 | 393.3 | 139.4157 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 385.1487 | -70.7127 | 26.4447 | -0.00014691 | -114.3113 | 0 | 900.7849
2018-03-29 | 16:00 | 934.6862 | 393.3 | 201.5538 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 207.8524 | -38.1614 | 25.1416 | -0.00013967 | 1.9036e-11 | 0 | 934.6862
2018-03-29 | 17:00 | 929.3036 | 393.3 | 219.5085 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 53.4835 | -9.8195 | 24.3053 | -0.00013503 | 89.1259 | 0 | 929.3036
2018-03-29 | 18:00 | 954.6443 | 393.3 | 287.8347 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 2.5806 | -0.4738 | 22.504 | -0.00012502 | 67.8989 | 0 | 954.6443
2018-03-29 | 19:00 | 970.4298 | 393.3 | 288.2144 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.21845 | -0.040107 | 18.3718 | -0.00010207 | 86.5653 | 0 | 970.4298
2018-03-29 | 20:00 | 924.8695 | 393.3 | 287.3024 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 16.9475 | -9.4152e-05 | 43.8197 | 0 | 924.8695
2018-03-29 | 21:00 | 888.7514 | 393.3 | 218.8763 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.6114 | -7.5618e-05 | 84.5637 | 0 | 888.7514
2018-03-29 | 22:00 | 852.3704 | 393.3 | 218.1787 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.9716 | -6.6509e-05 | 61.5202 | 0 | 852.3704
2018-03-29 | 23:00 | 806.4812 | 393.3 | 217.2164 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 17.9132 | -9.9517e-05 | 28.4517 | 0 | 806.4812
2018-03-30 | 0:00 | 765.5122 | 393.3 | 200.4802 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 13.3617 | -7.4231e-05 | 17.9703 | 0 | 765.5122
2018-03-30 | 1:00 | 774.1227 | 393.3 | 202.235 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.0892 | -8.3828e-05 | 22.5986 | 0 | 774.1227
2018-03-30 | 2:00 | 828.1698 | 393.3 | 207.2952 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 15.3189 | -8.5104e-05 | 56.6559 | 0 | 828.1698
2018-03-30 | 3:00 | 879.5863 | 393.3 | 208.3294 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 11.4337 | -6.352e-05 | 90.8233 | 0 | 879.5863
2018-03-30 | 4:00 | 899.9955 | 393.3 | 208.7355 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.075762 | -0.01391 | 11.3944 | -6.3302e-05 | 112.6038 | 0 | 899.9955
2018-03-30 | 5:00 | 887.5658 | 393.3 | 207.87 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 0.94403 | -0.17332 | 12.64 | -7.0222e-05 | 110.8852 | 0 | 887.5658
2018-03-30 | 6:00 | 882.5543 | 393.3 | 203.5095 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 21.629 | -3.9711 | 17.334 | -9.6299e-05 | 92.453 | 0 | 882.5543
2018-03-30 | 7:00 | 878.411 | 393.3 | 182.6047 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 135.1534 | -24.814 | 24.0939 | -0.00013385 | 22.7732 | 0 | 878.411
2018-03-30 | 8:00 | 874.7696 | 393.3 | 138.8954 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 310.8435 | -57.0704 | 23.9928 | -0.00013329 | -77.7916 | 0 | 874.7696
2018-03-30 | 9:00 | 879.5507 | 393.3 | 138.991 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 466.7201 | -85.6891 | 26.7003 | -0.00014833 | -199.5715 | 0 | 879.5507
2018-03-30 | 10:00 | 877.6304 | 393.3 | 138.9526 | 52 | 39.7 | 45.5 | 534.9427 | -102.5649 | 21.5371 | -21.5371 | -224.2 | 0 | 877.6304
2018-03-30 | 11:00 | 904.6654 | 393.3 | 139.4933 | 52 | 39.7 | 45.5 | 569.8582 | -110.9861 | 8.5317 | -8.5317 | -224.2 | 0 | 904.6654
2018-03-30 | 12:00 | 882.5508 | 393.3 | 139.051 | 52 | 39.7 | 45.5 | 550.3641 | -113.1643 | 11.9943 | -11.9943 | -224.2 | 0 | 882.5508
2018-03-30 | 13:00 | 913.5008 | 393.3 | 139.67 | 52 | 39.7 | 45.5 | 577.0673 | -109.5365 | 14.787 | -14.787 | -224.2 | 0 | 913.5008
2018-03-30 | 14:00 | 899.6787 | 393.3 | 139.3936 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 521.1398 | -95.6805 | 14.6874 | -8.1596e-05 | -213.6615 | 0 | 899.6787
2018-03-30 | 15:00 | 891.8434 | 393.3 | 139.2369 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 385.4957 | -70.7764 | 16.6982 | -9.2767e-05 | -113.6108 | 0 | 891.8434
2018-03-30 | 16:00 | 920.9502 | 393.3 | 171.5038 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 214.5132 | -39.3843 | 17.9851 | -9.9916e-05 | 18.0325 | 0 | 920.9502
2018-03-30 | 17:00 | 912.9714 | 393.3 | 197.4329 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 55.4229 | -10.1756 | 17.9399 | -9.9665e-05 | 99.6515 | 0 | 912.9714
2018-03-30 | 18:00 | 937.3525 | 393.3 | 273.3484 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 2.8499 | -0.52324 | 21.4413 | -0.00011912 | 65.9363 | 0 | 937.3525
2018-03-30 | 19:00 | 954.5419 | 393.3 | 278.2635 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.22809 | -0.041878 | 21.3957 | -0.00011886 | 77.5966 | 0 | 954.5419
2018-03-30 | 20:00 | 913.9882 | 393.3 | 275.3818 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 20.2135 | -0.0001123 | 41.5931 | 0 | 913.9882
2018-03-30 | 21:00 | 882.3007 | 393.3 | 206.274 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 14.4284 | -8.0157e-05 | 89.8984 | 0 | 882.3007
2018-03-30 | 22:00 | 843.2115 | 393.3 | 205.1178 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 12.1526 | -6.7514e-05 | 65.2412 | 0 | 843.2115
2018-03-30 | 23:00 | 802.2818 | 393.3 | 201.6087 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 21.5098 | -0.0001195 | 36.2634 | 0 | 802.2818
2018-03-31 | 0:00 | 768.1345 | 393.3 | 171.0357 | 55.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 31.5832 | -4.0439e-13 | 31.8156 | 0 | 768.1345
2018-03-31 | 1:00 | 771.1795 | 393.3 | 171.4728 | 55.7 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 30.6925 | -4.0361e-13 | 34.8143 | 0 | 771.1795
2018-03-31 | 2:00 | 826.1212 | 393.3 | 178.4418 | 70.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 19.7823 | -3.9742e-13 | 78.997 | 0 | 826.1212
2018-03-31 | 3:00 | 867.8813 | 393.3 | 179.6062 | 90.5 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 23.7403 | -4.0114e-13 | 95.5348 | 0 | 867.8813
2018-03-31 | 4:00 | 897.5119 | 393.3 | 180.689 | 88.7 | 39.7 | 45.5 | 0.085335 | -0.021934 | 24.8893 | -4.0243e-13 | 124.6701 | 0 | 897.5119
2018-03-31 | 5:00 | 871.3663 | 393.3 | 174.4964 | 76.9 | 39.7 | 45.5 | 1.0908 | -0.28037 | 28.7501 | -4.0126e-13 | 111.9094 | 0 | 871.3663
2018-03-31 | 6:00 | 841.232 | 393.3 | 165.8966 | 73.1 | 39.7 | 45.5 | 28.7708 | -7.3952 | 32.6731 | -4.0208e-13 | 69.6867 | 0 | 841.232
2018-03-31 | 7:00 | 827.8507 | 393.3 | 154.257 | 60.1 | 39.7 | 45.5 | 175.3068 | -45.0605 | 35.0938 | -30.3464 | 2.9895e-13 | 0 | 827.8507
2018-03-31 | 8:00 | 817.5361 | 393.3 | 137.7507 | 57.4 | 39.7 | 45.5 | 363.802 | -93.5109 | 22.105 | -3.4067e-13 | -148.5107 | 0 | 817.5361
2018-03-31 | 9:00 | 830.4727 | 393.3 | 138.0095 | 53.9 | 39.7 | 45.5 | 508.9288 | -130.814 | 12.0542 | -5.9058 | -224.2 | 0 | 830.4727
2018-03-31 | 10:00 | 826.9142 | 393.3 | 137.9383 | 52 | 39.7 | 45.5 | 539.1329 | -156.4571 | 8.5881 | -8.588 | -224.2 | 0 | 826.9142
2018-03-31 | 11:00 | 839.9777 | 393.3 | 138.1996 | 52 | 39.7 | 45.5 | 553.319 | -157.8409 | 6.5508 | -6.5507 | -224.2 | 0 | 839.9777
2018-03-31 | 12:00 | 832.4748 | 393.3 | 138.0495 | 52 | 39.7 | 45.5 | 549.3466 | -161.2214 | 7.5599 | -7.5598 | -224.2 | 0 | 832.4748
2018-03-31 | 13:00 | 835.686 | 393.3 | 138.1137 | 52 | 39.7 | 45.5 | 546.289 | -155.0168 | 12.014 | -12.0139 | -224.2 | 0 | 835.686
2018-03-31 | 14:00 | 822.7173 | 393.3 | 137.8543 | 55.3 | 39.7 | 45.5 | 492.4522 | -126.5789 | 11.9712 | -2.5816 | -224.2 | 0 | 822.7173
2018-03-31 | 15:00 | 821.2415 | 393.3 | 137.8248 | 56.3 | 39.7 | 45.5 | 362.1487 | -93.086 | 8.5566 | -3.6363e-13 | -129.0027 | 0 | 821.2415
2018-03-31 | 16:00 | 841.4045 | 393.3 | 157.3753 | 59.8 | 39.7 | 45.5 | 177.7652 | -45.6924 | 7.8351 | -3.1612e-13 | 5.8212 | 0 | 841.4045
2018-03-31 | 17:00 | 843.8954 | 393.3 | 164.0582 | 74.2 | 39.7 | 45.5 | 46.9864 | -12.0773 | 5.8749 | -3.4492e-13 | 86.3532 | 0 | 843.8954
2018-03-31 | 18:00 | 880.7505 | 393.3 | 208.2107 | 95.8 | 39.7 | 45.5 | 3.1756 | -0.81625 | 3.091 | -3.3065e-13 | 92.7895 | 0 | 880.7505
2018-03-31 | 19:00 | 901.5555 | 393.3 | 212.7879 | 98.6 | 39.7 | 45.5 | 0.21768 | -0.055953 | 3.8468 | -3.3996e-13 | 107.6592 | 0 | 901.5555
2018-03-31 | 20:00 | 868.2984 | 393.3 | 210.6435 | 98.3 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 4.181 | -3.41e-13 | 76.6739 | 0 | 868.2984
2018-03-31 | 21:00 | 827.3889 | 393.3 | 171.3776 | 93.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 3.2097 | -3.3277e-13 | 81.1016 | 0 | 827.3889
2018-03-31 | 22:00 | 790.8024 | 393.3 | 168.3499 | 82.2 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 2.8023 | -3.2857e-13 | 58.9501 | 0 | 790.8024
2018-03-31 | 23:00 | 761.3475 | 393.3 | 166.0112 | 64.4 | 39.7 | 45.5 | 0 | 0 | 5.7678 | -3.4787e-13 | 46.6685 | 0 | 761.3475
合計（百万kWh） |  | 89595.7551 | 34453.08 | 29514.2864 | 6408.7425 | 3477.72 | 5077.44 | 9826.3892 | -743.5426 | 2710.6898 | -208.8704 | -920.1788 | 0 | 89595.7562